c7be84eb-de8d-4ff4-94e4-dd49373e2826 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Room Air Distribution 58.13 common application is to use DV systems to only provide ventila- tion air, while the hydronic system satisfies the cooling load. It is important that the hydronic product used be passive, and not active: an active product will disrupt the natural stratification of the DV system. When thermal displacement systems are used in humid climates, it may be necessary to dehumidify and possibly reheat supply air to maintain desired space conditions. As with all HVAC air systems' design, a psychrometric analysis is advised. Thermal displacement ventilation systems can be either constant or variable air volume. A thermostat in a representative location in the space or return plenum should determine the delivered air volume or temperature. Ifthe time-averaged requirements of ASHRAE Stan- dard 62.1 are met, intermittent on/off airflow control can be used. Avoid using DV and mixed air systems in the same space, as mixing destroys the natural stratification that drives the thermal dis- placement ventilation system. DV systems can be complemented by hydronic systems such as chilled floors. Use caution when combining chilled ceilings, beams, or panels with fully stratified systems, because cold surfaces in the upper zone of the space may recirculate contaminants stratified in the upper zone back into the occupied zone. Chen and Glicksman (2003) provide additional information on fully stratified air distribution systems. 4. PARTIALLY MIXED AIR DISTRIBUTION A partially mixed system 's characteristics fall between a fully mixed system and a fully stratified system. It includes both a high- velocity mixed air zone and a low-velocity stratified zone where room air motion is caused by thermal forces. For example, floor- based outlets, when operating in a cooling mode with relatively high discharge velocities (>0.75 m/s), create mixing, thus affecting the amount of stratification in the lower portions of the room. In the upper portions of the room, away from the influence of floor outlets, room air often remains thermally stratified in much the same way as displacement ventilation systems. Principles of Operation Supply air is discharged, usually vertically, at relatively high velocities and entrains room air in a similar fashion to outlets used in mixed air systems. This entrainment, as shown in Figure 9, reduces the temperature and velocity differentials between supply and ambient room air. This discharge results in a vertical plume that rises until its velocity is reduced to about 0.25 m/s. At this point, its kinetic energy is insufficient to entrain much more room air, so mix- ing stops. Because air in the plume is still cooler than the surround- ing air, the supply air spreads horizontally across the space, where it is entrained by rising thermal plumes generated by nearby heat sources. Research and experience have shown that the amount of room air stratification varies depending on design, commissioning, and ![image](/image/placeholder) RETURN GRILLE Treturn UPPER MIXED UPPER MIXED ZONE ZONE SIMPLIFIED TEMPERATURE STRATIFIED PROFILE ZONE STRATIFIED ZONE LOWER ELEVATION LOWER MIXED 0.25 MIXED 0.25 ZONE ZONE LOCAL TEMPERATURE Fig. 9 UFAD System in Partially Stratified Application operation. Control of stratification includes the following consider- ations: · By reducing airflow and mixing in the occupied zone, fan energy can be reduced and stratification can be increased, approaching a reasonable target at 1.5 to 2.5 K temperature difference from head level to ankle level, which satisfies ASHRAE Standard 55-2017. · By increasing airflow and mixing in the occupied zone, excessive stratification can be avoided, thereby improving thermal comfort. In practice, successful installation requires an optimal balance of these issues (W ebster and Bauman 2006). Figure 9 shows one example ofthe resulting room air distribution in which the room air is mixed in the lower mixed zone, which is bounded by the floor and the elevation (throw height) at which the 0.25 m/s terminal velocity occurs. At this elevation, stratification begins to occur and a linear temperature gradient, similar to that found in thermal displacement systems, forms and extends through the stratified zone. As with thermal displacement ventilation, con- vective heat plumes from space heat sources draw conditioned air from the lower (mixed) level through the stratified zone and to the overhead return location. A third zone, referred to as the upper mixed zone, may exist where the volume of rising heat plumes terminate. Although velocities in this area are quite low, the air tends to be mixed. Space Ventilation and Contaminant Removal Partially mixed systems' ventilation and contaminant removal efficiencies vary considerably. Restricting mixed conditions to below the breathing level results in most respiratory-associated con- taminants being conveyed directly to the overhead return by heat plumes rising from occupants. If the lower mixed zone extends above the breathing level, contaminants are entrained and horizon- tally transmitted across occupied levels of the space, as occurs in mixed air (dilution ventilation) systems. According to ASHRAE Standard 62.1, these systems may have zone air distribution effectiveness Ez values that exceed those of fully mixed systems. Outlet Characteristics One outlet type is a swirl diffuser with a high-induction core, which induces large amounts of room air to quickly reduce supply to ambient air velocity and temperature differentials. Supply air is injected into the room as a swirling vertical plume close to the outlet. Properly selected, these outlets produce a limited vertical projection of the supply air plume, restricting mixing to the lower portions ofthe space. Most ofthese outlets allow occupants to adjust the outlet airflow rate easily. Other versions incorporate automati- cally controlled dampers that are repositioned by a signal from the space thermostat and/or central control system. Another category includes more conventional floor grilles de- signed for directional discharge of supplied airflow. These grilles may be either linear or modular in design, and may allow occupants to adjust the discharge air pattern by repositioning the core of the outlet. Most floor grilles include an integral actuated damper or other means to automatically throttle the volume of air in response to the zone conditioning requirements. Room air induction allows UF AD diffusers to comfortably deliv- er supply air a few degrees cooler than possible with outlets used for thermal displacement ventilation outlets. Keeping clear or adjacent zones above and around the diffusers, where stationary occupants should not reside, is recommended. Outlet manufacturers typically identify such restrictive areas in their product literature. Typical Applications Partially mixed systems are commonly used in applications such as the following: Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
66d1975b-c410-450d-84fe-cc3b81d0c1bb | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 58.14 2019 ASHRAE Handbook- -HVAC Applications (SI) · Office buildings with raised floors · Call centers · Libraries · Casinos · Other spaces with open or high ceilings Many UFAD systems can be classified as partially mixed sys- tems. These systems are popular because of their relocation flexi- bility when used in conjunction with raised-access flooring systems. Outlet accessibility also allows easy occupant adjustment of space airflow delivery. The cavity beneath the access floor tiles is gener- ally pressurized and used as a supply air plenum. Supply outlets placed in access floor tiles are commonly tapped directly into the pressurized plenum, but may be ducted from a fan-assisted terminal unit mounted beneath the floor. Benefits and Limitations Benefits of UFAD systems include the following: · Using a raised floor system may substantially reduce air distribu- tion ductwork and terminal requirements. · Possibility of lowering deck-to-deck dimensions. · Central fan energy consumption may be lower. · The space service flexibility of the access floor platform is extended to include HV AC services as well. Nonducted outlets can be easily added or relocated. · Because most outlets are sized to handle loads typical to an inte- rior single-occupant office or workstation, they can be placed within the workstation to give occupants thermal control over their individual work environment. This makes higher individual occupant comfort levels possible. · Air- and water-side economizer opportunities are extended, espe- cially in mild and relatively dry climates. Limitations to consider are · Applications where contaminants are heavier and/or colder than ambient air may be better served by a mixed air system. · As with thermal displacement systems, partially stratified sys- tems in humid climates require that outdoor air be sufficiently dehumidified to satisfy space latent requirements. The tempera- ture of dehumidified air must often be increased before introduc- tion to the occupied space. · Uncontrolled air can leak from pressurized underfloor plenums. Proper design and installation can minimize or eliminate this. · Plenum air temperature can degrade in relation to distance trav- eled from the supply air source. Methods of Evaluation As with thermal displacement systems, design involves deter- mining a supply airflow rate that limits thermal gradients in the occupied zone in accordance with ASHRAE Standard 55 guide- lines; that is, the vertical temperature difference between the ankle and head level of space occupants should be no more than 3 K if a high degree (>95%) of occupant comfort is to be maintained. Inlet Conditions UFAD systems usually pressurize the open plenum space under the access floor, this way the diffusers do not need to have an inlet. Iflinear floor diffusers with plenum boxes are utilized, they are usu- ally made with very large rectangular inlets that are the same size as the linear length of those plenums. For ducted installations, use the same inlet criteria as the other air distribution systems. Design Procedures The design of partially mixed air distribution systems requires identifying both thermal and contaminant removal objectives: · The desired space temperature, the elevation to which it applies, and an appropriate supply air temperature must be identified. · The supply air temperature for UFAD systems served by a pres- surized or neutral pressure floor plenum should be limited to that which results in a relative humidity level below 80% in the floor cavity, to minimize the threat of mold or fungus growth. · Supply air temperatures tend to rise as air moves through the floor cavity; therefore, supply air temperature varies with its distance traveled. When determining space airflow requirements, supply temperatures should be modified accordingly to avoid undercool- ing the occupied space. This subject is discussed further in ASHRAE's UFAD Guide (2013). · If the objective is to provide displacement ventilation of respira- tory contaminants in the stratified zone, mixing must be limited to below the breathing level of most space occupants. · Outlets should be located far enough from stationary occupants to ensure that they are not subjected to drafts that might cause ther- mal discomfort. Outlet manufacturers generally prescribe clear zones that quantify this separation distance. Perimeter Control There are several ways to provide perimeter air distribution using a partially mixed air system. Air distribution in the perimeter zone is highly influenced by weather and solar loads at the building enve- lope; this means that different amounts of cooling or heating may be needed at different times, independent of interior zone load needs. The most common scenario is when cooling is needed at the interior zone and heating is needed at the perimeter zone; both internal and perimeter loads can be met using a zone divider or a dedicated ple- num system. See ASHRAE (2013) for more information on how to handle perimeter zone applications. Space Temperature Gradients and Airflow Rates The objective of partially mixed systems is to condition the air in the occupied zone while allowing stratification to naturally occur. By allowing this stratification, some of the space heat gain can be removed by return or exhaust instead ofby supply air delivery to the space. Ifthe supply airflow rate and sensible heat gains affecting the lower zone are balanced, an acceptable temperature gradient (<3 K) can be achieved in the occupied zone. Supply airflow beyond that required by these heat gains reduces the degree of stratification shown in Figure 9. If the supply airflow rate is insufficient, exces- sive vertical space temperature gradients may occur. Accurate calculation of the space design supply airflow rate requires analysis of all space sensible heat gains to determine their contribution to the lower zone. Although there is not yet a single rec- ognized procedure for calculating these airflow rates, most UFAD equipment manufacturers offer guidance. Considerations Unique to Underfloor Air Distribution Systems The ASHRAE UFAD Guide (2013) includes a thorough discus- sion ofissues involved in the design, application, and commission- ing of UFAD systems. Some considerations include the following: · Supply temperatures in the access floor cavity should be kept at 16°C or above, to minimize the risk of condensation and subse- quent mold growth. · Most UF AD outlets can be adjusted automatically by a space ther- mostat or other control system, or manually by the occupant. In the latter case, outlets should be located within the workstation they serve. · Use of manually adjusted outlets should be restricted to open office areas where cooling loads do not tend to vary considerably or frequently. Perimeter areas and conference rooms require Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
c867f774-6547-4d72-a56c-32cad60b282c | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Room Air Distribution 58.15 automatic control of supply air temperatures and/or flow rates because their thermal loads are highly transient. · Heat transfer to and from the floor slab affects discharge air tem- perature and should be considered when calculating space airflow requirements. Floor plenums should be well sealed to minimize air leakage, and exterior walls should be well insulated and have good vapor retarders. Night and holiday temperature setbacks should likely be avoided, or at least reduced, to minimize plenum condensation and thermal mass effect problems. With air-side economizers, using enthalpy control rather than dry-bulb control can help reduce hours of admitting high-moisture-content air, thus also reducing the potential for condensation in the floor plenums. · Avoid using stratified and mixed air systems in the same space, because mixing destroys the natural stratification that drives the stratified system. · Return static pressure drop should be relatively equal throughout the spaces being served by a common UFAD plenum. This reduces the chance of unequal pressurization in the UFAD plenum. 5. AIR DISPERSION SYSTEMS Principles of Operation The design methodologies provided in this section cover textile air dispersion systems, though the same principles can be applied to systems constructed with metal. Textile air dispersion systems are low pressure extended plenum systems with pressurized tubing and air distributed along the path of least resistance. Suggestions are provided for material selection and dispersion style, support and structure of the textile air dispersion system, and sizing/venting locations of the system. Consult with the manufacturer and specific product data and performance information when designing and specifying textile air dispersion systems. These systems can also be found designed into the plenum space of raised floor applications. In these applications, the designer must consider that the system is exposed in the space that it is condition- ing and delivering air to. Air outlet throws of the textile air disper- sion system must be designed for the plenum space in which they are located. Air Dispersion System Supply Air Outlet Styles Various supply air outlet styles are available: porous fabric weave used as an outlet, microperforations, linear vents, orifices, and nozzles. Many of these air outlet styles can be used together to achieve specific results. Porous Fabric Weave (Figure 10). Air is delivered through the weave of the fabric. This can result in air velocities ofless than 0.15 m/s at the material surface. The ability to achieve such a low face velocity makes this the preferred dispersion style where displace- ment ventilation is needed. This dispersion style is ideal for food processing, cleanrooms, and laboratory environments where elimi- nation of drafts and uniform air distribution is required, and can be used in combination with other types of air outlets to achieve the specified room airflow. Cool air drops to the floor and then spreads across the lower level of the space. Porous fabric ducts can be used in combination with most linear vents and orifice applications. Air throw distance is generally lower than with linear vents, and may not be appropriate for heated supply air applications. Microperforation Outlets (Figure 11). Air is delivered through laser-cut microperforations, generally smaller than 0.4 mm. As with porous fabric, air velocities of less than 0.15 m/s can be realized 0.61 m from the duct. Microperforations offer low-velocity distri- bution in the occupied zone without forcing the majority of the air through the weave of the material. Further, the microperforations can be uniformly located along 360°, or within a specific area or side of the air dispersion device, allowing designers to disperse air exactly where it is needed. This method can be used for displace- ment ventilation and isothermal/makeup air, but is limited for heat- ing applications (when using directed microperforations for heating, consult manufacturer for throw data). This dispersion style is also ideal for food processing, cleanrooms, and laboratory envi- ronments where elimination of drafts and lower-velocity air is required. Cool air can be more evenly distributed in the space using directed microperforations rather than dropping or "dumping" due to buoyancy, directly below the diffuser. Microperforations can be used in combination with most other flow models to modify throw and velocity to meet design requirements. Linear Vent Outlet (Figure 12). Air is delivered through a lin- ear vent outlet, which generally consists of many small outlets in a linear pattern. This provides uniform airflow with throw suitable for commercial and retail spaces, schools, and theaters. Generally, medium air throw distance can be achieved. Orifice and Nozzle Outlets (Figure 13). Air is delivered through orifices or venturi-shaped nozzles providing jet-type air distribution for applications such as gymnasiums, pools and manu- facturing facilities. This style generally has a higher air throw dis- tance than other outlet styles. Nozzles can direct air perpendicularly away from the surface of the duct. Adjustable nozzles allow for changing the direction and/or flow rate and throw. Nozzles gener- ally have the least entrainment oflonger-throw outlets. Manufactur- ers have many specific options for this style of air outlet, and the manufacturer's data must be consulted. Air Dispersion System Shapes Three shapes are commonly available: cylindrical, half circle (D- shape), and the quarter circle, as shown in Figure 14. Cylindrical ![image](/image/placeholder) 0 ↓ Fig. 10 Porous Fabric Weave Used as Outlet Fig. 11 Microperforations Used as Outlet Chart Type: bar Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
d47d74c8-089a-4b65-bb1a-d1066372cc69 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 58.16 2019 ASHRAE Handbook HVAC Applications (SI) systems are typical for open ceiling spaces and are mounted using a tension cable or suspended aluminum track suspension system. The half circle can be installed against a ceiling or wall. Manufacturers also have many custom shapes that can be used to solve installation challenges. Material Selection Air dispersion system ducts, classified by Underwriters Labora- tories as an air distribution device, should have a Class 1 rating per UL Standard 723. The maximum flame spread/smoke developed index is currently 25/50. Additional important properties in selecting a material for air dis- persion systems are durability and aesthetics. Durability includes not only the environment, but the design. Supports and static pressure must hold fabric air dispersion system materials in tension to prevent fabric wear and tear. The maximum velocity in a system should not exceed the manufacturer's rated velocity; excessive air velocities cause fabrics to fail prematurely. The International Mechanical CodeⓇ (ICC 2018) and the Uniform Mechanical Code (IAPMO 2018) require that air dispersion systems be listed and labeled in com- pliance to UL Standard 2518. The use of a slightly permeable material allows dispersion of air below dew point without the risk of condensation forming on the fabric air dispersion system. The duct is pressurized, and air is ![image](/image/placeholder) Fig. 12 Fabric with Linear Vent Outlet ![image](/image/placeholder) Fig. 13 Fabric with Orifice Outlets forced through the surface of the material, forming an insulating barrier of cooler air around the duct, preventing warm moist air from contacting the cold surface of the air dispersion system and thereby preventing water droplets from forming on the surface. The perme- ated air is often induced by outlets on the system and entrained into the supply air exiting the outlets. Nonpermeable materials can be used where risk of condensation is low and applied in a way similar to uninsulated single wall metal ducts. These are often used in dryer climates or for extensive sys- tems. Polyester is typically the preferred material for fabric air disper- sion systems because it has very low hygroscopic properties, is a ![image](/image/placeholder) Fig. 14 Common Shapes of Air Dispersion Systems ![image](/image/placeholder) (A) ONE-ROW SUSPENSION (B) TWO-ROW SUSPENSION (C) THREE-ROW SUSPENSION Fig. 15 Inflated and Deflated Suspension System Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
b6f032e5-05fe-4876-bd39-7792a90ef5f2 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Room Air Distribution 58.17 synthetic material that is not a food source for organisms, and is easy to launder. Several manufacturers offer materials with comple- mentary properties, such as antimicrobial treatment (to prevent microbial growth), antistatic for use around sensitive electronics and in explosion proof facilities, and fabrics that do not "shed" fil- ament particles for use in cleanrooms and critical laboratories. Suspension Systems Textile air dispersion system manufacturers offer many different types of suspension systems to address the various applications in which they are used (Figure 15). Typical types include · Clips sewn to the top of the air dispersion system and clipped onto a tensioned horizontal cable · Sliders or continuous keder cord sewn to the top of the air disper- sion system and slid into a metal track (the track could be mount- ed directly to the ceiling or suspended a distance below it) · Sliders or continuous keder cord sewn to the top corners of a half or quarter circle air dispersion system and slid into a metal track (the track could be mounted directly to the ceiling or suspended a distance below it) · Direct suspension from an internal frame system Hold-Open and Fabric Retension Systems (Figure 16). Tex- tile air dispersion systems can also be held open (restricting their potential to collapse onto themselves when the HVAC unit is not providing airflow) with rings, hoops, and arcs. Fabric Tension Systems (Figure 17). Fabric tensioning systems hold the fabric in place regardless of whether the system is pressur- ized. These systems increase fabric longevity by reducing move- ment of the fabric. Some hold the fabric in such a way that air velocities in the product can be increased to a higher maximum ![image](/image/placeholder) Fig. 16 Ring and Arc Style Hold-Open Retension ![image](/image/placeholder) Fig. 17 Direct Suspension from Fabric Tensioning (which results in smaller diameter sizes) without the fabric wall being unstable and fluttering, which could lead to premature failure. Layout A fabric air dispersion system performs as both a duct and a dif- fuser. When designing a textile air dispersion system, keep the lay- out as simple as possible, preferably with straight runs. Because porous fabric duct, linear vents, and orifice outlets can be integrated into all sections, system design may vary significantly while providing adequate air dispersion. Metal ductwork before the fabric inlet should have the same air ve- locity as the fabric duct, and, when possible, it is recommended to use 3x the diameter of straight metal duct. Ifthere is a transition preceding the fabric inlet, it is recommended to use 1.5x the diameter radius el- bows and turning vanes in sheet metal transitions before fabric. High velocity (8 m/s) and turbulent conditions immediately before the sys- tem can cause excessive fabric movement and premature wear. There is little need to reduce diameters because air dispersion systems are essentially extended plenums that can maintain static pressure due to continuously occurring static regain. Custom fit- tings should be coordinated with the manufacturer. Itis recommend- ed that end caps be one diameter from a wall to maintain clearance for systems and allow for movement and ease of installation. Fittings. Straight duct lengths and fittings are connected togeth- er using a circumference zipper, which is affixed with its start/stop typically located at the top center, and includes a circumferential fabric overlap to conceal the zipper. Typical lengths ofzippered sec- tions are sized for easy laundering and installation. Longer sections are broken into multiple lengths. Elbows. The typical centerline radius of an elbow is figured by multiplying the cross-sectional diameter by 1.5. For example, a 610 mm diameter air dispersion system elbow would have a center- line radius of914 mm. The number of gores depends on the angle of the turn, as shown by Figure 18. Transitions. Reducing transitions are available in concentric, top flat, or bottom flat configurations (Figure 19). Transition length varies and is based on the change in diameter, such that the total angle does not exceed 30°. Tees. Tees are saddle type, and the branch requires a zipper for attachment. Typical tee arrangement is shown in Figure 20. Itis rec- ommended that tees be located at least 1.5x the outlet diameter from end caps (Figure 21). ![image](/image/placeholder) (a) 30° (b) 45° (c) 60° (d) 90° CD3-14 CD3-13 CD3-9 Fig. 18 Number of Elbow Gores Based on Turn Angle (a) CONCENTRIC (b) TOP FLAT (c) BOTTOM FLAT SD4-1 Fig. 19 Styles of Fabric Duct Transitions Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
f88fb302-7110-412f-ae8c-00bd82b8d8bc | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 58.18 2019 ASHRAE Handbook HVAC Applications (SI) Cross, Capped. See Figure 22 for the capped cross, which is SD5-20 in the ASHRAE (2017a) Duct Fitting Database (DFDB). Dampers and Static Regain Devices. These fittings are used to address multiple objectives. The fittings offer engineered resistance to balance airflow in multiple runs and branches, reduce turbulence, reduce inflation pop, reduce noise, reduce movement from abrupt start-ups, and balance static regain. Locate flow devices at (1) inlet collars, (2) one-third point of a straight section, and (3) after take- offs and elbows. A flow device at the inlet collar reduces fluttering due to turbulent airflow entering the air dispersion system. At the first zipper, the flow device reduces the force of initial inflation and reduces "pop;" a fabric tensioning system can also eliminate any movement, deflation, or noise due to the HVAC system cycling on and off. Straightening out velocity profiles also reduces wear in a fabric duct system. Examples of dampers and static regain devices are shown in Figure 23. Sizing Cylindrical Air Dispersion Systems. The recommended design velocity is 8.1 m/s for a system without fittings, and 7.1 m/s for a system with fittings. Use lower velocity (5.1 to 6.1 m/s) for noise sensitive areas. If the diameter is too large, design the system for multiple runs. Half Circle (D-Shape) Air Dispersion Systems. D-shape air dispersion systems should be sized so that the fabric duct velocity does not exceed the rigid supply duct velocity. The maximum velocity for a straight run is 5.1 m/s. For a system with a ![image](/image/placeholder) (a) TOP ALIGNED (B) CENTER ALIGNED SD5-9 Fig. 20 Common Tee Types for Fabric Duct ![image](/image/placeholder) END OF MAIN RUN (END CAP) 1.5 Db min. D Db Fig. 21 Relationship of End Caps to Tees fitting, the recommended velocity is 4. 1 m/s. A lower inlet velocity to the fabric duct reduces stress and noise. Flow can be any split (e.g., for a top inlet in the middle, split is 50/50; for a top inlet a third ofthe distance from one end, split is 33/ 67), including flow from the end. The D-shape diameters and the duct diameters are good for a split to 38 to 62%. For a greater split, the inlet duct diameter needs to be reduced so the branch duct veloc- ity does not exceed the design inlet duct velocity (4.1 or 5.1 m/s). Design Procedure To design air dispersion systems follow the steps below: Step 1. Lay out the system. Keep as simple as possible. Step 2. Given the system airflow requirement, determine the fabric duct size. Step 3. Assuming an inlet static pressure (ISP) to each section of the air dispersion system, calculate the average static pressure. Step 4. In each section, use Equation (12), and use the DFDB (ASHRAE 2017a) to calculate △Ptx Equation (12) is an empirical equa- tion based on experience gained by air dispersion system designers. Leverette et al. (2014) state that this equation is approximately correct. Most often, the ISP to the air dispersion system is approximately 125 Pa. Psx.avg Psx + 0.65(pvx - △ptx) = (12) where Psx,avg average static pressure in section x, Pa ISP to section x, Pa Psx Pvx inlet velocity pressure to section x, Pa △ptx total pressure loss of section x, Pa The component of total pressure drop △pix of a fabric duct that is dispersing air equally along its length can be estimated using the DFDB (ASHRAE 2017a; fitting CD11-1) and 35% of the duct length, where 35% is an approximation (because typical systems have a constant diameter from inlet to endcap). The absolute roughness for a system with an internal support frame is 1.69 mm, and for an unsupported system (no internal frame) is 0.11 mm (Kulkarni et al. 2012). These values are based on a 368 mm nonporous polyester fabric duct with an acrylic/urethane coating. Step 5. Airflow through porous material of length L is calculated by Equation (13): ![image](/image/placeholder) Qb2 Ab2 Db2 25 mm BLANK OFF 90° Qc Do Ao 90° 25 mm 25 mm Db1 25 mm Qb1 Ab1 Fig. 22 Capped Cross, Fabric (SD5-20) Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
845e6ea4-8cc8-43bb-987b-7cba40aca663 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Room Air Distribution 58.19 ![image](/image/placeholder) Fig. 23 Fabric Adjustable Flow Devices p sx,avg 2material = P DKI L 元 K2 where 0 material = airflow diffused through porous material, L/s D = system duct diameter, mm P = material porosity, L/s per m2 at 125 Pa L = length of system duct, m Psx,avg = average static pressure in section x, Pa K1 1000 K2 = reference SP, 125 Step 6. Calculate the airflow required though the fabric duct outlets (vents or orifices): Qoutlet = Q system 0 material where Qoutlet = total outlet airflow, L/s Qsystem = system airflow, L/s Qmaterial = airflow through material, L/s Step 7. Determine the length of vent or number of orifices, orienta- tion of outlets (Figure 24), and throw. Typically there is a 1.2 m void (no outlets) near the inlet or after any fitting within a system to reduce wear. This is manufacturer dependent. Consider the following when selecting the orientation of air outlets: · 11 and 1, 10 and 2, and 3 and 9 o'clock (Figure 24): Primarily chosen for cooling or ventilating, these locations direct the exiting air upward and/or outward from the air dispersion system. Throw should reach the exterior walls or fill the gaps between parallel air dispersion ducts. · 4 and 8, 5 and 7, and 6 o'clock (Figure 24): Primarily chosen for applications with heating, but can also be used for cooling or ventilating, these location direct the exiting air downward and/or out- ward from the air dispersion system. Throw requirements can be critical in these locations because the air is directed towards the occu- pied space. Determine throw: T= K5(H-KT) where T = required throw, m H = distance between bottom of duct and floor, m KT = 1.8 K5 = 2.0 for 4 and 8 o'clock 1.15 for 5 and 7 o 'clock 1.0 for 6 o 'clock For linear vent outlets, select vent size using manufacturer data. Ter- minal velocity is the maximum airstream velocity at end of throw. For orifice outlets, select orifice diameter using manufacturer data. Terminal velocity is the maximum airstream velocity at end of throw. OUTLET ORIENTATION (Looking from the inlet to the endcap with the airlow on the back of your head.) Chart Type: line Korea Hong Kong Malaysia Thailand Indonesia Philippines Taiwan India item_01 7 6 5 4 3 4 8 12 Fig. 24 Throw: Directional Airflow/Distance Operation Filtration. It is essential to filter incoming air before it reaches the textile air dispersion system. An efficient filtration system means less cleaning, resulting in a longer product life. Higher filtra- tion (MERV 5) is recommended for low velocity outlets (porous fabric and microperforations). Textile air distribution systems are launderable. (13) Pressure Required for Inflation. For proper inflation, the static pressure at the inlet to a fabric air distribution system should be no less than 1.3x the inlet velocity pressure. (14) 6. AIR TERMINAL UNITS (ATUS) Principles of Operation (15) Single-Duct ATUs. Single-duct ATUs are used to regulate air- flow to a conditioned space. Primary air is ducted from an air han- dler. The basic single-duct unit consists of an airflow regulator and may also include an actuator, an airflow-measuring device, selected controls, and heating coils. Single-duct ATUs can be applied to pressure-dependent or -independent systems. Pressure-dependent units consist, at minimum, of an airflow regulator, thermostat, and actuator. The thermostat dictates the damper position based on room demand, which is independent of system pressure. Using pressure-dependent ATUs can cause system pressure fluctuation, which must be consid- ered. Current ventilation requirements may preclude the use of pressure-dependent ATUs. Pressure-independent units consist of, at minimum, an airflow regulator, airflow measuring device, controller, room sensor, and actuator. This is a closed-loop control system that measures and reg- ulates airflow based on room demand. Pressure-independent ATUs allow a minimum airflow set point to be established to enable proper ventilation to the zone. Pressure-independent single-duct ATUs can be used for constant- or variable-volume applications. Variable-volume applications often include controls that limit maximum and minimum airflow set points determined by load, acoustical, and zone ventilation requirements. Dual-Duct ATUs. Dual-duct ATUs function similarly to single- duct terminals but are composed of two sets of airflow regulators merging two airstreams into a single mixed airstream. These are typically used to mix cold and hot primary air ducts to a single warm discharge air duct. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed Fan-Powered ATUs. Series fan-powered ATUs have a continu- ously operating fan during occupied mode, supplying either a con- stant or variable volume of air to the space, and they are typically installed in the ceiling plenum. Primary air is ducted from an air handler. Induction air is either from the ceiling plenum or ducted from the space. The fan and damper are aligned so that all primary air and all induced air independently enter the mixing section and go | {}
9af46faa-ff3a-4c5f-b976-fe3254416fbd | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 58.20 2019 ASHRAE Handbook- -HVAC Applications (SI) through the fan to be delivered to the space. The mixing space is between the VAV air valve and the fan. Parallel ATUs have an intermittently operating fan and are typ- ically installed in the ceiling plenum. Primary air is ducted from an air handler and flows directly to the zone in a variable-volume cool- ing mode. Fan air is induced from the ceiling plenum or may be ducted from the space. The fan should run in heating and dead-band mode. In dead band and heating mode, the supply air is a combina- tion of primary and induced air. The fan and damper are arranged so that all induced air enters the fan, and primary air bypasses the fan. Any mixing of primary air with the induced plenum air occurs on the discharge side of the fan. A backdraft damper inhibits air from exiting the unit through the fan when it is not running. Fan-powered ATUs applied with underfloor air distribution sys- tems differ from conventional overhead systems in that the ATUs are mounted in a supply air plenum rather than a return air plenum. The ASHRAE UFAD Guide (2013) addresses these ATUs in detail. DOAS ATUs. Sometimes ATUs may be used in conjunction with dedicated outdoor air systems (DOAS) to provide ventilation air to individual zones. The ATUs could be single-duct VAV, dual- duct, or fan-powered. Single ATUs can work in parallel with sensi- ble cooling devices (e.g., passive chilled beams) to handle latent loads and meet ventilation requirements. Dual-duct ATUs can blend ventilation air with conditioned building air to meet ventilation requirements. Series fan-powered ATUs with a ventilation air inlet can blend ventilation air, conditioned building air, and plenum return air to meet ventilation requirements. Series-fan-powered ATUs designed with chilled-water coils at the induction inlets are specifically designed to work with DOAS applications. These are called fan-powered chilled-water terminal units. The entering chilled-water temperature should be warm enough to preclude latent work at the ATU. The entire latent load is typically satisfied by an outdoor air handler providing preconditioned air to the fan- powered chilled-water ATU. Benefits and Limitations Single-Duct ATUs. Benefits: Typically produce very low sound levels and can be used for both VAV and CV applications. With the addition of an inlet-mounted thermistor, these units can also provide VAV heating and cooling from a central air handler. Limitations: The central air handler must provide adequate inlet static pressure to supply air to the box, overcome any pressure drop of the unit and any integral coils, and move air to the zone. Any heating coils integral to the unit must be treated as reheat. Only remote heating devices located in the occupied space such as finned- tube elements or radiant panels that could be operated by unit con- trols would be treated as heat. Dual-Duct ATUs. Benefits: Allow centralized heating and cooling in the facility. They can provide very high comfort at rela- tively low sound levels. Limitations: Dual-duct systems generally have higher initial costs and operating costs. Series Fan-Powered ATUs. Benefits: Make use of free heat in the form of return air for reduced heating requirement. Typically provide constant air motion and low noise levels in the zone for improved air circulation and occupant comfort. The constant fan operation recirculates return air from the plenum, returning unviti- ated air and reducing outdoor air requirements. Low inlet static pressure requirements can reduce fan energy at the air handler. Energy savings can be maximized with electronically commutated motor (ECM), reducing the amount of plenum air sent to the occu- pied space during cooling and nearly eliminating motor heat in the supply air stream. Unit fan allows night setback heating capability on a zone-by-zone basis without need too operate the air handler during unoccupied mode. Limitations: Some states still allow PSC motors to be used. Such applications send excess plenum heat to the space in cooling. PSC motors are not efficiently modulated and are difficult to control when attempting to track part-load conditions. Parallel Fan-Powered ATUs. Benefits. Make use of free heat in the form of return air for reduced heating requirement. Fan only runs during heating and dead band modes, and fan is sized to only handle heating airflow. Unit fan allows night setback heating capa- bility on a zone-by-zone basis without need to operate the air han- dler during unoccupied mode. Limitations: VAV turndown must be considered when selecting diffusers. Sudden changes in airflow cause noticeable changes in sound levels in the space, which is generally annoying to occupants. Casing air leakage during cooling severely affects overall efficiency of these units and measurably limits the amount of heat to be reclaimed in the ceiling plenum. Fan-Powered Chilled- w ater ATUs with Sensible Cooling Coils. Benefits: Make use of free heat in the form of return air for reduced heating requirement. Typically provides constant air motion and sound level in the zone for improved air circulation and occupant comfort. Low inlet static pressure requirements can reduce fan energy at the air handler or DOAS. DOAS allows for reduced ventilation air volumes. Energy savings can be maximized with ECMs. Unit fan allows night setback heating and cooling capa- bility on a zone-by-zone basis without need to operate the air han- dler or DOAS during unoccupied mode. These units control ventilation, temperature, humidity levels, and sound; replace inte- rior air handlers; and provide metered dry outdoor air, sensible cool- ing, plenum air, and sensible heat as needed as occupied-space loads change. Limitations: Units must be selected and operated to keep local cooling 100% sensible. Units should not be allowed to condense water on the coils. Selection Considerations Sizing ATUs. For primary air inlets, select an inlet size that meets the minimum and maximum airflows desired from the recom- mended primary airflow range table in the manufacturer's catalog. Selecting terminals near the top of their range increases velocity, sound, and air handler fan energy. Oversizing single-duct terminals reduces control accuracy and stability, and may result in higher sound levels. Transducer fidelity at the low end varies by manufac- turer and must be considered in combination with the airflow sensor signal at the minimum airflow rate when selecting an inlet size. To maximize performance, size the terminal's maximum airflow limit for 70 to 85% ofits rated capacity (approximately 10 m/s) in accor- dance with the catalog recommendations. For accurate control, the minimum setting guideline should not be lower than 2 m/s inlet neck velocity for units using inlet velocity sensors. Other minimum guidelines may apply for units with specialty controls. Select terminals based on recommended air volume ranges. A pressure-independent terminal's main feature is its ability to accept factory-recommended minimum and maximum airflow limits that correspond to the designer's space load and ventilation require- ments for a given zone. A common misconception is that oversizing a terminal makes the unit' s operation quieter. In reality, the over- sized terminal damper must operate in a near-closed condition most of the time, which may actually increase noise levels to the space. Control accuracy may suffer because the terminal is only using a fraction ofits total damper travel or stroke. In addition, the low inlet velocities may be insufficient to produce a reliable signal for the velocity pressure measuring device and reset controller. This means minimum settings may not hold, with a resultant loss of control accuracy and undesirable hunting. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
b841e1a5-b3b7-47f5-b95a-92d3cb16d59f | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Room Air Distribution 58.21 Oversizing the discharge duct may create low static conditions, requiring the fan to operate outside its recommended operating range. Oversizing terminals with electric heat can lead to insufficient total pressure, which can occasionally trip the airflow safety switch. Environmental Factors. Environmental factors play an important role in system selection. They include the climate and air conditions both indoors and outdoors. They also include legislative requirements such as outdoor air ventilation rates and local building codes. When high ventilation rates are required, such as in critical hospital spaces and clean rooms, reheat is often required to maintain human comfort. Fan-powered ATUs are usually used in noncritical spaces where the thermal load changes significantly and heating is required. Single-duct ATUs are frequently applied in the interior, where the thermal load is normally stable. Building Use. Before specifying equipment types, the designer must consider the building' s intended use. Office buildings with daily operational schedules frequently use fan-powered ATUs. Usually, fan-powered ATUs with auxiliary heaters (supplementary heat) are used in perimeter zones; these units allow the greatest flexibility for individual zones while also allowing the central system to be turned off during unoccupied periods. During unoccupied periods, the fan- powered ATUs maintain the minimum or setback temperature levels without the help of the central air-conditioning equipment. In institutional, medical, or campus buildings, systems that pro- vide pressurization differences between interior areas may be required. Buildings with centralized heating and cooling plants sometimes use dual-duct ATUs. Building Size. In large buildings, central air handlers deliver large quantities of air to many zones with different needs. Interior zones may not require heat; therefore, they may be served either by single duct ATUs with no heat, or with reheat or fan-powered ATUs with no heat or with supplemental heat. Unless the building is located in a tropical climate, the perimeter zones require heat, typi- cally electric or hot water. These are usually included with the ATUs, but sometimes separate heating systems are used (such as baseboard heat). The static pressure in the ducts should be lowered to the minimum pressure in accordance with ASHRAE Standard 90.1, which sets at least one VA V damper to near full open. Interior zones in these buildings can use fan-powered ATUs to keep the static pressure low. Buildings with parallel-type fan-powered ATUs usually use single-duct ATUs in the interior zones and require higher system static pressures. In small buildings, such as shopping malls and other low-rise buildings where each tenant area is small, it is common to use small packaged air conditioners. IfATUs are used on these systems, single- duct or bypass units are usually selected. A variation of this system, variable-volume variable-temperature (VVT), uses pressure- dependent single-duct units with a main bypass air valve in the sup- ply duct. The bypass damper is regulated by static pressure in the supply duct. A near constant pressure can be maintained, allowing the packaged units to operate at constant volume and the individual zones to be pressure-dependent VAV. Building Controls. The type of control system depends some- what on the size and type of building. · Electric controls are pressure dependent where the air valve responds to a single control input. For example, the thermostat sends a signal to the air valve to open or close based solely on room sensible temperature. · Pneumatic controls are usually used for building renovation or expansion where the base building already has a pneumatic sys- tem installed. They can be pressure dependent or independent. They require regular system maintenance and may need to be periodically rebalanced. · Analog controls are often applied to smaller buildings that do not have a building automation system. Typically, these controls do not communicate with other zones or other equipment in the building. · Digital controls are typically used on buildings that have a building automation system. These controls provide individual zone control and communication to the building management sys- tem. Cost Factors. Consider costs before finalizing system selection. Installation, operation, and maintenance all contribute to total cost. Often, one of these costs overrides the others. Electric heaters usu- ally have a lower installed cost than hot-water coils, but they may have a higher operating cost. Research local utility rates and build- ing codes to arrive at the correct decision before making the final selection. Acoustical Considerations. ATUs and room air distribution devices are typical sound sources. However, they are not the only equipment affecting room acoustics. See Chapter 49 ofthis volume, Chapter 4 of ASHRAE (2017b), AHRI Standard 885, and other standards for guidance on space acoustics. Broadcast studios, the- aters, libraries, and other acoustically sensitive applications require careful consideration, because equipment selection and location are important. Radio-frequency interference (RFI) and electromagnetic interference (EMI) should also be considered when designing broadcast studios. Sound levels are affected by primary air valve and/or fan- generated sound. The maximum sound generated by a given pri- mary air valve size is determined by the difference between the highest inlet static pressure and external static pressure at the design cooling airflow for a non-fan-powered ATU and parallel fan-powered ATUs. For series fan-powered ATUs, the highest air valve sound level usually occurs at the highest inlet static pressure; however, the fan usually sets the room noise levels for series ATUs. To determine fan noise levels, fan airflow (adjusted within its range by the speed controller) and external static pressure con- ditions are required. Acoustical performance data are presented in formats for both the parallel and series ATUs, because their sequence of operation differs. With a parallel ATU, air valve and fan operation are evalu- ated separately. With a series ATU, air valve and fan are evaluated together. Series fan-powered ATU sound levels are more consistent compared to ambient background sound levels than those of the par- allel fan-powered ATU, which has a cycling fan. From the performance data, determine the sound power levels and predicted room noise criteria for discharge and radiated paths under the appropriate operating conditions. Use care, because some published room noise criteria are based on certain path attenuation assumptions that may not correspond to specific applications. To minimize these differences, AHRI Standard 885, Appendix E, pro- vides specific values to apply to sound power levels for NC calculations. These may not match any specific space, but yield comparable NC values between different manufacturers. For a complete description of these processes, see AHRI Standard 885 and Chapter 4 in ASHRAE (2017). Both of these sources provide guides to apply specific attenuation values for a specific space to predict actual room noise criteria. However, the attenuation values depend on the room furnishing and finish, as well as the sound power levels generated by the ATU. It is necessary for the architect and the engineer to recognize all factors in the building specifications that affect sound attenuation. This is necessary to properly evaluate the room noise criteria and ensure the finished levels do not exceed the design goal in the oc- cupied space. An ideal specification identifies maximum allowed discharge and radiated sound power by octave band, rather than just catalog based NC values. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
3800c94b-4373-4b4f-9669-1662784415b7 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 58.22 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) A sound-sensitive occupied space (e.g., conference room, private office, music studio, concert hall, classroom) may require more discharge sound attenuation than less sound-sensitive spaces. Usu- ally some internal lining in the discharge duct can accomplish this. Occasionally, a discharge attenuator or silencer may be attached to the ATU. Care must be taken to not increase the discharge pressure enough to increase fan speed, generating additional noise that may be greater than the attenuated value. Installation and Operational Considerations Space Restrictions. During design, try to ensure that terminals are located for ease of installation, optimum performance, and maintenance accessibility. Optimizing Inlet Conditions. · The type of duct and its approach may have a large and adverse impact on both pressure drop and control accuracy. Although multipoint velocity pressure measuring devices can compensate to a large degree, good design practice should always prevail. Wherever possible, a straight duct inlet connection with a mini- mum length of three duct diameters and the same internal diam- eter as the inlet should be provided. Flex duct runouts at the ATU inlets are generally good attenuators. · Terminal collars are undersized to suit nominal ductwork dimen- sions. The inlet duct slips over the terminal inlet collar and is fas- tened and sealed in accordance with job specifications. Never insert a duct inside the inlet collar, or control calibration will be adversely affected. · Sometimes space restrictions make it impossible to provide an ideal inlet condition. In this case, field adjustment of the airflow settings may be required to compensate for error in the flow mea- surement. Using flow-straightening or velocity equalizing devices (equalizing grids) is recommended after short-radius elbows that are immediately ahead of the terminal and where ter- minals are unavoidably tapped directly off the main duct. Use of these devices typically increases sound levels. · The balancing contractor should validate flow rates as best as pos- sible. See ASHRAE Standard 111. Zoning Requirements. Correctly sizing terminals with regard to the physical conditions of the occupied space is vital to ensure acceptable performance. One large terminal serving a space with divided work areas may result in the single thermostat only provid- ing acceptable temperature control for the area where the thermostat is located. The other area(s) served may be too cold or too hot if they have differing space load requirements. Optimizing Discharge Conditions. Poor discharge duct con- nections may have an adverse effect on pressure drop. Try to avoid installing tees, transitions, and elbows close to the unit discharge. Avoid long runs of flex, and keep short flex runs as straight as pos- sible. Make curves as shallow as possible, and ensure that the en- trance condition to diffuser outlet is straight. Discharge ducts should be designed for a maximum velocity of 5 m/s. Flex duct runouts at the diffuser inlets are generally a good attenuator. Noncompliance with Local Electrical Codes. Some local juris- dictions have more exacting codes than the minimum requirements of national codes and standards such as the International Code Council's (ICC) International Building CodeⓇ (IBC). One example is the primary fusing required of the power circuit in some areas. Power Source Compatibility. Terminals with an electrical power supply (e.g., fan-powered terminals, single-duct terminals with electric heat) should be checked for compatibility with source. Voltage, phase, and frequency must match. Where motor voltage differs, the single-phase voltage requirement may have to be tapped from a three-phase power source. Fan Interlocks. Typically, series fan-powered ATUs are de- signed to run continuously. Usually, they are energized only during occupied periods or when needed for emergency heating during un- occupied periods. Use care to interlock the unit fan with building's air handlers to ensure that the ATU fans start during occupied peri- ods. Series-unit fans should be started prior to the air handler to pre- vent backflow into the plenum and backward rotation of the fan. Fan Shift in Fan-Powered ATUs. Before adjusting the fan, the possibility of fan shift must be considered. This occurs when the blower is subjected to variations in pressure or airflow patterns. As the primary airflow changes, pressure drop and changes in local jets may cause the fan to shift its performance as it rides the fan curve. Consequences vary from building to building and zone to zone. Noise levels may change greatly as the volume changes, and this may be annoying. Design ventilation rates can also vary, sometimes by more than 20%. This can be aggravated by undersizing the ATU. Avoiding Excessive Air Temperature Rise. ATUs with electric or hot-water reheat coils should be designed to satisfy load condi- tions, but attention should be paid to the temperature differential At between the supply air temperature and room air temperature. Hart and Int-Hoyt (1980) and Lorch and Straub (1983) recommend a maximum At of 8.5 K to avoid possible stratification when heating from overhead caused by the excessive buoyancy of the warm air. This ensures good room mixing and temperature equalization. Exceeding a At of 8.5 K requires an increase of 25% in the ventila- tion air per ASHRAE Standard 62.1. Absolute maximum discharge air temperature is 49°C. Although this temperature will probably keep the equipment on line, it will not provide comfortable tempera- tures in the space. Correctly Supporting Terminals. Although the basic single- duct terminal is light enough that it usually can be supported by the ductwork in which it is installed, these units should be independently supported. When accessory modules such as heating coils, attenua- tors, or multiple-outlet plenums are included, the assembly must be supported independently. Larger terminals such as fan-powered ATUs should always be independently supported, secured to build- ing structure, and may require isolation mounting. Be careful not to block access panels with straps, thread rods, or trapeze supports. Be sure to comply with all building and local codes regarding seismic restraints (see Chapter 56). Minimizing Duct Leakage. To prevent excess air leakage and minimize energy waste, all joints should be sealed with a UL- approved duct sealer. Most leakage can be avoided by practicing good fabrication and installation techniques, particularly upstream of the terminal, which may be required to hold significantly higher pressures than downstream of the terminal. Acoustic Design and Installation. To help ensure an acceptable room noise level in the occupied space, engineers can minimize the sound contribution of air terminals by taking into account the fol- lowing precautions: · Avoid locating terminals near return air openings or light fixtures to decrease the potential of direct paths for radiated sound to enter the space without the benefit of ceiling attenuation. · To avoid possible aerodynamic noise, keep airflow velocities below 5 m/s in branch ducts, and below 4 m/s in runouts to air out- let devices. · Design systems to operate at low (minimum) supply static pres- sure at the primary air inlet. This reduces the generated sound level, provides more energy-efficient operation, and allows the central fan to be downsized. Excessive static pressure generates noise. · Use ofmetal ducts before the inlet can reduce breakout noise from the air valve. Between the ATU and the air outlet, flexible duct can be more effective than lined duct at reducing ATU noise. Flexible duct can also generate sound if bends or sagging are present. Sometimes, flexible couplers can reduce vibration passed from the ATU to the duct connections. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
bb161d76-c98b-4838-8fa4-a2d019482343 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Room Air Distribution 58.23 · Select air valves in ATUs to operate at or below 10 m/s or less. Larger inlets reduce velocity (and therefore noise) in low-pressure applications, but may increase noise in higher-pressure applica- tions. For fan-powered ATUs, lower fan speeds generally produce lower sound levels, but care must be taken to ensure that the min- imum airflows are met. Sound emissions are sometimes lower when fan-speed controllers are used to reduce fan rotational speed rather than using mechanical dampers to restrict airflow. AC in- duction motors can generate pure tones that are unacceptable when thyristor controls are used. Mechanical dampers will not re- duce fan rotational speeds or sound levels when applied to ECMs. · When required, locate terminals above noncritical areas that are less sensitive to noise, such as corridors, copy rooms, or storage/ file rooms. This isolates critical areas from potential radiated noise. Locating fan-powered series ATUs closer to the mechani- cal room increases the amount of heat and unvitiated air that can be reclaimed. · Locate terminals in the largest ceiling plenum space available to maximize radiated noise reduction. Install ATUs at the highest practical point above ceiling to optimize radiated sound dissipa- tion. · When required, locate ATUs to allow use of lined discharge ductwork to help attenuate discharge sound. · In large spaces, consider using a larger number of smaller air out- lets to minimize outlet-generated sound. · Insulated flexible duct on diffuser runouts reduces room noise levels. · Using ceilings with a high sound transmission loss classification helps reduce radiated sound. Maintenance and Accessibility. Typical Applications. Terminal units are typically not easily ac- cessible after building occupation; they should be selected and locat- ed with consideration for required maintenance. Review the applicable building codes (e.g., ICC [2009]) for required access. Fan-powered ATUs do not require filters, per section 307.2 ofInter- national Code Council's (ICC) International Mechanical CodeⓇ (ICC 2018) and ASHRAE Standard 62. 1. Many fan-powered termi- nals are manufactured with construction filters that must be removed after construction is complete and are not suggested to be replaced. Critical Environments. Some applications, such as cleanrooms and operating theaters, require high levels of reliability from ATUs because of the difficulty and cost associated with servicing or main- taining the equipment. In a cleanroom, for example, if the ceiling must be opened, the space may require disinfection before it can be used again. Associated costs might include lost production time as well as the cost for wipedown and/or disinfecting the room and/or equipment. In cases like these, consider locating the equipment out- side of the clean space or using highly reliable, very-low- maintenance, very basic equipment and controls. ATUs may require access to internal components for cleaning in the case of contami- nation. Control of Fan-Powered ATUs Fan Airflow Control of Fan-Powered Terminal Units Fan-powered ATUs nearly always use single-phase motors, ei- ther electronically commutated motors (ECMs), permanent split ca- pacitor (PSC) motors with electronic fan speed control (sometimes called wave choppers, thyristor controllers, or silicon-controlled rectifiers [SCRs]), or PSC motors with three-speed switches com- bined with electronic fan speed control. Electronically Commutated Motor (ECM). Currently, ASH- RAE Standard 90.1 and ICC's 2018 International Energy Conser- vation CodeⓇ (IECC) require ECMs in fan-powered ATUs. ECMs provide superior controllability. They can be pressure-independent devices that calculate airflow, and can respond to a signal from a lo- cal controller or a remote signal from the building management sys- tem (BMS). Electronic Fan Speed Control (PSC Motors). Electronic fan speed controls use a thyristor to adjust the fan 's electrical input ac voltage. This is called phase proportioning or wave chopping. Some units may suffer from large changes in amp draw that signifi- cantly affect the motor efficiency and operating characteristics. The PSC motor is a pressure-dependent device with a single setting. ECM versus PSC in Parallel and Series Fan-Powered ATUs ECMs provide significant energy savings over PSC motors, especially in part-load conditions (Edmondson et al. 201 1). The part-load savings are primarily achieved by reducing airflow and taking advantage of the increased fan efficiency at below-design air- flows. PSC motors have a limited amount of turndown available, but they also lose efficiency at or sometimes above the savings that can be achieved by the blowers. ECMs have a very small decrease in efficiency when they are operating at reduced speeds, and conse- quently they allow for nearly all of the improved blower efficiency to be captured in the operating system costs. PSC motor inefficiency manifests itselfin the motor heat that is added to the supply air. Gen- erally, PSC motors in fan-powered VA V ATUs can add 0.6 to 1.7 K to the airstream (Davis et al. 2007). Nameplate Ratings. UL Standard 1995 covers fan-powered ATU nameplate ratings. This standard relates to equipment manu- facturers and not field issues (which are covered in international and local codes). Nameplate ratings on the unit usually do not match the nameplate ratings on the motor. Amperage can be above or below the motor nameplate. Differences between the motor label and the unit label may be significant in some cases. Refer to the unit name- plate ratings and not the motor nameplate ratings when determining supply circuit requirements. These ratings are set at the safest pos- sible condition. Static pressure and set points vary on each unit, so performance may not match what is on the unit nameplate. Series. At typical design airflows, the ECM uses about 70% less energy than the PSC (Edmondson et al. 2011). At reduced airflows during part-load conditions, the overall energy savings is greater. Additionally, the reduced plenum air during cooling saves as much or more energy than the motor due to reduced cooling requirements. Parallel. Default programming in digital controllers run the fan in the parallel ATU during dead band and heating. Because both conditions can suffer from overcooling in the occupied zone due to cold air supplying the required outdoor airflows, the PSC motor heat is used to augment the heat in the induced air to the zone. If ECMs are used, heat may need to be supplied from some other source to offset the overcooling potential during dead band and short cycling during heating. The heat source may be more efficient than the PSC motor heat generation, but overall energy savings is nearly negated by the motor heat loss. Control Strategy Series. Most direct digital controllers (DDCs) provide an optional output that may be used for controlling fan airflow by the BMS if an ECM is used. This allows dynamic fan volume control, which may be either modulating or multiple-speed operation from a single-speed motor. The fan must be sized to match the maximum airflow to be supplied to the zone. The sequence for series constant volume is as follows: the fan runs constantly at maximum design fan airflow during all occupied periods. On a call for cooling, the controls modulate the primary air valve toward maximum airflow, delivering primary air to the mixing chamber. If the fan is set at the same airflow as the primary air at maximum cooling, no air is induced from the plenum. If the fan is Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
825ccca5-65fe-4b5f-82c5-e499d283e1d8 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 58.24 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) at a higher airflow than the primary air (e.g., as in a low-temperature application), air is constantly induced from the plenum. As cooling demand decreases, the primary air valve modulates toward minimum airflow, reducing the flow of primary air into the mixing chamber. This increases the volume of warmer induced air into the mixing chamber. The increased percentage of induced ple- num air causes the discharge temperature to rise to approach the ple- num temperature, taking advantage of recaptured heat. On a call for heating, the controls automatically energize the sup- plemental heat (optional equipment), which can be either electric or hot-water coils. The discharge temperature increases as heat is applied. As the temperature increases in the zone, the sequence reverses. For series variable volume, the sequence is the same, except that the fan modulates. As cooling demand decreases, the primary air valve and the fan modulate toward minimum airflow with the primary air valve reduc- ing airflow more quickly than the fan. On a call for heating, the fan modulates toward maximum heating airflow set point. On a further increase in heating demand, the controls energize the supplemental heat (optional equipment), which can be either electric or hot-water coils. Parallel. In the heating and dead-band modes, the fan supplies a relatively constant volume of induced air to the space. The fan must be sized to supply the required heating airflow to the zone, which requires overcoming the pressure created in the mixing chamber caused by the inclusion of primary air. Parallel Variable- Volume Sequence. On a call for cooling, the controls modulate the air valve toward maximum airflow while the fan is off. Variable-volume, constant-temperature air is then dis- charged into the space. On a decreasing call for cooling, the sequence reverses. In dead band, the controls energize the fan. Fan air and primary air are blended in the mixing chamber on the fan's discharge side. The increased plenum air causes the discharge temperature to rise. Constant-volume, constant-temperature air is delivered to the space. On a call for heating, the controls automatically energize the sup- plemental heat (optional equipment), which can be either electric or hot-water coils. Energy Consumption Fan-powered VAV ATUs take advantage oftypical VA v savings at the air handler and chiller during cooling periods, and even more savings are realized when heating is required. Fan-powered termi- nals induce warm plenum air from the ceiling and blend it with the primary air at minimum ventilation requirements. This recaptures much of the heat created in the zone and plenum. If additional heat- ing is required, supplemental heat is added to the sequence, thereby complying with ASHRAE Standard 90.1 during the heating se- quence. The unit saves energy by warming blended air, for example, at 22°C rather than reheating primary cooled air at 13°C, saving the cost of9 K at the heating airflow. According to ASHRAE research project RP-1292 (Davis et al. 2007; Furr et al. 2007), there is very little difference in total building energy use between series and par- allel units when both are equipped with permanent split-capacitor (PSC) motors. However, each type of unit consumes that energy in different ways. ASHRAE (2017b) explains these differences in greater detail. Series. Series units are designed for very low inlet static pres- sures. This saves energy at the air handler compared to a parallel unit for a similar zone. RP-1292 identified the PSC motor as the biggest energy user in a series unit (Davis et al. 2007; Furr et al. 2007). The fan energy raises the air temperature across the motor by 0.6 to 1.7 K. When modeling energy consumption for this unit, it is important to model the energy consumption and heat generated by the fan motor for both unoccupied and occupied periods (Davis et al. 2007; Furr et al. 2007). This means that total energy use can be reduced if the fan energy is reduced. Using ECMs can significantly increase motor life- times and provide significant energy savings. Warm air induced from the plenum at part load conditions increases the cooling requirement because of the increased air temperature in the mixing chamber of the ATU. The combination of motor and plenum heat can equal or exceed the energy consumed by the PSC motor. Because the fan cabinet is neutral or negative during operation, the casing leakage does not affect energy consumption of series units. All the primary air injected into the unit is delivered to the occupied zone. This causes ceiling plenum temperatures to be warmer for installations with series units than those with parallel units, and more heat can be reclaimed from the ceiling plenum when the unit is in heating mode. Parallel. More energy is required at the air handler in a parallel ATU system due to the higher inlet static pressure requirement. When just one duct path is designated as the critical path for static pressure set point, system pressure (and thus energy usage) can increase compared to a building with series units. However, ASHRAE Standard 90. 1 procedures reset the system static pressure to always drive at least one VAV air valve to its nearly full-open position, making the increased static pressure required for parallel units lesser. According to RP-1292, the largest single energy usage is leakage in the parallel unit even with dynamic reset at the air handler (Davis et al. 2007; Furr et al. 2007). Leakage is typically between 5 and 12% of the total primary airflow through the parallel unit, and it is highest at full cooling. This does not account for other casing leak- age like seams and penetrations. Thus, parallel units may need to be oversized to cover the total load to the occupied zone. Due to the leakage, ceiling plenums are cooler with parallel units than with series units, reducing or eliminating the amount of free heat that can be reclaimed in heating mode. Per ASHRAE (2017b), casing leak- age has been calculated at $1.84/cfm per year. When modeling energy consumption for this unit, itis important to model casing and backdraft damper leakage as well as fan energy consumption for both the ATU and the air handler during operation. Motor heat should also be included in heating mode. Because the motor runs in dead band and heating modes, any heat generated by the motor is delivered to the occupied space. Con- sequently, the motor heat does not significantly affect the total energy consumed by the parallel unit. Because of this, using more efficient motors will not measurably improve the unit' s energy con- sumption. Inlet Static Pressure Requirements Series. The inlet static pressure is the pressure required to push the conditioned air across the air valve into the mixing section. Parallel. The inlet static pressure is the pressure required to push the conditioned air across the damper, through the mixing section, through the discharge duct, and across the diffuser(s) into the space. Sizing Fan-Powered Terminals Selection offan-powered A TUs involves three elements: primary inlet, fan size, and heating coil. Selection of these elements and their interactive effects determine the overall performance of the units. Primary Air Inlet Selection. See the section on Single-Duct Primary Air Inlet Selection. Note: casing leakage is an important issue for parallel fan-powered ATUs and must be taken into account when determining actual airflow supplied to and from the ATU. Fan Size. Series fan-powered ATUs require the fan to be sized to handle the maximum design airflow. Fan airflow must be at least equal to primary airflow to ensure the mixing chamber in the termi- nal does not become positively pressurized, resulting in primary air short-circuiting into the ceiling plenum through the induction port(s). The external static pressure requirements are the sum of the Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
600dafb1-009f-4a72-88fb-c7ac0ddef6c7 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Room Air Distribution 58.25 ductwork and diffusers at design airflow plus an applicable hot- water coil or electric heater and optional filter, ifrequired. When fan airflow and external static pressure have been determined, select the fan size from the fan curves provided by the manufacturer. Upsizing the fan and operating it at a reduced speed can result in quieter oper- ation, but pay attention to fan stability at very low airflows. Parallel fan airflow is determined by calculating the difference between the total discharge design heating airflow and minimum primary airflow. If minimum airflow is zero, then fan airflow is the heating airflow. In most applications of a parallel ATU, a minimum primary airflow is required to meet ventilation requirements. This primary airflow contributes to the total external static pressure expe- rienced by the fan and should be accounted for along with all com- ponents, such as heaters, ductwork, diffusers, and optional filters. Heating Coils Heating coils on ATUs are generally either electric or hot water coils. Sometimes steam may be used. Electric heaters are always encased for safety. Water coils may or may not be encased. Heating coils on single-duct ATUs are located on the discharge where the duct is attached. They are almost always not encased on single duct units and are generally sized to be the same size as the discharge duct. If the ATU is internally lined, the internal diameter of the ATU will be smaller than the coil face area. Multiple outlet plenums or silencers may be mounted downstream of the coil. Sometimes the coils are mounted at the discharge end of the silenc- ers. Access doors may be located upstream and/or downstream of the coils. Heating coils on single-duct ATUs are always reheat coils and must be designed to heat the air from the leaving air temperature at the air handler to the desired entering air temperature at the occu- pied space. Heating coils are usually either electric or hot water finned tube type. Heating coils on series fan-powered ATUs are mounted on the discharge where the duct is attached. If the ATU is properly con- trolled, these coils provide supplemental heat and not reheat. Water coils may or may not be encased. Discharge ducts may have access doors to allow access to the coil. Coils should be designed to heat the mixed air in the ATU mixing chamber. The mixed air is a blend of the minimum primary airflow and the induced plenum air at the point where the heater is energized. Heating coils on parallel fan-powered ATUs may be mounted on the discharge of the unit or at the induction inlet upstream ofthe fan. Heating coils on the induction port must be sized to heat the fan air- flow to a temperature high enough to mix with colder primary air, achieving the required entering air temperature for the occupied space. Coils mounted on the ATU discharge must be sized to heat the blended air from the mixing chamber to the required leaving air temperature. On ATUs with coils on their discharge, discharge ducts may have access doors to allow access to the coil. Coils may or may not be encased. Use manufacturers' catalog data or ASHRAE (2017b) for details on sizing coils. Additional Fan Guidelines When selecting a unit for a particular set of conditions, ensure that the air delivery is designed to meet the room 's sound criteria and the system 's static requirements. Specific sound data are pro- vided by manufacturers for various airflow deliveries for each unit and should be the guiding factor in selecting unit sizes. Avoid select- ing equipment near the maximum or minimum of the fan curves. Selecting fans at these points may limit flexibility for future changes. When designing air systems and using fan-powered ATUs, it is important to match the fan air and primary air capacities to the space requirements. Series units require precise adjustment of fan airflow in relation to the primary air to ensure proper discharge air temperatures and to protect against short circuiting of primary air into the plenum. Special Applications ATUs for Cold-Air Systems. These systems often involve ice storage and can provide supply air typically colder than 9°C, below that supplied by conventional systems. To reduce the chances of condensation on outer surfaces, keep the following in mind: · Select insulating materials to provide adequate thermal protection throughout the cold-air path. Internal and external insulation must be sufficient to prevent any outer exposed surfaces from dropping below the dew-point temperature of the surrounding environ- ment. · Single-duct, dual-duct, and parallel fan-powered ATUs have a higher potential for condensation because they handle the coldest air during cooling operation. · Series fan-powered ATUs have the lowest potential for condensa- tion because, in most operations, they mix warmer return air with primary air (i.e., air delivered to the ATU through supply duct to satisfy all or part of ventilation, latent, and sensible load). Fan- powered series flow ATUs are sometimes used to mix return air during occupied mode to deliver supply air at a more conventional temperatures to the occupied space. This may help to avoid occu- pant comfort issues caused by excessive vertical drop from air outlets, and possible condensation at outlet devices. Several other design and operational considerations can also minimize the possibility of condensation and related issues: · Ceiling plenum returns are recommended for cold-air systems. Return air circulating throughout the ceiling plenum can prevent uncontrolled humidity or temperature extremes that can occur in attic spaces of fully ducted systems. · To control humidity and prevent condensation problems, it is always good practice to limit outdoor air infiltration. Design and construct buildings to operate under positive pressure, and limit the amount of uncontrolled outdoor air that infiltrates occupied and unoccupied spaces. · Cold-air systems should follow start-up procedures that gradually reduce the supply air temperature. This prevents moisture trapped in new construction or previously unoccupied buildings from condensing and possibly causing damage to ceilings and other finished surfaces. ATU Contamination Considerations. Hospitals, cleanrooms, and laboratories pose special challenges. Protective isolation spaces such as operating rooms, bone marrow transplant patient rooms, AIDS patient areas, and cleanrooms require positively pressurized environments. Infectious isolation spaces such as tuberculosis pa- tient rooms require negatively pressurized environments. See ASH- RAE Standard 170 for details on room pressurization, Chapter 9 for specifics on health care requirements, and Chapter 19 for details on clean spaces. Hospital rooms and cleanrooms frequently also require constant high ventilation rates, which tend to favor single- or dual- duct ATUs. Pressure-independent, variable-speed motor technology has led to the development of fan-powered pressurization units. To minimize entrainment of fibers into the airstream, either do not use internal insulation or use nonfibrous liners in the ATUs and duct systems. Insulations can be isolated from the airstream by metal, foil, or polymer liners inside silencers and ATUs. All of these liners have different thermal, acoustic, and other physical properties and should be evaluated for each job. See Chapter 12 of ASHRAE (2017b) for more information on health care facilities. System Selection Designers have various systems (ATUs and their associated con- trols) to choose from when designing a building. The owner's needs Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
36eb7cc8-e918-411e-b13b-020eb98acece | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 58.26 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Table 7 Suitability of Terminal Units for Various Applications ¦ ¦ Facility Type and ¦ Facility Type and ¦ Facility Type and ¦ Facility Type and ¦ Facility Type and ¦ Facility Type and ¦ Facility Type and ¦ Facility Type and ¦ Facility Type and ¦ Facility Type and ¦ Facility Type and ¦ Facility Type and ¦ Facility Type and ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Office Space, Educational, Institutional Buildings ¦ Office Space, Educational, Institutional Buildings ¦ Office Space, Educational, Institutional Buildings ¦ Office Space, Educational, Institutional Buildings ¦ Hospitals, Cleanrooms, and Laboratoriesa ¦ Hospitals, Cleanrooms, and Laboratoriesa ¦ Hospitals, Cleanrooms, and Laboratoriesa ¦ Noise-Sensitive Applicationsb ¦ Noise-Sensitive Applicationsb ¦ Noise-Sensitive Applicationsb ¦ Other Facilities ¦ Other Facilities ¦ Other Facilities ¦ ¦ ¦ Large ¦ Large ¦ Large ¦ Small Areas Space Zone ¦ Small Areas Space Zone ¦ Small Areas Space Zone ¦ Small Areas Space Zone ¦ Small Areas Space Zone ¦ Small Areas Space Zone ¦ Small Areas Space Zone ¦ Small Areas Space Zone ¦ Small Areas Space Zone ¦ Small Areas Space Zone ¦ ¦ ¦ Studios Use Centers Use Zone Areas Zone Zone Temperature Interior Exterior Patient Operating Laboratory Broadcast Public Shopping Mixed Theaters Libraries Terminal Interior Exterior Low ¦ Studios Use Centers Use Zone Areas Zone Zone Temperature Interior Exterior Patient Operating Laboratory Broadcast Public Shopping Mixed Theaters Libraries Terminal Interior Exterior Low ¦ Studios Use Centers Use Zone Areas Zone Zone Temperature Interior Exterior Patient Operating Laboratory Broadcast Public Shopping Mixed Theaters Libraries Terminal Interior Exterior Low ¦ Studios Use Centers Use Zone Areas Zone Zone Temperature Interior Exterior Patient Operating Laboratory Broadcast Public Shopping Mixed Theaters Libraries Terminal Interior Exterior Low ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Types Single-duct ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VAV without reheat · · · N · VAV with reheat · P P ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Dual-duct VAV no mixing ¦ ¦ ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VAV with mixing ¦ ¦ N ¦ ¦ N ¦ N ¦ · ¦ · ¦ N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Constant volume ¦ · ¦ ¦ N ¦ N ¦ N ¦ P ¦ P ¦ · ¦ P · ¦ · ¦ · ¦ N ¦ ¦ ¦ Exhaust terminal ¦ · ¦ · ¦ N ¦ N ¦ N ¦ P ¦ P ¦ P · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ ¦ Induction terminal ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VAV with heat ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ N ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ ¦ VAV without heat ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ N ¦ N ¦ N · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ ¦ Fan-powered ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Parallel with heat ¦ N ¦ · ¦ ¦ N ¦ N ¦ ¦ N ¦ N N ¦ · ¦ · ¦ P ¦ · ¦ · ¦ ¦ Series without heat ¦ P ¦ · ¦ ¦ ¦ N ¦ ¦ N ¦ N P ¦ P ¦ P ¦ P ¦ P ¦ P ¦ ¦ Series with heat ¦ · ¦ P ¦ ¦ ¦ · ¦ ¦ N ¦ · P ¦ P ¦ P ¦ P ¦ P ¦ P ¦ ¦ Low-temperature ¦ · ¦ · ¦ P ¦ · ¦ N ¦ ¦ N ¦ N N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ ¦ Bypass ¦ N ¦ N ¦ N ¦ ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ P = Preferred for this application. = Used for this application. N = Not recommended for this application. "Sealed lining is recommended to minimize entrainment of airborne fibers from liner to occupied spaces. bSpecial consideration should be given to selecting very quiet operating equipment and use of attenuators or silencers. must be met for installation, application, and cost of operation. The designer must consider performance, capacity, reliability, energy consumption, sustainability, and spatial requirements and restric- tions. The following guidelines describe different types of equip- ment and their general uses, restrictions, and limitations. Table 7 summarizes the different types of ATUs and their suitability for par- ticular commercial building applications. 7. ROOM FAN-COIL UNITS Designers have various fan-coil systems to choose from when designing a building. Choosing which one to use depends on meet- ing the owner's needs for installation, application considerations, first cost, and cost of operation. The designer must consider perfor- mance, capacity, reliability and spatial requirements and restric- tions. The following guidelines describe different types of fan-coil equipment and their general uses, restrictions, and limitations. Principles of Operation Fan-Coil Types. Vertical Stack: A vertical stack fan-coil uses a fan and a water coil to condition air within a space by regulating tempered water flow through the coil. Designed for free-blow or ducted, concealed, or painted cabinet applications. This fan-coil model usually uses a riser piping system to deliver the chilled and hot water to the coil. This type of unit is typically used in high-rise hotels, condominiums, dormitories, and residential buildings. Vertical: A standard vertical fan-coil uses a fan and a water coil to condition air within a space by regulating tempered water flow through the coil. These units either are concealed in the wall or have a painted metal cabinet built around them. This type of fan-coil is commonly used in hallways, dormitories, small apartments, etc. Horizontal (Blow- Through): A horizontal unit is normally mounted overhead and contains a fan and a water coil to condition air in a space by regulating tempered water flow through the coil. The fan blows air into the coil and then discharges into the space. These units be built in or have decorative housings installed. may Horizontal (Draw-Through): A horizontal unit is normally mounted overhead and contains a fan and a water coil to condition air in a space by regulating tempered water flow through the coil. The fan draws air across the coil and then discharges into the space. These units may be built in or have decorative housings installed. Water Piping Distribution Systems. For fan-coil units requir- ing chilled and/or hot water, the piping arrangement determines the performance quality, ease of operation, operating cost, and initial cost of the system. Four-Pipe Distribution of Chilled and Hot Water: This system has dedicated supply and return pipes for chilled and hot water. It generally has a high initial cost compared to a two-pipe system. Four-pipe systems have better performance because of all-season availability of heating and cooling at each unit, no summer/winter changeover requirement, and simpler operation. It can be controlled to maintain a dead band between heating and cooling during shoul- der season. Two-Pipe Changeover Without Electric Heat: In this system, either hot or cold water is supplied through the same piping. The fan-coil unit has a single coil. The most common system change- over scheme with the lowest initial cost is the two-pipe changeover scheduled by outdoor temperatures. The outdoor changeover tem- perature is set at some predetermined set point. If a thermostat is used to control water flow, it must reverse its action depending on whether hot or cold water is available. The two-pipe system cannot simultaneously heat and cool, which is required for most projects during intermediate seasons when the Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
c86b4bfd-52fd-4a4d-afa2-293251335590 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Room Air Distribution 58.27 morning hours may need heat and the afternoon hours likely require cooling. In intermediate seasons when the boiler is not on, two-pipe systems without supplemental electric heat cannot meet heating demands. Two-Pipe Changeover with Partial Electric Strip Heat. This arrangement can provide electric heating in some zones and cooling in other zones in intermediate seasons by using a small electric strip heater in the fan-coil unit. The unit can handle heating requirements in mild weather while continuing to circulate chilled water to handle any cooling requirements. When the outdoor temperature drops suf- ficiently to require heating beyond the electric strip heater capacity, the water system must be changed over to hot water. The designer should consider the disadvantages of the two-pipe system carefully; many installations of this type increase operational cost, and can be unsatisfactory if climates temperatures vary widely from morning to afternoon. Two-Pipe Nonchangeover with Full Electric Strip Heat: This system should be closely evaluated due to the escalated operational cost of electric heat compared to hot-water heat. It may be practical in areas with small heating requirements. Three-Pipe Distribution: Three-pipe distribution uses separate hot- and cold-water supply pipes. A common return pipe carries both hot and cold water back to the central plant. The fan-coil unit control introduces hot or cold water to the common unit coil based on the need for heating or cooling. This type of distribution is not recommended because of its energy inefficiency from constantly reheating and recooling water, and it does not comply with most rec- ognized energy codes. Benefits and Limitations Vertical Stack. Benefits: These units take advantage of the multi-story feature to plumb the water piping vertically floor to floor to conserve space. Limitations: These units occupy floor space in the room. Because the units are traditionally located in the space, noise can be a prob- lem ifthe fan and motor are not sized properly or if noise is not con- sidered during design. Vertical. Benefits: These units traditionally condition air directly in the space. Return air is typically drawn in the bottom and dis- charged out the top, directly back into the space. Limitations: These units occupy floor space in the room. Because the units are traditionally located in the space, noise can be a prob- lem ifthe fan and motor are not sized properly or if noise is not con- sidered during design. Horizontal (Blow-Through). Benefits: These units do not occupy floor space in the room, and can be manufactured with a lower profile. Limitations: The velocity profile may not be evenly distributed across the cooling coil. Horizontal (Draw-Through). Benefits: These units do not occupy floor space in the room, and generally have evenly distrib- uted airflow across the cooling coil, resulting in greater heat transfer and lower noise. Limitations: Any condensate blow-off caused by airflow over the coil has the potential to land on electrical components, including the fan motor. Selection Considerations Sizing Fan-Coil Units. How fan-coil units are selected and how they interact with the rest of the system determine the overall per- formance of the units. General Sizing Guidelines: Select fan-coil based on recom- mended air volume ranges. A common misconception is that over- sizing a fan-coil makes the unit operate more efficiently. On the contrary, an oversized fan-coil reduces run times, making the room air stratified and humidity more difficult to maintain at comfortable levels. The recommended selection for maximizing performance is to size the fan-coil maximum airflow limit for 70 to 85% of its rated capacity in accordance with the catalog recommendations. Do not exceed 2.5 m/s air velocity through the coil section of a chilled-water fan-coil. Exceeding this limit could cause condensate blow-off from the fin material, potentially causing damage to sur- rounding materials. Select water flow rates that will not exceed a velocity of2.4 m/s in the coil tubing, because this velocity can erode the copper and cause pinholes, which could result in water leakage and potential damage to material and property. Fan Size Selection: Fan-coil units require the fan to be sized to handle the maximum design airflow. The external static pressure requirements are the sum of the ductwork, diffusers, and filters at design airflow. When fan airflow and external static pressure have been determined, select the fan size from the fan curves or the selec- tion software provided by the manufacturer. Vertical fan-coils with one return and one supply grille integral to the cabinet have no appreciable external static pressure requirements. This style of ver- tical fan-coil must deliver the design airflow for the application between 0 and 124 Pa. Oversizing the fan and operating it at a reduced speed can result in quieter operation, but pay attention to fan stability at very low airflows. ASHRAE research project RP-1741, Understanding Fan Coil Components and How They Relate to Energy Consumption and Energy Modeling, is currently analyzing energy modeling of fan- coils. Environmental Factors: Environmental factors include the cli- mate and air conditions, indoors as well as outdoors. They also include legislative requirements such as outdoor air ventilation rates and local building codes. Fan-coil units receive ventilation air from a penetration in the outer wall or from a central air handler. Units that have outdoor air ducted to them from an aperture in the building envelope are not suitable for commercial buildings because wind pressure allows no control over the amount of out- door air admitted. Ventilation rates can be affected by stack effect and by wind direction and speed. Also, freeze protection may be required in cold climates. Fan-coils are, however, often used in residential construction because of their simple operation and low first cost, and because res- idential rooms are often ventilated by opening windows or by outer wall apertures, if not handled by a central system. Operable win- dows can cause imbalance in a ducted ventilation air system. When outdoor air is introduced from a central ventilation system, it may be connected to the inlet plenum of the fan-coil or introduced directly into the space. If introduced directly, ensure that this air is pretreated, dehumidified, filtered, and held at the room 's temperature so as not to cause occupant discomfort when the fan-coil unit is off. One way to prevent air leakage is to provide a spring-loaded motor- ized damper that closes off ventilation air when the unit's fan is off. Building Size: In large buildings, where a central air handler(s) is not practical and where individual power costs are the responsibility of each space owner, a fan-coil is generally the system of choice for temperature and humidity control. These systems require a central water supply and a water transport system. Ifthe initial cost and cost of operation of central chilled- and hot-water-generating equipment make more economical sense, the hydronic fan-coil comfort system is a good choice. Cost Factors: Costs should be considered before the final system selection is made. Installation, operation, and maintenance all contribute to total cost. Sometimes one of these costs is more important than others. Electric heaters usually have a lower installed cost than hot-water coils, but may have a higher operating cost. Local rates and codes should be researched to arrive at the correct Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
2bff6aac-ed62-4b60-b1fc-2f8ba9799c64 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 58.28 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) decision before making the final selection. See Chapters 13 and 46 of the 2016 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment, Chapter 22 of the 2017 ASHRAE Handbook-Fundamentals, and Chapter 51 of this volume for more information on piping systems. Acoustical Considerations. Since fan coils are often located within the occupied space, extra consideration should be given to avoid generating noise near occupants. For fan coils located outside the occupied space, the acoustical considerations are very similar to those of terminal units. Refer to the Acoustical Considerations por- tion of the section on Terminal Units for more information. Installation and Operational Considerations. Space Restric- tions. During the design phase, ensure the fan-coils are located for ease of installation, optimum performance, and maintenance acces- sibility. Optimizing Inlet Conditions. Fan-coils should be located to opti- mize the inlet return air and discharge grilles or duct work. Proper location and size of grille and duct contribute to the overall effec- tiveness of air mixing and efficiency. Locating a return grille in an area that does not properly serve the entire conditioned space can lead to poor performance of the coil and hot or cold spots within the occupied space. Zoning Requirements. Correctly sizing fan-coils with regard to the physical conditions of the occupied space is vital to ensure acceptable performance. One large fan-coil serving a space with divided work areas may result in the single thermostat only provid- ing acceptable temperature control where the thermostat is located. The other space(s) served may be too cold or too hot ifthey have dif- fering space load requirements. Optimizing Discharge Conditions. Poor discharge duct connec- tions may have an adverse effect on pressure drop. Avoid installing tees, transitions, or elbows close to the unit discharge. Avoid long runs of flex duct, and keep short flex runs as straight as possible. Make curves as shallow as possible, and ensure entrance condition to diffuser outlet is straight. Discharge ducts should be designed for a maximum velocity of 5 m/s. Noncompliance with Local Electric Codes. Some local jurisdic- tions have more exacting codes than the minimum requirements of national codes and standards such as IBC, the National Fire Protec- tion Association 's National Electrical Code� (NEC�; NFPA Stan- dard 70), UL, and Canadian Standards Association (CSA) standards. One example is the primary fusing required of the power circuit in some areas. Power Source Compatibility. Fan-coils with electric heat should be checked for compatibility with source. Voltage, phase, and fre- quency must match. Where motor voltage differs, the single-phase voltage requirement may have to be tapped from a three-phase (4 wire wye) power source. Fan Interlocks. When an electric heat source is used, a fan inter- lock is required to ensure the fan is on during the call for heat. Avoiding Excessive Air Temperature Rise. Fan-coils with electric heaters or hot-water coils should be designed to satisfy load condi- tions, but attention should be paid to the temperature differential △t between the supply air and room air. Exceeding At of 8.5 K requires an increase of 25% in the ventilation air per ASHRAE Standard 62.1. Absolute maximum discharge air temperature is 48.9°C per UL standards. Although this temperature will probably keep the equipment on line, it will probably not provide comfortable tem- peratures in the space. Correctly Supporting Fan Coils. Fan-coil units should always be independently supported and secured to building structure, using the proper isolation mounting. Be careful not to block access panels with straps, thread rods, or trapeze supports. Where codes require seismic restraints, be sure to comply with all building and local codes. Minimize Duct Leakage. To prevent excess air leakage and min- imize energy waste, all joints should be sealed with a UL approved duct sealer. Most leakage can be avoided by practicing good fabri- cation and installation techniques Acoustic Design and Installation. To help ensure an acceptable room noise level in the occupied space, engineers can minimize the sound contribution of a fan-coil by taking into account several de- sign considerations and by using the following guidelines for good design practice: · Design systems to operate at low (minimum) external static pres- sure. This reduces the generated sound level and provides more energy-efficient operation. Excessive static pressure generates noise. · Between the fan-coil unit and the air outlets of a ducted system, flexible duct can be more effective than lined duct at reducing unit noise. Flexible duct can also generate sound if bends or sagging is present. Sometimes, flexible couplers can reduce vibration passed from the fan-coil unit to the duct connections. · Select fan-coils to operate toward the middle area of their operat- ing range. Larger return air inlets reduce velocity across coils and hence, noise. Lower fan speeds produce lower sound levels. Sound emissions can be lower when using an ECM motor blower combination. · Whenever possible, locate horizontal fan-coils above noncritical areas that are less sensitive to noise, such as corridors, copy rooms, or storage/file rooms. This isolates critical areas from potential radiated noise. · Locate fan-coils in the largest ceiling plenum space available to maximize radiated noise reduction. Install fan-coils at highest practical point above ceiling to optimize radiated sound dissipa- tion. · Avoid locating fan-coils near return air openings or light fixtures. This decreases the potential for direct paths for radiated sound to enter the space without the benefit of ceiling attenuation. · Locate fan-coils to allow the use of lined discharge ductwork to help attenuate discharge sound. · In large spaces, consider using a larger number of smaller air out- lets to minimize outlet generated sound. Insulated flexible duct on diffuser run-outs provides excellent attenuation performance. · Using ceilings with a high sound transmission loss classification will help reduce radiated sound. Control of Fan Coil Units Fan Airflow Control of Fan-Coil Units. Three-speed perma- nent split capacitor (PSC) motors are the standard motor option for most fan-coils. These motors have high, medium, and low speeds. These motors are likely be phased out because of minimum efficiency requirements in ASHRAE Standard 90.1. The availability of electronically commutated motors (ECMs) for fan-coil units is rapidly growing, and most manufacturers offer a model. These motors often provide significant energy savings, improved controllability, and wider operating range in fan-coil units. ECM versus PSC Motors in Fan-Coil Units. Three-Speed PSC: When a PSC motor is used in a fan-coil, the fan motor is switched on and off by a thermostat. This control scheme does not allow precise control of temperature and humidity levels in the conditioned space, and can cause comfort issues and increased energy cost. Multispeed ECM: When a multispeed ECM is used in a fan-coil, the fan motor is switched on and off by a thermostat. The control scheme can be identical to that of a PSC but with the added benefit of a higher-efficiency motor, thus lower operating cost. Generally, an ECM is a 24 V control, and the motor can be energized directly from the thermostat or through a specially designed ECM fan con- trol board, which could offer additional features. Fully Modulating ECM: When used in the fan-coil with a more sophisticated control (e.g., analog control or DDC), this sequence of operation can provide a higher level of comfort and energy savings. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
c07ca408-12be-42c7-b0c1-1f93a86ad5f3 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Room Air Distribution 58.29 Table 8 Applications for Fan-Coil Configurations ¦ ¦ Single Room ¦ Multiple Room ¦ Multifamily Low Rise ¦ Multifamily High Rise ¦ Office Buildings ¦ Condominiums/ Hospitality ¦ University Dormitories ¦ Schools ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Vertical ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Low profile (sill) ¦ ¦ N ¦ ¦ · ¦ N ¦ · ¦ ¦ · ¦ ¦ Stack units ¦ ¦ · ¦ ¦ P ¦ N ¦ P ¦ ¦ N ¦ ¦ High capacity ¦ · ¦ P ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ ¦ Horizontal ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Low profile ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Free/plenum return ¦ ¦ N ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ ¦ ¦ Exposed ¦ ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ ¦ ¦ High capacity ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Free/plenum return ¦ ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ · ¦ ¦ Exposed ¦ ¦ ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ ¦ P = ¦ Preferred for this application. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ = Used ¦ for this application. ¦ N = Not recommended for this application Typically, an analog signal (0 to 10 V DC) from a controller is used to remotely vary the speed of the ECM. The dead-band differential between no call for heating/cooling and the energized state is gen- erally much smaller in this type of control scheme. This approach provides minimal swings in temperature and humidity levels in the conditioned space, which can provide superior comfort and reduced energy costs. Basic Control Types. Electric Thermostat: Traditionally, the most common control type for fan-coils is a room thermostat. These thermostats come in both line voltage (i.e., same voltage as motor) and 24 V, which require a Class 2 step-down transformer (typically provided with the fan-coil). When using a line voltage thermostat, the blower motor speed taps (three-speed) are connected directly to the thermostat. In this configuration, the water control valve is also line voltage. This type of thermostat is limited, and is generally used only on smaller motors because of ampacity limitations and thermostat ratings. In much of the United States, these thermostat leads must be run in a conduit between the fan-coil and thermostat. When using a 24 V thermostat, fan relays, rated for the current of the motor, are used to switch each speed of the motor on and off. In this configuration, the water control valve is also typically 24 V. In most of the United States, these thermostat leads are not required to be run in a conduit between the fan-coil and thermostat. Analog Stand-Alone: Another control type for fan-coils is an ana- log control combined with a room sensor. This control type is pow- ered with 24 V thermostats, which require a Class 2 step-down transformer (typically provided with the fan-coil). An analog controller is used when the fan-coil has modulating components such as an ECM and modulating water valves. The ana- log controller provides the appropriate outputs, based on room demand, to modulate the fan and water valves, if equipped. This type of control can provide improved comfort over a simple electric thermostat. Depending on the features ofthe analog control- ler, the cost is generally higher than a room thermostat without set back features. Direct Digital Control (DDC): This control type, paired with a room sensor, is powered with 24 V; these thermostats require a Class 2 stepdown transformer (typically provided with the fan-coil). A DDC controller can be used for both types of fan-coil sequences described previously. A DDC has both digital and analog inputs and outputs. The con- troller is programmable to provide many operation sequences, depending on the application. Generally, these controls can provide anything from a simple control sequence to a more sophisticated application. In some cases, DDC can control features and compo- nents outside the fan-coil, such as humidifiers, baseboard heat, bath- room ventilators, or lights, and can be programmed for occupied and unoccupied modes for energy savings. Some DDCs can communicate through building automation sys- tems (BASs) in several different protocols, such as BACnetTM, Lon- worksTM, and ModbusⓇ This type of control can provide improved comfort over a simple electric thermostat or stand-alone analog controls. Depending on the features, cost for a DDC is typically higher than for a room ther- mostat or analog controls Basic Control Sequences. Three-Speed Motorwith Two-Position Valves: Thermostats are available with many features beyond the purview of this explanation, but the simplest sequence is as follows. On a call for cooling, the fan is energized at the speed (high, medium, or low) selected by the occupant or by the thermostat. The chilled-water control valve opens fully. On reaching the room set point, the fan de-energizes and the chilled-water control valve closes. On a call for heating, the fan is energized at the speed (high, medium, or low) selected by the occupant or by the thermostat. The hot-water control valve opens fully. On reaching the room set-point, the fan de-energizes and the hot-water control valve closes. For a fan- coil with electric resistance heat, a heater control, like a contactor or heater sequencer, is energized on and off by the thermostat based on room demand for heating. Consult the manufacturers' catalog or installation and operating instructions for specific applications. Modulating Motor with Modulating Valves: Controllers for fan- coils with modulating components are available with many addi- tional features, but a basic sequence is as follows. On a call for cooling, the chilled-water valve opens to a position consistent with the controls algorithm based on room demand, and the fan modulates toward the maximum cooling airflow set point. At a full call for cooling, the chilled-water valve is wide open and the fan is at the maximum cooling airflow set point. When approaching the room set point, the fan airflow reduces and the chilled-water control valve modulates toward the closed position. On reaching the room temperature setting, the valve closes completely and the fan modulates to the dead-band fan airflow set point. Dead Band: Fan is off or running at a minimum airflow to circu- late air through the space. On a call for heat, the hot-water valve opens to a position based on room demand, and the fan modulates toward the maximum heating airflow set point. At a full call for heating, the hot-water valve is wide open and the fan is at the max- imum heating airflow set point. When approaching the room set Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
8f6d1568-3a4a-4783-9e84-9927cf562cfe | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 58.30 2019 ASHRAE Handbook- -HVAC Applications (SI) point, the fan airflow reduces and the hot-water control valve mod- ulates toward the closed position. Similar to the case of a fan-coil with electric resistance heat, a heater control, like a contactor or heater sequencer, is energized on and off by the room demand for heating. An SCR heater control can modulate the resistance heater by an analog output from the controller similar to the hot-water valve operation described above. Consult the manufacturers' catalog or installation and operating instructions for specific needs. Building Type The designer must consider the intended building use when determining the type of fan-coil equipment to be used. Fan-coil sys- tems are best applied where individual space temperature control or cross-contamination prevention is needed. Suitable applications are shown in Table 8. 8. HEATING AND COOLING COIL SELECTION Sensible Cooling and Heating Coil Selection First, determine the air temperature rise by calculation using the heat transfer equation: 9 = 1.206Q △t where (16) 9 = sensible coil capacity, kJ 0 = coil airflow rate, L/s At = supply air temperature (SAT) - coil entering air temperature (EAT), °C EAT = (T1Q1 + T2Q2)/QT where (17) EAT = entering air temperature of coil, °C T1 = return air temperature, °C T2 = primary or ventilation air temperature, °C 21 = return airflow rate, L/s Q2 = primary or ventilation airflow rate, L/s LAT = (T1Q1 + T2Q2)/QT QT = total airflow rate moved by fan, m/s where LAT = leaving air temperature of unit, °C T1 = coil leaving air temperature, °C T2 = primary or ventilation air temperature, °C 21 = coil airflow rate, L/s Q2 = primary or ventilation airflow rate, L/s QT = total airflow rate moved by fan, m/s (18) The supply air temperature (SAT) to the space equals the leaving air temperature (LAT) for the terminal unit or fan-coil. The terminal unit or fan-coil LAT and airflow rate should be known based on the load calculation. The coil EAT can be calculated using Equation (17) for all units mixing air upstream of the coil, or it should be equal to the return air temperature for all units mixing air down- stream of the coil. Once the coil EAT has been determined, the coil capacity can be calculated using Equation (16). The required kilowatts and number of steps/stages desired should be checked with the manufacturer. In applications for units mixing air downstream of the coil, the LAT of the unit can be calculated using Equation (18). For hot-water coils, refer to the capacity charts in the manufac- turer's performance data or selection software to select the appro- priate coil. In heating applications, itis good practice to limit supply air tem- perature to 9.4°C above room temperature. In applications in which mixing occurs downstream of the coil, heat generated by the water coil shortens the motor life and may cause nuisance tripping of the motor thermal overload. At part-load conditions, it may be desirable to modulate airflow through the terminal unit or fan-coil as well as the heat output to maintain an acceptable discharge air temperature. This can be done with modulating valves on coils or proportional control on electric heaters. Staging the electric heaters can create similar results at a lower equipment cost. Modulating the heat causes the heaters to run longer, but at lower energy consumption. This can make the room more comfortable without increasing energy costs. Example 3. Parallel Terminal with Discharge Hot-Water Heat. Select a unit inlet for a maximum/minimum primary airflow at 0.472/0.118 m3/s with 249 Pa inlet static pressure. The heating airflow required is 0.283 m3/s at 39.4°C. Downstream resistance at 0.472 m3/s is 99.5 Pa. Zone design heat loss is 5.9 kW, design room temperature is 22.2°C, return air temperature is 23.9°C, and primary/ventilation air temperature is 12.8°C. Solution: Air Valve Selection. Based on a good design inlet velocity of 10.6 m/s, choose a 250 mm inlet. Fan Selection. Fan heating airflow = Total heating airflow (0.283 m3/s) - Primary airflow (0.118 m3/s) = 0.165 m3/s. The downstream static pressure the fan must overcome is the fan airflow plus primary airflow (0.283 m3/s), and because this is less than maximum design airflow (0.472 m3/s), fan downstream static pressure = ((0.283/0.472)2 x 99.5 = 38 Pa. Refer to fan curves to select the proper unit. The correct unit will handle 0.165 m3/s at 38 Pa static pressure with correct setting of the speed controller, and allows for the selection of a one- or two-row hot-water coil. Heating Coil Selection. The heating coil is on the unit discharge in this example, so the unit supply temperature equals the coil LAT. Coil entering air temperature (EAT) is a mixture of return and minimum primary air. Using Equation (16), calculate the coil EAT. EAT = [(0.165 m3/s X 23.9°C) + (0.118 m3/s X 12.8°C)]/0.283 m3/s = 19.4°C The coil capacity can be calculated using Equation (1), 9 = 1.026 x 0.283 m3/s x (39.4°C - 19.4°C) = 6.9 kW From the hot-water coil data, select a two-row coil at 0.283 m3/s to provide 6.9 kW at about 0.063 L/s. Note 1: The coil selection in this example produces a discharge air temperature that is too high for normal applications. A discharge air temperature limit of 30.6°C should be used. If additional heat is required, airflow should be increased. Note 2: The mixed-air condition does not bring the EAT to room temperature. Additional induction or plenum air should be considered to increase the mixed-air temperature. Example 4. Series Terminal with Electric Heat. Select a unit to supply a constant 0.708 m3/s with 124 Pa inlet static pressure. Minimum primary airflow is 0.177 m3/s and downstream resistance caused by ductwork and diffusers is 100 Pa. Zone design heat loss is 13.19 kW, design room tem- perature is 22.2°C, return air temperature is 23.9°C, primary air tempera- ture is 12.8°C, and supply air temperature is 37.8°C. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed Note 3: Using a PSC motor adds 0.6 to 1.7 K to the airstream. Solution: Air Valve Selection. Based on a good design inlet velocity of 10.16 m/s, choose a 300 mm inlet. Fan Selection. Fan airflow equals design airflow with a series unit. Fan external static pressure equals downstream static pressure (ductwork and diffusers). The resistance of electric and hot-water heating coils and their associated additional pressure drop may or may not be taken into account on the fan curves. Be sure it is included in the final static needs. From the fan curves, select a unit that will handle 0.708 m3/s at 124 Pa and falls in the middle of the fan range as recommended in the section on Fan Size. | {}
a539f0bf-a94f-4bb9-8aa4-a575629fe2bf | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Room Air Distribution 58.31 Heating Coil Selection. The heating coil is on the unit discharge, so the unit supply temperature equals the coil LAT. Coil entering air tem- perature (EAT) is a mixture of return and minimum primary air. Using Equation (16), calculate the coil EAT. EAT = [(0.530 m3/s x 23.9°C) + (0.177 m3/s x 12.8°C)]/0.708 m3/s = 21.1°C Coil capacity can be calculated using Equation (1). 9 = 1.026 x 0.708 m3/s x (37.8°C - 21.1°C) = 14.3 kW From the manufacturer's catalog, select an electric heater with the proper input voltage (120, 208, 240, 277 or 480 v electric coil) that could be available with a variety of stages. Note 1: Although there are air-side pressure drop data for electric heaters in the catalog, it is only necessary to calculate the drop if it is not included in the fan curves. Note 2: The coil selection in this example produces a discharge air temperature that is too high for normal applications. A discharge air temperature limit of 30.6°C should be used. Airflow should be increased if SAT is above the recommended 8.5 K △t. Note 3: The mixed-air condition did not bring the EAT to room temperature. Additional induction or plenum air should be added to increase the mixed-air temperature. Note 4: Using a PSC motor adds 0.6 to 1.6 K to the airstream. Note 5: Reference manufacturer's recommendations for maximum temperature on electric heat to reduce the likelihood of nuisance trip- ping. Total Cooling Coil Selection Most manufacturers provide coil performance data and/or selec- tion software. Coil capacity depends on coil design characteristics and the properties of the entering air and water. The enthalpy in- crease or decrease of the water through the coil multiplied by the air- flow is the resultant capacity. The water temperature and the flow rate determine the inlet enthalpy; the airflow and coil characteristics determine the outlet enthalpy. The sensible to latent ratio is import- ant to maintain occupant comfort. In the cooling mode, the resultant capacity should be the appropriate combination of sensible capacity for dry-bulb temperature control and latent capacity for humidity control. When these two components of capacity are met, the space being conditioned can stay in control and provide comfort for the occupants. Do not exceed 2.5 m/s through the coil section. Exceeding this limit could cause condensate blow-off, potentially causing damage to surrounding materials. Select water flow rates that will not exceed a velocity of 2.4 m/s within the coil tubing; this velocity can erode the copper and cause pin holes, resulting in water leakage and potential damage to mate- rial and property. Example 5. Vertical Fan-Coil (Cooling Only). Select a unit at 189 L/s with a total capacity of 3.5 kW, with 2.6 kW sensible capacity and 0.88 kW latent capacity. The entering air is 23.9°C db and 17.22°C wb. Consulting the manufacturer's coil capacity data, a three-row coil is adequate to provide the capacity at 0.252 L/s. The resultant sensible and latent capacities are met as follows: Rating Conditions: ¦ Entering air db: 23.9°C ¦ Entering air wb: 17.22°C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Airflow rate: 189 L/s ¦ Water flow rate: 0.252 L/s ¦ ¦ Fluid temp. EWT: 7.22°C ¦ ¦ Performance: Total capacity: 3.67 kW Sensible capacity: 2.77 kW Latent capacity: 0.9 kW Leaving db: 11.78°C Leaving wb: 11.33°C Fluid pressure drop: 26.3 kPa Face velocity: 1.39 m/s Air pressure drop: 39.8 Pa Fluid temperature out: 10.67°C Fluid velocity: 1.04 m/s 9. CHILLED BEAMS Principles of Operation An active chilled beam is an air diffusion device that introduces conditioned air to the space for ventilation and temperature control purposes. Primary air, conditioned at the air handling unit to meet the ventilation and latent requirements of the space, is delivered through a series of nozzles, creating induction of room air through a unit-mounted sensible heat transfer coil. This primary air often also contributes to sensible cooling of the space and drives the induction function through the coil. Depending on their nozzle size and configuration, active beams typically induce two to five parts of room air for every part ofprimary air they deliver to the space. When heating is required, warm water can be circulated through the coil. Passive chilled beams rely on the natural buoyancy of air cur- rents associated with convective heat sources to transport warm air to the upper portion of the space. On contact with the beam 's inte- gral sensible heat transfer coil, this air is cooled and falls back into the space. Primary air must be delivered to the space via a separate system for the purposes of ventilation and dehumidification. Application Considerations Chilled-beam systems must be designed to treat sensible and latent space heat loads, provide adequate space ventilation, conform to space acoustical requirements, and maintain occupant comfort in conformance with ASHRAE Standard 55 and other applicable codes. In general, chilled beams offer the opportunity to capitalize on the benefits of decoupled ventilation systems with beam coils being responsible for most of the sensible load in the zone and the primary air satisfying ventilation and latent load. Benefits and Limitations Benefits. Heat extraction or addition by the coil often allows for significant reduction in primary airflow requirements over all-air systems. Energy to transport cooling and/or heating media can be significantly reduced because of water's high specific heat and den- sity. As a result, chilled-beam systems require less space for the mechanical services, because of smaller ductwork and air-handling unit sizes. This reduction in mechanical service space requirements may make it possible to reduce the floor-to-floor height of a multi- story building. Water-side economizer opportunities may be extended as a result of the higher beam chilled-water temperatures, and provide an improved selection of available system options (e.g., geothermal, dry coolers, closed-circuit fluid coolers). Chilled-beam systems may offer opportunities to enhance chiller efficiencies and provide broader evaporator ranges. Chilled beams require minimal maintenance. Vacuuming the beam coils is occasionally required and is typically guided by the needs of the space. Often, it is expected that service intervals could extend to three to five years. The lack of moving parts in chilled beams produces an inherently highly reliable system. Chilled beams may be considered beneficial for the following applications/spaces: · Environments with moderate to high sensible heat ratios, such as offices, hotels, and other spaces with significant imbalances between sensible loads and ventilation requirements · Heat-driven laboratories where ventilation (100% outdoor air) requirements are relatively low (4 to 8 ach) but sensible gains are often 125 to 190 W/m2, resulting in supply airflow rates in all-air systems that are significantly higher (12 to 18 ach). · Hospital patient rooms where ventilation requirements severely limit the turndown ratio with all-air (VA V) systems, and thus require significant amounts of parasitic reheat to balance the Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
747aa1ce-7bf8-46b5-9f8b-3fbbbb78a937 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 58.32 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) cooling delivery with the actual room cooling demand. See ASHRAE Standard 170 for additional detail. · Classrooms where outdoor air ventilation rates are significantly lower than the space sensible cooling requirements. Chilled beams typically provide at least half of the space sensible heat removal by way of their chilled-water coil, thus allowing ducted airflow rates to be reduced to a level near the classroom ventila- tion rate. This facilitates the use of dedicated outdoor air (DOAS) units for classroom applications. · Retrofits, because of minimal mechanical space requirements, and in cases of suitable envelope construction. · Passive chilled beams can provide a very efficient means of perimeter-area temperature control when coupled with underfloor air distribution (UFAD) systems. Limitations. Space humidity levels must be managed closely because of the limited dehumidification capability of the primary air. This is particularly important where operable windows are used or high infiltration levels are encountered in a humid climate. Chilled beams may be inappropriate for the following applica- tions/spaces: · Environments with high latent gains such as kitchens, bathrooms, or locker rooms · Natatoriums and sauna areas · Poor building envelopes or buildings with unmanageable latent loads · Mixed-mode ventilation (operable windows) without proper con- densation safeguards Design Considerations The objective of chilled-beam system design is to minimize pri- mary airflow rates. When chilled-beam systems are applied, the minimum primary airflow rate is typically the greater of that required for ventilation and for space dehumidification. In cases where these values are similar (differing by no more than about 25%), consider using a dedicated outdoor air system (DOAS). Lab- oratories and health care may require or benefit from the use of a DOAS, which uses chilled beams efficiently. In cases where the sensible cooling requirements require signifi- cantly more than the minimum primary airflow rate, air-handling units that mix return and outdoor air volumes may be considered for use with chilled beams. Chilled beams are generally intended to operate without conden- sation. Consequently, active chilled-beam supply water temperatures should be maintained at or above the room dew-point temperature to prevent condensation on the coil and its supply water piping. Passive chilled-beam water supply temperatures should be kept slightly (1.2 to 1.7 K) above the room dew-point temperature. In both cases, the chilled-water piping must be adequately insulated to prevent conden- sation on the pipe itself. Where adequate control of space humidity levels cannot be ensured, higher supply water temperatures and/or condensation controls should be considered. This is discussed in the following sections. Terminal filtration and condensate pans are not required with a properly designed and operated primary air system with chilled- water temperatures maintained above the room dew point. Heating coils provide sensible heat only, and thus filtration and condensate capture devices are not necessary. Chilled-beam systems designed with noncondensing (dry) coils should be treated similarly. Beams with sensible-only cooling coils do not require filters per ASHRAE Standard 170 and section 307.2 ofthe International Code Council's International Mechanical CodeⓇ (ICC 2018). Heating Heating is limited to active chilled-beam systems; heating with overhead passive chilled beams is not effective. The hot water serving the active beam's coil must be chosen to limit the discharge air temperature to less than 8.5 K above the room design set point. Additionally, to ensure proper room air distribu- tion, the discharge velocity should be selected in accordance with guidance presented previously. Alternatively, resetting the primary air temperature with a duct- mounted heating coil allows the primary air serving the interior spaces to continue to provide cooling, while the perimeter duct adds heating capability through this reset. Assuming the active chilled beams are the primary heating system, the beams should be located parallel to the curtain wall, to ensure air movement across these sur- faces in order to promote a comfortable environment. Six-port zone control valves may be used to eliminate a signifi- cant amount of zone runout piping and allow more efficient heating across active chilled beam coils. When ceiling-based active beams are the primary space heating source, their primary air supply must be maintained to project the warm air into the space. Thermal Comfort Chilled-beam systems are designed to optimize delivery of cooling to the space, but the paramount consideration in sizing and locating beams in the room should focus on occupant thermal com- fort. ASHRAE Standard 55 defines limits on local air temperatures and velocities that maintain acceptable levels of occupant thermal comfort. Properly applied passive chilled beams have a limited effect on occupant thermal comfort; however, their complementary primary air supply system often does. Stratified or partially mixed air diffu- sion strategies are commonly used with passive beams because of their minimal influence on the natural buoyancy-driven air patterns associated with the chilled-beam operation. The secondary air cir- culation through the passive beam transports upper-level air back to the occupied zone, possibly altering the level of stratification in the space. Control and Zoning Active chilled beams directly supply a mixture of primary and secondary air to the space and should therefore be treated like the other air distribution devices used in fully mixed air distribution sys- tems. Because the temperature of the chilled water supplying the coil must be at (or above) the space dew-point temperature, it is typ- ically 13 to 16°C; thus, reconditioned air leaving the coil is typically several degrees warmer than the primary air with which it is subse- quently mixed. This results in beam design discharge air tempera- tures that are above 16°C, thus warmer than those normally used by conventional all-air systems. Because of warmer discharge tem- peratures, larger active beam discharge air volumes are required. Chilled-beam system primary airflow rates are much closer to the space ventilation rates than those of all-air systems, so primary control of the space temperature is normally accomplished by throt- tling the chilled-water flow. Simple on/off operation oftwo-position water valves provides adequate control of active chilled beams. Pro- portional valves are recommended for passive beams and active beams in applications where more precise space temperature con- trol is required. In applications where primary air is supplied at conventional temperatures (13 to 16°C) to spaces with significant sensible load variations, it may also be necessary to reset the primary airflow rate or temperature during low-load conditions. One approach is to vary the primary airflow rate in reaction to thermal demands and/or occu- pancy of the space. Although many chilled-beam applications involve a constant- volume supply of primary air, chilled beams can also be served by varying primary airflow rates. For example, classrooms and confer- ence rooms where occupancy levels may vary considerably can be Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
855dd8cf-ef3f-438f-8d91-9590378447d3 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Room Air Distribution 58.33 Table 9 Applications for Chilled Beams ¦ · N · · · P P P P P N b N N · · · Constant volume N N N N P N N volume N N N N N N a = requires decoupled ventilation to space b = requires decouple heating system, where applicable P = Preferred · = Used N = Not Recommended ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ Educational Commercial Buildings Facilities Laboratories and Health Care Domiciliary Areas Patient Rooms Operating Rooms Offices Dormitory Rooms Multifamily Residential Open Zones Private Zones Conference Rooms Perimeter Overhead Perimeter System Classrooms Offices Laboratories/ Diagnostic General AII Rooms Lobbies Rooms Interior Office Interior Office UFAD Hotel Radiant panelsa.b N · N N N N · · · Sailsa,b · N N N N N · N N N Passive beamsa,b · · N N P N N · · N · Active beams Overhead or high-sidewall mounted Constant volume P · · N b N N Variable volume · Floor or low-sidewall mounted N Variable N ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ · N · · · P P P P P N b N N · · · Constant volume N N N N P N N volume N N N N N N a = requires decoupled ventilation to space b = requires decouple heating system, where applicable P = Preferred · = Used N = Not Recommended ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ · N · · · P P P P P N b N N · · · Constant volume N N N N P N N volume N N N N N N a = requires decoupled ventilation to space b = requires decouple heating system, where applicable P = Preferred · = Used N = Not Recommended ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ · N · · · P P P P P N b N N · · · Constant volume N N N N P N N volume N N N N N N a = requires decoupled ventilation to space b = requires decouple heating system, where applicable P = Preferred · = Used N = Not Recommended ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ · N · · · P P P P P N b N N · · · Constant volume N N N N P N N volume N N N N N N a = requires decoupled ventilation to space b = requires decouple heating system, where applicable P = Preferred · = Used N = Not Recommended ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ · N · · · P P P P P N b N N · · · Constant volume N N N N P N N volume N N N N N N a = requires decoupled ventilation to space b = requires decouple heating system, where applicable P = Preferred · = Used N = Not Recommended ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ · N · · · P P P P P N b N N · · · Constant volume N N N N P N N volume N N N N N N a = requires decoupled ventilation to space b = requires decouple heating system, where applicable P = Preferred · = Used N = Not Recommended ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ · N · · · P P P P P N b N N · · · Constant volume N N N N P N N volume N N N N N N a = requires decoupled ventilation to space b = requires decouple heating system, where applicable P = Preferred · = Used N = Not Recommended ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ · N · · · P P P P P N b N N · · · Constant volume N N N N P N N volume N N N N N N a = requires decoupled ventilation to space b = requires decouple heating system, where applicable P = Preferred · = Used N = Not Recommended ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ · N · · · P P P P P N b N N · · · Constant volume N N N N P N N volume N N N N N N a = requires decoupled ventilation to space b = requires decouple heating system, where applicable P = Preferred · = Used N = Not Recommended ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ · N · · · P P P P P N b N N · · · Constant volume N N N N P N N volume N N N N N N a = requires decoupled ventilation to space b = requires decouple heating system, where applicable P = Preferred · = Used N = Not Recommended ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ · N · · · P P P P P N b N N · · · Constant volume N N N N P N N volume N N N N N N a = requires decoupled ventilation to space b = requires decouple heating system, where applicable P = Preferred · = Used N = Not Recommended ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ · N · · · P P P P P N b N N · · · Constant volume N N N N P N N volume N N N N N N a = requires decoupled ventilation to space b = requires decouple heating system, where applicable P = Preferred · = Used N = Not Recommended ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ fitted with demand control ventilation (DCV) provisions. In such cases, the primary air supply to the beams can be varied according to occupancy, while a space dew point override ensures that the pri- mary air volume reduction does not compromise room humidity levels. Water flow through the coil remains controlled by the space thermostat, resulting in the ability to control space temperature lev- els independent of the primary airflow rate. When chilled-beam systems are used to condition spaces with widely varying sensible cooling requirements (e.g. perimeter spaces), consider using a variable-air-volume (VA V) terminal to vary the primary airflow rate to beams in the zone. This allows the pri- mary airflow rate to be throttled in response to the zone's sensible cooling requirements. The minimum flow limit on the VA V terminal is set at the minimum primary airflow rate required to ensure proper space ventilation, adequate room air induction, and humidity control. Thermal zoning of chilled-beam systems should be performed in a manner generally consistent with other HVAC systems. Each thermal zone consists of a space thermostat, a chilled- (and, where applicable, hot-) water control valve, and multiple chilled beams. Selection and Location Chilled beams may be exposed or integrated with an acoustical ceiling system. Active chilled beams may be of either open or closed design. Closed beams induce secondary air from below, whereas open beams induce through their top or sides within a ceiling plenum. When passive or open active beams are applied, an ade- quate air path must be provided for secondary air to enter the beam. For sizing and selection purposes, secondary air entering an active chilled beam should generally be considered at an equal tem- perature to that maintained within the occupied zone, unless solid evidence indicates otherwise. For passive beams, the entering air temperature is higher than that in the occupied zone due to room air stratification. The actual placement of the beam with respect to space heat sources often affects the entering air temperature. Most active chilled beam suppliers offer various nozzle sizes and configurations. Nozzle configuration affects the beam 's primary air pressure requirement and acoustical performance as well as its induction rate. Active beams with adjustable discharge or nozzle patterns may also allow for field alteration of the beam 's air distri- bution characteristics. This may also affect the beam 's cooling capacity, so changes should be made with caution. Beam sizing and location must consider cooling capacity, acous- tics, thermal comfort, and integration with other equipment and services. Active beams use a horizontal discharge of their supply air mixture through linear openings along their perimeter, and thus dis- play room air diffusion characteristics similar to those of linear slot diffusers. As such, active beams should be selected and located such that velocities within the occupied zone are limited to 0.25 m/s or less if compliance with ASHRAE Standard 55 is the design intent. Mapping techniques (see the sections on Fully and Partially Mixed Air Distribution) and/or selecting active beam throw values from Table 6 may be used to estimate compliance with these comfort rec- ommendations. Locating stationary occupants directly below passive beams can result in thermal discomfort. Care must be taken to ensure that the velocity and temperature of the descending airstream entering the occupied zone comply with the thermal comfort requirements of ASHRAE Standard 55. Operational Considerations Water supply service to active and passive beams should not be activated until space dew-point temperatures are at or below the chilled water's supply temperature. · Sensors may be attached to the supply water pipe to detect forma- tion of surface moisture and discontinue chilled-water flow until the moisture has evaporated. This method is relatively inexpen- sive but also reactive, and halts induced air cooling through the sensible water coil while conditions favoring the possibility of condensation formation exist. · Dew-point calculation and reset of the chilled-water supply tem- perature is a proactive strategy that does not fully suspend second- ary cooling. This method can be applied on a room-by-room basis, but calculation on a floor-by-floor basis is usually sufficient and less costly. · In spaces with operable windows or doors, occupants and staff should be educated on the effect these have on their thermal envi- ronment. · In some applications, condensate trays may be used to collect temporary and infrequent condensation. When used, trays must have adequate condensate removal and/or water flow modifica- tion provisions. Where maintenance of adequate space dew-point temperatures cannot be ensured, some type of condensation detection and mitigation strategy should be used. There are various methods of accomplishing this, including the following: Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
80c85c2c-0031-476d-8e79-3890e736ca92 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 58.34 2019 ASHRAE Handbook- -HVAC Applications (SI) Building Type The designer must consider the intended building use when determining the type of chilled beams to be used. General recom- mendations for chilled beam applications are shown in Table 9. 10. AIR CURTAIN UNITS An air curtain unit acts as a controlled barrier for environmental and thermal separation and wind resistance when a building's doors or windows are opened. As an environmental separation barrier, it repels airborne dust, dirt, fumes, odors, and flying insects from entering a building or a protected indoor area. As a thermal barrier, it reduces cross migration of warm, lighter air flowing through the upper part of the opening and cold, heavier air flowing through the lower part of the opening. As a wind resistance barrier, it minimizes the effect of outdoor wind blowing into a building': s openings. A properly applied air curtain can maintain environmental integ- rity between two distinct areas while allowing unobstructed access between the areas. Energy savings are possible when the air curtain separates areas of different temperatures. Principles of Operation An air curtain unit operates on the principles of air entrainment, velocity vector, and pressure. Because the airstream entrains a vol- ume of air as it travels across an opening, it can maintain separation of environments by returning these air volumes back to their respec- tive areas when the airstream splits, thereby minimizing losses. Air curtain unit energy effectiveness is defined by the amount of energy saved (i.e., the energy loss prevented through an opening with an air curtain), divided by the amount of energy that would have been lost without an air curtain. It is represented as a percent- age, and the amount of energy saved is reduced by the energy con- sumed by the unit. Research (e.g., Pappas and Tassou [2003]) shows that air curtains have a range of effectiveness from 60 to 90%, depending on the type and application. To fully realize benefits of using an air curtain unit, make sure that equipment is properly sized, installed, adjusted, and main- tained. Application Considerations Air curtain unit selection depends on the opening's width and height. To maximize effectiveness, the air curtain unit must at least cover or slightly overlap the entire opening, and have a minimum velocity projection of 2 m/s at the target surface (W ang and Zhong 2014). The unit is usually mounted above or beside a door or window opening. When mounted above the opening, the horizontal air cur- tain unit discharges its air vertically down across the opening. When mounted next to the opening, the vertical air curtain unit discharges air horizontally across the opening. On wide openings, two vertically mounted, lower-air-velocity units can be used as an alternative to a single horizontally mounted, higher-air-velocity unit. The air curtain unit discharge must have a free and clear path to the entire opening for optimum performance. AMCA (2012) is an application manual for air curtains that provides detailed considerations for unit selec- tion, installation, and construction. Air curtain units are classified into two different types of con- struction: non-recirculating and recirculating. A non-recirculating system draws air into the unit directly from the surrounding envi- ronment in both horizontal and vertical applications (see Figures 25, 26, 27, and 28). An air curtain equipped with inlet ductwork, which draws air from outside the surrounding environment, is also consid- ered to be non-recirculating (Figure 29). A recirculating system draws air from ductwork that primarily collects and returns the dis- charge air back to the inlet. Applications often use a plenum with a floor return connected to the inlet with ductwork (Figure 30). An ![image](/image/placeholder) AIR RETURN SEAL AIR AIRFLOW CURTAIN UNIT OUTDOORS AIRSTREAM DISCHARGE ↓ ↓ 0 ↓ 0 0 INDOORS ENTRAINED AIR 0 ↓ ↓ 0 ↓ ↓ ENTRAINED AIR AIRSTREAM ○ AIRFLOW 2 Fig. 25 Non-Recirculating, Horizontal-Mount High- Velocity Air Curtain Unit (AMCA Standard 222) alternative construction includes horizontal flow that discharges and returns from side to side (Figure 31). Building Design Considerations Non-recirculating air curtain units comprise the majority of sys- tems built today. There are few limitations to where they can be installed, they have little effect on the construction or design of the building opening, and they are less expensive to install and main- tain. In buildings with high ceilings, they can aid in destratifica- tion. Recirculating air curtain systems have a higher effectiveness and are more expensive than non-recirculating systems. They are typi- cally limited to commercial or cold storage applications where doorways have high traffic or are open for extended periods oftime. They require careful integration into the building's construction and design and have door height limitations. Types of Applications Air curtain units use various electrical and mechanical means to control airflow rate and temperature to achieve environmental sep- aration, mitigate wind conditions, and repel flying insects. General applications of air curtain units include the following: · Exterior environmental separation: protects an exterior opening from unwanted infiltration of outdoor air and the escape ofindoor air caused by effects of natural wind and/or temperature differences. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
342b6eab-2602-4082-991f-6c78e5e0961b | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Room Air Distribution 58.35 · Interior environmental separation: provides protection be- tween interior rooms connected by a common opening. This ap- plication is intended to prevent the unwanted infiltration of unconditioned air or the loss of conditioned air from one room to another caused by temperature differential. Typically, this can be controlled by an air curtain unit that has an air performance re- quirement much smaller than the air performance requirement for exterior applications. ![image](/image/placeholder) AIR RETURN SEAL AIR AIRFLOW CURTAIN UNIT OUTDOORS AIRSTREAM DISCHARGE ↓ ↓ 0 ↓ ↓ ↓ INDOORS ENTRAINED AIR ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 0 ENTRAINED AIR AIRSTREAM 口 AIR- FLOW 0 ↓ ↓ ↓ Fig. 26 Non-Recirculating, Horizontal Mount Low- Velocity Air Curtain Unit (AMCA Standard 222) · Flying insect control: protects an opening or doorway, usually exterior, from the unwanted entry of flying insects. This is a com- mon requirement in facilities that produce, process, or serve foods (e.g., kitchens, cafeterias). This application typically requires an air curtain unit with a higher airstream velocity to repel flying insects. When units are selected with a higher airstream velocity to improve resistance against insect penetration, the energy effec- tiveness will be reduced. · Coolers/chill rooms and freezers/cold stores: prevents loss of refrigerated air through openings and/or doorways in coolers and freezers. Three types of applications exist: cooler to freezer, ambient to cooler, and ambient to freezer. These types of instal- lations are generally (but not limited to) indoor applications; therefore, the air curtain unit is only required to overcome airflow caused by temperature differential and not wind pressure. Air cur- tain units are typically horizontally mounted on the warm side of the doorway, so that the airstream split created can balance against the air trying to leave the cold room. Cold storage instal- lations can be difficult to balance and may require a vertical or cold-side mount, dampers, and/or multispeed motors to effec- tively protect the opening. · Ovens: protects against loss of heated air through openings and/ or doorways in ovens. Air curtain units are normally mounted horizontally over the oven opening and angled slightly inward toward the oven to prevent hot air from escaping through the top of the opening. These types of installations are generally indoor applications; thus, the air curtain unit is only required to over- come airflow caused by temperature differential and not wind pressure. The heating process in ovens is typically designed to maintain a neutral pressure with the surrounding environment. The air curtain unit should be adjusted to only entrain and "turn back" the heated air to avoid creating an unbalanced condition by forcing air into the oven. The mounting location of the air curtain unit should also provide adequate protection from exposure to hot air that would escape the oven in the event the air curtain unit is shut down. · Negative building pressure: Air curtain units installed on an opening where a negative pressure exists require special consid- eration. When the building is underpressurized, standard air cur- tain airflow rate will not be able to overcome the artificial deflection created by the negative condition. In special cases, air- flow may be increased to overcome a slight negative condition. For proper operation of the air curtain, the building should be neu- tral or positively pressurized. OUTSIDE ![image](/image/placeholder) � 巧 DOOR TRACK ENTRAINED 0 ☆ ENTRAINED AIRSTREAM DISCHARGE (TYPICAL) → AIR 口 ☆ AIR (TYPICAL) SEAL (TYPICAL) ☆ ⇒ V AIRFLOW AIRFLOW ⇒ ⇒ ← AIR CURTAIN ⇒ ← UNIT ENTRAINED ENTRAINED AIR (TYPICAL) ⇒ AIR ↘ V ← ↘ � � AIR RETURN ↑ AIRSTREAM ↑ AIR RETURN (TYPICAL) AIRFLOW AIRFLOW INSIDE Fig. 27 Two Non-Recirculating, Vertical-Mount Air Curtain Units (AMCA Standard 222) Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
914adc58-ae89-427c-8747-76064ea2fc08 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 58.36 2019 ASHRAE Handbook- -HVAC Applications (SI) ![image](/image/placeholder) OUTDOORS ◇ ENTRAINED AIRSTREAM ○ DISCHARGE ○ AIR SEAL 中 AIRFLOW DOOR AIR TRACK AIR CURTAIN → (TYPICAL) UNIT ENTRAINED OPTIONAL ⇒ ◇ SIDE SHIELD AIR AIRSTREAM RETURN AIRFLOW INDOORS ![image](/image/placeholder) Fig. 28 Non-Recirculating, Vertical-Mount Air Curtain Unit (AMCA Standard 222) INTAKE DUCT CEILING SEAL AIR CURTAIN UNIT OUTDOORS AIRSTREAM AIRFLOW DISCHARGE ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ENTRAINED AIR INDOORS ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ENTRAINED AIR AIRSTREAM 0 ↘ AIRFLOW ↘ Fig. 29 Non-Recirculating, Horizontal-Mount Air Curtain Unit with Ducted Inlet (AMCA Standard 222) · Special/custom: other applications include protection against dust infiltration, water removal in drying processes, smoke and odor containment, and defrosting doorways. In these cases, effec- tiveness is defined by the application criteria. Optional Features and Controls Optional features for air curtain units include heating, cooling, filters, and special controls. A combination of special components, casing materials, and casing coatings may be required for outdoor mounting, hazardous locations, or harsh environmental applica- tions. Supplemental heating/cooling can be provided by an air cur- tain unit to reduce the zone load on unitary HVAC equipment, butit should not be seen as the primary source for conditioning internal areas. The energy effectiveness of an air curtain unit is not enhanced when it provides conditioned air. Heating methods can include steam, hot water, electricity, and fuel gas. Cooling methods can include chilled water or direct expansion. Applications in dusty or dirty areas may benefit from air curtain units equipped with inlet air filters to reduce maintenance and main- tain optimal performance. Note that the aerodynamic performance of an air curtain unit will be reduced if filters are not properly sized, cleaned, or changed. Air curtain unit electrical controls that monitor door position and temperature, or BMS interfaces are required to provide the design velocity, temperature, and operation of the air curtain. They are also used to minimize unnecessary energy usage and overconditioning of the building opening. The discharge of an air curtain unit adjusts the direction ofthe air curtain for proper protection. This adjustment may include (but is not limited to) the following types: · Pivot mount: the ACU cabinet is capable of pivoting on its mounting so that it may direct the air curtain at the proper angle to protect the opening. · Adjustable nozzle: the ACU discharge nozzle is capable of piv- oting within the ACU so that it may direct the air curtain at the proper angle to protect the opening. · Adjustable nozzle vane(s): the ACU discharge nozzle employs a vane, or vanes, that are capable of pivoting within the nozzle so that it may direct the air curtain at the proper angle to protect the opening. · Both adjustable nozzle and vanes: the ACU employs a combi- nation of the adjustable nozzle and adjustable nozzle vanes. · Diverter nozzle: the ACU employs an apparatus within the noz- zle that is capable of diverting the air curtain at the proper angle to protect the opening. Performance and Safety Standards Air curtain unit performance data can be used to select and/or compare different products. ANSI/AMCA Standard 220 defines the test methods that can be used to generate data for the typical types of non-recirculating air curtain aerodynamic performance. ANSI/AMCA Standards 300, 301, and 320 are sound standards that can be used to rate air curtains units are. For insect control applications, use ANSI/NSF Standard 37 to determine criteria for air curtain unit air performance, construction, design, and material type. An air curtain unit that complies with this standard is considered by the food service industry to provide effec- tive flying insect protection to an entryway by deterring flying insects from entering through the opening or nesting in the air cur- tain unit. Safety standards that can be applied to air curtain units are UL Standards 507, 1995, and 2021. Energy codes and standards such as ASHRAE Standard 189.1- 2014 and the IECC define air curtain unit air performance and oper- ation requirements for energy sustainable structures. Maintenance and Accessibility Whether the unit will be mounted horizontally or vertically, and inside or outside the opening, obstructions surrounding the opening will require special installation considerations. Typical obstructions may include beams, piping, ductwork, electrical conduit, door hard- ware, etc. Accessibility for maintenance should also be considered. Each manufacturer provides specific instructions for their products; Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
6e4a09b3-fe8b-4cd2-91dd-ca5960581124 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Room Air Distribution 58.37 ![image](/image/placeholder) DUCTWORK STRAIGHTENING SECTION DISCHARGE PLENUM DISCHARGE PLENUM AIRSTREAM AIRSTREAM ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ DISCHARGE ↓ ↓ ↓ 0 0 0 。 o ENTRAINED AIR ENTRAINED AIR OUTDOORS 0 ↓ 0 0 0 0 AIRFLOW INDOORS 8 ↓ 0 0 0 0 AIR HANDLER AIR- FLOW T 、 업 FLOOR ○ 업 GRATING AIR RETURN AIR RETURN PIT PIT K DRAIN Fig. 30 Recirculating, Horizontal-Mount Air Curtain Unit (AMCA Standard 222) carefully follow the specific instructions regarding safety, installer qualifications and recommended work practices. REFERENCES ASHRAE members can access ASHRAE Journal articles and ASHRAE research project final reports at technologyportal.ashrae .org. Articles and reports are also available for purchase by nonmem- bers in the online ASHRAE Bookstore at www.ashrae.org/bookstore. AHRI. 2008. Procedure for estimating occupied space sound levels in the application of air terminals and air outlets. Standard 885. Air- Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute, Arlington, VA. AMCA. 2012. Laboratory methods of testing air curtain units for aerody- namic performance rating. ANSI/AMCA Standard 220-05 (R2012). Air Movement and Control Association International, Arlington Heights, IL. AMCA. 2012. Application manual for air curtains. ANSI/AMCA Standard 222-08 (R2012). Air Movement and Control Association International, Arlington Heights, IL. AMCA. 2014. Reverberant room method for sound testing of fans. ANSI/ AMCA Standard 300-14. Air Movement and Control Association Inter- national, Arlington Heights, IL. AMCA. 2014. Methods for calculating fan sound ratings from laboratory test data. ANSI/AMCA Standard 301-14. Air Movement and Control Association International, Arlington Heights, IL. AMCA. 2013. Laboratory methods of sound testing of fans using sound intensity. ANSI/AMCA Standard 320-08 (R2013). Air Movement and Control Association International, Arlington Heights, IL. ASHRAE. 2017. Thermal environmental conditions for human occupancy. ANSI/ASHRAE Standard 55-2017. ASHRAE. 2013. Ventilation for acceptable indoor air quality. ANSI/ ASHRAE Standard 62.1-2013. ASHRAE. 2011. Method of testing the performance of air outlets and air inlets. ANSI/ASHRAE Standard 70-2006 (RA 2011). ASHRAE. 2016. Energy standard for buildings except low-rise residential buildings. ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2016. ASHRAE. 2008. Measurement, testing, adjusting, and balancing ofbuilding HVAC systems. ANSI/ASHRAE Standard 111-2008. ASHRAE. 2013. Method of testing for room air diffusion. ANSI/ASHRAE Standard 113-2013. ASHRAE. 2002. Measuring air change effectiveness. ANSI/ASHRAE Stan- dard 129-1997 (RA 2002). ASHRAE. 2013. Ventilation ofhealth care facilities. ANSI/ASHRAE Stan- dard 170-2013. ASHRAE. 2014. Standard for the design of high-performance green build- ings. ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189.1-2014. ASHRAE. 2011. Standard 62.1-2010 user 's manual. ASHRAE. 2013. UFAD guide: Construction and operation ofunderfloor air distribution systems. ASHRAE. 2017a. Duct fitting database. ASHRAE. 2017b. ASHRAE design guide for air terminal units. Chen, Q.Y., and L. Glicksman. 2003. System performance evaluation and design guidelines for displacement ventilation. ASHRAE. Chen, Q., L. Glicksman, X. Yuan, S. Hu, Y. Hu, and X. Yang. 1999. Perfor- mance evaluation and development of design guidelines for displace- ment ventilation (RP-949). ASHRAE Research Project, Final Report. Davis, M., J.A. Bryant, D.L. O'Neal, A. Hervey, and A. Cramlet. 2007. Comparison of the total energy consumption of series versus parallel fan powered VA v terminal units, phases I and II. ASHRAE Research Project RP-1292, Final Report. Edmondson, J, D.L. O'Neal, J.A. Bryant, and M.A. Davis. 2011. Perfor- mance of ECM controlled fan-powered terminal units. Final Report. Variable Air Volume Research Consortium, Texas Engineering Experi- ment Station, College Station. Furr, J., D. O'Neal, M. Davis, J. Bryant, and A. Cramlet. 2007. Development of models for series and parallel fan variable air volume terminal units: Comparison of the total energy consumption of series versus parallel fan powered VAV terminal units. ASHRAE Research Project RP-1292, Phase 1, Final Report. Hart, G.H., and D. Int-Hout. 1980. The performance of a continuous linear diffuser in the perimeter zone of an office environment. ASHRAE Trans- actions 86(2). IAPMO. 2018. 2018 Uniform Mechanical Code. Interna- tional Association of Plumbing and Mechanical Officials, Ontario, CA. ICC. 2015. 2015 International Building Code�. International Code Council, Washington, D.C. ICC. 2018. 2018 International Mechanical CodeⓇ. International Code Council, Washington, D.C. ICC. 2017. 2018 IECC-International Energy Conservation Code�. Inter- national Code Council, Washington, D.C. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
bc4385d8-690c-4b08-977d-839e34632599 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 58.38 ![image](/image/placeholder) OUTDOORS ENTRAINED AIRSTREAM 수 AIR 수 수 中 STRAIGHTENING 中 中 수 SECTION AIR AIRFLOW RETURN DISCHARGE 수 PLENUM 수 AIR → → 、 ⇒ 中 RETURN GRILL AIRSTREAM ENTRAINED DISCHARGE INDOORS DUCTWORK 6 AIR HANDLER M DISCHARGE PLENUM AIRFLOW AIR T RETURN PLENUM Fig. 31 Recirculating, Vertical-Mount Air Curtain Unit (AMCA Standard 222) Jiang, Z., and Q. Chen. 2009. Air distribution effectiveness with stratified air distribution systems (RP-1373). ASHRAE Research Project RP-1373, Report. Koestel, A., and G.L. Tuve. 1955. Performance and evaluation of room air distribution systems. ASHRAE Transactions 61:533. Kulkarni, D., A.N. Nalla, S. Idem, and K. Gebke. 2012. Laboratory testing of a fabric air dispersion system. ASHRAE Transactions 118(2):484-490. Landsberger, B., Z. Poots, and D. Reynolds. 2011. Effects of typical inlet conditions on diffuser outlet performance (RP-1335). ASHRAE Re- search Project, Final Report. Leverette, J., K. Gebke, and S. Idem. 2014. Pressure and velocity variation in a fabric air dispersion system. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 20(8):862-874. doi.org/10.1080 /10789669.2014.957592 Liu, S. 2016. Expansion and updating of the air diffusion performance index method (RP-1546). ASHRAE Research Project, Report. Liu, S., and A. Novoselac. 2015. Air diffusion performance index (ADPI) of diffusers for heating mode. Building and Environment 87:215-223. Liu, S., J. Clark, and A. Novoselac. 2016. Air diffusion performance index (ADPI) of overhead-air-distribution at low cooling loads. Energy and Buildings 134:271-284. 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Lorch, F.A., and H.E. Straub. 1983. Performance of overhead slot diffusers with simulated heating and cooling conditions. ASHRAE Transactions 89(1). Miller P.L., and R. T. Nash. 1971. A further analysis of room air distribution performance. ASHRAE Transactions 77(2):205-212. Nevins, R.G. 1976. Air diffusion dynamics. Business News Publishing, Bir- mingham, MI. NSF. 2005. Air curtains for entranceways in food and food service establish- ments. ANSI/NSF Standard 37-2005. National Science Foundation, Alexandria, VA. Pappas, T.C., and S.A. Tassou. 2003. Numerical investigations into the per- formance of doorway vertical air curtains in air-conditioned spaces. ASHRAE Transactions 109(1):273-279. Paper 4627. Rock, B.A. 2006. Ventilation for environmental tobacco smoke. Elsevier Science, New York. Rock, B.A., and D. Zhu. 2002. Designer's guide to ceiling-based air diffu- sion. ASHRAE. Rydberg, J., and P. Norback. 1949. Air distribution and draft. ASHVE Trans- actions 55:225. Skistad, H., E. Mundt, P. Nielsen, K. Hagstrom, and J. Railio. 2002. Dis- placement ventilation in non-industrial premises. REHVA Guidebook 1. Federation of European Heating and Air-Conditioning Associations, Brussels. Straub, H.E., and M.M. Chen. 1957. Distribution of air within a room for year-round air conditioning-Part II. University of Illinois Engineering Experiment Station Bulletin 442. Straub, H.E., S.F. Gilman, and S. Konzo. 1956. Distribution of air within a room for year-round air conditioning-PartI. University ofIllinois Engi- neering Experiment Station Bulletin 435. UL. 1999. Standard for electric fans. ANSI/UL Standard 507. Underwriters Laboratories, Northbrook, IL. UL. 2018. Standard for test for surface burning characteristics of building materials. ANSI/UL Standard 723. Underwriters Laboratories, North- brook, IL. UL. 2011. Heating and cooling equipment. ANSI/UL Standard 1995. Underwriters Laboratories, Northbrook, IL. UL. 2015. Standard for fixed and location-dedicated electric room heaters. ANSI/UL Standard 2021. Underwriters Laboratories, Northbrook, IL. UL. 2016. Standard for air dispersion systems. ANSI/UL Standard 2158. Underwriters Laboratories, Northbrook, IL. Wang, L., and Z. Zhong. 2014. Whole building annual energy analysis of air curtain performance in commercial building. Presented at eSIM 2014 Conference, International Building Performance Simulation Associa- tion. www.ltps.org/proceedingsieSIMPages/2014/7B. 1.pdf. Webster, T., and F. Bauman. 2006. Design guidelines for stratification in UFAD systems. HPAC Engineering 78(6):16. Yuan, X., Q. Chen, L.R. Glicksman, Y. Hu, and X. Yang. 1999. Measure- ments and computations of room airflow with displacement ventilation (RP-949). ASHRAE Transactions 105(1). Paper CH-99-6-1. BIBLIOGRAPHY ASA. 2011. Rating noise with respect to speech interference. ANSI/ASA Standard S12.65-2006 (R2011). Acoustical Society of America, Mel- ville, NY. Hayes, F. C., and W.F. Stoecker. 1969. Heat transfer characteristics ofthe air curtain. ASHRAE Transactions 75(2):153-167. Paper 2120. ISO. 2005. Ergonomics of the thermal environment-Analytical determina- tion and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMB and PPD indices and local thermal comfort criteria. Standard 7730-2005. NFPA. 2009. Standard for the installation of air-conditioning and ventilating systems. Standard 90A. National Fire Protection Association, Quincy, MA. NFPA. 2009. Standard for the installation of warm air heating and air- conditioning systems. Standard 90B. National Fire Protection Associa- tion, Quincy, MA. Related Commercial Resources Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
ee45a035-c8d7-43b0-9d56-71ce9070f3cb | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Related Commercial Resources CHAPTER 59 INDOOR AIRFLOW MODELING ¦ PRELIMINARY CONSIDERATIONS ¦ 59.1 ¦ Displacement Ventilation Example ¦ 59.8 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC (CFD) ¦ ¦ Data Center Design Example. ¦ 59.11 ¦ ¦ METHOD ¦ 59.1 ¦ Viral Containment in Hospital Ward Example ¦ 59.12 ¦ ¦ Terminology ¦ 59.1 ¦ Natural Ventilation Example. ¦ 59.16 ¦ ¦ Overview of CFD Simulation Process ¦ 59.2 ¦ Industrial Warehouse Example ¦ 59.17 ¦ ¦ CFD EXAMPLES ¦ 59.3 ¦ ¦ ¦ ¦ Simple Office with Diffusers and Returns Example ¦ 59.3 ¦ MULTIZONE SIMULATION METHOD ¦ 59.21 ¦ ¦ Chilled Beam Example. ¦ 59.6 ¦ Multizone Simulation of a Typical Office Building ・・・・・・・・ ¦ 59.21 ¦ W HEN trying to determine best design practices for specific indoor spaces, building designers may encounter uncertain- ties regarding control of airflow, indoor air quality, thermal comfort, or heat transfer. A design may need to fulfill specialized require- ments, such as reducing contaminant transport across building zones in a hospital or providing the most energy-efficient configuration for cooling in a cutting-edge data center. Evaluating performance of these complex and highly engineered designs is often beyond the ability of the tables, rules of thumb, and simple formulas given in the ASHRAE Handbook. In these situations, computer models allow de- signers to quantitatively evaluate multiple designs quickly and with a good degree of accuracy. This chapter expands on the general guid- ance of Chapter 13 in the 2017 ASHRAE Handbook-Fundamen- tals, with the addition of industry-specific advice and examples to aid designers in modeling indoor applications. Although this chapter is intended to be a fast-start guide for modeling indoor airflow, en- gineers should have a basic understanding of fluid mechanics and the modeling principles described in Chapter 13 of 2017 ASHRAE Handbook Fundamentals. 1. PRELIMINARY CONSIDERATIONS Although indoor airflow modeling provides engineers with unpar- alleled insights and visual design aids, the resulting model is only as good as the specified inputs and assumptions. An engineer must be cautious in selecting modeling parameters and carefully examine the simulation results before making any design decision. Circumspec- tion is especially needed when simulation predictions do not conform to standard design practice. First determine the scope of the domain (the physical extent of the simulated space) of a model; for most cases, this is a discrete indoor space, although it is possible to model a larger domain including mul- tiple spaces or, conversely, a small domain containing only a subsec- tion of a space. Next, determine the intent, or the desired output from the model. Local air velocities and temperatures or airflow rate into/ out of a space are often the primary interests, but it is common to also include parameters such as relative humidity and pollutant concen- tration or application-specific derived data. With the modeling goals in mind, it is possible to provide appropriate inputs and select meth- odologies consistent with the desired quality of results. The two methods featured in this chapter are computational fluid dynamics (CFD) and multizone (MZ) modeling, described in detail in Chapter 13 ofthe 2017 ASHRAE Handbook-Fundamentals. CFD is typically used if a detailed airflow pattern/thermal comfort/indoor air quality analysis of a single space is desired. If only the aggregated zone information is important and determining the interaction between multiple spaces is desired (e.g., average airflow rates in The preparation of this chapter is assigned to TC 4.10 individual rooms, spread of a contaminant through an entire build- ing), the multizone method provides satisfactory results without the significant computational investment and complicated setup of CFD. 2. COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS (CFD) CFD methods simulate the detailed airflow distribution and related physical phenomena in a space and provide detailed informa- tion, such as temperature and relative humidity, at specific points. However, due to the relatively high computational cost, the size and geometric complexity of the space that can be modeled is limited by the computational resources available. Practitioners who plan to use CFD must weigh the computational requirements against the expect- ed accuracy ofthe simulated results to determine the appropriate lev- el of detail to implement in the CFD model. Detailed background and theoretical development can be found in Chapter 13 of the 2017 ASHRAE Handbook-Fundamentals. This section provides only ba- sic guidelines for modeling indoor airflow and associated attributes. 2.1 TERMINOLOGY Terms and definitions in this section are neither comprehensive nor specific to any software packages. However, these terms should be easily recognized and applicable to any CFD software platform. Domain. The specific space to be modeled in the CFD simula- tion. Typically, it is a single discrete space in a building, but it may be as large as several blocks of a street, or limited to only a specific region within a room. Geometry. The physical geometry normally includes both the extent of the solution domain and the physical objects in it. The physical objects may form an integral part of the CFD model or may be excluded, depending on the intent of the computational model. Mesh. Mesh, also called grid, is the discretized representation of the geometry. For CFD software to conduct its simulation, any geometry must be broken into a large number of small pieces or ele- ments. The process of breaking up the geometry is called meshing, gridding, or grid generation. Cell. This is the smallest individual unit of a mesh. Mesh/cell type. Different cell geometries are used, and are typi- cally basic geometric shapes. Tetrahedral (four faces) and hexahe- dral (six faces) are two common types. A polyhedral (shape- independent) mesh uses a collage of different shapes. Mesh/cell organization. Structured grids are identified by regular connectivity. The simplest form is a single, block structured Cartesian mesh, where the cells form a hexahedral mesh containing only rect- angular brick-shaped elements, with every face in a plane aligned with two of the Cartesian axes. The lines of such a mesh extend through the entire solution domain. An unstructured grid is identified by irregular connectivity. More complex meshing strategies often use unstructured meshes because the neighboring cell's data is no longer 59.1 Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
fdd02af3-8871-42df-9ea4-6d11235317d5 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 59.2 guaranteed to be the next cell in a three-dimensional matrix, and cell connectivity also has to be stored. Aspect ratio. A measure of the stretching of a cell. This com- pares how similar in length a cell's sides are. Highly stretched cells are typically avoided, because this can distort simulation results. Cell growth rate. A measure of how rapidly the size of cells changes for a given region. High growth rate is typically avoided because flow characteristic details might be lost. Boundary conditions. A boundary condition is a surface or vol- ume where known or estimated properties can be applied. These properties are the input parameter for CFD simulations. Source/sink. Sources and sinks are specific boundary conditions that provide a net gain or a net loss of a specific quantity of mass, heat, or momentum. Residual error. Residual is one of the fundamental measures of an iterative solution 's convergence: it directly quantifies the error in the solution of the system of equations. In a CFD analysis, the residual measures the local imbalance of a conserved variable in each control volume. 2.2 OVERVIEW OF CFD SIMULA TION Following are the seven steps generally applicable to modeling indoor airflow in CFD. 1. Geometry generation. A physical model of the domain is gen- erated from scratch or converted from an existing architectural model. Whether the geometry includes both the fluid and solid portions depends on the scope of the analysis. Generally, the fluid portion is sufficient for most types of analysis. (In this chapter, a fluid is defined as a substance that deforms continu- ously in response to shear stress, and a solid is a substance with a fixed shape.) The geometric model should capture all essential features of the space such as flow obstructions (e.g., furniture, equipment), air supply/return devices, and heat sources/sinks (e.g., exterior glazing, occupants, equipment). The geometric model should be kept as simple as possible, while still maintain- ing sufficient accuracy and satisfying the intent of the analysis. 2. Mesh generation. Mesh creation may occur in or outside of the CFD software package. Regardless of what tool is used, the meshing process should generally follow this outline: (a) Define desired outcome of simulation to reach meshing deci- sions. (b) Decide mesh/cell types. This selection usually follows the geometric shape of the 3D model. In buildings, due to the rectangular cubic nature of the space, the hexahedral mesh is often used. However, other types of mesh could be more suit- able if geometry requirements exceed the nature of hexahe- dral mesh. (c) Determine cell size and number. Computational cost increases with number of cells. Though increasing the num- ber of cells by decreasing cell size typically improves the ac- curacy of CFD simulation results, there is a practical limit on the number of cells for a given project due to both computa- tional resources and time constraints. (d) Define the region of refinement. Given the practical limit on number of cells to be used, the engineer should focus on the optimal distribution of cell size for a given scenario, with finer cells used for regions of interest or near surfaces or re- gions where large gradients are expected. (e) Select an appropriate aspect ratio. An aspect ratio close to 1 ensures that the shape of the cells does not distort simulation results by ignoring the influence on details caused by the stretched dimension. (f) Transition/growth rate needs to be gradual. If the transition from small cell to large cell is abrupt, there could be loss in detail, impacting the resulting flow pattern. (g) Wall boundary layers often require additional mesh refine- ment due to the interaction between solid and fluid. 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) 3. Meshing is generally an iterative process, and the most suit- able number and distribution of cells can sometimes only be iden- tified after the simulation results have been verified. The included simulation examples provide some guidelines on the process for specific scenarios. Model/solver selection. CFD is the process to iteratively solve the Navier-Stokes (NS) equations, which are the basic governing equations for a viscous, heat-conducting fluid. CFD software typically includes the option to select various physical/mathe- matical simulation models to help solve the NS equations. Some of the possible model parameters include the following: · Steady-state and transient simulation. Indoor environments are inherently unsteady, but a steady-state (SS) or a quasi- steady state (QSS) simplification can usually represent the bulk airflow pattern well. Hence, one of the very first deci- sions in a CFD simulation workflow is whether to conduct the simulation in SS or transient modes. An SS model simulates a snapshot of a moment in time. A transient model allows engi- neers to investigate flow characteristics that change over time. · Fluid properties of air. Although many fluid properties (e.g., density, pressure, viscosity) can be changed, usually the most important parameter is the fluid density, because it can alter the method of fluid movement calculation (see Buoyancy model). · Buoyancy model. When incompressible fluid is assumed (due to minimal change in pressure and temperature), density remains constant and buoyancy might be ignored or handled separately (through methods such as the Boussinesq approxi- mation [Gray and Giorgini 1976]). Otherwise, an ideal-gas or real-gas model should be used. · Energy model/equation. The energy model accounts for the energy/heat transfer between the cells in CFD, and subse- quently, the temperature for each cell. Some CFD software allows decoupling of energy model from the physical model for isothermal analysis. For most cases, due to local heat sources and higher/lower air temperature from the supply reg- isters, the energy model should be enabled and coupled with a flow model. · Thermal radiation model. The indoor environment may include large surface-to-surface temperature difference or significant exposure to sunlight. In those cases, if forced- convection fluid transport is not dominant, a radiation model might provide a more accurate assessment of heat transfer in the domain, in addition to the conduction/convection-based transport in CFD. · Turbulence model. Because the typical cell size used in CFD is too large to directly simulate fluid-flow turbulence, turbu- lence models are used. Specific modeling techniques, including Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS) and large eddy simulation (LES), are discussed in Chapter 13 of the 2017 ASHRAE Handbook-Fundamentals. The impor- tance of selecting an appropriate turbulence model cannot be overstated. This has a significant impact on the modeled physics and the accuracy of the simulation. Due to their rea- sonable accuracy and low computational cost, RANS models (such as RANS k-E RNG) are widely used. Relevant literature should be consulted for more guidance on choosing the appropriate turbulence model (e.g., Chen et al. [2010]). Ex- amples of such selections can be found in the section on Mul- tizone Simulation Method. · Species model. The species model is used when different types of fluids (in most cases, fluids other than air), each with Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
36256846-9389-4440-b1fb-1d3570ec2755 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Indoor Airflow Modeling 59.3 distinct fluid properties, are combined. One application of such a model is to track gaseous pollutants (e.g., volatile organic compounds, [VOCs]) in an indoor space. 4. Boundary conditions. Every surface in the CFD model provides a parameterized boundary to the fluid space that is simulated, and the conditions/inputs for these surfaces must be set. Several common boundaries typically encountered in indoor airflow simulations are as follows: · Wall. For most CFD software packages, any defined solid/ surface has the default classification of wall, which usually indicates a solid, nonpermeable, no-slip surface. A wall can be slip or nonslip and/or have a roughness parameter associ- ated with the surface, which can affect the turbulence simula- tion in the fluid region. In the case of the solid interacting with the fluid in a simulation, additional mechanisms may be introduced at the wall boundary. The interaction might include heat transfer, mass transfer, and chemical reactions. · Inlet. A surface set to inlet classification allows fluid flow into the simulation domain. The property of this flow can be defined by its velocity, direction, pressure, or flow rate. In the case of multiphase or multicomponent fluid simulation, the inlet definition might include the exact mixture of the fluid. The most common examples for an indoor inlet are the HVAC diffusers (as investigated by Srebric and Chen [2001]) or opened windows. · Outlet. This type of boundary allows fluid flow out of the simulation domain. Unlike an inlet, this boundary often does not require variables to be defined, because flow exiting the outflow boundary is outside of the simulation domain. In most cases, only hydrodynamic variables (pressure or veloc- ity) need to be defined at an outlet. The most common exam- ple for an outlet in indoor airflow simulations is the return in an HVAC system. · Source/sink. Source and sink allow the specification of a flux of a specific quantity of interest. In most simulations, energy source/sink of the domain might be specified as a heat flux on a given surface or volume. In a multispecies simulation, injection or removal of gas or particles are treated as mass flux. When a mechanism that impacts the flow field is needed, artificial momentum flux might be applied. Solution convergence. Because the CFD solution process is iterative, the solution must converge to a specified tolerance to be considered complete. Ifthe solution has not met such criteria, the simulation results are usually considered inaccurate and insufficient for design purposes. Although some guidelines exist for when a solution is considered converged, there is no single definition. In general, convergence is usually judged by examin- ing three solution parameters: 5. · Residuals of the equations being solved for the specific simu- lation (e.g., momentum, mass, energy, species). These must fall below a certain tolerance before a solution is considered converged. The tolerance criteria are usually based on the physical property and the scale of defined problem. · Global imbalance of the conserved quantities (e.g., mass, momentum, energy). For steady-state simulations, the amount of mass, momentum, and heat going into a domain must be equal to that exiting the domain. The imbalance between the two must again fall below a specified tolerance for a solution to be considered converged. · A specific variable in a region of interest. Very roughly de- fined, when the variable of interest stops changing as the solution progresses, the simulation can be considered con- verged. For an indoor airflow simulation, examples are air temperature or velocity at specific monitor points. Guidelines on specific convergence criteria are discussed in the examples in the section on Multizone Simulation Method. 6. Post processing. Post processing takes the CFD solution at each cell and provides an easy-to-understand visualization in colorful and/or animated format. For example, a plane might be created in a simulation to bisect an entire simulation domain in order to display temperature profile/contour of the desired location. For reference, each of the cases in the section on CFD Examples includes specific visualization (i.e., post processing) unique to a given problem. 7. Validation. Even with simulations conducted with great care, results can still be incorrect due to unforeseen errors or poor assumptions. It is important to verify the results with domain knowledge or previous results that can be used as validation for the CFD simulation. Some sources of validation include pub- lished research articles, verified case studies, and previously designed projects. 3. CFD EXAMPLES In this section, several real-world examples created by expert computational dynamics users demonstrate the use of simulations in buildings and indoor environments. Due to the diverse subject inter- ests of contributors, the details vary. However, key information, including geometry and mesh construction, input parameters and boundary conditions, and solution convergence criteria, is included for all of the examples. 3.1 SIMPLE OFFICE WITH DIFFUSERS AND RETURNS This example involves a typical office space with multiple cubi- cles, where supply air is delivered through ceiling diffusers, and re- turn air enters through a grille on a wall. The purpose of this CFD simulation is to determine, under a steady-state (SS) assumption, the air characteristics (temperature and velocity) near the office workers seated in these cubicles. The SS assumption is used here because the workers often remain stationary for long periods of time, and the airflow characteristics do not vary significantly (flow rate and temperature of the air and surface remain steady). The fol- lowing are specifications made for this simulation and the key pa- rameters used, with a short discussion on the reasoning behind the decisions. Because this is the first example, some steps are ex- plained in more detail with additional comments. This level of ex- planation is not repeated in the subsequent examples, but the considerations noted still apply. Geometry Generation As seen in Figure 1, the geometry is generated to represent the office with cubicles. Note that the furniture, desks, and workers are modeled with very simplified geometry. This is common in indoor CFD simulation, because the primary interest is often the bulk air movement and temperature, and the microenvironment near objects and human bodies is of less importance. Consequently, the small- scale features and curvatures of the room objects can be overlooked. This particular office space geometry is generated using a CAD tool included in a commercial CFD package. However, it might be sim- pler for a practitioner to generate 3D geometry in an external CAD tool, especially if complex shapes and curvatures are required. Mesh Generation Part B of Figure 1 displays the mesh generated for the office once the geometry is finalized. The base size of cells in the room might be relatively large depending on the complexity of the flow regime, but a grid independence test should be conducted to determine that a Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
9515e350-dc44-4e26-b8a1-4713a018f01d | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 59.4 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) ![image](/image/placeholder) (A) (B) Fig. 1 (A) Geometry and (B) Mesh balance between calculation time and accuracy has been achieved. In this case, a base cell size of 300 mm (roughly the size of the dif- fuser opening) is used for the automatic mesh generator. Polyhedral mesh is used here to reduce amount of mesh manipulation required (compared to hexahedral mesh). There are additional refinements near the region of interests, such as the inlet, the heat flux sources (lights, computers), and near the occupants. In this case, a 10% base cell size is used to refine the region near the occupants, in the inter- est of comfort level. The 300 mm base size was also checked for grid independence, where smaller base size did not yield a change in results in monitor points near the occupants (due to the refinement, the cell size is roughly 25 mm near the occupants, hence it is suffi- cient for the simulation). This cell size results in roughly 50,000 cells in the simulation domain, a number that can be accommodated by typical personal computers. Solver and Models RANS with a k-E turbulence model (Chen et al. 2010) is selected because bulk flow near the occupants is the primary interest. Due to the heat flux in the room (see the section on Boundary Conditions), the flow energy coupled solver is used to determine the buoyancy aspect of the driving force in addition to the forced convection from the diffuser. For the same reason, the simulation assumes ideal gas (or real gas if a specific property is known) due to the small tem- perature and pressure variance in the domain. Boundary Conditions The specific boundary conditions for this example are the inlets, outlets, and heat sources in the room. The other boundary is a simple wall assumed to be no-slip. The outlet is a simple pressure outlet condition with a relative pressure of 0 Pa compared to the room pressure (just upstream of the outlet) This is due to the inlet already providing the flow driving force, and results in a negative pressure at the outlet. The heat sources (people, computers, and lights) are given specific heat fluxes on their corresponding surfaces (see Chapter 18 of the 2017 ASHRAE Handbook-Fundamentals): · Occupants: 50 W (sensible only) · Lights: 30 W (single fluorescent tube) · Computers: 50 W (nominal power consumption) The supply diffuser model requires special consideration, because the inlet has a dominant influence on the room airflow ![image](/image/placeholder) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fig. 2 Illustration of Momentum Method for Inlet Model pattern and velocity. Unlike the return/outlet, the supply/inlet must have both direction and magnitude in order to establish a correct flow field for the simulation. Figure 2 shows an example of using the momentum method (Srebric and Chen 2002) to model the square louver diffuser in this problem. The diffuser momentum method was chosen because, if the square diffuser supply for the office was left as a square hole without any additional information beyond the designed flow rate, this inlet boundary condition would be assigned to a specific pressure differ- ential or velocity inlet normal to the opening. This normal assump- tion is correct in terms of providing airflow rate into the room, but the initial velocity direction and subsequent flow pattern are com- pletely incorrect: a diffuser would spread out the supply air for good mixing, whereas a square-hole inlet model generates a column ofair with downward velocity. In Figure 2, the square inlet is divided into Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
92fe65de-7a22-468a-b68d-c753d8d27aec | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Indoor Airflow Modeling 59.5 16 smaller inlets, each assigned with a different direction and veloc- ity magnitude, in an attempt to replicate the dispersion airflow field from the diffuser. The resulting airflow pattern should follow the diffuser manufacturer data (throw/spread) or any experimental data available. Supply air temperature was set to 14°C, a typical value in U.S. office buildings. In this method, because the air velocity and direction of multiple inlets are used, itis important to verify whether the total airflow rate from the inlets still represents the intended flow rate from the dif- fuser. If the momentum method is not applicable, Srebric and Chen (2011) also provide alternative diffuser modeling methods. Convergence Convergence of the CFD solution was achieved by monitoring the solution residuals as well as several temperature monitor points in various part of the room (Figure 3). In this case, the solution's mass and momentum equation residuals stabilized and dipped below 1 x 10-4 at roughly 450 iterations, and the temperatures sta- bilized at about 700 iterations. Selection of 1 x 10-4 in the continu- ity, momentum, and turbulence equation residuals is a typical rule of thumb for indoor CFD simulations, but 1 x 10-6 and 1 x 10-5 are rec- ommended for the energy and species equations, respectively. These convergence tolerance metrics should be accompanied by stabilization of the solution variables. This stabilization indicates that a steady-state flow solution has emerged and the solution has been determined to be converged. Post Processing and Results To display the simulation results, two planes were used to show the solution contours near the occupants, displaying the air tempera- ture and air velocity (Figure 4). A horizontal cut plane at head level of the sitting occupants demonstrates breathing zone quantities, and the vertical cut plane through the diffusers demonstrates inlet flow regime. Results The goal of the simulation was to determine whether the tem- perature and air velocity meet the ASHRAE comfort requirements. Per ASHRAE Standard 55, it is evident the velocity did not reach the level of a noticeable cold drift, and temperature near occupants is well within the ASHRAE comfort zone. Hence, this particular design fulfills the comfort criteria. REPORTS PLOT Chart Title: REPORTS PLOT X-Axis: ITERATION Y-Axis: TEMPERATURE, °C Chart Type: line 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 item_01 22°C 21°C 20°C 19°C 18°C 17°C 16°C 15°C 14°C 13°C 12°C 11°C 10°C 10°C 10°C 10°C Fig. 3 Temperature over Iteration Indicates Steady-State Convergence Chart Type: line 288.11 289.47 290.84 292.2 293.57 294.93 0.0 0.037564 0.075168 0.11275 0.15034 0.18792 item_01 6m/s 6m/s 5m/s 4m/s 3m/s 2m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s 6m/s 6m/s Fig. 4 Temperature and Velocity Results from Simulation Shown in Two Planes Bisecting Region of Interest Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
dd6ed9b5-b0ae-4788-aea6-ca83643ce1e3 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 59.6 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) 3.2 CHILLED BEAM Use of passive (without fans) cooling applications in buildings has been on the rise. However, without a specific airflow rate from a HVAC fan system, itis difficult to design the system to satisfy spe- cific thermal comfort and moisture control criteria. The purpose of this CFD model is to investigate the performance of the chilled- beam design by analyzing condensation risk on the windows as well as thermal comfort and ventilation effectiveness in the space in heating mode. The following is a discussion ofthe various modeling decisions made for this specific case and the reasoning behind them. Geometry of Open Office with Chilled Beams The modeled section of the open office is a 116 m2 space with a 2.7 m high ceiling, and exterior windows. The office has cubicle desks with partitions and cabinets (as well as computers). This sec- tion of the office is conditioned with six two-way chilled beams in the ceiling, and return air is assumed to leave through an opening on the back wall (Figure 5). Figure 5 is a simplified representation of the gross geometry of the office. The geometric features are · Furniture (e.g., desks, cabinets, and cubicle partitions) · Simplified occupants · Computers, broken up into a monitor and a tower · Windows, which include some details of the mullions · Chilled beam discharge slots (inlet) · Chilled beam induction face (outlet) · Return opening on back wall (outlet) Because the purpose of the model is to study bulk airflow and temperature distributions, simplicity is key when representing these features. Although box representations are used for all furniture and computers in the space, extra detail has been added to increase the fidelity of the simulation. For example, the spaces under the desks are included in the model, and the computers are split into parts (monitor and tower). This is not generally required, but was done to more accurately capture the thermal plumes from the occupants and the equipment in the space. Because there are only 12 occupants, more refined models of the occupants are used, although simplified models such as cylinders would have also been acceptable. These specific cuboid models include the arms, legs, and a head, while retaining the total surface area of an average-sized, seated adult male (see Chapter 9 of the 2017 ASHRAE Handbook-Fundamen- tals). When modeling heat/contaminant sources (e.g., occupants), the surface area of the simplified representation is very important, because it determines the temperature of the surface when a heat flux boundary condition is specified and vice versa. The windows in ![image](/image/placeholder) WINDOWS CHILLED BEAMS RETURN OPENING OCCUPANTS Fig. 5 Office CFD Model: Simplified Geometric Model the model include some details of the mullions, because one of the purposes ofthe CFD model is to study condensation risk. Geometric representations of the chilled beams and returns depend on the mod- eling approach as well as the desired level of accuracy. The chilled- beam model is described in detail in the section on Boundary Con- ditions. Mesh Generation A snapshot of the computational mesh in a horizontal and vertical plane is shown in Figure 6. A tetrahedral mesh is used in this example; it can efficiently handle complex geometries and is less sensitive to random changes in flow direction like the hexahedral mesh. Itis also less labor intensive to generate for the geometry used in this example. Local mesh refinement is used around the various geometric features mentioned in the Overview of CFD Simulation Process section, with particular attention paid to local refinement around the heat sources (to capture thermal plumes), as well as the discharge slots of the chilled beams (to capture the jets) and, to a lesser extent, the returns. Mesh refinement perpendicular to all sur- faces in the model is used to capture the thermal and hydrodynamic boundary layers. For the current turbulence model, 12 layers ofpris- matic elements are used at the walls, with a dimensionless wall dis- tance of y+ < 2 for the first layer. In this simulation, a global mesh size of 127 mm is used, whereas mesh sizing of 50.8 mm is used around the computers, and 25.4 mm for the return/induction opening and the occupants. A mesh size of25.4 mm is used on and around the discharge slots of the chilled beams to better capture the spread ofthe supply jet along the ceiling. A mesh growth ratio of 1:1 is used around the chilled-beam discharge slots, occupants, and computers, to ensure that this mesh refinement smoothly merges into the larger cell size of the room. Boundary Conditions The boundary conditions for this example are ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) Fig. 6 Classroom CFD Model: Computational Mesh Resolution at Vertical and Horizontal Planes Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
92f09bf9-1818-451b-9372-cdf2dbf69e78 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Indoor Airflow Modeling 59.7 · Return opening (back wall): No relative pressure, temperature, scalars, and turbulence quantities are extrapolated from the solu- tion (do not need to be specified). · Windows: Specified with a convective heat flux to model heat conduction through the glass. · Occupants: Specified with radiant and convective heat flux, with 60% ofthe total heat gain being radiant and 40% being convective (see Table 1 in Chapter 18 of the 2017 ASHRAE Handbook- - Fundamentals). · Lights: Specified with radiant and convective heat flux (80/20% radiant/convective split) (see Chapter 18 of the 2017 ASHRAE Handbook-Fundamentals); boundary condition applied to entire ceiling. · Computers: Specified with a radiant and a convective heat flux, with 15% of the total heat gain being radiant and 85% being con- vective (see Tables 8 and 11 in Chapter 18 of the 2017 ASHRAE Handbook-Fundamentals). All radiation heat fluxes are assumed to be isotropic (indepen- dent of direction). The chilled-beam model itselfis worth discussing in more detail. Specification of this boundary condition is divided into two parts: the discharge opening and the induction opening. To specify both, the following performance metrics of the chilled beam are required: · Induction ratio Kin · Primary airflow rate qp · Primary supply air temperature Tp · The sensible capacity of cooling coil 2coil at the specified primary airflow rate · Discharge angle (can be assumed if not available) The induction opening is specified as an outlet boundary with a mass flow rate equal to the total volume of air induced by the chilled beam qpKin. Velocity measurements across the induction face of chilled beams show that the induction velocity varies very little, making a uniform velocity assumption reasonable. The discharge opening is specified as an inlet boundary with the total volume of air (induced + primary, qp[Kin + 1]) set at the specified discharge angle. In the current case, the discharge angle is set to 15° and is based on smoke videos of the chilled beam from the manufacturer. The cor- rect discharge is important; ifit is set too low, it will cause the sim- ulation to show throw (projection of discharge jet) as longer than in reality. Note that the velocity distribution along the length of the dis- charge slots is assumed to be uniform, which may not be realistic but is sufficient for the purposes of this simulation. Setting the appro- priate discharge air temperature of the chilled beam requires some additional arithmetic to be implemented in the boundary condition. By applying a simple energy balance to the chilled beam, an equa- tion for the discharge temperature Tm can be derived as a function of the preceding performance metrics: Qcoil To Kin " + Tin pc + T = m K in 1 + where Tin is the temperature of the induced air, which is calculated by the simulation from the induction opening boundary. The sign convention for coil capacity is a negative value in cooling and a pos- itive value in heating. Because the specific heat capacity ofair varies very little between 12.8 and 26.7°C, it can be taken at standard con- ditions. Air density, however, should be taken as an average between the induced air and primary air temperature. It is also assumed that the cooling capacity of the coil is fixed when, in reality, it is a func- tion of the water flow rate and the temperature difference between the water and the induced air (as well as the primary airflow rate). Depending on how much information is available from the manu- facturer, this dependence can be incorporated into Equation (1). Solver and Models A RANS approach is used with a finite-volume, fully coupled solver. The shear stress transport (SST) turbulence model is used to capture thermal effects near the walls with good accuracy for the velocity field as well (Zhang et al. 2011). A Monte Carlo model is used to capture the thermal radiation heat transfer in the space from all the heat sources. The buoyant force is computed directly from the density field and is important for modeling the cold downdraft from the windows, as well as accurately capturing the nonisothermal throw of the chilled beams. Convergence Convergence is judged by a combination of the normalized RMS residuals of mass and momentum, as well as the global energy bal- ance in the domain. A solution is considered converged when the mass and momentum residuals fall below 1 x 10-4 and the global energy imbalance is less than 5%. The global energy imbalance (total energy coming in versus going out of domain) is a very important convergence parameter, and adding the mixed flow tem- perature equation generally tends to slow down convergence. The criterion of1 x 10-4 for the normalized residuals is a frequently used rule of thumb that gives good convergence and sufficient accuracy for the purposes of this simulation. The 5% criterion for the global energy balance is based on experience and is a compromise between solution accuracy and the ability to converge the solution to a smaller tolerance. Post Processing and Results Figures 7 to 10 show results for one of the configurations in the example. Contour plots of temperature, velocity, predicted mean vote (PMV), and contaminant removal effectiveness are shown. PMV is a thermal comfort metric that correlates the thermal comfort response of a large group of occupants to various flow field vari- ables such as velocity, temperature, humidity, and thermal radiation, as well as occupant properties (e.g., clothing insulation, activity level). This metric is based on the seven-point comfort scale described in detail in ASHRAE Standard 55. The band between 0.5 and -0.5 on the PMV scale is considered to be acceptable. Contam- inant removal effectiveness is defined as a ratio of contaminant con- centrations (see Chapter 15 of Zhang [2004]) from a chosen surrogate tracer gas. It is one way of measuring how efficiently the HV AC system distributes the ventilation air; for other approaches, see Etheridge and Sandberg (1996). (1) Fig. 7 Vertical Temperature Contour Showing Cold Downdraft near Windows ![image](/image/placeholder) TEMPERATURE, °C 27 26 24 23 22 21 20 19 18 17 16 Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
bcd56b4a-cb94-4a1f-a30a-2349635af702 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 59.8 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) ![image](/image/placeholder) VELOCITY, m/s 0.76 0.57 0.38 0.19 0 Fig. 8 Velocity Streamlines Showing Supply Air Velocity and Direction Chart Title: PMW Chart Type: bar 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 item_01 2.0Not explicitly stated 1.5Not explicitly stated 1.0Not explicitly stated 0.5Not explicitly stated 0.0Not explicitly stated 0.0Not explicitly stated ![image](/image/placeholder) Fig. 9 PMV Contour Plot 1067 mm Above Floor The results show some nonuniformities in the space tempera- tures, with a noticeable cold zone near the window, most likely caused by the downdraft of cold air. The thermal comfort varies throughout the space as well, with a cold zone near the windows due to the downdraft. The streamline plot shows that the chilled beams do a good job of washing the windows, as well as the collision zone above the occupants. The contaminant removal effectiveness (CRE) is reasonable, although some stagnant zones (CRE < 1) are evident in the back cubicles. 3.3 DISPLACEMENT VENTILATION In some cases, displacement ventilation (DV) might be more appropriate than the common mixing HVAC solution. However, with the lack of mixing, controlling air stratification in the indoor environment becomes crucial. The purpose of this CFD example is to investigate the performance of a displacement ventilation system by analyzing the thermal comfort, stratification, and ventilation effectiveness in the space. Model Geometry The classroom is an 80 m2 space with a 3 m high ceiling, an exte- rior window, and a radiant slab with two controlled zones (interior and exterior). The classroom has a projector and a teacher's desk, as well as other furniture, including multiple cabinets and tables. The Ez 1 3.0 2.7 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9 0.3 0.6 0.0 ![image](/image/placeholder) I 0 · 4 = Fig. 10 Contaminant Removal Effectiveness (CRE) 1067 mm Above Floor (Seated Breathing Height) Fig. 11 Classroom CFD Model: Simplified Geometric Model ![image](/image/placeholder) TEACHER PROJECTOR WINDOW STUDENTS RETURN DISPLACEMENT DIFFUSER classroom is conditioned with three wall displacement diffusers on the side walls and two returns located on the ceiling near the exterior window. The various modeling decisions made for this specific case follow. Figure 1 1 shows a simplified representation of the gross geometry of the classroom. The geometric features in this CFD model are · Furniture (e.g., tables and wall cabinets) · Simplified occupants (seated students and a standing teacher) · Projector · Exterior window (surface, no mullions) · Displacement diffusers (inlet) · Returns in the ceiling (outlet) The spaces under the tables are included in the model because airflow moves along the floor in a displacement system. It is there- fore important to avoid flow obstructions that do not exist in the real space. In addition, the surface of the table affects the dynamics of the thermal plumes of the seated occupants. There are 35 occupants, so simplified models are used to represent them. They are meant to capture the rough geometric shape of a seated occupant while retaining the total surface area of an average-sized seated adult male (see Chapter 9 of the 2017 ASHRAE Handbook-Fundamentals). It is acknowledged that there is some loss in accuracy, because the occupants are actually children. The standing teacher is modeled as a simple rectangular prism, with the appropriate surface area. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
a553ec69-0558-48b3-b4c1-b1b430e02683 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Indoor Airflow Modeling 59.9 Mesh Generation A snapshot of the computational mesh in a horizontal and vertical plane is shown in Figure 12. A tetrahedral mesh is used in this example; it can efficiently handle complex geometries and is less sensitive to random changes in flow direction like the hexahe- dral mesh. This is particularly important in displacement flows where thermal plumes (direction not known a priori) dominate the flow. It is also less labor intensive to generate for the geometry used in this example. Local mesh refinement is used around the various geometric features, with particular attention paid to local refinement around the heat sources (to capture thermal plumes), the displace- ment diffuser (to capture the three-dimensional floor jet), and, to a lesser extent, the returns. Mesh refinement perpendicular to all the surfaces in the model is used to capture the thermal and hydrody- namic boundary layers. For the current turbulence model, 12 layers of prismatic elements are used at the walls with a dimensionless wall distance ofy+ < 2 for the first layer. In this simulation, a global mesh size of 228.6 mm is used, and mesh sizing of 63.5 and 50.8 mm is used around the return and the occupants, respectively. A mesh size of25.4 mm is used on the displacement diffuser to cap- ture its waterfall flow pattern as well as the complex three-dimen- sional thermal wall jet. Refinement around a displacement diffuser is typically coarser than a mixing diffuser at the same flow rate, as a result of the shorter projection distance and the velocity of the jet. A mesh growth ratio of 1:15 is used around the displacement diffus- ers, the occupants, and the projector, to ensure that this mesh refine- ment smoothly merges into the larger cell size of the room. Boundary Conditions The boundary conditions for this example are · Returns: No relative pressure, temperature, scalars, and turbu- lence quantities are extrapolated from the solution (do not need to be specified). · Window: Specified with a convective heat flux to model heat conduction through the glass, and a directional radiant heat flux to model the solar heat gain. The direction is based on the position of the sun at the time the peak load occurs, and can be calculated 15 of the 2017 ASHRAE Handbook -Fundamen- using Chapter tals. · Occupants: specified with radiant and convective heat flux, with 60% ofthe total heat gain being radiant and 40% being convective (see Table 1 in Chapter 18 ofthe 2017 ASHRAE Handbook-Fun- damentals). · Lights: specified with radiant and convective heat flux (80/20% radiant/convective split) (Chapter 18 of the 2017 ASHRAE Hand- book-Fundamentals). Boundary condition applied to entire ceil- ing. · Projector: specified with a radiant and a convective heat flux, with 15% of the total heat gain being radiant and 85% being con- vective (see Tables 8 and 1 1 in Chapter 18 of the 2017 ASHRAE Handbook-Fundamentals). · Radiant slab: beyond the scope of this example. All radiation heat fluxes apart from the window are assumed to be isotropic (independent of direction). The displacement diffuser model is worth discussing in more detail. Although the face velocity of the diffuser is low and flow in the space is driven by the heat sources, it is important to accurately capture the velocity tempera- ture distribution in front ofthe diffuser for an accurate assessment of thermal comfort. The model used in this example is a simplified ver- sion of the momentum method (Chen et al. 1999) that does not take the perforated face into account. In situ measurements have shown this to be a reasonable approximation for this type of diffuser. Note that better accuracy can be achieved with a more refined model. Solver and Models A RANS approach is used with a finite volume, fully coupled solver. The shear stress transport (SST) turbulence model is used to capture thermal effects near the walls with good accuracy for the velocity field as well (Zhang et al. 2011). A Monte Carlo model is used to capture the thermal radiation heat transfer in the space both from the short-wave (solar) and long-wave (e.g., people, lights) heat sources. Thermal radiation heat transfer from the ceiling to the cool floor also has a strong effect on the vertical temperature gradient in the space. The buoyant force is computed directly from the density ![image](/image/placeholder) Fig. 12 Classroom CFD Model: Computational Mesh Resolution at Vertical and Horizontal Plane Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
a8e732c5-c321-459b-a774-31f11184f574 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 59.10 2019 ASHRAE Handbook- - HVAC Applications (SI) field and is a crucial component of the simulation, because the dynamics of displacement ventilation systems are driven primarily by buoyancy. Convergence Convergence is judged by a combination of the normalized RMS residuals of mass and momentum as well as the global energy bal- ance in the domain. A solution is considered converged when the mass and momentum residuals fall below 1 x 10-4 and the global energy imbalance is less than 5%. The criterion of 1 X 10-4 for the normalized residuals is a frequently used rule of thumb and gives good convergence and sufficient accuracy for the purposes of this simulation. The global energy imbalance (total energy coming in versus going out of domain) is a very important convergence param- eter for displacement ventilation problems, because the thermal field takes much longer to stabilize than the hydrodynamic field. For example, the mass and momentum equation residuals can stabilize and converge before the global energy balance reaches its converged state, which yields the wrong solution (no thermal stratification). Post Processing and Results Figures 13 to 16 show results for one of the configurations inves- tigated in the study. Contour plots of temperature, velocity, Inc. ASHRAE, 2019 user. ![image](/image/placeholder) TEMPERATURE, °C 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 single for Fig. 13 Vertical Temperature Contour Showing Stratified Temperature Distribution Typical of DV Systems Licensed ![image](/image/placeholder) VELOCITY, m/s 0.36 0.27 0.18 0.09 0 Fig. 14 Velocity Streamlines Showing Supply Air Velocity and Direction predicted mean vote (PMV), and contaminant removal effectiveness are shown. The contaminant removal effectiveness is defined as a ratio of contaminant concentrations (Zhang 2004) from a chosen surrogate tracer gas. It is one way of measuring how efficiently the HVAC system distributes the ventilation air. The results show good thermal stratification in the space with a layer of cold air spread across the floor. The streamline plots imply that the specific arrangement of diffusers does a good job distributing the cool sup- ply air across the floor and around all of the flow obstructions in the space. The PMV plot shows a very distinct hot spot under the Chart Title: PM Chart Type: bar Dark Blue Light Blue Yellow Red item_01 2.0Not specified 1.5Not specified 1.0Not specified 0.5Not specified ![image](/image/placeholder) Fig. 15 PMV Contour Plot 1067 mm Above Floor 3.0 Ez 2.7 2.4 2.1 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0.0 ![image](/image/placeholder) Fig. 16 Contaminant Removal Effectiveness (CRE) 1067 mm Above Floor (Seated Breathing Height) | {}
8d064559-1c68-46b5-b167-9d4bb5bbb01c | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Indoor Airflow Modeling 59.11 ![image](/image/placeholder) ↑↑↑↑↑↑ ↑ → → ↑↑↑↑ Fig. 17 Data Center Layout window, which is a direct consequence of the magnitude and direc- tion (pointed down) of the solar load. Overall, the thermal comfort in the space is slightly outside the desired comfort range (on the warm side). Contaminant removal effectiveness is also not very uni- form, suggesting that some improvements can be made to the air distribution system to better distribute the supply air. 3.4 DATA CENTER DESIGN Due to the intense cooling load of the computers (compared to human occupants), modeling of data centers is a drastically different challenge for HVAC design (ASHRAE Standard 90.4). The following example demonstrates use of CFD in design of this unique type of facility. This example involves a 687 m2 raised floor data center containing 138 information technology (IT) racks and 192 perfo- rated floor tiles, as shown in Figure 17. The IT racks are arranged in rows, forming five cold aisles and four hot aisles. Twelve floor- mounted power distribution units are located along two opposing sides of the room. The IT and power distribution equipment collec- tively consume over 316 kW of power, and the floor tiles supply 48383 L/s of air to the room. Warm air returns to the cooling system through perforated ceiling tiles located above the hot aisles, which feed into a large open ceiling plenum. CFD is useful both to aid in the design of data centers and to optimize the performance of existing facilities (Healey et al. 2014; VanGilder and Seymour 2014); this example focuses on the latter. Geometry Generation In contrast with many general-purpose CFD tools, which require the user to assemble models using simple geometric primitives, data- center-specific CFD modeling tools and electronics-specific model- ing tools typically provide high-level building-block objects that only need to be configured to represent the geometry and operating condi- tions of a given data center. For example, racks, coolers, or tiles can be selected from a library of objects and simply placed into the room. To best capture the physics that govern a given data center's air- flow patterns, it is recommended that the floor plenum be modeled together with the whitespace. However, it may be simpler to model the two spaces separately, and in cases where the floor tiles are fairly restrictive (in the range of 25% open area or less), doing so delivers reasonable accuracy. Mesh Generation The example data center was modeled using a rectangular Car- tesian grid, which maps well to typical data center geometry. Generally, cells of side length 152.4 mm or smaller are recom- mended (Zhang 2008) for modeling data centers. In the example case, grid cells in the whitespace were set to have a maximum side length of 152.4 mm and a minimum side length of 25.4 mm below the dropped ceiling. The variation in grid cell dimensions allows for finer grid cells near objects and complex geometry, and larger grid cells in open space. However, the model uses grid cells of up to 609.6 mm on a side within the ceiling plenum, which is largely open space and far away from features of interest. Solver and Models The example case uses a RANS CFD solution methodology, assuming steady-state conditions, and the standard k-E turbulence model was used. Boundary Conditions/Object Modeling Individual perforated floor tile airflow rates were measured using the anemometer scaling method described in VanGilder et al. (2016). The floor of the example facility is bolted and gasketed, pre- venting any significant air leakage, so the sum of floor tile airflows was considered to represent the total room airflow. To simulate air- flow patterns inside the floor plenum, the total room airflow was divided among the 21 airflow inlet bays that feed the plenum, and each bay was modeled as a fixed-flow boundary condition. The por- tion of the total room airflow allocated to each bay was calculated Several specific modeling choices resulted in greater accuracy of the example model. Because the room is located inside a larger indoor enclosure and there is little heat transfer across the room walls, walls were modeled as adiabatic solid boundaries. Addition- ally, rather than modeling each rack as a monolithic box with uni- form airflow into the front face and out of the rear (as per Zhai et al. [2012]), each rack was subdivided into a number of slices (Pardey et al. 2015), as shown in Figure 18. Each slice was assigned its own airflow rate and accordant temperature increase based on its power, with the assumption that servers draw 60 L/s per kW. Blanking pan- els were modeled as solid blocks, and open spaces were modeled as open. Rack doors were modeled as two-dimensional flow resis- tances coincident upon the front plane of the rack. A vertical momentum source was enforced inside a volume region over each tile extending to a height of 101.6 mm, in the method of Abdelmak- soud et al. (2010), to accurately model the jet-like tile airflow. Inside the floor plenum, care was taken to explicitly model the vertical stanchions that support the raised floor. However, stanchions can equally be modeled as a distributed resistance, as discussed in Van- Gilder et al. (2016). Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
480d68cc-8e92-4975-a4a9-e9c2d325cdc7 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 59.12 based on measured air velocity through each given bay. It is import- ant to note that total room airflow could also be estimated by sum- ming the nameplate flow rates of all active computer room air- handler (CRAH) units, or by measuring airflow from CRAHs using an anemometer or a flow hood. Convergence/Grid Independence The model is considered converged when residual errors in the mass, momentum, energy, and turbulence-model equations reach a predefined level, which is usually set to a default value. Here, in accordance with best practices, a number of simulations were per- formed using computational grids with varying cell sizes. By com- paring the predicted temperatures and airflow patterns produced by simulations with different cell sizes, grid independence was estab- lished. Chart Type: pie RACK TOP BACKWARDS IT BLOCK OPEN SPACE BLANKING PANEL IT BLOCK RACK BASE VOLUME REGION OF TILE-AIR MOMENTUM SOURCE MEASUREMENT LOCATION #4 LOCATION #3 MEASUREMENT LOCATION #2 MEASUREMENT LOCATION #1 MEIGHT item_01 0.53% 0.91% 0.68% 0.4% 0.42% 0.38% 0.35% 0.32% 0.31% 0.52% 1.68% 0.53% Fig. 18 Rack Model 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Model Calibration The CFD model was created to help optimize performance of an existing data center, so greater detail was required than would be necessary for preliminary design purposes. As such, the model was calibrated by iteratively increasing the detail and fidelity ofits con- struction based on measurements and observations. Key parameters for accuracy were inlet rack temperature and tile airflow rate. Rack inlet temperatures were measured at four equally spaced points along a vertical line at the center of the face of each rack. The accuracy of the model was enhanced by dividing each rack into 42 individual one-unit slices, each of which was either occupied by an active piece of IT equipment or blanking panel or was left open. Additionally, because IT equipment often generates jets of warm exhaust air, it was important to account for any IT equipment that produced such jets directed into a given cold aisle (either inad- vertently or because of suboptimal equipment design). Including the doors of racks in the model as two-dimensional flow resistances also improved accuracy. In the floor plenum, accuracy was increased by modeling the vertical support stanchions, because it was discovered that if the stanchions were not included in the CFD model of the plenum, the model produced substantially different tile airflow pre- dictions. Capturing accurate input data is equally as important as making appropriate modeling choices, and to this end, it was crucial to account for the resistance of the flow hood on the measured perfo- rated tile airflow rates. Methods for doing so have been evaluated at length in Zhang (2004). Note that CRAH return temperatures to the cooling system could also be used as a criterion by which to evaluate the accuracy of the CFD simulation or check the consistency of other assumptions. Results The model was created specifically for managing and optimizing an existing data center. Therefore, it was necessary to model in more Chart Type: bar H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 G26 G27 G28 G29 G30 G31 G32 G33 G34 G35 G36 G37 G38 G39 G40 G41 G42 G43 G44 G45 G46 G47 G48 G49 G50 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 G60 G61 G62 G63 G64 G65 T66 G67 G68 GRD T2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17 G18 G19 H47 H48 H49 H50 H51 G52 G53 G54 G56 G57 G58 G59 Fig. 19 Comparison of Measured and Predicted Tile Airflow Rates Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
86f6d7bc-7856-49dd-9b2c-863d47915853 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Indoor Airflow Modeling 59.13 Chart Type: bar ROW 1 ROW 2 ROW 3 ROW 4 ROW 5 item_01 24°C 23°C 22°C 23°C 22°C ![image](/image/placeholder) Tpred meas Tpred meas pred - T T T 7 meas ERROR T T 27.4°C-21.6°C 5.8°C 1°C 제 17% max min Fig. 20 Comparison of Measured and Predicted Rack Inlet Temperatures detail than is required for preliminary design purposes. Figures 19 and 20 show the results of predicted versus measured perforated tile airflows and rack inlet temperatures, respectively. Figure 19 shows two variants of the plenum simulation: one that includes raised-floor support stanchions and one that does not. The model that includes stanchions predicts 186 of 192 tiles to within ±1 0% of the individual measured airflows and the remaining six tiles to within ±20%. Figure 20 depicts predicted rack inlet temperatures according to their accuracy and shows that the calibrated model predicts 105 of the 115 active racks with an error rate of less than 10% of the max- imum temperature range observed in the data center. To achieve this level of accuracy, it was important to model the contents of each rack at the unit (U) level, rack doors as flow resistances, momentum sources above each perforated floor tile, and any backwards- oriented IT equipment. It will be necessary to recalibrate the model periodically to account for any changes to IT equipment population, room arrangement, or general operating conditions. 3.5 VIRAL CONTAINMENT IN HOSPITAL WARD The goal of air distribution inside a hospital operating room (OR) is to protect the patient and staff from cross infection while main- taining occupant comfort and avoiding impediment of surgical tasks. In ORs, HEP A-filtered air and vertical (downward) laminar airflow are often used to achieve a unidirectional flow of fresh air from the ceiling, washing over the patient and flowing out of exhaust vents on the side walls, near the floor. A CFD tool was used to predict the flow pattern and contaminant transport in a representative OR environment with standard airflow settings. The CFD model was first developed by Zhai et al. (2013) and validated against the full scale laboratory experiment; this example uses Zhai et al. 's diffuser specifications and air changes per hour (ach), as well as the same room, equipment, and occupant con- ditions (Table 1 and Figure 21). The equipment thermal loads (heat flux), as well as the temperature ofthe patient' s wound and skin, can be seen in Table 2. Table 3 indicates the sizes of all of the objects in the room. These parameters provided crucial inputs for the following CFD model process. Chart Type: pie Supply Air Diffusers Ambient Lighting Surgical Lights (Quantity of 2) Misc. Staff Misc. Equipment Patient Surgical Staff (Quantity of 4) Return Grille (Quantity of 2) Anesthesia Machine item_01 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Fig. 21 Base CFD Model Setup Table 1 Laboratory Experiment Specifications ¦ Room dimensions ¦ 6.1 x 5.8 x 2.9 m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Diffuser dimensions ¦ 2.44 x 3.05 m ¦ ¦ Diffuser coverage area ¦ 7.06 m2 ¦ ¦ Air change rate ¦ 31.6 ach ¦ ¦ Nominal face velocity ¦ 0.13 m/s ¦ ¦ Room air temperature ¦ 20°C ¦ ¦ Supply air temperature ¦ 18.3°C ¦ ¦ Room pressurization ¦ +2.5 Pa ¦ Geometry Generation Melikov and Kaczmarczyk (2007) discuss the importance of detailed indoor objects such as a human body on indoor airflow characteristics, and indicate the local impacts of most details of indoor objects. Focusing on the general indoor airflow patterns and interactions between patient and medical staff, they simplified the simulation of indoor subjects such as human bodies and equipment Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
f55915ac-3487-4bb9-a586-e4f0d3fc2097 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 59.14 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Table 2 Laboratory Thermal Boundaries ¦ Object ¦ Qty ¦ Heat Gain W ¦ Temperature °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Manikins, male ¦ 2 ¦ 80 ¦ N/A ¦ ¦ female ¦ 4 ¦ 68 ¦ N/A ¦ ¦ Anesthesia machine ¦ 1 ¦ 100 ¦ N/A ¦ ¦ Surgical lights ¦ 2 ¦ 250 ¦ N/A ¦ ¦ Monitor ¦ 1 ¦ 200 ¦ N/A ¦ ¦ Ambient lights ¦ 6 ¦ 128 ¦ N/A ¦ ¦ Patient wound ¦ 1 ¦ N/A ¦ 25.6 ¦ ¦ Patient skin ¦ 2 ¦ N/A ¦ 27.4 ¦ Table 3 Room Object Dimensions ¦ Object ¦ Qty ¦ Dimensions m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Surgical table ¦ 1 ¦ 0.54 x 1.88 x 0.66 ¦ ¦ Back table ¦ 1 ¦ 0.76 x 1.52 x 0.76 ¦ ¦ Anesthesia machine ¦ 1 ¦ 0.76 x 0.76 x 1.2 ¦ ¦ Surgical lighting ¦ 2 ¦ 0.58 diameter ¦ ¦ Misc. equipment (monitor) ¦ 1 ¦ 0.76 x 0.76 x 0.76 ¦ ¦ Surgical staff ¦ 6 ¦ 0.25 x 0.30 x 1.75 ¦ ¦ Patient body ¦ 1 ¦ 0.30 x 1.60 x 0.25 ¦ ![image](/image/placeholder) Fig. 22 Grid Refinement Case: 2.4 m Cells (except for surgical lighting) as rectangular geometries with exact heat sources as tested. This practice facilitates the generation of high-quality meshes and therefore improves both speed and accu- racy of the simulations. Mesh Generation A rectangular Cartesian grid, which maps well to typical OR geometry, was used. Local grid refinement was implemented near critical spaces and objects such as walls, inlets, and persons. The results of a CFD simulation are highly dependent on the quality of the computational grid. The grid refinement study was conducted on the following grids: 70 x 58 x 45 (180 k cells), 87 x 73 x 57 (362 k cells), 106 x 91 x 70 (675 k cells), 124x 111 x 86 (1.2 million cells), and 155 x 142 x 108 (2.4 million cells). Figure 22 demonstrates the finest grid distribution. Solver and Models Both RANS and LES CFD methods were tested for this example case. Although advanced CFD modeling techniques such as LES pro- vide substantial benefits, the currently available RANS technologies have proven to be adequate for modeling the steady-state characteris- tics of the hospital operating room air distribution. In the RANS CFD solution methodology, the RNG k-E turbulence model (Y akhot and Orszag 1986) was used, as suggested by Zhang et al. (2007). Boundary Conditions/Object Modeling Most indoor objects such as persons and equipment were speci- fied straightforwardly using the standard wall/block boundary ![image](/image/placeholder) (3) MIDPOINT OF DIFFUSER (4) EXTERIOR (2) INTERIOR EDGE OF DIFFUSER EDGE OF (1) CENTER OF ROOM DIFFUSER (5) MIDPOINT OF OUTER REGION OF ROOM Fig. 23 CFD Grid Refinement Measurement Locations in Central Cross-Sectional Plane condition methods. Inlet boundary condition is critical to accurate CFD modeling of indoor environments, because this is the primary source of momentum responsible for overall room air distribution pattern. Srebric and Chen (2002) performed a comprehensive anal- ysis of diffuser boundary conditions to determine appropriate sim- plified boundary conditions, and found the box and momentum methods to be the most appropriate for the diffusers that were tested. The momentum method was used in this example, based on the rec- ommendation of Chen and Srebric (2012) for the grille diffuser that is similar to the nonaspirating diffuser type. Convergence/Grid Independence The simulation was considered converged when the sums of residual errors in the mass, momentum, energy, and turbulence- model equations reached a predefined level (0.1%). The grids of dif- ferent sizes were evaluated using the normalized root mean squared error (NRMSE) of the CFD model results with different grids (Wang and Zhai 2012). Figure 24 shows the NRMSE of the pre- dicted x and y direction velocity at the four measure poles (1 to 4) across the center axis of the room, 2.88 m high (Figure 23), between the 180k and 362k meshes and the 675k mesh. It reveals that there is generally a great improvement in error with the 362k mesh; the computational error is typically below 10%, and absolutely below 30%. Based on this, and to minimize the simulation time, the 362k mesh was chosen for various parametric simulations. Model Validation The simulation replicates the airflow pattern as observed in the lab (see Chapter 13 of the 2017 ASHRAE Handbook-Fundamen- tals): an inward curvature of the airflow to the center of the jet stream, as seen in Figure 25. This behavior reduces the overall COV- erage area and could pose a contamination risk to the patient. The quantitative comparisons of simulation and experimental results were plotted in Figures 26 and 27, for x and y velocity com- ponents, respectively. Figures 26 and 27 show that the CFD simula- tions closely follow the experimental results, with a few exceptions. It also appears that there is, in general, a large difference between the experimental results and the 180k mesh, but a smaller difference between each of the latter meshes. Results This example demonstrates the applicability of CFD for modeling and analysis of airflow in the surgical environment. Although CFD can be accurately used for modeling indoor air distribution and Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
a032bdfd-8f7d-44ea-9ad7-ccf256acad05 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Indoor Airflow Modeling 59.15 Chart Title: NRMSE- U BASE 675 K Chart Type: bar POLE 1 POLE 2 POLE 3 POLE 4 item_01 16% 37% 52% 37% Fig. 24 NRMSE Comparison Between 180k and 362k Meshes and 675k Mesh Chart Title: Velocity Vectors and Contours at Central Cross Section with 675k Grid Chart Type: line O2 O O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 POL R P2 P3 item_01 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible 0.0Not explicitly visible Fig. 26 Comparison of U-Velocity in x Direction contaminant transport in operating rooms, the CFD user must be extremely careful in implementing these models, to ensure accurate simulation of airflow. The sensitivity of airflow to thermal character- istics of the indoor environment makes the model sensitive to heat gain input parameters. The heat gain and inlet boundary conditions Fig. 27 Comparison of W-Velocity in Z Direction must be carefully selected to ensure that the resulting air distribution patterns are correct. The following modeling methods were found to adequately model the represented physics identified in the operating room air distribution. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
f600ffc5-5732-4930-b176-ec314a1f33b4 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 59.16 · Steady-state RANS · RNG k-3 turbulence model · Boussinesq approximation · Hybrid differencing scheme · Isothermal Lagrangian particle model The general indoor environment conditions place the operating room indoor air distribution in the mixed convection category, but high cooling loads can lead to a strongly buoyancy-driven flow, ver- ified by the parametric study of the Archimedes number of the supply airjet in the OR. The study reveals that the dependence ofthe room air distribution on the Archimedes number of supply air jets, rather than face velocity of supply diffuser, is of significant impor- tance. 3.6 NATURAL VENTILA TION This example concerns a densely occupied, naturally ventilated auditorium, the key space at Lichfield Garrick, a performing and static arts center (Gorst 2003). This is one of several advanced nat- urally ventilated (ANV) buildings (Cook and Short 2005) that use low-energy design principles such as night cooling, thermal mass, buoyancy-driven stratification, and solar shading to enable natural ventilation to deliver thermal comfort in spaces with high heat gain. The Lichfield Garrick is comprised of foyer and bar areas surround- ing a 500 seat auditorium and smaller studio space (Figure 28). The large-volume space is ideally suited to buoyancy-driven nat- ural ventilation, wherein the warm, stale air can be held above head height. The additional challenge in this space, however, was the presence of balcony areas, which meant careful concept design and computer modeling were required to ensure the stratification level was at the right level. These calculations rely on a knowledge of opening sizes and their aerodynamic performance. Buoyancy- driven natural ventilation is characterized by small driving pressures which lead to the need for large openings. The ventilation strategy was designed to passively remove 110 kW. This required the provision ofa total free area of 36 m2 and was achieved using a plenum below each of the seating rakes, supplied with outdoor air from three sides of the building. A duct leading from above the rear stalls to the ceiling above the balcony seating avoids the build-up of warm, trapped air below the balcony that would diminish the effect of the thermal mass in that area. Outflow paths are provided by eight large stacks, mounted along two ridge lines on the roof (Figure 28). Geometry and Mesh Generation Both the geometry and the mesh were generated using the pre- processing tools available in the software package. When modeling natural ventilation in CFD, it is essential to accurately model the effects of flow through the openings. One approach is to model ![image](/image/placeholder) STACKS ABOVE OUTLET ABOVE STUDIO STACK AUDITORIUM STAGE OUTLET FLY INLETS TO TOWER VENTILATED WALL FOYER/BAR LEADING TO AREAS STUDIO Fig. 28 View of Lichfield Garrick from South 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) some proportion of the external space, thus removing the need to specify boundary conditions at the opening boundaries. However, this requires more computation and detailed information about the geometry and components that comprise the inlets and outlets. As an alternative, the boundary here was defined at the point at which air enters and leaves the auditorium, and conditions specified to rep- resent the effects of components such as louvers, dampers, attenua- tors, and heating elements at openings. The mesh used in this simulation was a structured Cartesian grid. Such meshes can reduce the computational overhead required by unstructured meshes and avoid some of the numerical instabilities during the iterative solution procedure. Boundary Conditions and Solver Techniques Predicted pressure drops across components at inlets and outlets were used in the orifice flow equation (see Chapter 16 of the 2017 ASHRAE Handbook- -Fundamentals) to determine a discharge coefficient Cd to represent resistance to flow at openings. For any openings where pressure loss data were unavailable, a discharge coefficient of 0.6 was used, representing the effect of a sharp-edged orifice. In these cases, it was necessary for the design team to ensure that the combination of free opening area and discharge coefficient in the final design provided at least as much airflow as the combi- nation used in the CFD simulations. Heat gains are generated by occupants (60 kW) and lighting (40 kW). These were modeled as convective gains into the domain. However, to account for the convective/radiative split, 50% and 10% of the occupant and lighting gains (respectively) were assumed to be radiated to the surrounding surfaces from where they were convected into the domain. Buoyancy was modeled using the Bous- sinesq approximation (Gray and Giorgini 1976), which assumes density to be constant everywhere except in the source term of the momentum equation. Turbulence is modeled using the k-E model with constants derived from renormalisation group theory (ASHRAE Standard 55). This model was used, because it was found to more accurately predict en- trainment into the buoyant plumes, which are known to determine the key characteristics of these flows (e.g., interface height, tempera- ture of stratified layer) (Cook and Lomas 1998). Validation of the CFD techniques described here was conducted using analytical and experimental models as described in Cook and Lomas (1998). Convergence Criteria Convergence was deemed to have been achieved when the residual in the enthalpy equation, in watts, was less than 1% of the total heat convected into the domain at the heat sources, and when the absolute values of variables at the user-defined monitoring point did not change by more than about 0. 1 % over approximately 20 iter- ations. The monitoring point used in this case was located just below the roof outlets in the auditorium. Convergence was successfully achieved according to these criteria, using under-relaxation in the form of false time steps. This type of convergence control uses the local cell size and a characteristic time scale for the flow evolution to define under-relaxation factors, which vary throughout the domain. False time step values of 0.1s were used for each of the three momentum equations. Results The simulation predicted a stable stratification in which the oc- cupied zone is bathed in the air at, or just above, the ambient tem- perature (see Figure 29). This illustrates one of the key advantages of buoyancy-driven displacement ventilation, whereby the height of the stratified layer is determined by the ventilation opening sizes, not by the amount of heat gain in the space. The system can be thought of as self regulating because any increase in heat gain in- creases the temperature of air in the stratified layer, which increases Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
7ffb63d8-8c7b-4d10-84f7-9b4ad4bd0f90 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Indoor Airflow Modeling 59.17 the driving force, and hence the flow rate through the building, as re- quired. In this case, the layer of stratified air drives a flow of 8.3 ach through the main auditorium, equivalent to about 21 L/s per person. This is typical for naturally ventilated buildings of this type and is necessary to provide thermal comfort, as well as an adequate supply of fresh air. 3.7 INDUSTRIAL WAREHOUSE In large industrial warehouses, thermal stratification can be sig- nificant, resulting in buoyancy-dominant indoor airflows. A typical vertical temperature gradient was reported to be 1 K/m (Forrest and Owen 2010) to 1.4 K/m (Aynsley 2007). As a result, the accumula- tion of hotter air at higher sections elevates heat flux through sur- rounding walls and roofs, one of the major warehouse energy wastages. Severe thermal stratification is also a concern for temperature-sensitive goods and products (Li 2016). ASHRAE (2008) recommends thermal destratification for climate zones 5 to 8 ofNorth America, using fans, high-velocity vertical-throw duct dif- fusers, and air-rotating devices. Examples of thermal destratifica- tion energy savings include 26.4% reduction in gas usage (Aynsley 2005) and 19.3% reduction of heating energy (Armstrong et al. 2009) in some cases. In recent years, warehouse thermal stratifica- tion and destratification have garnered more attention, mostly as a result of the booming e-commerce industries and their integration with conventional retailers, especially in China and other East Asian countries. CFD is an important technique for analysis of thermal stratification and destratification strategies in warehouses. One of the major challenges, however, is choosing the suitable CFD method for modeling air heating and mixing devices (e.g., ceiling rotating fans, wall-mounted bucket-type axial fans and forced air heaters). This example applies CFD to real-world, large industrial spaces, with the focus on heating and mixing devices, acquiring boundary conditions from the field, and analyzing the simulation results for the energy performance evaluations. Geometry Generation This example includes two actual warehouses: the QT and KS buildings. The QT building is a storage warehouse with a size of TEMPERATURE, °F Chart Type: bar Dark gray Light gray Light blue Dark blue Lightest blue item_01 86% 84% 82% 81% 79% 12.0 x 9.3 x 6.62 m (L x Wx H), with about half of the space divided horizontally into two sections (an upper section and a ground section) to maximize storage space, as shown in Figure 30A. The existing QT warehouse was equipped with a 15 kW electronic forced-air heater beneath the ceiling, and a 316 L/s ceiling bucket fan. The current analysis added a 2.67 Hz ceiling rotating mixing fan for the evalua- tion of potential destratification improvement. The KS warehouse (Figure 30C) is a larger building, 41.1 x 17.5 x 6.9 m, heated by a mechanical duct diffuser system and six 1 kW baseboard heaters at the ground level under the windows. The con- ditioned air from every duct diffuser is projected horizontally into the space at 47 L/s per outlet, at a constant 40°C. Six 316 L/s bucket fans were installed above the baseboard heaters for destratification. General geometrical information was collected, including the dimensions of the warehouses, the size of the doors and windows, connections to neighboring rooms or buildings, and storage rack layouts and dimensions. Here, a commercial CFD software pack- age was used. Most of the storage racks and shelves were mod- eled by solid blockages, but the mixing devices and HVAC ducts were modeled as their original cylinder shapes. Internal partitions were modeled as zero-thickness blockages because no heat trans- fer calculation was needed for internal structures. The ceiling rotating fan was modeled in detail to reflect the real-world unit, considering the fan blade diameter of 1.3 m and a curve surface with a 0.35 m radius arc; the chord of each blade has a 15° angle with the horizontal plane (Momoi et al. 2004). Figure 30E shows the CFD model of the ceiling rotating fan, and Figure 30F, the bucket fan. Mesh Generation Both warehouse models are meshed mostly by Cartesian cut-cell grids first in the software. For regions with heaters and fans, more detailed localized meshes were created to provide enough resolutions considering the existences of strong gradients. Figures 30E and 30F show the local mesh examples for the ceiling rotating fan and the bucket fan models. To model the rotating fan, the whole model was divided into two parts: the cylindrical section encompassing the fan and rotating at a speed of 16.75 rad/s, and a stationary section, as ![image](/image/placeholder) 77°F 82°F DUCT LINKING REAR STALLS TO CIRCLE, 73°F LIGHTING AUDITORIUM, ~ 66°F GANTRIES STAGE, ~ 66°F Fig. 29 Temperature Prediction over Vertical Plane in Auditorium Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
17e61338-6fea-4201-a10e-ad8d2c495319 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 59.18 shown in part E of the figure. The bucket axial mixing fan was mod- eled by a constant-pressure jump fan model at a set volumetric flow rate (Figure 30F). The forced air heater (not shown) was also modeled by the pressure jump fan model with a constant heat source, following the method proposed by Forrest and Owen (2010). For more detailed CFD setups, see Wang and Li (2017). For the KS building, similar mesh refinement treatments were applied to the baseboard heaters ![image](/image/placeholder) 9.30 m 12.01 m HEATER FAN- MEASURE LOCATION 2 -MEASURE LOCATION 1 6.62 m (A) 3-D VIEW OF QT WAREHOUSE. ![image](/image/placeholder) MEASURE LOCATION 4 41.12 m MEASURE LOCATION 5 MEASURE LOCATION 3 MEASURE LOCATION 2 FRESHAIR SUPPLY MEASURE LOCATION 1 BUCKET FAN 6.85 m BASEBOARD HEATERS 17.50 m (C) 3-D VIEW OF KS WAREHOUSE. Chart Type: bar Dark purple Light purple item_01 50 50 (E) MESH OF CEILING ROTATING FAN. 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) and near the HVAC duct supplies, as shown in Figure 30D. As a result, a total mesh of2.3 m was created for the QT and KS buildings. Solvers and Models To model buoyancy-driven flows in such large spaces, a real gas model with temperature varying density was used. For the turbu- lence effects, the standard K-E two-equation turbulence model has ![image](/image/placeholder) ANSYS R17.1 HEATER FAN 1 FAN 2 CEILING FAN FAN 3 0 3000 6000 m 1500 4500 (B) CFD MODEL OF QT WAREHOUSE. ![image](/image/placeholder) ANSYS MILL 시작하는 FAN FRESH AIR SUPPLY DUCT RETURN AIR DUCT BASEBOARD HEATER 8,202 24,606 (D) CFD MODEL OF KS WAREHOUSE. Chart Type: bar θ0 θ θ2 θ3 θ4 item_01 0meters (m) 0.75meters (m) 0.15meters (m) 0.25meters (m) 0.35meters (m) (F) MESH OF BUCKET WALL. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed Fig. 30 View Models and CFD Models of Warehouses | {}
b0edc172-d34f-4f00-9503-962c167d069c | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Indoor Airflow Modeling 59.19 been found effective (Li et al. 2009). Momoi et al. (2004) also found the standard 3-3 model adequate for modeling ceiling rotating fans. Boundary Conditions The thermal resistance properties of building envelopes were collected from the owners or engineers. For CFD simulations of large spaces, various thermal boundary conditions are available for modeling solid surfaces: constant temperatures, heat transfer coef- ficients, and heat fluxes. For modeling actual warehouse envelopes, the constant heat transfer coefficient boundary conditions were more reasonable for modeling both interior and exterior surfaces. The estimation of the convective heat transfer coefficients hc was based on the models suggested by Qi et al. (2013) as a function of temperature differences, surface orientations, and Reynolds and Prandtl numbers. For other surfaces (e.g., the ground), constant tem- peratures were applied. For the duct diffusers, constant velocity and temperature were modeled using the data available from the on-site HVAC monitoring systems. Table 4 provides the key boundary con- dition settings. Convergence/Grid Independence A grid sensitivity study was conducted for the QT warehouse using 2.3 m cells and 3.1 m cells. For the KS warehouse, the total grid number was also chosen to be 2.3 million. Results Different thermal destratification strategies were simulated, as shown in Table 5. For the QT warehouse, two more bucket fans were X-Axis: Temperature °C Y-Axis: Height (m) Chart Type: line 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C item_01 0.0m 0.2m 0.5m 1.5m 2.5m 4m 6m (A) QT TEMPERATURE AT L1 (B) QT TEMPERATURE AT L2 Chart Type: line X_cm 0_ X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8 item_01 0.0m/s -0.0m/s -0.3m/s -0.4m/s -0.6m/s -0.5m/s -0.4m/s -0.3m/s (C) UVELOCITY AT 200 mm ABOVE CEILING FAN added: a second fan, to the left of the existing, first fan, and a third fan, close to the wall, with the supply air pointing upwards towards the ceiling. A ceiling rotating fan was also added, as shown in Figure 30B. Validation results of temperature and velocity profiles are shown in Figure 31. Including the existing system 91, a total of six different combinations of fan operating strategies were simu- lated from 91 to 96· For the KS warehouse, different bucket fan oper- ating speeds (all off, 30%, and 100%) and air supply directions from the duct diffusers (horizontal throw, vertically downward supply, and 45° downward supply) were simulated by a total of five cases from k1 to k5 (Table 5). To quantify the level of thermal stratification, the non-uniformity coefficient 0 is defined with Equation (2): a greater value of 0 indi- cates a stronger stratification. (2) 2 �i=1(Ti- T) /(n- 1) 0 T where n = total number of temperature data measured vertically at specific location in space Ti = temperature at location i T = average temperature Figure 32A compares the nonuniformity coefficients for all six cases of the QT warehouse. Comparing the cases with bucket fans running (91, 94, 95, and 96) and off (92) demonstrated a clear E HEIGHT, Chart Type: line 10 15 20 25 30 35 40 item_01 0.0 0.2 0.5 1.5 4 5 6 Chart Type: line 0-200 cm 200-400 cm 400-600 cm 600-800 cm 800-1000 cm item_01 -0.0mV -0.3mV -0.5mV -0.0mV -0.2mV (D) U VELOCITY AT 200 mm BELOW CEILING FAN Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed Fig. 31 Temperature Validation for Two Locations in QT, and Velocity Validation for Modeled Ceiling Rotating Fan Using Literature Data (Momoi et al. 2004) | {}
9b885b00-3dbc-4a47-9097-f2e19b83dc6c | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 59.20 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Chart Title: QT WAREHOUSE - NONUNIFORMITY COEFFICIENT, 0 Y-Axis: NONUNIFORMITY COEFFICIENT Chart Type: bar Q Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 item_01 0.23None explicitly stated 0.5None explicitly stated 0.09None explicitly stated 0.38None explicitly stated 0.17None explicitly stated 0.12None explicitly stated (A) NONUNIFORMITY COEFFICIENTS IN QT Fig. 32 Comparison of Nonuniformity Coefficients, Heat Losses, and Savings in Warehouses Table 4 CFD Simulation Thermal Properties and Boundary Conditions ¦ CFD Settings ¦ QT Warehouse ¦ KS Warehouse ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ambient tem- perature, °C ¦ -21.5 ¦ -6.7 ¦ ¦ Ground ¦ Constant temperature 13°C ¦ Constant temperature 21°C ¦ ¦ Interior wall ¦ R5 ¦ Constant temperature 24°C ¦ ¦ Convective heat ¦ Roof: 15.6 W/(m2 · K) ¦ Roof: 3.4 W/(m2.K) ¦ ¦ transfer hc ¦ Wall: 20.7 W/(m2.K) ¦ Wall: 9.6 W/(m2.K) ¦ ¦ Other surfaces ¦ Constant temperature 20°C ¦ Constant temperature 24.8°C ¦ ¦ Air heater ¦ Ceiling air heater: 15 kW ¦ 6 baseboard heaters: 1 kW/ each ¦ ¦ Ceiling rotating fan ¦ Diameter: 1.3 m; 160 rpm0.02 Hz ¦ N/A ¦ ¦ Bucket fan ¦ Diameter: 0.351 m; Height: ¦ 0.378 m; 316 L/s ¦ ¦ Diffuser ¦ N/A ¦ 10.35 m/s of 40°C air ¦ improvement in mixing when the fan was running. For the bucket fan flow direction, pushing air downwards (91) was better than sending air upward through the bucket fan (q4): 0 = 0.23 in 91, and 0 = 0.38 in 94. Therefore, it is more beneficial to use a bucket fan close to the roof heating source with downward air than a wall- mounted bucket fan blowing air upwards, which also causes a potential increase of ceiling heat transfer. The 91 case was the worst thermal stratification case: the resultant roof heat loss was found to be about 2.9 kW, as shown in Figure 32B. Applying a destratifica- tion strategy (e.g., the best case of 93), the energy saving can be 1.12 kW in 93, a reduction of around 40% compared to 91. Energy sav- ings from other strategies also found that a lower 0 result in a less heat loss through the roof. The calculated nonuniformity coefficients of the KS warehouse are all less than 0.1, ranging from 0.006 to 0.096 (not shown here). This shows that, although the KS warehouse is about seven times larger than the QT, using ceiling duct diffusers and many wall- mounted bucket fans significantly overcomes the thermal stratifica- tion. The corresponding energy saving from ramping up fan speed is only 2% for k1 and 5% for k3 when using k2 as the baseline, as shown in Figure 32B. Therefore, using duct diffusers already ensures a good mixing, and increasing mixing fan speed is unnecessary in this case. A more effective way to further reduce thermal destratification is to change the diffuser air supply angles (at zero extra energy Chart Title: ROOF HEAT LOSS (-) AND SAVING (+) BY DESTRATIFICATION, kW Y-Axis: ROOF HEAT LOSS (-) AND SAVING (+) kW Chart Type: bar Q Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 K K2 K3 K4 K5 item_01 -2.3kW -2.9kW -1.8kW -2.6kW -2.0kW -1.8kW -5.3kW -5.4kW -5.0kW -5.0kW -5.0kW ■ (B) HEAT LOSSES AND SAVINGS IN WAREHOUSES Table 5 Destratification Strategies in Warehouses ¦ Warehouse Case ¦ Warehouse Case ¦ Destratification Strategy ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ QT ¦ 91 (existing system) ¦ Bucket fan #1 on with air blowing downwards ¦ ¦ QT ¦ 92 ¦ All fans off ¦ ¦ QT ¦ 93 ¦ Only ceiling fan on, bucket fans off ¦ ¦ QT ¦ 94 ¦ Bucket fan #3 on with air blowing towards roof ¦ ¦ QT ¦ 95 ¦ Bucket fan #1 and #2 on ¦ ¦ QT ¦ 96 ¦ Bucket fan #1, #2, and #3 on ¦ ¦ KS ¦ k1 (existing system) ¦ All bucket fans at 30% speed, horizontal diffuser air ¦ ¦ KS ¦ K2 ¦ All fans off, horizontal diffuser air ¦ ¦ KS ¦ k3 ¦ All fans at 100% speed, horizontal diffuser air ¦ ¦ KS ¦ K4 ¦ All fans at 30% speed, 45° downward diffuser air ¦ ¦ KS ¦ k5 ¦ All fans at 30% speed, vertical downward diffuser air ¦ costs). When the diffuser supply air is changed from horizontal throw in k1 (the existing system) to 45° downwards in k4 and, further, to vertically downward (90°), the corresponding energy saving is 5% in k4 and over 6% in k5 (a similar scale as, or slightly better than, adjusting bucket fan speed). Therefore, for both warehouses, a pre- ferred thermal destratification strategy is always to actively deliver warm conditioned air effectively to the lower portion ofthe building, rather than passively relying on local mixing devices (e.g., wall mounted bucket fans), which are often complicated by issues of location and number of units used. An exception is the ceiling- mounted rotating fan in the QT warehouse, which was found to be a superior destratification method. This example demonstrated that using CFD techniques can effectively aid the design and analysis of thermal stratification and destratification in warehouses. 4. MULTIZONE SIMULATION METHOD Multizone modeling differs from CFD in that it considers a macro view ofa building, as opposed to a micro view. CFD provides detailed transport characteristics in a given building volume, but multizone modeling provides building-wide characteristics of an entire building volume. Multizone airflow and contaminant trans- port models treat a building as (1) a system of interdependent nodes (or zones) that store air and (2) contaminant mass and transport ele- ments (or links) that carry mass between the nodes. Zones in a model constitute by individual rooms, plenums, and duct junctions, Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
2dec3400-b5e7-4c0f-ba6a-518aaccca5d3 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Indoor Airflow Modeling 59.21 and examples of links include windows, doors, envelope leaks, and duct segments. Nodes are considered to be well mixed (i.e., charac- terized by single, representative properties including temperature, pressure, and contaminant concentrations). However, pressure is allowed to vary within each zone hydrostatically. Interzone and infiltration airflows are determined by calculating the interior zone pressures that satisfy mass balance in each zone, based on driving forces and boundary conditions that include HV AC system airflows, as well as wind and stack pressures exerted on the building envelope. Once the airflows are obtained, contaminant sources and removal mechanisms (e.g., deposition, filters) are accounted for in a contaminant mass balance to determine the time history of contaminant concentration over the simulation period. The fundamentals of multizone simulation are discussed in Chapter 13 of the 2017 ASHRAE Handbook- -Fundamentals. 4.1 MULTIZONE SIMULATION OF A TYPICAL OFFICE BUILDING This example uses multizone modeling to evaluate indoor air quality (IAQ) and ventilation for a medium-sized office building. More specifically, this case demonstrates that multizone modeling can show the effects of building envelope leakage on ventilation system performance and average contaminant levels. Building Description The building (Figure 33) is based on a representation of a U.S. Department of Energy (DOE) Commercial Reference Building model developed by Ng et al. (2012). The building measures 50.29 by 32.92 m. Floor and plenum heights are 2.74 m and 1.257 m, respectively, for a total of 12 m. It consists of three floors, each served by a return air plenum located above the occupied level. Multizone Representation of Building The multizone representation of the building is shown in Figure 33. Each floor was subdivided to include five occupied zones: a core zone and four perimeter zones. This zoning strategy reflects that of the original DOE energy model upon which it is based, which treats the perimeter zones separately due to orientation-based solar loads and the core zone having a different energy load from the perimeter zones. This zone topology is also practical for the purposes of this example, because it captures the wind-related effects on the perim- eter zones and the core/perimeter ventilation system layout. The core zone was slightly modified from the original model so that each floor includes a stairwell, elevator, and restroom. The stairwell and ![image](/image/placeholder) CONTAMING Median Musp Ean \ 口、 王 工 학 tj N Stairs Elevator W Rest E Rooms Core S Zeee01) Com/ the Time 과여 °C You 2253 m2 Aree 피로 9 층 27m(10mm 80 on Inelone THE elevator span the entire height of the building to allow consideration of stack-driven flows through these vertical shafts. Airflow characteristics of the building envelope and interior par- titions are based on the model described in Ng et al. (2012). Exterior envelope leakage is defined using an effective leakage area of 527 mm2/m2 at a reference pressure of 4 Pa, a discharge coefficient of 1.0, and a pressure exponent of 0.65. The leakage between the perimeter and core zones are defined as open office plans to reduce interzone resistance to airflows, and the ceiling plenum was con- nected to the occupied zones with orifice areas of 1.0 m2 per 100 m2 of ceiling area. Wind pressure coefficient profiles were specified based on low-rise buildings, as defined by Swami and Chandra (1988), and the building was situated in a suburban location to yield a surface-averaged wind speed modifier of 0.36 (W alton and Dols 2006). Simulations were run using a TMY3 weather file for Balti- more, MD. (A) (B) Each floor of the building is served by a single air handler, and each restroom is served by a dedicated exhaust system. Two venti- lation systems were modeled in this example: a constant-air-volume (CA V) mechanical ventilation system and a CA v system that also incorporates CO2-based demand-controlled ventilation (DCV). The restrooms were exhausted at a constant rate of 100 L/s in both sys- tems. Source for Contaminant Model Contaminants were simulated to represent both indoor and out- door sources. The selected contaminants enable the investigation of the effects that various ventilation system and building leakage characteristics have on different types of sources. Occupant- generated carbon dioxide (CO2) was included to model demand- controlled ventilation, because it can be used as an indicator of people being present in the building and thus as a controlled variable for establishing ventilation airflow rates. Volatile organic com- pounds (VOCs) were simulated to represent a generic indoor source associated with building materials and occupant activities. Particu- lates less than 2.5 �m in diameter (PM2.5) were simulated to repre- sent an outdoor source. The properties of these contaminants, sources, and sinks are based on those provided in Ng et al. (2012). · CO2 · Outdoor concentration: 648 mg/m3 · Indoor generation rate: 0.3 L/min per person VOC · · Outdoor concentration: �g/m3 · Indoor generation rate: 0.5 mg/h ![image](/image/placeholder) Fig. 33 Medium Office Building Model: (A) Schematic Floor Plan and (B) 3D Representation Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
9ba748a1-ca0f-4340-83d2-cb11ffc91082 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 59.22 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Chart Type: line 14-MAY 15-MAY 16-MAY 17-MAY 18-MAY 19-MAY 20-MAY 21-MAY item_01 400ppmv 800ppmv 700ppmv 600ppmv 800ppmv 700ppmv 600ppmv 400ppmv (A) (B) Fig. 34 CO2 Concentration for DCV System in (A) Leaky and (B) Tight Buildings · PM2.5 · Outdoor concentration: 18.0 �g/m3 · Indoor generation rate: N/A · Deposition rate: 0.5 h-1 Simulation Results Multizone modeling provides the ability to evaluate ventilation system designs with respect to building envelope tightness using pressure-based airflow network calculations as opposed to assumed and empirically determined air change rates (Ng et al. 2014). Figure 34 provides plots of the CO2 concentration in the three return ple- nums. The plot on the left is for the base configuration with a building leakage rate of 527 mm2/m2, and that on the right is ten times tighter. As shown in Figure 34, there is less variation in the CO2 concentrations among the three zones in the tighter building, enabling better control of the DCV system. Calculating airflow and contaminants together allows compari- sons between various ventilation systems that use contaminant- based control strategies, evaluating the controlled contaminant (here, CO2) and the effect of different control schemes on uncon- trolled contaminants (here, VOCs and PM2.5). Figure 35 shows the building average VOC concentration for four different combina- tions of building envelope leakage and ventilation system type: leaky envelope with CAV system, tight envelope with CAV system, leaky envelope with CAV/DCV system, and tight envelope with CA V/DCV system. This plot reveals that the internal concentration is elevated by the lower outdoor air intake rates attributed to the DCV control system for both the leaky and tight envelopes. Thus, even though DCV and tighter building envelope may lead to energy savings by reducing outdoor air intake, this approach could lead to increased occupant exposure of internally generated, uncontrolled contaminants. Further, as mentioned above, building energy measures such as ventilation strategies and envelope leakage rates can affect building energy usage. Multizone energy simulation tools could be used to evaluate the trade-offs between energy conservation strategies and IAQ. Multizone, whole-building energy analysis software can pro- vide a wide range of building energy usage characteristics and has been coupled with various means, including cosimulation, to allow these analyses to be carried out in an integrated manner (Dols et al. 2016; Ng et al. 2018). MEDIUM OFFICE BUILDING Chart Title: CAV vs CAV-DCV (LEAKY AND TIGHT ENVELOPES) Y-Axis: BUILDING AVERAGE VOC CONCENTRATION, mg/m3 Chart Type: line 14-MAY 15-MAY 16-MAY 17-MAY 18-MAY 19-MAY 20-MAY 21-MAY item_01 0.2mg/m3 0.3mg/m3 0.4mg/m3 0.3mg/m3 0.4mg/m3 0.3mg/m3 0.2mg/m3 0.4mg/m3 Fig. 35 Comparison of VOC Concentrations with Respect to Envelope Leakage and Ventilation System REFERENCES ASHRAE members can access ASHRAE Journal articles and ASHRAE research project final reports at technologyportal.ashrae .org. Articles and reports are also available for purchase by nonmem- bers in the online ASHRAE Bookstore at www.ashrae.org/bookstore. Abdelmaksoud, W.A., H.E. Khalifa, T.Q. Dang, R.R. Schmidt, and M. Iyengar. 2010. Improved CFD modeling of a small data center test cell. Published in 2010 12th IEEE Intersociety Conference on Thermal and Thermomechanical Phenomena in Electronic Systems, pp. 1-9. dx.doi .org/10.1109ITHERM.2010.5501425. Armstrong, M., B. Chihata, and R. MacDonald. 2009. Cold weather destrat- ification energy savings of a warehousing facility.ASHRAE Transactions 115(2). ASHRAE. 2017. Thermal environmental conditions for human occupancy. ANSI/ASHRAE Standard 55-2017. ASHRAE. 2016. Energy standard for data centers. ANSI/ASHRAE Stan- dard 90.4-2016. ASHRAE. 2008. Advanced energy design guide for small warehouses and self-storage buildings: 30% energy savings. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
eee3b163-b156-499b-807d-4149fcf85922 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Indoor Airflow Modeling 59.23 Aynsley, R. 2005. Saving heating costs in warehouses. ASHRAE Journal 47(12):46-50. Aynsley, R. 2007. Circulating fans for summer and winter comfort and indoor energy efficiency. Environment Design Guide TEC 25. Australian Institute of Architects. Chen, Q., and J. Srebric. 2002. A procedure for verification, validation, and reporting of indoor environment CFD analyses. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 11(2):201-216. dx.doi.org/10. 1080/10789669.2002. 10391437. Chen, Q., L. Glicksman, X. Yuan, S. Hu, and X. Yang. 1999. Performance evaluation and development of design guidelines for displacement ven- tilation (RP-949). ASHRAE Research Project RP-949, Final Report. Chen, Q., K. Lee, S. Mazumdar, S. Poussou, L. Wang, M. Wang, and Z. Zhang. 2010. Ventilation performance prediction for buildings: Model assessment. Building and Environment 45(2):295-303. dx.doi.org/10 .1016/j.buildenv.2009.06.008. Cook, M., and K.J. Lomas. 1998. Buoyancy-driven displacement ventilation flows: Evaluation of two eddy viscosity turbulence models for pre- diction. Building Services Engineering Research and Technology 19(1): 15-21. Cook, M., and A. Short. 2005. Natural ventilation and low energy cooling of large, non-domestic buildings- Four case studies. International Journal of Ventilation 3(4):283-294. Dols, W.S., S.J. Emmerich, and B.J. Polidoro. 2016. Using coupled energy, airflow and IAQ software (TRNSYS/CONTAM) to evaluate building ventilation strategies. Building Services Engineering Research and Tech- nology 37(2):163-175. Etheridge, D. W., and M. Sandberg. 1996. Building ventilation: Theory and measurement. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ. Forrest,J., andI. Owen. 2010. MegaFan warehouse case study: Final report. University of Liverpool. Gorst, T. 2003. Civil lifecycles. Short and associates in lichfield. Architec- ture Today 143(2013):34-46. Gray, D.D., and A. Giorgini. 1976. The validity of the Boussinesq approxi- mation for liquids and gases. International Journal of Heat and Mass Transfer 19(5):545-551. ds.doi.org/10.1016/0017-9310/76)90168-31 Healey, C., X. Zhang, and J. W. VanGilder. 2014. System and method for measurement aided prediction of temperature and airflow values in a data center. U.S. Patent 8 725 307. Li, Q., A. Mochida, B. Lei, Q. Meng, L. Zhao, and Y. Lun. 2009. CFD study of the thermal environment in an air-conditioned train station building. Building and Environment 44(7):1452-1465. dx.doi.org/10.1016 /j.buildenv.2008.08.010. Li, W. 2016. Numerical and experimental study of thermal stratification in large warehouses. M.A. thesis. Gina Cody School of Engineering and Computer Science, Concordia University, Montreal. Melikov, A., and J. Kaczmarczyk. 2007. Measurement and prediction of indoor air quality using a breathing thermal manikin. Indoor Air 17(1): 50-59. dx.doi.org/10.1111/j. 1600-0668.2006.00451.x. Momoi, Y., K. Sagara, T. Yamanaka, and H. Kotani. 2004. Modeling of ceil- ing fan based on velocity measurement for CFD simulation of airflow in large room. Proceedings of the 9th International Conference on Air Dis- tribution in Rooms, Coimbra, Portugal, p. 6. Ng, L.C., A. Musser, A.K. Persily, and S.J. Emmerich. 2012. Airflow and indoor air quality models of DOE reference commercial buildings. Tech- nical Note (NIST TN)-1734. National Institute of Standards and Tech- nology, Gaithersburg, MD. Ng, L.C., A.K. Persily, and S.J. Emmerich. 2014. Consideration of envelope airtightness in modelling commercial building energy consumption. International Journal of Ventilation 12(4):369-378. Ng, L., D. Poppendieck, W.S. Dols, B.P. Dougherty, and S.J. Emmerich. 2018. Balancing energy and IAQ: NIST net-zero energy residential test facility. ASHRAE Journal 60(4). Pardey, Z.M., J.W. VanGilder, C.M. Healey, and D.W. Plamondon. 2015. Creating a calibrated CFD model of a midsize data center. Proceedings of ASME 2015 International Technical Conference and Exhibition on Packaging and Integration of Electronic and Photonic Microsystems collocated with the ASME 2015 13th International Conference on Nano- channels, Microchannels, and Minichannels, pp. V001T09A029. Ameri- can Society of Mechanical Engineers, New York City. Qi, D.D., L.L. Wang, and R. Zmeureanu. 2013. Large eddy simulation of thermal comfort and energy utilization indices for indoor airflows. ASHRAE Conference Papers, Denver, CO. Srebric, J., and Q. Chen. 2001. A method of test to obtain diffuser data for CFD modeling of room airflow. ASHRAE Transactions 107(2):108-116. Srebric, J., and Q. Chen. 2002. Simplified numerical models for complex air supply diffusers. HVAC&R Research (now Science and Technology for the Built Environment) 8(3):277-294. dx.doi.org/10.1080/10789669 .2002.10391442. Swami, M. V and S. Chandra. 1988. Correlations for pressure distribution on buildings and calculation on buildings and calculation of natural- ventilation airflow. ASHRAE Transactions 94(1). VanGilder, J., and M. Seymour. 2014. Seminar 32-developing airflow and thermal models for data centers: Comparing and constrasting the design and operation use cases. ASHRAE Seminar Recordings, 2014 Annual Conference, Seattle, WA. VanGilder, J. W., and X.S. Zhang. 2008. Coarse-grid CFD: The effect of grid size on data center modeling. ASHRAE Transactions 114(2). VanGilder, J. W., Z.M. Pardey, and C.M. Healey. 2016. Measurement of per- forated tile airflow in data centers. ASHRAE Transactions 122(1). Walton, G.N., and S. Dols. 2006. CONTAM 2.4 user guide and program documentation. NIST Interagency/Internal Report (NISTIR)-7251. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. Wang, H., and Z.J. Zhai. 2012. Analyzing grid independency and numerical viscosity of computational fluid dynamics for indoor environment ap- plications. Building and Environment 52:107-118. dx.doi.org/10.1016 /j.buildenv.2011.12.019. Wang, L.L., and W. Li. 2017. A study of thermal destratification for large warehouse energy savings. Energy and Buildings 153:126-135. dx.doi .org/10.1016(j.enbuild.2017.07.070. Yakhot, V., and S.A. Orszag. 1986. Renormalization group analysis of tur- bulence. I. Basic theory. Journal of Scientific Computing 1(1):3-51. Zhai, J., J. Hertberg, W. Smith, G. Quinn, and J. NcNeill. 2013. Experimen- tal investigation of hospital operating room (OR) air distribution (RP- 1397). ASHRAE Research Project RP-1397, Report. Zhai, J.Z., K.A. Hermansen, and S. Al-Saadi. 2012. The development of simplified rack boundary conditions for numerical data center models. ASHRAE Transactions 118(2). Zhang, Y. 2004. Indoor air quality engineering. CRC Press, Boca Raton, FL. Zhang, Z., W. Zhang, Z.J. Zhai, and Q. Y. Chen. 2007. Evaluation of various turbulence models in Predicting airflow and turbulence in enclosed envi- ronments by CFD: Part 2-comparison with experimental data from literature. HVAC&R Research (now Science and Technology for the Built Environment) 13(6):871-886. dx.doi.org/10.1080/10789669.2007 .10391460. Related Commercial Resources Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
c4bb34b5-6550-4548-875b-4ffaeedc8f88 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Related Commercial Resources CHAPTER 60 INTEGRATED PROJECT DELIVERY AND BUILDING DESIGN ¦ WHY CHOOSE IPD? ¦ 60.1 ¦ Phase 3: Concept Development ¦ 60.8 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ COLLABORATION AND TEAMWORK ¦ 60.2 ¦ Phase 4: Design ¦ 60.11 ¦ ¦ TEAMWORK. ¦ 60.2 ¦ Phase 5 : Construction Preparation ¦ 60.13 ¦ ¦ PROCESS. ¦ 60.3 ¦ Phase 6: Construction ¦ 60.14 ¦ ¦ Phase Descriptions ¦ 60.3 ¦ Phase 7: Owner Acceptance ¦ 60.16 ¦ ¦ Phase 1: Project Justification ¦ 60.3 ¦ Phase 8: Use, Operation, and Maintenance ¦ 60.17 ¦ ¦ Phase 2: Project Initiation ¦ 60.6 ¦ TERMINOLOGY ¦ 60.18 ¦ THIStions for project management, and logistics of carrying out an chapter explains potential benefits of integration, impli- integrated project. Resources in the References, Bibliography, and Resources sections, as well as other Handbook chapters and ASHRAE guidelines and standards, offer in-depth guidance on var- ious integrated project delivery (IPD) application requirements. Integrated work is done by a cross-functional team of people working together toward a common goal. This concept has been used formally in product manufacturing for at least 60 years and is grow- ing in the building design and construction industry. This chapter dis- cusses two levels of integration, integrated building design (IBD) and IPD, both of which use cross-functional team based project manage- ment to promote holistic collaboration by team members during the diverse phases of building project delivery. IBD is embedded within IPD, so the former is included within the scope of the latter. The dis- tinction between these techniques is explained in the Terminology and Process sections. 1. WHY CHOOSE IPD? Owners risk both money and reputation on new buildings. If the building costs too much, is put to beneficial use too late, or performs poorly (by not meeting the needs of occupants or costing too much to operate), the owner stands to lose a great deal. Integrated project delivery is a means to greatly reduce all these potential pitfalls. Inte- gration promises to reduce the risk to the owner that a project will cost more than budgeted, be delivered later than planned, or fail to perform as intended. There are two models of project development. In sequential project delivery (SPD), designers work within their isolated func- tional area, as in a bureaucracy. Alternatively, in integrated project delivery (IPD), designers work together with others from all func- tional areas, as a team. Benefits of integration are best explained by highlighting the distinction between these two ways of working. The imagery most often used to describe sequential project orga- nization is that of silos. Designers in each function work within their respective silos, isolated from others. Every function (e.g., architec- ture, HVAC engineering, plumbing engineering, fire suppression engineering, electrical engineering, structural engineering) has its own silo. Silos exist to make the group efficient. People working in a func- tional silo are expected to stay busy doing the functional work assigned to them. They communicate with other functions only as necessary to do their work, endeavoring to complete their assign- ment as fast as possible, either by sending it back to the function that The preparation of this chapter is assigned to TC 7.1, Integrated Building Design. passed it to them, or finishing and passing it on to the next function. The piping designer does not get paid to help the duct designer, and the pipe fitter does not get paid to help the tin knocker or the piping designer. When architecture decides plans are ready, they send them over the walls of their silo into that of HVAC engineering for HVAC de- sign. IfHVAC engineering likes what they receive, they get to work. If they do not, they send the architectural plans back with requests for rework (e.g., making more room for ductwork). Eventually, HVAC engineering passes their work on to others, like electrical and plumbing. Those disciplines may in turn send the HVAC work back for revision. When all the design functions are done, the plans and specification are sent to construction, which often returns them to the designers in the form of change orders because contractors cannot build, or do not understand the plans. Costs increase. Schedules lengthen. An integrated project is very different. There is only one silo: the team silo. Every function is present and responsible for assisting the others. Architecture never gets a drawing back to make more room for ductwork because the HVAC engineer and the architect work together to size the ductwork and the architectural space it needs at the same time. Furthermore, there is construction expertise available to the design team. The mechanical contractor does not issue a mid- construction change order due to an unbuildable duct design because the contractors were there during design, ensuring the design can be built. Individuals are responsible for doing sound professional work and being good team members, and the whole team of designers and contractors is responsible for making the project efficient. The work of design and construction gets done in both models. The difference is that a cross-functional team works together from the beginning of an integrated project. They agree on the objectives of their work and how the building will perform when it is done. Then they design the building and all its systems, front-loading col- laboration efforts to optimize building system solutions in response to the defined project objectives. Integrated design identifies key issues and addresses them early in design and planning because the people who can see them and solve them are in the room doing the work. An important point to remember is that integration does not nec- essarily mean getting more things done early; it means getting the right things done early, and maintaining focus on the required perfor- mance during key decisions. Another important point is that integra- tion is not design by committee. Integration is design and construction professionals coordinating their work early in the proj- ect, when that coordination can be done most efficiently for the proj- ect. The professional work of the architects, engineers and contractors resides only with the professional responsible. Costs early in the project rise because people are on the job that would have traditionally arrived later. However, because they are 60.1 Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
2cd8a9c4-fdaa-45ea-9e94-b36bf231fe77 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 60.2 Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed 2019 ASHRAE Handbook- -HVAC Applications (SI) there, they can avert and rework problems that would have been more costly to fix later. Thus, costs of later phases (and overall) should be lower. Building performance should also be better because mid-construction design changes to solve problems or reduce cost are made by the whole team before a crisis develops. 1.1 COLLABORA TION AND TEAMWORK Collaborative design requires that all members of the design team possess demonstrated expertise, an ability to work collectively in a nonisolated setting, and a drive of stewardship to support IPD. Team members should share similar corporate philosophies, have compatible operating procedures, use common optimization tools, and be committed to adhering to consistent interdisciplinary quality assurance/quality control (QA/QC) procedures. IPD extends the scope of design to construction tasks. With con- struction expertise available to inform the design process, planning can be more specific about materials and methods, more confident around estimating costs, and more accurate with setting schedules. Collaboration between design professionals is extended to construc- tors and subtrades, eliminating the oppositional relationship between design and construction that is commonly found with design-bid-build approaches. Disagreements may occur, but the IPD environment provides a structure to resolve them, through ref- erences to the owner' s project requirements (OPR) and previously agreed-upon project values. Each project requires a different set of disciplines, though certain roles, like the owner, architect, structural engineer and MEP engi- neers, are always needed. The selection of team members also de- pends on whether the project is an IBD or IPD project. These choices are described in the Process section. 1.2 TEAMWORK Team members have two responsibilities: · To perform their own professional design work developing the agreed basis of design (BOD), recognizing that their work is part of the team ' s design for the whole building · To work for the benefit of the whole team, identifying conflicts that arise between their designs and any of the other disciplines, the OPR, or the BOD; promptly bringing issues to the attention of the other team members; and working toward successful resolu- tions W orking with a team requires that participants engage in joint decision making. Individual thinking and processes must be formal- ly brought to the team and discussed in the context of project objec- tives and previous decisions. Having a space for discussing new ideas encourages a decision-making mentality that supports the team's direction. Individuals must keep in mind that their actions and reactions affect integrated system solutions. Design in isolation does not support team collaboration. Team members must foster a professional level of respect for each other. When individuals suggest new strategies to improve the whole, dissenting views will occur. Emotions must be removed from these events. Evaluations must be made on objective application and support of project objectives. The project team leader should be trained to handle conflict management and dissenting views in a pro- fessional manner. Consensus agreement will not always be apparent, and the project team must avoid fracture of the collaborative effort when differences occur. Effective, concise, and complete communication must be adopted to keep the team informed of all decisions across all design disci- plines. Communications within the project team should be standard- ized as much as possible. Each form of communication should contain the origination date, any revision dates, project name, project number, and originator's contact information. In addition, a clear and concise subject line should be included to focus recipients on the subject matter at hand. For collaboration to work, all team members must be kept in the communication loop so that each understands where the collaboration process stands. Team Formation Unsurprisingly, integrated project team formation is more in- volved than in sequentially designed projects. To create a well es- tablished team, the owner needs to be prepared. Integration is not something that happens spontaneously, or that can be achieved at the last minute. Onus is on the owner to organize the team for the work at hand, building up the group as tasks approach. Often, this starts with hiring an integration specialist or design facilitator. As the team expands, it needs to create ground rules for working together and agree on who will be leader for the different phases of development. Often, leadership rotates, following the focus of the development phase. Team formation is discussed in the section on Phase 2: Proj- ect Initiation. The team should consider colocation and use of shared develop- ment platforms. Colocation of designers and constructors facilitates speedy resolution of conflicts by increasing opportunities for timely collaboration, reducing rework. In a colocated environment, all dis- ciplines get the same information at the same time, and it is easier to get all disciplines working on special conditions together. Coloca- tion is helpful in avoiding conflicts between disciplines and trades, which are common and expensive to resolve. A colocated team has an opportunity to use shared documentation platforms that facilitate coordination and detect clashes between different disciplines. Com- mon development platforms help keep the work of other disciplines visible and offer a common language for project development. Three-dimensional computer-aided design (CAD) systems and building information modeling (BIM) are excellent aids for this. It is essential that the owner' s team has a champion for the inte- grated project. Early investments are being made in the project that are not common, and without a champion, the focus of the project may drift and compromise the potential of those investments. The importance of an experienced, integrated design leader can- not be overstressed. Systems thinking requires input from individu- als who have design experience to match the project at hand. Decisions must be based on an understanding of how systems and components interact. The integration leader must ensure that those with limited cross-functional experience listen to other viewpoints and adapt their work for the best whole-building solutions. IPD can succeed when key representatives learn as they go, but the work may take longer and require more iterations as the new par- ticipants are trained in the system. IPD provides an excellent oppor- tunity to mentor and train supporting staffin system integration, and the opportunity should be fully exploited. Participants should have a proactive attitude that supports the ups and downs of iterative system evaluation. Individuals who can see the big picture and appreciate that the whole will be better than the sum of the parts enhance the team 's efforts. They should also have experience with optimization techniques. True optimization expertise requires understanding how building systems interact, what elements can be revised for the benefit of the whole, and how to evaluate results in detailed financial models that consider all ownership costs. Some projects may require adding specialty consultants to the project team to support activities such as smoke control, acoustics, seismic restraint, or food service. Only rarely can one firm meet all necessary needs on complex projects. Management of outside spe- cialty consultants is an added responsibility that must be factored into the collaborative process. | {}
811d212f-8ed8-4f2b-94e2-f96e385435e8 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Integrated Project Delivery and Building Design 60.3 Consensus in Decision Making Typically, teams make decisions by consensus. That means that all share the responsibility for decisions, providing their expertise. Often, consensus is interpreted as "design by committee, which is not the approach used in either IBD or IPD. Rather, integrated design processes depend on sequential leadership, in which the pro- fessionals responsible for each of the building systems lead when their area of expertise is discussed, but also contribute their perspec- tives when other disciplines are in the leadership position. Project integration specialists are valuable in this process: their expertise is leading the team, ensuring that all decisions are made by teamwide consensus, and emphasizing compromises that accommodate valid concerns affecting other disciplines. Project integration specialists also have a strong technical understanding of how building systems work together and can capitalize on the expertise of all members. 2. PROCESS This section describes methods that, based on the experience of the authoring ASHRAE subcommittee, are sound and may be fol- lowed for a successful project. The project overview (Table 1) out- lines the basic framework and major milestones, listing the questions that must be answered by team members as they complete one phase of work and seek approval to move forward. It breaks down a typical building project into phases, and in each phase is a list of go/no-go questions to be answered yes or no by the owner. If all questions are answered yes, then the decision is to go forward and begin work in the next phase. If any question is answered no, then the decision is no-go; this does not stop the project but continues the team 's work in the current phase until all answers are yes. Because each phase builds on those before it, the owner should require a yes answer to every question in a phase before approving work to begin in the next phase. If a phase is not done well, those that follow are at higher risk of pro- ducing an inferior project. The phase descriptions explain what happens in each of the proj- ect phases and guide the reader. They are the how-to guides for com- pleting the phases and delivering what is required for a yes answer to each question in the project overview. This section is not intended to define the only way to carry out an integrated project but to provide guidance to a project team, and must be adapted to each specific project. Every team must establish its own methods through consensus of the team members. These descriptions provide guidance for a team new to integrated cross- functional team project management and inform a design team member about what to expect from others and what others will expect from them. 2.1 PHASE DESCRIPTIONS This section explains the work to be done in each phase listed in Table 1. These descriptions explain methods that, based on the experience ASHRAE Technical Committee 4. 10, are sound and may be followed for a successful integrated project. These sections are not intended to define the only way to carry out an integrated project: every team must establish its own methods through consensus of the team members. These descriptions are intended to provide guidance for a team new to integrated cross-functional project management and to inform a design team member who is assigned to an integrated project about what to expect. · Introduction: In general, what happens during this phase? · Purpose: Why is this phase important, what does the work in this phase contribute to the project? · Prerequisites: What must be done before work begins in this phase? · Team: Who are the project team members during this phase? How does membership change during this phase? · Work: What work is done by the team? · Sequence of events: What is the sequence of events, particularly as it pertains to meeting the requirements defined in the integrated building design checklist? · Role of design team member: What is the role of each design team member; how is each person expected to serve as a team member; what must each member deliver as product to the project team? · Role of integration leader: What is the integration leader/com- missioning leader's role; how is this leader expected to serve as a team member; what must this person deliver as product to the project team? · Performance requirements: What HV AC systems performance requirements can be affected by decisions made during this phase and require analysis and advice from the HVAC engineer? · Tools: What tools are typically used? · Documentation: What documents are produced? 2.2 PHASE 1: PROJECT JUSTIFICATION Project justification is the owner's activity that determines whether constructing a building will satisfy a need for space and/or a specific return on financial investment. This process is commonly delivered by real estate or project management consultants, but for projects considering an integrated project delivery approach, it is better to develop the same information with a subset of the full IPD team. For speculative projects, this activity requires assumptions about potential end uses, expected revenue, development risks and costs, expected lifetime of the facility, and required return on the project investment. For public sector or owner-occupied projects, a return on invest- ment calculation may be secondary to long-term plans, staffing requirements, organizational image and communications, size of an organization , s building portfolio, and funds commonly available for operations and maintenance. Public sector and owner-occupied projects may also be able to entertain longer payback periods than speculative developers. This fact creates an opportunity for IPD and improved building quality. Project justification sets the conditions for all the work to follow, so it is best if the decision to use IPD is made before the justification work begins. Thus, the foundation for a sound IPD project can be built from the beginning, eliminating the need to convince people to change their minds later, particularly where the project budget is concerned. Regardless of the state of an owner's initial project assumptions, IPD requires explicit discussion and acceptance of project goals by all participants on the design team. This provides an opportunity to confirm that facility programs and budgets are appropriate. Purpose · Financially justify the project for the owner's approval, before proceeding with the work and the cost of the next phase · Clearly identify the need(s) for this built space · Prepare a plan to complete second phase (project initiation), in- cluding key team members, objectives, funding required, and schedule Prerequisites For the project justification phase to begin, the owner must · Have decided to use IPD practice to carry out the project · Have hired an integrated project leader · Be willing to actively engage with the design process more than is required by a standard "review and approve" structure Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
239ef416-260a-4bfa-8d7b-13a846692eaa | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 60.4 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Table 1 Project Overview Go/No-Go Question No Yes Go/No-Go Question No Yes Phase 1: Project Justification Has the project justification assessment been completed by a key team members, objectives, funding required, and team of highly skilled people, assigned by the owner? schedule? Has the team identified and clearly defined a need for this built space? Has the team prepared a plan to complete phase 2, including key team members, objectives, funding required, and schedule? Has the team demonstrated financial justification and secured funding to complete phase 2? Phase 2: Project Initiation Is there a commitment to high performance? Is integrated building design or integrated project delivery justified? Have the owner's operation and maintenance (O&M) capabilities been documented? Does the owner's O&M staff possess expertise that could contribute to successful outcome of the project? Have these members been identified and included in the owner's team? Has the commissioning agent prepared the first draft of the owner's project requirements (OPR)? Has the project initiation team defined attributes of the concept development and design phases' cross-functional team members? Have members of the concept development and design phases' cross-functional team been recruited? Has a project integration specialist been recruited to join the team? Has the team prepared a plan to complete phase 3, including key team members, objectives, funding required, and schedule? Has the project initiation team demonstrated that there is financial justification and funding available to complete phase 3? Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed Phase 3: Concept Development Is the OPR complete, documenting clear and measurable targets for building performance, suitable for monitoring building operating performance? Has the team agreed on one set of systems concepts that define the whole building? Have the attributes of specialty resources been defined and are they available as needed? Has the team prepared a plan to complete phase 4, including key team members, objectives, funding required, and schedule? Has the project initiation team demonstrated that there is financial justification and funding available to complete phase 4? Phase 4: Design Has the integrated team, including design professionals, construction contractors, and owner's O&M staff, worked together to perform design work? Are schematic design documents complete and delivered to owner? Are design development documents complete to the extent necessary for pricing and delivered to the owner? Has the design team demonstrated that there is financial justification and funding available to complete phase 5? Has the team prepared a plan to complete phase 5, including Phase 5: Construction Preparation Is the project price agreed between the owner and contractor(s)? Do the construction documents include answers to all bid questions and scope of work change agreements? Do the construction documents include all cost reduction design changes and related OPR changes? Does the team agree that commissioning work completed in accordance with construction documents will prove that building performance meets the OPR? Are contractors prepared to perform the commissioning tests and inspections required by construction documents? Are the means and methods for project communication and decision making clearly defined? Has the team prepared a plan to complete phase 6, including key team members, objectives, funding required, and schedule? Phase 6: Construction Are all systems built and equipment installed in accordance with the construction documents and certified as such in accordance with commissioning requirements? Has the owner's facility management/maintenance staff made regular visits during construction to ensure maintainability of installed equipment? Are all systems and equipment operating as intended and certified as such in accordance with commissioning requirements? Has the authority having jurisdiction (AHJ) approved the project for occupancy and agreed that all required inspections and tests are complete and satisfactory? Is the owner O&M training plan complete? Has the team prepared a plan to complete phase 7, including key team members, objectives, funding required, and schedule? Phase 7: Owner Acceptance Are all systems operating in accordance with the OPR? Does the owner have all documentation required to operate and maintain the building? Have all required documents and maintenance procedures been incorporated in the owner's maintenance management system? Have the owner's O&M people been trained in the proper operation and maintenance of the integrated whole-building systems? Is the owner prepared to operate and maintain building performance in accordance with the OPR? Has the team prepared a plan to monitor the performance of building systems throughout the warranty period and tune or repair systems as necessary to make the building perform as required by the OPR? Does operating performance, under normal use and occupancy, meet the OPR? Are O&M personnel in place and prepared for ongoing operation? Do all team members agree that the project is complete? Is the owner prepared to operate and maintain building performance in accordance with the OPR? Phase 8: Use, Operation, and maintenance | {}
abc99ecb-df1f-4d97-9a78-b1fbf435afbd | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Integrated Project Delivery and Building Design 60.5 · Be willing to explore alternative approaches to common building design and construction issues Team The project justification team is small and able to, quickly and at low cost, collect and analyze enough information to decide whether the project is worth pursuing further. The team must in- clude · Team leader (may be the integration specialist or owner) · Owner (and/or an employee authorized to make decisions and able to obtain information) · Integration specialist · Financial analyst · Expert in documenting occupant requirements (facility planning/ commissioning basis of design fundamentals); could be the com- missioning agent or integration specialist The team may wish to augment their knowledge by consulting with other experts for information. Areas of expertise may include · People with special knowledge of particular building types · Local real estate conditions for various markets · Details of local land use planning objectives and regulations · Building commissioning · Building operations and maintenance · Building finances, including tax applications · User groups varying with building type · Knowledge of available government and utility incentives · Construction cost estimating · Structural design · HVAC design · Plumbing and fire protection systems design · Electrical systems design · Civil design · Building science · Natural lighting and acoustic design Work This phase begins when the owner believes that a building proj- ect is warranted. The project team first gains an understanding of the owner's hypothesis and determines either that it is valid enough to justify work in the next phase, or that it is not valid and no fur- ther effort is justified. The tasks include (but are not limited to) · Collecting information on the market for the proposed building · Identifying who would occupy the proposed space(s) and their needs · Determining if and how their needs are being met now · Determining what needs are not being met · Defining what added space or existing space upgrades (adaptive reuse) would satisfy unmet needs · Determining how the added space or existing space upgrades (adaptive reuse) could be used to satisfy unmet needs; evaluating if other spaces could meet the need by consolidation · Estimating the cost of producing the new spaces or upgrades · Estimating the worth of the new spaces or upgrades in terms of revenue, productivity, goodwill, etc. · Deciding whether the worth justifies the cost (rough numbers are good here) · Identifying the skills needed from team members who would complete phase 2 · Identifying specific individuals and firms who would make up the project initiation team and the cost for their work · Preparing a plan for phase 2 work, including objectives, person- nel, budget, and schedule · Securing plan approval and necessary funding If the owner already owns the land but is open to how it will be used, then this work may begin by exploring different purposes and include one or more viable options for further investigation. Information sources for project data depend on the type of proj- ect. For an owner-occupied building, the market information is mostly internal. Market information for tenant-occupied buildings is externally focused and includes speculative buildings the owner intends to sell on completion. Typically, the total project expenditure is divided into two types of costs. Soft costs include design consultancy fees, specialty testing and expert fees, and other costs arising from documenting the site and the proposed design. Hard costs include construction cost (including labor), plus the applicable municipal, state or provincial, and federal regulatory fees. Bank financing and carrying costs may also be included in the assessment ofhard costs. Designers must jus- tify the soft costs and estimate hard costs as accurately as possible to assist with the development of the project's financial outline. At this stage, an awareness of how to bring funds to the project is important. For example, there are federal and state tax incentives, Internal Revenue Service (IRS) benefits from cost segregation stud- ies, solar or renewable energy usage incentives, and low-interest loans available for energy-efficient projects. Utilities often have incentives or product rebates for energy efficiency measures, which are driven by regulatory or demand management requirements. There can also be incentives for going through the IPD process. When combined, these incentives and benefits can dramatically reduce hard costs. Any team member may bring knowledge ofincen- tives for building construction to the team; it is not solely the respon- sibility of the owner. Sequence of Events The sequence of events, particularly as regards meeting the requirements defined in the IPD checklist, is 1. Owner decides to adopt IPD to take advantage of the method' s benefits and to differentiate the building from the regular market. 2. Owner assembles the project justification team. 3. Projectjustification team assesses the potentials of the project in several possible variations. Should viable versions of a project be presented, the project jus- tification team · Prepares documentation outlining the nature of the project and demonstrating the project viability and benefits. This documenta- tion includes descriptions of performance conditions that will inform the initial basis of design documents. · Prepares a plan for phase 2. Team Roles Design Team Member. The typical MEP engineering group may not be a member of this intentionally small and low-cost team, but could be asked to consult with the team to create rough projec- tions of cost, performance, and service life of building elements. At this stage, there is an idea (but no design yet) about the project, and the site is typically known. Projections for building perfor- mance that support the estimate for the return on financial invest- ment must be developed. Building cost estimates and performance expectations are usually based on the owner's past projects of a sim- ilar type, or minimum code-compliant design. However, the benefits of state-of-the-art (SOA) systems, which can provide better com- fort, efficiency, noise levels, return on investment, etc., should be recognized before budgets are fixed. The benefits can outweigh budgetary constraints when evaluating SOA systems, and at this junction budgets are more flexible. A member of the design team may be called upon to explain such things as differences from systems used in the owner's last similar Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
4d0ece6e-7f7a-4352-bda5-7a8bc6756dbf | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 60.6 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) project, a minimum code-compliant building, or the improvements possible with contemporary HVAC technology and design practices. This explanation must define the differences between types of sys- tems, what they offer in terms of higher productivity due to better conditions for occupants, lower operating costs due to energy- efficient design or more robust equipment, and costs of construction. (Note: the team should have experts in building performance and cost estimating to help with this work). In this phase, any design team member asked to participate needs good verbal communications skills, flexibility in developing alter- native performance scenarios, and good technical writing skills to communicate the relevant information to the team. He or she will also benefit from a developed ability to work with others and the capacity to draw on the experience of other design disciplines to quickly produce a thorough analysis. Systems likely to be evaluated are · Building envelope characteristics such as percentage openings, U-values, and water management strategies · Ventilation systems, including energy reduction and energy re- covery · Cooling systems · Heating systems · Energy transfer (between heating and cooling) systems such as variable-refrigerant-flow (VRF) systems · Air distribution systems Integration Leader. The integration leader leads the effort to determine and document what performance requirements will help meet the needs of the intended occupants. This is the first rough pass at this information and captures things such as energy con- sumption targets that might require higher-cost construction, more comfortable conditions to increase worker productivity, etc. This information is the foundation of the basis of design documents used by commissioning specialists. The integration leader may be the project manager for this phase of work. That person is also be instrumental in planning the inte- grated project delivery process and identifying the required team members. Performance Requirements Performance requirements can be affected by decisions made during this phase and require analysis and advice from the HVAC engineer regarding · Indoor air quality · Indoor environmental conditions that affect comfort, productivity, and safety of occupants · Operating costs, including energy and maintenance · Acoustic performance · Air quality and safety of neighboring properties · Greenhouse gas (GHG) emission requirements (refrigerant selec- tion) HVAC systems performance requirements are relative to the overall quality of the facility being proposed. For commercial buildings, facility quality is related to the target rent, which is as- sumed to be in the range of the target market. For institutional proj- ects, high-quality facilities are often specified, but potentially outside of the cost range of the project. Regardless of facility qual- ity, building codes require compliance with, and sometimes incre- mental improvement from, ASHRAE Standards 90.1, 62.1, 62.2, 55, etc. As these standards are improved in the pursuit of reduced resource consumption and more reliable design and operational performance, facility quality levels are increased. If the owner sets a budget for the project based solely on experience, opportunities for better, more marketable spaces with lower operating costs may be lost. Tools Tools useful to this phase validate assumptions regarding build- ing performance and capital or operations costs. Historical data on the energy performance of similar building types in the same cli- mate zone is a key starting point. Similarly, historical data on local construction costs inform understandings of predicted costs. Real estate surveys of market conditions and rental costs per unit area provide data for the revenue side of the equation. Energy use intensity figures in energy units over areas, such as kilowatt hours per square metre (kWh/m2), are easily multiplied by gross building area to create operational estimates. National data- bases of energy performance are available where the owner does not have access to a portfolio of buildings in the region. Examples include · U.S. Energy Information Administration: CBECS · Natural Resources Canada: National Energy Use Database · ENERGY STAR: Portfolio Manager Standard estimating handbooks are also used to identify con- struction costs. In the absence of a design, indicative estimates on a unit floor area or building volume basis are common. Common esti- mating references include RSMeans Building Construction Cost Data and Hanscomb 's Yardsticks for Costing. For the revenue side of the ledger, reports on costs from real estate associations and brokers support predictions of revenue for a potential project. Unit-area-based costs are the finest level of detail required. Attention to the terms of rents is crucial, because the opportunities for return to the owner vary greatly between all- inclusive and triple net leases. Data from the local chapter of the Building Owners and Managers Association (BOMA) or recent reports from brokers are used. Potential incentives for specialty applications can be recorded, but may need to be reduced by a factor representing the risk of the final project not qualifying for the incen- tive, or the incentive amount being reduced. Documentation · Financial justification documents required by the owner to secure financing for the project · First version of owner's project requirements (OPR), including first version of building performance requirements · Plan to complete phase 2, including key team members, objec- tives, funding required, and schedule 2.3 PHASE 2: PROJECT INITIA TION The existing team from phase 1 is expanded to prepare a more detailed project description, providing the scope of work for design professionals in preparation for design and development work. Ideas from phase 1 are developed in greater detail and scrutinized for their continued relevance. Purpose · Assess the owner's resources and identify the internal and exter- nal participants needed for fully integrated project development · Continue development of a more complete OPR, replacing assumptions made in phase 1 with information developed by the phase 2 team · Decide if the project will be delivered by an IPD method or other integrated approach · Prepare the communications materials that explain the IPD pro- cess for incoming new participants, including designers, con- structors, and potentially investors · Secure funds to hire the project team · Recruit the team experts who will continue the project Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
6e015cfb-8425-41dc-9a80-9c348cf481b7 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Integrated Project Delivery and Building Design 60.7 Prerequisites · There is a viable project to be developed. · A preliminary project description exists that - Includes building size and quality. - Identifies the intended occupants of the building, the approxi- mate performance they will need, and what they will expect from the spaces. - Documents early ideas about building performance. The form of the information may be related to assumed operating costs and replacement cycles rather than explicit system perfor- mance requirements. An approved, funded plan for completion of this phase exists. · Team During this phase, the team grows from the initial members of phase 1 to the extended group that will complete much of the work in phases 2, 3, and 4. At the beginning of the phase, the team includes · Team leader (may be the integration specialist or owner) · Owner (and/or an employee authorized to make decisions and able to obtain information) · Integration specialist · Financial analyst · Expert in documenting occupant requirements (facility planning/ commissioning basis of design fundamentals); could be the com- missioning agent or integration specialist · Facility operations and maintenance specialist Team makeup at the end of phase 2 and start of phase 3 depends on whether the project will proceed as an IPD or an IBD project. For IPD, recommended team members include · Owner-appointed project manager (owner employee preferred, not an external project manager); · Integration specialist · Facility operations and maintenance specialist · Commissioning agent · Architect · Structural engineer · Civil engineer · General contractor or construction manager · Mechanical engineer (HVAC, plumbing, fire protection, building management/controls system) · Building sciences engineer · Mechanical contractor · Electrical engineer (power, lighting, fire alarm, communications, etc.) · Electrical contractor · Cost estimator · Energy analyst or modeling specialist If the project is to be limited to an IBD, the contractors would be excluded from the team. The rest of this chapter assumes that an IPD project delivery method has been adopted. Most of the disciplines required for the whole project are repre- sented here. Some specialty design or construction teams may be added in phase 3 if necessary. This might include tenants/occupants (if fit-out is part of the project), an acoustic specialist, lighting spe- cialist, landscape architect, LEED specialist, scenographer, etc. Work The team must research and document the building performance necessary to satisfy the needs of all project customers (owner and occupants). The team self-organizes to ensure that information is approached in an orderly fashion and that all relevant opinions are incorporated. Investigate the owner's capacity for managing inno- vation with respect to state of the art systems. The first formal draft of the OPR is prepared in this phase. The objective of all design team work is to produce a building and systems that meet the per- formance targets set forth in the OPR. · Consider the rough OPR from phase 1 and improve it by eliminat- ing unvalidated assumptions and replacing them with factual in- formation provided by the phase 2 team. · Owner assesses the capabilities of personnel available from the owner's O&M organization. · Owner identifies and recruits personnel. · Decide the project delivery method: IBD with a conventional ten- dering based on a complete building design package, or IPD with a construction management and guaranteed maximum price (GMP) approach. · Document the expectations and participant responsibilities for IPD. · Prepare a charter of values or project charter that establishes pri- orities for interdisciplinary responses to the OPR. (See Terminol- ogy section for definitions.) · Identify and recruit design team members from architectural and engineering firms. · Identify and recruit construction leaders. · Negotiate fee agreements with all team members to support the IPD process, educating the potential team members about what is expected. · Register with programs that provide incentives for IPD. · If the project team is going to colocate, establish the location and space requirements of the workplace, then lease space or arrange internal resources to house the design team activities. · Review IT resources of the assembled team and decide on the IT platform and programs to be used. · The newly recruited team reviews and validates the project justi- fication, now estimating project cost and value based on more in depth understanding of what the owner and occupants need. · Owner decides whether spending to complete phase 3 is justified. · Prepare a plan to complete phase 3, including resources, schedule, and budget. · Secure owner approval to proceed with concept development. Sequence of Events 1. Document owner's O&M capabilities to help identify neces- sary new participants. 2. Identify required design resources. 3. Decide on project delivery method (IBD or IPD) based on nature of OPR. 4. Recruit expanded and final phase 2 resources. 5. Prepare initial charter of values for the project in consultation with the expanded team. 6. Decide if the team will colocate, or otherwise define working approaches to facilitate integration if physical colocation is not planned. 7. Identify and secure colocation space if required, or establish equipment setup and system to support virtual colocation if the team members are geographically distant. 8. Prepare the next edition of the OPR based on updated assump- tions. 9. Confirm that there is a viable project and that funding should be made available for concept development. 10. Prepare a plan for phase 3 and obtain owner approval to prorole of design team member. As the project is just being started, no time has yet been spent on concept design. This time is best used to lay out as many potential options as reasonable and explore how they respond to the requirements of the space or occupants. This is the time for conventional goal setting meetings, where the owner and designer discuss preferred systems and the chal- lenges of specific applications in the project as described. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
47101c0f-6f7f-497d-99ad-9c3113b295bf | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 60.8 In phase 2, the owner's requirements are first assembled in an OPR document. The team helps develop the OPR by noting the usual contributions made by their disciplines, and the implications for operations and maintenance or cost. Where the preliminary OPR creates special conditions needing extra attention from the de- signers, those items need to be flagged for further discussion. A design team member will likely be asked to consult with the team to create the rough assumptions of cost, performance, and ser- vice life, made for building services elements. A team member should review the performance requirements in greater depth, revising (if necessary) the phase-1 recommendations based on new information. Preferably, this should be done by a member who also participated in phase 1, but can also be done by a new team member. In this phase, a prospective design team member needs good ver- bal communications skills, flexibility in developing alternative per- formance scenarios, and good report or letter-writing skills to present relevant information to the team. Because concept design has not yet begun, there are no systems to evaluate, but there are strategies for building services that form part of the OPR. The designer needs to address the pros and cons of a variety of strategies when developing the OPR. Specifically, the HVAC engineer will use the completed OPR as the basis of concept development, and will likely present desired performance outcomes such as · Building envelope characteristics typical to the standard building types used in financial planning, including percentage openings, U-values, and water management strategies · Ventilation strategies, including energy reduction and energy re- covery · Cooling strategies (air distribution, radiant, desiccant, district, central, local) · Heating strategies (air distribution, hydronic distribution, steam, district, central, local) · Energy transfer (between heating and cooling systems) strategies Team Roles Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed The integration leader facilitates the cross-functional team- work and may be the project manager for this phase of work. This person is also instrumental in planning the integrated project deliv- ery process and identifying the required team members. The commissioning agent works closely with the owner and owner's O&M staff to document ideas from discussions ofbuilding services strategies in a form appropriate for the OPR and as direc- tions for future designers. Performance Requirements Performance requirements are formally set during this phase and require analysis and advice from the HVAC engineer on · Indoor air quality · Indoor conditions that affect comfort, productivity, and occupant safety · Operating costs, including energy and maintenance · Acoustic performance · Air quality and safety of neighboring properties · Refrigerant quality (in case of industrial refrigeration) · New conditions or service requirements that have arisen during development of the OPR Tools · Marketing research tools to determine needs of owner and intend- ed occupants · Cost estimating tools (both construction and life-cycle costs) · Various simulation tools 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Documentation · Updated financial justification documents required by the owner to support new or expanded financing for the project · OPR, completed as necessary to begin concept development of all building systems · Fee agreements that reflect work required by an IPD project, exe- cuted by firms committing employees to the project team · Plan to complete phase 3, including key team members, objec- tives, funding required, and schedule 2.4 PHASE 3: CONCEPT DEVELOPMENT Concept development begins the design process, wherein the assembled team identifies planning configurations and building ser- vices systems that respond to the OPR. The selected final concept is later developed into the project to be delivered. For the first time, diverse specialists come together and work to cover all aspects of building design. The team considers reasonable ways (concepts) to meet the OPR, compares them, and selects the concepts to be developed in technical detail in phase 4. For an IPD project, the discussion of concepts includes the construction exper- tise of a general contractor or construction manager (and possibly major subcontractors), which brings greater security to ideas regard- ing constructability, cost, and scheduling. If necessary, the team brings in specialists in select concepts. Purpose The purpose of this phase is to select the set of spatial configurations and building systems concepts to be designed and built (the BOD). Key objectives to meet that end are · Developing different aspects of the OPR in greater depth · Considering various concepts for accomplishing the OPR · Selecting the systems concepts that will comprise the BOD Prerequisites · Phase 2 work is complete and accepted by owner. · Funding for phase 3 is approved (first draft ofthe OPR is complete and owner interest in the IPD has not changed). · People assigned to the project team are empowered and autho- rized by their employers to make timely decisions. They are not required to secure approval from superiors before contributing to team decisions. · The designers are engaged and supportive of a multidisciplinary approach to design. · The assembled IPD team has agreed on a development approach to the work, responsive to the OPR. For example, a project with net-zero energy goals would adopt a passive design approach that minimizes loads before designing systems to serve anticipated loads. Varying iterations of concepts are to be expected as they mature. Team The same team assembled during phase 2 continues work throughout phase 3. Work During concept development, the design team works together in earnest. The deliverables are an updated OPR and a BOD. To produce these documents in an IPD context, much work must be accomplished by the team: · Hire new team members (firms and individuals) needed to com- plete phase 3. · Complete the OPR by researching the performance requirements in greater detail and more broadly. This may include thorough marketing research to define required building performance for the | {}
137571c8-bab9-4f6a-bc0f-a314fc853d2e | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Integrated Project Delivery and Building Design 60.9 intended occupants, carefully assessing the exact uses and occu- pancies, and producing detailed definitions of the conditions re- quired to satisfy the market place expectations and statutory (code) requirements. · Agree on the method and measures the team will use to select the concepts for the BOD. · Prepare a reasonable set of alternative concepts for each system to create the space environments. · Perform analysis as needed to quantify differences between com- peting concepts in terms of the measures agreed upon. Examples include - Expected durability of building systems, including enclosure - Tightness of environment control - Energy conservation - Initial cost - Operating cost - Fit of owner's O&M capability with system O&M require- ments - Flexibility for future changes · Select types of systems to be designed and built. · Prepare the comprehensive whole-project BOD to document the selected concepts. · Identify and resolve any conflicts between the OPR and expected performance of selected systems. Update the OPR accordingly. Sequence of Events In phase 3, the team participates in regular multi-stakeholder (cross-functional) meetings with clear objectives and agendas. Par- ticipants develop concepts to accomplish the OPR. Content of the meetings should be tailored to the project; however, some elements are true for all projects. Meetings are working time for developing concepts, rather than simply presentation venues. They are focused thematically and develop responses to specific questions live in the meeting. Where questions cannot be immediately answered, the issues are identified for work to be undertaken outside the meeting and returned to in the next agenda. The team may wish to cascade issues, wherein a topic is introduced in one meeting, a response is presented in a second meeting, and a decision is made in a third meeting, allowing time for fine tuning of the scenario or issue between meetings. A kickoff meeting introduces all participants, presents the OPR, and gathers first thoughts about preferred systems, materials, and methods. The team must first organize itself for the work at hand; establish ground rules; agree on site for colocation if appropriate and get work spaces set up; select the phase team leader; and agree on how the team will make decisions throughout the project. A char- ter of values containing the hierarchies of values to be used and descriptors of the project to be used by all must be established and documented, formally setting out the objectives of the project. This agreement can be consulted later to resolve issues stalemated at finer levels of detail. The early meetings ensure that everyone understands project issues and concerns. During these meetings, everyone hears the same information at the same time and gains an understanding of all proj- ect aspects, including those outside of their own expertise. The team must first assess the completeness of the OPR delivered in phase 2. If necessary, learn more about user environment requirements for specific spaces, including safety, productivity and comfort. Ensure that the OPR includes the environment or system performance attri- bute by name, the measurable acceptance limit(s) that define success, and the method to be used to measure performance for owner accep- tance of the project. After establishing an acceptable level of understanding of the OPR, the team must agree on the criteria that will govern the selec- tion of systems from the list of options. At minimum, these include · Performance relative to OPR · Initial cost · Operating cost · Constructability · Life expectancy and degree of difficulty to maintain performance · Availability of the required materials, equipment, and construc- tors Strategy Development. An integrated project is concerned with all aspects of building performance, but still needs a way to work through the different building systems to avoid unnecessary rework. Each system influences the performance of the others. When looking at controlling energy consumption, and therefore operating costs, some preliminary calculations (e.g., boiler sizing, heating distribution sizing) can only be done after understanding what the building enclosure efficiency is. Accordingly, following a passive load reduction design path is a generic starting point for effective design of heating and cooling services. Ventilation and plumbing design come from the design building population, and are somewhat independent of the hierarchy. In all circumstances, objectives such as energy efficiency are secondary to providing the facility requirements set out in the OPR and refined in the charter of values. For passive energy design in cold climates, the order of events is as follows: 1. Minimize building envelope load by optimizing thermal proper- ties of the opaque envelope with the area and thermal properties of fenestration. 2. Minimize electricity consumption for lighting by coordinating lighting requirements with fenestration and matching the size of control zones to anticipated daylight conditions. Use occupancy- based controls where lighting is not influenced by daylight con- ditions 3. Minimize connected internal electrical loads using small control zones and occupancy-based controls. 4. Separate ventilation services from space heating and cooling. Optimize ventilation energy requirements, considering heat re- covery on exhaust and relief air, fan motor performance and con- trols, and static pressure in distribution; consider space planning strategies that facilitate cross ventilation. 5. Optimize potable water supply layouts for low pressure losses. Consider use of the lowest-flow plumbing fixtures available at reasonable costs. Use efficient pumps. 6. Serve remaining heating loads with optimized boiler and pump- ing efficiency, plus optimized distribution layouts with low pres- sure losses for hydronic systems. Look for low-pressure air systems and optimized fan design in air-side systems. 7. Optimize delivery of cooling, considering use of outdoor air or radiant cooling. Consider heat rejection chillers providing pre- heating for domestic hot water or boiler water. Coordinate cool- ing strategies with ventilation strategies for use of outdoor air. In subsequent meetings, the potential detailed concepts for inclu- sion in the project are identified and assessed. The team lists the types of systems that would be reasonable for the type and location of the building. Teams usually begin by deciding on the concepts for passive elements of the building, which are those that contribute to or detract from performance only by their existence (e.g., amount of insulation in the building envelope). Examples include · Building location and orientation · Presence of site issues such as soil contamination, infrastructure quality issues, or wetland areas requiring offsetting measures on other sites · Availability of municipal infrastructure, potable water, sanitary sewers, stormwater management, natural gas, electricity, and capacity of those systems · Potential for renewable energy installations Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
caabcfb7-a015-4b23-9ebb-019e88de72eb | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 60.10 · Transportation issues around the site, including access for equip- ment and materials, and impacts on adjacent neighbors and sur- rounding neighborhoods · Special requirements for control of light trespass and noise gen- eration · Foundations: pilings, raft slab on grade, foundation walls with footings, etc. · Structure: steel frame, concrete, wood frame, etc. · Roof: sloped, flat; insulation types; water barrier types · Ground insulation, moisture and air barrier systems · Exterior walls: type and amount of fenestration, type of entryways and performance as infiltration barriers, opaque wall systems and their moisture, air and thermal barrier performance · Ventilation systems: operable windows, mechanical; various types · Heating: hot water, steam, electric resistance, direct-fired gas, heat pump/radiators, air handlers · Cooling: chilled water, direct expansion, heat pump, swamp cool- ers; if chilled water, then water or air cooled; · Energy recovery and reuse: VRF heat pumps, energy recovery wheels, heat pipes, air-to-air heat exchangers, circulating con- denser water system · Service hot water: district steam, gas fired, electric, solar · Electrical power: utility, solar, wind (or combination); single- phase, three-phase (and at what service voltage) · Lighting: type(s) and controls · Control system: building management system, stand-alone equip- ment controls; including all systems such as HVAC, lighting, plumbing, electrical power or limit to HVAC systems · Elements serving special conditions unique to the OPR, etc. In each meeting, individual concepts are developed and ranked according to their perceived value. Once a concept is completed it should be evaluated and compared, based on the charter of values established in the first meeting. Preferred options are identified for further development. If required, specialists may be engaged. When analyzing and discussing each topic, the team must · Determine how the concept responds to the performance and op- erating attributes of each building system. · Ensure that each attribute has a measurable target value and ac- ceptance range. · Define the method to be used to measure each attribute. · Decide whether any selected systems require specialists to be part of the team. If so, identify these specialties and recruit the needed team members. · Based on the definitions, rank the various options, using selection criteria, and agree on the systems to be included in the building. The set of concepts selected is now the BOD for the project. With the BOD defined, the team prepares a cost estimate for the project using the selected systems, validates that the project is financially viable, and amends the OPR if the selected systems will either enhance or diminish the expected performance. These changes must be made with the full knowledge and agreement of the owner and entire project team. · Finally, prepare a plan to complete phase 4, including key team members, objectives, funding required, and schedule. Secure owner approval of the plan. Team Roles Design Team Member. As for all phase-3 participants, the design team member's role is to participate in discussions about all disciplines and lead discussions in their specialty. Throughout the meetings, the team member will be called to · Contribute to discussions developing the OPR, providing reason- able performance targets based on the type of building and sys- tems to be included. · Contribute to the BOD content. 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) · For the HV AC engineer specifically: be a key member of concept identification and selection, providing guidance on which HV AC systems (with relevant building envelope requirements) are rea- sonable to consider based on climate, type of building, etc. Iden- tify any promising new HV AC systems and approaches. · Assess the ability of each system to meet the OPR. · Be a present and active contributor to the entire design process, providing opinions of how systems will be affected by all project decisions. · Provide guidance and opinions about team decisions in which members have experience, even ifit is outside their specialty. Integration Leader. In this phase, the integration leader needs to have a strong overview of how all building systems work together. Senior architects, senior project managers, senior commissioning specialists, general contractors, or construction managers may have the necessary skills, depending on the OPR and team members avail- able. The integration leader facilitates concept planning meetings by · Setting meeting agendas in coordination with the owner and de- signers · Identifying the various participants required for the meeting, in- cluding the duration of their participation · Ensuring that all participants contribute to and are heard in the meeting · Challenging participants to properly investigate all options on the table, especially when they appear to be stuck, asking sometimes difficult questions · Documenting interim results, issues raised, and challenges pre- sented · Updating the OPR and charter of values with the input of all stake- holders in response to changes agreed during design · Preparing meeting minutes that identify next steps Additional integration tasks are required in support of the meet- ings. These include · Identifying where new expertise or additional participants are re- quired · Managing OPR revision documentation · Managing the assembly of concept documentation, the BOD. Performance Requirements During IPD meetings, using the OPR as a basis, the team must determine the performance requirements to be met, as well as how they will be measured. Performance requirements to be developed include · Building envelope: thermal and moisture control, plus airtight- ness performance of whole building · Indoor environment requirements: acoustical quality, ventilation rates, materials used, location of makeup air intakes, etc. · AIIHVAC systems and their ability to meet the OPR and be adapt- able for long-term changes to technologies and building use · Lighting systems and their effect on heating and cooling loads · Domestic (service) water heating and other plumbing systems (particularly for lab and industrial buildings) Tools · Planning tools for multi-stakeholder, multicriteria decision mak- ing (checklists, flip charts, sticky notes, roles of sketch paper, markers, etc.) · Investigative tools such as mind-mapping software (or freehand drawing) · Marketing research tools to determine needs of owner and intend- ed occupants · Computer visualization, model building, and presentation tools such as SketchUp (www.sketchup.com) Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
d3b9ec4e-67bf-4297-9b04-c6a1d87cedc9 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Integrated Project Delivery and Building Design 60.11 · Construction costing documentation (unit area basis) · Simple energy modeling (shoebox models) or spreadsheets for design day assessments · A meeting room environment that will facilitate brainstorming sessions, breakout sessions, presentations · Refreshments and snacks Documentation · Updated OPR document that captures improvements made and changes agreed to as various concepts were selected and potential conflicts with the OPR were identified and resolved · BOD document that captures the agreed set of concepts for - Site plan - Building envelope, including fenestration and door to wall ratios - Rough floor plans, sections, elevations - Single line schematics for ventilation, heating distribution, cooling distribution, lighting, and main power distribution - Selected systems for: · Ventilation · Space heating · Space cooling · System controls and communications · Electric and natural lighting · Electrical power and communication · Domestic (service) hot water · Updated financial justification documents required by the owner to support new or expanded financing for the project · Fee agreements that reflect work required by an IPD project, exe- cuted by firms committing employees to the project team · Plan to complete phase 4, including key team members, objec- tives, funding required, and schedule 2.5 PHASE 4: DESIGN Phase 4 produces the design of the building to be constructed, adequately completed for accurate cost estimating. The team expands the concepts into full designs, including design of specialty systems, updating the OPR as they identify gaps and opportunities. Keep in mind that both the OPR and BOD are living documents that will likely be amended as design progresses. Purpose · Complete the design documents ready for competitive pricing for IBD projects. · Complete the design documents and cost estimate for use in con- struction contracts. Prerequisites · OPR is complete · BOD is complete · Funding is approved for phase 4 · All team members needed for phase 4 have been assigned and/or hired · All team members are committed to the integrated work process Team · Integration specialist · Empowered owner employees authorized and qualified to make decisions immediately as required by designers · Occupants or user group representatives · Design professionals: facility programming specialist, architect, landscape architect, civil engineer, mechanical engineer, electri- cal engineer, energy analyst/modeler · Commissioning agent · General contractor/construction manager, mechanical contractor, electrical contractor · Specialty contractors: prefabricators, facade specialists, renew- able energy designers and installers, testing labs, building perfor- mance test contractors, controls specialists, building automation specialists · Incentive program representatives from energy or water utilities where programs are available If the project is limited to IBD, then the constructors would be excluded from the team. Work · Prepare a target design cost and construction budget, and update it regularly as work progresses. It will become a more accurate pre- dictor of the final project cost as design work progresses and exact design elements are defined. If the cost is deemed to be unaccept- ably high, consider ways to reduce the cost of the subject system without diminishing building performance. If a compromise between cost and performance must be made, then document the agreed change to acceptable performance, acceptable cost, or both. Iterate the design and cost estimating until the project is financially viable. · If there are misunderstandings of the scope of work in the design documents during costing, improve clarity of the documentation so the same misunderstanding does not arise during construction. · Confirm the order of development for the building systems, fol- lowing the BOD and with understanding of the impact of one sys- tem on others in the whole building. · Expand concepts presented in the BOD to represent the correct areas and volumes, allowing accurate sizing of building services. · Complete the schematic design: - Flow diagrams of everything relevant to the developed design - Initial building services concepts are sized for optimum capac- ity and distribution systems are planned - Flow of people in/out of building and spaces; their activities while occupying spaces; relationships to OPR/BOD environ- ment conditions (may amend OPR/BOD for needed clarifica- tions); internal transportation systems like escalators and elevators - Flow of work processes and materials that rely on building sys- tems such as process heating and cooling systems - Flow of energy via heating and cooling systems (heating and cooling loads) and via energy reuse systems such as heat pumps and energy recovery units; electrical power for space loads and lights - Flow of ventilation and exhaust air - Flow of water for use and consumption - Flow of waste (sewage, trash, process scrap) - Flow of people, air, power, fire control/extinguishing fluids in response to emergency situations (fire and evacuation) · Complete design development: - Develop systems concepts agreed to in phase 3 and docu- mented in the BOD into complete systems designs to produce and facilitate the flows defined in schematic design and satisfy requirements for space environments defined by the OPR. - Complete plans and specifications for all building systems and equipment, including how to confirm they meet performance requirements before owner acceptance. - Have designers coordinate the work in multidisciplinary review sessions as the system descriptions mature. - Have construction specialists lead the design team in construc- tability reviews of the documents, as the descriptions of the building systems are approaching completion. Designers revise the documents where constructability can be improved. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
f458aa41-4ab1-493f-9781-6b4d7a684a68 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 60.12 2019 ASHRAE Handbook- -HVAC Applications (SI) - Have owner's O&M staff lead the team in operational review (see the Terminology section) of the systems as the design matures. - Prepare the commissioning protocols to be followed to prove that the building and its engineered systems meet the OPR's performance requirements. - Produce the construction documents (plans, specifications, and commissioning protocols) that will govern construction. Only minor revisions will be required from this phase forward, such as those needed to address contractor questions and satisfy code officials. · Finalize cost estimates based upon the developed design. Sequence of Events 1. Organize the team and work practices. 2. Prepare a target design cost and construction budget. Update the cost estimates while making design decisions. 3. As design progresses, ensure that conflicts between systems or with the OPR or BOD are discussed and resolved by the entire team. If compromises are necessary, document them and revise the OPR or BOD, securing approval from the owner. These changes must be made with the full knowledge and agreement of the owner and entire project team. 4. Prepare and document the schematic design and ensure that the entire team agrees that it is complete and correct. 5. Coordinate locations and operations of building systems. 6. Prepare developed design documents. 7. Undertake constructability reviews as building systems defini- tions progress. 8. Reiterate these steps as necessary to create the complete inte- grated design. 9. Prepare a plan to complete phase 5, including key team mem- bers, objectives, funding required, and schedule. Secure owner approval of the plan. Team Roles Design Team Member. · Work closely with building scientist to thoroughly understand expected envelope performance and resulting loads on HVAC systems. · Ensure that all information needed to design the systems (HVAC, water, structure, etc.) is captured and reflected in the schematic system diagrams. · Ensure that systems are designed well and reflected in the final design documents. · Ensure that complex systems that work across disciplines are well integrated and that the design documents explain the integrated system(s) for both construction and O&M by the owner after occupancy. Examples include - Smoke control systems: it is critical that smoke control systems be integrated between HV AC, building management system (BMS), fire alarm, electrical power, and architectural egress pathways. A subteam to work on these systems and create cross-functional documents ensures (1) emergency power (internal or from electrical systems) keeps critical BMS func- tions operating, (2) the smoke control panel for the local fire department meets their requirements and functions well, (3) power to fans and other devices have the required supervision through the fire alarm and/or BMS, etc. - Mechanical rooms HV AC: a common oversight in large build- ings is HVAC of mechanical rooms that house many pumps, boilers, chillers, steam and hot-water piping, steam vents, domestic water heaters, and motor controllers that shed heat. It is important that the HVAC engineer compile all these heat · · · · loads and provide for cooling the room, so it is a safe and rea- sonably comfortable space for O&M personnel to work there. - Access to HVAC equipment: equipment may require catwalk systems in enclosed spaces that require integration between HVAC, architectural, owner O&M, and structural design team members so that equipment can be safely and easily accessed for routine maintenance and repair. - Plenums: it is critical to know exactly how much open area is available for air movement through plenums. This means inte- grating their design with every other discipline working in the same space (e.g., plumbing pipes, structural steel, electrical conduit, communications cables, ceiling grids). An air plenum though a 1 m tall space between a ceiling and the deck above can go away when a 760 mm beam reduces it to 240 mm, and every other trade is trying to get through the restricted, leaving inadequate (or no) open area for air movement. - Controls: to ensure that the building will be operated in accor- dance with design intent, the owner, design team, and project integrator must understand and plan for good off-site monitor- ing capability of building control systems by the design team, contractors, and project integrator (as applicable) before and after the building has been turned over to the occupants. Be a present and active contributor to the entire design process, providing opinions of how systems will be affected by all project decisions, influencing other design professionals to make their systems decisions and designs integrate well for the good of the whole-building performance. Ensure that changes to the OPR or BOD are well understood by the entire team, documented, and made with conscious awareness by all involved. Work with the commissioning agent to ensure that the test proce- dures and performance acceptance limits defined in the commis- sioning protocols and OPR represent what can be expected from the systems designed. If not, work with the team to align these documents. Provide guidance and opinions about team decisions in which members have experience, even ifit is outside their specialty. Integration Leader. Setting meeting agendas Facilitating cross-functional teamwork of the project, beginning with initial team organization Facilitating conflict resolution discussions and documenting out- comes Ensuring that all decision making is focused on building perfor- · · · · mance to meet the OPR and BOD · Ensuring that decisions to alter the OPR or BOD are well docu- mented, made by the team with full knowledge, and agreed to by the owner · Keeping records of decisions made and follow-up work required Performance Requirements This phase produces the design for the entire building, so the work affects all aspects ofbuilding performance. The goal is to meet the performance requirements set in phase 3. Where there is an opportunity to upgrade performance require- ments, document the opportunity along with the newly proposed and accepted requirement If a performance condition must be downgraded, identify the cause and the mitigating measures to be deployed in different sys- tems or locations that will maintain the whole-building performance level. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
328626fb-31f9-4430-a55d-22d8f554de27 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Integrated Project Delivery and Building Design 60.13 Tools · Typical architecture and engineering design and calculation sys- tems · Building performance modeling systems · Life-cycle analysis tools · Construction cost estimating · Three-dimensional CAD systems · BIM systems Documentation · Complete set of schematic design drawings · Complete set of developed design drawings suitable for pricing, including - Plans, sections, elevations, details, system schematics, riser diagrams, etc. - Diagrams, tables, and schedules - Performance requirements for all spaces and systems, includ- ing measurements techniques for proving acceptable perfor- mance (final OPR) - Commissioning tests to be performed and contractors' respon- sibility to perform the tests and achieve acceptable perfor- mance - Updated BOD · Updated financial justification documents required by the owner to support new or expanded financing for the project · Plan to complete phase 5, including key team members, objec- tives, funding required, and schedule 2.6 PHASE 5: CONSTRUCTION PREP ARA TION Phase 5 produces the needed agreements between contractor(s) and owner, authorizing contractors to begin construction. It also produces the construction permit documents. For an IBD project, this process is usually the same as with a con- ventional design-bid-build approach. The prime consultant assem- bles the pricing documents and releases them to contractors. Over the pricing period, the designers provide clarifications ofintent based on questions from the contractors and decide the acceptability of alter- natives proposed by the contractors. Once the proposals are received from contractors, the design team assists the owner with evaluating proposals and negotiations, leading to the signing of a construction contract. For IPD projects, rather than a hand-off from designer to con- structor, there is simply a shift of team activity from design to con- struction. The design team reduces its input to a supporting role for the construction team. Conversely, the principal contractors mobi- lize their forces to implement the work as described in the "issued for construction" documents. The OPR becomes part of the commissioning protocols and is is- sued as part of the contract documents, along with the BOD, to de- fine acceptable performance and design intent. Construction scope of work includes achievement of acceptable building performance. Therefore, the OPR and BOD may be distributed to subcontractors by the general contractor (GC) or construction maintenance (CM) contractor as needed. Purpose · Agreement between the owner and prime contractor on the scope and price of construction and execution of construction contracts between them and those between the prime contractor and the mechanical and electrical contractors · Obtaining building permit(s) necessary to start work · Integration ofnew members into the project team and establishing the means, methods, lines of communication, and authority they will work within to decide changes during construction Prerequisites · Design documents have been issued and are suitable to secure bids and negotiate pricing. · Funding is approved for phases 5 and 6, so that construction con- tracts may be executed. Team · General contractor or construction manager · Major subcontractors (structural, mechanical, electrical) · Integration specialist · Empowered owner employees authorized and qualified to make decisions immediately as required by designers · Design professionals: facility programming specialist, architect, civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer, energy analyst/modeler · Commissioning agent · Specialty contractors: prefabricators, facade specialists, renew- able energy designers and installers, testing labs, building perfor- mance test contractors, controls specialists, building automation specialists If the project is to be limited to IBD, then the constructors would be excluded from the team. Work If the project has been proceeding as an IBD project, · Identify prospective contractors and ask them to bid. · Prepare bid instructions and send bid requests. · Answer questions raised by bidders. · Confirm constructability and methods with GC/CM and lead trades. · Decide whether bid qualifications are acceptable, particularly where they may affect performance relative to the OPR or systems concepts relative to the BOD. · Examine bids and select contractors. · If necessary based on bid prices, revise the design, OPR, and BOD to reduce cost of construction by reiterating the steps in phase 4. · Negotiate, prepare, and execute construction contract(s). · Produce construction contract documents plans, specifications, and commissioning protocols: - Reflect answers to bid questions. - Reflect agreed changes from bid qualifications. - Issue construction documents for permitting and contract refer- ence. If the project has been proceeding as an IPD project, the main contractors have already been selected and have been part of the design team. Cost estimates were complete in phase 4. The business agreement(s) for construction was drafted in phase 2, awaiting the agreed upon price for completion and execution. The plans and specifications issued at the end of phase 4 are the contract documents. Phase 5 requires that · The owner and contractor(s) finish and execute the construction contract. · The design team makes any changes needed so that the phase 4 plans and specifications are acceptable to the building officials during permit review. Prepare a plan to complete phase 6, including key team members, objectives, funding required, and schedule: · Update the team charter prepared in phase 3 documenting the project priorities in support of the OPR, revising the protocols for decision making so they are appropriate to the construction phase. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
23d2cbb3-20cd-439f-a0e8-c700af0acda5 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 60.14 · Update the means and methods for project communication and decision making that will continue the cross-functional team decision making focused on meeting the OPR. · Prepare the construction schedule. · Update the budget, including agreed cost of construction or its limits. Sequence of Events If it is an IBD project, manage the bid process and finalize the construction/contract documents; If it is an IPD project, make any changes to the phase-4 plans and specifications needed to meet the project's purpose, issue the construction/contract documents, and finalize the construction contract(s). Team Roles Design Team Member. · Answer questions that may arise from the bid process and amend plans and specifications as warranted. · Be a present and active contributor to discussions about bid ques- tions, bid qualifications, and design changes that may be required, and provide opinions of how systems will be affected by these decisions. · Ensure that changes to the OPR or BOD are well understood by the entire team and made with conscious awareness by all in- volved. · Provide guidance and opinions about experience members may have with bidding contractors, even ifit is outside their specialty. · Complete the design elements for which they are responsible, in coordination with other design disciplines and with the assistance of trades. Integration Leader. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed · Facilitating cross-functional teamwork of the project, which now ensures changes proposed during construction are decided with the same rigor and transparency as those made during design · Revising the team charter to reflect that the principal activity is now construction and that priorities in communications may change · Facilitating sound decision making focused on building perfor- mance, although overall project management now moves to the general contractor · Ensuring that all decision making is focused on building perfor- mance to meet the OPR, that decisions to alter the OPR or BOD are made by the team with full knowledge and agreement by the owner, and that such decisions are well documented · Keeping records of decisions made and follow-up work required Performance Requirements This phase may change the design for the key building systems. Therefore, the work affects all aspects ofbuilding performance. The goal is to meet the performance requirements set in phase 3. Where there is an opportunity to upgrade performance require- ments, document the opportunity along with the newly proposed and accepted requirement. If a performance condition must be downgraded, identify the cause, and identify the mitigating measures to be deployed in differ- ent systems or locations that will maintain the whole building per- formance level. Tools · Typical architecture and engineering design and calculation sys- tems · Building performance modeling systems · Life-cycle analysis tools · Construction cost estimating · Three-dimensional CAD systems · BIM systems · Project management and scheduling systems · Data recording and tracking tools 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Documentation · Complete "issued for construction" plans, specifications, and commissioning protocols · Updated team charter · Executed construction contracts (minimum would include gen- eral, mechanical and electrical contractors) · Meeting records and logs of all agreements reached that are a basis for the final contract · Plan for phase 6, including the key team members, objectives, funding required, and schedule 2.7 PHASE 6: CONSTRUCTION Phase 6 is the construction of the building, followed by startup, testing, and debugging of all systems, verifying that they perform as required by the contract documents and local authorities. The main work of this phase is to build the building and its sys- tems as defined by the contract documents. This work is done by the contractors. The rest of the team provides support and oversight to ensure that the building is built according to the design and that deci- sions made during construction will lead to systems performing as required by the OPR. Near the end of phase 6, systems will be shown to operate well enough for the owner to safely use the building, which occurs in phase 7. Purpose · Construct the building. · Get systems operating well enough to make the building safe and reasonably comfortable for occupancy. · Secure permission from the authorities havingjurisdiction (AHJs) to occupy the building. Prerequisites · Drawings, specifications and commissioning plans are approved, and permits have been issued to begin construction. · The project price is agreed between the owner and contractor(s). · Contracts between the owner and main contractors have been exe- cuted. · Means and methods for project team communication and decision making are clearly defined. · The construction documents include answers to all bid questions and scope of work change agreements. · The construction documents include all cost reduction design changes and related OPR changes. · The team agrees that commissioning work completed in accor- dance with construction documents will prove that building per- formance meets the OPR. · The contractors are prepared to perform the commissioning tests and inspections required by construction documents. · The plan to complete phase 6, including key team members, ob- jectives, funding required, and schedule, is complete and ap- proved by the owner. Team · General contractor or construction manager · Major subcontractors (structural, mechanical, electrical) · Integration specialist · Owner's facility management/maintenance staff | {}
9ae298c8-d136-4ada-9af2-a7b73ad4a28b | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Integrated Project Delivery and Building Design 60.15 · Design professionals: facility programming specialist, architect, civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer, energy analyst/modeler · Commissioning agent · Specialty contractors: prefabricators, facade specialists, renew- able energy designers and installers, testing labs, building perfor- mance test contractors, controls specialists, building automation specialists Work The work is described as it would occur in an IPD project where the contractors were part of the integrated cross-functional team before or, at latest, during design. During construction, the differ- ence between an IBD and an IPD project is that, in an IPD, the gen- eral and specialty contractors have participated in the design and thus have eliminated potential conflicts between systems and other constructability challenges. Although unanticipated site conditions may still cause difficulty for IPD projects, it is expected that activi- ties documented in the design drawings will be relatively conflict and delay free. The work of this phase is to build the building and its systems as defined by the contract documents. This work is done by the con- tractors. The rest of the team provides support and oversight to ensure that the building is built according to the design and that deci- sions made during construction will lead to systems performing as required by the OPR. The owner, designers, and commissioning agent perform the following work throughout construction: · As shop drawings are prepared, new subcontractors are hired and materials and equipment are purchased; the team must consider the effect that any proposed changes will have on building perfor- mance. The team ensures that changes proposed are approved or rejected with the same rigor and transparency as during design. Should proposed changes enhance or diminish building perfor- mance, the OPR and the projected project cost must be revised and accepted by the owner. · During construction, there are inevitable imperfections in the design and unanticipated construction obstacles that must be overcome. The integrated team now works together to facilitate construction and to solve problems in ways that do not diminish the building' s performance relative to the OPR. · They make routine visits to the job and observe the work, report- ing what is and is not being done in accordance with plans and specifications. · As systems are installed, the process of start-up, testing, and de- bugging occurs. This work is done by the contractors and the com- missioning agent. The goal of this work is usually to get systems working well under the weather conditions of the time and without normal owner use and occupancy. This part of commissioning may show that acceptable performance cannot be achieved because construction did not adhere to designs or designs do not perform as intended. In these cases, the team works together to solve the prob- lems and either achieve required performance or agree that the per- formance is insignificantly deficient and acceptable as is. · Near the end of this phase, the AHJs inspect work and supervise tests of systems, particularly life safety systems. As with commis- sioning tests, if performance is not acceptable to the AHJs, then the team works together to solve the problems and achieve required performance. Sequence of Events 1. Main contractors begin procurement of subcontractors, materi- als, and equipment, resulting in submittals review by the rest of the project team. 2. Contractors begin construction and proceed through the stages of 3. a. Site work, civil, and utility services construction b. Foundations c. Superstructure and infill for floors, roofs, and walls d. Exterior assemblies, including fenestration e. Building services: plumbing and fire protection, ventilation, heating and cooling, electrical power systems, lighting systems, and controls and communications f. Finishes and fit-up Whole team resolves problems that arise during construction and ensures that resolutions do not diminish building performance Team Roles Design Team Member. · Review shop drawings and submittals for materials and equip- ment. Ensure that what the contractors plan to do is in agreement with the intent of the design documents. Inform the rest of the team if information shows that the work of other disciplines may be affected by departures from the design, and ensure that the entire team reviews the situation and agrees on what the contrac- tor will be required to do. Ensure that any substitution of equip- ment or material will not diminish building performance without prior acceptance by the owner. · Routinely visit the project, observe the work, and report observa- tions. Ifthe work does not adhere to the contract documents, then bring the situation to the attention of the entire team, and agree on its resolution to ensure the performance of all systems will be acceptable. · Be a present and active contributor to discussions of construction work and situations that may require design changes, whether to HV AC systems or others. Provide opinions ofhow systems will be affected by changes to other systems. For example, a seemingly simple wall move may require a significant change to an HV AC system. · Support the start-up, test, and debug work to help contractors and the commissioning agent efficiently bring systems to successful operation. Lead the effort to make design changes if needed so that the whole team can make integrated supporting changes. · Answer questions (requests for information [RFIs]) promptly to keep construction progressing on schedule. Bring questions that may affect other systems to the attention of the whole team for answers. · Ensure that changes to the OPR or BOD are well understood by the entire team and made with conscious awareness by all in- volved. Integration Leader. · Facilitating the cross-functional teamwork of the project, which now requires ensuring that changes proposed as construction pro- gresses are decided with the same rigor and transparency as those proposed during design · Supporting contractors by facilitating the cross-functional resolu- tion of field problems efficiently and quickly; bringing everyone affected by a situation (contractors, designers, commissioning, and owner employees) together as needed to make integrated decisions · Ensuring that all decision making is focused on the building per- formance to meet the OPR and that decisions to alter the OPR are made by the team with full knowledge and agreement by the owner and are well documented · Keeping records of decisions made and follow-up work required Performance Requirements This phase may require changes to the design for the key systems of the building. Therefore, the work affects all aspects of building Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
466b3274-5675-4483-8de0-a08f626d1dfb | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 60.16 performance. The goal is to meet the performance requirements set in phase 3. Where there is an opportunity to upgrade performance require- ments, document the opportunity along with the newly proposed and accepted requirement. If a performance condition must be downgraded, identify the cause, and identify the mitigating measures to be deployed in differ- ent systems or locations that will maintain the whole building per- formance level. Tools · Typical architecture and engineering design and calculation sys- tems · Building performance modeling systems · Life-cycle analysis tools · Construction cost estimating · Three-dimensional CAD systems · BIM systems · Project management and scheduling systems · Data recording and tracking tools Documentation · Review of comments on shop drawings and submittals · Design for revision drawings and specifications · Site instructions, contemplated change notices, and change orders · Formal questions and answers (RFIs) between contractors and designers · Records of all decisions made by the team · Updates to the OPR, ifneeded 2.8 PHASE 7: OWNER ACCEPT. ANCE Final commissioning (monitoring and tuning of systems) begins after the owner occupies the building and it begins to perform under its intended conditions. Phase 7 accomplishes the hand-off from the contractors to the owner. Formal acceptance of the building by the owner happens in accordance with the construction contracts. During this phase, the owner or occupants begin using the building. The owner's facility management/maintenance staff is provided with the documentation and training they will need to successfully operate and maintain the building so that it performs in accordance with the OPR throughout its life. The owner accepts responsibility to occupy, operate, and maintain the building. The project team remains responsible for proving that the building performs as required by the OPR. Purpose · Prepare the owner's facility management/maintenance staffto op- erate and maintain the building properly. · Have the owner occupy the building and begin its intended use, thus beginning the period during which the building is proven to operate as intended during normal operating conditions. Prerequisites · Construction is complete in accordance with the construction documents and certified as such in accordance with the commis- sioning requirements. · Owner's facility management/maintenance staff members were present during construction and agree that systems are maintain- able. · All systems are operating as intended and certified as such in accordance with the commissioning requirements. · The AHJs have performed all their necessary inspections and tests and have approved the building for occupancy. 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) · Owner's facility management/maintenance staff members agree that they have been trained to properly operate and maintain all building systems. · Plan for phase 7 is complete, including key team members, objec- tives, funding required, and schedule. Team · General contractor or construction manager · Major subcontractors (structural, mechanical, electrical) · Integration specialist · Owner's facility management/maintenance staff · Design professionals: facility programming specialist, architect, civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer, energy analyst/modeler · Commissioning agent · Specialty contractors: prefabricators, facade specialists, renew- able energy designers and installers, testing labs, building perfor- mance test contractors, controls specialists, building automation specialists Work · Support the owner during move-in, when they integrate their own equipment into the building systems. · Organize and carry out owner training programs. The training team includes - System designers - Commissioning agent - Installing contractors - Equipment manufacturers · Produce operation and maintenance documents, including - "As built" plans and specifications - Up-to-date OPR - Training manuals - Equipment owner's manuals - Maintenance procedures · Set up performance monitoring systems in the BMS, including alarm limits that reflect the acceptable performance ranges set in the OPR. · Ensure off-site monitoring capability of building control systems is functioning and adequate. Sequence of Events 1. Owner move-in 2. Owner training coincident with delivery of documentation 3. Establishment of maintenance procedures and incorporation into the owner': s maintenance management system 4. Setup of performance monitoring systems for long-term use by the owner and final-phase commissioning work Team Roles Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed Design Team Member. · Be a present and active contributor to training the owner about the systems and how they interact and are integrated with other sys- tems in the building. When training is done, ensure that the owner understands the performance requirements documented in the OPR and the monitoring systems that detect departures from acceptable performance so repairs can be made to return to desired performance. · Work with the rest of the team to produce the documentation that the owner needs to operate and maintain the building. This includes the final OPR, as-built plans and specifications, equip- ment manuals, controls system programming, resource contact information, etc. | {}
a9b9768a-5910-4b9c-b32b-f996e357d339 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Integrated Project Delivery and Building Design 60.17 Integration Leader. · Facilitating the cross-functional teamwork of the project, particu- larly the training sessions, to ensure that they are effective and that the owner's staff actively engages in the process · Completing the final update of the OPR and delivering to owner · Keeping records of decisions made and follow up work required Performance Requirements This is the knowledge transfer phase, during which the owner prepares to operate and maintain the building. Therefore, the work affects all aspects of building performance. The goal is to educate the owner and set up their maintenance systems to meet the perfor- mance requirements, set in phase 3, throughout the life of the sys- tems. Tools · Typical architecture and engineering design and calculation sys- tems · Building performance monitoring systems (energy and indoor environment quality data) · Three-dimensional CAD systems · Visual presentation tools · Technical writing skills · BIM systems · Computerized maintenance management systems (CMMS) · Data recording and tracking tools · Capital asset tagging and tracking system Documentation · Complete as-built plans and specifications · Equipment owner's manuals · Manufacturers' training materials · Preventive maintenance procedures installed in the owner's main- tenance management system 2.9 PHASE 8: USE, OPERATION, AND MAINTENANCE Phase 8 spans the warranty period of the building, usually one year. During this time, the commissioning agent and owner' s facility management/maintenance staff monitor performance of all building systems to ensure that they operate as intended during normal oper- ating conditions and through all seasons. The commissioning agent leads the work to tune systems for proper performance, if needed, and relies on other team members (contractors and designers) as needed to achieve satisfactory systems performance, particularly as systems respond to changing conditions. Purpose · Ensure that operating performance under normal use and occu- pancy meets the OPR. · Confirm that O&M personnel are in place and prepared for ongo- ing operation to maintain building performance in accordance with the OPR. · Complete the project, as agreed by all team members. Prerequisites · All systems are operating and performing in accordance with the OPR but have not yet performed under intended conditions. · The owner has the complete documentation needed for operation, maintenance, and repair of the building from contractors and designers. · All required documents and maintenance procedures are incorpo- rated into the owner's maintenance management system. · The owner's O&M people are trained in the proper operation and maintenance of the integrated whole-building systems. · The owner is prepared to operate and maintain building perfor- mance in accordance with the OPR. · The team 's plan to monitor performance during the warranty period, tuning and repairing systems as necessary to achieve per- formance in accordance with the OPR, is complete. Team · General contractor or construction manager · Major subcontractors (structural, mechanical, electrical) · Integration specialist · Owner's facility management/maintenance staff · Design professionals: facility programming specialist, architect, civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer, energy analyst/modeler · Commissioning agent · Specialty contractors: prefabricators, facade specialists, renew- able energy designers and installers, testing labs, building perfor- mance test contractors, controls specialists, building automation specialists Work At this stage, all systems are operating and performing in accor- dance with the OPR, but have not yet performed under intended con- ditions. The commissioning team monitors performance of all systems relative to the performance requirements set in OPR. Sys- tems that do not meet the performance requirements will be tuned, reworked, and, in the worst case, redesigned and replaced as neces- sary to achieve acceptable performance. Ifredesign is necessary, the work will be as described in previous design and construction phases. Contractors continue work to complete minor deficiencies observed during construction and since owner move-in. The owner's facility management/maintenance staff participate in identifying unacceptable performance, tuning systems, and trou- bleshooting alongside the commissioning agent and installing con- tractors. This effort is part of the owner's training for long-term building operation and maintenance. The project team works together at the end to ensure that every- one is satisfied that the building as built is performing in accordance with the OPR. Sequence of Events · Monitor performance of all systems. · Take required action to make all systems perform in accordance with the OPR. · Work with the owner's facility management/maintenance staff to ensure that they are prepared to keep all systems operating as intended. · Reach consensus across the entire team that the project is com- plete with all systems performing as intended. Team Roles Design Team Member. Visit the project, observe the work, and close out open deficien- cies noted in field reports as contractors' complete corrective work. Support tuning and troubleshooting work to help the owner, con- tractors, and commissioning agent efficiently bring the systems to successful operation. Lead the effort to make design changes if needed, so that the whole team is able to make integrated supporting changes. Integration Leader. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed · Facilitate cross-functional teamwork of the project, particularly if redesigns are needed to achieve acceptable performance. | {}
6e8a9111-d044-4041-a2a6-c19390532855 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 60.18 · Ensure that all decision making is focused on building perfor- mance to meet the OPR and that decisions to alter the OPR are made by the team with full knowledge and agreement by the owner and are well documented. · Facilitate the final team meetings to reach consensus about work remaining to complete the project, and ultimately to agree that the project is finished. · Keep records of decisions made and follow-up work required. Performance Requirements This phase may require changes to the design for the key systems of the building. Therefore, the work affects all aspects of building performance. The goal is to meet the performance requirements set in phase 3. If a performance condition must be downgraded, identify the cause, and identify the mitigating measures to be deployed in differ- ent systems or locations to maintain the whole building performance level. Tools · Performance monitoring and data collection systems and devices · Data analysis tools, such as statistical problem solving · Troubleshooting tools and skills · Building performance modeling systems · Life-cycle analysis tools Documentation · Commissioning report · Documents from team members (in accordance with contracts and AHJ requirements) attesting that the project is complete and performing as intended 3. TERMINOLOGY Italicized terms in definitions are defined elsewhere in this section. BOD. Basis of design Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed Budget control. Traditionally, there are two types ofbudgets the design team must manage during the design phase: design cost and construction cost. Note that this is not an absolute, because owners could incorporate some or all of the operating-related budgets into the equation. Design cost control begins with design team resource allocation, budgeting, and scheduling while preparing the fee proposal. Once a complete scope of work has been defined, a project budget analysis is prepared and submitted to the client with the fee proposal. In the SDP model, regular monitoring of actual design cost, as compared to the original project budget analysis, and scope of work should help avoid scope creep and ensure that projects are delivered within the design fee budget. The IBD model requires that design fee bud- get control include an additional oversight element. Although infinite evaluations may lead to the absolute best built solution, design fee structures have a practical limit on how many evaluations are affordable. It is therefore financially critical for the design pro- fessional to develop a clear strategy at the time of fee negotiation so that all parties agree on the extent and quantity of strategy evalua- tions, how the fee is structured to reflect the applied effort at the time of service, and how additional services are accommodated if addi- tional evaluations are required. Responsible control of construction cost budgets can vary depending on the project delivery model. Design-bid-build models place the design team in an oversight role. Design-build allows the contracting entity to control cost of the delivered solution. Design- CM brings in a third-party construction manager (CM), who is responsible for project delivery within the defined construction 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) budget. IBD is achievable under any of these delivery models. However, each requires accurate cost projections to support realis- tic system evaluation. Likewise, the construction budget needs to represent a level of funding that supports construction of the final system solutions. Cost projection and cost control work hand in hand throughout the iterative evaluation process. Building information modeling (BIM). Building information modeling extends the initial position of three-dimensional CAD to an object-based approach, documenting information about building elements in a master database of construction information. Informa- tion recorded about each building object can go beyond physical dimensions to include performance properties such as structural strength or thermal conductivity, its installation scheduling, service life, capital cost, maintenance requirements, or any other descrip- tion of a delivered service. Development of a BIM model is essen- tially constructing the building in a virtual environment. All BIM objects are located in three dimensions referenced to a common ori- gin, which makes services like clash detection automatic. The origin can be geolocated, allowing the BIM model to communicate with and incorporate survey data or other geolocated object descriptions. Initially, a hope for BIM was that all disciplines could work from a common reference database, enabling everyone to work with the most updated information. However, having everyone work from a common platform requires all disciplines to work with the same software and version, requiring coordination of software updates. This is not feasible in many cases, resulting in the more common experience of each discipline developing its information inde- pendently and requiring a coordinated reintegration to achieve a complete model. Regardless of the complexities of this approach, BIM platforms deliver faster and more accurate documentation than simple CAD methods. Charter of values. A charter is a document that establishes the rules of engagement, obligations and benefits, or relationships between members of an organization. For a building design effort, a project charter, building design charter, or similarly named docu- ment of agreements, augments the OPR by establishing hierarchies of importance for the many possible solutions to design require- ments. A hierarchy of importance is necessary for the charter to be useful in guiding choices between competing potentials in project development. For example, with regard to the energy efficiency of a project, the OPR may specify a required energy use intensity for the finished building, but the charter may, based on attitudes presented in the OPR, establish a hierarchy that prioritizes investment in the building enclosure over investments in heating or cooling equip- ment efficiencies. Commissioning. Commissioning is a systematic process of applying QA/QC procedures to the design and construction of a building, to verify that key elements of the design are, in fact, con- structed as designed, and started, tested, operated, and maintained so that the building realizes designer intent and owner expectations. ASHRAE Guideline 0 defines commissioning ofHV AC systems as "[a] quality-focused process for enhancing the delivery of a proj- ect. The process focuses on verifying and documenting that the fa- cility and all of its systems and assemblies are planned, designed, installed, tested, operated, and maintained to meet the owner's proj- ect requirements. : Several types of HV AC commissioning processes are available: overall, construction, and existing building commissioning (or retro- commissioning). The commissioning process described here applies to new construction and major renovations. In new construction projects, the overall HVAC project commis- sioning approach is recommended. It starts at the inception of a building project, during predesign, and continues through the de- sign, construction, acceptance, training, operation, maintenance, and post-acceptance phases, integrated as part of the entire project. | {}
58c7f38f-fbc6-4c89-a91d-06601844556c | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Integrated Project Delivery and Building Design 60.19 The owner selects and contracts with an HVAC commissioning authority (CA) at very beginning of the predesign phase. The commissioning authority · Develops the scope of commissioning and reviews design intent during predesign · Reviews the design to ensure the HVAC project accommodates the commissioning process · Coordinates with the owner, design engineer, and HV AC contractor · Issues commissioning specifications to address owner require- ments, define contractors' responsibilities, and review contrac- tors' submittals This leads to HVAC construction commissioning and completion of the rest of the commissioning process. Commissioning is a rigorous and intensive process that should be used when integrated-system-based design solutions are provided. See Chapter 44 for more information. Compensation models. How firms get paid for their work dif- fers between SPD, IPD, and IBD projects. The standard for sequen- tial and IBD projects is design-bid-build. IPD usually uses some form of cost + fee with guaranteed maximum price (GMP). There are variations on both of these compensation models. Those leading the field of IPD have developed models that ensure all contributors to the project (including the design team) are compensated for only their cost as the project progresses, then share the profits, which increase if they work effectively together, when the project is done. For businesses or government agencies that have no choice but to use design-bid-build, they must be creative with defining these three areas of work if they want to use IPD. Delivery of solutions in the built world is accomplished in many ways and through various delivery techniques. Whether it is design- bid-build, design-build, design-construction manager (design-CM), etc., each delivery method requires interaction between design pro- fessionals that represent inclusive elements of the project. Constructability. This term describes the efficacy with which a facility can be built. A project that is deemed "easily constructable" has fewer risks of schedule delays and change orders arising from poor coordination or confusion over construction sequencing. At project outset, constructability is measured by how well con- struction documents provide the construction team with the infor- mation necessary to complete and deliver a project that meets the owner's expectations and documented project requirements. A con- structability review is an organized process of reviewing construc- tion documents during the design phases to make recommendations to the owner and design team about how the design may better define expected construction work results. In IBD projects, a con- structability review is an additional activity, wherein knowledgeable construction representatives provide objective feedback on the con- structability of developing system solutions. In IPD projects, the construction representatives are part of the design team and contrib- ute their knowledge of constructability as the documents are being prepared. Critical operations. Some design objectives are critical to the future operation of particular facilities (e.g., data centers, emergency response, law enforcement, government, health care, shelters, manufacturing, pharmaceutical facilities). For example, · Designers of facilities that require high reliability must focus on ensuring that systems and components meet the specified proba- bility that they will operate for the duration of use. As the re- quired reliability increases, infrastructure design must respond in kind with system redundancy and diversity. · Designers of facilities that require high availability must focus on ensuring that systems and components meet the specified proba- bility they will operate and be accessible when required for use. · Scalability may dictate that infrastructure have provisions for ex- pansion and growth relative to dynamic business factors and tech- nology development. Drawings. Drawings are graphic representations of the work on a project and include plans, elevations, sections, details, legends, notes, abbreviations, and schedules. They are often diagrammatic and rarely show every detail required to construct a facility. Drawings show quantities, extents, and spatial relationships to one another of the elements of construction and existing conditions and surroundings. They may identify a particular product, material, finish, or process many times. However, the particular product, material, or process should be specified only one time in the specifications. Descriptions and identifiers on the drawings should be simple, concise, and generic. IBD does not change this basic definition. IBD does have an effect when it comes time to communicate the system solutions onto drawings that will be used for construction. Coordination now becomes an appropriate and critical IBD tool. The project team must take time to ensure that the integrated work results are correctly identified throughout the drawing set. The project team should avoid issuing drawings in decoupled groups or individual sheets during the procurement phase. Bidding in isolation is just as detrimental as design in isolation when it comes to achieving integrated solutions. Energy modeling. Energy modeling uses scientific methods and analytical tools to estimate energy consumption patterns of a given facility, constructed of given materials, located in a given climate zone, and operated according to given schedules. These tools and methods range from simple hand calculations and spreadsheets to the most sophisticated software tools, designed to consider numer- ous building configurations, various zoning options, and multiple systems. Some of the more common software tools include pro- grams free for download such as the U.S. Department of Energy's (DOE) EnergyPlus or DOE-2/eQUEST. Commercial products are also available to support building load calculation and detailed energy performance modeling. Energy modeling may also be used if it becomes necessary to value engineer a project after the design phase is complete. Simple substitutions of less costly materials, products, equipment, or sys- tems during the value engineering stage of a highly integrated build- ing design may have serious and profound negative effects on the building': s future energy and environmental performance ifnot prop- erly analyzed before acceptance. Energy modeling should be used to help integrate and optimize a building' s energy performance over the facility's expected life cycle. Successful application of this tool comes from evaluating system solutions as early as possible to develop best-fit solutions for the developing design, thus minimizing radical design changes late in the design phases. Energy models should only be developed by team members who have extensive experience in creating such models and who truly understand the dynamics of building operations. Energy modeling is used to estimate the energy performance of a building and its systems for comparison to other alternatives performing under sim- ilar conditions and constraints at a given time, and is used for in- formed and intelligent decision making on building orientation, window/wall ratio, envelope insulation levels, daylighting features, and HVAC system selection. Weather patterns change; plug loads and technology use change; users' preference for thermostat set points often differ from those modeled; material properties change and degrade over time; system and equipment maintenance may be kept current or deferred after owner occupancy; and hours of usage and operation change. These are just a few reasons why modeled energy use rarely tracks favorably with actual energy use. Keep the Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
a131c485-8d1c-4cec-940f-750aad1ef924 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 60.20 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) following points in mind when using energy models for system evaluation: · Model results are not a guarantee of actual or future performance. · Model results are not a guarantee of actual or future energy costs. See Chapter 19 of the 2017 ASHRAE Handbook-Fundamentals for an in-depth discussion of modeling methods for systems design and design optimization. Energy use. Energy performance objectives can be as simple as providing minimum prescriptive energy code compliance, or as detailed as providing a net zero energy performance facility. The extent and complexity must be tailored to each project. Objectives that may be encountered include the following: · Provide minimum prescriptive compliance per applicable energy code requirements. · Improve energy performance by an owner-defined percentage beyond applicable energy code benchmark(s). · Provide a facility site energy density of less than owner-defined consumption per unit area (energy use intensity [EUI] site). · Provide a facility source energy density of less than owner- defined consumption per unit area (EUI source). · Provide owner-defined percentage of facility's source energy from renewable resources. · Limit owner-defined percentage of facility's source energy to nonrenewable or consumable resources. Typically, energy-related objectives address consumption, effi- ciency, and generation (site and source) issues, and many variations, combinations, and. themes are possible. The project's underlying objectives should be fulfilled before accumulating performance- rating points becomes the primary focus. See also Chapter 37. Environmental stewardship. Waste reduction is a pressing need in the built world. The capacity of landfills to absorb construc- tion debris is not limitless, and reuse and recycling can help mitigate landfill overuse. When materials cannot be harvested or obtained from the project site, using new construction materials that include recycled content is a proactive consideration. As concerns with global climate change and greenhouse gases in- crease, minimizing the carbon footprint of the facility may become a critical objective. This will require a unique collaborative effort to minimize the sum of the embodied energy and carbon emissions of all processes and components required to construct, own, operate, and maintain a facility. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed General operations. Accessibility priorities may dictate that some elements have unique requirements to ensure proper perfor- mance and serviceable attention during the operational life. Acces- sibility has an infrastructure cost effect that must be factored into the total ownership cost. Replaceability objectives may define where facility infrastruc- ture can be located so that replacements can be made when the use- ful life has expired. Total ownership solutions should plan for the costs to replace equipment and not leave this as a hidden burden for the facility owner to bear later. Many owners face repurposing (reconfiguring a space or chang- ing its use). Objectives that plan for churn can help mitigate com- plete replacement of facility services if changes need to be made. Indoor environmental quality (IEQ). IEQ objectives vary with the programmed use for the building. Each aspect of IEQ must be considered. Acoustical comfort may require attention for certain facilities or sites. Theaters, for example, have specific noise criteria necessary for proper operation. Meeting these criteria for specific buildings requires knowledgeable collaboration by all parties that control the source noise, transmission paths, and measured point of sound pres- sure. See Chapter 49 of this volume, and Chapter 8 of the 2017 ASHRAE Handbook-Fundamentals. Depending on the facility, thermal comfort may be critical. The project team must clearly understand the individual facility's ther- mal conditions and range of acceptable variation. This criterion significantly affects the size, type, and complexity of potential in- frastructure solutions. See Chapter 9 of the 2017 ASHRAE Hand- book-Fundamentals. Depending on the climate and operational needs, humidity or moisture control may be appropriate. This objective can be further expanded to address building protection, occupant comfort, or pro- cess needs. See Chapter 64 of this volume, and Chapter 36 of the 2017 ASHRAE Handbook-Fundamentals. v entilation effectiveness deals with the practical and reliable means of providing ventilation air into the breathing zone of the facility occupants. ASHRAE Standard 62.1 identifies zone air dis- tribution effectiveness Ez ranging from 0.5 to 1.2 for various air dis- tribution configurations. An possible objective is to limit HVAC solution configuration to systems that provide an Ez value of 1.0 or greater. Light quality can be a concern for some operations. The quality of ambient light in a space can have direct effect on occupants' pro- ductivity. Properly applied and controlled, daylighting can improve the visual quality of the occupied space and reduce energy con- sumption by decreasing the need for artificial indoor lighting sys- tems. Integrated building design (IBD) and integrated project delivery (IPD). IBD integrates only the activities of design profes- sionals. IPD extends integration to include constructors in the design process and follow-through. Thus, the team addresses issues of constructability, scheduling, and cost control during design so that construction can be more efficient. These skills may reduce project capital cost and/or improve delivery schedules. Accessing the skills of the constructor does involve a trade-off: a shift from using a price based on completed design documents, prepared in the absence of input from builders, to the cost of a project being estab- lished by a sequence of price definitions, developed as the project design matures. IPD offers increased flexibility in directing scope to match a desired cost. This mitigates the risk of making a contractual connec- tion to construction expertise before a project is "finished" in a design sense. It also enhances the initial benefits offered by the inte- gration of design professionals through access to additional knowl- edge. Both approaches emphasize optimizing system solutions based on the project's objectives, in the context of whole-building perfor- mance. Optimizing system solutions requires the participation of all team members. For IPD to succeed and be beneficial, the entire proj- ect delivery team must be committed to, understand, and remain engaged in the process, from setting the owner's program require- ments to the completion of construction, commissioning, handover and startup, and operations and facility management. Life-cycle cost analysis tools. All system evaluations share a common need to demonstrate the financial effects relative to total ownership cost. This requires a comprehensive comparison of cap- ital, utility, energy, maintenance, replacement, disposal, and occu- pant costs for the facility's projected life. Life-cycle cost analysis (LCCA) provides a means of examining how each of these factors impact the owner's cost obligations. A comprehensive methodology for facilitating life-cycle com- parisons can be found in the National Institute of Standards and Technology's Handbook 135 (NIST 1996). NIST provides a num- ber of supplemental publications and tools that should be used in conjunction with this source, including the following: · Annual supplements to Handbook 135, providing annually updat- ed energy price indices and discount factor multipliers | {}
05803199-2b1f-4bb1-aa0d-2f9e857c39f8 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Integrated Project Delivery and Building Design 60.21 · The DOE's Building Life-Cycle Cost (BLCC) computer program, which provides an electronic means of applying the methodology of Handbook 135 All of NIST's life-cycle publications, tools, and annual updates may be downloaded from the U.S. Department of Energy's s Federal Energy Management Program web site (energy.gov/eere/femp/). Chapter 38 contains more information on LCCA. Operational review. Operational reviews should be conducted during design development and construction document phases. Depending on the owner, this type of review may be increased to cor- respond with evaluation scenarios. Operational review can also be one of the decision-making criteria used on a project. Reviewers should be knowledgeable about systems, equipment, controls, operation, and maintenance. Ideally, the review should in- clude representation from the group that will be ultimately respon- sible for operating the facility. During the review, sequences of operation should be thoroughly reviewed to ensure that integrated solutions are truly integrated. Equipment location should be re- viewed to verify that required maintenance clearance and accessi- bility are provided. Drawings and specifications should be checked to ensure that · The appropriate level of system and component commissioning has been prescribed. · Adequate and usable closeout documentation has been itemized. · Sufficient training has been scheduled for operational staff. Operational constraints must be considered when system solu- tions are developed. Nonconventional systems and equipment can be somewhat intimidating for building operators, so issues of per- ceived complexity and risk must be mitigated. Solutions must be kept in perspective with the client's ability to operate and maintain the facility. Operational review is an excellent process to address these concerns. OPR. Owner's project requirements. Programming. When new facility space is required, the owner must first evaluate available options. These include build new, mod- ify existing, or relocate. Scenarios should be debated to determine which option provides the best fit alternative. Risk management. Risk management includes the following: · Systematic, consistent application of written standard office pro- cedures · Judicious implementation of QA/QC procedures · Comprehensive record keeping · Timely and accurate communications · Written contracts that include certain basic terms and conditions for all services rendered Because IBD involves significant collaboration, team members need to practice a policy of keeping good, complete, and current records of the facts discussed and decisions made (and by whom) in meetings, during site visits, in emails, and during telephone conversations. Most errors and omissions (E&O) and liability in- surance carriers and their legal counsels offer guidance, and cus- tomarily provide publications on risk management as part of their service to their insured. Team members should be well versed in how to practice proactive risk management so that fear of liability does not reduce collaborative participation. Specifications. The project manual is the textual description of the work and other requirements for a project; it includes procure- ment and contracting requirements, general requirements, and tech- nical specifications for the work of the project. Specifications describe the administration, quality, products, ma- terials, workmanship, warranty, testing, and start-up requirements of the work of a project. For uniformity in structure, location of infor- mation, consistency, and quality control, itis best ifthe specifications are organized into divisions and subdivisions (sections) that corre- spond to the major divisions of work required to complete the project as defined in MasterFormat (Construction Specifications Institute). MasterFormat includes some very important sections to address in IBD delivery, including the following in division 01, General Requirements: · Submittal procedures · Sustainable design reporting · Closeout submittals · Sustainable design closeout documentation · Facility performance requirements · Sustainable design requirements · Facility environmental requirements · Indoor air quality requirements · Facility services performance requirements · HV AC performance requirements · Integrated automation requirements · Commissioning · General commissioning requirements Tools are in place in the industry to support communication of integrated system design into work results that can be consistently located. Further study of the MasterFormat structure demonstrates that individual facility services, such as HVAC, have defined specification structures to support effective communication of system solutions. Three-dimensional CAD. Three-dimensional CAD (computer- aided drafting) uses graphical computer interfaces to create repre- sentations of buildings or building elements that can be viewed in three dimensions. This technique supports coordination efforts between design disciplines to identify spatial conflicts between building systems. Three-dimensional CAD systems do not neces- sarily automate tasks such as clash detection, and may require human intervention to deliver those services. Value engineering. Value engineering is commonly an exercise undertaken when the project appears to be over budget and costs must be reduced. In the worst cases, costs are reduced from the most expensive items in a line item budget without reference to the OPR or performance requirements. Value engineering in IBD and IPD projects is most successfully used in the evaluation of concept options in phase 3 and the ongoing evaluation of detailed design solutions in phase 4. No final method, assembly, or system should be accepted as part of the BOD without performance and financial analysis. In this way, value is maintained and the misuse of "value engineering" avoided. Vulnerability (hazard containment and protection). Global events and operational needs may dictate addressing building vul- nerability. The facility infrastructure may require protection from seismic incidents, explosive blasts, or chemical and biological con- tamination. Indoor operations that create explosion, chemical, bio- logical, or radiological hazards may also require attention. Additionally, protecting occupants in the facility may be an inclu- sive or stand-alone priority. In any case, vulnerability objectives cre- ate some challenging opportunities for collaboration, and demand that the project team have an effective prioritization system in force on the project. See Chapter 61 for more information. Water usage. IPD objectives for water usage typically focus on conservation and reclamation efforts. Water has a cost associated with its use, and should be included when modeling the total own- ership cost of a facility. W ater conservation and reclamation do not apply only to plumb- ing; HVAC systems can consume significant amounts of water and are prime candidates for environmentally responsible project ob- jectives. Sample objectives with a HV AC influence include the fol- lowing: Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
c3005610-a8b4-4f0e-8a5d-7301dfaa4bb0 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 60.22 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) · Reclaim all cooling condensate discharge for use in graywater systems. Note that reclaimed graywater can be used in a host of facility service applications, such as cooling tower makeup, land- scape irrigation, urinal flushing, etc. · Capture all facility storm water drainage for use as graywater makeup for HVAC, plumbing, and landscaping needs. Increase concentration limits and/or decrease cycles on cooling tower blowdown to limit water consumption. This, of course, must be balanced against the suitability of an integrated maintenance program and limited to local water quality characteristics that do not contribute to scale, corrosion, fouling, or microbial growth. REFERENCES ASHRAE members can access ASHRAE Journal articles and ASHRAE research project final reports at technologyportal.ashrae .org. Articles and reports are also available for purchase by nonmem- bers in the online ASHRAE Bookstore at www.ashrae.org/bookstore. ASHRAE. 2017. Thermal environmental conditions for human occupancy. ANSI/ASHRAE Standard 55-2017. ASHRAE. 2016. Ventilation for acceptable indoor air quality. ANSI/ ASHRAE Standard 62.1-2016. ASHRAE. 2016. Energy standard for buildings except low-rise residential buildings. ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2016. ASHRAE. 2013. The commissioning process. ASHRAE Guideline 0. buildingSMART�. 2014. Building SMARTⓇ: International home of open BIMⓇ. www.buildingsmart.com. CSI. 2018. MasterFormat. Construction Specification Institute, Alexandria, VA. www.masterformat.com. ISO/PAS. 2013. Industry foundation classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries. Standard 16739. Inter- national Organization for Standardization, Geneva. NIST. 1996. Life-cycle costing manualfor the Federal Energy Management Program, 1995 ed. Handbook 135, S.K. Fuller and S.R. Petersen, eds. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, and U.S. Department of Energy, Washington, D.C. fire.nist.gov/bfrlpubs /build96/art121 .html. BIBLIOGRAPHY ASHRAE. 2007. HVAC&R technical requirements for the commissioning process. Guideline 1.1-2007. ASHRAE. 2011. Advanced energy design guide for small to medium office buildings. ASHRAE Special Project SP-133. ASHRAE. ASHRAE. 2013. ASHRAE greenguide: Design, construction, and operation of sustainable buildings, 4th ed. AIA. 2001. Architect 's handbook of professional practice, 13th ed. John Wiley & Sons, New York. AIA. 1997. Standard form of agreement between owner and architect. Doc- ument B141-1997. American Institute of Architects, Washington, D.C. AIA. 1995. Project checklist. Document D200-1995. American Institute of Architects, Washington, D.C. CCDC. 2010. Construction management contract-for services. Document CCDC 5A-2010. CCDC. 2010. Construction management contract-for services and con- struction Document CCDC 5B-2010. CII. 2006. Constructability implementation guide, 2nd ed. SP34-1. Con- struction Industry Institute, Austin. Clark, K.B., and T. Fujimoto. 1991. Product development performance - Strategy, organization, and management in the world auto industry. Har- vard Business School. Boston, MA. CSI. 2005. Project resource manual, 5th ed. Construction Specification Institute, Alexandria, VA. EJCDC. 2002. Standardform of agreement between owner and engineerfor professional services (E-500). Engineers Joint Contract Document Com- mittee, National Society of Professional Engineers, Alexandria, VA. Holness, G.V.R. 2006. Building information modeling: Future direction of the design and construction industry. ASHRAE Journal 48(8):38-46. ISO. 2004. Industrial automation and systems integration- Product data rep- resentation and exchange-Part 1 1: Description methods: The EXPRESS language reference manual. Standard 10303-11. International Organiza- tion for Standardization, Geneva. Lewis, M. 2004. Integrated for sustainable buildings. ASHRAE Journal 46(9): S22-S30 NIBS. 2007. National BIM standard-United StatesTM version 2, annex B: National BIM standard United StatesTM version 1-Part 1: Overviews, principles, and methodologies. National Institute of Building Sciences, Washington, D.C. PECI. 2006. Model commissioning plans and guide specifications online, v2.05. Portland Energy Conservation, Inc., OR. www.peci.org/large -commercial/mcpgs.html. PDMA. 1996. The PDMA handbook of new product development. John Wiley & Sons. New York, New York. RAIC. 2018. Canadian standard form of contract for architectural services. Document Six 2018 ed. Royal Architectural Institute of Canada. www .raic.org/raic/contract-documents. RAIC. 2005. Canadian standard form of agreement between client and architect (abbreviated version). Document Seven 2005 ed. Royal Archi- tectural Institute of Canada. www.maic.org/raic/contract-documents. RAIC. 2018. Canadian standard form of contract between architect and con- sultant. Document Nine 2018 ed. Royal Architectural Institute of Can- ada. www.raic.orgiraic/contract-documents. Stoner, J.A.F. 1982. Management. Prentice Hall. Englewood Cliffs, NJ. Salton, Gary J. 1996. Organizational engineering. Professional Communi- cations, Inc. Ann Arbor, Michigan. USGBC. 2006. Leadership in Energy and Environmental Design online. U.S. Green Building Council, Washington, D.C. www.usgbc.org. RESOURCES ¦ Building Life Cycle Costs (BLCC) ¦ www.energy.gov/eere/fermp/building-life -cycle-cost-programs ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DOE-2/eQUEST ¦ www.doe2.com/equest ¦ ¦ Energy Plus ¦ www.energyplus.net ¦ ¦ Energy Star Portfolio Manager ¦ www.energystar.gov ¦ ¦ LEAN Construction ¦ www.leanconstruction.org ¦ ¦ Building Owners and Managers Association (BOMA) ¦ www.boma.org ¦ ¦ Canadian Construction Documents Committee ¦ www.ccdc.org/ ¦ ¦ Hanscomb, Yardsticks for Costing ¦ www.hanscomb/com/Publications /Yardsticks-for-Costing ¦ ¦ U.S. Energy Information Administration, Commercial Building Energy Consumption Survey (CBECS) ¦ www.eia.gov/consumption/commercial ¦ ¦ Natural Resources Canada, Comprehensive Energy Use Database (CEUD) ¦ oee.nrcan.gc.ca/corporate/statistics/neud /dpatmenus/trends/comprehensive_tables ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ portfoliomanager.energystar.gov ¦ ¦ U.S. Environmental Protection Agency, ENERGYSTAR Portfolio Manager ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ R.S.Means Building ¦ www.rmsmeans.com ¦ Construction Cost Data Related Commercial Resources Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
bf0b1f72-a0a6-4009-89bd-2850e2de9778 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Related Commercial Resources CHAPTER 61 HVAC SECURITY ¦ OWNER 'S PROJECT REQUIREMENTS ¦ 61.1 ¦ CHEMICAL INCIDENTS. ¦ 61.6 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ RISK EVALUATION ¦ 61.2 ¦ BIOLOGICAL INCIDENTS ¦ 61.9 ¦ ¦ HVAC SYSTEM SECURITY AND ENVIRONMENTAL ¦ ¦ RADIOLOGICAL INCIDENTS ¦ 61.10 ¦ ¦ HEALTH AND SAFETY DESIGN. ¦ 61.3 ¦ EXPLOSIVE INCIDENTS ¦ 61.11 ¦ HIS chapter is intended to be an overview of HVAC security T considerations relative to natural events, accidents, terrorism, and national threats, as well as addressing chemical, biological, radiological, and explosive (CBRE) incidents that do not cause ma- jor structural damage to a building or its infrastructure. This added focus on CBRE incidents, either accidental (e.g., an industrial spill) or premeditated, is intended to be a general overview and not used as design guidelines. Because of the nature of security, there is not much documenta- tion available pertaining to designing, constructing, renovating, operating, commissioning, or recommissioning and maintaining HVAC equipment and systems from a security and environmental health and safety (EHS) standpoint. Organizations such as the U.S. Department of Defense have guidelines that are considered highly confidential and are only shared with others on an as-needed basis. In other situations, special security organizations follow behind the design and/or construction teams with security measures that are not shared with these design/construction organizations. As a result, the owner's project requirement (OPR) document should include a secu- rity and EHS statement, and the HVAC design engineer must include information in the basis of design (BOD) document to raise aware- ness of the approach and level of security and EHS for the specific project. In general, HVAC security and EHS apply to all building appli- cations based on a broad range of reasons, needs, and requests. They play a particularly important role for businesses such as pharmaceu- tical companies, property managers of high-profile commercial buildings where workers and visitors come and go on a regular basis throughout the day and night, and convention centers and sport sta- diums entertainment venues where thousands of people are present for a few hours. Recently, security considerations have expanded to include all building programs, whether a K-12 school, movie theater, or simply a tenant fit-out of a small business space. This chapter is not intended to be used for design or develop- ment of life safety systems or procedures, or for protection of per- sonnel during an incident; rather, it offers an approach to HVAC security and EHS that includes a segment in the design team BOD document that can address HV AC security, EHS, commissioning, and recommissioning of systems; details the need to provide proac- tive maintenance of these components and systems; and provides descriptions of some CBRE incidents and their associated effects on buildings, building equipment, and occupants, along with gen- eral guidelines for how to deal with their effects on building infra- structure. Since September 11, 2001, more published information has been available about procedures for preventing, mitigating, and remediating terrorist or other CBRE incidents. ASHRAE' s (2003a) Report of Presidential Ad Hoc Committee for Building Health and Safety under Extraordinary Incidents discusses many aspects of buildings, building infrastructure, and measures that can both reduce the threat and/or damage from such incidents. Several The preparation of this chapter is assigned to TG2, Heating Ventilation and Air-Conditioning Security (HV AC). departments of the U.S. federal government, including the Federal Emergency Management Agency (FEMA), Department of Home- land Security (DHS), National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Centers for Disease Control (CDC), and De- partment of Defense (DOD), have produced reports and guidelines for dealing with terrorist threats to buildings (see the Bibliogra- phy). Emphasis is generally on actions to reduce the potential harm to building occupants and minimizing the potential for an accident, both reducing the threat of harm, by instituting procedures that reduce the hazard during an incident. HVAC security and EHS begin in the building program phase of a renovation or new construction project. The design team should address the level of security via a risk evaluation and document the level of security and EHS to be invested in the building program. For most buildings, the risk evaluation will fall into the category of low to medium, but do not overlook the potential for high risk based on the building's application. In almost any case of a terrorist event affecting a building, its infrastructure, or its occupants, the affected building and its imme- diate surroundings are likely to be in police or military control for several days (or longer) after the event. During this period, the role of the building(s) owner or facilities management and physical plant staff is to assist in controlling or remediating the affected areas through their knowledge of the building and its infrastructure sys- tems. Assessment of damage or remaining danger to the building or personnel is difficult, particularly with chemical, biological, and radiological events, in which the contaminating agent often is invis- ible and is only revealed through adverse health effects. As such, there are no specific guidelines for how or when a building can be brought back online and readied for occupancy; each event is unique. Any preparation or response protocol for CBRE incidents internal or external to the facility should be designed to consider the specifics of the building and its occupants. Itis impossible to provide general guidelines for incidents that are so unpredictable and poten- tially so devastating. This chapter attempts to shed light on design intent, construction administration, commissioning, and recommis- sioning, and on some of the possible effects on buildings, their sys- tems, and their occupants, which may aid in the development of a more specific protocol in line with a particular facility's needs. 1. OWNER'S PROJECT REQUIREMENTS The initial process of any building program is establishing the owner's project requirement (OPR) document, which is an abbrevi- ated overview of the owner's project goals. Both the OPR and the BOD must be drafted in the conceptual phase of a renovation or new construction project. The OPR covers a wide range of categories to document the owner' s intent in investing in this new construction, renovation, or infrastructure project. The OPR identifies the drivers that will shape the design, how it will be constructed, the energy budget, and how it will be operated and maintained over the build- ing's life. It also sets a construction budget and project timeline. Security and EHS requirements may remain confidential, with 61.1 Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
0393037c-9b9d-4163-8270-2866a17fa122 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 61.2 2019 ASHRAE Handbook- - HVAC Applications (SI) limited documentation between the owner's security professionals and the designer. A separate design team and construction team also could be brought into the project after design is completed and before the owner begins occupancy, to fulfill the BOD. When drafting an OPR, the building owner, owner representa- tive, and the design team should consider the following: · Who are the main occupants? · What is the intended use of the building? · What is the total planned population of the building, including visitors and service staff? · What types of operations will the facility and/or occupants con- duct? · What is the planned response to an incident? Will occupants evac- uate, shelter in place, or carry on normal activities uninterrupted? · How will the building staff become aware of a threat, and what is the likely notification time? · What level of protection is required against threats? · Will some occupants have planned responses that differ signifi- cantly from the general building plan? · What level of access will the general public be allowed in the building? · Does the owner have a dedicated security team and/or consultant? · What life safety measures are planned for the building? · Will occupants be required to remain in the building after an inci- dent (e.g., in a high-security prison)? · Are there any unique environmental health concerns (e.g., explo- sive atmosphere, laboratory)? In addition to the preceding, the design engineer should also con- sider lessons learned from past HVAC security process failures associated with the type of building (e.g., for a hospital project: emergency generators and primary HV AC equipment located below flood water levels that took out the emergency power and special HVAC central air systems serving in-patient space). An Internet search of related issues and concerns is advised. The OPR should be complete and exhaustive, and should ade- quately cover the owner's overall goals for the building's HVAC security. Many HVAC security measures are relatively low in cost and effort during new construction or renovation planning, but may require significant cost and effort if implemented after construction is completed. Therefore, it is critical to capture these requirements early in any design process. All projects should include some minimal level of HVAC secu- rity design and planning. These measures are typically included in the life safety requirements, specific designs, or best practices typ- ically applied to building construction. These baseline measures include equipment or design features that can be applied to all buildings at a minimal cost and effort to provide basic protection against internal and external threats. Baseline measures support the safe sheltering in place and/or evacuation of occupants during an incident. Many baseline measures can be implemented in an exist- ing facility with little or no additional engineering design or cost, and with minor alteration to the facility operations. Enhanced measures include equipment or design features beyond the base- line level, and are intended for facilities with identified risks or crit- ical operations. Costs for design, construction, and sustainment can be significant, depending on the measures selected; however, the protection afforded by these systems typically allows longer-term sheltering in place or continuous uninterrupted operations for the duration of the incident. Specific design features and equipment to provide these measures of protection are discussed later in this chapter. A building's particular HVAC security design uses its own unique collection of HVAC security measures, depending on risk and requirements. 2. RISK EVALUATION In parallel with development of the OPR, a risk evaluation should be conducted for the building and its planned design. FEMA and other industry organizations have developed various guidance doc- uments and software to assess the risk and appropriate response from both external and internal events. Significant detail regarding risk management for catastrophic events is included in ASHRAE Guideline 29-2009. Risk is a function of the probability of an event occurring and the consequence of this event. For HVAC security and EHS plan- ning, the probability of a catastrophic event occurring is typically nearly zero. This probability is shaped by multiple factors, includ- ing the facility': s occupants, its location, and nearby objects that may pose a threat. The consequence of an event, however, is usually con- sidered extremely high. Factors to be considered include potential loss of life, failure of critical infrastructure, and remediation time and effort. Figure 1 presents a generalized framework for managing build- ing security risks. The key considerations for a risk analysis include the following: · Vulnerabilities: what elements of the building design, construc- tion, location, or operations present opportunities for catastrophic events? · Acceptable vulnerabilities: what identified vulnerabilities cannot or should not be addressed, and thus must be accepted as opera- tional risks? · Impact: what are the consequences of an adverse event, including remediation, reconstruction, and lost business, and how does this compare to the cost of implementing HVAC security measures? · Constraints: what limitations exist that would shape the HVAC security design of a building? Successful risk evaluation should include a review of all facets of the planned building design and operations to determine the risk. This evaluation may include the following areas of assessment: Building and occupants · Identification of potential high-value targets · Identification of specific vulnerabilities · Classification of occupants and operations · Assessment of benefits of containment versus evacuation ![image](/image/placeholder) CONSTRAINTS ASSESS RISK INFRASTRUCTURE, COST, AVAILABLE TECHNOLOGY, EXISTING CODES VULNERABILITY OPTIONS FOR NEW AND EXISTING BUILDINGS ACCEPTABLE VULNERABILITY IMPLEMENATION PUBLIC HEALTH AND SAFETY Fig. 1 Risk Management Framework (Adapted from ASHRAE Guideline 29-2009) Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
4ee480be-71c4-4d0d-8d4d-099ba242d9b5 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | HVAC Security 61.3 Potential threats and vulnerabilities · Identification of potential aggressors · Identification of potential delivery systems Likely support mechanisms · Identification of likely first-responder units · Identification of infrastructural support Post-event remediation · Consideration for potential consequences if building is unoccu- pied or unusable for extended periods · Estimation of relative magnitude of remediation measures Examples of considerations that may increase the overall risk assessment of the facility include the following: · Potential effect of building remaining unoccupied for extended periods · Military and government command centers · Significant landmarks · Critical infrastructure elements · Single-failure point operations or equipment · Corporate headquarters or critical operations centers · Transportation hubs · Communications nodes · Popular tourist destinations · Approach and takeoff areas for major airports · Sites open to the public · Sites frequently targeted by protests and demonstrations · Locations near significant potential hazards such as nuclear power plants or chemical manufacturing facilities · Locations adjacent to major shipping and transportation routes where external events may affect building occupants (e.g., truck fire, ruptured tanker car on train) · Sites frequently subjected to severe natural or weather events, such as tornados, hurricanes, or earthquakes Obviously, this list is not exhaustive, and many buildings may have unique circumstances or characteristics that warrant special- ized HV AC security measures. Generally, it is difficult or impossi- ble to completely mitigate against all risks; thus, the overall goal of a risk evaluation and implementation of security measures is to move subsequent evaluated risks to lower levels. That is, if a build- ing's overall risk is assessed as high, measures should be imple- mented such that subsequent risk assessments for the same building would be medium or low. 3. HVAC SYSTEM SECURITY AND ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY DESIGN Building design and operations during a CBRE event should leverage strongly from the OPR and risk evaluation documents. This section presents generalized recommendations and practices for HV AC system security design, and detailed information on spe- cific threats is provided in subsequent sections. The basis of design (BOD) document should include an HVAC security and EHS seg- ment that highlights the mechanical system design intent as it per- tains to the OPR and risk evaluation. Figure 2 presents a generalized basis of design HVAC security and EHS section, which can be enhanced on a project-by-project basis. 3.1 MODES OF OPERA TION Three main building situations should be considered in HVAC security design: evacuation, sheltering in place, and uninterrupted. Consultant(s) · None · In-house security management · Outside security consultant · Government security (at time of design; confidential) · Government security (at time of construction; highly confidential) Risk Evaluation Status (see risk evaluation document for more detail) · Baseline: No specialized operations, tenants may be relocated, long- term nonoccupancy presents minimal challenge · Enhanced: Specialized or unique operations, larger facilities with high populations, long-term nonoccupancy undesirable · Critical: Highly specialized or unique operations, high importance or visibility, long-term nonoccupancy unacceptable Design Features: HVAC Security · List Features Design Features: Environmental Health and Safety · List systems with enhanced air filtration and MERV rating · List systems with enhanced safeties and alarms and types of devices used · List zoning application · List air intake minimum height above grade requirements · List equipment to be located above exterior historical flood level data · List systems to be on emergency power Commissioning, Operation, Maintenance, and Recommissioning · Commission beginning in design phase through construction phase · Continuous commissioning in warranty phase · Operation training and documentation beginning in design phase · Preventive maintenance work order ready to implement in construction/commissioning phase · Predictive maintenance features · Mode of operation: evacuation, shelter-in-place, uninterrupted operation (list systems by one of these three categories) Fig. 2 HVAC Security and Environmental Health and Safety Basis of Design Segment Each mode presents unique challenges, costs, and benefits, and each should be reviewed and compared to the risk assessment and OPR to determine which best meets the building owner's needs. Evacuation Evacuation is the immediate, rapid, and controlled egress of occupants from a facility in the event of an emergency. This mode is commonly used in fire protection engineering. Planning and design for evacuation includes measures to prevent catastrophic failure of the facility for a short duration, and egress direction support, includ- ing emergency lighting, signage, and doors. This mode is effective in many cases and generally is the easiest to implement. However, this mode may not be effective against external threats where personnel may evacuate directly into the path of a threat, and can present difficulty for triage and containment. Typically, minimal cost and design efforts are required to imple- ment an evacuation during an event, because most buildings are required to include similar measures and equipment for fire protec- tion and smoke removal. Also, typically limited or no additional training is required for building occupants, most of whom are famil- iar with normal evacuation procedures. Shelter-in-Place This is short-duration occupancy ofa facility or section thereofto avoid immediate threats. This mode requires occupants to remain in the building during the event and seal the building against intake or further dissemination of threats until the immediate danger has passed. Although some facilities provide full-building shelter-in- place coverage, many designate discrete rooms or areas for occu- pants to remain in. The normal expected duration is on the order of several hours or less. Sheltering in place is an effective protective measure when im- plemented properly and quickly after identification of a threat. Many government and military facilities implement some level of Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
a715e5ff-4d5d-4804-8ad5-570a29198eab | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 61.4 sheltering in place. Effective application requires immediate identi- fication of a threat and subsequent shutdown of HVAC systems to prevent the spread of contamination in the building. Additionally, designated shelter-in-place locations may include some food and water supply for occupant consumption during an event, as well as means of communication with emergency responder personnel. Generally during a shelter-in-place event, occupants do not continue normal work because of the anxiety of the event and the potential re- quirement for occupants to move into a common area (e.g., confer- ence room, break room) without normal work equipment. Because durations are typically expected to be several hours or less, no bedding is required, and the relative population density can be high. Implementation of a shelter-in-place strategy requires early coordi- nation and training of building occupants to avoid confusion during an event. Uninterrupted Operation This mode can be extremely effective against both internal and external threats, depending upon configuration and design. Typical- ly, buildings can operate in these modes for hours or days, depend- ing upon the threat; however, with this extended duration, bedding, food, and water, along with lower population densities, should be considered. The relative cost (both capital and sustainment) for this mode can be extremely high, so it is generally used only for critical facilities such as command centers and vital infrastructure elements. Uninterrupted operation is the continuous occupancy and use of a building, or some portions therein, during an event without con- tamination of personnel and equipment. This mode allows for occu- pants to continue doing work without evacuating or sheltering in place. Although some buildings may complete this mode by provid- ing personal protective equipment to occupants, many have in- stalled collective protection systems in the building HVAC systems, including advanced filtration, airflow balancing, controls, and ar- chitectural modifications. Collective protection is achieved by fil- tering all incoming air to a building and providing this air at an overpressure to spaces, thus creating a protective zone where per- sonnel can continue to operate during an event. 3.2 SECURITY AND EHS DESIGN MEASURES Multiple measures can be implemented to provide HVAC secu- rity and protections, some of which are discussed in this section. It is important to consider that these measures are typically combined with other design elements to enhance building protection, and that not all measures may be applicable to all buildings or locations. The BOD is the documentation of design criteria, set points, parameters, and narrative that outlines the HVAC system security. Again, be- cause of the nature of the security OPR, BOD documentation may not be published. BOD considerations may include some or all of the following measures. Emergency Power HVAC systems that are designed to respond to a CBRE incident by continuing to operate should be powered from an emergency electrical power distribution system. Some considerations may in- clude redundant external feed from two sources, generator sets, and/ or uninterruptible power supplies (UPS). Any of these options may require significant first cost as well as maintenance and sustainment costs. In designing emergency power for the HVAC system, care- fully consider the location of emergency generator(s) and associated switchgear and motor control center so that they are well above flood water levels. Other considerations are to ensure electrical power is provided to the building automation system (BAS) so that the HVAC security system functions with the building automation computer under emergency power. 2019 ASHRAE Handbook- -HVAC Applications (SI) Redundant Design Similar to power loss, failure of a critical component can place overall building HVAC security in jeopardy. Building designers should consider including redundant equipment in systems, such as air-handling units, blowers, or motors. Robust systems should include automatic control of these components, thus allowing for switchover from a failed component to the back-up immediately and automatically. If redundant systems cannot be installed, the owner should consider stocking critical or hard-to-find compo- nents in the facility so failed components can be replaced quickly in case of a failure. System Shutdown and/or Isolation Rapid shutdown and/or isolation of air-handling units, including outdoor air intakes, can prevent or limit intake of contaminants into the air distribution system and thus decrease the potential spread of these agents. Many facilities use digital controls networks that read- ily allow the addition of a shutoff actuator button. For manual initi- ation, these buttons should be located in one or more areas regularly accessible by building occupants or normally staffed locations (e.g., security guard stations, central lobbies, reception desks) and treated in a manner similar to fire alarm activation stations. Automatic ini- tiation methods using external detectors may be used, but the rate of false positives and negatives, capabilities of existing detection tech- nology, and overall reaction time should be considered. On activa- tion, the system should initiate rapid closure of air distribution dampers and rampdown of equipment to prevent movement of air through areas of the building. In these cases, consider using a spring-shut damper, although precautions such as bypass or relief duct systems should be taken in case of potential system damage by these closures. Protective Equipment Many facilities have begun to distribute personal protective equipment (PPE) to facility occupants. This equipment, including escape hoods and respirators, may be issued to building staff as well as being placed in centrally available locations for occupant and vis- itor use. Equipment is generally intended for single-time use to allow occupants to safely evacuate the building during an event. Several manufacturers can provide this equipment, with varying levels of protection, shelflife, and recertification requirements. The designer should consider the overall burden to the building when providing PPE to occupants, including capital costs, training, shelf life, and life-cycle costs for the equipment. 100% Outdoor Air Operation Normal air-handling systems using returns present an issue for internal release scenarios, because these returns can carry contami- nants from the release point in its zone and redistribute throughout the HVAC systems, possibly contaminating the entire building. Designing air-handling systems that use 100% outdoor air is a good alternative to prevent this type of distribution, and limits the spread of contaminants in a space. Although 100% outdoor air systems can present a significant cost and energy burden, this may be offset by the added capability for occupant protection. Typically, this ap- proach is suitable for small buildings or sections of a building. AI- ternatively, the designer may consider using local terminal units with integrated fans to provide local recirculation and meet space heating or cooling demands, thus reducing the outdoor air required to each unit. HVAC Zoning Using multiple HVAC zones in a building allows localized con- trol of the air movement equipment, and can limit the transport mechanisms for contaminant spread. Each zone, especially when Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
4cea687e-df0d-49c3-b8ea-8d2aa12f14ad | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | HVAC Security 61.5 enclosed with walls or partitions, can contain airborne contaminants without widespread movement to adjacent spaces. HVAC zoning can provide occupants with enhanced control over the systems in their spaces and can also help limit the spread of airborne diseases such as influenza. Increased Standoff Distances Close proximity to publicly accessible areas increases the risk of an external event having catastrophic consequences for a facility. The presence of a buffer with controlled or limited access can sig- nificantly lessen the effect of an airborne contaminant release or blast. This standoff area must have limited access to the general public and should limit vehicular traffic to emergency access, deliv- eries, and facility maintenance. Increased standoff distances also provide additional area for emergency first responders during or after an event. Although these buffer areas present an additional cost associated with capital investment, they also provide occupants with aesthetic benefits, including additional green space. Occupant Notification Systems The moments immediately before, during, and after an event can be confusing for building staff and occupants, especially if some occupants panic and do not fully understand what actions should be taken. Most buildings include some type of notification system that can be used to communicate to occupants in critical situations. Sys- tems include loudspeakers, alarm horns and strobes, automated tele- phone alerts, or computer notification systems; at minimum, many buildings can implement mass e-mail notification or designation of certain personnel to serve as runners with little or no cost. Building managers may consider providing emergency action information cards for all occupants to keep in their work spaces, to refer to during an emergency. Air Intake Protection For new buildings and HV AC systems, fresh-air intakes should be elevated to help prevent malicious acts (e.g., inserting a hazard- ous material directly into the intake) and minimize the concentra- tion of hazardous materials during a ground-level release. Intakes should be placed at the highest practical level on the building, at least 3 m above grade. Most ground-level releases near the building will remain close to ground level, and the concentration of hazard- ous material in the air decreases with increasing height. Existing fresh-air intakes close to ground level can be modified to prevent physical tampering by placing fencing or barriers or building a ple- num around the intake to limit potential intake of contaminants. Physical access to system intakes should be limited, and security cameras focused on intake areas may be considered. To prevent direct tampering of intakes, a sloped screen should be installed at the top of the intake to prevent direct insertion of any hazardous sub- stance or container. Increased Prefiltration Efficiency A relatively simple and cost-effective protective measure that can be undertaken in most every facility is upgrading existing pre- filters to a higher-efficiency model. An increase in prefiltration effi- ciency can prevent the intake of a significant fraction of external airborne material, including biological and radiological particles; a related benefit includes the reduction of airborne allergens entering a building, thus resulting in a potential decrease in worker health issues and absenteeism. Typically, increased efficiency prefilters present a relatively minimal cost increase as compared to standard prefilters, and require no system modifications or additional main- tenance. Additional Filtration As with increased prefiltration, adding additional filtration can reduce or eliminate airborne threats entering a building. Multiple options and levels of efficiency are available, ranging from cost- efficient low-efficiency models to military-grade filtration. Full-time filtration provides occupants with protection without the require- ment for advance notification; however, part-time or standby sys- tems can be effective if advance warning or detection is available. The current standard used in government, military, and private-sector buildings includes high-efficiency air filtration (HEPA) filters for biological and radiological threats, and activated and impregnated carbon filters for chemical threats. These filtration measures present significant capital and sustainment costs, which may make these sys- tems unaffordable for lower-cost, noncritical buildings. Location of Mechanical Equipment When designers develop plans for building mechanical systems, one of the main considerations is system accessibility for regular maintenance and replacement. However, in some cases, the place- ment of mechanical systems may present security risks. Mechanical and electrical rooms should be placed in secure areas of the building that are not accessible to the general building population, and should be located away from any potential hazards such as flood areas, haz- ardous materials storage, loading docks, central lobbies, and areas that may be vulnerable to vehicle impact. Where possible, mechan- ical spaces should be accessible by maintenance personnel from within the facility to allow repair during an event. Physical Security Measures Many physical security measures can be applied to HVAC sys- tems and overall building protection that may prevent the release of a hazardous material or contaminants. Security screening at entry points can help detect containers that may contain hazardous mate- rials. This screening may include x-ray scanning, metal detectors, or manual searching of personal belongings such as briefcases and handbags. Rooftop access should be restricted to authorized person- nel, because mechanical equipment, exhaust stacks, and ducting may allow introduction of contaminants. Rooftop entries and exits should be monitored and controlled by the building security system. Air Supply Quantities and Pressure Gradients Many contaminant releases depend on air movement to move contaminants throughout the building. Small differential pressures between spaces, often less than 25 Pa, can influence this transport. These gradients may be effectively used to limit the spread of air- borne contaminants between offices, corridors, and common areas. HVAC designers may consider providing a small excess of air to selected areas to effectively overpressurize these spaces with respect to adjacent spaces. This is of particular importance in sys- tems where the HV AC system includes filtration equipment, allow- ing the protected space to be maintained at an overpressure with clean filtered air. Sensors Detection and early warning of a threat are extremely important to building protection. With rapid notification, building staff can implement measures to protect against the threat, including initiat- ing sheltering in place or evacuation. However, implementing a robust detection system can pose many challenges. Technology is being developed in both the government/military and commercial sectors, but these new devices still have limitations. Currently, although many products exist for point and standoff detection, some of these methods still place a significant burden on the building staff, such as laboratory-scale analysis for confirmation and spe- cially trained personnel. In all cases, designers should consider the Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
f83e36a1-6d11-4ec1-b164-a67f6d2544c6 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 61.6 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) sustainment cost and relative frequency of false positives/negatives when specifying detection equipment. Mailroom and Lobby Measures The mailroom and central lobbies of buildings are highly vulner- able areas: they act as building interfaces with the general public. In most buildings, these are areas where uncleared personnel or pack- ages come in proximate contact with the facility and where threats can cause the greatest harm. These areas should be given special consideration and additional protective measures to ensure all threats are minimized. In entry areas, many buildings have mandatory security access procedures for regular building occupants as well as visitors. Secu- rity measures such as magnetometers, x-ray scanners, and personnel screening may be used to limit potential hazards from entering the building. Designers should consider using segregated HVAC sys- tems in lobby areas with dedicated air-handling units (AHUs) for the lobby area, and maintaining the lobby spaces at a negative dif- ferential pressure with respect to interior spaces. Lobby windows and doors should include blast-resistant glazing and construction, and walls between the lobby and general building interior may include enhanced blast resistance ratings. Security or reception per- sonnel should have controls in their work areas to allow rapid lock- down of all building entries and exits. The anthrax mailings of 2001 highlighted the vulnerability of buildings to attack by mailborne threats. The U.S. Postal Service and package delivery companies have since implemented en- hanced security, but building owners may consider additional measures. Mailrooms and package-receiving areas should include the measures described for lobbies, especially segregated HV AC systems that maintain these areas at a negative pressure compared to the rest of the building. Some facilities have enhanced mail- and package-screening procedures, including separate mail-handling facilities, x-ray or metal detection scans, individual parcel opening and screening, and laboratory analysis of packages. At minimum, mailroom staff should review incoming mail and immediately no- tify law enforcement of any suspicious letters and packages, such as those with exposed wires, irregular shapes or weights, misad- dressed labels, or unexpected senders or locations. 3.3 COMMISSIONING AND RECOMMISSIONING To ensure equipment and system performance per the BOD, HVAC security and EHS should be commissioned following ASH- RAE Guideline 29's recommendations. Recommissioning after a set number of years, or designing the BAS to provide continuous commissioning, is also recommended. 3.4 MAINTENANCE MANAGEMENT AND BUILDING AUTOMATION Because of the nature of HVAC security, operation is a critical requirement as it pertains to reliability and repeatability. Similar to how emergency generators are operated once a week, once a month, and fully loaded annually, HVAC security systems need to be operated on a scheduled basis to ensure the equipment will respond in an emergency situation. Operation of the building auto- mation system is an integral part of this routine exercising of the HVAC systems. Proactive maintenance management also contributes to system performance and reliability. Modern facilities most likely have computerized maintenance management software (CMMS) system to manage the maintenance process and documentation of this pro- cess. It is important to emphasize the value of documentation man- agement; the design engineer should account for this in the design phase, specifying in the operation and maintenance requirements that the CMMS system will be populated and the work orders for- matted and ready to be used before project closeout. These require- ments should complement the CMMS database criteria so that project closeout documents are electronic and compatible with the CMMS system. Predictive maintenance should also be incorpo- rated into the engineered systems in sync with the continuous com- missioning design, operation, and reporting. Building automation plays an important role in maintenance management, as well as day-to-day HVAC operation. Take care to limit access to these building systems so the sequences of operation are not compromised in an emergency or incident. Building systems may be disrupted by action from within the building or from an out- side actor (e.g., via the Internet). 4. CHEMICAL INCIDENTS A chemical incident is defined as the accidental or intentional release of a gaseous or vaporous compound into breathable air. Releases of toxic liquids, solids, or powders are not addressed in this chapter. A release may occur inside or outside a building, and may be of short duration (e.g., from a broken container, an accidental valve opening, or a terrorist incident) or sustained (e.g., from a leak- ing storage tank or broken supply line). Descriptions of classes of and individual air contaminants, including chemicals, are found in Chapter 11 of the 2017 ASHRAE Handbook- -Fundamentals, and removal techniques are covered in Chapter 30 of the 2016 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment and Chapter 47 of this volume. Discussions in this chapter are limited to chemicals that are considered acutely toxic or corrosive, and present immediate danger to building occupants or systems. Industrial buildings, where harmful chemicals may be used rou- tinely, are likely at higher risk for internal chemical incidents than a typical commercial building, but, because of training, established procedures, and experienced personnel, they are also likely to be more prepared to handle an incident. Most commercial buildings, except for some government and high-profile buildings, do not have procedures in place for handling a chemical incident. A ter- rorist chemical event in a typical commercial building adds new difficulties, because details of the release are not known until long after the incident, and affected buildings and occupants are gener- ally caught off guard, with little or no procedure in place for han- dling the event. Chemical substances that can cause physical distress when intro- duced into breathable air are numerous; this chapter addresses only gaseous or vaporous compounds, and of those, addresses only two groups (1) those specifically known as chemical agents (in terms of warfare/terrorist activities) that might be intentionally introduced into a building's environment, and (2) a few common industrial gaseous substances that might accidentally be introduced into a building HVAC system through external or internal release, thus requiring HVAC or facility remediation of some kind. The purpose of this section is to address buildings that have no expectation of an accidental chemical release, based on the activities performed within the facility, as opposed to those of surrounding, related facil- ities (e.g., industrial facilities that have their own response plans). For control of airborne gases and vapors that are used as part of the building's normal operation, such as in laboratories or industrial processes, see Chapter 30 of the 2016 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment and any of the application-specific chap- ters in this volume. 4.1 TYPES OF CHEMICAL AGENTS Intentional contamination of facilities and their HVAC systems (and thus very ready dispersion to occupants) with gaseous or vaporous chemical substances has become a real concern. Chemical Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
7a6cec63-7bf8-4435-9103-d690be8fc079 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | HVAC Security 61.7 agents are classified by the U.S. Army (2005) as either toxic or inca- pacitating. Toxic chemical agents include nerve, blister, lung- damaging, and blood agents. Any of these agents may be introduced in sufficient quantity so as to injure building occupants and, in the process, compromise the building's HVAC system. Irritating agents (e.g., tear gas), which cause temporary trauma through reflexive action but are not generally lethal, are not considered by the U.S. military to be chemical agents. Incapacitating Agents Incapacitating agents are defined by the U.S. DOD as chemical agents that produce temporary physiological or mental effects, or both, that make individuals unable to make a concerted effort to per- form their assigned duties. In occupational medicine, incapacita- tion generally means disability, and denotes the inability to perform a task because of a quantifiable physical or mental impairment. Thus, by definition, any of the chemical warfare agents may inca- pacitate a victim; however, by the military definition, incapacitation refers to impairments that are temporary and nonlethal, and does not include low-dose "lethal" agents. Incapacitating agents may cause symptoms that persist for hours to days, but are temporary and recoverable even without treatment. Incapacitating agents can be classified as either central nervous system (CNS) depressants or stimulants. CNS depressants are compounds that depress or block activity of the CNS by inhibiting the transfer of information across syn- apses. Common CNS depressants include · 3-quinuclidinyl benzilate (BZ) · Cannabinols · Phenothiazines · Fentanyls · Hypnotics CNS stimulants cause excessive nervous activity by facilitating transmission of impulses across certain synapses that may other- wise be insufficient pathways. The brain becomes flooded with information, making concentration and decision making difficult. The most common CNS stimulant is d-lysergic acid diethyl amide (LSD). Symptoms of poisoning by these agents include confusion, dis- orientation, restlessness, dizziness, staggering, or vomiting. Some may cause dryness of mouth, elevated temperature, pupil dilation, slurred/nonsensical speech, inappropriate behavior, and hallucina- tions. If several personnel exhibit any such behavior, itis prudent to move outside the building, because these agents are usually deliv- ered by smoke-producing munitions or aerosols and are introduced through the respiratory system. Irritants Irritants can be classified as either tear-producing or vomiting- producing agents. The sole purpose of irritants, which include tear gas, riot control agents, and lachrimators, is to produce immediate discomfort and eye closure, thus rendering the victim incapable of fighting or resisting. Irritants cause eye discomfort, and some may cause vomiting; all are usually introduced to an environment as a gas. Police forces use irritants for crowd control. Irritants were used before World War I, and, during the war, they were the first chemical agents used, well before better-known agents such as chlorine, phosgene, and mustard gas. Tear gas (CS) and chloroacetophenone (CN; sold in diluted form as a protective spray) are by far the most important pulmonary irri- tants. Capsaicin (methyl vanillyl nonenamide) is the active ingredi- ent in pepper spray, also called OC (oleoresin capsicum). Pepper spray has, to some extent, replaced CN as a personal protective agent, with less dangerous effects. As its common name implies, the active ingredient is the burning agent in pepper plant fruits. Although CS and CN are the most important agents in this class, several others require mention. Chloropicrin (PS) and bromoben- zenecyanide (CA) were developed before World War I. Both largely have been replaced, because they were too lethal for their intended effects but not lethal enough to compete with the more effective blis- tering and nerve agents. PS still is used occasionally as a soil steril- ant or grain disinfectant. Toxic Chemical Agents Nerve Agents. Nerve agents are organophosphate ester deriva- tives of phosphoric acid, and are among the deadliest of rapid-onset chemical agents. Nerve agents can be divided into G and v agents. G agents are fluorine- or cyanide-containing organophosphates. These agents are colorless and have an odor that ranges from weakly "fruity" to odorless. In an unmodified state, G agents are highly vol- atile, resulting in low persistency. However, they can be combined with various thickening substances, increasing persistency and pen- etration of intact skin. The primary hazard of G agents is vapor con- tact because of their high volatilities. v agents are sulfur-containing organophosphates. These agents are low-volatile oily liquids, resulting in increased persistency. The increased persistency makes V agents primarily a contact hazard. Common nerve agents include · VX · Tabun (GA) · Sarin (GB) · Soman (GD) · Cyclosarin (GF) Both G and v agents are potent inhibitors of the enzyme acetly- cholinesterase (AChE) and present the same symptoms after expo- sure. Inhibiting AChE allows acetylcholine to accumulate, which mimics a massive release of acetylcholine in the nervous system. Nerve agents may be absorbed through any body surface (skin, eyes, respiratory) or ingested. Symptoms of nerve agent poisoning include · Sweating and/or muscular twitching · Pupil contraction, eye pain, or blurred vision · Headache, pain · Weakness · Nausea, vomiting (particularly in ingestion) · Mucous secretions in respiratory pathways, nose, or throat · Wheezing, coughing · Severe exposure: convulsions; vomiting; red, pinpoint eyes; unconsciousness; or respiratory failure Mild exposure to nerve agents may cause anxiety, restlessness, and giddiness. Further exposure results in the listed symptoms and/ or memory impairment, slowed reactions, or difficulty in concentra- tion. Moderate exposure, if diagnosed and monitored, shows abnor- malities in electroencephalograms (EEGs) as well as the symptoms listed. Reactions to nerve agents are immediate (i.e., within minutes of exposure). Recovery from nerve agent exposure is slow, usually days, and susceptibility to the agent is increased for months after- ward. Nerve agents are liquid at room temperature, but their volatilities can vary. Highly volatile agents (G agents) can be easily introduced as vapors into HVAC systems, whereas low-volatility agents (V and thickened G agents) can be introduced as droplets or vapors by mechanical means. Highly volatile agents are less persistent and require less intense cleanup than naturally persistent, highly volatile agents, which require intense cleanup if introduced into a building. For the most part, these agents are moderately soluble in water and highly soluble in lipids. They are rapidly inactivated by strong alka- lis and chlorinating compounds, which are used in the decontami- nation/neutralization of these agents. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
8505d65e-5421-42fb-8dd9-977391b8b67c | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 61.8 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) If nerve agents are suspected, evacuate the facility immediately. Because many nerve agents are (or can be made) persistent and dose is accumulative, evacuation is necessary. A facility must be decon- taminated if exposed to nerve agents. Blister Agents. Blister agents (vesicants) can be classified as mustards, arsenicals, and urticants. These agents are generally used as warfare agents meant to degrade fighting efficiency rather than to kill. They are usually thickened to make them persistent and con- taminate surfaces, but may be introduced as a gas or vapor. Vesi- cants result in burns and blisters to the skin, eyes, and/or respiratory tract. Mustard agents contain either sulfur or nitrogen and are per- sistent in cold and temperate conditions. They can be combined with other substances to thicken the agent, increasing their persistency. Warmer temperatures decrease persistency, but concentrations in air can be high because of the greater evaporation rate. Common mus- tard agents include · Sulfur mustard (H and HD) · Nitrogen mustards (HN) Arsenical agents contain a central arsenic atom. These agents hy- drolyze rapidly with water and lose most of their vesicant properties. Arsenicals are more volatile than mustards and are less toxic than other blister agents. Common arsenical agents include · Lewisite (L) · Mustard-lewisite (HL) · Phenyldichloroarsine (PD) Urticants are halogenated oximes and have a disagreeable, pen- etrating odor. The most recognized urticant is phosgene oxime (CX), which is one of the most irritating substances known. The most likely routes of exposure are inhalation, dermal con- tact, and ocular contact. Depending on the particular vesicant, clin- ical effects may occur immediately (as with phosgene oxime or lewisite) or may be delayed for 2 to 24 h (as with mustards). Blister agents must be cleaned from the skin and membranes immediately to lessen their effects. Persons exposed to blister agents must be handled so as not contaminate those helping them. Evacuation is necessary, and contaminated people should be kept outdoors to pre- vent accumulation of the vesicant in a confined space. Effects of exposure include · Mild to severe conjunctivitis, possibly progressing to ulceration · Lesions on skin; burns · Itching · Pain (immediate with exposure to lewisite) · Respiratory damage (in small doses may take time to appear as bronchitis, etc.) Vesicants are, for the most part, soluble in nonaqueous solvents, not in water. They are more dangerous as liquids, because the degree to which they cause health problems is related to their concentration on body surfaces. In general, they have high vapor pressures and thus are easily vaporized in a confined space. Decontamination of exposed surfaces is needed. Lung-Damaging Agents. Lung-damaging (choking) agents are those that primarily attack lung tissue, causing pulmonary edema. Examples include · Phosgene (CG) · Diphosgene (DP) · Chlorine · Chloropicrin (PS) As choking agents, most of these agents (except for diphos- gene) exist as gases at room temperature and pressure, and are thus easily spread through ventilation systems. Exposure symp- toms include · Choking sensations, coughing · Tightness in chest · Nausea, vomiting · Headache Because these agents are gaseous, they will disperse. They all have specific odors; for example, CG smells like fresh-mown hay. Thorough ventilation of contaminated areas is necessary. Choking agent gases typically are heavier than air, and thus tend to accumu- late in low-lying areas. Blood Agents. Blood agents, also known as cyanogens, interfere with the absorption and use of oxygen at the cellular level, and thus are usually introduced through the respiratory system. Examples include hydrogen cyanide (AC) and cyanogen chloride (CK). These agents are highly volatile and gaseous at temperatures over 21 °C and are nonpersistent even at low temperatures. They therefore dissipate quickly in air, especially hydrogen cyanide, which is light; cyanogen chloride is heavier than air and tends to collect in low places. These two blood agents have different symptoms. Symptoms of exposure to AC include · Faint odor of almonds · Internal hemorrhaging · Pink skin color · Highly toxic, high concentrations can cause immediate death CK symptoms include · Intense irritation to the lungs and eyes · Coughing · Tightness in chest · Dizziness · Unconsciousness · Respiratory failure Because these agents are not persistent, thorough ventilation should dissipate the gases. Other HV AC-Compromising Gases and v apors Accidental contamination of facility HVAC systems by gaseous or vaporous chemical substances has been a real concern for years, mainly because of the extensive production, use, and transport of large quantities of hazardous materials for manufacturing purposes. Intentional contamination of a facility could be accomplished with chemicals other than the specific chemical agents discussed previ- ously. Contamination inside a building should result in immediate evacuation. However, external contamination might entail evacua- tion to a more distant location or shelter in place (i.e., not evacuat- ing). Contamination from an incident in the immediate vicinity of (but external to) a facility might require shutdown of the facility's HVAC system for a short period of time. For instance, a large corro- sive spill nearby might necessitate staying in a building for protec- tion while transportation is arranged (if not available immediately). This might occur at a school where children would be more suscep- tible to injury upon exiting the building, having no way to evacuate a safe distance. Because the situations and possibilities are so varied, this discussion is limited to more typical scenarios. Toxic Gases. The most common toxic gas that might threaten a facility and its personnel is carbon monoxide (CO), which is color- less, odorless, and tasteless. Carbon monoxide is produced by incomplete combustion of fossil fuels (gas, oil, coal, wood) used in boilers, engines, oil burners, gas fires, water heaters, solid-fuel appliances, and open fires. Dangerous amounts of CO can accumu- late when, as a result of poor installation, poor maintenance, or fail- ure, an appliance': s fuel is not burned properly, or when rooms are poorly ventilated and the carbon monoxide is unable to escape. Because CO has no smell, taste, or color, itis important to have good ventilation, maintain all appliances regularly, and have reliable Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
f2781186-9960-48c5-9673-5a37da5245bc | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | HVAC Security 61.9 Table 1 Corrosive Gases and Vapors ¦ Corrosive Gases ¦ Corrosive Acidic Vapors ¦ Corrosive Basic Vapors ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Hydrogen cyanide ¦ Hydrochloric acid ¦ Sodium hydroxide ¦ ¦ Ammonia ¦ Sulfuric acid ¦ Ammonium hydroxide ¦ ¦ Sulfur dioxide ¦ Nitric acid ¦ Caustic soda ¦ ¦ Chlorine ¦ Hydrofluoric acid ¦ Potassium hydroxide ¦ ¦ Hydrogen bromide ¦ Acetic acid ¦ Other hydroxides ¦ ¦ Boron trichloride ¦ Other acids ¦ ¦ ¦ Monomethylamine ¦ ¦ ¦ ¦ Phosphorus pentafluoride ¦ ¦ ¦ detector alarms installed to give both a visual and audible warning in case of a dangerous build-up of CO. Scenarios involving toxic gases usually entail evacuation to a safe distance. HVAC systems normally require cleaning using clean purge air the through the ven- tilation distribution system. Corrosive Substances. Corrosive gases and vapors encompass a large class of materials. A few are purely gaseous in nature at room conditions, but some vapors result from the vapor pressure created by a liquid (or solid) presence. Some examples of corrosive gases and vapors are given in Table 1. Corrosive gases and vapors are hazardous to all parts of the body, although some organs (e.g., eyes, respiratory tract) are par- ticularly sensitive. The magnitude of the effect is related to the solubility of the material in body fluids. Highly soluble gases (e.g., ammonia, hydrogen chloride) cause severe nose and throat irrita- tion, whereas lower-solubility substances (e.g., nitrogen dioxide, phosgene, sulfur dioxide) can penetrate deep into the lungs. Ex- posed skin may also be at risk for irritation or burns at higher concentrations or longer-term exposures. For some substances, warnings such as odor or eye, nose, or respiratory tract irritation may be inadequate. Accidents involving corrosive substances in- side or outside a building require cleanup and decontamination of the facility's HVAC system and other equipment, because of the substances' persistence. In some cases, physical damage to a build- ing's infrastructure may result from exposure to corrosives (e.g., etching of metal surfaces, which can lead to holes in ducting and compromised wiring). Building codes outline methods of design and installation for mechanical and electrical systems in corrosive environments (NFPA Standard 70), but in buildings that are not classified as such, and thus are not constructed accordingly, sys- tems may be damaged when exposed to corrosive chemicals. In such a case, the building and its systems should be thoroughly in- spected and tested before reoccupation. 5. BIOLOGICAL INCIDENTS Biological incidents involve the intentional or accidental release of unwanted bioaerosols and/or biocontaminants in or around a building, such that the building': s integrity or usefulness is compro- mised. Bioaerosols are airborne particulates derived from living organisms and include living microorganisms, viruses, spores, and toxins derived from remnants or fragments ofliving tissue. Bioaero- sols are in the air, both indoors and outdoors, and their presence mostly goes unnoticed except for seasonal allergies or an occasional cold. There is an evolved balance between the types and levels of bioaerosols in the ambient air and the animals breathing that air. That balance can be disturbed locally by the purposeful or acciden- tal release of a bioaerosol in or around a building. Unfortunately, bioaerosols are difficult to detect and identify in real time, because identification generally involves DNA analysis or other skilled ana- lytical techniques. As a consequence, bioaerosols may be fully dis- tributed in a building hours or days before anything is detected, much less identified, and the first sign of an incident may be symp- toms of personnel. Table 2 Limited List of Human Pathogenic Microorganisms ¦ Bioaerosol ¦ Incubation Period, Days ¦ ID50, Organisms ¦ LD50' Organisms ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Bacillus anthracis (anthrax) ¦ 2 to 3 ¦ 10 000 ¦ 28 000 ¦ ¦ Ebolavirus spp. (Ebola) ¦ 14 to 21 ¦ 10 ¦ Low ¦ ¦ Francisella tularensis (tularemia) ¦ 1 to 14 ¦ 10 ¦ Low ¦ ¦ Hantavirus (Hanta) ¦ 14 to 30 ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ Variola spp. (smallpox) ¦ 12 ¦ N/A ¦ N/A ¦ ¦ Yersinia pestis (bubonic plague) ¦ 2 to 6 ¦ N/A ¦ N/A ¦ There are hundreds of known bioaerosols that are pathogenic to humans to varying degrees. These include the spore-forming bacte- ria Bacillus anthracis (commonly known as anthrax), Variola spp. (the virus that causes smallpox), the bacteria Yersinia pestis (cause of bubonic plague), and many others. Human susceptibility varies by microorganism, and is gaged by several dose measures: · ID50, mean infectious dose, is the number of microorganisms or bioaerosol particles that causes 50% of an exposed population to be infected. · LD50, mean lethal dose, is the number of microorganisms or bioaerosol particles that causes death in 50% of an exposed pop- ulation. One of the greatest threats in a biological incident or attack is tox- ins, which are poisonous chemicals produced by living organisms and that may have effects resembling those of chemical agents. Tox- icity and lethality of toxins vary, but highly toxic, stable toxins pose a risk for weaponization. Two classifications of potentially threaten- ing toxins are neuro- and cytotoxins. Neurotoxins interfere with nerve impulse transmission and have significant effects on the ner- vous system. However, they can work in different manners, inhibit- ing or stimulating various enzymes and blocking various receptors. Effects are similar to those of chemical nerve agents, and include convulsions or paralysis, blurred vision, seizures, and muscle fatigue. Cytotoxins disrupt or destroy cells and cellular processes such as protein synthesis and other biochemical process. Symptoms may be similar to those of chemical blister, choking, and vomiting agents, as well as nausea, diarrhea, rashes, inflammation, and necro- sis. Toxins can be produced by a variety of organisms such as bacte- ria, fungi, mold, algae, plants, and animals. A summary of potential bioaerosol weapon agents is given in Table 2 along with ID50 and LD50 values. A more comprehensive list can be found in Kowalski (2003). More detailed descriptions of bioaerosols, their health effects, and methods of measurement can be found in most epidemiology texts. Bioaerosols: Assessment and Control, from the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH 1999), is a recommended starting point for quantitative determination of bioaerosol levels. General informa- tion on bioaerosols, their health effects, and their removal from building airstreams is found in Chapters 10 and 11 of the 2017 ASHRAE Handbook-Fundamentals, as well as Chapter 29 of the 2016 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment. The primary threat to buildings from airborne biological inci- dents is adverse health effects to building occupants. Once an event happens, there is an immediate danger to building occupants from the initial dose, but there is also the risk of prolonged exposure from contaminated surfaces and reaerosolization of the agent. Depending on the agent, the prolonged exposure risk may dissipate quickly ifthe pathogenic organism has a short life outside a host, or it may remain indefinitely until the contaminating agent is fully removed. Anthrax, which is a spore-forming bacterium, falls into this latter category because it can lie dormant in many environ- ments for long periods oftime, only to come out of dormancy when Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
e5fd533c-a6f2-46f1-83d1-d87266f0fb8b | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 61.10 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) exposed to a proper host. Excluding incidents of extreme mold growth (which is not covered in this chapter; see, e.g., ASHRAE [2003b] for information), biological incidents present no real threat to the integrity of building equipment; however, building equip- ment may play an important role in both distribution and possible removal of air contaminants. Remediation after an incident is likely to involve comprehensive cleaning of building equipment (partic- ularly air-handling equipment), and may require removal and replacement of contaminated systems. Techniques for remediating contaminated equipment include surface cleaning with bleach or alcohol solutions, treatment with ultraviolet (UV) light, and vol- ume gaseous treatments with ozone, hydrogen peroxide, or gas plasma. New technologies and procedures are under development, particularly since the anthrax events of 2001 in the United States. See the Bibliography and Online Resources for sources ofinforma- tion on the latest developments in remediation technology. It is important to determine as much as possible about a release, whether purposeful or accidental, as rapidly as possible. It may be more difficult to completely assess the nature of a purposeful release, because it may contain more than one pathogenic agent, with different incubation periods, and the release may have taken place in several locations. Accidental releases are more likely to be a single pathogen at a single location, and the release is more likely to have been known to occur. Biological pathogens have been weaponized to enable delivery in a variety of forms. Effective delivery of bioagents to a large pop- ulation is difficult because of the need to get relatively large doses to large numbers of people. Dilution of contaminants in ambient air is rapid, and very large numbers of organisms are required to produce lethal concentrations. The confines of a building and controlled air exchanges rates can help maintain concentrations of agents for lon- ger periods oftime than would occur in outdoor air. However, filtra- tion and real-time killing mechanisms in building air-handling systems can remove or render ineffective airborne bioaerosols. Engineering requirements for design of filtration or other tech- niques for treating indoor air are addressed more fully in other pub- lications (e.g., NIOSH [2003]). Information is rapidly evolving; for the latest, consult the most recent versions of publications on build- ing protection. 6. RADIOLOGICAL INCIDENTS The occurrence of a significant accidental or intentional radio- logical release to the environment is of low probability because there are limited locations where considerable amounts of radio- logical material reside. These sources include spent fuel or low-level radioactive waste (radwaste) storage facilities, nuclear generating stations, and weapons fabrication and storage facilities. These facilities are usually analyzed beforehand, as part of the construc- tion licensing process, for postulated accidental releases of radio- logical material and the consequences to both on- and off-site personnel. An intentional release of radiological material is most likely to be in the form of the deployment of a nuclear weapon or a radio- logical dispersal device (RDD), sometimes called a dirty bomb. It is normally assumed that a terrorist group is highly unlikely to pos- sess and use conventional, sophisticated nuclear weapons because ofthe difficulties of obtaining or independently developing the nec- essary materials and technology. Development and deployment of an RDD, however, is considered viable because of its simplicity of design. RDDs combine conventional explosives and radioactive material, and are designed to scatter dangerous amounts of radioac- tive material over a general area. Terrorist use of RDDs also seems more likely because radiological materials used in medicine, agri- culture, industry, and research are comparatively more obtainable than weapons-grade uranium or plutonium. A significant amount of the damage from an RDD would be from the initial blast. See the section on Explosive Incidents for design of HV AC system protec- tion against blast effects. 6.1 RADIOACTIVE MA TERIALS' EFFECTS AND SOURCES Decay of radioactive materials produces energetic emissions (ionizing radiation) that can effect changes in human tissue cells. These energetic emissions are divided into alpha particles, beta particles, and gamma/x-rays. Alpha and beta radiation can only travel very short distances (about a metre, maximum) and do not have enough energy to penetrate the outer layers of human skin; they are, however, a hazard if directly inhaled or ingested. Gamma and x-rays can travel long distances in air and can pass through the body, potentially exposing internal organs to significant damage, depending on the amount absorbed. The radiation effect on humans is usually measured in sievert (Sv), the product of the absorbed dose and the biological efficiency of the radiation. In developing an RDD, a significant quantity of radioactive material must first be collected. Some common radioactive materi- als currently used in industry include · Colbalt-60 (Co-60), cesium-137 (Cs-137), and iridium-192 (Ir- 192) are used in cancer therapy, industrial radiography and gages, food irradiation, oil well production, and medical implants. These are all considered gamma emitters. · Strontium-90 (Sr-90) is used in the production of radioisotope thermoelectric generators (RTGs), which produce electricity for remote devices such as spacecraft. This is considered a beta emitter. · Plutonium-238 (Pu-238) and americium-241 (Am-241) are used in oil well production, RTGs, and industrial gages. These are con- sidered alpha emitters. 6.2 RADIOLOGICAL DISPERSION Dispersion may be by conventional explosives, using aircraft to disperse the material in the form of an aerosol or particulate, or simply placing a container of radioactive material within a confined area or facility. In most cases, a dirty bomb or other RDD would have local- ized effects (based on the strength of material used) ranging from less than a city block to several square kilometres. The area affected by the dispersion of the material is a function of various factors, including · Meteorological conditions, including atmospheric stability and wind speed · Local topography, location of buildings, and other landscape characteristics · Amount and type of radioactive material dispersed · Dispersal mechanism (e.g., particulate, aerosol) · Physical and chemical form of the radioactive material (e.g., dis- persal as fine particles versus heavier droplets or particulate) Radioactive material released as either an aerosol or fine par- ticulate in a plume spreads roughly at the speed and direction of the prevailing wind velocity. The conditions of atmospheric sta- bility (sometimes referred to in terms of the Pasquill stability classification) also determine the fallout' s overall spread and con- centration. Atmospheric dispersion computer models are some- times used to predict the spread, location, and concentration of a postulated radioactive plume. These analytical tools can be useful in providing early warning to residences and facilities projected to be in the affected fallout path. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
ae8d9425-36e1-42a1-b1e9-3a00c677ce06 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | HVAC Security 61.11 6.3 RADIA TION MONITORING Radioactivity cannot be seen, smelled, or tasted by humans. However, in the United States, there are many radiation-monitoring programs available at the federal, state, and local level that can measure radiation levels and/or track the released radiation plume. There may be a local facility (e.g., a nuclear power plant) that can track radiological fallout in the affected area. State-level officials have access to various monitoring programs for their areas. These programs use current weather patterns and wind velocities to track radiological plumes and provide public warning. Depending on the severity of the release, the radioactive plume may travel hundreds of kilometres or, more typically, be localized. 6.4 FACILITY RESPONSE Physical safety of personnel should be of primary concern in responding to a radiological event. Time, distance, and shielding are the three most important aspects to minimizing the effects ofhuman exposure to ionizing radiation. Shielding with stone, concrete, or other dense materials is usually not considered in the initial design of most commercial buildings. However, most facilities use these materials for structural strength (foundations and basements) or for fire protection in protective corridors and stairways. Consider devel- oping procedures to instruct building occupants to immediately move to identified safe locations in the facility in the event of a known or suspected release. Limiting the time of exposure to a radi- ation field also helps reduce the total amount of exposure and sub- sequent health effects. Distance from the radiation source is the greatest factor in reducing the amount of direct (deep-dose) expo- sure, especially if the hazard is present for a considerable time period. The distance required to minimize this dose is usually small (little more than a metre). Perhaps the greatest potential hazard from the release of low- level radiological debris from an RDD is inhalation or ingestion. Health effects from ingested contamination particles that enter the body from breathing, cuts/abrasions, eating, or drinking can be more severe than external exposure, depending on the amount of material consumed. Individuals should be instructed to move to more isolated rooms, or areas in the facility that may be isolated or filtered from significant inleakage of contaminated air. Distribution of personal protection equipment (PPE) should also be considered, depending on the risk assessment of a potential threat. If the release is determined to be internal, an organized evacuation should occur (consider developing evacuation procedures). Because evacuees may have become externally contaminated, an egress plan should be considered that includes a radiation detection monitoring procedure implemented either by internal personnel or by local emergency authorities. This procedure may include instruction to dispose of outer clothing and the use of showers to remove radioactive particles from body surfaces. 7. EXPLOSIVE INCIDENTS Detonation ofhigh explosives near a building generates pressures that act on all exposed surfaces. The magnitude of pressure depends on the size and shape ofthe charge, distance from the charge, and any intervening barriers. In addition to increased pressures, blasts may generate projectiles from either loose materials or fragments from damaged components. This section considers only loads that do not generate significant structural damage; itis assumed that, ifthe struc- ture is severely damaged, continued operation of the HVAC systems is not crucial. Also, it is important to remember that life safety is the primary goal of all protective systems. This section deals strictly with HV AC equipment and systems, but any solutions must not com- promise the safety of building occupants. 7.1 LOADING DESCRIPTION Detonation of high explosives generates a pressure wave (blast wave) that propagates out from the explosion with decreasing veloc- ity. The free-field blast wave, far from any surfaces, is characterized by a rapid, almost instantaneous increase in pressure, followed by a gradual decay in pressure and a negative-pressure phase. A typical free-field blast overpressure P reaching the target at time tA, is so' shown in Figure 3. When the blast wave impinges on a rigid surface, the pressure is reflected (Pr) and magnified over the free-field val- ues. Peak pressure varies inversely with the cube of the distance from the explosion. Intervening barriers may reduce the blast load, but quantifying the effect is difficult, and great care must be taken when determining the resulting loads. Internal explosions can generate extremely large loads on HVAC equipment. In addition to short-duration reflected pressures gener- ated by the explosion, a quasi-static pressure may develop, greatly increasing the impulse to which the equipment is exposed. The mag- nitude and duration of quasi-static loading is a function ofroom vol- ume and vented area. In addition to direct air blast, HVAC equipment in buildings sub- jected to explosions can experience large accelerations and relative displacements caused by the resulting structure motion. The struc- ture responds to loads imposed both through the foundation (ground shock) and from the air blast (air shock). In general, accurately pre- dicting the time history of motion in the building is extremely dif- ficult. However, because structural design of equipment is based on peak loads, there is usually no need to determine the full time history. Methods are available for predicting the peak motion caused by a given event, including the frequency dependence of the response. Blast loads can also enter the interior space of buildings through utility openings, even if the building shell is undamaged. The blast can damage the passageway itself, and can also build up pressure in the building and subsequently damage other equipment. Pressure build-up depends upon the opening area and volume of interior space, as well as the pressure differential. Explosions can produce primary and secondary fragments that may damage equipment and piping. Primary fragments are generated from the explosive casing, whereas secondary fragments result from damage to the structure and nonstructural components (e.g., concrete spalling, glass breakage). Predictions of fragment size and velocity can be used to estimate damage to equipment, ducts, and piping. 7.2 DESIGN CONSIDERA TIONS The best protection from any explosive effects is to locate equip- ment in a nonvulnerable area. Assuming the exterior building shell is PRESSURE X-Axis: TIME Y-Axis: Ps Chart Type: line REFLECTED PRESSURE FREE-FIELD PRESSURE PHASE POSITIVE NEGATIVE item_01 50Not explicitly visible 30Not explicitly visible 10Not explicitly visible 5Not explicitly visible 10Not explicitly visible Fig. 3 Free-Field and Reflected Pressure Wave Pulses Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
34c4c112-0313-4ab1-a073-5b1fc27405ea | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 61.12 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) adequately designed, any interior room may be considered protected. Barrier walls can protect equipment that must be externally located, or equipment can be positioned far enough away from any possible blast location that pressures are reduced below damaging levels. In general, correctly locating equipment is the least expensive option for handling blast loads. Hardening equipment, anchorage, and con- nection should be considered only after relocation has been elimi- nated as a possibility. In addition to the direct air blast, equipment in a building subject to a blast experiences a support shock loading. Guidelines for the maximum shock that can be withstood by various equipment types are given in Chapter 56. Although general information can be ob- tained from these tables, it is important to realize that the data are several decades old and may not apply to modern HVAC equipment. If the shock is greater than the equipment's capacity, it may be pos- sible to provide a shock isolation system to lower the demand. The isolation system works by decoupling horizontal motion of the sup- port structure from that of the equipment. Note that this is different from typical equipment isolation applications, which are generally concerned with vertical vibrations of the equipment itself. Although it has been stated that proper seismic design also pro- tects against blast loads, this is not generally true. The effect of blast loading on equipment has some similarities to that of seismic loads, but there are some key differences. Both loads generate horizontal and vertical forces that act on equipment. However, in both magni- tude and distribution, seismic forces are proportional to equipment mass, whereas blast loads are proportional to the equipment surface area. The effect is essentially the same for some types of equipment, such as pumps, where the mass and surface area distributions are approximately identical. However, equipment covered by a sheet metal shell is loaded very differently. Seismic loads are applied directly to the heavy components in the shell, whereas blast loads are applied to the shell itself, with little or no load acting directly on the interior components. Thus, even equipment that has been seis- mically rated or certified needs additional investigation for blast resistance. In contrast, anchorage design is identical for blast and seismic loads. Properly designed seismic anchorage for most equipment in moderate to high seismic zones is adequate for reasonable levels of blast loading. In either case, loads applied to equipment are used to determine shear and uplift loads on the anchorage that are checked against the allowable load for the specific attachment hardware. Although in reality the dynamic reactions from the resulting equip- ment motion are the actual anchorage force, for nonisolated equip- ment it is usually conservative to assume a static distribution of the maximum applied loads. This is not always the case for isolated equipment, because resonance of the load, equipment, and isolation system may produce dynamic forces well above those predicted from a static analysis. When designing HVAC systems for blast load, it is important to remember that there are two types of failure. The first is a temporary loss of service, such as might be caused by tripping a breaker. The second, more serious case involves actual damage to the equipment or system. It is important to determine which scenario is important for the system, and design accordingly. Preventing temporary out- ages is, in general, much more expensive than preventing a cata- strophic failure. Exposed piping and ductwork are also subject to both pressure and fragment loading. Pressure loading can be carried through proper selection and spacing of supports. The flexure and shear capacities of the pipe or duct, and the capacity of the support, deter- mine the spacing. Fragment effects are more difficult to analyze, because the exact size and velocity of any fragments are impossible to predict. The only way to fully protect against fragments is to locate the pipe or duct where fragment impact is not possible. Openings in the building for HV AC or other purposes must also be designed for blast effects. HVAC systems can be damaged by pressure propagated through the opening or blockage of the open- ing. Grilles or louvers can be analytically designed to resist the blast load, preventing blockage and allowing continued operation. Addi- tionally, the pressure increase in ducts, and subsequently in interior rooms, can be calculated. Properly designed silencers may reduce pressure in ducts. Design of openings for blast resistance must also be closely coordinated with protection from chemical and biologi- cal agents. REFERENCES ASHRAE members can access ASHRAE Journal articles and ASHRAE research project final reports at technologyportal.ashrae .org. Articles and reports are also available for purchase by nonmem- bers in the online ASHRAE Bookstore at www.ashrae.org/bookstore. ACGIH. 1999. Bioaerosols: Assessment and control. J. Macher, ed. Ameri- can Conference of Governmental Industrial Hygienists, Cincinnati. ASHRAE. 2003a. Risk management guidance for health, safety and envi- ronmental security under extraordinary incidents. Report of Presidential Ad Hoc Committee for Building Health and Safety under Extraordinary Incidents. ASHRAE. 2003b. Mold and moisture management in buildings. ASHRAE. 2009. Guideline for the risk management of public health and safety in buildings. Guideline 29-2009. NFPA. 2017. National electric codeⓇ Standard 70. National Fire Protection Association, Quincy, MA. NIOSH. 2003. Guidance for filtration and air-cleaning systems to protect building environments from airborne chemical, biological, or radiologi- cal attacks. U.S. Department of Health and Human Services, National Institute for Occupational Safety and Health, Washington, D.C. U.S. Departments of the Army, Navy, Air Force, and Marine Corps. 2005. Potential military chemical/biological agents and compounds. Field Manual FM 3-11.9. BIBLIOGRAPHY Archibald, R. W., J.J. Medby, B. Rosen, andJ. Schachter. 2002. Security and safety in Los Angeles high-rise buildings after 9/11. RAND, Santa Mon- ica, CA. ASCE. 1999. Structural design for physical security: State of the practice. American Society of Civil Engineers, Reston, VA. DHS. 2009. National infrastructure protection plan. U.S. Department Homeland Security, Washington, D.C. DHS. 2012. Radiological attackfact sheet: Dirty bombs and other devices. U.S. Department of Homeland Security, Washington, D.C. FEMA. 2014. Reference manual to mitigate potential terrorist attacks against buildings. Report 426. U.S. Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C. FEMA. 2014. Primer for design of commercial buildings to mitigate terrorist attacks. Report 427. U.S. Federal Emergency Management Agency, Wash- ington, D.C. FEMA. 2014. Primer to design safe school projects in case of terrorist attacks. Report 428. U.S. Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C. FEMA. 2014. Risk assessment: A how-to guide to mitigate potential terror- ist attacks against buildings. Report 452. U.S. Federal Emergency Man- agement Agency, Washington, D.C. Hunter, P., and S.T. Oyama. 2000. Control of volatile organic compound emissions: Conventional and emerging technologies. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ. Ketchum, J.S., and H. Salem. 2008. Incapacitating agents. Ch. 12 in Medical aspects of chemical warfare. U.S. Office of the Surgeon General, Medi- cal Nuclear, Biological, and Chemical (NBC). Kowalski, W.J. 2003. Immune building systems technology. McGraw-Hill, New York. LBL. 2005. Advice for safeguarding buildings against chemical or biologi- cal attack. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkley. NFPA. 2019. Disaster/emergency management and business continuity pro- grams. Standard 1600. National Fire Protection Association, Quincy, MA. of Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
502b2445-5fa0-4f5b-9dbe-5ad3f01ec1e7 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | HVAC Security 61.13 NIOSH. 2002. Guidance for protecting building environments from air- borne chemical, biological, or radiological attacks. U.S. Department of Health and Human Services, National Institute for Occupational Safety and Health, Washington, D.C. ORNL. 2005. Mitigation of CBRN incidents for HVAC systems in federal facilities. ORNL/TM-2004/260. Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN. Price, P.N., M.D. Sohn, A.J. Gadgil, W.W. Delp, D.M. Lorenzetti, E.U. Fin- layson, T.L. Thatcher, R.G. Sextro, E.A. Derby, and S.A. Jarvis. 2003. Protecting buildings from a biological or chemical attack: Actions to take before or during a release. LBNL-51959. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley. Sidell, F.R., W.C. Patrick IIII, and T.R. Dashiell. 1998. Jane's chem-bio handbook, 3rd ed. Jane's Information Group, Alexandria, VA. U.S. Department of the Army. 1986. Fundamentals of protective design for conventional weapons. Technical Manual TM 5-855-1. Washington, D.C. U.S. Departments of the Army, Navy, and Air Force. 1990. Structures to resist the effects ofaccidental explosions, rev. 1. Department of the Army Technical Manual TM 5-1300, Department of the Navy Publication NAVFAC P-397, Department of the Air Force Manual AFM 88-22. U.S. Departments of the Army, Navy, and Air Force, and Commandant, Marine Corps. Treatment of chemical agent casualties and conventional military chemical injuries. Field Manual FM8-285. Falls Church, VA. U.S. Department of Defense. 2008. Security engineering: Procedures for designing airborne chemical, biological, and radiological protection for buildings. Unified Facilities Criteria UFC 4-024-01. U.S. NRC. 2007. Meteorological monitoring programs for nuclear power plants. Regulatory Guide 1.23. U.S. Nuclear Regulatory Commission. ONLINE RESOURCES U.S. Centers for Disease Control and Prevention: Emergency Preparedness and Response www.bt.cdc.gov U.S. Department of Homeland Security, Ready.Gov www.ready.gov website Related Commercial Resources Inc. ASHRAE, 2019 user single for Licensed | {}
e597dd5b-7983-45db-ba4d-91d03832c3df | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Related Commercial Resources CHAPTER 62 ULTRAVIOLET AIR AND SURFACE TREATMENT ¦ Fundamentals ¦ 62.1 ¦ Energy and Economic Considerations ¦ 62.10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Terminology ¦ 62.3 ¦ Room Surface Treatment ¦ 62.11 ¦ ¦ UVGI Air Treatment Systems ¦ 62.5 ¦ Safety ¦ 62.12 ¦ ¦ HVAC System Surface ¦ ¦ Installation, Start-Up, and Commissioning ¦ 62.13 ¦ ¦ Treatment ¦ 62.9 ¦ Maintenance ¦ 62.14 ¦ TRA VIOLET germicidal irradiation (UVGI) uses short-wave ULTRAVIO (UVC) energy to inactivate viral, bacterial, and fungal organisms so they are unable to replicate and potentially cause disease. UVC energy disrupts the deoxyribonucleic acid (DNA) ofa wide range of microorganisms, rendering them harmless (Brickner et al. 2003; CIE 2003). Early work established that the most effective UV wavelength range for inactivation of microorgan- isms is between 220 and 280 nm, with peak effectiveness near 265 nm. The standard source ofUVC in commercial systems is low-pres- sure mercury vapor lamps, which emit mainly near-optimal 253.7 nm UVC. Use of germicidal ultraviolet (UV) lamps and lamp sys- tems to disinfect room air and air streams dates to about 1900 (Reed 2010). Riley (1988) and Shechmeister (1991) wrote extensive reviews of UVC disinfection. Application of UVC is becoming increasingly frequent as concerns about indoor air quality increase. UVC is now used as an engineering control to interrupt the transmis- sion of pathogenic organisms, such as Mycobacterium tuberculosis (TB), influenza viruses, mold, and potential bioterrorism agents (Brickner et al. 2003; CDC 2002, 2005; GSA 2010; McDe Vitt et al. 2008; Rudnick et al. 2009). UVC lamp devices and systems are placed in air-handling sys- tems and in room settings for the purpose of air and surface disin- fection (Figure 1). Control of bioaerosols using UVC can improve indoor air quality (IAQ) and thus enhance occupant health, comfort, and productivity (ASHRAE 2009; Menzies et al. 2003). Detailed de- scriptions ofUVGI components and systems are given in Chapter 17 of the 2016 ASHRAE Handbook- -HVAC Systems and Equipment. Upper-air (also commonly called upper-room) devices are installed in occupied spaces to control bioaerosols (e.g., suspended viruses, bacteria, fungi contained in droplet nuclei) in the space. In-duct sys- tems are installed in air-handling units to control bioaerosols in re- circulated air that may be collected from many spaces, and to control microbial growth on cooling coils and other surfaces. Keeping the coils free ofbiofilm buildup can help reduce pressure drop across the coils and improve heat exchanger efficiency (therefore lowering the energy required to move and condition the air), and eliminates one potential air contamination source that could degrade indoor air quality. UVC is typically combined with conventional air quality control methods, including dilution ventilation and particulate filtra- tion, to optimize cost and energy use (Ko et al. 2001). This chapter discusses these common approaches to the applica- tion of UVC products. It also surveys the most recent UVC design guidelines, standards, and practices and discusses energy use and economic considerations for the application of UVC systems. Pho- tocatalytic oxidations (PCOs), another UV-based HVAC applica- tion, are not discussed in this chapter, but are addressed in Chapter 47 of this volume. The preparation of this chapter is assigned to TC 2.9, Ultraviolet Air and Surface Treatment. 1. FUND AMENT ALS Ultraviolet energy is electromagnetic radiation with a wavelength shorter than that of visible light and longer than x-rays (Figure 2). The International Commission on Illumination (CIE 2003) defines the UV portion of the electromagnetic spectrum as radiation having wavelengths between 100 and 400 nm. The UV spectrum is further divided into UVA (wavelengths of 400 to 315 nm), UVB (315 to 280 nm), UVC (280 to 200 nm), and vacuum UV (VUV; 200 to 100 nm) (IESNA 2000). The optimal wavelength for inactivating microorganisms is 265 nm (Figure 3), and the germicidal effect decreases rapidly if the wavelength is not optimal. UV Dose and Microbial Response This section is based on Martin et al. (2008). UVGI inactivates microorganisms by damaging the structure of nucleic acids and proteins at the molecular level, making them inca- pable of reproducing. The most important of these is DNA, which is responsible for cell replication (Harm 1980). The nucleotide bases (pyrimidine derivatives thymine and cytosine, and purine derivatives guanine and adenine) absorb most of the UV energy responsible for cell inactivation (Diffey 1991; Setlow 1966). Absorbed UV photons can damage DNA in a variety of ways, but the most significant damage event is the creation of pyrimidine dimers, where two adjacent thy- mine or cytosine bases bond with each other, instead of across the dou- ble helix as usual (Diffey 1991). In general, the DNA molecule with pyrimidine dimers is unable to function properly, resulting in the organism 's inability to replicate or even its death (Diffey 1991; Miller et al. 1999; Setlow 1997; Setlow and Setlow 1962). An organism that cannot reproduce is no longer capable of causing disease. UVGI effectiveness depends primarily on the UV dose (Duv, �J/cm2) delivered to the microorganisms: Duv = It where I is the average irradiance in �W/cm2, and t is the exposure time in seconds (note that 1 J = 1 W/s). Although Equation (1) appears quite simple, its application can be complex (e.g., when cal- culating the dose received by a microorganism following a tortuous path through a device with spatial variability in irradiance). The dose is generally interpreted as that occurring on a single pass through the device or system. Although the effect of repeated UV exposure on microorganisms entrained in recirculated air may be cumulative, this effect has not been quantified, and it is conservative to neglect it. (1) The survival fraction S of a microbial population exposed to UVC energy is an exponential function of dose: S = e-kDuv (2) where kis a species-dependent inactivation rate constant, in cm2/�J. The resulting single-pass inactivation rate 11 is the complement of S: 7 = 1 - S (3) 62.1 Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
e0c4c2e6-df88-4ed2-b021-8704a12a0707 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 62.2 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) ![image](/image/placeholder) UVC IN HVAC SYSTEMS COIL UV UV UV UV AIRFLOW UV UV UV UV FILTER FILTER RETURN AIR UV LAMPS EXHAUST AIR x x OUTDOOR AIR COOLING COIL HEATING COIL SAFETY WITH UVC FILTERS AIR-HANDLING UNITS UPPER ROOM UV LAMP PROTECT INHABITANTS FROM IRRADIATION UV LIGHT IN UPPER ROOM UVC AND IAQ UVC AND INFECTION CONTROL, UPPER-AIR UVC 0 Fig. 1 Potential Applications of UVC to Control Microorganisms in Air and on Surfaces (ASHRAE 2009) and is a commonly used indicator of overall UVC effectiveness, rep- resenting the percentage of the microbial population inactivated after one pass through the irradiance field(s). Inactivation rate constants (k-values) are species-dependent and relate the susceptibility of a given microorganism population to UV radiation (Hollaender 1943; Jensen 1964; Sharp 1939, 1940). Mea- sured k-values for many species of viruses, bacteria, and fungi have been published in the scientific literature and previously summa- rized (Brickner et al. 2003; Kowalski 2009; Philips 2006). As shown in Figure 4, bacteria are generally more susceptible to UVC energy than fungi, but this is not always the case (see Chapter 17 of the 2016 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment). It is more difficult to generalize when it comes to viruses. Reported k- values for different species of microorganisms vary over several orders of magnitude. Consequently, choosing which k-value to use for UVC system design is often difficult and confusing. The varia- tion in reported k-values makes generalizing the use of Equation (2) particularly complicated for heterogeneous microbial populations. Even accurately determining S for one specific microorganism can be difficult, because the reported k-values for the same species sometimes differ significantly. Variations in published k-values may relate to differences in con- ditions under which the UV irradiance of the microbial population was conducted (in air, in water, or on surfaces), the methods used to measure the irradiance level, and errors related to the microbiolog- ical culture-based measurements of microbial survival (Martin et al. 2008). Because no standard methods are currently available for the determination of inactivation rate constants, care is necessary when applying values reported in the literature to applications under dif- ferent environmental conditions. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
857127c4-6727-4cd5-a907-21ad331d2210 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Ultraviolet Air and Surface Treatment 62.3 FREQUENCY IN HERTZ 1024 1022 1020 1018 1016 1014 1012 1010 108 106 104 WAVELENGTH IN METERS 1 NANOMETER 1 MICROMETER 1 MILLIMETER 1 KILOMETER 10-14 10-12 10- 10 10-8 10-6 10-4 10-2 1 102 104 COSMIC RAYS ![image](/image/placeholder) GAMMA RAYS X-RAYS FREQUENCIES RADIO HARD SOFT ULTRAVIOLET FREQUENCIES FREQUENCIES FREQUENCIES FREQUENCIES FREQUENCIES FREQUENCIES FREQUENCIES FREQUENCIES INFRARED EXTREMELY NEAR FAR MEDIUM SUPER ULTRA VACUUM UV VERY VERY HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH 1400 NM LOW LOW RADAR FM BROADCAST BAND AM BROADCAST BAND MICROWAVE TRANSMISSIONS INTERNATIONAL BROADCASTING ULTRAVIOLET LIGHT UHF TV Channels 2-6 TV TV Channels 7-13 UV-C UV-B UV-A 400 100 200 280 315 VIOLET BLUE GREEN YELLOW RED 380 500 600 700 780 WAVELENGTH IN NANOMETERS (LINEAR SCALE) Fig. 2 Electromagnetic Spectrum (IESNA 2000) Chart Type: line IESNA (2000) DIN (1979) 280 300 320 item_01 0.9Relative Germanical Efficiency 0.6Relative Germanical Efficiency 0.7Relative Germanical Efficiency 0.4Relative Germanical Efficiency 0.0Relative Germanical Efficiency Chart Title: Most Susceptible Chart Type: pie ViRuses Vegetative Bacteria Mycobacteria Bacterial Spores Fungal Spores item_01 10% 20% 30% 20% 40% Fig. 3 Standardized Germicidal Response Functions UV Inactivation of Biological Contaminants The focus of this chapter is application of UVC energy to inac- tivate microorganisms, specifically bacteria, fungi, and viruses on surfaces and in air streams. The application of UVC for upper-air treatment generally applies to pathogenic bacteria and viruses. Under some circumstances, these pathogens have the potential to be transmitted throughout the HVAC system. As shown in Table 1, infectious diseases can be transmitted by a variety of means. UVC is effective against microorganisms in the air that flows through the UVC irradiation field and on irradiated surfaces. As shown in Table 2 and Figure 4, viruses and vegetative bacteria are the generally most susceptible to UV inactivation, fol- lowed by Mycobacteria, bacterial spores, and finally fungal spores. Within each group, an individual species may be significantly more resistant or susceptible, so this ranking should be used only as a general guideline. Note that the spore-forming bacteria and fungi also have vegetative forms, which are markedly more susceptible to Fig. 4 General Ranking of Susceptibility to UVC Inactivation of Microorganisms by Group inactivation than are the spore forms. Viruses are a separate case. As a group, their susceptibility to inactivation is even broader than for the bacteria or fungi. 2. TERMINOLOGY Just as itis customary to express the size of aerosols in micrometers and electrical equipment's power consumption in watts, regardless of the prevailing unit system, it is also customary to express total UVC output, UVC irradiance and fluence, and UVC dose using SI units. ¦ Multiply I-P ¦ By ¦ To Obtain SI ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Btu/ft2 (International Table) ¦ 1135.65 ¦ �J/cm2 ¦ ¦ Btu/h·ft2 ¦ 315.46 ¦ �W/cm2 ¦ ¦ To Obtain I-P ¦ By ¦ Divide SI ¦ Burn-in time. Period of time that UV lamps are powered on before being put into service, typically 100 h. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
90b855fa-1095-45f5-9a37-3b5c8c3f39ed | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 62.4 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Table 1 Modes of Disease Transmission ¦ Exposure ¦ Examples ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Direct contact with an infected individual ¦ Touching, kissing, sexual contact, contact with oral secretions, or contact with open body lesions Usually occurs between members of the same household/close friends/family ¦ ¦ Indirect contact with a contaminated surface (fomite) ¦ Doorknobs, handrails, furniture, washroom surfaces, dishes, keyboards, pens, phones, office supplies, children's toys ¦ ¦ Droplet contact ¦ Infected droplets contact surfaces of eye, nose, or mouth Droplets containing microorganisms generated when an infected person coughs, sneezes, or talks Droplets are too large to be airborne for long periods of time, and quickly settle out of air ¦ ¦ Airborne droplet nuclei (residue from evaporated droplets) or other particles containing microorganisms ~ ≤ 5 �m ¦ Size allows them to remain airborne for long periods of time Organisms generally hardy (capable of surviving for long periods of time outside the body, resistant to drying) Organisms enter the upper and lower respiratory tracts ¦ ¦ Fecal-oral ¦ Usually associated with organisms that infect the digestive system Microorganisms enter via ingestion of contaminated food/water and shed in feces Lack of proper hygienic and sanitation practices ¦ ¦ Vectorborne ¦ Transmission through animals Bite, feces of a vector, contact with outside surface of a vector (e.g., a fly) ¦ Table 2 Representative Members of Organism Groups ¦ Organism Group ¦ Member of Group ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Vegetative Bacteria ¦ Staphylococcus aureus ¦ ¦ ¦ Streptococcus pyogenes ¦ ¦ ¦ Escherichia coli ¦ ¦ ¦ Pseudomonas aeruginosa ¦ ¦ ¦ Serratia marcescens ¦ ¦ Mycobacteria ¦ Mycobacterium tuberculosis ¦ ¦ ¦ Mycobacterium bovis ¦ ¦ ¦ Mycobacterium leprae ¦ ¦ Bacterial Spore ¦ Bacillus anthracis ¦ ¦ ¦ Bacillus cereus ¦ ¦ ¦ Bacillus subtilis ¦ ¦ Fungal Spores ¦ Aspergillus versicolor ¦ ¦ ¦ Penicillium chrysogenum ¦ ¦ ¦ Stachybotrys chartarum ¦ ¦ Viruses ¦ Influenza viruses ¦ ¦ ¦ Measles ¦ ¦ ¦ SARS ¦ ¦ ¦ Smallpox ¦ Cutaneous damage. Any damage to the skin, particularly that caused by exposure to UVC energy. Disinfection. Compared to sterilization, a less lethal process of inactivating microorganisms. Droplet nuclei. Residual viable microorganisms in air, following evaporation of surrounding moisture. These microscopic particles are produced when an infected person coughs, sneezes, shouts, or sings. The particles can remain suspended for prolonged periods and can be carried on normal air currents in a room and beyond to adjacent spaces or areas receiving exhaust air. Erythema (actinic). Reddening of the skin, with or without in- flammation, caused by the actinic effect of solar radiation or arti- ficial optical radiation. See CIE (2011) for details. (Nonactinic erythema can be caused by various chemical or physical agents.) Exposure. Being subjected to infectious agents, irradiation, par- ticulates, or chemicals that could have harmful effects. Fluence. Radiant flux passing from all directions through a unit area, often expressed as J/m2, J/cm2, or (uW · s)/cm2. Irradiance. Power of electromagnetic radiation incident on a surface per unit surface area, typically reported in microwatts per square centimeter (u W/cm2). See CIE (2011) for details. Mycobacterium tuberculosis. The namesake member of the M. tuberculosis complex of microorganisms, and the most common cause oftuberculosis (TB) in humans. In some instances, the species name refers to the entire M. tuberculosis complex, which includes M. bovis, M. africanum, M. microti, M. canettu, M. caprae, M. pin- nipedii, and others. Ocular damage. Any damage to the eye, particularly that caused by exposure to UV energy. Permissible exposure time (PET). Calculated time period that humans, with unprotected eyes and skin, can be exposed to a given level ofUV irradiance without exceeding the NIOSH recommended exposure limit (REL) or ACGIH Threshold Limit ValueⓇ (TLVⓇ) for UV radiation. Personal protective equipment (PPE). Protective clothing, hel- mets, goggles, respirators, or other gear designed to protect the wearer from injury from a given hazard, typically used for occupa- tional safety and health purposes. Photokeratitis. Defined by CIE (1993) as corneal inflammation after overexposure to ultraviolet radiation. Photokeratoconjunctivitis. Inflammation of cornea and con- junctiva after exposure to UV radiation. Exposure to wavelengths shorter than 320 nm is most effective in causing this condition. The peak of the action spectrum is approximately 270 nm. See CIE (1993) for details. Note that different action spectra have been pub- lished for photokeratitis and photoconjuctivitis (CIE 1993); how- ever, the latest studies support the use of a single action spectrum for both ocular effects. Radiometer. An instrument used to measure radiometric quanti- ties, particularly UV irradiance or fluence. Threshold Limit Value� (TLVⓇ). An exposure level under which most people can work consistently for 8 h a day, day after day, without adverse effects. Used by the ACGIH to designate degree of exposure to contaminants. TL Vs can be expressed as approximate milligrams of particulate per cubic meter of air (mg/m3). TL Vs are listed either for 8 h as a time-weighted average (TW A) or for 15 min as a short-term exposure limit (STEL). Ultraviolet radiation. Optical radiation with a wavelength shorter than that of visible radiation. (See CIE [1987] for details.) The range between 100 and 400 nm is commonly subdivided into UVA: 315 to 400 nm UVB: 280 to 315 nm UVC: 200 to 280 nm Vacuum UV 100 to 200 nm Ultraviolet germicidal irradiation (UVGI). Ultraviolet radiation that inactivates microorganisms. UVC energy is generated by ger- micidal lamps that kill or inactivate microorganisms by emitting radiation predominantly at a wavelength of 253.7 nm. UV dose. Product ofUV irradiance and specific exposure time on a given microorganism or surface, typically reported in millijoules per square centimeter (mJ/cm2). W avelength. Distance between repeating units of a wave pattern, commonly designated by the Greek letter lambda (2). Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
8383bfbd-81c0-4090-a4b5-2803c33ac1f9 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Ultraviolet Air and Surface Treatment 62.5 3. UVGI AIR TREA TMENT SYSTEMS Design Guidance Early guidelines published by General Electric (Buttolph and Haynes 1950), Philips (1985), and Westinghouse (1982) are still used by many system designers today. First et al. (1999), Kowalski (2003, 2006, 2009), NIOSH (2009), and Riley et al. (1976) made meaningful advances in the analysis and modeling ofUVGI systems that improved guidance for system design, yet no consensus guide- lines exist that comprehensively address all aspects ofUVGI system design required to ensure desired performance. UVC system design today relies on performance data from lamp, ballast, and fixture manufacturers and the experience of system designers. Many equipment manufacturers have methods for esti- mating the UV dose delivered, which may include using tabulated data charts, mathematical modeling, and complex formulas. Like most HVAC components, UVC systems are often oversized to ensure performance. This oversizing, though conservative, can potentially increase equipment and utility costs, and may result in less energy-efficient systems. Although application support for UVC technologies is growing and many successful systems have been installed, "the most important needs in the area of UVGI are industry standards to rate devices and installations, as well as guidance for installation and maintenance" (EPA 2017). ASHRAE Technical Committee 2.9, Ultraviolet Air and Surface Treatment, was created in 2003 (initially as a Task Group, converted to a standing Technical Committee in 2007) in part to address these deficiencies by initiating research pro- grams, preparing Handbook chapters, and serving as the cognizant committee for developing the needed standards. So far, two new ASHRAE standards have been developed that provide end users with ratings of equipment performance and aid UVC system designers in selecting appropriate components: · ASHRAE Standard 185.1, Method of Testing UV-C Lights for Use in Air-Handling Units or Air Ducts to Inactivate Airborne Microorganisms, establishes a test method for evaluating the effi- cacy of UVC lights for their ability to inactivate airborne micro- organisms installed inside general ventilation systems. · ASHRAE Standard 185.2, Method of Testing Ultraviolet Lamps for Use in HVAC&R Units or Air Ducts to Inactivate Microorganisms on Irradiated Surfaces, establishes a similar test method to measure the intensity of ultraviolet lamps on irra- diated surfaces under typical HV AC&R operating conditions. W ork is ongoing to initiate round-robin testing between labora- tories that can potentially conduct testing on UVC devices according to these new standards. Such testing will generate critical data on the repeatability of the testing methods and identify issues that must be addressed in updates to the standards. For any application, the ability ofUVC to inactivate microorgan- isms is a function of dose. Dose is the length of time of exposure multiplied by the irradiance measured in u W/cm2 (see Chapter 17 in the 2016 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment for more details). A key difference between surface decontamination and airborne inactivation of organisms is exposure time. In a duct system, exposure time is on the order of seconds or fractions of sec- onds because of the rapid movement of air through the duct. There- fore, the irradiance must be sufficiently high to provide the dose necessary to inactivate the pathogen in seconds or a fraction of a second, depending upon the configuration and characteristics of the UVC system. As mentioned previously, organisms differ in their susceptibility to UVC inactivation. Depending on the application, a public health or medical professional, microbiologist, or other individual with knowledge of the threat or organisms of concern should be con- sulted during the design process. ![image](/image/placeholder) UVGI UV-CDISINFECTION ZONE FIXTURE AIRFLOW (NATURAL CONVECTION) m 13 2 Fig. 5 Typical Elevation View of Upper-Room UV Applied in Hospital Patient Room Upper-Air UVC Devices (Fixtures) The primary objective of upper-air UVC placement and use is to interrupt the transmission of airborne infectious pathogens within the indoor environment. The source of these infectious organisms may be infected humans, animals, or bioaerosols introduced for ter- rorism purposes. Humans are the predominant sources of airborne agents that infect people (ACGIH 1999). The measles and influenza viruses and the tuberculosis bacterium are three important infec- tious organisms known to be transmitted indoors by means of air shared, by any means, between infected and susceptible persons. Studies of person-to-person outbreaks indicate at least two trans- mission patterns: within-room exposure such as in a congregate space, and transmission beyond a room through corridors and by entrainment in ventilation ductwork, through which air is then recir- culated throughout the building. ASHRAE also provides guidance on protecting buildings from extraordinary incidents in which a bio- terror agent is aerosolized into a building (ASHRAE 2003). UVC is used, in combination with other environmental controls, to protect building occupants in all areas of concern (Brickner et al. 2003; Kowalski and Bahnfleth 2003). Since the 1930s (Riley and O'Grady 1961; Wells 1955) and continuing to the present day (First et al. 2007a, 2007b; Miller et al. 2002; Xu et al. 2003), numerous experimental studies have demonstrated the efficacy of upper-air UVC. Additionally, evidence of effectiveness has been established for inactivating tuberculosis (Escombe et al. 2009; Mphaphlele et al. 2015), reducing measles transmission in a school, and the inter- ruption ofinfluenza transmission within a hospital (McLean 1961). Various upper-air UVC devices are designed to generate a con- trolled UVC field above the heads of occupants and to minimize UVC in the lower, occupied area of the room. Settings appropriate to upper-air UVC placement include congregate spaces, where unknown and potentially infected persons may share the same space with uninfected persons (e.g., a medical waiting room or homeless shelter). Common corridors potentially used by unknown infected persons in a medical facility would also benefit from upper-air UVGI fixtures. Upper-air UVC also covers situations where untreated recirculated air might enter an occupied space (see Fig- ures 5 and 6 for illustrations of upper-air pathogen control using UVC). Upper-air UVC is very effective in areas with no, or mini- mal, ventilation; 2 air changes per hour (ach) equivalency, up to nor- mal recommended levels of 6 ach can be achieved. Ventilation patterns (natural and mechanical) should promote good air mixing in the space equipped with UVC so that infectious microorganisms encounter the UVC zone and are inactivated, thus reducing the risk of exposure of occupants to airborne infectious agents. Recent studies that have used natural ventilation and UVC have shown that upper-air UVC is an effective, low-cost intervention for use in TB infection control (Escombe et al. 2009; Mphaphlele et al. 2015). Upper-air UVC devices are designed and installed to irradiate only air in the upper part of the room (Figures 7 and 8). Parameters for UVC effectiveness include room configuration, UV fixture Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
f6d82551-7bd8-476c-a12a-ce90033bee90 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 62.6 2019 ASHRAE Handbook- -HVAC Applications (SI) Chart Type: bar 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 STHAI 2.1 2.0 1.63 1.38 1.29 2.74 2.98 2.74 2.99 3.05 2.55 UVGI FIXTURE 2.1 2.16 2.0 1.01 0.4 0.51 0.5 0.75 0.9 2.95 0.79 STAY UV RADIATION ZONE None None 0.2 0.2 0.4 0.5 0.8 0.9 2.95 None None DISTANCE FROM BACK OF FIXTURE, m Fig. 6 Typical Elevation View Showing UVGI Energy Place above Heads of Room Occupants, Maintaining Safety ![image](/image/placeholder) Fig. 7 Upper-Air UVC Treating Congregate Setting (TUSS Project, St. Vincent's Hospital, New York City) placement, and the adequacy of air currents in bringing contami- nated air into the upper UV zone. UVC devices should be placed appropriately spaced to accommodate the area, shape, and height of the space in which air is to be disinfected. Figures 9 to 11 show examples of upper-air fixture placement. An upper-air computer- based tool can calculate the average fluence in the upper room (Rudnick et al. 2012; Vincent et al. 2013; Zhang et al. 2012). Addi- tionally, computational fluid dynamics (CFD) is being used to understand the interaction between airflow and upper-air UVC (Gilkeson and Noakes 2013; Xu et al. 2013; Zhu et al. 2013). Upper-air UVC devices typically use low-pressure UVC lamps in tubular and compact shapes and accommodate a variety of electrical wattages and voltages. Beyond lamp size, shape, and ballasts, fixtures are available in open or restricted energy distribution, depending on the physical space to be treated. UVC fixtures are selected based on the floor-to-ceiling height. Ceiling heights above 3 m may allow for more open fixtures, which may be more efficient because they may allow for a larger irradiation zone. For occupied spaces with lower ceilings (less than 3 m), various louvered upper-air UVC devices (wall-mount, pendant, and corner-mount) are available for use in combinations and are mounted with at least 2.1 m from the floor to the bottom of the fixture. The fixture should be mounted so that its UV energy is distributed parallel to the plane of the ceiling. Device con- struction and placement prevent excessive ultraviolet energy from striking occupants below. For example, in high-risk areas such as ![image](/image/placeholder) Fig. 8 Upper-Air UVC Devices in Naturally Ventilated Corridor of TB Facility in Brazil (Centers for Disease Control and Prevention) ![image](/image/placeholder) WALL-MOUNTED UV FIXTURE, 36 W PATIENT ROOM KEY SWITCH ANTEROOM CORNER-MOUNTED UV FIXTURE, 18 W Fig. 9 Suggested Layout of UVC Fixtures for Patient Isolation Room (First et al. 1999) corridors of infectious disease wards, a maximum UV irradiation of 0.4 �W/cm2 at eye level is an acceptable engineering guide (Coker et al. 2001). No long-term health effects of UVC exposure at these levels in the lower occupied part of rooms are known. Fig- ure 5 shows a typical elevation and corresponding UV levels, and Fig- ure 6 illustrates typical UVC energy distribution in a room. Application guidance with placement criteria for UV equipment is provided by Boyce (2003), CDC (2005), CIE (2003), Coker et al. (2001), First et al. (1999), IESNA (2000), and NIOSH (2009). An example of the guidance provided by Coker et al. is shown in Table 3. Additionally, manufacturer-specific advice on product operation and placement should be followed. A new computer-aided lighting software program is being modified to help automate the placement of fixtures, and to calculate the uniformity and average UV provided (Brickner et al. 2009). Upper-air UVC fixtures that are typically used in developed countries are often cost-prohibitive for use in less developed parts of the world. International guidance is needed to understand best practice for UVC application in the developing Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
250395d1-8815-4996-8d22-b82f10f41f78 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Ultraviolet Air and Surface Treatment 62.7 Table 3 Suggested UVC Fixture Mounting Heights ¦ ¦ Wall-Mounted Fixtures* ¦ Wall-Mounted Fixtures* ¦ Ceiling-Mounted Figures* ¦ Ceiling-Mounted Figures* ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Corner Mount ¦ Wall Mount ¦ Pendant ¦ Pendant with Fan ¦ ¦ ¦ Beam pattern ¦ 90° ¦ 180° ¦ 360° ¦ 360° ¦ ¦ Minimum ceiling height ¦ 2.44 m ¦ 2.44 m ¦ 2.89 m ¦ 2.89 m ¦ ¦ Fixture mounted height ¦ 2.1 m ¦ 2.1 m ¦ 2.4 m ¦ 2.4 m ¦ ¦ Ideal UV-C intensity for effective disinfection ¦ > 10 �W/cm2 ¦ > 10 �W/cm2 ¦ > 10 �W/cm2 ¦ > 10 �W/cm2 ¦ Source: Coker et al. (2001) * Appropriately designed UV fixtures are available for all locations. Only the most commonly used have been included in the table. ![image](/image/placeholder) HALL SCONCE CORRIDOR 18u MECH. STAIR STORAGE Fig. 10 Upper-Air UVC Devices with 180° Emission Profile Covering Corridors (First et al. 1999) world where extensive drug-resistant TB is an increasing global threat (Nardell et al. 2013). Some upper-air installations rely on air convection and mixing to move air from the lower to the upper portion of the room, where it can be irradiated and airborne microorganisms inactivated (Kethley and Branc 1972). The overall effectiveness of upper-air UVC sys- tems improves significantly when the air in the space can be well mixed. Although convection air currents created by occupants and equipment can provide adequate air circulation in some settings, mechanical ventilation systems that maximize air mixing are pref- erable. If mechanical ventilation is not possible, fans can be placed in the room to enhance mixing. Many fixtures incorporate a safety switch that breaks the circuit when fixtures are opened for servicing and should contain baffles or louvers appropriately positioned to direct UV irradiation to the upper air space. Baffles and louvers must never be bent or deformed. A UVC installation that produces a maintained, uniform distri- bution of UV irradiance averaging between 30 and 50 �W/cm2 is effective in inactivating most airborne droplet nuclei containing mycobacteria, and is presumably effective against viruses as well (First et al. 2007a, 2007b; Miller et al. 2002; Xu et al. 2003). Be- yond UVC irradiance, effectiveness of upper-air UVC is related to air mixing, relative humidity, and the inherent characteristics of the pathogenic organisms being addressed (Ka et al. 2004; Ko et al. 2000; Rudnick 2007). Effectiveness can improve greatly with well-mixed air (First et al. 2007a, 2007b; Miller et al. 2002; Riley and Permutt 1971; Riley et al. 1971), so ventilation systems that maximize air mixing receive the greatest benefit from upper-air UVC. Relative humidity should be less than 60%; levels over 80% rh may reduce effectiveness (Kujundzic et al. 2007; Xu et al. 2003). Depending on the disinfection goals, upper-air devices should be operated similarly to in-duct UVC systems. Systems designed to re- duce or eliminate the spread of airborne infectious diseases in build- ings with continuous occupancy and/or with immunocompromised populations should be operated 24 h per day, 7 days per week. Upper- air systems designed for improved indoor air quality installed in more traditional commercial buildings may be operated ![image](/image/placeholder) 1 8 7 DOWN T-2 AFF J CLOTHING 6 MEETING ROOM 8'-6 T-2 AFF 527 5 T-2 AFF H ROOM SPACE USAGE UVGI FIXTURE COVERAGE DIMENSIONS CONFERENCE/OPEN L W H MH A V (N) OFFICE ROOM m m m m m2 m3 WM (3) 29.3 18 8.5 7.2 527 4565 8.5 W Design Concept: Congregate setting, high occupancy, shared air with adjacent auditor- ium (multipurpose room). Dropped ceiling for an open office plan. Look for long path lengths, evenly space fixtures along one wall. L = length, W = width, H = floor-to-ceiling height, A = area covered, V = room volume, MH = mounting height above finished floor, N = number of UVGI fixtures, W = nominal wattage, WM = wall mounted, CM = ceiling mounted Fig. 11 Example Upper-Air UVGI Layout for A Meeting Room intermittently, or powered on during hours of normal building occu- pancy and powered off when the facility is empty. This may provide acceptable indoor air quality during periods of building occupancy, simultaneously saving energy and requiring less frequent lamp re- placements. However, intermittent operation must be factored into the initial system design because cycling UV lamps on and off may negatively affect lamp and ballast performance and life. In-Duct UVC Systems: Airstream Disinfection The principal design objective for an in-duct UVC air disinfec- tion system is to distribute UV energy uniformly in all directions throughout the length of the duct or air-handling unit (AHU) to deliver the appropriate UV dose to air moving through the irradiated zone with minimum system power. Enhancing the overall reflectivity of the inside of the air handler can improve UVC system performance by reflecting UVC energy back into the irradiated zone, thus increasing the effective UV dose. Using materials such as aluminum or other highly reflective materials can increase reflectiv- ity. Properly designed in-duct UV air disinfection systems are also able to maintain the cleanliness of cooling coil surfaces and conden- sate pans, when the UV lamps are installed in close proximity to this equipment. On the other hand, systems designed specifically for coil and condensate pan applications may not be adequate for proper air disinfection. Design dose is a function of the design-basis microbe (i.e., the targeted microorganism with the smallest k-value) and the desired level of disinfection. Generally, single-pass inactivation efficiencies are specified, analogous to the specification of a particulate filter MER v rating. In some cases, the design disinfection level may be a Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
6eaed63f-4a02-40d4-8a9e-ed485204f07e | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 62.8 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) true performance specification based on the exposure in an occupied space. Determining this value requires analysis of the entire system that is used to determine the single-pass performance. Which ap- proach is selected depends on the type of application. Laboratory/ hospital installations are more likely to have specific, identified tar- gets than, for example, school or office installations. The required average irradiance for a typical in-duct system is on the order of 1000 to 10,000 u W/cm2, but it could be higher or lower depending on the application requirements. In-duct air disinfection systems should be designed to have the desired single-pass inactivation level under worst-case conditions of air temperature and velocity in the irradiated zone. The worst-case performance reflects the combined effect of the number/power of UVC fixtures; air residence time, which is inversely proportional to air velocity; and lamp/ballast characteristics, including wind chill effect and depreciation (as discussed in Chapter 17 of the 2016 ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment). Lee et al. (2009) showed that it may be advantageous to use simulation to determine the design condition, given the complex interactions be- tween air temperature, velocity, and lamp performance. Lamps may be located anywhere in an air conveyance system; however, some locations provide more efficiency and potentially greater benefit. In most cases, the lowest maximum velocity in a system occurs inside an air-handling unit. For this reason, and because it provides the ability to treat air from many spaces and simultaneously irradiate cooling coils and condensate pans, this is a very common choice, al- though systems may also be located in air distribution ducts. Because they are typically installed in air handling units, most in- duct systems are designed for an air velocity of around 2.5 m/s. At this velocity, an irradiance zone 2.4 m in length achieves a 1 s expo- sure. As a rule of thumb, in-duct systems should be installed in a location that can provide a minimum of 0.25 s of UV exposure; oth- erwise, system cost and power consumption will be excessive. UVC devices are most often located downstream of the heating/cooling coils. However, in some cases, mounting fixtures upstream of the coil may result in lower in-duct temperatures, resulting in a more optimum lamp performance temperature and more cost-effective disinfection. The trade-offis reducing the effectiveness of disinfec- tion of the cooling coil and forgoing irradiation of the drain pan that lamps mounted downstream of the coil provide. In-duct air disinfection systems designed to reduce the spread of airborne infectious diseases (e.g., tuberculosis, influenza) in build- ings with continuous occupancy and/or with immunocompromised populations (e.g., hospitals, prisons, homeless shelters) should be operated on a continuous basis. However, properly designed systems installed in more traditional commercial buildings (e.g., offices, retail) can be operated intermittently, or powered on during hours of normal building occupancy and powered off when the facility is empty. This may save energy costs and require less frequent lamp replacement while providing acceptable indoor air quality during periods of occupancy. However, the effect of intermittent operation on lamp and ballast life must be factored into the design analysis: cycling reduces the operating hours to failure of hot cathode lamps. In-duct UVC should always be used in combination with proper fil- tration. Filters may help to protect UV lamps from dust and debris accumulation which may reduce UV output over time, and filters enhance the overall air cleaning capabilities of the system. Studies of Airstream Disinfection Effectiveness Laboratory studies (e.g., RTI 2005; VanOsdell and Foarde 2002) conclusively demonstrate the ability of commercially available equipment to achieve a high level of disinfection of moving air- streams. These studies have generally involved tests with surrogates rather than actual infectious disease agents, but it can be assumed that an infectious agent with a k-value similar to an experimental surrogate will be similarly inactivated. Previous field studies showed clinical effectiveness (i.e., reduced incidence of infection) (Nagy et al. 1954; Rentschler and Nagy 1940), but similar recent studies are lacking. Although pilot studies have begun (Bierman and Brons 2007; Rudnick et al. 2009), further recorded field studies are needed to benchmark installed system performance. Many UV airstream disinfection systems have been installed in hospital environments to help reduce pathogens by complementing conventional dilution/fil- tration systems. 4. HV AC SYSTEM SURFACE TREATMENT Coil and Drain Pan Irradiation Conditions in HVAC systems can promote the growth ofbacteria and mold-containing biofilms on damp or wet surfaces such as cool- ing coils, drain pans (Levetin et al. 2001), plenum walls, humidifiers, fans, energy recovery wheels, and filters. Locations in and down- stream of the cooling coil section are particularly susceptible because of condensation and carryover of moisture from coil fins. Cooling coil fouling by biofilms may increase coil pressure drop and reduce airflow and heat exchange efficiency (Montgomery and Baker 2006). Filters capture bacteria, mold, and dust, which may lead to microbial growth in damp filter media. As the growth prolif- erates, a filter's resistance to airflow can increase. This can result in more frequent filter changeouts and increased exposure to microbes for maintenance workers and building occupants. As airflow and coil performance degrades, so does the air quality in occupied spaces (Kowalski 2006). Conventional methods for maintaining air-handling system com- ponents include chemical and mechanical cleaning, which can be costly, difficult to perform, and dangerous to maintenance staff and building occupants. Vapors from cleaning agents can contribute to poor air quality, chemical runoff contributes to groundwater con- tamination, and mechanical cleaning can reduce component life. Furthermore, system performance can begin to degrade again shortly after cleaning, as microbial growth reappears or reactivates. UVC can be applied to HVAC systems, typically in air-handling units, to complement conventional system maintenance procedures (Bahnfleth 2011) and has been shown to be effective in reducing air- side pressure drop and increasing air-side heat transfer coefficient of wetted cooling coils (Bahnfleth 2017). A large dose can be deliv- ered to a stationary surface with a low UVC irradiance because of the essentially infinite exposure time, making it relatively easy to cost-effectively prevent the growth of bacteria and mold on system components. In contrast to air disinfection irradiance levels, which may exceed 1000 m W/cm2, coil surface irradiance levels on the order of 1 �W/cm2 can be effective (Kowalski 2009), although 50 to 100 u W/cm2 is more typical. Using reflectors to focus lamp output on surfaces may reduce the power required for surface treatment, but at the expense of reducing air treatment effectiveness. Potential advantages of UVC surface treatment include keeping surfaces clean continuously rather than periodically restoring fouled sur- faces, no use of chemicals, lower maintenance cost, and potentially better HVAC system performance. Lamps can be installed to target problematic components such as cooling coils, condensate pans, or filters (Figure 12), or applied to give broad distribution of UVC energy over an entire enclosure (e.g., mixing box/plenum) that might have microbial activity. Like in-duct air-treatment equipment, systems for surface treatment in air-handling units should be designed to withstand moisture and condensate and selected to operate over a full range of system oper- ating conditions. Alternative and Complementary Systems ASHRAE (2014) identifies the following demonstrated ways of reducing airborne infectious disease transmission: Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
b43eae29-df25-491a-9c34-2e046a7ad3a7 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Ultraviolet Air and Surface Treatment 62.9 ![image](/image/placeholder) 360° COVERAGE - DOWNSTREAM UPSTREAM OR DOWNSTREAM COOLING COIL/UPSTREAM OF FILTERS OF COIL [ ] F F T AIRFLOW L AIRFLOW T T G E R R m ( UVC LIGHTS UVC LIGHTS ELEVATION VIEW ELEVATION VIEW Fig. 12 Section View of Typical HVAC Surface Treatment Installations · UVC · Dilution, personalized, and source capture ventilation · In-room airflow control · Room pressure differentials · Filtration From one perspective, these may be viewed as distinct, mutually exclusive alternatives for bioaerosol control. In principle, ventilation alone, filtration alone, or UVC alone can yield the same level of control ofa given contaminant source. However, in most cases, multiple modes of air quality control are used in the same system, often as a result of code requirements. For example, air quality codes for commercial buildings based on ASHRAE Standard 62.1 minimally require both dilution ventilation and particulate filtration at prescribed levels. When used in combination with other mandatory air treatment modes, UVC provides an incremental benefit. For example, if a par- ticulate filter removes 85% of a given agent in an incoming air- stream and a UVC system with a single-pass efficiency of 85% for the same contaminant is installed in series with it, the combined fil- ter/UVC system would have a combined single-pass capture and inactivation efficiency of approximately 98% (i.e., the incremental benefit of adding an 85% efficient device is only 13%). Situations involving ventilation, filtration, and UVC can be evaluated quanti- tatively by analyzing the entire system. An example of this type of analysis was given by Nazaroff and Wechsler (2009) for several common arrangements of air cleaners in combination with ventilation. The performance of an air cleaner added to a system with ventilation is defined in terms of an effec- tiveness 3, which is the difference in contaminant concentration in a space of interest caused by adding an air cleaner and the concentra- tion that would exist without the air cleaner: Cbaseline - C control 3 = C baseline where Cbaseline is the concentration without the air cleaner and Ccontrol is the concentration after addition of the air cleaner. This performance measure would show, for example, that adding UVC to a system with a low ventilation rate would have a higher effective- ness (i.e., greater impact) than adding the same device to the same system with a higher ventilation rate. The extension of this concept to multiple-space systems and multiple air cleaners and air cleaner types is straightforward. System designers can use such methods to obtain more accurate cost/benefit estimates and to optimize the characteristics and placement of air cleaners. Even in the absence of the constraints imposed by building codes, the system designer should consider the potential benefits of combining air treatment methods. For example, the cost of particu- late filters and their negative impact on fan energy use increase in in- verse relation to the sizes of particles to be controlled (i.e., filters for smaller particles tend to be more expensive and have higher pres- sure drop than filters for larger particles). On the other hand, many larger microorganisms that may be resistant to UVC, such as some fungal spores, can be captured effectively by filters of moderately high efficiency and cost (Kowalski 2009). In addition, using UVC to suppress microbial growth on filters that capture but do not kill is a potential complementary use of these two technologies. Ultimately, the decision to use or not use one of the available, effective micro- bial control methods should be based on a complete analysis that considers overall performance goals for air quality, impact on energy use, and economic factors. Such an analysis is illustrated for a typical air disinfection system by Lee et al. (2009), as discussed in the following section. 5. ENERGY AND ECONOMIC CONSIDERATIONS The major costs of owning and operating a UVC system include initial equipment and installation costs, maintenance costs (primarily lamp replacement), and energy cost (direct cost of lamp operation plus impact on heating and cooling energy consumption). For a given system, these costs are relatively straightforward to esti- mate. The benefits of a UVC system are not so easily quantified. Energy use is of concern, and it is also the major operating cost com- ponent of most systems. Considerations of energy conservation measures inevitably lead to the issue of cost effectiveness. There- fore, it is appropriate to discuss energy use in conjunction with its economic impact. Air treatment systems and room surface disinfection systems have the objective of improving the safety, health, and productivity of building occupants through reduced incidence of infectious dis- ease and sick building complaints. Although many studies exist to support claims of UVC's effectiveness in these applications, it is dif- ficult to express the resulting benefits in economic terms. A conser- vative approach to economic evaluation is to compare the costs of alternative approaches such as dilution ventilation and particulate fil- tration that have the same effectiveness. When alternative systems are compared with UVC, all associ- ated costs must be carefully estimated. Increased ventilation adds to heating- and cooling-coil loads and may also affect fan energy use. Particle filtration systems have their own associated installation and maintenance costs and may significantly increase air-side pressure drop and, therefore, fan energy consumption. (4) Cooling-coil treatment systems have the two-fold objectives of maintaining coil performance and minimizing energy use by reducing air-side flow resistance and increasing the overall heat transfer coefficient relative to a conventionally maintained, mechan- ically and chemically cleaned coil. Field studies in the United States (Bahnfleth and Firrantello 2017; Firrantello and Bahnfleth 2017a) and Singapore (W ang et al. 2016a, 2016b) in hot, humid climates report significant improve- ments in air-side pressure drop and heat transfer coefficient. A sys- tem in Tampa, FL, experienced a 22% reduction in pressure drop and 15% increase in air-side heat transfer coefficient after less than two months of surface treatment system operation. Similar results were obtained from a system in Singapore. Improvement in heat transfer coefficient of the Singapore system cooling coil (Wang et al. 2016b) resulted in a chilled-water flow rate reduction of 8.0 to 11.9% and an increase in chilled-water temperature difference of 0.4 to 0.6 K. Changes in performance in drier climates were less dra- matic, as indicated by a laboratory study in Colorado (Luongo et al. 2017; Luongo and Miller 2016) and field data from a system in State Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
a603a419-96b8-4da1-8b9d-77d8ed0b1f32 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 62.10 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) College, PA (Bahnfleth and Firrantello 2017). As in the case of air disinfection systems, costs to install and operate coil treatment sys- tems are easily estimated, but though there are many reports of sig- nificant improvement in performance, there are relatively few peer- reviewed studies documenting its real-world performance (summa- rized by Bahnfleth 2017). Economic analysis of UVC coil treatment based on field mea- surements (Firrantello and Bahnfleth 2017b; Wang 2017) indicates that energy consumption of germicidal lamps is less than corre- sponding savings in fan, chiller, and pump energy. However, annual energy savings vary greatly between hot, humid climates where coils are continuously wet and temperate ones in which coils may be dry or inactive for several months per year. Thus, cost effectiveness of coil treatment based on energy savings alone is not certain. Eco- nomic performance appears much more favorable when reductions in maintenance cost and improvements in air quality are included in the analysis. Firrantello and Bahnfleth (2017c) modeled effects of air disinfection by a coil treatment system on sick leave for SIX typ- ical buildings in 16 climate zones. They found that, although typical sizing practices for coil UVC systems only reduced illness-related costs by 3.5%, the monetized value of this improvement was 20 times the energy cost to operate the system. Upper-Air UVC Devices The effectiveness of upper-air UVC performance has often been described in terms of equivalent air changes per hour (ach): that is, by the rate of outside airflow measured in room volumes per hour that would achieve the same reduction of microbial air contamina- tion in a well-mixed space. Riley et al. s (1976) study ofUVGI effi- cacy found that one 17 W UVC lamp covering 18.6 m2 produced 10 equivalent ach versus a natural die-off of2 ach when a surrogate for tuberculosis was released in the room. The UVC lamp took less than 20 min to inactivate the bioaerosol, versus over 30 minutes for a natural die-off. In a bioaerosol room study, McDevitt et al. (2008) showed seasonal variations ofbetween 20 to 1000 equivalent ach for a surrogate for smallpox. Ko et al. (2001) modeled the cost of using three air-cleansing strategies to control transmission of tuberculosis in a medical waiting room. They calculated a present value per avoided tuberculin skin test conversion (evidence of infection) of $1708 for increased ventilation, $420 for HEPA filtration, and $133 for upper-air UVC: that is, UVC was less expensive by a factor of3 to 13. Another metric is cost to provide a typical level of treatment per unit of floor area. The estimated health care benefit, typical of such analyses, was much larger than the cost: roughly $430/m2 per year. In-Duct Air Disinfection Bahnfleth et al. (2009) and Lee et al. (2009) used simulation to investigate the energy use and operating cost of in-duct UVC air treatment applied upstream or downstream of the cooling coil in a cooling-only variable-air-volume system located in New York and compared it with equivalent added particulate filter. A representa- tive MERV 12 filter was estimated to provide the same performance as UVC designed for 85% single-pass inactivation under design conditions. They computed not only the costs associated with the alternatives considered, but also estimated the health benefit using a method based on the Wells-Riley equation as applied by Fisk et al. (2005). They found that locating the UVC system upstream of the cooling coil in the normally warmer mixed-air section of the air- handling unit reduced its required size by roughly 50% relative to a downstream location using typical in-duct lamp characteristics. Annual energy cost at an average electric rate of $0. 10/(kW ·h) ($0.03/MJ) was approximately $0.22/m2 for the downstream loca- tion and $0. 1 1/m2 for the upstream location, whereas the additional MERV 12 filter cost $1.08/m2. Annualized life-cycle cost, including installation and maintenance, was $7.97/m2 for the downstream location, $4.09/m2 for the upstream location, and $19.27/m2 for MER v 12 filtration. The drawback to the more economically advan- tageous upstream UVC location is that it is considered a less favor- able location for cooling coil irradiation, which many air treatment systems are designed to do as a benefit ofincreased airflow and heat exchange efficiency and reduced coil cleaning. Upper-Air v ersus In-Duct Economic factors clearly favor an upper-air fixturing when the building being treated with UVC has no air distribution system. When a recirculating central air distribution system is present, a choice becomes possible between upper-air devices, which must be distributed throughout occupied spaces, and in-duct systems, which can be centralized. As noted in the preceding discussion of in-duct systems, an annual operating cost of $0.11 to $0.22/m2 is possible at an electric rate of $0. 10/kW ·h ($0.03/MJ). The same study (Lee et al. 2009) estimated an installed cost for equipment of $1.40 to 2.69/ m2. By comparison, a typical upper-air system might cost more than $21.53/m2 to install and more than $0.1 1/m2 to operate, based on typical sizing procedures and current equipment costs. This compar- ison seems to strongly favor in-duct systems where they are applica- ble, but is based on an assumption of equal performance that may not be valid. In a health care setting, controlling transmission of airborne pathogens at their source would suggest an upper-room approach. However, where feasible, a whole-building approach to UV should be considered. Cooling Coil Surface Treatment Cooling coil surface treatment is done as an alternative to periodic mechanical and chemical cleaning of coils. By suppressing the for- mation of biofilms and mold growth on coils, coil irradiation should reduce air-side pressure drop, increase heat transfer coefficient, and reduce both fan and refrigeration system energy consumption. Sev- eral studies have documented the ability of coil irradiation to reduce microbial growth (Levetin et al. 2001; Shaughnessy et al. 1998). No peer-reviewed studies have yet been published to document the effect of coil irradiation on energy consumption, but there are many strong anecdotal reports ofits effectiveness. As noted previously, the U.S. General Services Administration has sufficient confidence in this application to include it in its mechanical requirements (GSA 2018). 6. ROOM SURFACE TREA TMENT Environmental contamination in health care settings and trans- mission of health-care-associated pathogens to patients occurs most frequently via contaminated hands ofhealth care workers and trans- mission of pathogens to patients (Boyce 2010). A primary concern in health care settings has been reducing nosocomial infections and finding new approaches for these environments to help eliminate infections from hospital settings. Hospital-acquired infections gen- erate a high financial burden for the health care industry and the consumer. In the United States, an estimated 1.7 million hospital- acquired infections occur annually, leading to about 100,000 deaths (U.S. HHS 2009). UVC for surface disinfection, particularly in health care settings, has been applied to reduce the number of microorganisms on surfaces, and consequently UVC should con- tribute to a reduction in these healthcare-acquired infections (HAIs). Scientific studies have shown reductions in viable infec- tious agents on surfaces after UV exposure. However, further evi- dence of reductions in HAIs is needed, as well as a method to test various portable UVC devices being used for "whole-room" decon- tamination. Various portable UVC devices are available for hospitals, which can be easily moved into patient rooms, surgical suites, ICUs, and other critical areas that need surface and air disinfection during a Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
b5eb0622-3a10-46d6-a349-153da3cf3685 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Ultraviolet Air and Surface Treatment 62.11 terminal cleaning process or when a patient is diagnosed with a disease transferred by pathogens. Some of the pathogens of interest and their reduction in health care settings are multidrug resistant, such as methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Clostridium difficile, Acinetobacter baumannii, and van- comycin-resistant Enterococci (VRE). These pathogens can be inactivated by proper application of UVC energy. A study by Ras- togi et al. (2007) investigated the efficacy of UVC disinfection of Acinetobacter baumannii on contaminated surfaces relevant to medical treatment facilities. The UVC exposure to surfaces resulted in ≥4-log (CFU) reduction in viable cells of A. baumannii. UVC fixtures can also be installed in surgical suites to disinfect surfaces and air between or during procedures. A 19-year study on UVC during orthopedic surgery showed that 47 infections occurred following 5980 joint replacements. The infection rates for total hip replacements decreased from 1.03% to 0.72% (p = 0.5407), and for total knee replacements from 2.20% to 0.5% (p < 0.0001). The study concluded that UVC appears to be an effective way to lower the risk ofinfection in the operating room during total joint replacement (Rit- ter et al. 2007). Safety precautions must be followed when applying UVC during surgery to protect workers from accidental exposure (see the following discussion of intensity of source) or upper air fix- tures may be used as discussed previously. Tools used in healthcare applications can be irradiated with UVC for simple surface disin- fection. However, UV irradiation should never replace sterilization of surgical instruments. UVC surface disinfection could also be applied in schools, morgues, nursing homes, and homeless shelters: surfaces can be irradiated with fixed or portable in-room UVC fixtures that serve as part of the room 's disinfection methodology. Application of UVC to any surface is based on the UV dose de- livered to the surface. The dose (uJ/cm2) ofUVC needed to disinfect a surface depends on the selected target and desired disinfection level. Different microorganisms require various levels of UVC en- ergy for inactivation (see Figure 4). Vegetative forms of bacteria tend to be more susceptible to UVC energy than spore-forming mi- croorganisms. UVC irradiates all line-of-sight objects and into shadowed areas (e.g., tables, chairs, surgical equipment, objects) through reflection, so the desired level of disinfection can be achieved, even on surfaces which are not directly irradiated. Different materials absorb and reflect UVC energy at different rates, depending on the overall reflectivity of the materials, irradiation time, and intensity. UVC surface disinfection should only be ap- plied as an adjunct to normal surface cleaning procedures of the fa- cility. No living organisms, including animals and plants, should be in the room when UVC is used. It should be noted that most organic compound-based materials degrade when exposed to UVC energy. The same principles as for in-duct applications apply here. There are two primary methods ofUVC delivery: direct (line of sight) and indirect (reflection). Most surface applications use a direct source, where the source (typically a mercury vapor lamp) is contained in an assembly designed to direct the UVC energy at a particular surface or in a particular direction with no impedance to the energy beam. In an indirect application, the energy is reflected onto a surface using a reflective material. The reflected UVC energy can be measured to determine accurately when a given amount of the UVC dose has been delivered to the desired target. The basics of determining the radiant energy levels to a surface are as follows: Length of exposure. When disinfecting surfaces, it must be first determined if the target is moving or stationary. This helps to determine if there are any limiting factors associated with the length of exposure time. In most surface disinfection applications, time is relative to intensity, meaning that increasing the intensity of the source can decrease the exposure time necessary. It is important to remember that microorganisms vary, requiring a higher or lower intensity for inactivation, depending on their struc- ture (Brickner et al. 2003). Intensity of source. UVC lamp and equipment manufacturers normally provide the intensity of a given source (lamp or fixture) at a given distance. A distance correction factor may be needed when calculating a desired dose or intensity for a surface. UVC energy follows the same inverse square law for intensity as visible energy and other electromagnetic sources: the amount of energy at the sur- face is measured in proportion to the square ofthe distance from the energy's source (UVC lamp), assuming no loss through scattering or absorption. Temperature and airflow corrections may also be necessary, depending on the location of the application. The inten- sity of a source is given in power per unit area (i.e., u W/cm2). Distance from source to surface. In a point irradiation applica- tion, the distance is relatively easy to calculate. Calculating time requirements and intensity levels for a three-dimensional object or space is more complex. The varying distances from the source are the first challenge, because the object itself creates a shadowing effect, and any shadows from the local environment must be taken into consideration. However, portable devices are available that effectively measure the reflected dose from shadow areas and offer quantifiable results. Studies on in-room UVC disinfection devices have shown that UVC can be successfully applied to reduce microbiological loads of surfaces located in shadow areas in addition to line of sight (Rutala 2009). The reductions were up to 4-log for organisms such as MRSA, VRE, Acinetobacter, and C. difficile. Furthermore, it was concluded that UV room decontamination with the test device re- duced colony counts of pathogens by greater than 99.9% within 20 min. Note that, depending on the portable or stationary UVC device, performance could greatly differ with respect to irradiation time, be- cause overall dose delivered to surfaces is the critical measure of portable device performance. 7. SAFETY Hazards of Ultraviolet Radiation to Humans UVC is a low-penetrating form of UV compared to UVA or UVB. Measurements of human tissue show that 4 to 7% of UVC (along with a wide range of wavelengths, 250 to 400 nm) is reflected (Diffey 1983) and absorbed in the first 2 �m of the stratum corneum (outer dead layer of human skin), thus minimizing the amount of UVC transmitted through the epidermis (Bruls 1984). Although UV is far more energetic than the visible portion of the electromagnetic spectrum, it is invisible to humans. Therefore, ex- posure to ultraviolet energy may result in transient corneal inflam- mation, which can go unnoticed. Ocular damage generally begins with photokeratitis (inflamma- tion of the cornea) but can also result in photokeratoconjunctivitis (inflammation of the conjunctiva [ocular lining]). Symptoms, which may not be evident until several hours after exposure, may include an abrupt sensation of sand in the eyes, tearing, and eye pain, pos- sibly severe. These symptoms usually appear within 6 to 12 h after UV exposure, and resolve fully within 24 to 48 h. Acute overexpo- sure to UVC radiation may cause some incapacity due to eye dis- comfort, but this generally abates after several days, leaving no permanent damage. Cutaneous damage consists of erythema, a reddening of the skin akin to sunburn (but without tanning). The maximum effect of erythema occurs at a wavelength of 296.7 nm in the UVB band. UVC radiation at a wavelength of 253. 7 nm is less effective in causing erythema. Because ultraviolet radiation is carcinogenic, questions have been raised concerning open-air UVC systems. The International Commission on Illumination (CIE) completed a review of UVC photocarcinogenesis risks from germicidal lamps Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
bd08f926-6a3a-47d2-9ec6-078c9b2683fa | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 62.12 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) using basic biophysical principles: because of the attenuation pro- vided by the stratum corneum and epithelial tissues of the skin, upper-air disinfection can be safely used without significant risk for long-term delayed effects such as skin cancer (CIE 2010). Sources of UV Exposure UVC energy does not normally penetrate through solid sub- stances and is attenuated by most materials. Quartz glass, soda bar- ium glass, and TFPE plastic have high transmissions for UVC radiation. UVC energy can reflect from most metals and several types of painted and nonpainted surfaces; however, a surface's ability to reflect visible light cannot be used to indicate its UV reflectance. The fact that a blue glow can be observed on a metal surface from an operating low- pressure UV fixture lamp could indicate the presence of UV, and a measurement should be performed to ensure there is no exposure risk. The lack of reflected blue light clearly indicates the absence of UV energy. Note that ultraviolet energy is invisible to the normal human eye; however, it follows the same optical path as the visible blue light spectrum generated by the UVC lamp. Well-designed and commissioned UVC installations, education of maintenance personnel, signage, and use of safety switches can help to avoid overexposure. During commissioning and before operation of the UVC installation, hand-held radiometers with sen- sors tuned to read the specific 254 nm wavelength should be used to measure stray UVC energy and should be used in upper-air systems. Exposure Limits In 1972, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) published a recommended exposure limit (REL) for occupational exposure to UV radiation. The REL is intended to protect workers from the acute effects ofUV exposure, although photosensitive per- sons and those exposed concomitantly to photoactive chemicals might not be protected by the recommended standard. Exposures exceeding CDC/NIOSH REL levels require that workers use personal protective equipment (PPE), which consists of eyewear and clothing known to be nontransparent to UVC penetra- tion and which covers exposed eyes and skin. UV inspection, maintenance, and repair workers typically do not remain in one location during their workday, and therefore are not exposed to UV irradiance levels for 8 h. Threshold Limit ValueⓇ (TLVⓇ) consideration should be based on real-time occupancy of spaces treated by UVC (ACGIH 2007; Sliney 2013). This recom- mendation is supported by UV monitoring data from First et al. (2005), which showed that peak meter readings poorly predict actual exposure of room occupants. Evidence of Safety During the height of the tuberculosis resurgence in the United States in the 1990s, the Tuberculosis Ultraviolet Shelter Study (TUSS), a double-blind, placebo-controlled field trial of upper-air UVC, was conducted at 14 homeless shelters in six U.S. cities from 1997 to 2004 (Brickner et al. 2000). Following available recommended placement, installation, and maintenance guidelines, each building in the study was evaluated for treatment with upper-air UVC fixtures. At the conclusion ofthe study, the safety ofroom occupants was evaluated using data from a total of 3,611 staff and homeless study subjects regarding eye and skin irritation. Analysis showed no statistically sig- nificant difference in the number of reports of symptoms between the active and placebo periods. There was one definite instance of UV- related photokeratoconjunctivitis (from eye overexposure). This occurred from a placement of an elevated bunk bed in a dormitory where a single bed had been used when the UV fixtures were first installed. By moving the UV fixture, this incident was resolved (Brickner and Vincent 2013). This study demonstrated that, with careful application, side effects of UV overexposure can be avoided. Because of the enclosed nature of in-duct UVC systems, with careful adherence to safety guidelines, these systems should not result in UV exposure. Because in-duct UVC systems are installed inside air-handling units or ventilation ductwork, typical building occupants are not expected to be exposed to UV energy. On the other hand, building facilities workers and maintenance personnel are at risk of high UV exposures with in-duct systems. To minimize the risk to these workers, UVC systems should be designed with specific safety fea- tures and all workers that could potentially work around the UV fix- tures should receive UV -specific training. Safety Design Guidance Upper-air systems should have on/off switches and an electrical disconnect device on the louvers. If UV radiation measurements at the time of initial installation exceed the recommended exposure limit, all highly UV-reflecting materials should be removed, replaced, or covered. UV-absorbing paints containing titanium oxide can be used on ceilings and walls to minimize reflectance in the occupied space. W arning labels must be posted on all upper-air UV fixtures to alert personnel to potential eye and skin hazards. Damaged or illeg- ible labels must be replaced as a high priority. Warning labels must contain the following information: · Wall sign for upper-air UVC Caution: Ultraviolet energy. Switch off lamps before entering upper room. · General warning posted near UVC lamps. Caution: Ultraviolet energy. Protect eyes and skin. Upper-air UVC fixtures can vary widely in their luminaire effi- ciency factors, which rates the performance of emitted UVC from a fixture. Zhang et al. (2012) developed a protocol and performed gonioradiometric measurements (i.e., measuring both radiance and irradiance at concurrent angles) for upper-air UVGI fixtures, which is now being used to test total UVC fixture output (Leuschner and Salie 2013). These gonioradiometric measurements are reported in standard IES format compatible with computer-aided design (CAD) lighting software adapted for use with upper room UVC devices (Rudnick et al. 2012; Vincent et al. 2013). In-duct systems should be fully enclosed and sealed to prevent leakage of UV radiation to unprotected persons or materials outside of the HVAC equipment. The fifth edition of UL Standard 1995, which carries a November 2019 compliance date, requires that no opening permit leakage of UVC greater than 0.1 �W/cm2, and that points ofintentional access to UV sources must be equipped with an interlocking mechanism that deenergize the UV source. All access panels or doors to the lamp chamber and panels or doors to adjacent chambers where UV radiation may penetrate or be reflected should be interlocked and have warning labels posted in appropriate lan- guages. Labels should be placed on the outside of each panel or door, in a prominent location visible to people accessing the system. At a minimum, the labels should state · General warning posted near UVGI/UVC lamps Caution: Ultraviolet energy. Protect eyes and skin. · Multilingual warning posted on the door of air handlers where UVC is present in ductwork. Caution: Ultraviolet energy in duct. Do not switch off safety button or activate lamps with door open. Lamp chambers should have door safety interlock switches and electrical disconnect devices. Disconnection devices must be able to be locked or tagged out, and should be located outside the lamp chamber, next to the chamber's primary access panel or door. Switches should be wired in series so that opening any switched Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
5765f44a-a3e9-4d5e-b22a-24ac8f436572 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Ultraviolet Air and Surface Treatment 62.13 access deenergizes the system. It is recommended that on/off switches for UV lamps not be located in the same location as gen- eral room lighting; instead, they should be in a location that only authorized persons can access and should be locked or password protected to ensure that they are not accidentally turned on or off. The lamp chamber should have one or more viewports of UVC- absorbing materials. Viewports should be sized and located to allow an operating UV system to be viewed from outside of the HVAC equipment. 8. INST ALLATION, START-UP, AND COMMISSIONING The operating instructions and advice ofUVC system designers and lamp manufacturers should always be followed to ensure the proper operation of any UVGI/UVC system. It is important to operate any such system within the temperature and relative humidity ranges considered during the system design process. The following section presents some general guidelines for initially ver- ifying and maintaining adequate system performance. Upper-Air UVC Devices Those responsible for the commissioning process should inspect fixture placement and eye level irradiance measurements using a 254 nm selective radiometer. UVC levels can be measured with a UV radiometer directly facing the device at eye height at various lo- cations in a room and must be taken in the same location each time. UVC measurements should be taken at eye level (between 1.68 and 1.83 m) at compass points from each figure. Check reflective sur- faces (e.g., TVs, monitors). CAD software can be used to preview safety ofUVGI/UVC upper room installations (Vincent et al. 2013). Incorporate readings into final commissioned drawings. Ifthe read- ings indicate an eye-level exposure that exceeds the 8 h TLV for UVC of 6 uJ/cm2, the UV systems must be deactivated until ad- justments can be made or the manufacturer can be contacted. Mea- surements should be made at initial installation, whenever new UV lamps are installed (newer lamp designs may provide increased ir- radiance), and whenever modifications are made to the UVC device or room (e.g., adjusting fixture height, relocating or repositioning louvers, adding UV-absorbing or -reflecting materials, changing room dimension or modular partition height). In-Duct UVC Systems Installation, start-up, and commissioning of in-duct UVGI sys- tems are straightforward. Those responsible for installation should ensure that the system is installed as designed and that all lamps, ballasts, and/or fixtures are the same as included in the final design. Take care to ensure that all safety interlocks and view ports are installed in appropriate positions and functional. Once the UV lamps are powered on, ensure that all lamps are burning. Unfortu- nately, there are no good methods for in situ testing of in-duct system performance, so relying on final design parameters is essen- tial to ultimate system performance. 9. MAINTENANCE All UVC systems require periodic inspection, maintenance, and lamp replacement to ensure proper system performance. Whenever maintenance is performed on UVC systems, the appropriate safety guidelines outlined elsewhere in this chapter should be carefully followed. Material Degradation UVC energy can be detrimental to most organic materials. If the UVC is not applied properly and sensitive materials are not shielded or substituted, degradation can occur. However, the degradation may not be enough to cause failure of the material if UVC only penetrates micrometers into the material before the degradation plateaus off, leaving a still fully functional material, as found by ASHRAE research project RP-1509, sponsored by TC 2.9 (Kauffman 2010). Air filters are known to be sensitive to degrada- tion by UVC, especially those made from synthetic materials. Glass fibers by themselves are unaffected by UV exposure, but binding materials in glass fiber filters may be degraded. As a general rule, synthetic air filters should not be exposed to UVC. Lower doses, or those typically sized for cooling coil surface treatment, of UVC exposure to organic materials resulted in much slower rates of degradation (Kauffman 2017). Although UVC pho- todegradation is of concern, proper material selection or metallic shielding of components significantly reduces the problem, and components can be expected to meet product design life. As a sim- ple, practical approach, it is wise to shield all organic material com- ponents within about 1.5 m of the UV lamp. Some indoor plants do not tolerate prolonged UVC exposure and should not be hung higher in the room where upper air UVC devices are installed. Visual Inspection Maintenance personnel should routinely perform periodic visual inspection of the UVC lamp assembly. Typically, a viewing port or an access door window is sufficient for in-duct applications. Closer visual inspection may be required for upper-air systems because a single burned-out lamp in a multilamp fixture may not be apparent from the lower room. Personal protective measures are required for this close-up inspection. Any burned-out or failing lamps should be replaced immediately. If lamps become dirty in dusty environments, they should be cleaned with a lint-free cloth and isopropyl alcohol. Care should be taken to ensure no film remains on the surface of the lamps after cleaning. This film could reduce UV output from the lamp. Com- plete lamp fixtures should be replaced whenever they are visibly damaged or in accordance with manufacture warranty guidelines. Radiometer Another means of monitoring UVC lamps is with a stationary or portable radiometer. These are generally used to monitor the "rela- tive" output of the UVC system by measuring the UV intensity pro- duced by the lamps. Caution is needed when using a radiometer in critical applications, because these devices are intended only to give a relative indication of the lamp output unless measured identically each time with a calibrated instrument. Radiometer sensors can degrade over time with constant exposure to UV. If accurate mea- surements of UV intensity are required, a calibrated laboratory radi- ometer should be used, and readings must always be taken in the exact position each time as the readings are extremely sensitive to inverse square law losses and gains. Lamp Replacement UVC lamps should be replaced at the end of their useful life, based on equipment manufacturer recommendations or radiometer measurements. Where applicable, it may be prudent simply to change lamps annually (8760 h when lamps are run continuously) to ensure that adequate UV energy is supplied by a given system. Lamps can operate after their useful life, but at reduced perfor- mance, and require regular measurement to ensure that a maintained level of UVC is being generated. A blue visible light emitted from the lamp does not indicate that UVC is present. The typical rated life of UVC lamps is 9000 h of operation. Switching lamps on and off too often may lead to early lamp failure, depending on the ballast type used. Consult the lamp manufacturer for specific information on expected lamp life and effects of switching. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
700b6398-a374-4fc9-ac23-904531432c92 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 62.14 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Lamp and Ballast Disposal UVC lamps should be treated in the same manner as other mercury- containing devices, such as fluorescent lamps. Some lamps may need to be treated as hazardous waste and not discarded with regular waste, although low mercury lamps may be an exception; however, check state and local codes for proper determination. The U.S. EPA 's universal waste regulations allow users to treat mercury lamps as reg- ular waste for transport to a recycling facility (EPA 2018). This sim- plified process was developed to promote recycling. The National Electrical Manufacturers Association maintains an online list of companies claiming to recycle or handle used mercury lamps (NEMA 2009). The most stringent of local, state, or federal regula- tions for disposal should be followed. UVC systems currently depend on the use of an electronic ballast to provide the UV lamp with power; however, many older systems used magnetic ballasts instead. Magnetic ballasts manufactured before 1979 contain polychlorinated biphenols (PCB) in the dielec- tric of their capacitors (EPA 2017). Recycling is the best way to dis- pose of all magnetic ballasts. The process allows the reuse of copper and aluminum wire, steel laminations, and steel cases, and disposes of capacitors and potting compound as hazardous waste in high- temperature incinerators. Failed electronic ballasts should be treated as electronic waste. Many lamp and ballast recyclers are expanding their businesses and becoming certified to accept electronic waste. Some recyclers now accept both lamps and electronic ballasts. Personnel Safety Training W orkers should be provided with as much training as necessary, including health and safety training, and some degree of training in handling lamps and materials. W orkers should be made aware of hazards in the work area and trained in precautions to protect them- selves. Training topics include the following: · UVC exposure hazards · Electrical safety · Lock-out/tag-out (for in-duct units) · Health hazards of mercury · Rotating machinery (for in-duct units) · Slippery condensate pans (for in-duct units) · Sharp unfinished edges (for in-duct units) · Confined-space entry (if applicable) (for in-duct units) · Emergency procedures Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed W orkers expected to clean up broken lamps should be trained in proper protection, cleanup, and disposal. No personnel should be subject to direct UV exposure, but if exposure is unavoidable, personnel should wear protective clothing (no exposed skin), protective eyewear, and gloves. Most types of eyewear, including prescription glasses, may be sufficient to protect eyes from UV, but not all offer complete coverage. Standard-issue safety goggles or clear full-face masks may be the best alternative. If individual lamp operating conditions must be observed, this should preferably be done using the view port or window(s). During maintenance, renovation, or repair work in rooms with upper-air UV systems, all UVC devices must be deactivated before personnel enter the upper part of the room. For in-duct systems, access to lamps should be allowed only when lamps are deenergized. The lamps should be turned off before air-handling unit (AHU) or fan shutdown to allow compo- nents to cool and/or to purge any ozone in the lamp chamber (if ozone-producing lamps are used). If AHUs or fans are deener- gized first, the lamp chamber should be opened and allowed to ventilate for several minutes. W orkers should always wear protective eyewear and puncture-resistant gloves for protection in case a lamp breaks. Access to the lamp chamber should follow a site-specific lock- out/tag-out procedure. Do not rely on panel and door safety switches as the sole method to ensure lamp deenergizing. Doors may be inadvertently closed, or switches may be inadvertently con- tacted, resulting in unexpected lamp activation. If workers enter the condensate area of equipment, the conden- sate pan should be drained and any residual water removed. In general, avoid performing readings with the fan running and workers inside an AHU (e.g., only to test for output reduction caused by air cooling). Tests of this nature should be instrumented and monitored from outside the equipment. Lamp Breakage If workers break a lamp, they should warn all other workers to exit the HV AC equipment area. Panels or doors should be left open and any additional lamp chamber access points should also be opened. Do not turn air-handling unit fans back on. After 15 min, workers may reenter the HVAC equipment to begin lamp clean-up. If a lamp breaks in a worker's hand, the worker should not exit the HVAC equipment with the broken lamp. The worker should carefully set the broken lamp down, and then exit the space. When possible, try not to set the broken lamp in any standing condensate water. Follow standard ventilation and reentry procedures. Cleanup requires special care because of mercury drop prolifer- ation and should be performed by trained workers. As a minimum, workers should wear cut-resistant gloves, as well as safety glasses to protect eyes from glass fragments. Large bulb pieces should be care- fully picked up and placed in an impervious bag. HEPA-vacuum the remaining particles, or use other means to avoid dust generation. REFERENCES ASHRAE members can access ASHRAE Journal articles and ASHRAE research project final reports at technologyportal.ashrae .org. Articles and reports are also available for purchase by nonmem- bers in the online ASHRAE Bookstore at www.ashrae.org/bookstore. ACGIH. 1999. Bioaerosols: Assessment and control, Ch. 9: Respiratory infections- Transmission and environmental control, by E.A. Nardell and J.M. Macher. American Conference on Governmental Industrial Hygienists, Cincinnati, OH. ACGIH. 2007. TLVsⓇ and BEIsⓇ. American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Cincinnati, OH. ASHRAE. 2016. Ventilation for acceptable indoor air quality. ANSI/ ASHRAE Standard 62. 1-2016. ASHRAE. 2015. Method of testing UV-C lights for use in air-handling units or air ducts to inactivate airborne microorganisms. ANSI/ASHRAE Standard 185.1-2015. ASHRAE. 2014. Method of testing ultraviolet lamps for use in HVAC&R units or air ducts to inactivate microorganisms on irradiated surfaces. ANSI/ASHRAE Standard 185.2-2014. ASHRAE. 2003. Risk management guidance for health, safety, and environ- mental security under extraordinary incidents. Report, Presidential Ad Hoc Committee for Building Health and Safety under Extraordinary Incidents. ASHRAE. 2009. Indoor air quality guide: Best practices for design, con- struction, and commissioning. ASHRAE. 2014. Position document on airborne infectious diseases. Bahnfleth, W. 2011. Cooling coil ultraviolet germicidal irradiation. ASHRAE Journal 53(4):70-72. Bahnfleth, W. 2017. UVGI in air handlers. ASHRAE Journal 59(10):72-74. Bahnfleth, W., and J. Firrantello. 2017. Field measurement and modeling of UVC cooling coil irradiation for HV AC energy use reduction. ASHRAE Research Project RP-1738, Final Report. Bahnfleth, W., B. Lee, J. Lau, and J. Freihaut. 2009. Annual simulation ofin- duct ultraviolet germicidal irradiation system performance. Proceedings of Building Simulation 2009, The 11th International Building Perfor- mance Simulation Association Conference and Exhibition, Glasgow. | {}
0005d0d3-dacb-48bb-84df-81d38a0fb853 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 62.15 Ultraviolet Air and Surface Treatment Bierman, A., and J. Brons. 2007. Field evaluation of ultraviolet germi- cidal irradiation (UVGI) in an air duct system. Lighting Research Center, RPI, Troy, NY. www.fra.pi.edu/researchArss/pdfFicklekiEvation UVGIReport.pdf. Boyce, P. 2003. Controlling tuberculosis transmission with ultraviolet irra- diation. Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY. Boyce, J. 2010. When the patient is discharged: Terminal disinfection of hospital rooms. Medscape.com. www.medscape.com/viewarticle/723217 (requires free registered account). Brickner, P. W., and R.L. Vincent. 2013. Ultraviolet germicidal irradiation safety concerns: A lesson from the tuberculosis ultraviolet shelter study Murphy's law affirmed. Photochemistry and Photobiology 89 (4):819- 821. dx.doi.org/10.1111/php. 12034. Brickner, P. W ·· R.L. Vincent, E.A. Nardell, C. Pilek, W.T. Chaisson, M. First et al. 2000. Ultraviolet upper room air disinfection for tuberculosis con- trol: An epidemiological trial. Journal ofHealthcare Safety Compliance & Infection Control 4(3):123-131. Brickner, P.W., R.L. Vincent, M. First, E. Nardell, M. Murray, and W. Kaufman. 2003. The application of ultraviolet germicidal irradiation to control transmission of airborne disease: Bioterrorism countermeasure. Public Health Report 118(2):99-114. Brickner, P. W., et al. 2009. Computer aided design for UVGI. NYSERDA Project 9425. St. Vincent's Hospital, New York. Bruls, W. 1984. Transmission of human epidermis and stratum corneum as a function ofthickness in the ultraviolet and visible wavelengths. Journal ofPhotochemistry and Photobiology 40:485-494. Buttolph, L.J., and H. Haynes. 1950. Ultraviolet air sanitation. General Elec- tric Report LD-11. CDC. 2002. Comprehensive procedures for collecting environmental sam- ples for culturing Bacillus anthracis. Centers for Disease Control and Pre- vention, Atlanta. www.odo.govinisshoppica.tenos/ump-erverwsamdl CDC. 2005. Guidelines for preventing the transmission of Mycobacterium tuberculosis in health-care settings. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 37-38, 70-75. CIE. 2011. International lighting vocabulary. Commission Internationale de L'Eclairage, Vienna. CIE s 017/E:2011. CIE. 1993. CIE collection in photobiology and photochemistry. Publications 106/1 (Determining ultraviolet action spectra), 106/2 (Photokeratitis), and 106/3 (Photoconjuctivitis). Commission Internationale de L'Eclairage, Vienna. CIE. 2003. Ultraviolet air disinfection. Publication 155:2003. Commission Internationale de L 'Eclairage, Vienna. CIE. 2010. UV-C photocarcinogenesis risks from germicidal lamps. Publi- cation 187:2010. Commission Internationale de L'Eclairage, Vienna. Coker, A., E. Nardell, P. Fourie, W. Brickner, S. Parsons, N. Bhagwandin, and P. Onyebujoh. 2001. Guidelines for the utilisation of ultraviolet ger- micidal irradiation (UVGI) technology in controlling the transmission of tuberculosis in health carefacilities in South Africa. South African Cen- tre for Essential Community Services and National Tuberculosis Research Programme, Medical Research Council, Pretoria. Diffey, B.L. 1983. A mathematical model for ultraviolet optics in skin. Physics in Medicine and Biology 28:657-747. Diffey, B.L. 1991. Solar ultraviolet radiation effects on biological systems. Physics in Medicine and Biology 36(3):299-328. EPA. 2017. Storage and disposal: Ballasts. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C. www3.epa.gov/region9/pcbs/ballast.html EPA. 2018. Universal wastes. U.S. Environmental Protection Agency, Wash- ington, D.C. www.epa.gov/hw/universal-waste. Escombe, A.R., R.H. Gilman, M. Navincopa, E. Ticona, B. Mitchell, C. Noakes, C. Martinez, P. Sheen, R. Ramirez, W. Quino, A. Gonzalez, J.S. Friedland, and C.A. Evans. 2009. Upper-room ultraviolet light and neg- ative air ionization to prevent tuberculosis transmission. PLoS Med 17(6). Firrantello, J., and W. Bahnfleth. 2017a. Field measurement and modeling of UVC cooling coil irradiation for HVAC energy use reduction (RP- 1738)-Part 1: Field measurements. Science and Technology for the Built Environment 24(6):588-599. Firrantello, J., and W. Bahnfleth. 2017b. Field measurement and modeling of UVC cooling coil irradiation for HVAC energy use reduction (RP- 1738)-Part 2: Energy, indoor air quality, and economic modeling. Firrantello, J., and W. Bahnfleth. 2017c. Simulation and monetization of collateral airborne infection risk improvements from UVGI for coil maintenance. Science and Technologyfor the Built Environment 24(2): 135-148. 4: First, M. W., E.A. Nardell, W.T. Chaisson, and R.L. Riley. 1999. Guidelines for the application of upper-room ultraviolet irradiation for preventing transmission of airborne contagion-Part 1: Basic principles. ASHRAE Transactions 105(1):869-876. First, M. W., R.A. Weker, S. Yasui, and E.A. Nardell. 2005. Monitoring human exposures to upper-room germicidal ultraviolet irradiation. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 2:285-292. First, M. W., F.M. Rudnick, K. Banahan, R.L. Vincent, and P. W. Brickner. 2007a. Fundamental factors affecting upper-room ultraviolet germicidal irradiation- Part 1: Experimental. Journal of Environmental Health 1-11. First, M. W., K. Banahan, and T.S. Dumyahn. 2007b. Performance of ultra- violet light germicidal irradiation lamps and luminaires in long-term ser- vice. LEUKOS 3:181-188. Fisk, W.J., 0. Seppanen, D. Faulkner, and J. Huang. 2005. Economic bene- fits of an economizer system: Energy savings and reduced sick leave. ASHRAE Transactions 1 11(2). Gilkeson, C.A., and C. Noakes. 2013. Application of CFD simulation to pre- dicting upper-room UVGI effectiveness. Photochemistry and Photobiol- ogy 89(4):799-810. onlinelibrary. wiley.com/doi/abs/10.1 1 1 1/php. 12013. GSA. 2018. The facilities standards for the Public Buildings Service. Public Buildings Service of the General Services Administration, Washington, D.C. Harm, W. 1980. Biological effects of ultraviolet radiation. Cambridge Uni- versity Press, New York. Hollaender, A. 1943. Effect of long ultraviolet and short visible radiation (3500 to 4900 A) on Escherichia coli. Journal of Bacteriology 46(6): 531-541. IESNA. 2000. The IESNA lighting handbook, 9th ed., Ch. 5: Nonvisual ef- fects of optical radiation. M.S. Rea ed. Illuminating Engineering Society ofNorth America, New York, NY. Jensen, M.M. 1964. Inactivation of airborne viruses by ultraviolet irradia- tion. Applied Microbiology 12(5):418-420. Ka, M., H.A.B. Lai, and M. W. First. 2004. Size and UV germicidal irradi- ation susceptibility of Serratia marcescens when aerosolized from dif- ferent suspending media. Applied and Environmental Microbiology (April):2021-2027. Kauffman, R.E. 2010. Study the degradation of typical HVAC materials, fil- ters and components irradiated by UVC energy. ASHRAE Research Project RP-1509, Final Report. Kauffman, R.E. 2017. Study the HV AC system photodegradation caused by the low level UVC light irradiance used for coil maintenance and air stream disinfection. ASHRAE Research Project RP-1724, Final Report. Kethley, T.W., and K. Branc. 1972. Ultraviolet lamps for room air disinfec- tion: Effect of sampling location and particle size of bacterial aerosol. Archives of Environmental Health 25(3):205-214. Ko, G., M. W. First, and H.A. Burge. 2000. Influence of relative humidity on particle size and UV sensitivity of Serratia marcescens and Mycobacte- rium bovis BCG aerosols. Tubercle and Lung Disease 80(4-5):217-228. Ko, G., H. Burge, E. Nardell, and K. Thompson. 2001. Estimation of tuber- culosis risk and incidence under upper room ultraviolet germicidal irra- diation in a waiting room in a hypothetical scenario. Risk Analysis 21(4): 657-673. Kowalski, W.J. 2003. Immune building systems technology. McGraw-Hill, New York. Kowalski, W.J. 2006. Aerobiological engineering handbook. McGraw-Hill, New York. Kowalski, W. 2009. Ultraviolet germicidal irradiation handbook. Springer- Verlag, Berlin. Kowalski, W., and W. Bahnfleth. 2003. Immune building technology and bioterrorism defense. HPAC Engineering 75(1):57-62. pennstate puc.devier.com/aijictional momes-miling/ogextiond -bioterrorism-defense. Kujundzic, E., M. Hernandez, and S.L. Miller. 2007. Ultraviolet germicidal irradiation inactivation of airborne fungal spores and bacteria in upper- room air and HVAC in-duct configurations. Journal of Environmental Science and Technologyfor the Built Environment 24(6):600-611. Engineering Science 6:1-9. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
2d590089-ae9b-4d29-af80-1bcdaa89d3b0 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 62.16 Lee, B., W. Bahnfleth, and K. Auer. 2009. Life-cycle cost simulation of in- duct ultraviolet germicidal irradiation systems. Proceedings of Building Simulation 2009, 11th International Building Performance Simulation Association Conference and Exhibition, July, Glasgow. Leuschner, W., and F. Salie. 2013. Characterizing ultraviolet germicidal irra- diance luminaires. Photochemistry and Photobiology 89(4):811-815. dx .doi.org/10.1111/php. 12064. Levetin, E., R. Shaughnessy, C. Rogers, and R. Scheir. 2001. Effectiveness of germicidal UV radiation for reducing fungal contamination within air- handling units. Applied and Environmental Microbiology 67(8):3712- 3715. Luongo, J., and S. Miller. 2016. Ultraviolet germicidal coil cleaning: Decreased surface microbial loading and resuspension of cell clusters. Building and Environment 105:50-55. Luongo, J., J. Brownstein, and S. Miller. 2017. Ultraviolet germicidal coil cleaning: Impact on heat transfer effectiveness and static pressure drop. Building and Environment 112:159-165. Martin, S.B., C. Dunn, J.D. Freihaut, W.P. Bahnfleth, J. Lau, and A. Nedel- jkovic-Davidovic. 2008. Ultraviolet germicidal irradiation current best practices. ASHRAE Journal (August):28-36. McDevitt, J.J., D.K. Milton, S.N. Rudnick, and M. W. First. 2008. Inactiva- tion of poxviruses by upper-room UVC light in a simulated hospital room environment. PLoS ONE 3(9):e3186. journals.plos.org/plosone /article/hd=10.1371/cumal.pone.0003186. McLean, R.L. 1961. General discussion: The mechanism of spread of Asian influenza. Presented at the International Conference of Asian Influenza, Bethesda, MD. American Review of Respiratory Diseases 83(2 Part 2): 36-38. Menzies, D., J. Popa, J. Hanley, T. Rand, and D. Milton. 2003. Effect of ultraviolet germicidal lights installed in office ventilation systems on workers' health and well being: Double-blind multiple cross over trial. Lancet 363:1785-1792. Miller, R. 25 responses W. Jeffrey, D. Mitchell and M. Elasri. 1999. Bacterial to ultravioletlight. American Societyfor Microbiology (ASM) News 65(8): 535-541. Miller, S.L., M. Fennelly, M. Kernandez, K. Fennelly, J. Martyny, J. Mache, E. Kujundzic, P. Xu, P. Fabian, J. Peccia, and C. Howard. 2002. Efficacy of ultraviolet irradiation in controlling the spread of tuberculosis. Final Report, Centers for Disease Control, Atlanta, and National Institute for Occupational Safety and Health, Washington, D.C. Montgomery, R., and R. Baker. 2006. Study verifies coil cleaning saves energy. ASHRAE Journal 48(11):34-36. Mphaphlele, M., A.S. Dharnadhikari, P.A. Jensen, S.N. Rudnick, T.H van Reenen, M.A. Pagano, W. Leuschner, T.A. Sears, S.P. Milonova, M. van der Walt, A.C. Stoltz, K. Weyer, and E.A. Nardell. 2015. Controlled trial of upper room ultraviolet air disinfection: A basis for new dosing guide- lines. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 192(4):477-484. Nagy, R., G. Mouromseff, and F.H. Rixton. 1954. Disinfecting air with ster- ilizing lamps. Heating, Piping, and Air Conditioning 26(April):82-87. Nardell, E., R. Vincent, and D.H. Sliney. 2013. Upper-room ultraviolet ger- micidal irradiation (UVGI) for air disinfection: A symposium in print. Photochemistry and Photobiology 89(4):764-769. dx.doi.org/10.1 1 11 /php.12098. Nazaroff, W. and C. Weschler. 2009. Air cleaning effectiveness for improv- ing indoor air quality: Open-path and closed-path configurations. Pro- ceedings of Healthy Buildings 2009, Syracuse, NY, Paper 376. NEMA. 2009. Lamprecycle.org: Environmental responsibility starts here. National Electrical Manufacturers Association. www.lamprecycle.org/. NIOSH. 1972. Criteria for a recommended standard: Occupational exposure to ultraviolet radiation. Publication 73-11009. National Institute for Occupational Safety and Health, Washington, D.C. NIOSH. 2009. Environmental control for tuberculosis: Basic upper-room ultraviolet germicidal irradiation guidelines for healthcare settings. NIOSH Publication 2009-105. www.cdc.gov/niosh/docs/2009-105 /default.html. Philips. 1985. Germicidal lamps and applications. Philips Lighting Divi- sion, Roosendaal, the Netherlands. Philips. 2006. Ultraviolet purification application information. Philips Lighting B. V., Roosendaal, the Netherlands. Rastogi, V.K., L. Wallace, and L.S. Smith. 2007. Disinfection of Acineto- bacter baumannii-contaminated surfaces relevant to medical treatment facilities with ultraviolet C light. Military Medicine 172(11):1166. 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Reed, N.G. 2010. The history of ultraviolet germicidal irradiation for air dis- infection. Public Health Reports 125:15-27. Rentschler, H.C., and R. Nagy. 1940. Advantages of bactericidal ultraviolet radiation in air conditioning systems. HPAC 12:127-130. Riley, R.L. 1988. Ultraviolet air disinfection for control of respiratory con- tagion. In Architectural design and indoor microbial pollution, pp. 179- 197. Oxford University Press, New York. Riley, R.L., and F. O'Grady. 1961. Airborne infection-Transmission and Control. Macmillan, New York. Riley, R.L., and S. Permutt. 1971. Room air disinfection by ultraviolet irra- diation of upper air: Air mixing and germicidal effectiveness. Archives of Environmental Health 22(2):208-219. Riley, R.L., S. Permutt, and J.E. Kaufman. 1971. Convection, air mixing, and ultraviolet air disinfection in rooms. Archives of Environmental Health 22(2):200-207. Riley, R.L., M. Knight, and G. Middlebrook. 1976. Ultraviolet susceptibility of BCG and virulent tubercle bacilli. American Review of Respiratory Disease 113:413-418. Ritter, M.A., E.M. Olberding, and R.A. Malinzak. 2007. Ultraviolet lighting during orthopaedic surgery and the rate of infection. The Journal ofBone & Joint Surgery 89:1935-1940. RTI. 2005. Test/QA plan for biological inactivation efficiency by HVAC in- duct ultraviolet light air cleaners. Research Triangle Institute, Research Triangle Park, NC. Rudnick, S. 2007. Fundamental factors affecting upper-room germicidal irradiation-Part 2: Predicting effectiveness. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 4(5):352-362. Rudnick, S.N., M.W. First, R.L. Vincent, and P. W. Brickner. 2009. In-place testing of in-duct ultraviolet germicidal irradiation. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 15(3). Rudnick, S.N., M. W. First, T. Sears, R.L. Vincent, P. W. Brickner, P. Y. Ngai, J. Zhang, R.E. Levin, K. Chin, R.O. Rahn, S.L. Miller, and E.A. Nardell. 2012. Spatial distribution of fluence rate from upper-room ultraviolet germicidal irradiation: Experimental validation of a computer-aided design tool. HVAC&R Research (now Science and Technology for the Built Environment) 18(4):774- 794. Rutala, W. 2009. Disinfection and sterilization: Successes and failures. Pre- sented at APIC Convention, June, Ft. Lauderdale, FL. Setlow, J.K. 1966. The molecular basis of biological effects of ultraviolet radiation and photoreactivation. Current Topics in Radiation Research 2:195-248. Setlow, R.B. 1997. DNA damage and repair: A photobiological odyssey. Photochemistry and Photobiology 65S:119S-122S. Setlow, R.B., and J.K. Setlow. 1962. Evidence that ultraviolet-induced thy- mine dimers in DNA cause biological damage. Proceedings of the National Academy of Sciences 48(7):1250-1257. Sharp, D.G. 1939. The lethal action of short ultraviolet rays on several common pathogenic bacteria. Journal of Bacteriology 37(4):447-460. Sharp, D.G. 1940. The effects of ultraviolet light on bacteria suspended in air. Journal of Bacteriology 39(5):535-547. Shaughnessy, R., E. Levetin, and C. Rogers. 1998. The effects of UV-C on biological contamination of AHUs in a commercial office building: pre- liminary results. Proceedings ofIAQ and Energy '98, pp. 229-236. Shechmeister, I.L. 1991. Sterilization by ultraviolet radiation. In Disinfec- tion, sterilization and preservation, pp. 535-565. Lea and Febiger, Phil- adelphia. Sliney, D. 2013. Balancing the risk of eye irritation from UV-C with infec- tion from bioaerosols. Photochemistry and Photobiology 89(4):770-776. dx.doi.org/10.1111/php. 12093. UL. 2015. Heating and cooling equipment. ANSI/UL Standard 1995. Underwriters Laboratories, Northbrook, IL. U.S. HHS. 2009. National healthcare quality report. U.S. Department of Health and Human Services. Agency for Healthcare Research and Qual- ity (AHRQ) Publication 10-0003. VanOsdell, D., and K. Foarde. 2002. Defining the effectiveness ofUV lamps installed in circulating air ductwork. Final Report, Air-Conditioning and Refrigeration Technology Institute 21-CR Project 61040030. Vincent, R.L., T. Sears, P. W. Brickner, and E.A. Nardell. 2013. Computer- aided design (CAD) for applying upper room UVGI fixtures to control airborne disease transmission. Proceedings of the CIE, Paris, CIE x038: 2013. Wang, Y. 2017. Field study of ultraviolet germicidal irradiation systems for cooling coils in a hot and humid climate- Energy and disinfection anal- ysis. Ph.D. dissertation. National University of Singapore. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
eb553131-20b6-416e-9205-8d9281c001b6 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Ultraviolet Air and Surface Treatment 62.17 Wang, Y., C. Sekhar, W. Bahnfleth, K-W Cheong, and J. Firrantello. 2016a. Effectiveness of an ultraviolet germicidal irradiation system in enhancing cooling coil energy performance in a hot and humid climate. Energy and Buildings 130(2016):321-329. dx.doi.org/10.1016/j.enbuild .2016.08.063. Wang, Y., C. Sekhar, W. P. Bahnfleth, K-W Cheong, and J. Firrantello. 201 6b. Effects ofan ultraviolet coil irradiation system on the air-side heat transfer coefficient and low T syndrome in a hot and humid climate. Science and Technologyfor the Built Environment 23(4):582-593. Wells, W.F. 1955. Airborne contagion and air hygiene; an ecological study ofdroplet infections. Cambridge: Published for the Commonwealth Fund by Harvard University Press. Westinghouse. 1982. Westinghouse sterilamp germicidal ultraviolet tubes. Westinghouse Engineering Notes A-8968. Xu, P. , J. Peccia, P. Fabian, J. W. Martyny, K.P. Fennelly, M. Hernandez, and S.L. Miller. 2003. Efficacy of ultraviolet germicidal irradiation of upper- room air in inactivating airborne bacterial spores and mycobacteria in full-scale studies. Atmospheric Environment 37(3):405-419. Xu, P. N. Fisher, and S.L. Miller. 2013. Using computational fluid dynamics modeling to evaluate the design of hospital ultraviolet germicidal irradi- ation systems for inactivating airborne Mycobacteria. Photochemistry and Photobiology 89(4):792-798. dx.doi.org/10.1 1 1 1/php. 12062. Zhang J., R. Levin, R. Angelo, R. Vincent, P. Brickner, P. Ngai, and E. Nar- dell. 2012. A radiometry protocol for UVGI fixtures using a moving- mirror type gonioradiometer. Journal ofOccupational and Environmen- tal Hygiene 9(3):1 40-148. Zhu, S., J. Srebric, S.N. Rudnick, R.L. Vincent, and E.A. Nardell. 2013. Numerical investigation of upper-room UVGI disinfection efficacy in an environmental chamber with a ceiling fan. Photochemistry and Pho- tobiology 89:782-791. hdx.doi.org/10.111 1/php.12039. BIBLIOGRAPHY Abshire, R.L., and H. Dunton. 1981. Resistance of selected strains of Pseu- domonas aeruginosa to low-intensity ultraviolet radiation. Applied Envi- ronmental Microbiology 41(6):1419-1423. ASHRAE. 2017. Thermal environmental conditions for human occupancy. ANSI/ASHRAE Standard 55-2017. Bahnfleth, W.P ., and W.J. Kowalski. 2004. Clearing the air on UVGI sys- tems. RSES Journal, pp. 22-24. Bernstein, J.A., R.C. Bobbitt, L. Levin, R. Floyd, M.S. Crandall, R.A. Shal- witz, A. Seth, and M. Glazman. 2006. Health effects of ultraviolet irra- diation in asthmatic children 's homes. Journal ofAsthma 43(4):255-262. Blatt, M.S., T. Okura, and B. Meister. 2006. Ultraviolet light for coil cleaning in schools. Engineered Systems (March):50-61. Bolton, J.R. 2001. Ultraviolet applications handbook. Photosciences, On- tario. Department of General Services. 2001. Working with ultraviolet germicidal irradiation (UVGI) lighting systems: Code of safe practice. County of Sacramento, CA. DIN. 1979. Optical radiation physics and illumination engineering. Stan- dard 5031. German Institute for Standardization, Berlin. Dumyahn, T. and M.W. First. 1999. Characterization of ultraviolet upper room air disinfection devices. American Industrial Hygiene Association Journal 60:219-227. EPA. 2006. Biological inactivation efficiency of HVAC in-duct ultraviolet light devices. EPA/600/S-11/002. U.S. Environmental Protection Agen- cy, Washington, D.C. Linnes, J.C., S.N. Rudnick, G.M. Hunt, J.J. McDevitt, and E.A. Nardell. 2013. Eggcrate UV: A whole ceiling upper-room ultraviolet germicidal irradiation system for air disinfection in occupied rooms. Indoor Air 24(2):116-124. Luckiesh, M. 1946. Applications of germicidal, erythemal and infrared energy. D. Van Nostrand, New York. Masschelein, W.J. 2002. Ultraviolet light in water and wastewater sanita- tion, R.G. Rice, ed. Lewis Publishers, New York. Miller, S.L., J. Linnes, and J. Luongo. 2013. Ultraviolet germicidal irradia- tion: Future directions for air disinfection and building applications. Photochemistry and Photobiology 89(4):777-781. dx.doi.org/10.1111 /php.12080. Nardell, E.A., S.J. Bucher, P.W. Brickner, C. Wang, R.L. Vincent, K. Becan- McBride, M.A. James, M. Michael, and J.D. Wright. 2008. Safety of upper-room ultraviolet germicidal air disinfection for room occupants: Results from the tuberculosis ultraviolet shelter study. Public Health Report 123(1):52-60. NEHC. 1992. Ultraviolet radiation guide. Navy Environmental Health Center, Bureau of Medicine and Surgery, Norfolk, VA. NEMA. 2004. Performance testing for lighting controls and switching devices with electronic fluorescent ballasts. Standard 410-2004. National Electrical Manufacturers Association, Rosslyn, VA. Philips Lighting. 1992. Disinfection by UV-radiation. Eindhoven, the Neth- erlands. Rahn, R.O. 2013. Fluence measurements employing iodide/iodate chemical actinometry as applied to upper-room germicidal radiation. Photochem- istry and Photobiology 89(4):816-818. dx.doi.org/10.1111/php.12094. RL W Analytics. 2006. Improving indoor environment quality and energy performance ofCalifornia K-12 schools, project 3: Effectiveness ofUVC light for improving school performance. Final Report, California Energy Commission Contract 59903-300. Scheir, R. and F.B. Fencl. 1996. Using UVGI technology to enhance IAQ. Heating, Piping and Air Conditioning 68:109-124. Siegel, J., I. Walker, and M. Sherman. 2002. Dirty air conditioners: Energy implications of coil fouling. Proceedings of the ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, pp. 287-299. Sylvania. 1982. Germicidal and short-wave ultraviolet radiation. Sylvania Engineering Bulletin 0-342. Vincent, R., and P. Brickner. 2008. Safety and UV exposure. IAQ Applica- tions 9(3). WHO. 2006. Solar ultraviolet radiation: Global burden of disease from solar ultraviolet radiation. Environmental Burden of Disease Series 13. World Health Organization, Geneva. www.who.int/quantifying_ ehimpacts/publications/ebd13/en/. Witham, D. 2005. Ultraviolet-A superior tool for HVAC maintenance. IUVA Congress, Tokyo. Related Commercial Resources Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
c7ac56c9-4cf5-48c7-ba22-df0b0dd5ebd8 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Related Commercial Resources CHAPTER 63 SMART BUILDING SYSTEMS Automated Fault Detection and Diagnostics 63.1 Sensing and Actuating Systems 63.7 Smart Grid Basics 63.9 S MART building systems are building components that exhibit characteristics analogous to human intelligence. These charac- teristics include drawing conclusions from data or analyses of data (rather than simply generating more data or plots of data), interpreting information or data to reach new conclusions, and making decisions and/or taking action autonomously without being explicitly instructed or programmed to take the specific action. These capabilities are usually associated with software, but they can also be possessed by hardware with embedded software code, or firmware. The line between systems that are "smart" and "not smart" is blurry, and, for purposes of this chapter, does not need to be absolutely de- fined. The purpose of this chapter is to introduce readers to emerging technologies that possess some of these smart characteristics. Smart technologies offer opportunities to reduce energy use and cost while improving the performance of HVAC systems to provide better indoor environmental quality (IEQ). This chapter covers smart systems and technologies in the fields of automated fault detection and diagnostics, sensors and actuators, and the emerging modernized electric power grid and its relationship to buildings and facilities. 1. AUTOMATED FAULT DETECTION AND DIAGNOSTICS Many buildings today use sophisticated building automation sys- tems (BASs) to manage a wide and varied range of building systems. Although the capabilities of BASs have increased over time, many buildings still are not properly commissioned, operated, or main- tained, which leads to inefficient operation, excess expenditures on energy, poor indoor conditions at times, and reduced lifetimes for equipment. These operation problems cause an estimated 15 to 30% of unnecessary energy use in commercial buildings (Katipamula and Brambley 2005a, 2005b). Much of this excess consumption could be prevented with widespread adoption of automated fault detection and diagnostics (AFDD). In the long run, automation even offers the potential for automatically correcting problems by reconfiguring controls or changing control algorithms dynamically (Brambley and Katipamula 2005; Fernandez et al. 2009a; Katipamula and Brambley 2007; Katipamula et al. 2003a). AFDD is an automatic process by which faulty operation, degrad- ed performance, and failed components are detected and understood. The primary objective is early detection of faults and diagnosis of their causes, enabling correction of the faults before additional dam- age to the system, loss of service, or excessive energy use and cost result. This is accomplished by continuously monitoring the opera- tions of a system, using AFDD processes to detect and diagnose abnormal conditions and the faults associated with them, then eval- uating the significance of the detected faults and deciding how to respond. For example, the temperature of the supply air provided by an air-handling unit (AHU) might be observed to be chronically higher than its set point during hot weather. This conclusion might be drawn by a trained analyst visually inspecting a time series plot of the supply air temperature. Alternatively, a computer algorithm The preparation of this chapter is assigned to TC 7.5, Smart Building Sys- tems. could process these data continuously, reach this same conclusion, and report the condition to operators or interact directly with a computer-based maintenance management system (CMMS) to auto- matically schedule maintenance or repair services. Automated diagnostics generally goes a step further than simply detecting for out-of-bounds conditions. In this air-handler example, an AFDD system that constantly monitors the temperature and hu- midity of the outdoor, return, mixed, and supply air, as well as the status of the supply fan, hot-water valve, and chilled-water valve of the air handler, might conclude that the outdoor-air damper is stuck fully open. As a result, during hot weather, too much hot and humid outdoor air is brought into the unit, increasing the mechanical cool- ing required and often exceeding the capacity of the mechanical cooling system. As a result, the supply air temperature is chronically high. This is an example of how an AFDD system can detect and di- agnose this fault. Over the past two decades, fault detection and diagnostics (FDD) has been an active area ofresearch among the buildings and HVAC&R research communities. Isermann (1984), Katipamula and Brambley (2005a, 2005b), and Rossi and Braun (1997) described an operations and maintenance (O&M) process using AFDD that can be viewed as having four distinct functional processes, as shown in Figure 1. With only a few exceptions, most AFDD systems for building applications existing today lack the evaluation process (Katipamula and Brambley 2005a, 2005b). Automated correction after detection and diagnostics has been another active area of research in the past decade (Brambley and Katipamula 2005; Fernandez et al. 2009a; Katipamula and Bram- bley 2007; Katipamula et al. 2003a, 2003b). As shown in Figure 1, the first functional step of an AFDD process is to monitor the building systems and detect abnormal (faulty) conditions. This step is generally referred to as the fault detection ![image](/image/placeholder) BUILDING SYSTEM/COMPONENT DECISION DATA FAULT NO FAULT DECISION DETECTION TOLERATE REQUEST MEASUREMENTS FAULT REPAIR AND NO ACTION CONTINUE REQUIRED PASSIVE FAULT TOLERATE? DIAGNOSIS/ NO ISOLATION INITIATE PROACTIVE DIAGNOSTIC RECONFIGURE TEST NO CONTROLS PROACTIVE DIAGNOSIS FOR FAULT ISOLATION RECONFIGURE FAULT CONTROLS? DIAGNOSED RECONFIGURE FAULT EVALUATION OPERATE ALARM/ · Safety SHUTDOWN · Availability CONTINUE · Energy/Cost Impact TO · Comfort OPERATE? NO · Environmental Impact FAULT EVALUATION DATA Fig. 1 Generic Process for Using AFDD in Ongoing Operation and Maintenance of Building Systems Adapted from Katipamula and Brambley (2005a) 63.1 Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
deaf1238-1a7c-4a47-b837-e721a6fa9e1b | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 63.2 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) phase. If an abnormal condition is detected, then the fault diagnosis process identifies the cause. If the fault cannot be diagnosed using passive diagnostic techniques, proactive diagnostics techniques may be required to isolate the fault (Katipamula et al. 2003a). Following diagnosis, fault evaluation assesses the impact (energy, cost, and availability) on system performance. Finally, a decision is made on how to react to the fault. In most cases, detection of faults is easier than diagnosing the cause or evaluating the effects of the fault. De- tailed descriptions of the four processes are provided in Katipamula and Brambley (2005a, 2005b) and Katipamula et al. (2003a). Applications of AFDD in Buildings AFDD has been successfully applied to critical systems such as aerospace applications, nuclear power plants, automobiles, and process controls, in which early identification ofmalfunctions could prevent loss of life, environmental damage, system failure, and/or damage to equipment. In these applications, AFDD sensitivity, the lowest fault severity level required to trigger the correct detection and diagnosis of a fault, is a vital feature; false-alarm rate is the rate at which faults are incorrectly indicated when no fault has actu- ally occurred. A high false-alarm rate could result in significant economic loss associated with investigation of nonexistent faults or unnecessary stoppage of equipment operation. The ability to detect faults in HV AC&R systems has existed for some time, and has been used primarily to protect expensive equip- ment from catastrophic failure, ensure safety, and provide alarms when a measured variable goes outside its acceptable operating range. In recent years, the motivation for development and use of AFDD has expanded to include expectations of improved energy efficiency and indoor air quality (IAQ), as well as reduced unsched- uled equipment downtime (Braun 1999). Developers expect that AFDD will someday be applied ubiquitously, leading to prolonged equipment life for everything from large equipment (e.g., chillers) to small components (e.g., individual actuators). The need for AFDD capabilities has been established by surveys, site measurements, and commissioning assessments that have doc- umented a wide variety of operational faults in common HVAC&R equipment and systems. AFDD shows promise in three areas of building engineering: (1) commissioning, (2) operation, and (3) maintenance. Commissioning of existing buildings involves, in part, ensuring that systems are installed correctly and that they operate properly. Faults found during commissioning include installation errors (e.g., fans installed backward), incorrectly sized equipment, and improperly implemented controls (e.g., schedules, set points, algo- rithms). Most commissioning actions that discover these faults, which include visual inspections and functional testing, are per- formed manually. Data are collected during some tests using automated data loggers, and analysis might be done with comput- ers, but the process of interpreting the data and evaluating results is performed manually. AFDD methods could automate much of the functional testing and interpretation of test results, ensuring com- pleteness of testing, consistency in methods, records of all data and processing, increased cost effectiveness, and the ability to contin- uously or periodically repeat the tests throughout the life of the facility (Katipamula et al. 2003a; PECI and Battelle 2003). AFDD methods applied during initial building start-up differ from those applied later in a building lifetime. At start-up, no historical data are available, whereas later in the life cycle, data from earlier oper- ation can be used. Selection of methods must consider these differences; however, automated functional testing is likely to involve short-term data collection, whether performed during ini- tial building commissioning or during routine operation later in the building's lifetime, and therefore, the same methods can be used regardless of when the functional tests are performed. Such a short time period is generally required for functional testing to eliminate the possibility that the system being tested changes (e.g., perfor- mance degrades) during the test itself. Besides use in functional testing, AFDD methods could be used to verify the proper installa- tion of equipment without requiring visual inspection. Labor intensity could be minimized by only performing visual inspec- tions to confirm installation problems after they have been detected automatically. During building operation, AFDD tools can detect and diag- nose performance degradation and faults, many of which go undetected for weeks or months in most commercial buildings. Many building performance problems are automatically compen- sated by controllers so occupants experience no discomfort, but energy consumption and operating costs often increase. For exam- ple, when the capacity of a packaged rooftop air conditioner decreases because of refrigerant loss, the unit runs longer to meet the load, increasing energy use and costs, and occupants experience no discomfort (until design conditions are approached). AFDD tools can detect these, as well as more obvious, faults. AFDD tools not only detect faults and alert building operation staff to them, but also identify causes of faults so that maintenance efforts can be targeted, ultimately lowering maintenance costs and improving operation. By detecting performance degradation rather than just complete failure of physical components, AFDD tools can also help prevent catastrophic failures by alerting building operation and maintenance staff to impending failures before failure occurs. This condition-based maintenance allows convenient scheduling of maintenance, reduced downtime from unexpected faults and fail- ures, and more efficient use of maintenance staff time. AFDD Methods AFDD tools use many different methods for detecting faults and subsequently isolating or diagnosing their causes. Table 1 lists acro- nyms that may be encountered in AFDD technical publications. Note that they are not unique to AFDD. Figure 2 shows a categorization of these methods (Katipamula and Brambley 2005a), in which fault detection and diagnostic methods are organized into three primary categories based on (1) quantitative models, (2) qualitative models, and (3) process history. Over 190 AFDD studies associated with building systems have been published (Kim and Katipamula 2018), with 62% classified as process history based, 26% qualitative model based, and 12% quan- titative model based. Quantitative model methods use quantitative models of the underlying equipment, relationships between types of equipment, and processes occurring in the equipment and its components. Sets of quantitative mathematical relationships capture the underlying physics of the processes. The quantitative results from applying the models to actual driving conditions represent baseline performance without faults. Differences between measured performance and the baseline performance from the models under identical driving con- ditions, known as residuals, are used to detect the occurrence of faults. Quantitative models can be based on detailed fundamental physical principles and engineering relationships or on simplified models representing the physical processes. Analyses of residuals can also be used to distinguish among possible causes of a fault to provide a fault diagnosis. Quantitative model-based methods are applicable to information-rich systems, where satisfactory models can be built in an affordable way and sufficient sensors are available to provide the data that are required. Methods described by Castro (2002), Dexter and Ngo (2001), Haves and Norford (1997), Li and Braun (2007a, 2007b, 2007c, 2007d, 2009a), Norford et al. (2002), Reddy (2007a), Seem and House (2009), Shaw et al. (2002), and Siegel and Wray (2002) fall into this category. Qualitative model methods include qualitative physics-based methods and rule-based methods. Qualitative-physics-based methods express the underlying physical relationships (equations) as qualita- Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
600134fd-13f7-4050-bdc3-35db286431c0 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Smart Building Systems 63.3 ![image](/image/placeholder) DIAGNOSTIC METHODS QUANTITATIVE QUALITATIVE PROCESS MODEL MODEL HISTORY DETAILED SIMPLIFIED QUALITATIVE PHYSICAL PHYSICAL RULES BLACK BOX GRAY BOX PHYSICS MODELS MODELS FIRST- ARTIFICIAL OTHER PATTERN EXPERT LIMITS AND PRINCIPLES STATISTICAL NEURAL RECOGNITION SYSTEMS ALARMS MODELS NETWORKS TECHNIQUES Fig. 2 Classification Scheme for AFDD Table 1 AFDD Acronyms Adapted from Katipamula and Brambley (2005a) ¦ AFFD ¦ Automated fault detection and diagnostics ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ANN ¦ Artificial neural network ¦ ¦ AR ¦ Autoregressive ¦ ¦ ARMA ¦ Autoregressive moving average ¦ ¦ BPNN ¦ Back-propagation neural network ¦ ¦ CUSUM ¦ Cumulative sum ¦ ¦ GRNN ¦ General regression neural network ¦ ¦ JAA ¦ Joint angle analysis ¦ ¦ PCA ¦ Principal component analysis ¦ ¦ PID ¦ Proportional integral and derivative ¦ ¦ RNN ¦ Recurrent neural network ¦ ¦ SPC ¦ Statistical process control ¦ ¦ SAX ¦ Symbolic aggregate approximation ¦ ¦ SVM ¦ Support vector machine ¦ tive expressions (De Kleer and Brown 1984) but have seen limited use in AFDD for HVAC&R. Rule-based methods have been applied widely as the basis for AFDD for HV AC&R, using rules based on the rules of thumb used by expert practitioners in a field (expert sys- tems); rules derived from knowledge of the fundamental physical processes occurring in HV AC&R components, equipment, and sys- tems (i.e., the equations governing the physical processes); and alarms based simply on conditions exceeding prescribed upper and/or lower bounds for acceptable values of variables during operation (e.g., an alarm triggered by duct static pressure exceeding its upper limit). The techniques presented by Dexter and Ngo (2001), Ger- asenko (2002), House et al. (2001, 2003), and Lo et al. (2007) are some examples. Process-history-based methods depend on the availability of a large amount of historical data. These methods include black-box (input-output) models derived from the data and gray-box models that use first principles or engineering knowledge to specify the mathematical form of terms in the model but for which parame- ters (e.g., coefficients in the model) are determined from process data. Of the 123 process-history-based studies, 72% are black-box models and the remainder are gray-box (Kim and Katipamula 2018). Black-box methods include statistically derived models (e.g., regression), artificial neural networks (ANNs), and pattern- recognition techniques. Of the 110 black-box studies, 63% are statistical models using polynomial regression, logical regression, principal component analysis (PCA), autoregression (AR), and par- tial least squares methods (Kim and Katipamula 2018). Approaches based on process history primarily apply to large systems such as whole buildings, where itis difficult to construct an analytical model that captures all important physical behaviors adequately in a cost- effective way, but existing instrumentation yields sufficient data for analysis. Methods used by Bailey (1998), Choi et al. (2004), Li and Braun (2003), Reddy et al. (2003), Riemer et al. (2002), Rossi (2004), and Rossi and Braun (1997) can be classified in this category. Kim and Katipamula (2018) provide an updated review of AFDD studies published since 2004. Table 2 lists new studies by category, as mentioned in the article. For further details of each of the basic modeling techniques and AFDD methods, any constraints that would limit the application of each technique, and to assess strengths and weaknesses of each technique for application to fault detection and diagnostics, see Katipamula and Brambley (2005a, 2005b) and Kim and Katipamula (2018). The latter source also includes an analysis of AFDD meth- ods by building system in addition to the review by AFDD method discussed above. Table 3 classifies the studies after 2004 by building component type. Benefits of Detecting and Diagnosing Equipment Faults The benefits of AFDD have been validated in part by studies that documented common HVAC equipment operating faults and their effects (Breuker and Braun 1998a; Breuker et al. 2000; Comstock et al. 2002; House et al. 2001, 2003; Jacobs 2003; Katipamula et al. 1999; Kim 2013; Lee and Lu 2010; O'Neill et al. 2014; Prakash 2006; Proctor 2004; Rossi 2004; Seem et al. 1999; Sutharssan et al. 2012; Wichman and Braun 2009). Faults examined included economizers not operating properly, incorrect refrigerant charges, condenser and filter fouling, faulty sensors, electrical problems, chillers with a vari- ety of faults, air-handling units with too little or too much outdoor-air ventilation, stuck outdoor-air dampers, and other problems. Studies of the benefits of HVAC fault detection and correction have found positive savings. Rossi's (2004) fault survey of unitary equipment used measurements by service technicians to compute four performance indices from which unit efficiency was estimated and savings potential calculated. Half of the equipment was esti- mated to have a savings potential of at least $170/year, and 33% had a potential of at least $225/year. (Note that costs were current as of 2004.) Li and Braun (2007e) investigated the following factors that affect the economics of air conditioning: (1) energy efficiency ratio (EER) or coefficient of performance (COP), which quantifies the energy performance of the refrigeration cycle (lower scores equal greater operating costs); (2) cooling capacity Qcap' the degradation of which can affect comfort in the conditioned space, increase com- Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
bc9eb63c-9624-4af7-b87d-f854ed843cd5 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 63.4 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Table 2 AFDD Studies Published After 2004 Referenced by Kim and Katipamula (2018) ¦ AFDD Category ¦ Subcategory ¦ Method ¦ Published Studies ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Process history ¦ Black box Gray box ¦ Statistical: polynomial regression Statistical: auto regression (Ar) Statistical: principal component analysis (PCA) Artificial neural networks (ANN) Pattern recognition ¦ Cui and Wang (2005), Fisera and Stluka (2012), Jacob et al. (2010), Namburu et al. (2007), Prakash (2006), Radhakrishnan et al. (2006), Wang et al. (2010), Zhou et al. (2009) Armstrong et al. (2006), Hou et al. (2006), Jin et al. (2005), Ploennigs et al. (2013), Wu and Liao (2010), Yiu and Wang (2007), Yoon et al. (2011), Yuwono et al. (2015) Du et al. (2007), Hao et al. (2005), Li and Wen (2014a), Wang and Qin (2005), Wang and Xiao (2004), Wu and Sun (2011a), Xiao et al. (2006) Du et al. (2014), Fan et al. (2010), He et al. (2011, 2012), Hou et al. (2006), Jones (2015), Kim et al. (2008), Mavromatidis et al. (2013), Rueda et al. (2005), Yunwono et al. (2015), Zhu et al. (2012) Ren et al. (2008), Sharifi and Dagnachew (2012), Han et al. (2011a), Najafi et al. (2012a, 2012b), Guo et al. (2013), Srivastav et al. (2013) Nassif et al. (2008), Sun et al. (2014), Yu et al. (2011a, 2011b), Zogg et al. (2006) ¦ ¦ Qualitative model ¦ Rule based Qualitative physics ¦ Expert systems First principles Limits and alarms Fuzzy logic based ¦ Bruton et al. (2014), Cho et al. (2005), Choiniere (2008), Schein and Bushby (2006), Schein et al. (2006), Song et al. (2008), Yang et al. (2008) Brambley et al. (2011), Fernandez et al. (2009b), Wang et al. (2012a) Alsaleem et al. (2014), Freddi et al. (2013), Li et al. (2012), Wang et al. (2011), Wang et al. (2012b) Cimini et al. (2015), Lauro et al. (2014), Lianzhong and Zaheeruddin (2014), Marino et al. (2014) M�ller et al. (2013), Bonvini et al. (2014a), Sterling (2015) ¦ ¦ Quantitative model ¦ Detailed physical Simplified physical ¦ ¦ Keir and Alleyne (2006), O'Neill et al. (2014), Thumati et al. (2011), Weimer et al. (2012) Haves et al. (2007), Mele (2012), Papale (2012), Provan (2011) ¦ ¦ Combined models ¦ ¦ Black box with gray box or qualitative models Quantitative model with black box model ¦ Fontugne et al. (2013), Bynum et al. (2012), Li and Braun (2007a), Lin and Claridge (2015), Wang and Cui (2006), Wang et al. (2013), Yang et al. (2013), Zhao et al. (2014) Arseniev et al. (2009), Kocyigit (2015), Liang and Du (2007), Qin and Wang (2005), Wu and Sun (2011b) ¦ ¦ Table 3 Representative AFDD Studies by Building System ¦ Table 3 Representative AFDD Studies by Building System ¦ Table 3 Representative AFDD Studies by Building System ¦ Table 3 Representative AFDD Studies by Building System ¦ ¦ Building System ¦ % of Studies Reviewed ¦ % AFDD Methods ¦ Representative Studies ¦ ¦ AHUs and VA V boxes ¦ 42% ¦ Black box 52%, Rule-based 28%, Simplified physical 7% Qualitative physics 6% Detailed physical 4% Gray box 2% Fuzzy logic 1% ¦ Bashi et al. (2011), Jones (2015), Dehestani et al. (2011), Du et al. (2009), Guo et al. (2013), He et al. (2015), Jin and Du (2006), Lee et al. (2004), Li and Wen (2014b), Sterling et al. (2014), Wang and Xiao (2006), West et al. (2011), Xiao et al (2014), Yang et al. (2011) ¦ ¦ Chillers and cooling towers ¦ 17% ¦ Black box 50% Black/gray box 18% Detailed physical 12% Gray box 12% Rule-based 6% Simplified physical 3% ¦ Bonvini et al. (2014b), Choi et al. (2004), Han et al. (2011a, 2011b), Magoules et al. (2013) Navarro-Esbri et al. (2006), Rueda et al. (2005), Xu et al. (2008) ¦ ¦ Air-conditioner heat pumps ¦ 16% ¦ Black box 55% Rule-based 19% Gray box 10% Black/gray box 10% Detailed physical 3% Simplified physical 3% ¦ Armstrong et al. (2006), Hjortland (2014), Li (2012), Li and Braun (2007b) ¦ ¦ Whole building ¦ 12% ¦ Black box 38% Gray box 25% Detailed physical 21% Rule-based 17% ¦ Bynum et al. (2012), Capozzoli et al. (2015), Costa et al. (2013), Lin and Claridge (2015), Liu et al. (2010), Miller et al. (2015), Narayanaswamy et al. (2014), Seem (2007) ¦ ¦ Water heaters ¦ 4% ¦ ¦ ¦ ¦ Commercial refrigerators ¦ 3% ¦ ¦ Wichman and Braun 2009 ¦ ¦ Lighting Other HVAC ¦ 3% 2% ¦ ¦ Sutharssan et al. 2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Fan-coil units ¦ 2% ¦ ¦ ¦ Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
19c52379-7bae-42db-b67c-17abd218ee43 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Smart Building Systems 63.5 pressor run times, and reduce equipment lifetimes; and (3) sensible heat ratio (SHR), which can decrease with many faults, leading to higher total equipment load and greater energy consumption for the same sensible building load. All three factors can be combined in an overall economic performance degradation index (EPDI), which is defined as the net increase in the total operating costs (Li and Braun 2007e) and is given by (1) 1 1 Cutility EPDI = x 1 1 - ACOP Cutility + Cequip ASHR 1 r Cequip 1 equip + x - 1 - r Cutility + Cequip △cap where (SHR normal SHR) 「ASHR - 「SHR = degradation ratio of SHR = = 1 SHR normal (COP COP) normal 「ACOP = = 1 - rcop = degradation ratio of COP COP normal (Qcap, normal Qcap) = degradation ratio of capacity = = 1 - r cap 『Acap Qcap, normal 「SHR=SHR/SHRnormal = SHR ratio 「COP = COP/COP normal = COP ratio = = rcap Qcap/Q cap, normal capacity ratio SHR = actual sensible heat ratio COP = average actual coefficient of performance Qcap = average actual equipment cooling capacity Cequip = average equipment price, $/kWh Cutility = Celec Wnormal = average normal cost of operation, $/h Celec = average electricity price, $/kWh W normal = power consumption of unit (including both compressors and fans) The subscript "normal" on a variable indicates that the variable corresponds to the fault-free operating condition. The total cost penalty AOC of not correcting faults, which equals the cost savings from servicing the faults, can be determined from the EPDI from the relation △OC = EPDI x OC normal EPDI/(1 + EPDI) x OC (2) = where OC is the total cost of operation before servicing to correct faults, and OC normal operation expected after cor- is the total cost of rection of the faults (i.e., the cost of fault-free operation). Using this overall economic performance degradation index, Li and Braun (2007c) estimated the operating cost savings associated with the application of AFDD for rooftop air conditioners in Cali- fornia. Monitoring of20 field sites, which included small retail, play areas for fast-food restaurants, and modular classrooms in coastal and inland California, for three years found operating cost savings from $5 to $51/kW . yr, the precise savings depending on the specific location and application. AFDD has the potential to reduce service costs as well as oper- ating costs. Li and Braun (2007b) also developed an economic eval- uation procedure to estimate service cost savings, which includes savings from reduced preventive maintenance inspections, fault pre- vention, lower-cost FDD, better scheduling of multiple service activities, and shifting service to the low season. Based on the 20 monitored field sites, $30/kW ·yr (around 70% of the original ser- vice costs) can be saved if the AFDD technology in Li and Braun (2007a) could be fully applied. To fully apply the AFDD technol- ogy, hardware and software costs were estimated at $250 to $600 for individual units, and $700 to $1500 for a site with four units. Pay- back periods were less than one year, with savings in operating costs of$5 to $50/kW ·yr and an estimated 70% reduction in service costs. (Note that costs were current as of 2007.) Criteria for Evaluating AFDD Methods AFDD sensitivity and false-alarm rate are important criteria for evaluating AFDD methods not only for critical systems but also for HVAC&R systems. However, the trade-offs between the savings that could be achieved with early detection of a fault and the cost associ- ated with a false alarm are not easily quantified. The sensitivity of AFDD for HV AC&R applications has been evaluated in terms ofloss of efficiency and loss of capacity of the monitored system (Breuker and Braun 1998a, 1998b; Comstock et al. 2001; Reddy 2007b). Many early building automation systems provided an unmanageably large number of alarms, often leading to the alarms either being ignored or turned off. This experience suggests that overly sensitive AFDD methods that provide many false alarms could lead to frustra- tion by users and be disabled by O&M staff. AFFD tools should, therefore, minimize the occurrence of false alarms. Sensitivity and false-alarm rate are useful for quantifying perfor- mance of an AFDD tool; however, AFDD tools and the methods underlying them have numerous other characteristics that affect their performance and the cost of implementation. Dexter and Pakanen (2001) identified the following characteristics that should be considered when selecting an AFDD method or tool: (1) sensors and control signals used, (2) design data used, (3) training data required, and (4) user-selected parameters. Generally, itis desirable to limit each of these. Types of AFDD Tools The prevalence of faults in HVAC&R systems, as evidenced by the findings of studies cited previously, and the expectation of performance gains achievable by detecting and diagnosing faults (e.g., improved energy efficiency, occupant comfort, indoor air quality, reduced unscheduled equipment downtime), have spurred the development of a wide range of AFDD algorithms. AFDD tools are created by implementing these algorithms in software. The level of complexity of an AFDD tool rises with the number of compo- nents and systems analyzed; however, addressing a broader range of components and systems also generally improves the richness of the types of faults that can be discovered. Some of the types of AFDD tools that have been developed for HVAC&R applications are described here. Portable Service Tools. Portable service tools are generally applied while a technician is servicing equipment and, therefore, collect data over only short periods of time (e.g., minutes or hours rather than days, weeks, or months), which usually correspond to a steady-state system operating conditions. These products are used by service technicians, commissioning agents, and others to evalu- ate system performance to guide selection and implementation of corrective measures to address faults. The sensors themselves may be temporarily or permanently installed. If permanently installed, a portable service tool is connected to them during equipment or system servicing. Common measurements include dry-bulb air tem- perature, air relative humidity, refrigerant temperatures measured on the surfaces of tubes, and refrigerant pressures. These portable tools can perform data acquisition and analysis, providing results on site during servicing. With this class of diagnostic tool, data are col- lected usually at steady-state operating conditions for a relatively small period of time (e.g., minutes). An example portable AFDD service tool is one for rooftop pack- aged air-conditioners. For systems that use direct-expansion vapor compression, diagnostic tools use several performance indicators (e.g., superheat, subcooling, airflow rate) that have corresponding performance expectations based on system characteristics and operating conditions. Patterns of changes in these parameters com- Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
b3070a60-4cb0-4649-9d81-585cb8df7bd1 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 63.6 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) pared to expected values during proper operation are used to iden- tify occurrence of specific faults. Data and diagnostic messages are then provided to the user to guide the servicing or repair of the sys- tem. The diagnostic tool can then be used to validate that the repair has been performed properly and corrected the fault. Controller-Embedded AFDD. Control-embedded AFDD soft- ware code resides in local device- (or application-) specific controllers, where it can be integrated tightly with control logic and have access to data at the sampling interval of the controller. Access to these higher-frequency data may enable the detection of faults, such as unstable control loops, that might be difficult to detect using data collected at longer data-trending intervals. Embedded AFDD tools can reduce network traffic by executing the AFDD code in local controllers and propagating only key parame- ters or results to higher levels of a BAS architecture for additional analysis, data visualization, and reporting. Embedding AFDD soft- ware in controllers can also facilitate integration ofthe outputs with the alarming capabilities of the building automation system. Com- putational and memory limits may place practical constraints on the complexity and size of the code embedded in local controllers. AFDD Software Deployed on Networked Workstations AFDD software deployed on a BAS-connected workstation uses data collected by the BAS and, in some cases, data from other sensors (e.g., a separate, non-BAS wireless sensor system). The software usually resides on a computer that is part of a BAS or has access to stored data from a BAS. The BAS may serve one or several buildings (e.g., a campus). Generally, workstation-based software uses data collected or recorded at sampling intervals between one and five minutes. Data acquisition and analysis may be near real time or periodic over longer time intervals (e.g., daily) and depend on the specific application. Because the AFDD is implemented on a computer having significant computational resources, analytical methods and historical data can be processed with more complex algorithms than possible with handheld devices and local controllers. A key strength of workstation AFDD soft- ware is its ability to detect system-level faults arising from interactions among components. For example, a rogue variable-air- volume (VA V) box controller may cause air-handling unit (AHU) fan power to exceed an expected level during an unoccupied period. In turn, if the VAV box controller has embedded AFDD, the work- station application will be able to report not only the fault at the AHU level, but also the underlying fault at the VAV box. W orksta- tion AFDD software can require extensive effort for configuration before use. In particular, mapping points from the BAS to the AFDD tool can be cumbersome and depends on the number of measurement and control points used by the AFDD tool. w eb-Based AFDD Software. Web-based AFDD software is an extension of controller-embedded and workstation-based capabili- ties. It may obtain data from the BAS, independent data acquisition systems, and controller-embedded AFDD software, but uses the Internet to remotely acquire and display results. This feature allows gathering data for many buildings and supports enterprise-wide reporting. AFDD processing and analysis may be done locally at the building, with only results reported, or remotely. Updating software remotely is another advantage of web-based AFDD. A significant challenge for web-based AFDD is Internet security, which may require additional hardware and software administration, even ifthe access is periodic and not continuous. Current State of AFDD in Buildings During the 1990s, research and development on AFDD methods for HVAC&R systems grew significantly, yet few commercial AFDD products exist today. AFDD products available commercially are generally very specialized or are not fully automated. Reasons for the lack of widespread availability and use of AFDD systems may include lack of demand by the building O&M community, possibly as a result of insufficient information on the improvements and cost savings possible from AFDD; lack of adequate sensors installed on building systems; the higher cost of reliable sensors; high perceived cost-to-benefit ratio for AFDD; lack of acceptable benchmarks to quantify the potential benefits; the difficulty of accessing real-time data for third-party AFDD software; and few FDD capabilities built directly into building automation systems. Furthermore, AFDD methods have generally been tested only in laboratories or special test environments (Breuker 1997; Breuker et al. 2000; Castro et al. 2003; Gomez et al. 1996; Li and Braun 2003). Some notable exceptions are reported by Braun et al. (2003), Castro et al. (2003), Dexter and Pakanen (2001), Downey and Proctor (2002), and Katipamula et al. (2003b). Many tools have not been adequately characterized with respect to detection sensitivity and the rate of occurrence of false alarms in real buildings. Most AFDD methods developed to date work well when a single dominant fault is present in a system, but when multiple faults occur simultaneously or are already present when AFDD is initially applied, many of the methods fail to properly detect or diagnose the causes of the faults. Research in the last decade or so has begun to address detection and diagnosis of multiple simultaneous faults. For example, Braun et al. (2003) extended the previous work by Breuker and Braun (1998b) and Rossi and Braun (1997) to diagnose multiple simultaneous faults. This work has been extended by Li and Braun (2004a, 2004b, 2007a, 2007b, 2007c, 2007d, 2009a, 2009b, 2009c). As with other software, AFDD tools require installation and, in some cases, input of configuration data before they are ready for use with building systems. Setup can include the installation of sensors dedicated to the AFDD tool or not present in existing monitoring and control systems. Configuration may require specifying the type and possibly even the model of equipment on which the AFDD will oper- ate. It can also include specifying the type of or basis for control (e.g., air-side economizers may be based on dry-bulb temperature or enthalpy; see the section on Air Handler Sequencing and Economizer Cooling in Chapter 43). Furthermore, fault detection and diagnosis must be followed by evaluation of the fault and decision making regarding whether, when, and how to correct the faults identified. Future for Automated Fault Detection and Diagnostics The commercial availability of AFDD tools is increasing, though somewhat slowly, demonstrating some recognition of their value. As market penetration and experience in use increase, the need for improvements will grow accordingly. Key technical issues still to be completely addressed include the following (Katipamula and Bram- bley 2005b): · Eliminating the need to handcraft and configure AFDD systems · Automatic generation of AFDD systems · Identifying the best AFDD method for each HVAC&R applica- tion · Developing decision-support tools for using AFDD in operation and maintenance · Developing prognostic tools to transform HV AC&R maintenance from corrective and preventive to predictive, condition-based maintenance · Lowering the cost of obtaining data for AFDD and O&M support Some AFDD tools require users to implement data collection from building automation systems, which is often difficult, costly, and beyond the capabilities of many end users. Other tools require the input of values or selections for many configuration parameters (e.g., the specific method used to control an economizer). Solutions for these problems include (1) developing AFDD tools that include databases sufficient to cover many equipment models, (2) delivering AFDD as part of equipment control packages, and (3) developing methods for automatically generating AFDD tools. The first Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
19c29512-616f-4097-bf41-904f12a05c1a | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Smart Building Systems 63.7 approach was introduced in a hand tool for air-conditioning service providers more than a decade ago. The second approach of embed- ding AFDD onboard equipment controls has started to be used by some manufacturers of equipment and equipment controls (e.g., chillers). The third approach, involving rapid automatic generation of AFDD, requires research before it emerges in products. Progress in developing low-cost sensors is being made, al- though market penetration is still relatively low in the building industry. Joshi et al. (2015a, 2015b, 2015c) and Noh et al. (2015) describe integrated wireless sensors for temperature, humidity, and light level that are formed using inkjet-printed flexible substrates. Development of autonomous driving vehicles should aid in the development, availability, and cost reduction of sensors that have crossover potential to the building industry. Use of open communication standards for BAS (e.g., BACnet�) is increasing, and use of Internet and intranet technologies is perva- sive. These developments make integration of third-party software with AFDD features that use BAS data easier, lowering the cost-to- benefit ratio of deploying AFDD systems. To benefit from these changes, facility managers, owners, operators, and energy service providers need the capabilities and resources to better manage this information and, as a result, their buildings and facilities. 2. SENSING AND ACTUATING SYSTEMS Sensors The typical sensors used in smart building systems are not far dif- ferent from those used in all buildings. Smart building systems rely on sensors to measure quantities such as temperature, humidity, pressure, occupancy, electric power and energy use, fossil fuel energy use, light levels, air speeds, carbon dioxide, and electric har- monics. See Chapter 37 of the 2017 ASHRAE Handbook Fundamentals for in-depth discussion of measurement techniques for such quantities. Traditional sensors are connected to control systems via twisted pairs of wires, which conduct voltage or current signals. Sensor calibration (i.e., mapping from electronic signals back to measured physical quantities) can be complicated by nonlinear and/or time- varying functions, which are often implemented in software code by field engineers. The calibration process is time consuming and error prone. In practice, sensors are subject to various defects; therefore, sensor data should not be used without validation. Under certain conditions, multiple physical sensors of different kinds should be used for reliable measure of a physical quantity. Truly smart buildings require pervasive use of smart sensors that possess intelligence and memory to identify, recalibrate, and repair defec- tive sensors. The intelligence of smart sensors can be described in four cate- gories, discussed in the following paragraphs. Local Intelligence. In local intelligence, the signal and data- processing capability reside at the local sensor node. For example, some fire detectors are equipped with multiple physical sensors to re- duce false alarms and increase reliability, using complicated algorithms. Other sensors may be equipped with flash memory to store historical data. Another type oflocal intelligence is the ability to compute information based on raw sensor measurements. For in- stance, a photoresistor can be used to measure luminance, but the mapping from voltage across the resistor in the meter to luminance is not linear. A smart sensor is equipped with circuitry that calculates the desired quantity onboard, either through analog or digital approaches. Networking Intelligence. Sensors with networking intelligence allow bidirectional communications via scalable, secure, and robust computer networks. Traditional sensors are connected to ports on panels via twisted pairs of wires. While implementing control sequences, engineers must embed the port number and detailed sensor characteristics to calculate the physical quantity of measure- ment from electronic signals. In practice, there is usually only one quantity that is measured by each sensor, and the direction of infor- mation flow is always in one direction from the sensor to control panels. As shown in Figure 3, smart sensors support bidirectional communications, are individually addressable, and form scalable, reliable, and robust networks. Networked sensors can be integrated by either wired or wireless approaches: · Wired sensors. Some sensors are equipped with network ports and can be plugged directly into building control networks. They may support protocols including BACnet (ASHRAE Standard 135), Lon W orksⓇ (ISO 2012), ModbusⓇ (Modbus 2012), etc. · Wireless sensors. Wireless protocols, such as ZigBee� (ZigBee Alliance 2008), Z-WaveⓇ (Z-WaveⓇ Alliance 2014), and WirelessHART� (IEC Standard 62591) are designed for low- energy, low-data-rate sensors. Wi-Fi (IEEE Standard 802.11), WiMax (IEEE Standard 802.16), Bluetooth Ⓡ (Bluetooth SIG 2013), and GSM cellular protocols (Eberspacher et al. 2009) are also found in different types of sensors. Data Object Intelligence. In this approach, structured data and commands are encapsulated within sensor data objects. Traditional sensors do not have computation capabilities to process high-level commands from control systems. For sensors with data object intel- ligence, sensor vendors ship sensors with detailed data sheets and sophisticated instructions on diagnostics. It is nontrivial work for field engineers to understand the detailed differences between hun- dreds of sensors and to implement proper sensor-handling logic in control systems; this type of intelligence automates those tasks. BACnet (ASHRAE Standard 135) and IEEE Standard 1451 are rep- resentative standards that support object models: · BACnet. This protocol supports data objects in traditional system architectures. In addition to reading from sensors, a controller can send commands/messages to sensors. Note that commands are not sent to physical sensors, where information flow is always from sensor to panel. For example, the panel can receive a "who- is" query from other BACnet devices and respond accordingly to describe its attached sensors. · IEEE Standard 1451. This smart sensor standard has been adopted by the automobile industry for test data acquisition. It features transducer electronic data sheets (TEDS), which make ![image](/image/placeholder) NETWORK I S S S S S S S SENSOR PANEL COMPUTER NETWORK ANALOG REGION OF CONNECTION CONNECTION SENSOR OBJECT Fig. 3 Traditional Twisted-Pair Wired Sensing Architecture Transmitting Analog Signals (Left) versus Computer Network Architecture Capable of Exchanging Digital Information (Right) Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
4628c151-d400-42b4-b142-3041163b0d6f | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 63.8 plug-and-play operation feasible. Because sensor data, including calibration parameters, are embedded in TEDS, calibration can be conducted automatically. Numerous IEEE Standard 1451 ven- dors provide smart sensors for HV AC systems. However, the technology has not yet been widely adopted by the building industry, partially because of its high device cost. Web Automation Intelligence. With this approach, sensor data objects are exposed as web services and integrated with web appli- cations. Today, many sensors are connected to the Internet and expose web services via standard or proprietary application pro- gramming interfaces (APIs). These devices are often referred as the "Internet of things, , or IoT. For example, a personal weather station can measure and submit air quality data to the cloud, where the data are shared with the world through the Internet. Various vendors col- lect building performance data from customer sites via the Internet, process the raw data in the cloud, and expose results of business analysis to the web for applications of weather monitoring, lighting control, remote FDD, and IEQ monitoring. Some web data object standards including XML standards, such as Sensor Model Lan- guage (SensorML) (OGCⓇ Standard 12-000), Transducer Markup Language-TransducerML (retired) (OGCⓇ Standard 06-010r6), and numerous OASIS standards for smart grid and security. Actuators The four levels of intelligence for smart sensors are interdepen- dent. Local intelligence is the foundation for the entire architecture. Networking intelligence enables bidirectional data exchange and shields users from the detailed data transportation mechanism. Data object intelligence offers an abstracted and concise sensor data interface for effective software integration and serves as the enabling technology for plug-and-play sensors. As the result, engi- neers are liberated from tedious work such as manual sensor calibration. The web automation intelligence is the most advanced form of "smart" for sensors. Propelled by increasing applications in cloud computing, smart grid, and mobile devices, smart sensors with web automation intelligence could be widely used to enable smart building systems. The typical actuators used in smart buildings are similar to those used in all buildings. Smart buildings rely on actuators to, among other tasks, modify air flows through damper control and other means, modify chilled-water flow, adjust steam flows, shut off elec- trical devices, and adjust shading devices. See Chapter 7 of the 2017 ASHRAE Handbook-Fundamentals for in-depth discussion of control actuation approaches for building systems. A smart actuator is one that can correct itself and is possibly self powered. It can also have some sort of display showing the status of the actuator, either on the actuator itself, or on monitoring software having data sent to it directly from the actuator. Smart actuators are relatively new and are still in the research phase. Not many commercially available smart actuator technolo- gies are currently on the market. Research is ongoing to develop self-correcting HVAC actuators that detect soft faults (e.g., prob- lems in computer software, incorrect set points) and automatically correct to the proper operating condition, as well as to develop ways to automatically correct hard faults (e.g., bent damper linkages) by adjusting actuator response to compensate for the faults (Fernandez et al. 2009a; Siemens VAI 2008). Other efforts have pursued devel- oping self-powered actuators that communicate using wireless mechanisms. These devices can control valves and dampers and are powered through harvested thermal or vibrational energy. Because actuators require more energy than sensors, power management is critical in such devices to ensure that they function as desired. As smart actuators mature, the HV AC field could benefit from this new technology through potential energy savings (e.g., preventing energy waste from faulty actuators and by using self-powered actu- 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) ators) and through potential maintenance cost savings (e.g., from automated calibration). Sensor and Actuator Integration To achieve truly smart buildings, smart sensors and actuators must take advantage of all data obtained throughout the building. Communication between devices is therefore critical. With the large number of sensing and actuating points, conventional sensor wiring may become impractical, especially when attempting to implement these systems on existing buildings. For these reasons, communica- tion (via wireless means and power lines) is a vital technique to integrate smart devices to make a complete building network. Chapter 41 provides an in-depth discussion of wireless technol- ogies, suitable applications for wireless devices, and selection of wireless systems. For smart sensing and actuating, low-data-rate technologies are most appropriate, though radios based on IEEE Standard 802.11 could be used because of their large market. Although reliable communications are of paramount importance when considering wireless communications, low maintenance becomes critical when many devices are present in a building. One of the key maintenance concerns is the need to replace batteries, because many of these devices may not have convenient access to line power (or may use batteries in case of line power failure or interruptions). Protocols for low-data-rate applications attempt to minimize energy consumption of these devices by taking steps such as putting the devices to sleep when they are not actively taking measurements, performing actions, or transmitting or receiving commands. IEEE Standard 802.15.4 is one such protocol that specifies the physical layers and media access control of radios appropriate for low-data-rate applications. This standard forms the basis of specifications such as ZigBee (ZigBee Alliance 2008), ISA Standard 100. I la, WirelessHART (IEC Standard 62591), and pro- prietary protocols, such as MiWiTM, which add upper layers to IEEE Standard 802.15.4 to increase usability. Reliability of Wireless Communications in Buildings. Attenu- ation of signals by building materials and interference from other devices make long-distance signal travel difficult. To overcome these problems, different network topologies can be implemented to make the network more robust. For example, a mesh network can allow each device to transmit and receive, communicating with other devices to relay messages through the network to their intended des- tinations or to enable direct communication between devices without the need for central control equipment. The intelligence can, there- fore, be moved down to specific portions of the building. Wired Power Line Communications (PLC). Power line com- munication can also be used to reduce the cost and effort in deploying smart sensors and actuators throughout a building. In this type of communication, signals are sent over the same wires that carry alter- nating current (AC) electric power in a building. This approach reduces the need to run dedicated control system wiring and is espe- cially useful in existing buildings. Some installation of wiring may still be needed to connect the sensor or actuator to the nearest electri- cal outlet. Modulated signals are typically sent at frequencies away from the common 50 to 60 Hz frequency of AC electricity. Band- width that is appropriate for streaming Internet traffic can be achieved, but noise on the lines and components of the electrical sys- tem (e.g., transformers) can make the signal unavailable in certain installations. IEEE Standard 1901 provides specifications for providing high-speed broadband networking over power lines using frequencies below 100 MHz. A variety of commercial protocols are available to provide a suite of products that can communicate with each other. Physical integration of the sensors and actuators is not the final step in developing the components of a smart building; integrating the data streams seamlessly is a challenge, considering the potentially large number of devices. IEEE Standard 1451 provides guidance that Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
e041f8d9-466e-41d2-8121-ec96d430d58a | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Smart Building Systems 63.9 aims to create plug-and-play devices that automatically report key operating parameters to other devices connected to them. Standards such as these will help to ease the burden in configuring sensing and actuating systems in buildings. 3. SMART GRID BASICS This section provides the basis for understanding changes occur- ring in the electric grid infrastructure and the interaction of current and future buildings with the grid. Because this is a rapidly evolving topic area, readers are encouraged to seek additional information on the latest changes and future directions. For additional resources and information, refer to the U.S. Department of Energy's SmartGrid. gov (smartgrid.gov) and Energy.gov (www.energy .gov/oe/technology -davelopmankamat-gridamat-groundramen-ght-ght/ web pages. Brief History of Electric Power Grid In the early days of commercial electric power, direct current (DC) electricity was transmitted at the same voltage as end users (consumers) required, thus limiting the distance over which elec- tricity could be transmitted. Direct current, however, could not easily be increased in voltage for long-distance transmission with- out incurring significant line losses. Different classes of loads (e.g., lighting, fixed motors, traction/railway systems) required different voltages, and so used different generators and transmission lines. This specialization of generation and transmission was inefficient for low-voltage, high-current circuits, because generators needed to be near their loads. Thus, the electric grid seemed to be developing into a distributed generation system, with large numbers of small generators located near their loads. However, as electricity use increased, it soon became apparent that using common generating plants and transmission networks for all loads yielded economies of scale that could lower costs and the overall capital investment required. This standardization of the grid also enabled more effi- cient use of all grid assets. By allowing multiple generating plants to be interconnected over a wide area on a common network, the cost of electricity was reduced. The most cost-effective and efficient plants could supply electric power reliably to geographically distributed and temporally varying loads. Remote and low-cost sources of energy, such as hydroelectric power or mine-mouth coal, could be exploited to lower energy production cost. Rapid industrialization in the early 20th century made electric power systems a critical part of the infrastructure in most industrial- ized nations. Interconnection of local generation plants and small distribution networks was driven by the needs of World War I, with large electric power plants built by governments to provide electricity to munitions factories. Later, these generating plants were used to supply civil loads through long-distance transmission lines. In the United States, an important part of developing the grid occurred with the passage of the Rural Electrification Act of 1936, which provided federal loans for installation of electrical distribution systems to serve rural areas of the United States. The funding was channeled through cooperative electric power companies, most of which still exist today. These member-owned cooperatives purchased power on a wholesale basis and distributed it using their own network of transmission and distribution lines. Because electricity must be produced at the exact rate at which it is consumed, the electric power grid is the largest and one of the most tightly controlled machines in the world today. Electric Power Grid Operational Characteristics The modern electric grid is modeled as three interconnected domains (Figure 4). The generation system produces electric energy. This domain contains a set of power stations and distributed energy generators (e.g., residential solar photovoltaic systems). The electricity generated is conditioned to reduce losses and is then transmitted over long distances across the transmission system. The transmission system typically consists ofhigh-voltage wires that distribute electricity hundreds of miles. When needed to power loads within a region, the electricity is reconditioned (i.e., converted and/ or stepped down in voltage) and distributed to customers over the distribution system. The distribution system is ordinarily a network ofmedium-voltage wires that distribute energy across a metropolitan area. The distribution system also includes electrical substations that transform the energy to the low voltages needed by customer loads and transmit it over the wires connected to the customer. A transmission grid is a network of power stations, transmis- sion lines, and substations. Electricity is usually transmitted within a grid as three-phase alternating current (AC). Single-phase AC is used only for distribution to end users, because it is not suitable for large, polyphase induction motors. In the 19th century, two-phase transmission was used but required either four wires or three wires with unequal currents. Higher-order-phase systems require more than three wires, but deliver marginal benefits. In the United States, the transmission grid is divided into several regional operating units that manage overall electric transmission within their own territories and between regions (see Figure 5). The capital cost of electric power stations is so high, and electric demand so variable, that it is often less expensive to import some ![image](/image/placeholder) TRANSMISSION LINES POWER PLANT CARRY ELECTRICITY GENERATES LONG DISTANCES DISTRIBUTION LINES ELECTRICITY CARRY ELECTRICITY TO HOUSES # # TRANSFORMER NEIGHBORHOOD TRANSFORMERS ON POLES STEPS UP TRANSFORMER STEP DOWN ELECTRICITY VOLTAGE FOR STEPS DOWN BEFORE IT ENTERS TRANSMISSION VOLTAGE HOUSES Fig. 4 Electric Power Grid U.S. Department of Energy (undated) ![image](/image/placeholder) QUEBEC INTERCONNECTION NERC INTERCONNECTIONS I I I NPCC I ] MRO I I RFC WECC l I SPP I 5 SERC FRCC WESTERN INTERCONNECTION EASTERN TRE INTERCONNECTION ERCOT INTERCONNECTION WECC = Western Electric Coordinating Council RFC = ReliabilityFirst Corporation TRE = Texas Reliability Entity SPP = Southwest Power Pool ERCOT = Electric Reliability Council of Texas SERC = SERC Reliability Corporation MRO = Midwest Reliability Organization FRCC = Florida Reliability Coordinating NPCC = Northeast Power Coordinating Council Council Fig. 5 Interconnections in Area of Responsibility of North American Electric Reliability Corporation (NERC) NERC (2012) Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
82a447ef-5203-4510-a8bf-06cb8906019f | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 63.10 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) portion of the needed power than to generate it locally. Because nearby loads are often correlated (e.g., hot weather in the South- western United States might cause many people to use air conditioners simultaneously), electricity often comes from dis- tant sources. Because of the economics of load balancing, wide- area transmission grids now span across countries and even large portions of continents. The web of interconnections between power producers and consumers ensures that power can flow, even when a few links are inoperative. The unvarying (or slowly varying over many hours) portion of the total electric system demand is known as the base load and is gener- ally served by large generation facilities (which are efficient for this purpose because of economies of scale) with low variable costs for fuel and operations. Such facilities might be nuclear, natural-gas, or coal-fired power stations or, in some locations, hydroelectric plants. Variable renewable energy sources, such as solar photovoltaics, wind, and wave power, because of their intermittency, are not considered base-load capable (unless firmed by storage) but can still add power to the grid. The remaining power demand is supplied by intermediate load-following plants and peaking-power plants, which are typically smaller, faster-responding, and higher-cost sources, such as combined-cycle or combustion turbine plants fueled by natural gas. Subtransmission is part of an electric power transmission system that runs at relatively lower voltages. It is uneconomical to connect all distribution substations to the high main transmission voltage, because the equipment is larger and more expensive. Typically, only larger substations connect with this high voltage. The electric power is stepped down and sent to smaller substations in towns and neigh- borhoods. Subtransmission circuits are usually arranged in loops so that a single line failure does not cut off service to a large number of customers for more than a short time. Although subtransmission cir- cuits are usually carried on overhead lines, buried cable is also used in urban areas. The amount of power that can be sent over a transmission line is limited. These limits vary depending on the length of the line and can depend on the ambient temperature. For a short line, heating of conductors because of line losses sets a thermal limit. If too much current is drawn, conductors may sag too close to the ground or other obstructions (e.g., trees), or conductors and equipment may be damaged by overheating. For intermediate-length lines on the order of 100 km, the limit is set by the voltage drop in the line. For longer AC lines, system stability limits the power that can be transferred. Approximately, the power flowing over an AC line is proportional to the cosine ofthe phase angle of the voltage and current at the receiv- ing and transmitting ends. This angle depends on system loading and generation, and it is undesirable for the angle to approach 90°. Very approximately, the allowable product ofline length and maxi- mum load is proportional to the square ofthe system voltage. Series capacitors or phase-shifting transformers are used on long lines to improve stability. High-voltage DC lines are restricted only by ther- mal and voltage drop limits, because the phase angle is not material to their operation. To ensure safe and predictable operation, the components of the transmission system are controlled with generators, switches, circuit breakers, and even loads. The voltage, power, frequency, load factor, and reliability capabilities of the transmission system are designed to provide reliable, cost-effective performance for customers. The transmission system provides for base- and peak-load capa- bility, with safety and fault tolerance margins. The peak-load times vary by region largely because of differences in the industry mix. In very hot and very cold climates, home air-conditioning and heating loads can have a significant effect on the overall load at times. These loads are typically highest in the late afternoon in the hottest part of the year, and in mid-mornings and mid-evenings in the cold- est part of the year. This variability causes the power requirements to differ by season and the time of day. Distribution system designs take the base and peak loads into consideration. Electricity produced by the generation system has to match the energy consumed by the loads, or the system becomes unstable. The transmission system usually does not have a large storage capability to match the varying energy consumed by loads. Thus, fast-acting balancing generation units (known as spinning reserves) are con- nected to the transmission system and kept matched to the load to prevent overloading failures of the generation equipment. Typical Building Load Profile Figure 6 depicts a typical commercial building load profile in relation to the utility system load profile. The profile reflects the building's individual characteristics, including building use, occupancy and equipment schedules, equipment characteristics, and building control strategies used. In contrast, the utility system load is the aggregate of all the individual loads, including com- mercial facilities, but also includes residential, industrial, and public facilities. Although individual commercial facility electric loads may have the same general shape as the utility system load, they may not have an identical shape and may peak at different times given the aggregation of the many loads that make up the system load. Understanding the relationship between the load pro- file of an individual facility and the overall system profile provides the basis for optimizing electricity use and costs to the mutual ben- efit of the grid and the customer. Utility Demand Response Strategies Demand response is the change in electric usage by end-use customers from their normal consumption patterns in response to changes in the price of electricity over time, or to incentive pay- ments designed to induce lower electricity use at times of high wholesale market prices or when system reliability is jeopardized (DOE 2006). Flexible load shape attempts to achieve a load shape composed of end-use services with varying degrees of reliability, allowing the utility the flexibility to control/adjust end-use demand in accor- dance with supply capability. In exchange for accepting a lower level of reliability, a customer receives some financial incentive. A flexible load shape may be achieved using interruptible loads, energy management systems, or individual customer load control devices imposing service constraints. Peak shaving reduces the amount of energy purchased from a utility company during the peak. Many businesses pay for their elec- tricity consumption on a time-of-use basis. Peak demand charges typically apply to electricity consumed within the peak hours, whereas lesser charges apply to the remainder of the day. Direct load control involves the utility disabling and enabling consumer end uses. A communication system between the utility and the customer transmits control instructions to a receiver and control actuator on the customer's premises that enables activation/deactiva- tion of customer loads. Many utilities use direct load control to reduce peaking requirements, and consider control only during the most probable days of the system peak. Other utilities use direct load control to reduce operating cost and dependence on critical fuels. v alley filling involves increasing energy consumption in a time period when the electric system is under used. Valley filling may be particularly desirable where the long-run marginal cost of electricity is less than the average price of electricity. Properly priced off-peak load can decrease the average price for the customer and provide cost or capacity benefits to the utility. Valley filling can be accomplished in several ways, including using thermal energy storage (water or space heating or cooling). Load shifting moves energy consumption to another time period, typically when prices are lower. Common options include storage water heating, storage space heating, cool storage, and Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
35223af2-c5ea-4729-b9b1-36cb3771fc10 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Smart Building Systems 63.11 Chart Type: line Day 1 Day 2 Day 3 item_01 150kW 250kW 2000kW Fig. 6 Example Commercial Building Load Profile in Relation to Utility System Load Adapted from Price (2010) time-of-use or other special rates. The shifting usually occurs within a 24 h period. The total energy used by a customer need not be significantly affected by load shifting. Strategic conservation is directed at reducing end-use con- sumption, often through increased efficiency. The change reflects a reduction in sales and a change in the use pattern. Examples include weatherization and appliance efficiency improvement. Strategic load growth increases end-use consumption by in- creasing energy sales beyond the valley-filling strategy. The emphasis is often on increasing total sales without regard to the sea- sonal or daily timing of the load. Strategic load growth may involve area development, electrification, and increased market share of loads that are or can be served by competing fuels. Utility Rate Options and Strategies Public regulatory bodies provide incentives to drive customer behaviors using electric tariff design. To increase the reliability and use of existing generation assets or reduce the need for additional generation/transmission assets, there are two methods to reduce cus- tomer demand during peak consumption times. Utility customers can be induced to provide demand response either through dynamic pricing tariffs, retail electric rates that reflect short-term changes in wholesale electricity costs (e.g., hourly pricing or critical-peak pric- ing), or through demand response programs that offer customers payments in return for reducing consumption when called upon to mitigate high market prices or reserve shortfalls. Table 4 shows com- mon types of demand response programs. Modern Smart-Grid Strategy The smart grid represents a modern grid concept that would replace dated infrastructure with currently available and future tech- nologies that enable safe and secure two-way flows of electricity and information between customers and their electricity providers. In the typical grid configuration, energy predominately flows one way, from utilities to consumers, and information flows almost exclusively one-way, from consumers' power meters to grid opera- tors. However, with the smart grid, energy and information would flow easily from the grid to customers, and vice versa, in real time. Table4 Common Types of Demand Response (DR) Programs: Price Options and Incentive- or Event-Based Options Price-Based DR Programs: Higher Prices Used to Induce Demand Reduction ¦ Time of use (TOU) rates ¦ Rates with fixed price blocks that differ by time of day. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Critical peak pricing (CPP) ¦ Rates include a prespecified, extra-high rate that is triggered by the utility and is in effect for a limited number of hours. ¦ ¦ Real-time pricing (RTP) ¦ Rates vary continually (typically hourly) in response to wholesale market prices. ¦ ¦ Incentive- or Event-Based Programs: ¦ Incentive- or Event-Based Programs: ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Incentives Provided to Induce Demand Reduction ¦ Incentives Provided to Induce Demand Reduction ¦ ¦ Direct load control ¦ Customers receive incentive payments for allowing utility a degree of control over certain equipment. ¦ ¦ Demand bidding/ buyback programs ¦ Customers offer bids to curtail load when wholesale market prices are high or identify how much they would be willing to curtail at posted prices. ¦ ¦ Emergency demand response programs ¦ Customers receive incentive payments for load reductions when needed to ensure reliability, but curtailments are voluntary. ¦ ¦ Capacity market programs ¦ Customers receive incentive payments or rate dis- counts/bill credits for providing load reductions as substitutes for system capacity. ¦ ¦ Interruptible/ curtailable programs ¦ Customers receive a discounted rate or bill credit for agreeing to reduce load upon request. Ifparticipants do not curtain when requested, they can be penal- ized. ¦ ¦ Ancillary services market programs ¦ Customers receive payments from a grid for ancil- lary services provided. Require that customers are able to adjust load quickly. ¦ Sources: FERC (2006), Goldman et al. (2010). The vision for the modern electric grid is one that · Motivates and includes the consumer · Accommodates all generation and storage options · Enables markets · Provides power quality for 21st-century needs Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
96f41398-21af-4819-ae89-3f71f4c31940 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 63.12 ¦ UTILITY ¦ CUSTOMER ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A robust and reliable electric grid made possible through integrated ¦ Active energy management via ¦ ¦ · Sensing and control devices monitoring flow of electricity to (and from) customer in real time ¦ · Real-time energy usage data · Streamlined energy management provided by intelligent networked appliances ¦ ¦ · Interconnected, intelligent, automatic control hardware to self-locate and isolate problems, correct for changes in power quality, and manage electricity flow path to avoid overloading · Large-scale/distributed power quality control systems ¦ · Plug-and-play capabilities for all home energy management devices · Secure and updatable devices and software to keep energy data and device control safe from malicious attack cyber · Increased interaction with utility for an improved mutual relationship ¦ Fig. 7 Benefits of Smart Grid as Viewed by Utilities and Customers Lott et al. (2011) · Resists attacks · Self heals · Optimizes assets and operates efficiently · Provides less expensive electric power more cleanly Two-way flows of energy and information would provide customers with valuable information about their electricity prices and consumption patterns. This would enable customers to better manage their electricity use. On the utility side, the grid could be more accurately balanced, brownouts or blackouts could be avoided, and outages could be quickly mitigated. Advantages of the smart grid to the utility and to consumers are compared in Figure 7. Investments in the smart grid are expected to yield the following four long-lasting effects (Lott et al. 2011): · Next-generation electric power grid infrastructure that replaces the existing grid · Substantial improvements in energy efficiency that bring finan- cial and environmental benefits · Greater use of renewable generation · Widespread use of distributed generation Other future changes include development and application of various energy storage (distributed and centralized) strategies that will benefit from increased research (e.g., batteries, thermal, phase change, etc.), and development and commercialization efforts by educational, government, and industry entities. This smart-grid strategy is intended to enable a new kind of load response, in which loads and generation are on an equal footing with equal visibility of the value of electricity in real time. It includes use of automation and other tools to enable even small customers to manage load in response to the real-time value of energy. It focuses on integrating renewables and higher reliability and resiliency, as well as distributed energy (customer-owned generation and storage) and advancing the regulatory framework to enable customers (and small generators) to manage the distributed energy resources and load in a variable-price environment. Relevance to Building System Designers As the modern grid develops, buildings will need grid communi- cations to know the condition of the grid and to determine how to respond to it. Facilities can be operated in ways that support grid reliability while potentially lowering their costs of operation by managing loads and storage to contribute to balancing grid-wide demand and changes to the generation mix. An example is Open Automated Demand Response (OpenADR TM), a research and stan- dards development collaboration for power demand management. Typically, OpenADR is used to communicate data and signals that 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) turn off powered devices when electrical demand is high. See OpenADR Alliance (undated) for more information. Buildings and facilities should be designed for operation in an en- vironment where electricity is valued in real time, varying throughout the day. Building owners, managers, and designers should consider incorporating automation to allow shifting and shed- ding loads, as well as planning to allow for thermal energy storage and renewable energy generation systems integration. Further, there should be some consideration of microgrid operations, with addi- tional fossil-fuel-based distributed generation (fuel cells, diesel generators, etc.) and electrical storage capability on site. In the future, not only will electricity costs become more dy- namic, energy prices will continue to rise. Controlling energy costs begins with energy efficiency as the cornerstone of an overall en- ergy management plan. Strategies for developing a site-specific plan can be found in EPA (undated). The success of the smart grid depends on interoperability and communication between energy service providers and facility energy management systems to effectively manage supply and demand. ASHRAE Standard 201-2016, Facility Smart Grid Infor- mation Model, defines an abstract, object-oriented information model to enable appliances and control systems in homes, industrial facilities, and other buildings to manage electrical loads and gener- ation sources in response to communication with a smart electrical grid and to communicate information about those electrical loads to the utility and other electrical service providers. This model defines a comprehensive set of data objects and actions that support a wide range of energy management applications and electrical service provider interactions, including on-site generation, demand re- sponse, electrical storage, peak-demand management, direct load control, and other related energy management functions. This stan- dard will become part of the Smart Grid Interoperability Panel (SGIP; www.sgip.org) catalog of standards recommended for adop- tion by utilities and energy service providers. REFERENCES ASHRAE members can access ASHRAE Journal articles and ASHRAE research project final reports at technologyportal.ashrae .org. Articles and reports are also available for purchase by nonmem- bers in the online ASHRAE Bookstore at www.ashrae.org/bookstore. ASHRAE. 2016. BACnet�-A data communication protocol for building automation and control networks. ANSI/ASHRAE Standard 135-2016. Alsaleem, F.M., R. Abiprojo, J. Arensmeier, and G. Hemmelgarn. 2014. HVAC system cloud based diagnostics model. Paper 1508. International Refrigerant and Air Conditioning Conference. Armstrong, P.R., C.R. Laughman, S.B. Leeb, and L.K. Norford. 2006. Detec- tion of rooftop cooling unit faults based on electrical measurements. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environ- ment) 12(1):151-175. Arseniev, D.G., B.E. Lyubimov, and V.P. Shkodyrev. 2009. Intelligent fault detection and diagnostics system on rule-based neural network approach. Proceedings of 2009 IEEE Control Applications & Intelligent Control, pp. 1815-1819. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Piscat- away, NJ. Bailey, M.B. 1998. The design and viability of a probabilistic fault detection and diagnosis method for vapor compression cycle equipment. Ph.D. dis- sertation. School of Civil Engineering, University of Colorado, Boulder. Bashi, A., V.P. Jilkov, and X.R. Li. 2011. Fault detection for systems with multiple unknown modes and similar units and its application to HVAC. IEEE Transactions on Control Systems Technology 19(5):957-968. Bluetooth SIG. 2013. Specification ofthe BluetoothⓇ system: Core specifica- tion 4.1, volume 0: Master table of contents & compliance requirements. Bluetooth Special Interest Group, Kirkland, WA. Bonvini, M., M. Wetter, and M.D. Sohn. 2014a. An FMI based toolchain for the adoption of model-base FDD. Proceedings of ASHRAE/IBPSA-USA Building Simulation Conference 2014, pp. 137-144. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
90729a59-876e-48ec-a944-2ecccaacc0aa | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Smart Building Systems 63.13 Bonvini, M., M.D. Sohn, J. Granderson, M. Wetter, and M.A. Piette. 2014b. Robust on-line fault detection diagnosis for HVAC components based on nonlinear state estimation techniques. Applied Energy 124:156-166. Brambley, M.R., and S. Katipamula. 2005. Beyond commissioning: The role of automation. Pacific Northwest National Laboratory, Report PNNL- 14990. Brambley, M.R., N. Fernandez, W. Wang, K.A. Cort, H. Cho, H. Ngo, and J. Goddard. 2011. Self-correcting controls for VAV system faults, filter/fan/ coil and VA v box. Report PNNL- 20452. Pacific Northwest National Lab- oratory, Richland, WA. Braun, J.E. 1999. Automated fault detection and diagnostics for the HVAC&R industry. International Journal of HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 5(2):85-86. Braun, J.E., T. Lawrence, K. Mercer, and H. Li. 2003. Fault detection and diagnostics for rooftop air conditioners. P-500-03-096-A1. California Energy Commission, Sacramento. Breuker, M.S. 1997. Evaluation ofa statistical, rule-based detection and diag- nosis methodfor vapor compression air conditioners. M.A. thesis. School of Mechanical Engineering, Purdue University, West Lafayette, IN. Breuker, M.S., and J.E. Braun. 1998a. Common faults and their impacts for rooftop air conditioners. HVAC&R Research (now Science and Technol- ogyfor the Built Environment) 4(3):303-318. Breuker, M. S., and J.E. Braun. 1998b. Evaluating the performance of a fault detection and diagnostic system for vapor compression equipment. Inter- national. Journal ofHVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 4(4):401-425. Breuker, M., T. Rossi, and J. Braun. 2000. Smart maintenance for rooftop units. ASHRAE Journal 42(11):41-47. Bruton, K., P. Raftery, P. O'Donovan, N. Aughney, M.M. Keane, and D.T.J. O'Sullivan. 2014. Development and alpha testing of a cloud based auto- mated fault detection and diagnosis tool for air handling units. Automation in Construction 39:70-83. Bynum, J.D., D.E. Claridge, and J.M. Curtin. 2012. Development and testing of an automated building commissioning analysis tool (ABCAT). Energy and Buildings 55:607-617. Capozzoli, A., F. Lauro, and I. Khan. 2015. Fault detection analysis using data mining techniques for a cluster of smart office buildings. Expert Sys- tems with Applications 42(9):4324-4338. Castro, N. 2002. Performance evaluation of a reciprocating chiller using experimental data and model predictions for fault detection and diagnosis. ASHRAE Transactions 108(1):889-903. Castro, N.S., J. Schein, C. Park, M.A. Galler, S.T. Bushby, and J.M. House. 2003. Results from simulation and laboratory testing of air handling unit and variable air volume box diagnostic tools. NISTIR Report 6964, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. Cho, S.H., H.C. Yang, M. Zaheer-Uddin, and B.C. Ahn. 2005. Transient pat- tern analysis for fault detection and diagnosis ofHVAC systems. Energy Conversion and Management 46(18):3103-3116. Choi, K., S. M. Namburu, M. S. Azam, J. Luo, K. R. Pattipati, and A. Patter- son-Hine. 2004. Fault diagnosis in HVAC chillers using data-driven tech- niques. Proceedings of the IEEE Autotestcon 2004, pp. 407-413. Choiniere, D. 2008. DABO: A BEMS assisted on-going commissioning tool. Proceedings ofNational Conference on Building Commissioning, pp. 1-18. Cimini, G., A. Freddi, G. Ippoliti, A. Monteriu, and M. Pirro. 2015. A smart lighting system for visual comfort and energy savings in industrial and domestic use. Electric Power Components and Systems 43(15):1696- 1706. Costa, A., M.M. Keane, J.I. Torrens, and E. Corry. 2013. Building operation and energy performance: Monitoring, analysis and optimisation toolkit. Applied Energy 101:310-316. Comstock, M.C., J.E. Braun, and E.A. Groll. 2001. The sensitivity of chiller performance to common faults. International Journal of HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 7(3): 263-279. Comstock, M.C., J.E. Braun, and E.A. Groll. 2002. A survey of common faults for chillers. ASHRAE Transactions 108(1):819-825. Cui, J., and S. Wang. 2005. A model-based online fault detection and diag- nosis strategy for centrifugal chiller systems. International Journal of Thermal Sciences 44(10):986-999. De Kleer, J., and J.S. Brown. 1984. A qualitative physics based on conflu- ences. Artificial Intelligence 59(1-2):105-114. Dehestani, D., F. Eftekhari, Y. Guo, S. Ling, S. Su, and H. Nguyen. 2011. Online support vector machine application for model based fault detec- tion and isolation of HVAC system. International Journal of Machine Learning and Computing 1(1):66. Dexter, A., and J. Pakanen. 2001. Demonstrating automated fault detection and diagnosis methods in real buildings. Final Report ofthe International Energy Agency on Energy Conservation in Buildings and Community Sys- tems-Annex 34. VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo. Dexter, A.L., and D. Ngo. 2001. Fault diagnosis in air-conditioning systems: A multi-step fuzzy model-based approach. International Journal of HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environ- ment) 7(1):83-102. DOE. 2006. Benefits of demand response in electricity markets and recom- mendations for achieving them: A report to the United States Congress pursuant to Section 1252 ofthe Energy Policy Act of2005 (February 2006 DOE EPAct Report). U.S. Department of Energy, Washington, D.C. DOE. 2014. Top 9 things you didn 't know about America 's power grid. U.S. Department of Energy, Washington, D.C. Downey, T., and J. Proctor. 2002. What can 13,000 air conditioners tell us? Proceedings of the ACEEE 2002 Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, Asilomar, CA, pp. 1.53-1.67. American Council for an Energy Efficient Economy, Washington, D.C. Du, Z., X. Jin, and L. Wu. 2007. Fault detection and diagnosis based on improved PCA with JAA method in VA V systems. Building and Environ- ment 42(9):3221-3232. Du, Z., X. Jin, and Y. Yang. 2009. Fault diagnosis for temperature, flow rate and pressure sensors in VAV systems using wavelet neural network. Applied Energy 86(9): 1624-1631. Du, Z., B. Fan, X. Jin, and J. Chi. 2014. Fault detection and diagnosis for buildings and HVAC systems using combined neural networks and sub- tractive clustering analysis. Building and Environment 73:1-11. Eberspacher, J., H-J Vogel, C. Bettstetter, and C. Hartmann. 2009. GSM: Architecture, protocols and services. Wiley, West Sussex, UK. EPA. Undated. The ENERGY STAR guidelines for energy management. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C. www.energystar go.haildingshole-and.cs.commanilystin-gite-enty -management. Fan, B., Z. Du, X. Jin, X. Yang, and Y. Guo. 2010. A hybrid FDD strategy for local system of AHU based on artificial neural network and wavelet anal- ysis. Building and Environment 45(12):2698-2708. FERC. 2006. Assessment of demand response and advanced metering staff report. Docket Number AD06-2-000, Revised 2008. Federal Energy Reg- ulatory Commission, Washington, D.C. Fernandez, N., M.R. Brambley, and S. Katipamula. 2009a. Self-correcting HVAC controls: Algorithms for sensors and dampers in air-handling units. Report PNNL-19104. Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA. Fernandez, N., M. Brambley, S. Katipamula, H. Cho, J. Goddard, and L. Dinh. 2009b. Self-correcting HVAC controls. Project Final Report PNNL-19074, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA. Fisera, R., and P. Stluka. 2012. Performance monitoring of the refrigeration system with minimum set of sensors. World Academy of Science, Engi- neering and Technology 6(7):396-401. Fontugne, R., J. Ortiz, N. Tremblay, P. Borgnat, P. Flandrin, K. Fukuda, D. Culler, and H. Esaki. 2013. Strip, bind, and search: A method for identi- fying abnormal energy consumption in buildings. Proceedings ofthe 12th International Conference on Information Processing in Sensor Networks pp. 129-140. Association for Computing Machinery, New York. Freddi, A., G. Ippoliti, M. Marcantonio, D. Marchei, A. Monterius, and M. Pirro. 2013. A fault diagnosis and prognosis LED lighting system for increasing reliability in energy efficient buildings. Proceedings of the IET Conference on Control and Automation 2013: Uniting Problems and Solu- tions pp. 1-6. Institution of Engineering and Technology, Stevenage, UK. Gerasenko, S. 2002. A web-based FDD for HVAC systems. M.A. thesis. Uni- versity of Cincinnati, Cincinnati, OH. Goldman, C., M. Reid, R. Levy, and A. Silverstein. 2010. Coordination of energy efficiency and demand response. LBNL-3044E. Lawrence Berke- ley National Laboratory, Berkeley, CA. Gomez, E., H. Unbehauen, P. Kortmann, and S. Peters. 1996. Fault detection and diagnosis with the help of fuzzy-logic and with application to a labo- ratory turbogenerator. Proceedings ofthe 13th IFAC World Congress (Vol. N), pp. 175-180. Guo, Y., J. Wall, J. Li, and S. West. 2013. Intelligent model based fault detec- tion and diagnosis for HVAC system using statistical machine learning methods. ASHRAE Conference Papers, Paper DA-13-CO18. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
745bf783-f36f-49d7-bce6-b3ceab08fe00 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 63.14 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Han, H., B. Gu, Y. Hong, and J. Kang. 2011a. Automated FDD of multiple- simultaneous faults (MSF) and the application to building chillers. Energy and Buildings 43(9):2524-2532. Han, H., B. Gu, T. Wang, and Z.R. Li. 2011b. Important sensors for chiller fault detection and diagnosis (FDD) from the perspective of feature selec- tion and machine learning. International Journal of Refrigeration 34(2):586-599. Hao, X., G. Zhang, and Y. Chen. 2005. Fault-tolerant control and data recov- ery in HVAC monitoring system. Energy and Buildings 37(2):175-80. Haves, P., and L.K. Norford. 1997. A standard simulation testbed for the eval- uation of control algorithms and strategies. ASHRAE Research Project RP-825, Final Report. Haves, P., M. Kim, M. Najafi, and P. Xu. 2007. A semi-automated commis- sioning tool for VA V air handling units: Functional test analyzer. ASHRAE Transactions 113(1):380-390. He, H., D. Menicucci, T. Caudell, and A. Mammoli. 2011. Real-time fault detection for solar hot water systems using adaptive resonance theory neural networks. Paper ES2011-54885. Proceedings of ASME 2011 5th International Conference on Energy Sustainability pp. 1059-1065. Amer- ican Society of Mechanical Engineers, New York. He, H., T.P. Caudell, D.F. Menicucci, and A.A. Mammoli. 2012. Application of adaptive resonance theory neural networks to monitor solar hot water systems and detect existing or developing faults. Solar Energy 86(9): 2318-2333. He, D., C. Jiang, R.G. Harley, T.G. Habetler, and R. Ding. 2015. A new elec- trical method on airflow fault detection of air handling unit (AHU). Pro- ceedings of 2015 Clemson University Power Systems Conference (PSC), pp. 1-5. Institute of Electrical and Electronic Engineers, Piscataway, NJ. Hjortland, A. 2014. Probabilistic fault detection and diagnosis for packaged air-conditioner outdoor-air economizers. M.A. thesis, School ofMechan- ical Engineering, Purdue University, West Lafayette, IN. Hou, Z., Z. Lian, Y. Yao, and X. Yuan. 2006. Data mining based sensor fault diagnosis and validation for building air conditioning system. Energy Conversion and Management 47(15):2479-2490. House, J.M., H. Vaezi-Nejad, and J.M. Whitcomb. 2001. An expert rule set for fault detection in air-handling units. ASHRAE Transactions 107(1): 858-871. House, J.M., K.D. Lee, and L.K. Norford. 2003. Controls and diagnostics for air distribution systems. ASME Journal of Solar Energy Engineering 125(3):310-317. IEEE. 2016. Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications. Standard 802.11-2016. Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York. IEEE. 2015. Wireless medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications for low-rate wireless personal area networks (LR- WPANs). Standard 802.15.4, Part 15.4. Institute of Electrical and Elec- tronics Engineers, New York. IEEE. 2012. IEEE standard for air interface for broadband wireless access systems. Standard 802. 16TM-2012. Institute of Electrical and Electronic Engineers, New York. IEEE. 2007. Standard for a smart transducer interface for sensors and actua- tors Common functions, communication protocols, and transducer elec- tronic data sheet (TEDS) formats. Standard 1451.0TM. Institute of Electrical and Electronic Engineers, New York. IEEE. 2010. Standard for broadband over power line networks: Medium access control and physical layer specifications. Standard 1901-2010. Institute of Electrical and Electronics Engineers, New York. IEC. 2016. Industrial networks- Wireless communication network and com- munication profiles- WirelessHARTTM. Standard 62591:2016, Interna- tional Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland. ISA. 2011. Wireless systems for industrial automation: Process control and related applications. ANSI/ISA Standard 100.11a-2011. International Society of Automation, Research Triangle Park, NC. Isermann, R. 1984. Process fault detection based on modeling and estimation methods-A survey. Automatica 20(4):387-404. ISO/IEC. 2012. Information technology- Control network protocol- Parts 1, 2, 3 and 4. ISO/IEC Standard 14908-4:2012. International Standards Organization, Geneva, Switzerland. Jacobs, P. 2003. Small HVAC problems and potential savings reports. Tech- nical Report 500-03-082-A-25, California Energy Commission, Sacra- mento, CA. Jacob, D., S. Dietz, S. Komhard, C. Neumann, and S. Herkel. 2010. Black- box models for fault detection and performance monitoring of buildings. Journal of Building Performance Simulation 3(1):53-62. Jin, X., and Z. Du. 2006. Fault tolerant control of outdoor air and AHU supply air temperature in VAV air conditioning systems using PCA method. Applied Thermal Engineering 26(11):1226-1237. Jin, X., H. Ren, and X. Xiao. 2005. Prediction-based online optimal control of outdoor air of multi-zone VAV air conditioning systems. Energy and Buildings 37(9):939-944. Jones, C.B. 2015. Fault detection and diagnostics of an HVAC subsystem using adaptive resonance theory neural networks. Ph.D. dissertation, School of Civil Engineering, University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico. Joshi, P.C., T. Kuruganti, and C.E. Duty. 2015a. Printed and hybrid electron- ics enabled by digital additive manufacturing technologies. Additive Man- ufacturing: Innovations, Advances, and Applications, pp. 131-153. T.S. Srivastan and T.S. Sudarshan, eds. Taylor and Francis Group, UK. Joshi, P.C., T. Kuruganti, and S. Killough. 2015b. Impact of pulse thermal processing on the properties of inkjet printed metal and flexible sensors. ECS Journal of Solid State Science and Technology 4(4):3091-3096. Joshi, P.C., M. Shao, K. Xiao, S.M. Killough, T. Kuruganti, and C.E. Duty. 2015c. Low temperature integration of metal oxide thin films for flexible electronic applications. Proceedings of American Vacuum Society 60th International Symposium & Exhibition, October 27-November 1, Long Beach, CA. Katipamula, S., and M.R. Brambley. 2005a. Methods for fault detection, diagnostics and prognostics for building systems-A review, part I. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environ- ment) 11(1):3-25. Katipamula S., and M.R. Brambley. 2005b. Methods for fault detection, diag- nostics and prognostics for building systems A review, part II. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environ- ment) 11(2):169-187. Katipamula, S., and M. Brambley. 2007. Automated proactive fault isolation: A key to automated commissioning. ASHRAE Transactions 113(2): 40- 51. Katipamula, S., R.G. Pratt, D.P. Chassin, Z.T. Taylor, K. Gowri, and M.R. Brambley. 1999. Automated fault detection and diagnostics for outdoor- air ventilation systems and economizers: Methodology and results from field testing. ASHRAE Transactions 105(1):555-567. Katipamula S., M.R. Brambley, and L. Luskay. 2003a. Automated proactive techniques for commissioning air-handling units. Journal ofSolar Energy Engineering 125(3):282-291. Katipamula, S., M.R. Brambley, N.N. Bauman, and R.G. Pratt. 2003b. Enhancing building operations through automated diagnostics: Field test results. Proceedings of the Third International Conferencefor Enhanced Building Operation, Texas A&M University, College Station, TX. Keir, M.C., and A.G. Alleyne. 2006. Dynamic modeling, control, and fault detection in vapor compression systems. ACRC Technical Report 247. Air Conditioning and Refrigeration Center. College of Engineering. Univer- sity of Illinois at Urbana-Champaign. Kim, M., S.H. Yoon, W. V. Payne, and P.A. Domanski. 2008. Cooling mode fault detection and diagnosis method for a residential heat pump. NIST Special Publication 1087. National Institute of Standards and Technol- ogy, Gaithersburg, MD. Kim, W. 2013. Fault detection and diagnosis for air conditioners and heat pumps based on virtual sensors. Ph.D. dissertation, School ofMechanical Engineering, Purdue University, West Lafayette, IN. Kim, W., and S. Katipamula. 2018. A review of fault detection and diagnos- tics methods for building systems. Science and Technology for the Built Environment 24(1):3-21. Kocyigit, N. 2015. Fault and sensor error diagnostic strategies for a vapor compression refrigeration system by using fuzzy inference systems and artificial neural network. International Journal ofRefrigeration 50:69-79. Lauro, F., F. Moretti, A. Capozzoli, I. Khan, S. Pizzuti, M. Macas, and S. Pan- zieri. 2014. Building fan coil electric consumption analysis with fuzzy approaches for fault detection and diagnosis. Energy Procedia 62:411- 420. Lee, T.S., and W.C. Lu. 2010. An evaluation of empirically-based models for predicting energy performance of vapor-compression water chillers. Applied Energy 87(11):3486-3493. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
f3a3b30e-25d2-44b1-9aee-809453f081c9 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Smart Building Systems 63.15 Lee, W.Y., J.M. House, and N.H. Kyong. 2004. Subsystem level fault diag- nosis of a building's air-handling unit using general regression neural net- works. Applied Energy 77(2):153-170. Li, H., and J.E. Braun. 2003. An improved method for fault detection and diagnosis applied to packaged air conditioners. ASHRAE Transactions 109(2):683-92. Li, H., and J.E. Braun. 2004a. An economic evaluation of automated fault detection and diagnosis for rooftop air conditioners. Proceedings of the Tenth International Refrigeration and Air Conditioning Conference at Purdue, pp. R145.1-R145.10. Li, H., and J.E. Braun. 2004b. A methodology for diagnosing multiple-simul- taneous faults in rooftop air conditioners. Proceedings ofthe Tenth Inter- national Refrigeration and Air Conditioning Conference at Purdue, pp. R131.1-R131.10. Li, H., and J.E. Braun. 2007a. Decoupling features and virtual sensors for diagnosis of faults in vapor compression air conditioners. International Journal ofRefrigeration 30(3):546-564. Li, H., and J.E. Braun. 2007b. A methodology for diagnosing multiple-simul- taneous faults in vapor compression air conditioners. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 13(2):369-395. Li, H., and J.E. Braun. 2007c. An economic evaluation of benefits associated with automated fault detection and diagnosis in rooftop air conditioners. ASHRAE Transactions 113(2):200-210. Li, H., and J.E. Braun. 2007d. Decoupling features and virtual sensors for diagnosis of faults in vapor compression air conditioners. International Journal of Refrigeration 30(3):546-564. Li, H., and J.E. Braun. 2007e. An overall performance index for characteriz- ing the economic impact of faults in direct expansion cooling equipment. International Journal of Refrigeration 30(2):299-310. Li, H., and J.E. Braun. 2009a. Decoupling features for diagnosis of faults in vapor compression heat pumps. International Journal of Refrigeration 32(2):316-326. Li, H., and J.E. Braun. 2009b. Development, evaluation, and demonstration of a virtual refrigerant charge sensor. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 15(1):117-136. Li, H., and J.E. Braun. 2009c. Virtual refrigerant pressure sensors for use in monitoring and fault diagnosis of vapor-compression equipment. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environ- ment) 15(3):597-616. Li, S., and J. Wen. 2014a. A model-based fault detection and diagnostic meth- odology based on PCA method and wavelet transform. Energy and Build- ings 68:63-71. Li, S., and J. Wen. 2014b. Application of pattern matching method for detect- ing faults in air handling unit system. Automation in Construction 43:49- 58. Li, Y. 2012. Electrical signal based fault detection and diagnosis for rooftop units. Ph.D. dissertation, Durham School of Architectural Engineering and Construction, University of Nebraska, Lincoln, NE. Li, Z., C.J. Paredis, G. Augenbroe, and G. Huang. 2012. A rule augmented statistical method for air-conditioning system fault detection and diagnos- tics. Energy and Buildings 54:154-159. Liang, J., and R. Du. 2007. Model-based fault detection and diagnosis of HVAC systems using support vector machine method. InternationalJour- nal of Refrigeration 30(6):1 1041114. Lianzhong, L., and M. Zaheeruddin. 2014. Fault tolerant control strategies for a high-rise building hot water heating system. Building Services Engi- neering Research and Technology 35(6):653-670. Lin, G., and D.E. Claridge. 2015. A temperature-based approach to detect abnormal building energy consumption. Energy and Buildings 93:110- 118. Liu, D., Q. Chen, K. Mori, and Y. Kida. 2010. A method for detecting abnor- mal electricity energy consumption in buildings. Journal of Computa- tional Information Systems 6(14):4887-4895. Lo, C.H., P.T. Chan, Y.K. Wong, A.B. Rad, and K.L. Cheung. 2007. Fuzzy- genetic algorithm for automatic fault detection in HV AC systems. Applied Soft Computing 7(2):554-560. Lott, M.C., T.B. Seaman, C.R. Upshaw, and E.G.K. Haron. 2011. The smart grid in Texas: A primer. Power Across Texas, Austin. Magoules, F., H.X. Zhao, and D. Elizondo. 2013. Development of an RDP neural network for building energy consumption fault detection and diag- nosis. Energy and Buildings 62:133-138. Marino, F., A. Capozzoli, M. Grossoni, F. Lauro, F. Leccese, F. Moretti, S. Panzierei, and S. Pizzuti. 2014. Indoor lighting fault detection and diag- nosis using a data fusion approach. In Energy Production and Manage- ment in the 21st Century: The Quest for Sustainable Energy, pp 83-94. C.A. Brebbia, E.R. Magaril, and M. Y. Khodorovsky, eds. Vol. 190 of WIT Transactions on Ecology and the Environment. WIT Press, Boston, MA. Mavromatidis, G., S. Acha, and N. Shah. 2013. Diagnostic tools of energy performance for supermarkets using artificial neural network algorithms. Energy and Buildings 62:304-314. Mele, F.M. 2012. A model-based approach to HVACfault detection and diag- nosis. M.S. thesis, Department of Electrical Engineering, Royal Institute ofTechnology, Stockholm, Sweden. Miller, C., Z. Nagy, and A. Schlueter. 2015. Automated daily pattern filtering of measured building performance data. Automation in Construction 49:1-17. Modbus. 2012. MODBUS application protocol. specification v1.1b3. Modbus Organization, Inc., Hopkinton, MA. M�ller, T., N. Rehault, and T. Rist. 2013. A qualitative modeling approach for fault detection and diagnosis on HVAC systems. Proceedings ofInterna- tional Conference for Enhanced Building Operations 2013, Montreal. Najafi, M., D.M. Auslander, P.L. Bartlett, P. Haves, and M.D. Sohn. 2012a. Application of machine learning in the fault diagnostics of air handling units. Applied Energy 96:347-358. Najafi, M., D.M. Auslander, P. Haves, and M.D. Sohn. 2012b. A statistical pattern analysis framework for rooftop unit diagnostics. HVAC&R Research (now Science and Technology for the Built Environment) 18(3):406-416. Namburu, S.M., M.S. Azam, J. Luo, K. Choi, and K.R. Pattipati. 2007. Data- driven modeling, fault diagnosis and optimal sensor selection for HVAC chillers. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 4(3):469-473. Narayanaswamy, B., B. Balaji, R. Gupta, and Y. Agarwal. 2014. Data driven investigation offaults in HVAC systems with model, cluster and compare (MCC). Proceedings of the 1st ACM Conference on Embedded Systems for Energy-Efficient Buildings, pp. 50-59. Association for Computing Machinery, New York. Nassif, N., S. Moujaes, and M. Zaheeruddin. 2008. Self-tuning dynamic models ofHV AC system components. Energy and Buildings 40(9):1709- 1720. Navarro-Esbri, J., E. Torrella, and R. Cabello. 2006. A vapor compression chiller fault detection technique based on adaptative algorithms. Applica- tion to on-line refrigerant leakage detection. International Journal of Refrigeration 29(5):716-723. NERC. 2012. Regional entities. North American Electric Reliability Cor- poration, Atlanta, GA. www.nerc.com. Noh, J.H., P.C. Joshi, T. Kuruganti, and P.D. Rack. 2015. Pulse thermal pro- cessing for low thermal budget integration ofIGZO thin film transistors. IEEE Journal ofthe Electron Devices Society 3(3):297-301. Norford, L.K., J.A. Wright, R.A. Buswell, D. Luo, C.J. Klaassen, and A. Suby. 2002. Demonstration of fault detection and diagnosis methods for air-handling units (ASHRAE 1020-RP). International Journal of HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environ- ment) 8(1):41-71. OGCⓇ. 2007. OpenGISⓇ transducer markup language (TML) implementa- tion specification. OGC Standard 06-010r6 (retired). Open Geospatial Consortium, Wayland, MA. OGCⓇ. 2014. SensorML: Model and XML encoding standard. OGC Stan- dard 12-000. Open Geospatial Consortium, Wayland, MA. O'Neill, Z., X. Pang, M. Shashanka, P. Haves, and T. Bailey. 2014. Model- based real-time whole building energy performance monitoring and diag- nostics. Journal of Building Performance Simulation 7(2):83-99. OpenADR Alliance. Undated. The OpenADR primer. www.openadr. . org /assets/docs/openadr_primer.pdf. PECI and Battelle. 2003. Methodfor automated and continuous commission- ing of building systems. ARTI-21CR/610-30040-01. Portland Energy Conservation, Inc. and Battelle Northwest Division. Air Conditioning and Refrigeration Technology Institute, Arlington, VA. Price, P. 2010. Methods for analyzing electric load shape and its variability. LBNL-3713E. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA. Papale, D. 2012. A model-parameter invariant approach to HVAC fault detection and diagnosis. M.S. thesis, Department of Electrical Engineer- ing, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden. Ploennigs, J., B. Chen, A. Schumann, and N. Brady. 2013. Exploiting gener- alized additive models for diagnosing abnormal energy use in buildings. Proceedings ofthe 5th ACM Workshop on Embedded Systemsfor Energy- Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
aa112efb-6596-4c9e-af61-5357e5e1ee08 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 63.16 Efficient Buildings, pp. 1-8. Association for Computing Machinery, New York. Proctor, J. 2004. Residential and small commercial air conditioning-Rated efficiency isn't automatic. ASHRAE Public Session, Winter Meeting, Anaheim, CA. Prakash, J.A.M. 2006. Energy optimization potential through improved onsite analyzing methods in refrigeration. M.S. thesis, Department of Energy Technology, Royal Institute ofTechnology, Stockholm, Sweden. Provan, G. 2011. Generating reduced-order diagnosis models for HVAC systems. Proceedings of 22nd International Workshop on Principles of Diagnosis. Qin, J., and S. Wang. 2005. A fault detection and diagnosis strategy of VAV air-conditioning systems for improved energy and control performances. Energy and Buildings 37(10):1035-1048. Radhakrishnan, R., D. Nikovski, K. Peker, and A. Divakaran. 2006. A com- parison between polynomial and locally weighted regression for fault detection and diagnosis of HVAC equipment. Proceedings of IECON 2006-32nd Annual Conference on IEEE Industrial Electronics, pp. 3668- 3673. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Piscataway, NJ. Reddy, T.A. 2007a. Formulation of a generic methodology for assessing FDD methods and its specific adoption to large chillers (RP-1275). ASHRAE Transactions 1 13(2):334-342. Reddy, T.A. 2007b. Development and evaluation of a simple model-based automated fault detection and diagnosis (FDD) method suitable for pro- cess faults oflarge chillers. ASHRAE Transactions 113(2):27-39. Reddy, T.A., D. Niebur, K.K. Andersen, P.P. Pericolo, and G. Cabrera. 2003. Evaluation of the suitability of different chiller performance models for on-line training applied to automated fault detection and diagnosis. Inter- national Journal ofHVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 9(4):385-414. Ren, N., J. Liang, B. Gu, and H. Han. 2008. Fault diagnosis strategy for incompletely described samples and its application to refrigeration sys- tem. Mechanical Systems and Signal Processing 22(2):436-450. Riemer, P.L, J.W. Mitchell, and W.A. Beckman. 2002. The use of time series analysis in fault detection and diagnosis methodologies. ASHRAE Trans- actions 108(2). Rossi, T.M. 2004. Unitary air conditioning field performance. Proceedings of the Tenth International Refrigeration and Air Conditioning Conference at Purdue, pp. R146.1-R146.9. Rossi, T.M., and J.E. Braun. 1997. A statistical, rule-based fault detection and diagnostic method for vapor compression air conditioners. International Journal ofHVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 3(1):19-37. Rueda, E., S.A. Tassou, and I.N. Grace. 2005. Fault detection and diagnosis in liquid chillers. Proceedings of the Institution ofMechanical Engineers, Part E: Journal ofProcess Mechanical Engineering 219(2):117-125. Schein, J., and S.T. Bushby. 2006. A hierarchical rule-based fault detection and diagnostic method for HVAC systems. HVAC&R Research (now Sci- ence and Technologyfor the Built Environment) 12(1):111-125. Schein, J., S.T. Bushby, N.S. Castro, and J.M. House. 2006. A rule-based fault detection method for air handling units. Energy and Buildings 38(12):1485-1492. Seem, J.E. 2007. Using intelligent data analysis to detect abnormal energy consumption in buildings. Energy and Buildings 39(1):52-58. Seem, J.E., and J.M. House. 2006. Integrated control and fault detection of air handling units. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 15(1):25-55. Seem, J.E., J.M. House, and R.H. Monroe. 1999. On-line monitoring and fault detection of control system performance. ASHRAE Journal 41(7): 21-26. Sharifi, R., and D. Dagnachew. 2012. Fault detection in lighting systems: First phase results. Philips Research, Cambridge, MA. Shaw, S.R., Norford, L.K., Luo, D., and S.B. Leeb. 2002. Detection and diag- nosis ofHVAC faults via electrical load monitoring. InternationalJournal ofHVAC&R Research (now Science and Technology for the Built Envi- ronment) 8(1): 13-40. Siegel, J.A., and C.P. Wray. 2002. An evaluation of superheat-based refriger- ant charge diagnostics for residential cooling systems. ASHRAE Transac- tions 108(2). Siemens VAI. 2008. Precision flatness control for SIROLLCIS CM: Highly improved flatness in cold rolling. Metals Technologies GmbH & Co., Linz, Austria. 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Song, Y., Y. Akashi, and J. Yee. 2008. A development of easy-to-use tool for fault detection and diagnosis in building air-conditioning systems. Energy and Buildings 40(2):71-82. Srivastav, A., A. Tewari, and B. Dong. 2013. Baseline building energy mod- eling and localized uncertainty quantification using Gaussian mixture models. Energy and Buildings 65:438-447. Sterling, R. 2015. Self-aware buildings: An evaluationframework and imple- mentation technologies for improving building operations. Ph.D. disser- tation. College of Engineering and Informatics, National University of Ireland, Galway, Republic of Ireland. Sterling, R., G. Provan, J. Febres, D. O'Sullivan, P. Struss, and M.M. Keane. 2014. Model-based fault detection and diagnosis of air handling units: A comparison of methodologies. Energy Procedia 62:686-693. Sun, Biao, P. Luh, Q. Jia, Z. O'Neil, and F. Song. 2014. Building energy doc- tors: An SPC and Kalman filter-based method for system-level fault detection in HVAC systems. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 11(1):215-229. Sutharssan, T. - S. Stoyanov, C. Bailey, and Y. Rosunally. 2012. Prognostics and health monitoring of high power led. Micromachines 3(1):78-100. Thumati, B.T., M.A. Feinstein, J.W. Fonda, A. Turnbull, F.J. Weaver, M.E. Calkins, and S. Jagannathan. 2011. An online model-based fault diagnosis scheme for HV AC systems. Proceedings of2011 IEEE International Con- ference on Control Applications (CCA), pp. 70-75. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Piscataway, NJ. Wang, H., Y. Chen, C. W. Chan, and J. Qin. 2011. A robust fault detection and diagnosis strategy for pressure-independent VAV terminals of real office buildings. Energy and Buildings 43(7):1774-1783. Wang, H., Y. Chen, C. W. Chan, and J. Qin. 2012a. An online fault diagnosis tool of VAV terminals for building management and control systems. Automation in Construction 22:203-211. Wang, H., Y. Chen, C.' W. Chan, J. Qin, and J. Wang. 2012b. Online model based fault detection and diagnosis strategy for VAV air handling units. Energy and Buildings 55:252-263. Wang, L., S. Greenberg, J. Fiegel, A. Rubalcava, S. Earni, X. Pang, R. Yin, S. Woodworth, and J. Hernandez-Maldonado. 2013. Monitoring-based HVAC commissioning ofan existing office building for energy efficiency. Applied Energy 102:1382-1390. Wang, S., and J. Qin. 2005. Sensor fault detection and validation of VAV ter- minals in air conditioning systems. Energy Conversion and Management 46(15):2482-2500. Wang, S., and F. Xiao. 2004. AHU sensor fault diagnosis using principal component analysis method. Energy and Buildings 36(2):147-160. Wang, S., and F. Xiao. 2006. Sensor fault detection and diagnosis of air- handling units using a condition-based adaptive statistical method. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environ- ment) 12(1):127-150. Wang, S., andJ. Cui. 2006. A robust fault detection and diagnosis strategy for centrifugal chillers. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 12(3):407-427. Wang, S., Q. Zhou, and F. Xiao. 2010. A system-level fault detection and diagnosis strategy for HVAC systems involving sensor faults. Energy and Buildings 42(4):477-490. W eimer, J., S.A. Ahmadi, J. Araujo, F.M. Mele, D. Papale, I. Shames, H. Sandberg, and K.H. Johansson. 2012. Active actuator fault detection and diagnostics in HVAC systems. Proceedings ofthe Fourth ACM Workshop on Embedded Sensing Systems for Energy Efficiency in Buildings, pp. 107-114. Association for Computing Machinery, New York. West, S.R., Y. Guo, X.R. Wang, andJ. Wall. 2011. Automated fault detection and diagnosis of HVAC subsystems using statistical machine learning. Proceedings of Building Simulation 2011:12th Conference of Interna- tional Building Performance Simulation Association, pp. 2659-2665. Wichman, A., and J.E. Braun. 2009. Fault detection and diagnostics for com- mercial coolers and freezers. HVAC&R Research (now Science and Tech- nology for the Built Environment) 15(1):77-99. Wu, J.D., and S.Y. Liao. 2010. Fault diagnosis of an automotive air condi- tioner blower using noise emission signal. Expert Systems with Applica- tions 37(2):1438-1445. Wu, S., and J.Q. Sun. 2011a. A top-down strategy with temporal and spatial partition for fault detection and diagnosis of building HVAC systems. Energy and Buildings 43(9):2134-2139. Wu, S., and J.Q. Sun. 2011b. Cross-level fault detection and diagnosis of building HVAC systems. Building and Environment 46(8):1558-1566. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
0733907c-fc04-4ac4-9bd8-10386450d6cd | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Smart Building Systems 63.17 Xiao, F., S. Wang, and J. Zhang. 2006. A diagnostic tool for online sensor health monitoring in air-conditioning systems. Automation in Construc- tion 15(4):489-503. Xiao, F., Y. Zhao, J. Wen, and S. Wang. 2014. Bayesian network based FDD strategy for variable air volume terminals. Automation in Construction 41:106-118. Xu, X., F. Xiao, and S. Wang. 2008. Enhanced chiller sensor fault detection, diagnosis and estimation using wavelet analysis and principal component analysis methods. Applied Thermal Engineering 28(2):226-237. Yang, H., S. Cho, C.S. Tae, and M. Zaheeruddin. 2008. Sequential rule based algorithms for temperature sensor fault detection in air handling units. Energy Conversion and Management 49(8):2291-2306. Yang, X.B., X.Q. Jin, Z.M. Du, and Y .H. Zhu. 2011. A novel model based fault detection method for temperature sensor using fractal correlation dimension. Building and Environment 46(4):970-979. Yang, X.B., X.Q. Jin, Z.M. Du, Y.H. Zhu, and Y.B. Guo. 2013. A hybrid model-based fault detection strategy for air handling unit sensors. Energy and Buildings 57:132-143. Yiu, J.C.M., and S. Wang. 2007. Multiple ARMAX modeling scheme for forecasting air conditioning system performance. Energy Conversion and Management 48(8):2276-2285. Yoon, S.H., W. V. Payne, and P.A. Domanski. 2011. Residential heat pump heating performance with single faults imposed. Applied Thermal Engi- neering 31(5):765-771. Yu, D., H. Li, and M. Yang. 2011a. A virtual supply airflow meter in rooftop air conditioning units. Building and Environment 46(6):1292-1302. Yu, D., H. Li, and Y. Yu. 2011b. A gray-box based virtual SCFM meter in rooftop air-conditioning units. Journal ofThermal Science and Engineer- ing Applications 3(1):1-7. Yuwono, M., Y. Guo, J. Wall, J. Li, S. West, G. Platt, and S.W. Su. 2015. Unsupervised feature selection using swarm intelligence and consensus clustering for automatic fault detection and diagnosis in heating ventila- tion and air conditioning systems. Applied Soft Computing 34:402-425. Zhao, X., M. Yang, and H. Li. 2014. Field implementation and evaluation of a decoupling-based fault detection and diagnostic method for chillers. Energy and Buildings 72:419-430. Zhou, Q., S. Wang, and Z. Ma. 2009. A model-based fault detection and diag- nosis strategy for HVAC systems. International Journal of Energy Research 33(10):903-918. Zhu, Y - X. Jin, and Z. Du. 2012. Fault diagnosis for sensors in air handling unit based on neural network pre-processed by wavelet and fractal. Energy and Buildings 44:7-16. Zogg, D., E. Shafai, and H.P. Geering. 2006. Fault diagnosis for heat pumps with parameter identification and clustering. Control Engineering Prac- tice 14(12):1435-1444. ZigBee Alliance. 2008. ZigBee specification. Document 053474r17. Zigbee Alliance, San Ramon, CA. Z-WaveⓇ Alliance. 2014. About Z- WaveⓇ technology. z-wavealliance.org /about_z-wave_technology/. BIBLIOGRAPHY Architectural Energy Corporation (AEC). 2003. Final report: Energy efficient and affordable commercial and residential buildings. report prepared for the California Energy Commission. Report P500-03-096, Architectural Energy Corporation, Boulder, CO. Avery, G. 2002. Do averaging sensors average? ASHRAE Journal 44(12): 42- 43. Bishop, C.M. 1995. Neural networks for pattern recognition. Oxford Univer- sity Press, New York. Blanchard, B.S., D. Verma, and E.L. Peterson. 1995. Maintainability: A key to effective serviceability and maintenance management. John Wiley & Sons, New York. Bonne, D., and S.B. Jorgensen. 2004. Data-driven modeling of batch pro- cesses. Proceedings of7th International Symposium on Advanced Control ofChemical Processes, ADCHEM, F. Allgower and F. Gao, eds., pp. 663- 668. Bose, R., A.A. Helal, V. Sivakumar, and S. Lim. 2007. Virtual sensors for ser- vice oriented intelligent environments. The 3rd IASTED International Conference on Advances in Computer Science and Technology, ACST 2007, pp. 165-170. Brambley, M.R., R.G. Pratt, D.P. Chassin, and S. Katipamula. 1998. Auto- mated diagnostics for outdoor air ventilation and economizers. ASHRAE Journal 40(10):49-55. Campbell, J.D. 1995. Uptime: Strategiesfor excellence in maintenance man- agement. Productivity Press, Portland, OR. Carling, P., and P. Isakson. 1999. Temperature measurement accuracy in an air-handling unit mixing box. Proceedings of the 3rd International Sym- posium on HVAC, ISHVAC '99, Shenzhen, China. Casali, A., G. Gonzalez, F. Torres, G. Vallebuona, L. Castelli, and P. Gimenez. 1998. Particle size distribution soft-sensor for a grinding cir- cuit. Powder Technology 99(1):15-21. CEC. 2008. Strategic plan to reduce the energy impact of air conditioners. CEC-400-2008-010. California Energy Commissioning, Sacramento, CA. Champagne, M., and M. Dudzic. 2002. Industrial use of multivariate statisti- cal analysis for process monitoring and control. Proceedings of the 2002 American Control Conference (vol. 1), pp. 594-599. Chen, J., and R.J. Patton. 1999. Robust model-based fault-diagnosis for dy- namic systems. Kluwer Academic Publishers, Norwell, Massachusetts. Claridge, D.E., M. Liu, and W.D. Turner. 1999. Whole building diagnostics. Proceedings of the Workshop on Diagnostics for Commercial Buildings: Research to Practice, San Francisco, pp. 3.2.1-3.2.17. Comstock, M.C., B. Chen, and J.E. Braun. 1999. Literature review for appli- cation of fault detection and diagnostic methods to vapor compression cooling equipment. HL 1999-19, Report 4036-2. Ray Herrick Laborato- ries, Purdue University. Criswell, J.W. 1989. Planned maintenance for productivity and energy con- servation, 3rd ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. Devogelaere, D., M. Rijckaert, O.G. Leon, and G.C. Lemus. 2002. Applica- tion of feedforward neural networks for soft sensors in the sugar industry. Proceedings of the VII Brazilian symposium on neural networks, 2002 (SBRN 2002), pp. 2-6. DeWolf, S., R.L.E. Cuypers, L.C. Zullo, B.J. Vos, and B.J. Bax. 1996. Model predictive control of a slurry polymerisation reactor. Computers and Chemical Engineering 20(Supplement 2):S955-S961. Doyle, F.J. 1998. Nonlinear inferential control for process applications.Jour- nal ofProcess Control 8(5-6):339-353. Federspiel, C. 2000. Predicting the frequency and cost of hot and cold com- plaints in buildings. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 6(4):289-305. Fortuna, L., S. Graziani, A. Rizzo, and M.G. Xibilia. 2007. Soft sensors for monitoring and control ofindustrial processes. Springer-V erlag, London. Frank, P.M. 1990. Fault diagnosis in dynamic systems using analytical and knowledge-based redundancy-A survey and some new results. Automat- ica 26:459-474. Frank, P.M. 1997. New developments using AI in fault diagnosis. Engineer- ing Applications of Artificial Intelligence 10(1):3-14. Friedman, G.2004. Too hot-Too cold: Diagnosing occupant complaints. ASHRAE Journal 46(1):S157-S158, S160-S163. Friedman, H., and M.A. Piette. 2001. Comparison of emerging diagnostic tools for large commercial HVAC systems. Proceedings of the 9th National Conference on Building Commissioning, Cherry Hill, NJ. Fuchs, S.J. 1992. Complete building equipment maintenance desk book. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. Gawthrop, P.J. 2005. Virtual actuators with virtual sensors. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part I: Journal of Systems and Control Engineering 219(5):370-377. Gertler, J. 1988. Survey of model-based failure detection and isolation in complex plants. IEEE Control Systems Magazine 8(6):3-11. Gonzalez, G.D., 1999. Soft sensors for processing plants. Proceedings of the second international conference on intelligent processing and manufac- turing of materials, IPMM '99, vol. 1, pp. 59-69. Haberl J. S., L.K. Norford, andJ. V. Spadaro. 1989. Diagnosing building oper- ating problems. ASHRAE Journal 31(6):20-30. Hardy, N., and A.A. Maroof. 1999. ViSIAr-A virtual sensor integration architecture. Robotica 17(6):635-647. Harms, T.M. 2002. Charge inventory system modeling and validationfor uni- tary air conditioners. Ph.D. dissertation. School of Mechanical Engineer- ing, Purdue University, West Lafayette, IN. Healy, W. 2010. Building sensors and energy monitoring systems. Building America Meeting on Diagnostic Measurement and Performance Feed- back for Residential Space Conditioning Equipment, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
d7392d91-8cc5-4f77-88ec-a7f5102b6a11 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 63.18 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Himmelblau, D.M. 1978. Fault detection and diagnosis in chemical and pet- rochemical processes. Elsevier, New York. IEEE. 1997. Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications. Standard 802.11-1997. Institute of Electrical and Electronic Engineers, New York. Isermann, R., and P. Balle. 1997. Trends in the application of model-based fault detection and diagnosis of technical process. Control Engineering Practice 5(5):709-719. Kadlec, P., B. Gabrys, and S. Strandt. 2009. Data-driven soft sensors in the process industry. Computers and Chemical Engineering 33(4):795-814. Karmar, J., and N. Valerie. 1995. Energy impacts from commercial air con- ditioning maintenance-A WDSD evaluation report. Wisconsin Demand- Side Demonstrations, Madison, WI. Katipamula S., and N. Lu. 2006. Evaluation of residential HVAC control strategies for demand response programs. ASHRAE Transactions 112(1): 535-546. Kintner-Meyer, M., and M.R. Brambley. 2002. Pros & cons of wireless. ASHRAE Journal 44(11):54-61. Kintner-Meyer, M., M.R. Brambley, T.A. Carlon, and N.N. Bauman. 2002. Wireless sensors: Technology and cost-savings for commercial buildings. Teaming for Efficiency: Proceedings, 2002 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, vol. 7: Information and Electronic Tech- nologies; Promises and Pitfalls, pp. 7.121-7.134. American Council for Energy Efficient Economy, Washington, D.C. Lee, P.S., and A.L. Dexter. 2005. A fuzzy sensor for measuring the mixed air temperature in air-handling units. Measurement 37(1):83-93. Li, H., and J.E. Braun. 2002. On-line models for use in automated fault detec- tion and diagnosis for HVAC&R equipment. Proceedings of the 2002 ACEEE Conference on Energy Efficiency in Buildings, Monterey, CA. American Council for an Energy Efficient Economy, Washington, D.C. Mangoubi, R.S. 1998. Robust estimation andfailure detection. Springer- Ver- lag, New York. McIntosh, I.B.D., J.W. Mitchell, and W.A. Beckman. 2000. Fault detection and diagnosis in chillers-Part I: Model development and application. ASHRAE Transactions 106:268-282. McKellar, M. G. 1987. Failure diagnosis for a household refrigerator. M.A. thesis. School of Mechanical Engineering, Purdue University, Purdue, Indiana. Mobely, R.K. 1989.An introduction to predictive maintenance. Van Nostrand Reinhold, New York. Moubray, J. 1997. Reliability-centered maintenance, 2nd ed. Industrial Press, New York. National Research Council. 1998. Stewardship offederalfacilities: A proac- tive strategyfor managing the nation 's public assets. National Academy Press, Washington, D.C. NCMS. 1999. Reliability and maintainability guideline for manufacturing machinery and equipment, 2nd ed. National Center for Manufacturing Sciences, Ann Arbor, MI. Patton, R.J., P. Frank, and R. Clark. 1989. Fault diagnosis in dynamic sys- tems: Theory and application. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. Patton, R.J., C. Fantuzzi, and S. Simani. 2003. Model-basedfault diagnosis in dynamic systems using identification techniques. Springer- V erlag, New York. Pau, L.F. 1981. Failure diagnosis and performance monitoring. Marcel Dek- ker, New York. Petrocelly, K.L. 1988. Physical plant operations handbook. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ. Portland Energy Conservation Inc. (PECI) and Battelle Northwest Division. 2003. Methods for automated and continuous commissioning of building systems. Report ARTI-21CR/610-30040-01. Air Conditioning and Re- frigeration Technology Institute, Arlington, VA. www.osti.gov/scitech /servlets/purl/810800. Proctor, J., and T. Downey. 1995. Heat pump and air conditioner perfor- mance. Affordable Comfort Conference, Pittsburgh. Reddy, T.A., and K.K. Andersen. 2002. An evaluation of classical steady- state off-line linear parameter estimation methods applied to chiller performance data. International Journal of HVAC&R Research (now Science and Technology for the Built Environment) 8(1):101-124. Reddy, T.A., D. Niebur, J. Gordon, J. Seem, K.K. Andersen, G. Cabrera, Y. Jia, and P. Pericolo. 2001. Development and comparison of on-line model training techniques for model-based FDD methods applied to vapor com- pression chillers. ASHRAE Research Project RP-1139, Final Report. Salsbury, T.I., and R.C. Diamond. 2001. Fault detection in HVAC systems us- ing model-based feedforward control. Energy and Buildings 33:403-415. Smith, A.M. 1993. Reliability-centered maintenance. McGraw-Hill, New York. Seem, J.E. 2007. Using intelligent data analysis to detect abnormal energy consumption in buildings. Energy and Buildings 39:52-58. SGIP. 2011. SGiP standards catalog. Smart Grid Interoperability Panel, Wakefield, MA. www.sgip.org/Catalog-of-Standards. Shen, B. 2006. Improvement and validation of unitary air conditioner and heat pump simulation models at off-design conditions. Ph.D. dissertation. Herrick Laboratories, Purdue University, West Lafayette, IN. Song, Y Y. Akashi, and J. Yee. 2008. A development of easy-to-use tool for fault detection and diagnosis in building air-conditioning systems. Energy and Buildings 40(2):71-82. Sreedharan, P., and P. Haves. 2001. Comparison of chiller models for use in model-based fault detection. International Conference for Enhanced Building Operations (ICEBO), Texas A&M University, College Station. Stallard, L.A. 1989. Model based expert system for failure detection and identification ofhousehold refrigerators. M.A. thesis. School ofMechan- ical Engineering, Purdue University, West Lafayette, IN. Stum, K. 2000. Compilation and evaluation of information sources for HVAC&R system operations and maintenance procedures. ASHRAE Research Project RP-1025, Final Report. Tan, H., and A.L. Dexter. 2005. Improving the accuracy of sensors in building automation systems. Proceedings of the 16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic. www.nt.ntmu.no/users'skogejprost/proceedings /ifac2005/Fullpapers/01900.pdf. TIAX. 2005. Energy impact of commercial building controls and perfor- mance diagnostics: market characterization, energy impact of building faults and energy savings potential. Report D0180. TIAX, Lexington, MA. TRC Finland. 1996. International Energy Agency building optimisation and fault diagnosis source book. J. Hyvarinen and S. K�rki, eds. Technical Research Centre of Finland, Laboratory of Heating and Ventilation, Espoo. Underwood, C.P. 1997. HVAC control systems: Modeling, analysis and design. Spon Press, Abingdon, Oxford, UK. Venkatasubramanian, V., S. Rengaswamy, K. Yin, and S.N. Kavuri. 2003. A review of process fault detection and diagnosis part 1: Quantitative model- based methods. Computers and Chemical Engineering 27(3): 293-311. Venkatasubramanian, V., S. Rengaswamy, K. Yin, and S.N. Kavuri. 2003. A review of process fault detection and diagnosis part II: Qualitative models and search strategies. Computers and Chemical Engineering 27(3): 313- 326. Venkatasubramanian, V., S. Rengaswamy, K. Yin, and S.N. Kavuri. 2003. A review of process fault detection and diagnosis part III: Process history based methods. Computers and Chemical Engineering 27(3):327-346. Wang, S., and J. Cui. 2006. A robust fault detection and diagnosis strategy for centrifugal chillers. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 12(3):407-427. Ward, M., and J. Siegel. 2005. Modeling filter bypass: Impact on filter effi- ciency. ASHRAE Transactions 1 1 1(1):1091-1100. Wichman, A. 2007. Evaluation offault detection and diagnosis methods for refrigeration equipment and air-side economizers. M.A. thesis. Ray W. Herrick Laboratories, School ofMechanical Engineering, Purdue Univer- sity, West Lafayette, IN. Wichman, A., and J.E. Braun. 2009. A smart mixed-air temperature sensor. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environ- ment) 15(1):101-115. Willsky, A. S. 1976. A survey of design methods for failure detection in dy- namic systems. Automatica 29:601-611. Yang, H., and H. Li. 2010. A generic rating-data-based (GRDB) DX coils modeling method. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 16(3):331-353. Yu, B., and D.H.C. van Paassen. 2003. Fuzzy neural networks model for building energy diagnosis. The Eighth International IBSPA Conference, Eindhoven, Netherlands, August 11-14, pp. 1459-1466. www.ibpsa.org /photosedings/CBS2003/BS03_1459_1466.pdf Related Commercial Resources Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
dd115b81-7152-47b4-9b4e-2a42435b4148 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Related Commercial Resources CHAPTER 64 MOISTURE AND MOLD ¦ COMPLEX CAUSES ¦ 64.1 ¦ SOLUTIONS ¦ 64.6 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ MOISTURE TOLERANCE AND LOADS ¦ 64.2 ¦ Architecture and Design ¦ 64.6 ¦ ¦ RISK FACTORS AND MITIGATION ¦ 64.3 ¦ HVAC Systems ¦ 64.8 ¦ ¦ HVAC Systems ¦ 64.3 ¦ HEALTH-RELEVANT INDOOR DAMPNESS ¦ 64.11 ¦ ¦ Architectural Factors ¦ 64.5 ¦ MEASURING BUILDING DAMPNESS ¦ 64.12 ¦ ¦ Building Operational Decisions ¦ 64.5 ¦ Water Activity ¦ 64.12 ¦ ¦ Occupant Decisions ¦ 64.5 ¦ Moisture Content ¦ 64.12 ¦ I NDOORS, buildings should always be dry. When building inte- riors get damp and stay damp, problems often emerge for their oc- cupants and for the building's s structure, materials, and furnishings. Persistent indoor dampness has been associated with human health problems, increased risk to buildings' structural fasteners and exterior enclosure, shortened useful life of furnishings, and reduced acceptability to occupants because of odors and stains. These and related problems can be costly and disruptive, as well as annoying to all concerned (ASHRAE 2013). Human Health The U.S. National Academy of Medicine and the World Health Organization determined that there is a clear association between damp buildings and negative health effects (NIM 2004). The U.S. Department of Energy's Lawrence Berkeley National Laboratory estimated the cost of documented dampness-specific health effects to be more than $3.5 billion each year (Mudari and Fisk 2007), and health hazard evaluations of buildings around the world have repeatedly shown that indoor dampness is neither normal nor desir- able from a health perspective (e.g., NIOSH [2013]). Although not all of the mechanisms are well understood at this time, cognizant public health authorities agree that damp buildings can lead to health problems. Energy Conservation Insulation can be compromised when rain and snow melt water leaks into roofs or exterior walls, and when indoor humidity con- denses inside walls. When insulation gets wet, it allows more heat to pass through the building enclosure. The increased heat flow wastes energy, increases the difficulty of meeting energy reduction goals, and adds needless costs to building operation. Sustainability Damp buildings generate corrosion, rot, and mold, which damage structural fasteners (Zelinka 2013), materials, and finishes. There- fore, a building and its furnishings are not sustainable (because their useful lives are shortened) unless they are designed and constructed to prevent moisture accumulation. Costs Fixing a moisture problem after construction is roughly 10 times as expensive as correcting a drawing at the design stage, and reme- diating a mold problem is roughly 100 times as expensive as cor- recting that drawing. Thus, it is far more cost effective (and more sustainable) to avoid problems at the design stage than to repair problems caused by moisture-risky design. The preparation of this chapter is assigned to TC 1.12, Moisture Manage- ment in Buildings. Avoiding Litigation Risk Humidity and moisture-related problems in buildings have been the single largest category of claims against the errors and omissions insurance of architects and engineers (84%). Also, moisture-related damage is the single most-litigated construction defect against con- tractors (NAIC 2008). 1. COMPLEX CAUSES Based on investigations of problem buildings, dampness suffi- cient to cause problems seldom has a single cause. More often, a series of events, including decisions in many areas of professional and personal responsibility, combine in complex ways to cause a problem. Therefore, it is not appropriate to assign responsibility for building dryness to any single group, because it is not likely that any one group acting alone, can prevent a problematic level of dampness, mold, or microbial growth. The interactions that lead to the amount and duration of moisture accumulation that creates problems are similarly complex. Figure 1 shows an example: the classic and problematic practice of installing vinyl wallpaper on the indoor surfaces of exterior walls in a mechan- ically cooled building in hot, humid climates. High-dew-point outdoor air infiltrates through exterior walls. Its moisture is then absorbed into hidden cool surfaces of interior gypsum wallboard. Because the vinyl wallpaper is relatively imper- vious to water vapor transport, moisture accumulates in the gypsum board, resulting in mold growth and eventually decay, rot, or corro- sion of structural members or their fasteners. Note that the problems illustrated by Figure 1 resulted from more than one element: high outdoor dew point for many days or weeks, extensive humid air infiltration into the enclosure, chilled indoor sur- faces, vinyl wallpaper, and untreated paper-faced gypsum board. If any one of those elements were absent, little or no mold growth might have occurred. In this example, · The owner or interior designer decided to install vinyl wall covering rather than a more permeable wall covering. · The architectural designer designed and/or the contractor built a building that allows extensive humid air infiltration, and also selected untreated gypsum wall board for a location likely to expe- rience high humidity in a climate where high humidity continues for many months. · The HV AC system was apparently designed and/or installed such that it overcools wall surfaces. The toilet exhaust duct system was also either designed, installed, or operated such that it extracts air from building cavities as well as from the bathroom, thereby increasing humid air infiltration and leading to high relative humidity inside the cavities. High relative humidity inside cooled walls leads to moisture absorption and high water activity in vul- nerable paper-based backing of the wall board. This example illustrates that risks from multiple decisions made by many different professionals usually act in combination to 64.1 Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
71c5c0d5-7c9c-4d58-bb96-1d58686c417a | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 64.2 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) ![image](/image/placeholder) (A) HUMID OUTDOOR (B) INFILTRATION AIR PULLED THROUGH COOL WALLS, (C) CONDENSED MOISTURE FEEDS AIR LEAKS IN WHERE ITS MOISTURE CONDENSES MOLD AND MILDEW (D) ROOT CAUSE OF LEAKAGE: LEAKING EXHAUST DUCT CONNECTIONS CREATE SUCTION INSIDE BUILDING CAVITIES Fig. 1 Mold Caused by Complex Combination of Factors produce enough moisture accumulation in the wall cavities, for a long-enough period, to create a microbial growth problem. Further, the risk of excess moisture accumulation can be either increased or reduced by occupants as they use the building. For example, if the occupants of an apartment generate a significant amount of moisture from cooking and cleaning activities without opening windows or using exhaust fans, excess moisture accumula- tion and mold growth may occur, most commonly on the inside sur- faces of exterior walls during cold weather. A building is a complex and dynamic system, and the actions ofits occupants are an integral and constantly changing component of that system. Finally, with respect to health issues, people in the same building are often quite different in their individual sensitivities to airborne microbial contaminants. A low level of contamination that causes adverse health effects for one sensitive individual often causes no health effects for others. Consequently, the prudent course of action is to keep all of the materials that make up a building and its HVAC systems as dry as possible, consistent with their normal functions. Building profes- sionals and building occupants can reduce risks by · Remembering that the risk factors for microbial contamination and corrosion are excessive long-term moisture accumulation in materials, repeated wetting, or catastrophic water damage. · Making decisions and taking actions to keep the building and its systems, furnishings, and finishes as dry as possible, given the function of the component in question and the available re- sources. To help establish threshold levels of concern for material dampness, microbiologists and building investigators observe that mold growth is rarely a problem when the water activity ofin- terior building materials and furnishings is held consistently be- low 0.8 (below an equilibrium relative humidity of 80% rh in the surface layers of a material, as opposed to 80% in the nearby air) (ASHRAE Standard 160). · Being aware that, if adequate resources are not made available to keep the building, systems, and contents dry, the risk of microbial growth (including mold) will increase. · Addressing persistent dampness inside a building; stagnant water in condensate drain pans; or constantly damp insulation, filters, or sound lining of HV AC systems. 2. MOISTURE TOLERANCE AND LOADS Concrete, masonry, stone, and heavy wood timbers are much less moisture sensitive than untreated paper-faced gypsum board, light gage steel studs, and carpet adhesives. That is why the tradi- tional heavy construction assemblies typical of buildings built before the twentieth century sometimes tolerated rainwater loads and moisture accumulation in exterior walls with fewer problems than the lighter construction of most modern buildings. Consequently, it is useful to recognize that not all buildings have the same risks, and each type responds differently to equal amounts of humidity and moisture accumulation. When building materials and finishes tolerate moisture exposure, as in the case of a ceramic tile-lined shower room, there is less risk of mold and microbial growth than if that same shower room were lined with painted gypsum wall board. Similarly, not all exterior surfaces of the same building are sub- ject to the same level of environmental moisture stress. Risks from rain exposure and moisture accumulation are quite different on each face of the building. Beginning with the matter of moisture loading, Figure 2 shows an example of the fact that the volume of rain often depends on the predominant direction of wind-driven rain. In Toronto, Canada, the majority of the rain comes from the east (Straube and Schumacher 2010). In other locations, most of the wind-driven rain can come from quite different directions, varying by season of the year. Also, the drying potential of the building varies according to building orientation. For example, in the northern hemisphere, the northern side of a building is shaded from direct solar radiation, reducing the annual drying potential on the north wall to far less on the south and west sides of the same building. In the northern Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
702ea2e8-36df-467c-896d-9e6a2e1966af | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Moisture and Mold 64.3 Chart Type: pie NNW WNW WSW SW SSW SSE SE E NE NNE item_01 508% 381% 254% 231.1% 238.8% 348% 383.5% 365.8% 302.3% 116.8% Fig. 2 Rain Loads Versus Wind Speed and Direction (mm per year (Straub and Schumacher 2010) hemisphere, the risks of equal amounts of rain are much higher on the north side than on the southern and western elevations. Therefore, when designing any building enclosure, it is useful to recognize differences in moisture tolerance of materials and to remain aware of differences in moisture loading and drying poten- tial both outside and inside the building. Chapter 45 outlines useful suggestions for architectural designers to limit the potential for problems in building enclosures. The concern continues after construction is complete. An owner of an existing building should recognize that some types of con- struction and some systems and assemblies in a building are more subject to problems from moisture accumulation than others. Build- ing operations become more economical and the building itself becomes more sustainable when designers avoid moisture-sensitive materials and assemblies in parts of the building where annual water exposure is high and drying potential low, rather than treating all parts of all buildings equally. In both design and operation, an appropriate hierarchy of concern will be based on how much water a given problem can potentially add to moisture-sensitive indoor materials and furnishings. Construction planners and building owners should be aware that at every stage of design, construction, and operation, the own- er's program requirements (OPR) need to clearly define the key moisture management decisions, who will make them, and who will ensure each decision is carried out in practice (EPA 2014). For ex- ample, if there is no requirement to design and operate the HVAC system to keep the building dry during unoccupied, as well as occu- pied, hours, the HVAC designer and building operator might well assume that mold protection in a school during summer vacation is not a measure that the owner is willing to pay for. Architects should keep in mind that the side of the building that has the greatest annual wind and rain exposure needs the most water-resistant materials and the most effective building enclosure design details. Engineers should remember that buildings in hot and humid cli- mates experience thousands ofhours at high outdoor dew points, so the ventilation and makeup air systems must be sure to dry incoming air with more certainty than buildings in dry climates. Building owners and operators should remember that, no matter what the construction age or type, rainwater leaks are a big- ger concern than high humidity, and plumbing leaks are a bigger concern than air leakage from ducts. All of these problems can cause mold growth, but a simple rule applies to all circumstances: more moisture exposure means a higher potential for problems in a shorter amount of time. There- fore, designers and owners benefit from understanding some of the specific factors that have historically been most influential in damp- ness problems. 3. RISK FACTORS AND MITIGATION Each area of professional and occupant activity involves deci- sions and actions that either increase or reduce the risk of problems related to moisture, mold, and other microbial growth. In most cases, the individuals involved are not aware they are making fateful decisions. When reviewing these factors, it is important to remem- ber that moisture and mold problems can develop for different rea- sons in cold and hot climates, and can also occur through mechanisms caused by regionally specific building designs, mate- rial selections, and construction practices in different parts of the world. Therefore, recommendations based on local conditions are often needed to avoid dampness-related problems. 3.1 HVAC SYSTEMS Risk Factors · Failing to dry the ventilation air, and failing to measure and limit the ventilation and exhaust air to the amounts needed for the use of the building and for the number of people actually occupying the building at any given time. Needless amounts of exhaust and ventilation, and ventilation without dehumidification during hu- mid outdoor conditions, have been responsible for major and widespread mold growth problems in hot and humid climates. Whenever any building (in any climate) is mechanically cooled and ventilated, the indoor dew point must remain low enough to keep the indoor surface relative humidity below 80%, even on hidden cool surfaces. Keeping the indoor air dew point below 15°C is a reliable means of avoiding high surface relative humidity (Harriman and Lstiburek 2009). · Failing to ensure that system operation during unoccupied periods keeps the indoor dew point low enough to maintain a water activity below 0.8 in building materials and furnishings (30-day average surface relative humidity below 80% in surfaces cooled by air-conditioning systems). Mold and microbial growth accel- erate when the indoor dew point stays high while surfaces are intermittently chilled by cooling systems. Moisture accumulation and mold have often been observed in unoccupied schools, vaca- tion homes, hotel rooms, institutional dormitories, and military barracks; this happens when there is no independent dehumidifi- cation that keeps indoor dew points low when cooling systems are reset to higher temperatures (Harriman and Lstiburek 2009). · Failing to make air distribution components and joints in return plenums and supply and exhaust ducts sufficiently airtight. Joints and connections must be tight enough to prevent suction that oth- erwise pulls humid outdoor air into the building, and/or leakage that allows cold supply air to chill surfaces inside humid building cavities (Harriman and Lstiburek 2009; Harriman et al. 2001). · Failing to keep the long-term average indoor air pressure positive with respect to the outdoors when the outdoor dew point is higher than indoor surface temperatures (Harriman et al. 2001). · Failing to prevent dirt and dust accumulation on cooling coils and on duct surfaces and sound lining downstream of cooling coils. Accumulating a damp layer of dust can lead to microbial growth. Install access panels that allow inspection and cleaning of the condensate pans and areas upstream and downstream of cooling coils to ensure the condensate pan is not accumulating water, that Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
99f0f265-4046-4019-add6-896ef729fbfb | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 64.4 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Chart Title: Ventilation Dehumidification Load Chart Type: line LOAD @ DEW-POINT LOAD @ DEW-POINT DRY-BULB LOAD PER 472 L/s HIGHER D/H LOAD AT THE PEAK DEW POINT Occurs at moderate temperature, and in absolute terms is a far higher humidity level than what occurs at the peak dry-build temperature DRY BULB Occurs at a much lower absolute humidity DRY-BULB TEMPERATURE item_01 33.3% 100% 145.5% 0.4% 0.4% 29.4% 16.2% 35.8% DESIGN DESIGN Fig.3 Dehumidification Load Versus Peak Outdoor Dew Point Design and Peak Dry Bulb coils are clean, and that upstream and downstream surfaces are clean and dry. Regular cleaning and ultraviolet lamps can reduce the impact of occasional lapses in filtration. Over time, however, effective filtration is the most important factor in preventing microbial growth in parts of the system likely to accumulate moisture during normal operation. · Failing to keep air velocity through cooling coils low enough to prevent droplet carryover into downstream duct work and filters, leading to microbial growth in those locations (Harriman and Lstiburek 2000). · Failing to install condensate drain traps deep enough to allow free-flowing drainage of normal cooling coil condensate, and failing to install traps and condensate drain lines with a diameter large enough to allow maintenance personnel to both observe clogs and clean out anything that obstructs free-flowing drainage (Harriman et al. 2001). · Failing to install accessible cleanouts in condensate drain lines to allow periodic removal of algae and the particulate, feathers, sticks, and leaves that typically wash off the coil. Note also that copper piping has been effective in limiting biological accumula- tion in condensate drain lines (Harriman et al. 2001). · Failing to ensure that the temperature of chilled-water systems stays low enough, and water flow rates through the coils stay high enough, to effectively dry the air. Note that this problem is most common when a building or a system is not equipped with a sep- arate dehumidifier (Harriman and Lstiburek 2009). · Redistributing microbial air contaminants, including mold, from a contaminated space into occupied areas. Examples of contami- nated spaces can include parts of the building under construction or renovation, hidden building assemblies (e.g., damp crawl- spaces or attics), or spaces above dropped ceilings or below raised floors (Harriman and Lstiburek 2009). Risk Mitigation · Ensure that all ventilation air is dried to a dew point below the dew point maintained inside the building when the building is being mechanically cooled (Harriman and Lstiburek 2009; Harriman et al. 2001). · Design ventilation dehumidification components based on the humidity loads at peak outdoor dew point, rather than the loads at the peak outdoor dry-bulb temperature. Figure 3 shows the large difference between these conditions in T ampa, FL; Figure 5 pro- vides more detailed examples in other climates (Harriman and Lstiburek 2009; Harriman et al. 2001). · Ensure that there are HVAC systems and controls that keep the indoor air dew point below 10°C when the building is unoccu- pied, such as during summer vacations of schools and universi- ties, long-term remote deployments of personnel who occupy military barracks and dormitories, and off-season vacancy of vacation homes, apartments, and condominiums. · Ensure that all condensation inside HVAC components and air distribution ductwork is drained away to an appropriate sanitary drain or condensate collection system (Harriman et al. 2001). · Ensure that indoor surfaces of both occupied and unoccupied spaces are not cooled to temperatures so low as to create an aver- age surface relative humidity of over 80% lasting for more than 30 days, or surfaces cold enough to allow condensation (ASHRAE Standard 160). · Note that the relative humidity of air measured in the occupied space or return air does not indicate the relative humidity in the thin boundary layer of air in contact with cool surfaces. Monitoring and controlling indoor dew point compared to indoor surface temperatures is the more useful metric for preventing per- sistent dampness. For example, in buildings that are mechanically cooled during hot or humid weather, drying the ventilation air to an air dew point below 12.8°C nearly always ensures that surface relative humidity stays below 80%, even on cool surfaces. In con- trast, if the indoor air relative humidity were 55% at 25.6°C, any surface cooled below 18.9°C would have a relative humidity above 80% (Harriman and Lstiburek 2009). · Keep the indoor dew point low enough to ensure that there is no condensation on the exposed surfaces of cool HVAC components or on moisture-sensitive building materials or furnishings. Note that the caution against condensation and long-term average sur- face relative humidity above 80% applies not only to visible sur- faces in occupied spaces but also to any moisture-sensitive materials inside hidden building cavities and unconditioned spaces (Harriman et al. 2001). · Ensure that large-capacity humidifiers are installed as multiple modular stages rather than a single large units, and controlled so they do not overload the air with humidity, reducing the risk of condensation inside air distribution systems or inside exterior walls and roofing assemblies (Harriman et al. 2001). · Ensure that cold HVAC and plumbing components and systems such as chilled-water pipes and valves, supply air ducts, cold domestic water lines, and cold condensate drain piping are suffi- ciently insulated to keep the temperature of all of their surfaces at least 4 K above the dew point of the surrounding air. Note that pipes often pass through unconditioned spaces such as basements, Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
19764df1-0479-404d-b477-28bb16ebdbf0 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Moisture and Mold 64.5 crawlspaces, and attics. Any insulation on chilled piping must be continuous and complete, and also be equipped with an effective vapor retarder, or be itself a vapor retarder to limit high surface rel- ative humidity on cold pipes as they pass through high-dew-point spaces and building cavities (Harriman and Lstiburek 2009). 3.2 ARCHITECTURAL FACTORS Risk Factors · Vinyl wall covering on exterior and demising walls ofbuildings in hot and humid climates. Problems have frequently occurred be- hind vinyl wall covering when the building lacks a continuous, sealed air barrier that effectively keeps humid outdoor air out of the cavities inside the exterior and interior walls (Harriman and Lstiburek 2009). · Damp basements and crawl spaces (DOE 2005). In residences in cold climates, humid air from damp basements and crawlspaces is often carried upward into a cold attic by stack effect. The moisture condenses into the roof sheathing and supports mold growth. In hot climates, the water vapor may condense or be absorbed into the flooring of the first floor, because that surface has been cooled by air conditioning in the occupied space. · Water accumulating next to or under the building's foundation, often because of exterior grading that has compacted, sloping in- ward toward the foundation after freeze/thaw cycles in cold cli- mates, or because of decorative edging around shrubbery that creates a pond near the foundation (ASTM 2010; Rose 2005). · Rain leaks through joints around windows, doors, or other wall penetrations such as through-wall air-conditioning units, electrical fixtures, exhaust ducts, or structural fasteners, or leak- age through joints where different types of exterior cladding come together (Harriman and Lstiburek 2009). · Absence of effective flashing around windows, doors, skylights, and other penetrations of the building's walls or roof (ASTM 2007). · Absence of an effective, continuously sealed air barrier covering all six sides of the building envelope, allowing leakage of humid air from either indoors or outdoors into cool exterior walls, crawl- spaces, roof assemblies, or attics (see Chapter 45) (ASHRAE Standard 90. 1). · Absorptive exterior cladding such as brick veneer, stucco, or masonry, which retains rainwater but is not backed by a free- draining and vented air gap in front of a water-resistant vapor bar- rier equipped with effective flashing (Derome and Saneinejad 2009). Risk Mitigation · Roof overhangs of at least 600 mm or more (CMHC 1998). In both tall and low-rise buildings, a roof overhang greatly reduces the volume of rainwater that ends up on the wall. · Sill pan flashing under windows and doors to force any water leak- age outward onto an effective water barrier and then out of the building wall (ASTM Standards D7338, E2112; Harriman and Lstiburek 2009; JLC 2007). · Crawlspaces lined with water and vapor barriers that are suffi- ciently sealed to prevent infiltration into the building from surface water and moisture from the soil and humid air (DOE 2005). 3.3 BUILDING OPERA TIONAL DECISIONS Risk Factors · Failing to turn off exhaust fans and close ventilation air dampers when the building is unoccupied (to reduce humid air infiltration when systems are not providing dehumidification). · Failing to effectively exhaust humid air from showers, spas, dec- orative water fountains, indoor landscaping irrigation, and swim- ming pools. · Failing to dry outdoor air brought into the building for ventilation or to replace exhaust air, when the outdoor air dew point is above 15°C. · In cold weather, humidifying indoor air to dew points high enough to create condensation or surface relative humidity above 80% or water activity above 0.8 at the surface of moisture-sensitive sur- faces inside walls, above insulated ceilings, or in attics for extended periods (e.g., days, weeks). · Failing to ensure that the temperature of chilled-water systems stays low enough, and that flow rates through the coils stay high enough, to effectively dry the air when the chilled-water systems are the only means of removing excess humidity from the building. This problem often occurs when chilled-water tempera- tures are reset to save energy when the building is unoccupied during hot and humid weather; under these circumstances, a sep- arate dehumidification system may be necessary to prevent prob- lems associated with persistent dampness (Harriman et al. 2001). Risk Mitigation · Mop and dry up spilled liquids or wash water promptly, limiting the amount of water that soaks into walls, carpeting, or flooring materials. · Repair plumbing leaks quickly, and dry up any water leakage that resulted from such leaks within 24 to 48 h. · Keep irrigation spray heads aimed carefully away from the building, preventing the frequent soaking of exterior walls and foundation. · Maintain the slope of exterior landscaping so that rainwater and irrigation spray flows away from the foundation rather than accu- mulating there. · Keep rainwater runoff from the roof at least 1 m away from the foundation. · Prevent microbial growth in HVAC components and air distribu- tion systems, and remove mold and other microbial contaminants from air flowing through HVAC systems, to prevent contaminants from being distributed throughout the building (ACGIH 1999; AIHA 2008; EPA 2001). · In hot and humid weather, operate systems so they limit the dew point of the indoor air to less than 10°C, when the building is not occupied. 3.4 OCCUPANT DECISIONS Risk Factors · Failing to operate exhaust fans or open windows to effectively remove humid air from cooking or from baths and showers, espe- cially in small homes or apartments with many people or long cooking operations that lead to a large percentage of hours per week or month at a high indoor dew point. · Failing to exhaust humid air from clothes driers or drying clothes on racks indoors without effective exhaust of the resulting humidity. The problems associated with this error are especially severe during cold weather, when exterior walls and attics are cold, creating large condensing surfaces. · Growing an unusually large number of live plants indoors, without exhausting or using dehumidifiers to remove the humid- ity they respire. Problems created by this oversight have been seen to be especially severe in cold climates and indoor spaces used to grow medicinal or recreational cannabis. · In cold weather, humidifying the indoor air to dew points high enough to create condensation or surface relative humidity above 80% or surface water activity or materials inside cooled walls and attics for days or weeks at a time. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
60e62916-9195-4195-a9f2-82cbb5dc8a64 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 64.6 · Storing large amounts of documents, furniture, or cardboard boxes in damp basements or crawlspaces, or in contact with cool walls or foundations. Risk Mitigation · Keep shower or tub splash within the tub enclosure, limiting the amount of water that can soak the floor or walls. · Install and operate quiet, humidity-activated exhaust fans in bath- rooms and in spaces used for growing large numbers ofplants. Set the fan to start operating when humidity in the space rises above 70% rh. · Mop and dry spilled liquids or wash water promptly, limiting the amount of water that soaks into walls, carpets, or flooring mate- rials during cleaning operations, and dry any water that remains within 24 to 48 h. · Repair plumbing leaks quickly, and dry any water accumulation within 24 to 48 h. · Keep irrigation spray heads aimed carefully, preventing repeated soaking of exterior walls and foundation. · Maintain the slope of the landscaping so that rainwater and irri- gation runoff flows away from the foundation rather than accu- mulating there. · Keep rainwater runoff from the roof at least 1 m away from the foundation. · Remove mold and other microbial contaminants from the resi- dence promptly, using appropriate engineering controls such as high-efficiency particulate air (HEPA) filtration and temporary negative pressure containments to keep contaminants from be- coming airborne and distributed throughout the building (ACGIH 1999; AIHA 2008; EPA 2001; IICRC Standard S520). 4. SOLUTIONS 4.1 ARCHITECTURE AND DESIGN Suggestions in this section are traditionally within the control of the owner, architect, and general contractor. These can help accom- plish three tasks that reduce the risk of indoor dampness: (1) keep rain off and away from the building envelope, (2) help materials drain water and resist its effects when leaks eventually occur, and (3) keep humid air from infiltrating into the building envelope (espe- cially through the historically problematic large gaps in the long joints where the roof meets the walls). Roof Overhang Ideally, the roof should project at least 600 mm beyond the walls all around the building. This greatly reduces the risks of water leakage, because much less rainwater ends up on the walls over the life of the building. The baseline risk of mold and moisture problems depends on how much water contacts the exterior walls. More hours of contact and a higher volume of water generates more risk when gaps and cracks occur (by design, during construction, or over the building's lifetime). The further the roof extends beyond the walls, the less rainwater will flow down those walls to challenge every joint and seam. A roof projection of about 600 mm is likely to cut the annual rain volume flowing down the walls and windows by roughly 50% in both tall and low-rise buildings. The exact reduction depends on many factors, but 50% is a reasonable approximation of the load reduction value of an overhang. Longer projections are even better because they reduce the rain volume still further, but studies of moisture problems in buildings indicate that even in very rainy cli- mates, very few major moisture problems occur where the roof pro- jection is at least 600 mm beyond the exterior walls (CMHC 1998). As a side benefit, the wider the overhang, the greater the reduction 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) in solar-driven cooling load, which reduces energy consumption in air-conditioned buildings. A useful option for taller buildings is to increase the length of the overhang. Interestingly, in high-rise buildings, most of the annual rain load reaches the building as it blows in from the sides during periods of wind-driven rain; the building's 600 mm overhang catches the approaching wind and forces it to roll into a protective cylindrical air mass near the roof line. That rolling cylinder of air acts as a sort of dry protective bumper, forcing most ofthe oncoming rain-laden wind up, over, and around. Consequently, most of the rainwater never reaches the surface of the building. w aterproof Drainage Plane To further reduce risks, exterior walls can be designed with a three-part drainage plane behind the exterior cladding. An effective drainage plane consists of three components: · Waterproof drainage layer with flashing at its base that forces any water leakage back out of the wall assembly. · Air gap to allow smooth flow of any leakage water down the sur- face of that waterproof layer. · Flashing that prevents water from entering the wall above and around penetrations (e.g., windows, doors, air-conditioning unit sleeves). The flashing is integrated with the waterprooflayer such that any leakage water is eventually redirected back out of the wall to the weather side of the cladding. In theory, exterior cladding can be designed as a barrier system, so that no water ever gets into the exterior wall. However, in prac- tice, whether due to extreme weather, oversight during construction, or aging of materials, some water usually gets in. In some cases, the wraparound air barrier described in the fol- lowing section can also act as the waterprooflayer, if(1) both design and installation of the joinery are done carefully, and (2) the air bar- rier is adequately supported to minimize flexing. There is no inherent conflict between the functions of air barrier and water bar- rier; both are vapor permeable. However, keep in mind that an air barrier must be structurally strong enough to resist the full design wind load, and a waterproof membrane needs to remain waterproof. If an air barrier flexes and stretches over time under wind loading, its seams may not remain waterproof. With sheets, it is also import- ant to remember that the waterproof layers must overlap shingle style, so that each seam sheds water rather than traps it. Combining the functions of water barrier and air barrier is less complex when using spray-applied, vapor-permeable but water- proof membranes. In contrast, when the sheets are assembled into a combined air barrier/waterproof layer, all joinery must resist wind loads over time, and it must be detailed to ensure that all its joints and seams shed water. In addition to the air barrier and waterproof layer, buildings clad with brick, stone, or stucco need vapor barriers on the exterior side of the wall insulation because these materials act as moisture reser- voirs: unless equipped with specialized coatings, they soak up rain- water. This is not always a problem for the material itself, but it often creates problems for more moisture-sensitive sheathing be- hind that cladding. Solar heat drives large amounts of hot water vapor out of the cladding and inward into the sheathing. In hot, humid, and mixed climates, it is important to line the drainage gap for brick or stucco with a vapor barrier, and that layer may act as the waterproof layer and air barrier as well. Keep in mind that although exterior waterproof layers and air barriers are needed in all buildings, vapor barriers are needed in a much smaller percentage of buildings and must be thoughtfully located to avoid problems. Walls must be able to dry, ideally both inwards and outwards. Exterior vapor barriers have often prevented this necessary drying. Except behind the claddings described previ- ously, it is usually best to avoid exterior vapor barriers in hot and Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
26cbd6b9-a7c0-4a8b-aac7-69c400bba66e | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Moisture and Mold 64.7 mixed climates. In cold climates, if any vapor barrier is needed, it should be located toward the inboard of the insulation. In cold weather, the vapor flows become more complex. For example, a vapor barrier outside of the insulation could lead to accumulation of moisture that would freeze during the winter. The basic goal is to keep humid air out of any cold wall. In cold climates, the humid air is on the indoor side, so a combination vapor barrier/air barrier is useful in that location. In hot climates, an air barrier (not a vapor barrier) located near the outside of the wall is usually the best way to keep humid air out of exterior walls that are chilled by the indoor air conditioning. However, the optimal loca- tion for a vapor barrier is complex and depends on many other fac- tors that are beyond the scope of this chapter. For more about the different functions and locations for vapor barriers, air barriers, and waterproof layers, see Chapters 25, 26, and 27 ofthe 2017 ASHRAE Handbook-Fundamentals and Chapter 45 of this volume. Also, consider using an hourly hygrothermal modeling program to ana- lyze the behavior of the proposed enclosure over a full year, rather than a single-point analysis that looks only at extreme conditions. Sill Pans and Flashing To be effective, flashing must extend around the entire perimeter of windows and doors. It must be designed and installed so that any water leak above, beside, or through the window framing or door is caught by a watertight pan under the window or door, and redirected back out of the wall and onto the waterproof drainage plane (ASTM 2016). In commercial and institutional buildings, sill pans are often made of metal for maximum durability. It is important to ensure that a metal sill pan does not form a thermal bridge that allows heat leak- age. This is important from an energy perspective in all seasons, and also from a moisture management perspective during cold weather. If the indoor edge of the sill pan is cold in the winter, it could lead to condensation and moisture accumulation inside the wall. The architectural designer (as opposed to the craftsperson in- stalling the flashing) is in the best position to select the sill pan ma- terial and to define how all the layers in the wall must be integrated with this flashing. For best results, the architectural plans should show the layer integration in isometric projection, with each layer and its installation sequence defined and illustrated. Most impor- tantly, the architectural drawings need to clearly show how these layers all come together in the corners. The architectural designer (as opposed to the craftsperson in- stalling the flashing) is in the best position to define how all the layers in the wall must be integrated with this flashing. For best re- sults, the architectural plans should show the layer integration in isometric projection, with each layer and its installation sequence defined and illustrated. Most importantly, the architectural drawings need to clearly show how these layers all come together in the cor- ners. Many designers assume that flashing integration is a question of means and methods, and therefore a contractor responsibility. De- pending on the contracts, this may sometimes be the case. But in most situations, designing and detailing the exterior walls with all their complex layers and corners is better left to the architectural de- signer. This is especially true of the complex inside and outside corner details. It is rarely sufficient to design the layers in section drawings and then hope that the contractor will be able to guess how they are supposed to meet in the corners and still be watertight. The three-dimensional integration of the flashing layers, especially the sill pan flashing, is usually the responsibility of an architectural de- signer. When there are no drawings to three-dimensionally show the sill pans, the window flashing at the head and jambs, and how all the layers go together in the corners, the architectural design of the flashing is effectively assigned to the installer. That may not always be the person who is best equipped to make complex decisions that involve both form and function as well as material compatibility, construction sequencing, economics, and long-term durability. Ad- ditionally, even very capable craftspeople are rarely compensated financially for absorbing responsibility for such design decisions. Wrap-Around Air Barrier Continuous exterior air barriers reduce the risk of indoor mois- ture problems. Air leakage into or out of wall assemblies has been one of the most common sources of moisture accumulation and mold problems in all climates. In a heating-dominated climate, humidified air that leaks outward through the building envelope may encounter temperatures low enough to cause condensation inside the assembly. A similar problem can occur in a cooling- dominated climate: when warm, humid air enters through cracks and gaps, the moisture it carries can condense or be absorbed when the air contacts the cooler surfaces inside the building. Consequently, air barriers must be continuous, without gaps, cracks, or open seams. In short, the ideal air barrier is continuously sealed around all penetrations and fasteners, and it must wrap around all six sides of the entire building. From a moisture control perspective, pay special attention to air barrier continuity at the roof/wall joint; most air leakage occurs where the walls meet the roof. In traditional designs, this roof/wall joint was sometimes designed to leak (e.g., vented soffits). However, air leakage has proven highly problematic for humidity control, moisture con- trol, and energy consumption. The state of the art is to design and construct buildings that do not leak air, as reflected in the guid- ance of ASHRAE Standard 90. 1 and the requirements ofbuilding codes in Canada and standards for U.S. government buildings. Mold-Resistant Gypsum Board When gypsum board is used on or inside exterior walls, or in- stalled over interior concrete or masonry walls, it is prudent to spec- ify products certified by the manufacturer to be resistant to mold growth and moisture damage. Although cement board is generally the preferred material for the lining of showers and bathtubs, any ad- ditional gypsum wall board installed in the walls or ceilings ofbath- rooms, shower rooms, or laundry rooms should also be resistant to moisture and mold growth. In parts of the building which can often be moist, it is wise to use moisture-tolerant and mold-resistant wall board. These products provide a useful degree of tolerance for common shortcomings of conventional construction, which begin with construction moisture. Excess construction moisture and plumbing leaks have been respon- sible for mold and moisture problems in buildings in all climates. In hot and humid regions, rain is a constant challenge on construction sites; in cold climates, the construction season is so short that the building must often be closed in before the concrete and block have had enough time to dry out with ambient air circulation alone. Mold and moisture problems do not happen in the concrete or masonry block itself, because those materials are moisture tolerant. Problems arise when flooring adhesives are applied over damp con- crete, or when untreated, paper-faced gypsum wall board covers damp masonry block. Therefore, it is useful to specify that any ma- sonry or concrete covered by gypsum board must be dried before gypsum board is installed. Further, manufacturers typically recom- mend against mounting gypsum board in direct contact with mason- ry block, even when masonry appears to be dry. Instead, install gypsum board over furring strips that allow an air gap between the masonry and the gypsum board, or install the board over a layer of low-permeability foam insulation board thatis in direct contact with the masonry. Exterior walls also benefit from moisture-tolerant wall board. W ater leakage and humid air infiltration are probable at some point Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
c33e6628-2b9e-41c1-8f50-76a29e4d9b50 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 64.8 2019 ASHRAE Handbook- HVAC Applications (SI) during the life of the building, no matter how well built it is at the beginning. Permeable Interior Wall Finish for Exterior Walls To reduce risks of trapping moisture inside walls in hot climates, specify that any paint or other wall finish for the indoor surface of an exterior wall must have a net value above 860 ng/(Pa·s·m2), including the effect of any adhesive. Impermeable vinyl wall covering on the indoor surface of ex- terior walls has proven to be frequently problematic, especially in hot and humid climates. In tens of thousands of buildings, vinyl wall covering has been largely responsible for massive mold growth inside exterior walls. Figure 4 shows an example of the problems frequently seen on vinyl-covered exterior walls. The same problems can occur with certain types ofpaint, notably the ep- oxies and high-durability latex paints. The vinyl or impermeable paint acts as a vapor barrier, preventing effective drying of mois- ture that often collects inside exterior walls. Moisture can accu- mulate through many mechanisms, including leaks in the drainage plane, aging of joints, or humid outdoor air infiltrating and con- densing moisture in the material behind the vinyl. There is no practical way to prevent 100% of occasional episodes of moisture accumulation, so it is imperative that moisture not remain trapped inside the wall, as happens when vinyl wall covering is adhered to exterior walls. In recent years, manufacturers have developed permeable or semipermeable vinyl wall covering. Quantified permeability of these products is often uncertain. Risks of moisture accumulation can be reduced by specifying that the system as a whole (wall COV- ering plus its adhesive) must have a value (ASTM Standard E96-16) above 860 ng/(Pa · s .m2). 4.2 HVAC SYSTEMS Suggestions provided here are traditionally under the control of the HVAC designer, installer, and the building operations staff. These steps can reduce risks by ensuring that the indoor dew point stays below the typical surface temperatures ofan air-conditioned building and its HV AC components. They also save energy and reduce the risk ofmoisture accumulation by preventing cold air from escaping from ducts to chill indoor surfaces, and by avoiding the problems created when humid outdoor air is pulled through walls and through attics instead of through the HVAC system. Dedicated Outdoor Air Systems (DOAS) There are many reasons to separate a building's ventilation air system from its heating and cooling systems by using a DOAS, but from the perspective of reducing risk of moisture accumulation, the most important reason is to ensure that incoming outdoor air is ![image](/image/placeholder) Fig. 4 Impermeable Vinyl Wall Covering on Exterior Wall always dried below the indoor dew point, typically to a dew point of 12.8°C or lower. Additionally, ifthe DOAS units are equipped with return air connections, as shown in Figure 5, they can act as effective whole-building dehumidifiers when the building is unoccupied or when the ventilation air flow requirement is reduced. If incoming ventilation and makeup air is not dried out before it enters the building, it is very difficult to keep excess humidity from being absorbed into the building's interior finishes and building materials. Incoming ventilation and makeup air typically carries more than 80% of the building's annual dehumidification load; if this load is not intercepted and removed by a dedicated dehumidifi- cation component such as that typically included in a DOAS system, the cooling equipment will struggle to remove the humidity load and often overcools the building as a result. Overcooling leads to discomfort, energy waste, and cooler surfaces. Figure 6 illustrates the consequences in a building that was overcooled instead of dehu- midified, resulting in moisture absorption by those cold surfaces and subsequent mold growth. (Note that this level of mold growth occurred in spite of hospital-grade, nonabsorptive epoxy wall paint.) Maximum 12.8°C Indoor Dew Point for Mechanically Cooled Buildings in Hot or Humid Climates Another way to reduce the risk ofbuilding moisture problem is to design the HVAC systems so they remove enough humidity to keep DEDICATED OUTDOOR AIR SYSTEM (DOAS) ![image](/image/placeholder) DAMPERS Open the return air and close off ventilation air when the building is not occupied RETURN AIR CONNECTION to the ventilation unit ▼ to recirculate and dry the return air after hours and during vacations Fig. 5 Dedicated Outdoor Air System (DOAS) with Return Air Connection for Drying After Hours ![image](/image/placeholder) Fig. 6 Mold Resulting from Humid Air Infiltration in Overcooled Health Clinic Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
8cd7af5b-385b-4f1e-a730-721a23d1d036 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Moisture and Mold 64.9 the indoor dew point below 12.8°C during occupied periods and below 15°C during unoccupied periods. Support for this maximum is documented in ASHRAE publica- tions based on the collective experience and judgment of the authors and reviewers of those publications (Fischer and Bayer 2003; Har- riman and Lstiburek 2009; Harriman et al. 2001; Spears and Judge 1997). Note, however, that the 12.8°C control level is not yet incor- porated in an ASHRAE standard and has therefore not been sub- jected to public review. Consequently, each owner and designer must decide what indoor dew point maximum is prudent given the climate, the needs of the building, and the risks for that building and its occupants from any moisture or microbial growth problem. Fol- lowing is the logic behind this control level, which should help read- ers use their own judgment about the prudent maximum dew point for different types of buildings, occupancies, and climates. Keeping the dew point below 12.8°C protects the building from indoor condensation and excessive moisture absorption into cool surfaces. The 12.8°C dew point also allows comfort at higher dry- bulb temperatures, which reduces cooling energy consumption and provides comfort for a wider variety of activity levels and body types. At or below a 12.8°C dew point, occupants rarely need to overcool the space in order to achieve comfort (Fischer and Bayer 2003; Spears and Judge 1997). Another reason for specifying a dew point maximum in place of a relative humidity maximum is that, in the past, guidance based on relative humidity has been ineffective in preventing moisture accu- mulation and the associated problems. A maximum 65% rh has been a traditional criterion, and some standards and codes still sug- gest that as a limit, but building failures have shown that this crite- rion is not always effective in preventing mold. Consequently, recent publications from ASHRAE, the U.S. Environmental Protec- tion Agency (EPA), and U.S. General Services Administration (GSA) recommend a maximum dew point as a reasonable compro- mise between the competing goals of energy consumption, comfort, and mold avoidance during both occupied and unoccupied hours (EPA 2013; GSA 2014; Harriman and Lstiburek 2009; Harriman et al. 2001). The basic problem with the 65% rh maximum is that it does not address what happens at the surface of cool materials, which is where problems occur. For example, consider 65% rh in an unoccupied office or day care center closed at night, or on weekends. The build- ing's thermostat is often reset to 29°C to save energy. At that tem- perature, 65% means air has a dew point of 23°C. When the air- conditioning system begins to chill the building back down for occu- pied operation, any surface now cooled to 23°C has a surface relative humidity of 100%, not the 65% value shown by the HVAC control sensors (which measure the air). Air-conditioning systems' humidity sensors cannot measure the surface relative humidity on all of the cold surfaces on and behind the walls and above the ceilings. Keeping the indoor air at or below a 12.8°C dew point avoids such confusion and provides an effective margin of safety for keep- ing building materials dry. At that dew point, the relative humidity at cool surfaces is very unlikely to rise to levels that promote the amount of mold growth shown in Figure 6. Holding a building below a 12.8°C dew point is a conservative suggestion for standard operation, representing the collective expe- rience of many who have investigated moisture problems in build- ings. This limit will almost certainly reduce the risks of moisture problems caused by HVAC issues to a negligible level, and also reduce the risks of minor water leakage associated with architectural design and construction. Although the lower dew-point limit may also save energy, cost increases in terms of equipment and operating expense are possible. Many buildings all over the world have exceeded this criterion for a significant portion of their operating hours without any documented moisture or mold problems. Whether problems arise depends on many factors, including the sensitivity of the building material and of the furnishings and finishes, and (per- haps most importantly) the number of hours that interior surfaces are able to absorb moisture from the indoor air. The number of high- dew-point hours varies with climate, and often varies according to the design and operation of the HVAC system. More hours at high dew point increase risks, but do not guarantee failure. Experience (e.g., Harriman and Lstiburek [2009]; Harriman et al. [2001]) also shows that, at high indoor dew points, occupants are very likely to turn down the thermostat to gain comfort, which increases energy consumption. Again, these difficulties will be more problematic as the number of humid hours outdoors increases. Climate. In cool climates or high-altitude locations with only a few hundred hours of outdoor dew points above 12.8°C and a few hundred hours of air conditioning, the risk of higher indoor dew points above may be relatively low. Any problems would usually take many years to develop, if they indeed ever happen. But in mixed or humid climates where there are many thousands of hours when the outdoor dew point is above 12.8°C and where the air-con- ditioning season (i.e., when building surfaces are chilled) is long, problems may develop in a few months or a few years. Drying During Unoccupied Periods When a building is unoccupied and the weather outdoors is humid, keep the air inside the building dry, so that in turn, the sur- faces of walls, floors, ceilings, carpets, furnishings, and contents remain dry enough to prevent mold growth. Until recently, humidity control during unoccupied periods has often been ignored, because the HVAC design and its operation are, logically, focused on providing the lowest-cost system that will maintain comfortable temperatures with acceptable humidity levels when people are in the building. However, it has become increas- ingly apparent that moisture and mold problems are associated with unoccupied periods during the summer in schools, military barracks, and university dormitories and also in seasonally occupied buildings such as vacation apartments and condominiums (Light 2017; Light et al. 2015; McMillan and Block 2005). To avoid growing mold in buildings that are not occupied con- stantly, the HVAC designer (and the system operators) need to make decisions that keep the indoor air dry during unoccupied periods. As a minimum, design and operate the HVAC systems so that humid outdoor air does not flood into the building. First, ensure that when the building is not occupied, toilet exhaust fans turn off, so that exhaust fan suction does not pull humid outdoor air into the building. Next, make sure that all outdoor air dampers close tightly (ideally automatically) during unoccupied periods, so that these do not act as holes that allow infiltration of humid outdoor air. Finally, provide equipment and controls that continue drying the indoor air, independent of the cooling set point. This last point is important, but is often not addressed because most HVAC designs rely on cooling equipment to remove humidity as well as removing sensible heat. Although most cooling systems are adequate to keep humidity under control when they are in full oper- ation, it is important to keep in mind that during intermittent oper- ation, cooling systems may not actually remove any humidity. During unoccupied periods, the thermostat set point is generally raised to reduce energy costs. At the higher set point, the thermostat calls for cooling only rarely, because sensible cooling loads are much reduced. Also as a result of the lower loads, the sensible cooling is accomplished so quickly that the cooling equipment turns off before any significant amount of moisture is removed from the air (Shirey and Henderson 2004). There are several strategies avail- able that can address this limitation of cooling systems while still keeping operational costs low when a building is not occupied. First, make sure that the dehumidification loads are kept low, by halting ventilation and exhaust fans and closing dampers to keep outdoor air out of the building as discussed above. After those mea- | {}
904b8aef-fe35-473a-a432-4b99ce110530 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 64.10 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) sures have been implemented, either add a separate dedicated dehu- midifier to the system to recirculate dry air during unoccupied periods, or operate the cooling system components towards the goal of limiting the indoor air dew point rather than keeping the air cool. Drying during unoccupied periods can be partly accomplished in existing buildings that do not have dedicated dehumidifiers by ensuring that operation of cooling equipment is restricted in two respects: raise the cooling set point temperature to 27°C or above, and only allow cooling equipment to operate between the hours of 12:00 noon and 3:00 PM. This strategy has two beneficial effects. It keeps indoor surfaces warm, which discourages moisture accumu- lation. Then, by restricting the number of hours the cooling equip- ment can operate to the hottest hours of the day, the system is forced to operate for long periods to drop the indoor air to the thermostat set point. Long periods of continuous cooling provide some amount of dehumidification, even without dedicated dehumidifiers. When designing new buildings, a much more robust dehumidifi- cation design strategy is to provide the building with dedicated out- door air systems (DOAS) so that all the outdoor air is dried and filtered before it enters the building. Then the DOAS unit can be converted to a dedicated, recirculating dehumidifier during unoccu- pied periods. This can be accomplished at very modest first cost by providing the DOAS unit with two additional components: a return air connection and dampers that can close off the ventilation air when the building is not occupied. With that arrangement, air from the space can be dried by the DOAS in response to a dew point con- troller. As the indoor space rises towards a dew point of 15°C, the DOAS unit turns on to dry and recirculate the indoor air. Figure 5 shows a diagram of such a configuration. The suggestion to control the indoor air dew point, rather than its relative humidity, is based on the fact that at high dry-bulb tempera- tures, a relative humidity setting that might otherwise seem reason- able could allow an excessive amount of moisture to accumulate in surfaces. For example, at 30°C, a relative humidity of 65% rep- resents a dew point of 22°C. At that level of absolute humidity, the relative humidity at the surface is above 80% for any material that has a temperature of 25°C or below. Chances are good that, in any building that has mechanical cooling, some surface will often be below 25°C, due to leaking cold supply air duct connections and less-than-optimal placement of supply air diffusers. In contrast, controlling the indoor air dew point to less than 15°C when the building is unoccupied provides more certain avoidance ofmoisture absorption into surfaces, especially if the indoor air temperature stays above 27°C. Design for Dehumidification Based on Loads at Peak Outdoor Dew Point Peak dehumidification loads occur when the outdoor dew point is at its highest level- -not when the outdoor dry bulb temperature is at its peak. In absolute terms, the outdoor humidity is 30 to 35% higher at the peak dew point condition compared to the humidity load at the peak dry bulb condition. Figure 7 shows the effect of this difference on the humidity loads of a medium-sized retail building that complies with the require- ments of ASHRAE Standard 62. 1-2016. When the humidity loads are calculated at peak outdoor dry-bulb temperature, the load calcu- lation grossly understates the humidity load occurring when the out- door air is at its local peak dew point. Note also that magnitude of this unexpected difference in humidity loads is usually greatest in continental climates (e.g., Beijing, Cincinnati) rather than coastal climates (e.g., Miami, Hong Kong). To avoid the risk of major short- comings in the design of the dehumidification components, the designer should use the peak dew point values for dehumidification load calculations. Peak dew-point design values for more than 6000 weather locations are provided in Chapter 14 of the 2017 ASHRAE Handbook Fundamentals and on the CD accompanying that volume. Mastic-Sealed Duct Connections To reduce the risk of problems from humid air infiltration into the building and the risks of problems from chilling hidden surfaces in building cavities, specify that all air system connections must be both mechanically fastened and covered with mastic that has been reinforced for long-term durability. Air sealing is equally important for all connections to air handlers and to air distribution components such as filter boxes, fans, cooling and heating coils, and variable-air- volume (VA V) boxes. Less obviously, the requirement to seal duct connections also extends to all joints in exhaust air duct work. Air leakage into and out of duct connections has been responsible for many of the most expensive and difficult-to-repair mold problems in buildings. Leaking exhaust duct connections pull air from interstitial spaces, much of which is replaced by untreated outdoor air leaking in through construction joints in the exterior wall. The suction created by the exhaust fan ensures that this humid air infiltration is large, and in many cases, continuous. See Figure 1 for the results of this shortcoming in HVAC and architectural design. The same thing happens when return air duct connections or ple- nums leak. The suction of the system creates local negative pres- ![image](/image/placeholder) Permeation (Walls) 0 0.5 Damp Carpet 0 0.2 TOTAL 30 kg/h @ PEAK DRY BULB Humid Product 0 0.5 34°C db, 25.3°C wb, 16.9 g/kg Door Activity □ 0.9 Infiltration, ach (Nat) 3.6 Building Ventilation 12.3 Occupant Ventilation 5.9 HO Respiration (PPL) 6.5 CINCINNATIO Permeation (Walls) 0 0.5 0 5 10 15 20 25 30 35 Damp Carpet 0.2 TOTAL 53 kg/h @ PEAK DEW POINT Humid Product 0 0.5 28.3°C db, 25.2°C wb, 19.0 g/kg Door Activity 1.8 Infiltration, ach (Nat) 7. 7 Building Ventilation 24. 1 Occupant Ventilation 11.4 Respiration (PPL) 6.5 0 5 10 15 20 25 30 35 Permeation (Walls) 0 Damp Carpet 0.2 TOTAL 15 kg/h @ PEAK DRY BULB Humid Product 0 0.3 23°C db, 22.2°C wb, 16.6 g/kg Door Activity 0 0.3 Infiltration, ach (Nat) 1.3 Building Ventilation 4.2 Occupant Ventilation 1.9 CHINA Respiration (PPL) 6.5 0 5 10 15 20 25 30 35 BEIJING, Permeation (Walls) 0 Damp Carpet 0.2 TOTAL 59 kg/h @ PEAK DEW POINT Humid Product 0 0.3 29°C db, 27°C wb, 21.9 g/kg Door Activity 2.2 Infiltration, ach (Nat) 8.8 Building Ventilation 28. 1 Occupant Ventilation 13 Respiration (PPL) 6.5 0 5 10 15 20 25 30 35 Fig. 7 Peak Dry-Bulb Versus Dew-Point Design: Retail Store Humidity Loads Based on ASHRAE Standard 62.1-2016 | {}
31d4b15b-d917-4046-b7d2-56f5e3ff63b8 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Moisture and Mold 64.11 sures, which lead to humid air infiltration and subsequent moisture absorption by cool indoor surfaces. On the positive-pressure side of the fan, any leaks mean that cold air escapes the duct, cooling surfaces behind walls, under floors, and above ceilings. Those cold surfaces can either condense moisture from humid air, or absorb moisture because their surface relative humidity is very high. Both problems result in mold. The other problem with leaking connections and plenums is that they waste energy. In theory, ifthe leak is inside the thermal bound- ary, all the cooling energy stays indoors; in fact, if the cooling capacity is where it is not needed (e.g., in the attic, above the ceiling), the air-conditioning system must work harder and longer to get the needed cooling to the occupied zones. Thus, any air leaks waste fan capacity, fan power, and compressor energy. In the past, vinyl or fabric-backed "duct tape" has often been used to satisfy a duct sealing requirement, but these materials have often proven inadequate over time. Field experience does not usu- ally match the expectations set by the warranty of fabric or vinyl- based duct tape. Durability warranties are only for "properly applied" material in "properly designed" and "properly installed" joints. Apparently, it is more difficult to properly apply the duct tape than might be expected, because over time duct tape has proven to be unreliable. Connections that are mechanically fastened and sealed with either reinforced liquid-applied mastic or pressure- sensitive mastic carried on metal foil tape have not shown the same number or degree of problems. According to measured data from field studies in California, Flor- ida, New Y ork, and Iowa, air leaks from duct connections waste between 25 and 40% ofthe annual energy needed to heat and cool the building (Cummings et al. 1996; Henderson et al. 2007; Wray 2006). Consequently, without airtight duct connections, the building is not likely to meet energy reduction targets no matter how efficient the heating and cooling equipment might appear from its ratings. Solving this problem is critical for reaching energy reduction targets: all air-side connections must be sealed with mastic, and unsealed ple- nums must not be used for either supply or return air systems. Positive Building Pressure When Outdoor Dew Point Is Above 12.8°C During occupied hours in the cooling season, risks of humid air infiltration can be reduced by providing more dry outdoor air to the building than the sum of the exhaust air. To reduce the risk of moisture problems during hot and humid weather, it is better to have any air leaks going out of the building. By providing a slight excess of dry ventilation and makeup air, most of the leakage will be from indoors to outdoors, so that air inside the exterior walls will be dry instead of humid. This keeps the building' s materials from absorbing moisture, and the slight outward flow of dry air helps dry out rain leakage that sometimes finds its way into exterior walls. In most buildings, it is not necessary maintain a specific, defined pressure difference between indoors and outdoors to reduce risks of moisture problems. It is usually enough to design and commission the system so that more air enters the building than is being exhausted. In the real world, it is nearly impossible to maintain a defined pressure difference at all points across the exterior wall at all times. The wind outdoors changes pressures on the exterior wall many times per second, and any system attempting to maintain a fixed difference across an exterior wall is likely to waste cooling, dehumidification, and fan energy by keeping the building overpres- surized much of the time. The purpose of the slight positive pressure is simply to keep most of the leakage going out rather than going in, most of the time. As long as that modest goal is achieved, and provided that the other risk reduction measures are installed, the exact amount of positive pres- sure does not really matter, and less is better. For example, 10% more air makeup than the total exhaust air is a long-standing rule of thumb, but with modern airtight buildings and airtight duct connec- tions, 5% excess outdoor air is often sufficient. To minimize energy waste, modern designs sometimes reduce both exhaust and ventilation air steams according to occupancy. The preferred way to do this is to interlock the DOAS system with the exhaust fans. As the exhaust fans reduce speed or turn off, reduce the airflow through the DOAS system, keeping the total outdoor air higher than the total exhaust air. This is often a more practical method than using pressure control. With a very small pressure dif- ference as the target, the system would be constantly hunting (i.e., running the fan speeds up and down, attempting to provide just the right pressure difference). Winter weather presents a different problem. In cold climates, major moisture and mold problems happen when humid indoor air is pushed into cold exterior walls. During the heating season, the humid air is now on the inside ofthe building rather than the outside. Itis counterproductive to keep blowing warm, humid indoor air out- ward through the cold exterior enclosure, where it is likely to con- dense and create problems. Also, a great deal of energy is wasted by heating excess outdoor air to keep buildings under an arbitrary pos- itive pressure during cold weather. Therefore, during the heating season, the airflow balance should target neutral building pressure with respect to the outdoors. 5. HEALTH-RELEVANT INDOOR DAMPNESS Epidemiological investigators have shown clear and consistent associations between occupancy of damp indoor spaces and in- creased probability of significant adverse health effects such as de- velopment of new asthma, exacerbation of existing asthma, allergic rhinitis, and respiratory infections (Institute ofMedicine 2004; Kan- chongkittiphon et al. 2015; Kennedy and Grimes 2013; Mendell et al. 2011; Miller 2011 ; Miller and McMullin 2014; WHO 2009). Un- like some other health complications, illnesses triggered by damp indoor spaces are preventable. Indicators of health-relevant indoor dampness in a building or space include either visible mold growth, damage from water or moisture, or musty/moldy/earthy odors. These indicators have each been clearly and strongly associated with increased probability of negative health effects for occupants, although no specific damp- ness thresholds have been established, and not all individuals are equally affected. The term mold growth here refers to fungal colonization of building assemblies, finishing materials and coatings, or building contents. Growth reflects the fact that fungal spores have encoun- tered adequate surface moisture on a suitable substrate to induce germination, and sufficient metabolic activity to develop colonies that can be seen with the unaided eye. Such visual evidence can include past growth that is currently dormant or dead, as well as cur- rently active growth. Note that the presence of airborne fungal spores is not by itself evidence of growth in the space in question, nor is the presence of spores accumulated in surface dust. Fungal particles are quite common on indoor surfaces and air, even in well- maintained buildings. For example, one study quantified the num- ber of discrete organisms that had characteristic DNA sequences of either bacteria or fungi in active, undamaged, and well-maintained university classrooms. (Qian et al. 2012). The researchers con- cluded that the typical bioburden imposed on the indoor air by the presence and movement of students resulted in resuspension and/or shedding of 37 million bacteria and 7 million fungi per person, per hour. Quantitative metrics that can provide early warning of possible health risks from dampness include Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
f9e441a3-77ee-43e0-9093-ef385bd1095d | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 64.12 2019 ASHRAE Handbook- -HVAC Applications (SI) · Persistent water activity levels above 0.85 at the surfaces of organic materials or coatings. · Persistent moisture content above 15% wood moisture equivalent (WME) in organic materials, coatings, and untreated paper-faced gypsum board. · Persistent moisture content above 80% equilibrium rh in concrete or masonry that is either coated or in contact with organic mate- rials. · Persistent indoor humidity above a dew point temperature of 15°C in buildings that are being mechanically cooled, or above a dew point temperature of 7°C in buildings that are being heated. In this context, persistent means that the condition has become typical, extending for days or weeks at a time, rather than consisting of infrequent excursions of a few hours per week above these sug- gested thresholds, followed by a return to normal levels of dryness. These thresholds are indicators of abnormal conditions that can ultimately lead to moisture accumulation and health-relevant indoor dampness. Abnormal here describes conditions that, although they may occur with some regularity in many buildings, are seldom (if ever) the basis of design for durable buildings and energy-efficient climate control systems. Finally, keep in mind that these four suggested metrics and thresholds have not been documented to be indicators of health- relevant indoor dampness. They should be considered early warn- ings of possible health-relevant dampness at some future date. They do not provide quantitative validation of current health-relevant dampness. 6. MEASURING BUILDING DAMPNESS 6.1 WATER ACTIVITY When moisture in a material is loosely bound, the moisture is more easily accessible to mold. Given equal temperature and nutrient value for any given mold type, the factor that most governs growth is not material moisture content, but rather how tightly that moisture is bound into the material's molecular structure. The con- cept of water activity provides a means of quantifying the biolog- ical growth potential of a damp material by measuring how tightly moisture is bound in a material. Consequently, it is the metric used by biophysicists and mycologists to define mold growth potential. It is the ratio of the water vapor pressure in the material to the water vapor pressure in the surrounding air, if that air were to be fully sat- urated at the same temperature as the material. (A useful engineering shorthand description is that water activity provides a measure of the bioavailability of water in a material. High values mean that water in the material is more easily accessible to bacteria and fungi. Lower water activity values mean that the material's moisture is more tightly bound and therefore less available to sup- port fungal and bacterial growth.) Water activity is measured most accurately by sealing the mate- rial in question into a small container, and then allowing the air inside that container to come into complete hygrothermal equilib- rium with the material. The temperature of both air and material must be identical, and the air in the sealed container must have the same relative humidity as the air inside the pores of the material. After the hours or days necessary for both variables to reach simul- taneous equilibrium, water activity of the material is measured by reading the relative humidity inside the sealed container. Water activity is reported as the decimal equivalent of the equilibrium rel- ative humidity. For example, relative humidity measured at 80% after complete hygrothermal equilibrium inside the sealed container is reported as a material water activity of 0.80. Water activity as low as 0.75 has allowed slow mold growth in an ideal laboratory environment of constant temperature and moisture, in a nutrient-rich and biologically accessible growth medium such as a Petri dish filled with malt extract agar. However, building mate- rials are typically formulated to avoid mold growth. Also, in a building environment, damp areas usually benefit from a small amount of drying through normal HVAC system operation. Conse- quently, measured values of water activity below 0.75 usually indi- cate a low risk of mold growth, even in the most nutrient-rich building materials and coatings. Measuring water activity in buildings can never be identical to measurements in a sealed container in a lab environment, because nothing is ever at complete hygrothermal equilibrium in buildings. Materials are always gaining and losing small amounts of both heat and moisture, even when there is no excessive dampness. Also, it is not practical to seal up entire installed building components into a tightly sealed small container, much less wait the days, weeks, or months necessary for such a sealed container's air and the material to reach identical temperature and relative humidity. When water activity measurements are made in a building, they are more accu- rately described as the near-equilibrium surface water activity rather than as the biophysically defined term of water activity. Given that water activity is abbreviated as Aw, to avoid confusion with the microbiological literature of the late twentieth century the building- relevant near-equilibrium surface water activity should be abbrevi- ated as Aws. Surface water activity measurements are made in buildings by attaching a relative humidity sensor within a few millimetres of a target surface, and then covering both sensor and target location with a shield that isolates the two from direct contact with the sur- rounding air and any air movement. An ideal sensor attachment and shielding approximates the environment of the sealed container used in laboratory measurements while not impeding the lateral dif- fusion of heat and moisture within the material that occurs in any normal building environment. 6.2 MOISTURE CONTENT Although moisture content and water activity are not the same thing, it is often true that when a material has a high moisture con- tent, it may also have a high water activity. When water activity measurements are not available, moisture content measurements can provide a potentially useful quantitative indicator of relative dampness. It is important to remember, however, that there is usu- ally a wide variation between moisture content readings taken in nearly the same location. There are two principal causes of this vari- ation: different exact measurement location and different scales and measurement technologies of moisture meters. Importance of Documenting Measurement Location Figure 8 shows the variation in moisture content readings in the same material, in the same environment separated by a distance of less than 150 mm. Mold growth is apparent where the moisture con- tent reading is above 20% wood moisture equivalent (WME). Just a few millimetres away, the same meter shows the moisture content to be less than 15% WME, and in that location, no mold growth is vis- ible. This figure illustrates two key points about moisture content measurements: they can and do vary widely within a few millime- ters, and small differences in measured moisture content can lead to big differences in mold growth rates. Moisture Meter Distinctions Different types of moisture meters use different measurement principles, and each manufacturer generally chooses to scale the measured values differently. Therefore a moisture content reading of 26% has no useful meaning until both the meter model and the Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
47d9bc4a-f9ca-45fa-b5e9-229965c0a3cb | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Moisture and Mold 64.13 ![image](/image/placeholder) EDGE OF VISIBLE MOLD GROWTH 10.8 ![image](/image/placeholder) 2_2.8 11% WME, MEASURED ON DRY SIDE 23% WME, MEASURED IN MOLDY AREA ![image](/image/placeholder) 15 Y 15% WME, MEASURED ACROSS VISIBLE EDGE ![image](/image/placeholder) 19.4 19% WME, MEASURED ON MOLDY SIDE Fig. 8 Variation in Moisture Content and Mold Growth Across Short Distances X-Axis: Equilibrium Rh of Gypsum Board Substrate Being Measured Y-Axis: Instruments Readings (Numbers on Display Screen) Chart Type: line Meter A Meter B Meter C Reference Meter Reference D item_01 50Number of members 30Number of members 40Number of members 50Number of members 75Number of members Fig. 9 Variation in Moisture Meter Readings on Same Material meter's scale are defined. Figure 9 shows why this issue is important in assigning any level of concern based on readings from undefined moisture meters. It shows that readings from different meters pro- vide very different values when connected to the exact same elec- trodes planted in the same material at the exact same moment. This ![image](/image/placeholder) 2 15 15 17 8 20 20 30 30 30 30 30 28 30 Fig. 10 Example of Documenting Both Values and Pattern of Moisture is not a matter of meter accuracy, but rather because each moisture meter manufacturer designed both the measurement principle and the scale for different purposes, and each different material has dif- ferent electrical characteristics that affect the meter reading. Similar variability is also typical of water activity measurements in buildings, because of different means of attaching sensors to building assemblies. Consequently, the investigator concerned with assessing the extent of moisture and dampness in a building is well advised to · Note the date and time, and document the exact location of read- ings using a camera (Figure 10) · Record the manufacturer, model number, and measurement scale of the instrument used to make the measurements Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
cadc748d-a0f0-4417-8f16-aac3709201e1 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 64.14 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Building owners, investigators, and those who read their reports should consider that observations and measurements made at a single moment, at a single location in a building are rarely represen- tative ofthat entire building s behavior over the extended time frame and variability of normal building operations. Also, different types of building materials, building construction, and environmental exposures present quite different risks with respect to dampness. Consequently it is usually helpful to make repeated visual observa- tions, interview building occupants, and take measurements in all suspect locations over a representative time frame of days or weeks to obtain the information to support robust conclusions about the causes and risks of dampness in a given building. REFERENCES ASHRAE members can access ASHRAE Journal articles and ASHRAE research project final reports at technologyportal.ashrae .org. Articles and reports are also available for purchase by nonmem- bers in the online ASHRAE Bookstore at www.ashrae.org/bookstore. ACGIH. 1999. Bioaerosols: Assessment and control. American Conference of Governmental and Industrial Hygienists, Cincinnati, OH. AIHA. 2008. Recognition, evaluation and control ofindoor mold. B. Prezant, D.M. Weekes, and J.D. Miller, eds. American Industrial Hygiene Associ- ation. Fairfax, VA. ASHRAE. 2016. Ventilation for acceptable indoor air quality. ANSI/ ASHRAE Standard 62.1-2016. ASHRAE. 2016. Energy standard for buildings except low-rise residential buildings. ANSI/ASHRAE Standard 90.1-2016. ASHRAE. 2016. Criteria for moisture-control design analysis in buildings. ASHRAE/ANSI Standard 160-2016. ASHRAE. 2013. Limiting indoor mold and dampness in buildings (RA 2016). Position document. ASTM. 2009. Moisture control in buildings: The key factor in mold preven- tion, 2nd ed. ASTM MNL18-2ND. H. Trechsel and M. Bomberg, eds. ASTM. 2014. Standard guide for assessment of fungal growth in buildings. Standard D7338-14. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA. ASTM. 2016. Standard test methods for water vapor transmission of mate- rials. Standard E96-16. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA. ASTM. 2016. Standard practice for installation of exterior windows, doors and skylights. Standard E2112-16. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA. CMHC. 1998. Survey of building envelope failures in the coastal climate of British Columbia. Technical Series 98-102. Canadian Mortgage and Hous- ing Corporation, Ottawa. publications.go.ca.collections/Collection/NHINH18 -22-98-102E.pdf. Cummings, J.B., C.R. Withers, N. Moyer, P. Fairey, and B. McKendry. 1996. Uncontrolled air flow in non-residential buildings. FSEC-CR-878-96, Final Report. Florida Solar Energy Center, Cocoa, FL. www.fsec.ucf.edu /en/publications/html/FSEC-CR-878-96/ Derome, D., and S. Saneinejad. 2009. The nature, significance and control of solar-driven diffusion in wall systems. ASHRAE Research Project RP- 1235, Final Report. DOE. 2005. Closed crawl spaces: An introduction to design, construction and performance. Advanced Energy, Raleigh, NC. Report to the U.S. Department of Energy, Contract DE-FC26-00NT40995. www.advanced cangy.com/onalkown_yous/photos/Mocmanting An %20Introduction%20for%20the Southeast.pdf. EPA. 2001. Mold remediation in schools and commercial buildings. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C. EPA. 2013. Moisture control guidancefor building design, construction and maintenance. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C. www.sougovislespohotorianfile/2014-060mencanmant -control.pdf. Fischer, J.C., and C.W. Bayer. 2003. Report card on humidity control. ASHRAE Journal 45(5):30-33. GSA. 2014. Mechanical engineering. Ch. 5 in Facilities standards (P100) for the public buildings service. U.S. General Services Administration, Washington, D.C. Harriman, L.G., and J. Lstiburek. 2009. The ASHRAE guide for buildings in hot and humid climates, 2nd ed. ASHRAE. Harriman, L.G., G. Brundrett, and R. Kittler. 2001. Humidity control design guide for commercial and institutional buildings. ASHRAE. IICRC. 2008. Standard and reference guide for professional mold remedia- tion, 2nd ed. IICRC/ANSI Standard S520-2008. Institute of Inspection, Cleaning and Restoration, Vancouver. Institute of Medicine. 2004. Damp indoor spaces and health. The National Academies Press, Washington, D.C. JLC. 2007. The JLC guide to moisture control: Practical details for durable buildings (residential). Journal ofLight Construction and Hanley Wood. Kanchongkittiphon, W., M. J. Mendell, J. M. Gaffin, G. Wang, and W. Phi- patanakul. 2015. Indoor environmental exposures and exacerbation of asthma: an update to the 2000 review by the Institute of Medicine. Envi- ronmental Health Perspectives 123(1):6-20. Kennedy, K., and C. Grimes. 2013. Indoor water and dampness and the health effects on children: a review. Current Allergy and Asthma Reports 13(6):672-680. Light, E. 2017. Maintaining IAQ while updating occupied schools. ASHRAE Journal 59(5). Light, E., J. Bailey, and R. Meetre. 2015. Controlling summer mold growth in schools. ASHRAE Journal 57(12). McMillan, H., and J. Block. 2005. School HVAC: Lessons in curing mold problems. ASHRAE Journal 47(5). Mendell, M.J., A.G. Mirer, K. Cheung, M. Tong, and J. Douwes. 2011. Respi- ratory and allergenic health effects of dampness, mold and dampness- related agents: A review of the epidemiologic evidence. Environmental Health Perspectives 119(6):748-756. dx.doi.org/10.1289/ehp. 1002410. Miller, J.D. 2011. Health effects from mold and dampness in housing in western societies: early epidemiology studies and barriers to further progress. Fundamentals of mold growth in indoor environments and strategiesfor healthy living. O.C.G. Adan and R.A. Samson, eds. Wagen- ingen Academic Publishers, Wageningen, Netherlands. Miller, J.D., and D.R. McMullin. 2014. Fungal secondary metabolites as harm- ful indoor air contaminants: 10 years on. Applied Microbiology and Bio- technology 98(24): 9953-9966. dx.doi.org/10.1007/s00253-014-6178-5. Mudari, D., and W J.J. Fisk. 2007. Public health and economic impact of damp- ness and mold. Indoor Air 17(3):226-235. NAIC. 2008. Property and casualty insurance industry 2007. National Asso- ciation of Insurance Commissioners, Washington, D.C. NIM. 2004. Damp indoor spaces and health. National Institute of Medicine, Washington, D.C. books.nap.edu/catalog.php?record _id=11011. NIOSH. 2013. Preventing occupational respiratory disease from exposures caused by dampness in office buildings, schools and other nonindustrial buildings. DHHS NIOSH Publication 2013-102. National Institute for Occupational Safety and Health, Atlanta. www.cdc.gov/niosh/docs/2013 -102/pdfs/2013-102.pdf. Qian, J., D. Hospodsky, N. Y amamoto, W. W. Nazaroff, and J. Peccia. 2012. Size-resolved emission rates of airborne bacteria and fungi in an occu- pied classroom. Indoor Air 22(4):339-351. doi:10.1 1 1 1/j. 1600-0668 .2012.00769.x. Rose, W.B. 2005. Water in buildings: An architect 's guide to moisture and mold. John Wiley & Sons. Shirey III., D.B., and H.I. Henderson, Jr. 2004. Dehumidification at part load. ASHRAE Journal 46(4):42-47. Spears, J. W., and J. Judge. 1997. Gas-fired desiccant system for retail super center. ASHRAE Journal 39:65-69. Straube, J., and C. Schumacher. 2010. Simplified prediction of driving rain on buildings: ASHRAE 160P and WUFI 4.0. Building Science Digests BSD-148. WHO. 2009. WHO guidelines for indoor air quality: Dampness and mould. World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark. www.euro. who.int/ data/aassets/pdf_flic/0017/43325/E92645 .pdf. Wray, C. 2006. Energy impacts of leakage in thermal distribution systems. Report PIER II #500-98-026, California Energy Commission. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA. Zelinka, S.L. 2013. Corrosion of embedded metals in wood: An overview of recent research with implications for building design. ASHRAE Transac- tions 119(2). Paper DE-13-039. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
ea750ae0-9fb3-4557-b78b-f4f7e2409d57 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Moisture and Mold 64.15 BIBLIOGRAPHY ACCA. 2009. Residential duct systems. Manual D. Air Conditioning Con- tractors of America, Arlington, VA. ASHRAE. 2013. Ventilation and acceptable indoor air quality in low-rise residential buildings. ANSI/ASHRAE Standard 62.2-2013. ASHRAE. 2013. Standard for ventilation ofhealth care facilities. ASHRAE/ ANSI/ASHE Standard 170-2013. ASHRAE. 2009. Indoor air quality guide: The best practices for design, construction and commissioning. ASHRAE. 2010. Standard 62.1-2010 user 's manual. Cox-Ganser, J.M., S.K. White, R. Jones, K. Hilsbos, E. Storey, P.L. Enright, C.Y. Rao, and K. Kreiss. 2005. Respiratory morbidity in office workers in a water-damaged building. Environmental Health Perspectives 113(4): 485-490. National Institute of Environmental Health Sciences. www.ncbi .nlm.nih.gov/pmc/aricles/PMC1278490/ Criterium Engineers. 2003. Construction quality survey, 2003. Criterium Engineers, Portland, ME. Hardman, B.B., C.R. Wagus, and T.A. Weston. 2006. Performance and dura- bility of the window-wall interface. Paper STP1484. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA. Harriman, L.G., III, and S. Thurston. 1991. Mold in hotels and motels-Sur- vey results. American Hotel and Lodging Association. Washington, D.C. Hodgson, M.J., and B. Flannigan. 2011. Occupational respiratory disease: Hypersensitivity pneumonitis and other forms of interstitial lung disease. Chapter 3.2 in Microorganisms in home and indoor work environment, B. Flannigan, R.A. Samson, and J.D. Miller, eds. Taylor and Francis, New York. Lstiburek, J. 2006. Water management guide. Building Science Corporation, Westford, MA. Mendell, M. J., and K. Kumagai. 2016. Observation-based metrics for resi- dential dampness and mold with dose-response relationships to health: A review. Indoor Air 27(3):506-517. Nielsen, K.F., G. Holm, L.P. Uttrup, and P.A. Nielsen. 2004. Mould growth on building materials under low water activities: Influence of humidity and temperature on fungal growth and secondary metabolism. Interna- tional Biodeterioration and Biodegradation 54(4):325-336. NY DOH. 2010. New York state toxic mold task force: Final report to the governor and legislature. New York State Department of Health. www healliny.gov/ervironmental/indons/intorbask force/docs/final_toxic _mold_task_force_report.pdf. Park, J.-H., J.M. Cox-Ganser, K. Kreiss, S.K. White, and C. Y. Rao. 2008. Hydrophilic fungi and ergosterol associated with respiratory illness a water-damaged building. Environmental Health Perspectives 116(1): 4550. www.ncti.nln.mik.gov/photiciaticies/FMC2199298) Pasanen, A.L., S. Rautiala, J.P. Kasanen, P. Raunio, J. Rantam�ki, and P. Kalliokoski. 2000. The relationship between measured moisture condi- tions and fungal concentrations in water-damaged building materials. Indoor Air 2000 Conference 11:111-120. Persily, A. 1999. Myths about building envelopes. ASHRAE Journal 41(3): 39-47. Rowan, N.J., C.M. Johnstone, R.C. McLean, J.G. Anderson, and J.A. Clarke. 1999. Prediction oftoxigenic fungal growth in buildings by using a novel modeling system. Applied and Environmental Microbiology 65(11):4814-4821. aem.asm.org/contert/65/11/4814.full. Sedlbauer, K., M. Krus, W. Zillig, and H.M. K�nzel. 2001. Mold growth pre- diction by computational simulation. Presented at IAQ 2001 Conference, San Francisco. Shakun, W. 1990. A review of water migration at selected Florida hotel/ motel sites. Proceedings ofthe Biennial Symposium on Improving Build- ing Practices in Hot & Humid Climates, Texas A&M University, College Station. Sorenson, W.G. 2001. Occupational respiratory disease: Organic dust syn- drome. Chapter 3.3 in Microorganisms in home and indoor work envi- ronment, B. Flannigan, R.A. Samson, and J.D. Miller, eds. Taylor Francis, New York. Straube, J. 2012. High performance enclosures. Building Science Corpora- tion, Westford, MA. Treschel, H., and M. Bomberg. 2009. Moisture control in buildings: The key factor in mold prevention, 2nd ed. Manual MNL18-2ND. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA. U.S. Gypsum Corporation. 2014. The gypsum construction handbook, 7th ed. Wiley, Hoboken, NJ. Viitanen, H.A. 1997. Modelling the time factor in the development ofbrown rot decay in pine and spruce sapwood; The effect of critical humidity and temperature conditions. Holzforschung-International Journal of the Biology, Chemistry, Physics and Technology of Wood 51(2):99-106. in & Related Commercial Resources Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
d33cddfb-4d0f-4de3-9a7e-0d1596b0b979 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Related Commercial Resources CHAPTER 65 OCCUPANT-CENTRIC SENSING AND CONTROLS COLLECTING REAL-TIME OCCUPANCY AND ¦ OCCUPANT COMFORT FEEDBACK ¦ 65.1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Indirect Occupant Feedback ¦ 65.1 ¦ ¦ Direct Occupant Feedback ¦ 65.2 ¦ ¦ Hybrid Occupant Feedback ¦ 65.2 ¦ ¦ State-of-the-Art Occupant Sensing ¦ 65.3 ¦ H UMANS generally spend 87% of their time in buildings, and working (Klepeis et al. 2001). Understanding dy- namic and diverse occupant comfort needs as well as occupant inter- actions with building systems is therefore crucial. Building design and operations must meet energy performance goals while providing healthy and productive living and working environments. At the same time, occupants also influence building performance (notjust the oth- er way around). For example, the International Energy Agency (IEA) Energy in Buildings and Communities (EBC) Programme Annex 53 (Total Energy Use in Buildings: Analysis and Evaluation Methods) identifies and evaluates occupant behavior as one of six key factors influencing energy use in buildings (IEA 2016). Occupant actions such as adjusting a thermostat for comfort, switching lights on/off, using appliances, opening/closing windows, pulling window blinds up/down, and moving between spaces can significantly impact both energy use and occupant comfort. Depending on the building type, climate, and degree of automation in operation and controls, such behaviors can impact energy use by up to a factor of three for residential buildings (Andersen 2012), and result in an up to 80% increase or 50% decrease for single-occupan- cy offices (Hong and Lin 2013). One simulation study (Sun and Hong 2017) also estimated occupant behavior measures to have a 41% energy savings potential for office buildings. Nevertheless, there is currently little integration of information about occupancy and occupant preferences in building control sys- tems. Taking advantage of this information, energy use can be reduced with optimized scheduling of HVAC systems (Sun et al. 2014); herein, such scheduling is referred to as occupant-centric building control. Occupant-centric sensing and controls include detection or monitoring of occupant presence, movement, comfort level, interactions with building systems, and other environmental adaptations, as well as the operational strategies required to meet occupants' needs with respect to thermal, visual, and acoustic com- fort, and indoor air quality. Figure 1 demonstrates an occupant-centric control scheme in which occupancy information (e.g., presence, count, and activity) and indoor environmental parameters (e.g., temperature, humidity, and CO2 concentration) are detected and transferred as a feedback signal to the control system. Control algorithms find optimal set points for zone parameters (e.g., temperature, illuminance, ventila- tion), accounting for occupant comfort models and feedback, and implement the chosen control action. This chapter provides a technical overview of occupant-centric sensing and control, including data collection and modeling ap- proaches. Focus is primarily on HV AC-related controls (e.g., where zone temperature is set based on real-time occupancy and/or comfort measurements); in many cases, such control schemes also incorpo- rate predictions about future occupancy and/or comfort states. In pre- The preparation of this chapter is assigned to MTG.OBB Occupant Behav- ior in Buildings ¦ INTEGRATING OCCUPANT FEEDBACK INTO ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ HVAC CONTROL SCHEMES ¦ 65.4 ¦ ¦ Model Predictive Control (MPC) ¦ 65.6 ¦ ¦ MODELING AND EVALUATING OCCUPANT-CENTRIC ¦ ¦ ¦ HVAC CONTROL SYSTEMS ¦ 65.8 ¦ ¦ Whole-Building Performance Simulation Programs ¦ 65.8 ¦ vious applications, such occupant-centric HVAC control schemes have demonstrated significant energy savings potential (10 to 40%), while maintaining or improving occupant comfort outcomes (Ghahramani et al. 2014; Nagy et al. 2015; Williams et al. 2012). 1. COLLECTING REAL-TIME OCCUPANCY AND OCCUPANT COMFORT FEEDBACK Occupant feedback to a building management system can be cat- egorized as indirect, where the system passively monitors occupants and takes appropriate actions; direct, where occupants provide input to control the system; or a hybrid (Munir et al. 2013). 1.1 INDIRECT OCCUP ANT FEEDBACK Indirect occupant-centric control schemes use measured vari- ables as proxies for real-time occupancy and/or occupant comfort data. Such variables may include infrared light, pressure, equipment power consumption (e.g., computers), control states (e.g., VAV damper position, door or window status), Wi-Fi network logs, and environmental measurements (e.g., volatile organic compound [VOC], CO, or CO2 concentration; ultrasonic or audible sound; illu- mination; temperature; humidity). Statistical or physical models are used to uncover latent occupancy information in data and infer the presence and/or number of occupants in a zone. Examples of indirect occupancy feedback schemes are found in Labeodan et al. (2015), where chair sensors are used in an office build- ing to provide fine-grained occupancy information for demand-driven control applications; Ardakanian et al. (2016), where apparent zone- level occupancy is inferred from building automation system data and used to tune set points to real-time occupancy patterns; Goyal et al. (2015), which examines the relative benefits of rule-based and model- predictive control of commercial HV AC using real-time occupancy measurements from a passive infrared sensor; Agarwal et al. (2010), which uses a combined passive infrared and reed switch sensor to detect occupancy in an office and set back thermostat set points when no occupancy is detected; and Jin et al. (2015), where occupant counts are inferred through supply and return air CO2 concentrations and used to drive a demand-controlled ventilation strategy. For indirect comfort feedback, proxy measurements include out- door temperature, which can be translated to group-level comfort predictions using the adaptive comfort standard, as well as indoor temperature, humidity, and air velocity, which can be paired with assumptions about typical occupant clothing and metabolic rate (Erickson and Cerpa 2012), or indirect measurements of such vari- ables, (e.g., via respiratory sensors) to calculate predicted mean vote (PMV) (Fanger 1973). Additionally, recent research suggests that measurements from wearable devices for skin temperature, perspiration rate, and heart rate may be used as proxies for individual-level occupant comfort, 65.1 Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
bec0526d-f398-48ba-8679-99f480543df6 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 65.2 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) ![image](/image/placeholder) RETURN AIR OUTDOOR AIR SUPPLY AIR AHU OCCUPANT SENSING (e.g., presence, count, comfort, SSSS OCCUPANCY feedback. ) SENSOR ZONE ENVIRONMENT SENSOR CONTROLS: LIGHTING, SHADING, AUTOMATED VENTILATION. CONTROLLER (e.g., for unoccupied room, tum down the lighting and HVAC; for conference room, apply demand-controlled ZONE ENVIRONMENT INDICATORS ventilation...) humidity, concentration.. T (e.g., temperature, Fig. 1 Occupant-Centric Sensing and Control Scheme though the accuracy and large-scale deployment potential of such techniques remain uncertain (Abdallah et al. 2016). Another study suggests that occupants' control interactions (e.g., interactions with personal comfort systems [Kim et al. 2018a, 2018b]) may also be effective predictors of individual-level comfort. Examples of indirect comfort feedback schemes are found in Abdallah et al. (2016), where traditional environmental sensing data streams are fused with wearable sensing information to predict PMV; Klein et al. (2012), where occupant preferences and sched- ules are coordinated with building system device control using a multiagent framework; and Nagy et al. (2015), where set points for switching artificial lighting on and off are derived dynamically from statistical analysis of occupancy sensor data and occupant lighting control actions. 1.2 DIRECT OCCUP ANT FEEDBACK Direct occupant-centric control schemes require occupant input to determine real-time occupancy and/or occupant comfort. In the case of the former, direct feedback may include visual, infrared, or depth camera-based determination of occupant presence and/or count; radio frequency tagging of occupants; or detection of person- al devices using Bluetooth beacons. Here, occupancy is determined through physical interaction with spaces and sensing instruments, rather than inferred through proxy variables (as in indirect feedback schemes). Examples of direct occupancy feedback schemes are found in Newsham and Arsenault (2009), where a camera-based system for lighting and shading control was developed using an image subtrac- tion technique; and Li et al. (2011), where a radio frequency identi- fication (RFID)-based occupancy detection system estimates occupant counts across multiple spaces in real time, supporting de- mand driven HV AC operations. Direct comfort-feedback schemes collect real-time occupant comfort input via survey interfaces on personal electronic devices such as smart phones, tablets, and computers. Such surveys typi- cally ask an occupant to register their current environmental pref- erence (e.g., cooler or warmer, darker or lighter, no change), feeding these preference votes back to the building management system to drive heating, cooling, and lighting adjustments. Various preference scales are suggested in existing literature, including the ASHRAE Standard 55 thermal sensation scale, the Bedford com- fort scale, the McIntyre three-point preference scale, the binary thermal acceptability scale, and combinations or simplifications of these (Jazizadeh et al. 2014a; Zhang et al. 2015). In building zones with multiple occupants and preference votes, votes must be aggre- gated by the building management system before a control action can be determined. This aggregation may be achieved through sim- ple averaging or with determination of a simple majority consensus (Shin et al. 2017). Alternatively, more sophisticated vote aggrega- tion approaches may be used, such as when errors between each oc- cupant's vote and a reference vote are summed across occupants and minimized by the attendant control strategy (Purdon et al. 2013) or votes are weighed differently according to occupant type (e.g., employee versus visitor) and vote history (Erickson and Cer- pa 2012). Direct comfort feedback schemes are characterized by the per- sistent requirement for occupant votes to change building operation; in the absence of these votes, control states remain unchanged from default schedules and unaffected by dynamic variables that might serve as proxies for occupant comfort, as previously discussed. Examples of direct comfort feedback schemes are found in Chen et al. (2014), wherein a dynamic thermal sensation (DTS) model that incorporates real-time thermal sensation votes is used to opti- mize the control temperature of an experimental chamber; Purdon et al. (2013), where a model- and sensor-free control algorithm paired with real-time user comfort votes drives HV AC operation; and Pri- toni et al. (2017), where student comfort votes collected and aver- aged every five minutes override thermostat set points, which, in one case, are allowed to slowly drift towards outdoor temperatures to yield energy savings. 1.3 HYBRID OCCUP ANT FEEDBACK Hybrid occupant-centric control schemes merge direct occupant feedback with indirect occupant measurements in order to minimize the burden of reporting for occupants and increase the accuracy and coverage of real-time occupancy and/or occupant comfort measure- ments. Hybrid approaches to both occupancy and comfort involve learning schemes in which direct input informs and trains models that use occupant proxy variables as inputs. Once trained, such models predict real-time occupancy and/or comfort, given changes Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
26553327-f07d-461c-87b5-2835b858d654 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Occupant-Centric Sensing and Controls 65.3 ![image](/image/placeholder) % ENVIRONMENTAL SENSORS MOBILE AND WEARABLE DEVICES COMMERCIAL WORLD WIDE WEB RESIDENTIAL NETWORK CONNECTIVITY SERVERS AUTOMOBILE HVAC SYSTEMS CONTROLLER PERSONAL COMFORT SYSTEM Fig. 2 System Architecture for Occupant-Responsive Environmental Control (Adapted from Kim et al. [2018)]) in the proxy inputs and without the need for direct occupant input. In some instances, occupant inputs beyond the initial training period are used to update model input coefficients (Lee et al. 2017), while in others, control actions accommodate requests for changes while keeping model coefficients consistent (Ghahramani et al. 2014). Several examples ofhybrid occupancy and/or comfort feedback schemes are found in the existing literature, including Peng et al. (2017), where temperature setbacks are inferred based on occu- pancy profiles learned from historical (two to four weeks into the past) occupancy data collected by motion sensors; Jazizadeh et al. (2014a, 2014b), which fuse comfort votes and ambient temperature data, compute comfort profiles using a fuzzy rule-based descriptive and predictive model, and use the learned comfort profiles to control an HVAC system; Lee et al. (2017) and Sadeghi et al. (2017), which use a Bayesian approach to efficiently learn and update personalized thermal and lighting preference profiles, clustering occupants based on preferences; Kim et al. (2018a, 2018a), where several different machine learning approaches effectively predict individual-level thermal comfort, leveraging data on occupant interaction with per- sonal comfort systems and other local environmental data; Ghahra- mani et al. (2014), which trains zone-level personalized comfort profiles and selects zone temperature set points based on an optimi- zation of energy, comfort profile, air quality, and system perfor- mance; Winkler et al. (2016), which explores several HVAC control strategies that incorporate occupant thermal preferences learned from comfort voting feedback; and Daum et al. (2011), where user comfort votes are translated to probabilistic comfort profiles that serve as optimization functions for blind control. Figure 2 provides a diagrammatic overview of an occupant- centric control system architecture that incorporates both direct and indirect occupant feedback. As shown in the figure, occupant data drawn from a variety of sources, including environmental and wear- able sensors and mobile devices, are merged with data from the building management system and personal environmental control devices (Zhang et al. 2015) on control states and local environmental conditions. This figure pertains to HVAC control, but the same feedback loop applies to lighting, ventilation, and plug load control schemes. A more complete characterization of the types of sensing equipment available for occupant data collection is provided in the following sections. 1.4 STATE-OF-THE-ART OCCUPANT SENSING A wide range of sensor types has been implemented in the field to collect information on occupants and their interactions (presence, actions, power consumption, etc.) with the built environment. This information establishes a foundation to study the physiological, psychological, and social aspects of occupant behavior. This section summarizes existing data acquisition technologies in terms of field applications and develops nine performance metrics for evaluation. The reviewed technologies focus on both occupant presence and interaction with the built environment, and are categorized into six major categories: threshold and mechanical, image-based, motion sensing, radio-based environmental, human-in-the-loop, and con- sumption sensing (Andreas et al. 2018). Threshold and Mechanical Sensing. Threshold and mechanical sensors detect or change the acquired state of building components with which occupants frequently interact, such as win- dows or doors. Examples in this category include · Reed contacts, which detect whether a door or window has been opened or closed · Door badges, which an occupant must swipe to access a room · Piezoelectric mats, which produce an electric signal when an occupant stands or walks on them · Infrared (IR) beams, which produce a signal when the beam is blocked at the entrance. Image-based Sensing. Image-based sensing collects objective and quantitative occupant data. The primary focus of image-based occupant detection technologies is to track people as they move through spaces (Erickson et al. 2014; Gade et al. 2012, 2013; Kamthe et al. 2009; Kumar et al. 2014). If errors can be excluded (such as accounting for noncovered areas in a space), image-based sensing can provide ground truth information for studies using other sensors (Dong and Lam 2011; Dong et al. 2015; Erickson et al. 2009; Hutchins et al. 2007; Lam et al. 2009; Li and Dong 2017; Meyn et al. 2009) and to study occupant interactions with building elements such as windows (Inkarojrit 2005; Konis 2012), blinds, and shades (Kapsis et al. 2013; Reinhart 2001), or occupant evac- uation (Proulx and Reid 2006). The most advanced versions of image-based technology use detection algorithms running within the packaged visible light camera hardware to detect the direction and number of people traveling through a space (Wang and Fesen- maier 2013). Simpler approaches use visible light cameras to detect motion (Ding et al. 2011). Challenges associated with this data collection method include the analysis of visual information and ethical considerations. Motion Sensing. Passive infrared (PIR), ultrasonic Doppler, microwave Doppler, and ultrasonic ranging sensors (Agarwal et al. 2010, 2011; Hnat et al. 2012; Yavari et al. 2013) are commonly used motion sensors. PIR is by far the most common. This sensor can be used for lighting control and to verify occupant presence models (Dong and Lam 2011 ; Dong et al. 2015; Yavari et al. 2013). PIR sen- sors are only accurate if mounted to achieve good coverage of the areas of occupancy. These sensors often under count because they require line of sight and become inactive when occupancy activity is low. The ultrasonic and microwave Doppler sensors measure fre- quency (the speed at which an object is moving toward or away from the sensor). Doppler sensors are technically advanced and have greater sensitivity than PIR sensors, yet are not commonly applied for building automation. They also tend to over count due to extreme sensitivity to smaller movements. Ultrasonic range sensors, mean- while, measure the distance to objects and have been used to measure motion through doorway passing events (Hnat et al. 2012). Ultra- sonic range sensors have moderate cost, and accuracy is only good if the mounting environment is free from ultrasonic noise and no non- human objects are moved through the doorway. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
3645070e-2433-4a2d-9fa8-f46ce13845df | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 65.4 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Radio Signal Sensing. Radio signals cover the range of electro- magnetic wave frequencies from 10 kHz to 300 GHz (Misra and Enge 2011) and are sent from a transmitting node to a receiving node. The signal consists of a short series of pulses or a modulated radio signal. Radio signals can provide occupancy information such as user location, presence, count, identity, and movement (Martani et al. 2012). It is important to consider that radio signals transmitted through air are affected by humidity, the presence of other signals, and many other environmental factors that can have a significant im- pact on the accuracy of the sensing results. Different types of radio- based technologies have been standardized and commercialized and can be used for occupancy detection. Relevant radio technologies for occupancy detection include radio frequency identification (RFID), Wi-Fi/Bluetooth Ⓡ ultra-wideband (UWB), and global po- , sitioning system (GPS). Human-in-the-Loop. The human-in-the-loop method requires humans to be involved in the measurement and collection of occu- pancy and/or comfort or behavior data. There are three approaches in this category. Manual observations cover the logging of data by a person directly sensing the information being relayed (e.g., count- ing the people walking through a hallway in person or watching a video recorded in a building and annotating the video with occu- pancy information). Manual observations are often used as the ground truth when evaluating the accuracy of other occupancy sen- sors. This method is costly because of the labor required, but can achieve high accuracy if it is possible to precisely define the task to ensure consistency in interpretation and recording. Internet-based occupant data cover various types of data provided by occupants and collected by applications such as social networks, calendars, or surveys. Although there are some privacy concerns associated with this approach (e.g., collecting sensitive information), many organi- zations already gather such data, which brings down the cost of occupancy sensing. Methods combining social networking and cal- endar data have been proposed for the estimation of cubicle occu- pancy (Ghai et al. 2012). Device interactions include occupant action data registered through interaction with control interfaces. Common interfaces include thermostats, light switches, and con- trols for motorized blinds. Wall thermostats and other modern con- trol interfaces often contain programmable buttons to execute occupants' control decisions, such as increasing/decreasing tem- perature set points, turning on/off lighting, and adjusting the posi- tion of motorized blinds. Logging occupant manipulation of motorized blinds is a more common method of using sensors for monitoring blinds. Consumption sensing. Consumption sensing derives informa- tion about occupant presence or behavior from measured water and energy consumption in buildings. The accuracy of such methods depends on the level ofmetering granularity, which ranges from one meter per building to one meter per receptacle/fixture. Better meter- ing granularity can be obtained via algorithmic methods (i.e., non- intrusive load monitoring methods) that split total consumption into its individual components. The cost of such methods is directly related to the cost of installing relevant metering. Existing studies have shown that the power consumption of electric appliances in offices and homes has a very high correlation with usage of appli- ances (Dong et al. 2015) and occupancy status ofthe space (Zhao et al. 2014). More recently, smart water meters have been used for detailed monitoring, but the deployment of smart water meters is still far behind that of electricity meters (Ranjan et al. 2014; Xue et al. 2017). Mixed Sensing. Due to the daily interactions between occupants and indoor environment (generation of heat, pollutants [e.g., CO2, odor] and sound, opening and closing of windows, and lights being turned on and off), a single sensing technology often cannot cover the full range of occupant comfort/behavior and presence. A mixed sensing approach can be adopted, whereby various types of sensors are used together (sensor fusion). A typical example is an informa- tion technology enabled sustainability testbed (ITEST), developed by Dong and Lam (2011). This includes occupant sensing, data acquisition, data storage and management, and data processing. ITEST uses PIR and an array of sensors, including cameras and devices measuring total volatile organic compound (TVOC) con- centration, CO2, temperature, illuminance, relative humidity, and acoustics. Together, these detect and predict occupant presence and numbers in an office building (Dong and Lam 201 1). Performance Metrics for Occupancy Sensing Technologies The following performance metrics, shown in Table 1, are de- veloped based on review of current sensing technologies and adapted from Andreas et al. (2018). Cost. The total cost of deploying an occupant sensing technol- ogy. The cost encompasses several elements, such as hardware, installation and integration, and operation. Power Type. The manner in which a sensing technology is pow- ered (such as external or self-powered). Data Storage. Data storage options provided by a given sensing technology. Internal storage uses an onboard device. If data from the sensor(s) is stored on a server or a distributed environment (net- working), details of that architecture should be reported. Deployment Type. Any description of an occupant detection technology should specify how it is deployed, including three key components: type of building, type of room(s), and specific deploy- ment. Sensing Range. Where applicable, an occupant sensing technology should be tested to find the maximum (and if relevant, minimum) range, as well as the area or view angle that it can cover. Data Sensed. Data can be divided into five categories: presence, count, people tracking, state, and actions. Most technologies are only concerned with one type of data at a time. This distinction is the most critical for occupant sensing technology and should be pre- cisely and clearly noted. Collection Style. The collection method of an occupant detec- tion technology should be reported, distinguishing between periodic (taking a sample at a fixed time period) and event-based (taking a sample when triggered). Accuracy and Failure. Where possible, the absolute accuracy should be reported, compared to a manual observation or other rel- evant methods. In addition, any report on a new technology or deployment area should consider potential situations of sensor fail- ure, such as failure due to environmental conditions, system fail- ures, or inaccuracies. Demonstrated Control Applications. Demonstration level of an occupant action and presence detection technology can be eval- uated by two main factors: the number of papers reporting on it and whether or not it is commercially available. 2. INTEGRATING OCCUPANT FEEDBACK INTO HVAC CONTROL SCHEMES Traditional Control Methods for HVAC Systems Traditionally, a building automation system (BAS) provides a centralized management system to control heating, ventilation, air conditioning, lighting, safety, and security, to achieve occupant com- fort and efficient building operation (Carlson and Giandomenico Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
67994218-6fe7-43de-b9fa-5809167abf15 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Occupant-Centric Sensing and Controls 65.5 Table 1 Overview of Occupancy Sensing Technologies and Their Performance Metrics ¦ ¦ Specific Sensing Technology ¦ Relative Cost ¦ Power Type ¦ Power Type ¦ Data Storage ¦ Data Storage ¦ Deployment Type ¦ Deployment Type ¦ Sensing Range ¦ Sensing Range ¦ Data Sensed ¦ Data Sensed ¦ Data Sensed ¦ Data Sensed ¦ Data Sensed ¦ Collection ¦ ¦ Demonstrated Control Applications ¦ Demonstrated Control Applications ¦ Demonstrated Control Applications ¦ Demonstrated Control Applications ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Battery ¦ Specific Sensing Technology ¦ Relative Cost ¦ Wired ¦ Inter- nal ¦ Net- work ¦ Industry/ Comm./ Public ¦ Residen- tial ¦ Distance from Sensor ¦ Anglefrom Sensor ¦ Presence Count ¦ ¦ People Tracking ¦ Actions State ¦ ¦ Style ¦ Accuracy ¦ Market Light- Presence ing ¦ ¦ HVAC ¦ Secu- rity ¦ ¦ ¦ Image-based ¦ Video ¦ SSS ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ Infinite ¦ 90 to 180° ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ ¦ Y Y ¦ Periodic/ Events ¦ High ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ Y ¦ ¦ Image-based ¦ IR camera ¦ SSSS ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ Infinite ¦ 90 to 180° ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ ¦ Y Y ¦ Periodic/ Events ¦ High ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ Y ¦ ¦ Threshold and mechanical ¦ IR beam ¦ $ ¦ N ¦ Y ¦ N ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ 20 m ¦ N/A ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ Events ¦ Low ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ Y ¦ ¦ Threshold and mechanical ¦ Piezoelectric mat ¦ $$ ¦ N ¦ Y ¦ N ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ N/A ¦ N/A ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ Events ¦ Low ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ N ¦ ¦ Threshold and mechanical ¦ Reed switch ¦ $ ¦ N ¦ Y ¦ N ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ N/A ¦ N/A ¦ N ¦ N ¦ N ¦ Y ¦ Y ¦ Events ¦ Low ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ ¦ Threshold and mechanical ¦ Door badges ¦ SSS ¦ N ¦ Y ¦ N ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ N/A ¦ N/A ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Events ¦ Medium ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ ¦ Motion sensing ¦ PIR ¦ SS ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ 10 m ¦ 110° ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ N ¦ Events ¦ Medium ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ ¦ Motion sensing ¦ Ultrasonic Doppler ¦ $$ ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ 20 m ¦ 360° ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ Events ¦ Medium ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ Y ¦ ¦ Motion sensing ¦ Microwave Doppler ¦ ss ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ 20 m ¦ 360° ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ Events ¦ Medium ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ Y ¦ ¦ Motion sensing ¦ Ultrasonic ranging ¦ ss ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ 4 m ¦ 90° ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ N ¦ Events ¦ Medium ¦ N ¦ N ¦ N ¦ N ¦ ¦ Radio-based ¦ RFID ¦ SSS ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ 3 to 200 m or greater ¦ N/A ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ Periodic ¦ Medium ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ N ¦ ¦ Radio-based ¦ UWB ¦ SSS ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ 3 to 200 m or greater ¦ N/A ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ Periodic ¦ Medium ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ N ¦ ¦ Radio-based ¦ GPS ¦ SSS ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ Infinite ¦ N/A ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ Periodic ¦ Medium ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ N ¦ ¦ Radio-based ¦ Wi-Fi/BluetoothⓇ ¦ SSS ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ 32 m ¦ N/A ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ Periodic ¦ Medium ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ N ¦ ¦ Environmental ¦ Air properties ¦ ss ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Per space ¦ N/A ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ N ¦ Periodic ¦ Low ¦ Y ¦ N ¦ Y ¦ Y ¦ ¦ Environmental ¦ Acoustic ¦ $$ ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Per space ¦ 360° ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ Y ¦ Y ¦ Periodic ¦ Medium ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ ¦ Human-in-the- loop ¦ Observation ¦ SSSS ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ Y ¦ Y ¦ N/A ¦ N/A ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ Periodic/ Events ¦ High ¦ N/A ¦ N ¦ N ¦ Y ¦ ¦ Human-in-the- loop ¦ Occupant data ¦ ss ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A ¦ N/A Y ¦ Y ¦ Y ¦ N/A ¦ N/A ¦ Y ¦ Y ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ Events ¦ Low ¦ Y ¦ N Y ¦ Y ¦ Y ¦ ¦ Human-in-the- loop ¦ Building data ¦ $$ ¦ Y ¦ Y Y ¦ Y ¦ ¦ Y Y ¦ Y ¦ N/A ¦ N/A ¦ Y ¦ N ¦ N ¦ Y ¦ Y ¦ Events ¦ Medium ¦ Y ¦ ¦ Y ¦ Y ¦ ¦ Consumption sensing ¦ Energy Water ¦ ss ss ¦ Y Y ¦ Y ¦ Y Y ¦ Y Y ¦ Y ¦ Y Y ¦ N/A N/A ¦ N/A N/A ¦ Y Y ¦ Y Y ¦ N N ¦ Y Y ¦ Y Y ¦ Periodic Periodic ¦ Medium Medium ¦ Y Y ¦ N N ¦ Y Y ¦ Y Y ¦ Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
aeafaae4-1691-4b13-858e-efbd47b7b444 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 65.6 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Chart Type: line dashed_output measured_output item_01 4 0 Fig. 3 Receding Horizon Control Actions (Adapted from Mirakhorli and Dong [2016]) 1991). Most control methods used in traditional BAS can be divided into two main categories: supervisory and local controllers. Super- visory (high-level) controllers define set points for local controllers to achieve cost-efficient thermal comfort without violating system constraints (Wang and Ma 2008). Local (low-level) controllers manage each low-level hardware component of the system to achieve their functions. The low-level category can be divided further into the subcate- gories of sequencing and process control. Sequencing control turns each component on and off, while process control brings each com- ponent state to desired values. Over the past few decades, different supervisory control methods have been developed, including PID, optimal, model predictive control (MPC), robust, nonlinear, and adaptive controllers (Naidu and Rieger 2011a, 201 1b). Optimal and model predictive control methods are known for their attractive en- ergy savings potential; MPC and robust controllers are recognized for their capability in dealing with model uncertainties and distur- bances (Gang et al. 2015). Among all these controllers, PID and on/ off controllers are most popular, due to their simplicity and ease of implementation. Occupant-Driven Rule-Based HVAC Controls Occupancy measurements have commonly been integrated into building controls for lighting and HV AC systems (Bourgeois et al. 2006; Erickson et al. 2009; Hoes et al. 2009; Roetzel et al. 2010). Typically, a motion or PIR sensor is installed in a space to indicate whether the space is occupied or not. If the space is occupied, light- ing is turned on and the temperature set point is aligned with the daytime preference temperature. Otherwise, lighting is turned off and the temperature set point goes to setback mode. Such occupancy-driven rule-based HVAC controls have demonstrated significant energy savings in both simulation case studies and field experiments. For example, PIR sensors were installed for two weeks in ten offices to measure occupancy presence and then a simulation study carried out to show that 10 to 15% energy savings in VAV boxes can be achieved. Erickson et al. (2011) found that 42% energy saving is achieved using an occupancy-driven rule-based controller, compared to use of a baseline controller that does not know occu- pancy information in advance. Ding et al. (2016) demonstrate 35.9% energy saving in simulation using a Markov-model-trained occupancy prediction for cooling control. Most of the time, overtime work in companies is not accounted for. There are some studies that attempt to model the number of occupants in the building after regular working hours in commercial buildings (Sun et al. 2014). Gunay et al. (2015) models occupancy arrival and departure in commercial buildings with data from PIR sensors, with a resulting 10 to 15% energy saving in an EnergyPlus simulation. In addition to the temperature set-point controls, occupancy measurement is also used for room ventilation control. Yuan and Perez (2006) introduce an algorithm to preventilating each room based on occupied status of neighboring rooms and demonstrate 6.1 to 19. 7% energy savings compared to a traditional control. Specifi- cally, each unoccupied room is preconditioned if a neighboring room is occupied. 2.1 MODEL PREDICTIVE CONTROL (MPC) MPC is a method to design control sequences based on a predic- tion of future inputs to best optimize an objective function consid- ering system constraints. It references a physical model of the system, system inputs, and potential disturbances (e.g. outdoor weather, occupancy, solar gain) to predict future system states (e.g., indoor temperature) and implement the most efficient control action (Garcia et al. 1989; Hazyuk et al. 2012). Figure 3 provides a simple illustration of how MPC projects the control sequence over a pre- diction horizon determined by an online optimization. The control time step ranges from minutes to days. Because the MPC is typi- cally running online in a real-time environment, there is a trade-off between controller time-step required by the online optimization and the precision of the optimizer. Typically, MPC for building sys- tems is formulated as an optimization problem, defined by Equa- tions (1) to (4), to minimize energy consumption. At each time step, the controller is asked to determine new values for the control vari- able at the current time step. For these equations, f is the objective function where the total energy consumption or cost is defined. x represents the system states (e.g. indoor temperature), u is control inputs, and W is the disturbances to the system (e.g., occupancy schedules). g is a function representing system dynamics and com- putes states x over the prediction horizon. N minu f upxp W, /=1 (1) s.t. X1+1 upxp W, t = 1, N (2) = g Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
28e4c1f9-5706-4e13-a215-630bc793c690 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Occupant-Centric Sensing and Controls 65.7 Table 2 Optimization Methods and Related Software for Solving Occupancy-Based MPC Problem ¦ Study ¦ Building Type ¦ MPC Prediction Horizon ¦ Optimization Method ¦ Software ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Brooks and Barooah (2014) ¦ Commercial building, room-level climate control ¦ 120 minutes ¦ Broyden-Fletcher-Goldfarb- Shanno (BFGS) ¦ IPOPT, MATLAB ¦ ¦ Goyal et al. (2015) ¦ Single office space in university building ¦ 60 minutes ¦ Interior-point nonlinear programming solver ¦ IPOPT, MATLAB ¦ ¦ Dong and Lam (2014) ¦ Solar house office test bed ¦ Heating: 24 hours, Cooling: 3 hours ¦ Dynamic programming ¦ MATLAB Simulink ¦ ¦ Aswani et al. (2012) ¦ Computer laboratory on university campus ¦ 5 hours ¦ Sequential quadratic programming ¦ MATLAB, SNOPT solver ¦ ¦ Bengea et al. (2014) ¦ Commercial building ¦ 3 hours ¦ Interior-point nonlinear programming solver ¦ IPOPT ¦ ¦ Dobbs and Hencey (2014) ¦ Single-zone building ¦ 24 hours ¦ Dynamic programming ¦ MATLAB ¦ ¦ Gruber et al. (2014) ¦ Office site ¦ 90 min ¦ Least-square ¦ MATLAB ¦ ¦ Parisio et al. (2014) ¦ Laboratory room ¦ 9 hours ¦ MPT, parametric programming ¦ MATLAB ¦ ¦ Lim et al. (2015) ¦ Four rooms ¦ N/A ¦ MILP, LNS ¦ Gurobi 5.6 ¦ ¦ Xu et al. (2009) ¦ 8 zone commercial building ¦ 5 min ¦ GA ¦ TRNSYS ¦ ¦ Cigler et al. (2012) ¦ TRNSYS ¦ 8 to 32 steps ¦ Quadratic programming ¦ TRNSYS, MATLAB ¦ ¦ Freire et al. (2008) ¦ Single-zone building ¦ 10 steps ¦ Quadratic programming ¦ MATLAB ¦ ¦ Ascione et al. (2016) ¦ Multizone ¦ 24 hours ¦ GA ¦ MATLAB, EnergyPlus ¦ ¦ Mady et al. (2011) ¦ Single Room ¦ 1 hour ¦ Quadratic programming ¦ MATLAB ¦ (Adapted from Mirakhorli and Dong [2016]) x t = 1, , N x t ut U t = 1 N , Objective Functions The goal of an MPC design is commonly defined as optimizing whole-building energy consumption, overall system efficiency, operation cost, greenhouse gas emissions, occupant thermal com- fort, indoor temperature set point, or utility bill cost. Sometimes, multiobjective functions are defined, such as energy consumption and weighted zone temperature by occupied status (Dobbs and Hencey 2014), CO2 emission along with overall cost (West et al. 2014), or PMV and energy cost (Cigler et al. 2012). Constraints One of the most commonly used constraints for building HVAC control is occupant thermal comfort. There are two main approaches to introduce this constraint to the overall optimization problem. The first approach sets predicted mean vote/predicted percentage dissat- isfied (PMV-PPD) and temperature bounds (Biyik et al. 2014; Freire et al. 2008; Gao and Keshav 2013). In addition, a data driven Wie- ner-logistic comfort model has been used as a constraint to a sto- chastic and deterministic MPC problem to optimize energy use and occupant comfort (Chen et al. 2015). To reduce computational com- plexity, the nonlinear PMV formulation is often linearized (Cigler et al. 2012). Other constraints include limitation of a physical system, equipment efficiency, system states, and uncertainties in future weather forecasting, internal heat gains, and occupant behavior. Optimization Method Building system control is well known for its nonlinearity and discontinuity. As a result, the commonly used gradient-based optimization algorithms have difficulty solving the problem. Metaheuristic evolutionary algorithms such as genetic algorithm (Ascione et al. 2014; Xu et al. 2009) and particle swarm optimi- zation (Zou et al. 2010) have been implemented to solve the building system MPC optimization problem. Linear programming (Gwerder and Todtli 2005), mixed integer programming, dynamic programming, and quadratic programming have also been imple- mented. Table 2 summarizes optimization methods and software (3) used by different studies in building thermal model predictive con- trol with occupancy. (4) Building and HV AC Model The thermal network model (RC model) is a common physics- based model used in occupant-driven MPC design. In this model, heat transfer between the building envelope and outdoor conditions is modeled as thermal resistance and capacitance with thermal stor- age capacities. Zone heat transfer is modeled with capacitors, rep- resenting thermal storage. Among thermal network models, the three-resistance-two-capacitance model (3R2C model) is the most widely implemented. Occupant-Driven MPC-Based HVAC Controls In an occupant-driven, rule-based HVAC scenario, occupant measurements are fed back into an HVAC control system to save en- ergy during unoccupied periods while maintaining thermal comfort. However, a preferred temperature is often not guaranteed upon oc- cupancy arrival. Therefore, a predictive HVAC control is needed. In this case, occupancy information is first predicted (based on past measurements) for the future time steps that are aligned with the MPC prediction horizon. Meanwhile, future model disturbances (e.g., weather) are also predicted for the same time steps. Then, the MPC optimizes the objective function and provides a control se- quence. In recent years, over 100 papers have been published describing different approaches, methods, and energy saving results from occupancy-based HVAC control (Mirakhorli and Dong 2016). Almost all these studies focus on better temperature set-point con- trols for air-handling units (AHU) and variable-air-volume (VA V) boxes. In particular, there is a report from Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) on occupancy-based VA V box control for 0.4 billion m2 commercial buildings (6% of total commercial floor space) in different climate zones, showing an energy saving opportunity for energy savings ofup to 23% through control ofVA v airflow based on room occupancy sensors (Zhang et al. 2013). Only approximately 14 studies have implemented the developed control algorithm and verified actual energy savings (Mirakhorli and Dong 2016). Xu et al. (2009) demonstrate up to 12% energy saving con- sidering number of occupants, while minimizing energy use and maintaining air quality and occupant comfort in a multizone build- ing. They found that use of model predictive control just to mini- Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
fa7f3532-f30b-4977-aae6-fe521f4247a8 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 65.8 2019 ASHRAE Handbook- -HVAC Applications (SI) mize temperature deviation from the comfort zone can result in a higher air quality compared to that achieved with a conventional controller. Goyal et al. (2013) consider four HVAC control methods that have been contrasted for complexity and performance: a base- line controller (1) with and (2) without occupancy measurements, (3) optimal control with occupancy measurement, and (4) MPC with occupancy prediction. Among all approaches, MPC with occu- pancy prediction results in greater energy saving and fewer occu- pant comfort violations. There are a few experimental studies on occupancy-based MPC. For example, a seven day experiment was conducted with a three- story building, testing the rule-based controller using occupancy measurements (Brooks et al. 2014). A network of wireless sensors (PIR, CO2, temperature, and humidity) was used for occupancy measurements, and a baseline schedule with setback rules was used to control zones' temperature. This exercise resulted in an average of 37% energy savings on the testing AHU for one floor. Another experiment was conducted in a solar decathlon house during both the heating (two months) and cooling (one week) seasons. In this experiment, local weather forecasting and occupancy presence pre- dictions were used to minimize total building energy use. This study shows nonlinear model predictive control allowing 30 and 17.8% energy savings during the heating and cooling experiments respec- tively, in contrast with the use of scheduled temperature set points (Dong and Lam 2014). Occupancy Prediction Prediction of the future occupancy status or even number of occupants in a room is a necessary to implement occupancy-based MPC. The first arrival and last departure time of an occupant for a single occupied office is of especial interest (Li and Dong 2017, 2018; Lu et al. 2010). Markov chain models can be used to predict occupancy based on previous occupancy measurements (Dong and Lam 2014; Dong et al. 2010; Page et al. 2008). In most cases, the number of occupants in the room cannot be observed directly. Hence, the occupancy presence or number is the hidden state, and the sensor data or system output is the observable state for a hidden Markov model (Dong and Lam 2011). There are also studies that compare the ability of neural network, support vector machine, and hidden Markov models to detect the number of occupants in a build- ing (Dong et al. 2009; Lam et al. 2009; Li and Dong 2018). Comfort-Driven MPC-Based HVAC Controls Although there are a few studies that focus on personalized thermal-comfort-driven HVAC control through learning individual preference (Ghahramani et al. 2015; Kim et al. 2018a) and RGB video images (Jazizadeh and Jung 2018), comfort-driven MPC studies are not common. 3. MODELING AND EVALUATING OCCUPANT-CENTRIC HVAC CONTROL SYSTEMS Modeling and evaluation of occupant-centric HV AC control sys- tems require the integrated simulation of three components: (1) the thermal dynamics ofbuilding envelope, lighting, and plug loads; (2) the dynamics ofHV AC systems; and (3) the stochastic occupant be- haviors of presence, movement, and interactions with building sys- tems. Whole-building performance simulation (BPS) programs (e.g., EnergyPlus) can realize the overall simulation of the building envelope and energy systems, and occupant behaviors and interac- tions, as well as the HV AC controls. Complex HV AC control strat- egies may be simulated using separate modules coupled with whole-building BPS programs, using tools like Building Controls Virtual Test Bed (BCVTB) (W etter et al. 201 1) or through cosimu- lation of functional mockup units (Nouidui et al. 2013, 2014). Fi- nally, dedicated modeling tools such as obFMU (Hong et al. 2016), Occupancy Simulator (Chen et al. 2018), and the Buildings Occu- pants Modelica package (Wang et al. 2018) can be used to cosimu- late stochastic occupant behaviors. 3.1 WHOLE-BUILDING PERFORMANCE SIMULATION PROGRAMS Whole-building performance simulation programs, such as EnergyPlus (DOE BTO 2017), ESP-r (Hand 2015), IDA-ICE (EQUA 2017), DeST (Yan et al. 2008), and TRNSYS (2012), are widely applied to evaluate the performance ofbuilding technologies and energy systems, with the aim of reducing energy use and asso- ciated greenhouse gas emissions. However, the functionalities of modeling the occupant behavior and HV AC controls among BPS tools are generally inconsistent and lack flexibility for user custom- ization (Cowie et al. 2017; Crawley et al. 2008). For instance, sched- ules of casual gains from occupants are generally used, or control of window opening may be applied based on temperature set points. There are minor variations between programs (e.g., some are lim- ited to hourly resolutions whilst others can handle subhourly reso- lution; some have provision for control in aspects others do not). Yet, input requirements and functionality are broadly similar across programs. In particular, occupant behavior is typically represented in current BPS programs via oversimplified static schedules or fixed rules. This leads to deterministic and homogeneous simulation results that do not fully capture the stochastic nature, dynamics, and diversity of occupants' energy behavior in buildings. Cowie et al. (2017) provide an overview of the stochastic occu- pant modeling capabilities in current BPS programs. BPS programs such as EnergyPlus provide generalized model input functionality, allowing users to program or customize models or control logics through the interface (without requiring recompilation of the BPS programs) in a proprietary language. Some BPS programs (e.g., En- ergyPlus, ESP-r) allow cosimulation with stand-alone external pro- grams to model occupant behaviors (see subsequent section). Although some BPS programs include built-in stochastic modeling capabilities, these functionalities are inconsistent across programs. Addressing this gap, cosimulation platforms centralize functional- ity, allowing models to be implemented in a consistent way among different BPS programs (Cowie et al. 2017). However, the success of this approach depends on the ability of BPS programs to ex- change data with this platform, which in turn requires a cosimula- tion standard that is adopted by as many BPS programs as possible. Such progress could potentially be stimulated by the existence of such a cosimulation platform, because this would provide a demon- strable contribution to the functionality of BPS programs. HVAC Control Modeling Most whole-building BPS programs can model the dynamic per- formance of HV AC systems, but system types, configurations, and control strategies are usually predefined or lack flexibility for users to customize. To address the limitations of whole-building BPS pro- grams in modeling HVAC control, a cosimulation approach can be adopted. The approach integrates separate HVAC modeling mod- ules or tools with the whole-building BPS programs through cosim- ulation technique, using tools such as the BCVTB (W etter 2011), a software environment that serves as middleware, connecting differ- ent simulation programs to exchange data during the time integra- tion. The HV AC modules can be implemented in various software languages including MATLAB and Modelica (W etter et al. 2014), an equation-based object-oriented programming language. For BPS programs implementing the functional mockup interface (Nouidui et al. 2013) such as EnergyPlus and ESP-r, direct cosimulation is Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
5d7163d6-883b-478b-a041-cde0de9c7ff6 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Occupant-Centric Sensing and Controls 65.9 possible with HVAC modules or tools implemented as functional mockup units (Nouidui et al. 2014). The main task of a traditional HVAC control system is to main- tain temperature and indoor air quality within a desired comfort range while minimizing energy use. Current mainstream HV AC control practice depends on the choice of predefined dead-band values, which involves a significant amount of tedious tuning. In fact, this tuning has become increasingly challenging with the rising complexity of the modern HV AC systems, particularly with regard to the uncertain characteristics of occupancy and occupant behavior. However, with the decreased costs and advances in data processing, storage and computing, it becomes feasible to adopt an occupant- centric control approach to overcome such inherent issues in HVAC controls. Occupant Behavior Modeling As aforementioned, BPS programs use varying and nonstandard- ized input syntaxes to represent OB models (Hong et al. 2017). Cowie et al. (2017) conducted a comprehensive review to identify and compare approaches to representing and implementing OB mod- els in eight of the most widespread BPS programs in the engineering and simulation community. For OB model implementation in BPS programs, four approaches were used: (1) direct user input or control using BPS input syntax (all eight BPS programs), (2) user functions or custom code (EnergyPlus, DOE-2, and IDA-ICE), (3) built-in OB models (DeST and ESP-r), and (4) cosimulation with dedicated OB software tools such as obFMU (EnergyPlus and ESP-r). Generally, current BPS programs use diverse approaches to represent and implement OB models, which hinder the exchange, reuse, and com- parative analysis of OB models. There is a significant need for a common ontology (data dictionary) and data model to standardize the representation of OB models and enable their flexibility and exchange; and a modular software implementation of OB models adopting the common data model and enabling a robust and an interoperable integration with multiple BPS programs. Occupant models are grouped into three types: · Adaptive behavior models (e.g., opening or closing windows to maintain thermal comfort or indoor air quality) · Nonadaptive behavior models (e.g., turning on/off computer monitors) · Occupancy models The adaptive behavior models have typically been developed as weekly schedules, Bernoulli models, and discrete-time or discrete- event Markov models. Bernoulli models predict the likelihood of a building component (with which occupants frequently interact) for a given circumstance (e.g., the percentage of lights switched on at a given outdoor illuminance). Markov models predict the likelihood of an adaptive action as a function of explanatory variables (e.g., the probability of a light switching on in the next time step in a discrete- time Markov model, or at the next arrival in a discrete-event Markov model). Nonadaptive behavior models include weekly schedules, survival models, or occupancy schedules from a similar building. Survival models for nonadaptive behaviors predict the lifetime of an occupant action or the state of a building component with which occupants interact (e.g., the lifetime of blind positions before they are changed). Occupancy models can take the form of weekly schedules, discrete-time Markov models predicting the timing and frequency of arrivals and departures, and survival models predicting the duration of an uninterrupted occupancy/vacancy period. Occupancy modeling aims to determine the occupants' presence either as the occupancy status at the space level or as the number of occupants in a space or the entire building. Typical approaches use Markov chains or inverse transform sampling. Numerous window opening models have been introduced as input for BPS programs. Markov chains, generalized linear models, generalized linear mixed effects models, and Bayesian networks have been used to model window openings in residential and office buildings. Window shad- ing models are less common and use logistic or linear regression and Markov chains. Models of occupants' light switching behavior have mostly focused on small offices and residential buildings. The typi- cal approach is to use Markov chains and Poisson processes. The rel- atively few statistical models for thermostat use behavior in homes and offices rely on Markov chains and discrete W eibull distributions. In most models of appliance use, the switch-on times of the appli- ances are determined via Monte Carlo simulation. The models often rely on Markov chains, and many occupant behavior models use data that have been aggregated over dwellings, offices, or occupants. As a result, the models may fail to capture details of individual occu- pants and the diversity amongst them. It is suggested that behaviors of switching on lights, closing blinds, and opening/closing windows are most accurately represented with discrete-time or discrete-event Markov models. On the other hand, survival models adequately char- acterize occupant plug-in equipment use, blind opening, and light switch-off behaviors (Yan et al. 201 7). To address the limitations of whole-building BPS programs in modeling occupant behaviors, a cosimulation approach can be adopted that enables BPS programs to cosimulate with dedicated occupant behavior modeling modules or tools, as mentioned. A suite of occupant behavior modeling tools are now available for such cosimulation, including (1) obXML, (2) obFMU, (3) Occu- pancy Simulator, and (4) Buildings. Occupants. These tools help standardize the input structures for occupant behavior models, enable the collaborative development of a shared library of occu- pant behavior models, and allow for a rapid and widespread integra- tion of occupant behavior models in various BPS programs. This ultimately improves the simulation of occupant behavior and the quantification ofits impact on building performance. Tools obXML (Hong et al. 2015a, 2015b) is an XML schema that stan- dardizes the representation and exchange of occupant behavior models for building performance simulations. It builds on the drivers-needs-actions-systems (DNAS) ontology to represent energy-related occupant behavior in buildings. Drivers comprise environmental and other contextual factors that stimulate occupants to fulfill a physical, physiological, or psychological need. Needs include the physical and nonphysical requirements of occupants that must be met to ensure satisfaction with the environment. Actions are the interactions with systems or activities that occupants can perform to achieve environmental comfort. Systems refer to the equipment or mechanisms in the building that occupants may inter- act with to restore or maintain environmental comfort. A library of obXML files, representing typical occupant behavior in buildings, was developed from the literature (Belafi et al. 2016). These obXML files can be exchanged between different BPS programs, different applications, and different users. Figure 4 includes the four key elements ofthe obXML schema and their subelements, showing the DNAS ontology. obFMU (Hong et al. 2016) is a modular software component rep- resented in the form of FMUs, enabling its application via cosimu- lation with BPS programs using the standard functional mockup interface. It reads the occupant behavior models represented in obX- ML and functions as a solver. A variety of occupant behavior models are supported by obFMU, including (1) lighting control based on vi- sual comfort needs and availability of daylight, (2) thermostat set- point adjustment, (3) HVAC system on/off control based on occu- pants' thermal comfort needs, (4) plug load control based on occu- pancy, and (5) window opening and closing based on indoor and outdoor environmental parameters. obFMU has been used with En- ergyPlus and ESP-r via cosimulation to improve the modeling of oc- Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
a48bae87-b4ba-4a5f-8bff-0fba9e628bf5 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 65.10 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) ![image](/image/placeholder) ATTRIBUTES DESCRIPTION TIME ENVIRONMENT DRIVERS 1 급 EVENT TYPE BEHAVIORS BEHAVIOR 0..x 90 OTHER CONSTRAINT 0 06 THERMAL NEEDS PHYSICAL VISUAL IAQ ■ TYPE ACTIONS INTERACTION 日 FORMULA 简 CONTROL VALUE HVAC LIGHTS WINDOWS SYSTEMS 13 PLUG LOAD THERMOSTATS SHADES AND BLINDS 4 obXML Schema Fig. ![image](/image/placeholder) DESCRIBE OCCUPANT OCCUPANT BEHAVIORS MODELS obFMU RESULTS obXML FILES CSV FILES DLL xml COSIMULATION INFO obXML obCoSim.xml SCHEMA SIMULATION PERIOD, SPACE COSIMULATION VIA FMI MAPPING BETWEEN obXML MULTIPLE INSTANCES OF AND IDF FILES obFMU EACH obFMU DNAS SIMULATES ONE SPACE BUILDING ENERGY ONTOLOGY MODEL IDF FILE ENERGYPLUS RESULTS COSIMULATION INFO (SIMULATION ENGINE EXTERNAL INTERFACE ALSO THE FUNCTIONAL MOCKUP COSIMULATION UNIT IMPORT MANAGER) Fig. 5 Cosimulation Workflow of obFMU with EnergyPlus cupant behavior. Figure 5 shows the workflow of cosimulation using obFMU and EnergyPlus. Occupancy Simulator. Occupancy Simulator (Chen et al. 2018; Luo et al. 2017) is a web-based application running on multiple plat- forms to simulate occupant presence and movement in buildings. The application can generate subhourly occupant schedules for each space and for individual occupants in the form of CSV files and EnergyPlus IDF files for building performance simulations. Occu- pancy Simulator uses a homogeneous Markov chain model (Feng et al. 2015; Wang et al. 2011) and performs agent-based simulations for each occupant's presence and movement. A hierarchical input structure is adopted, building on the input blocks ofbuilding, space, and occupant type, to simplify the input process while allowing flexibility for detailed information capturing the diversity of space use and individual occupant behavior. Users can choose to see sim- ulated occupancy results for an individual space or the whole build- ing. Buildings.Occupants. To simulate the continuous and dynamic interaction between occupants and building systems, Buildings. Occupants, an open source occupant behavior package in Modelica (Wang et al. 2018), can be used. The Buildings. Occupants package, as part of the Modelica Buildings Library, supports fast prototyping by seamlessly integrating occupant behavior models with Modelica models from existing libraries for building dynamics. Additionally, the structure of the package has been designed to allow for flexible implementation of user-defined models by tuning the parameters and calling functions defined in the BaseClasses package. The Buildings. Occupants package includes reported occupant behav- ior models in the literature that are more commonly used and well documented in terms of the data source, mathematical equation, independent variables, parameter values, etc. The models are cat- egorized into subpackages based on the building types and sys- tems. There are 34 occupant behavior models for office and residential buildings that are included in the first release of the Buildings.Occupants package. Included in the office building models are eight on windows operation, six on window blind operation, four on lighting operation, and one on occupancy. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
392d4b0e-a86d-4eae-9ae4-8bb53669d037 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Occupant-Centric Sensing and Controls 65.11 REFERENCES ASHRAE members can access ASHRAE Journal articles and ASHRAE research project final reports at technologyportal.ashrae .org. Articles and reports are also available for purchase by nonmem- bers in the online ASHRAE Bookstore at www.ashrae.org/bookstore. Abdallah, M., C. Clevenger, T. Vu, and A. Nguyen. 2016. Sensing occupant comfort using wearable technologies. Proceedings of Construction Research Congress 2016. American Society of Civil Engineers, Reston, VA. doi.org/10.1061/9780784479827.095. Agarwal, Y., B. Balaji, S. Dutta, R. K. Gupta, and T. Weng. 2011. Duty- cycling buildings aggressively: The next frontier in HVAC control. Pro- ceedings of the 10th ACM/IEEE International Conference on Informa- tion Processing in Sensor Networks, pp. 246-257. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Piscataway, NJ. Agarwal, Y., B. Balaji, R. Gupta, J. Lyles, M. Wei, and T. Weng. 2010. Occu- pancy-driven energy management for smart building automation. Pro- ceedings of BuildSys 2010, the 2nd ACM Workshop on Embedded Sensing Systems for Energy-Efficiency in Buildings.Association for Computing Machinery, New York. Andersen, R. 2012. The influence of occupants' behaviour on energy con- sumption investigated in 290 identical dwellings and in 35 apartments. Proceedings of 1 0th International Conference on Healthy Buildings. Ardakanian, O., A. Bhattacharya, and D. Culler. 2016. Non-intrusive tech- niques for establishing occupancy related energy savings in commercial buildings. Proceedings ofBuildSys '16, the 3rd ACM International Con- ference on Systemsfor Energy-Efficient Built Environments. Association for Computing Machinery, New York. doi.org/10.1145/2993422.2993574. Ascione, F., N. Bianco, C. De Stasio, G.M. Mauro, and G.P. Vanoli. 2016. Simulation-based model predictive control by the multi-objective opti- mization of building energy performance and thermal comfort. Energy and Buildings 111:131-144. doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.11.033. ASHRAE. 2017. Thermal environmental conditions for human occupancy. ANSI/ASHRAE Standard 55-2017. Aswani, A., N. Master, J. Taneja, D. Culler, and C. Tomlin. 2012. Reduc- ing transient and steady state electricity consumption in HVAC using learning-based model-predictive control. Proceedings of the IEEE 100(1):240-253. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Pisca- taway, NJ. Belafi, Z.D., T. Hong, and A. Reith. 2016. A library of building occupant behaviour models represented in a standardised schema. Energy Effi- ciency 1-15. Bengea, S. C., A.D. Kelman, F. Borrelli, R. Taylor, and S. Narayanan. 2014. Implementation of model predictive control for an HVAC system in a mid-size commercial building. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 20(1):121-135. doi.org/10.1080 /10789669.2013.834781. Biyik, E., S. Genc, and J.D. Brooks. 2014. Model predictive building ther- mostatic controls of small-to-medium commercial buildings for optimal peak load reduction incorporating dynamic human comfort models: Al- gorithm and implementation. Proceedings of 2014 IEEE Conference on Control Applications (CCA). Institute of Electrical and Electronics En- gineers, Piscataway, NJ. Bourgeois, D., C. Reinhart, and I. Macdonald. 2006. Adding advanced behavioural models in whole building energy simulation: A study on the total energy impact of manual and automated lighting control. Energy and Buildings 38(7):814-283. doi.org/10.10166j.enbuid.2006.03.002. Brooks, J., and P. Barooah. 2014. Energy-Efficient Control of under-Actu- ated HVAC Zones in Buildings. Proceedings of 2014 American Control Conference (ACC), pp. 424-429. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Piscataway, NJ. Carlson, R.A., and R.A. Di Giandomenico. 1991. Understanding building automation systems: Direct digital control, energy management, life safety, security/access control, lighting, building management programs. R.S. Means Company. Chen, Y., T. Hong, and X. Luo. 2018. An agent-based stochastic occupancy simulator. Building Simulation 11(1):37-49. Chen, Z., J. Xu, and Y. C. Soh. 2015. Modeling regular occupancy in com- mercial buildings using stochastic models. Energy and Buildings 103: 216-223. doi.org/10.1016/0005-1098(89/90002-2. S. Z. E. Zacekova, and L. Ferkl. 2012. Cigler,J., Privara, Vana, Optimization of predicted mean vote index within model predictive control frame- work: Computationally tractable solution. Energy and Buildings 52:39- 49. doi.org/10.1016(j.enbuild.2012.05.022. Cowie, A., T. Hong, X. Feng, and Q. Darakdjian. 2017. Usefulness of the ObFMU module examined through a review of occupant modelling functionality in building performance simulation programs. Proceedings ofthe 2017 IBPSA Building Simulation Conference. International Build- ing Performance Simulation Association. Crawley, D. B., J. W. Hand, M. Kummert, and B.T. Griffith. 2008. Contrast- ing the capabilities ofbuilding energy performance simulation programs. Building and Environment 43(4):661-673. doi.org/10.1016/j.buildenv .2006. 10.027. Daum, D., F. Haldi, and N. Morel. 2011. A personalized measure of thermal comfort for building controls. Building and Environment 46(1): 3-11. doi.org/10.1016jjbuilderv.2010.06.011. Ding, D., R. A. Cooper, P. F. Pasquina, and L. Fici-Pasquina. 2011. Sensor Technology for Smart Homes. Maturitas 69(2):13 1-136. doi.org/10 .1016/j.maturitas.2011.03.016. Ding, Y., Z. Wang, W. Feng, C. Marnay, and N. Zhou. 2016. Influence of oc- cupancy-oriented interior cooling load on building cooling load design. Applied Thermal Engineering 96:411-420. Dobbs, J.R., and B. M. Hencey. 2014. Predictive HVAC control using a Mar- kov occupancy model. Proceedings of the 2014 American Control Conference (ACC), pp. 1057-1062. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Piscataway, NJ. DOE BTO. 2017. EnergyPlus. U.S. Department of Energy's Building Tech- nologies Office, Washington, D.C. Dong, B., and K.P. Lam. 2011. Building energy and comfort management through occupant behaviour pattern detection based on a large-scale environmental sensor network. Journal of Building Performance Simu- lation 4(4):359-369. doi.org/10.1080/19401493.2011.577810. Dong, B., and K.P. Lam. 2014. A real-time model predictive control for build- ing heating and cooling systems based on the occupancy behavior pattern detection and local weather forecasting. Building Simulation 7(1):89-106. Dong, B., L. Zhaoxuan, and G. Mcfadden. 2015. An investigation on energy- related occupancy behavior for low-income residential buildings. Sci- ence and Technologyfor the Built Environment 21(6):892-901. Erickson, V.L., and A.E. Cerpa. 2012. Thermovote: Participatory sensing for efficient building HVAC conditioning. Proceedings of BuildSys '12, the Fourth ACM Workshop on Embedded Sensing Systems for Energy-Effi- ciency in Buildings, pp. 9-16. Association for Computing Machinery, New York. Erickson, V.L., Y. Lin, A. Kamthe, R. Brahme, A. Surana, A.E. Cerpa, M.D. Sohn, and S. Narayanan. 2009. Energy efficient building environment control strategies using real-time occupancy measurements. Proceedings of BuildSys '09, the First A CM Workshop on Embedded Sensing Systems for Energy-Efficiency in Buildings, pp. 19-24. Association for Comput- ing Machinery, New York. Erickson, V.L., M.A. Carreira-Perpinan, and A.E. Cerpa. 2014. Occupancy modeling and prediction for building energy management. ACM Trans- actions on Sensor Networks (TOSN) 10(3):42. Association for Comput- ing Machinery, New York. Fanger, P.O. 1973. Assessment of man 's thermal comfort in practice. Occu- pational and Environmental Medicine 30(4):313-324. Feng, X., D. Yan, and T. Hong. 2015. Simulation of occupancy in buildings. Energy and Buildings 87:348-359. doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.1 1 .067. Freire, R. Z., G.H.C. Oliveira, and N. Mendes. 2008. Predictive controllers for thermal comfort optimization and energy savings. Energy and Build- ings 40(7):1353-1365. doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.12.007. Gade, R., A. J⌀rgensen, and T.B. Moeslund. 2012. Occupancy analysis of sports arenas using thermal imaging. Proceedings of the International Conference on Computer Vision Theory and Applications, pp. 277-283. Gade, R., A. J⌀rgensen, and T.B. Moeslund. 2013. Long-term occupancy analysis using graph-based optimisation in thermal imagery. Proceedings of the 2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recogni- tion, pp. 3698-3705. Institute ofElectrical and Electronics Engineers, Pis- cataway, NJ. doi.org/ 10.1109/CVPR.2013.474. Gang, W., S. Wang, C. Yan, and F. Xiao. 2015. Robust optimal design of building cooling systems concerning uncertainties using mini-max regret theory. Science and Technology for the Built Environment 21(6):789- 799. doi.org/10.1080/23744731.2015.1056657. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
7390d09a-38d3-4a4e-b8c6-c446be0be912 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 65.12 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Garcia, C. E., D.M. Prett, and M. Morari. 1989. Model predictive control: Theory and practice-A survey. Automatica 25(3):335-348. doi.org/10 1016/0005-1098(89)90002-2. Ghahramani, A., F. Jazizadeh, and B. Becerik-Gerber. 2014. A knowledge based approach for selecting energy-aware and comfort-driven HVAC temperature set points. Energy and Buildings 85:536-548. doi.org/10 1016/j.enbuild.2014.09.055. Ghahramani, A., C. Tang, and B. Becerik-Gerber. 2015. An online learning approach for quantifying personalized thermal comfort via adaptive sto- chastic modeling. Building and Environment 92:86-96. Goyal, S., H.A. Ingley, and P. Barooah. 2013. Occupancy-based zone-cli- mate control for energy-efficient buildings: Complexity vs. performance. Applied Energy 106:209-221. doi.org/10.1016/japenergy.2013.01.039. Goyal, S., P. Barooah, and T. Middelkoop. 2015. Experimental study ofoccu- pancy-based control ofHVAC zones. Applied Energy 140:75-84. doi.org /10.1016/japenergy.2014.11.064. Gruber, M., A. Truschel, and J-O Dalenback. 2014. Model-based controllers for indoor climate control in office buildings-Complexity and perfor- mance evaluation. Energy and Buildings 68(A):213-222. doi.org/10.1016 /j.enbuild.2013.09.019. Gunay, H.B., W. O'Brien, and I. Beausoleil-Morrison. 2015. Development of an occupancy learning algorithm for terminal heating and cooling units. Building and Environment 93(2):71-85. doi.org/10.1016/j.build- env.2015.06.009. Gwerder, M., and J. Todtli. 2005. Predictive control for integrated room automation.Proceedings of 8th REHVA World Congress-Clima. Hazyuk, I., C. Ghiaus, and D. Penhouet. 2012. Optimal temperature control of'intermittently heated buildings using model predictive control: Part I- Building modeling. Building and Environment 51:379-387. doi.org/10 1016/j.buildenv.2011. 1 1.009. Hnat, T. W., E. Griffiths, R. Dawson, and K. Whitehouse. 2012. Doorjamb: Unobtrusive room-level tracking of people in homes using doorway sen- sors. Proceedings ofSenSys '12, the 10th ACM Conference on Embedded Network Sensor Systems, pp. 309-322. Association for Computing Ma- chinery, New York. Hoes, P., J.L.M. Hensen, M.G.L.C. Loomans, B. de Vries, and D. Bourgeois. 2009. User behavior in whole building simulation. Energy and Buildings 41(3):295-302. doi.org/10.1016(j.enbuild.2008.09.008. Hong, T., and H.- W. Lin. 2013. Occupant behavior: Impact on energy use of private offices. Proceedings ofASim 2012-1st Asia conference of Inter- national Building Performance Simulation Association. Lawrence Berke- ley National Lab (LBNL 6128E), Berkeley, CA. Hong, T., S. D'Oca, W.J.N. Turner, and S.C. Taylor-Lange. 2015. An ontol- ogy to represent energy-related occupant behavior in buildings. Part I: Introduction to the DNAS framework. Building and Environment 92:764-777. doi.org/10.1016j.builderv.2015.02.019. Hong, T., Y. Chen, Z. Belafi, and S. D'Oca. 2017. Occupant behavior mod- els: A critical review ofimplementation and representation approaches in building performance simulation programs. Building Simulation 11(1): 1-14. Hong, T., H. Sun, Y. Chen, S.C. Taylor-Lange, and D. Yan. 2016. An occu- pant behavior modeling tool for co-simulation. Energy and Buildings 117:272-281. doi.ong/10.1016(j.embuild.2015.10.033. Hong, T., S. D'Oca, S.C. Taylor-Lange, W .J.N. Turner, Y. Chen, and S.P. Corgnati. 2015. An ontology to represent energy-related occupant be- havior in buildings. Part II: Implementation of the DNAS framework us- ing an XML schema. Building and Environment 94(1):196-205. doi.org /10.1016/j.buildenv.2015.08.006. Hutchins, J., A. Ihler, and P. Smyth. 2007. Modeling count data from multi- ple sensors: A building occupancy model. Proceedings of 2nd IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing, pp.241-244. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Piscataway, NJ. doi.org/10.1 109/CAMSAP.2007.4498010. IEA EBC. 2016. Total energy use in buildings: Analysis and evaluation meth- ods (Annex 53). Energy in Buildings and Communities Program Project Summary Report. International Energy Agency, Paris. www.iea-ebc.org /Data/publications/EBC_PSR_ Annex53.pdf. Inkarojrit, V. 2005. Balancing comfort: Occupants control ofwindow blinds in private offices. Ph.D. dissertation. Department of Architecture, Univer- sity of California, Berkeley. Jazizadeh, F., and W. Jung. 2018. Personalized thermal comfort inference using RGB video images for distributed HVAC control. Applied Energy 220:829-841. Jazizadeh, F., A. Ghahramani, B. Becerik-Gerber, T. Kichkaylo, and M. Orosz. 2014a. Human-building interaction framework for personalized thermal comfort-driven systems in office buildings. Journal of Comput- ing in Civil Engineering 28(1). doi.org/10.1061/(ASCE)CP.1943-5487 .0000300. Jazizadeh, F., A. Ghahramani, B. Becerik-Gerber, T. Kichkaylo, and M. Orosz. 2014b. User-led decentralized thermal comfort driven HVAC operations for improved efficiency in office buildings. Energy and Build- ings 70:398-410. doi.org/10.1016(j.enbuild.2013.11.066. Jin, M., N. Bekiaris-Liberis, K. Weekly, C. Spanos, and A. Bayen. 2015. Sensing by proxy: Occupancy detection based on indoor CO2 concen- tration. Proceedings of UBICOMM 2015, the Ninth International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies. International Academy, Research, and Industry Associa- tion. Kamthe, A., L. Jiang, M. Dudys, and A. Cerpa. 2009. SCOPES: Smart cam- eras object position estimation system. In European Conference on Wire- less Sensor Networks, pp. 279-295. Part of Lecture Notes in Computer Science (LNCS volume 5432). Springer. Kapsis, K., W. O'Brien, and A. K. Athienitis. 2013. Time-lapse photography and image recognition to monitor occupant-controlled shade patterns: Analysis and results. Proceedings of BS2013:13th Conference of Inter- national Building Performance Simulation Association. International Building Performance Simulation Association. Kim, J., S. Schiavon, and G. Brager. 2018a. Personal comfort models - A new paradigm in thermal comfort for occupant-centric environmental control. Building and Environment 132:114-124. doi.org/10.1016/j.build env.2018.01.023. Kim, J., Y. Zhou, S. Schiavon, P. Raftery, and G. Brager. 2018b. Personal comfort models: Predicting individuals' thermal preference using occu- pant heating and cooling behavior and machine learning. Building and Environment 129:96-106. doi.org/10.1016j.builderv.2017.12.011. Klein, L., J. Kwak, G. Kavulya, F. Jazizadeh, B. Becerik-Gerber, P. Varakan- tham, and M. Tambe. 2012. Coordinating occupant behavior for building energy and comfort management using multi-agent systems. Automation in Construction 22:525-536. doi.org/10.1016/j.autcon.2011. 11.012. Klepeis, N.E., W.C. Nelson, W.R. Ott, J.P. Robinson, A.M. Tsang, P. Swit- zer, J. V. Behar, S.C. Hern, and W .H. Engelmann. 2001. The national hu- man activity pattern survey (NHAPS): A resource for assessing exposure to environmental pollutants. Journal of Exposure Analysis and Environ- mental Epidemiology (now Journal ofExposure Science & Environmen- tal Epidemiology) 11(3):231. doi.org/10. 1038/sj.jea. 7500165. Konis, K. 2012. A method for measurement of transient discomfort glare conditions and occupant shade control behavior in the field using low- cost CCD cameras. Proceedings of American Solar Energy Society (ASES) National Solar Conference, Denver, 13-17. Kumar, S., T.K. Marks, and M. Jones. 2014. Improving person tracking using an inexpensive thermal infrared sensor. Proceedings of the 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Work- shops, pp. 217-224. doi.org/10.1109/CVPRW .2014.41. Labeodan, T., W. Zeiler, G. Boxem, and Y. Zhao. 2015. Occupancy measure- ment in commercial office buildings for demand-driven control applica- tions-A survey and detection system evaluation. Energy and Buildings 93:303-314. doi.org/10.1016(j.enbuild.2015.02.028. Lam, K.P., M. Hoynck, B. Dong, B. Andrews, Y-S Chiou, R. Zhang, D. Benitez, and J. Choi. 2009. Occupancy detection through an extensive environmental sensor network in an open-plan office building. Proceed- ings of Eleventh International IBPSA Conference, pp. 1452-1459. Inter- national Building Performance Simulation Association. Lee, S., I. Bilionis, P. Karava, and A. Tzempelikos. 2017. A Bayesian ap- proach for probabilistic classification and inference of occupant thermal preferences in office buildings. Building and Environment 118:323-343. doi.org/10.1016/j.builderv.2017.03.009. Li, S., N. Li, B. Becerik-Gerber, and G. Calis. 2011. RFID-based occupancy detection solution for optimizing HVAC energy consumption. Proceed- ings ofthe 28th ISARC, Seoul, pp. 587-592. International Association for Automation and Robotics in Construction. doi.org/10.22260/ISARC 2011/0108. Li, Z., and B. Dong. 2017. A new modeling approach for short-term predic- tion of occupancy in residential buildings. Building and Environment 121:277-290. doi.org/10.1016/j.huilderv.2017.05.005. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
73d3bca6-c7db-4834-84e5-de0375589aa9 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Occupant-Centric Sensing and Controls 65.13 Li, Z., and B. Dong. 2018. Short term predictions of occupancy in commer- cial buildings-Performance analysis for stochastic models and machine learning approaches. Energy and Buildings 158:268-281. doi.org/10.1016 /j.enbuild.2017.09.052. Lim, BP., M. van den Briel, S. Thiebaux, S. Backhaus, and R. Bent. 2015. HVAC-aware occupancy scheduling. Proceedings of the Twenty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence, pp. 679-686. Association for the Advancement of Artificial Intelligence, Menlo Park, CA. Lu, J., T.Sookoor, V. Srinivasan, G. Gao, B. Holben, J. Stankovic, E. Field, and K. Whitehouse. 2010. The Smart Thermostat: Using Occupancy Sen- sors to Save Energy in Homes. In Proceedings of SenSys '10, the 8th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems, pp. 211-224. Association for Computing Machinery, New York. doi.org/10.1145 /1869983.1870005. Luo, X., K.P. Lam, Y. Chen, and T. Hong. 2017. Performance evaluation of an agent-based occupancy simulation model. Building and Environment 115:42-53. doi.org/10.1016/j.buildenv .2017.01.015. Mady, A. E-D, G.M. Provan, C. Ryan, and K.N. Brown. 2011. Stochastic model predictive controller for the integration of building use and tem- perature regulation. Proceedings of the Twenty-Fifth AAAI Conference on Artificial Intelligence, pp. 1371-1376. Association for the Advance- ment of Artificial Intelligence, Menlo Park, CA. Martani, C., D. Lee, P. Robinson, R. Britter, and C. Ratti. 2012. ENERNET: Studying the dynamic relationship between building occupancy and energy consumption. Energy and Buildings 47:584591. doi.org/10.1016 /j.enbuild.2011.12.037. Meyn, S., A. Surana, Y. Lin, S.M. Oggianu, S. Narayanan, and T.A. Frewen. 2009. A sensor-utility-network method for estimation of occupancy in buildings. Proceedings of the 48th IEEE Conference on Decision and Control (CDC) held jointly with 2009 28th Chinese Control Conference, pp. 1494-1500. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Piscat- away, NJ. doi.org/10.1109/CDC.2009.5400442. Mirakhorli, A., and B. Dong. 2016. Occupancy behavior based model pre- dictive control for building indoor climate-A critical review. Energy and Buildings 129:499-513. doi.org/10.1016(j.enbuild.2016.07.036. Misra, P., and P. Enge. 2011. Global positioning system: Signals, measure- ments, and performance, 2nd ed. Ganga-Jamuna Press, Lincoln, MA. Munir, S., J.A. Stankovic, C-J M. Liang, and S. Lin. 2013. Cyber physical system challenges for human-in-the-loop control. Proceeding of 8th International Workshop on Feedback Computing. USENIX, Berkeley, CA. Nagy, Z., F.Y. Y ong, M. Frei, and A. Schlueter. 2015. Occupant centered lighting control for comfort and energy efficient building operation. En- ergy and Buildings 94:100-108. doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.02.053. Naidu, D.S., and C.G. Rieger. 2011a. Advanced control strategies for heating, ventilation, air-conditioning, and refrigeration systems-An overview: PartI: Hard control. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environment) 17(1):2-21. Naidu, D.S., and C.G. Rieger. 2011b. Advanced control strategies for HVAC&R systems-An overview: Part II: Soft and fusion control. HVAC&R Research (now Science and Technologyfor the Built Environ- ment) 17(2):144-158. Newsham, G.R., and C. Arsenault. 2009. A camera as a sensor for lighting and shading control. Lighting Research and Technology 41(2):143-163. doi.org/10.1177/1477153508099889. Nouidui, T.S., M. Wetter, and W. Zuo. 2013. Functional mock-up unitimport in EnergyPlus for co-simulation. Proceedings of BS2013:13th Confer- ence of International Building Performance Simulation Association. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA. Nouidui, T., M. Wetter, and W. Zuo. 2014. Functional mock-up unit for co- simulation import in EnergyPlus. Journal of Building Performance Sim- ulation 7(3):192-202. doi.org/10. 1080/19401493.2013.808265. Parisio, A., D. Varagnolo, M. Molinari, G. Pattarello, L. Fabietti, and K.H. Johansson. 2014. Implementation of a scenario-based MPC for HVAC systems: An experimental case study. IFAC Proceedings Volumes 47(3): 599-605. dui.org/10.3182/20140824-6-Z4-1009.02629. Peng, Y., A. Rysanek, Z. Nagy, and A. Schluter. 2017. Occupancy learning- based demand-driven cooling control for office spaces. Building and Environment 122:145-160. doi.org/10.1016/j.huiderv.2017.06.010. Pritoni, M., K. Salmon, A. Sanguinetti, J. Morejohn, and M. Modera. 2017. Occupant thermal feedback for improved efficiency in university build- ings. Energy and Buildings 141:241-250. doi.org/10.1016(j.enbuild.2017 Purdon, S., B. Kusy, R. Jurdak, and G. Challen. 2013. Model-free HVAC con- trol using occupant feedback. In Proceedings of 38th Annual IEEE Con- ference on Local Computer Networks- Workshops. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Piscataway, NJ. doi.org/10.1 109/LCNW .2013 .6758502. Ranjan, J., E. Griffiths, and K. Whitehouse. 2014. Discerning electrical and water usage by individuals in homes. Proceedings of BuildSys '14 the 1st ACM Conference on Embedded Systemsfor Energy-Efficient Buildings, pp. 20-29. Association for Computing Machinery, New York, NY. doi.org /10.1145/2674061.2674066. Reinhart, C.F. 2001. Daylight availability and manual lighting control in office buildings: Simulation studies and analysis of measurement. Fraunhofer-IRB- Verlag, Stuttgart, Germany. Roetzel, A., A. Tsangrassoulis, U. Dietrich, and S. Busching. 2010. A review of occupant control on natural ventilation. Renewable and Sus- tainable Energy Reviews 14(3):1001-1013. doi.org/10.1016/j.rser.2009 11.005. Sadeghi, S.A., N.M. Awalgaonkar, P.Karava, and I. Bilionis. 2017.A Bayes- ian modeling approach of human interactions with shading and electric lighting systems in private offices. Energy and Buildings 134:185-201. doi.org/10.1016/j. enbuild.2016.10.046. Sun, K., and T. Hong. 2017. A framework for quantifying the impact of oc- cupant behavior on energy savings of energy conservation measures. En- ergy and Buildings 146: 383-396. doi.org/10.1016(j.enbuild.2017.04.065. Sun, K., D. Yan, T. Hong, and S. Guo. 2014. Stochastic modeling of over- time occupancy and its application in building energy simulation and cal- ibration. Building and Environment 79:1-12. doi.org/10.1016/j.buildenv .2014.04.030. Wagner, A., W. O'Brien, and B. Dong. 2017. Exploring occupant behavior in buildings: Methods and challenges. Springer. Wang, C., D. Yan, and Y. Jiang. 2011. A novel approach for building occu- pancy simulation. In Building Simulation, 4(2):149-167. doi.org/10.1007 /s12273-011-0044-5. Wang, D., and D.R. Fesenmaier. 2013. Transforming the travel experience: The use of smartphones for travel. In Information and Communication Technologies in Tourism 2013, pp. 58-69. doi.org/10.1007/978-3-642 -36309-2_6. Wang, S., and Z. Ma. 2008. Supervisory and optimal control of building HVAC systems: A review. HVAC&R Research (now Science and Tech- nology for the Built Environment) 14(1):3-32. Wetter, M. 2011. Co-simulation ofbuilding energy and control systems with the building controls virtual test bed. Journal of Building Performance Simulation 4(3):185-203. dci.org/10.1080/19401493.2010.518631. Wetter, M., W. Zuo, T.S. Nouidui, and X. Pang. 2014. Modelica Buildings library. Journal of Building Performance Simulation 7(4):253-270. doi .org/10.1080/19401493.2013.765506. Williams, A., B. Atkinson, K. Garbesi, E. Page, and F. Rubinstein. 2012. Lighting controls in commercial buildings. LEUKOS 8(3):161-180. Winkler, D.A., A. Beltran, N.P. Esfahani, P.P. Maglio, and A.E. Cerpa. 2016. FORCES: Feedback and control for occupants to refine comfort and energy savings. In Proceedings ofUbiComp '16, the 2016 ACM Interna- tional Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing. pp. 1188-1189. doi.org/10.1145/2971648.2971700. Xu, X., S. Wang, Z. Sun, and F. Xiao. 2009. A model-based optimal ventilation control strategy ofmulti-zone VA V air-conditioning sys- tems. Applied Thermal Engineering 29(1):91-104. doi.org/10.1016/j .applthermaleng.2008.02.017. Xue, P. T. Hong, B. Dong, and C. Mak. 2017. A preliminary investigation of water usage behavior in single-family homes. Building Simulation 10(6): 949-962. Yan, D., J. Xia, W. Tang, F. Song, X. Zhang, and Y. Jiang. 2008. DeST-An integrated building simulation toolkit part I: Fundamentals. Building Simulation 1(2):95-110. Yavari, E., H. Jou, V. Lubecke, and Olga Boric-Lubecke. 2013. Doppler radar sensor for occupancy monitoring. Proceedings of2013 IEEE Top- ical Conference on Power Amplifiers for Wireless and Radio Applica- tions, pp. 216-218. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Piscataway, NJ. doi.org/10.1109/PA WR.2013.6490217. Yuan, S., and R. Perez. 2006. Multiple-zone ventilation and temperature con- trol of a single-duct VAV system using model predictive strategy. Energy .03.048. and Buildings 38(10):1248-1261. doi.org/10.1016(j.enbuild.2006.03.007. Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
2964f20e-28d1-4392-a6c6-2a127a055c78 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 65.14 2019 ASHRAE Handbook- - HVAC Applications (SI) Zhang, H., E. Arens, and Y. Zhai. 2015. A review of the corrective power of personal comfort systems in non-neutral ambient environments. Building and Environment 91:15-41. doi.org/10.1016j.builderv.2015.03.013. Zhang, J., R.G. Lutes, G. Liu, and M.R. Brambley. 2013. Energy savings for occupancy-based control (OBC) of variable-air-volume (VAV) systems. Report PNNL-22072. Pacific Northwest National Laboratory, Richland, WA. Zhao, J., K.P. Lam, B.E. Ydstie, and O.T. Karaguzel. 2015. EnergyPlus model-based predictive control within design-build-operate energy information modelling infrastructure. Journal of Building Performance Simulation 8(3):121-134. Zou, Q., J. Ji, S. Zhang, M. Shi, and Y. Luo. 2010. Model predictive control based on particle swarm optimization of greenhouse climate for saving energy consumption. Proceedings of 2010 World Automation Congress, pp. 123-128. Institute ofElectrical and Electronics Engineers, Piscataway, NJ. BIBLIOGRAPHY Afram, A., and F. Janabi-Sharifi. 2014. Theory and applications of HVAC control systems-A review of model predictive control (MPC). Building and Environment 72:343-355. Oldewurtel, F., D. Sturzenegger, and M. Morari. 2013. Importance of occu- pancy information for building climate control. Applied Energy 101:521- 532. doi.org/10.1016/japenergy.2012.06.014. Oldewurtel, F., D. Gyalistras, M. Gwerder, C.N. Jones, A. Parisio, V. Stauch, B.Lehmann, and M. Morari. 2010. Increasing energy efficiency in build- ing climate control using weather forecasts and model predictive control. Proceedings of Clima 2010:10th REHVA World Congress, Sustainable Energy Use in Buildings. Oldewurtel, F., A. Parisio, C.N. Jones, M. Morari, D. Gyalistras, M. Gwerder, V. Stauch, B. Lehmann, and K. Wirth. 2010. Energy efficient building climate control using stochastic model predictive control and weather predictions. Proceedings of the 2010 American Control Confer- ence, pp. 5100-5105. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Piscataway, NJ. dai.org/10.1109/ACC.2010.5530680. Wood, G., and M. Newborough. 2003. Dynamic energy-consumption indi- cators for domestic appliances: Environment, behaviour and design. Energy and Buildings 35(8):821-841. doi.org/10.1016/S0378-7788(02) 00241-4. Xiao C., Q. Wang, J. Srebric, and M.O. Fadeyi. 2014. Data-driven state- space modeling of indoor thermal sensation using occupant feedback. Proceedings of 2014 American Control Conference (ACC), pp. 1710- 1715. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Piscataway, NJ. dci.org/10.1109/ACC.2014.6859168. Related Commercial Resources Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
ffcc0df0-2229-49e7-ad74-5e579adce185 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Related Commercial Resources CHAPTER 66 CODES AND STANDARDS T HE codes and standards and other publications listed here represent practices, methods, or standard published by the organizations indicated. They are useful guides for the practicing engineer in determining test methods, ratings, performance requirements, and limits of HV AC&R equipment. Copies of these publications can be obtained from most of the organizations listed in the Publisher column, from Global Engineering Documents at global.ihs.com, or from Techstreet at techstreet.com. Addresses of the organizations are given at the end of the chapter. Selected Codes and Standards Published by Various Societies and Associations ¦ Subject ¦ Title ¦ Publisher ¦ Reference ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Air Condi- ¦ Commercial Systems Overview ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS-1993 ¦ ¦ tioners ¦ Residential Equipment Selection, 2nd ed. ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA 3 Manual SⓇ-2014 ¦ ¦ ¦ HVAC Quality Installation Specification ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA 5 QI-2015 ¦ ¦ ¦ Technician 's Guide & Workbook for Quality Installations ¦ ACCA ¦ ACCA 2015 ¦ ¦ ¦ Laboratory Methods of Testing Air Terminal Units ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 130-2016 ¦ ¦ ¦ Non-Ducted Air Conditioners and Heat Pumps- Testing and Rating for Performance ¦ ISO ¦ ISO 5151:2017 ¦ ¦ ¦ Ducted Air-Conditioners and Air-to-Air Heat Pumps-Testing and Rating for Performance ¦ ISO ¦ ISO 13253:2017 ¦ ¦ ¦ Guidelines for Roof Mounted Outdoor Air-Conditioner Installations ¦ SMACNA ¦ SMACNA 1997 ¦ ¦ ¦ Heating and Cooling Equipment ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995-2011/C22.2 No. 236-11 ¦ ¦ ¦ Performance Standard for Split-System and Single-Package Central Air Conditioners and Heat Pumps ¦ CSA ¦ CAN/CSA C656-14 ¦ ¦ ¦ Energy Performance Rating for Large and Single Packaged Vertical Air Conditioners and Heat Pumps ¦ CSA ¦ CAN/CSA C746-2017 ¦ ¦ Gas-Fired ¦ Commercial Systems Overview ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS-1993 ¦ ¦ ¦ Residential Equipment Selection, 2nd ed. ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA 3 Manual S-2014 ¦ ¦ ¦ Home Evaluation and Performance Improvement ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA 12 QH-2018 ¦ ¦ ¦ Technician 's Guide & Workbook for Home Evaluation and Performance Improvement ¦ ACCA ¦ ACCA 2014 ¦ ¦ ¦ Gas-Fired, Heat Activated Air Conditioning and Heat Pump Appliances ¦ CSA ¦ ANSI Z21.40.1-1996/CGA 2.91-M96 (R2017) ¦ ¦ ¦ Gas-Fired Work Activated Air Conditioning and Heat Pump Appliances (Internal Combustion) ¦ CSA ¦ ANSI Z21.40.2-1996/CGA 2.92-M96 (R2017) ¦ ¦ ¦ Performance Testing and Rating of Gas-Fired Air Conditioning and Heat Pump Appliances ¦ CSA ¦ ANSI Z21.40.4a-1998/CGA 2.94a- M98 (R2017) ¦ ¦ Packaged Terminal ¦ Packaged Terminal Air-Conditioners and Heat Pumps ¦ AHRI/CSA ¦ AHRI 310/380-2017/CSA C744-2017 ¦ ¦ Room ¦ Room Air Conditioners ¦ AHAM ¦ ANSI/AHAM RAC-1-2015 ¦ ¦ ¦ Method of Testing for Rating Room Air Conditioners and Packaged Terminal Air Conditioners ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 16-2016 ¦ ¦ ¦ Method ofTesting for Rating Room Air Conditioner and Packaged Terminal Air Conditioner Heating Capacity ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 58-1986 (RA14) ¦ ¦ ¦ Method ofTesting for Rating Fan-Coil Conditioners ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 79-2015 ¦ ¦ ¦ Energy Performance of Room Air Conditioners ¦ CSA ¦ CAN/CSA C368.1-14 ¦ ¦ ¦ Room Air Conditioners ¦ CSA ¦ C22.2 No. 117-1970 (R2016) ¦ ¦ ¦ Room Air Conditioners, Ed. 7 Commercial Systems Overview ¦ UL ¦ ANSI/UL 484-2014 ACCA Manual CS-1993 ¦ ¦ Unitary ¦ Residential Equipment Selection, 2nd ed. ¦ ACCA ACCA ¦ ANSI/ACCA 3 Manual S-2014 ¦ ¦ ¦ Unitary Air-Conditioning and Air-Source Heat Pump Equipment ¦ AHRI ¦ ANSI/AHRI 210/240-2017 ¦ ¦ ¦ Sound Rating of Outdoor Unitary Equipment ¦ AHRI ¦ AHRI 270-2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AHRI 275-2010 ¦ ¦ ¦ Application of Sound Rating Levels of Outdoor Unitary Equipment ¦ AHRI ¦ ¦ ¦ ¦ Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment ¦ AHRI ¦ AHRI 340/360-2015 ¦ ¦ ¦ Methods ofTesting for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning and Heat Pump Equipment ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 37-2009 ¦ ¦ ¦ Methods of Testing for Rating Heat Operated Unitary Air-Conditioning and Heat-Pump Equipment ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 40-2014 ¦ ¦ ¦ Methods ofTesting for Rating Seasonal Efficiency of Unitary Air Conditioners and Heat Pumps Method of Testing for Rating Computer and Data Processing Room Unitary Air Conditioners ¦ ASHRAE ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 116-2010 ANSI/ASHRAE 127-2012 ¦ ¦ ¦ Method of Rating Unitary Spot Air Conditioners ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 128-2011 ¦ Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed 66.1 | {}
91a37197-aa69-40c3-bab1-705ea852df46 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 66.2 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Selected Codes and Standards Published by Various Societies and Associations (Continued) ¦ Subject ¦ Title ¦ Publisher ¦ Reference ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ships ¦ Specification for Mechanically Refrigerated Shipboard Air Conditioner Flashing and Stand Combination for Air Conditioning Units ¦ ASTM ¦ ASTM F1433-97 (2010) ¦ ¦ ¦ Accessories ¦ (Unit Curb) Commercial Systems Overview ¦ IAPMO ACCA ¦ IAPMO PS 120-2004 CS-1993 ¦ ¦ ¦ Air Condi- tioning ¦ Heat Pump Systems ¦ ACCA ¦ ACCA Manual ACCA Manual H-1984 ¦ ¦ ¦ ¦ Residential Load Calculation, 8th ed. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Commercial Load Calculation, 5th ed. ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA 2 Manual J-2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ACCA ¦ ACCA Manual N-2012 ¦ ¦ ¦ ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design ¦ ACCA ¦ ACCA Manual RS-1997 ¦ ¦ ¦ ¦ HVAC Quality Installation Specification ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA 5 QI-2015 ¦ ¦ ¦ ¦ Technician's Guide & Workbook for Quality Installations ¦ ACCA ¦ ACCA 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ Peak Cooling and Heating Load Calculations in Buildings Except Low-Rise Residential Buildings ¦ ASHRAE/ ACCA ¦ ANSI/ASHRAE/ACCA 183-2007 (RA 2017) ¦ ¦ ¦ ¦ Environmental Systems Technology, 2nd ed. (1999) ¦ NEBB ¦ NEBB ¦ ¦ ¦ ¦ Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems ¦ NFPA ¦ NFPA 90A-2018 ¦ ¦ ¦ ¦ Standard of Purity for Use in Mobile Air-Conditioning Systems ¦ SAE ¦ SAE J1991-2011 ¦ ¦ ¦ ¦ HVAC Systems Applications, 2nd ed. ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ HVAC Systems- Duct Design, 4th ed. ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ Heating and Cooling Equipment ¦ UL/CSA ¦ ANSI/UL 1995-2015/C22.2 No. 236-15 ¦ ¦ ¦ Aircraft ¦ Air Conditioning of Aircraft Cargo ¦ SAE ¦ SAE AIR806B-1997 (R2015) ¦ ¦ ¦ ¦ Aircraft Fuel Weight Penalty Due to Air Conditioning ¦ SAE ¦ SAE AIR1168/8-2011 ¦ ¦ ¦ ¦ Air Conditioning Systems for Subsonic Airplanes ¦ SAE ¦ SAE ARP85F-2012 ¦ ¦ ¦ ¦ Environmental Control Systems Terminology ¦ SAE ¦ SAE ARP147E-2001 (R2017) ¦ ¦ ¦ ¦ Testing of Airplane Installed Environmental Control Systems (ECS) ¦ SAE ¦ SAE ARP21 7D-1999 (R2016) ¦ ¦ ¦ ¦ Guide for Qualification Testing of Aircraft Air Valves ¦ SAE ¦ SAE ARP986D-2015 SAE ARP987B-2015 ¦ ¦ ¦ ¦ Control of Excess Humidity in Avionics Cooling Engine Bleed Air Systems for Aircraft ¦ SAE ¦ SAE ARP1796B-2015 ¦ ¦ ¦ ¦ Aircraft Ground Air Conditioning Service Connection ¦ SAE SAE ¦ SAE AS4262B-2012 ¦ ¦ ¦ ¦ Air Cycle Air Conditioning Systems for Military Air Vehicles ¦ SAE ¦ SAE AS4073A-2013 ¦ ¦ ¦ Automotive ¦ Refrigerant 12 Automotive Air-Conditioning Hose ¦ SAE ¦ SAE J51-2015 ¦ ¦ ¦ ¦ Design Guidelines for Air Conditioning Systems for Off-Road Operator Enclosures ¦ SAE ¦ SAE J169-1985 ¦ ¦ ¦ ¦ Test Method for Measuring Power Consumption of Air Conditioning and Brake Compressors for Trucks and Buses ¦ SAE ¦ SAE J1340-2011 ¦ ¦ ¦ ¦ Information Relating to Duty Cycles and Average Power Requirements of Truck and Bus Engine Accessories ¦ SAE ¦ SAE J1343-2000 ¦ ¦ ¦ ¦ Rating Air-Conditioner Evaporator Air Delivery and Cooling Capacities ¦ SAE ¦ SAE J1487-2013 ¦ ¦ ¦ ¦ Recovery and Recycle Equipment for Mobile Automotive Air-Conditioning Systems ¦ SAE ¦ SAE J1990-2011 ¦ ¦ ¦ ¦ R134a Refrigerant Automotive Air-Conditioning Hose ¦ SAE ¦ SAE J2064-2015 ¦ ¦ ¦ ¦ Service Hose for Automotive Air Conditioning ¦ SAE ¦ SAE J2196-2011 ¦ ¦ ¦ ¦ Mechanical Refrigeration and Air-Conditioning Installations Ship ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 26-2010 ¦ ¦ ¦ Ships ¦ Aboard Practice for Mechanical Symbols, Shipboard Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) ¦ ASTM ¦ ASTM F856-97 (2014) ¦ ¦ ¦ Air Curtains ¦ Laboratory Methods ofTesting Air Curtains for Aerodynamic Performance ¦ AMCA ¦ AMCA 220-05 (R2012) ¦ ¦ ¦ ¦ Air Terminals ¦ AHRI ¦ AHRI 881-2017 ¦ ¦ ¦ ¦ Standard Methods for Laboratory Airflow Measurement Method ofTesting the Performance Air Outlets and Inlets Mechanical Ventilating ¦ ASHRAE ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 41.2-1987 (RA92) ANSI/ASHRAE 70-2006 (RA1 1) CAN/CSA F326-M91 (R2014) ANSI/NSF 37-2017 ¦ ¦ ¦ ¦ of Residential Systems Air Curtains for Entranceways in Food and Food Service Establishments ¦ CSA NSF ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ACCA Manual T-2001 ¦ ¦ ¦ Air Diffusion ¦ Air Distribution Basics for Residential and Small Commercial Buildings Balancing and Testing Air and Hydronic Systems ¦ ACCA ACCA ¦ ACCA Manual B-2009 ¦ ¦ ¦ ¦ Method of Testing the Performance of Air Outlets and Inlets Method of Testing for Room Air Diffusion ¦ ASHRAE ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 70-2006 (RA1 1) ANSI/ASHRAE 113-2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Air Filters ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ACCA Manual RS-1997 ¦ ¦ ¦ ¦ Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Evaluation and Performance Improvement ¦ ACCA ACCA ¦ ANSI/ACCA 12 QH-2018 ¦ ¦ ¦ ¦ Home 's Guide & Workbook Evaluation and Performance Improvement ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Technician for Home and Testing Air and Hydronic Systems ¦ ACCA ¦ ACCA 2015 ACCA Manual B-2009 ¦ ¦ ¦ ¦ Balancing Ventilation: A Manual of Recommended ¦ ACCA ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ ¦ Industrial Practice, 29th ed. (2016) Electric Room Air Cleaners ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Portable Air Filter Equipment ¦ AHAM ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Residential Industrial Air ¦ AHRI ¦ ANSI/AHAM AC-1-2015 ¦ ¦ ¦ ¦ Commercial and Filter Equipment ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ANSI/AHRI 681-2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ofTesting General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal ¦ AHRI ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASHRAE ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ANSI/AHRI 851-2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Method Efficiency by Particle Size ¦ ¦ 52.2-2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ANSI/ASHRAE ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
22e7176a-c7e9-4f71-aa3b-45cb4d58f4e1 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Codes and Standards 66.3 Selected Codes and Standards Published by Various Societies and Associations (Continued) ¦ Subject ¦ Title ¦ Publisher ¦ Reference ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ Laboratory Test Method for Assessing the Performance of Gas-Phase Air Cleaning Systems: Loose Granular Media ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 145.1-2015 ¦ ¦ ¦ Laboratory Test Method for Assessing the Performance of Gas-Phase Air Cleaning Systems: Air Cleaning Devices ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 145.2-2016 ¦ ¦ ¦ Code on Nuclear Air and Gas Treatment ¦ ASME ¦ ASME AG-1-2017 ¦ ¦ ¦ Nuclear Power Plant Air-Cleaning Units and Components ¦ ASME ¦ ASME N509-1989 (R1996) ¦ ¦ ¦ In-Service Testing of Nuclear Air Treatment, Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Systems ¦ ASME ¦ ASME N511-2007 ¦ ¦ ¦ Specification for Filters Used in Air or Nitrogen Systems ¦ ASTM ¦ ASTM F1791-00 (2013) ¦ ¦ ¦ Method for Sodium Flame Test for Air Filters ¦ BSI ¦ BS 3928:1969 (R2014) ¦ ¦ ¦ Particulate Air Filters for General Ventilation: Determination of Filtration Performance ¦ BSI ¦ BS EN 779:2012 ¦ ¦ ¦ Electrostatic Air Cleaners ¦ UL ¦ ANSI/UL 867-2011 ¦ ¦ ¦ High-Efficiency, Particulate, Air Filter Units ¦ UL ¦ ANSI/UL 586-2009 ¦ ¦ ¦ Air Filter Units ¦ UL ¦ ANSI/UL 900-2015 ¦ ¦ ¦ Exhaust Hoods for Commercial Cooking Equipment ¦ UL ¦ UL 710-2012 ¦ ¦ ¦ Grease Filters for Exhaust Ducts ¦ UL ¦ UL 1046-2010 ¦ ¦ Air-Handling ¦ Commercial Systems Overview ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS-1993 ¦ ¦ Units ¦ Residential Equipment Selection ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA 3 Manual S-2014 ¦ ¦ ¦ Central Station Air-Handling Units ¦ AHRI ¦ ANSI/AHRI 431-2014 ¦ ¦ ¦ Non-Recirculating Direct Gas-Fired Industrial Air Heaters ¦ CSA ¦ ANSI Z83.4-2017/CSA 3.7-2017 ¦ ¦ Air Leakage ¦ Technician's Guide & Workbook for Duct Diagnostics and Repair HVAC Quality Installation Specification ¦ ACCA ACCA ¦ ACCA 2016 ANSI/ACCA 5 QI-2015 ¦ ¦ ¦ Technician's Guide & Workbook for Quality Installations ¦ ACCA ¦ ACCA 2015 ¦ ¦ ¦ Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Low-Rise Residential Buildings ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 62.2-2016 ¦ ¦ ¦ Method of Test for Determining the Airtightness of HVAC Equipment Method for Determining Air ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 193-2010 (RA14) ¦ ¦ ¦ Test Change in a Single Zone by Means of a Tracer Gas Dilution ¦ ASTM ¦ ASTM E741-11 (2017) ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Air Leakage Rate by Fan Pressurization ¦ ASTM ¦ ASTM E779-10 ¦ ¦ ¦ Test Method for Field Measurement of Air Leakage Through Installed Exterior Window and Doors ¦ ASTM ¦ ASTM E783-02 (2010) ¦ ¦ ¦ Practices for Air Leakage Site Detection in Building Envelopes and Air Barrier Systems Test Method for Determining the Rate of Air Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure and Temperature Differences Across the Specimen ¦ ASTM ASTM ¦ ASTM E1186-2017 ASTM E1424-91 (2016) ¦ ¦ ¦ Test Methods for Determining Airtightness of Buildings Using an Orifice Blower Door Practice for Determining the Effects of Temperature Cycling on Fenestration Products ¦ ASTM ASTM ¦ ASTM E1827-11 (2017) ASTM E2264-05 (2013) ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Air Flow Through the Face and Sides of Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under Specified Pressure Differences Across the Specimen ¦ ASTM ¦ ASTM E2319-04 (2011) ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Air Leakage of Air Barrier Assemblies ¦ ASTM ¦ ASTM E2357-17 SMACNA 2012 ¦ ¦ Boilers ¦ HVAC Air Duct Leakage Test Manual, 2nd ed. ¦ SMACNA ¦ ABMA 100 ¦ ¦ ¦ Packaged Boiler Engineering Manual (1998) ¦ ABMA ¦ ABMA 103 ¦ ¦ ¦ Selected Codes and Standards of the Boiler Industry (2001) ¦ ABMA ¦ ABMA 106 ¦ ¦ ¦ Operation and Maintenance Safety Manual (1995) Fluidized Bed Combustion Guidelines (1995) ¦ ABMA ¦ ABMA 200 ¦ ¦ ¦ Guide to Clean and Efficient Operation of Coal Stoker-Fired Boilers (2002) ¦ ABMA ABMA ¦ ABMA 203 ¦ ¦ ¦ Guideline for Performance Evaluation of Heat Recovery Steam Generating Equipment ¦ ABMA ¦ ABMA 300 ¦ ¦ ¦ (1995) Guidelines for Industrial Boiler Performance Improvement (1999) ¦ ABMA ¦ ABMA 302 ¦ ¦ ¦ ¦ ABMA ¦ ABMA 304 ¦ ¦ ¦ Measurement of Sound from Steam Generators (1995) ¦ ¦ ABMA 305 ¦ ¦ ¦ Guideline for Gas and Oil Emission Factors for Industrial, Commercial, and Institutional Boilers (1997) (1999) ¦ ABMA ¦ ABMA 307 ¦ ¦ ¦ Combustion Control Guidelines for Single Burner Firetube and Watertube Industrial/ Commercial/Institutional Boilers Combustion Control Guidelines for Multiple-Burner Boilers (2001) ¦ ABMA ABMA ¦ ABMA 308 ¦ ¦ ¦ Boiler Water Quality Requirements and Associated Steam Quality for ICI Boilers (2012) ¦ ABMA ¦ ABMA 402 ¦ ¦ ¦ HVAC Quality Installation Specification ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA 5 QI-2015 ¦ ¦ ¦ Technician's Guide & Workbook for Quality Installations ¦ ACCA ¦ ACCA 2015 ¦ ¦ ¦ Residential Equipment Selection Commercial Systems Overview ¦ ACCA ACCA ¦ ANSI/ACCA 3 Manual s 2014 ACCA Manual CS-1993 ¦ Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
a366d823-8044-43a6-a71e-822723d52436 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 66.4 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Selected Codes and Standards Published by Various Societies and Associations (Continued) ¦ Subject ¦ Title ¦ Publisher ¦ Reference ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Gas or Oil ¦ Method of Testing for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers Boiler and Pressure Vessel Code Section I: Power Boilers; Section IV: Heating Boilers Fired Steam Generators Boiler, Pressure Vessel, and Pressure Piping Code Testing Standard, Method to Determine Efficiency of Commercial Heating Boilers, 2nd ed. (2007) Rating Procedure for Heating Boilers, 6th ed. (2005) Single Burner Boiler Operations Prevention of Furnace Explosions/Implosions in Multiple Burner Heating, Water Supply, and Power Boilers-Electric Boiler and Combustion Systems Hazards Code Home Evaluation and Performance Improvement 's Guide & Workbook for Home ¦ ASHRAE ASME ASME CSA HYDI ¦ ANSI/ASHRAE 103-2017 BPVC-2017 CSA B51-14 HYDI BTS-2000 IBR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASME PTC 4-2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HYDI ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NFPA ¦ ANSI/NFPA 8501-97 ¦ ¦ ¦ ¦ Boilers ¦ NFPA ¦ ANSI /NFPA 8502-99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ UL ¦ ANSI/UL 834-2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NFPA ¦ NFPA 85-2015 12 ¦ ¦ ¦ ¦ Technician ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA QH-2018 ¦ ¦ ¦ ¦ Evaluation and Performance Improvement Controls and Safety Devices for Automatically Fired Boilers ¦ ACCA ¦ ACCA 2015 ASME CSD-1-2015 ¦ ¦ ¦ ¦ Gas-Fired Low-Pressure Steam and Hot Water Boilers ¦ ASME CSA ¦ ANSI Z21.13-2017/CSA 4.9-2017 ¦ ¦ ¦ ¦ Industrial and Commercial Gas-Fired Package Boilers ¦ CSA ¦ CAN 1-3.1-77 (R2016) ¦ ¦ ¦ ¦ Oil-Burning Equipment: Steam and Hot- Water Boilers ¦ CSA ¦ B140.7-05 (R2014) ¦ ¦ ¦ ¦ Oil-Fired Boiler Assemblies ¦ UL ¦ UL 726-1995 ¦ ¦ ¦ ¦ Commercial-Industrial Gas Heating Equipment ¦ UL ¦ UL 795-2016 ¦ ¦ ¦ Terminology ¦ Standards and Typical Specifications for Tray Type Deaerators, 10th ed. (2016) ¦ HEI ¦ HEI 120 ¦ ¦ ¦ ¦ Ultimate Boiler Industry Lexicon: Handbook of Power Utility and Boiler Terms and Phrases, 6th ed. (2001) ¦ ABMA ¦ ABMA 101 ¦ ¦ ¦ Building Codes ¦ ASTM Standards Used in Building Codes ¦ ASTM ¦ ASTM ¦ ¦ ¦ ¦ Practice for Conducting Visual Assessments for Lead Hazards in Buildings ¦ ASTM ¦ ASTM E2255M-13 ASTM E2270-14 ¦ ¦ ¦ ¦ Standard Practice for Periodic Inspection of Building Facades for Unsafe Conditions Standard Practice for Building ¦ ASTM ¦ ASTM E2813-12 ¦ ¦ ¦ ¦ Enclosure Commissioning Structural Welding Code Steel ¦ ASTM AWS ¦ AWS D1.1M/D1.1:2015 ¦ ¦ ¦ ¦ BOCA National Building Code, 14th ed. (1999) ¦ BOCA ¦ BNBC ¦ ¦ ¦ ¦ Uniform Building Code, vol. and (1997) ¦ ¦ UBC V1, V2, V3 ¦ ¦ ¦ ¦ 1, 2, 3 International Building CodeⓇ (2018) ¦ ICBO ICC ¦ IBC ¦ ¦ ¦ ¦ International Code Council Performance CodeⓇ for Buildings and Facilities (2018) ¦ ¦ ICC PC ¦ ¦ ¦ ¦ International Existing Building Code� (2018) ¦ ICC ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ICC ¦ IEBC ¦ ¦ ¦ ¦ International Energy Conservation Code� (2018) ¦ ICC ¦ IECC ¦ ¦ ¦ ¦ International Property Maintenance CodeⓇ (2018) Residential CodeⓇ (2018) ¦ ICC ICC ¦ IPMC IRC ¦ ¦ ¦ ¦ International ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Building Construction and Safety CodeⓇ ¦ NFPA ¦ ANSI/NFPA 5000-2018 ¦ ¦ ¦ ¦ National Building Code of Canada (2015) Standard Building ¦ NRC ¦ NRC ¦ ¦ ¦ ¦ Code (1999) ¦ SBCCI ¦ SBC ¦ ¦ ¦ Mechanical ¦ Safety Code for Elevators and Escalators ¦ ASME ¦ ASME A17.1-2016 ¦ ¦ ¦ ¦ Natural Gas and Propane Installation Code ¦ ¦ CAN/CSA B149.1-10 ¦ ¦ ¦ ¦ Propane Storage and Handling Code ¦ CSA CSA ¦ CAN/CSA B149.2-10 ¦ ¦ ¦ ¦ Uniform Mechanical Code (2018) ¦ IAPMO ¦ IAPMO ¦ ¦ ¦ ¦ International Mechanical Code� (2018) ¦ ICC ¦ IMC ¦ ¦ ¦ ¦ International Fuel Gas CodeⓇ (2018) ¦ ICC ¦ IFGC ¦ ¦ ¦ ¦ Standard Gas Code (1999) ¦ SBCCI ¦ SBC ¦ ¦ ¦ ¦ Domestic Gas Conversion Burners ¦ ¦ Z21.17-1998/CSA 2.7-M98 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CSA ¦ ANSI (R2014) ¦ ¦ ¦ ¦ Installation of Domestic Gas Conversion Burners ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Burners ¦ ¦ CSA ¦ ANSI Z21.8-1994 (R2017) ¦ ¦ ¦ ¦ Installation Code for Oil Burning Equipment ¦ CSA ¦ CAN/CSA B139-09 (R2014) CAN/CSA B140.0-03 (R2013) ¦ ¦ ¦ ¦ Oil-Burning Equipment: General Requirements Vapourizing-Type Oil Burners ¦ CSA CSA ¦ B140. 1-1966 (R2015) ¦ ¦ ¦ ¦ Atomizing-Type Oil Burners Pressure Atomizing Oil Burner Nozzles ¦ CSA CSA ¦ CAN/CSA B140.2.1-10 (R2014) B140.2.2-1971 (R2015) ¦ ¦ ¦ ¦ Oil Burners Waste Oil-Burning ¦ UL ¦ ANSI/UL 296-2017 ¦ ¦ ¦ ¦ Air-Heating Appliances Commercial-Industrial ¦ UL UL ¦ ANSI/UL 296A-1995 UL 795-2016 ¦ ¦ ¦ ¦ Gas Heating Equipment Commercial/Industrial Gas and/or Oil-Burning Assemblies with Emission Reduction Equipment ¦ UL ¦ UL 2096-2006 ¦ ¦ ¦ Chillers ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Commercial Systems Overview ¦ ACCA ¦ ACCA Manual CS-1993 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Absorption Water Chilling and Water Heating Packages ¦ AHRI ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ANSI/AHRI 560-2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
ed0f770c-7295-4e6a-883c-0e90dafc38b4 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Codes and Standards 66.5 Selected Codes and Standards Published by Various Societies and Associations (Continued) ¦ Subject ¦ Title ¦ Publisher ¦ Reference ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ Water-Chilling and Heat Pump Water-Heating Packages Using the Vapor Compression Cycle Method of Testing Liquid-Chilling Packages Method of Testing Absorption Water-Chilling and Water-Heating Packages Performance Standard for Rating Packaged Water Chillers ¦ AHRI ASHRAE ASHRAE CSA ¦ ANSI/AHRI 551/591-2015 ANSI/ASHRAE 30-2017 ANSI/ASHRAE 182-2008 (RA13) CAN/CSA C743-09 (R2014) ¦ ¦ Chimneys ¦ Specification for Clay Flue Liners Specification for Industrial Chimney Lining Brick Practice for Installing Clay Flue Lining Guide for Design and Construction of Brick Liners for Industrial Chimneys Guide for Design, Fabrication, and Erection of Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) Chimney Liners with Coal-Fired Units Chimneys, Fireplaces, Vents, and Solid Fuel-Burning Appliances Medium Heat Appliance Factory-Built Chimneys Factory-Built Chimneys for Residential Type and Building Heating Appliance ¦ ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM NFPA UL UL ¦ ASTM C315-07 (2016) ASTM C980-17 ASTM C1283-15 ASTM C1298-95 (2013) ASTM D5364-14 ANSI/NFPA 211-2016 ANSI/UL 959-2010 ANSI/UL 103-2010 ¦ ¦ Cleanrooms ¦ Practice for Cleaning and Maintaining Controlled Areas and Clean Rooms Practice for Design and Construction of Aerospace Cleanrooms and Contamination Controlled Areas Practice for Tests of Cleanroom Materials Practice for Aerospace Cleanrooms and Associated Controlled Environments Cleanroom Operations Test Method for Sizing and Counting Airborne Particulate Contamination in Clean Rooms and Other Dust-Controlled Areas Designed for Electronic and Similar Applications Practice for Continuous Sizing and Counting of Airborne Particles in Dust-Controlled Areas and Clean Rooms Using Instruments Capable of Detecting Single Sub- Micrometre and Larger Particles Procedural Standards for Certified Testing of Cleanrooms, 3rd ed. (2009) ¦ ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM NEBB ¦ ASTM E2042/E2042M-09 (2016) ASTM E2217-12 ASTM E2312-11 ASTM E2352-04 (2010) ASTM F25/F25M-09 (2015) ASTM F50-12 (2015) NEBB ¦ ¦ Climate Data ¦ Residential Load Calculations Commercial Load Calculations Climatic Data for Building Design Standards ¦ ACCA ACCA ASHRAE ¦ ANSI/ACCA 2 Manual J-2016 ACCA Manual N-2012 ANSI/ASHRAE 169-2013 ¦ ¦ Coils ¦ Forced-Circulation Air-Cooling and Air-Heating Coils Methods of Testing Forced Circulation Air Cooling and Air Heating Coils ¦ AHRI ASHRAE ¦ AHRI 410-2001 ANSI/ASHRAE 33-2016 ¦ ¦ Comfort Conditions ¦ Threshold Limit Values for Physical Agents (updated annually) Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy Classification for Serviceability of an Office Facility for Thermal Environment and Indoor Air Conditions Hot Environments- Estimation of the Heat Stress on Working Man, Based on the WBGT Index (Wet Bulb Globe Temperature) Ergonomics of the Thermal Environment-Analytical Determination and Interpretation ofThermal Comfort Using Calculation of the PMV and PPD Indices and Local Thermal Comfort Criteria Ergonomics of the Thermal Environment- Determination of Metabolic Rate Ergonomics of the Thermal Environment Estimation of the Thermal Insulation and Water Vapour Resistance of a Clothing Ensemble ¦ ACGIH ACCA ASHRAE ASTM ISO ISO ISO ISO ¦ ACGIH ACCA Manual RS-1997 ANSI/ASHRAE 55-2017 ASTM E2320-04 (2012) ISO 7243:2017 ISO 7730:2005 ISO 8996:2004 ISO 9920:2007 ¦ ¦ Commissioning ¦ HVAC Quality Installation Specification HVAC Quality Installation Verification Protocols Technician's Guide & Workbook for Quality Installations The Commissioning Process HVAC&R Technical Requirements for the Commissioning Process Commissioning Process for Buildings and Systems Standard Practice for Building Enclosure Commissioning HVAC Systems- Commissioning Manual, 2nd ed. ¦ ACCA ACCA ACCA ASHRAE ASHRAE ASHRAE ASTM SMACNA ¦ ANSI/ACCA 5 QI-2015 ANSI/ACCA 9 QIvp-2016 ACCA 2015 ASHRAE Guideline 0-2013 ASHRAE Guideline 1.1-2007 ASHRAE 202-2013 ASTM E2813-12 SMACNA 2013 ¦ ¦ Compressors Refrigerant ¦ Displacement Compressors, Vacuum Pumps and Blowers Performance Test Code on Compressors and Exhausters Compressed Air and Gas Handbook, 6th ed. (2003) Positive Displacement Condensing Units Positive Displacement Refrigerant Compressors and Compressor Units Safety Standard for Refrigeration Systems Methods of Testing for Rating Positive Displacement Refrigerant Compressors and Condensing Units That Operate at Subcritical Temperatures of the Refrigerant ¦ ASME ASME CAGI AHRI AHRI ASHRAE ASHRAE ¦ ASME PTC 9-1970 ASME PTC 10-1997 (RA14) CAGI ANSI/AHRI 520-2004 CAN/ANSI/AHRI 540-2015 ANSI/ASHRAE 15-2016 ANSI/ASHRAE 23.1-2010 ¦ Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
f674c02e-402d-42e4-a594-9a183c7b1a63 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 66.6 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Selected Codes and Standards Published by Various Societies and Associations (Continued) ¦ Subject ¦ Title ¦ Publisher ¦ Reference ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ Hermetic Refrigerant Motor-Compressors ¦ UL/CSA ¦ UL 984-1996/C22.2 No.140.2-96 (R2016) ¦ ¦ ¦ ¦ Computers ¦ Method of Testing for Rating Computer and Data Processing Room Unitary Air Conditioners Method of Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs Fire Protection of Information Technology Equipment ¦ ASHRAE ASHRAE NFPA ¦ ANSI/ASHRAE 127-2012 ANSI/ASHRAE 140-2017 NFPA 75-2017 ¦ ¦ ¦ ¦ Condensers ¦ Commercial Systems Overview Residential Equipment Selection, 2nd ed. Water-Cooled Refrigerant Condensers, Remote Type Remote Mechanical-Draft Air-Cooled Refrigerant Condensers Remote Mechanical Draft Evaporative Refrigerant Condensers Safety Standard for Refrigeration Systems Methods of Testing for Rating Remote Mechanical-Draft Air-Cooled Refrigerant Condensers Methods of Testing for Rating Liquid Water-Cooled Refrigerant Condensers Methods of Testing for Rating Positive Displacement Refrigerant Compressors and Condensing Units That Operate at Subcritical Temperatures of the Refrigerant Methods of Laboratory Testing Remote Mechanical-Draft Evaporative Refrigerant Condensers Steam Surface Condensers Standards for Steam Surface Condensers, 12th ed. (2017) Standards for Direct Contact Barometric and Low Level Condensers, 9th ed. (2014) Refrigerant-Containing Components and Accessories, Nonelectrical ¦ ACCA ACCA AHRI AHRI AHRI ASHRAE ASHRAE ASHRAE ASHRAE ASHRAE ASME HEI HEI UL ¦ ACCA Manual CS-1993 ANSI/ACCA 3 Manual S-2014 AHRI 450-2007 ANSI/AHRI 460-2005 ANSI/AHRI 491-2011 ANSI/ASHRAE 15-2016 ANSI/ASHRAE 20-1997 (RA06) ANSI/ASHRAE 22-2014 ANSI/ASHRAE 23.1-2010 ANSI/ASHRAE 64-2011 ASME PTC 12.2-2010 HEI 118 HEI 117 ANSI/UL 207-2009 ¦ ¦ ¦ ¦ Condensing Units ¦ Commercial Systems Overview Residential Equipment Selection, 2nd ed. Commercial and Industrial Unitary Air-Conditioning Condensing Units Methods of Testing for Rating Positive Displacement Refrigerant Compressors and Condensing Units Heating and Cooling Equipment ¦ ACCA ACCA AHRI ASHRAE UL/CSA ¦ ACCA Manual CS-1993 ANSI/ACCA 3 Manual S-2014 ANSI/AHRI 366-2009 ANSI/ASHRAE 23.1-2010 ANSI/UL 1995-2015/C22.2 No. 236-15 ¦ ¦ ¦ ¦ Containers ¦ Series 1 Freight Containers Classifications, Dimensions, and Ratings Series 1 Freight Containers Specifications and Testing; Part 2: Thermal Containers Animal Environment in Cargo Compartments ¦ ISO ISO SAE ¦ ISO 668:2013 ISO 1496-2:2008 SAE AIR1600-1996 (R2015) ¦ ¦ ¦ ¦ Controls ¦ Temperature Control Systems (2002) Field Testing of HVAC Controls Components Specifying Direct Digital Control Systems BACnetTM. A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Networks Method of Test for Conformance to BACnet� Method of Test for Rating Air Terminal Unit Controls Temperature-Indicating and Regulating Equipment Performance Requirements for Thermostats Used with Individual Room Electric Space Heating Devices ¦ AABC ASHRAE ASHRAE ASHRAE ASHRAE ASHRAE CSA CSA UL ¦ National Standards, Ch. 12 ASHRAE Guideline 11-2009 ASHRAE Guideline 13-2015 ANSI/ASHRAE 135-2016 ANSI/ASHRAE 135.1-2013 ASHRAE 195-2013 C22.2 No. 24-15 CAN/CSA C828-13 UL 244A-2003 353-1994 372-1994 873-2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ for Appliances ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Solid-State Controls Limit Controls Primary Safety Controls for Gas- and Oil-Fired Appliances Temperature-Indicating and -Regulating Equipment Controls Electrical ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Tests for Safety-Related Employing Solid-State Devices Automatic Controls; Part 1: General Requirements ¦ UL ¦ ANSI/UL ANSI/UL UL UL 991-2004 UL 60730-1-2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ for Boiler Control Systems (Gas/Oil Fired Boilers) ¦ UL UL UL ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1998) ¦ UL ¦ 301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Guidelines ¦ ¦ ABMA ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Guideline for the Integration of Boilers and Automated Control Systems in Heating Applications (1998) ¦ ABMA ¦ ABMA 306 ¦ ¦ ¦ ¦ Commercial and Industrial Residential ¦ Industrial Control and Systems: General Requirements ¦ ABMA ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Preventive Maintenance of Industrial Control and Systems Equipment Control and Systems, Controllers, Contactors, and Overload Relays Rated Not More than 2000 Volts AC or 750 Volts DC ¦ NEMA ¦ NEMA ICS 1-2000 (R2015) NEMA ICS 1.3-1986 (R2015) NEMA ICS 2-2000 (R2005) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NEMA NEMA ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Industrial Control and Instructions the Handling, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Industrial Systems: for Installation, Operation and Maintenance of Motor Control Centers Not More 600 Volts ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Rated than Industrial ¦ ¦ NEMA ICS 2.3-1995 (R2008) 508-1999 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Control Equipment ¦ NEMA ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ANSI/UL ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ UL ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Operated Gas Valves ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Manually for Appliances, Appliance Connector Valves and Hose End Valves ¦ CSA ¦ ANSI Z21.15-2009 (R2017)/CSA ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9.1-2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (R2017) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CSA ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Appliance Pressure Regulators ¦ ¦ (R2017)/CSA ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ANSI Z21.18-2007 6.3-2007 (R2016) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Gas ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
e96dcf31-aa79-4b56-9832-f24e5666ec93 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Codes and Standards 66.7 Selected Codes and Standards Published by Various Societies and Associations (Continued) ¦ Subject ¦ Title ¦ Publisher ¦ Reference ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ Automatic Gas Ignition Systems and Components Gas Appliance Thermostats Manually-Operated Piezo-Electric Spark Gas Ignition Systems and Components Manually Operated Electric Gas Ignition Systems and Components Residential Controls Electrical Wall-Mounted Room Thermostats Residential Controls Surface Type Controls for Electric Storage Water Heaters Residential Controls T emperature Limit Controls for Electric Baseboard Heaters Residential Controls Hot-Water Immersion Controls Line- Voltage Integrally Mounted Thermostats for Electric Heaters Residential Controls- Class 2 Transformers Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Controls Electrical Quick-Connect T erminals ¦ CSA CSA CSA CSA NEMA NEMA NEMA NEMA NEMA NEMA NEMA UL ¦ ANSI Z21.20-2005 (R2016) ANSI Z21.23-2010 (R2015) ANSI Z21.77-2005/CSA 6.23-2005 (R2015) ANSI Z21.92-2001 (R2016)/CSA 6.29-2001 (R2016) NEMA DC 3-2008 NEMA DC 5-1989 (R2008) NEMA DC 10-2009 (2014) NEMA DC 12-1985 (R2008) NEMA DC 13-1979 (R2013) NEMA DC 20-1992 (R2014) NEMA ICS 1.1-1984 (R2015) ANSI/UL 310-2014 ¦ ¦ Coolers ¦ Refrigeration Equipment Unit Coolers for Refrigeration Quality Maintenance of Commercial Refrigeration Systems Refrigeration Unit Coolers Methods ofTesting Convection ¦ CSA AHRI ACCA UL ASHRAE ASHRAE ¦ CAN/CSA C22.2 No. 120-13 ANSI/AHRI 421-2016 ANSI/ACCA 14 QMref-2015 ANSI/UL 412-2011 ANSI/ASHRAE 25-2001 (RA06) 18-2008 (RA13) ¦ ¦ Air Drinking Water ¦ Forced and Natural Convection Air Coolers for Refrigeration Methods of Testing for Rating Drinking- Water Coolers with Self-Contained Mechanical Refrigeration Drinking- Water Coolers Drinking Water System Components- Health Effects ¦ UL NSF ¦ ANSI/ASHRAE ANSI/UL 399-2017 ANSI/NSF 61-2017 ANSI/ASHRAE ¦ ¦ Evaporative Food and Beverage ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Method of Testing Coolers Milking of Testing for Rating Vending Machines for Sealed Beverages Methods of Testing for Rating Pre-Mix and Post-Mix Beverage Dispensing Equipment Food and ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Direct Evaporative Air Coolers Method ofTest for Rating Indirect Evaporative Machine Installations- Vocabulary ¦ ASHRAE ASHRAE ASABE ASHRAE ASHRAE ¦ 133-2015 ANSI/ASHRAE 143-2015 ANSI/ASABE AD3918-2007 (R2011) ANSI/ASHRAE 32.1-2017 ANSI/ASHRAE 32.2-2003 (RA11) ANSI/NSF 18-2016 ANSI/NSF 20-2016 ¦ ¦ ¦ Methods Manual Beverage Dispensing Equipment Commercial Bulk Milk Dispensing Equipment ¦ NSF NSF UL ¦ ANSI/UL 541-2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Refrigerated Vending Machines ¦ AHRI ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASHRAE SAE ¦ ¦ ¦ ¦ Refrigerant-Cooled Liquid Coolers, Remote Type Methods of Testing for Rating Liquid Coolers ¦ ¦ AHRI 480-2007 ANSI/ASHRAE 24-2013 SAE AIR1811A-1997 (R2015) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Liquid ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Liquid Cooling Systems ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CTI CTI ¦ ¦ ¦ ¦ Cooling Tower Testing (2002) ¦ AABC CTI CTI CTI ¦ National Standards, Ch 13 CTI BUL-109 (2015) CTI PFM-143 (1994) CTI STD-131 (2009) CTI STD-201RS (2017) ¦ ¦ Cooling Towers ¦ Commercial Systems Overview and Control ¦ ACCA ACGIH ASME NFPA CTI ¦ ¦ ¦ ¦ Bioaerosols: Assessment (1999) Atmospheric Water Cooling Equipment Water-Cooling Towers Acceptance Test Code for Water-Cooling Towers Code for Measurement of Sound from Water Cooling Towers Nomenclature for Industrial Water Cooling Towers Recommended Practice for Airflow Testing of Cooling Towers Fiberglass-Reinforced Plastic Panels Certification of Water Cooling Tower Thermal Performance ¦ ¦ ACCA Manual CS-1993 ACGIH ASME PTC 23-2003 (RA14) NFPA 214-2016 CTI ATC-105 (2000) CTI ATC-128 (2014) ¦ ¦ Crop Drying ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASAE D245.6-2007 (R2012) ASAE ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Moisture ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Density, Specific Gravity, and Mass-Moisture Relationships of Grain for Storage Thermal Properties of Grain and Grain Products Relationships of Plant-Based Agricultural Products Dielectric Properties of Grain and Seed ¦ ¦ ANSI/ASAE D241.4-1992 (R2012) ASAE D243.4-2003 (R2012) ¦ ¦ ¦ Construction and Rating of Equipment for Drying Farm Crops Resistance to Airflow of Grains, Seeds, Other Agricultural Products, and Perforated Metal Sheets ¦ ASABE ASABE ¦ D293.4-2012 ASAE S248.3-1976 (R2010) ASAE D272.3-1996 (R2011) ASAE D535-2005 (R2010) ¦ ¦ ¦ Shelled Corn Storage Time for 0.5% Dry Matter Loss Moisture Measurement- Unground Grain and Seeds Moisture Measurement- Meat and Meat Products Moisture Measurement- Forages Moisture Measurement- Peanuts Thin-Layer Drying of Agricultural Crops Moisture Measurement-Tobacco Energy Efficiency of Peanut Drying Systems Temperature Locations for Seed-Cotton Drying Systems ¦ ASABE ASABE ASABE ASABE ASABE ¦ ASAE S352.2-1998 (R2012) ANSI/ASAE ¦ ¦ ¦ Sensor ¦ ASABE ASABE ¦ ASAE S353-1972 (R2012) S358.3-2012 ASAE S410.2-2010 ANSI/ASAE S448.1-2001 (R2012) ASAE S487-1987 (R2012) ASAE S488.1-2013 ASAE S530.1-2007 (R2012) ¦ ¦ ¦ ¦ ASABE ASABE ASABE ASABE ASABE ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASABE ¦ ¦ Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
cbe49faf-0615-4b53-bf18-da699b03dc3e | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 66.8 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Selected Codes and Standards Published by Various Societies and Associations (Continued) ¦ Subject ¦ Title ¦ Publisher ¦ Reference ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Dampers ¦ Laboratory Methods of Testing Dampers for Rating Selecting Outdoor, Return, and Relief Dampers for Air-Side Economizer Systems ¦ AMCA ASHRAE ¦ AMCA 500-D-12 ASHRAE Guideline 16-2014 ¦ ¦ ¦ ¦ Dehumidifiers ¦ Commercial Systems Overview Bioaerosols: Assessment and Control (1999) Dehumidifiers Method of Testing for Rating Desiccant Dehumidifiers Utilizing Heat for the Regeneration Process Criteria for Moisture-Control Design Analysis in Buildings Method ofTest for Rating Desiccant-Based Dehumidification Equipment Method of Testing for Rating Indoor Pool Dehumidifiers Method of Testing for Rating DX-Dedicated Outdoor Air Systems for Moisture Removal Capacity and Moisture Removal Efficiency Moisture Separator Reheaters Dehumidifiers Performance of Dehumidifiers Dehumidifiers ¦ ACCA ACGIH AHAM ASHRAE ASHRAE ASHRAE ASHRAE ASHRAE ASME CSA CSA UL ¦ ACCA Manual CS-1993 ACGIH ANSI/AHAM DH-1-2008 ANSI/ASHRAE 139-2015 ANSI/ASHRAE 160-2016 ANSI/ASHRAE 174-2009 ANSI/ASHRAE 190-2013 ANSI/ASHRAE 198-2013 PTC 12.4-1992 (RA14) C22.2 No. 92-15 CAN/CSA C749-15 ANSI/UL 474-2015 ¦ ¦ ¦ ¦ Desiccants ¦ Method ofTesting Desiccants for Refrigerant Drying ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 35-2014 ¦ ¦ ¦ ¦ Driers ¦ Liquid-Line Driers Method ofTesting Liquid Line Refrigerant Driers Refrigerant-Containing Components and Accessories, Nonelectrical ¦ AHRI ASHRAE UL ¦ ANSI/AHRI 711-2009 ANSI/ASHRAE 63.1-1995 (RA01) ANSI/UL 207-2009 ¦ ¦ ¦ ¦ Ducts and Fittings Construction ¦ Hose, Air Duct, Flexible Nonmetallic, Aircraft Ducted Electric Heat Guide for Air Handling Systems, 2nd ed. Factory-Made Air Ducts and Air Connectors Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 29th ed. (2016) Preferred Metric Sizes for Flat, Round, Square, Rectangular, and Hexagonal Metal Products Sheet Metal Welding Code Fibrous Glass Duct Construction Standards, 5th ed. Residential Fibrous Glass Duct Construction Standards, 3rd ed. Thermoplastic Duct (PVC) Construction Manual, 2nd ed. Accepted Industry Practices for Sheet Metal Lagging, 1st ed. Fibrous Glass Duct Construction Standards, 7th ed. Round Industrial Duct Construction Standards, 2nd ed. Rectangular Industrial Duct Construction ¦ SAE SMACNA UL ACGIH ASME AWS NAIMA NAIMA SMACNA SMACNA SMACNA SMACNA ¦ SAE AS1501C-1994 (R2013) SMACNA 1994 ANSI/UL 181-2013 ACGIH ASME B32.100-2016 A WS D9.1M/D9.1:2018 NAIMA AH116 NAIMA AH119 SMACNA 1995 SMACNA 2002 SMACNA 2003 SMACNA 1999 SMACNA 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ Installation ¦ Flexible Duct Performance and Installation Standards, 5th ed. HVAC Quality Installation Specification HVAC Quality Installation Verification Protocols Technician': s Guide & Workbook for Duct Diagnostics and Repair Installation of Air-Conditioning and Ventilating Systems Installation of Warm Air Heating and Air-Conditioning Systems ¦ SMACNA ADC ACCA ACCA ACCA NFPA NFPA ¦ ADC-91 ANSI/ACCA 5 QI-2015 ANSI/ACCA 9 QIvp-2016 ACCA 2016 NFPA 90A-2018 NFPA 90B-2018 ¦ ¦ ¦ ¦ Material Speci- fications ¦ ¦ ¦ ASTM A568/A568M-17a ASTM ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Standards, 2nd ed. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Specification General ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ for Requirements for Flat-Rolled Stainless and Heat-Resisting Steel Plate, Sheet and Strip ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Specification for Steel, Sheet, Carbon, Structural, and High-Strength, Low-Alloy, Hot- Rolled and Cold-Rolled, General Requirements for Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated by the Hot-Dipped Process ¦ ASTM ASTM ASTM ¦ ASTM A480/A480M-17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (Galvannealed) Specification for General Requirements for Steel Sheet, Metallic-Coated by the Hot-Dip Process Specification for Steel, Sheet, Cold-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low- Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, Solution Hardened, and Bake Hardenable for Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, and ¦ ASTM ¦ A653/A653M-17 ASTM A924/A924M-17a A1008/A 1008M-16 1M-17a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ System Design ¦ Specification Low-Alloy, High-Strength Ultra-High Strength ¦ ASTM ¦ ASTM ASTM A1011/A101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASTM ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Practice for Measuring Flatness Characteristics of Coated Sheet Products Installation Techniques for Perimeter Heating and Cooling ¦ ASTM ACCA ¦ ASTM A1030/A 1030M-16 ACCA Manual 4-1990 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ANSI/ACCA Manual D-2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Residential Duct Systems Commercial Low Pressure, Low Velocity Duct System Design Air Distribution Basics for Residential and Small Commercial Buildings Method ofTest for Determining the Design and Seasonal Efficiencies of Residential Distribution Systems ¦ ACCA ACCA ACCA ¦ ACCA Manual Q-1990 ACCA Manual T-2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Thermal Use with Rigid ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE 152-2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Systems for ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Closure Air Ducts ¦ UL ¦ ANSI/UL 181A-2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ UL ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Closure for Use with Flexible Air ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ducts ¦ ¦ ANSI/UL 181B-2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Systems and Air Connectors ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AABC ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ National Standards, Ch 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Duct Leakage Testing (2002) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Testing ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
bbe2069a-74ea-4fd2-9957-761772ba3ed3 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Codes and Standards 66.9 Selected Codes and Standards Published by Various Societies and Associations (Continued) ¦ Subject ¦ Title ¦ Publisher ¦ Reference ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ Balancing and Testing Air and Hydronic Systems HVAC Quality Installation Specification HVAC Quality Installation Verification Protocols Technician's Guide & Workbook for Quality Installations Technician 's Guide & Workbook for Duct Diagnostics and Repair Flexible Duct Test Code, 3rd ed. Test Method for Measuring Acoustical and Airflow Performance of Duct Liner Materials and Prefabricated Silencers Method of Testing to Determine Flow Resistance of HVAC Ducts and Fittings Method ofTesting HVAC Air Ducts HVAC Air Duct Leakage Test Manual, 2nd ed. HVAC Duct Systems Inspection Guide, 3rd ed. ¦ ACCA ACCA ACCA ACCA ACCA ADC ASTM ASHRAE ASHRAE SMACNA SMACNA ¦ ACCA Manual B 2009 ANSI/ACCA 5 QI-2015 ANSI/ACCA 9 QIvp-2016 ACCA 2015 ACCA 2016 ADC FD 72-R1 ASTM E477-13 ANSI/ASHRAE 120-2017 ANSI/ASHRAE/SMACNA 126-2016 SMACNA 2012 SMACNA 2006 ¦ ¦ Economizers ¦ Selecting Outdoor, Return, and Relief Dampers for Air-Side Economizer Systems ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE Guideline 16-2014 ¦ ¦ Electrical ¦ Electrical Power Systems and Equipment- Voltage Ratings Test Method for Bond Strength of Electrical Insulating Varnishes by the Helical Coil Test Standard Specification for Shelter, Electrical Equipment, Lightweight Canadian Electrical Code (24th ed.), Safety Standard for Electrical Installations ICC Electrical Code, Administrative Provisions (2006) Low Voltage Cartridge Fuses Industrial Control and Systems: Terminal Blocks Industrial Control and Systems: Enclosures Application Guide for Ground Fault Protective Devices for Equipment General Color Requirements for Wiring Devices Wiring Devices Dimensional Specifications National Electrical Code� National Fire Alarm and Signaling Code Compatibility of Electrical Connectors and Wiring Molded-Case Circuit Breakers, Molded-Case Switches, and Circuit-Breaker Enclosures ¦ ANSI ASTM ASTM CSA ICC NEMA NEMA NEMA NEMA NEMA NEMA NFPA NFPA SAE UL ¦ ANSI C84.1-2011 ASTM D2519-07 (2012) ASTM E2377-10 CSA C22.1-18 ICCEC NEMA FU 1-2012 NEMA ICS 4-2015 ANSI/NEMA ICS 6-1993 (R2016) ANSI/NEMA PB 2.2-2014 NEMA WD 1-1999 (R2015) ANSI/NEMA WD 6-2016 NFPA 70-2017 NFPA 72-2016 SAE AIR1329-2014 ANSI/UL 489-2016 ¦ ¦ Energy ¦ Air-Conditioning and Refrigerating Equipment Nameplate Voltages Comfort, Air Quality, and Efficiency by Design Thermal Energy Storage Measurement of Energy and Demand Savings Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings Energy-Efficient Design of Low-Rise Residential Buildings Energy Conservation in Existing Buildings Methods of Determining, Expressing, and Comparing Building Energy Performance and Greenhouse Gas Emissions Method of Test for the Evaluation of Building Energy Analysis Computer Programs Method of Test for Determining the Design and Seasonal Efficiencies of Residential Thermal Distribution Systems Standard for the Design of High-Performance, Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings National Green Building Standard Fuel Cell Power Systems Performance International Energy Conservation Code� (2018) International Green Construction CodeTM (2015) Uniform Solar Energy and Hydronics Code (2015) Energy Management Guide for Selection and Use of Fixed Frequency Medium AC Squirrel-Cage Polyphase Induction Motors Energy Management Guide for Selection and Use of Single-Phase Motors HVAC Systems- Commissioning Manual, 2nd ed. Building Systems Analysis and Retrofit Manual, 2nd ed. Energy Systems Analysis and Management, 2nd ed. Energy Management Equipment ¦ AHRI ACCA ACCA ASHRAE ASHRAE ASHRAE ASHRAE ASHRAE ASHRAE ASHRAE ASHRAE/ USGBC ICC/ ASHRAE ASME ICC ICC IAPMO NEMA NEMA SMACNA SMACNA SMACNA UL ¦ ANSI/AHRI 110-2016 ACCA Manual RS-1997 ACCA 2005 ASHRAE Guideline 14-2014 ANSI/ASHRAE/IES 90.1-2016 ANSI/ASHRAE/IES 90.2-2007 ANSI/ASHRAE/IES 100-2015 ANSI/ASHRAE 105-2014 ANSI/ASHRAE 140-2017 ANSI/ASHRAE 152-2014 ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189.1- 2014 ICC/ASHRAE 700-2015 PTC 50-2002 (RA14) IECC IGCC IAPMO NEMA MG 10-2017 NEMA MG 11-1977 (R2012) SMACNA 2013 SMACNA 2011 SMACNA 2014 UL 916-2015 ¦ ¦ Exhaust Systems ¦ Fan Systems: Supply/ Return/ Relief/ Exhaust (2002) Commercial Systems Overview Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 29th ed. (2016) Fundamentals Governing the Design and Operation of Local Exhaust Ventilation Systems Spray Finishing Operations: Safety Code for Design, Construction, and Ventilation ¦ AABC ACCA ACGIH AIHA AIHA ¦ National Standards, Ch 10 ACCA Manual CS-1993 ACGIH ANSI/AIHA Z9.2-2012 ANSI/AIHA Z9.3-2007 ¦ Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
0d0586e5-325c-46cd-b4f9-8b3fcc3bc61a | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 66.10 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Selected Codes and Standards Published by Various Societies and Associations (Continued) ¦ Subject ¦ Title ¦ Publisher ¦ Reference ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ Laboratory Ventilation Recirculation of Air from Industrial Process Exhaust Systems Method of Testing Performance of Laboratory Fume Hoods Ventilation for Commercial Cooking Operations Performance Test Code on Compressors and Exhausters Flue and Exhaust Gas Analyses Mechanical Flue-Gas Exhausters Exhaust Systems for Air Conveying of Vapors, Gases, Mists, and Particulate Solids Draft Equipment ¦ AIHA AIHA ASHRAE ASHRAE ASME ASME CSA NFPA UL ¦ ANSI/AIHA Z9.5-2012 ANSI/AIHA Z9.7-2007 ANSI/ASHRAE 110-2016 ANSI/ASHRAE 154-2016 PTC 10-1997 (RA14) PTC 19.10-1981 CAN B255-16 ANSI/NFPA 91-2015 UL 378-2006 ¦ ¦ Expansion Valves ¦ Thermostatic Refrigerant Expansion Valves Method of Testing Capacity of Thermostatic Refrigerant Expansion Valves ¦ AHRI ASHRAE ¦ ANSI/AHRI 751-2016 ANSI/ASHRAE 17-2015 ¦ ¦ Fan-Coil Units ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 29th ed. (2016) Room Fan-Coils Methods of Testing for Rating Fan-Coil Conditioners Heating and Cooling Equipment ¦ ACGIH AHRI ASHRAE UL/CSA ¦ ACGIH ANSI/AHRI 440-2008 ANSI/ASHRAE 79-2015 ANSI/UL 1995-2015/C22.2 No. 236-15 ¦ ¦ Fans ¦ Residential Duct Systems Commercial Low Pressure, Low Velocity Duct System Design Balancing and Testing Air and Hydronic Systems HV AC Quality Installation Specifications Technician's Guide & Workbook for Quality Installations Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice, 29th ed. (2016) Standards Handbook Air Systems Fans and Systems Troubleshooting Field Performance Measurement of Fan Systems Balance Quality and Vibration Levels for Fans Laboratory Methods of Testing Air Circulator Fans for Rating and Certification Laboratory Method of Testing Positive Pressure Ventilators for Rating Reverberant Room Method for Sound Testing of Fans Methods for Calculating Fan Sound Ratings from Laboratory Test Data Application of Sone Ratings for Non-Ducted Air Moving Devices Application of Sound Power Level Ratings for Fans Recommended Safety Practices for Users and Installers of Industrial and Commercial Fans Industrial Process/Power Generation Fans: Site Performance Test Standard Home Evaluation and Performance Improvement Technician's Guide & Workbook for Home Evaluation and Performance Improvement Mechanical Balance of Impellers for Fans Acoustics- Measurement of Airborne Noise Emitted and Structure-Borne Vibration Induced by Small Air-Moving Devices- Part 1: Airborne Noise Measurement Part 2: Structure-Borne Vibration Methods of Testing Fans for Aerodynamic Performance Rating Methods of Testing Fans Used to Exhaust Smoke in Smoke Management Systems Ventilation for Commercial Cooking Operations Fans and Ventilators ¦ ACCA ACCA ACCA ACCA ACCA ACGIH AMCA AMCA AMCA AMCA AMCA AMCA AMCA AMCA AMCA AMCA AMCA AMCA ACCA ACCA AHRI ASA ASA ASHRAE/ ASHRAE ¦ ANSI/ACCA 1 Manual D-2016 ACCA Manual Q-2003 ACCA Manual B-2009 ANSI/ACCA 5 QI-2015 ACCA 2015 ACGIH AMCA 99-16 AMCA 200-95 (R201 1 ) AMCA 201-02 (R201 1 ) AMCA 202-17 AMCA 203-90 (R201 1) ANSI/AMCA 204-05 (R2012) ANSI/AMCA 230-15 ANSI/AMCA 240-15 AMCA 300-14 AMCA 301-14 AMCA 302-73 (R2012) AMCA 303-79 (R2012) AMCA 410-96 AMCA 803-02 (R2008) ANSI/ACCA 12 QH-2018 ACCA 2015 AHRI Guideline G-2016 ANSI/ASA S12.11-2013-Part 1/ISO 10302-1:2013 ANSI/ASA S12.11-2013-Part 2/ISO 10302-2:2013 51-2016 149-2013 ANSI/ASHRAE 154-2016 ANSI/ASME PTC 11-2008 C22.2 No. 113-15 CAN/CSA C814-10 (R2015) ¦ ¦ ¦ Laboratory Laboratory ¦ ¦ ANSI/ASHRAE ANSI/AMCA 210-16 ANSI/ASHRAE ¦ ¦ Fenestration ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Test Specification for Insulating Glass Unit Performance and Evaluation ¦ ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ASTM ¦ ¦ ¦ ¦ Power Practice for Calculation of Photometric Transmittance and Reflectance of Materials to Solar Radiation Test Method for Solar Photometric Transmittance of Sheet Materials Using Sunlight Test Method for Solar Transmittance (Terrestrial) of Sheet Materials Using Sunlight Practice for Determining Load Resistance of Glass in Buildings Practice for Installation of Exterior Windows, Doors and Skylights Test Method for Glass ¦ ASTM ¦ ASTM E971-11 ASTM E972-96 (2013) ASTM E1084-86 (2015) ASTM E1300-16 ASTM ASTM ¦ ¦ ¦ Electric Method for Insulating Glass Testing Resistance to Fogging Insulating Units ¦ ¦ 705-2017 E2189-10el E2190-10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ANSI/UL 507-2017 ANSI/UL ASTM E2112-07 (2016) ASTM E2188-10 ¦ ¦ ¦ Fans Energy Performance of Ceiling Fans Residential Mechanical Ventilating Systems Fans Ventilators Unit Performance ¦ AMCA AMCA AMCA ASHRAE ASME CSA CSA CSA UL UL ¦ CAN/CSA F326-M91 (R2014) ¦ Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
c21a8328-d427-463f-b06f-6f649eb53042 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Codes and Standards 66.11 Selected Codes and Standards Published by Various Societies and Associations (Continued) ¦ Subject ¦ Title ¦ Publisher Reference ¦ Publisher Reference ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ Guide for Assessing the Durability of Absorptive Electrochemical Coatings within Sealed Insulating Glass Units Reference Solar ¦ ASTM ¦ ASTM E2354-10 ¦ ¦ ¦ Tables for Spectral Irradiance: Direct Normal and Hemispherical on 37° Tilted Surface ¦ ASTM ¦ ASTM G173-03 (2012) ¦ ¦ ¦ Windows ¦ CSA ¦ CSA A440-00 (R2005) ¦ ¦ ¦ Fenestration Energy Performance ¦ CSA ¦ CSA A440.2-14 ¦ ¦ ¦ Window, Door, and Skylight Installation ¦ CSA ¦ CSA A440.4-07 (R2016) ¦ ¦ Filter-Driers ¦ Flow-Capacity Rating of Suction-Line Filters and Suction-Line Filter-Driers Method of Testing Liquid Line Filter-Drier Filtration Capability ¦ AHRI ¦ AHRI 731-2013 63.2-2017 ¦ ¦ ¦ Method of Testing Flow Capacity of Suction Line Filters and Filter-Driers ¦ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE ANSI/ASHRAE 78-1985 (RA 2017) ¦ ¦ Fireplaces ¦ Factory-Built Fireplaces ¦ ASHRAE UL ¦ ANSI/UL 127-2011 ¦ ¦ Fire Protection ¦ Fireplace Stoves ¦ UL ¦ ANSI/UL 737-2011 ¦ ¦ ¦ Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials ¦ ¦ ASTM E84-17a ¦ ¦ ¦ Test Methods for Fire ¦ ASTM/NFPA ¦ ASTM E119-16a ¦ ¦ ¦ Test of Building Construction and Materials Test Method for Room ¦ ASTM ¦ E2257-17 ¦ ¦ ¦ Fire Test of Wall and Ceiling Materials and Assemblies Method for Determining ¦ ASTM ¦ ASTM ¦ ¦ ¦ Test Fire Resistance of Perimeter Fire Barriers Using Intermediate-Scale Multi-Story Test Apparatus ¦ ASTM ¦ ASTM E2307-15 ¦ ¦ ¦ Guide for Laboratory Monitors ¦ ASTM ¦ ASTM E2335-17 ¦ ¦ ¦ Test Method for Fire Resistance Grease Duct Enclosure Systems ¦ ASTM ¦ ASTM E2336-16 ¦ ¦ ¦ Practice for Specimen Preparation and Mounting of Textile, Paper or Polymeric (Including Vinyl) and Wood Wall or Ceiling Coverings, Facings, and v eneers, to Assess Surface Burning Characteristics ¦ ASTM ¦ ASTM E2404-17 ¦ ¦ ¦ BOCA National Fire Prevention Code, 11th ed. (1999) ¦ BOCA ¦ BNFPC ¦ ¦ ¦ Uniform Fire Code ¦ IFCI ¦ UFC 1997 ¦ ¦ ¦ International Fire CodeⓇ (2018) ¦ ICC ¦ IFC ¦ ¦ ¦ International Mechanical Code� (2018) ¦ ICC ¦ IMC ¦ ¦ ¦ International Urban- Wildland Interface CodeⓇ (2018) ¦ ICC ¦ IUWIC ¦ ¦ ¦ Fire-Resistance Tests- Elements of Building Construction; Part 1: Gen. Requirements ¦ ISO ¦ ISO 834-1:1999 ¦ ¦ ¦ Fire-Resistance Tests- Door and Shutter Assemblies ¦ ISO ¦ ISO 3008:2007 ¦ ¦ ¦ Reaction to Fire Tests- Ignitability of Building Products Using a Radiant Heat Source 1: Ventilation ¦ ISO ¦ ISO 5657:1997 ¦ ¦ ¦ Fire Containment- Elements of Building Construction Part Ducts Fire Service Annunciator and Interface ¦ ISO NEMA ¦ ISO 6944-1:2008 NEMA 30-2005 ¦ ¦ ¦ Fire Protection Handbook (2008) ¦ NFPA ¦ SB NFPA ¦ ¦ ¦ National Fire CodesⓇ (issued annually) ¦ NFPA ¦ NFPA ¦ ¦ ¦ Fire Protection Guide to Hazardous Materials ¦ NFPA ¦ NFPA HAZ-2010 ¦ ¦ ¦ Fire Code ¦ NFPA ¦ NFPA 1-2018 ¦ ¦ ¦ Installation of Sprinkler Systems ¦ NFPA ¦ NFPA 13-2016 ¦ ¦ ¦ Flammable and Combustible Liquids Code ¦ NFPA ¦ NFPA 30-2018 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NFPA 45-2015 ¦ ¦ ¦ Fire Protection for Laboratories Using Chemicals National Fire Alarm Code ¦ NFPA ¦ NFPA 72-2016 ¦ ¦ ¦ Fire Doors and Other Opening Protectives ¦ NFPA NFPA ¦ NFPA 80-2016 ¦ ¦ ¦ Health Care Facilities ¦ NFPA ¦ NFPA 99-2018 ¦ ¦ ¦ Life Safety CodeⓇ ¦ NFPA ¦ NFPA 101-2018 ¦ ¦ ¦ Methods of Fire Tests of Door Assemblies ¦ NFPA ¦ NFPA 252-2017 ¦ ¦ ¦ Fire, Smoke and Radiation Damper Installation Guide for HVAC Systems, 5th ed. ¦ SMACNA ¦ SMACNA 2002 ¦ ¦ ¦ Fire Tests of Door Assemblies ¦ UL ¦ ANSI/UL 10B-2008 ¦ ¦ ¦ Heat Responsive Links for Fire-Protection Service ¦ UL ¦ ANSI/UL 33-2010 ¦ ¦ ¦ Fire Tests of Building Construction and Materials ¦ UL ¦ ANSI/UL 263-2011 ¦ ¦ ¦ Fire Dampers ¦ UL ¦ ANSI/UL 555-2006 ¦ ¦ ¦ Fire Tests of Through-Penetration Firestops ¦ UL ¦ ANSI/UL 1479-2015 ¦ ¦ Smoke Man- ¦ The Commissioning Process for Smoke Control Systems ¦ ASHRAE ¦ ASHRAE Guideline 1.5-2012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ANSI/ASHRAE 149-2013 ¦ ¦ agement ¦ Laboratory Methods of Testing Fans Used to Exhaust Smoke in Smoke Management Systems ¦ ASHRAE ¦ ¦ ¦ ¦ Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and Pressure Differences ¦ NFPA ¦ NFPA 92A-2009 ¦ ¦ ¦ Smoke Management Systems in Malls, Atria, and Large Spaces ¦ NFPA ¦ NFPA 92B-2009 ¦ ¦ ¦ Ceiling Dampers ¦ UL UL ¦ ANSI/UL 555C-2014 555S-2014 ¦ ¦ ¦ Smoke Dampers Quality Maintenance of Commercial Refrigeration Systems ¦ ACCA ¦ ANSI/UL ANSI/ACCA 14 QMref-2015 ¦ ¦ Freezers ¦ Energy Performance and Capacity of Household Refrigerators, Refrigerator-Freezers, and Wine Chillers ¦ CSA ¦ C300-15 ¦ ¦ ¦ Freezers, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Energy Performance of Food Service Refrigerators and Freezers Refrigeration Equipment ¦ CSA CSA ¦ C827-10 (R2015) CAN/CSA C22.2 No. 120-13 ¦ Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
09afb0c1-9de6-47a7-a91a-3af6adf9de54 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | 66.12 2019 ASHRAE Handbook-HVAC Applications (SI) Selected Codes and Standards Published by Various Societies and Associations (Continued) ¦ Subject ¦ Title ¦ Publisher ¦ Reference ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Commercial ¦ Dispensing Freezers ¦ NSF ¦ ANSI/NSF 6-2016 ¦ ¦ ¦ ¦ Commercial Refrigerators and Freezers ¦ NSF ¦ ANSI/NSF 7-2016 ¦ ¦ ¦ ¦ Commercial Refrigerators and Freezers ¦ UL ¦ ANSI/UL 471-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ Ice Makers ¦ UL ¦ ANSI/UL 563-2009 ¦ ¦ ¦ ¦ Ice Cream Makers ¦ UL ¦ ANSI/UL 621-2010 ¦ ¦ ¦ Household ¦ Energy and Volume Refrigerating Appliances Energy Performance and Capacity ¦ AHAM ¦ ANSI/AHAM HRF-1-2016 ¦ ¦ ¦ ¦ of Household Refrigerators, Refrigerator-Freezers, Freezers, and Wine Chillers ¦ CSA ¦ C300-15 ¦ ¦ ¦ Fuels ¦ Threshold Limit Values for Chemical Substances (updated annually) ¦ ACGIH ¦ ACGIH ¦ ¦ ¦ ¦ National Gas Fuel Code ¦ NFPA ¦ ANSI Z223.1/NPFA 54-2015 ¦ ¦ ¦ ¦ Reporting of Fuel Properties when Testing Diesel Engines with Biobased Fuels ¦ ASABE ¦ ASABE EP552.1-2017 ¦ ¦ ¦ ¦ Coal Pulverizers ¦ ASME ¦ PTC 4.2 1969 (R2016) ¦ ¦ ¦ ¦ Classification of Coals by Rank Specification for Fuel Oils ¦ ASTM ASTM ¦ ASTM D388-18 ASTM D396-17a ¦ ¦ ¦ ¦ Specification for Diesel Fuel Oils ¦ ASTM ¦ ASTM D975-17a ¦ ¦ ¦ ¦ Specification for Gas Turbine Fuel Oils ¦ ASTM ¦ ASTM D2880-15 ¦ ¦ ¦ ¦ Specification for Kerosine ¦ ASTM ¦ ASTM D3699-13bel ¦ ¦ ¦ ¦ Practice for Receipt, Storage and Handling of Fuels for Gas Turbines Method ¦ ASTM ¦ ASTM D4418-17 ¦ ¦ ¦ ¦ Test for Determination of Yield Stress and Apparent Viscosity of Used Engine Oils at Low Temperature ¦ ASTM ¦ ASTM D6896-17 ¦ ¦ ¦ ¦ Test Method for Total Sulfur in Naphthas, Distillates, Reformulated Gasolines, Diesels, Biodiesels, and Motor Fuels by Oxidative Combustion and Electrochemical Detection ¦ ASTM ¦ ASTM D6920-13 ¦ ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Homogeneity and Miscibility in Automotive Engine Oils ¦ ASTM ¦ ASTM D6922-13 ¦ ¦ ¦ ¦ Test Method for Measurement of Hindered Phenolic and Aromatic Amine Antioxidant Content in Non-Zinc Turbine Oils by Linear Sweep Voltammetry ¦ ASTM ¦ ASTM D6971-09 (2014) ¦ ¦ ¦ ¦ Practice for Enumeration of Viable Bacteria and Fungi in Liquid Fuels Filtration and Culture Procedures ¦ ASTM ¦ ASTM D6974-16 ¦ ¦ ¦ ¦ Test Method for Evaluation of Automotive Engine Oils in the Sequence IIIF, Spark- Ignition Engine ¦ ASTM ¦ ASTM D6984-17a ¦ ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Ignition Delay and Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils by Combustion in a Constant Volume Chamber ¦ ASTM ¦ ASTM D6890-16el ¦ ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Total Sulfur in Liquid Hydrocarbons and Hydrocarbon-Oxygenate Blends by Gas Chromatography with Flame Photometric Detection ¦ ASTM ¦ ASTM D7041-16 ¦ ¦ ¦ ¦ Test Method for Sulfur in Gasoline, Diesel Fuel, Jet Fuel, Kerosine, Biodiesel, Biodiesel Blends, and Gasoline-Ethanol Blends by Monochromatic Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry ¦ ASTM ¦ ASTM D7039-15a ¦ ¦ ¦ ¦ Test Method for Flash Point by Modified Continuously Closed Cup (MCCCFP) Tester ¦ ASTM ¦ ASTM D7094-17a ¦ ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining the Viscosity-Temperature Relationship of Used and Soot-Containing Engine Oils at Low Temperatures ¦ ASTM ¦ ASTM D7110-15 ¦ ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Trace Elements in Middle Distillate Fuels by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) ¦ ASTM ¦ ASTM D7111-16 ¦ ¦ ¦ ¦ Test Method for Determining Stability and Compatibility of Heavy Fuel Oils and Crude Oils by Heavy Fuel Oil Stability Analyzer (Optical Detection) ¦ ASTM ¦ ASTM D7112-12 (2017) ¦ ¦ ¦ ¦ Test Method for Determination of Intrinsic Stability of Asphaltene-Containing Residues, Heavy Fuel Oils, and Crude Oils (n-Heptane Phase Separation; Optical Detection) ¦ ASTM ¦ ASTM D7157-12 ¦ ¦ ¦ ¦ Test Method for Hydrogen Content of Middle Distillate Petroleum Products by Low- Resolution Pulsed Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy ¦ ASTM ¦ ASTM D7171-16 ¦ ¦ ¦ ¦ Gas-Fired Central Furnaces ¦ CSA ¦ ANSI Z21.47-2016/CSA 2.3-2016 ¦ ¦ ¦ ¦ Gas Unit Heaters, Gas Packaged Heaters, Gas Utility Heaters and Gas-Fired Duct Furnaces ¦ CSA ¦ ANSI Z83.8-2016/CSA 2.6-2016 ¦ ¦ ¦ ¦ Uniform Mechanical Code (2018) ¦ IAPMO ¦ Chapter 13 ¦ ¦ ¦ ¦ Uniform Plumbing Code (2018) ¦ IAPMO ¦ Chapter 12 ¦ ¦ ¦ ¦ International Fuel Gas CodeⓇ (2018) ¦ ICC ¦ IFGC ¦ ¦ ¦ ¦ Standard Gas Code (1999) ¦ SBCCI ¦ SGC ¦ ¦ ¦ ¦ Commercial-Industrial Gas Heating Equipment (2011) Commercial Systems Overview ¦ UL ACCA ¦ UL 795-2016 Manual CS-1993 ¦ ¦ ¦ ¦ Residential Equipment Selection, 2nd ed. ¦ ACCA ¦ ACCA ANSI/ACCA 3 Manual S-2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ANSI/ACCA 5 QI-2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Technician's Guide & Quality Installations ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Furnaces ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HV AC Quality Installation Specification ¦ ACCA ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Workbook for ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ACCA ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASHRAE ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ACCA 2015 ANSI/ASHRAE 103-2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Method ofTesting for Annual Fuel Utilization Efficiency of Residential Central Furnaces and Boilers ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
a2bf195d-6c52-4927-9d48-3bc9878e3d90 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Codes and Standards 66.13 Selected Codes and Standards Published by Various Societies and Associations (Continued) ¦ Subject ¦ Title ¦ Publisher ¦ Reference ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ Prevention of Furnace Explosions/Implosions in Multiple Burner Boilers Residential Gas Detectors ¦ NFPA UL AGA/NFPA ¦ NFPA 8502-99 ANSI/UL 1484-2016 ANSI Z21.47-2016/CSA 2.3-2016 ANSI Z83.8-2016/CSA 2.6-2016 ¦ ¦ ¦ Gas ¦ Heating and Cooling Equipment Single National Fuel Gas Code Gas-Fired Central Furnaces Gas Unit Heaters, Gas Packaged Heaters, Gas Utility Heaters and Gas-Fired Duct Furnaces Thermal Efficiencies of Industrial and Commercial Gas-Fired Package Furnaces ¦ CSA CSA CSA ¦ ANSI/UL 1995-2015/C22.2 No. 236-15 ANSI Z223.1/NFPA 54-2018 CAN/CSA P.8-09 (R2014) ¦ ¦ ¦ ¦ and Multiple Station Carbon Monoxide Alarms ¦ UL/CSA ¦ 2034-2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ UL ¦ ANSI/UL ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ International Fuel Gas CodeⓇ (2018) ¦ ICC ¦ IFGC ¦ ¦ ¦ ¦ Standard Gas Code (1999) ¦ SBCCI ¦ SGC ¦ ¦ ¦ ¦ Commercial-Industrial Gas Heating Equipment ¦ UL ¦ UL 795-2016 ¦ ¦ ¦ Oil ¦ Specification for Fuel Oils ¦ ASTM ¦ ASTM D396-17a ¦ ¦ ¦ ¦ Specification for Diesel Fuel Oils ¦ ASTM ¦ ASTM D975-17a ¦ ¦ ¦ ¦ Test Method for Smoke Density in Flue Gases from Burning Distillate Fuels ¦ ASTM ¦ ASTM D2156-09 (2013) ¦ ¦ ¦ ¦ Standard Test Method for Vapor Pressure ofLiquefied Petroleum Gases (LPG) (Expansion Method) ¦ ASTM ¦ ASTM D6897-16 ¦ ¦ ¦ ¦ Oil Burning Stoves and Water Heaters ¦ CSA ¦ B140.3-1962 (R2015) ¦ ¦ ¦ ¦ Oil-Fired Warm Air Furnaces ¦ CSA ¦ B140.4-04 (R2014) ¦ ¦ ¦ ¦ Installation of Oil-Burning Equipment ¦ NFPA ¦ NFPA 31-2016 ¦ ¦ ¦ ¦ Oil-Fired Central Furnaces ¦ UL ¦ UL 727-2018 ¦ ¦ ¦ ¦ Oil-Fired Floor Furnaces ¦ UL ¦ ANSI/UL 729-2003 ¦ ¦ ¦ ¦ Oil-Fired Wall Furnaces ¦ UL ¦ ANSI/UL 730-2003 ¦ ¦ ¦ Solid Fuel ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Installation Code for Solid-Fuel-Burning Appliances and Equipment Solid-Fuel-Fired Central Heating Appliances ¦ CSA CSA ¦ CSA B365-10 (R2015) CAN/CSA B366. 1-11 (R2015) ¦ ¦ ¦ ¦ Solid-Fuel and Combination-Fuel Central and ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Supplementary Furnaces ¦ UL ¦ ANSI/UL 391-2010 ¦ ¦ ¦ Green Buildings ¦ Standard for the Design of High-Performance, Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings National Green Building Standard International Green Construction CodeTM (2015) ¦ ASHRAE/ USGBC ICC/ ASHRAE ¦ ANSI/ASHRAE/USGBC/IES 189.1-2014 ICC/ASHRAE 700-2015 IGCC ¦ ¦ ¦ ¦ Building Systems Analysis and Retrofit Manual, 2nd ed. ¦ ICC SMACNA ¦ SMACNA 2011 ¦ ¦ ¦ Heaters ¦ Gas-Fired High-Intensity ¦ CSA ¦ ANSI Z83.19-2017/CSA 2.35-2017 ¦ ¦ ¦ ¦ Infrared Heaters Gas-fired Tubular and Low-Intensity Infrared Heaters Threshold Limit Values for Chemical Substances (updated annually) Recommended Practice, 29th ed. (2016) ¦ CSA ACGIH ¦ ANSI Z83.20-2016/CSA 2.34-2016 ACGIH ¦ ¦ ¦ ¦ Industrial Ventilation: A Manual of Thermal Performance Testing of Solar Ambient Air Heaters Air Heaters Burning ¦ ACGIH ASABE ASME ¦ ACGIH ANSI/ASAE S423-1991 (R2012) ASME PTC 4.3-2017 E1602-03 (2017) ¦ ¦ ¦ ¦ Guide for Construction of Solid Fuel Masonry Heaters Gas-Fired Industrial Air Heaters Duct ¦ ASTM ¦ ASTM ¦ ¦ ¦ ¦ Non-Recirculating Direct Electric Heaters ¦ CSA ¦ ANSI Z83.4-2017/CSA 3.7-2017 No. 155-M1986 (R2017) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CSA ¦ C22.2 ¦ ¦ ¦ ¦ Portable Kerosene-Fired Heaters Standards for Closed Feedwater (2015) ¦ CSA ¦ CAN3-B140.9.3-M86 (R2015) ¦ ¦ ¦ ¦ Heaters, 9th ed. Electric Heating Appliances ¦ HEI UL ¦ HEI 2622 ANSI/UL 499-2014 ¦ ¦ ¦ ¦ Electric Oil Heaters ¦ UL ¦ ANSI/UL ¦ ¦ ¦ ¦ Oil-Fired Air Heaters and Direct-Fired Heaters ¦ UL ¦ 574-2003 UL 733-1993 ¦ ¦ ¦ ¦ Electric Dry Bath Heaters ¦ ¦ ANSI/UL 875-2009 ¦ ¦ ¦ ¦ Stoves ¦ UL ¦ ANSI/UL 896-1993 ¦ ¦ ¦ ¦ Oil-Burning ¦ UL ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Electric Engine Preheaters and Battery Warmers for Diesel Engines and Application ¦ ¦ SAE J1310-2011 ¦ ¦ ¦ Engine ¦ Selection Guidelines for Diesel, Gasoline, and Propane Fired Liquid Cooled Engine Pre-Heaters ¦ SAE SAE ¦ SAE J1350-2011 ¦ ¦ ¦ ¦ Fuel Warmer- Diesel Engines ¦ ¦ SAE J1422-2011 ¦ ¦ ¦ ¦ Installation of Electric Infrared Brooding Equipment ¦ SAE ¦ ASAE EP258.4-2014 ANSI ¦ ¦ ¦ Nonresidential ¦ Gas-Fired Construction Heaters Recirculating Direct Gas-Fired Heating and Forced Ventilation Appliances for and Industrial Applications ¦ ASABE CSA CSA ¦ Z83.7-2017/CSA 2.14-2017 ANSI Z83.18-2017 ¦ ¦ ¦ ¦ Commercial Portable Industrial Oil-Fired Heaters Fuel-Fired Heating-for ¦ CSA ¦ B140.8-1967 (R2015) J1024-2011 ¦ ¦ ¦ ¦ Heaters- Air Construction and Industrial Machinery ¦ SAE ¦ SAE ¦ ¦ ¦ ¦ Commercial-Industrial Gas ¦ ¦ UL 795-2016 ¦ ¦ ¦ ¦ Heating Equipment ¦ UL ¦ ¦ ¦ ¦ Pool ¦ Electric Heaters for Use in (Classified) Locations ¦ ¦ ANSI/UL 823-2006 ¦ ¦ ¦ ¦ Hazardous ¦ UL ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HVAC Design for Swimming Pools and Spas ¦ ACCA ¦ ANSI/ACCA 10 SPS-2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASHRAE ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ of Testing and Rating Pool ¦ ¦ ANSI/ASHRAE 146-2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Methods Heaters ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
387edf3e-c3e1-4826-8356-5df789914e51 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | I.34 2019 ASHRAE Handbook-Applications (SI) unitary, S49.6, 7 flash steam, S11.14 unprocessed, A23.1 air distribution, A58.1 waste heat boilers, S11.3 potatoes, A53.15 boilers, S32.6 makeup air units, S28.9 poultry products, R31.10 chilled-beam system, A58.31 one-pipe systems, S11.12; 1993 Fundamentals, refrigerated-facility design, R23.1 chimneys, fireplaces, and gas vents, S35.30, 34 Chapter 33, pp. 18-19 (See explanation on seeds, A26.12, ; R21.13 condensers, S39 first page of index.) tanks, secondary coolant systems, R13.2 evaporative, S39.19 piping vegetables, R37.3 water-cooled, S39.7 distribution, S11.5 dried, R42.7 coolers, liquid, S42.4 Hartford loop, S11.3 ventilation for, F16.21 dehumidifiers, room, S25.4 inlet orifices, S11.13 wine, R39.10 duct construction, S19.1 return, S11.3, 6 wood products, A27.2 electrical, A57.15 sizing, F22.29 Stoves, heating, S34.5 filters, air, S29.3, 5 supply, S11.3, 5, 13 Stratification furnaces, S33.10 terminal equipment, S11.6 of air green buildings, F16.1 temperature control, S11.13 in places of assembly, A5.2 heaters, S34.6, 7 terminal equipment in plenums, A39.2 heat pumps, S49 forced-convection, S11.11 of water, in thermal storage tanks, S51.4 packaged terminal, S50.7 natural convection, S11.11, ; S36.1 Stroboscopes, F37.28 unitary, S49.6, 7 piping design, S11.6 Subcoolers water-source, S49.13 radiant panel, S11.11 condensers, S39 indoor air quality (IAQ), F10.11 traps, S11.7 evaporative, S39.17 liquid chillers, S43.4 turbines, S7.24 water-cooled, S39.5 makeup air units, S28.9 two-pipe systems, S11.12 two-stage, R1.30 motors, S45.2, 16 unit Subway environment simulation (SES) pipe fittings, F22.18, ; S46.2 heaters, S28.4 program, A16.3 piping, S12.27, ; S46.6 ventilators, S28.1 Subway systems. (See also Mass-transit sound control, A49.55 vacuum return for, S11.12 systems) tall buildings, A4.17 valves car air conditioning, A12.5 ventilation, F16.19 pressure-reducing, S11.9 station air conditioning, A16.14 vibration control, A49.55 safety, S11.10 ventilation, A16.11 Static air mixers, S4.8 temperature control, S11.13 Suction risers, R2.24 Static electricity and humidity, S22.2 water, effects of, S11.2 Sulfur content, fuel oils, F28.9 Steam Steam traps, S11.7 Superconductivity, diamagnetism, R47.5 humidifiers, S22.5 Stefan-Boltzmann equation, F4.2, 12 Supermarkets. See Retail facilities, quality, S11.2 Stevens' law, F12.3 supermarkets sources, S11.2 Stirling cycle, R47.14 Supertall buildings, A4.1 testing, adjusting, balancing, A39.28 Stokers, S31.17 Supervisory control, A43 thermophysical properties, F30.42-43 Storage air-handling systems Steam systems, S11 apples, A53.15, ; R35.1, 2 air distribution, A43.1 air, effects of, S11.2 controlled-atmosphere, R35.1, 2 sequencing, A43.43 boilers, S11.3, ; S32.1 bakery ingredients, R41.1 set point reset, A43.44 classification, S11.2 candy, R42.5 boilers, A43.40 coils, air-heating, S27.1 carbon dioxide, R39.12 building temperature set point combined heat and power (CHP) distribution, citrus, A53.16, ; R36.3 night setback recovery, A43.44 S7.43 cold, facility design, R23.1 precooling, A43.45 combined steam and water, S11.16 compressed gases, A17.8 chilled-water pumps, A43.12, 13, 24 commissioning, S11.16 controlled-atmosphere (CA), R23.3 chillers condensate removal, S11.6 cryogenic fluids, R47.26 load distribution, A43.16 drainage and return, S12.14 desiccant dehumidification, S24.10 sequencing, A43.16, 19 drip stations, S12.14 high-pressure, S24.13 cooling tower fans, A43.8, 26 return pipes, S12.27 design, refrigerated-facility, R23.1 cool thermal storage systems, A43.29 convection heating, S11.11 eggs, R34.5 ice storage control optimization, A43.7 design, S11.2, ; S36.3 farm crops, A26.9 forecasting energy requirements, A43.37 piping, S11.5 fish optimization methods, A43.4 pressure, S11.4 fresh, R32.3 Supply air outlets, S20.2. (See also Air outlets) distribution, S11.13 frozen, R32.7 Surface effect. See Coanda effect district heating and cooling, S12.26 flowers, cut, R21.12 Surface transportation valve vaults, S12.35 food, canned or dried, R21.11 automobiles, All.1 district heating and cooling, S12.8, 27, 40 fruit buses, A12.2 flash steam, S11.14 dried, R42.7 fixed-guideway vehicles, A12.7 percentage, S11.2 fresh, R35.1 rail cars, A12.5 flash tank, S11.14 furs and fabrics, R21.11 Surface water heat pump (SWHP), A35.3 gas, effects of, S11.2 ice, R43.3 heat exchanger, S49.13 generator buildings, A28.5 meat products, frozen, R30.16 Sustainability, F16.1; F35.1; S49.2 heat exchangers, S11.3 milk, R33.4 and air, noise, and water pollution, F35.4 heating, A50.19 nursery stock, R21.12 airtightness, F16.26 heat recovery nuts, R42.7 chlorofluorocarbon (CFC) production, F35.5 direct recovery, S11.15 photographic materials, A23.3, 4 climate, F35.5 A = 2019 HVAC Applications R = 2018 Refrigeration F = 2017 Fundamentals s = 2016 HVAC Systems and Equipment Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
f88efe02-a929-4db3-baf2-c720f18199c7 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Composite Index I.35 design process, F35.8 humid operative, F9.21 sound energy resources, F35.2, 8 mean radiant, A55.1, ; F9.11, ; F37.32, ; S6.1 instrumentation, A39.31 factors impacting, F35.2 measurement, F37.4 procedure, A39.31, 32 global warming, F35.5 odors affected by, F12.2 transmission problems, A39.33, 37 and green design, F35.1 operative, A55.1 vibration greenhouse gas (GHG) emissions, F35.5 plane radiant, F9.11, ; F37.32 equipment, A39.35 infiltration, F16.1 radiant asymmetry, F9.12 instrumentation, A39.34 material resources, F35.3 sensors, F7.9 isolators, A39.34, : A49.54 ozone, F35.5 sol-air, F18.24 piping transmission, A39.37 renewable energy, F35.2 and task performance, F9.14 procedure, A39.34 and solid and liquid waste disposal, F35.4 vertical differences, F9.15 Testing, adjusting, and balancing. (See also standards of care, F35.6 wet-bulb, F1.12, ; F9.22 Balancing) unitary systems, S49.2 wet-globe, F9.23 air diffusers, A39.2 ventilation, F16.1 wind chill index, F9.23 air distribution systems, A39.7 water use, F35.3 Temperature-controlled transport, R25.1 reporting results, A39.13 chimney, S35.1 Temperature index, S22.3 airflow measurement, A39.2 SVFs. See Synthetic vitreous fibers (SVFs) Terminal units. [See also Air terminal units central plant chilled-water systems, A39.28 SVOCs. See Semivolatile organic compounds (ATUs)], A48.13, F19.16, ; S20.7 cooling towers, A39.29 (SVOCs) boxes design considerations, A39.1 SWHP. See Surface water heat pump reheat, A48.13 duct design, F21.22 (SWHP) variable-air-volume (V AV), A49.11 fluid flow measurement, A39.25 Swimming pools. (See also Natatoriums) ceiling, S20.8 HVAC systems, A39.1 dehumidifiers, S25.6 chilled beams, S5.8 hydronic systems, A39.14 solar heating, A36.15 dual-duct, S20.8 heat transfer vs. flow, A39.14 water chemistry, A6.7 fan-coil, S5.6 water-side balancing water heating for, A51.24 fan-powered, ; S20.8 instrumentation, A39.22 Swine, recommended environment, A25.7 induction, A48.13 proportional method, A39.22 Symbols, F38 induction units, S5.10 rated differential method, A39.24 Synthetic vitreous fibers (SVFs), F10.6 radiant floor heat, S5.9 sizing balancing valves, A39.22 TABS. See Thermally activated building radiant panels, S5.9 temperature difference method, A39.22 systems (TABS) reheat, S20.8 total heat transfer method, A39.24 Tachometers, F37.28 steam systems, S11.11 instruments, A39.10 Tall buildings, A4 unit ventilators, S5.6 sound transmission problems, A39.33, 37 chilled beams, A4.8 VAV box, F19.17 steam distribution systems, A39.28 codes, A4.17 Terminology, of refrigeration, R50 temperature controls, A39.30 HVAC design process, A4.6 Terrorism. See Chemical, biological, radio- terminology, A39.1 hydrostatic considerations, A4.15 logical, and explosive (CBRE) incidents variable-air-volume (VAV) systems, life safety, A4.17 TES. See Thermal energy storage (TES) A39.13 low-temperature air VAV systems, A4.6 Testing TETD/TA. See Total equivalent temperature megatall buildings, A4.1 air cleaners, A47.19, ; S29.3 differential method with time averaging neutral pressure level (NPL), A4.1 air conditioners, packaged terminal, S50.7 (TETD/TA) refrigeration machine location, A4.15 air leakage, fan pressurization, F16.15 TEWL See Total equivalent warning impact reverse stack effect, A4.1 clean spaces, A19.10 (TEWI) stack effect, A4.1 compressors Textile processing plants, A22 elevator doors, A4.2 centrifugal, S38.39 air conditioning design heating problems, A4.2 positive-displacement, S38.5 air cleaning, A22.5, 7 manual doors, A4.2 condensers, S39 air distribution, A22.6 minimizing, A4.4 evaporative, S39.19 collector systems, A22.5 smoke and odor propagation, A4.2 water-cooled, S39.7 health considerations, A22.7 standards, A4.17 cooling towers, A39.29, ; S40.18 energy conservation, A22.7 static head, A4.14 desiccant dehumidification for, S24.12, 13 fabric making, A22.3 supertall buildings, A4.1 duct efficiency, S10.10 fiber making, A22.1 system selection, A4.5 fans, S21.4 yarn making, A22.2 underfloor air distribution (UFAD) systems, filters, air, S29.3 TFM. See Transfer function method (TFM) A4.6 heaters, S34.7 Theaters, A5.3 vertical transportation, A4.17 heat pumps Thermal bridges, F25.8 water distribution systems, A4.14 packaged terminal air conditioners (PTACs), Thermal comfort. See Comfort Tanks, secondary coolant systems, R13.2 S50.7 Thermal displacement ventilation (TDV), TDD. See Tubular daylighting devices water-source, S49.13 F19.17 Telecomunication facilities, air-conditioning industrial exhaust systems, A33.9 Thermal emittance, F25.2 systems, A20.1 radiant heating system, A55.7 Thermal energy storage (TES), S8.6, ; S51 Temperature refrigeration systems applications, S51.23 ambient, A55.1 compressor, R8.5 benefits, S51.3 changeover, S5.12, 13 leak detection, R8.4 building mass, S51.19 dew-point, F1.12 performance testing, R8.5 combined heat and power (CHP), S7.39 dry-bulb, adjusted, A55.1 refrigerators, household, R17.9 commissioning, S51.35 effective, A53.12, ; F9.21 smoke control systems, A54.24 controls, S51.1 glide, R1.37 solar collectors, S37.10 sequence, S51.29 A = 2019 HVAC Applications R = 2018 Refrigeration F = 2017 Fundamentals s = 2016 HV AC Systems and Equipment Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
db7e6534-1930-4476-b0f5-433edb959c5d | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | I.36 2019 ASHRAE Handbook-Applications (SI) strategies, A43.45 Thermal zones, F19.14 Transfer function method (TFM), ; F18.57, ; cool storage, A43.29, ; S51.1, 23 Thermistors, R11.4 F19.3 district cooling, S51.23 Thermodynamics, F2.1 Transmittance, thermal, F25.2 district heating, S51.7 absorption refrigeration cycles, F2.13 of flat building component, F25.7 district heating and cooling, S12.10 bubble point, F2.6 thermal bridging, F25.8 electric thermal storage (ETS), S51.16 compressed liquid, F2.2 Transmitters, F7.9, 10 brick storage heaters, S51.17 compression refrigeration cycles, F2.6 Transpiration, R19.19 central furnace, S51.18 cooling and freezing of foods, R20.1 Transportation centers grid interactive, S51.1, 22 cycle, F2.2 commercial and public buildings, A3.6 heat pump boosters, S51.18 dew point, F2.6 ventilation, A16.11, 26 room units, S51.17 dry saturated vapor, F2.2 Transport properties of refrigerants, underfloor heat, S51.19 enthalpy, F2.5 F30 water heaters, S51.16, 19 entropy, F2.5 Traps emergency cooling, S51.3, 21, 25 equations of state, F2.4 ammonia refrigeration systems equipment laws, F2.2 liquid level indicators, R2.13 cooling, S51.4 liquid, F2.2 purge units, R2.14 heating, S51.16 multicomponent systems, F2.5 suction accumulator, R2.12 grid-interactive electric thermal storage principles, F2.1 vertical suction, R2.12 (GETS), S51.1, 17, 22 process, F2.2 steam systems, S11.7 heat storage, S51.2, 16 properties, F2.2 thermostatic, S11.7 ice storage, 2 calculation, F2.4 Trucks, refrigerated, R25. (See also Cargo charging and discharging, A43.29 zeotropic mixture, F2.10 containers) control optimization, A43.7 pure substance, F2.2 Tubular daylighting devices (TDDs), encapsulated ice, S51.3, 13, 16 of refrigerants, F30 F15.30 harvesting system, S51.3, 6, 14 refrigeration cycle analysis, F2.3 Tuning automatic control systems, F7.19 ice on coil, S51.2, 9, 13 saturated liquid or vapor, F2.2 Tunnels, vehicular, A16.1 piping, S51.27 subcooled liquid, F2.2 fires, A16.3 slurries, S51.15 superheated vapor, F2.2 railroad, A16.16 industrial refrigeration, S51.23 terminology, F2.1 rapid transit, A16.11 insulation, S51.6 vapor, F2.2 road, A16.3 latent energy change, S51.2 Thermometers, F37.5 Turbines, S7 media, S51.2, 4 black globe, A55.7 benefits, S8.2 mission-critical operations, S51.23 error sources, F37.5 chiller systems, S8.5 off-peak, heating, S51.16 infrared absorption, S8.6 operation, S51.29 radiometers, A55.7, ; F37.9 mechanical, S8.6 phase-change materials, S51.2, 16, 27 thermography, F37.9 thermal energy storage (TES), S8.6 piping, ice storage, S51.27 liquid-in-glass, F37.5 combustion, S7.18, 45, ; S8.1 process cooling, S51.23 resistance Brayton cycle, S7.19 renewable energy integration, S51.4, 22 semiconductors, F37.6 components, S7.19 retrofits, S51.17 temperature devices (RTDs), F37.6 controls, S7.21 solar energy systems, A36.11, 15, 26, ; S37.4, thermistors, F37.6 dual-shaft, S7.19 11, ; S51.3 thermocouples, F37.7 emissions, S7.21 system sizing, S51.23 Thermopile, F7.4, ; F37.9, ; R45.4 evaporative cooling applications, S8.3 terminology, S51.1 Thermosiphons exhaust gas systems, S7.21 water storage, S51.4, 34 heat exchangers, S26.16 fuels, S7.20 aquifers, S51.7 solar energy systems, A36.13 heat recovery, S7.37 performance, S51.5 Thermostats inlet cooling, S8 tank insulation, S37.13, ; S51.6 heater control, S34.2, 4 instruments, S7.21 temperature range, S51.4 heating/cooling, F7.12 lubrication, S7.21 thermal stratification, S51.4, 5 location, A48.21 maintenance, S7.21 water heaters, S51.16, 19 types, F7.12 noise control, S7.21 water systems, medium- and high-temperature, Three-dimensional (3D) printers, F11.18 performance, S7.19 S15.7 Three-pipe distribution, S5.6 single-shaft, S7.19 water treatment, S51.6 Tobacco smoke split-shaft, S7.19 Thermally activated building systems (TABS), contaminants, 11, 12, ; F11.2, 19 starting systems, S7.21 A43.3, 34 environmental (ETS), F10.6 thermal output, S7.33 Thermal-network method, F19.11 Tollbooths enclosed vehicular facilities, gas, A18.3 Thermal properties, F26.1 air quality criteria, A16.29 expansion, S7.31, ; S43.1 air spaces, F26.13 ventilation, A16.29, 35 fogging, S8.4 of food, R19 Total equivalent temperature differential gas, S7.19 insulation materials, F26.1 method with time averaging (TETD/TA), evaporative cooling, A53.14 safety, F26.7 F18.57 hybrid, S8.6 Thermal resistivity, F25.1 Total equivalent warming impact (TEWI), microturbines, S7.18 Thermal storage, F29.5 steam ice, R43.3 Trailers and trucks, refrigerated, R25. (See also applications, S7.46 Thermal storage. See Thermal energy storage Cargo containers) axial flow, S7.24 (TES) S51 Transducers, F7.10, 13 heat recovery, S7.37 Thermal transmission data, F26 maintenance, S7.30 A = 2019 HVAC Applications R = 2018 Refrigeration F = 2017 Fundamentals s = 2016 HVAC Systems and Equipment Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
22da1f5c-d82a-4b80-a1f2-84f6c4cf3347 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Composite Index I.37 wet compression, S8.4 UVGL See Ultraviolet germicidal irradiation liquefied natural gas (LNG), S8.6 wetted media, S8.4 (UVGI) Vapor pressure, F27.8, : F33.2 Turbochargers, heat recovery, S7.34 Vacuum cooling, of fruits and vegetables, Vapor retarders, jackets, F23.12 Turbulence modeling, F13.3 R28.9 Variable-air-volume (VAV) systems identification, F13.10 Validation, of airflow modeling, F13.9, 10, 17 all-air Turbulent flow, fluids, F3.3 Valves, S46. (See also Regulators) dual-duct, S4.12 Turndown ratio, design capacity, S13.4 actuators, S47.4 single-duct, S4.11 Two-node model, for thermal comfort, F9.18 ammonia refrigeration systems versus constant air volume (CAV), A17.12 Two-pipe systems, S5.5, ; S13.20 control, R2.18 control, A43.1, 3, 44 air-to-transmission ratio, S5.13 relief, R2.18 dual-duct systems, S4.12 central ventilation, S5.12 solenoid, R2.18 duct static pressure control, A48.9 changeover temperature, S5.13 stop, R2.18 fan chilled-water, S13.20 authority, S47.8 selection, A49.10 electric heat, S5.15 automatic, S47.4 sequencing, A48.10 nonchangeover design, S5.14 actuators, S47.4 unstable operation, A48.10 steam convection heating, S11.12 control, F7.4, ; S47.6 humidity control, S22.15 zoning, S5.14 expansion, S23.2 museums, galleries, archives, and libraries, U.S. Marshal spaces, A10.6 flow characteristics, S47.8 A24.41 U-factor sizing, S47.9 single-duct, S4.11 center-of-glass, F15.5 types, S47.6 sound control, A49.10 doors, F15.13, ; F27.7 backflow-prevention devices, S47.14 static pressure reset, A43.44 edge-of-glass, F15.5 balancing, S47.10 terminal boxes, A48.13, · A49.11 , fenestration products, F15.7 sizing, A39.22 variable-speed drives, S45.14 of flat building assembly, F25.7 body styles, S47.2 Variable-frequency drives, S45.14 frame, F15.5 cavitation, S47.2 and bearing currents, S45.9 thermal transmittance, F15.4 check, R11.22, ; S47.13 carrier frequencies, S45.17 windows, F27.7 compressors, reciprocating, S38.10 conductor impedance, S45.15 Ultralow-penetration air (ULPA) filters, S29.6, condensing-pressure-regulating, R11.15 control, S45.14 ; S30.3 constant-pressure expansion, R11.14 generator-powered, S45.18 Ultraviolet (UV) lamp systems, S17 control valves, F3.8 generators, S45.18 in-duct, A62.7, 10, 13 coefficient, F3.9 harmonic disturbances, S45.17 lamps, A62.1, ; S17.1, 3 discharge bypass, R11.16 motors, S45.16 germicidal, A62.4, ; S17.3 expansion impedance, S45.15 maintenance, A62.13, ; S17.7 constant-pressure, R11.11, 14 pulse width modulation, S45.15 photodegradation, S17.5 electric, R11.10 transistors, S45.14 safety, S17.7 thermostatic, R11.5 voltage waveform distortion, S45.17 surface disinfection, A62.9 float control, R11.17 Variable refrigerant flow (VRF), terminology, S17.1 flow coefficient, S47.2 S18.1, ; S49.1, 14 upper-air, A62.10 flow-limiting, S47.8 applications, S18.2 Ultraviolet air and surface treatment, A62 friction losses, F22.6, 26 commissioning, S18.15 Ultraviolet germicidal irradiation (UVGI), geothermal energy, A35.46 design, S18.9 A60.1; S17.1. [See also Ultraviolet (UV) lamp halocarbon refrigeration systems life-cycle analysis tools, S18.3 systems] equivalent lengths, R1.16 life-cycle operating costs, S18.3 in health care facilities, A9.8 float control, R1.22 modeling, S18.8 Ultraviolet germicidal irradiation (UVGI), hydronic systems multisplit system, S18.2 A62.1; S17.1. [See also Ultraviolet (UV) lamp control, S13.16 operation, S18.5 systems] safety relief, S13.21 standards, S18.3 terminology, A62.3 manual, S47.2 Variable-speed drives. See Variable-frequency Uncertainty analysis materials, S47.1 drives S51 measurement, A42.14, 14, ; F37.3 multiple-purpose, S47.11 VAV. See Variable-air-volume (VAV) statistical regression, A42.14 pressure drop, F22.6, 28 systems Underfloor air distribution (UFAD) systems, pressure-independent, S47.7 Vegetables, R37 A4.6, ; A58.14, ; F19.17 pressure-reducing makeup water, S47.13 air transport, R27.1 Unitary systems, S49 pressure relief, S47.11 cooling, R28.1 floor-by-floor systems, S2.7 safety, R11.22 deterioration rate, R21.1 heat pumps, S2.3, ; S49.1, 9, 11 ratings, S47.1 display refrigerators, R15.8 outdoor equipment, S2.9 refrigerant control, R11.5 dried, storage, R42.7 self-contained, S2.7 regulating and throttling, R11.11 frozen, R40.3 split systems, S2.6, ; S49.1 safety, S47.11 refrigeration, R37.1 through-the-wall, S2.3 solar energy systems, A36.12 storage, R37.3 window-mounted, S2.3 solenoid, R11.18, : S47.6 thermal properties, R19.1 Unit heaters. See Heaters steam system, S11.9, 13 transport, R37.2 Units and conversions, F39 stop-check, S47.14 Vehicles Unit ventilators, S28.1 suction pressure regulating, R11.14 AC- or DC-powered, transit, A12.6 Utility interface, electric, S7.43 thermostatic, S11.13, ; S47.12 design, R25.1 Utility rates, A63.11 water hammer, S47.2 equipment attachment provisions, R25.3 demand response, A63.10 zone control, S11.13 sanitation, R25.3 UV. See Ultraviolet (UV) lamp systems Vaporization systems, S8.6 temperature-controlled, R25.1 A = 2019 HVAC Applications R = 2018 Refrigeration F = 2017 Fundamentals s = 2016 HVAC Systems and Equipment Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
267a7903-ebf1-487c-8d2a-2956a441cbe4 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | I.38 2019 ASHRAE Handbook-Applications (SI) use, R25.11 location, S28.1 wood-frame construction, F27.3 Vena contracta, F3.4 selection, S28.1 Warehouses, A3.8 Vending machines, R16.5 types, S28.1 Water Ventilation, F16 Venting activity, A64.12 age of air, F16.5 altitude effects, S35.7, 32 alkalinity, A50.1, 23 air change effectiveness, F16.5 furnaces, S33.2 anion, A50.23 aircraft, A13.6, 15 gas appliances, S35.20 anode, A50.23 air exchange rate, F16.4, 13 oil-fired appliances, S35.21 biological growth, A50.9 airflow, F16.3 Verification, of airflow modeling, F13.9, 10, 17 boiler thermal models, F19.21 animal environments, A25.5 Vessels, ammonia refrigeration systems, cathode, A50.23 bus garages, A16.24 R2.11 cation, A50.23 bus terminals, A16.26 Vibration, F8.17 coils, S23.2 cargo containers, R25.6 compressors air-heating, S27.2 dilution, A32.2, ; A47.8 centrifugal, S38.34 coolers, R39.10 displacement, S4.14 positive-displacement, S38.5 corrosion, A50.23 modeling, F19.17 single-screw, S38.19 distribution, S3.6, ; S13.10, ; S15.6 driving mechanisms, F16.13 control, A49 central plants, S12.11 effectiveness, F16.5 air handlers, S4.10 district heating and cooling, S12.26 engine test facilities, A18.1 clean spaces, A19.27 electrolyte, A50.23 forced, F16.1 criteria, A49.44 filtration, A50.23 garages, residential, F16.21 data reliability, A49.1 fungi, A64.12 gaseous contaminant removal, A47.8 ducts, A49.53 galvanic corrosion, A50.23 greenhouses, A25.13 engines, S7.16 hammer, F22.23 health care facilities, A9.1 equipment vibration, A39.35 pipe stress, S12.13 hospitals, A9.3 analysis, A39.36 hardness, A50.23 nursing facilities, A9.17 fans, S21.12 heating outpatient, A9.16 floor flexibility, A49.55 geothermal energy systems, A35.47 hybrid, F16.15 isolators solar energy systems, A36.10 indoor air quality (IAQ), F16.11 noise, A49.42 humidifier supply, S22.5 industrial environments, A32 resonance, A49.55 inhibitor, A50.23 exhaust systems, A33.1 specifications, A49.45 ion, A50.23 kitchens, A34 testing, A39.34 Legionnaires' disease, A50.15 laboratories, A17.8 piping passivity, A50.23 latent heat load, F16.12, ; F17.6 connectors, A49.52 properties, A50.1, ; S15.2 leakage function, F16.15 noise, A49.51 refrigerant, F30.42-43 mechanical, F16.1, ; F24.8 resilient hangers and supports, A49.51 in refrigerant systems. See Moisture, in mines, A30 places of assembly, A5.2 refrigerant systems multiple spaces, F16.30 resonance, A49.55 sludge, A50.24 natatoriums, A6.1 seismic restraint, A49.53, ; A56.1 systems, pipe design, F22.22 natural standards, A49.55 thermal storage systems, S51.4, 16, 34 airflow, F16.1, 13 troubleshooting, A39.36, ; A49.53 treatment, A50.1 guidelines, F16.14 critical speeds, S21.11 tuberculation, A50.24 modeling, F19.24 health effects, F10.19 use and sustainability, F35.3 stack effect, F16.14 measurement, F37.30 vapor (See also Moisture) wind, F16.13, ; F24.8 instrumentation, A39.34 control, F25.2 nuclear facilities, A29.5 testing, A39.34 flow, F25.11 odor dilution, F12.5 Viral pathogens, F10.9 resistance, F25.2 power plants, A28.4 Virgin rock temperature (VRT), and heat retarders, F26.6, ; R10.5, ; R23.5, 12, ; S22.3 railroad tunnels, A16.16 release rate, A30.3 terminology, F25.2 rapid-transit systems, A16.11 Viscosity, F3.1 transmission, F26.12 residential, F16.18 fuel oils, F28.8 Water heaters road tunnels, A16.3, 5 lubricants, R12.8 blending injection, A51.11 roof ventilators, A32.4 modeling, F13.10 boilers (indirect), A51.26 security concerns, A61.8 moist air, F1.19 circulating tank, A51.10 sensible heat load, F16.12, ; F17.6 Volatile organic compounds (VOCs), F10.11 combination, A51.11 ships, A14.1 Voltage, A57.1 electric, A51.9 shooting ranges, indoor, A10.8 imbalance, S45.1 gas-fired, A51.9 standards, F16.19 utilization, S45.1 heat pump, S49.5 tear gas and pepper spray, A10.3 Volume ratio, compressors indirect, A51.10, 26 terminology, F16.1 rotary vane, S38.14 instantaneous, A51.9, 28 thermal loads, F16.11 single-screw, S38.17 oil-fired, A51.9 tollbooths, A16.29 twin-screw, S38.22 placement, A51.34 wind effect on, F24.8 VRF. See Variable refrigerant flow (VRF) refrigeration heat reclaim, A51.11 Ventilators VRT. See Virgin rock temperature (VRT) semi-instantaneous, A51.10, 28 roof, A32.4 Walls sizing, A51.12, 28 unit glass block, F15.32 solar energy, A51.11 capacity, S28.3 masonry construction, F27.4 storage, A51.9, 10, 12 control, A48.17, ; S28.3 steel frame construction, F27.4 terminology, A51.1 A = 2019 HVAC Applications R = 2018 Refrigeration F= 2017 Fundamentals S= 2016 HVAC Systems and Equipment Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
5a16d2b6-0c5b-4f7d-908e-da3f322a1b3b | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | Composite Index I.39 (See also usable hot-water storage, A51.34 water treatment, S15.7 air leakage, F15.53 waste heat recovery, A51.11 hot-water, S13.1 solar gain, F15.14, 19 Water horsepower, pump, S44.7 loads, S13.3 U-factors, F15.4, 7, ; F27.7 Water/lithium bromide absorption makeup, S13.20 Wind restraint design, A56.15 components, R18.1 open, S13.2, ; S14.1 minimum design wind load, A56.16 control, R18.11 pipe sizing, S13.23 Wineries double-effect chillers, R18.5 piping, S13.12 refrigeration, R39.9 maintenance, R18.12 water distribution, S13.6 temperature control operation, R18.10 pressure drop determination, S13.23, ; S44.5 fermentation, R39.9 single-effect chillers, R18.3 pumps, S44.1 storage, R39.10 terminology, R18.1 pump curves, S13.6, ; S44.4 wine production, R39.8 Water-source heat pump (WSHP), S2.4, ; pumping, S13.7, ; S44.12 Wireless sensors, A63.7 S49.11 standby pump, S13.8, ; S44.13 Wood construction, and moisture, F25.10 Water systems safety relief valves, S13.21 Wood products facilities, A27.1 in tall buildings, A4.14 steam and, combined, S11.16 evaporative cooling, A53.15 Water systems, S13 temperature classifications, S13.1 process area, A27.2 air elimination, S13.21 turndown ratio, S13.4 storage, A27.2 antifreeze, S13.24 two-pipe, S13.20 Wood pulp, A27.2 precautions, S13.25 water horsepower, S44.7 Wood stoves, S34.5 capacity control, S13.13 Water treatment, A50 WSHP. See Water-source heat pump chilled-water, S13.1, 18 air washers, A50.21, ; S41.9 (WSHP) combined heat and power (CHP) biological control, A50.12 Xenon, R47.18 distribution, S7.44 Legionella pneumophila, A50.15 Zeolites, R18.10; R41.9; R47.13; S24.5. district heating and cooling, S12.27 boilers, A50.17 Molecular sieves) closed, S13.1, 2, ; S15.1 brine systems, A50.23 components, S13.2 condensers, evaporative, S39.18 condenser water, S14.1 condenser water, S14.3 closed, S14.4 cooling towers, A50.20, ; S40.16 once-through, S14.1 corrosion control, A50.7 open cooling tower, S14.1 evaporative coolers, S41.9 overpressure precautions, S14.4 fundamentals, A50.1 systems, S14.1 medium- and high-temperature systems, water economizer, S14.4 S15.7 control valve sizing, S13.16 nonchemical (physical), A50.13, 15 Darcy-Weisbach equation, S44.5 once-through systems, A50.20 district heating and cooling, S12.8 open recirculating systems, A50.21 dual-temperature (DTW), S13.1, 20 scale control, A50.5 equipment layout, S13.23 sprayed-coil units, A50.21 expansion tanks steam and condensate systems, A50.19 functions of, S13.4, 11 terminology, A50.23 sizing equations, S13.5 thermal storage, S51.6 fill water, S13.20 Water use and management (See Energy and four-pipe, S13.20 water use and management) freeze prevention, S13.23 Water vapor control, A45.6 hot-water Water vapor permeance/permeability, F26.12, boilers, S32.1 17, 18 combined heat and power (CHP) Water vapor retarders, F26.6 distribution, S7.44 Water wells, A35.30 low-temperature (LTW), Weather data, F14 design, S36.3 Weatherization, F16.18 terminal equipment, S36.1 Welding sheet metal, S19.12 medium- and high-temperature, S15 Wet-bulb globe temperature (WBGT), heat air-heating coils, S15.6 stress, A32.5 boilers, S15.2 Wheels, rotary enthalpy, S26.9 cascade systems, S15.5 Whirlpools and spas circulating pumps, S15.5 Legionella pneumophila control, A50.15 control, S15.6 service water heating, A51.25 design, S15.2 Wien's displacement law, F4.12 direct-contact heaters, S15.5 Wind. (See also Climatic design information; direct-fired generators, S15.2 Weather data) distribution, S15.6 data sources, F24.7 expansion tanks, S15.3 effect on heat exchangers, S15.6 chimneys, S35.3, 33 piping design, S15.6 smoke movement, A54.5 pressurization, S15.3 system operation, F24.8 safety, S15.8 pressure, F24.4 space heating, S15.6 Wind chill index, F9.23 thermal storage, S15.7 Windows. (See also Fenestration) A = 2019 HVAC R = 2018 F = 2017 Fundamentals s = 2016 HVAC and Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed Applications Refrigeration Systems Equipment | {}
c3c50190-b4bd-4a64-8066-99ab76151413 | 2019 ASHRAE Handbook - HVAC Applications (SI) by Ashrae (z-lib.org) (2).pdf | I COMMENT PAGE ASHRAE publications strive to present the most current and use- ful information possible. If you would like to comment on chapters in this or any volume of the ASHRAE Handbook, please use one of the following methods: · Fill out the comment form on the ASHRAE website (www.ashrae.org) · E-mail the editor at mowen@ashrae.org · Cut out this page and fax it to the editor at 678-539-2187, or mail it to Handbook Editor ASHRAE 1791 Tullie Circle, NE Atlanta, GA 30329-2305 USA Please provide your contact information if you would like a response. (Personal identification information will not be used for any pur- pose beyond responding to your comments.) ¦ Name: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ E-mail: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Address: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Phone: Fax: Preferred Contact Method(s): Inc. ASHRAE, 2019 user. single for Licensed | {}
d8dc8940-c9d4-4782-9ea0-6f4fe1ff6fc7 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | SK ecoplant SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM - FRP 배기덕트공사 - ¦ DOC No. ¦ : 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DISCIPLINE ¦ : HVAC ¦ ¦ PROJECT No. ¦ : 21036D ¦ ¦ PROJECT TITLE ¦ : M16 Ph2 Project ¦ ¦ CLIENT ¦ : SK hynix ¦ ¦ LOCATION ¦ : Icheon city, Gyeonggi-do, Korea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 2022.01.25 ¦ APPROVED FOR CONSTRUCTION ¦ T.G.YU ¦ J.H. YANG ¦ Y.T.OH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REV. ¦ DATE ¦ DESCRIPTION ¦ PRPD ¦ CHKD ¦ APPD ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
dc4f8c19-fe14-4736-8c85-423aacf10901 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 Page 1 of 24 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 FRP (Fiber Reinforced Plastics) 배기 덕트 공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 덕트의 제작 및 설치 (2) 덕트용 부속품의 설치 (3) 덕트의 지지 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 플랜지체결공사 1.2.3. 도장 · 방청 및 부식공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 ¦ KS B 1002 ¦ 6 각 볼트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1012 ¦ 6 각 너트 및 6 각 낮은너트 ¦ ¦ KS D 3051 ¦ 열간 압연 연강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3052 ¦ 열간 압연 평강의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차 ¦ hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b5910c91-2fb7-48be-9f1a-4c1318dfff9e | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | PJT Date ¦ : M16 Ph2 Project Client : SK hynix : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 Page 2 of 24 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS D 3500 KS D 3501 KS D 3503 KS L 2313 KS L 2314 KS L 2315 KS L 2327 KS M 3305 KS M 3331 ¦ 열간 압연 강판 및 강대의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차 열간 압연 강판 및 강대 일반 구조용 압연 강재 유리 로빙 처리된 유리직물 로빙포 강화 불포화 수지 불포화 ¦ 열간 압연 강판 및 강대의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차 열간 압연 강판 및 강대 일반 구조용 압연 강재 유리 로빙 처리된 유리직물 로빙포 강화 불포화 수지 불포화 ¦ ¦ 1.3.2 단체표준 SPS-KARSE B 0007-169 · 취출구 SPS-KARSE B 0008-170 · 취출구의 SPS-KARSE B 0009-171 SPS-KARSE ¦ 유리 절단 유리 섬유 매트 섬유 플라스틱용 액상 폴리에스테르 액상 폴리에스테르 수지 시험방법 공기취입 공기취입 성능 시험방법 공기조화용 댐퍼 SPS-KARSE B 0010-172 공기조화용 댐퍼의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0013-175 공기조화용 덕트 및 부품 SPS-KARSE B 0016-178 공기조화용 덕트누기 시험방법 B 0017-179 공기조화용 덕트소음기 시험방법 ¦ 유리 절단 유리 섬유 매트 섬유 플라스틱용 액상 폴리에스테르 액상 폴리에스테르 수지 시험방법 공기취입 공기취입 성능 시험방법 공기조화용 댐퍼 SPS-KARSE B 0010-172 공기조화용 댐퍼의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0013-175 공기조화용 덕트 및 부품 SPS-KARSE B 0016-178 공기조화용 덕트누기 시험방법 B 0017-179 공기조화용 덕트소음기 시험방법 ¦ ¦ 1.3.3 국제규격 ASTM-E 84 ¦ Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials1 ¦ Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials1 ¦ ¦ ASTM D256 ¦ Standard Test Method for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics1 ¦ Standard Test Method for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics1 ¦ ¦ ASTM D638 ¦ Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics ¦ Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics ¦ ¦ ASTM D648 ¦ Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Undre Flexural Load in the Edgewise Position ¦ Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Undre Flexural Load in the Edgewise Position ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FM 4910 FM 4922 SMACNA NBS VOLUNTARY ASTM D 3982 ¦ Cleanroom Materials Flammability Test Protocol Approval Standard for Fume Exhaust Ducts or Fume and Smoke Exhaust Ducts PS 15~69 Manufacturing to FRP standard Standard specification for Contact Molded"Fiberglass"(Glass Fiber Reinforced Thermosetting Risin) Ducts ¦ Cleanroom Materials Flammability Test Protocol Approval Standard for Fume Exhaust Ducts or Fume and Smoke Exhaust Ducts PS 15~69 Manufacturing to FRP standard Standard specification for Contact Molded"Fiberglass"(Glass Fiber Reinforced Thermosetting Risin) Ducts ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
999fca36-d692-4ed5-8b6f-42ce7a193c14 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 3 of 24 ¦ 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자 에게 제출 한다. 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 지정된 장소에 보관한다. 1.5.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.5.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 덕트, 부속기기 및 구매된 제품이 손 상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6 보온공사 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00150 보온공사' 기준에 따른다. 1.7 도장 · 방청 및 부식공사 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
6f2ff1e9-43b0-46bd-93f3-26958849c269 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 Page 4 of 24 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2. 재료 2.1 일반사항 2.1.1 외부에서 발생하는 충격에 의한 변형을 방지 할 수 있는 충분한 구조적 강도를 유지하여야 한다. 2.1.2 반입시 자재의 변형을 방지하기 위해 보강대를 설치하여야 한다. 2.2 덕트재료 2.2.1 수지(RESIN) - VINYLESTER Type KS M 3305 (섬유 강화 플라스틱용 액상 불포화 폴리에스테르 수지) KS M 3331 (액상 불포화 폴리에스테르 수지 시험방법)의 규격품으로서 저압적측용 액상 불포화 폴리에스테르 수지(LIQUID UNSATURATED POLYESTER RESIN)를 사용한다. 방화등급은 ASTM E84(THE TUNNEL TEST) 규정에 따라 CLASS II(FLAME SPREAD75)등급을 만 족하여야 한다. 2.2.2 덕트 두께 덕트의 두께는 다음 표에 의한다 ¦ 원형덕트의 직경 [⌀] ¦ 내식층 [mm] ¦ 보강층 [mm] ¦ 합계 [mm] ¦ 각형덕트의 장변 [mm] ¦ 내식층 [mm] ¦ 보강층 [mm] ¦ 합계 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ~ 80 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 150 ~ 450 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ ¦ 100 ~ 300 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 500 ~ 850 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ ¦ 350 ~ 500 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 900 ~ 1,350 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 7 ¦ ¦ 550 ~ 750 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 1,400 ~ 1,650 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 8 ¦ ¦ 800 ~ 950 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 1,700 ~ 1,950 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 9 ¦ ¦ 1,000 ~ 1,200 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 2,000 ~ 3,000 ¦ 3 ¦ 7 ¦ 10 ¦ ¦ 1,250 ~ 1,450 ¦ 3 ¦ 7 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,500 ~ 1,900 ¦ 3 ¦ 8 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,000 ~ 2,300 ¦ 3 ¦ 9 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,400 ~ 3,000 ¦ 3 ¦ 10 ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1) C/R AREA SUB DUCT 의 내식층은 4mm 로 제작, 설치하여야 한다. (2) 탈포 및 성형 시 Touch Up 등의 작업으로 얇아진 적층벽 두께는 규정두께의 90% 이상 되어 야 한다. 그러나 어떠한 경우에도 규정두께의 3.2mm 이상 얇아져서는 안된다. (3) DUCT 는 시공상의 편의 를 위하여 한쪽을 HUB 또는 FLANGE TYPE 으로 제작하고, 1 본의 길이 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
3eb633e2-a3d5-48c3-abd6-42a660ce3478 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 5 of 24 ¦ 는 4M(HUB Type 6M)로 하되 중량 혹은 작업성을 고려하여 길이를 조정하여 제작할 수 있 다. 단, 현장여건 상 표준성형 단위 미만으로 제작이 요구되는 경우와 장비(크레인 등) 사용 이 가능한 구역에서 표준성형 단위 길이 이상으로 제작할 경우 일체성형으로 제작하며, 사전 전에 발주 담당자의 승인을 득한 후 성형한다. 2.2.3 덕트의 물성 덕트의 최소 물성치수는 다음 표에 의한다. ¦ 덕트두께 [mm] ¦ 인장강도 [MPa] ¦ 굴곡강도 [MPa] ¦ 굴곡탄성율 [MPa] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4.8 이하 ¦ 61.8 ¦ 108 ¦ 4,805 ¦ ¦ 6.4 ¦ 82.4 ¦ 128 ¦ 5,492 ¦ ¦ 8.0 ¦ 93.2 ¦ 137 ¦ 6,178 ¦ ¦ 9.6 이하 ¦ 107.9 ¦ 147 ¦ 6,865 ¦ 2.2.4 강화제(FIBER GLASS) 강화제는 시판되고 있는 유리섬유 중 수지와 의 함침성을 좋게 하기 위해 표면처리 한 것으로서 KS L 2327(절단 유리 섬유 매트), KS L 2313(유리 로빙), KS L 2315(유리 로빙포)의 규정품이거나 이 와 동등이상의 품질을 가진 것이어야 한다. 2.2.5 촉매제, 촉진제 촉매제와 촉진제는 수지공급자의 지정된 재료와 조성에 따라 배합 사용되며 기타 지정된 재료 외에 어떠한 목적에 의해 첨가제를 사용하는 경우는 충분한 실험에 의해 수지생산자가 지정한 범위내로 첨가 할 수 있다. 2.3 접합재료 및 지지재료 2.3.1 강재 (1) KS D 3503(일반 구조용 압연 강재)으로 하며 그 형사, 치수, 중량 및 허용차는 KS D 3051, KS D 3502 및 KS D 3500 에 기재되어 있는 것으로 한다. (2) 수지(RESIN), 강화제(FIBER GLASS), 촉매제, 촉진제, SLIP COLLAR 접합 및 비드 결합 시 사용 되며 '2.2 덕트재료'와 동일한 기준을 적용한다. (3) FRP BOND SLIP COLLAR 내부 접합 시 적용하며, VINYL ESTER 계 접합제를 사용한다. 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
811da567-78f4-4e61-b6fe-93dc7ac42b54 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 Page 6 of 24 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KSD 3503(일반구조용 압연강재), 스테인리스강제 및 DACRO 도금 제품으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트) DACRO 도금 사용 시 시험성적서 첨부 (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 2.3.3 플랜지용 개스킷(테프론 Gasket) (1) 순수 PTFE(100%) 재질로 특수하게 제작된 것으로 종래의 Asbestos, Rubber 계통의 개스킷류 의 단점인 내약품성을 보완한 제품으로 한다. (2) 물리적 특성 ¦ 구 분 ¦ 내 용 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 질 ¦ 연질 PTFE (Poly Tetra Fluoro Ethylene) ¦ 100% ¦ ¦ 융 해 점 ¦ 317°C ¦ ¦ ¦ 최소 체결 압력 ¦ WIDE 7~10mm : 12.26MPa 13mm : 14.71MPa ¦ ¦ ¦ 사용 가능 압력 ¦ 기체 : 1.96MPa 액체 : 4.9MPa ¦ ¦ ¦ 사용 가능 온도 ¦ -110°C ~ 250°C ¦ ¦ ¦ 열 전 도 율 ¦ 0.03 kcal/m.h.°C ¦ ¦ ¦ 내 화 학 성 ¦ 내산, 내알카리, 내약품성 ¦ ¦ 2.3.4 지지재료 (1) 지지재료는 KS D3503(일반 구조용 압연 강재) L-형강 및 �-형강 및 H-Beam 으로 한다. (2) FAB 내부에 설치되는 지지재료는 용융 아연도금된 제품으로 한다. (3) 덕트 관말 부분에는 덕트 상하에 Double Angle 또는 Double Channel 을 설치하여 고정한다. (4) 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 Max. 50mm 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
67a836f4-2818-4e5d-a6f7-e9108177c31b | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 7 of 24 ¦ 2.3.5 밀봉재 합성고무, 기타의 재료로 하고 덕트와 잘 접착하며 내구성이 있는 비 초산계로 한다. 3. 시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 외부에서 발생하는 충격에 의한 변형을 방지 할 수 있는 충분한 구조적 강도를 유지하여야 한다. (2) 덕트 설치 시 HUB 타입 시공을 원칙으로 하나 향후 재사용 및 증설을 필요로 할 경우를 고려하여 발주처 협의 하에 덕트를 플랜지(Flange)타입으로 시공한다. (3) FRP 덕트 접합 작업 시에는 충분한 환기를 실시하여야 한다. 3.2 덕트 제작 및 설치 3.2.1 FRP 덕트 제작 (1) 몰드(MOLD)의 준비 몰드의 제작 상테에 따라 품질이 비례하므로 정확한 규격과 뒤틀림이 없도록 목형 및 FRP, 금속제 등의 재질로 제작하며 철저히 검수하여 작업 후 문제점이 발생하지 않도록 한다. (2) 이형재 처리 몰드 표면에 제품의 탈형을 원활하게 하기 위해 왁스(Wax) 또는 P.V.A(Poly Vinyl Acetate)를 도포 후 상온에서 건조시킨다. (3) 표층(내식표면층) 적층 ① 몰드 표면에 털 로라 등을 사용하여 수지를 도포한다. ② 유리섬유가 노출되지 않도록 수지를 충분히 함침시켜 서페이스 매트(Surface Mat)를 1~2PLY (두께 0.25~0.5mm) 적층한다. ③ 적층시 서페이스 매트의 겹침은 최저 50mm 이상이 되어야 하고, 박리현상 및 잔크랙, 균열등 이 있어서는 안되고, 직경 3mm 이상 핀홀이 30cm2 당 2 개 이상 존재해서는 안된다. (4) 중간층(내식층) 적층 ① 내식층을 형성하기 위해 좁드 스트랜드 매트(Chopped Strand Mat)를 3~4PLY(두께 3mm 이상) 수지에 함침시켜 적층한다. ② 중간층의 유리섬유와 수지의 비율은 25~35% : 75~65%로 한다. ③ 적층 작업시 탈포기를 사용하여 핀홀을 최대한 제거하며, 솝드 스트랜드 매트의 겹침은 최소 25mm 이상 되어야 하고 겹치는 부위의 중복을 피해야 한다. (5) 외층(강화층) 적층 ① 제품의 강도를 높이기 위해 와인딩 기계(Winding Machine)를 이용하여 그라스 로빙(Glass SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
787da361-e737-4356-8147-a2c0b1430359 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 8 of 24 ¦ Roving)을 20~50 가락을 함침 후 감는다. 외층의 유리섬유와 수지의 비율은 65~70% : 35~30%로 한다. ③ 와인딩 각도(Winding Angle)는 60~70° 내외가 적당하나 제품 규격에 따라 달라진다. ④ 만약 최외층이 부식환경에 접할 경우 표층과 동일한 방법으로 제작한다. (6) 최외층 도색 공기와 햇볕 접촉에 의한 경화 장해 및 스티렌 모노마(Styrene Monomer)의 휘산 등을 방지하 기 위해 파라핀 왁스(Paraffin Wax, 0.2~0.4wt%)와 자외선 차단재(0.2wt%)를 수지나 겔코트(Gel Coat)에 혼합하여 도색한다. (7) 경화 및 탈형 성형 작업완료 후 상온에서 2~4 시간 동안 선경화 후, 60~100°C 에서 2~3 시간 동안 후경화를 시킨 후 탈형 한다. 3.2.2 덕트의 접합 (1) Slip Collar 접합 덕트의 절단은 상대 덕트와 의 틈이 6.4mm 이상을 초과 하지 않아야 하며, 지그(Zig)를 이용하 여 Marking 후 직선, 회전공구로 절단하며, 내부를 본드로 접합한 후 외부에서 적층한다. 직경 ⌀600 이상의 덕트로써 분지, 현장가공 등으로 Slip Collar 이음을 하는 경우 덕트 이음 부 내부틈새는 FRP 본드를 사용하여 Overlay 를 실시하여야 한다. (하부측 180 0 원주만큼은 5PLY, 기타 상부는 3PLY) Slip Collar 규격은 다음 표에 의한다 ¦ 사각 덕트의 장변 또는 원형 덕트의 직경 ¦ Slip Collar ¦ Slip Collar ¦ Bead ¦ Bead ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사각 덕트의 장변 또는 원형 덕트의 직경 ¦ 두께 (t) ¦ 삽입 길이 (L) ¦ 두께 (t') ¦ 폭 (b) ¦ ¦ 750 이하 ¦ 3 ¦ 105 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ 750 초과 ¦ 3 ¦ 120 ¦ 5 ¦ 6 ¦ Chart Type: line Bead Thickness Internal Extension Length item_01 3 2 [Slip Collar 설치 상세도] hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
38558f1d-8799-4f1f-aba0-ddff9ca8346e | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 Page 9 of 24 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ Slip Collar 적층 규격은 다음 표에 의한다 ¦ 사각 덕트의 장변 또는 원형 덕트의 직경 ¦ 적층 두께 (t) ¦ 적층 폭 (b) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 500 이하 ¦ 3 ¦ 150 ¦ ¦ 500 초과 700 이하 ¦ 3 ¦ 150 ¦ ¦ 700 초과 1,500 이하 ¦ 4 ¦ 200 ¦ ¦ 1,500 초과 ¦ 5 ¦ 300 ¦ Chart Type: bar Bond Putty Grinding Overlay Width (b) item_01 100 20 10 [Slip Collar 적층 설치 상세도] (2) BEAD 결합 덕트의 결합형성상 접합 Flange 를 낼 수 없거나 Main 덕트에서 Branch 덕트가 발생되는 경우 BEAD 결합을 할 수 있다. 결합부위는 덕트 본체 두께 이상으로 충분한 강도가 유지되어야 한다. BEAD 결합 시 최소폭은 다음 표에 의한다 ¦ 덕트의 두께 [mm] ¦ 6 이하 ¦ 6 초과 ~ 8 이하 ¦ 8 초과 ~ 10 이하 ¦ 10 초과 ~ 15 이하 ¦ 18 초과 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최소접합 폭 [mm] ¦ 100 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
98efe974-e914-4bb9-8b87-b79d50c4ddc3 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 Page 10 of 24 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (3) FLANGE 접합 Flange 접합 기준은 다음 표에 의한다 ¦ 사각 덕트의 장변 또는 원형 덕트의 직경 ¦ 접합용플랜지 ¦ 접합용플랜지 ¦ 접합용플랜지 ¦ 접합용플랜지 ¦ 접합용볼트 ¦ 접합용볼트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사각 덕트의 장변 또는 원형 덕트의 직경 ¦ 폭 ¦ 두께 ¦ 최대이음간격 ¦ 보강시겹침폭 ¦ 지름 ¦ 간격 ¦ ¦ 500 이하 ¦ 65 ¦ 13t ¦ 6,000 ¦ 3t X 100W ¦ M12 ¦ 100 ¦ ¦ 500 초과 750 이하 ¦ 65 ¦ 16t ¦ 6,000 ¦ 4t X 150W ¦ M12 ¦ 100 ¦ ¦ 700 초과 1,500 이하 ¦ 65 ¦ 18t ¦ 6,000 ¦ 5t X 150W ¦ M12 ¦ 100 ¦ ¦ 1,500 초과 2,000 이하 ¦ 75 ¦ 20t ¦ 6,000 ¦ 6t X 200W ¦ M12 ¦ 100 ¦ ¦ 2,000 초과 ¦ 75 ¦ 22t ¦ 6,000 ¦ 8t X 200W ¦ M12 ¦ 100 ¦ * 접합용 플랜지는 덕트본체와 일체성형 후 수작업으로 보강하여 접합용 볼트로 결속한다. * 볼트 재질은 STS304 및 DACRO 도금 재질이며 개스킷(Gasket)은 Top Seal 을 사용한다. * FLANGE SIZE 는 KS 규격에 따른다. (4) HUB 접합 ① 부속품의 재질, 제조방법, 기계적특성 등은 FRP 덕트에 준한다 ② 덕트 Hub 의 상대 덕트와 의 틈이 6.4mm 이상을 초과 하지 않아야 한다. ![image](/image/placeholder) 4040 4, 000(L) D D+1+2 ③ HUB 의 규격은 다음 표와 같다. ¦ 덕트 규격((D) ¦ HUB 적용 길이(A) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~850A ¦ 40 ¦ ¦ 900A ~ 1350A ¦ 50 ¦ ¦ 1400A ~ 1950A ¦ 60 ¦ ¦ 2000A ~ 2450A ¦ 80 ¦ ¦ 2500A ~ 3000A ¦ 100 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
bf92ac08-a7bb-4ad5-9664-0441bbf1c300 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 Page 11 of 24 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ Hub 끼워맞춤 이음부의 틈은 FRP Putty 를 사용하여 면처리를 하고 FRP OVERLAY 처리한다 FRP PUTTY ![image](/image/placeholder) A B FRP OVERLAY 기준은 다음 표와 같이 한다 (단위 : mm) ¦ 덕트 규격(D) ¦ 덕트 시방 두께(t) ¦ FRP OVERLAY "A" ¦ FRP OVERLAY "B" ¦ FRP 적층기준 (접합폭) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 350A~750A ¦ 6 ¦ 5 ¦ 미적용 ¦ ~500A(150mm) ¦ ¦ 800A~950A ¦ 7 ¦ 5 ¦ 미적용 ¦ 600A~1700(200mm) ¦ ¦ 1000A~1200A ¦ 9 ¦ 5 ¦ 미적용 ¦ 600A~1700(200mm) ¦ ¦ 1250A~1450A ¦ 10 ¦ 5 ¦ 미적용 ¦ 600A~1700(200mm) ¦ ¦ 1500A~1900A ¦ 11 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 1800A~2800A(250A) ¦ ¦ 2000A~2300A ¦ 12 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 1800A~2800A(250A) ¦ ¦ 2400A~3000A ¦ 13 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 1800A~2800A(250A) ¦ * Header In-Side Overlay 는 Size 관계 없이 5mm 시공. 3.2.3 무단기 작업 무단기 작업을 하기 위하여 BLIND PANEL 을 설치 할 경우, FLANGE GASKET(TOP SEAL)을 FRP 덕트 플랜지에 결속 조치하여 BLIND 제거 시 SEAL 의 위치이탈, 손상이 발생하지 않도록 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
6a576900-b9da-4180-8251-5f1f0147e364 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 12 of 24 ¦ (BLIND 제거 후 결속선 제거 및 FLANGE 볼트 체결) 3.2.4 볼트 조이기 (1) 모든 볼트는 알맞은 공구(규격 스페너)를 사용하여 시공한다. (2) 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산~ 체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. (3) 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. (4) 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00170 플랜지체결공사'의 3.2.2 항을 참조한다. 3.2.5 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. 3.3 덕트의 지지 및 방진 3.3.1 덕트의 지지 (1) HANGER 지지 옥내 설치 시 덕트를 상부에서 지지 할 때 사용한다. 장비에서 발생하는 진동이나 수축팽창 시 발생하는 응력이 덕트를 통해 건물에 직접 전달되 않도록 진동절연이 우수한 고무행거를 설치한다. 행거는 수직으로 정확히 설치되어야 한다. ① 지지간격은 발주 담당자와 협의 하여 변경 할 수 있음. ② 행거는 덕트전용으로 설치해야 하며 트레이 등 타용도의 지지물과 혼용하면 안된다. ③ 1,000mm 기준 최소 2 개 방진 PAD 상부 또는 상/하부(이중행거) 설치한다. 500mm 초과 시 마다 1 개 방진 PAD 하부에 추가한다 (방진 패드는 등 간격으로 설치) ④ 방진 패드 너비는. 서포트 양쪽 폭 방향으로 10mm 이상 나오도록 설치한다. ⑤ 덕트의 연결 길이가 10m 이상일 경우 행거 지지는 10m 마다 1 개소씩 상·하부 이중 행거를 사용한다. ⑥ 지상층 덕트 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 �형강, L 형강 보강 할 것. 원형덕트의 지지는 다음 표에 의한다 ¦ 전산 원형덕트의 BOLT 직경 [⌀] ¦ BOLT & RUBBER NUT HANGER ¦ STEEL FLATBAR ¦ RUBBER 방진 PAD ¦ ¦ SUPPORT 간격 [mm] ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 500 이하 ¦ M12 ¦ 100kg/EA ¦ M12 ¦ 100 X 6t 4.8t ¦ 100x50 ¦ 3,000 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
28eae226-ee42-43ab-b456-a48be6ae720d | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 13 of 24 ¦ ¦ 500 초과 ~ 1,000 이하 ¦ M12 ¦ 100kg/EA ¦ M12 ¦ 100 X 9t ¦ 4.8t ¦ 100x50 ¦ 3,000 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1,000 초과~ 1,500 이하 ¦ M12 ¦ 100kg/EA ¦ M12 ¦ 100 X 12t ¦ 4.8t ¦ 100x50 ¦ 3,000 ¦ ![image](/image/placeholder) Rubber (3t) 1 NEORENE Rubber PAD (20t) NEORENE Rubber PAD (20t) 방진 PAD : NEOPRENE RUBBER PAD [수평덕트 설치 상세도] (2) SHOE 지지 옥외 설치 시 덕트를 하부에서 지지할 때 사용한다. 수평 덕트 등에 사용하며 덕트의 하중이 골고루 분포될 수 있는 구조의 SHOE 을 사용한다. SHOE 지지 기준은 다음 표에 의한다 ¦ 원형 덕트의 직경 [⌀] ¦ STEEL PLATBAR ¦ BOLT & NUT ¦ STEEL FLATBAR ¦ RUBBER ¦ SHOE 높이 [mm] ¦ SUPPORT 간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 400 이하 ¦ 50 X 6t ¦ M10 ¦ 75 X 6t ¦ 4.8t ¦ 100 ¦ 3,000 ¦ ¦ 400 초과 ~ 500 이하 ¦ 50 X 6t ¦ M12 ¦ 100 X 6t ¦ 4.8t ¦ 100 ¦ 3,000 ¦ ¦ 500 초과 ~ 700 이하 ¦ 50 X 6t ¦ M12 ¦ 100 X 6t ¦ 4.8t ¦ 100 ¦ 3,000 ¦ ¦ 700 초과 ~ 800 미만 ¦ 50 X 6t ¦ M12 ¦ 100 X 6t ¦ 4.8t ¦ 100 ¦ 3,000 ¦ ¦ 800 이상 ~ 1,500 이하 ¦ 65 X 6t ¦ M12 ¦ 100 X 9t ¦ 4.8t ¦ 100 ¦ 3,000 ¦ ¦ 1,500 초과 ~ ¦ 65 X 6t ¦ M16 ¦ 150 X 9t ¦ 4.8t ¦ 100 ¦ 3,000 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
18cdb2a5-a27e-4091-8595-5989343ec5f9 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 14 of 24 ¦ ¦ 2,000 이하 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2,000 초과 ~ 3,000 이하 ¦ 65 X 6t ¦ M16 ¦ 200 X 9t ¦ 4.8t ¦ 100 ¦ 3,000 ¦ Chart Type: line A B C item_01 100 20 20 [SHOE 지지 상세도] (3) SUPPORT 지지 바닥 설치 시 덕트를 하부에서 지지할 때 사용한다. 별도의 SUPPORT 를 제작하여 설치 하며 하부 바닥 ANCHOR 시공을 한다. CHEMICAL ANCHOR 또는 SET ANCHOR 로 시공한다 ![image](/image/placeholder) B 100 [SUPPORT 지지 상세도] SUPPORT 지지 기준은 다음 표에 의한다 ¦ 원형덕트의 직경 [⌀] ¦ 전산 BOLT ¦ BOLT & NUT ¦ STEEL PLATBAR ¦ RUBBER ¦ 방진 PAD ¦ ANCHOR ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 400 이하 ¦ M12 ¦ M12 ¦ 50 X 6t ¦ 4.8t ¦ 50x50 ¦ M12 CHEMICAL ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
4cfb3bda-bc1a-4e07-96e4-e4d2680546a0 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 15 of 24 ¦ ¦ 400 초과 ~ 500 이하 ¦ M12 ¦ M12 ¦ 100 X 6t ¦ 4.8t ¦ 100x100 ¦ M12 CHEMICAL ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 500 초과 ~ 700 이하 ¦ M12 ¦ M12 ¦ 100 X 6t ¦ 4.8t ¦ 100x100 ¦ M12 CHEMICAL ¦ ¦ 700 초과 ~ 800 미만 ¦ M12 ¦ M12 ¦ 100 X 6t ¦ 4.8t ¦ 100x100 ¦ M12 CHEMICAL ¦ ¦ 800 이상 ~ 1,500 이하 ¦ M12 ¦ M12 ¦ 100 X 9t ¦ 4.8t ¦ 100x100 ¦ M12 CHEMICAL ¦ ¦ 1,500 초과 ~ 2,000 이하 ¦ M12 ¦ M12 ¦ 150 X 9t ¦ 4.8t ¦ 150x100 ¦ M12 CHEMICAL ¦ ¦ 2,000 초과 ~ 3,000 이하 ¦ M12 ¦ M12 ¦ 200 X 9t ¦ 4.8t ¦ 200x100 ¦ M12 CHEMICAL ¦ 3.3.2 덕트 입상의 지지보강 덕트 SHAFT 등과 같이 수평 DUCT 에서 입상 DUCT 로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상 DUCT 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가 보강을 하여야 한다. 3.4 덕트 DRAIN 배관 입상덕트의 하부나 응축수 고임 예상 부위 및 덕트 내 SPRINKLER HEAD 설치부에 원활한 배수를 위하여 DRAIN PORT 를 설치한다. DRAIN PORT 는 배출가스의 흐름에 방해가 되지 않는 모양으로 제작하고 PE, STS, FM PVC 배관이나 밸브 등의 부속재와 연결하여 배수 될 수 있어야 한다. 또한, 추후 CLEANING 을 위하여 분해 및 조립이 용이한 구조로 설치하여야 한다. 3.4.1 DRAIN PORT 및 배관 설치 구분 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
110a3662-6462-4dc0-af78-16d31c9d38dd | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 Page 16 of 24 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ Scrubber RM ¦ Scrubber RM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ Riser Duct ¦ Header ¦ ¦ Acid ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Acid(Mid.), Acid(PFC) ¦ 100A HF ¦ 100A HF (35m 간격) ¦ - ¦ - ¦ 50A HF ¦ - ¦ ¦ Alkali ¦ 50A HF ¦ 100A HF (15m 간격) ¦ 50A HF ¦ ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Heat/Gen ¦ ¦ - ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ GALV. ¦ ¦ Organic ¦ ¦ ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ ¦ Cabinet ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ - ¦ 미적용 ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Emer. ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ * ACID, ALKALI, CABINET DUCT DRAIN 의 재질은 P.E(PolyEthylene) - FM PVC 로 한다. * ORG DUCT DRAIN 의 재질은 STS304 로 한다. * DRY, H/G 은 Roof Header 에 Port 만 구성하고 PVC 볼밸브로 마감한다. 설치 순서 Sub FAB & Plenum: Drain Port → Ball Valve → 무봉수 Trap F03, F04 Utility, CR 노출 Duct: Drain Port → Sight Glass → Ball Valve → Blind Flange 마감 3.4.2 FM PVC DRAIN 배관 (1) 작업 도구 준비 작업 시작 전 작업을 위한 각종 자재(프라이머, 접착제 및 각종 공구)를 사전에 준비한다. (2) 파이프 절단 파이프는 가능한 한 직각으로 CUTTING 하여야 한다. (3) 내외경 면취 내외경 면취의 경우 모서리 따기용 줄이나 BEVELING TOOL 을 이용하되 파이프 끝에서 1/16" ~3/32"의 폭으로 10~15 °의 경사를 주어 면취한다. (4) 접합면 청소 수분 및 유분 기타 이물질은 파이프 및 피팅의 표면 용해 및 접착에 방해를 줄 수 있으므로 깨끗하고 마른 걸레로 파이프와 피팅류의 안팎에 있는 먼지, 유분, 톱밥이나 물기들을 모두 제거하여야 한다. (5) 삽입 깊이 체크 ① 접착제를 도포하기 전에 파이프 및 피팅을 똑바로 가볍게 삽입시켜 파이프가 수구 길이의 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
b567a606-716c-4aa8-a66b-557ea8d06508 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 17 of 24 ¦ 1/3~2/3 지점에서 멈추어지는 확인한다. ② 파이프가 완전히 삽입되었는지를 확인하기 위해 피팅 소켓의 길이를 측정하여 그 간격을 파이프 외면에 표시한다. ③ 프라이머와 접착제를 도포할 때, 표시(Marking)가 지워질 수 있으므로 그 길이에 50mm 위 치 추가 Marking 한다 (6) 접착제 도포 ① 파이프와 피팅이 깨끗하고 습기와 부스러기가 없을 때 솔벤트 접착제를 도포해야 하며, 바 른 프라이머가 진득진득할 때 즉시 도포해야 한다. ② 접착제는 칠붓, 천연모 브러시 또는 파이프 직경의 약 1/2 SIZE 인 롤러를 사용하여 접합 표 면에 도포해야 한다. 파이프 끝부분 바깥에 이음 소켓의 길이와 같게 접착제를 두껍게 칠한 다. ③ 칠하는 양은 간격을 채우는데 충분한 분량 이상이 되어야 하며, 이음 소켓에는 중간 정도로 칠하되 뒤범벅되지 않도록 한다. (7) 조립 ① 양쪽 표면이 솔벤트 접착제로 적셔져 있는 동안 파이프를 1/4 바퀴 회전시키면서 신속하게 이음매 소켓에 끼워넣는다. ② 파이프는 이음재 중단점에 완전하게 자리를 잡아야 한다. ③ 최초 접합이 확실히 되도록 약 30 초 동안 잡고서 조립상태를 유지한다. ④ 억지로 삽입한 맞춤부의 테이퍼(경사진면) 때문에 최초 접착 중에 일정한 압력이 유지되지 않으면 파이프는 이음매 중단점에서 뒤로 물러날 수 있다. ⑤ 파이프 주변과 이음재 연결부에 접착제 방울이 보여야 한다. 이 방울이 소켓 어깨 주위로 연속되어 나타나지 않으면 접착제가 충분하지 않게 도포되었 음을 표시하는 것이다. 불충분하게 접착제가 도포되면 접합부를 잘라내고 다시 접합하여야 한다. ⑥ 접착제 방울이 과다하면 헝겊으로 닦아내어야 한다. 3.4.3 FM PVC DRAIN PORT 제작 기준 ¦ 원형덕트 직경 [⌀] ¦ DRAIN PORT 규격 [mm X mm X ⌀] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 400 미만 ¦ 100[⌀] 직결 ¦ ¦ 400 이상 ¦ 300x300x100 ¦ 3.5 점검구 및 점검창 설치 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
301f1694-d6c7-4d4d-ac13-6e3618be33c9 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 18 of 24 ¦ ¦ 덕트의 직경 [⌀] ¦ 점검구 ¦ 점검구 ¦ 점검창 ¦ 점검창 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 직경 [⌀] ¦ SIZE ¦ 재질 ¦ SIZE ¦ 재질 ¦ ¦ 400 이하 ¦ 200x200 ¦ FRP ¦ 200x200 ¦ FRP+투 명 PC ¦ ¦ 400 초과 ~ 800 미만 ¦ 200x200 ¦ FRP ¦ 200x200 ¦ FRP+투명 PC ¦ ¦ 800 이상 ~ 1,500 이하 ¦ 400x400 ¦ FRP ¦ 400x400 ¦ FRP+투명 PC ¦ ¦ 1,500 초과 ~ 2,000 이하 ¦ 500x500 ¦ FRP ¦ 500x500 ¦ FRP+투명 PC ¦ ¦ 2,000 초과 ~ 3,000 이하 ¦ 500x500 ¦ FRP ¦ 500x500 ¦ FRP+투명 PC ¦ 3.6 EXPANSION JOINTS 3.6.1 옥외에 설치되어 일사에 노출되는 FRP DUCT 는 THERMAL EXPANSION 을 해석하여 변위량을 산정후, EXPANSION JOINTS 적절하게 배치하여 (Max. 80m 간격) 외기 온도 변화에 따른 FRP DUCT 신축에 충분히 대응될 수 있도록 한다. 3.6.2 EXPANSION JOINT 는 내식성 재료로 제작되어야 하며 허용 압력에 충분한 강도를 가져야 한 다. 3.6.3 덕트 SIZE 별로 ⌀200~ ⌀1000 까지는 기성품 주문제작 (BELLOWS TYPE) 으로 TEFRON 재질을 적용 하고, ⌀1000 이상의 제품은 SLIDING TYPE 을 적용한다. 3.6.4 AXIAL MOVEMENT 는 THERMAL EXPANSION 해석하여 산정하며, 최소 ±100mm 이 되도록 한 다. 또한, EXPANSION JOINT 는 외부 보호를 위하여 적절한 COVER 를 설치한다. 3.6.5 EXPANSION JOINT 전후단 DUCT 에 GUIDE SHOE 를 설치하여 EXPANSION JOINT 자중으로 인한 처짐 방지 및 덕트 중량이 EXPANSION JOINT 에 영향을 미치지 않도록 한다. (1) EXPANSION JOINT 로 덕트를 지지할 수 없다. (2) 기성품 EXPANSION JOINT 의 SET BOLT 는 변위량 값의 여유를 주어 신축이 가능하도록 NUT 를 풀어준다. (3) EXPANSION JOINT 가 설치되는 DUCT 에는 적정한 위치에 ANCHOR (STOPPER) SUPPORTS 를 설치하여야 한다. (4) 각각의 DUCT SHOE or SADDLE 은 계산된 THERMAL MOVEMENT 만큼 원활한 SLIDING 이 이루어지도록 하고, SHOE or SADDLE 폭은 THERMAL MOVEMENT 를 고려하여 확정한다. (5) DUCT SHOE or SADDLE 에는 DUCT 보호를 위하여 일정 거리마다 GUIDE or SLOT HOLES 을 설치 하고, SLOT HOLE 크기는 THERMAL MOVEMENT 를 충분히 흡수하도록 제작하고 THE- RMAL MOVEMENT 방향으로 설치 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
3958c1b7-6eff-48d5-9e5f-94dc6753be8a | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 19 of 24 ¦ 3.6.5 BELLOWS TYPE EXPANSION JOINT (DUCT SIZE : ⌀200~ ⌀1000) ![image](/image/placeholder) (1) EXPANSION JOINT 사양 ¦ SPECIFICATION ¦ SPECIFICATION ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ FLUID ¦ ACID or ALKALI GAS ¦ ¦ DESIGN TEMPERATURE ¦ -20 ~ 60°C ¦ ¦ DESIGN PRESSURE ¦ 1500 mmAq ¦ ¦ AXIAL MOVEMENT ¦ THERMAL EXPANSION 산출량 (MIN. ±100mm) ¦ ¦ LATERAL MOVEMENT ¦ ±10mm ¦ (2) EXPANSION JOINT 구성 ![image](/image/placeholder) 12 · ◇ + 종 ㊿ & ※ 500 + ④ · ④ ④ ※ 본 电 ![image](/image/placeholder) CUFF : TE 원 STS REAI ¦ NO ¦ DESCRIPTION ¦ MATERIALS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ FLANGE ¦ STS304 ¦ ¦ 2 ¦ BELLOWS ¦ 상기 상세 도면 참조 ¦ ¦ 3 ¦ END PIPE ¦ STS304 ¦ ¦ 4 ¦ OUT RING ¦ STS 304 ¦ hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
30fcc31b-13a9-4b4b-bc5e-f71f94a9aeaf | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 20 of 24 ¦ ¦ 5 ¦ INNER RING ¦ STS 304 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6 ¦ RING-1 ¦ STS 304 ¦ ¦ 7 ¦ RING-2 ¦ STS 304 ¦ ¦ 8 ¦ COVER 1 ¦ STS 304 ¦ ¦ 9 ¦ COVER 2 ¦ STS 304 ¦ ¦ 10 ¦ HOLDER ¦ STS 304 ¦ ¦ 11 ¦ SET BOLT & NUT ¦ SS 275 ¦ ¦ 12 ¦ GASKET ¦ 연질 TEFRON ¦ ¦ 13 ¦ HEX BOLT & NUT ¦ STS 304 ¦ 3.6.5 BELLOWS SLIDING TYPE EXPANSION JOINT (DUCT SIZE : ⌀1000~ �3000) (1) FRP DUCT SIZE 가 ⌀1000 이 넘는 경우에는 아래 예시를 참조하여 SLIDING TYPE EXPANSION JOINTS 를 제작 및 설치하여야 한다. ![image](/image/placeholder) FRP COVER 5t Kony Tarp (KT-1000) CAULKING 마감처리 ③ Flange 간 거리 1100mm 150 840 150 435 405 2 20 20t 36-⌀15 HOLES 240 240 480 25 0150x8=1200 45 25 OD.1520 BCD.1470 060 년 00 DUCT 095 ID.1350 A ) SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
6d6be7a7-ece3-4ae3-b7e7-3042105ea9b7 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 21 of 24 ¦ ![image](/image/placeholder) 15 6 EX. BOLT/N/2W STS304 M12 ⑤ 5 IN. BOLT/N/2W STS304 M12 의 10 4 DRAIN FRP 3 BELLOWS KONY TARP DUCT.FLANGE 20T 2 COVER FRP TOP SEAL 5T DUCT FLANGE 20T ![image](/image/placeholder) 1390 1390 25 70 150*8=1200 70 25 25 70 150*8=1200 0851 150 品 150 15 ⌀25 : Drain Nozzle ⌀1570 ⌀1350 0 d 5 이 (2) BELLOWS 는 KT-1000 재질로 2 겹으로 제작하며, BELLOWS 길이는 BELLOWS 고정축 길이에 변위량을 더하여 THERMAL EXPANSION 에 따른 BELLOWS 파손을 방지한다. (3) EXPANSION JOINTS 의 각 JOINTS 부분은 LEAK 가 발생하지 않도록 도면을 작성하여 발주처 승인후 제작 및 설치한다. 3.7 SPRINKLER 설치 (IN DUCT) 3.7.1 SPRINKLER HEAD 설치용 NOZZEL 은 50⌀로 OPEN 되어야 하며, FLEXBILE 과 HEAD 가 일체화된 제품을 BOND 로 설치된 MOUNTING BLOCK 과 볼트·너트로 연결하여 설치하여야 한다. 3.7.2 수평 설치 간격은 소방법에서 기준하는 규정 이내로 설치하며, 수직 설치는 각층의 층막이 바 닥에서 1,000~1,500mm 사이에 한 지점을 설정하여 설치한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f7e9505d-214c-4a3c-b966-a4d89dc2f841 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 22 of 24 ¦ ![image](/image/placeholder) 155 DUCT NOZZLE for 50 SPRINKLER (50A) SPRINKLER HEAD 120° DRAIN PORT 8" 200 [SPRINKLER HEAD 설치 상세도] 3.8 부식방지 3.8.1 덕트를 고정·조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최 대한 이종금속사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우는 전위부식방지를 위 해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.8.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.8.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.8.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.8.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.9 허용 오차 3.9.1 덕트의 허용 오차 (1) 덕트의 두께 : 제작 두께는 설계 두께 이상으로 제작되어야 하며, 컷팅면에서 일부분이 설계 두께의 90% 까지는 허용되나 전체 두께가 90% 이하가 되면 안된다. hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b2fed02d-4c3b-4aa1-9162-7b89277eda34 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 23 of 24 ¦ (2) 덕트의 직경, 길이, 높이 : 사각덕트의 장변 또는 원형덕트의 직경이 300mm 이하는 ±3.0mm 이내, 300mm 초과 ~ 1,000mm 이하는 ±5.0mm 이내, 1,000mm 초과 ~ 2,000 이하는 ±0.5% 이내, 2,000mm 초과 는 ±0.4% 이내로 한다. 3.9.2 ELBOW, REDUCER, TEE 의 허용 오차 (1) 두께 : 덕트의 허용 오차와 동일 (2) 직경 : 덕트의 허용 오차와 동일 3.9.3 플랜지의 허용 오차 (1) 두께 : 덕트의 허용 오차와 동일 (2) 직경 : 덕트의 허용 오차와 동일 (3) 볼트 경 : ±2.0mm 이내로 한다. (4) 홀간 피치 : B.C.D 기준 ±3.0mm 이내로 한다. 단, 홀 개당 거리는 ±2.0mm 이내로 한다. 3.10 검사 FRP 덕트 및 부속품은 다음과 같은 검사를 실시한다. 3.10.1 덕트 (1) 설치 위치 및 사이즈 적합성 (2) 설치 LEVEL 및 간격 (3) 덕트 재질 및 보강 (4) 품질 CHECK LIST 결과 (5) 방진규격 (6) 지지간격 (7) 눈관리 표식 3.10.2 덕트 DRAIN (1) 트랩의 설치 위치 및 상태 (2) 배관의 훼손 여부 확인 (3) 배관 SUPPORT 간격 (4) 설치 LEVEL 및 간격 (5) 방화 벽체 관통부 마감 상태 (6) 밸브의 설치 상태 (7) 눈관리 표식 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
98505a22-92b3-410b-a37a-c7931d04909b | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 M16_Ph-2 시방서-FRP 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00134 Rev. 0 Page 24 of 24 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.11 덕트 표식 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00191 APPENDIX- I (눈 관리 STICKER)' 참조 3.12 PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY '18154D-CJ-G00-HV-A00-00192 APPENDIX-II (PROCESS EHXAUST ACCESSORY)' 참조 - SUB FAB HEADER (FRP DUCT) POWER CHAMBER 설치는 도면에 준한다. - End of Document - SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
79a08856-0349-40dd-be18-aaf011af3443 | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 위생기구 배관공사- SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
46554d90-9458-444e-b3b5-bb56062ada10 | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
9590e591-54f3-4514-8c0c-4d0791c2d052 | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ¦ HV-A00-00143 위생기구 설치공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 위생설비공사의 위생기구 설치공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 위생기구 일반사항 (2) 절수설비 및 절수기기 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 급수 · 급탕 배관공사 1.2.3 오배수 · 통기 배관공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 ¦ KS B 1534 ¦ 위생도기 ¦ 부속 쇠붙이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 2331 ¦ 수도꼭지 ¦ ¦ ¦ KS L 1551 ¦ 위생도기 ¦ ¦ 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
d7f9db98-e6ef-4c9f-83cd-840206e692cd | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ¦ HV-A00-00143 위생기구 설치공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 2 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.5.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 제품이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 자재의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.5.3 위생기구의 운반을 공장에서 한 개씩 포장된 것을 운반한다. 1.5.4 위생기구의 취급은 파손 및 흠집이 생기지 않도록 주의 해서 취급한다. 파손 및 흠집이 생긴 위생기구는 교체하여 설치한다. 2. 기구 및 재료 2.1 일반사항 2.1.1 급수설비에 사용되는 기기 및 재료는 수질을 오염시키지 않는 구조 및 재질로 수도법에 의한 위생안전기준 인증제품을 사용해야 한다. 2.1.2 사용기기 및 재료는 KS 규격에 적합한 제품, 단체표준품, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소 기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. 2.1.3 위생기구에 내장 또는 부속되는 트랩의 봉수깊이는 50mm 이상 100mm 이하로 한다. 2.1.4 위생기구와 수도꼭지가 조합되어진 경우에는 충분한 토수구 공간이 확보될 수 있도록 한다. 2.1.5 수도법 제 15 조에 따라 절수설비를 설치하여야 한다. 2.2 위생기구 2.2.1 위생도기 위생도기는 KS L 1551(위생도기)로 한다. 단, 종별, 형상, 치수 등이 표준에 있지 않은 것은 그 사용목적에 적당하고 동시에 위생적이고 안전한 형상, 크기의 KS 표준에 준하는 재질, 기능이 있 는 제품으로 한다. 2.2.2 위생도기 이외의 위생기구 (1) 도기제 이외의 위생기구의 재질은 강판법랑제, 주철법랑제, 유리섬유강화 폴리에스테르 수지 제, 스테인리스 강제를 표준으로 한다. 단, 기구의 종별에 따라서는 콘크리트제, 콘크리트제에 타일을 붙인 것, 주요부에 내식성의 금속을 이용한 제품을 사용 할 수 있다. (2) KS 표시 인증제품으로 하되 없을 시는 그 사용목적에 적당하게 동시에 위생적으로 안전한형상 크기의 것으로 KS 표준에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다. 2.3 위생기구 부속품 2.3.1 일반사항 (1) 위생기구에 부속한 수도꼭지, 지수꼭지, 세척밸브는 KS B 2331(수도꼭지), KS B 2369(세척밸브) 로 한다. 단, 종별, 형상, 크기 등이 표준에 없는 것은 그 사용목적에 적당하며 동시에 위생적 으로 안전한 형상, 크기의 것으로 KS 표준에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다. (2) 위생도기 등에 부속한 수도꼭지 이외의 부속품은 KS B 1534(위생도기부속쇠붙이)로 한다. 단, 종별, 형상, 크기 등이 표준에 없는 것은 그 사용목적에 적당하며 동시에 위생적으로 안전 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0d06c474-3f95-4d67-9d8b-53749d245037 | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ¦ HV-A00-00143 위생기구 설치공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 한 형상, 크기의 것으로 KS 표준에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다. 2.3.2 대변기 세척장치 (1) 대변기 세척탱크 대변기의 세척탱크는 대변기의 형식, 기능에 적합한 것으로 한다. (2) 대변기 세척밸브 ① 사이펀식 또는 사이펀 제트식 대변기에 사용하는 세척밸브는 대변기의 사이펀 작용 종료 후 기구 트랩의 봉수를 회복할 수 있도록 물을 제공할 수 있는 것으로 한다. ② 세척밸브는 그 유량을 조절 가능한 구조의 것으로 하고, 1 개의 세척밸브를 2 개 이상의 기구 에 연결하여 사용해서는 안된다. .. 세척밸브 KS B 2369(세척밸브)의 대변기용 세척밸브로 한다. -. 급수관 비슷한 외형의 급수관은 이음매 없는 황동관으로 하고 바깥지름 25.4mm 로 한다. -. 세척관 비슷한 외형의 세척관은 이음매 없는 황동관으로 하고 대변기의 스퍼드에 접속하는데 적 절한 형상의 것으로 한다. - 진공브레이커 주요 부분은 비철금속제의 대기압식의 것으로, 기능이 확실하고 내구성이 있는 것으로 한 다. (3) 대변기 로우탱크 ① 로탱크의 세척장치는 수밀하게 닫히도록 하고, 또한 변기의 트랩봉수 회복에 충분한 용량의 물을 공급할 수 있는 것으로 한다. ② 탱크 밀결식 대변기의 토수밸브의 밸브시트는 변기 트랩의 통수로가 가득 찰 경우에 그 밸 브를 닫히도록 하고, 원칙적으로 변기의 오버플로수위보다 25mm 이상 높게 한다. 그리고, 토수밸브의 밸브시트가 변기의 오버플로수위보다 낮은 변기는 트랩봉수로가 가득 찰 경우에 변기의 오버플로 수위를 넘어서 오수가 유입되지 않는 구조로 한다. 탱크 -. 도기 그 밖의 불침투성의 내식성 재료로 하고 뚜껑 또는 비철금속제의 쇠붙이를 구비한다. -. 급수장치 KS B 1588(로탱크용 필 밸브)의 횡형 및 입형 로탱크 필 밸브(볼탭)로 한다. -. 지수꼭지 KS B 2331(수도꼭지)의 관붙이 앵글밸브로 한다. -. 세척장치 KS B 1589 의 로탱크용 플러시 밸브(사이펀)로 한다. -. 세척관 이음매 없는 황동관으로, 대변기에 조합된 스퍼드의 연결에 적합한 형상으로 한다. 2.3.3 소변기 세척장치 (1) 일반사항 세척수량, 세척시간 등은 기구를 유효하게 세척하기에 충분한 것으로 한고 KS 표준에 있는 기 구에 있어서는 동일표준의 세척시험에 준하고, KS 표준에 없는 기구에 있어서는 동일표준에 준 하는 세척시험으로 한다. 토이형 소변기의 세척은 자동세척 장치로 수행해야 한다 (2) 소변기 절수장치(개별감지 세척시스템) 소변기에 개별적으로 설치하고, 센서에서 사용자를 감지하고 자동세척 장치로 세척하는 시스 템이다. ① 세척밸브 소변기 세척에 사용하는 세척밸브는 KS B 2369(세척밸브)에 따르며 세척기능이 확실하고 내 구성이 있는 것으로 한다. ② 감지부 사용자를 적절하게 감지하는 것으로 하며 덮개는 합성수지 등 내식재료로 하고 형상, 방법은 그 사용목적에 적합하고 안전한 것으로 한다. ③ 소변기 세척밸브 hynix SK SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
bf89d08f-7691-42bc-8ef9-c84a3d979097 | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ¦ HV-A00-00143 위생기구 설치공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ -. 소변기 세척밸브 KS B 2369(세척밸브)의 건축용에 준하는 재질, 구조로 하고 세척기능이 확실하고 내구성이 있는 것으로 한다. -- 세척관 두께 0.6mm 이상의 황동제 이음매 없는 관으로 하고, 소변기의 접속에 적합한 형상으로 한 다. - 자동사이펀 도기제로 하고 가동부분이 없는 구조로서 탱크내 만수와 동시에 자동적으로 사이펀 작용 을 일으키는 기구의 것으로 하고, 작동이 확실하고 내구성이 있는 것으로 한다. 또한 탱크 와 수밀하게 연결하고 더구나 그 유효수량의 흐름에 적합한 세척관과 도 용이하고 수밀하 게 접속할 수 있는 구조로 한다. 2.3.4 세면기, 수세기 부속품 (1) 트랩(배수쇠붙이 붙임) KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)의 세면기 및 수세기 트랩 또는 세면기 트랩(Pop-up 식)으로 한다. 단, 소형 수세기에 적합한 트랩은 KS B 1534 의 세면기 및 수세기 트랩에 준한 재질, 구 조로 한다. (2) 브래킷(조임 쇠붙이 포함) 벽붙이 수세기에 필요한 브래킷은 금속제로 하고, 기구와 의 조합된 것으로서 기구의 지지에 충분한 강도를 가지는 것으로 한다. (3) 행거(고정용 쇠붙이 포함) 벽붙임 세면기용 은폐행거는 금속제로 하고 기구의 지지에 충분한 강도가 있는 것으로 한다. (4) 지수꼭지 2.3.1(1)에 따른다. (5) 수도꼭지 2.3.1(1)에 따른다. 2.3.5 샤워부속품 (1) 고정샤워 ① 샤워헤드 회전식 헤드의 회전부분에는 내열 및 내마모성 패킹을 사용하고 또는 금속간의 조합만으로 수밀을 유지하는 구조로 한다. ② 지수꼭지 벽매립 혼합용의 지수꼭지와 샤워용 지수꼭지는 KS B 2331(수도꼭지)의 지수꼭지 또는 이에 준하는 것으로 한다. ③ 혼합꼭지 -. 중요부분은 비철금속제의 내열 및 내마모성의 패킹을 가진 것으로, 기능이 확실하고 수 도꼭지내부의 점검과 수리가 편리한 구조로 한다. -. 수동형은 냉수와 온수를 혼합하는 기능을 가지는 것으로 하며, 자동온도조절형은 요구온 도의 범위 내에서 자동적으로 온도조절이되는 것으로 한다. -. 샤워헤드의 연결관(지지쇠붙이 붙임) 및 혼합꼭지, 지수꼭지 또는 샤워헤드, 지수꼭지와 연결된 노출배관은 이음매 없는 황동관으로 하고 비철금속제의 지지쇠붙이를 구비한다. 2.3.6 청소용 싱크 부속품 (1) 트랩(배수쇠붙이 부착) KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)의 청소용 싱크트랩(S 형 또는 P 형)으로한다. (2) 행거 은폐행거를 사용하는 경우 행거는 강제 등의 금속재료로 하고, 싱크와 의 합치방법과 형상이 적합한 것으로 싱크의 지지 및 사용상 충분한 강도가 있어야 한다. (3) 설치용 볼트 황동제 등의 금속재료로 하고 기구 고정에 충분한 강도가 있는 것으로 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant SK | {}
907cfd2a-a903-432f-bcbf-31ce7b1f0572 | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ¦ HV-A00-00143 위생기구 설치공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (4) 테두리 덮개 불침투성 내식재료로 싱크를 보호하는데 적합한 형상을 가지며, 강도가있는 것으로 한다. 2.3.7 수도꼭지 일반표준형 수도꼭지, 지수꼭지는 KS B 2331 에 적합한 것으로 한다. 단 종별, 형상, 길이 등이 규격에 없는 것은 그 사용목적에 적응하고 도한 위생적으로 유지될 수 있는 형상, 길이의 것으 로 규격에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다. 2.4 절수설비 및 절수기기 2.4.1 일반사항 (1) 절수설비는 절수형으로 생산된 완제품을 말하며, 절수기기는 기존 설비의 부속품을 교체하 거나 추가로 장착하여 절수 기능을 가지도록 하는 제품을 말한다. ① 절수설비 : 별도의 부속이나 기기를 추가로 장착하지 아니하고도 일반 제품에 비하여 물을 적게 사용하도록 생산된 수도꼭지 및 변기 ② 절수기기 : 물 사용량을 줄이기 위하여 수도꼭지나 변기에 추가로 장착하는 부속이나 기기 (샤워헤드 포함) 2.4.2 절수 수도꼭지 성능 기준 (1) 관련규정 : 수도법 시행규칙 제 1 조의 2 [별표 2]의 제 2 호 가목 (2) 공급수압 98kPa 에서 최대토수유량이 1 분당 6.0 리터(6.0 l/min) 이하인 것. 다만, 공중용 화장실에 설치하는 수도꼭지는 1 분당 5 리터 이하인 것이어야 한다. ① "98kPa(킬로파스칼)" 은 '1kgf/cn2'와 동일한 수압임. ② "최대토수유량" 이라함은 수도꼭지의 핸들이나 레버를 완전히 열었을 때 배출되는 단위로 분당 물의 양[l/min]을 말한다. ③ 온·냉수 혼합 수도꼭지의 경우 온수 쪽 또는 냉수 쪽 어는 한쪽을 완전히 열었을 때의 토수 유량을 최대 토수유량으로 본다. (3) 수전류 헤드는 샤워형 토수 타입을 적용한다. (4) 샤워헤드는 공급수압 98kPa 에서 최대토수유량이 1 분당 7.5 리터(7.5 l/min) 이하인 것. (5) 환경표지를 받은 제품으로 수도꼭지를 교체하거나 절수기기를 부착한 경우에는 그 인증서로 (6) 절수성능을 만족하는 것으로 판단 가능. (7) 공인 시험기관에서 환경표지 인증기준, KS B 2331(수도꼭지) 또는 동등 이상의 기준에 대한 시 험방법에 따라 수량측정시험을 실시하고 절수성능이 기준 이내인 경우에는 시험 성적서로 절 수성능을 만족하는 것으로 판단 가능. 2.4.3 절수 대 · 소변기 성능 기준 (1) 관련규정 : 수도법 시행규칙 제 1 조의 2 [별표 2]의 제 2 호 나목 (2) 대변기는 사용수량이 6 리터 이하인 것. (3) 대·소변 구분형 대변기는 대변용은 사용수량이 6 리터 이하이고, 소변용은 사용수량이 4 리터 이하인 것. 이 경우 소변용으로 사용되는 물은 세척 성능을 제외한다. (4) 소변기는 물을 사용하지 아니하거나 1 회 사용수량이 2 리터 이하인 것. (5) 환경표지를 득한 절수기기를 부착한 경우에는 그 인증서로 절수성능을 만족하는 것으로 판단 가능. (6) 공인 시험기관에서 환경표지 인증기준규격의 동등품 이상의 기준에 대한 시험방법에 따라 토 수량 측정시험을 실시하고 절수성능이 기준 이내인 경우에는 시험 성적서로 절수성능을 만족 하는 것으로 판단 가능. 3. 시공 3.1 일반사항 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
5196e4b5-56b7-4208-9226-c54dc0de819d | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ¦ HV-A00-00143 위생기구 설치공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.1.1 위생기구는 공장에서 포장된 상태로 현장으로 운반되어야 한다. 3.1.2 기구의 취급 시 파손 및 흠집이 생기지 않도록 주의 하고 설치된 제품에 파손 및 흠집이 발생 하였을 경우에는 현장에서 반출하여야 한다. 3.1.3 위생기구 설치에 앞서 급수 및 배수관 연결을 위한 정확한 위치를 확인하고 위생기구 설치에 관련된 구조물과 작업조건을 충분히 검토하여 불합리한 사항이 있을 시는 수정하여야 한다. 3.1.4 2 개 이상의 동종기구가 동시에 보이도록 설치되는 경우의 위생도기 선별은 그 위생기구의 허 용차 이내에 있는 휘어짐, 비틀림, 얼룩 등이 설치된 후에 눈에 띄지 않도록 한꺼번에 선별한다. 3.1.5 위생기구의 설치위치 및 높이에 따라서 토수구 공간을 확보한다. 3.1.6 도기의 일부를 콘크리트에 묻는 경우에는 신축에 의한 도기의 파손을 막기위하여 콘크리트 또 는 모르타르와 도기와 의 접촉면에 두께 3mm 이상의 아스팔트나 그밖의 방수 및 내식성 물질로 피복을 시행한다. 3.1.7 벽붙임 도기를 설치할 경우는 다음에 의한다. (1) 블록벽에 설치하는 경우는 먼저 블록에 방부제를 바른 단단한 설치용 목재를 설치한다. (2) 나무로 된 벽 또는 합판벽에 설치하는 경우는 먼저 기구의 지지에 충분한 크기와 강도의 단 단한 목재를 설치한다. (3) 라스 모르타르 도장벽 또는 내화보드벽에 설치하는 경우는 미리 사이기둥과 같은 길이 또는 지지에 충분한 크기와 강도의 단단한 목재를 설치한다. (4) 콘크리트 벽 또는 벽돌벽에 설치하는 경우는 익스팬션볼트를 사용한다. (5) 금속제 패널 또는 경량철골보드벽에 설치하는 경우에는 미리 철판 및 앵글 가공재 또는 단 단한 목재를 설치한다. (6) 받침대를 사용하는 경우에는 미리 받침대를 수평으로 하고 또한 정확한 높이에서 견고하게 바닥에 고정한다. 3.1.8 관좌금 설치 기구에 접속한 실내에 노출되는 급수관, 급탕관, 세척관, 배수관이 벽이나 바닥을 관통하는 개소 에는 관좌금을 설치한다. 3.1.9 기구 및 쇠붙이의 양생 도기 및 쇠붙이류는 설치한 후 사용시까지 오손, 파손에 의한 피해를 막기 위해 적절한 보호를 한다. 3.2 위생기구의 표준설치법 기구의 설치 높이는 원칙적으로 3.2.1 ~ 3.2.4 에 따른다. 3.2.1 일반기구 및 샤워 ¦ 기 구 명 칭 ¦ 설치높이[mm] ¦ 적 요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동양식 변기 ¦ 300 ¦ 상, 하 바닥면의 높이 차 ¦ ¦ 벽걸이 소변기 ¦ 530 ¦ 바닥면에서 립(Lip) 상단까지 ¦ ¦ 벽걸이 스톨 소변기 ¦ 530 ¦ 바닥면에서 립(Lip) 상단까지 ¦ ¦ 세면기 ¦ 720 ~ 800 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 수세기 ¦ 760 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 주방용 싱크 ¦ 800 ~850 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
d078ad0a-0308-4a46-952e-e6798961c5d3 | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ¦ HV-A00-00143 위생기구 설치공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 세탁용 싱크 ¦ 800 ~850 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 혼용 싱크 ¦ 800 ~850 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 음수기 (경사각 분수식) ¦ 760 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 실험용 싱크 (화학용 싱크) ¦ 760 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 샤워 (고정식) ¦ 1,000 2,100 ¦ 바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워밸브 설치 중심까지 샤워헤드 설치 위치 중심까지 ¦ ¦ 핸드샤워 ¦ 850 1,650 ¦ 바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워밸브 설치 중심까지 샤워헤드 설치 훅 위치 중심까지 ¦ ¦ 세척용 하이탱크 (줄당김식) ¦ 1,600 이상 ¦ 바닥면에서 탱크 하단까지 ¦ ¦ 세척용 하이탱크 (소변기용) ¦ 1,850 이상 ¦ 바닥면에서 탱크 하단까지 ¦ ¦ 세척용 로탱크 ¦ 동양식 변기 500 서양식 변기 550 ¦ 바닥면에서 탱크 바닥까지 바닥면에서 탱크 하단까지 (일체형은 제외) ¦ ¦ 세척밸브 (대변기용) ¦ 최소 150 ¦ 변기상면에서 세척밸브 하단까지 (세척밸브의 하부에 진공 브레이커를 설치하는 경우는 그 하단까지) ¦ ¦ 세척밸브 (소변기용) ¦ 최소 75 ¦ 변기급수구에서 세척밸브 하단까지 ¦ 3.2.2 단독 수도꼭지 ¦ 기 구 명 칭 ¦ 설치높이[mm] ¦ 적 요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 싱크 ¦ ¦ 토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 실험실용 수도꼭지 ¦ ¦ 토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 욕조용 토수구 ¦ ¦ 토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 욕실용 수도꼭지 ¦ ¦ 사용하는 용기의 상단에 토수구 공간을 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 수세기, 세면기 ¦ ¦ 토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 살수꼭지 ¦ ¦ 사용하는 용기의 상단에 토수구 공간을 확보할 수 있는 높이 ¦ 3.2.3 기구 · 장 비품 ¦ 기 구 명 칭 ¦ 설치높이[mm] ¦ 적 요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 거울 ¦ 1,400 ~ 1,500 (일반용) 1,200 ~ 1,300 (유아용) ¦ 바닥면에서 거울 중심까지 ¦ ¦ 화장캐비넷 ¦ 최소 1,050 ¦ 바닥면에서 캐비닛 하단까지 ¦ ¦ 화장선반 ¦ 최소 1,050 ¦ 바닥면에서 선반 상면까지 ¦ ¦ 휴지걸이 ¦ 동양식 대변기 665 ¦ 바닥면에서 휴지걸이 중심까지 ¦ ¦ 휴지걸이 ¦ 서양식 대변기 1,100 (일반용) ¦ 바닥면에서 휴지걸이 중심까지 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
fcc5ff74-d759-4a56-9e67-c250542c7328 | HV-A00-000143 위생기구 설치공사.doc | ¦ HV-A00-00143 위생기구 설치공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 560 (유아용) ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수건걸이 ¦ 일반용 1,300 유아용 800 ¦ 바닥면에서 타올봉 중심까지 ¦ ¦ 비누상자 ¦ 세면용 1,000 목욕용 700 ¦ 바닥면에서 중심까지 바닥면에서 중심까지 ¦ ¦ 물비누병 (벽붙임용) ¦ 900 ¦ 바닥면에서 비누병 중심까지 ¦ 3.2.4 신체장애자용 위생기구의 표준설치 거리(차 의자용) ¦ 기 구 명 칭 ¦ 설치높이[mm] ¦ 적 요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 세면기 ¦ 760 ~ 780 ¦ 바닥면에서 상단까지 ¦ ¦ 세척밸브 (대변기용) ¦ 750 ~ 1,000 (원격조작세척밸브) ¦ 바닥면에서 레버식 조작밸브 중심까지 ¦ ¦ 휴지걸이 ¦ 650 ~ 900 ¦ 바닥면에서 휴지걸이 중심까지 ¦ ¦ 화장경 ¦ 1,110 ~ 1,250 ¦ 바닥면에서 거울 하단까지 ¦ ¦ 난간 ¦ 대변기용 650 ~ 700 ¦ 바닥면에서 난간 중심까지 ¦ ¦ 난간 ¦ 소변기용 1,180 ¦ 바닥면에서 난간 중심까지 ¦ ¦ 난간 ¦ 세면기용 740 ~ 780 ¦ 바닥면에서 난간 중심까지 ¦ 3.3 시험 및 검사 3.3.1 제품시험과 검사, 기구류의 검사 그 소요의 기능, 구조, 재질, 형상, 길이에 상당하는 KS 표준에 적합한 제품인지 또는 사양서에서 요구하는 기능, 구조 등을 만족한 제조회사의 제품으로 되어었는가를 확인한다. 또한 필요에 따 라 소정의 장소에서 입회시험 및 검사를 한다. 3.3.2 현장시험 및 검사 (1) 설치검사 설치위치 및 방향의 정상여부와 견고하게 설치되어 있는지 여부를 검사한다. (2) 통수시험 공사완료 후 빠르게 통수시험을 한다. 기구 부속품에서의 누수 유무 등을 검사한다. (3) 기능시험 세척꼭지 지수밸브 및 각 수도꼭지는 통수 후 유량조정을 한다. 또 자동조절 냉온수 혼합밸 브는 온도조절 가능여부를 확인한다. - End of Document - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
85d0acf6-93a8-417a-bb06-ab98ae312334 | HV-A00-000191 APPENDIX-I (눈관리 STICKER)_240927 적용.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - APPENDIX-I - (눈 관리 STICKER) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. 눈 관리 STICKER 1.1 규격 및 재질 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 2 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.1.1 배관 및 덕트의 눈 관리 STICKER 의 규격 및 재질은 다음 표에 따른다. ¦ 배관경 ¦ 덕트 SIZE (장변기준) ¦ STICKE SIZE (mm) ¦ 재 질 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15A ~ 125A ¦ 150mm 미만 ¦ 200 X 100 ¦ PVC 시트지 ¦ [그림 A-1 / A-2] ¦ ¦ 150A ~ 300A ¦ 150mm ~ 349mm ¦ 300 x 150 ¦ PVC 시트지 ¦ [그림 B-1 / B-2] ¦ ¦ 350A ~ 750A ¦ 350mm ~ 799mm ¦ 400 x 200 ¦ PVC 시트지 ¦ [그림 C-1/ C-2] ¦ ¦ 800A 이상 ¦ 800mm 이상 ¦ 500 X 250 ¦ PVC 시트지 ¦ [그림 D-1/ D-2] ¦ [그림 A-1] ![image](/image/placeholder) 200 25 150 25 ※ 바탕 색상은 LINE 별 색상 참조 10 30 FLUID 10 100 SIZE 실 명 제 40 시공사 FROM 책임자 부착일자 년 월 일 TO 10 부착자 확인 25 70 10 70 25 [그림 A-2] 200 70 130 5 ※ 바탕 색상은 LINE 별 색상 참조 25 20 100 20 25 5 [그림 B-1] SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 300 60 180 60 15 个 마당 색상은 LINE 일 책정 참조 45 FLUID 15 150 SIZE 실 명 제 09 시공사 FROM 책임자 부착일자 년 월 일 TO 부착자 확인 5 L 60 85 10 85 60 [그림 B-2] Chart Type: pie Black Blue Orange Green item_01 7% 38% 7% 105% [그림 C-1] SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ Chart Title: FLUID Chart Type: bar SIZE FROM TO 미세먼지 75kg 250kg 75kg 핵일간 80kg 20kg 75kg 부착지 75kg 50kg 20kg [그림 C-2] Chart Type: bar Red Orange Yellow Green Cyan item_01 140 260 40 20 10 [그림 D-1] SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 500 95 310 95 20 바탕 색상은 LINE 별 색상 참조 75 FLUID 20 250 SIZE 실 명 제 100 %A▲0 FROM A▲40 9 AAAO ) & i i AT TO 모 A▲O EADi 20 95 150 10 150 95 [그림 D-2] Chart Type: bar Red Blue Green Yellow item_01 175 325 125 120 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
9c8d53c7-38f2-4ac2-8784-b36868096ed2 | HV-A00-000191 APPENDIX-I (눈관리 STICKER)_240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.1.2 배관 및 덕트의 눈 관리 STICKER 색상기준 (1) 배관의 눈 관리 STICKER 의 색상은 아래표의 기준에 따른다. ¦ 배관 유체명 ¦ STICKER 색상 ¦ STICKER 색상 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증기(SS) ¦ 적색 PANTONE 199 C ¦ SS SIZE 실명제 시공하 FROM 먹질과 부착되기 TO ¦ ¦ ¦ 증기응축수(SR) ¦ 분홍색 PANTONE 213C ¦ SR SIZE 실명제 시공하 FROM 정도가 부착일과 TO 실명제 ¦ ¦ ¦ 냉수(CHS/R) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공정냉각수(PCWS/ R) DCC 냉수(DCWS/ DCWR) ¦ 파랑색 PANTONE 072C ¦ LT CHS SIZE 배관 실명제 FROM 지교가 목표가 TO 부착일과 년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HT CHS ¦ ¦ ¦ 고온냉수(CHS/R) ¦ 흐르생 PANTONE 361 C ¦ SIZE 배관 실명제 FROM TO ¦ ¦ ¦ 온수(HWS/R) ¦ 노랑색 PANTONE YELLOW C ¦ HWS SIZE 실명제 FROM 시원자 책임자 부착일까 년 ■ TO 부착지 ¦ ¦ ¦ 시수(CTW) ¦ 초록색 PANTONE 361 C ¦ CTW SIZE 실명제 시공과 FROM 책임자 부착일자 년 일 TO ¦ ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폐열회수(RHWS/R) ¦ 아이보리 PANTONE 607 C ¦ RHWS SIZE 실명제 시원작 FROM 특별자 부착일자 TO 부각이 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DRAIN ¦ 회색 PANTONE 173-8 C ¦ DRAIN SIZE 실명제 시공자 FROM 책임자 부각없지 TO 서비디 실명제 ¦ ¦ ¦ 중수(NPW) ¦ 보라색 PANTONE 253 C ¦ NPW SIZE 배관 실명제 시흥의 FROM 학교의 부착일자 TO ¦ ¦ ¦ 공업용수(IW) ¦ 흰색 ¦ IW 9ZE 배관 실영제 공사 FROM 매일자 부착일부 명 TO 부적자 촉진 ¦ ¦ ¦ 우수(SD) ¦ 회색 PANTONE 173-8C ¦ SD SIZE 실명제 시공자 FROM 책임자 부과 일자 TO 보험자 ¦ ¦ ¦ VENT(V) ¦ 회색 PANTONE 173-8C ¦ SIZE 실명제 시공하 FROM 비밀과 부착일가 TO 보험과 ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매배관 ¦ 검정색 ¦ AC/가스관 또 설명해 FROM 10 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ H-VAC ¦ 회색 PANTONE 173-8C ¦ H-VAC ¦ 별첨.1 참조 (시방서 끝부분) ¦ * 상기표에 없는 배관 LINE 의 눈 관리 STICKER 색상은 발주 담당자와 협의 하여 결정한다. (2) 덕트의 눈 관리 STICKER 의 색상은 아래표의 기준에 따른다. ¦ 덕트 유체명 ¦ STICKER 색상 ¦ STICKER 색상 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ACID EXHAUST ¦ 파랑색 PANTONE 072C ¦ ACID SIZE 실명제 시공자 FROM 배워지 부과 물자 TO ¦ ¦ ¦ HEAT/GEN. EXHAUST ¦ 초록색 PANTONE 361C ¦ H/G 실명제 SIZE 사람 FROM 작업자 부착일자 TO ¦ ¦ ¦ ORGANIC EXHAUST ¦ 분홍색 PANTONE 199 C ¦ ORG SIZE 실명제 시공자 FROM 비타 적절히 TO ¦ ¦ ¦ EMERGENCY EXHAUST ¦ 회색 PANTONE 173-8 C ¦ EMER' SIZE 실명제 시행자 FROM 책임자 부각없지 년 TO 부하지 ¦ ¦ ¦ CABINET EXHAUST ¦ 빨강색 PANTONE 1795 C ¦ CABINET SIZE 실명제 시행자 FROM 책임자 부각없지 TO ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ALKALI EXHAUST ¦ 연적색 PANTONE 7417 C ¦ ALK SIZE 실명제 사용자 FROM 책임자 석실의 TO ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DRY EXHAUST ¦ 노랑색 PANTONE YELLOW C ¦ DRY SIZE 실명제 FROM 시공부 부터빌라 년 일 TO 무척자 ¦ ¦ ¦ PFC EXHAUST ¦ 파랑색 PANTONE 072C ¦ PFC SIZE 실명제 비교자 FROM 하남자 TO ¦ ¦ ¦ HVAC FA, SA, RA, OA, EA ¦ 흰색 ¦ SA SIZE 실명제 시공사 FROM 서비자 부착물자 TO 점차 ¦ ¦ * 상기표에 없는 덕트 LINE 의 눈 관리 STICKER 색상은 발주 담당자와 협의 하여 결정한다. 1.2 눈 관리 STICKER 부착 기준 1.2.1 배관(덕트)의 표식 (1) 배관(덕트)이 머리 상부에 있을 때는 배관 하부에 부착하며, 배관이 머리 하부에 있을 때는 배관(덕트) 상부에 부착하여야 한다. (2) 배관(덕트)이 교차로 인하여 표식이 알아보기 힘들 때에는 상황에 맞게 추가 부착하도록 한다. (3) PIPE RACK 에 고정, 설치 되는 배관(덕트)에 부착하는 눈 관리 STIKER 의 위치는 PIPE RACK 과 RACK 사이의 센터에 견고하게 부착하도록 한다. ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장비 연결부 ¦ 1m EQUIPMENT ¦ 1m 이내 ¦ ¦ 수평 & 수직 ¦ 5m (1/4/6 1/4A 卡 ¦ 수평, 수직거리 5m 간격 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 곡관부 ¦ 1m Lim ¦ 굴곡지점 1m 이내 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관말부 ¦ 1m 트 ¦ 관말에서 1m 이내 ¦ ¦ 밸브 및 플랜지 ¦ 1m 1m ¦ 1m 이내 ¦ ¦ 벽체 관통부 ¦ 1m 1m ¦ 관통부 전·후 1m 이내 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 눈 관리 STICKER 방향 ¦ �� 4 �� 상/하향 Sticker 수평방향 Sticker 1. 입상의 경우 이름표 위에 화살표가 위치하며, 이름표는 글자가 똑바로 서도록 할 것 2. 횡주의 경우 이름표 오른쪽에 화살표 위치. 이름표는 운용 시 인동선에서 눈관리가 가장 잘 보이는 위치에서 글자가 똑바로 서도록 할 것. ¦ ¦ 1.2.2 용접 및 융착의 눈관리 표식 작업 품질 효율적 관리를 위하여 추적 및 식별관리 필요, 용접 및 융착 등 Joint 부위, 외부 공장 및 현장 검사점 강화를 위하여 식별관리, 공장은 하얀색 / 현장은 노란색 실명제 구분 1.2.3 기타의 표식 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 배관(덕트)표식 이외의 안전표식 및 수송표식 등에 대한 표식은 발주 담당자의 지시에 의한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
ace8fb32-5b41-4ccc-bba3-d1f06b376bc2 | HV-A00-000191 APPENDIX-I (눈관리 STICKER)_240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00191 APPENDIX-I ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 별첨.1 H-VAC 배관 SIZE 별 Sticker 분류 표준 Table ¦ No ¦ 배관 Size ¦ Sticker Size (가로 x 세로) ¦ 장비명 기입란 Size (가로 x 세로) ¦ 화살표 Size (가로 x 세로) ¦ 글씨 Size ¦ 글씨체 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1/4" ~ 1/2" ¦ 60mm X 10mm ¦ 18mm X 6mm ¦ 14mm X 6mm ¦ 24 Point ¦ Arial Bold ¦ 테두리 1pt ¦ ¦ 2 ¦ 3/4" ~ 1" ¦ 76mm X 20mm ¦ 20.5mm X 11.5mm ¦ 14mm X 12mm ¦ 32 Point ¦ Arial Bold ¦ 테두리 1pt ¦ ¦ 3 ¦ 1 1/4" ~ 2" ¦ 127mm X 25mm ¦ 39.5mm X 16.5mm ¦ 18mm X 11mm ¦ 34 Point ¦ Arial Bold ¦ 테두리 1pt ¦ ¦ 4 ¦ 40A, 25A ¦ 127mm X 25mm ¦ 39.5mm X 16.5mm ¦ 18mm X 11mm ¦ 34 Point ¦ Arial Bold ¦ 테두리 1pt ¦ ¦ 5 ¦ 2 1/2" ~ 4" ¦ 203mm X 38mm ¦ 59.5mm X 29.5mm ¦ 38mm X 23mm ¦ 54 Point ¦ Arial Bold ¦ 테두리 1pt ¦ ¦ 6 ¦ 5" ~ 8" ¦ 254mm X 51mm ¦ 62.5mm X 36.5mm ¦ 47mm X 31mm ¦ 78 Point ¦ Arial Bold ¦ 테두리 1pt ¦ ¦ 7 ¦ 8" 초과 ¦ 305mm X 76mm ¦ 75 mm X 57mm ¦ 57mm X 46mm ¦ 100 Point ¦ Arial Bold ¦ 테두리 1pt ¦ - End of Document - SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
d031309e-a25d-4bdb-a82b-817ce9ed66ae | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 공조배관공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
f17b826a-551d-418a-b2bb-352d0ce2a28f | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
23c14ed3-82eb-4f68-9db8-908befb5bb95 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.일반사항 1.1 1.2 1.3 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 냉수(CHS/R), 냉각수(CWS/R), 온수(HWS/R), 재활용온수(RHWS/RHWR), 증기(SS/SR), 재활용수(NPW), 재이용수(RW), 공업용수(IW-CT 보급수, UPW 보급수)등의 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준시방서" 및, 1.3 항 참 조표준"을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 계측기 및 기타 (5) 관의 접합 (6) 배관 용접 (7) 시험 및 검사 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 보온공사 1.2.3 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.4. 플랜지 체결공사 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS B 0052 용접 기호 KS B 0106 용접 용어 KS B 0222 관용 테이퍼 나사 KS B 0816 침투 탐상 시험방법 및 지시모양의 분류 KS B 0845 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험방법 KS B 0885 수동 용접 기술검점에 있어서의 시험방법 및 판정기준 KS B 0888 배관 용접부의 비파괴 시험방법 KS B 0896 강 용접부의 초음파 탐상 시험방법 및 시험결과 의 등급 분류 방법 KS B 1501 철강제 관 플랜지의 압력 단계 KS B 1503 강제 용접식 관 플랜지 KS B 1506 스테인리스 강제 용접식 플랜지 KS B 1511 철강제 관 플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차 KS B 1519 관 플랜지의 개스킷 자리 치수 KS B 1531 나사식 가단 주철제 관 이음쇠 KS B 1532 나사식 배수관 이음쇠 KS B 1533 나사식 강관제 관 이음쇠 KS B 1536 벨로스형 신축관 이음 KS B 1543 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
f0800a64-d8c9-41af-98df-7c48ed031e2e | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 2 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1546 ¦ 폴리에틸렌 관 이음쇠 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 2301 ¦ 청동 밸브 ¦ ¦ KS B 2308 ¦ 볼 밸브 ¦ ¦ KS B 2332 ¦ 제수 밸브 ¦ ¦ KS B 2333 ¦ 버터플라이 밸브 ¦ ¦ KS B 2350 ¦ 주철 밸브 ¦ ¦ KS B 2361 ¦ 주강 플랜지형 밸브 ¦ ¦ KS B 2373 ¦ 물용 자동 공기 배출 밸브 ¦ ¦ KS B 2813 ¦ 웨이퍼형 고무붙이 버터플라이 밸브 ¦ ¦ KS B 5302 ¦ 유리제 온도계(전체 담금) ¦ ¦ KS B 5305 ¦ 부르동관 압력계 ¦ ¦ KS C 9602 ¦ 교류 아크 용접기 ¦ ¦ KS C 9605 ¦ 정류기식 직류 아크 용접기 ¦ ¦ KS C 9607 ¦ 용접봉 홀더 ¦ ¦ KS D 0237 ¦ 스테인리스강 용접부의 방사선 투과 검사 방법 ¦ ¦ KS D 3507 ¦ 일반 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 3515 ¦ 용접 구조용 압연 강재 ¦ ¦ KS D 3562 ¦ 압력 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 3576 ¦ 배관용 스테인리스 강관 ¦ ¦ KS D 3583 ¦ 배관용 아크 용접 탄소강 강관 ¦ ¦ KS D 3696 ¦ 용접용 스테인리스강 선재 ¦ ¦ KS D 7004 ¦ 연강용 피복 아크 용접봉 ¦ ¦ KS D 7006 ¦ 고장력 강용 피복 아크 용접봉 ¦ ¦ KS M 3404 ¦ 일반용 경질 폴리염화비닐관 ¦ ¦ KS M 3410 ¦ 배수용 경질 염화비닐 이음관 ¦ ¦ KS M 6617 ¦ 방진 고무용 고무 재료 ¦ 1.3.2 국제규격 ASME B31.3- Process Piping, 최신판 -. Chapter VI- Inspection, Examination, and Testing (of Normal Fluid Service) -. Chapter VIII- Piping for Category M Fluid Service - · Chapter IX- High Pressure Piping -. Chapter X- High Purity Piping 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재 공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재 공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산 자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재(외부 제작 배관 등 포함) 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여확인 을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
ba6e1862-fe0f-4ff5-93d0-ec9e816c0b2a | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 품질보증 1.5.1 용접공의 자격 (1) 용접공은 관재의 각종 재료에 관련된 시공사의 용접사 기량 확인 시험에 합격한 자로 한다. (2) 시공자 품질담당자는 용접작업 지침서를 제출하여 발주 담당자의 승인을 받아야 한다. (3) 용접사 기량 확인 시험은 체크시트에 의거하여 자체 육안검사(Visual Test)를 진행하여 합·불 판정을 한다. (4) 합격된 시편에 한하여 방사선 투과 검사(Radiographic Test)를 의뢰하며, 결과 를 발주 담당자에 게 보고한다. (5) 용접사 기량 확인 시험 방법 ① 1 차 용접사 테스트를 실시하여 자격요건을 확인한다. 테스트 항목은 아래와 같다. -. BEAD 검사 -. UNDERCUT 검사 -. OVERLAP 상태 검사 -. BACK BEAD 검사 -. 용입 부족 검사 -. 용접 후 배관 각도 검사 -. CRACK 검사 ② 1 차 용접사 테스트 합격자에 한하여 방사선 투과 검사를 의뢰하고, 합격자에 한하여 용접 작업 에 투입될 수 있도록 한다 (6) 판정 판정은 당 프로젝트 시공사 용접기술자 품질담당자가 방사선 투과 검사 결과 를 근거로 판정하고 합격자에게는 CERTIFICATE 를 발급하여 인정토록 하며, 관리대장을 정리하여 관리한다. 1.5.2 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우에는 반드시 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가 열범위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작부위에 예열한다.) (2) 용접중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 (10m/s 이상 강하게) 부는 곳에서 용접을 하여서는 안된 다. 단, 날씨 등의 영향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 하고 부득이 옥외에 보관시에는 침수가 안되는 장소에 구획을 정해 관리하고 이 물질등이 유입되지 않도록 조치를 취해야한다. 1.6.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.6.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6.4 모서리와 끝부분의 손상 방지하고 배관, SPOOL 및 부속기기의 표면에 이물질이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 하여야 한다. 1.7 보온공사 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다 1.8 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장.방청 및 부식공사' 기준에 따른다 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
983d7b75-3ffe-4fc2-a17f-2ca178984c8e | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. 2.2 배관재료 2.2.1 유체별 배관 사양 ¦ 분 류 ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R), 냉각수(CW-S/R), 온수(HWS/R), 장비 배수 (CD), 재이용수(RW), 공업용수(IW -CT 보급수, UPW 보급수), 2 차 Scrubber 보급수(NPW) ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R), 냉각수(CW-S/R), 온수(HWS/R), 장비 배수 (CD), 재이용수(RW), 공업용수(IW -CT 보급수, UPW 보급수), 2 차 Scrubber 보급수(NPW) ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R), 냉각수(CW-S/R), 온수(HWS/R), 장비 배수 (CD), 재이용수(RW), 공업용수(IW -CT 보급수, UPW 보급수), 2 차 Scrubber 보급수(NPW) ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R), 냉각수(CW-S/R), 온수(HWS/R), 장비 배수 (CD), 재이용수(RW), 공업용수(IW -CT 보급수, UPW 보급수), 2 차 Scrubber 보급수(NPW) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 10kg/cm2. G 이하 (Note 1) ¦ 10kg/cm2. G 이하 (Note 1) ¦ 10kg/cm2. G 이하 (Note 1) ¦ 20kg/cm2. G (Note 1) ¦ ¦ 온도 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ ¦ 크기 ¦ 15A ~ 40A ¦ 50A ~ 600A ¦ 600A above ¦ 좌동 ¦ ¦ PIPE ¦ SPP, KS D 3507, ERW PE, GALV. THK : STD. ¦ SPP, KS D 3507, ERW BE, GALV. THK : STD. · ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A ~1,200A : 9.5T 1,300A~1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ 좌동 ¦ ¦ FITTINGS ¦ SPP, KS B 1533 BW or SCR'D GALV. ¦ SPP, KS B 1543, BW GALV. ¦ SPW 400, KS D 3583, BW GALV. ¦ 좌동 ¦ ¦ FLANGE ¦ KS 10K, SS275, KS B 1503, SO, FF KS 10K, SS275, KS B 1503, SO, RF KS 20K, SS275, KS B 1503, SO, RF ¦ KS 10K, SS275, KS B 1503, SO, FF KS 10K, SS275, KS B 1503, SO, RF KS 20K, SS275, KS B 1503, SO, RF ¦ ¦ ¦ ¦ GASKET ¦ (백강관)KS 10K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, FF or (STS)KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, FF (백강관)KS 20K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, RF or (STS)KS 20K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ (백강관)KS 10K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, FF or (STS)KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, FF (백강관)KS 20K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, RF or (STS)KS 20K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ (백강관)KS 10K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, FF or (STS)KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, FF (백강관)KS 20K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, RF or (STS)KS 20K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ (백강관)KS 10K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, FF or (STS)KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, FF (백강관)KS 20K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, RF or (STS)KS 20K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ ¦ GATE VALVE ¦ KS 10K, KS B 2301, SCR'D, BRONZE ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BB. OS&Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BB. OS&Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ ¦ ¦ BUTTERFLY VALVE ¦ - ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350,FLG'D,FF,BB. OS&Y *300A(12")aboveGEAROPER. EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350,FLG'D,FF,BB. OS&Y *300A(12")aboveGEAROPER. EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS20K, GC200, EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ ¦ GLOBE VALVE ¦ KS 10K, KS B 2301, SCR'D, BRONZE ¦ KS 10K, GC200/STS304+EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 10K, GC200/STS304+EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ ¦ ¦ CHECK VALVE ¦ KS 10K, KS B 2301, SCR'D, BRONZE, BC. LIFT ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BC. SWING KS 20K, GC200, KS B 2350, FLG'D, RF, BC. HAMMERLESS TYPE ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BC. SWING KS 20K, GC200, KS B 2350, FLG'D, RF, BC. HAMMERLESS TYPE ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BC. SWING KS 20K, GC200, KS B 2350, FLG'D, RF, BC. HAMMERLESS TYPE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
bdeecbb8-50ad-4e75-aaea-028ebdb97948 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Y-TYPE STRAINER ¦ KS 10K, GC200/SS304 SCR'D ¦ KS 10K, GC200/SS304 FLG'D FF KS 20K, GC200/SS304 FLG'D RF ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ BALL VALVE ¦ KS 10K, BC6/C3604+PTFE PT, F.BORE, LEVER OPER. ¦ KS 10K, BC6/C3604+PTFE PT, F.BORE, LEVER OPER. KSB 2308 (드레인용) ¦ ¦ Note 1) By-Pass ASS'Y 중 By-Pass Valve & Flange 는 Pressure Rating 20K 이상 적용 (단, DCC By-Pass ASS'Y 에 적용되는 Butterfly Valve & Flange Pressure Rating 16K 적용) 20:옥외배관의 Butterfy/sfawe.Klaystame Make 구적의 동등품 이상·적용. ¦ 분 류 ¦ 분 류 ¦ 증기(SS(1K, 2K, 3K, 6K)), 증기응축수(SR(1K, 2K, 3K, 6K)) ¦ 증기(SS(1K, 2K, 3K, 6K)), 증기응축수(SR(1K, 2K, 3K, 6K)) ¦ 증기(SS(1K, 2K, 3K, 6K)), 증기응축수(SR(1K, 2K, 3K, 6K)) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 압 력 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ ¦ 온 도 ¦ 온 도 ¦ 200°C 이하 ¦ 200°C 이하 ¦ 200°C 이하 ¦ ¦ 크 기 ¦ 크 기 ¦ 15A ~ 40A ¦ 50A ~ 550A ¦ 550A above ¦ ¦ PIPE ¦ 5 kg/cm2.G 이하 ¦ SPP, KS D 3507, ERW PE, THK : STD. ¦ SPP, KS D 3507, ERW BE, THK : STD. ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW, BE, 600A ~ 1,200A : 9.5T ¦ ¦ PIPE ¦ 6 ~ 10 kg/cm2.G ¦ SPPS380, KS D 3562, ERW PE, #40 ¦ SPPS380, KS D 3562, ERW BE, #40 ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW, BE, #40 600A ~ 850A : 15.9T 900A : 19.05T ¦ ¦ FITTINGS ¦ 5 kg/cm2.G 이하 ¦ SPP, KS D 1522, BW ¦ SPP, KS D 1522, BW ¦ SPW 400, KS D 3583, BW ¦ ¦ FITTINGS ¦ 6 ~ 10 kg/cm2.G ¦ SPPS380, KS D 1522, SW ¦ SPPS380, KS D 1522, SW ¦ SPW 400, KS D 3583, BW ¦ ¦ FLANGE ¦ FLANGE ¦ KS 10K, SS275, KS B 1503, SO, FF ¦ KS 10K, SS275, KS B 1503, SO, FF ¦ KS 10K, SS275, KS B 1503, SO, FF ¦ ¦ GASKET ¦ GASKET ¦ KS 10K, Spiral Wound(Graphite Filler/CS Outerring), FF, 3.2THK ¦ KS 10K, Spiral Wound(Graphite Filler/CS Outerring), FF, 3.2THK ¦ KS 10K, Spiral Wound(Graphite Filler/CS Outerring), FF, 3.2THK ¦ ¦ GATE VALVE ¦ GATE VALVE ¦ KS 10K, SFVC2A/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ ¦ BUTTERFLY VALVE ¦ BUTTERFLY VALVE ¦ - ¦ KS 16K 10K, SCPH2/13Cr+RTFE, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 16K 10K, SCPH2/13Cr+RTFE, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ ¦ GLOBE VALVE ¦ GLOBE VALVE ¦ KS 10K, SFVC2A/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ ¦ CHECK VALVE ¦ CHECK VALVE ¦ KS 10K, SFVC2A/13Cr, FLG'D, FF, BC. LIFT ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ ¦ Y-TYPE STRAINER ¦ Y-TYPE STRAINER ¦ KS 10K, SCPH2/SS316L, FLG'D, FF ¦ KS 10K, SCPH2/SS316L, FLG'D, FF ¦ KS 10K, SCPH2/SS316L, FLG'D, FF ¦ Note 1) Pressure 5 kg/cm2.G 초과 구간의 Butterfly Valve : 이중 편심 Valve 적용 2) Steam Header(W/Condensate) Butterfly Valve : 10K 이중 편심 Valve Double 적용 3) Steam PRV 전 Butterfly Valve : 10K 이중 편심 Valve 적용 4) 옥외배관의 Butterly Valve:KeystoneValve 규격의 동등품 이상적용 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
544dcc02-2b97-4f92-8f6d-7971eba05a74 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.2.2 슬리브(SLEEVE) (1) 슬리브 구경은 원칙적으로 관의 외경(보온된 것은 보온피복 외경) 보다 2 단계 큰 사이즈로 하 고 이종관의 접촉 또는 연결 부속에 절연 조치를 한다. (2) 벽, 바닥 등을 관통하는 곳에 KS D 3507(일반배관용탄소강관), KS D 3506(용융아연도금강판 및 강대) 재질의 슬리브를 설치 한다. 2.3 접합재료 2.3.1 접합재료의 종류 및 규격은 다음 표에 따른다. ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 플랜지 접합 ¦ 개스킷 ¦ '2.2.1 유체별 배관 사양' GASKET 기준에 따른다. ¦ ¦ 용접 접합 ¦ 용접봉 ¦ 탄소 강관의(아크용접) : KS D 7004(연강용 피복 아크 용접봉)로 하고 그 용도에 적합한 것으로 탄소 강관의(TIG 용접) : KS B ISO 14341 (연강 및 저합금강용 티그 용접봉 및 와이어)로 하고 그 용도에 적합한 것으로 한다. 스테인리스 강관의(TIG 용접 : 그 용도에 적합한 것으로 한다. ¦ 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은 너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. (6) 옥상/옥외 설비 체결부(STS 강관, 탄소 강관 및 장비)의 고정용으로 사용하는 볼트, 너트는 재 질에 따라 STS 볼트/너트, GEOMET 도금 볼트/너트를 사용한다 2.3.3 용접기 (1) 용접전원은 필요한 전류용량과 용접에 적합한 전기적 특성을 가지며, 또한 출력을 원활히 조 절 할 수 있는 것이어야 한다. (2) 용접기는 안정된 아크를 발생시키고 필요한 전류를 간단, 정확, 연속적으로 조정할 수 있으며 양호한 용접을 할 수 있는 것이어야 한다. (3) 용접기에는 사고방지를 위한 전격 방지장치를 부착하여야 한다. 2.3.4 용접봉 홀더 용접기 홀더는 KS C 9607(용접봉 홀더)에 적합한 것이어야 하며, 불량한 홀더 사용으로 감전 및 용접봉과 의 접촉불량을 유발하여 홀더가 과열되는 일이 있어서는 안된다. 2.3.5 용접봉 (1) 용접봉은 용접조건(강재의 종류, 관두께 및 종류 등)에 따라 적합한 것을 사용하여야 한다. (2) 이물질이 묻어 있거나 손상된 용접봉을 사용하여서는 안된다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
792267d8-9031-4874-8ee5-e0103b479ff4 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (3) 용접봉의 종류 및 규격은 용접작업지침서에 명기하여 발주담당자의 승인을 받아야 한다. 2.4 지지철물 2.4.1 일반사항 (1) 관의 신축, 동요 및 하중 등에 견딜 수 있는 것으로 관경 또는 관의 재질에 따라 지지강도를 갖는 것으로 하고, 진동 전달을 막을 필요가 있을 때는 방진재가 붙은 것으로 한다. (2) SUPPORT 부재의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재)을 사용하며, 배관의 TRUNNION 부 재는 받쳐지는 배관과 동일한 재질을 사용한다. (3) 모든 BOLT 및 NUT 는 KS B 1002 및 KS B 1012 의 HEXAGON TYPE 을 사용한다. 2.4.2 행거 철물 및 입상관 지지 철물 행거 지지철물은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 철제품으로 하고 관의 지지 간격에 따른 관, 내용물 및 피복의 전 하중을 지지할 수 있는 구조 및 강도가 있는 것으로 한다. 2.4.3 관 고정 철물 관경에 적합한 철제품으로 하고 배관의 신축에 따라 생기는 응력 또는 수격 등으로 인해 진동이 발생하지 않고, 관이 어느 방향으로도 움직이지 않는 강도를 가진 구조로 한다. 2.4.4 관 공통 지지 철물 다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에 사용되는 공통 지지 철물은 관과 내용물 및 피복의 총 중 량을 지지하는데 충분한 구조 및 강도를 갖는 것으로 한다. 2.4.5 방진 지지 철물 진동전달을 방지할 필요가 있는 곳에 사용하는 지지 철물은 행거 철물 및 지지 철물에 방진고무 등을 넣어 충분한 방진성과 강도가 있는 KS B 1561(방진 스프링 행거), KS B 1562(방진고무 마운 트), KS B 1563(방진스프링 마운트) 규격에 적합한 것으로 한다. 2.5 계측 및 기타 2.5.1 압력계, 진공계 (1) 압력계, 진공계는 KS B 5305(부르동관 압력계)에 따르며, 측정하는 유체의 종류 및 설치 장소 에 적합한 것으로 하고 반드시 도면에 표기된 위치에 설치 및 한다. 설치 전에 시공상세도면 으로 발주 담당자와 설치 위치를 협의 한다. (2) 증기용은 콕 부착 위치에 사이폰관을 부착하며, 사이폰관 전단에 블록밸브를 설치한다. (3) 최고 눈금은 최고 사용압력의 1.5 배 이상, 진공측 눈금은 0.1MPa 로 한다. (4) 압력계는 오일충만식 압력계를 사용한다. 2.5.2 온도계 KS B 5235(증기압식 지시온도계)에 의한 부르동관 팽창식 원형 지시계 및 KS B 5302(유리제 온도계[ 전체담금]) 또는 KS B ISO 1771(이중관 일반용 온도계)에 준하는 재료, 구조 및 성능을 가진 원형 온도계로 하고, 최고 눈금은 최고 사용온도의 1.5 배로 한다. 또한 정밀도를 요하지 않으면 온도계 교체를 위해 온도계용 웰을 사용한다. 3. 시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 관은 배관길이를 정확히 측정한 후 관경을 축소시키지 않는 공구를 사용하며, 관 축에 대하여 직 각으로 절단하고 관 내·외면의 덧살 및 그을 음 등이 없도록 다듬질한다. (2) 관을 잇기 전에 내부를 점검하여 이물질이 없는지를 확인한 후 금속칩 및 먼지를 깨끗이 닦 아 낸다. (3) 이종 금속이 접합 및 접촉되는 부분은 별도의 표기가 없더라도 항상 절연을 하여야 한다. (4) 절연플랜지 및 절연유니온은 피복부 등의 절연재가 손상되지 않도록 하여야 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
198a31f0-6420-44b1-b798-5485e74e0686 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (5) 모든 배관은 이경관을 접속할 때 레듀서를 사용하여야 하고, 수평 주관에는 편심레듀서를 사 용하여 공기 및 응축수가 정체되지 않도록 시공하여야 한다. 지 지대가 같은 레벨일 경우 편심이 상부로 가게한 후 Vent 를 설치할 수 있도록 한다. (6) 배관, 연결부위 및 연결된 장비에 응력을 주지 않고 배관이 팽창 수축할 수 있도록 펌프 흡입 및 토출측 입상배관 등을 지지하여야 한다. (7) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업 등에 지장이 없도록 여유 공간을 두고 배관하여야 한다. (8) 배관은 질서정연하게 배열하고 공기빼기, 배수 등을 고려하여 기울기를 주어야 한다. (9) 밸브는 현장 여건에 따라 협의 후 변경 될수 있다. (밸브 조작 및 개폐여부 확인이 어려운 경우에는 CAT WALK 설치 또는 체인타입 등을 발주 담당자와 협의 하여 유지관리에 지장이 없도록 설치한다.) (10) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업등에 지장이 없도록 여유 공간을 300mm 두고 작업 한다. ![image](/image/placeholder) 300 300 300 (11) 모든 용접부는 작업완료 후 작업 실명제를 부착한다. 3.1.2 배관 준비 (1) 위치의 결정 시공에 앞서 모든 배관에 대하여 다른 배관과 의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요 기울기, 슬리 브의 위치, 향후 보수 및 배관교체 등 기타 관련 사항들을 고려하여 배관 위치를 정확히 결정 한다. (2) 배관 피트, 거푸집 및 슬리브의 고정 콘크리트의 바닥 및 벽 등에 매설할 배관 또는 관통하는 배관에 대해서는 콘크리트 타설전에 충분히 강도가 있는 거푸집 또는 슬리브 등을 소정의 위치에 장착하여 CORE(구멍뚫기)공사는 가급적 피하도록 한다. (3) 지지철물의 고정 천장 및 벽에 고정하는 인서트 및 지지철물은 건축공사의 진행에 따라 지체없이 소정의 위치 에 정확하게 부착되도록 한다. 3.1.3 배관 설치 기준 (1) 도면상의 누락이나 불분명한 사항 혹은 변경사항은 반드시 발주 담당자의 사전승인 및 지시 를 받아 시공하여야 한다. (2) 밸브의 사용구분에 대해서는 설계도면 또는 '2.2 배관재료'에 따른다. (3) 배관에 FLANGE 를 붙이는 것은 최소한으로 줄이고 도면에 기입되지 않은 것이 배관 공사상 FLANGE 설치를 필요로 생각되는 경우는 발주 담당자와 협의 하여 FLANGE 설치 여부를 결정 토록 한다. (4) 배관 LINE 의 내압 기밀 TEST 를 장치마다 행할 경우는 BLIND PATCH(맹판) 또는 Cap 을 사용해야 한다. (5) 내압 TEST 에 사용한 GASKET 은 TEST 이외에 재사용하여서는 안된다. (6) 매설배관과 지상배관과 의 경계는 지상높이 30cm 부분을 경계로 구분한다. (7) 맞대기 용접(BUTT WELD) 연결이 요구되는 자재는 BEVEL END 로 공급하여야 하며, BEVEL END SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
f21171e3-0a83-4e12-a053-10f5a5776a3b | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 로 공급되지 않거나 PIPE 등을 절단하여 사용할 때는 절단면을 현장에서 BEVELING 하여야 한 다. (8) 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (9) 방화구획 관통부에서 배관 용접부를 1m 이상 이격하여야 한다. (단, 1m 이내에 용접부가 불가피할 경우 발주 담당자의 승인을 받아야 한다.) (10) 수배관은 유체흐름 방향으로 균등한 기울기 또는 상향기울기로 시공하며, 역기울기 및 공기차 기 등 순환을 저해 할 우려가 없도록 시공하여야 한다. (11) 진동이 있는 기기의 드레인 배관은 배수관에 연결 시 진동이 차단되도록 시공하여야 한다. (12) 증기 및 증기 응축수배관의 지관은 반드시 주관의 상부에서 분기하여야 한다. (13) 배관의 플랜지, 용접 접합부는 용접 및 유지보수에 지장이 없도록 PIPE RACK 으로부터 이격하 여야 한다. (14) 상시 드레인이 필요한 배관은 집수정 및 FLOOR DRAIN 으로 유도하여야 한다. (15) 배관 접합 시 각 배관의 seam 은 30°(최소거리 100mm) 이상 엇갈리게 접합한다. 단, 배관의 둘레가 외경이 400A 미만일 경우는 Seam 간 이격거리를 90° 이상으로 적용한다. (16) 압력계, 온도계 등의 계기류는 점검자의 동선에서 확인이 가능 하도록 한다 (17) Flexible Joint 설치방법은 첨부-3 의 기준을 적용한다. 3.1.4 금긋기 작업 흠집을 내면 못쓰게 되는 재료에는 정, 각인, 센터 펀치 등을 사용해서는 안된다. 3.1.5 배관 설치 기준 (1) 관의 절단 ① 관의 배관 길이를 정확하게 잰 후 축선에 직각이 되도록 절단하고, 절단 시 관경이 축소되거 나 도금 또는 도복강재의 칠이 벗겨질 수 있는 절단기기 및 공구류 등은 사용하지 않는다. ② 주관과 일정한 각도를 가지고 접합하는 관 끝은 절단 각도에 주의 해서 절단한다. ③ 소재의 절단면은 지정한 것 이외에는 축과 수직으로 한다. ④ 절단면에 요철, 홈, 슬래그의 부착 등이 있을 때에는 수정하거나 떨어내어야 한다. ⑤ PIPE 는 지정된 PIPE CUTTER 를 사용하여야 하며, 절단 내면을 깨끗이 처리하여야 한다. (2) 절단부위의 처리 다듬질한다. 모든 관의 절단부위는 매끈하게 축선과 직각으로 평면이 되도록 3.1.6 나사내기 (1) PIPE 에 가공하는 나사는 PT(Pipe Threaded)나사로 한다. 필요 할 경우 발주 담당자의 승인을 받아 KS B 0203 관용 TAPER 나사로 할 수도 있다. (2) 나사접속은 원칙적으로 SEAL TAPE 을 사용하여야 한다. (3) 나사접속 후 SEAL 용접을 행하는 것은 윤활재, SEAL TAPE 을 사용하지 말 것. (4) SCREWED FITTING 의 끼우는 길이는 규정된 길이로 하고, 나사접속 후 나사부에 여분의 나사 가 2 산 또는 3 산으로 한다. (5) 싸이폰밸브와 압력게이지 설치시 싸이폰밸브 파손 우려가 있어, 육안으로 확인하여 Leak 가 없 도록 조여야한다. 3.1.7 교정작업 소재 또는 조립된 부재의 변형은 각 공정에서 재질을 손상하지 않도록 교정한다. 3.1.8 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물질 을 제거한다. ② 이음부는 먼저 마찰면을 밀착시킨 후 볼트로 조인다. ③ 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 이음부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗 하게 제거한 후 조립한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
4861a91f-3c18-42fe-ad0e-4e024a0465f1 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유 체의 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 해당볼트만 반대로 체결할 수 있도록 한다.) (2) 볼트 조이기 ① 플랜지체결은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'에 의한다. ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~ 체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 재질의 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장 길이를 가져야 한다. ④ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체결 하여야 한다. ⑤ 볼트의 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'의 3.2.2 항을 참 조한다. 3.1.9 배관 BRANCH 적용 및 FITTING 사용 (1) 300A(12") 이하의 구경에서 SHORT RADIUS ELBOW 를 사용할 시 발주 담당자의 승인을 받고 사 용하여야 한다. (2) 증기 및 증기응축수 배관에는 필히 열팽창에 대비한 EXPANSION LOOP 나 SLIP JOINT, BALL JOINT 를 사용하여 신축을 흡수할 수 있어야 한다. (3) 증기 배관의 안전밸브(PSV) 및 위험을 초래할 수 있는 GAS VENT 등의 토출 배관은 옥외의 안전한 높이까지 연장하여 시공해야 하며, 옥외가 불가능할시 발주처 협의 후 결정한다. (4) 유체 수송용 50A(2") 이상 배관의 VENT 혹은 DRAIN POCKET 부분은 VENT 및 DRAIN VALVE 를 설치하여야 한다. 기체 수송용 배관에도 필요할 경우 DRAIN 을 설치한다. (5) 각종 구동체에 접속되어 있는 배관에는 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치하며 네오프렌 재질사용 시에는 KS M 6617(방진고무용 고무재료)로 성형한 타입을 사용한다. (성상, 온도, 압력조건 등에 따른 재질 및 타입은 설계도면에 따른다.) (6) FLEXIBLE CONNECTOR 는 운전 시 발생되는 순간 가진력에 의해 큰 변위가 발생되므로 CON- ROL ROD 와 BRACKET 을 설치하며, 진동에 의한 CONTROL ROD NUT 의 풀림을 방지를 위하 여 풀림방지너트 또는 이중 너트를 적용한다. 3.1.10 관내의 점검, 청소 및 배관 끝의 보호 (1) 모든 관은 접합하기 전 관 내부를 점검하고 이물질이 없는가를 확인한 후, 금속 부스러기 등 이 물질을 제거한다. (2) 배관작업을 마쳤을 때 또는 일시 배관작업을 중지할 때에는 배관 또는 밸브 끝을 플러그 및 캡 등으로 완전히 막아 이물질이 들어가지 않도록 한다. (3) 수압시험 후 관의 내부를 FLUSHING 하여야 한다. (4) 수압시험 후 관류수에 발생할 수 있는 수방대책(말단 마감 등)을 수립하여 시행한다 3.2 관의 접합 3.2.1 동종관의 접합 (1) 탄소 강관 및 스테인리스 강관 ① 나사이음 접합용 나사는 KS B 0222 에 준한다. 접합할 때의 숫나사부에 사용하는 밀봉테이프 또는 충전 재료 등은 가능한 소량으로 하고 굳은 페인트 및 퍼티 등은 사용하지 않는다. ② 플랜지 접합 Gasket 은 두께 3.5mm 이하(Spiral Wound Gasket 은 5.0mm 이하)의 것을 사용하고, 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 놓고 볼트를 균등하게 조인다. Gasket 의 양면에 굳은 페인트 및 퍼티 등을 사용해서는 안된다. 3.2.2 이종관의 접합 이종관의 접합은 절연 유니온, 절연플랜지 또는 절연볼트/너트/와셔 등을 사용하여 접합하여야 한다. 3.3 용접 공사 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
5188415c-523a-473b-9359-6e39a24be72a | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.3.1 일반사항 시공자는 용접 공사와 관련된 사항에 대해 용접작업지침서를 작성 후 발주 담당자의 승인을 받아 진행 하도록 한다. 3.3.2 재료 준비 (1) 끝가공 모양은 재질, 모양 또는 사용방법에 의해 정하는 것으로 한다. (2) 끝가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이한 경우에는 Hand Grinder 를 이용하여 가공 할 수 있다. 끝가공면을 매끈하고 정확하게 마감하고 끝가공면에 부착해 있는 슬래그는 완전히 제거하여야 한다. (3) 용접재료는 조심스럽게 취급하고 파손, 변질 및 녹이 발생한 것을 사용해서는 안된다. 3.3.3 모재의 청소 모재의 용접면은 용접하기 전에 녹, 스케일, 물기, 기름기, 슬래그, 도료 등 용접에 지장이 있는 것 들을 제거한다. 3.3.4 용접 시공 요령 용접의 일반적 사양 및 요령은 설계도면에 특별한 지시가 없는 한 다음에 따른다. (1) 용접봉의 재질에 따른 물질안전보건자료(MSDS)를 용접봉 보관함에 부착한다. (2) 용접시 가접 POINT 는 최소한 3~4 개 이상으로 하며 각 POINT 간의 최소거리는 10mm 이상이 되게 실시한다. (3) 용접부간 최소거리(양쪽 비드 내부)는 50mm 이상(소구경 부속의 경우 부품길이) 이격하여 열영 향부가 중복되지 않도록 하며, 중간에 단관이 설치되어서는 안되고 부득이하게 설치가 필요한 경우 발주 담당자와 협의 후 진행하여야 한다. (4) 현장내 용접은 TIG 용접을 원칙으로 한다. (5) 용접기와 그 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다. (6) 용접부는 결함이 없고 표면이 매끈하여야 한다. (7) 용접순서는 용접에 의한 변형 및 잔류응력이 작아지도록 정한다. (8) 용접작업 중에는 누전, 전격(��), 아크광 등에 의한 사고 또는 용융금속 아크 등에 의한 화 재 등을 방지하도록 조치하여야 한다. (9) 용접으로 유독가스가 발생할 우려가 있는 곳은 환기장치를 하여야 한다. (10) 어스선은 직접 피용접물에 나사 CLAMP 등으로 확실하게 설치하여야 하며, 용접 모재 1m 이 내 2 개소 체결을 원칙으로 한다. (11) 용접부의 초층(Root Pass) 용접 시 반드시 Back Bead 가 형성되어야 한다. (12) 우천, 강풍 등 때문에 용접에 지장이 있다고 볼 경우 원칙적으로 용접을 해서는 안된다. 단, 충분한 보호조치를 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할 수 있다. (13) 용접부위는 충분히 청소를 행하여 녹, PAINT, 수분, 토사 등의 부착이 없도록 한다. (14) 케이블이나 전력공급에 변화를 주는 경우 용접기 전원을 차단한다. (15) 시공자는 전격쇼크의 위험이 있으므로 용접을 시행하고 있는 모재에 일정한 간격을 유지하여 개인 안전에 주의 해야 한다. (16) 용접시 발생되는 아크나 자외선으로부터 몸을 보호할 수 있도록 개인 안전장구를 착용한 후 작업을 실시한다. (17) 배관 정렬작업시 어긋남이 발생하지 않도록 고정하며, 관의 각면을 수평계를 이용하여 골고루 맞 춘다. 비틀림 발생시 고무망치와 지그를 이용하여 정렬하며, 본용접시 충분한 퍼지 후 용 접을 실시 한다. (18) 배관의 FITTING 부 내부는 특히 용접봉의 떨어짐 등이 없도록 주의 하여 시공하고, 발생한 부 착물은 제거해야 한다. (19) 전기 및 계장 CABLE TRAY 부근에서 용접 또는 화기 작업 시에는 CABLE 을 손상하지 않도록 보호한 후 시행해야 한다. (20) 특수한 배관(수지계, 고무, 유기 등의 배관 및 라이닝관) 또는 방폭지역 내에서 용접 및 화기 작업 시에는 반드시 발주 담당자의 승인을 득한 후 화기, 충격 등에 대한 충분한 준비를 갖추 고 시행하여야 한다. (21) 배관 가공 및 종료 후 PURGE 하지 않을 경우는 먼지 및 오염물을 최소화하기 위해 끝단에 CAP 처리를 한다. (22) 모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우 용접 부위를 반드시 10°C 이상으로 예열 처리를 하여야 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
50dfa022-15a9-409a-be9e-619b898a2cb2 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 한다. (23) 보관용 용접 홀더는 FM PVC 케이스를 사용 한다. 3.3.5 홈내기 가공 (1) 홈내기 가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이한 경우에는 Hand Grinder 를 이용하여 가공 할 수 있다. 홈내기 면은 매끈하게 마무리하고 홈내기면에 부착되어 있는 찌꺼기는 완전하게 제거한다. (2) 용접작업에는 모재의 베벨각과 루트패스 간격 등에 현저한 오차가 없도록 하여야 한다. 3.3.6 용접공사의 종류 (1) 탄소 강관 용접 ① 아크 용접 -. 관의 맞대기 용접은 가 용접물을 3~4 개소 가용접하거나 클램프를 사용하여 관을 회전시키 면서 하향으로 용접한다. 관을 회전시킬 수 없을 경우에는 밑에서 위로 용접한다. 용접부 원주상에 가용접이 된 경우에는 가용접 위치에 도달하면 그라인더 등으로 가용접부 를 완전하게 갈아낸 후 본 용접을 행한다. .. 용접할 때에는 관의 변형을 교정하고, 관 끝에 지나친 구속을 주지 않는 정도로 정확히 거 치하여 가 용접을 최소한으로 한다. " 비드(Bead)의 덧살(Welding Reinforcement)은 모재면보다 낮아서는 안되며, 높이 여유치는 용접 후의 검사 용접 덧살 높이 규정으로 한다. -. 아크 용접은 용접부의 수축응력이나 용접변형을 적게 하기 위하여 용접열의 분포가 균등하 게 되도록 용접순서에 유의 하여야 한다. -. 용접은 각 층마다 슬래그, 스패터 등을 완전히 제거하고 청소한 뒤 실시한다. -. 양면 맞대기 용접인 경우에는 한쪽의 용접을 완료한 뒤 반대측을 측정하여 건전한 접층까 지 따낸 다음 용접하여야 한다. -. 굴곡 개소에 대한 용접은 그 각도에 따라 관 끝을 절단한 뒤 관 끝을 규정된 치수로 다듬 질한 다음에 실시한다. 중간에 절관을 사용하는 경우에도 이에 따른다. - 임시로 가용접한 뒤에는 즉시 본 용접하는 것을 원칙으로 하고 임시 고정 가용접만을 선행 · 하는 경우에는 연속 3 본 이내로 그쳐야 한다. 단, 구조물에 고정되어 있을 경우 협의 후 진 행한다. -. 용접후 급격한 냉각을 해서는 안되며, 필요한 경우 후열하여야 한다. -. 플랜지 용접은 플랜지면이 관에 직각이 되도록 맞추고 볼트구멍을 일치시켜서 3~4 개소가 용접한 후 본용접을 행한다. ② TIG Manual Welding -. 탄소 강관의 용접은 불활성 가스 용접 방식인 TIG 용접을 행한다. -. 원칙적으로 TIG 용접은 GAP 을 벌려 용접한다. -. 탄소 강관의 용접은 전극을 마이너스(-)에 접속하여야 한다. (2) 스테인리스 강관 용접 ① TIG Manual Welding -. 스테인리스 강관의 용접은 불활성 가스 용접 방식인 TIG 용접을 행하며, 내면을 불활성 가스 로 충전시켜 대기의 영향을 받지 않도록 한다. -. 원칙적으로 TIG 용접은 GAP 을 벌려 용접한다. -. 스테인리스 강관의 용접은 전극을 마이너스(-)에 접속하여야 한다. -. PURGE GAS 는 Ar, N2 둘 다 사용 가능하며, 사전에 발주 담당자와 현장여건에 맞는 가스 및 순도를 협의 하여 사용한다. 3.3.7 용접 후의 검사 (1) 용접부의 외관은 표면의 슬래그가 확실하게 제거되어야 하고 용접부의 외관은 목측(또는 필 요 시 측정공구에 의해서 측정)으로 보아 결과 는 다음과 같아야 한다. 관경두께의 차이에 의한 관 외면의 엇갈림 - h ≤ 0.5t, 최대 4mm 이하 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
4d0b2418-921a-4f09-8ec0-f84fe13b2760 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 13 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) h · 고압배관 15A ~ 125A : 0.5mm 이하 150A ~ 250A : 1.0mm 이하 300A ~ 600A : 1.5mm 이하 650A ~ 900A : 2.0mm 이하 1,000A ~ 1,350A : 3.0mm 이하 1,400A ~ 2,000A : 4.0mm 이하 UNDERCUT : 두께의 1/4T 이하 또는 1.0mm 이하 -. UNDERCUT 은 허용범위 내의 수치로 되어도 NOTCH 가 잔존하지 않도록 그라인더 등으로 평탄하게 사상 할 것. -. 사상 후에 관두께가 최저 두께 이하로 되지 않도록 할 것 -. 저온재, 고온재로서 사용하는 것은 UNDERCUT 인정하지 않음 OVERLAP : 90° 이하 (배관과 용접 BEAD 의 각) WELDING REINFORCEMENT(용접 덧살) 높이 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과 : 5.0mm 이하 내면에 흘러처짐(관두께별) 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과 : 5.0mm 이하 3.4 지지 및 고정 3.4.1 U-BOLT 및 U-BEND 및 HANGER ROD 및 Hole Size 에 대한 규격 (탄소 강관 및 스테인리스 강관) ¦ 관 경 ¦ Bolt 규격 ¦ Hole 규격(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15A~100A ¦ M10 ¦ 12 ¦ ¦ 125A~600A ¦ M12 ¦ 15 ¦ ¦ 600A 초과 ¦ M16 ¦ 18 ¦ 3.4.2 배관의 SUPPORT 배관의 SUPPORT 는 될 수 있는대로 공동 PIPE RACK 을 만들어 사용하며, 이는 STEEL STRUCT- URE DWG.를 기준 한다. 공동 PIPE RACK 에서 벗어나는 배관은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격 에 적합한 밴드형 파이프 행거로 HANGING 또는 바닥에서 TRUNNION 을 사용하여 받쳐주도 록 한다. 이때 CONTROL VALVE 등 추후 MAINTENANCE 로 해체가 필요한 부위는 TRUNNION PIPE 사이 에 FLANGE PLATE 를 만들어 해체에 대비하며, FLANGE 사이에 NEOPRENE PAD(20t)를 설치하고 보온이 필요한 배관은 FLANGE 까지 보온한다. 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
6ab363d4-d03a-41fd-91f0-5e4215f3c016 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 14 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트 (1) 배관의 지지 간격 배관의 지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며, 간격 및 개 소소는 설계도면에 명시되어 있지 않으면 아래의 표를 따른다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
e53bb53b-a603-4cde-b717-5bb540a5db05 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 15 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 배관 종류 및 관경 ¦ 최대 지지간격(mm) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 100A 이하 125A ~ 150A 200A ~ 250A 300A ~ 450A 500A 이상 ¦ 층별 2 개소 지지 6M 이상 8M 이상 10M 이상 12M 이상 14M 이상 단, 층당 최소 1 개소는 배관지지가 되어야 함 ¦ ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 20A (3/4") 이하 25A (1") ~ 40A (1.1/2") 50A (2") ~ 80A (3") 100A (4") ~ 150A (6") 200A (8") 이상 ¦ 1,800 2,000 3,000 4,000 5,000 ¦ ¦ ¦ 횡주배관 ¦ PVC PIPE 20A (3/4") 이하 25A (1") ~ 40A (1.1/2") 50A (2") ~ 80A (3") 100A (4") 125A (5") 이상 ¦ 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 ¦ ¦ * 배관 SHAFT 등과 같이 수평배관에서 입상배관으로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가보강을 하여야 한다. * 공통 PIPE RACK 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며 현장여건을 반영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다. * 지상층 배관 행거 고정 시 반드시 9m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것 ( 내진 설계 Guide Line 기준에 따른다. ) *Tray 를 이용하여 지지 한다. 단 설치가 불가능 할경우 하기 기준을 적용 PE 관 지지기준(단위:mm) (수도관-SDR 11 기준 / 압력관-SDR 15.5 기준) ¦ 오드 (°C) ¦ 구분 ¦ 2" ¦ 3" ¦ 4" ¦ 5" ¦ 6" ¦ 8" ¦ 10" ¦ 12" ¦ 14" ¦ 16" ¦ 18" ¦ 20" ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오드 (°C) ¦ 구분 ¦ 50A ¦ 80A ¦ 1A0 ¦ 1.5 A ¦ 1A0 ¦ 2A0 ¦ 2AO ¦ 30 A ¦ 30 A ¦ 4⌀ 0 A ¦ 4 0 A ¦ 5� 0 A ¦ ¦ 23°C ¦ 수도관 ¦ 900 ¦ 1150 ¦ 1400 ¦ 1600 ¦ 1750 ¦ 2090 ¦ 2370 ¦ 2620 ¦ 2820 ¦ 3000 ¦ 3180 ¦ 3350 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
cbf6754a-882b-4049-9c09-7a32336354c7 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 16 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 38°C ¦ (SDR11) ¦ 900 ¦ 1100 ¦ 1300 ¦ 1500 ¦ 1650 ¦ 1960 ¦ 2210 ¦ 2420 ¦ 2620 ¦ 2820 ¦ 2950 ¦ 3100 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 23°C ¦ 아려 과 (SDR15.5) ¦ 1020 ¦ 1270 ¦ 1450 ¦ 1600 ¦ 1730 ¦ 1980 ¦ 2190 ¦ 2370 ¦ 2520 ¦ 2650 ¦ 2750 ¦ 2850 ¦ ¦ 38°C ¦ 아려 과 (SDR15.5) ¦ 970 ¦ 1150 ¦ 1320 ¦ 1480 ¦ 1600 ¦ 1830 ¦ 2060 ¦ 2160 ¦ 2340 ¦ 2470 ¦ 2570 ¦ 2650 ¦ * 상기표의 PE(폴리에틸렌) 배관 재질에 따라 약간의 차이가 있으나 대체적으로 상기에 준함. PE 배관에서 수도관(SDR 11) 및 압력관(SDR 15.5) 이외의 배관 및 배관 주위의 온도 조건이 상기표와 상이한 경우 배관지지 간격 적용기준에 대하여 발주 담당자와 협의 후 승인 받아 공사를 수행하여야 한다. 공조, 위생, 덕트 DRAIN 배관 등에 적용 되는 PE 관에 적용 한다 (2) TRUNNION 의 규격 장비에서 나와 입상하는 배관이나 밸브류 하부에는 방진 지지대 또는 TRUNNION 을 설치하여 야 한다. ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ TRUNNION SIZE (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ TRUNNION SIZE (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 40 ¦ 350 ¦ 200 ¦ ¦ 65 ¦ 50 ¦ 400 ¦ 200 ¦ ¦ 80 ¦ 50 ¦ 450 ¦ 200 ¦ ¦ 100 ¦ 80 ¦ 500 ¦ 250 ¦ ¦ 125 ¦ 100 ¦ 550 ¦ 250 ¦ ¦ 150 ¦ 150 ¦ 600 ¦ 300 ¦ ¦ 200 ¦ 150 ¦ 650 ¦ 300 ¦ ¦ 250 ¦ 150 ¦ 700 ¦ 350 ¦ ¦ 300 ¦ 150 ¦ 750 ¦ 400 ¦ * 상기 표에서 벗어나는 SIZE 는 발주 담당자의 확인을 받은 후 작업한다. * PLATE 의 두께는 12mm 이상으로 적용한다 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
fb8d7e1e-5e99-46e9-a3f5-4abf8ab43ec3 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 17 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) Min. 50 D (TRUNNION) NEOPLENE PAD 20t 十 Min. 25 [그림] FLANGE PLATE, BASE PLATE 제작도 *MAINTENANCE 를 필요로 하는 부위의 TRUNNION FLANGE PLATE 설치는 아래의 그림 참조 ![image](/image/placeholder) 20K 10K 10K PG PG TG TG PAD 설치 Ⓡ 10K BY PASS PIPE > TRUNNION FLANGE PLATE NEOPRENE PAD SETTING BOLT BASE PLATE [그림] TRUNNION 설치 개념도 3.4.3 배관 방진 (1) 공동 PIPE RACK 은 진동이 건축 구조물에 전달되어서는 안되는 지역에서는 방진을 사용하여 PIPE RACK 과 건축 구조물의 진동 전달을 방지하여야 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
1af7eb20-ca77-47d4-a6b6-25d273f3cbb9 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 18 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) INSULATION PIPE PIPE SHOE SPRING RUBBER MOUNT ST'L BEAM or CHANNEL [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 수평배관 ![image](/image/placeholder) 입상배관 입상배관 방진 CLAMP 방진 CLAMP 입상관 방진 SPRING MOUNT 방진 ANCHOR �-형강 or H-BEAM �-형강 or H-BEAM [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 입상배관 (2) 방진은 전문 업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설치하여야 한다. 3.4.4 PIPE SHOE 보온 및 보냉이 필요한 배관에는 KS B 1527(파이프 서포트) 규격의 슬라이더형 PIPE SHOE 를 사용하며, 그 적용범위나 방법은 첨부-2 로 적용 한다. 3.5 배관의 변위 흡수장치 3.5.1 신축이음부를 통과 하는 배관 등은 쌍방의 건물에 생기는 최대 상대변위량을 흡수할 수 있는 배관의 횡성을 이용, 또는 변위 흡수관 이음쇠를 사용한다. 3.5.2 지반의 형상이 불안정하고 건축물과 지반 사이에 변위가 생길 우려가 있는 건축물 인입부의 배관 등에는 변위 흡수 조치를 행한다. 3.6 배관 SLEEVE 설치 공사 콘크리트 구조물을 통과 하는 배관에는 SLEEVE 를 시공하여야 하며, SLEEVE 는 콘크리트 타설 전에 설 치하여야 한다. 특히 기밀이 요구되는 콘크리트 수조 등의 펌프 흡입배관 등 LEAK 우려가 있는 부 분 등에는 SLEEVE 의 FIXED PLATE 와 콘크리트 속의 철근과 사전에 용접 시공되어야 하므로 필히 선 작업되어야 한다. (단, 변경 등으로 인하여 후시공 하는 경우 일반형 콘크리트 관통형에 한하여 구조 물 외부에 FIXED PLATE 를 설치하여 SLEEVE 와 용접하여 ANCHOR 로 고정한다.) 또한 SLEEVE 의 설치 후 개구부 철판 막음 등 안전 관리 방안을 수립, 적용하여 SLEEVE 개구부를 관리 토록 한다(첨부-1 기준 적용). 3.6.1 배관 매입형-수조 등( SLEEVE 및 FIXED PLATE 의 재질은 설계도면에 따름 - 사각 or 원형) SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
be5a5fd5-6d67-4039-a5dc-414e6be25d70 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 19 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) WELDING 필요시 용접연결 BOLT 체결 TOOL SPACE 필요 방수층 FIXED PLATE 콘크리트 MIN. 50 VAL MIN. 50 L Chart Type: line O.D B A item_01 2.5Not specified 1.5Not specified 0.5Not specified ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 210 x 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 710 x 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 340 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 370 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ 3.6.2 일반형 (콘크리트 관통형) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
bde5ee74-7ecb-4838-88fc-30a591adf5a8 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 20 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) WELDING FIXED PLATE SEALANT SEALANT WELDING SEALANT SEALANT SEALANT FIXED PLATE 콘크리트 ANCHOR 콘크리트 MIN. 50 VAL MIN. 50 MIN. 50 VAL. MIN. 50 L L [ 콘크리트 타설 전 시공 ] [ 콘크리트 타설 후 시공 ] ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B " (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 65~80 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 80~100 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 100~125 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 125~150 ¦ 340 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 150~200 ¦ 370 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 700 ¦ 1,010 X 4.5t ¦ 150 ¦ 3.7 배관 부식방지 3.7.1 배관 · 장비 · 구조물 등을 고정 · 조립 할 경우 전위 부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최대한 이종금속 사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우 는 전위 부식방지를 위해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.7.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.7.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
34fc687d-b6a3-4ec4-830f-b7b523beae2f | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 21 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.7.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.7.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.8 시공 허용오차 3.8.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 ¦ 구 분Ⓤ ¦ 오차 한계(mm)� ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50p ¦ ¦ F03, F04, CUB 등⌀ ¦ 土 75� ¦ 3.9 배관 세척공사 3.9.1 세척 방법의 선정 세척 방법은 관내의 유체 종별, 관 재료 및 내면상태를 고려하여 발주 담당자와 협의 한다. 3.9.2 물 세척 방법 (1) 세척 용수 물 세척은 원칙적으로 상수 또는 잡용수(공업용수 등)를 사용하여 행하고 해수를 사용하지 말 것. (2) 세척 횟수 ① 전체 세척 : 1 회 이상 ② 부분 세척 : 2 회 이상 (3) 세척 요령 ① 물의 압력 및 햄머링을 병행하여 유출 시키거나, 관에 물을 채워 일시에 배출 시킬 것. ② 부분 세척은 배관을 적당히 분할하여 제작한 PIECE 로 적용하고, 전체 물 세척이 부적당한 부 분은 압축공기를 불어 넣어 관 내부를 청소 할 것. ③ 전체 물세척 시 배관중 자동제어 기기가 있는 경우는 원칙적으로 자동제어 기기를 떼어내고 대신 단관을 붙여 행할 것. ④ 세척은 스트레이너에 이물질이 부착하지 않는 상태가 될 때까지 시행할 것. ⑤ 세척 후 관내는 압축공기에 의한 건조 또는 자연 건조를 행할 것. 3.10 시험(TEST) 및 검사 3.10.1 배관 압력 기밀 시험 (1) TEST 용 유체 ① 내압 TEST -. TEST 용 유체는 원칙적으로 물을 사용하며, 이 경우 공업용수 또는 상수로 한다. -. 0°C 이하의 기온조건에서는 원칙적으로 물을 사용해서는 안된다. 또한, GAS(공기, 질소 등), OIL, 후레온 등을 사용하는 경우는 발주 담당자와 협의 하여야 한 다. ② 기밀 TEST -. 기밀 TEST 의 최고 사용압력은 배관 기기(VALVE, FLANGE) 압력 RATING 이하로 하며 각 부 분의 TEST 압력은 첨부-4 TEST 압력 기준을 적용한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
dd9b3848-c620-4422-b943-2ebc4aa5606d | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 22 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) TEST 범위 ① 일반사항 -. TEST 를 할 배관 LINE 이 BATTERY LIMIT 외의 배관과 연결되어 있는 경우에는 BLIND PLATE 로 완전히 차단 할 것. -. TEST 를 할 배관 LINE 과 차단하는 것이 부적당한 경우에는 TEST 조건을 발주 담당자와 협의 하여 결정 한다. -. 운전 및 설계상의 요구에 따라 수압 TEST 가 부적당한 LINE 에는 압축공기에 의한 내압 시험을 한다. 이 경우에는 TEST 시험전에 감독원과 협의 하여야 한다. -. 압력이 걸리지 않는 배수관은 일체의 접속이 적절히 연결되어 있는가를 육안으로 확인한다. (3) TEST 준비 ① 안전한 TEST 를 위해 할 일 -. 열팽창에 대해 고려 할 것. -. TEST 지역을 구획 할 것. -. Hanger and Support 확인 할 것. -. 기.수압 TEST 시 Relief Valve 를 설치 할 것 ② 기기와 연결된 배관은 기기와 분리하여 TEST 하는 경우 개방된 배관의 부분에 그 배관의 압 력 RATING 에 일치하는 BLIND FLANGE 를 설치한다. ③ 배관을 FLANGE 접속 개소에서 분리하여 TEST 하는 경우는 그 FLANGE 접속사이에 BLIIND PATCH 를 삽입한다. (BLIND PATCH 의 최소 두께는 발주 담당자의 승인을 득한 후 시 행하여야 한다.) TEST 용에 사용하는 삽입 BLIND PATCH 에는 필히 외측에 손잡이를 달고 적색도료를 칠하여 그 외의 BLIND PATCH 와 확실히 식별가능 하도록 할 것. TEST 용에 사용된 일체의 BLIND PATCH 및 BLIND FLANGE 의 LIST 를 작성하여 START-UP 에 앞서 제거하였는가를 확인 할 것. ⑤ SUPPORT 및 HANGER -. 운전 시 배관의 내압 TEST 를 위해 지지가 필요한 경우에는 임시 SUPPORT 를 설치한다. -. SPRING HANGER 로 지지하여 있는 배관은 SPRING 의 NECK 이 SET 되어 있는가를 확인한다. ⑥ VENT -. 일체의 배관 및 기기에는 공기를 완전히 제거하기 위한 VENT 를 적절하게 설치 할 것. -. VENT 의 위치는 그 LINE 의 최고부분에 공기 VENT, 최저부에 DRAIN 을 설치 할 것. ⑦ 압력계 -. 압력계 사용기준은 기.수압 TEST 시 해당 압력의 1.5~2 배의 압력 눈금의 게이지를 사용하 여야 하며, 예비 기.수압 게이지도 본 기.수압 기준과 동일하게 적용한다. -. TEST 용 압력계 설치 시 발주 담당자의 승인 후 설치한다. -. 압력계는 검교정을 받은 압력계를 사용하되 해당성적서를 제출 한다. -. 게이지 설치위치는 가능한 배관 TEST 부분의 최대 압력이 걸리지 않는 곳으로 할 것. ⑧ 기,수압 테스트는 고압용 호스 및 이탈 방지와 이어로 체결 한다. ⑨ 기타 -. TEST 시 가압용 장비, 안전밸브, VENT, DRAIN 밸브 등이 설치된 곳은 안전구역으로 설정하 여 일반인의 출입을 통제하여야 한다. .. 기.수압 TEST 구간에 자재 및 구성품(VALVE 및 FLANGE 등)이 있을 경우에는 자재 및 구성 품의 설계압력 이하로 기.수압 TEST 를 시행한다. 、 긴 시간 동안 수압 TEST 를 하는 경우 온도 변화를 고려해야 한다. 예를 들어 차가운 시수 를 이용할 경우 배관 안에 물이 따뜻해져서 생기는 열팽창을 고려하거나, 수압 TEST 전에 차가운 시수가 주변온도까지 상승 할 때 까지 기다린 후 TEST 한다. -. CHECK VALVE 가 있는 배관은 압력원을 그 전단에 설치 할 것. -. LEAK TEST 시 반드시 압력을 나타내는 게이지가 표시된 사진을 촬영하여 제출 할 것. -. TEST 완료 후에는 인체에 위험을 가져오거나 기기에 손상을 입히지 않도록 VALVE 를 서서히 열어 감압 시킬 것. -. TEST 완료 후 일체의 배관 및 기기로부터 완전히 배출(기체, 액체) 시킬 것. -. 수압시험 후에는 해당 배관의 세척을 실시하여야 한다. -. 배관 세척 후에는 습기에 의한 내부 부식방지를 위하여 발주 담당자가 지정하는 유체로 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
70d2c518-b9d5-420a-8646-22837623cab6 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 23 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ PURGE 하여야 한다. -. 기타 특수한 현장 여건상 발생되는 제반 문제는 발주 담당자의 지시에 따른다. -. AIR TEST 에서 사용압보다 10% 크거나, TEST 압 + 3.5kg/cm2 중 적은 값으로 SETTING 된 RELIEF VALVE 를 설치해야 한다. 단, 안전을 위해 AIR TEST 이후 반드시 RELIEF VALVE 를 제거하여야 한다. -. TEST 압력이 규정압력 이상으로 승압되지 않도록 필히 압력 정지용의 VENT 를 설치 할 것. 3.10.2 기록 TEST 기록은 TEST 기간 중 일체의 TEST LINE 에 관해 주의 하여 기록, 보관 할 것. (1) TEST 기록의 기재 항목 ① TEST 의 적용범위와 사양 ② 승압 방법 및 사용 기준 ③ TEST 압력 및 유지시간 ④ TEST 유체 성분 ⑤ TEST 일자 ⑥ TEST 의 시공 책임자명 3.10.3 검사 검사는 배관 공사의 각 사양의 내용에 기준하여 각각의 기준서에 따른다. 3.11 배관 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I(눈 관리 STICKER)' 참조 - End of Document - SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
f607fe87-4b22-4242-84c8-500a80038462 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 24 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 첨부-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 A 상부절관 �솔리브: 외경+10mm-20mm) 철근 10mm 규 적 이상 125A L 이상 bck 용접 Tack 종합 + 보강 개요] ¦ 내부 보강 (규격별) 보강 10-30mm 02000-100ml 상부 내부 보강 보강 받는 200mm (A) (B) 125A 미적용 미적용 [형광 반사테이프 부착] 250A 미적용 * 50mm 이상의 개별 Sleeve 위치 적용 150 - 배관 200 * PS 실 등의 집합개소는 제외 구경 시 900A - 적정배치 4 줄 1500A B A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감단으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 ¦ ¦ ¦ [상부 보강 예시] 300A 미적용 350A 철근 10mm 이상 400A - 2/3 지점 3 줄 850A [보양 보강 예시] [내부 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 특 기 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 증기, 증기응축수(SS(1K,2K,6K), SR(1K,2K,6K) FAB) SHOE ¦ SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. hynix SK ecoplant | {}
2f96acbc-7562-4247-a000-f03f5fc4f5b5 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 25 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ ●침 STILLE 康 단속흡입 (다프행칩) a. 바라과 SHOE 에 출입한 단속흡입으로 설치하며 웅진갈비는 30mm 바람, 윤진갈리한 50mm 이하로 하되 · L1 콘 부배곡+100 이상 SHOE 양을 부위 동일은 바깥쪽 등에 명도록 한다. PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t x L1 ¦ R 유럽 STEEL PLATE 중업 교 ↓ L2 ヒ 부패 사이트 이상의 说, PLATE (61) 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ 등록 PLATE 强 가이드 針 단속掌握 (다르홍리) 업 . 배관과 SHOE 의 동일한 인 4 졸법으로 실시하며 충빈김비는 30mm 매달, 충전간격한 50mm 피하도 하되 SHOE "얼굴 부위 좋은 내판독 중에 영도록 한다. · L1 은 부제목+100 허물 PLATE (91) 125 N 150A 하) gt x L1 ¦ STEEL PLATE 発 A 대법 * L2 는 부패 사이즈 이상열 죠. PLATE (91) 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ STEEL PLATE ( 단속용법 (다르횟집) 年 배관과 SHOE 의 동양한 단속종집으로 실시하며 올림강비는 30mm 이상, 올림관리한 50mm 이하로 복되 # L1 은 부제목+100 18910E 얼굴 부위 종합한 바깥쪽 점에 넣도록 한다. PLATE (91) 료 200 ~ 250A 하) 9t x L1 19 ¦ STEEL PLATE 就 충전 미리 8 L2 는 부제 사이즈 이상열 것. PLATE (※) 200 ~ 250A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL PLATE BI 단속종합 (대표층의 STEEL PLATE 9 종합 배관과 SHDE 의 옮김은 단속종합으로 실시하며 / 올림갈비는 30mm 하랄, 음립관리한 50mm 여하로 하되 SHOE 양곱 부위 발전한 바깥쪽 등이 명도록 한다. * 너존 부제폭+100 이상 의 PLATE 상) 6t x L1 300 ~ 550A 하) 91 x L1 ¦ STEEL PLATE 秋 STEEL PLATE � 4 해법 ■ La * L2 는 부제 사이즈 이창업 것. PLATE 상) 6t x L2 300 N 55DA 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL PLATE 81 (다프플레) 단속종합 STEEL PLATE 12t 중리 □ 배관과 SHOE 의 종합한 민속종합으로 집시이어 충전김비는 30mm 때물, 충법관리한 50mm 따라로 하되 SHOE 알곤 부위 출장은 바깥쪽 등에 없도록 한다. * 니혼 부제폭+100 이상 PLATE (121) コ 삶) Bt X L1 600 ~ 750A 하)12t X L1 ¦ STEEL PLATE 8 STEEL PLATE 12t 동일 : L2 는 부제 사이즈 의삼원 것. 4 PLATE (12) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S,6 CHW14-R, CHW20-R) SHOE 1 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
fc849b2e-ba51-4a8e-9188-1c57221bd7ea | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 26 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t BAND TOUB,FAB 피하대 해당) 월드(9mm) 해당) 테오프렌 20t ·너오프맨 20t (CUB,FAB 지하에 STEEL PLATE 3.2%, 0 원(금지) EPIN 9t(그외) · L2 는 부패 사이즈 이상열 몇. RMT Ⓡ 살> 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ STEEL PLATE 6t 용접 흡집 전액을 학적,200 -보존재은박협학의 ,200 냉수바라마 15 (냉수세관만해당) . L2 E 부에 사이즈 이상의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ -STEEL BAND 3.21 THE SUBLUB 지하에 해당) 닐트(9mm) 내오프렌 20t CUB,FAB 피하에 해당) 9(그외) EPCM 9%(구역) STEEL PLATE 4.5t PLATE 9t STEEL 라헤드 부패 사이즈 이상열 것. 택 PLATE (91) 상) 4.5t x L2 125 N 150A 하) 9t x L2 ¦ -STEL PLATE It 추진 똥집 손액정하여,20% 보존재(문직잡학적,20%) 남수배공단해당 (불주배관인해당) . L2 는 부채 사이트 이상일 몇, 액 PLATE (91) 125 ~ 150A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t YOURLFAB 피하에 해당) 볼트(9mm) 90(그의) 네모프원 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPOW 9t[그외] STEIL PLATE 4.56 STEEL PLATE � 수 가이드 & * L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 馨) 4.5t x L2 식 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE 9 옮김 똥집 백접피리,200 보존재(준비법학식,20%) (공주배관민해당) * L2 는 부재 사이즈 이창열 것. 의 (91) PLATE 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL BAND 3.2t -내포츠원 20t CUB,FAB 지하에 해당) (CUB,FAB 지하에 하유) 블루(9mm) EP EPON 알고의 내오프렌 20t CUB,FAB 피하에 해당) EPOM 20%(그의 네호프원 20t (CUB,FAB 피하데 해당) STEEL PLATE · STEL PLATE 91 EPOM 20t(그외) 수 가이드 it · L2 는 부재 사이즈 이창열 것. PLATE (9T) 상) 6t x L2 300 Fe 550A 해 ) 9t x L2 ¦ 编香 STEEL 출 -STEEL PLATE 명 별표 보존재 (넬수배관원하도) - 유럽 보존재(본부정제일,201) 보존치(손색협약식,201) (M 주비관계단 여성분명을 것. * L2 는 부제 사이브 PLATE (�) 의 상) 6t x L2 300 ~ 550A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEL BAND 3.2t CUB,FAB 지하에 해당) 내오프린 20t (CUB,FAB 지하의 해당) EPON 할 그의 설트(9mm) EPOM 9t(그외) ·네오프린 20 (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 20t(그의 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 매일) STEEL PLATE お STEEL PLATE 12t EPOM 20%(그의 ・ 가벼드 61 에 L2 는 부재 사이프 이상열 몇. ARC(�) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ 종별 음성 響 STEEL PLATE 121 별모 보은재 細 똥집 (봉수배관민해당) 보훈제(은바리학적 .20t) (영수비관인부담) 보존재(연백접학식,20) * L2 는 부패 예산택방법 1 것. PLATE (12T), 상) 8t X L2 600 N 750A 하)12t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 2 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
40df4d14-b628-4fc1-8cf0-ab1280f94e42 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 27 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 800A ¦ 네코프린 20t (CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 201 그의 STEEL BAND 强 BAND 9t -내오프린 20 (CUB,FAB 지하에 해당) -STEEL EPOM 20t(그외) M16 코 STEEL PLATE 121- -STEEL PLATE 12 내오프렌 20t (CUB,FAB 기하해 해당) EPCM 20%(그외) 료 STEEL PLATE 1.2t -CUIDE 12t nce prementherring PLATE (12T) · 12 는 부패 시이즈 이상열 것, ¦ 종합 괄 노래될 12 STEEL PLATE 12t 풍긴 (봉수배관인해당) STEEL PLATE 121- 또는 대(문서방지식,40%) (생수배관민해당) 보존재(본복검역시, 40H] 용법 [생수네권판매장] nce grament⌀es * L2 는 부패 파더프 이상일 것. PLATE (12) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 900A ¦ -STEEL BAWD 9t 내오프렌 20t 지하의 해당]↘ EPOM 2017-CUBLFAB STEEL BAND 명 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 201(그외) M16 별 STEEL PLATE 12� STEEL PLATE 12t 니오프렌 20t (CUB,FAB SELVICE 12t ⌀ LPON 201(그외) 13 GUIDE 12t 25 NACKESPREMESTRAGO PLATE (121) · L2 는 부제 사이즈 이상일 것. ¦ 음성 용인 121- 원 STEEL PLATE 12t 인해요) 용법 목 STEEL PLATE 12t -보존재(선택정화석,40) 보존치(은바점티식,401) (냉수세관만해당) (영수비관안해당) "atm 세 cws PLATE (121) ¦ ¦ 1,000A ¦ 니호프렌 20t (CUB,FAB 지하해 해당)- STEEL BAND 및 EPON 20%(그역) STEEL BAND � 세호프엔 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPDM 2 아(그외) M15 � STEEL PLATE 12t- STEEL PLATE 12 네일프렌 20t 기하의 해당 网 EPDM 201⌀@ GUBLEAB □ GUIDE 12t 10 STEEL PLATE 12t- HX AKAGO PLATE (12T) · L2 E 부에 사이즈 직장원 것, ¦ 용접 발급된 MU 12� STEEL PLATE 12t : (영수비관단비용) 보존재(온비정식시,401) SUBLILATE 136 홍점 (생수배관한해당) (냉수배관만해당) NOX ⌀ PLATE (121) # L2 는 부에 사이즈 이상열 것. ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
d3e1eb3e-d4ed-44ef-8514-46e97e15e158 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 28 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 첨부-2 ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) ¦ ¦ 1,100A ¦ 네오프렌 201 (CUB,FAB 피하에 해당) ~STEEL BAND 명 EPDM 20%(그의 STEEL BAND 9t ·내오트렌 20t (CUB,FAB/ 피하여 해당) EPOM 20t(그외) M16 STEEL PLATE 12t STEEL PLATE 12t 네오프렌 20 (CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 20t(그외) STEEL PLATE 12: II GUIDE 12t my frampitical PLATE (121) * L2 는 부패 사이즈 이상열 것. ¦ SHOE 3 出 용접 용법 STEEL PLATE 12L 발모 보훈제 출판 STEEL PLATE 121 月 (실수배관인해당)용접 있습니다. 용입 보관계(완벽검약식,40%) (생수비공연해당) (영수배관인해당) INTERATIONS · * .. FURE 100 ¦ ¦ 1,200A ¦ 내오르엔 20t CUB,FAB 지하에 해당) EPDW 20%(그역 STEEL BAND 91 STEEL BAND 네오프렌 20t (CUB,FAB/ '비하의 해당) EPDM 20%(그의) N16 L STEEL PLATE 12)- STEEL PLATE 12t 병원 20t (CUB,FAB 피하대 해당) 20t(그외) STEEL PLATE 1 차 GUIDE 12t back enter.comeriked PLATE (12) · L2 는 부패 사이즈 이상일 몇, ¦ ④ 용접 용접 社 출발표기출판사용인 12 STEEL PLATE 121 (냉수세권만해당) 동접 육 STEEL PLATE 홍리 보존에(한바정자식,40%) 보관여( (냉수비리안해당) (실수제공인해당 MCLENJO210/20 PURE - · L2 E 부패 사이즈 국장의 것, ¦ ¦ 1,300A ¦ 내호프린 20t (CUB,FAB 지하해 해당) EPDM 20%(그의) STEEL BAND 명 내오므린 20t (CUB,FAB/지하해 해당) STEEL BAND 康 EPOW 20t(그역) M16 11 STEEL PLATE 12t- PLATE 12: -STEEL 2010 , fubutab 지하에 해당) 내용법인 20t STEEL PLATE 12t- ① CUIDE 12t BACK EXDERICAL * L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (12T) ㊿ ¦ 용접 용접 STEEL PLATE 12 날포 보완제 충전 STEEL PLATE 121 (냉수세관단해당)용접 보훈제(은비법칙적,40%) 보존재 PATE 유정 STEEL (영수비경판매빙) (영수비공인해당 RAZX(Gamborlarang · L2 는 부패 사이즈 이창열 것. PLATE (12T) . ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 4 ¦ SK SK hynix ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
38b55ffb-c0cd-4d1b-ae01-aca568773592 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 29 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 내오으면 20t 지하데 해당) EPOM 2002-2015UB,FAB STEEL BAND/9t STEEL BAND 9t 내오프렌 20t (CUB/FAB 지하에 해당) EPDW 20(그의) M16 헌법 1,500A STEEL PLATE 12t STEEL PLATE 121- STEEL PLATE 12t 빌포 보은계 홍진 STEEL PLATE 12t ( 외래본인해당) 입 내용으로 20t (CUB,FAB 피하예 해당) EPON 20t(그외) STEEL PLATE 12 ① GUIDE 12t 보관대한서출착식,APT 는논제(본여것이다.4%) STEEL PLATE 12t 용접 12 - (봉수비관민적당) (냉수배관만해당) HAT SHOW SPART MOLOMING * L2 는 부패 사이즈 극장업 것. PLATE (121) * 12 는 부패 사이즈 역할일 것, PLATE (12) 路 10 15 16 네코프맨 20t 피하해 해당) EPCM 201⌀xB:80��XB STEEL BAND STEEL BAND 9t 네오프엔 201 [CUB,FAB 피하페 해당) EPDM 20(그대) M16 1,600A STEEL PLATE 12L SEL MILL STEEL PLATE 12 STEEL PLATE 12 (보수배관민해당) 네포트맨 20t [CUB_FAB 피하에 해당)」 네오프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) 판매 206 그의 EPDM 20%(그의) STEEL PLATE 12H 보관제/연복합니다,48%)*상계(은내일자격, PLATE � ·GUIDE 12t ¦ (영수배관반해당) <실수비관민해 NOSSIGN⌀TOR BACK CAMETH COL · L2 는 부패 사이즈 이상열 몇. "EEW *** PLATE (121) ·FUDE cant m 120 1 층 ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 폐열회수(RHWS,RHWR) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
f59c8646-2e6c-4dae-8932-3a791b690b91 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 30 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ -STEEL BAND 3.2t ELLAMOT Youb,fab 피하대 해당) 월드(9mm) 너코프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 9(그외) STEEL PLATE 3.21, 있고의 · L2 는 부제 사이즈 이상열 몇 PUT Ⓡ 실) 3.2t x L2 100A 이하 하) et x L2 ¦ STEEL PLATE 6t 위 ·용접 흡입 준비입학적,200 -보존재(은박협회식,201) 냉수세관만 해당 (냉수세관만해당) · L2 E 부에 사이즈 이방의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEL BAND 3.21 않는 (CUB,FAB 지하에 해당) 닐트(9mm) 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) EPON 駅(그외) EPOM 9(구역) STEL PLATE 4.5t STEEL PLATE 里 61 12 는 부패 세즈 이상열 것 의 PLATE (91) 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE It 추진 똥집 (선택협약식,20%) 보존재(문익점학식,20%) 냉수배간단해당 (불주배관민해당) * L2 는 부채 사이트 「이상일 귓, 택 PLATE (ST) 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t 입원료 YOUBLEAB 피하액 해당) 볼트(9mm) EPOM 9t(그외) 네코프린 20t [CUBLFAB 지하태 해당) EPOM 9t(그외 STEIL PLATE 4.5 "STEEL PLATE t 수 가이드 敬 . L2 는 부패 사비즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 혈 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ STEL PLATE R 출입 똥집 (준비협약티,20K 보존재(준비법학식,20%) (영주배관인해당) F L2 는 부제 사이즈 이상열 것. 의 (91) PLATE 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 300A N 550A ¦ STEEL BAND 3.2t ·내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) CUBFAB 지하에 해당) 볼드(9mm) EPDM 9[그외 EPQM 91(그역) 내오프린 20t CUBLFAB 지하태 해당) EPOW 20t(그의) 네모프렌 20t (CUB,FAB 끼하에 해당) STEEL PLATE � STEEL PLATE 혈 EPOW 20t(그외) 수 가이드 � 17 · L2 는 부패 사이즈 이상열 몇. PLATE (9T) 상) 6t x L2 300 ~ 550A 하) 9t x L2 ¦ � STEEL PLATE 마 STEEL PLATE St 발코 보존재 촉진 (영수배관만해당) 콩집 유럽 보관하는 11⌀ 20t) 보존재(은복점아직,201) (냉수내관단해당) * L2 는 부제 사이즈 이상일 몇. PLATE (9T) 상) 6t x L2 300 사 550A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ -STEL BAND 3.2 명 CUBFAB 지하에 해당) 월드(9mm) 내코프린 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPON 또 t[그의 EPDW 9t(그외) 내오프린 20 (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 20t(그의) 네오프린 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE at STEEL PLATE 12t EPOM 20 비그와 · 가버드 61 * 12 는 부재 사이즈 이창업 몇, PATE :[V] 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t X L2 ¦ 종별 옮김 입원료 『셀 STEEL PLATE 121 별모 80 똥집 (실수배관인해당) 보온재(은혜리학식,20%) ] (영수비관민원당) 보완제(연박정회의,2 만) * 12 는 부제 아산측정보 PLATE (12T), 상) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 급탕,환탕(CTW-HOTS/R) SHOE ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
1274d252-a771-46f2-a1de-4b21f6634636 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 31 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.21 네오프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) STEEL BAND 3.2t 볼트(9mm) EPON 9(그외) [오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 9%(그외) STEEL PLATE 3.21 -5TEEL PLATE 6t 수 가이드 성 용접 · L2 는 부재 사이즈 이상열 것. PLATE (6T) 상) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ PLATE 3.2t 철연볼트(9mm) STS PLATE 3.2t 및 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 오렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) STEEL PLATE 3.21- EPDM 3t(그외) 그외 STEEL PLATE et PLATE 61 * L2 는 부제 사이즈 이상열 것, 비 PLATE (61) 상) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ -STEEL BAND 3.2t 요양급여 XXX 3 CUB,FAB 지하에 해당) 볼트(9mm) 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 9t(그외) EPOM 90(그외 STEEL PLATE 4.51 동일 9t 응집 * L2 는 부재 사이즈 이상일 것. ME M 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ STS PLATE 3.2t 용접 PLATE 3.2t 할인볼트(9mm) 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 오프렌 20t (CUB,FAB 피하여 해당) STEEL PLATE 4.5t EPOM [인] ��� STEEL PLATE 홍집 용접 · L2 는 부재 사이즈 이상일 것. PLATE (9T) 상) 4.5t X L2 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 시수,정수 등(CTW,IW,NPW,PCW,CD,WSS) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
1d69f472-83cb-4e8d-84ef-d80517a147db | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 32 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ 3 TOUB,FAB 피하대 해당) STEEL BAND 3.2t LEAMO 20t 월드(9mm) 해당) ·너오프맨 20t (CUB,FAB 지하에 STEEL PLATE 3.2%, 원(금지) EPIN 9t(그외) · L2 는 부패 사이즈 이상열 몇. RMT 国 살> 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t. X L2 ¦ STEEL PLATE 6t 용접 흡집 식대 화적,200 -보존재문화협약의 ,200 냉수바라면 15 (냉수세관만해당) . L2 E 부에 사이즈 이상의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ -STEEL BAND 3.21 THE SUBLUB 지하에 해당) 닐트(9mm) 네오프렌 20t CUB,FAB 피하에 해당) 9(그외) EPCM 영(금액) STEEL PLATE 4.5t PLATE 9t STEEL 라헤드 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (91) 상) 4.5t x L2 125 N 150A 하) 9t x L2 ¦ -STEL PLATE It 추진 똥집 손액정하나,20%) 보존재(문직잡학적,20%) 남수배공단해당 (불주배관인해당) . L2 는 부채 사이트 이상일 몇, 액 PLATE (91) 125 ~ 150A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t YOUBLEAB 피하에 해당) 볼트(9mm) EP 90(그의) 네모프원 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPOW 9t[그외] STEIL PLATE 4.5t STEEL PLATE � 수 가이드 & * L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 식 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE 9 옮김 똥집 은박점자리,200 보존재(준비법학식,20%) (공주배관민해당) * L2 는 부재 사이즈 이창열 것. 의 (91) PLATE 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL BAND 3.2t -내포츠원 20t CUB,FAB 지하에 해당) (CUB,FAB 지하에 하유) 블루(9mm) EPIN EPON 알고의 내오프렌 20t CUB,FAB 피하에 해당) EPOM 20%(그의 네호프원 20t (CUB,FAB 피하데 해당) STEEL PLATE · STEL PLATE 91 EPOM 20t(그외) 수 가이드 it · L2 는 부재 사이즈 이창열 것. PLATE (9T) 상) 6t x L2 300 Fe 550A 해 9t x L2 ¦ 编香 STEEL PKF -STEEL PLATE 명 별표 보존재 (넬수배관원하도) - 유럽 보존재(본부정제일,201) 보존치(손색협약식,201) (M 주비관계단 여성분명을 것. * L2 는 부제 사이브 의 PLATE (�) 상) 6t X L2 300 ~ 550A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEL BAND 3.2t CUB,FAB 지하에 해당) 내오프린 20t (CUB,FAB 지하의 해당) EPON 할 그의 설트(9mm) EPOM 9t(그외) ·네오프린 20k (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 20t(그의 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 매일) STEEL PLATE お STEEL PLATE 12t EPOM 20%(그의 ・ 가벼드 61 에 L2 는 부재 사이프 이상열 몇. ARC(�) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ 종별 음성 [V] STEEL PLATE 121 별모 보은재 細 똥집 (봉수배관민해당) 보훈제(은바리학적 .20t) (영수비관인부담) 보존재(연백접학식,20) * L2 는 부패 아산백성장이 2. PLATE (12T), 상) 8t X L2 600 N 750A 하)12t x L2 ¦ ¦ 첨부-3 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ Flexible 종류 및 특성 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
48f467fc-5c76-4887-92b0-c9f79a85c261 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 33 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Image ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관재질 ¦ PE&PVC 배관 ¦ PE 배관 ¦ Steel(STS,SPP)배관 ¦ STS 배관 ¦ ¦ 사용처 ¦ UPW,Water ¦ 폐수 ¦ 냉각수,냉수,PCW ¦ ¦ ¦ 허용온도 ¦ 80°C ¦ 80°C ¦ 220°C ¦ 220°C ¦ ¦ 특징 ¦ 고무 재질로 방지,방음 효과 가 우수 신장,압축 편심 허용량이 크다 Tie-Rod 사용으로 추력 손상방지 ¦ 고무 재질로 방지,방음 효과 가 우수 신장,압축 편심 허용량이 크다 Tie-Rod 사용으로 추력 손상방지 ¦ 多겹 벨로우즈 사용하여 내구성 우수 Barid 미 사용으로 진동 차단 효과 우수 Tie-Rod 사용으로 추력 손상 방지 비금속 Washer 사용 마 찰 소음 최소화 ¦ Matal Bellows 사용으로 내구성 우수 Barid 사용을 추력에 의 한 벨로우즈 손상방지 ¦ ● Rubber Flexible Joint Tie Rod 설치방법 ![image](/image/placeholder) L1 고정 하단부는 풀림방지 조치한다 8 ⑩ (편심 x) (편각 a) ¦ 첨부-3 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ SRJ(Rubber Pump Connector) Tie Rod 설치 방법 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
76f4ad20-41ad-41b4-b994-e1fc0690aff0 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 34 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ TIE ROD ¦ & 0 � of 0 � 0 0 Q 호 오 (0) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 육각너트 ¦ 0 ¦ ¦ HOLDER 절대로 풀지 마십시오. 제품설치전,후(운전하기전, 운전중) ¦ (X) Flange Bolt Hose 를 정확히 맞지 않을 경우 펌프 콘넥터에 비틀림이 발생하여 수명 감소 Q � 비틀림 0 ⑤ ⑥ 0 0 9 0 � Q ② ⑤ (0) (X) ¦ TPC(Tied Pump Conector) Tie Rod 설치 방법 ![image](/image/placeholder) 셋트바 TIERO 플라스틱 제품설치 제품설치후 (운전하기전) 배관축의 직진도가 맞지 않은 상태에서 Flexible 를 설치할 경우 Flexible 에 편심이 발생하여 수명 감소 ![image](/image/placeholder) 타 ���� 0 0 0 0 ⑤ ce 50 8 ⑦ 타 (0) (X) ![image](/image/placeholder) 제품설치전,후 제품설치후 (운전하기전) (운전중) Flange Bolt Hose 를 정확히 맞지 않을 경우 Flexible 에 비틀림이 발생하여 수명 감소 ![image](/image/placeholder) 0 � S 0 비틀림 증 0 S ⑩ ② ⑤ (0) (X) ¦ 첨부-4 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 기 압 ¦ 기 압 ¦ 수 압 ¦ 수 압 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 압력 (kgf/cm2) ¦ 시간 (hr) ¦ 압력 (kgf/cm2) ¦ 시간 (hr) ¦ ¦ 냉수 ¦ CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
308a758d-0bf7-4e42-a5ec-22d360081a79 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 35 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각수 ¦ CW-S/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온수 ¦ HWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 시수 ¦ CTW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 급탕 ¦ CTW-HOTS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 공정냉각수 ¦ PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ DCC 냉수 ¦ DCW-S/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 이상) ¦ 1.1 X 사용압력 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 미만) ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 보일러 보급수 ¦ BFW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 공업용수 ¦ IW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 중수 ¦ NPW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 폐열회수 ¦ RHWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 장비배수 ¦ CD ¦ ¦ ¦ 통수시험 ¦ ¦ ¦ 오수, 배수 ¦ Drain ¦ ¦ ¦ 통수시험 ¦ ¦ 1) 사용압력의 1.5 배를 계산하여 그 값이 8 kgf/cm2 이하이면 8 kgf/cm2 으로 테스트 압력을 설정하며, 그 값이 8 kgf/cn2 를 초과 하면 9.8 kgf/cm2 으로 테스트 압력을 설정한다. 2) 수배관 계통 중 사용압력 10 kgf/cm2 이상은 별도 협의 후 진행한다. 3) 운영 중인 배관과 연결된 배관은 BLIND PLATE 로 완전히 차단하도록 하며, 이것이 어려운 경우에는 발주 담당자와 협의 토록 하고, 이때 적용되는 테스트 압력은 운영 중인 배관의 운영 압력으로 적용하여 밸브 밀림을 방지 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
9df9c164-0eea-4665-842a-313483dc6026 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 36 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-5 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 배관재질-1 ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R), 냉각수(CW-S/R), 온수 (HWS/R), 공업용수(IW), 공업용수(IPW) to UPW, 장비배수(CD), 재활용수(NPW) , 폐열회수(RHWS/R), 팽창(E) ¦ 증기 SS(1K, 2K, 6K), 증기응축수 SR(1K, 2K, 6K) ¦ 비고 ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3507 ¦ 15A ~ 600A (SPP+GALV.) ¦ 5kg/cm2 이하 (SPP) ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 이하 ST'D 650A 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ - ¦ 6~10kg/cm2 (SPPS380) ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 이하 ST'D 650A 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3583 ¦ 600A above (SPW400+GALV.) ¦ 600A above (SPW400) ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 이하 ST'D 650A 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 도복장강관 ¦ KS D 3565 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강관 ¦ KS D 3576 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강관 ¦ KS D 3588 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 피복 강관 ¦ KS D 3589 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 강관 ¦ KS D 3631 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에틸 렌 관 ¦ KS M 3514 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에틸 렌 관 ¦ KS M 3408 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 고밀도 폴리에틸 렌 관 ¦ - ¦ 냉수(CHS/R), 공업용수(IW) 지중 매설 ¦ - ¦ ¦ ¦ 단열 이중보온관 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴리 염화비닐관 ¦ KS M 3404 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 첨부-5 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
c142282d-f87c-4af4-9695-c8bcfbcf362f | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 37 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 설비배관 배관재질-2 ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 공정냉각수(PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R), 급수(CTW), 급탕 (CTW-HOTS/R), 재활용수/ 2 차 Scrubber 보급수(NPW) ¦ 오수(S), 배수(D), 통기(V) ¦ 광역상수도 ¦ 비고 ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3507 ¦ - ¦ 、 ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A � 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A � 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3583 ¦ ¦ ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A � 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 도복장강관 ¦ KS D 3565 ¦ - ¦ - ¦ STWW ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 관 ¦ KS D 3576 ¦ 15A ~ 300A (STS304 TP)- ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 관 ¦ KS D 3588 ¦ 300A above (STS304 TPY)) ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 피 복강관 ¦ KS D 3589 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 강관 ¦ KS D 3631 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에 틸렌 관 ¦ KS M 3514 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에 틸렌 관 ¦ KS M 3408 ¦ - ¦ 、 ¦ - ¦ ¦ ¦ 고밀도 폴리에 틸렌 관 ¦ - ¦ 급수(CW) 지중 매설 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 단열 이중보온 관 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 내관:STWW / 외관:AL. ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴 리염화비닐관 ¦ KS M 3404 ¦ - ¦ PVC VG1 ¦ ¦ ¦ ¦ 첨부-5 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 배관재질-3 ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ NG (도시가스) ¦ 재이용수 (RW) · WWT~ 저수조 ¦ 폐수(WASTE WATER) - DUCT(SOLVENT) DRAIN ¦ 폐수 (WASTE WATER) - SCR. & DUCT(HF) ¦ 비고 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
8f2bc927-5cb5-48dc-9a79-68776d6f8b17 | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 38 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DRAIN ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3507 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ SPW 400, KS D SAW 3583, BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ - ¦ - ¦ 一 ¦ - ¦ SPW 400, KS D SAW 3583, BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3583 ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ SPW 400, KS D SAW 3583, BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 도복장강관 ¦ KS D 3565 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 관 ¦ KS D 3576 ¦ - ¦ - ¦ STS304 TP ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 관 ¦ KS D 3588 ¦ - ¦ 、 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 피 복강관 ¦ KS D 3589 ¦ 중압 지중 매설 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 강관 ¦ KS D 3631 ¦ 노출배관 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에 틸렌 관 ¦ KS M 3514 ¦ 저압 지중 매설 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에 틸렌 관 ¦ KS M 3408 ¦ - ¦ PE ¦ - ¦ PVC VG1(SUB), PE(MAIN) ¦ ¦ ¦ 고밀도 폴리에 틸렌 관 ¦ 、 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 단열 이중보온 관 ¦ 、 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴 리염화비닐관 ¦ KS M 3404 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 첨부-6 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW, IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
c1c1712a-33ef-40d7-b990-4d9e07bf3a5c | HV-A00-000121 공조배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00121 공조배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 39 of 48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) FTEE VERSATE GAME TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
2471f2b7-bc8b-4431-8bb0-41d4cc591bc7 | KSCIEC60079-11_KR | KSKSKSKS KS C IEC 60079-11 KSKSKSK KSKSKS KSKSK KSKS KSK K KS 폭발성 분위기 - 제 11 부: 본질안전 "i"에 의한 기기 보호 KS C IEC 60079-1 1 :2011 산 업 표 준 심 의 회 2020 년 11 월 4 일 개정 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
135ec602-8787-432b-b921-c3c1d7d225c7 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 심 의 : 전기응용 기술심의 회 성 명 근 무 처 직 위 (회 장) 신 판 석 홍익대학교 교 수 (위 원) 권 오 화 KIC TECH 대 표 김 갑 일 명지대학교 교 수 김 재 희 한국산업기술시험원 수 석 박 효 성 한국화학융합시험연구원 연구위원 박 현 주 한전 전력연구원 책 임 서 호 선 케이알 지식재산법률사무소 대 표 이 주 철 대한전기협회 처 장 임 영 민 전자부품연구원 수 석 장 우 진 서울과 학기술대학교 교 수 조 두 희 한국전자통신연구원 책 임 (간 사) 정 서 란 국가기술표준원 표준정책국 전기전자정보표준과 주 무 관 원안작성 협력기관: 방폭전기설비 전문위원회 성 명 근 무 처 직 위 (대표전문위원) 김 두 현 충북대학교 교 수 (위 원) 강 준 구 한국산업기술시험원 센 터 장 김 규 정 대림대학교 교 수 김 기 회 한국가스안전공사 센 터 장 김 지 훈 방폭기술정보 대 표 류 보 혁 (주)류앤컴퍼니 대 표 안 병 준 산업안전보건공단 본 부 장 윤 동 현 현텍 대 표 이 형 섭 명지대학교 교 수 최 상 원 (전)산업안전보건연구원 실 장 황 경 용 한국가설협회 연 구 소 장 박 동 선 산업안전보건공단 차 장 (간 사) 강 정 일 산업안전보건공단 안전보건인증원 차 장 표준열람 : e 나라 표준인증(http://www.standard.go.kr) 이 표는 산업표준심의 회 위원장에 대한 정보를 정리한 것입니다. 표에는 위원장 이름, 제정일, 개정일, 심의 회 및 원안작성협력에 대한 세부사항이 포함되어 있습니다. 이 표는 산업표준 관련 회의 및 위원회의 구조와 일정에 대한 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e 나라 표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오. 이 표준은 산업표준화법 제 10 조의 규정에 따라 매 5 년마다 산업표준심의 회에서 심의 되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
7c055973-ae3c-47f1-85d5-5a5b28afa5af | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 목 차 머 리 말 iv 개 요 V 1 적용범위(Scope) 1 2 인용표준(Normative references). ············· 6 3 용어와 정의(Terms and definitions) 7 4 본질안전기기 및 관련기기의 그룹 및 등급(Grouping and classification of intrinsically safe apparatus and associated apparatus) 13 5 전기기기의 보호등급 및 점화 적합성 요구사항(Levels of protection and ignition compliance requirements of electrical apparatus). 13 5.1 일반사항(General) 13 5.2 보호등급 "ia"(Level of protection "ia") 13 5.3 보호등급 "ib"(Level of protection "ib") 14 5.4 보호등급 "ic"(Level of protection "ic"). 14 5.5 스파크 점화 적합성(Spark ignition compliance) 14 5.6 열 점화 적합성(Thermal ignition compliance). 15 5.7 단순기기(Simple apparatus) 19 6 기기의 구조(Apparatus construction) 20 6.1 용기(Enclosures) 20 6.2 외부 회로용 접속설비(Facilities for connection of external circuits) 21 6.3 이격거리(Separation distances) 26 6.4 극성 반전에 대한 보호(Protection against polarity reversal) 37 6.5 접지 도체, 연결부 및 단자(Earth conductors, connections and terminals). 37 6.6 몰딩(Encapsulation) 38 7 본질안전에 영향을 주는 부품(Components on which intrinsic safety depends) 40 7.1 부품의 정격(Rating of components) 40 7.2 내부 접속용 커넥터, 플러그-인 카드 및 부품(Connectors for internal connections, plug-in cards and components) 40 7.3 퓨즈(Fuses) 41 7.4 1 차 및 2 차 전지 및 배터리(Primary and secondary cells and batteries) 42 7.5 반도체 (Semiconductors) 45 7.6 부품, 접속부 및 이격의 고장(Failure of components, connections and separations) 46 7.7 압전 소자(Piezo-electric devices) 47 7.8 전기화학식 가스감지 셀(Electrochemical cells for the detection of gases) 47 8 본질안전에 관련된 무고장 부품, 부품의 무고장 조립체 및 무고장 접속부(Infallible components, infallible assemblies of components and infallible connections on which intrinsic safety depends). .... 47 8.1 보호등급 "ic"(Level of Protection "ic") 47 8.2 전원 변압기 (Mains transformers) 48 8.3 전원 변압기 이외의 변압기(Transformers other than mains transformers) 49 8.4 무고장 권선(Infallible windings) 50 8.5 전류 제한 저항기 (Current-limiting resistors) 51 -i- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
4ac0c88f-6f24-4e6f-8c5f-98f1f330a44b | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 8.6 커패시터(Capacitors) 51 8.7 분로 안전 조립체 (Shunt safety assemblies). 52 8.8 배선, 인쇄회로기판의 트랙 및 접속부(Wiring, printed circuit board tracks, and connections) . 53 8.9 갈바닉 이격 부품(Galvanically separating components) 54 9 특정 기기에 대한 추가 요구사항(Supplementary requirements for specific apparatus) 55 9.1 다이오드 안전 배리어(Diode safety barriers) 55 9.2 FISCO 기기(FISCO apparatus) 56 9.3 손전등 및 캡라이트(Handlights and caplights) 56 10 형식 검증 및 형식 시험(Type verifications and type tests) 56 10.1 스파크 점화 시험(Spark ignition test) 56 10.2 온도 시험(Temperature tests) 61 10.3 절연내력시 험(Dielectric strength tests) 61 10.4 정확히 규정하지 않은 부품의 파라미터 결정(Determination of parameters of loosely specified components) 62 10.5 전지 및 배터리 시험(Tests for cells and batteries). 62 10.6 기계적 시험(Mechanical tests) 64 10.7 압전 소자를 포함하는 본질안전기기에 대한 시험(Tests for intrinsically safe apparatus containing piezoelectric devices) 64 10.8 다이오드 안전 배리어 및 안전 분로기의 형식 시험(Type tests for diode safety barriers and safety shunts) 65 10.9 케이블 인장 시험(Cable pull test) 66 10.10 변압기 시험(Transformer tests). 66 10.11 광 아이솔레 이터 시험(Optical isolators tests) 66 10.12 무고장 인쇄회로기판 접속부의 전류 용량(Current carrying capacity of infallible printed circuit board connections) 69 11 일상검증 및 일상시험(Routine verifications and tests) 69 11.1 다이오드 안전 배리어의 일상시험(Routine tests for diode safety barriers). 69 11.2 무고장 변압기의 일상시험(Routine tests for infallible transformers) 69 12 표시(Marking). 70 12.1 일반사항(General) 70 12.2 접 속설비의 표시(Marking of connection facilities) 71 12.3 경고 표시(Warning markings). 71 12.4 표시의 예(Examples of marking) 71 13 문서(Documentation) 73 부속서 A (규정) 본질 안전회로의 평가(Assessment of intrinsically safe circuits). 74 부속서 B (규정) 본질안전회로용 스파크시험 장치(Spark test apparatus for intrinsically safe circuits) 100 부속서 C (참고) 캐스팅 콤파운드 및 고체 절연물 통과 연면거리, 절연공간거리 및 이격거리의 측정 (Measurement of creepage distances, clearances and separation distances through casting compound and through solid insulation). 108 부속서 D (규정) 몰딩(Encapsulation). ...... 111 부속서 E (참고) 과도 에너지 시험(Transient energy test) 118 부속서 F (규정) 조립된 인쇄회로기판 및 분리 부품의 대체 이격거리(Alternative separation distances for assembled printed circuit boards and separation of components). 121 -ii- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
97c21c67-1bca-438f-b5ea-917e0ef7bc07 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 부속서 G (규정) 필드버스 본질안전 개념(FISCO) - 기기 요구사항 [Fieldbus intrinsically safe concept(FISCO) - Apparatus requirements] ..... 125 부속서 H (참고) 반도체식 제한 전원공급기 회로의 점화 시험 (Ignition testing of semiconductor limiting power supply circuits) ......... 131 참고문헌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ----------- 142 KS C IEC 60079-11:2011 해 설 ............ ···················· 143 - iii- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
0936b2b3-13ba-4d31-884e-99d12bb38c0e | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 머 리 말 이 표준은 산업표준화법 관련 규정에 따라 산업표준심의 회의 심의 를 거쳐 개정한 한국산업표준이다. 이에 따라 KS C IEC 60079-11:1999(2017 확인)은 개정되어 이 표준으로 바뀌었다. 이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다. 이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의 를 환기한다. 관계 중앙행정기관의 장과 산업표준심의 회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다. 제 6 판으로 발행된 이 표준은 기존 KS C IEC 60079-11:1999(2017 확인), KS C IEC 61241-11:2005(2017 확인)를 취소하고 대체하며 새로운 부속서 G 는 KS C IEC 60079-27:2008(2017 확인)의 기기 요구사항 을 대체한다. 제 6 판은 이 표준의 기술적 개정사항을 구성한다. 비고 KS C IEC 60079-25 이 KS C IEC 60079-27 의 나머지 항목을 취소하고 대체한다 이 표준은 표 1 에 명시한 것을 제외하고는 KS C IEC 60079-0 의 일반 요구사항을 보완하고 수정한다. (적용범위 참고) IEC 60079 시리즈는 '폭발성 분위기'라는 공통 명칭을 가지며, 모든 부의 목록은 IEC 웹 사이트에서 찾을 수 있다. 중요사항 - IEC 원문 표준의 겉표지에 'colour inside' 로고를 표시한 것은 이 표준의 내용을 정확히 이해하는데 도움이 될 수 있는 색상을 포함하고 있음을 알리기 위함이다. 따라서 이 표준의 사용자는 칼라프린터로 출력하여야 한다. -iv- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
6d017df7-ea5d-4c7f-a77e-88627b58394f | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 개 요 이 표준은 2011 년 제 6 판으로 발행된 Explosive atmospheres - Part 11 Equipment protection by intrinsic safety "i" 및 Corrigendum 1(2012)를 기초로 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다. - V - 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
483520f8-9bfc-43b0-a946-6125ae554922 | KSCIEC60079-11_KR | 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
b224367e-606f-49c5-a3b9-b659f054bad8 | KSCIEC60079-11_KR | 한국산업표준 KS C IEC 60079-11:2011 폭발성 분위기 - 제 11 부: 본질안전 "i"에 의한 기기 보호 Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i" 1 적용범위(Scope) 이 표준은 폭발성 분위기에서 사용하는 본질안전기기 및 이와 같은 분위기에 설치되는 본질안전회로 와 접속되는 관련기기의 구조 및 시험에 관한 요구사항을 규정한다. 이 방폭구조는 기기의 전기회로 자체가 주변의 폭발성 분위기의 폭발을 일으킬 수 없는 전기기기에 적용된다. 이 표준은 또한 폭발성 분위기 외부에 위치하거나 KS C IEC 60079-0 에 열거된 다른 방폭구조에 의해 보호되는 전기기기 또는 전기기기 부품에도 적용할 수 있으며, 이 경우 폭발성 분위기에서 전기회로 의 본질적 안전은 그러한 전기기기 또는 전기기기 부품의 설계와 구조에 따라 달라질 수 있다. 폭발 성 분위기에 노출된 전기회로는 이 표준을 적용하여 그러한 분위기에서의 사용을 평가한다. 본질안전 시스템에 대한 요구사항은 KS C IEC 60079-25 에 제시되어 있다. 이 표준은 표 1 에 명시한 것을 제외하고는 KS C IEC 60079-0 의 일반 요구사항을 보완하고 수정한다. 이 표준의 요구사항이 KS C IEC 60079-0 의 요구사항과 상충되는 경우 이 표준의 요구사항이 우선한다. 이 표준의 요구사항이 본질안전기기 및 관련기기 모두에 적용되는 경우, "기기(apparatus)"라는 용어 가 표준 전체에 사용된다. 이 표준은 전기기기에 대해서만 적용되므로, 표준에 사용된 "기기(equipment)"라는 용어는 항상 "전기 기기"를 의미한다. 관련기기가 폭발성 분위기에 배치된 경우, KS C IEC 60079-0 에 열거된 적절한 방폭구조로 보호되어 야 하며, KS C IEC 60079-0 의 관련 부분과 함께 해당 보호 방법의 요구사항 또한 관련기기에 적용된다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 1 | {}
15c6568f-3049-43f6-be95-68dbabdfe6ff | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 1 - KS C IEC 60079-0 특정 조항의 적용 여부 이 표는 KS C IEC 60079-0:2017 의 조항 제목과 해당 조항이 적용되는 기기 그룹을 정리한 것입니다. 각 조항은 기기 그룹 I, II, III 에 대한 적용 여부를 명시하고 있으며, 이는 전기 기기의 안전성을 평가하고 분류하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 표는 관련 규정의 이해를 돕고, 특정 기기가 어떤 규정에 따라 분류되는지를 명확히 합니다. 2 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
4818bdd1-5e58-4296-9827-4f8fc7e34daf | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 1 - KS c IEC 60079-0 특정 조항의 적용 여부(계속) 이 표는 KS C IEC 60079-0 및 KS C IEC 60079-11 에 적용되는 조항 목록을 정리한 것입니다. 각 조항은 관련된 규범과 그룹을 명시하고 있으며, 특정 조건에서의 적용 여부를 나타냅니다. 이 표는 전기 기기의 안전성을 보장하기 위한 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 3 | {}
76dd4081-9fda-4580-ac81-eda55ef815d2 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 1 - KS c IEC 60079-0 특정 조항의 적용 여부(계속) 이 표는 KS C IEC 60079-0 및 KS C IEC 60079-11 에 적용되는 조항 목록을 제시합니다. 각 조항은 특정 규범에 대한 적용 여부를 나타내며, 그룹 I 및 II, 그룹 III 에 대한 적용 상태를 구분합니다. 이 표는 전기 및 관련 기기의 안전성을 평가하는 데 중요한 기준을 제공합니다. 4 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
e9804569-c0fb-4721-be15-cb704cc2dcf8 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 1 - KS c IEC 60079-0 특정 조항의 적용 여부(계속) 이 표는 KS C IEC 60079-0 및 KS C IEC 60079-11 에 적용되는 조항들을 정리한 것입니다. 각 조항은 특정 시험, 기준 및 관련 기기에 대한 적용 여부를 나타내며, 그룹 I 및 그룹 II 에 대한 세부 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 전기 기기의 안전성을 평가하고 관련 규정을 준수하는 데 중요한 역할을 합니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 5 | {}
a41ff64f-30f1-4b8c-8a29-70b33a51f279 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 1 - KS c IEC 60079-0 특정 조항의 적용 여부(계속) 이 표는 KS C IEC 60079-0 및 KS C IEC 60079-11 의 적용에 관한 조항을 정리한 것입니다. 각 조항은 규범, 적용 범위, 그리고 관련 기기에 대한 정보를 포함하고 있으며, 그룹 I 및 II, 그룹 III 에 대한 적용 여부를 명시하고 있습니다. 이 표는 방폭 기기와 관련된 규정의 이해를 돕고, 각 조항의 적용 가능성을 명확히 하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 표는 KS C IEC 60079-0 표준의 적용 및 비적용 범위를 명확히 설명합니다. 각 항목은 해당 표준이 적용되는 경우와 적용되지 않는 경우를 구분하여 제시하며, 특정 조건에 따라 적용 여부를 결정하는 기준을 설명합니다. 이 표는 방폭 기기와 관련된 안전 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 2 인용표준(Normative references) 다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인 용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함) 을 적용한다. KS C IEC 60079-0, 폭발성 분위기 - 제 0 부: 기기 - 일반 요구사항 KS C IEC 60079-7, 폭발성 분위기 - 제 7 부: 안전증 방폭구조 "e" KS C IEC 60079-25, 방폭 기기 - 제 25 부: 본질안전설비 KS C IEC 60085, 전기 절연 - 내열성 평가와 표시 KS C IEC 60112, 고체 절연재료의 보증 트래킹 지수 및 비교 트래킹 지수 측정방법 KS CIEC 60127(모든 부), 소형 퓨즈 6 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
5100a443-6d60-4525-9f56-fa911714a098 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 KS C IEC 60317-3, 개별 권선에 대한 사양 - 제 3 부: 폴리에스터 에나멜 원형 동선, 분류등급 155 KS C IEC 60317-8, 개별 권선에 대한 사양 - 제 8 부: 폴리에스터이미드 에나멜 원형 동선, 분류등급 180 KS C IEC 60529, 외함의 밀폐 보호등급 구분(IP 코드) KS C IEC 61158-2, 산업 통신 네트워크 - 필드버스 규격 - 제 2 부: 물리 계층 규격 및 서비스 정의 IEC 60317-13, Specifications for particular types of winding wires - Part 13: Polyester or polyesterimide overcoated with polyamide-imide enamelled round copper wire, class 200 IEC 60079-35-1, Explosive atmospheres Caplights for use in mines susceptible to firedamp Part 1: General requirements - Construction and testing in relation to the risk of explosion IEC 60664-1:2007, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 1: Principles, requirements and tests 비고 IEC 60664-1:2007 에 대응되는 KS 는 2014 년도에 고시된 KS C IEC 60664-1 이다. IEC 60664-3:2003, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems - Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution ANSI/UL 248-1, Low-Voltage Fuses Part 1: General Requirements 3 용어와 정의(Terms and definitions) 이 표준의 목적을 위하여 KS C IEC 60079-0 에 규정된 용어와 정의 및 다음을 적용한다. 3.1 일반사항(General) 3.1.1 본질안전 "i"(intrinsic safety "i") 기기 내부 및 폭발성 분위기에 노출된 상호연결 배선(interconnecting wiring)의 전기적 에너지를 스파크 또는 열적 효과(heating effects)로 인해 점화를 일으킬 수 있는 수준 이하로 제한하는 것에 기반한 방폭구조 3.1.2 관련기기(associated apparatus) 본질안전회로 및 비본질안전회로를 모두 포함하고 비본질안전회로가 본질안전회로에 악영향을 미치지 않도록 구성된 전기기기 비고 관련기기는 다음 중 하나에 해당할 수 있다. a) 해당 폭발성 분위기 내에서 사용하기 위해 KS C IEC 60079-0 에 나열된 다른 방폭구조를 갖는 전기기기, 또는 b) 보호되지 않아 보통 폭발성 분위기 내에서 사용되지 않는 전기기기(예: 기록계 자체는 폭발성 분위기 안에 있지는 않지만 폭발성 분위기 내에 위치한 열전대가 본질안전인 기록계의 입력 회로와 연결) 3.1.3 본질안전기기(intrinsically safe apparatus) 모든 회로가 본질안전회로인 전기기기 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 7 | {}
fb60d56d-a0ee-40be-bf1a-5eb36435a693 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 3.1.4 본질안전회로(intrinsically safe circuit) 정상작동 및 특정 고장 조건을 포함하여 이 표준에서 규정한 조건에서 생성된 스파크 또는 열 효과 (any spark or any thermal effect)가 주어진 폭발성 분위기의 점화를 일으킬 수 없는 회로 3.1.5 단순기기(simple apparatus) 명확히 정의 된 전기적 파라미터를 가지고 있고, 그것이 사용되는 회로의 본질안전에 적합한 (compatible with) 단순 구성의 전기적 부품 또는 부품의 조합 3.2 코팅(coating) 조립체 표면의 바니시(varnish) 또는 건조 필름과 같은 절연 물질 비고 인쇄기판(printed board)의 코팅 및 베이스 재료는 고체 절연물(solid insulation)과 유사한 특성을 갖는 절연 시스템을 형성한다. [IEC 60664-3 의 정의 3.5] 3.3 컨포멀 코팅(conformal coating) 환경적 조건의 해로운 영향에 대한 방호벽을 제공하기 위해 표면에 적합한 얇은 층을 만들기 위해서 실장된 인쇄회로기관(loaded printed circuit boards)에 코팅으로 적용되는 전기적 절연 재료 [IEC 61086-1 의 정의 2.1] 3.4 제어도면(control drawing) 다른 회로 또는 기기(apparatus)와의 상호연결이 가능하도록 전기적 파라미터를 상세히 기술하는, 본 질안전기기 또는 관련기기에 대해 제조자가 작성한 도면 또는 기타 문서 3.5 다이오드 안전 배리어(diode safety barrier) 퓨즈 또는 저항기 또는 이들의 조합으로 보호되는 분로 다이오드(shunt diodes) 또는 다이오드 체인 (diode chains)(제너다이오드 포함)이 내장된 조립체로 대형 기기(apparatus)의 일부로서 보다는 개별 기기로 제조됨. 3.6 엔티티 콘셉트(entity concept) 접속설비 (connection facilities)에 할당된 본질안전 파라미터의 사용을 통해 본질안전기기와 관련기기 의 허용 가능한 조합을 결정하는 데 사용되는 방법 3.7 고장(faults) 3.7.1 가산고장(countable fault) 이 표준의 구조 요구사항을 만족하는 전기기기의 일부분에서 발생하는 고장 8 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
0417e45a-8e9a-4e5b-83fa-a41d521c09ad | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 3.7.2 고장(fault) 이 표준에 의해 무고장으로 정의 되지 않는 것으로 회로의 본질안전에 영향을 주는 부품, 이격, 절연 또는 부품 간 연결의 결함 3.7.3 불가산고장(non-countable fault) 이 표준의 구조 요구사항을 만족하지 않는 전기기기의 일부분에서 발생하는 고장 3.8 퓨즈 정격(fuse rating) In KS C IEC 60127 시리즈, ANSI/UL 248-1 또는 제조자의 시방서에 명시된 퓨즈의 정격 전류 3.9 FISCO 필드버스 본질안전 개념(Fieldbus Intrinsically Safe Concept)의 약어 3.10 무고장(Infallibility) 3.10.1 무고장 부품(infallible component) 무고장 부품의 조립체(infallible assembly of components) 이 표준에 규정된 특정 고장 모드의 적용을 받지 않는 것으로 간주되는 부품 또는 부품의 조립체 비고 이러한 고장 모드가 사용 또는 보관 중에 발생할 확률이 매우 낮아서 고려하지 않아도 되는 것으로 간주한다. 3.10.2 무고장 접속(infallible connection) 이 표준에 따라 사용 또는 보관 중 개방회로(open-circuited)가 발생할 것으로 간주되지 않는, 연결부 (joints)와 상호연결 배선(interconnecting wiring) 및 인쇄회로기판 트랙(printed circuit board tracks)을 포 함하는 접속부 비고 이러한 고장 모드는 사용 또는 보관 중에 발생할 확률이 매우 낮아서 고려하지 않아도 되는 것으로 간주한다. 3.10.3 무고장 이격(infallible separation) 무고장 절연(infallible insulation) 이 표준에 규정된 단락(short circuits)을 일으키지 않을 것으로 간주되는 전기적 도전부 사이의 이격 또는 절연 비고 이러한 고장 모드는 사용 또는 보관 중에 발생할 확률이 매우 낮아서 고려하지 않아도 되는 것으로 간주한다. 3.11 내부 배선(internal wiring) 제조자에 의하여 기기 내에서 이루어지는 배선 및 전기적 접속 9 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
408bf61d-a517-4a67-9659-89885321b047 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 3.12 통전 중 유지보수(live maintenance) 관련기기, 본질안전기기 및 회로에 전원이 공급되는 동안 수행되는 유지보수 활동 3.13 전기적 파라미터(electrical parameters) 3.13.1 최대입력전압(maximum input voltage) U 방폭구조를 무효화하지 않고 기기(apparatus)의 접속설비에 인가할 수 있는 최대 전압(교류 첨두치 또는 직류) 3.13.2 최대입력전류(maximum input current) / 방폭구조를 무효화하지 않고 기기의 접속설비에 인가할 수 있는 최대 전류(교류 첨두치 또는 직류) 3.13.3 최대입력전력(maximum input power) Pi 방폭구조를 무효화하지 않고 기기의 접속설비에 인가할 수 있는 최대 전력 3.13.4 최대내부커패시턴스(maximum internal capacitance) C 접속설비에 걸쳐(across the connection facilities) 나타날 것으로 간주되는 기기의 최대등가 내부커패시 턴스 3.13.5 최대내부인덕턴스(maximum internal inductance) Li 접속설비에 걸쳐 나타날 것으로 간주되는 기기의 최대등가 내부인덕턴스 3.13.6 최대내부인턱턴스 대 저항의 비(maximum internal inductance to resistance ratio) L/R 전기기기의 외부 접속설비에 나타나는 것으로 간주되는 저항에 대한 인덕턴스의 비율의 최댓값 3.13.7 최대출력전압(maximum output voltage) U。 최대 전압까지 인가된 기기의 접속설비에서 나타날 수 있는 최대 전압(교류 첨두치 또는 직류) 3.13.8 최대출력전류(maximum output current) 1。 기기의 접속설비에서 나타날 수 있는 최대 전류(교류 첨두치 또는 직류) 3.13.9 최대출력전력(maximum output power) 10 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
2c187291-5b95-4bbe-91d6-d7cb6e56e775 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 P。 기기로부터 취할 수 있는 최대 전력 3.13.10 최대외부커패시턴스(maximum external capacitance) C。 방폭구조를 무효화하지 않고 기기의 접속설비에 연결할 수 있는 최대 커패시턴스 3.13.11 최대외부인덕턴스(maximum external inductance) L。 방폭구조를 무효화하지 않고 기기의 접속설비에 연결할 수 있는 인덕턴스의 최댓값 3.13.12 최대외부인덕턴스 대 저항의 비(maximum external inductance to resistance ratio) L。/R。 본질안전을 무효화하지 않고 전기기기의 외부 접속설비에 연결할 수 있는 인덕턴스 대 저항 비율의 최 댓값 3.13.13 최대 교류(실효) 또는 직류 전압(maximum r.m.s. a.c. or d.c. voltage) Um 방폭구조를 무효화하지 않고 관련기기의 비본질안전 접속설비에 인가할 수 있는 최대 전압 비고 1 이 전압은 본질안전기기의 비본질안전 접속설비에 인가할 수 있는 최대 전압에도 적용한다 (예: 충전이 비폭발위험장소에서만 수행되는 배터리 작동 기기의 충전 접속설비). 비고 2 Um 값은 접속설비 세트에 따라 다를 수 있으며 교류 전압과 직류 전압에 대해 다를 수 있다. 3.14 과전압 범주(overvoltage category) 과도 과전압 상태를 정의 하는 숫자 [IEC 60664-1 의 정의 3.10] 비고 과전압 범주 1, II, III 및 IV 가 사용된다(IEC 60664-1 의 4.3.3.2 참조). 3.15 오염 등급(pollution degree) 마이크로 환경의 예상 오염을 나타내는 숫자 [IEC 60664-1 의 정의 3.13] 비고 오염 등급 1, 2, 3 및 4 가 사용된다. 3.16 보호특별저전압(protective extra-low voltage, PELV) 전기적으로 접지와 분리되지 않았지만 SELV 의 요구사항을 충족하는 특별 저전압 시스템 비고 50 V 의 중앙 탭 접지 시스템(centre-tapped earth system)은 PELV 시스템이다. 11 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
ed7e21d3-5c9b-4126-b35e-74128549aaf5 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 3.17 정격절연전압(rated insulation voltage) 제조자가 명시한 절연 내구성(장기적인)을 특징으로 하여 기기 또는 그 일부에 할당하는 실효 내전 압 값 [IEC 60664-1 의 정의 3.9.1] 비고 정격절연전압은 주로 기능적 성능과 관련된 기기의 정격전압과 반드시 같지는 않다. 3.18 순환첨두전압(recurring peak voltage) 교류 전압의 왜곡(distortions) 또는 직류 전압이 중첩된 교류 부품으로부터 야기된 전압 파형의 주기 적 편위(excursions)의 최대 피크 값 비고 예를 들어 간헐적 스위칭으로 인한 임의 과전압(random overvoltages)은 순환첨두전압으로 간 주되지 않는다. 3.19 안전특별저전압(safety extra-low voltage, SELV) 단일 고장이 전기적인 충격(electric shock)을 발생시킬 수 없도록 접지 및 다른 시스템으로부터 전기 적으로 분리되는 저전압 시스템(즉, 일반적으로 교류 50 V 또는 리플 없는(ripple-free) 직류 120 V 를 넘지 않는 시스템) 비고 50 V 의 접지되지 않은 시스템은 SELV 시스템이다. 3.20 몰딩(encapsulation/encapsulate) 콤파운드를 캡슐 안에 넣거나 에워싸는 공정 3.21 캐스팅(casting) 정상 대기 압력에서 액체 콤파운드를 주형에 부어 넣는 공정 3.22 몰딩 (moulding) 성형 공동이 있는 공구(a tool with a shaping cavity)에 물체를 놓고 삽입된 부품을 부분적으로 또는 완 전하게 몰딩(encapsulate)하기 위해 압력을 가하여 삽입된 부품 주위에 플라스틱 재료가 유입되도록 압력을 가하는 공정 비고 이 공정은 주입몰딩(injection moulding), 오버몰딩(over-moulding) 또는 삽입몰딩(insert moulding) 이라고도 할 수 있다. 3.23 갈바닉 절연(galvanic isolation) 두 회로 사이의 직접적인 전기적 연결 없이 두 회로 간에 신호나 전력을 전달할 수 있는 기기 내의 배열 비고 갈바닉 절연은 주로 자기(변압기 또는 릴레이) 또는 광-결합소자(optocoupled elements)를 사용 한다. 12 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
6e7ab00f-85c8-426f-a92e-49315a1feaf0 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 4 본질안전기기 및 관련기기의 그룹 및 등급(Grouping and classification of intrinsically safe apparatus and associated apparatus) 해당 폭발성 분위기에서 사용하기 위해 KS C IEC 60079-0 에 열거된 방폭구조를 가지는 본질안전기기 및 관련기기는 KS C IEC 60079-0 의 기기그룹 요구사항에 따라 그룹화되어야 하며 KS C IEC 60079-0 의 온도 요구사항에 따라 최고표면온도 또는 온도등급이 할당되어야 한다. 방폭구조로 보호되지 않는 관련기기는 KS C IEC 60079-0 의 기기그룹 요구사항에 따라 그룹화만 되어 야 한다. 5 전기기기의 보호등급 및 점화 적합성 요구사항(Levels of protection and ignition compliance requirements of electrical apparatus) 5.1 일반사항(General) 본질안전기기 및 관련기기의 본질안전 부(parts)는 보호등급 "ia", "ib" 또는 "ic"에 배치되어야 한다. 이 표준의 요구사항은 달리 명시되지 않는 한 모든 보호등급에 적용되어야 한다. 보호등급 "ia", "ib" 또는 "ic"의 결정에 있어, 부품 및 연결(connections)의 고장은 7.6 에 따라 고려되어야 한다. 도전부 사이 이격(separations)의 고장은 6.3 에 따라 고려되어야 한다. 이 결정에는 6.2 에 따른 외부 본질안 전 접속설비의 개방, 단락 및 접지가 포함되어야 한다. 본질안전기기 및 관련기기에 대한 본질안전 파라미터는 5.5 의 스파크 점화 적합성(spark ignition compliance) 및 5.6 의 열 점화 적합성(thermal ignition compliance)에 대한 요구사항을 고려하여 결정 되어야 한다. 안전특별저전압(SELV) 회로 또는 보호특별저전압(PELV) 회로에 연결되는 관련기기 회로의 경우, Um 은 회로 도체 사이의 차동 모드 신호(differential mode signal)에 인가되는 공칭 작동전압으로 하여 '공 통 모드' 전압으로만 인가되어야 한다(대표적인 예로는 RS-232, RS-485 또는 4-20 mA 회로가 있다). SELV 또는 PELV 회로에 의존하는 관련기기의 인증번호에는 KS C IEC 60079-0 의 표시 요구사항에 따라 "X" 접미사가 포함되어야 하며 인증서에 나열된 특정사용조건에 필요한 주의 사항을 상세히 기 술하여야 한다. 제조자가 제공한 문서에 통전 중 유지보수(live maintenance) 절차가 명시된 경우, 통전 중 유지보수 의 영향은 본질안전을 무효화하지 않아야 하며 시험 및 평가 중에 이를 고려하여야 한다. 비고 1 기기는 한 개 이상의 보호등급으로 표시될 수 있으며 각 보호등급에 대해 다른 파라미터를 가질 수 있다. 비고 2 다음 절의 Um, U 를 적용하기 위해, 최대 전압까지의 임의 전압을 평가에 적용할 수 있다. 5.2 보호등급 "ia"(Level of protection "ia") Um 및 U 가 인가된 상태에서 보호등급 "ia" 전기기기의 본질안전회로는 다음과 같은 각 상황에서 점 화를 일으키지 않아야 한다. a) 정상작동 및 최악의 조건을 제공하는 불가산고장(들) 적용했을 때 b) 정상작동 및 한 개의 가산고장과 최악의 조건을 제공하는 불가산고장(들)을 적용했을 때 13 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
845fbe30-32d5-467e-a112-8ba1ea4496d0 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 c) 정상작동 및 두 개의 가산고장과 최악의 조건을 제공하는 불가산고장(들)을 적용했을 때 적용되는 불가산고장은 위의 각 상황에 따라 다를 수 있다. 스파크 점화에 대한 회로의 시험 또는 평가 시, 10.1.4.2 에 따라 다음과 같은 안전계수를 적용하여야 한다. a)와 b)의 경우 1.5 - c)의 경우 1.0 표면 온도등급 결정을 위한 전압 또는 전류에 적용하는 안전계수는 모든 경우에 1.0 이어야 한다. 단 한 개의 가산고장만 발생할 수 있는 경우, a)와 b)의 요구사항은 "ia"에 대한 시험 요구사항이 충 족될 수 있다면 "ia"의 보호등급을 제공하는 것으로 간주하여야 한다. 가산고장이 발생할 수 없는 경 우, a)의 요구사항은 "ia"에 대한 시험 요구사항이 충족될 수 있다면 "ia"의 보호등급을 제공하는 것으 로 간주하여야 한다. 5.3 보호등급 "ib"(Level of protection "ib") Um 및 U 가 인가된 상태에서 보호등급 "ib" 전기기기의 본질안전회로는 다음과 같은 각 상황에서 점 화를 일으키지 않아야 한다. a) 정상작동 및 최악의 조건을 제공하는 불가산고장(들) 적용했을 때 b) 정상작동 및 한 개의 가산고장과 최악의 조건을 제공하는 불가산고장(들)을 적용했을 때 적용되는 불가산고장은 위의 각 상황에 따라 다를 수 있다. 스파크 점화에 대한 회로의 시험 또는 평가 시, 10.1.4.2 에 따라 1.5 의 안전계수를 적용하여야 한다. 표면 온도등급 결정을 위한 전압 또는 전류에 적용하는 안전계수는 모든 경우에 1.0 이어야 한다. 가산고장이 발생할 수 없는 경우, a)의 요구사항은 "ib"에 대한 시험 요구사항이 충족될 수 있다면 "ib" 의 보호등급을 제공하는 것으로 간주하여야 한다. 5.4 보호등급 "ic"(Level of protection "ic") Um 및 U 가 인가된 상태에서 보호등급 "ic" 전기기기의 본질안전회로는 정상작동 및 이 표준에 명시 된 조건하에서는 점화를 일으키지 않아야 한다. 스파크 점화에 대한 회로의 시험 또는 평가 시, 10.1.4.2 에 따라 1.0 의 안전계수를 적용하여야 한다. 표면 온도등급 결정을 위한 전압 또는 전류에 적용하는 안전계수는 모든 경우에 1.0 이어야 한다. 비고 이 보호등급에는 가산고장의 개념을 적용하지 않는다. 8 절에서와 같이 무고장 부품 및 조립체 는 적용하지 않는다. 보호등급 "ic"의 경우, '무고장(infallible)'이라는 용어는 '7.1 의 요구사항을 만족하는 것'으로 이해하여야 한다. 5.5 스파크 점화 적합성(Spark ignition compliance) 회로는 10.1 에 따라 단선(interruption) 또는 상호접속(interconnection)이 발생할 수 있는 각 지점에서 폭발성 분위기의 점화를 유발할 수 있는 스파크 에너지의 성공적인 제한 여부를 평가 및/또는 시험 14 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
cde41bab-60aa-4c3b-8365-007a0c64f1f1 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 하여야 한다. 그룹 III 의 경우, 그룹 IIB 의 요구사항에 대한 스파크 점화 시험을 분진에 노출된 회로에 적용하여야 한다. 5.6 열 점화 적합성(Thermal ignition compliance) 5.6.1 일반사항(General) 폭발성 분위기와 접촉할 수 있는 부품, 용기, 배선 및 인쇄회로기관의 트랙 등 모든 표면은 최고 온 도에 대한 평가 및/또는 시험되어야 한다. 5.2, 5.3 및 5.4 에 따른 고장을 적용한 후 허용되는 최고 온 도는 KS C IEC 60079-0 의 온도 요구사항에 따라야 한다. 필요한 경우 시험은 10.2 에 명시되어 있다. 비고 1 이 절의 요구사항은 KS C IEC 60079-0 에 열거된 다른 방폭구조에 의해 보호되거나 비폭발위 험장소에 위치하는 관련기기에는 적용하지 않는다. 비고 2 예를 들어, 인쇄회로기관, 코팅 또는 부품 패키지(packaging)의 가열 또는 연소로 인한 폭발 성 분위기의 2 차 점화를 방지하기 위해 5 절에 정의 된 고장 조건하에서 전지, 배터리 또는 1.3 W 를 초과 하는 전력을 소비할 수 있는 부품과 같이 과도한 온도를 나타낼 수 있는 부품 에 인접하여 사용되는 재료의 선정에 주의 를 기울여야 한다. 5.6.2 그룹 I 및 그룹 II 소형 부품에 대한 온도(Temperature for small components for Group I and Group II) 그룹 I 또는 그룹 II 기기에 사용되는 소형부품의 온도에 대한 요구사항은 KS C IEC 60079-0 의 그룹 I 또는 그룹 II 전기기기 요구사항에 대한 소형부품 온도에 제공되며 시험 요구사항은 KS C IEC 60079-0 의 소형부품 점화시험에 제공된다. KS C IEC 60079-0 의 최고표면온도 요구사항에 의해 요구되는 5 K 및 10 K 의 안전여유는 KS C IEC 60079-0 의 40 °C 주위온도에서 부품의 크기에 따른 온도등급 평가를 위한 표에 표시된 최고표면온도 값 200 °C, 275 °C 및 950 °C 에는 적용하지 않는다. 비고 촉매 또는 기타 화학 반응이 발생할 수 있는 경우 전문가의 조언이 요구된다. 5.6.3 그룹 I 및 그룹 II 본질안전기기 내 배선(Wiring within intrinsically safe apparatus for Group I and Group II) 자체 발열에 의한 배선의 최고 온도에 상응하는 최대 허용 전류는 구리선(copper wires)의 경우 표 2 에서 취하거나 일반적인 금속선인 경우 다음 식으로 계산할 수 있다. -1/2 t(1+aT) I=If T(1+at) 여기에서 a : 와이어 재료의 저항 온도계수(구리의 경우 0.004 284 K , 금의 경우 0.004 201 K-1) I : 최대 허용 전류 r.m.s(A) If : 명시된 최고 주위온도에서 와이어가 녹는 전류(A) T : 와이어 재료의 용융 온도(°C)(구리의 경우 1 083 °C, 금의 경우 1 064 °C) 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 15 | {}
f6303e42-09ab-44b3-968b-3a6c7732a745 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 t : 해당 온도등급의 임계 온도(°C). t 값은 자체 발열 및 주위온도로 인한 와이어 온도 예: 미세 구리선(온도등급 = T4) a = 0.004 284 K1 If = 1.6 A(실험적으로 결정하거나 와이어 제조자가 지정함) T= 1 083 °C t T4 등급용(소형 부품, ts 275 °C) 방정식 적용 I = 1.3A(이 전류는 와이어 온도가 275 °C 를 초과 하지 않으면서 흐를 수 있는 최대 정상 또는 고장 전류임 ) 표 2- 구리 와이어의 온도등급(40 °C 의 최고 주위온도에서) 이 표는 다양한 두께의 전선에 대한 최대 허용 전류를 온도등급(T1~T4, T5, T6)에 따라 나타냅니다. 각 두께(mm)와 단면적(mm²)에 대한 최대 허용 전류(A)를 제공하여 전선의 안전한 사용을 위한 기준을 제시합니다. 이 표는 전선의 설계 및 선택 시 중요한 참고자료로 활용됩니다. 이 표는 인쇄회로기판에서의 전류 허용치와 온도등급에 대한 정보를 제공합니다. 표에는 최대 전류, 온도등급, 그리고 특정 조건에서의 전류 허용치에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 이 데이터는 전기적 안전성과 성능을 보장하기 위해 인쇄회로기판 설계 시 중요한 기준이 됩니다. 5.6.4 그룹 I 및 그룹 II 인쇄회로기판의 트랙(Tracks on printed circuit boards for Group I and Group II) 인쇄회로기판 트랙의 온도등급은 이용 가능한 데이터 또는 실제 측정을 통해 결정하여야 한다. 트랙이 구리로 만들어진 경우, 온도등급은 표 3 을 사용하여 결정할 수 있다. 예를 들어, 인쇄회로기관의 두께가 최소 0.5mm 이고 기판의 한면 또는 양면에 두께가 최소 33 �m 인 도전성 트랙을 갖는 인쇄회로기판의 경우, 표 3 에 주어진 계수를 적용하면, 트랙이 최소 0.3mm 의 16 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
e12afb28-2418-4f9a-85f8-8c00cfcb10f0 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 폭을 가지고 트랙의 연속 전류가 0.444 A 를 초과 하지 않는 경우 인쇄된 트랙에 온도등급 T4 또는 그 룹 I 을 부여하여야 한다. 마찬가지로, 트랙의 최소 폭이 0.5 mm, 1.0 mm 및 2.0 mm 인 경우 대응되는 각 최대 전류 0.648 A, 1.092 A 및 1.833 A 에 대해서 T4 등급을 할당하여야 한다. 온도등급과 관련하여 10mm 이하의 트랙 길이는 무시하여야 한다. 트랙의 온도등급을 시험을 통해 결정하는 경우, 최대연속전류(maximum continuous current)를 사용하 여야 한다. 제조 공차로 인해 이 절에 명시된 값이 10 % 또는 1 mm(둘 중 작은 값 기준)보다 크게 감소되어서 는 안 된다. 최대 전력이 1.3W 를 초과 하지 않아 시험을 하지 않는 경우, 트랙은 온도등급 T4 또는 그룹 I 에 적 합하다. 분진이 배제되고 최대 전력이 3.3 W 를 초과 하지 않아 시험을 하지 않는 경우, 트랙은 그룹 I 에 적합 하다. 부품의 표면적이 ≥20 mm2 에 대해서는 KS C IEC 60079-0 에 있는 표(표 3 및 표 4)의 온도등급 평가를 참조한다. 40 °C 보다 높은 주위온도에 대해서는 KS C IEC 60079-0 의 표(표 4)에 따라 최대 소모 전력 의 감소가 필요하다. 17 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
511afe62-1ead-4d0e-a4e5-fb6a40b86804 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 3 - 인쇄회로기판 트랙의 온도등급(최고 주위온도 40 °C 에서) 이 표는 다양한 두께(mm)와 운동등급(T1~T4 및 그룹 I, T5, T6)에 따른 최대 허용 전류(A)를 나타냅니다. 각 운동등급에 대해 특정 두께에서 허용되는 전류의 최대치를 비교할 수 있으며, 이는 전기 안전 및 설계 기준에 중요한 정보를 제공합니다. 18 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
2976bcb1-abc1-44e4-89f8-52b875beda91 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 그룹 III 의 본질안전기기의 최고표면온도를 결정을 위해서 KS C IEC 60079-0 의 온도 측정을 참조한다. 특히 10%의 안전계수를 적용하지 않고 본질안전기기의 U 와 I 의 명시된 값을 사용해 측정하여야 한다. 온도는 분진과 접촉하는 본질안전기기 표면의 온도여야 한다. 예를 들어, 최소 IP5X 의 용기로 보호되는 본질안전기기의 경우, 용기의 표면 온도를 측정하여야 한다. 또는 본질안전기기는 어떤 부품에서의 해당 소비 전력이 표 4 에 따르고 연속 단락 전류가 250 mA 미만인 경우 완전한 잠김(total immersion) 또는 제어되지 않은 분진층 두께에 적합한 것으로 간주하여야 한다. 본질안전기기는 T135 °C 로 표시되어야 한다. 표 4- 분진에 잠긴 부품의 최대 허용 소비 전력 이 표는 본질안전기기의 최고 주위 온도와 해당 온도에서 허용되는 전력의 관계를 나타냅니다. 최고 주위 온도는 섭씨(°C)로 표시되며, 각 온도에 대한 허용 전력은 밀리와 트(mW)로 제공됩니다. 이 표는 본질안전기기의 안전성을 평가하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 5.7 단순기기(Simple apparatus) 다음은 단순기기로 간주한다. a) 스위치, 접속함, 저항기 및 단순 반도체 부품과 같은 수동 부품(passive components) b) 커패시터 또는 인덕터와 같은 잘 정의 된 파라미터(well-defined parameters)를 가진 단순회로 (simple circuit)상의 단일 부품으로 구성된 에너지 저장원(sources of stored energy)으로 이들 파라 미터 값은 시스템 전체 안전을 결정할 때 고려하여야 한다. c) 1.5 V, 100 mA 및 25 mW 를 초과 생성하지 않는 열전대나 광전지와 같은 에너지 발생원(sources of generated energy) 단순기기는 12 절을 제외하고 이 표준의 모든 관련 요구사항을 준수하여야 한다. 제조자 또는 본질안 전시스템 설계자는 해당하는 재료 명세서 및 시험 성적서를 포함하여 이 절의 적합성을 입증하여야 한다. 다음과 같은 측면을 항상 고려하여야 한다. 단순기기는 전압 및/또는 전류제한(current-limiting) 및/또는 억제장치(suppression devices)에 의하여 안전을 달성해서는 안 된다. 단순기기는 DC-DC 컨버터와 같은 유효 전압이나 전류를 증가시키는 수단이 없어야 한다. 단순기기가 본질안전회로의 접지로부터 절연(integrity of the isolation from earth)을 유지하 여야 하는 경우에는 6.3.13 에 따른 접지에 대한 시험전압을 견딜 수 있어야 한다. 단순기기 의 단자는 6.2.1 을 준수하여야 한다. 폭발성 분위기 내에 설치되는 비금속 용기 및 경금속을 포함하는 용기는 KS C IEC 60079- 0 의 외부 비금속 재료에 대한 정전기 대전 요구사항 및 금속 용기에 대한 요구사항을 준수 하여야 한다. 단순기기가 폭발성 분위기 내에 설치될 경우 최고표면온도를 평가하여야 한다. 단순기기가 정상 정격 및 최고 주위온도 40 °C 내에서 본질안전회로에 사용될 경우 스위치, 플러그, 소 켓 및 단자는 85 °C 미만의 최고표면온도가 되어서 그룹 II 의 온도등급 T6 로 분류될 수 있으 19 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
237c8563-fb1e-432f-815e-956d83b5e2a9 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 며 또한 그룹 I 및 그룹 III 에도 적합하다. 다른 유형의 단순기기는 이 표준의 5.6 에 따라 최 고 온도가 평가되어야 한다. 단순기기가 다른 전기 회로를 포함하는 기기의 일부를 형성하는 경우, 전체 기기는 이 표준의 요구 사항에 따라 평가되어야 한다. 비고 1 촉매 반응 또는 기타 전기화학적 메커니즘을 이용하는 센서는 일반적으로 단순기기가 아니다. 이것의 적용은 전문가의 조언을 구하여야 한다. 비고 2 제조자가 제공한 단순기기 규격의 적합성을 검증하는 것이 이 표준의 요구사항은 아니다. 6 기기의 구조(Apparatus construction) 비고 이 절에 제시된 요구사항은 관련 항에 별도로 명시되지 않는 한, 본질안전방폭구조에 기여하는 본질안전기기 및 관련기기의 각 부분(features)에만 적용한다. 예를 들어 캐스팅 콤파운드를 사용한 몰딩(encapsulation)에 대한 요구사항은 몰딩이 6.3.5 또는 6.6 을 만족시키기 위해 필요한 경우에만 적용된다. 6.1 용기(Enclosures) 6.1.1 일반사항(General) 습기나 분진의 유입 또는 도전성 부품에 대한 접근에 의해 본질안전이 훼손될 수 있는 경우(예: 회로 가 무고장 연면거리를 포함하는 경우) 용기가 필요하다. 필요한 보호등급(IP)의 정도는 사용하는 용도에 따라 달라질 것이다. 예를 들어, KS C IEC 60529 에 따른 IP54 보호등급(IP)은 그룹 I 기기에 필요할 수 있다. "용기"는 통전 부품과 의 접촉과 고형 이물질 및 액체의 유입에 대한 보호를 위해서 물리적으로 동일 할 필요는 없다. 용기의 경계를 이루는 표면의 지정은 제조자의 책임이며, 최종 문서에 기록되어야 한다(13 절 참조). 6.1.2 그룹 I 또는 그룹 II 기기의 용기(Enclosures for Group I or Group II apparatus) 6.1.2.1 일반사항(General) 표 5 또는 부속서 F 의 간격(spacings)에 의존하는 본질안전기기 및 관련기기는 해당하는 경우 6.1.2.2 또는 6.1.2.3 의 요구사항을 충족하는 용기가 제공되어야 한다. 6.1.2.2 표 5 를 만족하는 기기(Apparatus complying with Table 5) 표 5 의 이격 요구사항을 만족하는 기기는 KS C IEC 60529 에 따른 IP20 또는 의도한 사용 및 환경 조건에 따라 그 이상의 등급을 만족하는 용기가 제공되어야 한다. 용기는 KS C IEC 60079-0 의 용기에 대한 시험을 받을 필요는 없지만, 휴대용 기기에는 KS C IEC 60079-0 의 낙하시험이 여전히 적용된다. 20 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
de953918-dd9e-4c71-a256-c497d5ca0474 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 6.1.2.3 부속서 F 를 만족하는 기기(Apparatus complying with Annex F) 표 F.1 또는 표 F.2 의 이격 요구사항을 만족하는 기기는 오염 등급(pollution degree) 2 를 달성하는 보 호가 제공되어야 한다. 이는 다음 중 하나에 의해 달성될 수 있다. a) KS C IEC 60529 에 따른 IP54 또는 의도한 사용 및 환경 조건에 따라 그 이상의 등급을 만족하는 용기. 이러한 용기에 대해서는 표 1 에 식별된 KS C IEC 60079-0 의 항목이 추가로 적용된다. b) 코팅 타입 1 또는 타입 2 또는 캐스팅 콤파운드 또는 고체절연물을 사용하여 이격을 확보하는 경 우, KS C IEC 60529 에 따른 IP20 또는 의도한 사용 및 환경 조건에 따라 그 이상의 등급을 만족 하는 용기. 이 용기는 KS C IEC 60079-0 의 용기에 대한 시험을 받을 필요는 없지만, 휴대용 기기 에는 KS C IEC 60079-0 의 낙하시험이 여전히 적용된다. c) IP20 및 제한된 설치(restricted installation) 요구사항을 만족하는 용기. 제한된 설치 요구사항은 특 정사용조건(Specific Conditions of Use)으로 명시되어야 하고 인증번호는 KS C IEC 60079-0 의 표시 요구사항에 따라 "X" 접미사를 포함하여야 하며 인증서에 열거된 특정사용조건은 설치 요건을 상 세히 기술하여야 한다. 6.1.3 그룹 III 기기의 용기(Enclosures for Group III apparatus) 분진의 유입 또는 도전성 부품에 대한 접근에 의해 본질안전기기의 본질안전이 훼손될 수 있는 경우 (예: 회로가 무고장 연면거리를 포함하는 경우), 다음 중 하나와 같은 용기가 필요하다. a) 이격이 표 5 또는 부속서 F 의 절연공간거리 또는 연면거리에 대한 요구사항을 충족하여 달성되는 경우, 용기는 KS C IEC 60529 에 따라 IP5X 이상의 보호등급(IP)을 제공하여야 한다. 이러한 용기 의 경우 6.1.2.3 a)를 추가로 적용하여야 한다. b) 이격이 표 5 또는 부속서 F 의 코팅 시, 캐스팅 콤파운드 통과 거리나 고체절연물 통과 거리 요구사 항을 충족하여 달성되는 경우, 용기는 KS C IEC 60529 에 따라 IP2X 이상의 보호등급(IP)을 제공 하여야 한다. 이 용기는 KS C IEC 60079-0 의 용기에 대한 시험을 받을 필요는 없지만, 휴대용 기 기에는 KS C IEC 60079-0 의 낙하시험이 여전히 적용된다. 그룹 III 관련기기의 외함은 6.1.2 의 요구사항을 충족하여야 한다. 6.2 외부 회로용 접속설비(Facilities for connection of external circuits) 6.2.1 단자(Terminals) 6.3 의 요구사항을 만족하는 것 외에, 본질안전회로를 위한 단자는 a) 또는 b)에 제시된 방법 중 하나 이상으로 비본질안전회로의 단자와 이격시켜야 한다. 이러한 이격 방법은 단자에서 분리 시 도체 또는 부품과 접촉할 수 있는 외부 배선으로 인해 본질 안전이 훼손될 수 있는 경우에도 적용되어야 한다. 비고 1 본질안전기기 및 관련기기의 외부 회로 접속을 위한 단자는 연결 시 부품이 손상되지 않도록 배치되어야 한다. a) 이격(separation)이 거리(distance)로 달성되는 경우, 단자의 절연되지 않은 도전부(bare conducting parts of terminals) 사이의 절연공간거리는 최소 50 mm 이상이어야 한다. 21 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
17a38dfa-e812-406c-80d3-3dc974d082a6 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 비고 2 전선이 탈락될 경우 회로 간 접촉이 발생하지 않도록 단자의 배치와 배선 방법에 주의 를 기울여야 한다. b) 본질안전회로와 비본질안전회로의 단자를 별도의 용기에 배치하거나 공통의 커버가 있는 단자 사 이에 절연 파티션(insulating partition) 또는 접지된 금속 파티션을 사용하여 이격이 이루어지는 경 우, 다음 사항을 적용한다. 1) 단자를 이격하는 데 사용되는 파티션을 용기 벽의 1.5mm 이내로 확장하거나, 또는 파티션을 둘러싸는 임의 의 방향으로 측정했을 때 단자의 나도체 부 사이에 최소 50mm 의 거리를 제공 하여야 한다. 2) 금속 파티션은 접지되어야 하며 현장 배선 중에 손상되지 않도록 충분한 강도와 강성을 가져 야 한다. 파티션은 두께가 0.45 mm 이상이어야 하며, 두께가 작을 경우 10.6.3 을 준수하여야 한다. 또한, 금속 파티션은 고장 조건에서 접지 연결부가 타거나 손실되는 것(burn-through or loss of earth connection)을 방지하기 위해 충분한 전류 용량(current-carrying capacity)을 가져야 한다. 3) 비금속 절연 파티션은 적절한 CTI, 충분한 두께를 가져야 하며 파티션의 기능을 저해하지 않는 방식으로 쉽게 변형되지 않도록 지지되어야 한다. 이러한 파티션은 두께가 0.9mm 이상이어야 하며, 두께가 작을 경우 10.6.3 을 준수하여야 한다. 각(separate) 본질안전회로 단자의 나도체 부와 접지되거나 전위가 없는 도체 부(earthed or potential- free conducting parts) 사이의 절연공간거리 및 연면거리는 표 5 에 제시된 값 이상이어야 한다. 각 본질안전회로를 고려하는 경우, 외부 접속설비용 나도체 부 사이의 절연공간거리는 다음을 만족 하여야 한다. 각 본질안전회로 사이에 최소 6mm 이상 안전 분석에서 접지에 대한 연결이 고려되지 않은 경우, 접지된 부로부터의 최소 3mm 이상 고체 절연 벽 또는 파티션 주위의 거리를 측정할 때 그림 1 을 참조. 단단히 고정되지 않은 금속 부 의 가능한 움직임을 고려하여야 한다. 22 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
a5bf1a7a-7ded-44cf-b92d-dc4e1cd55253 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 단위: mm 이 이미지는 절연물 주위의 연면거리 및 절연공간거리를 나타내는 기술적 다이어그램입니다. 상단에는 절연물의 두께와 관련된 치수와 함께 연면거리(d ≥ 3) 및 절연공간거리(d ≥ 6)에 대한 규정이 명시되어 있습니다. 하단 부분은 절연물의 단면을 보여주며, 연면거리와 절연공간거리의 관계를 시각적으로 설명하고 있습니다. 이 다이어그램은 전기적 안전성을 보장하기 위한 설계 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 식별부호 1 도전성 커버 T 6.3 에 따른 거리 d 6.2.1 에 따른 단자의 외부 접속설비에서의 절연공간거리 비고 표시된 치수는 절연물의 두께가 아니라 절연물 주위의 연면거리 및 절연공간거리이다. 그림 1a - 본질안전회로 단자에 대한 요구 거리 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 23 | {}
9ba0ed53-9fd8-4f47-8078-42867009cf8d | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 이미지는 본질안전 회로(I.S. Circuit)와 비본질안전 회로(Non I.S. Circuit) 간의 이격을 보여주는 다이어그램입니다. 다이어그램은 여러 개의 단자가 배치된 구조를 나타내며, 각 단자 사이의 거리(d1, d2, d3, d4)와 전체 폭(T)을 명시하고 있습니다. 이격은 방폭 성능을 보장하기 위해 필수적이며, 각 단자 간의 안전한 거리 유지를 강조합니다. 식별부호 1 커버: 비도전성 또는 접지된 도전성 2 6.2.1 b)에 따른 파티션; 이 예에서는 베이스와 균질하거나 베이스에 고착(cemented)되어야 함. T 6.3 에 따른 거리 d1 ≥3 mm; 커버가 도전성이며 접지된 경우 d2 > 6 mm d3 > 50 mm 또는 d4 ≤ 1.5mm 비고 표시된 치수는 절연물의 두께가 아니라 절연물 주위의 연면거리 및 절연공간거리이다. 그림 1b- 파티션 사용을 통한 본질안전 및 비본질안전 단자의 이격 예 그림 1 - 본질안전 및 비본질안전 단자의 이격 6.2.2 플러그 및 소켓(Plugs and sockets) 외부 본질안전회로의 접속에 사용되는 플러그와 소켓은 비본질안전회로의 플러그 및 소켓과 분리되 어야 하며 상호 호환성이 없어야(non-interchangeable) 한다. 본질안전기기 또는 관련기기가 외부 회로와 의 접속을 위해 두 개 이상의 플러그와 소켓을 장착하고 있으며 교환으로 인해 방폭성능에 악영향을 미칠 수 있는 경우, 그러한 플러그 및 소켓은 예를 들어 키가 있는 형태로 하여 상호 교환이 불가능하도록 하거나, 또는 서로 맞물려지는 플러그 및 소켓에 표시나 색상 코딩(colour coding)으로 식별하여 상호 교환 시 명백하도록 하여야 한다. 플러그나 소켓이 배선과 함께 미리 제작되지 않는 경우, 접속설비는 6.2.1 을 준수하여야 한다. 그러 나 연결부가 예를 들어 소선의 이탈이 발생할 가능성이 없는 크림핑과 같은 특수 공구의 사용을 요 구하는 경우, 접속설비는 표 5 를 준수하기만 하면 된다. 커넥터에 접지 회로가 있고 방폭성능이 접지 연결에 영향을 받는 경우, 커넥터는 6.5 에 따라 구성되 어야 한다. 6.2.3 저항성 제한 전원에 대한 최대외부인덕턴스 대 저항 비(Lo/Ro)의 결정(Determination of maximum external inductance to resistance ratio (Lo/Ro) for resistance limited power source) 저항성 제한 전원에 접속할 수 있는 최대외부인덕턴스 대 저항의 비(Lo/Ro)는 다음 공식을 사용하여 계산하여야 한다. 이 공식은 전류에 대한 1.5 의 안전계수가 고려되어 있으며, 기기의 출력 단자에 대 24 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
6e46e6b9-e5bb-4b7f-9770-5ddabfdead2e | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 한 Cs 가 C。의 1 %를 초과 하는 경우에는 사용해서는 안 된다. L。 8eRs + (64e2R2 - 72U?eLs)1/2 H/Q R。 4.5U? 여기에서 e : 스파크시험 장치(spark-test apparatus)의 최소 점화 에너지(J)로 기기 그룹별 다음과 같다. 이 표는 다양한 기기 그룹에 대한 최소 점화 에너지(Minimum Ignition Energy, MIE)를 나타냅니다. 각 기기 그룹에 따라 요구되는 최소 점화 에너지를 마이크로줄(μJ) 단위로 제시하고 있으며, 이는 안전 기준을 준수하기 위한 중요한 데이터입니다. 이 표는 기기 설계 및 안전성 평가에 필수적인 정보를 제공합니다. Rs : 전원의 최소 출력 저항(�) U。 : 최대 개방 회로 전압(V) Ls : 전원 단자에 나타나는 최대 인덕턴스(H) Cs : 전원 단자에 나타나는 최대 커패시턴스(F) Ls = 0 인 경우, L。 32eRs = H/Q R。 9U? 안전계수 1 이 필요한 경우, L。/R。 값에 2.25 를 곱하여야 한다. 비고 1 L。/R。 비의 일반적인 적용은 케이블과 같은 분산 파라미터(distributed parameters)에 대한 것 이다. 인덕턴스와 저항에 대한 일괄 값(lumped values)에 사용하기 위해서는 특별한 고려가 필요하다. 비고 2 L。/R。는 비선형 전원(non-linear power sources)에 대해 10.1 의 스파크시험을 이용하여 L。와 R。의 여러 이산 값(discrete values)을 가진 회로를 시험함으로써 실험적으로 결정할 수 있 다. 사용되는 R。의 값은 실질적으로 단락회로(최대 6)에서 실질적으로 개방회로(10 가 거의 0)까지 다양해야 하며, L。/R。가 스파크시험의 실패를 초래하지 않도록 보장하는 경향이 있 어야 한다. 6.2.4 영구 접속 케이블(Permanently connected cable) 외부 접속을 위한 일체형 케이블로 구성된 기기는 기기 내부의 종단부(terminations)가 파손되어 본질 안전이 무효화될 수 있는 경우(예: 케이블에 둘 이상의 본질안전회로가 있고 파손으로 인해 안전하지 않은 상호 접속이 발생할 수 있는 경우) 케이블에 대해 10.9 의 인장시험(pull test)을 실시하여야 한다. 6.2.5 비폭발위험장소에 위치한 본질안전기기의 연결 및 부속품에 대한 요구사항(Requirements for connections and accessories for IS apparatus when located in the non-hazardous area) 본질안전기기는 비폭발위험장소에서 사용하도록 제한된 접속설비(예: 데이터 다운로드 및 배터리 충 전 연결부)가 제공될 수 있다. 이러한 설비에는 본질안전기기 내의 안전부품(safety components)의 정 격이 7.1 을 준수하도록 보장하기 위한 보호가 제공되어야 한다. 7.3 및 7.5.2 를 준수하는 퓨즈 보호 분로 제너 어셈블리(fuse protected shunt Zener assembly)의 사용은 전압 제한에 대한 충분한 보호로 간주된다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 25 | {}
f80fd3c3-ee36-4282-9b49-be3eea1720a5 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 배터리 충전기 연결을 위해 이러한 연결부가 제공되는 되는 경우 7.4.9 를 또한 참조한다. 보호 회로 및 부품은 본질안전기기 또는 비폭발위험장소 장비에 있을 수 있다. 보호 회로의 일부가 비폭발위험장소 부속품에 위치하는 경우, 이 표준에 따라 평가되어야 하며 비폭발위험장소 부속품은 문서에 명시되어야 한다. 이러한 비폭발위험장소 연결부에 인가할 수 있는 최대 전압 Um 은 문서에 명시되어 있어야 하며 본 질안전기기에 표시되어야 한다. 접속설비의 Um 은 달리 표시하지 않는 한 정상적인 주전원 공급 전압 (예: 교류 250 V)으로 가정한다. 비고 1 Um 이 교류 250 V a.c 미만일 경우, 이 값은 평가되지 않은 기기로부터 추론되지 않아야 한다. 또한, 본질안전기기의 회로가 폭발위험장소에 있을 때 이러한 안전한 장소 연결부에 점화 가능 에너 지가 전달되는 것을 방지하기 위한 수단을 제공하여야 한다. 비고 2 이러한 요구사항은 생산, 시험, 수리 또는 정비를 하는 동안에 제조자에 의한 연결부 사용에 는 적용하지 않는다. 6.3 이격거리(Separation distances) 6.3.1 일반사항(General) 이격거리에 대한 요구사항은 6.3.2~6.3.14 에 제시되어 있다. 이격거리 치수선정(dimensioning)을 위 한 대체 방법이 부속서 F 에 제시되어 있다. 6.3.2 도전부 사이의 이격(Seperation of conductive parts) 아래 각 도전부 사이의 이격은 본질안전회로와 비본질안전회로 - 다른 본질안전회로 회로와 접지되거나 또는 절연된 금속부 방폭구조가 이격에 영향을 받는 경우 다음을 준수하여야 한다. 이격거리는 도체 또는 도전부의 가능한 움직임을 고려하여 측정 또는 평가하여야 한다. 제조 공차로 인해 이격거리의 값이 10 % 또는 1 mm(둘 중 작은 값 기준)보다 크게 감소되어서는 안 된다. 6.1.2.2, 6.1.2.3 또는 6.1.3 의 조건하에서 표 5 또는 부속서 F 의 값을 준수하는 는 고장의 대상이 되 지 않아야 한다. 이격 실패의 고장 모드는 단락 회로이어야만 한다. 접지된 금속(예: 인쇄회로기관의 트랙 또는 파티션)이 본질안전회로를 다른 회로로부터 분리시키고 접지로의 절연파괴(breakdown to earth)가 방폭성능에 악영향을 주지 않으며 접지된 도전부가 고장 조 건에서 최대 전류를 흐르게 할 수 있다면, 이격 요구사항을 적용하지 않는다. 연면거리 요구사항은 접지된 인쇄회로기관의 트랙이 이격을 요하는 도전성 트랙을 분리하는 경우에는 적용하지 않지만, 절연공간거리 요구사항은 여전히 적용되어야 한다. 충분한 높이의 접지된 금속 파티션이 이격을 요 하는 부품 사이의 방전을 허용하지 않는 경우에는 절연공간거리 요구사항은 적용하지 않는다. 26 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
b253bc8f-857c-4077-bdd4-2f7d2de9adbe | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 비고 1 예를 들어 전류 제한 저항기가 회로와 접지된 또는 절연된 금속부 사이의 단락에 의해 우회 될 수 있는 경우, 접지된 또는 절연된 금속 부와 의 이격은 방폭구조에 영향을 미친다. 접지된 금속 파티션은 손상되지 않도록 강도와 강성을 가져야 하며, 고장 조건에서 접지 연결부가 타거나 손실되는 것을 방지하기 위해 충분한 두께와 충분한 전류 용량을 가져야 한다. 파티션은 두 께가 0.45 mm 이상이어야 하며 기기의 단단한 접지된 금속부에 부착되거나 두께가 더 작은 경우에 는 10.6.3 을 준수하여야 한다. 표 5 에 따른 적절한 CTI 를 가지는 비금속 절연 파티션을 도전부 사이에 배치하는 경우, 절연공간거 리, 연면거리 및 기타 이격거리는 파티션의 두께가 0.9mm 이상이거나 두께가 더 작은 경우 10.6.3 을 준수한다면 파티션을 둘러서(around the partition) 측정되어야 한다. 비고 2 평가 방법은 부속서 C 에 주어져 있다. 6.3.2.1 표 5 에 따른 거리(Distances according to Table 5) 보호등급 "ia" 및 "ib"에 대해서 이격거리가 표 5 에 명시된 값보다 작지만 이 값의 1/3 이상으로써 해 당 이격거리가 본질안전을 저해하는 경우, 단락 가산고장(countable short-circuit faults)의 대상으로 간 주하여야 한다. 보호등급 "ia" 및 "ib"에 대해서 이격거리가 표 5 에 명시된 값의 1/3 미만으로 해당 이격거리가 본질 안전을 저해하는 경우, 단락 불가산고장(non-countable short-circuit faults)의 대상으로 간주하여야 한다. 보호등급 "ic"에 대해서 이격거리가 표 5 에 명시된 값 미만으로 해당 이격거리가 본질안전을 저해하 는 경우, 단락 회로로 간주하여야 한다. 6.3.2.2 부속서 F 에 따른 거리(Distances according to Annex) 보호등급 "ia" 및 "ib"에 대해서 이격거리가 부속서 F 에 명시된 값 미만으로 해당 이격거리가 본질안 전을 저해하는 경우, F.3.1 에서 제공한 고장으로 간주하여야 한다. 보호등급 "ic"에 대해서 이격거리가 부속서 F 에 명시된 값 미만으로 해당 이격거리가 본질안전을 저 해하는 경우, 단락 회로로 간주하여야 한다. 27 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
46d70763-f48d-40ef-b84a-aa3597c68022 | KSCIEC60079-11_KR | 28 표 5- 절연공간거리, 연면거리 및 이격거리 이 표는 다양한 전압(V)에서 절연 재료의 CTI(코팅 시 거리) 요구사항을 충족하는지에 대한 데이터를 제공합니다. 각 전압에 대해 절연공간거리, 곰팡이온도 통과 이격거리, 고체 절연 통과 이격거리, 연면거리, 코팅 시 거리, 그리고 비프리트레깅지수(CTI)와 관련된 수치를 포함하고 있습니다. 이 표는 절연 재료의 성능을 평가하고 비교하는 데 중요한 역할을 합니다. a 절연 재료의 CTI 요구사항 준수 증거를 제조자가 제공하여야 한다. 10 V 까지는 절연 재료의 CTI 를 명시할 필요는 없다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. KS C IEC 60079-11:2011 | {}
efb70ab0-6574-4cd9-b231-f9f23c1c43b4 | KSCIEC60079-11_KR | 이 이미지는 전기 회로의 복잡한 다이어그램을 보여줍니다. 다이어그램은 여러 전기 구성 요소와 그 연결을 나타내며, 각 구성 요소는 기호와 색상으로 구분되어 있습니다. 빨간색 선은 전류의 흐름을 나타내고, 파란색과 녹색 선은 다른 전기 신호를 나타냅니다. 이 회로는 전력 분배 및 제어 시스템의 작동 방식을 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. 식별부호 1) 섀시(Chassis) 2) 부하 3) Um 으로 규정된 비본질안전회로 4) 자체로 본질안전이 아닌 본질안전회로의 일부 5) 본질안전회로 6) 표 5 또는 부속서 F 가 적용되는 치수 7) 일반 산업표준이 적용되는 치수 8) 7.3 에 따른 치수 9) 분리된 본질안전회로 사이 및 본질안전회로와 비본질안전회로 사이의 출력 단자에 대한 6.2.1 에 따른 치수 10) 8.9 에 따라 적용가능한 보호 부품 그림 2 - 도전부 이격의 예시 29 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. KS C IEC 60079-11:2011 | {}
eea7747e-1a6d-491d-9103-48d7fb9f6f6b | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 6.3.3 도전부 사이의 전압(Voltage between conductive parts) 표 5 또는 부속서 F 를 사용할 때 고려되는 전압은 해당 이격이 회로의 방폭구조에 영향을 미치는 두 도전부 사이의 전압이어야 하며, 예를(그림 2 참조) 들어 본질안전회로와 아래 각 회로 간의 전압이 다. 동일 회로 내의 비본질안전회로 - 비본질안전회로 다른 본질안전회로 고려하여야 할 전압의 값은 해당하는 경우 다음 중 하나이어야 한다. a) 기기 내에서 갈바닉 분리되는(galvanically separated) 회로의 경우, 회로 사이에 고려하여야 할 전 압의 값은 두 회로가 어느 한 지점에서 함께 연결될 때 이격에 걸쳐 나타날 수 있는 가장 높은 전압이어야 하며, 다음 중 하나로부터 얻어질 수 있다. 회로의 정격전압 회로에 안전하게 공급될 수 있는 제조자가 지정한 최대 전압 동일 기기 내에서 발생하는 모든 전압 전압 중 하나가 다른 전압의 20 % 미만인 경우 이를 무시하여야 한다. 주전원의 전압은 표준 주 전원의 공차를 추가하지 않고 적용한다. 사인파 전압에 있어서 첨두 전압(peak voltage)은 다음과 같이 계산한다. V2 x 정격전압의 실훗값(r.m.s. value) b) 회로의 각 부분 간: 해당 회로의 어느 한 부분에서 발생할 수 있는 전압의 최대 첨듯값. 이는 해 당 회로에 연결된 다양한 전원 전압의 합일 수 있다. 전압 중 하나가 다른 전압의 20 % 미만이면 무시할 수 있다. 모든 경우에 있어서 5 절의 고장 조건에서 발생할 수 있는 전압은 해당하는 경우 최댓값을 도출하는 데 사용되어야 한다. 모든 외부 전압은 입력되는 접속설비에 선언된 Um 또는 U 값을 갖는 것으로 가정하여야 한다. 회로 를 개방하는 퓨즈와 같은 보호장치 앞에 존재할 수 있는 과도전압은 연면거리를 평가할 때 고려하지 않아야 하지만 절연공간거리를 평가할 때는 고려하여야 한다. 6.3.4 절연공간거리(Clearance) 6.3.2 의 요구사항을 충족하지 않는 절연 파티션은 무시하여야 하며, 다른 절연 부분은 표 5 의 4 열에 따라야 한다. 첨듯값이 1 575 V 보다 큰 전압에 대해서는 절연 파티션(interposing insulating partition) 또는 접지된 금속 파티션을 사용하여야 한다. 어느 경우든 파티션은 6.3.2 에 따라야 한다. 6.3.5 캐스팅 콤파운드 통과 이격거리(Separation distances through casting compound) 캐스팅 콤파운드는 6.6 의 요구사항을 충족하여야 한다. 몰딩(encapsulation)을 필요로 하는 부(parts) 에 대해서 몰딩된 도전부와 부품 및 캐스팅 콤파운드의 노출표면(free surface) 사이의 최소 이격거리 는 표 5 의 3 열에 표시된 값의 1/2 이상으로 하되 최소 1 mm 이상이어야 한다. 캐스팅 콤파운드가 표 30 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
c28dcdd9-db8d-4e0c-88df-b3a0c4c6132e | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 5 의 4 열에 부합하는 고체 절연 재료의 용기에 직접 접촉하여 점착되는 경우, 다른 이격은 요구되지 않는다(그림 D.1 참조). 몰딩된 회로의 절연은 6.3.13 을 준수하여야 한다. 7.1 에 따라 사용된, 내부 절연공간거리 및 몰딩 통과 거리가 정의 되지 않은, 반도체와 같이 몰딩 (encapsulated) 또는 용융밀봉된(hermetically sealed) 부품의 고장은 단일 가산고장으로 간주되어야 한다. 비고 추가 지침은 부속서 D 에 기재되어 있다. 6.3.6 고체 절연물 통과 이격거리(Separation distances through solid insulation) 고체 절연물은 압출 또는 금형 성형된 절연물로 상압 주조방식은 허용되지 않는다. 이격거리가 표 5 또는 부속서 F 를 따른 경우, 6.3.13 에 부합하는 절연 내력(dielectric strength)을 가져야 한다. 절연 배 선의 최대 전류는 전선 제조자가 지정한 정격을 초과 해서는 안 된다. 비고 1 절연체가 두 개 이상의 절연 물질로 제작되어 서로 단단히 접합된 경우, 복합체는 고체 절연 물로 간주할 수 있다. 비고 2 이 표준의 목적상, 고체 절연물은 예를 들어 배선의 시트, 슬리브 또는 탄성중합체의 절연과 같이 사전에 만들어진(prefabricated) 것으로 간주한다. 비고 3 바니시 및 이와 유사한 코팅은 고체 절연물로 간주하지 않는다. 비고 4 인쇄회로기관의 중간 층에서 인접한 트랙 사이의 이격은 고체 절연물 통과 이격거리로 간주 하여야 한다. 6.3.7 복합 이격거리(Composite separations) 표 5 를 준수하는 이격거리가 복합적인 경우, 예를 들어 공기와 절연물의 조합으로 이루어진 경우, 총 이격거리는 표 5 의 각 열의 모든 이격을 근거로 해서 계산하여야 한다. 예를 들어 60 V 에서, 절연공간거리(2 열) = 6x 고체절연물 통과 이격거리(4 열) 절연공간거리(2 열) = 3x 캐스팅 콤파운드 통과 이격거리(3 열) 등가 절연공간거리 = 실제 절연공간거리 + (3x 몰딩을 통한 추가적인 이격거리) + (6 x 고체절연 물을 통과 추가적인 이격거리) 보호등급 "ia" 및 "ib"의 경우, 이격거리가 무고장 조건이 되려면 위의 결과 값이 표 5 에 명시된 절연 공간거리 값 이상이어야 한다. 절연공간거리나 이격거리가 표 5 에 명시된 관련 값의 1/3 미만인 경우 계산 시 무시하여야 한다. 보호등급 "ic"의 경우, 위의 결과 값이 표 5 에 명시된 절연공간거리 값 이상이어야 한다. 6.3.8 연면거리(Creepage distance) 표 5 의 5 열에 명시한 연면거리에 대해 절연 물질은 표 5 의 7 열 또는 해당하는 경우 부속서 F 에 명시 31 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
2a4989f8-7a9c-45d1-9f90-c32e0fd06270 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 된 KS C IEC 60112 에 따라 측정한 최소 비교트래킹지수(CTI) 값을 만족하여야 한다. 이러한 거리를 측정하거나 평가하는 방법은 그림 3 에 따라야 한다. 접합부가 고착된(cemented) 경우, 고착제(cement)는 인접 재료와 동등한 절연 특성을 가져야 한다. 예를 들어 도전부가 사이에 있어서 짧은 거리의 합으로 연면거리가 구성되는 경우, 표 5 의 5 열 관련 값의 1/3 미만인 각 연면거리는 계산에 고려하지 않는다. 첨듯값이 1 575 V 보다 큰 전압에 대해서는 절연 파티션 또는 접지된 금속 파티션을 삽입 사용하여야 한다. 어느 경우든 파티션은 6.3.2 에 따라 야 한다. 32 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
d6506fab-3c52-4bfa-8756-3a1611e09829 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 단위: mm 이 이미지는 다양한 기계 부품의 조립 방법을 나타내는 도면입니다. 각 도면은 부품의 위치, 힘의 방향, 그리고 치수에 대한 정보를 제공합니다. 도면은 여러 가지 조립 방식과 힘의 작용을 설명하며, 각 부품의 상호작용을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히, 힘(f)과 모멘트(M)의 작용을 시각적으로 표현하여 기계적 안정성을 분석할 수 있도록 돕습니다. 식별부호 이 표는 연면거리와 접합부에 대한 정보를 제공하며, 접합부의 종류와 특성에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 각 접합부의 특징과 관련된 주의 사항을 나열하여, 설계 및 시공 시 고려해야 할 요소들을 명확히 하고 있습니다. 그림 3 - 연면거리의 결정 33 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
8373a557-0ad2-4771-b814-5efae75c31f2 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 6.3.9 코팅 시 거리(Distance under coating) 컨포멀 코팅은 습기와 오염에 대해 해당 도체 사이의 경로를 밀봉하여야 하며, 효과 적인 지속 가능 한 파손되지 않은 밀봉을 제공하여야 한다. 컨포멀 코팅은 도전부와 절연 재료에 점착하여야 한다. 코팅이 분무에 의한 방식으로 이루어지는 경우, 별도의 2 회 코팅을 실시하여야 한다. 솔더 마스크(solder mask)만으로는 컨포멀 코팅으로 간주되지 않지만, 솔더링 중 손상이 발생하지 않 는다면 추가 코팅을 적용할 때 2 회 코팅 중 1 회의 코팅으로는 인정될 수 있다. 1 회의 코팅만 필요로 하는 적용 방법으로는 침액 코팅(dip coating), 브러싱(brushing) 또는 진공 함침(vacuum impregnating) 이 있다. IEC 60664-3 에 따른 타입 1 코팅의 요구사항을 만족하는 솔더 마스크는 컨포멀 코팅 으로 간 주되며 추가 코팅은 필요하지 않다. 제조자는 이러한 요구사항을 준수하는 증거를 제출하여야 한다. 비고 1 코팅에 대한 제조자 시방서의 적합성을 검증하는 것이 이 표준의 요구사항은 아니다. 기판을 코팅시키는 방법은 KS C IEC 60079-0 의 문서화 요구사항에 따라 문서에 규정되어야 한다. 예 를 들어 납땜된 접합부와 부품의 리드선과 같은 도전부가 코팅에서 돌출되지 않도록 코팅이 적절하 다고 간주되는 경우, 이를 문서에 명시하고 검사를 통해 확인되어야 한다. 코팅 내의 거리는 표 5 의 6 열에 따라야 한다. 나도체 또는 도전부가 코팅에서 드러난 경우에는 표 5 의 7 열 또는 표 F.2 의 7 열의 비교트래킹지수 (CTI) 또는 F.3.1 에 명시된 재료 그룹을 절연물 및 코팅 모두에 적용하여야 한다. 비고 2 코팅 시 거리 개념은 예를 들어 비유연성 인쇄회로기관과 같은 평평한 표면에 대해 개발되었 다. 유연성 인쇄회로기관은 균열이 발생하지 않는 적절한 탄성 코팅을 가져야 한다. 이러한 형태와 근본적 차이가 있는 코팅면은 특별한 고려가 필요하다. 6.3.10 조립된 인쇄회로기판에 대한 요구사항(Requirements for assembled printed circuit boards) 연면거리 및 절연공간거리가 기기의 본질안전에 영향을 미치는 경우, 인쇄 회로는 다음을 준수해야 한다(그림 4 참조). a) 인쇄 회로가 6.3.9 에 따라 컨포멀 코팅으로 덮여 있는 경우, 6.3.4 및 6.3.8 의 요구사항은 다음 예 를 포함하여 코팅 외부에 있는 도전부에만 적용하여야 한다. · 코팅에서 노출된 트랙 · 한쪽 면에만 코팅된 인쇄 회로의 노출표면 · 코팅을 뚫고 돌출할 수 있는 부품의 나도체 부 b) 코팅이 연결 핀, 납땜 접합부 및 부품의 도전부를 덮을 때 회로 또는 회로의 일부분 및 회로상에 고정된 부품에 6.3.9 의 요구사항을 적용하여야 한다. c) 부품이 인쇄회로기관의 트랙 위에 또는 인접하여 장착되는 경우, 다음과 같은 경우가 아닌 한 부 품의 도전부와 트랙 사이에 불가산고장이 발생하는 것으로 간주하여야 하다. 1) 부품의 도전부와 트랙 사이의 이격거리가 6.3.2 를 만족 2) 고장의 결과 가 덜 불리한 경우 34 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
c092e8b1-5934-4c11-9a09-dc7c0aba1fb2 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 이미지는 인쇄회로기판(PCB)에서의 연면거리와 절연공간거리를 나타내는 다이어그램입니다. 다이어그램은 PCB 의 특정 부분을 단면으로 보여주며, 'a', 'b', 'c'로 표시된 거리들이 서로 다른 전기적 특성을 나타냅니다. 이 정보는 전기적 안전성과 성능을 보장하기 위해 중요한 요소입니다. 그림 4a - 부분적으로 코팅된 기판 이 이미지는 납땜된 리드선이 돌출된 기판의 단면을 보여주는 다이어그램입니다. 상단과 하단의 두 개의 기판이 나란히 배치되어 있으며, 각각의 리드선과 기판의 구조가 상세하게 나타나 있습니다. 각 리드선의 길이와 간격을 나타내는 'a', 'b', 'c'와 같은 치수 기호가 포함되어 있어, 기판 설계 시 필요한 정확한 측정값을 제공합니다. 이 다이어그램은 전자 기기 설계 및 제조 과정에서 중요한 참고 자료로 사용됩니다. 그림 4c - 납땜된 리드선을 접거나 자른 기판 비고 코팅의 두께는 일정비율(scale)로 그려지지 않는다. 식별부호 a 6.3.4 의 절연공간거리 요구사항을 적용 b 6.3.8 의 연면거리 요구사항을 적용 C 6.3.9 의 코팅 시 거리 요구사항을 적용 그림 4 - 인쇄회로기판의 연면거리 및 절연공간거리 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 35 | {}
6f161d4d-22a1-4502-846f-b26eb662e9d1 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 6.3.11 접지 스크린에 의한 이격(Separation by earthed screens) 접지된 금속 스크린에 의해 회로 또는 회로의 부분 사이의 이격이 이루어지는 경우, 스크린과 스크 린 연결부는 5 절에 따라 지속적으로 영향을 받을 수 있는 최대 가능 전류를 전달할 수 있어야 한다. 연결이 커넥터를 통해 이루어지는 경우, 커넥터는 6.5 에 따라 구성되어야 한다. 6.3.12 내부 배선(Internal wiring) 바니시 및 이와 유사한 코팅을 제외한 내부 배선의 도체를 덮는 절연물은 고체 절연물로 간주하여야 한다(6.3.6 참조). 도체 간의 이격거리는 개별 전선으로 또는 케이블 형태 또는 케이블에 나란히 놓여있는 전선에 피복 된 절연물 반경 방향 두께를 함께 더하여 결정하여야 한다. 본질안전회로의 모든 코어(core)의 도체와 비본질안전회로의 모든 코어의 도체 사이의 거리는 다음 중 하나를 적용하는 경우를 제외하고 6.3.7 의 요구사항을 고려하여 표 5 의 4 열을 따라야 한다. 본질안전회로 또는 비본질안전회로의 코어가 접지된 스크린으로 둘러 쌓여 있거나 보호등급 "ib" 및 "ic" 전기기기에서 본질안전 코어의 절연체가 10.3 에 따라 시험했을 때 교류 실 효 시험전압 2 000 V 를 견딜 수 있는 경우 비고 이 시험전압을 견딜 수 있는 절연을 얻기 위한 한 가지 방법은 코어 위에 절연 슬리브 (insulating sleeve)를 추가하는 것이다. 6.3.13 절연내력 요구사항(Dielectric strength requirement) 본질안전회로와 접지될 수 있는 전기기기 프레임(frame) 사이의 절연은 본질안전회로 전압의 2 배에 해당하는 교류 실효 시험전압 또는 실훗값 500 V 중 큰 값으로 10.3 에 기술된 시험을 만족할 수 있 어야 한다. 회로가 이 요구사항을 충족하지 않는 경우 기기에 기호 "X"를 표시하여야 하며 설명서에 올바른 설치에 관한 필요한 정보를 나타내야 한다. 본질안전회로와 비본질안전회로 사이의 절연은 최솟값을 1 500 V 교류 실효로 한 2 U+ 1 000 V 의 교 류 실효 시험전압을 견딜 수 있어야 하며, 여기에서 U 는 본질안전회로와 비본질안전회로의 실효 전 압의 합이다. 분리된 본질안전회로 사이의 절연파괴(breakdown)로 안전하지 않은 상태가 발생할 수 있는 경우, 이 러한 회로 간의 절연은 최솟값을 500 V 교류 실효로 한 2 U 의 교류 실효 시험전압을 견딜 수 있어야 하며, 여기에서 U 는 고려 대상 회로 실효 전압의 합이다. 6.3.14 릴레이(Relays) 릴레이의 코일이 본질안전회로에 연결되는 경우, 정상 작동 시 접점은 제조자 정격을 초과 하지 않아 야 하며 공칭 값 5A r.m.s. 또는 250 V r.m.s. 또는 100 VA 를 초과 하여 개폐(switch)해서는 안 된다. 접점에 의하여 개폐되는 값이 이들 값을 초과 하지만 10A 또는 500 VA 를 초과 하지 않는 경우, 관련 전압에 대한 표 5 의 연면거리 및 절연공간거리의 값을 2 배로 적용하여야 한다. 더 높은 전압에 대해서는 본질안전회로와 비본질안전회로가 6.3.2 를 준수하는 접지된 금속 파티션 또 는 절연된 파티션으로 이격되는 경우에만 본질안전회로와 비본질안전회로를 동일한 릴레이에 연결하 여야 한다. 이러한 절연 파티션의 치수는 릴레이의 작동에 의하여 발생되는 이온화(ionization)를 고려 36 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
725f9ed0-5bb9-46c9-b39e-2ce7d3242507 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 하여야 하며 일반적으로 표 5 에 제시된 것보다 큰 연면거리 및 절연공간거리를 필요로 한다. 릴레이가 본질안전회로와 비본질안전회로의 접점을 각각 갖고 있는 경우, 본질안전회로와 비본질안 전회로의 접점은 표 5 에 추가하여 6.3.2 에 따른 절연 또는 접지된 금속 파티션에 의해 이격되어야 한 다. 릴레이는 파손되거나 손상된 접점이 본질안전회로와 비본질안전회로 사이의 이격에 대한 무결성 을 손상시키지 않도록 설계되어야 한다. 또는, 릴레이의 이격은 부속서 F 에 주어진 주변 조건과 해당 과전압 범주를 고려하여 부속서 F 를 적 용하여 평가할 수 있다. 이 경우 위의 접지된 금속 또는 절연 파티션에 대한 요구사항도 적용하여야 한다. 만일 절연 또는 접지된 금속 파티션이 폐쇄된 릴레이 용기에 끼워져(embedded) 있다면 10.6.3 을 절연 또는 접지된 금속 파티션 자체에는 적용하지 않고 폐쇄된 릴레이 용기에 적용하여야 한다. 6.4 극성 반전에 대한 보호(Protection against polarity reversal) 본질안전기기에 공급되는 전원의 극성이 바뀌거나 또는 이러한 현상이 발생할 수 있는 배터리의 전 지 간의 연결로 인해 방폭 성능의 무효화를 방지하기 위해 본질안전기기 내에 보호가 제공되어야 한 다. 이 목적을 위한 단일 다이오드의 사용은 허용되어야 한다. 6.5 접지 도체, 연결부 및 단자(Earth conductors, connections and terminals) 용기, 도체, 금속 스크린, 인쇄회로기관의 트랙, 플러그인 커넥터(plug-in connectors) 및 다이오드 안 전 배리어의 분리된 접점(segregation contacts) 등에 대한 접지가 방폭 성능을 유지하기 위하여 필요 한 경우, 이 목적을 위해 사용되는 도체, 커넥터 및 단자의 단면적은 5 절에 명시된 조건하에서 연속 적으로 발생할 수 있는 최대 가능 전류를 전달할 수 있는 정격을 갖도록 하여야 한다. 부품은 또한 7 절을 준수하여야 한다. 커넥터가 접지된 회로를 포함(carries)하고 접지된 회로가 방폭 성능에 영향을 미치는 경우, 커넥터는 "ia" 회로인 경우는 최소 3 개 그리고 "ib" 회로에 대해서는 최소 2 개 이상의 독립된 접속 소자 (connecting elements)로 구성되어야 한다(그림 5 참조). 이 소자들은 병렬로 연결되어야 한다. 커넥터 가 비스듬히 뽑혀질 우려가 있는 경우, 하나의 접지 접속부가 커넥터의 각 끝단 또는 끝단 인접부위 에서 유지되어야 한다. 단자는 스스로 풀리지 않고 마운팅에 고정되어야 하며 도체가 의도한 위치에서 이탈되지 않도록 구 성되어야 한다. 코어의 직접 클램핑을 목적으로 하는 단자에 다중 소선 코어(multi-stranded cores)를 사용하는 경우에도 도체의 손상 없이 적절한 접촉이 보장되어야 한다. 단자의 접점은 사용 중의 온 도 변화에 의해 눈에 띄게 손상되지 않아야 한다. 소선 코어를 클램핑하기 위한 단자는 탄성이 있는 중간 부품을 포함하여야 한다. 단면적 4mm2 이하 도체용 단자는 이보다 작은 단면적의 도체를 효과 적으로 접속하기에 적합해야 한다. KS C IEC 60079-7 의 요구사항을 준수하는 단자는 이 요구사항을 만족하는 것으로 간주한다. 37 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
0eb6df28-9bab-4b6f-a579-3caa2080d8cb | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 이미지는 독립적인 3 개의 접속 소자를 나타내는 도식입니다. 상단의 도식은 세 개의 접속 소자가 어떻게 연결되어 있는지를 보여주며, 각 접속 소자는 전기적 연결을 통해 서로 연결되어 있습니다. 하단의 도식은 또 다른 형태의 접속 소자를 보여주며, 이 역시 전기적 연결을 강조하고 있습니다. 이 이미지는 본질안전기기의 설계 및 평가에 있어 중요한 요소인 접속 소자의 구조를 시각적으로 설명합니다. 그림 5b - 독립적이지 않은 3 개의 접속 소자의 예 그림 5 - 독립 및 비독립적 접속 소자의 예 다음은 사용해서는 안 된다. a) 도체를 손상시킬 수 있는 날카로운 모서리가 있는 단자 b) 정상 조임으로 회전, 비틀림 또는 영구 변형될 수 있는 단자 c) 단자의 접촉 압력을 전달하는 절연 재료 6.6 몰딩(Encapsulation) 6.6.1 일반사항(General) 본질안전기기의 경우, 몰딩된 도전부 및/또는 부품 및/또는 콤파운드에서 돌출된 나도체 부에 연결된 모든 회로는 본질안전회로이어야 한다. 콤파운드 내의 고장 조건을 평가해야 하지만 내부 스파크 점 화 가능성은 고려하지 않아야 한다. 관련기기의 경우, 콤파운드 내부의 고장 조건을 평가하여야 한다. 38 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
4615fa3a-6cd0-4b73-9cdf-7355fcacaaef | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 몰딩된 도전부 및/또는 부품 및/또는 콤파운드에서 돌출된 나도체 부에 연결된 회로가 비본질안전회 로인 경우, 이 회로는 KS C IEC 60079-0 에 나열된 다른 방폭구조로 보호되어야 한다. 몰딩화(encapsulation)는 캐스팅(casting), 몰딩(moulding) 또는 주입(pouring)에 의해 적용될 수 있다. 몰딩이 사용되는 경우, 몰딩은 다음을 만족하여야 하며 해당하는 경우 몰딩 공정에 사용되는 포팅 박스(potting box) 또는 용기의 일부에도 적용되어야 한다. a) 콤파운드 또는 기기 제조자가 지정한 온도 정격을 가지며, 이는 최소한 몰딩된 조건에서 부품이 도달할 수 있는 최고 온도와 동일하여야 한다. b) 또는, 콤파운드의 정격보다 높은 온도는 콤파운드에 손상을 주지 않는 한 허용되어야 한다. 콤파 운드의 온도가 연속사용온도(COT)를 초과 하는 경우, 콤파운드의 균열, 몰딩된 부품의 노출, 박리, 허용할 수 없는 수축, 팽창, 분해 또는 연화와 같은 방폭 성능을 해칠 수 있는 콤파운드의 가시적 손상이 없어야 한다. 또한, 콤파운드는 보호에 악영향을 미칠 수 있는 과열의 증거가 보여서는 안 된다. c) 콤파운드에서 나도체 부분이 돌출된 경우, 노출표면(free surface)에서 최소한 표 5 또는 부속서 F 에 명시된 CTI 값을 가져야 한다. d) 10.6.1 의 시험을 통과 한 재료만이 노출되고 보호되지 않은 노출표면을 형성할 수 있으며, 따라서 용기의 일부를 형성할 수 있다. e) 콤파운드로 완전히 둘러싸인 경우를 제외하고 모든 도전부, 부품 및 기판에 점착하여야 한다. f) 빈 공간(트랜지스터, 릴레이, 퓨즈 등)을 포함하는 부품의 몰딩을 제외하고 콤파운드에 기공이 없 어야 한다. g) 콤파운드 제조자가 부여한 일반 명칭 및 형식으로 명시되어야 한다. 비고 추가 지침은 부속서 D 에 제시되어 있다. 6.6.2 폭발성 분위기 배제를 위해 사용되는 몰딩(Encapsulation used for the exclusion of explosive atmospheres) 부품과 본질안전회로에서 폭발성 분위기를 배제하기 위해 캐스팅을 사용하는 경우, 6.3.5 를 준수하여 야 한다. 부품과 본질안전회로에서 폭발성 분위기를 배제하기 위해 몰딩(moulding)을 사용하는 경우, 노출표면 의 최소 두께는 표 5 의 4 열에 따라야 한다(그림 D.3a 및 그림 D.3b 참조). 본질안전기기에서 다이오드 및 저항과 같이 고온 부품에 의한 점화 가능성을 감소시키기 위해 콤파 운드를 사용하는 경우, 콤파운드의 부피 및 두께는 원하는 값으로 콤파운드의 최고표면온도를 감소 시켜야 한다. 비고 6.6.2 의 적용 예로는 퓨즈, 억제 부품이 있는 압전소자(piezo-electric devices with their suppression components) 및 억제 부품이 있는 에너지 저장 장치가 있다. 39 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
08357a06-37d8-4228-9c6c-e3eab3a817ea | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 7 본질안전에 영향을 주는 부품(Components on which intrinsic safety depends) 7.1 부품의 정격(Rating of components) 정상 작동 및 5 절에 명시된 고장 조건의 적용 후 보호등급 "ia" 및 "ib"의 경우, 방폭구조에 영향을 주 는 나머지 부품은 장치의 정격, 장착 조건 및 명시된 온도 범위와 관련된 최대 전류, 전압 및 전력 정격의 2/3 를 초과 하여 작동하지 않아야 한다. 보호등급 "ic"의 경우, 정상 작동 시 방폭구조에 영향 을 주는 부품은 최대 전류 및 전압 그리고 전력 정격의 2/3 를 초과 하여 작동하지 않아야 한다. 이러 한 최대 정격 값(rated values)은 부품 제조자가 지정한 정상적인 상용 정격(normal commercial ratings) 이어야 한다. 보호등급 "ia", "ib" 및 "ic"의 변압기, 퓨즈, 과열 차단 장치(thermal trips), 릴레이, 옵토-커플러 및 스위 치는 올바른 작동을 위해 정상 정격에서(at their normal ratings) 동작되도록 하여야 한다. 부품 정격을 결정할 때 장착 조건, 주위온도 및 기타 환경 영향 그리고 KS C IEC 60079-0 의 서비스 온도 요건을 고려하여야 한다. 예를 들어, 반도체에서 소비전력(power dissipation)은 특정 장착 조건 에서 허용되는 접합부의 최고 온도(maximum allowed junction temperature)에 도달하는 데 필요한 전 력의 2/3 를 초과 해서는 안 된다. 부품의 정격은 비폭발위험장소에서 사용되는 기기(예: 충전 중, 정기 유지보수, 데이터 다운로드 작업) 에 연결되었을 때 위와 같아야 하며, 여기에는 본질안전기기에 요구되는 고장의 적용을 포함한다. 사용자가 접근할 수 없고 제조, 수리 또는 정비 중에만 사용되는 인서킷 프로그래밍 커넥터(in-circuit programming connectors)는 이 절의 요구사항이 면제된다. 커패시터로부터의 방전을 보호하기 위해 저항기와 커패시터가 직렬로 연결된 경우, 저항기는 수치적 으로 CU2 과 동일한 전력(W)을 소비하는 것으로 간주할 수 있다. 여기서 C 는 커패시턴스(F), U 는 전 압(V)이다. 안전계수(safety factors)가 적용된 전압 및 전류와 같은 파라미터를 결정하기 위한 부품 및 부품의 조 립체의 상세 시험 및 분석은 수행하지 않아야 한다. 이는 5.2 및 5.3 의 적용된 안전계수로 인해 상세 시험 또는 분석의 필요성이 없어졌기 때문이다. 예를 들어, 제조자가 정격을 10V+10 %로 명시한 제너 다이오드는 온도 상승으로 인한 전압 상승과 같은 영향을 고려할 필요 없이 최대 11 V 로 간주 하여야 한다. 7.2 내부 접속용 커넥터, 플러그-인 카드 및 부품(Connectors for internal connections, plug-in cards and components) 이러한 커넥터는 안전하지 않은 상태를 초래하지 않거나 커넥터의 잘못된 연결이 명백하도록 식별되 지 않는 한 동일 전기기기 내에서 다른 커넥터와 잘못된 연결 또는 상호 교환이 불가능하도록 설계 되어야 한다. 접속이 방폭구조에 영향을 주는 경우, 접속부의 회로 개방 고장(failure to open circuit of a connection) 은 5 절에 따른 가산고장으로 본다. 커넥터가 접지 회로를 가지고 있고 접지 접속이 방폭구조에 영향을 주는 경우, 커넥터는 6.5 에 따라 구성되어야 한다. 40 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
7003f406-6167-48b7-a04a-5598220d3282 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 7.3 퓨즈(Fuses) 다른 부품을 보호하기 위해 퓨즈를 사용하는 경우, 1.7 In 의 전류가 연속적으로 흐르는 것으로 가정하 여야 한다. 명시된 최저 주위온도에서 퓨즈의 냉 저항 값(cold resistance)은 전류 제한을 목적으로 하 는 8.5 를 준수하는 무고장 저항으로 간주될 수 있다. (가용 정보가 없을 경우, 10.4 에서 요구한 대로 10 개의 시료를 측정할 때 명시된 최저 주위온도에서 최소 저항 값으로 간주할 수 있다.) 퓨즈의 시간- 전류 특성은 보호되는 부품의 과도 정격을 초과 하지 않도록 보장하여야 한다. 제조자의 데이터로부 터 퓨즈의 시간-전류 특성을 구할 수 없는 경우, 최소한 10 개의 시료에 대해 10.4 에 따른 형식 시험 을 실시하여야 한다. 이 시험은 퓨즈를 통해 Um 이 공급될 때 발생할 수 있는 과도 전류의 1.5 배를 견딜 수 있는지에 대한 시료의 용량을 보여준다. 폭발성 분위기에서 전류를 전달할 수 있는 보호등급 "ia", "ib"에 사용되는 퓨즈는 6.6 에 따라 몰딩 (encapsulated) 되어야 한다. 보호등급 "ic"에 있어 퓨즈의 파열(rupture)은 열적 점화원(thermal ignition purposes)으로 고려되지 않 는다. 퓨즈가 몰딩된 경우, 콤파운드가 퓨즈 내부로 들어가지 않아야 한다. 이 요건은 10.6.2 에 따른 시료 를 시험하거나 몰딩에 대한 퓨즈의 허용 가능성을 확인하는 제조자의 선언에 의해 충족되어야 한다. 그렇지 않으면, 몰딩 전에 퓨즈를 밀봉하여야 한다. 부품을 보호하기 위해 사용되는 퓨즈는 기기의 용기를 열어야만 교체할 수 있어야 한다. 교체 가능한 퓨즈의 경우 형식명 및 퓨즈 정격 /n 또는 본질안전에 중요한 특성이 퓨즈 근처에 표시되어야 한다. 퓨즈는 표 5 를 준수할 필요는 없지만 최소한 Um(또는 본질안전기기 및 회로에서는 U) 이상의 정격 전압을 가져야 한다. 퓨즈 및 퓨즈 홀더의 구조에 대한 일반 산업표준을 적용하여야 하며 연결 배선 을 포함한 장착 방법은 퓨즈 및 퓨즈 홀더에 의해 제공되는 절연공간거리, 연면거리 및 이격거리를 감소시키지 않아야 한다. 본질안전을 위해 필요한 경우, 회로의 다른 부품과 의 거리는 6.3 를 준수하 여야 한다. 비고 1 KS C IEC 60127 을 만족하는 마이크로퓨즈는 허용된다. 퓨즈는 설치된 회로의 최대 예상 전류 이상의 차단용량(breaking capacity)을 가져야 한다. 주전원 공 급 시스템이 교류 250 V 를 초과 하지 않는 경우, 일반적으로 예상 전류는 교류 1 500 A 로 간주하여야 한다. 퓨즈의 차단용량은 KS C IEC 60127 시리즈 또는 ANSI/UL 248-1 에 따라 결정되며, 퓨즈 제조자 가 명시하여야 한다. 비고 2 예를 들어 더 높은 전압의 일부 설비에서는 더 높은 예상 전류가 존재할 수 있다. 예상 전류를 퓨즈의 정격 차단용량보다 크지 않은 값으로 제한하기 위해 전류 제한 장치(current- limiting device)가 필요한 경우, 이 장치는 8 절에 따른 무고장이어야 하며 정격 값은 최소한 다음과 같아야 한다. 전류 정격은 1.5x 1.7 x/n 전압 정격은 Um 또는 U - 전력 정격은 1.5x (1.7 xIn)2 x 제한 장치의 최대 저항 값 전류 제한 저항기 및 연결 트랙에 걸친 연면거리 및 절연공간거리는 1.7 x In x 전류 제한 저항기의 최 대 저항 값으로 계산되는 전압을 이용하여 계산하여야 한다. 과도 전압은 고려하지 않는다. 저항기와 41 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
56377ff4-3df1-4910-a00a-124132c87618 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 회로의 다른 부분 사이의 이격거리는 6.3 을 준수하여야 한다. 7.4 1 차 및 2 차 전지 및 배터리(Primary and secondary cells and batteries) 7.4.1 일반사항(General) KS C IEC 60079-0 의 배터리 요건과 달리, 본질안전이 훼손되지 않는다면 본질안전기기에서 전지 및 배터리는 병렬로 연결할 수 있다. 비고 1 KS C IEC 60079-0 의 병렬 배터리에 대한 요구사항은 관련기기가 KS C IEC 60079-0 에 나열된 방폭구조 중 하나로 보호되지 않는 한 관련기기의 전지 및 배터리에는 적용하지 않는다. 예를 들어 일부 리튬 종류와 같은 일부 유형의 전지 및 배터리는 단락되거나 역충전될 경우 폭발할 수 있다. 이러한 폭발이 본질안전에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 경우, 그러한 전지 및 배터리 사 용이 어느 특정 본질안전기기나 관련기기에 사용할 때 안전하다는 것이 제조자에 의하여 확인되어야 한다. 문서 및 실행 가능한 경우 기기의 표시를 통해 준수해야 하는 안전에 대한 주의 사항에 주의 를 기울여야 한다. 비고 2 UL1642 또는 KS C IEC 62133-1~2 또는 기타 관련 안전 표준을 준수하는 전지는 이 요건을 충족하는 것으로 간주한다. 배터리가 사용자에 의해 교체되는 경우 기기에는 12.3 의 항목 a)에 명시된 경고 라벨을 표시하여야 한다. 비고 3 전지 또는 배터리 제조자는 종종 사람의 안전에 대한 주의 사항을 명시한다는 사실에 주의 를 기울여야 한다. 전지 또는 배터리를 폭발위험장소에서 충전하여야 하는 경우 충전회로는 완전히 기기의 일부로 규정되어야 한다. 충전 시스템은 5.2, 5.3 또는 5.4 에 따른 고장을 충전 시스템에 적용하는 경우에도 충전기 전압 및 전류가 제조자가 지정한 한계를 초과 하지 않도록 하여야 한다. 비고 4 충전기 자체가 폭발위험장소에서 사용되는 경우 사용 장소에 적합한 방폭구조가 적용되어야 한다. 7.4.2 배터리 구조(Battery construction) 본질안전기기에 사용되는 전지 및 배터리의 스파크 점화 가능성(capability) 및 표면 온도는 10.5.3 에 따라 시험되거나 평가되어야 한다. 전지 또는 배터리의 구조는 다음 유형 중 하나여야 한다. a) 밀폐형(gas-tight) 전지 또는 배터리 b) 밸브조절형(valve-regulated) 전지 또는 배터리 c) 압력 배출 장치와 별도로 a) 및 b) 항목과 유사한 방식으로 밀봉되는 전지 또는 배터리 이러한 전지 또는 배터리는 수명 기간 동안 전해액을 추가할 필요가 없어야 하며 다음을 준수하는 밀봉된 금속 또는 플라스틱 용기가 있어야 한다. 1) 이음매나 접합부가 없거나(예: 이음매 없는 철관, 스피닝 도는 주조된) 융접, 공정법(eutectic methods), 용접 또는 와셔나 "○"링과 같이 용기의 구조물에 의해 유지되고 압착 상태로 영구적으로 유지되는 탄성체 또는 플라스틱 밀봉 장치로 밀봉된 접착 접합부 구조의 용기 42 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
15f570ec-629a-46f9-93fa-08c71d30bde0 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 2) 위 사항을 준수하지 않는 용기의 일부 또는 가스가 침투할 수 있는 재료(예: 종이 기반 재료)를 사용하는 용기의 일부에 스웨이징(swaged), 크림핑(crimped), 수축(shrunk on) 또는 접힌(folded) 구조는 밀봉된 것으로 간주해서는 안 된다. 3) 단자 주변의 밀봉부는 위와 같이 제작하거나 열경화성 또는 열가소성 콤파운드의 밀봉제를 주입하여야 한다. d) 해당 전해액 사용하기에 적합하고 6.6 을 준수하는 것으로 콤파운드 제조자가 지정한 콤파운드로 몰딩된 전지 또는 배터리 a) 또는 b)에 대한 적합성 선언(declaration of conformance)을 전지 또는 배터리 제조자로부터 확보하 여야 한다. c) 또는 d)에 대한 적합성은 전지 또는 배터리의 물리적 검사 및 필요한 경우 구조 도면 에 의해 결정되어야 한다. 비고 전지 또는 배터리 제조자 규격에 대한 적합성을 검증하는 것이 이 표준의 요구사항은 아니다. 7.4.3 전해액 누설 및 환기(Electrolyte leakage and ventilation) 전지 및 배터리는 전해액이 유출될 수 없는 형식이거나 안전과 관련한 부품이 전해액으로 인한 손상 을 방지하기 위해 밀폐되어야 한다. 전지 및 배터리는 10.5.2 에 따라 시험하거나, 제품이 10.5.2 를 준 수한다는 확인서(written confirmation)를 전지/배터리 제조자로부터 얻어야 한다. 전해액이 누설되는 전지 및 배터리를 6.6 에 따라 몰딩한 경우, 몰딩 후 10.5.2 에 따라 시험하여야 한다. 기기 내에서 충전되는 전지나 배터리를 기기가 포함하는 경우, 배터리 제조자는 배터리 용기 내의 빈 용적에 수소 농도가 부피 기준 2%를 초과 할 수 없음을 입증하여야 하며, 또는 발생한 가스가 전 기 또는 전자 부품 또는 접속부를 포함하는 기기의 용기 안으로 배출되지 않도록 모든 전지의 가스 배출구를 배치하여야 한다. 그 대신에 기기가 보호등급 "ia" 또는 "ib" 그리고 기기 그룹 IIC 에 대한 요구사항을 만족하는 경우, 가스 방출구에 대한 요구사항 또는 수소 농도 제한은 적용하지 않는다. 비고 1 수소 농도에 대한 배터리 제조자 규격의 적합성을 검증하는 것이 이 표준의 요구사항은 아니다. 충전식 또는 비충전식 전지의 경우 배터리 용기 내부의 대기압 기준 압력은 30kPa(0.3 bar)를 초과 해서는 안 된다. 밀폐된 배터리 용기는 10.5.4 에 따라 시험하여야 한다. 비고 2 이는 통풍구(vent)에 의해 달성할 수 있다. 비고 3 "밀폐된" 전지에서는 더 높은 압력이 허용되지만, 각 전지에는 압력 완화 장치 또는 제조자가 규정한 전지가 가질 수 있는 값으로 압력을 제한하는 수단이 제공되어야 한다. 7.4.4 전지 전압(Cell voltages) 평가 및 시험을 위해, 전지 전압은 KS C IEC 60079-0 의 1 차 전지 표와 2 차 전지 표에 명시된 것이어 야 한다. 전지가 이 표에 포함되어 있지 않은 경우, 최대개방회로전압(maximum open circuit voltage) 을 결정하기 위해 10.4 에 따라 시험하여야 하며, 공칭 전압은 전지 제조자가 지정한 것이어야 한다. 7.4.5 전지 또는 배터리의 내부 저항(Internal resistance of cell or battery) 필요한 경우, 전지 또는 배터리의 내부 저항은 10.5.3 에 따라 결정하여야 한다. 43 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
ceb2287e-d57e-47e5-9960-1c99037871b8 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 7.4.6 다른 방폭구조에 의해 보호되는 기기의 배터리(Batteries in equipment protected by other types of protection) 비고 1 이 절은 내압방폭(또는 기타 기법)으로 보호되지만 주 전원을 차단하고 용기를 폭발성 분위 기에서 개방하였을 때 본질안전 보호를 필요로 하는 배터리 및 관련 회로를 포함하는 기기에 대해 언급한다. 배터리 하우징 또는 기기의 부착 수단은 기기의 본질안전에 부정적인 영향을 주지 않고 배터리를 설 치 및 교체할 수 있도록 구성되어야 한다. 배터리에서 인출될 수 있는 전류를 제한하기 위해 전류 제한 저항기를 사용하는 경우, 7.1 에 따른 정 격을 가져야 한다. 전지 및 배터리와 직렬로 연결된 전류 제한 저항기는 달리 보호되지 않는 한 최 대 전압 Um 의 정격을 가져야 한다. 이 경우 보호는 7.1 에 따른 정격을 갖는 단일 제너 다이오드를 사용하여 이루어질 수 있다. 비고 2 배터리 출력의 안전을 보장하기 위해 전류 제한 장치가 필요한 경우, 전류 제한 장치가 배터 리에 포함된 부품이어야 할 필요는 없다. 7.4.7 폭발성 분위기에서 사용 및 교체되는 배터리(Batteries used and replaced in explosive atmospheres) 배터리가 배터리 자체의 안전을 보장하기 위해 전류 제한 장치를 필요로 하고 폭발성 분위기에서 배 터리를 사용 및 교체하려는 경우, 배터리는 전류 제한 장치를 포함하여 전체를 교체할 수 있는 장치 (unit)로 구성되어야 한다. 이 장치는 본질안전 출력 단자와 충전을 위한 적절히 보호된 본질안전 단 자(제공되는 경우)만 노출되도록 몰딩 또는 밀폐되어야 한다. 이 장치는 사전 충격 시험을 생략해야 한다는 점을 제외하고 KS C IEC 60079-0 낙하 시험을 실시하 여야 한다. 시험 결과 장치 및/또는 전류 제한 장치에서 전지가 장치의 본질안전을 무효로 하는 방출 또는 분리(ejection or separation)가 발생하지 않는 경우 장치의 구조가 적합한 것으로 간주한다. 7.4.8 폭발성 분위기에서 사용하지만 교체하지 않는 배터리(Batteries used but not replaced in explosive atmospheres) 배터리 자체의 안전성을 보장하기 위해 전류 제한 장치를 필요로 하는 전지 또는 배터리가 폭발성 분위기에서 교체될 의도가 아닌 경우, 7.4.7 에 따라 보호하거나 그렇지 않으면 KS C IEC 60079-0 에 명시한 것과 같은 특수 패스너로 고정된(secured) 함에 수납될 수 있다. 또한 다음 사항을 준수하여 야 한다. a) 전지 또는 배터리 하우징 또는 기기의 부착 수단은 기기의 본질안전을 감소하지 않고 전지 또는 배터리를 설치 및 교체할 수 있도록 구성되어야 한다. b) 무선 수신기 및 송수신기와 같은 휴대형 기기 또는 착용형 기기는 사전 충격 시험이 생략되는 것 을 제외하고 KS C IEC 60079-0 의 낙하 시험을 받아야 한다. 시험 결과 기기에서 배터리 또는 전 지가 기기 또는 배터리의 본질안전을 무효로 하는 방출 또는 분리가 발생하지 않는 경우 기기의 구조가 적합한 것으로 간주한다. c) 기기에는 12.3 의 항목 b) 또는 d)에 명시된 경고 라벨이 표시되어야 한다. 44 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
32912315-1527-47b9-b0cb-3cc96825316f | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 7.4.9 충전 배터리용 외부 접점(External contacts for charging batteries) 외부 충전용 접점이 있는 전지 또는 배터리 조립체는 단락을 방지하거나 접점 쌍(any pair of the contacts)이 우발적으로 단락될 때 전지와 배터리가 접점에 점화 가능한 에너지를 전달하지 못하도록 하는 수단이 제공되어야 한다. 이는 다음 방법 중 하나로 달성되어야 한다. a) 이 표준에 따라 출력을 제한하거나, b) 그룹 II 본질안전기기의 경우, 적절히 보호되는 충전 회로에 대해 보호등급(IP)이 최소 IP30 인 용 기로 보호를 제공하여야 하며 12.3 의 항목 c)[또는 KS C IEC 60079-0 의 경고 표시 문구 표의 항목 b)]에 명시된 경고 라벨로 표시를 하여야 한다. 충전용 접점 사이의 이격거리는 배터리의 개방 회 로 전압을 고려하여 6.3 을 준수하여야 한다. 7.5 반도체(Semiconductors) 7.5.1 과도 효과(Transient effects) 관련기기에서 반도체는 무고장 직렬 저항에 의해 제한되는(divided by any infallible series resistance) 교류 첨두 전압 및 최대 직류 전압에 견딜 수 있어야 한다. 본질안전기기에서 기기 및 전원 내에서 발생하는 과도 효과 는 무시한다. 7.5.2 분로 전압 제한기(Shunt voltage limiters) 반도체는 다음 요건을 만족하고 관련 과도 조건을 고려한다면 분로 전압 제한 장치로 사용할 수 있 다. 예를 들어, 7.1 에 따른 정격을 갖는 단일 퓨즈 및 제너 다이오드의 사용은 제너 다이오드에 연결 된 회로의 과도 현상을 제한하는 적절한 수단으로 간주된다. 반도체는 단락 고장이 발생할 경우 설치 지점에 흐르는 해당 안전 계수를 곱한 전류를 회로의 개방 없이 전달할 수 있어야 한다. 다음과 같은 경우, 이는 제조자의 자료로 다음과 같이 확인되어야 한다. a) 다이오드, 다이오드가 연결된 트랜지스터, 사이리스터(thyristors) 및 이와 상당하는 반도체 소자는 보호등급 "ia" 또는 "ib"의 경우 가능한 최대 단락 전류의 최소 1.5 배, 보호등급 "ic"의 경우 가능한 최대 단락 전류의 최소 1.0 배의 순방향 전류 정격을 가져야 한다. b) 제너 다이오드의 정격은 다음과 같아야 한다. 1) 제너 방향에서(in the Zener direction) 제너 모드(Zener mode)에서 소비되는 전력의 1.5 배, 그 리고 2) 순방향에서(in the forward direction) 보호등급 "ia" 또는 "ib"의 경우 단락 시 흐르는 최대 전류의 1.5 배, 보호등급 "ic"의 경우 단락 시 흐르는 최대 전류의 1.0 배 보호등급 "ia"의 경우, 분로 전압 제한 장치로서 제어 가능한 반도체 부품(예: 트랜지스터, 사이리스터, 전압/전류 조절기 등)을 사용하는 것은 입력 및 출력 회로 모두 본질안전회로이거나 또는 전원 공급 장치로부터 과도 현상에 노출될 수 없음이 확인되는 경우 허용될 수 있다. 위 사항을 준수하는 회로 에서는 2 개의 소자가 무고장 조립체로 간주된다. 보호등급 "ia"의 경우, 7.5.1 의 과도 조건이 충족될 경우 3 개의 독립적인 능동 전압 제한 반도체 회로 를 관련기기에 사용할 수 있다. 이러한 회로는 10.1.5.3 에 따라 시험하여야 한다. 45 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
578c1099-86e4-4cbe-bbe2-8b22c18ec868 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 7.5.3 직렬 전류 제한기(Series current limiters) 보호등급 "ia" 회로에서 3 개의 직렬 차단 다이오드(series blocking diodes) 사용은 허용되지만, 다른 반도체 및 제어 가능한 반도체 소자(controllable semiconductor devices)는 보호등급 "ib" 또는 "ic" 기 기 내에서만 직렬 전류 제한 장치로 사용되어야 한다. 그러나, 전력 제한 목적을 위해서는 보호등급 "ia" 기기는 제어 가능한 반도체 소자 및 제어 불가능한 반도체 소자(non-controllable semiconductor devices)로 구성된 직렬 전류 제한기를 사용할 수 있다. 비고 보호등급 "ia" 기기에 스파크 점화 제한을 위한 전류 제한 장치로서 반도체 및 제어 가능한 반 도체 소자를 사용할 수 없는 이유는 폭발성 분위기가 지속적 또는 빈번하게 존재하는 장소에 서의 사용 가능성이 점화를 유발할 수 있는 일시적인 과도 현상(brief transient)과 동시에 발생 할 수 있기 때문이다. 전달될 수 있는 최대 전류는 일시적인 과도 전류를 가질 수 있지만 10 로 취하지 않는데, 이는 10.1 의 스파크점화 시험을 준수하면 이 과도 상태에서 에너지의 성공적 한계를 설정했을 것이기 때문이다. 7.6 부품, 접속부 및 이격의 고장(Failure of components, connections and separations) 보호등급 "ia" 및 "ib"의 경우, 부품의 정격이 7.1 을 따를 때 해당 부품의 고장은 가산고장으로 한다. 보호등급 "ic"의 경우, 부품의 정격이 7.1 을 따를 때 부품은 고장이 발생하지 않는 것으로 간주한다. 5.2 및 5.3 의 적용에는 다음이 포함되어야 한다. a) 부품의 정격이 7.1 을 따르지 않은 경우, 해당 부품의 고장은 불가산고장으로 한다. 부품의 정격이 7.1 을 따르는 경우, 해당 부품의 고장은 가산고장으로 한다. b) 고장이 후속 고장(들)을 유발할 수 있는 경우, 일차 및 후속 고장(들)은 단일 고장으로 간주한다. c) 개방 값과 단락 값 사이의 어떤 저항 값을 갖게 되는 저항기의 고장을 고려하여야 한다(단, 8.5 참조). 열적 평가에 있어, 정격 전력의 100 %까지 작동하는 필름 또는 권선형 저항기는 고장이 발생하지 않는 것으로 간주한다. d) 반도체 소자는 단락 고장 또는 개방 고장 및 다른 부품의 고장으로 유도된 고장 상태가 발생할 수 있는 것으로 간주하여야 한다. 표면 온도등급 결정 시, 반도체 소자가 최대 전력을 소비하는 상태의 고장을 고려하여야 한다. 단, 7.1 의 요구사항 범위에서 동작하는 다이오드(LED 및 제너 다이오드 포함)는 순방향 작동 모드(forward conducting mode) 또는 해당 시 제너 모드에서 소비되는 전력에 대해서만 고려하 여야 한다. 집적 회로(integrated circuits)의 고장은 외부 접속부 사이에 단락 및 개방 회로의 조합으로 나 타날 수 있다. 어떤 조합도 가정할 수 있지만, 일단 그 고장을 적용한 후에는 예를 들어 두 번 째 고장을 적용하여 변경할 수는 없다. 이러한 고장 상황에서 소자에 연결된 커패시턴스 및 인덕턴스는 적용된 고장으로 인해 가장 부담이 큰 접속부에서 고려되어야 한다. 전압 컨버터(예: EEPROMS 의 전압 증가 또는 전압 반전용)를 포함하는 집적 회로의 외부 핀 에서 사용할 수 있는 전압(voltage available on the external pins)을 고려할 때, 정상 작동 시 승 압된 전압(enhanced voltage)이 어떤 외부 핀에서도 나타나지 않고 커패시터나 인덕터와 같은 외부 부품이 변환에 사용되지 않는 한 내부 전압을 고려할 필요는 없다. 어떤 외부 핀에서도 46 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
0e2df7ec-573d-44fa-a124-4ea99f22584b | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 승압된 전압을 사용할 수 있다면 승압된 전압은 집적 회로의 모든 외부 핀에 존재하는 것으로 가정하여야 한다. 비고 집적 회로의 제조자 규격을 검증하여야 하는 것이 이 표준의 요구사항은 아니다. e) 접속부는 개방 고장이 발생하는 것으로 간주하여야 하며, 움직임이 자유로운 경우 이동 범위 내 회로의 어느 부분에나 접속될 수 있다. 초기 차단(initial break)은 하나의 가산고장이며 재접속(reconnection)은 두 번째 가산고장이 된다(단, 8.8 참조). f) 절연공간거리, 연면거리 및 이격거리는 6.3 에 따라 고려하여야 한다. g) 커패시터는 개방 고장, 단락 고장 및 명시된 최댓값보다 작은 값으로의 고장을 고려하여야 한다(단, 8.6 참조). h) 인덕터는 개방 고장 및 공칭 저항(nominal resistance)과 단락 회로 사이의 값으로의 고장을 고려하되 인덕터 규격에서 도출한 것보다 낮은 인덕턴스 대 저항비(inductance to resistance ratios)일 경우만 고려한다(단, 8.4.2 참조). i) 해당 접속부를 포함하여, 전선 또는 인쇄회로 트랙의 개방 고장은 단일 가산고장으로 간주되어야 한다(단, 8.8 참조). 차단(interruption), 단락 또는 지락고장(earth fault)을 모의 하기 위해 스파크시험 장치를 회로에 연결하 는 것은 하나의 가산고장으로 고려해서는 안 되며, 정상 작동의 시험으로 간주하여야 한다. 8.8 에 따른 무고장 접속 및 6.3 에 따른 이격은 고장을 발생시키는 것으로 간주해서는 안 되며 스파 크시험 장치는 그러한 접속부에 직렬로 또는 그러한 이격에 걸쳐 삽입해서는 안 된다. 접속설비가 노출될 때 최소 IP20 등급의 용기로 무고장 접속부가 보호되지 않는 경우, 스파크시험 장치를 그러한 접속부와 직렬로 삽입할 수 있다. 무고장 이격이 몰딩 또는 6.3 에 따른 코팅으로 덮여 있지 않거나 또는 접속설비가 노출될 때 최소 IP20 등급의 용기로 보호되지 않는 경우, 스파크시험 장치를 그러한 이격에 걸쳐 삽입할 수 있다. 7.7 압전 소자(Piezo-electric devices) 압전 소자는 10.7 에 따라 시험하여야 한다. 7.8 전기화학식 가스감지 셀(Electrochemical cells for the detection of gases) 가스 감지용으로 사용되는 전기화학식 셀은 스파크 점화 평가 및 시험에 영향을 미칠 수 있는 셀의 추가 전압 및 전류를 고려하여야 한다. 하지만, 기기의 열 점화 평가를 위한 셀의 추가 전력은 고려 할 필요가 없다. 8 본질안전에 관련된 무고장 부품, 부품의 무고장 조립체 및 무고장 접속부(Infallible components, infallible assemblies of components and infallible connections on which intrinsic safety depends) 8.1 보호등급 "ic"(Level of Protection "ic") 8.2 에서 8.9 까지의 요구사항은 보호등급 "ic"에는 적용하지 않는다. 47 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
9b82b9ef-1400-4d7d-a6ad-6b02bac209fd | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 8.2 전원 변압기(Mains transformers) 8.2.1 일반사항(General) 무고장 전원 변압기는 본질안전회로측 권선과 다른 권선 사이에 단락이 발생하지 않는 것으로 간주 하여야 한다. 권선 내 단락 및 권선의 개방(단선)은 발생하는 것으로 간주하여야 한다. 출력 전압 또 는 전류를 증가시킬 수 있는 고장의 조합은 고려하지 않는다. 8.2.2 보호조치(Protective measures) 본질안전회로에 전원을 공급하기 위한 무고장 전원 변압기의 입력 회로는 7.3 을 준수하는 퓨즈 또는 적절한 정격의 차단기(circuit-breaker)로 보호하여야 한다. 입력 및 출력 권선이 접지된 금속 스크린[8.2.3 의 형식 2b) 구조 참조]에 의해 분리되는 경우, 접지 되지 않은 각 입력선은 퓨즈 또는 회로 차단기로 보호되어야 한다. 퓨즈 또는 회로 차단기에 추가로 변압기 과열 방지를 위해 내장된 온도 퓨즈(thermal fuse) 또는 기타 과열 보호장치(thermal device)를 사용하는 경우 한 개의 장치만으로도 충분하다. 퓨즈, 퓨즈 홀더, 회로 차단기 및 과열 보호장치는 공인된 해당 표준에 적합하여야 한다. 비고 퓨즈, 퓨즈 홀더, 회로 차단기 및 과열 보호장치의 제조자 규격을 검증하는 것이 이 표준의 요 구사항은 아니다. 8.2.3 변압기 구조(Transformer construction) 본질안전회로에 전원을 공급하는 모든 권선은 다음 유형의 구조 중 하나로 다른 모든 권선으로부터 분리시켜야 한다. 형식 1 구조의 경우, 다음 중 하나에 해당하는 방법으로 권선을 배치하여야 한다. a) 철심의 한개 각(leg)에 나란히, 또는 b) 철심의 다른 각(legs)에 권선은 표 5 에 적합하게 이격하여야 한다. 형식 2 구조의 경우, 다음 중 하나에 해당하는 방법으로 한 권선 위에 다른 권선을 감아야 한다. a) 권선 사이에 표 5 에 적합한 고체 절연물을 삽입하거나, 또는 b) 권선 사이에 접지된 스크린(구리 포일로 제작된)을 삽입 또는 이에 상당하는 와이어 권선(와이어 스크린)을 삽입. 구리 포일 또는 와이어 스크린의 두께는 표 6 에 따라야 한다. 비고 이는 권선과 스크린 사이에 단락이 발생한 경우 퓨즈 또는 회로 차단기가 작동할 때까지 흐르 는 전류를 스크린이 절연 파괴(breakdown) 없이 견디는 것을 보장한다. 제조 공차로 인해 표 6 에 제시된 값이 10% 또는 1 mm(둘 중 작은 값 기준)보다 크게 감소되어서는 안 된다. 48 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
2f55453b-31db-48fa-aaca-1926b8c07efd | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 6- 퓨즈의 정격 전류에 대한 포일의 최소 두께 또는 스크린 와이어의 최소 지름 이 표는 다양한 퓨즈 정격(A)에서 요구되는 최소 스크린 두께와 최소 와이어 지름을 나타냅니다. 각 정격에 대해 포일 스크린의 최소 두께(mm)와 스크린 와이어의 최소 지름(mm)을 보여주며, 이는 전기적 안전성과 성능을 보장하기 위한 기준으로 사용됩니다. 포일 스크린(foil screen)에는 기계적으로 분리된 2 개의 리드선이 제공되어야 하며, 각 리드선은 퓨즈 나 회로 차단기가 작동하기 전에 흐를 수 있는 최대 연속 전류를 전달할 수 있는 정격이어야 한다 (예: 퓨즈의 경우 1.7 /n). 와이어 스크린(wire screen)은 최소 2 개의 전기적으로 독립된(절연된) 와이어 층(layers)으로 구성되어 야 하며, 각 층에 퓨즈 또는 회로 차단기가 작동하기 전에 흐를 수 있는 최대 연속 전류를 전달할 수 있는 정격의 접지 접속부가 제공되어야 한다. 층간 절연에 대한 유일한 요구사항은 10.3 에 따라 500 V 의 시험 전압을 견딜 수 있어야 한다는 것이다. 모든 전원 공급 변압기의 철심은 절연 철심의 사용과 같이 방폭구조에 접지가 필요 없는 경우를 제 외하고 접지하여야 한다. 페라이트 철심(ferrite cores)을 사용하는 변압기의 경우, 철심을 접지할 필요 가 없지만, 철심 재료가 절연임을 입증하는 적절한 정보가 제공되지 않는 한 페라이트는 이격 측면 에서 도전성으로 간주하여야 한다. 별도의 본질안전회로에 전원을 공급하는 권선은 권선 상호 간 및 모든 다른 권선으로부터 표 5 에 따 라 이격되어야 한다. 변압기 권선은 예를 들어 함침이나 몰딩(impregnation or encapsulation)에 의하여 통합(consolidated) 되어야 한다. 비고 권선을 통합하기 위해 함침을 사용하는 것은 이격 요건을 충족하지 못할 수 있다. 8.2.4 변압기의 형식 시험(Transformer type tests) 변압기는 권선 종단에 연결된 퓨즈, 회로 차단기, 과열 보호장치 및 저항기와 같은 관련 장치와 함께 출력 권선 중 어느 하나가 단락되고 다른 모든 출력 권선에 최대 정격 전기 부하가 걸리더라도 전원 공급장치(power supply)와 본질안전회로 사이의 안전한 전기적 절연을 유지하여야 한다. 직렬 저항기가 변압기 내에 내장되거나 변압기와 몰딩되어 변압기와 저항기 사이에 나충전부(bare live part)가 없도록 하거나 또는 표 5 에 적합한 연면거리 및 절연공간거리를 제공하도록 장착된 경우 그리고 5 절을 적용한 후 회로에 유지된다면 출력 권선은 저항기를 제외하고(except through the resistor) 단락이 발생하지 않는 것으로 간주한다. 변압기는 10.10 에 따라 시험되어야 한다. 8.2.5 전원 변압기의 일상시험(Routine test of mains transformers) 각 전원 변압기는 11.2 에 따라 시험되어야 한다. 8.3 전원 변압기 이외의 변압기(Transformers other than mains transformers) 이러한 변압기의 무고장 및 고장 모드는 8.2 를 따라야 한다. 49 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
9f55f970-a8cd-4300-b4b7-4bce216e3822 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 비고 이러한 변압기는 신호 회로에 사용되는 것과 같은 커플링 변압기(coupling transformers)나 다른 목적(예: 인버터 전원 장치에 사용되는)으로 사용되는 변압기일 수 있다. 이러한 변압기의 구조 및 시험은 절연 정격이 올바른지 보장하기 위해 권선 회로의 개방됨이 없이 변압기의 최대 소비 전력이 발생하는 부하에서 시험하여야 한다는 점을 제외하고 8.2 를 따라야 한다. 교류 전류 조건에서 변압기를 작동시키기가 곤란한 경우, 각 권선은 8.2.4 의 형식 시험에서의 1.7 In 의 직류 전류에서 시험하여야 한다. 그러나 11.2 에 따른 일상시험에는 입력과 2U + 1 000 V r.m.s. 또는 1 500 V 중 큰 값의 출력 권선 사이의 감소된 전압을 사용하여야 하며, 여기서 U 는 시험 대상 권선의 최고 정격 전압이다. 그러한 변압기가 양쪽에서 본질안전회로에 연결된 경우, 11.2 에서와 같이 1 차 권선과 2 차 권선 사이 에 500 V 의 감소된 전압을 일상시험에 적용하여야 한다. 그러한 변압기가 주전원 전압으로 구동되는 비본질안전회로에 연결되어 있는 경우, 8.2.2 에 따른 보 호 조치 또는 8.9 에 따라 퓨즈 및 제너 다이오드가 전원 연결부에 포함되어야 하며, 이는 불특정 전 력이 변압기 연면거리 및 절연공간거리의 무고장성을 손상시키지 않도록 하기 위함이다. 8.2.4 의 정 격 입력 전압은 제너 다이오드의 정격 입력 전압이어야 한다. 그러한 변압기가 본질안전회로에 연결되어 있고 퓨즈가 없는 경우, 각 권선은 5 절에 명시된 고장 상 태에서 흐를 수 있는 최대 전류로 시험되어야 한다. 8.4 무고장 권선(Infallible windings) 8.4.1 제동 권선(Damping windings) 인덕턴스의 영향을 최소화하기 위해 단락 권선(short-circuited turns)으로 사용되는 제동 권선은 예를 들어 이음매 없는(seamless) 금속 튜브 또는 솔더링에 의해 연속적으로 단락된 나전선의 권선과 같 이 신뢰할 만한 기계적 구조로 되어있다면 개방 고장(open-circuit faults)이 발생하지 않는 것으로 간 주하여야 한다. 8.4.2 절연된 도체로 만든 인덕터(Inductors made by insulated conductors) 절연 도체로 만든 인덕터는 다음 사항을 준수할 경우 정격 값(공차를 고려한)보다 낮은 저항 또는 높 은 인덕턴스로의 고장이 발생한다고 간주되지 않아야 한다. 인덕터 배선에 사용되는 전선의 공칭 도체 지름은 최소 0.05 mm 이어야 한다. 도체를 최소 두 절연층으로 덮거나 인접한 도체 사이에 0.5mm 이상 두께의 단일 고체 절연층으 로 덮거나, 또는 다음에 따라 에나멜 처리된 둥근 선으로 만들어야 한다. a) KS C IEC 60317-3, KS C IEC 60317-8 또는 IEC 60317-13 의 등급 1. 등급 2 에 대해 나열된 절연파괴전압의 최솟값에서 고장이 없어야 하며 IEC 60317-3, KS C IEC 60317-8 또는 IEC 60317-13 의 14 절에 따라 시험할 때 지름에 관계 없이 전선 30 m 당 고장이 6 개 이하여야 한다. b) KS C IEC 60317-3, KS C IEC 60317-8 또는 IEC 60317-13 의 등급 2. 제조자는 위 요구사항의 적합성에 대한 증거를 제공하여야 한다. 비고 등급 1 또는 등급 2 에 대한 제조자 절연 규격의 적합성을 검증하는 것이 이 표준의 요구사항 은 아니다. 50 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
e6e2fc7e-fc1a-45ac-825d-79b0752575bc | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 고정 또는 포장(fastened or wrapped) 후 권선은 침지, 살수(trickling) 또는 진공 함침에 의한 적절한 물질의 함침 전에 수분을 제거하기 위해 건조되어야 한다. 도장 또는 분무(painting or spraying)에 의한 코팅은 함침으로 인정되지 않는다. 함침은 해당 함침 물질 제조자의 특정 지침에 따라 수행되어야 하며, 도체 사이의 공간이 최대한 완전히 채워지고 도체 간의 양호한 결합(cohesion)이 달성될 수 있도록 하여야 한다. 용제를 함유한 함침 물질을 사용하는 경우, 함침 및 건조 과정을 두 번 이상 수행하여야 한다. 8.5 전류 제한 저항기(Current-limiting resistors) 전류 제한 저항기는 다음 유형 중 하나이어야 한다. a) 필름형 b) 파손 시 와이어 풀림 방지의 보호 조치가 있는 권선형 c) 6.3.9 에 부합하는 코팅으로 덮이거나 6.6 에 따라 몰딩된 하이브리드 회로 및 이와 유사한 회로(hybrid and similar circuits)에 사용되는 인쇄 저항기(printed resistors). 무고장 전류 제한 저항기는 개방 고장(open-circuit condition)만을 고려하여야 하며 이는 하나의 가산 고장으로 간주한다. 전류 제한 저항기는 최대 전압의 최소 1.5 배를 견디고 정상 작동 및 5 절에 정의 된 고장 조건에서 발 생할 수 있는 최대 전력의 최소 1.5 배를 소모하기 위해 7.1 의 요구사항에 따른 정격을 가져야 한다. 코팅된 권선으로 제작된 올바른 정격을 갖는 권선형 저항기의 권선 사이의 고장(faults between turns) 은 고려하지 않는다. 권선의 코팅은 제조자 정격 전압에서 표 5 에 따른 CTI 값을 준수하는 것으로 가정하여야 한다. 퓨즈 및 전구 필라멘트의 냉 저항(cold resistance)(최소 주위온도 에서)은 정상 작동 조건의 범위에서 사용될 경우 무고장 전류 제한 저항기로 간주될 수 있다. 전구의 필라멘트는 손전등 및 캡라이트(cap lights)에 대해서만 전류 제한 부품으로 평가되는 것이 인정된다. 적절한 정보가 없는 경우, 10.4 에서 요구한 대로 측정할 때 최소 주위온도에서 측정한 값을 최소 저항 값으로 사용할 수 있다. 비고 전구는 본질안전 이외의 방폭구조로 보호되어야 한다. 8.6 커패시터(Capacitors) 8.6.1 차단 커패시터(Blocking capacitors) 차단 커패시터의 무고장 배열에서 두 개의 직렬 연결된 커패시터 중 하나는 단락 또는 개방 고장이 일어날 수 있는 것으로 간주하여야 한다. 조립체의 커패시턴스는 커패시터 중 하나의 가장 불리한 값을 취해야 하며 조립체의 모든 적용에 1.5 의 안전계수를 사용하여야 한다. 차단 커패시터는 높은 신뢰성을 갖는 고체 유전체형(solid dielectric type)이어야 한다. 전해질 또는 탄 탈럼 커패시터(electrolytic or tantalum capacitors)를 사용해서는 안 된다. 각 커패시터와 조립체의 외 부 접속부는 6.3 을 준수해야 하지만 이 이격 요구사항은 차단 커패시터의 내부에는 적용하지 않는다. 각 커패시터의 절연은 그 전극 사이와 각 전극과 외부 도전부 사이에 적용되는 6.3.13 의 절연내력 요구사항에 적합하여야 한다. 차단 커패시터가 본질안전회로와 비본질안전회로 사이에 사용되는 경 우, 차단 커패시터는 이들 회로 사이의 용량성 결합(capacitive coupling)으로 평가하여야 한다. 전달되 51 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
11d7b5dd-02b3-45c0-8059-4bf4b7713896 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 는 에너지는 Um 과 어느 한쪽 커패시터의 가장 불리한 값을 사용하여 계산되어야 하며 10.7 의 허용 점화 에너지에 적합하여야 한다. 가능한 모든 과도현상을 고려하여야 하며, 회로의 해당 부분에서 가 장 높은 공칭 작동 주파수(제조자가 공급하는)의 영향을 고려하여야 한다. 그러한 조립체가 또한 8.9 를 준수하는 경우, 직류 전류에 대하여 무고장 갈바닉 절연을 제공하는 것 으로 간주하여야 한다. 8.6.2 필터 커패시터(Filter capacitors) 기기의 프레임과 본질안전회로 사이에 연결된 커패시터는 6.3.13 을 준수하여야 한다. 이들의 고장으 로 회로의 본질안전에 영향을 주는 부품을 우회(by-passes)하는 경우, 이들은 무고장 이격을 유지하 거나 8.6.1 의 차단 커패시터에 대한 요구사항을 준수하여야 한다. 6.3 의 무고장 이격을 충족하는 커패 시터는 외부 및 내부 모두에서 무고장 이격을 제공하기 위해 고려되어야 하며 단 한 개만 필요하다. 비고 프레임과 회로 사이에 연결된 커패시터의 일반적인 목적은 커패시터를 통과 하는 고주파의 제 거에 있다. 8.7 분로 안전 조립체(Shunt safety assemblies) 8.7.1 일반사항(General) 부품의 조립체가 분로 부품의 사용을 통해 회로의 본질안전을 보장할 때 해당 조립체를 분로 안전 조립체로 간주하여야 한다. 무고장 분로 안전 조립체에서 다이오드 또는 제너다이오드가 분로 부품으로 사용되는 경우, 적어도 2 개의 병렬 경로를 형성하여야 한다. 보호등급 "ia"의 분로 안전 조립체에서는 5 절의 적용 시 하나의 다이오드 고장만을 고려하여야 한다. 다이오드는 단락 고장 시 설치 지점에 흐를 수 있는 전류를 운 반할 수 있는 정격을 가져야 한다. 비고 1 접속부가 끊어질 때 스파크 점화를 방지하기 위해 6.3.5 에 따른 몰딩(encapsulation)이 필요할 수 있다. 비고 2 이들 조립체에 사용되는 분로 부품은 정상 작동에서 통전할 수도 있다. 분로 안전 조립체가 Um 으로만 명시된 전원의 고장에 노출되는 경우, 분로 안전 조립체를 구성하는 부품은 7.1 에 따른 정격을 가져야 한다. 부품이 퓨즈로 보호되는 경우, 퓨즈는 7.3 에 따라야 하며 부 품은 퓨즈 정격 전류의 1.7 In 의 연속 전류를 운반하는 것으로 가정하여야 한다. 과도 현상을 견딜 수 있는 분로 부품의 정격(ability)은 10.8 에 따라 시험하거나 퓨즈의 전류-시간 특성과 장치의 성능 특 성을 비교하여 결정하여야 한다. 분로 안전 조립체가 전체 기기의 일부가 아닌 개별 기기로 제작되는 경우, 조립체의 구조는 9.1.2 에 따라야 한다. 분로 안전 조립체를 무고장 조립체로 활용하는 것을 고려할 때 다음 사항을 고려하여야 한다. a) 분로 안전 조립체는 개방 고장 상태로 간주해서는 안 된다. b) 조립체의 전압은 분로 경로(shunt path)의 최대 전압이어야 한다. c) 분로 경로 중 하나가 단락되는 고장을 한 개의 고장으로 간주하여야 한다. d) 분로 사이리스터를 사용하는 회로는 10.1.5.3 에 따라 시험하여야 한다. 52 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
a88d3eab-e7e8-4eb2-9108-ab75a64f5a35 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 8.7.2 안전 분로기(Safety shunts) 분로 안전 조립체는 특정 부품 또는 본질안전회로 일부의 전기적 파라미터가 본질안전을 무효로 하 지 않는 값으로 제어되도록 보장할 때 안전 분로기로 간주되어야 한다. 안전 분로기는 다음과 같이 사용하는 경우를 제외하고 8.7.1 에 따라 Um 으로만 정의 된 전원에 연결되 었을 때 과도 현상에 대해 요구되는 분석을 수행하여야 한다. a) 에너지 축적 소자(예: 인덕터 또는 압전 소자)로부터의 방전을 제한하기 위해 사용되는 경우 b) 커패시터와 같은 에너지 축적 소자의 전압을 제한하기 위해 사용되는 경우 적절한 정격의 브리지형 다이오드(bridge-connected diodes)의 조립체는 무고장 안전 분로기로 간주하 여야 한다. 8.7.3 분로 전압 제한기(Shunt voltage limiters) 분로 안전 조립체가 본질안전회로에 인가되는 전압을 규정된 수준으로 보장하는 경우 분로 전압 제 한기로 간주하여야 한다. 분로 전압 제한기는 다음 중 하나로부터 공급되는 경우를 제외하고 8.7.1 에 따라 Um 으로만 정의 된 전원에 연결되었을 때 과도 현상에 대해 요구되는 분석을 수행하여야 한다. a) 8.2 에 따른 무고장 변압기 b) 9 절에 따른 다이오드 안전 배리어(diode safety barrier) c) 7.4 에 따른 배터리 d) 8.7 에 따른 무고장 분로 안전 조립체 8.8 배선, 인쇄회로기판의 트랙 및 접속부(Wiring, printed circuit board tracks, and connections) 기기의 일부를 구성하는 접속부를 포함한 배선 및 인쇄회로기관의 트랙은 다음과 같은 경우 개방 회 로 고장이 발생하지 않는 것(무고장)으로 고려하여야 한다. a) 전선의 경우 1) 두 개의 전선이 병렬 연결된 경우 2) 단일 전선의 지름이 0.5 mm 이상이고 지지되지 않는 길이가 50 mm 미만이거나 기계적으로 접 속 지점에 인접하여 고정되는 경우 3) 단일 전선이 연선(stranded wire) 또는 유연한 리본 형식(flexible ribbon type)의 구조로 단면적이 0.125 mm2(지름 0.4 mm) 이상이며 사용 중 굴곡이 없고 길이가 50mm 미만이거나 접속점에 인접하여 고정된 경우 b) 인쇄회로기판 트랙의 경우 1) 너비가 최소 1 mm 이상인 두 개의 트랙이 병렬 연결된 경우 2) 단일 트랙의 너비가 최소 2mm 이상이거나 트랙 길이의 1% 이상의 너비 중 더 큰 값을 갖는 경우 위의 두 경우 모두, 인쇄회로기판 트랙은 다음 중 하나를 준수하여야 한다. �각 트랙은 공칭 두께가 33 �m 이상인 구리피복(copper cladding)으로 형성할 것. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 53 | {}
e484c707-d76b-49de-9cd1-ebcfc99d07af | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 - 단일 트랙 또는 트랙 조합의 전류 용량을 10.12 에 따라 시험할 것. 3) 다른 층의 트랙이 최소 2mm 원주의 단일 비어(via)나 최소 1mm 원주의 두 개의 평행 비어를 통해 연결되고, 이러한 비어가 8.8 b) 1) 또는 8.8 b) 2)에 따라 서로 연결되는 경우. 비어는 다음 중 하나를 준수하여야 한다. -도금 두께(plating thickness)가 33 �m 이상일 것. 단일 비어의 전류 용량을 10.12 에 따라 시험할 것. c) 접속부의 경우(외부 플러그, 소켓 및 단자 제외) 1) 병렬로 두 개의 접속부가 있는 경우 2) 전선이 기판(도금된 관통 구멍을 포함)을 통과 하여 납땜되거나 크림핑 접속(crimped connection)되거나 브레이징 또는 용접되는 단일 납땜식 접합(single soldered joint)을 이루는 경우 3) 부품 제조자의 권고에 따라 장착된 표면 실장 부품에 납땜 접합부가 있는 경우 4) KS C IEC 60079-7 를 준수하는 단일 접속부가 있는 경우 5) 용기 내부에 커넥터가 있고 연결부는 "ia"의 경우 최소 3 개의 독립적 접속 소자(connecting elements)와 "ib"의 경우 최소 2 개의 접속 소자로 구성되며, 이 소자들이 병렬로 연결되어 있는 경우(그림 5 참조). 커넥터가 비스듬히 뽑혀질 우려가 있는 경우, 하나의 접지 접속부가 커넥터의 각 끝단 또는 끝단 인접부위에서 유지되어야 한다. 비고 커넥터가 완전히 분리되었을 때 회로는 본질안전을 유지하여야 한다. 8.9 갈바닉 이격 부품(Galvanically separating components) 8.9.1 일반사항(General) 다음 사항을 준수하는 무고장 절연(isolating) 부품은 무고장 이격에 걸쳐 단락 고장이 발생하지 않는 것으로 간주하여야 한다. 8.9.2 본질안전회로와 비본질안전회로 사이의 절연 부품(Isolating components between intrinsically safe and non-intrinsically safe circuits) 절연 부품은 다음을 준수하여야 한다. a) 표 5 의 요구사항은 표의 5 열, 6 열 및 7 열을 적용하지 않는 내부가 밀봉된 장치(예: 옵토-커플러)를 제외한 절연 부품에도 적용하여야 한다. 표 F.1 을 적용하는 경우, 2 열은 적용하지 않는다. b) 비본질안전회로 접속부에는 7.1 에 따른 부품의 정격이 초과 되지 않도록 보장하기 위해 보호장치 가 제공되어야 한다. 예를 들어 7.3 에 따라 적절한 정격의 퓨즈로 보호되는 단일 분로 제너 다이 오드를 포함하거나 열적 보호장치를 포함하는 것은 충분한 보호로 간주하여야 한다. 이 목적을 위 해 표 5 를 퓨즈 및 제너 다이오드에 적용해서는 안 된다. 제너 다이오드의 전력 정격은 최소 1.7 h 과 다이오드 최대 제너 전압(diode maximum Zener voltage)과의 곱이어야 한다. 퓨즈 및 퓨즈 홀더의 구조에 관한 일반 산업표준을 적용하여야 하며, 접속 배선을 포함한 장착 방식은 퓨즈 및 퓨즈 홀더에 의해 제공되는 절연공간거리, 연면거리 및 이격거리를 감소시키지 않아야 한다. 일부 적용에 있어 본질안전회로 접속부에 절연 부품의 정격을 초과 하지 않도록 유사한 보호 기법을 적 용하여야 할 수 있다. 또는 광학 절연체(optical isolators)가 10.11 의 시험 요건을 준수하여야 한다. 54 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
ec7d6bc1-c0b8-45c2-abd9-a099fe426869 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 비고 1 10.11 시험은 근접 연결된 단일 패키지 장치(close-coupled single packaged devices)에만 적용 되도록 되어 있다. c) 부품은 비본질안전회로 단자와 본질안전 단자 사이에 6.3.13 에 따른 절연내력에 대한 요구사항을 준수하여야 한다. 부품의 무고장 이격에 대한 제조자의 절연 시험전압은 6.3.13 에서 요구하는 시 험전압 이상이어야 한다. 갈바닉 분리 릴레이(Galvanically separating relays)는 6.3.14 를 준수하여야 하며 모든 권선은 권선에 연결된 최대 전력을 소모(dissipating)할 수 있어야 한다. 비고 2 7.1 에 따른 릴레이 권선의 정격 감소(derating of the relay winding)는 필요하지 않다. 8.9.3 분리된 본질안전회로 사이의 절연 부품(Isolating components between separate intrinsically safe circuits) 절연 부품이 다음 조건을 충족하는 경우 분리된 본질안전회로의 무고장 이격을 제공하는 것으로 간 주하여야 한다. a) 이러한 단자에 연결된 회로가 부품의 무고장 이격을 무효화할 수 없음을 입증할 수 없는 한, 부품 의 정격은 7.1 에 따라야 한다(해당 절에 주어진 예외는 여전히 적용 가능). 절연 부품의 정격을 초 과하지 않도록 보호 기술(8.9.2 에 나타낸 기법 등)이 필요할 수 있다. b) 부품은 6.3.13 에 따른 절연내력에 대한 요구사항을 준수하여야 한다. 시험 대상 부품의 무고장 이 격에 대한 제조자의 절연 시험전압은 6.3.13 에서 요구하는 시험전압 이상이어야 한다. 9 특정 기기에 대한 추가 요구사항(Supplementary requirements for specific apparatus) 9.1 다이오드 안전 배리어(Diode safety barriers) 9.1.1 일반사항(General) 다이오드 안전 배리어 내의 다이오드는 본질안전회로에 인가되는 전압을 제한하며, 다음과 같은 무 고장 전류 제한 저항기는 회로로 흐를 수 있는 전류를 제한한다. 이 조립체는 본질안전회로와 비본 질안전회로 사이의 인터페이스로 사용하기 위한 것이며, 11.1 의 일상시험을 거쳐야 한다. 과도현상에서의 고장(transient faults)을 견딜 수 있는 안전 배리어의 능력을 10.8 에 따라 시험하여야 한다. 두 개의 다이오드 또는 다이오드 체인만을 포함하고 보호등급 "ia"로 사용되는 안전 배리어는 다이오 드가 11.1.2 에 명시된 일상시험을 거쳤다면 8.7 에 따른 무고장 조립체로 허용되어야 한다. 이 경우 5 절의 적용 시 하나의 다이오드 고장만을 고려하여야 한다. 보호등급 "ic"의 안전 배리어의 경우 7.1 의 요구사항 내에서 동작한다면 최소 요구사항은 하나의 다 이오드 및 전류 제한 저항기이다. 9.1.2 구조(Construction) 9.1.2.1 장착(Mounting) 55 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
81bd4dc9-9933-4895-a16f-7238a66bab2e | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 배리어가 그룹으로 함께 장착될 때, 배리어의 구조는 예를 들어 장착과 관련하여 모양이나 색상의 비대칭에 의해 잘못된 장착이 명백하게 나타나도록 하는 구조이어야 한다. 9.1.2.2 접지용 접속설비(Facilities for connection to earth) 접지 전위에 있을 수 있는 회로 접속설비 외에도, 배리어는 추가적인 접지 접속을 위해 최소 한 개 이상의 접속설비를 갖추거나 최소 4mm2 의 단면적을 갖는 절연 전선이 설치되어야 한다. 9.1.2.3 부품의 보호(Protection of components) 조립체는 6.6 에 따른 몰딩 또는 복구할 수 없는 형태의 용기에 의해 안전에 영향을 주는 부품의 수 리나 교체를 방지하기 위해 접근으로부터 보호되어야 한다. 전체 조립체는 단일 개체(single entity)를 형성하여야 한다. 9.2 FISCO 기기(FISCO apparatus) 부속서 G 에 따라 제작되었으며 FISCO 시스템 내에서 사용되도록 설계된 기기는 기능[즉, 전원공급 기, 필드장치(field device) 또는 종단기(terminator)] 표시에 이어서 'FISCO'를 추가 기재하여야 한다 (12 절 참조). 9.3 손전등 및 캡라이트(Handlights and caplights) 그룹 I 의 캡라이트는 IEC 60079-35-1 을 준수하여야 한다. 그룹 II 및 그룹 III 의 손전등과 캡라이트는 이 표준의 요구사항을 준수하여야 한다. 10 형식 검증 및 형식 시험(Type verifications and type tests) 10.1 스파크 점화 시험(Spark ignition test) 10.1.1 일반사항(General) 스파크 점화 시험이 필요한 모든 회로는 기기의 해당 보호등급에 대하여 5 절에 명시된 조건하에서 점화를 일으킬 수 없음을 입증하기 위해 시험되어야 한다. 정상 및 고장 조건을 시험 중에 적용(simulated)하여야 한다. 안전계수를 부속서 A 에 기술된 대로 고 려하여야 한다. 스파크시험 장치를 단선(interruption), 단락 또는 지락고장(earth fault)이 발생할 수 있 다고 판단되는 시험 회로 각 지점에 삽입하여야 한다. 회로의 구조 및 파라미터가 충분히 잘 정의 되 어 회로의 안전성이 부속서 A 에 기술된 방법으로 기준곡선(reference curves)(그림 A.1 ~ 그림 A.6) 또 는 표 A.1 및 표 A.2 로부터 추론되는 경우, 스파크시험 장치를 이용한 회로의 형식 시험은 면제될 수 있다. 전압 및 전류에 대한 특정 공차가 명시되지 않은 경우, ±1 %의 공차를 적용한다. 비고 기준곡선 및 표를 이용하여 평가된 회로는 스파크시험 장치를 사용한 시험에서 점화를 일으킬 수도 있다. 스파크시험 장치의 감도는 상황에 따라 달라지며 곡선 및 표는 많은 시험을 통해 산출되었다. 56 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
eacd7d65-b8f1-47ee-883e-8cc8aa77bd1f | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 10.1.2 스파크시험 장치(Spark test apparatus) 스파크시험 장치는 부속서 B 에서 스파크시험 장치가 적합하지 않을 수 있다고 나타낸 것을 제외하고 부속서 B 에 기술된 것과 같아야 한다. 이 장치를 사용할 수 없는 상황에서는 동등한 감도의 대안적 인 시험장치를 사용하여야 하며 이의 사용에 대한 정당성을 최종 시험 및 평가 문서에 포함시켜야 한다. 보호등급 "ia" 및 "ib"의 경우, 스파크시험 장치를 사용하여 단락, 단선 및 지락고장을 생성하는 것은 정상 작동에서의 시험이어야 하며 다음 지점에서의 불가산고장이다. 접속설비에서 내부 접속부 또는 내부 연면거리, 절연공간거리, 캐스팅 콤파운드 통과 거리 및 6.1.2.2 또는 6.1.2.3 을 준수하지 않는 고체 절연물 통과 거리 스파크시험 장치는 다음의 경우에 사용하여서는 안 된다. 무고장 이격 간 또는 무고장 접속부와 직렬로 연결하여, 표 5 또는 부속서 F 에 부합하는 연면거리, 절연공간거리, 캐스팅 콤파운드 통과 거리 및 고체 절연물 통과 거리에 걸쳐, 관련기기의 본질안전회로 단자를 제외한 관련기기 내에서, 7.6 i)에 기술된 예외 사항을 제외하고, 6.2.1 을 준수하는 이격된 회로의 단자 간 보호등급 "ic"의 경우, 스파크시험 장치는 다음과 같은 상황에 대해서 고려되어야 한다. 접속설비에서, 표 5 또는 부속서 F 에 명시된 값보다 작은 이격에 걸쳐서, 플러그/소켓, 스위치, 푸쉬버튼, 전위차계(potentiometers)와 같이 정상 상태에서 스파크가 발생하는 접점의 위치, 정상 작동 조건에서 적절한 정격을 갖지 않는 부품의 위치 10.1.3 시험 가스 혼합물 및 스파크시험 장치 교정 전류(Test gas mixtures and spark test apparatus calibration current) 10.1.3.1 안전계수 1.0 의 시험에 적합한 폭발성 시험 혼합물 및 스파크시험 장치 교정 전류(Explosive test mixtures suitable for tests with a safety factor of 1.0 and calibration current of the spark test apparatus) 시험 대상 기기의 기기 그룹에 따라 표 7 에 제시된 폭발성 시험 혼합물을 사용하여야 한다. 이 절에 명시된 폭발성 혼합물은 안전계수를 포함하지 않는다. 안전계수 1.5 가 요구되는 경우, 10.1.4.2 a)에 따라 회로의 전기적 값을 증가시켜야 한다. 10.1.5 에 따라 일련의 각 시험을 실시하기 전에 스파크시험 장치의 감도(sensitivity)를 점검하여야 한 다. 이를 위해서 시험장치는 95 (±5) mH 의 공심 코일(air-cored coil)이 포함된 DC 24 V 에서 작동되어 야 한다. 이 회로의 전류는 해당 그룹에 대해 표 7 에 제시된 값으로 설정하여야 한다. 폭발성 시험 혼합물에 점화가 와이어 홀더를 양극으로 하여 와이어 홀더를 440 회 회전시키는 동안 발생하는 경우 감도는 만족스러운 것으로 간주하여야 한다. 57 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
663fa537-defd-4ea4-aa67-3cfa55d1da23 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 7 - 안전계수 1.0 에 적합한 폭발성 시험 혼합물의 조성 이 표는 폭발성 시험 혼합물의 조성과 관련된 데이터를 제공하며, 각 그룹에 따른 공기 중 부피 비율과 교정 회로 전류를 나타냅니다. 표는 메탄, 프로판, 에틸렌, 수소와 같은 다양한 가스의 조성을 포함하고 있으며, 각 가스의 안전한 사용을 위한 기준을 제시합니다. 특별한 경우, 특정 가스 또는 증기에서 사용하기 위해 시험하고 표시하는 기기는 공기 중 해당 가스 나 증기가 가장 쉽게 점화되는 농도에서 시험하여야 한다. 비고 상업적으로 이용 가능한 가스 및 증기의 순도는 이 시험에 일반적으로 적합하지만 순도 95 % 미만의 가스는 사용해서는 안 된다. 시험실 온도 및 공기압의 정상적인 변화에 의한 영향 및 폭발성 시험 혼합물에서 공기 습도의 영향은 또한 작을 가능성이 있다. 이러한 변동의 영향이 클 경우 스파크시험 장치의 일상 교정 중에 명백하게 드러날 것이다. 10.1.3.2 안전계수 1.5 의 시험에 적합한 폭발성 시험 혼합물 및 스파크시험 장치 교정 전류(Explosive test mixtures suitable for tests with a safety factor of 1.5 and calibration current of the spark test apparatus) 선호되는 시험 혼합물은 10.1.3.1 에 규정된 것으로, 해당하는 경우 전압이나 전류의 증가에 의해 안 전계수를 적용한다. 이것이 실용적이지 않고 안전율을 달성하기 위해 보다 엄격한 시험 혼합물을 사 용하는 경우, 이 표준의 목적상 혼합물의 조성이 표 8 에 제시된 값을 따를 때 안전계수 1.5 가 적용된 것으로 간주한다. 표 8- 안전계수 1.5 에 적합한 폭발성 시험 혼합물의 조성 이 표는 폭발성 시험 혼합물의 조성을 나타내며, 공기 중 부피비를 기준으로 다양한 그룹(I, IIA, IIB, IIC)에 대한 혼합물의 구성 비율을 보여줍니다. 각 그룹에 대해 수소, 공기, 산소의 비율과 교정 회로 전류(mA) 값을 포함하고 있어, 폭발성 시험을 위한 혼합물의 적합성을 평가하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 10.1.4 스파크시험 장치를 이용한 시험(Tests with the spark test apparatus) 10.1.4.1 회로 시험(Circuit test) 시험할 회로는 7 절에 따른 공차를 두고 주전원 공급 전압의 0% ~ 110% 사이를 고려할 때 발생할 수 있는 점화가 가장 잘 일어나기 쉬운 회로(most incendive circuit)를 기반으로 하여야 한다. 스파크시험 장치는 단선(interruption) 또는 상호접속(interconnection)이 일어날 수 있다고 간주되는 시 험 대상 회로의 각 지점에 삽입하여야 한다. 시험은 정상 작동 상태의 회로에 5 절에 따른 기기의 보 호등급에 적합한 한 개 또는 두 개의 고장을 적용하여 실시하며 기기가 설계된 외부 커패시턴스(Co) 58 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f695ad13-24dc-4e3e-bf62-8d5cc41664d0 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 및 인덕턴스(Lo) 또는 인덕턴스 대 저항의 비(Lo/Ro)의 최댓값으로 시험을 수행하여야 한다. 각 회로는 스파크시험 장치의 와이어 홀더 공차를 +10 %로 하여 다음과 같은 회전 횟수로 시험하여 야 한다. a) 직류 회로의 경우, 400 회전(5 분), 각 극성에서 200 회전 b) 교류 회로의 경우, 1 000 회전(12.5 분) c) 용량성 회로의 경우, 400 회전(5 분), 각 극성에서 200 회전. 커패시터가 충분한 충전 시간(상수의 최 소 3 배 이상)을 가질 수 있도록 주의 하여야 한다. 통상 재충전에 필요한 시간은 약 20 ms 이며, 이 시간이 불충분한 경우 한 개 또는 그 이상의 와이어를 제거하거나 스파크시험 장치의 회전 속도 를 늦춤으로써 시간을 증가시켜야 한다. 와이어를 제거한 경우, 회전 수를 증가시켜 동일한 수의 스파크를 유지하여야 한다. a), b) 또는 c)에 따른 각 시험 후 스파크시험 장치의 교정을 반복하여야 한다. 만일 교정이 10.1.3 를 만족하지 않으면, 시험 중인 회로의 점화 시험을 무효로 간주하여야 한다. 비고 스파크시험 장치의 구부러지고 닳은 텅스텐 와이어는 민감도를 변화시킬 수 있다. 이로 인해 잘못된 시험 결과 가 발생할 수 있다. 10.1.4.2 안전계수(Safety factors) 비고 안전계수를 적용하는 목적은 형식 시험이나 평가가 원래 회로보다 점화를 일으킬 가능성이 더 큰 회로로 수행되거나 또는 원래 회로가 보다 쉽게 점화되는 가스 혼합물에서 시험되도록 하 는 것이다. 일반적으로 특정 안전계수를 달성하는 다른 방법들 간에 정확한 동등성을 얻는 것 은 가능하지 않지만, 다음과 같은 방법은 수용할 수 있는 대안을 제공한다. 안전계수 1.5 가 요구되는 경우, 다음 방법 중 하나를 사용하여 얻어야 한다 a) 주전원 변동을 허용하기 위해 주전원(전기 공급 시스템) 전압을 공칭 값의 110 %로 증가시키거나, 배터리와 같은 기타 전압, 전원 공급장치 및 전압제한장치를 7 절에 따른 최댓값으로 설정한 다음, 1) 유도성 및 저항성 회로의 경우, 제한 저항기(limiting resistance)의 값을 감소시켜 전류를 고장 전류의 1.5 배까지 증가시킨다. 1.5 의 안전계수를 얻을 수 없는 경우 전압을 더 증가시킨다. 2) 용량성 회로의 경우, 전압을 고장 전압의 1.5 배까지 증가시킨다. 또는 무고장 전류 제한 저항기 가 커패시터와 함께 사용되는 경우, 커패시터를 배터리로 보고 회로를 저항성 회로로 간주한다. 평가를 위해 그림 A.1 ~ A.6 의 곡선이나 표 A.1 및 표 A.2 를 사용하는 경우, 이 동일한 방법을 사 용하여야 한다. b) 표 8 에 따른 더 쉽게 점화되는 폭발성 시험 혼합물을 사용한다. 안전계수 1.0 이 요구되는 경우, 표 7 에 명시된 시험 혼합물을 사용하여야 한다. 10.1.5 시험 시 고려사항(Testing considerations) 10.1.5.1 일반사항(General) 59 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
b5f7fe10-cb97-4c3a-86eb-823cba74b210 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 스파크 점화 시험은 점화가 가장 일어나기 쉽게 구성된 회로로 수행하여야 한다. 그림 A.1 ~ A.6 의 곡선이 적용되는 유형의 단순회로(simple circuit)의 경우 단락 시험이 가장 불리한 상태(most onerous) 이다. 더 복잡한 회로의 경우 조건이 다양하고 단락 시험이 가장 불리한 상태가 아닐 수 있다. 예를 들어, 정전압 전류 제한 전원 공급기의 경우, 대개 저항기가 전원 공급기의 출력과 직렬로 배치되어 전압의 감소 없이 흐를 수 있는 최댓값으로 전류를 제한할 때 가장 불리한 상태가 발생한다. 비선형 전원 공급기는 특별한 고려가 필요하다. 전원 공급 회로를 제한하는 반도체 소자의 점화 시 험에 대한 대체 방법에 관한 정보는 부속서 H 를 참조한다. 10.1.5.2 인덕턴스와 커패시턴스가 모두 있는 회로(Circuits with both inductance and capacitance) 에너지를 저장하는 커패시턴스와 인덕턴스 모두를 포함하는 회로의 경우, 예를 들어, 용량성 저장 에 너지가 인덕터로 공급되는 전원을 강화할 수 있는 경우, 그림 A.1 ~ A.6 의 곡선으로 회로를 평가하는 것이 어려울 수 있다. 5 절의 요구사항에 따라 평가된 총 인덕턴스 또는 커패시턴스가 부속서 A 에 제 시된 점화 곡선이나 표를 사용하여 허용되는 값의 1 % 미만인 경우, 최대 허용 커패시턴스 또는 인 덕턴스를 각각 곡선 또는 표에서 허용되는 값으로 취할 수 있다. 회로는 다음 방법 중 하나로 적합성을 평가하여야 한다. a) 커패시턴스와 인덕턴스의 조합으로 시험, 또는 b) 선형(저항성 전류 제한) 회로인 경우 1) 부속서 A 에 제시된 점화 곡선과 표에 의해 결정된 L。와 C。 값은 다음에 대해 허용된다. 케이블과 같이 분산(distributed) 인덕턴스 및 커패시턴스 또는 외부 회로(케이블을 제외한)의 총 �가 L。 값의 1 % 미만이거나 외부 회로(케이블을 제외한)의 총 C 가 C。 값의 1 % 미만인 경우 2) 다음 두 조건이 모두 충족될 경우 부속서 A 에 제시된 점화 곡선과 표에 의해 결정된 L。와 C。 값은 50 %로 감소되어야 한다. 외부 회로(케이블을 제외한)의 총 �가 L。 값의 1 % 이상이고 외부 회로(케이블을 제외한)의 총 C 가 C。 값의 1 % 이상 외부 회로(케이블을 포함한)의 감소된 커패시턴스는 그룹 1, 그룹 IIA 및 그룹 IIB 의 경우에는 1 �F, 그룹 IIC 의 경우에는 600 nF 이하이어야 한다. 이 방법으로 정해진 L。 및 C。의 값은 회로의 L 와 케이블 인덕턴스를 더한 값과 C 와 케이블 커패시 턴스를 더한 값 각각의 이상이어야 한다. 10.1.5.3 분로 단락(크로바) 보호를 사용하는 회로(Circuits using shunt short-circuit (crowbar) protection) 출력 전압이 안정화된 후, 회로는 5 절의 조건에 따른 기기의 해당 보호등급에 대해서 점화를 발생시 킬 수 없어야 한다. 또한 방폭구조가 다른 회로의 고장으로 인한 크로바의 작동에 영향을 받는 경우, 작동 중 크로바의 방출 에너지(let-through energy)는 해당 그룹에 대해 다음 값을 초과 하지 않아야 한다. 이 표는 방폭구조에 따라 기기의 방출 에너지를 규정한 기준을 제시합니다. 그룹 IIC 기기는 20μJ 의 방출 에너지를 허용하며, 그룹 IIB 및 그룹 III 기기는 80μJ 의 방출 에너지를 허용합니다. 이 표는 방폭 설계 및 안전 기준을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 60 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
9ba3e540-aada-408c-a3a6-4a1e994660de | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 표는 기기 그룹에 따른 점화 에너지 기준을 나타냅니다. 그룹 IIA 기기는 160μJ 의 점화 에너지를 요구하며, 그룹 I 기기는 260μJ 의 점화 에너지를 요구합니다. 이 데이터는 기기 설계 및 안전 기준을 설정하는 데 중요한 역할을 합니다. 스파크시험 장치를 이용한 점화 시험은 크로바의 방출 에너지 시험에 적합하지 않기 때문에 이 방출 에너지는 예를 들어 오실로스코프 측정을 통해 평가하여야 한다. 비고 이 시험의 수행 방법은 부속서 E 에 수록되어 있다. 10.1.5.4 스파크시험 결과(Results of spark tests) 선택한 시험 지점에서 어떤 일련의 시험에서도 점화가 발생하지 않아야 한다. 10.2 온도 시험(Temperature tests) 모든 온도 데이터에는 40 °C 의 기준 주위온도 또는 기기 표시된 최고 주위온도를 기준으로 하여야 한다. 기준 주위온도에 기초한 시험은 20 °C 와 기준 주위온도 사이의 모든 주위온도에서 수행하여야 한다. 시험을 수행한 주위온도와 기준 주위온도 간의 차이는 부품의 열 특성이 비선형(예: 배터리)이 아니라면 측정된 온도에 더해져야 한다. 온도는 편리한 방법으로 측정되어야 한다. 측정 부품(measuring element)으로 인해 측정된 온도가 실 질적으로 낮아져서는 안 된다. 권선의 온도 상승을 결정하는 방법은 다음과 같다. 기록된 주위온도에서 권선 저항을 측정한다. - 시험 전류를 인가하여 권선의 최대 저항을 측정하고, 측정 시 주위온도를 기록한다. 다음 방정식을 이용하여 온도 상승을 계산한다. R t (k+4)-(k+12) r 여기에서 t : 온도 상승(K) r : 주위온도 �에서 권선의 저항(�) R : 시험 전류 조건에서 권선의 최대 저항(�) t1 : r 측정 시 주위온도(°C) t2 : R 측정 시 주위온도(°C) k : 0 °C 에서 권선 저항의 온도 계수의 역수로, 구리의 경우 234.5 K 이다. 10.3 절연내력시험(Dielectric strength tests) 절연내력시험은 해당 KS C IEC 표준을 따라야 한다. 해당 표준이 없는 경우, 다음과 같은 시험방법을 사용하여야 한다. 시험은 48 Hz 와 62 Hz 사이의 전 력 주파수(power frequency)에서 실질적으로 정현파의 교류 전압 또는 특정 교류 전압의 1.4 배 수준 에서 피크 대 피크 리플(peak-to-peak ripple)이 3% 이하인 직류 전압을 사용하여 수행하여야 한다. 시험기(supply)는 발생할 수 있는 누설 전류를 고려하여 시험 전압을 유지하기에 충분한 전압-전류 용량을 가져야 한다. 전압은 10 초 이상의 시간을 두고 특정 값까지 꾸준히 증가시킨 후 최소 60 초 동안 유지되어야 한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 61 | {}
a9add196-f5df-4875-bb40-43f7f0d97d01 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 인가 전압은 시험 중 일정하게 유지되어야 한다. 시험 중 흐르는 전류는 어떤 순간에도 5 mA r.m.s. 를 초과 해서는 안 된다. 10.4 정확히 규정하지 않은 부품의 파라미터 결정(Determination of parameters of loosely specified components) 사용하지 않은 부품 10 개를 공급처로부터 구하고 관련 파라미터를 측정하여야 한다. 시험은 일반적 으로 40 °C 와 같이 명시된 최고 주위온도에서 수행하거나 참조하여야 하지만 온도에 민감한 부품의 경우 필요 시 가장 불리한 조건을 얻기 위해 더 낮은 온도에서 시험하여야 한다. 10 개의 시료에 대한 시험으로부터 얻어진(동일한 시료로부터 반드시 얻을 필요는 없음) 파라미터에 대한 가장 불리한 값은 부품을 대표하는 것으로 간주하여야 한다. 10.5 전지 및 배터리 시험(Tests for cells and batteries) 10.5.1 일반사항(General) 충전식 전지 또는 배터리는 시험을 수행하기 전에 완전히 충전시키고 최소 2 회 이상 방전시켜야 한 다. 두 번째 방전 또는 필요에 따라 다음 방전 시, 전지 또는 배터리의 용량이 제조자의 규격에 부합 하는지를 확인하여 시험이 제조자 규격 범위에서 완전히 충전된 전지 또는 배터리로 수행될 수 있도 록 하여야 한다. 시험 목적상 단락이 필요한 경우 단락 링크(short-circuit link)의 저항(링크의 접속부 제외)은 3 m� 이 하이거나 단락 링크에 걸친 전압 강하가 200 mV 또는 전지 전압(cell e.m.f.)의 15 %를 초과 하지 않아 야 한다. 단락은 가능한 전지 또는 배터리 단자에 가깝게 적용하여야 한다. 10.5.2 전지 및 배터리의 전해액 누설 시험(Electrolyte leakage test for cells and batteries) 10 개의 시료는 다음 중 가장 열악한 시험을 거쳐야 한다. a) 방전될 때까지 단락(보호등급 'ic'에는 해당되지 않음) b) 제조자가 권장하는 범위 내에서 입력 또는 충전 전류를 적용 c) 한 개의 전지가 완전히 방전되거나 극성을 반대로 한 상태로 제조자의 권고 범위 내에서 배터리 를 충전 위의 조건에는 5.2 및 5.3 의 적용으로 발생하는 조건으로 인한 역충전이 포함되어야 한다. 여기에는 전지 또는 배터리 제조자가 권장하는 충전 속도를 초과 하는 외부 충전 회로의 사용은 포함하지 않아 야 한다. 시험 시료는 위의 시험 적용 후 최소 12 시간 동안 흡습지(blotting paper) 위에, 밀봉부(seals)와 같이 연속되지 않은 외함을 가진 면이 아래 방향으로 향하게 하거나 장치 제조자가 명시한 방향으로 배치 하여야 한다. 흡습지 또는 시료의 표면에 육안으로 확인할 수 있는 전해액 누설의 징후가 없어야 한 다. 7.4.2 를 만족시키기 위하여 몰딩이 적용된 경우, 시험이 끝날 때 전지의 검사에서 7.4.2 의 준수를 무효화할 수 있는 손상이 없어야 한다. 10.5.3 전지 및 배터리의 스파크 점화 시험과 표면 온도(Spark ignition and surface temperature of cells and batteries) 배터리가 이 표준에서의 이격(segregation) 및 기타 요건에 부합하는 명확히 정의 된 구조(well-defined 62 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
34512bd6-e77b-47b2-934f-95b1cda5eb56 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 construction)에서 결합된 다수의 이산형 전지 또는 소형 배터리로 구성되는 경우, 각각의 전지와 배 터리는 시험의 목적상 개별 부품으로 간주하여야 한다. 전지 간에 단락이 발생할 수 없는 특수 구조 의 배터리를 제외하고, 각 전지나 배터리의 고장은 한 개의 고장으로 간주하여야 한다. 주위 여건에 대하여 구체적으로 정의 되지 않는 경우(in less well-defined circumstances), 배터리는 외부 단자 간에 단락 고장이 발생하는 것으로 간주하여야 한다. 전지 및 배터리는 다음과 같이 시험 또는 평가되어야 한다. a) 전류 제한 장치가 포함되고 이 장치와 전지 또는 배터리 사이의 회로가 6.6 에 따라 몰딩된 경우 를 제외하고 전지 또는 배터리 외부 단자에서 스파크 점화 평가 또는 시험을 수행하여야 한다. 그 런 다음 시험 또는 평가는 전류 제한 장치를 포함하여야 한다. 폭발성 분위기에서 교환하지 않는 전지를 포함한 기기의 경우, 단일 전지의 첨두 개방 전압이 4.5 V 미만일 경우 단일 전지 단자에서의 스파크 점화 방전(spark ignition discharge)은 시험할 필 요가 없다. 전지 또는 배터리의 내부 저항을 본질안전 평가에 포함시켜야 할 경우, 최소 저항 값은 명시되어 야 한다. 또는 전지/배터리 제조자로부터 내부 저항의 최솟값을 확인할 수 없을 경우, 7.4.4 에 따 른 첨두 개방 전압과 10 개의 전지/배터리 시료 시험을 통하여 얻어진 단락 전류의 가장 불리한 값을 함께 이용하여 내부 저항을 결정하여야 한다. 비고 1 예를 들어 니켈 카드뮴과 같은 일부 전지의 유형은 정상 주위온도보다 낮은 온도에서 최 대 단락 전류를 보일 수 있다. b) 전지는 가장 불리한 조건을 제공하는 시험실 주위온도와 명시된 최고 주위온도 사이의 임의 의 온 도에서 시험되어야 하며, 얻어진 값은 온도등급 평가에 직접 사용되어야 한다. 전지는 전체 기기 내부에서 의도된 위치에서의 열적 영향을 모의 할 수 있는 방식으로 배치되어야 한다. 온도는 폭발 성 분위기에 노출될 수 있는 전지의 가장 뜨거운 지점에서 최고 값을 측정하여 결정하여야 한다. 외부 피복(external sheath)이 장착된 경우, 온도는 피복과 전지 또는 배터리 금속 표면의 계면 (interface)에서 측정하여야 한다. 최고표면온도는 다음과 같이 결정하여야 한다. 보호등급 'ia' 및 'ib'의 경우, 전지 또는 배터리 외부의 모든 전류 제한 장치는 시험을 위해 단락시 켜야 한다. 시험은 회로 내부의 전류 제한 장치 및 단락된 장치 모두에 대해 각 10 개의 전지를 사용하여 수행되어야 한다. 내부 전류 제한 장치가 단락된 10 개의 시료는 시료의 안전한 사용 및 시험에 필요한 특별 지침 또는 주의 사항과 함께 전지/배터리 제조자로부터 제공받아야 한다. 내부 전류 제한 장치가 내부 단락으로부터 보호되는 경우 이러한 장치는 제거할 필요가 없다. 그러나 이러한 장치는 보호등급 'ib'에 대해서만 고려하여야 한다. 비고 2 이 시험 중에 전해액 누설이 발생하는 경우, 7.4.3 요구조건도 고려하여야 한다. 비고 3 둘 이상의 직렬 연결된 전지로 구성된 배터리의 최고표면온도를 결정하는 동안, 전지가 서로 적절히 이격되어 있다면 최고표면온도를 결정하기 위해 한 번에 하나의 전지만 단 락시켜야 한다(이것은 한 번에 둘 이상의 전지가 단락될 가능성이 극히 낮다는 데 기초 한다). c) 보호등급 'ic'의 경우, 최고표면온도는 모든 보호장치 설치된 정상 작동 조건에서 시험을 통해 결정하여야 한다. 63 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
cdae0fb3-9dba-49ad-ab6e-d005fbc84a54 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 10.5.4 배터리 함의 압력 시험(Battery container pressure tests) 배터리 함 시료 5 개의 압력 시험을 통해 배기 압력(venting pressure)을 결정하여야 한다. 함 내부에 압력을 가해야 한다. 배기가 발생할 때까지 압력을 점진적으로 증가시켜야 한다. 최대 배기 압력을 기록해야 하며 30 kPa 를 초과 하지 않아야 한다. 기록된 최대 배기 압력을 최소 60 초 동안 배터리 함 시료에 가해야 한다. 시험 후 시료를 육안으로 검사하여야 한다. 가시적인 손상이나 영구적인 변형이 없어야 한다. 배터리 함 내의 이격거리가 표 5 를 기준으로 한 경우, 압력 시험은 KS C IEC 60079-0 의 열내구성 시 험을 한 시료에 대해 실시할 필요는 없다. 배터리 함 내의 조립된 인쇄회로기관의 이격거리가 부속서 F 를 기준으로 한 경우, 압력 시험은 KS C IEC 60079-0 의 열내구성 시험 및 휴대형 기기의 경우 낙하 시험을 실시한 시료에 대해 수행하여야 한다. 10.6 기계적 시험(Mechanical tests) 10.6.1 캐스팅 콤파운드(Casting compound) 끝단이 평평한 지름 6mm 인 금속봉으로 캐스팅 콤파운드의 노출 표면(exposed surface)에 수직으로 30 N 의 힘을 10 초 동안 가해야 한다. 몰딩의 손상이나 영구적인 변형 또는 1 mm 이상의 이동 (movement)이 발생하지 않아야 한다. 캐스팅 콤파운드의 노출 표면(free surface)이 용기의 일부를 형성하고 있는 경우, 콤파운드가 단단하 지만 부서지지 않음(rigid but not brittle)을 확인하기 위하여 KS C IEC 60079-0 의 충격시험을 위한 표 15 의 a) 행의 낙하 높이 h 를 적용하여 KS C IEC 60079-0 따라 캐스팅 콤파운드의 표면에 충격시험을 실시하여야 한다. 10.6.2 몰딩이 필요한 퓨즈의 적합성 결정(Determination of the acceptability of fuses requiring encapsulation) 퓨즈에 몰딩이 요구되고 몰딩이 퓨즈 내부에 들어가 안전에 영향을 미칠 수 있는 경우, 몰딩을 적용 하기 전에 각 퓨즈의 시료 5 개에 대해 다음과 같은 시험을 실시하여야 한다. 초기 온도 (25 ±2) °C 의 시험 시료를 (50±2) °C 온도의 물에 25 mm 이상의 깊이로 1 분 이상 신속히 담근다. 이 시험 동안에 시료에서 기포가 나오지 않으면 장치는 만족스러운 것으로 간주한다. 또는 몰딩 후 퓨즈의 시료 5 개를 검사하여 콤파운드가 내부에 들어가지 않았는지 확인하는 시험을 적용할 수 있다. 10.6.3 파티션(Partitions) 파티션은 지름이 (6±0.2) mm 인 시험봉으로 가해지는 최소 30 N 의 힘을 견뎌야 한다. 힘은 최소 10 초 동안 파티션의 중심부에 가해야 한다. 파티션의 사용 목적에 적합하지 않은 변형이 발생해서는 안 된다. 10.7 압전 소자를 포함하는 본질안전기기에 대한 시험(Tests for intrinsically safe apparatus containing piezoelectric devices) 상용 중에 접근할 수 있는 본질안전기기의 임의 부분에 KS C IEC 60079-0 의 시험 장치를 사용하여 64 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
80188920-4580-4f7b-9c3c-3fdff4559a55 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 (20± 10) °C 에서 KS C IEC 60079-0 의 충격시험 표의 "높음" 시험 열에 따른 충격시험을 적용했을 때 압전 소자의 정전용량 및 압전 소자에 걸쳐 나타나는 전압을 모두 측정한다. 전압 값에 있어서는 동 일한 시료에 대한 두 번의 시험결과 중 더 높은 값을 취한다. 압전 소자를 포함하는 본질안전기기에 직접적인 물리적 충격을 방지하는 가드가 설치되어 있는 경우, 충격시험은 제조자가 의도한 대로 가드와 본질안전기기를 모두 장착한 상태에서 가드에 실시한다. 측정된 최대 전압에서 결정(crystal)의 커패시턴스에 의해 저장된 최대 에너지는 다음 값을 초과 해서 는 안 된다. 그룹 I 기기 1 500 �J - 그룹 IIA 기기 950 HJ - 그룹 IIB 기기 250 �J - 그룹 IIC 기기 50 �J 압전 소자의 전기적 출력이 보호 부품 또는 가드에 의해 제한되는 경우, 이러한 보호 부품 및 가드는 방폭 성능을 무효화시킬 수 있는 충격에 의한 손상이 발생해서는 안 된다. 특정 값을 초과 하는 충격 에너지를 방지하기 위하여 본질안전기기를 외부 물리적 충격으로부터 보호할 필요가 있는 경우, 해당 요건의 세부 사항은 안전한 사용을 위한 특수 조건으로 지정하여야 하며, KS C IEC 60079-0 의 표시 요구사항에 따라 인증번호에 "X" 접미사를 포함시키고 인증서의 특정 사용조건(specific conditions of use) 항목에 설치 요건을 상세히 기술하여야 한다. 10.8 다이오드 안전 배리어 및 안전 분로기의 형식 시험(Type tests for diode safety barriers and safety shunts) 다음 시험은 안전 배리어나 안전 분로기가 과도현상(effects of transients)의 영향을 견딜 수 있음을 입증하는 데 사용된다. 무고장 정격을 갖는 저항기(Infallibly rated resistors)는 지정된 전원으로부터 예상되는 과도 상태를 견 딜 수 있는 것으로 간주한다. 다이오드는 Um 의 첨둣값을 퓨즈 저항의 값(최소 주위온도에서의)과 퓨즈와 직렬로 연결된 무고장 저 항으로 나눈 값을 견딜 수 있음을 다이오드 제조자 규격 또는 다음 시험을 통해 입증되어야 한다. 각 다이오드 형식에 대하여 이용 방향(제너 다이오드의 경우, 제너 방향)으로 20 ms 의 간격으로 반복 되는 각 펄스의 지속시간이 50 us 인 5 개의 직사각형 전류 펄스(rectangular current pulses)를 가하되, 이때 펄스의 진폭은 Um 의 첨둣값을 최소 주위온도에서의 퓨즈의 냉저항 값(더하기 회로 내의 모든 무고장 직렬 저항)으로 나눈 값으로 한다. 제조자의 자료가 이 전류에서 50 us 보다 큰 용단시간 (pre-arcing time)을 보이는 경우, 펄스의 폭은 실제 용단시간을 나타내기 위해 변경되어야 한다. 용단 시간을 제조자의 자료로부터 얻을 수 없을 경우, 계산된 전류를 10 개의 퓨즈에 흘려 용단시간을 측 정한다. 이 값이 50 us 보다 큰 경우, 이 값을 사용하여야 한다. 다이오드 전압은 이 시험 전과 후에 동일한 전류에서 측정되어야 한다. 시험 전류는 전형적으로 부 품 제조자가 지정한 것이어야 한다. 측정된 전압은 5 %(이 5%는 시험 기기의 불확도를 포함한다.)를 초과 하여 차이가 나지 않아야 한다. 시험 중 관찰된 최고 전압 상승은 위와 유사한 방식으로 모든 반도체 전류 제한 장치에 인가되는 일련의 펄스의 첨둣값으로 사용되어야 한다. 시험 후에 이들 장 치들은 부품 제조자의 규격에 부합하는지 다시 확인하여야 한다. 65 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
219c66c8-c8a6-49c3-94da-92fd09e47b69 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 특정 제조자에 의해 제조된 일반 범위(generic range)에서는 그 일반 범위에 대한 적합성을 입증하기 위해 특정 전압의 대표적인 시료만을 시험할 필요가 있다. 10.9 케이블 인장 시험(Cable pull test) 케이블 인장 시험은 다음과 같은 방법에 따라 실시한다. 최소 1 시간 동안 기기의 케이블 인입 방향으로 최소 30 N 의 인장력을 케이블에 가한다. 케이블 피복(sheath)은 변위될 수 있지만 케이블 단말부(terminations)의 가시적 변위는 관찰되지 않아야 한다. - 이 시험은 영구적으로 연결되고 케이블의 일부를 형성하지 않는 개별 도체에 적용해서는 안 된다. 10.10 변압기 시험(Transformer tests) 변압기가 일상시험과 아래에 설명한 형식 시험을 통과 한 후 본질안전회로측 권선과 다른 모든 권선 사이의 2U + 1 000 V 또는 1 500V 중 큰 값의 시험 전압(10.3 참조)을 견딜 수 있다면, 전기적 절연에 대한 안전 요구사항을 만족하는 것으로 본다. 여기에서 U 는 피시험 권선 중 가장 높은 정격 전압이다. + 10%까지 또는 2 차 권선 입력 전압은 변압기의 정격 전압으로 설정한다. 입력 전류는 퓨즈의 1.7In 0 의 부하를 증가시켜 회로 차단기(circuit-breaker)의 작동 없이 흘릴 수 있는 최대 연속 전류까지 조정 하여야 한다. 부하를 증가시키는 것이 모든 2 차 권선이 단락에 도달하는 것으로 인해 제한되는 경우, 시험은 정격 입력 전압과 이러한 조건에서 도달하는 최대입력전류를 사용하여 진행하여야 한다. 시험은 최소 6 시간 이상 또는 자동 미복귀 열동차단장치(non-resetting thermal trip)가 작동할 때까지 계속한다. 자동 복귀 열동차단장치(self-resetting thermal trip)가 사용되는 경우, 시험 시간은 최소 12 시간 이상으로 연장하여야 한다. 형식 1 및 형식 2a) 변압기의 경우, 변압기 권선 온도는 KS C IEC 60085 에 명시된 절연 등급에 따른 허용 값을 초과 해서는 안 된다. 권선 온도는 10.2 에 따라 측정하여야 한다. 본질안전회로측에 사용되는 권선의 접지로부터의 절연이 요구되는 형식 2b) 변압기의 경우, 요구사항 은 위와 같아야 한다. 그러나, 만약 접지로부터의 절연이 요구되지 않는다면 변압기가 파열하여 화염 을 발생하지 않는 한 변압기를 수용하여야 한다. 10.11 광 아이솔레이터 시험(Optical isolators tests) 10.11.1 일반사항(General) 본질안전회로와 비본질안전회로 사이에 절연(isolation)을 제공하기 위해 광 아이솔레이터를 사용하고 외부 보호 부품(8.9.2 참조)에 의해 과부하로부터 적절히 보호되지 않는 경우 다음 시험을 수행하여 야 한다. 시험 시료는 10.11.2 와 10.11.3 에 명시된 두 가지 시험을 모두 만족하여야 한다. 10.11.2 열 전처리, 절연내력 및 탄화 시험(Thermal conditioning, dielectric and carbonisation test) 수신부 측(receiver side)과 발신부 측(transmitter side)에서 측정한 최고 온도는 소자에 과부하를 가하 여 결정하여야 한다. 그런 다음 소자에 대하여 열 전처리 및 절연내력 시험을 수행하여야 한다. 그 66 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
6ec447d5-41d3-4f59-b71e-ed5c5103d4ab | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 후 탄화 시험은 내부 연면경로(creepage paths)의 형성을 검사하기 위해 수행하여야 한다. 10.11.2.1 수신부 측의 과부하 시험(Overload test at the receiver side) 이 시험은 시료 5 개에 대해 실시하여야 한다. 광 아이솔레이터의 발신부 측은 정격부하 값으로 작동시킨다(예: If = IN). 수신부 측은 특정 전력(예: 컬렉터와 이미터 사이)으로 작동되어야 하며, 이는 부품을 손상시키지 않 아야 한다. 이 값은 예비 시험 또는 데이터 시트를 통해서 결정하여야 한다. 열 평형에 도달한 후 전력을 증가시킨다. 열 평형에 다시 도달하면 단계적으로 전력을 증가시키고 이는 수신부 측 반도체가 손상될 때까지 계속한다. 이렇게 하면 전력 소모가 종료되거나 급격히 감 소할 것이다. 수신부 손상 직전의 수신부 측 최고표면온도를 각 시료에 대하여 주위온도와 함께 기록하여야 한다. 10.11.2.2 발신부 측의 과부하 시험(Overload test at the transmitter side) 이 시험은 시료 5 개에 대해 실시하여야 한다. 광 아이솔레이터의 수신부 측은 정격 전압 및 전류 값으로 작동시킨다(예: VC-E, /c). 발신부 측은 특정 전력으로 작동되어야 하며, 이는 부품을 손상시키지 않아야 한다. 이 값은 예비 시 험 또는 데이터 시트를 통해서 결정하여야 한다 열 평형에 도달한 후 전력을 증가시킨다. 열 평형에 다시 도달하면 단계적으로 전력을 증가시키고 이는 발신부 측 반도체가 손상될 때까지 계속한다. 이렇게 하면 전력 소모가 종료되거나 급격히 감 소할 것이다. 발신부 손상 직전의 발신부 측 최고표면온도를 각 시료에 대하여 주위온도와 함께 기록하여야 한다. 10.11.2.3 열 전처리 및 절연내력 시험(Thermal conditioning and dielectric strength test) 10.11.2.1 및 10.11.2.2 에 사용된 모든 10 개의 시료를 10.11.2.1 또는 10.11.2.2 에서 기록된 최고표면 온도보다 최소 10K 에서 최대 15K 까지 증가시킨 온도의 오븐에 6 +0.2 시간 동안 넣는다. 0 광 아이솔레이터를 (25±2) °C 까지 냉각한 후, 본질안전과 비본질안전 단자 사이에 1.5 kV(교류 48 Hz +5% 증가시켜 절연내력 시험을 실시하여야 한다. 이 전압 ~ 62 Hz)를 인가하고 10 초 이내에 3 kV 로 0 을 (65±5)초 동안 적용한다. 이 시험 동안에, 수신부와 발신부 사이에 절연파괴(breakdown of the insulation)가 없어야 하며 누설 전류가 5 mA 를 초과 해서는 안 된다. 10.11.2.4 탄화 시험(Carbonisation test) 10.11.2.4.1 수신부 측(Receiver side) 가열된 플라스틱 재료로 인한 내부 연면경로의 형성(탄화)을 시험하기 위해 10.11.2.1 의 시험을 수행 한 5 개의 시료를 사용하여 고장난 수신부 반도체(failed receiver semiconductor) 단자(예: 컬렉터 및 67 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
66f85049-9728-4677-ad11-d76e33b6b4e8 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 에미터)에 걸쳐 직류 375 +10% V 를 30 +1 분간 인가하여야 한다. 0 이 시험의 마지막 5 분 동안 전류는 5 mA 를 초과 하지 않아야 한다. 10.11.2.4.2 발신부 측(Transmitter side) 가열된 플라스틱 재료로 인한 내부 연면경로의 형성(탄화)을 시험하기 위해 10.11.2.2 의 시험을 수행 한 5 개의 시료를 사용하여 고장난 발신부(예: 다이오드) 단자에 걸쳐 직류 375 +10 % V 를 30 +1 분간 0 인가하여야 한다. 이 시험의 마지막 5 분 동안 전류는 5mA 를 초과 하지 않아야 한다. 10.11.3 절연내력 및 단락 시험(Dielectric and short-circuit test) 10.11.3.1 일반사항(General) 광 아이솔레이터는 절연내력 시험을 실시한 다음 단락 시험을 실시하고, 적용 가능한 경우 아래에 설명된 전류제한 단락전류 시험(current limited short-circuit current test)을 실시한 후 절연내력 시험을 실시하여야 한다. 10.11.3.2 선행 절연내력 시험(Pre-test dielectric) 이 시험을 위해 3 개의 새로운 시료가 사용되어야 하며, 10.11.3.4 가 적용되는 경우 추가적인 3 개의 시료를 사용하여야 한다. 단락전류 시험 전에 광 아이솔레이터의 시료는 광 아이솔레이터의 본질안전측과 비본질안전측 사이 +5% kV 를 인가한 절연내력 시험을 절연파괴 없이 견뎌야 한다. 에 4 0 10.11.3.3 단락전류 시험(Short-circuit current test) 광 아이솔레이터 3 개 시료로 단락전류 시험을 수행하여야 한다. 시험 회로의 개방회로 전압은 Um 이 어야 한다. 시험 회로의 순시 단락전류용량(available instantaneous short-circuit current capacity)은 최 소 200 A 이상이어야 한다. 시험 회로는 시험 전류가 광 아이솔레이터의 비본질안전측을 통해 흐를 수 있도록 광 아이솔레이터에 연결되어야 한다. 회로의 일부를 구성하는 보호 부품이나 조립체는 시 험을 위해 연결된 상태를 유지할 수 있다. 10.11.3.4 전류제한 단락전류 시험(Current limited short-circuit current test) 광 아이솔레이터에 보호용 시리즈 퓨즈 또는 전류제한 저항이 있는 경우, 광 아이솔레이터 3 개의 추 가 시료에 온도가 평형에 도달할 때까지 퓨즈의 공칭 전류 정격의 1.7 배 또는 고장조건에서 저항을 통해 계산된 단락전류의 1.5 배를 인가하여야 한다. 10.11.3.5 절연내력 시험(Dielectric strength test) 각 시료는 실훗값 2U + 1 000 V 또는 1 500 V 중 큰 값을 광 아이솔레이터의 본질안전측과 비본질 안전측 사이에 (65±5)초 동안 적용한 절연내력 시험을 절연파괴 없이 견뎌야 한다. 이러한 시험 중 광 아이솔레이터는 단락전류 시험을 통해 폭발하거나 발화해서는 안 되며, 절연내력 시험 중에 전류는 1 mA 를 초과 하지 않아야 한다. 68 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
207fd393-d03a-44eb-84cd-7889adb94e54 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 10.12 무고장 인쇄회로기판 접속부의 전류 용량(Current carrying capacity of infallible printed circuit board connections) 접속부의 전류 용량은 정상 및 고장 조건에서 접속부에 흐를 수 있는 최대 연속 전류의 1.5 배 전류를 사용하여 최소 1 시간 동안 시험하여야 한다. 이 시험 전류의 적용으로 접속부가 개방 회로에 실패하거나 어떤 지점에서 기판과 분리되지 않아야 한다. 11 일상검증 및 일상시험(Routine verifications and tests) 11.1 다이오드 안전 배리어의 일상시험(Routine tests for diode safety barriers) 11.1.1 완성품 배리어(Completed barriers) 각 배리어의 부품의 올바른 작동 및 퓨즈의 저항을 점검하기 위해 완성된 각 배리어에 대해 일상시 험을 수행하여야 한다. 이 시험을 위한 탈착식 링크(removable links)의 사용은 링크가 제거된 상태에 서 본질안전이 유지되는 경우 허용되어야 한다. 11.1.2 2-다이오드 "ia" 배리어용 다이오드(Diodes for 2-diode "ia" barriers) 다이오드 양단에 나타나는 전압은 다음 시험 전후에 제조자가 주위온도에서 지정한 대로 측정하여야 한다. a) 각 다이오드에 2 시간 동안 150 °C 의 온도를 가한다. b) 10.8 에 따라 각 다이오드에 전류 펄스 시험(pulse current test)을 실시한다. 11.2 무고장 변압기의 일상시험(Routine tests for infallible transformers) 일상시험을 위해 무고장 변압기에 인가하는 전압은 표 10 에 제시된 값을 따라야 하며, 여기서 U 는 시험 대상 권선 중 최고 정격 전압이다. 시험 전압은 최소 60 초 동안 인가되어야 한다. 대안으로, 시험은 시험 전압의 1.2 배에서 1 초 이상의 감소된 시간으로 수행될 수 있다. 인가 전압은 시험 중 일정하게 유지되어야 한다. 시험 중 흐르는 전류는 회로 설계에서 예상되는 전 류를 초과 하여 증가하지 않아야 하며 언제라도 5mA 의 실훗값을 초과 하지 않아야 한다. 이 시험 중 권선 간 또는 권선과 철심(core) 또는 스크린 사이에 절연파괴가 발생하지 않아야 한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 69 | {}
8eee67dd-7d56-44fd-945d-64c6dfc904cd | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 10- 무고장 변압기의 일상시험 전압 이 표는 전원 변압기와 비전원 변압기에 대한 시험 실효(RMS) 전압 기준을 제시합니다. 각 항목은 입력 및 출력 전압의 기준을 명시하고 있으며, 전압의 범위와 관련된 조건을 설명합니다. 이 표는 전기 기기의 안전성과 성능을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 12 표시(Marking) 12.1 일반사항(General) 본질안전기기 및 관련기기에는 최소한 KS C IEC 60079-0 에 명시된 최소한의 표시를 하여야 한다. 경고 표시 문구는 해당하는 경우 KS C IEC 60079-0 의 경고 표시에 대한 표에서 도출하여야 한다. 5.4 의 요구사항을 만족하는 기기에는 기호 "ic"를 표시하여야 한다. KS C IEC 60079-0 에 나열된 다른 방폭구조의 표시를 포함하여야 할 경우, 기호 "ic"를 먼저 표시하여야 한다. 관련기기의 경우, 기호 Exia, Exib 또는 Ex ic(또는 Ex 가 이미 표시된 경우, ia, ib 또는 ic)를 대괄호로 묶어야 한다. 비고 1 가능한 한 Um, Li, Ci, Lo, C。와 같은 모든 관련 파라미터는 표시되어야 한다. 비고 2 표시 및 문서화를 위한 표준 기호는 이 표준의 3 절 및 KS C IEC 60079-0 에 제시되어 있다. 실용적으로 고려할 때 이탤릭체나 첨자의 사용을 제한하거나 배제할 수 있으며, 예를 들어 U。가 아 닌 U。와 같이 단순화된 표현을 사용할 수 있다. 6.1.2.3 a)의 요구사항을 만족하는 기기의 경우, IP 등급을 표시하여야 한다. 6.1.2.3 c)의 요구사항을 만족하는 기기의 경우, KS C IEC 60079-0 의 표시 요구사항에 따라 인증번호 에 "X" 접미사를 포함시키고 인증서의 특정사용조건에 요구사항을 상세히 기술하여야 한다. 6.3.13 의 요구사항을 만족하지 못하는 기기의 경우, KS C IEC 60079-0 의 표시 요구사항에 따라 인증 번호에 "X" 접미사를 포함시키고 인증서의 특정사용조건에 요구사항을 상세히 기술하여야 한다. 10.7 의 충격 에너지가 지정된 값을 초과 하지 않도록 외부 물리적 충격으로부터 기기를 보호할 필요 가 있는 경우, 상세 요구사항은 안전한 사용을 위한 특정 조건으로 지정하여야 하며, KS C IEC 60079-0 의 표시 요구사항에 따라 인증번호에 "X" 접미사를 포함시키고 인증서의 특정사용조건에 요 구사항들을 상세히 기술하여야 한다. 부속서 G 의 요구사항을 준수하는 기기의 경우, 각 기기에는 "FISCO"라는 단어와 그 기능 즉, 전원공 70 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
6bc3d7a9-64a8-4cf1-8965-dbba7476bae1 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 급기(power supply), 필드장치(field device) 또는 종단기(terminator)가 추가로 표시되어야 한다. 기기가 FISCO 시스템과 기존 본질안전 시스템 모두에서 사용할 수 있도록 이중 표시된 경우, FISCO 표시와 기존 본질안전 시스템 표시를 구별하도록 주의 하여야 한다. FISCO 전원공급장치의 경우 출력 파라미터 U。, 10, Co, Lo, P。 및 L。/R。와 FISCO 필드장치 또는 종단 기의 경우 입력 및 내부 파라미터 Ui, 1, Ci, Li, Pi 및 L/R 는 표시할 필요가 없다. 12.2 접속설비의 표시(Marking of connection facilities) 본질안전기기 및 관련기기의 접속설비, 단자 함, 플러그 및 소켓은 명확하게 표시되어야 하며 명확하 게 식별되어야 한다. 이러한 목적으로 색상이 사용되는 경우, 본질안전 접속부는 연한 파란색(light blue)으로 한다. 플러그와 소켓을 사용하여 기기의 일부분(parts of an apparatus) 또는 기기의 다른 부분(different pieces of apparatus)이 상호 연결되는 경우, 이 플러그와 소켓은 본질안전회로만 포함하는 것으로 식 별되어야 한다. 이러한 목적으로 색상이 사용되는 경우, 연한 파란색이어야 한다. 또한 전체적으로 연속된 본질안전의 올바른 연결을 보장하기 위해 충분하고 적절한 표시가 제공되어 야 한다. 비고 이를 달성하기 위해 플러그와 소켓에 또는 그 근처에 추가 라벨을 부착할 수 있다. 의도의 명 확성이 유지되는 경우, 기기 표시만으로도 충분할 수 있다. 12.3 경고 표시(Warning markings) 기기에 다음과 같은 경고 표시가 필요한 경우, "경고"라는 단어 다음에 표 11 에 기술된 문구를 기술 적으로 동등한 문구로 대체할 수 있다. 복수의 경고를 하나의 동등한 경고로 결합할 수 있다. 표 11 - 경고 표시 문구 이 표는 특정 경고 표시와 관련된 참조 항목을 나열하고 있습니다. 각 항목은 경고의 내용과 해당하는 참조 번호를 포함하고 있으며, 안전한 장비 사용을 위한 지침을 제공합니다. 이 표는 사용자가 특정 상황에서 주의 해야 할 사항을 명확히 이해하도록 돕기 위해 설계되었습니다. 12.4 표시의 예(Examples of marking) 다음은 표시의 예이다. 71 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
e0db73c3-3272-41ba-9d3c-d6bed44fc4f3 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 a) 자체에 포함된(Self-contained) 본질안전기기 C TOME LTD PAGING RECEIVER TYPE 3 Ex ia IIC T4 -25 °C ≤ Ta ≤ +50 °C IECEx ExCB 04. **** Serial No. XXXX b) 다른 기기와 연결되도록 설계된 본질안전기기 이 표는 M HULOT 의 TRANSDUCTEUR TYPE 12 에 대한 기술 사양을 제공합니다. 이 기기는 본질안전기기(Ex ib IIB T4)로 분류되며, 다양한 전기적 특성과 안전 기준을 충족합니다. 표에는 인덕턴스, 정전 용량, 전압, 전류 및 전력 소비와 같은 주요 전기적 특성이 나열되어 있습니다. c) 관련기기 이 표는 J SCHMIDT A.G.의 Stromversorgung Typ 4 에 대한 기술 사양을 제공합니다. 이 표에는 전압, 전류, 전력, 인덕턴스 및 커패시턴스와 같은 전기적 특성이 포함되어 있으며, 본질안전기기(Ex ib)로 분류됩니다. 이 정보는 해당 장비의 안전성과 성능을 이해하는 데 중요합니다. d) 내압방폭 용기로 보호되는 관련기기 이 표는 PIZZA ELECT. SpA 에서 제조한 본질안전기기의 기술 사양을 제공합니다. 기기의 전압, 전력, 전류, 용량 및 인덕턴스와 같은 주요 전기적 특성을 나열하고 있으며, 이 정보는 기기의 안전성과 성능을 평가하는 데 중요합니다. e) 보호등급 "ic"의 본질안전기기 이 표는 M HULOT 의 TRANSDUCTEUR TYPE 12A 에 대한 기술적 정보를 제공합니다. 이 장치는 Ex ic IIB T4 등급을 가지며, ACB 번호와 전압 및 전하 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 장치의 안전성과 전기적 특성을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 72 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
b2593285-b80d-41ea-b50c-5b36a7a0c701 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 f) "ia" 출력을 가진 보호등급 "ib"의 본질안전기기 이 표는 PRAHA ELECT 의 전기적 파라미터와 인증 정보를 제공합니다. 표에는 장치의 전압, 전류, 인덕턴스, 커패시턴스 및 기타 전기적 특성이 포함되어 있으며, 이 정보는 본질안전기기(Ex ib [ia IIC] IIB T6)의 안전성과 성능을 평가하는 데 중요합니다. 여기서, ACB 는 해당하는 인증기관의 머리글자(initials)이다 13 문서(Documentation) 이 문서에는 KS C IEC 60079-0 의 사용설명서 요구사항이 요구하는 지침이 포함되어야 하며, 해당하 는 경우 다음 정보가 포함되어야 한다. a) 엔티티 콘셉트(entity concept)을 위한 전기적인 파라미터 1) 전력 공급원: U。, 10, P。 및 해당하는 경우 Co, L。 및/또는 허용 L。/R。 비와 같은 출력 데이터 2) 전력 수신부: U, 1, Pi, Ci, Li 및 Li/Ri 비와 같은 입력 데이터 b) 설치, 통전 중 유지보수(live maintenance) 및 사용에 관한 특수 요구사항 비고 제어도면(control drawing)는 연결에 관한 정보 및 설치와 사용에 관한 특정 요구사항을 통합 하는 권장 형식이다. c) 비본질안전회로 또는 관련기기의 단자에 인가할 수 있는 Um 의 최댓값 d) 방폭구조를 결정할 때 가정되는 모든 특수 조건(예: 전압은 보호 변압기 또는 다이오드 안전 배리 어를 통해 공급되어야 함) e) 6.3.13 에 대한 적합성 또는 비적합성 f) 본질안전과 관련되는 환경 내에 있는 경우에만 용기 표면의 지정 g) 기기에 적합한 환경 조건 h) 부속서 F 가 적용된 경우, 문서는 주변 오염 등급(pollution degree) 및 과전압 범주(overvoltage category)를 기술하여야 한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 73 | {}
80f2979f-e749-4cfa-81bc-0069c2e88ce6 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 부속서 A (규정) 본질 안전회로의 평가(Assessment of intrinsically safe circuits) A.1 기본 기준(Basic criteria) 본질안전회로는 다음 세 가지 기본 기준을 만족하여야 한다. a) 회로가 지정된 보호등급(5 절 참조) 및 전기기기의 그룹(4 절 참조)에 대해 10 절에 따라 시험 또는 평가될 때 스파크 점화가 발생하지 않아야 한다. b) 본질안전기기의 온도등급 결정은 5.6 및 KS C IEC 60079-0 의 온도 요구사항에 따라 수행하여야 하며, 그 결과 고온 표면에 의한 점화가 발생하지 않아야 한다. 온도등급의 분류는 관련기기에 적 용하지 않는다. c) 회로는 다른 회로와 적절히 분리(이격)되어야 한다. 비고 1 기준 a)는 평가에 의해 충족될 수 있다. 점화 경계에서 전압, 전류 및 커패시턴스와 인덕턴스 와 같은 회로 파라미터와 관련된 정보가 필요하다. 그러면 회로는 스파크 점화와 관련하여 본질안전으로 평가할 수 있다. 비고 2 기준 b)는 부품의 열 거동(thermal behaviour)에 대한 지식 및 해당 고장 조건에서 발생할 수 있는 최대 전력으로부터 부품의 최고표면온도를 추정함으로써 충족될 수 있다. 비고 3 기준 c)는 적절한 연면거리 및 절연공간거리의 제공, 그리고 8 절을 따르는 부품(예: 변압기 또는 전류제한 저항기)을 사용함으로써 충족될 수 있다. A.2 기준곡선과 표를 이용한 평가(Assessment using reference curves and tables) 점화 가능성(ignition capability)에 대한 평가를 받는 회로가 곡선이 도출된 단순회로와 유사한 경우, 그림 A.1 ~ 그림 A.6 또는 표 A.1 및 표 A.2 를 평가에 사용하여야 한다. 5 절에 따른 고장 조건과 10.1.4.2 에 따른 안전계수 또한 고려하여야 한다. 일반적으로 다음과 같은 절차를 적용하여야 한다. 부품의 공차, 공급 전압의 변동, 절연 고장 및 부품 고장을 고려하여 최악의 실제 상황(worst practical situation)을 결정한다. 그런 다음 평가 대상 회로를 도출하기 위해 회로 유형(10.1.4.2 참조)과 전기기기의 보호등급(5 절 참조)에 따라 적절한 안전계수를 적용한다. 그런 다음 그림 A.1 ~ 그림 A.6 의 기준곡선에 따라 또는 표 A.1 및 표 A.2 에 따라 결과 회로 (resultant circuit)의 파라미터가 허용가능한지 확인한다. 시험이 평가보다 선호된다면, 평가 목적으로 유도된 회로는 스파크시험 장치를 사용하여 시험할 수 있다. 74 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
6442467e-d673-4753-a5ef-bd229235ba32 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 비고 그림 A.1 ~ 그림 A.6 및 표 A.1 과 표 A.2 에 제공된 정보는 단순회로에만 관련되며, 경우에 따라 실제 회로의 설계에 이 정보를 적용하는 것은 어려울 수 있다. 예를 들면, 많은 전원 공급기는 비선형 출력 특성을 가지며 기준곡선으로부터 평가할 수 없는데, 그 이유는 그림 A.1 은 회로가 전지 또는 배터리 및 직렬 전류제한 저항기(series current-limiting resistor)로 나타낼 수 있는 경 우에만 사용할 수 있기 때문이다. 이 때문에, 정전류 회로와 같은 비선형 회로는 개방회로 전 압 및 단락 전류를 기준으로 그림 A.1 에서 예상되는 것보다 낮은 전류에서 점화를 발생시킨다. 일부 유형의 비선형 회로에서 최대 허용 전류는 기준곡선에서 예측한 전류의 1/5 에 불과 할 수 있다. 그러므로, 고려 중인 회로가 정보가 제공되는 단순회로 중 하나로 표현될 수 있을 때만 평가가 이루어질 수 있도록 많은 주의 가 필요하다. 이용 가능한 정보에 제한적이며 본질안전회 로의 설계에서 발생하는 모든 세부적인 문제를 다룰 수는 없다. A.3 단순회로의 예(Examples of simple circuits) a) 단순 유도성 회로(Simple inductive circuit) 절차를 더 자세히 설명하기 위해 그림 A.7 과 같이 1 100 요, 100 mH 인덕터로 공급하는 300 �의 무고장 전류제한 저항기가 적절히 장착된 20V 배터리의 전원 공급기로 구성된 그룹 IIC 회로를 고려한다. 300 � 및 1 100 �은 최솟값이고 100 mH 는 최댓값이다. 두 가지 별도의 평가가 이루어진다. 하나 는 전원 공급기 자체가 본질안전임을 확인하기 위한 것이고 다른 하나는 연결 부하의 영향을 다 음과 같이 고려하기 위한 것이다. 1) 전원 공급기 평가 단계는 다음과 같다. i) 전류제한 저항의 값은 최소 300 �으로 인용되며, 이는 저항기에 관한 한 최악의 상황을 나 타낸다. 이 저항기가 무고장(8.5 참조) 요건에 부합하지 않는 경우, 단일 고장(5 절 참조)을 적용하면 저항기가 단락된 것으로 간주되는 수정된 회로가 생성될 수 있다. 이러한 고장으 로 인해 전원 공급기는 본질적으로 안전하지 않을 것이다. 또한 7.4.4 에 따라 배터리 전압의 최댓값을 결정할 필요가 있다. 유도된 최대 배터리 전압 이 22 V 라고 가정한다. ii) 최대 단락 전류는 22/300 = 73.3mA 이다. 회로가 저항성이기 때문에 5 절 및 10.1.4.2 의 요구사항을 적용하면 단락 전류가 1.5 x 73.3 = 110 mA 로 증가하는 수정된 회로가 생성된다. iii) 표 A.1 에서 그룹 IIC 의 경우 22V 의 저항성 회로에 대한 최소 점화 전류가 337 mA 임을 알 수 있다. 따라서 전원 공급기는 스파크 점화와 관련하여 본질적으로 안전한 것으로 평가할 수 있다. 2) 부하의 연결 평가 단계는 다음과 같다. i) 최대 배터리 전압은 22V 이다. 300�과 1 100�은 최솟값이기 때문에, 부하에서 가능한 최 대 전류는 22/(300 + 1 100) = 15.7 mA 이다. 300 � 저항은 무고장이고 인덕터의 단락 고장 은 위에서 검토한 회로로 귀결되기 때문에 고장을 적용할 필요가 없다. ii) 5 절 및 10.1.4.2 의 요구사항을 적용하려면, 안전계수 1.5 의 경우 회로의 전류를 1.5x 15.7 = 23.6 mA 로 증가시켜야 한다. 75 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
b0520378-0ca2-4a3c-bb93-076611cd55b4 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 iii) 그룹 IIC 에 대한 그림 A.4 를 참조하여 100 mH 인덕터의 경우 24V 전원에 대한 최소 점화 전류가 28 mA 임을 알 수 있다. 따라서 회로는 그룹 IIC 적용에 있어 스파크 점화와 관련하 여 본질적으로 안전한 것으로 평가할 수 있다. 비고 1 24 V 보다 상당히 낮은 개방 회로 전압에 대해서는 그림 A.6 을 사용하여야 한다. 비고 2 위의 평가는 인덕터가 공심 코일(air-cored)로 되어 있다고 가정한다. 인덕터가 공심 코일 로되지 않은 경우, 이러한 평가는 근사치로만 간주할 수 있으며 본질적으로 안전한지 여 부를 확인하기 위해 스파크시험 장치(부속서 B)로 회로를 시험할 필요가 있다. 실제로 평 가가 측정된 인덕턴스 값에 기초하는 경우, 실제 최소 점화 전류는 일반적으로 항상 그렇 지는 않지만 평가된 값보다 크다. b) 단순 용량성 회로(Simple capacitive circuit) 이제 그룹 I 적용을 위한 그림 A.8 의 회로를 고려해 보자. 이 회로는 적절히 장착된 10 k�의 무고 장 저항기를 통해 10 �F 의 커패시터에 연결된 30 V 의 배터리로 구성된다. 이 예의 목적상, 30 V 와 10�F 의 값은 최댓값으로 그리고 10 k�은 최솟값으로 취한다. 두 가지 별도의 평가가 이루어진다. 하나는 전원 공급기 자체가 본질안전임을 확인하기 위한 것 이고 다른 하나는 커패시터의 존재를 고려하기 위한 것이다. 1) 전원 공급기 절차는 a) 1)에서 설명한 것과 거의 일치하므로 세부적인 설명은 필요하지 않다. 전원 공급 회 로만으로는 안전계수가 100 을 초과 하기 때문에 스파크 점화와 관련하여 본질적으로 안전하다 고 쉽게 평가할 수 있다. 2) 커패시터 평가 단계는 다음과 같다. i) 최대 배터리 전압은 30 V 이고 최대 커패시턴스 값은 10�F 이다. 10k�의 저항이 무고장 이 고 커패시터의 단락 또는 단선 고장(open-circuit failure)은 b)의 1)에서 고려한 회로를 생성 하므로 고장이 적용되지 않는다. ii) 5 절 및 10.1.4.2 의 요구사항을 적용하려면, 안전계수 1.5 의 경우 전압을 1.5 x 30 V = 45 V 로 증가시켜야 한다. iii) 그룹 I 에 대한 그림 A.2 를 참조하여 45V 에서 점화하기 위한 최소 커패시턴스 값은 3�F 이 고 30 V 에서는 7.2�F 이므로 회로를 본질적으로 안전하다고 평가할 수 없다. 비고 3 회로가 본질적으로 안전한 것으로 평가될 수 있도록 회로를 수정하는 것에는 몇 가지 방 법이 있다. 회로 전압 또는 커패시턴스 값을 줄이거나, 또는 무고장 저항기를 10�F 의 커 패시터와 직렬로 삽입할 수 있다. 그림 A.2 를 참조하여 10 �F 에 대한 최소 점화 전압이 26 V 이므로 10�F 의 값을 유지하려면 배터리 전압을 26/1.5 = 17.3V 로 줄여야 한다. 또는, 커패시턴스 값을 3�F 으로 줄이거나 10�F + 5.6 �이 48 V 의 최소 점화 전압을 제공하므로 커패시터와 직렬로 5.6 �의 최솟값을 갖는 무고장 저항기를 삽입하면 그룹 I 에 대한 스파크 점화와 관련하여 본질적으로 안전하다고 평가될 수 있는 회로를 또한 생성할 것이다. 비고 4 위의 논의 에서 무시된 한 가지 문제는 엄밀히 말하면 그림 A.2 및 그림 A.3 의 용량성 회 로에 대한 최소 점화 전압 곡선은 전원 공급기에 직접 연결되지 않은 충전된 커패시터와 관련이 있다는 것이다. 실제로 위의 예와 같이 전원 공급기 자체가 큰 안전율을 갖는 경 우라면, 기준곡선을 적용할 수 있다. 그러나 전원 공급기만 최소 안전율을 갖고 있다면 전 원 공급기를 커패시터와 상호 연결하면 본질안전이 그림 A.2 및 그림 A.3 에서 유추되더라 도 회로가 본질적으로 안전하지 않은 상황이 발생할 수 있다. 일반적으로 이러한 회로는 76 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
0f115bf2-8819-4d4d-b6e1-037dd4d81429 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 위에서 설명한 방법으로 신뢰성 있게 평가할 수 없으며 스파크시험 장치로 시험하여야 한 다(부속서 B 참조). Chart Type: bar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 식별부호 최소 점화 전류 /(A) 전원 전압 U(V) 그림 A.1 - 저항성 회로 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 77 | {}
f647a130-d45f-4b1e-b14c-0ea6242907aa | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 Chart Type: line Blue Green Yellow Red item_01 40 15 5.6 4 식별부호 커패시턴스 C(�F) ② 최소 점화 전압 U(V) 비고 곡선은 그림과 같이 전류제한 저항 값에 해당한다. 그림 A.2 - 그룹 I 용량성 회로 78 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
aa5f95c8-93a9-4c53-b40b-90ec18dea050 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 Chart Type: line 1 3 10 30 100 300 1000 item_01 0.03 0.05 0.05 0.07 0.05 0.04 0.03 식별부호 커패시턴스 C(�F) ② 최소 점화 전압 U(V) 그림 A.3 - 그룹 II 용량성 회로 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 79 | {}
cb1d944e-9a9b-45d6-9fe2-df8be2b8bb46 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 Chart Type: line 0.01 0.03 0. 0.3 0.5 1.0 item_01 1.0 0.0 0.02 0.01 0.003 0.003 식별부호 인덕턴스 L (H) ② 최소 점화 전류 /(A) 비고 1 회로 시험 전압은 24 V 이다. 비고 2 표시된 에너지 수준은 곡선의 일정한 에너지 부분을 나타낸다. 그림 A.4- 그룹 II 유도성 회로 80 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
3871e952-3787-45c7-9cff-4ba35a71a67e | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 Chart Type: line 0.01 0.03 0. 0.3 2 1 3 10 item_01 0μJ 0μJ 0μJ 0μJ 0μJ 0.3μJ 0.3μJ 0μJ 식별부호 인덕턴스 L (mH) ② 최소 점화 전류 /(A) 비고 1 곡선은 그림에 표시된 회로 전압 U 값에 해당한다. 비고 2 525 �J 의 에너지 수준은 곡선의 일정한 에너지 부분(portion)을 가리킨다. 그림 A.5 - 그룹 I 유도성 회로 81 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
bced66af-9724-4856-8276-e895a68bc7b0 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 Chart Type: line 0.01 0.03 0. 0.2 1 2 3 10 item_01 0.03mV 0.02mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV item_02 0.03mV 0.03mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV item_03 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV item_04 0.03mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV item_05 0.03mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV item_06 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 0.01mV 인덕턴스 L (mH) ② 최소 점화 전류 /(A) 비고 1 곡선은 그림에 표시된 회로 전압 U 값에 해당한다. 비고 2 40 �J 의 에너지 수준은 곡선의 일정한 에너지 부분을 가리킨다. 그림 A.6 - 그룹 IIC 유도성 회로 82 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
397774f8-74d8-49e1-b7f7-1970923f0933 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 이미지는 두 개의 전기 회로 다이어그램을 보여줍니다. 상단의 회로(그림 A.7)는 단순 유도성 회로로, 최대 저항 300Ω과 최대 전압 20V 가 표시되어 있으며, 100mH 의 인덕터가 포함되어 있습니다. 하단의 회로(그림 A.8)는 단순 용량성 회로로, 최대 저항 10kΩ과 최대 전압 30V 가 표시되어 있으며, 10μF 의 커패시터가 포함되어 있습니다. 이 회로들은 전기 회로의 기본 원리를 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 83 | {}
91424e8e-94c1-46bc-a2dd-724e17b1c8a5 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 A.1 - 전압 및 기기 그룹에 따른 허용 단락 전류 이 표는 다양한 전압(V)에서의 허용 단락 전류(mA)를 그룹별로 나열한 데이터입니다. 각 그룹은 IIC, IIB, IIA, I 그룹으로 나뉘며, 각 그룹에 대해 적응 안전계수와 함께 전류 값을 제공합니다. 이 표는 전기 기기의 안전성을 평가하고 설계 시 참고할 수 있는 중요한 정보를 제공합니다. 84 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
dfadcf5b-3bf8-43e0-925c-ea61f37889c5 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 A.1 - 전압 및 기기 그룹에 따른 허용 단락 전류(계속) 이 표는 다양한 기기 그룹에 대한 허용 단락 전류 데이터를 나타냅니다. 각 기기 그룹(그룹 IIC, IIB, IIA, I)별로 전압(V)과 해당 전압에서의 적용 안전계수에 따른 허용 단락 전류 값을 보여줍니다. 이 데이터는 전기 기기의 안전성을 평가하고 설계 시 참고할 수 있는 중요한 정보를 제공합니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 85 | {}
1fe8b903-d9d9-411c-bd28-9dcf483cb4d5 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 A.1 - 전압 및 기기 그룹에 따른 허용 단락 전류(계속) 이 표는 다양한 전압(V)에서의 허용 단락 전류(mA) 값을 나타냅니다. 각 전압에 대해 그룹 IIC, IIB, IIA, I 기기에 대한 적용 안전계수와 그에 따른 전류 값을 보여줍니다. 이 데이터는 전기 기기의 안전성을 평가하고 설계하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 86 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
290824a6-28bf-439e-883c-0d8f979d8812 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 A.1 - 전압 및 기기 그룹에 따른 허용 단락 전류(계속) 이 표는 다양한 전압(V)에서의 허용 단락 전류(mA) 데이터를 보여줍니다. 각 전압에 대해 그룹 IIC, IIB, IIA, I 기기의 적용 안전계수와 그에 따른 전류 값을 나열하고 있습니다. 이 표는 전압에 따른 전류의 변화를 분석하고, 각 그룹 기기의 안전성을 평가하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 87 | {}
df91a3b1-997d-42f5-8623-3f9a9fff53e1 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 A.1 - 전압 및 기기 그룹에 따른 허용 단락 전류(계속) 이 표는 다양한 전압(V)에서 그룹 IIC, IIB, IIA 및 I 그룹 기기에 대한 허용 단락 전류(mA) 값을 나타냅니다. 각 기기 그룹에 대해 적응 안전계수와 함께 전압에 따른 전류 값을 제시하여, 전기 안전성 및 기기 선택에 대한 기준을 제공합니다. 88 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
4965967b-2192-4471-886e-e3ff934acda6 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 A.1 - 전압 및 기기 그룹에 따른 허용 단락 전류(계속) 이 표는 다양한 전압(V)에서의 허용 단락 전류(mA)를 나타냅니다. 각 전압에 대해 그룹 IIC, IIB, IIA, I 기기에 대한 적용 안전계수와 함께 전류 값을 제시하고 있습니다. 이 표는 전기 기기의 안전성을 평가하고 설계 시 필요한 전류 한계를 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 89 | {}
bf1aee8b-c0df-47b1-9004-46a3da6a9b8a | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 A.2 - 전압 및 기기 그룹에 따른 허용 커패시턴스 이 표는 다양한 전압(V)에서 허용되는 커패시턴스 값을 그룹별로 나열하고 있습니다. 각 그룹(IIC, IIB, IIA, I)에서의 적용 안전계수에 따라 커패시턴스 값이 다르게 설정되어 있으며, 각 전압에 대한 커패시턴스 값이 1 배 및 1.5 배로 구분되어 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성을 평가하고 설계하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 90 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
91738777-f6cd-4cb4-8ffe-a4c4895922a5 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 A.2 - 전압 및 기기 그룹에 따른 허용 커패시턴스(계속) 이 표는 다양한 전압(V)에서의 허용 커패시턴스 값을 나타냅니다. 각 전압에 대해 그룹 IIC, IIB, IIA, I 그룹의 커패시턴스 값과 그에 따른 적용 안전계수(×1, ×1.5)가 포함되어 있습니다. 이 표는 전기 부품의 안전성과 성능을 평가하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 91 | {}
fb22ddaf-1cea-4714-a7b6-a24996089448 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 A.2 - 전압 및 기기 그룹에 따른 허용 커패시턴스(계속) 이 표는 다양한 전압(V)에서의 허용 커패시턴스 값(μF)을 그룹 IIC, IIB, IIA, I 기기에 대해 나타냅니다. 각 기기 그룹에 대해 적응 안전계수에 따라 커패시턴스 값이 다르게 설정되어 있으며, 이는 전기적 안전성을 보장하기 위한 기준으로 사용됩니다. 이 표는 전압에 따른 커패시턴스의 변화를 이해하고, 각 기기 그룹의 안전성을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 92 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
dab868f0-09f3-401e-8265-e9f2dddd3eb3 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 A.2 - 전압 및 기기 그룹에 따른 허용 커패시턴스(계속) 이 표는 다양한 전압(V)에서의 허용 커패시턴스 값을 보여줍니다. 각 전압에 대해 그룹 IIC, IIB, IIA 및 I 그룹의 적용 안전계수와 함께 커패시턴스 값이 나열되어 있습니다. 이 데이터는 전기적 안전성과 성능을 평가하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 93 | {}
59fd0c6b-d044-4a06-947e-fb49d81dda86 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 A.2 - 전압 및 기기 그룹에 따른 허용 커패시턴스(계속) 이 표는 다양한 전압(V)에서의 허용 커패시턴스 값을 보여줍니다. 각 전압에 대해 그룹 IIC, IIB, IIA 기기 및 그룹 I 기기의 적용 안전계수에 따른 커패시턴스 값을 나열하고 있습니다. 이 표는 전기 기기의 안전성을 평가하고 설계 시 필요한 커패시턴스 기준을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 94 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
a0d06ded-d437-485b-9c37-7c580d91d63c | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 A.2 - 전압 및 기기 그룹에 따른 허용 커패시턴스(계속) 이 표는 다양한 전압(V)에서의 허용 커패시턴스 값을 보여줍니다. 각 전압에 대해 그룹 IIC, IIB, IIA 및 I 그룹의 적용 안전계수와 함께 커패시턴스 값(μF)을 나열하고 있습니다. 이 표는 전압에 따른 커패시턴스의 변화를 분석하고, 각 그룹의 안전성을 비교하는 데 유용합니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 95 | {}
5f120ce4-3a98-4663-bd04-d037f2ababce | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 A.2 - 전압 및 기기 그룹에 따른 허용 커패시턴스(계속) 이 표는 다양한 전압(V)에서 그룹 IIC, IIB, IIA 및 I 그룹 기기에 대한 허용 커패시턴스 값을 μF 단위로 나타냅니다. 각 기기 그룹에 대해 적응 안전계수(x1 및 x1.5)에 따른 커패시턴스 값이 제공되어, 전압에 따른 기기별 안전성을 비교하고 평가하는 데 유용합니다. 96 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
8bb5a991-9314-4b73-97b1-160434ea87b0 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 A.2 - 전압 및 기기 그룹에 따른 허용 커패시턴스(계속) 이 표는 다양한 전압(V)에서의 허용 커패시턴스 값을 보여줍니다. 각 전압에 대해 그룹 IIC, IIB, IIA, I 그룹의 커패시턴스 값과 적용 안전계수 값을 포함하고 있습니다. 이 데이터는 전기적 특성을 이해하고, 다양한 기기에서의 커패시턴스 성능을 비교하는 데 유용합니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 97 | {}
b0707925-13c2-4027-a7e2-61fe9cb62ce3 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 A.2 - 전압 및 기기 그룹에 따른 허용 커패시턴스(계속) 이 표는 전압(V)에 따른 다양한 기기 그룹(그룹 IIC, IIB, IIA, I)에서의 허용 커패시턴스(μF)와 적용 안전계수를 보여줍니다. 각 기기 그룹에 대해 전압이 증가함에 따라 허용 커패시턴스와 안전계수가 어떻게 변화하는지를 나타내며, 이는 전기 안전 및 설계 기준에 중요한 정보를 제공합니다. A.4 직렬 저항으로 보호될 때 유효 커패시턴스의 허용된 감소(Permitted reduction of effective capacitance when protected by a series resistance) 두 노드 (nodes)의 조합으로 방전될 수 있는 에너지(아래 그림 A.9 에서 노드 A 와 B 사이의 에너지)를 제한하기 위해 커패시턴스와 직렬로 저항을 사용하는 경우, 표 A.3 을 사용하여 이 두 노드 사이의 유효 커패시턴스의 평가를 단순화할 수 있다. 또는, 이 표를 적용하지 않는 경우 회로를 시험할 수 있다. 저항기는 7.1 에 따라야 하며, 노드 X 는 6.3 에 따라 다른 모든 도전성 부품으로부터 분리(segregated) 되어야 한다. 98 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
61d2fcfa-5846-4b02-83a6-46796c45e19b | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 이미지는 전기 회로의 등가 회로를 나타내는 다이어그램입니다. 왼쪽 부분은 저항 R 과 커패시터 C 가 포함된 회로를 보여주며, A, B, X 는 전류의 흐름 방향을 나타냅니다. 오른쪽 부분은 등가 커패시턴스 Ceff 를 나타내며, 이는 C 와 감소 계수의 곱으로 표현됩니다. 이 다이어그램은 전기 회로의 분석 및 설계에서 중요한 개념을 시각적으로 설명합니다. 그림 A.9 - 등가 커패시턴스 표 A.3- 직렬 저항으로 보호될 때 유효 커패시턴스의 감소 허용 값 이 표는 저항 R(Ω)에 따른 감소 계수의 변화를 나타냅니다. 저항 값이 증가함에 따라 감소 계수가 어떻게 변화하는지를 보여주며, 이는 전기 회로에서 저항이 신호의 세기에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 비고 위의 표에 명시된 감소는 보수적이며 시험을 통해 추가 감소를 허용할 수 있다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 99 | {}
4e288afb-27a8-41b8-93b6-0f4e5483b33c | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 부속서 B (규정) 본질 안전회로용 스파크시험 장치(Spark test apparatus for intrinsically safe circuits) B.1 스파크 점화 시험방법(Test methods for spark ignition) B.1.1 원리(Principle) 시험할 회로를 폭발성 시험 혼합물로 채워진 폭발 체임버(explosion chamber) 안에 있는 스파크시험 장치의 접점에 연결한다. 회로의 파라미터를 규정된 안전계수를 달성하도록 조정하고 폭발성 시험 혼합물의 점화가 접촉 시스 템의 정의 된 작동 횟수 내에서 발생하는지 여부를 결정하기 위한 시험을 수행한다. 별도로 명시된 경우를 제외하고, 가공된 부품의 기계적 치수에 대한 공차는 ±2 %(텅스텐 와이어 길 이 ±10 %)이고 전압 및 전류의 공차는 ±1 %이다. B.1.2 시험장치(Apparatus) 시험장치는 최소 250 cm3 의 체적을 갖는 폭발 체임버 안에 접촉 장치(contact arrangement)로 구성되 어야 한다. 접촉은 규정된 폭발성 시험 혼합물에 스파크를 발생시킬 수 있도록 배열한다. 비고 1 시험장치의 실제 설계 예는 그림 B.4 에 나타나 있다(접촉의 배열은 그림 B.1, 그림 B.2 및 그 림 B.3 참조). 두 접촉 전극 중 하나는 그림 B.2 와 같이 두 개의 슬롯이 있는 회전 카드뮴 접촉 원판으로 구성되어 야 한다. 비고 2 전기 도금용 카드뮴이 카드뮴 접촉 원판을 주조하는 데 사용될 수 있다. 다른 접촉 전극은 지름 50mm 의 원주상에 전극 홀더(그림 B.3 에서와 같이 황동 또는 다른 적절한 재료로 만들어 짐.)로 고정된 지름 0.2 土 0.02 mm 의 4 개의 텅스텐 접촉 와이어로 구성된다. 비고 3 와이어가 클램핑되는 지점의 전극 홀더의 모서리를 약간 둥글게 하여 와이어의 조기 파손을 방지하는 것이 좋다. 접촉 장치는 그림 B.1 과 같이 설치되어야 한다. 전극 홀더는 텅스텐 접촉 와이어가 슬롯형 카드뮴 원 판 위로 미끄러지도록 회전한다. 전극 홀더와 카드뮴 원판 사이의 거리는 10 mm 이다. 접촉 와이어의 자유길이(free length)는 11mm 이다. 접촉 와이어는 접촉하지 않을 때 카드뮴 원판 표면에 수직이 되 도록 장착한다. 카드뮴 원판 및 전극 홀더를 구동하는 샤프트의 축은 31 mm 이격되어 있으며, 상호 축 사이 및 장 치의 베이스 플레이트와 서로 전기적 절연이 되어있다. 전류는 기어 비가 50 : 12 인 비도전성 기어로 함께 구동되는 샤프트의 슬라이딩 접점을 통해 흐르게 된다. 100 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
11d23b88-7090-4d92-899b-910ec5719415 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 필요한 경우 적절한 감속 기어를 사용한 전기 모터로 전극 홀더를 80 r/min 으로 회전시킨다. 카드뮴 원판은 반대 방향으로 더 천천히 회전한다. 비고 4 가스 흐름 시스템(gas flow system)을 사용하지 않는 한 베이스 플레이트에 가스 밀폐형 베어 링 부시(gas-tight bearing bushes)가 필요하다. 전극 홀더의 모터 구동축 회전 수를 기록하기 위한 계수 장치를 설치하거나 시험 시간을 측정하여 전극 홀더의 샤프트 회전수를 계산할 수 있는 타이밍 장치를 사용할 수 있다. 비고 5 예를 들어 광전지 또는 압력 스위치를 사용하여 폭발성 혼합물이 점화된 후 자동으로 구동 모터 또는 최소한 계수 장치를 정지시키는 것이 유리하다. 폭발 체임버는 폭발 압력을 방출하도록 마련된 경우를 제외하고 최소 1 500 kPa(15 bars)의 폭발 압 력을 견딜 수 있어야 한다. 접촉 장치의 단자에서(At the terminals of the contact arrangement) 시험장치의 자체 커패시턴스는 접 점이 개방된 상태에서 30 pF 을 초과 하지 않아야 한다. 저항은 직류 1 A 전류에서 0.15�을 초과 해서 는 안 되며, 자체 인덕턴스는 접점이 닫힌 상태에서 3 �H 를 초과 하지 않아야 한다. B.1.3 스파크시험 장치의 교정(Calibration of spark test apparatus) 스파크시험 장치의 감도를 10.1.3 에 따른 일련의 시험 전후에 점검하여야 한다. 감도가 지정되지 않은 경우 요구되는 감도가 달성될 때까지 다음 절차를 따라야 한다. a) 교정 회로의 파라미터를 확인한다 b) 폭발성 시험 혼합물의 조성을 확인한다. c) 텅스텐 와이어를 청소한다. d) 텅스텐 와이어를 교체한다. e) 단자에 10.1.3 에서 규정된 대로 95 mH/24 V/100 mA 회로에 연결하고 접점이 공기 중에 있는 상태 에서 전극 홀더가 최소 20 000 회 회전될 수 있도록 시험장치를 작동시킨다. f) 카드뮴 원판을 교체하고 10.1.3 에 따라 장치를 교정한다. B.1.4 텅스텐 선의 준비 및 청소(Preparation and cleaning of tungsten wires) 텅스텐은 매우 부서지기 쉬운 물질이며 텅스텐 와이어는 비교적 짧은 기간 동안 사용한 후에 끝이 갈라지는 경향이 있다. 이와 같은 문제를 해결하기 위해서 다음 절차 중 하나를 따라야 한다. a) 그림 B.5 와 같은 간단한 장치에서 텅스텐 와이어의 끝을 녹인다. 이는 각 와이어에 작은 구를 형 성하며, 핀셋 등으로 작은 압력을 가해 제거하여야 한다. 이런 식으로 준비했을 때, 평균적으로 4 개의 접촉 와이어 중 1 개는 약 50 000 번의 스파크 발생 후 교체하여야 한다는 것이 밝혀졌다. b) 예를 들어 상태가 좋은 큰 가위를 사용해 텅스텐 와이어를 전단 작업(shearing action)으로 자른다. 101 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
67f21517-b9e9-487c-bf4a-350668c3e516 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 그런 다음 와이어를 전극 홀더에 장착하고 와이어 끝을 포함하여 표면을 0 등급의 사포(grade 0 emery cloth) 또는 이와 유사한 것을 이용해 수작업으로 문질러 청소한다. 비고 1 와이어를 청소할 때 시험장치에서 전극 홀더를 제거하는 것이 유리하다. 비고 2 체(sieving)에 의해 결정된 0 등급의 사포 알갱이에 대한 규격은 다음과 같다. 이 표는 특정 체의 구멍 크기에 대한 요구사항을 나타냅니다. 각 항목은 체의 구멍 크기와 관련된 다양한 기준을 제시하며, 각 기준에 따른 최대 허용 크기를 마이크로미터(μm) 단위로 명시하고 있습니다. 이 표는 체의 성능 및 품질 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 경험에 따르면 사용 중 감도를 안정시키기 위해서는 와이어를 정기적으로 청소하고 곧게 펴주는 것 이 유리하다. 선택한 주기는 와이어에 침전물이 형성되는 속도에 따라 달라진다. 이 속도는 시험하는 회로에 따라 달라진다. 와이어 끝이 갈라지거나 와이어가 곧게 펴지지 않으면 와이어를 교체하여야 한다. B.1.5 새 카드뮴 원판의 전처리(Conditioning a new cadmium disc) 스파크시험 장치의 감도를 안정시키기 위해 새 카드뮴 원판을 전처리하기 위한 다음 절차를 권장한다. a) 새 원판을 스파크시험 장치에 장착한다. b) 단자를 10.1.3 에 명시한 대로 95 mH/24 V/100 mA 회로에 연결하고 접점을 공기 중에 있는 상태로 하여 전극 홀더를 최소 20 000 회전 구동시킨다. c) B.1.4 에 따라 준비 및 청소된 새 텅스텐 와이어를 장착하고 2k�의 저항을 통해 충전된 2 �F 의 비전해 커패시터(non-electrolytic capacitor)에 시험장치를 연결한다. d) 10.1.3.1 에 따른 그룹 IIA(또는 그룹 I) 폭발성 시험 혼합물을 사용하여 용량성 회로에 70 V(또는 그룹 I 의 경우 95V)를 인가하고 스파크시험 장치를 전극 홀더가 최소 400 회 회전할 때까지 또는 점화가 일어날 때까지 작동시킨다. 점화가 일어나지 않을 경우 가스 혼합을 점검하거나 와이어를 교체하거나 스파크시험 장치를 점검한다. 점화가 발생하면 전압을 5V 단위로 줄이고 반복한다. 점화가 발생하지 않을 때가지 반복한다. e) 점화되는 전압은 그룹 IIA 의 경우 45 V(그룹 I 의 경우 55 V)가 되어야 하고 점화되지 않는 전압은 그룹 IIA 의 경우 40 V(그룹 I 의 경우 50 V)가 되어야 한다. B.1.6 장치의 제한 사항(Limitations of the apparatus) 스파크시험 장치는 다음과 같은 한계 내에서 본질안전회로를 시험하도록 설계되었다. a) 3 A 를 초과 하지 않는 시험 전류 b) 작동 전압이 300 V 를 초과 하지 않는 저항성 또는 유도성 회로 c) 인덕턴스가 1 H 를 초과 하지 않는 유도성 회로 d) 최대 1.5 MHz 회로 102 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
6cdda47c-45c7-42fb-9a0b-8994543c993f | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 비고 1 장치를 이러한 한계를 초과 하는 회로에 성공적으로 적용할 수 있지만 감도의 변화가 발생할 수 있다. 비고 2 시험 전류가 3A 를 초과 할 경우 텅스텐 와이어의 온도 상승으로 시험 결과 를 무효화하는 추 가적인 점화 효과 로 이루어질 수 있다. 비고 3 유도성 회로의 경우 자체 인덕턴스와 회로 상수(circuit time constants)가 결과 에 부정적인 영 향을 미치지 않도록 주의 하여야 한다. 비고 4 상수가 큰 용량성 및 유도성 회로는 예를 들어 스파크시험 장치의 구동 속도를 감소시켜 시 험할 수 있다. 용량성 회로는 텅스텐 와이어 2 개 또는 3 개를 제거하고 시험할 수 있다. 스파 크시험 장치의 속도를 감소시키면 감도가 변경될 수 있다는 사실에 주의 를 기울여야 한다. 스파크시험 장치는 요구되는 회전 수 동안 스파크 장치에서 접점의 접촉 및 탈락의 결과 로 전류를 차단하거나 전기적 값을 감소시키는 회로 시험에는 적합하지 않을 수 있다. 이러한 회로는 시험 내 내 최악의 출력 조건이 나타나는 상태로 시험되어야 한다. 비고 5 그러한 회로의 시험을 위해서 부속서 E 및 부속서 H 는 추가 정보를 제공한다. B.1.7 더 높은 전류에서 사용하기 위한 시험장치의 변경(Modifications of test apparatus for use at higher currents) 3A ~ 10 A 의 시험 전류는 다음과 같이 변경될 때 시험장치에서 시험할 수 있다. 텅스텐 와이어의 지름을 0.2mm 에서 0.4 土 0.03 mm 로 증가시키고 자유길이는 10.5 mm 로 줄어든 와 이어로 교체한다. 비고 1 자유길이의 감소는 카드늄 원판의 마모를 감소시킨다. 정류 접촉 저항(commutation contact resistance)을 포함한 장치의 총 저항을 100 m� 미만으로 감소시 키거나 스파크시험 장치의 내부 저항을 보상하기 위해 시험 대상 회로를 수정하여야 한다. 비고 2 접촉 면적을 증가시키기 위해 장치 샤프트의 황동 슬리브와 결합된 자동차 산업에서 사용되 는 유형의 브러시(brushes)는 접촉 저항을 감소시키는 하나의 실용적인 해결책인 것으로 밝 혀졌다. 시험장치의 총 인덕턴스와 시험 중인 회로와 의 상호 연결 인덕턴스를 최소화하여야 한다. 최댓값은 1 �H 가 되어야 한다. 이 장치는 더 높은 전류에 사용될 수 있지만 결과 를 해석하는 데 있어 특별한 주의 가 필요하다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 103 | {}
48fc0a3b-06f4-4228-b280-5c6331d58ac8 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 단위: mm 이 이미지는 기계 부품의 설계 도면을 보여줍니다. 도면은 상단과 하단의 두 개의 뷰로 구성되어 있으며, 각 뷰는 부품의 치수와 구조를 상세히 나타냅니다. 상단 뷰에서는 부품의 높이와 너비, 그리고 내부 구성 요소의 위치가 명확하게 표시되어 있습니다. 하단 뷰는 원형 부품의 측면을 보여주며, 구멍의 위치와 크기, 그리고 부품의 전체적인 형태를 설명합니다. 이 도면은 기계 설계 및 제작 과정에서 중요한 참고 자료로 사용됩니다. 식별부호 시험 회로의 연결 그림 B.1 - 본질안전회로를 위한 스파크시험 장치 104 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
881737f0-91bd-4f50-bbc1-cfc02a47501a | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 단위: mm 이 이미지는 와이어 홀더의 상세도를 보여주는 도면입니다. 왼쪽에는 와이어 홀더의 정면도, 오른쪽에는 측면도가 나타나 있으며, 각도면에는 치수와 식별 부호가 포함되어 있습니다. 이 도면은 와이어 홀더의 구조와 크기를 명확하게 이해할 수 있도록 돕습니다. 그림 B.2 - 카드뮴 접촉 원판 단위: mm 이 이미지는 와이어 홀더의 상세도를 나타내는 기술 도면입니다. 도면은 다양한 각도에서의 와이어 홀더의 치수와 형상을 보여주며, 각 부품의 크기와 위치를 명확하게 표시하고 있습니다. 특히, R26 의 곡률 반경, 구멍의 직경(Ø2, Ø3, Ø5, Ø16) 및 전체 치수(38mm, 12mm 등)가 포함되어 있어 제작 시 필요한 정확한 정보를 제공합니다. 이 이미지는 와이어 홀더의 상세도를 나타내는 도면으로, 특정 치수와 각도를 명시하고 있습니다. 도면에는 90 도 각도와 0.2mm 의 치수가 표시되어 있으며, 와이어 홀더의 형태와 구조를 이해하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 이 도면은 와이어 홀더의 제작 및 조립 과정에서 중요한 참고 자료로 사용될 수 있습니다. 식별부호 상세도 X, 배율 10 : 1 그림 B.3 - 와이어 홀더 105 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
15e7edf0-2499-41fb-8fc8-fc11959017e0 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 이미지는 스파크시험 장치의 상세 설계 도면을 보여줍니다. 도면은 장치의 각 구성 요소를 명확하게 나타내며, 번호가 매겨진 부분을 통해 각 부품의 기능과 위치를 이해할 수 있습니다. 이 설계는 전기적 안전성을 평가하기 위한 장치의 구조를 설명하며, 시험 장치의 작동 원리를 시각적으로 전달합니다. 식별부호 1 절연판 2 전류 접속부 3 절연 볼트 4 절연 베어링 5 가스 배출구 6 베이스 플레이트 이 표는 특정 기계 부품의 목록과 각 부품에 대한 설명을 제공합니다. 부품 번호, 이름, 및 관련 세부 정보가 포함되어 있으며, 기계 설계 및 조립에 필요한 부품의 이해를 돕기 위해 작성되었습니다. 이 표는 기계 공학 및 관련 분야에서 부품을 식별하고 선택하는 데 유용합니다. 그림 B.4 - 스파크시험 장치의 실제 설계 예 106 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
aa1b88b2-dc8f-48d3-8b4f-3c63bbf02a08 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 이미지는 전기 접속 장치의 구조를 보여주는 도면입니다. 두 개의 전기 접속 블록이 서로 연결되어 있으며, 각 블록에는 전선이 연결되어 있습니다. 도면에는 각 구성 요소에 대한 번호가 매겨져 있어, 사용자가 각 부분의 기능을 쉽게 이해할 수 있도록 돕고 있습니다. 이 구조는 전기 회로의 안전하고 효율적인 연결을 위한 설계입니다. 식별부호 1 전류 공급 2 구리 블록 3 텅스텐 와이어 4 절연판 비고 용융 방울(melted droplets)은 핀셋으로 제거한다. 그림 B.5 - 텅스텐 와이어 절단기 107 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
36309cbf-c662-41c3-8c3a-af577bf7baf4 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 부속서 C (참고) 캐스팅 콤파운드 및 고체 절연물 통과 연면거리, 절연공간거리 및 이격거리의 측정(Measurement of creepage distances, clearances and separation distances through casting compound and through solid insulation) C.1 캐스팅 콤파운드와 고체 절연물 통과 절연공간거리 및 이격거리(Clearances and separation distances through casting compound and through solid insulation) 사용할 전압은 6.3.3 에 따라 결정하여야 한다. 절연공간거리는 두 도전성 부품 사이의 공기 중 가장 짧은 거리로 간주되며, 두 도전성부 사이에 예 를 들어 차단벽(barrier)과 같은 절연물이 있는 경우, 절연공간거리는 그림 C.1 에서 볼 수 있는 것처 럼 끈을 잡아 당겨 취할 수 있는 경로를 따라 측정한다. 이 이미지는 두 개의 도전성 부품 사이의 절연공간거리와 이격거리를 측정하는 방법을 보여주는 다이어그램입니다. 왼쪽 그림은 두 도전성 부품(1)과 (2) 사이의 절연공간거리를 나타내며, 오른쪽 그림은 도전성 부품(1)과 (2) 사이에 차단벽(3)이 있는 경우의 이격거리를 설명합니다. 각 도전성 부품은 화살표로 연결되어 있으며, 이격거리 측정의 경로를 시각적으로 나타내고 있습니다. 식별부호 도체 절연공간거리 차단벽(barrier) 그림 C.1 - 절연공간거리의 측정 도전성 부품 사이의 거리가 부분적인 절연공간거리와 캐스팅 콤파운드 및/또는 고체 절연물을 통과 한 부분적인 이격거리로 구성되어 있는 경우, 이에 상당한 절연공간거리 또는 캐스팅 콤파운드 통과 이격거리를 다음과 같은 방법으로 계산할 수 있다. 그런 다음 이 값을 표 5 의 관련 열에 있는 값과 비교할 수 있다. 그림 C.2 에서 A 는 절연공간거리고, B 는 캐스팅 콤파운드 통과 이격거리가 되며, C 는 고체 절연물 통 과 이격거리가 된다. 108 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
2b789d09-a12c-48da-a707-24171f42984f | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 이미지는 절연공간 거리 측정을 위한 다이어그램으로, 두 개의 원형 부품과 그 사이의 거리(A, B, C)를 나타냅니다. 다이어그램은 절연 표면을 따라 측정해야 하는 연면거리와 관련된 정보를 시각적으로 설명하고 있습니다. 각 거리에는 화살표가 표시되어 있으며, 이는 측정 방향을 나타냅니다. 이 다이어그램은 절연공간 거리 계산의 중요성을 강조하며, 전기적 안전성을 확보하기 위한 기준을 제공합니다. 식별부호 도체 그림 C.2 - 복합 거리의 측정 A 가 표 5 의 해당 값보다 작을 경우 다음 표 중 하나를 사용할 수 있다. 표 5 에 명시된 관련 값의 1/3 미만인 절연공간거리 또는 이격거리는 이러한 계산을 위해 무시하여야 한다. 이러한 계산 결과 를 추가하고 표 5 의 적절한 값과 비교하여야 한다. 표 5 의 2 열을 사용하려면 측정 값에 다음의 인자를 곱한다. 표 5 의 3 열을 사용하려면 측정 값에 다음의 인자를 곱한다. 표 5 의 4 열을 사용하려면 측정 값에 다음의 인자를 곱한다. C.2 연면거리(Creepage distances) 사용할 전압은 6.3.3 에 따라 결정하여야 한다. 연면거리는 절연 표면을 따라 측정해야 하며, 따라서 다음 점선을 따라 측정하여야 한다. 109 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
590ff58b-0490-4b2d-8ad8-0f96c84eb429 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 다이어그램은 연면거리 측정을 위한 구조적 요소를 보여줍니다. 그림에는 홈의 위치와 파티션의 배치가 명확하게 표시되어 있으며, 각 요소에 대한 번호가 매겨져 있습니다. 이 그림은 연면거리 측정 시 고려해야 할 주요 요소들을 시각적으로 설명하고 있습니다. 식별부호 기관(Substrate) 홈(Groove) 차단벽(Barrier) 고착제(Cement) 그림 C.3 - 연면거리의 측정 그림 C.3 과 같이 다음 측정을 수행하여야 한다. a) 연면 거리는 홈의 폭이 3mm 이상인 경우, 표면의 의도적인 홈 주변을 따라 측정하여야 한다. b) 6.3.2 에 따른 절연 파티션 또는 차단막이 삽입되었지만 고착되지 않은 경우, 연면거리는 파티션의 위 또는 아래 어느 쪽이든 작은 값을 갖는 쪽으로 측정하여야 한다. c) b)에 기술된 파티션이 고착된 경우, 연면거리는 항상 파티션 위로 측정하여야 한다. 이 다이어그램은 연면거리 측정을 위한 구조적 요소를 보여줍니다. 그림에는 두 개의 주요 구조물(1 과 2)과 그 사이의 거리(A) 및 구조물과 바닥 사이의 거리(B)가 표시되어 있습니다. 각 요소는 번호로 표시되어 있으며, 측정 방법과 관련된 중요한 정보를 제공합니다. 이 다이어그램은 연면거리 측정의 정확성을 보장하기 위한 지침을 시각적으로 설명합니다. 식별부호 ① 바니시(Varnish) ② 도체 ③ 기판 그림 C.4 - 복합 연면거리의 측정 요구되는 연면거리를 줄이기 위해 바니시를 사용하고 그림 C.4 와 같이 연면거리의 일부만이 바니시 처리된 경우, 총 유효 연면거리는 다음의 계산에 의해 표 5 의 5 열 또는 6 열과 비교된다. 표 5 의 5 열 과 비교하기 위해 B 에 1 을 곱하고 A 에 3 을 곱한다. 표 5 의 6 열과 비교하기 위해 B 에 0.33 을 곱하고 A 에 1 을 곱한다. 그 다음 결과 값을 더한다. 110 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
77b5825d-1cf7-4390-be97-53db1ef683e3 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 부속서 D (규정) 몰딩(Encapsulation) D.1 점착(Adherence) 회로의 일부가 몰딩에서 나오는 부분은 밀봉이 유지되어야 하며, 따라서 콤파운드는 이들 경계면(interface) 에 점착하여야 한다. 연면거리 요건에서 캐스팅 콤파운드로 몰딩된 부품을 제외하는 것은 오염 가능성의 제거에 기초한다. CTI 의 측정은 사실상 도전성 부품 사이의 이격에서 절연파괴를 일으키는 데 필요한 오염 정도를 측정하는 것 이다. 이 기본 고려사항에서 다음과 같은 가정이 나온다. 모든 전기 부품과 기판이 완전히 밀폐되어 있는 경우, 즉 몰딩에서 아무것도 돌출된 것이 없다면, 오염의 위험이 없으므로 오염으로 인한 절연파괴가 발생할 수 없다. 회로의 일부[예: 절연되거나 절연되지 않은(bare) 도체 또는 부품 또는 인쇄회로기판]가 몰딩에서 돌출되는 경우, 경계면에 콤파운드가 점착되지 않는 한 오염이 해당 경계면으로 침투하여 절연파괴를 일으킬 수 있다. D.2 온도(Temperature) 캐스팅 콤파운드는 6.6 에 적합한 온도 정격을 가져야 한다. 비고 1 모든 캐스팅 콤파운드는 일정 온도를 초과 하면 명시된 특성을 잃거나 변할 수 있는 최고 온 도를 가지고 있다. 이러한 변화는 균열 또는 분해를 야기할 수 있으며, 이로 인해 캐스팅 컴 파운드의 외부 표면보다 더 뜨거운 표면이 폭발성 대기에 노출될 수 있다. 비고 2 몰딩된 부품은 캐스팅 콤파운드의 열전도도에 따라 공기 중에 있을 때보다 더 뜨겁거나 차가 울 수 있다는 점에 유의 하여야 한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 111 | {}
ffc65444-65c7-474e-b156-04360c7951f5 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 이미지는 밀폐 용기의 구조를 나타내는 다이어그램입니다. 다이어그램은 사각형 형태의 밀폐 용기를 보여주며, 내부에 대칭적인 패턴이 그려져 있습니다. 각 요소는 번호로 표시되어 있으며, 이는 특정 부품이나 기능을 설명하는 데 사용됩니다. 이 구조는 밀폐 용기의 안전성과 기능성을 강조하는 데 중요한 역할을 합니다. 그림 D.1a - 용기 없음 이 이미지는 밀폐 용기의 구조를 나타내는 다이어그램입니다. 다이어그램은 사각형 형태의 밀폐 용기를 보여주며, 내부에 대각선으로 줄무늬가 있는 부분이 있습니다. 각 요소는 번호로 표시되어 있으며, 이 번호는 다이어그램의 특정 부분을 설명하는 데 사용됩니다. 이 구조는 밀폐 용기의 안전성과 기능성을 강조하는 데 중요한 역할을 합니다. 그림 D.1b - 밀폐 용기 이 이미지는 밀폐 용기의 구조를 나타내는 다이어그램입니다. 다이어그램은 사각형 형태의 밀폐 용기를 보여주며, 내부 구조와 주요 구성 요소를 설명하기 위해 번호가 매겨진 주석이 포함되어 있습니다. 각 번호는 특정 부분을 지칭하며, 밀폐 용기의 설계와 기능을 이해하는 데 도움을 줍니다. 그림 D.1c - 개방 용기 그림 D.1 - 6.3.5 및 6.6 을 준수하는 몰딩된 조립체의 예 112 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
968f2366-8bd8-4f6c-874d-adfe3864118b | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 이미지는 특정 구조물이나 장치의 식별부호를 나타내는 다이어그램입니다. 사각형 내부에는 여러 개의 구분선이 있으며, 각 요소는 번호로 표시되어 있습니다. 이 다이어그램은 각 번호가 무엇을 의미하는지를 설명하기 위한 목적으로 사용됩니다. 특히, 구조물의 내부 구성이나 기능을 이해하는 데 도움을 줍니다. 그림 D.1d - 덮개가 있는 용기 식별부호 노출 표면(free surface) ② 몰딩(Encapsulant) - 표 5 의 3 열의 1/2(최소 1.00 mm) ③ 부품 - 몰딩이 침투할 필요 없음. ④ 몰딩 - 지정된 두께 없음. 금속 또는 절연 용기 금속 용기의 경우 지정된 두께는 없지만 6.1 을 참조한다. 절연물의 두께는 표 5 의 4 열을 따라야 한다. 그림 D.1 - 6.3.5 및 6.6 을 준수하는 몰딩된 조립체의 예(계속) 113 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
08578b50-3d6b-46ca-b034-d1b8f559d05e | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 이미지는 전기 회로의 이격을 나타내는 다이어그램입니다. 다이어그램에는 두 개의 다이오드가 포함된 회로가 표시되어 있으며, 이들은 전류의 흐름을 제어하는 역할을 합니다. 이 회로는 전기적 안전성을 보장하기 위해 이격 거리를 유지해야 함을 강조합니다. 다이어그램의 간단한 선과 기호는 전기 회로의 기본 원리를 이해하는 데 도움을 줍니다. 노출 표면까지의 최소 두께는 표 5 의 3 열에 주어진 값의 최소 1/2 로 하되 최소 1 mm 이상이다. 그림 D.2a - 기계(Mechanical) 이 이미지는 전기 회로의 기본 구성 요소를 나타내는 다이어그램입니다. 다이어그램에는 저항기와 스위치가 포함되어 있으며, 전류의 흐름을 제어하는 방법을 보여줍니다. 이 회로는 전기적 안전성을 고려한 설계의 일환으로, 특정 이격 거리를 유지해야 함을 강조합니다. 최소 두께는 외부 표면 온도로부터 결정된다. 그림 D.2b - 온도 이 이미지는 전기 회로의 이격을 나타내는 다이어그램입니다. 다이어그램은 두 개의 직사각형이 서로 이격되어 있으며, 각 직사각형의 양쪽에 이격 거리를 나타내는 화살표가 있습니다. 하단에는 다이오드 기호가 포함되어 있어 회로의 특정 구성 요소를 나타냅니다. 이 다이어그램은 전기적 안전성과 관련된 이격 거리의 중요성을 강조합니다. 표시된 이격거리는 표 5, 표 F.1 또는 표 F.2 의 3 열에 따른다. 노출 표면까지의 최소 두께는 최소 1 mm 이상이다. 그림 D.2c - 회로 이격 그림 D.2 - 용기 없이 캐스팅 콤파운드를 사용한 몰딩의 적용 114 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
71284584-9349-42a3-87a5-353bcc443382 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 이미지는 가스 차단을 위한 단면도를 나타내고 있습니다. 중앙에 위치한 직사각형은 차단 장치의 주요 구성 요소를 나타내며, 양쪽에 있는 수평선은 가스 흐름을 차단하는 역할을 합니다. 이 구조는 가스가 특정 영역으로 유입되는 것을 방지하기 위한 설계로, 안전성과 효율성을 강조합니다. 노출 표면까지의 최소 두께는 표 5 의 3 열에 주어진 값의 최소 1/2 로 하되 최소 1 mm 이상이다. 그림 D.2d 본질안전회로에서 퓨즈 보호 이 이미지는 전기 회로의 기본 구성 요소를 나타내는 다이어그램입니다. 다이어그램에는 저항기와 커패시터가 포함되어 있으며, 이들은 전기 회로에서 전류의 흐름을 조절하는 역할을 합니다. 저항기는 전류의 흐름을 제한하고, 커패시터는 전하를 저장하여 전압을 조절하는 데 사용됩니다. 이 다이어그램은 전기 회로의 기본 원리를 이해하는 데 중요한 시각적 자료입니다. 노출 표면까지의 최소 두께는 표 5 의 3 열에 주어진 값의 최소 1/2 로 하되 최소 1 mm 이상이다. 그림 D.2e - 가스 차단 그림 D.2 - 용기 없이 캐스팅 콤파운드를 사용한 몰딩의 적용(계속) 115 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
d0f297ba-cdf0-4d01-9900-481d3f5413ac | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 이미지는 고정되지 않은 부품에 대한 몰딩 적용을 보여주는 다이어그램입니다. 다이어그램은 두 개의 주요 요소로 구성되어 있으며, 각각의 요소는 번호로 표시되어 있습니다. 요소 1 은 몰딩이 적용된 부품의 외관을 나타내고, 요소 2 는 몰딩의 특정 부분을 강조하여 보여줍니다. 이 이미지는 방폭 구조에서 몰딩의 중요성을 강조하며, 안전한 전기적 연결을 위한 설계 기준을 설명하는 데 사용됩니다. 그림 D.3a - 고정되지 않은 부품의 몰딩(moulding over un-mounted components) 이 이미지는 고정되지 않은 부품에 대한 몰딩의 예시를 보여줍니다. 그림은 사각형의 구조물 내부에 대각선으로 그려진 선들이 있는 형태로, 몰딩이 적용된 부품의 내부 구조를 나타냅니다. 각 번호는 특정 부품이나 요소를 지칭하며, 이들은 몰딩의 적용 방식과 관련된 중요한 정보를 제공합니다. 이 이미지는 방폭 구조에서의 몰딩 적용의 중요성을 강조합니다. 그림 D.3b - 인쇄회로기판에 고정된 부품의 몰딩 식별부호 몰딩 - 몰딩은 노출 표면까지의 최소 두께가 표 5 의 4 열 이상이되 최소 0.5mm 이상이어야 한다. ② 부품(예: 퓨즈) ③ 최소 두께 0.5 mm 의 인쇄회로기판 그림 D.3 - 6.6 에 적합한 몰딩을 적용한 조립체의 예 비고 단순성을 위해 그림 D.1, 그림 D.2 및 그림 D.3 은 조립체와 의 연결이 표시되어 있지 않다. 여 기에는 방폭 구조에 중요한 부분이 예시로 나와 있다. 그림 D.1 은 캐스팅 콤파운드에 의해 몰딩을 적용한 조립체의 몇 가지 예를 보여준다. 이 예들은 캐 스팅 콤파운드와 금속 또는 고체물 절연 포팅박스(solid insulation potting boxes)에 대한 표면까지의 절연공간거리 간의 본질적인 차이를 보여준다. 그림 D.1a 는 용기(enclosure)가 없는 경우를 보여준다. 그림 D.1b 는 밀폐형 용기를 보여준다. 그림 D.1c 는 덮개가 없는 개방된 용기를 보여준다. 그림 D.1d 는 덮개가 있는 용기를 보여준다. 그림 D.2 는 용기 없이 캐스팅 콤파운드를 사용한 몰딩의 몇 가지 추가적인 예를 보여준다. 그림 D.2a 는 인덕터 및 인덕터 억제 부품(suppression components)의 기계적 보호를 보여준다. 116 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
a1e472ed-e3de-4293-87fb-3bfd7d1acebe | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 그림 D.2b 는 표면 온도를 낮추기 위한 캐스팅 콤파운드의 적용을 보여준다. 그림 D.2c 는 본질안전회로의 이격을 보여준다. 그림 D.2d 는 본질안전회로에서의 캐스팅 콤파운드를 이용한 퓨즈의 보호를 보여준다. 그림 D.2e 는 가스의 배제를 위한 캐스팅 콤파운드의 적용을 보여준다. 그림 D.3 은 고체 절연 몰딩을 이용한 조립체의 몇 가지 예를 보여준다. 이는 구조 및 표면까지의 절 연공간거리에 관한 필수 요건을 보여준다. 고체 절연물의 몰딩(encapsulating solid insulation) 기술은 조립체를 단일 유닛으로 몰딩(mould)하는 것이다. 그림 D.3a 는 퓨즈와 같은 미장착 부품에 대한 고체 절연 몰딩을 보여준다. 그림 D.3a 의 의도는 동시에 6 면 모두를 가압하여 몰딩된 퓨즈와 같은 장치를 보여주기 위한 것이다. 그림 D.3b 는 인쇄회로기관에 장착된 퓨즈와 같은 부품에 대한 고체 절연 몰딩을 보여준다. 그림 D.3b 는 그림 D.3a 와 유사하지만, 퓨즈와 같은 부품이 가압 몰딩되기 전에 먼저 인쇄회로기판에 장착(항목 3)된 경우를 보여주기 위한 것이다. 이것은 종종 인서트 몰딩(insert moulding)이라고도 한 다. 117 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
8f4162b7-9f6a-4407-8cbf-587040065a14 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 부속서 E (참고) 과도 에너지 시험(Transient energy test) E.1 원리(Principle) 회로가 과도 전압 및 전류를 전달할 수 있는 경우, 과도 에너지가 10.1.5.3 에 명시된 값으로 제한된 다는 것을 증명할 수 있다면 부속서 A 에 제공된 값보다 높은 전압 및 전류가 허용될 수 있다. 직렬 반도체 전류 제한 스위치를 사용하는 전원 공급기가 고전류를 감지하여 차단 시 짧은 과도 전류가 부하로 전달될 수 있는 경우를 예로 들 수 있다. 다른 예는 전압 감지 회로가 부하에 병렬로 연결된 사이리스터(thyristor)를 트리거(triggers)시키지만 사이리스터가 작동(fires)되기 전에 부하에 걸쳐 고전 압이 잠깐 나타날 수 있다. 시험 중인 회로는 이 절에서 설명된 조건에서 가장 불리한 에너지를 제공하는 5.1 에 해당하는 고장 을 적용하여 시험하여야 한다. 비고 최악의 상황은 최대 전압에서 발생하지 않을 수 있다. 낮은 전압도 평가하여야 한다. 이 시험의 원리는 전압 및 전류가 부속서 A 에 주어진 값을 초과 하거나 또는 10.1 에 제시된 스파크시 험 장치를 사용하여 시험했을 때 비점화성(non-incendive)으로 알려진 값을 초과 하는 기간 동안 에너 지를 측정하는 것이다. E.2 시험(Test) 폭발성 분위기에 방출될 수 있는 에너지는 전압 및 전류가 부속서 A 에 주어진 값을 초과 하는 기간 동안 또는 스파크시험 장치로 시험했을 때 점화 능력이 없는 것으로 알려진 값을 초과 하는 기간 동 안의 전력과 시간의 적분으로 측정된다. 회로는 5.1 에 따라 적용되는 고장하에서 가능한 최악의 부하를 가정하여 시험한다. 회로가 외부 기기 에 전력을 공급하는 경우(예를 들어, 직렬 반도체 전류 제한 스위치를 사용하는 전원 공급기가 출력 단자에서 폭발성 분위기에 위치하는 다른 기기로 전력을 공급하는 경우), 최악의 부하는 개방 회로와 단락 회로의 한계 사이의 부하가 될 수 있다. 예를 들어, 전원 공급기가 개방 회로하에서 15V 를 공급하고 전류가 1A 를 초과 할 때 작동하는 직렬 전류 제한 스위치가 있는 경우, 회로가 약 14.5V 에서 제너(Zener)의 최악의 부하에 연결될 경우 전 류 전환(current switch)이 작동하기 전에 1A 보다 높은 전류를 가진 짧은 과도 상태를 제공할 것으로 예상된다. 이 값보다 낮은 전압의 제너도 시험을 위해 고려하여야 한다. 그룹 IIB 의 경우, 14.5V 에서 최대 허용 전류는 3.76A 이다(표 A.1 을 사용). 따라서 이 시험은 전류가 3.76 A 를 초과 하는 시간 동안의 전압과 전류의 곱을 측정한다. 시험 설정 및 디지털 오실로스코프로 기록된 예상 전압과 전류는 그림 E.1 과 그림 E.2 에 표시된 형식이어야 한다. 이 경우, 과도 에너지는 제너(Zener)에 대한 전류(전류 측정 클램프를 사용) 및 제너에 걸친 전압을 측정하여 계산하여야 한다. 그런 다음 제너의 각 값에 대한 전류 대 시간의 세트(set)를 측정할 수 있으며 전압 x 전류 대 시간 도표(plot) 아래의 면적을 얻을 수 있다. 따라서 전류가 점화시킬 수 없는 118 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
07ae2d49-7436-442f-8934-1664c0da4883 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 것으로 알려진 값 아래로 떨어지기 전 곡선 아래 면적을 얻을 수 있고, 이것이 과도상태 에너지 시 험의 영역이 된다. 다른 경우에, 가장 부담이 큰 부하가 가변 저항기일 수 있다. 이 경우 실제 단락부터 U。/I。 바로 아래 저항까지 각 저항성 부하에 대해 전류 대 시간 세트를 도표로 나타낼 수 있으며, 저항기에 전달되는 전력과 시간의 적분을 사용하여 전달되는 과도 전력을 계산할 수 있다. 이 부하는 지정된 출력 파라 미터에 따라 커패시터 또는 인덕터일 수도 있다. 눈금(division)당 1 sm 미만의 타임 베이스 스피드(time base speed)를 제공할 수 있는 고속 저장 오실 로스코프로 전압 및 전류를 측정할 수 있도록 주의 를 기울여야 한다. 시험 장비와 시험 대상 회로에 대한 연결은 시험 장비의 도입으로 인한 측정량의 변동을 최소화하여야 한다. 전류 클램프 프로브 및 고 임피던스 전압 측정 채널을 권장한다. 수은 접촉 틸트 스위치(mercury contact tilt switch)가 양 쪽의 낮은 접촉 저항 메커니즘을 제공하므로 권장되지만 다른 동등한 스위치를 사용할 수 있다. 이 이미지는 전기 회로의 다이어그램으로, 시험 대상 회로의 구성 요소를 나타냅니다. 회로는 여러 개의 기호로 구성되어 있으며, 각 기호는 특정한 전기 부품을 나타냅니다. 예를 들어, '1'은 시험 대상 회로를, '2'는 스위치를, '3'은 수은 접촉 틸트 스위치를, '4'는 고 임피던스 전압계를, '5'는 전류 클램프 프로브를 나타냅니다. 이 회로는 전압 및 전류 측정을 위한 설정을 보여주며, 시험 장비와 회로 간의 연결을 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. 식별부호 1 시험 대상 회로 2 부하 3 수은 스위치 4 고 임피던스 전압계 5 전류 클램프 프로브 그림 E.1- 시험 회로의 예 119 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
95cb96e4-4dfa-4c5a-8088-0e283c2f6932 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 Chart Type: bar 전류 A 1 2 item_01 0 1 0 0 item_02 0 1 0 0 식별부호 1 / 은 스파크시험 또는 부속서 A 에 의한 최대 허용 전류와 같다 2 전달 에너지(Joules) = V(volts) x 곡선의 빗금친 영역(A s) 그림 E.2 - 출력 파형의 예 120 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
ee681bba-72e2-44a0-9127-dd708f19e1c1 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 부속서 F (규정) 조립된 인쇄회로기판 및 분리 부품의 대체 이격거리(Alternative separation distances for assembled printed circuit boards and separation of components) F.1 일반사항(General) 이 부속서를 준수하면 표 5 에 따른 도전성 부품의 이격거리를 줄일 수 있다. 아래 부품에 대하여 최 대 오염 등급(maximum pollution degree) 2 가 전기적 분리에 영향을 미치는 경우에 적용할 수 있다. · 조립된 인쇄회로기판이며 · 변압기는 제외하며, 보호등급에 따라 표 F.1 또는 F.2 를 준수하는 분리 부품 비고 도전성 부품의 이격거리에 대한 일반 요구사항은 이 표준의 6.3 에 제시되어 있다. 이는 오염 등급 3 에 광범위하게 기초한다(IEC 60664-1). 개념적으로 IEC 60664-1 에 기초한 이중 또는 강 화 절연은 본질안전 등급 "ia" 및 "ib"의 안전 이격 요건을 또한 준수하는 것으로 간주된다. 설치 조건에 의해 또는 분진 및 습기의 유입을 방지하는 하우징 또는 코팅에 의해 오염 등급 2 를 적 용할 수 있는 인쇄회로기판 및 릴레이 및 옵토-커플러의 경우 이 부속서에 따라 구조 요구사항을 완 화하여 적용할 수 있다. 적용시 "저압기기의 절연협조"(IEC 60664-1)를 활용한다. 표 F.1 에 명시된 데이터는 과전압 범주 I/I/III(비 주전원/주전원 회로) 및 오염 등급 2(사용 중 응축수 없음.)에 대하여 유효하며, IEC 60664-1 에서 도출된다. 이 대체 방법은 절연협조(insulation coordination)를 광범위하게 사용한다. F.2 오염의 통제(Control of pollution access) 인쇄회로기판 조립체 또는 분리 부품에 대한 오염 수준이 오염 등급 2 까지로 제한되는 경우, 감소된 이격거리가 다음과 같이 적용된다. 보호등급 "ia" 및 "ib"에 대해서는 표 F.1 보호등급 "ic"에 대해서는 표 F.2 오염 등급 2 의 감소는 다음을 통해 달성된다. KS C IEC 60529 에 따라 최소 IP54 를 사용하여 인쇄회로기판 조립체 또는 분리 부품을 설치 환경에 적합하게 보호하는 용기의 침투 보호등급(IP). 용기는 최소 IP54 침투 보호등급으로 KS C IEC 60079-0 에 제공된 용기에 대한 모든 해당 요구사항을 준수하여야 한다. 효과 적인 경우, IEC 60664-3 에 따른 컨포멀 코팅 유형 1 또는 유형 2 의 적용 121 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
0e5fa37f-3ad3-40dd-acc3-7cbf51ca4d8f | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 오염이 적절히 감소된 통제된 환경에 설치. 이 경우 필요한 설치 조건을 제조자가 제공하는 문서에 추가하여야 하며, KS C IEC 60079-0 에 규정된 기호 "X"를 표시에 추가하여야 한다. F.3 인쇄회로기판 및 분리 부품의 이격거리(Distances for printed circuit boards and separation of components) F.3.1 보호등급 "ia" 및 "ib"(Levels of protection "ia" and "ib") 보호등급 "ia" 및 "ib"의 경우, 회로가 IEC 60664-1 에 정의 된 과전압 범주 I/I/III(비 주전원/주전원 회로) 로 제한되는 경우 표 F.1 에 따른 이격거리를 F.1 에 명시된 사례에 사용할 수 있다. 이 내용은 설치 조건으로 제조자가 제공한 문서에 포함되어야 한다. KS C IEC 60079-0 의 표시 요구사항에 따라 인증 번호는 "X" 접미사를 포함하여야 하며 인증서의 특정사용조건에 설치 요구사항을 상세히 명시하여야 한다. 표 F.1 을 준수하는 이격거리는 무고장으로 간주하여야 하며 낮은 저항에 의한 고장이 발생하지 않아 야 한다. 단, 부품의 이중화가 필요한 경우(예: 두 개의 직렬 커패시터), 전체 값(full value)보다 작지 만 표 F.1 에 따른 값의 절반 이상인 이격거리는 단일 가산고장으로 간주하여야 하며, 더 이상의 고장 은 고려하지 않는다. 코팅 시 거리, 캐스팅 콤파운드 통과 거리 및 고체 절연물 통과 거리는 IEC 60664-1 및 IEC 60664-3 에서 요구하는 형식시험 및 일상시험을 거쳐야 하지만, 절연공간거리 및 연면거리는 형식시험 또는 일상시험이 필요하지 않다. 일상시험은 갈바닉 분리된 회로(galvanically separated circuits)로만 수행할 수 있으므로, 의도된 제조 절차[코팅, 포팅(potting)]가 성공적이라는 결론을 얻을 수 있는 특수 시험 도체를 인쇄회로기판 설계에 포함하는 것은 적절하다고 판단된다. 형식시험은 최고 및 최저 온도와 같이 기기에 가장 불리한 주위 조건을 고려하여 실시하여야 한다. 표 F.1 을 사용할 때에는 6.3.7 에 제시된 복합 이격거리를 적용해서는 안 된다. F.3.2 보호등급 "ic"(Level of protection "ic") 보호등급 "ic"의 경우, 다음 조건을 적용한다면 표 F.2 에 따른 감소된 이격거리를 사용할 수 있다. 기기의 정격 전압 또는 고려되는 기기 부품의 공칭 전압이 첨두 전압 60 V 를 초과 하지 않는 경우, 일반 산업표준에 추가되는 이격거리의 요구사항은 필요하지 않다. 첨두 전압이 60 V 를 초과 하고 375 V 까지의 기기는 표 F.2 의 연면거리 및 절연공간거리 요구사항을 준수하여야 한다. 회로가 IEC 60664-1 에 정의 된 과전압 범주 II 로 제한될 수 있는 대책이 기기 내부 또는 기기 외부 에 마련되어야 한다. 122 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
59ef4696-0544-41b2-9f2c-2e0e21b86027 | KSCIEC60079-11_KR | 표 F.1 - 침투 보호 및 재료와 설치의 특정 조건이 충촉될 때 보호수준 "ia" 및 "ib"의 절연공간거리, 연면거리 및 이격거리 이 표는 전기 절연 안전 기준에 따라 다양한 전압 범주에 대한 절연 거리 및 간격을 제시합니다. 각 전압 수준에 대해 절연공간거리, 캐스팅 콤파운드 통과 이격거리, 코팅 시 거리, 최소 비그리트레킹 지수(CTI) 등의 데이터를 포함하고 있습니다. 이 표는 전기 설비의 안전성을 평가하고 설계 시 필요한 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 비고 1 전압 단계는 R10 시리즈에 기초한다. 실제 작동 전압은 표에 주어진 값의 최대 10 %까지 초과 할 수 있다. 비고 2 PCB 의 부품과 부분(components and parts)을 포함 비고 3 IEC 60664-1 에 따른 과전압 범주 비고 4 IEC 60664-3 에 따른 코팅 유형 비고 5 예를 들어 DC-DC 컨버터의 순환첨두전압(recurringpeak voltage)은 포함하지만 과도상태는 무시될 수 있다. 123 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. KS ○ IEC 60079-11:2011 | {}
568712b5-5187-4b6b-ba38-8dc7f270931e | KSCIEC60079-11_KR | 124 표 F.2 - 용기 또는 특정 설치 조건에 의해 침투를 보호할 때 보호등급 "ic"에 대한 절연공간거리, 연면거리 및 이격거리 이 표는 전압(V)에 따른 여러 거리 측정 값들을 나타냅니다. 각 전압 수준에 대해 절연공간거리, 캐스팅 콤파운드 통과 이격거리, 고체 절연물 통과 이격거리, 연면거리, 코팅 시 거리, 비그리트레킹 지수(CTI) 등의 값을 mm 단위로 제시하고 있습니다. 이 표는 전압에 따른 절연 거리의 변화를 이해하고, 전기적 안전성을 평가하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. KS ○ IEC 60079-11:2011 | {}
0b5d62f3-49e4-44a6-8025-d8d0f0810cd2 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 부속서 G (규정) 필드버스 본질안전 개념(FISCO) - 기기 요구사항 [Fieldbus intrinsically safe concept(FISCO) - Apparatus requirements] G.1 개요(Overview) 이 부속서는 필드버스 본질안전 개념(FISCO)과 함께 사용하기 위한 기기 구조에 대한 세부사항을 포함하고 있다. 이 개념은 필드버스 설치를 위한 물리적 계층 표준(physical layer standard)인 KS C IEC 61158-2 에 따라 설계된 맨체스터 암호화 버스 전원 시스템(Manchester encoded, bus powered systems)의 개념을 기반으로 한다. FISCO 기기의 구조 요건은 이 부속서에 의해 수정된 것을 제외하고 이 표준에 의해 결정된다. 필드버스 장치의 일부는 의도한 사용 폭발위험장소 또는 EPL 에 적절한 KS C IEC 60079-0 에 열거된 방폭구조로 보호될 수 있다. 이러한 경우 이 부속서의 요구사항은 본질안전 본선(trunk) 또는 지선(spur)에 직접 연결된 기기의 해당 부분에만 적용된다. 비고 1 FISCO 요건에 대한 인증이 기기가 기존 방식으로 인증 및 표시되는 것을 막는 것은 아니므로 인증 받은 기기는 다른 시스템에서 사용될 수 있다. 비고 2 FISCO 기기의 유형을 나타내는 전형적인 시스템이 그림 G.1 에 나타나 있다. G.2 기기 요구사항(Apparatus requirements) G.2.1 일반사항(General) 기기는 이 부속서에 의해 수정된 것을 제외하고 이 표준에 따라 구성되어야 한다. 기기에 대한 문서는 각 기기가 KS C IEC 60079-25 에 따라 FISCO 시스템에서 사용하기에 적합함을 확인하여야 한다. G.2.2 FISCO 전원공급기(FISCO power supplies) G.2.2.1 일반사항(General) 전원공급기는 저항성 제한 출력 특성이거나 사다리꼴 또는 직사각형 출력 특성을 가져야 한다. 최대 출력 전압 U。는 각 보호등급에 대해 이 표준에 명시된 조건에서 14 V ~ 17.5 V 범위에 있어야 한다. 보호되지 않는 최대내부커패시턴스 C 와 인덕턴스 �는 각각 5nF 와 10 �H 를 초과 해서는 안 된다. 전원공급기의 출력 회로는 접지에 연결할 수 있다. 125 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
57dc2b7d-a23c-4ee7-9fce-245f22702af7 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 G.2.2.2 'ia' 및 'ib' FISCO 전원공급기의 추가 요구사항(Additional requirements of 'ia' and 'ib' FISCO power supplies) 'ia' 또는 'ib' FISCO 전원공급기의 최대출력전류 %는 이 표준에 따라 결정되어야 하며, 380 mA 를 초 과해서는 안 된다. 직사각형 특성의 전원공급기의 경우 표 G.1 을 평가에 사용할 수 있다. 표 G.1 - 'ia' 및 'ib' FISCO 직사각형 특성 전원공급기의 최대출력전류 평가 이 표는 IIC 및 IIB 기기의 허용전류를 전압(Uo) 기준에 따라 나타낸 것입니다. 각 전압에 대해 IIC 기기와 IIB 기기의 허용전류(mA)를 비교하여, 안전계수 1.5 를 포함한 값을 제공합니다. 이 표는 폭발위험장소에서의 기기 사용 시 전압과 허용전류 간의 관계를 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 최대출력전력 P。는 5.32 W 를 초과 해서는 안 된다. G.2.2.3 'ic' FISCO 전원공급기의 추가 요구사항(Additional requirements of 'ic' FISCO power supplies) 'ic' FISCO 전원공급기의 최대출력전류 %는 이 표준에 따라 결정되어야 한다. 직사각형 특성의 'ic' FISCO 전원공급기의 경우 표 G.2 을 평가에 사용할 수 있다. 표 G.2 - 'ic' FISCO 직사각형 특성 전원공급기의 최대출력전류 평가 이 표는 'ic' FISCO 전원공급기의 허용전류를 전압(Uo)과 함께 나타내고 있습니다. 전압 값에 따라 IIC 및 IIB 기기의 허용전류(mA)를 보여주며, 각 전압에 대한 허용전류의 변화를 통해 전원공급기의 성능을 평가할 수 있습니다. 이 표는 폭발위험장소에서의 안전한 전원공급기 사용을 위한 기준을 제공합니다. G.3 FISCO 필드장치(FISCO field devices) G.3.1 일반사항(General) 이 요구사항은 폭발위험장소의 내부 또는 외부에 설치되었는지 여부에 관계없이 본질안전 버스에 연 결된 전원공급기, 종단기 및 단순기기 이외의 기기(apparatus)에 적용된다. 요구사항은 다음과 같다. a) 필드장치의 입력 전압 파라미터 U 의 값은 최소 17.5V 이상이어야 한다. 126 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
7a695018-7bae-4449-8c48-0e424ee9f02e | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 b) 버스 단자는 이 표준에 따라 접지와 분리(isolated)되어야 한다. c) 별도로 전원이 공급되는 필드장치의 버스 단자는 이 표준에 따라 다른 전원으로부터 갈바닉 절연 (galvanically isolated)되어 이러한 단자가 수동적으로 유지되고 버스의 다중 접지가 방지되도록 하 여야 한다. d) 각 필드장치의 보호되지 않는 최대내부커패시턴스 C 는 5nF 을 초과 해서는 안 된다. 인증서 또는 라벨에 입력 파라미터 및 내부 파라미터의 규격을 표시할 필요는 없다. e) 이 표준에 명시된 정상 및 고장 조건에서 버스 단자는 수동 상태를 유지하여야 한다. 즉, 단자는 50 �A 이하의 누설 전류를 제외하고 시스템의 에너지원이 되지 않아야 한다. f) 필드장치는 보호등급이 부여되어야 하며 기기 그룹 1, IIC 또는 III 또는 이러한 그룹의 조합에 적 합하여야 한다. g) 폭발위험장소 내에 설치하려는 그룹 IIC 필드장치는 온도등급이 부여되어야 하며, 그룹 III 필드장 치는 최고표면온도가 할당되어야 한다. G.3.2 'ia' 및 'ib' FISCO 필드장치의 추가 요구사항(Additional requirements of 'ia' and 'ib' FISCO field devices) 'ia' 및 'ib' FISCO 필드장치의 추가 요구사항은 다음과 같다. a) 필드장치의 입력 파라미터 1 의 값은 최소 380mA 이상이어야 하며, P 는 5.32 W 이상이어야 한다. b) 필드장치의 내부 인덕턴스 �는 10 �H 를 초과 해서는 안 된다. G.3.3 'ic' FISCO 필드장치의 추가 요구사항(Additional requirement of 'ic' FISCO field devices) 'ic' FISCO 필드장치의 내부 인덕턴스 L 는 20 �H 를 초과 해서는 안 된다. G.3.4 종단기(Terminator) 시스템에 필요한 라인 종단기(line terminators)는 저항기-커패시터 조합으로 구성되어야 하며, 그 단 자에서 최댓값 2.2 �F(공차 포함)의 커패시터와 직렬로 연결된 최솟값 90 �의 저항기에 상당하는 회 로를 나타낸다. 비고 1 KS C IEC 61158-2 는 작동상의 이유로 필요한 구성요소 값(component values)을 명시한다. a) 종단기는 다음과 같아야 한다. b) 보호등급이 할당되어야 한다. c) 기기 그룹 I,II 또는 III 또는 이러한 그룹의 조합에 적합하여야 한다. 1) 폭발위험장소 내에 설치하려는 그룹 IIC 필드장치는 온도등급이 부여되어야 한다. 2) 폭발위험장소에 설치되는 그룹 III 필드장치는 최고표면온도가 할당되어야 한다. d) 용량성 부품에 단락 고장이 발생할 수 있다고 판단되는 경우, 저항기의 필요한 정격 전력은 5.1 W 이다. 127 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
4a30bcbb-3df5-4ed1-91a6-a90bedd3671d | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 e) 입력 전압 파라미터 U 의 값은 17.5V 이상이어야 한다. f) 이 표준에 따라 접지와 분리되어야 한다. g) 보호되지 않는 최대내부인덕턴스 나는 10 �H 을 초과 해서는 안 된다. 비고 2 종단기는 필드장치 또는 전원공급기에 통합될 수 있다. 비고 3 안전성 평가의 목적상 종단기의 유효 커패시턴스(C)는 시스템의 본질안전에 영향을 미치지 않는 것으로 간주된다. G.3.5 단순기기(Simple apparatus) 본질안전 시스템에 사용되는 단순기기의 요건은 기기가 이 표준을 준수하여야 한다는 것이다. 또한 FISCO 시스템에 연결되는 각 단순기기의 총 인덕턴스 및 커패시턴스는 각각 10 �H 및 5nF 를 초과 해서는 안 된다. 비고 'ia' 또는 'ib' 시스템 내에서 단순기기에 온도등급을 부여하거나 최고표면온도를 할당할 때 최대 가용 전력이 5.32 W 에 달할 수 있으므로 주의 를 기울여야 한다. G.4 표시(Marking) 각 기기에는 "FISCO" 단어 뒤에 전원공급기, 필드장치 또는 종단기와 같은 기능을 표시하여야 한다. 또한 각 기기에는 이 부속서에 의해 수정된 경우를 제외하고 이 표준에 따라 표시하여야 한다. 예를 들어 제조자 이름과 주소는 여전히 표시되어야 한다. 본질안전기기가 FISCO 시스템과 기존 본질안전 시스템에서 모두 사용할 수 있도록 이중으로 표시된 경우, FISCO 표시와 기존 본질안전 시스템 표시에 대한 표시를 구별할 수 있도록 주의 하여야 한다. FISCO 전원공급기의 경우, 출력 파라미터 U。, 10, Co, Lo, P。 및 L。/R。는 표시할 필요가 없다. FISCO 필드장치 또는 종단기의 경우, 입력 및 내부 파라미터 U, 1, C, Li, Pi 및 L/R 는 표시할 필요가 없다. G.4.1 표시 예(Examples of marking) a) 전원공급기(Power supply) FISCO power supply Um: 250 V [Ex ia] IIC John Jones Ltd SW 99 2AJ UK Type: DRG OOI -20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C PTB Nr 01A 2341 Serial No. 014321 b) 필드장치(Filed device) FISCO field device Ex ia IIC T4 Paul McGregor plc GL99 1JA UK 128 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
451716a9-617b-4074-97ce-27166a0d9dc5 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 Type: RWS 001 -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C c) 종단기(Terminator) FISCO terminator Ex ia IIC T4 James Bond plc MK45 6BY UK Type MI5 007 BAS 01 A 4321 Serial No. 012345 d) 이중 표기된 필드장치(Dual marked field device) A McTavish plc GL 98 1BA UK Type RWS 002 -20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C INERIS 02 A 2345 Serial No. 060128 FISCO Field device Ex ia IIC T4 Ex ia IIC T6 U: 28 V C: 3 nF A: 200 mA L: 10 �H P: 1.2 W 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 129 | {}
4c187aa9-a86e-4d0d-bbfb-158ed6078321 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 이미지는 위험 장소와 비위험 장소에서의 전기 시스템을 나타내는 다이어그램입니다. 왼쪽에는 위험 장소에 설치된 장치들이 표시되어 있으며, 오른쪽에는 비위험 장소의 전기 장치가 나타나 있습니다. 각 요소는 번호로 표시되어 있으며, 전기 흐름과 연결 관계를 명확하게 보여줍니다. 이 다이어그램은 전기 시스템의 안전성을 강조하고, 위험 지역에서의 전기 설계 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 식별부호 1 종단기 (Terminator) 2 전원공급기 (Power supply) 3 데이터(Data) 4 휴대용 단말기(Hand held terminal) 5 필드장치(Field devices) 6 본선(Trunk) 7 지선(Spur) 그림 G.1 - 일반적인 시스템 130 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
ab2bce1a-e4e3-49a6-8286-a4c7467dedc5 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 부속서 H (참고) 반도체식 제한 전원공급기 회로의 점화 시험 (Ignition testing of semiconductor limiting power supply circuits) H.1 개요(Overview) 전원공급기는 모든 전기 회로에서 필수 품목이다. 전원이 폭발위험장소에 위치한 본질안전회로에 공 급되는 경우, 전원공급기의 출력은 본질적으로 안전하여야 한다. 비고 1 이 부속서의 목적상, '전원공급기(power supply)'라는 용어는 일반적인 용어이다. 그것은 본질 적으로 안전한 전원을 제공하는 전용 기기일 수 있으며, 또한 기기 내의 전류 조절기(current regulator) 또는 전압 상승 회로(voltage enhancement circuit)일 수도 있다. 비고 2 이 부속서는 전원공급기의 본질적으로 안전한 출력만을 언급한다. 초기 본질안전 전원공급기는 무고장 변압기, 정류기, 평활 콘덴서(smoothing capacitor)와 최대출력전 류를 제한하기 위한 전류 제한 저항기로 구성되었다. 출력 전압은 무부하 조건에서 평활 콘덴서의 전압 또는 최대출력전압을 제한하는 분로(shunt) 연결 제너 다이오드에 걸친 전압이었다. 부속서 A 의 곡선 및 표는 카드뮴 회전판과 4 개의 텅스텐 와이어를 사용하는 스파크시험 장치의 400 회전 동안 점화가 허용되지 않는 단순 전원 공급 회로를 사용하여 스파크시험 장치에서 시험된 전압, 전류, 정전 용량 및 인덕턴스를 기반으로 한다. 수학적으로, 1 600 번의 스파크가 발생했다고 가정하면, 전원공급기의 출력 연결부의 개방 또는 폐쇄 시 점화 확률(점화 횟수 기준)이 6.25 x 10-04 미만임을 의미한다. 사실상 카드뮴 원판 위에 있는 텅스텐 와이어가 튀는 것과 카드뮴 원판 위의 슬롯 때문에 발생하는 스파크 수가 훨씬 더 많다. 따라서 실제 점화 확률은 더 낮다. 경험적 데이터를 바탕으로, 점화 확률의 대수(logarithmic)와 회로 전류의 대수가 선형 관계를 나타내 는 것으로 나타났다(그림 H.1 참조). 이 표준의 요구사항에 따라서 전원공급기("ia" 및 "ib"용)는 특정 그룹에 대해 지정된 시험 가스와 함께, 정상적으로 공급하는 전류의 1.5 배를 사용하여 스파크시험을 한 경우에만 표준에 부합하는 것으로 간주한다. 위에서 설명한 확률과 전류의 관계에 기초하여, 그러한 전원공급기는 정상 전류에서 1.16 x 10-06 미 만의 점화 확률을 가질 것이다. 요약하면, 정상 전류 및 전압에서 전원공급기의 출력 접점의 개폐 시 점화의 확률이 1.16 x 10~ 06 미 만인 전원공급기만이 만족스러운 것으로 간주된다. 이후 전원공급기 설계의 발전에는 전류, 전압, 인덕턴스 및 커패시턴스의 제한뿐만 아니라 방전 지속 시간의 인위적인 제한 또는 스위치 접점에서의 전압 변화의 제한에 의해 본질안전을 제공하는 복잡 한 회로가 도입되었다. 스파크시험 장치를 이용한 기존의 시험은 다음과 같은 몇 가지 이유로 만족 스럽지 못했다. 대부분의 경우 회로를 쉽게 변경할 수 없으므로 필요한 안전계수 1.5 를 제공하기 위해 전원 공급기의 전류 또는 전압을 쉽게 증가시킬 수 없다. 131 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
55b7f45e-45f0-4c3c-a883-5ea971f1c8b7 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 · 공급기가 부품 정격의 한계로 인해 증가된 전류 또는 전압을 공급할 수 없다. · 전류 또는 전압을 증가시키기 위해 전원공급기를 변경하면 타이밍 회로가 변경되어 회로 성 능이 변경된다. 그러한 경우, 일반적으로 '안전계수 1.5'로 지정된 혼합물을 사용하여 시험 가스 혼합물의 민감도 (sensitivity)를 증가시켜 안전계수를 제공하는 것이 만족스러운 것으로 간주되었다. 그 의도는 시험 가스 혼합물의 안전계수가 증가된 상태에서 전원공급기를 시험하여 스파크시험 장치의 400 회전 동안 점화가 발생하지 않았음을 증명함으로써 점화 확률이 6.25 x 10-04 미만임을 입증하는 것이었다. 따라 서 정상 조건에서 점화 확률은 1.16 x 10-06 미만이 될 것으로 가정했다. 그러나 전원공급기가 안전계수 1.5 의 가스 혼합물을 사용하여 6.25 x 10-04 미만의 점화 확률로 시험 되었지만, 전원공급기가 점화 확률의 대수와 전류 대수의 선형 관계를 따르지 않았기 때문에 정상 조건에서 1.16 x 10-06 의 점화 확률을 제공하지 않는 경우도 있는 것으로 밝혀졌다. 이 사실은 우려를 낳았으며, 이러한 전원공급기는 정상 전류에서 '수용할 수 있는 낮은 점화 확률(acceptably low probability of ignition)'을 제공하는 것으로 간주되지 않는다. 이 부속서는 그러한 복잡한 전원공급기를 시험하기 위한 시험방법을 제공한다. 즉, 안전계수를 달성 하기 위해 감도가 증가된 시험 가스 혼합물이 사용된다(10.1.3.2 참조). 안전계수가 1.5 인 시험 가스를 사용하여 시험을 수행하고 400 회전 동안 점화가 일어나지 않는지 확 인하여야 한다. 이 시험은 10.1.4 에 명시된 이 표준의 규범적 요구사항을 준수하는지 확인하기 위해 수행된다. 그런 다음 회로가 정상 전류 및 안전계수가 1(unity)인 가스에서 1.16 x 10-06 의 허용할 수 있는 낮은 점화 확률 달성 여부를 확인하기 위해 점화 확률과 시험 가스의 안전계수 사이의 관계를 나타내도록 추가 시험이 필요하다. 이것은 안전계수 SFx = 1.5, SFy = 2.0, SFz = 2.5 의 가스 혼합물로 전원공급 기를 시험함으로써 이루어진다. 점화 확률 및 안전계수의 도표를 로그-로그 스케일(log-log scale)로 나타낸다. 이러한 안전계수에서 점화가 일어나지 않았거나 점화가 발생한 경우 반도체 제한 전원공 급기 기울기가 단순회로의 기울기보다 큰 것으로 시험한다. 또한 안전계수가 감소함에 따라 반도체 제한 공급기의 기울기가 계속 증가하므로, 정상 전류 및 안전계수 1 에서 점화 확률이 단순회로의 경 우, 즉 1.16 x 10-06 미만임을 보장한다. 이 부속서는 전류 또는 전압의 한계를 초과 했을 때 전류를 제한하거나 차단하는 반도체 전류 또는 전압 제한 전원공급기에 적합하지만, 스파크시험 장치의 와이어 및 디스크의 연속적인 접촉(strikes) 또는 분리(opening) 사이에 충분히 빠르게 복구되어 와이어의 다음 접촉 또는 분리 전에 정상 작동을 회복한다. 이 부속서는 전류 또는 전압이 초과 되었을 때 장시간 꺼져있는 전원공급기에는 적합하지 않다. 그러한 경우, 부속서 E 를 적용할 수 있다. H.2 시험(Test) 전원공급기는 다음과 같은 경우 스파크시험 장치를 사용하여 시험하여야 한다. · 안전계수 1.5 를 제공하는 시험 가스 혼합물을 사용한 400 회전 동안 점화가 관측되지 않고 · 안전계수 1 에서의 점화 확률이 수용가능하고 단순회로의 점화 확률보다 낮은지 확인하기 위 해 표 H.1 에 제시된 추가 시험을 하는 경우 위 시험에 적합한 일부 가스 혼합물 및 표준 24 V 95 mH 의 교정 회로를 사용하는 해당 교정 전류가 표 H.2 에 제공되어 있다. 132 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
49261dc6-a87c-4dc4-8abf-8e9e7db5d1ac | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 H.1 의 시험 순서에서 DUT 는 시험 중인 장치(Device Under Test)를 의미한다. 이는 보호등급에 따 라 고장이 적용되고 회로 부품의 공차 내에서 전압 및 전류가 최댓값으로 설정된 기기 내의 전원이 다. 안전계수는 시험 가스에 적용되기 때문에 전류 또는 전압에는 적용되지 않는다. 표 H.1 에 기술된 시험 순서에 따라 단순회로를 사용하여야 하는 경우, 이것은 DUT 의 Uo 로 설정된 전압과 단락 전류가 직렬 저 인덕턴스 전류 제한 저항(series low-inductance current limiting resistor)의 사용에 의해 DUT 의 lo 로 제한되는 실험실 전원공급기로 구성된다. 표 H.3 은 표 H.1 의 시험 순서를 통과(pass)하는 회로의 예이다. 이 회로의 도표가 그림 H.1 에 'Pr 표 H.3 - 적합(PASS)'으로 표시되어 있다. 이 회로의 도표를 'Pr - 단순회로'라고 표시된 단순회로 의 도표와 비교하면 안전계수 1.67 과 2.5 에서 더 많은 점화가 발생하지만 안전계수가 감소함에 따라 단순회로보다 점화 확률이 더 빠르게 감소하고 따라서 안전계수가 1 로 떨어지면서 허용 가능한 낮은 수치를 가지고 있음을 보여준다. 표 H.4 는 표 H.1 의 시험 순서를 통과 하지 못한 회로의 예이다. 이 회로의 도표가 그림 H.1 에 'Pr 표 H.4 - 부적합(FAIL)'으로 표시되어 있다. 이 회로의 도표를 'Pr - 단순회로'라고 표시된 단순회 로의 도표와 비교하면 안전계수 1.67 과 2.5 에서 더 적은 점화가 발생하지만 안전계수가 감소함에 따 라 단순회로보다 점화 확률이 더 빠르게 감소하지 않고 따라서 안전계수가 1 로 떨어지면서 허용 가 능한 낮은 수치로 기울지 않는다는 것을 보여준다. 133 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
bbbddda6-eb9a-4fc9-9cd7-840b196b087c | KSCIEC60079-11_KR | 134 KS ○ IEC 60079-11:2011 표 H.1 - 시험 순서 이 표는 다양한 전압 및 전류 조건에서의 시험 결과 를 요약한 것입니다. 각 열은 특정 전압 범위와 관련된 시험 조건 및 결과 를 나타내며, DUT(시험 대상 장치)의 회전 수와 관련된 여러 수치를 포함하고 있습니다. 이 표는 전압과 전류의 상관관계를 분석하고, DUT 의 성능을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
8febb01c-088a-44a3-b972-2489811a186f | KSCIEC60079-11_KR | 표 H.1 - 시험 순서(계속) 이 표는 DUT(디바이스 언더 테스트)의 적합성을 평가하기 위한 조건과 수식을 제시합니다. 각 열은 특정 수식과 관련된 로그 값 및 비율을 포함하고 있으며, 적합성 판단을 위한 수학적 기준을 설명합니다. 이 표는 적합성 평가의 기초를 제공하며, 관련 수식의 이해를 돕습니다. 135 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. KS C IEC 60079-11:2011 | {}
947e644f-f4b3-4bf8-881c-25b1969c65e3 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 표 H.2 - 표 H.1 의 시험에 사용될 수 있는 여러 폭발성 시험 혼합물이 제공하는 안전계수 이 표는 폭발성 시험 혼합물의 조성과 전기기기의 그룹 및 하위 그룹별 안전계수를 나타냅니다. 혼합물의 조성 비율과 전류(mA) 범위, 그리고 전기기기의 안전계수를 그룹 I, IIA, IIB, IIC 로 나누어 보여줍니다. 이 표는 폭발성 환경에서의 안전성을 평가하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 136 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
3b96f2eb-a255-4d42-b00a-fa848070e46b | KSCIEC60079-11_KR | 표 H.3 - 그림 H.1 의 곡선 II 에서 설명한 특성을 가진 그룹 I 회로의 예 - 표 H.1 의 시험 순서를 통과 한다. 이 표는 전압 안전 기준과 관련된 시험 결과 를 제시합니다. 각 열은 특정 전류 범위에 대한 안전 기준과 시험 결과 를 나타내며, DUT(시험 대상 장치)의 회전 수와 발생 확률에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 전압 안전성을 평가하고, 각 전류 범위에서의 적합성을 확인하는 데 중요한 역할을 합니다. 137 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. KS ○ IEC 60079-11:2011 | {}
8ac6deef-af50-485d-bae3-63c1919d2548 | KSCIEC60079-11_KR | 표 H.3 - 그림 H.1 의 곡선 II 에서 설명한 특성을 가진 그룹 I 회로의 예 - 표 H.1 의 시험 순서를 통과 한다(계속) 138 이 표는 로그 비율을 사용하여 적합성을 계산하는 방법을 설명합니다. 각 열은 특정 변수에 대한 로그 값과 그에 따른 계산식을 포함하고 있으며, DUT(디자인 유효성 테스트)의 조건을 충족하는지 여부를 평가하는 데 사용됩니다. 이 표는 수학적 계산을 통해 변수 간의 관계를 명확히 하고, 적합성 판단을 위한 기준을 제시합니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. KS ○ IEC 60079-11:2011 | {}
9e2a23f6-c487-459b-bbc1-4f1f4ffbbadf | KSCIEC60079-11_KR | 표 H.4- 그림 H.1 의 곡선 III 에서 설명한 특성을 가진 그룹 I 회로의 예 - 표 H.1 의 시험 순서를 통과 하지 못 한다 이 표는 DUT(시험 대상 장치)의 전류 측정 결과 를 나타내며, 세 가지 다른 전압 범위(열 'x', 'y', 'z')에 대한 전류 값과 로그 값, 그리고 각 전압 범위에서의 적합성 결과 를 포함하고 있습니다. 이 데이터는 DUT 의 성능을 평가하고, 전압 범위에 따른 전류의 변화를 분석하는 데 중요한 역할을 합니다. 139 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. KS ○ IEC 60079-11:2011 | {}
88c87f70-7089-406d-82f8-4912c25d1786 | KSCIEC60079-11_KR | 140 표 H.4 - 그림 H.1 의 곡선 III 에서 설명한 특성을 가진 그룹 I 회로의 예 - 표 H.1 의 시험 순서를 통과 하지 못 한다(계속) 이 표는 적합성 계산을 위한 로그 비율 분석을 제시합니다. 각 열은 로그 비율의 계산 과정과 결과 를 보여주며, 특정 조건을 만족하는지 여부를 평가합니다. 이 표는 데이터 분석 및 통계적 모델링에서 적합성 검증의 중요성을 강조합니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. KS ○ IEC 60079-11:2011 | {}
05ab05ca-5a93-433b-8dc8-945c3c65c8e3 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 를 누 점회 Chart Type: line blue_line red_line item_01 1 10 시험 가스의 안진개수 그림 H.1 안전계수 대 점화 확률 141 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
94555630-156c-46d8-b6a3-05ca94c3fccb | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 참고문헌 [1] IEC 60050-426:1990, International Electrotechnical Vocabulary Part 426: Equipment for explosive atmospheres [2] KS C IEC 60079-15, 폭발성 분위기 - 제 15 부: 비점화 방폭구조 "n"에 의한 기기 보호 [3] IEC 61086-1:2004, Coatings for loaded printed wire boards(conformal coatings) - Part 1: Definitions, classification and general requirements 비고 IEC 61086-1:2004 에 대응되는 KS 는 2008 년도에 고시된 KS C IEC 61086-1 이다. [4] KS C IEC 62133-1, 알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차 단전지 및 전지 - 휴대기 기용 밀폐 이차 단전지 및 이로 구성된 전지의 안전 요구사항 - 제 1 부: 니켈 시스템 [5] KS C IEC 62133-2, 알칼리 또는 기타 비산성 전해질을 포함하는 이차 단전지 및 전지 - 휴대기 기용 밀폐 이차 단전지 및 이로 구성된 전지의 안전 요구사항 - 제 2 부: 리튬 시스템 [6] IPC 2152, Standard for Determining Current Carrying Capacity in Printed Board Design [7] UL1642, Standard for Lithium Batteries 142 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
ba534b4d-c568-4f4f-9b47-e589597ff7e8 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 KS C IEC 60079-11:2011 해 설 이 해설은 본체 및 부속서(규정)에 규정한 사항, 부속서(참고)에 기재한 사항 및 이들과 관련된 사항 을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다. 1 개정 취지 이 표준은 최신 국제표준인 2011 년 제 6 판 IEC 60079-11, Explosive atmospheres - Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i" 및 Corrigendum 1(2012)을 기초로 기술적 내용 및 대응국제 표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준으로 기존 1999 년 제 4 판 IEC 60079-11 을 기초로 하여 발행된 KS C IEC 60079-11:1999(2007 확인) 표준을 대체하기 위하여 개정되었다. 2 개정 내용 중요한 변경사항은 다음과 같으며 그룹 III 를 다루기 위하여 본 표준이 확장되었다: · 에디션이 한정되지 IEC 60079-0 규격의 항목을 포함 · KS C IEC 60079-27 의 FISCO 관련 기기 요구사항을 통합 · KS C IEC 61241-11 의 가연성 분진 분위기에서의 요구사항을 통합 · 충전기 및 데이터 로거와 같은 본질적으로 안전 기기 · 본질 안전 장치에 연결되는 주변기기에 대한 요구사항에 설명; 예를 들어 충전기와 데이터 로거 · 옵토아이솔레이터(opto-isolator)에 대한 새로운 시험 요구사항 추가 · 반도체식 제한 전원공급기 회로의 점화 시험에 대한 부속서 H 소개 기존 KS C IEC 60079-11:1999(2007 확인)에서 현 KS C IEC 60079-11:2011 로의 변경사항은 다음과 같 다 이 표는 KS C IEC 60079-11:2011 표준의 주요 변경사항을 요약하여 보여줍니다. 각 변경사항은 적용 범위, 조항, 경미한 변경 및 편집상 변경, 확장 여부, 주요 기술적 변경을 포함하고 있습니다. 이 표는 표준의 개정 내용을 명확히 이해하고, 관련된 조항을 쉽게 찾을 수 있도록 돕습니다. 143 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
af6cfebb-0829-4629-8f3d-dd524e89c6f5 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 이 표는 특정 기술 표준의 주요 변경 사항을 요약하여 보여줍니다. 각 항목은 변경된 조항, 경미한 변경 및 편집상 변경, 확장 여부, 그리고 주요 기술적 변경 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 기술 표준의 개정 내용을 이해하고, 각 조항의 중요성을 평가하는 데 도움을 줍니다. 비고 언급된 기술적 변경 사항에는 개정된 KS 표준의 기술적 주요 변경사항을 포함하지만, 이전 판 의 모든 수정 사항을 세세히 나열하지는 않았다. 설명: A) 정의 경미한 변경 및 편집상 변경 명확화 기술적 요구사항 축소 경미한 기술적 변경 편집 수정 이러한 변경은 편집상 또는 미미한 기술적인 요구사항을 수정하는 변경이다. 여기에는 기술적 변경 없이 기술적 요건을 명확하게 하기 위한 표현의 변경 또는 기존 요구 수준의 감소가 포함 된다. 확장 기술적 선택 사항 추가 이는 새로운 선택 사항을 제시하는 방식으로 새로운 기술적 요구사항을 추가하거나 수정하지만 144 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
6045ab3e-a539-4f05-9004-b438c40adb6e | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 기존의 표준을 완전히 준수하는 기기에 대한 요건을 강화시키는 변경은 아니다. 따라서 이는 이 전 판에 따른 제품에 대해 영향을 미치지 않는다. 주요 기술적 변경 기술적 요구사항의 추가 기술적 요구사항의 증가 이는 이전 판에 따른 제품이 최신 판에 주어진 요구사항을 충족할 수 없는 방식으로 기술적 변경 (추가, 수준 강화 또는 제거)이 발생한 경우이다. 이러한 변경 사항은 이전 판에 부합하는 제품에 대해 고려되어야 한다. 이러한 변경 사항에 대해서 추가적인 정보는 아래 B)항에서 다룬다. 비고 이러한 변경은 현재의 기술적 지식을 담고 있으나, 이미 시장에 출시된 기기에는 일반적으 로 영향을 미쳐서는 안 된다. B) '주요 기술적 변경' 의 배경 정보 C1 - 폭발성 가스 또는 분진 분위기가 존재하지 않는 장소(예: 비폭발위험장소 또는 가스 금지 장 소)에서만 사용하도록 설계된, 배터리 충전 연결부 이외의 외부 연결부에 대한 요구사항이 추가 되었다. C2 - 6.6.2 에서 참조되고 부속서 D 에 자세히 설명된 몰딩(encapsulation)에 대한 요구사항이 노출 표면까지의 두께 측면에서 변경되었으며 몰딩(moulding)과 관련하여 확장되었다. 부속서 D 는 참고에서 규정으로 변경된다. 3 기타 이 표준은 KS A 0001:2015(표준의 서식과 작성방법)에 따라 작성하였다. 145 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
38eceb14-90ec-4622-bf6d-fea7086fbced | KSCIEC60079-11_KR | 이 표는 폭발성 분석기와 관련된 정보 및 연락처를 제공하는 문서의 일부로, 본질안전 "I"에 의한 기기 보호에 대한 내용을 다루고 있습니다. 한국 표준 협회에서 발간한 이 문서는 폭발성 환경에서의 안전 기준을 제시하며, 관련 기관의 연락처와 주소를 포함하고 있습니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
599ed014-b295-45f3-9f75-8f2daef40142 | KSCIEC60079-11_KR | KS C IEC 60079-11:2011 KSKSKS KSKSK KSKS KSK KS KSK KSKS KSKSK KSKSKS 이 표는 폭발성 대기에서 장비를 보호하기 위한 본질적 안전 "i"의 기준과 요구 사항을 제시합니다. 이 표는 다양한 장비 유형과 그에 따른 안전 등급, 적용 가능한 환경 조건을 나열하여, 사용자가 적절한 장비를 선택하고 안전성을 평가하는 데 도움을 줍니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
6c6384a7-c736-4241-a2ff-5346176c2705 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 산업통상자원부 공고 제 2024 - 749 호 전기사업법 제 67 조 및 같은 법 시행령 제 43 조, 전기설비기술기준(산업통상자원 부 고시) 제 4 조에 따른 한국전기설비규정(산업통상자원부 공고 제 2023-875 호, 2023. 12. 14) 중 일부를 다음과 같이 개정 공고합니다. 2024 년 10 월 24 일 산업통상자원부장관 한국전기설비규정 ¦ 제 제 제 ¦ 제 ¦ 정 ¦ 2018. 03. ¦ 09. ¦ 산업통상자원부 ¦ 공고 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 2018 ¦ ¦ ¦ ¦ - 103 호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 제 제 ¦ 1 차 ¦ 개 ¦ ¦ 정 ¦ ¦ 2020. 12. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 31. 01. ¦ ¦ ¦ 산업통상자원부 ¦ 공고 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 2020 - 738 호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 제 제 ¦ 2 차 ¦ 개 ¦ ¦ 정 ¦ 2021. 07. ¦ ¦ ¦ 2022. 11. ¦ ¦ ¦ 08. ¦ ¦ ¦ 산업통상자원부 ¦ 공고 산업통상자원부 ¦ 공고 ¦ ¦ ¦ ¦ 제 2021 - 509 호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 제 제 ¦ 3 차 개 ¦ 4 차 개 ¦ 정 ¦ 정 ¦ ¦ ¦ ¦ 2023. 04. ¦ ¦ ¦ 17. ¦ ¦ 산업통상자원부 ¦ ¦ ¦ 공고 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 2022 - 809 호 제 2023 - ¦ 364 호 ¦ ¦ ¦ ¦ 제 제 제 ¦ 제 ¦ 5 차 개 ¦ ¦ 정 ¦ ¦ ¦ ¦ 2023. 07. ¦ ¦ ¦ 11. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 제 제 ¦ 제 ¦ 6 차 개 ¦ ¦ 정 ¦ ¦ ¦ ¦ 2023. 10. ¦ ¦ ¦ 12. ¦ 산업통상자원부 ¦ 공고 ¦ 산업통상자원부 ¦ ¦ 공고 ¦ ¦ ¦ 제 2023 768 호 ¦ 제 2023 - 563 호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 제 제 ¦ 제 ¦ 7 차 개 ¦ ¦ 정 ¦ ¦ ¦ 제 2023. 11. ¦ ¦ ¦ 21. ¦ ¦ 산업통상자원부 ¦ 공고 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - 제 2023 - 839 호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 제 제 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2023. ¦ 12. ¦ ¦ ¦ 14. ¦ ¦ 산업통상자원부 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 2023 ¦ - 875 호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 제 제 ¦ 제 8 차 개 ¦ ¦ ¦ 정 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공고 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 제 제 ¦ 제 ¦ 9 차 개 ¦ ¦ 정 ¦ ¦ 2024. 10. ¦ ¦ ¦ 24. ¦ ¦ ¦ 산업통상자원부 ¦ ¦ 공고 ¦ ¦ ¦ ¦ 제 2024 - 749 호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. 공통사항 2. 저압전기설비 3. 고압·특고압전기설비 4. 전기철도설비 5. 분산형전원설비 6. 발전용 화력설비 7. 발전용 수력설비 8. 보칙 | {}
bb0da128-3bf9-4d08-86dc-e2ed7915a794 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 공통사항 (100 총칙) ........................................ ................................................... 101 목적 1 102 적용범위 .................................. 1 (110 일반사항) 111 통칙 ................................................... ........................................ 2 111.1 적용범위 ............................. 2 112 용어 정의 ······························ 2 113 안전을 위한 보호 ················ 9 113.1 일반 사항 ...................... 9 113.2 감전에 대한 보호 ·············· 9 113.3 열 영향에 대한 보호 ········ 9 113.4 과전류에 대한 보호 ....... 9 113.5 고장전류에 대한 보호 - 10 113.6 전압외란 및 전자기 장애에 대한 대책 ······························ 10 113.7 전원공급 중단에 대한 보호 .......... 10 114 전기설비의 유지·보수 -------- 11 (120 전선) 121 전선의 선정 및 식별 ········ 12 121.1 전선 일반 요구사항 및 선정 ---------- 12 121.2 전선의 식별 ···················· 12 122 전선의 종류 ························· 12 122.1 절연전선 ···························· 12 122.2 코드 ............................... 13 122.3 캡타이어케이블 ・・・・・・・・・・・・・・ 13 122.4 저압케이블 ············· 13 122.5 고압 및 특고압케이블 -- 14 122.6 나전선 등 ························ 14 123 전선의 접속 ························· 14 (130 전로의 절연) 131 전로의 절연 원칙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ................................................... 17 132 전로의 절연저항 및 절연내력 --------- 17 133 회전기 및 정류기의 절연내력 --------- 19 | {}
bf3c9d4c-ec1b-4e8f-bb2b-bbf550d0444c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 134 연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력 ........................... 20 135 변압기 전로의 절연내력 ........................... 20 136 기구 등의 전로의 절연내력 ------ 22 (140 접지시스템) 141 접지시스템의 구분 및 종류 --- 27 142 접지시스템의 시설 ----- 27 142.1 접지시스템의 구성요소 및 요구사항 ························· 27 142.2 접지극의 시설 및 접지저항 ........ 27 142.3 접지도체·보호도체 .......... 29 142.4 전기수용가 접지 ············ 34 142.5 변압기 중성점 접지 ....... 35 142.6 공통접지 및 통합접지 --- 35 142.7 기계기구의 철대 및 외함의 접지 ··················· 36 143 감전보호용 등전위본딩 ----- 38 143.1 보호등전위본딩의 적용 1111111111111111111111011 38 143.2 등전위본딩 시설 ............. 38 143.3 등전위본딩 도체 ............. 39 (150 피뢰시스템) 151 피뢰시스템의 적용범위 및 구성 ······················ ................................................... 40 151.1 적용범위 ······ ............... 40 151.2 피뢰시스템의 구성 ......... 40 151.3 피뢰시스템 등급선정 ----- 40 152 외부피뢰시스템 ··················· 40 152.1 수뢰부 시스템 ----------------- 40 152.2 인하도선 시스템 ············· 41 152.3 접지극 시스템 ················· 42 152.4 부품 및 접속 ··················· 43 152.5 옥외에 시설된 전기설비의 피뢰시스템 ............................ 44 153 내부피뢰시스템 ················ 44 153.1 전기전자설비 보호 ....... 44 153.2 피뢰등전위본딩 ............... 45 (160 발전설비 용접) 161 용접시공법 --------------------------- 47 161.1 용접절차시방서 ............... 47 161.2 용접절차인정기록서 ....... 47 | {}
37c0f7a4-fdfa-4d89-8a87-014439151595 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 161.3 용접절차시방서와 절차인정기록서의 관계 .................................. 48 161.4 용접절차시방서의 조합 ⌀10mmx⌀10mm 48 161.5 용접절차시방서의 인정방법 ......... 49 161.6 용접절차인정 합격기준 ··· 58 161.7 용접설비 ........ 61 161.8 용접사 기량 인정시험방법 ....... 62 161.9 인정되는 자세 및 지름의 범위 .............. 68 161.10 기량 인정두께의 제한범위 및 시험편 ........................... 69 161.11 인정시험재료 ⌀10mmx⌀1000mm 71 161.12 요구되는 시험의 종류 - 72 161.13 기량인정시험 합격기준 - 74 161.14 체적 비파괴검사에 의한 합격기준 ······················ 75 161.15 인정의 지속 및 취소 - 77 161.16 작업범위 ........................ 77 (170 발전설비 비파괴검사) 170.1 적용범위 ........................... 78 171 본인부담금영············································· 79 171.1 일반요건 .......................... 79 171.2 장비 및 자재 ··················· 80 171.3 농도계 및 스텝웨지 비교필름 ............ 81 171.4 검사 .................................... --- 82 171.5 평가 .................................... 93 171.6 문서화 ............................... 95 172 초음파탐상검사 ··················· 96 172.1 일반요건 ........................... 96 172.2 장비 ................................... 98 172.3 교정 ................................. 110 172.4 검사 ................................. 114 172.5 평가 ................................ 116 172.6 문서화 ............................ 117 173 자분탐상검사 ..................... 119 173.1 일반요건 ......................... 119 173.2 장비 ................................. 119 173.3 표면상태 ......................... 119 173.4 기법 ............................... 120 173.5 교정 ................................. 123 173.6 검사 ................................. 127 | {}
483a9a32-5cbc-4af9-89f1-3616c6e54ecc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 173.7 ........................................... 130 173.8 문서화 ............................ 130 174 침투탐상검사 ···················· 131 174.1 일반요건 ························· 131 174.2 탐상제 ............................. 131 174.3 기타 요건 ······················ 132 174.4 기법 ............................... 132 174.5 교정 ............................... 133 174.6 검사 ................................. 133 174.7 평가 ................................. 137 174.8 문서화 ............................. 137 175 육안검사 ···························· 137 175.1 적용범위 ......................... 137 175.2 일반사항 ......................... 137 175.3 장비 ................................... 138 175.4 기법 .................................. 139 175.5 평가 ................................. 139 175.6 문서화 ............................. 139 176 누설시험 ····························· 140 176.1 적용범위 ......................... 140 176.2 일반사항 ························· 140 176.3 장비 ................................... 141 176.4 기타 요건 ...................... 141 176.5 절차 ................................. 142 176.6 교정 .................................. 142 176.7 누설표준 교정 --------------- 142 176.8 시험 ................................. 143 176.9 평가 ................................. 143 176.10 등とさ.................................... 143 (180 발전설비 내진) 181 내진등급 및 관리등급 - 144 182 내진성능수준 --- 144 183 내진설계 및 내진성능평가 --- 145 181.1 내진설계 ······················· 145 181.2 시간섭습증.................................. 145 | {}
a2e8d9af-c5ac-4034-95ca-414bacd82032 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 저압 전기설비 (200 통칙) 201 적용범위 ............................. 147 202 배전방식 ............................. 147 202.1 교류 회로 ...................... 147 202.2 직류 회로 ...................... 147 203 계통접지의 방식 ··············· 148 203.1 계통접지 구성 ··············· 148 203.2 TN 계통 .......................... 149 203.3 TT 계통 ························· 152 203.4 IT 계통 ···························· 153 203.5 직류계통 ......................... 154 (210 안전을 위한 보호) 211 감전에 대한 보호 ........................................ ······ ······· --------------------------------------------------- 159 211.1 보호대책 일반 요구사항 ------ 159 211.2 전원의 자동차단에 의한 보호대책 ...................... 160 211.3 이중절연 또는 강화절연에 의한 보호 ···························· 166 211.4 전기적 분리에 의한 보호 ·························· 168 211.5 SELV 와 PELV 를 적용한 특별저압에 의한 보호 --------------------------------------------------- 169 211.6 추가적 보호 ···················· ········· ··················································· 171 211.7 기본보호 방법 ··············· 171 211.8 장애물 및 접촉범위 밖에 배치 ················· 172 211.9 숙련자와 기능자의 통제 또는 감독이 있는 설비에 적용 가능한 보호대책 ................... 173 212 과전류에 대한 보호 ········· 175 212.1 일반사항 ------------------- 175 212.2 회로의 특성에 따른 요구사항 -------------- 175 212.3 보호장치의 종류 및 특성 ------- 176 212.4 과부하전류에 대한 보호 ----- 178 212.5 단락전류에 대한 보호 ...................................... .............................. 181 212.6 저압전로 중의 개폐기 및 과전류차단장치의 시설 ................................................... 184 212.7 과부하 및 단락 보호의 협조 ··················································· 186 212.8 전원 특성을 이용한 과전류 제한 ····················· 186 213 과전압에 대한 보호 ········ ··················· 187 213.1 고압계통의 지락고장으로 인한 저압설비 보호 ................................................... 187 213.2 낙뢰 또는 개폐에 따른 과전압 보호 ......................... 187 | {}
12b0e6ed-e2f7-40c1-83cc-0e05c109592a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 214 열 영향에 대한 보호 ······ 189 214.1 적용범위 ------ 189 214.2 화재 및 화상방지에 대한 보호 ................. 189 214.3 과열에 대한 보호 ········· .................. 190 (220 전선로) 221 구내·옥측·옥상·옥내 전선로의 시설 ···················· 192 221.1 구내인입선 .................... 192 221.2 옥측전선로 .................... 193 221.3 옥상전선로 ····················· 196 221.4 옥내전선로 ···················· 197 221.5 지상전선로 ···················· 197 222 저압 가공전선로 ・・・・・・・・・・・・・・・ 198 222.1 목주의 강도 계산 ········ 198 222.2 지지선의 시설 ----------- 198 222.3 가공약전류전선로의 유도장해 방지 ························· 198 222.4 가공케이블의 시설 ······ ··············· 198 222.5 저압 가공전선의 굵기 및 종류 ················· 198 222.6 저압 가공전선의 안전율 ······· 198 222.7 저압 가공전선의 높이 - 198 222.8 저압 가공전선로의 지지물의 강도 ······················· 199 222.9 저고압 가공전선 등의 병행설치 ·················· 199 222.10 저압 보안공사 ....... ・・・・・・・・・・・・・・・ 199 222.11 저압 가공전선과 건조물의 접근 .................... 200 222.12 저압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차 ................................................... 200 222.13 저압 가공전선과 가공약전류전선 등의 접근 또는 교차 - 200 222.14 저압 가공전선과 안테나의 접근 또는 교차 ------------------------- 200 222.15 저압 가공전선과 교류전차선 등의 접근 또는 교차 - 200 222.16 저압 가공전선 상호 간의 접근 또는 교차 ··················································· 200 222.17 고압 가공전선 등과 저압 가공전선 등의 접근 또는 교차 -------------------------------- 201 222.18 저압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차 ------------------------ 201 222.19 저압 가공전선과 식물의 간격 ········ ··················································· 202 222.20 저압 옥측전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설 - 202 222.21 저압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용설치 ................................................... 202 222.22 농사용 저압 가공전선로의 시설 ····················· 202 222.23 구내에 시설하는 저압 가공전선로 ························· 202 222.24 저압 직류 가공전선로 --- 203 223 지중전선로 ························· 205 | {}
3eb1019c-8d61-4db5-b863-ad355f945dfc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 223.1 지중전선로의 시설 ······_ 205 223.2 지중함의 시설 ............ 205 223.3 케이블 가압장치의 시설 - 205 223.4 지중전선의 피복금속체(�����)의 접지 ........................................ 205 223.5 지중약전류전선의 유도장해 방지(�����止) -------------------------------- 205 223.6 지중전선과 지중약전류전선 등 또는 관과 의 접근 또는 교차 ................................................... 205 223.7 지중전선 상호 간의 접근 또는 교차 .......................... 205 224 특수장소의 전선로 ··············· 206 224.1 터널 안 전선로의 시설 ························· ............................... 206 224.2 터널 안 전선로의 전선과 약전류전선 등 또는 관 사이의 간격 ......................................... 206 224.3 수상전선로의 시설 ······ 206 224.4 물밑전선로의 시설 ...... 206 224.5 지상에 시설하는 전선로 ---- 206 224.6 다리에 시설하는 전선로 ····· 206 224.7 전선로 전용다리 등에 시설하는 전선로 ................................ 206 224.8 급경사지에 시설하는 전선로의 시설 .......................... 206 224.9 옥내에 시설하는 전선로 ----- 206 224.10 임시 전선로의 시설 --- 206 (230 배선 및 조명설비 등) 231 일반사항 ............................. 207 231.1 공통사항 ........................ 207 231.2 운전조건 및 외부영향 ⌀10mmx⌀10mm 207 231.3 저압 옥내배선의 사용전선 및 중성선의 굵기 ................................................... 210 231.4 나전선의 사용 제한 ······················ 211 231.5 고주파 전류에 의한 장해의 방지 ···················· 211 231.6 옥내전로의 대지 전압의 제한 ·············· 213 232 배선설비 --------------------------- 215 232.1 적용범위 ························ 215 232.2 배선설비 공사의 종류 - 215 232.3 배선설비 적용 시 고려사항 ············ 217 232.4 배선설비의 선정과 설치에 고려해야할 외부영향 100000000000000000000000000000000000001100000000000 225 232.5 허용전류 ................. 229 232.10 전선관시스템 ·············· 231 232.11 합성수지관공사 .......... 231 232.12 금속관공사 .................. 233 232.13 금속제 가요전선관공사 ---- 236 232.20 케이블트렁킹시스템 --- 237 | {}
32384d46-0599-4a5e-9a83-c70357dd5e6e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 232.21 합성수지몰드공사 ....... 237 232.22 금속몰드공사 --------------- 237 232.23 금속트렁킹공사 .......... 238 232.24 케이블트렌치공사 ...... 238 232.30 케이블덕팅시스템 ....... 239 232.31 금속덕트공사 .............. 239 232.32 플로어덕트공사 ----------- 241 232.33 셀룰러덕트공사 ---------- 241 232.40 케이블트레이시스템 - 242 232.41 케이블트레이공사 ....... 242 232.51 케이블공사 ··················· 246 232.56 애자공사 ··················· 247 232.60 버스바트렁킹시스템 --- 248 232.61 버스덕트공사 ··············· 248 232.70 파워트랙시스템 ........... 249 232.71 라이팅덕트공사 ........... 249 232.81 옥내에 시설하는 저압 접촉전선 배선 .............................. 250 232.82 작업선 등의 실내 배선 ................................... 255 232.84 옥내에 시설하는 저압용 배분전반 등의 시설 ................................................... 255 232.85 옥내에서의 전열 장치의 시설 ....................................... 255 232.86 옥내에 시설하는 전력량계 등의 시설 ................................ 255 233 전기기기 ···························· 257 234 조명설비 ····························· 257 234.1 등기구의 시설 ·············· 257 234.2 코드의 사용 ................... 259 234.3 전구선 및 이동전선 ·····_· 259 234.4 코드 또는 캡타이어케이블의 접속 ..................... 260 234.5 콘센트의 시설 ··········· .................... 262 234.6 점멸기의 시설 ············· ...................... 262 234.8 진열장 또는 이와 유사한 것의 내부 배선 .................................... 264 234.9 옥외등 .......................... 264 234.10 전주외등 ··················· 265 234.11 1 kV 이하 방전등 ------- 266 234.12 네온방전등 ................ 270 234.14 수중조명등 ·················· 272 234.15 교통신호등 ................... 274 235 옥측·옥외설비 ··················· 276 235.1 옥측 또는 옥외에 배·분전반 및 배선기구 등의 시설 www.kravickk.com/shappy.scom/photograting 276 | {}
7877101d-55ff-4d10-95bf-ab37e5f749a8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 235.2 옥측 또는 옥외에 전열장치의 시설 ................................................... 276 235.3 옥측 또는 옥외의 먼지가 많은 장소 등의 시설 ................................................... 277 235.4 옥측 또는 옥외에 시설하는 접촉전선의 시설 ................................................... 277 235.5 옥측 또는 옥외의 방전등 공사 ··················································· 278 235.7 옥측 또는 옥외에 시설하는 전력량계 등의 시설 279 (240 특수설비) 241 특수 시설 ··························· 280 241.1 전기울타리 ····················· 280 241.2 전기욕기 ........................ 281 241.3 은(銀)이온(ion) 살균장치 ------- 282 241.4 전극식 온천온수기(�泉昇�器) ·················· 282 241.5 전기온상 등 ················· 283 241.6 엑스선 발생장치 ·········· 285 241.7 전격살충기 ···················· 287 241.8 놀이용 전차 ·················· 288 241.9 전기 집진장치(�� 集�装置) 등 ····················· 289 241.10 아크 용접기 ・・・・・・・・・ ((㉟-Ⓤ)-Ⓡ+㉟) 290 241.11 파이프라인 등의 전열장치 ·········· 291 241.12 도로 등의 전열장치 - 295 241.13 비행장 등화(��)배선 --- 299 241.14 소세력 회로(小勢力回路) ................................... ·························· 300 241.15 임시시설 ...................... 304 241.16 전기부식방지 시설 - 306 241.17 전기자동차 전원설비 ⌀1mmx⌀10mm:1mm 308 242 특수 장소 ········· ····· 312 242.1 방전등 공사의 시설 제한 ------ 312 242.2 먼지 위험장소 ········ 312 242.3 가연성 가스 등의 위험장소 ··········· 317 242.4 위험물 등이 존재하는 장소 ........... 319 242.5 화약류 저장소 등의 위험장소 ··············· 319 242.6 전시회, 쇼 및 공연장의 전기설비 ······················ 320 242.7 터널, 갱도 기타 이와 유사한 장소 ························· 324 242.8 이동식 숙박차량 정박지, 야영지 및 이와 유사한 장소 --------------------------------------------------- 326 242.9 마리나 및 이와 유사한 장소 ···················· - 328 242.10 의료장소 ・・・・・・・・・ ·························· ·························· 331 242.11 엘리베이터·소형물품 운반용 승강기 등의 승강로 안의 저압 옥내배선 등의 시설 .... 334 243 저압 옥내 직류전기설비 ·········· .......... 335 | {}
d540731e-1eab-4485-b94f-2842f39ff948 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 243.1 저압 옥내 직류전기설비 ---- 335 244 비상용 예비전원설비 ------- 337 244.1 일반 요구사항 ·············· 337 244.2 시설기준 ................................................... ························ 337 245 무정전전원장치 - ······················· 340 245.1 적용범위 ···················· 340 245.2 설비의 안전 요구사항 .............................. ............................... 340 245.3 특정기술을 이용한 무정전전원장치의 시설 ........................................ 340 3. 고압·특고압 전기설비 (300 통칙) 301 적용범위 ............................. 343 302 기본원칙 ............................. 343 302.1 일반사항 ························ 343 302.2 전기적 요구사항 ··························· ................................. 343 302.3 기계적 요구사항 ·········· 344 302.4 기후 및 환경조건 ......... 344 302.5 특별요구사항 ................. 344 (310 안전을 위한 보호) 311 안전보호 ······· - 345 311.1 절연수준의 선정 ·············· ..................... 345 311.2 기본보호(직접접촉에 대한 보호) ................................................... ·························· 345 311.3 고장보호(간접접촉에 대한 보호) ··························· ······················ 345 311.4 아크고장에 대한 보호 ................................................... ···························· 345 311.5 직격뢰에 대한 보호 ................................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 345 311.6 화재에 대한 보호 ......................................... ······················ 345 311.7 절연유 누설에 대한 보호 ....... 345 311.8 SF6 의 누설에 대한 보호 ----- 346 311.9 식별 및 표시 - 346 | {}
8de6cbb6-92e3-409f-be64-378a8898ae63 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (320 접지설비) 321 고압·특고압 접지계통 ······ 347 321.1 일반사항 ................. 347 321.2 접지시스템 ·················· 347 322 혼촉에 의한 위험방지시설 ---- 348 322.1 고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지 시설 - 348 322.2 혼촉방지판이 있는 변압기에 접속하는 저압 옥외전선의 시설 등 ................................. 349 322.3 특고압과 고압의 혼촉 등에 의한 위험방지 시설 - 350 322.4 계기용변성기의 2 차측 전로의 접지 ··············· ................................................... 350 322.5 전로의 중성점의 접지 ....... ...................... 350 (330 전선로) 331 전선로 일반 및 구내·옥측·옥상전선로 ........................ 353 331.1 전파장해의 방지 ··················· 353 331.2 가공전선 및 지지물의 시설 ··········· 353 331.3 가공전선의 분기 ・・・・・・・・・・・・・・・ 353 331.4 가공전선로 지지물의 철탑오름 및 전주오름 방지 .............................. ······················ 353 331.5 옥외 H 형 지지물의 주상설비 시설 ························· 354 331.6 풍압하중의 종별과 적용 ························ 354 331.7 가공전선로 지지물의 기초의 안전율 ........................... 356 331.8 철주 또는 철탑의 구성 등 ··········· 357 331.9 철근 콘크리트주의 구성 등 ........... 362 331.10 목주의 강도 계산 ....... 364 331.11 지지선의 시설 ------------- 367 331.12 구내인입선 ................... 368 331.13 옥측전선로 --------------------------------------------------- ··················································· 369 331.14 옥상전선로 ·················· 372 332 가공전선로 ························· 373 332.1 가공약전류전선로의 유도장해 방지 ......................... 373 332.2 가공케이블의 시설 ················ 373 332.3 고압 가공전선의 굵기 및 종류 ················ 374 332.4 고압 가공전선의 안전율 ---- 374 332.5 고압 가공전선의 높이 - 375 332.6 고압 가공전선로의 가공지선 ············· 375 332.7 고압 가공전선로의 지지물의 강도 ······················ 375 332.8 고압 가공전선 등의 병행설치 ················ 376 332.9 고압 가공전선로 지지물 간 거리의 제한 ................................... 377 332.10 고압 보안공사 ............................. 378 | {}
86f5fc9e-767b-4122-9dbe-ebb56be5c39d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 332.11 고압 가공전선과 건조물의 접근 ......... ................................................... 378 332.12 고압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차 ................................................... 381 332.13 고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 접근 또는 교차 - 382 332.14 고압 가공전선과 안테나의 접근 또는 교차 ································· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 384 332.15 고압 가공전선과 교류전차선 등의 접근 또는 교차 ························· ···················· 384 332.16 고압 가공전선 등과 저압 가공전선 등의 접근 또는 교차 ··················································· 386 332.17 고압 가공전선 상호 간의 접근 또는 교차 ........................................ ·························· 388 332.18 고압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차 ........................... ····················· 388 332.19 고압 가공전선과 식물의 간격 ........................................ ·························· 389 332.20 고압 옥측전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ····················· 389 332.21 고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용설치 ........................... ························ 389 333 특고압 가공전선로 ········ ........................................ 391 333.1 시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설 ................................................... .......................... 391 333.2 유도장해의 방지 ··················································· ························ 393 333.3 특고압 가공케이블의 시설 ......... 395 333.4 특고압 가공전선의 굵기 및 종류 ........................... ···················· 395 333.5 특고압 가공전선과 지지물 등의 간격 ························· ························ 396 333.6 특고압 가공전선의 안전율 ··················································· ・・・・・・・・・・・ ······························ 397 333.7 특고압 가공전선의 높이 ................................................... ···················· 397 333.8 특고압 가공전선로의 가공지선 ················· 398 333.9 특고압 가공전선로의 애자장치 등 ······················ 398 333.10 특고압 가공전선로의 목주 시설 .................................... ············ .................................... 399 333.11 특고압 가공전선로의 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 종류 ......................................... 399 333.12 특고압 가공전선로의 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 강도 ....................................... 399 333.13 상시 상정하중 ············ ········ - 400 333.14 이상 시 상정하중 ················ --------------------------------------------------- 401 333.15 특고압 가공전선로의 철탑의 착설 시 강도 등 ................................................... 402 333.16 특고압 가공전선로의 내장형 등의 지지물 시설 ............................. ····················· 402 333.17 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 병행설치 ------------------- 403 333.18 특고압 가공전선과 저고압 전차선의 병행설치 ··················································· 405 333.19 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용설치 ............................ ··························· 405 333.20 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 저압 기계기구 등의 시설 ............................. 406 333.21 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리 제한 ................................................... 406 333.22 특고압 보안공사 ...................................... 407 333.23 특고압 가공전선과 건조물의 접근 ························· 410 333.24 특고압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차 --------------------------------------------------- 412 333.25 특고압 가공전선과 삭도의 접근 또는 교차 ................................................... 414 333.26 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 접근 또는 교차 ................................................... 415 | {}
50448ca8-6568-422a-b058-2acc1aced3ee | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 333.27 특고압 가공전선 상호 간의 접근 또는 교차 ................................................... 420 333.28 특고압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차 - 421 333.29 특고압 가공전선로의 지지선의 시설 ............................ 422 333.30 특고압 가공전선과 식물의 간격 - ·························· 423 333.31 특고압 옥측전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설 ····················· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 423 333.32 25 kV 이하인 특고압 가공전선로의 시설 ....................................... 423 333.40 500 kV 직류 특고압 가공전선의 시설 ................................. 434 334 지중전선로 ···· ................................... 436 ························ 334.1 지중전선로의 시설 ------- 436 334.2 지중함의 시설 ....................................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 439 334.3 케이블 가압장치의 시설 ................................................ ···················· 440 334.4 지중전선의 피복금속체(�����)의 접지 ........................................... 441 ......................................... 441 334.5 지중약전류전선의 유도장해 방지(�����止) ·························· 334.6 지중전선과 지중약전류전선 등 또는 관과 의 접근 또는 교차 ................................................... 441 334.7 지중전선 상호 간의 접근 또는 교차 ··························· 442 335 특수장소의 전선로 ····················· 444 335.1 터널 안 전선로의 시설 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 444 335.2 터널 안 전선로의 전선과 약전류전선 등 또는 관 사이의 간격 ......................................... 444 335.3 수상전선로의 시설 ------- 445 335.4 물밑전선로의 시설 ------- 445 335.5 지상에 시설하는 전선로 ---- 448 335.6 다리에 시설하는 전선로 - ...................... 448 335.7 전선로 전용다리 등에 시설하는 전선로 ····················· ····················· 450 335.8 급경사지에 시설하는 전선로의 시설 ........................... 450 335.9 옥내에 시설하는 전선로 .............. ·················· 451 335.10 임시전선로의 시설 ---- 451 (340 기계·기구 시설 및 옥내배선) 341 기계 및 기구 ...................... ················· 453 341.1 특고압용 변압기의 시설 장소 ·············· 453 341.2 특고압 배전용 변압기의 시설 ······················· ................................................... 453 341.3 특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기의 시설 - 453 341.4 특고압용 기계기구의 시설 - ·························· 454 341.5 고주파 이용 전기설비의 장해방지 ................................................... ······················ 456 341.6 전기기계기구의 열적 강도 ......... 456 341.7 아크를 발생하는 기구의 시설 ・・・・・・・・・・・・・・ 456 341.8 고압용 기계기구의 시설 ----- 457 341.9 개폐기의 시설 ............... 457 | {}
a115ab7a-afab-4cc9-99fc-68d5081ab6c9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 341.10 고압 및 특고압 전로 중의 과전류차단기의 시설 ................................................... 458 341.11 과전류차단기의 시설 제한 ······················· ................................................... 459 341.12 지락차단장치 등의 시설 ······· 459 341.13 피뢰기의 시설 - ······················ 459 341.14 피뢰기의 접지 ................................ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 460 341.15 압축공기계통 ··············· 461 341.16 절연가스 취급설비 ......................................... ························ 462 342 고압·특고압 옥내 설비의 시설 ·························· ····················· 463 342.1 고압 옥내배선 등의 시설 -------- 463 342.2 옥내 고압용 이동전선의 시설 ・・・・・・・・・・・・・・ 464 342.3 옥내에 시설하는 고압접촉전선 공사 ·························· 465 342.4 특고압 옥내 전기설비의 시설 ............... 466 (350 발전소, 변전소, 개폐소 등의 전기설비) 351 발전소, 변전소, 개폐소 등의 전기설비 --------------------------- 468 351.1 발전소 등의 울타리·담 등의 시설 ······················ 468 351.2 특고압전로의 상 및 접속 상태의 표시 .............................. 469 351.3 발전기 등의 보호장치 ........................................ ···················· 469 351.4 특고압용 변압기의 보호장치 ............................. ···················· 470 351.5 조상설비의 보호장치 --------------------------------------------------- ····················· 470 351.6 감시 및 계측장치 등 ................................................... ··················· 471 351.7 배전반의 시설 ··················································· ····················· 472 351.8 상주 감시를 하지 아니하는 발전소의 시설 ......................................... 472 351.9 상주 감시를 하지 아니하는 변전소의 시설 ................................................... 474 351.10 수소냉각식 발전기 등의 시설 ......................................... 475 (360 전력보안통신설비) 361 전력보안통신설비 일반사항 ----- 477 361.1 목적 · 477 361.2 적용 범위 ·········· ・・・・・・・・・・・・ 477 362 전력보안통신설비의 시설 ⌀10mmx⌀10mm 477 362.1 전력보안통신설비의 시설 요구사항 .................................... .................... 477 362.2 전력보안통신선의 시설 높이와 간격 - ····················· 479 362.3 조가선 시설기준 ··········· 482 362.4 전력유도의 방지 ··················································· ................................................... 483 362.5 특고압 가공전선로 전선 첨가 설치 통신선의 시가지 인입 제한 ....................................... 483 362.6 25 kV 이하인 특고압 가공전선로 전선 첨가 설치 통신선의 시설에 관한 특례 .......... 486 362.7 특고압 가공전선로 첨가설치 통신선에 직접 접속하는 옥내 통신선의 시설 ................ 487 | {}
a33d78fa-bf71-42f8-ad1e-0659dec8fa5d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 362.8 통신기기류 시설 ··········· 487 362.9 전원공급기의 시설 ....... 487 362.10 전력보안통신설비의 보안장치 ················· ···························· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 487 362.11 전력선 반송 통신용 결합장치의 보안장치 ················ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 488 362.12 가공통신 인입선 시설 ................. ················ 488 363 지중통신선로 설비 ··················································· ·························· 489 363.1 지중통신선로설비 시설 ................................................... ·················· 489 363.2 맨홀 및 전력구내 통신기기의 시설 ························· ·················· 490 364 무선용 안테나 ································· ························ 490 364.1 무선용 안테나 등을 지지하는 철탑 등의 시설 ··················· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 490 364.2 무선용 안테나 등의 시설 제한 ······················ 491 365 통신설비의 식별 ··············· 491 365.1 통신설비의 식별표시 ---- 491 4. 전기철도설비 (400 통칙) 401 전기철도의 일반사항 ------------------------ ................................................... 493 401.1 목적 ............ 493 401.2 적용범위 ············· 493 402 전기철도의 용어 정의 ----- 493 (410 전기철도의 전기방식) 411 전기방식의 일반사항 ····················· ................................................... 495 411.1 전력수급조건 ················ 495 411.2 전차선로의 전압 ··········· 495 (420 전기철도의 변전방식) 421 변전방식의 일반사항 ................................ - 497 421.1 변전소 등의 구성 ········· 497 421.2 변전소 등의 계획 ········· 497 421.3 변전소의 용량 ・・・・・・・・・・・・・・・ 497 421.4 변전소의 설비 ・・・・・・・・・・・・・・・ 497 (430 전기철도의 전차선로) 431 전차선로의 일반사항 ······ ................................ 499 | {}
2a52ca8a-fe93-431c-9741-75e74e9c24f5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 431.1 전차선 전선 설치방식 ................................................ 499 431.2 전차선로의 충전부와 건조물 간의 절연이격 ......................................... 499 431.3 전차선로의 충전부와 차량 간의 절연이격 ........................................ 499 431.4 급전선로 .............. ................................................... ······················ 500 431.5 귀선로 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ··················································· ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 500 431.6 전차선 및 급전선의 높이 - .............................. 500 431.7 전차선의 기울기 ................................................... ······················ 501 431.8 전차선의 편위 ··················································· ···················· 501 431.9 전차선로 지지물 설계 시 고려하여야 하는 하중 ........................ 502 ........................... 431.10 전차선로 설비의 안전율 ···················· .................... 502 431.11 전차선 등과 식물사이의 간격 ................................................... ······················· 502 435 전기철도의 원격감시제어설비 --------- 502 435.1 원격감시제어시스템(SCADA) ............ 502 435.2 중앙감시제어장치 및 소규모감시제어장치 .................................... 502 (440 전기철도의 전기철도차량 설비) 441 전기철도차량 설비의 일반사항 .................................... ------------------------- 504 441.1 절연구간 -------- 504 441.2 팬터그래프 형상 ...................................... ······················ 504 441.3 전차선과 팬터그래프간 상호작용 ................................................... ······················ 504 441.4 전기철도차량의 역률 .............................. ························ 504 441.5 회생제동 -------- 505 441.6 전기철도차량 전기설비의 전기위험방지를 위한 보호대책 - 505 (450 전기철도의 설비를 위한 보호) 451 설비보호의 일반사항 ··················· ................................................... 507 451.1 보호협조 ····················· 507 451.2 절연협조 ························· 507 451.3 피뢰기 설치장소 ··········· 509 451.4 피뢰기의 선정 ··············· 509 (460 전기철도의 안전을 위한 보호) 461 전기안전의 일반사항 ··············· ................... 510 461.1 감전에 대한 보호조치 --- 510 461.2 레일 전위의 위험에 대한 보호 ················· 511 461.3 레일 전위의 접촉전압 감소 방법 ···················· 512 461.4 전기 부식 방지 ................... 513 461.5 누설전류 간섭에 대한 방지 .......... 513 | {}
c9aac40e-3f1c-42b9-a52a-1ed405555d24 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 461.6 전자파 장해의 방지 ............... 514 461.7 통신상의 유도 장해방지 시설 ·············· 514 5. 분산형전원설비 (500 통칙) 501 일반사항 ----------------------------- 516 501.1 목적 ................................. 516 501.2 적용범위 ························· 516 501.3 안전원칙 ························ 516 502 용어의 정의 ···················· ··················································· ........................ 516 503 분산형전원 계통 연계설비의 시설 ·················· 517 503.1 계통 연계의 범위 ········_ 517 503.2 시설기준 ........................ 517 (510 전기저장장치) 511 공통사항 ............................ 520 511.1 일반사항 ......................... 520 511.2 전기저장장치의 시설 .... 521 512 이차전지 용량 및 종류에 따른 시설 ................................................... ................................ 523 512.1 리튬계·나트륨계 이차전지의 시설 .................................... ·························· 523 512.2 납계·니켈계·바나듐계 이차전지의 시설 .......................... .......................... 525 512.3 흐름전지의 시설 ··················································· ................................... 526 513 이차전지를 이용한 특수용도의 시설 ······················ 526 513.1 이동형 전기저장장치 ........................ 526 (520 태양광발전설비) 521 일반사항 ................................................... -------------------- 528 521.1 설치장소의 요구사항 --- 528 521.2 설비의 안전 요구사항 - ·························· 528 521.3 옥내전로의 대지전압 제한 ................................................... ................................ 528 522 태양광설비의 시설 ........................................ ························ 529 522.1 간선의 시설기준 ·········· 529 522.2 태양광설비의 시설기준 - 529 522.3 제어 및 보호장치 등 --- 530 | {}
c6d799d3-bfbe-462f-8455-853f0ab7f08a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (530 풍력발전설비) 531 일반사항 .......... - 532 531.1 나셀 등의 접근 시설 ··· 532 531.2 항공장애 표시등 시설 - 532 531.3 화재방호설비 시설 ................................ ··················· .......................... 532 532 풍력설비의 시설 ................................ ························ 532 532.1 간선의 시설기준 ·········· 532 532.2 풍력설비의 시설기준 --- 532 532.3 제어 및 보호장치 등 - 534 (540 연료전지설비) 541 일반사항 ········· ................ 537 541.1 설치장소의 안전 요구사항 --------- 537 541.2 연료전지 발전실의 가스 누설 대책 ························· 537 542 연료전지설비의 시설 ······ 537 542.1 시설기준 - 537 542.2 제어 및 보호장치 등 --- 538 6. 발전용 화력설비 (600 통칙) 601 일반사항 ········ ................................... 541 (605 보일러 및 부속설비) 605 보일러 및 부속설비 ········ ------------------------ 542 605.1 보일러 및 부속설비의 재료 ........... 542 605.2 재료사용의 일반 ······················· ................................ 542 605.3 판재 ........................................ ·························· 543 605.4 관, 튜브 및 압력부품 .......................... ···························· 544 605.5 단조품 ··················································· ······················ 549 605.6 주조품 ··················································· ······················ 550 605.7 기타 압력부품 등 ········ 553 605.8 재료의 허용응력 ························· ................................... 553 605.9 보일러 및 부속설비의 구조 ----------- 553 605.10 내압을 받는 원통체의 두께 ........... 557 | {}
7bafb08d-020e-4120-807c-5e059f9a4b71 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 605.11 접시형 경판 ..... .................................... 560 605.12 스테이로 지지되지 않는 평경판 및 덮개 ......................................... 562 605.13 동체, 헤더 및 접시형 경판의 구멍 .................................... 569 605.14 동체 및 접시형 경판의 구멍에 요구되는 보강 ................................................... 570 605.15 성형 경판에 설치되는 플랜지붙이 구멍 www.krackrowns.com/shaphotos.com 574 605.16 스테이가 있거나 또는 없는 평 경판에 있는 구멍에 요구되는 보강 ............................. 575 605.17 보강에 대한 금속의 유효범위 ............... 575 605.18 보강의 강도 ······· 576 605.19 다수 구멍에 대한 보강 ------- 576 605.20 용기 벽에 관 및 노즐을 부착하는 방법 .................................... 578 605.21 관 이음쇠, 플랜지 및 밸브 ............. 580 605.22 노즐 넥 두께 ------------ 582 605.23 검사 구멍 ................. 583 605.24 규칙배열 리거먼트(ligament) ............... 584 605.25 불규칙 배열 리거먼트 ⌀1mm:1mm 587 605.26 지지물 및 부착 러그 - 588 605.27 판재 및 기타 자재의 절단 ·········· 589 605.28 튜브 구멍의 가공 ........ 589 605.29 원통형 동체의 허용 진원도 ............. 589 605.30 성형 경판의 공차 ······ 591 605.31 안전밸브 ...................... 591 605.32 안전밸브의 요건 ......... 591 605.33 과열기 및 재열기 ....... 596 605.34 안전밸브의 용량 --------- 597 605.35 안전밸브의 설치 ········_ 597 605.36 안전밸브의 작동 ······· 598 605.37 허용 가능한 안전밸브 및 압력방출밸브 ................................... 599 605.38 급수장치 ----- 599 605.39 증기 및 급수의 차단 ⌀10mmx⌀10mm 599 605.40 보일러 수 배출장치 --- 602 605.41 계측장치 ................ 602 605.42 용접부의 형상 ············ 606 605.43 용접부의 설계 ------------- 606 605.44 정렬공차 ··········· 606 605.45 두께가 다른 모재의 맞대기 용접 ······················· 607 605.46 이음부의 다듬질 --------- 607 605.47 용접부의 균열 ............. 608 605.48 용접면의 청결 ············· 608 | {}
a592175f-80b4-4cfb-b4fb-6c1e4b9ebed1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 605.49 비파괴검사 범위 ........ 608 605.50 비파괴검사 절차 ......... 610 605.51 비파괴검사 합격기준 ----- 610 605.52 용접후열처리 ······· ------------------------ 611 605.53 완전한 용접시공을 위한 조치 ------------------------- .................................. 618 605.54 용접부의 결함 ------------ 618 605.55 용접부의 강도 ............. 621 605.56 기계시험 ······················ 621 605.57 재시험 ·························· 626 605.58 수압시험 ....................... 627 (610 압력용기 및 부속설비) 610 압력용기 및 부속설비 ........ ··················· 628 610.1 압력용기 및 부속설비의 재료 ............... 628 610.2 재료사용의 일반 ----------- 628 610.3 판재 ................................ 628 610.4 단조품 ·························· 628 610.5 주조품 .......................... 629 610.6 관 및 튜브 ··················· 629 610.7 압력용기 재료의 최대허용응력 ················· 629 610.8 압력용기 및 부속설비의 구조 ··············· 631 610.9 내압을 받는 원통체의 두께 ........... 634 610.10 외압을 받는 동체와 튜브의 두께 ······················ 638 610.11 외압을 받는 원통형동체의 보강링 ........................... 642 610.12 보강링의 부착 ···························· 646 610.13 튜브 또는 동체로 사용되는 튜브 및 관 ................................... 648 610.14 내압을 받는 성형경판 및 용기 ··················· 648 610.15 볼록면이 압력을 받는 성형경판 ···················· 656 610.16 스테이로 지지되지 않은 평평한 형태의 경판과 덮개 - 661 610.17 볼트체결 접시형 경판 ················· ........................................... 668 610.18 압력용기의 구멍 ------ 670 610.19 동체 및 성형경판의 구멍에 요구되는 보강 ................................................ 677 610.20 동체 및 성형경판에 있는 안쪽으로 오므린 구멍 -------------------------------- 683 610.21 평평한 형태의 경판 및 덮개의 구멍 보강 ........................................... ·························· 684 610.22 보강의 유효범위 ........ 686 610.23 보강의 강도 ················ 689 610.24 다수 구멍의 보강 ·····_ 691 610.25 압력용기벽에 관과 노즐넥을 부착하는 방법 ................................................... 692 | {}
d7a439e7-ac76-4b3f-82ad-5d8138ce8e0e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 610.26 플랜지 및 관이음식 --- 692 610.27 노즐넥의 두께 ............. 694 610.28 검사용 구멍 ················ 696 610.29 리거먼트 ····················· 698 610.30 판재 및 기타 재료의 절단 ---------- 698 610.31 동체부분 및 경판의 성형 --------- 698 610.32 원통형, 원뿔형 및 구형동체의 허용진원도 ......................................... 699 610.33 성형경판의 허용오차 - 702 610.34 샤르피 충격시험 ······· 702 610.35 최대 허용사용압력 ----- 703 610.36 압력방출장치 ............... 703 610.37 용접부의 형상 ............ 708 610.38 용접부의 설계 ............. 708 610.39 정렬공차 ··········· 709 610.40 두께가 다른 모재의 맞대기 용접 ······················ 710 610.41 이음부의 다듬질 ......... 711 610.42 용접부의 균열 ------------- 712 610.43 용접면의 청결 ············· 712 610.44 비파괴검사 범위 ......... 712 610.45 비파괴검사 .............. 716 610.46 비파괴검사 합격기준 ···· 716 610.47 용접후열처리 ⌀1mmx⌀10mm 717 610.48 완전한 용접시공을 위한 조치 ................ 726 610.49 용접부의 결함 ............. 726 610.50 용접부의 강도 ············· 726 610.51 기계시험 ······················ 726 610.52 재시험 ··························· 726 610.53 내압시험 ······················· 726 (615 배관 및 부속설비) 615 배관 및 부속설비 ...... 728 615.1 배관 및 부속설비의 재료 ------ 728 615.2 재료사용의 일반 ----- 728 615.3 배관 및 부속설비의 구조 ------ 728 615.4 내압을 받는 직선관의 두께 ··········· 728 615.5 외압을 받는 직선관의 두께 및 보강 ........................... 731 615.6 곡선관 .............. 732 615.7 굽힘 및 성형 ................. 732 | {}
393611d2-d90c-4405-8a7d-5155997ac5db | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 615.8 분기관의 연결 ............... 733 615.9 플랜지 ........................... 739 615.10 증기배관 ······················ 739 615.11 급수배관 .................... 740 615.12 용접부의 형상 --------------------------------------------------- ................................... 740 615.13 용접부의 설계 ············· 741 615.14 이음부의 다듬질 ......... 741 615.15 받침링의 사용 ············· 742 615.16 정렬 ···················· 742 615.17 용접부의 균열 ............. 743 615.18 용접면의 청결 ············· 743 615.19 용접후열처리 ・・・・・・・・・・・・・・・ 743 615.20 완전한 용접을 위한 조치 ········ 747 615.21 용접부의 결함 ............. 748 615.22 용접부의 강도 ············· 748 615.23 비파괴검사 범위 ......... 748 615.24 비파괴검사 ·········· 750 615.25 비파괴검사 합격기준 - 750 615.26 기계시험 ...................... 751 615.27 재시험 ·························· 751 615.28 수압시험 ······················· 751 615.29 기압시험 ...................... 752 615.30 질량분석 및 할로겐 시험 -------- 752 (620 증기터빈 및 부속설비) 620 증기터빈 및 부속설비 ----- 753 620.1 증기터빈 및 부속설비의 재료 -------------- 753 620.2 증기터빈 및 부속설비의 구조 ·············· 753 620.3 속도조절기 ............. --- 754 620.4 경보 및 비상정지장치 ⌀10mmx⌀10mm 754 620.5 과압방지장치 ··············· 755 620.6 계측장치 ......................... 756 (625 가스터빈 및 부속설비) 625 가스터빈 및 부속설비 .......... - 757 625.1 가스터빈 및 부속설비의 재료 ·············· 757 625.2 가스터빈 및 부속설비의 구조 .............. 757 625.3 속도조절기 ........ ------- 758 | {}
d680ac19-fd4b-4930-9cb1-b35cce1acb08 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 625.4 비상정지장치 ................. 758 625.5 과압방지장치 ----------------- 759 625.6 계측 장치 ...................... 759 (630 내연기관 및 부속설비) 630 내연기관 및 부속설비 ·················· ················ 760 630.1 내연기관 및 부속설비의 재료 ................ 760 630.2 내연기관 및 부속설비의 구조 .............. 760 630.3 속도조절기 ..................... 760 630.4 비상정지장치 ················· 761 630.5 과압방지장치 ·············· 761 630.6 계측장치 ......................... 761 (635 액화가스 연료연소설비) 635 액화가스 연료연소설비 ······· ------------------------ 762 635.1 액화가스 연료연소설비의 재료 ................. 762 635.2 재료의 허용응력 ··········· .............. 762 635.3 재료사용의 일반 ........ 762 635.4 액화가스 연료연소설비의 구조 ·················· 763 635.5 직선관 .......................... 764 635.6 관 곡선관 ····················· 765 635.7 압력방출장치 ................. 767 635.8 가스의 누설대책 ··········· 768 635.9 경보 및 비상장치 ········· 768 635.10 용접부 형상 ................. 768 635.11 용접부 설계 ··············· 768 635.12 정렬 ····························· 775 635.13 개선 ............................... 775 635.14 용접받침재료 --------------- 777 635.15 굽힘과 성형 ··············· 777 635.16 용접부의 균열 ............. 778 635.17 청결 ........... 778 635.18 비파괴검사 범위 ······· 778 635.19 비파괴검사 ·············· 779 635.20 비파괴검사 합격기준 --- 780 635.21 예열 .... 781 635.22 용접후열처리 ··············· 782 635.23 완전한 용접시공을 위한 조치 ................ 786 | {}
9c30d5c6-a173-4dee-a771-f58caf4c8b7d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 635.24 용접부의 결함 ............. 786 635.25 용접부의 강도 ............. 786 635.26 기계시험 ...................... 786 635.27 재시험 ........................... 786 635.28 내압시험 ...................... 787 (640 황산화물제거·질소산화물제거설비) 640 황산화물제거, 질소산화물제거설비 ······ -------------------------------- 789 640.1 황산화물제거, 질소산화물제거설비의 재료 ........................................ 789 640.2 황산화물제거, 질소산화물제거설비의 구조 ......................................... 789 640.3 안전장치 ...... ········ 789 640.4 가스의 누설대책 ----------- 790 640.5 비상정지 및 경보장치 ⌀10mmx⌀10mm 790 640.6 계측장치 ........................ 790 (645 가스화로설비 및 부속설비) 645 가스화로설비 및 부속설비 ............................... 792 645.1 용기 부품의 제작에 허용되는 재료 ......................... 792 645.2 재료사용의 일반 -------- 792 645.3 용접재료 ····················· 792 645.4 판재 ......................................... ........................ 792 645.5 관 및 튜브 ····················· 793 645.6 단조품 ........................... 819 645.7 주조품 ··························· 820 645.8 크롬몰리브덴 강 .......... 824 645.9 웬칭-뜨임을 한 강재 ................................................... .................................... 828 645.10 비철금속 재료 요구조건 ------------------------- .......................... 829 645.11 판재로부터 기계가공한 허브 ·············· 830 645.12 샤르피 충격시험 ··················································· .................................... 832 645.13 가스화로설비 및 부속설비의 구조 -------------------------------- .......................... 874 645.14 설계일반 요건 ·········· 874 645.15 용접이음의 설계 ....... 879 645.16 내압을 받는 동체의 설계 - .......................... 908 645.17 외압을 받는 동체의 설계와 허용압축응력 ........................................ 941 645.18 동체와 경판 내의 구멍에 대한 설계 ............................ 969 645.19 평경판에 대한 설계 ······················· 998 645.20 구형 접시형 볼트 조임 덮개판 ....................... 1007 645.21 급속작동 개폐장치에 대한 설계 .......................... 1016 | {}
96384194-82d8-403d-b872-a1c7910893b9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.22 브레이싱과 스테이를 한 표면에 대한 설계 ................................................... 1017 645.23 리거먼트에 대한 설계 ............ 1021 645.24 재킷형 용기에 대한 설계 ············ 1026 645.25 피로해석 및 평가 ⌀= = = 1040 645.26 재료의 식별 ................................................... http://www.from/shotom/photos/ 1046 645.27 성형 ···················· 1048 645.28 모재의 준비 ------------- 1053 645.29 맞춤과 정렬 ·············· 1055 645.30 용접할 표면의 청소 - 1056 645.31 맞대기 용접을 할 단면의 정렬 허용오차 ........................................ 1056 645.32 용접법 ------ 1058 645.33 용접 인정과 기록 --- 1060 645.34 용접 전에 취할 사전조치 ............ 1062 645.35 용접이음에 대한 요구 ................................................... ........................ 1063 645.36 허용되는 이음형태 ⌀10000mm 1066 645.37 용접결함의 보수 ... 1066 645.38 티타늄 재료에 대한 시험판 용접 ............................ 1066 645.39 튜브-관판 용접부 요건 ........ 1067 645.40 용접부의 예열 --------- 1067 645.41 용접후열처리 · ·········· 1068 645.42 인장강도가 향상된 웬칭-뜨임 페라이트계 강재 -------------------------------- 1089 645.43 단조 제작 ···························· ........................................ 1096 645.44 다층 용기 제작 ···························· ............................... 1100 645.45 용접이음의 검사 ..... 1100 645.46 검사방법과 합격기준 ···· 1120 645.47 용기의 최종검사 - ............................... 1135 645.48 누설시험 ................... 1136 645.49 음향 방출(acoustic emission) ··················· 1136 645.50 수압시험 ··················· 1136 645.51 기압시험 .................... 1137 645.52 대체 압력시험 ·········· 1139 7. 발전용 수력설비 (700 통칙) 701 일반사항 - - 1142 | {}
46e77c7c-f045-46a5-bb56-4d196ae23770 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (705 댐) 705 댐 ······ ·················· 1143 705.1 본체에 작용하는 하중의 조합 ............... 1143 705.2 하중의 계산방법 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1143 705.3 여유 높이 ················· ··················································· ··························· 1145 705.4 시멘트의 규격 및 강도기준 ............................... ····················· 1146 705.5 매설계기 ··················································· ........................ 1147 705.6 여수로·수로 등 콘크리트구조물의 설계 ............................ ······················· 1147 705.7 흐르는 물을 안전하게 흘려보냄 ................................................... ···················· 1147 705.8 수문의 개폐 ··················································· ························ 1148 705.9 여수로 수문에 사용하는 재료의 규격 - ······················ 1148 705.10 여수로 수문에 사용하는 재료의 허용응력 및 용접기준 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .................. 1149 705.11 콘크리트 중력댐에 대한 본체의 콘크리트 허용응력 - 1152 705.12 콘크리트 중력댐에 대한 전단마찰 안전율의 계산식 ······················ ···················· 1152 705.13 양압력의 저감 ··················································· ······················ 1153 705.14 콘크리트 중력댐의 구조상 안전 ······················· 1153 705.15 아치댐에 대한 본체의 콘크리트 허용응력 ···························· .................... 1153 705.16 아치댐에 대한 전단마찰 안전율의 계산식 ························ ..................... 1153 705.17 아치댐의 구조상 안전 ................................... ............................... 1153 705.18 필댐에 대한 사면활동 안전율의 계산식 ......................... ···················· 1153 705.19 차수벽에 사용하는 재료 ................................................... ...................... 1154 705.20 본체의 구성 ··················· ............................... 1155 705.21 하중의 계산 ------------- 1155 705.22 사용하는 재료 ······ 1155 705.23 구조물 형태에 따른 적용 .......... 1155 (710 수로) 710 수로 ········· ......................................... ------------------------ 1156 710.1 배수처리 ······················ 1156 710.2 수로에 사용하는 재료의 규격 ················ 1156 710.3 수문에 사용하는 재료의 허용응력 및 용접기준과 내식성 재료 ........................................ 1157 710.4 취수설비의 구조상 안전과 수문설치 ................................................... ........................................ 1157 710.5 보(weir)의 수리적 안전과 구조상 안정 .................................. 1157 710.6 침사지의 구조상 안전과 침전능력 ·························· 1158 710.7 도수로의 구조상 안전 ---- 1158 710.8 헤드탱크의 구조상 안전 ...... 1158 710.9 서지탱크의 구조상 안전 ------ 1158 | {}
548364d3-6924-4ffa-9d1a-9fb95a156583 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 710.10 서지탱크의 수위변동을 계산하는 경우의 조도계수 - 1158 710.11 관본체에 사용하는 재료의 허용응력 및 용접기준 - 1159 710.12 관본체의 구조 ····················· ················· ······················ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1163 710.13 관본체의 고정 - ················ 1163 710.14 앵커블록의 구조상 안전 ························ ················ 1164 710.15 받침대의 구조상 안전 -------- 1164 710.16 방수로의 구조상 안전 - - 1164 (715 일반 수력발전 설비) ................................................... 1165 715 일반 수력발전 설비 ········ 715.1 수차의 재료 ·············· 1165 715.2 수차의 구조 --------------- 1166 715.3 보조설비 및 보조기기 --- 1166 (720 양수발전 설비) 720 양수발전 설비 ------------------------ - 1170 720.1 펌프수차의 재료 ......... 1170 720.2 펌프수차의 구조 -------- 1170 720.3 보조설비 및 보조기기 ⌀10mm 1170 (725 기타 시설) 725 기타 시설 ................................................... 1172 - 1172 725.1 발전소 시설의 안정성 ............. 8. 보칙 801 재검토 기한 -------------------- 1174 802 재검토 기한 ···················· 1174 803 재검토 기한 .................... 1174 | {}
7ba92105-df2d-4702-8bba-d03f8ba9d9a3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 공통사항 ■ | {}
7ff12fc4-36a2-4760-bc12-72a5c79b942a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (100 총칙) 101 목적 이 한국전기설비규정(Korea Electro-technical Code, KEC)은 전기설비기술기준 고시(이 하 "기술기준" 이라 한다)에서 정하는 전기설비( "발전 · 송전 · 변전 · 배전 또는 전기 사용을 위하여 설치하는 기계 · 기구 · 댐 · 수로 · 저수지 · 전선로 · 보안통신선로 및 그 밖의 설비" 를 말한다)의 안전성능과 기술적 요구사항을 구체적으로 정하는 것을 목적 으로 한다. 102 적용범위 한국전기설비규정은 다음에서 정하는 전기설비에 적용한다. 1. 공통사항 2. 저압전기설비 3. 고압 · 특고압전기설비 4. 전기철도설비 5. 분산형전원설비 6. 발전용 화력설비 7. 발전용 수력설비 8. 그 밖에 기술기준에서 정하는 전기설비 - 1 - | {}
9c80a137-d89f-4014-84d0-493cc877e389 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (110 일반사항) 111 통칙 111.1 적용범위 1. 이 규정은 인축의 감전에 대한 보호와 전기설비 계통, 시설물, 발전용 수력설비, 발 전용 화력설비, 발전설비 용접 등의 안전에 필요한 성능과 기술적인 요구사항에 대 하여 적용한다. 2. 이 규정에서 적용하는 전압의 구분은 다음과 같다. 가. 저압: 교류는 1 kV 이하, 직류는 1.5 kV 이하인 것. 나. 고압: 교류는 1 kV 를, 직류는 1.5 kV 를 초과 하고, 7 kV 이하인 것. 다. 특고압: 7 kV 를 초과 하는 것. 112 용어 정의 이 규정에서 사용하는 용어의 정의 는 다음과 같다. "가공인입선" 이란 가공전선로의 지지물로부터 다른 지지물을 거치지 아니하고 수용 장소의 붙임점에 이르는 가공전선을 말한다. "가섭선(���)" 이란 지지물에 가설되는 모든 선류를 말한다. "계통연계" 란 둘 이상의 전력계통 사이를 전력이 상호 융통될 수 있도록 선로를 통 하여 연결하는 것으로 전력계통 상호간을 송전선, 변압기 또는 직류-교류변환설비 등에 연결하는 것을 말한다. "계통의 도전부(Extraneous Conductive Part)" 란 전기설비의 일부는 아니지만 지면에 전위 등을 전해줄 위험이 있는 도전성 부분을 말한다. "계통접지(System Earthing)" 란 전력계통에서 돌발적으로 발생하는 이상현상에 대비 하여 대지와 계통을 연결하는 것으로, 중성점을 대지에 접속하는 것을 말한다. "고장보호(간접접촉에 대한 보호, Protection Against Indirect Contact)" 란 고장 시 기 기의 노출도전부에 간접 접촉함으로써 발생할 수 있는 위험으로부터 인축을 보호하 는 것을 말한다. "관등회로" 란 방전등용 안정기 또는 방전등용 변압기로부터 방전관까지의 전로를 말 한다. 글로벌접지시스템(global earthing system)" 이란 근접한 국부(local)접지시스템들의 상호접속에 의해 위험한 접촉전압이 발생하지 않도록 보장하는 등가접지시스템을 말한다. "급수설비" 란 수차(펌프수차) 및 발전기(발전전동기)등의 발전소 기기에 냉각수, 봉 수 등을 급수하는 설비를 말하며, 급수펌프, 스트레이너, 모래분리장치, 급수관 등을 - 2 - | {}
b68adf55-d8f2-4fb6-a531-ce4a6ade828c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 포함하는 것으로 한다. "기본보호(직접접촉에 대한 보호, Protection Against Direct Contact)" 란 정상운전 시 기기의 충전부에 직접 접촉함으로써 발생할 수 있는 위험으로부터 인축을 보호하는 것을 말한다. "내부 피뢰시스템(Internal Lightning Protection System)" 이란 등전위본딩 및/또는 외 부피뢰시스템의 전기적 절연으로 구성된 피뢰시스템의 일부를 말한다. "노출도전부(Exposed Conductive Part)" 란 충전부는 아니지만 고장 시에 충전될 위 험이 있고, 사람이 쉽게 접촉할 수 있는 기기의 도전성 부분을 말한다. "단독운전" 이란 전력계통의 일부가 전력계통의 전원과 전기적으로 분리된 상태에서 분산형전원에 의해서만 운전되는 상태를 말한다. "단순 병렬운전" 이란 자가용 발전설비 또는 저압 소용량 일반용 발전설비를 배전계 통에 연계하여 운전하되, 생산한 전력의 전부를 자체적으로 소비하기 위한 것으로 서 생산한 전력이 연계계통으로 송전되지 않는 병렬 형태를 말한다. "동기기의 무구속속도" 란 전력계통으로부터 떨어져 나가고, 또한 속도조절기가 작동 하지 않을 때 도달하는 최대회전속도를 말한다. "등전위본딩(Equipotential Bonding)" 이란 등전위를 형성하기 위해 도전부 상호 간을 전기적으로 연결하는 것을 말한다. "등전위본딩망(Equipotential Bonding Network)" 이란 구조물의 모든 도전부와 충전도 체를 제외한 내부설비를 접지극에 상호 접속하는 망을 말한다. "리플프리(Ripple-free)직류" 란 교류를 직류로 변환할 때 리플성분의 실효값이 10 % 이하로 포함된 직류를 말한다. "무구속속도" 란 어떤 유효낙차, 어떤 수구개도 및 어떤 흡출높이에서 수차가 무부하 로 회전하는 속도(rpm)를 말하며, 이들 중 일어날 수 있는 최대의 것을 최대 무구속 속도라 한다. 여기서, 수구란 가이드 베인, 노즐, 러너 베인 등 유량조정 장치의 총칭 을 말한다. "배관" 이란 발전용기기 중 증기, 물, 가스 및 공기를 이동시키는 장치를 말한다. "배수설비" 란 수차(펌프수차)내부의 물 및 상부덮개 등으로부터 누수를 기외로 배출 하는 설비, 또는 소내 배수피트에 모아지는 발전소 건물로부터의 누수나 수차 기기 로부터의 배수를 소외로 배수하는 설비를 말하며, 배수펌프, 흐르는 물 분리기, 수 위검출기, 배수관 등을 포함하는 것으로 한다. 기술기준 제 73 조 및 제 162 조에서 언급하는 "보일러" 란 발전소에 속하는 기기 중 보 일러, 독립과 열기, 증기저장기 및 작동용공기가열기를 말한다. "보호도체(PE, Protective Conductor)" 란 감전에 대한 보호 등 안전을 위해 제공되는 도체를 말한다. "보호등전위본딩(Protective Equipotential Bonding)" 이란 감전에 대한 보호 등과 같이 - 3 - | {}
c4b7b8a9-c8c5-40d8-95f9-1517e67816d5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 안전을 목적으로 하는 등전위본딩을 말한다. "보호본딩도체(Protective Bonding Conductor)" 란 보호등전위본딩을 제공하는 보호도 체를 말한다. "보호접지(Protective Earthing)" 란 고장 시 감전에 대한 보호를 목적으로 기기의 한 점 또는 여러 점을 접지하는 것을 말한다. "분산형전원" 이란 중앙급전 전원과 구분되는 것으로서 전력소비지역 부근에 분산하 여 배치 가능한 전원을 말한다. 상용전원의 정전시에만 사용하는 비상용 예비전원 은 제외하며, 신 . 재생에너지 발전설비, 전기저장장치 등을 포함한다. "서지보호장치(SPD, Surge Protective Device)" 란 과도 과전압을 제한하고 서지전류 를 분류하기 위한 장치를 말한다. "수로" 란 취수설비, 침사지, 도수로, 헤드탱크, 서지탱크, 수압관로 및 방수로를 말한다. (1) "취수설비" 란 발전용의 물을 하천 또는 저수지로부터 끌어들이는 설비를 말한 다. 그리고 취수설비 중 "보(weir)" 란 하천에서 발전용 물의 수위 또는 유량을 조절하여 취수할 수 있도록 설치하는 구조물을 말한다. (2) "침사지" 란 발전소의 도수설비의 하나로, 수로식 발전의 경우에 취수구에서 도 수로에 토사가 유입하는 것을 막기 위하여 도수로의 도중에서 취수구에 가급적 가까운 위치에 설치하는 연못을 말한다. (3) "도수로" 란 발전용의 물을 끌어오기 위한 구조물을 말하며, 취수구와 상수조(또 는 상부 Surge Tank)사이에 위치하고 무압도수로와 압력도수로가 있다. (4) "헤드탱크(Head Tank)" 란 도수로에서의 유입수량 또는 수차유량의 변동에 대하여 수조내 수위를 거의 일정하게 유지하도록 도수로 종단에 설치한 구조물을 말한다. (5) "서지탱크(Surge Tank)" 란 수차의 유량급변의 경우에 탱크내의 수위가 자동적으 로 상승하여 도수로, 수압관로 또는 방수로에서의 과대한 수압의 변화를 조절하기 위한 구조물을 말한다. Surge Tank 중에서 수압관로측에 있는 것을 상부 Surge Tank, 방수로측에 있는 것을 하부 Surge Tank 라고 말한다. (6) "수압관로" 란 상수조(또는 상부 Surge Tank) 또는 취수구로부터 압력상태하에서 직접 수차에 이르기까지의 도수관 및 그것을 지지하는 구조물을 일괄하여 말한다. (7) "방수로" 란 수차를 거쳐 나온 물을 유도하기 위한 구조물을 말하며, 무압 방수로 와 압력 방수로가 있다. 방수로의 시점은 흡출관의 출구로 한다. 또한 "방수구" 란 수차의 방수를 하천, 호소, 저수지 또는 바다로 방출하는 출구를 말한다. "수뢰부시스템(Air-termination System)" 이란 낙뢰를 포착할 목적으로 돌침, 수평도체, 그물망도체 등과 같은 금속 물체를 이용한 외부피뢰시스템의 일부를 말한다. "수차" 란 물이 가지고 있는 에너지를 기계적 일로 변환하는 회전기계를 말하며 수 차 본체와 부속장치로 구성된다. 수차 본체는 일반적으로 케이싱, 덮개, 가이드베인, 노즐, 디플렉터, 러너, 주축, 베어링 등으로 구성되며 부속장치는 일반적으로 입구밸 - 4 - | {}
27c02959-a980-4bc0-8138-d51d60a0bdae | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 브, 속도조절기, 제압기, 압유장치, 윤활유장치, 급수장치, 배수장치, 수위조정기, 운 전제어장치 등이 포함된다. "수차의 유효낙차" 란 사용상태에서 수차의 운전에 이용되는 전 수두(m)로서, 수차의 고압측 지정점과 저압 측 지정점과 의 전 수두를 말한다. 수차를 최대출력으로 운전할 때 유효낙차 중 최대의 것을 최고유효낙차, 최소의 것을 최소유효낙차라 한다. "스트레스전압(Stress Voltage)" 이란 지락고장 중에 접지부분 또는 기기나 장치의 외 함과 기기나 장치의 다른 부분 사이에 나타나는 전압을 말한다. "압력용기" 란 발전용기기 중 내압 및 외압을 받는 용기를 말한다. "액화가스 연료연소설비" 란 액화가스를 연료로 하는 연소설비를 말한다. "양수발전소" 란 수력발전소 중, 상부조정지에 물을 양수하는 능력을 가진 발전소를 말한다. "옥내배선" 이란 건축물 내부의 전기사용장소에 고정시켜 시설하는 전선을 말한다. "옥외배선" 이란 건축물 외부의 전기사용장소에서 그 전기사용장소에서의 전기사용 을 목적으로 고정시켜 시설하는 전선을 말한다. "옥측배선" 이란 건축물 외부의 전기사용장소에서 그 전기사용장소에서의 전기사용 을 목적으로 조영물에 고정시켜 시설하는 전선을 말한다. "외부피뢰시스템(External Lightning Protection System)" 이란 수뢰부시스템, 인하도선 시스템, 접지극시스템으로 구성된 피뢰시스템의 일종을 말한다. "운전제어장치" 란 수차 및 발전기의 운전제어에 필요한 장치로써 전기적 및 기계적 따라 움직임 기기, 기구, 밸브류, 표시장치 등을 조합한 것을 말한다. "유량" 이란 단위시간에 수차를 통과 하는 물의 체적(m3/s)을 말한다. "유압장치" 란 속도조절기, 입구밸브, 제압기, 운전제어장치 등의 조작에 필요한 압유 를 공급하는 장치를 말하며 유압펌프, 유압탱크, 집유탱크 냉각장치, 유관 등을 포함 한다. "윤활설비" 란 수차(펌프수차) 및 발전기(발전전동기)의 각 베어링 및 습동부에 윤활 유를 급유하는 설비를 말하며, 윤활유 펌프, 윤활유 탱크, 유냉각장치, 그리스 윤활 장치, 유관 등을 포함하는 것으로 한다. "간격" 이란 떨어져야할 물체의 표면간의 최단거리를 말한다. "인하도선시스템(Down-conductor System)" 이란 뇌전류를 수뢰부시스템에서 접지극 으로 흘리기 위한 외부피뢰시스템의 일부를 말한다. "임펄스내전압(Impulse Withstand Voltage)" 이란 지정된 조건하에서 절연파괴를 일으 키지 않는 규정된 파형 및 극성의 임펄스전압의 최대 파고 값 또는 충격내전압을 말한다. "입구밸브" 란 수차(펌프수차)에 통수 또는 단수할 목적으로 수차(펌프수차)의 고압측 - 5 - | {}
48f0d397-b277-4e15-ab11-049c4b9ae1e9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 지정점 부근에 설치한 밸브를 말하며 주밸브, 바이패스밸브(Bypass Valve), 서보모터 (Servomotor), 제어장치 등으로 구성된다. "전기철도용 급전선" 이란 전기철도용 변전소로부터 다른 전기철도용 변전소 또는 전차선에 이르는 전선을 말한다. "전기철도용 급전선로" 란 전기철도용 급전선 및 이를 지지하거나 수용하는 시설물 을 말한다. "접근상태" 란 제 1 차 접근상태 및 제 2 차 접근상태를 말한다. (1) "제 1 차 접근상태" 란 가공 전선이 다른 시설물과 접근(병행하는 경우를 포함하며 교차하는 경우 및 동일 지지물에 시설하는 경우를 제외한다. 이하 같다)하는 경우 에 가공 전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리로 가공 전선로의 지 지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설(수평 거리로 3 m 미만인 곳에 시설되는 것을 제외한다)됨으로써 가공 전선로의 전선의 절단, 지지물의 넘어지거 나 무너짐 등의 경우에 그 전선이 다른 시설물에 접촉할 우려가 있는 상태를 말 한다. (2) " 제 2 차 접근상태" 란 가공 전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 그 가공 전선 이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평 거리로 3 m 미만인 곳에 시설되는 상 태를 말한다. "접속설비" 란 공용 전력계통으로부터 특정 분산형전원 전기설비에 이르기까지의 전 선로와 이에 부속하는 개폐장치, 모선 및 기타 관련 설비를 말한다. "접지도체" 란 계통, 설비 또는 기기의 한 점과 접지극 사이의 도전성 경로 또는 그 경로의 일부가 되는 도체를 말한다. "접지시스템(Earthing System)" 이란 기기나 계통을 개별적 또는 공통으로 접지하기 위하여 필요한 접속 및 장치로 구성된 설비를 말한다. "대지전위상승(EPR, Earth Potential Rise)" 이란 접지계통과 기준대지 사이의 전위차 를 말한다. "접촉범위(Arm's Reach)" 란 사람이 통상적으로 서있거나 움직일 수 있는 바닥면상의 어떤 점에서라도 보조장치의 도움 없이 손을 뻗어서 접촉이 가능한 접근구역을 말 한다. "정격전압" 이란 발전기가 정격운전상태에 있을 때, 동기기 단자에서의 전압을 말한다. "제압기" 란 케이싱 및 수압관로의 수압상승을 경감할 목적으로 가이드베인을 급속 히 폐쇄할 때에 이와 연동하여 관로내의 물을 급속히 방출하고 가이드베인 폐쇄 후 서서히 방출을 중지하도록 케이싱 또는 그 부근의 수압관로에 설치한 자동배수장치 를 말한다. "속도조절기" 란 수차의 회전속도 및 출력을 조정하기 위하여 자동적으로 수구 개도 를 가감하는 장치를 말하며, 속도검출부, 배압밸브, 서보모터, 복원부, 속도제어부, - 6 - | {}
6dbf62ae-59e9-4a0b-b731-237194da2d8f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 부하제어부, 수동조작 기구 등으로 구성된다. "중성선 다중접지 방식" 이란 전력계통의 중성선을 대지에 다중으로 접속하고, 변압 기의 중성점을 그 중성선에 연결하는 계통접지 방식을 말한다. "지락전류(Earth Fault Current)" 란 충전부에서 대지 또는 고장점(지락점)의 접지된 부분으로 흐르는 전류를 말하며, 지락에 의하여 전로의 외부로 유출되어 화재, 사람 이나 동물의 감전 또는 전로나 기기의 손상 등 사고를 일으킬 우려가 있는 전류를 말한다. "지중 관로" 란 지중 전선로 · 지중 약전류 전선로 · 지중 광섬유 케이블 선로 · 지중 에 시설하는 수관 및 가스관과 이와 유사한 것 및 이들에 부속하는 지중함 등을 말 한다. "지진력" 이란 지진이 발생될 경우 지진에 의해 구조물에 작용하는 힘을 말한다. "충전부(Live Part)" 란 통상적인 운전 상태에서 전압이 걸리도록 되어 있는 도체 또 는 도전부를 말한다. 중성선을 포함하나 PEN 도체, PEM 도체 및 PEL 도체는 포함 하지 않는다. "특별저압(ELV, Extra Low Voltage)" 이란 인체에 위험을 초래하지 않을 정도의 저압 을 말한다. 여기서 SELV(Safety Extra Low Voltage)는 비접지회로에 해당되며, PELV(Protective Extra Low Voltage)는 접지회로에 해당된다. "펌프수차" 란, 수차 및 펌프 양쪽에 가역적으로 사용하는 회전기계를 말하며, 펌프 수차 본체와 부속장치로 구성된다. (1) "펌프수차본체" 란 일반적으로 케이싱, 덮개, 가이드베인, 러너, 흡출관, 주축, 주 축 베어링 등으로 구성된다. (2) "부속장치" 란 일반적으로 입구밸브, 속도조절기, 유압장치, 윤활유장치, 급수장 치, 배수장치, 흡출관 수면압하장치, 운전제어장치 등으로 구성된다. "피뢰등전위본딩(Lightning Equipotential Bonding)" 이란 뇌전류에 의한 전위차를 줄 이기 위해 직접적인 도전접속 또는 서지보호장치를 통하여 분리된 금속부를 피뢰시 스템에 본딩하는 것을 말한다. "피뢰레벨(LPL, Lightning Protection Level)" 이란 자연적으로 발생하는 뇌방전을 초 과하지 않는 최대 그리고 최소 설계 값에 대한 확률과 관련된 일련의 뇌격전류 매 개변수(파라미터)로 정해지는 레벨을 말한다. "피뢰시스템(LPS, lightning protection system)" 이란 구조물 뇌격으로 인한 물리적 손 상을 줄이기 위해 사용되는 전체시스템을 말하며, 외부피뢰시스템과 내부피뢰시스 템으로 구성된다. "피뢰시스템의 자연적 구성부재(Natural Component of LPS)" 란 피뢰의 목적으로 특 별히 설치하지는 않았으나 추가로 피뢰시스템으로 사용될 수 있거나, 피뢰시스템의 하나 이상의 기능을 제공하는 도전성 구성부재 - 7 - | {}
ccbd374a-af3b-4294-8793-a21d686b5b61 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | "하중" 이란 구조물 또는 부재에 응력 및 변형을 발생시키는 일체의 작용을 말한다. "활동" 이란 흙에서 전단파괴가 일어나서 어떤 연결된 면을 따라서 엇갈림이 생기는 현상을 말한다. "PEN 도체(protective earthing conductor and neutral conductor)" 란 교류회로에서 중성선 겸용 보호도체를 말한다. "PEM 도체(protective earthing conductor and a mid-point conductor)" 란 직류회로에 서 중간도체 겸용 보호도체를 말한다. "PEL 도체(protective earthing conductor and a line conductor)" 란 직류회로에서 선 도체 겸용 보호도체를 말한다. - 8 - | {}
2129f954-57cc-434c-9aed-e548587b66a6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 113 안전을 위한 보호 113.1 일반 사항 안전을 위한 보호의 기본 요구사항은 전기설비를 사용할 때 발생할 수 있는 위험과 장애로부터 인축 및 재산을 안전하게 보호함을 목적으로 하고 있다. 가축의 안전을 제 공하기 위한 요구사항은 가축을 사육하는 장소에 적용할 수 있다. 113.2 감전에 대한 보호 1. 기본보호 기본보호는 일반적으로 직접접촉을 방지하는 것으로, 전기설비의 충전부에 인축이 접 촉하여 일어날 수 있는 위험으로부터 보호되어야 한다. 기본보호는 다음 중 어느 하 나에 적합하여야 한다. 가. 인축의 몸을 통해 전류가 흐르는 것을 방지 나. 인축의 몸에 흐르는 전류를 위험하지 않는 값 이하로 제한 2. 고장보호 고장보호는 일반적으로 기본절연의 고장에 의한 간접접촉을 방지하는 것이다. 가. 노출도전부에 인축이 접촉하여 일어날 수 있는 위험으로부터 보호되어야 한다. 나. 고장보호는 다음 중 어느 하나에 적합하여야 한다. (1) 인축의 몸을 통해 고장전류가 흐르는 것을 방지 (2) 인축의 몸에 흐르는 고장전류를 위험하지 않는 값 이하로 제한 (3) 인축의 몸에 흐르는 고장전류의 지속시간을 위험하지 않은 시간까지로 제한 113.3 열 영향에 대한 보호 고온 또는 전기 아크로 인해 가연물이 발화 또는 손상되지 않도록 전기설비를 설치하 여야 한다. 또한 정상적으로 전기기기가 작동할 때 인축이 화상을 입지 않도록 하여야 한다. 113.4 과전류에 대한 보호 1. 도체에서 발생할 수 있는 과전류에 의한 과열 또는 전기·기계적 응력에 의한 위험 으로부터 인축의 상해를 방지하고 재산을 보호하여야 한다. 2. 과전류에 대한 보호는 과전류가 흐르는 것을 방지하거나 과전류의 지속시간을 위험 하지 않는 시간까지로 제한함으로써 보호할 수 있다. - 9 - | {}
0a16d135-c1bd-4c74-9b81-d0874c54265a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 113.5 고장전류에 대한 보호 1. 고장전류가 흐르는 도체 및 다른 부분은 고장전류로 인해 허용온도 상승 한계에 도 달하지 않도록 하여야 한다. 도체를 포함한 전기설비는 인축의 상해 또는 재산의 손실을 방지하기 위하여 보호장치가 구비되어야 한다. 2. 도체는 113.4 에 따라 고장으로 인해 발생하는 과전류에 대하여 보호되어야 한다. 113.6 전압외란 및 전자기 장애에 대한 대책 1. 회로의 충전부 사이의 결함으로 발생한 전압에 의한 고장으로 인한 인축의 상해가 없도록 보호하여야 하며, 유해한 영향으로부터 재산을 보호하여야 한다. 2. 저전압과 뒤이은 전압 회복의 영향으로 발생하는 상해로부터 인축을 보호하여야 하 며, 손상에 대해 재산을 보호하여야 한다. 3. 설비는 규정된 환경에서 그 기능을 제대로 수행하기 위해 전자기 장애로부터 견디 는 성질을 가져야 한다. 설비를 설계할 때는 설비 또는 설치 기기에서 발생되는 전 자기 방사량이 설비 내의 전기사용기기와 상호 연결 기기들이 함께 사용되는 데 적 합한지를 고려하여야 한다. 113.7 전원공급 중단에 대한 보호 전원공급 중단으로 인해 위험과 피해가 예상되면, 설비 또는 설치기기에 보호장치를 구비하여야 한다. - 10 - | {}
0d0d9682-dc31-4497-88bf-3ebe641208f7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 114 전기설비의 유지 · 보수 전기설비는 그 성능과 기능이 기술기준에 적합하게 유지되도록 점검 및 정비가 이루 어져야 한다. - 11 - | {}
c18bbb4a-8ba9-41bc-9c3c-e5c3a05ff462 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (120 전선) 121 전선의 선정 및 식별 121.1 전선 일반 요구사항 및 선정 1. 전선은 통상 사용 상태에서의 온도에 견디는 것이어야 한다. 2. 전선은 설치장소의 환경조건을 고려하고 발생할 수 있는 전기·기계적 응력에 견디 는 능력이 있는 것을 선정하여야 한다. 3. 전선은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것 이외에는 한국산업표 준(이하 "KS" 라 한다)에 적합하거나 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여 야 한다. 다만, KS 가 없는 경우에는 국제적으로 통용되는 IEC, EN, NEC 등의 표준 을 기준으로 동등 이상의 성능을 판단한다. 121.2 전선의 식별 1. 전선의 식별은 표 121.2-1 에 따른다. 표 121.2-1 전선식별 ¦ 상(문자) ¦ 색상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L1 ¦ 갈색 ¦ ¦ L2 ¦ 검은색 ¦ ¦ L3 ¦ 회색 ¦ ¦ N ¦ 파란색 ¦ ¦ 보호도체 ¦ 녹색-노란색 ¦ 2. 색상 식별이 종단 및 연결 지점에서만 이루어지는 나도체 등은 전선 종단부에 색상이 반영구적으로 유지될 수 있는 도색, 밴드, 색 테이프 등의 방법으로 표시해야 한다. 3. 제 1 및 제 2 를 제외한 전선의 식별은 KS C IEC 60445(인간과 기계 간 인터페이스, 표시 식별의 기본 및 안전원칙 - 장비단자, 도체단자 및 도체의 식별)에 적합하여야 한다. 122 전선의 종류 122.1 절연전선 1. 절연전선은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것 이외에는 KS 에 적합하거나 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다. - 12 - | {}
eb20e19c-8940-4b48-832f-38d828214211 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 제 1 및 제 2 에 따른 절연전선은 다음 절연전선인 경우에는 예외로 한다. 가. 241.14.3 의 1 의 "나" 의 단서에 의한 절연전선 나. 241.14.3 의 4 의 "나" 에 의하여 241.14.3 의 1 의 "나" 의 단서에 의한 절연전선 다. 341.4 의 1 의 "바" 에 의한 특고압인하용 절연전선 122.2 코드 1. 코드는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 에 의한 안전인증을 취득한 것을 사용하 여야 한다. 2. 코드는 이 규정에서 허용된 경우에 한하여 사용할 수 있다. 122.3 캡타이어케이블 캡타이어케이블은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것 이외에는 KS C IEC 60502-1[정격 전압 1 kV~30 kV 압출 성형 절연 전력 케이블 및 그 부속품-제 1 부:케이블(1 kV -3 kV)]에 적합하거나 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다. 122.4 저압케이블 1. 사용전압이 저압인 전로(전기기계기구 안의 전로를 제외한다)의 전선으로 사용하는 케이블은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것 이외에는 KS 에 적 합하거나 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다. 다만, 다음의 케이블 을 사용하는 경우에는 예외로 한다. 가. 232.82 에 따른 선박용 케이블 나. 232.89 에 따른 엘리베이터용 케이블 다. 241.14 에 따른 통신용 케이블 라. 241.10 의 "라" 에 따른 용접용 케이블 마. 241.12.1 의 "다" 에 따른 발열선 접속용 케이블 바. 335.4 의 2 에 따른 물밑케이블 2. 유선텔레비전용 급전겸용 동축케이블은 KS C 3339(2012)[CATV 용(급전겸용) 알 루미늄파이프형 동축케이블]에 적합한 것을 사용한다. - 13 - | {}
f198d102-7924-4adf-836c-5b6df67db3a0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 122.5 고압 및 특고압케이블 1. 사용전압이 고압인 전로(전기기계기구 안의 전로를 제외한다)의 전선으로 사용하는 케이블은 KS 에 적합하거나 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다. 다 만, 전로의 전선으로 절연체가 폴리프로필렌 혼합물인 케이블을 사용하는 경우, 122.5 의 3 을 따라야 하며, 고압 가공전선에 반도전성 외장 조가용 고압케이블을 사 용하는 경우, 241.13 의 1 의 "가" (1)에 따라 비행장등화용 고압케이블을 사용하는 경우 또는 물밑전선로의 시설에 따라 물밑케이블을 사용하는 경우에는 그러하지 아 니하다. 2. 사용전압이 특고압인 전로(전기기계기구 안의 전로를 제외한다)의 전선으로 사용하 는 케이블은 절연체가 에틸렌 프로필렌고무혼합물, 가교폴리에틸렌 혼합물, 폴리프 로필렌 혼합물인 케이블로서 선심 위에 금속제의 전기적 차폐층을 설치한 것이거나 파이프형 압력 케이블 · 연피케이블 · 알루미늄피케이블 그 밖의 금속피복을 한 케이 블 또는 동등 이상의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다. 다만, 물밑전선로의 시설에서 특고압 물밑전선로의 전선에 사용하는 케이블에는 절연체가 에틸렌 프로 필렌고무혼합물 또는 가교폴리에틸렌 혼합물인 케이블로서 금속제의 전기적 차폐층 을 설치하지 아니한 것을 사용할 수 있다. 3. 사용전압이 고압 및 특고압인 전로(전기기계기구 안의 전로를 제외한다)의 전선으로 절연체가 폴리프로필렌 혼합물인 케이블을 사용하는 경우 다음에 적합하여야 한다. 가. 도체의 상시 최고 허용온도는 90 °C 이상일 것. 나. 절연체의 인장 강도는 12.5 N/mm2 이상일 것. 다. 절연체의 신장률은 350 % 이상일 것. 라. 절연체의 수분 흡습은 1mg/cm2 이하일 것. 단, 정격전압 30 kV 초과 특고압 케이 블은 제외한다. 122.6 나전선 등 나전선(버스덕트의 도체, 기타 구부리기 어려운 전선, 라이팅덕트의 도체 및 절연트롤 리선의 도체, 가공송전선로의 도체를 제외한다) 및 지선 · 가공지선 · 보호도체 · 보호망 · 전력보안 통신용 약전류전선 기타의 금속선(절연전선 · 캡타이어케이블 및 241.14.3 의 1 의 "나" 단서에 따라 사용하는 피복선을 제외한다)은 KS 에 적합하거나 동등 이상 의 성능을 만족하는 것을 사용하여야 한다. 123 전선의 접속 전선을 접속하는 경우에는 234.9 또는 241.14 의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에 는 전선의 전기저항을 증가시키지 아니하도록 접속 하여야 하며, 또한 다음에 따라야 한다. - 14 - | {}
3c44f17f-5218-4550-8453-4af8ba4849e5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 나전선 상호 또는 나전선과 '절연전선 또는 캡타이어 케이블과 접속하는 경우에는 다음에 의할 것. 가. 전선의 세기[인장하중(引張荷重)으로 표시한다. 이하 같다.]를 20% 이상 감소시키 지 아니할 것. 다만, 연결선을 접속하는 경우와 기타 전선에 가하여지는 장력이 전선의 세기에 비하여 현저히 작을 경우에는 적용하지 않는다. 나. 접속부분은 접속관 기타의 기구를 사용할 것. 다만, 가공전선 상호, 전차선 상호 또는 광산의 갱도 안에서 전선 상호를 접속하는 경우에 기술상 곤란할 때에는 적 용하지 않는다. 2. 절연전선 상호 · 절연전선과 코드, 캡타이어 케이블과 접속하는 경우에는 제 1 의 규 정에 준하는 이외에 접속되는 절연전선의 절연물과 동등 이상의 절연성능이 있는 접속기를 사용하거나 접속부분을 그 부분의 절연전선의 절연물과 동등 이상의 절연 성능이 있는 것으로 피복할 것. 3. 코드 상호, 캡타이어 케이블 상호 또는 이들 상호를 접속하는 경우에는 코드 접속 기 · 접속함 기타의 기구를 사용할 것. 다만 공칭단면적이 10 mm2 이상인 캡타이어 케이블 상호를 접속하는 경우에는 접속부분을 제 1 및 제 2 의 규정에 준하여 시설하 고 또한, 절연피복을 완전히 유화(��)하거나 접속부분의 위에 견고한 금속제의 방 호장치를 할 때 또는 금속 피복이 아닌 케이블 상호를 제 1 및 제 2 의 규정에 준하여 접속하는 경우에는 적용하지 않는다. 4. 도체에 알루미늄(알루미늄 합금을 포함한다. 이하 같다)을 사용하는 전선과 동(동합 금을 포함한다.)을 사용하는 전선을 접속하는 등 전기화학적 성질이 다른 도체를 접 속하는 경우에는 접속부분에 전기적 부식(�����)이 생기지 않도록 할 것. 5. 도체에 알루미늄을 사용하는 절연전선 또는 케이블을 옥내배선 · 옥측배선 또는 옥 외배선에 사용하는 경우에 그 전선을 접속할 때에는 KS C IEC 60998-1(가정용 및 이와 유사한 용도의 저전압용 접속기구)의 "11 구조" , "13 절연저항 및 내전 압" , "14 기계적 강도" , "15 온도 상승" , "16 내열성" 에 적합한 기구를 사용 할 것 6. 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우에는 다음에 의하여 시설할 것. 가. 병렬로 사용하는 각 전선의 굵기는 구리선 50 mm2 이상 또는 알루미늄 70 mm2 이상 으로 하고, 전선은 같은 도체, 같은 재료, 같은 길이 및 같은 굵기의 것을 사용할 것. 나. 같은 극의 각 전선은 동일한 터미널러그에 완전히 접속할 것. 다. 같은 극인 각 전선의 터미널러그는 동일한 도체에 2 개 이상의 리벳 또는 2 개 이 상의 나사로 접속할 것. 라. 병렬로 사용하는 전선에는 각각에 퓨즈를 설치하지 말 것. 마. 교류회로에서 병렬로 사용하는 전선은 금속관 안에 전자적 불평형이 생기지 않도 - 15 - | {}
f480f628-c1d8-482e-8aba-3b47f761cf8e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 록 시설할 것. 7. 밀폐된 공간에서 전선의 접속부에 사용하는 테이프 및 튜브 등 도체의 절연에 사용 되는 절연 피복은 KS C IEC 60454(전기용 점착 테이프)에 적합한 것을 사용할 것. - 16 - | {}
1b4f7507-0946-4948-9c99-58800e9f1d07 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (130 전로의 절연) 131 전로의 절연 원칙 전로는 다음 이외에는 대지로부터 절연하여야 한다. 1. 수용장소의 인입구의 접지, 고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지 시설, 피뢰기의 접지, 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 저압 기계기구 등의 시설, 옥내에 시설하는 저압 접촉전선 공사 또는 아크 용접장치의 시설에 따라 저압전로 에 접지공사를 하는 경우의 접지점 2. 고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지 시설, 전로의 중성점의 접지 또는 옥내의 네온 방전등 공사에 따라 전로의 중성점에 접지공사를 하는 경우의 접지점 3. 계기용변성기의 2 차측 전로의 접지에 따라 계기용변성기의 2 차측 전로에 접지공사 를 하는 경우의 접지점 4. 특고압 가공전선과 저고압 가공전선의 병행 설치에 따라 저압 가공 전선의 특고압 가공 전선과 동일 지지물에 시설되는 부분에 접지공사를 하는 경우의 접지점 5. 중성점이 접지된 특고압 가공선로의 중성선에 25 kV 이하인 특고압 가공전선로의 시설에 따라 다중 접지를 하는 경우의 접지점 6. 파이프라인 등의 전열장치의 시설에 따라 시설하는 소구경관(박스를 포함한다)에 접 지공사를 하는 경우의 접지점 7. 저압전로와 사용전압이 300 V 이하의 저압전로[자동제어회로 · 원방조작회로 · 원방 감시장치의 신호회로 기타 이와 유사한 전기회로(이하 "제어회로 등" 이라 한다) 에 전기를 공급하는 전로에 한한다]를 결합하는 변압기의 2 차측 전로에 접지공사를 하는 경우의 접지점 8. 다음과 같이 절연할 수 없는 부분 가. 시험용 변압기, 기구 등의 전로의 절연내력 단서에 규정하는 전력선 반송용 결합 리액터, 전기울타리의 시설에 규정하는 전기울타리용 전원장치, 엑스선발생장치(엑 스선관, 엑스선관용변압기, 음극 가열용 변압기 및 이의 부속 장치와 엑스선관 회 로의 배선을 말한다. 이하 같다), 전기부식방지 시설에 규정하는 전기부식방지용 양극, 단선식 전기철도의 귀선(가공 단선식 또는 제 3 레일식 전기 철도의 레일 및 그 레일에 접속하는 전선을 말한다. 이하 같다) 등 전로의 일부를 대지로부터 절 연하지 아니하고 전기를 사용하는 것이 부득이한 것. 나. 전기육기·전기로·전기보일러·전해조 등 대지로부터 절연하는 것이 기술상 곤란한 것. 9. 저압 옥내직류 전기설비의 접지에 의하여 직류계통에 접지공사를 하는 경우의 접지점 132 전로의 절연저항 및 절연내력 1. 사용전압이 저압인 전로의 절연성능은 기술기준 제 52 조를 충족하여야 한다. 다만, - 17 - | {}
0bc08775-d98c-4f2e-b65e-da2bc1829317 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 저압 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우 저항성분의 누 설전류가 1 mA 이하이면 그 전로의 절연성능은 적합한 것으로 본다. 2. 고압 및 특고압의 전로(131, 회전기, 정류기, 연료전지 및 태양전지 모듈의 전로, 변 압기의 전로, 기구 등의 전로 및 직류식 전기철도용 전차선을 제외한다)는 표 132-1 에서 정한 시험전압을 전로와 대지 사이(다심케이블은 심선 상호 간 및 심선과 대 지 사이)에 연속하여 10 분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디어야 한 다. 다만, 전선에 케이블을 사용하는 교류 전로로서 표 132-1 에서 정한 시험전압의 2 배의 직류전압을 전로와 대지 사이(다심케이블은 심선 상호 간 및 심선과 대지 사 이)에 연속하여 10 분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것에 대하 여는 그러하지 아니하다. 표 132-1 전로의 종류 및 시험전압 ¦ 전 로 의 종 류 ¦ 시 험 전 압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 최대사용전압 7 kV 이하인 전로 ¦ 최대사용전압의 1.5 배의 전압 ¦ ¦ 2. 최대사용전압 7 kV 초과 25 kV 이하인 중성점 접지식 전로(중성선을 가지는 것으로서 그 중 성선을 다중접지 하는 것에 한한다) ¦ 최대사용전압의 0.92 배의 전압 ¦ ¦ 3. 최대사용전압 7 kV 초과 60 kV 이하인 전로(2 란의 것을 제외한다) ¦ 최대사용전압의 1.25 배의 전압(10.5 kV 미만으로 되는 경우는 10.5 kV) ¦ ¦ 4. 최대사용전압 60 kV 초과 중성점 비접지식전로 (전위 변성기를 사용하여 접지하는 것을 포함한 다) ¦ 최대사용전압의 1.25 배의 전압 ¦ ¦ 5. 최대사용전압 60 kV 초과 중성점 접지식 전로 (전위 변성기를 사용하여 접지하는 것 및 6 란 과 7 란의 것을 제외한다) ¦ 최대사용전압의 1.1 배의 전압 (75 kV 미만으로 되는 경우에는 75 kV) ¦ ¦ 6. 최대사용전압이 60 kV 초과 중성점 직접접지식 전로(7 란의 것을 제외한다) ¦ 최대사용전압의 0.72 배의 전압 ¦ ¦ 7. 최대사용전압이 170 kV 초과 중성점 직접 접지 식 전로로서 그 중성점이 직접 접지되어 있는 발전소 또는 변전소 혹은 이에 준하는 장소에 시설하는 것. ¦ 최대사용전압의 0.64 배의 전압 ¦ ¦ 8. 최대사용전압이 60 kV 를 초과 하는 정류기에 접 속되고 있는 전로 ¦ 교류측 및 직류 고전압측에 접속되고 있는 전로는 교류측의 최대사용전압 의 1.1 배의 직류전압 ¦ ¦ 8. 최대사용전압이 60 kV 를 초과 하는 정류기에 접 속되고 있는 전로 ¦ 직류측 중성선 또는 귀선이 되는 전전계 로(이하 이장에서 "직류 저압측 로" 라 한다)는 아래에 규정하는 산식에 의하여 구한 값 ¦ - 18 - | {}
b7f13647-ea68-4e9f-a790-489cf835a65a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 132-1 의 8 에 따른 직류 저압측 전로의 절연내력시험 전압의 계산방법은 다음과 같 이 한다. 1 E= Vx x0.5x1.2 2 E: 교류 시험 전압(V 를 단위로 한다) V: 역변환기의 전류 실패 시 중성선 또는 귀선이 되는 전로에 나타나는 교류성 이 상전압의 파고 값(V 를 단위로 한다). 다만, 전선에 케이블을 사용하는 경우 시 험전압은 E 의 2 배의 직류전압으로 한다. 3. 최대사용전압이 60 kV 를 초과 하는 중성점 직접접지식 전로에 사용되는 전력케이블 은 정격전압을 24 시간 가하여 절연내력을 시험하였을 때 이에 견디는 경우, 제 2 의 규정에 의하지 아니할 수 있다(참고표준: IEC 62067 및 IEC 60840). 4. 최대사용전압이 170 kV 를 초과 하고 양단이 중성점 직접접지 되어 있는 지중전선로 는, 최대사용전압의 0.64 배의 전압을 전로와 대지 사이(다심케이블에 있어서는, 심선 상호 간 및 심선과 대지 사이)에 연속 60 분간 절연내력시험을 했을 때 견디는 것인 경우 제 2 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 5. 특고압전로와 관련되는 절연내력은 설치하는 기기의 종류별 시험성적서 확인 또는 절연내력 확인방법에 적합한 시험 및 측정을 하고 결과 가 적합한 경우에는 제 2(표 132-1 의 1 을 제외한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 6. 고압 및 특고압의 전로에 전선으로 사용하는 케이블의 절연체가 XLPE 등 고분자재 료인 경우 0.1 Hz 정현파전압을 상전압의 3 배 크기로 전로와 대지사이에 연속하여 60 분(정격전압 6 ~ 30 kV 에 해당하는 케이블은 30 분) 동안 가하여 절연내력을 시험 하였을 때에 이에 견디는 것에 대하여는 제 2 의 규정에 따르지 아니할 수 있다. 133 회전기 및 정류기의 절연내력 회전기 및 정류기는 표 133-1 에서 정한 시험방법으로 절연내력을 시험하였을 때에 이 에 견디어야 한다. 다만, 회전변류기 이외의 교류의 회전기로 표 133-1 에서 정한 시험 전압의 1.6 배의 직류전압으로 절연내력을 시험하였을 때 이에 견디는 것을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. - 19 - | {}
fb1dc802-a8c2-4aa0-beb6-c3bae798715a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 133-1 회전기 및 정류기 시험전압 ¦ 종 류 ¦ 종 류 ¦ 종 류 ¦ 시 험 전 압 ¦ 시 험 방 법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 회 전 기 ¦ 발 전 기 . 전 동기 · 무 효 전력 보상 장치 · 기 타 회전기(회 전 변류기를 제 외한다) ¦ 최대사용전압 7 kV 이하 ¦ 최대사용전압의 1.5 배의 전압 (500 V 미만으로 되는 경우에 는 500 V) ¦ 권선과 대지 사이에 연 속하여 10 분간 가한다. ¦ ¦ 회 전 기 ¦ 발 전 기 . 전 동기 · 무 효 전력 보상 장치 · 기 타 회전기(회 전 변류기를 제 외한다) ¦ 최대사용전압 7 kV 초과 ¦ 최대사용전압의 1.25 배의 전압 (10.5 kV 미만으로 되는 경우 에는 10.5 kV) ¦ 권선과 대지 사이에 연 속하여 10 분간 가한다. ¦ ¦ 회 전 기 ¦ 회전변류기 ¦ 회전변류기 ¦ 직류측의 최대사용전압의 1 배 의 교류전압(500 V 미만으로 되는 경우에는 500 V) ¦ 권선과 대지 사이에 연 속하여 10 분간 가한다. ¦ ¦ 정 류 기 ¦ 최대사용전압이 60 kV 이하 ¦ 최대사용전압이 60 kV 이하 ¦ 직류측의 최대사용전압의 1 배 의 교류전압(500 V 미만으로 되는 경우에는 500 V) ¦ 충전부분과 외함 간에 연속하여 10 분간 가한다. ¦ ¦ 정 류 기 ¦ 최대사용전압 60 kV 초과 ¦ 최대사용전압 60 kV 초과 ¦ 교류측의 최대사용전압의 1.1 배의 교류전압 또는 직류측의 최대사용전압의 1.1 배의 직류 전압 ¦ 교류측 및 직류고전압측 단자와 대지 사이에 연 속하여 10 분간 가한다. ¦ 134 연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력 연료전지 및 태양전지 모듈은 최대사용전압의 1.5 배의 직류전압 또는 1 배의 교류전압 (500 V 미만으로 되는 경우에는 500 V)을 충전부분과 대지사이에 연속하여 10 분간 가 하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것이어야 한다. 135 변압기 전로의 절연내력 1. 변압기[방전등용 변압기 · 엑스선관용 변압기 · 흡상 변압기 · 시험용 변압기 · 계기용 변성기와 241.9 에 규정(241.9.1 의 2 제외)하는 전기집진 응용장치용의 변압기 기타 특수 용도에 사용되는 것을 제외한다. 이하 같다]의 전로는 표 135-1 에서 정하는 시 험전압 및 시험방법으로 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디어야 한다. 표 135-1 변압기 전로의 시험전압 ¦ 권 선 의 종 류 ¦ 시 험 전 압 ¦ 시 험 방 법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 최대 사용전압 7 kV 이 하 ¦ 최대 사용전압의 1.5 배의 전압(500 V 미만으로 되는 경우에는 500 V) 다만, 중 성점이 접지되고 다중접지 ¦ 시험되는 권선과 다른 권선, 철심 및 외함 간에 시험전압을 연속하 여 10 분간 가한다. ¦ - 20 - | {}
91d128da-c446-4ca4-adef-7330b4211824 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 권 선 의 종 류 ¦ 시 험 전 압 ¦ 시 험 방 법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 된에 중성선을 가지는 전로 접속하는 것은 0.92 배 의 전압(500 v 미만으로 되는 경우에는 500 V) ¦ ¦ ¦ 2. 최대 사용전압 7 kV 초 과 25 kV 이하의 권선 으로서 중성점접지식전 로(중선선을 가지는 것 으로서 그 중성선에 다한 중접지를 하는 것에 한다)에 접속하는 것. ¦ 최대 사용전압의 0.92 배의 전압 ¦ ¦ ¦ 3. 최대 사용전압 7 kV 초 과 60 kV 이하의 권선(2 란의 것을 제외한다) ¦ 최대 사용전압의 1.25 배의 전압(10.5 kV 미만으로 되 는 경우에는 10.5 kV) ¦ ¦ ¦ 4. 최대 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 권선으로서 중성점 비접지식 전로 (전위 변성기를 사용하 여 접지하는 것을 포함 한다. 8 란의 것을 제외 한다)에 접속하는 것. ¦ 최대 사용전압의 1.25 배의 전압 ¦ ¦ ¦ 5. 최대 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 권선(성형 전선연결, 또는 스콧결 선의 것에 한한다)으로 서 중성점 접지식 전로 (전위 변성기를 사용하 여 접지 하는 것, 6 란 및 8 란의 것을 제외한 다)에 접속하고 또한 성 형전선연결의 권선의 경 우에는 그 중성점에, 스 콧결선의 권선의 경우에 는 T 좌권선과 주좌권선 의 접속점에 피뢰기를 시설하는 것. ¦ 최대 사용전압의 1.1 배의 전압 (75 kV 미만으로 되는 경 우에는 75 kV) ¦ 시험되는 권선의 중성점단자(스콧 결선의 경우에는 T 좌권선과 주좌 권선의 접속점 단자. 이하 이 표 에서 같다) 이외의 임의 의 1 단자, 다른 권선(다른 권선이 2 개 이상 있는 경우에는 각권선)의 임의 의 1 단자, 철심 및 외함을 접지하고 시험되는 권선의 중성점 단자 이 외의 각 단자에 3 상교류의 시험 전압을 연속하여 10 분간 가한다. 다만, 3 상교류의 시험전압 가하기 곤란할 경우에는 시험되는 권선의 중성점 단자 및 접지되는 단자 이 외의 임의 의 1 단자와 대지 사이에 단상교류의 시험전압을 연속하여 10 분간 가하고 다시 중성점 단자 와 대지 사이에 최대 사용전압의 0.64 배(스콧 결선의 경우에는 0.96 배)의 전압을 연속하여 10 분간 가 할 수 있다. ¦ ¦ 6. 최대 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 권선(성형 ¦ 최대 사용전압의 0.72 배의 전압 ¦ 시험되는 권선의 중성점단자, 다 른 권선(다른 권선이 2 개 이상 있 ¦ - 21 - | {}
fd617360-74a6-48a9-b049-65c791f809dc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 권 선 의 종 류 ¦ 시 험 전 압 ¦ 시 험 방 법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전선연결의 것에 한한 다. 8 란의 것을 제외한 다)으로서 중성점 직접 접지식전로에 접속하는 것. 다만, 170 kV 를 초 과하는 권선에는 그 중 성점에 피뢰기를 시설하 는 것에 한한다. ¦ ¦ 는 경우에는 각 권선)의 임의 의 1 단자, 철심 및 외함을 접지하고 시험되는 권선의 중성점 단자이외 의 임의 의 1 단자와 대지 사이에 시험전압을 연속하여 10 분간 가한 다. 이 경우에 중성점에 피뢰기를 시설하는 것에 있어서는 다시 중 성점 단자와 대지 간에 최대사용 전압의 0.3 배의 전압을 연속하여 10 분간 가한다. ¦ ¦ 7. 최대 사용전압이 170 kV 를 초과 하는 권선(성형 전선연결의 것에 한한 다. 8 란의 것을 제외한 다)으로서 중성점직접접 지식 전로에 접속하고 또한 그 중성점을 직접 접지하는 것. ¦ 최대 사용전압의 0.64 배의 전압 ¦ 시험되는 권선의 중성점 단자, 다 른 권선(다른 권선이 2 개 이상 있 는 경우에는 각 권선)의 임의 의 1 단자, 철심 및 외함을 접지하고 시험되는 권선의 중성점 단자 이 외의 임의 의 1 단자와 대지 사이에 시험전압을 연속하여 10 분간 가한 다. ¦ ¦ 8. 최대 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 정류기에 접속하는 권선 ¦ 정류기의 교류측의 최대 사용전압의 1.1 배의 교류 전압 또는 정류기의 직류 측의 최대 사용전압의 1.1 배의 직류전압 ¦ 시험되는 권선과 다른 권선, 철심 및 외함 간에 시험전압을 연속하 여 10 분간 가한다. ¦ ¦ 9. 기타 권선 ¦ 최대 사용전압의 1.1 배의 전압(75 kV 미만으로 되는 경우는 75 kV) ¦ 시험되는 권선과 다른 권선, 철심 및 외함 간에 시험전압을 연속하 여 10 분간 가한다. ¦ 2. 특고압전로와 관련되는 절연내력은 설치하는 기기의 종류별 시험성적서 확인 또는 절연내력 확인방법에 적합한 시험 및 측정을 하고 결과 가 적합한 경우에는 제 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 136 기구 등의 전로의 절연내력 1. 개폐기 · 차단기 · 전력용 커패시터 · 유도전압조정기 · 계기용변성기 기타의 기구의 전로 및 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 기계기구의 접속 선 및 모선(전로를 구성하는 것에 한한다. 이하 "기구 등의 전로" 라 한다)은 표 136-1 에서 정하는 시험전압을 충전 부분과 대지 사이(다심케이블은 심선 상호 간 및 심선과 대지 사이)에 연속하여 10 분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디어야 한다. 다만, 접지형계기용변압기 · 전력선 반송용 결합커패시터 · 뇌서지 흡 수용 커패시터 · 지락검출용 커패시터 · 재기전압 억제용 커패시터 · 피뢰기 또는 전 력선반송용 결합리액터로서 다음에 따른 표준에 적합한 것 혹은 전선에 케이블을 - 22 - | {}
7f8781aa-a3b1-47f6-a7a8-7598a161aab4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 사용하는 기계기구의 교류의 접속선 또는 모선으로서 표 136-1 에서 정한 시험전압 의 2 배의 직류전압을 충전부분과 대지 사이(다심케이블에서는 심선 상호 간 및 심 선과 대지 사이)에 연속하여 10 분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디 도록 시설할 때에는 그러하지 아니하다. 표 136-1 기구 등의 전로의 시험전압 ¦ 종 류 ¦ 시 험 전 압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 최대 사용전압이 7 kV 이하인 기구 등의 전로 ¦ 최대 사용전압이 1.5 배의 전압(직류의 충전 부 분에 대하여는 최대 사용전압의 1.5 배의 직류 전압 또는 1 배의 교류전압) (500 V 미만으로 되는 경우에는 500 V) ¦ ¦ 2. 최대 사용전압이 7 kV 를 초과 하고 25 kV 이하인 기구 등의 전로로서 중성 점 접지식 전로(중성선을 가지는 것으 로서 그 중성선에 다중접지하는 것에 한한다)에 접속하는 것. ¦ 최대 사용전압의 0.92 배의 전압 ¦ ¦ 3. 최대 사용전압이 7 kV 를 초과 하고 60 kV 이하인 기구 등의 전로(2 란의 것 을 제외한다) ¦ 최대 사용전압의 1.25 배의 전압 (10.5 kV 미만으로 되는 경우에는 10.5 kV) ¦ ¦ 4. 최대 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 기구 등의 전로로서 중성점 비접지식 전로(전위변성기를 사용하여 접지하 는 것을 포함한다. 8 란의 것을 제외 한다)에 접속하는 것. ¦ 최대 사용전압의 1.25 배의 전압 ¦ ¦ 5. 최대 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 기구 등의 전로로서 중성점 접지식전 로(전위변성기를 사용하여 접지하는 것을 제외한다)에 접속하는 것.(7 란과 8 란의 것을 제외한다) ¦ 최대 사용전압의 1.1 배의 전압 (75 kV 미만으로 되는 경우에는 75 kV) ¦ ¦ 6. 최대 사용전압이 170 kV 를 초과 하는 기구 등의 전로로서 중성점직접접지 식 전로에 접속하는 것(7 란과 8 란의 것을 제외한다) ¦ 최대 사용전압의 0.72 배의 전압 ¦ ¦ 7. 최대 사용전압이 170 kV 를 초과 하는 기구 등의 전로로서 중성점 직접접지 식 전로 중 중성점이 직접접지 되어 있는 발전소 또는 변전소 혹은 이에 준하는 장소의 전로에 접속하는 것(8 란의 것을 제외한다). ¦ 최대 사용전압의 0.64 배의 전압 ¦ ¦ 8. 최대 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 정류기의 교류측 및 직류측 전로에 접속하는 기구 등의 전로 ¦ 교류측 및 직류 고전압측에 접속하는 기구 등 의 전로는 교류측의 최대 사용전압의 1.1 배의 교류전압 또는 직류측의 최대 사용전압의 1.1 배의 직류전압 ¦ ¦ 8. 최대 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 정류기의 교류측 및 직류측 전로에 접속하는 기구 등의 전로 ¦ 직류 저압측전로에 접속하는 기구 등의 전로는 3100-2 에 서 규정하는 계산식으로 구한 값. ¦ - 23 - | {}
9692d9ad-b3a7-431a-b986-31973270c835 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 단서의 규정에 의한 접지형계기용변압기의 표준은 KS C 1706(2013)[계기용변성기 (표준용 및 일반 계기용)]의 "6.2.3 내전압" 또는 KS C 1707(2011)[계기용변성기 (전력수급용)]의 "6.2.4 내전압" 에 적합할 것. 나. 단서의 규정에 의한 전력선 반송용 결합커패시터의 표준은 고압단자와 접지된 저 압단자간 및 저압단자와 외함 간의 내전압이 각각 KS C 1706(2013)[계기용변성기 (표준용 및 일반 계기용)]의 "6.2.3 내전압" 에 규정하는 커패시터형 계기용변압 기의 주 커패시터 단자 간 및 1 차 접지측 단자와 외함 간의 내전압의 표준에 준 할 것. 다. 단서의 규정에 의한 뇌서지흡수용 커패시터·지락검출용 커패시터·재기전압억제용 커패시터의 표준은 다음과 같다. (1) 사용전압이 고압 또는 특고압일 것. (2) 고압단자 또는 특고압단자 및 접지된 외함 사이에 표 136-2 에서 정하고 있는 공칭전압의 구분 및 절연계급의 구분에 따라 각각 같은 표에서 정한 교류전압 및 직류전압을 다음과 같이 일정시간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이 에 견디는 것일 것. (가) 교류전압에서는 1 분간 (나) 직류전압에서는 10 초간 표 136-2 뇌서지흡수용·지락검출용·계기전압억제용 커패시터의 시험전압 ¦ 공칭전압의 구분(kV) ¦ 절연계급의 구분 ¦ 시험전압 ¦ 시험전압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공칭전압의 구분(kV) ¦ 절연계급의 구분 ¦ 교류(kV) ¦ 직류(kV) ¦ ¦ 3.3 ¦ A ¦ 16 ¦ 45 ¦ ¦ 3.3 ¦ B ¦ 10 ¦ 30 ¦ ¦ 6.6 ¦ A ¦ 22 ¦ 60 ¦ ¦ 6.6 ¦ B ¦ 16 ¦ 45 ¦ ¦ 11 ¦ A ¦ 28 ¦ 90 ¦ ¦ 11 ¦ B ¦ 28 ¦ 75 ¦ ¦ 22 ¦ A ¦ 50 ¦ 150 ¦ ¦ 22 ¦ B ¦ 50 ¦ 125 ¦ ¦ 22 ¦ C ¦ 50 ¦ 180 ¦ ¦ 33 ¦ A ¦ 70 ¦ 200 ¦ ¦ 33 ¦ B ¦ 70 ¦ 170 ¦ ¦ 33 ¦ C ¦ 70 ¦ 240 ¦ ¦ 66 ¦ A ¦ 140 ¦ 350 ¦ ¦ 66 ¦ C ¦ 140 ¦ 420 ¦ ¦ 77 ¦ A ¦ 160 ¦ 400 ¦ ¦ 77 ¦ C ¦ 160 ¦ 480 ¦ - 24 - | {}
93daf6b9-568a-42e6-84ac-25924c934603 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | A: B 또는 C 이외의 경우 B: 뇌서지전압의 침입이 적은 경우 또는 피뢰기 등의 보호장치에 의해서 이상전 압이 낮게 억제되는 경우 C: 피뢰기 등의 보호장치의 보호범위 외에 시설되는 경우 라. 단서의 규정에 의한 직렬 갭이 있는 피뢰기의 표준은 다음과 같다. (1) 건조 및 주수상태에서 2 분 이내의 시간간격으로 10 회 연속하여 상용주파 방전 개시전압을 측정하였을 때 표 136-3 의 상용주파 방전개시전압의 값 이상일 것. (2) 직렬 갭 및 특성요소를 수납하기 위한 자기용기 등 평상시 또는 동작시에 전 압이 인가되는 부분에 대하여 표 136-3 의 "상용주파전압" 을 건조상태에서 1 분간, 주수상태에서 10 초간 가할 때 불꽃 방전 또는 파괴되지 아니할 것. (3) (2)와 동일한 부분에 대하여 표 136-3 의 "뇌임펄스전압" (파두장 0.5 us 이상 1.5 us 이하, 파미장 32 us 이상 48 us 이하인 것. 이하 이호에서 같다)을 건조 및 주수상태에서 정 · 부 양극성으로 각각 3 회 가할 때 불꽃 방전 또는 파괴되 지 아니할 것. (4) 건조 및 주수상태에서 표 136-3 의 "뇌임펄스 방전개시전압(표준)" 을 정 · 부 양극성으로 각각 10 회 인가하였을 때 모두 방전하고 또한, 정 · 부양극성의 뇌 임펄스전압에 의하여 방전개시전압과 방전개시시간의 특성을 구할 때 0.5 us 에 서의 전압 값은 같은 표의 "뇌임펄스방전개시전압(0.5 us)" 의 값 이하일 것. (5) 정 · 부양극성의 뇌임펄스전류(파두장 0.5 us 이상 1.5 us 이하, 파미장 32 us 이상 48 us 이하의 파형인 것)에 의하여 제한전압과 방전전류와 의 특성을 구할 때, 공칭방전전류에서의 전압 값은 표 136-3 의 "제한전압" 의 값 이하일 것. 마. 단서의 규정에 의한 전력선 반송용 결합리액터의 표준은 다음과 같다. (1) 사용전압은 고압일 것. (2) 60 Hz 의 주파수에 대한 임피던스는 사용전압의 구분에 따라 전압을 가하였을 때에 표 136-4 에서 정한 값 이상일 것. (3) 권선과 철심 및 외함 간에 최대사용전압이 1.5 배의 교류전압을 연속하여 10 분 간 가하였을 때에 (이에) 견딜 것 2. 특고압전로와 관련되는 절연내력은 설치하는 기기의 종류별 시험성적서 확인 또는 절연내력 확인방법에 적합한 시험 및 측정을 하고 결과 가 적합한 경우에는 제 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. - 25 - | {}
7df302be-ef52-482e-8f44-3e231523894a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 136-3 직렬 갭이 있는 피뢰기의 상용주파 방전개시전압 ¦ 피뢰기 정격전압 (실효값) [kV] ¦ 상용주파 방전 개시전압 (실효값) [kV] ¦ 내전압[kV] ¦ 내전압[kV] ¦ 내전압[kV] ¦ 충격방전 개시전압 (파고값)[kV] ¦ 충격방전 개시전압 (파고값)[kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 피뢰기 정격전압 (실효값) [kV] ¦ 상용주파 방전 개시전압 (실효값) [kV] ¦ 상용주파 전압 (실효값) [kV] ¦ 충격전압 (파고값)[kV] ¦ 충격전압 (파고값)[kV] ¦ 충격방전 개시전압 (파고값)[kV] ¦ 충격방전 개시전압 (파고값)[kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ 제한전압(파고값) [kV] ¦ ¦ 피뢰기 정격전압 (실효값) [kV] ¦ 상용주파 방전 개시전압 (실효값) [kV] ¦ 상용주파 전압 (실효값) [kV] ¦ 1.2x 50 us ¦ 250x 2500 us ¦ 1.2x 50 us ¦ 250x 2500 us ¦ 10 kA ¦ 5 kA ¦ 2.5 kA ¦ ¦ 7.5 ¦ 11.25 ¦ 21(20) ¦ 60 ¦ - ¦ 27 ¦ - ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ ¦ 9 ¦ 13.5 ¦ 27(24) ¦ 75 ¦ - ¦ 32.5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 32.5 ¦ ¦ 12 ¦ 18 ¦ 50(45) ¦ 110 ¦ - ¦ 43 ¦ - ¦ 43 ¦ 43 ¦ - ¦ ¦ 18 ¦ 27 ¦ 42(36) ¦ 125 ¦ - ¦ 65 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 65 ¦ ¦ 21 ¦ 31.5 ¦ 70(60) ¦ 120 ¦ - ¦ 76 ¦ - ¦ 76 ¦ 76 ¦ - ¦ ¦ 24 ¦ 26 ¦ 70(60) ¦ 150 ¦ - ¦ 87 ¦ - ¦ 87 ¦ 87 ¦ - ¦ ¦ 72 75 ¦ 112.5 ¦ 175 (145) ¦ 350 ¦ - ¦ 270 ¦ - ¦ 270 ¦ 270 ¦ - ¦ ¦ 138 144 ¦ 207 ¦ 325 (325) ¦ 750 ¦ - ¦ 460 ¦ - ¦ 460 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 288 ¦ 432 ¦ 450 (450) ¦ 1175 ¦ 950 ¦ 725 ¦ 695 ¦ 690 ¦ - ¦ - ¦ [비고] ( )안의 숫자는 주수시험 시 적용 표 136-4 전력선 반송용 결합리액터의 판정 임피던스 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 전 압 ¦ 임피던스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3.5 kV 이하 ¦ 2 kV ¦ 500 k� ¦ ¦ 3.5 kV 초과 ¦ 4 kV ¦ 1,000 k� ¦ - 26 - | {}
60c2d577-8465-42df-b7bb-3dc593d645e5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (140 접지시스템) 141 접지시스템의 구분 및 종류 1. 접지시스템은 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지 등으로 구분한다. 2. 접지시스템의 시설 종류에는 단독접지, 공통접지, 통합접지가 있다. 142 접지시스템의 시설 142.1 접지시스템의 구성요소 및 요구사항 142.1.1 접지시스템 구성요소 1. 접지시스템은 접지극, 접지도체, 보호도체 및 기타 설비로 구성하고, 140 에 의하는 것 이외에는 KS C IEC 60364-5-54(제압전기설비-제 5-54 부 전기기기의 선정 및 설치 - 접지설비 및 보호도체)에 의한다. 2. 접지극은 접지도체를 사용하여 주접지단자에 연결하여야 한다. 142.1.2 접지시스템 요구사항 1. 접지시스템은 다음에 적합하여야 한다. 가. 전기설비의 보호 요구사항을 충족하여야 한다. 나. 지락전류와 보호도체 전류를 대지에 전달할 것. 다만, 열적, 열 · 기계적, 전기 · 기 계적 응력 및 이러한 전류로 인한 감전 위험이 없어야 한다. 다. 전기설비의 기능적 요구사항을 충족하여야 한다. 2. 접지저항 값은 다음에 의한다. 가. 부식, 건조 및 동결 등 대지환경 변화에 충족하여야 한다. 나. 인체감전보호를 위한 값과 전기설비의 기계적 요구에 의한 값을 만족하여야 한다. 142.2 접지극의 시설 및 접지저항 1. 접지극은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 토양 또는 콘크리트에 매입되는 접지극의 재료 및 최소 굵기 등은 KS C IEC 60564-5-54(게압전기설비-제 5-54 부 전기기기의 선정 및 설치 -접지설비 및 보호도 체)의 "표 54.1(토양 또는 콘크리트에 매설되는 접지극으로 부식방지 및 기계적 강도를 대비하여 일반적으로 사용되는 재질의 최소 굵기)" 에 따라야 한다. 나. 피뢰시스템의 접지는 152.3 을 우선 적용하여야 한다. - 27 - | {}
6ed5cc3f-13ba-476a-9027-3dd954051375 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 접지극은 다음의 방법 중 하나 또는 복합하여 시설하여야 한다. 가. 콘크리트에 매입 된 기초 접지극 나. 토양에 매설된 기초 접지극 다. 토양에 수직 또는 수평으로 직접 매설된 금속전극(봉, 전선, 테이프, 배관, 판 등) 라. 케이블의 금속외장 및 그 밖에 금속피복 마. 지중 금속구조물(배관 등) 바. 대지에 매설된 철근콘크리트의 용접된 금속 보강재. 다만, 강화콘크리트는 제외한다. 3. 접지극의 매설은 다음에 의한다. 가. 접지극은 매설하는 토양을 오염시키지 않아야 하며, 가능한 다습한 부분에 설치한다. 나. 접지극은 동결 깊이를 고려하여 시설하되 고압 이상의 전기설비와 142.5 에 의하여 시설하는 접지극의 매설깊이는 지표면으로부터 지하 0.75 m 이상으로 한다. 다만, 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 접지극을 322.5 의 1 의 "가" 에 준 하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 접지도체를 철주 기타의 금속체를 따라서 시설하는 경우에는 접지극을 철주의 밑 면으로부터 0.3 m 이상의 깊이에 매설하는 경우 이외에는 접지극을 지중에서 그 금속체로부터 1 m 이상 떼어 매설하여야 한다. 4. 접지시스템 부식에 대한 고려는 다음에 의한다. 가. 접지극에 부식을 일으킬 수 있는 폐기물 집하장 및 번화한 장소에 접지극 설치는 피해야 한다. 나. 서로 다른 재질의 접지극을 연결할 경우 전기부식을 고려하여야 한다. 다. 콘크리트 기초접지극에 접속하는 접지도체가 용융아연도금강제인 경우 접속부를 토양에 직접 매설해서는 안 된다. 5. 접지극을 접속하는 경우에는 발열성 용접, 눌러 붙임 접속, 클램프 또는 그 밖의 기 계적 접속장치로 접속하여야 한다. 6. 가연성 액체나 가스를 운반하는 금속제 배관은 접지설비의 접지극으로 사용 할 수 없다. 다만, 보호등전위본딩은 예외로 한다. 7. 수도관 등을 접지극으로 사용하는 경우는 다음에 의한다. 가. 지중에 매설되어 있고 대지와 의 전기저항 값이 3 � 이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관로가 다음에 따르는 경우 접지극으로 사용이 가능하다. (1) 접지도체와 금속제 수도관로의 접속은 안지름 75 mm 이상인 부분 또는 여기에 서 분기한 안지름 75 mm 미만인 분기점으로부터 5 m 이내의 부분에서 하여야 한다. 다만, 금속제 수도관로와 대지 사이의 전기저항 값이 2 � 이하인 경우 에는 분기점으로부터의 거리는 5 m 을 넘을 수 있다. (2) 접지도체와 금속제 수도관로의 접속부를 수도계량기로부터 수도 수용가 측에 설치하는 경우에는 수도계량기를 사이에 두고 양측 수도관로를 등전위본딩 하 - 28 - | {}
48b5d134-e299-48e9-9078-37d697b705de | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 여야 한다. (3) 접지도체와 금속제 수도관로의 접속부를 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 설 치하는 경우에는 손상을 방지하도록 방호장치를 설치하여야 한다. (4) 접지도체와 금속제 수도관로의 접속에 사용하는 금속제는 접속부에 전기적 부 식이 생기지 않아야 한다. 나. 건축물 · 구조물의 철골 기타의 금속제는 이를 비접지식 고압전로에 시설하는 기 계기구의 철대 또는 금속제 외함의 접지공사 또는 비접지식 고압전로와 저압전로 를 결합하는 변압기의 저압전로의 접지공사의 접지극으로 사용할 수 있다. 다만, 대지와 의 사이에 전기저항 값이 2 2 이하인 값을 유지하는 경우에 한한다. 142.3 접지도체 · 보호도체 142.3.1 접지도체 1. 접지도체의 선정 가. 접지도체의 단면적은 142.3.2 의 1 에 의하며 큰 고장전류가 접지도체를 통하여 흐 르지 않을 경우 접지도체의 최소 단면적은 다음과 같다. (1) 구리는 6 mm2 이상 (2) 철제는 50 mm2 이상 나. 접지도체에 피뢰시스템이 접속되는 경우, 접지도체의 단면적은 구리 16 mm2 또는 철 50 mm2 이상으로 하여야 한다. 2. 접지도체와 접지극의 접속은 다음에 의한다. 가. 접속은 견고하고 전기적인 연속성이 보장되도록, 접속부는 발열성 용접, 눌러 붙 임 접속, 클램프 또는 그 밖에 기계적 접속장치에 의해야 한다. 다만, 기계적인 접 속장치는 제작자의 지침에 따라 설치하여야 한다. 나. 클램프를 사용하는 경우, 접지극 또는 접지도체를 손상시키지 않아야 한다. 납땜 에만 의존하는 접속은 사용해서는 안 된다. 3. 접지도체를 접지극이나 접지의 다른 수단과 연결하는 것은 견고하게 접속하고, 전 기적, 기계적으로 적합하여야 하며, 부식에 대해 보호되어야 한다. 또한, 다음과 같 은 지점에는 "안전 전기 연결" 라벨이 영구적으로 고정되도록 시설하여야 한다. 가. 접지극의 모든 접지도체 연결지점 나. 외부도전성 부분의 모든 본딩도체 연결지점 다. 주 개폐기에서 분리된 주접지단자 4. 접지도체는 지하 0.75 m 부터 지표 상 2 m 까지 부분은 합성수지관(두께 2 mm 미 만의 합성수지제 전선관 및 가연성 콤바인덕트관은 제외한다) 또는 이와 동등 이상 의 절연효과 와 강도를 가지는 몰드로 덮어야 한다. 5. 특고압 · 고압 전기설비 및 변압기 중성점 접지시스템의 경우 접지도체가 사람이 접 - 29 - | {}
74f40a19-dbb1-4742-9018-c66c21f169df | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 촉할 우려가 있는 곳에 시설되는 고정설비인 경우에는 다음에 따라야 한다. 다만, 발전소·변전소·개폐소 또는 이에 준하는 곳에서는 개별 요구사항에 의한다. 6. 가. 접지도체는 절연전선(옥외용 비닐절연전선은 제외) 또는 케이블(통신용 케이블은 제외)을 사용하여야 한다. 다만, 접지도체를 철주 기타의 금속체를 따라서 시설하 는 경우 이외의 경우에는 접지도체의 지표상 0.6 m 를 초과 하는 부분에 대하여는 절연전선을 사용하지 않을 수 있다. 나. 접지극 매설은 142.2 의 3 에 따른다. 접지도체의 굵기는 제 1 의 "가" 에서 정한 것 이외에 고장 시 흐르는 전류를 안전하 게 통할 수 있는 것으로서 다음에 의한다. 가. 특고압 · 고압 전기설비용 접지도체는 단면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 동등 이상 의 단면적 및 강도를 가져야 한다. 나. 중성점 접지용 접지도체는 공칭단면적 16 mm2 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단 면적 및 세기를 가져야 한다. 다만, 다음의 경우에는 공칭단면적 6 mm2 이상의 연 동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 한다. (1) 7 kV 이하의 전로 (2) 사용전압이 25 kV 이하인 특고압 가공전선로. 다만, 중성선 다중접지 방식의 것으로서 전로에 지락이 생겼을 때 2 초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것. 다. 이동하여 사용하는 전기기계기구의 금속제 외함 등의 접지시스템의 경우는 다음 의 것을 사용하여야 한다. (1) 특고압 · 고압 전기설비용 접지도체 및 중성점 접지용 접지도체는 클로로프렌캡 타이어케이블(3 종 및 4 종) 또는 클로로셀프레이트폴리에틸렌캡타이어케이블(3 종 및 4 종)의 1 개 도체 또는 다심 캡타이어케이블의 차폐 또는 기타의 금속체 로 단면적이 10 mm2 이상인 것을 사용한다. (2) 저압 전기설비용 접지도체는 다심 코드 또는 다심 캡타이어케이블의 1 개 도 체의 단면적이 0.75 mm2 이상인 것을 사용한다. 다만, 기타 유연성이 있는 연동 연선은 1 개 도체의 단면적이 1.5 mm2 이상인 것을 사용한다. 142.3.2 보호도체 1. 보호도체의 최소 단면적은 다음에 의한다. 가. 보호도체의 최소 단면적은 "나" 에 따라 계산하거나 표 142.3-1 에 따라 선정할 수 있다. 다만, "다" 의 요건을 고려하여 선정한다. - 30 - | {}
51286c69-a1b7-499d-9ab0-08568bf4e1dd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 142.3-1 보호도체의 최소 단면적 ¦ 선도체의 단면적 S (mm2, 구리) ¦ 보호도체의 최소 단면적(mm2, 구리) ¦ 보호도체의 최소 단면적(mm2, 구리) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 선도체의 단면적 S (mm2, 구리) ¦ 보호도체의 재질이 선도체와 같은 경우 ¦ 보호도체의 재질이 선도체와 다른 경우 ¦ ¦ S ≤ 16 ¦ S ¦ (k1/k2) x S ¦ ¦ 16 < S ≤ 35 ¦ 16a ¦ (k1/k2) x16 ¦ ¦ S > 35 ¦ Sa/2 ¦ (k1/k2) x (S/2) ¦ ¦ 여기서, k1: 도체 및 절연의 재질에 따라 KS C IEC 60364-5-54(저압전기설비-제 5-54 부:전기기기의 선정 및 설치-접지설비 및 보호도체)의 "표 A54.1(여러 가지 재료의 변수 값)" 또는 KS C IEC 60364-4-43(저압전기설비-제 4-43 부:안전을 위한 보호-과전류에 대한 보호)의 "표 43A(도체에 대한 k 값)" 에서 선정된 선도체에 대한 k 값 k2: KS C IEC 60364-5-54(저압전기설비-제 5-54 부 전기기기의 선정 및 설치-접지설비 및 보호도 체)의 "표 A.54.2(케이블에 병합되지 않고 다른 케이블과 묶여 있지 않은 절연 보호도체의 k 값) ~ 표 A.54.6(제시된 온도에서 모든 인접 물질에 손상 위험성이 없는 경우 나도체의 k 값)" 에서 선정된 보호도체에 대한 k 값 a: PEN 도체의 최소단면적은 중성선과 동일하게 적용한다[KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비-제 5-52 부:전기기기의 선정 및 설치-배선설비) 참조]. ¦ 여기서, k1: 도체 및 절연의 재질에 따라 KS C IEC 60364-5-54(저압전기설비-제 5-54 부:전기기기의 선정 및 설치-접지설비 및 보호도체)의 "표 A54.1(여러 가지 재료의 변수 값)" 또는 KS C IEC 60364-4-43(저압전기설비-제 4-43 부:안전을 위한 보호-과전류에 대한 보호)의 "표 43A(도체에 대한 k 값)" 에서 선정된 선도체에 대한 k 값 k2: KS C IEC 60364-5-54(저압전기설비-제 5-54 부 전기기기의 선정 및 설치-접지설비 및 보호도 체)의 "표 A.54.2(케이블에 병합되지 않고 다른 케이블과 묶여 있지 않은 절연 보호도체의 k 값) ~ 표 A.54.6(제시된 온도에서 모든 인접 물질에 손상 위험성이 없는 경우 나도체의 k 값)" 에서 선정된 보호도체에 대한 k 값 a: PEN 도체의 최소단면적은 중성선과 동일하게 적용한다[KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비-제 5-52 부:전기기기의 선정 및 설치-배선설비) 참조]. ¦ 여기서, k1: 도체 및 절연의 재질에 따라 KS C IEC 60364-5-54(저압전기설비-제 5-54 부:전기기기의 선정 및 설치-접지설비 및 보호도체)의 "표 A54.1(여러 가지 재료의 변수 값)" 또는 KS C IEC 60364-4-43(저압전기설비-제 4-43 부:안전을 위한 보호-과전류에 대한 보호)의 "표 43A(도체에 대한 k 값)" 에서 선정된 선도체에 대한 k 값 k2: KS C IEC 60364-5-54(저압전기설비-제 5-54 부 전기기기의 선정 및 설치-접지설비 및 보호도 체)의 "표 A.54.2(케이블에 병합되지 않고 다른 케이블과 묶여 있지 않은 절연 보호도체의 k 값) ~ 표 A.54.6(제시된 온도에서 모든 인접 물질에 손상 위험성이 없는 경우 나도체의 k 값)" 에서 선정된 보호도체에 대한 k 값 a: PEN 도체의 최소단면적은 중성선과 동일하게 적용한다[KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비-제 5-52 부:전기기기의 선정 및 설치-배선설비) 참조]. ¦ 나. 차단시간이 5 초 이하인 경우에만 다음 계산식을 적용한다. V I2t S= k 여기서, S. 단면적(mm2) I. 보호장치를 통해 흐를 수 있는 예상 고장전류 실효값(A) t: 자동차단을 위한 보호장치의 동작시간(s) k: 보호도체, 절연, 기타 부위의 재질 및 초기온도와 최종온도에 따라 정해지는 계수로 KS C IEC 60364-5-54(제압전기설비-제 5-54 부-전기기기의 선정 및 설 치-접지설비 및 보호도체)의 "부속서 A(기본보호에 관한 규정)" 에 의한다. 다. 보호도체가 케이블의 일부가 아니거나 선도체와 동일 외함에 설치되지 않으면 단 면적은 다음의 굵기 이상으로 하여야 한다. (1) 기계적 손상에 대해 보호가 되는 경우는 구리 2.5 mm2, 알루미늄 16 mm2 이상 (2) 기계적 손상에 대해 보호가 되지 않는 경우는 구리 4 mm2, 알루미늄 16 mm2 이상 (3) 케이블의 일부가 아니라도 전선관 및 트렁킹 내부에 설치되거나, 이와 유사한 방법으로 보호되는 경우 기계적으로 보호되는 것으로 간주한다. 라. 보호도체가 두 개 이상의 회로에 공통으로 사용되면 단면적은 다음과 같이 선정 하여야 한다. (1) 회로 중 가장 부담이 큰 것으로 예상되는 고장전류 및 동작시간을 고려하여 - 31 - | {}
d90772be-ef6c-423a-b8e3-38f884ae641f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | "가" 또는 "나" 에 따라 선정한다. (2) 회로 중 가장 큰 선도체의 단면적을 기준으로 "가" 에 따라 선정한다. 2. 보호도체의 종류는 다음에 의한다. 가. 보호도체는 다음 중 하나 또는 복수로 구성하여야 한다. (1) 다심케이블의 도체 (2) 충전도체와 같은 트렁킹에 수납된 절연도체 또는 나도체 (3) 고정된 절연도체 또는 나도체 (4) "나" (1), (2) 조건을 만족하는 금속케이블 외장, 케이블 차폐, 케이블 외장, 전 선묶음(편조전선), 동심도체, 금속관 나. 전기설비에 저압개폐기, 제어반 또는 버스덕트와 같은 금속제 외함을 가진 기기가 포함된 경우, 금속함이나 프레임이 다음과 같은 조건을 모두 충족하면 보호도체로 사용이 가능하다. (1) 구조 · 접속이 기계적, 화학적 또는 전기화학적 열화에 대해 보호할 수 있으며 전기적 연속성을 유지 하는 경우 (2) 도전성이 제 1 의 "가" 또는 "나" 의 조건을 충족하는 경우 (3) 연결하고자 하는 모든 분기 접속점에서 다른 보호도체의 연결을 허용하는 경우 다. 다음과 같은 금속부분은 보호도체 또는 보호본딩도체로 사용해서는 안 된다. (1) 금속 수도관 (2) 가스 · 액체 · 가루와 같은 잠재적인 인화성 물질을 포함하는 금속관 (3) 상시 기계적 응력을 받는 지지 구조물 일부 (4) 가요성 금속배관. 다만, 보호도체의 목적으로 설계된 경우는 예외로 한다. (5) 가요성 금속전선관 (6) 지지선, 케이블트레이 및 이와 비슷한 것 3. 보호도체의 전기적 연속성은 다음에 의한다. 가. 보호도체의 보호는 다음에 의한다. (1) 기계적인 손상, 화학적 · 전기화학적 열화, 전기역학적 · 열역학적 힘에 대해 보 호되어야 한다. (2) 나사접속 · 클램프접속 등 보호도체 사이 또는 보호도체와 타 기기 사이의 접 속은 전기적연속성 보장 및 기계적강도와 보호를 구비하여야 한다. (3) 보호도체를 접속하는 나사는 다른 목적으로 겸용해서는 안 된다. (4) 접속부는 납땜(soldering)으로 접속해서는 안 된다. 나. 보호도체의 접속부는 검사와 시험이 가능하여야 한다. 다만 다음의 경우는 예외로 한다. (1) 화합물로 충전된 접속부 (2) 캡슐로 보호되는 접속부 - 32 - | {}
4d8ca0fd-3551-492b-9760-a16ed1af897f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (3) 금속관, 덕트 및 버스덕트에서의 접속부 (4) 기기의 한 부분으로서 규정에 부합하는 접속부 (5) 용접(welding)이나 경납땜(brazing)에 의한 접속부 (6) 눌러 붙임 공구에 의한 접속부 4. 보호도체에는 어떠한 개폐장치를 연결해서는 안 된다. 다만, 시험목적으로 공구를 이용하여 보호도체를 분리할 수 있는 접속점을 만들 수 있다. 5. 접지에 대한 전기적 감시를 위한 전용장치(동작센서, 코일, 변류기 등)를 설치하는 경우, 보호도체 경로에 직렬로 접속하면 안 된다. 6. 기기 · 장비의 노출도전부는 다른 기기를 위한 보호도체의 부분을 구성하는데 사용 할 수 없다. 다만, 제 2 의 "나" 에서 허용하는 것은 제외한다. 142.3.3 보호도체의 단면적 보강 1. 보호도체는 정상 운전상태에서 전류의 전도성 경로(전기자기간섭 보호용 필터의 접 속 등으로 인한)로 사용되지 않아야 한다. 2. 전기설비의 정상 운전상태에서 보호도체에 10 mA 를 초과 하는 전류가 흐르는 경우, 다음에 의해 보호도체를 증강하여 사용하여야 한다. 가. 보호도체가 하나인 경우 보호도체의 단면적은 전 구간에 구리 10 mm2 이상 또는 알루미늄 16 mm2 이상으로 하여야 한다. 나. 추가로 보호도체를 위한 별도의 단자가 구비된 경우, 최소한 고장보호에 요구되는 보호도체의 단면적은 구리 10 mm, 알루미늄 16 mm2 이상으로 한다. 142.3.4 보호도체와 계통도체 겸용 1. 보호도체와 계통도체를 겸용하는 겸용도체(중성선과 겸용, 선도체와 겸용, 중간도체 와 겸용 등)는 해당하는 계통의 기능에 대한 조건을 만족하여야 한다. 2. 겸용도체는 고정된 전기설비에서만 사용할 수 있으며 다음에 의한다. 가. 단면적은 구리 10 mm2 또는 알루미늄 16 mm2 이상이어야 한다. 나. 중성선과 보호도체의 겸용도체는 전기설비의 부하 측으로 시설하여서는 안 된다. 다. 폭발성 분위기 장소는 보호도체를 전용으로 하여야 한다. 3. 겸용도체의 성능은 다음에 의한다. 가. 공칭전압과 같거나 높은 절연성능을 가져야 한다. 나. 배선설비의 금속 외함은 겸용도체로 사용해서는 안 된다. 다만, KS C IEC 60439-2(저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품-제 2 부 : 버스바 트렁킹 시스템의 개 별 요구사항)에 의한 것 또는 KS C IEC 61534-1(전원 트랙- 제 1 부: 일반요구사항) 에 의한 것은 제외한다. 4. 겸용도체는 다음 사항을 준수하여야 한다. 一 33 - | {}
e6a243b8-9fc4-44c6-8bf0-e61ebf58ad14 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 전기설비의 일부에서 중성선 · 중간도체 · 선도체 및 보호도체가 별도로 배선되는 경우, 중성선 · 중간도체 · 선도체를 전기설비의 다른 접지된 부분에 접속해서는 안 된다. 다만, 겸용도체에서 각각의 중성선 · 중간도체 · 선도체와 보호도체를 구성하 는 것은 허용한다. 나. 겸용도체는 보호도체용 단자 또는 바에 접속되어야 한다. 다. 계통외도전부는 겸용도체로 사용해서는 안 된다. 142.3.5 보호접지 및 기능접지의 겸용도체 1. 보호접지와 기능접지 도체를 겸용하여 사용할 경우 142.3.2 에 대한 조건과 143 및 153.2(피뢰시스템 등전위본딩)의 조건에도 적합하여야 한다. 2. 전자통신기기에 전원공급을 위한 직류귀환 도체는 겸용도체(PEL 또는 PEM)로 사용 가능하고, 기능접지도체와 보호도체를 겸용할 수 있다. 142.3.6 감전보호에 따른 보호도체 과전류보호장치를 감전에 대한 보호용으로 사용하는 경우, 보호도체는 충전도체와 같 은 배선설비에 병합시키거나 근접한 경로로 설치하여야 한다. 142.3.7 주접지단자 1. 접지시스템은 주접지단자를 설치하고, 다음의 도체들을 접속하여야 한다. 가. 등전위본딩도체 나. 접지도체 다. 보호도체 라. 관련이 있는 경우, 기능성 접지도체 2. 여러 개의 접지단자가 있는 장소는 접지단자를 상호 접속하여야 한다. 3. 주접지단자에 접속하는 각 접지도체는 개별적으로 분리할 수 있어야 하며, 접지저 항을 편리하게 측정할 수 있어야 한다. 다만, 접속은 견고해야 하며 공구에 의해서 만 분리되는 방법으로 하여야 한다. 142.4 전기수용가 접지 142.4.1 저압수용가 인입구 접지 1. 수용장소 인입구 부근에서 다음의 것을 접지극으로 사용하여 변압기 중성점 접지를 한 저압전선로의 중성선 또는 접지측 전선에 추가로 접지공사를 할 수 있다. 가. 지중에 매설되어 있고 대지와 의 전기저항 값이 3 � 이하의 값을 유지하고 있는 금속제 수도관로 나. 대지 사이의 전기저항 값이 3 � 이하인 값을 유지하는 건물의 철골 - 34 - | {}
c853a08f-293a-4c7d-8e05-bf19f30f0b96 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 제 1 에 따른 접지도체는 공칭단면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세 기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않는 금속선으로서 고장 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것이어야 한다. 다만, 접지도체를 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시 설할 때에는 접지도체는 142.3.1 의 6 에 따른다. 142.4.2 주택 등 저압수용장소 접지 1. 저압수용장소에서 계통접지가 TN-C-S 방식인 경우에 보호도체는 다음에 따라 시설 하여야 한다. 가. 보호도체의 최소 단면적은 142.3.2 의 1 에 의한 값 이상으로 한다. 나. 중성선 겸용 보호도체(PEN)는 고정 전기설비에만 사용할 수 있고, 그 도체의 단면 적이 구리는 10 mm2 이상, 알루미늄은 16 mm2 이상이어야 하며, 그 계통의 최고전압 에 대하여 절연되어야 한다. 2. 제 1 에 따른 접지의 경우에는 감전보호용 등전위본딩을 하여야 한다. 다만, 이 조건 을 충족시키지 못하는 경우에 중성선 겸용 보호도체를 수용장소의 인입구 부근에 추가로 접지하여야 하며, 그 접지저항 값은 접촉전압을 허용접촉전압 범위내로 제 한하는 값 이하로 하여야 한다. 142.5 변압기 중성점 접지 1. 변압기의 중성점접지 저항 값은 다음에 의한다. 2. 가. 일반적으로 변압기의 고압 · 특고압측 전로 1 선 지락전류로 150 을 나눈 값과 같은 저항 값 이하 나. 변압기의 고압 · 특고압측 전로 또는 사용전압이 35 kV 이하의 특고압전로가 저압 측 전로와 혼촉하고 저압전로의 대지전압이 150 V 를 초과 하는 경우는 저항 값은 다음에 의한다. (1) 1 초 초과 2 초 이내에 고압 · 특고압 전로를 자동으로 차단하는 장치를 설치할 때는 300 을 나눈 값 이하 (2) 1 초 이내에 고압 · 특고압 전로를 자동으로 차단하는 장치를 설치할 때는 600 을 나눈 값 이하 전로의 1 선 지락전류는 실측값에 의한다. 다만, 실측이 곤란한 경우에는 선로정수 등으로 계산한 값에 의한다. 142.6 공통접지 및 통합접지 1. 고압 및 특고압과 저압 전기설비의 접지극이 서로 근접하여 시설되어 있는 변전소 또는 이와 유사한 곳에서는 다음과 같이 공통접지시스템으로 할 수 있다. 가. 저압 전기설비의 접지극이 고압 및 특고압 접지극의 접지저항 형성영역에 완전히 - 35 - | {}
b922834b-913f-4f0f-9916-cdd45d54eae0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 포함되어 있다면 위험전압이 발생하지 않도록 이들 접지극을 상호 접속하여야 한다. 나. 접지시스템에서 고압 및 특고압 계통의 지락사고 시 저압계통에 가해지는 상용주 파 과전압은 표 142.6-1 에서 정한 값을 초과 해서는 안 된다. 표 142.6-1 저압설비 허용 상용주파 과전압 ¦ 고압계통에서 지락고장시간 (초) ¦ 저압설비 허용 상용주파 과전압 (V) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ >5 ¦ U。 + 250 ¦ 중성선 도체가 없는 계통에서 U。는 선간전압을 말한다. ¦ ¦ ≤5 ¦ U。 + 1,200 ¦ 중성선 도체가 없는 계통에서 U。는 선간전압을 말한다. ¦ ¦ 1. 순시 상용주파 과전압에 대한 저압기기의 절연 설계기준과 관련된다. 2. 중성선이 접지되지 않은 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 변전소 변압기의 접지계통에 접속된 계통에서, 건축물외부에 설치한 외함이 기기의 절연에는 일시적 상용주파 과전압이 나타날 수 있다. ¦ 다. 고압 및 특고압을 수전 받는 수용가의 접지계통을 수전 전원의 다중접지된 중성 선과 접속하면 "나" 의 요건은 충족하는 것으로 간주할 수 있다. 라. 기타 공통접지와 관련한 사항은 KS C IEC 61936-1(교류 1 kV 초과 전력설비 - 제 1 부:공통규정)의 "10 접지시스템" 에 의한다. 2. 전기설비의 접지설비, 건축물의 피뢰설비 · 전자통신설비 등의 접지극을 공용하는 통합접지시스템으로 하는 경우 다음과 같이 하여야 한다. 가. 통합접지시스템은 제 1 에 의한다. 나. 낙뢰에 의한 과전압 등으로부터 전기전자기기 등을 보호하기 위해 153.1 의 규정에 따라 서지보호장치를 설치하여야 한다. 142.7 기계기구의 철대 및 외함의 접지 1. 전로에 시설하는 기계기구의 철대 및 금속제 외함(외함이 없는 변압기 또는 계기용 변성기는 철심)에는 140 에 의한 접지공사를 하여야 한다. 2. 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제 1 의 규정에 따르지 않을 수 있다. 가. 사용전압이 직류 300 V 또는 교류 대지전압이 150 V 이하인 기계기구를 건조한 곳에 시설하는 경우 나. 저압용의 기계기구를 건조한 목재의 마루 기타 이와 유사한 절연성 물건 위에서 취급하도록 시설하는 경우 다. 저압용이나 고압용의 기계기구, 341.2 에서 규정하는 특고압 전선로에 접속하는 배 전용 변압기나 이에 접속하는 전선에 시설하는 기계기구 또는 333.32 의 1 과 4 에서 규정하는 특고압 가공전선로의 전로에 시설하는 기계기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 목주 기타 이와 유사한 것의 위에 시설하는 경우 라 철대 또는 외함의 주위에 적당한 절연대를 설치하는 경우 - 36 - | {}
38f0176c-f6ae-450b-8d90-794dc60e709c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 금 외함이 없는 계기용변성기가 고무 · 합성수지 기타의 절연물로 피복한 것일 경우 바. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 이중절연구조로 되어 있는 기 계기구를 시설하는 경우 사 저압용 기계기구에 전기를 공급하는 전로의 전원측에 절연변압기(2 차 전압이 300 V 이하이며, 정격용량이 3 kVA 이하인 것에 한한다)를 시설하고 또한 그 절연변 압기의 부하측 전로를 접지하지 않은 경우 아. 물기 있는 장소 이외의 장소에 시설하는 저압용의 개별 기계기구에 전기를 공급 하는 전로에 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류가 30 mA 이하, 동작시간이 0.03 초 이하의 전류동작형에 한한다)를 시설하는 경우 자. 외함을 충전하여 사용하는 기계기구에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하거나 절연대를 시설하는 경우 - 37 - | {}
0f362fd0-940c-439e-9c81-aedb02e254c3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 143 감전보호용 등전위본딩 143.1 보호등전위본딩의 적용 1. 건축물 · 구조물에서 접지도체, 주접지단자와 다음의 도전성부분은 등전위본딩 하여 야 한다. 다만, 이들 부분이 다른 보호도체로 주접지단자에 연결된 경우는 그러하지 아니하다. 가. 수도관 · 가스관 등 외부에서 내부로 인입되는 금속배관 나. 건축물 · 구조물의 철근, 철골 등 금속보강재 다. 일상생활에서 접촉이 가능한 금속제 난방배관 및 공조설비 등 계통외도전부 2. 주접지단자에 보호등전위본딩 도체, 접지도체, 보호도체, 기능성 접지도체를 접속하 여야 한다. 143.2 등전위본딩 시설 143.2.1 보호등전위본딩 1. 건축물 · 구조물의 외부에서 내부로 들어오는 각종 금속제 배관은 다음과 같이 하여 야 한다. 가. 1 개소에 집중하여 인입하고, 인입구 부근에서 서로 접속하여 등전위본딩 바에 접 속하여야 한다. 나. 대형건축물 등으로 1 개소에 집중하여 인입하기 어려운 경우에는 본딩도체를 1 개의 본딩 바에 연결한다. 2. 수도관 · 가스관의 경우 내부로 인입된 최초의 밸브 후단에서 등전위본딩을 하여야 한다. 3. 건축물 · 구조물의 철근, 철골 등 금속보강재는 등전위본딩을 하여야 한다. 143.2.2 보조 보호등전위본딩 1. 보조 보호등전위본딩의 대상은 전원자동차단에 의한 감전보호방식에서 고장 시 자 동차단시간이 211.2.3 의 3 에서 요구하는 계통별 최대차단시간을 초과 하는 경우이다. 2. 제 1 의 차단시간을 초과 하고 2.5 m 이내에 설치된 고정기기의 노출도전부와 계통외 도전부는 보조 보호등전위본딩을 하여야 한다. 다만, 보조 보호등전위본딩의 유효성 에 관해 의문이 생길 경우 동시에 접근 가능한 노출도전부와 계통외도전부 사이의 저항 값(R)이 다음의 조건을 충족하는지 확인하여야 한다. 50 V 교류 계통: R≤ (�) Ia 120 V 직류 계통: R≤ (�) Ia Ia: 보호장치의 동작전류(A) (누전차단기의 경우 ���(정격감도전류), 과전류보호장치의 경우 5 초 이내 동작전류) - 38 - | {}
5acec81f-0455-4808-bf71-8233b5a64994 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 143.2.3 비접지 국부등전위본딩 1. 절연성 바닥으로 된 비접지 장소에서 다음의 경우 국부등전위본딩을 하여야 한다. 가. 전기설비 상호 간이 2.5 m 이내인 경우 나. 전기설비와 이를 지지하는 금속체 사이 2. 전기설비 또는 계통외도전부를 통해 대지에 접촉하지 않아야 한다. 143.3 등전위본딩 도체 143.3.1 보호등전위본딩 도체 1. 주접지단자에 접속하기 위한 등전위본딩 도체는 설비 내에 있는 가장 큰 보호접지 도체 단면적의 1/2 이상의 단면적을 가져야 하고 다음의 단면적 이상이어야 한다. 가. 구리도체 6 mm2 나. 알루미늄 도체 16 mm2 다. 강철 도체 50 mm2 2. 주접지단자에 접속하기 위한 보호본딩도체의 단면적은 구리도체 25 mm2 또는 다른 재질의 동등한 단면적을 초과 할 필요는 없다. 3. 등전위본딩 도체의 상호접속은 153.2.1 의 2 를 따른다. 143.3.2 보조 보호등전위본딩 도체 1. 두 개의 노출도전부를 접속하는 보호본딩도체의 도전성은 노출도전부에 접속된 더 작은 보호도체의 도전성보다 커야 한다. 2. 노출도전부를 계통외도전부에 접속하는 보호본딩도체의 도전성은 같은 단면적을 갖 는 보호도체의 1/2 이상이어야 한다. 3. 케이블의 일부가 아닌 경우 또는 선로도체와 함께 수납되지 않은 본딩도체는 다음 값 이상 이어야 한다. 가. 기계적 보호가 된 것은 구리도체 2.5 mm2, 알루미늄 도체 16 mm2 나. 기계적 보호가 없는 것은 구리도체 4 mm, 알루미늄 도체 16 mm2 - 39 - | {}
1c24a559-7d6b-46ec-9c90-c9c974d2177d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (150 피뢰시스템) 151 피뢰시스템의 적용범위 및 구성 151.1 적용범위 다음에 시설되는 피뢰시스템에 적용한다. 1. 전기전자설비가 설치된 건축물 · 구조물로서 낙뢰로부터 보호가 필요한 것 또는 지 상으로부터 높이가 20 m 이상인 것 2. 전기설비 및 전자설비 중 낙뢰로부터 보호가 필요한 설비 151.2 피뢰시스템의 구성 1. 직격뢰로부터 대상물을 보호하기 위한 외부피뢰시스템 2. 간접뢰 및 유도뢰로부터 대상물을 보호하기 위한 내부피뢰시스템 151.3 피뢰시스템 등급선정 피뢰시스템 등급은 대상물의 특성에 따라 KS C IEC 62305-1(피뢰시스템-제 1 부:일반원 칙)의 "8.2 피뢰레벨" , KS C IEC 62305-2(피뢰시스템-제 2 부:리스크관리), KS C IEC 62305-3(피퇴시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "4.1 피뢰시스템의 등급" 에 의한 피뢰레벨 따라 선정한다. 다만, 위험물의 제조소 등에 설치하는 피뢰시 스템은 II 등급 이상으로 하여야 한다. 152 외부피뢰시스템 152.1 수뢰부시스템 1. 수뢰부시스템의 선정은 다음에 의한다. 가. 돌침, 수평도체, 그물망도체의 요소 중에 한 가지 또는 이를 조합한 형식으로 시 설하여야 한다. 나. 수뢰부시스템 재료는 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "표 6(수뢰도체, 피뢰침, 대지 인입봉과 인하도선의 재료, 형상과 최소단면적)" 에 따른다. 다. 자연적 구성부재가 KS C IEC 62305-3(피퇴시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "5.2.5 자연적 구성부재" 에 적합하면 수뢰부시스템으로 사용할 수 있다. 2. 수뢰부시스템의 배치는 다음에 의한다. 가. 보호각법, 회전구체법, 그물망법 중 하나 또는 조합된 방법으로 배치하여야 한다. 다만, 피뢰시스템의 보호각, 회전구체 반경, 그물망 크기의 최대값은 KS C IEC - 40 - | {}
94f6f844-a2d6-4053-91d9-62800e0b8579 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 62305-3(피퇴시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "표 2(피뢰시스템 의 등급별 회전구체 반지름, 메시 치수와 보호각의 최대값)" 및 "그림 1(피뢰시 스템의 등급별 보호각)" 에 따른다. 나. 건축물 · 구조물의 뾰족한 부분, 모서리 등에 우선하여 배치한다. 3. 지상으로부터 높이 60m 를 초과 하는 건축물 · 구조물에 측뢰 보호가 필요한 경우에 는 수뢰부시스템을 시설하여야 하며, 다음에 따른다. 가. 전체 높이 60 m 를 초과 하는 건축물 · 구조물의 최상부로부터 20 % 부분에 한하 며, 피뢰시스템 등급 IV 의 요구사항에 따른다. 나 자연적 구성부재가 제 1 의 "다" 에 적합하면, 측뢰 보호용 수뢰부로 사용할 수 있다. 4. 건축물 · 구조물과 분리되지 않은 수뢰부시스템의 시설은 다음에 따른다. 가. 지붕 마감재가 불연성 재료로 된 경우 지붕표면에 시설할 수 있다. 나. 지붕 마감재가 높은 가연성 재료로 된 경우 지붕재료와 다음과 같이 이격하여 시 설한다. (1) 초가지붕 또는 이와 유사한 경우 0.15 m 이상 (2) 다른 재료의 가연성 재료인 경우 0.1 m 이상 5. 건축물 · 구조물을 구성하는 금속판 또는 금속배관 등 자연적 구성부재를 수뢰부로 사용하는 경우 제 1 의 "다" 조건에 충족하여야 한다. 152.2 인하도선시스템 1. 수뢰부시스템과 접지시스템을 전기적으로 연결하는 것으로 다음에 의한다. 가. 복수의 인하도선을 병렬로 구성해야 한다. 다만, 건축물 · 구조물과 분리된 피뢰시 스템인 경우 예외로 할 수 있다. 나. 도선경로의 길이가 최소가 되도록 한다. 다. 인하도선시스템 재료는 KS C IEC 62305-3(피퇴시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손 상 및 인명위험)의 "표 6(수뢰도체, 피뢰침, 대지 인입봉과 인하도선의 재료, 형상 과 최소단면적)" 에 따른다. 배치 방법은 다음에 의한다. 2. 가. 건축물 · 구조물과 분리된 피뢰시스템인 경우 (1) 뇌전류의 경로가 보호대상물에 접촉하지 않도록 하여야 한다. (2) 별개의 지지기둥에 설치되어 있는 경우 각 지지기둥마다 1 가닥 이상의 인하도 선을 시설한다. (3) 수평도체 또는 그물망도체인 경우 지지 구조물마다 1 가닥 이상의 인하도선을 시설한다. 나. 건축물 · 구조물과 분리되지 않은 피뢰시스템인 경우 (1) 벽이 불연성 재료로 된 경우에는 벽의 표면 또는 내부에 시설할 수 있다. 다 - 41 - | {}
dbd9d307-71cb-4f65-8e6f-2344e24ff4b6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 4. 만, 벽이 가연성 재료인 경우에는 0.1 m 이상 이격하고, 이격이 불가능 한 경 우에는 도체의 단면적을 100 mm2 이상으로 한다. (2) 인하도선의 수는 2 가닥 이상으로 한다. (3) 보호대상 건축물 · 구조물의 투영에 따른 둘레에 가능한 한 균등한 간격으로 배 치한다. 다만, 노출된 모서리 부분에 우선하여 설치한다. (4) 병렬 인하도선의 최대 간격은 피뢰시스템 등급에 따라 I · II 등급은 10 m, III 등급은 15 m, IV 등급은 20 m 로 한다. 수뢰부시스템과 접지극시스템 사이에 전기적 연속성이 형성되도록 다음에 따라 시 설하여야 한다. 가. 경로는 가능한 한 루프 형성이 되지 않도록 하고, 최단거리로 곧게 수직으로 시설 하여야 하며, 처마 또는 수직으로 설치 된 홈통 내부에 시설하지 않아야 한다. 나. 철근콘크리트 구조물의 철근을 자연적구성부재의 인하도선으로 사용하기 위해서 는 해당 철근 전체 길이의 전기저항 값은 0.2 � 이하가 되어야하며, 전기적 연속 성은 KS C IEC 62305-3(피퇴시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "4.3 철근콘크리트 구조물에서 강제 철골조의 전기적 연속성" 에 따라야 한다. 다 시험용 접속점을 접지극시스템과 가까운 인하도선과 접지극시스템의 연결부분에 시설하고, 이 접속점은 항상 닫힌 회로가 되어야 하며 측정 시에 공구 등으로만 개방할 수 있어야 한다. 다만, 자연적 구성부재를 이용하거나, 자연적 구성부재 등 과 본딩을 하는 경우에는 예외로 한다. 인하도선으로 사용하는 자연적 구성부재는 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-제 3 부:구 조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "4.3 철근콘크리트 구조물에서 강제 철골조의 전기적 연속성" 과 "5.3.5 자연적 구성 부재" 의 조건에 적합해야 하며 다음에 따 른다. 가. 각 부분의 전기적 연속성과 내구성이 확실하고, 제 1 의 "다" 에서 인하도선으로 규 정된 값 이상인 것 나. 전기적 연속성이 있는 구조물 등의 금속제 구조체(철골, 철근 등) 다. 구조물 등의 상호 접속된 강제 구조체 라. 건축물 외벽 등을 구성하는 금속 구조재의 크기가 인하도선에 대한 요구사항에 부합하고 또한 두께가 0.5 mm 이상인 금속판 또는 금속관 마. 인하도선을 구조물 등의 상호 접속된 철근 · 철골 등과 본딩하거나, 철근 · 철골 등 을 인하도선으로 사용하는 경우 수평 환상도체는 설치하지 않아도 된다. 바. 인하도선의 접속은 152.4 에 따른다. 152.3 접지극시스템 1. 뇌전류를 대지로 방류시키기 위한 접지극시스템은 다음에 의한다. - 42 - | {}
fde4da1a-9811-4e52-a092-0bfbfed3cf01 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. A 형 접지극(수평 또는 수직접지극) 또는 B 형 접지극(환상도체 또는 기초접지극) 중 하나 또는 조합하여 시설할 수 있다. 나. 접지극시스템의 재료는 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템- 제 3 부:구조물의 물리적 손 상 및 인명위험)의 "표 7(접지극의 재료, 형상과 최소치수)" 에 따른다. 2. 접지극시스템 배치는 다음에 의한다. 가. A 형 접지극은 최소 2 개 이상을 균등한 간격으로 배치해야 하고, KS C IEC 62305-3(피퇴시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "5.4.2.1 A 형 접 지극 배열" 에 의한 피뢰시스템 등급별 대지저항률에 따른 최소길이 이상으로 한 다. 나. B 형 접지극은 접지극 면적을 환산한 평균반지름이 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템- 제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "그림 3(LPS 등급별 각 접지극의 최 소길이)" 에 의한 최소길이 이상으로 하여야 하며, 평균반지름이 최소길이 미만인 경우에는 해당하는 길이의 수평 또는 수직매설 접지극을 추가로 시설하여야 한다. 다만, 추가하는 수평 또는 수직매설 접지극의 수는 최소 2 개 이상으로 한다. 다. 접지극시스템의 접지저항이 10 2 이하인 경우 제 2 의 "가" 와 "나" 에도 불구하 고 최소 길이 이하로 할 수 있다. 3. 접지극은 다음에 따라 시설한다. 가. 지표면에서 0.75 m 이상 깊이로 매설 하여야 한다. 다만, 필요시는 해당 지역의 동결심도를 고려한 깊이로 할 수 있다. 나. 대지가 암반지역으로 대지저항이 높거나 건축물 · 구조물이 전자통신시스템을 많 이 사용하는 시설의 경우에는 환상도체접지극 또는 기초접지극으로 한다. 다. 접지극 재료는 대지에 환경오염 및 부식의 문제가 없어야 한다. 라. 철근콘크리트 기초 내부의 상호 접속된 철근 또는 금속제 지하구조물 등 자연적 구성부재는 접지극으로 사용할 수 있다. 152.4 부품 및 접속 1. 재료의 형상에 따른 최소단면적은 KS C IEC 62305-3(피퇴시스템-제 3 부:구조물의 물 리적 손상 및 인명위험)의 "표 6(수뢰도체, 피뢰침, 대지 인입봉과 인하도선의 재료, 형상과 최소단면적)" 에 따른다. 2. 피뢰시스템용의 부품은 KS C IEC 62305-3(구조물의 물리적 손상 및 인명위험) 표 5(피뢰시스템의 재료와 사용조건)에 의한 재료를 사용하여야 한다. 다만, 기계적, 전 기적, 화학적 특성이 동등 이상인 경우 다른 재료를 사용할 수 있다. 3. 도체의 접속부 수는 최소한으로 하여야 하며, 접속은 용접, 눌러 붙임, 봉합, 나사 조임, 볼트 조임 등의 방법으로 확실하게 하여야 한다. 다만, 철근콘크리트 구조물 내부의 철골조의 접속은 152.2 의 3 의 "나" 에 따른다. - 43 - | {}
5f2bdee5-4d6d-4e81-8b9d-86512cb823c6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 152.5 옥외에 시설된 전기설비의 피뢰시스템 1. 고압 및 특고압 전기설비에 대한 피뢰시스템은 152.1 내지 152.4 에 따른다. 2. 외부에 낙뢰차폐선이 있는 경우 이것을 접지하여야 한다. 3. 자연적구성부재의 조건에 적합한 강철제 구조체 등을 자연적 구성부재 인하도선으 로 사용할 수 있다. 153 내부피뢰시스템 153.1 전기전자설비 보호 153.1.1 일반사항 1. 전기전자설비의 뇌서지에 대한 보호는 다음에 따른다. 가. 피뢰구역의 구분은 KS C IEC 62305-4(피뢰시스템-제 4 부:구조물 내부의 전기전자 시스템)의 "4.3 피뢰구역(LPZ)" 에 의한다. 나 피뢰구역 경계부분에서는 접지 또는 본딩을 하여야 한다. 다만, 직접 본딩이 불가 능한 경우에는 서지보호장치를 설치한다. 다. 서로 분리된 구조물 사이가 전력선 또는 신호선으로 연결된 경우 각각의 피뢰구 역은 153.1.3 의 2 의 "나" 에 의한 방법으로 서로 접속한다. 2. 전기전자기기의 선정 시 정격 임펄스내전압은 표 213.2-1 에서 제시한 값 이상이어 야 한다. 153.1.2 전기적 절연 1. 수뢰부 또는 인하도선과 건축물 · 구조물의 금속부분, 내부시스템 사이의 전기적인 절연은 KS C IEC 62305-3(피퇴시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "6.3 외부 피뢰시스템의 전기적 절연" 에 의한 간격으로 한다. 2. 제 1 에도 불구하고 건축물 · 구조물이 금속제 또는 전기적연속성을 가진 철근콘크리 트 구조물 등의 경우에는 전기적 절연을 고려하지 않아도 된다. 153.1.3 접지와 본딩 1. 전기전자설비를 보호하기 위한 접지와 피뢰등전위본딩은 다음에 따른다. 가. 뇌서지 전류를 대지로 방류시키기 위한 접지를 시설하여야 한다. 나. 전위차를 해소하고 자계를 감소시키기 위한 본딩을 구성하여야 한다. 2. 접지극은 152.3 에 의하는 것 이외에는 다음에 적합하여야 한다. 가. 전자 · 통신설비(또는 이와 유사한 것)의 접지는 환상도체접지극 또는 기초접지극 으로 한다. 나. 개별 접지시스템으로 된 복수의 건축물 · 구조물 등을 연결하는 콘크리트덕트 · 금 속제 배관의 내부에 케이블(또는 같은 경로로 배치된 복수의 케이블)이 있는 경우 - 44 - | {}
b301b326-f7fd-4fa7-8523-3a35c8c70867 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 각각의 접지 상호 간은 병행 설치된 도체로 연결하여야 한다. 다만, 차폐케이블인 경우는 차폐선을 양끝에서 각각의 접지시스템에 등전위본딩 하는 것으로 한다. 3. 전자 · 통신설비(또는 이와 유사한 것)에서 위험한 전위차를 해소하고 자계를 감소시 킬 필요가 있는 경우 다음에 의한 등전위본딩망을 시설하여야 한다. 가. 등전위본딩망은 건축물 · 구조물의 도전성 부분 또는 내부설비 일부분을 통합하여 시설한다. 나. 등전위본딩망은 그물망 폭이 5 m 이내가 되도록 하여 시설하고 구조물과 구조물 내부의 금속부분은 다중으로 접속한다. 다만, 금속 부분이나 도전성 설비가 피뢰 구역의 경계를 지나가는 경우에는 직접 또는 서지보호장치를 통하여 본딩 한다. 다. 도전성 부분의 등전위본딩은 방사형, 그물망형 또는 이들의 조합형으로 한다. 153.1.4 서지보호장치 시설 1. 전기전자설비 등에 연결된 전선로를 통하여 서지가 유입되는 경우, 해당 선로에는 서지보호장치를 설치하여 한다. 2. 서지보호장치의 선정은 다음에 의한다. 가. 전기설비의 보호는 KS C IEC 61643-12(저전압 서지 보호 장치-제 12 부:저전압 배 전 계통에 접속한 서지보호 장치-선정 및 적용 지침)와 KS C IEC 60364-5-53(건 축 전기 설비-제 5-53 부:전기 기기의 선정 및 시공-절연, 개폐 및 제어)에 따르며, KS C IEC 61643-11(저압 서지보호장치-제 11 부:제압전력 계통의 저압 서지보호장치 -요구사항 및 시험방법)에 의한 제품을 사용하여야 한다. 나. 전자 · 통신설비(또는 이와 유사한 것)의 보호는 KS C IEC 61643-22(저전압 서지보 호장치-제 22 부:통신망과 신호망 접속용 서지보호장치 -선정 및 적용지침)에 따른다. 3. 지중 저압수전의 경우, 내부에 설치하는 전기전자기기의 과전압범주별 임펄스내전 압이 규정 값에 충족하는 경우는 서지보호장치를 생략할 수 있다. 153.2 피뢰등전위본딩 153.2.1 일반사항 1. 피뢰시스템의 등전위화는 다음과 같은 설비들을 서로 접속함으로써 이루어진다. 가. 금속제 설비 나. 구조물에 접속된 외부 도전성 부분 다. 내부시스템 등전위본딩의 상호 접속은 다음에 의한다. 2. 가. 자연적 구성부재에 의한 전기적 연속성이 확보되지 않은 경우에는 본딩도체로 연 결한다. 나. 본딩도체로 직접 접속할 수 없는 장소의 경우에는 서지보호장치를 이용한다. 다. 본딩도체로 직접 접속이 허용되지 않는 장소의 경우에는 절연방전캡(ISG)을 이용 - 45 - | {}
8b056ead-0db3-4cb7-adcd-8ea8d83900fe | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 한다. 3. 등전위본딩 부품의 재료 및 최소 단면적은 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-제 3 부:구 조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "5.6 재료 및 치수" 에 따른다. 4. 기타 등전위본딩에 대하여는 KS C IEC 62305-3(피뢰시스템-제 3 부:구조물의 물리적 손상 및 인명위험)의 "6.2 피뢰등전위본딩" 에 의한다. 153.2.2 금속제 설비의 등전위본딩 1. 건축물 · 구조물과 분리된 외부피뢰시스템의 경우, 등전위본딩은 지표면 부근에서 시행하여야 한다. 2. 건축물 · 구조물과 접속된 외부피뢰시스템의 경우, 피뢰등전위본딩은 다음에 따른다. 가. 기초부분 또는 지표면 부근에서 하여야하며, 등전위본딩도체는 등전위본딩 바에 접속하고, 등전위본딩 바는 접지시스템에 접속하여야 한다. 또한 쉽게 점검할 수 있도록 하여야 한다. 나. 153.1.2 의 전기적 절연 요구조건에 따른 안전간격을 확보할 수 없는 경우에는 피 뢰시스템과 건축물 · 구조물 또는 내부설비의 도전성 부분은 등전위본딩 하여야 하며, 직접 접속하거나 충전부인 경우는 서지보호장치를 경유하여 접속하여야 한 다. 다만, 서지보호장치를 사용하는 경우 보호레벨은 보호구간 기기의 임펄스내전 압보다 작아야 한다. 3. 건축물 · 구조물에는 지하 0.5 m 와 높이 20 m 마다 환상도체를 설치한다. 다만 철근 콘크리트, 철골구조물의 구조체에 인하도선을 등전위본딩하는 경우 환상도체는 설 치하지 않아도 된다. 153.2.3 인입설비의 등전위본딩 1. 건축물 · 구조물의 외부에서 내부로 인입되는 설비의 도전부에 대한 등전위본딩은 다음에 의한다. 가. 인입구 부근에서 143.1 에 따라 등전위본딩 한다. 나. 전원선은 서지보호장치를 사용하여 등전위본딩 한다. 다. 통신 및 제어선은 내부와 의 위험한 전위차 발생을 방지하기 위해 직접 또는 서지 보호장치를 통해 등전위본딩 한다. 2. 가스관 또는 수도관의 연결부가 절연체인 경우, 해당설비 공급사업자의 동의 를 받 아 절연방전갭 등의 공법으로 등전위본딩 하여야 한다. 153.2.4 등전위본딩 바 1. 설치위치는 짧은 도전성경로로 접지시스템에 접속할 수 있는 위치이어야 한다. 2. 접지시스템(환상접지전극, 기초접지전극, 구조물의 접지보강재 등)에 짧은 경로로 접속하여야 한다. 3. 외부 도전성 부분, 전원선과 통신선의 인입점이 다른 경우 여러 개의 등전위본딩 바를 설치할 수 있다. - 46 - | {}
3efbc4e0-3a85-47d2-8f85-00ca96fb216b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (160 발전설비 용접) 161 용접시공법 161.1 용접절차시방서 161.1.1 기술기준 제 162 조에서 언급하는 용접절차는 규정에 따라 제품용접을 실시하기 위해 지침을 제공하는 문서화 되어 인정된 용접절차시방서(Welding Procedure Specification, WPS)로서 여기에는 허용되는 모재, 사용되어야 할 용가재, 예열 및 용접 후열처리요건 등을 포함시켜야 한다. 161.1.2 용접절차시방서의 내용 작성된 용접절차시방서에는 사용된 각 용접법에 대한 모든 필수변수, 비필수변수 및 추가필수변수(요구될 경우)를 기술하여야 한다. 이런 변수들은 KECS-1101 제 1 장 "용 접법별 용접절차시방서의 용접변수" 에서 규정하고 있으며, 용접절차시방서에는 이를 뒷받침하는 절차인정기록서가 명시되어야 한다. 161.1.3 용접절차시방서 서식 KECS-1101 제 3 장의 1.은 용접절차시방서 작성을 위한 참조 서식이다. KECS-1101 제 1 장에 규정된 모든 필수변수, 비필수변수 및 추가필수변수(요구될 경우)가 명시될 경 우, 임의 의 서식으로 문서화 또는 도표화할 수 있다. 이 서식은 피복금속아크용접 (SMAW), 서브머지드아크용접(SAW), 가스금속아크용접(GMAW) 및 가스텅스텐아크용접 (GTAW)을 위해 필요한 자료를 포함하고 있다. 이 서식은 단지 참조용이며 다른 용접 법에서 요구하는 모든 자료의 목록은 아니다. 161.1.4 용접절차시방서의 변경 각 용접법에 대한 필수변수, 비필수변수 및 추가필수변수(요구될 경우)의 변경절차가 문서로 작성되어 있다면, 용접절차시방서의 비필수변수가 변경될 경우 용접절차시방 서는 재인정 없이 제작요건에 적합하게 변경할 수 있다. 이와 같이 변경되는 용접절 차시방서는 기존의 용접절차시방서를 개정하여 작성하거나 새로운 용접절차시방서로 작성될 수 있다. 그러나 필수변수 또는 추가필수변수(요구될 경우)를 변경할 경우에는 용접절차시방서의 재인정이 필요하다. 161.2 용접절차인정기록서 161.2.1 절차인정기록서(Procedure Qualification Record, PQR)는 시험재의 용접에 사용 된 용접데이터를 기록한 문서이며, 시험재를 용접하는 동안에 적용된 용접변수를 기 록한 기록서이다. 또한 절차인정기록서는 시험편의 시험결과 를 포함하고 있으며, 기록 된 변수는 일반적으로 제품용접에 사용될 실제 용접변수의 소범위 내에 있다. 제조자 는 절차인정기록서를 정확하게 확인하여 인증하여야 한다. - 47 - | {}
b00279c7-57d3-4af2-8efa-41dcd7a37b81 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 161.2.2 절차인정기록서의 내용 절차인정기록서에는 시험재 용접 시 사용된 각 용접법에 대하여 KECS-1101 제 1 장에 서 규정하고 있는 모든 필수변수 및 추가필수변수(요구될 경우)가 기록되어야 한다. 시험재의 용접 중 사용된 비필수변수 또는 기타 변수는 제조자 또는 계약자의 선택에 따라 기록할 수 있다. 기록을 하여야 할 경우 모든 변수는 시험재의 용접 중에 사용 된 실제 변수(범위를 포함하여)를 기록하여야 한다. 161.2.3 절차인정기록서 서식 KECS-1101 제 3 장의 2.는 "절차인정기록서" 에 대한 관련지침을 제공한다. KECS-1101 제 1 장에 규정된 모든 필수변수 및 추가필수변수가 포함되었다면, 절차인 정기록서에서 요구되는 정보는 각 제조자 또는 계약자의 요구에 알맞은 어떠한 서식 으로 작성할 수 있다. 161.2.4 절차인정기록서의 변경 다음에 규정된 것을 제외하고는 절차인정기록서를 변경해서는 안된다. 절차인정기록 서는 특정 용접시험 중에 발생한 사실을 기록한 문서이다. 절차인정기록서는 편집상 의 수정이나 개정이 가능하다. 편집상 수정의 예로는 특정 모재 또는 용가재에 대하 여 P-No. F-No. 또는 A-No.를 잘못 지정하는 것과 같은 경우이다. 개정의 예로는 규 격변경으로 발생하는 변경이 있다. 예를 들면, 이 규격에서 용가재에 새로운 F-No. 등 을 지정하거나 또는 기존 F-No.에 새로운 용가재를 채택하는 경우이다. 이와 같은 경 우에 특정 제작 규격요건에 따라 제조자 또는 계약자는 규격개정 이전에 인정하였던 특정 F-No.에 속하는 다른 용가재를 사용할 수 있다. 161.3 용접절차시방서와 절차인정기록서의 관계 하나의 절차인정기록서에 있는 데이터를 이용하여 여러개의 용접절차시방서를 작성할 수 있다.(보기 : 판의 아래보기(1G)에 대한 절차인정기록서는 다른 모든 필수변수의 범위 내에서 판 또는 관의 아래보기(F), 수직(V), 수평(H) 및 위보기(0) 자세에 대한 용접절차시방서의 인정에 사용될 수 있다.) 만약 각각의 필수변수 및 추가필수변수(요 구될 경우)를 인정하는 절차인정기록서가 있으면, 하나의 용접절차시방서가 여러 필수 변수의 여러 범위를 포함하여도 된다.(보기 : 만약 1.5~5 mm 및 5~32 mm 의 두께범위 에 대한 복수의 절차인정기록서가 있는 경우, 하나의 용접절차시방서에서 1.5~32 mm 의 두께범위를 다룰 수 있다.) 161.4 용접절차시방서의 조합 161.4.1 서로 다른 필수변수 또는 비필수변수를 가지는 하나 이상의 용접절차시방서는 하나의 용접이음부에 사용할 수 있다. 각 용접절차시방서는 하나의 용접법 또는 여러 용접법이나 용가재 또는 다른 변수의 조합으로 이루어 질 수 있다. 다른 용접법 또는 - 48 - | {}
075a2a49-79ea-4476-92b3-ba23876a6dfd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다른 필수변수가 포함된 두 개 이상의 용접절차시방서를 하나의 이음부에 사용할 경 우, 표 161.5-1 부터 표 161.5-4 는 각 용접법 또는 용접절차시방서에서 인정한 모재의 두께범위 및 용착금속의 최대두께범위를 결정하는데 사용할 수 있다. (삭제) 인장 및 굽힘시험편과 충격시험편(요구될 경우)은 각 용접법 또는 용접절차시방서의 용착 금속 부를 포함하여야 한다. 인정된 용접절차시방서의 조합에서 하나 이상의 용접법 또는 절차를 삭제하고 사용할 수 있다. 그러한 각각의 용접법 또는 절차는 다음의 조건하 에서 개별적으로 사용된다. 1. 남아있는 필수변수, 비필수변수 및 추가필수변수가 적용된 경우 2. 표 161.5-1 부터 표 161.5-4 까지에서 모재 및 용착 용접금속 두께의 제한 요건이 적 용된 경우 161.4.2 161.4.1 의 대안으로 가스텅스텐아크용접(GTAW), 피복금속아크용접(SMAW), 가 스금속아크용접 (GMAW), 플라즈마아크용접(PAW) 및 서브머지드아크용접(SAW) 혹은 이와 같은 용접법을 조합하여 루트 용착을 인정하는 경우, 시험재의 두께가 최소 13 mm 이상인 용접법에 대한 절차인정기록서는 다른 용접법 및 보다 두꺼운 모재를 기록 한 하나 이상의 절차인정기록서로 조합할 수 있다. 이 경우 첫 번째 절차인정기록서 에 기록된 용접법을 사용하여 루트층을 모재의 최대두께에 대하여 용착금속두께의 2 배까지(GMAW/FCAW 의 단락아크 이행방식의 경우 용착금속의 두께가 13 mm 미만일 경우 인정시험재 두께의 1.1 배 미만 초과 하는 두께의 증가, 13 mm 이상의 용착금속두 께에 대하여는 표 161.5-1 및 표 161.5-2 를 사용한다) 용접하는데 사용할 수 있다. 다 만, 이 모재의 최대두께는 용접절차시방서를 인정하기 위하여 사용된 다른 절차인정 기록서에 의해서 인정된 최대두께를 말한다. 161.5 용접절차시방서의 인정방법 161.5.1 "용접절차시방서(WPS)와 절차인정기록서(PQR)" 는 용접할 용접물이 요구되는 성질을 가지고 있는지를 결정하는 것으로 161.5.2 부터 161.5.5 까지를 조합하여 시험재 를 용접하고 시험편을 채취하여 기계시험 또는 비파괴시험 실시결과 판정기준에 적합 하여야 한다. 161.5.2 용접법의 구분 시공에 사용될 용접법은 아래 용접법중 하나를 선택 한다. 1. 산소가스용접(OFW) 2. 피복금속아크용접(SMAW) 3. 서브머지드아크용접(SAW) 4. 가스금속아크용접(GMAW/FCAW) 5. 가스텅스텐아크용접(GTAW) 6. 플라즈마아크용접(PAW) 7. 일렉트로슬래그용접(ESW) - 49 - | {}
84dd6dac-2922-431d-92ee-4ce6ab952ddf | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 8. 전자빔용접(EBW) 9. 스터드용접(SW) 10. 관성 및 연속구동 마찰용접(DFW) 11. 전기저항용접(ERW) 12. 레이저빔용접(LBW)/저전력밀도 레이저빔용접(LLBW) 13. 폭발용접(EW) 161.5.3 용접법별 확인항목의 기록 용접법이 선택되면 KECS-1101 제 1 장을 참조하여 WPS 및 PQR 에 "필수변수와 추가 필수변수" 항목을 기술한다. 161.5.4 모재의 구분 특별한 경우를 제외하고는 KECS-1101 제 2 장의 2.1(모재의 구분 P-No) 및 KECS-1101 제 2 장의 2.2(ASME 모재의 구분) "모재의 구분" 에 따른다. 또한, 다른 규격 또는 인 정된 코드에서 지정하는 같은 종류의 재료 사용도 허용된다. 다만 KECS-1101 제 2 장 의 2.2 에 최소 규정인장 값이 없는 재료는 그루브 용접 절차인정 목적으로 사용하여 서는 안 된다. 1. 용접절차시방서에서 인정하는 모재 가. 모재는 KECS-1101 제 2 장의 2.1, 2.2 에 따라 모재의 P-No.가 지정된다. KECS-1101 제 2 장의 2.1, 2.2 에 규정되어 있지 않은 모재는 미지정 모재로 간주한다. 용접절차 시방서 및 절차인정기록서에는 미지정 모재의 규격, 형식 및 등급 혹은 화학적 성 분 및 기계적 특성이 기록되어야 한다. 만약 재료규격에서 모재의 인장강도가 규 정되어 있지 않다면, 미지정 재료를 규정한 기관에서 해당 미지정 모재의 최소인 장강도를 결정하여야 한다. - 50 - | {}
41a4c769-ce68-4edf-82bd-a8be334a1973 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 인정시험재의 모재 ¦ 인정되는 모재 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 한 P-No.의 금속과 동일한 P-No.의 임의 의 금속 ¦ 시험재와 동일한 P-No.의 모든 금속 ¦ ¦ P-No.15E 의 한 금속과 다른 P-No.15E 의 임의 의 금속 ¦ 모든 P-No.15E 또는 5B 금속과 P-No.15E 또는 5B 로 지정된 모든 금속 ¦ ¦ 한 P-No.의 금속과 다른 P-No.의 임의 의 금속 ¦ 첫 번째 P-No.로 지정된 모든 금속과 두 번째 P-No.로 지정된 모든 금속 ¦ ¦ P-No.15E 의 한 금속과 다른 P-No.의 임의 의 금속 ¦ 모든 P-No.15E 또는 5B 금속과 두 번째 P-No.로 지정된 모든 금속 ¦ ¦ P-No.3 의 금속과 P-No.3 의 임의 의 금속 ¦ P-No.3 의 모든 금속과 P-No.3 또는 P-No.1 의 모든 금속 ¦ ¦ P-No.4 의 금속과 P-No.4 의 임의 의 금속 ¦ P-No.4 의 모든 금속과 P-No.4, P-No.3 또는 P-No.1 의 모든 금속 ¦ ¦ P-No.5A 의 금속과 동일한 P-No.5A 의 금속 ¦ P-No.5A 의 모든 금속과 P-No.5A, P-No.4, P-No.3 또는 P-No.1 의 모든 금속 ¦ ¦ P-No.5A 의 금속과 P-No.4, P-No.3 또는 P-No.1 의 금속 ¦ P-No.5A 의 모든 금속과 P-No.4, P-No.3, 또는 P-No.1 의 모든 금속 ¦ ¦ P-No.4 의 금속과 P-No.3 또는 P-No.1 의 금속 ¦ P-No.4 의 모든 금속과 P-No.3 또는 P-No.1 의 모든 금속 ¦ ¦ 임의 의 미지정 금속과 동일한 임의 의 미지정 금속 ¦ 동일한 미지정 금속 ¦ ¦ 임의 의 미지정 금속과 임의 의 P-No.의 금속 ¦ 동일한 임의 의 미지정 금속과 P-No.의 모든 금속 ¦ ¦ 임의 의 미지정 금속과 임의 의 P-No.15E 금속 ¦ 동일한 임의 의 미지정 금속과 P-No.15E 또는 5B 의 모든 금속 ¦ ¦ 임의 의 미지정 금속과 다른 임의 의 미지정 금속 ¦ 첫 번째 미지정 금속과 두 번째 미지정 금속 ¦ 161.5.5 용접법별 용접절차시방서의 용접변수 구분은 아래 내용을 참조하고 상세내용 의 적용은 KECS-1101 비고. 용접변수에 대한 사용법에 따른다. 1. 모재 P-No. 모재구분은 KECS-1101 제 2 장의 2.1, 2.2 에서 임의 의 한 P-No.에 속하 는 모재에 다른 P-No.에 속하는 모재 또는 임의 의 다른 모재로 변경. 서로 다른 P-No.의 모재로 용접된 경우, 비록 용접절차 인정시험이 각각의 두 모재에 대하여 실시되었더라도 용접절차 인정은 사용되는 P-No.의 조합에 대하여 실시되어야 한 다. 다만 동표 구분에 없는 것은 모재 종류 및 성분조합을 1 구분으로 하고 앞의 종 류 및 성분조합이 다른 모재 조합을 1 구분으로 한다. 2. 용접봉(F-No.) 용접봉 구분은 KECS-1101 제 2 장의 2.3, 2.4 에 표시하는 구분에 대하여는 동표에 표 시하는 구분으로 하고, 동표 구분에 없는 것은 용접봉 종류 및 성분조합을 1 구분으 로 하고 앞의 용접봉 종류 및 성분조합이 다른 모재 조합을 1 구분으로 한다. 3. 용가재 및 플럭스(Y, G-No.) - 51 - | {}
d1dd3427-27e0-4726-bc7d-855fff3211d6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 용가재 구분은 KECS-1101 제 2 장의 2.5, 2.6, 2.7 에 표시하는 구분으로 표에 표시하 는 구분 및 표에 구분이 없으면 용가재 종류 및 성분 조합을 1 구분으로 한다. 4. 용접금속(A-No.) 용접금속 구분은 KECS-1101 제 2 장의 2.8 에 표시하는 구분으로 표에 표시하는 구분 및 표에 표시하는 구분이 없으면 각각 1 구분으로 한다. 다만, 앞에 언급한 사항임에 도 불구하고 A-1 에서 A-5 에 의한 용접금속에 있어서 해당시험에 적합한 용접금속 과 그 보다 작은 A- No.는 동일한 구분으로 한다. 5. 예열 예열 구분은 다음에 의한다. 가. 예열을 실시 혹은 미실시 구분으로 한다. 나. 가.에 있어서 예열을 실시하는 경우는 그 온도의 하한을 1 구분으로 한다. 다. 가.에도 불구하고 시험에 적합한 하한온도보다 55°C 범위까지 떨어지는 예열온 도의 하한은 동일구분으로 한다. 6. 용접후열처리 용접후열처리 구분은 다음에 의한다. 가. 용접후열처리 실시 혹은 미실시 구분으로 한다. 나. 가.에 있어서 용접후열처리를 실시하는 경우는 유지온도의 하한 및 단위 용접부 두께의 최저 유지시간의 조합을 1 구분으로 한다. 7. 보호가스의 구분은 다음에 의한다. 가. 보호가스 사용 혹은 미사용 구분으로 한다. 나 가.에 있어서 보호가스를 사용하는 경우는 보호가스 종류의 조합을 1 구분으로 한다. 8. 표면 또는 뒷면실드 구분은 다음에 의한다. 가. 표면 또는 뒷면에서 가스보호 사용 혹은 미사용 구분으로 한다. 나. 가.에도 불구하고 뒷면에서 가스보호를 실시하지 않아도 시험에 적합한 경우 뒷 면에서 가스보호를 실시 할 때는 동일구분으로 한다. 9. 용접인서트 구분은 다음에 의한다. 가. 용접인서트 사용 혹은 미사용 구분으로 한다. 나. 가.에 있어서 용접인서트를 사용하는 경우는 KECS-1101 제 2 장의 2.5, 2.6 에 표시 하는 구분으로 표에 표시하는 구분 및 표에 구분이 없으면 용접인서트 종류 및 성분 조합을 구분으로 한다. 10. 전극 전극의 수를 구분으로 한다. 11. 심선 구분은 KECS-1101 제 2 장의 2.5 에 표시하는 구분으로 표에 표시하는 구분 및 표에 구분이 없으면 심선 종류 및 성분 조합을 1 구분으로 한다. - 52 - | {}
85b816f5-c785-4533-b050-6b5fcca3cac2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 12. 용접기 구분은 자동 용접기 및 반자동용접기로 구분한다. 13. 층의 구분은 다음에 의한다. 가. 다층인지 단층인지 구분한다. 나. 단층에서 시험에 적합한 경우에 있어서는 다층 용접을 할 때는 (클래드용접의 경우는 제외한다.) 동일구분으로 한다. 14. 모재두께의 구분은 모재두께 상한을 1 구분으로 한다. 15. 노즐의 구분은 노즐이 소모성인지 비소모성인지 구분한다. 16. 전압 및 전류 구분은 다음에 의한다. 가. 전류 및 전압의 값을 1 구분으로 한다. 나. 가.에도 불구하고 시험에 적합한 전압 및 전류 값에 대하여 ±15 % 범위 내에 있을 때는 동일구분으로 한다. 17. 파형(Oscillation) 구분은 다음에 의한다. 가. 파형(Oscillation) 실시 및 미실시를 구분한다. 나. 가.에 있어 파형을 실시하는 경우 파형폭, 빈도 및 정지시간 조합을 1 구분으로 한다. 18. 받침쇠 구분은 다음에 의한다. 가. 받침쇠 사용 및 미사용으로 구분한다. 나. 가.에서 받침쇠를 사용하는 경우에는 비금속 또는 비용융성 금속으로 구분한다. 19. 리가멘트폭의 구분은 리가멘트폭의 최소값을 1 구분으로 한다. 20. 충격시험 또는 파괴인성시험이 요구되는 경우에 있어서는 충격시험온도 하한을 구분으로 한다. 161.5.6 용접절차에 인정되는 자세 용접변수에 의해서 특별히 요구하지 않는다면, 임의 의 자세에서의 인정은 모든 자세 에서의 용접절차시방서를 인정하는 것이다. 용접법 및 전극봉은 용접절차시방서에서 허용한 자세에서 사용이 적합하여야 한다. 161.5.7 요구되는 시험의 종류 및 시험편 수량은 아래와 같다. 1. 기계적 시험 용접되는 시험재의 두께에 따라 기계시험을 위한 시험편의 종류 및 수량은 표 161.5-1 에서 표 161.5-4 까지와 같다. - 53 - | {}
3108631d-7dbc-4e50-b1ff-480db4e6fb91 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 161.5-1 그루브 용접부 인장시험 및 횡굽힘시험 ¦ 용접되는 시험재의 두께 T, mm ¦ 인정되는 모재 두께의 범위 T mm(1)(2) ¦ 인정되는 모재 두께의 범위 T mm(1)(2) ¦ 인정되는 용착 금속의 최대두께 t mm(1)(2) ¦ 시험의 종류 및 횟수 (인장 및 형틀 굽힘시험)(2) ¦ 시험의 종류 및 횟수 (인장 및 형틀 굽힘시험)(2) ¦ 시험의 종류 및 횟수 (인장 및 형틀 굽힘시험)(2) ¦ 시험의 종류 및 횟수 (인장 및 형틀 굽힘시험)(2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용접되는 시험재의 두께 T, mm ¦ 최 소 ¦ 최 대 ¦ 최 대 ¦ 인장 ¦ 측면굽힘 ¦ 표면굽힘 ¦ 루트굽힘 ¦ ¦ 1.5 미만 ¦ T ¦ 2T ¦ 2t ¦ 2 ¦ - ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 1.5 이상 10 이하 ¦ 1.5 ¦ 2T ¦ 2t ¦ 2 ¦ (5) ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 10 초과 19 미만 ¦ 5 ¦ 2T ¦ 2t ¦ 2 ¦ (5) ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 19 이상 38 미만 ¦ 5 ¦ 2T ¦ t く 19 경우, 2t ¦ 2(4) ¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 19 이상 38 미만 ¦ 5 ¦ 2T ¦ t ≥ 19 경우, 2T ¦ 2(4) ¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 38 이상 150 이하 ¦ 5 ¦ 200(3) ¦ t く 19 경우, 2t ¦ 2(4) ¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 38 이상 150 이하 ¦ 5 ¦ 200(3) ¦ t ≥ 19 경우, 200(3) ¦ 2(4) ¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 150 초과(6) ¦ 5 ¦ 1.33T ¦ t く 19 경우, 2t ¦ 2(4) ¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 150 초과(6) ¦ 5 ¦ 1.33T ¦ t ≥ 19 경우, 1.33T ¦ 2(4) ¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ 주(1) 다음 변수는 고려중인 용접법에 대해 KECS-1101 제 1 장에 언급될 경우에, 이표 에서 보여진 제한요건들에 더해 추가로 제한한다.: KECS-1101 제 1 장의 1.17 (3)9, (3)10, (4)32 (삭제) 가 해당되며 또한, 161.9.1 은 이표의 제한 요건들을 대체 하는 면제사항을 제공한다. (2) 용접절차의 조합에 관한 사항은 161.4 를 참조한다. (3) SMAW, SAW, GMAW, PAW 및 GTAW, LLBW 에만 적용하고, 그 이외에는 주(1) 또는 2T, 혹은 2t 중 하나를 적용한다. (4) 시험재 두께가 25 mm 를 초과 할 경우, 분할 복수시험편에 대한 상세한 세부요건 은 161.5.7 의 2.가~다.까지 참조한다. (5) 두께 T 가 10 mm 이상인 경우, 표면 및 루트 굽힘 시험 대신에 4 개의 측면 굽힘 시험을 실시할 수 있다. (6) 시험재 두께가 150 mm 초과 할 경우, 시험재의 전체 두께를 용접해야 한다. - 54 - | {}
02ca5d28-a6f2-43f4-a53a-61b763387830 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 161.5-2 그루브 용접부 인장시험 및 세로 굽힘시험 ¦ 용접시험재의 두께 T. mm ¦ 인정되는 모재두께 T 의 범위, mm(1)(2) ¦ 인정되는 모재두께 T 의 범위, mm(1)(2) ¦ 인정되는 용착 금속의 두께 t, mm(1)(2) ¦ 시험의 종류 및 횟수 (인장 및 형틀 굽힘시험) ¦ 시험의 종류 및 횟수 (인장 및 형틀 굽힘시험) ¦ 시험의 종류 및 횟수 (인장 및 형틀 굽힘시험) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용접시험재의 두께 T. mm ¦ 최 소 ¦ 최 대 ¦ 최 대 ¦ 인장 ¦ 표면굽힘 ¦ 루트굽힘 ¦ ¦ 1.5 미만 ¦ T ¦ 2T ¦ 2t ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 1.5 이상 10 이하 ¦ 1.5 ¦ 2T ¦ 2t ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 10 초과 ¦ 5 ¦ 2T ¦ 2t ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 주(1) 인정되는 모재두께 범위 및 용착금속두께에 대한 추가적인 제한요건은 표 161.5-1 의 주(1)과 같다. (2) 용접 절차의 조합은 표 1 의 주(2)와 같다. 표 161.5-3 필릿 용접부 시험 ¦ 이음의 종 류 ¦ 용접된 시험재의 두께 ¦ 인정되는 범위 ¦ 시험의 종류 및 횟수 별도그림 36 또는 별도그림 39 매크로 시험 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 필릿 ¦ 별도그림 36 에 따름 ¦ 모재의 모든 두께 및 지름에 대한 모든 크기의 필릿 ¦ 5 ¦ ¦ 필릿 ¦ 별도그림 39 에 따름 ¦ 모재의 모든 두께 및 지름에 대한 모든 크기의 필릿 ¦ 4 ¦ 표 161.5-4 그루브 용접부 시험에 의해 인정되는 필릿용접부 ¦ 용접된 시험재(판 또는 관)의 두께 T ¦ 인정되는 범위 ¦ 시험의 종류 및 횟수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 모든 그루브 용접시험 ¦ 모재의 모든 두께 및 지름에 대한 모든 크기의 필릿 ¦ 그루브 용접이 표 161.5-1 또는 2 에 따라서 인정된 경우에 필릿 용접은 인정된다. ¦ 2. 인장시험 판 또는 관 인장시험편은 별도그림 40 부터 별도그림 44 중 하나를 따라 야 하며, 161.6 의 요건에 만족하여야 한다. 가. 판의 감소단면 시험편 : 별도그림 40 의 요건에 적합한 감소단면 시험편은 모든 두 께의 판에 대한 인장시험에 사용될 수 있다. (1) 두께가 25 mm 이하인 판의 경우, 요구되는 각 인장시험에서는 판의 전 두께시험 편(full thickness specimen)을 사용하여야 한다. (2) 두께가 25 mm 를 초과 하는 판의 경우, 아래 (3) 및 (4)요건에 적합하다면 전 두 - 55 - | {}
d5361f64-666e-4b1a-900f-a9316a1a1406 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 께시험편 또는 분할시험편을 사용할 수 있다. (3) 전 두께시험편 대신에 분할시험편을 사용할 경우, 각 분할시험편의 한 세트는 하나의 전 두께인장시험편을 대표하여야 한다. 한 위치에서 용접부의 전체두께 를 대표하는데 필요한 모든 시험편들은 한 세트로 구성되어야 한다. (4) 분할시험편이 필요한 경우에는 사용될 인장시험기로 시험할 수 있는 거의 같 은 치수의 최소 스트립 개수로 전체두께를 기계절단 하여야 한다. 세트의 각 시험편들은 각각 시험되고, 161.6 의 요건에 만족하여야 한다. 나 관의 감소단면 시험편 : 별도 그림 41 의 요건에 적합한 감소단면 시험편은 바깥지 름이 75 mm 를 초과 하는 모든 두께의 관에 대한 인장시험에 사용할 수 있다. (1) 관의 두께가 25 mm 이하인 경우, 요구되는 각 인장시험에서는 전 두께시험편을 사용하여야 한다. (2) 관의 두께가 25 mm 를 초과 하는 경우, 아래 (3) 및 (4)의 요건에 적합하다면 전 두께시험편 또는 분할시험편을 사용할 수 있다. (3) 전 두께시험편 대신에 분할시험편을 사용할 경우, 각 시험편 한 세트는 하나의 전 두께인장시험편을 대표하여야 한다. 한 위치에서 용접부의 전체두께를 대표 하는데 필요한 모든 시험편들은 한 세트로 구성되어야 한다. (4) 분할시험편이 필요한 경우에는 사용될 인장시험기로 시험할 수 있는 치수의 최소 스트립 개수로 전체두께를 기계절단 하여야 한다. 세트의 각 시험편은 각 각 시험되고, 161.6 의 요건에 만족하여야 한다. (5) 바깥지름이 75 mm 이하인 관의 경우에는 별도그림 42 의 요건에 적합한 감소단 면시험편을 사용할 수 있다. 다. 봉형시험편 : 별도그림 43 의 요건에 적합한 봉형 시험편은 인장시험에 사용할 수 있다. (1) 두께가 25 mm 이하인 경우, 요구되는 각 인장시험에서는 1 개의 봉형시험편을 사용할 수 있으며, 시험편은 시험재 두께에서 별도그림 43 의 최대지름(D)을 갖 는 시험편이어야 한다. (2) 두께가 25 mm 를 초과 할 경우, 분할시험편은 시험편의 중심이 모재표면과 평행 하고 간격이 25 mm 를 초과 하지 않도록 용접부 전체두께를 절단하여야 한다. 모 재표면에 인접한 시험편의 중심은 표면으로부터 16 mm 를 초과 하지 않아야 한 다. (3) 분할시험편을 사용할 경우, 각 시험편 한 세트는 1 개의 인장시험편을 대표하여 야 한다. 한 위치에서 용접부의 전체두께를 대표하는데 필요한 모든 시험편들 은 한 세트로 구성하여야 한다. (4) 세트의 각 시험편들은 각각 시험되고, 161.6 의 요건에 만족하여야 한다. 라. 관의 전체 단면시험편 : 별도그림 44 에 규정된 치수에 적합한 인장시험편은 바깥 - 56 - | {}
9f478f75-727e-40a9-a137-fd1db20e4ec5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 지름 75 mm 이하인 관의 인장시험에 사용될 수 있다. 3. 형틀 굽힘시험 : 시험편은 직사각형 단면 형태로 시험판 또는 시험관을 절단하여 형틀 굽힘시험편을 만들고, 절단면을 시험편의 측면으로 하여야 한다. 다른 두 표 면 중 용접부의 넓은 면을 표면으로 하고, 다른쪽 면을 루트면으로 하여야 한다. 시험편 두께 및 굽힘반경은 별도그림 25, 26 및 별도그림 27 에 따른다. 형틀 굽힘 시험편은 5 가지 종류이고, 그 분류는 용접부의 축이 시험편 길이방향에 대하여 직 각 또는 평행, 그리고 어느 면(측면, 표면 또는 이면)이 굽혀진 시험편의 볼록한 쪽 (바깥쪽)에 있는 가에 따라 구분된다. 5 가지 종류에 대한 정의 는 다음과 같다. 가. 횡방향 측면 굽힘시험편 용접부가 시험편 길이방향에 직각이고, 한 측면이 굽혀진 시험편의 블록면이 되도 록 굽힌다. 횡방향 측면 굽힘 시험편은 별도그림 33 에 규정된 치수를 만족하여야 만 한다. 모재금속 두께가 38 mm(11/2 in.) 또는 그이상인 시험편은 시험을 위하여 너비가 19 mm(3/4in.)와 38 mm(11/2 in.) 사이의 대략 같은 너비의 스트립으로 절단 하거나, 전 너비로 굽힐 수 있다. 전체 용접부와 열 영향부가 굽힌 부분 안에 있 도록 굽힘 시험편을 굽히는 것이 불가능할 만큼 용접부 폭이 클 때는, 용접부 및 열 영향부 전체가 포함될 수 있도록복수시험편을 사용해야 한다. 복수시험편을 사 용하는 경우, 필요한 각 시험용으로 완전한 세트를 하나씩 만들어야 한다. 만일 시험편을 분할한 경우에는 각각의 시험편은 요구되는 각 시험을 하여 161.13.1 의 요건을 충족하여야 한다. 나. 횡방향 표면 굽힘시험편 용접부가 시험편의 길이방향에 직각이고, 표면이 굽혀진 시험편의 볼록면이 되도 록 굽힌다. 표면 굽힘시험편은 별도그림 34 에 규정된 치수를 만족하여야 한다. 다. 횡방향 루트 굽힘시험편 용접부가 시험편의 길이방향에 직각이고, 루트면이 굽혀진 시험편의 볼록면이 되 도록 굽힌다. 루트 굽힘시험편은 별도그림 34 에 규정된 치수에 만족하여야 한다. 라. 소형 횡방향 표면 및 루트 굽힘시험편은 별도그림 34 의 비고 2 에 따른다. 마. 세로방향 굽힘시험편 세로방향 굽힘시험은 두 모재 혹은 용접금속 및 모재 사이의 굽힘 특성이 현저히 다른 용접금속의 경우, 모재 조합의 횡방향 측면, 표면 및 루트 굽힘시험을 대신 하여 사용할 수 있다. 바. 세로방향 표면 굽힘시험편 용접부가 시험편의 길이방향에 평행이고, 표면이 굽혀진 시험편의 볼록면이 되도 록 굽힌다. 세로방향 굽힘시험편은 별도그림 35 에 규정된 치수를 만족하여야 한 다. 사. 세로방향 루트 굽힘시험편 - 57 、 | {}
a1173140-3fbe-46cd-aa5b-cbafba7293d6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 용접부가 시험편의 길이방향에 평행이고, 루트면이 굽혀진 시험편의 볼록면이 되 도록 굽힌다. 세로방향 루트 굽힘시험편은 별도그림 35 에 규정된 치수를 만족하여 야 한다. 161.5.8 시험편 채취방법은 아래와 같다. 1. 판두께 19 mm 미만 용접절차 인정시험편 채취방법은 별도그림 9 에 따른다. 2. 판두께 19 mm 초과 및 10 mm~19 mm 이하인 대체두께 용접절차 인정시험편 채취방 법은 별도그림 10 에 따른다. 3. 판에 대한 용접절차 세로방향 인정 시험편의 채취방법은 별도그림 11 에 따른다. 4. 19 mm 미만두께의 관 시험재에 대한 용접절차 인정시험편의 채취방법은 별도그림 12 에 따른다. 5. 19 mm 이상두께에 대한 관 시험재의 용접절차 인정시험편의 채취방법은 별도그림 13 에 따른다. 6. 노치-인성 시험편의 채취는 별도그림 14 에 따른다. 161.6 용접절차인정 합격기준 161.6.1 인장시험절차 인정을 위한 인장강도의 최소값은 아래에 규정된 값 이상의 인 장강도를 가져야한다. 1. 규정된 모재의 최소인장강도 2. 규정된 최소인장강도가 서로 다른 두 모재를 사용한다면, 두 모재의 규정된 최소인 장강도 중 작은 값 3. 실온에서 모재보다 더 낮은 강도를 가지는 용접금속의 사용을 관련 규격에서 규정 할 경우, 용접금속의 규정된 최소인장강도 4. 시험편이 용접부 또는 용접부 경계 밖의 모재에서 파괴되는 경우, 그때의 강도가 모재의 규정된 최소인장강도의 95% 이상 각 재료별 인장강도 최소값은 KECS-1101 제 2 장의 2.2 를 참조 할 것 161.6.2 굽힘시험 용접 굽힘시험편의 용접부 및 열영향부는 시험 후 시험편의 굽혀진 부분 안에 완전히 들어가 있어야 한다. 형틀 굽힘시험편은 굽힘시험 후 시험편의 볼록한 면에서 어느 방향으로 측정하여도 용접부 또는 열영향부 안에 3 mm 를 초과 하는 열린 불연속부가 있어서는 아니 된다. 시험 중 시험편의 모서리에 생기는 열린 불연속부는 그 열린 불연속부가 융합불량, 슬래그 개재물 또는 다른 내부결함의 결과 로 인해 발생했다는 명확한 증거가 없는 한 고려되지 않아야 한다. 내식육성 용접클래딩의 경우에는 어느 방향으로 측정하여도 클래딩 내에 1.5 mm 를 초과 하는 열린 불연속부가 없어야 한다. 접합부에는 3 mm 를 초 과하는 열린 불연속부가 없어야 한다. - 58 - | {}
3ccf729b-b1b2-4f5e-9fba-0c3a64a78db1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 161.6.3 특별히 요구되는 경우, 노치인성시험(샤르피 V-노치, 낙하시험) 규정된 요건에 따라 노치 인성시험을 실시하여야 하고 관련규격의 요구조건에 만족하여야 한다. 161.6.4 스터드용접부 시험 1. 용접절차 인정 시험편 가. 각 용접절차를 인정하기 위해서는 10 개의 스터드용접부 시험이 필요하다. 스터드 용접에 사용하는 장비는 용접 시작시의 수동조작을 제외하고는 완전히 자동이어 야 한다. 10 개의 스터드용접부 중 한 개씩 걸러(5 개의 이음) 스터드 길이의 1/4 이 시험재 위에서 평평하게 될 때까지 그 위를 햄머링하여 시험하거나 또는 별도그 림 28 에 따라 시험지그 및 어댑터(adapter)를 사용하여 스터드를 최소한 15 0 각 도로 굽힌 후 원래의 위치로 되돌려 놓는 굽힘시험을 실시하여야 한다. 남은 5 개 의 스터드용접부는 별도그림 29 에 따라 비틀림 시험 장치를 사용하여 비틀림시험 을 실시하여야 한다. 비틀림시험이 적절하지 않을 경우에는 인장시험을 실시할 수 있으며, 인장시험용 고정도구는 별도그림 28.에 있는 것과 비슷한 것이어야 한다. 다만, 머리부분이 없는 스터드는 용접되지 않은 끝 부분을 인장시험기의 물림장치 에 물려도 된다. 나. 굽힘 및 햄머시험 합격기준. 5 개 시험편 각각 스터드용접부 및 열영향부를 굽힌 다음 원래 위치로 복귀 또는 햄머링 후 육안으로 보이는 분리나 파괴가 없어야 한다. 다. 비틀림시험 합격기준 5 개 시험편이 각각 스터드용접부는 파괴가 일어나기 전에 아래 표 161.6-A, B 에 명시된 비틀림력을 견딜 수 있어야 한다. 비틀림시험이 적합하지 않은 경우에는 인장시험으로 대체 할 수 있다. 탄소강 스터드의 파괴강도는 240 MPa(35,000 psi)이 상이고, 오스테나이트 계 스테인리스강 스터드의 파괴강도는 210 MPa(30,000 psi)이 상이어야 한다. 기타 금속의 파괴강도는 규정된 최소인장강도의 �이상이어야 한 다. 파괴강도는 수나사가 있는 스터드의 나사진부분 중 최소지름을 기준[단, 축 (shank) 지름이 최소지름보다 작은 경우는 제외한다]으로 하거나 혹은 파괴가 일 어난 나사가 없는 부분, 암나사 부분 또는 지름이 감소된 스터드 부분의 원래 단 면적을 기준으로 한다. - 59 - | {}
7e6d28b5-46bf-4baf-837b-d7d9ab5f263a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 161.6-A 나사진 탄소강 스터드의 최소 필요 비틀림력 ¦ 스터드 공칭 지름, mm ¦ 나사산 수 및 나사표시 ¦ 시험토오크 J ¦ 스터드 공칭 지름, mm ¦ 나사산 수 및 나사표시 ¦ 시험토오크 J ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6.4 6.4 ¦ 28 UNF 20 UNC ¦ 6.8 5.7 ¦ 14.3 14.3 ¦ 18 UNF 12 UNC ¦ 81.4 73.2 ¦ ¦ 7.9 7.9 ¦ 24 UNF 18 UNC ¦ 12.9 11.7 ¦ 15.9 15.9 ¦ 18 UNF 11 UNC ¦ 114.0 100.0 ¦ ¦ 9.5 9.5 ¦ 24 UNF 16 UNC ¦ 23.0 20.3 ¦ 19.1 19.1 ¦ 16 UNF 10 UNC ¦ 200.0 180.0 ¦ ¦ 11.1 11.1 ¦ 20 UNF 14 UNC ¦ 36.6 32.5 ¦ 22.2 22.2 ¦ 14 UNF 9 UNC ¦ 320.0 285.0 ¦ ¦ 12.7 12.7 ¦ 20 UNF 13 UNC ¦ 57.0 50.2 ¦ 25.4 25.4 ¦ 12 UNF 8 UNC ¦ 470.0 430.0 ¦ 표 161.6-B 나사진 오스테나이트계 스테인리스강 스터드의 최소 필요 비틀림력 ¦ 스터드 공칭 지름, mm ¦ 나사산 수 및 나사표시 ¦ 시험토오크 J ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6.4 6.4 ¦ 28 UNF 20 UNC ¦ 6.1 5.4 ¦ ¦ 7.9 7.9 ¦ 24 UNF 18 UNC ¦ 12.2 10.8 ¦ ¦ 9.5 9.5 ¦ 24 UNF 16 UNC ¦ 22.4 19.7 ¦ ¦ 11.1 11.1 ¦ 20 UNF 14 UNC ¦ 35.3 31.2 ¦ ¦ 12.7 12.7 ¦ 20 UNF 13 UNC ¦ 54.2 48.1 ¦ ¦ 스터드 공칭 지름, mm ¦ 나사산 수 및 나사표시 ¦ 시험토오크 J ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15.9 15.9 ¦ 18 UNF 11 UNC ¦ 108.5 96.3 ¦ ¦ 19.1 19.1 ¦ 16 UNF 10 UNC ¦ 189.8 169.5 ¦ ¦ 22.2 22.2 ¦ 14 UNF 9 UNC ¦ 302.3 273.9 ¦ ¦ 25.4 25.4 ¦ 12 UNF 8 UNC ¦ 459.6 410.8 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 라. 매크로시험 합격기준 스터드를 P-No.1 이외의 모재에 용접할 경우에는 각각 5 개의 스터드용접부 및 열 영향부 절단면에 대하여 배율 10 배의 금속현미경으로 시험을 실시하여야 하고, 시 험의 결과 균열이 없어야 한다. - 60 - | {}
7d0f0047-fbcd-4775-9256-8351f08638b3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 161.6.5 튜브와 튜브시트 시험 1. 용접절차 인정시험편 각각의 튜브-튜브시트 용접절차의 인정을 위해서는 10 개의 실물모형 용접이 요구된 다. 실물모형의 조립은 161.8.4 의 3.의 필수 변수 한계 내에서 생산에 사용될 튜브- 튜브시트 용접 이음부 설계와 반드시 동일하여야 한다. 실물테스트 모형은 생산 튜 브시트의 두께 또는 50 mm(2 in.) 중 더 적은 쪽보다 큰 두께를 갖는 클래드 튜브 시트에 대한 튜브-튜브시트 간 용접의 경우 클래딩 또는 오버레이는 클래딩 성분과 동등한 화학성분을 갖는 모재로 대체할 수 있다. 실물모형의 모든 용접부는 다음의 적용되는 합격기준에 부합 하여야 한다. 2. 육안검사 육안검사는 175 요건에 따르며, 용접부의 접근 가능한 표면은 확대경 없이 육안으 로 검사되어야 한다. 용접부는 완전한 용입이 이루어져야 하며 육안으로 균열이나 기공 지시가 없어야 하고, 튜브 벽두께 전체에 걸쳐 열화의 증거가 보이지 않아야 하고 기공이나 균열이 없어야 한다. 3. 침투 탐상검사 침투탐상시험은 부록 4 에 따르며, 용접표면은 아래의 지시는 허용되지 않는다. 가. 선형지시 나. 5 mm(3/16 in.)를 초과 하는 원형 지시 다. 원형지시의 간격이 1.5 mm(1/16 in.)이하로, 동일선상에서 독립된 4 개 이상의 원형 지시 4. 매크로시험(Macro Exam.) 실물모형 용접부는 매크로시험을 위하여 튜브의 중심을 관통한 단면이어야 한다. 4 개의 노출표면은 매끄러워야 하고 용접부와 열영향 부위가 뚜렷이 나타날 수 있도 록 적절한 부식액으로 부식시켜야 한다. 최소 10~20 배율의 확대경을 사용, 용접부의 노출된 절단면에 대해 다음 사항을 만족하여야 한다. 가. 설계에서 요구되는 최소 기밀유지 용접층의 치수가 설계요건 이상 일 것 나. 균열이 없을 것 다. 튜브시트와 튜브 벽면에 용접 된 용착부가 완전용융 될 것 <삭제> <삭제> 161.7 용접설비 161.7.1 기술기준 제 163 조에서 언급된 "용접시공법에 적정한 것" 이란 용접을 일관 되게 재현할 수 있는 성능을 가진 설비를 말하며 용접작업자가 용접상태에 따라 용접 - 61 - | {}
19d78bd3-bafe-4d3d-aba7-b2b249ec34e8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 전류의 세기를 조절할 수 있는 것을 말한다. 1. 각 저항용접기는 용접부를 일관되게 재현할 수 있는 성능을 가지고 있는지의 여부 를 판정하기 위하여 시험되어야 한다. 가. 예열 주기, 전극봉 압력, 용접 전류, 용접시간 주기 또는 후열 주기는 PQR 에 기 록된 값들로부터 ±5%까지 변경할 수 있으며, 위의 설정들 중 한 가지만이 변 화할 때는 ±10%까지 변경할 수 있다. 2. 용접기는 재조립, 전원의 변경이 수반되는 새로운 장소로의 이동, 전원의 변경 및 기기에 중대한 변경이 있을 때마다 재검정을 받아야 한다. 3. 점 용접 및 프로젝션 용접기의 인정시험을 실시하기 위해서는 100 개의 연속된 용 접부를 만들어야 하며 이들 용접부 중 5 번째 용접부마다 전단시험을 실시하여야 한다. 처음 5 개 용접부 중 하나와 마지막 5 개 용접부 중 하나가 포함된 5 개의 시험 편으로는 금속조직시험을 실시하여야 한다. 4. P-No.21~P-No.26 알루미늄합금에 대한 인정은 모든 재료에 대하여 사용할 수 있 는 용접기로 인정한다. P-No.1~P-No.15F 철계합금과 임의 의 P-No.41~P-No.49 니 켈합금 접함에 대한 인정은 모든 P-No.1~P-No.15F 과 P-No.41~P-No.49 금속에 각 각 사용할 수 있는 용접기로 인정된다. P-No.51~P-No.53 및 P-No.61, 62,에 대한 인정은 P-No.51~P-No.53 및 P-No.61, 62, 금속에 사용할 수 있는 용접기로 인정된 다. 161.7.2 적정한 열처리설비는 열처리 온도 및 유지시간의 진행과 정을 확인할 수 있는 기록계가 장치된 것을 말한다. 161.8 용접사 기량 인정시험방법 161.8.1 용접사 및 자동용접사의 기량인정시험 시 시험용 재료 또는 초기 제작 용접부 의 체적비파괴시험을 하거나 시험용 재료에서 채취한 시험편으로 굽힘시험하여 그 자 격을 인정 받을 수 있다. 기량인정시험은 인정된 용접절차시방서에 따라서 수행되어 야 한다. 또한, 기량인정시험이 예열 또는 용접후열처리를 요구하는 용접절차시방서에 따라 실시될 경우에는 예열 또는 용접후열처리를 생략 할 수 있다. 다만, 다른 규격을 적용시에는 해당규격에서 제시하는 기준에 적합하여야 한다. 1. 자동용접사는 사용할 각 용접기 형식에 대해서 인증시험을 받아야 한다. P-No.21 에 서 P-No.26 사이의 어떤 하나의 금속에 대한 자격시험을 통과 한 자동용접사에게는 모든 금속에 대하여 그 자격이 인정되어야 한다. 임의 의 P-No.1~P-No.15F 또는 P-No.41~P-No.49 금속에 대한 인정은 P-No.1~P-No.15F 또는 P-No.41~P-No.49 금속에 대하여 자동용접사를 인정하는 것이며, 임의 의 P-No.51~P-No.53 및 P-No.61, 62 에 대한 인정은 P-No.51~P-No.53 및 P-No.61, 62 금속에 대하여 자동 용접사를 인정 하는 것이 된다. - 62 - | {}
f2bc67f5-1aa0-413f-a988-0491e0616a1f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 161.8.2 용접절차시방서와 절차인정시험재를 준비한 용접사는 KECS-1101 제 2 장의 2.9 에서 지정하는 제한 범위 내에서만 인정된다. 161.8.3 시험기록 KECS-1101 제 3 장의 3, 4 용접사 또는 자동용접사 기량인정시험 (Welder or Welding Operator Performance Qualification, WPQ)기록에는 필수변수, 시 험 종류 및 시험 결과 와 각 용접사 및 자동용접사가 161.9 에 따라 인정되는 범위가 포함되어야 한다. 161.8.4 각 용접법의 규정된 필수변수가 하나 이상 변경될 경우, 용접사는 재 인정되 어야 한다. 1. 수동용접사의 용접법별 필수변수는 아래 표 161.8-5 에서 표 161.8-10 까지이며, 필수 변수의 적용에 대하여는 별표 1 의 부록 "용접변수에 대한 사용법" 에 따른다. 2. 자동용접사의 필수변수는 아래와 같다. 가. 자동용접에서 기계용접으로의 변경 나. 용접법의 변경 다. EBW 및 LBW 의 경우, 용가재의 추가 또는 삭제 라. LBW 의 경우, 레이저 종류의 변경(예 : CO2 에서 YAG 로의 변경) 마. 마찰용접의 경우, 연속구동용접에서 관성용접으로의 변경 또는 그 반대의 변경 3. 기계용접의 필수변수는 아래와 같다. 가. 용접법의 변경 나. 직접 육안감시에서 원격 육안감시로 변경 및 원격 육안감시에서 직접 육안감시로 변경 다. 가스텅스텐아크용접에 대한 자동 아크 전압 제어 시스템의 삭제 라. 자동이음부 추적장치의 삭제 마. 이미 인정된 것 이외의 용접자세의 추가 바. 소모용 삽입물의 삭제. 다만, 필릿 용접 및 받침이 있는 용접 자격을 갖춘 소모용 삽입물 제외 사. 받침의 삭제. 양쪽면 그루브용접은 받침이 있는 용접으로 간주한다. 아. 측단 단일패스에서 측당 다중패스로 변경. 단, 그 반대의 경우는 해당되지 않는 다. 자. 하이브리드 플라즈마-GMAW 용접의 경우 자동용접사 자격을 위한 필수변수는 표 161.8-10 을 따라야 한다. 4. 튜브와 튜브시트 용접절차 필수 변수는 아래와 같다. 가. 모든 용접법 (1) 용접법 변경 시 (2) 용가재의 추가 또는 삭제, 그루브 깊이 증가, 그루브 각도 감소 또는 그루브 형식 변 경과 같은 용접이음 형상변경(제조오차 벗어난 것) - 63 - | {}
43cbbc21-8eac-4204-b71f-a098c2c6f694 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (3) 규정 벽두께 2.5 mm 이하인 튜브의 경우, 규정 벽두께의 10%이상 증감. 규정 벽두께가 2.5 mm 를 초과 하는 튜브를 사용하여 시험하는 경우, 하나의 인정시험 으로 2.5 mm 를 초과 하는 모든 두께에 대해 인정. (4) 규정직경 50 mm 이하이고 규정벽두께가 2.5 mm 이하의 튜브에 대하여는 튜브 직경의 10% 보다 크게 감소할 때 벽두께 2.5 mm 초과 의 튜브에 대하여 직경은 필수변수가 아니다. (5) 튜브간 중심거리(리거먼트)가 10 mm 또는 규정된 벽두께의 3 배보다 작을 때는 리거 먼트의 규정된 폭이 10% 또는 그 이상 감소할 때. (6) 다중용접 패스에서 1 회 용접패스 또는 그 반대로 변경 시 (7) 별도그림 1.에 따라 인정된 튜브와 튜브시트 접합부의 용접자세 변경 시 (8) 수직용접 자세에서의 방향 변경 시 (9) 튜브 또는 튜브시트 P-No. 변경(튜브시트 자재가 용접 부분인 경우), 튜브시트 클래딩 자재의 P-No. 또는 A No. 변경 시(클래딩 자재가 용접부분 일 경우) 또 는 그 자재가 P-No. 또는 A-No.가 없는 자재를 변경 시 (10) 만약 용가재가 추가된다면 용착부의 A-No. 변경 또는 용착부의 A-No.가 없을 경 우 용착부의 공칭 성분 변경 시 (11) 예열온도가 55°C 보다 큰 온도로 감소 시 또는 인정된 WPS 의 층간온도가 5 5°C 보다 큰 온도로 증가 시 (12) 용접후열처리의 추가 또는 삭제 시 (13) 인정된 WPS 에서 10%이상 전류 증가 시 (14) 인정 데이터로부터 극성 또는 전류 형식변경(AC 또는 DC) (15) 수동, 반자동, 또는 자동용접 방법의 적용 변경 시 (16) 용접 전 튜브 확관 추가 시 (17) 용접 전 클리닝(Cleaning) 방법 변경 시 나. 피복메탈 아크용접 (1) 용접봉 직경 변경 시 (2) 용접봉의 F-No. 변경 시 다. 가스텅스텐, 플라스마, 가스 메탈 아크 용접 (1) 금속삽입재의 형상 또는 크기의 변경 시 (2) 하나의 차폐가스에서 다른 차폐가스 또는 혼합차폐가스로 변경 시 (3) 혼합가스 사용 시 ±25% 증감 또는 2.5 L/min 중 큰 수치로 적은 함량의 가스 유 량 변경 시 (4) 가스텅스텐 아크 용접 또는 플라스마 아크 용접은 용가재의 삭제 또는 추가 시 (5) 가스텅스텐 아크 용접 또는 플라스마 아크 용접은 용접봉 또는 용가재의 공칭 - 64 - | {}
6359418c-cd68-49bc-a80b-387e53e4d053 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 직경 변경 시 (6) PQR 인정 시 보조차폐가스를 사용한 경우 그 시스템 제거 시 (7) 용접봉 또는 용가재의 F-No. 변경 시 라. 폭발 용접 (1) 모든 벽두께와 직경에 대해 규정 벽두께 또는 직경의 10% 변경되는 경우 (2) 압력적용 방법 변경 시 (3) 폭약 형식 변경 또는 에너지 함량이 ±10% 변경 시 (4) 폭약투입 위치와 튜브시트 면과 의 거리가 ±10% 변경 시 (5) 튜브와 튜브시트의 규정된 허용오차가 ±10% 변경 시 161.8.5 용접사 및 자동용접사의 식별표시. 기량이 인정된 각 용접사 및 자동용접사에 게 식별번호, 문자 또는 기호를 부여하여야 하며, 이 식별표시는 용접사 또는 자동용 접사가 제작한 용접물을 식별하는데 사용하여야 한다. 161.8.6 용접사 및 자동용접사 기량인정을 위한 특별 시험 그루브 용접 기량을 인정하기 위하여, 허용 범위 내에서 기계적 시험 대신 방사선투 과시험 또는 초음파탐상시험을 실시할 수 있다. 표 161.8-5 산소가스용접(OFW)의 용접사 인정 필수변수 ¦ 항 목 ¦ 항 목 ¦ 변수의 개요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 이음(2) ¦ 7 ¦ + 받침 ¦ ¦ 모재(3) ¦ 2 ¦ 인정 최대두께 T ¦ ¦ 모재(3) ¦ 18 ¦ ⌀ P-No. ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 14 ¦ 土 용가재 ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 15 ¦ ⌀ F-No. ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 31 ¦ ⌀ 용착금속두께 t ¦ ¦ 자세(5) ¦ 1 ¦ + 자세 ¦ ¦ 가스(8) ¦ 7 ¦ ⌀ 가스 종류 ¦ 기호 설명 : ⌀ 변경, +추가, - 제거, ↑상진, ↓ 하진 - 65 - | {}
5fb131ca-105d-445c-815a-ef85a8d9368e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 161.8-6 피복아크용접(SMAW)의 용접사 인정 필수변수 ¦ 항 목 ¦ 항 목 ¦ 변수의 개요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 이음(2) ¦ 4 ¦ - 받침 ¦ ¦ 모재(3) ¦ 16 ¦ ⌀ 관 지름 ¦ ¦ 모재(3) ¦ 18 ¦ ⌀ P-No. ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 15 ¦ ⌀ F-No. ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 30 ¦ ⌀ 용착금속두께 t ¦ ¦ 자세(5) ¦ 1 ¦ + 자세 ¦ ¦ 자세(5) ¦ 3 ¦ ⌀ ↑ ↓수직용접 ¦ 기호 설명 : ⌀ 변경, +추가, - 제거, ↑상진, ↓하진 표 161.8-7 반자동 서브머지드아크용접(SAW)의 용접사 인정 필수변수 ¦ 항 목 ¦ 항 목 ¦ 변수의 개요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 모재(3) ¦ 16 ¦ ⌀ 관 지름 ¦ ¦ 모재(3) ¦ 18 ¦ ⌀ P-No. ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 15 ¦ ⌀ F-No. ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 30 ¦ ⌀ 용착금속두께 t ¦ ¦ 자세(5) ¦ 1 ¦ + 자세 ¦ 기호 설명 : ⌀ 변경, +추가, -제거, ↑상진, ↓ 하진 표 161.8-8 반자동 가스메탈아크용접(GMAW)의 용접사 인정 필수변수 [플럭스코어드아크용정(FCAW)포함] ¦ 항 목 ¦ 항 목 ¦ 변수의 개요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 이음(2) ¦ 4 ¦ - 받침 ¦ ¦ 모재(3) ¦ 16 ¦ ⌀ 관 지름 ¦ ¦ 모재(3) ¦ 18 ¦ ⌀ P-No. ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 15 ¦ ⌀ F-No. ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 30 ¦ ⌀ 용착금속두께 t ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 32 ¦ t 제한(단락아크) ¦ ¦ 자세(5) ¦ 1 ¦ + 자세 ¦ ¦ 자세(5) ¦ 3 ¦ ⌀ ↑ ↓ 수직용접 ¦ ¦ 가스(8) ¦ 8 ¦ - 백킹가스(backing gas) ¦ ¦ 전기적 특성(9) ¦ 2 ¦ ⌀ 이행방식 ¦ 기호 설명 : ⌀ 변경, +추가, -제거, ↑상진, ↓하진 - 66 - | {}
74261874-d5f8-4737-baa7-d62ccdf4f255 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 161.8-9 수동 및 반자동 가스텅스텐아크용접(GTAW)의 용접사 인정 필수변수 ¦ 항 목 ¦ 항 목 ¦ 변수의 개요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 이음(2) ¦ 4 ¦ - 받침 ¦ ¦ 모재(3) ¦ 16 ¦ ⌀ 관 지름 ¦ ¦ 모재(3) ¦ 18 ¦ ⌀ P-No. ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 14 ¦ 土 용가재 ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 15 ¦ ⌀ F-No. ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 22 ¦ 土 소모용 삽입물 ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 23 ¦ ⌀ 용가재의 제품형태 ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 30 ¦ ⌀ 용착금속두께 t ¦ ¦ 자세(5) ¦ 1 ¦ + 자세 ¦ ¦ 자세(5) ¦ 3 ¦ ⌀ ↑ ↓ 수직용접 ¦ ¦ 가스(8) ¦ 8 ¦ - 백킹가스(backing gas) ¦ ¦ 전기적 특성(9) ¦ 4 ¦ ⌀ 전류 또는 극성 ¦ 기호 설명. ⌀ 변경, +추가, - 제거, ↑상진, ↓ 하진 표 161.8-10 수동 및 반자동 플라즈마아크용접(PAW)의 용접사 인정 필수변수 ¦ 항 목 ¦ 항 목 ¦ 변수의 개요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 이음(2) ¦ 4 ¦ - 받침 ¦ ¦ 모재(3) ¦ 16 ¦ ⌀ 관 지름 ¦ ¦ 모재(3) ¦ 18 ¦ ⌀ P-No. ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 14 ¦ 土 용가재 ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 15 ¦ ⌀ F-No. ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 22 ¦ 土 소모용 삽입물 ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 23 ¦ ⌀ 용가재의 제품형태 ¦ ¦ 용가재(4) ¦ 30 ¦ ⌀ 용착금속두께 t ¦ ¦ 자세(5) ¦ 1 ¦ + 자세 ¦ ¦ 자세(5) ¦ 3 ¦ ⌀ ↑ ↓ 수직용접 ¦ ¦ 가스(8) ¦ 8 ¦ - 백킹가스(backing gas) ¦ 기호 설명 : ⌀ 변경, +추가, - 제거, ↑상진, ↓ 하진 - 67 - | {}
033b259c-213a-41ec-bc16-c3ada1039602 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 161.9 인정되는 자세 및 지름의 범위 161.9.1 그루브 용접 KECS-1101 제 2 장의 2.9 좌측의 인정시험을 통과 한 용접사는 KECS-1101 제 2 장의 2.9 우측의 범위까지도 인정된다. 1. 두께가 다른 모재의 용접 그루브 용접에 대한 인정된 용접절차시방서는 다음과 같은 규정에서 두께가 다른 모재 사이의 제작품 용접에 적용할 수 있다. 가. 얇은 재료의 두께는 표 161.5-1. 그루브 용접부 인장시험 및 굽힘시험에서 허용한 범위 내에 있어야 한다. 나. 두꺼운 재료의 두께는 다음의 규정을 따라야 한다. (1) P-No.8, P-No.41, P-No.42, P-No.43, P-No.44, P-No.45, P-No.46, P-No.49, P-No.51, P-No.52, P-No.53, P-No.61 및 P-No.62 금속재료에 대해 두께 6 mm 이상의 모재가 인정되었다면, 유사한 P-No.를 가진 재료의 이음부에서 사용될 더 두꺼운 재료에 대한 최대 두께를 제한할 필요는 없다. (2) 기타 다른 모든 재료의 경우, 더 두꺼운 재료의 두께는 표 161.5-1.에서 허용한 범위 내에 있어야 한다. 다만, 두께가 38 mm 이상에서 인정된 경우에는 더 두 꺼운 재료의 최대두께를 제한 할 필요는 없다. 두께가 서로 다른 재료 조합을 인정하기 위하여 한 개 이상의 용접절차인정이 필요할 수 있다. 161.9.2 필릿 용접 KECS-1101 제 2 장의 2.9 좌측의 인정시험을 통과 한 용접사 또는 자동용접사는 KECS-1101 제 2 장의 2.9 우측의 범위까지도 인정된다. 다만, 표 161.10-15 에 따라 적용 될 필수변수의 인정 범위내에 있는 재료의 두께, 필릿용접의 크기와 바깥지름이 73 mm 이상인 관 및 튜브의 필릿용접부 만을 제작하는 것이 인정된다. 바깥지름이 73 mm 미만인 관 또는 튜브에 필릿용접을 실시하는 용접사 또는 자동용접사는 표 161.10-14 에 따라 규정된 시험을 통과 하여야 한다. 161.9.3 특수 자세 특수한 방위로 용접을 하는 제조자는 본 특수 방위에 대한 기량 인정 시험을 하여야 한다. 이러한 자격인증은 실제로 시험한 자세와 아래보기 자세에 대하여 유효하나 별 도그림 1 과 별도그림 2 에 명시된 바와 같이 용접면의 회전 방향과 용접축에 기운 방 향과 ±15 . 까지는 허용된다. 161.9.4 스터드 용접 자세 4S 자세에서 자격인증은 1S 자세를 인정한다. 4S 와 2S 자세의 인정은 모든 자세에 대한 검증을 인증한다. 161.9.5 튜브와 튜브시트 용접사 및 자동용접사 인증 적용되는 규격에서 튜브 와 튜브시트 실증 인증시험이 요구될 때에는 161.6.5 의 1.을 적용하여야 한다. 만약 특수한 인증시험 요건이 적용되는 규격에 규정되지 않았다면 - 68 - | {}
34f960ed-89d8-458d-8d75-bc115785b4e6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 용접사와 자동용접사는 아래의 방법 중 하나로 검증되어야 한다. 1. 161.9.1 의 1.의 그루브 용접 요건 2. 161.6.5 의 요건대비 실증시험 161.10 기량 인정두께의 제한범위 및 시험편 161.10.1 제품용접에서 용접사는 인정된 각 용접법에 대하여 표 161.10-11 부터 표 161.10-16 에서 허용한 두께를 초과 하여 용접할 수 없다. 1. 그루브 굽힘시험은 표 161.10-11 에 따른다. 표 161.10-11 굽힘시험 ¦ 구 분 ¦ 요구된 시험편과 시험의 종류 및 횟수 ¦ 요구된 시험편과 시험의 종류 및 횟수 ¦ 요구된 시험편과 시험의 종류 및 횟수 ¦ 요구된 시험편과 시험의 종류 및 횟수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용접금속 두께(mm) ¦ 육안시험 ¦ 측면굽힘 별도그림 33 (1) ¦ 표면굽힘 별도그림 34, 35 (1),(2) ¦ 루트굽힘 별도그림 34, 35 (1),(2) ¦ ¦ 10 mm 미만 10 이상 19 mm 미만 19 mm 이상 ¦ x x x ¦ 2(3) 2 ¦ 1 (3) ... ¦ 1 (3) ... ¦ 주(1) 5G 또는 6G 자세 인정을 위해 총 4 개의 굽힘시험편이 요구된다. 단독 시험재에 서 2G 그리고 5G 의 조합 사용을 인정하기 위해 총 6 개의 굽힘시험편이 요구된 다. (2) 표면과 루트굽힘에 의한 시험재는 한명의 용접사가 하나 또는 두개의 용접법으 로, 또는 두명의 용접사가 각각 하나의 용접법으로 만들도록 제한되어야 한다. 각 용접사와 각 용접법에 의해 만들어지는 용접은 적절한 굽힌시험편이 되도록 볼록한 표면을 가져야 한다. (3) 하나의 표면 및 루트 굽힘시험은 두개의 측면 굽힘으로 대체 할 수 있다. 표 161.10-12 용접 금속 인정 두께 ¦ 시험재에서 용접금속의 두께 t(mm) ¦ 인정되는 용접금속의 두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 모든 두께 13 mm 그리고 최소 3 층 이상 ¦ 2 t 용접되는 최대 두께 ¦ 주(1) 1 명 이상의 용접사가 용접할 경우, 각 용접사가 각각의 용접법으로 용접한 용착 금속의 두께 t 는 "두께 t" 칸의 요건에 따라 개별적으로 적용하고 사용하여 - 69 - | {}
b9fa0a21-2ec5-49e1-8a52-ccec786332dd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 야 한다. (2) 다른 두께의 용접금속을 가진 2 개 이상의 관 시험재가, 인정되는 용접금속의 두 께를 결정하기 위해 사용될 수 있으며, 그때의 두께는, 표 161.10-13 에 따라 용 접사가 인정되기 위한 최소직경의 제품용접에 적용될 수 있다. (3) 사용된 용접법과 상관없이 3 명 이상의 용접사 조합을 인정하기 위해서는 두께 19 mm 이상의 시험재를 사용하여야 한다. 표 161.10-13 관 그루브 용접 허용한계 ¦ 시험재의 바깥지름, mm ¦ 인정되는 바깥지름, mm ¦ 인정되는 바깥지름, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시험재의 바깥지름, mm ¦ 최 소 ¦ 최 대 ¦ ¦ 25 미만 ¦ 용접된 치수 ¦ 제한없음 ¦ ¦ 25 이상 73 미만 ¦ 25 ¦ 제한없음 ¦ ¦ 73 이상 ¦ 73 ¦ 제한없음 ¦ 주(1) 시험의 종류 및 횟수는 표 161.10-11 에 따라야 한다. (2) 바깥지름 73 mm 는 DN 65 와 동등한 것으로 간주한다. 2. 소구경 필릿 용접시험범위는 표 161.10-14 에 따른다. 표 161.10-14 소구경 필릿 용접시험 ¦ 시험재의 바깥지름, mm ¦ 인정되는 최소 바깥지름, mm ¦ 인정된 두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 미만 ¦ 용접되는 치수 ¦ 모든 두께 ¦ ¦ 25 이상 73 미만 ¦ 25 ¦ 모든 두께 ¦ ¦ 73 이상 ¦ 73 ¦ 모든 두께 ¦ 주(1) 시험의 종류 및 횟수는 표 161.10-15 에 따른다. (2) 바깥지름 73 mm 는 DN 65 와 동등한 것으로 간주된다. 3. T 필릿 용접시험은 표 161.10-15 에 따른다. - 70 - | {}
af4f17b5-0219-48d9-aae7-789e587542c3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 161.10-15 T 필릿 용접시험 ¦ 이음의 종류 ¦ 용접된 시험재의 두께, mm ¦ 인정되는 범위, mm ¦ 시험의 종류 및 횟수 별도그림 37 또는 별도그림 38 ¦ 시험의 종류 및 횟수 별도그림 37 또는 별도그림 38 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 이음의 종류 ¦ 용접된 시험재의 두께, mm ¦ 인정되는 범위, mm ¦ 매크로 ¦ 파괴 ¦ ¦ T 필릿 [주(1)] ¦ 5 이상 ¦ 모재의 모든 두께, 필릿크기 그리고 73 이상인 바깥지름 [주(2)] ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ T 필릿 [주(1)] ¦ 5 미만 ¦ T ~ 2T 의 모재두께, 최대 필릿 크기 T 및 73 이상인 바깥지름[주(2)] ¦ 1 ¦ 1 ¦ 주(1) 시험재의 준비는 판재의 경우 별도그림 37, 관은 별도그림 38 을 따른다. (2) 바깥지름 73 mm 는 DN 65 와 동등한 것으로 간주된다. 바깥지름 73 mm 보다 작은 소구경 관에 대한 인정의 경우에는 표 161.10-14 또는 표 161.10-16 을 참조한다. 4. 그루브 용접시험에 의한 필릿 인정범위는 표 161.10-16 에 따른다. 표 161.10-16 그루브 용접에 의한 필릿 인정 ¦ 이음의 종류 ¦ 용접시험재의 두께, mm ¦ 인정범위 ¦ 시험의 종류 및 횟수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 임의 의 그루브 ¦ 모든 두께 ¦ 모든 모재두께, 필릿크기 및 지름 ¦ 그루브 용접시험으로 용접사 또는 자동용접사를 인정한 경우에는 필릿용접도 인정된다. ¦ 161.11 인정시험재료 161.11.1 시험재는 판, 관 또는 다른 제품의 형태일 수 있다. 2G 및 5G 의 두 자세(별 도그림 4)로 하나의 관 조립품을 용접하여 관에 대한 모든 자세를 인정하려고 하는 경우, 관의 구경에 따라 다음과 같이 시험재를 제작하여야 한다. 1. 관이 DN 250 이상인 경우에는 별도그림 20 에 따라 시험재를 제작하여야 한다. 2. 관이 DN 150 또는 DN 200 인 경우에는 별도그림 21 에 따라 시험재를 제작하여야 한다. 161.11.2 받침이 있는 용접 그루브 양쪽면 그루브 용접 또는 받침이 있는 한쪽면 그루브 용접에 대한 인정시험용 시험재 의 용접그루브 치수는 조직이 인정한 용접절차시방서의 치수와 같거나 별도그림 31 과 같아야 한다. 받침이 있는 한쪽면 그루브 용접 시험재 또는 양쪽면 그루브 용접 시험 재는 받침이 있는 용접으로 간주하고, 또한 부분용입 그루브 용접 및 필릿 용접도 받 침이 있는 용접으로 간주한다. 161.11.3 받침이 없는 한쪽면 그루브 용접에 대한 인정시험용 시험재의 용접그루브 치 수는 제조자가 인정한 용접절차시방서의 치수와 같거나 또는 별도그림 32 에 따른다. - 71 - | {}
6f219f74-ee9d-4236-aadd-b8de5457eabe | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 161.11.4 용접사 기량인정에 사용되는 대체 모재는 아래에 따른다. 1. 용접사 기량인정에 사용되는 모재는 용접절차시방서에 규정된 P-No. 재료 대신에 아래에 적합한 재료를 사용할 수 있다. 표 [161.11-1]의 인정되는 제품에 표시된 모든 모재는 용접사 기량시험 중 용접절차시 방서에 명시된 모재를 대신하여 용접사 자격인정 시험재로 대체할 수 있다. 표 161.11-1 용접사 인정용 모재와 대체 모재 ¦ 용접사 인정용 모재 ¦ 인정되는 제품의 모재 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P-No.1~P-No.15F, P-No34 및 P-No.41~P-No.49 ¦ P-No.1~P-No.15F, P-No.34, P-No.41~P-No.49 ¦ ¦ P-No.21~P-No.26 ¦ P-No.21~P-No.26 ¦ ¦ P-No.51~ P-No.53 및 P-No.61~P-No.62 ¦ P-No.51~P-No.53 또는 P-No.61~P-No.62 ¦ ¦ 임 의 의 미 지 정 금 속 과 그 와 동 일 한 미 지정 금 속 ¦ 해당 미지정 금속 ¦ ¦ 임 의 의 미 지정 금속과 임 의 의 P-No 를 부여한 금 속 ¦ 미지정 금속과 P-No 로 인정받은 임의 의 금속 ¦ ¦ 임 의 의 미 지 정 금 속 과 그 외 임 의 의 미 지 정 금 속 ¦ 첫 번째 미지정 금속과 두 번째 미지정 금속 ¦ 2. 용접사 기량인정에 사용되는 재료가 국가 또는 국제규격에 적합하고, 지정된 금속 의 기계적 또는 화학적 요건을 만족한다면 동일한 P-No.를 갖는 것으로 간주한다. 이 경우 모재의 재료규격 및 상응하는 P-No.를 인정기록서에 기록하여야 한다. 161.12 요구되는 시험의 종류 161.12.1 기계적 시험 기계적 시험에 대한 시험편의 종류 및 수량은 표 161.10-11 에서 표 161.10-16 까지이고 아래 1 및 2 에 적합하여야 한다. 1. 시험편 채취방법은 아래와 같다. 가. 그루브 용접 시험편은 별도그림 15 에서부터 별도그림 22 에 규정된 방법과 유사한 방법으로 채취하여야 한다. 나. 필릿 용접 시험편은 별도그림 36 에서부터 별도그림 39 및 별도그림 22 에 규정된 방법과 유사한 방법으로 채취하여야 한다. 다. 관 시험재 별도그림 4 의 1G 또는 2G 자세로 관에서 제작된 시험재의 경우, 별도그림 18 또 는 별도그림 19 에 명시된 굽힘시험편(이 굽힘시험편은 위-오른쪽 및 아래-왼쪽의 - 72 - | {}
66a4df71-c3b0-4b11-ac80-248b5495c54b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 사분면에 있는 시험편을 제외하고, 별도그림 18 의 위-왼쪽 사분면에 있는 이면 굽 힘 시험편을 표면 굽힘시험편으로 대체하여야 한다.)과 같이 2 개의 시험편을 채취 하여야 한다. 라. 별도그림 4 의 5G 또는 6G 자세로 관에서 제작된 시험재의 경우, 시험편은 별도그 림 18 또는 별도그림 19 에 따라서 채취되어야 하고 4 개의 모든 시험편은 시험에 합격하여야 한다. 1 개의 관 시험재에서 2G 및 5G 두 자세로 제작된 시험재의 경 우, 시험편은 별도그림 20 또는 별도그림 21 에 따라 채취하여야 한다. 2. 형틀 굽힘시험편 종류 및 가공은 161.5.7 의 3.을 준용한다. 3. 형틀 굽힘시험은 다음과 같은 방법으로 실시한다. 가. 지그 형틀 굽힘시험편은 별도그림 25 에 적합한 시험지그를 사용하여 굽혀야 한다. 별도그림 25 또는 별도그림 26 에 명시된 지그를 사용할 경우, 지그 사이의 간격을 향해 굽혀지는 바깥면이 용접표면이 되면 표면 굽힘시험이고, 바깥면이 루트부가 되면 이면 굽힘시험이 된다. 측면 굽힘시험편에서 만약 불연속부가 있다면 더 큰 불연속부를 측면으로 하여야 한다. 별도그림 25 의 지그를 사용할 경우에는 시험편 의 곡률(curvature)이 시험편과 금형 사이에 3 mm 지름의 와이어가 들어갈 수 없 을 정도까지, 또는 별도그림 26 의 롤러형 지그를 사용할 경우에는 시험편이 바닥 에 나올 때까지 지그 숫놈에 하중을 가하여 시험편을 굽혀야 한다. 나. 별도그림 27 의 롤러굽힘 지그를 사용할 경우에 롤러를 향해 굽혀지는 바깥면은 표면 굽힘시험편의 경우 용접표면이 되고, 이면굽힘시험편의 경우 루트면이 되어 야 한다. 측면 굽힘시험편에서 불연속부가 있다면 더 큰 불연속부를 측면으로 하 여야 한다. 별도그림 33 에 허용된 것과 같이 폭의 길이가 38 mm 를 초과 하는 시험 편을 굽힐 때에는 시험지그 맨드렐(mandrel)은 최소한 시험편 폭보다 6 mm 이상 넓어야 한다. 161.12.2 RW 의 금속조직시험 1. 용접부는 횡단면을 만들어 광택이 나게 다듬고, 용접금속이 드러나게 에칭을 하여 야 하며, 단면은 10 배율로 검사하여야 한다. 용접 단면은 균열, 불완전용입, 날림 (expulsion)과 개재물(inclusion)이 없어야 한다. 기공은 시편의 가로방향 단면에 한 개의 공극 또는 길이방향 단면에 3 개의 공극을 초과 해서는 아니 된다. 어느 공극의 최대치수는 그 용접비드의 두께의 10%를 초과 해서는 아니 된다. 2. 점용접과 이음매용접에 대해서는, 그 중 얇은 부재의 두께 t 와의 관계에서 용접 너 깃의 최소폭은 다음과 같아야 한다. - 73 - | {}
5bc718e0-c888-47c9-b4ca-9df23a79127e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료두께, in. ( mm) ¦ 용접 너깃의 폭 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.010 (0.25) 미만 0.010 (0.25) 이상과 0.02 (0.50) 미만 0.020 (0.50) 이상과 0.04 (1.00) 미만 0.040 (1.00) 이상과 0.069 (1.75) 미만 0.069 (1.75) 이상과 0.100 (2.54) 미만 0.100 (2.54) 이상과 0.118 (3.00) 미만 0.118 (3.00) 이상과 0.157 (4.00) 미만 0.157 (4.00) 이상 ¦ 6 t 5 t 4 t 3 t 2.50 t 2.25 t 2t 1.8 t ¦ 용접 깊이 (용융범위)는 최소한 (각 부재 내의) 보다 얇은 겹의 두께의 20%, 그리고 최대한으로 모든 겹의 총 두께의 80%가 되어야 한다. 3. 프로젝션 용접의 경우, 너깃의 폭은 프로젝션 폭의 80% 이상이 되어야 한다. 161.13 기량인정시험 합격기준 161.13.1 그루브 용접-굽힘시험의 합격기준은 다음과 같다. 1. 용접 굽힘시험편의 용접부 및 열영향부는 시험 후 시험편의 굽혀진 부분 안에 완 전히 들어가 있어야 한다. 2. 형틀 굽힘시험편은 굽힘시험 후 시험편의 볼록한 면에서 어느 방향으로 측정하여 도 용접부 또는 열영향부 안에 3 mm 를 초과 하는 열린 불연속부가 있어서는 아니 된다. 시험 중 시험편의 모서리에 생기는 열린 불연속부는 그 열린 불연속부가 융 합불량, 슬래그 개재물 또는 다른 내부결함의 결과 로 인해 발생했다는 명확한 증거 가 없는 한 결함으로 인정되지 않는다. 3. 내식육성 용접클래딩의 경우에는 어느 방향으로 측정하여도 클래딩 내에 1.5 mm 를 초과 하는 열린 불연속부가 없어야 하며, 경계면에는 3 mm 를 초과 하는 열린 불연속 부가 없어야 한다. 161.13.2 필릿용접부 시험 용접사 기량인정용 필릿용접 시험재의 치수 및 가공은 별도그림 37 또는 별도그림 38 의 요건을 만족하여야 한다. 판-판의 시험재는 용접부의 직각방향으로 중심 부분에서 약 100 mm 길이 및 양쪽 끝 부분의 약 25 mm 길이를 절단하여야 한다. 관-판 또는 관 -관의 시험재는 각각의 반대 방향 1/4 부분에서 2 개의 시험편을 제작하여야 한다. 시 험편 중 하나는 아래 1 의 요건에 따라 파괴시험을 실시하고 다른 시험편은 아래 2 의 요건에 따라 매크로시험을 실시하여야 한다. 1. 파괴시험 별도그림 37 에 명시된 기량인정시험편 중앙부 100 mm 의 수직 부분 또는 별도그림 38 에 명시된 1/4 부분의 수직부분은 용접루트가 인장력을 받는 방법과 같은 방법으 - 74 - | {}
1ea7dc38-7247-420a-9c31-463f13572a2a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 로 측면부에 하중을 받아야 한다. 하중은 시험편이 파괴되거나 시험편이 편평하게 굽혀질 때까지 연속적으로 가해져야 한다. 시험편이 파괴될 경우, 파괴면에서는 균 열 또는 불완전한 루트 용융부족의 흔적이 없어야 하고, 파괴면에 육안으로 확인할 수 있는 개재물 및 기공의 길이 합계가 별도그림 37 의 경우 10 mm 이하 또는 별도 그림 38 의 경우 1/4 부분의 10% 이하이어야 한다. 2. 매크로시험 기량인정 시험편 별도그림 37 의 판 시험재에서 끝 부분 약 25 mm 를 절단한 2 개의 시험편 중 1 개의 한 절단면 또는 별도그림 37 의 관 시험재에서 끝 부분 약 1/4 를 절단한 시험편의 한 절단면은 매끄럽게 가공한 후 적절한 부식액으로 부식시켜 용 접금속과 열영향부의 단면에 대한 육안시험에서 용융이 완전하여야 하고 균열이 없 으며 용접부에는 1.5 mm 를 초과 하는 오목면 또는 볼록면이 없고 필릿의 다리길이 차이는 3 mm 이하이어야 한다. 161.13.3 스터드 용접부 시험 기량 인정시험편 스터드 1. 시험요건 각 스터드 자동용접사를 인정하기 위해서는 5 개의 스터드용접부 시험이 필요하다. SW 에 사용되는 장비는 수동으로 조작하는 것을 제외하고는 모든 것이 자동이어야 한다. 기량인정시험은 161.8 에 의해 인정된 용접절차시방서를 따라 용접되어야 한 다. 각 스터드(5 개의 이음부)는 스터드 길이의 1/4 이 시험재 위에서 평평하게 될 때까지 그 위를 햄머링하여 시험을 실시하거나 또는 별도그림 28 에 따라 시험지그 및 어댑 터(adapter)를 사용하여 스터드를 최소한 15° 각도로 굽힌 후 원래의 위치로 되돌 려 놓는 굽힘시험을 실시하여야 한다. 2. 굽힘 및 햄머시험 합격기준 각각의 5 개 스터드 용접부 및 열영향부에는 굽힌 다음 원래 위치로 복귀 후 또는 햄머링 후 육안으로 보이는 분리나 파괴가 없어야 한다. 161.13.4 튜브와 튜브시트 시험 1. 용접사 기량인정 시험편 수동 또는 자동용접사의 인정을 위하여 5 개의 실물모형의 용접이 요구되며, 시험은 용접절차인정(161.6.5 의 1.)과 동일한 규정을 따라야 한다. 161.15.1 및 161.15.2 의 요 건에 의해 자격상실 또는 인정유효기간이 지난 경우에 한하여 하나의 실물모형 용 접이 수동 용접사 또는 자동 용접사 자격 갱신용으로 요구된다. 161.14 체적 비파괴검사에 의한 합격기준 161.14.1 방사선투과 검사 一 75 - | {}
5f57689f-c8a1-48ca-83bf-1c7e01cd47ad | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 용접사 또는 자동용접사가 방사선투과 검사에 의해서 인정될 경우에 시험될 시험재의 최소길이는 150 mm 이고, 관의 경우에는 전체 원주용접부를 포함하여야 한다. 다만, 수 동용접사의 경우 P-No.21~P-No.25, P-No.51~P-No.53, P-No.61~P-No.62 금속의 경 우에는 제외되며, 자동용접사의 경우 P-No.21~ P-No25, P-No.51~P-No.53, P-No.61 ~P-No.62 금속의 경우에 제외된다. 소구경 관의 경우에는 복수 시험재를 사용할 수 있으나 연속적으로 제작된 4 개의 시험재를 초과 할 필요는 없다. 방사선투과 검사 합격 기준은 아래 1 및 2 와 같다. 1. 선형지시 가. 균열, 융합부족 또는 불안전용입은 허용되지 않는다. 나. 다음 길이를 초과 하는 가늘고 긴 슬래그 개재물은 허용되지 않는다. (1) t 가 10 mm 이하인 경우에는 3 mm (2) t 가 10 mm 초과 57 mm 이하인 경우에는 1/3t (3) t 가 57 mm 초과 할 경우에는 19 mm 다. 선상으로 형성되어 있는 슬래그 개재물 그룹에서 12t 길이 내에 결함의 길이 합 계가 t 를 초과 하는 것은 허용되지 않는다. 다만, 슬래그 개재물 그룹 중 가장 긴 결함의 길이를 L 이라고 할 때, 연속된 결함사이의 거리가 6L 을 초과 할 경우에는 제외한다. 2. 원형지시 가. 원형지시의 최대 허용치수는 t 의 20% 또는 3 mm 중 큰 치수는 허용되지 않는다. 나. 재료의 두께가 3 mm 미만인 용접부의 경우, 인정할 수 있는 원형지시의 최대 수는 길이 150 mm 의 용접부에서 12 개를 초과 해서는 아니 된다. 길이 150 mm 미만의 용 접부에서는 인정할 수 있는 원형지시의 수를 비례적으로 감소하여 적용한다. 다. 두께가 3 mm 이상인 재료에서의 최대지름이 0.8 mm 미만인 원형지시는 용접사 및 자동용접사의 방사선투과 검사 합격기준으로 고려하지 않는다. 161.14.2 초음파탐상검사 용접사 및 자동용접사의 초음파탐상검사에 의한 인정은 두께 6 mm 이상의 시험 용접 부에 실시할 수 있다. 1. 초음파탐상검사의 방법, 절차 및 인정에 대해서는 172 에 따라야 한다. 2. 제조자는 용접사와 자동용접사의 기량 인정을 위해 초음파탐상검사원의 자격과 인 증이 적절한 절차에 따라 수행되었음을 입증하여야 한다. 3. 인정시험 용접부에 대한 합격기준 가. 균열, 융합부족 또는 불완전용입의 모든 지시는 그 길이에 관계없이 불합격으로 한다. 나. 길이 3 mm 를 초과 하는 관련지시는 그 길이가 다음을 초과 하면 불합격으로 한다. (1) t 가 10 mm 이하인 경우에는 3 mm - 76 - | {}
30955747-f9e0-4af3-a2c8-aa339a67815a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (2) t 가 10 mm 초과 57 mm 이하인 경우에는 1/3t (3) t 가 57 mm 초과 할 경우에는 19 mm 여기서, t 는 허용되는 덧살을 제외한 용접부의 두께이며, 두께가 다른 두 부재의 맞대 기 용접부의 경우, t 는 두 부재 중 얇은 것으로 한다. 만일 완전용입 용접부가 필릿용 접부를 포함하면, 그 필릿의 목두께는 t 에 포함시켜야 한다. 161.15 인정의 지속 및 취소 161.15.1 지속 : 용접사 또는 자동용접사에 대한 기량인정은, 자격인정 용접법으로 인 증기관 또는 참여기관의 감독 및 관리 하에, 마지막 용접을 실시한지 6 개월 이내인 경 우 유효하다. 1. 수동 또는 반자동 용접을 수행하는 용접사 2. 기계 또는 자동 용접을 수행하는 자동용접사 3. 용접절차시방서에 적합한 용접을 수행하는 용접사 또는 자동용접사의 능력을 의심 할 만한 특정한 이유가 있을 경우, 그 용접사 또는 자동용접사가 실시하는 용접에 대한 인정은 무효로 한다. 의심스럽지 않은 모든 다른 인정은 유효한 것으로 한다. 161.15.2 인정의 갱신 : 161.15.1 의 1.에 따라 만료된 기량인정은 임의 의 자세에서 임의 의 재질, 두께 또는 지름의 판 혹은 관 중 하나의 단일 시험재를 사용하여 161.8 에 따 라 용접하고 161.12 에 따라 시험되어야 한다. 161.16 작업범위 161.8 에 의한 기량 시험 후 161.12 의 요구조건에 합격한 자가 할 수 있는 용접의 자세 및 그에 사용되는 모재의 두께는 해당 용접절차시방서에서 지정하는 범위로 한다. - 77 - | {}
69af6dfa-4180-489b-bcfa-f7086c2e4969 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (170 발전설비 비파괴검사) 170.1 일반사항 170.1.1 적용범위 이 요건은 비파괴검사에 대한 방법과 비파괴검사원 자격의 대해 규정한다. 한국전기설 비규정에서 규정하는 비파괴검사 방법은 재료, 용접부, 부품과 기기의 표면 및 내부 불 완전부를 검출하는데 이용한다. 한국전기설비규정에서 규정하는 비파괴검사 방법은 방 사선투과 검사, 초음파탐상검사, 자분탐상검사, 침투탐상검사, 육안검사, 누설시험이다. <삭제> 170.1.2 비파괴검사원의 자격요건 비파괴검사를 실시하는 비파괴검사원은 국가기술자격법에 따라 자격을 취득하였거나, 대통령령(비파괴검사기술의 진흥 및 관리에 관한 법률 시행령 제 11 조)이 정하는 바에 따라 이에 준하는 자격을 취득한 자이어야 한다. 170.1.3 절차서 발전설비 비파괴검사를 준용하여 수행하는 모든 비파괴검사는 절차서에 따라 수행하 여야 한다. 170.1.4 교정 공급자는 각 비파괴검사 요건에서 교정을 요구하는 장비에 대하여 교정을 보증하여 야 한다. 170.1.5 합격기준 한국전기설비규정에서 규정한 각 비파괴검사 방법에 대한 합격기준은 적용되는 문서 를 따른다. 170.1.6 기록/문서화 기록과 문서는 적용되는 기준과 해당 요건에 명시한 대로 작성하여야 한다. 사용자 는 문서와 기록 유지에 대한 책임을 가진다. 검사기록은 최소한 아래의 정보를 포함하 여야 한다. 1. 검사일자 2. 검사를 수행한 비파괴검사원의 이름, 소속, 자격등급 3. 용접번호, 일련번호 또는 기타 식별을 포함한 검사 대상의 용접부, 부품 또는 구 성품의 식별 4. 검사방법, 기법, 절차서 식별번호와 개정번호 5. 검사결과 一 78 - | {}
fb3d29f3-e36c-4ead-9650-e538937114be | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 171 방사선투과 검사 171.1 일반요건 171.1.1 적용 1. 주조품 및 용접부를 포함한 재료의 방사선투과 검사는 이 절차에 따라 실시하여야 하며, 검사절차서에는 최소한 다음의 정보를 포함하여야 한다. 다만, 주조품 방사선 투과 검사는 KECS-1201 의 1.3(금속 주조품의 방사선투과 검사), 컴퓨터 방사선투과 검 사(CR)는 KECS-1201 의 1.4(인광화상판을 사용한 방사선투과 검사법), 디지털 방사선 투과 검 사(DR)는 KECS-1201 의 1.6(디지털 검출기 시스템을 사용한 방사선투과 검사) 에 따른다. 가. 재료 종류 및 두께 범위 나. 사용된 동위원소 또는 최대 X-선 전압 다. 선원-검사체 간의 거리(171.4.2 항의 D) 라. 검사체의 선원측 면에서 필름까지의 거리(171.4.2 항의 d) 마. 선원의 크기(171.4.2 항의 F) 바. 필름상표 및 명칭 사. 사용 증감지 171.1.2 표면 준비 1. 주조품을 포함한 재료 재료 표면은 요철이 방사선투과 사진의 상이 임의 의 불연속부의 상을 가리거나 혼동 되지 않도록 적절한 방법으로 추가 표면처리를 하여 해당 재료규격의 요구조건에 만족하여야 한다. 2. 용접부 안쪽(접근 가능한 경우) 및 바깥쪽의 용접 결(weld ripples) 또는 용접부 표면은 방사 선투과 사진의 상이 임의 의 불연속부의 상을 가리거나 혼동되는 경우 임의 의 적절한 방법으로 제거하여야 한다. 171.1.3 후방산란 방사선 후방산란 방사선이 필름에 노출되는 것을 확인하기 위해 최소치수가 높이 11 mm, 두 께 1.5 mm 인 납 기호 "B" 를 촬영 동안 각 필름 홀더(film holder)의 뒤에 부착하여 야 한다. 171.1.4 식별표시 시스템 각 방사선투과 사진에서 계약, 구성품, 용접부 또는 용접심(weld seam) 혹은 부품번호 를 적절히 추적할 수 있는 영구 식별 시스템을 사용하여야 한다. 추가로, 제조자의 기 호 또는 제조자 명 및 방사선투과 사진의 촬영일자가 분명하고 영구적으로 방사선투과 사진에 나타나야 한다. 다만, 어떤 경우든 이 정보가 판독범위를 가려서는 아니 된다. - 79 - | {}
92ec505c-1608-4af7-b665-1ea50dd89373 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 171.1.5 방사선투과 사진의 농도제한 감시 필름농도를 측정하기 위해 농도계 또는 스텝웨지 비교필름을 사용하여야 한다. 171.2 장비 및 자재 171.2.1 필름 방사선투과 사진은 공업용 방사선필름을 사용하여야 한다. 171.2.2 증감지는 이 절차서에 따라서 방사선투과 검사를 실시하는 경우에 사용할 수 있다. 171.2.3 상질계의 설계 1. 표준 상질계는 유공형 또는 선형이어야 한다. 표준 상질계는 유공형의 경우 표 171.2.3-1 의 것으로, 선형의 경우 표 171.2.3-2 의 것으로 구성하여야 한다. 표 171.2.3-1 유공형 상질계 번호, 두께 및 구멍지름(단위: mm) ¦ 상질계 번호 ¦ 상질계 두께 ¦ 1T 구멍지름 ¦ 2T 구멍지름 ¦ 4T 구멍지름 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5 ¦ 0.13 ¦ 0.25 ¦ 0.51 ¦ 1.02 ¦ ¦ 7 ¦ 0.19 ¦ 0.25 ¦ 0.51 ¦ 1.02 ¦ ¦ 10 ¦ 0.25 ¦ 0.25 ¦ 0.51 ¦ 1.02 ¦ ¦ 12 ¦ 0.32 ¦ 0.32 ¦ 0.64 ¦ 1.27 ¦ ¦ 15 ¦ 0.38 ¦ 0.38 ¦ 0.76 ¦ 1.52 ¦ ¦ 17 ¦ 0.44 ¦ 0.44 ¦ 0.89 ¦ 1.78 ¦ ¦ 20 ¦ 0.51 ¦ 0.51 ¦ 1.02 ¦ 2.03 ¦ ¦ 25 ¦ 0.64 ¦ 0.64 ¦ 1.27 ¦ 2.54 ¦ ¦ 30 ¦ 0.76 ¦ 0.76 ¦ 1.52 ¦ 3.05 ¦ ¦ 35 ¦ 0.89 ¦ 0.89 ¦ 1.78 ¦ 3.56 ¦ ¦ 40 ¦ 1.02 ¦ 1.02 ¦ 2.03 ¦ 4.06 ¦ ¦ 45 ¦ 1.14 ¦ 1.14 ¦ 2.29 ¦ 4.57 ¦ ¦ 50 ¦ 1.27 ¦ 1.27 ¦ 2.54 ¦ 5.08 ¦ ¦ 60 ¦ 1.52 ¦ 1.52 ¦ 3.05 ¦ 6.10 ¦ ¦ 70 ¦ 1.78 ¦ 1.78 ¦ 3.56 ¦ 7.11 ¦ ¦ 80 ¦ 2.03 ¦ 2.03 ¦ 4.06 ¦ 8.13 ¦ ¦ 100 ¦ 2.54 ¦ 2.54 ¦ 5.08 ¦ 10.16 ¦ ¦ 120 ¦ 3.05 ¦ 3.05 ¦ 6.10 ¦ 12.19 ¦ ¦ 140 ¦ 3.56 ¦ 3.56 ¦ 7.11 ¦ 14.22 ¦ ¦ 160 ¦ 4.06 ¦ 4.06 ¦ 8.13 ¦ 16.26 ¦ ¦ 200 ¦ 5.08 ¦ 5.08 ¦ 10.16 ¦ ¦ ¦ 240 ¦ 6.10 ¦ 6.10 ¦ 12.19 ¦ ¦ ¦ 280 ¦ 7.11 ¦ 7.11 ¦ 14.22 ¦ ¦ - 80 - | {}
def8352c-2c8a-4965-8f09-264970435eb6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 171.2.3-2 선형 상질계 지정선, 선 지름 및 선 번호 ¦ A 형 ¦ A 형 ¦ B 형 ¦ B 형 ¦ C 형 ¦ C 형 ¦ D 형 ¦ D 형 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 선 지름(mm) ¦ 선 번호 ¦ 선 지름(mm) ¦ 선 번호 ¦ 선 지름(mm) ¦ 선 번호 ¦ 선 지름(mm) ¦ 선 번호 ¦ ¦ 0.08 ¦ 1 ¦ 0.25 ¦ 6 ¦ 0.81 ¦ 11 ¦ 2.54 ¦ 16 ¦ ¦ 0.10 ¦ 2 ¦ 0.33 ¦ 7 ¦ 1.02 ¦ 12 ¦ 3.20 ¦ 17 ¦ ¦ 0.13 ¦ 3 ¦ 0.41 ¦ 8 ¦ 1.27 ¦ 13 ¦ 4.06 ¦ 18 ¦ ¦ 0.16 ¦ 4 ¦ 0.51 ¦ 9 ¦ 1.60 ¦ 14 ¦ 5.08 ¦ 19 ¦ ¦ 0.20 ¦ 5 ¦ 0.64 ¦ 10 ¦ 2.03 ¦ 15 ¦ 6.35 ¦ 20 ¦ ¦ 0.25 ¦ 6 ¦ 0.81 ¦ 11 ¦ 2.54 ¦ 16 ¦ 8.13 ¦ 21 ¦ 2. 대체 상질계의 설계 다른 국가 또는 국제 표준에 따라 설계되고 제조된 상질계가 이 절차의 재료요건에 만족하다면 사용할 수 있다. 171.2.4 방사선투과 사진의 관찰설비 방사선투과 사진 관찰설비는 판독을 방해하는 방사선투과 사진상의 반사, 그림자 또는 눈부심을 발생시키지 않을 정도의 부드러운 배경조명을 제공하여야 한다. 방사선투과 사진의 판독을 위하여 사용되는 기기는 규정 농도 범위에 대하여 상질계의 필수 구멍 이나 지정된 선을 보기에 충분한 가변성 광원을 제공하여야 한다. 사진을 보는 상태 는 사진의 가장자리 주위로부터 또는 사진의 낮은 농도부분을 통하여 들어오는 빛이 판독을 방해하지 않아야 한다. 171.3 농도계 및 스텝웨지 비교필름 171.3.1 농도계 농도계는 사용되는 동안 최소한 매 3 개월마다 한 번씩 다음과 같이 교정하여야 한다. 1. 공인기관 표준 스텝 태블릿으로 추적할 수 있고, 최소한 1.0~4.0 의 중간농도를 갖는 최소한 5 단계 로 된 공인기관 표준 스텝 태블릿 또는 스텝웨지 교정필름이 사용되어야 한다. 스 텝웨지 교정필름은 최초 사용 전에 제조자가 제공한 빛이 보이지 않고 물로부터 밀 봉되어 유지되지 않았다면, 공인기관 표준 스텝 태블릿과 비교하여 개봉 후 일 년 이내에 검증된 것이어야 한다. 2. 농도계의 사용에 대해서는 농도계 제조자의 단계별 사용설명서를 따라야 한다. 3. 공인기관 표준 스텝 태블릿 또는 스텝웨지 교정필름상의 1.0, 2.0, 3.0 및 4.0 에 가 장 근접한 농도단계를 읽어야 한다. 4. 농도계는 읽은 농도 값이 공인기관 표준 스텝 태블릿 또는 스텝웨지 교정필름 상 에 표시된 실제 농도와 비교하여 ±0.05 농도 이내이어야 한다. 171.3.2 스텝웨지 비교필름 스텝웨지 비교필름은 제조자에 의해 검증되지 않았다면 처음 사용 전에 다음과 같이 - 81 - | {}
866a59d8-5c6e-4409-8e58-0f7ffc6ca574 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 확인하여야 한다. 1. 스텝웨지 비교필름상의 각 단계의 농도는 교정된 농도계로 확인하여야 한다. 2. 스텝웨지 비교필름은 읽은 농도 값이 스텝웨지 비교필름 상에 표시된 농도로부터 ±0.1 농도 이내이어야 한다. 171.3.3 주기적인 확인 1. 농도계의 주기적인 교정확인 점검은 매 판독시작 시점, 8 시간 연속사용 후 또는 렌 즈구경 변경 후 등 어느 것이든지 처음 도래하는 것에 대해 171.3.1 에서 설명한대 로 실시하여야 한다. 농도계를 읽은 값은 171.3.1 3 항에서 측정하여 읽은 교정 값의 ±0.05 이내이어야 한다. 2. 스텝웨지 비교필름 확인 점검은 매년 171.3.2 에 따라 실시하여야 한다. 171.4 검사 171.4.1 방사선투과 검사 기법 단일벽 촬영기법을 원칙으로 하나, 단일벽 촬영기법을 사용하기가 곤란한 경우에는, 이중벽 촬영기법을 사용할 수 있다. 파이프 또는 튜브 용접부에 대한 선원 및 필름배 치와 적정촬영횟수는 KECS-1201 의 1.1(파이프 또는 튜브 용접부에 대한 촬영기법)에 따른다. 1. 단일벽 촬영 기법 단일벽 촬영기법에서 방사선은 용접부의 한쪽 벽만을 투과 하며, 이는 방사선투과 사 진의 합부판정을 위해 촬영된다. 2. 이중벽 촬영기법 단일벽 촬영기법을 사용하는 것이 곤란할 때는, 다음의 이중벽 촬영기법 중 하나가 사용되어야 한다. 가. 단일벽 관찰 검사체내의 재료 및 용접부의 경우 방사선이 두 벽을 투과 하고 필름측 벽의 용 접부 만이 방사선투과 사진의 합부판정을 위해 관찰되는 촬영기법이 사용될 수 있다. 전 구간 촬영법위가 원주용접부에 요구되는 경우, 원주 용접부 각각에 대 해 120° 간격으로 최소 3 회의 촬영이 실시되어야 한다. 나. 이중벽 관찰 공칭 바깥지름이 89mm 이하인 검사체내의 재료 및 용접부의 경우, 방사선이 두 벽을 투과 하고 양쪽 벽의 용접부가 동일한 방사선투과 사진에서 합부판정을 위해 관찰되는 촬영기법이 사용될 경우, 상질계는 선원 측에만 사용되어야 하며, 요구 되는 기하학적 불선명도를 초과 하지 않도록 확인하는 것이 바람직하다. 만일 기 하학적 불선명도 요건이 만족되지 않는 경우에는 단일벽 관찰이 사용되어야 한 다. - 82 - | {}
c66d1f5a-3c6e-4a84-83c2-97eeb1b5f94f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (1) 용접부의 경우, 방사선 빔은 판독될 부위가 겹치지 않도록 용접부의 필름측 및 선원측 부분의 상을 분리하기 충분한 각도로 용접부 면으로부터 경사지 게 할 수 있다. 전구간 촬영법위가 원주 용접부에서 요구되는 경우, 각각에 대해 90° 간격으로 최소한 2 회의 촬영이 각 이음부에 대해 실시되어야 한 다. (2) 다른 방법으로서, 용접부는 두 벽의 상이 겹치도록 놓인 방사선 빔으로 방 사선투과 검사를 할 수 있다. 전구간 촬영이 요구되는 경우, 각 이음부에 대 해서는 각각 60° 또는 120° 간격으로 최소 3 회의 촬영이 실시되어야 한다. (3) 요구된 방사선투과 사진 촬영범위가 위의 나. (1) 또는 나. (2)에 나타난 최소 촬영 횟수를 이용하여 포함될 수 없는 경우에는, 추가 촬영을 실시하여야 한다. 171.4.2 기하학적 불선명도 1. 기하학적 불선명도 결정 방사선투과 사진의 기하학적 불선명도는 다음과 같이 결정하여야 한다. Ug= FD 여기서 Ug = 기하학적 불선명도, F = 선원의 크기 : 촬영할 용접부 또는 검사체로부터 거리 D 에 수직한 평면의 방사선원(또는 유효 초점)에 대한 최대 투영치수, mm, D = 방사선원에서 촬영할 용접부 또는 검사체까지의 거리, mm, d = 촬영할 용접부 또는 검사체의 선원측에서 필름까지의 거리, mm. 2. 기하학적 불선명도의 제한 방사선투과 사진의 기하학적 불선명도는 표 171.4.2 의 값을 초과 해서는 아니 된다. 표 171.4.2 불선명도 값 ¦ 재료두께, mm ¦ Ug 최대값, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 미만 ¦ 0.51 ¦ ¦ 50 이상 75 이하 ¦ 0.76 ¦ ¦ 75 초과 100 이하 ¦ 1.02 ¦ ¦ 100 초과 ¦ 1.78 ¦ 비고 재료두께는 상질계에 기초를 둔 두께이다. 171.4.3 위치표지 <삭제>방사선투과 사진의 상으로 나타나는 위치표지는 그림 171.4.3-1 과 같이 노출 홀더 /카세트가 아닌 부품위에 놓아야 하며, <삭제>방사선투과 사진의 요구된 보관기간 동안 촬영할 부품의 표면에 영구적으로 표시하거나, 허용된다면 방사선투과 사진의 판독범 위에 부품의 그 위치를 정확하게 추적할 수 있도록 인정되는 방법으로 배치도면에 영 - 83 - | {}
6ee43601-5598-4f97-b70e-6a0d550b9591 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 구적으로 표시하여야 한다. 추가로, 이들 위치는 관심부위 또는 판독 부위를 제한하지 않는다. 위치표지는 다음과 같이 놓아야 한다. 1. 단일벽 관찰 가. 선원측 위치표지 다음과 같이 방사선투과 촬영의 경우, 위치표지는 선원측에 놓아야 한다. (1) 편평한 검사체나 혹은 원통형 또는 원뿔형 검사체의 길이 이음부. 그림 171.4.3-1 (a). (2) 오목한 면이 선원 측으로 향해 있고 선원-재료의 거리가 검사체의 안쪽 반 지름보다 작은 곡선형 또는 구형인 검사체. 그림 171.4.3-1 (b). (3) 볼록한 면이 선원 측으로 향해 있는 곡선형 또는 구형인 검사체. 그림 171.4.3-1 (c). 나. 필름측 위치표지 (1) 오목한 면이 선원 측으로 향해 있고, 선원-재료의 거리가 검사체의 안쪽 반 지름보다 큰 곡선형 또는 구형인 검사체를 방사선투과 촬영하는 경우, 위치 표지는 필름측에 놓아야 한다. 그림 171.4.3-1 (d). (2) 171.4.3 1. 가. (1)의 선원측에 배치하는 것 대신, 방사선투과 사진이 그림 171.4.3-1 의 (e)와 같이 위치표지를 초과 한 범위를 나타내는 경우, 위치표지 는 필름 측에 놓을 수 있다. 다. 위치표지를 어느 쪽에 놓아도 좋은 경우 오목한 면이 선원 측으로 향해 있고, 선원-재료의 거리가 검사체의 안쪽 반지름 과 같은 곡선형 또는 구형인 검사체를 방사선투과 촬영하는 경우, 위치표지는 선원측 또는 필름측에 놓을 수 있다. 그림 171.4.3-1 (f). 2. 이중벽 관찰 이중벽 관찰의 경우, 각 방사선투과 사진에 대하여 최소한 한 개의 위치표지를 용접 부(또는 판독범위내의 재료 상에)와 인접한 곳에 놓아야 한다. 3. 위치표지의 배치도 작성 접근할 수 없거나 또는 다른 제한사항이 171.4.3 의 1 및 171.4.3 의 2 에 규정한 대로 위치표지를 배치할 수 없는 경우, 전구간 범위가 포함되었다는 것을 보여주기 위해 실제 위치표지 배치의 치수가 표시된 배치도를 방사선투과 사진에 첨부하여야 한다. - 84 - | {}
b47246fc-258c-4f66-b1cf-dbbcd4324858 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 선원속 필요가능 편평한 검사체 또는 길이방향 용접심[171.4.3 의 1. 가. (1) 참조][대체용으로는 스케치 (e) 참조] (a) ![image](/image/placeholder) 선원측 가능 필름측 불가능 선원-필름간 거리가 검사체의 반지름보다 짧은 곡면 검사체[171.4.3 의 1. 가. (2) 참조] (b) ![image](/image/placeholder) 사용 측 불가능 볼록한 면이 선원측을 향해 있는 곡면 검사체 [171.4.3 의 1. 가. (3) 참조] (c) ![image](/image/placeholder) 신원주 평균죽 선원-필름간 거리가 검사체의 반지름보다 긴 곡면 검사체[171.4.3 의 1. 나. (1) 참조] (d) ![image](/image/placeholder) D Mf 평면기기 또는 길이방향 용접심 평판 검사체 또는 길이방향 용접심 x= (t/ D)(M/2) x= 필름측 위치표지밖의 추가 요구범위 t= 검사체의 두께, D=선원-검사체간 거리 M1=필름측 위치표지의 간격 [171.4.3 의 1. 나. (2) 참조] (e) ![image](/image/placeholder) 위장흑식 의가 선원이 곡면중심에 있는 곡면 검사체 [171.4.3 의 1. 다. 참조] (f) 그림 171.4.3-1 위치표지 스케치 기호설명: 선원- ロ 위치표지- · 검사체의 중심- + - 85 - | {}
3f96303b-f4b0-4c49-bb3e-059fa64a8095 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 171.4.4 상질계(IQI) 선택 1. 상질계 재료 상질계는 유공형의 경우 ASTM E-1025 또는 선형의 경우 ASTM E-747 에서 규정한 동일한 합금재료 그룹 또는 등급이거나 촬영되는 재료보다 방사선 흡수가 적은 합 금재료로 선택하여야 한다. 2. 크기 지정된 유공형 상질계 또는 필수 선은 표 171.4.4-1 에 명시된 것과 같아야 한다. 동 등한 상질계 감도가 유지된다면, 표 171.4.4-1 에 나열된 단면 두께에 대해 얇거나 두 꺼운 유공형 상질계로 대체해도 된다. 171.5.3 의 2 참조 가. 덧살이 있는 용접부 상질계 선택의 근거가 되는 두께는 공칭 단일벽 재료 두께에 용접부의 양쪽면 (안지름과 바깥지름)에 존재하는 것으로 추정되는 실제 용접부 덧살 두께를 더 한 것으로 한다. 용접부 덧살 두께에 사용된 추정값은 적용 기준에서 허용된 최 대값을 초과 하지 않아야 한다. 용접부의 실제 덧살에 대한 물리적인 추정은 요 구되지 않는다. 받침링 또는 받침쇠는 상질계 선택에서 두께 부분으로 고려하지 않는다. 나. 덧살이 없는 용접부 상질계 선택의 근거가 되는 두께는 공칭 단일벽 재료두께이다. 받침링 또는 받 침쇠는 상질계 선택에서 두께 부분으로 고려하지 않는다. 다. 실측값 위의 가와 나에 관해서는, 실제 재료/용접부 두께를 측정할 때, 상질계 선택은 이러한 알려진 값을 기본으로 해도 된다. - 86 - | {}
1b9b2983-18ba-4b98-9bb6-310dcc193bfe | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 171.4.4-1 상질계 선택 ¦ 공칭 단일벽의 재료두께 범위 (mm) ¦ 선원측 상질계 ¦ 선원측 상질계 ¦ 선원측 상질계 ¦ 필름측 상질계 ¦ 필름측 상질계 ¦ 필름측 상질계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공칭 단일벽의 재료두께 범위 (mm) ¦ 유공형의 번호 ¦ 필수 구멍 ¦ 선형의 필수 선 번호 ¦ 유공형의 번호 ¦ 필수 구멍 ¦ 선형의 필수 선 번호 ¦ ¦ 6.4 이하 ¦ 12 ¦ 2T ¦ 5 ¦ 10 ¦ 2T ¦ 4 ¦ ¦ 6.4 초과 9.5 이하 ¦ 15 ¦ 2T ¦ 6 ¦ 12 ¦ 2T ¦ 5 ¦ ¦ 9.5 초과 12.7 이하 ¦ 17 ¦ 2T ¦ 7 ¦ 15 ¦ 2T ¦ 6 ¦ ¦ 12.7 초과 19.0 이하 ¦ 20 ¦ 2T ¦ 8 ¦ 17 ¦ 2T ¦ 7 ¦ ¦ 19.0 초과 25.4 이하 ¦ 25 ¦ 2T ¦ 9 ¦ 20 ¦ 2T ¦ 8 ¦ ¦ 25.4 초과 38.1 이하 ¦ 30 ¦ 2T ¦ 10 ¦ 25 ¦ 2T ¦ 9 ¦ ¦ 38.1 초과 50.8 이하 ¦ 35 ¦ 2T ¦ 11 ¦ 30 ¦ 2T ¦ 10 ¦ ¦ 50.8 초과 63.5 이하 ¦ 40 ¦ 2T ¦ 12 ¦ 35 ¦ 2T ¦ 11 ¦ ¦ 63.5 초과 101.6 이하 ¦ 50 ¦ 2T ¦ 13 ¦ 40 ¦ 2T ¦ 12 ¦ ¦ 101.6 초과 152.4 이하 ¦ 60 ¦ 2T ¦ 14 ¦ 50 ¦ 2T ¦ 13 ¦ ¦ 152.4 초과 203.2 이하 ¦ 80 ¦ 2T ¦ 16 ¦ 60 ¦ 2T ¦ 14 ¦ ¦ 203.2 초과 254.0 이하 ¦ 100 ¦ 2T ¦ 17 ¦ 80 ¦ 2T ¦ 16 ¦ ¦ 254.0 초과 304.8 이하 ¦ 120 ¦ 2T ¦ 18 ¦ 100 ¦ 2T ¦ 17 ¦ ¦ 304.8 초과 406.4 이하 ¦ 160 ¦ 2T ¦ 20 ¦ 120 ¦ 2T ¦ 18 ¦ ¦ 406.4 초과 508.0 이하 ¦ 200 ¦ 2T ¦ 21 ¦ 160 ¦ 2T ¦ 20 ¦ 3. 유공형 상질계 요건 가. 치수 요건 유공형 상질계는 그림 171.4.4-2 상질계의 치수 요건을 만족하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 4T 지름(비고 4 의 표준 유공형의 경우 최소 1.016 mm) 1T 지름 (비고 4 의 표준 유공형의 경우 최소 0.254 mm) 2T 지름 (비고 4 의 표준 유공형의 경우 최소 0.508 mm) IX E 식별번호 위치 X F D →가 비고 3 의 IQI 두께 c B (a) 식별번호가 160 이하인 상질계의 형상 - 87 - | {}
533d021c-9fbb-4f58-bf6f-82a7b99684bf | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 2T 4T ↓ B ↑ T IQI 두께 (b) 식별번호가 160 초과 하는 상질계의 형상 비고 1. 상질계 두께와 구멍지름에 대한 공차 2. 진원 T-구멍지름, 상질계 두께와 구멍지름의 공차는 ±10%이어야 한다. 3. XX 식별번호는 0.0254 mm 의 T 와 같다. 4. 상질계 번호 1 번 ~9 번은 1T, 2T 및 4T 가 아니다. 5. 구멍은 진원이고 상질계에 수직이어야 한다. 모따기 금지 ¦ 식별번호, T (비고 3) ¦ A mm ¦ B mm ¦ C ¦ D ¦ E mm ¦ F mm ¦ 허용오차 (비고 2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1-4 ¦ 38.1 ±0.38 ¦ 19.05 ±0.38 ¦ 11.13 ±0.38 ¦ 6.35 ±0.38 ¦ 12.7 ±0.38 ¦ 6.35 ±0.76 ¦ ±10% ¦ ¦ 5-20 ¦ 38.1 ±0.38 ¦ 19.05 ±0.38 ¦ 11.13 ±0.38 ¦ 6.35 ±0.38 ¦ 12.7 ±0.38 ¦ 6.35 ±0.76 ¦ ±0.127 ¦ ¦ 21-50 ¦ 38.1 ±0.38 ¦ 19.05 ±0.38 ¦ 11.13 ±0.38 ¦ 6.35 ±0.38 ¦ 12.7 ±0.38 ¦ 6.35 ±0.76 ¦ ±0.635 ¦ ¦ 50 초과- 160 ¦ 57.15 ±0.762 ¦ 34.93 ±0.762 ¦ 19.05 ±0.762 ¦ 9.53 ±0.762 ¦ 25.4 ±0.762 ¦ 9.53 ±0.762 ¦ ±0.127 ¦ ¦ 160 초과 ¦ 1.330T ±0.127 ¦ 0.830T ±0.127 ¦ ··· ¦ ··· ¦ ... ¦ - ¦ ±0.254 ¦ 그림 171.4.4-2. 상질계의 치수 요건 나. 직사각형 및 원형의 상질계는 납 또는 이와 유사한 방사선 흡수도를 갖는 재료 로 만든 번호로 식별하여야 한다. 투과 사진 상에서 상질계를 식별할 수 있도록 식별표시는 직사각형 상질계의 경우 상질계 위에 직접 위치시키고, 원형 상질계 의 경우 인접하여 놓아야 한다. 식별번호는 상질계 두께의 0.0254 mm 단위로 나타낸다. 즉, 상질계 번호 10 은 두께가 0.254 mm 인 상질계를 나타내고, 상질계 번호 100 은 두께가 2.54 mm 인 상질계를 나타낸다. 4. 선형 상질계 요건 가. 치수 요건 - 88 - | {}
f6cdd9f2-a99b-4910-9461-15e27084efb0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (1) 상질계는 지름이 작은 것에서 지름이 점점 큰 순서대로 1.25x 인 등비수열 로 배열한 선의 조합으로 구성하여야 하며, 표 171.2.3-2 에 규정한 지름을 가 져야 한다. (2) 선지름의 허용오차는 표 171.4.4-2 에 만족하여야 한다. 표 171.4.4-2 선 지름의 허용오차 ¦ 선 지름(d), mm ¦ 허용오차, ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.000 く d ≤ 0.125 ¦ ±0.0025 ¦ ¦ 0.125 く d ≤ 0.25 ¦ ±0.005 ¦ ¦ 0.25 く d ≤ 0.5 ¦ ±0.01 ¦ ¦ 0.50 く d ≤ 1.6 ¦ ±0.02 ¦ ¦ 1.6 く d ≤ 4.0 ¦ ±0.03 ¦ ¦ 4.0 く d ≤ 8 ¦ ±0.05 ¦ 나. 상질 수준 선형 상질계의 사용에 요구되는 상질수준은 유공형 상질 수준의 2-2T 수준과 동등하여야 하며, 표 171.4.4-3 는 여러 가지 유공형 상질계를 나타 내고 있고 상질계에서 IT, 2T 및 4T 구멍에 대응하는 등가 상질계(투과 도계) 감 도(EPS)의 선지름을 나타내고 있다. 이 표는 1T, 2T 및 4T 품질수준을 결정하 는데 사용할 수 있다. - 89 - | {}
fe40bdb8-08db-4a88-ac08-6d7fd75ae048 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 171.4.4-3 유공형 상질계의 1T, 2T 및 4T 에 대응하는 등가 선 지름 ¦ 상질계 두께, mm ¦ 상질계 번호 ¦ 유공형 상질계의 구멍에 대응되는 등가 상질계(투과 도계) 감도의 선 지름, mm ¦ 유공형 상질계의 구멍에 대응되는 등가 상질계(투과 도계) 감도의 선 지름, mm ¦ 유공형 상질계의 구멍에 대응되는 등가 상질계(투과 도계) 감도의 선 지름, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상질계 두께, mm ¦ 상질계 번호 ¦ 1T ¦ 2T ¦ 4T ¦ ¦ 0.13 ¦ 5 ¦ ¦ 0.09 ¦ 0.15 ¦ ¦ 0.16 ¦ 6 ¦ ¦ 0.10 ¦ 0.18 ¦ ¦ 0.20 ¦ 8 ¦ 0.08 ¦ 0.13 ¦ 0.20 ¦ ¦ 0.23 ¦ 9 ¦ 0.09 ¦ 0.14 ¦ 0.23 ¦ ¦ 0.25 ¦ 10 ¦ 0.10 ¦ 0.15 ¦ 0.25 ¦ ¦ 0.30 ¦ 12 ¦ 0.13 ¦ 0.20 ¦ 0.28 ¦ ¦ 0.38 ¦ 15 ¦ 0.16 ¦ 0.25 ¦ 0.41 ¦ ¦ 0.43 ¦ 17 ¦ 0.19 ¦ 0.28 ¦ 0.51 ¦ ¦ 0.51 ¦ 20 ¦ 0.25 ¦ 0.38 ¦ 0.63 ¦ ¦ 0.64 ¦ 25 ¦ 0.33 ¦ 0.51 ¦ 0.81 ¦ ¦ 0.76 ¦ 30 ¦ 0.41 ¦ 0.63 ¦ 1.02 ¦ ¦ 0.89 ¦ 35 ¦ 0.51 ¦ 0.81 ¦ 1.27 ¦ ¦ 1.02 ¦ 40 ¦ 0.63 ¦ 1.02 ¦ 1.57 ¦ ¦ 1.27 ¦ 50 ¦ 0.81 ¦ 1.27 ¦ 2.03 ¦ ¦ 1.52 ¦ 60 ¦ 1.02 ¦ 1.57 ¦ 2.54 ¦ ¦ 1.78 ¦ 70 ¦ 1.27 ¦ 2.03 ¦ 3.20 ¦ ¦ 2.03 ¦ 80 ¦ 1.57 ¦ 2.54 ¦ 4.06 ¦ ¦ 2.54 ¦ 100 ¦ 2.03 ¦ 3.20 ¦ 5.08 ¦ ¦ 3.05 ¦ 120 ¦ 2.54 ¦ 4.06 ¦ 6.35 ¦ ¦ 3.56 ¦ 140 ¦ 3.20 ¦ 5.08 ¦ 8.13 ¦ ¦ 4.06 ¦ 160 ¦ 4.06 ¦ 6.35 ¦ ¦ ¦ 5.08 ¦ 200 ¦ 5.08 ¦ 8.13 ¦ ¦ ¦ 6.10 ¦ 240 ¦ 6.35 ¦ ¦ - ¦ ¦ 7.11 ¦ 280 ¦ 8.13 ¦ ¦ ¦ 171.4.5 상질계의 사용 1. 상질계의 배치 가. 선원측 상질계 아래의 나.에 기술된 조건을 제외하고, 상질계는 검사하는 부품의 선원측에 놓아 야 한다. 부품이나 용접부의 형상 또는 크기 때문에 상질계를 부품 또는 용접부 에 위치시키기 어려운 경우, 상질계는 별도의 블록(block)위에 놓을 수 있다. 별 도의 블록은 부품과 같거나 방사선적으로 유사한 재료로 만들어야 하고, 상질계 배치를 용이하게 활용할 수 있다. 171.5.2 2 항의 상질계/판독범위 농도 허용오차 요건이 만족된다면, 별도 블록의 두께에 대한 제한은 없다. (1) 별도 블록의 선원측 상질계는 촬영할 부품의 선원측보다 필름측에 더 가깝 게 놓아서는 아니 된다 (2) 별도 블록은 촬영할 부품에 가능한 한 가깝게 놓아야 한다. (3) 유공형 상질계를 사용할 때, 별도 블록의 치수는 최소한 상질계 상의 세 변 의 윤곽이 방사선투과 사진에서 나타나도록 상질계 치수보다 커야 한다. 나. 필름측 상질계 - 90 - | {}
3c96773a-7d8f-4f1d-bd46-e07cae790cb9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 선원측에 상질계를 놓을 수 없는 경우, 상질계는 검사하는 부품에 접촉시켜 필 2. 름측에 놓아야 한다. 납 기호 "F" 는 상질계의 인접부위 또는 상질계 위에 놓 아야 한다. 그러나, 유공형 상질계를 이용한 경우, 납 글자는 필수구멍을 가려서 는 아니 된다. 다. 용접부에 대한 상질계 배치-유공형 상질계 상질계는 용접부의 인접부위 또는 용접부 위에 놓을 수 있다. 기하학적 형상에 의해 배치가 불가능할 경우를 제외하고, 식별기호 및 납 기호(사용되는 경우) "F" 는 판독범위에 있어서는 아니 된다. 라. 용접부에 대한 상질계 배치-선형 상질계 선형상질계는 선의 길이 방향이 용접부의 길이방향에 수직이 되도록 용접부 위 에 놓아야 한다. 상질계 식별기호와 납기호 "F"(사용할 경우)는 기하학적 형상 으로 인해 배치가 불가피한 경우를 제외하고는 판독범위에 놓을 수 없다. 마. 용접부 이외의 재료에 대한 상질계의 배치 상질계의 식별기호 및 납 기호(사용되는 경우) "F"는 판독범위에 놓을 수 있다. 상질계의 수. 한번 촬영에 1 개 이상의 필름 홀더가 사용되는 경우, 아래의 나.에 설명한 것을 제 외하고, 최소한 1 개 이상의 상질계의 상이 각각의 방사선투과 사진에 나타나야 한다. 가. 복수의 상질계 171.5.2 의 요건이 2 개 이상의 상질계를 사용하여 만족되는 경우, 하나는 가장 밝 은 판독범위를 나타내고, 다른 하나는 가장 어두운 판독범위를 나타내야 한다. 방사선투과 사진에서 중간범위의 농도는 허용농도를 만족하는 것으로 간주하여야 한다. 나. 특수한 경우는 KECS-1201 의 1.2(상질계의 수)에 따른다. (1) 원통형 검사체에서 선원을 검사체의 축 위에 놓고 한번의 노출로 촬영하기 위해, 다음의 경우 3 개 이상의 상질계를 약 120° 간격으로 배치한다. (가) 1 개 이상의 필름홀더를 사용하여 전체원주를 촬영하는 경우 또는 (나) 가장 바깥쪽 부분의 끝부분 사이의 길이가 240° 이상인 큰 원주부분 이 1 개 이상의 필름 홀더를 사용하여 촬영하는 경우. 필름의 위치는 필요한 상질계 간격을 유지하기 위해 필름을 추가로 더 놓을 수 있다. (2) 원통형 검사체에서 선원을 검사체의 축 위에 놓고 한번의 노출로 촬영하기 위해, 다음의 경우 3 개 이상의 상질계를 사용하여 1 개는 촬영부위의 중앙에 배치하고, 다른 2 개의 상질계는 양끝에 각각 배치한다. (가) 120° 초과 240° 미만의 길이인 원주부분이 1 개의 필름 홀더를 사용하 여 촬영되는 경우 또는 (나) 가장 바깥쪽 부분 범위의 끝 부분 사이의 길이가 240 。 미만인 작은 - 91 - | {}
e1500c81-2505-4011-8f67-bdf8aefff56c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 원주부분이 1 개 이상의 필름 홀더를 사용하여 촬영하는 경우. (3) 위의 (1) 및 (2)에서, 원주방향 용접부와 연결된 길이방향 용접부의 부분이 원주방향 용접부와 동시에 촬영되는 경우, 추가 상질계는 촬영할 원주방향 용접부로부터 가장 멀리 떨어진 각 길이방향 용접부의 끝 부분에 놓아야 한다. (4) 원통형 검사체에서 선원을 검사체의 축 위에 놓고 한번의 노출로 촬영하기 위해, 다음의 경우 3 개 이상의 상질계를 약 120° 간격으로 배치한다. (가) 1 개 이상의 필름홀더를 사용하여 전체원주를 촬영하는 경우 또는 (나) 가장 바깥쪽 부분의 끝부분 사이의 길이가 240° 이상인 큰 원주부분 을 1 개 이상의 필름 홀더를 사용하여 촬영하는 경우. 필름의 위치는 필요한 상질계 간격을 유지하기 위해 필름을 추가로 더 놓을 수 있다. (5) 원통형 검사체에서 선원을 검사체의 축 위에 놓고 한번의 노출로 촬영하기 위해, 다음의 경우 3 개의 상질계 중 1 개는 촬영부위의 중앙에 위치하고, 다 른 2 개의 상질계는 양끝에 각각 위치한다. (가) 120° 초과 240° 미만의 길이인 원주부분을 1 개의 필름 홀더를 사용하 여 촬영하는 경우 또는 (나) 가장 바깥쪽 부분 범위의 끝 부분 사이의 길이가 240° 미만인 작은 원주부분을 1 개 이상의 필름 홀더를 사용하여 촬영하는 경우. (6) 위의 (4) 및 (5)에서, 기타 용접부가 원주방향 용접부와 동시에 촬영되는 경 우, 한 개의 추가 상질계를 각 기타 용접부에 놓아야 한다. (7) 선원이 용접길이의 중앙에 수직하게 위치한 상태에서 3 개 이상의 필름 홀 더를 사용하여 한 번의 노출로 검사가 이루어지는 형상이 편평하거나 곡선 형(즉, 타원체, 원환체, 원뿔체 등)인 기기의 일부분을 검사할 경우에는 3 개 이상의 상질계를 사용하고, 이중 하나는 촬영할 부위의 가운데에, 다른 두 개는 각 양끝에 놓아야 한다. (8) 한 원주 내에 배열된 검사체가 촬영되는 경우, 최소한 1 개의 상질계가 각 검사체의 상에 나타나야 한다. (9) 후속 촬영과 관련된 기록의 연속성을 유지하기 위하여 , (1)~(7)에 따라 허 용된 기법에 해당하는 상질계를 나타내는 모든 방사선투과 사진은 보유하여 야 한다. 상질계 사용 시의 끼움쇠 용접부의 경우, 필요하다면, 용접금속과 방사선투과 촬영상 유사한 재료의 심을 상질 및 부품 사이에 놓아야 하고, 관심부위를 투과 한 방사선투과 사진의 농도는 필수 3. 유공형 계 구멍에 인접한 지정 상질계를 투과 한 농도보다 -15%를 초과(더 밝음)하지 않도록 한다. 심의 치수는 최소한 상질계 상의 세 변의 윤곽이 방사선투과 사진에서 나타나 - 92 - | {}
588908f6-39c1-43d6-a80a-922891ff2f8b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 도록 상질계 치수보다 커야 한다. 171.5 평가 171.5.1 방사선투과 사진의 품질 모든 방사선투과 사진은 촬영하는 검사체의 판독범위에서 어떠한 불연속부를 가리거나 혼동되지 않도록 그 범위에서 기계적, 화학적 또는 기타 손상이 없어야 한다. 이러한 손상에는 다음과 같은 것들이 있으나, 이것으로만 한정되는 것은 아니다. 1. 뿌염 2. 줄무늬, 물마크(water mark) 또는 화학적 얼룩과 같은 현상처리 결함 3. 긁힘, 지문, 주름, 오물, 정전기 마크, 얼룩 또는 찢어짐 4. 불량 스크린으로 인한 의사지시. 171.5.2 방사선투과 사진의 농도 1. 농도 제한 필수구멍에 인접한 지정 유공형 상질계 본체 또는 선형 상질계의 필수선에 인접한 방사선투과 사진을 투과 한 필름농도와 관심영역의 필름농도는 X-선원으로 만든 방사 선투과 사진의 경우 한 장의 필름 관찰에 대해서는 최소 1.8 이고, 또한 감마선원으로 만든 방사선투과 사진의 경우는 최소 2.0 이어야 한다. 복수의 필름으로 촬영한 것을 조합하여 관찰하는 경우, 조합된 세트의 각각의 필름은 최소 농도가 1.3 이 되어야 한다. 한 장 또는 중첩관찰 시 최대 농도는 4.0 이어야 한다. 농도계서 읽은 값의 판 독오차의 허용값은 0.05 이내이다. 2. 농도변화 가. 방사선투과 사진의 농도는 관심부위를 투과 한 어느 곳이라도 다음과 같아서는 안 된다. (1) 필수구멍에 인접한 지정 유공형 상질계 또는 선형 상질계의 필수선에 인접 한 상질계 본체를 투과 한 농도보다 -15% 또는 +30%를 초과 한 농도변화 (2) 175.5.2 1 항에 규정된 최소/최대 허용 농도범위를 초과. 허용 가능한 농도변 화를 계산할 경우, 171.5.2 1 항에 규정된 범위 내에서 0.1 단위로 반올림하여 계산할 수 있다. 나. 위 가. 의 요건을 만족하지 못할 경우, 이때는 각각의 예외적인 부위에 대해 상 질계를 추가로 사용해야 하며 방사선투과 사진을 재촬영하여야 한다. 다. 심이 유공형 상질계와 함께 사용될 경우, 위 가. 의 +30% 농도제한을 초과 할 수 도 있으며, 171.5.3 1 항의 요구 상질계 감도가 만족된다면 171.5.2 1 항의 최소 농 도요건은 상질계에 적용하지 않는다. - 93 - | {}
63709c84-69ab-48aa-8fd1-365fcf06436e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 171.5.3 상질계 감도 1. 요구 감도 방사선투과 촬영 기법은 지정된 유공형 상질계의 상과 필수 구멍 또는 선형 상질계 의 필수 선을 나타내기에 충분한 감도의 기법으로 실시하여야 한다. 방사선투과 사 진은 또한 상질계의 식별번호 및 글자를 나타내어야 한다. 유공형 상질계의 상과 필수구멍 또는 선형 상질계의 필수 선이 어떤 필름에서도 단독적으로는 나타나지는 않지만, 조합된 필름 관찰시에 나타나는 경우, 판독은 조합된 필름 관찰에 의해서만 인정하여야 한다. 2. 등가 유공형 상질계 감도 동등하거나 또는 더 우수한 상질계 감도를 얻을 수 있고 방사선투과 사진 촬영을 위 한 기타 모든 다른 요건을 만족한다면, 표 171.5.3 에 제시된 것과 같이 지정 상질계 를 더 얇거나 두꺼운 유공형 상질계로 대체할 수 있다. 등가 상질계 감도가 표 171.5.3 의 각 열에 나타나 있으며, 각 열은 요구되는 상질계와 구멍을 포함하고 있 다. 만약 지정 상질계와 구멍이 표에 제시되어 있지 않을 경우, 동등 상질계 감도를 설정하기 위해서 표 171.5.3 에서 다음으로 더 얇은 상질계 열을 사용할 수 있다. 3. 과도한 후방 산란 방사선 171.1.3 에 따라 "B" 의 밝은 이미지가 방사선투과 사진의 더 어두운 배경에 나타나 면, 후방 산란에 대한 보호가 불충분하고 방사선투과 사진은 적합하지 않는 것으로 간주하여야 한다. 더 밝은 배경에서 "B" 의 어두운 이미지는 방사선투과 사진의 부 적합 원인이 아니다. 표 171.5.3 등가 유공형 상질계 감도 ¦ 유공형 상질계 번호 2T 구멍 ¦ 등가 유공형 상질계 번호 ¦ 등가 유공형 상질계 번호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유공형 상질계 번호 2T 구멍 ¦ 1T 구멍 ¦ 4T 구멍 ¦ ¦ 10 ¦ 15 ¦ 5 ¦ ¦ 12 ¦ 17 ¦ 7 ¦ ¦ 15 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 17 ¦ 25 ¦ 12 ¦ ¦ 20 ¦ 30 ¦ 15 ¦ ¦ 25 ¦ 35 ¦ 17 ¦ ¦ 30 ¦ 40 ¦ 20 ¦ ¦ 35 ¦ 50 ¦ 25 ¦ ¦ 40 ¦ 60 ¦ 30 ¦ ¦ 50 ¦ 70 ¦ 35 ¦ ¦ 60 ¦ 80 ¦ 40 ¦ ¦ 80 ¦ 120 ¦ 60 ¦ ¦ 100 ¦ 140 ¦ 70 ¦ ¦ 120 ¦ 160 ¦ 80 ¦ ¦ 160 ¦ 240 ¦ 120 ¦ ¦ 200 ¦ 280 ¦ 140 ¦ 171.5.4 기하학적 불선명도의 제한 - 94 - | {}
8d10d67b-b64e-4711-9d14-183690044081 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 방사선투과 사진의 기하학적 불선명도는 표 171.5.4 의 값을 초과 해서는 아니 된다. 표 171.5.4 불선명도 값 ¦ 재료두께, mm ¦ Ug 최대값, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 미만 ¦ 0.51 ¦ ¦ 50 이상 75 이하 ¦ 0.76 ¦ ¦ 75 초과 100 이하 ¦ 1.02 ¦ ¦ 100 초과 ¦ 1.78 ¦ 비고 재료두께는 상질계에 기초를 둔 두께이다. 171.6 문서화 171.6.1 방사선투과 검사 실시자는 다음의 방사선투과 촬영 기법의 세부사항을 작성하고 기록하여야 한다. 1. 170.7 의 요건 2. 171.1.4 의 식별시스템 3. 171.4.3 의 3 에 따른 위치표지의 배치도 4. 촬영횟수 5. X-선 장비 전압 또는 사용한 동위원소 종류 6. 선원크기(171.4.2 항의 F) 7. 모재 종류 및 두께, 용접부 두께, 용접부 덧살 두께(적용 시) 8. 선원-검사체 간의 거리(171.4.2 항의 D) 9. 검사체의 선원측에서 필름 간의 거리(171.4.2 항의 d) 10. 필름 제조자와 제조자가 지정한 종류/명칭 11. 각 필름 홀더/카세트 당 필름의 수 12. 단일 또는 이중벽 촬영 13. 단일 또는 이중벽 관찰 171.6.2 방사선투과 사진 검사성적서 작성 방사선투과 검사 실시자는 다음의 사항에 대한 검사성적서를 작성하여야 한다. 1. 각 방사선투과 사진 위치 목록 2. 검사성적서 양식에 정보를 포함시키거나 또는 참고로 방사선투과 기법의 세부 기 술서를 첨부한 171.6.1 에서 요구하는 정보 3. 검사한 재료 또는 용접부의 평가 및 처리 4. 방사선투과 사진의 최종 합부판정을 수행하는 제조자의 대리인 식별(성명) 5. 제조자의 평가 일자 - 95 - | {}
c8663068-f0b3-412a-b958-2da0378cc545 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 172 초음파탐상검사 172.1 일반요건 172.1.1 적용 이 절차는 강 용접부에 대한 초음파탐상검사에 적용하며, 초음파탐상 시에는 다음의 요건이 확인되어야 한다. 다만, 이 절차에서 언급하지 않은 비행-회절시간(TOFD) 기 법은 KECS-1201 의 2.3[비행회절시간(TOFD)]에, 인코더를 이용한 위상배열 선형주사기 법은 KECS-1201 의 2.4(위상배열 E-주사 및 S-주사 선형주사검사 기법)에서 기술하며 기타 특수 초음파탐상(컴퓨터 영상처리기법 등) 검사 등에 대해서는 별도 지정 절차에 따른다. 1. 검사요원의 자격인정/인증 요건 2. 절차서 요건/증명, 인정, 합격기준 3. 검사시스템 특성 4. 교정시험편의 보존 및 관리 5. 검사 범위 및/또는 주사할 체적 6. 합격기준 7. 기록의 보존 8. 보고서 요건 172.1.2 절차서 요건 초음파탐상검사는 최소한 다음의 요건을 포함하여 수행하여야 한다. - 96 - | {}
b3d572b6-5e6c-48f5-a01a-6c1637a5dcfd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 요건 ¦ 필수요건 ¦ 비필수요건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 두께 치수와 모재의 제품형태를 포함한 검사할 용접부 형상(파이프, 튜브, 판 등) ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 검사할 표면 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 기법(수직빔, 사각빔, 접촉 및/또는 수침법) ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 재료에서 음파 진행의 각도와 모드 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 탐촉자, 주파수와 진동자 크기/형태 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 특수 탐촉자, 웨지, 슈 또는 새들(사용 시) ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 초음파 장비 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 교정 (교정시험편 및 기법 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 주사 방향 및 범위 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 주사(수동, 자동) ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 결점 지시와 기하학적 형상을 구별하는 방법 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 지시 크기 측정법 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 강화된 컴퓨터 자료 획득(사용 시) ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 주사 중첩(감소만 해당) ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 검사원 기량요건(요구 시) ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 검사원 자격인정 요건 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 표면 조건(시험표면, 교정시험편) ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 접촉매질: 상표명 또는 형태 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 시험 후 세척 기법 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 자동 경보 및/또는 기록 장치, (적용 시) ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 기록되어야 할 최소 교정 데이터(예, 기기 설정)를 포함한 기록 ¦ ¦ ○ ¦ - 97 - | {}
4a18c6db-c408-4e03-987b-ae619cad1cca | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 172.2 장비 172.2.1 장치 요건 1. 펄스-에코방식의 초음파탐상장치를 사용하여야 한다. 2. 장치는 최소한 1 MHz~5 MHz 범위의 주파수에서 작동할 수 있어야 하며, 2.0 dB 이하 의 단위로 단계별로 조절되는 이득(gain) 조정기가 내장되어 있어야 한다. 장치에 댐핑(damping) 조정기가 있는 경우, 검사의 감도를 떨어뜨리지 않는다면 사용하여 도 된다. 3. 리젝션(rejection) 조정기는 검사의 직선성에 영향을 주지 않는다고 실증되지 않는 한, 검사 동안에는 "꺼짐" 위치에 있어야 한다. 172.2.2 탐촉자 1. 제품 재료의 입자 구조와 같은 변수로 인해 적절한 투과 력이나 더 나은 분해능을 확보하기 위해 다른 주파수의 사용이 요구되지 않는 한, 공칭 주파수는 1 MHz~5 MHz 이어야 한다. 2. 아래 '가' 와 '나' 에서 규정한 것과 같이, 검사 표면의 지름이 350 mm 미만인 곡률을 가진 기기에서 수행하는 검사는 기기의 원주방향을 따라 움직일 경우, 초음 파 음향 결합이 충분하게 이루어지는 것을 보장하고 탐촉자의 어떤 잠재적 흔들림 을 억제하기 위해 형상 웨지를 사용하여 수행하여야 한다. 가. 탐촉자는 아래 공식에서 요구하는 곡률 형상이어야 한다. (A xA) D ≤ 2.87mm 여기에서 A = 원주방향 주사 동안 탐촉자 접촉면의 길이 또는 축방향으로 주사할 때 폭, mm D = 검사 표면(안지름/바깥지름)에서 기기 지름, mm 접촉면은 기기의 곡률방향에서 탐촉자의 물리적 치수로 정의 한다. 나. 탐촉자 곡률 형상 치수는 아래 표(1)과 표(2)로부터 선정해야 하고, 검사를 수행하 고자 하는 기기와 동일한 치수(안지름 또는 바깥지름)를 사용하여 결정하여야 한 다. (1) 바깥지름에서 검사를 수행하는 최대 곡률 형상 ¦ 기기의 실제 바깥지름 mm ¦ 기기 바깥지름을 초과 하여 허용 가능한 곡률 형상 지름의 증가값, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ <100 ¦ <25 ¦ ¦ ≥100~250 ¦ <50 ¦ ¦ >250 ¦ <100 ¦ (2) 안지름에서 검사를 수행하는 최소 곡률 형상 - 98 - | {}
df555761-abd4-4421-a831-e2ba5851b6d7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 기기의 실제 안지름 mm ¦ 기기 안지름 미만인 허용 가능한 곡률 형상 지름의 감소값, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ <100 ¦ <25 ¦ ¦ ≥100~250 ¦ <50 ¦ ¦ >250 ¦ <100 ¦ 3. 용접 금속 오버레이 클래딩용 탐촉자는 경사각 송수신(pitch-catch)법을 사용하는 분할형 수직 빔 탐촉자가 사용되어야 한다. 탐촉자 소자 사이의 내각은 탐촉자의 유효 초점거리가 관심부위의 중앙에 위치하도록 해야 한다. 172.2.3 접촉매질 1. 일반사항 첨가물이 포함된 접촉매질은 검사되는 재료에 해롭지 않아야 한다. 2. 오염 물질 관리 가. 니켈 기지 합금에 사용되는 접촉매질은 황이 250 ppm 이하이어야 된다. 나. 오스테나이트계 스테인리스강 또는 티타늄에 사용되는 접촉매질은 할로겐화물 (염화물과 불화물의 혼합물)이 250 ppm 이하이어야 한다. 172.2.4 교정시험편 1. 일반사항 가. 반사체 장비의 주 대비응답을 설정하기 위해 이미 알고 있는 반사체(즉, 측 면 드릴구 멍, 평저구멍, 노치 등)를 사용하여야 한다. 대체 안으로 반사체는 규정 반사 체(즉 노치 대신 측면드릴 구멍, 측면 드릴구멍 대신에 평저구멍)보다 감도가 크거나 동일한 대체반사체를 사용할 수도 있다. 나. 재료 (1) 유사금속 용접부 교정시험편 제작을 위한 재료는 시험대상 재료와 동일한 제품 형태 및 동일 한 재료규격 또는 동등한 모재 구분번호(P-number grouping)이어야 한다. 이 절에서는 P-No. 1, 3, 4, 5A ~ 5C 및 15A ~ 15F 의 재료를 동일 재료 로 간주한다. (2) 이종금속 용접부 시험재료선정은 시험이 수행될 용접부 쪽의 재료를 기본으로 하여야 한다. 시험이 용접부 양쪽에서 수행될 경우, 교정반사체는 두 재료 양쪽에 만들어 야 한다. (3) 전이보상 시험편 재료가 동일한 제품형태가 아니거나 동일한 열처리를 받지 않았을 경우, 모든 다른 시험편 요건을 만족하고 음향 특성 차이에 대한 전이보상 - 99 - | {}
6e4578ee-c56c-4043-8117-c01fd50d3ac5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 을 사용하였다면 이 시험편 재료는 사용해도 된다. 전이보상은 검사에 사용 한 동일한 진동자와 웨지를 사용하여 아래의 둘 중 하나로부터 얻어진 신호 응답간의 차이를 주의 하여 결정해야 한다. (가) 기본 교정시험편과 검사 대상 기기에서 해당 대비반사체(동일한 형태와 치수) (나) 기본 교정시험편과 검사 대상 기기에서 동일한 방향으로 위치한 두 개 탐촉자 검사 감도의 차이는 조정해야 한다. 다. 품질 교정시험편의 제작 전에, 교정시험편 재료는 수직 탐촉자를 사용하여 전체적 으로 시험하여야 한다. 나머지 저면 반사를 초과 하는 지시를 포함하는 부위는 여러 교정반사체에 도달하는데 필요한 빔 경로에서 제외하여야 한다. 라. 클래딩(clading) 시험대상 기기 재료가 클래드 재료인 경우, 교정시험편은 생산부품과 동일한 용접방법으로 클래드 된 것이어야 한다. 클래딩이 자동 용접법으로 용착되는 경우와 교정시험편의 크기로 인해 자동 용접법이 비 실질적인 경우, 클래드의 용착은 수동 용접으로 하여도 된다. 마. 열처리 교정시험편은 종류 및 등급에 따라 최소한 재료규격에서 요구되는 최저 뜨임 처리를 하여야 한다. 교정시험편이 클래딩 이외의 용접부를 포함하고, 시험 시 점에서 구성품의 용접부가 열처리된다면, 교정시험편도 동일하게 열처리를 하 여야 한다. 바. 표면마무리 교정시험편의 주사면 마무리는 시험할 구성품의 주사면 마무리를 대표하여야 한다. 교정시험편의 곡률 가. 시험 표면의 지름이 500mm 를 초과 하는 재료를 시험하는 경우, 기본적으로 동 일한 곡률의 교정시험편을 사용하거나, 대안으로 평판을 기본 교정시험편으로 사용하여도 된다. 나. 시험면의 지름이 500mm 이하인 재료를 시험하는 경우, 곡면 시험편이 사용되 어야 한다. 이 절차서에서 달리 규정한 경우를 제외하고, 하나의 곡면 기본 교정시험편이 그 기본 교정시험편 지름의 0.9~1.5 배인 곡률 범위의 시험을 위해 사용될 수 있다. 지름이 24mm~500mm 인 곡률 범위는 각 두께범위에 대 한 그림 172.2.4-1 에서 나타난 것처럼 6 개의 교정시험편 곡률이 요구된다. 다. 172.2.4 의 2 의 가에 대안요건으로 볼록면에서 수직빔 직접 접촉법으로 검사할 2. - 100 - | {}
a1f6a244-5d8c-48b0-9fb1-13a8eea4447e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 때는 KECS-1201 의 2.7(대체 교정시험편의 형상)을 사용해도 된다. Chart Type: bar 0 mm 125 mm 250 mm 375 mm 500 mm item_01 0mm 50mm 75mm 100mm 150mm item_02 0mm 75mm 200mm 400mm 333mm item_03 0mm 50mm 60mm 250mm 0mm 그림 172.2.4-1. 곡률 표면에 대한 제한율 3. 평판형 교정시험편 가. 기본 교정검사편의 형상과 반사체는 그림 172.2.4-2 에 나타난 대로 하여야 한 다. 교정시험편 크기와 반사체 위치는 사용되는 빔 각도와 거리 범위에 대한 교정을 수행하기에 적당하여야 한다. 나. 교정시험편 두께 시험편 두께(T)는 그림 172.2.4-2 에 따라야 한다. 다. 대체 교정시험편 대안으로, 교정시험편은 그림 172.2.4-3 와 같이 제작해도 된다. - 101 - | {}
57336568-8ed2-429d-8e9d-04435b934ac4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 3T (비고 1) 1/2T (비고 1) D(비고) 1/4T 150 mm(비고 1) 1/2T 3/4 T (비고 1) CT 1/2T 1/2T→ 1/2T→ 2T (비고 1) (비고 1) D(비고 1) 최대 치수 D = 13 mm 폭 = 150 mm 길이 = 3 x 두께 클래딩(있는 경우) ¦ 용접부 두께, t ¦ 기본 교정시험편 두께, T ¦ 구멍지름 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25mm 이하 25mm 초과 50mm 이하 50mm 초과 100mm 이하 100 mm 초과 ¦ 19mm 또는 t 38mm 또는 t 76mm 또는 t t ± 25mm ¦ 2.5mm 3mm 5mm (비고 9) ¦ 노치 치수 노치 깊이 = 1.6% T ~ 2.2% T 노치 폭 = 최대 6mm 노치 길이 = 최소 25mm ¦ 그림 172.2.4-2 평판형 교정검사편 비고 1. 구멍은 기본적으로 시험표면에 평행하고, 최소 38mm 깊이로 구멍을 내고 다듬질하여야 한다. 2. 지름 500mm 이하인 구성품의 경우, 교정시험편 지름은 그림 172.2.4-1 의 요건을 만족하여야 한다. 각각 서로 90° 방향으로 놓여있는 두 세트(set)의 교정반사체(구멍, 노치)가 사용되어야 한다. 대안 으로 두 개의 곡률 시험편을 사용하여도 된다. 3. 구멍지름의 허용오차는 ±0.8mm 이어야 한다. 교정시험편 두께(즉, 시험표면으로부터의 거리)에 걸 쳐 구멍위치의 허용오차는 ±3mm 이어야 한다. 4. 두께가 19mm 미만인 교정시험편의 경우, 1/2T 측면 드릴구멍과 표면 노치만이 필요하다. 5. 교정하는 동안 하나의 반사체가 다른 하나의 반사체 지시를 가리지 않도록 하기 위해 모든 반사체 (구멍, 노치)를 찾을 수 있도록 위치시킨다면, 모든 구멍은 교정시험편과 동일한 면에 있어도 된다. 6. 클래딩이 있는 경우, 블록의 클래딩 쪽 노치 깊이는 클래딩 두께, CT(즉, 1.6% T+최소 CT 에서 2.2% T+최대 CT 까지) 만큼 증가되어야 한다. 7. 노치의 최대폭은 중요하지 않다. 노치는 EDM 또는 지름 6.4 mm 이하의 엔드밀로 가공해도 된다. 8. 용접두께(t)는 용접덧살이 없는 용접부의 공칭 재질두께이다. 또는 용접덧살을 가진 용접부의 경우 에는 용접부 공칭 재료두께에 추정 덧살 두께를 더한 값이 이 절차서에서 허용하는 최대치를 초 과해서는 안 된다. 두개 이상의 모재두께가 포함된 경우의 교정시험편두께(T)는 용접부 평균두께 에 의해 결정되어야 한다. 이의 대안으로, 만약 대비반사체 크기가 평균 용접부 두께를 기초로 정 해졌다면 더 두꺼운 모재두께에 기초한 교정시험편을 사용해도 된다. 9. 용접부 두께가 100mm 를 초과 하여 50mm 까지의 증가 마다,구멍지름은 1.5mm 씩 증가하여야 한다. 4. 대체 교정시험편은 아래 그림 172.2.4-3 에 나타난 대로 제작하여야 한다. - 102 - | {}
2b605cee-79af-4610-bfc6-a4e26615d79f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 길이 50 mm, 지름 3~6 mm 인 평 판한 끝단부 깊이 2% 7 의 연삭 가 공 노치(비고 3) ![image](/image/placeholder) 보기 A 50 mm 클래드 두께를 관통하고 모재에 2% T 깊이 50 mm 원형 바닥 구멍 깊이 T/2 75 mm(비고 1) (비고 1,3.6 및 7) T/4 클래드(비고 4) ↑ 기준선 · ↓ T/2 ↓ T/4 150 mm(비고 1) 깊이 75 mm 인 T/4(비고 1) 드릴 및 리머 구멍 T/2(비고 1) T/4(비고 1) (비고 1) 기준선 T/4(비고 1) 13/47(비고 1) 37(비고 1) ![image](/image/placeholder) 보기 A(비고 5) 7 내의 13 mm 씩 증가 + T/4 T/4 클래드 T/2 T/2 초과 하여 최소 25 mm 씩 증가 그림 172.2.4-3. 대체 교정시험편 ¦ 용접부 두께(t, mm) ¦ 기본 교정시험편 두께(T, mm) ¦ 측면 드릴구멍 지름 (비고 3) ¦ 원형 바닥구멍 지름 (비고 3 및 6) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 초과 100 이하 ¦ 75 또는 t ¦ 5 ¦ 10 ¦ ¦ 100 초과 150 이하 ¦ 125 또는 t ¦ 6 ¦ 11 ¦ ¦ 150 초과 200 이하 ¦ 175 또는 t ¦ 8 ¦ 13 ¦ ¦ 200 초과 250 이하 ¦ 225 또는 t ¦ 10 ¦ 14 ¦ ¦ 250 초과 300 이하 ¦ 275 또는 t ¦ 11 ¦ 16 ¦ ¦ 300 초과 350 이하 ¦ 325 또는 t ¦ 13 ¦ 17 ¦ ¦ 350 초과 ¦ t±25 ¦ (비고 2) ¦ (비고 2) ¦ 비고 1. 최소 치수 2. 용접부 두께가 356mm 를 넘는 경우 용접부 두께가 매 50mm 증가마다, 구멍의 지름은 1.5 mm 증가시 켜야 한다. - 103 - | {}
85c3b6e8-b7db-46bb-aa5b-6af6753fd765 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 구멍지름의 허용오차는 ±0.8mm 로 하여야 한다 ; 노치 깊이의 허용오차는 +10% 및 -20%로 하여야 한다(노치의 반사표면을 따라 가장 얇은 클래드 두께에서 취해져야 한다.); 두께방향에서 구멍위치 의 허용오차는 ±3 mm 로 하여야 한다. 노치 반사표면에 수직 허용오차는 ±2° 로 하여야 한다. 노 치 길이의 허용오차는 ±6mm 로 하여야 한다. 4. 클래드는 T 에 포함해서는 안 된다. 5. 최대지름이 3mm, 최소깊이가 38mm 인 표면직하의 교정구멍은 클래드-모재의 경계면에서 13mm 간격 으로 클래드 표면으로부터 T/4 위치까지 드릴 가공하여야 하고, 클래드 되지 않은 표면으로부터 13mm 에서 13mm 간격으로 T/4 위치까지 드릴 가공하여야 한다. 각각의 경우, 표면에 가장 가까운 구 멍은 시험편의 가장자리으로부터 T/2 위치에 드릴 가공하여야 한다. 표면 근처의 구멍으로부터 13 mm 두께 방향에 있는 구멍은 T/2 위치로부터 최소 25mm 간격으로 드릴 가공하여야 한다. 6. 원형(반구형) 바닥구멍은 빔 분산의 측정에 대해 해당 기준에서 요구하고, KECS-1201 의 2.5(사각빔 교정을 위한 탐상기법)의 2.6(빔 분산)의 기법이 사용되는 경우에만 드릴 가공하여야 한다. 원형 바닥구멍은 기본 교정시험편의 세트 중에서 가장 큰 시험편에 위치하거나, 검사할 최대 두께를 나 타내는 별도의 시험편에 위치해도 된다. 7. T/2 의 구멍은 시험편의 반대쪽 끝에 위치해도 된다. 5. 배관용(piping) 교정시험편 기본 교정시험편의 형상과 반사체는 곡률 또는 벽두께가 허용된 경우 그림 172.2.4-4 또는 대체시험편 그림 172.2.4.-5 에 나타난 대로 하여야 한다. 기본 교정시험편 곡률 은 172.2.4 의 2 항에 따라야 한다. 두께 T 는 시험 대상기기 공칭두께의 ±25%이어야 한다. 교정시험편 크기와 반사체 위치는 사용할 빔 각도와 거리범위에 대해 교정을 수행하기에 적합하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 공칭 벽 두께 (7) CT 호(arc)의 길 클래딩이 있는 경우 그림 172.2.4-4. 파이프용 교정시험편 비고 1. 최소 교정시험편 길이(L)는 200mm 또는 8 T 중 더 큰 값으로 하여야 한다. 2. 바깥지름이 100mm 이하인 경우, 최소 원호(arc)의 길이는 원주의 75%이어야 한다. 바깥지름이 100 mm 를 초과 하는 경우, 최소 원호의 길이는 200mm 또는 3T 중 큰 쪽 값으로 하여야 한다. 3. 노치 깊이는 최소 8%T 에서 최대 11%T 이어야 한다. 클래딩이 있는 경우, 블록의 클래딩 쪽 노치 깊이는 클래딩 두께, CT(즉, 최소 8%T+CT 에서 최대 11%T+CT 까지)만큼 증가되어야 한다. 노치 폭 은 최대 6 mm(1/4 in.)이어야 하며, 노치 길이는 최소 25 mm(1 in.)이어야 한다. 4. 최대 노치폭은 중요하지 않다. 노치는 EDM 또는 지름 6 mm 이하의 엔드밀로 가공해도 된다. 5. 최소 3:1 의 신호 대 잡음비로 교정하기 위해 충분한 노치 길이를 제공해야 한다. 6. 서로 다른 두께의 재료를 용접하고 한 개의 시험편이 172.2.4 의 5 항을 만족하지 못할 때 시험편 2 개를 사용하여야 한다. 7. 172.2.4 의 2.가에서 허용된 것과 같은 편평한 시험편을 사용할 경우, 안지름 및 바깥지름 노치가 - 104 - | {}
36e5d098-355d-4cab-a5cc-12830b5608c6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 시험편의 반대쪽 검사표면에 위치한다면 2 개의 축방향 노치는 생략되고 시험편의 폭은 100 mm 로 감소될 수 있다. 클래딩이 없을 경우, 교정하는 동안 각 검사 표면에 접근이 가능하다면 한 개 노 치만 요구된다. 8. 노치는 교정시험편의 모든 가장자리나 다른 노치로부터 1/2T 또는 13 mm 중 큰 쪽 값 이상 떨어져 위치하여야 한다. 6. 평판형 대체 교정시험편 ![image](/image/placeholder) 1/2T 축 구멍 원주방향 노치 3/4T 축방향 구멍(비고 2) 1/4T 축방향 구멍(비고 2) 최소 38 mm 길이(비고 1) 축 노치 25 mm 또는 T 최소 25 mm 최소 38 mm 1/2T 축방향 구멍(비고 2) 1/4T 축 구멍 3/4T 축 구멍 1/4 T 3/4 T 3/T 1/4T 19 mm : 19 mm 음과 다루 治T : � 호(비고 1) 클래딩(있는 경우) 비고 1. 두께가 19 mm 보다 작은 시험편의 경우, 1/2T 의 측면드릴구멍만 요구된다. 2. 노치를 포함하는 것은 선택사항이다. 그림 172.2.4-4 의 노치는 이 교정시험편과 함께 활용해도 된다. 3. 노치 깊이는 최소 8% T 에서 최대 11%T 이어야 한다. 노치 폭은 최대 6 mm 이어야 한다. 노치길이 는 최소 25 mm 이어야 한다. 4. 노치는 EDM 또는 지름 6 mm 이하의 엔드밀로 가공해도 된다. 5. 노치길이는 교정 시 신호-대-잡음비(S/N ratio)가 최소한 3:1 로 교정되도록 충분히 길어야 한다. 6. 노치는 시험편의 가장자리나 다른 노치들로부터 T 또는 38 mm 중에서 큰 쪽보다 가깝지 않아야 - 105 - | {}
908013b5-49d9-462d-8719-247862a93b75 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 한다. 주(1) 길이 및 호는 요구된 사각빔을 교정하기에 충분해야 한다. (2) 측면드릴구멍 지름, 길이 및 공차는 172.3.5 의 1 의 '나' 에서 허용된 것과 같이 172.2.4 의 3 의 '가' 를 따라야 한다. 1/4T, 1/2T, 및 3/4T 에 위치한 접선 측면드릴구멍의 깊이는 각 구멍 길이의 1/2 이어야 한다. 정확한 깊이는 측정된 깊이에 측면드릴구멍의 반지름을 추가해야 한다. 두께가 허 용되지 않는 경우, 요구된 측면드릴구멍의 깊이 및 접선방향 위치는 시험편 표면위에 나타내야 한 다. 그림 172.2.4-5 평판형 대체 교정시험편 7. 용접 금속 오버레이 클래딩 교정시험편 가. A 형 교정시험편의 형상과 반사체는 그림 172.2.4-6 에 나타난 것과 같아야 한다. (1) 측면 드릴구멍 또는 평저구멍 중 하나를 사용하여도 된다. (2) 용접 금속 오버레이의 두께는 최소한 시험되는 것과 같아야 한다. (3) 모재의 두께는 용접 금속 오버레이 클래딩 두께의 2 배 이상이어야 한다. X-Axis: 평저공, 허용오차 ±0.4mm Chart Type: pie 클래스 비드의 축 쳐소 없이 38mm 클래딩 item_01 0.4mm 0.4mm 3.0mm 그림 172.2.4-6 A 형 교정시험편 나. A 형 교정시험편의 대체시험편은 그림 172.2.4-7 또는 그림 172.2.4-8 에의 대체 교정시험편을 사용하여도 된다 (1) 용접 금속 오버레이의 두께는 최소한 시험되는 것과 같아야 한다. (2) 재의 두께는 용접 금속 오버레이 클래딩 두께의 2 배 이상이어야 한다. - 106 - | {}
9b0b4a6a-cec1-4801-addf-06c6ed93b464 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 50 mm ○ 3/4CT 1/2. CT 1/4CT CT 2 CT (최소) 25 mm (대표적)25 mm (대표적) 그림 172.2.4-7 A 형 대체 교정시험편 비고. 모든 평저구멍의 지름은 3 mm 이다. 교정시험편의 클래드 측에 대한 구멍 지름과 깊이의 허용공차는 ±0.4 mm 이다. Chart Type: line 25 mm (대표적) 3/4 CT 1/2 CT 1/4 CT item_01 5mm 5mm 5mm 5mm 그림 172.2.4-8 A 형 대체 교정시험편 비고. 모든 측면 드릴구멍의 지름은 1.5 mm 이다. 구멍위치 공차는 ±0.4 mm 이다. 모든 구멍은 최소 깊이 - 107 - | {}
e1c1dbaa-b552-43d0-82db-801b9ac00243 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 38 mm 로 드릴가공 되었다. 다. B 형 교정시험편의 형상과 반사체는 그림 172.2.4-9 에 나타난 것과 같아야 한다. (1) 용접/모재 금속 경계면에 드릴 가공된 평저구멍을 사용하여야 한다. (2) 용접 금속 오버레이의 두께는 최소한 시험되는 것과 같아야 한다. (3) 모재의 표면에서 시험이 실시되는 경우, 모재 두께는 교정시험편 두께의 25 mm 이내로 하여야 하며, 용접 금속 클래딩 표면에서 시험이 실시되는 경우, 교정시험편의 모재 두께는 용접 금속 클래딩 두께의 2 배 이상이어야 한다. ![image](/image/placeholder) 25 mm 이상 (대표적) ○ 클래딩 클래드 경계면에 기계 가공된 지름 10 mm 의 평저공(공차 ±0.4 이내) 그림 172.2.4-9 B 형 교정시험편 8. 노즐 측 용접 용융부 및 인접 노즐의 모재 금속 교정시험편 가. 교정시험편 (1) 형상 교정시험편의 형상은 그림 172.2.4-10 과 같아야 한다. 시험편의 크기와 반사 체 위치는 노즐 측 용접 용융부와 노즐 인접의 모재금속을 포함하여 교정을 하는데 적합해야 한다. 만약 검사하기 전에 노즐의 내면이 클래드일 경우, 교정시험편의 내면은 클래드되어야 한다. (2) 시험편 두께 교정시험편은 노즐 용접부에 19mm (3/4 in.)를 더한 노즐 인접 벽의 최대 두께이어야 한다. (3) 곡률 안지름이 500 mm 이하인 노즐 검사의 경우, 시험편의 접촉면은 동일한 곡 률을 갖거나 그림 172.2.4-1 에 세부적으로 설명된 직경의 0.9~1.5 배 범위 이 내이어야 한다. - 108 - | {}
12b9f32f-d4d5-44d2-88fa-be42f71c2e38 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (4) 교정 반사체 교정반사체는 그림 172.2.4-2 의 노즐 벽두께 요건에 따른 측면드릴구멍(SDH) 이어야 한다. (5) 대체 시험편 시험편의 반사체에 대한 음파경로가 요구된 거리의 6 mm 이내이고, 측면드 릴구멍(SDH)이 동일하거나 요구된 거리보다 작은 직경일 경우의 유사 검사 형태에 대해 현존하는 교정시험편을 사용해도 된다. ![image](/image/placeholder) (OD - ID) 최소 19 mm = T 2 최소 19 mm 최소 25 mm 최소 19 mm 클래드 두께(있는 경우) (OD - ID) 4 R 38 mm [H] 지름 ≥ 500 mm 의 평판 시험편 표면 ID Nozzle OD 그림 172.2.4-10 노즐 측 용접 용융부 및 노즐 인접의 모재금속의 수직탐상을 위한 교정시험편 비고 1. 교정시험편의 두께[T=(OD-ID)/2]를 노즐 부착 용접부 하부의 최대 노즐 벽두께로 대해 선정되어야 한다. 2. 측면드릴구멍(SDH)은 시험편의 전체 높이를 드릴가공 후 리밍해야 한다. 3. 측면드릴구멍의 직경은 위의 1.과 그림 172.2.4-9 에 따라 최대 노즐 벽두께에 대해 선정 되어야 한 다. 4. 노즐 측 검사의 경우, 시험편의 벽두께가 50mm(2 in.)를 초과 할 때 아래 표 같이 추가적인 측면드 릴구멍(SDH)을 가공해야 한다. - 109 - | {}
7e14202f-2a8d-442d-b24e-3ee2ca34705c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 교정시험편 벽두께 mm ¦ 구멍 위치 5/8 T ¦ 구멍 위치 3/4 T ¦ 구멍 위치 7/8 T ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 초과 75 이하 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 75 초과 ¦ ¦ ¦ ¦ 172.3 교정 172.3.1 일반 요건 1. 초음파 시스템 교정은 전체 초음파탐상장비의 시스템을 포함하여야 하며 검사대상 이 되는 두께 범위에 대해 시스템의 사용 전에 실시하여야 한다. 2. 교정표면 교정은 검사가 실시될 재료표면에 해당하는 표면(클래드되거나 클래드 안 된; 볼록 또는 오목)에서 실시하여야 한다. 3. 접촉매질 가. 첨가물이 포함된 접촉매질은 검사되는 재료에 해롭지 않아야 한다. 나. 니켈 합금에 사용되는 접촉매질은 황이 250 ppm 을 초과 하여 함유되어서는 아니 된다. 다. 오스테나이트계 스테인리스강 또는 티타늄에 사용되는 접촉매질은 할로겐화합 물(염화물과 불화물의 혼합물)이 250 ppm 을 초과 하여 함유되어서는 안 된다. 라. 검사하는 동안 사용되는 것과 동일한 접촉매질을 교정 시에 사용하여야 한다. 4. 접촉웨지 검사하는 동안 사용되는 것과 동일한 접촉웨지를 교정 시에 사용하여야 한다. 5. 장치조정 장치 직선성에 영향을 주는 모든 조정기[예, 필터, 리젝션 또는 클리핑(clipping)]는 교정, 교정 점검, 장치 직선성 점검 및 검사시 동일한 위치에 있어야 한다. 6. 온도 직접 접촉법의 경우, 교정검사편 표면과 검사표면 사이의 온도차는 14°C 이내로 하 여야 한다. 수침법의 경우, 교정시 접촉매질의 온도와 실제 검사시 접촉매질의 온도 와의 차는 14°C 이내로 하여야 한다. 172.3.2 스크린높이 직선성 KECS-1201 의 2.1(스크린높이 직선성)에 따른다. 172.3.3 진폭조정 직선성 KECS-1201 의 2.2(진폭 조정 직선성)에 따른다. 172.3.4 평판형의 교정 1. 거리 진폭기법을 이용하지 않은 시스템 교정 교정은 신호진폭의 감도 및 정확도와 검사시스템(출력, 기록 또는 자동 처리되는지 - 110 - | {}
8bf0ce4c-d620-408c-8e40-cbe0e1c34990 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 에 따라)의 시간 출력은 검사 때마다 재현되는지를 확인하기 위해 필요한 모든 활 동을 포함한다. 교정은 인공적인 반사체 또는 불연속부 반사체가 있는 기본 교정시 험편을 사용하여도 된다. 교정은 KECS-1201 의 2.5(사각 빔 교정을 위한 탐상기법) 및 KECS-1201 의 2.6(수직 빔 교정을 위한 탐상기법)에 따른다. 2. 거리 진폭기법을 이용한 시스템 교정 가. 교정은 그림 172.2.4-2 에 나타난 교정검사편을 이용하여 실시하여야 한다. 나. KECS-1201 의 2.5(사각 빔 교정을 위한 탐상기법) 및 KECS-1201 의 2.6(수직 빔 교정을 위한 탐상기법)는 사각 빔과 수직 빔 교정에 대한 일반적인 기법을 제 공하며, 다른 기법을 사용하여도 된다. 다. 사각 빔 교정 이 교정에서는 다음 중 해당되는 교정 또는 측정을 실시하여야 한다. (1) 거리 범위 교정 (2) 거리-진폭교정 (3) 기본 교정검사편의 표면노치로부터 에코진폭 측정 전자식 거리-진폭교정 장치가 사용되는 경우, 기본 교정검사편으로부터의 주 대비응답은 검사를 실시할 거리범위에 걸쳐 동등하여야 한다. 응답 균등 화선은 전 스크린 높이의 40~80% 사이의 스크린 높이로 하여야 한다. 라. 대체 사각빔 교정 용기 또는 다른 구성품의 두께가 13 mm (1/2 in.) 이하이고 지름이 500 mm (20 in.) 이하로 제작되는 경우, 거리-진폭 기법을 위한 사각빔 시스템 교정은 172.3.5 의 1 의 "가" (1) 및 172.3.5 의 1 의 "나" 요건을 사용하여 수행될 수 있다. 마. 수직 빔 교정 이 교정에서는 다음사항을 교정하여야 한다. (1) 거리 범위 교정 (2) 거리-진폭교정 전자식 거리-진폭교정 장치가 사용되는 경우, 기본 교정검사편으로부터 주 대비응답은 검사에서 실시할 거리범위에 걸쳐 동등하여야 한다. 응답 균등 화선은 전 스크린 높이의 40~80% 사이로 하여야 한다. 172.3.5 파이프용에 대한 교정 1. 거리 진폭기법을 이용한 시스템 교정 가. 교정검사편 : 교정은 그림 172.2.4-4 에 나타난 교정검사편을 이용하여 실시하여 야 한다. 나. 사각 빔 교정 사각 빔은 교정 반사체 쪽으로 향하게 하여 최대 응답을 나타내게 한다. (1) 이득 조정은 반사체로부터의 응답이 전 스크린 높이의 80±5%가 되도록 설 정하여야 하며, 이것을 주 대비수준으로 한다. - 111 - | {}
a07932a7-9f6f-4557-9df7-5ad8cabb155e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (2) 장치의 설정을 변경하지 않은 상태에서 거리진폭교정(DAC)곡선의 3 점을 만 들기 위해 필요한 거리 증가분에서의 교정반사체로부터 최대 응답신호를 얻도록 탐촉자를 움직인다. (3) 축 방향 및 원주방향의 노치 모두에 대해 별도의 교정을 실시하여야 한다. (4) 거리 범위교정 및 거리 진폭교정 모두에 대해 교정을 실시하여야 한다. 다. 수직 빔 교정 필요한 경우, KECS-1201 의 2.6(수직 빔 교정을 위한 탐상기법) 요건에 따라 실 시하여야 한다. 거리 범위교정 및 거리 진폭교정 모두에 대해 교정을 실시하여 야 한다. 2. 거리 진폭기법을 이용하지 않은 시스템 교정 교정은 신호진폭의 감도 및 정확도와 검사시스템(출력, 기록 또는 자동 처리되는지 에 따라)의 시간 출력은 검사 때마다 재현되는지를 확인하기 위해 필요한 모든 활 동을 포함한다. 교정은 인공적인 반사체 또는 불연속부 반사체가 있는 기본 교정시 험편을 사용하여도 된다. 교정방법은 KECS-1201 의 2.5(사각 빔 교정을 위한 탐상기 법) 및 KECS-1201 의 2.6(수직 빔 교정을 위한 탐상기법)에 따른다. 다른 교정방법에 서는 검사 재료 등에 근거하여 감도 조절을 포함할 수 있다. 172.3.6 용접 금속 오버레이 클래드 교정 1. A 형 시험편에 의한 교정 교정은 그림 172.2.4-6 의 교정시험편을 이용하여 실시하여야 한다. 가. 탐촉자는 교정 반사체로부터 최대 응답을 얻는 곳에 위치시켜야 한다. 나. 이득 조정은 이러한 응답이 전 스크린 높이의 80±5%가 되도록 설정하여야 하 며, 이것을 주 대비수준으로 한다. 2. B 형 시험편에 의한 교정 교정은 그림 172.2.4-9 의 교정시험편을 이용하여 실시하여야 한다. 가. 탐촉자는 교정 반사체의 저면으로부터 최초 분해가능한 지시의 최대 응답을 얻 는 곳에 위치시켜야 한다. 나. 이득 조정은 이러한 응답이 전 스크린 높이의 80±5 %가 되도록 설정하여야 하 며, 이것을 주 대비수준으로 한다. 3. A 형 시험편의 대체 시험편 대체 교정시험편은 그림 172.2.4-7 또는 그림 172.2.4-8 에 나타난 것과 같은 교정시험 편을 이용하여 실시하여야 한다. 가. 탐촉자는 최대 진폭을 나타내는 반사체로부터 최대 응답을 얻도록 위치하여야 한다. 나. 이득 조정은 이러한 응답이 전 스크린 높이의 80±5%가 되도록 설정하여야 하 며, 이것을 주 대비수준으로 한다. 스크린 상에 지시의 피크(peak)를 표시한다 - 112 - | {}
d98b652c-9fde-423d-92df-6cec5443c19d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다. 장치 설정을 변경하지 않은 상태에서 각각의 다른 반사체로부터 최대 응답이 나타나도록 탐촉자를 위치시키고, 스크린 상에 지시의 피크를 표시한다. 라. 각 반사체에 대한 스크린 표시를 연결하여 거리진폭교정(DAC)곡선을 얻는다. 172.3.7 노즐 측 용접 용융부위 및 노즐 인접의 모재금속의 교정시험편 사용되는 교정 구멍의 개수는 검사요건에 따라 좌우된다. 만약 노즐 측 용융부를 검 사한다면, 노즐 벽두께에서 오직 단일 측면드릴구멍(SDH)이 사용되는 것이 필요하다. 1. 단일 구멍 단일 측면구멍으로부터 응답을 전 스크린 높이(FSH)의 80%±5%로 설정해야 한다. 이것이 주 대비수준이다. 2. 다중 구멍 수직빔의 방향은 최대 응답을 나타내는 교정반사체를 향해야 한다. 이득조정은 이 응답이 전 스크린 높이(FSH)의 80%±5%가 되도록 설정되어야 한다. 이것이 주 대비 기준 응답이다. 다음으로 거리진폭보정(DAC) 곡선을 작성하기 위해서 장치의 설정 치가 변화 되지 않고 다른 구멍으로부터 최대응답이 얻어지도록 탐촉자를 조작해야 한다. 172.3.8 교정 확인 1. 시스템 변경 검사 시스템의 어느 한 부분이 변경되는 경우, 거리 범위를 나타내는 점 및 감도 설정이 172.3.8 의 4 항의 요건을 만족하는 것을 확인하기 위해 기본 교정검사편에 대 해 교정 점검을 실시하여야 한다. 2. 교정 점검 교정 점검은 기본 교정검사편에서 최소한 한 개의 기본 반사체 또는 모의 장치를 이 용하여 각 검사 또는 일련의 유사한 검사의 종료시와 검사원(자동검사 장비는 제외) 이 교체될 때에 수행하여야 한다. 기록된 거리범위와 감도 설정값은 172.3.8 의 4 항 의 요건을 만족하여야 한다. 3. 모의 장치 점검 사용되는 모든 모의 장치의 점검은 처음 교정하는 동안 기본 교정검사편에 대한 초 기 교정과 관련되어야 한다. 모의 장치 점검은 다른 종류의 교정반사체 또는 교정검 사편(IIW 와 같은) 및/또는 전자적인 모의 검사를 실시하여도 된다. 그러나, 시행한 모 의검사은 교정성적서에서 식별 가능하여야 하며, 모의 장치 점검은 전체 검사 시스 템에 대해 실시하여야 한다. 전체 시스템은 한번의 작동으로 점검되지 않아도 되나 전체 시스템 점검의 경우, 탐촉자는 초음파탐상장비에 연결하고 교정반사체에 대해 점검하여야 한다. 모의 장치 점검의 정확도는 각각의 연속 사용주기의 종료 시 또는 매 3 개월 중 짧은 주기에서 기본 교정검사편을 사용하여 확인하여야 한다. 4. 허용 값의 확인 - 113 - | {}
48dd0f8b-0c16-4a7b-bb39-0452cb9ec8db | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 거리 범위를 나타내는 점 거리범위가 스윕선에서 거리 판독값의 10% 초과 또는 전체 스윕의 5% 초과 값 중 큰 값으로 이동한다면, 거리 범위를 교정하고 검사 기록에서 보정을 기록한 다. 최종 유효교정 또는 교정점검 후 모든 기록된 지시는 재검사를 하여야하고 그 값은 데이터시트를 변경하거나 재기록을 하여야 한다. 나. 감도 설정 어떠한 감도 설정이 그 진폭의 20% 또는 2 dB 이상 변한다면, 감도 교정을 수 정하고 검사 기록서에 수정사항을 기록한다. 감도 설정이 감소한다면, 최종 유 효교정 및 교정점검 이후의 모든 자료 기록서는 무효로 표시하고 무효 자료로 다루어진 부분은 재검사하여야 한다. 감도 설정이 증가한다면, 최종 유효교정 및 교정점검 이후에 기록된 모든 지시는 재검사를 하여야 하고, 자료 기록서에 서 그 교정 값을 수정하거나 다시 기록하여야 한다. 172.4 검사 172.4.1 일반검사 요건 1. 검사 적용범위 주사되는 검사체적은 각각의 필요한 탐촉자에 대해 전체 검사체적을 주사할 수 있 도록 탐촉자를 주사표면위에서 이동하면서 검사하여야 한다. 가. 탐촉자의 각 주사 경로는 주사 방향과 수직으로 실제 진동자(압전소자) 치수의 최소 10% 이상 중첩하여야 한다. 나. 탐촉자의 각 주사 경로는 KECS-1201 의 2.5(사각 빔 교정을 위한 탐상기법)에서 2.6 항(빔 분산)에 규정한 대로 최소 빔 크기 미만의 치수를 중첩하여야 된다. 좀 더 많은 검사범위가 포함되는 것이 실증되었다면, 탐촉자의 목돌림 주사가 허용된다. 2. 펄스 반복률 펄스 반복률은 검사체적의 최대 거리에 위치한 반사체로부터의 신호가 다음 펄스가 진동자에 위치하기 전에 탐촉자에 되돌아오는 것을 확인할 수 있도록 충분히 짧아 야 한다. 3. 탐촉자 이동속도 탐촉자 이동속도(주사속도)는 다음 경우를 제외하고 150mm/s 을 초과 해서는 안 된다. 가. 초음파탐상장치의 펄스 반복률은 최대 주사속도에서 주사 방향과 평행하게 진 동자(압전소자) 치수의 1/2 을 이동하는데 필요한 시간 내에 탐촉자가 최소한 6 번 의 펄스를 발생하기에 충분하여야 한다. 나. 동적 교정은 정적 교정의 ±2 dB 이내인 다중 반사체에서 실시하고, 펄스 반복 률은 172.4.1 의 2 의 요건을 만족하여야 한다. - 114 - | {}
36d287a8-b42d-4b12-9f81-e970e43e600d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4. 주사 감도 수준 가. 거리 진폭기법 주사 감도수준은 대비수준 이득설정보다 최소 6 dB 높게 설정하거나 반자동 또 는 자동 기법을 사용할 때 기준응답으로 설정해도 된다. 나. 거리 진폭기법 이외의 기법 주사를 위해 사용되는 이득 수준은 검사되는 형상에 대해 적절하여야 하며 최대 주사속도로 교정 반사체를 검출할 수 있어야 한다. 172.4.2 용접 이음부의 거리 진폭기법 거리 진폭기법이 규정되어있는 경우, 용접 이음부는 사각 빔 탐촉자를 이용하여 용접 부 축에 평행한 방향의 양쪽 모두 및 횡 방향의 양쪽 모두(4 회 주사)에 대해 주사하여 야 한다. 사각 빔 검사를 실시하기 전에, 용접부 체적을 검사할 때 사각 빔의 진행을 방해할 수 있는 모든 반사체의 위치표정을 위해 시각 빔이 통과 하는 모재의 체적에 대해 수직 빔 검사를 실시하여야 한다. <삭제> 1. 사각 빔 기법 가. 빔 각도 선정된 탐촉자와 빔 각은 검사되는 형상에 대해 45° 또는 적절한 각도이어야 하며, 정해진 사각 빔 경로상에서 교정 반사체를 검출할 수 있어야 한다. 나. 용접심(weld seam)에 평행한 반사체 사각 빔은 가능한 한 동일한 표면에서 용접부의 양쪽으로부터(즉, 두 방향으로부 터) 용접부 축에 거의 수직이 되도록 향하여야 한다. 탐촉자는 초음파 에너지가 용접부와 인접한 모재의 정해진 체적을 통과 하도록 조절하여야 한다. 다. 용접부 심에 횡방향의 반사체 (1) 용접덧살이 있는 경우의 주사 용접캡이 가공되지 않았거나 편평하게 연삭되지 않았을 경우, 용접 캡 양 면의 모재로부터 검사가 수행되어야 한다. 용접부 축에 평행하게 주사하 는 동안 사각 빔은 용접축에 대하여 0° ~60° 까지 향하도록 하고, 검사 체적을 통과 하여야 한다. (2) 용접덧살이 없는 경우의 주사 용접캡이 가공되거나 편평하게 연삭된 경우, 용접부에 대한 검사가 수행 되어야 한다. 사각 빔은 양 축 방향 모두 용접축과 평행하게 향해야한다. 탐촉자는 사각 빔이 요구되는 검사 체적을 통과 하도록 조작되어야 한다. 2. 단면 접근 가능 용접부 사각법을 이용하여 두 방향에서 검사할 수 없는 용접부(예, 모서리 및 T 이음부)는 가능하면 수직법을 이용하여 검사하여야 한다. 이러한 접근이 제한된 부분은 검사 보고서에 기록하여야 한다. - 115 - | {}
71d834ed-6443-423c-b472-f8e5f8afcbdb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 접근이 불가능한 용접부 사각법을 이용하여 최소한 한 쪽(가장자리)에서도 검사할 수 없는 용접부는 검사 보 고서에 기록하여야 한다. 플랜지 용접부의 경우, 용접부는 검사체적이 포함될 수 있 다면 플랜지 면으로부터 수직 빔 또는 각도가 낮은 종파를 이용하여 검사하여도 된 다. 172.4.3 용접 금속 오버레이 클래딩 기법 이 절차서에서 규정한 기법은 용접 금속 오버레이 클래딩의 검사가 요구되는 경우에 사용되어야 한다. 1. 결합부족과 용접 금속 오버레이 클래딩 결점지시에 대한 검사가 요구되는 경우, 검 사는 분할형 탐촉자의 진동자를 분리하는 면이 용접 비드의 축과 평행하게 놓고 용접 금속 오버레이 클래드 표면에서 실시하여야 한다. 탐촉자는 용접부 방향에 수 직으로 주사하여야 한다. 2. 결합부족에 대한 검사만이 요구되는 경우, 검사는 용접 금속 오버레이 클래드 또는 클래드 안된 표면중 어느 표면에서 실시하여도 되며, 탐촉자는 용접부 방향에 수직 또는 평행으로 주사하여도 된다. 172.4.4 거리 진폭기법 이외의 기법 용접부의 축에 평행 및 수직인 반사체들을 검출하기 위한 주사 방향 및 검사 각도는 합격기준에 규정된 최소 크기의 불합격 불연속부를 검출할 능력이 있다는 것을 실증 하여야 한다. 172.4.5 노즐 측 용접 용융부 또는 노즐 인접의 모재금속 교정검사편 1. 탐촉자 위치 참조 규정에서 노즐 측 용접 용융부 또는 노즐 인접의 모재금속 쪽에서 초음파탐상 검사를 수행하도록 규정할 경우, 수직 빔 검사를 노즐 내면부터 한다. 2. 검사 172.4.1 의 검사 일반요건을 적용할 수 있다. 용접부의 노즐 측 용융부에 25mm 를 더 한 전 부위를 검사할 수 있도록 전 원주노즐을 주사해야 한다. 탐촉자는 검사부위 를 가로질러 원주방향 주위 또는 축 방향으로 움직일 수 있다. 스크린 범위는 전 노즐벽두께의 최소 1.1 배를 나타낼 수 있어야 한다. 검사가 완전하게 되지 않는 노 즐(즉, 탐촉자를 위치시키기 위해 손의 접근이 제한되는 곳)은 반드시 검사보고서에 기록으로 남긴다. 172.4.6 검사 후 세척 절차서에서 검사 후 세척이 요구될 때 검사체에 영향을 주지 않는 방법을 이용하여 평가 및 문서화 후 가능한 한 빨리 세척하여야 한다. 172.5 평가 - 116 - | {}
e0952de3-f5f6-4b77-8faf-c5ffaf87a9fe | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 172.5.1 일반사항 어떠한 야금학적 불연속부 및 기하학적 조건은 무관련지시를 만들 수도 있기 때문에, 모든 초음파의 반사체가 결함으로 나타내는 것이 아니다. 기하학적 지시를 발생시키 는 반사체의 식별, 최대진폭, 위치 및 범위는 기록하여야 한다.(예를 들어, 내부 부착 물, 200% 거리진폭교정(DAC)곡선, 용접부 중심선위의 25mm, 안쪽면, 90° ~ 95° ). 지 시가 기하학적인 것인지를 분류하기 위해 다음의 단계를 거쳐야 한다. 1. 해당 검사절차서에 따라 반사체가 존재하는 부위를 판독한다. 2. 반사체의 좌표를 기입하고 확인한다. 반사체의 위치 및 루트와 카운트보어 (counterbore)와 같은 표면 불연속부를 보여주는 스케치를 작성한다. 3. 제작도면 또는 용접 도면을 검토한다. 반사체의 실제 위치, 크기 및 방향을 결정하 는데 있어서 다른 초음파탐상기법 또는 비파괴검사 방법이 도움을 줄 수 있다. 172.5.2 평가 레벨 1. 거리 진폭기법 대비 수준의 20%를 초과 하는 모든 지시는 해당 기준의 합격기준에 따라 평가될 수 있는 정도까지 조사되어야 한다. 2. 거리 진폭기법 이외의 기법 불합격 결점 크기의 40% 보다 긴 모든 지시는 해당 기준의 합격기준에 따라 평가 될 수 있는 정도까지 조사되어야 한다. 172.5.3 라미나 반사체의 평가 검사 체적의 주사를 방해하는 모재 내의 라미나 반사체로 평가되는 반사체는 사각 빔 검사 기법을 가능한 최대 체적을 검사할 수 있도록 하는 수정을 필요로 하며, 이를 검사기록에 나타나야 한다. 172.5.4 대체 평가 참조규격의 요건을 초과 하는 반사체 치수는 참조규격에 제공되는 임의 의 대체기준에 따라 평가할 수 있다. 172.6 문서화 172.6.1 지시의 기록 1. 합격지시 합격지시는 해당 기준에서 규정한 대로 기록하여야 한다. 2. 불합격지시 불합격 지시는 기록되어야 하며, 최소한 지시의 형태(즉, 균열, 비융합, 슬래그 등), 위치(즉, 길이) 및 범위를 기록하여야 한다. 172.6.2 검사 기록 각 초음파탐상검사의 경우, 170.7 의 요건과 다음 정보를 기록하여야 한다. - 117 - | {}
c5b08512-ea8a-43da-9ec9-493dfbee5103 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (1) 초음파탐상 장치 식별(제조사 일련번호 포함) (2) 탐촉자 식별(제조사 일련번호, 주파수, 크기 포함) (3) 사용한 빔 각도 (4) 사용한 접촉매질, 상표명 또는 종류 (5) 사용한 탐촉자 케이블, 종류 및 길이 (6) 사용한 특수 장비(탐촉자, 웨지, 슈, 자동 주사장비, 기록 장비 등) (7) 사용한 컴퓨터 프로그램 식별과 개정번호 (8) 교정시험편 식별 (9) 사용한 모의 실험 시험편과 전자 시뮬레이터 식별 (10) 기기 대비수준 이득과 사용시, 감쇠 및 리젝션 설정 (11) 교정데이터(대비반사체, 지시 진폭, 거리 판독값 포함) (12) 사용 시, 초기 교정을 포함한 데이터 연관 모의 실험 시험편과 전자 시뮬레이터 (13) 주사된 용접부 또는 체적의 식별과 지시 (14) 표면 조건을 포함하여, 검사가 수행된 표면 (15) 검출된 불합격 지시 또는 삭제된 부위의 맵 또는 기록 (16) 제한된 접근 부위 또는 접근이 어려운 용접부 - 118 - | {}
41620bb5-b099-4c48-9a8d-1bbbf67dfcbb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 173 자분탐상검사 173.1 일반요건 173.1.1 적용 1. 이 절차는 강자성체 재료의 표면에 존재하는 균열 및 기타 불연속부를 검출하기 위한 비파괴검사 방법으로서 건식 및 습식 자분탐상검사 모두에 대한 기법을 규정 한다. 2. 자분탐상검사는 최소한 다음의 필수 요건을 포함시킨 인정된 절차서에 따라 실시 하여야 한다. 가. 자화기법 나. 자화전류 형식 다. 표면 전처리 라. 자분 종류 마. 자분의 적용 방법 바. 과잉자분의 제거방법 사. 빛의 최소강도 아. 인정범위를 초과 하는 피복두께 자. 성능검증(요구하는 경우) 차. 인정범위를 초과 하는 검사품 표면온도 3. 절차서 인정 절차 인정이 규정되어 있을 때에는, 173.1.1 의 2 항 요건의 변경은 절차 서의 재인정이 요구된다. 173.2 장비 검사품에 필요한 자속을 만들기 위해 173.4 에 기술되고, 규정된 적절하고 적합한 방법 중 한 가지 이상의 기법을 이용하여 실시하여야 한다. 173.2.1 자분 자분은 검사품 표면의 배경에 대해 높은 콘트라스트를 만들기 위하여 색상을 첨가하 도록 처리하여야 하며, 제조자가 정한 온도제한 범위 내에서 사용되어야 한다. 173.3 표면상태 173.3.1 표면준비 1. 표면 불규칙이 불연속부로부터의 지시를 가리게 되는 곳에서는 연삭, 기계가공에 의한 표면준비가 필요할 수 있다. 2. 자분탐상검사 전에, 검사할 표면과 그 표면에서 최소한 25mm 이내의 모든 인접부위 는 건조시켜야 하고, 오물, 그리이스, 보푸라기, 스케일, 용접 플럭스, 용접 스패터, - 119 - | {}
e35263a2-1fe2-452c-987b-7604745a9072 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 기름, 또는 자분탐상검사를 방해하는 다른 이물질이 없어야 한다. 3. 세척은 세척제, 유기용매, 스케일 제거제, 페인트 제거제, 증기탈지, 모래 또는 그릿 블라스팅(grit blasting), 또는 초음파 세척법을 이용하여 실시할 수 있다. 4. 비자성 피복이 부품의 검사부위에 남아 있으면, 적용되는 최대 피복두께를 통하여 지시가 검출될 수 있다는 것을 실증하여야 한다. 173.3.2 표면 콘트라스트의 증대 비자성 피복이 자분의 콘트라스트를 증가하는데 충분한 양만큼 만 피복되지 않은 표 면에 임시로 적용하였을 때, 증가된 피복을 통하여 지시가 검출될 수 있다는 것을 실 증하여야 한다. 173.4 기법 다음의 다섯 가지 자화기법 중 한 가지 이상이 사용되어야 한다. 1. 프로드법 2. 선형자화법 3. 원형자화법 4. 요크법 5. 다축자화법 173.4.1 프로드(Prod)법 1. 자화절차 프로드법의 경우, 자화는 휴대용 프로드를 검사하는 부위의 표면에 눌러 전기적인 접촉을 시켜 실시한다. 아크 발생을 방지하기 위하여, 손잡이에 원격조정 스위치가 장착된 프로드를 사용하며, 검사할 부위에 적절하게 위치시킨 후에 통전하여야 한 다. 2. 자화전류 직류 또는 정류 자화전류가 사용되어야 한다. 검사체의 두께가 19 mm 이상인 경우 자화전류는 프로드 간격에 따라 최소 3.9 A/mm~최대 4.9 A/mm 이어야 한다. 검사체 의 두께가 19mm 미만인 경우 자화전류는 프로드 간격에 따라 3.5 A/mm~4.3 A/mm 이 어야 한다. 3. 프로드 간격 프로드 간격은 200mm 를 초과 해서는 아니 된다. 짧은 간격은 검사하는 부위의 기하 학적 제한을 조정하거나 감도를 올리기 위하여 사용될 수 있지만, 75 mm 미만의 프 로드 간격은 프로드 주위에 자분집적을 방해하므로 일반적으로 사용하지 않는다. 프로드 팁은 청결하여야 하고 정돈되어 있어야 한다. 자화전류원의 개방회로 전압 이 25 V 를 초과 하면, 검사품에 구리의 용착을 방지하기 위해, 납, 강, 또는 알루미 늄 팁으로 된 프로드의 사용이 권고된다. - 120 - | {}
9e729ed9-f047-4b28-8d8a-208c24dbcb30 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 173.4.2 선형자화법 1. 자화절차 선형자화법의 경우, 자화는 부품 또는 검사할 부품의 일부를 둘러 감싼 여러 번 감 긴 고정코일(케이블)을 통해 전류를 통과 시켜 실시된다. 이것은 코일축에 평행한 선 형자장을 형성한다. 미리 감긴 고정 코일이 사용되는 경우, 부품은 검사하는 동안 코일의 내면 근처에 놓아야 한다. 이것은 코일 단면적이 부품 단면적의 10 배 이상 일 때 특히 중요하다. 2. 자장강도 이 기법으로 부품을 자화할 경우에는 직류 또는 정류전류를 사용하여야 한다. 필요 한 자장강도는 아래의 "가" 및 "나" 에 따라 부품의 길이 L 및 지름 D 를 근거 로 계산하거나, "라" 및 "마" 에서 정한대로 하여야 한다. 길이가 긴 부품은 460mm 를 초과 하지 않도록 부분으로 나누어 검사하여야 하고, 필요한 자장강도를 계 산할 때 길이 L 을 460mm 로 하여야 한다. 비원통형 부품의 경우, D 는 최대 단면적의 대각선 길이로 하여야 한다. 가. L/D 비(ratio)가 4 이상인 부품 자화전류는 다음과 같이 계산한 암페아 턴(turn) 값의 ±10% 이내로 하여야 한 다. 35,000 암페어 턴(A - T)= (L/D)+2 나. L/D 비가 2 이상이고 4 미만인 부품 자화전류는 다음과 같이 계산한 암페아 턴 값의 ±10 % 이내로 하여야 한다. 45,000 암페어 턴(A- T)= (L/D) 다. L/D 비가 2 미만인 부품 코일 자화법을 사용할 수 없다. 라. 자화할 부위가 코일중심의 어느 쪽으로 225 mm 를 초과 하여 연장되어 있는 경 우, 자장의 적정성은 173.5.4 의 자분 지시계 또는 인공결함 심을 사용하여 실증 하여야 한다. 금 크기 또는 형상이 큰 부품의 경우, 자화전류는 1200~4500 암페아 턴(A-T)이어야 한다. 자장의 적정성은 173.5.4 에 따라 인공 결함 끼움쇠 또는 파이(Pie)형 자분 지시계를 사용하여 실증하여야 한다. 홀(Hall)-효과 탐촉자 가우스미터는 원형코 일 자화법에 사용해서는 아니 된다. 3. 자화전류 필요한 자장강도를 얻는데 필요한 전류는 173.4.2 의 2 의 "가" 또는 2 의 "나" 에서 얻은 암페아턴을 다음과 같이 코일의 감은 수로 나누어 결정하여야 한다. A- T 암페아(메타 눈금값) = 코일의 감은 수 - 121 - | {}
d30e0bb6-bc24-4e9f-8030-73b2bcb075bd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 173.4.3 원형자화법 1. 직접통전법 가. 자화절차 직접통전법의 경우, 검사할 부품에 전류를 통과 시켜 자화한다. 이 기법은 부품 내의 전류 방향에 거의 수직인 원형자장을 형성한다. 나. 자화전류 자화전류는 직류 또는 정류(반파 정류 또는 전파 정류)전류가 사용되어야 하고, 필요한 전류의 크기는 다음과 같다. (1) 자화전류는 바깥지름 mm 당 12 A/mm~31 A/mm 이어야 한다. (2) 둥근모양 이외의 기하학적 형상을 가진 부품의 경우, 위(1)의 바깥지름 대 신에 전류흐름과 직각인 평면에서 최대 단면 대각선을 사용하여야 한다. (3) 위의(1)에 요구되는 전류 수준을 얻지 못할 경우, 얻을 수 있는 최대 전류 가 사용되어야 하고, 또한 자장의 적정성은 173.5.4 에 따라 실증되어야 한 다. 2. 중심도체법 가. 자화절차 중심도체법의 경우, 원통형 또는 원형링(ring) 형상 부품의 내면을 검사하기 위해 중심도체가 사용된다. 중심도체법은 이러한 형상을 가진 검사품의 외면을 검사 하기 위해서도 사용될 수 있다. 대구경 원통부품이 검사되는 경우, 중심도체는 원통부품의 내면 가까이 놓아야 한다. 중심도체가 중앙에 위치하지 않는 경우, 원통부품의 원주면은 구역을 나누어 검사하여야 하며, 자장의 적정성은 173.5.4 에 따라 실증되어야 한다. 나. 자화전류 필요한 자장강도는 중심도체가 1 회 감긴 경우 173.4.3 의 1. 나.에서 결정된 값과 같아야 한다. 자장은 중공형 부품을 통과 하는 중심도체 케이블의 감김 횟수에 비례하여 증가한다. 예를 들어, 1 회의 중심도체를 사용하여 부품을 검사하는데 6000 A 가 필요하다면, 2 회 감김 관통케이블이 사용되는 경우 3000 A 가 필요하게 되며, 또한 5 회 감김 관통케이블이 사용되는 경우에 1200 A 가 필요하다. 중심도 체법이 사용되는 경우, 자장의 적정성은 173.5.4 에 따라 자장 지시계를 사용하여 입증하여야 한다. 173.4.4 요크(Yoke)법 이 기법에는 교류 또는 직류 전자석 요크 또는 영구자석 요크를 사용하여야 한다. 173.4.5 다축자화법 1. 자화절차 다축자화법의 경우, 자화는 고전류의 전원함(power pack)에서 최대 3 개의 회로에 순 - 122 - | {}
d059ca76-b623-4690-a5c6-d19411ba5850 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 차적으로 빠른 속도로 한번의 자화 전류를 가하여 자화 시킨다. 이처럼 신속하게 교번되는 자화전류의 효과 는 여러 방향으로 부품의 전체를 자화할 수 있게 한다. 173.4.2 및 173.4.3 에 규정된 여러 기법을 사용하여 조합하므로 원형 또는 선형자장 을 만들 수 있다. 2. 자장강도 3 상 전파 정류전류만이 부품을 자화시키는데 사용되어야 한다. 각 회로에 대한 초 기의 자화전류 요건(173.4.2 및 173.4.3 참조)은 앞에서 규정한 요건을 사용하여 정하 여야 한다. 자장의 적정성은 173.5.4 에 따라 인공 결함 끼움쇠 또는 파이(Pie)형 자 분지시계를 사용하여 실증하여야 한다. 홀(Hall)-효과 탐촉자 가우스미터는 다축자화 법의 경우 자장의 적정성을 측정하는데 사용해서는 아니 된다. 적절한 자장이 최소 한 거의 수직인 두 방향에서 얻어져야 하고, 또한 자장강도는 한 방향의 강한 자장 이 다른 한 방향의 자장을 압도하지 않도록 자장강도의 균형을 맞추어야 한다. 적 절한 자장강도를 실증할 수 없는 부위의 경우, 두 방향에 대한 자장의 적정성을 확 인하기 위해 추가 자분탐상 기법이 사용되어야 한다. 173.5 교정 173.5.1 교정주기 1. 자화장비 가. 교정주기 전류계가 부착된 자화장비는 최소한 1 년에 한번은 교정하여야 하며, 장비의 주 요 전기부품이 수리되었거나, 주기적인 정비 또는 손상을 입었을 때마다 교정하 여야 한다. 장비가 1 년 이상 사용되지 않았다면, 처음 사용하기 전에 교정이 실 시되어야 한다. 나. 교정절차 장치의 계기에 대한 정밀도는 국가표준에 따라 추적 가능한 장비로 매년 입증하 여야 한다. 사용 가능한 범위에 포함되는 최소한 3 가지의 다른 전류출력 수준을 비교하여 읽은 값을 취하여야 한다. 다. 허용오차 장치의 계기 읽은 값은 검사계기에 나타난 실제 전류 값과 의 차이가 최대 눈금 값의 ±10% 이상 벗어나지 않아야 한다. 2. 조도계 조도계는 최소한 1 년에 한 번 또는 조도계가 수리되었을 때마다 교정해야 한다. 장 비가 1 년 이상 사용되지 않았다면, 사용하기 전에 교정을 실시해야 한다. 173.5.2 요크의 인상력(lifting power) 1. 전자기 요크의 자화력은 요크를 사용하기 전에 매일 확인하여야 한다. 모든 요크의 - 123 - | {}
335613a5-1cc7-414b-927b-ecae896073c3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 자화력은 요크가 손상되거나 수리되었을 때마다 확인하여야 한다. 2. 교류 전자기 요크는 검사동안 사용될 것과 유사한 접촉으로 최대 전극거리에서 최 소한 4.5kg 의 인상력을 가져야 한다. 3. 직류 또는 영구자석 요크는 검사동안 사용될 것과 유사한 접촉으로 최대 전극거리 에서 최소한 18kg 의 인상력을 가져야 한다. 4. 측정용 추는 공신력 있는 제조자의 저울로 무게를 측정하여야 하고, 처음 사용하기 전에 해당 공칭무게를 추에 기록해두어야 한다. 재료의 잠재적인 손실을 일으키는 정도로 손상되었다면 추의 무게는 다시 입증이 필요하다. 173.5.3 가우스미터 173.4.2 에 따라 자장강도를 확인하기 위해 사용되는 홀(Hall)-효과 탐촉자 가우스미터 는 최소한 1 년에 한번 교정하거나, 장비가 중대한 수리, 주기적인 정비, 또는 손상을 입었을 때마다 교정을 하여야 한다. 장비가 1 년 이상 사용되지 않았다면, 처음 사용하 기 전에 교정이 실시되어야 한다. 173.5.4 자화자장의 적합성 및 방향 1. 자장의 적합성 적용 자장은 만족스러운 지시를 만드는데 충분한 강도를 가져야 하지만, 무관련 자분집 적에 의해 관련지시를 가리울 정도로 강해서는 아니 된다. 필요한 자장강도에 영향 을 주는 인자는 부품의 크기, 형상 및 재료 투자율, 자화 기법, 피복, 자분의 적용방 법, 검출할 불연속부의 종류 및 위치를 포함한다. 자장강도의 적정성을 입증하는 것 이 필요하다면, 다음의 3 가지 방법 중 한 개 이상을 사용하여 입증하여야 한다. 가. 파이(pie)형 자분지시계 그림 173.5.4 에 나타난 자분 지시계를 구리 도금되지 않은 면이 검사할 표면에 있도록 위치시켜야 한다. 자력을 발생시킴과 동시에 자분을 살포했을 때 자분 지시계의 동 도금된 면을 가로질러 선명한 자분의 경계선이 나타나면 자장의 강도는 적절한 것이다. 자분의 선명한 경계선이 형성되지 않는 경우, 필요하다 면 자화기법을 변경하여야 한다. 파이(pie)형 자분 지시계는 건식자분과 함께 사용되는 것이 가장 좋다. - 124 - | {}
56c05aed-92d6-4bfb-86d6-0afbc68a6fb0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 8 개의 저탄소강 파이 조각을 서로 노내 브레징하고 동으로 도금한다. 19 mm ~ 25 mm 적절한 길이 및 모양의 비철금속재료 손잡이 비철금속재료 핀 최대 0.75 mm 0.25 mm ± 0.25 mm 두께의 동판 3 mm 그림 173.5.4. 파이(Pie)형 자분 지시계 나. 인공결함 끼움쇠 그림 173.5.4-2 또는 2.1 에 나타낸 심중에서 하나의 심이 사용되어야 하며, 이 심 의 방향은 적용된 자장에 수직이 될 수 있어야 한다. 선형 노치가 있는 심은 최소한 하나의 노치가 적용된 자장에 수직방향이 되도록 놓여져야 한다. 원형 노치만 있는 심은 모든 방향에 사용될 수 있다. 심은 심의 인공결함 면이 검사 표면을 향하도록 심은 검사할 표면에 부착되어야 한다. 자력은 발생시킴과 동 시에 자분을 살포하여 깊이 30% 결함을 나타내는 선명한 자분의 경계선이 심 의 표면상에 나타나면 자장의 강도는 적정한 것이다. 선명한 자분의 경계선이 나타나지 않으면 자화기법을 필요한 만큼 변경하여야 한다. 심 형상의 자장지 시계는 습식자분 사용 시에 가장 좋다. - 125 - | {}
32bbeff3-b0ec-466c-936b-d4bbfb9c6705 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 0.06 mm A 0.125 mm 20 mm 대표적 0.015 mm ▶ A 6 mm 형태 B 단면 A-A ![image](/image/placeholder) 0.05 mm A 20 mm 0.015 mm - A 12.5 mm 단면 A-A 형태 C ![image](/image/placeholder) 50 mm 0.05 mm 결함 눈금 10 mm * 0.125 mm 대표적 ← 5 mm 0.015 mm 형태 R 그림 173.5.4-2. 인공 결함 끼움쇠 비고. 그림은 자분탐상검사 시스템의 검증에 사용되는 인공결함 심의 예를 든 것이다(눈금치수 무시). 위심 들은 저탄소 강(1005 박판강)으로 만들어진다. 인공결함은 박판의 한 쪽 면에 박판두께의 깊이 30 % 까지 에칭 또는 기계가공하여 만든다. 다. 홀(Hall)-효과 접선자장 탐촉자(probe) 가우스미터 및 홀(Hall)-효과 접선자장 탐촉자는 접선자 장의 최고값(peak value)을 측정하기 위해 사용하여야 한다. 탐촉자(probe)는 검 사할 부품의 표면에 위치시켜 최대 자장강도가 측정되도록 한다. 자력이 적용 되는 동안 측정된 자장이 2.4 kAm-1~4.8 kAm-1 의 범위이내면 자장강도는 적 절한 것이다. - 126 - | {}
f3ad8f35-f327-4692-a168-ba784c6887a0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 자장 방향 자화 방향은 그림 173.5.4 또는 그림 173.5.4-2 에 나타난 파이형 지시계 또는 끼움쇠 형상 지시계를 사용하여 얻은 자분지시로 결정하여야 한다. 자분의 선명한 경계선 이 형성되지 않은 경우, 필요하다면 자화기법을 변경하여야 한다. 가. 다축자화법의 경우, 자속선의 방향은 최소한 거의 수직한 두 방향으로 하여 야 한다. 자분의 선명한 경계선이 최소한 거의 수직한 두 방향으로 형성되지 않은 경우, 필요하다면 자화기법을 변경하여야 한다. 3. 자장 지시계 또는 인공결함을 이용하여 자장의 적정성 및 방향의 결정은 173.4.2 의 2. 라, 173.4.2 의 2. 마. 173.4.3 의 1. 나. (3), 173.4.3 의 2. 가, 173.4.3 의 2. 나 및 173.4.5 의 2 의 자화기법에 의해 특별히 인용되는 경우에만 인정된다. 173.6 검사 173.6.1 예비 검사 자분탐상검사가 실시되기 전에, 불연속부 폭으로 인해 자분이 모여 유지되지 않을 모 든 표면 불연속부 개구부를 찾기 위해 검사표면을 확인하여야 한다. 173.6.2 자화 방향 각 부위에서 최소한 두 번의 별도검사가 실시되어야 한다. 두 번째 검사하는 자화 방 향은 첫 번째 검사 시 사용된 자화 방향에 대해 거의 수직이 되어야 한다. 두 번째 검사의 경우 다른 자화기법이 사용될 수 있다. 173.6.3 검사 방법 검사 매체로 사용되는 강자성체 자분은 습식 또는 건식으로 적용할 수 있고, 형광 또 는 비형광으로 적용하여도 된다. 검사는 연속법으로 실시하여야 한다. 1. 건식 자분 검사 매체가 적용되고 모든 과잉 검사 매체가 제거되는 동안 자화 전류를 유지시켜야 한 다. 2. 습식 자분 자분이 적용된 후에 자화전류를 통전하여야 한다. 자분의 유동은 자화 전류의 적용 과 함께 멈추어야 한다. 에어졸 분무용기 또는 펌프 분사기로부터 적용된 습식 자 분은 자화 전류가 적용되기 전 및/또는 적용 동안에 적용하여도 된다. 자분을 검사 부위에 직접 적용하지 않고 검사부위에 흘리거나 직접 적용하되 집적된 자분이 제 거되지 않을 정도의 저속으로 적용된다면, 자화전류를 적용하면서 습식자분을 적용 하여도 된다. - 127 - | {}
08d91ce5-09ce-4b80-bfba-b70419255d79 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 19.05 mm(대표적) 19.05 mm(대표적) 6.36 mm 6.36 mm 12.88 mm 바깥지름 12.88 mm 바깥지름 0.18 mm(대표적) 0.18 mm(대표적) 노치깊이 노치깊이 30% 0.015 mm 30% 0.030 mm 230 430 심두께 심두께 0.05 mm 0.1 mm 심형태 CX-230 심형태 CX-430 (a) 19.05 mm(대표적) 19.05 mm(대표적) 0.18 mm(대표적) 0.18 mm(대표적) 12.88 mm 12.88 mm 바깥지름 바깥지름 9.73 mm 9.73 mm 바깥지름 바깥지름 6.55 mm 6.55 mm 바깥지름 바깥지름 노치깊이 20% 0.010 mm 노치깊이 외측 20% 0.010 mm 외측 4-234 30% 0.015 mm 중심 2-234 30% 0.015 mm 중심 40% 0.020 mm 내측 40% 0.020 mm 심형태 3C4-234 심형태 3C2-234 내측 심두께 0.102 mm 심두께 0.05 mm (b) 20.06 mm(대표적) 20.06 mm(대표적) 5.97 mm(대표적) 5.97 mm(대표적) 6.48 mm 6.48 mm 바깥지름 바깥지름 0.152 mm(대표적) 0.152 mm (대표적) 10.03 mm(대표적) 5.08 mm(대표적) 10.03 mm(대표적) 5.08 mm(대표적) ◀ 노치깊이 노치깊이 30% 0.015 mm 30% 0.015 mm 230 430 심두께 0.05 mm 심두께 0.1 mm 심형태 CX-230 심형태 CX4-430 (c) 그림 173.5.4-2.1 인공결함심 - 128 - | {}
a75181a9-f855-45ce-bce6-a11417ce4f25 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 173.6.4 검사 범위 모든 검사는 필요한 감도에서 100% 검사범위를 포함하도록 자장을 충분히 중첩시켜 실시하여야 한다. 173.6.5 정류 전류 1. 자화전류로 직류가 요구될 때, 정류 전류가 사용될 수 있다. 자화에 사용되는 정류 전류는 3 상(전파 정류된) 전류 또는 단상(반파 정류된) 전류로 하여야 한다. 2. 3 상 전파 정류전류에 필요한 암페어수는 평균전류를 측정하여 실증하여야 한다. 3. 단상 반파 정류전류에 필요한 암페어수는 반 주기 동안의 평균 출력전류를 측정하 여 실증하여야 한다. 4. 직류 검사계로 반파 정류전류를 측정할 때는, 읽은 값에 2 배를 하여야 한다. 173.6.6 과잉자분의 제거 검사 시 과잉 건식자분의 집적은 벌브 또는 주사기 모양 기기로부터 약한 공기로 제 거하거나 기타 저압의 건조한 공기원으로 제거하여야 한다. 검사 전류 또는 전원은 과잉 자분을 제거하는 동안 켜져 있어야 한다. 173.6.7 판독 판독은 지시가 의사지시, 무 관련지시 및 관련지시인지를 식별하여야 한다. 판독을 통 해 지시의 특성을 식별하여야 한다. 1. 비형광 자분 표면 불연속부는 검사표면과 대비되는 자분의 흡착으로 나타난다. 자분의 색은 검 사표면의 색과 현저히 달라야 한다. 검사 및 지시를 평가하는 동안 적당한 감도를 보증하기 위해 검사하여야 할 표면에서 흰색광의 최소 강도는 1076 lx 가 필요하다. 흰색광원 또는 자연광은 지시를 평가하기 전에 흰색광측정기로 측정하거나 확인된 광원을 사용하여야 한다, 광원의 검증은 1 회만 요구되고 이 기록은 문서화하여 관 리하여야 한다. 2. 자외선 빛�장치를 이용한 형광자분 형광자분을 사용한 경우, 공정은 자외선 조사장치(UV-A)를 이용하는 것을 제외하면 173.6.7 의 1.과 동일하다. 검사는 다음과 같이 실시하여야 한다. 가. 검사면에 교정된 백색광 측정기로 측정한 주변 밝기가 21.5 lx 이하인 어두운 장소에서 실시하여야 한다. 나. 검사원은 그들의 눈이 어두운 곳에 적응하도록 검사 전에 적어도 5 분 동안 어 두운 곳에 있어야 한다. 검사원이 착용하는 안경이나 렌즈는 감광성이 없어야 한다. 다. 검사 영역은 320 nm ~ 400 nm 범위에서 작동하는 UV-A 로 비추어야 한다. 라. 자외선은 검사하는 전 과정에 걸쳐 검사하는 부분의 표면에 1,000 u Wcm 2 이상 을 나타내어야 한다. - 129 - | {}
af5a3b3b-f8c3-473f-8418-0ed5090c3bf7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 마. 반사체, 필터, 안경 및 렌즈는 사용 전에 점검하여야 하고, 필요하면 청소를 하 여야 한다. 균열이 있거나 부서진 반사체, 필터, 안경 또는 렌즈는 즉시 교체하 여야 한다. 바. 자외선의 세기는 사용 전, 전원이 차단되거나 변경되었을 때 마다, 그리고 전체 검사 또는 일련의 검사가 완료되었을 때 자외선 강도계로 측정하여야 한다. 사. 수은증기 아크램프는 형광유도를 위해 주로 365 nm 의 피크파장에서 UV-A 파 장을 생성한다. 단일 UV-A 또는 UV-A LED 를 사용한 LED UV-A 는 다른 UV-A 와 유사한 방출 특성을 가져야 한다. LED UV-A 는 관련 표준의 요건을 만족하 여야 한다. LED UV-A 광원은 관련 표준의 요건을 만족하는 것으로 인증되어 야 한다. 173.6.8 탈자 부품내의 잔류자장이 후속공정 또는 후속사용을 방해할 우려가 있는 경우, 그 부품은 검사가 완료된 후에 반드시 탈자시켜야 한다. 173.7 평가 1. 모든 지시는 합격기준에 따라 평가하여야 한다. 2. 표면 또는 표면부근의 불연속부는 자분의 부착에 의해 지시가 나타난다. 그러나, 기계가공 흔적 또는 기타 표면조건으로 인한 부분적인 표면 불규칙은 의사지시를 만들 수도 있다. 3. 불연속부로부터의 지시를 가릴 수 있는 넓은 부위의 자분집적을 피하여야 하고, 그 러한 부위는 세척하고 재검사하여야 한다. 173.8 문서화 173.8.1 지시의 기록 1. 합격지시 합격지시는 규정한 대로 기록하여야 한다. 2. 불합격지시 불합격지시는 기록되어야 하며, 최소한 지시의 종류, 위치 및 범위를 포함하여야 한 다. 173.8.2 검사 기록 각 검사에 대해 다음 정보를 기록하여야 한다. 1. 절차서 번호 및 개정번호 2. 자분탐상장비 및 전류의 종류 3. 자분 - 130 - | {}
641d2b1e-3a3b-4f67-acde-33100e3126ab | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4. 검사원 성명 및 레벨 5. 지시의 기록 6. 재료 및 두께 7. 조명장치 8. 검사일자 173.8.3 성능 실증 요구되는 경우, 성능 실증이 기록되어야 한다. 174 침투탐상검사 174.1 일반요건 174.1.1 적용 이 절차는 강용접부 및 재료의 균열, 라미네이션(lamination), 탕계, 용접심(weld seam), 겹침(lap), 관통누설, 융합부족과 같은 표면에 개방된 불연속부를 검출하기 위한 침투 탐상검사 절차에 적용한다. 1. 침투탐상검사는 최소한 다음의 필수 요건을 포함시킨 인정된 절차서에 따라 실시 하여야 한다. 가. 탐상제의 종류 나. 표면처리 다. 침투제 적용방법 라. 과잉 침투제 제거방법 마. 유화제의 농도와 교반시간 바. 현상제의 적용방법 사. 각 단계의 최소 및 최대시간 아. 침투제 유지시간의 감소 자. 현상제 유지시간의 증가 차. 조명의 최소강도 카. 검사품 표면온도(10~52°C) 또는 인정범위 타. 성능검증(요구하는 경우) 2. 절차서 인정 절차 인정이 규정되어 있을 때에는, 174.1.1 의 1 항의 요건의 변경은 절차서의 정이 요구된다. 재인 174.2 탐상제 침투탐상검사에 사용하는 탐상제는 침투제, 유화제, 용제제거제 또는 세척제 및 현상 제 등을 말한다. - 131 - | {}
41b3e1d7-d388-4a4a-8b03-2b351a0abd98 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 174.3 기타 요건 174.3.1 불순물의 관리 니켈기지합금, 오스테나이트계 스테인리스강 및 티타늄에 사용되는 모든 탐상제의 경 우 불순물함량에 대한 검사성적서가 확보되어야 한다. 174.3.2 표면처리 1. 일반적으로, 부품의 표면이 용접, 압연, 주조 또는 단조된 상태일 때 만족한 결과 가 얻어질 수 있다. 연삭, 기계가공 또는 기타 방법에 의한 표면처리는 표면 불규칙이 불합격 불연속부의 지시를 가리는 경우 요구될 수 있다. 2. 각 침투탐상검사 전에, 검사할 표면 및 최소한 25 mm 이내의 모든 인접부위는 건조 되어야 하고, 오물, 그리이스, 보푸라기, 스케일, 용접 플럭스, 용접 스패터, 페인트, 기름, 및 표면 개구부를 불명확하게 하거나 침투탐상검사를 방해할 수 있는 기타 이물질이 없어야 한다. 3. 사용될 수 있는 대표적인 세척제는 세제, 유기용제, 스케일 제거용제, 페인트 제거 제이다. 또한 증기 탈지법 및 초음파 세척법이 사용될 수 있다. 4. 세척용제는 174.3.1 의 요건을 만족하여야 한다. 사용된 세척법은 검사공정의 중요한 부분이다. 174.3.3 표면처리 후 건조 세척 후, 검사할 표면의 건조는 자연증발로 수행하거나, 온풍강제순환 또는 냉풍강제 순환을 함께 수행하여야 한다. 최소 건조시간은 세척용제가 침투제의 적용 전에 세척 제가 증발되었다는 것을 확인하도록 설정하여야 한다. 174.4 기법 174.4.1 염색 침투제 또는 형광 침투제는 아래 3 가지 침투탐상 공정중의 하나를 사용 하여야 한다. 1. 수세성 2. 후유화성 3. 용제제거성 174.4.2 표준온도에서의 기법 표준기법으로서, 침투제 및 검사할 부품표면의 온도는 검사하는 동안 5~52°C 사이로 유지하여야 한다. 국부가열 또는 냉각은 부품온도가 검사하는 동안에 5~52°C 의 범위 가 유지된다면 허용된다. 이 온도제한을 만족하는 것이 불가능한 경우, 174.4.3 에 따른 다면, 다른 온도 및 시간이 사용될 수 있다. 174.4.3 표준온도가 아닌 온도에서의 기법 침투탐상검사를 5~52°C 의 온도범위 내에서 실시하는 것이 불가능한 경우, 제안된 온 - 132 - | {}
04f7f620-c4ff-42d7-adf3-5385b748d6a1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 도보다 낮거나 높은 온도범위에서의 검사절차는 KECS-1201 의 3.1(비표준온도에서의 인정시험 기법)에 따라 침투제 및 처리방법의 인정이 필요하다. 174.4.4 기법 제한 형광법과 염색법이 병행될 경우, 형광침투탐상검사는 염색침투탐상검사 보다 먼저 실 시하여야 한다. 다른 그룹 또는 제조자가 다른 탐상제의 혼합은 허용되지 않는다. 수 세성탐상제를 이용한 재검사는 불순물로 인해 미세한 지시모양이 나타나지 않을 수 있다. 174.5 교정 조도계[가시광선 및 형광(자외선)]는 최소한 1 년에 한번 또는 수리할 때마다 교정하여 야 한다. 조도계를 1 년 이상 사용하지 않았다면, 사용 전에 교정을 실시하여야 한다. 174.6 검사 174.6.1 침투제 적용 침투제는 담금(dipping), 솔질(brushing), 또는 분무(spraying)와 같은 적절한 방법으로 적용할 수 있다. 침투제가 압축 공기장치를 사용하여 분무법으로 적용한다면, 필터는 배관에 모일 수 있는 기름, 물, 오물 또는 침전물에 의한 침투제의 오염을 방지하기 위해 공기 취입구 근처의 위쪽에 설치하여야 한다. 174.6.2 침투시간 최소 침투시간은 표 174.6.2-1 에서 요구된 시간 또는 특별한 적용을 위해 검증에 의해 인정된 시간을 적용시간대로 하여야 한다. 표 174.6.2-1. 최소 유지시간 ¦ 재료 ¦ 형상 ¦ 불연속부의 종류 ¦ 침투시간. 분(비고) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 형상 ¦ 불연속부의 종류 ¦ 침투제 ¦ ¦ 알루미늄, 마그네슘, 강, 황동 및 청 동, 티타늄 및 고온합금 ¦ 주조품 및 용접부 ¦ 콜드셧(cold shot), 기공, 융합부족, 균열(모든형태) ¦ 5 ¦ ¦ 알루미늄, 마그네슘, 강, 황동 및 청 동, 티타늄 및 고온합금 ¦ 단련재-압출, 단조, 판재 ¦ 겹침, 균열(모든형태) ¦ 10 ¦ ¦ 카바이트-팁 공구 ¦ - ¦ 융합부족, 기공, 균열 ¦ 5 ¦ ¦ 플라스틱 ¦ 모든형상 ¦ 균열 ¦ 5 ¦ ¦ 유리 ¦ 모든형상 ¦ 균열 ¦ 5 ¦ ¦ 세라믹 ¦ 모든형상 ¦ 기공, 균열 ¦ 5 ¦ 비고. 상기 표의 침투시간은 제품온도범위가 10~52 °C 일 때이며, 제품온도가 5~10 °C 일 때는 최소 침투시간은 표에 기술된 시간의 2 배이어야 한다. 174.6.3 과잉 침투제의 제거 규정된 침투시간이 경과 된 후, 표면에 잔류한 침투제는 불연속부로부터 침투제의 제 - 133 - | {}
fb9be26e-6678-438f-8183-fa0762c153ff | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 거가 최소화되도록 주의 하여 제거하여야 한다. 1. 수세성 침투제 가. 과잉 수세성 침투제는 물 분무기로 제거하여야 한다. 수압은 345 kPa 을 초과 하지 않아야 하고, 수온은 43°C 를 초과 해서는 안 된다. 나. '가' 의 대안으로, 수세성 침투액은 침투액 흔적이 거의 없어질 때까지 깨끗하 고 마른 보푸라기가 없는 천 또는 흡수성 종이로 닦는 작업을 반복하여 제거해도 된다. 남아있는 흔적은 물을 살짝 적신 천 또는 흡수성 종이로 표면을 닦아 제거해 야 한다. 불연속부 내부의 침투제가 제거되는 것을 최소화 하기 위해, 과도한 물 사 용은 피하도록 주의 해야 한다. 2. 후유화성 침투제 가. 친유성 유화제 요구되는 침투제 유지시간이 지난 후, 표면의 과잉 침투제는 유화제에 부품을 담그거나, 흘림으로써 유화처리를 하여야 한다. 유화시간은 유화제의 종류 및 표 면상태에 관련이 있다. 실제 유화시간은 경험적으로 결정하여야 한다. 유화처리 후에, 혼합액은 물에 담그거나 헹궈서 제거하여야 한다. 물의 온도 및 압력은 제 조자가 권고한대로 하여야 한다. 나. 친수성 유화제 요구되는 침투제 유지시간이 경과 되고 유화처리 전, 부품은 수세성 침투제와 동 일한 방법을 사용하여 물 분사로 예비 헹굼을 하여야 한다. 예비헹굼 시간은 2 분을 초과 해서는 아니 된다. 예비 헹굼 후에, 표면의 과잉 침투제는 친수성유화 제에 담그거나 분무시켜 유화처리를 하여야 한다. 액의 농도는 제조자 권고대로 하여야 한다. 유화처리 후, 혼합액은 물에 담그거나, 헹궈서 제거하여야 한다. 물 의 온도 및 압력은 제조자의 권고에 따라야 한다. 다. 용제제거성 침투제 과잉의 용제제거성 침투제는 침투제의 흔적이 대부분 제거될 때까지 헝겊 또는 흡수성 종이를 이용하여 닦아내는 작업을 반복하여 제거하여야 한다. 잔류하고 있는 흔적은 용제를 묻힌 헝겊 또는 흡수성 종이로 표면을 가볍게 닦아내어 제 거하여야 한다. 불연속부로부터 침투제의 제거를 최소화하기 위해, 용제를 과도 하게 사용하지 않도록 주의 하여야 한다. 침투제 적용 후와 현상처리 전에, 용제 를 표면에 흘리는 것은 금지된다. 174.6.4 과잉 침투제 제거 후의 건조 1. 수세성 기법 또는 후유화성 기법의 경우, 표면의 온도가 상승하여 52°C 를 초과 하지 않는 한, 표면은 깨끗한 재료로 빨아들이거나 순환공기를 이용하여 건조할 수 있 다. 2. 용제제거성 기법의 경우, 표면은 자연증발, 빨아내기(blotting), 닦아내기(wiping), 또 - 134 - | {}
59f33d24-556a-49f0-82eb-e2644a633182 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 는 강제공기로 건조 시킬 수 있다. 174.6.5 현상 현상제는 침투제 제거 후에 가능한 한 빨리 적용하여야 한다. 그 시간은 절차서에서 규정된 시간을 초과 해서는 아니 된다. 현상제의 피막두께가 불충분하면 불연속부의 밖으로 침투제를 끌어내지 못할 수 있고, 현상제의 피막두께가 두꺼우면 지시모양을 가릴 수 있다. 염색침투제를 사용하는 경우에는 습식현상제만을 사용하여야 하고, 형 광침투제를 사용하는 경우에는 습식 또는 건식현상제가 사용될 수 있다. 1. 건식현상제의 적용 건식현상제는 부드러운 솔, 수동식 분무기, 가루 살포기, 또는 기타 방법을 이용하 여 가루가 검사할 표면 전체에 균일하게 도포될 수 있도록 건조된 표면에만 적용하 여야 한다. 2. 습식현상제의 적용 검사면에 현탁형 습식현상제를 적용하기 전에, 현탁된 입자가 잘 분산되도록 현상 제를 충분히 교반하여야 한다. 가. 수성현상제의 적용 수성현상제는 습한 표면 또는 건조한 표면 양쪽 모두에 적용할 수 있다. 얇은 현상제 피복이 검사할 전체 표면에 형성된다면, 현상제를 담금, 솔질, 분무, 또는 기타 방법을 이용하여 적용하여야 한다. 부품의 표면온도가 상승하여 52°C 를 초 과하지 않는 한, 건조시간은 따뜻한 공기를 사용하여 단축할 수 있다. 빨아들이 기(blotting)는 허용되지 않는다. 나. 비수성현상제의 적용 비수성현상제는 안전 또는 접근의 제한으로 인해 분무법을 배제하는 경우를 제 외하고는 분무법으로 적용해야 한다. 분무법이 배제되는 경우 현상제는 솔질에 의해 적용할 수 있다. 수세성 또는 후유화성 침투제의 경우, 현상제는 건조한 표 면에 대해서 적용해야 한다. 용제 제거성 침투제의 경우, 현상제는 가능한 한 과 잉침투제가 제거된 후 바로 적용해야 하고 건조는 자연증발로 하여야 한다. 다. 현상시간 최종 판독을 위한 현상 시간은 건식 현상제를 적용한 직후 또는 습식 현상제의 현상막이 건조하자마자 시작된다. 174.6.6 판독 1. 최종 판독 최종 판독은 174.4.3 에 따라 인정되지 않는다면, 174.6.5 의 3 의 요건을 만족한 후 10~60 분 이내에 실시하여야 한다. 흡출(bleed out)이 검사결과 를 변화시키지 않는다 면, 좀더 긴 시간도 허용된다. 검사할 표면이 규정된 또는 설정된 시간 내에 완전한 검사가 불가능할 정도로 아주 큰 제품인 경우, 검사는 단계적으로 실시하여야 한다. - 135 - | {}
9ffe44cc-f7ed-4866-8cfd-f7f2a7e45f8c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 지시의 특징 침투제가 현상제 내에 과잉으로 퍼져 있다면 불연속부의 형태는 평가하기 어렵다. 이러한 상태가 발생한 경우, 현상제를 적용하는 동안에도 지시 형상에 대하여 자세 한 관찰을 하여야 한다. 3. 염색침투제 염색침투제를 사용하는 경우, 현상제는 적당히 균일한 흰색피막을 형성한다. 표면 불연속부는 일반적으로 현상제를 착색하는 짙은 붉은 색으로 침투제의 흡출에 의해 나타난다. 옅은 분홍색의 지시는 과도한 세척을 의미할 수도 있다. 부적절한 세척은 판독을 어렵게 하는 과도한 배경색을 남길 수 있다. 검사 및 지시를 평가하는 동안 적절한 감도를 확인할 수 있도록 검사할 표면에 최소 1076 lx 의 조명강도가 필요하다. 빛의 강도, 자연광 또는 보조 백색광원은 지시를 평가하기 전에 백색광측정기로 측정 하거나 확인된 광원을 사용하여야 한다. 광원의 확인은 1 회만 요구되고, 이 기록은 문 서화하여 관리하여야 한다. 4. 형광침투제 형광침투제를 사용하는 경우, 절차는 자외선(UV-A) 조사장치를 사용하는 것 이외에 기본적으로 174.6.6 의 3 과 같다. 판독은 다음과 같이 실시하여야 한다. 가. 검사면에 교정된 백색광 측정기로 측정한 주변 밝기가 21.5 lx 이하인 어두운 장소에서 실시하여야 한다. 나. 검사원은 눈이 어두운 곳에서 보기에 적응할 수 있도록 검사를 하기 전에 적어 도 5 분 동안 어두운 곳에 있어야 한다. 검사원이 착용하는 안경이나 렌즈는 감 광성이 없어야 한다. 다. 검사 영역은 320 nm ~ 400 nm 범위에서 작동하는 UV-A 로 비추어야 한다. 라. 자외선은 검사하는 전 과정에 걸쳐 검사하는 부분의 표면에 1,000 �Mcm 2 이상 을 나타내어야 한다. 마. 반사체, 필터, 안경 및 렌즈는 사용 전에 점검하여야 하고, 필요하면 청소를 하 여야 한다. 균열이 있거나 부서진 반사체, 필터, 안경 또는 렌즈는 즉시 교체하 여야 한다. 바. 자외선의 세기는 사용 전, 전원이 차단되거나 변경되었을 때 마다, 그리고 전체 검사 또는 일련의 검사가 완료되었을 때 자외선 강도계로 측정하여야 한다. 사. 수은증기 아크램프는 형광유도를 위해 주로 365 nm 의 피크파장에서 UV-A 파 장을 생성한다. 단일 UV-A 또는 UV-A LED 를 사용한 LED UV-A 는 다른 UV-A 와 유사한 방출 특성을 가져야 한다. LED UV-A 는 관련 표준의 요건을 만족하 여야 한다. LED UV-A 광원은 관련 표준의 요건을 만족하는 것으로 인증되어야 한다. - 136 - | {}
ec0a34cb-fdcc-4e50-ae20-d3eca0d86188 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 174.6.7 검사 후처리 검사 후처리가 요구되는 경우, 평가 및 문서화 직후 부품에 악영향을 주지 않는 방법 을 이용하여 가능한 한 빨리 실시하여야 한다. 174.7 평가 1. 모든 지시는 참조규격의 합격표준을 근거로 평가하여야 한다. 2. 표면에 있는 불연속부는 침투제의 흡출에 의해 나타난다. 그러나, 기계가공 흔적 또는 다른 표면상태에 의한 부분적인 표면 불규칙은 의사 지시를 만들 수도 있다. 3. 불연속부의 지시모양을 가릴 수 있는 형광제 또는 염색제의 넓게 퍼진 부위는 검 사과 정이 부적절하므로, 그러한 부위는 세척하고 재검사하여야 한다. 174.8 문서화 174.8.1 지시의 기록 1. 합격지시 합격지시는 규정한 대로 기록하여야 한다. 2. 불합격지시 불합격지시는 기록되어야 하며, 최소한 지시의 종류, 위치 및 범위를 포함하여야 한 다. 174.8.2 검사 기록 각 검사에 대해 다음 사항을 기록하여야 한다. 1. 절차서 번호 및 개정번호 2. 탐상제의 종류(염색 또는 형광) 3. 사용 침투제, 제거제, 유화제 및 현상제의 종류 4. 검사요원 성명 및 레벨 5. 지시의 기록 6. 재료 및 두께 7. 조명기구 8. 검사일자 175 육안검사 175.1 적용범위 이 절차는 기준에서 육안검사를 요구하는 경우 적용하는 육안검사 방법과 요건을 규 정한다. 175.2 일반사항 - 137 - | {}
3d61b012-7978-41b3-aae3-a416d076f6ed | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 175.2.1 문서화된 절차서 요건 1. 요건 육안검사는 최소한 표 175.2 에 수록된 요건을 포함하는 문서화된 절차서에 따라 수 행되어야 한다. 문서화된 절차서에는 각 요건에 대한 단일값 또는 어떤 범위의 값 이 설정되어 있어야 한다. 2. 절차서 인정 표 175.2 에서 필수변수로 지정된 요건의 특정값 또는 값들의 범위를 변경하는 경우 에는 실증에 의한 문서화된 절차서 재인정이 요구된다. 비필수변수로 지정된 요건 의 특정값 또는 값들의 범위를 변경하는 경우에는 문서화된 절차서 재인정이 요구 되지 않는다. 문서화된 절차서에 규정된 필수 또는 비필수변수의 특정값 또는 값들 의 범위를 변경하는 경우에는 문서화된 절차서의 개정이 요구된다. 3. 절차서 검증 절차서는 검사절차서가 적합한지 여부를 실증하기 위해 사용된 보고서를 포함하거 나 인용하여야 한다. 일반적으로 검사대상 검사체 표면 또는 이와 유사한 표면에 위치한 폭이 0.8 mm(1/32 in.) 이하인 미세한 선, 인공 결함 또는 모의 조건이 절차 서의 검증방법으로 고려될 수 있다. 절차서를 검증하기 위해 이와 같은 상태 또는 인공 결함은 검사대상 부위 중에서 인지하기가 가장 어려운 위치에 있어야 한다. 175.3 장비 직접육안검사, 원격육안검사 또는 투시법(transluscent)에 사용된 장비는 절차서에 규정 된 성능을 가져야 한다. 성능은 적용 기준의 요건에 따라 관찰대상을 관찰, 확대, 식 별, 측정 및/또는 기록하는 것 등을 포함한다. 표 175.2 육안검사 절차서 요건 ¦ 요건(해당 시) ¦ 필수변수 ¦ 비필수변수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사용된 기법의 변경 직접육안검사에서 투시육안검사로, 또는 투시육안검사에서 직접육안검사로 변경 직접육안검사에서 간접육안검사로 변경 간접육안검사 보조도구 필요시, 검사원의 기량요건 조명 강도 (감소시만 해당됨) 검사품의 형상과 모재의 가공형태(관, 판재, 단조 등) 조명장치 표면준비에 사용된 방법이나 기구 직접육안검사 기법에 사용된 장치나 기구 검사 순서 ¦ ○ ○ ○ ○ ○ ··· ··· ··· ··· ¦ ··· ··· ··· ··· ··· ○ ○ ○ ○ ¦ - 138 - | {}
0a817761-f6dd-4203-88ad-8b51788a09e8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 175.4 기법 175.4.1 적용 육안검사는 일반적으로 검사품의 표면상태, 접합면의 배열상태, 형상 또는 누설의 증 거와 같은 것을 판정하는데 적용한다. 추가로 복합재료(투명 엷은 재료)의 표면직하 상태 결정에도 적용한다. 175.4.2 직접육안검사 직접육안검사는 일반적으로 검사 표면과 눈과 의 거리가 610 mm(24 in.) 이내이고 눈과 검사 표면과 의 각도가 30° 보다 크도록 충분히 접근할 수 있을 때 수행한다. 시각(� 角)을 개선하기 위해 거울을 사용하거나 검사에 도움을 주는 확대경과 같은 보조기구 를 사용 할 수 있다. 검사할 특정부품, 구조물, 용기나 이들의 일부에 대해 조명(자연 조명 또는 보조 흰색등)이 필요하며, 검사 표면/현장에서의 최소 조도는 1000 lx(100 fc)이어야 한다. 광원, 사용기법, 조도 확인은 오직 한번의 검증이 필요하며 이를 문서 화하여 문서철로 보관하여야 한다. 175.4.3 간접육안검사 어떠한 경우에는 직접육안검사를 간접육안검사로 대체해서 사용해도 무방하다. 간접 육안검사는 거울, 망원경, 보어 스코프, 파이버스코프, 카메라 또는 기타 적절한 기구 등과 같은 시각 보조도구를 사용해도 좋다. 이와 같은 장치는 직접 육안관찰로 얻을 수 있는 동등 이상의 분해능과 빛의 강도를 가져야 한다. 175.4.4 투시육안검사 투시육안검사는 직접육안검사의 보조검사이다. 투시육안검사법은, 지향성 조명을 발하 는 인공조명 보조기구를 사용한다. 이 조명기구는 검사 중에 일정 영역이나 구역에 균일하게 빛을 비추고 분산시키는 강도의 빛을 제공한다. 주변 불빛은 검사 중에 표 면에서 번쩍거리거나 반사되는 것이 없도록 조종해야 하고, 검사 중에 일정 영역이나 구역에 비춰진 조명보다 세기가 낮아야 한다. 인공조명은 반투명인 판의 두께에 관계 없이 빛을 쬘 수 있는 충분한 세기를 갖추어야 한다. 175.5 평가 175.5.1 모든 검사는 적용 기준의 합격기준에 따라 평가하여야 한다. 175.5.2 육안검사를 계획하고 요구된 육안관찰이 수행되었는지를 확인하기 위해서 검 사점검표를 사용하여야 한다. 이 검사점검표는 제작자가 공정중 수행할 최소 검사요 건을 정하지만 제작자가 최대 검사요건을 정하지는 않는다. 175.6 문서화 175.6.1 비파괴검사 보고서 1. 비파괴검사 보고서에는 다음의 정보가 포함되어야 한다. - 139 - | {}
348962c4-38ae-47da-8666-5d85014e8b93 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 검사일자 나. 사용한 절차서 식별번호 및 개정번호 다. 사용된 기법 라. 검사결과 마. 비파괴검사원 식별, 및 적용 기준이 요구할 경우 자격등급 바. 검사를 한 부품이나 기기의 식별 2. 비록 육안검사 과정에서 판정에 도움이 될 수 있는 치수 등은 기록되어야 하지만 모든 관찰 내용이나 치수 점검에 대한 증빙은 필요하지 않다. 적용 기준에 규정되 어 있는 모든 관찰내용 및 치수점검 결과 는 포함되어야 한다. 175.6.2 기록의 보관 기록은 적용 기준의 요건에 따라 보관해야 한다. 176 누설시험 176.1 적용범위 1. 이 기준은 누설시험을 수행하기 위한 요건을 규정한다. 2. 이 기준의 누설시험 방법 또는 기법을 적용할 경우, 170.1~170.7 의 요건과 함께 사용하여야 한다. 3. 이 기준의 시험방법 또는 기법은 누설위치 또는 누설율 측정에 사용할 수 있다. 이 기준의 특정 시험방법 또는 기법은 이 기준에서 명시되지 않은 기준을 준용 할 수 있다. 176.2 일반사항 176.2.1 문서화된 절차서 요건 176.2.2 요건 1. 문서화된 절차서에 따라 누설시험을 수행하여야 한다. 2. 문서화된 절차서에는 각 요건에 대한 단일 값 또는 값의 범위를 설정하여야 한다. 176.2.3 절차서 인정 1. 적용 기준에서 절차서 인정을 명시할 경우, 각 누설시험 방법 또는 기법에 명시 된 시험 절차서의 필수요건이 변경되면 절차서를 검증하여 재인정하여야 한다. 176.2.4 적용 기준 1. 누설시험 방법이나 기법을 규정하는 경우, 다음 사항이 규정되어 있어야 한다. 가. 검사원의 자격인정/인증 요건 나. 기법/교정 표준 다. 검사의 범위 라. 허용 가능한 검사감도 또는 누설율 - 140 - | {}
7af48ebe-a01a-4a48-a9a3-22854c7afb55 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 마. 보고서 요건 바. 기록의 보존 176.3 장비 176.3.1 게이지(gages) 1. 게이지 범위 누설시험에 다이얼 지시게이지 및 기록형 압력계를 사용하는 경우, 압력게이지의 범위는 지정된 최대압력의 약 2 배를 가지는 것이 좋으며, 어떠한 경우에도 압력게 이지의 범위는 지정된 최대압력의 11/2 배 미만 또는 4 배를 초과 하지 해서는 안 된 다. 이 범위제한은 다이얼 지시게이지와 기록 진공 게이지에는 적용되지 않는다. 2. 게이지 위치 기기에 대해 압력/진공 누설시험을 수행할 때, 다이얼 지시 게이지는 기기를 가압, 진공화, 검사, 감압 및 공기배출하는 동안 압력/진공을 조절하는 검사원이 게이지를 쉽게 읽을 수 있도록 기기에 직접 연결하거나 또는 원격위치에 연결하여야 한다. 하 나 이상의 게이지가 지정되거나 요구되는 대형 용기 또는 시스템의 경우, 기록형 게 이지가 권장되며, 두 개 이상의 지시형 게이지 중 하나를 대신해도 된다. 3. 누설시험 방법 또는 기법에 따라 다른 형태의 게이지를 요구 시, 그 게이지는 함께 사용되거나 다이얼 지시형 또는 기록형 게이지 대신 사용해도 된다. 176.4 기타 요건 176.4.1 청결도 1. 시험할 대상의 표면은 누설을 가릴 수 있는 기름, 그리스(grease), 페인트 또는 다 른 오염 물질이 없어야 한다. 누설시험 이전에 수압시험 또는 수기압 시험을 하 거나 또는 액체를 이용하여 기기를 세척하였을 경우 누설시험을 수행하기 전에 기기를 건조시켜야 한다. 176.4.2 개구부 1. 모든 개구부는 검사가 완료된 후에 완벽하게 제거가 용이한 플러그(plug), 덮개, 밀봉 왁스(sealing wax), 시멘트 또는 기타 적합한 밀봉 재료를 사용하여 밀봉시 켜야 한다. 밀봉재료는 추적가스가 없어야 한다. 176.4.3 온도 1. 누설시험 중에 모든 기기의 최저 금속온도는 압력기기 또는 부품의 수압, 수기압 또는 기압검사를 위해 누설시험 방법 또는 기법에 따라 규정한 온도 또는 적용 기준에서 규정한 온도이어야 한다. 누설시험을 수행하는 동안 최소 또는 최대 온 도는 적용하는 누설시험 방법 또는 기법에서 허용하는 온도를 초과 하여서는 안 된다. - 141 - | {}
9ddda3ad-94c5-4bf0-a7ef-6fd2c2a19476 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 176.4.4 압력/진공(압력 한계) 1. 누설시험 방법 또는 기법, 적용 기준에서 규정하지 않을 경우, 누설시험 시 기기 에 가하는 압력은 설계 압력의 1.25 배를 초과 해서는 안 된다. 176.5 절차 176.5.1 예비 누설시험 1. 감도가 민감한 누설시험을 수행하기 전에, 예비시험을 실시하여 대량 누설을 탐 지하고 사전에 조치를 취해도 된다. 176.5.2 시험순서 1. 누설시험은 수압시험 또는 수기압시험을 하기 전에 수행하는 것을 권장한다. 176.6 교정 176.6.1 압력/진공 게이지 1. 누설시험에 사용되는 모든 다이얼 지시형 및 기록형 게이지는 표준사하중 (deadweight) 시험기, 교정된 기준(master) 게이지 또는 수은주와 비교하여 교정하 고, 적용 기준, 누설검사 방법 또는 기법에서 규정하지 않을 경우 사용시 1 년에 최 소 한번은 재교정하여야 한다. 사용하는 모든 게이지는 제조사가 명시한 정확도에 있어야 하고, 오류가 있으면 재교정하여야 한다. 2. 만약 누설시험 방법 또는 기법에서 다른 형태의 다이얼 지시형 또는 기록형 게이지 를 요구하는 경우, 그 게이지는 해당 누설시험 방법 또는 기법의 요건에 따라 교정 하여야 한다. 176.6.2 온도측정 장비 1. 적용 기준, 누설검사 방법 또는 기법에서 온도 측정을 요구할 경우에 온도측정 장비는 그 장비를 규정하는 기준, 누설시험 방법 또는 기법의 요건에 따라 교정하 여야 한다. 176.7 누설표준 교정 176.7.1 저장조 누설표준 1. 이 누설표준은 누설에 연결된 추적가스 저장조가 있어야 한다. 누설표준은 다음 과 같아야 한다. 가. 이 누설표준은 적용 기준에서 규정하는 범위의 누설율과 추적가스 종류를 가져 야 하며, 규정되어 있지 않은 경우에는 누설검사 방법 또는 기법에 따라야 한 다. 나. 이 누설표준은 진공 또는 공기환경의 101 kPa 을 방출하여 시험 적용 또는 기기 유형과 일치하도록 교정하여야 한다. - 142 - | {}
bad409d8-9306-4888-8064-279dc4879345 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 176.7.2 비저장조 누설표준 1. 이 누설표준은 추적가스를 공급하도록 내재되어 있지 않다. 누설표준은 다음과 같아야 한다. 가. 이 누설표준은 적용 기준에서 규정하는 범위의 누설율과 추적가스 종류를 가져 야 하며, 또는 규정하지 않을 경우에는 누설검사 방법 또는 기법에 따라야 한 다. 나. 이 누설표준은 진공 또는 공기환경의 절대압 101 kPa 을 방출하여 시험 적용 또 는 기기 유형과 일치하도록 교정하여야 한다. 다. 이 누설표준은 101 kPa(1 atm, 14.7 psi)의 누설에 대한 압력차 또는 특정시험절 차에 사용되는 차압을 나타내는 차압으로 한다. 176.8 시험 1. 시험방법은 각 누설시험 방법 또는 기법에 따라 수행한다. 176.9 평가 176.9.1 합격기준 1. 적용 기준에서 별도로 규정하지 않을 경우, 각 누설시험 방법 또는 기법에 대해 주어진 합격기준을 적용해야 한다. 176.10 문서화 176.10.1 시험 보고서 1. 시험보고서는 해당 검사 또는 기법별로 최소한 다음과 같은 정보를 포함해야 한다. 가. 시험 일자 나. 시험자의 인증 자격등급 및 성명 다. 시험절차서(번호) 및 개정번호 라. 시험방법 또는 기법 마. 시험결과 바. 기기 식별 사. 시험장치, 표준누설 및 재료 식별 아. 시험조건, 시험압력, 추적가스 및 가스농도 자. 게이지 : 제조사, 모델, 범위 및 식별번호 차. 온도측정 기기 및 식별번호 카. 방법 또는 기법의 설정을 나타내는 스케치 176.10.2 기록의 보관 1. 시험보고서는 적용 기준 요건에 따라 유지하여야 한다. - 143 - | {}
5b64126f-0218-4c35-850b-8bf4466b0730 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (180 발전설비 내진) 181 내진등급 및 관리등급 발전시설의 내진등급 및 시설물 관리등급은 시설 중요도에 따라서 '내진특등급' , '내진 I 등급' 2 가지로 분류하며, 발전설비 용량별로 '핵심시설 , '중요시설 , , , '일반시설' 의 3 종류로 구분하여 관리한다. 표 181-1 내진등급 및 내진 대상 시설물의 관리등급 ¦ 내진등급 ¦ 관리등급 ¦ 적용 대상 발전시설 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ '특' 등급 ¦ 핵심시설 ¦ - 2017.10.1. 이후 신규 인허가를 취득한 발전시설로서, 사업구역 내 총 설비용량 1)이 3GW 를 초과 하는 시설 ¦ ¦ '특' 등급 ¦ 중요시설 ¦ - 2017.10.1. 이후 신규 인허가를 취득한 발전시설로서, 사업구역 내 총 설비용량 1)이 20MW 초과 3GW 이하인 시설 - 2017.10.1. 이전 인허가를 취득한 발전시설로서, 사업구역 내 총 설비용량 1)이 20MW 를 초과 하는 시설(해당 시설이 2017. 10. 1.이 후 같은 사업구역 내에서 증설되어 그 총 설비용량의 합이 3GW 를 초과 하는 경우 포함) ¦ ¦ ' I , 등급 ¦ 일반시설 ¦ - 사업구역내 총 설비용량 1)이 20MW 이하인 발전시설(해당 시설이 2017. 10. 1.이후 같은 사업구역 내에서 증설되어 그 총 설비용량 의 합이 20MW 를 초과 하는 경우 포함) ¦ 주 1) 사업구역 내 총 설비용량의 확인 : '전기사업허가' (전기사업법), '전원개발사업 실시계획의 승 인' (전원개발촉진법), '산업단지실시계획의 승인' (산업입지 및 개발에 관한 법률) 등에 의하여 발전설비를 설치 · 운용하기 위한 사업구역 내 설비용량 182 내진성능수준 발전시설의 관리등급별 내진성능수준은 '기능수행 , '즉시복구' , '장기복구/인명보 호' '붕괴방지' 로 분류하고, 각 설계지진에 대하여 최소 다음의 내진성능을 만족 , 하도록 하며, 세부적인 사항은 관계 법령에서 정하는 시설별 내진설계기준에 따른다. 표 182-1 시설물의 최소 내진성능수준 ¦ 설계지진 재현주기 ¦ 설계지진 (유효수평지 반가속도) ¦ 내진성능수준 ¦ 내진성능수준 ¦ 내진성능수준 ¦ 내진성능수준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설계지진 재현주기 ¦ 설계지진 (유효수평지 반가속도) ¦ 기능수행 ¦ 즉시복구 ¦ 장기복구 /인명보호 ¦ 붕괴방지 ¦ ¦ 100 년 ¦ 0.063(g) 이상 ¦ 일반시설 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 년 ¦ 0.08(g) 이상 ¦ 핵심 · 중요시설 ¦ 일반시설 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 년 ¦ 0.11(g) 이상 ¦ ¦ 핵심 · 중요시설 ¦ 일반시설 ¦ ¦ ¦ 1000 년 ¦ 0.154(g) 이상 ¦ ¦ ¦ 핵심 · 중요시설 ¦ 일반시설 ¦ ¦ 2400 년 ¦ 0.22(g) 이상 ¦ ¦ ¦ ¦ 중요시설 ¦ ¦ 4800 년 ¦ 0.3(g) 이상 ¦ ¦ ¦ ¦ 핵심시설 ¦ 비고) 설계지진의 유효수평지반가속도는 지진구역(I)을 기준으로 산정한 값이다. - 144 - | {}
d61c8561-cd99-4d9c-9c7d-eb80e98ca90b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 183 내진설계 및 내진성능평가 183.1 내진설계 발전설비에 대해 내진설계를 하는 경우, 「지진 · 화산재해대책법」 시행령 제 10 조의 2(내 진설계기준 공통적용사항)를 반영한 관계 법령에서 정하는 시설별 내진설계기준을 따 른다. 다만 설비 정착부에 대한 내진설계를 하는 경우, "발전용 수력 및 화력시설 설 비 정착부 내진설계지침" 을 적용할 수 있다. 183.2 내진성능평가 「지진 · 화산재해대책법 」 제 15 조(기존 시설물의 내진보강계획 수립 등)에 따라, 발전설 비의 내진설계기준이 강화되어 기존 시설물을 대상으로 내진성능을 평가하여야 하는 경우, "발전용 수력 및 화력시설 설비 정착부 내진성능평가 지침" 및 "발전용 수력 및 화력시설 기존 건축물 내진성능평가 지침" 을 참조할 수 있다. 다만, 전력수급기본 계획에 의거 폐지가 결정된 잔존수명 5 년 이하의 시설물 또는 재건축 등이 예정된 시 설물은 내진성능평가 대상에서 제외한다. - 145 - | {}
bea98a9e-2fa3-479a-999f-93c021bfedff | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 저압 전기설비 | {}
258c533c-183b-4505-a3cd-a25ddf24ec14 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (200 통칙) 201 적용범위 교류 1 kV 또는 직류 1.5 kV 이하인 저압의 전기를 공급하거나 사용하는 전기설비에 적용하며 다음의 경우를 포함한다. 1. 전기설비를 구성하거나, 연결하는 선로와 전기기계기구 등의 구성품 2. 저압 기기에서 유도된 1 kV 초과 회로 및 기기(예: 저압 전원에 의한 고압방전등, 전기집진기 등) 202 배전방식 202.1 교류 회로 1. 3 상 4 선식의 중성선 또는 PEN 도체는 충전도체는 아니지만 운전전류를 흘리는 도 체이다. 2. 3 상 4 선식에서 파생되는 단상 2 선식 배전방식의 경우 두 도체 모두가 선도체이거나 하나의 선도체와 중성선 또는 하나의 선도체와 PEN 도체이다. 3. 모든 부하가 선간에 접속된 전기설비에서는 중성선의 설치가 필요하지 않을 수 있다. 202.2 직류 회로 PEL 과 PEM 도체는 충전도체는 아니지만 운전전류를 흘리는 도체이다. 2 선식 배전방 식이나 3 선식 배전방식을 적용한다. ![image](/image/placeholder) L+ L+ M 또는 PEM L 또는 PEL L- 그림 202.2-1 2 선식 그림 202.2-2 3 선식 - 147 - | {}
4e780357-0d73-4f16-a891-c62a93d6b1aa | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 203 계통접지의 방식 203.1 계통접지 구성 1. 저압전로의 보호도체 및 중성선의 접속 방식에 따라 접지계통은 다음과 같이 분류 한다. 가. TN 계통 나. TT 계통 다. IT 계통 2. 계통접지에서 사용되는 문자의 정의 는 다음과 같다. 가. 제 1 문자-전원계통과 대지의 관계 T: 한 점을 대지에 직접 접속 I: 모든 충전부를 대지와 절연시키거나 높은 임피던스를 통하여 한 점을 대지에 직 접 접속 나. 제 2 문자-전기설비의 노출도전부와 대지의 관계 T: 노출도전부를 대지로 직접 접속. 전원계통의 접지와 는 무관 N: 노출도전부를 전원계통의 접지점(교류 계통에서는 통상적으로 중성점, 중성점이 없을 경우는 선도체)에 직접 접속 다. 그 다음 문자(문자가 있을 경우)-중성선과 보호도체의 배치 S: 중성선 또는 접지된 선도체 외에 별도의 도체에 의해 제공되는 보호 기능 C: 중성선과 보호 기능을 한 개의 도체로 겸용(PEN 도체) 3. 각 계통에서 나타내는 그림의 기호는 다음과 같다. 표 203.1-1 기호 설명 ¦ 기호 설명 ¦ 기호 설명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 중성선(N), 중간도체(M) ¦ ¦ ¦ 보호도체(PE) ¦ ¦ ¦ 중성선과 보호도체겸용(PEN) ¦ - 148 - | {}
d074c260-41dc-4600-99c9-cfc9634ecfb9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 203.2 TN 계통 전원측의 한 점을 직접접지하고 설비의 노출도전부를 보호도체로 접속시키는 방식으 로 중성선 및 보호도체(PE 도체)의 배치 및 접속방식에 따라 다음과 같이 분류한다. 1. TN-S 계통은 계통 전체에 대해 별도의 중성선 또는 PE 도체를 사용한다. 배전계통 에서 PE 도체를 추가로 접지할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 배전선로(있는 경우) 전원 설비 L1 L2 ·· L3 ··· O··C N ······ PE 노출도전부 전원측 접지 배전 접지 하나 또는 그이상의 접지도체를 통한 계통접지 그림 203.2-1 계통 내에서 별도의 중성선과 보호도체가 있는 TN-S 계통 ![image](/image/placeholder) 배전선로(있는 경우) 전원 설비 L1 ○··· L2 L3 PE 노출도전부 전원측 접지 그림 203.2-2 계통 내에서 별도의 접지된 선도체와 보호도체가 있는 TN-S 계통 - 149 - | {}
7654af07-bdd4-40b5-8025-7b295e24e80d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Chart Type: line 전원측 접지 배전 접지 노출도전부 셀비 100 650 620 L 140 580 480 L2 540 570 480 L3 540 480 410 PE 520 570 540 하나 또는 그이상의 접지도체를 통한 계통접지 그림 203.2-3 계통 내에서 접지된 보호도체는 있으나 중성선의 배선이 없는 TN-S 계통 2. TN-C 계통은 그 계통 전체에 대해 중성선과 보호도체의 기능을 동일도체로 겸용한 PEN 도체를 사용한다. 배전계통에서 PEN 도체를 추가로 접지할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 배전선로(있는 경우) 전원 설비 L1 L2 L3 PEN 노출도전부 전원측 접지 배전 접지 하나 또는 그이상의 접지도체를 통한 계통접지 그림 203.2-4 TN-C 계통 - 150 - | {}
83f55c2e-a0f9-4ffd-b689-0494edef765c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. TN-C-S 계통은 계통의 일부분에서 PEN 도체를 사용하거나, 중성선과 별도의 PE 도 체를 사용하는 방식이 있다. 배전계통에서 PEN 도체와 PE 도체를 추가로 접지할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 배전선로(있는 경우) 전원 설비 L1 L2 -- L3 N .PEN 。 PE PEN . · 전원측 접지 배전 접지 노출도전부 하나 또는 그이상의 접지도체를 통한 계통접지 그림 203.2-5 설비의 어느 곳에서 PEN 이 PE 와 N 으로 분리된 3 상 4 선식 TN-C-S 계통 - 151 - | {}
e0485adf-6593-4a99-babc-c948501da059 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 203.3 TT 계통 전원의 한 점을 직접 접지하고 설비의 노출도전부는 전원의 접지전극과 전기적으로 독립적인 접지극에 접속시킨다. 배전계통에서 PE 도체를 추가로 접지할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 배전선로(있는 경우) 전원 설비 L1 L2 ·· L3 /······· N PE 노출도전부 전원측 접지 설비의 보호접지 그림 203.3-1 설비 전체에서 별도의 중성선과 보호도체가 있는 TT 계통 ![image](/image/placeholder) 배전선로(있는 경우) 전원 설비 L1 ---c L2 ..... L3 PE 노출도전부 전원측 접지 설비의 보호접지 그림 203.3-2 설비 전체에서 접지된 보호도체가 있으나 배전용 중성선이 없는 TT 계통 - 152 - | {}
4ef16600-1b53-4b7f-850b-60e61ac06109 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 203.4 IT 계통 1. 충전부 전체를 대지로부터 절연시키거나, 한 점을 임피던스를 통해 대지에 접속시 킨다. 전기설비의 노출도전부를 단독 또는 일괄적으로 계통의 PE 도체에 접속시킨 다. 배전계통에서 추가접지가 가능하다. 2. 계통은 높은 임피던스를 통하여 접지할 수 있다. 이 접속은 중성점, 인위적 중성점, 선도체 등에서 할 수 있다. 중성선은 배선할 수도 있고, 배선하지 않을 수도 있다. ![image](/image/placeholder) 배전선로(있는 경우) 전원 설비 L1 L2 L3 /---- N 2) ○· PE 임피 던스 1) 노출도전부 노출도전부 전원측 접지 계통의 보호접지 설비의 보호접지 3) 그림 203.4-1 계통 내의 모든 노출도전부가 보호도체에 의해 접속되어 일괄 접지된 IT 계통 ![image](/image/placeholder) 배전선로(있는 경우) 전원 설비 L1 ···○ L2 ···O L3 ···/···· N 2) PE 임피 PE 던스 1) 노출도전부 노출도전부 전원측 접지 계통의 보호접지 설비의 보호접지 그림 203.4-2 노출도전부가 조합으로 또는 개별로 접지된 IT 계통 - 153 - | {}
bf30cb5b-b0dd-4c26-a3a5-d4b4bf4f6559 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 203.5 직류계통 직류계통의 계통접지 방식으로 그림 203.5-1~203.5-10 까지는 직류계통의 특정 극을 접지하고 있지만 양극 또는 음극의 어느 쪽을 접지하는가는 운전환경, 부식방지 등을 고려하여 결정하여야 한다. 203.5.1 TN-S 계통 전원측 선도체 또는 중간도체의 한 점을 직접 접지하고, 설비의 노출도전부는 보호도 체를 통해 그 점에 접속한다. 설비 내에서 별도의 보호도체가 사용된다. 설비 내에서 보호도체를 추가로 접지할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 전원 설비 L+ ~/ PEL L- PE 배터리의 선택적 적용 노출도전부 계통접지 그림 203.5-1 중간도체가 없는 TN-S 직류계통 ![image](/image/placeholder) 전원 설비 L+ -- PEM M ~/ L- PE 배터리의 선택적 적용 노출도전부 계통접지 그림 203.5-2 중간도체가 있는 TN-S 직류계통 - 154 - | {}
89dcf3af-6cb2-482d-9840-7a412cbaa919 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 203.5.2 TN-C 계통 전원측 선도체 또는 중간도체의 한 점을 직접 접지하고, 설비의 노출도전부는 보호도 체를 통해 그 점에 접속한다. 설비 내에서 접지된 선도체와 보호도체의 기능을 하나의 PEL 도체로 겸용하거나, 설비 내에서 접지된 중간도체와 보호도체를 하나의 PEM 으로 겸용한다. 설비 내에서 PEL 또는 PEM 을 추가로 접지할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 전원 설비 L+ ~/ PEL 배터리의 선택적 적용 노출도전부 계통접지 그림 203.5-3 중간도체가 없는 TN-C 직류계통 ![image](/image/placeholder) 전원 설비 L+ / PEM PEM ~/ L- 배터리의 선택적 적용 노출도전부 계통접지 그림 203.5-4 중간도체가 있는 TN-C 직류계통 - 155 - | {}
564eb9b5-af02-46c3-a336-37e7fe04ea10 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 203.5.3 TN-C-S 계통 전원측 선도체 또는 중간도체의 한 점을 직접 접지하고, 설비의 노출도전부는 보호도 체를 통해 그 점에 접속한다. 설비의 일부에서 접지된 선도체와 보호도체의 기능을 하 나의 PEL 도체로 겸용하거나, 설비의 일부에서 접지된 중간도체와 보호도체를 하나의 PEM 도체로 겸용한다. 설비 내에서 보호도체를 추가로 접지할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 전원 설비 L+ ~/ PEL PE L- 배터리의 선택적 적용 노출도전부 노출도전부 계통접지 TN-C 계통 TN-S 계통 TN-C-S 계통 그림 203.5-5 중간도체가 없는 TN-C-S 직류계통 ![image](/image/placeholder) 전원 설비 L+ / PEM PE ~/ L- M 배터리의 선택적 적용 노출도전부 노출도전부 계통접지 TN-C 계통 TN-S 계통 TN-C-S 계통 그림 203.5-6 중간도체가 있는 TN-C-S 직류계통 - 156 - | {}
3533dd95-1f1f-4a21-a559-3d3dbcce96df | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 203.5.4 TT 계통 ![image](/image/placeholder) 전원 설비 L+ / L- PE 배터리의 선택적 적용 노출도전부 계통접지 노출도전부 접지 그림 203.5-7 중간도체가 없는 TT 직류계통 ![image](/image/placeholder) 전원 설비 I L+ / M ン L- PE 배터리의 선택적 적용 노출도전부 계통접지 노출도전부 접지 그림 203.5-8 중간도체가 있는 TT 직류계통 - 157 - | {}
862233fc-142c-411a-89bf-a74926d493b0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 203.5.5 IT 계통 ![image](/image/placeholder) 전원 설비 L+ L- PE 배터리의 선택적 적용 I I 노출도전부 계통접지 노출도전부 접지 그림 203.5-9 중간도체가 없는 IT 직류계통 ![image](/image/placeholder) 전원 설비 L+ M L- PE 배터리의 선택적 적용 I 노출도전부 I 계통접지 노출도전부 접지 그림 203.5-10 중간도체가 있는 IT 직류계통 - 158 - | {}
077ca7db-4362-4a95-b64d-f4cf9269c3d0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (210 안전을 위한 보호) 211 감전에 대한 보호 211.1 보호대책 일반 요구사항 211.1.1 적용범위 인축에 대한 기본보호와 고장보호를 위한 필수 조건을 규정하고 있다. 외부영향과 관 련된 조건의 적용과 특수설비 및 특수장소의 시설에 있어서의 추가적인 보호의 적용 을 위한 조건도 규정한다. 211.1.2 일반 요구사항 1. 안전을 위한 보호에서 별도의 언급이 없는 한 다음의 전압 규정에 따른다. 가. 교류전압은 실효값으로 한다. 나. 직류전압은 리플프리로 한다. 2. 보호대책은 다음과 같이 구성하여야 한다. 가. 기본보호와 고장보호를 독립적으로 조합 나. 기본보호와 고장보호를 모두 제공하는 강화된 보호 규정 다. 추가적 보호는 외부영향의 특정 조건과 특정한 특수설비(240)에서의 보호대책의 일부로 규정 3. 설비의 각 부분에서 하나 이상의 보호대책은 외부영향의 조건을 고려하여 적용하여 야 한다. 가. 다음의 보호대책을 일반적으로 적용하여야 한다. (1) 전원의 자동차단(211.2) (2) 이중절연 또는 강화절연(211.3) (3) 한 개의 전기사용기기에 전기를 공급하기 위한 전기적 분리(211.4) (4) SELV 와 PELV 에 의한 특별저압(211.5) 나. 전기기기의 선정과 시공을 할 때는 설비에 적용되는 보호대책을 고려하여야 한다. 4. 특수설비 또는 특수장소의 보호대책은 240 에 해당되는 특별한 보호대책을 적용하여 야 한다. 5. 장애물을 두거나 접촉범위 밖에 배치하는 보호대책(211.8)은 다음과 같은 사람이 접 근할 수 있는 설비에 사용하여야 한다. 가. 숙련자 또는 기능자 나. 숙련자 또는 기능자의 감독 아래에 있는 사람 6. 숙련자와 기능자의 통제 또는 감독이 있는 설비에 적용 가능한 보호대책(211.9)은 다음과 같다. 다만, 무단 변경이 발생하지 않도록 설비는 숙련자 또는 기능자의 감 독 아래에 있는 경우에 적용하여야 한다. - 159 - | {}
5be07341-0cb4-4f4a-bff4-7fe479ff1791 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 비도전성 장소 나. 비접지 국부등전위본딩 다. 두 개 이상의 전기사용기기에 공급하기 위한 전기적 분리 7. 보호대책의 특정 조건을 충족시킬 수 없는 경우에는 보조대책을 적용하는 등 동등 한 안전수준을 달성할 수 있도록 시설하여야 한다. 8. 동일한 설비, 설비의 일부 또는 기기 안에서 달리 적용하는 보호대책은 한 가지 보 호대책의 고장이 다른 보호대책에 나쁜 영향을 줄 수 있으므로 상호 영향을 주지 않도록 하여야 한다. 9. 고장보호에 관한 규정은 다음 기기에서는 생략할 수 있다. 가. 건물에 부착되고 접촉범위 밖에 있는 가공선 애자의 금속 지지물 나. 가공선의 철근강화콘크리트주로서 그 철근에 접근할 수 없는 것 다. 볼트, 리벳트, 명판, 케이블 클립 등과 같이 크기가 작은 경우(약 50 mm x 50 mm 이내) 또는 배치가 손에 쥘 수 없거나 인체의 일부가 접촉할 수 없는 노출도전부 로서 보호도체의 접속이 어렵거나 접속의 신뢰성이 없는 경우 라. 211.3 에 따라 전기기기를 보호하는 금속관 또는 다른 금속제 외함 211.2 전원의 자동차단에 의한 보호대책 211.2.1 보호대책 일반 요구사항 1. 전원의 자동차단에 의한 보호대책 가. 기본보호는 211.2.2 에 따라 충전부의 기본절연 또는 격벽이나 외함에 의한다. 나. 고장보호는 211.2.3 부터 211.2.7 까지에 따른 고장일 경우 보호등전위본딩 및 자동 차단에 의한다. 다. 추가적인 보호로 누전차단기를 시설할 수 있다. 2. 누설전류감시장치는 보호장치는 아니지만 전기설비의 누설전류를 감시하는데 사용 된다. 다만, 누설전류감시장치는 누설전류의 설정 값을 초과 하는 경우 음향 또는 음 향과 시각적인 신호를 발생시켜야 한다. 211.2.2 기본보호의 요구사항 모든 전기설비는 211.7 의 조건에 따라야 한다. 숙련자 또는 기능자에 의해 통제 또는 감독되는 경우에는 211.8 에서 규정하고 있는 조건에 따를 수 있다. 211.2.3 고장보호의 요구사항 1. 보호접지 가. 노출도전부는 계통접지별로 규정된 특정조건에서 보호도체에 접속하여야 한다. 나. 동시에 접근 가능한 노출도전부는 개별적 또는 집합적으로 같은 접지계통에 접속 하여야 한다. 보호접지에 관한 도체는 140 에 따라야하고, 각 회로는 해당 접지단 자에 접속된 보호도체를 이용하여야 한다. - 160 - | {}
9db77898-d1c1-4fa9-a16d-37b7ddaa6deb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 보호등전위본딩 143.2.1 에서 정하는 도전성부분은 보호등전위본딩으로 접속하여야 하며, 건축물 외부 로부터 인입된 도전부는 건축물 안쪽의 가까운 지점에서 본딩하여야 한다. 다만, 통신 케이블의 금속외피는 소유자 또는 운영자의 요구사항을 고려하여 보호등전위본딩에 접속해야 한다. 3. 고장시의 자동차단 가. "마" 및 "바" 에서 규정하는 것을 제외하고 보호장치는 회로의 선도체와 노출도 전부 또는 선도체와 기기의 보호도체 사이의 임피던스가 무시할 정도로 되는 고 장의 경우 "나" , "다" 또는 "라" 에 규정된 차단시간 내에서 회로의 선도체 또 는 설비의 전원을 자동으로 차단하여야 한다. 나. 표 211.2-1 에 최대차단시간은 32 A 이하 분기회로에 적용한다. 표 211.2-1 32 A 이하 분기회로의 최대 차단시간 [단위: 초] ¦ 계통 ¦ 50 V< U。≤120 V ¦ 50 V< U。≤120 V ¦ 120 V< U。≤230 V ¦ 120 V< U。≤230 V ¦ 230 V< U。≤400 V ¦ 230 V< U。≤400 V ¦ U。 > 400 V ¦ U。 > 400 V ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 교류 ¦ 직류 ¦ 교류 ¦ 직류 ¦ 교류 ¦ 직류 ¦ 교류 ¦ 직류 ¦ ¦ TN ¦ 0.8 ¦ [비고 1] ¦ 0.4 ¦ 5 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ ¦ TT ¦ 0.3 ¦ [비고 1] ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ 0.07 ¦ 0.2 ¦ 0.04 ¦ 0.1 ¦ ¦ TT 계통에서 차단은 과전류보호장치에 의해 이루어지고 보호등전위본딩은 설비 안의 모든 계통외도전부 와 접속되는 경우 TN 계통에 적용 가능한 최대차단시간이 사용될 수 있다. U6 는 대지에서 공칭교류전압 또는 직류 선간전압이다. ¦ TT 계통에서 차단은 과전류보호장치에 의해 이루어지고 보호등전위본딩은 설비 안의 모든 계통외도전부 와 접속되는 경우 TN 계통에 적용 가능한 최대차단시간이 사용될 수 있다. U6 는 대지에서 공칭교류전압 또는 직류 선간전압이다. ¦ TT 계통에서 차단은 과전류보호장치에 의해 이루어지고 보호등전위본딩은 설비 안의 모든 계통외도전부 와 접속되는 경우 TN 계통에 적용 가능한 최대차단시간이 사용될 수 있다. U6 는 대지에서 공칭교류전압 또는 직류 선간전압이다. ¦ TT 계통에서 차단은 과전류보호장치에 의해 이루어지고 보호등전위본딩은 설비 안의 모든 계통외도전부 와 접속되는 경우 TN 계통에 적용 가능한 최대차단시간이 사용될 수 있다. U6 는 대지에서 공칭교류전압 또는 직류 선간전압이다. ¦ TT 계통에서 차단은 과전류보호장치에 의해 이루어지고 보호등전위본딩은 설비 안의 모든 계통외도전부 와 접속되는 경우 TN 계통에 적용 가능한 최대차단시간이 사용될 수 있다. U6 는 대지에서 공칭교류전압 또는 직류 선간전압이다. ¦ TT 계통에서 차단은 과전류보호장치에 의해 이루어지고 보호등전위본딩은 설비 안의 모든 계통외도전부 와 접속되는 경우 TN 계통에 적용 가능한 최대차단시간이 사용될 수 있다. U6 는 대지에서 공칭교류전압 또는 직류 선간전압이다. ¦ TT 계통에서 차단은 과전류보호장치에 의해 이루어지고 보호등전위본딩은 설비 안의 모든 계통외도전부 와 접속되는 경우 TN 계통에 적용 가능한 최대차단시간이 사용될 수 있다. U6 는 대지에서 공칭교류전압 또는 직류 선간전압이다. ¦ TT 계통에서 차단은 과전류보호장치에 의해 이루어지고 보호등전위본딩은 설비 안의 모든 계통외도전부 와 접속되는 경우 TN 계통에 적용 가능한 최대차단시간이 사용될 수 있다. U6 는 대지에서 공칭교류전압 또는 직류 선간전압이다. ¦ TT 계통에서 차단은 과전류보호장치에 의해 이루어지고 보호등전위본딩은 설비 안의 모든 계통외도전부 와 접속되는 경우 TN 계통에 적용 가능한 최대차단시간이 사용될 수 있다. U6 는 대지에서 공칭교류전압 또는 직류 선간전압이다. ¦ ¦ [비고 1] 차단은 감전보호 외에 다른 원인에 의해 요구될 수도 있다. [비고 2] 누전차단기에 의한 차단은 211.2.4 참조. ¦ [비고 1] 차단은 감전보호 외에 다른 원인에 의해 요구될 수도 있다. [비고 2] 누전차단기에 의한 차단은 211.2.4 참조. ¦ [비고 1] 차단은 감전보호 외에 다른 원인에 의해 요구될 수도 있다. [비고 2] 누전차단기에 의한 차단은 211.2.4 참조. ¦ [비고 1] 차단은 감전보호 외에 다른 원인에 의해 요구될 수도 있다. [비고 2] 누전차단기에 의한 차단은 211.2.4 참조. ¦ [비고 1] 차단은 감전보호 외에 다른 원인에 의해 요구될 수도 있다. [비고 2] 누전차단기에 의한 차단은 211.2.4 참조. ¦ [비고 1] 차단은 감전보호 외에 다른 원인에 의해 요구될 수도 있다. [비고 2] 누전차단기에 의한 차단은 211.2.4 참조. ¦ [비고 1] 차단은 감전보호 외에 다른 원인에 의해 요구될 수도 있다. [비고 2] 누전차단기에 의한 차단은 211.2.4 참조. ¦ [비고 1] 차단은 감전보호 외에 다른 원인에 의해 요구될 수도 있다. [비고 2] 누전차단기에 의한 차단은 211.2.4 참조. ¦ [비고 1] 차단은 감전보호 외에 다른 원인에 의해 요구될 수도 있다. [비고 2] 누전차단기에 의한 차단은 211.2.4 참조. ¦ 다. TN 계통에서 배전회로(간선)와 "나" 의 경우를 제외하고는 5 초 이하의 차단시간 을 허용한다. 라. TT 계통에서 배전회로(간선)와 "나" 의 경우를 제외하고는 1 초 이하의 차단시간 을 허용한다. 마. 공칭대지전압 U 가 교류 50 V 또는 직류 120 V 를 초과 하는 계통에서 지락고장이 발생한 경우, 전원의 출력전압이 "나" , "다" 또는 "라" 에 따른 차단시간 이 내에 교류 50 V 또는 직류 120 V 이하로 감소된다면 자동차단은 요구되지 않는 다. 다만, 감전보호 외에 다른 차단요구사항에 관한 것은 고려하여야 한다. 바. "가" 에 따른 자동차단이 "나" , "다" 또는 "라" 에 의해 요구되는 시간에 이 루어질 수 없을 경우 211.6.2 에 따라 추가적으로 보조 보호등전위본딩을 하여야 한다. 4. 추가적인 보호 - 161 - | {}
d82149ce-0574-4c27-b309-84b57417ca57 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다음에 따른 교류계통에서는 211.6.1 에 따른 누전차단기에 의한 추가적 보호를 하여야 한다. 가. 일반적으로 사용되며 일반인이 사용하는 정격전류 20 A 이하 콘센트 나. 옥외에서 사용되는 정격전류 32 A 이하 이동용 전기기기 211.2.4 누전차단기의 시설 1. 전원의 자동차단에 의한 저압전로의 보호대책으로 누전차단기를 시설해야할 대상은 다음과 같다. 누전차단기의 정격 동작전류, 정격 동작시간 등은 211.2.6 의 3 등과 같 이 적용대상의 전로, 기기 등에서 요구하는 조건에 따라야 한다. 가. 금속제 외함을 가지는 사용전압이 50 V 를 초과 하는 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로. 다만, 다음 의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적용하지 않는다. (1) 기계기구를 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 경우 (2) 기계기구를 건조한 곳에 시설하는 경우 (3) 대지전압이 150 V 이하인 기계기구를 물기가 있는 곳 이외의 곳에 시설하는 경우 (4) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 이중절연구조의 기계기구 를 시설하는 경우 (5) 그 전로의 전원측에 절연변압기(2 차 전압이 300 V 이하인 경우에 한한다)를 시 설하고 또한 그 절연 변압기의 부하측의 전로에 접지하지 아니하는 경우 (6) 기계기구가 고무 · 합성수지 기타 절연물로 피복된 경우 (7) 기계기구가 유도전동기의 2 차측 전로에 접속되는 것일 경우 (8) 기계기구가 131 의 8 에 규정하는 것일 경우 (9) 기계기구내에 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 누전차단기 를 설치하고 또한 기계기구의 전원 연결선이 손상을 받을 우려가 없도록 시설 하는 경우 나. 주택의 인입구 등 이 규정에서 누전차단기 설치를 요구하는 전로 다. 특고압전로, 고압전로 또는 저압전로와 변압기에 의하여 결합되는 사용전압 400 V 초과 의 저압전로 또는 발전기에서 공급하는 사용전압 400 V 초과 의 저압전로 (발전소 및 변전소와 이에 준하는 곳에 있는 부분의 전로를 제외한다). 라. 다음의 전로에는 전기용품안전기준 "K60947-2 의 부속서 P" 의 적용을 받는 자동 복구 기능을 갖는 누전차단기를 시설할 수 있다. (1) 독립된 무인 통신중계소 · 기지국 (2) 관련법령에 의해 일반인의 출입을 금지 또는 제한하는 곳 (3) 옥외의 장소에 무인으로 운전하는 통신중계기 또는 단위기기 전용회로. 단, 일 반인이 특정한 목적을 위해 지체하는(머물러 있는) 장소로서 버스정류장, 횡단 - 162 - | {}
439132b1-bcf6-48a3-8c83-b48eee012950 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 보도 등에는 시설할 수 없다. 2. 저압용 비상용 조명장치 · 비상용승강기 · 유도등 · 철도용 신호장치, 비접지 저압전 로, 322.5 의 6 에 의한 전로, 기타 그 정지가 공공의 안전 확보에 지장을 줄 우려가 있는 기계기구에 전기를 공급하는 전로의 경우, 그 전로에서 지락이 생겼을 때에 이를 기술원 감시소에 경보하는 장치를 설치한 때에는 제 1 에서 규정하는 장치를 시설하지 않을 수 있다. 3. IEC 표준을 도입한 누전차단기를 저압전로에 사용하는 경우 일반인이 접촉할 우려 가 있는 장소(세대 내 분전반 및 이와 유사한 장소)에는 주택용 누전차단기를 시설 하여야 하고, 주택용 누전차단기를 정방향(세로)으로 부착할 경우에는 차단기의 위 쪽이 켜짐(on)으로, 차단기의 아래쪽은 꺼짐(off)으로 시설하여야 한다. 211.2.5 TN 계통 1. TN 계통에서 설비의 접지 신뢰성은 PEN 도체 또는 PE 도체와 접지극과 의 효과 적 인 접속에 의한다. 2. 접지가 공공계통 또는 다른 전원계통으로부터 제공되는 경우 그 설비의 외부측에 필요한 조건은 전기공급자가 준수하여야 한다. 조건에 포함된 예는 다음과 같다. 가. PEN 도체는 여러 지점에서 접지하여 PEN 도체의 단선위험을 최소화할 수 있도록 한다. 나. RBIRE ≤ 50/(U-50) RB. 병렬 접지극 전체의 접지저항 값(�) RE: 1 선 지락이 발생할 수 있으며 보호도체와 접속되어 있지 않는 계통외도전부의 대지와 의 접촉저항의 최소값(�) U: 공칭대지전압(실효 값) 3. 전원 공급계통의 중성점이나 중간점은 접지하여야 한다. 중성점이나 중간점을 접지 할 수 없는 경우에는 선도체 중 하나를 접지하여야 한다. 설비의 노출도전부는 보 호도체로 전원공급계통의 접지점에 접속하여야 한다. 4. 다른 유효한 접지점이 있다면, 보호도체(PE 및 PEN 도체)는 건물이나 구내의 인입 구 또는 추가로 접지하여야 한다. 5. 고정설비에서 보호도체와 중성선을 겸하여(PEN 도체) 사용될 수 있다. 이러한 경우 에는 PEN 도체에는 어떠한 개폐장치나 단로장치가 삽입되지 않아야 하며, PEN 도 체는 142.3.2 의 조건을 충족하여야 한다. 6. 보호장치의 특성과 회로의 임피던스는 다음 조건을 충족하여야 한다. ZsxIa ≤ U。 Zs: 다음과 같이 구성된 고장루프임피던스(�) - 전원의 임피던스 - 고장점까지의 선도체 임피던스 - 163 - | {}
2d98a40d-eecb-438f-bb42-d36b2cb99e5a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | - 고장점과 전원 사이의 보호도체 임피던스 Ia: 211.2.3 의 3 의 "다" 또는 표 211.2-1 에서 제시된 시간 내에 차단장치 또는 누전차 단기를 자동으로 동작하게 하는 전류(A) Uo: 공칭대지전압(V) 7. TN 계통에서 과전류보호장치 및 누전차단기는 고장보호에 사용할 수 있다. 누전차 단기를 사용하는 경우 과전류보호 겸용의 것을 사용해야 한다. 8. TN-C 계통에는 누전차단기를 사용해서는 아니 된다. TN-C-S 계통에 누전차단기를 설치하는 경우에는 누전차단기의 부하측에는 PEN 도체를 사용할 수 없다. 이러한 경우 PE 도체는 누전차단기의 전원측에서 PEN 도체에 접속하여야 한다. 211.2.6 TT 계통 1. 전원계통의 중성점이나 중간점은 접지하여야 한다. 중성점이나 중간점을 이용할 수 없는 경우, 선도체 중 하나를 접지하여야 한다. 2. TT 계통은 누전차단기를 사용하여 고장보호를 하여야 하며, 누전차단기를 적용하는 경우에는 211.2.4 에 따라야 한다. 다만, 과전류보호장치에 의하여 고장전류 차단이 가능할 정도로 고장루프임피던스가 낮을 때는 과전류보호장치에 의하여 고장보호를 할 수 있다. 3. 누전차단기를 사용하여 TT 계통의 고장보호를 하는 경우에는 다음에 적합하여야 한다. 가. 211.2.3 의 3 의 "라" 또는 표 211.2-1 에서 요구하는 차단시간 나. RAxIAn ≤ 50 V RA: 노출도전부에 접속된 보호도체와 접지극 저항의 합(�) IAn: 누전차단기의 정격동작 전류(A) 4. 과전류보호장치를 사용하여 TT 계통의 고장보호를 할 때에는 다음의 조건을 충족 하여야 한다. ZsxIa ≤ U。 Zs: 다음과 같이 구성된 고장루프임피던스(�) - 전원 - 고장점까지의 선도체 - 노출도전부의 보호도체 - 접지도체 - 설비의 접지극 - 전원의 접지극 Ia: 211.2.3 의 3 의 "라" 또는 표 211.2-1 에서 요구하는 차단시간 내에 차단장치가 자 동 작동하는 전류(A) - 164 - | {}
7a91329b-515c-46a4-81ca-44d85a6a8e54 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Uo: 공칭 대지전압(V) 211.2.7 IT 계통 1. 노출도전부 또는 대지로 단일고장이 발생한 경우에는 고장전류가 작기 때문에 제 2 의 조건을 충족시키는 경우에는 211.2.3 의 3 에 따른 자동차단이 절대적 요구사항은 아니다. 그러나 두 곳에서 고장발생시 동시에 접근이 가능한 노출도전부에 접촉되 는 경우에는 인체에 위험을 피하기 위한 조치를 하여야 한다. 2. 노출도전부는 개별 또는 집합적으로 접지하여야 하며, 다음 조건을 충족하여야 한다. 가. 교류계통: RAxId ≤ 50 V 나. 직류계통: RAxId ≤ 120 V RA: 접지극과 노출도전부에 접속된 보호도체 저항의 합 Id: 하나의 선도체와 노출도전부 사이에서 무시할 수 있는 임피던스로 1 차 고장이 발생했을 때의 고장전류(A)로 전기설비의 누설전류와 총 접지임피던스를 고려 한 값 3. IT 계통은 다음과 같은 감시장치와 보호장치를 사용할 수 있으며, 1 차 고장이 지속 되는 동안 작동되어야 한다. 절연감시장치는 음향 및 시각신호를 갖추어야 한다. 가. 절연감시장치 나. 누설전류감시장치 다. 절연고장점검출장치 라. 과전류보호장치 마. 누전차단기 4. 1 차 고장이 발생한 후 다른 충전도체에서 2 차 고장이 발생하는 경우 전원자동차단 조건은 다음과 같다. 가. 노출도전부가 같은 접지계통에 집합적으로 접지된 보호도체와 상호 접속된 경우 에는 TN 계통과 유사한 조건을 적용한다. (1) 중성선과 중점선이 배선되지 않은 경우에는 다음의 조건을 충족해야 한다. 2IaZs ≤ U (2) 중성선과 중점선이 배선된 경우에는 다음 조건을 충족해야 한다. 2IaZs ≤ U。 U⌀: 선도체와 중성선 또는 중점선 사이의 공칭전압(V) U: 선간 공칭전압(V) Zs: 회로의 선도체와 보호도체를 포함하는 고장루프임피던스(�) Zs': 회로의 중성선과 보호도체를 포함하는 고장루프임피던스(�) Ia: TN 계통에 대한 211.2.3 의 3 의 "나" 또는 "다" 에서 요구하는 차단시간 내 에 보호장치를 동작 시키는 전류(A) - 165 - | {}
b11cd523-47e8-4c5b-ad80-c0988a926748 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 노출도전부가 그룹별 또는 개별로 접지되어 있는 경우 다음의 조건을 적용하여야 한다. RA xId ≤ 50 V RA: 접지극과 노출도전부 접속된 보호도체와 접지극 저항의 합 Id: TT 계통에 대한 211.2.3 의 3 의 "나" 또는 "라" 에서 요구하는 차단시간 내에 보호장치를 동작 시키는 전류(A) 5. IT 계통에서 누전차단기를 이용하여 고장보호를 하고자 할 때는, 211.2.4 를 준용하 여야 한다. 211.2.8 기능적 특별저압(FELV) 기능상의 이유로 교류 50 V, 직류 120 V 이하인 공칭전압을 사용하지만, SELV 또는 PELV(211.5)에 대한 모든 요구조건이 충족되지 않고 SELV 와 PELV 가 필요치 않은 경 우에는 기본보호 및 고장보호의 보장을 위해 다음에 따라야 한다. 이러한 조건의 조합 을 FELV 라 한다. 1. 기본보호는 다음 중 어느 하나에 따른다. 가. 전원의 1 차 회로의 공칭전압에 대응하는 211.7 에 따른 기본절연 나. 211.7 에 따른 격벽 또는 외함 2. 고장보호는 1 차 회로가 211.2.3 부터 211.2.7 까지에 명시된 전원의 자동차단에 의한 보호가 될 경우 FELV 회로 기기의 노출도전부는 전원의 1 차 회로의 보호도체에 접 속하여야 한다. 3. FELV 계통의 전원은 최소한 단순 분리형 변압기 또는 211.5.3 에 의한다. 만약 FELV 계통이 단권변압기 등과 같이 최소한의 단순 분리가 되지 않은 기기에 의해 높은 전압계통으로부터 공급되는 경우 FELV 계통은 높은 전압계통의 연장으로 간 주되고 높은 전압계통에 적용되는 보호방법에 의해 보호해야 한다. 4. FELV 계통용 플러그와 콘센트는 다음의 모든 요구사항에 부합하여야 한다. 가. 플러그를 다른 전압 계통의 콘센트에 꽂을 수 없어야 한다. 나. 콘센트는 다른 전압 계통의 플러그를 수용할 수 없어야 한다. 다. 콘센트는 보호도체에 접속하여야 한다. 211.3 이중절연 또는 강화절연에 의한 보호 211.3.1 보호대책 일반 요구사항 1. 이중 또는 강화절연은 기본절연의 고장으로 인해 전기기기의 접근 가능한 부분에 위험전압이 발생하는 것을 방지하기 위한 보호대책으로 다음에 따른다. 가. 기본보호는 기본절연에 의하며, 고장보호는 보조절연에 의한다. 나. 기본 및 고장보호는 충전부의 접근 가능한 부분의 강화절연에 의한다. 2. 이중 또는 강화절연에 의한 보호대책은 240 의 몇 가지 제한 사항 이외에는 모든 상 - 166 - | {}
b77d6181-eb59-4991-9997-5b9fa6de1161 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 황에 적용 할 수 있다. 3. 이 보호대책이 유일한 보호대책으로 사용될 경우, 관련 설비 또는 회로가 정상 사용 시 보호대책의 효과 를 손상시킬 수 있는 변경이 일어나지 않도록 실효성 있는 감시 가 되는 것이 입증되어야 한다. 따라서, 콘센트를 사용하거나 사용자가 허가 없이 부 품을 변경 할 수 있는 기기가 포함된 어떠한 회로에도 적용해서는 안 된다. 211.3.2 기본보호와 고장보호를 위한 요구사항 1. 전기기기 2. 가. 이중 또는 강화절연을 사용하는 보호대책이 설비의 일부분 또는 전체 설비에 사 용될 경우, 전기기기는 다음 중 어느 하나에 따라야 한다. (1) 제 1 의 "나" (2) 제 1 의 "다" 와 제 2 (3) 제 1 의 "라" 와 제 2 나. 전기기기는 관련 표준에 따라 형식시험을 하고 관련표준이 표시된 다음과 같은 종류의 것이어야 한다. (1) 이중 또는 강화절연을 갖는 전기기기(2 종 기기) (2) 2 종 기기와 동등하게 관련 제품표준에서 공시된 전기기기로 전체 절연이 된 전기기기의 조립품과 같은 것[KS C IEC 60439-1(저전압 개폐 장치 및 제어 장 치 부속품-제 1 부:형식 시험 및 부분 형식 시험 부속품을 참조)] 다. 제 1 의 "나" 의 조건과 동등한 전기기기의 안전등급을 제공하고, 제 2 의 "가" 에서 "다" 까지의 조건을 충족하기 위해서는 기본 절연만을 가진 전기기기는 그 기기 의 설치과 정에서 보조절연을 하여야 한다. 라. 제 1 의 "나" 의 조건과 동등한 전기기기의 안전등급을 제공하고, 제 2 의 "나" 에서 "다" 까지의 조건을 충족하기 위해서는 절연되지 않은 충전부를 가진 전기기기 는 그 기기의 설치과 정에서 강화절연을 하여야 한다. 다만, 이러한 절연은 그 구 조의 특성상 이중 절연의 적용이 어려운 경우에만 인정된다. 외함 가. 모든 도전부가 기본절연만으로 충전부로부터 분리되어 작동하도록 되어 있는 전기 기기는 최소한 보호등급 IPXXB 또는 IP2X 이상의 절연 외함 안에 수용해야 한다. 나 다음과 같은 요구사항을 적용한다. (1) 전위가 나타날 우려가 있는 도전부가 절연 외함을 통과 하지 않아야 한다. (2) 절연 외함은 설치 및 유지보수를 하는 동안 제거될 필요가 있거나 제거될 수 도 있는 절연재로 된 나사 또는 다른 고정수단을 포함해서는 안 되며, 이들은 외함의 절연성을 손상시킬 수 있는 금속제의 나사 또는 다른 고정수단으로 대 체될 수 있는 것이어서는 안 된다. 또한, 기계적 접속부 또는 연결부(예: 고정 형 기기의 조작핸들)가 절연 외함을 관통해야 하는 경우에는 고장 시 감전에 - 167 - | {}
5c100176-74a7-4b0c-8953-7beee5da32cb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 대한 보호의 기능이 손상되지 않는 구조로 한다. 다. 절연 외함의 덮개나 문을 공구 또는 열쇠를 사용하지 않고도 열 수 있다면, 덮개 나 문이 열렸을 때 접근 가능한 전체 도전부는 사람이 무심코 접촉되는 것을 방지 하기 위해 절연 격벽(IPXXB 또는 IP2X 이상 제공)의 뒷부분에 배치하여야 한다. 이 러한 절연 격벽은 공구 또는 열쇠를 사용해서만 제거할 수 있어야 한다. 라. 절연 외함으로 둘러싸인 도전부를 보호도체에 접속해서는 안 된다. 그러나 외함 내 다른 품목의 전기기기의 전원회로가 외함을 관통하며 이 기기의 사용을 위해 필요한 경우 보호도체의 외함 관통 접속을 위한 시설이 가능하다. 다만, 외함 내 에서 이들 도체 및 단자는 모두 충전부로 간주하여 절연하고 단자들은 PE 단자라 고 표시하여야 한다. 마. 외함은 이와 같은 방법으로 보호되는 기기의 작동에 나쁜 영향을 주어서는 안 된다. 3. 설치 가. 제 1 에 따른 기기의 설치(고정, 도체의 접속 등)는 기기 설치 시방서에 따라 보호 기능이 손상되지 않는 방법으로 시설하여야 한다. 나. 211.3.1 의 3 이 적용되는 경우를 제외하고 2 종기기에 공급하는 회로는 각 배선점과 부속품까지 배선되어 단말 접속되는 회로 보호도체를 가져야 한다. 4. 배선계통 232 에 따라 설치된 배선계통은 다음과 같은 경우 211.3.2 의 요구사항을 충족하는 것으 로 본다. 가. 배선계통의 정격전압은 계통의 공칭전압 이상이며, 최소 300/500 V 이어야 한다. 나. 기본절연의 기계적 보호는 다음의 하나 이상이 되어야 한다. (1) 비금속 외피케이블 (2) 비금속 트렁킹 및 덕트[KS C IEC 61084(전기설비용 케이블 트렁킹 및 덕트 시 스템) 시리즈] 또는 비금속 전선관[KS C IEC 60614(전선관) 시리즈 또는 KS C IEC 61386(전기설비용 전선관 시스템) 시리즈] 다. 배선계통은 ▣ 기호나 ② 기호에 의해 식별을 하여서는 안 된다. 211.4 전기적 분리에 의한 보호 211.4.1 보호대책 일반 요구사항 1. 전기적 분리에 의한 보호대책은 다음과 같다. 가. 기본보호는 충전부의 기본절연 또는 211.7 에 따른 격벽과 외함에 의한다. 나. 고장보호는 분리된 다른 회로와 대지로부터 단순한 분리에 의한다. 2. 이 보호대책은 단순 분리된 하나의 비접지 전원으로부터 한 개의 전기사용기기에 공급되는 전원으로 제한된다.(제 3 에서 허용되는 것은 제외한다) 3. 두 개 이상의 전기사용기기가 단순 분리된 비접지 전원으로부터 전력을 공급받을 - 168 - | {}
6184af4f-603a-49ce-8c8d-5924f40d03b8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 경우 211.9.3 을 충족하여야 한다. 211.4.2 기본보호를 위한 요구사항 모든 전기기기는 211.7 중 하나 또는 211.3 에 따라 보호대책을 하여야 한다. 211.4.3 고장보호를 위한 요구사항 전기적 분리에 의한 고장보호는 다음에 따른다. 가. 분리된 회로는 최소한 단순 분리된 전원을 통하여 공급되어야 하며, 분리된 회로 의 전압은 500 V 이하이어야 한다. 나. 분리된 회로의 충전부는 어떤 곳에서도 다른 회로, 대지 또는 보호도체에 접속되 어서는 안 되며, 전기적 분리를 보장하기 위해 회로 간에 기본절연을 하여야 한다. 다. 가요 케이블과 코드는 기계적 손상을 받기 쉬운 전체 길이에 대해 육안으로 확인 이 가능하여야 한다. 라. 분리된 회로들에 대해서는 분리된 배선계통의 사용이 권장된다. 다만, 분리된 회 로와 다른 회로가 동일 배선계통 내에 있으면 금속외장이 없는 다심케이블, 절연 전선관 내의 절연전선, 절연덕팅 또는 절연트렁킹에 의한 배선이 되어야 하며 다 음의 조건을 만족하여야 한다. (1) 정격전압은 최대 공칭전압 이상일 것. (2) 각 회로는 과전류에 대한 보호를 할 것. 마. 분리된 회로의 노출도전부는 다른 회로의 보호도체, 노출도전부 또는 대지에 접속 되어서는 아니 된다. 211.5 SELV 와 PELV 를 적용한 특별저압에 의한 보호 211.5.1 보호대책 일반 요구사항 1. 특별저압에 의한 보호는 다음의 특별저압 계통에 의한 보호대책이다. 가. SELV (Safety Extra-Low Voltage) 나 PELV (Protective Extra-Low Voltage) 2. 보호대책의 요구사항 가. 특별저압 계통의 전압한계는 KS C IEC 60449(건축전기설비의 전압밴드)에 의한 전압밴드 I 의 상한 값인 교류 50 V 이하, 직류 120 V 이하이어야 한다. 나. 특별저압 회로를 제외한 모든 회로로부터 특별저압 계통을 보호 분리하고, 특별저 압 계통과 다른 특별저압 계통 간에는 기본절연을 하여야 한다. 다. SELV 계통과 대지간의 기본절연을 하여야 한다. 211.5.2 기본보호와 고장보호에 관한 요구사항 다음의 조건들을 충족할 경우에는 기본보호와 고장보호가 제공되는 것으로 간주한다. 가. 전압밴드 I 의 상한 값을 초과 하지 않는 공칭전압인 경우 나. 211.5.3 중 하나에서 공급되는 경우 - 169 - | {}
d1541cf3-9841-460b-82bd-177b85e61a2b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다. 211.5.4 의 조건에 충족하는 경우 211.5.3 SELV 와 PELV 용 전원 특별저압 계통에는 다음의 전원을 사용해야 한다. 가. 안전절연변압기 전원[KS C IEC 61558-2-6(전력용 변압기, 전원 공급 장치 및 유사 기기의 안전-제 2 부:범용 절연 변압기의 개별 요구 사항에 적합한 것)] 나. "가" 의 안전절연변압기 및 이와 동등한 절연의 전원 다. 축전지 및 디젤발전기 등과 같은 독립전원 라. 내부고장이 발생한 경우에도 출력단자의 전압이 211.5.1 에 규정된 값을 초과 하지 않도록 관련표준에 따른 전자장치 마. 안전절연변압기, 전동발전기 등 저압으로 공급되는 이중 또는 강화절연된 이동용 전원 211.5.4 SELV 와 PELV 회로에 대한 요구사항 1. SELV 및 PELV 회로는 다음을 포함하여야 한다. 가. 충전부와 다른 SELV 와 PELV 회로 사이의 기본절연 나. 이중절연 또는 강화절연 또는 최고전압에 대한 기본절연 및 보호차폐에 의한 SELV 또는 PELV 이외의 회로들의 충전부로부터 보호 분리 다. SELV 회로는 충전부와 대지 사이에 기본절연 라. PELV 회로 및 PELV 회로에 의해 공급되는 기기의 노출도전부는 접지 2. 기본절연이 된 다른 회로의 충전부로부터 특별저압 회로 배선계통의 보호분리는 다 음의 방법 중 하나에 의한다. 가. SELV 와 PELV 회로의 도체들은 기본절연을 하고 비금속외피 또는 절연된 외함으 로 시설하여야 한다. 나. SELV 와 PELV 회로의 도체들은 전압밴드 I 보다 높은 전압 회로의 도체들로부터 접지된 금속시스 또는 접지된 금속 차폐물에 의해 분리하여야 한다. 다. SELV 와 PELV 회로의 도체들이 사용 최고전압에 대해 절연된 경우 전압밴드 I 보 다 높은 전압의 다른 회로 도체들과 함께 다심케이블 또는 다른 도체그룹에 수용 할 수 있다. 라. 다른 회로의 배선계통은 211.3.2 의 4 에 의한다. 3. SELV 와 PELV 계통의 플러그와 콘센트는 다음에 따라야 한다. 가. 플러그는 다른 전압 계통의 콘센트에 꽂을 수 없어야 한다. 나. 콘센트는 다른 전압 계통의 플러그를 수용할 수 없어야 한다. 다. SELV 계통에서 플러그 및 콘센트는 보호도체에 접속하지 않아야 한다. 4. SELV 회로의 노출도전부는 대지 또는 다른 회로의 노출도전부나 보호도체에 접속 하지 않아야 한다. 5. 공칭전압이 교류 25 V 또는 직류 60 V 를 초과 하거나 기기가 (물에)잠겨 있는 경우 - 170 - | {}
71d8ac9d-0728-47e7-b447-53916570fc79 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 기본보호는 특별저압 회로에 대해 다음의 사항을 따라야 한다. 가. 211.7.1 에 따른 절연 나. 211.7.2 에 따른 격벽 또는 외함 6. 건조한 상태에서 다음의 경우는 기본보호를 하지 않아도 된다. 가. SELV 회로에서 공칭전압이 교류 25 V 또는 직류 60 V 를 초과 하지 않는 경우 나. PELV 회로에서 공칭전압이 교류 25 V 또는 직류 60 V 를 초과 하지 않고 노출도전 부 및 충전부가 보호도체에 의해서 주접지단자에 접속된 경우 7. SELV 또는 PELV 계통의 공칭전압이 교류 12 V 또는 직류 30 V 를 초과 하지 않는 경우에는 기본보호를 하지 않아도 된다. 211.6 추가적 보호 211.6.1 누전차단기 1. 기본보호 및 고장보호를 위한 대상 설비의 고장 또는 사용자의 부주의 로 인하여 설 비에 고장이 발생한 경우에는 정격감도전류 30 mA 이하의 누전차단기를 사용하는 경우에는 추가적인 보호로 본다. 2. 누전차단기의 사용은 단독적인 보호대책으로 인정하지 않는다. 누전차단기는 211.2 부터 211.5 까지에 규정된 보호대책 중 하나를 적용할 때 추가적인 보호로 사용할 수 있다. 211.6.2 보조 보호등전위본딩 동시접근 가능한 고정기기의 노출도전부와 계통외도전부에 143.2.2 의 보조 보호등전위 본딩을 한 경우에는 추가적인 보호로 본다. 211.7 기본보호 방법 211.7.1 충전부의 기본절연 절연은 충전부에 접촉하는 것을 방지하기 위한 것으로 다음과 같이 하여야 한다. 가. 충전부는 파괴하지 않으면 제거될 수 없는 절연물로 완전히 보호되어야 한다. 나. 기기에 대한 절연은 그 기기에 관한 표준을 적용하여야 한다. 211.7.2 격벽 또는 외함 격벽 또는 외함은 인체가 충전부에 접촉하는 것을 방지하기 위한 것으로 다음과 같이 하여야 한다. 가. 램프홀더 및 퓨즈와 같은 부품을 교체하는 동안 발생할 수 있는 큰 개구부 또는 기기의 관련 요구사항에 따른 기능에 필요한 큰 개구부를 제외하고 충전부는 최 소한 IPXXB 또는 IP2X 보호등급의 외함 내부 또는 격벽 뒤쪽에 있어야 한다. (1) 인축이 충전부에 무의 식적으로 접촉하는 것을 방지하기 위한 예방대책을 강구 하여야 한다. - 171 - | {}
eded979f-e042-4578-8be5-9f129b241262 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (2) 사람들이 개구부를 통하여 충전부에 접촉할 수 있음을 알 수 있도록 하며 의 도적으로 접촉하지 않도록 하여야 한다. (3) 개구부는 기능과 부품교환의 요구사항에 맞는 한 최소한으로 하여야 한다. 나. 쉽게 접근 가능한 격벽 또는 외함의 상부 수평면의 보호등급은 최소한 IPXXD 또 는 IP4X 등급 이상으로 한다. 다. 격벽 및 외함은 완전히 고정하고 필요한 보호등급을 유지하기 위해 안정성과 내 구성을 가져야 하며, 정상 사용조건에서 관련된 외부영향을 고려하여 충전부로부 터 격리하여야 한다. 라. 격벽을 제거 또는 외함을 열거나, 외함의 일부를 제거할 필요가 있을 때에는 다음 과 같은 경우에만 가능하도록 하여야 한다. (1) 열쇠 또는 공구를 사용하여야 한다. (2) 보호를 제공하는 외함이나 격벽에 대한 충전부의 전원 차단 후 격벽이나 외함 을 교체 또는 다시 닫은 후에만 전원복구가 가능하도록 한다. (3) 최소한 IPXXB 또는 IP2X 보호등급을 가진 중간격벽에 의해 충전부와 접촉을 방지하는 경우에는 열쇠 또는 공구의 사용에 의해서만 중간 격벽의 제거가 가 능하도록 한다. 마. 격벽의 뒤쪽 또는 외함의 안에서 개폐기가 열린회로가 된 후에도 위험한 충전상 태가 유지되는 기기(커패시터 등)가 설치된다면 경고 표지를 해야 한다. 다만, 아 크소거, 계전기의 지연 동작 등을 위해 사용하는 소용량의 커패시터는 위험한 것 으로 보지 않는다. 211.8 장애물 및 접촉범위 밖에 배치 211.8.1 목적 장애물을 두거나 접촉범위 밖에 배치하는 보호대책은 기본보호만 해당한다. 이 방법은 숙련자 또는 기능자에 의해 통제 또는 감독되는 설비에 적용한다. 211.8.2 장애물 1. 장애물은 충전부에 무의 식적인 접촉을 방지하기 위해 시설하여야 한다. 다만, 고의 적 접촉까지 방지하는 것은 아니다. 2. 장애물은 다음에 대한 보호를 하여야 한다. 가. 충전부에 인체가 무의 식적으로 접근하는 것 나. 정상적인 사용상태에서 충전된 기기를 조작하는 동안 충전부에 무의 식적으로 접 촉하는 것 3. 장애물은 열쇠 또는 공구를 사용하지 않고 제거될 수 있지만, 비 고의 적인 제거를 방지하기 위해 견고하게 고정하여야 한다. 211.8.3 접촉범위 밖에 배치 - 172 - | {}
9f57cbdc-d570-4099-b286-ab4a037b44f2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 접촉범위 밖에 배치하는 방법에 의한 보호는 충전부에 무의 식적으로 접촉하는 것을 방지하기 위함이다. 2. 서로 다른 전위로 동시에 접근 가능한 부분이 접촉범위 안에 있으면 안 된다. 두 부분의 거리가 2.5 m 이하인 경우에는 동시 접근이 가능한 것으로 간주한다. 211.9 숙련자와 기능자의 통제 또는 감독이 있는 설비에 적용 가능한 보호대책 211.9.1 비도전성 장소 충전부의 기본절연 고장으로 인하여 서로 다른 전위가 될 수 있는 부분들에 대한 동 시접촉을 방지하기 위한 것으로 다음과 같이 하여야 한다. 가. 모든 전기기기는 211.7 의 어느 하나에 적합하여야 한다. 나. 다음의 노출도전부는 일반적인 조건에서 사람이 동시에 접촉되지 않도록 배치해 야 한다. 다만, 이 부분들이 충전부의 기본절연의 고장에 따라 서로 다른 전위로 되기 쉬운 경우에 한한다. (1) 두 개의 노출도전부 (2) 노출도전부와 계통외도전부 다. 비도전성 장소에는 보호도체가 없어야 한다. 라. 절연성 바닥과 벽이 있는 장소에서 다음의 배치들 중 하나 또는 그 이상이 적용 되면 211.9.1 의 "나" 를 충족시킨다. (1) 노출도전부 상호간, 노출도전부와 계통외도전부 사이의 상대적 간격은 두 부분 사이의 거리가 2.5 m 이상으로 한다. (2) 노출도전부와 계통외도전부 사이에 유효한 장애물을 설치한다. 이 장애물의 높 이가 (1)에 규정된 값까지 연장되면 충분하다. (3) 계통외도전부의 절연 또는 절연 배치. 절연은 기계적 강도와 2 kV 이상의 시 험전압에 견딜 수 있어야 하며, 누설전류는 통상적인 사용 상태에서 1 mA 를 초과 하지 말아야 한다. 마. KS C IEC 60364-6(검증)에 규정된 조건으로 매 측정 점에서의 절연성 바닥과 벽 의 저항 값은 다음 값 이상으로 하여야 한다. 어떤 점에서의 저항이 규정된 값 이하이면 바닥과 벽은 감전보호 목적의 계통외도전부로 간주된다. (1) 설비의 공칭전압이 500 V 이하인 경우 50 k� (2) 설비의 공칭전압이 500 V 를 초과 하는 경우 100 k� 바. 배치는 영구적이어야 하며, 그 배치가 유효성을 잃을 가능성이 없어야 한다. 이동 용 또는 휴대용기기의 사용이 예상되는 곳에서의 보호도 보장하여야 한다. 사. 계통외도전부에 의해 관련 장소의 외부로 전위가 발생하지 않도록 확실한 예방대 책을 강구하여야 한다. 211.9.2 비접지 국부 등전위본딩에 의한 보호 - 173 - | {}
3b54bc0a-2b2d-48ee-b5f6-e7122ef556ba | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 비접지 국부 등전위본딩은 위험한 접촉전압이 나타나는 것을 방지하기 위한 것으로 다음과 같이 한다. 가. 모든 전기기기는 211.7 의 어느 하나에 적합하여야 한다. 나. 등전위본딩용 도체는 동시에 접근이 가능한 모든 노출도전부 및 계통외도전부와 상호 접속하여야 한다. 다 국부 등전위본딩계통은 노출도전부 또는 계통외도전부를 통해 대지와 직접 전기 적으로 접촉되지 않아야 한다. 라. 대지로부터 절연된 도전성 바닥이 비접지 등전위본딩계통에 접속된 곳에서는 등 전위장소에 들어가는 사람이 위험한 전위차에 노출되지 않도록 주의 하여야 한다. 211.9.3 두 개 이상의 전기사용기기에 전원 공급을 위한 전기적 분리 개별회로의 전기적 분리는 회로의 기본절연의 고장으로 인해 충전될 수 있는 노출도 전부에 접촉을 통한 감전을 방지하기 위한 것으로 다음과 같이 한다. 가. 모든 전기기기는 211.7 의 어느 하나에 적합하여야 한다. 나. 두 개 이상의 장비에 전원을 공급하기 위한 전기적 분리에 따른 보호는 211.4 (211.4.1 의 2 는 제외한다)와 다음의 조건을 준수하여야 한다. (1) 분리된 회로가 손상 및 절연고장으로부터 보호될 수 있는 조치를 해야 한다. (2) 분리된 회로의 노출도전부들은 절연된 비접지 등전위본딩도체에 의해 함께 접 속하여야 한다. 이러한 도체는 보호도체, 다른 회로의 노출도전부 또는 어떠한 계통외도전부에도 접속되어서는 안 된다. (3) 모든 콘센트는 보호용 접속점이 있어야 하며 이 보호용 접속점은 (2)에 따라 시설된 등전위본딩 계통에 연결하여야 한다. (4) 이중 또는 강화절연된 기기에 공급하는 경우를 제외하고, 모든 가요케이블은 (2)의 등전위본딩용 도체로 사용하기 위한 보호도체를 갖추어야 한다. (5) 2 개의 노출도전부에 영향을 미치는 2 개의 고장이 발생하고, 이들이 극성이 다 른 도체에 의해 전원이 공급되는 경우 보호장치에 의해 표 211.2-1 에 제시된 제한 시간 내에 전원이 차단되도록 하여야 한다. - 174 - | {}
a99fd748-df36-4021-a952-fe96f7b73a1d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 212 과전류에 대한 보호 212.1 일반사항 212.1.1 적용범위 과전류의 영향으로부터 회로도체를 보호하기 위한 요구사항으로서 과부하 및 단락고 장이 발생할 때 전원을 자동으로 차단하는 하나 이상의 장치에 의해서 회로도체를 보 호하기 위한 방법을 규정한다. 다만, 플러그 및 소켓으로 고정 설비에 기기를 연결하 는 가요성 케이블(또는 가요성 전선)은 이 기준의 적용 범위가 아니므로 과전류에 대 한 보호가 반드시 이루어지지는 않는다. 212.1.2 일반 요구사항 과전류로 인하여 회로의 도체, 절연체, 접속부, 단자부 또는 도체를 감싸는 물체 등에 유해한 열적 및 기계적인 위험이 발생되지 않도록, 그 회로의 과전류를 차단하는 보호 장치를 설치해야 한다. 212.2 회로의 특성에 따른 요구사항 212.2.1 선도체의 보호 1. 과전류 검출기의 설치 가. 과전류의 검출은 제 2 를 적용하는 경우를 제외하고 모든 선도체에 대하여 과전류 검출기를 설치하여 과전류가 발생할 때 전원을 안전하게 차단해야 한다. 다만, 과 전류가 검출된 도체 이외의 다른 선도체는 차단하지 않아도 된다. 나. 3 상 전동기 등과 같이 단상 차단이 위험을 일으킬 수 있는 경우 보호 조치를 해 야 한다. 2. 과전류 검출기 설치 예외 TT 계통 또는 TN 계통에서, 선도체만을 이용하여 전원을 공급하는 회로의 경우, 다음 조건들을 충족하면 선도체 중 어느 하나에는 과전류 검출기를 설치하지 않아도 된다. 가. 동일 회로 또는 전원 측에서 부하 불평형을 감지하고 모든 선도체를 차단하기 위 한 보호장치를 갖춘 경우 나. "가" 에서 규정한 보호장치의 부하 측에 위치한 회로의 인위적 중성점으로부터 중성선을 배선하지 않는 경우 212.2.2 중성선의 보호 1. TT 계통 또는 TN 계통 가. 중성선의 단면적이 선도체의 단면적과 동등 이상의 크기이고, 그 중성선의 전류가 선도체의 전류보다 크지 않을 것으로 예상될 경우, 중성선에는 과전류 검출기 또 는 차단장치를 설치하지 않아도 된다. 중성선의 단면적이 선도체의 단면적보다 작 은 경우 과전류 검출기를 설치할 필요가 있다. 검출된 과전류가 설계전류를 초과 - 175 - | {}
229af82b-ce31-4d9e-9b42-1ec56186a3c4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 하면 선도체를 차단해야 하지만, 중성선을 차단할 필요까지는 없다. 나. "가" 의 2 가지 경우 모두 단락전류로부터 중성선을 보호해야 한다. 다 중성선에 관한 요구사항은 차단에 관한 것을 제외하고 중성선과 보호도체 겸용 (PEN) 도체에도 적용한다. 2. IT 계통 중성선을 배선하는 경우 중성선에 과전류검출기를 설치해야하며, 과전류가 검출되면 중성선을 포함한 해당 회로의 모든 충전도체를 차단해야 한다. 다음의 경우에는 과전 류검출기를 설치하지 않아도 된다. 가. 설비의 전력 공급점과 같은 전원 측에 설치된 보호장치에 의해 그 중성선이 과전 류에 대해 효과 적으로 보호되는 경우 나. 정격감도전류가 해당 중성선 허용전류의 0.2 배 이하인 누전차단기로 그 회로를 보 호하는 경우 212.2.3 중성선의 차단 및 재연결 중성선을 차단 및 재연결하는 회로의 경우에 설치하는 개폐기 및 차단기는 차단 시에 는 중성선이 선도체보다 늦게 차단되어야 하며, 재연결 시에는 선도체와 동시 또는 그 이전에 재연결 되는 것을 설치하여야 한다. 212.3 보호장치의 종류 및 특성 212.3.1 과부하전류 및 단락전류 겸용 보호장치 과부하전류 및 단락전류 모두를 보호하는 장치는 그 보호장치 설치 점에서 예상되는 단락전류를 포함한 모든 과전류를 차단 및 투입할 수 있는 능력이 있어야 한다. 212.3.2 과부하전류 전용 보호장치 과부하전류 전용 보호장치는 212.4 의 요구사항을 충족 하여야 하며, 차단용량은 그 설 치 점에서의 예상 단락전류 값 미만으로 할 수 있다. 212.3.3 단락전류 전용 보호장치 단락전류 전용 보호장치는 과부하 보호를 별도의 보호장치에 의하거나, 212.4 에서 과 부하 보호장치의 생략이 허용되는 경우에 설치할 수 있다. 이 보호장치는 예상 단락전류를 차단할 수 있어야 하며, 차단기인 경우에는 이 단락전 류를 투입할 수 있는 능력이 있어야 한다. 212.3.4 보호장치의 특성 1. 과전류 보호장치는 KS C 또는 KS C IEC 관련 표준(배선차단기, 누전차단기, 퓨즈 등의 표준)의 동작특성에 적합하여야 한다. 2. 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용의 퓨즈(「전기용품 및 생활용품 안전관리 법」 에서 규정하는 것을 제외한다)는 표 212.3-1 에 적합한 것이어야 한다. - 176 - | {}
6c99d25f-95fc-4f8f-8c0b-ee661428d489 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 212.3-1 퓨즈(gG)의 용단특성 ¦ 정격전류의 구분 ¦ 시 간 ¦ 정격전류의 배수 ¦ 정격전류의 배수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정격전류의 구분 ¦ 시 간 ¦ 불용단전류 ¦ 용단전류 ¦ ¦ 4 A 이하 4 A 초과 16 A 미만 ¦ 60 분 60 분 ¦ 1.5 배 1.5 배 ¦ 2.1 배 1.9 배 ¦ ¦ 16 A 이상 63 A 이하 ¦ 60 분 ¦ 1.25 배 ¦ 1.6 배 ¦ ¦ 63 A 초과 160 A 이하 ¦ 120 분 ¦ 1.25 배 ¦ 1.6 배 ¦ ¦ 160 A 초과 400 A 이하 ¦ 180 분 ¦ 1.25 배 ¦ 1.6 배 ¦ ¦ 400 A 초과 ¦ 240 분 ¦ 1.25 배 ¦ 1.6 배 ¦ 3. 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 산업용 배선차단기(「전기용품 및 생활용품 안전 관리법」 에서 규정하는 것을 제외한다)는 표 212.3-2 에 주택용 배선차단기는 표 212.3-3 및 표 212.3-4 에 적합한 것이어야 한다. 다만, 일반인이 접촉할 우려가 있는 장소(세대내 분전반 및 이와 유사한 장소)에는 주택용 배선차단기를 시설하여야 하고, 주택용 배선차단기를 정방향(세로)으로 부착할 경우에는 차단기의 위쪽이 켜짐(on) 으로, 차단기의 아래쪽은 꺼짐(off)으로 시설하여야 한다. 표 212.3-2 과전류트립 동작시간 및 특성(산업용 배선차단기) ¦ 정격전류의 구분 ¦ 시 간 ¦ 정격전류의 배수 (모든 극에 통전) ¦ 정격전류의 배수 (모든 극에 통전) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정격전류의 구분 ¦ 시 간 ¦ 부동작 전류 ¦ 동작 전류 ¦ ¦ 63 A 이하 ¦ 60 분 ¦ 1.05 배 ¦ 1.3 배 ¦ ¦ 63 A 초과 ¦ 120 분 ¦ 1.05 배 ¦ 1.3 배 ¦ 표 212.3-3 순시트립에 따른 구분(주택용 배선차단기) ¦ 형 ¦ 순시트립범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ B ¦ 3In 초과 ~ 5In 이하 ¦ ¦ C ¦ 5In 초과 ~ 10In 이하 ¦ ¦ D ¦ 10In 초과 ~ 20In 이하 ¦ ¦ 비고 1. B, C, D: 순시트립전류에 따른 차단기 분류 2. In: 차단기 정격전류 ¦ 비고 1. B, C, D: 순시트립전류에 따른 차단기 분류 2. In: 차단기 정격전류 ¦ - 177 - | {}
70d1f63f-eec4-4386-a5e0-6477ac99c26d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 212.3-4 과전류트립 동작시간 및 특성(주택용 배선차단기) ¦ 정격전류의 구분 ¦ 시 간 ¦ 정격전류의 배수(모든 극에 통전) ¦ 정격전류의 배수(모든 극에 통전) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정격전류의 구분 ¦ 시 간 ¦ 부동작 전류 ¦ 동작 전류 ¦ ¦ 63 A 이하 ¦ 60 분 ¦ 1.13 배 ¦ 1.45 배 ¦ ¦ 63 A 초과 ¦ 120 분 ¦ 1.13 배 ¦ 1.45 배 ¦ 212.4 과부하전류에 대한 보호 212.4.1 도체와 과부하 보호장치 사이의 협조 과부하에 대해 케이블(전선)을 보호하는 장치의 동작특성은 다음의 조건을 충족해야 한다. ¦ IB⌀ In = Iz ¦ ························ ¦ (식 212.4-1) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I2 ≤ 1.45xIz ¦ ····················· (식 ¦ 212.4-2) ¦ IB: 회로의 설계전류 Iz. 케이블의 허용전류 In: 보호장치의 정격전류 I2: 보호장치가 규약시간 이내에 유효하게 동작하는 것을 보장하는 전류 1. 조정할 수 있게 설계 및 제작된 보호장치의 경우, 정격전류 I 은 사용현장에 적합하 게 조정된 전류의 설정 값이다. 2. 보호장치의 유효한 동작을 보장하는 전류 또는 제조자로부터 제공되거나 제품 표준 에 제시되어야 한다. 3. 식 212.4-2 에 따른 보호는 조건에 따라서는 보호가 불확실한 경우가 발생할 수 있 다. 이러한 경우에는 식 212.4-2 에 따라 선정된 케이블 보다 단면적이 큰 케이블을 선정하여야 한다. 4. IB 는 선도체를 흐르는 설계전류이거나, 함유율이 높은 영상분 고조파(특히 제 3 고조 파)가 지속적으로 흐르는 경우 중성선에 흐르는 전류이다. - 178 - | {}
5affa950-33e6-4796-943a-4acbf7e12149 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Chart Type: line 콜걸추천 좇 싱 스크 설계전류 LB 0.3 배선의 기준 값 0.0 보호 장치의 특성 0.2 정격전류 또는 0.4 그림 212.4-1 과부하 보호 설계 조건도 212.4.2 과부하 보호장치의 설치 위치 1. 설치위치 과부하 보호장치는 전로 중 도체의 단면적, 특성, 설치방법, 구성의 변경으로 도체의 허용전류 값이 줄어드는 곳(이하 분기점이라 함)에 설치해야 한다. 2. 설치위치의 예외 과부하 보호장치는 분기점(0)에 설치해야 하나, 분기점(O)점과 분기회로의 과부하 보 호장치의 설치점 사이의 배선 부분에 다른 분기회로나 콘센트 회로가 접속되어 있지 않고, 다음 중 하나를 충족하는 경우에는 변경이 있는 배선에 설치할 수 있다. 가. 그림 212.4-2 와 같이 분기회로(S2)의 과부하 보호장치(P2)의 전원 측에 다른 분기 회로 또는 콘센트의 접속이 없고 212.5 의 요구사항에 따라 분기회로에 대한 단락 보호가 이루어지고 있는 경우, P2 는 분기회로의 분기점(0)으로부터 부하 측으로 거리에 구애 받지 않고 이동하여 설치할 수 있다. ![image](/image/placeholder) S, P S2 P2 그림 212.4-2 분기회로(S2)의 분기점(0)에 설치되지 않은 분기회로 과부하보호장치(p) 나. 그림 212.4-3 과 같이 분기회로 (S2)의 보호장치 (P2)는 (P2)의 전원 측에서 분기점 (O) 사이에 다른 분기회로 또는 콘센트의 접속이 없고, 단락의 위험과 화재 및 인 체에 대한 위험성이 최소화 되도록 시설된 경우, 분기회로의 보호장치 (P2)는 분 - 179 - | {}
d2c2c401-f376-4f58-85f9-c6012939c42f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 기회로의 분기점(0)으로부터 3 m 까지 이동하여 설치할 수 있다. ![image](/image/placeholder) A S P1 ≤3m S2 B P2 그림 212.4-3 분기회로(S2)의 분기점(O)에서 3 m 이내에 설치된 과부하 보호장치(P2) 212.4.3 과부하보호장치의 생략 다음과 같은 경우에는 과부하보호장치를 생략할 수 있다. 다만, 화재 또는 폭발 위험 성이 있는 장소에 설치되는 설비 또는 특수설비 및 특수 장소의 요구사항들을 별도로 규정하는 경우에는 과부하보호장치를 생략할 수 없다. 가. 일반사항 다음의 어느 하나에 해당되는 경우에는 과부하 보호장치 생략이 가능하다. (1) 분기회로의 전원 측에 설치된 보호장치에 의하여 분기회로에서 발생하는 과부 하에 대해 유효하게 보호되고 있는 분기회로 (2) 212.5 의 요구사항에 따라 단락보호가 되고 있으며, 분기점 이후의 분기회로에 다른 분기회로 및 콘센트가 접속되지 않는 분기회로 중, 부하에 설치된 과부하 보호장치가 유효하게 동작하여 과부하전류가 분기회로에 전달되지 않도록 조 치를 하는 경우 (3) 통신회로용, 제어회로용, 신호회로용 및 이와 유사한 설비 나. IT 계통에서 과부하 보호장치 설치위치 변경 또는 생략 (1) 과부하에 대해 보호가 되지 않은 각 회로가 다음과 같은 방법 중 어느 하나에 의해 보호될 경우, 설치위치 변경 또는 생략이 가능하다. (가) 211.3 에 의한 보호수단 적용 (나) 2 차 고장이 발생할 때 즉시 작동하는 누전차단기로 각 회로를 보호 (다) 지속적으로 감시되는 시스템의 경우 다음 중 어느 하나의 기능을 구비한 절 연 감시 장치의 사용 ① 최초 고장이 발생한 경우 회로를 차단하는 기능 ② 고장을 나타내는 신호를 제공하는 기능. 이 고장은 운전 요구사항 또는 2 차 고장에 의한 위험을 인식하고 조치가 취해져야 한다. (2) 중성선이 없는 IT 계통에서 각 회로에 누전차단기가 설치된 경우에는 선도체 - 180 - | {}
614c46e4-1f13-4abe-9146-37e5ecd4c9b9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 중의 어느 1 개에는 과부하 보호장치를 생략할 수 있다. 다. 안전을 위해 과부하 보호장치를 생략할 수 있는 경우 사용 중 예상치 못한 회로의 개방이 위험 또는 큰 손상을 초래할 수 있는 다음과 같은 부하에 전원을 공급하는 회로에 대해서는 과부하 보호장치를 생략할 수 있다. (1) 회전기의 여자회로 (2) 전자석 크레인의 전원회로 (3) 전류변성기의 2 차회로 (4) 소방설비의 전원회로 (5) 안전설비(주거침입경보, 가스누출경보 등)의 전원회로 212.4.4 병렬 도체의 과부하 보호 하나의 보호장치가 여러 개의 병렬도체를 보호할 경우, 병렬도체는 분기회로, 분리, 개 폐장치를 사용할 수 없다. 212.5 단락전류에 대한 보호 이 기준은 동일회로에 속하는 도체 사이의 단락인 경우에만 적용하여야 한다. 212.5.1 예상 단락전류의 결정 설비의 모든 관련 지점에서의 예상 단락전류를 결정해야 한다. 이는 계산 또는 측정에 의하여 수행할 수 있다. 212.5.2 단락보호장치의 설치위치 1. 단락전류 보호장치는 분기점(0)에 설치해야 한다. 다만, 그림 212.5-1 과 같이 분기 회로의 단락보호장치 설치점(B)과 분기점(0) 사이에 다른 분기회로 또는 콘센트의 접속이 없고 단락, 화재 및 인체에 대한 위험이 최소화될 경우, 분기회로의 단락 보 호장치 P2 는 분기점(0)으로부터 3 m 까지 이동하여 설치할 수 있다. ![image](/image/placeholder) A S, P, ←3m S2 S24S1 B P2 S = 도체의 단면적 그림 212.5-1 분기회로 단락보호장치(P2)의 제한된 위치 변경 2. 도체의 단면적이 줄어들거나 다른 변경이 이루어진 분기회로의 시작점(O)과 이 분 기회로의 단락보호장치(P2) 사이에 있는 도체가 전원측에 설치되는 보호장치(P1)에 - 181 - | {}
0e1b1f15-d8d4-4769-8f3a-26ac551b3c07 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 의해 단락보호가 되는 경우에, P2 의 설치위치는 분기점(0)로부터 거리제한이 없이 설치할 수 있다. 단, 전원측 단락보호장치(P1)은 부하측 배선(S2)에 대하여 212.5.5 에 따라 단락보호를 할 수 있는 특성을 가져야 한다. ![image](/image/placeholder) P S2 B P2 그림 212.5-2 분기회로 단락보호장치(P2)의 설치 위치 212.5.3 단락보호장치의 생략 배선의 단락위험이 최소화할 수 있는 방법과 가연성 물질 근처에 설치하지 않는 조건 이 모두 충족되면 다음과 같은 경우에는 단락보호장치를 생략할 수 있다. 가. 발전기, 변압기, 정류기, 축전지와 보호장치가 설치된 제어반을 연결하는 도체 나. 212.4.3 의 "다" 와 같이 전원차단이 설비의 운전에 위험을 가져올 수 있는 회로 다. 특정 측정회로 212.5.4 병렬도체의 단락보호 1. 여러 개의 병렬도체를 사용하는 회로의 전원 측에 1 개의 단락보호장치가 설치되어 있는 조건에서, 어느 하나의 도체에서 발생한 단락고장이라도 효과 적인 동작이 보 증되는 경우, 해당 보호장치 1 개를 이용하여 그 병렬도체 전체의 단락보호장치로 사용할 수 있다. 2. 1 개의 보호장치에 의한 단락보호가 효과 적이지 못하면, 다음 중 1 가지 이상의 조치 를 취해야 한다. 가. 배선은 기계적인 손상 보호와 같은 방법으로 병렬도체에서의 단락위험을 최소화 할 수 있는 방법으로 설치하고, 화재 또는 인체에 대한 위험을 최소화 할 수 있 는 방법으로 설치하여야 한다. 나. 병렬도체가 2 가닥인 경우 단락보호장치를 각 병렬도체의 전원측에 설치해야 한다. 다. 병렬도체가 3 가닥 이상인 경우 단락보호장치는 각 병렬도체의 전원 측과 부하 측 에 설치해야 한다. 212.5.5 단락보호장치의 특성 1. 차단용량 정격차단용량은 단락전류보호장치 설치 점에서 예상되는 최대 크기의 단락전류 보다 - 182 - | {}
d9885219-3bd7-4c3b-a2c0-01e91c1f97da | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 커야한다. 다만, 전원측 전로에 단락고장전류 이상의 차단능력이 있는 과전류차단기가 설치되는 경우에는 그러하지 아니하다. 이 경우에 두 장치를 통과 하는 에너지가 부하 측 장치와 이 보호장치로 보호를 받는 도체가 손상을 입지 않고 견뎌낼 수 있는 에너 지를 초과 하지 않도록 양쪽 보호장치의 특성이 협조되도록 해야 한다. 2. 케이블 등의 단락전류 회로의 임의 의 지점에서 발생한 모든 단락전류는 케이블 및 절연도체의 허용 온도를 초과 하지 않는 시간 내에 차단되도록 해야 한다. 단락지속시간이 5 초 이하인 경우, 통 상 사용조건에서의 단락전류에 의해 절연체의 허용온도에 도달하기까지의 시간 t 는 식 212.5-1 과 같이 계산할 수 있다. t= (KS )2 (식 212.5-1) t: 단락전류 지속시간 (초) S: 도체의 단면적 (mm2) I: 유효 단락전류 (A, rms) k: 도체 재료의 저항률, 온도계수, 열용량, 해당 초기온도와 최종온도를 고려한 계수 로서, 일반적인 도체의 절연물에서, 선 도체에 대한 k 값은 표 212.5-1 과 같다. - 183 - | {}
00c69339-dbad-46ef-b10a-ccb1e3fe60f2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 212.5-1 도체에 대한 k 값 ¦ 구 분 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ 도체절연 형식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ PVC (열가소성) ¦ PVC (열가소성) ¦ PVC (열가소성) 90°C ¦ PVC (열가소성) 90°C ¦ 에틸렌프로필 렌 고무/ 가교폴리에틸 렌(열경화성) ¦ 고무 (열경 화성) 60°C ¦ 무기재료 ¦ 무기재료 ¦ ¦ 구 분 ¦ PVC (열가소성) ¦ PVC (열가소성) ¦ PVC (열가소성) 90°C ¦ PVC (열가소성) 90°C ¦ 에틸렌프로필 렌 고무/ 가교폴리에틸 렌(열경화성) ¦ 고무 (열경 화성) 60°C ¦ PVC 외장 ¦ 노출 비외장 ¦ ¦ 단면적 (mm2) ¦ ≤300 mm2 ¦ >300 mm2 ¦ ≤ 300 mm2 ¦ >300 mm2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 초기온도 (C) ¦ 70 ¦ 70 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 105 ¦ ¦ 최종온도 (°C) ¦ 160 ¦ 140 ¦ 160 ¦ 140 ¦ 250 ¦ 200 ¦ 160 ¦ 250 ¦ ¦ 도체재료: 구리 알루미늄 구리의 납땜접속 ¦ 115 ¦ 103 ¦ 100 ¦ 86 ¦ 143 ¦ 141 ¦ 115 ¦ 135/115 * ¦ ¦ 도체재료: 구리 알루미늄 구리의 납땜접속 ¦ 76 ¦ 68 ¦ 66 ¦ 57 ¦ 94 ¦ 93 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 도체재료: 구리 알루미늄 구리의 납땜접속 ¦ 115 ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ * 이 값은 사람이 접촉할 우려가 있는 노출 케이블에 적용되어야 한다. 1) 다음 사항에 대한 다른 k 값은 검토 중이다. - 가는 도체 (특히, 단면적이 10m2 미만) - 기타 다른 형식의 전선 접속 - 노출 도체 2) 단락보호장치의 정격전류는 케이블의 허용전류보다 클 수도 된다. 3) 위의 계수는 KS C IEC 60724(정격전압 1 kV 및 3 kV 전기케이블의 단락 온도 한계)에 근거한다. 4) 계수 k 의 계산방법에 대해서는 IEC 60364-5-54(전기기기의 선정 및 설치-접지설비 및 보호도체) 의 "부속서 A" 참조 212.6 저압전로 중의 개폐기 및 과전류차단장치의 시설 212.6.1 저압전로 중의 개폐기의 시설 1. 저압전로 중에 개폐기를 시설하는 경우(이 규정에서 개폐기를 시설하도록 정하는 경우에 한한다)에는 그 곳의 각 극에 설치하여야 한다. 2. 사용전압이 다른 개폐기는 상호 식별이 용이하도록 시설하여야 한다. 212.6.2 저압 옥내전로 인입구에서의 개폐기의 시설 1. 저압 옥내전로(242.5.1 의 1 에 규정하는 화약류 저장소에 시설하는 것을 제외한다. 이 하 같다)에는 인입구에 가까운 곳으로서 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기(개폐기 의 용량이 큰 경우에는 회로를 분할하여 각 회로별로 개폐기를 시설할 수 있다. 이 경우에 각 회로별 개폐기는 집합하여 시설하여야 한다)를 각 극에 시설하여야 한 다. 2. 사용전압이 400 V 이하인 옥내 전로로서 다른 옥내전로(정격전류가 16 A 이하인 과 - 184 - | {}
4c4b243d-5221-442a-87ce-c7e723495353 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 전류 차단기 또는 정격전류가 16 A 를 초과 하고 20 A 이하인 배선차단기로 보호되 고 있는 것에 한한다)에 접속하는 길이 15 m 이하의 전로에서 전기의 공급을 받는 것은 제 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 3. 저압 옥내전로에 접속하는 전원측의 전로(그 전로에 가공 부분 또는 옥상 부분이 있는 경우에는 그 가공 부분 또는 옥상 부분보다 부하측에 있는 부분에 한한다)의 그 저압 옥내 전로의 인입구에 가까운 곳에 전용의 개폐기를 쉽게 개폐할 수 있는 곳의 각 극에 시설하는 경우에는 제 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 212.6.3 저압전로 중의 전동기 보호용 과전류보호장치의 시설 1. 과전류차단기로 저압전로에 시설하는 과부하보호장치(전동기가 손상될 우려가 있는 과전류가 발생했을 경우에 자동적으로 이것을 차단하는 것에 한한다)와 단락보호 전용차단기 또는 과부하보호장치와 단락보호전용퓨즈를 조합한 장치는 전동기에만 연결하는 저압전로에 사용하고 다음 각각에 적합한 것이어야 한다. 가. 과부하 보호장치, 단락보호전용 차단기 및 단락보호전용 퓨즈는 「전기용품 및 생 활용품 안전관리법」에 적용을 받는 것 이외에는 한국산업표준(이하 "KS" 라 한 다)에 적합하여야 하며, 다음에 따라 시설할 것. (1) 과부하 보호장치로 전자접촉기를 사용할 경우에는 반드시 과부하계전기가 부 착되어 있을 것. (2) 단락보호전용 차단기의 단락동작설정 전류 값은 전동기의 기동방식에 따른 기 동돌입전류를 고려할 것. (3) 단락보호전용 퓨즈는 표 212.6-5 의 용단 특성에 적합한 것일 것. 표 212.6-5 단락보호전용 퓨즈(aM)의 용단특성 ¦ 정격전류의 배수 ¦ 불용단시간 ¦ 용단시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4 배 6.3 배 8 배 10 배 12.5 배 19 배 ¦ 60 초 이내 - 0.5 초 이내 0.2 초 이내 - - ¦ - 60 초 이내 - - 0.5 초 이내 0.1 초 이내 ¦ 나. 과부하 보호장치와 단락보호 전용 차단기 또는 단락보호 전용 퓨즈를 하나의 전 용함 속에 넣어 시설한 것일 것. 다. 과부하 보호장치가 단락전류에 의하여 손상되기 전에 그 단락전류를 차단하는 능 력을 가진 단락보호 전용 차단기 또는 단락보호 전용 퓨즈를 시설한 것일 것. 라. 과부하 보호장치와 단락보호 전용 퓨즈를 조합한 장치는 단락보호 전용 퓨즈의 - 185 - | {}
0031ef96-5c07-4dac-ba7e-6b2a024fda06 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 정격전류가 과부하 보호장치의 설정 전류(setting current) 값 이하가 되도록 시설 한 것(그 값이 단락보호 전용 퓨즈의 표준 정격에 해당하지 아니하는 경우는 단락 보호 전용 퓨즈의 정격전류가 그 값의 바로 상위의 정격이 되도록 시설한 것을 포함한다)일 것. 2. 저압 옥내 시설하는 보호장치의 정격전류 또는 전류 설정 값은 전동기 등이 접속되 는 경우에는 그 전동기의 기동방식에 따른 기동전류와 다른 전기사용기계기구의 정 격전류를 고려하여 선정하여야 한다. 3. 옥내에 시설하는 전동기(정격 출력이 0.2 kW 이하인 것을 제외한다. 이하 여기에서 같다)에는 전동기가 손상될 우려가 있는 과전류가 생겼을 때에 자동적으로 이를 저 지하거나 이를 경보하는 장치를 하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 전동기를 운전 중 상시 취급자가 감시할 수 있는 위치에 시설하는 경우 나. 전동기의 구조나 부하의 성질로 보아 전동기가 손상될 수 있는 과전류가 생길 우 려가 없는 경우 다. 단상전동기[KS C 4204(2013)의 표준정격의 것을 말한다]로써 그 전원측 전로에 시 설하는 과전류 차단기의 정격전류가 16 A(배선차단기는 20 A) 이하인 경우 212.6.4 분기회로의 시설 분기회로는 212.4.2, 212.4.3, 212.5.2, 212.5.3 에 준하여 시설하여야 한다. 212.7 과부하 및 단락 보호의 협조 212.7.1 한 개의 보호장치를 이용한 보호 과부하 및 단락전류 보호장치는 212.4 및 212.5 의 관련 요구사항을 만족하여야 한다. 212.7.2 개별 장치를 이용한 보호 212.4 및 212.5 의 요구사항을 과부하 보호장치와 단락 보호장치에 각각 적용한다. 단락 보호장치의 통과 에너지가 과부하 보호장치에 손상을 주지 않고 견딜 수 있는 값을 초 과하지 않도록 보호장치의 특성을 협조시켜야 한다. 212.8 전원 특성을 이용한 과전류 제한 도체의 허용전류를 초과 하는 전류를 공급할 수 없는 전원으로부터 전류를 공급받은 도체의 경우 과부하 및 단락보호가 적용된 것으로 간주한다. - 186 - | {}
a6326d5f-f416-4aa8-886c-fbc3bb0af869 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 213 과전압에 대한 보호 213.1 고압계통의 지락고장으로 인한 저압설비 보호 213.1.1 고압계통의 지락고장 시 저압계통에서의 과전압 변전소에서 고압측 지락고장의 경우, 다음 과전압의 유형들이 저압설비에 영향을 미칠 수 있다. 가. 상용주파 고장전압(Us) 나. 상용주파 스트레스전압(U 및 U2) ![image](/image/placeholder) Substation LV Installation し HV LV L1 L2 L3 N of PEN RE RB RA U 그림 213.1-1 고압계통의 지락고장 시 저압계통에서의 과전압 발생도 213.1.2 상용주파 스트레스전압의 크기와 지속시간 고압계통에서의 지락으로 인한 저압설비 내의 저압기기의 상용주파 스트레스전압(U]과 U2)의 크기와 지속시간은 표 142.6-1 에 주어진 요구사항들을 초과 하지 않아야 한다. 213.2 낙뢰 또는 개폐에 따른 과전압 보호 213.2.1 일반사항 이 절은 배전 계통으로부터 전달되는 기상현상에 기인한 과도 과전압 및 설비 내 기 기에 의해 발생하는 개폐 과전압에 대한 전기설비의 보호를 다룬다. 213.2.2 기기에 요구되는 임펄스 내전압 기기의 정격 임펄스 내전압이 최소한 표 213.2-1 에 제시된 필수 임펄스 내전압보다 작 지 않도록 기기를 선정하여야 한다. - 187 - | {}
91768fa0-1ba5-4e88-ab8b-9c7f23418ddd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 213.2-1 기기에 요구되는 정격 임펄스 내전압 ¦ 설비의 공칭전압 (V) ¦ 교류 또는 직류 공칭전압 에서 산출한 상전압 (V) ¦ 요구되는 정격 임펄스 내전압 a (kV) ¦ 요구되는 정격 임펄스 내전압 a (kV) ¦ 요구되는 정격 임펄스 내전압 a (kV) ¦ 요구되는 정격 임펄스 내전압 a (kV) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설비의 공칭전압 (V) ¦ 교류 또는 직류 공칭전압 에서 산출한 상전압 (V) ¦ 과전압 범주 IV (매우 높은 정격 임펄스 전압 장비) ¦ 과전압 범주 III (높은 정격 임펄스 전압 장비) ¦ 과전압 범주 II (통상 정격 임펄스 전압 장비) ¦ 과전압 범주 I (감축 정격 임펄스 전압 장비) ¦ ¦ 설비의 공칭전압 (V) ¦ 교류 또는 직류 공칭전압 에서 산출한 상전압 (V) ¦ 예) 계기, 원격 제어시스템 ¦ 예) 배전반, 개 폐기, 콘센트 ¦ 예) 가전용 배 전 전기기기 및 도구 ¦ 예) 민감한 전 자 장비 ¦ ¦ 120/208 ¦ 150 ¦ 4 ¦ 2.5 ¦ 1.5 ¦ 0.8 ¦ ¦ (220/380 )6 230/400 277/480 ¦ 300 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 2.5 ¦ 1.5 ¦ ¦ 400/690 ¦ 600 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 4 ¦ 2.5 ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 12 ¦ 8 ¦ 6 ¦ 4 ¦ ¦ 1500 D.C. ¦ 1500 D.C. ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 6 ¦ ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. b 현재 국내 사용 전압이다. ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. b 현재 국내 사용 전압이다. ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. b 현재 국내 사용 전압이다. ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. b 현재 국내 사용 전압이다. ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. b 현재 국내 사용 전압이다. ¦ a 임펄스 내전압은 충전도체와 보호도체 사이에 적용된다. b 현재 국내 사용 전압이다. ¦ - 188 - | {}
0b0fd514-f8d5-4370-b53b-c00b66df8f95 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (214 열 영향에 대한 보호) 214.1 적용범위 다음과 같은 영향으로부터 인축과 재산의 보호방법을 전기설비에 적용하여야 한다. 가. 전기기기에 의한 열적인 영향, 재료의 연소 또는 기능저하 및 화상의 위험 나 화재 재해의 경우, 전기설비로부터 격벽으로 분리된 인근의 다른 화재 구획으로 전파되는 화염 다. 전기기기 안전 기능의 손상 214.2 화재 및 화상방지에 대한 보호 214.2.1 전기기기에 의한 화재방지 1. 전기기기에 의해 발생하는 열은 근처에 고정된 재료나 기기에 화재 위험을 주지 않 아야 한다. 2. 고정기기의 온도가 인접한 재료에 화재의 위험을 줄 온도까지 도달할 우려가 있는 경우에 이 기기에는 다음과 같은 조치를 취하여야 한다. 가. 이 온도에 견디고 열전도율이 낮은 재료 위나 내부에 기기를 설치 나. 이 온도에 견디고 열전도율이 낮은 재료를 사용하여 건축구조물로부터 기기를 차폐 다. 이 온도에서 열이 안전하게 발산되도록 유해한 열적 영향을 받을 수 있는 재료로 부터 안전거리를 유지하고 열전도율이 낮은 지지대에 의한 설치 3. 정상 운전 중에 아크 또는 스파크가 발생할 수 있는 전기기기에는 다음 중 하나의 보호조치를 취하여야 한다. 가. 내 아크 재료로 기기 전체를 둘러싼다. 나. 분출이 유해한 영향을 줄 수 있는 재료로부터 내 아크 재료로 차폐 다. 분출이 유해한 영향을 줄 수 있는 재료로부터 분출을 안전하게 소멸시키도록 기 기를 설치 4. 열의 집중을 야기하는 고정기기는 어떠한 고정물체나 건축부재가 정상조건에서 위 험한 온도에 노출되지 않도록 안전거리를 유지하도록 하여야 한다. 5. 단일 장소에 있는 전기기기가 상당한 양의 인화성 액체를 포함하는 경우에는 액체, 불꽃 및 연소 생성물의 전파를 방지하는 예방책을 취하여야 한다. 가. 누설된 액체를 모을 수 있는 저유조를 설치하고 화재 시 소화를 확실히 한다. 나. 기기를 내화성이 있고 연소 액체가 건물의 다른 부분으로 확산되지 않도록 방지 턱 또는 다른 수단이 마련된 방에 설치한다. 이러한 방은 외부공기로만 환기되는 것이어야 한다. 6. 설치 중 전기기기의 주위에 설치하는 외함의 재료는 그 전기기기에서 발생할 수 있 는 최고 온도에 견디어야 한다. 이외 함의 구성 재료는 열전도율이 낮고 불연성 또 - 189 - | {}
f068757f-6f70-4824-a3e2-a969619a55d9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 는 난연성 재료로 덮는 등 발화에 대한 예방조치를 하지 않는 한 가연성 재료는 부 적합하다. 7. 화재의 위험성이 높은 20 A 이하의 분기회로에는 전기 아크로 인한 화재의 우려가 없도록 KS C IEC 62606 에 적합한 장치를 각각 시설할 수 있다. 214.2.2 전기기기에 의한 화상 방지 접촉범위 내에 있고, 접촉 가능성이 있는 전기기기의 부품류는 인체에 화상을 일으킬 우려가 있는 온도에 도달해서는 안 되며, 표 214.2-1 에 제시된 제한 값을 준수하여야 한다. 이 경우 우발적 접촉도 발생하지 않도록 보호를 하여야 한다. 표 214.2-1 접촉 범위 내에 있는 기기에 접촉 가능성이 있는 부분에 대한 온도 제한 ¦ 접촉할 가능성이 있는 부분 ¦ 접촉할 가능성이 있는 표면의 재료 ¦ 최고 표면 온도(°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 손으로 잡고 조작시키는 것 ¦ 금속 비금속 ¦ 55 65 ¦ ¦ 손으로 잡지 않지만 접촉하는 부분 ¦ 금속 비금속 ¦ 70 80 ¦ ¦ 통상 조작 시 접촉할 필요가 없는 부분 ¦ 금속 비금속 ¦ 80 90 ¦ 214.3 과열에 대한 보호 214.3.1 강제 공기 난방시스템 1. 강제 공기 난방시스템에서 중앙 축열기의 발열체가 아닌 발열체는 정해진 풍량에 도달할 때까지는 동작할 수 없고, 풍량이 정해진 값 미만이면 정지되어야 한다. 또 한 공기덕트 내에서 허용온도가 초과 하지 않도록 하는 2 개의 서로 독립된 온도 제 한 장치가 있어야 한다. 2. 열소자의 지지부, 프레임과 외함은 불연성 재료이어야 한다. 214.3.2 온수기 또는 증기발생기 1. 온수 또는 증기를 발생시키는 장치는 어떠한 운전 상태에서도 과열 보호가 되도록 설계 또는 공사를 하여야 한다. 보호장치는 기능적으로 독립된 자동 온도조절장치 로부터 독립적 기능을 하는 수동 복귀형 장치이어야 한다. 다만, 관련된 표준 모두 에 적합한 장치는 제외한다. 2. 장치에 개방 입구가 없는 경우에는 수압을 제한하는 장치를 설치하여야 한다. 214.3.3 공기난방설비 1. 공기난방설비의 프레임 및 외함은 불연성 재료이어야 한다. 2. 열 복사에 의해 접촉되지 않는 복사 난방기의 측벽은 가연성 부분으로부터 간격을 유지하여야 한다. 불연성 격벽으로 간격을 감축하는 경우, 이 격벽은 복사 난방기의 - 190 - | {}
b9af89b2-42d6-4a1d-8172-f417189296a6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 외함 및 가연성 부분에서 0.01 m 이상의 간격을 유지하여야 한다. 3. 제작자의 별도 표시가 없으며, 복사 난방기는 복사 방향으로 가연성 부분으로부터 2 m 이상의 안전거리를 확보할 수 있도록 부착하여야 한다. - 191 - | {}
6e22f39e-1c92-4664-9d87-7f5186bf7cdb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (220 전선로) 221 구내 · 옥측 · 옥상 · 옥내 전선로의 시설 221.1 구내인입선 221.1.1 저압 인입선의 시설 1. 저압 가공인입선은 222.16, 222.18, 222.19 및 332.11 부터 332.15 까지의 규정에 준하 여 시설하는 이외에 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선은 절연전선 또는 케이블일 것. 나. 전선이 케이블인 경우 이외에는 인장강도 2.30 kN 이상의 것 또는 지름 2.6 mm 이 상의 인입용 비닐절연전선일 것. 다만, 지지물 간 거리가 15 m 이하인 경우는 인 장강도 1.25 kN 이상의 것 또는 지름 2 mm 이상의 인입용 비닐절연전선일 것. 다. 전선이 옥외용 비닐절연전선인 경우에는 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하고, 옥외용 비닐절연전선 이외의 절연전선인 경우에는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없 도록 시설할 것. 라. 전선이 케이블인 경우에는 332.2(1 의 "라" 는 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 케이블의 길이가 1 m 이하인 경우에는 조가 하지 않아도 된다. 마. 전선의 높이는 다음에 의할 것. (1) 도로(차도와 보도의 구별이 있는 도로인 경우에는 차도)를 횡단하는 경우에는 노면상 5 m(기술상 부득이한 경우에 교통에 지장이 없을 때에는 3 m) 이상 (2) 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5 m 이상 (3) 횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 노면상 3 m 이상 (4) (1)에서 (3)까지 이외의 경우에는 지표상 4 m(기술상 부득이한 경우에 교통에 지장이 없을 때에는 2.5 m) 이상 2. 저압 가공인입선을 직접 인입한 조영물에 대하여는 위험의 우려가 없을 경우에 한 하여 제 1 에서 준용하는 222.18 의 1 및 332.11 의 1 의 "나" 의 규정은 적용하지 아니 한다. 3. 기술상 부득이한 경우는 저압 가공인입선을 직접 인입한 조영물 이외의 시설물(도 로 · 횡단보도교 · 철도 · 궤도 · 삭도, 교류 및 저압/고압의 전차선, 저압/고압 및 특 고압 가공전선은 제외한다)에 대하여는 위험의 우려가 없는 경우에 한하여 제 1 에서 준용하는 332.11(3 은 제외한다)부터 332.15 까지 . 222.16 · 222.18(4 는 제외한다)의 규 정은 적용하지 아니한다. 이 경우에 저압 가공인입선과 다른 시설물 사이의 간격은 표 221.1-1 에서 정한 값 이상이어야 한다. - 192 - | {}
0c0d0653-159e-49d7-a44d-07b0ffae52d1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 221.1-1 저압 가공인입선 조영물의 구분에 따른 간격 ¦ 시설물의 구분 ¦ 시설물의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 위 쪽 ¦ 2 m (전선이 옥외용 비닐절연전선 이외의 저압 절연전선인 경우는 1.0 m, 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.5 m) ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 옆 쪽 또는 아래 쪽 ¦ 0.3 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.15 m) ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ 조영물의 상부 조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ 0.3 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.15 m) ¦ 4. 저압 인입선의 옥측부분 또는 옥상부분은 221.2 의 2 부터 4 까지의 규정에 준하여 시 설하여야 한다. 5. 222.23 에서 규정하는 저압 가공전선에 직접 접속하는 가공인입선은 제 1 의 규정에 불구하고 222.23 의 규정에 준하여 시설할 수 있다. 221.1.2 이웃 연결 인입선의 시설 저압 이웃 연결 인입선은 221.1.1 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 인입선에서 분기하는 점으로부터 100 m 를 초과 하는 지역에 미치지 아니할 것. 나. 폭 5 m 를 초과 하는 도로를 횡단하지 아니할 것. 다. 옥내를 통과 하지 아니할 것. 221.2 옥측전선로 1. 저압 옥측전선로는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 시설할 수 있다. 가. 1 구내 또는 동일 기초구조물 및 여기에 구축된 복수의 건물과 구조적으로 일체화 된 하나의 건물(이하 "1 구내 등" 이라 한다)에 시설하는 전선로의 전부 또는 일 부로 시설하는 경우 나. 1 구내 등 전용의 전선로 중 그 구내에 시설하는 부분의 전부 또는 일부로 시설하 는 경우 2. 저압 옥측전선로는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 저압 옥측전선로는 다음의 공사방법에 의할 것. (1) 애자공사(전개된 장소에 한한다.) (2) 합성수지관공사 (3) 금속관공사(목조 이외의 조영물에 시설하는 경우에 한한다) - 193 - | {}
da0d6bd1-7cbf-4e4a-a24b-324000c5a975 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (4) 버스덕트공사[목조 이외의 조영물(점검할 수 없는 은폐된 장소는 제외한다)에 시설하는 경우에 한한다] (5) 케이블공사(연피 케이블, 알루미늄피 케이블 또는 무기물절연(MI) 케이블을 사 용하는 경우에는 목조 이외의 조영물에 시설하는 경우에 한한다) 나. 애자공사에 의한 저압 옥측전선로는 다음에 의하고 또한 사람이 쉽게 접촉될 우 려가 없도록 시설할 것. (1) 전선은 공칭단면적 4 mm2 이상의 연동 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 절연전선은 제외한다)일 것. (2) 전선 상호 간의 간격 및 전선과 그 저압 옥측전선로를 시설하는 조영재 사이 의 간격은 표 221.2-1 에서 정한 값 이상일 것. 표 221.2-1 시설장소별 조영재 사이의 간격 ¦ 시설 장소 ¦ 전선 상호 간의 간격 ¦ 전선 상호 간의 간격 ¦ 전선과 조영재 사이의 간격 ¦ 전선과 조영재 사이의 간격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시설 장소 ¦ 사용전압이 400 V 이하인 경우 ¦ 사용전압이 400 V 초과 인 경우 ¦ 사용전압이 400 V 이하인 경우 ¦ 사용전압이 400 V 초과 인 경우 ¦ ¦ 비나 이슬에 젖지 않는 장소 ¦ 0.06 m ¦ 0.06 m ¦ 0.025 m ¦ 0.025 m ¦ ¦ 비나 이슬에 젖는 장소 ¦ 0.06 m ¦ 0.12 m ¦ 0.025 m ¦ 0.045 m ¦ (3) 전선의 지지점 간의 거리는 2 m 이하일 것. (4) 전선에 인장강도 1.38 kN 이상의 것 또는 지름 2 mm 이상의 경동선을 사용하 고 또한 전선 상호 간의 간격을 0.2 m 이상, 전선과 저압 옥측전선로를 시설한 조영재 사이의 간격을 0.3 m 이상으로 하여 시설하는 경우에 한하여 옥외용 비닐절연전선을 사용하거나 지지점 간의 거리를 2 m 를 초과 하고 15 m 이하로 할 수 있다. (5) 사용전압이 400 V 이하인 경우에 다음에 의하고 또한 전선을 손상할 우려가 없도록 시설할 때에는 (1) 및 (2) (전선 상호 간의 간격에 관한 것에 한한다)에 의하지 아니할 수 있다. (가) 전선은 공칭단면적 4 mm2 이상의 연동 절연전선 또는 지름 2 mm 이상의 인입 용 비닐절연전선일 것. (나) 전선을 바인드선에 의하여 애자에 고정시키는 경우에는 각각의 선심을 애자 의 다른 홈에 넣고 또한 다른 바인드선으로 선심 상호 간 및 바인드선 상호 간이 접촉하지 않도록 견고하게 시설할 것. (다) 전선을 접속하는 경우에는 각각의 선심의 접속점은 0.05 m 이상 띄울 것. - 194 - | {}
709faff7-867a-47a4-a18c-646caa4e93cc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (라) 전선과 그 저압 옥측전선로를 시설하는 조영재 사이의 간격은 0.03 m 이상 일 것 (6) (5)에 의하는 경우로 전선과 그 저압 옥측전선로를 시설하는 조영재 사이의 간 격을 0.3 m 이상으로 시설하는 경우에는 지지점 간의 거리를 2 m 를 초과 하고 15 m 이하로 할 수 있다. (7) 애자는 절연성 · 난연성 및 내수성이 있는 것일 것. 다. 합성수지관공사에 의한 저압 옥측전선로는 232.11 규정에 준하여 시설할 것. 라. 금속관공사에 의한 저압 옥측전선로는 232.12 의 규정에 준하여 시설할 것. 마. 버스덕트공사에 의한 저압 옥측전선로는 232.61 의 규정에 준하여 시설하는 이외의 덕트는 물이 스며들어 고이지 않는 것일 것. 바. 케이블공사에 의한 저압 옥측전선로는 다음의 어느 하나에 의하여 시설할 것. (1) 케이블을 조영재에 따라서 시설할 경우에는 232.51 의 규정에 준하여 시설할 것. (2) 케이블을 조가선에 조가하여 시설할 경우에는 332.2(1 의 "라" 및 3 을 제외한 다)의 규정에 준하여 시설하고 또한 저압 옥측전선로에 시설하는 전선은 조영 재에 접촉하지 않도록 시설할 것. 3. 저압 옥측전선로의 전선이 그 저압 옥측전선로를 시설하는 조영물에 시설하는 다른 저압 옥측전선(저압 옥측전선로의 전선 · 저압의 인입선 및 이웃 연결 인입선의 옥 측부분과 저압 옥측배선을 말한다. 이하 같다) · 관등회로의 배선 · 약전류전선 등 또 는 수관 · 가스관이나 이들과 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 232.3.7 의 2 의 "라" 에서 "바" 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 4. 제 3 의 경우 이외에는 애자공사에 의한 저압 옥측전선로의 전선이 다른 시설물[그 저압 옥측전선로를 시설하는 조영재 · 가공전선 · 고압 옥측전선(고압 옥측전선로의 전선 · 고압 인입선의 옥측부분 및 고압 옥측배선을 말한다. 이하 같다.) · 특고압 옥 측전선(특고압 옥측전선로의 전선 · 특고압 인입선의 옥측부분 및 특고압 옥측배선 을 말한다. 이하 같다) 및 옥상전선은 제외한다. 이하 같다]과 접근하는 경우 또는 애자공사에 의한 저압 옥측전선로의 전선이 다른 시설물의 위나 아래에 시설되는 경우에 저압 옥측전선로의 전선과 다른 시설물 사이의 간격은 표 221.2-2 에서 정한 값 이상이어야 한다. - 195 - | {}
17ba229b-c71b-4262-ae2d-00170ae772a2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 221.2-2 저압 옥측전선로 조영물의 구분에 따른 간격 ¦ 다른 시설물의 구분 ¦ 접근 형태 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 위 쪽 ¦ 2 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 1 m) ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 옆 쪽 또는 아래 쪽 ¦ 0.6 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.3 m) ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ ¦ 0.6 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.3 m) ¦ 5. 애자공사에 의한 저압 옥측전선로의 전선과 식물 사이의 간격은 0.2 m 이상이어야 한다. 다만, 저압 옥측전선로의 전선이 고압 절연전선 또는 특고압 절연전선인 경우 에 그 전선을 식물에 접촉하지 않도록 시설하는 경우에는 적용하지 아니한다. 221.3 옥상전선로 1. 저압 옥상전선로(저압의 인입선 및 이웃 연결 인입선의 옥상부분은 제외한다. 이하 같다)는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 시설할 수 있다. 가. 1 구내 또는 동일 기초 구조물 및 여기에 구축된 복수의 건물과 구조적으로 일체 화 된 하나의 건물(이하 "1 구내 등" 이라 한다)에 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설하는 경우 나. 1 구내 등 전용의 전선로 중 그 구내에 시설하는 부분의 전부 또는 일부로 시설하 는 경우 2. 저압 옥상전선로는 전개된 장소에 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없도록 시설 하여야 한다. 가. 전선은 인장강도 2.30 kN 이상의 것 또는 지름 2.6 mm 이상의 경동선을 사용할 것. 나. 전선은 절연전선(OW 전선을 포함한다) 또는 이와 동등 이상의 절연성능이 있는 것 을 사용할 것. 다. 전선은 조영재에 견고하게 붙인 지지기둥 또는 지지대에 절연성 · 난연성 및 내수 성이 있는 애자를 사용하여 지지하고 또한 그 지지점 간의 거리는 15 m 이하일 것. 라. 전선과 그 저압 옥상 전선로를 시설하는 조영재와 의 간격은 2 m(전선이 고압 절 연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 1 m) 이상일 것. 3. 전선이 케이블인 저압 옥상전선로는 다음의 어느 하나에 해당할 경우에 한하여 시 설할 수 있다. - 196 - | {}
9eb4d407-948c-47c8-8903-86bffcfaf325 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 전선을 전개된 장소에 332.2(1 의 "라" 는 제외한다)의 규정에 준하여 시설하는 외에 조영재에 견고하게 붙인 지지기둥 또는 지지대에 의하여 지지하고 또한 조 영재 사이의 간격을 1 m 이상으로 하여 시설하는 경우 나. 전선을 조영재에 견고하게 붙인 견고한 관 또는 트로프에 넣고 또한 트로프에는 취급자 이외의 자가 쉽게 열 수 없는 구조의 철제 또는 철근 콘크리트제 기타 견 고한 뚜껑을 시설하는 외에 232.51.1 의 4 의 규정에 준하여 시설하는 경우 4. 저압 옥상전선로의 전선이 저압 옥측전선, 고압 옥측전선, 특고압 옥측전선, 다른 저압 옥상전선로의 전선, 약전류전선 등, 안테나 · 수관 · 가스관 또는 이들과 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 저압 옥상전선로의 전선과 이들 사이의 간격은 1 m(저압 옥상전선로의 전선 또는 저압 옥측전선이나 다른 저압 옥상전선로의 전선 이 저압 방호구에 넣은 절연전선 등 · 고압 절연전선 · 특고압 절연전선 또는 케이블 인 경우에는 0.3 m) 이상이어야 한다. 5. 제 4 의 경우 이외에는 저압 옥상전선로의 전선이 다른 시설물(그 저압 옥상전선로를 시설하는 조영재 · 가공전선 및 고압의 옥상전선로의 전선은 제외한다)과 접근하거 나 교차하는 경우에는 그 저압 옥상전선로의 전선과 이들 사이의 간격은 0.6 m(전 선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.3 m) 이상이어야 한다. 6. 저압 옥상전선로의 전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 아니하도 록 시설하여야 한다. 221.4 옥내전선로 옥내에 시설하는 전선로는 335.9 에 따라 시설하여야 한다. 221.5 지상전선로 지상에 시설하는 전선로는 335.5 에 따라 시설하여야 한다. - 197 - | {}
b526987c-35ea-4273-bfe2-da6cbd8a50d3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 222 저압 가공전선로 222.1 목주의 강도 계산 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주의 가공전선로와 직각 방향의 풍압하중에 대한 강도 계산 방법은 331.10 에 준하여야 한다. 222.2 지지선의 시설 지지선은 331.11 에 준하여 시설하여야 한다. 222.3 가공약전류전선로의 유도장해 방지 가공약전류전선로의 유도장해 방지는 332.1 에 준하여야 한다. 222.4 가공케이블의 시설 가공케이블은 332.2 에 준하여 시설하여야 한다. 222.5 저압 가공전선의 굵기 및 종류 1. 저압 가공전선은 나전선(중성선 또는 다중접지된 접지측 전선으로 사용하는 전선에 한한다), 절연전선, 다심형 전선 또는 케이블을 사용하여야 한다. 2. 사용전압이 400 V 이하인 저압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 인장강도 3.43 kN 이상의 것 또는 지름 3.2 mm(절연전선인 경우는 인장강도 2.3 kN 이상의 것 또는 지름 2.6 mm 이상의 경동선) 이상의 것이어야 한다. 3. 사용전압이 400 V 초과 인 저압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 시가지에 시설 하는 것은 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선, 시가지 외 에 시설하는 것은 인장강도 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 경동선이어 야 한다. 4. 사용전압이 400 V 초과 인 저압 가공전선에는 인입용 비닐절연전선을 사용하여서는 안 된다. 222.6 저압 가공전선의 안전율 저압 가공전선이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 332.4 의 규정에 준하여 시설 하여야 한다. 가. 다심형 전선인 경우 나. 사용전압이 400 V 초과 인 경우 222.7 저압 가공전선의 높이 1. 저압 가공전선의 높이는 다음에 따라야 한다. - 198 - | {}
a06b108c-790a-4d21-b325-e41795d59348 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 도로[농로 기타 교통이 번잡하지 않은 도로 및 횡단보도교(도로 · 철도 · 궤도 등의 위를 횡단하여 시설하는 다리모양의 시설물로서 보행용으로만 사용되는 것을 말 한다. 이하 같다)를 제외한다. 이하 같다]를 횡단하는 경우에는 지표상 6 m 이상 나. 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5 m 이상 다. 횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 저압 가공전선은 그 노면상 3.5 m[전선이 저압 절연전선(인입용 비닐절연전선 · 450/750 V 비닐절연전선 · 450/750 V 고무 절 연전선 · 옥외용 비닐절연전선을 말한다. 이하 같다) · 다심형 전선 또는 케이블인 경우에는 3 m] 이상 라. "가" 부터 "다" 까지 이외의 경우에는 지표상 5 m 이상. 다만, 저압 가공전선 을 도로 이외의 곳에 시설하는 경우 또는 절연전선이나 케이블을 사용한 저압 가 공전선으로서 옥외 조명용에 공급하는 것으로 교통에 지장이 없도록 시설하는 경 우에는 지표상 4 m 까지로 감할 수 있다. 2. 다리의 하부 기타 이와 유사한 장소에 시설하는 저압의 전기철도용 급전선은 제 1 의 "라" 의 규정에도 불구하고 지표상 3.5 m 까지로 감할 수 있다. 3. 저압 가공전선을 수면 상에 시설하는 경우에는 전선의 수면 상의 높이를 선박의 항 해 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다. 222.8 저압 가공전선로의 지지물의 강도 저압 가공전선로의 지지물은 목주인 경우에는 풍압하중의 1.2 배의 하중, 기타의 경우 에는 풍압하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 한다. 222.9 저고압 가공전선 등의 병행설치 저압 가공전선(다중접지된 중성선은 제외한다)과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설 하는 경우에는 332.8 에 따라야 한다. 222.10 저압 보안공사 저압 보안공사는 다음에 따라야 한다. 가. 전선은 케이블인 경우 이외에는 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm(사용전 압이 400 V 이하인 경우에는 인장강도 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 경동선) 이상의 경동선이어야 하며, 또한 이를 222.6 의 규정에 준하여 시설할 것. 나. 목주는 다음에 의할 것. (1) 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것. (2) 목주의 굵기는 위쪽 끝의 지름 0.12 m 이상일 것. 다. 지지물 간 거리는 표 222.10-1 에서 정한 값 이하일 것. 다만, 전선에 인장강도 8.71 kN 이상의 것 또는 단면적 22 mm2 이상의 경동연선을 사용하는 경우에는 - 199 - | {}
c476cc7a-efd7-4333-b874-4a7d0834c3ef | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 332.20 의 1 또는 3 의 규정에 준할 수 있다. 표 222.10-1 지지물 종류에 따른 지지물 간 거리 ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 100 m ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 150 m ¦ ¦ 철탑 ¦ 400 m ¦ 222.11 저압 가공전선과 건조물의 접근 저압 가공전선이 건조물과 접근상태로 시설되는 경우에는 332.11 에 준하여 시설하여야 한다. 222.12 저압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차 저압 가공전선이 도로 등과 접근 또는 교차상태로 시설되는 경우에는 332.12 에 준하여 시설하여야 한다. 222.13 저압 가공전선과 가공약전류전선 등의 접근 또는 교차 저압 가공전선이 가공약전류전선 등과 접근 또는 교차상태로 시설되는 경우에는 332.13 에 준하여 시설하여야 한다. 222.14 저압 가공전선과 안테나의 접근 또는 교차 저압 가공전선이 안테나와 접근 또는 교차상태로 시설되는 경우에는 332.14 에 준하여 시설하여야 한다. 222.15 저압 가공전선과 교류전차선 등의 접근 또는 교차 저압 가공전선이 교류전차선 등과 접근 또는 교차상태로 시설되는 경우에는 332.15 에 준하여 시설하여야 한다. 222.16 저압 가공전선 상호 간의 접근 또는 교차 저압 가공전선이 다른 저압 가공전선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 시설되는 경 우에는 저압 가공전선 상호 간의 간격은 0.6 m(어느 한 쪽의 전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.3 m) 이상, 하나의 저압 가공전선과 다른 저압 가공전선로의 지지물 사이의 간격은 0.3 m 이상이어야 한다. - 200 - | {}
4a5f123c-0d91-4fed-ad29-1074c86d4c2e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 222.17 고압 가공전선 등과 저압 가공전선 등의 접근 또는 교차 고압 가공전선이 저압 가공전선 또는 고압 전차선과 접근상태로 시설되거나 교차하는 경 우 또는 고압 가공전선 등의 위에 시설되는 때에는 332.16 에 준하여 시설하여야 한다. 222.18 저압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차 1. 저압 가공전선이 건조물 · 도로 · 횡단보도교 · 철도 · 궤도 · 삭도, 가공약전류전선로 등, 안테나, 교류 전차선, 저압/고압 전차선, 다른 저압 가공전선, 고압 가공전선 및 특고압 가공전선 이외의 시설물(이하 "다른 시설물" 이라 한다)과 접근상태로 시 설되는 경우에는 저압 가공전선과 다른 시설물 사이의 간격은 표 222.18-1 에서 정 한 값 이상이어야 한다. 표 222.18-1 저압 가공전선과 조영물의 구분에 따른 간격 ¦ 다른 시설물의 구분 ¦ 다른 시설물의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 위 쪽 ¦ 2 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 1.0 m) ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 옆 쪽 또는 아래 쪽 ¦ 0.6 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.3 m) ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ 조영물의 상부 조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ 0.6 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.3 m) ¦ 2. 저압 가공전선이 다른 시설물의 위에서 교차하는 경우에는 제 1 의 규정에 준하여 시 설하여야 한다. 3. 저압 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 저압 가공전선이 다른 시설물의 아래쪽에 시설되는 때에는 상호 간의 간격을 0.6 m(전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에 0.3 m) 이상으로 하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 4. 저압 가공전선을 다음의 어느 하나에 따라 시설하는 경우에는 제 1 부터 제 3 까지(간 격에 관한 부분에 한한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. 저압 방호구에 넣은 저압 가공나전선을 건축 현장의 비계틀 또는 이와 유사한 시 설물에 접촉하지 않도록 시설하는 경우 나. 저압 방호구에 넣은 저압 가공절연전선 등을 조영물에 시설된 간이한 돌출간판 기타 사람이 올라갈 우려가 없는 조영재 또는 조영물 이외의 시설물에 접촉하지 않도록 시설하는 경우 - 201 - | {}
0b8b1e64-a430-4a17-9027-02aa3c56a3be | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다. 저압 절연전선 또는 저압 방호구에 넣은 저압 가공나전선을 조영물에 시설된 간 이한 돌출간판 기타 사람이 올라갈 우려가 없는 조영재에 0.3 m 이상 이격하여 시설하는 경우 222.19 저압 가공전선과 식물의 간격 저압 가공전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설하여야 한 다. 다만, 저압 가공절연전선을 방호구에 넣어 시설하거나 절연내력 및 내마모성이 있 는 케이블을 시설하는 경우는 그러하지 아니하다. 222.20 저압 옥측전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설 저압 옥측 전선로 또는 335.9 의 2 의 규정에 의하여 시설하는 저압 전선로에 인접하는 첫 번째 지지물 간의 가공전선은 221.1.1 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 222.21 저압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용설치 저압 가공전선과 가공약전류전선 등(전력보안 통신용의 가공약전류전선은 제외한다)을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 332.21 에 준하여 시설하여야 한다. 222.22 농사용 저압 가공전선로의 시설 농사용 전등 · 전동기 등에 공급하는 저압 가공전선로는 그 저압 가공전선이 건조물의 위에 시설되는 경우, 도로 · 철도 · 궤도 · 삭도, 가공약전류전선 등, 안테나, 다른 가공 전선 또는 전차선과 교차하여 시설되는 경우 및 수평거리로 이와 그 저압 가공전선로 의 지지물의 지표상 높이에 상당하는 거리 안에 접근하여 시설되는 경우 이외의 경우 에 한하여 다음에 따라 시설하는 때에는 222.7 및 332.2 의 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. 사용전압은 저압일 것. 나. 저압 가공전선은 인장강도 1.38 kN 이상의 것 또는 지름 2 mm 이상의 경동선일 것. 다. 저압 가공전선의 지표상의 높이는 3.5 m 이상일 것. 다만, 저압 가공전선을 사람 이 쉽게 출입하지 못하는 곳에 시설하는 경우에는 3 m 까지로 감할 수 있다. 라. 목주의 굵기는 위쪽 끝 지름이 0.09 m 이상일 것. 마. 전선로의 지지점 간 거리는 30 m 이하일 것. 바. 다른 전선로에 접속하는 곳 가까이에 그 저압 가공전선로 전용의 개폐기 및 과전 류차단기를 각 극(과전류차단기는 중성극을 제외한다)에 시설할 것. 222.23 구내에 시설하는 저압 가공전선로 1. 1 구내에만 시설하는 사용전압이 400 V 이하인 저압 가공전선로의 전선이 건조물의 위에 시설되는 경우, 도로(폭이 5 m 를 초과 하는 것에 한한다) · 횡단보도교 · 철도 · - 202 - | {}
f4a8f172-f51e-445c-abdd-d385763f48c6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 궤도 · 삭도, 가공약전류전선 등, 안테나, 다른 가공전선 또는 전차선과 교차하여 시 설되는 경우 및 이들과 수평거리로 그 저압 가공전선로의 지지물의 지표상 높이에 상당하는 거리 이내에 접근하여 시설되는 경우 이외에 한하여 다음에 따라 시설하 는 때에는 222.5 및 222.18 의 1 부터 3 까지의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. 전선은 지름 2 mm 이상의 경동선의 절연전선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵 기의 절연전선일 것. 다만, 지지물 간 거리가 10 m 이하인 경우에 한하여 공칭단 면적 4 mm2 이상의 연동 절연전선을 사용할 수 있다. 나. 전선로의 지지물 간 거리는 30 m 이하일 것 다. 전선과 다른 시설물과 의 간격은 표 222.23-1 에서 정한 값 이상일 것 표 222.23-1 구내에 시설하는 저압 가공전선로 조영물의 구분에 따른 간격 ¦ 다른 시설물의 구분 ¦ 다른 시설물의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 위 쪽 ¦ 1 m ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 옆 쪽 또는 아래 쪽 ¦ 0.6 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.3 m) ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ 조영물의 상부 조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ 0.6 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.3 m) ¦ 2. 1 구내에만 시설하는 사용전압이 400 V 이하인 저압 가공전선로의 전선은 그 저압 가공전선이 도로(폭이 5 m 를 초과 하는 것에 한정한다) · 횡단보도교 · 철도 또는 궤 도를 횡단하여 시설하는 경우 이외의 경우에 한하여 다음에 따라 시설하는 때에는 222.7 의 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. 도로를 횡단하는 경우에는 4 m 이상이고 교통에 지장이 없는 높이일 것 나. 도로를 횡단하지 않는 경우에는 3 m 이상의 높이일 것 222.24 저압 직류 가공전선로 사용전압 1.5 kV 이하인 직류 가공전선로는 다음과 같이 시설하여야 하며 이 조에서 정하지 않은 사항은 관련 KEC 를 준용하여 시설하여야 한다. 1. 전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 기술기준 제 52 조의 표에서 정한 값 이상이어야 한다. 2. 가공전선로의 접지시스템은 KS C IEC 60364-5-54 에 따라 시설하여야 한다. 3. 전로에 지락이 생겼을 때에는 자동으로 전선로를 차단하는 장치를 시설하여야 하며 IT 계통인 경우에는 다음 각 호에 따라 시설하여야 한다. - 203 - | {}
9ffdceb5-a241-4a95-8c53-8c77d715e90b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 전로의 절연상태를 지속적으로 감시할 수 있는 장치를 설치하고 지락 발생 시 전 로를 차단하거나 고장이 제거되기 전까지 관리자가 확인할 수 있는 음향 또는 시 각적인 신호를 지속적으로 보낼 수 있도록 시설하여야 한다. 나. 한 극의 지락고장이 제거되지 않은 상태에서 다른 상의 전로에 지락이 발생했을 때에는 전로를 자동적으로 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 4. 전로에는 과전류차단기를 설치하여야 하고 이를 시설하는 곳을 통과 하는 단락전류 를 차단하는 능력을 가지는 것이어야 한다. 5. 낙뢰 등의 서지로부터 전로 및 기기를 보호하기 위해 서지보호장치를 설치하여야 한다. 6. 기기 외함은 충전부에 일반인이 쉽게 접촉하지 못하도록 공구 또는 열쇠에 의해서 만 개방할 수 있도록 설치하고, 옥외에 시설하는 기기 외함은 IPX4 이상의 방수 보 호등급을 갖는 것이어야 한다. 7. 교류 전로와 동일한 지지물에 시설되는 경우 직류 전로를 구분하기 위한 표시를 하 고, 모든 전로의 종단 및 접속점에서 극성을 식별하기 위한 표시(양극 - 빨간색, 음 극 - 흰색, 중점선/중성선 - 파란색)를 하여야 한다. - 204 - | {}
352ebdd4-a594-4aa6-8d08-b8b19af91fb7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 223 지중전선로 223.1 지중전선로의 시설 지중전선로는 334.1 에 준하여 시설하여야 한다. 223.2 지중함의 시설 지중함은 334.2 에 준하여 시설하여야 한다. 223.3 케이블 가압장치의 시설 케이블 가압장치는 334.3 에 준하여 시설하여야 한다. 223.4 지중전선의 피복금속체(�����)의 접지 지중전선의 피복금속체의 접지는 334.4 에 준하여 시설하여야 한다. 223.5 지중약전류전선의 유도장해 방지(������) 지중약전류전선의 유도장해 방지는 334.5 에 준하여 시설하여야 한다. 223.6 지중전선과 지중약전류전선 등 또는 관과 의 접근 또는 교차 지중전선과 지중약전류전선 등 또는 관과 의 접근 또는 교차 시에는 334.6 에 준하여 시 설하여야 한다. 223.7 지중전선 상호 간의 접근 또는 교차 지중전선 상호 간의 접근 또는 교차 시에는 334.7 에 준하여 시설하여야 한다. - 205 - | {}
8409b66b-2440-4bb2-a04d-18123f046516 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 224 특수장소의 전선로 224.1 터널 안 전선로의 시설 터널 안 전선로는 335.1 에 준하여 시설하여야 한다. 224.2 터널 안 전선로의 전선과 약전류전선 등 또는 관 사이의 간격 터널 안 전선로의 전선과 약전류전선 등 또는 관 사이의 간격은 335.2 에 준하여 시설 하여야 한다. 224.3 수상전선로의 시설 수상전선로는 335.3 에 준하여 시설하여야 한다. 224.4 물밑전선로의 시설 물밑전선로는 335.4 에 준하여 시설하여야 한다. 224.5 지상에 시설하는 전선로 지상에 시설하는 전선로는 335.5 에 준하여 시설하여야 한다. 224.6 다리에 시설하는 전선로 다리에 시설하는 전선로는 335.6 에 준하여 시설하여야 한다. 224.7 전선로 전용다리 등에 시설하는 전선로 전선로 전용다리 등에 시설하는 전선로는 335.7 에 준하여 시설하여야 한다. 224.8 급경사지에 시설하는 전선로의 시설 급경사지에 시설하는 전선로는 335.8 에 준하여 시설하여야 한다. 224.9 옥내에 시설하는 전선로 옥내에 시설하는 전선로는 335.9 에 준하여 시설하여야 한다. 224.10 임시 전선로의 시설 임시 전선로는 335.10 에 준하여 시설하여야 한다. - 206 - | {}
977dc0f1-e1c5-498e-b216-3f74ba952618 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (230 배선 및 조명설비 등) 231 일반사항 231.1 공통사항 231 은 다음사항에 대한 공통 요구사항을 규정한다. 1. 전기설비의 안전을 위한 보호 방식 2. 전기설비의 적합한 기능을 위한 요구사항 3. 예상되는 외부 영향에 대한 요구사항 231.2 운전조건 및 외부영향 231.2.1 운전조건 1. 전압 가. 전기설비는 해당 사용기기의 표준전압에 적합한 것이어야 한다. 나. IT 계통 설비에서 중성선이 배선된 경우에는 상과 중성선 사이에 접속된 기기는 상간 전압에 대해 절연되어야 한다. 2. 전류 가. 전기설비는 정상 사용상태에서 설계 전류에 적합하도록 선정하여야 한다. 나. 전기설비는 보호장치의 특성에 따라 비정상 조건에서 발생할 수 있는 고장전류를 흘려보낼 수 있어야 한다. 3. 주파수 주파수가 전기설비의 특성에 영향을 미치는 경우, 전기설비의 정격 주파수는 관련 회 로의 정격 주파수와 일치하여야 한다. 4. 전력 전기설비는 부하율을 고려한 정상 운전조건에서 부하 특성이 적합하도록 선정하여야 한다. 5. 적합성 전기설비의 시공 단계에서 예방 조치를 취하지 않은 경우, 개폐 조작을 포함한 정상 사용상태 동안 기타 다른 기기에 유해한 영향을 미치거나 전원을 손상시키지 않도록 하여야 한다. 6. 임펄스내전압 전기설비는 설치 지점의 과전압 범주에 따라 213.2 에서 규정한 최소 임펄스내전압을 견디는 것으로 선정하여야 한다. 231.2.2 외부 영향 1. 전기설비의 외부 영향과 특성의 요구사항은 KS C IEC 60364-5-51(전기기기의 선정 - 207 - | {}
0fcca5b5-0a8e-4627-a2d9-c6758f71aa95 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 및 시공- 공통 규칙)의 "표 51A" 에 따라 시설하여야 한다. 2. 전기설비가 구조상의 이유로 설치 장소의 외부 영향 관련 조건을 만족하지 못한다 면 이를 보완하기 위한 보호조치가 추가로 적용되어야 한다. 이러한 보호조치가 보 호대상기기의 운전에 영향을 미쳐서는 안 된다. 3. 서로 다른 외부 영향이 동시에 발생할 경우 이 영향은 개별적으로 또는 상호적으로 영향을 미칠 수 있기 때문에 그에 맞는 안전 보호 등급을 제공하여야 한다. 4. 이 규정에서 명시하고 있는 외부 영향에 따른 전기설비를 선정하는 것은 설비가 기 능을 수행하고 안전 보호 대책에 대한 신뢰성을 확보하는데 필요하다. 설비의 구성 으로부터 만족하는 보호방식은 해당 설비가 외부 영향에 대한 성능시험을 만족하는 경우에만 주어진 조건의 외부 영향에 대해서 유효하다. 231.2.3 접근용이성 배선을 포함한 모든 전기설비는 운전, 검사 및 유지보수가 쉽고, 접속부에 접근이 용 이하도록 설치하여야 한다. 이러한 설비는 외함 또는 구획 내에 기기를 설치함으로써 심각하게 손상되지 않도록 한다. 231.2.4 식별 1. 일반 가. 혼동 가능성이 있는 곳은 개폐장치 및 제어장치에 표찰이나 기타 식별 수단을 적 용하여 그 용도를 표시하여야 한다. 나. 운전자가 개폐장치 및 제어장치의 동작을 감시할 수 없고, 이로 인하여 위험을 야 기할 수 있는 경우에는 KS C IEC 60073(인간-컴퓨터 간 인터페이스, 표시와 확인 을 위한 기본과 안전 지침 - 표시기와 작용기를 위한 코딩) 및 KS C IEC 60447 [인간과 기계간 인터페이스(MMI), 표시, 식별의 기본 및 안전 원칙 - 작동원칙]에 적합한 표시기를 운전자가 볼 수 있는 위치에 부착하여야 한다. 2. 배선 계통 배선은 설비의 검사, 시험, 수리 또는 교체 시 식별할 수 있도록 121.2 에 적합하게 표 시하여야 한다. 3. 중성선 및 보호도체의 식별 중성선 및 보호도체의 식별은 121.2 에 따른다. 4. 보호장치의 식별 보호 장치는 보호되는 회로를 쉽게 알아볼 수 있도록 배치하고 식별할 수 있도록 배 치하여야 한다. 5. 도식 및 문서 가. 다음에 해당하는 사항은 판독 가능한 도형, 차트, 표 또는 동등한 정보 형식 등을 사용하여 표시하여야 한다. (1) 각 회로의 종류 및 구성(공급점, 도체의 수와 굵기, 배선의 종류) - 208 - | {}
30898f9f-8dcf-4cb7-ae18-3e1a8f8306e4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (2) 211.1.2 의 2 의 규정 적용 (3) 보호, 분리 및 개폐 기능을 수행하는 각 장치의 식별과 그 위치에 대해 필요한 정보 (4) KS C IEC 60364-6(검증)에서 요구하는 검증에 취약한 모든 회로나 장비 나. 사용되는 기호는 IEC 60617 시리즈에 따라야 한다. 231.2.5 유해한 상호 영향의 방지 1. 전기설비는 다른 설비에 유해한 영향을 미치지 않도록 시설하여야 하며, 해당 설비 뒤쪽에 안전판(backplate)이 설치되어 있지 않은 경우는 다음 요구사항이 충족되지 않는 한 건물의 표면에 설치해서는 안 된다. 가. 건물 표면을 통하여 전압의 전이가 발생하지 않도록 조치를 취한 경우 나. 전기설비와 건물의 가연성 표면 사이에 방화 구획이 설치된 경우 2. 건물 표면이 비금속이고 불연성인 경우에는 추가 조치가 필요하지 않다. 그렇지 않 을 경우, 다음 중 하나로 이들 요구사항을 충족시켜야 한다. 가. 건물 표면이 금속인 경우 금속부는 143.2.2 및 140 에 따라 설비의 보호도체(PE) 또는 등전위본딩 도체에 접속하여야 한다. 나. 건물의 표면이 가연성인 경우 KS M ISO 9772(발포 플라스틱-소형 화염에 의한 수평 연소성의 측정)에 따른 재료성능 등급 HF-1 의 재료를 이용하여 중간층을 두 어 기기를 건물 표면에서 분리한다. 3. 전류의 종류 또는 사용 전압이 상이한 설비를 시설하는 경우 상호 영향을 방지하기 위해 조치를 취하여야 한다. 4. 전자기적합성(EMC) 가. 견디는 성질 및 방출 수준의 선정 (1) 전기설비의 견디는 성질 수준은 정상운전조건에서 시설 할 경우에 KS C IEC 60364-5-51(전기기기의 선정 및 시공- 공통규칙)의 "표 51A" 의 전자기의 영 향을 고려하여야 한다. (2) 전기설비는 건물의 내부 또는 외부의 다른 전기설비에 무선 전도 및 전파로 전자적 간섭을 일으키지 않도록 낮은 방출 수준을 갖도록 선정해야 한다. 필요 한 경우에는 213 을 참조하여 방출을 최소화하기 위한 완화 수단을 설치하여야 한다. 231.2.6 보호도체 전류와 관련 조치사항 1. 정상운전과 전기설비 설계의 조건하에 전기설비에서 발생하는 보호도체의 전류는 안전보호 및 정상운전에 적합하여야 한다. 2. 제작자 정보를 활용할 수 없는 경우 전기설비의 보호도체 허용전류는 KS C IEC 61140(감전보호-설비 및 기기의 공통사항)의 "7.5.2 보호도체전류" 및 "부속서 B" 의 규정을 준용해야 한다. - 209 - | {}
82cab09a-9239-4c21-b106-953fb8ae6f21 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 절연변압기로 제한된 지역에만 전원을 공급함으로써 전기설비에서 보호도체 전류를 제한할 수 있다. 4. 보호도체와 함께 어떠한 선도체도 신호용 귀로로 사용할 수 없다. 231.3 저압 옥내배선의 사용전선 및 중성선의 굵기 231.3.1 저압 옥내배선의 사용전선 1. 저압 옥내배선의 전선은 단면적 2.5 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 강도 및 굵기의 것. 2. 옥내배선의 사용 전압이 400V 이하인 경우로 다음중 어느 하나에 해당하는 경우에 는 제 1 을 적용하지 않는다. 가. 전광표시장치 기타 이와 유사한 장치 또는 제어 회로 등에 사용하는 배선에 단면 적 1.5 mm2 이상의 연동선을 사용하고 이를 합성수지관공사·금속관공사·금속골드공 사·금속덕트공사·폴로어덕트공사 또는 셀룰러덕트공사에 의하여 시설하는 경우 나. 전광표시장치 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선에 단면적 0.75 mm2 이상인 다심케이블 또는 다심 캡타이어케이블을 사용하고 또한 과전류가 생겼을 때에 자동적으로 전로에서 차단하는 장치를 시설하는 경우 다. 234.8 및 234.11.5 의 규정에 의하여 단면적 0.75 mm2 이상인 코드 또는 캡타이어케 이블을 사용하는 경우 라. 242.11 의 규정에 의하여 리프트 케이블을 사용하는 경우 마. 특별저압 조명용 특수 용도에 대해서는 KS C IEC 60364-7-715(특수설비 또는 특 수장소에 관한 요구사항-특별 저전압 조명설비) 참조한다. 231.3.2 중성선의 단면적 1. 다음의 경우는 중성선의 단면적은 최소한 선도체의 단면적 이상이어야 한다. 가. 2 선식 단상회로 나. 선도체의 단면적이 구리선 16 mm2, 알루미늄선 25 mm2 이하인 다상 회로 다. 제 3 고조파 및 제 3 고조파의 홀수배수의 고조파 전류가 흐를 가능성이 높고 전류 종합고조파왜형률이 15~33%인 3 상회로 2. 제 3 고조파 및 제 3 고조파 홀수배수의 전류 종합고조파왜형률이 33%를 초과 하는 경 우, KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비-제 5-52 부 : 전기기기의 선정 및 설치-배선설 비)의 "부속서 E(고조파 전류가 평형 3 상 계통에 미치는 영향)" 를 고려하여 아래와 같이 중성선의 단면적을 증가시켜야 한다. 가. 다심케이블의 경우 선도체의 단면적은 중성선의 단면적과 같아야 하며, 이 단면적 은 선도체의 1.45x IB(회로 설계전류)를 흘릴 수 있는 중성선을 선정한다. 나. 단심케이블은 선도체의 단면적이 중성선 단면적보다 작을 수도 있다. 계산은 다음 과 같다. - 210 - | {}
4e2fc18e-db4c-4009-948f-84ca450c810e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (1) 선: IB(회로 설계전류) (2) 중성선: 선도체의 1.45IB 와 동등 이상의 전류 3. 다상 회로의 각 선도체 단면적이 구리선 16 mm2 또는 알루미늄선 25 mm2 를 초과 하는 경우 다음 조건을 모두 충족한다면 그 중성선의 단면적을 선도체 단면적보다 작게 해도 된다. 가. 통상적인 사용 시에 상(phase)과 제 3 고조파 전류 간에 회로 부하가 균형을 이루고 있고, 제 3 고조파 홀수배수 전류가 선도체 전류의 15%를 넘지 않는다. 나. 중성선은 212.2.2 에 따라 과전류 보호된다. 다. 중성선의 단면적은 구리선 16 mm2, 알루미늄선 25 mm2 이상이다. 231.4 나전선의 사용 제한 1. 옥내에 시설하는 저압전선에는 나전선을 사용하여서는 아니 된다. 다만, 다음중 어 느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 시설하는 가. 232.56 의 규정에 준하는 애자공사에 의하여 전개된 곳에 다음의 전선을 경우 (1) 전기로용 전선 (2) 전선의 피복 절연물이 부식하는 장소에 시설하는 전선 (3) 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 장소에 시설하는 전선 나. 232.61 의 규정에 준하는 버스덕트공사에 의하여 시설하는 경우 다. 232.71 의 규정에 준하는 라이팅덕트공사에 의하여 시설하는 경우 라. 232.81 의 규정에 준하는 접촉 전선을 시설하는 경우 마. 241.8.3 의 "가" 규정에 준하는 접촉 전선을 시설하는 경우 231.5 고주파 전류에 의한 장해의 방지 1. 전기기계기구가 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장해를 주는 고주파 전 류를 발생시킬 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위하여 다음 각 호에 따라 시 설하여야 한다. 가. 형광 방전등에는 고주파 저감효과 가 있는 위치에 정전용량이 0.006 uF 이상 0.5 uF 이하[예열시동식(�熱始動式)의 것으로 글로우램프에 병렬로 접속할 경우에는 0.006 �F 이상 0.01 �F 이하]인 커패시터를 시설할 것. 나. 사용전압이 저압으로서 정격출력이 1 kW 이하인 교류직권전동기(전기드릴용의 것 을 제외한다. 이하 이 조에서 "소형교류직권전동기" 라 한다)는 다음 중 어느 하 나에 의할 것. (1) 단자 상호 간 및 각 단자의 소형교류직권전동기를 사용하는 전기기계기구(이하 이 조에서 "기계기구" 라 한다)의 금속제 외함이나 소형교류직권전동기의 외 - 211 - | {}
44de0fdf-c6c9-40d9-806b-979cd22f7c6c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 3. 4. 함 또는 대지 사이에 각각 정전용량이 0.1 �F 및 0.003 �F 인 커패시터를 시설 할 것. (2) 금속제 외함·철대 등 사람이 접촉할 우려가 있는 금속제 부분으로부터 소형교 류직권전동기의 외함이 절연되어 있는 기계기구는 단자 상호 간 및 각 단자와 외함 또는 대지 사이에 각각 정전용량이 0.1 uF 인 커패시터 및 정전용량이 0.003 �F 을 초과 하는 커패시터를 시설할 것. (3) 각 단자와 대지와 의 사이에 정전용량이 0.1 �F 인 커패시터를 시설할 것. (4) 기계기구에 근접할 곳에 기계기구에 접속하는 전선 상호 간 및 각 전선과 기 계기구의 금속제 외함 또는 대지 사이에 각각 정전 용량이 0.1 uF 및 0.003 uF 인 커패시터를 시설할 것. 다. 사용전압이 저압이고 정격 출력이 1kW 이하인 전기드릴용의 소형교류직권전동기에 는 단자 상호 간에 정전용량이 0.1 uF 무유도형 커패시터를, 각 단자와 대지와 의 사 이에 정전용량이 0.003 �F 인 측로효과 가 있는 관통형 커패시터를 시설할 것. 라. 네온점멸기에는 전원단자 상호 간 및 각 접점에 근접하는 곳에서 이 들에 접속하 는 전로에 고주파전류의 발생을 방지하는 장치를 할 것. 제 1 의 "가" 부터 "다" 까지의 규정에 의하여 시설하여도 무선설비의 기능에 계속 적이고 또한 중대한 장해를 주는 고주파전류를 발생시킬 우려가 있는 경우에는 그 전기기계기구에 근접한 곳에, 이에 접속하는 전로에는 고주파전류의 발생을 방지하 는 장치를 하여야 한다. 이 경우에 고주파전류의 발생을 방지하는 장치의 접지측 단자는 접지공사를 하지 아니한 전기기계기구의 금속제 외함 · 철대 등 사람이 접촉 할 우려가 있는 금속제 부분과 접속하여서는 아니 된다. 제 1 의 "나" 및 "다" 의 커패시터(전로와 대지 사이에 시설하는 것에 한한다)와 제 1 의 "라" 및 제 2 의 고주파 발생을 방지하는 장치의 접지측 단자에는 140 및 211 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 제 1 의 "가" 부터 "다" 까지의 커패시터는 표 231.5-1 에서 정하는 교류전압을 커 패시터의 양단자 상호 간 및 각 단자와 외함 간에 연속하여 1 분간 가하여 절연내력 을 시험하였을 때에 이에 견디는 것이어야 한다. 표 231.5-1 커패시터의 시험전압 ¦ 정격 전압(V) ¦ 시험 전압(V) ¦ 시험 전압(V) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정격 전압(V) ¦ 단자 상호 간 ¦ 인출 단자 및 일괄과 접지 단자 및 케이스 사이 ¦ ¦ 110 ¦ 253 ¦ 1,000 ¦ ¦ 220 ¦ 506 ¦ 1,000 ¦ - 212 - | {}
f0ccad18-80df-4d0b-9db1-afd6d8335073 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 5. 제 1 의 "라" 및 제 2 의 고주파전류의 발생을 방지하는 장치의 표준은 다음에 적합 한 것일 것. 가. 네온점멸기의 각 접점에 근접하는 곳에서 이들에 접속하는 전로에 시설하는 경우 에는 SPS-KTC-C6104-6553(C 형 표준방송 수신장해방지기)의 "4.구조" 및 "5.성 능" 의 DCR 2-10 또는 DCR 3-10 에 관한 것에 적합한 것일 것. 나. 네온점멸기의 전원단자 상호 간에 시설하는 경우에는 SPS-KTC-C6104-6553(C 형 표준방송 수신 장해방지기)의 "4.구조" 및 "5.성능" 의 DCB 3-66 에 관한 것 또 는 SPS-KTC-C6105-6552(F 형 표준방송 수신장해방지기)의 "4.구조" 및 "5.성 능" 에 적합한 것일 것. 다. 계열기등열음국형광방안동(������������) 또는 교류직권전동기에 근 접하는 곳에서 이들에 접속하는 전로에 시설하는 경우에는 SPS-KTC-C6104-6553(C 형 표준방송 수신장해방지기)에 "5.7 연속내용성(���� 性)" 에 적합한 것일 것. 231.6 옥내전로의 대지 전압의 제한 1. 백열전등(전기스탠드 및 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 장식용 의 전등기구를 제외한다. 이하 231.6 에서 같다) 또는 방전등(방전관·방전등용 안정기 및 방전관의 점등에 필요한 부속품과 관등회로의 배선을 말하며 전기스탠드 기타 이와 유사한 방전등 기구를 제외한다. 이하 같다)에 전기를 공급하는 옥내(전기사용 장소의 옥내의 장소를 말한다. 이하 이 규정(2. 저압전기설비)에서 같다) 전로(주택 의 옥내 전로를 제외한다)의 대지전압은 300 V 이하여야 하며 다음에 따라 시설하 여야 한다. 다만, 대지전압 150 V 이하의 전로인 경우에는 다음에 따르지 않을 수 있다. 가. 백열전등 또는 방전등 및 이에 부속하는 전선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시 설하여야 한다. 나. 백열전등(기계 장치에 부속하는 것을 제외한다) 또는 방전등용 안정기는 저압의 옥내배선과 직접 접속하여 시설하여야 한다. 다. 백열전등의 전구소켓은 스위치나 그 밖의 점멸기구가 없는 것이어야 한다. 2. 주택의 옥내전로(전기기계기구내의 전로를 제외한다)의 대지전압은 300 V 이하이어 야 하며 다음 각 호에 따라 시설하여야 한다. 다만, 대지전압 150V 이하의 전로인 경우에는 다음에 따르지 않을 수 있다. 가. 사용전압은 400 V 이하여야 한다. 나. 주택의 전로 인입구에는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 적용을 받는 감전 보호용 누전차단기를 시설하여야 한다. 다만, 전로의 전원측에 정격용량이 3kVA 이하인 절연변압기(1 차 전압이 저압이고 2 차 전압이 300 V 이하인 것에 한한다)를 - 213 - | {}
dae5bf83-0e03-4bff-9150-0908836e7e3d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하고 또한 그 절연변압기의 부하측 전로 를 접지하지 않는 경우에는 예외로 한다. 다. "나" 의 누전차단기를 자연재해대책법에 의한 자연재해위험개선지구의 지정 등 에서 지정되어진 지구 안의 지하주택에 시설하는 경우에는 침수시 위험의 우려가 없도록 지상에 시설하여야 한다. 라. 전기기계기구 및 옥내의 전선은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 한다. 다만, 전기기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 부분이 절연성이 있는 재료로 견고하게 제작되어 있는 것 또는 건조한 곳에서 취급하도록 시설된 것 및 142.7 의 2 의 "아" 에 준하여 시설된 것은 예외로 한다. 마. 백열전등의 전구소켓은 스위치나 그 밖의 점멸기구가 없는 것이어야 한다. 바. 정격 소비 전력 3 kW 이상의 전기기계기구에 전기를 공급하기 위한 전로에는 전 용의 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하고 그 전로의 옥내배선과 직접 접속하거 나 전용콘센트를 시설하여야 한다. 사. 주택의 옥내를 통과 하여 그 주택 이외의 장소에 전기를 공급하기 위한 옥내배선 은 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐된 장소에 232.11 에 준하는 합성수지관 공사 232.12 에 준하는 금속관 공사 또는 232.51 에 준하는 케이블 공사에 의하여 시설하 여야 한다. 아. 주택의 옥내를 통과 하여 335.9 에 의하여 시설하는 전선로는 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐된 장소에 232.11 에 준하는 합성수지관 공사 232.12 에 준하는 금속관 공 사나 232.51(232.51.3 을 제외한다)에 준하는 케이블 공사에 의하여 시설하여야 한다. 주택 이외의 곳의 옥내(여관, 호텔, 다방, 사무소, 공장 등 또는 이와 유사한 곳의 옥 내를 말한다. 이하 같다)에 시설하는 가정용 전기기계기구(소형 전동기·전열기·라디오 수신기·전기스밴드·「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 장식용 전등기 구 기타의 전기기계기구로서 주로 주택 그 밖에 이와 유사한 곳에서 사용하는 것을 말하며 백열전등과 방전등을 제외한다. 이하 같다)에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 300 V 이하이어야 하며, 가정용 전기기계기구와 이에 전기를 공급하기 위한 옥내배선과 배선기구(개폐기·차단기·접속기 그 밖에 이와 유사한 기구를 말한다. 이하 같다)를 231.6 의 2 의 "가" , "다" 부터 "마" 까지의 규정에 준하여 시설하거 나 또는 취급자 이외의 자가 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 한다. 3. - 214 - | {}
53db5627-679f-4c95-bf00-88e5ba364326 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 232 배선설비 232.1 적용범위 이 규정은 배선설비의 선정 및 설치에 대하여 적용한다. 232.2 배선설비 공사의 종류 1. 사용하는 전선 또는 케이블의 종류에 따른 배선설비의 설치방법(버스바트렁킹 시스 템 및 파워트랙시스템은 제외)은 표 232.2-1 에 따르며, 232.4 의 외부적인 영향을 고 려하여야 한다. 표 232.2-1 전선 및 케이블의 구분에 따른 배선설비의 공사방법 ¦ 전선 및 케이블 ¦ 전선 및 케이블 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전선 및 케이블 ¦ 전선 및 케이블 ¦ 케이블공사 ¦ 케이블공사 ¦ 케이블공사 ¦ 전선관 시스템 ¦ 케이블 트렁킹 시스템 (몰드형, 바닥 매입형 포함) ¦ 케이블 덕팅 시스템 ¦ 케이블 트레이 시스템 (래더, 브래킷 등 포함) ¦ 애자 공사 ¦ ¦ 전선 및 케이블 ¦ 전선 및 케이블 ¦ 비고정 ¦ 직접 고정 ¦ 지지선 ¦ 전선관 시스템 ¦ 케이블 트렁킹 시스템 (몰드형, 바닥 매입형 포함) ¦ 케이블 덕팅 시스템 ¦ 케이블 트레이 시스템 (래더, 브래킷 등 포함) ¦ 애자 공사 ¦ ¦ 나전선 ¦ 나전선 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ + ¦ ¦ 절연전선 b ¦ 절연전선 b ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +a ¦ ¦ - ¦ + ¦ ¦ 케이블 (외장 및 무기질 절연물을 포함) ¦ 다 심 ¦ + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 케이블 (외장 및 무기질 절연물을 포함) ¦ 단심 ¦ 0 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ + ¦ 0 ¦ ¦ + : 사용할 수 있다. - ¦ ¦ --- ¦ ¦ : 사용할 수 없다. 없다. ¦ ¦ 0 : 적용할 수 없거나 실용상 일반적으로 사용할 수 ¦ ¦ a 케이블트렁킹시스템이 IP4X 또는 IPXXD 급의 이상의 보호조건을 제공하고, 도구 등을 사 용하여 강제적으로 덮개를 제거할 수 있는 경우에 한하여 절연전선을 사용할 수 있다. b 보호 도체 또는 보호 본딩도체로 사용되는 절연전선은 어떠한 절연 방법이든 사용할 수 있고 전선관시스템, 트렁킹시스템 또는 덕팅시스템에 배치하지 않아도 된다. ¦ - 215 - | {}
53b349fc-cb0a-444d-86ae-b3174f136111 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 시설상태에 따른 배선설비의 설치방법은 표 232.2-2 를 따르며 이 표에 포함되어 있지 않는 케이블이나 전선의 다른 설치방법은 이 규정에서 제시된 요구사항을 충족할 경 우에만 허용하며 또한 표 232.2-2 의 33, 40 등 번호는 KS C IEC 60364-5-52(전기기기 의 선정 및 시공-배선설비) "부속서 A(설치방법)" 에 따른 설치방법을 말한다. 표 232.2-2 시설 상태를 고려한 배선설비의 공사방법 ¦ 시설 상태 ¦ 시설 상태 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ 공사방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시설 상태 ¦ 시설 상태 ¦ 케이블공사 ¦ 케이블공사 ¦ 케이블공사 ¦ 전선관 시스템 ¦ 케이블 트렁킹 시스템 (몰드형, 바닥 매입형 포함) ¦ 케이블 덕팅 시스템 ¦ 케이블 트레이 시스템 (래더, 브래킷 등 포함) ¦ 애자 공사 ¦ ¦ 시설 상태 ¦ 시설 상태 ¦ 비고정 ¦ 직접 고정 ¦ 지지선 ¦ 전선관 시스템 ¦ 케이블 트렁킹 시스템 (몰드형, 바닥 매입형 포함) ¦ 케이블 덕팅 시스템 ¦ 케이블 트레이 시스템 (래더, 브래킷 등 포함) ¦ 애자 공사 ¦ ¦ 건물의 빈공간 ¦ 접근 가능 ¦ 40 ¦ 33 ¦ 0 ¦ 41*, 42* ¦ 6, 7, 8, 9, 12 ¦ 43, 44 ¦ 30, 31, 32, 33, 34 ¦ - ¦ ¦ 건물의 빈공간 ¦ 접근 불가 ¦ 40 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 41*, 42* ¦ 0 ¦ 43 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 케이블채널 ¦ 케이블채널 ¦ 56 ¦ 56 ¦ - ¦ 54, 55 ¦ 0 ¦ ¦ 30, 31, 32, 34 ¦ - ¦ ¦ 지중 매설 ¦ 지중 매설 ¦ 72, 73 ¦ 0 ¦ - ¦ 70, 71 ¦ - ¦ 70, 71 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦ 구조체 매입 ¦ 구조체 매입 ¦ 57, 58 ¦ 3 ¦ - ¦ 1, 2, 59, 60 ¦ 50, 51, 52, 53 ¦ 46, 45 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦ 노출표면에 부착 ¦ 노출표면에 부착 ¦ - ¦ 20, 21, 22, 23, 33 ¦ - ¦ 4, 5 ¦ 6, 7, 8, 9, 12 ¦ 6, 7, 8,9 ¦ 30, 31, 32, 34 ¦ 36 ¦ ¦ 가공/기중 ¦ 가공/기중 ¦ - ¦ 33 ¦ 35 ¦ 0 ¦ 10, 11 ¦ 10, 11 ¦ 30, 31, 32, 34 ¦ 36 ¦ ¦ 창틀 내부 ¦ 창틀 내부 ¦ 16 ¦ 0 ¦ - ¦ 16 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦ 문틀 내부 ¦ 문틀 내부 ¦ 15 ¦ 0 ¦ - ¦ 15 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ 수중(물속) + + - + - + 0 - - : 사용할 수 없다. 0 : 적용할 수 없거나 실용상 일반적으로 사용할 수 없다. + : 제조자 지침에 따름. * 이중천장(반자 속 포함) 내에는 합성수지관 공사를 시설할 수 없다. : - 216 - | {}
e06106ba-0926-4afc-8791-74052d0d15a4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 표 232.2-1 및 표 232.2-2 의 설치방법에는 아래와 같은 배선방법이 있다. 표 232.2-3 공사방법의 분류 ¦ 종류 ¦ 공사방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전선관시스템 ¦ 합성수지관공사, 금속관공사, 가요전선관공사 ¦ ¦ 케이블트렁킹시스템 ¦ 합성수지몰드공사, 금속몰드공사, 금속트렁킹공사 a ¦ ¦ 케이블덕팅시스템 ¦ 플로어덕트공사, 셀룰러덕트공사, 금속덕트공사 B ¦ ¦ 애자공사 ¦ 애자공사 ¦ ¦ 케이블트레이시스템 (래더, 브래킷 포함) ¦ 케이블트레이공사 ¦ ¦ 케이블공사 ¦ 고정하지 않는 방법, 직접 고정하는 방법, 지지선 방법 ¦ ¦ a 금속본체와 덮개가 별도로 구성되어 덮개를 개폐할 수 있는 금속덕트공사를 말한다. b 본체와 덮개 구분 없이 하나로 구성된 금속덕트공사를 말한다. ¦ a 금속본체와 덮개가 별도로 구성되어 덮개를 개폐할 수 있는 금속덕트공사를 말한다. b 본체와 덮개 구분 없이 하나로 구성된 금속덕트공사를 말한다. ¦ 232.3 배선설비 적용 시 고려사항 232.3.1 회로 구성 1. 하나의 회로도체는 다른 다심케이블, 다른 전선관, 다른 케이블덕팅시스템 또는 다 른 케이블트렁킹 시스템을 통해 배선해서는 안 된다. 또한 다심케이블을 병렬로 포 설하는 경우 각 케이블은 각상의 1 가닥의 도체와 중성선이 있다면 중성선도 포함하 여야 한다. 2. 여러 개의 주회로에 공통 중성선을 사용하는 것은 허용되지 않는다. 다만, 단상 교류 최종 회로는 하나의 선 도체와 한 다상 교류회로의 중성선으로부터 형성 될 수도 있 다. 이 다상회로는 모든 선도체를 단로하도록 단로장치에 의해 설치하여야 한다. 3. 여러 회로가 하나의 접속 상자에서 단자 접속되는 경우 각 회로에 대한 단자는 KS C IEC 60998(가정용 및 이와 유사한 용도의 저전압용 접속기구) 시리즈에 따른 접 속기 및 KS C IEC 60947-7-1(저전압 개폐장치 및 제어장치)에 따른 단자블록에 관 한 것을 제외하고 절연 격벽으로 분리해야한다. 4. 모든 도체가 최대공칭전압에 대해 절연되어 있다면 여러 회로를 동일한 전선관시스 템, 케이블덕팅시스템 또는 케이블트렁킹시스템의 분리된 구획에 설치할 수 있다. 232.3.2 병렬접속 두 개 이상의 선도체(충전도체) 또는 PEN 도체를 계통에 병렬로 접속하는 경우, 다음에 - 217 - | {}
99757235-e5bf-4ffb-b0f2-3788e9c42a77 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 따른다. 1. 병렬도체 사이에 부하전류가 균등하게 배분될 수 있도록 조치를 취한다. 도체가 같 은 재질, 같은 단면적을 가지고, 거의 길이가 같고, 전체 길이에 분기회로가 없으며 다음과 같을 경우 이 요구사항을 충족하는 것으로 본다. 가. 병렬도체가 다심케이블, 트위스트(twist) 단심케이블 또는 절연전선인 경우 나. 병렬도체가 비트위스트(non-twist) 단심케이블 또는 삼각형태(trefoil) 혹은 직사각형 (flat) 형태의 절연전선이고 단면적이 구리 50 mm2, 알루미늄 70 mm2 이하인 것 다. 병렬도체가 비트위스트(non-twist) 단심케이블 또는 삼각형태(trefoil) 혹은 직사각 형(flat) 형태의 절연전선이고 단면적이 구리 50 mm, 알루미늄 70 mm2 를 초과 하는 것으로 이 형상에 필요한 특수 배치를 적용한 것. 특수한 배치법은 다른 상 또는 극의 조합과 이격으로 구성한다. 2. 232.5.1 에 적합하도록 부하전류 분배를 할 수 없거나 4 가닥 이상의 도체를 병렬로 접속하는 경우에는 버스바트렁킹시스템의 사용을 고려한다. 232.3.3 전기적 접속 1. 도체상호간, 도체와 다른 기기와 의 접속은 내구성이 있는 전기적 연속성이 있어야 하며, 기계적 강도를 고려하고 보호를 갖추어야 한다. 2. 접속 방법은 다음 사항을 고려하여 선정한다. 가. 도체와 절연재료 나. 도체를 구성하는 소선의 가닥수와 형상 다. 도체의 단면적 라. 함께 접속되는 도체의 수 3. 접속부는 다음의 경우를 제외하고 검사, 시험과 보수를 위해 접근이 가능하여야 한다. 가. 지중매설용으로 설계된 접속부 나. 충전재 채움 또는 캡슐 속의 접속부 다. 실링히팅시스템(천장난방설비), 플로어히팅시스템(바닥난방설비) 및 트레이스히팅 시스템(열선난방설비) 등의 발열체와 연결선과 의 접속부 라. 용접(welding), 연납땜(soldering), 경납땜(brazing) 또는 눌러 붙임 공구로 만든 접 속부 마. 관련 제품표준에 적합한 기기의 일부를 구성하는 접속부 4. 통상적인 사용 시에 온도가 상승하는 접속부는 그 접속부에 연결하는 도체의 절연 물 및 그 도체 지지물의 성능을 저해하지 않도록 주의 해야 한다. 5. 도체접속(단말, 중간 접속 등)은 접속함, 인출함 또는 제조자가 이 용도를 위해 공 간을 제공한 곳 등의 외함 안에서 수행되어야 한다. 이 경우, 기기는 고정접속장치 가 있거나 접속장치의 설치를 위한 조치가 마련되어 있어야 한다. 분기회로 도체의 단말부는 외함 안에서 접속되어야 한다. - 218 - | {}
c17f92dd-1797-49ba-813b-34a2927e1a66 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 6. 전선의 접속점 및 연결점은 기계적 응력이 미치지 않아야 한다. 장력(스트레스) 완 화장치는 전선의 도체와 절연체에 기계적인 손상이 가지 않도록 설계되어야 한다. 7. 외함 안에서 접속되는 경우 외함은 기계적 보호 및 관련 외부 영향에 대한 보호가 이루어져야 한다. 8. 다중선, 세선, 극세선의 접속 가. 다중선, 세선, 극세선의 개별 전선이 분리되거나 분산되는 것을 막기 위해서 적합 한 단말부를 사용하거나 도체 끝을 적절히 처리하여야 한다. 나. 적절한 단말부를 사용한다면 다중선, 세선, 극세선의 전체 도체의 끝부분을 연납 땜(soldering)하는 것이 허용된다. 다. 사용 중 도체의 연납땜(soldering)한 부위와 연납땜(soldering)하지 않은 부위의 상 대적인 위치가 움직이게 되는 연결점에서는 세선 및 극세선 도체의 끝부분을 납 땜하는 것이 허용되지 않는다. 라. 세선과 극세선은 KS C IEC 60228(절연케이블용 도체)의 5 등급과 6 등급의 요구사 항에 적합하여야 한다. 9. 전선관, 덕트 또는 트렁킹의 끝부분에서 시스를 벗긴 케이블과 시스 없는 케이블의 심선은 제 5 의 요구사항대로 외함 안에 수납하여야 한다. 10. 전선 및 케이블 등의 접속방법에 대하여는 123 에 적합하도록 한다. 232.3.4 교류회로-전기자기적 영향(맴돌이 전류 방지) 1. 강자성체(강제금속관 또는 강제덕트 등) 안에 설치하는 교류회로의 도체는 보호도체 를 포함하여 각 회로의 모든 도체를 동일한 외함에 수납하도록 시설하여야한다. 이 러한 도체를 철제 외함에 수납하는 도체는 집합적으로 금속물질로 둘러싸이도록 시 설하여야 한다. 2. 강선외장 또는 강대외장 단심케이블은 교류회로에 사용해서는 안 된다. 이러한 경 우 알루미늄외장케이블을 권장한다. 232.3.5 하나의 다심케이블 속의 복수회로 모든 도체가 최대공칭전압에 대해 절연되어 있는 경우, 동일한 케이블에 복수의 회로 를 구성할 수 있다. 232.3.6 화재의 확산을 최소화하기 위한 배선설비의 선정과 공사 1. 화재의 확산위험을 최소화하기 위해 다음에 따라 공사하여야 한다. 가. 배선설비는 건축구조물의 일반 성능과 화재에 대한 안정성을 저해하지 않도록 설 치하여야 한다. 나. 최소한 KS C IEC 60332-1-2(화재 조건에서의 전기/광섬유케이블 시험)에 적합한 케이블 및 자기소화성으로 인정받은 제품은 특별한 예방조치 없이 설치할 수 있 다. - 219 - | {}
49430493-b45e-4c1a-9251-42adb5d95055 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다. KS C IEC 60332-1-2(화재 조건에서의 전기/광섬유케이블 시험)의 화염 확산을 저 지하는 요구사항에 적합하지 않은 케이블을 사용하는 경우는 기기와 영구적 배선 설비의 접속을 위한 짧은 길이에만 사용할 수 있으며, 어떠한 경우에도 하나의 방화구획에서 다른 구획으로 관통시켜서는 안 된다. 라. KS C IEC 60439-2(저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품), KS C IEC 61537-A(케이 블 관리 - 케이블 트레이 시스템 및 케이블 래더 시스템), KS C IEC 61084(전기설 비용 케이블 트렁킹 및 덕트시스템) 시리즈 및 KS C IEC 61386(전기설비용 전선 관 시스템) 시리즈 표준에서 자기소화성으로 분류되는 제품은 특별한 예방조치없 이 시설할 수 있다. 화염 전파를 저지하는 유사 요구사항이 있는 표준에 적합한 그 밖의 제품은 특별한 예방조치 없이 시설할 수 있다. 마. KS C IEC 60439-2(저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품), KS C IEC 60570(등기구 전원 공급용 트랙 시스템), KS C IEC 61537-A(케이블 관리 - 케이블 트레이 시스 템 및 케이블 래더 시스템), KS C IEC 61084(전기설비용 케이블 트렁킹 및 덕트시 스템) 시리즈 및 KS C IEC 61386(전기설비용 전선관 시스템) 시리즈 및 KS C IEC 61534(파워트랙시스템) 시리즈 표준에서 자기소화성으로 분류되지 않은 케이블 이 외의 배선설비의 부분은 그들의 개별 제품표준의 요구사항에 모든 다른 관련 사 항을 준수하여 사용하는 경우 불연성 건축 부재로 감싸야한다. 배선설비 관통부의 밀봉 가. 배선설비가 바닥, 벽, 지붕, 천장, 칸막이, 중공벽 등 건축구조물을 관통하는 경우, 배선설비가 통과 한 후에 남는 개구부는 관통 전의 건축구조 각 부재에 규정된 내 화등급에 따라 밀폐하여야 한다. 나 내화성능이 규정된 건축구조부재를 관통하는 배선설비는 제 1 에서 요구한 외부의 밀 폐와 마찬가지로 관통 전에 각 부의 내화등급이 되도록 내부도 밀폐하여야 한다. 다. 관련 제품 표준에서 자기소화성으로 분류되고 최대 내부단면적이 710 mm2 이하인 전선관, 케이블트렁킹 및 케이블덕팅시스템은 다음과 같은 경우라면 내부적으로 밀폐하지 않아도 된다. (1) 보호등급 IP33 에 관한 KS C IEC 60529(외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등 급)의 시험에 합격한 경우 (2) 관통하는 건축 구조체에 의해 분리된 구획의 하나 안에 있는 배선설비의 단 말이 보호등급 IP33 에 관한 KS C IEC 60529(외함의 밀폐 보호등급 구분(IP 코 드))의 시험에 합격한 경우 라. 배선설비는 그 용도가 하중을 견디는데 사용되는 건축구조부재를 관통해서는 안 된다. 다만, 관통 후에도 그 부재가 하중에 견딘다는 것을 보증할 수 있는 경우 는 제외한다. 마. "가" 또는 "나" 를 충족시키기 위한 밀폐 조치는 그 밀폐가 사용되는 배선설비 2. - 220 - | {}
1d327951-1005-4eb5-bee5-144a0e830635 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 와 같은 등급의 외부영향에 대해 견디고, 다음 요구사항을 모두 충족하여야 한다. (1) 연소 생성물에 대해서 관통하는 건축구조부재와 같은 수준에 견딜 것. (2) 물의 침투에 대해 설치되는 건축구조부재에 요구되는 것과 동등한 보호등급 을 갖출 것. (3) 밀폐 및 배선설비는 밀폐에 사용된 재료가 최종적으로 결합 조립되었을 때 습성을 완벽하게 막을 수 있는 경우가 아닌 한 배선설비를 따라 이동하거나 밀폐 주위에 모일 수 있는 물방울로부터의 보호 조치를 갖출 것. (4) 다음의 어느 한 경우라면 (3)의 요구사항이 충족될 수 있다. (가) 케이블 클리트, 케이블 타이 또는 케이블 지지재는 밀폐재로부터 750 mm 이 내에 설치하고 그것들이 밀폐재에 인장력을 전달하지 않을 정도까지 밀폐 부의 화재측의 지지재가 손상되었을 때 예상되는 기계적 하중에 견딜 수 있다. (나) 밀폐 방식 그 자체가 지지 기능을 갖도록 설계한다. 232.3.7 배선설비와 다른 공급설비와 의 접근 1. 다른 전기 공급설비의 접근 KS C IEC 60449(건축전기설비의 전압 밴드)에 의한 전압밴드 I 과 전압밴드 II 회로는 다음의 경우를 제외하고는 동일한 배선설비 중에 수납하지 않아야 한다. 가. 모든 케이블 또는 도체가 존재하는 최대 전압에 대해 절연되어 있는 경우 나. 다심케이블의 각 도체가 케이블에 존재하는 최대 전압에 절연되어 있는 경우 다. 케이블이 그 계통의 전압에 대해 절연되어 있으며, 케이블이 케이블덕팅시스템 또 는 케이블 트렁킹 시스템의 별도 구획에 설치되어 있는 경우 라. 케이블이 격벽을 써서 물리적으로 분리되는 케이블트레이 시스템에 설치되어 있 는 경우 마. 별도의 전선관, 케이블트렁킹 시스템 또는 케이블덕팅시스템을 이용하는 경우 바. 저압 옥내배선이 다른 저압 옥내배선 또는 관등회로의 배선과 접근하거나 교차하 는 경우에 애자공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선과 다른 저압 옥내배선 또 는 관등회로의 배선 사이의 간격은 0.1 m(애자공사에 의하여 시설하는 저압 옥내 배선이 나전선인 경우에는 0.3 m) 이상이어야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해 당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 애자공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선과 다른 애자공사에 의하여 시설하 는 저압 옥내배선 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하거나 어느 한쪽의 저압 옥내배선을 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설하는 경 우 (2) 애자공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선과 애자공사에 의하여 시설하는 다 - 221 - | {}
64163db7-4a93-4c63-a668-2437d468f704 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 른 저압 옥내배선 또는 관등회로의 배선이 병행하는 경우에 상호 간의 간격을 60 mm 이상으로 하여 시설할 때 (3) 애자공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선과 다른 저압 옥내배선(애자공사에 의하여 시설하는 것을 제외한다) 또는 관등회로의 배선 사이에 절연성의 격벽 을 견고하게 시설하거나 애자공사에 의하여 시설하는 저압 옥내배선이나 관등 회로의 배선을 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설하는 경우 통신 케이블과 의 접근 지중 통신케이블과 지중 전력케이블이 교차하거나 접근하는 경우 100 mm 이상의 간격 을 유지하거나 "가" 또는 "나" 의 요구사항을 충족하여야 한다. 가. 케이블 사이에 예를 들어 벽돌, 케이블 보호 캡(점토, 콘크리트), 성형블록(콘크리 트) 등과 같은 내화격벽을 갖추거나, 케이블 전선관 또는 내화물질로 만든 트로프 에 의해 추가보호 조치를 하여야 한다. 나. 교차하는 부분에 대해서는, 케이블 사이에 케이블 전선관, 콘크리트제 케이블 보 호 캡, 성형블록 등과 같은 기계적인 보호 조치를 하여야 한다. 다. 지중 전선이 지중 약전류전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호 간의 간격이 저압 지중 전선은 0.3 m 이하인 때에는 지중 전선과 지중 약전류전선 등 사이에 견고한 내화성(콘크리트 등의 불연재료로 만들어진 것으로 케이블의 허용온도 이 상으로 가열시킨 상태에서도 변형 또는 파괴되지 않는 재료를 말한다)의 격벽(� 壁)을 설치하는 경우 이외에는 지중 전선을 견고한 불연성(���) 또는 난연성(� 燃性)의 관에 넣어 그 관이 지중 약전류전선 등과 직접 접촉하지 아니하도록 하여 야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 지중 약전류전선 등이 전력보안 통신선인 경우에 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 재료로 피복한 광섬유케이블인 경우 또는 불연성 또는 자기소 화성이 있는 난연성의 관에 넣은 광섬유케이블인 경우 (2) 지중 약전류전선 등이 전력보안 통신선인 경우 (3) 지중 약전류전선 등이 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 재료로 피복 한 광섬유케이블인 경우 또는 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 관에 넣은 광섬유케이블로서 그 관리자와 협의 한 경우 라. 저압 옥내배선이 약전류전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접근하 거나 교차하는 경우에 저압 옥내배선을 애자공사에 의하여 시설하는 때에는 저압 옥내배선과 약전류전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 의 간격은 0.1 m(전선이 나전선인 경우에 0.3 m) 이상이어야 한다. 다만, 저압 옥내배선의 사용전압이 400 V 이하인 경우에 저압 옥내배선과 약전류전선 등 또는 수관 · 가 스관이나 이와 유사한 것과 의 사이에 절연성의 격벽을 견고하게 시설하거나 저압 옥내배선을 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설하는 때에는 그 - 222 - 2. | {}
af2c54bc-6469-4123-9101-b3de10bf2b05 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 러하지 아니하다. 마. 저압 옥내배선이 약전류전선 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거 나 교차하는 경우에 저압 옥내배선을 합성수지몰드 공사 · 합성수지관공사 · 금속 관 공사 · 금속몰드 공사 · 가요전선관 공사 · 금속덕트 공사 · 버스덕트 공사 · 플로 어덕트 공사 · 셀룰러덕트 공사 · 케이블 공사 · 케이블 트레이 공사 또는 라이팅덕 트 공사에 의하여 시설할 때에는 "바" 의 항목의 경우 이외에는 저압 옥내배선 이 약전류전선 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접촉하지 아니하도록 시 설하여야 한다. 바 저압 옥내배선을 합성수지몰드 공사 · 합성수지관 공사 · 금속관 공사 · 금속몰드 공사 · 가요전선관 공사 · 금속덕트 공사 · 버스덕트 공사 · 플로어 덕트 공사 · 케이 블트레이 공사 또는 셀룰러덕트 공사에 의하여 시설하는 경우에는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 이외에는 전선과 약전류전선을 동일한 관 · 몰드 · 덕트 · 케 이블 트레이나 이들의 박스 기타의 부속품 또는 풀 박스 안에 시설하여서는 아니 된다. (1) 저압 옥내배선을 합성수지관 공사 · 금속관 공사 · 금속몰드 공사 또는 가요전 선관 공사에 의하여 시설하는 전선과 약전류전선을 각각 별개의 관 또는 몰드 에 넣어 시설하는 경우에 전선과 약전류전선 사이에 견고한 격벽을 시설하고 또한 금속제 부분에 접지공사를 한 박스 또는 풀박스 안에 전선과 약전류전선 을 넣어 시설할 때 (2) 저압 옥내배선을 금속덕트 공사 · 플로어덕트 공사 또는 셀룰러덕트 공사에 의 하여 시설하는 경우에 전선과 약전류전선 사이에 견고한 격벽을 시설하고 또 한 접지공사를 한 덕트 또는 박스 안에 전선과 약전류전선을 넣어 시설할 때 (3) 저압 옥내배선을 버스덕트공사 및 케이블트레이공사 이외의 공사에 의하여 시 설하는 경우에 약전류전선이 제어회로 등의 약전류전선이고 또한 약전류전선 에 절연전선과 동등 이상의 절연성능이 있는 것(저압 옥내배선과 식별이 쉽게 될 수 있는 것에 한한다)을 사용할 때 (4) 저압 옥내배선을 버스덕트 공사 및 케이블 트레이 공사 이외의 공사에 의하여 시설하는 경우에 약전류전선에 접지공사를 한 금속제의 전기적 차폐층이 있는 통신용 케이블을 사용할 때 (5) 저압 옥내배선을 케이블 트레이 공사에 의하여 시설하는 경우에 약전류전선이 제어회로 등의 약전류전선이고 또한 약전류전선을 금속관 또는 합성수지관에 넣어 케이블 트레이에 시설할 때 비전기 공급설비와 의 접근 3. 가. 배선설비는 배선을 손상시킬 우려가 있는 열, 연기, 증기 등을 발생시키는 설비에 접근해서 설치하지 않아야 한다. 다만, 배선에서 발생한 열의 발산을 저해하지 않 - 223 - | {}
89cecf9b-a504-409e-8a43-b1840b6c76bd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 도록 배치한 차폐물을 사용하여 유해한 외적 영향으로부터 보호하는 경우는 제외 한다. 각종 설비의 빈 공간(cavity)이나 비어있는 지지대(service shaft) 등과 같이 특별히 케이블 설치를 위해 설계된 구역이 아닌 곳에서는 통상적으로 운전하고 있는 인접 설비(가스관, 수도관, 스팀관 등)의 해로운 영향을 받지 않도록 케이블 을 포설하여야 한다. 나. 응결을 일으킬 우려가 있는 공급설비(예를 들면 가스, 물 또는 증기공급설비) 아 래에 배선설비를 포설하는 경우는 배선설비가 유해한 영향을 받지 않도록 예방조 치를 마련하여야 한다. 다. 전기공급설비를 다른 공급설비와 접근하여 설치하는 경우는 다른 공급설비에서 예상할 수 있는 어떠한 운전을 하더라도 전기공급설비에 손상을 주거나 그 반대 의 경우가 되지 않도록 각 공급설비사이의 안전거리를 유지하거나 기계적 또는 열적 차폐물을 사용하는 등의 방법으로 전기공급설비를 배치한다. 라. 전기공급설비가 다른 공급설비와 매우 접근하여 배치가 된 경우는 다음 두 조건 을 충족하여야 한다. (1) 다른 공급설비의 통상 사용 시 발생할 우려가 있는 위험에 대해 배선설비를 적절히 보호한다. (2) 금속제의 다른 공급설비는 계통외도전부로 간주하고, 211.4 에 의한 보호에 따 른 고장보호를 한다. 마. 배선설비는 승강기(또는 호이스트)설비의 일부를 구성하지 않는 한 승강기(또는 호이스트) 통로를 지나서는 안 된다. 바. 가스계량기 및 가스관의 이음부(용접이음매를 제외한다)와 전기설비의 간격은 다 음에 따라야 한다. (1) 가스계량기 및 가스관의 이음부와 전력량계 및 개폐기의 간격은 0.6 m 이상 (2) 가스계량기와 점멸기 및 접속기의 간격은 0.3 m 이상 (3) 가스관의 이음부와 점멸기 및 접속기의 간격은 0.15 m 이상 232.3.8 금속외장 단심케이블 동일 회로의 단심케이블의 금속 시스 또는 비자성체 강대외장은 그 배선의 양단에서 모두 접속하여야 한다. 또한 통전용량을 향상시키기 위해 단면적 50 mm2 이상의 도체를 가진 케이블의 경우는 시스 또는 비전도성 강대외장은 접속하지 않는 한쪽 단에서 절 연을 하고, 전체 배선의 한쪽 단에서 함께 접속해도 된다. 이 경우 다음과 같이 시스 또는 강대외장의 대지전압을 제한하기 위해 접속지점으로부터의 케이블 길이를 제한 하여야 한다. 최대 전압을 25 V 로 제한하는 등으로 케이블에 최대부하의 전류가 흘렀을 때 부식 을 일으키지 않을 것. 케이블에 단락전류가 발생했을 때 재산피해(설비손상)나 위험을 초래하지 않을 것. 2. - 224 - | {}
b5e0f84b-88e7-4eec-b5a1-c1babfc98a2f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 232.3.9 수용가 설비에서의 전압강하 1. 다른 조건을 고려하지 않는다면 수용가 설비의 인입구로부터 기기까지의 전압강하 는 표 232.3-1 의 값 이하이어야 한다. 표 232.3-1 수용가설비의 전압강하 ¦ 설비의 유형 ¦ 조명 (%) ¦ 기타 (%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A - 저압으로 수전하는 경우 ¦ 3 ¦ 5 ¦ ¦ B - 고압 이상으로 수전하는 경우 a ¦ 6 ¦ 8 ¦ ¦ a 가능한 한 최종회로 내의 전압강하가 A 유형의 값을 넘지 않도록 하는 것이 바람직하다. 사용자의 배선설비가 100 m 를 넘는 부분의 전압강하는 미터 당 0.005% 증가할 수 있으나 이러한 증가분은 0.5%를 넘지 않아야 한다. ¦ a 가능한 한 최종회로 내의 전압강하가 A 유형의 값을 넘지 않도록 하는 것이 바람직하다. 사용자의 배선설비가 100 m 를 넘는 부분의 전압강하는 미터 당 0.005% 증가할 수 있으나 이러한 증가분은 0.5%를 넘지 않아야 한다. ¦ a 가능한 한 최종회로 내의 전압강하가 A 유형의 값을 넘지 않도록 하는 것이 바람직하다. 사용자의 배선설비가 100 m 를 넘는 부분의 전압강하는 미터 당 0.005% 증가할 수 있으나 이러한 증가분은 0.5%를 넘지 않아야 한다. ¦ 2. 다음의 경우에는 표 232.3-1 보다 더 큰 전압강하를 허용할 수 있다. 가. 기동 시간 중의 전동기 나. 돌입전류가 큰 기타 기기 3. 다음과 같은 일시적인 조건은 고려하지 않는다. 가. 과도과 전압 나. 비정상적인 사용으로 인한 전압 변동 232.4 배선설비의 선정과 설치에 고려해야할 외부영향 배선설비는 예상되는 모든 외부영향에 대한 보호가 이루어져야 한다. 232.4.1 주위온도 1. 배선설비는 그 사용 장소의 최고와 최저온도 범위에서 통상 운전의 최고허용온도 (표 232.5-1 참조)를 초과 하지 않도록 선정하여 시공하여야 한다. 2. 케이블과 배선기구류 등의 배선설비의 구성품은 해당 제품표준 또는 제조자가 제시 하는 한도 내의 온도에서만 시설하거나 취급하여야 한다. 232.4.2 외부 열원 외부 열원으로부터의 악영향을 피하기 위해 다음 대책 중의 하나 또는 이와 동등한 유효한 방법을 사용하여 배선설비를 보호하여야 한다. 1. 차폐 2. 열원으로부터의 이격 3. 발생할 우려가 있는 온도상승을 고려한 구성품의 선정 4. 단열 절연슬리브접속(sleeving) 등과 같은 절연재료의 부분적 강화 232.4.3 물의 존재(AD) 또는 높은 습도(AB) 1. 배선설비는 결로 또는 물의 침입에 의한 손상이 없도록 선정하고 설치하여야 한다. - 225 - | {}
5625c54b-8193-47ef-97dc-a5a4aa5fdf78 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 설치가 완성된 배선설비는 개별 장소에 알맞은 IP 보호등급에 적합하여야 한다. 2. 배선설비 안에 물의 고임 또는 응결될 우려가 있는 경우는 그것을 배출하기 위한 조치를 마련하여야 한다. 3. 배선설비가 파도에 움직일 우려가 있는 경우(AD6)는 기계적 손상에 대해 보호하기 위해 충격(AG), 진동(AH), 및 기계적 응력(AJ)의 조치 중 한 가지 이상의 대책을 세 워야 한다. 232.4.4 침입고형물의 존재(AE) 1. 배선설비는 고형물의 침입으로 인해 일어날 수 있는 위험을 최소화할 수 있도록 선 정하고 설치하여야 한다. 완성한 배선설비는 개별 장소에 맞는 IP 보호등급에 적합 하여야 한다. 2. 영향을 미칠 수 있는 정도의 먼지가 존재하는 장소(AE4)는 추가 예방 조치를 마련 하여 배선설비의 열 발산을 저해할 수 있는 먼지나 기타의 물질이 쌓이는 것을 방 지하여야 한다. 3. 배선설비는 먼지를 쉽게 제거할 수 있어야 한다. 232.4.5 부식 또는 오염 물질의 존재(AF) 1. 물을 포함한 부식 또는 오염 물질로 인해 부식이나 열화의 우려가 있는 경우 배선 설비의 해당 부분은 이들 물질에 견딜 수 있는 재료로 보호하거나 제조하여야 한 다. 2. 상호 접촉에 의한 영향을 피할 수 있는 특별 조치가 마련되지 않았다면 전해작용이 일어날 우려가 있는 서로 다른 금속은 상호 접촉하지 않도록 배치하여야 한다. 3. 상호 작용으로 인해 또는 개별적으로 열화 또는 위험한 상태가 될 우려가 있는 재 료는 상호 접속시키지 않도록 배치하여야 한다. 232.4.6 충격(AG) 1. 배선설비는 설치, 사용 또는 보수 중에 충격, 관통, 압축 등의 기계적 응력 등에 의 해 발생하는 손상을 최소화하도록 선정하고 설치하여야 한다. 2. 고정 설비에 있어 중간 가혹도(AG2) 또는 높은 가혹도(AG3)의 충격이 발생할 수 있 는 경우는 다음을 고려하여야 한다. 가. 배선설비의 기계적 특성 나. 장소의 선정 다. 부분적 또는 전체적으로 실시하는 추가 기계적 보호 조치 라. 위 고려사항들의 조합 3. 바닥 또는 천장 속에 설치하는 케이블은 바닥, 천장, 또는 그 밖의 지지물과 의 접촉 에 의해 손상을 받지 않는 곳에 설치하여야 한다. 4. 케이블과 전선의 설치 후에도 전기설비의 보호등급이 유지되어야 한다. 232.4.7 진동(AH) - 226 - | {}
0a9cfee2-a80b-4f8b-a55b-a75103d546a1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 중간 가혹도(AH2) 또는 높은 가혹도(AH3)의 진동을 받은 기기의 구조체에 지지 또 는 고정하는 배선설비는 이들 조건에 대비해야 한다. 2. 고정형 설비로 조명기기 등 현수형 전기기기는 유연성 심선을 갖는 케이블로 접속 해야 한다. 다만, 진동 또는 이동의 위험이 없는 경우는 예외로 한다. 232.4.8 그 밖의 기계적 응력(AJ) 1. 배선설비는 공사 중, 사용 중 또는 보수시에 케이블과 절연전선의 외장이나 절연물 과 단말에 손상을 주지 않도록 선정하고 설치하여야 한다. 2. 전선관 시스템, 덕팅시스템, 트렁킹시스템, 트레이 및 래더시스템에 케이블 및 전선 을 설치하기 위해 실리콘유를 함유한 윤활유를 사용해서는 안 된다. 3. 구조체에 매입하는 전선관 시스템, 케이블덕팅시스템, 그 밖에 설비를 위해 특별히 설계된 전선관 조립품은 절연전선 또는 케이블을 설치하기 전에 그 연결구간이 완 전하게 시공되어야 한다. 4. 배선설비의 모든 굽은 부분은 전선과 케이블이 손상을 받지 않으며 단말부가 응력 을 받지 않는 반지름을 가져야 한다. 5. 전선과 케이블이 연속적으로 지지되지 않은 공사방법인 경우는 전선과 케이블이 그 자체의 무게나 단락전류로 인한 전자력(단면적이 50 mm2 이상의 단심케이블인 경우) 에 의해 손상을 받지 않도록 지지하여야 한다. 6. 배선설비가 영구적인 인장 응력을 받는 경우(수직 포설에서의 자기 중량 등)는 전선 과 케이블이 자체 중량에 의해 손상되지 않도록 필요한 단면적을 갖는 케이블이나 전선 등의 설치방법을 선정하여야 한다. 7. 전선 또는 케이블을 인입 또는 인출이 가능하도록 의도된 배선설비는 그 작업을 위 해 설비에 접근할 수 있어야 한다. 8. 바닥에 매입한 배선설비는 바닥 용도에 따른 사용에 의해 발생하는 손상을 방지하 기 위해 보호하여야 한다. 9. 벽속에 견고하게 고정하여 매입하는 배선설비는 수평 또는 수직으로 벽의 가장자리 와 평행하게 포설하여야 한다. 다만, 천장속이나 바닥속의 배선설비는 실용적인 최 단 경로를 취할 수 있다. 10. 배선설비는 도체 및 접속부에 기계적응력이 걸리는 것을 방지하도록 시설하여야 한다. 11. 지중에 매설되는 케이블, 전선관 또는 덕팅시스템 등은 기계적인 손상에 대한 보 호를 하거나 그러한 손상의 위험을 최소화할 수 있는 깊이로 매설하여야 한다. 매 설 케이블은 덮개 또는 표시 테이프로 표시하여야 한다. 매설 전선관과 덕트는 적 절하게 식별할 수 있는 조치를 취하여야 한다. 12. 케이블 지지대 및 외함은 케이블 또는 절연전선의 피복 손상이 용이한 날카로운 가장자리가 없어야 한다. - 227 - | {}
1a718264-276f-44b7-a025-18e745f8fdb3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 13. 케이블 및 전선은 고정방법에 의해 손상을 입지 않아야 한다. 14. 신축 이음부를 통과 하는 케이블, 버스바 및 그 밖의 전기적 도체는 가요성 배선방 식을 사용하는 등 예상되는 움직임으로 인해 전기설비가 손상되지 않도록 선정 및 시공하여야 한다. 15. 배선이 고정 칸막이(파티션 등)를 통과 하는 장소에는 금속시스케이블, 금속외장케 이블 또는 전선관이나 그로밋(고리)를 사용하여 기계적인 손상에 대해 배선을 보호 하여야 한다. 16. 배선설비는 건축물의 내하중을 받는 구조체 요소를 관통하지 않도록 한다. 다만, 관통배선 후 내하중 요소를 보증하는 경우에는 예외로 한다. 232.4.9 식물과 곰팡이의 존재(AK) 경험 또는 예측에 의해 위험조건(AK2)이 되는 경우, 다음을 고려하여야 한다. 가. 폐쇄형 설비(전선관, 케이블덕트 또는 케이블 트렁킹) 나. 식물에 대한 간격 유지 다. 배선설비의 정기적인 청소 232.4.10 동물의 존재(AL) 경험 또는 예측을 통해 위험 조건(AL2)이 되는 경우, 다음을 고려하여야 한다. 가. 배선설비의 기계적 특성 고려 나. 부분적 또는 전체적인 기계적 보호조치의 추가 다. 위 고려사항들의 조합 232.4.11 태양 방사(AN) 및 자외선 방사 경험 또는 예측에 의해 영향을 줄 만한 양의 태양방사(AN2) 또는 자외선이 있는 경우 조건에 맞는 배선설비를 선정하여 시공하거나 차폐를 하여야 한다. 다만, 이온 방사선 을 받는 기기는 특별한 주의 가 필요하다. 232.4.12 지진의 영향(AP) 1. 해당 시설이 위치하는 장소의 지진 위험을 고려하여 배선설비를 선정하고 설치하여 야 한다. 2. 지진 위험도가 낮은 위험도(AP2) 이상인 경우, 특히 다음 사항에 주의 를 기울여야 한다. 가. 배선설비를 건축물 구조에 고정 시 가요성을 고려하여야 한다. 예를 들어, 비상설 비 등 모든 중요한 기기와 고정 배선 사이의 접속은 가요성을 고려하여 선정하여 야 한다. 232.4.13 바람(AR) 진동(AH)과 그 밖의 기계적 응력(AJ)에 준하여 보호조치를 취하여야 한다. 232.4.14 가공 또는 보관된 자재의 특성(BE) 232.3.6 화재의 확산을 최소화하기 위한 조치를 참조한다. - 228 - | {}
0fb8b39f-cfd0-438f-ac8b-c0a4792cef29 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 232.4.15 건축물의 설계(CB) 1. 구조체 등의 변위에 의한 위험(CB3)이 존재하는 경우는 그 상호변위를 허용하는 케 이블의 지지와 보호 방식을 채택하여 전선과 케이블에 과도한 기계적 응력이 실리 지 않도록 하여야 한다. 2. 가요성 구조체 또는 비고정 구조체(CB4)에 대해서는 가요성 배선방식으로 한다. 232.5 허용전류 232.5.1 절연물의 허용온도 1. 정상적인 사용 상태에서 내용기간 중에 전선에 흘러야 할 전류는 통상적으로 표 232.5-1 에 따른 절연물의 허용온도 이하이어야 한다. 그 전류 값은 232.5.2 의 1 에 따 라 선정하거나 232.5.2 의 3 에 따라 결정하여야 한다. 표 232.5-1 절연물의 종류에 대한 최고허용온도 ¦ 절연물의 종류 ¦ 최고허용온도(°C)ad ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열가소성 물질(PVC) 열경화성 물질[가교폴리에틸렌(XLPE) 또는 에틸렌프로필렌고무 (EPR) 혼합물] 무기물(열가소성 물질 피복 또는 나도체로 사람이 접촉할 우려가 있는 것) 무기물(사람의 접촉에 노출되지 않고, 가연성 물질과 접촉할 우려가 없는 나도체) ¦ 70(도체) 90(도체)b 70(시스) 105(시스)b.c ¦ ¦ a 이 표에서 도체의 최고허용온도(최대연속운전온도)는 KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비-제 5-52 부: 전 기기기의 선정 및 설치-배선설비)의 "부속서 B(허용전류)" 에 나타낸 허용전류 값의 기초가 되는 것 으로서 KS C IEC 60502(정격전압 1 kV ~ 30 kV 압출 성형 절연 전력케이블 및 그 부속품) 및 IEC 60702(정격전압 750 V 이하 무기물 절연 케이블 및 단말부) 시리즈에서 인용하였다. b 도체가 70 °C 를 초과 하는 온도에서 사용될 경우, 도체에 접속되어 있는 기기가 접속 후에 나타나는 온 도에 적합한지 확인하여야 한다. C 무기절연(MI)케이블은 케이블의 온도 정격, 단말 처리, 환경조건 및 그 밖의 외부영향에 따라 더 높은 허용 온도로 할 수 있다. d (공인)인증 된 경우, 도체 또는 케이블 제조자의 규격에 따라 최대허용온도 한계(범위)를 가질 수 있다. ¦ a 이 표에서 도체의 최고허용온도(최대연속운전온도)는 KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비-제 5-52 부: 전 기기기의 선정 및 설치-배선설비)의 "부속서 B(허용전류)" 에 나타낸 허용전류 값의 기초가 되는 것 으로서 KS C IEC 60502(정격전압 1 kV ~ 30 kV 압출 성형 절연 전력케이블 및 그 부속품) 및 IEC 60702(정격전압 750 V 이하 무기물 절연 케이블 및 단말부) 시리즈에서 인용하였다. b 도체가 70 °C 를 초과 하는 온도에서 사용될 경우, 도체에 접속되어 있는 기기가 접속 후에 나타나는 온 도에 적합한지 확인하여야 한다. C 무기절연(MI)케이블은 케이블의 온도 정격, 단말 처리, 환경조건 및 그 밖의 외부영향에 따라 더 높은 허용 온도로 할 수 있다. d (공인)인증 된 경우, 도체 또는 케이블 제조자의 규격에 따라 최대허용온도 한계(범위)를 가질 수 있다. ¦ 2. 표 232.5-1 은 KS C IEC 60439-2(저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품-제 2 부:부스바 트렁킹 시스템의 개별 요구사항), KS C IEC 61534-1(전원 트랙-제 1 부 : 일반 요구사 항) 등에 따라 제조자가 허용전류 범위를 제공해야 하는 버스바트렁킹시스템, 전원 트랙시스템 및 라이팅 트랙시스템에는 적용하지 않는다. 3. 다른 종류의 절연물에 대한 허용온도는 케이블 표준 또는 제조자 시방에 따른다. 232.5.2 허용전류의 결정 1. 절연도체와 비외장케이블에 대한 전류가 KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비-제 5-52 부:전기기기의 선정 및 설치-배선설비)의 "부속서 B(허용전류)" 에 주어진 필요한 - 229 - | {}
1e1378cd-e918-48c3-ac08-32d8b870e6c7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 보정 계수를 적용하고, KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비-제 5-52 부 : 전기기기의 선정 및 설치-배선설비)의 "부속서 A(공사방법)" 를 참조하여 KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비-제 5-52 부 : 전기기기의 선정 및 설치-배선설비)의 "부속서 B(허용전류)" 의 표(공사방법, 도체의 종류 등을 고려 허용전류)에서 선정된 값을 초과 하지 않는 경우 232.5.1 의 요구사항을 충족하는 것으로 간주한다. 2. 허용전류의 값은 KS C IEC 60287(전기 케이블-전류 정격 계산) 시리즈에서 규정한 방법, 시험 또는 방법이 정해진 경우 승인된 방법을 이용한 계산을 통해 결정할 수 도 있다. 이것을 사용하려면 부하 특성 및 토양 열저항의 영향을 고려하여야 한다. 3. 주위온도는 해당 케이블 또는 절연전선이 무부하일 때 주위 매체의 온도이다. 232.5.3 복수회로로 포설된 그룹 1. KS C IEC 60364-5-52(저압전기설비-제 5-52 부 : 전기기기의 선정 및 설치-배선설비) 의 "부속서 B(허용전류)" 의 그룹감소계수는 최고허용온도가 동일한 절연전선 또는 케이블의 그룹에 적용한다. 2. 최고허용온도가 다른 케이블 또는 절연전선이 포설된 그룹의 경우 해당 그룹의 모 든 케이블 또는 절연전선의 허용전류용량은 그룹의 케이블 또는 절연전선 중에서 최고허용온도가 가장 낮은 것을 기준으로 집합감소계수를 적용하여야 한다. 3. 사용조건을 알고 있는 경우, 1 가닥의 케이블 또는 절연전선이 그룹 허용전류의 30% 이하를 유지하는 경우는 해당 케이블 또는 절연전선을 무시하고 그 그룹의 나머지 에 대하여 감소계수를 적용할 수 있다. 232.5.4 통전도체의 수 1. 한 회로에서 고려해야 하는 전선의 수는 부하 전류가 흐르는 도체의 수이다. 다상 회로 도체의 전류가 평형상태로 간주되는 경우는 중성선을 고려할 필요는 없다. 이 조건에서 4 심 케이블의 허용전류는 각 상이 동일 도체단면적인 3 심 케이블의 허용 전류와 같다. 4 심, 5 심 케이블에서 3 도체만이 통전도체일 때 허용전류를 더 크게 할 수 있다. 이것은 15% 이상의 THDi(전류종합고조파왜형률)가 있는 제 3 고조파 또는 3 의 홀수(기수) 배수 고조파가 존재하는 경우에는 별도로 고려해야 한다. 2. 선전류의 불평형으로 인해 다심케이블의 중성선에 전류가 흐르는 경우, 중성선 전 류에 의한 온도 상승은 1 가닥 이상의 선도체에 발생한 열이 감소함으로써 상쇄된 다. 이 경우, 중성선의 굵기는 가장 큰 선전류에 따라 선택하여야 한다. 중성선은 어떠한 경우에도 제 1 에 적합한 단면적을 가져야 한다. 3. 중성선 전류 값이 도체의 부하전류보다 커지는 경우는 회로의 허용전류를 결정하는 데 있어서 중성선도 고려하여야 한다. 중선선의 전류는 3 상회로의 3 배수고조파(영 상분고조파) 전류를 무시할 수 없는 데서 기인한다. 고조파 함유율이 기본파 선전 류의 15%를 초과 하는 경우 중성선의 굵기는 선도체 이상이어야 한다. 고조파 전류 에 의한 열의 영향 및 고차 고조파 전류에 대응하는 감소계수를 KS C IEC - 230 - | {}
6a3190d8-3a99-45e7-9ac1-76282af5f4e2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 60364-5-52(저압전기설비-제 5-52 부 : 전기기기의 선정 및 설치-배선설비)의 "부 속서 E(고조파 전류가 평형 3 상 계통에 미치는 영향)" 에 나타내었다. 4. 보호도체로만 사용되는 도체(PE 도체)은 고려하지 않는다. PEN 도체는 중성선과 같은 방법으로 취급한다. 232.5.5 배선경로 중 설치조건의 변화 배선경로 중의 일부에서 다른 부분과 방열조건이 다른 경우 배선경로 중 가장 나쁜 조건의 부분을 기준으로 허용전류를 결정하여야 한다(단, 배선이 0.35 m 이하인 벽을 관통하는 장소에서만 방열조건이 다른 경우에는 이 요구사항을 무시할 수 있다). 232.10 전선관시스템 232.11 합성수지관공사 232.11.1 시설조건 1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 2. 전선은 연선일 것. 다만, 다음의 것은 적용하지 않는다. 가. 짧고 가는 합성수지관에 넣은 것. 나. 단면적 10 mm2(알루미늄선은 단면적 16 mm2) 이하의 것. 3. 전선은 합성수지관 안에서 접속점이 없도록 할 것. 4. 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 없도록 시설할 것. 5. 이중천장(반자 속 포함) 내에는 시설할 수 없다. 232.11.2 합성수지관 및 부속품의 선정 1. 합성수지관공사에 사용하는 경질비닐 전선관 및 합성수지제 전선관, 기타 부속품 등(관 상호 간을 접속하는 것 및 관의 끝에 접속하는 것에 한하며 리듀서를 제외한 다)은 다음에 적합한 것이어야 한다. 가. 합성수지제의 전선관 및 박스 기타의 부속품은 다음 (1)에 적합한 것일 것. 다만, 부속품 중 금속제의 박스 및 다음 (2)에 적합한 분진방폭형 가요성 부속은 그러하 지 아니하다. (1) 합성수지제의 전선관 및 박스 기타의 부속품 (가) 합성수지제의 전선관은 KS C 8431(경질 폴리염화비닐 전선관)의 "7 성능" 및 "8 구조" 또는 KS C 8454[합성 수지제 휩(가요) 전선관]의 "4 일반 요 구사항" , "7 성능" "8 구조" 및 "9 치수" 또는 KS C 8455(파상형 경 질 폴리에틸렌 전선관)의 "7 재료 및 제조방법 " "8 치수" , "10 성능" , 및 "11 구조" 를 따른다. (나) 박스는 KS C 8436(합성수지제 박스 및 커버)의 "5 성능" , "6 겉모양 및 모양" , "7 치수" 및 "8 재료" 를 따른다. - 231 - | {}
a057537f-bfe2-4cc9-92e6-db278f7210af | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (다) 부속품은 KS C IEC 61386-21-A(전기설비용 전선관 시스템-제 21 부 : 경질 전 선관 시스템의 개별 요구사항)의 "4 일반요구사항" , "6 분류" , "9 구조" 및 "10 기계적 특성" , "11 전기적 특성" , "12 내열 특성" 을 따른다. (2) 분진방폭형 가요성 부속 (가) 구조 이음매 없는 단동(��), 인청동(���)이나 스테인리스의 가요관에 단동 · 황동 이나 스테인리스의 편조피복을 입힌 것 또는 232.13.2 의 1 에 적합한 2 종 금속제 의 가요전선관에 두께 0.8 mm 이상의 비닐 피복을 입힌 것의 양쪽 끝에 접속기 또는 유니온 커플링을 견고히 접속하고 안쪽 면은 전선을 넣거나 바꿀 때에 전 선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것. (나) 완성품 실온에서 그 바깥지름의 10 배의 지름을 가지는 원통의 주위에 180° 구부린 후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180° 구부린 후 직선상으로 환원 시키는 조작을 10 회 반복하였을 때에 금이 가거나 갈라지는 등의 이상이 생기 지 아니하는 것일 것. 나. 관의 끝부분 및 안쪽 면은 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것. 다. 관[합성수지제 휩(가요) 전선관을 제외한다]의 두께는 2 mm 이상일 것. 다만, 전개 된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소로서 건조한 장소에 사람이 접촉할 우 려가 없도록 시설한 경우(옥내배선의 사용전압이 400 V 이하인 경우에 한한다)에 는 그러하지 아니하다. 232.11.3 합성수지관 및 부속품의 시설 1. 관 상호 간 및 박스와 는 관을 삽입하는 깊이를 관의 바깥지름의 1.2 배(접착제를 사용 하는 경우에는 0.8 배) 이상으로 하고 또한 꽂음 접속에 의하여 견고하게 접속할 것. 2. 관의 지지점 간의 거리는 1.5 m 이하로 하고, 또한 그 지지점은 관의 끝 · 관과 박 스의 접속점 및 관 상호 간의 접속점 등에 가까운 곳에 시설할 것. 3. 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치를 할 것. 4. 합성수지관을 금속제의 박스에 접속하여 사용하는 경우 또는 232.11.2 의 1 의 단서에 규정하는 분진방폭형 가요성 부속을 사용 하는 경우에는 박스 또는 분진 방폭형 가 요성 부속에 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 사용전압이 400 V 이하 로서 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 건조한 장소에 시설하는 경우 나. 옥내배선의 사용전압이 직류 300 V 또는 교류 대지 전압이 150 V 이하로서 사람 이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 5. 합성수지관을 풀박스에 접속하여 사용하는 경우에는 제 1 의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 기술상 부득이한 경우에 관 및 풀박스를 건조한 장소에서 불연성의 조영 - 232 - | {}
4340bae7-4dcc-4615-965d-76adb730a0a8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 재에 견고하게 시설하는 때에는 그러하지 아니하다. 6. 콤바인 덕트관은 직접 콘크리트에 매입(��)하여 시설하거나 옥내 전개된 장소에 시설하는 경우 이외에는 KS F ISO 1182(건축재료의 불연성 시험 방법)에 따른 불연 성능이 있는 것의 내부, 전용의 불연성 관 또는 덕트에 넣어 시설할 것. 7. 합성수지제 휩(가요) 전선관 상호 간은 직접 접속하지 말 것. 232.12 금속관공사 232.12.1 시설조건 1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 2. 전선은 연선일 것. 다만, 다음의 것은 적용하지 않는다. 가. 짧고 가는 금속관에 넣은 것. 나. 단면적 10 mm2(알루미늄선은 단면적 16 mm2) 이하의 것. 3. 전선은 금속관 안에서 접속점이 없도록 할 것. 232.12.2 금속관 및 부속품의 선정 1. 금속관공사에 사용하는 금속관과 박스 기타의 부속품(관 상호 간을 접속하는 것 및 관 의 끝에 접속하는 것에 한하며 리듀서를 제외한다)은 다음에 적합한 것이어야 한다. 가. (1)에 정하는 표준에 적합한 금속제의 전선관(가요전선관을 제외한다) 및 금속제 박스 기타의 부속품 또는 황동이나 동으로 견고하게 제작한 것일 것. 다만, 분진 방폭형 가요성 부속 기타의 폭발방지형의 부속품으로서 (2)와 (3)에 적합한 것과 절연부싱은 그러하지 아니하다. (1) 금속제의 전선관 및 금속제박스 기타의 부속품은 다음에 적합한 것일 것. (가) 강제 전선관 KS C 8401(강제전선관)의 "4 굽힘성" , "5 내식성 " "7 치수, 무게 및 유효 , 나사부의 길이와 바깥지름 및 무게의 허용차" 의 " 표 1" " 표 2" 및 "표 , 3" 의 호칭방법, 바깥지름, 바깥지름의 허용차, 두께, 유효나사부의 길이(최소 치), "8 겉모양" , "9.1 재료" 와 "9.2 제조방법" 의 9.2.2, 9.2.3 및 9.2.4 (나) 알루미늄 전선관 KS C IEC 60614-2-1-A(전선관-제 2-1 부 : 금속제 전선관의 개별규정)의 "7 치 수" , "8 구조" , "9 기계적 특성" , "10 내열성" , "11 내화성" (다) 금속제 박스 KS C 8458(금속제 박스 및 커버)의 "4 성능" , "5 구조" , "6 모양 및 치수" 및 "7 재료" (라) 부속품 KS C 8460(금속제 전선관용 부속품)의 "7 성능" , "8 구조" , "9 모양 및 치 수" , 및 "10 재료" - 233 - | {}
db4ba1a1-db30-4eda-9a52-d5bb1326c8dd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (2) 금속관의 폭발방지형 부속품 중 가요성 부속의 표준은 다음에 적합한 것일 것. (가) 분진방폭형의 가요성 부속의 구조는 이음매 없는 단동 · 인청동이나 스테인 리스의 가요관에 단동 · 황동이나 스테인리스의 편조 피복을 입힌 것 또는 표 232.12-1 에 적합한 2 종 금속제의 가요전선관에 두께 0.8 mm 이상의 비닐 피복을 입힌 것의 양쪽 끝에 접속기 또는 유니온 커플링을 견고히 접속하고 안쪽 면은 전선을 넣거나 바꿀 때에 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매 끈한 것일 것. (나) 분진방폭형의 가요성 부속의 완성품은 실온에서 그 바깥지름의 10 배의 지름 을 가지는 원통의 주위에 180° 구부린 후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180° 구부린 후 직선상으로 환원시키는 조작을 10 회 반복하 였을 때에 금이 가거나 갈라지는 등의 이상이 생기지 아니하는 것일 것. (다) 내압(��)방폭형의 가요성 부속의 구조는 이음매 없는 단동 · 인청동이나 스테인리스의 가요관에 단동 · 황동이나 스테인리스의 편 조피복을 입힌 것 의 양쪽 끝에 접속기 또는 유니온 커플링을 견고히 접속하고 안쪽 면은 전 선을 넣거나 바꿀 때에 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것. (라) 내압(��)방폭형의 가요성 부속의 완성품은 실온에서 그 바깥지름의 10 배 의 지름을 가지는 원통의 주위에 180° 구부린 후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180° 구부린 후 직선상으로 환원시키는 조작을 10 회 반복한 후 196 N/cm2 의 수압을 내부에 가하였을 때에 금이 가거나 갈라지는 등의 이상이 생기지 아니하는 것일 것. (마) 안전증 방폭형의 가요성 부속의 구조는 표 232.12-1 에 적합한 1 종 금속제의 가요전선관에 단동 · 황동이나 스테인리스의 편조 피복을 입힌 것 또는 표 232.12-1 에 적합한 2 종 금속제의 가요전선관에 두께 0.8 mm 이상의 비닐을 피복한 것의 양쪽 끝에 접속기 또는 유니온 커플링을 견고히 접속하고 안쪽 면은 전선을 넣거나 바꿀 때에 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것. (바) 안전증 방폭형의 가요성 부속의 완성품은 실온에서 그 바깥지름의 10 배의 지름을 가지는 원통의 주위에 180° 구부린 후 직선상으로 환원시키고 다음 에 반대방향으로 180° 구부린 후 직선상으로 환원시키는 조작을 10 회 반복 하였을 때 금이 가거나 갈라지는 등의 이상이 생기지 아니하는 것일 것. - 234 - | {}
4d4f27e3-bd77-4b96-b7c8-dd26462e36db | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 232.12-1 금속제 가요 전선관 및 박스 기타의 부속품 ¦ 1 종 금속제 가요전선관 ¦ KS C 8422(금속제 가요전선관)의 "7. 성능" 표 1 의 "내식성, 인 장, 굽힘 " "8.1 가요관의 내면" , "9. 치수" 표 2 의 "1 종 가 , 요관의 호칭, 재료의 최소두께, 최소 안지름, 바깥지름, 바깥지름 의 허용차" 및 "10. 재료 a" 의 규정에 적합한 것이어야 하며 조편의 이음매는 심하게 두께가 늘어나지 아니하고 1 종 금속제 가요전선관의 세기를 감소시키지 아니하는 것일 것. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 종 금속제 가요전선관 ¦ KS C 8422(금속제 가요전선관)의 "7. 성능" 표 1 의 "내식성, 인장, 압축, 전기저항, 굽힘, 내수" , "8.1 가요관의 내면" , "9. 치수" 표 3 "2 종 가요관의 호칭, 최소 안지름, 바깥지름, 바깥 지름의 허용차" 및 "10. 재료 b" 의 규정에 적합한 것일 것. ¦ ¦ 금속제 가요전선관용 부속품 ¦ KS C 8459(금속제 가요전선관용 부속품)의 "7. 성능" , "8. 구 조" , "9. 모양 및 치수" , "그림 4 ~ 15" 및 "10. 재료" 에 적합한 것일 것. ¦ (3) 금속관의 폭발방지형 부속품 중 (2)에 규정하는 것 이외의 것은 다음의 표준에 적합할 것. (가) 재료는 건식아연도금법에 의하여 아연도금을 한 위에 투명한 도료를 칠하거 나 기타 방법으로 녹이 스는 것을 방지하도록 한 강(�) 또는 가단주철(可 ���)일 것. (나) 안쪽 면 및 끝부분은 전선을 넣거나 바꿀 때에 전선의 피복을 손상하지 아 니하도록 매끈한 것일 것. (다) 전선관과 의 접속부분의 나사는 5 산 이상 완전히 나사결합이 될 수 있는 길 이일 것. (라) 접합면(나사의 결합부분을 제외한다)은 KS C IEC 60079-1(폭발성 분위기-제 1 부 : 내압 방폭구조 "d" ) "5. 방폭접합" 의 "5.1 일반 요구사항" 에 적합한 것일 것. 다만, 금속 · 합성고무 등의 난연성 및 내구성이 있는 패킹을 사용하 고 이를 견고히 접합면에 붙일 경우에 그 틈새가 있을 경우 이 틈새는 KS C IEC 60079-1(폭발성 분위기-제 1 부 : 내압 방폭구조 "d" ) "5.2.2 틈새" 의 "표 1" 및 "표 2" 의 최대값을 넘지 않아야 한다. (마) 접합면 중 나사의 접합은 KS C IEC 60079-1(폭발성 분위기-제 1 부 : 내압 방폭 구조 "d" )의 "5.3 나사 접합" 의 "표 3" 및 "표 4" 에 적합한 것일 것. (바) 완성품은 KS C IEC 60079-1(폭발성 분위기-제 1 부 : 내압 방폭구조 "d" )의 "15.1.2 폭발압력(기준압력)측정" 및 "15.1.3 압력시험" 에 적합한 것일 것. 나. 관의 두께는 다음에 의할 것. (1) 콘크리트에 매입하는 것은 1.2 mm 이상 (2) (1) 이외의 것은 1 mm 이상. 다만, 이음매가 없는 길이 4 m 이하인 것을 건조 - 235 - | {}
93ad7a17-2538-4da0-a31f-542fc4707f38 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 하고 전개된 곳에 시설하는 경우에는 0.5 mm 까지로 감할 수 있다. 다. 관의 끝부분 및 안쪽 면은 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것. 232.12.3 금속관 및 부속품의 시설 1. 관 상호 간 및 관과 박스 기타의 부속품과 는 나사접속 기타 이와 동등 이상의 효력 이 있는 방법에 의하여 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것. 2. 관의 끝 부분에는 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 부싱을 사용할 것. 다만, 금 속관공사로부터 애자사용공사로 옮기는 경우에는 그 부분의 관의 끝부분에는 절연 부싱 또는 이와 유사한 것을 사용하여야 한다. 3. 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치를 할 것. 4. 관에는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 사용전압이 400 V 이하로서 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 관의 길이(2 개 이상의 관을 접속하여 사용하는 경우에는 그 전체의 길이를 말한 다. 이하 같다)가 4 m 이하인 것을 건조한 장소에 시설하는 경우 나. 옥내배선의 사용전압이 직류 300 V 또는 교류 대지 전압 150 V 이하로서 그 전 선을 넣는 관의 길이가 8 m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시 설하는 경우 또는 건조한 장소에 시설하는 경우 5. 금속관을 금속제의 풀박스에 접속하여 사용하는 경우에는 제 1 의 규정에 준하여 시 설하여야 한다. 다만, 기술상 부득이한 경우에는 관 및 풀박스를 건조한 곳에서 불 연성의 조영재에 견고하게 시설하고 또한 관과 풀박스 상호 간을 전기적으로 접속 하는 때에는 그러하지 아니하다. 232.13 금속제 가요전선관공사 232.13.1 시설조건 1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 2. 전선은 연선일 것. 다만, 단면적 10 mmi(알루미늄선은 단면적 16 mm2) 이하인 것은 그 러하지 아니하다. 3. 가요전선관 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것. 4. 가요전선관은 2 종 금속제 가요전선관일 것. 다만, 전개된 장소이거나 점검할 수 있 는 은폐된 장소(옥내배선의 사용전압이 400 V 초과 인 경우에는 전동기에 접속하는 부분으로서 가요성을 필요로 하는 부분에 사용하는 것에 한한다) 또는 점검 불가능 한 은폐장소에 기계적 충격을 받을 우려가 없는 조건일 경우에는 1 종 가요전선관 (습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에는 비닐 피복 1 종 가요전선관에 한한 다)을 사용할 수 있다. 232.13.2 금속제 가요전선관 및 부속품의 선정 1. 표 232.12-1 에 적합한 금속제 가요전선관 및 박스 기타의 부속품일 것. - 236 - | {}
2b8d1b87-6c41-4bf7-8127-ff9a652a30d9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 안쪽 면은 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것. 232.13.3 금속제 가요전선관 및 부속품의 시설 1. 관 상호 간 및 관과 박스 기타의 부속품과 는 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것. 2. 가요전선관의 끝부분은 피복을 손상하지 아니하는 구조로 되어 있을 것. 3. 습기 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 때에는 비닐 피복 가요전선관일 것. 4. 1 종 금속제 가요전선관에는 단면적 2.5 mm2 이상의 나연동선을 전체 길이에 걸쳐 삽 입 또는 첨가하여 그 나연동선과 1 종 금속제가요전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속할 것. 다만, 관의 길이가 4 m 이하인 것을 시설하는 경우에는 그러 하지 아니하다. 5. 가요전선관공사는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 232.20 케이블트렁킹시스템 232.21 합성수지몰드공사 232.21.1 시설조건 1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 2. 합성수지몰드 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것. 다만, 합성수지몰드 안의 전선 을 KS C 8436(합성수지제 박스 및 커버)의 "5 성능" , "6 겉모양 및 모양" , "7 치수" 및 "8 재료" 에 적합한 합성 수지제의 조인트 박스를 사용하여 접속할 경 우에는 그러하지 아니하다. 3. 합성수지몰드 상호 간 및 합성수지 몰드와 박스 기타의 부속품과 는 전선이 노출되 지 아니하도록 접속할 것. 232.21.2 합성수지몰드 및 박스 기타의 부속품의 선정 1. 합성수지몰드공사에 사용하는 합성수지몰드 및 박스 기타의 부속품(몰드 상호 간을 접속하는 것 및 몰드 끝에 접속하는 것에 한한다)은 KS C 8436(합성수지제 박스 및 커버)에 적합한 것일 것. 다만, 부속품 중 콘크리트 안에 시설하는 금속제의 박스에 대하여는 그러하지 아니하다. 2. 합성수지몰드는 홈의 폭 및 깊이가 35 mm 이하, 두께는 2 mm 이상의 것일 것. 다 만, 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 폭이 50 mm 이하, 두께 1 mm 이상의 것을 사용할 수 있다. 232.22 금속몰드공사 232.22.1 시설조건 - 237 - | {}
daed9eaf-ab47-41f0-8a00-f91f0b5d53c2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연 전선을 제외한다)일 것. 2. 금속몰드 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것. 다만, 「전기용품 및 생활용품 안전 관리법」에 의한 금속제 조인트 박스를 사용할 경우에는 접속할 수 있다. 3. 금속몰드의 사용전압이 400 V 이하로 옥내의 건조한 장소로 전개된 장소 또는 점 검할 수 있는 은폐장소에 한하여 시설할 수 있다 232.22.2 금속몰드 및 박스 기타 부속품의 선정 금속몰드공사에 사용하는 금속몰드 및 박스 기타의 부속품(몰드 상호 간을 접속하는 것 및 몰드의 끝에 접속하는 것에 한한다)은 다음에 적합한 것이어야 한다. 1. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 정하는 표준에 적합한 금속제의 몰드 및 박스 기타 부속품 또는 황동이나 동으로 견고하게 제작한 것으로서 안쪽면이 매끈 한 것일 것. 2. 황동제 또는 동제의 몰드는 폭이 50 mm 이하, 두께 0.5 mm 이상인 것일 것. 232.22.3 금속몰드 및 박스 기타 부속품의 시설 1. 몰드 상호 간 및 몰드 박스 기타의 부속품과 는 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것. 2. 몰드에는 211 및 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 다음 중 하나에 해 당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 몰드의 길이(2 개 이상의 몰드를 접속하여 사용하는 경우에는 그 전체의 길이를 말한다. 이하 같다)가 4 m 이하인 것을 시설하는 경우 나. 옥내배선의 사용전압이 직류 300 V 또는 교류 대지 전압이 150 V 이하로서 그 전선을 넣는 관의 길이가 8 m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 또는 건조한 장소에 시설하는 경우 232.23 금속트렁킹공사 본체부와 덮개가 별도로 구성되어 덮개를 열고 전선을 교체하는 금속트렁킹공사방법 은 232.31 의 규정을 준용한다. 232.24 케이블트렌치공사 1. 케이블트렌치(옥내배선공사를 위하여 바닥을 파서 만든 도랑 및 부속설비를 말하며 수용가의 옥내 수전설비 및 발전설비 설치장소에만 적용한다)에 의한 옥내배선은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 케이블트렌치 내의 사용 전선 및 시설방법은 232.41 을 준용한다. 단, 전선의 접속 부는 방습 효과 를 갖도록 절연 처리하고 점검이 용이하도록 할 것 나. 케이블은 배선 회로별로 구분하고 2 m 이내의 간격으로 받침대등을 시설할 것 다. 케이블트렌치에서 케이블트레이, 덕트, 전선관 등 다른 공사방법으로 변경되는 곳 - 238 - | {}
f22018de-4191-4ef3-a879-7ceaa93ab908 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 에는 전선에 물리적 손상을 주지 않도록 시설할 것 라. 케이블트렌치 내부에는 전기배선설비 이외의 수관·가스관 등 다른 시설물을 설치 하지 말 것 2. 케이블트렌치는 다음에 적합한 구조이어야 한다. 가. 케이블트렌치의 바닥 또는 측면에는 전선의 하중에 견디고 전선에 손상을 주지 않는 받침대를 설치할 것 나. 케이블트렌치의 뚜껑, 받침대 등 금속재는 내식성의 재료이거나 방식처리를 할 것 다. 케이블트렌치 굽은 부분 안쪽의 반경은 통과 하는 전선의 허용 굽은 부분 반지름 이상이어야 하고 배선의 절연피복을 손상시킬 수 있는 돌기가 없는 구조일 것 라. 케이블트렌치의 뚜껑은 바닥 마감면과 평평하게 설치하고 장비의 하중 또는 통행 하중 등 충격에 의하여 변형되거나 파손되지 않도록 할 것 마. 케이블트렌치의 바닥 및 측면에는 방수처리하고 물이 고이지 않도록 할 것 바. 케이블트렌치는 외부에서 고형물이 들어가지 않도록 IP2X 이상으로 시설할 것 3. 케이블트렌치가 건축물의 방화구획을 관통하는 경우 관통부는 불연성의 물질로 충 전(��)하여야 한다. 4. 케이블트렌치의 부속설비에 사용되는 금속재는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 하 여야 한다. 232.30 케이블덕팅시스템 232.31 금속덕트공사 232.31.1 시설조건 1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 2. 금속덕트에 넣은 전선의 단면적(절연피복의 단면적을 포함한다)의 합계는 덕트의 내 부 단면적의 20%(전광표시장치 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만 을 넣는 경우에는 50%) 이하일 것. 3. 금속덕트 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것. 다만, 전선을 분기하는 경우에는 그 접속점을 쉽게 점검할 수 있는 때에는 그러하지 아니하다. 4. 금속덕트 안의 전선을 외부로 인출하는 부분은 금속 덕트의 관통부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할 것. 5. 금속덕트 안에는 전선의 피복을 손상할 우려가 있는 것을 넣지 아니할 것. 6. 금속덕트에 의하여 저압 옥내배선이 건축물의 방화 구획을 관통하거나 인접 조영물 로 연장되는 경우에는 그 방화벽 또는 조영물 벽면의 덕트 내부는 불연성의 물질로 차폐하여야 함. - 239 - | {}
84826598-ddd2-41e7-9b76-802a8f35ce2a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 232.31.2 금속덕트의 선정 1. 폭이 40 mm 이상, 두께가 1.2 mm 이상인 철판 또는 동등 이상의 기계적 강도를 가지 는 금속제의 것으로 견고하게 제작한 것일 것. 2. 안쪽 면은 전선의 피복을 손상시키는 돌기(突起)가 없는 것일 것. 3. 안쪽 면 및 바깥 면에는 산화 방지를 위하여 아연도금 또는 이와 동등 이상의 효과 를 가지는 도장을 한 것일 것. 232.31.3 금속덕트의 시설 1. 덕트 상호 간은 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것. 2. 덕트를 조영재에 붙이는 경우에는 덕트의 지지점 간의 거리를 3 m(취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 곳에서 수직으로 붙이는 경우에는 6 m) 이하로 하 고 또한 견고하게 붙일 것. 3. 덕트의 본체와 구분하여 뚜껑을 설치하는 경우에는 쉽게 열리지 아니하도록 시설할 것. 4. 덕트의 끝부분은 막을 것. 5. 덕트 안에 먼지가 침입하지 아니하도록 할 것. 6. 덕트는 물이 고이는 낮은 부분을 만들지 않도록 시설할 것. 7. 덕트는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 8. 옥내에 이웃 연결하여 설치되는 등기구(서로 다른 끝을 연결하도록 설계된 등기구 로서 내부에 전원공급용 관통배선을 가지는 것. "이웃 연결 설치 등기구" 라 한 다)는 다음에 따라 시설할 것. 가. 등기구는 레이스웨이(raceway, KS C 8465)로 사용할 수 없다. 다만, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 의한 안전인증을 받은 등기구로서 다음에 의하여 시설하 는 경우는 예외로 한다. (1) 이웃 연결 설치 등기구는 KS C IEC 60598-1(등기구-제 1 부 : 일반 요구사항 및 시험)의 "12 내구성 시험과 열 시험 ", 에 적합한 것일 것. (2) 현수형 이웃 연결 설치 등기구는 개별 등기구에 대해 KS C 8465(레이스웨이)에 규정된 "6.3 정하중" 에 적합한 것일 것. (3) 이웃 연결 설치 등기구에는 "이웃 연결 설치 적합" 표시와 "최대 이웃 연결 설치 가능한 등기구의 수" 를 표기할 것. (4) 232.31.1 및 232.31.3 에 따라 시설할 것. (5) 이웃 연결 설치 등기구는 KS C IEC 61084-1(전기설비용 케이블 트렁킹 및 덕 트 시스템-제 1 부 : 일반 요구사항)의 "12 전기적 특성" 에 적합하거나, 보호도 체로 연결할 것. 나. 그 밖에 설치장소의 환경조건을 고려하여 감전화재 위험의 우려가 없도록 시설하 여야 한다. - 240 - | {}
b10fa009-12e3-4a02-9124-642dd654e2df | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 232.32 플로어덕트공사 232.32.1 시설조건 1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 2. 전선은 연선일 것. 다만, 단면적 10 mmi(알루미늄선은 단면적 16 mm2) 이하인 것은 그 러하지 아니하다. 3. 플로어덕트 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것. 다만, 전선을 분기하는 경우에 접속점을 쉽게 점검할 수 있을 때(플로어덕트에 설치하는 지름 100 mm 이상의 구 멍은 접속점을 쉽게 점검할 수 있는 것으로 본다)에는 그러하지 아니하다. 232.32.2 플로어덕트 및 부속품의 선정 플로어덕트 및 박스 기타의 부속품(플로어덕트 상호 간을 접속하는 것 및 플로어덕트 의 끝에 접속하는 것에 한한다)은 KS C 8457(플로어 덕트용의 부속품)에 적합한 것이 어야 한다. 232.32.3 플로어덕트 및 부속품의 시설 1. 덕트 상호 간 및 덕트와 박스 및 인출구와 는 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것. 2. 덕트 및 박스 기타의 부속품은 물이 고이는 부분이 없도록 시설하여야 한다. 3. 박스 및 인출구는 마루 위로 돌출하지 아니하도록 시설하고 또한 물이 스며들지 아 니하도록 밀봉할 것. 4. 덕트의 끝부분은 막을 것. 5. 덕트는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 232.33 셀룰러덕트공사 232.33.1 시설조건 1. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 2. 전선은 연선일 것. 다만, 단면적 10 mm2(알루미늄선은 단면적 16 mm2) 이하의 것은 그 러하지 아니하다. 3. 셀룰러덕트 안에는 전선에 접속점을 만들지 아니할 것. 다만, 전선을 분기하는 경우 그 접속점을 쉽게 점검할 수 있을 때(셀룰러덕트에 설치하는 지름 100 mm 이상의 구멍은 접속점을 쉽게 점검할 수 있는 것으로 본다)에는 그러하지 아니하다. 4. 셀룰러덕트 안의 전선을 외부로 인출하는 경우에는 그 셀룰러덕트의 관통 부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할 것. 232.33.2 셀룰러덕트 및 부속품의 선정 1. 강판으로 제작한 것일 것. 2. 덕트 끝과 안쪽 면은 전선의 피복이 손상하지 아니하도록 매끈한 것일 것. 3. 덕트의 안쪽 면 및 외면은 녹방지를 위하여 도금 또는 도장을 한 것일 것. 다만, - 241 - | {}
3a49b254-22d7-4d2b-8761-c4914b8cdadc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | KS D 3602(강제갑판) 중 SDP 3 에 적합한 것은 그러하지 아니하다. 4. 셀룰러덕트의 판 두께는 표 232.33-1 에서 정한 값 이상일 것. 표 232.33-1 셀룰러덕트의 선정 ¦ 덕트의 최대 폭 ¦ 덕트의 판 두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 150 mm 이하 ¦ 1.2 mm ¦ ¦ 150 mm 초과 200 mm 이하 ¦ 1.4 mm[KS D 3602(강제 갑판) 중 SDP2, SDP3 또는 SDP2G 에 적합한 것은 1.2 mm] ¦ ¦ 200 mm 초과 하는 것 ¦ 1.6 mm ¦ 5. 부속품의 판 두께는 1.6 mm 이상일 것. 6. 저판을 덕트에 붙인 부분은 다음 계산식에 의하여 계산한 값의 하중을 저판에 가할 때 덕트의 각부에 이상이 생기지 않을 것. P = 5.88D P. 하중(N/m) D: 덕트의 단면적(cm2) 232.33.3 셀룰러덕트 및 부속품의 시설 1. 덕트 상호 간, 덕트와 조영물의 금속 구조체, 부속품 및 덕트에 접속하는 금속체와 는 견고하게 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것. 2. 덕트 및 부속품은 물이 고이는 부분이 없도록 시설할 것. 3. 인출구는 바닥 위로 돌출하지 아니하도록 시설하고 또한 물이 스며들지 아니하도록 할 것. 4. 덕트의 끝부분은 막을 것. 5. 덕트는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 232.40 케이블트레이시스템 232.41 케이블트레이공사 케이블트레이공사는 케이블을 지지하기 위하여 사용하는 금속재 또는 불연성 재료로 제작된 유닛 또는 유닛의 집합체 및 그에 부속하는 부속재 등으로 구성된 견고한 구 조물을 말하며 사다리형, 펀칭형, 그물망형, 바닥밀폐형 기타 이와 유사한 구조물을 포 함하여 적용한다. 232.41.1 시설 조건 1. 전선은 연피케이블, 알루미늄피 케이블 등 난연성 케이블(334.7 의 1 의 "가" (1)(가)의 시험방법에 의한 시험에 합격한 케이블) 또는 기타 케이블(적당한 간격으로 연소(延 - 242 - | {}
0f294ddc-7f47-42d9-a82e-874c2987d74f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | �)방지 조치를 하여야 한다) 또는 금속관 혹은 합성수지관 등에 넣은 절연전선을 사용하여야 한다. 2. 제 1 의 각 전선은 관련되는 각 규정에서 사용이 허용되는 것에 한하여 시설할 수 있다. 3. 케이블트레이 안에서 전선을 접속하는 경우에는 전선 접속부분에 사람이 접근할 수 있고 또한 그 부분이 측면 레일 위로 나오지 않도록 하고 그 부분을 절연처리 하 여야 한다. 4. 수평으로 포설하는 케이블 이외의 케이블은 케이블 트레이의 가로대에 케이블 타이 등으로 견고하게 고정시켜야 한다. 5. 저압 케이블과 고압 또는 특고압 케이블은 동일 케이블 트레이 안에 포설하여서는 아니 된다. 다만, 견고한 불연성의 격벽을 시설하는 경우 또는 금속외장 케이블인 경우에는 그러하지 아니하다. 6. 수평 트레이에 다심케이블을 포설 시 다음에 적합하여야 한다. 가. 사다리형, 바닥밀폐형, 펀칭형, 그물망형 케이블트레이 내에 다심케이블을 포설하 는 경우 이들 케이블의 지름(케이블의 완성품의 바깥지름을 말한다. 이하 같다)의 합계는 트레이의 내측폭 이하로 하고 단층으로 포설하여야 한다. 나. 벽면과 의 간격은 20 mm 이상, 트레이간 수직간격은 300 mm 이상 이격하여 설치 하여야 한다. 단, 이보다 간격이 좁을 경우 저감계수를 적용하여야 한다. 다. 트레이 설치 및 케이블 허용전류의 저감계수는 KS C IEC 60364-5-52(전기기기의 선정 및 설치-배선설비) 표 B.52.17 또는 B.52.20 을 적용한다. ![image](/image/placeholder) -->0.3D. �≥0.3D. ��≥0.3D。 ,000 ,0.0 ,000 > 20 mm ≥ 20 mm ≥ 300 mm ≥0.3D。 ��≥0.3D。 -≥0.3D。 바닥밀폐형 펀칭형 그물망형 사다리형 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 그림 232.41-1 수평트레이의 다심케이블 공사방법 예시 7. 수평 트레이에 단심케이블을 포설 시 다음에 적합하여야 한다. 가. 사다리형, 바닥밀폐형, 펀칭형, 그물망형 케이블 트레이 내에 단심케이블을 포설 하는 경우 이들 케이블의 지름의 합계는 트레이의 내측폭 이하로 하고 단층으로 포설하여야 한다. 단, 삼각포설 시에는 묶음단위 사이의 간격은 단심케이블 지름 의 2 배 이상(이보다 간격이 좁을 경우 저감계수를 적용하여야 한다.) 이격하여 포 설하여야 한다(그림 232.41-2 참조). 나. 벽면과 의 간격은 20 mm 이상, 트레이간 수직간격은 300 mm 이상 이격하여 설치 - 243 - | {}
d80c7f70-fdb2-4001-889d-c3668928b65e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 하여야 한다. 단, 이보다 간격이 좁을 경우 저감계수를 적용하여야 한다. 다 트레이 설치 및 케이블 허용전류의 저감계수는 KS C IEC 60364-5-52(전기기기의 선정 및 설치-배선설비) 표 B.52.17 또는 B.52.21 을 적용한다. ![image](/image/placeholder) ⓄⓄ ≥300mm ○○○○○○ H≥20mm 단층설치 ![image](/image/placeholder) >2Dg D: >300mm ![image](/image/placeholder) �≥0.3D。 0.0.0 ->0.3D。 ![image](/image/placeholder) �≥0.3D 000 0.3D. ![image](/image/placeholder) 이미 >0.3D, 삼각포설 설치 바닥밀폐형 펀칭형 그물망형 Chart Type: bar A B C item_01 10 6 8 item_02 10 12 8 item_03 11 3 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 그림 232.41-2 수평트레이의 단심케이블 공사방법 예시 8. 수직 트레이에 다심케이블을 포설 시 다음에 적합하여야 한다. 가. 사다리형, 바닥밀폐형, 펀칭형, 그물망형 케이블트레이 내에 다심케이블을 포설하 는 경우 이들 케이블의 지름의 합계는 트레이의 내측폭 이하로 하고 단층으로 포 설하여야 한다. 나. 벽면과 의 간격은 가장 굵은 케이블의 바깥지름의 0.3 배 이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 이보다 간격이 좁을 경우 저감계수를 적용하여야 한다. 다. 트레이 설치 및 케이블 허용전류의 저감계수는 KS C IEC 60364-5-52(전기기기의 선정 및 설치-배선설비) 표 B.52.17 또는 B.52.20 을 적용한다. ![image](/image/placeholder) -->0.3D。 �≥0.3D. -(-≥0.3D。 ≥ ≥ 225 225 mm mm 10.0.0 ,000 ,000 >0.3D。 -≥0.3D。 -≥0.3D。 바닥밀폐형 펀칭형 그물망형 사다리형 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 그림 232.41-3 수직트레이의 다심케이블 공사방법 예시 9. 수직 트레이에 단심케이블을 포설 시 다음에 적합하여야 한다. 가. 사다리형, 바닥밀폐형, 펀칭형, 그물망형 케이블 트레이 내에 단심케이블을 포설 하는 경우 이들 케이블 지름의 합계는 트레이의 내측폭 이하로 하고 단층으로 포 설하여야 한다. 단, 삼각포설 시에는 묶음단위 사이의 간격은 단심케이블 지름의 2 배 이상(이보다 간격이 좁을 경우 저감계수를 적용하여야 한다.) 이격하여 설치 하여야 한다. - 244 - | {}
d47651f5-1bf8-46ce-b671-9d81cc4aad3e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 벽면과 의 간격은 가장 굵은 단심케이블 바깥지름의 0.3 배 이상 이격하여 설치하여 야 한다. 단, 이보다 간격이 좁을 경우 저감계수를 적용하여야 한다. 다. 트레이 설치 및 케이블 허용전류의 저감계수는 KS C IEC 60364-5-52(전기기기의 선정 및 설치-배선설비) 표 B.52.17 또는 B.52.21 을 적용한다. ![image](/image/placeholder) -->0.3D. +20.3D. +-≥0.3D。 。 ≥2D。 ≥ ⊙ ≥ 225 225 mm mm 의 : De ,000 ,0,00 ,0,0 -≥0.3D。 고≥0.3D。 �≥0.3D。 바닥밀폐형 펀칭형 그물망형 사다리형 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 그림 232.41-4 수직트레이의 단심케이블 공사방법 예시 232.41.2 케이블트레이의 선정 1. 수용된 모든 전선을 지지할 수 있는 적합한 강도의 것이어야 한다. 이 경우 케이블 트레이의 안전율은 1.5 이상으로 하여야 한다. 2. 지지대는 트레이 자체 하중과 포설된 케이블 하중을 견딜 수 있는 강도를 가져야 한다. 3. 전선의 피복 등을 손상시킬 돌기 등이 없이 매끈하여야 한다. 4. 금속재의 것은 방식처리를 한 것이거나 내식성 재료의 것이어야 한다. 5. 측면 레일 또는 이와 유사한 구조재를 부착하여야 한다. 6. 배선의 방향 및 높이를 변경하는데 필요한 부속재 또는 기구를 갖춘 것이어야 한 다. 7. 비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다. 8. 금속제 케이블트레이시스템은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속하여야 하며 금 속제 트레이는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 9. 케이블이 케이블트레이시스템에서 금속관, 합성수지관 등 또는 함으로 옮겨가는 개 소에는 케이블에 압력이 가하여지지 않도록 지지하여야 한다. 10. 별도로 방호를 필요로 하는 배선부분에는 필요한 방호력이 있는 불연성의 덮개 등 을 사용하여야 한다. 11. 케이블트레이가 방화구획의 벽, 마루, 천장 등을 관통하는 경우에 관통부는 불연성 의 물질로 충전(��)하여야 한다. 12. 케이블트레이 및 그 부속재의 표준은 KS C 8464(케이블 트레이), KS C IEC 61537-A(케이블 관리 - 케이블 트레이 시스템 및 케이블 래더 시스템) 또는 「 전력산업기술기준(KEPIC)」 ECD 3100 을 준용하여야 한다. - 245 - | {}
8aa91720-225a-43cd-affa-fba562e2f8d8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 232.51 케이블공사 232.51.1 시설조건 케이블공사에 의한 저압 옥내배선(232.51.2 및 232.51.3 에서 규정하는 것을 제외한다)은 다음에 따라 시설하여야 한다. 1. 전선은 케이블 및 캡타이어케이블일 것. 2. 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 곳에 포설하는 케이블 에는 방호 장치를 할 것. 3. 전선을 조영재의 아랫면 또는 옆면에 따라 붙이는 경우에는 전선의 지지점 간의 거 리를 케이블은 2 m(사람이 접촉할 우려가 없는 곳에서 수직으로 붙이는 경우에는 6 m) 이하 캡타이어케이블은 1 m 이하로 하고 또한 그 피복을 손상하지 아니하도 록 붙일 것. 4. 관 기타의 전선을 넣는 방호 장치의 금속제 부분 · 금속제의 전선 접속함 및 전선의 피복에 사용하는 금속체에는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 사용전압 이 400 V 이하로서 다음 중 하나에 해당할 경우에는 관 기타의 전선을 넣는 방호 장치의 금속제 부분에 대하여는 그러하지 아니하다. 가. 방호 장치의 금속제 부분의 길이가 4 m 이하인 것을 건조한 곳에 시설하는 경우 나. 옥내배선의 사용전압이 직류 300 V 또는 교류 대지 전압이 150 V 이하로서 방호 장치의 금속제 부분의 길이가 8 m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도 록 시설하는 경우 또는 건조한 곳에 시설하는 경우 232.51.2 콘크리트 직접매설용 포설 저압 옥내배선은 232.51.1 의 4 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따라 시설하 여야 한다. 1. 전선은 콘크리트 직접매설용 케이블 또는 334.1 의 4 의 "마" 에서 "사" 까지 정하 는 구조의 개장을 한 케이블일 것. 2. 공사에 사용하는 박스는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 금속제 이거나 합성 수지제의 것 또는 황동이나 동으로 견고하게 제작한 것일 것. 3. 전선을 박스 또는 풀박스 안에 인입하는 경우는 물이 박스 또는 풀박스 안으로 침 입하지 아니하도록 부싱 또는 이와 유사한 것을 사용할 것. 4. 콘크리트 안에는 전선에 접속점을 만들지 아니할 것. 232.51.3 수직 케이블의 포설 1. 전선을 건조물의 전기 배선용의 파이프 샤프트 안에 수직으로 매어 달아 시설하는 저압 옥내배선은 232.51.1 의 2 및 4 의 규정에 준하여 시설하는 이외의 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선은 다음 중 하나에 적합한 케이블일 것. - 246 - | {}
07575e46-78a7-4ecf-88cf-2c7fe1030360 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (1) KS C IEC 60502(정격전압 1 kV ~ 30 kV 압출 성형 절연 전력케이블 및 그 부 속품) 시리즈에 적합한 비닐외장케이블 또는 클로로프렌외장케이블(도체에 연 알루미늄선, 반경 알루미늄선 또는 알루미늄 성형단선을 사용하는 것 및 (2)에 규정하는 강심알루미늄 도체 케이블을 제외한다)로서 도체에 동을 사용하는 경 우는 공칭단면적 25 mm2 이상, 도체에 알루미늄을 사용한 경우는 공칭단면적 35 mm2 이상의 것. (2) 강심알루미늄 도체 케이블은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 에 적합할 것. (3) 수직조가선 부(付) 케이블로서 다음에 적합할 것. (가) 케이블은 인장강도 5.93 kN 이상의 금속선 또는 단면적이 22 mm2 아연도 강 연선으로서 단면적 5.3 mm2 이상의 조가선을 비닐외장케이블 또는 클로로프 렌외장케이블의 외장에 견고하게 붙인 것일 것. (나) 조가선은 케이블의 중량(조가선의 중량을 제외한다)의 4 배의 인장강도에 견 디도록 붙인 것일 것. (4) KS C IEC 60502(정격전압 1 kV ~ 30 kV 압출 성형 절연 전력케이블 및 그 부 속품)시리즈에 적합한 비닐외장케이블 또는 클로로프렌외장케이블의 외장 위에 그 외장을 손상하지 아니하도록 좌상(��)을 시설하고 또 그 위에 아연도금을 한 철선으로서 인장강도 294 N 이상의 것 또는 지름 1 mm 이상의 금속선을 조 밀하게 연합한 철선 개장 케이블 나. 전선 및 그 지지부분의 안전율은 4 이상일 것. 다. 전선 및 그 지지부분은 충전부분이 노출되지 아니하도록 시설할 것. 라. 전선과 의 분기부분에 시설하는 분기선은 케이블일 것. 마. 분기선은 장력이 가하여지지 아니하도록 시설하고 또한 전선과 의 분기부분에는 진동 방지장치를 시설할 것. 바. "마" 의 규정에 의하여 시설하여도 전선에 손상을 입힐 우려가 있을 경우에는 진동 방지장치를 더 시설할 것. 제 1 에서 규정하는 케이블은 242.2 부터 242.5 에서 규정하는 장소에 시설하여서는 아 니 된다. 2. 232.56 애자공사 232.56.1 시설조건 1. 전선은 다음의 경우 이외에는 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전 선을 제외한다)일 것. 가. 전기로용 전선 나. 전선의 피복 절연물이 부식하는 장소에 시설하는 전선 다. 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 장소에 시설하는 전선 - 247 - | {}
580e1844-8876-4b11-8dbe-7fa11918093d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 전선 상호 간의 간격은 0.06 m 이상일 것. 3. 전선과 조영재 사이의 간격은 사용전압이 400 V 이하인 경우에는 25 mm 이상, 400 V 초과 인 경우에는 45 mm(건조한 장소에 시설하는 경우에는 25 mm)이상일 것. 4. 전선의 지지점 간의 거리는 전선을 조영재의 윗면 또는 옆면에 따라 붙일 경우에는 2 m 이하일 것. 5. 사용전압이 400 V 초과 인 것은 제 4 의 경우 이외에는 전선의 지지점 간의 거리는 6 m 이하일 것. 6. 저압 옥내배선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다만, 사용전압이 400 V 이하인 경우에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 때에는 그러하지 아니 하다. 7. 전선이 조영재를 관통하는 경우에는 그 관통하는 부분의 전선을 전선마다 각각 별 개의 난연성 및 내수성이 있는 절연관에 넣을 것. 다만, 사용전압이 150 V 이하인 전선을 건조한 장소에 시설하는 경우로서 관통하는 부분의 전선에 내구성이 있는 절연 테이프를 감을 때에는 그러하지 아니하다. 232.56.2 애자의 선정 사용하는 애자는 절연성 · 난연성 및 내수성의 것이어야 한다. 232.60 버스바트렁킹시스템 232.61 버스덕트공사 232.61.1 시설조건 1. 덕트 상호 간 및 전선 상호 간은 견고하고 또한 전기적으로 완전하게 접속할 것. 2. 덕트를 조영재에 붙이는 경우에는 덕트의 지지점 간의 거리를 3 m(취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 곳에서 수직으로 붙이는 경우에는 6 m) 이하로 하 고 또한 견고하게 붙일 것. 3. 덕트(환기형의 것을 제외한다)의 끝부분은 막을 것. 4. 덕트(환기형의 것을 제외한다)의 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 할 것. 5. 덕트는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 6. 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 옥외용 버스덕트를 사용하고 버스덕트 내부에 물이 침입하여 고이지 아니하도록 할 것. 232.61.2 버스덕트의 선정 1. 도체는 단면적 20 mm2 이상의 띠 모양, 지름 5 mm 이상의 관모양이나 둥글고 긴 막 대 모양의 동 또는 단면적 30 mm2 이상의 띠 모양의 알루미늄을 사용한 것일 것. 2. 도체 지지물은 절연성 · 난연성 및 내수성이 있는 견고한 것일 것. 3. 덕트는 표 232.61-1 의 두께 이상의 강판 또는 알루미늄판으로 견고히 제작한 것일 것. - 248 - | {}
6f924d4a-bb4c-44b3-922c-b069becfd1e3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 232.61-1 버스덕트의 선정 ¦ 덕트의 최대 폭(mm) ¦ 덕트의 판 두께(mm) ¦ 덕트의 판 두께(mm) ¦ 덕트의 판 두께(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 최대 폭(mm) ¦ 강 판 ¦ 알루미늄판 ¦ 합성수지판 ¦ ¦ 150 이하 ¦ 1.0 ¦ 1.6 ¦ 2.5 ¦ ¦ 150 초과 300 이하 ¦ 1.4 ¦ 2.0 ¦ 5.0 ¦ ¦ 300 초과 500 이하 ¦ 1.6 ¦ 2.3 ¦ ¦ ¦ 500 초과 700 이하 ¦ 2.0 ¦ 2.9 ¦ - ¦ ¦ 700 초과 하는 것 ¦ 2.3 ¦ 3.2 ¦ - ¦ 4. 구조는 KS C IEC 60439-2(버스바 트렁킹 시스템의 개별 요구사항)의 구조에 적합할 것. 5. 완성품은 KS C IEC 60439-2(버스바 트렁킹 시스템의 개별 요구사항)의 시험방법에 의하여 시험하였을 때에 "8 시험 표준서" 에 적합한 것일 것. 232.70 파워트랙시스템 232.71 라이팅덕트공사 232.71.1 시설조건 1. 덕트 상호 간 및 전선 상호 간은 견고하게 또한 전기적으로 완전히 접속할 것. 2. 덕트는 조영재에 견고하게 붙일 것. 3. 덕트의 지지점 간의 거리는 2 m 이하로 할 것. 4. 덕트의 끝부분은 막을 것. 5. 덕트의 개구부(���)는 아래로 향하여 시설할 것. 다만, 사람이 쉽게 접촉할 우려 가 없는 장소에서 덕트의 내부에 먼지가 들어가지 아니하도록 시설하는 경우에 한 하여 옆으로 향하여 시설할 수 있다. 6. 덕트는 조영재를 관통하여 시설하지 아니할 것. 7. 덕트에는 합성수지 기타의 절연물로 금속재 부분을 피복한 덕트를 사용한 경우 이 외에는 211 과 140 에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 대지 전압이 150 V 이하이고 또한 덕트의 길이(2 본 이상의 덕트를 접속하여 사용할 경우에는 그 전체 길이를 말 한다)가 4 m 이하인 때는 그러하지 아니하다. 8. 덕트를 사람이 용이하게 접촉할 우려가 있는 장소에 시설하는 경우에는 전로에 지 락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것. 232.71.2 라이팅덕트 및 부속품의 선정 라이팅덕트공사에 사용하는 라이팅덕트 및 부속품은 KS C IEC 60570(등기구전원공급 용트랙시스템)에 적합할 것. - 249 - | {}
ba9a85c3-6e82-4603-b3a5-3985140df3b5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 232.81 옥내에 시설하는 저압 접촉전선 배선 1. 이동기중기 · 자동청소기 그 밖에 이동하며 사용하는 저압의 전기기계기구에 전기를 공급하기 위하여 사용하는 접촉전선(전차선 및 241.8.3 의 "가" 에 규정하는 접촉전 선을 제외한다. 이하 이 조에서 "저압 접촉전선" 이라 한다)을 옥내에 시설하는 경우에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은 폐된 장소에 애자공사 또는 버스덕트공사 또는 절연트롤리공사에 의하여야 한다. 2. 저압 접촉전선을 애자공사에 의하여 옥내의 전개된 장소에 시설하는 경우에는 기계 기구에 시설하는 경우 이외에는 다음에 따라야 한다. 가. 전선의 바닥에서의 높이는 3.5 m 이상으로 하고 또한 사람이 접촉할 우려가 없도 록 시설할 것. 다만, 전선의 최대 사용전압이 60 V 이하이고 또한 건조한 장소에 시설하는 경우로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하 지 아니하다. 나. 전선과 건조물 또는 주행 크레인에 설치한 보도 · 계단 · 사다리 · 점검대(전선 전 용 점검대로서 취급자 이외의 자가 쉽게 들어갈 수 없도록 자물쇠 장치를 한 것 은 제외한다)이거나 이와 유사한 것 사이의 간격은 위쪽 2.3 m 이상, 옆쪽 1.2 m 이상으로 할 것. 다만, 전선에 사람이 접촉할 우려가 없도록 방호장치를 시설한 경우는 그러하지 아니하다. 다. 전선은 인장강도 11.2 kN 이상의 것 또는 지름 6 mm 의 경동선으로 단면적이 28 mm2 이상인 것일 것. 다만, 사용전압이 400 V 이하인 경우에는 인장강도 3.44 kN 이상의 것 또는 지름 3.2 mm 이상의 경동선으로 단면적이 8 mm2 이상인 것을 사용 할 수 있다. 라. 전선은 각 지지점에 견고하게 고정시켜 시설하는 것 이외에는 양쪽 끝을 장력에 견디는 애자 장치에 의하여 견고하게 잡아당길 것. 마. 전선의 지지점 간의 거리는 6 m 이하일 것. 다만, 전선을 수평으로 배열하고 전 선 상호간의 간격이 0.4 m 이상(가요성이 없는 도체를 사용하는 경우 0.28 m 이 상)인 경우 지지점 간의 거리는 12 m 이하로 할 수 있다. 바. 전선 상호 간의 간격은 전선을 수평으로 배열하는 경우에는 0.14 m 이상, 기타의 경우에는 0.2 m 이상일 것. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 전선 상호 간 및 집전장치(����)의 충전부분과 극성이 다른 전선 사이에 절연성이 있는 견고한 격벽을 시설하는 경우 (2) 전선을 표 232.81-1 에서 정한 값 이하의 간격으로 지지하고 또한 동요하지 아니 하도록 시설하는 이외에 전선 상호 간의 간격을 60 mm 이상으로 하는 경우 - 250 - | {}
f1d091b0-3fd7-43c8-aa78-9e4e03a7ea0b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 232.81-1 전선 상호 간의 간격 판정을 위한 전선의 지지점 간격 ¦ 단면적의 구분 ¦ 지지점 간격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 cm2 미만 ¦ 1.5 m(굽은 부분 반지름이 1 m 이하인 곡선 부분에서는 1 m) ¦ ¦ 1 cm2 이상 ¦ 2.5 m(굽은 부분 반지름이 1 m 이하인 곡선 부분에서는 1 m) ¦ 3. 4. (3) 사용전압이 150 V 이하인 경우로서 건조한 곳에 전선을 0.5 m 이하의 간격으 로 지지하고 또한 집전장치의 이동에 의하여 동요하지 아니하도록 시설하는 이외에 전선 상호 간의 간격을 30 mm 이상으로 하고 또한 그 전선에 전기를 공급하는 옥내배선에 정격전류가 60 A 이하인 과전류 차단기를 시설하는 경우 사. 전선과 조영재 사이의 간격 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영 재 사이의 간격은 습기가 많은 곳 또는 물기가 있는 곳에 시설하는 것은 45 mm 이상, 기타의 곳에 시설하는 것은 25 mm 이상일 것. 다만, 전선 및 그 전선에 접 촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재 사이에 절연성이 있는 견고한 격벽을 시설 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 아. 애자는 절연성, 난연성 및 내수성이 있는 것일 것. 저압 접촉전선을 애자공사에 의하여 옥내의 점검할 수 있는 은폐된 장소에 시설하 는 경우에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 제 2 의 "다" , "라" 및 "아" 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선에는 구부리기 어려운 도체를 사용하고 또한 이를 표 232.81-1 에서 정한 값 이하의 지지점 간격으로 동요하지 아니하도록 견고하게 고정시켜 시설할 것. 나. 전선 상호 간의 간격은 0.12 m 이상일 것. 다. 전선과 조영재 사이의 간격 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영 재 사이의 간격은 45 mm 이상일 것. 다만, 전선 및 그 전선에 접촉하는 집전장치 의 충전부분과 조영재 사이에 절연성이 있는 견고한 격벽을 시설하는 경우에 그 러하지 아니하다. 저압 접촉전선을 버스덕트공사에 의하여 옥내에 시설하는 경우에, 기계기구에 시설 하는 경우 이외에는 232.61.1 의 1 및 2 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따 라 시설하여야 한다. 가. 버스덕트는 다음에 적합한 것일 것. (1) 도체는 단면적 20 mm2 이상의 띠 모양 또는 지름 5 mm 이상의 관모양이나 둥글 고 긴 막대 모양의 동 또는 황동을 사용한 것일 것. (2) 도체지지물은 절연성 · 난연성 및 내수성이 있는 견고한 것일 것. (3) 덕트는 그 최대 폭에 따라 표 232.61-1 의 두께 이상의 강판 · 알루미늄판 또는 합성수지판(최대 폭이 300 mm 이하의 것에 한한다)으로 견고히 제작한 것일 것. - 251 - | {}
b1d23f5b-8eee-4383-9934-961eb024c4da | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (4) 구조는 KS C 8449(2007)(트롤리버스관료)의 "6 구조" 에 적합한 것일 것. (5) 완성품은 KS C 8449(2007)(트롤리버스관로)의 "8 시험방법" 에 의하여 시험하 였을 때에 "5 성능" 에 적합한 것일 것. 나. 덕트의 개구부는 아래를 향하여 시설할 것. 다. 덕트의 끝 부분은 충전부분이 노출하지 아니하는 구조로 되어 있을 것. 라. 금속제 덕트는 140 의 규정을 준용하여 접지공사를 할 것. 5. 제 4 의 경우에 전선의 사용전압이 직류 30 V(사람이 전선에 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 60 V) 이하로서 덕트 내부에 먼지가 쌓이는 것을 방지하기 위한 조치를 강구하고 또한 다음에 따라 시설할 때에는 제 4 의 규정에 따르지 아니할 수 있다. 가. 버스덕트는 다음에 적합한 것일 것. (1) 도체는 단면적 20 mm2 이상의 띠 모양 또는 지름 5 mm 이상의 관모양이나 둥글 고 긴 막대 모양의 동 또는 황동을 사용한 것일 것. (2) 도체 지지물은 절연성 · 난연성 및 내수성이 있고 견고한 것일 것. (3) 덕트는 그 최대폭에 따라 표 232.61-1 의 두께 이상의 강판 또는 알루미늄판으 로 견고하게 제작한 것일 것. (4) 구조는 다음에 적합한 것일 것. (가) KS C 8449(2002)(트롤리버스관로)의 "6 구조[나충전부와 비충전 금속부 및 이극 나충전부(������) 상호 간의 거리에 관한 부분은 제외한다]" 에 적합한 것일 것. (나) 노출충전부 상호 간 및 노출충전부와 비충전 금속부간의 연면거리 및 공간 거리는 각각 4 mm 및 2.5 mm 이상일 것. (다) 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 장소에 덕트를 시설할 경우는 도체 상호 간에 절연성이 있는 견고한 격벽을 만들고 또한 덕트와 도체간에 절연성이 있는 개재물이 있을 것. (5) 완성품은 KS C 8449(2002)(트롤리버스관로)의 "8 시험방법(금속제 관로와 트롤 리의 금속 프레임간의 접촉저항 시험에 관한 부분은 제외한다)" 에 의하여 시 험하였을 때에 "5 성능" 에 적합한 것일 것. 나. 덕트는 건조한 장소에 시설할 것. 다. 버스덕트에 전기를 공급하기 위해서 1 차측 전로의 사용전압이 400 V 이하인 절연 변압기를 사용할 것. 라. "다" 의 절연 변압기의 2 차측 전로는 접지하지 아니할 것. 마. "다" 의 절연 변압기는 1 차권선과 2 차권선 사이에 금속제 혼촉방지판을 설치하 고 또한 이것에 140 의 규정을 준용하여 접지공사를 할 것. 바. "다" 의 절연 변압기는 교류 2 kV 의 시험전압을 하나의 권선과 다른 권선, 철심 - 252 - | {}
8eb29f4d-b32e-4aa2-ab16-46dde361ac9f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 및 외함 간에 연속하여 1 분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때 이에 견디는 것 일 것. 6. 저압 접촉전선을 절연 트롤리 공사에 의하여 시설하는 경우에는 기계기구에 시설하 는 경우 이외에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 절연 트롤리선은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 나 절연 트롤리 공사에 사용하는 절연 트롤리선 및 그 부속품(절연 트롤리선을 상호 접속하는 것. 절연 트롤리선의 끝에 붙이는 것 및 행거에 한한다)과 컬렉터는 다 음에 적합한 것일 것. (1) 절연트롤리선의 도체는 지름 6 mm 의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세기의 것 으로서 단면적이 28 mm2 이상의 것일 것. (2) 재료는 KS C 3134(2008)(절연트롤리장치)의 "7 재료" 에 적합할 것. (3) 구조는 KS C 3134(2008)(절연트롤리장치)의 "6 구조" 에 적합할 것. (4) 완성품은 KS C 3134(2008)(절연트롤리장치)의 "8 시험방법" 에 의하여 시험하 였을 때에 "5 성능" 에 적합할 것. 다. 절연 트롤리선의 개구부는 아래 또는 옆으로 향하여 시설할 것. 라. 절연 트롤리선의 끝 부분은 충전부분이 노출되지 아니하는 구조의 것일 것. 마. 절연 트롤리선은 각 지지점에서 견고하게 시설하는 것 이외에 그 양쪽 끝을 내장 잡아 당김 장치에 의하여 견고하게 잡아 당길 것. 바. 절연 트롤리선 지지점 간의 거리는 표 232.81-2 에서 정한 값 이상일 것. 다만, 절 연 트롤리선을 "마" 의 규정에 의하여 시설하는 경우에는 6 m 를 넘지 아니하는 범위내의 값으로 할 수 있다. 표 232.81-2 절연 트롤리선의 지지점 간격 ¦ 도체 단면적의 구분 ¦ 지지점 간격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 500 mm2 미만 ¦ 2 m (굽은 부분 반지름이 3 m 이하의 곡선 부분에서는 1 m) ¦ ¦ 500 mm2 이상 ¦ 3 m (굽은 부분 반지름이 3 m 이하의 곡선 부분에서는 1m) ¦ 7. 사. 절연 트롤리선 및 그 절연 트롤리선에 접촉하는 집전장치는 조영재와 접촉되지 아니하도록 시설할 것. 아. 절연 트롤리선을 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설하는 경우에는 "나" 에서 정하는 표준에 적합한 옥외용 행거 또는 옥외용 내장 잡아 당김 장치 를 사용할 것. 옥내에서 사용하는 기계기구에 시설하는 저압 접촉전선은 다음에 따라야 하며 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. - 253 - | {}
2d3e0c0e-9930-48a2-9220-2b56439a6ddf | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 전선은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다만, 취급자 이외의 자가 쉽게 접근할 수 없는 곳에 취급자가 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에 는 그러하지 아니하다. 나. 전선은 절연성 · 난연성 및 내수성이 있는 애자로 기계기구에 접촉할 우려가 없도 록 지지할 것. 다만, 건조한 목재의 마루 또는 이와 유사한 절연성이 있는 것 위 에서 취급하도록 시설된 기계기구에 시설되는 주행 레일을 저압 접촉전선으로 사 용하는 경우에 다음에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 사용전압은 400 V 이하일 것. (2) 전선에 전기를 공급하기 위하여 변압기를 사용하는 경우에는 절연 변압기를 사용할 것. 이 경우에 절연 변압기의 1 차측의 사용전압은 대지전압 300 V 이 하이어야 한다. (3) 전선에는 140 의 규정에 의하여 접지공사를 할 것. 8. 옥내에 시설하는 접촉전선(기계기구에 시설하는 것을 제외한다)이 다른 옥내전선 (342.3 에서 규정하는 고압 접촉전선을 제외한다. 이하 이 항에서 같다), 약전류전선 등 또는 수관 · 가스관이나 외와 유사한 것(여기에서 "다른 옥내전선 등" 이라 한 다)과 접근하거나 교차하는 경우에는 상호 간의 간격은 0.3 m(가스계량기 및 가스관 의 이음부와 는 0.6 m) 이상이어야 한다. 다만, 저압 접촉전선을 절연 트롤리 공사에 의하여 시설하는 경우에 상호 간의 간격은 0.1 m(가스계량기 및 가스관의 이음부는 제외) 이상으로 할 때, 또는 저압 접촉전선을 버스덕트공사에 의하여 시설하는 경우 버스덕트공사에 사용하는 덕트가 다른 옥내전선 등(가스계량기 및 가스관의 이음부 는 제외)과 접촉하지 아니하도록 시설하는 때에는 그러하지 아니하다. 9. 옥내에 시설하는 저압 접촉전선에 전기를 공급하기 위한 전로에는 접촉전선 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 한다. 이 경우에 개폐기는 저압 접촉전선에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있도록 시설하고, 과전류 차단기는 각 극(다선식 전로 의 중성극을 제외한다)에 시설하여야 한다. 10. 저압 접촉전선은 242.2(242.2.3 은 제외한다)부터 242.5 에서 규정하는 옥내에 시설하 여서는 아니 된다. 11. 저압 접촉전선은 옥내의 전개된 곳에 저압 접촉전선 및 그 주위에 먼지가 쌓이는 것을 방지하기 위한 조치를 강구하고 또한 면 · 마 · 견 그 밖의 타기 쉬운 섬유의 먼지가 있는 곳에서는 저압 접촉전선과 그 접촉전선에 접촉하는 집전장치가 사용 상태에서 떨어지지 아니하도록 시설하는 경우 이외에는 242.2.3 에 규정하는 곳에 시설하여서는 아니 된다. 12. 옥내에 시설하는 저압 접촉전선(제 7 의 "나" 단서의 규정에 의하여 시설하는 것을 제외한다)과 대지 사이의 절연저항은 기술기준 제 52 조 표에서 정한 값 이상이어야 한다. - 254 - | {}
54503963-3044-40ee-830e-abedddc699f0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 232.82 작업선 등의 실내 배선 수상 또는 수중에 있는 작업선 등의 저압 옥내배선 및 저압 관등회로 배선의 케이블 배선에는 다음의 표준에 적합한 선박용 케이블을 사용할 수 있다. 가. 정격전압은 600 V 일 것. 나. 재료 및 구조는 KS C IEC 60092-350(2006)(선박용 전기설비-제 350 부 : 선박용 케이 블의 구조 및 시험에 관한 일반 요구사항)의 "제 2 부 구조" 에 적합할 것. 다. 완성품은 KS C IEC 60092-350(2006)(선박용 전기설비-제 350 부 : 선박용 케이블의 구 조 및 시험에 관한 일반 요구사항)의 "제 3 부 시험요구사항" 에 적합한 것일 것. 232.84 옥내에 시설하는 저압용 배분전반 등의 시설 옥내에 시설하는 저압용 배 · 분전반의 기구 및 전선은 쉽게 점검할 수 있도록 하고 다 음에 따라 시설할 것. 가. 노출된 충전부가 있는 배전반 및 분전반은 취급자 이외의 사람이 쉽게 출입할 수 없도록 설치하여야 한다. 나. 한 개의 분전반에는 한 가지 전원(1 회선의 간선)만 공급하여야 한다. 다만, 안전 확보가 되도록 격벽을 설치하고 사용전압을 쉽게 식별할 수 있도록 그 회로의 과 전류차단기 가까운 곳에 그 사용전압을 표시하는 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 주택용 분전반은 노출된 장소(신발장, 옷장 등의 은폐된 장소에는 시설할 수 없 다)에 시설하며 구조는 KS C 8326 "7 구조, 치수 및 재료" 에 의한 것으로 앞면 판은 탈락되지 않는 구조일 것. 라. 옥내에 설치하는 배전반 및 분전반은 불연성 또는 난연성(KS C 8326 의 "8.10 캐비닛의 내연성 시험" 에 합격한 것을 말한다)이 있도록 시설할 것. 232.85 옥내에서의 전열 장치의 시설 1. 옥내에는 다음의 경우 이외에는 발열체를 시설하여서는 아니 된다. 가. 기계기구의 구조상 그 내부에 안전하게 시설할 수 있는 경우 나. 241.12(241.12.3 을 제외한다), 241.11 또는 241.5 의 규정에 의하여 시설하는 경우 2. 옥내에 시설하는 저압의 전열장치에 접속하는 전선은 열로 인하여 전선의 피복이 손상되지 아니하도록 시설하여야 한다. 232.86 옥내에 시설하는 전력량계 등의 시설 1. 저압용 전력량계와 이를 수납하는 계기함을 사용할 경우 안전점검(누설전류 측정 등) 및 보수, 검침 등을 쉽게 할 수 있고 안전에 문제가 없도록 노출된 장소에 시설 하여야 한다. 다만, 전기판매사업자용 전력량계는 바닥면으로부터 2.0 m 이하에 설 - 255 - | {}
e35f8622-8ea5-441f-8d5d-e1fccb4593c5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 치한다. 2. 계기함은 KS C 8326 "7.20 재료 " 와 동등 이상의 것으로서 KS C 8326 " 6.8 내연 성 " 에 적합한 재료를 사용하여야 한다. - 256 - | {}
32812137-a6fd-45c1-b130-6c1c6e78a3d1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 233 전기기기 234 조명설비 234.1 등기구의 시설 234.1.1 적용범위 저압 조명설비 등을 일반장소에 시설 시 적용한다. 234.1.2 설치 요구사항 등기구는 제조사의 지침과 관련 KS 표준(KS C IEC 60598) 및 아래 항목을 고려하여 설치하여야 한다. 가. 등기구는 다음을 고려하여 설치하여야 한다. (1) 시동 전류 (2) 고조파 전류 (3) 보상 (4) 누설 전류 (5) 최초 점화 전류 (6) 전압강하 나. 램프에서 발생되는 모든 주파수 및 과도전류에 관련된 자료를 고려하여 보호방법 및 제어장치를 선정하여야 한다. 234.1.3 열 영향에 대한 주변의 보호 등기구의 주변에 발광과 대류 에너지의 열영향은 다음을 고려하여 선정 및 설치하여 야 한다. 가. 램프의 최대 허용 소모전력 나. 인접 물질의 내열성 (1) 설치 지점 (2) 열 영향이 미치는 구역 다. 등기구 관련 표시 라. 가연성 재료로부터 안전거리를 유지하여야 하며, 제작자에 의해 다른 정보가 주어 지지 않으면, 스포트라이트나 프로젝터는 모든 방향에서 가연성 재료로부터 다음 의 최소 거리를 두고 설치하여야 한다. (1) 정격용량 100 W 이하: 0.5 m (2) 정격용량 100 W 초과 300 W 이하: 0.8 m (3) 정격용량 300 W 초과 500 W 이하: 1.0 m (4) 정격용량 500 W 초과: 1.0 m 초과 234.1.4 조명설비의 배선계통 - 257 - | {}
12ccd346-b27f-43a4-85b5-43b764edf2b6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 고정배선에 접속 가. 배선계통은 다음 중 어느 하나와 같이 단말 처리한다. (1) KS C IEC 60670-1-A(가정용 및 이와 유사한 용도의 고정 전기 설비용 부속품 의 박스와 외함-제 1 부 : 일반 요구사항)의 관련 표준에 따른 박스 (2) 박스에 고정된 아웃렛 등기구 접속용 장치 (3) 배선계통에 직접 접속되도록 고안된 전기기기 2. 관통 배선 가. 등기구 관통 배선의 설치는 관통 배선용으로 고안된 등기구에만 허용된다. 접속기 구가 필요하지만, 관통 배선용으로 고안된 등기구에 포함되어 있지 않을 경우, 접 속기구는 다음 중 어느 하나에 따른다. (1) KS C IEC 60998-2-3(가정용 및 이와 유사한 용도의 저전압용 접속 기구-제 2-3 부 : 절연 관통형 전선 커넥터의 개별 요구사항)에 따른 전원 접속에 사용되는 단자 (2) 관통 배선의 접속에 사용되는 설치커플러 (3) 그 밖에 적합한 접속기구 관통 배선 케이블은 온도 정보와 등기구 또는 다음의 제조자의 설치지침이 제공 된다면 그에 따라 선정하여야 한다. (가) KS C IEC 60598(등기구)에 따른 등기구 및 발광다이오드(이하 "LED" 라 한다) 등기구로서 표시온도에 대한 적합한 케이블 및 온도 표시된 것을 사 용 (나) KS C IEC 60598(등기구)에 따른 등기구 및 LED 등기구로서 제조자의 지침 에 명확히 요구되지 않는 한 내열케이블로 온도표시가 없는 것. (다) 정보가 없을 때, KS C IEC 60245-3(정격 전압 450/750 V 이하 고무 절연 케 이블-제 3 부 : 내열 실리콘 고무 절연 전선)에 따른 내열케이블 및 절연도체, 또는 그와 동등한 형식의 것을 사용 234.1.5 등기구의 집합 하나의 공통 중성선만으로 3 상회로의 3 개 선도체 사이에 나뉘어진 등기구의 집합은 모든 선도체가 하나의 장치로 동시에 차단되어야 한다. 234.1.6 등기구 안의 자외선 방사의 영향과 열에 대한 보호 등기구 또는 통과 경로의 케이블 외피 케이블의 심선은 등기구나 그 램프에 의해 발 생되는 자외선 방사와 열로 인해 손상이나 악영향을 받지 않도록 선정하여야 한다. 234.1.7 보상 커패시터 총 정전용량이 0.5 �F 를 초과 하는 보상 커패시터는 KS C IEC 61048(램프 보조장치 - 형 광 램프 및 방전 램프용 커패시터 -일반 및 안전 요구사항)의 요구사항에 적합한 방전 저항기와 결합한 경우에 한해 사용할 수 있다. - 258 - | {}
1b778c24-25a5-4268-b591-4daaaa373e06 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 234.1.8 조명 디스플레이 스탠드의 감전에 대한 보호 조명 디스플레이 스탠드의 감전에 대한 보호는 다음 중 어느 하나에 의해 제공하여야 한다. 가. SELV 또는 PELV 전원 공급 나. 211.2 과 211.6.1 에 따른 추가보호를 모두 제공 234.2 코드의 사용 1. 코드는 조명용 전원코드(KS C IEC 60598-1) 및 이동전선으로만 사용할 수 있으며, 고정배선으로 사용하여서는 안 된다. 다만, 234.8 에서 규정하는 건조한 곳에 시설하 고 또한 내부를 건조한 상태로 사용하는 진열장 등의 내부에 배선할 경우는 고정배 선으로 사용할 수 있다. 2. 코드는 사용전압 400 V 이하의 전로에 사용한다. 234.3 코드 및 이동전선 1. 조명용 전원코드 또는 이동전선은 단면적 0.75 mm2 이상의 코드 또는 캡타이어케이 블을 용도에 적합하게 표 234.3-1 에 따라 선정하여야 한다. 2. 조명용 전원코드를 비나 이슬에 맞지 않도록 시설하고(옥측에 시설하는 경우에 한 한다) 사람이 쉽게 접촉되지 않도록 시설할 경우에는 단면적이 0.75 mm2 이상인 450/750 V 내열성 에틸렌아세테이트 고무절연전선을 사용할 수 있다. 이 경우 전구 수구의 리드 인출부의 전선간격이 10 mm 이상인 전구소켓을 사용하는 것은 0.75 mm2 이상인 450/750 V 일반용 단심 비닐절연전선을 사용할 수 있다. 3. 옥내에서 조명용 전원코드 또는 이동전선을 습기가 많은 장소 또는 수분이 있는 장 소에 시설할 경우에는 고무코드(사용전압이 400 V 이하인 경우에 한함) 또는 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌캡타이어케이블로서 단면적이 0.75 mm2 이상인 것이어야 한다. - 259 - | {}
0a6abe52-718c-478b-be25-33728e350811 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 234.3-1 코드 또는 캡타이어케이블의 선정 ¦ 용도 ¦ 용도 ¦ 옥내 ¦ 옥내 ¦ 옥외 · 옥측 ¦ 옥외 · 옥측 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 조명용 전원코드 ¦ 이동전선 ¦ 조명용 전원코드 ¦ 이동전선 ¦ ¦ 코드 ¦ 비닐 ¦ x ¦ △○ ¦ x ¦ x ¦ ¦ 코드 ¦ 고무 ¦ ¦ ○ ¦ x ¦ x ¦ ¦ 코드 ¦ 편조 고무 ¦ ¦ ¦ ¦ □ ¦ ¦ 코드 ¦ 금사 ¦ x ¦ ¦ x ¦ x ¦ ¦ 코드 ¦ 실내장식전등기구용 ¦ ¦ ○ ¦ x ¦ x ¦ ¦ 캡타이어 케이블 ¦ 고무 ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ¦ 캡타이어 케이블 ¦ 비닐 ¦ x ¦ △◎ ¦ x ¦ △◎ ¦ ○, □, ●: 300/300 V 이하에 사용한다. ◎: 0.6/1 kV 이하에 사용한다. X: 사용될 수 없다. △: 다음 조건에 적합한 것에 한하여 사용할 수 있다. - 방전등, 라디오, 텔레비전, 선풍기, 전기이발기 등 전기를 열로 사용하지 않는 소형기계기구에 사 용할 경우 - 전기모포, 전기온수기 등 고온부가 노출되지 않은 것으로 이에 전선이 접촉될 우려가 없는 구조의 가열장치(가열장치와 전선과 의 접속부 온도가 80 °C 이하이고 또한 전열기 외면의 온도가 100 °C 를 초과 할 우려가 없는 것) 에 사용할 경우 ▲: 전기면도기, 전기이발기 등과 같은 소형 가정용 전기기계기구에 부속되고 또한 길이가 2.5 m 이하 이며 건조한 장소에서 사용될 경우에 한한다. ●: 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 □: 옥측에 비나 이슬에 맞지 아니하도록 시공한 경우 사용할 수 있다. 234.4 코드 또는 캡타이어케이블의 접속 234.4.1 코드 또는 캡타이어케이블과 옥내배선과 의 접속 코드 또는 캡타이어케이블과 옥내배선과 의 접속은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 점검할 수 없는 은폐장소에는 시설하지 말 것. 나. 옥내에 시설하는 저압의 이동전선과 저압 옥내배선과 의 접속에는 꽂음 접속기 기 타 이와 유사한 기구를 사용하여야 한다. 다만, 이동전선을 조가선에 조가하여 시 설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 접속점에는 조명기구 및 기타 전기기계기구의 중량이 걸리지 않도록 할 것. 234.4.2 코드 상호 또는 캡타이어케이블 상호의 접속 코드 상호, 캡타이어케이블 상호 또는 이들 상호간의 접속은 코드접속기, 접속함 및 기타 기구를 사용하여야 한다. 다만, 단면적이 10 mm2 이상의 캡타이어케이블 상호를 접속하는 경우로 접속부분을 123 에 따라 시설하고 또한 다음에 의하여 시설할 경우는 적용하지 않는다. 가. 절연피복에는 자기융착성 테이프를 사용하거나 또는 동등이상의 절연 효력을 갖 도록 할 것. 나. 접속부분의 외면에는 견고한 금속제의 방호장치를 할 것. 234.4.3 코드 또는 캡타이어케이블과 전기사용 기계기구와 의 접속 1. 구리선과 전기기계기구 단자의 접속은 접촉이 완전하고 헐거워질 우려가 없도록 다 - 260 - | {}
7840cb0c-af7b-48fa-b8ce-aa4d1c08ab85 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 음에 의하여야 한다. 가. 전선을 나사로 고정할 경우에 나사가 진동 등으로 헐거워질 우려가 있는 장소는 2 중 너트, 스프링와 셔 및 나사풀림 방지기구가 있는 것을 사용할 것. 나. 전선을 1 가닥만 접속할 수 있는 구조의 단자는 2 가닥 이상의 전선을 접속하지 말 것. 다. 기구단자가 누름나사형, 크램프형이거나 이와 유사한 구조가 아닌 경우는 단면적 10 mm2 를 초과 하는 단선 또는 단면적 6 mm2 를 초과 하는 연선(��)에 터미널러그를 부착할 것. 다만, 기구의 용량이 30 A 이하이고, 기구단자에 접속하는 전선이 연 선인 경우는 연선의 소선수를 감소하여 터미널러그를 생략할 수 있다. 라. 연선에 터미널러그를 부착하지 않는 경우는 연선의 소선이 흩어지지 않도록 할 것. 다만, 누름나사형(와셔가 있는 것에 한한다), 크램프형이거나 이와 유사한 구 조의 단자에 접속하는 경우 또는 전선에 연동 관을 사용하는 경우는 적용하지 않 는다. 마. 터미널러그는(눌러붙임형 등은 제외한다) 납땜으로 전선을 부착할 것. 바. 접속점에 장력이 걸리지 않도록 시설할 것. 사. 누름나사형 단자 등에 전선을 접속하는 경우는 전선을 정해진 위치까지 확실하게 삽입할 것. 알루미늄전선과 전기기계기구 단자의 접속은 접촉이 완전하고 헐거워질 우려가 없 도록 하고 제 1 의 "가" , "나" "바" 에 의하는 외에 다음에 따라야 한다. 가. 전기기계기구 단자는 알루미늄전선용 또는 알루미늄전선, 구리선 공용의 표시가 있는 것을 사용할 것. 다만, 스터드 단자 등의 경우 및 터미널러그 또는 터미널플 러그 등을 사용하여 접속하는 경우는 적용하지 않는다. 나. 전선에 터미널러그 등을 부착하는 경우는 도체에 손상을 주지 않도록 피복을 벗 기고 접속작업 직전에 도체의 표면을 잘 닦을 것. 다. 나사단자에 전선을 접속하는 경우는 전선을 나사의 홈에 가능한 한 밀착하여 3/4 바퀴이상 1 바퀴이하로 감을 것. 라. 누름나사단자 등에 전선을 접속하는 경우는 전선을 정해진 위치까지 확실하게 삽 입할 것. 마. 스터드 단자 등에 전선을 접속하는 경우는 터미널러그 등을 부착할 것. 다만, 단 선을 "다" 에 따라 접속하는 경우는 예외이다. 제 1 및 제 2 에 의하는 외에 다음에 따라야 한다. 가. 충전부분이 노출되지 않는 구조의 단자 금속 부속품에 나사로 고정하거나 또는 기구용 플러그 등을 사용할 것. 나. 기구단자가 누름나사형, 크램프형 또는 이와 유사한 구조로 된 것을 제외하고 단 면적 6 mm2 를 초과 하는 코드 및 캡타이어케이블에는 터미널러그를 부착할 것. 2. 3. - 261 - | {}
94c57313-a6a3-433a-8a83-2ffbeb822b3c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다 코드와 형광등기구의 연결선과 접속은 전선접속기로 접속할 것. 234.5 콘센트의 시설 1. 2. 콘센트의 정격전압은 사용전압과 동등 이상의 KS C 8305(배선용 꽂음 접속기)에 적 합한 제품을 사용하고 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 노출형 콘센트는 기둥과 같은 내구성이 있는 조영재에 견고하게 부착할 것. 나. 콘센트를 조영재에 매입할 경우는 매입형의 것을 견고한 금속제 또는 난연성 절 연물로 된 박스 속에 시설할 것. 다만, 콘센트 자체에 그 단자 등의 충전부가 노 출되지 않도록 견고한 난연성절연물의 외함을 가지는 것은 벽에 견고하게 부착할 때에 한하여 박스 사용을 생략할 수 있다. 다. 콘센트를 바닥에 시설하는 경우는 방수구조의 플로어박스에 설치하거나 또는 이들 박스의 표면 플레이트에 틀어서 부착할 수 있도록 된 콘센트를 사용할 것. 라. 욕조나 샤워시설이 있는 욕실 또는 화장실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전 기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야한다. (1) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 인체감전보호용 누전차단 기(정격감도전류 15 mA 이하, 동작시간 0.03 초 이하의 전류동작형의 것에 한한 다) 또는 절연변압기(정격용량 3 kVA 이하인 것에 한한다)로 보호된 전로에 접 속하거나, 인체감전보호용 누전차단기가 부착된 콘센트를 시설하여야 한다. (2) 콘센트는 접지극이 있는 방적형 콘센트를 사용하여 211 과 140 의 규정에 준하 여 접지하여야 한다. 마. 습기가 많은 장소 또는 수분이 있는 장소에 시설하는 콘센트 및 기계기구용 콘센 트는 접지용 단자가 있는 것을 사용하여 211 과 140 의 규정에 준하여 접지하고 방 습 장치를 하여야 한다. 주택의 옥내전로에는 접지극이 있는 콘센트를 사용하여 211 과 140 의 규정에 준하여 접지하여야 한다. 234.6 점멸기의 시설 점멸기는 다음에 의하여 설치하여야 한다. 1. 점멸기는 전로의 비접지측에 시설하고 분기개폐기에 배선차단기를 사용하는 경우는 이것을 점멸기로 대용할 수 있다 2. 노출형의 점멸기는 기둥 등의 내구성이 있는 조영재에 견고하게 설치할 것. 3. 점멸기를 조영재에 매입할 경우는 다음 중 어느 하나에 의할 것. 가. 매입형 점멸기는 금속제 또는 난연성 절연물의 박스에 넣어 시설할 것. 나. 점멸기 자체가 그 단자부분 등의 충전부가 노출되지 않도록 견고한 난연성 절연 물로 덮여 있는 것은 이것을 벽 등에 견고하게 설치하고 방호 덮개를 설치한 경 - 262 - | {}
3d448e24-f96f-436b-b065-659d65121208 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 우에 한하여 "가" 에 관계없이 박스 사용을 생략할 수 있다. 다만, 방호 덮개는 벽 내의 충전재가 접촉할 우려가 있는 경우를 제외하고는 생 략할 수 있다. 4. 욕실 내는 점멸기를 시설하지 말 것. 다만 241.14 의 규정에 따라 시설하는 경우에는 적용하지 않는다. 5. 가정용전등은 매 등기구마다 점멸이 가능하도록 할 것. 다만, 장식용 등기구(상들리에, 스포트라이트, 간접조명등, 보조등기구 등) 및 발코니 등기구는 예외로 할 수 있다. 6. 공장 · 사무실 · 학교 · 상점 및 기타 이와 유사한 장소의 옥내에 시설하는 전체 조명 용 전등은 부분조명이 가능하도록 전등군으로 구분하여 전등군마다 점멸이 가능하 도록 하되, 태양광선이 들어오는 창과 가장 가까운 전등은 따로 점멸이 가능하도록 할 것. 다만, 다음의 경우는 적용하지 않는다. 가. 자동조명제어장치가 설치된 장소 나. 극장, 영화관, 강당, 대합실, 주차장 기타 이와 유사한 장소로 동시에 많은 인원을 수용하여야 하는 특수장소 다. 등기구수가 1 열로 되어 있고 그 열이 창의 면과 평행이 되는 경우에 창과 가장 가까운 전등 라. 광 천장 조명 또는 간접조명을 위하여 전등을 격등 회로로 시설하는 경우 마. 건물구조가 창문(태양광선이 들어오는 창문을 말한다)이 없거나 공장의 경우 제품 의 생산 공정이 연속으로 되는 곳에 설치되어 있는 전등 7. 여인숙을 제외한 객실 수가 30 실 이상(「관광 진흥법」 또는 「공중위생법」에 의한 관 광숙박업 또는 숙박업)인 호텔이나 여관의 각 객실의 조명용 전원에는 출입문 개폐 용 기구 또는 집중제어방식을 이용한 자동 또는 반자동의 점멸이 가능한 장치를 할 것. 다만, 타임스위치를 설치한 입구등의 조명용전원은 적용받지 않는다. 8. 다음의 경우에는 센서등(타임스위치 포함)을 시설하여야 한다. 가. 「관광 진흥법」과 「공중위생관리법」에 의한 관광숙박업 또는 숙박업(여인숙업을 제외한다)에 이용되는 객실의 입구등은 1 분 이내에 소등되는 것. 나. 일반주택 및 아파트 각 호실의 현관등은 3 분 이내에 소등되는 것. 9. 가로등, 보안등 또는 옥외에 시설하는 공중전화기를 위한 조명등용 분기회로에는 주광센서를 설치하여 주광에 의하여 자동점멸 하도록 시설할 것. 다만, 타이머를 설치하거나 집중제어방식을 이용하여 점멸하는 경우는 적용하지 않는다. 10. 국부 조명설비는 그 조명대상에 따라 점멸할 수 있도록 시설할 것. 11. 자동조명제어장치의 제어반은 쉽게 조작 및 점검이 가능한 장소에 시설하고, 자동 조명제어장치에 내장된 전자회로는 다른 전기설비 기능에 전기적 또는 자기적인 장애를 주지 않도록 시설하여야 한다. - 263 - | {}
5e55c848-de7f-4c9f-8068-8a0c5666b3c8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 234.8 진열장 또는 이와 유사한 것의 내부 배선 1. 건조한 장소에 시설하고 또한 내부를 건조한 상태로 사용하는 진열장 또는 이와 유 사한 것의 내부에 사용전압이 400 V 이하의 배선을 외부에서 잘 보이는 장소에 한 하여 코드 또는 캡타이어케이블로 직접 조영재에 밀착하여 배선할 수 있다. 2. 제 1 의 배선은 단면적 0.75 mm2 이상의 코드 또는 캡타이어케이블일 것. 3. 제 1 에서 규정한 배선 또는 이것에 접속하는 이동전선과 다른 사용전압이 400 V 이 하인 배선과 의 접속은 꽂음 플러그 접속기 기타 이와 유사한 기구를 사용하여 시공 하여야 한다. 234.9 옥외등 234.9.1 사용전압 옥외등에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 대지전압을 300 V 이하로 하여야 한다. 234.9.2 분기회로 옥외등에 전기를 공급하는 분기회로는 212.6.4 에 따라 시설하여야 하며 옥내용의 것을 사용해서는 안 된다. 다만, 다음에 의하여 시설할 경우는 적용하지 않는다. 1. 옥외등과 옥내등을 병용하는 분기회로는 20 A 과전류 차단기 분기회로로 할 것. 2. 옥내등 분기회로에서 옥외등 배선을 인출할 경우는 인출점 부근에 개폐기 및 과전 류차단기를 시설할 것. 234.9.3 배선 배선은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 1. 옥측에 시설할 경우는 212.6.4 의 규정에 따라 시설할 것. 2. 옥외에 시설할 경우는 220 의 규정에 따라 시설할 것. 234.9.4 옥외등의 인하선 옥외등 또는 그의 점멸기에 이르는 인하선은 사람의 접촉과 전선피복의 손상을 방지 하기 위하여 다음 공사방법으로 시설하여야 한다. 1. 애자공사(지표상 2 m 이상의 높이에서 노출된 장소에 시설할 경우에 한한다) 2. 금속관공사 3. 합성수지관공사 4. 케이블공사(알루미늄피 등 금속제 외피가 있는 것은 목조 이외의 조영물에 시설하 는 경우에 한한다) 234.9.5 기구의 시설 옥외등 공사에 사용하는 기구는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 개폐기, 과전류차단기, 기타 이와 유사한 기구는 옥내에 시설할 것. 다만, 견고한 방수함속에 설치하거나 또는 방수형의 것은 적용하지 않는다. - 264 - | {}
721f58fa-cced-48e1-9895-3c02fba57174 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 노출하여 사용하는 소켓 등은 선이 부착된 방수소켓 또는 방수형 리셉터클을 사 용하고 하향으로 시설할 것. 다. 부라켓 등을 부착하는 목대에 삽입하는 절연관은 하향으로 하고 전선을 따라 빗 물이 새어 들어가지 않도록 할 것. 라. 파이프펜던트 및 직부기구는 하향으로 부착하지 말 것. 다만, 처마 밑에 부착하는 것 또는 방수장치가 되어 플렌지 내에 빗물이 스며들 우려가 없는 것은 적용하지 않는다. 마. 파이프펜던트 및 직부기구를 상향으로 부착할 경우는 홀더의 최하부에 지름 3 mm 이상의 물 빼는 구멍을 2 개소 이상 만들거나 또는 방수형으로 할 것. 234.9.6 누전차단기 옥측 및 옥외에 시설하는 저압의 전기간판에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지락 이 생겼을 때에 자동으로 차단하는 누전차단기를 시설하여야 하며, 시설은 211.6.1 에 의한다. 234.10 전주외등 234.10.1 적용범위 이 규정은 대지전압 300 V 이하의 형광등, 고압방전등, LED 등 등을 배전선로의 지지 물 등에 시설하는 경우에 적용한다. 234.10.2 조명기구 및 부착 금속 부속품 조명기구(이하 "기구" 라 한다) 및 부착 금속 부속품은 다음에 적합하여야 한다. 1. 기구는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 또는 「산업표준화법」에 적합한 것. 2. 기구는 광원의 손상을 방지하기 위하여 원칙적으로 갓 또는 글로브가 붙은 것. 3. 기구는 전구를 쉽게 갈아 끼울 수 있는 구조일 것. 4. 기구의 인출선은 도체단면적이 0.75 mm2 이상일 것. 5. 기구의 부착밴드 및 부착용 부속 금속 부속품류는 아연도금하여 방식 처리한 강판 제 또는 스테인리스제이고, 또한 쉽게 부착할 수도 있고 뗄 수도 있는 것일 것. 6. 가로등, 보안등에 LED 등기구를 사용하는 경우에는 KS C 7658(LED 가로등 및 보 안등기구의 안전 및 성능요구사항)에 적합한 것을 시설할 것. 234.10.3 배선 1. 배선은 단면적 2.5 mm2 이상의 절연전선 또는 이와 동등 이상의 절연성능이 있는 것 을 사용하고 다음 공사방법 중에서 시설하여야 한다. 가. 케이블공사 나. 합성수지관공사 다. 금속관공사 2. 배선이 전주에 연한 부분은 1.5 m 이내마다 새들(saddle) 또는 밴드로 지지할 것. - 265 - | {}
b5b6f4dc-c80a-4ecb-97d1-d78492b9fd47 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 등주 안에서 전선의 접속은 절연 및 방수성능이 있는 방수형 접속재[레진충전식, 실 리콘수밀식(젤타입) 또는 자기융착테이프의 이중절연 등]를 사용하거나 방수함 안에 서 접속할 것. 4. 사용전압 400 V 이하인 관등회로의 배선에 사용하는 전선은 제 1 의 규정에 관계없 이 케이블을 사용하거나 이와 동등 이상의 절연성능을 가진 전선을 사용할 것. 234.10.4 누전차단기 가로등, 보안등, 조경등 등으로 시설하는 방전등에 공급하는 전로의 사용전압이 150 V 를 초과 하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 1. 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치(「전기용품 및 생활용 품 안전관리법」의 적용을 받는 것)를 각 분기회로에 시설하여야 한다. 2. 전로의 길이는 상시 충전전류에 의한 누설전류로 인하여 누전차단기가 불필요하게 동작하지 않도록 시설할 것. 3. 가로등, 보안등, 조경등 등의 금속제 등주에는 140 의 규정에 의한 접지공사를 할 것. 234.11 1 kV 이하 방전등 234.11.1 적용범위 1. 이 절의 규정은 관등회로의 사용전압이 1 kV 이하인 방전등을 옥내에 시설할 경우 에 적용한다. 2. 제 1 의 방전등을 옥측 또는 옥외에 시설할 경우에도 이 규정에 의한다. 3. 제 1 의 방전등에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 300 V 이하로 하여야 하며, 다음 에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 대지전압이 150 V 이하의 것은 적용하지 않는다. 가. 방전등은 사람이 접촉될 우려가 없도록 시설할 것. 나. 방전등용 안정기는 옥내배선과 직접 접속하여 시설할 것. 234.11.2 방전등용 안정기 1. 방전등용 안정기는 조명기구에 내장하여야 한다. 다만, 다음에 의할 경우는 조명기 구의 외부에 시설할 수 있다. 가. 안정기를 견고한 내화성의 외함 속에 넣을 때 나. 노출장소에 시설할 경우는 외함을 가연성의 조영재에서 0.01 m 이상 이격하여 견 고하게 부착할 것. 다. 간접조명을 위한 벽안 및 진열장 안의 은폐장소에는 외함을 가연성의 조영재에서 10 mm 이상 이격하여 견고하게 부착하고 쉽게 점검할 수 있도록 시설할 것. 라. 은폐장소에 시설( "다" 에서 규정한 것은 제외한다)할 경우는 외함을 또 다른 내 화성 함속에 넣고 그 함은 가연성의 조영재로부터 10 mm 이상 떼어서 견고하게 부착하고 쉽게 점검할 수 있도록 시설하여야 한다. - 266 - | {}
ca200ad4-bb21-4db0-9cfc-aceee1006b26 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 방전등용 안정기를 물기 등이 유입될 수 있는 곳에 시설할 경우는 방수형이나 이와 동등한 성능이 있는 것을 사용하여야 한다. 234.11.3 방전등용 변압기 방전등용 변압기는 234.11.2 에 따르는 외에 다음에 의하여 시설하여야 한다. 1. 관등회로의 사용전압이 400 V 초과 인 경우는 방전등용 변압기를 사용할 것. 2. 방전등용 변압기는 절연변압기를 사용할 것. 다만, 방전관을 떼어냈을 때 1 차측 전 로를 자동적으로 차단할 수 있도록 시설할 경우에는 그러하지 아니하다. 234.11.4 관등회로의 배선 1. 관등회로의 사용전압이 400 V 이하인 배선은 232.2 부터 232.51(232.51.3 을 제외한다) 까지, 232.3.7, 234.8 및 234.11.5 의 규정에 준하여 시설하는 이외의 전선에는 234.3 의 규정에 준하거나 공칭단면적 2.5 mm2 이상의 연동선과 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선은 제외한다), 캡타이 어케이블 또는 케이블을 사용하여 시설하여야 한다. 다만, 방전관에 네온방전관을 사용하는 것은 제외한다. 2. 관등회로의 사용전압이 400 V 초과 이고, 1 kV 이하인 배선은 그 시설장소에 따라 합성수지관공사·금속관공사·가고전선판공사나 케이블공사 또는 표 234.11-1 중 어 느 한 방법에 의하여야 한다. 3. 제 2 의 배선은 다음에 의하여 시설되어야 한다. 다만, 방전관에 네온방전관을 사용하 는 것은 제외한다. 가. 애자공사일 경우는 전선에 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 표 234.11-2 에 의하 여 시설하고, 그 밖의 사항은 232.56 의 규정에 따를 것. (1) 전선은 234.3 의 규정에 따를 것. 다만, 전개된 장소에 관등회로의 사용전압이 600 V 이하인 경우에는 단면적 2.5 mm2 이상의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선은 제외한다)을 사용할 수 있다. 표 234.11-1 관등회로의 공사방법 ¦ 시설장소의 구분 ¦ 시설장소의 구분 ¦ 공사방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전개된 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 애자공사·합성수지몰드공사 또는 금속몰드공사 ¦ ¦ 전개된 장소 ¦ 기타의 장소 ¦ 애자공사 ¦ ¦ 점검할 수 있는 은폐된 장소 ¦ 건조한 장소 ¦ 금속몰드공사 ¦ - 267 - | {}
76841971-86fb-4086-ad3a-9e791fb01d8e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 234.11-2 애자공사의 시설 ¦ 공사 방법 ¦ 전선 상호 간의 거리 ¦ 전선과 조영재 의 거리 ¦ 전선 지지점간의 거리 ¦ 전선 지지점간의 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공사 방법 ¦ 전선 상호 간의 거리 ¦ 전선과 조영재 의 거리 ¦ 관등회로의 전압이 400 V 초과 600 V 이하의 것. ¦ 관등회로의 전압이 600 V 초과 1 kV 이하의 것. ¦ ¦ 애자공사 ¦ 60 mm 이상 ¦ 25 mm 이상 (습기가 많은 장소는 45 mm 이상) ¦ 2 m 이하 ¦ 1 m 이하 ¦ 나. 합성수지몰드공사에 의한 관등회로의 배선은 232.21(232.21.1 의 1 은 제외한다) 및 제 3 의 "가" (1)의 규정에 준하여 시설할 것. 다. 합성수지관공사에 의한 관등회로의 배선은 232.11(232.11.1 의 1 및 232.11.3.4 는 제 외한다) 및 제 3 의 "가" (1)의 규정에 준하여 시설하고 또한 합성수지관을 금속제 의 풀박스 또는 232.11.2 의 1 의 "가" 단서의 규정에 준하는 분진방폭형 가요성 부속에 접속하여 사용하는 경우에는 풀박스 또는 분진방폭형 가요성 부속에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 라 금속관공사에 의한 관등회로의 배선은 232.12(232.12.1 의 1 및 232.12.3.4 는 제외한 다) 및 제 3 의 "가" (1)에 준하여 시설하고 또한 금속관에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 관의 길이가 4 m 이하인 것을 건조한 곳에 사람 이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 접지공사를 하지 아니하여도 된다. 마. 금속몰드공사에 의한 관등회로의 배선은 232.22(232.22.1 의 1 및 232.22.3.2 는 제외 한다) 및 제 3 의 "가" (1)의 규정에 준하여 시설하고 또한 금속몰드에는 211 과 140 의 규정에 준하는 접지공사를 할 것. 다만, 몰드의 길이가 4 m 이하인 것을 사람 이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 접지공사를 하지 아니하여도 된다. 바. 가요전선관공사에 의한 관등회로의 배선은 232.13(232.13.1 의 1 및 232.13.3 의 4 와 5 는 제외한다) 및 제 3 의 "가" (1)의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 의하 여 시설할 것. (1) 1 종 금속제 가요전선관에는 공칭단면적 2.5 m2 의 나연동선을 전체의 길이에 걸 쳐서 삽입 또는 첨가하여 그 나연동선과 1 종 금속제 가요전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속할 것. 다만, 관의 길이가 4 m 이하인 것을 사람이 쉽 게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 가요전선관에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 관의 길 - 268 - | {}
c0f9fc53-e635-4f29-8a9e-15785ebf25e9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 이가 4 m 이하인 것을 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 사. 케이블공사에 의한 관등회로의 배선은 232.51(232.51.1 의 4 및 232.51.3 은 제외한 다)의 규정에 준하여 시설하고 또한 관 기타의 전선을 넣는 방호장치의 금속제 부분 · 금속제의 전선 접속함 및 전선의 피복으로 사용하는 금속체에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 다만, 길이가 4 m 이하인 방호장치의 금 속제 부분 또는 길이가 4 m 이하인 전선을 건조한 곳에 사람이 쉽게 접촉할 우 려가 없도록 시설하는 경우에는 그 금속제 부분 또는 그 전선의 피복으로 사용 하는 금속체에는 접지공사를 하지 아니하여도 된다. 234.11.5 진열장 또는 이와 유사한 것의 내부 관등회로 배선 진열장 안의 관등회로의 배선을 외부로부터 보기 쉬운 곳의 조영재에 접촉하여 시설 하는 경우에는 다음에 의하여야 한다. 1. 전선의 사용은 234.3 을 따를 것. 2. 전선에는 방전등용 안정기의 연결선 또는 방전등용 소켓 연결선과 의 접속점 이외에 는 접속점을 만들지 말 것. 3. 전선의 접속점은 조영재에서 이격하여 시설할 것. 4. 전선은 건조한 목재 · 석재 등 기타 이와 유사한 절연성이 있는 조영재에 그 피복을 손상하지 아니하도록 기구로 붙일 것. 5. 전선의 부착점간의 거리는 1 m 이하로 하고 배선에는 전구 또는 기구의 중량을 지 지하지 않도록 할 것. 234.11.6 에스컬레이터 내의 관등회로(����)의 배선 1. 건조한 장소에 시설하는 에스컬레이터 내의 관등회로의 배선(점검할 수 있는 은폐 장소에 시설하는 것에 한한다)을 압출 튜브에 넣어 시설하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선은 234.3 에 따라 형광등전선을 사용하고 또한 전선마다 각각 별개의 압출 튜 브에 넣을 것. 나. 압출 튜브는 KS C IEC 60684-3-100(플렉시블 절연 슬리빙-제 3 부 : 슬리빙의 개별 형태에 대한 사양-제 100~105 절 : 압출 염화비닐 슬리빙) "4 시험조건" 에 의하여 시험하였을 때에 "5 제품품질" 에 적합할 것. 다. 전선에는 방전등용 안정기의 출구선 또는 방전등용 소켓의 출구선과 의 접속점 이 외의 접속점을 만들지 말 것. 라. 전선과 접속하는 금속제의 조영재에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 234.11.7 배선과 다른 배선의 간격 관등회로의 배선이 다른 배선, 약전류전선, 광섬유케이블, 수관, 가스관 또는 이와 유 사한 것과 접근하거나 또는 교차할 경우는 직접 접촉되지 않도록 시설하여야 한다. 다 - 269 - | {}
5cc1b56b-c339-45ab-b427-a569e99305c5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 만, 관등회로가 애자공사일 경우는 232.3.7 의 규정에 따라 시설하여야 한다. 234.11.8 옥측 또는 옥외의 시설 옥측 또는 옥외에 시설하는 방전등은 옥외형의 것을 사용하여야 한다. 234.11.9 접지 1. 방전등용 안정기의 외함 및 등기구의 금속제부분에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 2. 상기의 접지공사는 다음에 해당될 경우는 생략할 수 있다. 가. 관등회로의 사용전압이 대지전압 150 V 이하의 것을 건조한 장소에서 시공할 경우 나. 관등회로의 사용전압이 400 V 이하의 것을 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없는 건조 한 장소에서 시설할 경우로 그 안정기의 외함 및 등기구의 금속제부분이 금속제 의 조영재와 전기적으로 접속되지 않도록 시설할 경우 다. 관등회로의 사용전압이 400 V 이하 또는 변압기의 정격 2 차 단락전류 혹은 회로 의 동작전류가 50 mA 이하의 것으로 안정기를 외함에 넣고, 이것을 등기구와 전 기적으로 접속되지 않도록 시설할 경우 라. 건조한 장소에 시설하는 목제의 진열장속에 안정기의 외함 및 이것과 전기적으로 접속하는 금속제부분을 사람이 쉽게 접촉되지 않도록 시설할 경우 234.12 네온방전등 234.12.1 적용범위 1. 이 규정은 네온방전등을 옥내, 옥측 또는 옥외에 시설할 경우에 적용한다. 2. 네온방전등에 공급하는 전로의 대지전압은 300 V 이하로 하여야 하며, 다음에 의하 여 시설하여야 한다. 다만, 네온방전등에 공급하는 전로의 대지전압이 150 V 이하 인 경우는 적용하지 않는다. 가. 네온관은 사람이 접촉될 우려가 없도록 시설할 것. 나. 네온변압기는 옥내배선과 직접 접촉하여 시설할 것. 234.12.2 네온변압기 네온변압기는 다음에 의하는 외에 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없는 장소에 위험하지 않도록 시설하여야 한다. 1. 네온변압기는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받은 것. 2. 네온변압기는 2 차측을 직렬 또는 병렬로 접속하여 사용하지 말 것. 다만, 조광장치 부착과 같이 특수한 용도에 사용되는 것은 적용하지 않는다. 3. 네온변압기를 우선 외에 시설할 경우는 옥외형의 것을 사용할 것. 234.12.3 관등회로의 배선 1. 관등회로의 배선은 애자공사로 다음에 따라서 시설하여야 한다. 가. 전선은 네온관용 전선을 사용할 것. - 270 - | {}
59c96bea-c321-4479-ae19-016001414db0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 배선은 외상을 받을 우려가 없고 사람이 접촉될 우려가 없는 노출장소에 시설할 것. 다. 전선은 자기 또는 유리제 등의 애자로 견고하게 지지하여 조영재의 아랫면 또는 옆면에 부착하고 또한 다음과 같이 시설할 것. 다만, 전선을 노출장소에 시설할 경우로 공사 여건상 부득이한 경우는 조영재의 윗면에 부착할 수 있다. (1) 전선 상호간의 간격은 60 mm 이상일 것. (2) 전선과 조영재 간격은 노출장소에서 표 234.12-1 에 따를 것. 표 234.12-1 전선과 조영재의 간격 ¦ 전압 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6 kV 이하 ¦ 20 mm 이상 ¦ ¦ 6 kV 초과 9 kV 이하 ¦ 30 mm 이상 ¦ ¦ 9 kV 초과 ¦ 40 mm 이상 ¦ (3) 전선지지점간의 거리는 1 m 이하로 할 것. (4) 애자는 절연성 · 난연성 및 내수성이 있는 것일 것. 2. 관등회로의 배선 중 방전관의 관극 사이를 접속하는 부분, 방전관 붙임틀 안에 시 설하는 부분 또는 조영재에 따라 시설하는 부분(방전관에서 길이가 2 m 이하의 부 분에 한한다)을 다음에 따라 시설할 경우는 제 1( "다" (2)를 제외한다)의 규정을 적 용하지 않아도 된다. 가. 전선은 두께 1 mm 이상의 유리관 속에 넣을 것. 다만, 전선의 길이가 0.1 m 이하 인 경우는 적용하지 않는다. 나. 유리관의 지지점간 거리는 0.5 m 이하일 것. 다. 유리관의 지지점 중 관의 끝에 가까운 것은 관의 끝에서 0.08 m 이상, 0.12 m 이 하의 부분에 설치할 것. 라. 유리관은 조영재에 견고하게 부착할 것. 3. 염분 피해로 인하여 애자 등이 오손될 우려가 많은 장소에 설치하는 관등회로의 배 선은 애자, 애관을 접지된 금속판에 부착하는 등 가연재에 누설전류가 흐르는 일이 없도록 시설하여야 한다. 234.12.4 배선과 그 밖의 다른 배선과 의 간격 관등회로의 배선이 다른 배선 · 약전류전선 · 광섬유케이블, 수도관, 가스관 또는 이와 유사한 것과 접근하거나 교차되는 경우는 232.3.7 의 규정에 따라 시설하여야 한다. 234.12.5 접지 네온변압기의 외함, 네온변압기를 넣는 금속함 및 관등을 지지(支持)하는 금속제프레임 등은 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 한다. - 271 - | {}
ade1ddfd-0525-468e-a1a5-ce3d1b8a55d7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 234.14 수중조명등 234.14.1 사용전압 수영장 기타 이와 유사한 장소에 사용하는 수중조명등(이하 "수중조명등" 이라 한다) 에 전기를 공급하기 위하서는 절연변압기를 사용하고, 그 사용전압은 다음에 의하여야 한다. 1. 절연변압기의 1 차측 전로의 사용전압은 400 V 이하일 것. 2. 절연변압기의 2 차측 전로의 사용전압은 150 V 이하일 것. 234.14.2 전원장치 수중조명등에 전기를 공급하기 위한 절연변압기는 다음에 적합한 것이어야 한다. 1. 절연변압기의 2 차 측 전로는 접지하지 말 것. 2. 절연변압기는 교류 5 kV 의 시험전압으로 하나의 권선과 다른 권선, 철심 및 외함 사이에 계속적으로 1 분간 가하여 절연내력을 시험할 경우, 이에 견디는 것이어야 한다. 234.14.3 2 차측 배선 및 이동전선 수중조명등의 절연변압기의 2 차측 배선 및 이동전선은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 1. 절연변압기의 2 차측 배선은 금속관공사에 의하여 시설할 것. 2. 수중조명등에 전기를 공급하기 위하여 사용하는 이동전선은 다음에 의하여 시설하 여야 한다. 가. 접속점이 없는 단면적 2.5 mm2 이상의 0.6/1 kV EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어 케이블 일 것. 나. 이동전선은 유영자가 접촉될 우려가 없도록 시설할 것. 또한 외상을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우는 금속관에 넣는 등 외상 보호장치를 할 것. 다. 이동전선과 배선과 의 접속은 꽂음 접속기를 사용하고 물이 스며들지 않고 또한 물이 고이지 않는 구조의 금속제 외함에 넣어 수중 또는 이에 준하는 장소 이외 의 곳에 시설할 것. 라. 수중조명등의 용기, 각종방호장치와 금속제 부분, 금속제 외함 및 배선에 사용하 는 금속관과 접지도체와 의 접속에 사용하는 꽂음 접속기의 1 극은 전기적으로 서 로 완전하게 접속할 것. 234.14.4 수중조명등의 시설 1. 수중조명등은 234.14.9 에서 규정하는 용기에 넣고 또한 이것을 손상 받을 우려가 있 는 곳에 시설하는 경우는 방호장치를 시설하여야 한다. 2. 수중 또는 물과 접촉해 있는 상태로 사용하는 등기구는 KS C IEC 60598-2-18(등기구 제 2-18 부 : 수영장용 및 이와 유사한 등기구-개별요구사항)에 적합하여야 한다. 3. 내수창의 후면에 설치하고 비추는 수중조명은 의도적이든 비의 도적이든 상관없이 - 272 - | {}
b1dac75a-6494-45e8-b364-2d67495ff6a3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 수중조명등의 노출도전부와 창의 도전부와 의 사이에 도전성 접속이 발생하지 않도 록 시설해야 한다. 234.14.5 개폐기 및 과전류차단기 수중조명등의 절연변압기의 2 차측 전로에는 개폐기 및 과전류차단기를 각 극에 시설 하여야 한다. 234.14.6 접지 1. 수중조명등의 절연변압기는 그 2 차측 전로의 사용전압이 30 V 이하인 경우는 1 차 권선과 2 차권선 사이에 금속제의 혼촉방지판을 설치하고, 211 과 140 의 규정에 준하 여 접지공사를 하여야 한다. 2. 234.14.5 및 234.14.7 에서 규정하는 장치는 견고한 금속제의 외함에 넣고, 또한 그 외함에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 3. 234.14.4 에서 규정하는 용기 및 방호장치의 금속제부분에는 211 과 140 의 규정에 준 하여 접지공사를 하여야 한다. 이 경우에 234.14.3 에서 규정하는 이동전선 심선의 하나를 보호도체로 사용하고, 보호도체와 의 접속은 234.14.3 의 2 의 "다" 에서 규정 한 꽂음 접속기의 1 극을 사용하여야 한다. 234.14.7 누전차단기 수중조명등의 절연변압기의 2 차측 전로의 사용전압이 30 V 를 초과 하는 경우에는 그 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 정격감도전류 30 mA 이하의 누전차단기를 시설하여야 한다. 234.14.8 사람 출입의 우려가 없는 수중조명등의 시설 1. 조명등에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 150 V 이하일 것. 2. 조명등에 전기를 공급하기 위한 이동전선은 다음에 의하여 시설할 것. 가. 케이블은 KS C IEC 60245(정격전압 450/750 V 이하 고무 절연케이블) 시리즈에 따라 형식 66 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것을 사용해야 한다. 나. 전선에는 접속점이 없을 것. 3. 수중조명등의 용기는 234.14.9(1 에서의 빛을 쬐는 용도의 창이 전구의 유리부분이 외부로 노출된 것은 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것. 4. 수중조명등에 사용하는 용기의 금속제 부분에는 211 과 140 의 규정에 준하여 접지공 사를 할 것. 234.14.9 수중조명등의 용기 수중조명등의 용기는 다음에 적합한 것이어야 한다. 1. 빛을 쬐는 용도의 창으로는 유리 또는 렌즈, 기타의 부분은 녹이 잘 슬지 아니하는 금속 또는 카드뮴도금, 아연도금, 도장 등으로 녹방지를 한 금속으로 견고하게 제작 한 것일 것. 2. 내부에 접지용 단자를 설치할 것. 이 경우에 접지단자의 나사는 그 지름이 4 mm 이 - 273 - | {}
aa4cb922-5f2b-40f9-9839-8f6c4e234031 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 상의 것이어야 한다. 3. 수중조명등의 나사접속기 및 소켓(형광등용 소켓은 제외한다)은 자기제(���)일 것. 4. 완성품은 도전부분 이외의 부분과 의 사이에 2 kV 의 교류전압을 연속하여 1 분간 가 하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것일 것. 5. 완성품은 최대적용 전등 와트 수의 전구를 끼워 정격최대수심이 0.15 m 를 초과 하는 것은 그 정격최대수심 이상, 정격최대수심이 0.15 m 이하 것은 0.15 m 이상 깊이의 수중에 넣어 해당 전등의 정격전압에 상당하는 전압으로 30 분간 전기를 공급하고, 다음에 30 분간 전기의 공급을 중단하는 조작을 6 회 반복할 때 용기 내에 물이 스며 드는 등 이상이 없는 것일 것. 6. 최대적용 전등의 와트 수 및 정격최대수심의 표시를 보기 쉬운 곳에 표시한 것. 234.15 교통신호등 234.15.1 사용전압 교통신호등 제어장치의 2 차측 배선의 최대사용전압은 300 V 이하이어야 한다. 234.15.2 2 차측 배선 교통신호등의 2 차측 배선(인하선을 제외한다)은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 1. 제어장치의 2 차측 배선 중 케이블로 시설하는 경우에는 222.4 및 223 의 지중전선로 규정에 따라 시설할 것. 2. 전선은 케이블인 경우 이외에는 공칭단면적 2.5 mm2 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 450/750 V 일반용 단심 비닐절연전선 또는 450/750 V 내열성에틸렌아세테이 트 고무절연전선일 것. 3. 제어장치의 2 차측 배선 중 전선(케이블은 제외한다)을 조가선으로 조가하여 시설하 는 경우에는 다음에 의할 것. 가. 조가선은 인장강도 3.7 kN 이상의 금속선 또는 지름 4 mm 이상의 아연도철선을 2 가닥 이상 꼰 금속선을 사용할 것. 나. "가" 에서 규정하는 전선을 매다는 금속선에는 지지점 또는 이에 근접하는 곳에 애자를 삽입할 것. 234.15.3 가공전선의 지표상 높이 등 1. 234.15.2 에서 규정하는 가공전선의 지표상 높이는 222.7 에 따른다. 2. 교통신호등 회로의 배선이 건조물 · 도로 · 횡단보도교 · 철도 · 궤도 · 삭도 · 가공 약 전류전선 등 · 안테나 · 가공전선 및 전차선 또는 다른 교통신호등 회로의 배선과 접근하거나 교차하는 경우에는 222.11 내지 222.16 의 저압 가공전선의 규정에 준하 여 시설하고, 이외의 시설물과 접근하거나 교차하는 경우에는 교통신호등 회로의 배선과 이들 사이의 간격은 0.6 m(교통신호등 회로의 배선이 케이블인 경우에는 - 274 - | {}
db9fced2-57c7-4e8d-81f5-bd4bce780798 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 0.3 m 이상이어야 한다. 234.15.4 교통신호등의 인하선 교통신호등의 전구에 접속하는 인하선은 234.15.2 의 2 및 222.19 의 규정에 준하는 이외 에는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 1. 전선의 지표상의 높이는 2.5 m 이상일 것. 다만, 전선을 232.12 에 규정에 준하는 금 속관공사 또는 232.51(232.51.3 을 제외한다)의 규정에 준하는 케이블공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 전선을 애자공사에 의하여 시설하는 경우에는 전선을 적당한 간격마다 묶을 것. 234.15.5 개폐기 및 과전류차단기 1. 교통신호등의 제어장치 전원 측에는 전용 개폐기 및 과전류차단기를 각 극에 시설 하여야 한다. 2. 제 1 의 개폐기 및 과전류차단기는 212.6 에 따라 시설하여야 한다. 234.15.6 누전차단기 교통신호등 회로의 사용전압이 150 V 를 넘는 경우는 전로에 지락이 생겼을 경우 자동 적으로 전로를 차단하는 누전차단기를 시설할 것. 234.15.7 접지 교통신호등의 제어장치의 금속제외함 및 신호등을 지지하는 철주에는 211 과 140 의 규 정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 234.15.8 조명기구 LED 를 광원으로 사용하는 교통신호등의 설치는 KS C 7528(LED 교통신호등)에 적합할 것. - 275 - | {}
711d5d40-51ce-42ea-8556-886deb0b7d6b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 235 옥측·옥외설비 235.1 옥측 또는 옥외에 배 · 분전반 및 배선기구 등의 시설 1. 옥측 또는 옥외에 시설하는 배분전반은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 232.84 의 규정을 준용할 것. 나. 배분전반 안에 물이 스며들어 고이지 아니하도록 한 구조일 것. 다. 배분전반은 KS C 8324(2007)(가로등용 분전함)의 "7.10 외부분진에 대한 보호" , "7.11 방수성 " "7.12 방청처리" 에 적합할 것. , 2. 옥외에 시설하는 배선기구 및 전기사용기계기구는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전기기계기구 안의 배선 중 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있거나 손상을 받을 우려 가 있는 부분은 232.12 의 규정에 준하는 금속관공사 또는 232.51(232.51.3 을 제외한 다)의 규정에 준하는 케이블공사(전선을 금속제의 관 기타의 방호 장치에 넣는 경 우에 한한다)에 의하여 시설할 것. 나. 전기기계기구에 시설하는 개폐기 · 접속기 · 점멸기 기타의 기구는 손상을 받을 우 려가 있는 경우에는 이에 견고한 방호장치를 하고, 물기 등이 유입될 수 있는 곳 에서는 방수형이나 이와 동등한 성능이 있는 것을 사용할 것. 다. 「물환경보전법」 에서 정하는 바닥분수 등 물놀이형 수경시설에 설치되는 전기설 비는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 인체감전보호용 누전차 단기(정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03 초 이하의 전류동작형에 한한다) 또는 절연변압기(정격용량 3 kVA 이하인 것에 한한다)로 보호된 전로에 접속하여야 한 다. 3. 옥측 및 옥외에 시설하는 저압의 전기간판에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지 락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 235.2 옥측 또는 옥외에 전열장치의 시설 1. 옥측 또는 옥외에 시설하는 발열체는 구조상 그 내부에 안전하게 시설하거나 다음 중 어느 하나에 따라 시설하여야 한다. 가. 241.12(241.12.3 을 제외한다), 241.11 또는 241.5 의 규정에 의하여 시설할 것. 나. 선로변환장치(������) 등의 적설 또는 빙결을 방지하기 위하여 철도의 전용 부지 안에 시설할 것. 다. 발전용 댐, 수로 등의 옥외 시설의 적설 또는 빙결을 방지하기 위하여 댐, 수로 등의 유지 운용에 종사하는 사람 이외의 사람이 쉽게 출입할 수 없는 장소에 시 설할 것. 2. 옥측 또는 옥외에 시설하는 전열 장치에 접속하는 전선은 열로 인하여 전선의 피복 이 손상되지 아니하도록 시설하여야 한다. - 276 - | {}
0c13926a-3498-4ad6-b537-f893fd9d8af3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 235.3 옥측 또는 옥외의 먼지가 많은 장소 등의 시설 1. 242.2 부터 242.4 까지의 규정은 옥측 또는 옥외에 시설하는 저압 또는 고압의 전기설 비(관등회로의 사용전압이 400 V 초과 인 방전등을 제외한다)에 준용한다. 2. 특고압 옥측 전기설비 및 특고압 옥외 전기설비는 241.9.3 의 규정에 의하여 시설하 는 경우 이외에는 242.2 부터 242.4 까지 규정하는 곳에 시설하여서는 아니 된다. 235.4 옥측 또는 옥외에 시설하는 접촉전선의 시설 1. 저압 접촉전선을 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 애자공사, 버스덕트공사 또는 절연트롤리공사에 의하여 시설하여야 한다. 2. 저압 접촉전선을 애자공사에 의하여 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에는 제 3 에 규 정하는 경우 및 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 232.81 의 2( "바" 및 "사" 를 제외한다)의 규정에 준하는 이외에 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선 상호 간의 간격은 전선을 수평으로 배열하는 경우에는 0.14 m 이상, 기타의 경우에는 0.2 m 이상일 것. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아 니하다. (1) 전선 상호 간 및 집전장치의 충전부분과 극성이 다른 전선 사이에 견고한 절 연성이 있는 격벽을 설치하는 경우 (2) 전선을 표 232.81-1 에서 정한 값 이하의 간격으로 지지하고 또한 동요하지 아 니하도록 시설하는 이외에 전선 상호 간의 간격을 60mm(비나 이슬에 맞는 장 소에 시설하는 경우에는 0.12m) 이상으로 하는 경우 나. 전선과 조영재 사이의 간격 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영 재 사이의 간격은 45mm 이상일 것. 다만, 전선 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재 사이에 견고한 절연성이 있는 격벽을 설치하는 경우에는 그러 하지 아니하다. 3. 저압 접촉전선을 애자공사에 의하여 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에 덕트안 그 밖의 은폐된 장소에 시설할 때에는 기계기구에 시설하는 경우 이외에는 232.81 의 3 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우에 그 은폐된 장소는 점검할 수 있고 또한 물이 고이지 아니하도록 시설한 것이어야 한다. 4. 저압 접촉전선을 버스덕트공사에 의하여 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에는 기계 기구에 시설하는 경우 이외에는 232.81 의 4 의 규정에 준하는 이외에 버스덕트 안에 빗물이 들어가지 아니하도록 시설하여야 한다. 이 경우에 버스덕트 안 기타의 은폐 된 장소에 시설하는 때에는 그 은폐된 장소는 점검할 수 있고 또한 물이 고이지 아 니하도록 시설한 것이어야 한다. 5. 저압 접촉전선을 절연트롤리공사에 의하여 옥측 또는 옥외에 시설하는 경우에는 기 계기구에 시설하는 경우 이외에는 232.81 의 6 의 규정에 준하는 이외에 절연 트롤리 - 277 - | {}
67cd022c-5b7b-4249-80e7-fae42a1c4f77 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 선에 물이 스며들어 고이지 아니하도록 시설하여야 한다. 이 경우에 절연 트롤리선 을 덕트안 기타 은폐된 장소에 시설할 때는 점검할 수 있고 또한 물이 고이지 아니 하도록 시설한 것이어야 한다. 6. 옥측 또는 옥외에서 사용하는 기계기구에 시설하는 저압 접촉전선은 232.81 의 7 ( "나" 의 단서를 제외한다)의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 7. 옥측 또는 옥외에 시설하는 저압 접촉전선에 전기를 공급하기 위한 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 한다. 이 경우에 개폐기는 저압 접촉전선에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있도록 시설하고, 과전류 차단기는 각 극(다선식 전로 의 중성극을 제외한다)에 시설하여야 한다. 8. 232.81 의 8 및 232.81 의 10 부터 12 까지의 규정은 옥측 또는 옥외에 시설하는 저압 접촉전선에, 342.3 의 규정은 옥측 또는 옥외에 시설하는 고압 접촉전선에 준용한다. 9. 특고압 접촉전선(전차선을 제외한다)은 옥측 또는 옥외에 시설하여서는 아니 된다. 235.5 옥측 또는 옥외의 방전등 공사 1. 옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1kV 이하인 방전등으로서 네온 방전관 이외의 것을 사용하는 것은 234.11 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 2. 옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1kV 를 초과 하는 방전등으로서 방전관에 네온 방전관 이외의 것을 사용하는 것은 331.13.1, 334.1 부터 334.7 까지, 335.6, 335.7, 211.7.1 에 따라 시설하는 이외에 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 방전등에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 저압 또는 고압일 것. 나. 관등회로의 사용전압은 고압일 것. 다. 방전등용 변압기는 다음에 적합한 절연 변압기일 것. (1) 금속제의 외함에 넣고 또한 이에 공칭단면적 6.0 m2 의 도체를 붙일 수 있는 황 동제의 접지용 단자를 설치한 것일 것. (2) (1)의 금속제의 외함에 철심은 전기적으로 완전히 접속한 것일 것. (3) 권선 상호 간 및 권선과 대지 사이에 최대 사용전압의 1.5 배의 교류전압(500 V 미만일 때에는 500 V)을 연속하여 10 분간 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것. 라. 방전관은 금속제의 견고한 기구에 넣고 또한 다음에 의하여 시설할 것. (1) 기구는 지표상 4.5 m 이상의 높이에 시설할 것. (2) 기구와 기타 시설물(가공전선을 제외한다) 또는 식물 사이의 간격은 0.6 m 이 상일 것. 마. 방전등에 전기를 공급하는 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전 류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설할 것. 바. 방전등에는 방수장치를 한 옥외형의 것을 사용할 것. 3. 옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1kV 를 초과 하는 방전등으로서 - 278 - | {}
ee4d3fab-4012-40b9-9ec8-02fe6f86820d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 방전관에 네온 방전관을 사용하는 것은 234.12 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 4. 가로등, 보안등, 조경등 등으로 시설하는 방전등에 공급하는 전로의 사용전압이 150 V 를 초과 하는 경우에는 제 1 부터 제 3 까지의 규정에 준하는 외에 다음에 따라 시설 하여야 한다. 가. 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치(「전기용품 및 생활 용품 안전 관리법」의 적용을 받는 것)를 각 분기회로에 시설하여야 한다. 나. 전로의 길이는 상시 충전전류에 의한 누설전류로 인하여 누전차단기가 불필요하 게 동작하지 않도록 시설할 것. 다. 사용전압 400V 이하인 관등회로의 배선에 사용하는 전선은 제 1 의 규정에 관계없 이 케이블을 사용하거나 이와 동등 이상의 절연성능을 가진 전선을 사용할 것. 라. 가로등주, 보안등주, 조경등 등의 등주 안에서 전선의 접속은 절연 및 방수성능이 있는 방수형 접속재[레진충전식, 실리콘 수밀식(젤타입) 또는 자기융착테이프와 비 닐절연테이프의 이중절연 등]을 사용하거나 방수함 안에서 접속할 것. 마. 가로등, 보안등, 조경등 등의 금속제 등주에는 211 및 140 의 규정에 의한 접지공 사를 할 것. 바. 보안등의 개폐기 설치 위치는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 개폐 가능한 곳에 시설할 것. 사 가로등, 보안등에 LED 등기구를 사용하는 경우에는 KS C 7658(LED 가로등 및 보 안등기구)에 적합한 것을 시설할 것. 5. 옥측 또는 옥외에 시설하는 관등회로의 사용전압이 400 V 초과 인 방전등은 242.2 부 터 242.5 까지에 규정하는 곳에 시설하여서는 아니 된다. 235.6 옥측 또는 옥외에 시설하는 전력량계 등의 시설 옥측 또는 옥외 전력량계와 이를 수납하는 계기함은 232.86 에 준하여 시설하여야 한다. - 279 - | {}
d320d85a-fb88-4f4a-b41c-b3bcab47af35 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (240 특수설비) 241 특수 시설 241.1 전기울타리 241.1.1 시설제한 전기울타리는 목장 · 논밭 등 옥외에서 가축의 탈출 또는 야생짐승의 침입을 방지하기 위하여 시설하는 경우를 제외하고는 시설해서는 안 된다. 241.1.2 사용전압 전기울타리용 전원장치에 전원을 공급하는 전로의 사용전압은 250 V 이하이어야 한다. 241.1.3 전기울타리의 시설 전기울타리는 다음에 의하고 또한 견고하게 시설하여야 한다. 1. 전기울타리는 사람이 쉽게 출입하지 아니하는 곳에 시설할 것. 2. 전선은 인장강도 1.38 kN 이상의 것 또는 지름 2 mm 이상의 경동선일 것. 3. 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 간격은 25 mm 이상일 것. 4. 전선과 다른 시설물(가공 전선을 제외한다) 또는 수목과 의 간격은 0.3 m 이상일 것. 5. 제 1 에서 제 4 까지 이외의 전기울타리의 설치와 전선연결에 대한 지침은 KS C IEC 60335-2-76(가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성-제 2-76 부 : 전기 울타리의 개 별 요구사항)의 "부속서 BB(규정)" 를 따를 것(다만, 전기 보안울타리와 관련한 사 항은 적용하지 아니하다). 241.1.4 현장조작개폐기 전기울타리에 전기를 공급하는 전로에는 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 전용 개폐기를 시 설하여야 한다. 241.1.5 전파장해방지 전기울타리용 전원장치 중 충격 전류가 반복하여 생기는 것은 그 장치 및 이에 접속 하는 전로에서 생기는 전파 또는 고주파 전류가 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장해를 줄 우려가 있는 곳에는 시설해서는 안 된다. 241.1.6 위험표시 1. 사람이 전기울타리 전선에 접근 가능한 모든 곳에 사람이 보기 쉽도록 KS C IEC 60335-2-76(가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 - 제 2-76 부 : 전기 울타리의 개별 요구사항)의 "부속서 BB(규정)" 에 따라 간격을 띄워 경고표시 그림 또는 글자 로 위험표시를 하여야 한다. 2. 위험표시판은 다음과 같이 시설하여야 한다. 가. 크기는 100 mm x 200 mm 이상일 것. 나. 경고판 양쪽면의 배경색은 노란색일 것. - 280 - | {}
ecdd34c6-139c-40d6-a268-a8f619a66963 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다. 경고판 위에 있는 글자색은 검은색이어야 하고, 글자는 "감전주의: 전기울타리" 일 것. 라. 글자는 지워지지 않아야 하고 경고판 양쪽에 새겨져야 하며, 크기는 25 mm 이상일 것. 241.1.7 접지 1. 전기울타리 전원장치의 외함 및 변압기의 철심은 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 2. 전기울타리의 접지전극과 다른 접지 계통의 접지전극의 거리는 2 m 이상이어야 한 다. 다만, 접지계통 간 접지망을 가진 경우에는 그러하지 아니 한다. 3. 가공전선로의 아래를 통과 하는 전기울타리의 금속부분은 교차지점의 양쪽으로부터 5 m 이상의 간격을 두고 접지하여야 한다. 241.1.8 전기울타리용 전원장치 전기울타리에 전기를 공급하는 전기울타리용 전원장치는 KS C IEC 60335-2-76(가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성-제 2-76 부 : 전기 울타리의 개별 요구사항)에 적합한 것을 사용하여야 한다. 241.2 전기욕기 241.2.1 전원장치 1. 전기욕기에 전기를 공급하기 위한 전기욕기용 전원장치(내장되는 전원 변압기의 2 차측 전로의 사용전압이 10 V 이하의 것에 한한다)는 「전기용품 및 생활용품 안전 관리법」에 의한 안전기준에 적합하여야 한다. 2. 전기욕기용 전원장치는 욕실 이외의 건조한 곳으로서 취급자 이외의 자가 쉽게 접 촉하지 아니하는 곳에 시설하여야 한다. 241.2.2 2 차측 배선 전기욕기용 전원장치로부터 욕기안의 전극까지의 배선은 공칭단면적 2.5 mm2 이상의 연 동선과 이와 동등이상의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다) 이나 케이블 또는 공칭단면적이 1.5 mm2 이상의 캡타이어케이블을 합성수지관공사, 금 속관공사 또는 케이블공사에 의하여 시설하거나 또는 공칭단면적이 1.5 mm2 이상의 캡 타이어 코드를 합성수지관(두께가 2 mm 미만의 합성수지제 전선관 및 난연성이 없는 콤바인 덕트관을 제외한다) 이나 금속관에 넣고 관을 조영재에 견고하게 고정하여야 한다. 다만, 전기욕기용 전원장치로부터 욕기에 이르는 배선을 건조하고 전개된 장소 에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 241.2.3 욕기내의 시설 전기욕기의 전극은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 욕기내의 전극간의 거리는 1 m 이상일 것. 나. 욕기내의 전극은 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설할 것. - 281 - | {}
3dcd8f7d-9422-42df-9597-137fd59e70af | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 241.2.4 접지 전기욕기용 전원장치의 금속제 외함 및 전선을 넣는 금속관에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 241.2.5 절연저항 전기욕기용 전원장치로부터 욕기안의 전극까지의 전선 상호 간 및 전선과 대지 사이 의 절연저항은 132 에 따른다. 241.3 은(銀)이온(ion) 살균장치 241.3.1 전원장치 1. 은 이온 살균장치에 전기를 공급하기 위해서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 에 적합한 전기욕기용 전원장치를 사용할 것. 2. 은 이온 살균장치에 전기를 공급하기 위하여 사용하는 전기욕기용 전원장치는 욕실 이외의 건조한 장소로서 취급자 이외의 사람이 쉽게 접촉하지 아니하는 장소에 시 설할 것. 241.3.2 2 차측 배선 전기욕기용 전원장치로부터 욕조내의 이온 발생기까지의 배선은 공칭단면적이 1.5 mm2 이상의 캡타이어 코드 또는 이와 동등 이상의 절연성능 및 세기를 갖는 것을 사용하 고 합성수지관(두께가 2 mm 미만의 합성수지제 전선관 및 난연성이 없는 콤바인 덕트 관을 제외한다) 또는 금속관내에 넣고 관을 조영재에 견고하게 고정하여야 한다. 241.3.3 이온 발생기 이온 발생기가 설치된 욕조내의 전극은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하여 야 한다. 241.3.4 접지 전기욕기용 전원장치의 금속제 외함 및 전선을 넣는 금속관에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 241.3.5 절연저항 전기욕기용 전원장치로부터 욕기내의 전극까지의 전선 상호 간 및 전선과 대지 사이 의 절연저항은 132 에 따른다. 241.4 전극식 온천온수기(温泉昇�器) 241.4.1 사용전압 수관을 통하여 공급되는 온천수의 온도를 올려서 수관을 통하여 욕탕에 공급하는 전 극식 온천온수기의 사용전압은 400 V 이하이어야 한다. 241.4.2 전원장치 전극식 온천온수기 또는 이에 부속하는 급수 펌프에 직결되는 전동기에 전기를 공급 - 282 - | {}
43aa015e-c2b2-43aa-82fe-72d0958cdde7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 하기 위해서는 사용전압이 400 V 이하인 절연변압기를 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 절연변압기 2 차측 전로에는 전극식 온천온수기 및 이에 부속하는 급수펌프에 직 결하는 전동기 이외의 전기사용 기계기구를 접속하지 아니할 것. 나. 절연변압기는 교류 2 kV 의 시험전압을 하나의 권선과 다른 권선, 철심 및 외함 사 이에 연속하여 1 분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것일 것. 241.4.3 전극식 온천온수기의 시설 전극식 온천온수기의 시설은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전극식 온천온수기의 온천수 유입구 및 유출구에는 차폐장치를 설치할 것. 이 경 우 차폐 장치와 전극식 온천온수기 및 차폐장치와 욕탕 사이의 거리는 각각 수관 에 따라 0.5 m 이상 및 1.5 m 이상이어야 한다. 나. 전극식 온천온수기에 접속하는 수관 중 전극식 온천온수기와 차폐장치 사이 및 차폐장치에서 수관에 따라 1.5 m 까지의 부분은 절연성 및 내수성이 있는 견고한 것일 것. 이 경우 그 부분에는 수도꼭지 등을 시설해서는 안 된다. 다. 전극식 온천온수기에 부속하는 급수 펌프는 전극식 온천온수기와 차폐장치 사이 에 시설하고 또한 그 급수 펌프 및 이에 직결하는 전동기는 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설할 것. 다만, 그 급수 펌프에 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 경우에는 그러하지 아니하다. 라. 전극식 온천온수기 및 차폐장치의 외함은 절연성 및 내수성이 있는 견고한 것일 것. 241.4.4 개폐기 및 과전류차단기 전극식 온천온수기 전원장치의 절연변압기 1 차측 전로에는 개폐기 및 과전류차단기를 각 극(과전류차단기는 다선식의 중성극을 제외한다)에 시설하여야 한다. 241.4.5 접지 전극식 온천온수기 전원장치의 절연변압기 철심 및 금속제 외함과 차폐장치의 전극에 는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 이 경우에 차폐장치 접지공사의 접 지극은 수도관로를 접지극으로 사용하는 경우 이외에는 다른 접지공사의 접지극과 공 용해서는 안 된다. 241.5 전기온상 등 전기온상 등(식물의 재배 또는 양잠 · 부화 · 육추 등의 용도로 사용하는 전열장치를 말 하며 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것을 제외한다)은 241.12.1 또 는 241.12.3 의 규정에 준하여 시설하는 경우 이외에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 241.5.1 사용전압 전기온상에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 300 V 이하일 것. 241.5.2 발열선(���)의 시설 1. 전기온상의 발열선의 시설은 다음에 의하여 시설하여야 한다. - 283 - | {}
40c78f1a-20bb-4b30-80e3-04f12cac9e2d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 가. 발열선 및 발열선에 직접 접속하는 전선은 전기온상선(�����) 일 것. 나. 발열선은 그 온도가 80 °C 를 넘지 않도록 시설 할 것. 다. 발열선 및 발열선에 직접 접속하는 전선은 손상을 받을 우려가 있는 경우에는 방 호장치를 할 것. 라. 발열선은 다른 전기설비 · 약전류전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것 에 전기적 · 자기적 또는 열적인 장해를 주지 않도록 시설할 것. 마. 발열선 혹은 발열선에 직접 접속하는 전선의 피복에 사용하는 금속체 또는 방호장 치의 금속제 부분에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 바. 전기온상 등에 전기를 공급하는 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극 (과전류차단기에서 다선식전로의 중성극을 제외한다)에 시설하여야 한다. 다만, 전 기온상 등에 과전류 차단기를 시설하고 또한 전기온상 등에 부속하는 이동전선과 옥내배선 · 옥측배선 또는 옥외배선을 꽂음접속기 기타 이와 유사한 기구를 사용 하여 접속하는 경우는 그러하지 아니하다. 발열선을 공중에 시설하는 전기온상 등은 제 1 의 규정에 의하는 이외에 다음의 어느 하나에 따라 시설하여야 한다. 가. 발열선을 애자로 지지하고 또한 다음에 의하여 시설할 것. (1) 발열선은 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다만, 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비된 곳에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 발열선은 노출장소에 시설할 것. 다만, 목재 또는 금속제의 견고한 구조의 함 (이하 여기에서 "함" 이라 한다)에 시설하고 또한 그 금속제 부분에 140 의 규 정에 준하여 접지공사를 할 경우는 그러하지 아니하다. (3) 발열선 상호 간의 간격은 0.03 m(함 내에 시설하는 경우는 0.02 m) 이상일 것. 다만, 발열선을 함 내에 시설하는 경우로서 발열선 상호 간의 사이에 0.4 m 이하마다 절연성 · 난연성 및 내수성이 있는 격벽을 설치하는 경우는 그 간격 을 0.015 m 까지 감할 수 있다. (4) 발열선과 조영재 사이의 간격은 0.025 m 이상으로 할 것. (5) 발열선을 함 내에 시설하는 경우는 발열선과 함의 구성재(���) 사이의 간격 을 0.01 m 이상으로 할 것. (6) 발열선의 지지점 간의 거리는 1 m 이하일 것. 다만, 발열선 상호 간의 간격이 0.06 m 이상인 경우에는 2 m 이하로 할 수 있다. (7) 애자는 절연성 · 난연성 및 내수성이 있는 것일 것. 나. 발열선을 금속관에 넣고 또한 232.12.2(1 의 "나" (1)을 제외한다) 및 232.12.3(5 를 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것. 발열선을 콘크리트 속에 시설하는 전기온상 등은 241.5.2 의 1 의 규정에 의하는 이외 에 다음에 따라 시설하여야 한다. 3. - 284 - | {}
765f4ff9-210a-48f6-bdb5-ef13e3fe1744 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 발열선을 합성수지관 또는 금속관에 넣고 232.11.2 및 232.11.3(5 를 제외한다) 또는 232.12.2(1 의 "나" (2)를 제외한다) 및 232.12.3(4 의 "가" 및 5 를 제외한다)의 규정 에 준하여 시설할 것. 나. 발열선에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로 를 차단하거나 경보하는 장치를 시설할 것. 4. 제 2 및 제 3 에서 규정하는 전기온상 등 이외의 것은 제 1 의 규정에 의하는 외에 다음 에 의하여 시설하여야 한다. 가. 발열선 상호는 접촉되지 않도록 시설할 것. 나. 발열선을 시설하는 곳에는 발열선이 시설되어 있다는 표시를 할 것. 다. 발열선에 전기를 공급하는 전로에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로 를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 다만, 대지전압이 150 V 이하의 발열선을 지중에 시설하는 경우로서 발열선을 시설한 곳에 취급자 이외의 자가 들어가지 못하도록 주위에 울타리를 설치할 때에는 그러하지 아니하다. 241.6 엑스선 발생장치 241.6.1 엑스선 발생장치의 종류 엑스선 발생장치는 다음의 2 종류로 한다. 가. 제 1 종 엑스선 발생장치 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비한 장소 및 바닥에서의 높이가 2.5 m 을 초과 하는 장소에 시설하는 부분 이외에는 노출된 충전부분이 없고 또한 엑스선 관에 절연성 피복을 하고 이것을 금속체로 둘러싼 엑스선 발생장치 나. 제 2 종 엑스선 발생장치 제 1 종 엑스선 발생장치 이외의 엑스선 발생장치 241.6.2 제 1 종 엑스선 발생장치의 시설 제 1 종 엑스선 발생장치의 시설은 다음에 의하여야 한다. 가. 엑스선관 회로의 배선(엑스선관 도선을 제외한다. 이하 같다)은 "나" 에서 정하는 표준에 적합한 엑스선용 케이블을 사용하는 경우 이외에는 다음에 의하여 시설할 것. 다만, 상호 간에 절연성의 격벽을 견고히 붙이거나 전선을 난연성 및 내수성 이 있는 견고한 절연관에 넣었을 경우에는 (2) 및 (3)의 규정에 의하지 아니할 수 있다. (1) 전선의 바닥에서의 높이는 엑스선관의 최대 사용전압(파고치로 표시한다. 이하 같다)이 100 kV 이하인 경우에는 2.5 m 이상, 100 kV 를 초과 하는 경우에는 2.5 m 에 초과 분 10 kV 또는 그 단수마다 0.02 m 를 더한 값 이상일 것. 다만, 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비한 장소에 시설하는 것은 그러하 지 아니하다. - 285 - | {}
a67ccc9f-d6b5-45f3-b4d1-85fa2f3060c9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (2) 전선과 조영재간의 간격은 엑스선관의 최대 사용전압이 100 kV 이하인 경우에 는 0.3 m 이상, 100 kV 를 초과 하는 경우에는 0.3 m 에 초과 분 10 kV 또는 그 단수마다 0.02 m 를 더한 값 이상일 것. (3) 전선 상호 간의 간격은 엑스선관의 최대 사용전압이 100 kV 이하인 경우에는 0.45 m 이상, 100 kV 를 초과 하는 경우에는 0.45 m 에 초과 분 10 kV 또는 그 단 수마다 0.03 m 를 더한 값 이상일 것. 나. "가" 의 엑스선용케이블의 표준은 다음에 적합할 것. (1) 구조는 KS C 3612(엑스선용 고전압 케이블)의 "5 재료 · 구조 및 가공방법" 에 적합한 것일 것. (2) 완성품은 KS C 3612(엑스선용 고전압 케이블)의 "4 특성" 에 적합한 것일 것. 다. 엑스선관 회로의 배선이 저압 옥내전선 · 고압 옥내전선 · 관등회로의 배선 · 약전 류전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에 는 상호 간의 간격은 "가" (3)의 규정에 준할 것. 다만, 배선에 "가" 에 규정하 는 엑스선용 케이블을 사용하는 경우 또는 상호 간에 절연성의 격벽을 견고하게 붙이거나 배선을 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣어 시설하는 경우 에는 그러하지 아니하다. 라. 엑스선관 도선은 금속 피복을 한 케이블을 사용하고 또한 엑스선관 및 엑스선 회 로의 배선과 의 접속을 완전하게 할 것. 마. 엑스선관용 변압기 및 음극 가열용 변압기의 1 차측 회로에는 쉽게 전로를 개폐할 수 있도록 개폐기를 시설할 것. 바. 하나의 특고압 전기 발생장치로 2 개 이상의 엑스선관을 사용하는 경우에는 분기 점(分��)에 가까운 곳에 각각 개폐기를 시설할 것. 사. 특고압 전선로에 장치하는 콘덴서는 잔류전하를 방전하는 장치를 시설할 것. 아. 엑스선 발생장치의 다음 부분은 이를 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. (1) 변압기 및 콘덴서의 금속제 외함(대지에서 절연하여 사용하는 것은 제외한다) (2) 엑스선관 도선에 사용하는 케이블의 금속피복 (3) 엑스선관을 둘러싸는 금속체 (4) 배선 및 엑스선관을 지지하는 금속체 자. 엑스선 발생장치의 특고압 전로는 그 최대 사용전압의 1.05 배의 시험전압을 엑스 선관의 단자간에 연속하여 1 분간 가하여 절연내력을 시험한 때에 이에 견디는 것 일 것. 241.6.3 제 2 종 엑스선 발생장치의 시설 제 2 종 엑스선 발생장치는 241.6.2( "다" 는 제외한다)의 규정에 따라 시설하는 이외에 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 변압기 및 특고압의 전기로 충전하는 기타의 기구(엑스선관을 제외한다)는 사람이 - 286 - | {}
2dfed5ba-b850-419e-8c1d-a27da45b40e0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 쉽게 접촉될 우려가 없도록 그 주위에 울타리의 설치 또는 함에 넣는 등 방호장 치를 할 것. 다만, 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비한 장소에 시설하 는 경우에는 그러하지 아니하다. 나. 엑스선관 및 엑스선관 도선은 사람이 접촉될 우려가 없도록 방호장치를 하여 위 험이 없도록 할 것. 다만, 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비한 장소에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 엑스선관 도선은 금속 피복을 한 케이블을 사용하고 엑스선관 및 엑스선회로의 배선과 의 접속을 완전하게 할 것. 다만, 엑스선관을 인체와 0.2 m 이내로 근접하 여 사용하는 경우 이외에는 가요성(���)을 가지는 단면적 1.5 mm2 이상의 연동 연선(����)을 사용할 수 있다. 라. 엑스선관 도선의 노출된 충전부분과 조영재, 엑스선관을 지지하는 금속체 및 침대 의 금속제 부분과 의 간격은 엑스선관의 최대 사용전압이 100 kV 이하인 경우에는 0.15 m 이상, 100 kV 를 초과 하는 경우에는 0.15 m 에 초과 분 10 kV 또는 그 단수 마다 0.02 m 를 더한 값 이상일 것. 다만, 상호 간에 절연성의 격벽을 견고하게 붙 인 경우에는 그러하지 아니하다. 마. 엑스선관 도선이 연동연선인 경우는 엑스선관의 이동 등에 의하여 전선이 늘어지 지 않도록 감아주는 장치(와인더 등)를 할 것. 바 연동연선을 사용하는 엑스선관도선의 노출된 충전부에 1 m 이내로 접근하는 금 속체는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 사. 엑스선관은 인체에 0.2 m 이내로 접근하여 사용하는 경우는 그 엑스선관에 절연 성 피복을 하고 이것을 금속체로 둘러쌀 것. 241.6.4 엑스선 발생장치의 시설제한 엑스선 발생장치는 242.2 부터 242.5 까지 규정하는 곳에 시설해서는 안 된다. 241.7 전격살충기 241.7.1 전격살충기의 시설 전격살충기는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 전격살충기는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것일 것. 나. 전격살충기의 전격격자(����)는 지표 또는 바닥에서 3.5 m 이상의 높은 곳에 시설할 것. 다만, 2 차측 개방 전압이 7 kV 이하의 절연변압기를 사용하고 또한 보호격자의 내부에 사람의 손이 들어갔을 경우 또는 보호격자에 사람이 접촉될 경우 절연변압기의 1 차측 전로를 자동적으로 차단하는 보호장치를 시설한 것은 지표 또는 바닥에서 1.8 m 까지 감할 수 있다. 다. 전격살충기의 전격격자와 다른 시설물(가공전선은 제외한다) 또는 식물과 의 간격 은 0.3 m 이상일 것. - 287 - | {}
541aa02e-4974-4340-9501-1880c0b49139 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 241.7.2 전파장해방지 전격살충기는 그 장치 및 이에 접속하는 전로에서 발생하는 전파 또는 고주파전류가 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장해를 줄 우려가 있는 장소에 시설해서 는 안 된다. 241.7.3 개폐기(���) 전격살충기에 전기를 공급하는 전로는 전용의 개폐기를 전격살충기에 가까운 장소에 서 쉽게 개폐할 수 있도록 시설하여야 한다. 241.7.4 위험표시 전격살충기를 시설한 장소는 위험표시를 하여야 한다. 241.8 놀이용 전차 241.8.1 사용전압 놀이용 전차(유원지 · 유희장 등의 구내에서 놀이용으로 시설하는 것을 말한다)에 전기 를 공급하기 위하여 사용하는 변압기의 1 차 전압은 400V 이하이어야 한다. 241.8.2 전원장치 놀이용 전차에 전기를 공급하는 전원장치는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 전원장치의 2 차측 단자의 최대사용전압은 직류의 경우 60 V 이하, 교류의 경우 40 V 이하일 것. 나. 전원장치의 변압기는 절연변압기일 것. 241.8.3 2 차측 배선 놀이용 전차의 전원장치에 있어서 2 차측 회로의 배선은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 접촉전선은 제 3 레일 방식에 의하여 시설할 것. 나. 변압기 · 정류기 등과 레일 및 접촉전선을 접속하는 전선 및 접촉전선 상호간을 접속하는 전선은 케이블공사에 의하여 시설하는 경우 이외에는 사람이 쉽게 접촉 할 우려가 없도록 시설할 것. 다. 귀선용 레일은 용접(이음판의 용접을 포함한다)에 의하는 경우 이외에는 본드로 전기적으로 완전하게 접속할 것. 241.8.4 전차내 전로의 시설 1. 놀이용 전차의 전차내의 전로는 취급자 이외의 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설하여야 한다. 2. 놀이용 전차의 전차 내에서 승압하여 사용하는 경우는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 변압기는 절연변압기를 사용하고 2 차 전압은 150 V 이하로 할 것. 나. 변압기는 견고한 함 내에 넣을 것. 다. 전차의 금속제 구조부는 레일과 전기적으로 완전하게 접촉되게 할 것. - 288 - | {}
4c7e25df-46ec-4c20-b85e-4a7ae39fe753 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 241.8.5 개폐기 놀이용 전차에 전기를 공급하는 전로에는 전용의 개폐기를 시설하여야 한다. 241.8.6 전로의 절연 1. 놀이용 전차에 전기를 공급하는 접촉전선과 대지 사이의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 레일의 단위길이 1 km 마다 100 mA 를 넘지 않도록 유지하여야 한다. 2. 놀이용 전차안의 전로와 대지 사이의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 규정 전류의 5,000 분의 1 을 넘지 않도록 유지하여야 한다. 241.9 전기 집진장치(�� 集�装置) 등 241.9.1 전기집진 응용장치 및 전원공급 설비의 시설 1. 사용전압이 특고압의 전기집진장치 · 정전도장장치(�電塗装装置) · 전기탈수장치 · 전 기선별장치 기타의 전기집진 응용장치(특고압의 전기로 충전하는 부분이 장치의 외 함 밖으로 나오지 아니하는 것을 제외한다. 이하 "전기집진 응용장치" 라 한다) 및 이에 특고압의 전기를 공급하기 위한 전기설비는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전기집진 응용장치에 전기를 공급하기 위한 변압기의 1 차측 전로에는 그 변압기 에 가까운 곳으로 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 시설할 것. 나. 전기집진 응용장치에 전기를 공급하기 위한 변압기 · 정류기 및 이에 부속하는 특 고압의 전기설비 및 전기집진 응용장치는 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도 록 설비한 곳에 시설할 것. 다만, 충전부분에 사람이 접촉한 경우에 사람에게 위 험을 줄 우려가 없는 전기집진 응용장치는 그러하지 아니하다. 다. 잔류전하(����)에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 있는 경우에는 변압기의 2 차측 전로에 잔류전하를 방전하기 위한 장치를 할 것. 라. 135 의 규정은 제 1 의 "가" 에서 규정하는 변압기에 관하여 준용할 것. 2. 전기집진 응용장치 및 이에 특고압의 전기를 공급하기 위한 전기설비는 옥측 또는 옥외에 시설해서는 안 된다. 다만, 사용전압이 특고압의 전기집진장치 및 이에 전기 를 공급하기 위한 정류기로부터 전기집진장치에 이르는 전선을 다음에 따라 시설하 는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 전기집진장치는 그 충전부에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 나. 정류기로부터 전기집진장치에 이르는 전선은 다음에 의하여 시설할 것. (1) 옥측에 시설하는 것은 241.9.2(단서를 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것. (2) 옥외에서 지중에 시설하는 것은 334.1 및 334.4, 지상에 시설하는 것은 335.5, 전선로 전용의 다리에 시설하는 것은 335.7(1 을 제외한다)의 규정에 따라 시설 할 것. - 289 - | {}
94b0e072-aa91-4603-9314-43dce32b7634 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 241.9.2 2 차측 배선 변압기로부터 정류기에 이르는 전선 및 정류기로부터 전기집진 응용장치에 이르는 전 선은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 다만, 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설비한 장소에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 전선은 케이블을 사용하여야 한다. 나. 케이블은 손상을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 방호장치를 하여야 한다. 다. 이동전선은 충전부분에 사람이 접촉할 경우에 사람에게 위험을 줄 우려가 없는 전기집진 응용장치에 부속하는 이동전선 이외에는 시설하지 말아야 한다. 241.9.3 특수장소의 시설 정전도장장치 및 이에 특고압의 전기를 공급하기 위한 배선을 242.3 에서 규정하는 장 소에 시설하는 경우에는 가스 등에 착화될 우려가 있는 불꽃 또는 아크를 발생하거나 또는 가스 등에 접촉되는 부분의 온도가 가스 등의 발화점 이상으로 상승할 우려가 없도록 시설하여야 한다. 241.9.4 접지 전기집진 응용장치의 금속제 외함, 케이블을 넣은 방호장치의 금속제 부분 및 방식케 이블 이외의 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 241.10 아크 용접기 이동형의 용접 전극을 사용하는 아크 용접장치는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 용접변압기는 절연변압기일 것. 나. 용접변압기의 1 차측 전로의 대지전압은 300 V 이하일 것. 다. 용접변압기의 1 차측 전로에는 용접 변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 시설할 것. 라. 용접변압기의 2 차측 전로 중 용접변압기로부터 용접전극에 이르는 부분 및 용접 변압기로부터 피용접재에 이르는 부분(전기기계기구 안의 전로를 제외한다)은 다 음에 의하여 시설할 것. (1) 전선은 용접용 케이블이고 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것, KS C IEC 60245-6(정격전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블-제 6 부 : 아크 용접용 케이블)의 용접용 케이블에 적합한 것 또는 캡타이어케이블(용접변압기 로부터 용접전극에 이르는 전로는 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어 케이블에 한한다)일 것. 다만, 용접 변압기로부터 피용접재에 이르는 전로에 전 기적으로 완전하고 또한 견고하게 접속된 철골 등을 사용하는 경우에는 그러 하지 아니하다. - 290 - | {}
c30548a6-41f5-488d-ab01-948e7eecc434 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (2) 전로는 용접 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것일 것. (3) 중량물이 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 전선에는 방호장치를 할 것. 마. 용접기 외함 및 피용접재 또는 이와 전기적으로 접속되는 받침대 · 정반 등의 금 속체는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 241.11 파이프라인 등의 전열장치 241.11.1 사용전압 1. 파이프라인 등(도관 및 기타의 시설물에 의하여 액체를 수송하는 시설의 총체를 말 한다. 이하 같다)의 전열장치 중 전류를 직접 흘려서 파이프라인 등 자체를 발열체 로 하는 장치(이하 "직접 가열장치" 라 한다)를 시설하는 경우 발열체에 전기를 공 급하는 전로의 사용전압은 교류(주파수가 60 Hz 인 것에 한한다)의 저압이어야 한다. 2. 파이프라인 등의 전열장치 중 파이프라인 등에 소구경관을 설치하여 이것을 발열체 로 하거나 <삭제> 소구경관 내부에 발열선을 설치하는 장치(이하 "표피전류 가열장 치" 라 한다)를 시설하는 경우 이에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 교류(주파 수가 60 Hz 의 것에 한한다)의 저압 또는 고압이어야 한다. 3. 파이프라인 등의 전열장치 중 발열선(���)을 파이프라인 등 자체에 고정하여 시 설하는 경우(「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 수도 동결방지기를 제외한다. 이하 같다) 발열선에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 400 V 이하로 하여야 한다. 241.11.2 전원장치의 시설 1. 직접 가열장치에 전기를 공급하기 위해 전용의 절연변압기를 사용하고 또한 그 변 압기의 부하측 전로는 접지해서는 안 된다. 2. 표피전류 가열장치에 전기를 공급하기 위해 전용의 절연변압기를 사용하고 또한 그 변압기부터 발열선에 이르는 전로는 접지해서는 안 된다. 다만, 발열선과 소구경관 을 전기적으로 접속하지 아니하는 것은 그러하지 아니하다. 241.11.3 발열선 등의 시설 1. 직접 가열장치에 있어서 발열체의 시설은 다음에 의하여야 한다. 가. 발열체가 되는 파이프라인 등은 다음에 적합한 것일 것. (1) 도체 부분의 재료는 표 241.11-1 중 어느 하나에 의할 것. - 291 - | {}
580aabe7-b731-4d71-9fd3-3da229d0b030 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 241.11-1 발열체의 종류 ¦ 규 격 ¦ 명 칭 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS D 3507 ¦ 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 3562 ¦ 압력 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 3583 ¦ 배관용 아크 용접 탄소강 강관 ¦ ¦ KS D 3576 ¦ 배관용 스테인리스 강관 ¦ (2) 절연체[(3)의 것은 제외한다]의 두께는 0.5 mm 이상이어야 하며, 재료는 표 241.11-2 중 어느 하나에 적합할 것. 표 241.11-2 발열체용 절연물의 종류 ¦ 규 격 ¦ 명 칭 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS C IEC 60394-2 KS C 2344 KS C 2347 KS C IEC 60811-1-1 ¦ 전기용 바니시 처리된 직물류 - 제 2 부: 시험방법 전기용 폴리에스테르 필름 전기절연용 폴리에스테르 점착테이프 전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법-제 1 부: 시험방법 총칙-제 1 절: 두께 및 완성품 바깥지름 측정 - 기계적인 특성 시험의 "9. 절연체 및 시스의 기계적 특성시험" 에 적합한 폴리에틸렌 혼합물 ¦ (3) 발열체 상호 간의 프렌지 접합부 및 발열체와 벤트관 드레인관 등의 부속물과 의 접속부분에 삽입하는 절연체는 두께 1 mm 이상의 것으로 기계적강도가 있는 것을 사용하고, 또한 표 241.11-3 중 어느 하나일 것. 표 241.11-3 발열체의 단말프렌지 등의 절연체의 종류 ¦ 규 격 ¦ 명 칭 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS M 3337 (열 경화성 수지 적층판) ¦ 유리섬유 천 기재 규소 수지 적층판 유리섬유 천 기재 에폭시 수지 적층판 유리섬유 매트 기재 폴리에스테르 수지 적층판 ¦ (4) KS C IEC 300/500 V 이하 결빙 완성품은 60800(정격전압 보온 및 방지용 발열 케이블)의 "8.2.2.2 절연내력 시험" 에 적합할 것. 나. 발열체는 그 온도가 피 가열 액체의 발화 온도의 80%를 넘지 아니하도록 시설할 것. 다. 발열체 상호 간의 접속은 용접 또는 프렌지 접합에 의할 것. 라. 발열체에는 슈를 직접 붙이지 아니할 것. - 292 - | {}
796431f6-1be2-4171-9736-1be5dee32279 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 마. 발열체 상호 간의 프렌지 접합부 및 발열체와 통기관 · 드레인관 등의 부속물과 의 접속부분에는 발열체가 발생하는 열에 견디는 절연물을 삽입할 것. 2. 표피전류 가열장치에 있어서 발열선 및 소구경관의 시설은 다음에 의하여야 한다. 가. 발열선은 241.12.4 의 "라" 의 규정에 적합한 것일 것. 나. 소구경관은 다음에 의하여 시설할 것. (1) 소구경관은 KS D 3507(배관용 탄소강관)에 적합한 것일 것. (2) 소구경관에 부속하는 박스는 강판으로 견고하게 제작한 것일 것. (3) 소구경관 상호 간 및 소구경관과 박스의 접속은 용접에 의할 것. (4) 소구경관을 파이프라인 등에 따라 시설하는 경우에는 납땜 또는 용접에 의하 여 발생하는 열을 파이프라인 등에 균일하게 전도되도록 할 것. 다. 발열선은 그 온도가 피 가열 액체의 발화 온도의 80%를 넘지 아니하도록 시설할 것. 3. 파이프라인 등 자체에 발열선을 고정하여 시설하는 경우 발열선의 시설은 다음에 의하여야 한다. 가. 발열선은 241.12.1 의 "나" (KS C IEC 60800(정격전압 300/500 V 이하 보온 및 결 빙 방지용 발열 케이블)의 '4 기계적인 분류 에 명시된 기계적 손상 위험이 높 은 설치용 케이블(M2)) 및 "다" 의 규정에 적합한 것일 것. 나. 발열선은 그 온도가 80 °C 를 넘지 아니하도록 시설할 것. 241.11.4 발열선 등과 전선의 접속 1. 직접 가열장치에서 발열체와 전선을 접속하는 경우에는 다음에 의하여야 한다. 가. 발열체에는 전선의 절연이 손상되지 아니하도록 단자를 용접하거나 또는 접속 전 용기구를 사용할 것. 나. 단자는 발열체에 절연물과 동등 이상의 절연성능이 있는 것으로 피복하고 그 위 를 견고하게 비금속제의 보호관으로 방호할 것. 2. 표피전류 가열장치에서 소구경관 또는 발열선에 전선을 접속하는 경우에는 다음에 의하여야 한다. 가. 소구경관 또는 발열선에 직접 접속하는 전선은 발열선과 동등 이상의 절연성능 및 내열성을 가지는 것일 것. 나. 발열선 상호 간 또는 전선과 발열선이나 소구경관(박스를 포함한다)을 접속하는 경우에는 전류에 의한 접속부분의 온도상승이 접속부분 이외의 온도상승보다 높 지 아니하도록 하고 또한 다음에 의할 것. (1) 접속부분은 접속 전용기구를 사용할 것. (2) 접속부분에는 강판으로 견고하게 제작한 박스를 사용할 것. (3) 발열선 상호 간 또는 발열선과 전선의 접속부분은 발열선의 절연물과 동등 이 상의 절연성능이 있는 것으로 피복할 것. 3. 발열선(���)을 파이프라인 등 자체에 고정하여 시설하는 경우 발열선과 전선의 - 293 - | {}
c42f584b-953e-4b87-92ba-1b825a9ba6a9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 접속은 다음에 의하여야 한다. 가. 발열선 등에 직접 접속하는 전선은 241.12.1 의 <삭제> "다" 의 규정에서 정하는 표준에 적합한 발열선 접속용 케이블 일 것. 나. 발열선 상호 간 또는 발열선과 전선을 접속하는 경우에는 전류에 의한 접속부분 의 온도상승이 접속부분 이외의 온도상승보다 높지 아니하도록 하고 또한 다음에 의할 것. (1) 접속부분에는 접속관 기타의 기구를 사용하거나 납땜을 하고 또한 그 부분을 발 열선의 절연물과 동등 이상의 절연성능이 있는 것으로 피복할 것. (2) 발열선 또는 발열선에 직접 접속하는 전선의 피복에 사용하는 금속체 상호 간 을 접속하는 경우에는 그 접속부분의 금속체를 전기적으로 완전히 접속할 것. 241.11.5 전열장치의 시설제한 파이프라인 등에 시설하는 전열장치는 다음에 의하여야 한다. 가. 전열장치는 다른 전기설비 · 약전류전선 · 광섬유케이블 · 다른 파이프라인 또는 가 스관이나 이와 유사한 것에 전기적 · 자기적 또는 열적인 장해를 주지 않도록 시 설할 것. 나. 전열장치에는 사람이 접촉할 우려가 없도록 절연물로 피복할 것. 다. 파이프라인 등에는 사람이 보기 쉬운 곳에 전열장치가 시설되어 있음을 표시할 것. 라. 전열장치는 242.2 · 242.3 및 242.5 에 규정하는 장소에 시설하지 말 것. 241.11.6 개폐기 및 과전류 차단기 파이프라인 등에 시설하는 전열장치에 전기를 공급하는 전로는 전용의 개폐기 및 과 전류 차단기를 각 극(과전류 차단기에 있어서는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하여야 한다. 241.11.7 접지 파이프라인 등의 전열장치에 시설하는 다음의 경우에는 140 의 규정에 준하여 접지공 사를 하여야 한다. 가. 직접 가열장치로 시설하는 발열체의 단열재의 금속제 외피 및 발열체와 절연물을 사이에 둔 금속제 비충전부(����) 나. 표피전류 가열장치에 사용하는 소구경관(박스를 포함한다) 다. 발열선을 파이프라인 등 자체에 고정하여 시설하는 경우의 발열선 또는 연결선의 피복에 사용하는 금속체 241.11.8 누전차단기 파이프라인 등의 전열장치에 전기를 공급하는 전로는 누전차단기를 시설하여야 한다. - 294 - | {}
c42204bf-8735-4c4b-b187-2fb7a6cc1db6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 241.12 도로 등의 전열장치 241.12.1 도로, 주차장 또는 조영물의 조영재에 고정시켜 시설하는 경우 발열선을 도로(농로 기타 교통이 빈번하지 아니하는 도로 및 횡단보도교를 포함한다. 이하 같다), 주차장 또는 조영물의 조영재에 고정시켜 시설하는 경우에는 다음에 따라 야 한다. 가. 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 300 V 이하일 것. 나. 발열선은 무기물 절연케이블 등 KS C IEC 60800(정격전압 300/500 V 이하 보 온 및 결빙 방지용 발열 케이블)에 규정된 발열선으로서 기계적 손상 위험이 낮 은 설치용 케이블(M1)을 사용하고, 동 표준의 "6 설치지침에 대한 요구사항" 에 따 라 적용하여야 한다. 다. 발열선(발열선에 직접 접속하는 전선인 Cold Lead 포함)의 구조 및 재료는 KS C IEC 60800(정격전압 300/500 V 이하 보온 및 결빙 방지용 발열 케이블)의 "7 케이 블 구조에 대한 일반 요구사항" 및 "8 시험" 중 8.2.2, 8.2.14, 8.2.15 에 적합할 것. 다만, KS C IEC 60079-30-1(방폭 전기기계 기구-제 30-1 부: 전기저항 트레이스 히터-일반 및 시험 요구사항) 및 동등 이상의 기준에 적합한 발열선은 예외로 할 수 있다. 라. 발열선의 도체는 KS C IEC 60228(절연 케이블용 도체)에 적합한 연동선 또는 이 를 소선으로 한 연선(절연체에 에틸렌프로필렌고무혼합물 · 부틸고무혼합물을 사 용한 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)일 것. 마. 완성품은 KS C IEC 60800(정격전압 300/500 V 이하 보온 및 결빙 방지용 발열 케 이블)의 "8.2.2.2 절연내력시험" 에 적합할 것. 바. 발열선은 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 콘크리트 기타 견고한 내열성이 있는 것 안에 시설할 것. 사. 발열선은 그 온도가 80 °C 를 넘지 아니하도록 시설할 것. 다만, 도로 또는 옥외주 차장에 금속피복을 한 발열선을 시설할 경우에는 발열선의 온도를 120 °C 이하로 할 수 있다. 아. 발열선은 다른 전기설비 · 약전류전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것 에 전기적 · 자기적 또는 열적인 장해를 주지 아니하도록 시설할 것. 자. 발열선 상호 간 또는 발열선과 전선을 접속할 경우에는 전류에 의한 접속부분의 온도상승이 접속부분 이외의 온도상승보다 높지 아니하도록 하고 또한 다음에 의 할 것. (1) 접속부분에는 접속관 기타의 기구를 사용하거나 또는 납땜을 하고 또한 그 부분 을 발열선의 절연물과 동등 이상의 절연성능이 있는 것으로 피복할 것. (2) 발열선 또는 발열선에 직접 접속하는 전선의 피복에 사용하는 금속체 상호 간 을 접속하는 경우에는 그 접속부분의 금속체를 전기적으로 완전히 접속할 것. - 295 - | {}
b2fe2076-a9c5-421e-be70-bb0fd19fbc58 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 차. 발열선 또는 발열선에 직접 접속하는 전선의 피복에 사용하는 금속체에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 카. 발열선에 전기를 공급하는 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전 류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하고 또한 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것. - 296 - | {}
0a555444-3b24-407c-b60e-fc817b2e7c2d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 241.12.2 콘크리트 양생선의 시설 콘크리트의 양생 기간에 콘크리트의 보온을 위하여 발열선을 시설하는 경우에는 241.12.1 에 준하여 시설하는 경우 이외에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 300 V 이하일 것. 나. 발열선은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것 이외에는 KS C IEC 60800 에서 정한 시험 방법에 적합한 것일 것. 다. 발열선을 콘크리트 속에 매입하여 시설하는 경우 이외에는 발열선 상호 간의 간격 을 0.05 m 이상으로 하고 또한 발열선이 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것. 라. 발열선에 전기를 공급하는 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전 류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설할 것. 다만, 발열선에 접 속하는 이동전선과 옥내배선, 옥측배선 또는 옥외배선을 꽂음 접속기 기타 이와 유사한 기구를 사용하여 접속하는 경우에는 전용 개폐기의 시설을 하지 아니하여 도 된다. 241.12.3 전열 보드 또는 전열 시트의 시설 전열 보드 또는 전열 시트를 조영물의 조영재에 고정시켜 시설하는 경우에는 241.12.1 의 "아" 및 "카" 에 준하는 이외에 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전열 보드 또는 전열 시트에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 300 V 이하일 것. 나 전열 보드 또는 전열 시트는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 것일 것. 다. 전열 보드의 금속제 외함 또는 전열 시트의 금속 피복에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 241.12.4 표피전류 가열장치의 시설 도로 또는 옥외 주차장에 표피전류 가열장치를 시설하는 경우에는 241.12.1 의 "아" 및 "카" 에 준하는 이외에 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 교류(주파수가 60 Hz 의 것에 한한 다) 300 V 이하일 것. 나. 발열선과 소구경관은 전기적으로 접속하지 아니할 것. 다. 소구경관은 다음에 의하여 시설할 것. (1) 소구경관은 KS D 3507(배관용 탄소강관)에 규정하는 "배관용 탄소강관" 에 적 합한 것일 것. (2) 소구경관은 그 온도가 120 °C 를 넘지 아니하도록 시설할 것. (3) 소구경관에 부속하는 박스는 강판으로 견고하게 제작한 것일 것. (4) 소구경관 상호 간 및 소구경관과 박스의 접속은 용접에 의할 것. 라. 발열선은 다음에 정하는 표준에 적합한 것으로서 그 온도가 120 °C 를 넘지 아니 하도록 시설할 것. - 297 - | {}
c0ffb258-e9d6-4d53-b793-7d73a57577eb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (1) 발열체는 KS C IEC 60228(절연 케이블용 도체) 또는 적합한 연동선 또는 이를 소선으로 한 연선(절연체에 에틸렌프로필렌고무혼합물 또는 규소고무혼합물을 사용한 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것, 불소수지 혼합물을 사용한 것은 니켈이나 은 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)일 것. (2) 절연체와 외장은 다음에 적합한 것일 것. (가) 절연체 재료는 내열비닐혼합물 · 가교폴리에틸렌혼합물 또는 에틸렐프로필렌 고무혼합물을 사용한 경우는 내열비닐혼합물 · 가교폴리에틸렌혼합물 또는 에틸렌프로필렌고무혼합물로서 KS C IEC 60811-1-1(전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법-제 1 부 : 시험방법 총칙-제 1 절 : 두께 및 완성품 외경 측정-기계적인 특성 시험)의 "9 절연체 및 시스의 기계적 특성시험" 에 규정하는 시험을 하였을 때 이에 적합한 것일 것. (나) 외장의 재료는 절연체에 내열비닐혼합물 · 가교폴리에틸렌혼합물 또는 에틸 렌프로필렌고무혼합물을 사용한 경우는 내열비닐혼합물 · 가교폴리에틸렌혼 합물 또는 에틸렌프로필렌고무혼합물로서 KS C IEC 60811-1-1(전기케이블 의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법-제 1 부 : 시험방법 총칙-제 1 절 : 두께 및 완성품 외경 측정-기계적인 특성 시험)의 "9 절연체 및 시스의 기계적 특성 시험" 에 적합한 것일 것. 또한 절연체에 규소 고무혼합물 또는 불소 수지 혼합물을 사용한 경우는 내열성이 있는 것으로 조밀하게 편조한 것 또는 이와 동등 이상의 내열성 및 세기를 가지는 것일 것. (3) 완성품은 사용전압이 600 V 를 초과 하는 것은 접지한 금속평판 위에 케이블을 2 m 이상 밀착시켜 도체와 접지 판 사이에 표 241.12-1 에서 정한 시험전압까 지 서서히 전압을 가하여 코로나 방전량을 측정하였을 때 방전량이 30 pC 이 하일 것. 표 241.12-1 표피전류 가열장치 발연선의 코로나 방전량 시험전압 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 시험전압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 600 V 초과 1.5 kV 이하 ¦ 1.5 kV ¦ ¦ 1.5 kV 초과 3.5 kV 이하 ¦ 3.5 kV ¦ 마. 표피전류 가열장치는 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도 록 콘크리트 기타 견고하고 내열성이 있는 것 안에 시설할 것. 바. 발열선에 직접 접속하는 전선은 발열선과 동등 이상의 절연성능 및 내열성을 가 지는 것일 것. 사. 발열선 상호 간 또는 발열선과 전선을 접속하는 경우에는 전류에 의한 접속부분 - 298 - | {}
3b49f5d2-75a0-410c-bd06-6f03d6c79e92 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 의 온도상승이 접속부분 이외의 온도상승보다 높지 아니하도록 하고 또한 다음에 의할 것. (1) 접속부분은 접속 전용기구를 사용할 것. (2) 접속은 강판으로 견고하게 제작된 박스 안에서 할 것. (3) 접속부분은 발열선의 절연물과 동등 이상의 절연성능을 가지는 것으로 피복할 것. 아. 소구경관(박스를 포함한다)에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 241.13 비행장 등화(��)배선 1. 비행장의 구내로서 비행장 관계자 이외의 사람이 출입할 수 없는 장소에 비행장 등 화(야간 또는 계기 비행 기상상태 하에서 항공기의 이륙 또는 착륙을 돕기 위한 등 화시설을 말하며 항공장애등(�����)은 제외한다. 이하 같다)에 접속하는 지중 의 저압 또는 고압의 배선은 334(334.3 은 제외한다)의 지중전선로 규정에 따라 시설 하여야 한다. 다만, 다음 어느 하나에 따라 시설하는 경우는 334.1 및 334.2 의 규정 에 의하지 아니할 수 있다. 가. 직접 매설에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소에 저압 또는 고압 배선을 다음에 의하여 시설하는 경우 (1) 전선은 클로로프렌외장케이블일 것. (2) 전선의 매설장소를 표시하는 표시를 할 것. (3) 매설깊이는 항공기 이동지역에서 0.5 m, 그 밖의 지역에서 0.75 m 이상으로 할 것. 나. 활주로 · 유도로 기타 포장된 노면에 만든 배선통로에 저압 배선을 다음에 의하여 시설하는 경우 (1) 전선은 공칭단면적 4 mm2 이상의 연동선을 사용한 450/750 V 일반용 단심 비닐 절연전선 또는 450/750 V 내열성 에틸렌아세테이트 고무절연전선일 것. (2) 전선에는 다음에 적합한 보호 피복을 할 것. (가) 재료는 폴리아미드로서 KS M ISO 1874-2[플라스틱-폴리아미드(PA) 성형 및 압출 재료-제 2 부 : 시험편 제작 및 물성 측정]의 "5 물성의 측정" 시험을 하 였을 때 융점이 210 °C 이상의 것일 것. (나) 두께는 0.2 mm 이상의 것일 것. (다) 보호피복을 한 450/750 V 일반용 단심 비닐절연전선에 대하여 KS C 3006(에 나멜 동선 및 에나멜 알루미늄선 시험방법)의 "10 내마모" 시험방법에 의하 여 추의 질량을 1.5 kg 으로 하고 보호피복이 닳아 절연체가 노출할 때까지 시험을 하였을 때 그 평균 회수가 300 회 이상일 것. (3) 배선통로는 전선이 손상을 받을 우려가 없도록 견고하게 내열성이 있는 것으 로 채울 것. - 299 - | {}
f600e4ea-f430-4ca2-aecb-8db460fcd69e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 비행장 등화용 직렬회로(비행장에서 사용하는 정전류 조정기 2 차측 회로 및 등화용 변압기를 포함한다)는 표 241.13-1 에 정한 시험전압을 도체와 대지 간에 연속하여 5 분간 가하였을 때 이에 견디고 또한 케이블 도체 간 및 도체와 대지 간에 측정한 절연저항이 50 MO 이상일 것. 표 241.13-1 비행장 등화용 직렬회로의 절연내력 시험전압 ¦ 종류 ¦ 시험 전압 ¦ 시험 전압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 최초 시험 ¦ 정기 시험 ¦ ¦ 진입등 전체 (5 kV 1 차 연결선이 있는 변압기) ¦ 직류 9 kV ¦ 직류 5 kV ¦ ¦ 접지대등 및 중심선등 회로 (5 kV 1 차 연결선이 있는 변압기) ¦ 직류 9 kV ¦ 직류 5 kV ¦ ¦ 고광도 활주로등 회로 (5 kV 1 차 연결선이 있는 변압기) ¦ 직류 9 kV ¦ 직류 5 kV ¦ ¦ 중광도 활주로등 및 유도로등 및 회로 (5 kV 1 차 연결선이 있는 변압기) ¦ 직류 6 kV ¦ 직류 3 kV ¦ ¦ 600V 회로 ¦ 직류 1.8 kV ¦ 직류 600 V ¦ ¦ 5 kV 정격 케이블 ¦ 직류 10 kV ¦ 직류 10 kV ¦ ¦ 5 kV 초과 전력 케이블 ¦ (정격전압 x2)+1 kV ¦ (정격전압 x2)+1 kV ¦ 241.14 소세력 회로(小勢力回路) 전자 개폐기의 조작회로 또는 초인벨 · 경보벨 등에 접속하는 전로로서 최대 사용전압 이 60 V 이하인 것(최대사용전류가, 최대 사용전압이 15 V 이하인 것은 5 A 이하, 최대 사용전압이 15 V 를 초과 하고 30 V 이하인 것은 3 A 이하, 최대 사용전압이 30 V 를 초과 하는 것은 1.5 A 이하인 것에 한한다)(이하 "소세력 회로" 라 한다)은 다음에 따라 시설하여야 한다. 241.14.1 사용전압 소세력 회로에 전기를 공급하기 위한 절연변압기의 사용전압은 대지전압 300 V 이하 로 하여야 한다. 241.14.2 전원장치 1. 소세력 회로에 전기를 공급하기 위한 변압기는 절연변압기 이어야 한다. 2. 제 1 의 절연변압기의 2 차 단락전류는 소세력 회로의 최대사용전압에 따라 표 - 300 - | {}
6c80a5f5-c634-44d3-92c0-bd207862a4e9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 241.14-1 에서 정한 값 이하의 것일 것. 다만, 그 변압기의 2 차측 전로에 표 241.14-1 에서 정한 값 이하의 과전류 차단기를 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 표 241.14-1 절연변압기의 2 차 단락전류 및 과전류차단기의 정격전류 ¦ 소세력 회로의 최대 사용전압의 구분 ¦ 2 차 단락전류 ¦ 과전류 차단기의 정격전류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15 V 이하 ¦ 8 A ¦ 5 A ¦ ¦ 15 V 초과 30 V 이하 ¦ 5 A ¦ 3 A ¦ ¦ 30 V 초과 60 V 이하 ¦ 3 A ¦ 1.5 A ¦ 241.14.3 소세력 회로의 배선 1. 소세력 회로의 전선을 조영재에 붙여 시설하는 경우에는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 전선은 케이블(통신용 케이블을 포함한다)인 경우 이외에는 공칭단면적 1 mm2 이상 의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것. 나. 전선은 코드 · 캡타이어케이블 또는 케이블일 것. 다만, 절연전선이나 통신용 케이 블로서 241.14.4 의 규정에 적합한 것을 사용하는 경우 또는 건조한 조영재에 시설 하는 최대사용전압이 30 V 이하의 소세력 회로의 전선에 피복선을 사용하는 경 우에는 그러하지 아니하다. 다. 전선이 손상을 받을 우려가 있는 곳에 시설하는 경우에는 방호장치를 할 것. 라. 전선을 금속망 또는 금속판을 사용한 목조 조영재에 시설하는 경우에는 전선을 방호장치에 넣어 시설하는 경우 및 전선에 캡타이어케이블 또는 케이블(통신용 케이블을 포함한다)을 사용하는 경우 이외에는 다음과 같이 시설한다. (1) 전선이 금속망 또는 금속판을 사용한 목조 조영재에 붙여 시설하는 경우에는 절연성 · 난연성 및 내수성이 있는 애자로 지지하고 조영재 사이의 간격을 6 mm 이상으로 할 것. (2) 전선이 금속망 또는 금속판을 사용한 목재 조영재를 관통하는 경우에는 221.2 의 3 의 "가" 및 "나" 에 따라 시설할 것. 마. 전선을 금속망 또는 금속판을 사용한 목조 조영물에 시설하는 경우에는 전선을 금속제의 방호장치에 넣어 시설하는 경우 또는 전선이 금속피복으로 되어 있는 케이블인 경우에 해당할 때에는 다음과 같이 시설한다. (1) 목조 조영물의 금속망 또는 금속판과 다음의 것과 는 전기적으로 접속하지 아 니하도록 시설할 것. (가) 전선을 넣는 금속제의 방호장치 등에 사용하는 금속제 부분 (나) 케이블공사에 사용하는 관 기타의 방호 장치의 금속제 부분 또는 금속제의 - 301 - | {}
f863448d-3268-46c2-afa7-6b33f147dfa3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 전선 접속함 2. 3. 4. (다) 케이블의 피복에 사용하는 금속제 (2) 전선을 금속망 또는 금속판을 사용한 목재 조영재를 관통하는 경우에는 그 부 분의 금속망 또는 금속판을 절개(��)하고 금속제 방호장치 및 금속피복 케이 블에 내구성이 있는 절연관을 끼우거나 내구성이 있는 절연테이프를 감아서 금속망 또는 금속관과 전기적으로 접속하지 아니하도록 시설할 것. 바. 전선은 금속제의 수관 · 가스관 또는 이와 유사한 것과 접촉되지 않도록 시설할 것. 소세력 회로의 전선을 지중에 시설하는 경우는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 전선은 450/750 V 일반용 단심 비닐절연전선, 캡타이어케이블(외장이 천연고무혼 합물의 것은 제외한다) 또는 케이블을 사용할 것. 다만, 241.14.4 의 2 에서 규정하 는 통신용 케이블(외장이 금속 클로로프렌 · 비닐 또는 폴리에틸렌의 것에 한한다) 을 사용하는 경우에는 그러하지 아니한다. 나. 전선을 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 견고한 관 · 트로프 기타의 방호장치에 넣어서 시설하는 경우를 제외하고는 매설깊이를 0.3 m(차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 경우는 1.0 m) 이상으로 하고 또한 334.1 의 4 의 "마" 부터 "사" 까지에서 정하는 구조로 개장한 케이블을 사용하여 시설하는 경우 이외에는 전선의 상부를 견고한 판 또는 홈통으로 덮어서 손상을 방지할 것. 소세력 회로의 전선을 지상에 시설하는 경우는 제 2 의 "가" 의 규정에 따르는 외에 전선을 견고한 트로프 또는 개방 수로에 넣어서 시설하여야 한다. 소세력 회로의 전선을 가공으로 시설하는 경우에는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 전선은 인장강도 508 N/mm2 이상의 것 또는 지름 1.2 mm 의 경동선일 것. 다만, 인 장강도 2.36 kN/mm2 이상의 금속선 또는 지름 3.2 mm 의 아연도금철선으로 매달아 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 나. 전선은 제 1 의 "나" 단서에서 규정하는 절연전선 · 캡타이어케이블 또는 케이블(제 1 의 "나" 단서에서 규정하는 통신용 케이블을 포함한다. 이하 제 4 에서 같다)을 사 용할 것. 다만, 인장강도 2.30 kN/mm2 이상의 것 또는 지름 2.6 mm 경동선을 사용하 는 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 전선이 케이블인 경우에는 지름 3.2 mm 의 아연도금 철선 또는 이와 동등 이상의 세기의 금속선으로 매달아 시설할 것. 다만, 전선에 금속피복 이외의 피복을 가진 케이블을 사용하는 경우로서 전선의 지지점간의 거리가 10 m 이하인 경우에는 그 러하지 아니하다. 라. 전선의 높이는 다음에 의할 것. (1) 도로를 횡단하는 경우는 지표면상 6 m 이상 (2) 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우는 레일면상 6.5 m 이상 (3) (1) 및 (2) 이외의 경우는 지표상 4 m 이상. 다만, 전선을 도로 이외의 곳에 시 - 302 - | {}
e289ea84-809c-4e75-82f8-aab7b8d675c2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 설하는 경우로서 위험의 우려가 없는 경우는 지표상 2.5 m 까지 감할 수 있다. 마. 전선의 지지물은 풍압하중에 견디는 강도를 가질 것. 이 경우에 풍압하중은 331.6 의 규정에 준하여 계산하여야 한다. 바. 전선의 지지점간의 거리는 15 m 이하일 것. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 그 러하지 아니하다. (1) 전선을 222.5 의 1 의 규정에 따라 시설하는 이외에 나전선(���)을 사용하는 경우로서 222.6 의 규정에 따라 시설하는 경우 (2) 전선에 절연전선 또는 케이블을 사용하고 지지점 간의 거리를 25 m 이하로 하 는 경우 또는 케이블을 332.2(1 의 "라" 를 제외한다)의 규정에 따라 시설하는 경우 사. 전선과 약전류전선 또는 광섬유케이블이 접근하거나 교차하는 경우 또는 전선과 다른 시설물(소세력 회로의 전선과 약전류전선 또는 광섬유케이블은 제외한다. 이 하 같다)이 접근하거나 전선이 다른 시설물의 위에 시설될 경우는 전선에 절연전 선 · 캡타이어케이블 또는 케이블을 사용하고 또한 전선과 약전류전선 · 광섬유케 이블 또는 다른 시설물과 의 간격을 0.3 m 이상으로 유지하는 경우를 제외하고는 222.11 부터 222.16 까지 및 222.18 의 저압 가공전선로 규정에 따라 시설할 것. 아. 전선에 나전선을 사용하는 경우는 전선과 식물과 의 간격을 0.3 m 이상 유지할 것. 5. 소세력 회로의 이동전선은 코드 · 캡타이어케이블 또는 제 1 의 "나" 의 단서에서 규 정하는 절연전선이나 통신용 케이블일 것. 이 경우 절연전선은 방호장치에 넣어서 사용하여야 한다. 6. 232.11 · 232.12 · 232.13 및 232.51 의 규정은 242.2(242.2.3 를 제외한다)부터 242.5 까지 에 규정하는 장소에 시설하는 소세력 회로에 준용한다. 241.14.4 절연전선 등의 규격 1. 소세력 회로에 사용하는 절연전선의 규격은 다음과 같다. 가. 도체는 균질한 금속제의 단선 또는 이것을 소선으로 한 연선일 것. 나. 절연체는 고무혼합물 · 비닐혼합물 또는 폴리에틸렌 혼합물로서 KS C IEC 60811-1-1(전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법-제 1 부 : 시험방법 총 칙-제 1 절 : 두께 및 완성품 외경 측정-기계적인 특성 시험)의 "9 절연체 및 시스의 기계적 특성시험" 에 규정한 시험을 하였을 때 이에 적합한 것일 것. 다. 완성품은 맑은 물속에 1 시간 넣은 후 도체와 대지 사이에 1.5 kV(옥내전용인 것은 600 V)의 교류전압을 연속하여 1 분간 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것. 2. 소세력 회로에 사용하는 통신용 케이블의 규격은 다음과 같다. 가. 도체는 KS C IEC 60228(절연 케이블용 도체)에 적합한 연동선 또는 이것을 소선 으로 한 연선(절연체에 천연고무혼합물 · 스틸렌부타디엔고무혼합물 · 에틸렌프로 - 303 - | {}
b22e6234-aa68-4446-a331-d9ff1952681e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 필렌고무혼합물 또는 규소고무혼합물을 사용하는 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)일 것. 나. 절연체는 외장이 금속테이프 또는 피복상의 금속체로 절연체를 밀봉하는 것 이외 에는 비닐 혼합물 · 폴리에틸렌 혼합물 또는 고무 혼합물로 KS C IEC 60811-1-1 (전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법-제 1 부 : 시험방법 총칙-제 1 절 : 두께 및 완성품 외경 측정-기계적인 특성 시험)의 "9 절연체 및 시스의 기계 적 특성시험" 에 규정한 시험을 하였을 때 이에 적합한 것일 것. 다. 외장은 다음에 적합한 것일 것. (1) 재료는 금속 또는 비닐 혼합물 · 폴리에틸렌 혼합물이나 플로로프렌고무 혼합 물로 KS C IEC 60811-1-1(전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법- 제 1 부 : 시험방법 총칙-제 1 절 : 두께 및 완성품 외경 측정 -기계적인 특성 시험) 의 "9 절연체 및 시스의 기계적 특성 시험" 에 규정한 시험을 하였을 때 이에 견디는 것일 것. (2) 외장의 두께는 외장에 금속을 사용한 것은 0.72 mm 이상, 비닐 혼합물 · 폴리에 틸렌 혼합물 또는 플로로프렌 혼합물을 사용하는 것은 0.9 mm 이상인 것을 사 용할 것. 라. 완성품은 외장이 금속인 것 또는 차폐된 것은 도체 상호간 및 도체와 외장의 금 속체 또는 차폐 사이에, 기타의 것은 맑은 물속에 1 시간 넣은 후 도체 상호간 및 도체와 대지 사이에 350 V 의 교류전압 또는 500 V 의 직류전압을 연속하여 1 분간 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것. 241.15 임시시설 241.15.1 옥내의 시설 옥내에서 애자공사에 의한 임시시설은 다음에 의하여 시설하는 경우에는 232.56.1 의 1 부터 4 까지의 규정을 적용하지 아니할 수 있다. 가. 사용전압은 400 V 이하일 것. 나. 건조하고 전개된 장소에 시설할 것. 다. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 241.15.2 옥측의 시설 추녀 밑 기타 가옥의 외면에 따라 옥측에 시설하는 애자공사에 의한 임시시설은 다음 에 의하여 시설하는 경우에 한해서 표 241.15-1 전선 상호간 및 전선과 조영재의 간격 라 시설할 경우에는 232.56 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. 사용전압은 400 V 이하일 것. 나. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. - 304 - | {}
7b67a144-bd0e-45c5-a80b-800fcd747f18 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 241.15-1 전선 상호간 및 전선과 조영재의 간격 ¦ 시설장소 ¦ 전 선 ¦ 전선 상호간의 거리 ¦ 전선과 조영재의 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비 또는 이슬에 맞는 전개된 장소 ¦ 절연전선 (옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선은 제외) ¦ 0.03 m 이상 ¦ 6 mm 이상 ¦ ¦ 비 또는 이슬에 맞지 아니하는 전개된 장소 ¦ 절연전선(옥외용 비닐절연전선은 제외) ¦ 간격 시설할 수 있다 ¦ 간격 없이 시설할 수 있다 ¦ 241.15.3 옥외의 시설 옥외에 시설하는 임시시설을 다음에 의하여 시설하는 경우에는 232.51.1 의 2 의 규정을 적용하지 아니할 수 있다 가. 사용전압은 150 V 이하일 것. 나. 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다)일 것. 다. 수목 등의 동요로 인하여 전선이 손상될 우려가 있는 곳에 설치하는 경우는 방호 시설을 할 것. 라. 전원측의 전선로 또는 다른 배선에 접속하는 곳의 가까운 장소에 지락 차단장 치 · 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성 극을 제외한다)에 시설할 것. 241.15.4 콘크리트 매입 시설 옥내에 시설하는 임시시설을 다음에 따라 콘크리트에 직접 매입하여 시설하는 경우에 는 232.51.2 의 규정에 의하지 아니할 수 있다 가. 사용전압은 400 V 이하일 것. 나. 전선은 케이블 일 것. 다. 그 배선은 분기회로에만 시설하는 것일 것. 라. 전로의 전원측에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장 치 · 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성 극을 제외한다)에 시설할 것. - 305 - | {}
4b7b0ac4-d234-42c7-81d6-e29357f7f3f9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 241.16 전기부식방지 시설 전기부식방지 시설은 지중 또는 수중에 시설하는 금속체(이하 "피방식체" 라 한다)의 부식을 방지하기 위해 지중 또는 수중에 시설하는 양극과 피방식체간에 방식 전류를 통하는 시설(전기부식방지용 전원장치를 사용하지 아니하는 것은 제외한다)을 말하며 다음에 따라 시설하여야 한다. 241.16.1 사용전압 전기부식방지용 전원장치에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 저압이어야 한다. 241.16.2 전원장치 전기부식방지용 전원장치는 다음에 적합한 것이어야 한다. 가. 전원장치는 견고한 금속제의 외함에 넣을 것. 나. 변압기는 절연변압기이고, 또한 교류 1 kV 의 시험전압을 하나의 권선과 다른 권 선 · 철심 및 외함과 의 사이에 연속적으로 1 분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때 이에 견디는 것일 것. 241.16.3 전기부식방지 회로의 전압 등 1. 전기부식방지 회로(전기부식방지용 전원장치로부터 양극 및 피방식체까지의 전로를 말한다. 이하 같다)의 사용전압은 직류 60 V 이하일 것. 2. 양극(��)은 지중에 매설하거나 수중에서 쉽게 접촉할 우려가 없는 곳에 시설할 것. 3. 지중에 매설하는 양극(양극의 주위에 도전 물질을 채우는 경우에는 이를 포함한다) 의 매설깊이는 0.75 m 이상일 것. 4. 수중에 시설하는 양극과 그 주위 1 m 이내의 거리에 있는 임의 점과 의 사이의 전위 차는 10 V 를 넘지 아니할 것. 다만, 양극의 주위에 사람이 접촉되는 것을 방지하기 위하여 울타리를 설치하고 또한 위험 표시를 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 지표 또는 수중에서 1 m 간격의 임의 의 2 점(제 4 의 양극의 주위 1 m 이내의 거리에 있는 점 및 울타리의 내부점을 제외한다)간의 전위차가 5 V 를 넘지 아니할 것. 241.16.4 2 차측 배선 전기부식방지용 전원장치의 2 차측 단자에서 부터 양극 · 피방식체 및 대지를 포함한 전기부식방지 회로의 배선은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 전기부식방지 회로의 전선중 가공으로 시설하는 부분은 222 의 저압 가공전선로 규정에 준하는 이외에 다음에 의하여 시설할 것. (1) 전선은 케이블인 경우 이외에는 지름 2 mm 의 경동선 또는 이와 동등 이상의 세 기 및 굵기의 옥외용 비닐절연전선 이상의 절연성능이 있는 것일 것. (2) 전기부식방지 회로의 전선과 저압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우는 전기부식방지 회로의 전선을 하단에 별개의 완금류에 의하여 시설하고, 또한 저압 가공전선과 의 간격은 0.3 m 이상으로 할 것. 다만, 전기부식방지 회로의 - 306 - | {}
d44245ce-987a-48e6-b68d-4f9561e87825 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 전선 또는 저압 가공전선이 케이블인 경우는 그러하지 아니하다. (3) 전기부식방지 회로의 전선과 고압 가공전선 또는 가공약전류전선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 각각 332.8 또는 332.21 의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 전기부식방지 회로의 전선이 450/750 V 일반용 단심 비닐절연전선 또는 케이블인 경우에는 전기부식방지 회로의 전선을 가공약전류전선 등의 밑 으로 하고 또한 가공약전류전선 등과 의 간격을 0.3 m 이상으로 하여 시설할 수 있다. 나. 전기부식방지 회로의 전선중 지중에 시설하는 부분은 334.1 의 1 과 2 및 334.2 의 규정에 준하는 이외에 다음에 의하여 시설할 것. (1) 전선은 공칭단면적 4.0 m2 의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것 일 것. 다만, 양극에 부속하는 전선은 공칭단면적 2.5 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것을 사용할 수 있다. (2) 전선은 450/750 V 일반용 단심 비닐절연전선 · 클로로프렌외장 케이블 · 비닐외 장 케이블 또는 폴리에틸렌외장 케이블일 것. (3) 전선을 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에는 전선을 피방식체의 아랫면에 밀착하여 시설하는 경우 이외에는 매설깊이를 차량 기타의 중량물의 압력을 받 을 우려가 있는 곳에서는 1.0 m 이상, 기타의 곳에서는 0.3 m 이상으로 하고 또한 전선을 돌 · 콘크리트 등의 판이나 몰드로 전선의 위와 옆을 덮거나 「전기 용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 합성수지관이나 이와 동등 이상 의 절연성능 및 강도를 가지는 관에 넣어 시설할 것. 다만, 차량 기타의 중량물 의 압력을 받을 우려가 없는 것에 매설깊이를 0.6 m 이상으로 하고 또한 전선 의 위를 견고한 판이나 몰드로 덮어 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (4) 입상(立上)부분의 전선 중 깊이 0.6 m 미만인 부분은 사람이 접촉할 우려가 없 고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 방호장치를 할 것. 다. 전기부식방지 회로의 전선 중 지상의 입상부분에는 "나" 의 (1) 및 (2)의 규정에 준하는 이외에 지표상 2.5 m 미만의 부분에는 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 방호장치를 할 것. 라. 전기부식방지 회로의 전선중 수중에 시설하는 부분은 다음에 의하여 시설할 것. (1) 전선은 "나" 의 (1) 및 (2)의 규정에 의할 것. (2) 전선은 KS C 8431(경질 폴리 염화 비닐전선관)에 적합한 합성수지관이나 이와 동등 이상의 절연성능 및 강도를 가지는 <삭제> 금속관에 넣어 시설할 것. 다 만, 전선을 피방식체의 아랫면이나 옆면 또는 수저(��)에서 손상을 받을 우려 가 없는 곳에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. - 307 - | {}
d656ca1b-ce84-44d4-b385-6856972f05ce | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 241.16.5 개폐기 및 과전류 차단기 전기부식방지용 전원장치의 1 차측 전로는 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차 단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하여야 한다. 241.16.6 접지 전기부식방지용 전원장치의 외함은 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 241.16.7 인접한 매설구조물(�����)에 대한 처리 전기부식방지 시설을 사용함으로써 전기부식작용에 의해 다른 시설물에 장해를 줄 우 려가 있는 경우는 이를 방지하기 위하여 그 시설물과 피방식체를 전기적으로 접속하 는 등 방지방법을 시행하여야 한다. 241.16.8 기계기구의 금속제 부분의 방식(��) 기계기구의 금속제 부분(지중 또는 수중에 시설되는 것을 제외한다)의 부식을 방지하 기 위해 지중 또는 수중에 시설하는 양극과 기계기구의 금속제 부분 사이에 방식 전 류를 통하는 시설로서 전기부식방지용 전원장치를 사용하는 것은 241.16.1 에서 241.16.7 까지의 규정에 따라 시설하여야 한다. 241.17 전기자동차 전원설비 전기자동차의 전원공급설비에 사용하는 전로의 전압은 저압으로 한다. 241.17.1 적용 범위 전력계통으로부터 교류전원을 공급받아 전기자동차에 전원을 공급하기 위한 분전반, 배 선(전로), 충전장치(이동식 및 무선식을 포함한다) 및 충전케이블 등의 전기자동차 충전설 비에 적용한다. 241.17.2 전기자동차 전원공급 설비의 저압전로 시설 전기자동차를 충전하기 위한 저압전로는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극 을 제외한다)에 시설하고 또한 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 그 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 나. 옥내에 시설하는 저압용 배선기구의 시설은 다음에 따라 시설하여야 한다. (1) 옥내에 시설하는 저압용의 배선기구는 그 충전 부분이 노출되지 아니하도록 시설 하여야 한다. 다만, 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 시설한 곳에서 는 그러하지 아니하다. (2) 옥내에 시설하는 저압용의 비포장 퓨즈는 불연성의 것으로 제작한 함 또는 안 쪽면 전체에 불연성의 것을 사용하여 제작한 함의 내부에 시설하여야 한다. 다 만, 사용전압이 400 V 이하인 저압 옥내전로에 다음에 적합한 기구 또는 「전 기용품 및 생활용품 안전관리법」의 적용을 받는 기구에 넣어 시설하는 경우에 는 그러하지 아니하다. - 308 - | {}
2987ea6c-555a-49e9-aa7b-22fe14660d9d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (가) 극과 극 사이에는 개폐하였을 때 또는 퓨즈가 용단되었을 때 생기는 아크가 다른 극에 미치지 않도록 절연성의 격벽을 시설한 것일 것. (나) 덮개는 내(耐)아크성의 합성수지로 제작한 것이어야 하며 또한 진동에 의하 여 떨어지지 않는 것일 것. (다) 완성품은 KS C 8311(커버 나이프 스위치)의 "3.1 온도상승" , "3.5 단락차 단" "3.6 내열" 및 "3.8 커버의 강도" 에 적합한 것일 것. (3) 옥내의 습기가 많은 곳 또는 물기가 있는 곳에 시설하는 저압용의 배선기구에 는 방습 장치를 하여야 한다. (4) 옥내에 시설하는 저압용의 배선기구에 전선을 접속하는 경우에는 나사로 고정 시키거나 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하게 또한 전기적으로 완전히 접속하고 접속점에 장력이 가하여 지지 아니하도록 하여야 한다. (5) 저압 콘센트는 접지극이 있는 콘센트를 사용하여 접지하여야 한다. 다. 옥측 또는 옥외에 시설하는 저압용 배선기구의 시설은 235.1 에 따라 시설하여야 한다. 241.17.3 전기자동차의 충전장치 시설 1. 전기자동차의 충전장치는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 충전부분이 노출되지 않도록 시설하고, 외함의 접지는 140 의 규정에 준하여 접지 공사를 할 것. 나. 외부 기계적 충격에 대한 기계적 강도(IK08 이상)를 갖는 구조일 것. 다. 침수 등의 위험이 있는 곳에 시설하지 말아야 하며, KS R IEC 61851-1(전기자동 차 전도성 충전 시스템-제 1 부: 일반 요구사항)에 따라 방진·방수 보호등급은 옥외 의 경우 IP44 이상, 옥내의 경우 IP41 이상일 것. 라. 먼지이 많은 장소, 가연성 가스나 부식성 가스 또는 위험물 등이 있는 장소에 시 설하는 경우에는 통상의 사용 상태에서 부식이나 감전 · 화재 · 폭발의 위험이 없 도록 242.2 부터 242.5 까지의 규정에 따라 시설할 것. 마. 충전장치에는 전기자동차 전용임을 나타내는 표지를 쉽게 보이는 곳에 설치할 것. 바. 전기자동차의 충전장치는 쉽게 열 수 없는 구조일 것. 사. 전기자동차의 충전장치 또는 충전장치를 시설한 장소에는 위험표시를 쉽게 보이 는 곳에 표지할 것. 아. 전기자동차의 충전장치는 부착된 충전 케이블을 거치할 수 있는 거치대 또는 수 납공간(옥내 0.45 m 이상, 옥외 0.6 m 이상)을 갖는 구조이며, 충전 케이블은 반 드시 거치할 것. 자. 충전장치의 충전 케이블 인출부는 옥내용의 경우 지면으로부터 0.45 m 이상 1.2 m 이내에, 옥외용의 경우 지면으로부터 0.6 m 이상에 위치할 것. - 309 - | {}
b8a98c9a-f937-4683-8fea-0318452fed59 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 1. 차. 급속충전시설( 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령」 제 18 조의 7 제 1 항제 1 호에 따른 급속충전시설)은 KS R IEC 61851-1(전기자동차 전도 성 충전 시스템-제 1 부: 일반 요구사항)의 "15 비상 개폐 또는 단로" 에 적합한 것을 설치할 것. 카. 전기사용량에 대한 요금 부과 기능이 있는 형태의 콘센트(이하 과금형콘센트' 라 한다)는 다음에 따라 시설할 것. (1) 과금형콘센트는 접지극이 있는 방적형 또는 동등 이상의 보호덮개가 있는 것 을 사용하고 211 과 140 의 규정에 준하여 접지할 것. (2) 기타 사항은 234.5 의 "1" 에 따라 시설할 것. 타. 전기자동차의 충전 케이블은 거치 또는 보관 시 케이블의 손상을 방지하기 위하여 주차구획 내에 위치하지 않도록 시설할 것. 그 밖에 전기자동차 충전설비와 관련된 사항은 KS R IEC 61851-1, KS R IEC 61851-21-1, KS R IEC 61851-21-2 및 KS R IEC 61851-23 표준을 참조한다. 241.17.4 전기자동차의 충전 케이블 및 부속품 시설 충전 케이블 및 부속품(플러그와 커플러를 말한다)은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 충전장치와 전기자동차의 접속에는 연장코드를 사용하지 말 것. 나. 충전장치와 전기자동차의 접속에는 자동차 어댑터(자동차 커넥터와 자동차 인렛 사이에 연결되는 장치 또는 부속품을 말한다)를 사용할 수 있다. 다. 충전 케이블은 유연성이 있는 것으로서 통상의 충전전류를 흘릴 수 있는 굵기의 것일 것. 라. 전기자동차 커플러[충전 케이블과 전기자동차를 접속 가능하게 하는 장치로서 충 전 케이블에 부착된 커넥터(connector)와 전기자동차의 인렛(inlet) 두 부분으로 구 성되어 있다]는 다음에 적합할 것. (1) 다른 배선기구와 대체 불가능한 구조로서 극성이 구분이 되고 접지극이 있는 것일 것. (2) 접지극은 투입 시 제일 먼저 접속되고, 차단 시 제일 나중에 분리되는 구조일 것. (3) 의도하지 않은 부하의 차단을 방지하기 위해 잠금 또는 탈부착을 위한 기계적 장치가 있는 것일 것. (4) 전기자동차 커넥터(충전 케이블에 부착되어 있으며, 전기자동차 접속구에 접속 하기 위한 장치를 말한다)가 전기자동차 접속구로부터 분리될 때 충전 케이블 의 전원공급을 중단시키는 인터록 기능이 있는 것일 것. 마. 전기자동차 커넥터 및 플러그(충전 케이블에 부착되어 있으며, 전원측에 접속하기 위한 장치를 말한다)는 낙하 충격 및 눌림에 견디는 기계적 강도를 가질 것일 것. 바. 전기자동차 부속품의 방진·방수 보호등급은 KS R IEC 61851-1(전기자동차 전도성 충전 시스템-제 1 부 : 일반 요구사항) 12.4.2 에 적합한 것일 것. - 310 - | {}
b89f3c8b-cf51-46ae-8112-a2ca3ae5ca86 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 무선식 전기자동차 충전을 위한 1 차측 장치(충전케이블, 급전패드 등을 말한다)는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 급전패드는 IEC 61980-3[전기자동차 무선전력전송(WPT) 시스템 - 제 3 부: 자기장 무 선전력전송 시스템의 특정 요구사항]에 따른 이물체 검출 시 무선충전이 불가능할 것. 나. 급전패드는 국립전파연구원 고시 [전자파적합성 기준]의 "제 23 조(전기자동차 무선 전력전송기기의 전자파적합성 기준)" 에 적합한 것을 사용할 것. 다. 지면 아래 또는 지면에 장착된 급전패드는 KS R IEC 61980-1[전기자동차 무선전력 전송(WPT) 시스템 - 제 1 부: 일반 요구사항]의 "10.2.3 1 차측 장치에 대한 IP 등 급" 에 따라 IP65 이상이어야 한다. 다만, 「주차장법」 제 2 조제 1 호가목 및 나목에 따 른 노상주차장과 노외주차장에 설치하는 경우에는 ISO 20653[도로 차량 - 보호 등 급(IP 코드) - 이물질, 물의 접근으로부터 전기 장비보호]에 따른 IP69K 이상일 것. 라. 급전패드를 지상에 장착하는 경우 바닥으로부터 급전패드 상단까지의 높이는 70 mm 이하일 것. 241.17.5 충전장치 등의 방호장치 시설 1. 충전장치 등의 방호장치는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 충전장치로 충전 중인 전기자동차 또는 이동식 전기자동차 충전기의 유동을 방지하 기 위한 장치를 갖출 것. 나. 전기자동차, 이동식 전기자동차 충전기 등에 의한 물리적 충격의 우려가 있는 경 우에는 이를 방호하는 장치를 시설하고 KS S ISO 3864-1(2011) "11. 안전 표 시의 배치" 에 따른 잠재적 위험 경고 표시를 할 것. 다 충전 중 환기가 필요한 경우에는 충분한 환기설비를 갖추어야 하며, 환기설비를 나타내는 표지를 쉽게 보이는 곳에 설치할 것. 라. 충전 중에는 충전상태를 확인할 수 있는 표시장치를 쉽게 보이는 곳에 설치할 것. 마. 충전시설 이용 시 안전과 편리를 위하여 KS A 3011(조도 기준)의 "표 5 교통" 에 따른 주차장의 기준에 적합한 조명설비를 설치할 것. 2. 자주식 지하주차장에 충전장치를 설치하는 경우에는 다음에 따른다. 가. 전기자동차 충전장치가 설치된 주차구역을 감시할 수 있는 CCTV 를 설치할 것. 다만, 과금형콘센트에 대해서는 예외로 할 수 있다. 나. 원활한 화재 진압을 위해 지하주차장 3 층 이내(주차구획이 없는 층은 제외한다)에 설치할 것. 다. 전기자동차 충전장치가 설치된 주차구역의 벽, 기둥, 천장, 바닥은 「건축물의 피 난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제 3 조에 따른 내화구조일 것. 3. 이동식 전기자동차 충전시설은 옥내, 지붕이 있는 주차장, 옥상, 지하에 시설할 수 없으며, 이 장소에서 이동식 전기자동차 충전기를 이용하여 전기자동차를 충전할 수 없다. - 311 - | {}
126b9a09-c9df-4dea-bc27-e418011bdf8a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 242 특수 장소 242.1 방전등 공사의 시설 제한 242.1.1 옥내 방전등 공사의 시설 제한 1. 관등회로의 사용전압이 400 V 초과 인 방전등은 242.2 부터 242.5 까지에서 규정하는 곳에 시설해서는 안 된다. 2. 관등회로의 사용전압이 1 kV 를 초과 하는 방전등으로서 방전관에 네온 방전관 이외 의 것을 사용한 것은 기계기구의 구조상 그 내부에 안전하게 시설 할 수 있는 경우 또는 234.11 의 규정에 준하여 시설하고 또한 방전관에 사람이 접촉할 우려가 없도 록 시설하는 경우 이외에는 옥내에 시설해서는 안 된다. 242.2 먼지 위험장소 242.2.1 폭연성 먼지 위험장소 폭연성 먼지(마그네슘 · 알루미늄 · 티탄 · 지르코늄 등의 먼지가 쌓여있는 상태에서 불 이 붙었을 때에 폭발할 우려가 있는 것을 말한다. 이하 같다) 또는 화약류의 가루가 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내 전기설비(사 용전압이 400 V 초과 인 방전등을 제외한다. 이하 여기부터 242.5 까지에서 동일 적용한 다)는 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 가. 저압 옥내배선, 저압 관등회로 배선 및 241.14 에서 규정하는 소세력 회로의 전선 (이하 여기 및 242.3 에서 "저압 옥내배선 등" 이라 한다)은 금속관공사 또는 케이 블공사(캡타이어케이블을 사용하는 것을 제외한다)에 의할 것. 나. 금속관공사에 의하는 때에는 다음에 의하여 시설할 것. (1) 금속관은 박강 전선관(����) 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 것일 것. (2) 박스 기타의 부속품 및 풀박스는 쉽게 마모 · 부식 기타의 손상을 일으킬 우려 가 없는 패킹을 사용하여 먼지가 내부에 침입하지 아니하도록 시설할 것. (3) 관 상호 간 및 관과 박스 기타의 부속품 · 풀박스 또는 전기기계기구와 는 5 턱 이상 나사조임으로 접속하는 방법 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하게 접속하고 또한 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 접속할 것. (4) 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 232.12.2 의 1 의 "가" 의 단서에 규정하는 폭발방지형의 부속품 중 분진방폭형 유연성 부속을 사용할 것. 다. 케이블공사에 의하는 때에는 다음에 의하여 시설할 것. (1) 전선은 334.1 의 4 의 "나" 에서 규정하는 개장된 케이블 또는 무기물 절연 케 이블을 사용하는 경우 이외에는 관 기타의 방호 장치에 넣어 사용할 것. - 312 - | {}
0bb09b45-5919-445c-8d78-c8a3d5c19765 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 에 는 (2) 전선을 전기기계기구에 인입할 경우에는 패킹 또는 충전재를 사용하여 인입구 로부터 먼지가 내부에 침입하지 아니하도록 하고 또한 인입구에서 전선이 손 상될 우려가 없도록 시설할 것. 라. 이동 전선은 "다" (2)의 규정에 준하여 시설하는 이외에 접속점이 없는 0.6/1 kV EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어케이블을 사용하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것. 마. 전선과 전기기계기구는 진동에 의하여 헐거워지지 아니하도록 견고하고 또한 전 기적으로 완전하게 접속할 것. 바. 전기기계기구는 242.2.4 에서 정하는 표준에 적합한 먼지 폭발방지 특수 방진 구조 로 되어 있을 것. 사. 백열전등 및 방전등용 전등기구는 조영재에 직접 견고하게 붙이거나 또는 전등을 다는 관 · 전등 완관(����) 등에 의하여 조영재에 견고하게 붙일 것. 아. 전동기는 과전류가 생겼을 때에 폭연성 먼지에 착화할 우려가 없도록 시설할 것. 242.2.2 가연성 먼지 위험장소 가연성 먼지(소맥분 · 전분 · 유황 기타 가연성의 먼지로 공중에 떠다니는 상태에서 착 화하였을 때에 폭발할 우려가 있는 것을 말하며 폭연성 먼지를 제외한다. 이하 같다) 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내 전기설비 242.2.1 의 "마" , "사" 및 "아" 에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 가. 저압 옥내배선 등은 합성수지관공사(두께 2 mm 미만의 합성수지 전선관 및 난연 성이 없는 콤바인 덕트관을 사용하는 것을 제외한다) · 금속관공사 또는 케이블공 사에 의할 것. 나. 합성수지관공사에 의하는 때에는 다음에 의하여 시설할 것. (1) 합성수지관 및 박스 기타의 부속품은 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것. (2) 박스 기타의 부속품 및 풀 박스는 쉽게 마모 · 부식 기타의 손상이 생길 우려 가 없는 패킹을 사용하는 방법, 틈새의 깊이를 길게 하는 방법, 기타 방법에 의하여 먼지가 내부에 침입하지 아니하도록 시설할 것. (3) 관과 전기기계기구는 관 상호간 및 박스와 는 관을 삽입하는 깊이를 관의 바깥 지름의 1.2 배(접착제를 사용하는 경우에는 0.8 배) 이상으로 하고 또한 꽂음 접 속에 의하여 견고하게 접속할 것. (4) 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 232.11.2 의 1 의 "가" 의 단서에 규정하는 분진방폭형 유연성 부속을 사용할 것. 다. 금속관공사에 의하는 때에는 242.2.1 의 "나" (1) 및 (4)와 "나" (2)의 규정에 준하 여 시설하는 이외에 관 상호 간 및 관과 박스 기타 부속품 · 풀 박스 또는 전기기 계기구와 는 5 산 이상 나사 조임으로 접속하는 방법 <삭제> 또는 이와 동등 이상 - 313 - | {}
6784f0a4-bfe2-4725-8d11-9475753f070b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 의 효력이 있는 방법에 의하여 견고하게 접속할 것. 라. 케이블공사에 의하는 때에는 242.2.1 의 "다" (1)의 규정에 준하여 시설하는 이외에 전선을 전기기계기구에 인입할 경우에는 인입구에서 먼지가 내부로 침입하지 아니 하도록 하고 또한 인입구에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할 것. 마. 이동 전선은 "라" (242.2.1 의 "다" (1)의 규정을 준용하는 부분을 제외한다)의 규정 에 준하여 시설하는 외에 접속점이 없는 0.6/1 kV EP 고무절연 클로로프렌 캡타 이어케이블 또는 0.6/1 kV 비닐절연 비닐 캡타이어케이블을 사용하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것. 바. 전기기계기구는 242.2.5 에서 정하는 표준에 적합한 분진방폭형 보통 방진구조로 되어 있을 것. 242.2.3 먼지가 많은 그 밖의 위험장소 242.2.1 및 242.2.2 에서 규정하는 곳 이외의 곳으로서 먼지가 많은 곳에 시설하는 저압 옥내전기설비는 다음에 따라 시설하여야 한다. 다만, 유효한 먼지제거장치를 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 저압 옥내배선 등은 애자공사 · 합성수지관공사 · 금속관공사 · 금속제가요전선관공 사 · 금속덕트공사 · 버스덕트공사(환기형의 덕트를 사용하는 것을 제외한다) 또는 케이블공사에 의하여 시설할 것. 나. 전기기계기구로서 먼지가 부착함으로서 온도가 비정상적으로 상승하거나 절연성 능 또는 개폐 기구의 성능이 나빠질 우려가 있는 것에는 방진장치를 할 것. 다. 면 · 마 · 견 기타 타기 쉬운 섬유의 먼지가 있는 곳에 전기기계기구를 시설하는 경우에는 먼지가 착화할 우려가 없도록 시설할 것. 라. 전선과 전기기계기구는 진동에 의하여 헐거워지지 아니하도록 견고하고 또한 전 기적으로 완전하게 접속할 것. 242.2.4 먼지 폭발방지 특수 방진구조 1. 용기(전기기계기구의 외함 · 외피 · 보호덮개 등 그 전기기계기구의 방폭 성능을 유 지하기 위한 포피부분(包被部分)을 말하며 단자함을 제외한다. 이하 여기 및 242.2.2 에서 같다)는 전폐구조로서 전기가 통하는 부분이 외부로부터 손상을 받지 아니하 도록 한 것일 것. 2. 용기의 전부 또는 일부에 유리 · 합성수지 등 손상을 받기 쉬운 재료가 사용되고 있 는 경우에는 이들의 재료가 사용되고 있는 곳을 보호하는 장치를 붙일 것. 다만, 그 부분의 재료가 KS L 2002(강화유리)에 적합한 "강화유리" · KS L 2004(접합유 리)에 적합한 "접합유리" 나 이들과 동등 이상의 강도를 가지는 것일 경우 또는 그 부분이 용기의 구조상 외부로부터 손상을 받을 우려가 없는 위치에 있을 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 볼트 · 너트 · 작은 나사 · 틀어 끼는 덮개 등의 부재로서 용기의 폭발방지 성능의 유 - 314 - | {}
86808014-33d3-4eeb-9745-9270cbdcfdda | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 지를 위하여 필요한 것은 일반 공구로는 쉽게 풀거나 조작할 수 없도록 한 구조(이 하 "자물쇠식 죄임구조" 라 한다)여야 하며 또한 그 부재가 사용 중 헐거워질 우려 가 있는 경우에는 스톱너트 · 스프링와 셔 · 풀림방지와 셔 또는 분할핀을 사용하는 등 의 방법에 의하여 그 부재에 헐거워짐 방지를 한 구조(이하 "헐거워짐 방지구조" 라 한다)일 것. 4. 접합면(조작축 또는 회전기축과 용기사이의 접합면을 제외한다)은 패킹을 붙이고 또 한 그 패킹이 이탈하거나 헐거워질 우려가 없도록 하는 방법, KS B ISO 4287[제품 의 형상 명세(GPS)- 표면조직 -프로파일법 - 용어, 정의 및 표면 조직의 파라미터] 의 거칠기의 표시와 구분의 항에 정하는 18-S 이상으로 다듬질하고 그 들어가는 깊이를 15 mm 이상으로 하고 또한 상호 간 밀접시키는 방법 등에 의하여 외부로 부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것. 5. 조작축과 용기 사이의 접합면은 그 들어가는 깊이를 10 mm 이상으로 하고 또한 패 킹 누르기를 사용하여 그 접합면에 패킹을 붙이는 방법 또는 이와 동등 이상의 폭 발방지 성능을 유지할 수 있는 방법으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것. 6. 회전기축과 용기 사이의 접합면은 패킹을 2 단 이상 붙이는 방법, 간격이 0.5 mm 이 하이고 들어가는 깊이가 45 mm 이상인 래버린스 구조로 하는 방법 등으로 외부로 부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것. 7. 용기의 일부에 관통나사를 사용하거나 용기의 일부가 틀어 끼는 결합방식으로 결합 되어 있는 것으로서 나사 결합부분을 통하여 외부로부터 먼지가 침입할 우려가 있 는 경우에는 5 산 이상의 나사결합이나 패킹 또는 스톱너트를 사용하는 등의 방법 으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것. 8. 용기 외면의 온도상승 한도의 값은 용기 외부의 폭연성 먼지에 착화할 우려가 없는 값일 것. 9. 단자함은 부재상호 간의 접합면에 패킹을 붙이는 방법 또는 이와 동등 이상의 폭발 방지 성능을 유지할 수 있는 방법으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것. 10. 전선이 관통하는 부분의 용기의 구조는 전선과 외함 간에 절연물을 충전하거나 패 킹을 붙이고 또한 전선 · 절연물 · 패킹 및 외함 상호의 접촉면에 들어가는 깊이를 표 242.2-1 에서 정한 값 이상으로 하는 등의 방법으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 것일 것. - 315 - | {}
15979499-3d88-4553-9608-851487e391ec | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 242.2-1 접촉면에 들어가는 깊이 ¦ 접촉면의 바깥둘레의 구분 ¦ 접촉면에 들어가는 깊이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.3 m 이하 ¦ 5 mm ¦ ¦ 0.3 m 초과 0.5 m 이하 ¦ 8 mm ¦ ¦ 0.5 m 를 초과 하는 것 ¦ 10 mm ¦ 11. 전기를 통하는 부분 상호 간은 나사 조임 · 리벳 조임 · 슬리브 또는 바인드선으로 보강한 납땜 · 용접 등의 방법으로 견고히 접속한 것일 것. 12. 전기를 통하는 부분에 대한 연면거리(����) 및 절연 공간거리는 그 부분의 정 격전압 및 절연물의 종류에 따라 필요한 절연성능을 유지 할 수 있는 값일 것. 13. 패킹은 다음에 적합한 것일 것. 가. 재료는 접합면의 온도상승의 의한 열에 견디고 또한 쉽게 마모되거나 부식되는 등의 손상이 생기지 아니하는 것일 것. 나. 접합면의 형상에 적합한 것일 것. 14. 전기기계기구는 쉽게 볼 수 있는 곳에 전기기계기구가 먼지 폭발방지 특수 방진구 조임을 표시한 것일 것. 242.2.5 분진방폭형 보통 방진구조 1. 용기는 전폐구조(����)로서 전기를 통하는 부분이 외부로부터 손상을 받지 아니 하도록 한 구조일 것. 2. 용기의 전부 또는 일부에 유리 · 합성수지 등 손상을 받기 쉬운 재료가 사용되고 있 는 경우에는 이들의 재료가 사용되고 있는 곳을 보호하는 장치를 붙일 것. 다만, 그 곳의 재료가 KS L 2002(강화유리)에 적합한 "강화유리" · KS L 2004(접합유리) 에 적합한 "접합유리" 나 이와 동등 이상의 강도를 가지는 것일 경우 또는 그곳이 그 용기의 구조상 외부로부터 손상을 받을 우려가 없는 위치에 있는 경우에는 그러 하지 아니하다. 3. 볼트・너트・작은 나사·틀어 끼우는 덮개 등의 부재로 용기의 성능을 유지하기 위하 여 필요한 것으로서 사용 중 헐거워질 우려가 있는 것은 헐거워짐 방지구조로 한 것일 것. 4. 접합면(조작축 또는 회전기축과 용기사이의 접합면을 제외한다)은 패킹을 붙이고 또 한 그 패킹이 이탈하거나 헐거워질 우려가 없도록 하는 방법, KS B ISO 4287[제품 의 형상 명세(GPS)- 표면조직 -프로파일법 - 용어, 정의 및 표면 조직의 파라미터] 의 거칠기 표시와 구분의 항에 정하는 35-S 이상으로 다듬질하고 그 들어가는 깊 이를 10 mm(푸시버튼스위치 기타 정격용량이 적은 전기기계기구의 접합면에 대하여 는 KS B ISO 4287[제품의 형상 명세(GPS)- 표면조직 - 프로파일법 -용어, 정의 및 - 316 - | {}
06f2dd12-5df0-4d44-8ab9-6c1da04101f4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표면 조직의 파라미터]의 거칠기의 표시와 구분의 항에 정하는 18-S 이상으로 다듬 질하는 경우에는 6 mm 이상으로 하고 또한 상호 간 밀접 시키는 방법 등에 의하여 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것. 5. 조작축과 용기 사이의 접합면은 패킹누르기 또는 패킹 눌리개를 사용하여 그 접합 면에 패킹을 붙이는 방법, 조작축의 바깥쪽에 고무 덮개를 붙이는 방법 등에 의하 여 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것. 6. 회전기축과 용기 사이 접합면은 패킹을 붙이는 방법, 래버린스 구조로 하는 방법 등에 의하여 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것. 7. 용기를 관통하는 나사구멍과 볼트 또는 작은 나사와 는 5 턱 이상의 나사 결합으로 된 것일 것. 8. 용기 바깥면의 온도 상승한도의 값은 용기 외부의 가연성먼지에 착화할 우려가 없 는 것일 것. 9. 단자함은 부재상호 간의 접합면에 패킹을 붙이는 방법 또는 이와 동등 이상의 폭발 방지 성능을 유지할 수 있는 방법으로 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 구조일 것 10. 전선이 관통하는 부분의 용기의 구조는 전선과 외함 간에 절연물을 충전하는 방 법, 패킹을 붙이는 방법, 전선과 외함 사이의 접합면의 들어가는 깊이를 길게 하는 방법 등에 의하여 외부로부터 먼지가 침입하지 아니하도록 한 것일 것. 11. 패킹은 다음에 적합한 것일 것. 가. 재료는 접합면의 온도상승에 의한 열에 견디고 또한 쉽게 마모되거나 부식되는 등의 손상이 생기지 아니하는 것일 것. 나. 접합면의 형상에 적합할 것. 12. 전기기계기구는 쉽게 볼 수 있는 곳에 전기기계기구가 먼지 폭발방지 보통방진구 조임을 표시한 것일 것. 242.2.6 예외사항 KS C IEC 61241-1-1(분진 방폭 전기기계 · 기구 제 1-1 부 : 용기 및 표면 온도 제 한에 의한 보호)의 구조 및 KS C IEC 61241-14(분진 방폭 전기기계 · 기구 제 14 부 : 선정 및 설치)에 의하여 시설하는 경우에는 242.2.1 부터 242.2.5 까지의 규정에 따르지 아니할 수 있다. 242.3 가연성 가스 등의 위험장소 242.3.1 가스증기 위험장소 1. 가연성 가스 또는 인화성 물질의 증기(이하 "가스 등" 이라 한다)가 누출되거나 체류 하여 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳(프로판 가스 등의 가연성 액화 가스를 다른 용기에 옮기거나 나누는 등의 작업을 하는 곳, 에탄올 · 메탄올 등 - 317 - | {}
07133b56-1a35-4a20-a362-d18097331f18 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 의 인화성 액체를 옮기는 곳 등)에 있는 저압 옥내전기설비는 242.2.1 의 "가" , "마" , 2. 3. 4. 5. "사" , "아" 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없 도록 시설하여야 한다. 가. 금속관공사에 의하는 때에는 242.2.1 의 "나" (1)의 규정에 준하여 시설하는 이외 에 다음에 의할 것. (1) 관 상호 간 및 관과 박스 기타의 부속품 · 풀 박스 또는 전기기계기구와 는 5 턱 이상 나사 조임으로 접속하는 방법 또는 기타 이와 동등 이상의 효력이 있 는 방법에 의하여 견고하게 접속할 것. ((2) 전동기에 접속하는 부분으로 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 232.12.2 의 1 의 "가" 의 단서에 규정하는 폭발방지의 부속품 중 내압(��)의 폭 발방지형 또는 유입(��)폭발방지구조의 유연성 부속을 사용할 것. 나 케이블공사에 의하는 때에는 242.2.1 의 "다" (1)의 규정에 준하여 시설하는 이외에 전선을 전기기계기구에 인입할 경우에는 인입구에서 전선이 손상될 우려가 없도 록 할 것. 다. 저압 옥내배선 등을 넣는 관 또는 덕트는 이들을 통하여 가스 등이 여기에서 규 정하는 장소 이외의 장소에 누출되지 아니하도록 시설할 것. 라. 이동 전선은 접속점이 없는 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어케이블을 사용하는 이외에 전선을 전기기계기구에 인입할 경우에는 인입구에서 먼지가 내 부로 침입하지 아니하도록 하고 또한 인입구에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할 것. 마. 전기기계기구의 폭발방지구조는 제 2, 제 3 및 제 4 에 적합한 내압 폭발방지구조(d) · 압력 폭발방지구조(p)나 유입(��)폭발방지구조(0) 또는 이들의 구조와 다른 구조로서 이와 동등 이상의 폭발방지 성능을 가지는 구조로 되어 있는 것. 다만, 통상의 상태에서 불꽃 또는 아크를 일으키거나 가스 등에 착화할 수 있는 온도에 달한 우려가 없는 부분은 제 5 에서 규정하는 안전증 폭발방지구조(e)라도 할 수 있다. 내압(��)폭발방지구조의 표준은 KS C IEC 60079-1(폭발성 분위기-제 1 부 : 내 압 방폭구조 "d" )의 기기의 구조 및 시험에 관한 요구사항에 적합하여야 한다. 압력폭발방지구조의 표준은 KS C IEC 60079-2(폭발성 분위기-제 2 부 : 압력 방폭 구조 "p" )의 전기기기의 구조와 시험에 관한 요구사항에 적합하여야 한다. 유입(��)폭발방지구조의 표준은 KS C IEC 60079-6(방폭기기-제 6 부 : 유입 방 폭구조)의 폭발성가스 · 증기 · 입자 등에 의한 잠재적인 위험분위기에서 사용하는 유 입방폭구조(0)의 기기 및 그 일부 방폭 부품 등의 설치와 시험에 관한 요구사항에 적합하여야 한다. 안전증 폭발방지구조의 표준은 KS C IEC 60079-7(폭발성 분위기-제 7 부 : 안전증 - 318 - | {}
39948b1a-06eb-453a-88b5-4991943b2c28 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 방폭구조 "e" )는 폭발성 가스 분위기에서 사용하는 안전증 방폭구조(e) 기기의 설 계, 구조, 시험, 표시에 관한 요구사항(직류 및 교류 11 kV 실효 값 이하인 기기에 한함)에 적합하여야 한다. 242.3.2 폭발 위험장소의 시설 KS C IEC 60079-14(방폭 기기-제 14 부 : 폭발 위험 장소에서의 전기 설비)의 표준에 의하여 폭발 위험장소에서의 전기설비의 설계 · 선정 및 설치에 관한 요구사항에 따라 시공한 경우에는 242.3.1 의 규정에 따르지 않을 수 있다. 다만, 다음의 장소에서는 그 러하지 아니한다. 가. 폭발성 메탄가스가 존재할 우려가 있는 광산. 다만, 광산의 지상에 설치하는 전기 설비 및 폭발성 메탄가스 이외의 폭발성가스가 존재할 우려가 있는 광산은 제외 한다. 나. 가연성 먼지 또는 섬유가 존재하는 지역(먼지폭발 위험장소) 다. 폭발성 물질의 제조 및 취급 공정과 같은 근원적인 폭발 위험장소 라. 의학적인 목적으로 하는 진료실 등 242.4 위험물 등이 존재하는 장소 셀룰로이드 · 성냥 · 석유류 기타 타기 쉬운 위험한 물질(이하 "위험물" 이라 한다)을 제조하거나 저장하는 곳(242.2 · 242.3 및 242.5 에서 규정하는 곳을 제외한다)에 시설하 는 저압 옥내 전기설비는 242.2.1 의 "나" (1), "다" (1), "마" , "사" 와 242.2.2 의 "가" 및 "나" (1)의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따르고 또한 위험의 우 려가 없도록 시설하여야 한다. 가. 이동전선은 접속점이 없는 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어케이블 또 는 0.6/1 kV 비닐 절연 비닐캡타이어케이블을 사용하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설하는 이외에 이동전선을 전기기계기구에 인입할 경우에는 인입구에서 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것. 나. 통상의 사용 상태에서 불꽃 또는 아크를 일으키거나 온도가 현저히 상승할 우려 가 있는 전기기계기구는 위험물에 착화할 우려가 없도록 시설할 것. 242.5 화약류 저장소 등의 위험장소 242.5.1 화약류 저장소에서 전기설비의 시설 1. 화약류 저장소(「총포 · 도검 · 화약류 등 단속법」 제 24 조에 규정하는 화약류 저장소. 이하 "화약류 저장소" 라 한다) 안에는 전기설비를 시설해서는 안 된다. 다만, 조명기구에 전기를 공급하기 위한 전기설비(개폐기 및 과전류 차단기를 제외한다)는 242.2.1 의 "가" , "나" (1), "다" (1), "마" , "사" 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따라 시설 하는 경우에는 그러하지 아니하다. - 319 - | {}
e2619171-14d2-47a6-b388-6324461f6245 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 전로의 대지전압은 300 V 이하일 것. 나. 전기기계기구는 전폐형의 것일 것. 다. 케이블을 전기기계기구에 인입할 때에는 인입구에서 케이블이 손상될 우려가 없 도록 시설할 것. 2. 화약류 저장소 안의 전기설비에 전기를 공급하는 전로에는 화약류 저장소 이외의 곳에 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성 극을 제외한다)에 취급자 이외의 자가 쉽게 조작할 수 없도록 시설하고 또한 전로 에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하거나 경보하는 장치를 시설하여야 한다. 242.5.2 화약류 제조소에서 전기설비 시설 1. 가연성 가스 또는 증기가 존재하여 전기설비가 점화원이 되어 폭발될 우려가 있는 장소에 시설하는 화약류 제조소 내의 전기설비는 242.3.1 의 규정에 따라 시설하여야 한다. 2. 화약류의 가루가 존재하여 전기설비가 점화원이 되어서 폭발될 우려가 있는 장소에 시설하는 화약류 제조소 내의 전기설비는 242.2.1 의 규정에 따라 시설하여야 한다. 3. 제 1 및 제 2 에서 규정하는 장소 이외의 곳에 시설하는 화약류를 제조하는 건물 내 또는 화약류를 제조하는 건물을 제외한 화약류가 있는 장소(242.5.1 에서 규정하는 것을 제외한다)에 시설하는 저압 옥내 전기설비는 242.4 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 다음에 따라야 한다. 가. 전열 기구 이외의 전기기계기구는 전폐형(���)의 것일 것. 나. 전열 기구는 시스선 및 기타의 충전부가 노출되어 있지 아니한 발열체를 사용한 것이어야 하며 또한 온도의 현저한 상승 및 기타의 위험이 생길 우려가 있는 경 우에 전로를 자동적으로 차단하는 장치가 되어 있는 것일 것. 242.6 전시회, 쇼 및 공연장의 전기설비 242.6.1 적용범위 전시회, 쇼 및 공연장 기타 이들과 유사한 장소에 시설하는 저압전기설비에 적용한다. 242.6.2 사용전압 무대 · 무대마루 밑 · 오케스트라 박스 · 영사실 기타 사람이나 무대 도구가 접촉할 우 려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선, 전구선 또는 이동전선은 사용전압이 400 V 이하이어야 한다. 242.6.3 배선설비 1. 배선용 케이블은 구리 도체로 최소 단면적이 1.5 mm2 이며, KS C IEC 60227-1(정격전 압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블-제 1 부: 일반요구사항) 또는 KS C IEC 60245-1(정격전압 450/750 V 이하 고무 절연케이블-제 1 부: 일반요구사항)에 적합하 - 320 - | {}
bdf475dc-d91c-4a8c-adf9-a29c39028bf2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 여야 한다. 2. 무대마루 밑에 시설하는 전구선은 300/300 V 편조 고무코드 또는 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어케이블이어야 한다. 3. 전시회 등에 사용하는 건축물에 화재경보기가 시설되지 않은 경우에 케이블 설비는 다음 중 하나에 따라 시설하여야 한다. 가. KS C IEC 60332-1 시리즈(화재 조건에서 전기/광섬유 케이블 시험-제 1 부:단심 절 연 전선 또는 케이블 수직 불꽃 전파 시험), KS C IEC 60332-3 시리즈(화재조건 에서의 전기케이블 난연성 시험-제 3 부: 수직 배치된 케이블 또는 전선의 불꽃시 험)에 따른 난연성 케이블 및 KS C IEC 61034 시리즈(케이블 연소시 발생하는 연 기밀도 측정)에 따른 저발연 케이블 나. KS C IEC 60614 시리즈(전선관) 또는 KS C IEC 61084 시리즈(전기설비용 케이블 트렁킹 및 덕트시스템)에 따른 화재방호 및 IP4X 이상의 보호등급을 갖춘 금속제 또는 비금속제의 전선관 또는 덕트에 넣는 단심 또는 다심의 비외장 케이블 4. 기계적 손상의 위험이 있는 경우에는 외장케이블 또는 방호 조치를 한 케이블을 시 설하여야 한다. 5. 회로 내에 접속이 필요한 경우를 제외하고 케이블의 접속 개소는 없어야 한다. 다 만, 불가피하게 접속을 하는 경우에는 해당 KS C IEC 표준에 따르는 접속기를 사용 또는 IP4X 또는 IPXXD 이상의 보호등급을 갖춘 폐쇄함 내에서 접속을 실시하여야 한다. 242.6.4 이동전선 1. 242.6.2 에서 시설하는 이동전선(제 2 의 보더라이트의 접속선은 제외한다)은 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어케이블 또는 0.6/1 kV 비닐 절연 비닐캡타이어케 이블이어야 한다. 2. 보더라이트에 부속된 이동 전선은 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어케이 블이어야 한다. 242.6.5 플라이덕트 플라이덕트를 시설하는 경우는 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 플라이덕트는 다음에서 정하는 표준에 적합한 것일 것. (1) 내부배선에 사용하는 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선을 제외한다) 또는 이와 동등 이상의 절연성능이 있는 것일 것. (2) 덕트는 두께 0.8 mm 이상의 철판 또는 다음에 적합한 것으로 견고하게 제작한 것일 것. (가) 덕트의 재료는 금속재일 것. (나) 덕트에 사용하는 철판 이외의 금속 두께는 다음 계산식에 의하여 계산한 것 일 것. - 321 - | {}
dd9837c1-9c49-450b-b354-a687196521e4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 270 t ≥ x0.8 t : 사용금속판 두께 (mm) ⌀: 사용금속판의 인장강도 (N/mm2) (3) 덕트의 안쪽 면은 전선의 피복을 손상하지 아니하도록 돌기(突起) 등이 없는 것일 것. (4) 덕트의 안쪽 면과 외면은 녹이 슬지 않게 하기 위하여 도금 또는 도장을 한 것일 것. (5) 덕트의 끝부분은 막을 것. 나. 플라이덕트 안의 전선을 외부로 인출할 경우는 0.6/1 kV 비닐절연 비닐캡타이어케 이블을 사용하고 또한 플라이덕트의 관통 부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할 것. 다. 플라이덕트는 조영재 등에 견고하게 시설할 것. 242.6.6 기타 전기기기 1. 조명설비는 다음과 같이 시설하여야 한다. 가. 조명기구가 바닥으로부터 높이 2.5 m 이하에 시설되거나 과실에 의해 접촉이 발생 할 우려가 있는 경우에는 견고하게 고정시키고 사람의 상해 또는 물질의 발화위험 을 방지할 수 있는 위치에 설치하거나 방호하여야 한다. 나. 절연 관통형 소켓은 케이블과 소켓이 호환되고 또한 소켓을 케이블에 한번 부착 하면 떼어낼 수 없는 경우에만 사용할 수 있다. 2. 방전등 설비에서 공연장 또는 전시장에 사용하는 표준전압 교류 220/380 V 를 초과 하는 네온 방전등 또는 램프의 설비는 다음 조건에 적합하여야 한다. 가. 네온 방전등 또는 램프는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 곳에 시설하거나 사람 에게 위험이 없도록 시설하여야 한다. 나. 네온 방전등 또는 램프의 이면이 되는 간판 또는 공연장 부착재료는 비발화성으 로 하고 출력전압이 교류 220/380 V 를 초과 하는 제어장치는 비발화성 재료에 부 착하여야 한다. 다. 네온 방전등 · 램프 및 전시품 등에 전기를 공급하는 회로는 분리회로를 이용하고 비상용 개폐기를 통해 제어하여야 한다. 3. 전동기에 전기를 공급하는 전로에는 각 극에 단로장치를 전동기에 근접하여 시설하 여야 한다. 4. 특별저압(ELV) 변압기 및 전자식 컨버터는 다음과 같이 시설하여야 한다. 가. 다중 접속한 특별저압 변압기는 IEC 61558-1 에 적합하거나 이와 동등한 안전등급 을 갖춘 것이어야 한다. 나. 각 변압기 전자식 컨버터의 2 차 보호장치로 보호 또는 회로는 수동으로 리셋하는 - 322 - | {}
a1ef5909-c31b-4e32-a3c3-531b8e34916d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 하여야 한다. 다. 취급자 이외의 사람이 쉽게 접근할 수 없는 곳에 설치하고 환기장치를 시설하여 야 한다. 5. 콘센트 및 플러그는 다음과 같이 시설하여야 한다. 가. 플로어 콘센트를 시설하는 경우에는 콘센트에 물이 침입되지 않도록 보호되어야 한다. 나. 플러그에 사용하는 가요 케이블 또는 코드는 접속점이 없어야 한다. 다. 삽입식 멀티 어댑터는 사용해서는 아니 된다. 라. 이동형 멀티 탭의 사용은 다음과 같이 제한하여야 한다. (1) 고정 콘센트 1 개당 1 개로 시설할 것. (2) 플러그로부터 멀티 탭까지의 가요 케이블 또는 코드의 최대 길이는 2 m 이내 일 것. 6. 저압발전장치는 다음과 같이 시설하여야 한다. 가. TN 계통, TT 계통 또는 IT 계통을 사용하는 가설 설비에 전기를 공급하기 위해 발전기를 시설한 경우 접지설비는 KS C IEC 60364-5-54(전기기기의 선정 및 시공 - 접지설비 및 보호도체)의 "542.1 일반 요구사항" 에 적합하여야 하고 접지극을 사용하는 경우에는 "544.2 보조본딩을 위한 보호본딩 도체" 에 적합하게 시설하여 야 한다. 나. TN 계통에서는 모든 노출도전성 부분을 KS C IEC 60364-5-54(전기기기의 선정 및 시공-접지설비 및 보호도체)의 "543 보호도체" 에 따르는 단면적을 갖는 보 호도체를 이용하여 발전기에 접속하여야 한다. 다. 중성선 또는 발전기의 중성점은 발전기의 노출도전부에 접속시켜서는 아니 된다. 7. 화재에 대한 보호는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 스포트라이트 · 소형투광기 등의 조명기구 및 표면이 고온이 되는 기타 전기기기 나 가정용 전기기기는 적절히 보호하고 해당 규격에 따라 적절한 위치에 설치하 여야 한다. 또한 이러한 전기기기는 가연성 기기에 접촉하지 않고 화재의 위험이 없도록 이격시켜 배치하여야 한다. 나. 진열용 유리 상자 및 전광 사인은 <삭제> 내열성, 기계적 강도, 전기적 절연성을 갖춘 재료로 만들고 발열에 의한 전시물의 가연성을 고려하여 환기를 시켜야 한다. 다. 과도한 열을 발생시키기 쉬운 전기기기 · 조명기구 또는 램프를 밀집상태로 수용 하는 공연장 설비는 환기가 잘 되는 천장 등과 같은 곳에 불연성 재료로 제작한 환기장치를 시설하여야 한다. 242.6.7 개폐기 및 과전류 차단기 1. 무대 · 무대마루 밑 · 오케스트라 박스 및 영사실의 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 한다. - 323 - | {}
faf5ea8d-611e-4c00-86b6-f90b72372dc0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 무대용의 콘센트 박스 · 플라이덕트 및 보더라이트의 금속제 외함에는 140 의 규정에 따라 접지공사를 하여야 한다. 3. 비상 조명을 제외한 조명용 분기회로 및 정격 32 A 이하의 콘센트용 분기회로는 정격 감도 전류 30 mA 이하의 누전차단기로 보호하여야 한다. 242.7 터널, 갱도 기타 이와 유사한 장소 242.7.1 사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선의 시설 사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선(전기기계기구 안의 배선, 관등회로의 배선 및 241.14 에서 규정하는 소세력 회로의 전선을 제외한다. 이하 여기에서 같다)은 그 사용 전압이 저압의 것에 한하고 또한 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선은 다음 중 하나에 의하여 시설할 것. (1) 335.1 의 2 의 "가" (2)의 규정에 의하여 시설할 것. (2) 공칭단면적 2.5 m2 의 연동선과 동등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선을 제외한다)을 사용하여 232.56.1(제 1 을 제외한다) 및 232.56.2 의 규정에 준하는 애자공사에 의하여 시설하고 또한 이를 노면상 2.5 m 이상의 높이로 할 것. 나. 전로에는 터널의 입구에 가까운 곳에 전용 개폐기를 시설할 것. 242.7.2 광산 기타 갱도안의 시설 1. 광산 기타 갱도안의 배선은 사용전압이 저압 또는 고압의 것에 한하고 또한 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 저압 배선은 232.51.1 및 232.51.2 의 규정에 준하는 케이블공사에 의하여 시설할 것. 다만, 사용전압이 400 V 이하인 저압 배선에 공칭단면적 2.5 mm2 연동선과 동 등 이상의 세기 및 굵기의 절연전선(옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전 선을 제외한다)을 사용하고 전선 상호 간의 사이를 떨어지게 하고 또한 암석 또 는 목재와 접촉하지 않도록 절연성 · 난연성 및 내수성의 애자로 이를 지지할 경 우에는 그러하지 아니하다. 나. 고압 배선은 342.1 의 "다" (232.51.3 의 규정을 준용하는 부분을 제외한다)의 규정 에 준하여 시설하는 이외에 전선에 케이블을 사용하고 또한 관 기타의 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분 · 금속제의 전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용하 는 금속체에는 211 및 140 의 규정에 따라 접지공사를 하여야 한다. 다. 전로에는 갱 입구에 가까운 곳에 전용 개폐기를 시설할 것. 2. 242.2 부터 242.5 까지의 규정은 광산 기타의 갱도 내에 시설하는 저압 또는 고압이 전기설비에 준용한다. 242.7.3 터널 등의 배선과 약전류전선 등 또는 관과 의 접근 교차 터널 · 갱도 기타 이와 유사한 곳(철도 또는 궤도의 전용 터널을 제외한다. 이하 "터널 - 324 - | {}
7cbec9df-75b2-4c9f-a05e-bc63c63b7ec4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 등" 이라 한다)에 시설하는 배선이 그 터널 등에 시설하는 다른 배선 또는 관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 232.3.7 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 242.7.4 터널 등의 전구선 또는 이동전선 등의 시설 1. 터널 등에 시설하는 사용전압이 400 V 이하인 저압의 전구선 또는 이동전선은 다 음과 같이 시설하여야 한다. 가. 전구선은 단면적 0.75 mm2 이상의 300/300 V 편조 고무코드 또는 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어케이블일 것. 다만, 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 단면적 0.75 mm2 이상의 연동연선을 사용하는 450/750 V 내열성 에틸렌아세테이트 고무 절연전선(출구부의 전선의 간격이 10 mm 이상인 전구 소 켓에 부속하는 전선은 단면적이 0.75 mm2 이상인 450/750 V 내열성에틸렌아세테이 트 고무 절연전선 또는 450/750 V 일반용 단심 비닐절연전선)을 사용할 수 있다. 나. 이동전선은 241.10 의 규정에 의하여 용접용 케이블을 사용하는 경우 이외에는 300/300 V 편조 고무코드, 비닐 코드 또는 캡타이어케이블일 것. 다만, 비닐 코드 및 비닐 캡타이어케이블은 234.3 에 규정하는 이동전선에 한하여 사용할 수 있다. 다. 전구선 또는 이동전선을 현저히 손상시킬 우려가 있는 곳에 설치하는 경우에는 이를 232.13.2 의 규정에 준하는 가요성 전선관에 넣거나 이에 준하는 보호조치를 할 것. 2. 터널 등에 시설하는 사용전압이 400 V 초과 인 저압의 이동전선은 0.6/1 kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어케이블로서 단면적이 0.75 mm2 이상인 것일 것. 다만, 전기 를 열로 이용하지 아니하는 전기기계기구에 부속된 이동전선은 단면적이 0.75 mm2 이상인 0.6/1 kV 비닐절연 비닐 캡타이어케이블을 사용하는 경우에는 그러하지 아 니하다. 3. 터널 등에 시설하는 저압의 이동전선에 접속하여 사용하는 전기기계기구는 다음과 같이 시설하여야 한다. 가. 저압의 이동전선에 접속하는 전기사용기계기구의 금속제 외함에 140 의 규정에 의 하여 접지공사를 하는 경우에 그 이동전선으로 사용하는 다심코드 또는 다심 캡 타이어케이블의 선심의 하나를 접지도체로 사용하는 때에는 그 선심과 전기사용 기계기구의 외함 및 조영물에 고정되어 있는 접지도체와 의 접속에는 꽂음 접속기 기타 이와 유사한 기구의 1 극을 사용하여야 한다. 다만, 다심 코드 또는 다심 캡 타이어케이블과 전기사용기계기구를 나사로 고정하여 접속하는 경우에는 그러하 지 아니하다. 나. "가" 의 꽂음 접속기 기타 이와 유사한 기구의 접지도체에 접속하는 1 극은 다른 극과 명확하게 구별할 수 있는 구조로 되어 있는 것이어야 한다. 4. 터널 등에 시설하는 저압의 이동전선과 저압 배선과 의 접속에는 꽂음 접속기나 기 타 이와 유사한 기구를 사용하여야 한다. 다만, 이동전선을 조가선에 조가하여 시설 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 또한 저압의 이동전선과 전기사용기구 기계기구 - 325 - | {}
03fb910d-bd30-414c-8619-282da0f63048 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 와의 접속에는 꽂음 접속기나 기타 이와 유사한 기구를 사용하여야 한다. 다만, 사 람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 단자 금속물에 코드를 나사로 고정시키는 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 터널 등에 시설하는 고압의 이동전선은 342.2 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 6. 특고압의 이동전선은 터널 등에 시설해서는 안 된다. 242.7.5 터널 등에 시설하는 배선 기구 등의 시설 터널 등에 시설하는 배선기구 및 전기사용기계기구 등은 옥측 또는 옥외에 시설하는 배선기구 및 전기사용기계기구 등의 시설에 준용한다. 242.8 이동식 숙박차량 정박지, 야영지 및 이와 유사한 장소 242.8.1 적용범위 레저용 숙박차량 · 텐트 또는 이동식 숙박차량 정박지의 이동식 주택, 야영장 및 이와 유사한 장소(이하 "이동식 숙박차량 정박지" 라 한다)에 전원을 공급하기 위한 회로에 만 적용한다. 242.8.2 일반특성의 평가 1. TN 계통에서는 레저용 숙박차량 · 텐트 또는 이동식 주택에 전원을 공급하는 최종 분기회로에는 PEN 도체가 포함되어서는 아니 된다. 2. 표준전압은 220/380 V 를 초과 해서는 아니 된다. 242.8.3 안전을 위한 보호 감전에 대한 보호는 211 의 규정을 준용하되 다음에 대한 보호는 사용하여서는 아니된다. 가. 장애물에 의한 보호 나. 접촉범위(Arm , reach) 밖에 두는 것에 의한 보호 S 다. 비도전성 장소에 의한 보호 라. 비접지 국부 등전위 접속에 의한 보호 242.8.4 전기기기의 선정 및 설치에 대한 외부영향 이동식 숙박차량 정박지 내 옥외에 설치되는 전기기기들은 다음의 외부 영향에 따라 야 한다. 가. 물의 존재(AD): AD4, KS C IEC 60529(외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급)를 따 르는 IPX4 이상의 보호등급 나. 침입 고형물질의 존재(AE): AE3, KS C IEC 60529(외곽의 방진 보호 및 방수 보호 등급)를 따르는 IP4X 이상의 보호등급 다. 충격(AG): AG2, KS C IEC 62262(외부 기계적 충격에 대한 전기기기용 외곽의 보 호 등급)를 따르는 IK07 이상의 보호등급 242.8.5 배선방식 1. 이동식 숙박차량 정박지에 전원을 공급하기 위하여 시설하는 배선은 지중케이블 및 - 326 - | {}
1d69dd9d-05f2-4e43-99b5-c4800b93177e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가공케이블 또는 가공절연전선을 사용하여야 한다. 2. 지중케이블은 추가적인 기계적 보호가 제공되지 않는 한 손상(텐트 고정말뚝, 지면 고정앵커 또는 차량의 이동에 의한 손상 등)을 방지하기 위하여 매설 깊이를 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 1.0 m 이상, 기타 장소에는 0.6 m 이상으로 하여야 한다. 3. 가공케이블 또는 가공절연전선은 다음에 적합하여야 한다. 가. 모든 가공전선은 절연되어야 한다. 나. 가공배선을 위한 전주 또는 다른 지지물은 차량의 이동에 의하여 손상을 받지 않 는 장소에 설치하거나 손상을 받지 아니하도록 보호되어야 한다. 다. 가공전선은 차량이 이동하는 모든 지역에서 지표상 6 m, 다른 모든 지역에서는 4 m 이상의 높이로 시설하여야 한다. 242.8.6 전원자동차단에 의한 고장보호장치 1. 누전차단기 가. 모든 콘센트는 정격감도전류가 30 mA 이하인 누전차단기(중성선을 포함한 모든 극이 차단되는 것)에 의하여 개별적으로 보호되어야 한다. 나. 이동식 주택 또는 이동식 조립주택에 공급하기 위해 고정 접속되는 최종분기회로 는 정격감도전류가 30 mA 이하인 누전차단기(중성선을 포함한 모든 극이 차단되 는 것)에 의하여 개별적으로 보호되어야 한다. 2. 과전류에 대한 보호장치 가. 모든 콘센트는 212 의 요구사항에 따라서 과전류보호장치로 개별적으로 보호하여 야 한다. 나. 이동식 주택 또는 이동식 조립주택에 전원 공급을 위한 고정 접속용의 최종분기 회로는 212 의 요구사항에 따라서 과전류보호장치로 개별적으로 보호하여야 한다. 242.8.7 단로장치 각 배전반에는 적어도 하나의 단로장치를 설치하여야 한다. 이 장치는 중성선을 포함 하여 모든 충전도체를 분리하여야 한다. 242.8.8 콘센트 시설 콘센트는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 모든 콘센트는 KS C IEC 60309-2(산업용 플러그, 콘센트 및 커플러-제 2 부 : 핀 및 핀받이의 치수 요구사항)에 적합하여야 하며, 최소한 IP44 의 보호등급을 충족하거 나 외함에 의해 그와 동등한 보호등급 이상이 되도록 시설하여야 한다. 나. 모든 콘센트는 이동식 숙박차량의 정박구획 또는 텐트 구획에 가깝게 시설되어야 하며, 배전반 또는 별도의 외함 내에 설치되어야 한다. 다. 긴 연결코드로 인한 위험을 방지하기 위하여 하나의 외함 내에는 4 개 이하의 콘 센트를 조합 배치하여야 한다. - 327 - | {}
e283e4cd-288e-44d4-82dc-1a89d6b027fd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 라. 모든 이동식 숙박차량의 정박구획 또는 텐트구획은 적어도 하나의 콘센트가 공급 되어야 한다. 마. 정격전압 200 V ~ 250 V, 정격전류 16 A 단상 콘센트가 제공되어야 한다. 다만, 보다 큰 수요가 예상되는 경우에는 더 높은 정격의 콘센트를 제공하여야 한다. 바. 콘센트는 지면으로부터 0.5 m ~ 1.5 m 높이에 설치하여야 한다. 가혹한 환경조건 의 특수한 경우에는 정해진 최대 높이 1.5 m 를 초과 하는 것이 허용된다. 이러한 경우 플러그의 안전한 삽입 및 분리가 보장되어야 한다. 242.9 마리나 및 이와 유사한 장소 242.9.1 적용범위 마리나 및 이와 유사장소(이하 "마리나" 라 한다)의 놀이용 수상 기계기구 또는 선상가 옥에 전원을 공급하는 회로에만 적용한다. 다만, 다음의 경우에는 적용하지 아니한다. 가. 공공 전력망에서 직접 전력을 공급받는 선상가옥 나. 놀이용 수상 기계기구나 선상가옥의 내부 전기설비 242.9.2 계통접지 및 전원공급 1. 마리나에서 TN 계통의 사용 시 TN-S 계통만을 사용하여야 한다. 육상의 절연변압 기를 통하여 보호하는 경우를 제외하고 누전차단기를 사용하여야 한다. 또한, 놀이 용 수상 기계기구 또는 선상가옥에 전원을 공급하는 최종회로는 PEN 도체를 포함 해서는 아니 된다. 2. 표준전압은 220/380 V 를 초과 해서는 아니 된다. 242.9.3 안전 보호 1. 감전에 대한 보호는 242.8.3 을 준용한다. 2. 놀이용 수상 기계기구에 전원을 공급하기 위해 전기적 분리에 의한 보호대책이 사 용되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 회로는 KS C IEC 61558-2-4(전력용변압기, 전원공급장치 및 유사기기의 안전-제 2 부 : 범용 절연변압기의 개별요구사항)에 적합하게 고정된 절연변압기를 통하여 공급되어야 한다. 절연변압기로 전원을 공급하는 보호도체는 놀이용 수상 기계기 구에 공급하는 콘센트의 접지극에 연결되어서는 아니 된다. 나. 놀이용 수상 기계기구의 등전위본딩은 육상 공급전원의 보호도체에 접속해서는 안 된다. 242.9.4 전기기기의 선정 및 설치에 대한 외부영향 마리나 내 옥외에 설치되는 전기기기들은 다음의 외부 영향에 따라야 한다. 가. 물의 존재(AD): 물의 비말(AD4) IPX4, 물의 분사(AD5) IPX5, 물의 파도(AD6) IPX6 이상의 보호등급 나. 침입 고형물질의 존재(AE): AE3, IP4X 이상의 보호등급 - 328 - | {}
f4ac31d9-041c-4335-9d44-70f58c9acca9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다 부식 또는 오염 물질의 존재(AF): 부식성 물질 또는 오염 물질 AF2, 탄화수소 AF3 라. 충격(AG): AG2, IK07 이상의 보호등급 242.9.5 배선방식 1. 마리나 내의 배선은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 지중케이블 나. 가공케이블 또는 가공절연전선 다. 구리 도체로서 열가소성 또는 탄성재료 절연 케이블로 움직임 · 충격 · 부식 및 주 위온도 등의 외부영향을 고려한 케이블 관리시스템에 따라 설치된 케이블 라. PVC 보호피복의 무기물 절연케이블 마. 열가소성 또는 탄성재료 피복의 외장케이블 바. "가" 에서 "마" 까지의 것과 동등 이상의 케이블 또는 재료 2. 마리나 내의 배선은 다음의 경우에 시설해서는 안 된다. 가. KS C IEC 60364-5-52(전기기기의 선정 및 설치 -배선설비)의 "표 A.52.3" 의 35 번 과 36 번의 설치방법의 예와 같이 지지선에 매달리거나 지지대를 사용하여 공기 중에 가설된 가공케이블 또는 가공도체 나. KS C IEC 60364-5-52(전기기기의 선정 및 설치-배선설비)의 "표 A.52.3" 의 4 번 과 6 번의 설치방법의 예와 같은 전선관, 트렁킹 등의 내부 절연전선 다. 알루미늄 도체 케이블 라. 무기물 절연케이블 3. 케이블 및 케이블 관리시스템은 조류 및 물에 뜨는 구조물의 다른 움직임에 의한 기계적 손상이 없도록 선정 및 시공되어야 한다. 4. 지중케이블은 추가적인 기계적 보호가 제공되지 않는 한 수송매체 등의 이동에 따른 손상을 피할 수 있도록 매설 깊이를 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 1.0 m 이상, 기타 장소에는 0.6 m 이상으로 하여야 한다. 5. 가공케이블 또는 가공절연전선은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 모든 가공전선은 절연되어야 한다. 나 가공배선을 위한 전주 또는 다른 지지물은 차량의 이동에 의하여 손상을 받지 않 는 장소에 설치하거나 손상을 받지 않도록 보호되어야 한다. 다. 가공전선은 수송매체가 이동하는 모든 지역에서 지표상 6 m, 다른 모든 지역에서 는 4 m 이상의 높이로 시설하여야 한다. 242.9.6 전원의 자동차단에 의한 고장보호 1. 누전차단기는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 정격전류가 63 A 이하인 모든 콘센트는 정격감도전류가 30 mA 이하인 누전차단 기에 의해 개별적으로 보호되어야 한다. 채택된 누전차단기는 중성극을 포한한 - 329 - | {}
8025fd28-3506-40bf-be0d-0231b4d8a38b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 모든 극을 차단하여야 한다. 나. 정격전류가 63 A 를 초과 하는 콘센트는 정격감도전류 300 mA 이하이고, 중성극을 포한한 모든 극을 차단하는 누전차단기에 의해 개별적으로 보호되어야 한다. 다. 주거용 선박에 전원을 공급하는 접속장치는 30 mA 를 초과 하지 않는 개별 누전차 단기로 보호되어야 하며, 선택된 누전차단기는 중성극을 포함한 모든 극을 차단 하여야 한다. 2. 과전류에 대한 보호장치 가. 각 콘센트는 212 의 요구사항에 따른 과전류 보호장치에 의해 개별적으로 보호되 어야 한다. 나. 선상가옥에 전원 공급을 위한 고정 접속용의 최종분기회로는 212 의 요구사항에 따른 과전류 보호장치에 의해 개별적으로 보호되어야 한다. 242.9.7 단로장치 각 배전반에는 적어도 하나의 단로장치를 설치하여야 한다. 이 장치는 중성선을 포함 하여 모든 충전도체를 분리하여야 한다. 242.9.8 콘센트 시설 콘센트는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 정격전류가 63 A 이하인 콘센트는 KS C IEC 60309-2(산업용 플러그, 콘센트 및 커플러-제 2 부: 핀 및 핀받이의 치수 요구사항)에 적합하여야 한다. 정격전류가 63 A 를 초과 하는 콘센트는 KS C IEC 60309-1(산업용 플러그, 콘센트 및 커플러 제 1 부: 일반요구사항)에 적합하여야 한다. (1) 모든 콘센트는 최소한 보호등급 IP44 를 만족하거나 외함에 의해 그와 동등한 보호등급이 제공되어야 한다. (2) AD5 또는 AD6 코드가 적용되어야 하는 경우 각각의 보호등급은 최소한 IPX5 또는 IPX6 에 적합하여야 한다. 나. 모든 콘센트는 정박 위치에 가까이 시설되어야 하며, 배전반 또는 별도의 외함 내 에 설치되어야 한다. 다. 긴 연결코드로 인한 위험을 방지하기 위하여 하나의 외함 안에는 4 개 이하의 콘 센트가 조합 배치되어야 한다. 라. 하나의 콘센트는 오직 하나의 놀이용 수상 기계기구 또는 하나의 선상가옥에만 전원을 공급하여야 한다. 마. 정격전압 200 V ~ 250 V, 정격전류 16 A 단상 콘센트가 제공되어야 한다. 다만, 보다 큰 수요가 예상되는 경우에는 더 높은 정격의 콘센트를 제공하여야 한다. 바. 모든 콘센트는 비말이나 침수의 영향을 피할 수 있는 곳에 설치하여야 한다. - 330 - | {}
d58623a0-ec99-41d9-9ae3-8265d8d9613f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 242.10 의료장소 242.10.1 적용범위 의료장소[병원이나 진료소 등에서 환자의 진단 · 치료(미용치료 포함) · 감시 · 간호 등 의 의료행위를 하는 장소를 말한다. 이하 같다]는 의료용 전기기기의 장착부(의료용 전 기기기의 일부로서 환자의 신체와 필연적으로 접촉되는 부분)의 사용방법에 따라 다음 과 같이 구분한다. 가. 그룹 0: 일반병실, 진찰실, 검사실, 처치실, 재활치료실 등 장착부를 사용하지 않 는 의료장소 나. 그룹 1: 분만실, MRI 실, X 선 검사실, 회복실, 구급처치실, 인공투석실, 내시경실 등 장착부를 환자의 신체 외부 또는 심장 부위를 제외한 환자의 신체 내부에 삽입시 켜 사용하는 의료장소 다. 그룹 2: 관상동맥질환 처치실(심장카테터실), 심혈관조영실, 중환자실(집중치료실), 마취실, 수술실, 회복실 등 장착부를 환자의 심장 부위에 삽입 또는 접촉시켜 사 용하는 의료장소 242.10.2 의료장소별 계통접지 242.10.1 의 의료장소별로 다음과 같이 계통접지를 적용한다. 가. 그룹 0: TT 계통 또는 TN 계통 나. 그룹 1: TT 계통 또는 TN 계통. 다만, 전원자동차단에 의한 보호가 의료행위에 중대한 지장을 초래할 우려가 있는 의료용 전기기기를 사용하는 회로에는 의료 IT 계통을 적용할 수 있다. 다 그룹 2: 의료 IT 계통. 다만, 이동식 X-레이 장치, 정격출력이 5 kVA 이상인 대형 기기용 회로, 생명유지 장치가 아닌 일반 의료용 전기기기에 전력을 공급하는 회 로 등에는 TT 계통 또는 TN 계통을 적용할 수 있다. 라. 의료장소에 TN 계통을 적용할 때에는 주배전반 이후의 부하 계통에서는 TN-C 계 통으로 시설하지 말 것. 242.10.3 의료장소의 안전을 위한 보호 설비 의료장소의 안전을 위한 보호설비는 다음과 같이 시설한다. 가. 그룹 1 및 그룹 2 의 의료 IT 계통은 다음과 같이 시설할 것. (1) 전원측에 KS C IEC 61558-2-15(전력용 변압기, 리액터, 전원공급장치 및 이와 유사한 기기의 안전 제 2-15 부: 의료설비용 절연변압기의 개별요구사항)에 따라 이중 또는 강화절연을 한 비단락 보증 절연변압기를 설치하고 그 2 차측 전로 는 접지하지 말 것. (2) 비단락 보증 절연변압기는 함 속에 설치하여 충전부가 노출되지 않도록 하고 의료장소의 내부 또는 가까운 외부에 설치할 것. (3) 비단락 보증 절연변압기의 2 차측 정격전압은 교류 250 V 이하로 하며 공급방 - 331 - | {}
cd367219-408f-4644-9670-5fd9da4aba9b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 다. 라. 식은 단상 2 선식, 정격출력은 10 kVA 이하로 할 것. (4) 3 상 부하에 대한 전력공급이 요구되는 경우 비단락 보증 3 상 절연변압기를 사 용할 것. (5) 비단락 보증 절연변압기의 과부하 전류 및 초과 온도를 지속적으로 감시하는 장치를 설치할 것. (6) 의료 IT 계통의 절연상태를 지속적으로 계측, 감시하는 장치를 다음과 같이 설 치할 것. (가) KS C IEC 60364-7-710(특수설비 또는 특수장소에 대한 요구사항-의료장소) 에 따라 절연감시장치를 설치하고 절연저항이 50 kQ 까지 감소하면 표시설 비 및 음향설비로 경보를 발하도록 할 것. (나) 의료 IT 계통에서 절연감시장치와 절연 고장 위치 탐지장치를 설치하는 경 우에는 KS C IEC 61557-8(교류 1000 V 및 직류 1500 V 이하의 저압 배전 계통의 전기 안전-보호수단의 시험, 측정 또는 감시용 장비-제 8 부 : IT 계통 용 절연 감시장치), KS C IEC 61557-9(교류 1000 V 및 직류 1500 V 이하 저 압 배전 계통의 전기 안전 - 보호 수단의 시험, 측정 또는 감시용 장비-제 9 부 : IT 계통에서 절연고장 위치탐지를 위한 장비)에 적합하도록 시설할 것. (다) (가) 및 (나)의 표시설비 및 음향설비를 배치하여 의료진에 의하여 지속적으 로 감시될 수 있도록 할 것. (라) 표시설비는 의료 IT 계통이 정상일 때에는 녹색으로 표시되고 의료 IT 계통 의 절연저항이 (가) 및 (나)의 조건에 도달할 때에는 노란색으로 표시되도록 할 것. 또한 각 표시들은 정지시키거나 차단시키는 것이 불가능한 구조일 것. (마) 수술실 등의 내부에 설치되는 음향설비가 의료행위에 지장을 줄 우려가 있 는 경우에는 기능을 정지시킬 수 있는 구조일 것. (7) 의료 IT 계통의 분전반은 의료장소의 내부 혹은 가까운 외부에 설치할 것. (8) 의료 IT 계통에 접속되는 콘센트는 TT 계통 또는 TN 계통에 접속되는 콘센트 와 혼용됨을 방지하기 위하여 구분 표시할 것. 그룹 1 과 그룹 2 의 의료장소에서 사용하는 교류 콘센트는 KS C 8305(배선용 꽂음 접속기)에 따른 배선용 콘센트를 사용할 것. 다만, 플러그가 빠지지 않는 구조의 콘센트가 필요한 경우에는 걸림형을 사용한다. 그룹 1 과 그룹 2 의 의료장소에 무영등 등을 위한 특별저압(SELV 또는 PELV)회로 를 시설하는 경우에는 사용전압은 교류 실효값 25 V 또는 리플프리(ripple-free)직 류 60 V 이하로 할 것. 의료장소의 전로에는 정격 감도전류 30 mA 이하, 동작시간 0.03 초 이내의 누전차 단기를 설치할 것. 다만, 다음의 경우는 그러하지 아니하다. - 332 - | {}
cfbf1b22-8661-4456-94a8-9b32fe1a915c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (1) 의료 IT 계통의 전로 (2) TT 계통 또는 TN 계통에서 전원자동차단에 의한 보호가 의료행위에 중대한 지장을 초래할 우려가 있는 회로에 누전경보기를 시설하는 경우 (3) 의료장소의 바닥으로부터 2.5 m 를 초과 하는 높이에 설치된 조명기구의 전원회로 (4) 건조한 장소에 설치하는 의료용 전기기기의 전원회로 242.10.4 의료장소 내의 접지 설비 의료장소와 의료장소 내의 전기설비 및 의료용 전기기기의 노출도전부, 그리고 계통외 도전부에 대하여 다음과 같이 접지설비를 시설하여야 한다. 가. 의료장소마다 그 내부 또는 근처에 등전위본딩 바를 설치할 것. 다만, 인접하는 의료장소와 의 바닥 면적 합계가 50 m2 이하인 경우에는 등전위본딩 바를 공용할 수 있다. 나. 의료장소 내에서 사용하는 모든 전기설비 및 의료용 전기기기의 노출도전부는 보 호도체에 의하여 등전위본딩 바에 각각 접속되도록 할 것. (1) 콘센트 및 접지단자의 보호도체는 등전위본딩 바에 직접 접속할 것. (2) 보호도체의 공칭 단면적은 142.3.2 의 표 142.3-1 에 따라 선정할 것. 다. 그룹 2 의 의료장소에서 환자환경(환자가 점유하는 장소로부터 1.5 m 이내의 범위) 내에 있는 계통외 도전부와 전기설비 및 의료용 전기기기의 노출도전부, 전자기 장해(EMI) 차폐선, 도전성 바닥 등은 등전위본딩을 시행할 것. (1) 계통외도전부와 전기설비 및 의료용 전기기기의 노출도전부 상호 간을 접속한 후 이를 등전위본딩 바에 각각 접속할 것. (2) 한 명의 환자에게는 동일한 등전위본딩 바를 사용하여 등전위본딩을 시행할 것. (3) 등전위 본딩도체는 "나" (2)의 보호도체와 동일 규격 이상의 것으로 선정할 것. 라. 접지도체는 다음과 같이 시설할 것. (1) 접지도체의 공칭단면적은 등전위본딩 바에 접속된 보호도체 중 가장 큰 것 이 상으로 할 것. (2) 철골, 철근 콘크리트 건물에서는 철골 또는 2 조 이상의 주철근을 접지도체의 일부분으로 활용할 수 있다. 242.10.5 의료장소내의 비상전원 상용전원 공급이 중단될 경우 의료행위에 중대한 지장을 초래할 우려가 있는 전기설 비 및 의료용 전기기기에는 다음 및 KS C IEC 60364-7-710(특수설비 또는 특수장소에 대한 요구사항-의료장소)에 따라 비상전원을 공급하여야 한다. 가. 절환시간 0.5 초 이내에 비상전원을 공급하는 장치 또는 기기 (1) 0.5 초 이내에 전력공급이 필요한 생명유지장치 - 333 - | {}
55a12491-1424-43e4-8e8e-264bf25f824c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (2) 그룹 1 또는 그룹 2 의 의료장소의 수술등, 내시경, 수술실 테이블, 기타 필수 조명 나. 절환시간 15 초 이내에 비상전원을 공급하는 장치 또는 기기 (1) 15 초 이내에 전력공급이 필요한 생명유지장치 (2) 그룹 2 의 의료장소에 최소 50%의 조명, 그룹 1 의 의료장소에 최소 1 개의 조명 다. 절환시간 15 초를 초과 하여 비상전원을 공급하는 장치 또는 기기 (1) 병원기능을 유지하기 위한 기본 작업에 필요한 조명 (2) 그 밖의 병원 기능을 유지하기 위하여 중요한 기기 또는 설비 242.11 엘리베이터·소형물품 운반용 승강기 등의 승강로 안의 저압 옥내배선 등의 시설 엘리베이터 · 소형물품 운반용 승강기 등의 승강로 내에 시설하는 사용전압이 400 V 이하인 저압 옥내배선, 저압의 이동전선 및 이에 직접 접속하는 리프트 케이블은 이에 적합한 KS C IEC 60227-6(비닐 리프트 케이블) 또는 KS C IEC 60245-5(2005)(고무 리 프트 케이블)를 사용하여야 한다. - 334 - | {}
ff0a1a03-b2c3-4521-8eb6-875cf21d2ffe | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 243 저압 옥내 직류전기설비 243.1 저압 옥내 직류전기설비 243.1.1 전기품질 1. 저압 옥내 직류전로에 교류를 직류로 변환하여 공급하는 경우에 직류는 KS C IEC 60364-4-41(안전을 위한 보호-감전에 대한 보호)의 "410.3.1" 에 따른 리플프리 직 류이어야 한다. 2. 제 1 에 따라 직류를 공급하는 경우의 고조파 전류는 KS C 9610-3-2[전자파적합성 (EMC) - 제 3-2 부: 허용기준 - 고조파 전류의 허용기준(상당 입력 전류 16 A 이하 기 기)] 및 KS C 9610-3-12[전자파적합성(EMC) - 제 3-12 부: 허용기준 - 공공 저압 배 전망에 연결된 기기에서 발생하는 고조파 전류의 허용기준(16 A < 상당 입력 전류 ≤ 75 A)]에서 정한 값 이하이어야 한다. 243.1.2 저압 옥내 직류전기설비의 시설 저압 옥내 직류전기설비는 232 의 규정에 따라 시설하여야 한다. 243.1.3 저압 직류과 전류차단장치 1. 212.3.4 에 의하여 저압 직류전로에 과전류차단장치를 시설하는 경우 직류단락전류를 차단하는 능력을 가지는 것이어야 하고 "직류용" 표시를 하여야 한다. 2. 다중전원전로의 과전류차단기는 모든 전원을 차단할 수 있도록 시설하여야 한다. 243.1.4 저압 직류지락차단장치 211.2.4 에 의하여 저압 직류전로에 지락이 생겼을 때 자동으로 전로를 차단하는 장치 를 시설하여야 하며 "직류용" 표시를 하여야 한다. 243.1.5 저압 직류개폐장치 1. 직류전로에 사용하는 개폐기는 직류전로 개폐 시 발생하는 아크에 견디는 구조이어 야 한다. 2. 다중전원전로의 개폐기는 개폐할 때 모든 전원이 개폐될 수 있도록 시설하여야 한다. 243.1.6 저압 직류전기설비의 전기부식 방지 243.1.8 에 의하여 저압 직류전기설비를 접지하는 경우에는 직류누설전류에 의한 전기 부식작용으로 인한 접지극이나 다른 금속체에 손상의 위험이 없도록 시설하여야 한다. 다만, 243.1.4 에 의한 직류지락차단장치를 시설한 경우에는 그러하지 아니하다. 243.1.7 축전지실 등의 시설 1. 30 V 를 초과 하는 축전지는 비접지측 도체에 쉽게 차단할 수 있는 곳에 개폐기를 시 설하여야 한다. 2. 옥내전로에 연계되는 축전지는 비접지측 도체에 과전류 보호장치를 시설하여야 한 다. 3. 축전지실 등은 폭발성의 가스가 축적되지 않도록 환기장치 등을 시설하여야 한다. - 335 - | {}
561f0ef8-cc49-4483-8aba-f3615cb815db | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 243.1.8 저압 옥내 직류전기설비의 접지 1. 저압 옥내 직류전기설비는 전로 보호장치의 확실한 동작의 확보, 이상전압 및 대지 전압의 억제를 위하여 직류 2 선식의 임의 의 한 점 또는 변환장치의 직류측 중간점, 태양전지의 중간점 등을 접지하여야 한다. 다만, 직류 2 선식을 다음에 따라 시설하 는 경우는 그러하지 아니하다. 가. 사용전압이 60 V 이하인 경우 나. 접지검출기를 설치하고 특정구역내의 산업용 기계기구에만 공급하는 경우 다. 교류전로로부터 공급을 받는 정류기에서 인출되는 직류계통 라. 최대전류 30 mA 이하의 직류화재경보회로 마. 절연감시장치 또는 절연고장점검출장치를 설치하여 관리자가 확인할 수 있도록 경보장치를 시설하는 경우 2. 제 1 의 접지공사는 140 의 규정에 의하여 접지하여야 한다. 3. 직류전기설비를 시설하는 경우는 감전에 대한 보호를 하여야 한다. 4. 직류전기설비의 접지시설은 243.1.6 에 준용하여 전기부식방지를 하여야 한다. 5. 직류접지계통은 교류접지계통과 같은 방법으로 금속제 외함, 교류접지도체 등과 본 딩하여야 하며, 교류접지가 피뢰설비 · 통신접지 등과 통합접지되어 있는 경우는 함 께 통합접지공사를 할 수 있다. 이 경우 낙뢰 등에 의한 과전압으로부터 전기설비 등을 보호하기 위해 KS C IEC 60364-5-53(전기기기의 선정 및 시공- 절연, 개폐 및 제어)의 "534 과전압 보호장치" 에 따라 서지보호장치(SPD)를 설치하여야 한다. - 336 - | {}
cb74feb3-41f8-45cb-9a65-df207d7b9995 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 244 비상용 예비전원설비 244.1 일반 요구사항 244.1.1 적용범위 1. 이 규정은 상용전원이 정전되었을 때 사용하는 비상용 예비전원설비를 수용장소에 시설하는 것에 적용하여야 한다. 2. 비상용 예비전원으로 발전기 또는 이차전지 등을 이용한 전기저장장치 및 이와 유 사한 설비를 시설하는 경우에는 해당 설비에 관련된 규정을 적용하여야 한다. 244.1.2 비상용 예비전원설비의 조건 및 분류 1. 비상용 예비전원설비는 상용전원의 고장 또는 화재 등으로 정전되었을 때 수용장소 에 전력을 공급하도록 시설하여야 한다. 2. 화재조건에서 운전이 요구되는 비상용 예비전원설비는 다음의 2 가지 조건이 추가적 으로 충족되어야 한다. 가. 비상용 예비전원은 해당규정에서 요구하는 시간 동안 전력 공급이 지속되도록 선 정하여야 한다. 나. 모든 비상용 예비전원의 기기는 내화 보호 성능을 갖도록 선정하여 설치하여야 한다. 3. 비상용 예비전원설비의 전원 공급방법은 다음과 같이 분류한다. 가. 수동 전원공급 나. 자동 전원공급 4. 자동 전원공급은 절환 시간에 따라 다음과 같이 분류된다. 가. 무순단: 과도시간 내에 전압 또는 주파수 변동 등 정해진 조건에서 연속적인 전원 공급이 가능한 것 나. 순단: 0.15 초 이내 자동 전원공급이 가능한 것 다. 단시간 차단: 0.5 초 이내 자동 전원공급이 가능한 것 라. 보통 차단: 5 초 이내 자동 전원공급이 가능한 것 마. 중간 차단: 15 초 이내 자동 전원공급이 가능한 것 바. 장시간 차단: 자동 전원공급이 15 초 이후에 가능한 것 5. 비상용 예비전원설비에 필수적인 기기는 지정된 동작을 유지하기 위해 절환 시간과 호환되어야 한다. 244.2 시설기준 244.2.1 비상용 예비전원의 시설 1. 비상용 예비전원은 고정설비로 하고, 상용전원의 고장에 의해 해로운 영향을 받지 않는 방법으로 설치하여야 한다. - 337 - | {}
5ce506fd-947a-4568-b585-0081a72e2116 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 비상용 예비전원은 운전에 적합한 장소에 설치해야 하며, 기능자 및 숙련자만 접근 가능하도록 설치하여야 한다. 3. 비상용 예비전원에서 발생하는 가스, 연기 또는 증기가 사람이 있는 장소로 침투하 지 않도록 환기하여야 한다. 4. 비상용 예비전원은 비상용 예비전원의 유효성이 손상되지 않는 경우에만 비상용 예 비전원설비 이외의 목적으로 사용할 수 있다. 비상용 예비전원설비는 다른 용도의 회로에 일어나는 고장 시 어떠한 비상용 예비전원설비 회로도 차단되지 않도록 하 여야 한다. 5. 비상용 예비전원으로 전기사업자의 배전망과 수용가의 독립된 전원을 병렬운전이 가능하도록 시설하는 경우, 독립운전 또는 병렬운전 시 단락보호 및 고장보호가 확 보되어야 한다. 이 경우, 병렬운전에 관한 전기사업자의 동의 를 받아야 하며 전원 의 중성점간 접속에 의한 순환전류와 제 3 고조파의 영향을 제한하여야 한다. 6. 상용전원의 정전으로 비상용전원이 대체되는 경우에는 상용전원과 병렬운전이 되지 않도록 다음 중 하나 또는 그 이상의 조합으로 격리조치를 하여야 한다. 가. 조작기구 또는 절환 개폐장치의 제어회로 사이의 전기적, 기계적 또는 전기기계적 연동 나. 단일 이동식 열쇠를 갖춘 잠금 계통 다. 차단-중립-투입의 3 단계 절환 개폐장치 라. 상호 연동기능을 갖춘 자동 절환 개폐장치 마. 동등한 동작을 보장하는 기타 수단 244.2.2 비상용 예비전원설비의 배선 1. 비상용 예비전원설비의 전로는 다른 전로로부터 독립되어야 한다. 2. 비상용 예비전원설비의 전로는 그들이 내화성이 아니라면, 어떠한 경우라도 화재의 위험과 폭발의 위험에 노출되어 있는 지역을 통과 해서는 안 된다. 3. 과전류 보호장치는 하나의 전로에서의 과전류가 다른 비상용 예비전원설비 전로의 정확한 작동에 손상을 주지 않도록 선정 및 설치하여야 한다. 4. 독립된 전원이 있는 2 개의 서로 다른 전로에 의해 공급되는 기기에서는 하나의 전 로 중에 발생하는 고장이 감전에 대한 보호는 물론 다른 전로의 운전도 손상해서는 안 된다. 그런 기기는 필요하다면, 두 전로의 보호도체에 접속하여야 한다. 5. 소방전용 엘리베이터 전원 케이블 및 특수 요구사항이 있는 엘리베이터용 배선을 제외한 비상용 예비전원설비 전로는 엘리베이터 샤프트 또는 굴뚝같은 개구부에 설 치해서는 안 된다. 6. 다음 배선설비 중 하나 또는 그 이상을 화재상태에서 운전하는 것이 요구되는 비상 용 예비전원설비에 적용하여야 한다. 가. KS C IEC 60702-1(정격 전압 750 V 이하 무기물 절연 케이블 및 그 단말부- - 338 - | {}
875881aa-df60-475d-aed0-0851021f996a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 제 1 부 : 케이블) 및 KS C IEC 60702-2(정격전압 750 V 이하 무기물 절연케이 블 및 단말부-제 2 부 : 단말부)에 적합한 무기물절연(MI)케이블 나. KS C IEC 60331-11(화재 조건에서의 전기 케이블 시험-회로 보전성-제 11 부 : 시험 설비-최소 750°C 화염 온도의 불꽃), KS C IEC 60331-21(화재 조건 에서의 전기 케이블 시험-회로보전성-제 21 부 : 절차 및 요구사항-정격전압 0.6/1.0kV 이하 케이블) KS C IEC 60332-1-2(화재 조건에서의 전기/광섬유 케 이블 시험-제 1-2 부 : 단심 절연 전선 또는 케이블 수직 불꽃 전파 시험 -1 kW 혼합 불꽃 시험 절차)에 적합한 내화 케이블 다. 화재 및 기계적 보호를 위한 배선설비 7. 배선설비는 화재 및 기계적 보호를 유지하기 위한 구조적인 외함 또는 개별 화재 구획 등 화재 시 손상되지 않는 회로 보전방법으로 고정 및 설치되어야 한다. 8. 비상용 예비전원설비의 제어 및 간선 배선은 비상용 예비전원설비에 사용되는 배선 과 동일한 요구사항에 따라야 한다. 이것은 비상용 예비전원이 필요한 기기의 운전 에 악영향을 미치지 않는 회로에는 적용하지 않는다. 9. 직류로 공급될 수 있는 비상용 예비전원설비 전로는 2 극 과전류 보호장치를 구비 하여야 한다. 10. 교류전원과 직류전원 모두에서 사용하는 개폐장치 및 제어장치는 교류조작 및 직 류조작 모두에 적합하여야 한다. - 339 - | {}
11528a0c-020a-47d3-8bd1-c6fa96a1aa3c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 245 무정전전원장치 245.1 적용범위 이 규정은 교류 입력전원이 정전되었을 때 부하전력의 연속성을 확보하기 위해 전력 변환장치, 스위치 및 이차전지 등을 조합하여 구성한 전원장치를 시설하는 것에 적용 한다. 245.2 설비의 안전 요구사항 1. 무정전전원장치는 감전 또는 전로나 기기의 손상 등 사고가 발생하지 않도록 KS C IEC 62040-1(무정전전원장치-제 1 부 일반 및 안전요구사항)에 따라 시설하여야 한다. 2. 무정전전원장치의 시설장소에는 확인하기 쉬운 위치에 "무정전전원장치 시설장 소" 표지를 하고, 일반인이 출입할 수 없도록 잠금장치 등을 설치하여야 한다. 3. 고장이나 외부 환경요인으로 인하여 비상상황 발생 또는 출력에 문제가 있을 경우 무정전전원장치가 부하로 전원을 더 이상 공급하는 것을 방지 또는 차단할 수 있 어야 한다. 4. 이차전지를 이용한 무정전전원장치는 511 에 준하여 시설하여야 한다. 245.3 특정기술을 이용한 무정전전원장치의 시설 1. 20 kWh 를 초과 하는 리튬·나트륨 계열의 이차전지를 이용한 무정전전원장치의 경우 245.2 에 따르는 외에 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 이차전지 용량 선정과 운영에 관한 사항은 512.1.2 에 따른다. 나. 이차전지의 열폭주 및 폭발방지를 위한 대책은 512.1.3 에 따른다. 다. 제어 및 보호장치의 시설은 512.1.4 에 따른다. 라. 이차전지를 전용건물에 시설하는 경우에는 512.1.5 에 따른다. 다만, 이차전지 총 용량이 600 kWh 이하의 경우 이차전지를 다른 전기설비와 분리된 격실에 시설하 지 않을 수 있다. 마. 이차전지를 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우에는 다음과 같이 시설하여야 한다. (1) 이차전지 총 용량은 600 kWh 를 초과 하여 설치할 수 있다. 이 경우에 이차전지 는 다른 전기설비와 분리된 격실에 시설하여야 한다. (2) 512.1.5 의 "다" (1), (3), (4), "라" , "마" "사" 와 512.1.6( "가" " 다" " 라" "마" 에 따른다)에 따른다. 다만, 화재확산 방지에 대한 기준(UL 9540A 또는 동등 이상의 기준)에 적합할 경우 512.1.6 의 "다" 이차전지랙과 랙 사이의 이격은 예외로 한다. 바. 셀의 온도, 전압 등의 상태를 확인할 수 있는 전지관리시스템을 갖추어야 하고, - 340 - | {}
73552f5c-35c4-4d4d-b0f3-548be839e581 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 상용전원의 정전 시에도 동작할 수 있어야 한다. 2. 70 kWh 를 초과 하는 납계 · 니켈계 · 바나듐계 이차전지를 이용한 무정전전원장치의 경우 512.2 에 따른다. 3. 20 kWh 를 초과 하는 흐름전지를 이용한 무정전전원장치의 경우 512.3 에 따른다. - 341 - | {}
3da163d4-9f2d-467d-9bee-fcc4ed3b40ac | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 고압·특고압 전기설비 | {}
33fd3832-c073-459b-b13d-9c231a4bec9a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (300 통칙) 301 적용범위 교류 1 kV 초과 또는 직류 1.5 kV 를 초과 하는 고압 및 특고압 전기를 공급하거나 사 용하는 전기설비에 적용한다. 고압 및 특고압 전기설비에서 적용하는 전압의 구분은 111.1 의 2 에 따른다. 302 기본원칙 302.1 일반사항 설비 및 기기는 그 설치장소에서 예상되는 전기적, 기계적, 환경적인 영향에 견디는 능력이 있어야 한다. 302.2 전기적 요구사항 1. 중성점 접지방법 중성점 접지방식의 선정시 다음을 고려하여야 한다. 가. 전원공급의 연속성 요구사항 나. 지락고장에 의한 기기의 손상제한 다. 고장부위의 선택적 차단 라. 고장위치의 감지 마. 접촉 및 보폭전압 바. 유도성 간섭 사. 운전 및 유지보수 측면 2. 전압 등급 사용자는 계통 공칭전압 및 최대운전전압을 결정하여야 한다. 3. 정상 운전 전류 설비의 모든 부분은 정의 된 운전조건에서의 전류를 견딜 수 있어야 한다. 4. 단락전류 가. 설비는 단락전류로부터 발생하는 열적 및 기계적 영향에 견딜 수 있도록 설치되 어야 한다. 나. 설비는 단락을 자동으로 차단하는 장치에 의하여 보호되어야 한다. 다. 설비는 지락을 자동으로 차단하는 장치 또는 지락상태 자동표시장치에 의하여 보 호되어야 한다. 5. 정격 주파수 설비는 운전될 계통의 정격주파수에 적합하여야 한다. - 343 - | {}
ab3c22ab-7415-4741-a77d-33eb4c9f2b1c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 6. 코로나 코로나에 의하여 발생하는 전자기장으로 인한 전파장해는 331.1 의 범위를 초과 하지 않도록 하여야 한다. 7. 전계 및 자계 가압된 기기에 의해 발생하는 전계 및 자계의 한도가 인체에 허용 수준 이내로 제한 되어야 한다. 8. 과전압 기기는 낙뢰 또는 개폐동작에 의한 과전압으로부터 보호되어야 한다. 9. 고조파 고조파 전류 및 고조파 전압에 의한 영향이 고려되어야 한다. 302.3 기계적 요구사항 1. 기기 및 지지구조물 기기 및 지지구조물은 그 기초를 포함하며, 예상되는 기계적 충격에 견디어야 한다. 2. 인장하중 인장하중은 현장의 가혹한 조건에서 계산된 최대도체인장력을 견딜 수 있어야 한다. 3. 빙설하중 전선로는 빙설로 인한 하중을 고려하여야 한다. 4. 풍압하중 풍압하중은 그 지역의 지형적인 영향과 주변 구조물의 높이를 고려하여야 한다. 5. 개폐전자기력 지지물을 설계할 때에는 개폐전자기력이 고려되어야 한다. 6. 단락전자기력 단락 시 전자기력에 의한 기계적 영향을 고려하여야 한다. 7. 도체 인장력의 상실 인장애자련이 설치된 구조물은 최악의 하중이 가해지는 애자나 도체(케이블)의 손상 으로 인한 도체인장력의 상실에 견딜 수 있어야 한다. 8. 지진하중 지진의 우려성이 있는 지역에 설치하는 설비는 지진하중을 고려하여 설치하여야 한다. 302.4 기후 및 환경조건 설비는 주어진 기후 및 환경조건에 적합한 기기를 선정하여야 하며, 정상적인 운전이 가능하도록 설치하여야 한다. 302.5 특별요구사항 설비는 작은 동물과 미생물의 활동으로 인한 안전에 영향이 없도록 설치하여야 한다. - 344 - | {}
743094ac-2805-4654-94a0-59cfbaaa55df | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (310 안전을 위한 보호) 311 안전보호 311.1 절연수준의 선정 절연수준은 기기최고전압 또는 충격내전압을 고려하여 결정하여야 한다. 311.2 기본보호(직접접촉에 대한 보호) 1. 전기설비는 충전부에 무심코 접촉하거나 충전부 근처의 위험구역에 무심코 도달하 는 것을 방지하도록 설치되어져야 한다. 2. 계통의 도전성 부분(충전부, 기능상의 절연부, 위험전위가 발생할 수 있는 노출 도 전성 부분 등)에 대한 접촉을 방지하기 위한 보호가 이루어져야 한다. 3. 보호는 그 설비의 위치가 출입제한 전기운전구역 여부에 의하여 다른 방법으로 이 루어질 수 있다. 311.3 고장보호(간접접촉에 대한 보호) 전기설비의 노출도전성 부분은 고장 시 충전으로 인한 인축의 감전을 방지하여야 하 며, 그 보호방법은 320 을 따른다. 311.4 아크고장에 대한 보호 전기설비는 운전 중에 발생되는 아크고장으로부터 운전자가 보호될 수 있도록 시설해 야 한다. 311.5 직격뢰에 대한 보호 낙뢰 등에 의한 과전압으로부터 전기설비 등을 보호하기 위해 150 에 따라 피뢰시스템 을 시설하고,, 그 밖의 조치를 하여야 한다. 311.6 화재에 대한 보호 전기기기의 설치 시에는 공간분리, 내화벽, 불연재료의 시설 등 화재예방을 위한 대책 을 고려하여야 한다. 311.7 절연유 누설에 대한 보호 1. 환경보호를 위하여 절연유를 함유한 기기의 누설에 대한 대책이 있어야 한다. 2. 옥내기기의 절연유 유출방지설비 가. 옥내기기가 위치한 구역의 주위에 누설되는 절연유가 스며들지 않는 바닥에 유 출방지 턱을 시설하거나 건축물 안에 지정된 보존구역으로 집유한다. - 345 - | {}
26af16c3-c4e0-4b8b-b42e-d3909d5730d1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 유출방지 턱의 높이나 보존구역의 용량을 선정할 때 기기의 절연유량뿐만 아니 라 화재보호시스템의 용수량을 고려하여야 한다. 3. 옥외설비의 절연유 유출방지설비 가. 절연유 유출 방지설비의 선정은 기기에 들어 있는 절연유의 양, 빗물 및 화재보 호시스템의 용수량, 근접 수로 및 토양조건을 고려하여야 한다. 나. 집유조 및 집수탱크가 시설되는 경우 집수탱크는 최대 용량 변압기의 유량에 대 한 집유능력이 있어야 한다. 다. 벽, 집유조 및 집수탱크에 관련된 배관은 액체가 침투하지 않는 것이어야 한다. 라. 절연유 및 냉각액에 대한 집유조 및 집수탱크의 용량은 물의 유입으로 지나치게 감소되지 않아야 하며, 자연배수 및 강제배수가 가능하여야 한다. 마. 다음의 추가적인 방법으로 수로 및 지하수를 보호하여야 한다. (1) 집유조 및 집수탱크는 바닥으로부터 절연유 및 냉각액의 유출을 방지하여야 한다. (2) 배출된 액체는 흐르는 물 분리장치를 통하여야 하며 이 목적을 위하여 액체의 비중을 고려하여야 한다. 311.8 SF6 의 누설에 대한 보호 1. 환경보호를 위하여 SF6 가 함유된 기기의 누설에 대한 대책이 있어야 한다. 2. SF6 가스 누설로 인한 위험성이 있는 구역은 환기가 되어야 하며, 세부 사항은 IEC 62271-4:2013(고압 개폐 및 제어 장치-제 4 부:SF6 및 그 혼합물의 취급절차)을 따른다. 311.9 식별 및 표시 1. 표시, 게시판 및 공고는 내구성과 내부식성이 있는 물질로 만들고 지워지지 않는 문자로 인쇄되어야 한다. 2. 개폐기반 및 제어반의 운전 상태는 주 접점을 운전자가 쉽게 볼 수 있는 경우를 제 외하고 표시기에 명확히 표시되어야 한다. 3. 케이블 단말 및 구성품은 확인되어야 하고 배선목록 및 결선도에 따라서 확인할 수 있도록 관련된 상세 사항이 표시되어야 한다. 4. 모든 전기기기실에는 바깥쪽 및 각 출입구의 문에 전기기기실임과 어떤 위험성을 확인할 수 있는 안내판 또는 경고판과 같은 정보가 표시되어야 한다. - 346 - | {}
ae8ea3db-3b12-4889-97c5-949145917fef | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (320 접지설비) 321 고압·특고압 접지계통 321.1 일반사항 1 고압 또는 특고압 기기는 접촉전압 및 보폭전압의 허용 값 이내의 요건을 만족하도 록 시설하여야 한다. 2. 고압 또는 특고압 기기가 출입제한 된 전기설비 운전구역 이외의 장소에 설치되었 다면 KS C IEC 61936-1(교류 1kV 초과 전력설비-제 1 부: 공통규정)의 "10 접지시스 템" 에 의한다. 3. 모든 케이블의 금속시스(sheath) 부분은 접지를 하여야 한다. 4. 고압 또는 특고압 전기설비 접지는 140 및 321 의 해당 부분을 적용한다. 321.2 접지시스템 1. 고압 또는 특고압 전기설비의 접지는 원칙적으로 142.6 에 적합하여야 한다. 2. 고압 또는 특고압과 저압 접지시스템이 서로 근접한 경우에는 다음과 같이 시공하 여야한다. 가. 고압 또는 특고압 발전소 · 변전소 · 개폐소 및 이에 준하는 장소 내에서만 사용하는 저압전원이 있을 때 저압 접지시스템이 고압 또는 특고압 접지시스템의 구역 안에 포함되어 있다면 각각의 접지시스템은 서로 접속하여야 한다. 나. 고압 또는 특고압 발전소 · 변전소 · 개폐소 및 이에 준하는 장소에서 인입 또는 인 출되는 저압전원이 있을 때, 접지시스템은 다음과 같이 시공하여야 한다. (1) 고압 또는 특고압 발전소 · 변전소 · 개폐소 및 이에 준하는 장소의 접지시스템은 글로벌접지시스템의 일부분이거나 또는 다중접지된 계통의 중성선에 접속되어 있다면 적합성은 보장된다. 다만, 글로벌접지시스템이 아닌 경우 표 321.2-1 에 따라 각각의 접지시스템 상호 접속 여부를 결정하여야 한다. (2) 고압 또는 특고압과 저압 접지시스템을 분리하는 경우의 접지극은 고압 또는 특고압 계통의 고장으로 인한 위험을 방지하기 위해 접촉전압과 보폭전압을 허용 값 이내로 하여야 한다. (3) 고압 및 특고압 발전소 · 변전소 · 개폐소 및 이에 준하는 장소에 인접하여 시설 된 저압전원의 경우, 기기가 너무 가까이 위치하여 접지계통을 분리하는 것이 불가능한 경우에는 공통 또는 통합접지로 시공하여야 한다. - 347 - | {}
7be63676-e334-4057-be5f-1d63c97d4133 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 321.2-1 대지전위상승(EPR, Earth Potential Rise) 제한 값에 의한 고압 또는 특고압 및 저압 접지시스템의 상호접속의 최소요건 ¦ 저압계통의 형태(20) ¦ 저압계통의 형태(20) ¦ 대지전위상승(EPR) 요건 ¦ 대지전위상승(EPR) 요건 ¦ 대지전위상승(EPR) 요건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저압계통의 형태(20) ¦ 저압계통의 형태(20) ¦ 접촉전압 ¦ 스트레스 전압 c ¦ 스트레스 전압 c ¦ ¦ 저압계통의 형태(20) ¦ 저압계통의 형태(20) ¦ 접촉전압 ¦ 고장지속시간 t⌀5 S ¦ 고장지속시간 tf>5 s ¦ ¦ TT ¦ TT ¦ 해당 없음 ¦ EPR≤1200 V ¦ EPR≤250 V ¦ ¦ TN ¦ TN ¦ EPR≤F . UTp (d,e) ¦ EPR≤ 1200 V ¦ EPR ≤250 V ¦ ¦ IT ¦ 보호도체 있음 ¦ TN 계통에 따름 ¦ EPR≤ 1200 V ¦ EPR≤ 250 V ¦ ¦ IT ¦ 보호도체 없음 ¦ 해당 없음 ¦ EPR≤ 1200 V ¦ EPR≤250 V ¦ a 저압계통은 203 을 참조한다. b 통신기기는 ITU 추천사항을 적용 한다. c 저압기기가 설치되거나 EPR 이 측정이나 계산에 근거한 국부전위차로 바꿔놓는다면 한계 값은 증가할 수 있다. d F 의 기본 값은 2 이다. PEN 도체를 대지에 추가 접속한 경우보다 높은 F 값이 적용될 수 있다. 어떤 토양구조에서는 F 값은 5 까지 될 수도 있다. 이 규정은 표토 층이 보다 높은 저항률을 가진 경우 등 층별 저항률의 차이가 현저한 토양에 적용 시 주의 가 필요하다. 이 경우의 접촉전압은 EPR 의 50%로 한다. 단, PEN 또는 저압 중간도체가 고압 또는 특고압접지계통에 접속되었다면 F 의 값은 1 로 한다. UTp 는 허용접촉전압을 의미한다[KS C IEC 61936-1(교류 1kV 초과 전력설비-공통규정) "그림 12 (허용접촉전압 Utp)" 참조]. 322 혼촉에 의한 위험방지시설 322.1 고압 또는 특고압과 저압의 혼촉에 의한 위험방지 시설 1. 고압전로 또는 특고압전로와 저압전로를 결합하는 변압기(322.2 에 규정하는 것 및 철도 또는 궤도의 신호용 변압기를 제외한다)의 저압측의 중성점에는 142.5 의 규정 에 의하여 접지공사(사용전압이 35 kV 이하의 특고압전로로서 전로에 지락이 생겼 을 때에 1 초 이내에 자동적으로 이를 차단하는 장치가 되어 있는 것 및 333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공전선로의 전로 이외의 특고압전로와 저압전로를 결합 하는 경우에 계산된 접지저항 값이 10 C 을 넘을 때에는 접지저항 값이 10 2 이 하인 것에 한한다)를 하여야 한다. 다만, 저압전로의 사용전압이 300 V 이하인 경우 에 그 접지공사를 변압기의 중성점에 하기 어려울 때에는 저압측의 1 단자에 시행할 수 있다. 2. 제 1 의 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 한다. 다만, 토지의 상황에 의 하여 변압기의 시설장소에서 142.5 의 규정에 의한 접지저항 값을 얻기 어려운 경우, 인장강도 5.26 kN 이상 또는 지름 4 mm 이상의 가공 접지도체를 332.4 의 2, 332.5, 332.6, 332.8, 332.11 부터 332.15 까지 및 222.18 의 저압가공전선에 관한 규정에 준하 여 시설할 때에는 변압기의 시설장소로부터 200 m 까지 떼어놓을 수 있다. - 348 - | {}
c82616d1-3bbf-4ca0-a4e0-6d2642b17e65 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 제 1 의 접지공사를 하는 경우에 토지의 상황에 의하여 제 2 의 규정에 의하기 어려울 때에는 다음에 따라 가공공동지선(架空共同地線)을 설치하여 2 이상의 시설장소에 142.5 의 규정에 의하여 접지공사를 할 수 있다. 가. 가공공동지선은 인장강도 5.26 kN 이상 또는 지름 4 mm 이상의 경동선을 사용하 여 332.4 의 2, 332.5, 332.8, 332.11 부터 332.15 까지 및 222.18 의 저압가공전선에 관 한 규정에 준하여 시설할 것. 나. 접지공사는 각 변압기를 중심으로 하는 지름 400 m 이내의 지역으로서 그 변압기 에 접속되는 전선로 바로 아래의 부분에서 각 변압기의 양쪽에 있도록 할 것. 다 만, 그 시설장소에서 접지공사를 한 변압기에 대하여는 그러하지 아니하다. 다. 가공공동지선과 대지 사이의 합성 전기저항 값은 1 km 를 지름으로 하는 지역 안 마다 142.6 에 의해 접지저항 값을 가지는 것으로 하고 또한 각 접지도체를 가공공 동지선으로부터 분리하였을 경우의 각 접지도체와 대지 사이의 전기저항 값은 300 � 이하로 할 것. 4. 제 3 의 가공공동지선에는 인장강도 5.26 kN 이상 또는 지름 4 mm 의 경동선을 사용하 는 저압 가공전선의 1 선을 겸용할 수 있다. 5. 직류단선식 전기철도용 회전변류기 · 전기로 · 전기보일러 기타 상시 전로의 일부를 대지로부터 절연하지 아니하고 사용하는 부하에 공급하는 전용의 변압기를 시설한 경우에는 제 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 322.2 혼촉방지판이 있는 변압기에 접속하는 저압 옥외전선의 시설 등 고압전로 또는 특고압전로와 비접지식의 저압전로를 결합하는 변압기(철도 또는 궤도 의 신호용변압기를 제외한다)로서 그 고압권선 또는 특고압권선과 저압권선 간에 금속제의 혼촉방지판(�����)이 있고 또한 그 혼촉방지판에 142.5 의 규정에 의 하여 접지공사(사용전압이 35 kV 이하의 특고압전로로서 전로에 지락이 생겼을 때 1 초 이내에 자동적으로 이것을 차단하는 장치를 한 것과 333.32 의 1 및 4 에 규정하 는 특고압 가공전선로의 전로 이외의 특고압전로와 저압전로를 결합하는 경우에 계 산된 접지저항 값이 10 � 을 넘을 때에는 접지저항 값이 10 � 이하인 것에 한한 다)를 한 것에 접속하는 저압전선을 옥외에 시설할 때에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 저압전선은 1 구내에만 시설할 것. 나. 저압 가공전선로 또는 저압 옥상전선로의 전선은 케이블일 것. 다. 저압 가공전선과 고압 또는 특고압의 가공전선을 동일 지지물에 시설하지 아니 할 것. 다만, 고압 가공전선로 또는 특고압 가공전선로의 전선이 케이블인 경우 에는 그러하지 아니하다. - 349 - | {}
6f5600bf-e031-406c-b7d3-59d2a1c4969c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 322.3 특고압과 고압의 혼촉 등에 의한 위험방지 시설 1. 변압기(322.1 의 5 에 규정하는 변압기를 제외한다)에 의하여 특고압전로(333.32 의 1 에 규정하는 특고압 가공전선로의 전로를 제외한다)에 결합되는 고압전로에는 사용전 압의 3 배 이하인 전압이 가하여진 경우에 방전하는 장치를 그 변압기의 단자에 가 까운 1 극에 설치하여야 한다. 다만, 사용전압의 3 배 이하인 전압이 가하여진 경우에 방전하는 피뢰기를 고압전로의 모선의 각상에 시설하거나 특고압권선과 고압권선 간에 혼촉방지판을 시설하여 접지저항 값이 10 � 이하 또는 142.5 의 규정에 따른 접지공사를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 제 1 에서 규정하고 있는 장치의 접지는 140 의 규정에 따라 시설하여야 한다. 322.4 계기용변성기의 2 차측 전로의 접지 1. 고압의 계기용변성기의 2 차측 전로에는 140 의 규정에 의하여 접지공사를 하여야 한다. 2. 특고압 계기용변성기의 2 차측 전로에는 140 의 규정에 의하여 접지공사를 하여야 한다. 322.5 전로의 중성점의 접지 1. 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보, 이상 전압의 억제 및 대지전압의 저하를 위하여 특히 필요한 경우에 전로의 중성점에 접지공사를 할 경우에는 다음에 따라 야 한다. 가. 접지극은 고장 시 그 근처의 대지 사이에 생기는 전위차에 의하여 사람이나 가 축 또는 다른 시설물에 위험을 줄 우려가 없도록 시설할 것. 나. 접지도체는 공칭단면적 16 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵 기의 쉽게 부식하지 아니하는 금속선(저압 전로의 중성점에 시설하는 것은 공칭 단면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하 지 않는 금속선)으로서 고장 시 흐르는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것을 사용 하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것. 다. 접지도체에 접속하는 저항기 · 리액터 등은 고장 시 흐르는 전류를 안전하게 통 할 수 있는 것을 사용할 것. 라. 접지도체·저항기·리액터 등은 취급자 이외의 자가 출입하지 아니하도록 설비한 곳에 시설하는 경우 이외에는 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 2. 제 1 에 규정하는 경우 이외의 경우로서 저압전로에 시설하는 보호장치의 확실한 동 작을 확보하기 위하여 특히 필요한 경우에 전로의 중성점에 접지공사를 할 경우(저 압전로의 사용전압이 300 V 이하의 경우에 전로의 중성점에 접지공사를 하기 어려 울 때에 전로의 1 단자에 접지공사를 시행할 경우를 포함한다) 접지도체는 공칭단면 적 6 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않 는 금속선으로서 고장 시 흐르는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것을 사용하고 또 - 350 - | {}
167abc5a-e326-43dc-9e3d-0f9f90b60d38 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 한 140 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 3. 변압기의 안정권선(����)이나 유휴권선(����) 또는 전압조정기의 내장권선 (�藏卷線)을 이상전압으로부터 보호하기 위하여 특히 필요할 경우에 그 권선에 접 지공사를 할 때에는 140 의 규정에 의하여 접지공사를 하여야 한다. 4. 특고압의 직류전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보 및 이상전압의 억제를 위하여 특히 필요한 경우에 대해 그 전로에 접지공사를 시설할 때에는 제 1 에 따라 시설하 여야 한다. 5. 연료전지에 대하여 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보 또는 대지전압의 저하를 위하여 특히 필요할 경우에 연료전지의 전로 또는 이것에 접속하는 직류전로에 접 지공사를 할 때에는 제 1 에 따라 시설하여야 한다. 6. 계속적인 전력공급이 요구되는 화학공장 · 시멘트공장 · 철강공장 등의 연속공정설비 또는 이에 준하는 곳의 전기설비로서 지락전류를 제한하기 위하여 저항기를 사용 하는 중성점 고저항 접지설비는 다음에 따를 경우 300 V 이상 1 kV 이하의 3 상 교 류계통에 적용할 수 있다. 가. 자격을 가진 기술원( "계통 운전에 필요한 지식 및 기능을 가진 자" 를 말한다) 이 설비를 유지관리 할 것. 나. 계통에 지락검출장치가 시설될 것. 다. 전압선과 중성선 사이에 부하가 없을 것. 라. 고저항 중성점접지계통은 다음에 적합할 것. (1) 접지저항기는 계통의 중성점과 접지극 도체와 의 사이에 설치할 것. 중성점을 얻기 어려운 경우에는 접지변압기에 의한 중성점과 접지극 도체 사이에 접지 저항기를 설치한다. (2) 변압기 또는 발전기의 중성점에서 접지저항기에 접속하는 점까지의 중성선은 구리선 10 mm2 이상, 알루미늄선 또는 동복 알루미늄선은 16 mm2 이상의 절연전 선으로서 접지저항기의 최대정격전류이상일 것. (3) 계통의 중성점은 접지저항기를 통하여 접지할 것. (4) 변압기 또는 발전기의 중성점과 접지저항기 사이의 중성선은 별도로 배선할 것. (5) 최초 개폐장치 또는 과전류보호장치와 접지저항기의 접지측 사이의 기기 본딩 점퍼(기기접지도체와 접지저항기 사이를 잇는 것)는 도체에 접속점이 없어야 한다. (6) 접지극 도체는 접지저항기의 접지 측과 최초 개폐장치의 접지 접속점 사이에 시설할 것. (7) 기기 본딩 점퍼의 굵기는 다음의 (가) 또는 (나)에 의할 것. (가) 접지극 도체를 접지 저항기에 연결할 때는 기기 접지 점퍼는 다음 ①, ②, - 351 - | {}
e02ef22a-7783-40ae-a8e1-b6574532704d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ③의 예외사항을 제외하고 표 322.5-1 에 의한 굵기일 것. ① 접지극 전선이 접지봉, 관, 판으로 연결될 때는 16 mm2 이상일 것. ② 콘크리트 매입 접지극으로 연결될 때는 25 mm2 이상일 것. ③ 접지링으로 연결되는 접지극 전선은 접지링과 같은 굵기 이상일 것. 표 322.5-1 기기 접지 점퍼의 굵기 ¦ 상전선 최대 굵기(mm2) ¦ 접지극 전선(mm2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 30 이하 ¦ 10 ¦ ¦ 38 또는 50 ¦ 16 ¦ ¦ 60 또는 80 ¦ 25 ¦ ¦ 80 초과 175 까지 ¦ 35 ¦ ¦ 175 초과 300 까지 ¦ 50 ¦ ¦ 300 초과 550 까지 ¦ 70 ¦ ¦ 550 초과 ¦ 95 ¦ (나) 접지극 도체가 최초 개폐장치 또는 과전류장치에 접속될 때는 기기 본딩 점 퍼의 굵기는 10 mm2 이상으로서 접지저항기의 최대전류 이상의 허용전류를 갖는 것일 것. - 352 - | {}
8be9dd4e-734f-41ab-bc5b-e99644183701 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (330 전선로) 331 전선로 일반 및 구내·옥측옥상전선로 331.1 전파장해의 방지 1. 가공전선로는 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장해를 주는 전파를 발생 할 우려가 있는 경우에는 이를 방지하도록 시설하여야 한다. 2. 제 1 의 경우에 1 kV 초과 의 가공전선로에서 발생하는 전파장해 측정용 루프 안테나 의 중심은 가공전선로의 최외측 전선의 바로 아래로부터 가공전선로와 직각방향으 로 외측 15 m 떨어진 지표상 2 m 에 있게 하고 안테나의 방향은 잡음 전계강도가 최대로 되도록 조정하며 측정기의 기준 측정 주파수는 0.5 MHz 土 0.1 MHz 범위에 서 방송주파수를 피하여 정한다. 3. 1 kV 초과 의 가공전선로에서 발생하는 전파의 허용한도는 531 kHz 에서 1602 kHz 까지의 주파수대에서 신호대잡음비(SNR)가 24 dB 이상 되도록 가공전선로를 설치 해야 하며, 잡음강도(N)는 청명시의 준첨두치(Q.P)로 측정하되 장기간 측정에 의한 통계적 분석이 가능하고 정규분포에 해당 지역의 기상조건이 반영될 수 있도록 샘 플링 데이터를 얻어야 하고 또한 지역별 여건을 고려하지 않은 단일 기준으로 전파 장해를 평가할 수 있도록 신호강도(S)는 저잡음지역의 방송전계강도인 71 dB M V/m (전계강도)로 한다. 331.2 가공전선 및 지지물의 시설 1. 가공전선로의 지지물은 다른 가공전선, 가공약전류전선, 가공광섬유케이블, 약전류 전선 또는 광섬유케이블 사이를 관통하여 시설하여서는 아니 된다. 2. 가공전선은 다른 가공전선로, 가공전차전로, 가공약전류전선로 또는 가공광섬유케이 블선로의 지지물을 사이에 두고 시설하여서는 아니 된다. 3. 가공전선과 다른 가공전선, 가공약전류전선, 가공광섬유케이블 또는 가공전차선을 동일지지물에 시설하는 경우에는 제 1 및 제 2 에 의하지 아니할 수 있다. 331.3 가공전선의 분기 가공전선의 분기는 332.2 에 의하여 시설하는 경우 또는 분기점에서 전선에 장력이 가 하여지지 않도록 시설하는 경우 이외에는 그 전선의 지지점에서 하여야 한다. 331.4 가공전선로 지지물의 철탑오름 및 전주오름 방지 가공전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는데 사용하는 발판 볼트 등을 지표상 1.8 m 미만에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당되는 경우에는 - 353 - | {}
e56403f4-1e29-4810-bca9-fc0a94e075bc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 그러하지 아니하다. 가. 발판 볼트 등을 내부에 넣을 수 있는 구조로 되어 있는 지지물에 시설하는 경우 나. 지지물에 철탑오름 및 전주오름 방지장치를 시설하는 경우 다. 지지물 주위에 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 울타리 · 담 등의 시설을 하는 경우 라. 지지물이 산간(��) 등에 있으며 사람이 쉽게 접근할 우려가 없는 곳에 시설하 는 경우 331.5 옥외 H 형 지지물의 주상설비 시설 고압 또는 특고압 옥외 H 형 지지물에 가대 등을 시설하여 주상설비를 시설할 경우에 는 점검 및 작업을 안전하게 할 수 있도록 하여야 한다. 331.6 풍압하중의 종별과 적용 1. 가공 전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산에 적용하는 풍압 하중은 다음의 3 종으 로 한다. 가. 갑종 풍압하중 표 331.6-1 에서 정한 구성재의 수직 투영면적 1 m2 에 대한 풍압을 기초로 하여 계 산한 것. - 354 - | {}
3e249ab9-ec31-41ff-8868-12e26c10c68f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 331.6-1 구성재의 수직 투영면적 1 m2 에 대한 풍압 ¦ 풍압을 받는 구분 ¦ 풍압을 받는 구분 ¦ 풍압을 받는 구분 ¦ 풍압을 받는 구분 ¦ 구성재의 수직 투영면적 1 m2 에 대한 풍압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주 ¦ 목주 ¦ 목주 ¦ 목주 ¦ 588 Pa ¦ ¦ 삼각형 또는 마름모형의 지지물 ¦ 원형의 것 철주 의하여 구성되는 4 각형의 것 ¦ 원형의 것 철주 의하여 구성되는 4 각형의 것 ¦ 원형의 것 철주 의하여 구성되는 4 각형의 것 ¦ 588 Pa 것 ¦ ¦ 삼각형 또는 마름모형의 지지물 ¦ 원형의 것 철주 의하여 구성되는 4 각형의 것 ¦ 원형의 것 철주 의하여 구성되는 4 각형의 것 ¦ 원형의 것 철주 의하여 구성되는 4 각형의 것 ¦ 1,412 Pa ¦ ¦ 삼각형 또는 마름모형의 지지물 ¦ 원형의 것 철주 의하여 구성되는 4 각형의 것 ¦ 원형의 것 철주 의하여 구성되는 4 각형의 것 ¦ 원형의 것 철주 의하여 구성되는 4 각형의 것 ¦ 강관에 1,117 Pa ¦ ¦ 삼각형 또는 마름모형의 지지물 ¦ 원형의 것 철주 의하여 구성되는 4 각형의 것 ¦ 원형의 것 철주 의하여 구성되는 4 각형의 것 ¦ 원형의 것 철주 의하여 구성되는 4 각형의 것 ¦ 복재(��)가 전 · 후면에 겹치는 경우에는 1627 Pa, 기타의 경우에는 1784 Pa ¦ ¦ 삼각형 또는 마름모형의 지지물 ¦ 철근콘크리 트주 ¦ 철근콘크리 트주 ¦ 철근콘크리 트주 ¦ ¦ ¦ 삼각형 또는 마름모형의 지지물 ¦ 철근콘크리 트주 ¦ 철근콘크리 트주 ¦ 철근콘크리 트주 ¦ 588 Pa ¦ ¦ 삼각형 또는 마름모형의 지지물 ¦ ¦ 원형의 것 기타의 것 ¦ 원형의 것 기타의 것 ¦ 882 Pa ¦ ¦ 삼각형 또는 마름모형의 지지물 ¦ 철탑 ¦ 단주(완철류는 제외함) ¦ 기타의 것 원형의 것 ¦ 588 Pa ¦ ¦ 삼각형 또는 마름모형의 지지물 ¦ 철탑 ¦ 단주(완철류는 제외함) ¦ 기타의 것 ¦ 1,117 Pa ¦ ¦ 삼각형 또는 마름모형의 지지물 ¦ 철탑 ¦ 강관으로 구성되는 것(단주는 제외함) ¦ 강관으로 구성되는 것(단주는 제외함) ¦ 1,255 Pa ¦ ¦ 삼각형 또는 마름모형의 지지물 ¦ 철탑 ¦ 기타의 것 ¦ 기타의 것 ¦ 2,157 Pa ¦ ¦ 전선 기타 가섭선 ¦ 다도체(구성하는 전선이 2 가닥마다 수평으로 배열되고 또한 그 전선 상호 간의 거리가 전선의 바깥지름의 20 배 이하인 것에 한한다. 이하 같다)를 구성하는 전선 ¦ 다도체(구성하는 전선이 2 가닥마다 수평으로 배열되고 또한 그 전선 상호 간의 거리가 전선의 바깥지름의 20 배 이하인 것에 한한다. 이하 같다)를 구성하는 전선 ¦ 다도체(구성하는 전선이 2 가닥마다 수평으로 배열되고 또한 그 전선 상호 간의 거리가 전선의 바깥지름의 20 배 이하인 것에 한한다. 이하 같다)를 구성하는 전선 ¦ 666 Pa ¦ ¦ 전선 기타 가섭선 ¦ 기타의 것 ¦ 기타의 것 ¦ 기타의 것 ¦ 745 Pa ¦ ¦ 애자장치(특고압 전선용의 것에 한한다) ¦ 애자장치(특고압 전선용의 것에 한한다) ¦ 애자장치(특고압 전선용의 것에 한한다) ¦ 애자장치(특고압 전선용의 것에 한한다) ¦ 1,039 Pa ¦ ¦ 목주 · 철주(원형의 것에 한한다) 및 철근 콘크리트주의 완금류(특고압 전선로용의 것에 한한다) ¦ 목주 · 철주(원형의 것에 한한다) 및 철근 콘크리트주의 완금류(특고압 전선로용의 것에 한한다) ¦ 목주 · 철주(원형의 것에 한한다) 및 철근 콘크리트주의 완금류(특고압 전선로용의 것에 한한다) ¦ 목주 · 철주(원형의 것에 한한다) 및 철근 콘크리트주의 완금류(특고압 전선로용의 것에 한한다) ¦ 단일재로서 사용하는 경우에는 1,196 Pa, 기타의 경우에는 1,627 Pa ¦ 나. 을종 풍압하중 전선 기타의 가섭선(���) 주위에 두께 6 mm, 비중 0.9 의 빙설이 부착된 상태에 서 수직 투영면적 372 Pa(다도체를 구성하는 전선은 333 Pa), 그 이외의 것은 "가" 풍압의 2 분의 1 을 기초로 하여 계산한 것. 다. 병종 풍압하중 "가" 풍압의 2 분의 1 을 기초로 하여 계산한 것. 제 1 의 각 풍압은 가공전선로의 지지물의 형상에 따라 다음과 같이 가하여 지는 것 2. 으로 한다. 가. 단주형상의 것 - 355 - | {}
00250dfb-58c8-4923-a9f6-0407a2b8d187 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (1) 전선로와 직각의 방향에서는 지지물 · 가섭선 및 애자장치에 제 1 의 풍압의 1 배 (2) 전선로의 방향에서는 지지물 · 애자장치 및 완금류에 제 1 의 풍압의 1 배 나. 기타 형상의 것. (1) 전선로와 직각의 방향에서는 그 방향에서의 전면 결구(��) · 가섭선 및 애자 장치에 제 1 의 풍압의 1 배 (2) 전선로의 방향에서는 그 방향에서의 전면 결구 및 애자장치에 제 1 의 풍압의 1 배 3. 제 1 의 풍압하중의 적용은 다음에 따른다. 가. 빙설이 많은 지방 이외의 지방에서는 고온계절에는 갑종 풍압하중, 저온계절에는 병종 풍압하중 나. 빙설이 많은 지방( "다" 의 지방은 제외한다)에서는 고온계절에는 갑종 풍압하 중, 저온계절에는 을종 풍압 하중 다. 빙설이 많은 지방 중 해안지방 기타 저온계절에 최대풍압이 생기는 지방에서는 고온계절에는 갑종 풍압하중, 저온계절에는 갑종 풍압하중과 을종 풍압하중 중 큰 것. 4. 인가가 많이 이웃 연결되어 있는 장소에 시설하는 가공전선로의 구성재 중 다음의 풍압하중에 대하여는 제 3 의 규정에 불구하고 갑종 풍압하중 또는 을종 풍압하중 대 신에 병종 풍압하중을 적용할 수 있다. 가. 저압 또는 고압 가공전선로의 지지물 또는 가섭선 나. 사용전압이 35 kV 이하의 전선에 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 특고 압 가공전선로의 지지물, 가섭선 및 특고압 가공전선을 지지하는 애자장치 및 완 금류 331.7 가공전선로 지지물의 기초의 안전율 1. 가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초의 안전율은 2(333.14 의 1 에 규정하는 이상 시 상정하중이 가하여지는 철탑의 기초에 대하여는 1.33) 이상이어야 한다. 다만, 다음에 따라 시설하는 경우에는 적용하지 않 는다. 가. 강관을 주체로 하는 철주(이하 "강관주" 라 한다.) 또는 철근 콘크리트주로서 그 전체 길이가 16 m 이하, 설계하중이 6.8 kN 이하인 것 또는 목주를 다음에 의하 여 시설하는 경우 (1) 전체의 길이가 15 m 이하인 경우는 땅에 묻히는 깊이를 전체길이의 6 분의 1 이상으로 할 것. (2) 전체의 길이가 15 m 를 초과 하는 경우는 땅에 묻히는 깊이를 2.5 m 이상으로 할 것. (3) 논이나 그 밖의 지반이 연약한 곳에서는 견고한 전주 버팀대를 시설할 것. - 356 - | {}
a692f016-656a-4f24-b7a1-bbe5bde9fd4c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 철근 콘크리트주로서 그 전체의 길이가 16 m 초과 20 m 이하이고, 설계하중이 6.8 kN 이하의 것을 논이나 그 밖의 지반이 연약한 곳 이외에 그 묻히는 깊이를 2.8 m 이상으로 시설하는 경우 다. 철근 콘크리트주로서 전체의 길이가 14 m 이상 20 m 이하이고, 설계하중이 6.8 kN 초과 9.8 kN 이하의 것을 논이나 그 밖의 지반이 연약한 곳 이외에 시설하는 경우 그 묻히는 깊이는 "가" (1) 및 (2)에 의한 기준보다 30 cm 를 가산하여 시설 하는 경우 라. 철근 콘크리트주로서 그 전체의 길이가 14 m 이상 20 m 이하이고, 설계하중이 9.81 kN 초과 14.72 kN 이하의 것을 논이나 그 밖의 지반이 연약한 곳 이외에 다음과 같이 시설하는 경우 (1) 전체의 길이가 15 m 이하인 경우에는 그 묻히는 깊이를 "가" (1)에 규정한 기 준보다 0.5 m 를 더한 값 이상으로 할 것. (2) 전체의 길이가 15 m 초과 18 m 이하인 경우에는 그 묻히는 깊이를 3 m 이상 으로 할 것. (3) 전체의 길이가 18 m 를 초과 하는 경우에는 그 묻히는 깊이를 3.2 m 이상으로 할 것. 331.8 철주 또는 철탑의 구성 등 1. <삭제>가공 전선로의 지지물로 사용하는 철주 또는 철탑은 다음 "가" 부터 "다" 까지에서 정하는 표준에 적합한 강판(��) · 형강(��) · 평강(��) · 봉강(��)(볼 트재를 포함한다. 이하 같다) · 강관(��)(콘크리트 또는 모르타르를 충전한 것을 포 함한다. 이하 같다) 또는 리벳재로서 구성하여야 한다. 다만, 강관주로서 "라" 에 서 정하는 표준에 적합한 것을 가공전선로의 지지물로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 철주 또는 철탑을 구성하는 강판(��) · 형강(��) · 평강(��) · 봉강(��)의 표 준은 다음과 같다. (1) 강재는 다음 중 어느 하나에 의할 것. (가) KS D 3503(2018)에 규정하는 "일반구조용 압연강재" 중 SS275, SS315 또는 SS410 (나) KS D 3515(2018)에 규정하는 "용접구조용 압연강재" (다) KS D 3529(2018)에 규정하는 "용접구조용 내후성(���) 열간 압연강재" (라) KS D 3752(2019)에 규정하는 "기계구조용 탄소강재" 중 SM 55C (마) KS D 3867(2015)에 규정하는 "크롬 강재" 중 SCr 430 (바) KS D 3867(2015)에 규정하는 "크롬몰리브덴강 강재" 중 SCM 435 (2) 두께는 다음 값 이상의 것일 것. - 357 - | {}
be6f2aca-7ac2-4e44-9f26-4cc2e6e75bd1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (가) 철주의 주주재(���)(완금주재를 포함한다. 이하 같다)로 사용하는 것은 4 mm (나) 철탑의 주주재로 사용하는 것은 5 mm (다) 기타의 부재(��)로 사용하는 것은 3 mm (3) 압축재의 세장비(���)는 주주재로 사용하는 것은 200 이하, 주주재이외의 압 축재(보조재를 제외한다.)로 사용하는 것은 220 이하, 보조재(압축재로 사용하 는 것에 한한다.)로 사용하는 것은 250 이하일 것. 나. 철주 또는 철탑을 구성하는 강관의 표준은 다음과 같다. (1) 강재는 다음 중 어느 하나에 의할 것. (가) KS D 3515(2018)에 규정하는 "용접구조용 압연강재" 를 관상으로 용접한 것 (나) KS D 3632(2019)에 규정하는 "건축구조용 탄소강 강관" 중 SNT275, SNT355 또는 SNT460 (다) KS D 3777(2018)에 규정하는 "철탑용 고장력강 강관" (2) 두께는 다음 값 이상의 것일 것. (가) 철주의 주주재로 사용하는 것은 2 mm (나) 철탑의 주주재로 사용하는 것은 2.4 mm (다) 기타의 부재로 사용하는 것은 1.6 mm (3) 압축재의 세장비는 주주재로 사용하는 것은 200 이하, 주주재이외의 압축재(보 조재를 제외한다)로 사용하는 것은 220 이하, 보조재(압축재로 사용하는 것에 한한다)로 사용하는 것은 250 이하일 것. (4) 콘크리트를 충전하는 경우의 콘크리트의 배합은 단위 시멘트량이 350 kg 이상 이고 또한 물과 시멘트 비율이 50% 이하인 것일 것. (5) 모르타르를 충전하는 경우의 모르타르의 배합은 단위 시멘트량이 810 kg 이상 이며, 또한 물과 시멘트 비율이 50% 이하의 것일 것. 다. 철주 또는 철탑을 구성하는 리벳재의 표준은 KS D 3557(2007)에 규정하는 "리벳 용 원형강" 중 SV 400 에 관계되는 것으로 한다. 라. 강관주의 표준은 다음과 같다. (1) 강관은 다음 중 어느 하나에 의할 것. (가) KS D 3503(2018)에 규정하는 "일반구조용 압연강재" 중 SS275, SS315 또는 SS410 을 관상으로 용접한 것. (나) KS D 3515(2018)에 규정하는 "용접구조용 압연강재" 를 관상으로 용접한 것. (다) KS D 3632(2019)에 규정하는 "건축구조용 탄소 강관" 중 SNT275, SNT355 또는 SNT460 (라) KS D 3517(2008)에 규정하는 "기계구조용 탄소 강관" 중 13 종 · 14 종 · 15 종 · 16 종 또는 17 종 (2) 강관의 두께는 2.3 mm 이상일 것. - 358 - | {}
89c90e04-5282-4e36-8064-ceec3038f1b5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (3) 강관은 그 안쪽면 및 외면에 녹이 슬지 아니하도록 도금 또는 도장을 한 것일 것. (4) 완성품은 주의 밑 부분으로부터 전체길이의 6 분의 1(2.5 m 을 초과 하는 경우에 는 2.5 m)까지의 관에 변형이 생기지 아니하도록 고정시키고 꼭대기 부분에서 0.3 m 의 점에서 주의 축에 직각으로 설계하중의 3 배의 하중을 가하였을 때에 이에 견디는 것일 것. 2. 제 1 의 강판 · 형강 · 평강 · 봉강 · 강관 및 리벳재의 허용 응력은 다음과 같다. 가. 철주 또는 철탑을 구성하는 강판 · 형강 · 평강 · 봉강 및 강관의 허용응력은 다음 과 같다. (1) 허용인장응력 · 허용압축응력 · 허용굽힘응력 · 허용전단응력 및 허용지압응력은 표 331.8-1 에서 정한 값일 것. 표 331.8-1 허용응력의 종류 및 허용응력 ¦ 허용응력의 종류 ¦ 허용응력의 종류 ¦ 허용응력 (N/mm2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 허용인장 응 력 ¦ 1 0.7 1.5⌀y ≤ 1.5°B 의 경우 ¦ 1 1.5�� ¦ ¦ 허용인장 응 력 ¦ 1 0.7 1.5�y> 1.5 �B 의 경우 ¦ 0.7 1.5 ⌀B ¦ ¦ 허용압축응력 또는 허용굽힘응력 ¦ 허용압축응력 또는 허용굽힘응력 ¦ 1 1.5�r ¦ ¦ 허용전단 응 력 ¦ 1 0.7 1.5�y ≤ �B 의 경우 1.5 ¦ 1 1.5V3⌀y ¦ ¦ 허용전단 응 력 ¦ 0.7 1 1.5⌀y > �B 의 경우 1.5 ¦ 0.7 OB 1.5V3 ¦ ¦ 허용지압응력 ¦ 허용지압응력 ¦ 1.1�y ¦ ¦ [비고] 1. oy 는 강재의 항복점(N/mm2 를 단위로 한다) 2. OB 는 강재의 인장강도(N/mm2 를 단위로 한다) ¦ [비고] 1. oy 는 강재의 항복점(N/mm2 를 단위로 한다) 2. OB 는 강재의 인장강도(N/mm2 를 단위로 한다) ¦ [비고] 1. oy 는 강재의 항복점(N/mm2 를 단위로 한다) 2. OB 는 강재의 인장강도(N/mm2 를 단위로 한다) ¦ (2) 허용좌굴응력(������)은 다음 계산식으로 계산한 값일 것. 다만, 편플랜 지 접합산형구조재(接合山形構造材)로 사용하는 경우에 다음 계산식에 의하여 계산한 값이 표 331.8-2 의 허용좌굴응력의 상한치를 초과 하는 때에는 그 상한 치로 한다. (가) 0< < A 의 경우 Xx ⌀Ka = Kao - K1 1 1000) 100 K2 (나) XX ≥ A 의 경우 - 359 - | {}
4b93e5f9-807d-456f-84de-e06cb79be598 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 93 ⌀Ka = 1x 100 A 는 �의 경계치, �x 는 부재의 유효세장비로 다음 계산식에 의하여 계산한 값 lk Xx= Y lk: 부재의 유효좌굴장(有效挫�長)으로 부재의 지지점 간 거리(cm 를 단위로 한 다) 다만, 부재의 지지점의 상태에 따라서 주주재에 있어서는 부재의 지지점 간 거리의 0.9 배, 복재(��)에 있어서는 부재의 지지점 간 거리의 0.8 배(철주의 복재 로 지지점의 양쪽 끝이 용접되어 있는 것에 있어서는 0.7 배)까지로 할 수 있다. �: 부재의 단면의 회전반경(cm 를 단위로 한다) 다만, 콘크리트(모르타르를 포함 한다. 이하 제 2 에서 같다)를 충전한 강관은 부재의 단면의 등가회전 반경으로 할 수 있다. oKa: 부재의 허용좌굴응력[부재의 유효단면적(콘크리트를 충전한 강관은 등가 유효단면적)에 대하여 N/mm2 를 단위로 한다] A · oKa · K1 및 K2: 구성재의 구분재 및 항복점에 따라 각각 표 331.8-2 의 값 - 360 - | {}
e176ee87-4a30-4582-b148-6118c4c03067 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 331.8-2 구성재의 구분 및 항복점에 따른 값 ¦ 구성재의 구분 ¦ 강관 · 상형단면재 · 십 자형단면재 기타의 편심이 극히 적은 것 ¦ 강관 · 상형단면재 · 십 자형단면재 기타의 편심이 극히 적은 것 ¦ 강관 · 상형단면재 · 십 자형단면재 기타의 편심이 극히 적은 것 ¦ 강관 · 상형단면재 · 십 자형단면재 기타의 편심이 극히 적은 것 ¦ 단일 산형 강주주재 기타의 편심이 비교적 적은 것 ¦ 단일 산형 강주주재 기타의 편심이 비교적 적은 것 ¦ 단일 산형 강주주재 기타의 편심이 비교적 적은 것 ¦ 단일 산형 강주주재 기타의 편심이 비교적 적은 것 ¦ 편측 플랜지 접합 산형 강복재 기타의 편심이 많은 것 ¦ 편측 플랜지 접합 산형 강복재 기타의 편심이 많은 것 ¦ 편측 플랜지 접합 산형 강복재 기타의 편심이 많은 것 ¦ 편측 플랜지 접합 산형 강복재 기타의 편심이 많은 것 ¦ 편측 플랜지 접합 산형 강복재 기타의 편심이 많은 것 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항복점 (N/mm2) ¦ A ¦ sKao (N/mm2) ¦ K1 ¦ K2 ¦ A ¦ oKao (N/mm2) ¦ K1 ¦ K2 ¦ A ¦ oKao (N/mm2) ¦ K1 ¦ K2 ¦ oKa 의 상한값 (N/mm2) ¦ ¦ 235 ¦ 100 ¦ 156 ¦ 0 ¦ 63 ¦ 110 ¦ 148 ¦ 2 ¦ 57 ¦ 140 ¦ 147 ¦ 71 ¦ 0 ¦ 94 ¦ ¦ 245 ¦ 95 ¦ 163 ¦ 0 ¦ 66 ¦ 105 ¦ 154 ¦ 2 ¦ 61 ¦ 135 ¦ 153 ¦ 76 ¦ 0 ¦ 98 ¦ ¦ 255 ¦ 95 ¦ 170 ¦ 0 ¦ 74 ¦ 105 ¦ 160 ¦ 2 ¦ 67 ¦ 135 ¦ 159 ¦ 80 ¦ 0 ¦ 102 ¦ ¦ 265 ¦ 95 ¦ 176 ¦ 0 ¦ 81 ¦ 100 ¦ 166 ¦ 2 ¦ 71 ¦ 130 ¦ 165 ¦ 85 ¦ 0 ¦ 106 ¦ ¦ 275 ¦ 90 ¦ 183 ¦ 0 ¦ 84 ¦ 100 ¦ 173 ¦ 3 ¦ 77 ¦ 130 ¦ 172 ¦ 90 ¦ 0 ¦ 110 ¦ ¦ 285 ¦ 90 ¦ 190 ¦ 0 ¦ 93 ¦ 100 ¦ 179 ¦ 3 ¦ 83 ¦ 125 ¦ 178 ¦ 95 ¦ 0 ¦ 114 ¦ ¦ 295 ¦ 90 ¦ 196 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 95 ¦ 185 ¦ 3 ¦ 88 ¦ 125 ¦ 184 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 118 ¦ ¦ 305 ¦ 85 ¦ 203 ¦ 0 ¦ 103 ¦ 95 ¦ 192 ¦ 3 ¦ 95 ¦ 125 ¦ 190 ¦ 104 ¦ 0 ¦ 122 ¦ ¦ 315 ¦ 85 ¦ 210 ¦ 0 ¦ 112 ¦ 95 ¦ 198 ¦ 3 ¦ 102 ¦ 120 ¦ 197 ¦ 110 ¦ 0 ¦ 126 ¦ ¦ 325 ¦ 85 ¦ 216 ¦ 0 ¦ 121 ¦ 90 ¦ 204 ¦ 3 ¦ 107 ¦ 120 ¦ 203 ¦ 115 ¦ 0 ¦ 130 ¦ ¦ 335 ¦ 85 ¦ 223 ¦ 0 ¦ 130 ¦ 90 ¦ 211 ¦ 4 ¦ 114 ¦ 115 ¦ 209 ¦ 121 ¦ 0 ¦ 134 ¦ ¦ 345 ¦ 80 ¦ 230 ¦ 0 ¦ 132 ¦ 90 ¦ 217 ¦ 4 ¦ 122 ¦ 115 ¦ 215 ¦ 126 ¦ 0 ¦ 138 ¦ ¦ 355 ¦ 80 ¦ 236 ¦ 0 ¦ 142 ¦ 90 ¦ 223 ¦ 4 ¦ 129 ¦ 115 ¦ 222 ¦ 132 ¦ 0 ¦ 142 ¦ ¦ 365 ¦ 80 ¦ 243 ¦ 0 ¦ 153 ¦ 85 ¦ 229 ¦ 4 ¦ 134 ¦ 115 ¦ 228 ¦ 137 ¦ 0 ¦ 146 ¦ ¦ 375 ¦ 80 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 164 ¦ 85 ¦ 236 ¦ 4 ¦ 144 ¦ 110 ¦ 234 ¦ 143 ¦ 0 ¦ 150 ¦ ¦ 380 ¦ 80 ¦ 253 ¦ 0 ¦ 168 ¦ 85 ¦ 239 ¦ 4 ¦ 148 ¦ 110 ¦ 237 ¦ 146 ¦ 0 ¦ 152 ¦ ¦ 390 ¦ 75 ¦ 260 ¦ 0 ¦ 168 ¦ 85 ¦ 245 ¦ 4 ¦ 156 ¦ 110 ¦ 244 ¦ 152 ¦ 0 ¦ 156 ¦ ¦ 400 ¦ 75 ¦ 266 ¦ 0 ¦ 179 ¦ 85 ¦ 252 ¦ 5 ¦ 165 ¦ 105 ¦ 250 ¦ 158 ¦ 0 ¦ 160 ¦ ¦ 410 ¦ 75 ¦ 273 ¦ 0 ¦ 191 ¦ 80 ¦ 258 ¦ 5 ¦ 170 ¦ 105 ¦ 256 ¦ 163 ¦ 0 ¦ 164 ¦ ¦ 420 ¦ 75 ¦ 280 ¦ 0 ¦ 204 ¦ 80 ¦ 264 ¦ 5 ¦ 179 ¦ 105 ¦ 262 ¦ 169 ¦ 0 ¦ 168 ¦ ¦ 430 ¦ 75 ¦ 286 ¦ 0 ¦ 215 ¦ 80 ¦ 270 ¦ 5 ¦ 189 ¦ 105 ¦ 269 ¦ 176 ¦ 0 ¦ 172 ¦ ¦ 440 ¦ 70 ¦ 293 ¦ 0 ¦ 211 ¦ 80 ¦ 277 ¦ 5 ¦ 200 ¦ 100 ¦ 275 ¦ 182 ¦ 0 ¦ 176 ¦ ¦ 450 ¦ 70 ¦ 300 ¦ 0 ¦ 225 ¦ 80 ¦ 283 ¦ 5 ¦ 209 ¦ 100 ¦ 281 ¦ 188 ¦ 0 ¦ 180 ¦ ¦ 460 ¦ 70 ¦ 306 ¦ 0 ¦ 237 ¦ 80 ¦ 289 ¦ 6 ¦ 217 ¦ 100 ¦ 287 ¦ 194 ¦ 0 ¦ 184 ¦ ¦ 470 ¦ 70 ¦ 313 ¦ 0 ¦ 251 ¦ 75 ¦ 296 ¦ 6 ¦ 224 ¦ 100 ¦ 294 ¦ 201 ¦ 0 ¦ 188 ¦ ¦ 480 ¦ 70 ¦ 320 ¦ 0 ¦ 266 ¦ 75 ¦ 302 ¦ 6 ¦ 235 ¦ 100 ¦ 300 ¦ 207 ¦ 0 ¦ 192 ¦ ¦ 490 ¦ 70 ¦ 326 ¦ 0 ¦ 278 ¦ 75 ¦ 308 ¦ 6 ¦ 246 ¦ 95 ¦ 306 ¦ 214 ¦ 0 ¦ 196 ¦ ¦ 520 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 75 ¦ 327 ¦ 7 ¦ 278 ¦ 95 ¦ 325 ¦ 234 ¦ 0 ¦ 208 ¦ (3) "나" 의 경우에 콘크리트를 충전한 강관부재의 허용좌굴응력의 계산에 사용 되는 등가회전반경은 (가)의 계산식, 등가유효단면적은 (나)의 계산식에 의한다. Is+1/10 (가) 2= +1gAc As (나) A= As + 18Ac - 361 - | {}
4f71309c-aef7-4ed0-9f0f-a8d79f6a1e68 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2: 등가회전 반지름(cm 를 단위로 한다) A: 등가단면적(cm2 를 단위로 한다) Is 강관의 단면 2 차 모멘트(cm2 를 단위로 한다) Ic 콘크리트의 단면 2 차 모멘트(cm2 를 단위로 한다) As: 강관의 단면적(cm2 를 단위로 한다) Ao 콘크리트의 단면적(cm2 를 단위로 한다) 나. 철주 또는 철탑을 구성하는 리벳재의 허용응력은 다음과 같다. (1) 허용전단응력은 107 N/mm2 일 것. (2) 허용지압응력은 245 N/mm2 일 것. 331.9 철근 콘크리트주의 구성 등 1. 가공전선로의 지지물로 사용되는 철근 콘크리트주는 콘크리트 및 다음 "가" 에서 정하는 표준에 적합한 형강 · 평강 또는 봉강으로 구성하야야 한다. 다만, 공장제조 철근 콘크리트주 또는 강관을 조합한 철근 콘크리트주(이하 "복합 철근 콘크리트 주" 라고 한다)로서 다음 "나" 및 "다" 에서 정하는 표준에 적합한 것을 가공전 선로의 지지물로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 철근 콘크리트주를 구성하는 평강 및 봉강의 표준은 다음에 의할 것. (1) KS D 3503(2018)에 규정하는 "일반구조용 압연강재" 중 SS275 또는 SS315 (2) KS D 3504(2011)에 규정하는 "철근 콘크리트용 봉강" 중 열간 압연봉강 또는 열간 나. 공장제조 철근 콘크리트주의 표준은 KS F 4304(2015)(프리텐션방식 원심력 PC 전 주)의 "4.2 휩강도" , "6. 재료" , "7. 제조방법" 및 "8. 휩강도의 시험방 법" 의 1 종에 관계되는 것으로 한다. 다. 복합 철근 콘크리트주의 표준은 다음과 같다. (1) 강관은 다음 중 어느 하나에 의할 것. (가) KS D 3503(2018)에 규정하는 "일반구조용 압연강재" 중 SS275, SS315 또 는 SS410 을 관상으로 용접한 것. (나) KS D 3515(2018)에 규정하는 "용접구조용 압연강재" (다) KS D 3632(2019)에 규정하는 "건축구조용 탄소강관" 중 SNT275, SNT355 또 는 SNT460 (라) KS D 3517(2018)에 규정하는 "기계구조용 탄소강관" 중 13 종 · 14 종 · 15 종 · 16 종 0 또는 17 종 (마) 규소가 0.4% 이하, 인이 0.06% 이하 및 유황이 0.06% 이하인 강으로서 인장 강도가 539 N/mm2 이상, 항복점이 392 N/mm2 및 신장률이 8% 이상인 것을 관 - 362 - | {}
5e95a233-617d-4fd9-9e78-31a72715fc92 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 상으로 용접한 것. (2) 강관의 두께는 1 mm 이상일 것. (3) 철근 콘크리트는 KS F 4304(2015)(프리텐션방식 원심력 PC 전주)의 "6 재료" 및 "7 제조방법" 에 적합한 것일 것. (4) 완성품은 주의 밑 부분으로부터 6 분의 1(2.5 m 을 초과 하는 경우에는 2.5 m)까 지를 관에 변형이 생기지 아니하도록 고정시키고 꼭대기부분으로부터 30 cm 의 점에서 주의 축에 직각으로 설계하중의 2 배의 하중을 가하였을 때에 이에 견 디는 것일 것. 2. 제 1 의 콘크리트와 형강 · 평강 및 봉강의 허용응력은 다음과 같다. 가. 콘크리트의 허용굽힘 압축응력 및 허용전단응력은 표 331.9-1 에 규정한 값일 것. 나. 콘크리트의 형강 · 평강 또는 봉강에 대한 허용부착응력은 표 331.9-2 에 규정한 값일 것. 다. 형강 · 평강 또는 봉강의 허용인장응력 및 허용압축응력은 표 331.9-3 에 규정한 값일 것. 표 331.9-1 콘크리트의 허용굽힘 압축응력 및 허용전단응력 ¦ 공시체의 압축강도(MPa) ¦ 허용굽힘압축응력(MPa) ¦ 허용전단응력(MPa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 17.7 이상 20.6 미만 ¦ 5.88 ¦ 0.59 ¦ ¦ 20.6 이상 23.5 미만 ¦ 6.86 ¦ 0.64 ¦ ¦ 23.5 이상 ¦ 7.84 ¦ 0.69 ¦ ¦ [비고] 공시체의 압축강도는 재령 28 일의 3 개 이상의 공시체를 KS F 2405 에 규정한 콘크리트의 압축강도 시험방법에 의하여 시험을 구한 압축강도의 평균값으로 한다. ¦ [비고] 공시체의 압축강도는 재령 28 일의 3 개 이상의 공시체를 KS F 2405 에 규정한 콘크리트의 압축강도 시험방법에 의하여 시험을 구한 압축강도의 평균값으로 한다. ¦ [비고] 공시체의 압축강도는 재령 28 일의 3 개 이상의 공시체를 KS F 2405 에 규정한 콘크리트의 압축강도 시험방법에 의하여 시험을 구한 압축강도의 평균값으로 한다. ¦ 표 331.9-2 콘크리트의 형강 · 평강 또는 봉강에 대한 허용부착응력 ¦ 콘크리트의 압축강도 (MPa) ¦ 부착응력 (MPa) ¦ 부착응력 (MPa) ¦ 부착응력 (MPa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 콘크리트의 압축강도 (MPa) ¦ 형강 또는 평강의 경우 ¦ 봉강의 경우 ¦ 이형봉강의 경우 ¦ ¦ 17.7 이상 20.6 미만 ¦ 0.34 ¦ 0.69 ¦ 1.37 ¦ ¦ 20.6 이상 23.5 미만 ¦ 0.36 ¦ 0.74 ¦ 1.47 ¦ ¦ 23.5 이상 ¦ 0.39 ¦ 0.78 ¦ 1.57 ¦ ¦ [비고] 콘크리트의 ¦ 압축강도는 재령 28 일의 3 개 이상의 공시체를 KS F 2405 에 규정한 콘크리트의 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압축강도 시험방법에 의하여 ¦ 시험을 하여 구한 압축강도의 평균값으로 한다. ¦ - 363 - | {}
e886217a-3feb-4a49-8745-c18cf102d157 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 331.9-3 형강 · 평강 또는 봉강의 허용인장응력 및 허용압축응력 ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 기호 ¦ 두께 (mm) ¦ 허용인장 응력(MPa) ¦ 허용압축 응력(MPa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반구조용 압연강재 KS D 3503 ¦ 일반구조용 압연강재 KS D 3503 ¦ SS275 ¦ 16 이하 ¦ 161.8 ¦ 161.8 ¦ ¦ 일반구조용 압연강재 KS D 3503 ¦ 일반구조용 압연강재 KS D 3503 ¦ SS275 ¦ 16 초과 40 이하 ¦ 156.9 ¦ 156.9 ¦ ¦ 일반구조용 압연강재 KS D 3503 ¦ 일반구조용 압연강재 KS D 3503 ¦ SS315 ¦ 16 이하 ¦ 186.3 ¦ 186.3 ¦ ¦ 일반구조용 압연강재 KS D 3503 ¦ 일반구조용 압연강재 KS D 3503 ¦ SS315 ¦ 16 초과 40 이하 ¦ 181.4 ¦ 181.4 ¦ ¦ 철근 콘크리트 용봉강 KS D 3504 ¦ 열간압연 봉강 ¦ SR 240 ¦ - ¦ 156.9 ¦ 156.9 ¦ ¦ 철근 콘크리트 용봉강 KS D 3504 ¦ 열간압연 봉강 ¦ SR 300 ¦ - ¦ 196.1 ¦ 196.1 ¦ ¦ 철근 콘크리트 용봉강 KS D 3504 ¦ 열간압연 이형봉강 ¦ SD 24 ¦ - ¦ 156.9 ¦ 156.9 ¦ ¦ 철근 콘크리트 용봉강 KS D 3504 ¦ 열간압연 이형봉강 ¦ SD 300 ¦ - ¦ 196.1 ¦ 196.1 ¦ ¦ 철근 콘크리트 용봉강 KS D 3504 ¦ 열간압연 이형봉강 ¦ SD 350 ¦ ¦ 225.5 ¦ 225.5 ¦ 331.10 목주의 강도 계산 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주의 가공전선로와 직각 방향의 풍압하중에 대한 강도 계산 방법은 다음과 같다. 가. 저압 또는 고압의 가공전선로의 경우에는 다음에 의할 것. (1) 지지선이 없는 단주 30D,H2-18H2+S(>,7.6dh) PF> 10K (Do')3 S. 양측지지물 간 거리의 2 분의 1 을 더한 것(m 을 단위로 한다) d. 전선 기타의 가섭선에 바깥지름(mm 를 단위로 하고 을종 풍압하중의 경우에는 빙설이 부착한 값으로 한다) h: 전선 기타의 가섭선 지지점 간의 지표상 높이(m 을 단위로 한다) H. 목주의 지표상 높이(m 을 단위로 한다) Do: 지표면의 목주지름(cm 를 단위로 한다)으로 다음 계산식에 의하여 계산한 값 (cm 를 단위로 한다.) Do = D + 0.9H D: 목주의 위쪽 끝(cm 를 단위로 한다.) Do': 지표면에서 목주가 부식되어 있는 경우에 지표면의 단면적에서 그 부식된 부분을 뺀 면적의 목주 원지름(cm 를 단위로 한다.) - 364 - | {}
ad30fcba-b3a5-4c47-b346-8a5cc453951f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | P. 목주의 굽힘에 대한 파괴강도로 표 331.10-1 에서 정한 값 이하로 할 것. F. 목주의 안전율 K: 계수로 갑종 풍압하중의 경우에는 1, 을종 풍압하중 또는 병종 풍압하중의 경 우에는 0.5 표 331.10-1 목주의 굽힘에 대한 파괴강도 ¦ 목주의 종류 ¦ 파괴강도(N/mm2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 삼목 ¦ 39 ¦ ¦ 노송나무 및 밤나무 ¦ 44 ¦ ¦ 가문비나무 ¦ 42 ¦ ¦ 미송 ¦ 55 ¦ ¦ 기타 ¦ 위에 준하는 값 ¦ (2) 지지선이 있는 단주 15D⌀H2 - 9H3 + 0.5S(E 7.6dh) PF ≥ 10K (Do')3 S· d・ h · H· Do · Do' · P · F 및 K 는 각각 (1)에 의한다. (3) 지지선이 없는 H 주 또는 A 주 30D⌀H2 - 18H3 +0.5S(E 7.6dh) PF ≥ 10K (Do')3 S· d・ h · H · Do · Do · P · F 및 K 는 각각 (1)에 의한다. (4) 지지선이 있는 H 주 또는 A 주 15D⌀H2 - 9H3 + 0.25S(E 7.6dh) PF ≥ 10K (D⌀' )3 S・ d・ h · H · Do · Do · P · F 및 K 는 각각 (1)에 의한다. - 365 - | {}
724d0d18-b9e1-455b-8ec1-70b0bf0adcf1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (5) 중복제를 사용하는 H 주 또는 A 주 ![image](/image/placeholder) T T2 등 T2 2 Th Th t 2(h'-h") 2(h' -h") 등 등 수평력의 분포 Th 2 (h-h") Th 등(h-ⓗ) 2B The 풍요" Th 2B 수직력 굽힘 모멘트 그림 331.10-1 중복제를 사용하는 H 주 또는 A 주의 굽힘 모멘트 및 수직력 앞의 그림에 의하여 굽힘 모멘트 및 수직력을 계산하고 다음 (가) 및 (나)의 계 산식에 의할 것. (가) PF ≥ Mzb + V6 (나) PF ≥ Mzc + VAc Mb: b 점에서 굽힘 모멘트 (N · cm 를 단위로 한다.) Mc. C 점에서 굽힘 모멘트 (N · cm 를 단위로 한다.) Vb: b 점에서 수직력 (N 을 단위로 한다.) 다만, 목주의 자체중량 기타의 수직하중 을 가산할 것. Vc. C 점에서 수직력 (N 을 단위로 한다.) 다만, 목주의 자체중량 기타의 수직하중 을 가산할 것. Zb. b 점에서 단면계수 (cm2 을 단위로 한다.) - 366 - | {}
ed2b5ca5-902a-4f6f-aac7-b8e304263b29 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Zc. C 점에서 단면계수 (cm2 을 단위로 한다.) Ab: b 점에서 단면적 (cm2 을 단위로 한다.) Ac. C 점에서 단면적 (cm2 을 단위로 한다.) P 및 F. 각각 (1)에 의한다. 나 특고압 가공전선로의 경우에는 "가" 의 규정에 준할 것. 이 경우에 애자장치 및 완금류에 대한 풍압하중도 가산한다. 다. "가" 및 "나" 의 경우의 지지선에 대한 강도계산은 다음에 의한다. (1) 단주에 사용되는 지지선 K anp ≥ [12.5S(�7.6dh) + 375D⌀H2 - 225H3]Cosec0 h。x103 a: 연선의 인장하중 감소계수 n: 지지선의 안전율을 2.5 로 한 경우의 소선의 가닥수 P. 소선의 인장강도(kg 을 단위로 한다.) ho: 지지선의 붙임점의 지표상의 높이(m 을 단위로 한다.) 0 : 지지선과 전주와 의 각도 S・ d · H· Do 및 K 는 각각 "가" 의 (1)에 의한다. (2) H 주 또는 A 주에 사용되는 지지선 K anp ≥ [12.5S(�7.6dh) + 750D⌀H2 - 450H3]Cosec0 h。x103 a · n · P · ho 및 0 는 각각 (1)에서, S · d · h · H · Do 및 K 는 각각 "가" (1)에 의 한다. 331.11 지지선의 시설 1. 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑은 지지선을 사용하여 그 강도를 분담시켜서 는 안 된다. 2. 가공전선로의 지지물로 사용하는 철주 또는 철근 콘크리트주는 지지선을 사용하지 않는 상태에서 2 분의 1 이상의 풍압하중에 견디는 강도를 가지는 경우 이외에는 지지선을 사용하여 그 강도를 분담시켜서는 안 된다. 3. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지지선은 다음에 따라야 한다. 가. 지지선의 안전율은 2.5(제 6 에 의하여 시설하는 지지선은 1.5) 이상일 것. 이 경우 에 허용 인장하중의 최저는 4.31 kN 으로 한다. 나. 지지선에 연선을 사용할 경우에는 다음에 의할 것. (1) 소선(��) 3 가닥 이상의 연선일 것. - 367 - | {}
c84040b2-53e7-4402-94b3-b4aa148647c4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (2) 소선의 지름이 2.6 mm 이상의 금속선을 사용한 것일 것. 다만, 소선의 지름이 2 mm 이상인 아연도강연선(�����)으로서 소선의 인장강도가 0.68 kN/mm2 이상인 것을 사용하는 경우에는 적용하지 않는다. 다. 지중부분 및 지표상 0.3 m 까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금을 한 철봉을 사용하고 쉽게 부식되지 않는 전주 버팀대에 견고하게 붙일 것. 다만, 목주에 시설하는 지지선에 대해서는 적용하지 않는다. 라. 지지선의 전주 버팀대는 지지선의 인장하중을 견디도록 시설할 것. 4. 도로를 횡단하여 시설하는 지지선의 높이는 지표상 5 m 이상으로 하여야 한다. 다 만, 기술상 부득이한 경우로서 교통에 지장을 초래할 우려가 없는 경우에는 지표상 4.5 m 이상, 보도의 경우에는 2.5 m 이상으로 할 수 있다. 5. 저압 및 고압 또는 333.32 에 의한 25 kV 미만인 특고압 가공전선로의 지지물에 시 설하는 지지선으로서 전선과 접촉할 우려가 있는 것에는 그 상부에 애자를 삽입하 여야 한다. 다만, 저압 가공전선로의 지지물에 시설하는 지지선을 논이나 습지 이외 의 장소에 시설하는 경우에는 적용하지 않는다. 6. 고압 가공전선로 또는 특고압 전선로의 지지물로 사용하는 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주(이하 "목주 등" 이라 한다)에는 다음에 따라 지지선을 시설하 여야 한다. 가. 전선로의 직선 부분(5° 이하의 수평각도를 이루는 곳을 포함한다)에서 그 양쪽 의 지지물 간 거리 차가 큰 곳에 사용하는 목주 등에는 양쪽의 지지물 간 거리 차에 의하여 생기는 불평형 장력에 의한 수평력에 견디는 지지선을 그 전선로의 방향으로 양쪽에 시설할 것. 다만, 하중조건의 변화에 관계없이 지지물 간 거리가 긴 쪽의 하중이 항상 클 경우나 상시 불평형 장력의 방향이 일정할 경우에는 불 평형 장력 방향 측의 지지선은 생략할 수 있다. 나. 전선로 중 5° 를 초과 하는 수평각도를 이루는 곳에 사용하는 목주 등에는 전 가 섭선(����)에 대하여 각 가섭선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수평횡분 력(水平�分�)에 견디는 지지선을 시설할 것 다. 전선로 중 가섭선을 잡아당기는 곳에 사용하는 목주 등에는 전 가섭선에 대하여 각 가섭선의 상정 최대장력에 상당하는 불평형 장력에 의한 수평력에 견디는 지 지선을 그 전선로의 방향에 시설할 것. 7. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지지선은 이와 동등 이상의 효력이 있는 지지기둥 으로 대체할 수 있다. 331.12 구내인입선 331.12.1 고압 가공인입선의 시설 1. 고압 가공인입선은 332.5 · 332.11 부터 332.14 까지 · 332.16 부터 332.19 까지의 규정에 - 368 - | {}
a4833256-e3e1-47c9-b2d1-ed115ba17b1a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 준하여 시설하는 이외에 전선에는 인장강도 8.01 kN 이상의 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 지름 5 mm 이상의 경동선의 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 341.9 의 1 의 "나" 에 규정하는 인하용 절연전선을 애자사용공사에 의하여 시설하거 나 케이블을 332.2 에 준하여 시설하여야 한다. 2. 고압 가공인입선을 직접 인입한 조영물에 관하여는 위험의 우려가 없는 경우에 한하 여 제 1 에서 준용하는 332.11 의 1 의 "다" 및 332.18 의 1 의 규정은 적용하지 아니한다. 3. 고압 가공인입선의 높이는 제 1 에서 준용하는 332.5 의 1 의 "라" 의 규정에도 불구하 고 지표상 3.5 m 까지로 감할 수 있다. 이 경우에 그 고압 가공인입선이 케이블 이 외의 것인 때에는 그 전선의 아래쪽에 위험 표시를 하여야 한다. 4. 고압 인입선의 옥측부분 또는 옥상부분은 331.13.1 의 2 부터 5 까지의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 5. 고압 이웃 연결 인입선은 시설하여서는 아니 된다. 331.12.2 특고압 가공인입선의 시설 1. 변전소 또는 개폐소에 준하는 곳에 인입하는 특고압 가공 인입선은 333.4 부터 333.7 까지, 333.9, 333.23 부터 333.28 까지 및 333.30 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 2. 변전소 또는 개폐소에 준하는 곳 이외의 곳에 인입하는 특고압 가공 인입선은 사용 전압이 100 kV 이하이며 또한 전선에 케이블을 사용하는 경우 이외에 333.7, 333.23 부터 333.28 까지 및 333.30 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 3. 특고압 가공 인입선을 직접 인입한 조영물은 위험의 우려가 없는 경우에 한하여 제 1 및 제 2 에서 준용하는 333.23(간격에 관한 부분에 한한다) 및 333.28(간격에 관한 부분에 한한다)의 규정은 적용하지 아니한다. 4. 사용전압이 35 kV 이하이고 또한 전선에 케이블을 사용하는 경우에 특고압 가공 인입선의 높이는 그 특고압 가공 인입선이 도로 · 횡단보도교 · 철도 및 궤도를 횡 단하는 이외의 경우에 한하여 제 1 및 제 2 에서 준용하는 333.7 의 1 의 규정에 불구하 고 지표상 4 m 까지로 감할 수 있다. 5. 특고압 인입선의 옥측부분 또는 옥상부분은 사용전압이 100 kV 이하이며 또한 331.13.1 의 2 부터 5 까지의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우에 331.13.1 의 2 의 "라" 조문 중 "332.2(3 은 제외한다)" 는 333.3 으로 본다. 6. 특고압 이웃 연결 인입선은 시설하여서는 아니 된다. 7. 333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공 전선로의 전선에 접속하는 특고압 인입선 은 1 부터 5 까지의 규정에 불구하고 331.12.1 의 규정에 준하여 시설할 수 있다. 331.13 옥측전선로 331.13.1 고압 옥측전선로의 시설 - 369 - | {}
58f22f5c-8e1e-493d-9f02-97ec0e836db7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 고압 옥측 전선로는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 시설할 수 있다. 가. 1 구내 또는 동일 기초 구조물 및 여기에 구축된 복수의 건물과 구조적으로 일체 화된 하나의 건물(이하 "1 구내 등" 이라 한다)에 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설하는 경우 나. 1 구내 등 전용의 전선로 중 그 구내에 시설하는 부분의 전부 또는 일부로 시설 하는 경우 다. 옥외에 시설한 복수의 전선로에서 수전하도록 시설하는 경우 2. 고압 옥측전선로는 전개된 장소에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선은 케이블일 것. 나. 케이블은 견고한 관 또는 트로프에 넣거나 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 다 케이블을 조영재의 옆면 또는 아랫면에 따라 붙일 경우에는 케이블의 지지점 간 의 거리를 2 m (수직으로 붙일 경우에는 6 m)이하로 하고 또한 피복을 손상하지 아니하도록 붙일 것. 라. 케이블을 조가선에 조가하여 시설하는 경우에 332.2(3 을 제외한다)의 규정에 준 하여 시설하고 또한 전선이 고압 옥측 전선로를 시설하는 조영재에 접촉하지 아 니하도록 시설할 것. 마. 관 기타의 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분 · 금속제의 전선 접속함 및 케 이블의 피복에 사용하는 금속제에는 이들의 부식방지조치를 한 부분 및 대지와 의 사이의 전기저항 값이 10 2 이하인 부분을 제외하고 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 3. 고압 옥측전선로의 전선이 그 고압 옥측전선로를 시설하는 조영물에 시설하는 특고 압 옥측전선 · 저압 옥측전선 · 관등회로의 배선 · 약전류 전선 등이나 수관 · 가스관 또는 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 고압 옥측전선로의 전선과 이들 사이의 간격은 0.15 m 이상이어야 한다. 4. 제 3 의 경우 이외에는 고압 옥측전선로의 전선이 다른 시설물(그 고압 옥측전선로를 시설하는 조영물에 시설하는 다른 고압 옥측전선, 가공전선 및 옥상도체를 제외한 다. 이하 같다)과 접근하는 경우에는 고압 옥측전선로의 전선과 이들 사이의 간격은 0.3 m 이상이어야 한다. 5. 고압 옥측전선로의 전선과 다른 시설물 사이에 내화성이 있는 견고한 격벽(��)을 설치하여 시설하는 경우 또는 고압 옥측전선로의 전선을 내화성이 있는 견고한 관 에 넣어 시설하는 경우에는 제 3 및 제 4 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 331.13.2 특고압 옥측전선로의 시설 특고압 옥측전선로(특고압 인입선의 옥측부분을 제외한다. 이하 같다)는 시설하여서는 아니 된다. 다만, 사용전압이 100 kV 이하이고 331.13.1 의 규정에 준하여 시설하는 경 - 370 - | {}
fc71f84e-7d5b-49b0-9d52-5ea456982b1f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 우에는 그러하지 아니하다. 이 경우에 331.13.1 의 2 의 "라" 의 "332.2(3. 을 제외한다)" 은 333.3 으로 본다. - 371 - | {}
593ab390-51ac-4c87-9ce5-dba0c9ccfaa4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 331.14 옥상전선로 331.14.1 고압 옥상전선로의 시설 1. 고압 옥상전선로(고압 인입선의 옥상부분은 제외한다. 이하 이 규정(3. 고압 · 특고 압전기설비)에서 같다)는 331.13.1 의 1 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 케이블을 사용하고 또한 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 시설할 수 있다. 가. 전선을 전개된 장소에서 332.2(3 은 제외한다)의 규정에 준하여 시설하는 외에 조 영재에 견고하게 붙인 지지기둥 또는 지지대에 의하여 지지하고 또한 조영재 사 이의 간격을 1.2 m 이상으로 하여 시설하는 경우 나. 전선을 조영재에 견고하게 붙인 견고한 관 또는 트로프에 넣고 또한 트로프에는 취급자 이외의 자가 쉽게 열 수 없는 구조의 철제 또는 철근 콘크리트제 기타 견고한 뚜껑을 시설하는 외에 331.13.1 의 2 의 "마" 의 규정에 준하여 시설하는 경우 2. 고압 옥상 전선로의 전선이 다른 시설물(가공전선을 제외한다)과 접근하거나 교차하 는 경우에는 고압 옥상 전선로의 전선과 이들 사이의 간격은 0.6 m 이상이어야 한 다. 다만, 제 1 의 "나" 에 의하여 시설하는 경우로 334.5, 334.6( "나" 부터 "라" 까 지를 제외한다) 및 334.7 의 규정에 준하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.. 3. 고압 옥상전선로의 전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 아니하도 록 시설하여야 한다. 331.14.2 특고압 옥상전선로의 시설 특고압 옥상전선로(특고압의 인입선의 옥상부분을 제외한다)는 시설하여서는 아니 된다. - 372 - | {}
ed10fa6a-1b51-4015-87f3-0d41841e5043 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 332 가공전선로 332.1 가공약전류전선로의 유도장해 방지 1. 저압 가공전선로(전기철도용 급전선로는 제외한다.) 또는 고압 가공전선로(전기철도 용 급전선로는 제외한다)와 기설 가공약전류전선로가 병행하는 경우에는 유도작용 에 의하여 통신상의 장해가 생기지 않도록 전선과 기설 약전류전선 간의 간격은 2 m 이상이어야 한다. 다만, 저압 또는 고압의 가공전선이 케이블인 경우 또는 가공 약전류전선로 관리자의 승낙을 받은 경우에는 적용하지 않는다. 2. 제 1 에 따라 시설하더라도 기설 가공약전류전선로에 장해를 줄 우려가 있는 경우에 는 다음중 한 가지 또는 두 가지 이상을 기준으로 하여 시설하여야 한다. 가. 가공전선과 가공약전류전선 간의 간격을 증가시킬 것. 나. 교류식 가공전선로의 경우에는 가공전선을 장애를 줄 우려가 없는 거리에서 전 선 위치 바꿈할 것. 다. 가공전선과 가공약전류전선 사이에 인장강도 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상인 경동선의 금속선 2 가닥 이상을 시설하고 140 의 규정에 준하여 접지공사 를 할 것. 332.2 가공케이블의 시설 저압 가공전선[저압옥측전선로(저압의 인입선 및 이웃 연결인입선의 옥측 부분을 제외 한다. 이하 이 규정(3. 고압 · 특고압전기설비)에서 같다) 또는 335.9 의 2 에 의하여 시설하는 저압 전선로에 인접하는 1 지지물 간 거리의 전선, 가공 인입선 및 이웃 연결 인입선의 가공부분을 제외한다. 이하 이 절에서 같다] 또는 고압 가공전선[고 압 옥측전선로(고압 인입선의 옥측부분을 제외한다. 이하 이 규정(3. 고압 · 특고압 전기설비)에서 같다) 또는 335.9 의 2 에 의하여 시설하는 고압 전선로에 인접하는 1 지지물 간 거리의 전선 및 가공 인입선을 제외한다. 이하 이 절에서 같다]에 케이블 을 사용하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 케이블은 조가선에 행거로 시설할 것. 이 경우에는 사용전압이 고압인 때에는 행 거의 간격은 0.5 m 이하로 하는 것이 좋다. 나. 조가선은 인장강도 5.93 kN 이상의 것 또는 단면적 22 mm2 이상인 아연도강연선 일 것. 다. 조가선 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 140 의 규정에 준하여 접지공사 를 할 것. 다만, 저압 가공전선에 케이블을 사용하고 조가선에 절연전선 또는 이 와 동등 이상의 절연내력이 있는 것을 사용할 때에 조가선에 140 의 규정에 준하 여 접지공사를 하지 아니할 수 있다. 라. 고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우의 조가선은 332.4 에 준하여 시설할 것. - 373 - | {}
fc8a1354-642a-48e5-9145-980da4bdf054 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 이 경우에 조가선의 중량 및 조가선에 대한 수평풍압에는 각각 케이블의 중량 [332.4 의 "나" 또는 "다" 에 규정하는 빙설이 부착한 경우에는 그 빙설이 부착된 전선의 중량] 및 케이블에 대한 수평풍압[332.4 의 "나" 또는 "다" 에 규정하는 빙 설이 부착한 경우에는 그 빙설이 부착된 전선에 대한 수평풍압)을 가산한다. 2. 조가선의 케이블에 접촉시켜 그 위에 쉽게 부식하지 아니하는 금속 테이프 등을 0.2 m 이하의 간격을 유지하며 나선상으로 감는 경우, 조가선을 케이블의 외장에 견고 하게 붙이는 경우 또는 조가선과 케이블을 꼬아 합쳐 조가하는 경우에 그 조가선이 인장강도 5.93 kN 이상의 금속선의 것 또는 단면적 22 mm2 이상인 아연도강연선의 경 우에는 제 1 의 "가" 및 "나" 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 3. 고압 가공전선에 반도전성 외장 조가용 고압케이블을 사용하는 경우는 제 1 의 "나" 부터 "라" 까지의 규정에 준하여 시설하는 이외에 조가선을 반도전성 외장조가용 고압 케이블에 접속시켜 그 위에 쉽게 부식하지 아니하는 금속 테이프를 0.06 m 이하의 간격을 유지하면서 나선상으로 감아 시설하여야 한다. 4. 제 3 에서 규정하는 반도전성 외장 조가용 고압케이블은 IEC 60502(정격전압 1kV ~ 30kV 압출 성형 절연 전력케이블 및 그 부속품)에 적합한 것이어야 한다. 332.3 고압 가공전선의 굵기 및 종류 고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 다음에 규정하는 경우에 그 안전율이 경동 선 또는 내열 동합금선은 2.2 이상, 그 밖의 전선은 2.5 이상이 되는 처짐정도로 시설 하여야 한다. 332.4 고압 가공전선의 안전율 고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 다음에 규정하는 경우에 그 안전율이 경동 선 또는 내열 동합금선은 2.2 이상, 그 밖의 전선은 2.5 이상이 되는 처짐정도로 시설 하여야 한다. 가. 빙설(��)이 많은 지방 이외의 지방에서는 그 지방의 평균온도에서 전선의 중량 과 그 전선의 수직 투영면적 1 m2 에 대하여 745 Pa 의 수평풍압과 의 합성하중 을 지지하는 경우 및 그 지방의 최저온도에서 전선의 중량과 그 전선의 수직 투 영면적 1 m2 에 대하여 372 Pa 의 수평풍압과 의 합성하중을 지지하는 경우. 나. 빙설이 많은 지방( "다" 의 지방은 제외한다.)에서는 그 지방의 평균온도에서 전 선의 중량과 그 전선의 수직 투영면적 1 m2 에 대하여 745 Pa 의 수평풍압과 의 합성하중을 지지하는 경우 및 그 지방의 최저온도에서 전선의 주위에 두께 6 mm, 비중 0.9 의 빙설이 부착한 때의 전선 및 빙설의 중량과 그 빙설이 부착한 전선 의 수직 투영면적 1 m2 에 대하여 372 Pa 의 수평풍압과 의 합성하중을 지지하는 경우. - 374 - | {}
41f3bcc3-e0b8-4b3f-a14e-91b358e64053 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다. 빙설이 많은 지방 중 해안지방, 기타 저온계절에 최대풍압이 생기는 지방에서는 그 지방의 평균온도에서 전선의 중량과 그 전선의 수직 투영면적 1 m2 에 대하 여 745 Pa 의 수평풍압과 의 합성하중을 지지하는 경우 및 그 지방의 최저온도에 서 전선의 중량과 그 전선의 수직 투영면적 1 m2 에 대하여 745 Pa 의 수평풍압 과의 합성하중 또는 전선의 주위에 두께 6 mm, 비중 0.9 의 빙설이 부착한 때의 전선 및 빙설의 중량과 그 빙설이 부착한 전선의 수직 투영면적 1 m2 에 대하여 372 Pa 의 수평풍압과 의 합성하중 중 어느 것이나 큰 것을 지지하는 경우. 332.5 고압 가공전선의 높이 1. 고압 가공전선의 높이는 다음에 따라야 한다. 가. 도로[농로 기타 교통이 번잡하지 않은 도로 및 횡단보도교(도로 · 철도 · 궤도 등 의 위를 횡단하여 시설하는 다리모양의 시설물로서 보행용으로만 사용되는 것을 말한다. 이하 같다.)를 제외한다. 이하 같다.]를 횡단하는 경우에는 지표상 6 m 이상 나. 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5 m 이상 다. 횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 3.5 m 이상 라. "가" 부터 "다" 까지 이외의 경우에는 지표상 5 m 이상 2. 고압 가공전선을 수면 상에 시설하는 경우에는 전선의 수면 상의 높이를 선박의 항 해 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다. 3. 고압 가공전선로를 빙설이 많은 지방에 시설하는 경우에는 전선의 적설상의 높이를 사람 또는 차량의 통행 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다. 332.6 고압 가공전선로의 가공지선 고압 가공전선로에 사용하는 가공지선은 인장강도 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 나경동선을 사용하고 또한 이를 332.4 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 332.7 고압 가공전선로의 지지물의 강도 1. 고압 가공전선로의 지지물로서 사용하는 목주는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 풍압하중에 대한 안전율은 1.3 이상일 것. 나. 굵기는 위쪽 끝 지름 0.12 m 이상일 것. 2. 331.7 의 단서의 규정에 의하여 시설하는 철주(이하 "A 종 철주" 라 한다) 또는 철근 콘크리트주(이하 "A 종 철근 콘크리트주" 라 한다)중 복합 철근 콘크리트주로서 고 압 가공전선로의 지지물로 사용하는 것은 풍압하중 및 333.13 의 1 의 "가" (1)에 규 정하는 수직하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 한다. 3. A 종 철근 콘크리트주중 복합 철근 콘크리트주 이외의 것으로서 고압 가공전선로의 - 375 - | {}
c4d06d13-b2e9-4a91-8a03-2c00470e23a0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 지지물로 사용하는 것은 풍압하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 한다. 4. A 종 철주이외의 철주(이하 "B 종 철주" 라 한다) · A 종 철근 콘크리트주 이외의 철 근 콘크리트주(이하 "B 종 철근 콘크리트주" 라 한다) 또는 철탑으로서 고압 가공 전선로의 지지물로 사용하는 것은 333.13 의 1 에 규정하는 상시 상정하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 한다. 332.8 고압 가공전선 등의 병행설치 1. 저압 가공전선(다중접지된 중성선은 제외한다. 이하 같다)과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 저압 가공전선을 고압 가공전선의 아래로 하고 별개의 완금류에 시설할 것. 나. 저압 가공전선과 고압 가공전선 사이의 간격은 0.5 m 이상일 것. 다만, 각도주 (角度柱) · 분기주(分岐柱) 등에서 혼촉(��)의 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제 1 에 의하지 아니할 수 있다. 가. 고압 가공전선에 케이블을 사용하고, 또한 그 케이블과 저압 가공전선 사이의 간 격을 0.3 m 이상으로 하여 시설하는 경우 나. 저압 가공인입선을 분기하기 위하여 저압 가공전선을 고압용의 완금류에 견고하 게 시설하는 경우 3. 저압 또는 고압의 가공전선과 교류전차선 또는 이와 전기적으로 접속되는 조가선, 브래킷이나 장선(이하 "교류전차선 등" 이라 한다)을 동일 지지물에 시설하는 경 우에는 333.17 의 1 의 "나" 부터 "라" 까지의 규정에 준하여 시설하는 이외에 저압 또는 고압의 가공전선을 지지물이 교류전차선 등을 지지하는 쪽의 반대쪽에서 수평 거리를 1 m 이상으로 하여 시설하여야 한다. 이 경우에 저압 또는 고압의 가공전 선을 교류전차선 등의 위로 할 때에는 수직거리를 수평거리의 1.5 배 이하로 하여 시설하여야 한다. 4. 저압 또는 고압의 가공전선과 교류전차선 등의 수평거리를 3 m 이상으로 하여 시 설하는 경우 또는 구내 등에서 지지물의 양쪽에 교류전차선 등을 시설하는 경우에 다음에 따라 시설할 때에는 제 3 의 규정에 불구하고 저압 또는 고압의 가공전선을 지지물의 교류전차선 등을 지지하는 쪽에 시설할 수 있다. 가. 저압 또는 고압의 가공전선로의 지지물 간 거리는 60 m 이하일 것. 나. 저압 또는 고압 가공전선은 인장강도 8.71 kN 이상의 것 또는 단면적 22 mm2 이 상의 경동연선일 것. 다만, 저압 가공전선을 교류전차선 등의 아래에 시설할 경 우는 저압 가공전선에 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm (저압 가공전 선로의 지지물 간 거리가 30 m 이하인 경우에는 인장하중 5.26 kN 이상의 것 또 는 지름 4 mm 이상의 경동선) 이상의 경동선을 사용할 수 있다. - 376 - | {}
7d2a9916-ca5a-4bdd-8cc8-bbfc66d513a8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 332.9 고압 가공전선로 지지물 간 거리의 제한 1. 고압 가공전선로의 지지물 간 거리는 표 332.1-1 에서 정한 값 이하이어야 한다. 표 332.9-1 고압 가공전선로 지지물 간 거리 제한 ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 150 m ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 250 m ¦ ¦ 철 탑 ¦ 600 m ¦ 2. 고압 가공전선로의 지지물 간 거리가 100 m 를 초과 하는 경우에는 그 부분의 전선 로는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 고압 가공전선은 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선의 것. 나. 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것. 3. 고압 가공전선로의 전선에 인장강도 8.71 kN 이상의 것 또는 단면적 22 mm2 이상의 경동연선의 것을 다음에 따라 지지물을 시설하는 때에는 제 1 의 규정에 의하지 아니 할 수 있다.이 경우에 그 전선로의 지지물 간 거리는 그 지지물에 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에는 300 m 이하, B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트 주를 사용하는 경우에는 500 m 이하이어야 한다. 가. 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주에는 전 가섭선마다 각 가섭선의 상정 최대장력의 3 분의 1 에 상당하는 불평형 장력에 의한 수평력에 견디는 지지선을 그 전선로의 방향으로 양쪽에 시설할 것. 다만, 토지의 상황에 의하여 그 전선로 중의 지지물 간 거리에 근접하는 곳의 지지물에 그 지지선을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 나. B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주에는 333.12 의 1 또는 2 의 규정에 준하는 강 도를 가지는 333.11 의 "라" 의 규정에 준하는 장력에 견디는 형태의 철주나 철근 콘크리트주 혹은 이와 동등 이상의 강도를 가지는 형식의 철주나 철근 콘크리트 주를 사용하거나 "가" 의 규정에 준하는 지지선을 시설할 것. 다만, 토지의 상 황에 의하여 그 전선로중의 지지물 간 거리에 근접하는 곳의 지지물에 그 철주 나 철근 콘크리트주를 사용하거나 그 지지선을 시설하는 경우에는 그러하지 아 니하다. 다. 철탑에는 333.12 의 3 의 규정에 준하는 강도를 가지는 형식의 것을 사용할 것. - 377 - | {}
2d68b8d3-e943-49f3-8fa7-63b8ee05e195 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 332.10 고압 보안공사 고압 보안공사는 다음에 따라야 한다. 가. 전선은 케이블인 경우 이외에는 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이 상의 경동선일 것. 나. 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것. 다. 지지물 간 거리는 표 332.10-1 에서 정한 값 이하일 것. 다만, 전선에 인장강도 14.51 kN 이상의 것 또는 단면적 38 mm2 이상의 경동연선을 사용하는 경우로서 지지물에 B 종 철주 · B 종 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용하는 때에는 그러하 지 아니하다. 표 332.10-1 고압 보안공사 지지물 간 거리 제한 ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 100 m ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 150 m ¦ ¦ 철탑 ¦ 400 m ¦ 332.11 고압 가공전선과 건조물의 접근 1. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 건조물(사람이 거주 또는 근무하거나 빈번히 출입하거나 모이는 조영물을 말한다. 이하 같다)과 접근 상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 고압 가공전선로[고압 옥측 전선로 또는 335.9 의 2 의 규정에 의하여 시설하는 고 압 전선로에 인접하는 1 지지물 간 거리의 전선 및 가공 인입선을 제외한다. 이하 같다]는 고압 보안공사에 의할 것. 나. 저압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 간격은 표 332.11-1 에서 정한 값 이상 일 것. 다. 고압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 간격은 표 332.11-2 에서 정한 값 이상 일 것. - 378 - | {}
a63d14ed-957a-49f8-910c-6a135e3795b8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 332.11-1 저압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 간격 ¦ 건조물 조영재의 구분 ¦ 접근형태 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상부 조영재 [지붕 · 챙(차양: 遮陽) · 옷 말리는 곳 기타 사람이 올라갈 우려가 있는 조영재를 말한다. 이하 같다] ¦ 위쪽 ¦ 2 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 1 m) ¦ ¦ 상부 조영재 [지붕 · 챙(차양: 遮陽) · 옷 말리는 곳 기타 사람이 올라갈 우려가 있는 조영재를 말한다. 이하 같다] ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 1.2 m (전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우에는 0.8 m, 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ ¦ 기타의 조영재 ¦ 기타의 조영재 ¦ 1.2 m (전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우에는 0.8 m, 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ 표 332.11-2 고압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 간격 ¦ 건조물 조영재의 구분 ¦ 접근형태 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 위쪽 ¦ 2 m (전선이 케이블인 경우에는 1 m) ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 1.2 m (전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우에는 0.8 m, 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ ¦ 기타의 조영재 ¦ 기타의 조영재 ¦ 1.2 m (전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우에는 0.8 m, 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ 2. 저고압 가공전선이 건조물과 접근하는 경우 저고압 가공전선이 건조물의 아래쪽에 시설될 때에는 저고압 가공전선과 건조물 사이의 간격은 표 332.11-3 에서 정한 값 이상으로 하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 표 332.11-2 저고압 가공전선과 건조물 사이의 간격 ¦ 가공 전선의 종류 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저압 가공 전선 ¦ 0.6m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.3m) ¦ ¦ 고압 가공 전선 ¦ 0.8m (전선이 케이블인 경우에는 0.4m) ¦ 3. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 건조물에 시설되어 있는 간이한 돌출간판 기 타 사람이 올라갈 우려가 없는 조영재와 접근하는 경우에 다음 어느 하나에 의하여 시설할 때에는 저압 가공 전선 또는 고압 가공전선과 그 조영재 사이의 간격에 대 하여는 제 1 의 "나" 및 "다" 와 제 2 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. KS C IEC 61235(활선작업- 전기용 절연 중공관)에 적합한 방호구이거나 방호구 에 의하여 방호된 절연전선, 다심형 전선 또는 케이블(이하 "저압 방호구에 넣 - 379 - | {}
8ff088c7-7989-4d64-9213-837755b6bf78 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 은 절연전선 등" 이라 한다)을 사용하는 저압 가공전선을 그 조영재에 접촉하지 아니하도록 시설하는 경우 나. "가" 에 규정하는 방호구에 의하여 충전 부분이 쉽게 노출되지 아니하도록 방 호된 나전선(이하 "저압 방호구에 넣은 나전선" 이라 한다) 또는 저압 절연전선 을 사용하는 저압 가공전선과 그 조영재 사이의 간격을 4 mm 이상으로 하여 시 설하는 경우 다. KS C IEC 61235(활선작업 - 전기용 절연 중공관)에 적합한 방호구이거나 방호구 에 의하여 방호된 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블(이하 "고압 방 호구에 넣은 고압 절연전선 등" 이라 한다)을 사용하는 고압 가공전선을 그 조 영재에 접촉하지 아니하도록 시설하는 경우 4. 제 1 및 제 2 에서 규정하는 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 간격 산정방법(이하 이 조와 332.12, 333.23, 333.28, 333.32 의 4 의 "나" (2)에서 같다)은 다음과 같다. 가. 수직 간격은 건조물의 조영재로부터 수직방향으로 떨어져야 할 거리, 수평 간격은 수평 방향으로 떨어져야 할 거리를 말하며 간격의 관계는 그림 332.11-1 와 같다. Chart Type: bar 구리 22911 1 각경 얹위 위쪽 또는 0.06 0.055 0.024 수평간격(H) 0.06 0.024 0.07 그림 332.11-1 간격의 관계 나. 옆의 위쪽 또는 옆의 아래쪽에서 간격 적용범위는 건조물의 조영재 모서리에서 수직 간격을 반지름으로 하는 원호와 수평 간격의 수직 연장선과 교차하는 점을 연결하는 사선이 이루는 영역으로 하고, 이 사선과 수평 간격의 수직 연장선이 이루는 영역은 그림 332.11-2 과 같이 수평 간격 적용 범위로 한다. 다만, 수평 간 격이 수직 간격보다 클 경우에는 수직 간격과 수평 간격을 바꾸어 적용한다. - 380 - | {}
f2fb2c5b-d806-4cb0-88bc-28d7a0e8e31e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) ♠ T V H T H T ▼ 건조물 H H ◀ ▶ T [주] H : 수평 간격 H V : 수직 간격 T : 옆의 위(아래) 쪽에서의 간격 그림 332.11-2 간격의 적용범위 332.12 고압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차 1. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로 · 횡단보도교 · 철도 · 궤도 · 삭도(운반기 를 포함하고 삭도용 지지기둥을 제외한다. 이하 같다) 또는 저압 전차선(이하 "도 로 등" 이라 한다)과 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것. 나. 저압 가공전선과 도로 등의 간격(도로나 횡단보도교의 노면상 또는 철도나 궤도 의 레일면상의 간격을 제외한다. 이하 같다)은 표 332.12-1 에서 정한 값 이상일 것. 다만, 저압 가공전선과 도로 · 횡단보도교 · 철도 또는 궤도와 의 수평 간격이 1 m 이상인 경우에는 그러하지 아니하다. 표 332.12-1 저압 가공전선과 도로 등의 간격 ¦ 도로 등의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도로 · 횡단보도교 · 철도 또는 궤도 ¦ 3 m ¦ ¦ 삭도나 그 지지기둥 또는 저압 전차선 ¦ 0.6 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.3 m) ¦ ¦ 저압 전차선로의 지지물 ¦ 0.3 m ¦ 다. 고압 가공전선과 도로 등의 간격은 표 332.12-2 에서 정한 값 이상일 것. 다만, 고 압 가공전선과 도로 · 횡단보도교 · 철도 또는 궤도와 의 수평 간격이 1.2 m 이상 인 경우에는 그러하지 아니하다. - 381 - | {}
95b2df4e-d841-4adc-9d33-5accfdeaa350 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 332.12-2 고압 가공전선과 도로 등의 간격 ¦ 도로 등의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도로 · 횡단보도교 · 철도 또는 궤도 ¦ 3 m ¦ ¦ 삭도나 그 지지기둥 또는 저압 전차선 ¦ 0.8 m (전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ ¦ 저압 전차선로의 지지물 ¦ 0.6 m (고압 가공전선이 케이블인 경우에는 0.3 m) ¦ 2. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로 등과 교차하는 경우(동일 지지물에 시설 되는 경우를 제외한다. 이하 같다)에 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로 등 의 위에 시설되는 때에는 제 1 의 "가" 부터 "다" 까지(도로 · 횡단보도교 · 철도 또는 궤도와 의 간격에 관한 부분을 제외한다)의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 3. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로 · 횡단보도교 · 철도 또는 궤도와 접근하 는 경우에 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 도로 · 횡단보도교 · 철도 또는 궤도 의 아래쪽에 시설될 때에는 상호 간의 간격은 332.11 의 2 에 준하여 시설하여야 한 다. 4. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 삭도와 접근하는 경우에는 저압 가공전선 또 는 고압 가공전선은 삭도의 아래쪽에 수평거리로 삭도의 지지기둥의 지표상의 높이 에 상당하는 거리 안에 시설하여서는 아니 된다. 다만 가공전선과 삭도의 수평거리 가 저압은 2 m 이상, 고압은 2.5 m 이상이고 또한 삭도의 지지기둥이 넘어지는 경 우에 삭도가 가공전선에 접촉할 우려가 없는 경우 또는 가공전선이 삭도와 수평거 리로 3 m 미만에 접근하는 경우에 가공전선의 위쪽에 견고한 방호장치를 그 전선 과 0.6 m (전선이 케이블인 경우에는 0.3 m) 이상 떼어서 시설하고 또한 금속제 부 분에 140 의 규정에 준하여 접지공사를 한 때에는 그러하지 아니하다. 5. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 삭도와 교차하는 경우에는 저압 가공전선 또 는 고압 가공전선은 삭도의 아래에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 가공전선의 위쪽 에 견고한 방호장치를 그 전선과 0.6 m(전선이 케이블인 경우에는 0.3 m)이상 떼어 서 시설하고 또한 그 금속제 부분에 140 의 규정에 준하여 접지공사를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 332.13 고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 접근 또는 교차 1. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가공약전류전선 또는 가공 광섬유 케이블(이 하 "가공약전류전선 등" 이라 한다)과 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라 야 한다. 가. 고압 가공전선은 고압 보안공사에 의할 것. 다만, 고압 가공전선이 362 에서 규정 - 382 - | {}
0394791b-bbe7-4e42-bbbf-9074e9bf7eff | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 하는 전력보안 통신선(고압 또는 특고압의 가공전선로의 지지물에 시설하는 것에 한한다)이나 이에 직접 접속하는 전력보안 통신선과 접근하는 경우에는 고압 보 안공사에 의하지 아니할 수 있다. 나. 저압 가공전선이 가공약전류전선등과 접근하는 경우에는 저압 가공전선과 가공 약전류전선 등 사이의 간격은 0.6 m [가공약전류전선로 또는 가공 광섬유 케이 블 선로(이하 "가공약전류전선로 등" 이라 한다)로서 가공약전류전선 등이 절연 전선과 동등 이상의 절연성능이 있는 것 또는 통신용 케이블인 경우는 0.3 m] 이상일 것. 다만, 저압 가공전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블 인 경우로서 저압 가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 간격이 0.3 m (가공약 전류전선 등이 절연전선과 동등 이상의 절연성능이 있는 것 또는 통신용 케이블 인 경우에는 0.15 m) 이상인 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 고압 가공전선이 가공약전류전선 등과 접근하는 경우는 고압 가공전선과 가공약전 류전선 등 사이의 간격은 0.8 m (전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) 이상일 것. 라. 가공전선과 약전류전선로 등의 지지물 사이의 간격은 저압은 0.3 m 이상, 고압은 0.6 m (전선이 케이블인 경우에는 0.3 m) 이상일 것. 2. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가공약전류전선 등과 교차하는 경우, 저압 가 공전선 또는 고압 가공전선이 가공약전류전선 등의 위에 시설될 때는 제 1 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우 저압 가공전선로의 중성선에는 절연전선을 사용 하여야 한다. 3. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가공약전류전선 등과 접근하는 경우에는 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 가공약전류전선 등의 아래쪽에서 수평거리로 가공 약전류전선 등의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 기술상 부득이한 경우로서 제 1 의 "나" 부터 "라" 까지의 규정에 준하 는 이외에 다음의 어느 하나에 따라 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 가공약전류전선로 등을 331.7, 332.7 및 331.11 의 6 의 규정에 준하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설할 경우. 다만, 가공전선이 저압 가공전선인 경우에는 그러하 지 아니하다. 나. 고압가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 수평거리가 2.5 m 이상이고 또한 가 공약전류전선 등의 지지물의 넘어지거나 무너짐 등이 발생될 때 가공약전류전선 등이 고압가공전선과 접촉할 우려가 없도록 시설할 경우 4. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가공약전류전선 등과 교차하는 경우에 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 가공약전류전선 등의 아래에 시설하여서는 아니 된 다. 다만, 기술상 부득이한 경우로서 제 1 의 "나" 부터 "라" 까지 및 제 3 의 "가" 의 규정에 준하여 시설할 때는 그러하지 아니하다. - 383 - | {}
6ab5e617-f078-4af4-8edb-9cb1797a140d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 332.14 고압 가공전선과 안테나의 접근 또는 교차 1. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우에는 다음 에 따라야 한다. 가. 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것. 나. 가공전선과 안테나 사이의 간격(가섭선에 의하여 시설하는 안테나에 있어서는 수 평 간격)는 저압은 0.6 m (전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.3 m) 이상, 고압은 0.8 m (전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) 이상일 것. 2. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가섭선에 의하여 시설하는 안테나와 교차하는 경우에 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 안테나의 위에 시설되는 때에는 제 1( "나" 에 있어서는 간격에 관한 부분에 한한다)의 규정에 준하여 시설하여야 한 다. 3. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 안테나와 접근하는 경우에는 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 안테나의 아래쪽에서 수평거리로 안테나의 지지기둥의 지표 상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 기술상 부득이한 경우에는 제 1 의 규정에 준하여 시설하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하는 이외 에 가섭선에 의하여 시설하는 안테나는 그 안테나를 332.13 의 3 의 "가" 가공약전류 전선 등의 규정에 준하여 시설하는 때 또는 고압 가공전선과 안테나 사이의 수평거 리가 2.5 m 이상이고 또한 안테나 지지기둥이 넘어지거나 무너질 경우 등은 안테나 가 가공전선에 접촉할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 4. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 가섭선으로 시설하는 안테나와 교차하는 경우 에는 저압 가공전선 또는 고압 가공전선은 안테나의 아래에 시설하여서는 아니 된다. 5. 제 3 의 단서의 규정은 제 4 의 경우에 준용한다. 이 경우에 "수평거리" 는 "간격" 으로 본다. 332.15 고압 가공전선과 교류전차선 등의 접근 또는 교차 1. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 교류 전차선등과 접근하는 경우에 저압 가공 전선 또는 고압 가공전선은 교류 전차선의 위쪽에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 가공전선과 교류 전차선등의 수평거리가 3m 이상인 경우에는 가공전선로의 전선의 절단, 지지물의 넘어지거나 무너짐 등의 경우에 가공전선이 교류 전차선 등과 접촉 할 우려가 없을 때 또는 다음에 따라 시설하는 때에는 그러하지 아니하다. 가. 저압 가공전선로[저압 옥측 전선로 또는 335.9 의 2 의 규정에 의하여 시설하는 저 압 전선로에 인접하는 첫 번째 지지물간의 전선, 가공 인입선, 이웃 연결 인입선 의 가공 부분을 제외한다. 이하 이 절에서 같다]는 저압 보안공사(전선에 관한 부 분을 제외한다), 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것. - 384 - | {}
95c671e1-37cc-4268-b034-6efcb448fbd9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 나. 저압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선의 것. 다. 저압 가공전선은 케이블인 경우에는 332.2 의 1 의 "라" , 케이블 이외의 것인 경우 에는 332.4 의 규정에 준하여 시설할 것. 라. 가공전선로의 지지물(철탑은 제외한다)에는 교류 전차선 등과 접근하는 반대쪽에 지지선을 시설할 것. 다만, 333.13 에서 규정하는 상시 상정하중에 1.96 kN 의 수평 가로 하중을 가산한 하중에 의하여 나타나는 부재응력(����)의 1 배의 응력에 대하여 견디는 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 지지물로 사용하는 때에는 그러하지 아니하다. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선이 교류 전차선 등과 교차하는 경우에 저압 가공 전선 또는 고압 가공전선이 교류 전차선 등의 위에 시설되는 때에는 다음에 따라야 한다. 가. 저압 가공전선에는 케이블을 사용하고 또한 이를 단면적 35 mm2 이상인 아연도강 연선으로서 인장강도 19.61 kN 이상인 것(교류 전차선 등과 교차하는 부분을 포함 하는 지지물 간 거리에 접속점이 없는 것에 한한다)으로 조가하여 시설할 것. 나. 고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 인장강도 14.51 kN 이상의 것 또는 단 면적 38 mm2 이상의 경동연선(교류 전차선 등과 교차하는 부분을 포함하는 지지물 간 거리에 접속점이 없는 것에 한한다)일 것. 다. 고압 가공전선이 케이블인 경우에는 이를 단면적 38 mm2 이상인 아연도강연선으로 서 인장강도 19.61 kN 이상인 것(교류 전차선 등과 교차하는 부분을 포함하는 지 지물 간 거리에 접속점이 없는 것에 한한다)으로 조가하여 시설할 것. 라. 제 2 의 "가" 및 "다" 의 조가선은 332.2 의 1 의 "라" 의 규정에 준하는 이외에 이 를 교류 전차선 등과 교차하는 부분이 양쪽의 지지물에 견고하게 잡아당겨 시설 할 것. 마. 케이블 이외의 것을 사용하는 고압 가공전선 상호 간의 간격은 0.65 m 이상일 것. 바. 고압 가공전선로의 지지물은 전선이 케이블인 경우 이외에는 장력에 견디는 애자 장치(耐張碍子��)가 되어 있는 것일 것. 사. 가공전선로 지지물에 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2 이상일 것. 아. 가공전선로의 지지물 간 거리는 지지물로 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리 트주를 사용하는 경우에는 60 m 이하, B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 사 용하는 경우에는 120 m 이하일 것. 자. 고압 가공전선로의 완금류에는 견고한 금속제의 것을 사용하고 이에 140 의 규정 에 준하여 접지공사를 할 것. 차. 가공전선로의 지지물(철탑을 제외한다)에는 가공전선로의 방향과 교차하는 쪽의 반 대쪽 및 가공전선로와 직각 방향에 그 양쪽에 지지선을 시설할 것. 다만, 가공전선 - 385 - | {}
23474fb0-8a40-4079-ac5f-0f4ba9b0b3a2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 로가 전선로의 방향에 대하여 10° 이상의 수평각도를 이루는 경우에 전선로의 방 향에 교차하는 쪽의 반대쪽 및 수평각도를 이루는 쪽의 반대쪽에 지지선을 시설할 때 또는 333.13 에 규정하는 상시 상정하중에 1.96 kN 의 수평 가로 하중을 가산한 하중에 의하여 나타나는 부재응력의 1 배의 응력에 대하여 견디는 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 지지물로 사용하는 때에는 그러하지 아니하다. 3. 카. 가공전선로의 전선 · 완금류 · 지지물 · 지지선 또는 지지기둥과 교류 전차선 등 사 이의 간격은 2 m 이상일 것. 저고압 가공전선이 교류 전차선 등과 접근하는 경우에 저압 가공전선 또는 고압 가 공전선은 교류 전차선 등과 옆쪽 또는 아래쪽에 수평거리로 교류 전차선 등의 지지 물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 이내에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 가공전 선과 교류 전차선 등의 수평거리가 3 m 이상인 경우에 교류 전차선 등의 지지물에 철근 콘크리트주 또는 철주를 사용하고 또한 지지물 간 거리가 60 m 이하이거나 교류 전차선 등의 지지물의 넘어지거나 무너짐 등의 경우에 교류 전차선 등이 가공 전선에 접촉할 우려가 없을 때 또는 가공전선과 교류전차선 등 사이의 수평거리가 3 m 미만인 경우에 다음에 따라 시설하는 때에는 그러하지 아니하다. 가. 전차선로의 지지물에는 철주 또는 철근 콘크리트주를 사용하고 또한 그 지지물 간 거리가 60 m 이하일 것. 나. 전차선로의 지지물(문 형태의 구조물로 되어 있는 것은 제외한다)에는 가공전선 과 접근하는 쪽의 반대쪽에 지지선을 시설할 것. 다만. 지지물에 기초의 안전율이 2 이상인 철주 또는 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에 그 철주 또는 철근 콘크 리트주가 333.13 에 규정하는 상시 상정하중에 1.96 kN 의 수평 가로 하중을 가산한 하중에 의하여 나타나는 부재응력의 1 배의 응력에 대하여 견디는 것인 때에는 그 러하지 아니하다. 다. 교류 전차선 등과 가공전선 사이의 수평 간격은 2 m 이상일 것. 다만, 교류 전차 선 등과 가공전선 사이의 간격이 2 m 이상인 경우에 보호망이 가공전선의 위쪽에 333.26 의 4 및 5 의 규정에 준하여 시설되는 때에는 그러하지 아니하다. 332.16 고압 가공전선 등과 저압 가공전선 등의 접근 또는 교차 1. 고압 가공전선이 저압 가공전선 또는 고압 전차선(이하 "저압 가공전선 등" 이라 한다)과 접근상태로 시설되거나 고압 가공전선이 저압 가공전선 등과 교차하는 경 우에 고압 가공전선 등의 위에 시설되는 때에는 다음에 따라야 한다. 가. 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것. 다만, 그 전선로의 전선이 342.1 의 1 부터 3 까지의 규정에 의하여 전선로의 일부에 접지공사를 한 저압 가공전선과 접근하는 경우에는 그러하지 아니하다. 나. 고압 가공전선과 저압 가공전선 등 또는 그 지지물 사이의 간격은 표 332.16-1 에 - 386 - | {}
7424d277-ecec-4a80-b154-0905d9a609d3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 서 정한 값 이상일 것. 표 332.16-1 고압 가공전선과 저압 가공전선 등 또는 그 지지물 사이의 간격 ¦ 저압 가공전선 등 또는 그 지지물의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저압 가공전선 등 ¦ 0.8 m (고압 가공전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ ¦ 저압 가공전선 등의 지지물 ¦ 0.6 m (고압 가공전선이 케이블인 경우에는 0.3 m) ¦ 2. 고압 가공전선 또는 고압 전차선(이하 "고압 가공전선 등" 이라 한다)이 저압 가공 전선과 접근하는 경우에는 고압 가공전선 등은 저압 가공전선의 아래쪽에 수평거리 로 그 저압 가공전선로의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설하여 서는 아니 된다. 다만, 기술상의 부득이한 경우에 저압 가공전선이 다음에 따라 시 설되는 경우 또는 고압 가공전선 등과 저압 가공전선과 의 수평거리가 2.5 m 이상인 때에 저압 가공전선로의 전선 절단 · 지지물의 넘어지거나 무너짐 등에 의하여 저압 가공전선이 고압가공전선 등에 접촉할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 저압 가공전선로는 저압 보안공사에 의할 것. 다만, 342.1 의 제 1 부터 제 3 까지의 규정에 의하여 전로의 일부에 접지공사를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 나. 저압 가공전선과 고압 가공전선 등 또는 그 지지물 사이의 간격은 표 332.16-2 에 서 정한 값 이상일 것. 표 332.16-2 저압 가공전선과 고압 가공전선 등 또는 그 지지물 사이의 간격 ¦ 고압 가공전선 등 또는 그 지지물의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고압 가공전선 ¦ 0.8 m (고압 가공전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ ¦ 고압 전차선 ¦ 1.2 m ¦ ¦ 고압 가공전선 등의 지지물 ¦ 0.3 m ¦ 다. 저압 가공전선로의 지지물과 고압 가공전선 등 사이의 간격은 0.6 m (고압 가공 전선로가 케이블인 경우에는 0.3 m) 이상일 것. 3. 저압 가공전선과 고압 가공전선 등 사이의 수평거리가 2.5 m 이상인 경우 또는 수 평거리가 1.2 m 이상이고 또한 수직거리가 수평거리의 1.5 배 이하인 경우에는 제 2 의 "가" 의 규정에 불구하고 저압 가공전선로는 저압 보안공사(전선에 관한 부분에 한한다)에 의하지 아니할 수 있다. - 387 - | {}
aee6dfae-d4ea-4eb8-93fb-039cc8649369 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4. 고압 가공전선 등이 저압 가공전선과 교차하는 경우에는 고압 가공전선 등은 저압 가 공전선의 아래에 시설하여서는 아니 된다. 이 경우에 제 2 의 단서 규정을 준용한다. 332.17 고압 가공전선 상호 간의 접근 또는 교차 고압 가공전선이 다른 고압 가공 전선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 시설되는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 위쪽 또는 옆쪽에 시설되는 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의할 것. 나. 고압 가공전선 상호 간의 간격은 0.8 m (어느 한쪽의 전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) 이상, 하나의 고압 가공전선과 다른 고압 가공전선로의 지지물 사이의 간 격은 0.6 m (전선이 케이블인 경우에는 0.3 m) 이상일 것. 332.18 고압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차 1. 고압 가공전선이 건조물 · 도로 · 횡단보도교 · 철도 · 궤도 · 삭도 · 가공약전류전선 등 · 안테나 · 교류 전차선 등 · 저압 또는 전차선 · 저압 가공전선 · 다른 고압 가공전 선 및 특고압 가공전선 이외의 시설물(이하 "다른 시설물" 이라 한다)과 접근상태 로 시설되는 경우에는 고압 가공전선과 다른 시설물의 간격은 표 332.18-1 에서 정 한 값 이상으로 하여야 한다. 이 경우에 고압 가공전선로의 전선의 절단, 지지물이 넘어지거나 무너짐 등에 의하여 고압 가공전선이 다른 시설물과 접촉함으로서 사람 에게 위험을 줄 우려가 있을 때에는 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의하여야 한다. 표 332.18-1 고압 가공전선과 다른 시설물의 간격 ¦ 다른 시설물의 구분 ¦ 접근형태 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 위쪽 ¦ 2 m (전선이 케이블인 경우에는 1 m) ¦ ¦ 조영물의 상부 조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 0.8 m (전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ ¦ 조영물의 상부조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ ¦ 0.8 m (전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) ¦ 2. 고압 가공전선이 다른 시설물의 위에서 교차하는 경우에는 제 1 의 규정에 준하여 시 설하여야 한다. 3. 고압 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 고압 가공전선이 다른 시설물의 아래쪽에 시설되는 때에는 상호 간의 간격을 0.8 m (전선이 케이블인 경우에는 0.4 m) 이상으로 하고 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. - 388 - | {}
4deedc15-90cb-4372-9e1d-25c4344992e7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4. 고압 방호구에 넣은 고압 가공절연전선을 조영물에 시설된 간이한 돌출간판 기타 사람이 올라갈 우려가 없는 조영재 또는 조영물 이외의 시설물에 접촉하지 아니하 도록 시설하는 경우에는 제 1 부터 제 3 까지(간격에 관한 부분에 한한다)의 규정에 의 하지 아니할 수 있다. 332.19 고압 가공전선과 식물의 간격 고압 가공전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설하여야 한 다. 다만, 고압 가공절연전선을 방호구에 넣어 시설하거나 절연내력 및 내마모성이 있 는 케이블을 시설하는 경우는 그러하지 아니하다. 332.20 고압 옥측전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설 고압 옥측 전선로 또는 335.9 의 2 의 규정에 의하여 시설하는 고압 전선로에 인접하는 첫 번째 지지물 사이의 가공전선은 221.1.1 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 332.21 고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용설치 저압 가공전선 또는 고압 가공전선과 가공약전류전선 등(전력보안 통신용의 가공약전 류전선은 제외한다. 이하 같다)을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 다음에 따라 시설 하여야 한다. 가. 전선로의 지지물로서 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것. 나. 가공전선을 가공약전류전선 등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것. 다만, 가 공약전류전선로의 관리자의 승낙을 받은 경우에 저압 가공전선에 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 때에는 그러하지 아니하다. 다. 가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 간격은 가공전선에 유선 텔레비전용 급전 겸용 동축케이블을 사용한 전선으로서 그 가공전선로의 관리자와 가공약전류전선 로 등의 관리자가 같을 경우 이외에는 저압(다중접지된 중성선을 제외한다)은 0.75 m 이상, 고압은 1.5 m 이상일 것. 다만, 가공약전류전선 등이 절연전선과 동 등 이상의 절연성능이 있는 것 또는 통신용 케이블인 경우에 간격을 저압 가공전 선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.3 m, 고압 가공 전선이 케이블인 때에는 0.5 m 까지, 가공약전류전선로 등의 관리자의 승낙을 얻은 경우에는 간격을 저압은 0.6 m, 고압은 1 m 까지로 각각 감할 수 있다. 라. 가공약전류전선 등의 관리자의 승낙을 얻은 경우에 가공약전류전선 등이 광섬유 케이블이고 362.2 및 362.9 의 규정에 준하여 시설하는 경우에는 "다" 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 마. 가공전선이 가공약전류전선에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장해를 줄 우려 가 있는 경우에는 332.1 의 2 의 규정에 준하여 시설할 것. - 389 - | {}
b03c47af-d261-4bd7-9ffc-2b023d40ea8d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 바. 가공전선로의 수직배선[지지물의 길이의 방향으로 시설되는 약전류 전선 및 광섬 유 케이블(이하 "약전류 전선 등" 이라 한다) 및 전선과 그 부속물을 말한다. 이 하 같다]은 다음과 같이 시설할 것. (1) 가공전선로의 수직배선과 가공약전류전선로 등의 수직배선을 동일 지지물에 시 설하는 경우에는 지지물을 사이에 두고 시설하고 또한 지표상 4.5 m 안에 있어 서는 가공전선로의 수직배선을 도로측에 돌출시키지 아니할 것. 다만, 가공전선 로의 수직배선이 가공약전류전선로 등의 수직배선으로부터 1 m 이상 떨어져 있을 때 또는 가공전선로의 수직배선과 가공약전류전선 등의 수직배선이 케이 블인 경우에 이들이 직접 접촉될 우려가 없도록 지지물이나 완금류에 견고하게 시설한 때에는 지지물의 같은 쪽에 시설할 수 있다. (2) 지지물의 표면에 붙이는 가공전선로의 수직배선에는 가공약전류전선 등의 시설 자가 지지물에 시설한 것의 1 m 위로부터 전선로의 수직배선의 맨 아래까지의 사이에는 저압은 절연전선 또는 케이블, 고압은 케이블을 사용할 것. (3) 지지물의 표면에 붙이는 가공약전류전선 등의 수직배선에는 가공약전류전선 등의 관리자와 가공전선로의 관리자가 상호 승낙을 받았을 경우에 가공약전류 전선 등의 수직배선을 케이블 또는 절연내력을 갖춘 방호장치에 넣어 가공전 선과 직접 접촉할 우려가 없도록 지지물 또는 완금류에 견고하게 시설할 경우 에는 "나" 및 "다" 에 의하지 아니할 수 있다 사. 가공전선로의 접지도체에 절연전선 또는 케이블을 사용하고 또한 가공전선로의 접지도체 및 접지극과 가공약전류전선로 등의 접지도체 및 접지극과 는 각각 별개 로 시설할 것. 아. 전선로의 지지물은 그 전선로의 공사, 유지 및 운용에 지장을 줄 우려가 없도록 시설할 것. - 390 - | {}
986209fc-e92c-4a6e-ab5e-9e07df4c4c7a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 333 특고압 가공전선로 333.1 시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설 1. 특고압 가공전선로는 전선이 케이블인 경우 또는 전선로를 다음과 같이 시설하는 경우에는 시가지 그 밖에 인가가 밀집한 지역에 시설할 수 있다. 가. 사용전압이 170 kV 이하인 전선로를 다음에 의하여 시설하는 경우 (1) 특고압 가공전선을 지지하는 애자장치는 다음 중 어느 하나에 의할 것. (가) 50% 충격 불꽃 방전 전압 값이 그 전선의 근접한 다른 부분을 지지하는 애 자장치 값의 110%(사용전압이 130 kV 를 초과 하는 경우는 105%) 이상인 것. (나) 아킹혼을 붙인 현수애자 · 긴 애자 또는 라인포스트애자를 사용하는 것. (다) 2 련 이상의 현수애자 또는 긴 애자를 사용하는 것. (라) 2 개 이상의 핀애자 또는 라인포스트애자를 사용하는 것. (2) 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리는 표 333.1-1 에서 정한 값 이하일 것. 표 333.1-1 시가지 등에서 170 kV 이하 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리 제한 ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 75 m ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 150 m ¦ ¦ 철탑 ¦ 400 m (단주인 경우에는 300 m) 다만, 전선이 수평 으로 2 이상 있는 경우에 전선 상호 간의 간 격이 4 m 미만인 때에는 250 m ¦ (3) 지지물에는 철주 · 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용할 것. (4) 전선은 단면적이 표 333.1-2 에서 정한 값 이상일 것. 표 333.1-2 시가지 등에서 170 kV 이하 특고압 가공전선로 전선의 단면적 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 전선의 단면적 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 kV 미만 ¦ 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적 55 mm2 이상의 경동연선 또는 동등이상의 인장강도를 갖는 알루미늄 전선이나 절연전선 ¦ ¦ 100 kV 이상 ¦ 인장강도 58.84 kN 이상의 연선 또는 단면적 150 mm2 이상의 경동연선 또는 동등이상의 인장강도를 갖는 알루미늄 전선이나 절연전선 ¦ (5) 전선의 지표상의 높이는 표 333.1-3 에서 정한 값 이상일 것. 다만, 발전소 · 변 전소 또는 이에 준하는 곳의 구내와 구외를 연결하는 첫 번째 지지물까지의 가공전선은 그러하지 아니하다. - 391 - | {}
41e8b54a-3798-4c14-8788-a9ee9ce7e7e9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 333.1-3 시가지 등에서 170 kV 이하 특고압 가공전선로 높이 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 지표상의 높이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 35 kV 이하 ¦ 10 m (전선이 특고압 절연전선인 경우에는 8 m) ¦ ¦ 35 kV 초과 ¦ 10 m 에 35 kV 를 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m 를 더한 값 ¦ (6) 지지물에는 위험 표시를 보기 쉬운 곳에 시설할 것. 다만, 사용전압이 35 kV 이하의 특고압 가공전선로의 전선에 특고압 절연전선을 사용하는 경우는 그러 하지 아니하다. (7) 사용전압이 100 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선에 지락 또는 단락이 생겼을 때에는 1 초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설할 것. 나. 사용전압이 170 kV 초과 하는 전선로를 다음에 의하여 시설하는 경우 (1) 전선로는 회선수 2 이상 또는 그 전선로의 손괴에 의하여 현저한 공급지장이 발생하지 않도록 시설할 것. (2) 전선을 지지하는 애자(��)장치에는 아킹혼을 부착한 현수애자 또는 긴 애자 를 사용할 것. (3) 전선을 잡아당기는 경우에는 압축형 클램프, 쐐기형 클램프 또는 이와 동등 이 상의 성능을 가지는 클램프를 사용할 것. (4) 현수애자 장치에 의하여 전선을 지지하는 부분에는 아머로드를 사용할 것. (5) 지지물 간 거리는 600 m 이하일 것. (6) 지지물은 철탑을 사용할 것. (7) 전선은 단면적 240 mm2 이상의 강심알루미늄선 또는 이와 동등 이상의 인장강 도 및 내(耐)아크 성능을 가지는 연선(��)을 사용할 것. (8) 전선로에는 가공지선을 시설할 것. (9) 전선은 압축접속에 의하는 경우 이외에는 지지물 간의 사이에 접속점을 시설 하지 아니할 것. (10) 전선의 지표상의 높이는 10 m 에 35 kV 를 초과 하는 10 kV 마다 0.12 m 를 더 한 값 이상일 것. (11) 지지물에는 위험표시를 보기 쉬운 곳에 시설할 것. (12) 전선로에 지락 또는 단락이 생겼을 때에는 1 초 이내에 그리고 전선이 아크전 류에 의하여 용단될 우려가 없도록 자동적으로 전로에서 차단하는 장치를 시 설할 것. 2. 시가지 그 밖에 인가가 밀집한 지역이란 특고압 가공전선로의 양측으로 각각 50 m, - 392 - | {}
f58a09a6-a167-4e51-bc36-d497a878683c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 선로방향으로 500 m 을 취한 50000 m2 의 직사각형의 구역으로 그 지역(도로부분을 제외한다)내의 건폐율((조영물이 점하는 면적)/(50000 m2-도로면적)}이 25% 이상인 경우로 한다. 333.2 유도장해의 방지 1. 특고압 가공 전선로는 다음 "가" , "나" 에 따르고 또한 기설 가공 전화선로에 대하여 상시정전우도작용(常時�電誘導作用)에 의한 통신상의 장해가 없도록 시설 하여야 한다. 다만, 가공 전화선이 통신용 케이블인 때 가공 전화선로의 관리자로 부터 승낙을 얻은 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 사용전압이 60 kV 이하인 경우에는 전화선로의 길이 12 km 마다 유도전류가 2 uA 를 넘지 아니하도록 할 것. 나. 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 경우에는 전화선로의 길이 40 km 마다 유도전류가 3 uA 을 넘지 아니하도록 할 것. 2. 특고압 가공전선로는 기설 통신선로에 대하여 상시정전 유도작용에 의하여 통신상 의 장해를 주지 아니하도록 시설하여야 한다. 3. 특고압 가공 전선로는 기설 약전류 전선로에 대하여 통신상의 장해를 줄 우려가 없 도록 시설하여야 한다. 4. 제 1 의 유도전류의 계산방법은 다음과 같다. 가. 특고압 가공전선로의 사용전압이 25 kV 이하인 경우에는 다음에 의할 것. (1) 유도전류는 다음의 계산식에 의할 것. ![image](/image/placeholder) b2 lllogb1 11 iT= Vxx10-3(2.5n+2.76> +1.2 �응+18� b1b2 +18�음) b2 - b1 교 차 불병행부분 병행부분 불병행부분 병행부분 15 m 이하 15 m 초과 iT: 수화기에 통하는 유도전류 (�A) VK: 전선로의 사용전압 (kV) b1b2: 전선로와 전화전로가 병행하지 아니하는 부분의 전선과 전화선 사이의 간 격 (m) 4: 6162 간의 전화선로의 길이 (m) (다만, 전선로와 전화선로가 교차하는 경우는 교차점의 전후 각 25 m 의 부분은 이 계산에 가산하지 아니한다) b: 전선로와 전화선로가 병행하는 부분의 전선과 전화선 사이의 간격 (m) - 393 - | {}
77503eb9-83d8-4c1b-a12d-7f3f7a000071 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | l: 전선로와 전화선로가 병행하는 부분의 전화선로의 길이 (m) n: 교차점의 수 (2) 전화선로와 60 m 이상 떨어져 있는 전선로의 부분은 "가" 의 계산에서 생략 할 것 나. 특고압 가공전선로의 사용전압이 25 kV 를 초과 하는 경우에는 다음에 의할 것. (1) 유도전류는 다음의 계산식에 의하여 계산할 것. l1 iT= VKD1 x10-3(0.33m+26> ) b1b2 iT: 수화기에 통하는 유도전류 (�A) VK: 전선로의 사용전압 (kV) D1: 전선로의 선간거리 (m) b1: 전선과 전화선사이의 간격 (m) 4: 6162 간의 전화선로의 길이 (m) (다만, 전선로와 전화선로가 교차하는 경우에는 사용전압이 60 kV 이하인 때에는 교차점의 전후 각 50 m, 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 때에는 교차점의 전후 각 100 m 의 부분은 이 계산에 가산하 지 아니한다) n: 교차점의 수 (2) 표 333.2-1 에서 정한 거리이상 전화선로와 떨어져 있는 전선로의 부분은 "가" 의 계산에서 생략할 것. 표 333.2-1 전압에 따른 전선로와 전화선로 사이의 거리 ¦ 사용전압 ¦ 전선로와 전화선로 사이의 거리(m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 kV 이하 ¦ 60 ¦ ¦ 25 kV 초과 35 kV 이하 ¦ 100 ¦ ¦ 35 kV 초과 50 kV 이하 ¦ 150 ¦ ¦ 50 kV 초과 60 kV 이하 ¦ 180 ¦ ¦ 60 kV 초과 70 kV 이하 ¦ 200 ¦ ¦ 70 kV 초과 80 kV 이하 ¦ 250 ¦ ¦ 80 kV 초과 120 kV 이하 ¦ 350 ¦ ¦ 120 kV 초과 160 kV 이하 ¦ 450 ¦ ¦ 160 kV 초과 ¦ 500 ¦ - 394 - | {}
c00496df-e3ae-4c9c-a70e-2e6343ed360c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 333.3 특고압 가공케이블의 시설 1. 특고압 가공전선로는 그 전선에 케이블을 사용하는 경우에는 다음에 따라 시설하여 야 한다. 가. 케이블은 다음의 어느 하나에 의하여 시설할 것. (1) 조가선에 행거에 의하여 시설할 것. 이 경우에 행거의 간격은 0.5 m 이하로 하 여 시설하여야 한다. (2) 조가선에 접촉시키고 그 위에 쉽게 부식되지 아니하는 금속 테이프 등을 0.2 m 이하의 간격을 유지시켜 나선형으로 감아 붙일 것. 나. 조가선은 인장강도 13.93 kN 이상의 연선 또는 단면적 22 mm2 이상의 아연도강연 선일 것. 다. 조가선은 332.4 의 규정에 준하여 시설할 것. 이 경우에 조가선의 중량 및 조가선 에 대한 수평풍압에는 각각 케이블의 중량[332.4 의 "나" 또는 "다" 에 규정하는 빙설이 부착한 경우에는 그 빙설이 부착된 전선의 중량] 및 케이블에 대한 수평 풍압[332.4 의 "나" 또는 "다" 에 규정하는 빙설이 부착한 경우에는 그 빙설이 부 착된 전선에 대한 수평풍압]을 가산한 것으로 한다. 라. 조가선 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 140 의 규정에 준하여 접지공사 를 할 것. 2. 특고압 가공전선이 도체 내 강심을 포함하고 조가선과 동등 이상의 인장강도를 가 진 케이블을 사용하는 경우에는 제 1 에 의하지 아니할 수 있으며 다음에 따라 시설 하여야 한다. 가. 케이블은 전선 설치용 장비에 의하여 시설하고 전용 금속 부속품을 사용하여 각 지지점에 견고하게 고정하여 시설할 것. 나. 케이블 및 케이블을 지지하거나 고정하는 금속 부속품과 그 부속장치의 인장강도 는 13.93 kN 이상이고 케이블과 맞닿는 금속 부속품의 표면은 케이블 손상을 방 지할 수 있는 재질일 것. 다. 케이블은 332.4 의 규정에 준하여 시설하고 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 333.4 특고압 가공전선의 굵기 및 종류 특고압 가공전선(특고압 옥측전선로 또는 335.9 의 2 의 규정에 의하여 시설하는 특고압 전선로에 인접하는 첫 번째 지지물간의 가공전선 및 특고압 가공인입선을 제외한다. 이하 같다)은 케이블인 경우 이외에는 인장강도 8.71 kN 이상의 연선 또는 단면적이 22 mm2 이상의 경동연선 또는 동등이상의 인장강도를 갖는 알루미늄 전선이나 절연전 선이어야 한다. - 395 - | {}
a5653b22-e962-46a4-9453-e75aba89e23a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 333.5 특고압 가공전선과 지지물 등의 간격 특고압 가공전선(케이블 및 333.32 의 1 에 규정하는 특고압 가공전선로의 전선은 제외 한다)과 그 지지물 · 완금류 · 지지기둥 또는 지지선 사이의 간격은 표 333.5-1 에서 정 한 값 이상이어야 한다. 다만, 기술상 부득이한 경우에 위험의 우려가 없도록 시설한 때에는 표 334.1-6 에서 정한 값의 0.8 배까지 감할 수 있다. - 396 - | {}
13abd00d-564c-4212-89aa-f54930e54f12 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 333.5-1 특고압 가공전선과 지지물 등의 간격 ¦ 사 용 전 압 ¦ 간 격(m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15 kV 미만 ¦ 0.15 ¦ ¦ 15 kV 이상 25 kV 미만 ¦ 0.2 ¦ ¦ 25 kV 이상 35 kV 미만 ¦ 0.25 ¦ ¦ 35 kV 이상 50 kV 미만 ¦ 0.3 ¦ ¦ 50 kV 이상 60 kV 미만 ¦ 0.35 ¦ ¦ 60 kV 이상 70 kV 미만 ¦ 0.4 ¦ ¦ 70 kV 이상 80 kV 미만 ¦ 0.45 ¦ ¦ 80 kV 이상 130 kV 미만 ¦ 0.65 ¦ ¦ 130 kV 이상 160 kV 미만 ¦ 0.9 ¦ ¦ 160 kV 이상 200 kV 미만 ¦ 1.1 ¦ ¦ 200 kV 이상 230 kV 미만 ¦ 1.3 ¦ ¦ 230 kV 이상 ¦ 1.6 ¦ 333.6 특고압 가공전선의 안전율 특고압 가공전선은 332.4 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 333.7 특고압 가공전선의 높이 1. 특고압 가공전선[333.32 의 1 에 규정하는 특고압 가공전선로의 중성선으로서 다중 접 지를 한 것을 제외한다]의 지표상(철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상, 횡단보도교를 횡단하는 경우에는 그 노면상)의 높이는 표 333.7-1 에서 정한 값 이 상이어야 한다. 표 333.7-1 특고압 가공전선의 높이 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 지표상의 높이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 35 kV 이하 ¦ 5 m (철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 6.5 m, 도로를 횡단하는 경 우에는 6 m, 횡단보도교의 위에 시설하는 경우로서 전선이 특고 압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 4 m) ¦ ¦ 35 kV 초과 160 kV 이하 ¦ 6 m (철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 6.5 m, 산지(��) 등에서 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 장소에 시설하는 경우에는 5 m, 횡 단보도교의 위에 시설하는 경우 전선이 케이블인 때는 5 m) ¦ ¦ 160 kV 초과 ¦ 6 m (철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 6.5 m 산지 등에서 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 장소를 시설하는 경우에는 5 m)에 160 kV 를 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m 를 더한 값 ¦ - 397 - | {}
66731478-decf-40b3-b037-8fabca8f5cbf | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 특고압 가공전선을 수면상에서 시설하는 경우에는 전선의 수면상의 높이를 선박의 항해 등에 위험을 주지 아니하도록 유지하여야 한다. 3. 특고압 가공전선로를 빙설이 많은 지방에 시설하는 경우에는 전선의 적설상의 높이 를 사람 또는 차량의 통행 등에 위험을 주지 아니하도록 유지하여야 한다. 333.8 특고압 가공전선로의 가공지선 특고압 가공전선로에 사용하는 가공지선(����)은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 가공지선에는 인장강도 8.01 kN 이상의 나선 또는 지름 5 mm 이상의 나경동선, 22 mm2 이상의 나경동연선, 아연도강연선 22 mm, 또는 OPGW 전선을 사용하고 또한 이를 332.4 의 규정에 준하여 시설할 것. 나. 지지점 이외의 곳에서 특고압 가공전선과 가공지선 사이의 간격은 지지점에서의 간격보다 적게 하지 아니할 것. 다 가공지선 상호를 접속하는 경우에는 접속관 기타의 기구를 사용할 것. 333.9 특고압 가공전선로의 애자장치 등 1. 특고압 가공전선[333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공전선로의 중성선으로서 다 중 접지를 한 것을 제외한다]을 지지하는 애자장치는 다음 하중이 전선의 붙임점에 가하여지는 것으로 계산한 경우에 안전율이 2.5 이상으로 되는 강도를 유지하도록 시설하여야 한다. 가. 전선을 잡아당기는 경우에는 전선의 상정 최대장력에 의한 하중 나. 전선을 매다는 경우에는 전선 및 애자장치에 가하여 지는 풍압하중[풍압이 전선 로에 직각 방향으로 가하여지는 것으로 하여 331.6 의 규정에 준하여 계산한다. 이 하 같다]과 같은 수평 가로 하중과 전선의 중량[풍압하중으로서 을종 풍압하중을 채택하는 경우에는 전선에 부착된 빙설(두께 6 mm, 비중 0.9 의 것으로 한다)의 중 량을 가산한다] 및 애자장치 중량과 의 합과 같은 수직하중과 의 합성하중. 다만, 전 선로에 수평각도가 있는 경우에는 전선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수평 횡분력과 같은 수평 가로 하중을 전선로에 현저한 수직각도가 있는 경우에는 이 에 수직하중을 각각 가산한다. 다. 기타의 경우에는 전선 및 애자장치에 가하여지는 풍압하중과 같은 수평 가로 하 중과 전선로에 수평각도가 있는 경우의 전선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수평횡분력과 같은 수평 가로 하중과 의 합과 같은 수평 가로 하중 2. 특고압 가공전선[333.32 의 1 에 규정하는 특고압 가공전선로의 전선은 제외한다]을 지지하는 애자장치를 붙이는 완금류에는 140 의 규정에 의하여 접지공사를 하여야 한다. - 398 - | {}
75e127f1-b76b-4394-a7aa-60faf19ea050 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 333.10 특고압 가공전선로의 목주 시설 특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주는 다음에 따르고 또한 견고하게 시설하 여야 한다. 가. 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것. 나. 굵기는 위쪽 끝 지름이 0.12 m 이상일 것. 333.11 특고압 가공전선로의 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 종류 특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 B 종 철근 · B 종 콘크리트주 또는 철탑의 종류 는 다음과 같다. 가. 직선형 전선로의 직선부분(3° 이하인 수평각도를 이루는 곳을 포함한다. 이하 같다)에 사 용하는 것. 다만, 내장형 및 보강형에 속하는 것을 제외한다. 나. 각도형 전선로중 3° 를 초과 하는 수평각도를 이루는 곳에 사용하는 것. 다. 잡아 당김형 전가섭선을 잡아당기는 곳에 사용하는 것. 라. 내장형 전선로의 지지물 양쪽의 지지물 간 거리의 차가 큰 곳에 사용하는 것. 마. 보강형 전선로의 직선부분에 그 보강을 위하여 사용하는 것 333.12 특고압 가공전선로의 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑의 강도 1. 특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 철주 또는 철근 콘크리트주[331.9 의 1 에 규 정하는 것 중 공장제조 철근 콘크리트주를 제외한다]의 강도는 고온계절이나 저온 계절의 어느 계절에서도 333.13 에 규정하는 상시 상정하중[A 종 철주 또는 복합철근 콘크리트주인 A 종 철근 콘크리트주에 있어서는 풍압하중 및 333.13 의 1 의 "가" (1) 에 규정하는 수직하중, 복합 철근 콘크리트주 이외의 A 종 철근 콘크리트주에 있어 서는 풍압하중]에 의하여 생기는 부재응력의 1 배의 응력에 견디는 것이어야 한다. 2. 특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 331.9 의 1 의 단서에 규정하는 공장에서 제 조한 철근 콘크리트주로서 A 종 철근 콘크리트주는 풍압하중에, B 종 철근 콘크리트 주는 333.13 에 규정하는 상시 상정하중에 견디는 강도의 것이어야 한다. 3. 특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑은 고온계절이나 저온계절의 어느 계 절에서도 333.13 에 규정하는 상시 상정하중 또는 333.14 에 규정하는 이상 시 상정하 중의 3 분의 2 배(완금류에 대하여는 1 배)의 하중 중 큰 것에 견디는 강도의 것이어야 한다. - 399 - | {}
e19efdb0-5855-4f38-b68b-79795df05506 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 333.13 상시 상정하중 1. 철주 · 철근 콘크리트주 또는 철탑의 강도계산에 사용하는 상시 상정하중은 풍압이 전선로에 직각 방향으로 가하여지는 경우의 하중, 전선로의 방향으로 가하여지는 경우의 하중 및 전선로에 경사 방향으로 가하여지는 경우의 하중을 각각 다음에 따 라 계산하여 각 부재에 대한 이들의 하중 중 그 부재에 큰 응력이 생기는 쪽의 하 중을 채택한다. 가. 풍압이 전선로에 직각 방향으로 가하여지는 경우의 하중은 각 부재에 대하여 그 부재가 부담하는 다음 하중이 동시에 가하여지는 것으로 계산할 것. (1) 수직하중 가섭선 · 애자장치 · 지지물 부재(철근 콘크리트주에 대하여는 완금류를 포함한다) 등의 중량에 의한 하중. 다만, 전선로에 현저한 수직각도가 있는 경우에는 이에 의한 수직하중을, 철주 또는 철근 콘크리트주로 지지선을 사용하는 경우에는 지 지선의 장력에 의하여 생기는 수직분력에 의한 하중을, 풍압하중으로서 을종 풍 압하중을 채택하는 경우는 가섭선의 부착된 빙설(두께 6 mm, 비중 0.9 의 것으로 한다)의 중량에 의한 하중을 각각 가산한다. (2) 수평 가로 하중 331.6 의 2 의 "가" (1) 또는 "나" (1)의 풍압하중 및 전선로에 수평각도가 있는 경우에는 가섭선의 상정 최대장력(고온계절과 저온계절별로 그 계절에서의 상정 최대장력으로 한다. 이하 같다)에 의하여 생기는 수평 횡분력에 의한 하중 나. 풍압이 전선로의 방향으로 가하여지는 경우의 하중은 각 부재에 대하여 그 부재 가 부담하는 다음의 하중이 동시에 가하여지는 것으로 계산할 것. (1) 수직하중 "가" (1)의 하중 (2) 수평 가로 하중 전선로에 수평각도가 있는 경우에 가섭선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수 평 횡분력에 의한 하중 (3) 수평 종하중 331.6 의 2 의 "가" (2) 또는 "나" (2)의 풍압하중 다. 풍압이 전선로에 경사 방향으로 가하여지는 경우의 하중은 각 부재에 대하여 그 부재가 부담하는 다음의 하중이 동시에 가하여지는 것으로 계산할 것. (1) 수직하중 "가" (1)의 하중 (2) 수평 가로 하중 "가" (1)의 하중을 기준으로 경사풍향에 해당하는 하중계수를 곱하여 계산할 것. - 400 - | {}
0a8360b8-d05d-4671-a90b-0fdb2e767270 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 잡아 당김형 · 내장형 또는 보강형 · 직선형 · 각도형의 철주 · 철근 콘크리트주 또는 철탑의 경우에는 제 1 항의 하중에 다음에 따라 가섭선 불평형 장력에 의한 수평 종 하중을 가산한다. 가. 잡아 당김형의 경우에는 전가섭선에 관하여 각 가섭선의 상정 최대장력과 같은 불평형 장력의 수평 종분력에 의한 하중 나. 내장형 · 보강형의 경우에는 전가섭선에 관하여 각 가섭선의 상정 최대장력의 33% 와 같은 불평형 장력의 수평 종분력에 의한 하중 다. 직선형의 경우에는 전가섭선에 관하여 각 가섭선의 상정 최대장력의 3% 와 같은 불평형 장력의 수평 종분력에 의한 하중.(단 내장형은 제외한다) 라. 각도형의 경우에는 전가섭선에 관하여 각 가섭선의 상정 최대장력의 10%와 같은 불평형 장력의 수평 종분력에 의한 하중. 3. 지지물에서 가섭선의 배치가 대칭(��)이 아닌 철주 · 철근 콘크리트주 또는 철탑의 경우에는 제 1 및 제 2 의 하중 이외에 수직편심하중(垂直偏心荷重)도 가산하고 또한 비틀림 힘에 의한 하중도 가산한다. 333.14 이상 시 상정하중 1. 철탑의 강도계산에 사용하는 이상 시 상정하중은 풍압이 전선로에 직각방향으로 가 하여지는 경우의 하중과 전선로의 방향으로 가하여지는 경우의 하중을 각각 다음에 따라 계산하여 각 부재에 대한 이들의 하중 중 그 부재에 큰 응력이 생기는 쪽의 하중을 채택한다. 가. 풍압의 전선로에 직각 방향으로 가하여지는 경우의 하중은 각 부재에 대하여 그 부재가 부담하는 다음 하중이 동시에 가하여지는 것으로 하여 계산할 것. (1) 수직하중 333.13 의 1 의 "가" (1)의 하중 (2) 수평 가로 하중 331.6 의 2 의 "나" (1) 풍압하중, 전선로에 수평각도가 있는 경우의 가섭선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수평 횡분력에 의한 하중 및 가섭선의 절단에 의하여 생기는 비틀림 힘에 의한 하중 (3) 수평 종하중 가섭선의 절단에 의하여 생기는 불평형 장력의 수평 종분력(�����)에 의한 하중 및 비틀림 힘에 의한 하중 나. 풍압이 전선로의 방향으로 가하여지는 경우의 하중은 각 부재에 대하여 그 부재 가 부담하는 다음 하중이 동시에 가하여지는 것으로 하여 계산할 것. (1) 수직하중 333.13 의 1 의 "가" (1) 하중 - 401 - | {}
741feca9-ca47-4443-a2eb-f49d54bfb63d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (2) 수평 가로 하중 전선로에 수평각도가 있는 경우의 가섭선의 상정 최대장력에 의하여 생기는 수 2. 평 횡분력에 의한 하중 및 가섭선의 절단에 의하여 생기는 비틀림 힘에 의한 하 중 (3) 수평 종하중 331.6 의 2 의 "나" (2) 풍압하중이나 가섭선의 절단에 의하여 생기는 불평형 장력 의 수평종분력에 의한 하중 및 비틀림 힘에 의한 하중 제 1 의 가섭선의 절단에 의하여 생기는 불평형 장력은 가섭선의 상(회선마다의 상을 말한다. 이하 같다)의 총수에 따라 다음에 따라 가섭선이 절단되는 것으로 하고 또 한 그 가섭선의 절단에 의하여 생기는 각 부재에 대한 불평형 장력의 크기는 가섭 선의 상정 최대장력과 같은 값(가섭선을 붙이는 방법 때문에 가섭선이 절단된 때에 그 지지점이 이동하거나 가섭선이 지지점에서 미끄러지는 경우에는 상정 최대장력 의 0.6 배의 값)으로 계산한다. 이 경우에 가공지선은 전선과 동시에 절단되지 아니 하는 것으로 하고 또한 1 가닥이 절단되는 것으로 한다. 가. 가섭선의 상의 총수가 12 이하인 경우에는 각 부재에 생기는 응력이 최대로 될 수 있는 1 상(다도체는 잡아 당김형 이외의 철탑의 경우에는 1 상중 2 가닥) 나. 가섭선의 상의 총수가 12 를 넘을 경우( "다" 에 규정하는 경우를 제외한다)는 각 부재에 생기는 응력이 최대로 되는 회선을 달리 하는 2 상(다도체는 잡아 당김형 이외의 철탑의 경우에는 1 상마다 2 가닥) 다. 가섭선이 세로로 9 상 이상이 걸리고 또한 가로로 2 상이 걸리어 있는 경우에는 그 세로로 걸린 9 상 이상 중 위쪽의 6 상에서 1 상(다도체는 잡아 당김형 이외의 철탑 의 경우에는 1 상중 2 가닥) 및 기타의 상에서 1 상(다도체는 잡아 당김형 이외의 철 탑의 경우에는 1 상중 2 가닥)으로서 각 부재에 생기는 응력이 최대로 되는 것. 333.15 특고압 가공전선로의 철탑의 착설 시 강도 등 대형하천 횡단부와 그 주변 등 지형적으로 이상착설이 발달하기 쉬운 개소에 특고압 가공전선로를 시설하는 경우 그 지지물로 사용하는 철탑 및 그 기초는 해당개소의 지 형 등으로 상정되는 이상 착설시의 하중에 견디는 강도로 하여야 한다. 이 경우에 유 효한 난착설화 대책을 함으로써 착설시의 하중의 저감을 고려할 수도 있다. 333.16 특고압 가공전선로의 내장형 등의 지지물 시설 1. 특고압 가공전선로[333.32 의 1 에 규정하는 특고압 가공전선로를 제외한다. 이하 같 다]중 지지물로 목주 · A 종 철주 · A 종 철근콘크리트주를 연속하여 5 기 이상 사용하 는 직선부분(5° 이하의 수평각도를 이루는 곳을 포함한다)에는 다음에 따라 목 주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주를 시설하여야 한다. 다만, 사용전압이 35 - 402 - | {}
0f39e5cc-094e-49fc-b82f-c3b18df30112 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | kV 이하인 특고압 가공전선로에 있어서는 "가" (333.32 의 4 에 규정하는 특고압 가 공전선로를 시가지에 시설하는 경우에는 "가" 및 "나" )의 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 시설을 하지 아니하여도 된다. 가. 5 기 이하마다 지지선을 전선로와 직각 방향으로 그 양쪽에 시설한 목주 · A 종 철 주 또는 A 종 철근 콘크리트주 1 기 나. 연속하여 15 기 이상으로 사용하는 경우에는 15 기 이하마다 지지선을 전선로의 방 향으로 그 양쪽에 시설한 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 1 기 2. 제 1 의 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주는 333.27 의 1 의 "나" 및 333.29 의 지지선을 시설한 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주에 그 지지선의 반대쪽 에 지지선을 더 시설함으로서 갈음할 수 있다. 3. 특고압 가공전선로 중 지지물로서 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 연속하여 10 기 이상 사용하는 부분에는 10 기 이하마다 장력에 견디는 형태의 철주 또는 철근 콘크리트주 1 기를 시설하거나 5 기 이하마다 보강형의 철주 또는 철근 콘크리트주 1 기를 시설하여야 한다. 4. 특고압 가공전선로 중 지지물로서 직선형의 철탑을 연속하여 10 기 이상 사용하는 부분에는 10 기 이하마다 장력에 견디는 애자장치가 되어 있는 철탑 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 철탑 1 기를 시설하여야 한다. 333.17 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 병행설치 1. 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선과 저압 또는 고압의 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 제 4 의 경우 이외에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선은 저압 또는 고압 가공전선의 위에 시설하고 별개의 완금류에 시설할 것. 다만, 특고압 가공전선이 케이블인 경우로서 저압 또는 고압 가공전선 이 절연전선 또는 케이블인 경우에는 그러하지 아니하다. 나. 특고압 가공전선은 연선일 것. 다. 저압 또는 고압 가공전선은 인장강도 8.31 kN 이상의 것 또는 케이블인 경우 이 외에는 다음에 해당하는 것. (1) 가공전선로의 지지물 간 거리가 50 m 이하인 경우에는 인장강도 5.26 kN 이상 의 것 또는 지름 4 mm 이상의 경동선 (2) 가공전선로의 지지물 간 거리가 50 m 을 초과 하는 경우에는 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선 라. 특고압 가공전선과 저압 또는 고압 가공전선사이의 간격은 1.2 m 이상일 것. 다 만, 특고압 가공전선이 케이블로서 저압 가공전선이 절연전선이거나 케이블인 때 또는 고압 가공전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 때는 0.5 m 까지로 감할 수 있다. - 403 - | {}
c80f3346-a5dc-49eb-ad45-09ba6d6327d8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 3. 4. 마. 저압 또는 고압 가공전선은, 특고압 가공전선로(특고압 가공전선에 특고압 절연전 선을 사용하는 것에 한한다)를 333.1 의 1 의 규정에 적합하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우 또는 특고압 가공전선이 케이블인 경우 이외에는 다음의 어느 하나에 해당하는 것일 것. (1) 특고압 가공전선과 동일 지지물에 시설되는 부분에 140 의 규정에 준하여 접지 공사(접지저항 값이 10 � 이하로서 접지도체는 공칭단면적 16 mm2 이상의 연동 선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않는 금속선으로서 고장 시에 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것을 사용한 것에 한한다)를 한 저압 가공전선[(2)에 규정하는 것을 제외한다] (2) 322.1 의 규정에 의하여 접지공사(140 의 규정 의하여 계산한 값이 10 을 초과 하는 경우에는 접지저항 값이 10 � 이하인 것에 한한다)를 한 저압 가공전선 (3) 특고압과 고압의 혼촉 등에 의한 위험방지 시설하는 장치를 한 고압 가공전선 (4) 직류 단선식 전기철도용 가공전선 그 밖의 대지로부터 절연되어 있지 아니하 는 전로에 접속되어 있는 저압 또는 고압 가공전선 사용전압이 35 kV 을 초과 하고 100 kV 미만인 특고압 가공전선과 저압 또는 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 제 4 이외에는 제 1 의 "다" 및 "마" 의 규정에 준하여 시설하고 또한 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나. 특고압 가공전선과 저압 또는 고압 가공전선 사이의 간격은 2 m 이상일 것. 다 만, 특고압 가공전선이 케이블인 경우에 저압 가공전선이 절연전선 혹은 케이블인 때 또는 고압 가공전선이 절연전선 혹은 케이블인 때에는 1 m 까지 감할 수 있 다. 다. 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적이 50 mm2 이상인 경동연선일 것. 라. 특고압 가공전선로의 지지물은 철주·철근 콘크리트주 또는 철탑일 것. 사용전압이 100 kV 이상인 특고압 가공전선과 저압 또는 고압 가공전선은 제 4 의 경우 이외에는 동일 지지물에 시설하여서는 아니 된다. 특고압 가공전선과 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 저압의 전기기계기구에 접속하는 저압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 제 1 의 "가" 부터 "다" 까지의 규정에 준하여 시설하는 이외에 특고압 가공전선과 저압 가공전선 사 이의 간격은 표 333.17-1 에서 정한 값 이상이어야 한다. - 404 - | {}
c184ce39-b86f-4c90-8c8f-f6ba5a3d1d68 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 333.17-1 특고압 가공전선과 저고압 가공전선의 병행설치 시 간격 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 35 kV 이하 ¦ 1.2 m (특고압 가공전선이 케이블인 경우에는 0.5 m) ¦ ¦ 35 kV 초과 60 kV 이하 ¦ 2 m (특고압 가공전선이 케이블인 경우에는 1 m) ¦ ¦ 60 kV 초과 ¦ 2 m (특고압 가공전선이 케이블인 경우에는 1 m)에 60 kV 을 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m 를 더한 값 ¦ 333.18 특고압 가공전선과 저고압 전차선의 병행설치 특고압 가공전선과 저압 또는 고압의 전차선을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 333.17 의 1 부터 3 까지를 준용한다. 333.19 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 공용설치 1. 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등(전력보안 통신선 및 전기철도의 전용부지 안에 시설하는 전기철도용 통신선을 제외한다. 이하 같다) 을 동일 지지물에 시설하는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나. 특고압 가공전선은 가공약전류전선 등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것. 다. 특고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적이 50 mm2 이상인 경동연선일 것. 라. 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 간격은 2 m 이상으로 할 것. 다만, 특고압 가공전선이 케이블인 경우에는 0.5 m 까지로 감할 수 있다. 마. 가공약전류전선을 특고압 가공전선이 케이블인 경우 이외에는 금속제의 전기적 차폐층이 있는 통신용 케이블일 것. 다만, 가공약전류전선로의 관리자의 승낙을 얻은 경우에 특고압 가공전선로(특고압 가공전선에 특고압 절연전선을 사용하는 것에 한한다)를 333.1 의 1 의 규정에 적합하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설할 때는 그러하지 아니하다. 바. 특고압 가공전선로의 수직배선은 가공약전류전선 등의 시설자가 지지물에 시설한 것의 2 m 위에서부터 전선로의 수직배선의 맨 아래까지의 사이는 케이블을 사용 할 것. 사. 특고압 가공전선로의 접지도체에는 절연전선 또는 케이블을 사용하고 또한 특고 압 가공전선로의 접지도체 및 접지극과 가공약전류전선로 등의 접지도체 및 접지 극은 각각 별개로 시설할 것. - 405 - | {}
25b4c597-2507-494b-b5c2-023653efdb8c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 아. 전선로의 지지물은 그 전선로의 공사 · 유지 및 운용에 지장을 줄 우려가 없도록 시설할 것. 2. 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등은 동일 지지 물에 시설하여서는 아니 된다. 3. 가공약전류전선 등이 가공지선을 이용하여 시설하는 광섬유 케이블로서 362.2 의 규 정에 준하여 시설한 것일 때에는 제 1 및 제 2 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 333.20 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 저압 기계기구 등의 시설 특고압 가공전선로(333.32 의 1 및 4 에서 규정하는 특고압 가공전선로는 제외한다)의 전 선의 위쪽에서 지지물에 저압의 기계기구를 시설하는 경우에는 특고압 가공전선이 케 이블인 경우 이외에는 다음에 따라야 한다. 가. 저압의 기계기구에 접속하는 전로에는 다른 부하를 접속하지 아니할 것 나. "가" 의 전로와 다른 전로를 변압기에 의하여 결합하는 경우에는 절연 변압기를 사용할 것. 다. "나" 의 절연 변압기의 부하측의 1 단자 또는 중성점 및 "가" 의 기계기구의 금 속제 외함에는 140 에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 333.21 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리 제한 1. 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리는 표 333.21-1 에서 정한 값 이하이어야 한다. 표 333.21-1 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리 제한 ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 150 m ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 250 m ¦ ¦ 철탑 ¦ 600 m (단주인 경우에는 400 m) ¦ 2. 특고압 가공전선로의 전선에 인장강도 21.67 kN 이상의 것 또는 단면적이 50 mm2 이 상인 경동연선을 사용하는 경우로서 그 지지물을 다음에 따라 시설할 때에는 제 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 이 경우에 그 전선로의 지지물 간 거리는 그 지지 물에 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에는 300 m 이하, B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에는 500 m 이하이어야 한다. 가. 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주에는 전 공중선에 대하여 각 공중선의 상정 최대장력의 3 분의 1 과 같은 불평형 장력에 의한 수평력에 견디는 지지선을 그 전선로의 방향으로 그 양쪽에 시설할 것. 다만, 토지의 상황에 의하여 그 전선 - 406 - | {}
158f42d4-2e66-4abc-9733-32ab4e8d34f5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 로 중 그 지지물 간 거리에 근접하는 곳의 지지물에 그 지지선을 시설하는 경우 에는 그러하지 아니하다. 나. B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주에는 장력에 견디는 형태의 철주나 철근 콘크 리트주를 사용하거나 "가" 의 규정에 준하여 지지선을 시설할 것. 다만, 토지의 상황에 의하여 그 전선로 중 그 지지물 간 거리에 근접하는 곳의 지지물에 그 철 주 또는 철근 콘크리트주를 사용하거나 그 지지선을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 다. 철탑에는 장력에 견디는 형태의 철탑을 사용할 것. 다만, 토지의 상황에 의하여 그 전선로 중 그 지지물 간 거리에 근접하는 곳의 지지물에 장력에 견디는 형태 의 철탑을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 333.22 특고압 보안공사 1. 제 1 종 특고압 보안공사는 다음에 따라야 한다. 가. 전선은 케이블인 경우 이외에는 단면적이 표 333.22-1 에서 정한 값 이상일 것. 표 333.22-1 제 1 종 특고압 보안공사 시 전선의 단면적 ¦ 사용전압 ¦ 전 선 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 kV 미만 ¦ 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적 55 mm2 이상의 경동연선 또는 동등이상의 인장강도를 갖는 알루미늄 전선이나 절연전선 ¦ ¦ 100 kV 이상 300 kV 미만 ¦ 인장강도 58.84 kN 이상의 연선 또는 단면적 150 mm2 이상의 경동연선 또는 동등이상의 인장강도를 갖는 알루미늄 전선이나 절연전선 ¦ ¦ 300 kV 이상 ¦ 인장강도 77.47 kN 이상의 연선 또는 단면적 200 mm2 이상의 경동연선 또는 동등이상의 인장강도를 갖는 알루미늄 전선이나 절연전선 ¦ 나. 전선에는 압축 접속에 의한 경우 이외에는 지지물과 지지물 중간에 접속점을 시 설하지 아니할 것. 다. 전선로의 지지물에는 B 종 철주 · B 종 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용할 것. 라. 지지물 간 거리는 표 333.22-2 에서 정한 값 이하일 것. 다만, 전선의 인장강도 58.84 kN 이상의 연선 또는 단면적이 150 mm2 이상인 경동연선을 사용하는 경우에 는 그러하지 아니하다. - 407 - | {}
1e69bc37-9864-45c0-b865-ef9184a85f90 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 333.22-2 제 1 종 특고압 보안공사 시 지지물 간 거리 제한 ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 150 m ¦ ¦ 철탑 ¦ 400 m (단주인 경우에는 300 m) ¦ 2. 마. 전선이 다른 시설물과 접근하거나 교차하는 경우에는 그 전선을 지지하는 애자장 치는 다음의 어느 하나에 의할 것. (1) 현수애자 또는 긴 애자를 사용하는 경우, 50% 충격 불꽃 방전 전압 값이 그 전선의 근접하는 다른 부분을 지지하는 애자장치의 값의 110%(사용전압이 130 kV 를 초과 하는 경우는 105%) 이상인 것. (2) 아킹혼을 붙인 현수애자 · 긴 애자 또는 라인포스트애자를 사용할 것. 다만, 직류 송전선로의 경우 아킹혼 또는 쉴드링을 사용하여 애자련을 보호할 수 있다. (3) 2 련 이상의 현수애자 또는 긴 애자를 사용한 것. 바. "마" 의 경우에 지지선을 사용할 때에는 그 지지선에는 본선과 동일한 강도 및 굵기의 것을 사용하고 또한 본선과 의 접속은 견고하게 하여 전기가 안전하게 전 도되도록 할 것. 사 전선로에는 가공지선을 시설할 것. 다만, 사용전압이 100 kV 미만인 경우에 애자 에 아킹혼을 붙인 때 또는 전선에 아마로드를 붙인 때에는 그러하지 아니하다. 아. 특고압 가공전선에 지락 또는 단락이 생겼을 경우에 3 초(사용전압이 100 kV 이상인 경우에는 2 초) 이내에 자동적으로 이것을 전로로부터 차단하는 장치를 시설할 것. 자. 전선은 바람 또는 눈에 의한 요동으로 단락될 우려가 없도록 시설할 것. 제 2 종 특고압 보안공사는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선은 연선일 것. 나. 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2 이상일 것. 다. 지지물 간 거리는 표 333.22-3 에서 정한 값 이하일 것. 다만, 전선에 인장강도 38.05 kN 이상의 연선 또는 단면적이 95 mm2 이상인 경동연선을 사용하고 지지물 에 B 종 철주 · B 종 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용하는 경우에는 그러하지 아 니하다. - 408 - | {}
76b6a13e-5ebe-483a-8f41-29aae34461d8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 333.22-3 제 2 종 특고압 보안공사 시 지지물 간 거리 제한 ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 100 m ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 200 m ¦ ¦ 철탑 ¦ 400 m (단주인 경우에는 300 m) ¦ 라. 전선이 다른 시설물과 접근하거나 교차하는 경우에는 그 특고압 가공전선을 지지 하는 애자장치는 다음의 어느 하나에 의할 것. (1) 50% 충격 불꽃 방전 전압 값이 그 전선의 근접하는 다른 부분을 지지하는 애 자장치의 값의 110%(사용전압이 130 kV 를 초과 하는 경우에는 105%)이상인 것. (2) 아킹혼을 붙인 현수애자 · 긴 애자 또는 라인포스트애자를 사용한 것. (3) 2 련 이상의 현수애자 또는 긴 애자를 사용한 것. (4) 2 개 이상의 핀애자 또는 라인포스트애자를 사용한 것. 마. "라" 의 경우에 지지선을 사용할 때에는 그 지지선에는 본선과 동일한 강도 및 굵기의 것을 사용하고 또한 본선과 의 접속은 견고하게 하여 전기가 안전하게 전 도되도록 할 것. 바. 전선은 바람 또는 눈에 의한 요동으로 단락될 우려가 없도록 시설할 것. 제 3 종 특고압 보안공사는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선은 연선일 것. 나. 지지물 간 거리는 표 333.22-4 에서 정한 값 이하일 것. 다만, 전선의 인장강도 38.05 kN 이상의 연선 또는 단면적이 95 mm2 이상인 경동연선을 사용하고 지지물에 B 종 철주 · B 종 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하 다. 3. - 409 - | {}
44e55c6e-2828-4074-a268-4f5e43c1fee0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 333.22-4 제 3 종 특고압 보안공사 시 지지물 간 거리 제한 ¦ 지지물 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 100 m (전선의 인장강도 14.51 kN 이상의 연선 또는 단면적이 38 mm2 이상인 경동연선을 사용하는 경우에는 150 m) ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 200 m (전선의 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적이 55 mm2 이상인 경동연선을 사용하는 경우에는 250 m) ¦ ¦ 철탑 ¦ 400 m (전선의 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적이 55 mm2 이상인 경동연선을 사용하는 경우에는 600 m) 다만, 단주의 경우에는 300 m (전선의 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적이 55 mm2 이상인 경동연선을 사용하는 경우에는 400 m) ¦ 다. 전선은 바람 또는 눈에 의한 요동으로 단락될 우려가 없도록 시설할 것. 333.23 특고압 가공전선과 건조물의 접근 1. 특고압 가공전선이 건조물과 제 1 차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 3 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나. 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선과 건조물의 조영재 간격은 표 333.23-1 에서 정한 값 이상일 것. - 410 - | {}
9111ac71-0c0a-4f3a-8245-5cda027f97b0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 333.23-1 특고압 가공전선과 건조물의 간격(제 1 차 접근상태) ¦ 건조물과 조영재의 구분 ¦ 전선종류 ¦ 접근형태 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 위쪽 ¦ 2.5 m ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 1.5 m (전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우는 1 m) ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 케이블 ¦ 위쪽 ¦ 1.2 m ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 케이블 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 0.5 m ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 기타전선 ¦ ¦ 3 m ¦ ¦ 기타 조영재 ¦ 특고압 절연전선 ¦ ¦ 1.5 m (전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우는 1 m) ¦ ¦ 기타 조영재 ¦ 케이블 ¦ ¦ 0.5 m ¦ ¦ 기타 조영재 ¦ 기타 전선 ¦ ¦ 3 m ¦ 다. 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선과 건조물과 의 간격은 건조물의 조 영재 구분 및 전선종류에 따라 각각 "나" 의 규정 값에 35 kV 를 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 15 cm 를 더한 값 이상일 것. 2. 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선이 건조물과 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나. 특고압 가공전선과 건조물 사이의 간격은 제 1 의 "나" 의 규정에 준할 것. 3. 사용전압이 35 kV 초과 400 kV 미만인 특고압 가공전선이 건조물(242.2.1 및 242.2.2 · 242.3 또는 242.4 에서 규정하는 장소가 있는 건물 및 242.5.1 의 1 에 규정하 는 건물은 이를 제외하며, 또한 제 2 차 접근상태로 있는 부분의 상부조영재가 불연 성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 건축 재료로 건조된 것에 한한다)과 제 2 차 접 근상태에 있는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 하며, 이 경우 이외에는 건조물과 제 2 차 접근상태로 시설하여서는 아니 된다. 가. 특고압 가공전선로는 제 1 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나. 특고압 가공전선과 건조물 사이의 간격은 제 1 의 "나" 및 "다" 의 규정에 준할 것. 다. 특고압 가공전선에는 아마로드를 시설하고 애자에 아킹혼(다만, 직류송전선로의 경우 아킹혼 또는 쉴드링을 시설할 수 있다)을 시설할 것. 또는 다음에 따라 시설 할 것. - 411 - | {}
0ea9d99f-08f7-43c1-9721-1e8b4a72d761 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (1) 특고압 가공전선로에 가공지선을 시설하고 특고압 가공전선에 아마로드를 시 설할 것. (2) 특고압 가공전선로에 가공지선을 시설하고 애자에 아킹혼을 시설할 것. (3) 애자에 아킹혼을 시설하고 압축형 클램프 또는 쐐기형 클램프를 사용하여 전 선을 잡아당겨 고정할 것. 라. 건조물의 금속제 상부조영재 중 제 2 차 접근상태에 있는 것에는 140 의 규정에 준 하여 접지공사를 할 것. 4. 사용전압이 400 kV 이상의 특고압 가공전선이 건조물과 제 2 차 접근상태로 있는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 하며, 이 경우 이외에는 건조물과 제 2 차 접근상 태로 시설하여서는 아니 된다. 가. 제 3 의 "가" 부터 "라" 까지의 기준에 따라 시설할 것. 나. 전선높이가 최저상태일 때 가공전선과 건조물 상부[지붕 · 챙(차양: 遮陽) · 옷 말리 는 곳 기타 사람이 올라갈 우려가 있는 개소를 말한다]와의 수직거리가 28 m 이 상일 것. 다. 독립된 주거생활을 할 수 있는 단독주택, 공동주택 및 학교, 병원 등 불특정 다수 가 이용하는 다중 이용 시설의 건조물이 아닐 것. 라. 건조물은 「건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제 3 조(내화구조)에 적합하고, 그 지붕 재질은 같은 규칙 제 6 조(불연재료)에 적합할 것. 마. 242.2 부터 242.5 의 규정에 따라 폭연성 먼지, 가연성 가스, 인화성물질, 석유류, 화 학류 등 위험물질을 다루는 건조물에 해당되지 아니할 것. 바. 건조물 최상부에서 전계(3.5 kV/m) 및 자계(83.3 �T)를 초과 하지 아니할 것. 사. 특고압 가공전선은 331.6, 331.7, 333.6, 333.9, 333.12 의 규정에 따라 풍압하중, 지 지물 기초의 안전율, 가공전선의 안전율, 애자장치의 안전율, 철탑의 강도 등의 안 전율 및 강도 이상으로 시설하여 전선의 단선 및 지지물이 넘어지거나 무너질 우 려가 없도록 시설할 것. 5. 특고압 가공전선이 건조물과 접근하는 경우에 특고압 가공전선이 건조물의 아래쪽 에 시설될 때에는 상호 간의 수평 간격은 3 m 이상으로 하고 또한 상호 간의 간격 은 제 1 의 "나" 및 "다" 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 다만, 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 35 kV 이하인 특고압 가공전선과 건조물 사이의 수평 간 격은 3 m 이상으로 하지 아니하여도 된다. 333.24 특고압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차 1. 특고압 가공전선이 도로 · 횡단보도교 · 철도 또는 궤도(이하 "도로 등" 이라 한다) 와 제 1 차 접근 상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 3 종 특고압 보안공사에 의할 것. - 412 - | {}
ab0cabb6-039e-4a12-a227-ec7c1bae806b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나 특고압 가공전선과 도로 등 사이의 간격(노면상 또는 레일면상의 간격은 제외한 다. 이하 같다)는 표 333.24-1 에서 정한 값 이상일 것. 다만, 특고압 절연전선을 사 용하는 사용전압이 35 kV 이하의 특고압 가공전선과 도로 등 사이의 수평 간격이 1.2 m 이상인 경우에는 그러하지 아니하다. 표 333.24-1 특고압 가공전선과 도로 등과 접근 또는 교차 시 간격 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 35 kV 이하 ¦ 3 m ¦ ¦ 35 kV 초과 ¦ 3 m 에 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.15 m 를 더한 값 ¦ 2. 특고압 가공전선이 도로 등과 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사(특고압 가공전선이 도로와 제 2 차 접 근상태로 시설되는 경우에는 애자장치에 관계되는 부분을 제외한다)에 의할 것. 나. 특고압 가공전선과 도로 등 사이의 간격은 제 1 의 "나" 의 규정에 준할 것. 다. 특고압 가공전선중 도로 등에서 수평거리 3 m 미만으로 시설되는 부분의 길이가 연속하여 100 m 이하이고 또한 첫 번째 지지물까지의 간격 내에서의 그 부분의 길이의 합계가 100 m 이하일 것. 다만, 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전 선로를 제 2 종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우 또는 사용전압이 35 kV 를 초과 하고 400 kV 미만인 특고압 가공전선로를 제 1 종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 특고압 가공전선이 도로 등과 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 도로 등의 위에 시설되는 때에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사(특고압 가공전선이 도로와 교차하는 경우에는 애자장치에 관계되는 부분을 제외한다)에 의할 것. 다만, 특고압 가공전 선과 도로 등 사이에 다음에 의하여 보호망을 시설하는 경우에는 제 2 종 특고압 보안공사(애자장치에 관계되는 부분에 한한다)에 의하지 아니할 수 있다. (1) 보호망은 140 의 규정에 준하여 접지공사를 한 금속제의 그물형 장치로 하고 견고하게 지지할 것. (2) 보호망을 구성하는 금속선은 그 바깥둘레 및 특고압 가공전선의 바로 아래에 시설하는 금속선에는 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경 동선을 사용하고 그 밖의 부분에 시설하는 금속선에는 인장강도 5.26 kN 이상 의 것 또는 지름 4 mm 이상의 경동선을 사용할 것. (3) 보호망을 구성하는 금속선 상호의 간격은 가로, 세로 각 1.5 m 이하일 것. - 413 - | {}
fac693bb-4148-4528-b940-fdd561f4ac44 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4. (4) 보호망이 특고압 가공전선의 외부에 뻗은 폭은 특고압 가공전선과 보호망과 의 수직거리의 2 분의 1 이상일 것. 다만, 6 m 를 넘지 아니하여도 된다. (5) 보호망을 운전이 빈번한 철도선로의 위에 시설하는 경우에는 경동선 그 밖에 쉽게 부식되지 아니하는 금속선을 사용할 것. 나. 특고압 가공전선이 도로 등과 수평거리로 3 m 미만에 시설되는 부분의 길이는 100 m 를 넘지 아니할 것. 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선로를 시설하 는 경우 또는 사용전압이 35 kV 을 초과 하고 400 kV 미만인 특고압 가공전선로를 제 1 종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 특고압 가공전선이 도로 등과 접근하는 경우에 특고압 가공전선을 도로 등의 아래 쪽에 시설할 때에는 상호 간의 수평 간격은 3 m 이상으로 하고 또한 상호의 간격 은 333.23 의 1 의 "나" 및 "다" 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 다만, 특고압 절 연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선과 도로 등 사이의 수평 간격은 3 m 이상으로 하지 아니하여도 된다. 333.25 특고압 가공전선과 삭도의 접근 또는 교차 1. 특고압 가공전선이 삭도와 제 1 차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 3 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나 특고압 가공전선과 삭도 또는 삭도용 지지기둥 사이의 간격은 표 333.25-1 에서 정한 값 이상일 것. 표 333.25-1 특고압 가공전선과 삭도의 접근 또는 교차 시 간격(제 1 차 접근상태) ¦ 사용전압의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 35 kV 이하 ¦ 2 m (전선이 특고압 절연전선인 경우는 1 m, 케이블인 경우는 0.5 m) ¦ ¦ 35 kV 초과 60 kV 이하 ¦ 2 m ¦ ¦ 60 kV 초과 ¦ 2 m 에 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m 더한 값 ¦ 2. 특고압 가공전선이 삭도와 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나 특고압 가공전선과 삭도 또는 그 지지기둥 사이의 간격은 제 1 의 "나" 의 규정에 준할 것. 다 특고압 가공전선 중 삭도에서 수평거리로 3 m 미만으로 시설되는 부분의 길이가 연속하여 50 m 이하이고 또한 첫 번째 지지물까지의 간격 내에서의 그 부분의 길 - 414 - | {}
a0916f7f-bc13-4cad-9683-a610424bf01b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 이의 합계가 50 m 이하일 것. 다만, 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선로 를 시설하는 경우 또는 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선로를 제 1 종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 특고압 가공전선이 삭도와 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 삭도의 위에 시설되 는 때에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선은 제 2 종 특고압 보안공사에 의할 것. 다만, 특고압 가공 전선과 삭도 사이에 333.24 의 3 의 "가" 의 규정에 준하여 보호망을 시설하는 경우에는 제 2 종 특고압 보안공사(애자장치에 관한 부분에 한한다)에 의하지 아니할 수 있다. 나. 특고압 가공전선과 삭도 또는 삭도용 지지기둥 사이의 간격은 제 1 의 "나" 의 규 정에 준할 것. 다. 삭도의 특고압 가공전선으로부터 수평거리로 3 m 미만에 시설되는 부분의 길이 는 50 m 를 넘지 아니할 것. 다만, 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선로를 시설하는 경우 또는 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선로를 제 1 종 특 고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 4. 특고압 가공전선이 삭도와 접근하는 경우에는 특고압 가공전선은 삭도의 아래쪽에 서 수평거리로 삭도의 지지기둥의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설하여서 는 아니 된다. 다만, 특고압 가공전선과 삭도 사이의 수평거리가 3 m 이상인 경우 에 삭도의 지지기둥의 넘어지거나 무너짐 등에 의하여 삭도가 특고압 가공전선과 접촉할 우려가 없을 때 또는 다음에 따라 시설한 때에는 그러하지 아니하다. 가. 특고압 가공전선이 케이블인 경우 이외에는 특고압 가공전선의 위쪽에 견고하게 방호장치를 설치하고 또한 그 금속제 부분에 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. 나. 특고압 가공전선과 삭도 또는 그 지지기둥 사이의 간격은 제 1 의 "나" 의 규정에 준할 것. 5. 특고압 가공전선이 삭도와 교차하는 경우에는 특고압 가공전선은 삭도의 아래에 시 설하여서는 아니 된다. 다만, 제 4 의 규정에 준하는 이외에 위험의 우려가 없도록 시 설하는 경우는 그러하지 아니한다. 333.26 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 접근 또는 교차 1. 특고압 가공전선이 가공약전류전선 등 저압 또는 고압의 가공전선이나 저압 또는 고압의 전차선(이하에서 "저고압 가공전선 등" 이라 한다)과 제 1 차 접근상태로 시 설되는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 3 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나. 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지지기둥 사이의 간격은 표 333.26-1 에서 정한 값 이상일 것. - 415 - | {}
8cb98c5b-ea59-4436-976e-72986f76b206 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 333.26-1 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 접근 또는 교차 시 간격(제 1 차 접근상태) ¦ 사용전압의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 60 kV 이하 ¦ 2 m ¦ ¦ 60 kV 초과 ¦ 2 m 에 사용전압이 60 kV 를 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m 를 더한 값 ¦ 다. 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공 전선과 저고압 가공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지지기둥 사이의 간격은 "나" 의 규정에 불구하고 표 333.26-2 에서 정한 값까지로 감할 수 있다. 표 333.26-2 [표 333.26-1]의 예외조건 ¦ 저고압 가공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지지기둥의 구분 ¦ 전선의 종류 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저압 가공전선 또는 저압이나 고압의 전차선 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1.5 m (저압 가공전선이 절연전선 또는 케이블인 경우는 1 m) ¦ ¦ 저압 가공전선 또는 저압이나 고압의 전차선 ¦ 케이블 ¦ 1.2 m (저압 가공전선이 절연전선 또는 케이블인 경우는 0.5 m) ¦ ¦ 고압 가공 전선 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1 m ¦ ¦ 고압 가공 전선 ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ ¦ 가공 약전류 전선 등 또는 저고압 가공전선 등의 지지물이나 지지기둥 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1 m ¦ ¦ 가공 약전류 전선 등 또는 저고압 가공전선 등의 지지물이나 지지기둥 ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ 2. 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등과 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우에는 다 음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사에 의할 것. 다만, 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 사이에 보호망을 시설하는 경우에 는 제 2 종 특고압 보안공사(애자장치에 관한 부분에 한한다)에 의하지 아니할 수 있다. 나. 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지지기둥 사이의 - 416 - | {}
9ee17606-1f3e-42a7-9e2f-591a36879efe | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 간격은 제 1 의 "나" 및 "다" 의 규정에 준할 것. 다. 특고압 가공전선과 저고압 가공전선등과 의 수평 간격은 2 m 이상일 것. 다만, 다 음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 저고압 가공전선 등이 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경 동선이나 케이블인 경우 (2) 가공약전류전선 등을 인장강도 3.64 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 아 연도철선으로 조가하여 시설하는 경우 또는 가공약전류전선 등이 지지물 간 거리가 15 m 이하의 인입선인 경우 (3) 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 수직거리가 6 m 이상인 경우 (4) 저고압 가공전선 등의 위쪽에 보호망을 시설하는 경우 (5) 특고압 가공전선이 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압 35 kV 이하의 것인 경우 라. 특고압 가공전선중 저고압 가공전선 등에서 수평거리로 3 m 미만으로 시설되는 부분의 길이가 연속하여 50 m 이하이고 또한 첫 번째 지지물까지의 간격 내에서 의 그 부분의 길이의 합계가 50 m 이하일 것. 다만, 사용전압이 35 kV 이하인 특 고압 가공전선로를 제 2 종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우 또는 사용전 압이 35 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선로를 제 1 종 특고압 보안공사에 의하여 시 설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등과 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 저고 압 가공전선 등의 위에 시설되는 때에는 다음에 따라야 한다. 가. 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사에 의할 것. 다만, 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 사이에 보호망을 시설하는 경우에는 제 2 종 특고압 보안공사 (애자장치에 관한 부분에 한한다)에 의하지 아니할 수 있다. 나. 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 또는 이들의 지지물이나 지지기둥 사이의 간격은 제 1 의 "나" 및 "다" 의 규정에 준할 것. 다. 특고압 가공전선이 가공약전류전선(통신용 케이블을 사용하는 것은 제외한다)이나 저압 또는 고압 가공전선과 교차하는 경우에는 특고압 가공전선의 양쪽 최외측에 배치되는 전선이 바로 아래에 140 의 규정에 준하여 접지공사를 한 인장강도 8.01 kN 이상 또는 지름 5 mm 이상의 경동선을 약전류 전선이나 저압 또는 고압의 가 공전선과 0.6 m 이상의 간격을 유지하여 시설할 것. 다만, 다음 중 1 에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 가공약전류전선(수직으로 2 이상 있는 경우에는 맨 위의 것)이나 저압 또는 고 압의 가공전선(수직으로 2 이상 있는 경우에는 맨 위의 것)이 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선이나 케이블인 경우 (2) 가공약전류전선(수직으로 2 이상 있는 경우에는 맨 위의 것)을 인장강도 3.64 3. - 417 - | {}
08cd24b3-67aa-4155-a4ba-6ff400163302 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4. 5. 6. kN 이상 또는 지름 4 mm 이상의 아연도철선으로 조가하여 시설하는 경우 또는 가공약전류전선이 지지물 간 거리가 15 m 이하인 인입선인 경우 (3) 특고압 가공전선과 가공약전류전선이나 저압 또는 고압의 가공전선 사이의 수 직거리가 6 m 이상인 경우 (4) 특고압 가공전선과 가공약전류전선이나 저압 또는 고압의 가공전선 사이에 보 호망을 시설하는 경우 (5) 특고압 가공전선이 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압 35 kV 이하의 것인 경우 라. 저고압 가공전선 등이 특고압 가공전선으로부터 수평거리로 3 m 미만으로 시설 되는 부분의 길이는 50 m 이하일 것. 다만, 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가 공전선로를 시설하는 경우, 또는 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선 로를 제 1 종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 2 의 "가" , "다" (4), 제 3 의 "가" 및 "다" (4)의 보호망은 140 의 규정에 준하여 접 지공사를 한 금속제의 그물형 장치로 하고 또한 다음에 따라 시설하는 이외에 견고 하게 지지하여야 한다. 가. 보호망을 구성하는 금속선은 그 바깥둘레 및 특고압 가공전선의 바로 아래에 시 설하는 금속선에 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선을 사용하고 기타 부분에 시설하는 금속선에 인장강도 3.64 kN 이상 또는 지름 4 mm 이상의 아연도철선을 사용할 것. 나. 보호망을 구성하는 금속선 상호 간의 간격은 가로세로 각 1.5 m 이하일 것. 다만, 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등과 45° 를 초과 하는 수평각도로 교차하는 경우에는 특고압 가공전선과 같은 방향의 금속선은 그 바깥둘레에 시설하는 금속 선 및 특고압 가공전선의 양쪽 최외측에 배치되는 전선의 바로 아래에 시설하는 금속선(바깥둘레에 시설하는 금속선 사이의 간격이 1.5 m 를 초과 하는 것에 한한 다) 이외의 것은 시설하지 아니하여도 된다. 다. 보호망과 저고압 가공전선 등과 의 수직 간격은 60 cm 이상일 것. 라. 보호망이 저고압 가공전선 등의 밖으로 뻗은 폭은 저고압 가공전선 등과 보호망 사이의 수직거리의 2 분의 1 이상일 것. 마. 보호망이 특고압 가공전선의 밖으로 뻗은 폭은 특고압 가공전선과 보호망 사이의 수직거리의 2 분의 1 이상일 것. 다만, 6 m 를 넘지 아니하여도 된다. 제 2 의 "가" 및 "다" (4), 제 3 의 "가" 및 "다" (4)의 보호망과 제 3 의 "다" 의 금속선 을 운전이 빈번한 철도선로의 위에 시설하는 경우에는 경동선 기타 쉽게 부식하지 아니하는 금속선을 사용하여야 한다. 특고압 가공전선이 가공약전류전선 등 또는 저압이나 고압의 가공전선과 접근하는 경우에는 특고압 가공전선은 가공약전류전선 등 또는 저압이나 고압의 가공전선의 - 418 - | {}
9fa6586c-49e8-4dfd-ae85-9c915ed415a3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 아래쪽에 수평거리로 이들의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설하 여서는 아니 된다. 다만, 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 또는 저압이나 고압 의 가공전선 사이의 수평거리가 3 m 이상인 경우에 이들의 지지물의 넘어지거나 무너짐 등에 의하여 가공약전류전선로 등이나 저압 또는 고압의 가공전선로가 특고 압 가공전선과 접촉할 우려가 없을 때 또는 다음에 따라 시설하는 때에는 그러하지 아니하다. 7. 가. 가공약전류전선로 등 및 저압이나 고압의 가공전선로는 다음에 의하여 시설할 것. 다만, 특고압 가공전선이 케이블을 사용하는 사용전압 35 kV 이하의 것인 때에는 그러하지 아니하다. (1) 가공약전류전선 등 또는 저압이나 고압의 가공전선에는 케이블을 사용하는 경 우 이외에는 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선을 사 용하고 또한 이를 332.4 의 규정에 준하여 시설할 것. (2) 가공약전류전선로 등 또는 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것. (3) 가공약전류전선로 등의 지지물은 331.7 · 332.7 의 1 의 "나" 와 2 부터 4 까지 및 331.11 의 6 의 규정에 준하여 시설할 것. (4) 저압 가공전선로의 지지물은 332.7 의 1 의 "나" 와 2 부터 4 까지 및 331.11 의 6 의 규정에 준하여 시설할 것. (5) 가공약전류전선 등 또는 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물 간 거리는 지 지물에 목주 · A 종 철근 또는 A 종 철근 콘크리트주(가공약전류전선로 등은 이 에 준하는 것)를 사용하는 경우에는 100 m 이하, B 종 철주 또는 B 종 철근 콘 크리트주(가공약전류전선로 등은 이에 준하는 것)를 사용하는 경우에는 150 m 이하일 것. (6) 가공약전류전선로 등 또는 저압이나 고압의 가공전선로에는 333.29 의 1 의 규정 에 준하여 지지선을 시설할 것. 나. 특고압 가공전선과 가공약전류전선이나 저압 또는 고압의 가공전선이나 이들의 지지물 사이의 간격은 333.25 의 1 의 "나" 의 규정에 준할 것. 특고압 가공전선이 가공약전류전선 등(가공지선을 이용하여 시설하는 광섬유케이블 또는 특고압 가공케이블에 복합된 광섬유케이블을 제외한다. 이하 같다) 또는 저압 이나 고압의 가공전선과 교차하는 경우에는 특고압 가공전선은 가공약전류전선 등 또는 저압이나 고압이 가공전선의 아래에 시설되어서는 아니 된다. 다만, 제 6 에 따 라 시설하는 경우에 특고압 가공전선이 케이블을 사용하는 사용전압 35 kV 이하의 것인 때 또는 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선의 위쪽에 견고한 방호장 치를 설치하고 또한 그 금속제 부분에 140 의 규정에 준하여 접지공사를 한 경우에 는 그러하지 아니하다. - 419 - | {}
50eb6dee-f259-48f4-871e-31e0fb815cfc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 8. 특고압 가공전선이 332.16 의 1 의 "가" 에 규정하는 가공전선, 333.20 에 규정하는 저 압의 기계기구에 접속하는 저압 가공전선 또는 362 에 규정하는 전력보안 통신선(특 고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 것 및 이에 직접 접속하는 것에 한한다)과 접근하거나 교차하는 경우에는 제 1 부터 제 3 까지의 규정(간격에 관한 부분은 제외한 다)에 의하지 아니할 수 있다. 333.27 특고압 가공전선 상호 간의 접근 또는 교차 1. 특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 시설 되는 경우에는 제 3 의 경우 이외에는 다음에 따라야 한다. 가. 위쪽 또는 옆쪽에 시설되는 특고압 가공전선로는 제 3 종 특고압 보안공사에 의할 것. 나 위쪽 또는 옆쪽에 시설되는 특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 목주 · 철주 또는 철근 콘크리트주에는 다음에 의하여 지지선을 시설할 것. 다만, 지지물로 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에 333.13 에 규정하는 상시 상 정하중에 1.96 kN 의 수평 가로 하중을 가산한 하중에 의하여 생기는 부재응력의 1 배의 응력에 대하여 견디는 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 사용할 때에 는 그러하지 아니하다. (1) 특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선과 접근하는 경우에는 위쪽 또는 옆 쪽에 시설되는 특고압 가공전선로의 접근하는 쪽의 반대쪽에 시설할 것. 다만, 위쪽이나 옆쪽에 시설되는 특고압 가공전선로가 다른 특고압 가공전선로와 접 근하는 쪽의 반대쪽에 10° 이상의 수평각도를 이루는 경우 또는 특고압 가공 전선로의 사용전압이 35 kV 이하인 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선과 교차하는 경우에는 위에 시설되는 특고압 가공전선로의 방향에 교차하는 쪽의 반대쪽 및 위에 시설되는 특고압 가공전선로와 직각 방향으로 그 양쪽에 시설할 것. 다만, 위에 시설되는 특고 압 가공전선로의 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 경우에 위에 시설되는 특고압 가공전선로가 전선로의 방향에 대하여 10° 이상의 수평각도를 이루는 때에는 위에 시설되는 특고압 가공전선로와 직각 방향의 지지선 중 수평각도를 이루 는 쪽의 지지선을, 위에 시설되는 특고압 가공전선로의 사용전압이 35 kV 이 하인 경우에는 위에 시설되는 특고압 가공전선로와 직각 방향의 지지선을 시 설하지 아니하여도 된다. 다. 특고압 가공전선과 다른 특고압 가공전선 사이의 간격은 333.26 의 1 의 "나" 의 규 정에 준할 것. 다만, 각 특고압 가공전선의 사용전압이 35 kV 이하로서 다음의 어 느 하나에 해당하는 경우는 그러하지 아니하다. (1) 특고압 가공전선에 케이블을 사용하고 다른 특고압 가공전선에 특고압 절연전 선 또는 케이블을 사용하는 경우로 상호 간의 간격이 0.5 m 이상인 경우 - 420 - | {}
8139d78f-a476-42ba-85e0-78627c22e629 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (2) 각각의 특고압 가공전선에 특고압 절연전선을 사용하는 경우로 상호 간의 간 격이 1 m 이상인 경우 라. 특고압 가공전선과 다른 특고압 가공전선로의 지지물 사이의 간격은 333.25 의 1 의 "나" 의 규정에 준할 것. 2. 특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선로의 가공지선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 시설되는 경우에는 제 3 에 규정하는 경우 이외에는 특고압 가공전선과 가 공지선 사이의 간격에 대하여는 333.25 의 1 의 "나" 의 규정을 준용한다. 3. 특고압 가공전선(333.32 의 1 에 규정하는 특고압 가공전선을 제외한다)이 333.32 의 1 에 규정하는 특고압 가공전선로의 전선과 접근상태로 시설되거나 교차하여 시설되 는 경우에는 특고압 가공전선[333.32 의 1 에 규정하는 특고압 가공전선을 제외한다] 은 333.26 의 규정 중 고압 가공전선에 관한 부분에 준하여 시설하여야 한다. 333.28 특고압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차 1. 특고압 가공전선이 건조물 · 도로 · 횡단보도교 · 철도 · 궤도 · 삭도 · 가공약전류전선 로 등 · 저압 또는 고압의 가공전선로 · 저압 또는 고압의 전차선로 및 다른 특고압 가공전선로 이외의 시설물(이하 "다른 시설물" 이라 한다)과 제 1 차 접근상태로 시 설되는 경우에는 특고압 가공전선과 다른 시설물 사이의 간격은 333.26 의 1 의 "나" 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우에 특고압 가공전선로의 전선의 절단, 지지물의 넘어지거나 무너짐 등에 의하여 특고압 가공전선이 다른 시설물에 접촉함으로써 사람에게 위험을 줄 우려가 있는 때에는 특고압 가공전선로는 제 3 종 특고압 보안공사에 의하여야 한다. 2. 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압이 35 kV 이하의 특고압 가공전 선과 다른 시설물 사이의 간격은 제 1 의 규정에도 불구하고 표 333.28-1 에서 정한 값까지 감할 수 있다. 표 333.28-1 35 kV 이하 특고압 가공전선(절연전선 및 케이블 사용한 경우)과 다른 시설물 사이의 간격 ¦ 다른 시설물의 구분 ¦ 접근형태 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조영물의 상부조영재 ¦ 위쪽 ¦ 2 m (전선이 케이블 인 경우는 1.2 m) ¦ ¦ 조영물의 상부조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 1 m (전선이 케이블인 경우는 0.5 m) ¦ ¦ 조영물의 상부조영재 이외의 부분 또는 조영물 이외의 시설물 ¦ ¦ 1 m (전선이 케이블인 경우는 0.5 m) ¦ - 421 - | {}
cbab2d04-d334-4dd5-ad31-ea7ef3c0b2ef | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 특고압 가공전선로가 다른 시설물과 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우 또는 다른 시 설물의 위쪽에서 교차하여 시설되는 경우에는 특고압 가공전선과 다른 시설물 사이 의 간격은 제 1 및 제 2 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우에 특고압 가공전 선로의 전선의 절단 · 지지물의 넘어지거나 무너짐 등에 의하여 특고압 가공전선이 다른 시설물에 접촉함으로써 사람에게 위험을 줄 우려가 있는 때에는 특고압 가공 전선로는 제 2 종 특고압 보안공사에 의하여야 한다. 4. 특고압 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 특고압 가공전선이 다른 시설물 의 아래쪽에 시설되는 경우에는 상호 간의 수평 간격은 3 m 이상으로 하고 또한 상 호 간의 간격은 333.25 의 1 의 "나" 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 다만, 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선과 다 른 시설물 사이의 수평 간격은 3 m 이상으로 하지 아니하여도 된다. 333.29 특고압 가공전선로의 지지선의 시설 1. 특고압 가공전선이 건조물 · 도로 · 횡단보도교 · 철도 · 궤도 · 삭도 · 가공약전류전선 등 · 저압이나 고압의 가공전선 또는 저압이나 고압의 가공전차선(이하 "건조물 등" 이라 한다)과 제 2 차 접근상태로 시설되는 경우 또는 사용전압이 35 kV 를 초과 하는 특고압 가공전선이 건조물 등과 제 1 차 접근상태로 시설되는 경우에는 특고압 가공전선로의 지지물(철탑을 제외한다. 이하 같다)에는 건조물 등과 접근하는 쪽의 반대쪽(건조물의 위에 시설되는 경우에는 특고압 가공전선로의 방향으로 건조물이 있는 쪽의 반대쪽 및 특고압 가공전선로와 직각 방향으로 그 양쪽)에 지지선을 시 설하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 특고압 가공전선로가 건조물 등과 접근하는 쪽의 반대쪽에 10° 이상의 수평 각 도를 이루는 경우 나 특고압 가공전선로의 지지물로 333.13 에 규정하는 상시 상정하중에 1.96 kN 의 수 평 가로 하중을 가산한 하중에 의하여 생기는 부재응력의 1 배의 응력에 대하여 견디는 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우 다. 특고압 가공전선로가 특고압 절연전선(그 특고압 가공전선로의 지지물과 이에 인 접한 지지물 간 거리가 어느 것이나 75 m 이하의 경우에 한한다) 또는 케이블을 사용하는 사용전압이 35 kV 이하의 것인 경우로서 지지물로 333.13 에 규정하는 상시 상정하중에 의하여 생기는 부재응력의 1.1 배의 응력에 대하여 견디는 B 종 철 주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 사용하는 때 2. 특고압 가공전선이 건조물 등과 교차하는 경우에는 특고압 가공전선로의 지지물에 는 특고압 가공전선로의 방향에 교차하는 쪽의 반대쪽 및 특고압 가공전선로와 직 각 방향으로 그 양쪽에 지지선을 시설하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 그러하지 아니하다. - 422 - | {}
aba01965-2f84-4600-ad69-b47fec553fcd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 특고압 가공전선로가 전선로의 방향에 대하여 10° 이상의 수평각도를 이루는 경 우에 전선로의 방향에 교차하는 쪽의 반대쪽 및 수평각도를 이루는 쪽의 반대쪽 에 지지선을 설치한 때 나. 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선로가 도로 · 횡단보도교 · 저압이나 고압 의 가공전선 또는 저압이나 고압의 전차선과 교차하는 경우에 특고압 가공전선로 의 방향에 교차하는 쪽의 반대쪽에 지지선을 설치한 때. 다. 제 1 의 "나" 또는 "다" 에 규정하는 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 사용하 는 경우 333.30 특고압 가공전선과 식물의 간격 특고압 가공전선과 식물 사이의 간격에 대하여는 333.26 의 1 의 "나" 의 규정을 준용한 다. 다만, 사용전압이 35 kV 이하인 특고압 가공전선을 다음의 어느 하나에 따라 시설 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 고압 절연전선을 사용하는 특고압 가공전선과 식물 사이의 간격이 0.5 m 이상인 경우 나. 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하는 특고압 가공전선과 식물이 접촉하지 않 도록 시설하는 경우 또는 특고압 수분 침투 방지형 케이블을 사용하는 특고압 가 공전선과 식물의 접촉에 관계없이 시설하는 경우 333.31 특고압 옥측전선로 등에 인접하는 가공전선의 시설 특고압 옥측 전선로 또는 335.9 의 2 에 의하여 시설하는 특고압 전선로에 인접하는 첫 번째 지지물 간의 가공전선은 331.12.2(1 은 제외한다)의 규정에 준하여 시설하여야 한 다. 333.32 25 kV 이하인 특고압 가공전선로의 시설 1. 사용전압이 15 kV 이하인 특고압 가공전선로(중성선 다중접지 방식의 것으로서 전 로에 지락이 생겼을 때 2 초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한한다. 이하 제 1 부터 제 3 까지에서 같다)는 그 전선에 고압 절연전 선(중성선은 제외한다), 특고압 절연전선(중성선은 제외한다) 또는 케이블을 사용하 고 또한 332.11 부터 332.19 의 고압 가공전선로의 규정에 준하여 시설하는 경우에는 333.1, 333.23 의 1, 2 및 4, 333.24 의 1 의 "가" , 2 의 "가" , 3 및 4, 333.25 의 1 부터 5 까지, 333.26 의 1 부터 3 까지 및 6, 333.27 의 1, 333.28 의 1 부터 4 까지, 333.29 의 1 및 2 및 333.30 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 2. 사용전압이 15 kV 이하인 특고압 가공전선로의 중성선의 다중접지 및 중성선의 시 설은 다음에 의할 것. - 423 - | {}
6f2f537b-e9c3-47e5-973e-a7cd7cb44ae4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 접지도체는 공칭단면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기 의 쉽게 부식하지 않는 금속선으로서 고장 시에 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것일 것. 나. 접지공사는 140 의 규정에 준하고 또한 접지한 곳 상호 간의 거리는 전선로에 따 라 300 m 이하일 것. 다. 각 접지도체를 중성선으로부터 분리하였을 경우의 각 접지점의 대지 전기저항 값 과 1 km 마다의 중성선과 대지사이의 합성 전기저항 값은 표 333.32-1 에서 정한 값 이하일 것. 표 333.32-1 15 kV 이하인 특고압 가공전선로의 전기저항 값 ¦ 각 접지점의 대지 전기저항 값 ¦ 1 km 마다의 합성 전기저항 값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300 � ¦ 30 � ¦ 라. 특고압 가공전선로의 다중접지를 한 중성선은 222.6 · 222.7 · 222.9 · 222.11 부터 222.16 까지 · 222.18 · 222.19 의 규정에 준하여 시설할 것. 마. 다중접지한 중성선은 저압전로의 접지측 전선이나 중성선과 공용할 수 있다. 3. 사용전압이 15 kV 이하의 특고압 가공전선로의 전선과 저압 또는 고압의 가공전선 과를 동일 지지물에 시설하는 경우에 다음에 따라 시설할 때는 333.17 의 1 의 규정 에 의하지 아니할 수 있다. 가. 특고압 가공전선과 저압 또는 고압의 가공전선 사이의 간격은 0.75 m 이상일 것. 다만, 각도주, 분기주 등에서 혼촉할 우려가 없도록 시설할 때는 그러하지 아니하 다. 나. 특고압 가공전선은 저압 또는 고압의 가공전선의 위로하고 별개의 완금류에 시설 할 것. 4. 사용전압이 15 kV 를 초과 하고 25 kV 이하인 특고압 가공전선로(중성선 다중접지 방식의 것으로서 전로에 지락이 생겼을 때에 2 초 이내에 자동적으로 이를 전로로부 터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한한다. 제 4 및 제 5 에서 같다)를 다음에 따라 시설하는 경우에는 333.1, 333.23 부터 333.26 까지, 333.27 의 1 및 333.28 부터 333.30 까지의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. 특고압 가공전선이 건조물 · 도로 · 횡단보도교 · 철도 · 궤도 · 삭도 · 가공약전류전 선 등 · 안테나 · 저압이나 고압의 가공전선 또는 저압이나 고압의 전차선과 접근 또는 교차상태로 시설되는 경우의 지지물 간 거리는 표 333.32-2 에서 정한 값 이 하일 것. 다만, 특고압 가공전선이 인장강도 14.51 kN 이상의 케이블이나 특고압 절연전선 또는 단면적 38 mm2 이상의 경동연선으로서 지지물에 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 또는 철탑을 사용하는 때에는 332.9 의 규정에 의할 수 있다. - 424 - | {}
2b51253c-c94a-49ac-be99-3dee767073fc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 333.32-2 15 kV 초과 25 kV 이하인 특고압 가공전선로 지지물 간 거리 제한 ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주 · A 종 철주 또는 A 종 철근 콘크리트주 ¦ 100 m ¦ ¦ B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주 ¦ 150 m ¦ ¦ 철탑 ¦ 400 m ¦ 나. 특고압 가공전선(다중접지를 한 중성선을 제외한다. 이하 같다) 이 건조물과 접근 하는 경우에 특고압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 간격은 표 333.32-3 에서 정한 값 이상일 것. 표 333.32-3 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로 간격(1) ¦ 건조물의 조영재 ¦ 접근형태 ¦ 전선의 종류 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 위쪽 ¦ 나전선 ¦ 3.0 m ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 위쪽 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 2.5 m ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 위쪽 ¦ 케이블 ¦ 1.2 m ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 나전선 ¦ 1.5 m ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1.0 m ¦ ¦ 상부 조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ ¦ 기타의 조영재 ¦ ¦ 나전선 ¦ 1.5 m ¦ ¦ 기타의 조영재 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1.0 m ¦ ¦ ¦ 기타의 조영재 ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ ¦ 다. 특고압 가공전선이 도로, 횡단보도교, 철도, 궤도(이하 "도로 등" 이라 한다)와 접 근하는 경우에는 다음에 의할 것. (1) 특고압 가공전선이 도로 등과 접근상태로 시설되는 경우 도로 등 사이의 간격 (노면상 또는 레일면상의 간격을 제외한다)은 3 m 이상일 것. 다만, 특고압 가 공전선이 특고압 절연전선인 경우 수평 간격을 1.5 m 이상, 케이블인 경우 수 평간격을 1.2 m 이상으로 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 특고압 가공전선이 도로 등의 아래쪽에서 접근하여 시설될 때에는 상호 간의 간격은 표 333.32-4 에서 정한 값 이상으로 하고 또한 위험의 우려가 없도록 시 설할 것. - 425 - | {}
edba438d-6e2c-4eab-ae01-3357af82ae34 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 333.32-4 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로 간격(2) ¦ 전선의 종류 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 나전선 ¦ 1.5 m ¦ ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1.0 m ¦ ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ 라. 특고압 가공전선이 삭도와 접근 또는 교차하는 경우에는 다음에 의할 것. (1) 특고압 가공전선이 삭도와 접근상태로 시설되는 경우에 삭도 또는 그 지지기 등 사이의 간격은 표 333.32-5 에서 정한 값 이상일 것. 표 333.32-5 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로 간격(3) ¦ 전선의 종류 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 나전선 ¦ 2.0 m ¦ ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1.0 m ¦ ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ (2) 특고압 가공전선이 삭도의 아래쪽에서 접근하여 시설될 때에는 가공전선은 수 평거리로 삭도의 지지물 또는 지지기둥의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안 에 시설하지 아니할 것. 다만, 다음의 경우에는 그러하지 아니하다. (가) 특고압 가공전선과 삭도의 수평거리가 2.5 m 이상이고 삭도의 지지물이나 지지기둥이 넘어지거나 무너졌을 경우에 삭도가 특고압 가공전선에 접촉할 우려가 없는 경우 (나) 특고압 가공전선이 삭도와 수평거리로 3 m 미만에 접근하는 경우에 특고압 가공전선과 삭도 또는 그 지지기둥 사이의 간격을 1.5 m 이상으로 하고 특 고압 가공전선의 위쪽에 표 333.32-6 에서 정한 값 이상의 거리에 견고한 방 호장치를 설치하고, 그 금속제 부분은 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하 고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우 표 333.32-6 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로 간격(4) ¦ 전선의 종류 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 나전선, 특고압 절연전선 ¦ 0.75 m ¦ ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ - 426 - | {}
63ebee77-6965-435a-a146-01a19ca36529 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (3) 특고압 가공전선이 삭도와 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 삭도의 위에 시설될 때는 (1)에 준하여 시설하여야 한다. (4) 특고압 가공전선은 삭도의 아래에서 삭도와 교차하여서는 아니 된다. 다만, "라" (2)(나)의 규정에 준하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 마. 특고압 가공전선이 가공약전류전선 등 · 저압 또는 고압의 가공전선 · 안테나(가섭 선에 의하여 시설하는 것을 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 저압 또는 고압의 전 차선(이하 "저고압 가공전선 등" 이라 한다)과 접근 또는 교차하는 경우에는 다음 에 의할 것. (1) 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등과 접근상태로 시설되는 경우에 이의 간격(가공약전류전선 등과 가섭선에 의하여 시설하는 안테나는 수평 간격)은 표 333.32-7 에서 정한 값 이상일 것. 다만, 가공약전류전선 등이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (가) 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등의 수직 간격이 6 m 이상인 때 (나) 가공약전류전선로 등의 관리자의 승낙을 얻은 경우에 특고압 가공전선과 가 공약전류전선 등과 의 간격이 2.0 m 이상인 때 표 333.32-7 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로 간격(5) ¦ 구분 ¦ 가공전선의 종류 ¦ 수평 간격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가공약전류전선 등 · 저압 또는 고압의 가공전선 · 저압 또는 고압의 전차선 · 안테나 ¦ 나전선 ¦ 2.0 m ¦ ¦ 가공약전류전선 등 · 저압 또는 고압의 가공전선 · 저압 또는 고압의 전차선 · 안테나 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1.5 m ¦ ¦ 가공약전류전선 등 · 저압 또는 고압의 가공전선 · 저압 또는 고압의 전차선 · 안테나 ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ ¦ 가공약전류전선로 등 · 저압 또는 고압의 가공전선로 · 저압 또는 고압의 전차선로의 지지물 ¦ 나전선 ¦ 1.0 m ¦ ¦ 가공약전류전선로 등 · 저압 또는 고압의 가공전선로 · 저압 또는 고압의 전차선로의 지지물 ¦ 특고압 절연전선 ¦ 0.75 m ¦ ¦ 가공약전류전선로 등 · 저압 또는 고압의 가공전선로 · 저압 또는 고압의 전차선로의 지지물 ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ (2) 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등의 아래쪽에 시설될 때에는 특고압 가 공전선은 수평거리로 저고압 가공전선 등의 지지물 또는 지지기둥의 지표상의 높이에 상당하는 거리 안에 시설하지 아니할 것. 다만, 전차선을 제외한 저고 압 가공전선 등을 다음에 의하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우 또는 특고압 가공전선과 저고압 가공 전선 등 사이의 수평거리가 2.5 m 이상 이고 또한 저고압 가공전선 등의 지지물 또는 지지기둥의 넘어지거나 무너짐 등에 의하여 저고압 가공전선 등이 특고압 가공전선에 접촉할 우려가 없는 경 우에는 그러하지 아니하다. (가) 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 사이의 간격은 (1) 본문에 준할 것. (나) 가공약전류전선로 등 또는 저압 가공전선로는 333.26 의 6 의 "가" (2), (3) 및 - 427 - | {}
5e4d67d0-7898-4b10-ab01-a56ab87bf8e1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (4)의 규정에 준하여 시설할 것. (다) 특고압 가공전선이 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테 나와 수평거리로 2.5 m 미만으로 접근하는 경우에는 특고압 가공전선의 위 쪽에 333.26 의 4 의 규정에 준하는 보호망을 특고압 가공전선이나 가공약전 류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설되는 안테나와 수직 간격이 0.6 m(가 공약전류전선로 등 가섭선에 의하여 시설되는 안테나의 관리자의 승낙을 얻 은 경우에는 0.3 m) 이상이 되도록 떼어서 시설할 것. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. ① 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 수평거리가 2 m 이상이고, 수 직거리가 수평거리의 1.5 배 이하인 경우 ② 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테 나 사이의 수직거리가 6 m 이상이고 또한 가공약전류전선 등이나 가섭선에 의하여 시설하는 안테나가 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상 의 경동선이나 통신용 케이블인 경우 ③ 특고압 가공전선이 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우 (라) 저압 가공전선로는 저압 보안공사, 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의 할 것. 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등(안테나는 가섭선에 의하여 시설하는 것 에 한한다)과 교차하는 경우로서 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등의 위 에 시설되는 때에는 다음과 같이 시설할 것. (가) 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등 사이의 간격은 제 4 의 "마" (1)에 의 할 것. 다만, 가공약전류전선 등 및 가섭선에 의하여 시설하는 안테나의 경 우 수평 간격은 간격으로 본다. (나) 특고압 가공전선과 가공약전류전선로 등 및 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물 사이의 간격은 (1)에 준할 것. (다) 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테 나와 의 사이에는 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 이외에는 333.26 의 4 의 규정에 준하는 보호망, 333.26 의 3 의 "다" 및 5 의 규정에 준하는 보호도 체 또는 333.26 의 3 의 "다" 및 5 의 규정에 준하는 금속선을 특고압 가공전 선과 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테나 사이의 수 직 간격이 0.6 m(가공약전류전선로 등 및 가섭선에 의하여 시설하는 안테나 의 관리자의 승낙을 얻은 경우에는 0.3 m) 이상이 되도록 시설할 것. ① 특고압 가공전선이 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우 ② 가공약전류전선에 통신케이블을 사용하는 경우 ③ 가공약전류전선 등(수직으로 2 가닥 이상 있는 경우에는 맨 위의 것)이 인장 (3) - 428 - | {}
9c78ad94-bce5-4c71-923d-d6d0251434da | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상의 경동선이나 통신용 케이블인 경우 ④ 가공약전류전선 등(수직으로 2 가닥 있는 경우에는 맨 위의 것)이 인장강도 3.64 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 아연도철선으로 조가하여 시설되 는 경우 ⑤ 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테 나 사이의 수직거리가 6 m 이상인 경우 ⑥ 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테 나와 의 사이에 2 가닥 이상의 가공전선(절연전선을 사용하는 것에 한한다)이 있는 경우 특고압 가공전선은 저고압 가공전선 등(전차선을 제외하며 안테나는 가섭선에 의하여 시설하는 것에 한한다)과 교차하는 경우에 특고압 가공전선은 이들의 아래에서 교차하여서는 아니 된다. 다만, 전차선을 제외한 저고압 가공전선 등 을 다음에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (가) 가공약전류전선로 등 및 저압 가공전선로는 333.26 의 6 의 "가" (2), (3) 및 (4)의 규정에 준하여 시설할 것. (나) 안테나의 지지물은 331.7 · 332.7 및 331.11 의 6 의 규정에 준하여 시설할 것. (다) 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 가섭선에 의하여 시설하는 안테나 및 저압이나 고압의 가공전선 사이의 간격 및 특고압 가공전선과 가공약전류전 선로 등 및 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물 사이의 간격은 (1)에 준할 것. 다만, 가공약전류전선 등의 경우 수평 간격은 간격으로 본다. (라) 저압 가공전선로는 저압 보안공사, 고압 가공전선로는 고압 보안공사에 의 할 것 (마) 특고압 가공전선이 가공약전류전선 등의 아래쪽에서 교차하는 경우에는 특 고압 가공전선의 위에 333.26 의 4 에서 규정하는 보호망을, 특고압 가공전선 과 가공약전류전선 등 사이의 수직 간격이 0.6 m(가공약전류전선로 등의 관 리자의 승낙을 얻은 경우에는 0.3 m) 이상이 되도록 시설할 것. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 보호망을 생략할 수 있다. ① 특고압 가공전선이 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우 ② 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테 나 사이의 수직거리가 6 m 이상이고 또한 가공약전류전선 등이나 가섭선에 의하여 시설하는 안테나가 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 지름 5 mm 이상 의 경동선이나 통신용 케이블인 경우 ③ 특고압 가공전선이 가공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테 나와 45° 를 초과 하는 수평각도로 교차하는 경우에 특고압 가공 전선과 가 (4) - 429 - | {}
6f8471f5-1e67-49a5-bb84-cede577a884a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 공약전류전선 등 또는 가섭선에 의하여 시설하는 안테나 사이에 333.26 의 3 의 "다" 의 규정에 준하는 금속선을, 특고압 가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 수직 간격을 0.6 m (가공약전류전선로 등의 관리자의 승낙을 얻은 경 우에는 0.3 m) 이상으로 시설하는 경우 ④ 가공약전류전선 등이 광섬유 케이블인 경우 특고압 가공전선이 교류 전차선 등과 접근 또는 교차하는 경우에는 다음에 의할 것. (1) 특고압 가공전선이 교류 전차선 등과 접근하는 경우에 특고압 가공전선을 교 류 전차선의 위쪽에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 특고압 가공전선과 교류 전차선등 사이의 수평거리가 3 m 이상인 경우로서 다음 중 어느 하나에 의하 여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (가) 특고압 가공전선로의 전선의 절단 지지물의 넘어지거나 무너짐 등의 경우에 특고압 가공 전선이 교류 전차선 등과 접촉할 우려가 없는 경우 (나) 특고압 가공전선로의 지지물(철탑은 제외한다)에는 교류 전차선 등과 접근 하는 반대쪽에 지지선을 시설하는 경우, 다만, 333.13 에서 규정하는 상시 상 정하중에 1.96 kN 의 수평 가로 하중을 가산한 하중에 의하여 나타나는 부재 응력의 1 배의 응력에 견디는 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 지지물 로 사용하는 경우에는 지지선을 생략할 수 있다. (2) 특고압 가공전선이 교류 전차선 등과 접근하는 경우에 특고압 가공전선은 교 류 전차선 등의 옆쪽 또는 아래쪽에 수평거리로 교류 전차선 등의 지지물의 지표상의 높이에 상당하는 거리 이내에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 다음 중 어느 하나에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (가) 특고압 가공전선과 교류 전차선 등의 수평거리가 3 m 이상으로서 교류 전 차선등의 지지물에 철근 콘크리트주 또는 철주를 사용하고 또한 지지물의 지지물 간 거리가 60 m 이하이거나 교류 전차선 등의 지지물의 넘어지거나 무너짐 등의 경우 교류 전차선등이 특고압 가공전선에 접촉할 우려가 없는 경우 (나) 특고압 가공전선과 교류 전차선 사이의 수평거리는 3 m 미만일 때에 다음 에 의하여 시설하는 경우 ① 교류 전차선로의 지지물에는 철주 또는 철근 콘크리트주를 사용하고 또한 그 지지물 간 거리가 60 m 이하일 것. ② 교류 전차선로의 지지물(문 형태의 구조의 것은 제외한다)에는 특고압 가공 전선과 접근하는 쪽의 반대쪽에 지지선을 시설할 것. 다만, 지지물로 기초의 안전율이 2 이상인 철주 또는 철근 콘크리트주를 사용하는 경우에 그 철주 또는 철근 콘크리트주가 333.13 에 규정하는 상시 상정하중에 1.96 kN 의 수평 가로 하중을 가산한 하중에 의하여 나타나는 부재응력의 1 배의 응력에 견디 - 430 - 바. | {}
228d377b-2235-4b5a-8bae-a4a2394690e4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 는 것인 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 특고압 가공전선과 교류 전차선 등 사이의 수평 간격은 2 m 이상일 것. 다 만. 특고압 가공전선과 교류 전차선 등 사이의 간격이 2 m 이상인 경우에 보 호망이 특고압 가공전선의 위쪽에 333.26 의 4 의 규정에 준하여 시설되는 경 우에는 그러하지 아니하다. (3) 특고압 가공전선이 교류 전차선과 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 교류 전차선의 위에 시설되는 경우에는 다음에 의하여야 한다. (가) 특고압 가공전선은 케이블인 경우 이외에는 인장강도 14.5 kN 이상의 특고 압 절연전선 또는 단면적 38 mm2 이상의 경동선(교류 전차선과 교차하는 부 분을 포함하는 지지물 간의 사이에 접속점이 없는 것에 한한다)일 것. (나) 특고압 가공전선이 케이블인 경우에는 이를 인장강도가 19.61 kN 이상의 것 또는 단면적 38 mm2 이상의 강연선인 것(교류 전차선과 교차하는 부분을 포 함하는 지지물 간의 사이에 접속점이 없는 것에 한한다)으로 조가하여 시설 할 것. (다) 제 4 의 "바" (3) (나)의 조가선은 332.2 의 1 의 "라" 의 규정에 준하는 이외에 이를 교류 전차선 등과 교차하는 부분의 양쪽의 지지물에 견고하게 잡아당 겨 시설할 것. (라) 케이블 이외의 것을 사용하는 특고압 가공전선 상호 간의 간격은 0.65 m 이 상일 것. (마) 특고압 가공전선로의 지지물은 전선이 케이블인 경우 이외에는 장력에 견디 는 애자장치가 되어 있는 것일 것. (바) 특고압 가공전선로의 지지물에 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2.0 이상일 것. (사) 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리는 표 333.32-8 에서 정한 값 이하일 것. 표 333.32-8 교류 전차선 교차 시 특고압 가공전선로의 지지물 간 거리 제한 ¦ 지지물의 종류 ¦ 지지물 간 거리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 목주 · A 종 철주 · A 종 철근 콘크리트주 ¦ 60 m ¦ ¦ B 종 철주 · B 종 철근 콘크리트주 ¦ 120 m ¦ (아) 특고압 가공전선로의 완금류에는 견고한 금속제의 것을 사용하고 이에 140 의 규정에 준하여 접지공사를 할 것. (자) 특고압 가공전선로의 지지물(철탑은 제외한다)에는 특고압 가공전선로의 방 향에 교류 전차선과 교차하는 쪽의 반대쪽 및 특고압 가공전선로와 직각 방 - 431 - | {}
43c5df68-fb09-4272-bc4b-323a43146623 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 향으로 그 양쪽에 지지선을 시설할 것. 다만, 특고압 가공전선로가 전선로의 방향에 대하여 10° 이상의 수평각도를 이루는 경우에 특고압 가공전선로의 방향에 교류 전차선과 교차하는 쪽의 반대쪽 및 수평각도를 이루는 쪽의 반 대쪽에 지지선을 시설하는 경우 또는 333.13 에 규정하는 상시 상정하중에 1.96 kN 의 수평 가로 하중을 가산한 하중에 의하여 나타나는 부재응력의 1 배의 응력에 대하여 견디는 B 종 철주 또는 B 종 철근 콘크리트주를 지지물로 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. (차) 특고압 가공전선로의 전선, 완금류, 지지물, 지지선 또는 지지기둥과 교류 전차선 사이의 간격은 2.5 m 이상일 것. 사. 특고압 가공전선로가 상호 간 접근 또는 교차하는 경우에는 다음에 의할 것. (1) 특고압 가공전선이 다른 특고압 가공전선과 접근 또는 교차하는 경우의 간격 은 표 333.32-9 에서 정한 값 이상일 것. 표 333.32-9 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로 간격(6) ¦ 사용전선의 종류 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 어느 한쪽 또는 양쪽이 나전선인 경우 ¦ 1.5 m ¦ ¦ 양쪽이 특고압 절연전선인 경우 ¦ 1.0 m ¦ ¦ 한쪽이 케이블이고 다른 한쪽이 케이블이거나 특고압 절연전선인 경우 ¦ 0.5 m ¦ (2) 특고압 가공전선과 다른 특고압 가공전선로의 지지물 사이의 간격은 1m(사용 전선이 케이블인 경우에는 0.6 m) 이상일 것. 아. 특고압 가공전선이 건조물 · 도로 · 횡단보도교 · 철도 · 궤도 · 삭도 · 가공약전류전 선로 등 · 안테나 · 저압 또는 고압의 전차선로 · 저압 또는 고압의 가공전선로 및 다른 특고압 가공전선로 이외의 시설물(이하 "다른 시설물" 이라 한다)과 접근 또 는 교차하는 경우에는 다음에 의할 것. (1) 특고압 가공전선이 다른 시설물과 접근상태로 시설되는 경우 또는 다른 시설 물의 위쪽으로 교차하여 시설되는 경우의 간격은 "나" 의 규정에 준하여 시설 할 것. 이 경우에 지지물 간 거리는 특고압 가공전선로의 전선의 절단, 지지물 의 넘어지거나 무너짐 등에 의하여 특고압 가공전선이 다른 시설물과 접촉하 는 것에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 있을 경우에는 "가" 의 규정에 준 하여 시설할 것. (2) 특고압 가공전선을 다음 중 어느 하나에 의하여 시설하는 경우에는 "가" 의 간격에 대한 규정에 의하지 아니할 수 있다. (가) 고압 방호구에 넣은 나전선 등을 사용하는 특고압 가공전선을 건축현장의 - 432 - | {}
d453ec52-f0b6-4bd3-b235-489ed0a7ed11 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 비계틀 또는 이와 유사한 시설물에 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 (나) 고압 방호구에 넣은 나전선 등을 사용하는 특고압 가공전선을 조영물에 시 설되는 간이한 돌출 간판, 기타 사람이 올라갈 우려가 없는 조영재와 0.75 m 이상 떼어서 시설하는 경우 (3) 특고압 가공전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 특고압 가공전선로가 다른 시설물의 아래쪽에 시설되는 경우 상호 간의 간격은 표 333.32-10 에서 정한 값 이상으로 하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설할 것. 표 333.32-10 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로 간격(7) ¦ 사용전의 종류 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 나전선 ¦ 2.0 m ¦ ¦ 특고압 절연전선 ¦ 1.0 m ¦ ¦ 케이블 ¦ 0.5 m ¦ 자. 특고압 가공전선과 식물 사이의 간격은 1.5 m 이상일 것. 다만, 특고압 가공전선 이 특고압 절연전선이거나 케이블인 경우로서 특고압 가공전선을 식물에 접촉하 지 아니하도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 차. 특고압 가공전선로의 중성선의 다중 접지는 다음에 의할 것. (1) 접지도체는 공칭단면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않는 금속선으로서 고장 시에 흐르는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것일 것. (2) 접지공사는 140 의 규정에 준하고 또한 각각 접지한 곳 상호 간의 거리는 전선 로에 따라 150 m 이하일 것. (3) 각 접지도체를 중성선으로부터 분리하였을 경우의 각 접지점의 대지 전기저항 값과 1 km 마다 중성선과 대지 사이의 합성전기저항 값은 표 333.32-11 에서 정 한 값 이하일 것. 표 333.32-11 15 kV 초과 25 kV 이하 특고압 가공전선로의 전기저항 값 ¦ 각 접지점의 대지 전기저항 값 ¦ 1 km 마다의 합성 전기저항 값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300 � ¦ 15 � ¦ 카. 특고압 가공전선로의 다중접지를 한 중성선은 222.6 · 222.7 · 222.9 · 222.11 부터 222.16 까지 · 222.18 · 222.19 의 규정에 준하여 시설할 것. 타. 특고압 가공전선의 세기, 굵기의 종류는 333.4, 전선의 높이는 333.7, 전선로의 지 - 433 - | {}
972d7f95-2450-4929-a5ed-950547cd4405 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 지물 간 거리( "가" 의 경우를 제외한다)는 333.21 의 규정에 준하여 시설할 것. 5. 특고압 가공전선과 저압 또는 고압의 가공전선을 동일 지지물에 병행설치하여 시설 하는 경우로서 다음에 따라 시설하는 경우에는 333.17 의 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. (이하 생략) 가. 특고압 가공전선과 저압 또는 고압의 가공전선 사이의 간격은 1 m 이상일 것. 다 만. 특고압 가공전선이 케이블이고 저압 가공전선이 저압 절연전선이거나 케이블 인 때 또는 고압 가공전선이 고압 절연전선이거나 케이블인 때에는 0.5 m 까지 감할 수 있다. 나. 각도주, 분기주 등에서 혼촉의 우려가 없도록 시설하는 경우에는 "가" 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 다. 특고압 가공전선은 저압 또는 고압의 가공전선 위로하고 별개의 완금류로 시설할 것 333.40 500 kV 직류 특고압 가공전선의 시설 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선을 시설하는 경우, 본 규정에서 정하고 있는 것 이외에는 333 에 준하여 시설하여야 한다. 다만, 333.40.2 부터 333.40.12 까지의 규정적 용에 있어 직류전압은 3 상 교류전압(= V3/V2 x [직류사용전압])으로 환산하여 적용한 다. 333.40.1 500 kV 직류 특고압 가공전선과 건조물의 접근 1. 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선이 제 2 차 접근상태로 있는 경우에는 다음 에 따라 시설하여야 하며, 이 경우 이외에는 건조물과 제 2 차 접근상태로 시설하여서 는 아니된다. 가. 333.23 의 제 4 의 "가" , "다" , "라" , "마" , "사" 의 기준에 따라 시설할 것. 나. 전선높이가 최저상태일 때 가공전선과 건조물 상부[지붕 · 챙(차양: 遮陽) · 옷 말리는 곳 기타 사람이 올라갈 우려가 있는 개소를 말한다]와의 수직거리가 21 m 이상일 것. 다. 건조물 최상부에서 직류전계(25 kV/m) 및 직류자계(400,000 �T)를 초과 하지 아니할 것. 333.40.2 시가지 등에서 500 kV 직류 특고압 가공전선의 시설 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선이 시가지 등에 시설되는 경우에는 333.1 에 준하여 시설하여야 한다. 333.40.3 500 kV 직류 특고압 가공전선과 지지물 등의 간격 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선의 지지물 등과 의 간격은 333.5 에 준하여 시 설하여야 한다. - 434 - | {}
a40aa0a6-b1c2-4dbf-80ca-0ac584e623c0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 333.40.4 500 kV 직류 특고압 가공전선의 높이 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선의 높이는 333.7 에 준하여 시설하여야 한다. 333.40.5 500 kV 직류 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 병행설치 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 병행설치 시에는 333.17 에 준하여 시설하여야 한다. 333.40.6 500 kV 직류 특고압 가공전선과 도로 등의 접근 또는 교차 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선이 도로 등과 접근 또는 교차 시에는 333.24 에 준하여 시설하여야 한다. 333.40.7 500 kV 직류 특고압 가공전선과 삭도의 접근 또는 교차 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선이 삭도와 접근 또는 교차되어 시설되는 경 우에는 333.25 에 준하여 시설하여야 한다. 333.40.8 500 kV 직류 특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 접근 또는 교차 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등과 접근 또는 교차되 어 시설되는 경우에는 333.26 에 준하여 시설하여야 한다. 333.40.9 500 kV 직류 특고압 가공전선 상호 간의 접근 또는 교차 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선이 상호 간 접근 또는 교차되어 시설되는 경 우에는 333.27 에 준하여 시설하여야 한다. 333.40.10 500 kV 직류 특고압 가공전선과 다른 시설물의 접근 또는 교차 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선이 다른 시설물과 접근 또는 교차되어 시설 되는 경우에는 333.28 에 준하여 시설하여야 한다. 333.40.11 500 kV 직류 특고압 가공전선로의 지선의 시설 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선의 지선을 시설할 경우에는 333.29 에 준하여 시설하여야 한다. 333.40.12 500 kV 직류 특고압 가공전선과 식물의 간격 사용전압이 500 kV 인 직류 특고압 가공전선과 식물과 의 간격은 333.30 에 준하여 시설하 여야 한다. - 435 - | {}
0763452e-7f17-4094-8a84-c562c7c9c4b9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 334 지중전선로 334.1 지중전선로의 시설 1. 지중 전선로는 전선에 케이블을 사용하고 또한 관로식 · 암거식(���) 또는 직접 매설식에 의하여 시설하여야 한다. 2. 지중 전선로를 관로식 또는 암거식에 의하여 시설하는 경우에는 다음에 따라야 한다. 가. 관로식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 1.0 m 이상으로 하되, 매설 깊 이를 충족하지 못한 장소에는 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것을 사용할 것. 다만 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 곳은 0.6 m 이상으로 한다. 나. 암거식에 의하여 시설하는 경우에는 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것을 사용할 것. 3. 지중 전선을 냉각하기 위하여 케이블을 넣은 관내에 물을 순환시키는 경우에는 지 중 전선로는 순환수 압력에 견디고 또한 물이 새지 아니하도록 시설하여야 한다. 4. 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 차량 기타 중 량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 1.0 m 이상, 기타 장소에는 0.6 m 이상 으로 하고 또한 지중 전선을 견고한 트로프 기타 방호물에 넣어 시설하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지중전선을 견고한 트로프 기타 방호 물에 넣지 아니하여도 된다. 가. 저압 또는 고압의 지중전선을 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 경우 에 그 위를 견고한 판 또는 몰드로 덮어 시설하는 경우 나. 저압 또는 고압의 지중전선에 콤바인덕트 케이블 또는 "마" 부터 "사" 까지에서 정하는 구조로 개장(��)한 케이블을 사용하여 시설하는 경우 다. 특고압 지중전선은 "나" 에서 규정하는 개장한 케이블을 사용하고 또한 견고한 판 또는 몰드로 지중 전선의 위와 옆을 덮어 시설하는 경우 라. 지중 전선에 파이프형 압력케이블을 사용하거나 최대사용전압이 60 kV 를 초과 하 는 연피케이블, 알루미늄피케이블 그 밖의 금속피복을 한 특고압 케이블을 사용하 고 또한 지중 전선의 위를 견고한 판 또는 몰드 등으로 덮어 시설하는 경우 마. "나" (242.1.1 의 2 · 241.13 의 1 및 241.9.1 의 2 의 "나" (2)에서 준용하는 경우를 포 함한다) · 232.51.2 의 "가" 및 241.14.3 의 2 의 "나" 의 규정에 의한 개장 중 보호층 에 겹쳐 감은 강대 또는 황동대(성형가공을 한 것을 제외한다)를 사용하는 것의 구조는 다음과 같다. (1) 케이블의 외장 위에 강대 또는 황동대를 그 폭의 3 분의 1 이하의 길이에 상당 하는 간격을 두고 나선상으로 감고 다음에 그 간격의 중앙부를 가리도록 강대 또는 황동대로 감고 또한 그 위에 방식층을 입힌 것일 것. 이 경우에 연피 케 이블 또는 알루미늄피 케이블 외장의 위에 강대 또는 황동대를 사용하는 때에 - 436 - | {}
3a8d96b9-61c3-461f-ba88-dd17271bbd68 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 는 연피 또는 알루미늄피와 강대 또는 황동대간에 좌상(��)을 만들어야 한다. (2) (1)에 규정하는 강대 또는 황동대는 표 334.1-1 에 규정하는 값 이상의 두께의 것일 것. 표 334.1-1 강대 또는 황동대 두께 ¦ 외층의 바깥지름(mm) ¦ 쥬트의 두께 (mm) ¦ 강대 또는 황동대의 두께 (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 12 이하 ¦ 1.5 ¦ 0.5 (0.4) ¦ ¦ 12 초과 25 이하 ¦ 1.5 ¦ 0.6 (0.4) ¦ ¦ 25 초과 40 이하 ¦ 1.5 ¦ 0.6 ¦ ¦ 40 초과 ¦ 2 ¦ 0.8 ¦ ¦ [비고] 괄호 내의 수치는 절연물에 절연지를 사용한 케이블 이외의 것에 적용한다. ¦ [비고] 괄호 내의 수치는 절연물에 절연지를 사용한 케이블 이외의 것에 적용한다. ¦ [비고] 괄호 내의 수치는 절연물에 절연지를 사용한 케이블 이외의 것에 적용한다. ¦ (3) (1)에 규정하는 방식층은 비닐혼합물 · 폴리에틸렌혼합물 또는 클로로프렌 고무 혼합물은 표 334.1-2 에 규정하는 값 이상, 쥬트(방부성 콤파운드를 침투시킨 것 에 한한다)는 표 334.1-3 에 규정하는 값 이상의 두께의 것. 이 경우에 두께의 허용오차는 두께의 평균치가 표 334.1-2 또는 표 334.1-3 에 규정하는 값의 90% 이상일 경우에 한하여 -30%로 한다. 표 334.1-2 방식층 두께 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 비닐혼합물 · 폴리에틸렌혼합물 또는 클로로프렌혼합물의 두께(mm) ¦ 비닐혼합물 · 폴리에틸렌혼합물 또는 클로로프렌혼합물의 두께(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사용전압의 구분 ¦ 포테이프층이 있는 것 ¦ 포테이프층이 없는 것 ¦ ¦ 7 kV 이하 ¦ 2 ¦ 2.5 ¦ ¦ 7 kV 초과 100 kV 이하 ¦ 3 ¦ 3.5 ¦ ¦ 100 kV 초과 ¦ 4 ¦ 4.5 ¦ 표 334.1-3 쥬트층 두께 ¦ 쥬트층의 안지름(mm) ¦ 쥬트층의 두께(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 70 이하 ¦ 1.5 ¦ ¦ 70 초과 ¦ 2 ¦ (4) (1)에 규정하는 좌상은 쥬트(강대 또는 황동대의 위에 입힌 방식층에 쥬트를 사 용하는 경우에는 방부성 콤파운드를 침투시킨 것에 한한다)에 있어서는 표 334.1-1 에 규정하는 값 이상, 비닐혼합물 · 폴리에틸렌혼합물 또는 클로로프렌 - 437 - | {}
0797ecba-9eee-4fdc-b728-7c8c7524a63f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 고무혼합물에 있어서는 표 334.1-2 에 규정하는 값 이상의 두께의 것일 것. 이 경우에 두께의 허용오차는 두께의 평균치가 표 334.1-1 또는 표 334.1-2 에 규 정하는 값의 90% 이상일 경우에 한하여 -30%로 한다. 바. "나" (242.1.1 의 2 · 241.13 의 1 및 241.9.1 의 2 의 "나" 에서 준용하는 경우를 포함 한다) · 232.51.2 의 "가" 및 241.14.3 의 2 의 "나" 의 규정에 의한 개장 중 성형가공 을 한 강대 및 황동대를 사용하는 것의 구조는 다음과 같다. (1) 비닐 외장 케이블 · 폴리에틸렌 외장 케이블 또는 클로로프렌 외장 케이블의 선심 또는 외장의 위에 성형가공을 한 강대 또는 황동대를 전후가 완전히 맞 물리도록 나선상으로 감긴 것일 것. 이 경우에 선심의 위에 감는 경우에는 선 심과 강대 또는 황동대간에 그 선심을 손상시키지 아니하도록 좌상을 만들고 외장의 위에 감는 경우에는 그 강대 또는 황동대의 위에 방식층을 만들어야 한다. (2) (1)에 규정하는 강대 또는 황동대는 표 334.1-1 에 규정하는 값 이상의 두께인 것일 것. (3) (1)에 규정하는 방식층은 비닐혼합물 · 폴리에틸렌혼합물 또는 클로로프렌 고무 혼합물은 표 334.1-2 에 규정하는 값 이상의 두께인 것. 이 경우에 두께의 허용 오차는 두께의 평균치가 표 334.1-2 에 규정하는 값의 90% 이상일 경우에 한하 여 -30%로 한다. 사. "나" (242.1.1 의 2 · 241.13 의 1 및 241.9.1 의 2 의 "나" 에서 준용하는 경우를 포함 한다) · 335.4 의 2 · 232.51.2 의 "가" 및 241.14.3 의 2 의 "나" 의 규정에 의한 개장 중 보호층에 강관을 사용하는 것의 구조는 다음과 같다. (1) 클로로프렌 외장 케이블 · 비닐 외장 케이블 또는 폴리에틸렌 외장 케이블의 선심 또는 외장의 위를 강관으로 피복한 것일 것. 이 경우에 선심의 위에 피복하는 경우에는 선심과 강관간에 그 선심을 손상시키지 아니하도록 좌상을 만들고 외장의 위에 피복하는 경우에는 그 강관의 위에 방식층을 만들어야 한다. (2) (1)에 규정하는 강관은 다음에 적합한 것일 것. (가) 강대를 원통 모양으로 성형하고 합치는 부분을 계속하여 용접한 후 파상가공을 한 것으로서 다음 계산식에 의하여 계산한 값 이상의 두께일 것. 이 경우에 두께의 허용오차는 두께의 평균치가 90 % 이상일 경우에 한하여 -15 %로 한다. D T= +0.25 270 T: 강관의 두께 (mm 를 단위로 하며 소수점 2 자리 이하는 반올림한다) D: 강관의 안지름(mm 를 단위로 한다) - 438 - | {}
2cc7e549-3028-4e73-aec3-5fded00f371c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 5. 6. (나) 2 매의 철판을 평행으로 하여 그 사이에 길이 500 mm 이상인 시료를 끼우고 실 온에서 관축과 직각 방향의 투영면적 1 m2 마다 294.2 kN 의 하중을 철판면과 직각 방향으로 가하였을 때에 그 바깥지름이 5% 이상 감속하지 아니할 것. (다) 실온에서 강관의 바깥지름의 20 배의 지름을 가지는 원통의 주위에 180° 구 부린 후 직선상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180° 구부린 후 직선 상으로 환원시키고 다음에 반대방향으로 180° 구부린 후 직선상으로 환원 시키는 조작을 5 회 반복하였을 때에 금이 가거나 벌어지는 등의 이상이 생 기지 아니할 것. (3) (1)에 규정하는 방식층은 클로로프렌 고무혼합물 · 비닐혼합물 또는 폴리에틸렌 혼합물로서 표 334.1-2 에 규정하는 값 이상의 두께의 것일 것. 이 경우에 두께 의 허용오차는 두께의 평균치가 표 334.1-2 에 규정하는 값의 90% 이상일 경우 에 한하여 -30%로 한다. 암거에 시설하는 지중전선은 다음의 어느 하나에 해당하는 난연조치를 하거나 암거 내에 자동소화설비를 시설하여야 한다. 가. 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성 피복이 된 지중전선을 사용할 것. 나. 불연성 또는 자소성이 있는 난연성의 연소방지(��防止)테이프, 연소방지(��� 止)시트, 연소방지(����)도료 기타 이와 유사한 것으로 지중전선을 피복 할 것. 다. 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 관 또는 트로프에 넣어 지중전선을 시설 할 것. 제 5 의 "가" 부터 "다" 까지에서 규정한 「불연성」 또는 「자기소화성이 있는 난연 성」 은 다음에 따른다. 가. 「불연성의 피복」 , 「불연성의 연소방지테이프, 연소방지시트, 연소방지 도료, 기타 이와 유사한 것」 및 「불연성의 관 또는 트로프」 는 건축법 시행령 제 2 조 10 호의 불연재료로 만들어진 것 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 것. 나. 「자기소화성이 있는 난연성」 은 대상물에 따라 아래와 같다. (1) 지중전선의 피복 또는 지중전선을 피복한 상태에서의 연소방지테이프, 연소방 지시트, 연소방지도료, 기타 이와 유사한 것은 IEC 60332-3-24(수직 배치된 케 이블 또는 전선의 불꽃 시험 - 카테고리 C) 표준에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것. (2) 관 또는 트로프는 IEC 60614-1(전기설비용 전선관 - 일반요구사항)의 11(내화 성)에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 것. 334.2 지중함의 시설 지중전선로에 사용하는 지중함은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 지중함은 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것. - 439 - | {}
4afbefc3-49fa-459a-8b6c-dd4b242e9508 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 지중함은 그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어 있을 것. 다. 폭발성 또는 연소성의 가스가 침입할 우려가 있는 것에 시설하는 지중함으로서 그 크기가 1 m2 이상인 것에는 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 장치를 시 설할 것. 라. 지중함의 뚜껑은 시설자이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것. 마. 지중함의 뚜껑은 KS D 4040 에 적합하여야 하며, 저압지중함의 경우에는 절연성능 이 있는 고무판을 주철(강)재의 뚜껑 아래에 설치할 것. 바. 차도 이외의 장소에 설치하는 저압 지중함은 절연성능이 있는 재질의 뚜껑을 사 용할 수 있다. 334.3 케이블 가압장치의 시설 압축가스를 사용하여 케이블에 압력을 가하는 장치(이하 "가압장치" 라 한다)는 다음 에 따라 시설하여야 한다. 가. 압축 가스 또는 압유를 통하는 관(이하 "압력관" 이라 한다), 압축 가스탱크 또 는 압유탱크(이하 "압력탱크" 라 한다) 및 압축기는 각각의 최고 사용압력의 1.5 배의 유압 또는 수압(유압 또는 수압으로 시험하기 곤란한 경우에는 최고 사용압 력의 1.25 배의 기압)을 연속하여 10 분간 가하여 시험을 하였을 때 이에 견디고 또 한 누설되지 아니하는 것일 것. 나. 압력탱크 및 압력관은 용접에 의하여 잔류응력(����)이 생기거나 나사조임에 의하여 무리한 하중이 걸리지 아니하도록 할 것. 다. 가압장치에는 압축가스 또는 유압의 압력을 계측하는 장치를 설치할 것. 라. 압축가스는 가연성 및 부식성의 것이 아닐 것. 마. 자동적으로 압축가스를 공급하는 가압장치로서 감압밸브가 고장 난 경우에 압력 이 현저히 상승할 우려가 있는 것은 다음에 의할 것. (1) 압력관으로서 최고 사용압력이 294 kPa 이상인 것 및 압력탱크의 재료와 구조 는 "바" 및 "아" 에서 정하는 표준에 적합한 것일 것. 이 경우에 재료의 허 용응력(����)은 "사" 에서 정한다. (2) 압력탱크 또는 압력관에 근접하는 곳 및 압축기의 맨 끝 또는 압력관에 근접 하는 곳에는 "차" 에서 정하는 표준에 적합한 안전밸브를 설치할 것. 다만, 압 력이 980 kPa 미만인 압축기는 최고 사용압력 이하로 작동하는 안전장치로 갈 음할 수 있다. 바. "마" (1) 전단의 규정에 의한 재료의 표준은 KS B 6750(2012)(압력용기-설계 및 제조 일반)의 "5 재료" 에 적합한 것일 것. 사. "마" (1) 후단의 규정에 의한 재료의 허용응력은 KS B 6750(2012)(압력용기-설계 및 제조 일반)의 "6 설계" 또는 "최대 허용 응력 값" 에 적합할 것 - 440 - | {}
b93fb005-9e11-4cdb-bf1a-fdd2431ecfab | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 아. "마" (1) 전단의 규정에 의한 압력탱크의 구조 및 압력탱크의 구조와 표준은 341.16 의 "나" (2)에 적합할 것 자. "마" (1) 전단의 규정에 의한 압력관의 구조의 표준은 KS B 6750-1(2012)(고압가 스 및 전기설비용 압력용기)의 "11 동체-튜브식 열교환기" 및 KS B 6281(2008) (냉동용 압력 용기의 구조)의 "5.4.9 관의 강도" 또는 341.16 의 "나" (2)(바)부터 (아)까지의 규정에 준하는 것으로 한다. 차. "마" (2) 본문의 규정에 의한 안전밸브의 표준은 KS B 6216(2008)(증기용 및 가스 용 스프링 안전밸브)에 적합할 것 334.4 지중전선의 피복금속체(�����)의 접지 관 · 암거 기타 지중전선을 넣은 방호장치의 금속제부분(케이블을 지지하는 금속 부속 품은 제외한다) · 금속제의 전선 접속함 및 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체에는 140 의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다. 다만, 이에 부식방지조치를 한 부분에 대하여는 적용하지 않는다. 334.5 지중약전류전선의 유도장해 방지(������) 지중전선로는 기설 지중약전류전선로에 대하여 누설전류 또는 유도작용에 의하여 통 신상의 장해를 주지 않도록 기설 약전류전선로로부터 이격시키거나 기타 보호장치를 시설하여야 한다. 334.6 지중전선과 지중약전류전선 등 또는 관과 의 접근 또는 교차 1. 지중전선이 지중약전류 전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호 간의 간격이 저압 또는 고압의 지중전선은 0.3 m 이하, 특고압 지중전선은 0.6 m 이하인 때에는 지중전선과 지중약전류 전선 등 사이에 견고한 내화성(콘크리트 등의 불연재료로 만들어진 것으로 케이블의 허용온도 이상으로 가열시킨 상태에서도 변형 또는 파괴 되지 않는 재료를 말한다)의 격벽(��)을 설치하는 경우 이외에는 지중전선을 견고 한 불연성(���) 또는 난연성(���)의 관에 넣어 그 관이 지중약전류전선 등과 직접 접촉하지 아니하도록 하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에 는 그러하지 아니하다. 가. 지중약전류전선 등이 전력보안 통신선인 경우에 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 재료로 피복한 광섬유케이블인 경우 또는 불연성 또는 자기소화성이 있 는 난연성의 관에 넣은 광섬유 케이블인 경우 나. 지중전선이 저압의 것이고 지중약전류전선 등이 전력보안 통신선인 경우 다. 고압 또는 특고압의 지중전선을 전력보안 통신선에 직접 접촉하지 아니하도록 시 설하는 경우 - 441 - | {}
35cc3aed-0cdd-477c-8329-a4baa250e5a1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 라. 지중약전류전선 등이 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 재료로 피복한 광 섬유케이블인 경우 또는 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 관에 넣은 광 섬유케이블로서 그 관리자와 협의 한 경우 마. 사용전압 170 kV 미만의 지중전선으로서 지중약전류전선 등의 관리자와 협의 하여 간격을 0.1 m 이상으로 하는 경우 2. 특고압 지중전선이 가연성이나 유독성의 유체(��)를 내포하는 관과 접근하거나 교 차하는 경우에 상호 간의 간격이 1 m 이하(단, 사용전압이 25 kV 이하인 다중접지 방식 지중전선로인 경우에는 0.5m 이하)인 때에는 지중전선과 관 사이에 견고한 내 화성의 격벽을 시설하는 경우 이외에는 지중전선을 견고한 불연성 또는 난연성의 관에 넣어 그 관이 가연성이나 유독성의 유체를 내포하는 관과 직접 접촉하지 아니 하도록 시설하여야 한다. 3. 특고압 지중전선이 제 2 에 규정하는 관 이외의 관과 접근하거나 교차하는 경우에 상 호 간의 간격이 0.3 m 이하인 경우에는 지중전선과 관 사이에 견고한 내화성 격벽 을 시설하는 경우 이외에는 견고한 불연성 또는 난연성의 관에 넣어 시설하여야 한 다. 다만, 제 2 에 규정한 관 이외의 관이 불연성인 경우 또는 불연성의 재료로 피복 된 경우에는 그러하지 아니하다. 334.7 지중전선 상호 간의 접근 또는 교차 1. 지중전선이 다른 지중전선과 접근하거나 교차하는 경우에 지중함 내 이외의 곳에서 상호 간의 간격이 저압 지중전선과 고압 지중전선에 있어서는 0.15 m 이상, 저압이 나 고압의 지중전선과 특고압 지중전선에 있어서는 0.3 m 이상이 되도록 시설하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 예외로 할 수 있다. 가. 각각의 지중전선이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 (1) 다음의 시험에 합격한 난연성의 피복이 있는 것을 사용하는 경우 (가) 사용전압 6.6 kV 이하의 저압 및 고압케이블: KS C 3341 (2020)의 "6" 또는 KS C IEC 60332-3-24 (2018)(화재조건에서의 전기 및 광섬유 케이블시험 제 3-24 부 : 수직 배치된 케이블 또는 전선의 불꽃전파시험 -카테고리 C) (나) 사용전압 66 kV 이하의 특고압 케이블: KS C 3404(2000)의 "부속서 2" (다) 사용전압 154 kV 케이블: KS C 3405(2000)의 "부속서 2" - (2) 견고한 난연성의 관에 넣어 시설하는 경우 나. 어느 한쪽의 지중전선에 불연성의 피복으로 되어 있는 것을 사용하는 경우 다. 어느 한쪽의 지중전선을 견고한 불연성의 관에 넣어 시설하는 경우 라. 지중전선 상호 간에 견고한 내화성의 격벽을 설치할 경우 2. 사용전압이 25 kV 이하인 다중접지방식 지중전선로를 관로식 또는 직접매설식으로 시설하는 경우, 그 간격이 0.1 m 이상이 되도록 시설하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 - 442 - | {}
19f2b5ed-5cf5-4d74-82ea-b1e5e1e2cd9e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 하나에 따라 시설하는 경우에는 예외로 할 수 있다. 가. 관로식으로 시공시 지하매설 공간 부족으로 간격 확보가 곤란하여 관로 사이를 콘크리트 등 견고한 격벽 또는 채움재로 보강한 경우 나. 압입공법을 적용한 경우 - 443 - | {}
0471583b-60fe-4b26-a447-6db314394e62 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 335 특수장소의 전선로 335.1 터널 안 전선로의 시설 2. 3. 1. 철도 · 궤도 또는 자동차도 전용터널 안의 전선로는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 저압 전선은 다음 중 1 에 의하여 시설할 것. (1) 인장강도 2.30 kN 이상의 절연전선 또는 지름 2.6 mm 이상의 경동선의 절연전 선을 사용하고 232.56(232.56.1 의 1 · 4 및 5 를 제외한다)의 규정에 준하는 애자 사용공사에 의하여 시설하여야 하며 또한 이를 레일면상 또는 노면상 2.5 m 이상의 높이로 유지할 것. (2) 232.11 · 232.12 · 232.13 및 232.51(232.51 의 3 을 제외한다)의 규정에 준하는 케 이블공사에 의하여 시설할 것. 나. 고압 전선은 331.13.1 의 2 의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 인장강도 5.26 kN 이 상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 경동선의 고압 절연전선 또는 특고압 절연전선을 사용하여 342.1 의 1 의 "나" [(1) 및 (2)는 제외한다]의 규정에 준하는 애자사용공사 에 의하여 시설하고 또한 이를 레일면상 또는 노면상 3 m 이상의 높이로 유지하 여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 다 특고압 전선은 331.13.1 의 2 의 규정에 준하여 시설할 것. 이 경우 331.13.1 의 2 의 "라" 규정의 "332.2(3 은 제외한다)" 는 333.3 으로 본다. 사람이 상시 통행하는 터널 안의 전선로 사용전압은 저압 또는 고압에 한하며, 다 음에 따라 시설하여야 한다. 가. 저압 전선은 다음 중 1 에 의하여 시설할 것. (1) 인장강도 2.30 kN 이상의 절연전선 또는 지름 2.6 mm 이상의 경동선의 절연전선 을 사용하여 232.56(232.56.1 의 1, 4 및 5 를 제외한다)의 규정에 준하는 애자사용 공사에 의하여 시설하고 또한 노면상 2.5 m 이상의 높이로 유지할 것. (2) 232.11 · 232.12 · 232.13 및 232.51(232.51 의 3 을 제외한다)의 규정에 준하는 케 이블공사에 의하여 시설할 것. 나. 고압전선은 331.13.1 의 2 의 규정에 준하여 시설할 것. 제 1 및 제 2 에 규정하는 터널 안 전선로 이외의 터널 안 전선로의 사용전압은 저압 또는 고압에 한하며, 전선은 케이블을 사용하고 또한 사용전압이 저압인 것은 232.51(232.51 의 3 을 제외한다), 사용전압이 고압인 것은 331.13.1 의 2 의 규정에 준하 여 시설하여야 한다. 335.2 터널 안 전선로의 전선과 약전류전선 등 또는 관 사이의 간격 1. 터널 안의 전선로의 저압전선이 그 터널 안의 다른 저압전선(관등회로의 배선은 제 외한다. 이하 335.2 에서 같다) · 약전류전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 - 444 - | {}
39ba33d2-4e28-4205-9bef-4fb17bfdef55 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 232.3.7 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 2. 터널 안의 전선로의 고압 전선 또는 특고압 전선이 그 터널 안의 저압 전선 · 고압 전선(관등회로의 배선은 제외한다) · 약전류전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유 사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 331.13.1 의 3 및 5 의 규정에 준하여 시설 하여야 한다. 335.3 수상전선로의 시설 1. 2. 수상전선로를 시설하는 경우에는 그 사용전압은 저압 또는 고압인 것에 한하며 다 음에 따르고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 가. 전선은 전선로의 사용전압이 저압인 경우에는 클로로프렌 캡타이어 케이블이어야 하며, 고압인 경우에는 캡타이어 케이블일 것. 나. 수상전선로의 전선을 가공전선로의 전선과 접속하는 경우에는 그 부분의 전선은 접속점으로부터 전선의 절연 피복 안에 물이 스며들지 아니하도록 시설하고 또한 전선의 접속점은 다음의 높이로 지지물에 견고하게 붙일 것. (1) 접속점이 육상에 있는 경우에는 지표상 5 m 이상. 다만, 수상전선로의 사용전 압이 저압인 경우에 도로상 이외의 곳에 있을 때에는 지표상 4 m 까지로 감할 수 있다. (2) 접속점이 수면상에 있는 경우에는 수상전선로의 사용전압이 저압인 경우에는 수면상 4 m 이상, 고압인 경우에는 수면상 5 m 이상 다. 수상전선로에 사용하는 부유식 구조물은 쇠사슬 등으로 견고하게 연결한 것일 것. 라. 수상전선로의 전선은 부유식 구조물의 위에 지지하여 시설하고 또한 그 절연피복 을 손상하지 아니하도록 시설할 것. 제 1 의 수상전선로에는 이와 접속하는 가공전선로에 전용개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하고 또한 수상전 선로의 사용전압이 고압인 경우에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하기 위한 장치를 시설하여야 한다. 335.4 물밑전선로의 시설 1. 물밑전선로는 손상을 받을 우려가 없는 곳에 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 2. 저압 또는 고압의 물밑전선로의 전선은 제 4 부터 제 5 까지에서 표준에 적합한 물밑케 이블 또는 334.1 의 4 의 "마" 부터 "사" 까지에서 정하는 구조로 개장한 케이블이어 야 한다. 다만, 다음 어느 하나에 의하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 전선에 케이블을 사용하고 또한 이를 견고한 관에 넣어서 시설하는 경우 나. 전선에 지름 4.5 mm 아연도철선이상의 기계적 강도가 있는 금속선으로 개장한 케 이블을 사용하고 또한 이를 물밑에 매설하는 경우 - 445 - | {}
983ea1f7-c1e2-4316-922b-58340282d36d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다. 전선에 지름 4.5 mm (비행장의 유도로 등 기타 표지 등에 접속하는 것은 지름 2 mm) 아연도철선 이상의 기계적 강도가 있는 금속선으로 개장하고 또한 개장 부위 에 방식피복을 한 케이블을 사용하는 경우 3. 특고압 물밑전선로는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선은 케이블일 것. 나. 케이블은 견고한 관에 넣어 시설할 것. 다만, 전선에 지름 6 mm 의 아연도철선 이 상의 기계적강도가 있는 금속선으로 개장한 케이블을 사용하는 경우에는 그러하 지 아니하다. 4. 제 2 에 의한 물밑 케이블의 표준은 제 5 에 규정하는 것을 제외하고는 다음과 같다. 가. 도체는 KS C IEC 60228(절연 케이블용 도체)에서 정하는 연동선을 소선으로 한 연선(절연체에 부틸고무 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물을 사용하는 것 은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)일 것. 나. 절연체는 다음에 적합한 것일 것. (1) 재료는 폴리에틸렌혼합물 · 부틸고무 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물 로서 KS C IEC 60811-1-1(시험 방법 총칙-두께 및 완성품 바깥지름 측정)의 "9 절연체 및 시스의 기계적 특성시험" 에 규정하는 시험을 한 때에 이에 적 합한 것일 것 (2) 두께는 표 335.4-1 에 규정하는 값(도체에 접하는 부분에 반도전층을 입힌 경우 에는 그 두께를 감한 값) 이상일 것. 표 335.4-1 물밑전선로 케이블 절연체의 두께 ¦ 사용전압구분 (kV) ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ 절연체의 두께 (mm) ¦ 절연체의 두께 (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사용전압구분 (kV) ¦ 도체의 공칭 단면적 (mm2) ¦ 폴리에틸렌혼합물 또는 에틸렌프로필렌 고무혼합물의 경우 ¦ 부틸고무 혼합물의 경우 ¦ ¦ 0.6 kV 이하 ¦ 8 이상 80 이하 ¦ 2.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ 0.6 kV 이하 ¦ 80 초과 100 이하 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ 0.6 kV 이하 ¦ 100 초과 325 이하 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ 0.6 kV 초과 35 kV 이하 ¦ 8 이상 100 이하 ¦ 3.5 ¦ 4.5 ¦ ¦ 0.6 kV 초과 35 kV 이하 ¦ 100 초과 325 이하 ¦ 3.5 ¦ 4.5 ¦ ¦ 35 kV 초과 ¦ 8 이상 325 이하 ¦ 5.0 ¦ 6.0 ¦ 다. 개장은 2 본 또는 3 본의 선심을 쥬트 기타의 섬유질의 물질과 함께 꼬아서 원형으 로 다듬질한 것 위에 방부처리를 한 쥬트 또는 폴리에틸렌혼합물 · 폴리프로필렌 혼합물이나 비닐혼합물의 섬유질의 것(이하 "쥬트 등" 이라 한다)을 두께 2 mm - 446 - | {}
9c1c97ea-edb1-4fdb-be49-76265726e020 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 5. 이상으로 감고 그 위에 지름 6 mm 이상의 방식성 콤파운드를 도포한 아연도금 철 선을 사용하고 또한 쥬트 등을 두께 3.5 mm 이상으로 감은 것일 것. 이 경우에 쥬 트를 감은 경우는 아연도금 철선의 상부 및 최외층은 방부성 콤파운드를 도포한 것이어야 한다. 라. 완성품은 맑은 물속에 1 시간 담근 후 도체 상호 간 및 도체와 대지 사이에 18 kV (사용전압이 0.6 kV 이하인 것은 3 kV, 0.6 kV 를 초과 하고 35 kV 이하인 것은 10 kV)의 교류전압을 연속하여 10 분간 가하였을 때 이에 견디는 것일 것. 제 2 의 규정에 의한 물밑 케이블(전력보안 통신선을 복합하는 것에 한한다)의 표준은 다음과 같다. 가. 고압 전선의 도체는 KS C IEC 60228(절연 케이블용 도체)에서 정하는 연동선을 소 선으로 한 연선(절연체에 부틸고무 혼합물 또는 에틸렌 프로필렌 고무혼합물을 사 용하는 것은 주석이나 납 또는 이들의 합금으로 도금한 것에 한한다)일 것. 나. 고압 전선의 절연체는 다음에 적합한 것일 것. (1) 재료는 폴리에틸렌혼합물, 부틸고무 혼합물 또는 에틸렌프로필렌 고무혼합물로 서 KS C IEC 60811-1-1 의(시험 방법 총칙 - 두께 및 완성품 바깥지름 측정)의 "9 절연체 및 시스의 기계적 특성시험" 에 규정하는 시험을 하였을 때 이에 적합한 것일 것. (2) 두께는 표 335.4-1 에서 정한 값(도체에 접하는 부분에 반 도전층을 두는 경우 는 그 두께를 감한 값) 이상일 것. 다. 개장은 고압 전선에 사용하는 2 줄 또는 3 줄의 선심을 쥬트 기타 섬유질의 것과 함께 꼬아서 원형으로 만든 것 위에 방부처리를 한 쥬트 등을 두께 2 mm 이상으 로 감고 그 위에 지름 6 mm 이상의 방식성 콤파운드를 도포한 아연도금 철선을 입힌 뒤 다시 쥬트 등을 두께 3.5 mm 이상으로 감은 것. 이 경우에 쥬트를 감은 것은 아연도금 철선의 윗부분 및 최외층은 방부성 콤파운드를 도포한 것이어야 한다. 라. 완성품은 다음에 적합한 것일 것. (1) 고압 전선에 사용하는 선심의 절연저항은 KS C IEC 60502-2[정격전압 1 kV ~ 30 kV 압출 절연 전력케이블 및 그 부속품 - 케이블(6 kV ~ 30 kV)]에서 정하 는 시험전압으로 시험하였을 때 그 요건을 충족하는 것일 것. (2) 전력보안 통신선에 사용하는 선심은 맑은 물속에 1 시간 담근 후 도체 상호 간 및 차폐가 있는 경우에는 도체와 차폐 사이에 2 kV 의 교류전압을 연속하여 1 분간 가하였을 때 이에 견디고, 다시 도체와 대지 및 차폐가 있는 경우에는 차 폐와 대지 사이에 4 kV 의 교류전압을 연속하여 1 분간 가하였을 때 이에 견디 는 것일 것. - 447 - | {}
e4a62856-fbb0-42ce-b265-f75fc4fed00c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 335.5 지상에 시설하는 전선로 1. 지상에 시설하는 저압 또는 고압의 전선로는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 이 외에는 시설하여서는 아니 된다. 가. 1 구내에만 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설하는 경우 나. 1 구내 전용의 전선로 중 그 구내에 시설하는 부분의 전부 또는 일부로 시설하는 경우 다. 지중전선로와 다리에 시설하는 전선로 또는 전선로 전용다리 등에 시설하는 전선 로와 의 사이에서 취급자 이외의 자가 출입하지 않도록 조치한 장소에 시설하는 경우 2. 제 1 의 전선로는 교통에 지장을 줄 우려가 없는 곳에서는 334.4 부터 334.6 까지의 규 정에 준하는 이외에 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 가. 전선은 케이블 또는 클로로프렌 캡타이어 케이블일 것. 나. 전선이 케이블인 경우에는 334.7 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 철근 콘크리트 제의 견고한 개방 수로 또는 트로프에 넣어야 하며 개방 수로 또는 트로프에는 취급자 이외의 자가 쉽게 열 수 없는 구조로 된 철제 또는 철근 콘크리트제 기타 견고한 뚜껑을 설치할 것. 다. 전선이 캡타이어 케이블인 경우에는 다음에 의할 것. (1) 전선의 도중에는 접속점을 만들지 아니할 것. (2) 전선은 손상을 받을 우려가 없도록 개방 수로 등에 넣을 것. 다만, 취급자 이 외의 자가 출입할 수 없도록 설치한 곳에 시설하는 경우에는 그러하지 아니하 다. (3) 전선로의 전원측 전로에는 전용의 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극(과전류 차 단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설할 것. (4) 사용전압이 0.4 kV 초과 하는 저압 또는 고압의 전로 중에는 전로에 지락이 생 겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것. 다만, 전선로의 전 원측의 접속점으로부터 1 km 안의 전원측 전로에 전용 절연변압기를 시설하는 경우로서 전로에 지락이 생겼을 때에 기술원 주재소에 경보하는 장치를 설치 한 때에는 그러하지 아니하다. 3. 지상에 시설하는 특고압 전선로는 제 1 의 어느 하나에 해당하고 또한 사용전압이 100 kV 이하인 경우 이외에는 시설하여서는 아니 된다. 4. 제 3 의 전선로는 전선에 케이블을 사용하고 또한 제 2 의 "나" · 331.13.1 의 2 의 "마" · 334.5 및 334.6 의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 335.6 다리에 시설하는 전선로 1. 다리(335.7 에 규정하는 것은 제외한다. 이하 335.6 에서 같다)에 시설하는 저압전선로 - 448 - | {}
987a820c-b25b-45aa-8027-c4d615c5ccc3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 다리의 윗면에 시설하는 것은 다음에 의하는 이외에 전선의 높이를 다리의 노면 2. 3. 상 5 m 이상으로 하여 시설할 것. (1) 전선은 케이블인 경우 이외에는 인장강도 2.30 kN 이상의 것 또는 지름 2.6 mm 이상의 경동선의 절연전선일 것. (2) 전선과 조영재 사이의 간격은 전선이 케이블인 경우 이외에는 0.3 m 이상일 것. (3) 전선은 케이블인 경우 이외에는 조영재에 견고하게 붙인 완금류에 절연성 · 난 연성 및 내수성의 애자로 지지할 것. (4) 전선이 케이블인 경우에는 332.2(1 의 "라" 는 제외한다)의 규정에 준하는 이외 에 전선과 조영재 사이의 간격을 0.15 m 이상으로 하여 시설할 것. 나 다리의 옆면에 시설하는 것은 "가" 또는 221.2 의 2 부터 5 까지의 규정에 준하여 시설할 것. 다. 다리의 아랫면에 시설하는 것은 232.3.7 의 규정에 준하며, 또한 232.11 의 규정에 준하는 합성수지관공사, 232.12 의 규정에 준하는 금속관공사, 232.13 의 규정에 준 하는 가요전선관공사 또는 232.51(232.51 의 3 은 제외한다)의 규정에 준하는 케이블 공사에 의하여 시설할 것. 다리에 시설하는 고압전선로는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 다리의 윗면에 시설하는 것은 다음에 의하는 이외에 전선의 높이를 다리의 노면 상 5 m 이상으로 할 것. (1) 전선은 케이블일 것. 다만, 철도 또는 궤도 전용의 다리에는 인장강도 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 경동선을 사용하고 또한 이를 332.4 의 규정 에 준하여 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 전선이 케이블인 경우에는 332.2 의 규정에 준하는 이외에 전선과 조영재 사이 의 간격은 0.3 m 이상일 것. (3) 전선이 케이블 이외의 경우에는 이를 조영재에 견고하게 붙인 완금류에 절연 성 · 난연성 및 내수성의 애자로 지지하고 또한 전선과 조영재 사이의 간격은 0.6 m 이상일 것. 나. 다리의 옆면에 시설하는 것은 "가" 또는 331.13.1 의 2 부터 5 까지의 규정에 준하 여 시설할 것. 다. 다리의 아랫면에 시설하는 것은 331.13.1 의 2 부터 5 까지의 규정에 준하여 시설할 것. 다리에 시설하는 특고압 전선로는 다리의 옆면 또는 아랫면에 시설하는 경우에 한 하고 또한 331.13.1 의 2 부터 5 까지의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우 331.13.1 의 2 의 "라" 중 "332.2(3 은 제외한다)" 는 333.3 으로 본다. - 449 - | {}
0bb9591f-a775-4a91-a896-3ef963d47771 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 335.7 전선로 전용다리 등에 시설하는 전선로 1. 전선로 전용의 다리 · 파이프스텐드 · 기타 이와 유사한 것에 시설하는 저압 전선로 는 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 가. 버스덕트공사에 의하는 경우는 다음에 의할 것. (1) 1 구내에만 시설하는 전선로의 전부 또는 일부로 시설할 것. (2) 232.61 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 덕트에 물이 스며들어 고이지 아니할 것. 나. 버스덕트공사에 의하는 경우 이외의 경우에 전선은 케이블 또는 클로로프렌 캡타 이어 케이블일 것. 다 전선이 케이블인 경우에는 232.51 의 규정에 준하여 시설할 것. 라. 전선이 캡타이어 케이블인 경우에는 335.5 의 2 의 "다" 의 규정에 준하여 시설할 것. 2. 전선로 전용의 다리 · 파이프스탠드 기타 이와 유사한 것에 시설하는 고압 전선로는 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 가. 전선은 고압용 케이블 또는 고압용의 클로로프렌 캡타이어 케이블일 것. 나. 전선이 케이블인 경우에는 331.13.1 의 2 부터 5 까지의 규정에 준하여 시설할 것. 다. 전선의 캡타이어 케이블인 경우에는 335.5 의 2 의 "다" 의 규정에 준하여 시설할 것. 3. 전선로 전용의 다리이거나 이와 유사한 것에 시설하는 특고압 전선로, 파이프스탠드 또는 이와 유사한 것에 시설하는 사용전압이 100 kV 이하인 특고압 전선로는 331.13.1 의 2 부터 5 까지의 규정에 준하고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한 다. 이 경우에 331.13.1 의 2 의 "라" 중 "332.2(3 은 제외한다)" 는 333.3 으로 본다. 335.8 급경사지에 시설하는 전선로의 시설 1. 급경사지에 시설하는 저압 또는 고압의 전선로는 그 전선이 건조물의 위에 시설되 는 경우, 도로 · 철도 · 궤도 · 삭도 · 가공약전류전선 등 · 가공전선 또는 전차선과 교 차하여 시설되는 경우 및 수평거리로 이들(도로를 제외한다)과 3 m 미만에 접근하 여 시설되는 경우 이외의 경우로서 기술상 부득이한 경우 이외에는 시설하여서는 안 된다. 2. 제 1 의 전선로는 332.2(3 은 제외한다)부터 332.5 까지 및 332.19 의 규정에 준하는 이외 에 다음에 따르고 시설하여야 한다. 가. 전선의 지지점 간의 거리는 15 m 이하일 것. 나. 전선은 케이블인 경우 이외에는 벼랑에 견고하게 붙인 금속제 완금류에 절연성 · 난연성 및 내수성의 애자로 지지할 것. 다 전선에 사람이 접촉할 우려가 있는 곳 또는 손상을 받을 우려가 있는 곳에 시설 하는 경우에는 방호장치를 시설할 것. 라. 저압 전선로와 고압 전선로를 같은 벼랑에 시설하는 경우에는 고압 전선로를 저 압 전선로의 위로하고 또한 고압전선과 저압전선 사이의 간격은 0.5 m 이상일 것. - 450 - | {}
41bfd969-306d-49a5-b070-3ce23ee13be5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 335.9 옥내에 시설하는 전선로 1. 옥내(242.2 부터 242.5 까지 규정하는 장소는 제외한다)에 시설하는 전선로는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 이외에는 시설하여서는 아니 된다. 가. 1 구내 또는 동일 기초 구조물 및 여기에 구축된 복수의 건물과 구조적으로 일체 화된 하나의 건물(이하 "1 구내 등" 이라 한다)에 시설하는 전선로의 전부 또는 일 부로 시설하는 경우 나. 1 구내 등 전용의 전선로 중 그 1 구내에 시설하는 부분의 전부 또는 일부로 시설 하는 경우 다. 옥외에 시설된 복수의 전선로로부터 수전하도록 시설하는 경우 2. 제 1 의 전선로는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 저압 전선로는 212.4~212.8 · 232.2(합성수지몰드공사, 금속몰드공사 및 라이팅덕 트공사에 관한 부분은 제외한다) · 232.5 · 232.56 · 232.11 · 232.12 · 232.13 · 232.31 · 232.61 · 232.32 · 232.33 및 232.51 의 규정에 준하는 이외에 저압 전선로의 전선 이 다른 저압 옥내전선(제 1 의 전선로의 저압 전선 및 저압 옥내배선을 말한다. 이 하 같다) · 약전류전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교 차하는 경우에는 232.3.7 의 규정에 준하여 시설할 것. 나. 고압 전선로는 342.1 의 1 규정에 준하는 이외에 고압 전선로의 전선이 다른 고압 옥내전선(제 1 의 전선로의 고압 전선 및 고압 옥내배선을 말한다. 이하 같다) · 저 압 옥내전선 · 약전류 전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거 나 교차하는 경우에는 342.1 의 2 규정에 준하여 시설할 것. 다. 특고압 전선로는 342.4 의 1 규정에 준하는 이외에 특고압 전선로의 전선이 저압 옥내전선 · 고압 옥내전선 · 약전류 전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 342.4 의 2 규정에 준하여 시설할 것. 라. 전선로는 케이블을 사용하여 전선로 전용의 견고하고 또한 내화성의 구조물로 구 획된 장소에 시설하는 경우에는 "가" 부터 "다" 까지의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 335.10 임시전선로의 시설 1. 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑은 331.11 의 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있 다. 2. 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑 · 철주 또는 철근 콘크리트주에 시설하는 지 지선은 331.11 의 3 의 "다" 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 3. 저압 가공전선 또는 고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우에 332.2 의 1(221.2 의 2 의 "바" (2) · 331.13.1 의 2 의 "라" · 221.3 의 3 의 "가" · 331.14.1 의 1 · 221.1.1 의 1 의 "라" · 331.12.1 의 1 · 335.6 의 2 의 "가" (2) · 335.8 의 2 · 241.16 · 241.14.3 의 4 의 - 451 - | {}
33679e3e-40a9-4c0d-8f58-37ea5f0fd33d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | "바" (2)(나) 및 배류접속에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 4. 재해후의 복구에 사용하는 특고압 가공전선로로서 전선에 케이블을 사용하는 경우 333.3(331.13.2, 331.12.2 의 5, 335.6 의 3 에서 준용하는 경우를 포함한다)의 규정에 의 하지 아니할 수 있다. 5. 저압 방호구에 넣은 절연전선 등을 사용하는 저압 가공전선 또는 고압 방호구에 넣 은 고압 절연전선 등을 사용하는 고압 가공전선과 조영물의 조영재 사이의 간격은 332.11 · 222.18 및 332.18 의 규정에 불구하고 표 335.10-1 에서 정한 값까지 감할 수 있다. 표 335.10-1 임시전선로 시설(저압 방호구)의 간격 ¦ 조영물 조영재의 구분 ¦ 조영물 조영재의 구분 ¦ 접근형태 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건조물 ¦ 상부 조영재 ¦ 위쪽 ¦ 1 m ¦ ¦ 건조물 ¦ 상부 조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 0.4 m ¦ ¦ 건조물 ¦ 상부이외의 조영재 ¦ ¦ 0.4 m ¦ ¦ 건조물 이외의 조영물 ¦ 상부 조영재 ¦ 위쪽 ¦ 1 m ¦ ¦ 건조물 이외의 조영물 ¦ 상부 조영재 ¦ 옆쪽 또는 아래쪽 ¦ 0.4 m (저압 가공전선은 0.3 m) ¦ ¦ 건조물 이외의 조영물 ¦ 상부 조영재 이외의 조영재 ¦ ¦ 0.4 m (저압 가공전선은 0.3 m) ¦ 6. 사용전압이 400 V 이하인 저압 인입선의 옥측부분 또는 옥상부분으로서 비 또는 이슬에 젖지 아니하는 장소에 애자사용공사에 의하여 시설하는 경우에는 221.1.1 의 4(221.1.2 에서 준용하는 경우를 포함한다)에서 준용하는 221.2 의 2 의 "나" (2)의 규정 에 불구하고 전선 상호 간 및 전선과 조영재 사이를 이격하지 아니하고 시설할 수 있다. 7. 지상에 시설하는 저압 또는 고압의 전선로 및 재해복구를 위하여 지상에 시설하는 특고압전선로로서 다음에 따라 시설하는 경우에는 335.5 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. 전선은 전선로의 사용전압이 저압인 경우는 케이블 또는 공칭단면적 10 mm2 이상 인 클로로프렌 캡타이어케이블, 고압인 경우는 케이블 또는 고압용의 클로로프렌 캡타이어 케이블, 특고압인 경우는 케이블일 것. 나. 전선을 시설하는 장소에는 취급자 이외의 자가 쉽게 들어 갈 수 없도록 울타리 · 담 등을 설치하고 또한 사람이 보기 쉽도록 간격을 두고 위험 표시를 할 것. 다. 전선은 중량물의 압력 또는 현저한 기계적 충격을 받을 우려가 없도록 시설할 것. - 452 - | {}
14b97a5f-24a9-4e6a-8a2c-aa014d1d30a9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (340 기계·기구 시설 및 옥내배선) 341 기계 및 기구 341.1 특고압용 변압기의 시설 장소 특고압용 변압기는 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하여야 한다. 다만, 다음의 변압기는 각각의 규정에 따라 필요한 장소에 시설할 수 있다. 가. 341.2 에 따라 시설하는 배전용 변압기 나. 333.32 의 1 과 4 에서 규정하는 다중접지 방식 특고압 가공전선로에 접속하는 변압 기 다. 교류식 전기철도용 신호회로 등에 전기를 공급하기 위한 변압기 341.1.3 특고압용 변압기의 열화진단 「주택법」 제 2 조에 따른 공동주택에 설치된 수전용 특고압 변압기의 열화진단 및 평 가방법은 KECS 8801-2019 를 따를 수 있다. 341.2 특고압 배전용 변압기의 시설 특고압 전선로(333.32 의 1 과 4 에서 규정하는 특고압 가공전선로를 제외한다)에 접속하 는 배전용 변압기(발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 것을 제외 한다. 이하 같다)를 시설하는 경우에는 특고압 전선에 특고압 절연전선 또는 케이블을 사용하고 또한 다음에 따라야 한다. 가. 변압기의 1 차 전압은 35 kV 이하, 2 차 전압은 저압 또는 고압일 것. 나. 변압기의 특고압측에 개폐기 및 과전류차단기를 시설할 것. 다만, 변압기를 다음 에 따라 시설하는 경우는 특고압측의 과전류차단기를 시설하지 아니할 수 있다. (1) 2 이상의 변압기를 각각 다른 회선의 특고압 전선에 접속할 것. (2) 변압기의 2 차측 전로에는 과전류차단기 및 2 차측 전로로부터 1 차측 전로에 전 류가 흐를 때에 자동적으로 2 차측 전로를 차단하는 장치를 시설하고 그 과전 류차단기 및 장치를 통하여 2 차측 전로를 접속할 것. 다. 변압기의 2 차 전압이 고압인 경우에는 고압 측에 개폐기를 시설하고 또한 쉽게 개폐할 수 있도록 할 것. 341.3 특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기의 시설 특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기는 다음의 것 이외에는 시설하여서는 아니 된다. 가. 전기로 등 전류가 큰 전기를 소비하기 위한 변압기 나 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳의 소내용 변압기 - 453 - | {}
e8c06a3f-3714-4f28-8a22-690af266c06a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다. 333.32 의 1 과 4 에서 규정하는 특고압 전선로에 접속하는 변압기 라. 사용전압이 35 kV 이하인 변압기로서 그 특고압측 권선과 저압측 권선이 혼촉한 경우에 자동적으로 변압기를 전로로부터 차단하기 위한 장치를 설치한 것. 마. 사용전압이 100 kV 이하인 변압기로서 그 특고압측 권선과 저압측 권선사이에 142.5 의 규정에 의하여 접지공사(접지저항 값이 10 � 이하인 것에 한한다)를 한 금속제의 혼촉방지판이 있는 것. 바. 교류식 전기철도용 신호회로에 전기를 공급하기 위한 변압기 341.4 특고압용 기계기구의 시설 1. 특고압용 기계기구(이에 부속하는 특고압의 전기로 충전하는 전선으로서 케이블 이 외의 것을 포함한다. 이하 같다)는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우, 발전소 · 변 전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 경우, 241.9.1 의 1 의 "나" 단서 또는 241.6.2 및 241.6.3 에 의하여 시설하는 경우 이외에는 시설하여서는 아니 된다. 가. 기계기구의 주위에 351.1 의 1, 2 와 4 의 규정에 준하여 울타리 · 담 등을 시설하 는 경우 나. 기계기구를 지표상 5 m 이상의 높이에 시설하고 충전부분의 지표상의 높이를 표 341.4-1 에서 정한 값 이상으로 하고 또한 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하 는 경우 표 341.4-1 특고압용 기계기구 충전부분의 지표상 높이 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합계 또는 지표상의 높이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 35 kV 이하 ¦ 5 m ¦ ¦ 35 kV 초과 160 kV 이하 ¦ 6 m ¦ ¦ 160 kV 초과 ¦ 6 m 에 160 kV 를 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m 를 더한 값 ¦ 다. 공장 등의 구내에서 기계기구를 콘크리트제의 함 또는 접지공사를 한 금속제의 함에 넣고 또한 충전부분이 노출하지 아니하도록 시설하는 경우 라. 옥내에 설치한 기계기구를 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설치한 곳에 시설하는 경우 마. 충전부분이 노출하지 아니하는 기계기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 바. 333.32 의 1 과 4 에서 규정하는 특고압 가공전선로에 접속하는 기계기구를 341.8(제 1 의 "나" 의 "고압 인하용 절연전선" 은 "특고압 인하용 절연전선" 으로 한다) - 454 - | {}
008aa9b6-6cc6-4611-9948-d87628b11224 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 규정에 준하여 시설하는 경우 2. 특고압용 기계기구는 노출된 충전부분에 취급자가 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설 하여야 한다. - 455 - | {}
16fa6e62-70d8-47ee-bee9-c5bfbfcffcb9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 341.5 고주파 이용 전기설비의 장해방지 고주파 이용 전기설비에서 다른 고주파 이용 전기설비에 누설되는 고주파 전류의 허 용한도는 그림 341.5-1 의 측정 장치 또는 이에 준하는 측정 장치로 2 회 이상 연속하여 10 분간 측정하였을 때에 각각 측정값의 최대값에 대한 평균값이 -30 dB(1 mW 를 0 dB 로 한다)일 것 ![image](/image/placeholder) 다른 고주파 이용 전기설비가 이용하는 전로 HPF MT LM 그림 341.5-1 고주파 이용 전기설비의 장해 판정을 위한 측정장치 LM: 선택 레벨계 MT: 정합변성기 L: 고주파대역의 고 임피던스 장치(고주파 이용 전기설비가 이용하는 전로와 다 른 고주파 이용 전기설비가 이용하는 전로와 의 경계점에 시설할 것) HPF: 하이패스필터 W: 고주파 이용 전기설비 341.6 전기기계기구의 열적 강도 전로에 시설하는 변압기, 차단기, 개폐기, 전력용 커패시터, 계기용변성기 기타의 전기 기계기구는 한국전기기술기준위원회 표준 KECS 1202(전기기계기구의 열적강도 확인방 법)에서 정하는 방법에 규정하는 열적강도에 적합할 것. 341.7 아크를 발생하는 기구의 시설 고압용 또는 특고압용의 개폐기 · 차단기 · 피뢰기 기타 이와 유사한 기구(이하 이 조에 서 "기구 등" 이라 한다)로서 동작 시에 아크가 생기는 것은 목재의 벽 또는 천장 기 타의 가연성 물체로부터 표 341.7-1 에서 정한 값 이상 이격하여 시설하여야 한다. - 456 - | {}
133d666e-4d86-4114-87fd-580517b7040b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 341.7-1 아크를 발생하는 기구 시설 시 간격 ¦ 기구 등의 구분 ¦ 간 격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고압용의 것 ¦ 1 m 이상 ¦ ¦ 특고압용의 것 ¦ 2 m 이상(사용전압이 35 kV 이하의 특고압용의 기구 등으로 서 동작할 때에 생기는 아크의 방향과 길이를 화재가 발생 할 우려가 없도록 제한하는 경우에는 1 m 이상) ¦ 341.8 고압용 기계기구의 시설 1. 고압용 기계기구(이에 부속하는 고압의 전기로 충전하는 전선으로서 케이블 이외의 것을 포함한다. 이하 같다)는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우와 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 경우 이외에는 시설하여서는 아니 된다. 가. 기계기구의 주위에 351.1 의 1, 2 및 4 의 규정에 준하여 울타리 · 담 등을 시설하 는 경우 나. 기계기구(이에 부속하는 전선에 케이블 또는 고압 인하용 절연전선을 사용하는 것에 한한다)를 지표상 4.5 m(시가지 외에는 4 m) 이상의 높이에 시설하고 또한 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 다. 공장 등의 구내에서 기계기구의 주위에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 울타 리를 설치하는 경우 라. 옥내에 설치한 기계기구를 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설치한 곳에 시설하는 경우 마. 기계기구를 콘크리트제의 함 또는 140 의 규정에 따른 접지공사를 한 금속제 함 에 넣고 또한 충전부분이 노출하지 아니하도록 시설하는 경우 바. 충전부분이 노출하지 아니하는 기계기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 사. 충전부분이 노출하지 아니하는 기계기구를 온도상승에 의하여 또는 고장 시 그 근처의 대지와 의 사이에 생기는 전위차에 의하여 사람이나 가축 또는 다른 시설 물에 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우 2. 제 1 에서 정하는 인하용 고압 절연전선은 KS C IEC 60502-2[정격전압 1 kV ~ 30 kV 압출 절연 전력케이블 및 그 부속품- 제 2 부: 케이블(6 kV ~ 30 kV)]에서 정하는 6/10 kV 인하용 절연전선에 적합한 것이어야 한다. 3. 고압용의 기계기구는 노출된 충전부분에 취급자가 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설 하여야 한다. 341.9 개폐기의 시설 1. 전로 중에 개폐기를 시설하는 경우(이 기준에서 개폐기를 시설하도록 정하는 경우 - 457 - | {}
bbf3b26f-4e5b-4551-b7bf-af78885fc9d7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 에 한한다)에는 그곳의 각 극에 설치하여야 한다. 다만, 다음의 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 212.6.4(인입구에서 저압 옥내 간선을 거치지 아니하고 전기사용 기계기구에 이르 는 저압 옥내전로를 포함한다)의 규정에 의하여 개폐기를 시설하는 경우 나. 212.6.2 의 2 및 3 의 규정에 준하여 시설하는 경우 다. 333.32 의 1 과 4 에 규정하는 특고압 가공전선로로서 다중 접지를 한 중성선 이외 의 각 극에 개폐기를 시설하는 경우 라. 제어회로 등에 조작용 개폐기를 시설하는 경우 2. 고압용 또는 특고압용의 개폐기는 그 작동에 따라 그 개폐상태를 표시하는 장치가 되어 있는 것이어야 한다. 다만, 그 개폐상태를 쉽게 확인할 수 있는 것은 그러하지 아니하다. 3. 고압용 또는 특고압용의 개폐기로서 중력 등에 의하여 자연히 작동할 우려가 있는 것은 자물쇠장치 기타 이를 방지하는 장치를 시설하여야 한다. 4. 고압용 또는 특고압용의 개폐기로서 부하전류를 차단하기 위한 것이 아닌 개폐기는 부하전류가 통하고 있을 경우에는 회로가 열리지 않도록 시설하여야 한다. 다만, 개 폐기를 조작하는 곳의 보기 쉬운 위치에 부하전류의 유무를 표시한 장치 또는 전화 기 기타의 지령 장치를 시설하거나 태블릿 등을 사용함으로서 부하전류가 통하고 있을 때에 열린 회로의 조작을 방지하기 위한 조치를 하는 경우는 그러하지 아니하 다. 5. 전로에 이상이 생겼을 때 자동적으로 전로를 개폐하는 장치를 시설하는 경우에는 그 개폐기의 자동 개폐 기능에 장해가 생기지 않도록 시설하여야 한다. 341.10 고압 및 특고압 전로 중의 과전류차단기의 시설 1. 과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 포장 퓨즈(퓨즈 이외의 과 전류 차단기와 조합하여 하나의 과전류 차단기로 사용하는 것을 제외한다)는 정격 전류의 1.3 배의 전류에 견디고 또한 2 배의 전류로 120 분 안에 용단되는 것 또는 다 음에 적합한 고압전류제한퓨즈이어야 한다. 가. 구조는 KS C 4612(2011)(고압전류제한퓨즈)의 "7 구조" 에 적합한 것일 것. 나. 완성품은 KS C 4612(2011)(고압전류제한퓨즈)의 "8 시험방법" 에 의해서 시험하 였을 때 "6 성능" 에 적합한 것일 것. 2. 과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류의 1.25 배의 전류에 견디고 또한 2 배의 전류로 2 분 안에 용단되는 것이어야 한다. 3. 고압 또는 특고압의 전로에 단락이 생긴 경우에 동작하는 과전류차단기는 이것을 시설하는 곳을 통과 하는 단락전류를 차단하는 능력을 가지는 것이어야 한다. 4. 고압 또는 특고압의 과전류차단기는 그 동작에 따라 그 개폐상태를 표시하는 장치 - 458 - | {}
0efba19a-31b2-4f09-8539-c2af76c9c628 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가 되어있는 것이어야 한다. 다만, 그 개폐상태가 쉽게 확인될 수 있는 것은 적용하 지 않는다. 341.11 과전류차단기의 시설 제한 접지공사의 접지도체, 다선식 전로의 중성선 및 322.1 의 1 부터 3 까지의 규정에 의하여 전로의 일부에 접지공사를 한 저압 가공전선로의 접지측 전선에는 과전류차단기를 시 설하여서는 안 된다. 다만, 다선식 전로의 중성선에 시설한 과전류차단기가 동작한 경 우에 각 극이 동시에 차단될 때 또는 322.5 의 1(322.5 의 4 에서 준용하는 경우를 포함한 다)의 규정에 의한 저항기 · 리액터 등을 사용하여 접지공사를 한 때에 과전류차단기의 동작에 의하여 그 접지도체가 비접지 상태로 되지 아니할 때는 적용하지 않는다. 341.12 지락차단장치 등의 시설 1. 특고압전로 또는 고압전로에 변압기에 의하여 결합되는 사용전압 400 V 초과 의 저 압전로 또는 발전기에서 공급하는 사용전압 400 V 초과 의 저압전로(발전소 및 변전 소와 이에 준하는 곳에 있는 부분의 전로를 제외한다. 이하 이항에서 같다)에는 전 로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 2. 고압 및 특고압 전로 중 다음에 열거하는 곳 또는 이에 근접한 곳에는 전로(1 의 곳 또는 이에 근접한 곳에 시설하는 경우에는 수전점의 부하측의 전로, "나" 의 곳 또 는 이에 근접한 곳에 시설하는 경우에는 배전용 변압기의 부하측의 전로, 이하 여 기 및 3 에서 같다)에 지락(전기철도용 급전선에 있어서는 과전류)이 생겼을 때에 자 동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 다만, 전기사업자로부터 공급을 받는 수전점에서 수전하는 전기를 모두 그 수전점에 속하는 수전장소에서 변성하거 나 또는 사용하는 경우는 그러하지 아니하다. 가. 발전소 · 변전소 또는 이에 준하는 곳의 인출구 나. 다른 전기사업자로부터 공급받는 수전점 다. 배전용변압기(단권변압기를 제외한다)의 시설 장소 3. 저압 또는 고압전로로서 비상용 조명장치 · 비상용승강기 · 유도등 · 철도용 신호장 치, 300 V 초과 1 kV 이하의 비접지 전로, 전로의 중성점의 접지의 규정에 의한 전 로, 기타 그 정지가 공공의 안전 확보에 지장을 줄 우려가 있는 기계기구에 전기를 공급하는 것에는 전로에 지락이 생겼을 때에 이를 기술원 감시소에 경보하는 장치 를 설치한 때에는 211.2.4 의 1 의 "가" 및 제 1 부터 제 2 까지에 규정하는 장치를 시 설하지 않을 수 있다. 341.13 피뢰기의 시설 1. 고압 및 특고압의 전로 중 다음에 열거하는 곳 또는 이에 근접한 곳에는 피뢰기를 - 459 - | {}
84e18286-22f3-463d-97c6-28c1f7aa62e4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 시설하여야 한다. 가. 발전소 · 변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선 인입구 및 인출구 나. 특고압 가공전선로에 접속하는 341.2 의 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측 다. 고압 및 특고압 가공전선로로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구 라. 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳 2. 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제 1 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 가. 제 1 의 어느 하나에 해당되는 곳에 직접 접속하는 전선이 짧은 경우 나. 제 1 의 어느 하나에 해당되는 경우 피보호기기가 보호범위 내에 위치하는 경우 341.14 피뢰기의 접지 고압 및 특고압의 전로에 시설하는 피뢰기 접지저항 값은 10 � 이하로 하여야 한다. 다만, 고압가공전선로에 시설하는 피뢰기(341.13 의 1 의 규정에 의하여 시설하는 것을 제외한다. 이하 같다)를 322.1 의 2 및 3 의 규정에 의하여 접지공사를 한 변압기에 근접 하여 시설하는 경우로서, 다음의 어느 하나에 해당할 때 또는 고압가공전선로에 시설 하는 피뢰기(322.1 의 1 부터 3 까지의 규정에 의하여 접지공사를 한 변압기에 근접하여 시설하는 것을 제외한다)의 접지도체가 그 접지공사 전용의 것인 경우에 그 접지공사 의 접지저항 값이 30 2 이하인 때에는 그 피뢰기의 접지저항 값이 10 � 이하가 아 니어도 된다. 가. 피뢰기의 접지공사의 접지극을 변압기 중성점 접지용 접지극으로부터 1 m 이상 이격하여 시설하는 경우에 그 접지공사의 접지저항 값이 30 2 이하인 때 나. 피뢰기 접지공사의 접지도체와 변압기의 중성점 접지용 접지도체를 변압기에 근 접한 곳에서 접속하여 다음에 의하여 시설하는 경우에 피뢰기 접지공사의 접지 저항 값이 75 2 이하인 때 또는 중성점 접지공사의 접지저항 값이 65 � 이하 인 때 (1) 변압기를 중심으로 하는 반지름 50 m 의 원과 반지름 300 m 의 원으로 둘러 싸 여지는 지역에서 그 변압기에 중성점접지공사가 되어있는 저압 가공전선(인장 강도 5.26 kN 이상인 것 또는 지름 4 mm 이상의 경동선에 한한다)의 한 곳 이 상에 140 의 규정에 준하는 접지공사(접지도체로 공칭단면적 6 mm2 이상인 연동 선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하지 않는 금속선을 사용 하는 것에 한한다)를 할 것. 다만, 그 중성점접지공사의 접지도체가 322.1 의 3 및 4 에 규정하는 가공 공동지선(그 변압기를 중심으로 하는 지름 300 m 의 원 안에서 접지공사가 되어 있는 것에 한한다)인 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 피뢰기의 접지공사, 변압기 중성점 접지공사를 (1)에 의하여 저압가공 전선에 140 의 규정에 준하여 행한 접지공사 및 (1)단서의 가공 공동지선에서의 합성 접지저항 값은 20 � 이하일 것. - 460 - | {}
10bdc485-d77e-4b4d-8dd9-4dbfd3046ea2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다. 피뢰기 접지공사의 접지도체와 322.1 의 2 및 3 에 의하여 중성점 접지공사가 시설 된 변압기의 저압가공전선 또는 가공공동지선과 를 그 변압기가 시설된 지지물 이외의 지지물에서 접속하고 또한 다음에 의하여 시설하는 경우에 피뢰기 접지 공사의 접지저항 값이 65 � 이하인 때 (1) 변압기에 접속하는 저압가공전선 및 그것에 시설하는 접지공사 또는 그 변압 기에 접속하는 가공공동지선은 "나" (1)에 의하여 시설할 것. (2) 피뢰기 접지공사는 변압기를 중심으로 하는 반지름 50 m 이상의 지역으로 또 한 그 변압기와 (1)에 의하여 시설하는 접지공사와 의 사이에 시설할 것. 다만, 가공공동지선과 접속하는 그 피뢰기 접지공사는 변압기를 중심으로 하는 반지 름 50 m 이내 지역에 시설할 수 있다. (3) 피뢰기 접지공사, 변압기의 중성점 접지공사는 (1)에 의하여 저압가공전선에 시 설한 접지공사 및 (1)에 의한 가공공동지선의 합성저항 값은 16 � 이하일 것. 341.15 압축공기계통 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에서 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압 축공기장치는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 공기압축기는 최고 사용압력의 1.5 배의 수압(수압을 연속하여 10 분간 가하여 시 험을 하기 어려울 때에는 최고 사용압력의 1.25 배의 기압)을 연속하여 10 분간 가 하여 시험을 하였을 때에 이에 견디고 또한 새지 아니할 것. 나. 공기탱크는 "가" 의 규정에 준하는 이외에 다음에 의할 것. (1) 재료는 KS B 6750(2012)(압력용기 -설계 및 제조 일반)의 "5 재료" 에 적합한 것이어야 하고, 재료의 허용응력은 KS B 6750(2012)(압력용기-설계 및 제조 일 반)의 "6 설계" 또는 "최대 허용 응력 값" 에 적합한 것일 것. (2) 구조는 다음 표준에 적합한 것일 것. (가) 동체는 원통형으로 그 진원도는 KS B 6750(2012)(압력용기 - 설계 및 제조 일반)의 "7.1.6 원통형, 원뿔형 및 구형 동체의 허용 진원도 편차" 에 적합 할 것. (나) 동판의 두께는 KS B 6750(2012)(압력용기-설계 및 제조 일반)의 "6.1.1 일반 사항 (b) 압력 유지 구성품의 최소 두께" , "6.1.10 부식" 및 "6.1.12 내 압을 받는 동체의 두께" 에 적합할 것. (다) 경판의 모양은 KS B 6750(2012)(압력용기 -설계 및 제조 일반)의 "7.1.7 성 형 경판의 허용오차" 에 적합할 것. (라) 경판의 두께는 KS B 6750(2012)(압력용기-설계 및 제조 일반)의 "6.3.2 경 판 설계" 에 적합할 것. (마) 평판의 두께는 KS B 6750(2012)(압력용기-설계 및 제조 일반)의 "6.1.9 스테이 - 461 - | {}
ed4e67d9-f11c-441e-a3e6-734fb78b2d80 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 로 지지되지 않는 평 경판 및 덮개 (C)두께" 에 적합할 것. (바) 구멍은 KS B 6750(2012)(압력용기 -설계 및 제조 일반)의 "6.1.21 구멍 및 보 강" 에 적합할 것. (사) 용접 이음의 효율은 KS B 6750(2012)(압력용기 - 설계 및 제조 일반)의 "6.2.5 용접 이음 효율" 에 준할 것. (아) 주요 재료의 수치의 허용오차는 KS B 6750(2012)(압력용기 - 설계 및 제조 일반)의 "6.1.1 일반사항 c)판의 미달 허용오차, d)관의 미달 허용오차" 에 준할 것. (3) 사용 압력에서 공기의 보급이 없는 상태로 개폐기 또는 차단기의 투입 및 차 단을 연속하여 1 회 이상 할 수 있는 용량을 가지는 것일 것. (4) 내식성을 가지지 아니하는 재료를 사용하는 경우에는 외면에 산화방지를 위한 도장을 할 것. 다. 압축공기를 통하는 관은 341.17 및 "나" (1)의 규정에 준하는 이외에 KS B 6750(2012)(압력용기 - 설계 및 제조 일반)의 "11 동체-튜브식 열교환기" 및 KS B 6281(냉동용 압력용기의 구조)의 "5.4.9 관의 강도" 또는 "나" (2)(바)부터 (아) 까지의 표준에 적합한 구조로 되어 있을 것. 라. 공기압축기 · 공기탱크 및 압축공기를 통하는 관은 용접에 의한 잔류응력이 생기 거나 나사의 조임에 의하여 무리한 하중이 걸리지 아니하도록 할 것. 마. 공기압축기의 맨 끝 또는 압축공기를 통하는 관의 공기압축기에 근접하는 곳 및 공기탱크 또는 압축공기를 통하는 관의 공기탱크에 근접하는 곳에는 최고 사용 압력 이하의 압력으로 동작하고 또한 KS B 6216 "증기용 및 가스용 스프링 안전 밸브" 에 적합한 안전밸브를 시설할 것. 다만, 압력 1 MPa 미만인 압축공기장치는 최고사용압력 이하의 압력으로 동작하는 안전장치로써 이에 갈음할 수 있다. 바. 주 공기탱크의 압력이 저하한 경우에 자동적으로 압력을 회복하는 장치를 시설 할 것. 사. 주 공기탱크 또는 이에 근접한 곳에는 사용압력의 1.5 배 이상 3 배 이하의 최고 눈금이 있는 압력계를 시설할 것. 341.16 절연가스 취급설비 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 가스 절연기기는 다음에 따 라 시설하여야 한다. 가. 100 kPa 를 초과 하는 절연가스의 압력을 받는 부분으로써 외기에 접하는 부분은 다음 어느 하나에 적합하여야 한다. (1) 최고사용압력의 1.5 배의 수압(수압을 연속하여 10 분간 가하여 시험을 하기 어 려울 때에는 최고사용압력의 1.25 배의 기압)을 연속하여 10 분간 가하여 시험하 - 462 - | {}
7008660f-b8fa-481b-bd65-1a281fef9fc7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 였을 때에 이에 견디고 또한 새지 아니하는 것일 것. 다만, 가스 압축기에 접 속하여 사용하지 아니하는 가스절연기기는 최고사용압력의 1.25 배의 수압을 연 속하여 10 분간 가하였을 때 이에 견디고 또한 누설이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 정격전압이 52 kV 를 초과 하는 가스절연기기로서 용접된 알루미늄 및 용접된 강판 구조일 경우는 설계압력의 1.3 배, 주물형 알루미늄 및 복합알루미늄 (composite aluminium) 구조일 경우는 설계압력의 2 배를 1 분 이상 가하였을 때 파열이나 변형이 나타나지 않을 것. 나. 절연가스는 가연성 · 부식성 또는 유독성의 것이 아닐 것. 다. 절연가스 압력의 저하로 절연파괴가 생길 우려가 있는 것은 절연가스의 압력저 하를 경보하는 장치 또는 절연가스의 압력을 계측하는 장치를 설치할 것. 라. 가스 압축기를 가지는 것은 가스 압축기의 맨 끝 또는 압축절연 가스를 통하는 관의 가스 압축기에 근접하는 곳 및 가스절연기기 또는 압축 절연가스를 통하는 관의 가스 절연기기에 근접하는 곳에는 최고사용압력 이하의 압력으로 동작하고 또한 KS B 6216(증기용 및 가스용 스프링 안전밸브)에 적합한 안전밸브를 설치 할 것. 342 고압·특고압 옥내 설비의 시설 342.1 고압 옥내배선 등의 시설 1. 고압 옥내배선은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 고압 옥내배선은 다음 중 하나에 의하여 시설할 것. (1) 애자사용공사(건조한 장소로서 전개된 장소에 한한다) (2) 케이블공사 (3) 케이블트레이공사 나. 애자사용공사에 의한 고압 옥내배선은 다음에 의하고, 또한 사람이 접촉할 우려 가 없도록 시설할 것. (1) 전선은 공칭단면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기 의 고압 절연전선이나 특고압 절연전선 또는 341.8 의 2 에 규정하는 인하용 고 압 절연전선일 것. (2) 전선의 지지점 간의 거리는 6 m 이하일 것. 다만, 전선을 조영재의 면을 따라 붙이는 경우에는 2 m 이하이어야 한다. (3) 전선 상호 간의 간격은 0.08 m 이상, 전선과 조영재 사이의 간격은 0.05 m 이 상일 것 (4) 애자사용공사에 사용하는 애자는 절연성 · 난연성 및 내수성의 것일 것. - 463 - | {}
ad8a67e4-c515-4aba-a43f-83fa9a66bcfe | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (5) 고압 옥내배선은 저압 옥내배선과 쉽게 식별되도록 시설할 것. (6) 전선이 조영재를 관통하는 경우에는 그 관통하는 부분의 전선을 전선마다 각 각 별개의 난연성 및 내수성이 있는 견고한 절연관에 넣을 것. 다 케이블공사에 의한 고압 옥내배선은 232.51.1 의 2 및 3(전선을 건조물의 전기 배 선용 파이프 샤프트 내에 수직으로 매어 달아 시설하는 경우에는 232.51.3 의 1) 의 규정에 준하여 시설하는 이외에 전선에 케이블을 사용하고 또한 관 기타의 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분, 금속제의 전선 접속함 및 케이블의 피복 에 사용하는 금속체에는 140 에 의한 접지공사를 하여야 한다. 라. 케이블트레이공사에 의한 고압 옥내배선은 232.41.1 의 3, 4, 5, 및 232.41.2(7, 8 을 제외한다)의 규정에 준하여 시설하는 외에 다음에 의하여 시설하여야 한다. (1) 전선은 연피 케이블, 알루미늄피 케이블 등 난연성 케이블, 기타 케이블(상호 영향을 받지 않는 간격으로 연소(��)방지 조치를 하여야 한다)을 사용하여야 한다. (2) 금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속하여야 하 며 금속제 트레이에는 142.3 에 적합한 도체로 접지시스템에 접속하여야 한다. (3) 동일 케이블 트레이 내에 시설하는 케이블의 수는 단심 및 다심 케이블들의 지름(완성품의 바깥지름을 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 합계가 케이블 트 레이의 내측 폭 이하가 되도록 하고 케이블은 단층으로 시설할 것. 단심 케이 블을 3 묶음형, 4 묶음형으로 하거나 또는 회로군으로 일괄하여 묶은 경우에는 이들 단심케이블의 지름의 합계가 케이블 트레이의 내측 폭 이하가 되도록 하 고 단층배열로 시설하여야 한다. 2. 고압 옥내배선이 다른 고압 옥내배선 · 저압 옥내전선 · 관등회로의 배선 · 약전류 전 선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 고 압 옥내배선과 다른 고압 옥내배선 · 저압 옥내전선 · 관등회로의 배선 · 약전류 전 선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것 사이의 간격은 0.15 m (애자사용공사 에 의하여 시설하는 저압 옥내전선이 나전선인 경우에는 0.3 m, 가스계량기 및 가 스관의 이음부와 전력량계 및 개폐기와 는 0.6 m) 이상이어야 한다. 다만, 고압 옥내 배선을 케이블공사에 의하여 시설하는 경우에 케이블과 이들 사이에 내화성이 있 는 견고한 격벽을 시설할 때, 케이블을 내화성이 있는 견고한 관에 넣어 시설할 때 또는 다른 고압 옥내배선의 전선이 케이블일 때에는 그러하지 아니하다. 3. 242.2 부터 242.4 까지의 규정은 옥내에 시설하는 고압 전기설비(이동전선 · 접촉전선 · 방전등 및 335.9 의 1 에 규정하는 전선로를 제외한다)에 준용한다. 342.2 옥내 고압용 이동전선의 시설 1. 옥내에 시설하는 고압의 이동전선은 다음에 따라 시설하여야 한다. - 464 - | {}
82383e64-1d8c-4fd6-990e-f9d9a95354e2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 전선은 고압용의 캡타이어케이블일 것. 나. 이동전선과 전기사용기계기구와 는 볼트 조임 기타의 방법에 의하여 견고하게 접 속할 것. 다. 이동전선에 전기를 공급하는 전로(유도 전동기의 2 차측 전로를 제외한다)에는 전 용 개폐기 및 과전류 차단기를 각극(과전류 차단기는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설하고, 또한 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단 하는 장치를 시설할 것. 242.2 부터 242.4 까지 규정은 옥내에 시설하는 고압의 이동전선에 준용한다. 2. 342.3 옥내에 시설하는 고압접촉전선 공사 1. 이동 기중기 기타 이동하여 사용하는 고압의 전기기계기구에 전기를 공급하기 위하 여 사용하는 접촉전선(전차선을 제외한다. 이하 "고압접촉전선" 이라 한다)을 옥내 에 시설하는 경우에는 전개된 장소 또는 점검할 수 있는 은폐된 장소에 애자사용공 사에 의하고 또한 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 나 전선은 인장강도 2.78 kN 이상의 것 또는 지름 10 mm 의 경동선으로 단면적이 70 mm2 이상인 구부리기 어려운 것일 것. 다. 전선은 각 지지점에서 견고하게 고정시키고 또한 집전장치의 이동에 의하여 동 요하지 아니하도록 시설할 것. 라. 전선 지지점 간의 거리는 6 m 이하일 것. 마. 전선 상호 간의 간격 및 집전장치의 충전 부분 상호 간 및 집전장치의 충전 부 분과 극성이 다른 전선 사이의 간격은 0.3 m 이상일 것. 다만, 전선 상호 간 집 전장치의 충전 부분 상호 간 및 집전장치의 충전부분과 극성이 다른 전선 사이 에 절연성 및 난연성이 있는 견고한 격벽을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하 다. 바. 전선과 조영재(애자를 지지하는 것을 제외한다. 이하 "바" 에서 같다)와의 간격 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전부분과 조영재사이의 간격은 0.2 m 이상 일 것. 다만, 전선 및 그 전선에 접촉하는 집전장치의 충전 부분과 조영재 사이 에 절연성 및 난연성이 있는 견고한 격벽을 설치하는 경우에는 그러하지 아니하 다. 사. 애자는 절연성 · 난연성 및 내수성이 있는 것일 것. 2. 옥내에 시설하는 고압접촉전선 및 그 고압접촉전선에 접촉하는 집전장치의 충전 부 분이 다른 옥내 전선 · 약전류 전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접근 또는 교차하는 경우에는 상호 간의 간격은 0.6 m 이상이어야 한다. 다만, 옥 내에 시설하는 고압 접촉 전선과 다른 옥내 전선이나 약전류 전선 등 사이에 절연 - 465 - | {}
ddc42ebc-0513-4636-a720-22b8e4954cfd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 성 및 난연성이 있는 견고한 격벽을 설치하는 경우에는 0.3 m 이상으로 할 수 있 다. 3. 옥내에 시설하는 고압접촉전선에 전기를 공급하기 위한 전로에는 전용 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 한다. 이 경우에 개폐기는 고압접촉전선에 가까운 곳 에 쉽게 개폐할 수 있도록 시설하고 과전류 차단기는 각 극(다선식 전로의 중성극 을 제외한다)에 시설하여야 한다. 4. 제 3 의 전로 중에는 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 다만, 고압접촉전선의 전원측 접속점에서 1 km 안의 전원측 전로 에 전용의 절연 변압기를 시설하는 경우로서 전로에 지락이 생겼을 때에 이를 기술 원 주재소에 경보하는 장치를 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 옥내에 시설하는 고압접촉전선은 그 고압접촉전선에 접촉하는 집전장치의 이동에 의하여 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장해를 줄 우려가 없도록 시설 하여야 한다. 6. 옥내에 시설하는 고압접촉전선에서 전기의 공급을 받는 전기기계기구에 접지공사를 할 경우에는 그 전기기계기구에서 접지극에 이르는 접지도체는 집전장치를 사용하 고 또한 제 1 의 "가" 부터 "라" 까지의 규정에 준하여 시설할 수 있다. 7. 옥내에 시설하는 고압접촉전선은 242.2 부터 242.4 까지에 규정하는 곳에 시설하여서 는 아니 된다. 342.4 특고압 옥내 전기설비의 시설 1. 특고압 옥내배선은 241.9 의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 다음에 따르고 또한 위험의 우려가 없도록 시설하여야 한다. 가. 사용전압은 100 kV 이하일 것. 다만, 케이블트레이공사에 의하여 시설하는 경우 에는 35 kV 이하일 것. 나. 전선은 케이블일 것. 다. 케이블은 철재 또는 철근 콘크리트제의 관 · 덕트 기타의 견고한 방호장치에 넣 어 시설할 것. 다만, "가" 단서의 케이블트레이공사에 의하는 경우에는 342.1 의 1 의 "라" 에 준하여 시설할 것. 라. 관 그 밖에 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분 · 금속제의 전선 접속함 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 140 의 규정에 의한 접지공사를 하여야 한 다. 특고압 옥내배선이 저압 옥내전선 · 관등회로의 배선 · 고압 옥내전선 · 약전류 전선 2. 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 다음 에 따라야 한다. 가. 특고압 옥내배선과 저압 옥내전선 · 관등회로의 배선 또는 고압 옥내전선 사이의 - 466 - | {}
ad219185-9757-432a-a9fd-16ec910b8abe | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 간격은 0.6 m 이상일 것. 다만, 상호 간에 견고한 내화성의 격벽을 시설할 경우 에는 그러하지 아니하다. 나. 특고압 옥내배선과 약전류 전선 등 또는 수관 · 가스관이나 이와 유사한 것과 접 촉하지 아니하도록 시설할 것. 3. 특고압의 이동전선 및 접촉전선(전차선을 제외한다)은 이동전선을 241.9.2 의 "다" 의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 옥내에 시설하여서는 아니 된다. 4. 241.9.3 의 규정에 의하여 시설하는 경우 이외에는 242.2 부터 242.4 까지에 규정하는 곳에 특고압 옥내 전기설비를 시설하여서는 아니 된다. 5. 옥내 또는 옥외에 시설하는 예비 케이블은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하고 접지공사를 하여야 한다. - 467 - | {}
7038e8c3-1e0b-4cac-b86b-0a24c1dda007 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (350 발전소, 변전소, 개폐소 등의 전기설비) 351 발전소, 변전소, 개폐소 등의 전기설비 351.1 발전소 등의 울타리 · 담 등의 시설 1. 고압 또는 특고압의 기계기구 · 모선 등을 옥외에 시설하는 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에는 다음에 따라 구내에 취급자 이외의 사람이 들어가지 아니 하도록 시설하여야 한다. 다만, 토지의 상황에 의하여 사람이 들어갈 우려가 없는 곳은 그러하지 아니하다. 가. 울타리 · 담 등을 시설할 것. 나. 출입구에는 출입금지의 표시를 할 것. 다. 출입구에는 자물쇠장치 등의 장치를 할 것. 2. 제 1 의 울타리 · 담 등은 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 울타리 · 담 등의 높이는 2 m 이상으로 하고 지표면과 울타리 · 담 등의 하단사이 의 간격은 0.15 m 이하로 할 것. 나. 울타리 · 담 등과 고압 및 특고압의 충전 부분이 접근하는 경우에는 울타리 · 담 등의 높이와 울타리 · 담 등으로부터 충전부분까지 거리의 합계는 표 351.1-1 에서 정한 값 이상으로 할 것. 표 351.1-1 발전소 등의 울타리 · 담 등의 시설 시 간격 ¦ 사용전압의 구분 ¦ 울타리 · 담 등의 높이와 울타리 · 담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 35 kV 이하 ¦ 5 m ¦ ¦ 35 kV 초과 160 kV 이하 ¦ 6 m ¦ ¦ 160 kV 초과 ¦ 6 m 에 160 kV 를 초과 하는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m 를 더한 값 ¦ 3. 고압 또는 특고압의 기계기구, 모선 등을 옥내에 시설하는 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에는 다음의 어느 하나에 의하여 구내에 취급자 이외의 자가 들어가지 아니하도록 시설하여야 한다. 다만, 제 1 의 규정에 의하여 시설한 울타리 · 담 등의 내부는 그러하지 아니하다. 가. 울타리 · 담 등을 제 2 의 규정에 준하여 시설하고 또한 그 출입구에 출입금지의 표시와 자물쇠장치 등의 장치를 할 것. 나. 견고한 벽을 시설하고 그 출입구에 출입금지의 표시와 자물쇠장치 등의 장치를 할 것. - 468 - | {}
7d5cd635-aa30-4108-a043-267863630e95 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4. 고압 또는 특고압 가공전선(전선에 케이블을 사용하는 경우는 제외함)과 금속제의 울타리 · 담 등이 교차하는 경우에 금속제의 울타리 · 담 등에는 교차점과 좌, 우로 45 m 이내의 개소에 320 에 의한 접지공사를 하여야 한다. 또한 울타리 · 담 등에 문 등이 있는 경우에는 접지공사를 하거나 울타리 · 담 등과 전기적으로 접속하여야 한다. 다만, 토지의 상황에 의하여 320 에 의한 접지저항 값을 얻기 어려울 경우에는 100 2 이하로 하고 또한 고압 가공전선로는 고압보안공사, 특고압 가공전선로는 제 2 종 특고압 보안공사에 의하여 시설할 수 있다. 5. 공장 등의 구내(구내 경계 전반에 울타리, 담 등을 시설하고, 일반인이 들어가지 않 게 시설한 것에 한한다)에 있어서 옥외 또는 옥내에 고압 또는 특고압의 기계기구 및 모선 등을 시설하는 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에는 "위험" 경고 표지를 하고 341.4 및 341.8 규정에 준하여 시설하는 경우에는 제 1 및 제 3 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 6. 기술기준 제 21 조제 5 항에 따라 내진설계를 하는 경우에는 한국전기기술기준위원회의 KECG 9701(건축전기설비 정착부 내진설계 및 시공지침) 및 KECG 7701(발 · 변전 설비의 시설 및 유지관리에 관한 기술지침)을 참고할 수 있다. 351.2 특고압전로의 상 및 접속 상태의 표시 1. 발전소 · 변전소 또는 이에 준하는 곳의 특고압전로에는 그의 보기 쉬운 곳에 상별 (相別) 표시를 하여야 한다. 2. 발전소 · 변전소 또는 이에 준하는 곳의 특고압전로에 대하여는 그 접속 상태를 모 의모선(����)의 사용 기타의 방법에 의하여 표시하여야 한다. 다만, 이러한 전 로에 접속하는 특고압전선로의 회선수가 2 이하이고 또한 특고압의 모선이 단일모 선인 경우에는 그러하지 아니하다. 351.3 발전기 등의 보호장치 1. 발전기에는 다음의 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여 야 한다. 가. 발전기에 과전류나 과전압이 생긴 경우 나. 용량이 500 kVA 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유 장치의 유압 또는 전동 식 가이드밴 제어장치, 전동식 니이들 제어장치 또는 전동식 디플렉터 제어장치 의 전원전압이 현저히 저하한 경우 다. 용량이 100 kVA 이상의 발전기를 구동하는 풍차(��)의 압유장치의 유압, 압축 공기장치의 공기압 또는 전동식 브레이드 제어장치의 전원전압이 현저히 저하한 경우 라. 용량이 2,000 kVA 이상인 수차 발전기의 스러스트 베어링의 온도가 현저히 상승 - 469 - | {}
014e1f95-b9a4-4e9b-8444-e210f3214a85 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 한 경우 마. 용량이 10,000 kVA 이상인 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우 바. 정격출력이 10,000 kW 를 초과 하는 증기터빈은 그 스러스트 베어링이 현저하게 마모되거나 그의 온도가 현저히 상승한 경우 2. 연료전지의 보호장치는 542.2.1 에 따른다. 3. 상용전원으로 쓰이는 축전지에는 이에 과전류가 생겼을 경우에 자동적으로 이를 전 로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 351.4 특고압용 변압기의 보호장치 특고압용의 변압기에는 그 내부에 고장이 생겼을 경우에 보호하는 장치를 표 351.4-1 와 같이 시설하여야 한다. 다만, 변압기의 내부에 고장이 생겼을 경우에 그 변압기의 전원인 발전기를 자동적으로 정지하도록 시설한 경우에는 그 발전기의 전로로부터 차 단하는 장치를 하지 아니하여도 된다. 표 351.4-1 특고압용 변압기의 보호장치 ¦ 뱅크용량의 구분 ¦ 동작조건 ¦ 장치의 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5,000 kVA 이상 10,000 kVA 미만 ¦ 변압기내부고장 ¦ 자동차단장치 또는 경보장치 ¦ ¦ 10,000 kVA 이상 ¦ 변압기내부고장 ¦ 자동차단장치 ¦ ¦ 타냉식변압기(변압기의 권선 및 철심을 직접 냉각시키기 위하여 봉입한 냉매를 강제 순환시키는 냉각 방식을 말한다) ¦ 냉각장치에 고장이 생긴 경우 또는 변압기의 온도 가 현저히 상승한 경우 ¦ 경보장치 ¦ 351.5 조상설비의 보호장치 조상설비에는 그 내부에 고장이 생긴 경우에 보호하는 장치를 표 351.5-1 과 같이 시설 하여야 한다. - 470 - | {}
1352e88f-dd71-44c5-a5d3-7b75a27490f9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 351.5-1 조상설비의 보호장치 ¦ 설비종별 ¦ 뱅크용량의 구분 ¦ 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전력용 커패시터 및 분로리액터 ¦ 500 kVA 초과 15,000 kVA 미만 ¦ 내부에 고장이 생긴 경우에 동작하는 장치 또는 과전류가 생긴 경우에 동작하는 장치 ¦ ¦ 전력용 커패시터 및 분로리액터 ¦ 15,000 kVA 이상 ¦ 내부에 고장이 생긴 경우에 동작하는 장치 및 과전류가 생긴 경우에 동작하는 장치 또는 과전압이 생긴 경우에 동작하는 장치 ¦ ¦ 무효 전력 보상 장치 ¦ 15,000 kVA 이상 ¦ 내부에 고장이 생긴 경우에 동작하는 장치 ¦ 351.6 감시 및 계측장치 등 1. 발전소에서는 다음의 사항을 계측하는 장치를 시설하여야 한다. 다만, 태양전지 발 전소는 연계하는 전력계통에 그 발전소 이외의 전원이 없는 것에 대하여는 그러하 지 아니하다. 가. 발전기 · 연료전지 또는 태양전지 모듈(복수의 태양전지 모듈을 설치하는 경우에 는 그 집합체)의 전압 및 전류 또는 전력 나. 발전기의 베어링(수중 메탈을 제외한다) 및 고정자(固定�)의 온도 다. 정격출력이 10,000 kW 를 초과 하는 증기터빈에 접속하는 발전기의 진동의 진폭 (정격출력이 400,000 kW 이상의 증기터빈에 접속하는 발전기는 이를 자동적으로 기록하는 것에 한한다) 라. 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력 마. 특고압용 변압기의 온도 2. 정격출력이 10 kW 미만의 내연력 발전소는 연계하는 전력계통에 그 발전소 이외의 전원이 없는 것에 대해서는 제 1 의 "가" 및 "라" 의 사항 중 전류 및 전력을 측정 하는 장치를 시설하지 아니할 수 있다. 3. 동기발전기(�����)를 시설하는 경우에는 동기검정장치를 시설하여야 한다. 다 만, 동기발전기를 연계하는 전력계통에는 그 동기발전기 이외의 전원이 없는 경우 또는 동기발전기의 용량이 그 발전기를 연계하는 전력계통의 용량과 비교하여 현저 히 적은 경우에는 그러하지 아니하다. 4. 변전소 또는 이에 준하는 곳에는 다음의 사항을 계측하는 장치를 시설하여야 한다. 다만, 전기철도용 변전소는 주요 변압기의 전압을 계측하는 장치를 시설하지 아니 할 수 있다. 가. 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력 나. 특고압용 변압기의 온도 5. 무효 전력 보상 장치를 시설하는 경우에는 다음의 사항을 계측하는 장치 및 동기검 - 471 - | {}
39999bf0-4912-47aa-8a3f-81f5e8f9cd9c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 정장치를 시설하여야 한다. 다만, 무효 전력 보상 장치의 용량이 전력계통의 용량과 비교하여 현저히 적은 경우에는 동기검정장치를 시설하지 아니할 수 있다. 가. 무효 전력 보상 장치의 전압 및 전류 또는 전력 나. 무효 전력 보상 장치의 베어링 및 고정자의 온도 6. 공동주택과 준주택(오피스텔)에 설치하는 고압 이상의 변압기는 다음 항목을 상시 계측하고, 그 계측값을 관리사무소 등에 전송할 수 있는 상태감시시스템을 시설하 여야 한다. 가. 변압기 뱅크 단위의 전압, 전류, 전력, 역률 나. 변압기 온도 및 변압기가 시설되어 있는 장소의 주위온도 351.7 배전반의 시설 1. 발전소 · 변전소 · 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 배전반에 붙이는 기구 및 전선(관에 넣은 전선 및 334.1 의 4 의 "나" 에 규정하는 개장한 케이블을 제외한다) 은 점검할 수 있도록 시설하여야 한다. 2. 제 1 의 배전반에 고압용 또는 특고압용의 기구 또는 전선을 시설하는 경우에는 취급 자에게 위험이 미치지 아니하도록 방호장치를 시설하여야 하며, 조작 또는 보수 · 점검할 수 있는 점검통로를 확보하여야 한다. 351.8 상주 감시를 하지 아니하는 발전소의 시설 1. 발전소의 운전에 필요한 지식 및 기능을 가진 자(이하 "기술원" 이라 한다)가 그 발 전소에서 상주 감시를 하지 아니하는 발전소는 다음의 어느 하나에 의하여 시설하 여야 한다. 가. 원동기 및 발전기 또는 연료전지에 자동부하조정장치 또는 부하제한장치를 시설 하는 수력발전소, 풍력발전소, 내연력발전소, 연료전지발전소(출력 500 kW 미만 으로서 연료개질계통설비의 압력이 100 kPa 미만의 인산형의 것에 한한다. 이하 같다) 및 태양전지발전소로서 전기공급에 지장을 주지 아니하고 또한 기술원이 그 발전소를 수시 순회하는 경우 나. 수력발전소, 풍력발전소, 내연력발전소, 연료전지발전소 및 태양전지발전소로서 그 발전소를 원격감시 제어하는 제어소(이하 "발전제어소" 라 한다)에 기술원이 상주하여 감시하는 경우 2. 제 1 에서 규정하는 발전소는 비상용 예비 전원을 얻을 목적으로 시설하는 것 이외에 는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 다음과 같은 경우에는 발전기를 전로에서 자동적으로 차단하고 또한 수차 또는 풍차를 자동적으로 정지하는 장치 또는 내연기관에 연료 유입을 자동적으로 차 단하는 장치를 시설할 것. 다만, (1), (2) 또는 (3)의 경우 수차의 무구속회전이 정 - 472 - | {}
249ad0e9-b8ff-47a1-abd5-a43bd9444abd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 지될 때까지의 사이에 회전부가 구조상 안전하고 또 이 사이에 하류에 방류로 인한 인체에 위해를 미치지 않으며 또한 물건에 손상을 줄 위험이 없을 경우에 는 (1), (2) 또는 (3)의 경우에, 발전기를 자동적으로 무부하 또는 무여자(���) 로 하는 장치를 시설하는 경우에는 (4)의 경우에, 수차의 스러스트 베어링이 구조 상 과열의 우려가 없는 경우에는 (4)의 경우의 수차를 자동적으로 정지시키는 장 치의 시설을 하지 아니하여도 된다. (1) 원동기 제어용의 압유장치의 유압, 압축 공기장치의 공기압 또는 전동 제어장 치의 전원 전압이 현저히 저하한 경우 (2) 원동기의 회전속도가 현저히 상승한 경우 (3) 발전기에 과전류가 생긴 경우 (4) 정격 출력이 500 kW 이상의 원동기(풍차를 시가지 그 밖에 인가가 밀집된 지 역에 시설하는 경우에는 100 kW 이상) 또는 그 발전기의 베어링의 온도가 현 저히 상승한 경우 (5) 용량이 2,000 kVA 이상의 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우 (6) 내연기관의 냉각수 온도가 현저히 상승한 경우 또는 냉각수의 공급이 정지된 경우 (7) 내연기관의 윤활유 압력이 현저히 저하한 경우 (8) 내연력 발전소의 제어회로 전압이 현저히 저하한 경우 (9) 시가지 그 밖에 인가 밀집지역에 시설하는 것으로서 정격 출력이 10 kW 이상 의 풍차의 중요한 베어링 또는 그 부근의 축에서 회전중에 발생하는 진동의 진폭이 현저히 증대된 경우 나. 다음의 경우에 연료전지를 자동적으로 전로로부터 차단하여 연료전지, 연료 개질 계통 설비 및 연료기화기에의 연료의 공급을 자동적으로 차단하고 또한 연료전 지 및 연료 개질계통 설비의 내부의 연료가스를 자동적으로 배제하는 장치를 시 설할 것. (1) 발전소의 운전 제어장치에 이상이 생긴 경우 (2) 발전소의 제어용 압유장치의 유압, 압축 공기 장치의 공기압 또는 전동식 제어 장치의 전원전압이 현저히 저하한 경우 (3) 설비 내의 연료가스를 배제하기 위한 불활성 가스 등의 공급 압력이 현저히 저하한 경우 다. 다음의 경우에 1 의 "나" 의 발전소에서는 발전 제어소에 경보하는 장치를 시설 할 것. 다만, (3) 또는 (4)의 경우에 수력발전소 또는 풍력발전소의 발전기 및 변 압기를 전로에서 자동적으로 차단하고 또한 수차 또는 풍차를 자동적으로 정지 하는 장치를 시설하는 경우에는 발전 제어소에 경보하는 장치의 시설을 하지 아 니하여도 된다. - 473 - | {}
cfa12607-0c0f-4a24-9040-d3533c205e26 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (1) 원동기가 자동정지한 경우 (2) 운전조작에 필요한 차단기가 자동적으로 차단된 경우(차단기가 자동적으로 재 연결된 경우를 제외한다) (3) 수력발전소 또는 풍력발전소의 제어회로 전압이 현저히 저하한 경우 (4) 특고압용의 타냉식 변압기(������)의 온도가 현저히 상승한 경우 또는 냉각장치가 고장인 경우 (5) 발전소 안에 화재가 발생한 경우 (6) 내연기관의 연료유면이 이상 저하된 경우 (7) 가스절연기기(압력의 저하에 따라 절연파괴 등이 생길 우려가 없는 것을 제외 한다)의 절연가스의 압력이 현저히 저하한 경우 라. 제 1 의 "나" 의 발전소에 대하여는 발전 제어소에 다음의 장치를 시설할 것. 다 만, (4)의 차단기 중 자동재연결 장치를 갖춘 고압 또는 25 kV 이하인 특고압의 배전선로용의 것은 이를 조작하는 장치의 시설을 하지 아니하여도 된다. (1) 원동기 및 발전기, 연료전지의 부하를 조정하는 장치 (2) 운전 및 정지를 조작하는 장치 및 감시하는 장치 (3) 운전 조작에 상시 필요한 차단기를 조작하는 장치 및 개폐상태를 감시하는 장치 (4) 고압 또는 특고압의 배전선로용 차단기를 조작하는 장치 및 개폐를 감시하는 장치 351.9 상주 감시를 하지 아니하는 변전소의 시설 1. 변전소(이에 준하는 곳으로서 50 kV 를 초과 하는 특고압의 전기를 변성하기 위한 것 을 포함한다. 이하 같다)의 운전에 필요한 지식 및 기능을 가진 자(이하 "기술원" 이라고 한다)가 그 변전소에 상주하여 감시를 하지 아니하는 변전소는 다음에 따라 시설하는 경우에 한한다. 가. 사용전압이 170 kV 이하의 변압기를 시설하는 변전소로서 기술원이 수시로 순회 하거나 그 변전소를 원격감시 제어하는 제어소(이하에서 "변전제어소" 라 한다) 에서 상시 감시하는 경우 나. 사용전압이 170 kV 를 초과 하는 변압기를 시설하는 변전소로서 변전제어소에서 상시 감시하는 경우 2. 제 1 의 "가" 에 규정하는 변전소는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 다음의 경우에는 변전제어소 또는 기술원이 상주하는 장소에 경보장치를 시설할 것. (1) 운전조작에 필요한 차단기가 자동적으로 차단한 경우(차단기가 재연결한 경우 를 제외한다) (2) 주요 변압기의 전원측 전로가 무전압으로 된 경우 (3) 제어 회로의 전압이 현저히 저하한 경우 - 474 - | {}
14fbb638-ddb2-4236-96ba-23347402f9c7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. (4) 옥내 및 옥외변전소에 화재가 발생한 경우 (5) 출력 3,000 kVA 를 초과 하는 특고압용변압기는 그 온도가 현저히 상승한 경우 (6) 특고압용 타냉식변압기는 그 냉각장치가 고장난 경우 (7) 무효 전력 보상 장치는 내부에 고장이 생긴 경우 (8) 수소냉각식무효 전력 보상 장치는 그 무효 전력 보상 장치 안의 수소의 순도 가 90% 이하로 저하한 경우, 수소의 압력이 현저히 변동한 경우 또는 수소의 온도가 현저히 상승한 경우 (9) 가스절연기기(압력의 저하에 의하여 절연파괴 등이 생길 우려가 없는 경우를 제외한다)의 절연가스의 압력이 현저히 저하한 경우 나. 수소냉각식 무효 전력 보상 장치를 시설하는 변전소는 그 무효 전력 보상 장치 안의 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 그 무효 전력 보상 장치를 전로 로부터 자동적으로 차단하는 장치를 시설할 것. 다. 전기철도용 변전소는 주요 변성기기에 고장이 생긴 경우 또는 전원측 전로의 전 압이 현저히 저하한 경우에 그 변성기기를 자동적으로 전로로부터 차단하는 장 치를 할 것. 다만, 경미한 고장이 생긴 경우에 기술원주재소에 경보하는 장치를 하는 때에는 그 고장이 생긴 경우에 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치의 시 설을 하지 아니하여도 된다. 제 1 의 "나" 에 규정하는 변전소는 제 2 의 규정에 준하는 외에 2 이상의 신호전송경로 [적어도 1 경로가 무선, 전력선(특고압 전선에 의하는 것에 한한다) 통신용 케이블 또 는 광섬유 케이블인 것에 한한다]에 의하여 원격감시제어 하도록 시설하여야 한다. 351.10 수소냉각식 발전기 등의 시설 수소냉각식의 발전기 · 무효 전력 보상 장치 또는 이에 부속하는 수소 냉각 장치는 다 음 각 호에 따라 시설하여야 한다. 가. 발전기 또는 무효 전력 보상 장치는 기밀구조(����)의 것이고 또한 수소가 대 기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것. 나. 발전기축의 밀봉부에는 질소 가스를 봉입할 수 있는 장치 또는 발전기 축의 밀봉 부로부터 누설된 수소 가스를 안전하게 외부에 방출할 수 있는 장치를 시설할 것. 다. 발전기 내부 또는 무효 전력 보상 장치 내부의 수소의 순도가 85 % 이하로 저하 한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것. 라. 발전기 내부 또는 무효 전력 보상 장치 내부의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것. 마. 발전기 내부 또는 무효 전력 보상 장치 내부의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것. 바. 발전기 내부 또는 무효 전력 보상 장치 내부로 수소를 안전하게 도입할 수 있는 - 475 - | {}
f0346060-dcd5-4b5c-a153-af1406bbb9fd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 장치 및 발전기 내부 또는 무효 전력 보상 장치 내부의 수소를 안전하게 외부로 방출할 수 있는 장치를 시설할 것. 사. 수소를 통하는 관은 동관 또는 이음매 없는 강판이어야 하며 또한 수소가 대기압 에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도의 것일 것. 아. 수소를 통하는 관 · 밸브 등은 수소가 새지 아니하는 구조로 되어 있을 것. 자. 발전기 또는 무효 전력 보상 장치에 붙인 유리제의 점검 창 등은 쉽게 파손되지 아니하는 구조로 되어 있을 것. - 476 - | {}
4c047f2e-23c9-4730-a2dc-0946b76fb522 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (360 전력보안통신설비) 361 전력보안통신설비 일반사항 361.1 목적 360 은 「전기사업법」, 「지능형전력망의 구축 및 이용촉진에 관한 법률」 에 따른 보안통 신선로와 통신설비의 시설 및 운영에 필요한 기술적 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다. 361.2 적용범위 이 규정은 전기사업자가 전기를 공급하는 구간인 송전선로, 배전선로 등에서 유선 및 무선통신방식을 이용하여 통신할 수 있는 선로 및 전기설비의 설계, 시공, 감리 및 유 지관리 등에 적용한다. 361.3 362 전력보안통신설비의 시설 362.1 전력보안통신설비의 시설 요구사항 1. 전력보안통신설비의 시설 장소는 다음에 따른다. 가. 송전선로 (1) 66 kV, 154 kV, 345 kV, 765 kV 계통 송전선로 구간(가공, 지중, 해저) 및 전선 로에서 안전상 특히 필요한 장소 (2) 고압 및 특고압 지중전선로가 시설되어 있는 전력구내에서 안전상 특히 필요 한 장소 (3) 직류 계통 송전선로 구간 및 안전상 특히 필요한 장소 (4) 송변전자동화 등 지능형전력망 구현을 위해 필요한 구간 배전선로 나. (1) 22.9 kV 계통 배전선로 구간(가공, 지중, 해저) (2) 22.9 kV 계통에 연결되는 분산전원형 발전소 (3) 폐회로 배전 등 신 배전방식 도입 개소 (4) 배전자동화, 원격검침, 부하감시 등 지능형전력망 구현을 위해 필요한 구간 다. 발전소, 변전소 및 변환소 (1) 원격감시제어가 되지 아니하는 발전소 · 원격 감시제어가 되지 아니하는 변전 소(이에 준하는 곳으로서 특고압의 전기를 변성하기 위한 곳을 포함한다) · 개 - 477 - | {}
fd3c2d0d-608b-48e7-a0af-2ed5605a88b6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 3. 폐소, 전선로 및 이를 운용하는 급전소 및 급전분소 간 (2) 2 개 이상의 급전소(분소) 상호 간과 이들을 통합 운용하는 급전소(분소) 간 (3) 수력설비 중 필요한 곳, 수력설비의 안전상 필요한 양수소(���) 및 강수량 관측소와 수력발전소 간 (4) 동일 수계에 속하고 안전상 긴급 연락의 필요가 있는 수력발전소 상호 간 (5) 동일 전력계통에 속하고 또한 안전상 긴급연락의 필요가 있는 발전소 · 변전소 (이에 준하는 곳으로서 특고압의 전기를 변성하기 위한 곳을 포함한다) 및 개 폐소 상호 간 (6) 발전소 · 변전소 및 개폐소와 기술원 주재소 간. 다만, 다음 어느 항목에 적합 하고 또한 휴대용이거나 이동형 전력보안통신설비에 의하여 연락이 확보된 경 우에는 그러하지 아니하다. (가) 발전소로서 전기의 공급에 지장을 미치지 않는 곳 (나) 상주감시를 하지 않는 변전소(사용전압이 35 kV 이하의 것에 한한다)로서 그 변전소에 접속되는 전선로가 동일 기술원 주재소에 의하여 운용되는 곳 (7) 발전소 · 변전소(이에 준하는 곳으로서 특고압의 전기를 변성하기 위한 곳을 포 함한다.) · 개폐소 · 급전소 및 기술원 주재소와 전기설비의 안전상 긴급 연락의 필요가 있는 기상대 · 측후소 · 소방서 및 방사선 감시계측 시설물 등의 사이 라. 배전자동화 주장치가 시설되어 있는 배전센터, 전력수급조절을 총괄하는 중앙급전 사령실 마. 전력보안통신 데이터를 중계하거나, 교환장치가 설치된 정보통신실 전력보안통신설비는 정전 시에도 그 기능을 잃지 않도록 비상용 예비전원을 구비하 여야 한다. 전력보안통신선 시설기준은 다음에 따른다. 가. 통신선의 종류는 광섬유케이블, 동축케이블 및 차폐용 실드케이블(STP) 또는 이와 동등 이상이어야 한다. 나. 통신선은 다음과 같이 시공한다. (1) 중량물의 압력 또는 심한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 전력 보안 통신선(이하 이 규정(3. 고압 · 특고압전기설비)에서 "통신선" 이라 고 한다)에는 방호 장치를 하거나 이들에 견디는 보호 피복을 한 것을 사용하 여야 한다. (2) 전력보안 가공통신선(이하 이 규정(3. 고압 · 특고압전기설비)에서 "가공통신 선" 이라 한다)은 다음에 따라 시설하여야 한다. 다만, 가공지선 또는 중성선을 이용하여 광섬유 케이블을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. (가) 가공통신선은 반드시 조가선에 시설할 것. 다만, 통신선 자체가 지지 기능을 가진 경우는 조가선을 생략할 수 있다. - 478 - | {}
ca9e4723-d857-4ae4-a5a1-9f50936f88c2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (나) 조가선의 시설기준은 362.3 에 따를 것. 다만, 조가선의 안전율은 332.4 에 준 하여 시설할 것. 이 경우 조가선의 중량 및 조가선에 대한 수평풍압에는 각 각 통신선의 중량을 가산한 것으로 한다. (3) 가공 전선로의 지지물에 시설하는 가공 통신선에 직접 접속하는 통신선(옥내에 시설하는 것을 제외한다)은 절연전선, 일반통신용 케이블 이외의 케이블 또는 광섬유 케이블이어야 한다. (4) 전력구에 시설하는 경우는 통신선에 다음의 어느 하나에 해당하는 난연 조치 를 하여야 한다. (가) 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 피복을 가지는 통신선을 사용하여 야 한다. (나) 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 연소방지 테이프, 연소방지 시트, 연소방지 도료 그 외에 이들과 비슷한 것으로 통신선을 피복하여야 한다. (다) 불연성 또는 자기소화성이 있는 난연성의 관 또는 트로프에 통신선을 수용 하여 설치하여야 한다. (5) (4)의 「불연성」 또는 「자기소화성이 있는 난연성」이란 334.1.6 에서 정한 바에 의 한다. (6) 통신선은 강전류전선 또는 간판 등 다른 인공구조물과 의 간격은 362.2 와 362.12 에 따라 시설하여야 한다. 다만, 통신선의 간격이 부족할 경우에는 절연 방호구(보호구)를 시설하거나 경완철 등을 이용하여 편출 시공할 수 있다. (7) 광섬유복합가공지선의 처짐정도는 다음 식에 따른다. WS2 W3S4 D= )x0.8 8T 384T3 여기서, T: 전선의 수평장력(kgf) W: 전선의 단위길이당 중량(kg/m) S: 지지물간 거리(m) D: 전선의 처짐정도(m) 362.2 전력보안통신선의 시설 높이와 간격 1. 전력 보안 가공통신선(이하 "가공통신선" 이라 한다)의 높이는 제 2 에서 규정하는 경우 이외에는 다음을 따른다. 가. 도로(차도와 인도의 구별이 있는 도로는 차도) 위에 시설하는 경우에는 지표상 5 m 이상. 다만, 교통에 지장을 줄 우려가 없는 경우에는 지표상 4.5 m 까지로 감 할 수 있다. - 479 - | {}
df562c12-2c47-4894-a57a-63babfd0ceb9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5m 이상 2. 3. 4. 다. 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 3 m 이상 라. "가" 부터 "다" 까지 이외의 경우에는 지표상 3.5 m 이상 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공 통신선의 높이는 다음에 따라야 한다. 가. 도로를 횡단하는 경우에는 지표상 6 m 이상 다만, 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통신선을 시설하는 경우 에 교통에 지장을 줄 우려가 없을 때에는 지표상 5 m 까지로 감할 수 있다. 나. 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5 m 이상 다. 횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 5 m 이상 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 저압 또는 고압의 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접 속하는 가공통신선을 노면상 3.5 m (통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연성 능이 있는 것인 경우에는 3 m) 이상으로 하는 경우 (2) 특고압 전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통 신선으로서 광섬유 케이블을 사용하는 것을 그 노면상 4 m 이상으로 하는 경 우 라. "가" 부터 "다" 까지 이외의 경우에는 지표상 5 m 이상. 다만, 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통신선이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 횡단보도교의 하부 기타 이와 유사한 곳(차도를 제외한다)에 시설하는 경우에 통신선에 절연전선과 동등 이상의 절연성능이 있는 것을 사용하고 또한 지표 상 4 m 이상으로 할 때 (2) 도로 이외의 곳에 시설하는 경우에 지표상 4 m (통신선이 광섬유 케이블인 경우 에는 3.5 m)이상으로 할 때나 광섬유 케이블인 경우에는 3.5 m 이상으로 할 때 가공통신선을 수면상에 시설하는 경우에는 그 수면상의 높이를 선박의 항해 등에 지장을 줄 우려가 없도록 유지하여야 한다. 가공전선과 첨가 통신선과 의 간격 가. 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선은 다음에 따른다. (1) 통신선은 가공전선의 아래에 시설할 것. 다만, 가공전선에 케이블을 사용하는 경우 또는 광섬유 케이블이 내장된 가공지선을 사용하는 경우 또는 수직 배선 으로 가공전선과 접촉할 우려가 없도록 지지물 또는 완금류에 견고하게 시설 하는 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 통신선과 저압 가공전선 또는 333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공전선로 의 다중 접지를 한 중성선 사이의 간격은 0.6 m 이상일 것. 다만, 저압 가공전 - 480 - | {}
4ea1ff68-a279-494b-b32d-c9647825b3f9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 선이 절연전선 또는 케이블인 경우에 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연 성능이 있는 것인 경우에는 0.3 m (저압 가공전선이 인입선이고 또한 통신선이 첨가 통신용 제 2 종 케이블 또는 광섬유 케이블일 경우에는 0.15 m) 이상으로 할 수 있다. (3) 통신선과 고압 가공전선 사이의 간격은 0.6 m 이상일 것. 다만, 고압 가공 전 선이 케이블인 경우에 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연성능이 있는 것 인 경우에는 0.3 m 이상으로 할 수 있다. (4) 통신선은 고압 가공전선로 또는 333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공전선 로의 지지물에 시설하는 기계기구에 부속되는 전선과 접촉할 우려가 없도록 지지물 또는 완금류에 견고하게 시설하여야 한다. (5) 통신선과 특고압 가공전선(333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공전선로의 다중 접지를 한 중성선은 제외한다) 사이의 간격은 1.2 m (333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공전선은 0.75 m) 이상일 것. 다만, 특고압 가공전선이 케 이블인 경우에 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연성능이 있는 것인 경우 에는 0.3 m 이상으로 할 수 있다. 나. 332.21 의 "바" 의 규정은 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선의 수직배선에 준용한다. 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선이 도로·횡단보도교·철도의 레일·삭도·가공전선·다른 가공약전류 전선 등 또는 교류 전차 선 등과 교차하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 통신선이 도로 · 횡단보도교 · 철도의 레일 또는 삭도와 교차하는 경우에는 통신선 은 연선의 경우 단면적 16 mm2(단선의 경우 지름 4 mm)의 절연전선과 동등 이상의 절연 효력이 있는 것, 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 연선의 경우 단면적 25 mm2(단선의 경우 지름 5 mm)의 경동선일 것. 나. 통신선과 삭도 또는 다른 가공약전류 전선 등 사이의 간격은 0.8 m(통신선이 케 이블 또는 광섬유 케이블일 때는 0.4 m) 이상으로 할 것. 다. 통신선이 저압 가공전선 또는 다른 가공약전류 전선 등과 교차하는 경우에는 그 위에 시설하고 또한 통신선은 "가" 에 규정하는 것을 사용할 것. 다만, 저압 가 공전선 또는 다른 가공약전류 전선 등이 절연전선과 동등 이상의 절연 효력이 있 는 것, 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 연선의 경우 단면적 25 mm2(단선의 경우 지름 5 mm)의 경동선인 경우에는 통신선을 그 아래에 시설할 수 있다. 라. 통신선(가공지선을 이용하여 시설하는 광섬유 케이블을 제외하고, 그 통신선을 금 속선으로 된 연선으로 조가하는 조가용 선을 포함한다. 이하 같다)이 다른 특고압 가공전선과 교차하는 경우에는 그 아래에 시설하고 또한 통신선과 그 특고압 가 공전선 사이에 다른 금속선이 개재하지 아니하는 경우에는 통신선(수직으로 2 이 5. - 481 - | {}
6ef18fb9-1b3d-426e-b3c5-706d9ef78a4f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 상 있는 경우에는 맨 위의 것)은 인장강도 8.01 kN 이상의 것 또는 연선의 경우 단면적 25 mm2(단선의 경우 지름 5 mm)의 경동선일 것. 다만, 특고압 가공전선과 통 신선 사이의 수직거리가 6 m 이상인 경우에는 그러하지 아니하다. 마. 통신선이 교류 전차선 등과 교차하는 경우에는 고압가공전선의 규정에 준하여 시 설할 것. 6. 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선에 직접 접속하는 통신선이 건조 물 · 도로 · 횡단보도교 · 철도의 레일 · 삭도 · 저압이나 고압의 전차선 · 다른 가공약 전류선 · 교류 전차선 등 또는 저압가공전선과 접근하는 경우에는 332.11 · 332.12 의 1, 3 및 4 · 332.13 의 1 및 3 · 332.15 의 1 및 3 과 332.16 의 1 부터 3 까지의 고압 가공 전선로의 규정에 준하여 시설하여야 한다. 이 경우에 "케이블" 이라고 한 것은 "케이블 또는 광섬유 케이블" 로 본다. 362.3 조가선 시설기준 1. 조가선 시설기준은 다음에 따른다. 가. 조가선은 단면적 38 mm2 이상의 아연도강연선을 사용할 것. 나. 조가선의 시설높이, 시설방향 및 시설기준 (1) 조가선의 시설 높이는 362.2 에 따른다. (2) 조가선 시설방향은 다음과 같다. (가) 특고압주: 특고압 중성도체와 같은 방향 (나) 저압주: 저압선과 같은 방향 (3) 조가선은 다음과 같이 시설한다. (가) 조가선은 설비 안전을 위하여 전주와 전주 사이에서 접속하지 말 것. (나) 조가선은 부식되지 않는 별도의 금속 부속품을 사용하고 조가선 끝부분은 날카롭지 않게 할 것. (다) 끝부분의 배전주와 끝부분에서 첫 번째 지지물 전에 있는 배전주에 시설하 는 조가선은 장력에 견디는 형태로 시설할 것. (라) 조가선은 2 조까지만 시설할 것. (마) 과도한 장력에 의한 전주손상을 방지하기 위하여 전주 간 거리 50 m 기준 0.4 m 정도의 처짐정도를 반드시 유지하고, 지표상 시설 높이 기준을 준수 하여 시공할 것. (바) +자형 공중교차는 불가피한 경우에 한하여 제한적으로 시공 할 수 있다. 다 만, T 자형 공중 교차시공은 할 수 없다. 조가선 간의 간격은 조가선 2 개가 시설될 경우에 간격은 0.3 m 를 유지하여야 한 다. 다. 라. 조가선은 다음에 따라 접지할 것. - 482 - | {}
90c92751-5a8e-4331-800a-c9cecc9b016f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (1) 조가선은 매 500 m 마다 또는 증폭기, 옥외형 광송수신기 및 전력공급기 등이 시설된 위치에서 연선의 경우 단면적 16 mm2(단선의 경우 지름 4 mm) 이상의 연 동선(KS C 3101)과 접지선 서비스 접속기 등을 이용하여 접지할 것 (2) 접지는 전력용 접지와 별도의 독립접지 시공을 원칙으로 할 것 (3) 접지선 몰딩은 육안식별이 가능하도록 몰딩표면에 쉽게 지워지지 않는 방법으 로 "통신용 접지선" 임을 표시하고, 전력선용 접지선 몰드와 는 반대 방향으로 전주의 외관을 따라 수직방향으로 미려하게 시설하며 2 m 간격으로 밴딩 처리 할 것 (4) 접지극은 지표면에서 0.75 m 이상의 깊이에 타 접지극과 1 m 이상 이격하여 시설하여야 하며, 접지극 시설, 접지저항값 유지 등 조가선 및 공가설비의 접 지에 관한 사항은 140 에 따를 것 362.4 전력유도의 방지 전력보안통신설비는 가공전선로로부터의 정전유도작용 또는 전자유도작용에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다. 다음의 제한값을 초과 하거나 초 과할 우려가 있는 경우에는 이에 대한 방지조치를 하여야 한다. 가. 이상시 유도위험전압: 650 V. (다만, 고장 시 전류제거시간이 0.1 초 이상인 경우에 는 430 V 로 한다) 나. 상시 유도위험종전압: 60 V 다. 기기 오동작 유도종전압: 15 V 라. 잡음전압: 0.5 mV 362.5 특고압 가공전선로 전선 첨가 설치 통신선의 시가지 인입 제한 1. 특고압 가공전선로의 지지물에 전선을 첨가 설치하는 통신선 또는 이에 직접 접속 하는 통신선은 시가지에 시설하는 통신선(특고압 가공전선로의 지지물에 전선을 첨 가 설치하는 통신선은 제외한다. 이하 "시가지의 통신선" 이라 한다)에 접속하여서 는 아니 된다. 다만, 다음에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 특고압 가공전선로의 지지물에 전선을 첨가 설치하는 통신선 또는 이에 직접 접 속하는 통신선과 시가지의 통신선과 의 접속점에 제 3 의 "다" 에서 정하는 표준에 적합한 특고압용 제 1 종 보안장치, 특고압용 제 2 종 보안장치 또는 이에 준하는 보 안장치를 시설하고 또한 그 중계선륜 또는 배류 중계선륜의 2 차측에 시가지의 통 신선을 접속하는 경우 나. 시가지의 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연성능이 있는 것. 2. 시가지에 시설하는 통신선은 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하여서는 아니 된 다. 다만, 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연성능이 있고 인장강도 5.26 kN 이 - 483 - | {}
db560343-d1d0-4ba1-8baa-15e7ebe8019b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 상의 것. 또는 연선의 경우 단면적 16 mm2(단선의 경우 지름 4 mm) 이상의 절연전선 또는 광섬유 케이블인 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 보안장치의 표준은 다음과 같다. 가. "나" 부터 "라" 까지에 열거하는 통신선 이외의 통신선인 경우에는 다음의 급전 전용통신선용 보안장치일 것. ![image](/image/placeholder) 인입구 RP1 書 E2 옥내통신설비 그림 362.5-1 급전전용통신선용 보안장치 RP1: 교류 300 V 이하에서 동작하고, 최소 감도 전류가 3 A 이하로서 최소 감도 전류 때의 따라 움직임 시간이 1 사이클 이하이고 또한 전류 용량이 50 A, 20 초 이상인 자동복구성이 있는 릴레이 보안기 L1: 교류 1 kV 이하에서 동작하는 피뢰기 E1 및 E2: 접지 나. 저압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이것에 직접 접속하는 통신선 인 경우에는 다음의 저압용 보안장치일 것. ![image](/image/placeholder) 인입구 E1 RP1 E2 H H 옥내통신설비 그림 362.5-2 저압용 보안장치 H: 250 mA 이하에서 동작하는 열 코일 RP1, L1, E1 및 E2: 각각 "가" 에서 정하는 바에 따른다. 다. 고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이것에 직접 접속하는 통신선 의 경우에는 다음의 보안장치일 것. - 484 - | {}
8a2eac41-806b-4fd3-96d5-3bd7941fe45c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 고압용 제 1 종 보안장치 고압용 제 2 종 보안장치 ![image](/image/placeholder) 인입구 인입구 E1 S1 E2 S1 S1 S1 RP1 RP1 DR1 E2 H H H 옥내통신설비 옥내통신설비 그림 362.5-3 고압용 제 1 종 및 제 2 종 보안장치 S1: 인입용 개폐기 A: 교류 300 V 이하에서 동작하는 방전갭 DR1: 고압용 배류 중계 코일(선로측 코일과 옥내측 코일사이 및 선로측 코일과 대 지사이의 절연내력은 교류 3 kV 의 시험전압으로 시험하였을 때 연속하여 1 분 간 이에 견디는 것일 것.) RP1, L1, E1, E2 및 H: 각각 "가" 및 "나" 에서 정하는 바에 따른다. 이 경우에 고압용 제 2 종 보안장치에 RP1 이 최소 감도전류 0.5 A 이하인 것일 때는 H 를 생략할 수 있다. S1: L1 보다 인입구 측에 시설할 수가 있다. 라. 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이것에 직접 접속하는 통신 선인 경우에는 다음의 보안장치일 것. - 485 - | {}
ee72667c-98b3-40c0-a839-6349a4fd9876 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 특고압용 제 1 종 보안장치 특고압용 제 2 종 보안장치 ![image](/image/placeholder) L1 인입구 L1 인입구 E1 E1 S2 S2 S2 S2 E2 E2 RP1 RP1 E3 DR2 DR2 H H H H 옥내통 옥내통 신설비 신설비 그림 362.5-4 특고압용 제 1 종 및 제 2 종 보안장치 S2: 인입용 고압개폐기 DR2: 특고압용 배류 중계 코일(선로측 코일과 옥내측 코일 사이 및 선로측 코일과 대지사이의 절연내력은 교류 6 kV 의 시험전압으로 시험하였을 때 연속하여 1 분간 이에 견디는 것일 것.) E3: 접지 RP1, L1, E1, E2, H, 및 A: 각각 "가" , "나" 및 "다" 에 정하는 바에 따른다. 362.6 25 kV 이하인 특고압 가공전선로 첨가 통신선의 시설에 관한 특례 333.32 의 1 및 4 에 규정하는 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이 에 직접 접속하는 통신선을 다음에 따라 시설하는 경우에는 362.2 의 4 의 "가" (5) · 362.2 의 2 의 "가" 본문, "다" 본문 및 "라" 본문 · 362.2 의 5 · 362.5 및 362.7 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 1. 통신선은 광섬유 케이블일 것. 다만, 통신선은 광섬유 케이블 이외의 경우에 이를 362.5 의 3 에서 정하는 표준에 적합한 특고압용 제 2 종 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치를 시설할 때에는 그러하지 아니하다. 2. 통신선은 362.2 의 4 의 "다" , 362.2 의 2 의 "가" 단서, "다" (1) 및 "라" 단서의 규 정에 준하여 시설할 것 - 486 - | {}
2dc1722c-b2a0-4ea3-baae-3da14deaf8e3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 362.7 특고압 가공전선로 전선 첨가 설치 통신선에 직접 접속하는 옥내 통신선의 시설 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선(광섬유 케이블을 제외한다) 또는 이에 직접 접속하는 통신선 중 옥내에 시설하는 부분은 232.2, 232.11, 232.12, 232.13, 232.24, 232.31, 232.41, 232.51, 232.56, 232.61, 242.2 부터 242.5 까지의 400 V 초과 의 저 압옥내 배선시설에 준하여 시설하여야 한다. 다만, 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 시설한 곳에서 위험의 우려가 없도록 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다. 옥내에 시설하는 통신선(광섬유 케이블을 포함한다)에는 식별인식표를 부착하여 오인 으로 절단 또는 충격을 받지 않도록 하여야 한다. 362.8 통신기기류 시설 1. 배전주에 시설되는 광전송장치, 동축장치(수동소자 포함) 등의 기기는 전주로부터 0.5 m 이상(1.5 m 이내) 이격하여 승주작업에 장애가 되지 않도록 조가선에 견고하 게 고정하여야 한다. 2. 조가선에 시설되는 모든 기기는 케이블의 추가시설, 철거 및 이설 등에 장애가 되 지 않도록 금속 부속품을 사용하여 견고하게 시설하여야 한다. 3. 전주 1 본에 시설할 수 있는 기기 수량은 조가선 1 조당 좌우 각각 1 대(수동소자 제 외)를 한도로 하되 불가피한 경우는 예외로 시설할 수 있다. 4. 전주에 시설하는 집중장치(DCU) 및 전력량계에 시설하는 모뎀이 전력선통신(PLC) 방식을 사용할 경우 ISO/IEC 12139-1 을 사용한 방식이어야 한다. 362.9 전원공급기의 시설 1. 전원공급기는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 지상에서 4 m 이상 유지할 것. 나. 누전차단기를 내장할 것. 다. 시설방향은 인도측으로 시설하며 외함은 접지를 시행할 것. 2. 기기주, 변압기 전주 및 분기주 등 설비 복잡개소에는 전원공급기를 시설할 수 없 다. 다만, 현장 여건상 부득이한 경우에는 예외적으로 전원공급기를 시설할 수 있 다. 3. 전원공급기 시설시 통신사업자는 기기 전면에 명판을 부착하여야 한다. 362.10 전력보안통신설비의 보안장치 1. 통신선(광섬유 케이블을 제외한다)에 직접 접속하는 옥내통신 설비를 시설하는 곳에 는 통신선의 구별에 따라 362.5 의 3 에서 정하는 표준에 적합한 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치를 시설하여야 한다. 다만, 통신선이 통신용 케이블인 경우에 뇌 (雷) 또는 전선과 의 혼촉에 의하여 사람에게 위험을 줄 우려가 없도록 시설하는 경 - 487 - | {}
f0f19ae8-b6dc-4043-8185-fc6e54fcf220 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 우에는 그러하지 아니하다. 2. 특고압 가공전선로(333.32 의 1 및 4 에 규정하는 것을 제외한다)의 지지물에 시설하 는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선에 접속하는 휴대전화기를 접속하는 곳 및 옥외전화기를 시설하는 곳에는 362.5 의 3 에서 정하는 표준에 적합한 특고압용 제 1 종 보안장치, 특고압용 제 2 종 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치를 시설하여 야 한다. 362.11 전력선 반송 통신용 결합장치의 보안장치 전력선 반송통신용 결합 커패시터(고장위치 표시장치 또는 기타 이와 유사한 보호장치 에 병용하는 것을 제외한다)에 접속하는 회로에는 그림 362.10-1 의 보안장치 또는 이 에 준하는 보안장치를 시설하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 전력선 CC L3 S DR E CF 0 FD 옥외 옥내 L2 E F FD 단국장치 FD: 동축케이블 F: 정격전류 10 A 이하의 포장 퓨즈 DR: 전류 용량 2 A 이상의 배류 선륜 L1: 교류 300 V 이하에서 동작하는 피뢰기 L2: 동작 전압이 교류 1.3 kV 를 초과 하고 1.6 kV 이하로 조정된 방전갭 L3: 동작 전압이 교류 2 kV 를 초과 하고 3 kV 이하로 조정된 구상 방전갭 S: 접지용 개폐기 CF: 결합 필타 CC: 결합 커패시터(결합 안테나를 포함한다.) E: 접지 그림 362.10-1 전력선 반송 통신용 결합장치의 보안장치 362.12 가공통신 인입선 시설 1. 가공통신선(제 2 에 규정하는 것을 제외한다)의 지지물에서의 지지점 및 분기점 이외 의 가공통신 인입선 부분의 높이는 교통에 지장을 줄 우려가 없을 때에 한하여 362.2 의 1 및 2 의 규정에 의하지 아니할 수 있다. 이 경우에 차량이 통행하는 노면 상의 높이는 4.5 m 이상, 조영물의 붙임점에서의 지표상의 높이는 2.5 m 이상으로 하여야 한다. 2. 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공 통 신선(362.6 에 규정하는 것을 제외한다)의 지지물에서의 지지점 및 분기점 이외의 가공 통신 인입선 부분의 높이 및 다른 가공약전류 전선 등 사이의 간격은 교통에 지장이 없고 또한 위험의 우려가 없을 때에 한하여 362.2 의 2 및 5 의 "나" 의 규정 - 488 - | {}
1526be93-5712-4631-9a47-b907e614886e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 에 의하지 아니할 수 있다. 이 경우에 노면상의 높이는 5 m 이상, 조영물의 붙임점 에서의 지표상의 높이는 3.5 m 이상, 다른 가공약전류 전선 등 사이의 간격은 0.6m 이상으로 하여야 한다. 363 지중통신선로 설비 363.1 지중통신선로설비 시설 1. 통신선 지중 공가설비로 사용하는 광섬유 케이블 및 동축케이블은 지름 22 mm 이하일 것 2. 통신선용 내관의 수량 가. 관로내의 통신케이블용 내관의 수량은 관로의 여유 공간 범위 내에서 시설할 것 나. 전력구의 행거에 시설하는 내관의 최대수량은 일단(��)으로 시설 가능한 수량까 지로 제한할 것 3. 전력구내 통신선의 시설 가. 전력구내에서 통신용 행거는 최상단에 시설할 것 나. 전력구의 통신선은 반드시 내관 속에 시설하고 그 내관을 행거 위에 시설할 것 다. 전력구에 시설하는 비난연재질인 통신선 및 내관은 362.1 의 3 의 "나" (4) 및 (5)에 따라 난연 조치할 것 라. 전력구에서는 통신선을 고정시키기 위해 매 행거마다 내관과 행거를 견고하게 고 정할 것 마. 통신용으로 시설하는 행거의 표준은 그 전력구 전력용 행거의 표준을 초과 하지 않을 것 바. 통신용 행거 끝에는 행거 안전캡(야광)을 씌울 것 사. 전력케이블이 시설된 행거에는 통신선을 시설하지 말 것 아. 전력구에 시설하는 통신용 관로구와 내관은 누수가 되지 않도록 철저히 방수처리 할 것 4. 맨홀 또는 관로에서 통신선의 시설 가. 맨홀 내 통신선은 보호장치를 활용하여 맨홀 측벽으로 정리할 것 나. 맨홀 내에서는 통신선이 시설된 매 행거마다 통신케이블을 고정할 것 다. 맨홀 내에서는 통신선을 전력선위에 얹어 놓는 경우가 없도록 처리할 것 라. 배전케이블이 시설되어 있는 관로에 통신선을 시설하지 말 것 마. 맨홀 내 통신선을 시설하는 관로구와 내관은 누수가 되지 않도록 철저히 방수처 리할 것 - 489 - | {}
1d16558a-9ba7-4f11-9434-fa97b2a9fe22 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 363.2 맨홀 및 전력구내 통신기기의 시설 1. 지중 전력설비 운영 및 유지보수, 화재 등 비상시를 대비하여 전력구내에는 유무선 비상 통신설비를 시설하여야 하며, 무선통신 은 급전소, 변전소 등과 지령통신 및 그룹통신이 가능한 방식을 적용하여야 한다. 2. 통신기기 중 전원공급기는 맨홀, 전력구내에 시설하여서는 아니 된다. 다만, 그 외 의 기기는 다음의 기준에 의해 시설할 수 있다. 가. 맨홀과 전력구내 통신용기기는 전력케이블 유지보수에 지장이 없도록 최상단 행 거의 위쪽벽면에 시설하여야 한다. 나. 통신용기기는 맨홀 상부 벽면 또는 전력구 최상부 벽면에 □자형 또는 T 자형 고 정 금속 부속품을 시설하고 이탈되지 않도록 견고하게 시설하여야 한다. 다 통신용 기기에서 발생하는 열 등으로 전력케이블에 손상이 가지 않도록 하여야 한다. 364 무선용 안테나 364.1 무선용 안테나 등을 지지하는 철탑 등의 시설 전력보안통신설비인 무선통신용 안테나 또는 반사판 (이하 "무선용 안테나 등" 이라 한다)을 지지하는 목주 · 철주 · 철근 콘크리트주 또는 철탑은 다음에 따라 시설하여야 한다. 다만, 무선용 안테나 등이 전선로의 주위상태를 감시할 목적으로 시설되는 것일 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 목주는 331.7, 331.10 및 332.7 의 1 의 "나" 의 규정에 준하여 시설하는 외에 풍압 하중에 대한 안전율은 1.5 이상이어야 한다. 나. 철주 · 철근 콘크리트주 또는 철탑의 기초 안전율은 1.5 이상이어야 한다. 다. 철주(강관주 제외) · 철근콘크리트주 또는 철탑은 다음의 하중의 3 분의 2 배의 하중 에 견디는 강도를 가져야 한다. (1) 수직하중: 무선용 안테나 등 및 철주 · 철근콘크리트주 또는 철탑의 부재 등의 중량에 의한 하중 (2) 수평하중: "마" 의 풍압하중 라. 강관주 또는 철근 콘크리트주는 다음의 하중에 견디는 강도를 가져야 한다. (1) 수직하중: 무선용 안테나 등의 중량에 의한 하중 (2) 수평하중: "마" 의 풍압하중 마. 목주 · 철주 · 철근 콘크리트주 또는 철탑의 강도 계산에 적용하는 풍압하중은 다 음의 풍압을 기초로 하여 331.6 의 2 의 규정에 준하여 계산한다. (1) 목주 · 철주 · 철근 콘크리트주 또는 철탑과 가섭선 · 애자장치 및 완금류는 331.6 의 1 의 "가" 의 규정에 준하는 풍압의 2.25 배의 풍압 - 490 - | {}
c3d518c5-f52c-4da6-a670-c6b28d9054b2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (2) 파라보라 안테나 또는 반사판에 관하여는 그 수직 투영면적 1 m2 당 파라보라 안테나는 4,511 Pa (레이도움이 붙은 것은 2,745 Pa), 반사판은 3,922 Pa 의 풍압 364.2 무선용 안테나 등의 시설 제한 무선용 안테나 등은 전선로의 주위 상태를 감시하거나 배전자동화, 원격검침 등 지능 형전력망을 목적으로 시설하는 것 이외에는 가공전선로의 지지물에 시설하여서는 아 니 된다. 365 통신설비의 식별 365.1 통신설비의 식별표시 통신설비의 식별은 다음에 따라 표시하여야 한다. 가. 모든 통신기기에는 식별이 용이하도록 인식용 표찰을 부착하여야 한다. 나. 통신사업자의 설비표시명판은 플라스틱 및 금속판 등 견고하고 가벼운 재질로 하 고 글씨는 각인하거나 지워지지 않도록 제작된 것을 사용하여야 한다. 다. 설비표시명판 시설기준 (1) 배전주에 시설하는 통신설비의 설비표시명판은 다음에 따른다. (가) 직선주는 5 개 전주 간격마다 시설할 것. (나) 분기주 및 잡아당기는 용도의 전주는 매 전주에 시설할 것. (2) 지중설비에 시설하는 통신설비의 설비표시명판은 다음에 따른다. (가) 관로는 맨홀마다 시설할 것. (나) 전력구내 행거는 50 m 간격으로 시설할 것. - 491 - | {}
2249966a-1fa5-4e8f-a206-e76b98bc33fe | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4. 전기철도설비 | {}
690112b5-4243-40e9-b8b6-766973177414 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (400 통칙) 401 전기철도의 일반사항 401.1 목적 이 규정(4. 전기철도설비)은 전기철도 차량운전에 필요한 직류 및 교류 전기철도 설비 의 기술사항을 규정하는 것을 목적으로 한다. 401.2 적용범위 1. 이 규정(4. 전기철도설비)은 직류 및 교류 전기철도 설비의 설계, 시공, 감리, 운영, 유지보수, 안전관리에 대하여 적용하여야 한다. 2. 이 규정(4. 전기철도설비)은 다음의 기기 또는 설비에 대해서는 적용하지 아니한다. 가. 철도신호 전기설비 나. 철도통신 전기설비 402 전기철도의 용어 정의 이 규정(4. 전기철도설비)에서 사용하는 용어의 정의 는 다음과 같다. 1. 전기철도: 전기를 공급받아 열차를 운행하여 여객(승객)이나 화물을 운송하는 철도 를 말한다. 2. 전기철도설비: 전기철도설비는 전철 변전설비, 급전설비, 부하설비(전기철도차량 설 비 등)로 구성된다. 3. 전기철도차량 : 전기적 에너지를 기계적 에너지로 바꾸어 열차를 견인하는 차량으 로 전기방식에 따라 직류, 교류, 직·교류 겸용, 성능에 따라 전동차, 전기기관차로 분류한다. 4. 궤도: 레일 · 침목 및 도상과 이들의 부속품으로 구성된 시설을 말한다. 5. 차량: 전동기가 있거나 또는 없는 모든 철도의 차량(객차, 화차 등)을 말한다. 6. 열차: 동력차에 객차, 화차 등을 연결하고 본선을 운전할 목적으로 조성된 차량을 말한다. 7. 레일: 철도에 있어서 차바퀴를 직접지지하고 안내해서 차량을 안전하게 주행시키는 설비를 말한다. 8. 전차선: 전기철도차량의 집전장치와 접촉하여 전력을 공급하기 위한 전선을 말한다. 9. 전차선로: 전기철도차량에 전력을 공급하기 위하여 선로를 따라 설치한 시설물로서 전차선, 급전선, 귀선과 그 지지물 및 설비를 총괄한 것을 말한다. 10. 급전방식: 변전소에서 전기철도차량에 전력을 공급하는 방식을 말하며, 급전방식에 따라 직류식, 교류식으로 분류한다. 11. 합성전차선: 전기철도차량에 전력을 공급하기위하여 설치하는 전차선, 조가선(강체 - 493 - | {}
1ef7a73e-86bf-4caa-8dbc-071631aef2b1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 포함), 행어이어, 드로퍼 등으로 구성된 가공전선을 말한다. 12. 조가선: 전차선이 레일면상 일정한 높이를 유지하도록 행어이어, 드로퍼 등을 이용 하여 전차선 상부에서 조가하여 주는 전선을 말한다. 13. 전선 설치방식: 전기철도차량에 전력을 공급하는 전차선의 전선 설치방식으로 가 공방식, 강체방식, 제 3 레일방식 등이 있다. 14. 전차선 기울기: 이웃 연결하는 2 개의 지지점의 레일면에서 측정한 전차선 높이의 차와 지지물 간 거리의 비율을 말한다. 15. 전차선 높이: 지지점에서 레일면과 전차선 간의 수직거리를 말한다. 16. 전차선 편위: 팬터그래프 집전판의 편마모를 방지하기 위하여 전차선을 레일면 중 심수직선으로부터 한쪽으로 치우친 정도의 치수를 말한다. 17. 귀선회로: 전기철도차량에 공급된 전력을 변전소로 되돌리기 위한 귀로를 말한다. 18. 누설전류: 전기철도에 있어서 레일 등에서 대지로 흐르는 전류를 말한다. 19. 수전선로: 전기사업자에서 전철변전소 또는 수전설비 간의 전선로와 이에 부속되 는 설비를 말한다. 20. 전철변전소: 외부로부터 공급된 전력을 구내에 시설한 변압기, 정류기 등 기타의 기 계 기구를 통해 변성하여 전기철도차량 및 전기철도설비에 공급하는 장소를 말한 다. 21. 최저 영구 전압: 무한정 지속될 것으로 예상되는 전압의 최저값을 말한다. 22. 최고 영구 전압: 무한정 지속될 것으로 예상되는 전압의 최고값을 말한다. 23. 장기 과전압: 지속시간이 20 ms 이상인 과전압을 말한다. - 494 - | {}
d3f153e2-da25-4e3e-82a4-de5fbb7c45cd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (410 전기철도의 전기방식) 411 전기방식의 일반사항 411.1 전력수급조건 1. 수전선로의 전력수급조건은 부하의 크기 및 특성, 지리적 조건, 환경적 조건, 전력 흐 름, 전압강하, 수전 안정도, 회로의 공진 및 운용의 합리성, 장래의 수송수요, 전기사 업자 협의 등을 고려하여 표 411.1-1 의 공칭전압(수전전압)으로 선정하여야 한다. 표 411.1-1 공칭전압(수전전압) ¦ 공칭전압(수전전압) (kV) ¦ 교류 3 상 22.9, 154, 345 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ 2. 수전선로의 계통구성에는 3 상 단락전류, 3 상 단락용량, 전압강하, 전압불평형 및 전 압왜형율, 플리커 등을 고려하여 시설하여야 한다. 3. 수전선로는 지형적 여건 등 시설조건에 따라 가공 또는 지중 방식으로 시설하며, 비상시를 대비하여 예비선로를 확보하여야 한다. 411.2 전차선로의 전압 전차선로의 전압은 전원측 도체와 전류귀환도체 사이에서 측정된 집전장치의 전위로서 전원공급시스템이 정상 동작상태에서의 값이며, 직류방식과 교류방식으로 구분된다. 1. 직류방식: 사용전압과 각 전압별 최고, 최저전압은 표 411.2-1 에 따라 선정하여야 한다. 다만, 최고 비영구 전압은 지속시간이 5 분 이하로 예상되는 전압의 최고값으 로 하되, 기존 운행중인 전기철도차량과 의 인터페이스를 고려한다. 표 411.2-1 직류방식의 급전전압 ¦ 구분 ¦ 최저 영구 전압 [V] ¦ 공칭 전압 [V] ¦ 최고 영구 전압 [V] ¦ 최고 비영구 전압 [V] ¦ 장기 과전압 [V] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직류 (평균값) ¦ 500 900 ¦ 750 1,500 ¦ 900 1,800 ¦ 950(1) 1,950 ¦ 1,269 2,538 ¦ () 회생제동의 경우 1,000 V 의 최고 비영구 전압은 허용 가능하다. 2. 교류방식: 사용전압과 각 전압별 최고, 최저전압은 표 411.2-2 에 따라 선정하여야 한다. 다만, 최저 비영구 전압은 지속시간이 2 분 이하로 예상되는 전압의 최저값으 - 495 - | {}
cd4dfd86-038a-443f-8572-29964f5b6014 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 로 하되, 기존 운행중인 전기철도차량과 의 인터페이스를 고려한다. 표 411.2-2 교류방식의 급전전압 ¦ 주파수 (실효값) ¦ 최저 비영구 전압 [V] ¦ 최저 영구 전압 [V] ¦ 공칭전압 [V](2) ¦ 최고 영구 전압 [V] ¦ 최고 비영구 전압 [V] ¦ 장기 과전압 [V] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 60 Hz ¦ 17,500 35,000 ¦ 19,000 38,000 ¦ 25,000 50,000 ¦ 27,500 55,000 ¦ 29,000 58,000 ¦ 38,746 77,492 ¦ ( 급전선과 전차선 간의 공칭전압은 단상교류 50 kV(급전선과 레일 및 전차선과 레일사이의 의 전압은 25 kV)로 한다. - 496 - | {}
fe4ddbd5-76ba-4d50-bb72-8753d87c0f2c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (420 전기철도의 변전방식) 421 변전방식의 일반사항 421.1 변전소 등의 구성 1. 전기철도설비는 고장 시 고장의 범위를 한정하고 고장전류를 차단할 수 있어야 하 며, 단전이 필요할 경우 단전 범위를 한정할 수 있도록 계통별 및 구간별로 분리할 수 있어야 한다. 2. 차량 운행에 직접적인 영향을 미치는 설비 고장이 발생한 경우 고장 부분이 정상 부분으로 파급되지 않게 전기적으로 자동 분리할 수 있어야 하며, 예비설비를 사용 하여 정상 운용할 수 있어야 한다. 421.2 변전소 등의 계획 1. 전기철도 노선, 전기철도차량의 특성, 차량운행계획 및 철도망건설계획 등 부하특성 과 연장급전 등을 고려하여 변전소 등의 용량을 결정하고, 급전계통을 구성하여야 한다. 2. 변전소의 위치는 가급적 수전선로의 길이가 최소화 되도록 하며, 전력수급이 용이 하고, 변전소 앞 절연구간에서 전기철도차량의 무동력[타행]운행이 가능한 곳을 선 정하여야 한다. 또한 기기와 시설자재의 운반이 용이하고, 공해, 염분 피해, 각종 재해의 영향이 적거나 없는 곳을 선정하여야 한다. 3. 변전설비는 설비운영과 안전성 확보를 위하여 원격 감시 및 제어방법과 유지보수 등을 고려하여야 한다. 421.3 변전소의 용량 1. 변전소의 용량은 급전구간별 정상적인 열차부하조건에서 1 시간 최대출력 또는 순시 최대출력을 기준으로 결정하고, 연장급전 등 부하의 증가를 고려하여야 한다. 2. 변전소의 용량 산정 시 현재의 부하와 장래의 수송수요 및 고장 등을 고려하여 변 압기 뱅크를 구성하여야 한다. 421.4 변전소의 설비 1. 변전소 등의 계통을 구성하는 각종 기기는 운용 및 유지보수성, 시공성, 내구성, 효 율성, 친환경성, 안전성 및 경제성 등을 종합적으로 고려하여 선정하여야 한다. 2. 급전용변압기는 직류 전기철도의 경우 3 상 정류기용 변압기, 교류 전기철도의 경우 3 상 스코트결선 변압기의 적용을 원칙으로 하고, 급전계통에 적합하게 선정하여야 한다. - 497 - | {}
89d9860c-2bf4-404f-9c54-35289479ed5a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 차단기는 계통의 장래계획을 고려하여 용량을 결정하고, 회로의 특성에 따라 기종 과 동작책무 및 차단시간을 선정하여야 한다. 4. 개폐기는 선로 중 중요한 분기점, 고장발견이 필요한 장소, 빈번한 개폐를 필요로 하는 곳에 설치하며, 개폐상태의 표시, 잠금장치 등을 설치하여야 한다. 5. 제어용 교류전원은 상용과 예비의 2 계통으로 구성하여야 한다. 6. 제어반의 경우 디지털계전기방식을 원칙으로 하여야 한다. - 498 - | {}
b0b63042-0e14-41ab-bfc8-4f6029eeec91 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (430 전기철도의 전차선로) 431 전차선로의 일반사항 431.1 전차선 전선 설치 방식 전차선의 전선 설치 방식은 열차의 속도 및 노반의 형태, 부하전류 특성에 따라 적합 한 방식을 채택하여야 하며, 가공방식, 강체방식, 제 3 레일방식을 표준으로 한다. 431.2 전차선로의 충전부와 건조물 간의 절연이격 1. 건조물과 전차선, 급전선 및 전기철도차량 집전장치의 공기절연 간격은 표 431.2-1 에 제시되어 있는 정적 및 동적 최소 절연간격 이상을 확보하여야 한다. 동적 절연 이격의 경우 팬터그래프가 통과 하는 동안의 일시적인 전선의 움직임을 고려하여야 한다. 2. 해안 인접지역, 공해지역, 열기관을 포함한 교통량이 과중한 곳, 오염이 심한 곳, 안 개가 자주 끼는 지역, 강풍 또는 강설 지역 등 특정한 위험도가 있는 구역에서는 최소 절연간격보다 증가시켜야 한다. 표 431.2-1 전차선과 건조물 간의 최소 절연간격 ¦ 시스템 종류 ¦ 공칭전압 (V) ¦ 동적(mm) ¦ 동적(mm) ¦ 정적(mm) ¦ 정적(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시스템 종류 ¦ 공칭전압 (V) ¦ 비오염 ¦ 오염 ¦ 비 오염 ¦ 오염 ¦ ¦ 직류 ¦ 750 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ 직류 ¦ 1,500 ¦ 100 ¦ 110 ¦ 150 ¦ 160 ¦ ¦ 단상교류 ¦ 25,000 ¦ 170 ¦ 220 ¦ 270 ¦ 320 ¦ 431.3 전차선로의 충전부와 차량 간의 절연이격 1. 차량과 전차선로나 충전부 간의 절연이격은 표 431.3-1 에 제시되어 있는 정적 및 동적 최소 절연간격 이상을 확보하여야 한다. 동적 절연이격의 경우 팬터그래프가 통과 하는 동안의 일시적인 전선의 움직임을 고려하여야 한다. 2. 해안 인접지역, 공해지역, 안개가 자주 끼는 지역, 강풍 또는 강설 지역 등 특정한 위험도가 있는 구역에서는 최소 절연간격보다 증가시켜야 한다. - 499 - | {}
4ff2df68-95fd-465b-9b45-5b78ece01aeb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 431.3-1 전차선과 차량 간의 최소 절연간격 ¦ 시스템 종류 ¦ 공칭전압(V) ¦ 동적(mm) ¦ 정적(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직류 ¦ 750 ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ 직류 ¦ 1,500 ¦ 100 ¦ 150 ¦ ¦ 단상교류 ¦ 25,000 ¦ 170 ¦ 270 ¦ 431.4 급전선로 1. 급전선은 나전선을 적용하여 가공식으로 가설을 원칙으로 한다. 다만, 전기적 영향 에 대한 최소 간격이 보장되지 않거나 지락, 불꽃 방전 등의 우려가 있을 경우에는 급전선을 케이블로 하여 안전하게 시공하여야 한다. 2. 가공식은 전차선의 높이 이상으로 전차선로 지지물에 병행 설치하며, 나전선의 접 속은 직선접속을 원칙으로 한다. 3. 신설 터널 내 급전선을 가공으로 설계할 경우 지지물의 취부는 C 찬넬 또는 매입전 을 이용하여 고정하여야 한다. 4. 선상승강장, 인도교, 과선교 또는 다리 하부 등에 설치할 때에는 최소 절연간격 이 상을 확보하여야 한다. 431.5 귀선로 1. 귀선로는 비절연보호도체, 매설접지도체, 레일 등으로 구성하여 단권변압기 중성점 과 공통접지에 접속한다. 2. 비절연보호도체의 위치는 통신유도장해 및 레일전위의 상승의 경감을 고려하여 결 정하여야 한다. 3. 귀선로는 사고 및 지락 시에도 충분한 허용전류용량을 갖도록 하여야 한다. 431.6 전차선 및 급전선의 높이 전차선과 급전선의 최소 높이는 표 431.6-1 의 값 이상을 확보하여야 한다. 다만, 전차선 및 급전선의 최소 높이는 최대 대기온도에서 바람이나 팬터그래프의 영향이 없는 안정 된 위치에 놓여 있는 경우 사람의 안전측면에서 건널목, 터널, 다리, 과선교 등을 고려 하여 궤도면상 높이로 정의 한다. 전차선의 최소높이는 항상 열차의 통과 게이지보다 높 아야 하며 전기적 간격과 팬터그래프의 최소 작동높이를 고려하여야 한다. - 500 - | {}
f2f6841e-b18b-4f24-9ef2-814fbe1144a0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 431.6-1 전차선 및 급전선의 최소 높이 ¦ 시스템 종류 ¦ 공칭전압(V) ¦ 동적(mm) ¦ 정적(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 직류 ¦ 750 ¦ 4,800 ¦ 4,400 ¦ ¦ 직류 ¦ 1,500 ¦ 4,800 ¦ 4,400 ¦ ¦ 단상교류 ¦ 25,000 ¦ 4,800 ¦ 4,570 ¦ 431.7 전차선의 기울기 전차선의 기울기는 해당 구간의 열차 통과 속도에 따라 표 431.7-1 을 따른다. 다만 구 분장치 또는 분기 구간에서는 전차선에 기울기를 주지 않아야 한다. 또한, 궤도면상으 로부터 전차선 높이는 같은 높이로 전선을 설치하는 것을 원칙으로 하되 터널, 과선교 등 특정 구간에서 높이 변화가 필요한 경우에는 가능한 한 작은 기울기로 이루어져야 한다. 표 431.7-1 전차선의 기울기 ¦ 설계속도 V (km/시간) ¦ 속도등급 ¦ 기울기(천분율) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300< V≤350 ¦ 350 킬로급 ¦ 0 ¦ ¦ 250< V≤300 ¦ 300 킬로급 ¦ 0 ¦ ¦ 200< V≤ 250 ¦ 250 킬로급 ¦ 1 ¦ ¦ 150< V= 200 ¦ 200 킬로급 ¦ 2 ¦ ¦ 120< V≤150 ¦ 150 킬로급 ¦ 3 ¦ ¦ 70< V≤120 ¦ 120 킬로급 ¦ 4 ¦ ¦ V≤70 ¦ 70 킬로급 ¦ 10 ¦ 431.8 전차선의 편위 1. 전차선의 편위는 오버랩이나 분기 구간 등 특수 구간을 제외하고 레일면에 수직인 궤도 중심선으로부터 좌우로 각각 200 mm 를 표준으로 하며, 팬터그래프 집전판의 고른 마모를 위하여 지그재그 편위를 준다. 2. 전차선의 편위는 선로의 곡선반경, 궤도조건, 열차속도, 차량의 편위량, 바람과 온도 의 영향 등을 고려하여 최악의 운행환경에서도 전차선이 팬터그래프 집전판의 집전 범위를 벗어나지 않아야 한다. 3. 제 3 레일방식에서 전차선의 편위는 차량의 집전장치의 집전범위를 벗어나지 않아야 한다. - 501 - | {}
f1136181-d220-40ce-91f1-612119670aff | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 431.9 전차선로 지지물 설계 시 고려하여야 하는 하중 1. 전차선로 지지물 설계 시 선로에 직각 및 평행방향에 대하여 전선 중량, 브래킷, 빔 기타 중량, 작업원의 중량을 고려하여야 한다. 2. 또한 풍압하중, 전선의 횡장력, 지지물이 특수한 사용조건에 따라 일어날 수 있는 모든 하중을 고려하여야 한다. 3. 지지물 및 기초, 지지선 기초에는 지진 하중을 고려하여야 한다. 431.10 전차선로 설비의 안전율 하중을 지탱하는 전차선로 설비의 강도는 작용이 예상되는 하중의 최악 조건 조합에 대하여 다음의 최소 안전율이 곱해진 값을 견디어야 한다. 1. 합금전차선의 경우 2.0 이상 2. 경동선의 경우 2.2 이상 3. 조가선 및 조가선 장력을 지탱하는 부품에 대하여 2.5 이상 4. 복합체 자재(고분자 애자 포함)에 대하여 2.5 이상 5. 지지물 기초에 대하여 2.0 이상 6. 장력조정장치 2.0 이상 7. 빔 및 브래킷은 소재 허용응력에 대하여 1.0 이상 8. 철주는 소재 허용응력에 대하여 1.0 이상 9. 브래킷의 애자는 최대 굽힘하중에 대하여 2.5 이상 10. 지지선은 선형일 경우 2.5 이상, 강봉형은 소재 허용응력에 대하여 1.0 이상 431.11 전차선 등과 식물사이의 간격 교류 전차선 등 충전부와 식물사이의 간격은 5 m 이상이어야 한다. 다만, 5m 이상 확 보하기 곤란한 경우에는 현장여건을 고려하여 방호벽 등 안전조치를 하여야한다. 435 전기철도의 원격감시제어설비 435.1 원격감시제어시스템(SCADA) 1. 원격감시제어시스템은 열차의 안전운행과 현장 전철전력설비의 유지보수를 위하여 제어, 감시대상, 수준, 범위 및 확인, 운용방법 등을 고려하여 구성하여야 한다. 2. 중앙감시제어반의 구성, 방식, 운용방식 등을 계획하여야 한다. 3. 전철변전소, 배전소 등의 운용을 위한 소규모 제어설비에 대한 위치, 방식 등을 고 려하여 구성하여야 한다. 435.2 중앙감시제어장치 및 소규모감시제어장치 1. 전철변전소 등의 제어 및 감시는 전기관제실에서 이루어지도록 한다. - 502 - | {}
39501876-c8f2-4078-aef0-f1bf736238f2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 원격감시제어시스템(SCADA)는 열차집중제어장치(CTC), 통신집중제어장치와 호환되 도록 하여야 한다. 3. 전기관제실과 전철변전소, 급전구분소 또는 그 밖의 관제 업무에 필요한 장소에는 상호 연락할 수 있는 통신 설비를 시설하여야 한다. 4. 소규모감시제어장치는 유사시 현지에서 중앙감시제어장치를 대체할 수 있도록 하 고, 전원설비 운용에 용이하도록 구성한다. - 503 - | {}
3fe44376-3a21-4b42-ba9a-5f5067139a74 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (440 전기철도의 전기철도차량 설비) 441 전기철도차량 설비의 일반사항 441.1 절연구간 1. 교류 구간에서는 변전소 및 급전구분소 앞에서 서로 다른 위상 또는 공급점이 다른 전원이 인접하게 될 경우 전원이 혼촉되는 것을 방지하기 위한 절연구간을 설치하 여야 한다. 2. 전기철도차량의 교류-교류 절연구간을 통과 하는 방식은 동력[역행] 운전방식, 무동 력[타행] 운전방식, 변압기 무부하 전류방식, 전력소비 없이 통과 하는 방식이 있으 며, 각 통과 방식을 고려하여 가장 적합한 방식을 선택하여 시설한다. 3. 교류-직류(직류-교류) 절연구간은 교류구간과 직류 구간의 경계지점에 시설한다. 이 구간에서 전기철도차량은 속도 조절 차단 상태로 주행한다. 4. 절연구간의 소요길이는 구간 진입 시의 아크 시간, 잔류전압의 감쇄시간, 팬터그래 프 배치간격, 열차속도 등에 따라 결정한다. 441.2 팬터그래프 형상 전차선과 접촉되는 팬터그래프는 헤드, 기하학적 형상, 집전범위, 집전판의 길이, 최대 넓이, 헤드의 왜곡 등을 고려하여 제작하여야 한다. 441.3 전차선과 팬터그래프간 상호작용 1. 전차선의 전류는 열차속도, 열차중량, 차량운행간격, 선로기울기, 전차선 전선 설치 방식 등에 따라 다르고, 팬터그래프와 전차선간에는 과열이 일어나지 않도록 하여 야 한다. 2. 정지시 팬터그래프당 최대전류값은 전차선 재질 및 수량, 집전판 수량 및 재질, 접 촉력, 열차속도, 환경조건에 따라 다르게 고려되어야 한다. 3. 팬터그래프의 압상력은 전류의 안전한 집전에 부합하여야 한다. 441.4 전기철도차량의 역률 1. 411.2 에서 규정된 최저 비영구 전압에서 최고 비영구 전압까지의 전압범위에서 유 도성 역률 및 전력소비에 대해서만 적용되며, 회생제동 중에는 전압을 제한 범위내 로 유지시키기 위하여 유도성 역률을 낮출 수 있다. 다만, 전기철도차량이 전차선로 와 접촉한 상태에서 견인력을 끄고 보조전력을 가동한 상태로 정지해 있는 경우, 가공 전차선로의 유효전력이 200 kW 이상일 경우 총 역률은 0.8 보다는 작아서는 안 된다. - 504 - | {}
9df78fee-242a-4b65-ba49-cc09eb2a3dee | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 【비고】 정지구간을 포함하여 전기철도차량의 전체 이동간 평균 入 값의 계산은 유효전력 Wp(MWh) 및 컴 퓨터 모의 실험 또는 실측된 무효전력 WQ(MVArh)로부터 도출된다. ![image](/image/placeholder) 1 入= WQ 2 1+ Wp 표 441.4-1 팬터그래프에서의 전기철도차량 순간전력 및 유도성 역률 ¦ 팬터그래프에서의 전기철도차량 순간전력 P(MW) ¦ 전기철도차량의 유도성 역률 入 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P>6 ¦ 入 ≥0.95 ¦ ¦ 2≤P≤6 ¦ 入 ≥0.93 ¦ 2. 동력[역행] 운전방식에서 전압을 제한 범위 내로 유지하기 위하여 용량성 역률이 허용되며, 411.2 에서 규정된 최저 비영구 전압에서 최고 비영구 전압까지의 전압범 위에서 용량성 역률은 제한 받지 않는다. 441.5 회생제동 1. 전기철도차량은 다음과 같은 경우에 회생제동의 사용을 중단해야 한다. 가. 전차선로 지락이 발생한 경우 나. 전차선로에서 전력을 받을 수 없는 경우 다. 411.2 에서 규정된 선로전압이 장기 과전압 보다 높은 경우 2. 회생전력을 다른 전기장치에서 흡수할 수 없는 경우에는 전기철도차량은 다른 제동 시스템으로 전환되어야 한다. 3. 전기철도 전력공급시스템은 회생제동이 상용제동으로 사용이 가능하고 다른 전기철 도차량과 전력을 지속적으로 주고받을 수 있도록 설계되어야 한다. 441.6 전기철도차량 전기설비의 전기위험방지를 위한 보호대책 1. 감전을 일으킬 수 있는 충전부는 직접접촉에 대한 보호가 있어야 한다. 2. 간접 접촉에 대한 보호대책은 노출된 도전부는 고장 조건하에서 부근 충전부와 의 유도 및 접촉에 의한 감전이 일어나지 않아야 한다. 그 목적은 위험도가 노출된 도 전부가 같은 전위가 되도록 보장하는데 있다. 이는 보호용 본딩으로만 달성될 수 있으며 또는 자동급전 차단 등의 방법을 통하여 달성할 수 있다. 3. 주행레일과 분리되어 있거나 또는 공동으로 되어있는 보호용 도체를 채택한 시스템 에서 운행되는 모든 전기철도차량은 차체와 고정 설비의 보호용 도체 사이에는 최 소 2 개 이상의 보호용 본딩 연결로가 있어야 하며, 한쪽 경로에 고장이 발생하더라 - 505 - | {}
0c38c652-6cf7-4de5-a6f3-83878cd71743 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 도 감전 위험이 없어야 한다. 4. 차체와 주행 레일과 같은 고정설비의 보호용 도체 간의 임피던스는 이들 사이에 위 험 전압이 발생하지 않을 만큼 낮은 수준인 표 441.6-1 에 따른다. 이 값은 적용전압 이 50 V 를 초과 하지 않는 곳에서 50 A 의 일정 전류로 측정하여야 한다. 표 441.6-1 전기철도차량별 최대임피던스 ¦ 차량 종류 ¦ 최대 임피던스(�) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기관차, 객차 ¦ 0.05 ¦ ¦ 화차 ¦ 0.15 ¦ - 506 - | {}
ec61ce73-6783-4a05-aa2f-dd06533b9e46 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (450 전기철도의 설비를 위한 보호) 451 설비보호의 일반사항 451.1 보호협조 1. 사고 또는 고장의 파급을 방지하기 위하여 계통 내에서 발생한 사고전류를 검출하 고 차단장치에 의해서 신속하고 순차적으로 차단할 수 있는 보호시스템을 구성하며 설비계통 전반의 보호협조가 되도록 하여야 한다. 2. 보호계전방식은 신뢰성, 선택성, 협조성, 동작속도, 고장전류검출 감도, 취급 및 보 수 점검의 편의 성을 고려하여 구성하여야 한다. 3. 급전선로는 안정도 향상, 자동복구, 정전시간 감소를 위하여 보호계전방식에 자동 재연결 기능을 구비하여야 한다. 4. 전차선로용 애자를 불꽃 방전사고로부터 보호하고 접지전위 상승을 억제하기 위하 여 보호설비를 구비하여야 한다. 5. 가공 선로측에서 발생한 지락 및 사고전류의 파급을 방지하기 위하여 피뢰기를 설 치하여야 한다. 451.2 절연협조 변전소 등의 입, 출력 측에서 유입되는 뇌해, 이상전압과 변전소 등의 계통 내에서 발 생하는 개폐서지의 크기 및 지속성, 이상전압 등을 고려하고 각각의 변전설비에 대한 절연협조는 표 451.2-1 또는 표 451.2-2 를 적용한다. - 507 - | {}
8e452405-ed4b-4bb9-96c9-3cf0dcf8db12 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 451.2-1 직류 1.5 kV 방식의 절연협조 대조표 ¦ 항목 ¦ 항목 ¦ 항목 ¦ 변전소용 ¦ 전차선로용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 회로 전압 ¦ 회로 전압 ¦ 공칭 (kV) ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ ¦ 회로 전압 ¦ 회로 전압 ¦ 최고 (kV) ¦ 1.8 ¦ 1.8 ¦ ¦ 뇌 임펄스 내전압 (kV) ¦ 뇌 임펄스 내전압 (kV) ¦ 뇌 임펄스 내전압 (kV) ¦ 12 ¦ 50 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 정격 전압 (kV) ¦ 정격 전압 (kV) ¦ 2.1 ¦ 2.1 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 동작 개시 전압 (kV) ¦ 동작 개시 전압 (kV) ¦ 2.6 이상 ¦ ※ 9 이상 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 제한 전압 (kV) ¦ (2 kA) ¦ 4.5 이하 ¦ - ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 제한 전압 (kV) ¦ (3 kA) ¦ - ¦ 25 이하 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 제한 전압 (kV) ¦ (5 kA) ¦ 5 이하 ¦ 28 이하 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 임펄스 내전압 (kV) ¦ 임펄스 내전압 (kV) ¦ 45 ¦ 50 ¦ ¦ 전차선 애자의 성능 ¦ 현수 애자 (kV) ¦ 현수 애자 (kV) ¦ 교류 주수 내전압 ¦ 45 ¦ ¦ 전차선 애자의 성능 ¦ 180mm 2 개 연결 ¦ 180mm 2 개 연결 ¦ 뇌 임펄스 내전압 ¦ 160 ¦ ¦ 전차선 애자의 성능 ¦ 긴 애자 (kV) ¦ 긴 애자 (kV) ¦ 교류 주수 내전압 ¦ 65 ¦ ¦ 전차선 애자의 성능 ¦ 긴 애자 (kV) ¦ 긴 애자 (kV) ¦ 뇌 임펄스내전압 ¦ 180 ¦ ¦ 주) 전차선로용 피뢰기는 ZnO 형, 갭(Gap) 부착이며, ※는 방전 개시전압을 나타낸다. ¦ 주) 전차선로용 피뢰기는 ZnO 형, 갭(Gap) 부착이며, ※는 방전 개시전압을 나타낸다. ¦ 주) 전차선로용 피뢰기는 ZnO 형, 갭(Gap) 부착이며, ※는 방전 개시전압을 나타낸다. ¦ 주) 전차선로용 피뢰기는 ZnO 형, 갭(Gap) 부착이며, ※는 방전 개시전압을 나타낸다. ¦ 주) 전차선로용 피뢰기는 ZnO 형, 갭(Gap) 부착이며, ※는 방전 개시전압을 나타낸다. ¦ 표 451.2-2 교류 25 kV 방식의 절연협조 대조표 ¦ 항목 ¦ 항목 ¦ 항목 ¦ 변전소용 ¦ 전차선로용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 회로 전압 ¦ 회로 전압 ¦ 공칭 (kV) ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ 회로 전압 ¦ 회로 전압 ¦ 최고 (kV) ¦ 29 ¦ 29 ¦ ¦ 뇌 임펄스 내전압 (kV) ¦ 뇌 임펄스 내전압 (kV) ¦ 뇌 임펄스 내전압 (kV) ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 정격 전압 (kV) ¦ 정격 전압 (kV) ¦ 42 ¦ 42 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 동작 개시 전압 (kV) ¦ 동작 개시 전압 (kV) ¦ 60 ¦ 60 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 제한 전압 (kV) ¦ (5 kA) ¦ 128 ¦ 128 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 제한 전압 (kV) ¦ (10 kA) ¦ 140 ¦ 140 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 내전압 (kV) ¦ 교류 ¦ 70 ¦ 70 ¦ ¦ 피뢰기의 성능(ZnO) ¦ 내전압 (kV) ¦ 임펄스 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ 전차선 애자의 성능 ¦ 현수 애자 250 mm 4 개 연결 (kV) ¦ 현수 애자 250 mm 4 개 연결 (kV) ¦ 교류 주수 내전압 ¦ 160 ¦ ¦ 전차선 애자의 성능 ¦ 현수 애자 250 mm 4 개 연결 (kV) ¦ 현수 애자 250 mm 4 개 연결 (kV) ¦ 뇌 임펄스 내전압 ¦ 445 ¦ ¦ 전차선 애자의 성능 ¦ 긴 애자 (kV) ¦ 긴 애자 (kV) ¦ 교류 주수 내전압 ¦ 135 ¦ 뇌 임펄스 내전압 320 - 508 - | {}
c20131ea-4a04-4bac-8f83-a4a334800d6d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 451.3 피뢰기 설치장소 1. 다음의 장소에 피뢰기를 설치하여야 한다. 가. 변전소 인입측 및 급전선 인출측 나. 가공전선과 직접 접속하는 지중케이블에서 낙뢰에 의해 절연파괴의 우려가 있는 케이블 단말 2. 피뢰기는 가능한 한 보호하는 기기와 가깝게 시설하되 누설전류 측정이 용이하도록 지지대와 절연하여 설치한다. 451.4 피뢰기의 선정 피뢰기는 다음의 조건을 고려하여 선정한다. 1. 피뢰기는 밀봉형을 사용하고 유효 보호거리를 증가시키기 위하여 방전개시전압 및 제한전압이 낮은 것을 사용한다. 2. 유도뢰서지에 대하여 2 선 또는 3 선의 피뢰기 동시동작이 우려되는 변전소 근처의 단락 전류가 큰 장소에는 속류차단능력이 크고 또한 차단성능이 회로조건의 영향을 받을 우려가 적은 것을 사용한다. - 509 - | {}
71e12741-2867-4465-aaf8-8bd7c7aed6ca | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (460 전기철도의 안전을 위한 보호) 461 전기안전의 일반사항 461.1 감전에 대한 보호조치 1. 공칭전압이 교류 1 kV 또는 직류 1.5 kV 이하인 경우 사람이 접근할 수 있는 보행표 면의 경우 가공 전차선의 충전부뿐만 아니라 전기철도차량 외부의 충전부(집전장치, 지붕도체 등)와의 직접접촉을 방지하기 위한 공간거리가 있어야 하며 그림 461.1-1 에 서 표시한 공간거리 이상을 확보하여야 한다. 단, 제 3 레일방식에는 적용되지 않는다. ![image](/image/placeholder) 공공 구역 제한 구역 R2.6 R3.0 보행 표면 R1.45 R 1.35 * R 공간거리 2.5 0.5 단위 : m 그림 461.1-1 공칭전압이 교류 1 kV 또는 직류 1.5 kV 이하인 경우 사람이 접근할 수 있는 보행표면의 공간거리 2. 제 1 에 제시된 공간거리를 유지할 수 없는 경우 충전부와 의 직접 접촉에 대한 보호 를 위해 장애물을 설치하여야 한다. 충전부가 보행표면과 동일한 높이 또는 낮게 위치한 경우 장애물 높이는 장애물 상단으로부터 1.35 m 의 공간 거리를 유지하여야 하며, 장애물과 충전부 사이의 공간거리는 최소한 0.3 m 로 하여야 한다. 3. 공칭전압이 교류 1 kV 초과 25 kV 이하인 경우 또는 직류 1.5 kV 초과 25 kV 이하 인 경우 사람이 접근할 수 있는 보행표면의 경우 가공 전차선의 충전부뿐만 아니라 차량외부의 충전부(집전장치, 지붕도체 등)와의 직접접촉을 방지하기 위한 공간거리 가 있어야 하며, 그림 461.1-2 에서 표시한 공간거리 이상을 유지하여야 한다. - 510 - | {}
b185afba-3878-4b83-ba73-2b87aeb39ad5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 공공 구역 제한 구역 R2.75 R3.5 보행 표면 R2.25 R1.5 * R : 공간거리 3.0 0.5 단위 : m 그림 461.1-2 공칭전압이 교류 1 kV 초과 25kV 이하인 경우 또는 직류 1.5 kV 초과 25 kV 이하인 경우 사람이 접근할 수 있는 보행표면의 공간거리 4. 제 3 에 제시된 공간거리를 유지할 수 없는 경우 충전부와 의 직접 접촉에 대한 보호 를 위해 장애물을 설치하여야 한다. 5. 충전부가 보행표면과 동일한 높이 또는 낮게 위치한 경우 장애물 높이는 장애물 상 단으로부터 1.5 m 의 공간 거리를 유지하여야 하며, 장애물과 충전부 사이의 공간거 리는 최소한 0.6 m 로 하여야 한다. 461.2 레일 전위의 위험에 대한 보호 1. 레일 전위는 고장 조건에서의 접촉전압 또는 정상 운전조건에서의 접촉전압으로 구 분하여야 한다. 2. 교류 전기철도 급전시스템에서의 레일 전위의 최대 허용 접촉전압은 표 461.2-1 의 값 이하여야 한다. 단, 작업장 및 이와 유사한 장소에서는 최대 허용 접촉전압을 25 V(실효값)를 초과 하지 않아야 한다. 표 461.2-1 교류 전기철도 급전시스템의 최대 허용 접촉전압 ¦ 시간 조건 ¦ 최대 허용 접촉전압(실효값) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 순시조건(t≤0.5 초) ¦ 670 V ¦ ¦ 일시적 조건(0.5 초 ¦ 65 V ¦ ¦ 영구적 조건(t>300 초) ¦ 60 V ¦ - 511 - | {}
aa2f061b-9124-491c-bde6-ae271ee55784 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 직류 전기철도 급전시스템에서의 레일 전위의 최대 허용 접촉전압은 표 461.2-2 의 값 이하여야 한다. 단, 작업장 및 이와 유사한 장소에서 최대 허용 접촉전압은 60 V 를 초과 하지 않아야 한다. 표 461.2-2 직류 전기철도 급전시스템의 최대 허용 접촉전압 ¦ 시간 조건 ¦ 최대 허용 접촉전압 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 순시조건(t≤0.5 초) ¦ 535 V ¦ ¦ 일시적 조건(0.5 초 ¦ 150 V ¦ ¦ 영구적 조건(t>300 초) ¦ 120 V ¦ 4. 직류 및 교류 전기철도 급전시스템에서 최대 허용 접촉전압을 초과 하는 높은 접촉 전압이 발생할 수 있는지를 판단하기 위해서는 해당 지점에서 귀선 도체의 전압강 하를 기준으로 하여 정상 동작 및 고장 조건에 대한 레일전위를 평가하여야 한다. 5. 직류 및 교류 전기철도 급전시스템에서 레일전위를 산출하여 평가 할 경우, 주행레 일에 흐르는 최대 동작전류와 단락전류를 사용하고, 단락 산출의 경우에는 초기 단 락전류를 사용하여야 한다. 461.3 레일 전위의 접촉전압 감소 방법 1. 교류 전기철도 급전시스템은 461.2 의 2 에 제시된 값을 초과 하는 경우 다음 방법을 고려하여 접촉전압을 감소시켜야 한다. 가. 접지극 추가 사용 나. 등전위 본딩 다. 전자기적 커플링을 고려한 귀선로의 강화 라. 전압제한소자 적용 마. 보행 표면의 절연 바. 단락전류를 중단시키는데 필요한 트래핑 시간의 감소 2. 직류 전기철도 급전시스템은 461.2 의 3 에 제시된 값을 초과 하는 경우 다음 방법을 고려하여 접촉전압을 감소시켜야 한다. 가. 고장조건에서 레일 전위를 감소시키기 위해 전도성 구조물 접지의 보강 나. 전압제한소자 적용 다. 귀선 도체의 보강 라. 보행 표면의 절연 마. 단락전류를 중단시키는데 필요한 트래핑 시간의 감소 - 512 - | {}
2fd8d967-9638-4aea-9b6f-0148e1826b3c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 461.4 전기 부식 방지 1. 주행레일을 귀선으로 이용하는 경우에는 누설전류에 의하여 케이블, 금속제 지중관 로 및 선로 구조물 등에 영향을 미치지 않도록 시설하여야 한다. 2. 전기철도측의 전기 부식 방지를 위해서는 다음 방법을 고려하여야 한다. 가. 변전소 간 간격 축소 나. 레일본드의 양호한 시공 다. 장대레일채택 라. 절연도상 및 레일과 침목사이에 절연층의 설치 마. 기타 3. 매설금속체측의 누설전류에 의한 전기부식의 피해가 예상되는 곳은 다음 방법을 고 려하여야 한다. 가. 배류장치 설치 나. 절연코팅 다. 매설금속체 접속부 절연 라. 저준위 금속체를 접속 마. 궤도와 의 간격 증대 바. 금속판 등의 도체로 차폐 461.5 누설전류 간섭에 대한 방지 1. 직류 전기철도 시스템의 누설전류를 최소화하기 위해 귀선전류를 금속귀선로 내부 로만 흐르도록 하여야 한다. 2. 심각한 누설전류의 영향이 예상되는 지역에서는 정상 운전 시 단위길이당 컨덕턴스 값은 표 461.5-1 의 값 이하로 유지될 수 있도록 하여야 한다. 표 461.5-1 단위길이당 컨덕턴스 ¦ 견인시스템 ¦ 옥외(S/km) ¦ 터널(S/km) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 철도선로(레일) ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ ¦ 개방 구성에서의 대량수송 시스템 ¦ 0.5 ¦ 0.1 ¦ ¦ 폐쇄 구성에서의 대량수송 시스템 ¦ 2.5 ¦ - ¦ 3. 귀선시스템의 종 방향 전기저항을 낮추기 위해서는 레일 사이에 저저항 레일본드를 접합 또는 접속하여 전체 종 방향 저항이 5% 이상 증가하지 않도록 하여야 한다. 4. 귀선시스템의 어떠한 부분도 대지와 절연되지 않은 설비, 부속물 또는 구조물과 접 속되어서는 안 된다. - 513 - | {}
41a76982-1d0d-4d02-85dc-8b1ce684e633 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 5. 직류 전기철도 시스템이 매설 배관 또는 케이블과 인접할 경우 누설전류를 피하기 위 해 최대한 이격시켜야 하며, 주행레일과 최소 1 m 이상의 거리를 유지하여야 한다. 461.6 전자파 장해의 방지 1. 전차선로는 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장해를 주는 전자파가 생길 우려가 있는 경우에는 이를 방지하도록 시설하여야 한다. 2. 제 1 의 경우에 전차선로에서 발생하는 전자파 방사성 방해 허용기준은 궤도중심선으 로부터 측정안테나까지의 거리 10 m 떨어진 지점에서 6 회 이상 측정하고, 각 회 측 정한 첨두값의 평균값이 「전자파적합성 기준」 에 따르도록 하며, 사용 전원별 기준 은 그림 461.6-1 에 적합하여야 한다. Chart Title: 허용기준(두값) X-Axis: 자기장(dBμA/m) Y-Axis: dBμV/m Chart Type: line 150 kHz 1 MHz 10 MHz 100 MHz 1 GHz 10 GHz item_01 70dBμV/m 60dBμV/m 40dBμV/m 30dBμV/m 20dBμV/m 10dBμV/m A : 교류 25 kV B : 직류 1.5 kV C : 직류 750 V 도체레일 그림 461.6-1 전자파 방사성 방해 허용기준 461.7 통신상의 유도 장해방지 시설 교류식 전기철도용 전차선로는 기설 가공약전류 전선로에 대하여 유도작용에 의한 통 신상의 장해가 생기지 않도록 시설하여야 한다. - 514 - | {}
e460ba86-f027-4c0d-9b90-8f211b7f7ee3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 5. 분산형전원설비 | {}
4861fb25-a950-4fa6-a54f-6896394a5012 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (500 통칙) 501 일반사항 501.1 목적 이 규정(5. 분산형전원설비)은 전기설비기술기준(이하 "기술기준" 이라한다)에서 정하 는 분산형전원설비의 안전성능에 대한 구체적인 기술적 사항을 정하는 것을 목적으로 한다. 501.2 적용범위 1. 이 규정(5. 분산형전원설비)은 기술기준에서 정한 안전성능에 대하여 구체적인 실현 수단을 규정한 것으로 분산형전원설비의 설계, 제작, 시설 및 검사하는데 적용한다. 2. 이 규정(5. 분산형전원설비)에서 정하지 않은 사항은 관련 한국전기설비규정을 준용 하여 시설하여야 한다. 501.3 안전원칙 1. 분산형전원설비 주위에는 위험하다는 표시를 하여야 하며 또한 취급자가 아닌 사람 이 쉽게 접근할 수 없도록 351.1 에 따라 시설하여야 한다. 2. 분산형전원 발전장치의 보호기준은 212.6.3 의 보호장치를 적용한다, 3. 급경사지 붕괴위험구역 내에 시설하는 분산형전원설비는 해당구역 내의 급경사지의 붕괴를 조장하거나 또는 유발할 우려가 없도록 시설하여야 한다. 4. 분산형전원설비의 인체 감전보호 등 안전에 관한 사항은 113 에 따른다. 5. 분산형전원의 피뢰설비는 150 에 따른다. 6. 분산형전원설비 전로의 절연저항 및 절연내력은 132 에 따른다. 7. 연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력은 134 에 따른다. 502 용어의 정의 1. "풍력터빈" 이란 바람의 운동에너지를 기계적 에너지로 변환하는 장치(가동부 베 어링, 나셀, 날개 등의 부속물을 포함)를 말한다. 2. "풍력터빈을 지지하는 구조물" 이란 타워와 기초로 구성된 풍력터빈의 일부분을 말한다. 3. "풍력발전소" 란 단일 또는 복수의 풍력터빈(풍력터빈을 지지하는 구조물을 포함) 을 원동기로 하는 발전기와 그 밖의 기계기구를 시설하여 전기를 발생시키는 곳을 말한다. - 516 - | {}
48e7b7b4-2a05-4a82-930e-6220e92c450e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4. "자동정지" 란 풍력터빈의 설비보호를 위한 보호장치의 작동으로 인하여 자동적으 로 풍력터빈을 정지시키는 것을 말한다. 5. "MPPT" 란 태양광발전이나 풍력발전 등이 현재 조건에서 가능한 최대의 전력을 생산할 수 있도록 인버터 제어를 이용하여 해당 발전원의 전압이나 회전속도를 조 정하는 최대출력추종(MPPT, Maximum Power Point Tracking) 기능을 말한다. 6. "건물일체형 태양광발전(BIPV : Building-Integrated Photovoltaic)" 이란 태양광모듈 을 건축물에 설치하여 건축 부자재의 역할 및 기능과 전력생산을 동시에 할 수 있 는 설비로 창호, 스팬드럴, 커튼월, 이중파사드, 외벽, 지붕재 등 건축물을 일부 또 는 완전히 둘러싸는 벽, 창, 지붕 형태로 모듈이 제거될 경우 건물 외장재의 핵심 기능이 상실 또는 훼손될 수 있어 다른 건축자재로 대체되어야 하는 구조의 태양광 설비의 유형을 말한다. 7. "건물부착형 태양광발전(BAPV : Building-Attached Photovoltaic)" 이란 건축물 경사 지붕 또는 외벽 등에 밀착하여 설치하는 태양광설비의 유형을 말한다. 8. "전지관리시스템(BMS, Battery Management System)" 이란 이차전지의 전압, 전류, 온도 등의 값을 측정하여 이차전지를 효율적으로 사용할 수 있도록 상위 시스템과 의 통신을 통해 현재의 상태를 전송하며, 이상 징후 발생 시 내부 안전장치를 작동시키 는 등 이차전지를 관리하는 시스템을 말한다. 9. "재사용 이차전지" 란 이차전지를 해체 및 재조립하여 안전 및 성능 평가를 통해 다시 사용하는 이차전지를 말한다. 10. 기타 용어는 112 에 따른다. 503 분산형전원 계통 연계설비의 시설 503.1 계통 연계의 범위 분산형전원설비 등을 전력계통에 연계하는 경우에 적용하며, 여기서 전력계통이라 함 은 전기판매사업자의 계통, 구내계통 및 독립전원계통 모두를 말한다. 503.2 시설기준 503.2.1 전기 공급방식 등 분산형전원설비의 전기 공급방식, 측정 장치 등은 다음에 따른다. 가. 분산형전원설비의 전기 공급방식은 전력계통과 연계되는 전기 공급방식과 동일할 것 나. 분산형전원설비 사업자의 한 사업장의 설비 용량 합계가 250 kVA 이상일 경우에 는 송·배전계통과 연계지점의 연결 상태를 감시 또는 유효전력, 무효전력 및 전압 을 측정할 수 있는 장치를 시설할 것 - 517 - | {}
95f0db69-9ed7-45bf-99ce-fbb634bb481b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 503.2.2 저압계통 연계 시 직류유출방지 변압기의 시설 분산형전원설비를 인버터를 이용하여 전기판매사업자의 저압 전력계통에 연계하는 경 우 인버터로부터 직류가 계통으로 유출되는 것을 방지하기 위하여 접속점(접속설비와 분산형전원설비 설치자 측 전기설비의 접속점을 말한다)과 인버터 사이에 상용주파수 변압기(단권변압기를 제외한다)를 시설하여야 한다. 다만, 다음을 모두 충족하는 경우 에는 예외로 한다. 가. 인버터의 직류 측 회로가 비접지인 경우 또는 고주파 변압기를 사용하는 경우 나 인버터의 교류출력 측에 직류 검출기를 구비하고, 직류 검출 시에 교류출력을 정 지하는 기능을 갖춘 경우 503.2.3 단락전류 제한장치의 시설 분산형전원을 계통 연계하는 경우 전력계통의 단락용량이 다른 자의 차단기의 차단용 량 또는 전선의 순시허용전류 등을 상회할 우려가 있을 때에는 그 분산형전원 설치자 가 전류제한리액터 등 단락전류를 제한하는 장치를 시설하여야 하며, 이러한 장치로도 대응할 수 없는 경우에는 그 밖에 단락전류를 제한하는 대책을 강구하여야 한다. 503.2.4 계통 연계용 보호장치의 시설 1. 계통 연계하는 분산형전원설비를 설치하는 경우 다음에 해당하는 이상 또는 고장 발생 시 자동적으로 분산형전원설비를 전력계통으로부터 분리하기 위한 장치 시설 및 해당 계통과 의 보호협조를 실시하여야 한다. 가. 분산형전원설비의 이상 또는 고장 나. 연계한 전력계통의 이상 또는 고장 다. 단독운전 상태 2. 제 1 의 "나" 에 따라 연계한 전력계통의 이상 또는 고장 발생 시 분산형전원의 분 리시점은 해당 계통의 재연결 시점 이전이어야 하며, 이상 발생 후 해당 계통의 전 압 및 주파수가 정상 범위 내에 들어올 때까지 계통과 의 분리상태를 유지하는 등 연계한 계통의 재연결방식과 협조를 이루어야 한다. 3. 단순 병렬운전 분산형전원설비의 경우에는 역전력 계전기를 설치한다. 단, 「신에너 지 및 재생에너지 개발 · 이용 · 보급촉진법」 제 2 조 제 1 호 및 제 2 호의 규정에 의한 신 · 재생에너지를 이용하여 동일 전기사용장소에서 전기를 생산하는 합계 용량이 50 kW 이하의 소규모 분산형전원(단, 해당 구내계통 내의 전기사용 부하의 수전계 약전력이 분산형전원 용량을 초과 하는 경우에 한한다)으로서 제 1 의 "다" 에 의한 단독운전 방지기능을 가진 것을 단순 병렬로 연계하는 경우에는 역전력계전기 설치 를 생략할 수 있다. 503.2.5 특고압 송전계통 연계 시 분산형전원 운전제어장치의 시설 분산형전원설비를 송전사업자의 특고압 전력계통에 연계하는 경우 계통안정화 또는 - 518 - | {}
2da97a45-ebc3-4c84-9279-4313b1b38495 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 조류억제 등의 이유로 운전제어가 필요할 때에는 그 분산형전원설비에 필요한 운전제 어장치를 시설하여야 한다. 503.2.6 연계용 변압기 중성점의 접지 분산형전원설비를 특고압 전력계통에 연계하는 경우 연계용 변압기 중성점의 접지는 전력계통에 연결되어 있는 다른 전기설비의 정격을 초과 하는 과전압을 유발하거나 전 력계통의 지락고장 보호협조를 방해하지 않도록 시설하여야 한다. - 519 - | {}
2c6bcb8d-faf7-40e5-a6ad-ea58686aac62 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (510 전기저장장치) 511 공통사항 511.1 일반사항 이차전지를 이용한 전기저장장치는 이차전지, 전력변환장치, 제어, 통신 및 보호설비 등으로 구성되며, 다음에 따라 시설하여야 한다. 511.1.1 시설장소의 요구사항 1. 전기저장장치의 이차전지, 제어반, 배전반의 시설은 기기 등을 조작 또는 보수 · 점 검할 수 있는 공간을 확보하고 조명설비를 설치하여야 한다. 2. 전기저장장치를 시설하는 장소는 폭발성 가스의 축적을 방지하기 위한 환기시설을 갖추고 제조사가 권장하는 온도·습도·수분·먼지 등의 운영환경을 상시 유지하여야 한다. 3. 이차전지, 전력변환장치, 제어, 통신 및 보호설비 등은 침수 및 누수의 우려가 없도 록 시설하여야 한다. 4. 전기저장장치 시설장소에는 기술기준 제 21 조제 1 항과 같이 외벽 등 확인하기 쉬운 위치에 "전기저장장치 시설장소" 표지를 하고, 일반인의 출입을 통제하기 위한 잠금장치 등을 설치하여야 한다. 511.1.2 설비의 안전 요구사항 1. 충전부 등 노출부분은 설비의 안전확보 및 인체 감전보호를 위해 절연하거나 접촉 방지를 위한 방호 시설물을 설치하여야 한다. 2. 전기저장장치의 고장이나 외부 환경요인으로 인하여 비상상황 발생 또는 출력에 문 제가 있을 경우 안전하게 작동하기 위한 비상정지 스위치 등을 시설하여야 한다. 3. 전기저장장치의 모든 부품은 내열성을 확보하여야 한다. 4. 동일 구획 내에 직병렬로 연결된 전기저장장치는 식별이 용이하도록 그룹별로 명판 을 부착하고, 이차전지, 전력변환장치 및 감시 · 보호장치 간의 잘못 연결 되지 않도 록 시설하여야 한다. 5. 부식환경에 노출되는 경우, 전기저장장치에 사용되는 금속제 및 부속품은 부식되지 아니하도록 녹방지 처리를 하여야 하며, 절단가공 및 용접부위는 방식처리를 하여 야 한다. 511.1.3 옥내전로의 대지전압 제한 주택에 시설하는 전기저장장치는 이차전지에서 전력변환장치에 이르는 옥내 직류 전 로를 다음에 따라 시설하는 경우 옥내전로의 대지전압은 직류 600 V 까지 적용할 수 있다. 가. 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설할 것 나. 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐된 장소에 시설하여야 하며, 232.11, 232.12, - 520 - | {}
9bbacefd-b7b8-40ad-a10e-e69862829367 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 232.51 의 규정에 준하여 시설할 것. 다만, 사람이 접촉할 우려가 있는 장소에 232.51 에 의하여 시설하는 경우에는 전선에 방호장치를 시설할 것 511.2 전기저장장치의 시설 511.2.1 전기배선 전기배선은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 전선은 공칭단면적 2.5 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것. 나. 옥내에 시설할 경우 배선설비 공사는 232.11, 232.12, 232.13, 232.51 또는 232.3.7 의 규정에 준하여 시설할 것. 다. 옥측 또는 옥외에 시설할 경우 배선설비 공사는 232.11, 232.12, 232.13 또는 232.51(232.51.3 은 제외한다)의 규정에 준하여 시설할 것. 라. 전력변환장치에 시설하는 배선의 과부하 및 단락고장에 대한 보호는 212 에 따를 것. 마. 전기배선은 절연 파괴를 일으키는 모서리, 나사선, 돌출부분, 가동부품 등 모든 부품들과 이격하여 설치할 것. 511.2.2 단자와 접속 1. 단자의 접속은 기계적, 전기적 안전성을 확보하도록 하여야 한다. 2. 단자를 체결 또는 잠글 때 너트나 나사는 풀림방지 기능이 있는 것을 사용하여야 한다. 3. 외부터미널과 접속하기 위해 필요한 접점의 압력이 사용기간 동안 유지되어야 한다. 4. 단자는 도체에 손상을 주지 않고 금속표면과 안전하게 체결되어야 한다. 511.2.3 지지물의 시설 이차전지의 지지물은 부식성 가스 또는 용액에 의하여 부식되지 아니하도록 하고 적 재하중 또는 지진 기타 진동과 충격에 대하여 안전한 구조이어야 한다. 511.2.4 이차전지의 시설 1. 다음과 같이 이차전지에 대한 정보를 기록하고 관리하여야 한다. 가. 교체이력 (사유, 교체일 등) 나. 제조이력 (생산지, 생산시기, 용량, 제조번호 등) 2. 이차전지의 출력 배선은 극성별로 확인할 수 있도록 표시하여야 한다. 511.2.5 재사용 이차전지의 시설 재사용 이차전지는 513.1.2 의 3 에 따른 운송에 관한 기준을 준용하고 「전기용품 및 생 활용품 안전관리법」에 적용을 받는 것 이외의 재사용 이차전지는 다음 사항을 준수하 여야 한다. 가. '재사용 이차전지 표기 - 521 - | {}
7e4d2084-f300-42cd-a73d-fd2a9b6efb73 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 이차전지 용량 (초기용량, 잔존용량) 표기 다. 제조사가 정하는 적합성 요구사항 511.2.6 전력변환장치의 시설 1. 전력변환장치는 전기 공급에 지장을 주지 않도록 시설해야 하고, 「전기용품 및 생활용 품 안전관리법」에 적용을 받는 것 이외에는 한국산업표준(이하 "KS" 라 한다)에 적합 하거나 동등 이상의 성능의 것을 사용하여야 한다. 2. 이차전지의 절연파괴가 일어나지 않도록 CMV(Common Mode Voltage) 등을 고려한 절 연 대책을 강구하여 시설하여야 한다. 511.2.7 제어 및 보호장치의 시설 1. 전기저장장치를 계통에 연계하는 경우 503.2.4 의 1 및 2 에 따라 시설하여야 한다. 2. 전기저장장치가 비상용 예비전원 용도를 겸하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 상용전원이 정전되었을 때 비상용 부하에 전기를 안정적으로 공급할 수 있는 시 설을 갖출 것 나. 관련 법령에서 정하는 전원유지시간 동안 비상용 부하에 전기를 공급할 수 있는 충전용량을 상시 보존하도록 시설할 것 3. 전기저장장치의 접속점에는 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개방상태를 육안으로 확인할 수 있는 전용의 개폐기를 시설하여야 한다. 4. 전기저장장치는 정격 운전 범위를 초과 하는 다음의 경우가 발생했을 때 자동으로 전로를 차단하는 보호장치를 시설하여야 한다. 가. 과전압, 저전압, 과전류가 발생한 경우 나. 제어장치에 이상이 발생한 경우 다. 이차전지 모듈의 내부 온도가 상승할 경우 5. 212.3.4 에 의하여 직류 전로에 과전류차단기를 설치하는 경우 직류 단락전류를 차단 하는 능력을 가지는 것이어야 하고 "직류용" 표시를 하여야 한다. 6. 기술기준 제 14 조에 의하여 전기저장장치의 직류 전로에는 지락이 생겼을 때에 자동 적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. IT 계통의 경우, 절연저항을 감시 할 수 있는 장치를 설치하여 제조사가 정하는 절연저항 기준치 이하일 경우 관리자 에게 경보하고 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 7. 발전소 · 변전소 또는 이에 준하는 장소에 전기저장장치를 시설하는 경우 전로가 차 단되었을 때에 경보하는 장치를 시설하여야 한다. 8. 전력변환장치의 동작상태, 전지관리시스템과 의 통신상태, 전력, 전류, 전압 등을 표 시할 수 있는 전력관리시스템을 시설하여야 한다. 511.2.8 충전 및 방전 기능 1. 충전기능 - 522 - | {}
97fe984c-1bd3-4236-ac12-c1c433f41169 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 전기저장장치는 이차전지의 충전특성에 따라 제조사가 제시한 정격으로 충전할 수 있어야 한다. 나. 충전할 때에는 전기저장장치의 충전상태 또는 이차전지 상태를 시각화하여 정보 를 제공해야 한다. 2. 방전기능 가. 전기저장장치는 이차전지의 방전특성에 따라 제조사가 제시한 정격으로 방전할 수 있어야 한다. 나. 방전할 때에는 전기저장장치의 방전상태 또는 이차전지 상태를 시각화하여 정보 를 제공해야 한다. 511.2.9 접지 등의 시설 금속제 외함 및 지지대 등은 140 의 규정에 따라 접지공사를 하여야 한다. 511.2.10 계측장치 전기저장장치를 시설하는 곳에는 다음의 사항을 계측하는 장치를 시설하여야 한다. 가. 이차전지 출력 단자의 전압, 전류, 전력 및 충방전 상태 나. 주요변압기의 전압, 전류 및 전력 512 이차전지 용량 및 종류에 따른 시설 512.1 리튬계 · 나트륨계 이차전지의 시설 512.1.1 적용범위 20 kWh 를 초과 하는 리튬계 · 나트륨계의 이차전지를 사용한 전기저장장치에 적용한다. 512.1.2 이차전지 용량 및 운영 1. 전기저장장치 이차전지 용량은 수명보증기간 동안 정격방전용량(전기저장장치 설치 시 소유자가 요구하는 이차전지의 용량)이 확보되도록 하여야 한다. 2. 전기저장장치 이차전지는 안전이 확보되도록 정격방전용량 이하로 운영하여야 한 다. 512.1.3 열폭주 및 폭발 방지 1. 이차전지실 내부에는 제조사가 제시한 기준 이상의 가연성가스 농도 및 내부압력이 발생하는 경우 파열 또는 폭발을 방지하기 위한 급속공기배출장치를 시설하여야 한 다. 2. 이차전지는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 적용을 받는 것 이외에는 한국산 업표준(이하 "KS" 라 한다)에 적합하거나 동등 이상의 성능의 것을 사용하여야 한 다. 3. 이차전지 모듈 또는 랙에 화재확산을 방지할 수 있는 구조이거나 소화장치를 시설 하여야 한다. - 523 - | {}
c5687924-90b7-4855-bd35-65b22b13f535 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 512.1.4 제어, 감시 및 보호장치 등 1. 낙뢰 및 서지 등 과도과 전압으로부터 주요 설비를 보호하기 위해 직류 전로에 직류 서지보호장치(SPD)를 설치하여야 한다. 2. 제조사가 정하는 정격 이상의 과충전, 과방전, 과전압, 과전류, 지락전류 및 온도 상 승, 냉각장치 고장, 통신불량, 가연성 · 인화성가스 발생 등 긴급상황이 발생한 경우 에는 관리자에게 경보할 수 있는 시설을 하여야 하며 다음의 요건을 만족하여야 한 다. 가. 긴급상황이 발생하였을 때 전기저장장치를 자동 및 수동으로 정지시킬 수 있는 비상정지장치를 설치하여야 하며, 자동 비상정지는 5 초 이내로 동작하여야 한다. 나. 수동 조작을 위한 비상정지장치는 신속한 접근 및 조작이 가능한 장소에 설치하 여야 한다. 3. 이차전지를 시설하는 장소의 내부 및 외부에는 가능한 한 사각지대가 없도록 감시하 기 위한 CCTV 를 시설하여야 한다. 4. 전기저장장치의 상시 운영정보 및 CCTV 영상정보, 제 2 의 긴급상황 관련 계측정보 에서 기록되는 시간을 실시간으로 동기화하고, 이차전지실 외부의 안전한 장소에 전송되어 최소 1 개월 이상 보관하여야 한다. 다만, CCTV 영상정보는 7 일간 보관하 여야 한다. 5. 전기저장장치의 제어·감시장치를 포함한 주요 설비 사이의 통신장애를 방지하기 위 한 보호대책을 고려하여 시설하여야 한다. 6. 전기저장장치는 정격 이내의 최대 충전범위를 초과 하여 충전하지 않도록 하여야 하 고 완전 충전 후 추가 충전은 금지하여야 한다. 512.1.5 전용건물에 시설하는 경우 전기저장장치를 일반인이 출입하는 건물에서 분리된 별도의 장소에 시설하는 경우에 는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전기저장장치 시설장소의 바닥, 천장(지붕), 벽면 재료는 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따른 불연재료이어야 한다. 단, 단열재는 준불연재료 또는 이와 동등 이상의 것을 사용할 수 있다. 나. 전기저장장치 시설장소는 지표면을 기준으로 높이 22 m 이내로 하고 해당 장소 의 출구가 있는 바닥면을 기준으로 깊이 9 m 이내로 하여야 한다. 다. 이차전지는 전력변환장치 등의 다른 전기설비와 분리된 격실(이하 512 에서 '이 차전지실' 라 한다)에 설치하고 다음에 따라야 한다. (1) 이차전지실의 벽면 재료 및 단열재는 "가" 의 것과 같아야 한다. (2) 이차전지는 벽면으로부터 1 m 이상 이격하여 설치하여야 한다. 다만, 옥외의 전용 컨테이너 및 인클로저는 제조사가 정한 거리를 이격한 경우에는 예외로 할 수 있으며, 컨테이너 및 인클로저의 면적은 42 m2 이하여야 한다. - 524 - | {}
923126a4-d350-4196-8ff0-921b97af1295 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (3) 이차전지와 물리적으로 인접 시설해야 하는 제어장치 및 보조설비(공조설비 및 조명설비 등)는 이차전지실 내에 설치할 수 있다. (4) 이차전지실 내부와 가스 또는 열배출 경로에는 가연성 물질을 두지 않아야 한다. (5) 이차전지, 전력변환장치, 배전반 등은 침수의 우려가 없도록 하며, 지표면에서 부터 최소 0.3 m 이상 높이에 설치하여야 하며, 염전 또는 간척지 등에 시설 하는 경우 지표면에서 최소 0.6 m 이상 높이에 설치하여야 한다. 라. 511.1.1 의 2 에도 불구하고 인화성 또는 유독성 가스가 축적되지 않는 근거를 제조 사에서 제공하는 경우에는 이차전지실에 한하여 환기시설을 생략할 수 있다. 마. 전기저장장치가 차량에 의해 충격을 받을 우려가 있는 장소에 시설되는 경우에는 충돌방지장치 등을 설치하여야 한다. 바. 전기저장장치 시설장소는 주변 시설(도로, 건물, 가연물질 등)로부터 1.5 m 이상 이격하고 다른 건물의 출입구나 피난계단 등 이와 유사한 장소로부터는 3 m 이상 이격하여야 한다. 사. 이차전지실은 이차전지 용량의 5 MWh 이하 단위로 「건축물의 피난·방화구조 등 의 기준에 관한 규칙」에 따른 내화구조의 격벽을 설치하여야 한다. 512.1.6 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우 전기저장장치를 일반인이 출입하는 건물의 부속공간에 시설(옥상에는 설치할 수 없다) 하는 경우에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 전기저장장치 시설장소는 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따 른 내화구조이어야 한다. 나. 이차전지모듈의 직렬 연결체(이하 512 에서 '이차전지랙 )의 용량은 50 kWh 이하 로 하고 건물 내 시설 가능한 이차전지의 총 용량은 600 kWh 이하이어야 한다. 다. 이차전지랙과 랙 사이는 1 m 이상 이격하고, 랙과 벽면 사이는 전면부의 경우 1 m 이상, 측면과 후면부의 경우 0.8 m 이상 이격하여야 한다. 다만, 512.1.6 의 "가" 에 의한 벽이 삽입된 경우 이차전지랙과 랙 사이의 이격은 예외로 할 수 있다. 라. 이차전지실은 건물 내 다른 시설(수전설비, 가연물질 등)로부터 1.5 m 이상 이격 하고 각 실의 출입구나 피난계단 등 이와 유사한 장소로부터 3 m 이상 이격하여 야 한다. 마. 배선설비가 이차전지실 벽면을 관통하는 경우 관통부는 해당 구획부재의 내화성 능을 저하시키지 않도록 충전(��)하여야 한다. 바. 기타 사항은 512.1.5 에 따른다. 512.2 납계 · 니켈계 · 바나듐계 이차전지의 시설 70 kWh 를 초과 하는 납계 · 니켈계 · 바나듐계 이차전지를 적용한 전기저장장치의 경우 - 525 - | {}
f9e348d1-d671-4a62-bd65-9a420dcf7da8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 512.1.4 의 3 에 따라 CCTV 를 시설하고 영상정보를 안전한 장소에 최소 7 일간 보관하여 야 한다. 512.3 흐름전지의 시설 512.3.1 적용범위 20 kWh 를 초과 하는 흐름전지를 사용한 전기저장장치에 적용한다. 512.3.2 설비의 안전 요구사항 1. 흐름전지 시스템의 회로는 다른 부위의 도전부와 절연되어야 하며, 최소 절연저항 은 공칭전압의 100 2/V 이상이어야 한다. 2. 전해질과 접촉하는 부품은 내부식성 및 내구성을 갖추어야 한다. 3. 512.1.4 의 3 에 따라 CCTV 를 시설하고 영상정보를 안전한 장소에 최소 7 일간 보관하 여야 한다. 512.3.3 전해질 유출방지 및 중화장치 전해질은 유출이 없도록 밀봉하고 유해가스로 인한 사고를 방지하기 위해 다음과 같 은 장치를 시설하여야 한다. 가. 전해질 용기와 전기저장장치를 갖춘 장소에는 전해질 유출 제어장치를 시설하여 야 한다. 나. 전해질 유출을 감지하고 수집하는 장치를 시설하여야 한다. 다. pH 5.0~9.0 사이의 전해질 유출물을 중화할 수 있는 중화장치를 시설하여야 한 다. 512.3.4 흐름전지를 전용건물에 시설하는 경우 흐름전지를 이용한 전기저장장치를 전용건물에 시설하는 경우에는 512.1.5 의 "나" 부 터 "마" (512.1.5 의 "다" (1)과 (2)는 제외한다)까지의 규정에 의하여 시설하여야 한 다. 512.3.5 흐름전지를 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우 1. 흐름전지를 이용한 전기저장장치를 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우에는 512.1.6 의 "나" , "마" 의 규정에 의하여 시설하여야 한다. 2. 흐름전지를 이용한 전기저장장치의 시설장소는 KDS 41 10 15(국가건설기준 : 건 축구조기준 설계하중)에 따라 하중에 견디도록 시설하여야 한다. 513 이차전지를 이용한 특수용도의 시설 513.1 이동형 전기저장장치 이차전지를 이용한 이동형 전기저장장치는 다음에 따라 시설하여야 한다. 513.1.1 설치장소의 요구사항 - 526 - | {}
a142e6c9-3ee9-4eeb-9d05-8b4711231dd4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 이동형 전기저장장치를 충전, 보관하는 시설은 512 에 따른다. 2. 이동형 전기저장장치를 동일한 장소에 사용하는 경우 기간은 30 일을 초과 할 수 없 다. 다만, 30 일을 초과 하는 경우 512 에 따라 시설하여야 한다. 3. 이동형 전기저장장치는 옥내, 지붕이 있는 주차장, 옥상, 지하 등에 설치할 수 없다. 4. 이동형 전기저장장치는 공공도로, 건물, 가연성 물질, 위험 물질, 물건이 적층된 장 소로부터 최소 3 m 이상 이격하여야 한다. 5. 이동형 전기저장장치는 출입금지 표시 및 잠금장치가 있는 울타리 등을 시설하여야 하고, 울타리 등으로부터 1.5 m 이상 이격하여야 한다. 6. 전력계통에 연계하는 전기배선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 232.11, 232.12, 232.51 에 따라 시설하여야 한다. 다만, 232.51 에 따라 시설하는 경우에는 방호장치 를 시설하여야 한다. 513.1.2 설비의 안전 요구사항 1. 이동형 전기저장장치의 이차전지는 512(512.1.4 의 3 은 제외한다)에 따른다. 2. 이차전지는 기계적 충격 · 진동 등에 안전성을 확보하도록 KS C IEC 62660-2(전기자 동차용 리튬이차전지 셀-제 2 부: 신뢰성 및 오용 시험) 또는 동등 이상의 기준에 적 합하여야 한다. 3. 이동 시 충격진동을 계측할 수 있는 장치를 시설하여 진동 속도는 2.8 mm/s 이하여 야 하며 진동 임계치는 3 G 이하가 되도록 유지하여야 한다. - 527 - | {}
1c91d0ee-1152-4772-a6d5-5194791d53f4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (520 태양광발전설비) 521 일반사항 521.1 설치장소의 요구사항 1. 인버터, 제어반, 배전반 등의 시설은 기기 등을 조작 또는 보수점검할 수 있는 공 간을 확보하고 필요한 조명설비를 시설하여야 한다. 2. 인버터 등을 수납하는 공간에는 실내온도의 과열 상승을 방지하기 위하여 온도 및 습도를 유지하도록 환기시설을 시설하여야 한다. 3. 배전반, 인버터, 접속장치 등을 옥외에 시설하는 경우 침수의 우려가 없도록 시설 하여야 한다. 4. 태양전지 모듈을 지붕에 시설하는 경우 취급자에게 추락의 위험이 없도록 점검통로 를 안전하게 시설하여야 한다. 5. 태양전지 모듈의 직렬군 최대개방전압이 직류 750 V 초과 1500 V 이하인 시설장 소는 다음에 따라 울타리 등의 안전조치를 하여야 한다. 가. 태양전지 모듈을 지상에 설치하는 경우는 351.1 의 1 에 의하여 울타리 · 담 등을 시 설하여야 한다. 나. 태양전지 모듈을 일반인이 쉽게 출입할 수 있는 옥상 등에 시설하는 경우는 "가" 또는 341.8 의 1 의 "바" 에 의하여 시설하여야 하고 식별이 가능하도록 위험 표시를 하여야 한다. 다. 태양전지 모듈을 일반인이 쉽게 출입할 수 없는 옥상 · 지붕에 설치하는 경우는 모 듈 프레임 등 쉽게 식별할 수 있는 위치에 위험 표시를 하여야 한다. 라. 태양전지 모듈을 주차장 상부에 시설하는 경우는 "나" 와 같이 시설하고 차량의 출 입 등에 의한 구조물, 모듈 등의 손상이 없도록 하여야 한다. 마. 태양전지 모듈을 수상에 설치하는 경우는 "다" 와 같이 시설하여야 한다. 521.2 설비의 안전 요구사항 1. 태양전지 모듈, 전선, 개폐기 및 기타 기구는 충전부분이 노출되지 않도록 시설하여 야 한다. 2. 모든 접속함에는 내부의 충전부가 인버터로부터 분리된 후에도 여전히 충전상태일 수 있음을 나타내는 경고가 붙어 있어야 한다. 3. 태양광설비의 고장이나 외부 환경요인으로 인하여 계통연계에 문제가 있을 경우 회 로분리를 위한 안전시스템이 있어야 한다. 521.3 옥내전로의 대지전압 제한 - 528 - | {}
bbd2df62-0adf-4b08-93ae-d20b9329efca | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 주택의 태양전지모듈에 접속하는 부하측 옥내배선(복수의 태양전지모듈을 시설하는 경 우에는 그 집합체에 접속하는 부하 측의 배선)의 대지전압 제한은 511.1.3 에 따른다. 522 태양광설비의 시설 522.1 간선의 시설기준 522.1.1 전기배선 1. 전선은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 모듈 및 기타 기구에 전선을 접속하는 경우는 나사로 조이거나 기타 이와 동등 이상의 효력이 있는 방법으로 기계적 · 전기적으로 안전하게 접속하고, 접속점에 장력이 가해지지 않도록 할 것 나. 배선시스템은 바람, 결빙, 물, 온도, 태양방사와 같이 예상되는 외부 영향을 견디 도록 시설할 것 다. 모듈의 출력배선은 극성별로 확인할 수 있도록 표시할 것 라. 직렬 연결된 태양전지모듈의 배선은 과도과 전압의 유도에 의한 영향을 줄이기 위 하여 스트링 양극간의 배선간격이 최소가 되도록 배치할 것 마. 기타 사항은 511.2.1 에 따를 것 2. 단자와 접속은 511.2.2 에 따른다. 522.2 태양광설비의 시설기준 522.2.1 태양전지 모듈의 시설 태양광설비에 시설하는 태양전지 모듈(이하 "모듈" 이라 한다)은 다음에 따라 시설하여 야 한다. 가. 모듈은 자체중량, 적설, 풍압, 지진 및 기타의 진동과 충격에 대하여 탈락하지 아 니하도록 지지물에 의하여 견고하게 설치할 것 나. 모듈의 각 직렬군은 동일한 단락전류를 가진 모듈로 구성하여야 하며 1 대의 인버 터(멀티스트링 인버터의 경우 1 대의 MPPT 제어기)에 연결된 모듈 직렬군이 2 병 렬 이상일 경우에는 각 직렬군의 출력전압 및 출력전류가 동일하게 형성되도록 배열할 것 522.2.2 전력변환장치의 시설 인버터, 절연변압기 및 계통 연계 보호장치 등 전력변환장치의 시설은 다음에 따라 시 설하여야 한다. 가. 인버터는 실내 · 실외용을 구분할 것 나. 각 직렬군의 태양전지 개방전압은 인버터 입력전압 범위 이내일 것 다. 옥외에 시설하는 경우 방수등급은 IPX4 이상일 것 - 529 - | {}
ed967fb0-35bc-418f-8a5f-fce6fc7b7531 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 522.2.3 모듈을 지지하는 구조물 모듈의 지지물은 다음에 의하여 시설하여야 한다. 가. 자체중량, 적재하중, 적설 또는 풍압, 지진 및 기타의 진동과 충격에 대하여 안전 한 구조일 것 나. 부식환경에 의하여 부식되지 아니하도록 다음의 재질로 제작할 것 (1) 용융아연 또는 용융아연-알루미늄-마그네슘합금 도금된 형강 (2) 스테인리스 스틸(STS) (3) 알루미늄합금 (4) 상기와 동등이상의 성능(인장강도, 항복강도, 압축강도, 내구성 등)을 가지는 재 질로서 KS 제품 또는 동등이상의 성능의 제품일 것 다 모듈 지지대와 그 연결부재의 경우 용융아연도금처리 또는 녹방지 처리를 하여야 하며, 절단가공 및 용접부위는 방식처리를 할 것 라. 설치 시에는 건축물의 방수 등에 문제가 없도록 설치하여야 하며 볼트조립은 헐 거움이 없이 단단히 조립하여야 하며, 모듈-지지대의 고정 볼트에는 스프링 와셔 또는 풀림방지너트 등으로 체결할 것 522.3 제어 및 보호장치 등 522.3.1 어레이 출력 개폐기 1. 어레이 출력 개폐기는 다음과 같이 시설하여야 한다. 가. 태양전지 모듈에 접속하는 부하측의 태양전지 어레이에서 전력변환장치에 이르는 전로(복수의 태양전지 모듈을 시설한 경우에는 그 집합체에 접속하는 부하측의 전 로)에는 그 접속점에 근접하여 개폐기 기타 이와 유사한 기구(부하전류를 개폐할 수 있는 것에 한한다)를 시설할 것 나. 어레이 출력개폐기는 점검이나 조작이 가능한 곳에 시설할 것 522.3.2 과전류 및 지락 보호장치 1. 모듈을 병렬로 접속하는 전로에는 그 전로에 단락전류가 발생할 경우에 전로를 보 호하는 과전류차단기 또는 기타 기구를 시설하여야 한다. 단, 그 전로가 단락전류에 견딜 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 태양전지 발전설비의 직류 전로에 지락이 발생했을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하고 그 방법 및 성능은 IEC 60364-7-712(2017) 712.42 또는 712.53 에 따를 수 있다. 522.3.3 상주 감시를 하지 아니하는 태양광발전소의 시설 상주감시를 하지 아니하는 태양광발전소의 시설은 351.8 에 따른다. 522.3.4 접지설비 1. 태양전지 모듈의 프레임은 지지물과 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다. - 530 - | {}
e1482a9f-b625-4bac-982f-b04f0d5265da | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 수상에 시설하는 태양전지 모듈 등의 금속제는 접지를 해야하고, 접지시 접지극을 수중에 띄우거나, 수중 바닥에 노출된 상태로 시설하여서는 아니 된다. 3. 기타 접지시설은 140 의 규정에 따른다. 522.3.5 피뢰설비 태양광설비의 외부피뢰시스템은 150 의 규정에 따라 시설한다. 522.3.6 태양광설비의 계측장치 태양광설비에는 전압과 전류 또는 전압과 전력을 계측하는 장치를 시설하여야 한다. - 531 - | {}
56942f17-e64d-43be-8dd3-385befacbe5e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (530 풍력발전설비) 531 일반사항 531.1 나셀 등의 접근 시설 나셀 등 풍력발전기 상부시설에 접근하기 위한 안전한 시설물을 강구하여야 한다. 531.2 항공장애 표시등 시설 발전용 풍력설비의 항공장애등 및 주간장애표지는 「항공법」 제 83 조(항공장애 표시등 의 설치 등)의 규정에 따라 시설하여야 한다. 531.3 화재방호설비 시설 500 kW 이상의 풍력터빈은 나셀 내부의 화재 발생 시, 이를 자동으로 소화할 수 있 는 화재방호설비를 시설하여야 한다. 532 풍력설비의 시설 532.1 간선의 시설기준 1. 간선은 다음에 의해 시설하여야 한다. 가. 풍력발전기에서 출력배선에 쓰이는 전선은 CV 선 또는 TFR-CV 선을 사용하거나 동등 이상의 성능을 가진 제품을 사용하여야 하며, 전선이 지면을 통과 하는 경우 에는 피복이 손상되지 않도록 별도의 조치를 취할 것 나. 기타 사항은 512.1.1 에 따를 것 2. 단자와 접속은 512.1.2 에 따른다. 532.2 풍력설비의 시설기준 532.2.1 풍력터빈의 구조 기술기준 제 169 조에 의한 풍력터빈의 구조에 적합한 것은 다음의 요구사항을 충족하 는 것을 말한다. 1. 풍력터빈의 선정에 있어서는 시설장소의 풍황(��)과 환경, 적용규모 및 적용형태 등을 고려하여 선정하여야 한다. 2. 풍력터빈의 유지, 보수 및 점검 시 작업자의 안전을 위한 다음의 잠금장치를 시설 하여야 한다. 가. 풍력터빈의 로터, 요 시스템 및 피치 시스템에는 각각 1 개 이상의 잠금장치를 시 설하여야 한다. - 532 - | {}
cfe43d56-ab5d-450d-9044-efc6a8373b9b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 잠금장치는 풍력터빈의 정지장치가 작동하지 않더라도 로터, 나셀, 날개의 회전을 막을 수 있어야 한다. 3. 풍력터빈의 강도계산은 다음 사항을 따라야 한다. 가. 최대풍압하중 및 운전 중의 회전력 등에 의한 풍력터빈의 강도계산에는 다음의 조건을 고려하여야 한다. (1) 사용조건 (가) 최대풍속 (나) 최대회전수 (2) 강도조건 (가) 하중조건 (나) 강도계산의 기준 (다) 피로하중 나. "가" 의 강도계산은 다음 순서에 따라 계산하여야 한다. (1) 풍력터빈의 제원(날개 직경, 회전수, 정격출력 등)을 결정 (2) 자체중량, 공기력, 원심력 및 이들에서 발생하는 모멘트를 산출 (3) 풍력터빈의 사용조건(최대풍속, 풍력터빈의 제어)에 의해 각부에 작용하는 하 중을 계산 (4) 각부에 사용하는 재료에 의해 풍력터빈의 강도조건 (5) 하중, 강도조건에 의해 각부의 강도계산을 실시하여 안전함을 확인 다. "나" 의 강도 계산개소에 가해진 하중의 합계는 다음 순서에 의하여 계산하여야 한 다. (1) 바람 에너지를 흡수하는 날개의 강도계산 (2) 날개를 지지하는 날개 축, 날개 축을 유지하는 회전축의 강도계산 (3) 날개, 회전축을 지지하는 나셀과 타워를 연결하는 요 베어링의 강도계산 532.2.2 풍력터빈을 지지하는 구조물의 구조 등 기술기준 제 172 조에 의한 풍력터빈을 지지하는 구조물은 다음과 같이 시설한다. 1. 풍력터빈을 지지하는 구조물의 구조, 성능 및 시설조건은 다음을 따른다. 가. 풍력터빈을 지지하는 구조물은 자체중량, 적재하중, 적설, 풍압, 지진, 진동 및 충 격을 고려하여야 한다. 다만, 해상 및 해안가 설치시는 염분 피해 및 파랑하중에 대해서도 고려하여야 한다. 나. 동결, 착설 및 먼지의 부착 등에 의한 비정상적인 부식 등이 발생하지 않도록 고 려하여야 한다. 다. 풍속변동, 회전수변동 등에 의해 비정상적인 진동이 발생하지 않도록 고려하여야 한다. 2. 풍력터빈을 지지하는 구조물의 강도계산은 다음을 따른다. - 533 - | {}
195ad4e0-0e1b-4285-9748-30b3f4b97e47 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 제 1 에 의한 풍력터빈 및 지지물에 가해지는 풍하중의 계산방식은 다음 식과 같다. P= CqA P. 풍압력(N) C: 풍력계수 q: 속도압(N/m2) A: 수풍면적(m2) (1) 풍력계수 C 는 풍동실험 등에 의해 규정되는 경우를 제외하고, [건축구조설계 기준]을 준용한다. (2) 풍속압 Q 는 다음의 계산식 혹은 풍동실험 등에 의해 구하여야 한다. (가) 풍력터빈 및 지지물의 높이가 16 m 이하인 부분 V 2 q= 60 Vh 60 (나) 풍력터빈 및 지지물의 높이가 16 m 초과 하는 부분 V 2 q= 120 Vh 60 V 는 지표면상의 높이 10 m 에서의 재현기간 50 년에 상당하는 순간최대풍속 (m/s)으로 하고 관측자료에서 산출한다. h 는 풍력터빈 및 지지물의 지표에서의 높이(m)로 하고 풍력터빈을 기타 시설물 지표면에서 돌출한 것의 상부에 시설 하는 경우에는 주변의 지표면에서의 높이로 한다. (3) 수풍면적 A 는 수풍면의 수직투영면적으로 한다. 나. 풍력터빈 지지물의 강도계산에 이용하는 지진하중은 지역계수를 고려하여야 한다. 다. 풍력터빈의 적재하중은 컷아웃 시, 공진풍속 시, 폭풍 시 하중을 고려하여야 한다. 3. 풍력터빈을 지지하는 구조물 기초는 당해 구조물에 제 1 의 "가" 에 의해 견디어야하는 하중에 대하여 충분한 안전율을 적용하여 시설하여야 한다. 532.3 제어 및 보호장치 등 532.3.1 제어 및 보호장치 시설의 일반 요구사항 기술기준 제 174 조에서 요구하는 제어 및 보호장치는 다음과 같이 시설하여야 한다. 가. 제어장치는 다음과 같은 기능 등을 보유하여야 한다. (1) 풍속에 따른 출력 조절 (2) 출력제한 (3) 회전속도제어 (4) 계통과 의 연계 (5) 기동 및 정지 (6) 계통 정전 또는 부하의 손실에 의한 정지 (7) 요잉에 의한 케이블 꼬임 제한 - 534 - | {}
f8f4e06d-150e-4bd4-9f3d-18fca185aaaf | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나 보호장치는 다음의 조건에서 풍력발전기를 보호하여야 한다. (1) 과풍속 (2) 발전기의 과출력 또는 고장 (3) 이상진동 (4) 계통 정전 또는 사고 (5) 케이블의 꼬임 한계 532.3.2 주전원 개폐장치 풍력터빈은 작업자의 안전을 위하여 유지, 보수 및 점검 시 전원 차단을 위해 풍력터 빈 타워의 기저부에 개폐장치를 시설하여야 한다. 532.3.3 상주감시를 하지 아니하는 풍력발전소의 시설 상주감시를 하지 아니하는 풍력발전소의 시설은 351.8 에 따른다. 532.3.4 접지설비 1. 접지설비는 풍력발전설비 타워기초를 이용한 통합접지공사를 하여야 하며, 설비 사 이의 전위차가 없도록 등전위본딩을 하여야 한다. 2. 기타 접지시설은 140 의 규정에 따른다. 532.3.5 피뢰설비 기술기준 제 175 조의 규정에 준하여 다음에 따라 피뢰설비를 시설하여야 한다. 가. 피뢰설비는 KS C IEC 61400-24(풍력발전기 - 낙뢰보호)에서 정하고 있는 피뢰 구역(Lightning Protection Zones)에 적합하여야 하며, 다만 별도의 언급이 없다 면 피뢰레벨(Lightning Protection Level: LPL)은 I 등급을 적용하여야 한다. 나. 풍력터빈의 피뢰설비는 다음에 따라 시설하여야 한다. (1) 수뢰부를 풍력터빈 선단부분 및 가장자리 부분에 배치하되 뇌격전류에 의한 발열에 의해 녹아서 손상되지 않도록 재질, 크기, 두께 및 형상 등을 고려할 것 (2) 풍력터빈에 설치하는 인하도선은 쉽게 부식되지 않는 금속선으로서 뇌격전류 를 안전하게 흘릴 수 있는 충분한 굵기여야 하며, 가능한 직선으로 시설할 것 (3) 풍력터빈 내부의 계측 센서용 케이블은 금속관 또는 차폐케이블 등을 사용하 여 뇌유도과 전압으로부터 보호할 것 (4) 풍력터빈에 설치한 피뢰설비(리셉터, 인하도선 등)의 기능저하로 인해 다른 기능에 영향을 미치지 않을 것 다. 풍향 · 풍속계가 보호범위에 들도록 나셀 상부에 피뢰침을 시설하고 피뢰도선은 나 셀프레임에 접속하여야 한다. 라. 전력기기 · 제어기기 등의 피뢰설비는 다음에 따라 시설하여야 한다. (1) 전력기기는 금속시스케이블, 내뢰변압기 및 서지보호장치(SPD)를 적용할 것 (2) 제어기기는 광케이블 및 포토커플러를 적용할 것 마. 기타 피뢰설비시설은 150 의 규정에 따른다. - 535 - | {}
6ae02235-89b8-4187-8f10-7215f00a2dda | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 532.3.6 풍력터빈 정지장치의 시설 기술기준 제 170 조에 따른 풍력터빈 정지장치는 표 532.3-1 과 같이 자동으로 정지하 는 장치를 시설하는 것을 말한다. 표 532.3-1 풍력터빈 정지장치 ¦ 이 상 상 태 ¦ 자동정지장치 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 풍력터빈의 회전속도가 비정상적으로 상승 ¦ ¦ ¦ ¦ 풍력터빈의 컷 아웃 풍속 ¦ ¦ ¦ ¦ 풍력터빈의 베어링 온도가 과도하게 상승 ¦ ○ ¦ 정격 출력이 500 kW 이상인 원동기(풍력터빈은 시가지 등 인가가 밀집해 있는 지역에 시설된 경우 100 kW 이상) ¦ ¦ 풍력터빈 운전중 나셀진동이 과도하게 증가 ¦ ¦ 시가지 등 인가가 밀집해 있는 지역에 시설된 것으로 정격출력 10 kW 이상의 풍력 터빈 ¦ ¦ 제어용 압유장치의 유압이 과도하게 저하된 경우 ¦ ○ ¦ 용량 100 kVA 이상의 풍력발전소를 대상으로 함 ¦ ¦ 압축공기장치의 공기압이 과도하게 저하된 경우 ¦ ○ ¦ 용량 100 kVA 이상의 풍력발전소를 대상으로 함 ¦ ¦ 전동식 제어장치의 전원전압이 과도하게 저하된 경우 ¦ ¦ 용량 100 kVA 이상의 풍력발전소를 대상으로 함 ¦ 532.3.7 계측장치의 시설 풍력터빈에는 설비의 손상을 방지하기 위하여 운전 상태를 계측하는 다음의 계측장치 를 시설하여야 한다. 가. 회전속도계 나. 나셀(nacelle) 내의 진동을 감시하기 위한 진동계 다. 풍속계 라 압력계 마. 온도계 - 536 - | {}
52403f1c-e3a4-4ea8-a429-e9d171735d63 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (540 연료전지설비) 541 일반사항 541.1 설치장소의 안전 요구사항 1. 연료전지를 설치할 주위의 벽 등은 화재에 안전하게 시설하여야 한다. 2. 가연성물질과 안전거리를 확보하여야 한다. 3. 침수 등의 우려가 없는 곳에 시설하여야 한다. 4. 연료전지설비는 쉽게 움직이거나 쓰러지지 않도록 견고하게 고정하여야 한다. 5. 연료전지설비는 건물 출입에 방해되지 않고 유지보수 및 비상 시 접근이 용이한 장 소에 시설하여야 한다. 541.2 연료전지 발전실의 가스 누설 대책 "연료가스 누설 시 위험을 방지하기 위한 적절한 조치" 란 다음에 열거하는 것을 말한 다. 가. 연료가스를 통하는 부분은 최고사용 압력에 대하여 기밀성을 가지는 것이어야 한다. 나. 연료전지 설비를 설치하는 장소는 연료가스가 누설되었을 때 체류하지 않는 구조 의 것이어야 한다. 다. 연료전지 설비로부터 누설되는 가스가 체류할 우려가 있는 장소에 해당 가스의 누설을 감지하고 경보하기 위한 설비를 설치하여야 한다. 542 연료전지설비의 시설 542.1 시설기준 542.1.1 전기배선 1. 전기배선은 열적 영향이 적은 방법으로 시설하여야 한다. 2. 기타사항은 512.1.1 에 따른다. 3. 단자와 접속은 512.1.2 에 따른다. 542.1.2 연료전지설비의 재료 1. 기술기준 제 109 조에서 "안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것" 은 605.1.1 을 준용한다. 2. 기술기준 제 109 조에서 "압력을 받는 부분" 에 대한 정의 는 605.1.2 를 준용한다. 3. 605.2 내지 605.6, 610.2 내지 610.6 과 615.2 는 해당하는 경우 연료전지설비에 준 용할 수 있다. 542.1.3 연료전지설비의 구조 - 537 - | {}
6a26c36e-d823-4b74-a989-e172735748dd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 기술기준 제 110 조에서 "안전한 것" 이란 연료전지 설비에 속하는 용기 및 관에서는 605.10 내지 605.30(보일러와 관련된 부분 제외)에 규정한 구조로 되어 있고 610.53 의 내압 및 기밀과 관련되는 성능을 가지는 것을 말한다. 2. 기술기준 제 110 조에서 규정하는 "허용응력" 은 KS B 6750 "부표 1" "부표 2" 및 , ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에 규정하는 수치로 한다. 3. 내압을 받는 용기구조는 610.9 내지 610.29 를 준용한다. 4. 내압시험은 연료전지 설비의 내압 부분 중 최고 사용압력이 0.1 MPa 이상의 부분 은 최고 사용압력의 1.5 배의 수압(수압으로 시험을 실시하는 것이 곤란한 경우는 최고 사용압력의 1.25 배의 기압)까지 가압하여 압력이 안정된 후 최소 10 분간 유 지하는 시험을 실시하였을 때 이것에 견디고 누설이 없어야 한다. 5. 기밀시험은 연료전지 설비의 내압 부분중 최고 사용압력이 0.1 MPa 이상의 부분 (액체 연료 또는 연료가스 혹은 이것을 포함한 가스를 통하는 부분에 한정한다.)의 기밀시험은 최고 사용압력의 1.1 배의 기압으로 시험을 실시하였을 때 누설이 없어 야 한다. 542.1.4 안전밸브 1. 기술기준 제 111 조에서 규정하는 "과압" 이란 통상의 상태에서 최고사용압력을 초과 하는 압력을 말한다. 2. 기술기준 제 111 조에서 규정하는 "안전밸브" 는 제 3 의 요구사항 외에 605.32 내지 605.37 및 610.36 의 규정을 준용할 수 있다. 3. 안전밸브의 분출압력은 아래와 같이 설정하여야 한다. 가. 안전밸브가 1 개인 경우는 그 배관의 최고사용압력 이하의 압력으로 한다. 다만, 배관의 최고사용압력 이하의 압력에서 자동적으로 가스의 유입을 정지하는 장치 가 있는 경우에는 최고사용압력의 1.03 배 이하의 압력으로 할 수 있다. 나. 안전밸브가 2 개 이상인 경우에는 1 개는 상기 1.에 준하는 압력으로 하고 그 이외 의 것은 그 배관의 최고사용압력의 1.03 배 이하의 압력이어야 한다. 542.2 제어 및 보호장치 등 542.2.1 연료전지설비의 보호장치 연료전지는 다음의 경우에 자동적으로 이를 전로에서 차단하고 연료전지에 연료가스 공급을 자동적으로 차단하며 연료전지내의 연료가스를 자동적으로 공기를 배출하는 장치를 시설하여야 한다. 가. 연료전지에 과전류가 생긴 경우 나. 발전요소(����)의 발전전압에 이상이 생겼을 경우 또는 연료가스 출구에서의 산소농도 또는 공기 출구에서의 연료가스 농도가 현저히 상승한 경우 다. 연료전지의 온도가 현저하게 상승한 경우 - 538 - | {}
ea81cafb-8d9d-42e0-8545-9ed698ad797f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 라. 개질기를 사용하는 연료전지에서 개질기 버너에 이상이 발생한 경우 마. 연료전지의 화재나 폭발 방지를 위한 환기장치에 이상이 발생한 경우 542.2.2 연료전지설비의 계측장치 연료전지설비에는 다음과 같은 계측장치를 시설하여야 한다. 가. 전압과 전류 또는 전압과 전력을 계측하는 장치 나. 온도계 및 연료가스 유량 또는 압력을 계측하는 장치 542.2.3 연료전지설비의 비상정지장치 기술기준 제 113 조에서 규정하는 "운전 중에 일어나는 이상" 이란 다음에 열거하는 경 우를 말한다. 가. 연료 계통 설비내의 연료가스의 압력 또는 온도가 현저하게 상승하는 경우 나. 증기계통 설비내의 증기의 압력 또는 온도가 현저하게 상승하는 경우 다. 실내에 설치되는 것에서는 연료가스가 누설 하는 경우 542.2.4 상주 감시를 하지 아니하는 연료전지발전소의 시설 상주감시를 하지 아니하는 연료전지발전소의 시설은 351.8 에 따른다. 542.2.5 접지설비 1. 연료전지에 대하여 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보 또는 대지전압의 저하를 위하여 특히 필요할 경우에 연료전지의 전로 또는 이것에 접속하는 직류전로에 접 지공사를 할 때에는 다음에 따라 시설하여야 한다. 가. 접지극은 고장 시 그 근처의 대지 사이에 생기는 전위차에 의하여 사람이나 가축 또는 다른 시설물에 위험을 줄 우려가 없도록 시설할 것. 나. 접지도체는 공칭단면적 16 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵 기의 쉽게 부식하지 아니하는 금속선(저압 전로의 중성점에 시설하는 것은 공칭 단면적 6 mm2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 쉽게 부식하 지 않는 금속선)으로서 고장 시 흐르는 전류가 안전하게 통할 수 있는 것을 사용 하고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설할 것. 다. 접지도체에 접속하는 저항기 · 리액터 등은 고장 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것을 사용할 것. 라. 접지도체 · 저항기 · 리액터 등은 취급자 이외의 자가 출입하지 아니하도록 설비한 곳에 시설하는 경우 이외에는 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것. 2. 기타사항은 140 의 규정을 적용한다. 542.2.6 피뢰설비 연료전지설비의 피뢰설비는 150 의 규정을 적용한다. - 539 - | {}
b5962a2e-6ba8-4ebf-8627-c43dbf52c22b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 6. 발전용 화력설비 | {}
18a3acbe-c127-458c-9bfe-3333b86ac5c5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (600 통칙) 601 일반사항 1. 이 한국전기설비규정(KEC)는 기술기준 제 3 장(발전용 화력설비) 및 제 5 장(발전설비 용접)에서 정한 안전 성능에 대하여 보다 구체적인 실현수단을 규정한 것으로 발전 용 화력설비를 설계, 제작, 설치 및 검사하는데 적용한다. 2. 발전용 화력설비는 해당 지역의 외기온도 등 기후 및 환경조건에서 정상적인 운전 이 가능하여야 한다. 필요한 경우, 관련기관에서 제공하는 통계 데이터를 활용할 수 있다. 3. 한국전기설비규정(KEC)에 명시되지 않은 사항이라 하더라도 기술기준에 적합하도 록 하기 위하여 국제표준 및 이에 근접한 기술요건 중 안전수준을 확보할 기술적 근거가 충분하다면 이 규정 이외의 다른 규정을 적용할 수 있다. 4. 이 한국전기설비규정(KEC)에서 사용하는 단위는 SI 단위 외에 미국상용단위를 참조 단위로 병행하여 사용할 수 있다. 5. 발전용 화력설비에 대한 내진설계를 하는 경우에는 180 의 규정에 따른다. - 541 - | {}
6f981a8c-4909-4bdd-8798-05417f99a303 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (605 보일러 및 부속설비) 605 보일러 및 부속설비 605.1 보일러 및 부속설비의 재료 605.1.1 기술기준 제 73 조에서 "안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것" 이 란 용접성, 인장강도, 연성, 인성 및 경도 등이 동등 이상의 것을 말하며, 보일러에 적 합한 재료는 605.3 부터 605.7 까지 만족하는 것을 말한다. 605.1.2 기술기준 제 73 조에서 규정하는 "압력을 받는 부분" 은 용기 및 관의 내면에 0.1MPa 을 초과 하는 압력을 받는 부분을 말한다. 605.1.3 1.1 MPa 및/또는 온도 120°C 를 초과 하는 고온수 보일러 605.2 재료사용의 일반 605.2.1 압력으로 인한 응력을 받고 있는 재료는 달리 허용된 것을 제외하고는 ASME Sec II, Part D 1A, 1B 의 것으로 하여야 하며, 재료는 응력값이 제한되는 곳 이상의 온도에서 사용되어서는 아니 된다. 다만, KS 재료규격을 사용할 경우에는 별표 1 대비 표에 따라 사용할 수 있다. 605.2.2 이 기준에서 규정하는 재료는 특별히 규정하지 않는 한 제작방법에 대해서는 제한받지 않는다. 605.2.3 보일러 제조 기술의 발달에 의해 재료기술기준에 명확히 기록되어 있지 않은 재료를 사용할 필요가 있을 때에는 ASME Sec II, Part D App.5 의 요건을 거쳐 사용 할 수 있다. 이 경우 보일러 제조자는 주문자와 협의 하고 또한 그 재료는 시방에 합 격한 것이어야 한다. 605.2.4 재료의 치수 허용차 및 무게 허용차는 각 재료의 규격에 따르지만 벽두께는 최소두께보다 작아서는 아니 된다. 다만, 강판인 경우 실제두께가 최소두께에 미치지 않는 것이어도 실제두께와 최소두께의 차이가 0.3mm 이내의 것은 사용할 수 있다. 605.2.5 탄소 함량이 0.35 %를 초과 하는 탄소강 또는 합금강은 용접 설계 · 제작에 사 용하지 않아야 하며, 산소 절단 또는 다른 가열 절단 공정으로 가공하지 않아야 한다. 605.2.6 오스테나이트 계 합금강의 사용은 정상운전 중 수증기와 접촉되는 보일러 압 력부품에 대해서만 허용되며, 일반적인 용도에서 물과 접촉되는 보일러 압력부품의 경우 오스테나이트 계 합금강은 사용하여서는 아니 된다. 605.2.7 P-번호 15E, 그룹 1 재료 1. 제조공정중이거나 용접부가 없는 부품의 일부로 설치되는 중에 800°C(1,470°F)를 초 과하면, 다음 중 한 가지 조치를 수행하여야 한다. 가. 부품은 재료규격요건에 따라 전체적으로 재 오스테나이트화하고 재 뜨임 하여야 - 542 - | {}
ada7dca8-279a-4f11-a62c-7cdfc2e1aca1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 한다. 나. 부분적인 가열에 의해 형성된 열영향부를 포함하여 800°C(1,470°F)를 초과 하여 가 열된 부품 부위는 교체하거나 제거하고 규격요건에 따라 재 오스테나이트화 하고 재 뜨임 된 부품으로 대체되어야 한다. 다. 설계온도에서 사용되는 허용응력이 ASME Section II, Part D, Table 1A Gr-9(예, SA-213 T9, SA-335 P9, 또는 동등 재료규격)에서 제공하는 값 이하일 경우, 800°C (1,470°F)를 초과 하여 가열된 부품 부위를 재료규격요건에 따라 재 뜨임 한 경우, 위에서 규정한 요건은 면제할 수 있다. 2. 제조공정중이거나 용접부가 부품의 일부로 설치되는 중에 785 °C(1,445 °F)를 초과 하여 가열되면, P-번호 15E, 그룹 1 재료는 605.52.2. 4.1 P-No. 15E 의 (3), (4)에서 요구될 때 재열처리하여야 한다. 605.3 판재 압력을 받는 보일러의 모든 부품에 대한 강판은, 화염 또는 연소생성물의 노출여부에 관계없이, 아래 표 605.3 의 재료규격중 하나를 사용하여야 한다. 다만, KS 재료를 사용 하는 경우에는 별표 3 의 대비표에 따라 사용할 수 있다. [표 605.3] 판재 규격 ¦ 규격번호 ¦ 규 격 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-204 ¦ Pressure Vessel Plates, Alloy Steel, Molybdenum(압력용기용 몰리브덴 합금강판) ¦ ¦ SA-240 (405 계열 만) ¦ Pressure Vessel Plates, Alloy Steel(Ferritic Stainless), Chromium [압력용기용 크롬 합금강관(페라이트계 스테인리스강)] ¦ ¦ SA-285 ¦ Pressure Vessel Plates, Carbon steel, Low- and Intermediate- Tensile Strength (압력용기용 저, 중 인장강도 탄소강판) ¦ ¦ SA-299 ¦ Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, Manganese-Silicon (압력용기용 망간-규소 탄소강판) ¦ ¦ SA-302 ¦ Pressure Vessel Plates, Alloy Steel, Manganese-Molybdenum and Manganese-Molybdenum-Nickel (압력용기용 망간-몰리브덴 및 망간-몰리브덴-니켈 합금강판) ¦ ¦ SA-387 ¦ Pressure Vessel Plates, Alloy Steel, Chromium-Molybdenum (압력용기용 크롬-몰리브덴 합금강판) ¦ ¦ SA-515 ¦ Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Intermediate- and higher- Temperature Service( 압력용기용 중, 고온 탄소강판) ¦ ¦ SA-516 ¦ Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate- and Lower- Temperature Service (압력용기용 중, 저온 탄소 강판) ¦ ¦ SA/ AS-1548 ¦ Fine Grained, Weldable Steel Plates for Pressure Vessel (미세결정립 용접성 압력 용기용 강판) ¦ ¦ SA/EN-10028-2 ¦ Flat Products Made of Steels for Pressure Purposes(압력용 강으로 제조된 강판) ¦ ¦ SA/GB 713 ¦ Steel Plates for Boilers and Pressures Vessels 보일러 및 압력용기용 강판 ¦ ¦ SA/JIS G 3118 ¦ Carbon Steel Plates for Pressure Vessel For Intermediate and Moderate Temperat ure Servi ce ( 압력용기용 중온 탄소강판) ¦ - 543 - | {}
ccf1162a-9cb8-4adf-bf24-261290ad326d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 605.4 관, 튜브 및 압력부품 605.4.1 보일러 부품은 표 605.4 의 재료를 사용하여야 하며, 관류 보일러(once-through boiler)의 보일러 부품은 표 605.4, 표 605.4-1 에 열거한 재료를 사용하여야 한다. 다만, KS 재료를 사용하는 경우에는 별표 1 의 대비표에 따라 사용할 수 있다. 1. 원격 수위감지 장치용 연결 파이프, 튜브 및 압력부에 사용하는 재료는 표 605.4 또는 아래 표 605.4-2 재료규격 중 하나에 따라야 한다. 605.4.2 과열기 부품은 표 605.4 또는 표 605.4-3 에 열거한 재료규격 중 하나를 사용하 여야 한다. 다만, KS 재료를 사용하는 경우에는 별표 1 의 대비표에 따라 사용할 수 있 다. 605.4.3 전기저항용접(Electric Resistance Welding, ERW) 제품은 내압용 부품의 경우 최대 두께를 13mm 로 제한한다. 외압용 부품의 경우, ERW 제품은 최대 두께 13mm 및 최대 파이프 크기 DN 600 으로 제한한다. 605.4.4 이 기준에 허용된 다른 재료 이외에도 아래의 티타늄 합금 중 한 가지로 부품 이 제작될 수도 있다. 1. SB-265, 티타늄 및 티타늄 스트립, 시트 및 합금판 2. SB-338, 용접 및 이음매 없는 티타늄 및 티타늄 합금 응축기와 열교환기 튜브 3. SB-348, 티타늄 및 티타늄 합금 바와 빌렛 4. SB-861, 이음매 없는 티타늄 및 티타늄합금 관 5. SB-862, 용접된 티타늄 및 티타늄합금 관 [표 605.4] 보일러 부품 재료규격 ¦ 규격번호 ¦ 규 격 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-53 ¦ Welded and Seamless Steel Pipe (excluding galvanized) [용접 및 이음매 없는 강관(아연도금강관 제외)] ¦ ¦ SA-105 ¦ Forgings, Carbon Steel, for Piping Components (배관 부품용 탄소강 단조품) ¦ ¦ SA-106 ¦ Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service (고온용 이음매 없는 탄소강관) ¦ ¦ SA-178 ¦ Electric-Resistance-Welded Carbon Steel Boiler Tubes [전기저항용접 탄소강 보일러 튜브] ¦ ¦ SA-181 ¦ Forged or Rolled Steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for General Service(일반용 단조 또는 압연 강관 플랜지, 플랜지붙이 관이음쇠 와 밸브 및 부품) ¦ ¦ SA-182 ¦ Forged or Rolled Alloy-steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service (ferritic only) [고온용 단조 및 압연 합금강 관 플랜지, 단조 관이음쇠와 밸브 및 부품(페라이트계만 허 용)] ¦ - 544 - | {}
cb02b988-8a2d-4e66-9ca3-e7bad2c24c31 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 규격번호 ¦ 규 격 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-192 ¦ Seamless Carbon Steel Boiler Tubes for High Pressure Service (고압용 이음매 없는 탄소강 보일러 튜브) ¦ ¦ SA-209 ¦ Seamless Carbon-Molybdenum Alloy-Steel Boiler and Superheater Tubes(이 음매 없는 탄소-몰리브덴 합금강 보일러 및 과열기 튜브) ¦ ¦ SA-210 ¦ Seamless Medium Carbon Steel boiler and Superheater Tubes (이음매 없는 중탄소강 보일러 및 과열기 튜브) ¦ ¦ SA-213 ¦ Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler, Superheater and Heat Exchanger Tubes (ferritic only) [이음매 없는 페이라트계 및 오스테나이트계 합금강 보일러, 과열기 및 열교환 기 튜브(페라이트계 만 허용) ¦ ¦ SA-216 ¦ Carbon Steel Castings Suitable for Fusion Welding for High-Temperature Service(고온용 용융 용접 탄소강 주조품) ¦ ¦ SA-217 ¦ Alloy-Steel Castings for Pressure-Containing Parts Suitable for High-Temperature Service (고온 압력유지부품용 합금강 주조품) ¦ ¦ SA-234 ¦ Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and Elevated Temperatures(중온 및 고온용 단련 탄소강 및 합금강의 배관 이음 쇠) ¦ ¦ SA-250 ¦ Electric-Resistance-Welded Ferritic Alloy Steel Boiler and Superheater Tubes (전기저 항용접 페라이트계 합금강 보일러 및 과열기 튜브) ¦ ¦ SA-266 ¦ Carbon Steel Seamless Drum Forgings (이음매 없는 탄소강 드럼 단조품) ¦ ¦ SA-268 ¦ Seamless and Welded Ferritic Stainless Steel Tubing for General Service( 일 반용 용접 및 이음매 없는 페라이트계 스테인리스강 튜브) ¦ ¦ SA- 333 ¦ 저온용 탄소강 및 이음매 없는 합금강 및 용접 파이프 ¦ ¦ SA-335 ¦ Seamless Ferritic Alloy Steel Pipe for High-Temperature Service (고온용 이음매 없는 페라이트계 합금강관) ¦ ¦ SA-336 ¦ Alloy Steel Seamless Drum Forgings (ferritic only) [이음매 없는 합금강 드럼 단조품 (페라이트계만 허용) ¦ ¦ SA-423 ¦ Seamless and Electric Welded Low Alloy Steel Tubes (전기용접 및 이음매 없는 저합금강 튜브) ¦ ¦ SA-660 ¦ Centrifugally Cast Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service (고온용 원심주조 탄소강관) ¦ ¦ SA-731 ¦ Seamless, Welded Ferritic, and Martensitic Stainless Steel Pipe ¦ - 545 - | {}
161fdce5-f83d-45b7-928b-7cc0b4920973 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 규격번호 ¦ 규 격 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ (이음매 없는, 용접 페라이트계 및 마르텐사이트계 스테인리스강관) ¦ ¦ SA/EN 10216-2 ¦ Seamless Steel Tubes for Pressure Purpose: Technical Delivery Conditions for Non-Alloy and Alloy Steel Tubes with Specified Elevated Temperature Properties (압력용 이음매 없는 강재 튜브 : 규정고온성질을 가진 비합금 및 합금강 튜브에 대한 기술적 공급조건) ¦ ¦ SA/EN 10222-2 ¦ Steel Forgings for Pressure Purpose : Ferritic and Martensitic Steels with Specified Elevated Temperature Properties (압력용 강재 단조품 : 규정고온 성질을 가진 페라이트 강 및 마르텐사이트 강) ¦ [표 605.4-1] 관류보일러용 재료규격 ¦ 규격번호 ¦ 규 격 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SB-407 ¦ Nickel-Iron-Chromium Alloy Seamless Pipe and Tube (이음매 없는 니켈-철-크롬 합금강관 및 튜브) ¦ ¦ SB-408 ¦ Nickel-Iron-Chromium Alloy Rod and Bar (니켈-철-크롬 합금 로드 및 바) ¦ ¦ SB-409 ¦ Nickel-Iron-Chromium Alloy Plate, Sheet, and Strip (니켈-철-크롬 합금판, 시트 및 스트립) ¦ ¦ SB-423 ¦ Nickel-Iron-Chromium-Molybdenum Seamless Pipe and Tube (이음매 없는 니켈-철-크롬-몰리브덴 관 및 튜브) ¦ ¦ SB-424 ¦ Nickel-Iron-Chromium-Copper Alloy Plate, Sheet, and Strip (니켈-철-크롬-구리 합금판, 시트 및 스트립) ¦ ¦ SB-425 ¦ Nickel-Iron-Chromium-Copper Alloy Rod and Bar (니켈-철-크롬-구리 합금 로드 및 바) ¦ ¦ SB-515 ¦ Welded Nickel-Iron-Chromium Alloy Tubes (용접 니켈-철-크롬 합금 튜브) ¦ ¦ SB-564 ¦ Nickel Alloy Forgings (니켈 합금 단조품) ¦ - 546 - | {}
f9c6a454-0cf1-4b3f-8824-11b8e8694b25 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 605.4-2] 원격 수위감지 장치용 재료규격 ¦ 규격번호 ¦ 규 격 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA 213 ¦ Seamless Ferritic, Austenitic, and Alloy Steel Boiler, Superheater, and Heat Exchanger Tubes (보일러, 과열기, 및 열교환기용 이음매 없는 페라이트계 및 오스테나이트계 합금강 튜브) ¦ ¦ SA 312 ¦ Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Pipe 용접 및 이음매 없는 오스테나이트 스테인리스강 관) ¦ ¦ SA 163 ¦ Seamless Nickel and Nickel Alloy Condenser and Heat Exchanger Tubes (이음매 없는 니켈 및 니켈합금 복수기 및 열교환기용 튜브) ¦ ¦ SA 167 ¦ Nickel-Chrome-Iron Alloys Seamless Pipe and Tube (니켈-크롬-철 합금(UNS N06600, N06601, N06690, N06025, N06045) 이음매 없는 관 및 튜브) ¦ ¦ SA 407 ¦ Nickel-Chrome-Iron Alloy Seamless Pipe and Tube (니켈-철-크롬 합금 이음매 없는 관 및 튜브) ¦ ¦ SA 423 ¦ Nickel-Iron-Chrome-Molybdenum Seamless Pipe and Tube (니켈-철-크롬-몰리브덴 이음매 없는 관 및 튜브) ¦ ¦ SA 515 ¦ Welded Nickel-Iron-Chrome Alloy Tubes (니켈-철-크롬 합금 용접 튜브) ¦ ¦ SA 516 ¦ Welded Nickel-Chrome-Iron Alloy Tubes (니켈-크롬-철 합금 (UNS N06600, UNS N06025, UNS N06045) 용접 튜브) ¦ ¦ SA 517 ¦ Welded Nickel-Chrome-Iron Alloy Pip (니켈-크롬-철 합금 (UNS N06600, UNS N06025, UNS N06045) 용접 관) ¦ ¦ SA 619 ¦ Welded Nickel and Nickel-Cobalt Alloy Pipe (니켈 및 니켈- 코발트 합금 용접 관) ¦ ¦ SA 622 ¦ Seamless Nickel and Nickel-Cobalt Alloy Pipe (니켈 및 니켈- 코발트 합금 이음매 없는 관) ¦ ¦ SA 626 ¦ Welded Nickel and Nickel-Cobalt Alloy Tube (니켈 및 니켈- 코발트 합금 용접 튜브) ¦ - 547 - | {}
ac660b51-c0b9-46a2-800f-113a202aeaaa | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 605.4-3] 과열기용 재료규격 ¦ 규격번호 ¦ 규 격 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-182 ¦ Forged or Rolled Alloy-steel Pipe Flanges, Forged Fittings, and Valves and Parts for High-Temperature Service (고온용 단조 및 압연 합금강관 플랜지, 단조 관이음쇠와 밸브 및 부품) ¦ ¦ SA-213 ¦ Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-Steel Boiler, Superheater and Heat Exchanger Tube( 이음매 없는 페이라트계 및 오스테나이트계 합금강 보일러, 과 열기 및 열교환기 튜브) ¦ ¦ SA-240 ¦ Stainless and Heat-Resisting Chromium and Chromium-Nickel Steel Plates, Sheet and Strip for Fusion-Welded Unfired Pressure Vessels (용융 용접된 비연소 압력용기용 스테인리스 및 내열 크롬 및 크롬-니켈강판, 시트 및 스트립) ¦ ¦ SA-249 ¦ Welded Austenitic Steel Boiler, Superheater, Heat Exchanger, and Condenser Tubes (용접용 오스테나이트계 스테인리스강 보일러, 과열기, 열교환기 및 응 축기 튜브) ¦ ¦ SA-312 ¦ Seamless and Welded Austenitic Stainless Steel Pipe (이음매 없는 용접용 오스테나이트계 스테인리스강관) ¦ ¦ SA-351 ¦ Ferritic and Austenitic Steel Castings for High-Temperature Service (고온용 페라이트계 및 오스테 나이트계 스테인리스강 주조품) ¦ ¦ SA-369 ¦ Ferritic Alloy Steel Forged and Bored Pipe for High-Temperature Service( 고 온용 단조 및 보어 가공한 페라이트계 합금강관) ¦ ¦ SA-376 ¦ Seamless Austenitic Steel Pipe for High-Temperature Central-Station Service (이음매 없는 고온 중앙 스테이션용 오스테나이트계 스테인리스강관) ¦ ¦ SA-479 ¦ Stainless and Heat-Resisting Steel Bars and Shapes for Use in Boilers and Other Pressure Vessels(보일러 및 기타 압력용기용 스테인리스 및 내열강 바 및 형강) ¦ ¦ SA-965 ¦ Alloy Steel Seamless Drum Forgings (이음매 없는 합금강 드럼 단조품) ¦ ¦ SA/JIS G4303 ¦ Specification for Stainless Steel Bars (스테인리스 바) ¦ ¦ SB-163 ¦ Seamless Nickel and Nickel Alloy Condenser and Heat Exchanger Tubes( 이 음매 없는 니켈 및 니켈 합금 응축기 및 열교환기 튜브) ¦ ¦ SB-166 ¦ Nickel-Chromium-Iron Alloys and Nickel-Chromium-Cobalt-Molybdenum Alloy Rod, Bar and Wire(니켈-크롬 철 합금 및 니켈-크롬-코발트-몰리브덴 합금 로드, 바 및 와이어) ¦ ¦ SB-167 ¦ Nickel-Chromium Iron Alloys Seamless Pipe and Tube(이음매 없는 니켈-크 롬 철 합금관 및 튜브) ¦ ¦ SB-168 ¦ Nickel-Chromium-Iron Alloys and Nickel-Chromium-Cobalt-Molybdenum Alloy Plate, Sheet, and Strip(니켈-크롬-철 합금 및 니켈-크롬-코발트-몰리브 덴 합금판, 시트 및 스트립) ¦ ¦ SB-366 ¦ Factory-Made Wrought Nickel and Nickel Alloy Fittings ¦ - 548 - | {}
7c8b0d4f-dabf-4fcf-89ad-fd0743f2f265 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 규격번호 ¦ 규 격 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ (공장 제조 단련 니켈 및 니켈 합금 관이음쇠) ¦ ¦ SB-435 ¦ N06002, W06230, and R30556 Plate, Sheet, and Strip (N06002, W09230, 및 R30556 판, 시트, 및 스트립) ¦ ¦ SB-443 ¦ N066625 판, 박판 및 스트립 ¦ ¦ SB-444 ¦ N066625 파이프 및 튜브 ¦ ¦ SB-446 ¦ N066625 로드 및 바 ¦ ¦ SB-462 ¦ 부식환경, 고온용 단조 또는 압엽 합금 파이프 플랜지, 단조피팅, 밸브 및 부품 ¦ ¦ SB 511 ¦ Nickel-Iron-Chromium-Silicon Alloy Bars and Shapes (니켈-철-크롬-실리콘 바) ¦ ¦ SB-516 ¦ Welded Nickel-Chromium-Iron Alloy Tubes (용접 니켈-크롬-철 합금, UNS N06025 및 UNS N06045 튜브) ¦ ¦ SB-517 ¦ Welded Nickel-Chromium-Iron Alloy (용접 니켈-크롬-철 합금, UNS N06025 및 UNS N06045 관) ¦ ¦ SB 535 ¦ Nickel-Iron-Chromium-Silicon Alloys Seamless Pipe and Tube (니켈-철-크롬-실리콘 합금 심레스 파이프 및 튜브) ¦ ¦ SB 536 ¦ Nickel-Iron-Chromium-Silicon Alloys Plate, Sheet, and Strip(니켈-철-크롬-실 리콘 합금 판, 박판 및 스트립) ¦ ¦ SB-572 ¦ Nickel-Molyidenum-Chromium-Iron Alloy Rod(니켈-폴리브덴-크롬-철합금 봉) ¦ ¦ SB-574 ¦ Low Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium Alloy Rod(저탄소 니켈-몰리브덴- 크롬-합금봉) ¦ ¦ SB-575 ¦ Low Carbon Nickel-Molybdenum-Chromium Alloy Plate, Sheet and Strip(저 탄소 니켈-몰리브덴-크롬 합금 판, 시트와 스트립) ¦ ¦ SB-619 ¦ Welded Nickel and Nickel-Cobalt Alloy Pipe(용접용 니켈 및 니켈-코발트 합금 관) ¦ ¦ SB-622 ¦ Seamless Nickel and Nickel-Cobalt Alloy Pipe and Tube (이음매 없는 니켈 및 니켈-코발트 합금관 및 튜브) ¦ ¦ SB-626 ¦ Welded Nickel and Nickel-Cobalt Alloy Tube(용접용 니켈 및 니켈-코발트 합 금 튜브) ¦ 605.5 단조품 605.5.1 SA-266 탄소강 및 SA-336 합금강으로 제조되는 경우, 이음매 없는 드럼 단강 - 549 - | {}
0aa6ca41-b0e2-4665-95dc-2fa19bcc806a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 품은 보일러의 모든 부품에 사용할 수 있다. 605.5.2 단조 플랜지, 관이음쇠(fittings), 노즐, 밸브 및 보일러의 기타 압력부품은 표 605.4, 표 605.4-1, 표 605.4-2, 표 605.4-3 에서 열거한 단조품 재료규격 중 하나를 사용하 여야 한다. 605.5.3 드럼(drum), 동체(shell) 또는 돔(dome)은 사용재료가 이 기준의 요건에 따른다 면 이음매 없는 인발 구조로 할 수 있다. 605.6 주조품 605.6.1 보일러용기 및 용기부품의 제작에 사용되는 주조재는 605.4 에 열거한 재료규 격 중 하나를 사용하여야 하며, 재료의 최대허용응력값은 주철을 제외하고 모든 주조 재에 대해 KEPIC MBB KG-25 에 주어진 해당 주물품질계수를 곱해야한다. 1. 주강품이 해당 재료에 대한 재료규격의 최소요건에 의해서만 검사되는 경우에는 80% 이하의 품질계수를 적용하여야 한다. 다만 주강품이 다음의 요건을 만족하는 경우, 100% 이하의 품질계수를 적용할 수 있다. 가. 부속서 4(ASME B 16.5)를 따르는 강 플랜지 및 이음쇠와 부속서 11(ASME B 16.34)을 따르는 밸브 이외에, 몸체의 공칭두께가 114mm(4 1/2" ) 이하인 모든 주 강품을 다음과 같이 검사하는 경우 (1) 모든 게이트(gate)의 접속부, 라이저(riser) 및 단면 또는 방향의 급격한 변 화부 및 용접 끝단 가공부를 포함한 모든 중요한 부위는 171 방사선투과 검 사에 따라 방사선투과 검사를 하여야 한다. 또한 방사선투과 사진은 단면 두 께에 따라 부속서 16(ASTM E-446) [벽두께 51mm(2" ) 이하 주강품의 참고 방사선투과 사진 표준] 및 부속서 14 (ASTM E-186)[벽두께 51mm~114mm(2" ~ 4 1/2" ) 주강품의 참고 방사선투과 사진 표준]의 요건을 만족하여야 한다. 100% 품질계수 적용 허용 중요도 수준은 다음과 같다. ASTM E-446 의 적용(두께 51mm(2" ) 이하의 주강품) ¦ 불완전부 분류 ¦ 중요도 수준 ¦ 중요도 수준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 불완전부 분류 ¦ 두께 25mm(1")이하 ¦ 두께 25mm (1 ") 초과 ¦ ¦ A ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ B ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ C(종류 1, 2. 3 및 4) ¦ 1 ¦ 3 ¦ ¦ D, E, F, G ¦ - ¦ - ¦ - 550 - | {}
26c766b7-4e0d-44e9-ac1e-53cc1e12875d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ASTM E-186 의 적용(두께 51mm~114mm(2" ~4 1/2" )의 주강품) ¦ 불완전부 분류 ¦ 중요도 수준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A 및 B. C 의 종류 1 및 2 ¦ 2 ¦ ¦ C 의 종류 3 ¦ 3 ¦ ¦ D, E 및 F ¦ 기준 없음 ¦ (2) 개스킷 자리 가공표면을 포함하여 각 주강품의 모든 표면은 열처리후에 아 래(가)에 따른 자분탐상검사를 하거나 (나)에 따른 침투탐상검사를 실시하여 야 한다. (가) 자분탐상검사 방법은 173 자분탐상검사를 따라야 한다. ASTM E-125, Standard Reference Photo graphs for Magne -tic Particle Indications on Ferrous Castings(철 주조품 자분지시에 대한 표준대비사진) 의 종류 I 의 등급 1, 종류 II 의 등급 2 및 종류 III 의 등급 3 을 초과 하고, 종류 IV 및 V 의 등급 1 을 초과 하는 자분지시 요인이 되는 불완전부는 불합 격으로 한다. (나) 침투탐상검사 방법은 174 침투탐상검사를 따라야 한다. 침투탐상검사에 서 판정되는 표면지시가 다음의 조건을 초과 한다면 불합격으로 한다. (a) 모든 균열(crack) 및 열간 터 짐(hot tear) (b) 직사각형의 면적이 38mm x 150mm(1 1/2" x 6" ) 또는 지름이 89mm(3 1/2" ) 이하인 원형면적 내에 (a)의 불연속부 이외에 6 개를 초과 하는 선형지시의 모든 그룹, 이러한 면적은 평가하는 지시와 관련하여 가장 불리한 위치에서 취하여야 한다. (c) 기타 선형지시로 두께가 19mm(3/4" ) 이하인 경우 길이가 6mm 를 초과 하 는 것, 두께가 19mm(3/4" ) 초과~57mm(2 1/4" ) 이하인 경우 길이가 두 께의 1/3 초과 하는 것 및 두께가 57mm(2 1/4" ) 초과 한 경우 길이가 19 mm(3/4" )를 초과 하는 것(긴 쪽 지시의 길이이상 서로 떨어진 허용 가 능한 선상 지시는 합격으로 한다.) (d) 5mm(3/16" )초과 하는 모든 비선형 불완전부 지시 (3) 특별한 설계로 두 개 이상의 주강품을 생산하는 경우, 처음 5 개의 주강품은 위에서와 같이 각각 검사하여야 한다. 5 개를 초과 하는 주강품을 생산하는 경우, 매 5 개의 추가 주강품 을 대표하기 위해 처음 5 개 주강품에 하나의 주강품을 추가하여 검사가 실시되어야 한다. 이러한 추가 주강품이 불합격 으로 판명된다면, 그 그룹에 있는 나머지 주강품 각각을 검사 하여야 한다. (4) 모재를 검사한 후 불완전부를 제거하거나 허용 가능한 크기로 줄이기 위해 주강품을 용접으로 수리한 후 (1) 및 (2)에서 허용하는 최대치를 초과 하는 - 551 - | {}
929642b3-8ba6-4ca3-bf40-6f6237cb1282 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 지시는 불합격으로 한다. 완전히 수리된 것은 처음 검사에 사용된 것과 동 일한 방법으로 재검사를 받아야하고 수리된 주강품은 용접후열처리를 하여 야 한다. (5) 모든 용접은 160 발전설비 용접에 따라 인정된 용접절차서를 사용하여 실 시하여야 한다. 절차서 인정은 동일한 재료규격의 주조재 시험편으로 실시 하여야 하고, 용접 전 · 후 실제 작업에 적용되는 것과 동일한 열처리를 실 시하여야 한다. 이러한 용접을 실시하는 모든 용접사 및 자동용접사는 160 발전설비 용접에 따라 인정되어야 한다. 몸체의 공칭두께가 114mm(4 1/2" )를 초과 하는 모든 주강품은 아래(1) 또는 위 가 나. (5)에 따라 검사하여야 한다. (1) 개스킷 자리 가공표면을 포함하여 각 주강품의 모든 표면은 열처리 후에 위 가(2)(가) 에 따른 자분탐상검사를 하거나 가(2)(나)에 따른 침투탐상검사 를 하여야 한다. (2) 주강품의 모든 부품은 완전방사선투과 검사를 하여야 하며 방사선투과 사진 은 부속서 15 (ASTM E-280, [벽두께 114mm~305mm(4 1/2" ~ 12" )주강품의 참고 방사선투과 사진 표준]의 요건에 만족 하여야 한다. 100%의 품질계수 에 대한 최대 허용중요도 수준은 다음과 같다. ¦ 불완전부 분류 ¦ 중요도 수준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A 및 B, C 의 종류 1. 2 및 3 D. E 및 F ¦ 2 기준 없음 ¦ (3) 나(1) 및 나(2)에서 허용하는 최대치를 초과 하는 모든 지시는 불합격이다. 불완전부를 제거하거나 허용 가능한 크기로 줄이기 위해 모재를 자분탐상 검사 및 침투탐상검사를 한 후 주강품을 용접으로 수리할 수 있다. (4) 25mm(1" ) 또는 단면 두께의 20% 중 작은 값을 초과 하는 깊이의 모든 용접 수리부는 나(2)에 따라 방사선투과 검사를 실시하여야 하고 최종 용접표면은 자분탐상시험 및 침투탐상시험을 실시하여야 한다. 25mm(1" ) 또는 단면 두 께의 20% 중 작은 값 미만인 깊이의 모든 용접 수리부와 효과 적으로 방사 선투과 검사를 실시할 수 없는 모든 용접 수리부는 첫 번째 용접층(layer), 매 6mm(1/4" )의 용착 용접금속 두께 및 최종 용접부 표면에 대해 자분탐상 검사 또는 침투탐상검사를 실시하여야 한다. 최종 용접 표면의 자분탐상검 사 또는 침투탐상검사는 용접후열처리 후에 실시하여야 한다. (5) 수리용접이 주강품의 열처리 후에 실시되는 경우, 주강품은 용접후열처리를 하여야 한다. (6) 모든 용접은 "160 발전설비 용접에 따라 인정된 용접절차서를 사용하여 - 552 - | {}
06cc7aca-30bd-4461-ab24-4e15b373639d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 실시하여야 한다. 절차서인정은 동일한 재료규격의 주조재 시험편으로 실시 하여야 하고, 용접 전 · 후 실제 작업에 적용되는것과 동일한 열처리를 실시 하여야 한다. 605.6.2 주철은 압력 또는 온도에 관계없이 보일러에 직접 부착되는 노즐 또는 플랜지 용으로 사용하여서는 아니 된다. 1. SA-278 에 명시된 주철, 즉, 345°C 이하의 온도에서 압력유지부품용 회주철은 압력 이 1.7 MPa 이하에서 수증기 온도가 230°C 를 초과 하지 않는다면, 관 이음쇠, 수주, 밸브 및 밸브 덮개와 같은 압력을 받는 보일러 및 과열기의 연결부에 사용할 수 있다. 605.6.3 구상흑연주철 SA-395 에 명시된 구상흑연 주철은 압력이 2.5 MPa 이하에서 수증 기 온도가 230°C 를 초과 하지 않는다면, 관이음쇠, 수주, 밸브 및 밸브 덮개와 같은 압 력을 받는 보일러 및 과열기의 연결부에 사용할 수 있다. 605.7 기타 압력부품 등 기타 압력부품, 수위지시계, 스테이 및 리벳등의 재료에 대해서는 KEPIC MBB KG-11,12,13 및 14 를 따른다. 605.8 재료의 허용응력 기술기준 제 74 조에서 규정하는 재료의 "허용응력" 가운데 최대 허용인장응력은 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에서 규정하는 값으로 한다. 605.9 보일러 및 부속설비의 구조 605.9.1 기술기준 제 74 조에서 "안전한 것" 이란 605.10 부터 605.30 까지 규정한 구조로 되어 있고 605.31 의 수압시험에 합격한 것을 말한다. 605.9.2 보일러 및 다른 압력부품의 설계는 아래의 설계요건을 만족하여야 한다. 1. 압력을 받는 모든 보일러용 판재의 최소두께는 "전기보일러에 대한 요건" 의 규 정에 의해 제작되는 전기보일러를 제외하고 6mm(1/4" ) 이상이어야 한다. 원통형 외부 동체 이외에 사용되는 스테이용 판재의 최소두께는 8mm(5/16" ) 이어야 한다. DN 125(NPS 5)를 초과 하는 파이프가 압력을 받는 원통형 기기의 동체용 부품으로 판재 대신에 사용되는 경우, 그것의 최소벽두께는 6mm(1/4" ) 이어야 한다. 2. 재료규격에서 판두께를 0.3mm(0.01" )까지 허용한다면 두께계산식으로 계산된 두께 보다 0.3mm(0.01" ) 까지 얇은 판재는 이 규격에 따른 제작에 사용할 수 있다. 3. 파이프 또는 튜브 재료는 이 규격의 해당 식으로 계산된 두께보다 얇게 주문해서 는 아니 된다. 주문한 재료는 해당 파이프 또는 튜브의 재료규격에서 ASME Sec II 에 주어진 대로 허용된 제조상의 하한 공차를 감안하여야 한다. - 553 - | {}
2bbe59a0-8c81-4e66-b6a3-f14ebf104c35 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 605.9.3 각각의 제작방법에 적용되는 규정을 따르고 보일러가 가장 엄격한 요건을 가 진 제작방법으로 허용된 사용조건으로 제한된다면, 보일러 및 그 부품은 이 규격에 주어진 제작방법의 조합으로 설계되고 제작할 수 있다. 다만 이 규정은 설계에 있어서 가능한 모든 상세사항 규정을 포함하고 있는 것은 아니다. 상세 규정이 주어지지 않은 경우, 제조자는 규정에 따른 경우와 같은 정도 의 안전성을 갖도록, 설계에 대한 상세사항을 마련해야 한다. 605.9.4 오스테나이트 계 합금으로 제조된 압력유지부재의 냉간 성형 부위는 다음과 같은 조건인 경우에는 아래 표에 주어진 온도에서 두께 25 mm(1" )당 20 분 또는 10 분 중 더 긴 시간으로 열처리하여야 한다. 1. 최종성형온도가 아래 표에 주어진 최소열처리온도 이하인 경우 2. 설계금속온도 및 성형변형률이 아래 표에 제시한 한도를 초과 한 경우의 성형 변형 률은 다음과 같이 계산하여야 한다. 가. 판재로 성형한 원통 50t R.r.) 변형률(%) = Rf 나. 판재로 성형한 구형 또는 접시형 경판 75t 미 변형률(%) = Rf 다. 튜브 및 파이프 굽힘 부재 100r 변형률(%) = R 여기서 사용된 기호의 정의 는 다음과 같다. R = 관 또는 튜브의 중심선에 대한 호칭굽힘반지름 Rf = 성형후의 평균반지름 R。 = 성형전 평균반지름(평판의 경우 무한대) T = 관 또는 튜브의 호칭바깥반지름 t = 성형전 판재, 관 또는 튜브의 호칭두께 3. 성형변형률을 605.9.4 로 계산할 수 없을 때, 제조자는 최대성형 변형률을 결정할 책 임이 있다. 4. 플래어, 스웨이지, 또는 업셋트는 응력의 크기에 관계없이 아래 표에 따라서 열처리 하여야 한다. - 554 - | {}
5aca4ef5-62b3-4734-be37-2ae7192de79a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 605.9] 냉간 성형 후 변형률 한도 및 열처리 요건 ¦ 등급 ¦ UNS No ¦ 저온 범위의 한도 ¦ 저온 범위의 한도 ¦ 저온 범위의 한도 ¦ 고온 범 위의 한도 ¦ 고온 범 위의 한도 ¦ 설계온도 및 성형변형률 한도가 초과 될 때, 최소열처리온도, °C(비고 2, 3) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 등급 ¦ UNS No ¦ 설계온도의 경우 ¦ 설계온도의 경우 ¦ 성 형 변 형률 초과, % ¦ 설계온도 초과, °C ¦ 성형 변형률 초과, % ¦ 설계온도 및 성형변형률 한도가 초과 될 때, 최소열처리온도, °C(비고 2, 3) ¦ ¦ 등급 ¦ UNS No ¦ 초과, °C ¦ 이 하, °C ¦ 성 형 변 형률 초과, % ¦ 설계온도 초과, °C ¦ 성형 변형률 초과, % ¦ 설계온도 및 성형변형률 한도가 초과 될 때, 최소열처리온도, °C(비고 2, 3) ¦ ¦ 304 ¦ S30400 ¦ 580 ¦ 675 ¦ 20 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1040 ¦ ¦ 304H ¦ S30409 ¦ 580 ¦ 675 ¦ 20 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1040 ¦ ¦ ···· ¦ S30432 ¦ 540 ¦ 675 ¦ 15 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1095 ¦ ¦ 304N ¦ S30451 ¦ 580 ¦ 675 ¦ 15 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1040 ¦ ¦ 309S ¦ S30908 ¦ 580 ¦ 675 ¦ 20 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1095 ¦ ¦ 310H ¦ S31009 ¦ 580 ¦ 675 ¦ 20 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1095 ¦ ¦ 310S ¦ S31008 ¦ 580 ¦ 675 ¦ 20 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1095 ¦ ¦ 310HCbN ¦ S31042 ¦ 540 ¦ 675 ¦ 15 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1095 ¦ ¦ 316 ¦ S31600 ¦ 580 ¦ 675 ¦ 20 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1040 ¦ ¦ 316H ¦ S31609 ¦ 580 ¦ 675 ¦ 20 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1040 ¦ ¦ 316N ¦ S31651 ¦ 580 ¦ 675 ¦ 15 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1040 ¦ ¦ 321 ¦ S32100 ¦ 540 ¦ 675 ¦ 15(비고 3) ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1040 ¦ ¦ 321H ¦ S32109 ¦ 540 ¦ 675 ¦ 15(비고 3) ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1095 ¦ ¦ 347 ¦ S34700 ¦ 540 ¦ 675 ¦ 15 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1040 ¦ ¦ 347H ¦ S34709 ¦ 540 ¦ 675 ¦ 15 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1095 ¦ ¦ 347HFG ¦ S34710 ¦ 540 ¦ 675 ¦ 15 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1175 ¦ ¦ 348 ¦ S34800 ¦ 540 ¦ 675 ¦ 15 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1040 ¦ ¦ 348H ¦ S34809 ¦ 540 ¦ 675 ¦ 15 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1095 ¦ ¦ ··· ¦ N06230 ¦ 595 ¦ 760 ¦ 15 ¦ 760 ¦ 10 ¦ 1205 ¦ ¦ 600 ¦ N06600 ¦ 580 ¦ 650 ¦ 20 ¦ 650 ¦ 10 ¦ 1040 ¦ ¦ 601 ¦ N06601 ¦ 580 ¦ 650 ¦ 20 ¦ 650 ¦ 10 ¦ 1040 ¦ ¦ 617 ¦ N06617 ¦ 650 ¦ 760 ¦ 15 ¦ 760 ¦ 10 ¦ 1150 ¦ ¦ 690 ¦ N06690 ¦ 580 ¦ 650 ¦ 20 ¦ 649 ¦ 10 ¦ 1040 ¦ ¦ 800 ¦ N08800 ¦ 595 ¦ 675 ¦ 15 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 980 ¦ ¦ 800H ¦ N08810 ¦ 595 ¦ 675 ¦ 15 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1120 ¦ ¦ ¦ N08811 ¦ 595 ¦ 675 ¦ 15 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1150 ¦ ¦ ... ¦ S30815 ¦ 580 ¦ 675 ¦ 15 ¦ 675 ¦ 10 ¦ 1050 ¦ ¦ ·· ¦ N06022 ¦ 580 ¦ 675 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ 1120 ¦ 비고 : 제시한 한도는 판재로 성형한 원통, 판재로 성형한 구형 또는 접시형 경판, 튜브 또는 관 굽힘부재의 경우 이다. 성형변형률이 ④항으로 계산할 수 없을 때, 성형변형률 한도는 이 표에 열거한 값의 1/2 이어야 한다. 2. 최소열처리온도가 규정되어 있는 한, 열처리온도 범위는 최소 85°C 이상[347, 347H, 348 및 348H 의 경우 140°C 의 온 도 범위]으로 제한하는 것이 바람직하다. 3. 바깥지름이 89mm(3 麦") 미만인 튜브 또는 관의 단순굽힘의 경우, 이 한도는 20 %이다. - 555 - | {}
9e063a2d-f879-426d-989b-d8e1fc79a452 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 605.9.5 최대 허용사용압력은 이 기준에서 지정하는 허용응력값, 설계 규정 및 치수를 적용하여 결정된 압력이다(최대 허용사용압력이라는 용어가 이 규격에서 사용될 때마 다, 게이지(gage) 압력 또는 kN/mm2 단위로 대기압을 초과 하는 압력을 말한다) 1. 605.32 규정을 만족하는 증기와 물의 경계선이 고정되지 않은 강제유동 증기발생기 (관류형 보일러)를 제외하고, 어떤 보일러도 최대 허용사용압력 보다 높은 압력으로 작동되어서는 아니 된다. 단, 안전밸브나 압력방출밸브 또는 밸브들이 방출하고 있 을 때는 예외이며, 이때에는 최대 허용사용압력에서 6%를 초과 하지 않아야 한다. 2. 증기 및 수위가 고정되지 않은 강제순환 증기발생기에서, 물-증기 유동 경로를 따 라 서로 다른 압력수준으로 압력부품을 설계하는 것이 허용된다. 모든 부품의 최대 허용사용압력은 그 부품이 받게 되는 압력 및 온도의 예상되는 최대 유지조건에 대해 605.32.4 의 규정에서 요구되는 것 이상이어야 한다. 605.9.6 특별히 언급되지 않는 한 필요 최소두께를 계산할 때 정압수두로 인한 응력을 고려하여야 한다. 작동압력 또는 정압수두 이외의 요인으로 발생된 추가응력은 허용 작동응력의 10%를 초과 할 정도로 평균응력을 증가시킬 경우 그것도 고려하여야 한다. 추가응력의 요인은 기기 및 그 내용물의 무게와 지지방법 등이 포함된다. 605.9.7 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 의 최대허용응력값은 압력부품의 필요최소 두께 또는 최대 허용사용압력을 계산하기 위해 이 규격의 식에서 사용될 단위 응력이 다. 605.9.8 탄소강, 탄소-몰리브덴 강 및 크리프 강도가 증강된 페라이트 합금으로 제조 한 압력유지 구성부품의 냉간성형 부위는 표 605.9-1 에 따라 열처리를 하여야 한다. 냉간 성형은 705°C(1,300 °F) 미만의 온도에서 재료에 변형을 일으키는 모든 성형 방 법을 의미한다. 변형률 계산은 605.9.4 에 따라 계산하여야 한다. [표 605.9-1] 냉간 성형 후 변형 한계와 열처리 요건 ¦ 등급 ¦ UNS 번호 ¦ 보다 낮은 온도 범위에서 제한 ¦ 보다 낮은 온도 범위에서 제한 ¦ 보다 낮은 온도 범위에서 제한 ¦ 보다 낮은 온도 범위에서 제한 ¦ 보다 낮은 온도 범위에서 제한 ¦ 보다 높은 온도범위에서 제한 ¦ 보다 높은 온도범위에서 제한 ¦ 보다 높은 온도범위에서 제한 ¦ 설계온도와 성형변형 한계가 초과 되었을 때 요구되는 열처리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 등급 ¦ UNS 번호 ¦ 설계온도에 대해서 초과 ¦ 설계온도에 대해서 초과 ¦ 이하 ¦ 이하 ¦ 성형 변형률 ¦ 다음을 초과 하는 설계온도에 대해서 ¦ 다음을 초과 하는 설계온도에 대해서 ¦ 성형 변형률 ¦ 설계온도와 성형변형 한계가 초과 되었을 때 요구되는 열처리 ¦ ¦ 등급 ¦ UNS 번호 ¦ °C ¦ °F ¦ °C ¦ °F ¦ 성형 변형률 ¦ °C ¦ °F ¦ 성형 변형률 ¦ 설계온도와 성형변형 한계가 초과 되었을 때 요구되는 열처리 ¦ ¦ 91 ¦ K90901 ¦ 540 540 ¦ (1,000) (1,000) ¦ 600 600 ¦ (1,115) (1,115) ¦ 〉25% >5~≤25% ¦ 600 600 ¦ (1,115) (1,115) ¦ >20% >5~≤20% ¦ 풀림 및 뜨임[주(1)] 굽힘 후 열처리[주(2) -주(4)] ¦ 비고: 제시한 한계는 판재로 성형한 원통, 구형, 접시형 경판 및 튜브와 관의 굽힘부재의 경우이다. 성형변형율을 계산할 수 없을 경우 제한 값은 표 값의 1/2 로 하여야 한다. 705 °C(1300 °F)이상에서 성형된 재료들과 냉간 압착, 플레어 또는 업셋 성형한 경우, 변형율의 크기와 관계없이 풀림후 뜨임이 요구된다. 주: (1) 풀림과 뜨임은 모재 재료 규격의 요건들에 따라서 실시하여야 하며, 부분적으로 실시하여서는 안 된다. 그 재료 는 전체를 열처리하거나, 튜브나 구성부품으로부터 냉간 변형부위(변형되지 않은 부분으로의 천이부분 포함)를 절단해 따로 열처리를 하여야 한다. (2) 굽힘 후 열처리는 730 °C ~ 775 °C(1350°F 내지 1425°F)에서 1 시간/25 mm(1 시간/in.) 또는 최소 30 분 동안 실시 - 556 - | {}
6dcd8382-167a-4a12-a7e5-deeaec3bd896 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 하여야 한다. 그 대안으로는, 모재 재료 규격의 요건들에 따른 풀림과 뜨임을 실시할 수 있다. (3) 설계온도가 600 °C(1,115 °F) 이하에서 5 % 초과 25 % 미만의 변형률을 가진 재료는 부품의 한 부분이 위에서 허용 하는 처리온도를 초과 하여 가열되면, 다음 중 하나의 조치를 취하여야 한다. (a) 그 구성부품의 전체를 다시 풀림후 뜨임을 하여야만 한다. (b) 허용응력은 그 설계온도에서 등급 9 재료(즉, SA-213 T9, SA-335 P9 또는 동등한 재료 규격)에 대한 것 이어야 한 다. 다만 최대유지온도를 초과 하는 온도까지 가열된 부품이 위의 주(2)에서 요구하는 온도범위와 시간으로 최종 열처리 를 하여야한다. (4) 냉간 변형 한 재료의 일부를 길이방향으로 용접 하면, 용접 전 또는 후에 풀림후 뜨임을 하여야 한다. 이 풀림과 뜨 임은 부분적으로 하여서는 안 된다. 605.9.9 <삭제> 605.10 내압을 받는 원통체의 두께 605.10.1 배관, 튜브, 동체, 드럼 및 헤더(가장 취약한 부분의 강도를 기준함)의 두께는 다음 식을 사용하여 계산하여야 한다. PD PR t= + C 또는 + C 2SE+ 2yP SE- (1-y)P 2SE(t- C) SE(t- C) P= 또는 D- 2y(t- C) R+ (1-y)(t- C) 비고 1. E = 이음매 없는 원통 또는 용접된 원통의 경우 1.00, 또는 구멍간의 리거먼트 효율 비고 2. C 값은 표 605.10 와 같으며, 부식 또는 침식의 여유 값을 포함하는 것은 아니 다. [표 605.10] ¦ 나사붙이 관 ¦ C 의 값 mm(in.) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 호칭지름 D ≤ 19 mm(3/4 ) ¦ 1.65 (0.065) ¦ ¦ 호칭지름 D > 19 mm(3/4 " ) ¦ 나사깊이 h ¦ 비고 3. y = 표 605.10-1 의 값을 갖는 계수이며, 표에 열거한 온도간의 y 값은 보간법 으로 결정할 수 있다. 비철금속재료의 경우, y = 0.4. - 557 - | {}
6438c5c4-27a6-4514-9743-1fe59d16fd4a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 605.10-1] ¦ 구분 ¦ 온도 °C (°F) ¦ 온도 °C (°F) ¦ 온도 °C (°F) ¦ 온도 °C (°F) ¦ 온도 °C (°F) ¦ 온도 °C (°F) ¦ 온도 °C (°F) ¦ 온도 °C (°F) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 480 이하 ¦ 510 ¦ 540 ¦ 565 ¦ 595 ¦ 620 ¦ 650 ¦ 675 ¦ ¦ 페라이트강 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ 오스테나이트강 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ 800, 801 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ ¦ 800H, N08811 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ ¦ 825 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N06230 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ ¦ N06022 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ N06025 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ N06045 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ N06600 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ - ¦ ¦ N06601 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ - ¦ ¦ N06625 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ - ¦ - ¦ 一 ¦ ¦ N06690 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ - ¦ ¦ 617 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ ¦ S31803 ¦ 0.4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ 605.10.2 바깥지름 125mm 까지 클래드 강도를 포함시키지 않을 경우, 튜브 및 바이메 탈튜브는 다음 식을 사용하여 계산하여야 한다. PD t= +0.005D+e 2Sw+P 2t-0.01D-2e P= Sw D- (t-0.005D-e) 1. 클래드 강도를 포함시키는 경우에는 바이메탈 튜브에 대해서는 다음 식을 적용한 다. PD tb + tc = +0.005D+e 2Sb+P Sc tc = tc 2S6+P t = tb + tc 2t-0.01D-2e P = Sw[ D- (t-0.005D-e) 비고 1. 튜브의 최대허용응력값 S 를 선택하는데 사용되는 금속의 온도는 예상되는 최 대평균 벽온도 즉, 튜브의 외면온도 및 내면온도의 합을 2 로 나눈 값 이상이어 야 한다. 열을 흡수하지 않는 튜브의 경우, 금속온도는 튜브 내 유체의 온도로 하여도 좋지만 포화온도 보다 낮지 않아야 한다. 비고 2. e = 1.0mm, 튜브시트에 확관된 튜브의 경우에 25mm(1" )를 더한 시트의 길이와 최소한 같은 길이를 초과 하는 경우, 단 다음의 경우는 예외이다. - 558 - | {}
93b2f053-b869-4134-a540-1b573deebec6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | #ERROR! | {}
acc927b8-ae77-4207-a628-adf340dc1776 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Sc = 클래드 강도를 포함시켜야 하는 바이메탈 튜브의 경우, ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에 있는 클래드 금속의 설계 온도에서 최대 허용 응력값 tb = 클래드 강도를 포함시켜야 하는 바이메탈 튜브에 대한 모재의 최소 요구 두께 tc = 클래드 강도를 포함시켜야 하는 바이메탈 튜브에 대한 클래드의 최소 요구 두께 tc = 클래드 강도를 포함시켜야 하는 바이메탈 튜브에 대한 강도 목적의 최소 유효 클래드 두께 W = 용접 이음부 강도 감소계수 (SE+ P) Z1 = (SE - P) (R+t) 2 RR Z2 = = R 605.11 접시형 경판 605.11.1 오목한 면에 내압을 받는 구멍이 없고 스테이로 지지되지 않는 접시형 경판 의 두께는 그것이 구의 일부분인 경우에는 다음의 식으로 계산하여야 한다. 접시형경 판의 구형부분에 부분적으로 얇은 부분이 있다면 요구두께는 아래식으로 구한 두께보 다 적어도 된다. 5PL t= 4.8Sw 1. 접시형 경판의 반지름은 경판의 플랜지 부분의 바깥지름을 초과 하지 않아야 한다. 두 개의 반지름이 사용되는 경우, 더 큰 값이 위 식의 L 값으로 취하여야 한다. 2. 구형의 일부분인 접시형 경판이 모든 치수에서 150mm 를 초과 하는 플랜지붙이 맨홀 또는 출입구가 있는 경우, 두께는 위의 식으로 계산한 구멍 없는 경판에 대한 요구 두께의 15% 이상이 되도록 증가시켜야 하지만. 어떠한 경우에도 구멍이 없는 경판 에 대한 추가두께는 3mm 이상이어야 한다. 접시형 경판이 부착관에 의해 지지되는 플랜지붙이 구멍이 있는 경우, 구멍 없는 경판에 대한 두께의 증가는 필요하지 않 다. 경판에 한 개 이상의 맨홀이 있는 경우, 이 식으로 계산한 두께의 구멍 간 최 소 거리는 경판 바깥지름의 1/4 이상이어야 한다. 3. 구형의 일부분인 접시형 경판, 타원형 경판 및 완전 반구형 경판에 위치한 보강이 필요한 모든 구멍은 605.14 에 따라 보강하여야 한다. 4. 접시형 경판의 반지름 L 이 경판바깥 지름의 80% 미만인 경우, 플랜지삽입형 맨홀 구멍이 있는 경판의 두께는 최소한 L 을 경판바깥 지름의 80%와 같게 하고 맨홀에 대한 추가두께를 더한 것이어야 한다. 이러한 두께는 모든 경판 형상에 대해 플랜 지붙이 맨홀 구멍이 있는 경판의 최소두께이어야 하고, 또한 최대 허용사용응력은 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에 주어진 값을 초과 해서는 아니 된다. 5. 완전 반구형 경판을 제외한 다른 경판은 동일한 지름의 이음매 없는 동체에서 요 - 560 - | {}
1865ba37-ed68-4bbd-8785-bb76f83892fc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 구되는 두께보다 작아서는 아니 된다. 6. 단축 길이의 1/2 또는 경판의 깊이가 최소한 경판 안지름의 1/4 이상인 반타원형태 의 구멍 없는 경판은 최소한 605.10.1 에서 규정하는 대로 동일한 지름의 이음매 없 는 동체의 요구 두께만큼 두꺼워야 한다. 만일 기준요건을 만족시키는 플랜지삽입 맨홀이 타원형 경판에 있다면, 이 경판의 두께는 그 접시의 반지름이 이 경판 바깥 지름의 80%이며, 605.11.1 의 2 에 규정된 바와 같이 맨홀에 대한 추가 두께로서, 구 형 분할재의 하나인 접시형 경판의 두께와 같아야 한다. 7. 유사 타원형 형상으로 만들어진 경판의 경우, 605.30 에 명시된 공차를 적용하여야 한다. 605.11.2 볼록면에 압력을 받는 스테이로 지지되지 않는 접시형 경판의 최대 허용사용 압력은 오목면에 압력을 받는 동일한 치수의 경판에 대한 값의 60% 이어야 한다. 반 구형 경판에 대한 605.11.3 과 반 타원형에 대한 605.11.1 의 6 에서 식을 사용하여 얻어 진 경판 두께는 볼록면에 압력을 받는 경판에 적용하지 않는다. 605.11.3 오목면에 압력을 받는 구멍이 없고 스테이로 지지되지 않는 완전 반구형 경 판의 두께는 다음의 식으로 계산하여야 한다. PL t= 2Sw- 0.2P 위의 식은 이러한 식으로 주어진 경판의 요구두께가 안쪽 반지름의 35.6%를 초과 하는 경우에는 사용되어서는 안 되며, 대신에 다음의 식이 사용되어야 한다. t= L(Y1/3-1) 2(Sw+P) 여기에서, Y= 2Sw- P 1. 규격요건을 만족시키는 플랜지삽입 맨홀이 완전한 반구형 경판에 있다면, 그 경판 의 두께는 그 접시의 반지름이 그 경판의 바깥지름의 8/10 과 같고, 위 605.11.1 의 2 에서 규정된 바와 같이 맨홀에 대한 추가두께가 있는 구형의 일부로서 접시형으로 된 경판에 대한 것과 동일해야 한다. 2. 스테이로 지지되지 않은 접시형 경판의 오목한 면에서 측정한 경판의 모서리 반지 름은 그 경판 재료 두께의 3 배 이상이어야 하지만, 어떠한 경우에도 그 경판 바깥 지름의 6 % 이상이어야 한다. 어떠한 경우도 그 너클 부분을 구성하는 원환체의 일부분에 의해서 둘러싸인 구형의 일부분으로 구성되는 모든 접시형 경판의 너클 부분의 성형공정으로 605.11.1 의 공식으로 계산한 요구두께의 10 %를 초과 하는 두 께감소가 있어서는 안 된다. 다른 형식의 경판들은 성형 후에 해당 공식에서 요구 하는 두께 이상이어야 한다. 605.11.4 605.11.1 과 605.11.3 에서 사용된 기호의 정의 는 다음과 같다. P = 최대 허용사용압력, MPa(정압수두 하중은 포함할 필요가 없다) L = 경판의 오목한 면에서 측정한 반지름, mm - 561 - | {}
7b71152b-ed5c-475b-85f0-191c70742ca1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | S = 최대 허용응력, MPa, (ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에 주어진 값을 사용) W = KEPIC MBB KG-26 에 따른 용접이음부 강도감소계수 t = 경판의 최소두께 605.12 스테이로 지지되지 않는 평경판 및 덮개 605.12.1 그림 605.12 과 같은 스테이로 지지되지 않은 평경판, 덮개 판, 및 블라인드 (blind) 플랜지의 최소두께는 다음의 주어진 요건을 만족하여야 한다. 이러한 요건은 원형 및 비원형 경판 및 덮개 양쪽 모두에 적용된다. 그림 605.12 에 여러 가지 사용 가 능한 형태의 평경판과 덮개가 나타나 있다. 이 그림에서 용접치수는 부식 및/또는 침 식에 대한 어떠한 여유도 포함하지 않으므로, 여유값이 해당하는 경우 추가용접이 요 구된다. - 562 - | {}
7f6a5df8-e476-4bd3-88ad-fd18f1e1dcb1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 용접 중심 tymin. =2ts 접선 い r ≤ 38 TN (1% in.)일 경우 is 5 ty = 10 mm (0.375 in) 7 nll 「= 3r min. 「= 3ty min. : > 38 mm (1/1 in.)일 경우 =0.25t, for 테이퍼 d d t r nll t 그러나 19 mm (% in.)를 초과 할 필요 없음 C=0.17 C-0.17 or C=0.10 C=0.33m Cmin. = 0.20 (a) (b-1) (b-2) ![image](/image/placeholder) 견침부 중심 I t 0.7t, 0.7ts tmin. 0.7t to 동체의 연속은 t d d 선택사항. t 3tmin. d d t C= 0.13 [주(1) 및 (3) 참조 [주(1) 및 (3) 참조 가 C-0.30 (c) tw=2t 않을 ![image](/image/placeholder) (d) (e) (f) 이상이고 1.25t, 보다 작지 t⌀= 2tr 이상이고 1.25t, 보다 작지 않을 것. t 보다 곱 필요는 없다. 것. t 보다 품 필요는 없다. 용접부를 벗어나는 사이각은 최소 30 도 콜�선택사항 이 때 경파쪽으로는 최소 15 도 이어야 함. 베벨은 선택사항. 베벨은 선택사항. to 1. 45 deg max. d 45 deg max. [주(1) 및 (3)] 참조 C 0.33 주(3) 참조 (g-1) (g-2) 때 ![image](/image/placeholder) t, 또는 6 mn (1/4 in.) 중 사이각은 최소 30 도 이 작은 값 이상 경판쪽으로는 최소 15 도 최소 간극 3 m (1/8 in.) 사이같은 최소 30 도 이 때 최소 3 mm (1/8 in.) 경판쪽으로는 최소 15 도 ↓ ↑ 0.7t, 1.25t, d 최소 0 mm (0in) 7 d min. C= 0.33 m C min. - 0.20 C- 0.33 [주(2)] 참조 주(2) 참조 (i-1) (i-2) ![image](/image/placeholder) hG nG 구속링 나사링 d d C= 0.3 주(2) 참조 C=0.30 주(2) 참조 C=0.30 C=0.30 C=0.30 ⓘ (k) (m) (n) (o) 7 30 deg min. 기밀용접 3/4t min. is 45 deg max. 0.8ts min. 최소한 t1 은 t 와 to 중 큰 d is 값 C=0.25 C=0.75 C=0.33 C=0.33 [주(3)] 참조 [주(3)] 참조 (p) (q) (r) (s) [그림 605.12] 스테이로 지지되지 않은 평경판 및 덮개의 형태 비고 1. (e), (f), 및 (g-1)의 원형 덮개, C = 0.33 m, 최소 C = 0.20; 비원형 덮개, C = 0.33 2. 605.12.3 식(2) 또는 식(5) 사용 3. 그림 (e), (f), (g-1), (g-2), (i-1), (i-2), (r), (s)에 표시된 용접 이음부에는 체적검사가 필요하지 않다. 4. 파이프 나사산을 사용할 시, 표 605.20 참조 - 563 - | {}
6d77d776-e7b7-455c-b630-ddb16f0ccdcb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 605.12.2 그림 605.12 에서 사용되는 기호의 정의 는 다음과 같다. C = 경판의 부착 방법과 동체, 관, 또는 헤더 치수에 따른 계수 및 605.12.4 에 열거한 바와 같이 다른 항목에 따른 무차원 계수, 용접된 덮개에 대한 계수는 구조에 대해 허용응력을 1.5S 로 효과 적으로 증가시키는 0.667 의 계수를 포함한다. D = 짧은 스팬에 대해 수직으로 측정한 비원형의 경판 또는 덮개의 긴 스팬, mm d = 그림 605.12 에 나타난 바와 같이 측정된 지름 또는 짧은 스팬, mm hG = 그림 605.12 (j) 및 (k)에 나타난 대로 볼트 중심선에서 개스킷 반력선까지의 반 지름방향 거리와 동일한 개스킷 모멘트 암(moment arm), mm L = 볼트 체결형 비원형경판의 볼트 구멍 중심을 따라 측정한 둘레길이, mm 1 = 그림 605.12 의 (a) 및 (c)에 나타난 대로 너클의 접선(tangent line)으로부터 측정한 플랜지붙이 경판의 플랜지 길이, mm m = tr/ts 의 비 P = 최대 허용사용압력, MPa r = 플랜징(flanging) 또는 단조에 의해 성형된 경판의 내부 모서리의 반지름, mm S = ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에 주어진 값을 사용한 최대 허용응력, MPa t = 평경판 또는 덮개의 최소요구두께, mm tf = 그림 605.12 의 (b)와 같이 대단부(large end)에서 단조 경판에 대한 플랜지의 공 칭두께, mm th = 평형한 경판 또는 덮개의 공칭두께, mm tr = 압력을 받는 이음매 없는 동체, 관, 또는 헤더의 요구두께, mm ts = 동체, 관, 또는 헤더의 규정 최소두께, mm tw = 그림 605.12 의 (g-1), (g-2)에 나타난 바와 같이 경판을 가장자리를 드럼, 관 또 는 헤더의 내부에 용접시 용입부의 두께, mm t1 = 그림 605.12 의 (r)에 나타난 바와 같이 마감 용접부의 목치수, mm W = 605.12.3 제 2 호에 정의 한 대로 총 볼트하중, N Z = 605.12.3 에 나타난 바와 같이 긴 스팬에 대한 짧은 스팬의 비율에 따라 결정되는 비원형의 경판 및 덮개의 무차원 계수 K = 그림 605.12 의 영향계수, 그림(s) 605.12.3 스테이로 지지되지 않은 평평한 형태의 경판, 덮개 및 블라인드 플랜지의 두 께는 다음 중 하나를 만족하여야 한다. 1. 부속서 4(ASME B16.5)에 따르는 철강재료의 원형블라인드 플랜지는 그림 1 의 (j) 및 ((k)에 나타난 종류의 경우, 부속서 4(ASME B16.5)의 표 2 에 있는 지름과 압력- 온도 등급을 만족하여야 한다. 2. 스테이로 지지되지 않은 원형의 평평한 형태의 경판, 덮개 및 블라인드 플랜지의 - 564 - | {}
b43cb5b9-2b88-4047-b94d-b7d7681fc569 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 최소 요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다. CP t= d1 S (1) 다만, 경판, 덮개 또는 블라인드 플랜지가 가장자리 모멘트[그림 605.12 의 (j) 및 (k)] 를 일으키는 볼트로 체결하는 경우는 예외이며, 이 경우, 두께는 다음 식으로 계산 하여야 한다. CP Wh t=d A S + 1.9 Sd3 (2) 식 (2)를 사용하는 경우, 두께 t 는 설계조건 및 개스킷 체결조건 모두에 대해서 계 산하여야 하며, 두 값 중에서 큰 값을 사용하여야 한다. 설계조건에서 P 의 값은 최 대 허용사용압력이고, 설계온도에서의 S 값이 사용되어야 하며, W 는 끝단부의 압 력 하중을 견디고 개스킷의 밀착성을 유지하기 위해 필요한 볼트 하중의 합이어야 한다. 개스킷 체결조건에서, P 는 0 이고, S 는 대기온도에서의 값이 사용되어야 하며, W 는 필요한 볼트하중과 실제로 사용되는 볼트면적에 대해 유효한 하중의 평균을 적용하여야 한다. 3. 스테이로 지지되지 않은 평평한 형태의 경판, 덮개 및 블라인드 플랜지의 형상은 정사각형, 직사각형, 타원형, 장원형, 세그먼트형(segmental) 또는 다른 비원형 (noncircular) 일 수 있다. 이 경우 이들의 요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다. ZCP t=d ⌀ S 여기에서, (3) 2.4d Z=3.4 - D (4) Z 는 2.5 이하여야 한다. 식 (3)은 가장자리 모멘트[그림 605.12 의 (j 및 (k)]를 일으키는 볼트로 체결하는 비 원형의 경판, 덮개 및 블라인드 플랜지에는 적용하지 않는다. 이러한 형식의 비원 형 경판의 경우, 요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다. ZCP Wh g t=d + 6 S SLd2 (5) 식 (5)를 사용할 경우, 두께 t 는 식 (2)에서 규정한 것과 같은 방식으로 계산하여야 한다. 605.12.4 그림 605.12 에 나타난 구조 형식에 대해, 위의 식 (1), (2), (3) 및 (5)에 서 사용되는 C 의 최소 값은 다음과 같다. 1. 그림 605.12 의 (a) C = 0.17 동체, 관, 또는 헤더와 일체로 단조되거나 맞대기 용접되는 플랜지붙이 원 - 565 - | {}
130bcffa-00d8-48df-8652-df94dbbbab79 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 형 및 비원형 경판으로서, 내부 모서리의 반지름이 경판 요구두께의 3 배 이상이며, 플랜지 길이에 대한 특별한 요건이 없고, 용접은 160 발전설비 용접에 주어진 원주 방향 이음부에 대한 모든 요건을 만족하는 경우 C = 0.10 위와 같이 설계된 경판으로서, 플랜지 길이가 다음 식으로 계산되는 값 보다 큰 원형경판의 경우 t2 1 = (1.1 - 0.8 t2h ) Vdth (6) C = 0.10 이 사용될 경우, 테이퍼(tapered) 부분의 기울기는 1:3 이하여야 한다. 2. 그림 605.12 의 (b-1) C = 0.17 동체, 관 또는 헤더와 일체로 단조되거나 맞대기 용접되는 단조된 원형 및 비원형 경판으로서, 내부모서리 반지름은 플랜지두께의 3 배 이상이며, 용접은 원 주방향 이음부에 대한 모든 요건을 만족하는 경우 그림 605.12 의 (b-2) C = 0.33m 으로 0.20 이상인 값: 동체, 관 또는 헤더와 맞대기 용접일체로 단조되 거나 원형 및 비원형 경판되는 단조된 허브 플랜지 두께는 동체 두께 이상으로서, 안쪽 모서리 반지름이 다음 식으로 주어지는 값 이상인 경우, rmin = ts ≤ 38 mm 인의 경우 10 mm rmin = ts > 38 mm 인의 경우 0.25ts 단, 19 mm 를 초과 할 필요는 없다. 용접은 605.42~605.57 의 원주방향 이음부에 대한 모든 요건을 만족하여야 한다. 3. 그림 605.12 의 (c) C = 0.30. 동체, 관 또는 헤더의 끝부분에 나사이음되고, 내부 모서리의 반지름이 3t 이상인 플랜지붙이 원형 평판의 경우. 압력으로 인한 끝부분의 힘에 의해 전단, 인장 또는 압축에 의한 파손을 방지하기 위한 나사 이음부의 설계는 최소 안전계수 4 를 기준으로 해야 하며, 나사 부품의 강도는 최소한 동일 지름의 표준 배관에 있 는 나사만큼의 강도를 가져야 한다. 필요한 경우 기밀용접 적용할 수 있다. 4. 그림 605.12 의 (d) C = 0.13 지름 d 가 600 mm 이하의 일체형 원형의 평평한 경판으로서, 경판의 두께 와 치수 d 의 비가 0.05 이상 0.25 이하이고, 경판의 두께 th 가 동체 두께 ts 이상이 고, 내부 모서리의 반지름이 0.25 t 이상인 경우, 그 구조는 헤더의 끝을 막는 것과 같은 방법으로 동체, 관 또는 헤더의 끝부분을 업세팅(upsetting) 및 스피닝(spinning) 하는 특수 성형기법 등으로 제조할 수 있다. 5. 그림 605.12 의 (e), (f), 및 (g-1) 가. C=0.33m 으로, 0.20 이상인 원형 평판 및 C=0.33 인 비원형 평판의 경우: 드럼, 관 또는 헤더 내부에 용접되고 용접보일러 드럼의 각 형식에 대한 요건을 대해 만족 시키는 경우에 적용한다.(용접 보일러) 드럼에 필요한 경우, 용접후열처리가 포함 - 566 - | {}
d5e06294-0743-4434-961b-0ba17af3dbc7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 되나 체적검사는 제외) t 를 계산할 때 1 미만인 m 값을 사용할 경우, 동체두께 ts 는 경판의 내부면에서 부터 내부쪽으로 최소한 2Vdts 와 같은 거리에 걸쳐 유지되 어야 한다. 그림(e) 및 (f)의 필릿 용접부의 목두께는 최소한 0.7 ts 이상이어야 한 다. 그림(g-1)의 용접부 tw 의 크기는 이음매 없는 동체의 요구두께의 2 배 이상이 어야 하고, 동체의 공칭두께의 1.25 배 이상이어야 하지만, 경판의 두께보다 클 필 요는 없다. 용접부는 그림에서 나타난 바와 같이 경판의 내부 면에서 용접부의 루 트(root)가 있는 용접 그루브(groove)」에 용착되어야 한다. 나. 그림 605.12 의 (g-2) C = 0.33 드럼, 관 또는 헤더의 내부에 용접되는 원형 평판으로서, 그 밖의 용접에 대해서는 용접된 드럼의 각 형식에 대한 요건을 만족하는 경우(용접 보일러 드럼 에 필요한 경우, 용접후열처리가 포함되나 체적검사는 제외). 헤더의 내부면에 용 접이 되지 않는 평판의 두께는 제 3 항제 2 호에 계산된 평판 두께에 추가하여야 한 다. 드럼 또는 헤더는 NPS 4 이하로 제한한다. 다. C = 0.33. 드럼, 관 또는 헤더의 내부에 용접되는 비원형 평판으로서, 그밖의 용접 에 대해서는 드럼에 필요한 경우 용접후열처리를 실시하여야 하지만 체적비파괴 시험을 생략하여도 되는 용접 보일러 드럼의 각 형식에 대한 요건을 만족시키는 경우에 적용한다(용접 보일러 드럼에 필요한 경우, 용접후열처리가 포함되나 체적 검사는 제외). 그림(e) 및 (f)의 필릿 용접부의 목두께는 최소한 0.7 ts 이상이어야 한다. 그림(g-1)의 용접부 tw 의 크기는 이음매 없는 동체의 요구두께의 2 배 이상 이어야 하고, 동체 공칭두께의 1.25 배 이상이어야 하지만, 경판두께를 초과 할 필요 는 없다. 용접부는 그림에서 나타난 바와 같이 경판의 내부면에서 용접부의 루트 (root)가 있는 용접 그루브(groove)내에 용착되어야 한다. 6. 그림 605.12 의 (i-1) C = 0.33m 드럼, 관 또는 헤더의 끝단부에 용접되는 원형 평판의 경우 0.20 이상. 내부 필렛용접의 최소 목 두께는 0.7ts 이야 한다. 용접 그루브 바닥의 폭은 3 mm 이상이고 노출된 모서리는 ts 또는 6 mm 중 작은 값 이상이어야 한다. 그림 605.12 의 (i-2) C=0.33 드럼, 관 또는 헤더의 끝단부에 용접되는 원형 평판의 경우. 두께(ts)는 1.25 tr 이상이어야 한다. 용접 그루브의 바닥 폭은 3 mm 이상이고 노출된 모서리는 ts 또는 6 mm 중 작은 값 이상이어야 한다. 원형판은 드럼, 관 또는 헤더 끝에 3 mm 이상을 삽입하여야 한다. 7. 그림 605.12 의 (j) 및 (k) C = 0.3 그림에 나타난 바와 같이 동체, 플랜지 또는 측면판에 볼트로 체결된 원형 및 비원형 경판 및 덮개의 경우. 볼트로 체결된 덮개에 추가 모멘트가 작용하므로 그림 605.12 의 식 (2) 또는 (5)를 적용하여야 한다. 그림 605.12 의(k)에 나타난 바와 - 567 - | {}
e3faeddb-def0-48b0-b3d8-fe3861694459 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 같이 덮개 판에 개스킷을 위한 홈의 있는 경우, 홈 아래 또는 홈과 덮개 판의 외부 가장자리 와의 간격에 대한 덮개 판의 순두께는 다음의 식으로 계산된 값 이상이어 야 한다. Wh g - 원형 경판 및 덮개의 경우, t= d 1.9 Sd3 Whg - 비원형 경판 및 덮개의 경우, t= d 6 1 SLd2 8. 그림 605.12 의 (m), (n), 및 (o) C = 0.3 동체, 관 또는 헤더의 끝부분에 삽입되고 확실한 기계적 잠금장치로 제 자리에 고정된 원형 평판의 경우, 압력과 서로 열팽창의 차이로 인한 전단, 인장, 압축 또는 플레어링(flaring)을 포함한 반지름 방향의 변형에 의한 모든 가능한 파 손 형태에는 최소 안전계수 4 를 기준으로 해야 한다. 필요한 경우 기밀용접을 적용 할 수 있다. 9. 그림 605.12 의 (p) C = 0.25 동체, 플랜지 또는 측면 판에 전면 개스킷으로 볼트 체결된 원형 및 비원 형 덮개의 경우. 10. 그림 605.12 의 (q) C = 0.75 안지름 d 가 300mm 이하인 동체, 관 또는 헤더의 끝부분에 나사 이음되는 원형 평판 또는 안지름 d 가 300mm 이하인 동체, 관 또는 헤더의 끝부분에 나사 이 음되는 일체형 플랜지 경판의 경우, 압력과 열팽창의 차이로 인한 전단, 인장, 압 축 또는 플레어링(flaring)을 포함한 반지름 방향의 변형에 의한 파손을 방지하기 위해 나사 이음부의 설계는 최소 안전계수 4 를 기준으로 해야 한다. 필요한 경우 기밀용접을 적용할 수 있다. 11. 그림 605.12 의 (r) C = 0.33 지름 d 가 450mm 이하인 동체, 관 또는 헤더에 삽입되고, 그림에 보는 바 와 같이 용접하며, 그밖에, 용접후열처리를 실시하여야 하지만 체적 비파괴검사를 생략하여도 되는 용접 보일러 드럼에 대한 요건을 만족하는 원형 평판의 경우. 동 체, 관 또는 헤더의 끝부분은 최소 30° 이상 45° 이하로 크림핑(crimping)하여야 한다. 크림핑 작업은 금속에 손상을 주지 않는 범위에서 냉간가공으로 할 수 있다. 용접의 목두께는 평평한 형태의 경판이나 동체, 관 또는 헤더 중 더 큰 쪽의 두께 이상이어야 한다. 12. 그림 605.12 의 (s) C = 0.33 지름 d 가 450mm 이하이고 동체, 관 또는 헤더 내에 삽입하며, 동체, 관 및 헤더의 끝부분을 최소 30° 이상 45° 이하로 크림핑하고, 또한 베벨(bevel) 평판 설치를 위한 언더컷팅(undercutting) 후의 두께가 동체두께의 최소 80% 이상이어야 - 568 - | {}
2cfeb098-11c1-418e-a65b-8def22296080 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 하는 원형 베벨 평판의 경우. 베벨링은 경판두께의 75% 이상이어야 한다. 크림핑 은 원통의 전체 원주가 사용된 재료의 적절한 단조 온도로 균일하게 가열되었을 때 실시하여야 한다. 이 구조의 경우, ts/d 의 비는 P/S 의 비 이상이고 0.05 이상이 어야 한다. 최대 허용사용압력은 P = SK/d 이하이어야 한다. 605.13 동체, 헤더 및 접시형 경판의 구멍 605.13.1 605.13 부터 605.20 에 있는 구멍 및 보강에 대한 규정은 605.11.1 의 2, 605.11.1 의 6, 605.11.3 의 1 및 아래 605.13.2, 605.13.4, 605.13.5 에서 달리 규정한 경우를 제외하 고는 동체, 헤더 및 경판의 모든 구멍에 적용하여야 하며, 605.13.2 부터 사용되는 기호 의 정의 는 다음과 같다. D = 구멍을 내포하는 동체, 헤더, 또는 접시형 경판의 바깥지름, mm (in.) d = 완성구 멍의 지름, mm (in.) (605.14.3 참조) dmax. = 비보강 구멍에 대해 최대 허용 완성구멍 지름, mm (in.) (아래 605.13.2 참조) K = 가. 원통형 동체와 헤더와 접시형 경판에 있는 구멍의 경우, K = K1 나. 온반구형 경판에 있는 구멍의 경우, K = K2 K1 = 0.990 또는 PD/(1.82St) 중 작은 값 K2 = 0.990 또는 PD/(3.64St) 중 작은 값 P = 최대허용 사용압력 S = ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에서 취한 최대허용응력 값 t = 경판, 동체 또는 헤더의 호칭두께, mm (in.) X = 용기 벽에 평행한 보강한계 (605.16.2 참조) 605.13.2 그룹 내에서 최대 완성구멍의 지름이 다음 식에서 허용하는 값을 초과 하지 않을 경우, 구멍 그룹을 605.24 또는 605.25 의 리거먼트 규정에 따라 설계해도 좋다. (SI 단위) dmax = 8.08[Dt(1-k)]1/3 (미국 관습단위) dmax = 2.75[Dt(1-k)]1/3 리거먼트에 의해 설계하지 않은 다수 구멍들은 605.19 에 따라야 한다. 605.13.3 단일 구멍 : 단일 구멍은 인접한 구멍들 간의 최소 중심-중심 거리가 Lco 이 상인 구멍으로 정의 한다. 여기에서, Lco = X1 + X2 605.13.4 동체와 헤더 내 구멍 605.14.3 에 정의 한 완성구멍의 지름 d 가 다음 둘 중 큰 값을 초과 하지 않을 경우, 동 체나 헤더에 있어서 605.19, 605.24 및 605.25 에 의해 수용되지 않는 단일 구멍에 대해 보강의 유효성을 결정하는 계산을 할 필요가 없다. 1. 동체나 헤더 안지름의 1/4 로써 60 mm (2 3/8 in.) 이하 또는 - 569 - | {}
751b3313-02c1-4c42-9f96-5655befe33d3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 위 1.에 해당되지 않는 단일구멍으로 위 605.13.2 에 의해 계산한 dmax. 값 605.13.5 접시형 경판의 단일구멍 대해 성형경판에 있는 구멍의 지름이 위 605.13.4 에 허용하는 값을 초과 하지 않을 경우 아래요구사항에 일치할 경우에는 보강계산을 하지 않아도 된다. 1. 온반구형 경판을 제외한 접시형 경판에 대해, 허용하는 최대 구멍지름은 동일한 재 료와 바깥지름, 경판의 최대허용사용압력으로 제작된 동등 동체의 경우 K = K1 를 사용하여 605.13.4 에서 허용하는 값을 초과 하지 않아야 한다. 2. 온반구형 경판에 대해서, 허용하는 최대 구멍지름은 동일한 재료와 바깥지름, 경판 의 최대허용사용압력으로 제작된 동등 동체의 경우 K = K2 를 사용하여 605.13.4 에 서 허용하는 값을 초과 하지 않아야 한다. 605.13.6 구멍의 형상은 다음과 같아야 한다. 1. 압력용기의 원통부분 또는 성형 경판에 있는 구멍은 가능한 원형, 타원형 또는 비 원형이어야 하며, 타원형 또는 비원형 구멍의 장축 치수가 단축 치수의 2 배를 초과 하는 경우, 단축에 대한 보강은 비틀림 모멘트로 인한 과도한 변형에 대비하기 위 해 필요한 만큼 증가시켜야 한다. 2. 구멍은 위의 1 에 제시한 것과 다른 형상일 수 있으며 모든 모서리는 적절한 반지 름을 주어야 한다. 3. 정확한 강도 계산을 할 수 없는 구멍 모양이거나, 그러한 구멍으로 인하여 용기의 안전에 의심이 될 때, 영향을 받는 용기의 부분은 605.9.3 의 요건을 만족하여야 한다. 605.13.7 원통형 및 구형 동체에 설치되는 구멍의 크기는 다음 1 에 따라야 한다. 1. 동체에 설치하는 구멍의 최대 지름 가. 동체 안지름이 1,500mm 이하인 경우: 동체안지름의 1/2(최대 500mm 이하) 나. 동체 안지름이 1,500mm 초과 의 경우: 동체안지름의 4(최대 1000mm 이하) 2. 1 에 표시하는 지름을 초과 하는 경우, 구멍의 중심에서 측정하여 구멍의 양측에 605.17.2 에 규정한 한계의 3/4 의 거리 이내에, 필요 보강의 약 2/3 를 있도록 하여야 한다. 3. 사용된 제작 세부사항과 중요 구멍에 대한 검사는 특별히 고려하여야 한다. 전체 용기 지름에 근접한 큰 구멍, 독특한 형상의 구멍 등의 극단적인 경우는 605.9.3 의 요건을 따른다. 605.14 동체 및 접시형 경판의 구멍에 요구되는 보강 605.14.1 관, 용기의 동체 및 경판에 구멍을 설치하는 경우 다음의 경우를 제외하고는 보강하여야 한다. 1. 605.11.1 의 2, 6 및 605.11.3 의 1 에 의해 설치되는 플랜지붙이 구멍의 경우 2. 605.16 에 의해 설치되는 평 경판의 경우 - 570 - | {}
5ad795cd-2c3c-4a8d-af08-44addc7a799e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 605.13.2, 605.13.4 및 605.13.5 에 해당하는 경우 605.14.2 내부압력을 받는 용기에 대해 주어진 어떤 평면에서 요구되는 전체 보강 단 면적은 그림 605.14 에서 규정한 것처럼 A 값 이상이어야 한다. ![image](/image/placeholder) Dp Rn trn WL1 2.5t 또는 2.5tn+ te WL2 작은 값을 사용 t, 보강범위는 제 19 조 참조 h 2.5t 또는 2.5tn 보강 범위는 WL3 6.1.14.5 창조 작은 값을 사용 d 또는 Rn+ tn+t d 또는 Rn+tn+t 큰 값을 사용 큰 값을 사용 압력용기 벽을 관통하여 삽입된 노즐 벽의 경우 압력용기 벽에 부착된 노즐 벽의 경우 관통 노즐을 삽입하는 경우, A 는 노즐의 바깥지름으로 한다. 보강 요구면적 = A ■ (d+2tn)trF A = dt,F 동체내의 보강 유효면적: ■ (d-2tn)(t-Ftr) ■ d(t-Ft,) = A1 A1 큰쪽의 값을 사용 ■ 2t(t-Ftr) · 2(t+tn)(t-Ftr) 외부로 돌출한 노즐내의 = 2(tn-tm)(21/2tfr) = 2(tn-tm)(21/2tfr1) 보강 유효면적: 작은쪽의 ■ A2 A2 값을 사용 ■ 2(tn-tm)(21/2tn+te)fri ■ 2(tn-tm)(21/2tn+te)fri 내부로 돌출한 노즐내의 ■ A3 ■ 2tntr1h A3 ■ 0 보강 유효면적 외부 노즐 용접부의 보강 ■ A41 ■ (WL1)2f/2 A41 ■ (WL1)2f12 유효면적 내부 노즐 용접부의 보강 ■ A43 ■ (WL2)2fn 43 ■ 0 유효면적 A1+A2+A3+A41+A43 > A 이면 구멍은 적절히 보강됨. 구멍은 자체 보강되지 않으므로 A1+A2+A3+A41+A43 < A 이민 보강부재를 추가하거나 또는 두께가 증가되어야 됨. 보강부재가 추가되는 경우, 외부 보강부재 용접부의 ■ A42 ■ (WL2)2fr3 A42 ■ (WL2)21/3 보강 유효면적 보강부재내의 (비고 3) ■ A5 ■ (Dp-d-2tn)tefr3 A5 ■ (Dp-d-2tn)tefr3 보강 유효면적 A1+A2+A3+A41+A42+Au3+As>A 이면 구멍은 적절히 보강됨. [그림 605.14] 구멍 보강에 대한 기호 및 식 605.14.3 사용되는 기호의 정의 는 다음과 같다. te = 부착된 보강판의 두께나 압력용기 및 노즐의 바깥지름에 돌출된 표면내 있고 일체형 보강 면적 내에 완전하게 놓여있는 가장 큰 60° 직각 삼각형의 높이,(mm,그 림 4 참조) t = 명시된 압력용기 벽의 두께, mm - 571 - | {}
1c261531-d151-4231-9f14-119b7dd6b1a4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | tr = 지정된 압력에 대해 계산된 이 기준의 규정에 따라서 이음매 없는 동체 또는 경 판의 요구두께, mm. 다만, 다음의 a) 및 b)는 예외로 한다. a) 구멍과 그 구멍의 보강이 접시형(torispherical) 경판의 구형 부분에 완전히 포함되 는 경우, tr 은 구형 부분에 있는 것과 동일한 반지름의 이음매 없는 반구형 경판 의 요구두께이다. 여기에서 반구형 경판의 반지름은 접시형 경판 구형 부분의 반지 름과 같은 값이다. b) 구멍과 그 구멍의 보강이 타원형 경판(단축의 1/2 이 안지름의 1/4 과 같은형상)에 있 고, 경판의 중심과 일치하는 중심에서 지름을 갖는 동체 안지름의 80%인 원 내에 완전히 위치하는 경우, tr 은 반지름이 동체 안지름의 90%인 이음매 없는 반구형 경 판의 요구두께이다. tn = 노즐 벽 두께, trn = 이음매 없는 노즐 벽의 요구두께, (mm). 동체에 대한 tr 식을 사용하고 계수 C(trn 을 결정하기 위해 사용하는 S 값은 노즐재료를 근거로 하여야 한다)를 제외한 식에 의해 구할 수 있다. 안쪽부에 덮개를 가지고 안쪽으로 돌출된 맨홀 및 핸드홀링의 벽두께에 대한 trn 값은 0 으로 하여야 한다. Dp = 보강 부재의 바깥지름, mm d = 고려하고 있는 평면에서 마무리된 구멍의 지름, mm(그림 3 참조) d = 고려하고 있는 평면에서 마무리된 구멍에서, 안쪽에 탭이 있는 NPT 관이음쇠에 대한 나사의 최대 지름, (mm) F = 그림 605.14-2 의 계수. 이것은 원통형 동체의 길이방향 축에 대해 다른 평면에서 작용하는 압력에 의한 응력의 차를 보상한 것이다. 성형 경판 또는 평형한 경판의 경우, F = 1.0 이다. h = 압력용기 벽의 외부에서 내부로 돌출한 노즐 거리, mm Rn = 고려되는 노즐의 안쪽 반지름, m m S = ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 의 허용인장응력값, MPa Sn = 노즐의 허용응력, MPa(위의 S 참조) Sv =압력용기의 허용응력, MPa(위의 S 참조) Sp = 보강 부재(판)의 허용응력, MPa(위의 S 참조) fr = 1.0 을 초과 하지 않는 강도 감소계수(그림 3 참조) fr1 = <삭제> Sn/Sv fr2 = (Sn 또는 Sp 중 작은 값)/Sv fr3 = Sp/Sv - 572 - | {}
bfd9149a-ffd9-4c83-83c2-87eb48dc5394 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) tn 30° 이상 =0 d h=0 60° (a) (b) (c) (d) ![image](/image/placeholder) d 30 te (e) (e-2) (f) (e-1) ![image](/image/placeholder) d 45 。 이하 R 은 19 mm 이상 t d t 30 이하 60° t 60° T te=0.732 R d (g) (h) [그림 605.14-1] 치수 te, h 및 d 를 설명하는 대표적인 형상 비고 (e-1) 또는 (e-2) 중 어떤 것을 적용할 지 결정하기 위해 (e)를 사용한다. a) L < 2.5 tx 이면 그림 (e-1)를 사용한다. b) L ≥ 2.5 tx 이면 그림 (e-2)를 사용한다. c) 그림 e)에 보인 최소 30 도 기울기는 스케치 (e-1)과 (e-2)에도 같이 적용된다. - 573 - | {}
a5e1e808-a5db-468d-9dd9-990ab153ace8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 item_01 1.0 0.952 0.911 0.875 0.74 0.73 0.665 0.6 0.52 0.49 item_02 1.0 0.979 0.875 0.8 0.67 0.67 0.57 0.64 0.61 0.66 item_03 1.0 0.981 0.912 0.837 0.76 0.79 0.78 0.739 0.76 0.52 비고 : F = 1-0.5sin2 0 [그림 605.14-2] F 값을 결정하기 위한 도표 605.15 성형 경판에 설치되는 플랜지붙이 구멍 605.15.1 접시형(torispherical), 타원형 및 반구형 경판에 있는 모든 구멍은 605.14 에 따 라 보강하여야 한다. 다만, 605.15.2, 605.11.1 의 2, 605.11.1 의 6 및 605.11.3 중 어느 하나의 요건을 만족하는 경우에는 보강하지 않아도 된다. 605.15.2 접시형 경판에 있는 플랜지붙이 맨홀 구멍은 두께가 38mm 이하인 판재의 경 우 플랜지 깊이는 경판의 요구두께의 3 배 이상이어야 한다. 또한 두께가 38mm 를 초과 - 574 - | {}
a1c44735-1873-4d1e-9af1-e47c53919dc2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 하는 판재의 경우, 플랜지 깊이는 판재두께에 75mm 를 더하여야 한다. 605.16 스테이가 있거나 또는 없는 평 경판에 있는 구멍에 요구되는 보강 605.16.1 605.13.1 의 1 에 포함된 작은 구멍 이외의 평 경판에 설치하는 모든 구멍은 보 강하여야 한다. 605.16.2 스테이가 없는 평 경판 : 지름이나 가장 짧은 스팬(span)의 1/2 을 초과 하지 않는 지름의 구멍이 있는 평 경판은 605.14.2 에 규정한 요구면적의 0.5 배 이상의 총 보강 단면적을 가져야 한다. 두께는 아래의 1 및 2 와 같이 필요한 구멍 보강을 위해 증가시킬 수 있다. 1. 605.12.3 의 경판 두께를 계산하기 위한 식(1) 또는 (3)에서 C 대신 2C 또는 0.75 중 작은 값 사용하거나 또는 2. 605.12.3 의 식(2) 또는 (5)에서 제곱근 값을 2 배하여 계산하여야 한다. 605.16.3 605.12.3 에 규정한 스테이 없는 평 경판으로서 그 안에 있는 단일구멍의 지름 이 경판 지름이나 가장 짧은 축 의 경판 폭(비원형 경판의 경우)의 1/2 을 넘을 경우, 605.9.3 에 주어진 방법으로 설계하여야 한다. 605.17 보강에 대한 금속의 유효범위 605.17.1 압력용기 벽에 수직이고 구멍의 중심을 통과 하는 임의 의 평면에 있어서 금속 이 보강재로서 가치를 가지는 단면의 경계를 해당 평면에서의 보강한계로 정의 한다. 605.17.2 압력용기 벽에 평행한 방향으로 측정한 보강의 한계는 구멍 축을 중심으로 좌우 각 방향으로 다음에 주어진 값 중에서 큰 값을 취한다. 1. 가공이 완료된 구멍의 지름. 2. 가공이 완료된 구멍의 반지름에 용기 벽의 두께와 노즐 벽의 두께를 더한 값 605.17.3 압력용기 벽에 수직인 방향으로 측정한 보강의 한계는 윤곽에 따라 각 면으 로부터 다음에 주어진 값 중 작은 값으로 한다. 1. 동체 공칭두께의 21/2 배 2. 노즐 벽두께의 2/2 배에 모든 추가 보강두께의 합 605.17.4 보강의 범위 내에 보강에 유효한 것으로 간주되는 금속은 다음 사항을 포함 하여야 한다. 1. 압력용기 벽에서 압력을 견디는데 필요한 두께를 초과 하는 금속, 보강에 유효한 압 력용기 벽의 면적은 그림 605.14 의 식으로 구한 A1 값 중 큰 값으로한다. 2. 압력용기 벽 외부로 돌출된 노즐 부분에서 압력을 견디는데 필요한 두께를 초과 하 는 금속, 보강에 유효한 노즐 벽의 최대 면적은 그림 605.14 의 식으로 구한 A2 값 중 작은 값으로 한다. 압력용기 벽의 외부면에서 내부로 돌출한 노즐벽의 모든 금 속은 보강면적으로 포함해도 된다. 내부로 돌출한 노즐의 압력차에 의해 구멍 주위 - 575 - | {}
ec1afc15-8289-404c-a507-722f7516be06 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 의 동체 응력에 반대되는 응력을 발생시킬 수 있는 경우에는 보강면적으로 고려해 서는 아니 된다. 3. 압력용기 및 노즐 양쪽 모두에 용접된 경우 보강(노즐에 대해 연속적으로)에 추가 된 금속과 부착 용접으로 제공된 금속. 605.18 보강의 강도 605.18.1 보강에 사용하는 재료의 허용응력 값은 용기 벽의 허용응력값 이상이어야 한 다. 다만, 보강의 낮은 허용응력값을 보상하기 위해 두 재료의 허용응력값의 비에 반 비례하여 보강의 면적이 증가된다면, 낮은 강도의 재료도 사용할 수 있다. 압력용기 벽의 허용응력값 보다 높은 허용응력값을 가진 보강을 하더라도 추가적인 강도를 고 려해서는 아니 된다. 압력용기 벽이나 보강을 위해 사용하는 보강판의 외부에 용착된 용접금속은 용접으로 접합된 재료 중 약한 쪽의 허용응력값과 동등한 허용응력값을 갖는 것으로 산정하여야 한다. 용기 벽 또는 보강판 내에 압력용기-노즐 또는 보강판 -노즐 간 부착 용접금속은 각각 용기 벽 또는 보강판의 허용응력값과 동등한 허용응 력값을 갖는 것으로 볼 수 있다. 605.18.2 용기 벽에 일체형이 아닌 보강부재를 부착하는 용접부는 다음 식으로 규정한 부재들에 의해 전달되는 하중 이상의 강도 W 값을 가져야 한다. W= (A- A1) Sv 여기에서, A, A1, 및 Sv 는 605.14 및 그림 605.14 을 참조한다. 605.19 다수 구멍의 보강 605.19.1 보강이 필요한 2 개의 인접한 구멍의 간격이 605.17.2 에서 규정한 거리의 2 배 미만인 경우(그림 605.19-1), 구멍 2 개는 각 구멍에 필요한 보강 결합 면적과 동일한 면적을 갖는 보강으로 605.14 에 따라 구멍 중심을 연결하는 평면에서 보강하여야 한 다. 단면의 어느 부분도 하나의 구멍에만 고려해야 하고 복합면적도 한번만 평가한다. 겹 친 면적을 갖는 두 구멍들 사이의 경판 또는 동체의 유효면적은 두 구멍 사이의 지름 의 비로 배분하여야 한다. 605.19.2 3 개 이상의 구멍이 605.17.2 에 정의 한 거리의 2 배 미만 간격으로 배치되어 보 강한계가 서로 겹치고(그림 605.19-2) 조합 보강을 해야 하는 경우, 임의 의 두 구멍 중 심 사이의 최소 거리는 평균지름의 1/3 배 이상 이어야 하고, 두 구멍 사이의 보강 면 적은 두 구멍에 대해 요구되는 총 보강면적의 50% 이상이어야 한다. 이 두 구멍간 중 심거리가 이들 구멍 평균지름의 1/3 배 미만일 경우, 이들 구멍 간 재료의 어느 부분 도 보강으로 인정해서는 아니된다. 이러한 구멍은 605.19.3 에 따라 보강해야한다. 605.19.3 대안으로, 임의 의 배열된, 임의 의 수와 인접한 구멍들은 모든 구멍을 포함하 - 576 - | {}
5fe3f941-6bca-4da5-96a5-140eb468c9d7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 는 하나의 큰구멍으로 가정하여 보강할 수 있다. 가정한 구멍의 보강한계는 605.17.2 의 1 과 605.17.3 의 1 에 따라야 한다. 실제 구명의 노즐벽은 보강에 유효한 것으로 간 주해서는 아니된다. 동체와 헤더의 경우, 가정한 구멍의 지름이 605.13.7 의 1 의 한계를 초과 할 경우, 605.13.7 의 2 의 권고사항을 고려할 수 있다. 605.19.4 동체 또는 드럼에 일정한 형태로 일련의 구멍(3 개 이상)가 있는 경우, 어떤 두 개의 인접한 마무리된 개구부의 중심 간 거리는 평균 지름의 1/3 배보다 작지 않아 야 하고, 어떤 두 개의 마무리된 개구부에 대해 605.19.1 에 따라 보강하여야 한다. 또 한, 실제 동체 벽 내에 어떠한 2 개의 마무리된 구멍사이의 순 단면적은(동체 벽에 용 접되지 않는 보강부분을 제외하고) 이음매 없는 동체의 요구두께에 구멍 중심간의 거 리를 곱하여 얻은 단면적에 0.7F 를 곱한 값과 최소한 같아야 한다. 계수 F 는 그림 605.14-2 로부터 얻는다(그림 605.19 참조). 대체적으로 605.13.2 에 따라, 구멍의 그룹은 605.24 또는 605.25 에서 리거먼트에 대한 규정에 따라 설계해도 된다. 605.19.5 구멍의 지름이 더 두꺼운 단면에 의해 보강되고 동체 또는 경판에 맞대기 용 접될 경우, 삽입된 부분의 가장자리는 최소한 3:1 로 테이퍼(taper)가공하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 5 21 3. 8 6 5 1 21 4 3. 8 7 6 5 ↖ 1 27 4 3 i 8 7 [그림 605.19] 605.19.4 에 주어진 규정의 설명 비고 5, 6, 7 및 8 에서 나타낸 단면적은 1, 2, 3 및 4 에서 나타낸 사각형의 면적에 0.7F 를 곱한 값과 최소한 같아야 한다. 여기에서, F 는 그림 605.14-2 에서의 값, tr 은 - 577 - | {}
57401609-0adc-4db6-a1f4-1740221d994f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 이음매 없는 동체의 요구두께이다. ![image](/image/placeholder) 보강한계 보강 한계 구멍 구멍 [그림 605.19-1] 보강한계가 겹치는 두 구멍 간격의 에 [그림 605.19-2] 보강한계가 겹치는 셋 이상 구멍 간격의 예 605.20 용기 벽에 관 및 노즐을 부착하는 방법 605.20.1 동체, 드럼 및 헤더에 부착하는 노즐 및 다른 연결부는 그림 605.14-1 과 같이 한쪽 또는 양쪽에서 적용하는 완전 용입용접, 양쪽에서 적용하는 부분 용입용접, 양쪽 에서 적용하는 필릿용접, 반대쪽에서 필릿용접 및 부분 용입용접으로 부착하여야 한 다. 605.20.2 볼트 스터드를 이용한 연결 1. 용기는 동체, 빌트-업 패드(built-up pad) 또는 부착된 판재나 관 이음쇠에 가공된 평면이 있어야 한다. 2. 평행나사를 위해 탭 가공된 드릴 구멍은 압력용기의 안쪽표면으로부터 벽 두께의 1/4 이상 관통해서는 아니 된다. 그렇지 않을 경우 최소한 위에서 요구하는 최소요 구 두께가 용기의 안쪽표면에 금속을 부착시켜 유지되도록 하여야 한다. 3. 탭 가공된 구멍이 스터드를 위해 제공되는 경우, 나사는 전 길이에 걸쳐 있어야 하 고 결함이 없어야 하며, ds 또는 다음 값 중 큰 값 이상의 길이로 스터드를 체결하 여야 한다. 설계온도에서 스터드 재료의 최대허용응력값 0.75dg x 설계온도에서 탭 가공된 재료의 최대허용응력값 여기에서, ds 는 스터드의 지름이며, 나사 물림이 1.5ds 를 초과 할 필요는 없다.스터드 연결은 보강의 요건을 만족하여야 하며, 스터드만으로 부착된 면적은 보강면적에 포함하지 않는다. 605.20.3 나사산을 이용한 연결 - 578 - | {}
9d390000-35a1-446d-b8ea-93d1f6a78070 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 보일러 기기에 나사 연결을 할 경우, 나사 구멍에 체결하여야 한다. 나사산은 ASME B1.20.1 요건을 준수하고, 용기의 벽 곡면에 여유를 주어 적어도 표 605.20 에 주어진 최소 나사산 수와 맞물려야 한다. 금속 두께 및 표 605.20 에서 필요로 하는 나사산 수를 확보하기 위해, 또는 필요시 보강을 하기 위해, 빌트-업 패드나 적절히 부착된 강판 또는 피팅을 사용해도 좋다. 2. 외부 배관에 대한 보일러 연결부의 나사 체결은 크기와 압력제한을 따라야하며 49 5°C 를 초과 해서 사용하면 안 된다. ¦ 파이프 최대 공칭크기 DN (NPS) ¦ 최대 압력, MPa (psi) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 80 (3) ¦ 3 (400) ¦ ¦ 65 (2 1/2) ¦ 3.5 (500) ¦ ¦ 50 (2) ¦ 4 (600) ¦ ¦ 40 (1 1/2) ¦ 6 (900) ¦ ¦ 32 (1 1/4) ¦ 7 (1,000) ¦ ¦ 25 (1) ¦ 8 (1,200) ¦ ¦ 20 (3/4) 이하 ¦ 10 (1,500) ¦ [표 605.20 연결부의 나사산 최소 수] ¦ 압력 ¦ 파이프 체결 크기 DN(NPS) ¦ 나사산 수 ¦ 최소 판 두께, mm(in.) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 MPa(300 psi) 이상 ¦ 25 및 32(1 및 1 1/4) 40 및 50(1 1/2 및 2) 65~100(2 1/2~4) 125 및 150(5 및 6) 200(8) 250(10) 300(12) ¦ 4 5 7 8 10 12 13 ¦ 9(0.348) 11(0.435) 22(0.875) 25(1.0) 32(1.25) 38(1.5) 41(1.625) ¦ ¦ 2 MPa (300 psi) 초과 ¦ 15 및 20(1/2 및 3/4) 25~40(1 및 1 1 1/2) 50(2) 65 및 80(2 1/2 및 3) 100 및 150(4~6) 200(8) 250(10) 300(12) ¦ 6 7 8 8 10 12 13 14 ¦ 11(0.43) 16(0.61) 18(0.70) 25(1.0) 32(1.25) 38(1.5) 41(1.625) 44(1.75) ¦ - 579 - | {}
251e3683-3289-496c-a7a0-035f6baf7301 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 605.21 관이음쇠, 플랜지 및 밸브 605.21.1 아래의 규격은 플랜지 및 관이음쇠에 사용할 수 있다. 압력-온도 등급은 해 당 규격에 따라야 한다. 1. KS B 1511 철강제관 플랜지의 기본치수 2. ASME B16.1, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings Classes 25, 125 and 250 (주철관 플랜지 및 플랜지식 관이음쇠 클래스 25, 125 및 250)(부속서-1) 3. ASME B16.3, Malleable Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300 (가단 주철 나사식 관이음쇠, 클래스 150 및 300)(부속서-2) 4. ASME B16.4, Gray Iron Threaded Fittings Classes 125 and 250 (회주철 나사식 관이음쇠 클래스 125 및 250) (부속서-3) 5. ASME B16.5, Pipe Flanges and Flanged Fittings NPS 1/2 through NPS24 (관 플랜지와 플랜지식 관이음쇠(부속서-4) 6. ASME B16.9, Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings (단강재의 맞대기용접 이음쇠)(부속서-5) 7. ASME B16.11, Forged Fittings, Socket_Welding and Threaded (소켓 용접 및 나사식 단조이음쇠)(부속서-6) 8. ASME B16.15, Case Copper Alloy Threaded Fittings, Classes 125 and 250 (주조 구리합금 나사식 이음쇠, 클래스 125 및 250)(부속서-7) 9. ASME B16.20, Metallic Gaskets for Pipe Flanges (관 플랜지용 금속 개스킷 - 링 조인트, 스파이럴 무늬 및 재킷형)(부속서-8) 10. ASME B16.24, Cast Copper Alloy Pipe Flanges and Flanged Fittings Class 150, 300, 400, 600, 900, 1500, and 2500 (주조 구리합금 관 플랜지 및 플랜지관 플랜지식 이음쇠, 클래스 150, 300, 400, 600, 900, 1500 및 2500)(부속서-9) 11. ASME B16.25, Buttwelding Ends (맞대기 용접 끝단부)(부속서-10) 12. ASME B16.34, Valves-Flanged, Threaded, and Welding End (플랜지, 나사 이음 및 용접 밸브)(부속서-11) 13. ASME B16.42, Ductile Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Classes 150 and 300 (덕타일 주철 관 플랜지 및 플랜지 식이음쇠, 클래스 150 및 300)(부속서-12) 14. ASME B16.47 Large Diameter Steel Flanges NPS 26 Through NPS60 (대 구경 강재 플랜지)(부속서-13) 605.21.2 플랜지는 이 기준에서 허용하는 재료 또는 위에서 기술한 해당 제품표준에 - 580 - | {}
7ceb31a6-d5d2-436b-a04c-e336f71fcb5a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 열거한 재료로 제작하여야 한다. 다만, 특별히 사용을 금지하거나 이 기준에서 열거한 사용한계를 벗어나는 재료를 사용해서는 아니 된다. 압연 또는 단조 플랜지는 이렇게 허용된 재료 중에서 임의 의 단조 규격에 따르는 재료로 제조할 수도 있다. 다만, SA-181 은 압력 등급이 클래스 300 이상이 되는 플랜지에 사용해서는 아니 된다. 허브 (hub)형 플랜지는 판재로부터 절단하거나 기계가공해서도 아니 된다. 605.21.3 이 기준에서 허용하는 다른 재료로 제작된 플랜지는 최소한 해당 규격의 강 도요건을 만족하여야 한다. 또한, 플랜지의 면 치수 및 볼트 원(circle)은 별도로 요구 하는 표준에 따라야 한다. 1. 압력을 받는 모든 관 이음쇠 및 밸브 몸체의 두께는 사용 재료에 해당하는 최대 허용사용압력 및 온도에 대해 위에 열거한 해당 표준에서 요구하는 것 이상이어야 한다. 2. 부속서 4(ASME B 16.5) 또는 부속서 11(B 16.34)에 따르는 주강제 용접형 밸브 및 관이음쇠의 원통형 끝단부는, 이들 부위가 내부 및 외부 양쪽 모두 다듬질 가공되 고, 또한 용접 끝단 천이부의 윤곽이 605.21.3 의 3 을 만족한다면, 100%의 주물 품질 계수를 적용하여도 된다. 3. 관이음쇠 및 밸브와 같은 부품 몸체의 용접 끝단부는 인접한 관에서 부품 몸체에 이르기까지 두께가 점진적으로 변하도록 하여야 한다. 그림 605.22 에 나타내는 포락 선에 완전히 놓이는 용접 끝단 천이부의 형상이 다음 사항을 만족한다면 허용된다. 가. 천이구역의 벽두께는 605.21.3 의 1 및 605.21.3 의 2 에서 요구되는 관이음쇠 및 밸 브두께는 그림 605.22 에서 정의 한 관 두께 tmin 의 최소값 중 작은 값 이상이 되어 야 한다. 나. 용접 이음부를 포함한 두께변화 구역은 예리한 홈과 기울기의 급격한 변화를 피 하여야 한다. 경사진 부위와 만나는 임의 의 표면이 이루는 인접각이 150° 미만인 경우, 교차부 또는 구석(용접덧은 제외)은 최소한 0.05tmin 의 반지름으로 둥글게 해 야 한다. 용접부 끝단 관련표준에서 제시하는 형상과 공차는 완성제품과 용접이음 부가 605.21.3 의 3 의 요건을 만족하는 경우에 한해서 허용된다. 그림 7 에 나타난 바와 같이 피팅 또는 밸브 끝부분의 두께는 tmin 이상이 되어야 하고 다음 중 최대 값을 초과 해서는 안된다. (1) 최소벽두께 기준으로 지시한 경우 : [tmin + 4 mm (0.15 in.)]와 1.15tmin 중 큰 값 (2) 호칭벽두께 기준으로 지시한 경우 : [tmin + 4 mm (0.15 in.)]와 1.10tnom 중 큰 값 4. 부속서 4(ASME B 16.5)의 요건을 만족하는 플랜지 및 플랜지붙이 관이음쇠나 (부속 서 11)(ASME B 16.34)의 요건을 만족하는 밸브는 이들 표준에서 설정한 압력-온도 등급에서 사용할 수 있다. 표준 클래스, 특수 클래스 또는 제한된 클래스의 밸브는 그것이 사용되는 곳에서 모든 밸브의 부품이 압력-온도 조건에 적합하다면 사용하 여도 된다. 중간 등급 또는 클래스의 밸브는 부속서 11(ASME B 16.34)에 규정한 대 - 581 - | {}
edfffe2a-41d2-463b-af01-b285e1e441d0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 로 허용된다. 5. 사용요건이 부속서 4(ASME B 16.5) 또는 부속서 11(ASME B 16.34)에서 주어진 허 용 값을 초과 하는 경우, 부속서 4(ASME B 16.5) 또는 부속서 11(ASME B 16.34)의 가장 근접한 압력 등급 클래스보다 처짐 한계가 더 크지 않고, 안전계수가 작지 않 도록 볼트재료, 플랜지 두께 및 몸체 두께가 증가되었다면, 이 기준 요건을 만족하 는 것으로 한다. 6. 강재 맞대기 용접 관이음쇠는 최소한 부속서 5(ASME B 16.9)의 요건과 같다면 사 용하여도 된다. 7. ASME 표준 삽입 플랜지는 DN 100 을 초과 해서는 아니 된다. 삽입 플랜지는 양면 필릿용접으로 부착하여야 한다. 필릿용접부의 목두께는 플랜지가 부착되는 부품 두 께의 0.7 배 이상 되어야 한다. 8. ASME 표준 소켓용접 플랜지는, 플랜지 치수가 클래스 600 이하의 경우 DN 80 을 초과 하지 않고, 클래스 900 및 1,500 의 경우 DN 65 를 초과 하지 않으면, 배관 또는 보일러 노즐에 사용하여도 된다. 9. 클래스 125, 150, 250 및 300 에 대한 ASME 표준 요건을 만족하는 주철 또는 가단 주철재의 나사붙이 관이음쇠는 별도로 사용을 금지하거나 특별히 플랜지붙이 관이 음쇠가 요구되는 경우를 제외하고는 사용할 수 있으나 230°C 를 초과 하는 온도에서 사용해서는 아니 된다. 10. 별도로 요구되는 ASME 표준 관이음쇠의 강도요건에 최소한 동일한 주강품 또는 단강품 나사 붙이 관이음쇠 또는 밸브는 플랜지붙이 관이음쇠가 특별히 요구되는 경우를 제외하고 모든 경우에 사용할 수 있다. 11. 605.9.3 및 605.9.10 을 만족하는 클램프 커넥터는 보일러 제작에 사용될 수 있다. 운전 중 기본 볼트체결부의 파손을 대비하여 독립적으로 클램프를 잡아주는 이중 화 장치가 적용되지 않는 한 각 클램프 러그에는 2 개 이상의 볼트가 사용되어야 한다. 클램프 허브의 마찰력은 2 중화 장치라고 볼 수 없다. 이중화 장치란 연결부 에 압력이 가해지거나 유체의 정압이 걸리는 상태에서, 가. 연결부가 열리거나 누출되지 않도록 해야 한다. 나. 다른 체결부에 허용응력의 50%를 초과 한 응력을 증가시키지 않아야 한다. 605.22 노즐 넥 두께 적용 가능한 경우, 모든 노즐 넥의 최소두께, 출입구, 및 검사용 구멍은 부식과 침식 여유를 포함하여 모든 적용 가능한 하중에 대해 요구된 두께보다 작아서는 안 된다. 출입구와 검사용 구멍을 제외하고, 노즐 넥의 최소두께는 다음 중 값 중에서 작은 것 보다 커야 한다. 1. 노즐 넥이 부착되는 이음매 없는 동체 또는 경판의 최소요구두께에 부식 또는 침식 - 582 - | {}
e20aa0f3-fb80-4c43-b245-ee5216f113fd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 여유를 추가(해당하는 경우) 2. ASME B 36.10M 의 표 2 에 열거된 표준관의 최소 벽 두께에 부식 및 침식여유를 추 가(해당하는 경우) ![image](/image/placeholder) tmin. 2 11/2 tmin. 바깥쪽 반지름은 0.05tmin. 이상 반지름은 의무사항이 아님, 45° 이하 30 9 이하 부품 또는 관이음쇠 최대값 - 비고 4 참조 nom. 최소값 - 1.0tmin. 30° 이하 최대 기울기 1:3 비고 3 참조 반지름은 0.05tmin. 이상 안쪽 2tmin. 천이구역 비고 1. 용접 베벨(bevel)은 참조용이다. 2. 보강 덧살은 허용되는 천이부의 최대범위 밖에 있어도 된다. 주 (1) tmin. 값은 다음 값 중 하나로 한다. 가. 주문한 관의 최소 벽두께 나. 주문한 튜브의 최소 벽두께 다. -12.5%의 공차를 갖는 관 스케줄 벽두께로 주문한 관 공칭 벽두께의 0.875 배 라. 이음부가 두 부재 사이에 있는 경우, 부재 또는 관이음쇠(또는 둘 중 얇은 쪽)의 원통형 용접 끝단부의 주문한 최소 벽두께 주 (2) 부재의 끝단에서의 최대 두께는 다음 중 하나로 한다. 가. 최소 벽두께로 주문한 경우, (tmin. + 4 mm) 또는 1.15tmin. 중 큰 값 나. 공칭 벽두께로 주문한 경우, (tmin. + 4 mm) 또는 공칭벽두께 1.10 배 중 큰 값 [그림 605.22] 용접 끝단 천이부의 최대범위 605.23 검사 구멍 605.23.1 보일러 또는 부품은 시험 또는 청소를 하기 위한 맨홀, 핸드홀 또는 다른 검 사 구멍이 있어야 한다. 다만, 구멍이 명백하게 필요 없거나 사용되지 않는 특별한 형 - 583 - | {}
1acdd5c8-0e37-4517-9314-8c4c02b7b167 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 태의 보일러는 검사구멍이 없어도 된다. 1. 타원형 맨홀 구멍의 크기는 300mm x 400mm 이상이어야 한다. 2. 원형 맨홀 구멍의 지름은 380mm 이상이어야 한다. 3. 보일러 드럼 또는 동체에 있는 핸드홀 구멍은 70mm x 89mm 이상이어야 한다. 605.23.2 맨홀 및 핸드홀의 덮개판과 요크는 압연, 단조, 또는 주강을 사용하여야 한 다. 다만, 압력이 1.7 MPa 을 초과 하지 않는 경우 또는 온도가 230°C 를 초과 하지 않는 경우, 핸드홀 덮개판과 요크 둘 중 하나는 SA-278 에 적합한 주철로 제조해도 된다. 볼 트와 요크를 포함한 부품(사용하는 경우)의 강도는 이 부품이 사용되는 조건에 맞아야 한다. 605.23.3 맨홀 구멍에 개스킷을 위한 지지면의 최소 폭은 17mm 이상이어야 한다. 보일 러의 맨홀 또는 핸드홀에 사용하는 어떠한 개스킷도 압축할 때 두께가 6mm 를 초과 해 서는 아니 된다. 605.24 규칙배열 리거먼트(ligament) 605.24.1 605.13.2 에 만족하면, 압력부품에 규칙적으로 배열되는 튜브 구멍사이의 리거 먼트 효율은 다음과 같이 계산하여야 한다. 1. 용기 축에 평행한 구멍 가. 그림 605.24 에서와 같이 모든 튜브 열에서 튜브구멍의 피치가 동일한 경우에는 다 음의 식으로 한다. E(리거먼트효율)= p-d p ![image](/image/placeholder) 133 133 133m 133 133 133 133 mm mm mm mn m ( n ) 길이방향 [그림 605.24] 모든 열에서 구멍의 피치가 동일한 튜브 간격의 예 나. 그림 605.24-1 또는 그림 605.24-2 에서와 같이 어느 한 열에서 튜브 구멍의 피치 가 동일하지 않는 경우에는 다음의 식으로 한다. P1 - nd E(리거먼트 효율)= P1 - 584 - | {}
2a8b88d5-1617-4b75-905b-2bdf2394dcd3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 133 171 133 171 133 171 133 nm mm mm mm mm mm mr 304mm(p) 길이방향 [그림 605.24-1] 매 2 열마다 구멍의 피치가 다른 튜브 133 171 133 133 171 133 171 133 133 ![image](/image/placeholder) mm mm mm mm mm mm mm m m 741mm (pi) 길이방향 [그림 605.24-2] 2 열 및 3 열에서 구멍의 피치가 변하는 튜브 605.24.2 용기의 축에 수직인 구멍의 경우, 길이방향 응력을 받는 튜브 구멍 사이의 리거먼트 강도는 최소한 원주방향 응력을 받는 튜브 구멍 사이에 요구되는 리거먼트 강도의 1/2 배로 하여야 한다. 605.24.3 그림 605.24-3 에서 나타낸 것처럼 동체 또는 드럼에 대각선 방향으로 튜브 구멍을 드릴 가공하는 경우, 리거먼트 효율은 그림 605.24-4 의 도표 값으로 하여야 한 다. 가로좌표 값 (p- d)/p 및 p'/p 의 비율(ratio)를 계산 한다. 이러한 값을 이용하여 리 거먼트 효율은 세로좌표로부터 읽는다. 만일 교차점이 대각선 및 길이방향의 리거먼 트에 대해 동일한 효율 곡선 위에 있다면, 길이방향의 리거먼트가 대각선방향의 리거 먼트보다 더 약하다. 이러한 경우 효율은 다음의 식으로 계산한다. p-d p - 585 - | {}
4436db59-57aa-40b6-a03a-851c8dec7d79 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 163 mm (p) 146 mm (%p) 길이방향 [그림 605.24-3] 대각선 방향에 튜브 구멍이 있는 튜브 ![image](/image/placeholder) 60 90 80 0.70 치 피 항 드럼 조건을 나타내는 선 0 65 방 죽 같은 70 주 0.75 8 리거먼트 효율이 등가효율 0.80 60 원주방향 활용품 대각선방 향 피치 길이방향 피 치 (pitch 대각선방향 리거먼트와 정 리거먼트의 50 0.85 효율이 대각선방향 40 정 0.95 30 대각선방향 20 96'0 060 98'0 08°0 0.75 0.70 99'0 09°0 20 30 40 50 60 길이방향 효율, % [그림 605.24-4] 원통형 동체에 있는 구멍 사이의 길이방향 및 대각선방향의 리거먼트 효율을 결정하기 위한 도표 비고 1. 다음의 비고 2, 3, 및 4 의 식은 사용자의 선택에 따라 도표 대신 사용하여도 된다. 이들 식은 이 도표의 범위를 벗어나는 경우에도 적용할 수 있다. 2. 대각선방향 효율, % = J+0.25 - (1 -0.01E 길이방향) V0.75+J 0.00375 +0.005J 여기에서, J=(p'/p1)2 3. 대각선방향 및 원주방향의 리거먼트 효율이 동일한 조건의 곡선 200M+ 100-2(100- E 길이방향) V1+M 대각선방향 효율, % = (1+M) - 586 - | {}
0ffa8c62-2d14-4340-b5ba-815bb8909fce | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 여기에서, M=](100-E 밀비영향)/(200-0.5.E 일이안함][2 4. 길이방향 효율, %= E 길이방향 =[(P1 -d)/p1] · 100 605.24.4 튜브 또는 구멍이 드럼 또는 동체의 축에 평행한 선을 따라 대칭인 그룹을 이루어 드럼 또는 동체에 배열되고, 각 그룹의 간격이 동일한 경우, 그룹 중 하나의 효율은 최대허용사용압력을 근거로 한 효율 이상이어야 한다. 모든 튜브-구멍 패턴 배열의 경우, 대각선방향과 원주방향 리거먼트에 대해 등가 길이방향 리거먼트 효율 (equivalent longitudinal ligament efficiency)을 계산하고 길이방향 리거먼트 효율과 비 교하여야 한다. 관련된 원통형 단면에 대한 최소 요구 두께와 최대허용사용압력을 계 산하기 위해 길이방향 리거먼트 효율값 또는 등가길이방향 리거먼트 효율값 중 작은 값을 사용하여야 한다. 605.24.5 605.24.1 부터 605.24.4 까지의 식에서 사용된 기호의 정의 는 다음과 같다. p = 인접 구멍의 길이방향 피치, mm p' = 인접 구멍의 대각선방향 피치, mm p1 = 일련의 대칭적인 구멍 그룹에서 해당 구멍 사이의 피치, mm d = 구멍의 지름, mm n = 길이 pl 내에 있는 구멍의 수 E = 리거먼트 효율 피치는 원통의 평균 반지름으로 결정하여야 한다. 605.25 불규칙 배열 리거먼트 605.25.1 압력 부품에 불규칙적으로 배열되는 3 개 이상의 구멍에 적용한다.(605.24 규 칙배열 리거먼트 참조). 1. 튜브 구멍간의 리거먼트 효율은 아래의 '가' 와 '나' 에 따라 결정하여야 한다. 가. 최소효율을 보이는 위치에서 길이가 드럼의 안지름 이하인 경우, 평균 리거먼트, 효율은 최대 허용사용압력을 근거로 한 효율보다 작아서는 아니 된다. 드럼의 지름 이 1500mm 를 초과 하는 경우, 이 규정에 적용하는 길이는 1500mm 로 하여야 한다. 나. 최소효율을 나타내는 위치에서 길이가 드럼의 안쪽 반지름이하인 경우, 평균 리거 먼트 효율은 최대 허용사용압력을 근거로 한 효율의 80% 이상이어야 한다. 드럼 의 반지름이 750mm 를 초과 하는 경우, 이 규정을 적용하는 길이는 750mm 로 하여야 한다. <삭제> - 587 - | {}
8b11efa8-89f5-4159-98c2-95d7ec9d9049 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | X-Axis: 원이 밧향과 대자신 방법의 기도 Y-Axis: 대학전문륭 리커랜드억 깊이병령 증가 효율 쏭 Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 item_01 0.0% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0.9% 1.0% [그림 605.25] 원통형 동체에 있는 구멍 사이의 대각선방향 리거먼트에 대한 길이방향 등가효율을 결정하기 위한 도표 비고 1. 다음의 비고 2 의 식은 사용자의 선택에 따라 도표 대신 사용하여도 된다. 이 식은 도표의 가로좌표 및 세로좌표의 범위를 벗어나게 사용하여서는 아니 된다. 2. 대각선방향 리거먼트의 길이방향 등가효율, sec⌀ sec20+1 - V3+sec20 p'/d %= 0.015+0.005sec20 605.26 지지물 및 부착 러그 605.26.1 동체, 드럼, 헤더에 용접되는 러그, 행거 또는 브래킷(bracket)은 완전 용입용 접, 그루브 및 필릿의 조합용접 또는 전 둘레 또는 접촉 가장자리를 따라 필릿 용접 으로 부착하여야 한다. 605.26.2 필릿 용접에 대한 허용 하중은 최소 다리(Leg) 치수를 근거로 한 용접면적, 용접된 재료의 허용인장응력값 및 계수 0.55 를 곱한 값 이상이어야 한다. 605.26.3 DN50 이하이고 두께가 6mm 이하인 동체, 드럼, 헤더에 용접되는 러그, 행거 - 588 - | {}
104d53ee-3489-4a20-b150-83f8dd46fc59 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 또는 브래킷에 대해 허용 가능한 형상 및 목두께는 그림 605.26 과 같이 하여야 한다. ![image](/image/placeholder) t, t, t, 0.7 tmin. 단, 6 mm 이상 0.7 tmin. 단, 6 mm 이상 0.7 tmin. 단, 6 mm 이상 [그림 605.26] 동체, 드럼, 헤더에 용접되는 러그, 행어 및 브래킷의 허용형태 비고 1. tmin 은 필릿, 단일베벨, 단일 J 형 용접으로 이음한 용접부품의 어느 한쪽 두 께 또는 19mm 중 작은 값 605.27 판재 및 기타 자재의 절단 605.27.1 판재는 기계가공, 펀칭(punching), 전단(shearing), 전기아크 또는 가스로 절단 할 수도 있다. 다만, 605.28 을 만족하기 위한 충분한 가공여유가 있어야 한다. 605.27.2 완성된 압력용기에서 노즐 또는 맨홀 넥(neck)이 끝 면은 적어도 3mm 의 여 분의 금속을 매끄럽게 마무리하여 제거하지 않는 한 전단가공으로 절단해서는 아니 된다. 605.28 튜브 구멍의 가공 605.28.1 튜브구멍은 평판으로부터 드릴 가공하여 최종치수를 맞추어야 한다. 605.28.2 지름은 최종크기보다 최소한 13mm 작게 펀칭(punching)한 다음 드릴링 (drilling), 리밍(reaming) 또는 회전 절삭기로 최종크기를 마무리하여야 한다. 605.28.3 열-아크 또는 플라즈마-아크 절단 방법으로 구멍을 내는 경우에는 절단 시 발생하는 기계적 및 금속적 성질에 영향을 받은 모든 부분을 후속 기계가공에 의해 완전히 제거되도록 구멍지름을 최종치수에 비해 충분히 작게 뚫어야 한다. 605.28.4 재료두께가 튜브 확관에 의해 적절한 지지력을 얻는데 필요한 두께보다 큰 경우, 튜브 끝이 적절히 확관 되도록 좁은 폭의 튜브자리를 만들기 위해 튜브구멍을 카운터보링(counterboring)하여도 된다. 다만, 이 경우 튜브 끝에 적절한 양의 플레어 (flare)를 주기 위한 공간이 있어야 한다. 605.29 원통형 동체의 허용 진원도 605.29.1 드럼, 헤더, 동체의 원통형 단면과 유사한 부품은 어떤 단면의 최소평균지름 과 최대 평균지름 사이의 차이를 기준으로 어느 단면에서든지 평균지름의 1% 이내이 - 589 - | {}
13396100-33b2-4b86-b885-184d9c3195a4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 어야 한다. 지름에서 이 차이를 결정하기 위한 측정은 안지름 또는 바깥지름을 측정 할 수 있고 그 부품이 동일하지 않은 두께로 만들 경우 그 측정은 그들이 적용한데서 그 판재의 중간선을 결정하도록 판재 두께를 보정하여야 한다. 1. 이 기준을 만족하기 위해 필요하다면 재가열, 재압연(롤링) 또는 재성형 하여도 된 다. 2. 지름간의 차이 측정은 원통형동체의 안쪽이나 바깥쪽에서 측정하여도 된다. 3. 두께가 다른 판재로 제작된 경우, 판 두께 중심선에서 지름을 구하는 경우에는 판 두께에 대해 보정하여야 한다. 605.29.2 외부압력을 받는 용접된 원통형 로(Furnace) 및 기타 원통형 부품은 (+) 및 (一) 최대 편차가 다음 값을 초과 하지 않는 실질적인 진원이 되도록 압연하여야 한다. 1. 바깥지름이 600mm 를 초과 하는 부재의 경우, 최대 허용편차 "e"는 그림 605.29 로부 터 구한다. 2. 바깥지름이 600mm 이하인 부재의 경우, 최대 허용편차는 바깥지름의 1%를 초과 해 서는 아니 된다. 3. 기호의 정의 는 아래와 같다. Do = 원통형 로 또는 튜브의 바깥지름, mm L = 튜브시이트 사이의 로 또는 튜브의 총 길이 또는 다음 중 가장 큰 값을 취하는 로의 설계 길이, mm 가. 임의 의 근접한 두 개의 보강링 사이의 중심에서 중심까지의 최대 거리 나. 튜브시이트와 첫 번째 보강 링의 중심사이의 거리 (아담슨 또는 링 보강의 경우) 다. 첫 번째 보강링의 중심에서 경판 접선으로부터 깊이의 1/3 로 성형된 경판의 원주 선까지의 거리 tS = 원통형 로 또는 튜브의 공칭 두께, mm - 590 - | {}
1216ebe8-bd0d-438a-a3c2-fce2c8d63b0d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | X-Axis: 설계 길이 / 바깥 지, L/Do Y-Axis: 바깥 지를 / 두케, Do / Chart Type: line Blue Red Green Purple Cyan Light Blue Orange Light Green item_01 10Dimensionless 8Dimensionless 5Dimensionless 4Dimensionless 3Dimensionless 2Dimensionless 1Dimensionless 1Dimensionless [그림 605.29] 외부압력을 받는 원통체의 진원에 대한 최대 허용편차 비고 1. 위의 도표(chart)는 바깥지름이 600mm 를 초과 하는 원통에 적용한다. 2. 이 곡선을 벗어나 위 · 아래에 있는 점에 대해서는 각각 곡선 e = 1.0 ts 또 는 e = 0.2 ts 를 사용한다. 605.30 성형 경판의 공차 경판을 타원형으로 만들 경우, 경판의 안쪽 면은 타원의 큰지름이 경판 안지름과 같고 짧은 지름의 1/2 이 경판 깊이와 같게 그린 진 타원의 바깥쪽에 있도록 하여야 한다. 진 타원과 의 최대 편차는 경판 안지름의 0.0125 배를 초과 하여서는 아니 된다. 605.31 안전밸브 기술기준 제 75 조에서 요구하는 안전밸브의 요건은 605.32 부터 605.37 까지 규정한 사 항에 만족하는 것을 말한다. 605.32 안전밸브의 요건 605.32.1 보일러에는 최소한 하나의 압력방출밸브를 설치하여야 한다. 나관의 가열 면 적이 47 m2 이상인 보일러는 2 개 이상의 압력방출밸브를 설치하여야 한다. 나관과 연 장부의 가열 면적이 47 m2 를 초과 하고, 보일러의 최대 설계증기량이 1800 kg/h 를 초 과하는 보일러는 2 개 이상의 압력방출밸브를 설치하여야 한다. 605.32.2 각 보일러의 배출용량총합(605.3.4 에 기술된 사항은 제외)은 그 보일러에서 생 산가능한 모든 증기를 가장 높게 설정된 밸브의 압력보다 6% 이상 상승하지 않고 최 대허용사용압력(MAWP)보다 6%를 초과 하지 않아야 한다. - 591 - | {}
58796555-85a3-4419-9b81-722ac4ecdcff | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 모든 보일러에 대한 안전밸브 또는 압력방출밸브의 최소요구 방출용량은 보일러 제 조자가 결정한 최대설계 증기발생량 이상이어야 한다. 2. 폐열 보일러에 대한 최소요구 방출용량은 보일러 제조자가 결정하여야 한다. 보조 연소가 폐열회수와 조합하여 사용될 경우, 보일러 제조자가 결정한 최대출력은 전 체 요구용량에서 보조연소의 영향을 포함하여야한다. 보조 연소가 폐열회수를 대신 하여 사용될 경우, 최소요구 방출용량은 보조 연소나 폐열회수 중 높은 것을 기준 으로 하여야 한다. 3. 보일러로부터 차단되어 화염 압력용기가 될 수 있는 절탄기는 한 개 이상의 압력방 출밸브가 있어야 한다. 여기에서, 압력방출밸브 총 방출용량 kg/hr(lb/hr)은 보일러제 조자가 결정한 예상 최대흡수열량 W(Btu/h)를 646(1000)으로 나누어 계산한 것이다. 4. 과열기 또는 재열기 표면 유로의 하류에 증기 발생 표면이 위치하는 보일러에 설치 된 모든 압력방출밸브를 전 양정에서 방출시킬 경우 증기발생량은 최고허용사용압 력(MAWP)에서의 최대설계증기용량을 초과 하여도 된다. 이 경우 제조자는 아래 방 법 중 하나로 조치하여야 한다. 가. 모든 압력방출밸브의 최소 방출용량은 전 양정에서 방출할 때 발생할 수 있는 증 기의 양 이상이어야 한다. 1 차 열원과 함께 보조연소를 사용하는 보일러는 제조자 가 총 요구용량에 이러한 연소의 영향을 포함시켜야 한다. 나. 모든 압력방출밸브의 최소요구방출용량은 보일러의 최고허용사용압력에서의 최 대증기발생용량 이상이어야 하며, 그 보일러는 증기압에 따라 제어되는 다음기능 을 상회하는 장치를 설치하여야 한다. (1) 증기발생량이 보일러의 최고허용사용압력에서 최대증기발생용량을 초과 하지 않도록 보일러의 총 열입력을 감소시키는 제어장치 (2) 증기 압력이 보일러 최고허용사용압력의 106%에 도달하면, 보일러의 열입력을 차단하는 제어장치 605.32.3 보일러 본체에 있는 한 개 이상의 안전밸브는 최대 허용사용압력 이하로 설 정하여야 한다.(605.32.4 에 기술된 사항은 제외) 추가 밸브가 사용되면, 최고 설정압력 은 최대 허용사용압력의 3%이상 초과 해서는 아니 된다. 보일러에 있는 모든 포화증기 안전밸브의 전체 압력 설정범위는 밸브 설정압력 중 최고압력의 10% 이상 초과 해서 는 아니 된다. 1. 605.32.2 의 3 에 의해 요구되는 절탄기 압력방출장치는 절탄기의 최대허용사용압 력 을 이용하여 이보다 더 높게 설정하여야 한다. 605.32.4 증기압력에 따라 움직이는 자동제어 및 보호 인터록(interlock) 장치가 장착된 관류보일러의 안전밸브는 605.32.1 부터 605.32.3 까지에서 기술한 내용에 따라 설치하거 나 또는 아래와 같은 보호 장치를 하여야 한다. 1. 동력작동(power actuated) 압력방출밸브 - 592 - | {}
2f39e47e-2d23-438b-8f01-93c5748cf1d5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 가. 한 개 이상의 동력작동 압력방출밸브는 보일러압력부와 직접 교신할 수 있어야 하며, 과열기 출구에서 최대 허용사용압력을 초과 하는 경우, 밸브를 개방하기 위 한 제어 임펄스(impulse) 신호를 받도록 하여야 한다. 동력작동 압력방출밸브의 총 방출용량은 보일러제조자가 결정한 모든 작동조건하에서 보일러의 최대설계 증기 발생량의 10% 이상이어야 한다. 밸브는 과압을 방출시킬 수 있는 압력부 계통에 설치하여야 한다. 나. 동일한 용량의 대체 동력작동 압력방출밸브가 가의 기준에 따라 보일러와 직접 통신하도록 설치된다면, 수리가 가능하도록 바깥나사-요크형 또는 볼형태의 격리 용 스톱밸브(stop valve)를 동력작동 압력방출밸브와 보일러 사이에 설치하여도 된 다. 다. 격리용 스톱밸브의 배출구 면적은 동력작동 압력방출밸브의 입구 면적과 최소한 같아야 한다. 격리용 스톱밸브가 볼형태인 경우, 밸브의 개폐 위치를 확실히 식별 할 수 있도록 하여야 한다. 격리용 스톱밸브가 동력작동형(공압, 모터, 유압 등)인 경우, 수동으로도 작동 가능한 기구가 제공되어야 한다. 라. 안전밸브 기능을 가진 고압바이패스 장치는 동력작동 압력방출밸브 용량으로 산 정할 수 있으며, 아래 마목에 모두 만족하는 경우에는 동력작동 압력방출밸브 만 으로 최대설계 증기발생량의 100% 이상이 되도록 할 수 있다. 마. 동력작동 압력방출밸브는 아래와 같은 기능을 가져야 한다. (1) 전기, 압축공기, 증기, 가압수, 압력유의 동력원에 의하여 밸브를 개폐하는 것 으로서 검출부의 증기압력이 규정분출압력에 도달할 때에 즉시 열리는 것이어 야 할 것. (2) 밸브는 증기 압력의 변화만을 검출하는 장치를 별개로 가지는 것이어야 할 것. (3) 압력릴리프장치에 있어서는 대기에, 안전밸브 기능을 가진 바이패스장치에 있 어서는 대기 또는 저압용기에 공기배출을 방출하는 구조이어야 할 것. 압력방출밸브 가. 1 호에 의해 설치된 동력작동 압력방출용량의 값을 포함하여 총 조합방출용량은 보일러제조자가 결정한 최대설계 증기발생량의 100% 이상이 되도록 하여야 한다. 이러한 총합에서, 실제 설치된 동력작동 압력방출밸브에 대해 총 요구 방출용량의 30%를 초과 하도록 허용해서는 아니 된다. 다만, 1 호 라목에 따라 설계되는 경우에 는 그러하지 아니하며, 아래 다목의 대체 기준을 만족하는 경우는 제외한다. 나. 압력방출밸브의 일부 또는 전부는 그들이 연결된 부품의 최대 허용사용압력을 초 과하여 설정하여도 되지만, 그러나 설정 압력은 동력작동 압력방출밸브와 함께 이 들 밸브의 전부가 작동할 때 압력이 보일러의 모든 부분에서 최대 허용사용압력 의 20% 이상 상승하지 않도록 하여야 한다. 다. 압력방출밸브의 총 설치 용량은 다음 조건 전부를 만족한다면 위의 가목의 요건 - 593 - | {}
dbcf0c0f-aedf-4f51-98be-3d04a5499dc4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 보다 작아도 된다. (1) 보일러의 증기 발생량이 450,000kg/hr 이상이어야 하고 동력발생이 단일시스템 으로 되어 있을 것(1 대의 보일러와 1 대의 터빈발전기로 구성) (2) 보일러는 증기 압력의 변화에 대응하는 다음을 포함하는 자동 장치가 있을 것. (가) 원하는 작동범위에서 증기압력을 유지 할 수 있고, 변화하는 증기출력에 비 례하여 연소량 및 급수 유량을 조정 할 수 있어야 한다. (나) 증기압력이 최대 허용사용압력의 10%를 초과 할 때, (가)의 제어와 관계없이 연료량 및 급수유량을 감소시킬 수 있어야 한다. (다) 독립적인 압력 감지장치를 사용하여 위 (나)의 설정 압력보다 높은 압력에 서 보일러로 유입되는 연료 및 급수의 흐름을 차단하는 과압방지 작동기구 를 설치하여야 한다. (3) 압력방출밸브가 2 개 이상이고, 압력방출밸브의 총 정격 방출용량이 제조자가 결정한 보일러의 최대설계 증기발생량의 10% 이상일 때.(압력방출밸브는 그것 이 연결된 부품의 최대 허용사용압력을 초과 하여 설정하여도 되지만, 최대 허 용사용압력을 초과 하여 20% 보다 높지 않은 압력에서 열리도록 설정하여야 한 다) (4) 최소한 2 개의 압력방출밸브가 보일러로 유입되는 연료 및 급수의 흐름을 차단 하는 제어기에 직접 밸브 스템(stem)의 개방 동작을 전달할 수 있는 장치를 설 치한 때. (5) 나목에서 요구하는 모든 제어기 및 장치에 대한 동력공급이 보일러와 동일한 설비 내에 있고, 다른 동력원의 파손이나 중단에도 제어기와 장치를 지속적으 로 작동하도록 하는 동력원이 있을 때. 스톱밸브가 고정 증기나 수위가 없는 강제유동 증기발생기의 두 부분사이의 증기 -물 흐름 경로에 설치되는 경우, 다음 사항을 모두 만족하여야 한다. (1) 제 1 호에서 요구되는 동력작동 압력방출밸브는, 스톱밸브의 상류에서 최저 압력 수준을 갖는 기기의 최대 허용사용압력이 초과 할 때, 개방을 위한 제어 임펄스 를 수신할 것. (2) 압력방출밸브는 제 2 의 "가" ~ "다" 의 압력보호 요건에 맞게 설치할 것. 강제유동 증기발생기(관류형 보일러)에 대한 안전밸브의 요건은 아래 그림 605.32 를 참조하여야 한다. 라. 3. - 594 - | {}
edc7eb1e-f88a-4795-b53e-7f66d2911745 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 압력방출밸브의 최대설정압력 (605.32.4 의 2 의 "가,나") 최대초과 압력 (605.32.4 의 2 의 "다") 3% 실제 설계압력 17% 압력, MPa(psi) 동력작동 밸브의 개구압력 명판 표시압력 최소 설계압력 작동압력 증기 - 물 유동방향 교축밸브 입구 (B) (A) (C) ⓛ(1) (4) (5) (3) (2) 체크밸브 康 亀 居 절탄기 수냉벽 과열기 과열기 터빈 보일러 급수펌프 [그림 605.32] 강제순환 증기발생기에 대한 과압보호 조건 비고 1.압력 (A) = 최대허용사용 압력 (B) = 입구에서 스톱밸브 (5)까지의 기기 설계 압력 [605.32.4 2.라.(1)] (C) = 터빈 교축 밸브 입구 압력 2.압력방출밸브 (1) = 동력작동 밸브[605.32.4 1.] (2), (3) 및 (4) = 스프링식 안전밸브[605.32.4 2.가] (5) = 과열기 스톱 밸브[605.32.4 2.라] 3.방출밸브 흐름 용량(보일러의 정격 용량에 근거한 최소 값) (1) = 10~30% ][605.32.4 1.] (2) = 한 개 밸브의 최소 값(605.33.1) (2) + (3)[스톱밸브 (5) 방향으로 흐를 때] = 독립적으로 연소되는 과열기에 필요한 양 (605.33.3) (2) + (3) + (4) = 100% - (1)[605.32.4 2.가] 4.방출밸브 개방 압력(최대) (1) = (A) 및 스톱밸브 (5)가 있을 때 (B)[605.32.4 1.] (2), (3) 및 (4) = (A) + 17%[605.32.4 2.가]] (5) = (A) [605.32.4 1.] 5.안전밸브 흐름 용량(보일러의 정격 용량에 근거한 최소 값) (1) = 10~30% [605.32.4 1.] (2) = 한 개 밸브의 최소 값 (605.33.1) (2) + (3)[스톱밸브 (5) 방향으로 흐를 때] = 독립적으로 연소되는 과열기에 필요한 양(605.33.3) (4) = 스톱밸브 (5)가 있을 때 2 개의 밸브 최소 값의 총 10%(605.32.4 의 2 의 "다"(3)) (2) + (4) = 스톱밸브 (5)가 없을 때 2 개의 밸브 최소 값의 총 10%[605.32.4 2. 다. (3)] 6.방출밸브 개방 압력(최대) - 595 - | {}
e2ba2be5-0719-447c-905d-b77bc8a67766 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (1) = (A) 및 스톱밸브 (5)가 있을 때 (B)[605.32.4 1.] (2), (3) 및 (4) = (A) + 20 %[605.32.4 2. 다 (3)] (5) = (A) [605.32.4 1.] 7.자동 압력 제어[7.1.4 b) 2)] (a) (C)에서 부하상태에서의 정상운전 [605.32.4 2. 다. (2) (가)] (b) (A) + 10%에서 (a)의 제어를 무시 [605.32.4 2. 다 (2) (나)] (c) (A) + 20%에서 연료 및 급수의 흐름 차단 [605.32.4 2. 다 (2) (다)] (d) (4)에서 안전밸브가 "페일-세이프" 동력 회로에 의해 연료 및 급수의 흐름 차단 [605.32.4 2. 다 (4)] 605.33 과열기 및 재열기 605.33.1 관련 표준에서 허용된 경우를 제외한 모든 과열기는 과열기 출구와 첫 번째 스톱밸브 사이의 증기 흐름경로에 한 개 이상의 압력방출밸브가 있어야 한다. 밸브의 위치는 사용 목적에 적합하여야 하고, 필요한 과압 보호를 하여야 한다. 각 압력방출 밸브의 작용시 배출되는 증기는 밸브의 압력설정과 방출용량 설정시 고려되어야 한 다. 만일 과열기 출구 헤더(header)가 끝에서 끝까지 전 구간 증기 자유통로이고, 과열 기 튜브와 헤더를 통해 증기가 균일한 흐름이 되도록 헤더의 전 길이에 걸쳐 실제로 같은 간격으로 증기가 공급되도록 구성되어 있다면, 압력방출밸브 또는 다른 밸브는 헤더 길이 내의 어느 곳에 설치하여도 된다. 605.33.2 과열기에 부착되어 있는 안전밸브 또는 다른 밸브의 방출 용량은 보일러에 대한 안전밸브의 수량과 크기를 정하는데 포함하여도 된다. 다만, 과열기 안전밸브와 보일러 사이에 중간 밸브가 없어야 하고, 과열기와 는 별도로 보일러에 있는 안전밸브 또는 다른 밸브의 방출용량이 최소한 요구되는 총 밸브 용량의 75% 이상이어야 한다. 605.33.3 보일러로부터 차단되어 화염 압력용기로 될 수 있는 모든 독립 화염식 과열 기는, 방출용량이 고온 가스에 노출된 부분에서 측정된 과열기 표면적(m2)당/시간당 29 kg 의 증기를 방출하는 한 개 이상의 안전밸브가 있어야 한다. 대안으로, 제조자가 결 정한 예상최대흡수열 W(Btu/h)을 646(1000)으로 나누어 계산해도 좋으며 설치한 안전밸 브의 개수와 총용량은 방출증기용량보다 커야 하며, 분리형 직화식 과열기에 사용되 는 안전밸브는 605.33.1 의 규정에 따라 위치를 정하고, 605.35 에 따라 설치하여야 한 다. 605.33.4 모든 재열기는 총 방출 용량이 재열기 설계시에 최대 증기 흐름량과 최소한 같도록 한 개 이상의 안전밸브가 있어야 한다. 재열기 안전밸브의 용량은 보일러 및 과열기에 대한 요구 방출 용량을 포함해서는 아니 된다. 조합한 방출 용량이 총 요구 량의 15% 이상이 되는 한 개 이상의 밸브는 재열기 출구와 첫 번째 스톱밸브사이의 증기 흐름경로를 따라 설치하여야 한다. 605.33.5 수트블로어(soot blower) 연결부는 안전밸브 연결부로 사용되는 과열기나 재 열기의 출구와 동일한 출구에 부착하여야 한다. 605.33.6 230°C 를 초과 하는 온도에서 과열된 증기를 방출하는 과열기와 재열기에 사용 되는 모든 안전밸브는 강, 합금강 또는 이와 동등한 내열재료로 제작되어야 하며, 밸 - 596 - | {}
4384d06e-09f4-4755-8f8d-02a9db0f23d4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 브의 입구는 플랜지붙이 연결 또는 맞대기용접 연결로 되어야 한다. 동력구동 압력방 출밸브는 605.35.2 압력방출입구면적 크기 요건에 적합한 다른 입구 연결 형태를 가질 수 있다. 또한 밸브는 적절한 열 침식 및 부식 저항 재료로 된 시트(seat)나 디스크 (disk)가 있어야 하고, 스프링은 배출 증기와 의 접촉으로부터 보호되도록 밸브 케이싱 의 외측으로 완전히 노출되어야 한다. 605.34 안전밸브의 용량 605.32.1 에서 요구되는 최소 수량을 조건으로 하여, 필요한 안전밸브 및 압력방출밸브 의 개수는 보일러 제조자가 결정한 최대설계 증기발생량과 제조자의 밸브에 표시되는 방출용량을 기준으로 계산하여야 한다. 605.35 안전밸브의 설치 605.35.1 한대의 보일러에 2 개 이상의 안전밸브가 사용되는 경우, 그것을 분리하여 설 치하거나, Y-형체에 개별 밸브를 설치하여 만든 트윈(twin)밸브 또는 동일한 몸체 케 이싱에 2 개 밸브가 있는 복식 밸브로 설치하여도 된다. Y-형체에 개별 밸브를 설치하 여 만든 트윈밸브나 동일 몸체 케이싱에 2 개 밸브가 있는 복식 밸브는 동일한 용량이 어야 한다. 크기가 다른 2 개의 밸브를 설치하는 경우, 작은 밸브의 방출용량은 큰 밸 브 방출용량의 50% 이상이어야 한다. 605.35.2 안전밸브 또는 압력방출밸브는 다른 연결부와 는 독립적으로 보일러에 연결하 여야 하고, 불필요한 중간 관 또는 관 이음쇠를 거치지 않고 보일러 또는 정상적인 증기 흐름경로에 가능한 한 가깝게 부착하여야 한다. 모든 안전밸브 또는 압력방출밸 브는 스핀들(spindle)이 수직이 되도록 연결하여야 한다. 605.35.3 보일러와 안전밸브 또는 압력방출밸브 사이의 연결부 출구면적은 최소한 밸 브 입구의 면적과 같아야 한다. 1. 안전밸브 또는 압력방출밸브와 보일러 사이에 어떤 종류의 밸브도 설치해서는 안 되며 또한 안전밸브 또는 압력방출밸브와 대기사이 방출관에도 밸브를 설치해서는 아니 된다. 2. 방출관이 사용되는 경우, 그 단면적은 밸브 출구의 전체면적이나 그 안에서 방출하 는 여러 개 밸브 출구의 총 면적 이상이어야 한다. 3. 방출관은 가능한 한 짧고 직선이어야 하며, 밸브에 과도한 응력을 주지 않도록 배 치하여야 한다. 605.35.4 소음기가 안전밸브 또는 압력방출밸브에 사용된다면, 밸브의 적절한 작동과 방출용량을 방해함으로써 발생하는 배압을 방지하기 위해 소음기의 출구 면적을 충분 히 크게 하여야 한다. 1. 소음기 판 또는 소음기의 다른 장치는 침전물에 의해 증기통과 를 제한하지 않도록 - 597 - | {}
02884a24-a8f7-477f-9d8a-38152c4bf310 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 제작하여야 한다. 2. 안전밸브 또는 압력방출밸브는 그것의 작동에 영향을 줄 수 있는 옥외형 기기에 노 출되는 경우, 적절한 덮개로 밸브를 보호하여야 하며, 보호물 또는 덮개는 벤트 (vent)가 잘되고, 밸브의 기능 발휘 및 정상 운전이 잘 되도록 배치하여야 한다. 605.35.5 보일러가 한 개의 연결부에 2 개 이상의 안전밸브 또는 압력방출밸브가 연결 되는 경우, 이 보일러의 연결부는 그것이 연결되는 모든 안전밸브 또는 압력방출밸브 의 입구 연결부의 면적 이상의 단면적을 가져야 한다. 605.35.6 모든 보일러는 다른 외부 증기 연결부와 독립적인 안전밸브 또는 압력방출밸 브를 위한 적절한 출구 연결부가 있어야 하며, 출구면적은 부착되는 모든 안전밸브 또는 압력방출밸브 입구 연결부의 총 면적과 최소한 같아야 한다. 605.35.7 안전밸브가 별개의 증기 드럼 또는 돔(dome)에 부착되는 경우, 보일러 본체 및 증기 드럼 또는 돔 사이의 구멍은 605.35.6 에서 요구되는 것 이상이어야 한다. 605.36 안전밸브의 작동 605.36.1 안전밸브 또는 압력방출밸브는 접점진동이 없고, 최소배출압력 15 kPa 또는 설정압력의 2% 중 큰 쪽의 배출압력으로 작동되고, 밸브설정압력의 3% 보다 높지 않 은 압력에서 완전히 개방되어지고 작동되는 구조로 설계, 제작 되어야 한다. 다만 압 력방출밸브는 견본제품 2 개를 선정하여 용량인증시험을 하여야 한다. 이 견본들의 최 대 블로우다운은 다음 표 605.36 에 명시된 값을 초과 하지 말아야 한다. [표 605.36] 안전밸브의 최대 블로우다운 ¦ 설정압력, kPa(psi) ¦ 최대방출 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ く 500(67) ≥ 500(67)과 ≤ 1700(250) > 1700(250) 과 く 2500(375) ≥ 2500(375) ¦ 30 kPa(4 psi) 설정압력의 6% 100 kPa(15 psi) 설정압력의 4% ¦ 605.36.2 압력방출밸브의 최대블로우다운은 다음 표 605.36-1 에 명시된 값을 초과 하지 말아야 한다. [표 605.36-1] 안전밸브의 분출점 허용공차 ¦ 설정압력 MPa(psi) ¦ 설정압력의 (+) 또는 (-) 허용공차 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ≤ 0.5(70) > 0.5(70) 및 ≤ 2.1(300) > (300) 2.1 및 ≤ 7.0(1000) > 7.0(1000) ¦ 15 KPa(2 psi) 설정압력의 3% 70 KPa(10 psi) 설정압력의 1% ¦ 605.36.3 고정된 수증기와 수위가 없는 강제순환식 증기발생기나 고온 온수 보일러에 - 598 - | {}
31605cfd-15cc-42b8-a570-f98bb5198eba | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 사용하도록 설계된 밸브의 블로우다운은 설정압력의 10%를 초과 하지 말아야 한다. 605.37 허용 가능한 안전밸브 및 압력방출밸브 605.37.1 밸브의 설계는 확실한 작동 및 기밀을 확보하는데 필요한 안내 정렬구조를 적용하여야 한다. 605.37.2 스프링은 완전 리프트 스프링 압축량이 공칭 밀착(solid) 변형량의 80% 이하 가 되도록 설계하여야 한다. 스프링의 영구변형(스프링 자유높이와 스프링이 실온에서 미리 설정한 후 3 회 밀착 압출한 다음 10 분 후에 측정한 높이와 의 차로 정의 함)은 자 유높이의 0.5%를 초과 해서는 아니 된다. 605.37.3 밸브 부품이 자유로이 움직이는지를 확인하기 위한 방법으로서, 모든 안전밸 브 또는 압력방출밸브는 실질적인 리프팅(lifting) 장치가 있어야 한다. 밸브가 최소한 설정압력의 75% 압력을 받을 때 디스크의 닫힘력(seating force)이 이완되도록 작동해 야 한다. 리프팅 장치는 외부 리프팅 힘이 제거되었을 때 밸브 디스크가 올라간 위치 에서 고정되거나 유지되지 않도록 하여야 한다. 605.37.4 안전밸브의 시트(seat)는 리프팅 될 가능성이 없도록 밸브 몸체에 고정시켜야 한다. 605.38 급수장치 605.38.1 기술기준 제 76 조는 보일러 손상을 방지할 수 있는 충분한 용량의 급수공급을 요구하는 조항으로 605.38.2 에 지정하는 것을 제외하고는 아래와 같이 보일러에는 최 대증발량을 발생시키는데 필요한 최소한 2 가지 방법을 가져야 한다. 1. 각 급수원은 보일러에 설치된 안전밸브의 최고 설정압력보다 3% 높은 압력으로 보 일러에 물을 공급할 수 있어야 한다. 2. 비 부유상태의 고체연료를 연소하는 보일러의 경우와 급수가 차단되면 보일러를 손상시킬 정도의 충분한 열을 계속 공급할 수 있는 환경 또는 열원을 가진 보일러 의 경우에는 한 쪽의 급수장치는 다른 쪽에서와 같이 동일한 급수 차단이 생기지 않아야 하며, 또한 각각의 급수장치는 보일러의 손상을 방지 할 수 있도록 충분한 물을 공급할 수 있어야 한다. 605.38.2 가스, 액체 또는 부유상태의 고체연료로 연소되거나 연소터빈엔진 공기배출 로 가열되는 보일러는 급수펌프를 1 대만 설치하여도 된다. 다만, 이 경우에는 수위가 최저설정 허용위치에 도달하기 전에 입열을 차단하는 장치를 설치하여야 한다. 605.39 증기 및 급수의 차단 605.39.1 기술기준 제 77 조제 1 항은 보일러의 증기출구(안전밸브로부터의 증기출구 및 재열기로부터의 증기출구를 제외)는 보일러를 계통으로부터 분리할 수 있도록 아래 그림 605.39 에 나타낸 것처럼 증기의 유출을 차단할 수 있는 구조로 하여야 한다. - 599 - | {}
09ee7dbe-eba3-4b8a-8737-53d3246511e6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 보일러 펌프 자동정지 밸브 [그림 605.39] 보일러 출구를 차단하는 구조 1. 그림 605.39-1 에 나타낸 것처럼 1 대의 보일러만으로 발생시킨 증기를 공급하는 경 우에는 공급을 받는 설비 측에 증기의 유입을 차단할 수 있는 구조로 되어 있는 경우에는 해당 보일러의 스톱밸브를 설치하지 않아도 된다. ![image](/image/placeholder) 보일러 펌프 터빈밸브 밸브설치 설치 생략 [그림 605.39-1] 공급을 받는 설비의 입구 차단기능을 가진 구조의 경우 2. 2 대 이상의 보일러가 공통 증기 헤더에 연결되거나, 단일 보일러를 다른 증기발생 원이 있는 헤더에 연결하는 경우(예를 들어, 터빈 추출 관), 맨홀 구멍이 있는 각 보일러의 연결부는 2 개의 스톱밸브를 설치하여야 하며, 두개의 밸브사이에는 충분 한 용량의 자유분출 드레인(free-blow drain)밸브를 설치하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 스 톱 밸 스 톱 밸 증기드럼 또는 주증기 관 drain 밸브 [그림 605.39-2] 2 대 이상의 보일러가 공통 증기헤더에 연결되는 경우 3. 그림 605.39-3 에 나타낸 것처럼 여러 대의 보일러를 공통헤더에 연결하여 독립 연 소 · 운전 제어를 실시해 각각의 보일러에서 발생시킨 증기를 출구에서 공통의 증 기관에 합류시키고 이 공통 증기관으로부터 그 밖에 곳에 공급하는 경우에 있어서 는 해당 각 보일러의 증기출구에 증기 유출을 차단할 수 있는 밸브를 설치하여야 한다. - 600 - | {}
92982508-cfbd-4d55-8b97-a9d98a1a26cf | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 보일러 프 펌 헤 보일러 펌 프 다 보일러 펌 프 스톱밸브 설치 [그림 605.39-3] 여러대의 보일러(관마다 독립된 연소운전 제어)의 경우 605.39.2 기술기준 제 77 조제 2 항은 보일러 급수의 입구는 보일러를 계통으로부터 분리 할 수 있도록 그림 605.39-4 와 같이 급수의 유로를 신속하게 자동으로 확실히 차단할 수 있는 구조로 하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 보일러 펌프 자동정지 밸브설치 [그림 605.39-4] 보일러 입구로부터 차단하는 구조(자동정지 밸브 설치) 1. 그림 605.39-5 에 나타낸 것 같이 보일러에 가장 가까운 급수가열기의 출구에 설치 시 보일러 입구측에는 자동정지밸브를 설치하지 않아도 된다. ![image](/image/placeholder) 보일러 자동밸브 자동정지 급수 설치생략 밸브설치 가열기 [그림 605.39-5] 급수가열기의 출구에 자동정지 밸브를 설치하는 경우 2. 그림 605.39-6 에 나타낸 것 같이 급수장치의 출구에 자동 스톱밸브가 설치되어 있 는 경우에는 보일러입구의 자동 스톱 밸브는 설치하지 않아도 된다. - 601 - | {}
b055a20e-9e22-4aab-86e9-0bec1a36d4d4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 보일러 펌프 자동밸브 자동정지 급수 설치생략 밸브설치 펌프 [그림 605.39-6] 급수펌프의 출구에 자동정지 밸브를 설치하는 경우 3. 고정 증기 및 수위가 없는 강제유동 증기발생기의 급수관은 보일러에 인접한 스톱 밸브까지를 포함하여 연결하여도 되며, 보일러에 인접한 체크 밸브는 없어도 된다. 단 보일러 입구 설계압력 이상인 압력등급을 가진 체크 밸브는 보일러 급수펌프의 배출 측이나 급수 펌프 및 급수 스톱밸브사이의 급수관 어딘가에 설치하여야 한다. 605.40 보일러 수 배출장치 605.40.1 순환보일러에는 아래와 같이 보일러 수의 농축을 방지하거나 수위를 조정하 기 위하여 보일러 외부배관에 밸브를 설치하여 보일러 내의 물이 압력을 받은 상태에 서 이 외부배관을 통하여 방출되도록 하여야 한다. 1. 응축수 배출 배관치수는 DN 65 이하이어야 하며, 내부관 및 그것과 외부관을 이어 주는 연결관은 연속통로가 되어야 한다. 이때, 이들 끝단 간에는 여유를 두어 어느 한 쪽이 제거 되어도 다른 쪽에 방해를 주지 않도록 하여야 한다. 2. 보일러내 드레인을 할 수 없는 모든 수냉벽과 수냉막, 그리고 보일러와 일체로 된 구조의 모든 절탄기에는 블로오프 관이나 드레인관을 위한 출구 연결부를 설치하 여야 한다. 3. 모든 보일러에는 DN 25 이상, DN 65 이하의 블로오프 연결관을 붙여야 한다. 다 만, 전열면적이 9.3m2 이하의 보일러는 블로오프 연결관의 최소 치수를 DN 20 로 할 수 있다. 4. 응축수 회수관은 여기에서 규정한 크기와 동일하거나 그 보다 큰 치수를 사용하여 도 좋으며, 여기에 블로오프 관을 연결하여도 된다. 이 경우 블로오프 관은 연결부 가 완전히 배수될 수 있도록 적당한 위치에 설치하여야 한다. 5. 하부 블로오프 관이 로의 열에 직접 노출되어 있을 경우에는 내화벽돌(firebrick)이 나 기타 내열재로 보호하여야 하며, 관 검사가 가능하도록 설치하여야 한다. 605.41 계측장치 기술기준 제 79 조에서 언급된 "운전상태를 계측하는 장치" 는 다음과 같은 것을 말한 다. 1. 순환 보일러의 계측장치 설치는 아래와 같이 하여야 한다. - 602 - | {}
ec8afc08-86fe-4fc5-9f04-a2ceb0614e3e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 수위(증기 및 물의 경계)가 일정한 모든 보일러는 최소한 하나의 유리 수면계(육 안으로 수위 측정이 가능한 투명한 장치)를 설치하여야 한다. 유리 수면계의 본체 를 강화하기 위하여 가로의 구조물이 있는 수면계, 즉 수직길이 전체가 연속적으 로 표시되지 않은 유리수면계는 사용하지 않는다. (1) 유리수면계에 전체 작동 수위 범위가 표시되어야 한다. 유리 수면계의 최저 가 시 수위는 보일러 제조사가 정한 최저 허용 수위보다 50 mm 이상이고 75 mm 이하이어야 한다. (2) 여러 튜브 부분으로 된 유리수면계는 수위가 식별되는 연결부분에 최소한 25 mm 이상을 중첩하여야 한다. 수위의 결정에 도움이 되는 포트형 게이지 또는 빛의 굴절을 이용한 반사형 게이지는 수위 측정을 위한 중첩부분을 생략해도 된다. 나. 최대허용사용압력이 3 MPa 이하의 보일러는 최소한 한 개 이상의 유리수면계를 설치하고 항상 사용가능하도록 되어야 한다. 최대허용사용압력이 3 MPa 를 초과 하는 보일러는 두 개의 유리 수면계를 설치해야 한다. 요구된 두 개의 유리수면계 중 하나를 대신하여, 두 개의 독립적인 원격 수위표시기(수위를 연속적으로 측정, 전 송 및 표시할 수 있는 두 개의 분리된 시스템)를 사용할 수 있다. 유리 수면계는 차단하여도 되지만, 사용 가능한 상태로 유지하여야 한다. 전기식 보일러는 최대 허용사용압력과 관계없이 하나의 유리 수면계만 설치한다. 강제유동 증기발생기와 강제순환식 고온수 보일러같이 수위가 일정하지 않은 보일러는 유리 수면계를 설 치하지 않아도 된다. (1) 최소한 하나의 유리 수면계의 수위가 제어장소에서 운전원이 쉽게 확인할 수 없는 경우, 광섬유 케이블(광신호의 전기적인 변경이 없는 것) 또는 영상으로 제어장소에 수위 정보를 전송하여야 한다. 대안으로 다음의 두 가지 사항을 조 합하여야 한다 (가) 독립적인 원격 수위표시기 (나) 유리 수면계 수위의 영상을 연속적으로 전송 및 표시 (2) 원격 수위표시기의 표시는 보일러 제조자가 정한 최저허용수위보다 최소 50mm 높게 확실히 표시하여야 한다. (3) 비강자성 원형 압력챔버 내부의 자기적으로 결합된 플로트(float)를 포함하여 감지장치가 있는 독립 원격 수위계는 벽을 통과 해 플로트 위치를 감지하기 위 해 관련 표준의 요건으로 제한하여야 한다. 이 장치의 설계와 조립은 세척과 유지보수가 용이하도록 해야 한다. 수면계 외에 다른 어떠한 제어장치도 부착 하는 것을 금지한다. 다. 각각의 유리 수면계는 청소를 용이하게 하기위해 지름이 6mm 이상의 자유 배수구 를 가진 드레인 콕(cock) 또는 밸브를 함께 설치하여야 한다. 보일러 최대 허용사 - 603 - | {}
a785a7ae-ef1d-45a6-ae46-c514fc698b17 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 라. 마. 용압력이 700 kPa 을 초과 하는 경우, 유리 수면계는 안전 배출구에 밸브가 부착된 드레인을 설치하기 위한 연결부가 있어야 한다. 각각의 유리수면계 또는 외부에 부착한 수위감지 또는 수위조절장치에는 침전물의 잔류로 막히는 것을 방지하기 위해 관통 구조의 차단밸브를 상단과 하단에 설치하여야 한다. 허용가능한 밸브구 조의 예는 관련 표준 참조. 하단 밸브가 바닥에서 2 m 이상에 위치할 때, 밸브의 개폐 여부가 표시되어야 한다. 바닥의 운전지점에서 수동으로 밸브 개폐가 되도록 방법을 마련하여야 한다. 밸브, 피팅, 및 배관의 압력-온도 등급은 보일러 최대허 용사용압력 및 해당 포화증기온도와 동등이상이어야 한다. 직선관용 글로브 밸브 는 이 연결부에 사용하면 안된다. 자동 차단밸브는 유리 수면계가 고장일 경우 인 위적인 조작없이 유출을 자동으로 방지하기 위한 것이다. 자동차단밸브는 유리 수면계를 일시적으로 차단하기 위해 전기적, 공압 또는 유압 으로 작동하는 것을 말한다. 이 장치의 개페 시퀀스는 운전원에 의해 수동으로 시 작한다. 자동차단밸브는 아래와 같은 조건에서 사용할 수 있다. (1) 유리수면계와 보일러 사이, 또는 유리 수면계와 수주(water column) 사이의 모 든 배관과 피팅은 내부검사 및 청소가 되도록 하거나, 회전식 청소장치가 통과 하도록 설계한다. 밸브는 침전물의 잔류로 막히는 것을 방지하는 관통 구조로 되어야 한다. (2) 밸브는 밸브를 운전하는 바닥이나 플랫폼에서 쉽게 볼 수 있도록 개폐 표시기 가 있어야 하고, 개폐의 오작동을 방지하도록 설계되어야 한다. (3) 밸브를 조작하는 바닥이나 플랫폼에서 수동으로 밸브 개폐가 되도록 방법을 마련한다. (4) 자동 차단밸브는 현재 상태에서 페일세이프(fail-safe)가 되도록 설계가 되어야 한다. 압력계 각각의 보일러는 다음과 같이 압력계를 설치하여야 한다. (1) 압력계는 보일러의 압력을 항상 표시할 수 있도록 설치하여야 한다. (2) 각 증기보일러에는 증기구역 또는 수주(water column) 또는 증기 연결부에 연 결된 압력계가 있어야 한다. (3) 밸브 또는 콕은 압력계에 인접한 게이지 연결부에 설치하여야 한다. (4) 추가적인 밸브 또는 콕이 개방 상태에서 잠그거나 밀봉된 경우 보일러 근처에 설치해도 된다. (5) 압력계와 보일러 사이에 다른 차단밸브를 설치해서는 안된다. (6) 관 연결부는 충분한 크기이어야 하고 불어서(blowing out) 청소될 수 있도록 배치하여야 한다. (7) 증기보일러의 경우, 게이지 또는 연결부에 게이지 튜브의 입구에서 증기가 유 - 604 - | {}
d793a2da-2515-46ce-8a46-6347e8f4a221 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 입되는 것을 방지하는 수밀을 형성 및 유지하기 위해 사이폰 또는 동등한 장 치가 있어야 한다. (8) 압력계 연결부는 최대허용사용압력과 온도에 적합하여야만 하지만, 온도가 20 8°C 를 초과 하는 경우, 황동 또는 구리로 제작한 관 또는 튜브는 사용하지 않아 야 한다. (9) 사이펀을 제외한 보일러 연결부는 NPS 1/4 이상이어야 하지만, 강철 또는 단조 로 제작한 관 또는 튜브를 사용하면 내부지름이 13 mm 이상이어야 한다. (10) 사이펀을 사용할 경우, 내부지름은 6 mm 이상이어야 한다. (11) 압력계의 눈금범위는 안전밸브 설정압력의 약 2 배가 되어야 하지만, 어떠한 경우에도 설정압력의 1.5 배 이상이 되어야 한다. 바. 수위가 변동하는 강제순환 증기발생기에 다음(1)~(3)항의 위치에 압력계 또는 압력 측정장치를 설치하여야 한다. (1) 보일러 또는 과열기의 출구(마지막 열 흡수 구역 다음) (2) 보일러 또는 절탄기의 입구(열 흡수 구역 이전) (3) 열 흡수 표면의 임의 의 두 부분사이에 사용될 수 있는 차단 밸브의 상류 사. 보일러 운전 중, 각 보일러에는 테스트 게이지를 부착하기 위해 DN8 이상의 밸브 연결부가 있어야하며, 이는 보일러 압력계의 정확도를 확인하기 위한 것이다. 아. 각 고온수 보일러는 온도계가 있어야하며, 쉽게 읽을 수 있는 곳에 설치되어야 한 다. 온도계는 출구 또는 출구 근처에 설치하여 보일러 수의 온도를 항시 표시할 수 있게 하여야 한다. 자. 자동 수면계 파손된 수면계로 인한 유출을 방지하기위한 자동차단밸브는 아래의 요건을 만족해 야 한다. (1) 상, 하부의 체크밸브는 견고하고 비부식성의 금속 볼 타입(Ball type) 이어야 한 다. (2) 상, 하부의 볼 체크밸브는 중력에 의하여 개방되고, 하부의 볼 체크밸브는 시 트에 수직으로 동작되는 것 이어야 한다. (3) 체크 볼은 직경이 13 mm(1/2 in.) 이상이 되어야하고, 시트에 접촉되는 원의 직 경은 체크 볼 직경의 2/3 이하 이어야 한다. 각각의 볼 주위의 스페이스(Space) 는 3.0 mm(1/8 in.) 이상 이어야하고, 정상위치와 시트 간의 거리는 6 mm(1/4 in.) 이상 이어야 한다. (4) 상부 밸브의 볼 시트는 사각 또는 육각의 평면 시트 이거나, 그렇치 않으면 스 팀 통로가 이 밸브에 의하여 완전히 막히지 않도록 되어야 한다. (5) 상부의 차단밸브는 밸브가 닫혔을 때 시트에서 6 mm(1/4 in.) 이상으로 볼을 잡을 수 있도록 돌출부가 있어야 한다. - 605 - | {}
e0ba20c5-ff9b-4d16-9f17-3755ff57fc42 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (6) 볼은 검사를 할 수 있어야 한다. 즉, 보일러에 증기압력이 가해져 있을 때, 하 부 볼 체트밸브를 제거하여 검사할 수 있는 방법이 제시되어야 한다. 상기의 검사는 외부적인 방법으로 밸브를 닫는 것이 아니어야 한다. 605.42 용접부의 형상 기술기준 제 164 조에서 규정한 "안전한 형상" 이란 보일러 등에 관한 605.43 부터 605.46 까지에 적합한 것을 말한다. 605.43 용접부의 설계 605.43.1 보일러 등에 관계된 용기 또는 관의 길이이음 및 둘레이음의 용접부는 맞대 기 양쪽면 용접, 받침쇠를 사용한 맞대기 한쪽면 용접 또는 초층 텅스텐 불활성 아크 용접으로 설계하여야 한다. 다만, 앞에 언급된 이음 이외의 용접부는 모양과 형상에 따라 아래에 열거하는 방법으로 하여야 한다. 1. 관대 또는 관과 펌프, 밸브 및 그 밖에 이들에 유사한 것에 속하는 맞대기 용접에 의한 이음 용접부는 KECS-1101 의 제 4 장 그림 46 과 같아야 한다. 2. 플랜지를 설치하는 이음 용접부는 별도그림 46 의 (1)에서 (7)까지와 같아야 한다. 3. 동체, 드럼 및 헤다에 용접으로 부착하는 노즐 및 기타 연결부의 이음 용접부는 별 도그림 47. (1)~(3), (5)~(18), (21)~(29)까지와 같아야 한다. 605.43.2 길이방향 용접부에 사용되었던 받침쇠는 제거되어야 하며, 필요하다면 방사 선투과 시험을 할 수 있도록 준비되어야 한다. 605.44 정렬공차 보일러 등에 속하는 용기 또는 관의 맞대기용접에 의한 이음면의 어긋남은 아래 표 605.44 에 주어진 값을 초과 해서는 아니된다. 여기에서 t 는 이음부에서 얇은 쪽의 공칭 두께이다. [표 605.44] 모재의 두께 및 이음 종류의 구분에 따른 어긋남의 값 ¦ 단면 두께,mm ¦ 원통형 동체 내의 이음방향 ¦ 원통형 동체 내의 이음방향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단면 두께,mm ¦ 길이방향 ¦ 원주방향 ¦ ¦ 13 이하 ¦ 1/4 t ¦ 1/4 t ¦ ¦ 13 초과 19 이하 ¦ 3mm ¦ 1/4 t ¦ ¦ 19 초과 38 이하 ¦ 3mm ¦ 5mm ¦ ¦ 38 초과 50 이하 ¦ 3mm ¦ 1/8 t ¦ ¦ 50 초과 ¦ 1/16 t 또는 10mm 중 작은 값 ¦ 1/8 t 또는 19mm 중 작은 값 ¦ - 606 - | {}
903a098e-ba0e-47f3-bc40-0f3cc22f40d2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 605.45 두께가 다른 모재의 맞대기 용접 605.45.1 보일러 등에 속하는 용기 또는 관의 두께가 다른 모재의 맞대기 용접단면은 아래 그림 605.45 의 (1)또는 (2)에 의하여야 한다. 이 경우 재료 이음매의 단면 두께 차가 얇은 쪽 재료 두께의 1/4 을 넘거나 3mm 를 넘는 경우, 아래 그림에서와 같이 테 이퍼 천이부의 길이는 연결면 간 두께차의 3 배 이상이 되어야 한다. 이와 같은 천이 부는 균일한 테이퍼가 만들어지는 한 어떠한 공정으로 성형하여도 된다. 605.45.2 용접은 아래그림에서와 같이 천이부 또는 전부를 테이퍼 부분 안이나 그 인 근에 두어야 한다. 605.45.3 동체의 길이 방향 이음인 경우 용접하는 재료두께의 중앙선은 표 605.44 에 있는 범위의 제작공차 내에 있어야 한다. Chart Type: bar (1) (2) (3) item_01 3 3 7 [그림 605.45] 두께가 다른 맞대기용접 강판의 이음 605.46 이음부의 다듬질 605.46.1 보일러 등에 속하는 용기 또는 관의 용접부로서 비파괴시험을 실시하는 표면 은 매끈하고 모재의 표면보다 낮아서는 아니 된다. 또한, 모재의 표면과 층이 생기지 아니하도록 다듬질을 하여야 한다. 이 경우에 비파괴시험을 필요로 하는 맞대기용접 부의 용접 덧살 높이는 아래 표 605.46 에 정하는 모재두께(모재의 두께가 다를 경우에 - 607 - | {}
1592fcb0-8450-4b8b-97d5-9449fc7ae0d6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 는 얇은 모재의 두께)의 구분에 따라 각각 표의 용접 덧살 높이의 값 이하가 되어야 한다. 605.46.2 맞대기 용접은 완전용입 되어야 하며 용접부는 모든 부위에서 표면이 인접 모재의 표면보다 낮으면 안 된다. 용접부의 표면에 덧살을 용착하여도 무방하며, 용접 상태 그대로의 표면도 허용된다. 그러나, 용접부 표면은 거친 파형, 그루브, 오버랩, 급격한 돌출 및 파인 곳이 없어야 한다. 또한, 언더컷이 0.8mm 또는 벽두께의 10% 중 작은 값을 초과 하여서는 안 되며, 최소단면 두께를 잠식하여서도 안 된다. [표 605.46] 용접 덧살 허용두께 ¦ 재료의 공칭두께, mm ¦ 용접 덧살 최대 두께, mm ¦ 용접 덧살 최대 두께, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료의 공칭두께, mm ¦ 관 및 튜브의 원주방향 이음 ¦ 기타 용접부 ¦ ¦ 3 이하 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ 3 초과 5 이하 ¦ 3.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ 5 초과 13 이하 ¦ 4.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ 13 초과 25 이하 ¦ 5.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ 25 초과 50 이하 ¦ 6.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ 50 초과 75 이하 ¦ * ¦ 4.0 ¦ ¦ 75 초과 100 이하 ¦ * ¦ 5.5 ¦ ¦ 100 초과 125 이하 ¦ * ¦ 6.0 ¦ ¦ 125 초과 ¦ ¦ 8.0 ¦ * 6mm 또는 용접폭의 1/8 중 큰 값 605.47 용접부의 균열 기술기준 제 165 조에서 규정한 "용접에 의한 균열이 없게" 하기 위해서는 보일러 등 에 관한 605.48 부터 605.52 까지의 요구조건에 적합하여야 한다. 605.48 용접면의 청결 보일러 등에 관계된 용기 또는 관 용접부의 개선면 및 인접부는 용접에 앞서 수분, 도 료, 유지, 먼지, 유해한 녹, 용입찌거기 및 그 밖에 유해한 이물을 제거하여야 하며, 용 접부의 뒷면 치핑을 실시하는 경우는 용입불량부를 완전히 제거하여야 한다. 605.49 비파괴검사 범위 605.49.1 보일러 등에 속하는 용기 또는 관의 비파괴검사 해당 용접부는 표 605.49 의 용접형식 및 압력부품운전조건에 따라 각각 표의 규정검사에 언급한 비파괴검사을 실 시하고, 요구조건에 적합하여야 한다. - 608 - | {}
4e178a6c-f54f-43a6-911a-9e3ab94b0ff2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 605.49] 맞대기 용접 이음부에 요구되는 체적 비파괴검사 ¦ 맞대기 용접형식 ¦ 압력부품 운전조건[주(1)] ¦ 압력부품 운전조건[주(1)] ¦ 압력부품 운전조건[주(1)] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 맞대기 용접형식 ¦ 로의 복사열을 받는 부품[주(2)] ¦ 로의 복사열을 받지 않는 부품[주(2)] ¦ 로의 복사열을 받지 않는 부품[주(2)] ¦ ¦ 맞대기 용접형식 ¦ 증기 및/또는 물 함유 ¦ 물함유 ¦ 증기함유 ¦ ¦ 길이방향용접 ¦ 모든 크기와 두께 ¦ 모든 크기와 두께 ¦ 모든 크기와 두께 ¦ ¦ 드럼 및 동체의 원주방향용접 ¦ > DN 250 또는 > 두께 29 mm ¦ > DN 250 또는 > 두께 29 mm ¦ > DN 250 또는 > 두께 29 mm ¦ ¦ 관,튜브 및 헤다의 원주용접 ¦ > DN 100 또는 > 두께 13 mm ¦ > DN 250 또는 > 두께 29 mm ¦ > DN 400 또는 > 두께 41 mm ¦ 비고:(a) 이 표에 의해서 면제되지 않는 한, 모든 길이방향 및 원주방향 맞대기 용접 이음부는 그 전 길이에 걸쳐 체적 비파괴검사에 의해 검사되어야 한다. (b) 체적 비파괴검사(방사선투과 검사 또는 초음파탐상검사)는 크기 또는 벽두께의 한 계가 초과 되었을 때(즉, 지름과 두께의 제한들이 독립적으로 적용된다) 요구된다. (c) 방사선투과 검사의 기하학적 불선명도가 1.8 mm 를 초과 하는 촬영 조건인 경우에는 초음파탐상검사를 시행하여야 한다. (d) 체적비파괴검사가 요구되는 용접 이음부가 DN 100 을 초과 하고 두께가 13 mm 미만인 곳에서는 방사선투과 검사를 사용하여야 한다. (e) 일렉트로슬래그용접을 한 페라이트계 재료들의 용접부에 대해서는 방사선투과 검사 와 초음파탐상검사 모두를 시행하여야 한다. 만일 결정립 미세화(오스테나이트화) 열처리가 일렉트로슬래그용접부에 사용된다면, 초음파탐상검사는 열처리가 완료된 후에 실시해야 한다. 만일 오스테나이트화 열처리가 사용되지 않으면, 초음파탐상 검사는 중간 용접후열처리 또는 최종 용접후열처리가 완료된 후에 실시해야 한다. (f) 관성 또는 연속구동 마찰용접을 사용하는 재료의 용접부에는 방사선투과 검사와 초 음파탐상검사 모두를 실시하여야한다. 주: (1) 운전조건과 압력부품의 내용물은 설계자의 결정에 따른다. (2) 압력부품의 일부와 가열로 사이에 5 열 이상의 튜브가 있는 경우 용접부는 가 열로로부터 복사열을 받지 않는다고 간주한다. 605.49.2 두께 13mm 를 초과 하는 평판이 평경판 연소실보일러의 워터레그 같은 모서리 이음부를 만들기 위해 다른 압력부품에 용접되는 경우, 용접 후 자분탐상검사나 침투 탐상검사를 하여야 하며, 판재가 비자성체인 경우에는 침투탐상검사로 한다. 605.49.3 기기 등의 구조상 체적비파괴검사를 시행하는 것이 현저하게 곤란할 경우에 는 자분탐상검사 또는 침투탐상검사를 실시하여 기준에 적합하여야 한다. 605.49.4 비파괴검사원 자격요건은 170.1.2 에 따른다. - 609 - | {}
84e01f51-25cc-4890-92a4-041e7d4675eb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 605.50 비파괴검사 절차 605.50.1 방사선투과 검사 절차는 171 에 따른다. 다만, 실시간 방사선투시검사절차는 KECS-1201 의 1.5 에 따르며, 이들 검사에 대한 디지털 영상수집, 영상표시 및 저장절 차는 KECS-1201 의 1.6 에 따른다. 605.50.2 초음파탐상검사 1. 초음파탐상검사 절차는 KECS-1201 의 2.10 에 따른다. 2. 대안으로, KECS-1201 의 2.13 에 따른 초음파탐상검사를 적용해도 된다. 605.50.3 자분탐상검사는 173 에 따른다. 605.50.4 침투탐상검사는 174 에 따른다. 605.51 비파괴검사 합격기준 605.51.1 방사선투과 검사 용접부의 방사선 투과 검사 및 투시검사결과 불완전으로 구별된 지시(indication)는 다음 조건에 해당될 경우 불합격으로 한다. 1. 균열, 융합불량 또는 용입부족으로 판정된 지시. 2. 그밖에 방사선 투과 사진 상에 길게 나타난 지시로서, 길이가 다음 값보다 긴 경우. 가. t 가 19mm 이하인 경우 : 6mm 나. t 가 19mm 초과 57mm 이하인 경우 : 1/3t 다. t 가 57mm 를 초과 하는 경우 : 19mm 여기에서, t 는 얇은 쪽 용접두께이다. 3. 12t 범위 내에서 일렬로 늘어선 지시군(indication Group)의 총 길이가 두께 t 보다 긴 경우 다만, 지시군 내에서 가장 긴 불완전지시 길이를 L 이라 할 때, 연속된 불완전지시 사 이의 거리가 6L 을 초과 하는 것은 제외한다. 4. KECS-1201 의 1.5(원형지시 합격기준) 기준치를 초과 하는 원형지시. 605.51.2 초음파탐상검사 1. 605.50.2 의 1 에 대한 합격기준은 다음과 같다. 대비레벨(reference level)의 20%를 초과 하는 지시를 보이는 불완전부에 대한 검사는, 초음파탐상 검사원이 그 형태, 종류 및 위치를 파악하고 아래 가 및 나에 따라 판정 한다. 가. 균열, 용융불량, 또는 용입부족은 길이에 관계없이 불합격. 나. 기타 불완전부 중 지시가 대비레벨을 초과 하고 그 길이가 다음 값을 초과 하는 경 우는 불합격. (1) t 가 19mm 이하인 경우 : 6mm (2) t 가 19mm 초과 57 mm 이하인 경우 : 1/3 t (3) t 가 57mm 를 초과 하는 경우 : 19mm. 여기에서, t 는 검사하고 있는 용접부 두께이며, - 610 - | {}
14035d20-183f-4679-abf6-263725b11384 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 서로 다른 두께의 부재를 연결하는 용접인 경우 t 는 얇은 쪽 두께이다. 2. 605.50.2 의 2 에 대한 합격기준은 KECS-1201 의 2.13 에 따른다. 605.51.3 자분탐상검사하는 모든 표면에 다음의 지시는 허용되지 않는다. 1. 선형지시 2. 5mm 를 초과 하는 원형지시 3. 원형지시의 간격이 1.5mm 이하로, 동일선상에 독립된 4 개 이상의 원형지시. 605.51.4 침투탐상검사하는 모든 표면에 다음의 지시는 허용되지 않는다. 1. 선형지시 2. 5mm 를 초과 하는 원형지시 3. 원형지시의 간격이 1.5mm 이하로, 동일선상에 독립된 4 개 이상의 원형지시. 605.51.5 비파괴검사절차에 다른 규격을 적용시에는 해당규격의 합격기준에 따른다. 605.52 용접후열처리 605.52.1 두 개의 서로 다른 P-No. 그룹의 압력부를 용접하는 경우, 605.52.1 의 2 에 명시된 경우를 제외하고, 둘 중 높은 용접후열처리 온도를 필요로 하는 재료를 적용하며 605.52.2 의 P-No. 별 요건 및 주석의 내용에 따라 열처리를 수행해야 한다. 1. 비압력부를 압력부에 용접하는 경우, 압력부의 용접후열처리를 적용하여야 한다. 용접 되는 재료 중의 하나가 용접후열처리에서 면제되는 경우, 용접후열처리가 필요한 재료 의 용접후열처리 시간과 온도 요건에 따라야 한다. 용접후열처리가 면제되는 용접의 경 우, 각 재료는 605.52.2 의 각 P-No. 및 그룹 번호에 적용되는 면제조건을 만족하여야 한 다. 크롬함량이 3% 이상인 페라이트 용가재를 사용한 압력부 용접 및 부착물 용접부는 용접후열처리를 하여야 한다. 적용할 용접후열처리 시간과 온도는 605.52.2 에 표기된 동 등한 재료의 요구치 이상이어야 한다. 2. P-No. 4 또는 P-No. 5A 의 튜브와 관을 P-No.가 이보다 낮은 재료의 헤더에 필릿용 접, 부분용입용접 및 완전용입용접으로 부착하는 경우, 용접후열처리 온도는 P-No. 가 낮은 재료에 따라도 좋다. 다만, 이 경우 튜브와 관은 다음의 모든 조건에 만족 하여야 한다. 가. 최대 크롬함유량 : 3.0% 나. 최대치수 : DN 100 (NPS 4, 바깥지름 100mm) 다. 최대두께 : 13mm 라. 최대 탄소함유량 : 0.15% 이하 3. 용접물은 605.52.2 의 P-No.별로 규정한 온도까지 서서히 가열하여 규정시간 동안 유 지시켜야 하며, 425°C 까지로 서서히 냉각후 정적인 대기 중에서 냉각시켜야 한다. 4. 두께가 각기 다른 용접물을 같은 로 내에서 동시에 용접후열처리를 하여도 된다. 5. 605.52.2 에서 공칭두께는 용접두께, 압력유지부 두께, 이음 단면의 얇은 쪽 두께 중 - 611 - | {}
ca2f00ad-4776-4887-8a24-02ac2935cdee | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가장 작은 값이다. 필릿용접에서의 공칭두께는 목두께이며, 부분용입 용접 및 재료 보수용접에서의 공칭두께는 용접그루브 또는 가공부의 깊이를 말한다. 그루브 및 필릿 조합용접에서의 공칭두께는 그루브 깊이와 필릿 목치수를 더한 용착금속의 전 체 조합두께이다. 6. 605.52.2 에서 정한 바와 같은 규정 온도에서의 유지시간은 연속적이지 않아도 되며, 여러 번 용접후열처리를 한 경우 각 사이클의 시간의 합으로 하여도 좋다. 7. 용접물의 용접후열처리는 다음 중 한 가지 방법으로 실시하여야 한다. 가. 건조품 전체를 동시에 가열 나. 용접 제조물을 부분별로 용접후열처리 하는 경우 마지막 용접 이음부의 열처리는, 이음부의 각 방향으로 강판두께 3 배 이상의 폭을 갖는 원주영역을 균일하게 가열 하되, 원주영역 전체를 제 2 항에서 지정한 온도까지 상승시켜 규정 시간동안 유지 시키는 방법으로 하여야 한다. 8. 용접후열처리를 필요로 하는 노즐 또는 기타 용접부착물은 부분적으로 용접후열처 리를 하여도 좋으며, 이 경우 원주영역 폭의 중간에 위치한 용접 연결부와 함께 용 기 둘레전체에 걸친 원주영역를 가열하는 방법으로 하여야 한다. 원주영역의 폭은 노즐이나 기타 용접 부착물에 비해 용기두께의 3 배 이상 넓어야 한다. 9. 관, 튜브 및 헤더의 용접이음부를 부분적으로 용접후열처리하는 경우, 605.52.2 에서 규정한 최소 온도까지 가열하고 해당 시간 동안 유지하는 원주영역의 폭은 용접그 루브에서 가장 넓은 폭의 3 배 이상으로 하되 용접덧살 폭의 2 배보다 커야 한다. 10. 이음부 두께가 38mm 를 넘는 페라이트계 재료의 일렉트로슬래그 용접부는 결정립 미세화(오스테나이트화) 열처리를 하여야 한다. 605.52.2 재질별 열처리 요건은 아래와 같다. 1. P-No. 1 ¦ 재 료 ¦ 최저유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ 최저유지 온도°C ¦ 50mm 이하 ¦ 50mm 초과 125mm 이하 ¦ 125mm 초과 ¦ ¦ P-No. 1 Gr.No1.2.3 ¦ 595 ¦ 1 시간/25mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + * 15 분/25mm ( * 50mm 초과 분에 적용) ¦ 2 시간 + * 15 분/25mm ( * 50mm 초과 분에 적용) ¦ 가. P-No.1 그룹 1 재료에 대해 용접후열처리는 다음과 같은 조건에서 요구되지 않는다. (1) 605.52.1 의 3~6 에서 정의 한 공칭두께는 25 mm 이하 (2) 605.52.1 의 3~6 에서 정의 한 공칭두께가 25 mm 를 초과 할 경우, 용접부의 각 모재 에 아래 식에 따라 계산된 탄소당량(CE)이 0.45 이하이고 최소예열온도가 95°C 를 적용할 때 용접후열처리는 요구되지 않는다. Mn (Cr+Mo+V) (Ni+Cu) CE=C+ 6 5 15 비고: 재료 규격을 적용한 화학성분 최대치 또는 재료를 실제 분석한 화학성분 또는 자재성적서를 적용하여 탄소당량(CE)을 계산한다. 마지막 두 항에 필요한 화학성분을 - 612 - | {}
1e90614f-d49f-4a6b-a6f7-f2ba7a6c44be | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 구할 수 없으면 두 항을 대신하여 다음과 같이 0.15%를 적용해야 한다. Mn CE = C+ +0.15 6 나. 다음 조건에 해당하는 경우 P-No.1 그룹 2 와 3 재료에 대한 용접후열처리는 요구 되지 않는다. (1) 605.52.1 의 3~6 에서 정의 한 공칭두께 19 mm 이하 (2) 605.52.1 의 3~6 에서 정의 한 공칭두께가 19 mm 를 초과 하고 25 mm 미만이며, 각 모 재에 대해 "가" 의 (2)식을 사용하여 탄소당량(CE)을 계산 결과 그 값이 0.45 이 하일 때. (3) 605.52.1 의 3~6 에서 정의 한 공칭두께가 19 mm 초과 하고 38 mm 미만 이고, (가) 용접부에서 각 모재의 "가" 의 (2)식에 따라 계산된 탄소 당량(CE)이 0.45 이 하인 경우 (나) 최소예열온도는 120°C 를 적용한 경우 (다) 각 용접패스 두께가 6 mm 를 초과 하지 않은 경우 (4) 튜브에 확장된 열 흡수면을 부착 및 압력부에 단열재 부착을 위한 핀을 용접한 경우, (5) 두께 25 mm 초과 압력부에 95°C 이상 예열하여 스터드를 용접한 경우. (6) 파이프 또는 튜브에 내식성 재료로 용접 오버레이 크래딩 하는 경우 다음 조건 만족 시 열처리 면제 가능; (가) 오버레이 크래딩 두께가 6 mm 이하 (나) 압력부 두께가 19 mm 를 초과 하고 95°C 이상으로 예열한 경우 (다) 파이프 또는 튜브 자재가 1) 외경 DN125 이하이고 2) 드럼이나 동체에 적용하지 않은 경우 (7) 부하전달 용도가 아니고 직경이 13 mm 이하인 스터드를 자동아크 스터드 용접법 이나 자동 저항 스터드 용접으로 한 경우 (8) 피복이 없는 상태의 열전대선을 커패시터 방전용접 또는 전기저항 용접법으로 하고, (가) 방전 용량이 최대 125W-sec 이하 및 605.52.2 의 각 면제조건을 만족하는 경우 (나) 최소 벽두께가 5 mm 이상인 경우 다. 위 표에 규정한 온도에서 용접후열처리를 하는 것이 어려운 경우, 아래 8 에 따라 좀더 낮은 온도에서 유지시간을 길게 하여 용접후열처리를 하여도 된다. 2. P-No. 3 ¦ 재 료 ¦ 최저유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ 최저유지 온도°C ¦ 50mm 이하 ¦ 50mm 초과 125mm 이하 ¦ 125mm 초과 ¦ ¦ P-No. 3 Gr.1.2.3 ¦ 595 ¦ 1 시간/25mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + * 15 분/25mm ( * 50 mm 초과 분에 적용) ¦ 2 시간 + * 15 분/25mm ( * 50 mm 초과 분에 적용) ¦ 가. P-No.3 Gr.3 재료를 제외하고, 다음 조건에 해당되는 경우 P-No.3 재료에 대한 용 - 613 - | {}
40251c53-f5cd-4428-82fe-a878968d4a52 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 접후열처리는 하지 않아도 된다.(P-No.3 Gr.3 재료는 두께에 상관없이 용접후열처 리를 하여야 한다.) (1) 관, 튜브, 헤더의 원주방향 맞대기 용접부로서, 관, 튜브, 헤더의 공칭두께가 16mm 이하이고, 최대 탄소함유량이 0.25% 이하. (2) 소켓용접 피팅에 사용하는 필릿 용접으로서 다음 조건들을 만족하는 경우. (가) 모재두께에 관계없이 필릿 용접의 목두께 13mm 이하. (나) 최대 탄소함유량이 0.25% 이하. (다) 압력부의 용접두께가 16mm 를 초과 하는 경우 95°C 이상으로 예열. (3) 목두께가 13mm 이하인 필릿용접이나 용접두께가 13mm 이하인 그루브와 필릿 조합용접으로 비압력부를 부착하는 것으로서, 최대 탄소함유량이 0.25 % 이하이며. 압력부의 두께가 16mm 를 초과 하는 경우 95°C 이상으로 예 열. 나. 위 표에 규정한 온도에서 용접후열처리를 하는 것이 어려운 경우, 아래 8 에 따라 좀더 낮은 온도에서 유지시간을 길게 하여 용접후열처리를 하여도 된다. 다. 관성 · 연속구동 마찰용접법을 사용하는 용접부는 재료 두께에 관계없이 용접후열 처리를 하여야 한다. 3. P-No. 4 ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 50mm 이하 ¦ 50mm 초과 125mm 이하 ¦ 125mm 초과 ¦ ¦ P-No. 4 Gr. 1.2 ¦ 650 ¦ 1 시간/25mm, 최소 15 분 ¦ 1 시간/25mm ¦ 5 시간 + * 15 분/25mm ( * 125mm 초과 분에 적용) ¦ 가. 다음 조건에 해당되는 경우 P-No. 4 재료에 대한 용접후열처리는 하지 않아도 된 다. (1) 관 및 튜브의 원주방향 맞대기용접으로서 관 및 튜브가 다음의 조건을 모 두 만족하는 경우. (가) 최대 두께 16mm (나) 최대 탄소함유량이 0.15% 이하. (다) 최저 예열온도가 120°C, 이러한 최소 예열온도는 다층 GTAW 공정을 사용하여 맞대기 용접하는 경우, 최대 바깥지름이 38mm 까지 그리고 최 대 두께가 4.2mm 까지의 SA-213 Gr T11 튜브 재료에 대해서는 요구되지 않는다. (2) 소켓용접 피팅에 사용되는 필릿 용접으로서 다음 조건들을 만족하는 경우. (가) 모재두께에 관계없이 필릿 용접의 목두께 13mm 이하. (나) 최대 탄소함유량이 0.15% 이하. (다) 최저 예열온도가 120°C. (3) (1) (가)부터 (다)까지의 요건을 만족하는 관 및 튜브로서 다음 조건 중 하 - 614 - | {}
b4cea6dd-aac1-48d4-a0de-181388c3b955 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나에 해당되는 경우. (가) 비압력부를 관 및 튜브에 부착하는 필릿 용접으로서 필릿 용접 목두께 가 13mm 이하이고 예열온도가 120°C 이상. (나) 비압력부를 압력부에 부착하는 그루부와 필릿 조합용접으로서 용접두 께가 13mm 이하이고 예열온도가 120°C 이상. 나. 관성 · 연속구동 마찰용접법을 사용하는 용접부는 재료두께에 관계없이 용접후열 처리를 하여야 한다. 4. P-No. 5A 와 5B ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 50mm 이하 ¦ 50mm 초과 125mm 이하 ¦ 125mm 초과 ¦ ¦ P-No. 5AGr.1, P-No. 5BGr.1 ¦ 675 ¦ 1 시간/25mm, 최소 15 분 ¦ 1 시간/25mm ¦ 5 시간 + * 15 분/25mm ( * 125 mm 초과 분에 적용) ¦ 가. P-No. 5B Gr.2 재료를 제외하고, 다음 조건에 해당되는 경우 용접후열처리를 하지 않아도 된다. (1) 관, 튜브의 원주방향 맞대기용접으로서 관, 튜브가 다음의 조건을 모두 만 족하는 경우. (가) 최대 크롬함유량이 3.0%. (나) 최대두께가 16mm (다) 최대 탄소함유량이 0.15% 이하. (라) 최소 예열온도가 150°C (2) 소켓용접 피팅에 사용되는 필릿 용접으로서 다음 조건들을 만족하는 경우. (가) 최대 크롬함유량이 3.0%. (나) 모재두께에 관계없이 필릿 용접의 목두께가 13mm 이하. (다) 최대 탄소함유량이 0.15% 이하. (라) 최소 예열온도가 150°C (3) (1) (가)에서 (라)까지의 요건을 만족하는 관 및 튜브로서 다음 조건 중 하 나에 해당되는 경우. (가) 비압력부를 관 및 튜브에 부착하는 필릿 용접으로서 필릿 용접 목두께 가 13mm 이하이고 예열온도가 150°C 이상. (나) 비압력부를 압력부에 부착하는 그루부와 필릿 조합용접으로서 용접두 께가 13mm 이하이고 예열온도가 150°C 이상. 관성 · 연속구동 마찰용접법을 사용하는 용접부는 재료 두께에 관계없이 용접후열 나. 처리를 하여야 한다. 5. P-No. 15E - 615 - | {}
4a866739-0687-403c-abe1-c09adc5124f2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료 ¦ 최저유지온도°C [주(1) 및 (2)] ¦ 최고유지온도°C [주(3) 및 (4)] ¦ (공칭) 용접두께에 대한 정상온도에서 최소유지시간 ¦ (공칭) 용접두께에 대한 정상온도에서 최소유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 최저유지온도°C [주(1) 및 (2)] ¦ 최고유지온도°C [주(3) 및 (4)] ¦ 125 mm 까지 ¦ 125 mm 초과 ¦ ¦ P-No. 15E Gr. No. 1 ¦ 705 ¦ 785 ¦ 1 시간/25mm, 최소 30 분 ¦ 5 시간 + * 15 분/25mm ( * 125mm 초과 분에 적용) ¦ 주: (1) 공칭용접두께가 13mm 미만이면, 최저유지온도는 675°C 이다 (2) 이종 금속의 용접(즉, P-No. 15E 그룹 1 과 기타 크롬함량이 적은 페라이트, 오스테나이트 또는 니켈 계열)인 경우, 용가재의 크롬량이 3% 미만 또는 용가 재가 니켈계열 또는 오스테나이트이면 최소유지온도는 705°C 가 되어야 한다. (3) 니켈계열 용가재 또는 Ni+Mn 함량이 1% 이하인 Grade 91 용가재를 사용할 경우, 최대 유지온도는 800°C 까지 높일 수 있다. 그러나 다음 중 한 가지라 도 해당되면 용접후열처리 온도는 785°C 이하로 낮추어야 한다. (가) 동일 열처리에 다수 용접부가 포함되고 이 중에 하나라도 Grade 91 용가재의 Ni+Mn 함량이 1% 초과 1.2%이하인 경우 (나) 용가재의 Ni+Mn 함량을 알 수 없는 경우 위 (3)에 대한 설명 : 용가재 재료에 대한 낮은 변태온도는 주로 Ni+Mn 의 총 계인 합금함량에 따라 영향을 받는다. 최대유지온도는 내부 임계구역에서 열 처리를 피하기 위해 설정한다. (4) 구성부품의 일부가 허용된 열처리 온도를 초과 하여 가열되면, 다음 중 하나 를 수행하여야 한다. (가) 그 구성부품 전체를 다시 노멀라이징과 템퍼링을 하여야 한다. (나) 만약 위의 표 또는 주(3)에 있는 최고유지온도를 초과 하지만 800°C 이하이면, 용접금속을 제거하고 교체하여야 한다. (다) 800°C 를 초과 하고 과열된 영역이 양쪽으로 75 mm 이상을 제거한 구성품의 일부는 다시 노멀라이징 및 템퍼링하거나 교체하여야 한다. (라) 설계온도에서 Grade 9 자재(SA-313-T9, SA-335-P9 또는 동등한 재 료)의 최종 허용응력은 요구된 최고 열처리유지온도를 초과 하여 가 열한 부분에 대해서 요구된 온도범위와 시간동안 최종열처리를 한 후의 물성값을 적용해야 한다. 6. P-No. 6 ¦ 재 료 ¦ 최저유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ 최저유지 온도°C ¦ 50mm 이하 ¦ 50mm 초과 125mm 이하 ¦ 125mm 초과 ¦ ¦ P-No. 6 Gr.1,2,3 ¦ 760 ¦ 1 시간/25mm, 최소 15 분 ¦ 1 시간/25mm ¦ 5 시간 + 125mm 초과 25mm 당 15 분 ¦ 가. P-No. 6 재료로서 재료 및 제작이 다음 조건을 만족하는 타입 405 재료의 경우, 용접후열처리는 하지 않아도 된다. (1) 최대 탄소함유량이 0.08% 이하. - 616 - | {}
16ec80db-76c6-4faf-a3d2-5c69b6bcd930 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (2) 사용한 용접봉이 오스테나이트 크롬-니켈 용착물 또는 비-공냉경화 (non-air-hardening) 니켈-크롬-철 용착물을 생성하여야 하며, 다음 추가요 건을 만족하는 경우. (가) 용접이음부의 재료 두께가 10mm 이하. (나) 재료두께가 10mm 초과 38mm 이하인 경우, 용접 중에 230°C 의 예열온 도를 유지하고 용접이음부는 전체길이에 걸쳐 체적 비파괴시험을 한 것. 나. 관성 · 연속구동 마찰용접법을 사용하는 용접부는 재료 두께에 관계없이 용접후열 처리를 하여야 한다. 7. P-No. 7 ¦ 재 료 ¦ 최저유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ 최저유지 온도°C ¦ 50mm 이하 ¦ 50mm 초과 125mm 이하 ¦ 125mm 초과 ¦ ¦ P-No. 7 Gr.1.2 ¦ 730 ¦ 1 시간/25mm, 최소 15 분 ¦ 1 시간/25mm ¦ 5 시간 + 125mm 초과 25mm 당 15 분 ¦ 가. P-No.7 재료에 대한 용접후열처리는 제 1 항제 3 호부터 제 6 호까지에 명시한 바와 같 이 시행하여야 한다. 다만, 650°C 를 넘는 온도 범위에서는 냉각률을 최대 55°C/hr 로 하고, 그 이하의 온도 범위에서는 취성화를 방지하기 위해 냉각속도를 충분히 빠르게 하여야 한다. 나. P-No.7 재료로서 재료 및 제작이 다음 조건을 만족하는 타입 405 재료의 경우, 용 접후열처리는 하지 않아도 된다. (1) 최대 탄소함유량이 0.08% 이하. (2) 사용한 용접봉이 오스테나이트 크롬-니켈 용착물 또는 비-공냉경화 (non-air-hardening) 니켈-크롬-철 용착물을 생성하여야 하며, 다음 추가요 건을 만족하는 경우. (가) 용접이음부의 재료 두께가 10mm 이하. (나) 재료두께가 10mm 초과 38mm 이하인 경우, 용접 중에 230°C 의 예열온 도를 유지하고 용접이음부는 전체길이에 걸쳐 체적 비파괴시험을 한 것. 8. P-No. 10H ¦ 재료 ¦ 최저 유지온도, °C (°F) ¦ 호칭 용접두께에 대한 최소 유지시간 (호칭두께) ¦ 호칭 용접두께에 대한 최소 유지시간 (호칭두께) ¦ 호칭 용접두께에 대한 최소 유지시간 (호칭두께) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 최저 유지온도, °C (°F) ¦ 50mm(2 in.) 이하 ¦ 50mm(2 in.)초과 125 mm (5 in.)이하 ¦ 125mm(5 in.) 초과 ¦ ¦ P-No. 10H Gr. No. 1 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 주: 아래에 명시한 오스테나이트-페라이트계 듀플렉스 스테인레스강에 대하여, 용접후 열처리는 요구되지도 않고 금지되지도 않는다. 그러나 어떠한 열처리라도 적용할 - 617 - | {}
71fd5a37-6356-4421-bd32-65b5ef66c615 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 경우, 아래와 같이 실시해야 하며 급속 냉각을 시켜야 한다. ¦ 합금 ¦ 용접후 열처리, 온도, °C(°F) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ S31803 ¦ 1,020-1,100(1,870-2,010) ¦ 9. P-No. 10I ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 50mm 이하 ¦ 50mm 초과 125mm 이하 ¦ 125mm 초과 ¦ ¦ P-No. 10I Gr.1 ¦ 675 ¦ 1 시간/25mm, 최소 15 분 ¦ 1 시간/25mm ¦ 1 시간/25mm ¦ 가. P-No. 10I 재료 (ASME SA-268 TP 446 에 한함)에 대한 용접후열처리는 제 1 항제 3 호 부터 제 6 호까지에 명시한 바와 같이 시행하여야 한다. 다만, 650°C 이상에서는 냉 각속도를 55°C /hr 이하로 하고, 그 이후에는 취화(embrittlement)를 방지하기 위해 냉각속도를 충분히 빠르게 하여야 한다. 10. 탄소강과 저합금강에 대한 용접후열처리 대체 요건 ¦ 최저 규정 온도로부터 감소되는 온도량 °C ¦ 감소된 온도에서의 최소 유지시간(1), (시간/25mm 두께) ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 28 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 56 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 83 ¦ 10 ¦ (2) ¦ ¦ 111 ¦ 20 ¦ (2) ¦ 가. 제 2 항에서 허용하는 경우에만 적용한다. 주(1) 두께 50mm 이하에서 25mm 당의 최소 유지시간이며, 50mm 초과 분에 대해서는 25 mm 당 15 분씩 추가한다. (2) P-No. 1 Gr.1, 2 재료에 한해 감소온도로 용접후열처리가 허용된다. 605.53 완전한 용접시공을 위한 조치 기술기준 제 166 조에서 "용입이 충분하게" 하기 위해서는 "161 용접시공법" (161.1 부 터 161.15 까지), "605.43 용접부의 설계" 및 "605.48 개선면의 청결" 에 적합하여야 한다. 605.54 용접부의 결함 605.54.1 "언더컷, 오버랩, 크레이터, 슬래그혼입, 블로우홀등 이와 유사한 결함으로 인 해 건전한 용접부 확보에 지장이 없게" 하기 위해서는 "161 용접시공법" (161.1 부터 161.15 까지), "605.46 이음부분의 다듬질" 및 "605.49 비파괴검사" 에 적합하여야 한다. - 618 - | {}
ab591425-f1fc-4210-bf52-1aa77fb55e3d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 605.54.2 결함의 보수 1. 육안검사, 누설검사 또는 605.49 에 규정한 시험으로 검출되고, 불합격으로 판정된 균열, 기공, 융합불량과 같은 용접 결함부는 기계적 방법이나 열 그루빙(grooving) 방법으로 제거하여야 하고, 그 이음부는 재용접 및 재시험되어야 한다. 2 튜브-헤더 또는 튜브-드럼의 용접 이음부에 605.52.2 에서 요구하는 용접후열처리가 이미 실시되었을 경우, 이음부의 재작업 또는 필릿 용접부 형상을 개선하기 위해 부분적으로 실시한 추가 용접부에는 아래의 나.에 열거한 재료에서는 용접후열처리 를 반복하지 않아도 된다. 이 경우, 다음의 모든 제한 조건을 만족하여야 한다. 가. 표면아래로부터 재작업 용접 깊이는 드럼 또는 헤더 두께의 10 %나 튜브 벽두께 의 50 % 중 작은 값 이하이어야 한다. 나. 재작업 용접을 할 부위는 재료에 나타낸 최소온도 이상으로 예열하여야 한다. ¦ 재료 ¦ 최소예열온도°C(°F) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P-No.3, Gr. No.1 및 2 ¦ 95(200) ¦ ¦ P-No.4 ¦ 120(250) ¦ ¦ P-No.5A ¦ 150(300) ¦ 다. 튜브의 바깥지름이 100 mm 를 초과 하지 않아야 한다. <삭제> 라. 재작업 용접에 사용하는 용접절차서는 "160 발전설비 용접" 의 요건에 따라 인 정된 것이어야 한다. 마. P-No.1 의 경우, 모든 그룹의 용접후열처리 면제는 605.52.2 의 1 을 참조한다. 3. P-No. 3 Gr. No. 1 및 2 재료의 결함과 이들 재료의 용접 접합부의 결함은 최종 용접후열처리 후에 재용접 보수 하여도 되지만, 최종 수압시험 이전에 실시되어야 한다. 용접 보수는 아래의 요건을 만족하여야 한다. 가. 모재의 결함 제거 : 결함은 제거되거나 허용크기 이하로 줄여야 한다. 용접 수리 전에, 이음부의 결함이 허용크기로 감소되었는지를 확인하기 위해 자분탐상법 또 는 침투탐상법을 이용하여 검사하여야 한다. 재료가 비자성인 경우, 침투탐상법 만을 사용하여야 한다. 자분탐상 및 침투탐상의 방법은 아래 제 4 호와 제 5 호를 따 라야 한다. 그러나 검사에 대한 합격 기준은 원래의 모재규격 요건에 따라야 한 다. 나. 용접부 및 용접 보수부의 결함 제거 : 결함은 제거되어야 하고, 이음부는 결함의 제거를 확인하기 위해 자분탐상법 또는 침투탐상법을 이용하여 검사하여야 한다. 재료가 비자성인 경우, 침투탐상시험 만을 사용하여야 한다. 자분탐상시험 및 침투탐상시험의 방법은 아래 4 와 5 를 따라야 한다. 다. 총 보수 깊이는 모재 두께의 10 %를 초과 해서는 안 된다. 용접 보수의 총 깊이 는 주어진 위치에서 용접부의 양쪽면에서 용접 보수한 깊이의 합으로 취하여야 - 619 - | {}
dfcf2284-c9f4-44eb-98c4-31b530436de0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 한다. 이 경우 보수부의 총 면적은 0.065m2 를 초과 해서는 안 된다. 라. 그루브 용접에 대해 용접절차시방서의 인정을 위한 기준의 요건에 추가하여, 다 음 요건을 적용하여야 한다. 마. 바. 사. 아. (1) 용접절차시방서 인정은 보수할 재료와 동일한 P-No. 및 Gr. No.의 재료를 이용하여 실시한 것이어야 한다. 사용된 특정 용접기법 또는 용접기법의 조 합은 용접 비드밑의 열영향부가 적절한 뜨임 되도록 개발되고 시험된 것이 어야 한다. (2) 용접 금속은 수동 SMAW 으로 용착되어야 하며, 저수소계 용접봉만이 사용 되어야 한다. 또한 용접봉은 ASME SecII, Part C, SFA-5.5 의 부속서 A 6.12 의 요건에 적합한 것이어야 한다. (3) 각 용접 층에 대한 최대 입열량은 용접절차시방서 인정시험에 사용된 것을 초과 해서는 안된다. (4) 최대 용접 비드폭은 용접봉 심선 지름의 4 배 이하로 하여야 한다. (5) 그루브의 어느 한쪽면에서, 폭이 100 mm 또는 용접 보수부 두께의 4 배 중 큰 값과 (동일한 구역(band)을 포함한) 보수부위는 용접하는 동안 최소 175 °C 로 예열 및 유지되어야 한다. 층간 최대 온도는 230 °C 이어야 한다. (6) 용접보수 방법은 다음과 같이 하프비드 용접보수 기법으로 제한하여야 한 다. 용착금속의 첫 층은 최대 지름이 3 mm 이내의 용접봉을 이용하여 전 면 적에 걸쳐 용착시켜야 한다. 다음 층 두께의 약 1/2 은 용접층을 용착시키기 전에 연삭으로 제거하여야 한다. 그 다음 용접층은 최대 지름이 4 mm 이내 인 용접봉을 이용하여 이전의 용접 비드 및 열 영향부를 뜨임을 할 수 있 는 방법으로 용착시켜야 한다. 최종 템퍼 용접 비드는 모재와 의 접촉 없이 보수되는 표면 위쪽까지 적용하여야 하지만, 모재 열영향부의 뜨임을 확인 하기 위해 용접비드 밑의 가장자리까지 충분히 밀착시켜야 한다. 두께가 25 mm 를 초과 하는 재료의 경우, 모든 용접을 완료한 후, 보수 부위를 230 C~290 °C 까지 가열하고 최소 4 시간 동안 그 온도로 유지하여야 한다. 모든 최종 템퍼비드 덧살은 실질적으로 모재의 표면과 같은 높이로 제거하여야 한다. 보수 용접 완료 후 상온에 도달하면 그루브를 검사하는데 사용된 것과 동일한 비파괴시험기법을 이용하여 나.의 요건에 따라 검사하여야 한다. 용접보수 후에는 용접된 모든 드럼 및 기타 압력부품에 대해 최대허용사용압력 의 1.5 배 이상의 압력으로 수압시험을 하여야 한다. 자분탐상검사 4. 가. 지시의 평가 지시는 자분의 응집 형태로 나타난다. 그러나 이와 같은 모든 지시가 반드시 결함 - 620 - | {}
4fba37c2-ac61-4610-8577-6dd0e56b0b0c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 이라고 할 수는 없다. 표면이 아주 거칠거나 열영향부의 모서리와 같은 부위에서 투자율의 변화 등으로 인해 결함과 유사한 지시를 만들 수 있다. 어떤 결함에 대 한 지시는 실제 결함보다 클 수 있지만, 지시의 크기는 합격 평가에 대한 기준이 된다. 1.5mm 를 초과 하는 치수의 지시는 아래를 참조하여 결함이 있는 것으로 간주 하여야 한다. (1) 선형지시는 길이가 폭의 3 배를 초과 하는 경우 (2) 원형지시는 길이가 폭의 3 배 이하인 원형 또는 타원형의 경우 (3) 의심스러운 지시는 결함과 관련한 것인지 판단하기 위하여 재검사하여야 한다. 5. 침투탐상검사 가. 지시의 평가 어떤 결함에 대한 지시는 실제 결함보다 클 수 있지만, 지시의 크기는 합격 평가 에 대한 기준이 된다. 1.5mm 를 초과 하는 치수의 지시는 아래를 참조하여 결함이 있는 것으로 간주하여야 한다. (1) 선형지시는 길이가 폭의 3 배를 초과 하는 경우 (2) 원형지시는 길이가 폭의 3 배 이하인 원형 또는 타원형의 경우 (3) 의심스러운 표시는 결함과 관련한 것이지 판단하기 위하여 재검사하여야 한다. 605.55 용접부의 강도 기술기준 제 167 조에서 "충분한 강도" 란 보일러 등에 관계된 용기 또는 관의 용접부 는 모재의 강도(모재의 강도가 다른 경우는 약한 쪽의 강도)와 동등 이상의 강도를 갖 는 것으로 "161 용접시공법 " (161.1 부터 161.15 까지), "605.56 기계시험" , "605.57 재시험" 및 "605.58 내압시험"에 적합하여야 한다. 605.56 기계시험 605.56.1 용기 시험판 드럼이나 동체와 같이 용융용접에 의해 제작된 내압을 받는 원통형 및 비원통형 용기 의 압력부는 605.56.2 부터 605.56.9 까지의 요건에 만족하여야 한다. 다음 사항은 이 요 건에서 제외한다. 1. 내압을 받는 원통형 관, 헤더 및 튜브(이 압력부에 용접하여 부착한 경판 포함) 2. 모든 부착 용접부 605.56.2 용접 시험판 : 그림 605.56 과 같은 치수의 용접된 시험판을 용접부와 같은 재 료규격(용접되는 강과 동일한 규격으로 하기 위해 화학성분은 규격한계 및 제강지침 내에 있어야 한다. 예를 들어, 킬드강, 세미킬드강, 또는 림드강은 동일하여야 한다.) - 621 - | {}
ce1df88e-0b57-4782-8991-22f0a195b3da | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 및 용접부와 같거나 큰 두께의 강판으로, 그리고 동체 판에 사용하는 것과 같은 용접 절차를 이용하여 준비하여야 한다. 용접된 시험판에 사용되는 용접 소모품은 생산 시 에 각 용접공정에서 사용되는 것과 동일한 제조사 및 로트번호, 관리 또는 히트번호 이어야 한다. 강판의 용접은 다음의 방법 중 하나로 용접하여야 한다. 1. 용접할 가장자리가 대응하는 길이방향 이음부 가장자리에 연속되도록 시험판을 각 압력 용기의 한 쪽 길이방향 이음부의 한쪽 끝에 그림 605.56-1 에 나타난 대로 부 착한다. 이러한 경우에, 용착금속은 동체 이음부의 용착금속과 연속적으로 시험판 의 용접 이음부에 용착되어야 한다. 이러한 방법은 원주방향 이음부만 있는 압력용 기에는 적용하지 않는다. 2. 시험판 내의 이음부를 동체 판의 이음부에 연속으로 부착하지 않고 용접한다. 605.56.3 비원통 압력부품이 압력용기와 일체형이 아닌 경우, 시험판의 두께는 압력부 품의 두께 이상인 것으로 준비하여야 한다. 605.56.4 동일한 설계의 압력부 여러 개를 연속하여 용접하는 경우, 그 판이 같은 용 접절차에 포함되는 동일한 재료일 때, 주 용접이음 최대 60m 마다 한 개의 시험판을 만들어야 한다. 본체의 용접부에 대하여 용접후열처리를 하는 경우에는 시험판은 이 와 동등한 용접후열처리를 하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 용접부의 가장 넓은 표면의 10in. 가장자리 인장 시편 (전 용접금속) �RU RIY 이상 mm) 용접부 9+ ▼ (ww (250 전체크기 게이지 라인 6in.150 바란다. 시편(가로방향, 인장 굽힘시험 시편 바란다 ---1.5 T 인 장 시편 RIY ↑ ICE 용 접 부 게이지 라인 금지 모든 시편들을 수용하기에 충분한 크기 번 판 [그림 605.56] 길이방향 용접부 시험편 채취위치 및 형상 - 622 - | {}
d12725ea-c87a-4f0b-badb-870556eff5f3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 시험판의 뒤에 클램프되거나 용접된 보강 바아(bar). 동체에 가용접하거나 그 자리에 다른 방법으로 지지된 시험판. 시험판 드럼 동체 시험판 시험판 보강 바아 동체 동체 양쪽 맞대기 용접 이음부가 사용되어야 함. [그림 605.56-1] 시험판의 부착방법 605.56.5 하나의 압력용기에 1 명 이상의 용접사 및 자동용접사가 작업할 때, 검사원은 필요한 시험판을 만들어야 할 용접사 또는 자동용접사를 지정할 수 있다. 605.56.6 용접으로 인해 시험판이 기준선에서 5° 를 초과 하지 않도록 시험판을 지지하 여야 하며 시험판은 발생된 모든 휘어짐이 제거되도록 용접후열처리 전에 평평하게 하여야 한다. 시험판은 그것을 대표하는 압력용기와 동일한 예열처리와 동일한 용접 후열처리를 하여야 한다. 어떠한 경우에도 예열 또는 용접후열처리의 온도가 압력용 기에 적용하는 온도보다 높아서는 아니 된다. 605.56.7 인장시험과 굽힘시험을 위한 시험편은 그림 605.56 과 같이 채취하여야 하며, 그림 605.56, 그림 605.56-2 및 그림 605.56-3 같은 치수로 가공하여야 한다. - 623 - | {}
0c87e149-d5d0-4f2a-b9fc-960d1abacd8e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) T A 주 (1) 주 (3) 주 (4) 주 (5) B 2in. (50 mm)r 주 (2) (ww 1/4 in. 가로방향 인장시편 (250 (6 mm) 주 (8) in. 1/4 in. 3/4 in. 10 21/2 in. (64 mm) 4 (6 mm) (19 mm) 3/4in. (19 mm) 약 21/4 in. (57 mm) 주 (6) 1/2in. (13 mm) 1/8 in.(3.0 mm) 이상 1/4in.(6mm) ±0.01 (0.2 mm) W 주 (7) 주 (3) 전체크기 전 용접금속 인장시편 호 t + 주(8) 가로방향 인장시편 작은 크기 전 용접금속 인장시편 [주(9)] [그림 605.56-2] 인장시험편의 상세치수 (1) A - 인장시험편의 단면 (2) B - 매우 두꺼운 판의 인장시험편의 단면 (3) 용접 덧살은 모재와 동일평면이 되게 기계가공을 하여야 한다. (4) 용접부의 가장 넓은 면의 가장자리 (5) 이 부분은 가급적이면 밀링으로 기계가공을 한다. (6) 이 가장자리는 화염절단을 해도 된다. (7) 만일 t 가 1 in.(25mm)를 초과 하지 않으면, W = 11/2 in.(38mm) 士 in.(0.2mm). 만일 t 가 1 in.(25mm)를 초과 하면, W = 1 in.(25 mm) 土 in.(0.2mm) 단, 시험을 위해 모재두께의 시험편을 분할하는 경우 t 는 한 후 시험편의 두께를 의미한다. (8) "f"는 가볍게 다듬질한 절단부를 나타낸다. (9) 시험편 치수는 SA-370 에 따른다. 0.01 0.01 분할 - 624 - | {}
6f74457f-a4dc-4e6d-84c5-f06aa7810df4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) R= 0.1T 이하 W=1.5T 가장 넓은 용접면의 가장자리 3 mm (/8 in.) min. [주(1)] 굽힘시편 단면 1.5 mm- 1.5 mm W=1.5t 3 mm (% in.) min. ('/16 in.) (1/16 in.) ) [주(2)] 인장면 적용되는 바에 따라 T 또는 t R = 0.1T 이 하 매우 두꺼운 판의 굽힘시험 단면 [그림 605.56-3] 굽힘시험편의 상세치수 605.56.8 인장시험은 이음부 및 용착금속에 대하여 시험을 하여야한다. 1. 이음부의 인장시험편은 용접이음의 가로방향으로 채취하여야 하며, 그 두께는 용접 판 두께와 같아야 한다. 여기서 용접판 두께는 용접부 앞 · 뒷면을 강판 면과 평평 하게 기계가공한 후의 두께이다. 사용할 시험장비의 용량이 용접판과 같은 두께의 시험편으로 시험하기 어려운 경우에는 시험편의 두께를 얇은 톱으로 필요한 수만 큼 나누어도 되며, 나누어진 각각을 시험하여 해당 요건에 만족하여야 한다. 2. 그림 2 와 같이 가로방향 인장시험 시험편이 용접부에서 파단 된다면, 그 인장강도 는 모재의 규정인장범위의 최소 미만이 되어서는 아니 된다. (여기서 규정하는 이 음시험편의 인장시험은 판재가 아닌 용접된 이음의 시험을 목적으로 하는 것이다.) 그 시험편이 그 모재의 규정인장강도의 95% 이상에서 그 용접부의 밖에서 파단하 고 그 용접부가 아무런 약한 표시를 보이지 않는다면, 그 시험은 요건을 충족시키 는 것으로 합격처리를 하여야 한다. 시험편이나 그 한 부분이 부분적 결함 때문에 그 강도 허용오차 아래에서 모재가 파단 될 때는, 시험편 하나를 추가적으로 시험 하고 그 요건을 충족시켜야 한다. 3. 용착금속에 대한 인장시험편은 시험편 전체를 용착금속에서 채취하여야 하고, 다음 요건을 만족하여야 한다. 가. 인장강도 = 모재의 최소 인장강도 이상 - 625 - | {}
e66842c3-962b-4126-b58e-b31422d45cfd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 최소 연신율(%), 50mm 길이내 = 20 또는, 4,820/U + 10, 중 작은 값 여기서, U = 모재의 적용 규격상 최소 인장강도 값, MPa 4. 강판 두께가 16mm 미만인 판의 경우 용착금속의 인장시험은 하지 않아도 된다. 605.56.9 굽힘시험 : 시험편은 용접판과 같은 두께로서, 용접이음의 가로방향으로 채취 하여야 하며, 폭이 시험편두께의 1.5 배인 직사각형 단면이어야 한다. 1. 사용할 시험장비의 용량이 용접판과 같은 두께의 시험편을 시험하기 어려운 경우 에는 시험편의 두께를 얇은 톱으로 필요한 수만큼 나누어도 되며, 나누어진 각 부 분은 각각 시험하여 해당 요건에 만족하여야 한다. 가. 용접부의 앞 · 뒷면은 시험편의 면과 평평하게 가공하여야 한다. 이 면의 가장자리 는 반지름이 시험편 두께의 10% 이하로 둥글게 가공하여야 한다. 나. 시험편은 굽힘 시험편의 바깥쪽 섬유조직에서 대략 전체 용접부 이내 또는 전체 용접부에 걸쳐 측정한 최소 연신율이 30% 또는 4,820/U + 20% 중 작은 값에 이를 때까지 자유굽힘 상태에서 냉간 굽힘되어야 한다. 여기서 U=모재의 적용 규격 상 최소 인장강도 값, MPa 2. 제 1 호에 규정한 연신율에 이르기 전에 시험편 양끝 사이의 볼록면에 균열이 나타 나면, 시험편을 불합격으로 판정하고 시험을 중단하여야 한다. 다만 시험편 모서리 의 균열 및 볼록면에 나타나는 작은 불완전부는 그 크기가 3.0mm 이하인 경우 불합 격으로 간주하지 않는다. 3. 시험편의 채취수량 및 시험 종류는 표 161.10 에 의하며 합격기준은 161.13.1 을 준용 한다. 605.57 재시험 605.57.1 시험편이 10% 초과 하여 해당 요건을 만족시키지 못한 경우에는 재시험은 허 용되지 않는다. 다만, 허용 가능한 형태의 불완전부로 인해 자유굽힘 시험편이 파손된 경우에는 재시험을 할 수 있다. 605.57.2 시험편이 10% 이내에서 해당요건을 만족시키지 못한 경우에는 재시험이 허 용된다. 2 번째 시험판의 용접작업은 앞서 불합격된 시험판을 용접했던 작업자가 하여 야 하며, 재시험은 2 번째 판에서 채취한 시험편으로 하여야 한다. 605.57.3 재시험은 이전의 요건을 만족하여야 한다. 인장 재시험을 하는 경우 2 개의 시험편은 2 번째 판에서 채취되어야 하며, 2 가지 모두 해당요건에 만족하여야 한다. 605.57.4 같은 종류의 시험편이 2 개 이상이고, 1 개 이상의 시험편이 10% 이내에서 해 당요건을 만족시키지 못한 경우, 고려하고 있는 용접에 대해 필요로 하는 각 시험편 마다 재시험을 실시하여도 된다. 이 경우에도 각 시험편은 해당요건에 만족하여야 한 다. 605.57.5 용착금속 인장시험편의 연신율이 규정 값 미만이고 임의 의 파괴부분이 시험 - 626 - | {}
00b3b3d1-3da6-47ad-b669-60de06b4d53d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 편 표점거리 50mm 의 중심에서 19mm 초과 하여 떨어져 있다면 재시험이 허용된다. 605.58 수압시험 605.58.1 보일러를 완성한 후(605.58.3 에 따르는 것 제외)에는 물로써 수압시험을 하여 야 하며, 물의 온도는 <삭제> 반드시 20°C 이상이어야 한다. 또한, 수압시험을 실시하 는 동안 보일러의 어느 부분이든 그 응력이 시험온도에서 항복강도(0.2% offset)의 90%를 초과 하지 않아야 한다. 605.58.2 수압시험 방법 : 시험은 다음의 순서에 따라 2 단계로 실시한다. 1. 1 단계 : 수압시험 압력은 최대허용사용압력(MAWP)의 1.5 배까지 서서히 올려야 한 다. 2. 2 단계 : 수압시험 압력을 최대허용사용압력까지 낮추고, 누수확인을 위한 육안검사 를 실시한다. 보일러를 상세 검사할 동안 그 압력을 유지하여야 하며 근접 검사를 하는 동안 금속온도는 50°C 를 초과 하지 않아야 한다. 605.58.3 관류형 보일러 수압시험 : 증기와 물의 경계선이 고정되지 않은 강제유동 증 기발생기(관류형 보일러)로서 압력부가 물-증기 유동경로에 따라 서로 다른 압력으로 설계된 경우, 완성된 보일러의 수압시험은 다음 조건하에서 제 2 항에 따른다. 1. 수압시험 압력은 과열기 출구 최대 허용사용압력의 1.5 배 이상이 되어야 하나, 보 일러의 어느 부분에 대해서든 최대 허용사용압력의 1.25 배보다 낮지 않아야 한다. 2. 수압시험 압력은 과열기 출구의 최대 허용사용압력보다는 높아야 한다. 605.58.4 제 3 항의 규정에도 불구하고 시험을 하는 기기 등의 구조상 위항에서 규정하 는 압력으로 시험하기가 곤란한 경우에는 시험 가능한 최고압력으로 시험을 하여 이 에 견디고 또한 새지 아니하여야 하며 추가로 방사선투과 시험, 초음파탐상시험, 자분 탐상시험 또는 침투탐상시험중 적합한 한가지 시험을 하여 이에 적합한 경우에는 이 를 합격한 것으로 한다. 605.58.5 시험 계기 지시계기는 압력부에 연결하여야 하며, 게이지의 정수두압은 요구 되는 시험 압력이 보일러의 상부에서 가해지도록 고려하여야 한다. 1. 시험에 사용하는 다이얼식 압력계기는 의도한 최대시험압력의 전체 범위에 걸쳐 눈금이 있어야 한다. 게이지의 범위는 의도한 최대 시험압력의 2 배를 권장하지만, 해당 압력의 1.5 배 이상 4 배 이하이어야 한다. 2. 측정값이 다이얼식 압력계로 얻는 것 이상의 정확도를 가지면, 압력 범위가 넓은 디지털식 압력계를 사용하여도 된다. - 627 - | {}
086847d3-66db-4a4e-9281-fc2f52bfda24 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (610 압력용기 및 부속설비) 610 압력용기 및 부속설비 610.1 압력용기 및 부속설비의 재료 610.1.1 기술기준 제 73 조에서 "안전한 화학적 성분 및 기계적강도를 가지는 것" 이란 용접성, 인장강도, 연성, 인성 및 경도 등이 동등 이상의 것을 말하며, 압력용기에 적 합한 재료는 610.2 부터 610.6 까지 만족하는 것을 말한다. 610.1.2 기술기준 제 73 조에서 규정하는 "압력을 받는 부분" 은 용기의 내면 또는 외 면에 0.1MPa 을 초과 하는 압력을 받는 부분을 말한다. 610.2 재료사용의 일반 610.2.1 압력에 의하여 응력을 받는 재료는 달리 허용된 경우를 제외하고는 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에서 열거한 재료규격 중 의 하나를 사용하여야 한다. 610.2.2 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에서 확인되 지 않은 재료의 허용응력 값은 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에서 사용되는 재료와 유사한 재료에서 허용된 최대허용응력 값의 80% 이하이어야 한다. 1. 이 기준에서 규정한 재료는 재료규격의 요건에 만족하는 한 제작 방법에 대해서는 규제하지 않는다. 2. 이 기준에서 언급되지 않은 재료에 대해서도 안전한 화학적 성분 및 기계적 강도 를 가지면 사용할 수 있다. 3. 이 기준에서 사용이 허용된 재료규격의 제목 및 적용범위에 규정된 크기 또는 두 께에 대한 제한조건을 벗어나는 재료는 해당 재료규격의 다른 모든 요건에 적합하 고 허용응력표에 크기 또는 두께에 대한 제한이 없으면 사용할 수 있다. 610.3 판재 압력을 받는 부품 제작에 사용되는 판재는 달리 규정된 경우를 제외하고, KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 의 재료규격 중 하나를 사용하 여야 한다. 610.4 단조품 610.4.1 단조재료는 충분히 단련 가공하고 거친 강괴(ingot) 부분을 제거하면 압력용기 의 제작에 사용할 수 있다. 단조재료에 대한 재료규격 및 최대허용응력값은 KS B - 628 - | {}
e15cbb71-354d-4d40-89aa-51cc31fefb37 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에 따른다. 610.4.2 단조 로드(rod)나 바(bar)는 제한범위 내에서 사용될 수 있다. 610.5 주조품 주조재료는 압력용기 및 압력용기부품의 제작에 사용할 수 있다. 사용할 수 있는 주조 재료에 대한 재료규격 및 최대허용응력값은 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에 따른다. 이들 허용응력값은 주철을 제외한 모든 재료에 대 해서는 610.7.4 에 주어진 주조품질계수를 곱하여야 한다. 610.6 관 및 튜브 610.6.1 이음매 없는 관 및 튜브는 또는 용접관 및 튜브는 압력용기의 동체 및 다른 부품에 사용할 수 있다. 610.6.2 일체형 핀붙이 튜브는 이 기준에서 주어진 재료규격을 만족하는 튜브를 사용 하여 제작할 수 있다. 이러한 튜브는 다음의 조건에서 사용할 수 있다. 1. 핀을 부착시킨 튜브는 적용 재료규격에서 뜨임하거나 또는 적용 재료규격에서 규 정된 것 중 하나의 조건을 만족하는 것이어야 한다. 또한 별도로 규정된 경우에는 제작된 상태(as-fabricated condition)로 공급할 수 있다. 여기에서 " 제작된 상태 "란 튜브에서 핀이 부착된 부분은 냉간 성형 가공된 상태이고 핀이 없는 부분은 핀 성형 전 뜨임 상태에 있는 것을 말한다. 2. 핀 붙이 튜브에 대한 최대허용응력값은 핀 성형가공전의 튜브에 대하여 주어진 값 을 사용하여야 한다. 3. 튜브 내 · 외의 최대허용사용압력은 핀이 부착된 부분의 골지름 및 최소 벽두께를 사용하여 구하거나 또는 핀이 부착되지 않은 부분의 바깥지름 및 벽 두께를 사용 하여 구한 압력 중에서 작은 값을 선택하여야 한다. 4. 핀 가공 후 각각의 튜브는 아래의 시험 중 하나를 실시하여야 한다. 가. 누출 흔적 없이 5 초 동안 1,7 MPa 이상의 내부기압시험 나. 튜브의 누출을 완벽하게 검출할 수 있도록 610.53 에 따른 개별 수압시험 610.7 압력용기 재료의 최대허용응력 610.7.1 기술기준 제 74 조에서 규정하는 "최대허용응력" 가운데 허용인장응력은 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에서 규정하는 값으로 한 다. 610.7.2 610.7.1 에 규정되어 있지 않은 재료로서 크리프영역에 이르지 않은 철강재료 (주조품 및 용접관 제외) 및 비철금속재료(용접관 제외)의 허용인장응력 값은 아래에 기재된 값 중 최소의 것으로 한다. - 629 - | {}
04a502be-508f-478a-9c90-5de02f939ee5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 실온 이상의 설계온도에서의 기본허용응력은 다음의 값 중 최소값 이하로 한다. 가. 상온에서 규정 최소 인장강도의 1/3.5 나. 설계 온도에서의 인장강도의 1/3.5 다. 상온에서의 규정최소 항복강도 또는 0.2% 내구력의 2/3 라. 설계 온도에서의 항복강도 또는 0.2% 내구력의 2/3 단 오스테나이트계 스텐레스강 강재로서 사용장소에 따라 약간 큰 변형이 허용되 는 부재에 대해서는 설계온도에서의 0.2% 내구력의 0.9 배까지 취할 수 있다. 2. 실온 미만의 설계 온도에서의 기본 허용 응력은 제 1 호가목 또는 나목의 값 중 작 은 값 이하로 한다. 610.7.3 철강 재료 및 비철금속 재료 용접관의 기본 허용 응력은 다음과 같다. 1. 실온 이상의 설계 온도에서의 기본 허용 응력은 다음 값 중 최소값 이하로 한다. 가. 상온에서의 규정 최소 인장 강도의 0.85/3.5 나. 설계 온도에서의 인장 강도의 0.85/3.5 다. 상온에서의 규정 최소 항복점 또는 0.2% 내구력의 0.85/1.5 라. 설계 온도에서의 항복점 또는 0.2% 내구력의 0.85/1.5 또는 0.85x0.9 2. 실온 미만의 설계 온도에서의 기본 허용 응력은 제 1 호가목 또는 나목의 값 중 작 은 값 이하로 한다. 610.7.4 주강품 및 비철 금속 주조품의 설계 온도에서의 기본 허용 응력은 제 2 항에 따 라 구한 값에 다음의 주조 품질 계수를 곱한 값으로 한다. 1. 비파괴시험을 할 정적주조품(static casting)의 경우에는 0.8 이하 2. 모든 표면이 열처리 후에 기계가공에 의해서 6.35�m 의 평균조도보다 거칠지 않게 표면가공되는 원심주조품의 경우에는 0.85 이하 3. 비철금속 및 구상흑연주철 재료의 경우에는 제 1 호 및 제 2 호의 요건에 추가하여 다 음의 조건이 만족된다면, 0.9 이하 가. 각각의 주조품의 모든 표면, 특히 기계가공이나 드릴링에 의해서 노출되는 표면을 면밀히 검사했을 때 어떠한 결함도 있어서는 아니 된다. 나. 새로운 설계나 변경된 설계로부터 제조된 5 개의 주조품으로 이루어진 첫 번째 로 트를 대표하는 최소한 3 개의 파일럿 주조품(새로운 주형을 사용하여 주조한 최초 의 주조품 중 임의 의 1 개)에 대해서는, 모든 취약부분을 절단하거나 또는 방사선 투과 검사를 했을 때 어떠한 결함도 있어서는 아니 된다. 다. 그 다음의 5 개로 이루어진 각각의 로트로부터 임의 로 선택하여 추가한 1 개의 주 조품에 대해서 모든 취약부분을 절단하거나 또는 방사선투과 검사를 했을 때 어떠 한 결함도 있어서는 아니 된다. 라. 방사선투과 검사를 실시하는 주조품 이외의 모든 주조품은 모든 단면에 대해서 자 분탐상검사 또는 침투탐상검사를 실시하여야 한다. - 630 - | {}
9571d96c-751c-461a-93a9-25d038eeda04 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4. 비철금속과 구상흑연주철 재료의 경우, 모든 단면에 대해서 방사선투과 검사를 하고 결함이 없음을 확인한 단일 주조품에 대해서는 0.9 이하 5. 비철금속과 구상흑연주철 재료의 경우, 주조품의 벽두께보다 작은 간격으로 구멍을 낸 관판(tube sheet)에서와 같이 모든 단면이 전체적인 벽두께에 걸쳐서 검사가 가 능하게 노출되도록 기계 가공되는 주조품에 대해서는 0.9 이하 610.7.5 회 주철품 및 가단 주철품의 기본 허용 응력은 다음과 같다. 1. 실온 이상의 설계 온도에서 기본 허용응력은 다음의 값 중 최소값 이하로 한다. 가. 상온에서의 규정 최소 인장강도의 1/6.25 나. 설계 온도에서의 인장강도의 1/6.25 다. 상온에서의 규정 최소 항복강도 또는 0.2% 내구력의 1/1.5 라. 설계 온도에서의 항복강도 또는 0.2% 내구력의 1/1.5 2. 실온 미만인 설계 온도에서의 기본 허용 응력은 제 1 호가목 또는 나목의 값 중 작 은 값 이하로 한다. 610.7.6 구상 흑연 주철품 및 흑심 가단 주철품의 기본 허용응력은 설계 온도에서의 인장 강도의 1/8 이하로 한다. 610.7.7 크리프 영역의 설계 온도에서의 기본 허용응력은 다음의 값 중 최소값 이하로 한다. 단 주철품, 가단 주철품, 덕타일 철주조품, 맬리어블 철주조품 및 구조용 품질의 재료에는 적용하지 않는다. 1. 설계 온도에서 1000 시간에 0.01%의 크리프 변형이 생기는 응력 평균값의 100% 2. 설계 온도에서 100000 시간에서의 크리프 파단 응력 평균값의 67% 3. 설계 온도에서 100000 시간에서의 크리프 파단 응력 최소값의 80% 610.8 압력용기 및 부속설비의 구조 610.8.1 기술기준 제 74 조에서 "안전한 것" 이란 610.8.2 요건 외 610.9 부터 610.29 까지 에 규정한 구조로 되어 있고, 610.30 부터 610.36 까지에 따라 제작되고, 610.53 의 요구 조건에 따라 내압시험에 합격한 것을 말한다. 610.8.2 설계온도 1. 최고온도 : 설계에 사용되는 최고온도는 고려하는 부품의 운전조건하에서 예상되는 두께에 따른 평균 금속온도보다 낮아서는 아니 된다. 필요시 금속온도는 계산 또는 동등한 운전조건하에서 사용되는 기기의 온도 측정에 의하여 구해져야 한다. 2. 최저온도 : 설계에 사용되는 최저금속온도는 사용중 예측되는 가장 낮은 온도로 한 다. 최저운전온도, 운전조건의 급격한 변화(upset), 자동냉동, 대기온도 및 기타 냉 각원을 고려하여야 한다. 3. ASME Sec. II Part D Table 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, U 의 규정에 있는 적용한도를 초 과하는 설계온도는 허용되지 않는다. 또한, 외압을 받는 압력용기의 설계온도는 외 - 631 - | {}
7e263daa-ea75-4237-8b3e-54822ea0a391 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 압곡선에 주어진 최고온도를 초과 해서는 아니 된다. 4. 압력용기 각부의 금속온도가 다를 경우 각각의 온도에 근거하여 그 부분을 설계할 수 있다. 610.8.3 설계 압력 : 1. 각각의 압력용기 부품은 통상 운전시 예견되는 압력과 온도에 일치하는 가장 가혹 한 조건으로 설계 되어야 한다. 2. 압력용기는 정상적인 운전상태의 운전압력으로 운전온도에서 가장 엄격한 조건에 대해서 설계하여야 한다. 이러한 조건에 있어서 압력용기의 내 · 외 또는 2 실 이상 으로 구분되는 압력용기에 대해서는 두 압력실 사이의 최대 압력 차를 고려하여야 한다. 610.8.4 하중 : 압력용기 설계에서 고려할 하중에는 다음의 하중을 포함하여야 한다. 1. 내압 또는 외압의 설계압력 2. 운전조건 또는 시험조건 하에서의 압력용기 및 내용물의 중량 3. 전동기, 기계장치, 압력용기, 배관, 라이닝, 단열재와 같은 부착물의 중량에 의하여 중첩되는 정하중 4. 내장품, 러그, 링, 스커트, 새들(saddle) 및 레그(leg)와 같은 압력용기의 지지 구조물 과 같은 부착물에 의한 하중 5. 압력변동 및 온도변화 혹은 압력용기에 부착된 장비 및 기계적 하중에 의해 반복되 는 동하중 6. 필요한 경우 바람, 눈 및 지진에 의한 하중 7. 유체의 충격과 같은 충격하중 8. 온도 변화 및 열팽창의 차이 9. 폭연에 의한 압력과 같은 비정상적인 압력 10. 시험압력과 시험 중 동시에 작용하는 정수두 610.8.5 특수 설계 및 제작 1. 복합 용기 복합용기는 두개 이상의 독립되거나 독립되지 않은 압력실로 구성되고 압력 및 온도 가 동일하거나 다른 조건으로 운전되는 압력용기이다. 공통부재(common element)란 각각을 독립된 압력실로 분리하는 부품을 말하며, 공통부재를 포한한 모든 부재는 정 상 운전 중 동시에 발생할 수 있는 압력과 온도 변화에 가장 가혹한 조건으로 설계되 어야 한다. 가. 공통부재의 설계 공통부재는 인접한 압력실 설계압력의 최고값보다 낮은 차압과 설계온도의 최고값 보다 낮은 평균 금속온도로(평균 금속온도 설계) 설계하는 것이 허용된다. 이 경우 용기는 공통부재 설계조건을 조절하는 계통 내에 설치되어야 한다. - 632 - | {}
dfd8557a-fcbc-4c31-97a2-c36277ed4027 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 차압설계(종속 압력실) 차압설계 시 공통부재의 설계압력은 인접한 압력실 사이의 예상되는 최대 설계압 력 차이어야 하며, 차압은 공통부재 설계압력을 초과 하지 않도록 조절되어야 한다. 다. 평균금속온도설계(종속 압력실) 평균금속온도설계 시 위 610.8.2 의 1 에 따라서 정해진 최고 공통부재설계온도는 그 인접한 압력실의 최고설계온도 중 가장 높은 온도보다 낮을 수는 있으나 가장 낮 은 온도보다 높아야 된다. 필요하다면 유체의 온도, 유량과 압력은 공통부재 설계 압력을 초과 하지 않도록 조절되어야 한다. 2. 특수한 형상 원통형 및 구형 이외의 압력용기는 일반적으로 주어진 조건하에서 설계할 수 있다. 3. 압력용기 및 부품의 강도를 정확히 계산할 수 없을 경우, 완성된 압력용기의 최대 허용사용압력을 결정하기 위해 적합한 시험을 하여야 한다. 610.8.6 설계 일반 1. 압력을 받는 동체 및 경판의 최소두께 성형 후의 동체 및 경판에 허용되는 최소두께는 제품의 형태나 재질에 관계없이 부식 여유를 제외하고 1.5 mm 이어야 한다. 다만, 아래에 열거한 특별한 경우는 이 최소두께 규정을 적용하지 않는다. 가. 판형 열교환기의 열전달판 나. 이중관형 열교환기의 안쪽 관 및 기계적 손상으로부터 동체, 케이싱 또는 덕트에 의해 보호되는 관 및 튜브로 공칭지름이 DN 150 이하의 것. 이 규정에 따라 제조 되는 열교환기의 다른 모든 압력부품은 최소두께 1.5 mm 를 만족하여야 한다. 다. 비직화식 증기보일러의 동체 및 경판의 최소두께는 부식여유를 제외하고 6 mm 이 상 이어야 한다. 2. 가공 하한공차 판재는 설계두께보다 두껍게 구매하여야 한다. 판재로 제작되는 용기의 구매 두께는 0.25mm 또는 6% 중 작은 값의 하한을 허용하고 구매된 판재는 모든 설계압력에서 사용할 수 있다. 3. 관의 하한허용오차 관 또는 튜브를 공칭 벽두께로 주문하는 경우에는 610.19 및 610.22 에 따른 노즐벽의 보강범위에 대한 요건을 제외하고 그 벽두께에 대한 제작상의 하한허용오차를 고려하 여야 한다. <삭제> 4. 설계식의 부식여유 이 규정에서 쓰인 모든 설계식의 치수는 부식된 상태에서의 치수를 나타낸다. 610.8.7 <삭제> - 633 - | {}
da4a0882-274a-4538-b920-5ab8c5648215 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 610.9 내압을 받는 원통체의 두께 610.9.1 내압을 받는 동체의 두께는 다음 식에 의해서 계산된 값 이상이어야 한다. 1. 원통형동체의 최소두께 또는 최대 허용사용압력은 아래 가 또는 나에 따른다. 가. 원주방향 응력(길이방향 이음) 원통형동체의 두께가 안쪽 반지름의 1/2 을 초과 하지 않거나 또는 P 가 0.385 SE 을 초과 하지 않을 경우에는 다음 식을 적용하여야 한다. PR SEt t = 또는 P = SE - 0.6P R + 0.6 t 나. 길이방향응력(원주방향 이음) 원통형동체의 두께가 안쪽 반지름의 1/2 을 초과 하지 않거나 또는 P 가 1.25 SE 를 초과 하지 않을 경우에는 다음 식을 적용하여야 한다. PR 2 SEt t = 또는 P = 2 SE + 0.4 P R - 0.4 t 2. 완전한 구형 압력용기의 동체 두께가 0.356 R 초과 하지 않거나 또는 P 가 0.665 SE 를 초과 하지 않을 경우에는 다음 식을 적용하여야 한다. PR 2 SE t t = 또는 P = 2 SE- 0.2 P R + 0.2 t 610.9.2 바깥반지름을 기준으로 하는 경우에는 제 1 항의 식 대신 다음의 식을 사용하여 야 한다. 1. 원통형동체 및 구형동체의 두께 가. 원통형동체(원주방향 응력)의 경우, PRo SEt t = 또는 P = SE+0.4P Ro- 0.4t (1) 여기에서, Ro = 동체 바깥반지름, mm 나. 구형동체의 경우, PRo 2SEt t = 또는 P = 2SE+0.8P Ro-0.8t (2) 2. 두꺼운 원통형동체 가. 길이방향 이음에 내부압력을 받는 원통형동체의 두께가 안쪽반지름의 1/2 을 초과 하는 경우 또는 P 가 0.385SE 를 초과 하는 경우에는 다음의 식을 적용하여야 한다. (1)P 를 알고 t 를 계산할 경우 : P -1) = R0(1 - exp ) (1) -P t = R(exp SE SE (2) t 를 알고 P 를 계산할 경우 : R+t Ro P = SE loge = SE loge (2) R R⌀- t 나. 원주방향 이음에 내부압력을 받는 원통형동체의 두께가 안쪽반지름의 1/2 을 초과 하는 경우 또는 P 가 1.25SE 를 초과 하는 경우에는 다음의 식을 적용하여야 한다. (1) P 를 알고, t 를 구하는 경우, - 634 - | {}
81c25207-6287-4f73-8da5-69a34b562c9f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | t= R(Z - 1) = Ro Z⌀-1 여기에서, (3) z= (☏+1) (2) t 를 알고, P 를 구하는 경우, P= SE(Z-1) (4) 여기에서, z= R+t\ = (음) = ( Ro-t ) R 3. 두꺼운 구형동체 가. 내부압력을 받는 완전 구형인 압력용기의 동체 또는 반구형경판의 두께가 0.356R 을 초과 하는 경우 또는 P 가 0.665SE 를 초과 하는 경우에는 다음의 식을 적용하여 야 한다. (1) P 를 알고 t 를 계산할 경우 : - 0.50P ) t = R(exp 0.50P -1) = R0(1 - exp SE SE (1) (2) t 를 알고 P 를 계산할 경우 : R+t Ro P = 2.0SE loge = 2.0 SE loge R R。- t / (2) 610.9.3 610.9.1 및 610.9.2 에서 사용되는 용어의 정의 는 다음과 같다. t = 동체의 최소요구두께, mm P = 설계 내압, MPa R = 동체의 안쪽 반지름(관에서의 안쪽 반지름 R 은 공칭바깥반지름에서 공칭 벽두께 를 뺀 값)mm S = 최대허용응력값, MPa E = 원통이나 구형동체의 이음효율 또는 구멍 사이의 리거먼트 효율 중에서 작은 효 율로서 용접으로 제작되는 압력용기의 이음효율은 그림 610.9 의 용접이음의 분류에 따라 표 610.9 에서 규정한 효율, 구멍사이의 리거먼트에 대해서는 610.29 에 주어진 규 정으로부터 계산한 효율을 말한다. [표 610.9] 용접 이음에 대한 최대 허용 이음효율 - 635 - | {}
0dbc1c46-274e-4e6f-8edc-ee1e65720bdb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 형식 번호 ¦ 이음의 방법 ¦ 제한조건 ¦ 이음의 분류 ¦ 방사선투과 검사 또는 초음파탐상검사의 정도[주(4), (5), (6)] ¦ 방사선투과 검사 또는 초음파탐상검사의 정도[주(4), (5), (6)] ¦ 방사선투과 검사 또는 초음파탐상검사의 정도[주(4), (5), (6)] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 형식 번호 ¦ 이음의 방법 ¦ 제한조건 ¦ 이음의 분류 ¦ (a) 완전 ¦ (b) 부분 ¦ (c) 해당없음 ¦ ¦ (1) ¦ 내,외부 용접면상에 용착된 용 접금속과 동일한 성질을 얻을 수 있는 양면용접 또는 다른 방법 으로 이루어진 맞대기 이음.(위치 를 고정시키는 금속받침쇠를 사 용하는 용접은 제외된다) ¦ 없음 ¦ A. B. C. D ¦ 1.00 ¦ 0.85 ¦ 0.70 ¦ ¦ (2) ¦ 형식에 포함되지 않는 받침쇠를 갖는 한면용접 맞대기 이음 ¦ (a) 아래 (b)를 제외하고는 없음 (b) 단일판 옵셋을 갖는 원주맞대기 이음: 그림 30 의 (k) 참조 ¦ A. B, C. D A. B, C ¦ 0.90 0.90 ¦ 0.80 0.80 ¦ 0.65 0.65 ¦ ¦ (3) ¦ 받침쇠를 사용하지 않는 한면 용접 맞대기 이음 ¦ 두께 16 mm 및 바깥지름 600 mm 이하의 원주 맞대기 이음에만 적용 ¦ A. B 및 C ¦ 해당없음 ¦ 해당없음 ¦ 0.60 ¦ ¦ (4) ¦ 전길이 양면필릿 겹치기 이음 ¦ (a) 두께 10mm 이하의 길이방향 이음 (b) 두께 16mm 이하의 원주방향 이음 ¦ A B 및 C(3) ¦ 해당없음 해당없음 ¦ 해당없음 해당없음 ¦ 0.55 0.55 ¦ ¦ (5) ¦ 플러그 용접으로 된 전체 한면 필릿 겹치기 이음 ¦ (a) 두께 13mm 이하의 동체에 바깥 지름 600mm 를 넘지 않는 경판부 착을 위한 원주방향 이음(1) (b) 플러그 용접중심에서 판 가장자 리까지의 거리가 플러그 용접 을 위한 구멍 지름의 1.5 배거리 를 갖고 공칭두께 16mm 를 넘지 않는 재킷의 동체에 부착을 위한 원주방향 이음 ¦ B C ¦ 해당없음 해당없음 ¦ 해당없음 해당없음 ¦ 0.50 0.50 ¦ ¦ (6) ¦ 플러그 용접을 사용하지 않는 전체 한면 필릿 겹치기 용접 ¦ (a) 동체 내부에 필릿용접만을 사용 하고, 요구두께 16mm 이하인 동 체에 압력을 받게 하기 위해 볼 록한 경판을 부착하는 경우 (b) 단지, 경판 플랜지 외부에 필릿 용접한 요구두께 6mm 및 안지름 600mm 이하인 동체에 대하여 둘 중에서 어느 한쪽이 압력을 받 는 동체를 부착하는 경우 ¦ B C ¦ 해당없음 해당없음 ¦ 해당없음 해당없음 ¦ 0.45 0.45 ¦ 주 (1) 반구형 경판을 동체에 부착시키는 이음은 제외된다. (2) 압축상태에 있는 맞대기 이음의 경우는 E=1.0 (3) 형식번호 (4) 분류 C 이음은 볼트조임 플랜지연결에는 적용하지 않는다. (4) 일부 용접 방법은 방사선투과 검사 외에 초음파탐상검사가 필요하며 방사선투과 검사가 구조적으로 불가능한 경우, 방사선투과 검사 대신 초음파탐상검사를 필 요로 한다. 적용가능한 일부 추가조건 및 제한사항은 다음의 (5), (6)을 참조한 - 636 - | {}
6c1ae1ee-37ee-4d3b-857e-bc7df0f6d945 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다. (5) 610.9.6 와 610.9.7 의 이음효율지정 요건을 고려해야 하며 필요한 두께 계산에 사 용되는 이음효율을 추가로 줄일 수 있다. (6) 610.9.8 의 요건은 제조자의 선택에서 표 610.9 대신 사용할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 주(1) 참조 [ B [그림 610.9] 용접 이음부의 분류(A, B, C 및 D 의 위치의 일반적인 예) 주 (1) 맞대기 용접이음이 분류 B 에서 원통부에 지름변화부를 연결하는 앵글 이음각 도 a 는 30 。 이내이다. 610.9.4 표 610.9 의 (a)칸에 주어진 값보다 크지 않은 E 값은 전체길이에 대해 방사선 투과 검사를 필요로 하는 맞대기 용접이음[610.44.1 참조]에 대한 설계계산에 사용하여 야 한다. 다만, 610.44.1.10 의 요건을 만족하지 않을 경우에는 표 610.9 의 (b)칸에 주어 진 값보다 크지 않은 값을 사용하여야 한다. 610.9.5 표 610.9 의 (c)칸에 주어진 값보다 크지 않은 E 값은 방사선투과 탐상검사를 전 혀 하지 않는 용접이음의 설계 계산에 사용하여야 한다[610.44.7 참조]. 610.9.6 이음매 없는 용기의 동체부 또는 경판은 모든 이음부 분류 A 의 용접이 형식 (1)인 동일 형상의 용접부와 동등하다고 간주하여야 한다. 이음매 없는 용기부에 원주 응력을 포함하는 계산이나 이음매 없는 경판의 두께에 대한 계산은 610.44.1.10.나의 부 분 방사선투과 검사 요건이 만족될 때 E=1.0 이다. 610.44.1.10.나의 부분 방사선투과 검사 요건이 만족되지 않을 때, 또는 이음매 없는 용기 동체부나 경판을 연결하는 이음부 분류 A 나 B 의 용접이 표 610.9 의 형식번호 (3), (4), (5), (6) 및 (8)일 경우에는 E = 0.85 이다. 610.9.7 용접된 배관이나 튜브는 이음매 없는 것과 같은 종류로 취급하여야 한다. 그러 나 응력표의 용접제품에 대한 응력값으로부터 얻은 허용인장응력을 사용하고, 610.9.6 의 요건에 따라야 한다. 610.9.8 전기저항용접을 제외하고 압력적용을 포함하는 645.32.3 의 허용된 용접 공정에 의해 완성된 이음부는 0.8 보다 크지 않은 E 값을 사용할 수 있다. 용접 공정에 사용되 - 637 - | {}
a37e7a3b-f1fa-42be-b3d3-57d5b5baa2bf | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 는 용접재료는 KEPIC-MGB 의 해당요건을 만족해야 한다. 용기 또는 그 부품에 사용된 용접 품질은 다음과 같이 입증되어야 한다: 시편들은 각 용기의 생산용접을 대표해야 한다. 시편은 동체에서 샘플링하거나 동체의 길이방향 이음을 포함하는 연장부에서 샘 플링할 수 있고 길이방향 이음을 갖지 않은 압력용기인 경우에는 동일한 용접절차시방 서를 적용하여 용접한 동일 재질 및 동일 두께의 시험편에서 샘플링할 수 있다. 하나 의 축소된 단면의 인장시험과 두개의 측면 굽힘시험을 KEPIC-MQW QW-150 및 QW-160 의 요건에 따라 수행하여야 하고 규정된 요건을 만족하여야 한다. 610.10 외압을 받는 동체와 튜브의 두께 외압을 받는 동체 또는 튜브에 대한 설계 규정은 그림 610.10 과 같이 보강링이 있거나 없는 원통형동체, 튜브 및 구형동체에만 적용한다. 이들 구성품의 최소요구두께 결정 은 KS B 6750 부도를 사용한다. ![image](/image/placeholder) 보강링의 모멘트 축 → ¦←h/3 h/3->¦ L Do h/3 h/3 · · h/3 h=경판의 깊이 h= 경판의 깊이 t [그림 610.10] 외압을 받는 원통형 용기의 설계 변수를 나타내는 개략도 1. 원통형동체 및 튜브 : 이음부가 없거나 또는 길이방향으로 맞대기이음이 있고, 외 압을 받는 원통형동체의 최소요구두께는 다음의 절차에 따른다. 가. Dol t ≥ 10 인 원통 순서 1. t 를 가정하고 LI Do 및 Dol t 를 구한다. 순서 2. 순서 1 에서 구한 LI Do 을 부도의 세로축에서 찾는다. L/ Do > 50 인 경우 에는 LI Do = 50 을 사용하고, L¦Do く 0.05 인 경우에는 LI Do = 0.05 를 사용한다 순서 3. 순서 1 에서 구한 Do¦t 에 대한 선까지 수평으로 이동한다. Do¦t 의 중간 값에 대해서는 보간법을 사용할 수 있다. 그러나 외삽법은 허용되지 않는다. 이 교 차점으로부터 아래 방향으로 수직이동하여 계수 A 를 구한다. - 638 - | {}
4a3b843d-f4ed-4b22-a1a3-ce143a88d34a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 순서 4. 순서 3 에서 계산된 A 를 부도의 해당 재료에 대한 곡선의 가로축에서 찾 는다. 수직 이동하여 설계온도에 대한 재료-온도 곡선과 의 교차점을 구한다. 중간 온도에 대해서는 곡선들 사이에서 보간법을 사용할 수 있다. A 가 재료-온도 곡선 의 오른쪽을 벗어나는 경우에는 재료-온도 곡선의 오른쪽의 끝으로부터 수평으로 연장한 선과 의 교차점을 구한다. A 가 재료-온도 곡선의 왼쪽을 벗어나는 경우는 순서 7 로 간다. 순서 5. 순서 4 에서 구한 교차점으로부터 왼쪽으로 수평 이동하여 계수 B 를 읽는 다. 순서 6. B 를 가지고 다음 식을 사용하여 최대허용사용외압 Pa 를 계산한다. 4 B Pa = 3(Do / t) 순서 7. A 가 해당 재료-온도 곡선의 왼쪽을 벗어나는 경우에는 다음의 식을 사 용하여 Pa 를 계산할 수 있다. 2 AE Pa = 3(Do / t) 순서 8. 순서 6 또는 순서 7 에서 계산된 Pa 와 P 를 비교한다. Pa 가 P 보다 작 으면 보다 큰 t 를 선택하여 Pa 가 P 이상이 될 때까지 계산절차를 반복한다. Dol t < 10 인 원통 순서 1. 가에 주어진 것과 같은 절차를 사용하여 B 를 구한다. Dol t 가 4 보다 작 1.1 은 경우에는 계수 A 를 다음 식을 사용하여 계산할 수 있다. A = (Do/ t)2 A 가 0.10 보다 크면 0.10 을 사용한다. 순서 2. 순서 1 에서 얻은 B 를 가지고 다음 식을 사용하여 Pa1 을 계산한다. 2.167 Pa1 = - 0.0833 B Do/ t 순서 3. 다음 식을 사용하여 Pa2 를 계산한다. 2S (1 - 1 Pa2 = Do/ t Do/ t 여기에서, S 는 설계금속온도에서 최대허용응력의 2 배 또는 설계온도에서 재료 항 복강도의 0.9 배 중에서 작은 값이다. 항복강도는 다음과 같이 적용외부압력으로부 터 구한다. ⓐ 주어진 온도곡선의 왼쪽 끝점에 해당하는 B 를 구한다. ⓑ 항복강도는 위의 ⓐ에서 구한 B 의 2 배로 한다. 순서 4. 순서 2 에서 계산된 Pa1 또는 순서 3 에서 계산된 Pa2 중에서 작은 값을 최대 허용사용외압 Pa 로 사용하여야 한다. Pa 와 비교해서 Pa 가 P 보다 작으 면 보다 큰 t 를 선택하여 Pa 가 P 이상이 될 때까지 계산절차를 반복한다. 구형동체 : 이음부가 없거나 맞대기 이음구조로 제조하고 외압을 받는 구형동체의 2. - 639 - | {}
f8f710de-6dcf-4946-a85e-091ba393746c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 최소 요구두께는 다음의 절차에 따라서 결정하여야 한다. 순서 1. t 를 가정하고 다음 식을 사용하여 계수 A 를 구한다. 0.125 A = (Ro / t) 순서 2. 순서 1 에서 계산된 A 를 부도의 해당 재료곡선의 가로축에서 찾는다. 수 직이동하여 설계온도에 대한 재료-온도 곡선과 의 교차점을 구한다. 중간 온도에 대해서는 곡선 사이에서 보간법을 사용할 수 있다. A 가 재료-온도 곡선의 오른쪽 을 벗어나는 경우에는 재료-온도 곡선의 오른쪽 끝에서부터 수평으로 연장한 선과 의 교차점을 구한다. A 가 재료-온도 곡선의 왼쪽을 벗어나는 경우에는 순서 5 로 간다. 순서 3. 순서 2 에서 구한 교차점으로부터 오른쪽으로 수평 이동하여 계수 B 를 읽 는다. 순서 4. 순서 3 에서 얻은 B 를 다음 식에 대입하여 최대 허용외압 Pa 를 계산한 다. B Pa = (Ro / t) 순서 5. A 가 해당 재료-온도 곡선의 왼쪽을 벗어나는 경우에는 다음 식을 사용하 여 Pa 를 계산할 수 있다. 0.0625 E Pa = (Ro / t)2 순서 6. 순서 4 또는 순서 5 에서 얻은 Pa 와 P 를 비교한다. Pa 가 P 보다 작으면 보다 큰 t 를 선택하여 Pa 가 P 이상이 될 때까지 계산절차를 반복한다. 3. 설계외압 또는 최대허용사용외압은 어떤 경우에도 압력용기의 운전압력에 따라 용 기의 외측과 내측사이에 발생하는 예측 최대차압 이상이어야 한다. A = 부도로부터 결정되는 계수로서, 부도의 해당 재료에 대한 곡선을 이용하는데 사용된다. 원통형의 경우에 Dolt 의 값이 10 보다 작을 때에는 1. 가 를 참조한다. B = 동체 또는 보강링에 사용되는 재료의 최고설계금속온도에 대하여 부도의 해당 재료에 대한 곡선으로부터 결정되는 계수, MPa Do = 원통형동체 또는 튜브의 바깥지름, mm E = 설계온도에서 재료의 탄성계수, MPa. 기준에 따라 외압설계를 할 경우에 사용 할 탄성계수는 부도의 해당 재료에 대한 도표로부터 선택하여야 한다.(중간 온도에 대 해서는 곡선들 사이에는 보간법을 사용할 수 있다.) L = 원뿔 또는 원뿔 부분의 축방향 길이(그림 610.10-1 참조) 관판 사이의 튜브의 전체 길이(mm) 또는 압력용기부분에서 지지선 사이의 설계길이 (mm). 여기에서 지지선이란 다음을 말한다. (1) 그림 610.10 에 표시된 것과 같이 경판(원뿔경판은 제외)의 탄젠트라인 - 640 - | {}
f9f2128d-1d06-4162-a0bd-7e7898bfb325 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (tangent line)으로부터 경판 깊이의 1/3 에 위치한 경판의 원주방향의 선 (2) 610.11 의 요건을 만족하는 보강링 P = 설계외압, MPa Pa = 가정된 t 에 대해서 계산된 허용사용외압, MPa Ro = 구형동체의 바깥 반지름, mm t = 원통형동체, 튜브 또는 구형동체의 최소요구두께, mm t = 원통형동체 또는 튜브의 공칭두께, mm S ![image](/image/placeholder) h/3 h/3 h h/3 h/3 h/3 h/3 (a-1) (a-2) (주(1) 및 주(2)] (b) [주(1)-주(3)] h/3 (c-1) (c-2) (d) le) (주(1) 및 주(2)] [주(3)] [주(3)] [그림 610.10-1] 외압을 받는 원통형 압력용기의 설계에서 지지선을 나타내는 개략도 주 (1) 원뿔와 원통의 접합부 또는 너클과 원통의 접합부가 지지선(line of support)이 아닌 경우에는 원뿔, 너클 또는 접시원뿔형 부분의 공칭두께는 이웃하는 원통 - 641 - | {}
726063e4-5c68-4411-936b-7c8c03a7198f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 형동체의 최소요구두께 이상이어야 한다. (2) 치수 L 로 표시된 각부의 지름과 이 지름에 대응하는 두께를 사용하여 계산하 여야 한다. (3) 원뿔-원통의 접합부 또는 너클-원통의 접합부가 지지선인 경우에는 관성모멘 트를 적용하여야 한다.(610.15.5 참조) 610.11 외압을 받는 원통형동체의 보강링 610.11.1 610.11.6 에서 면제되는 경우를 제외하고 원주방향 보강링의 관성모멘트는 다 음 두 가지 식 중 하나에 의해 구해지는 값 이상이어야 한다. Is = [ Do2 Ls(t + As / L )A] / 14 , [ Do2 L s(t + A s L s)A] / 10.9 / I s = 4 Is = 동체의 축과 평행한 중립축 주위의 보강링 단면의 요구되는 관성모멘트, mm I , 동체 축과 평행한 중립축 주위의 조합된 링-동체단면의 요구되는 관성모멘트, = s 4 mm I = 동체 축과 평행한 중립축 주위와 보강링 횡단면의 사용될 수 있는 관성모멘트, 4 mm I , 동체의 축과 평행한 중립축 주위의 조합된 링-동체횡단면의 사용될 수 있는 = 관성모멘트, mm 공칭 동체 두께 ts 가 사용되어야 하고, 조합된 단면의 관성 4 모멘트에 영향을 미치는 것으로 생각되는 동체의 폭은 1.10V Do ts 보다 작아야 하며, 링 중심의 양쪽에 1/2 씩 놓여야 한다. 1. 최대허용유효동체부분이 보강재의 한면 혹은 양면에 중첩되도록 보강재가 위치되 어야 한다면, 이 보강재의 유효동체부분은 각 중첩의 0.5 배로 짧게 하여야 한다. A = 보강링의 단면적, mm2 S A = 아래의 계수 B 와 고려중에 있는 동체에 대한 설계온도에 해당하는, 보강링 에서 사용되는 재료에 대해 부도에 있는 적용곡선으로부터 구해진 계수 B = 보강링에 대해 사용되는 재료에 대해 부도에 있는 적용곡선으로부터 구해진 계수, MPa L s 보강링의 중심으로부터 한면 위에 있는 지지물의 다음 선까지 거리의 1/2 에 = 보강링의 다른면 위에 있는 지지물의 다음 선까지의 중심선거리의 1/2 을 추 가한 값, mm P, Do,E,t 와 ts 는 제 54 조에 정의 된 바와 같다. 보강링을 위한 관성모멘트의 적합 성은 다음 절차에 의해 결정되어야 한다. 순서 1. 동체의 설계가 완료되어 Do, Ls 및 t 를 알고 있다고 가정하고, 보강링에 - 642 - | {}
5f4c2f24-f77d-4f18-b15b-4cb7752d1b97 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 사용할 부재를 선택하고 보강링의 단면적 As 를 결정한다. 이후에 다음 식을 사용하여 계수 B 를 계산한다. 3 PDo B = 4 t + As Ls 순서 2. 순서 1 에 의해서 구한 B 를 사용하려는 재료에 대한 부도의 해당 적용곡선 의 오른쪽에서 찾는다. 만약 동체와 보강링에 상이한 재료를 사용할 경우에는 아래 순서 4 에서 더 큰 A 를 얻는 적용곡선을 사용한다. 순서 3. 왼쪽으로 수평 이동하여 설계금속온도에 대한 재료-온도 곡선과 의 교차점을 구 한다. B 가 재료-온도 곡선의 왼쪽 끝을 벗어나는 경우에는 순서 5 로 옮겨간다. 순서 4. 적용곡선의 아래 방향으로 수직 이동하여 A 를 읽는다. 순서 5. B 가 설계온도에 대한 재료-온도 곡선의 왼쪽 끝을 벗어나는 경우에 A 는 다음 식을 사용하여 계산할 수 있다. 2B A = E 순서 6a. 단지 보강링만 고려하는 경우에는 위의 610.11.1 에 주어진 Is 에 대한 식 을 사용하여 요구관성모멘트를 계산한다. 순서 6b. 보강링과 동체를 동시에 고려하는 경우에는 위의 610.11.1 에 주어진 I 에 대한 식을 사용하여 요구관성모멘트를 계산한다. 순서 7a. 단지 보강링만 고려하는 경우에는 순서 6a 에서 사용한 단면에 대응하는 보강링의 단면을 사용하여 유효관성모멘트 I 를 계산한다. 순서 7b. 보강링과 동체를 동시에 고려하는 경우에는 순서 6b 에서 사용한 단면에 대응하는 보강링과 동체의 단면을 이용하여 유효관성모멘트 I 를 계산한다. 순서 8. 보강링이 부착되어 있지 않거나 또는 보강링과 동체의 복합 강도를 고려하 지 않는 경우로서 요구관성모멘트가 선정된 단면의 유효관성모멘트보다 큰 경우에 는 더 큰 관성모멘트를 갖는 새로운 단면을 선정하거나 보강링을 동체에 확실히 부 착시키고 복합 강도를 고려하거나 또는 전에 고려하지 않았던 보강링과 동체의 복 합강도를 고려하여야 한다. 보강링과 동체를 동시에 고려하는 경우로서 요구관성모 멘트가 유효관성모멘트보다 큰 경우에는 더 큰 관성모멘트를 갖는 새로운 보강링 단면을 선정하여야 한다. 새로운 단면이 사용될 때에는 보강링 또는 보강링과 동체 를 조합한 새로운 단면 특성을 사용하여 모든 계산을 반복하여야 한다. 요구관성모 멘트가 보강링 또는 보강링과 동체의 조합 단면에 대해 실제의 관성모멘트보다 작 다면 보강링 단면 또는 조합 단면은 만족스러운 것으로 본다. 610.11.2 보강링은 원통의 원주 전체에 걸쳐서 제 4 항에서 허용하는 경우를 제외하고 완전히 둘러싸여 있어야 한다. 그림 610.11 Ⓐ 및 Ⓑ와 같이 보강링의 양단 또는 부분 사이의 이음 및 그림 610.11 Ⓒ와 같이 동체의 안쪽 또는 바깥쪽에 있는 보강링의 인 - 643 - | {}
1a62c6d9-e190-4738-8aa3-ee27eb145c36 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 접 부분 사이의 연결은 어떠한 이음이나 연결에서도 보강링과 동체의 결합된 조합 단 면에 의한 요구관성모멘트가 유지 되어야 한다. 610.11.3 그림 610.11 Ⓔ와 같이 보강링의 요구관성모멘트 또는 그림 610.11 Ⓕ와 같이 보강링과 동체 조합 단면의 요구관성모멘트가 표시된 단면 내에 유지된다면 압력용기 의 안쪽에 놓이는 보강링은 그림 610.11 Ⓔ와Ⓕ와 같이 배치할 수 있다. Ⓐ또는 Ⓔ에 서의 간격이 동체 판 두께의 8 배를 넘지 않는 경우에는 동체와 강화 부재의 복합관성 모멘트를 이용할 수 있다. 그림 610.11 Ⓓ 및 Ⓔ와 같이 동체를 지지하는 보강링 부분 에 있는 어떠한 간격도 그림 610.11-1 에 주어진 원호의 길이를 초과 해서는 아니 된다. 다만, 그림 610.11 Ⓒ처럼 추가 보강을 하는 경우 및 다음 조건을 모두 만족하는 경우 에는 예외로 한다. 1) 지지되지 않는 동체 원호는 보강링당 하나만이 허용되는 경우 2) 지지되지 않는 동체 원호의 중심각이 90 。 를 초과 하지 않는 경우 3) 이웃하는 보강링에서 지지되지 않는 동체 원호가 180 。 엇갈려 있는 경우 4) 제 54 조에서 정의 한 치수 L 을 다음 중에서 큰 값을 선택한 경우 4.1) 하나 거른 보강링사이의 거리 또는 4.2) 경판의 탄젠트라인으로부터 두번째 보강링까지의 거리에 경판 깊이의 1/3 을 더한 거리 610.11.4 버블(bubble) 트레이 또는 배플판(baffle plates)과 같은 원통의 길이방향 축에 수직인 내부 평면 구조물을 압력용기에 사용할 경우에는 그 구조물이 보강링의 기능 을 갖도록 설계한다면 구조물이 보강링으로서 역할을 한다고 본다. 610.11.5 동체의 보강링으로 사용되는 내부 스테이나 지지물은 실질적으로 연속적인 링을 매개로 하여 압력용기의 동체를 지지하여야 한다. 610.11.6 봉합봉(closure bar)이나 또는 다른 링재가 압력용기의 동체 안쪽 및 바깥쪽 재킷에 부착되는 경우로서 재킷과 동체 내부 사이의 공간에 압력이 걸리는 구조는 적 절한 자체의 강도를 가지고 있으므로 위의 규정들을 적용하지 않는다. - 644 - | {}
e30ccd13-9b27-4a5d-be81-1a3774aa50f6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 610.11.3 의 요건을 만족하지 않는 경우에는 보강링에 대한 요구관성모멘트를 가져야 한다. ![image](/image/placeholder) 틈새 + 이 단면은 보강령에 대한 요구 관성모멘트를 가져야 한다. ![image](/image/placeholder) 보강령의 맞대기 용접 보강링의 틈새가 그림 610.11(b)에 표시된 원호의 길 이보다 큰 구조의 예 이 단면은 보강링에 대한 요구 관성모멘트를 가져야 한다. 지지되지 않는 동체의 틈새 길이는 그림 610.11(b)에 표시된 원호의 길이보다 커서는 아니 된다. ![image](/image/placeholder) 틈새(동체판 두께의 8 배를 넘지 않아야 한다.) 610.11.3 참조 맞대기 용접 동체 보강부재의 웨브 보강부재의 플랜지 맞대기 용접 十 배수용 틈새 버팀목 부재 K 단면 J-k ![image](/image/placeholder) 보강링이 없는 원통형 동체 120° 이상 지지대 [그림 610.11] 외압을 받는 원통형동체에 대한 보강링의 배열 방법 - 645 - | {}
daedfa73-82db-44a7-bb53-b92b7ae8f69e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 2000 0 0.030 0.035 Do 0.045 0 0 1000 Arc 0.040 D o 800 = Arc Arc 600 500 400 = 0.055 00 Arc V 0° x 300 = 0.065 0% DV IS Arc = 0.075 0 억 = 0.085 바깥지름/두께, x 0.10 0 X Arc 200 Arc Arc= Arc = 0.125 Do V 100 = 0.150 Do Arc 、 Arc = 0.175 Do 、 80 、 0.200 Do 、 0.250 00 Arc = 、 60 Arc = 50 = 0.300 Do 40 Arc Arc = 0.390 Do 30 20 10 0.01 0.02 0.04 0.06 0.10 0.2 0.4 0.6 1.0 2 3 4 5 6 8 10 20 설계길이/바깥지름, L/Do [그림 610.11-1] 외압을 받는 원통형동체에서 보강링의 틈새로 인한 지지되지 않는 동체 원호의 최대 길이 610.12 보강링의 부착 610.12.1 보강링은 압력용기의 안쪽이나 바깥쪽에 설치할 수 있고 용접으로 동체에 부 착시켜야 한다. 보강링은 반드시 동체와 결합시켜야 하고 610.11.2 및 610.11.3 에 만족 하여야 한다. 610.12.2 보강링은 연속, 단속 또는 연속과 단속의 조합 용접으로 동체에 부착할 수 있다. 보강링을 부착하는 방법은 그림 610.12 와 같이 하여야 한다. ![image](/image/placeholder) ↑ 최소 50mm 최소 50mm 최소 50mm 최 대 24t s w 평행한 단속용접 엇갈린 단속용접 한쪽은 연속필릿용접 다른 한쪽은 단속용접 - 646 - | {}
9d0cfab6-7869-4a29-907e-bbfc80a3794a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | S ≤ 8t 바깥쪽 보강 부재 S ≤ 12t 안쪽 보강 부재 ![image](/image/placeholder) 보강부재 동체 (a) (b) (c) ←tw 연속완전용입용접 W (d) (e) [그림 610.12] 허용하는 보강링 부착 방법의 예 610.12.3 단속 용접은 보강 부재의 양쪽에 실시하여야 하며, 병렬식이나 지그재그식으 로 하여도 좋다. 각 필릿용접 세그먼트(segments)의 길이는 50mm 이상이고, 인접한 용 접 세그먼트(segments)의 끝단부 사이의 최대 간격은 외부링의 경우에는 8t, 내부링의 경우에는 12t 이하이어야 한다. 여기에서 t 는 부착 동체의 두께이며, 보강링의 각각 편측 용접부 길이의 합은 다음과 같이 하여야 한다. 1. 바깥쪽에 설치하는 보강링은 최소한 압력용기의 바깥 원둘레의 1/2 이상이어야 한 다. 2. 안쪽에 설치하는 보강링은 최소한 압력용기의 원둘레의 1/3 이상이어야 한다. 610.12.4 연속적으로 완전용입 용접하는 것은 그림 28 (e)에서와 같이 허용된다. 그림 28 (a), (b), (c) 및 (d)에서 보는 바와 같은, 보강부재의 한쪽을 연속적으로 필릿용접 또는 단속 용접 하는 것은 허용된다. 다만, 이때에 튀어나온 보강부재의 두께 t w [그림 28 (a) 및 (c)] 또는 동체에 접하고 있는 보강부재의 폭 w [그림 28 (b) 및 (d)] - 647 - | {}
3928ed16-3df0-42c4-86a2-ff42a2565e2f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가 25mm 보다 커서는 아니 된다. 용접 세그먼트의 길이는 50mm 이상이어야 한다. 인접 한 용접 세그먼트의 끝점 사이의 최대 간격은 24t 가 되어야 한다. 610.12.5 부착 용접의 강도. 보강링 부착 용접의 치수는, 보강재들 사이에서 동체로부터 작용하는 반지름 방향의 전체 압력하중과, 보강재(있을 경우)가 전달하는 외부 설계하중으로 생기는 보강재 반 지름 방향의 전단하중과, 보강링 압축하중의 2%로 계산된 반지름 방향의 전단력을 견 딜 수 있도록 결정하여야 한다. 1. 동체로부터 작용하는 반지름 방향의 압력하중은 PL8 와 같다. 2. 반지름 방향의 전단하중은 0.01PL3D。 와 같다. 3. P, Ls, D。 는 610.11 에서 정의 한다. 610.12.6 부착용접의 최소 필릿용접의 다리길이는 다음에 주어진 값 중에서 제일 작은 값 이상이어야 한다. 1. 6mm 2. 용접부 위치에서의 압력용기 두께 3. 용접부 위치에서의 보강재의 두께 610.13 튜브 또는 동체로 사용되는 튜브 및 관 610.13.1 내압을 받는 튜브와 관의 요구되는 벽두께는 610.9 의 동체에 대한 규정에 따 라서 결정 한다. 610.13.2 외압을 받는 튜브와 관의 요구 벽두께는 610.10 에 따라서 결정 한다. 610.13.3 610.13.1 및 610.13.2 에 의해서 결정된 두께는 다음 요건을 만족하기 위하여 필요하다면 증가 시켜야 한다. 1. 부식, 침식, 세척작업 등에 의해서 마모가 예상될 경우 벽두께를 증가시켜야 한다. 2. 튜브 끝부분에서 나사이음이 될 경우 증가시킬 벽두께는 20/ nmm 이다[여기에서 n 은 25.4mm 당의 나사산의 수를 말한다] 610.14 내압을 받는 성형경판 및 용기 610.14.1 내압을 받는 타원형, 반구형, 원뿔형, 접시형 및 접시원뿔형경판에서 성형 후 에 가장 얇은 부분의 요구두께는 다음의 식으로 계산하여야 한다. 다만 볼트체결형 플랜지를 가진 경판은 제 61 조 요건에 따른다. 1. 타원형경판 가. ts/L ≥0.002 의 타원형 경판 경판의 안쪽 깊이에서 스커트 길이를 뺀 길이, 즉 : 단축의 1/2 이 경판 스커트 안지름의 1/4 이 되는 반타원형 형태의 접시형경판의 요 구두께는 다음 식에 의해서 결정 한다. - 648 - | {}
d4fc006b-5214-4ba0-9a67-e0effdd95baf | 한국전기설비규정개정전문_202410 | PD 2 SE t t = 또는 P = 2 SE - 0.2 P D + 0.2 t (1) 나. 2:1 의 타원형경판으로 근사화할 수 있는 것은 너클 반지름이 0.17 D 이고, 구형 부 분의 반지름이 0.90 D 인 경판을 말한다. 2. 접시형경판 가. ts/L ≥0.002 의 접시형 경판 : 너클 반지름이 크라운 안쪽 반지름의 6% 이상이고, 크라운 안쪽 반지름이 스커트의 바깥지름과 같은 접시형경판의 요구두께는 다음 계산식에 의해서 결정하여야 한다. 0.885 PL SE t t = 또는 P = (2) SE - 0.1 P 0.885 L + 0.1 t 나. 규정 최소 인장강도가 500MPa 을 초과 하는 재료로 제작할 접시형 경판은 실내온도 인 경우에는 S 값을 150MPa 로 하고 실온이 아닌 경우에는 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D 1A, 1B 에서 해당 온도의 최대허용응력값이 감소하는 비율로 줄인 S 값을 사용하여 설계하여야 한다. 3. 반구형경판 반구형경판의 두께가 0.356 L 이상이거나 또는 P 가 0.665 SE 이하인 경우에는 다음 의 식을 적용하여야 한다. PL 2 SE t t = 또는 P = 2 SE - 0.2 P L + 0.2 t (3) 4. 원뿔형경판과 그 부분(천이 너클이 없는 경우) 가. 반꼭지각의 a 가 30 0 보다 작은 원뿔형경판 또는 원뿔형동체 부분의 요구두께는 다음 식에 의하여 결정하여야 한다. PD 2 SE t COS a (4) t = 또는 P = 2 COS a (SE - 0.6 P) D + 1.2 t COS a 나. 반꼭지각의 a 가 30 0 보다 큰 원뿔형경판 또는 원뿔형동체부분(천이 너클이 없 는 부분)의 요구두께는 위의 가에 주어진 식과 빔-탄성-기초해석과 같은 특별한 해석에 기초하여 설계한다면 불연속부에서 계산된 국부응력은 다음 값 이하이어 야 한다. (1) (원주방향 멤브레인 응력)+(원주방향 평균 불연속 응력)은 1.5SE 이하. 여기 에서, "원주방향 평균 불연속 응력" 이란 표면에서의 길이방향 응력에 포 아송 비를 곱한 효과 를 무시한 접속부에서 불연속에 기인한 벽 두께에 걸 친 평균 원주방향 응력이다. (2) [길이방향 멤브레인 응력]+[굽힘에 기인한 길이방향 불연속 응력]은 4SE 이 하 원뿔 및 원통 사이의 앵글이음은 양면 맞대기 용접 이음과 동등하게 설 계하여야 하고, 높은 굽힘응력 때문에 앵글이음의 주위에는 취약한 구역이 있어서는 아니 된다. 원통의 두께는 앵글이음이 완만한 곡면을 갖도록 두께 - 649 - | {}
0e7e6b38-2860-414d-b78d-006863061afa | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 차이를 줄이기 위하여 증가시킬 수 있다. 이음효율 E 는 표 9 에 따라야 한다. 5. 접시원뿔형경판 가. 너클 반지름이 경판 스커트 바깥지름의 6% 이상이며, 또한 너클 두께의 3 배보다 작지 않은 접시형 원뿔경판에서 원뿔 부분의 요구두께는 위의 4 에 주어진 식에 의해서 결정하여야 한다. 이 경우 D 대신에 D 를 사용한다. 나. 너클의 요구두께는 610.14.2 의 식(3)에 의해서 결정하여야 한다. 이 때 L 은 다음 식으로 정의 한다. Di L = 2 COS a 다. 접시원뿔형경관은 a ≤ 30 0 일 경우에도 사용할 수 있으며, 원뿔형경판의 설계에 있어서 a 가 30° 를 초과 할 경우에는 610.14.1 제 4 호 나목에 따르는 경우를 제외하 고는, 반드시 접시원뿔형경판으로 설계하여야 한다. 6. 제 1 호부터 제 5 호까지의 식에서 사용되는 용어의 정의 는 다음과 같다. t = 성형후 경판의 최소요구두께, mm t s 성형 후 경판의 최소규정두께, ts 는 t 이상이어야 한다. = P = 설계 내압, MPa D = 경판 스커트의 안지름(mm) 또는 타원형경판 장축의 안쪽길이(mm) 또는 원뿔형경판 에서 길이방향 축에 수직으로 측정한 해당부위에서의 안쪽 반지름, mm Di = 접시원뿔형경관에서 원뿔의 축에 수직으로 측정한 너클과 의 접촉점에서의 원 뿔 부분의 안쪽 반지름 [D-2r(1-cos a )], mm r = 너클안쪽 반지름, mm S = 인장시의 최대허용응력, MPa E = 경판에 있는 이음의 최저효율; 구형경판에 대해서 이것은 경판과 동체이음을 포 함하고 용접된 압력용기에 대해서는 표 610.9 에 규정된 효율을 사용하여야 한다. L = 구 또는 크라운에서의 안쪽 반지름, mm a = 경판의 중심선에 있는 원뿔 사이각의 1/2 610.14.2 그림 610.14 에서 주어진 것 이외의 비율을 갖는 성형경판의 설계는 다음에 따른다. 1. 타원형경판(t/L ≥0.002 의 타원형 경판) 가. K>1.0 으로 설계된 타원형경판 및 규정최소인장강도가 485 MPa 를 초과 하는 재료로 만들어진 모든 접시형경판은 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D 1A, 1B 에서 나타낸 재료에 대한 실내온도에서 138 MPa 와 동등한 S 값을 사용하여 설계되어야 하고, 그리고 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D 1A, 1B 해당온도에서 최대허용응력값이 감소하는 것에 비례하여 줄여야 한다. - 650 - | {}
ebda9cca-3b4c-4ec5-a36a-4cdd54b04c45 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | PDK 2SEt t= 또는 P= 2SE-0.2P KD+0.2t (1) PDoK 2SEt t= 또는 P= 2SE+2P(K-0.1) KDo - 2t(K- 0.1) (2) 여기에서 K= = 2+ Dinil 나. 계수 K 의 수치는 아래 표 610.14 에 주어져 있다. [표 610.14] 계수 K 의 값 (D/2h 의 가장 근사치를 사용한다 : 보간법은 필요없음) ¦ D/2h ¦ 3.0 ¦ 2.9 ¦ 2.8 ¦ 2.7 ¦ 2.6 ¦ 2.5 ¦ 2.4 ¦ 2.3 ¦ 2.2 ¦ 2.1 ¦ 2.0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ k ¦ 1.83 ¦ 1.73 ¦ 1.64 ¦ 1.55 ¦ 1.46 ¦ 1.37 ¦ 1.29 ¦ 1.21 ¦ 1.14 ¦ 1.07 ¦ 1.00 ¦ ¦ D/2h ¦ 1.9 ¦ 1.8 ¦ 1.7 ¦ 1.6 ¦ 1.5 ¦ 1.4 ¦ 1.3 ¦ 1.2 ¦ 1.1 ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ k ¦ 0.93 ¦ 0.87 ¦ 0.81 ¦ 0.76 ¦ 0.71 ¦ 0.66 ¦ 0.61 ¦ 0.57 ¦ 0.53 ¦ 0.50 ¦ ¦ 2. 접시구형경판(t/L ≥0.002 의 접시형 경판) 가. K>1.0 으로 설계된 타원형경판 및 규정최소인장강도가 485 MPa 를 초과 하는 재료로 만들어진 모든 접시형경판은 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D 1A, 1B 에서 나타낸 재료에 대한 실내온도에서 138 MPa 와 동등한 S 값을 사용하여 설계되어야 하고, 그리고 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D 1A, 1B 에서의 해당온도에서 최대허용응력 값이 감소하는 것에 비례하여 줄여야 한다. (3) PLM 2SEt t= 또는 P= 2SE-0.2P LM+0.2t PLoM 2SEt t= 또는 P= 2SE+ P(M-0.2) MLo-t(M-0.2) (4) 여기에서, 나. 계수 M 의 수치는 아래 표 610.14-1 에 주어져 있다. M= 1(3+ V 등 [표 610.14-1] 계수 M 값 (L/r 의 가장 근사치를 사용한다 : 보간법은 필요없음) ¦ L/r ¦ 1.0 ¦ 1.25 ¦ 1.50 ¦ 1.75 ¦ 2.00 ¦ 2.25 ¦ 2.50 ¦ 2.75 ¦ 3.00 ¦ 3.25 ¦ 3.50 ¦ 4.0 ¦ 4.5 ¦ 5.0 ¦ 5.5 ¦ 6.0 ¦ 6.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ M ¦ 1.00 ¦ 1.03 ¦ 1.06 ¦ 1.08 ¦ 1.10 ¦ 1.13 ¦ 1.15 ¦ 1.17 ¦ 1.18 ¦ 1.20 ¦ 1.22 ¦ 1.25 ¦ 1.28 ¦ 1.31 ¦ 1.34 ¦ 1.36 ¦ 1.39 ¦ ¦ L/r ¦ 7.0 ¦ 7.5 ¦ 8.0 ¦ 8.5 ¦ 9.0 ¦ 9.5 ¦ 10.0 ¦ 10.5 ¦ 11.0 ¦ 11.5 ¦ 12.0 ¦ 13.0 ¦ 14.0 ¦ 15.0 ¦ 16.0 ¦ 16% ¦ 16% ¦ ¦ M ¦ 1.41 ¦ 1.44 ¦ 1.46 ¦ 1.48 ¦ 1.50 ¦ 1.52 ¦ 1.54 ¦ 1.56 ¦ 1.58 ¦ 1.60 ¦ 1.62 ¦ 1.65 ¦ 1.69 ¦ 1.72 ¦ 1.75 ¦ 1.77 ¦ 1.77 ¦ - 651 - | {}
7199bcd8-820b-4aef-abb3-c80e5a14501f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 원뿔형경판 PD 2SE tcosa t= 또는 P= 2cosa(SE-0.6P) D+ 1.2 tcosa (5) PDo 2SE tcosa t= 또는 P= 2cosa(SE+0.4P) Do- 0.8 tcosa (6) 4. 제 1 호부터 제 3 호까지의 식에서 사용되는 용어의 정의 는 다음과 같다. t = 성형후 경판에 대한 최소요구두께, mm. P = 내부설계압력, MPa D = 경판 스커트의 안지름 또는 타원형경판의 장축 내부길이 또는 길이방향 축에 수 직하게 측정한 원뿔형경판의 안지름, mm. Do = 경판 스커트의 바깥지름, 타원형경판의 장축 외부길이 또는 길이방향 축에 수 직하게 측정한 원뿔형경판의 바깥지름, mm. S = 최대허용사용응력, MPa E = 경판에 있는 분류 A 이음의 최저이음효율(반구형경판의 경우, 이것은 경판-동체 이음을 포함한다). 용접 압력용기의 경우는 표 610.9 에 규정한 효율을 사용한다. r = 너클 안쪽반지름, mm. L = 접시형 및 반구형경판에 대한 구형 또는 크라운의 안쪽반지름, mm. = 타원형 경판의 경우 K1D 이며, K1 은 표 610.19 에서 구함 Lo = 구형 또는 크라운의 바깥반지름, mm L/r = 표 610.14-1 에서 사용된 크라운 안쪽반지름을 너클 안쪽반지름으로 나눈 비율 M = 경판 비율 L/r 에 좌우되는 접시형경판에 대한 식에서의 계수 h = 타원형경판의 단축 길이의 1/2 또는 탄젠트라인(경관-굽힘선)으로부터 측정된 타 원형경판의 내부깊이, mm K = 경판 비율 D/2h 에 좌우되는 타원형경판에 대한 식에서의 계수 D/2h = 경판 내부깊이(높이)의 2 배로 나누어지는 경판 스커트의 안지름과 동일하고, 또한 표 610.14 에서 사용되는 타원형경판 장축에 대한 단축의 비율 a = 경판의 중심선에서 원뿔 꼭지각의 1/2 - 652 - | {}
5eeec6c4-b996-4c23-9910-cdbac613295d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) D D D ? (a) 타원형 (b) 접시형 (c) 반구형 D D, (d) 원뿔형 (e) 접시원출형 (너골형의 원주경판) [그림 610.14] 일반적인 경판의 주요 치수 610.14.3 타원형, 접시형, 반구형, 원뿔형 또는 접시원뿔형경판이 610.14 에 따라서 구한 요구두께보다 작은 경우에는 평판으로 간주하여 브레이스 또는 스테이로 지지되는 평 판에 대한 규정에 따라서 스테이로 지지하여야 한다. 610.14.4 접시형경판으로서 스테이로 지지되지 않는 경우에 안쪽 크라운 반지름은 경 판 스커트의 바깥쪽 지름보다 커서는 아니 된다. 접시형경판의 너클 안쪽 반지름은 경판 스커트의 바깥쪽 지름의 6% 이상, 경판 두께의 3 배 이상이어야 한다. 610.14.5 동체보다 두껍고 내압을 받으며 맞대기 용접으로 부착하는 모든 성형경판들 은 테이퍼에 의한 두께 변화부가 필요할 경우 그림 610.14-1 의 요건을 만족시키기에 충분한 길이의 스커트를 가져야 한다. 경판의 두께가 동체의 두께 이하인 경우 내압 을 받으며 맞대기 용접으로 부착하는 모든 성형경판은 일체형 스커트를 가질 필요가 없다. 스커트를 줄 경우, 스커트의 두께는 최소한 같은 지름의 이음매 없는 동체에 대 한 요구두께와 같아야 한다. ![image](/image/placeholder) 타원형 경판의 경우 - 최소 2th [단, 13mm (/2 in) 이상] 최소 2ts 접선 기타 경판의 경우 一 최소 2th + 13 mm 최소 1.3tg Is S 최소 1.3 ts th 최소 3th + 13mm (1/2 in) 최소 3th + 13mm (1/2 in) 25 mm (1 in) 이상] [단, [단, 25 mm (1 in) 이상] (a) 한쪽면 필릿 겹치기 용접 - 653 - | {}
52e6821f-e527-4c8c-afc8-0f79d722c04b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 타원형 경판의 경우 - 최소 2th [단, 13 mm (1/2 in) 이상] ![image](/image/placeholder) 타원형 경판의 경우 - 최소 2th [단, 13mm ('/2 in) 이상] 접선 기타 경판의 경우 - 최소 2th + 13mm (1/2in) 최소 ts Is 최소 ts 최소 4ts 또는 최소 3th + 4th 중에서 작은 쪽 [단, 25mm 13mm ![image](/image/placeholder) 접선 기타 경판의 경우 - 최소 2th + 13mm 플러그 용접 (1/2 in) 최소 ts d d 이상 최소 3d (1/2 in) in) 이상] (1 (b) 양면 필릿 겹치기 용접겹치기 (c) 플러그 용접이 있는 한쪽면 필릿용접 ![image](/image/placeholder) 스커트는 임의 탄젠트라인 대가 수입학이거나 또는 테이퍼 변화부가 경우 6.2.6 b) 3)에 의해서 요구되지 (d) 맞대기 용접 ![image](/image/placeholder) 최소 3th (모든 경관에는 대해서 없음) 38mm 를 초과 할 탄젠트라인 테이퍼 변화불가 6.2.6 � 보다 에 크고해서 요구될 ![image](/image/placeholder) 최소 3th [단, 38mm (1± in.) 최대 25mm (1 in) 름 초과 할 필요는 없다] 접점 t 접선 최소 2th ts 최소 ts th 최소 13 mm (1/2 in) I.D. ↓ ts2 ts1 최소 1.3ts 경사는 임의 최소 2ts 맞대기 용접 15°-20° ] 밀봉 또는 필릿용접 (e) 한쪽면 필릿 겹치기 용접 ![image](/image/placeholder) th 가 ts 이하이거나 또는 th 가 ts 보다 크지만 테 이퍼 변화부가 옵셋 3 배 이상의 기울기가 요구 되지 않는 경우 (g-1) (g-2) (h) (f) 중간경판 th 가 ts 보다 크고 테이퍼 변화부가 옵셋 3 배 이 상의 기울기가 요구되는 경우 ![image](/image/placeholder) to - 654 - | {}
c02d18c0-eb1e-4a0d-baef-1341a419856f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 최대 2.5t 사면은 임의 t 최소 완만한 곡선 오프셋의 깊이 원하는 크기 최소 1.5t(1) =4m(용기의 내 t 또는 t=최대 16 mm (% in.) (k) 한쪽판 가장자리 치우침을 가진 맞대기 용접 주 (1) t 또는 t1 = 최대 16mm 다만, 반구형경판을 동체에 연결하는 이음에 대해서는 다음을 적용하 여야 한다. a) t 또는 t1 = 최대 10mm b) t 또는 t1 의 최대 두께 차이 = 2.4mm 비고 1. 그림 (f)에서, 맞대기 용접 및 필릿용접이 사용될 경우에는 존재할 수 있는 차압의 1.5 배에 해 당하는 전단응력을 견딜 수 있도록 설계되어야 한다. 2. 그림 (f)에서 t sl 과 t 는 다를 수 있다. s2 3. 그림 (g-1), (g-2), (h) 및 (j)는 허용되지 않는 형태이다. Chart Type: line tn 0.5 (ts−th) t^-1 item_01 0.0t 0.3t 0.2t 비고 1. 요구되는 테이퍼의 길이, l 은 용접의 폭을 포함할 수 있다. 2. 어떠한 경우에도 테이퍼된 길이 l 은 3y 이상이어야 한다. 3. 동체 판 중심선은 경판 중심선의 내, 외부 어느 쪽으로 하여도 좋다. - 655 - | {}
fb50f9cb-4023-41d3-a9a1-dab16f1cdb3c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) th th y 탄젠트라인 y l ≥ 3y 곰곰 l ≥ 3y 곰青 행 긍정 ≤0.5(th-ts) ≤0.5(th-ts) ts ts (n) (o) 비고 1. th 가 ts 보다 클 때에는 어떠한 경우에도 길이 l 은 3y 이상이어야 한다. 스커트의 최소 길이는 3 t h 이다. 그러나 요구되는 테이퍼의 길이를 제공하기에 필요한 경우를 제외하고는 38mm 를 초과 할 필요가 없다. 가 1.25 ts 이하인 경우에도 스커트의 길이는 요구되는 어떠한 테이퍼에 대해서도 충분 2. th 하여야 한다. 3. 요구되는 테이퍼의 길이, l 은 용접부의 폭을 포함할 수 있다. 동체 판 중심선은 경판 중심선 의 내, 외부 어느 쪽으로 하여도 좋다. [그림 610.14-1] 동체에 부착되는 경판 (제한사항은 표 610.9 참조) 610.14.6 접시형, 타원형 또는 반구형의 경판이 평평한 곳이나 표면을 갖게 성형되는 경우에 평평한 곳의 지름은 610.16 의 식(1)에서 C = 0.25 를 사용하여 구한 평경판에 대해서 허용되는 값을 초과 해서는 아니 된다. 610.14.7 내압을 받는 성형경판 구멍들은 610.18 부터 610.28 까지의 요건을 만족하여야 한다. 610.15 볼록면이 압력을 받는 성형경판 610.15.1 볼록면이 압력을 받는 타원형, 접시형, 반구형, 접시원뿔형 그리고 원뿔형경 판과 원뿔형부분에 있어서 성형 후 가장 얇은 부분의 요구두께는 다음 식으로 계산하 여야 한다. 다만, 볼트체결형 플랜지를 가진 경판은 610.17 요건에 따른다. 1. 타원형경판과 접시형경판의 경우, 요구두께는 아래 가 와 나 중에서 큰 값이어야 한다. 타원형경판 또는 접시형경판의 볼록한 면에 대한 최대허용사용압력을 결정할 경우 가목 및 나목의 절차를 역순으로 구한 압력 중에서 작은 값을 사용하여야 한 다. 가. 볼록면에 대한 설계압력의 1.67 배한 값을 설계압력으로 사용하여 오목면에 압력 - 656 - | {}
19ca580e-ec67-4226-a32c-2e03ddb019e5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 을 받는 경우에 대한 제 58 조의 절차로 계산한 두께. 이때에는 모든 경우에 있어서 이음효율, E = 1.0 으로 가정한다. 나. 610.15.3 및 610.15.4 에 주어진 절차로 계산한 두께 2. 반구형경판의 요구두께는 610.10.1 제 2 호에 주어진 절차에 따라 결정하여야 한다. 3. 원뿔형경판과 접시원뿔형경판 그리고 원뿔부분의 요구두께는 610.15.5 에 주어진 규 정에 따라서 결정하여야 한다. 610.15.2 볼록면이 압력을 받는 반구형경판의 요구두께는 610.10.1 제 2 호에 주어진 구 형동체의 두께를 결정하는 방법에 따라서 결정하여야 한다. 610.15.3 이음부가 없거나 맞대기 이음으로 제작되는 타원형경판으로 외면에 압력을 받는 경우의 요구두께는 다음 절차에 따라 구한 값이상 이어야 한다. 순서 1. t 를 가정하고 다음 식을 사용하여 계수 A 를 계산한다. 0.125 A = ( Ro t) 순서 2. 순서 1 에서 계산된 A 를 사용하여, 610.10.1 제 2 호에 주어진 구형 동체에 대한 순서 2 에서 순서 6 까지의 절차와 동일한 절차를 따른다. 610.15.4 이음부가 없거나 또는 맞대기 이음으로 제작되는 접시형경판으로 외면에 압 력을 받을 경우의 요구두께는 610.15.3 에 주어진 타원형경판의 설계절차에 적당한 Ro 을 사용하여 구한 값 이상이어야 한다. 610.15.5 원뿔-원통 접합부가 지지선이 아닌 경우에는 외면에 압력을 받는 원뿔형 경 판 또는 원뿔부분의 요구두께는 이음부가 없거나 맞대기이음부로 제작되어도 인접한 원통형 동체의 최소요구두께 이상이어야 하며, 원뿔-원통 접합부가 지지선인 경우의 요구두께는 다음의 절차에 따라서 결정하여야 한다. 1. a ≤ 60 。 인 경우 가. DL/ te > 10 인 원뿔 순서 1. te 를 가정하고 Le/DL 과 DL/te 의 비율을 계산한다. 순서 2. 순서 1 에서 계산된 Le/DL 과 같은 L¦Do 을 부도 1 에 넣는다. Le/DL 이 50 보다 큰 경우에는 Le/DL = 50 을 사용한다. 순서 3. 순서 1 에서 계산된 DL/ te 와 같은 Do/t 에 대응하는 선까지 수평선을 연장 한다. 그러나 외삽법은 허용되지 않는다. 이 교차점에서 아래 방향으로 수직선을 내려서 계수 A 를 결정한다. DL/ te 의 중간값에 대해서는 보간법으로 계산할 수 있다. 순서 4. 순서 3 에서 계산된 A 를 부도의 해당 재료곡선에 넣는다. 설계온도에 대한 재 료-온도 선까지 수직선을 긋고 그 교차점을 구한다. 중간 온도에 대해서는 선들 사이에서 보간법을 사용할 수 있다. A 가 재료-온도 선의 우측 끝을 벗어나는 경우에는 재료-온도 선의 상단에서부터 수평으로 연장한 선과 의 교차점을 가정 - 657 - | {}
7749b700-bb7b-4c7a-ac0d-46d4943230bd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 한다. 재료-온도 선의 좌측을 벗어나는 A 에 대해서는 순서 7 을 참조한다. 순서 5. 순서 4 에서 구한 교차점에서 우측으로 수평 이동하여 계수 B 를 읽는다. 순서 6. 순서 5 에서 구한 B 를 다음 식에 대입하여 최대 허용외압 Pa 를 계산한다. 4 B Pa = 3(DL/te) 순서 7. A 가 해당 재료-온도 선의 좌측을 벗어나는 경우의 Pa 는 다음 식을 사용하 여 계산 할 수 있다. 2 AE Pa = 3(DL/te) 순서 8. 순서 6 또는 7 에서 구한 Pa 와 P 를 비교한다. 만약 Pa 가 P 보다 작다면, 더 큰 t 를 선택하여 Pa 가 P 이상의 값이 구해질 때까지 계산 절차를 반복한다. 순서 9. 원뿔-원통의 접합부에는 충분한 관성모멘트를 고려하여 보강하여야 한다. 너 클이 있는 접합부는 보강 계산이 필요 없으며, 관성모멘트는 너클의 존재를 고려 하여 계산하거나, 존재하지 않지만 그 원뿔가 인접 원통과 교차한다고 가정하여서 계산을 한다. 나. DL/ te < 10 인 원뿔 순서 1. 위의 가. 에서와 같은 절차를 사용하여 B 를 구한다. DL/ te 가 4 보다 작은 경우의 계수 A 는 다음 식을 사용하여 계산할 수 있다. 1.1 A = (DL/te)2 A 가 0.10 보다 큰 경우에는 0.10 을 사용한다. 순서 2. 순서 1 에서 구한 B 를 사용하여 다음 식으로 Pa1 을 계산한다. 2.167 ) B Pa1 = - 0.0833 DL/te 순서 3. 다음 식을 사용하여 Pa2 를 계산한다. 2 S Pa2 = 1 - DL/te DL/te 여기에서, S 는 부도에 참조된 곡순서 6. ~ 순서 8. (생략) 선으로부터 구한 설계금속온도에서의 최대 허용응력의 2 배 또는 설계온도에서 재료의 항복강도의 0.9 배 중에서 작은 값, kPa. 항복강도의 값들은 해당 곡선으로부터 다음과 같이 구한다. (1) 주어진 온도 곡선에 대해서 곡선의 오른쪽 방향의 끝점과 일치하는 B 를 결정한다. 2) 항복강도는 위의 1) 에서 구한 B 의 2 배이다. 순서 4. 순서 2 에서 계산한 Pa1 과 순서 3 에서 구한 Pa2 중에서 작은 값을 최대허용외 압 Pa 로 사용하여야 한다. Pa 와 P 를 비교하여, Pa 가 P 보다 작으면 더 큰 값의 t - 658 - | {}
d214c4e4-3452-484a-ab5c-f871ba0bfac0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 를 선택하여, Pa 가 P 이상으로 될 때까지 계산 절차를 반복한다. 순서 5. 원뿔-원통의 접합부에는 충분한 관성모멘트를 고려하여 보강하여야 한다. 너 클이 있는 접합부는 그 보강을 계산이 필요 없으며, 관성모멘트는 너클의 존재를 고려하여 계산하거나, 존재하지 않지만 그 원뿔가 인접 원통과 교차한다고 가정하 여 계산 한다. 2. 원뿔의 a 가 60° 보다 클 경우, 원뿔 두께는 그 지름이 원뿔의 최대 지름과 같은 외압을 받는 평경판의 요구두께와 같아야 한다. 3. 편심원뿔의 두께는 가장 작은 a 를 사용하여 구한 두께와 가장 큰 a 를 사용하여 구 한 두께 중에서 큰 값을 선택하여야 한다. 610.15.6 이음부가 없거나 맞대기 이음으로 제작된 접시원뿔형경판의 외면에 압력을 받는 경우의 요구두께는 610.15.5 로부터 결정되는 두께 이상이어야 한다. 그러나 이 경우 610.15.5 에서 요구두께 계산에 사용될 Le 는 다음 식으로 결정하여야 한다. 1. 그림 31 (c)의 경우 Le DL+Ds Le =risina+ ) 2 DLs 2. 그림 31 (d)의 경우 Dss Lc DL+Ds sina+ ) Le =r2 DL 2 DL 3. 그림 31 (e)의 경우 Dss )sina+ Le (DL+Ds) Le =(r1+r2 DLs 2 DLs 4. 그림 31 (a) 및 (b)의 경우 Le = (Lc/2)(1+Ds/DL) ![image](/image/placeholder) DL 원추부분 Ds (a) (b) - 659 - | {}
295adfc1-ee9f-46a0-a208-0d377004dae2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) DLs DL DLs Ds DL a 0% DL a Ds Dss Dss I I (c) (d) (e) [그림 610.15] 외압을 받는 원뿔부분의 길이 L 에 대한 정의 610.15.7 610.15.1 부터 610.15.6 까지의 식에서 사용되는 용어의 정의 는 다음과 같다. A, B, E 와 P 는 610.10 과 같다. 대표적인 경판의 주요 치수는 그림 610.14 와 같다. Do = 경판 스커트의 바깥지름, mm Do/2ho = 타원형경판의 단축에 대한 장축의 비. 경판 스커트의 바깥쪽 지름을 경판 높이의 2 배로 나눈 것과 같다(표 12 참조). te 원뿔 부분의 유효 두께 (=t COS a), mm = L = 접시원뿔형경판 또는 부분에서 너클을 제외한 원뿔 부분의 축방향 길이(그림 c 610.15 참조), mm L e = 원뿔 또는 원뿔부분의 축 방향 길이 L= 원뿔 또는 원뿔부분의 축방향 길이 (그림 610.15 참조) Dss = 해당 원뿔부분 소단부의 바깥지름, mm D L 해당 원뿔부분의 대단부 바깥지름, mm = ho = 타원형경판의 바깥쪽 단축 길이의 반 또는 탄젠트라인에서 측정한 타원형경판 의 바깥쪽 높이, mm Ko = 타원형경판에 대한 형태의 비율 Do/2ho 에 의존하는 계수[표 610.15 참조 ] Ro = 반구형경판의 경우에는 바깥 반지름, 타원형경판의 경우에는 Ko Do 로서 구해 지는 구의 바깥쪽 동등 반지름 또는 접시형경판의 경우에는 경판의 크라운 부분의 바깥 반지름, mm t = 성형 후 경판의 최소요구두께, mm a = 원뿔형경판과 원뿔 부분에서의 반꼭지각 [표 610.15] 볼록면에 압력을 받은 타원형경판에 대한 구의 반지름 계수 Ko 의 값 (중간값에 대해서는 보간법을 사용한다) ¦ ¦ 3.0 ¦ 2.8 2.6 ¦ ¦ 1.6 ¦ 2.2 ¦ 2.0 1.8 ¦ 1.4 ¦ 1.2 ¦ ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Do / 2 ho Ko ¦ ¦ 1.36 ¦ 1.27 ¦ 1.18 ¦ 2.4 1.08 ¦ 0.99 ¦ 0.90 ¦ 0.81 ¦ 0.73 0.65 ¦ 0.57 ¦ 0.50 ¦ - 660 - | {}
f909f22c-413a-4a9d-bcdb-f844d5d49497 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 610.15.8 외압을 받는 성형경판 구조 또는 원뿔형경판의 세로 이음에 겹치기 이음을 사용할 경우에 경판의 두께는 위에서 서술한 규정에 의해서 결정하여야 한다. 다만, 요구두께를 구하기 위해서 P 대신에 2P 를 사용하여야 한다 610.15.9 외면에 압력을 받는 경판에 설치한 구멍들은 610.18 부터 610.28 까지의 요건을 만족하여야 한다. 610.16 스테이로 지지되지 않은 평평한 형태의 경판과 덮개 610.16.1 <삭제> 그림 610.16 과 같은 스테이로 지지되지 않는 평평한 형태의 경판과 덮개 및 블라인드 플랜지의 최소두께는 다음의 요건에 따라야 한다. 이 요건은 원형 및 비원형의 경판과 덮개에도 적용된다. 그림 610.16 에 여러 가지 평평한 형태의 경판 과 덮개가 나타나 있다. ![image](/image/placeholder) 1s7 겹침부 중심선 용접중심선 2ts 이상 접선(tangent line) to 탄젠트라인 r=3t 이상 r-3t 이상 r=3t 이상 (1) d 테이퍼 t C=0.30 C=0.33m C=0.17 또는 C=0.10 C=0.17 Cmin. - 0.20 C=0.20 또는 0.13 (a) (b-1) (b-2) (c) ![image](/image/placeholder) 0.7tg 응접부를 벗어나는 0.7ts 돌출부는 선택사항임, 0.7tg ra1/4t 이상 동체 연장부는 베벨(bevel)은 선택사항 임 선택사항임, d d 45°이하 C=0.13 C= 0.13 (d) (e) (f) (g) (3) hG hG ![image](/image/placeholder) 0.7tg C=0.33 C=0.33m C=0.3 C=0.3 Cmin=0.20 (h) (i) (j)주(6) (k)주(6) - 661 - | {}
01b9a560-9798-4dda-b7a7-a66e71eb0a21 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 구 지지링 (threaded ring! (retaining ring) ![image](/image/placeholder) C=0.30 C=0.30 C=0.30 (m) (n) (o) ![image](/image/placeholder) 30° 이상 밀봉용접 최소 30° 45^이하 3/4t 이상 최대 45° 0.8t 이상 최소 1,은 t 또는 Is 최소 1,은 중에서 큰 값 C=0.25 C=0.75 C=0.33 C=0.33 C=0.33 (p) (q) (r) (s) [그림 610.16] 스테이로 지지되지 않는 여러 가지 평평한 형태의 경판과 덮개 주 (1) ts ≤ 38mm 인 경우 r = 10mm, tr > 38mm 인 경우 r = 0.25 ts 단, 19mm 보 min min 다 초과 할 필요는 없음. (2) tw 2tr 또는 1.25ts 중 큰 값 이상일 것. 단, t 를 초과 할 필요는 없음. (3) ts 는 1.25 tr 이상이어야 한다. (4) 바깥쪽 용접이음에 대한 상세 사항은 그림 33 (a) ~ (g)를 참조할 것. (5) 원형 덮개의 경우에 C = 0.33m, C = 0.2 min (6) 식 (2) 또는 (5)를 사용할 것. 1. 스테이로 지지되지 않는 평평한 형태의 경판과 덮개 및 블라인드 플랜지의 두께는 다음 3 가지 요건 중의 하나를 만족하여야 한다. 가. 원형 블라인드 플랜지가 그림 610.16 의 (j 및 (k)에 있는 형식일 경우에는 해당되 는 플랜지 규격에 규정된 지름과 압력-온도 등급을 만족하여야 한다. 나. 스테이로 지지되지 않는 원형의 평평한 형태의 경판과 덮개 및 블라인드 플랜지 의 최소 요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다. CP t = d (1) SE 다만, 경판, 덮개 또는 블라인드 플랜지가 가장자리 모멘트[그림 610.16 (j) 및 (k)] 를 일으키는 볼트로 체결하는 경우는 예외하며, 이 경우의 두께는 다음 식으로 계 - 662 - | {}
27deb45a-f1b0-439c-ac93-e4703b628d9d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 산하여야 한다. CP 1.9 Whg t = d + (2) V SE SEd3 식 (2)를 사용할 경우, 두께 t 는 운전조건 및 개스킷 체결조건 모두에 대해서 계산 하여야 하며, 두 값 중에서 큰 값을 사용하여야 한다. 운전조건에서 P 는 설계압력 이고, S 는 설계온도에서의 최대 허용인장응력값이다. 개스킷 체결조건에서, P 는 0 이고, S 는 대기 온도에서의 최대 허용인장응력값이며, W 는 운전조건에서 요구되 는 최소 볼트하중을 사용하여야 한다. 다. 스테이로 지지되지 않는 평평한 형태의 경판과 덮개 및 블라인드 플랜지의 형상 은 정사각형, 직사각형, 타원형, 장원형, 세그먼트형(segmental) 또는 기타 비원형 (noncircular) 일 수 있다. 이 경우, 요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다 ZCP t = d 1 SE 여기에서, 2.4 d Z = 3.4 - D (3) (4) Z 는 2.5 이하여야 한다. 식 (3)은 가장자리 모멘트를 일으키는 볼트로 체결한 비원형경판, 덮개 또는 블라인 드 플랜지에는 적용하지 않는다. 이러한 형식의 비원형 경판에 대한 요구두께는 다 음 식으로 계산하여야 한다 ZCP 6Whg t = d + 1 SE SELd2 (5) 식 (5)를 사용할 경우<삭제> 두께 t 는 위의 식 (2)에서 규정한 것과 같은 방식으로 계산하여야 한다. 2. 그림 610.16 에 나타난 각 구조 형식에 대한 위의 식 (1), (2), (3), 및 (5)에서 사용되 는 C 의 최소값은 다음과 같다. 가. 그림 (a) (1) C = 0.17 : 압력용기와 일체로 단조 되거나, <삭제> 맞대기 <삭제> 용접되 는 플랜지붙이 원형 및 비원형경판으로서, 안쪽 모서리의 반지름이 경판의 요구두께의 3 배 이상이며, 플랜지의 길이에 대해서는 특별한 요건이 없고, 용접은 160 발전설비 용접에 주어진 원주방향 이음부에 대한 모든 요건을 만족하는 경우 (2) C = 0.10 : 위의 (1)과 같이 설계된 경판으로서, 플랜지 길이가 다음 식으로 계산되는 값보다 큰 원형경판 Y = 1.1 - 0.8 the Vdth (6) $$Y\ =\left(1.1\ -\ 0.8{\frac{t_{s}^{2}}{t_{h}^{2}}}\right)\sqrt{d t_{h}}$$ - 663 - | {}
dc89c4bc-23b1-4923-a774-5c5a8a105acd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (3) C = 0.10 : 플랜지 길이 Y 가 식 (6)에 주어진 요건보다 작지만, 최소한 압 력용기의 길이 2V dts 에 걸쳐서 동체의 두께가 다음 식으로 계산되는 값 이 상인 원형경판 Y ts = 1.12 th 1.1 - (7) Vdth C = 0.10 이 사용될 경우 테이퍼(tapered) 부분의 기울기는 1:3 이하이어야 한다. 나. 그림 (b-1) C = 0.17 : 압력용기와 일체로 단조되거나 <삭제> 맞대기 <삭제> 용접되는 단조된 원 형 및 비원형경판으로서, 경판의 플랜지 두께가 동체 두께의 2 배 이상이며, 안쪽 모서 리의 반지름은 플랜지 두께의 3 배 이상이며, 용접은 원주방향 이음부에 대한 모든 요 건을 만족하는 경우 다. 그림 (b-2) C = 0.33 m 으로 0.20 이상인 값 : 압력용기와 일체로 단조되거나 <삭제> 맞대기 <삭 제> 용접되는 단조된 원형 및 비원형경판으로서, 경판의 플랜지 두께가 동체 두께 이 상이며, 용접은 160 발전설비 용접에 주어진 원주방향 이음부에 대한 모든 요건을 만 족하고, 안쪽 모서리의 반지름이 다음 식으로 주어지는 값 이상인 경우. ts ≤ 38mm 인 경우 r = 10.0mm min ts > 38mm 인 경우 r = 0.25 t s min 단, 19mm 를 초과 할 필요는 없다. 라. 그림 (c) (1) C = 0.13 : 동체에 겹치기 이음으로 용접되는 원형경판으로서, 모서리 부분 의 반지름이 3t 이상이며, 플랜지의 길이 Y 가 식(6)에 의해서 요구되는 값 이상이고 이 기준을 만족하는 경우 (2) C = 0.20 : 위의 (1)과 같은 겹치기 이음으로 용접되는 원형 및 비원형경판 으로서, 길이 Y 에 관한 특별한 요건이 없는 경우 (3) C = 0.30 : 압력용기 끝 부분의 외부에 나사이음 되고, 안쪽 모서리의 반지 름이 3t 이상인 플랜지붙이 원형 평판의 경우, 압력이 끝부분에 미치는 힘 때문에 발생하는 전단, 인장 및 압축에 의한 파손을 방지하기 위한 나사 이 음부의 설계는 최소 안전계수 4 를 기준으로 주어야 하며, 나사부의 강도는 최소한 동일 지름의 표준 배관에 있는 나사만큼의 강도를 가져야 한다. 필 요한 경우 밀봉용접(seal welding)을 적용할 수 있다. 마. 그림 (d) C = 0.13 : 지름 d 가 600mm 이하의 일체형 원형 평평한 형태의 경판으로서. 경판 두 께와 치수 d 의 비가 0.05 이상 0.25 이하이고, 경판 두께 th 가 동체 두께 ts 이상, 안 쪽모서리의 반지름이 0.25 t 이상인 경우. 그 구조는 헤더의 끝을 막는 것과 같은 방법 - 664 - | {}
0a535645-5027-4b00-a755-a1a34a003613 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 으로 동체의 끝부분을 업세팅(upsetting) 및 스피닝(spinning)하는 특수 성형기법 등으 로 제조할 수 있다. 바. 그림 (e), (f) 및 (g) (1) C = 0.33 m 으로 0.2 이상인 원형 평판의 경우: 압력용기의 내부에 용접되고 그 밖에 용접압력용기의 각 형식에 대한 요건을 만족하는 경우. 만약 t 를 계산할 때 1 미만인 m 이 사용된다면, 동체두께 t 는 경판의 안쪽 면에서부 터 안쪽으로 최소한 2V dt s 와 같은 거리에 걸쳐 유지되어야 한다. 그림 610.16 의 (e) 및 (f)에 있는 필릿용접의 목 두께는 최소한 0.7 ts 이상이어야 한다. 그림 610.16 (g)에 있는 용접부 t 의 크기는 이음매 없는 동체의 요구 두께의 2 배 이상이어야 하고, 또한 동체의 공칭두께의 1.25 배보다 이상이어 야 하지만, 경판의 두께보다 클 필요는 없다. 용접부는 그림 610.16 에서 나 타난 바와 같이 경판의 안쪽 면에서 용접부의 루트(root)가 있는 용접 그루 브(groove) 내에 용착되어야 한다. (2) C = 0.33 : 압력용기의 내부에 용접된 비원형 평판으로서, 그 밖의 용접에 대해서는 용접압력용기의 각 형식에 대한 요건을 만족시키는 경우에 적용 한다. 그림 610.16 (e)및 (f)에 있는 필릿용접의 목 두께는 최소한 0.7t。이상 이어야 한다. 그림 610.16 (g)에 있는 용접부 tm 의 크기는 이음부 없는 동체 의 요구두께의 2 배 이상이어야 하고, 또한 동체의 공칭두께의 1.25 배 이상 이어야 하지만, 경판 두께보다 클 필요는 없다. 용접금속은 그림 610.16 에서 나타난 바와 같이 경판의 안쪽 면에서 용접부의 루트(root)가 있는 그루브 (groove)내에 용착되어야 한다. 그림 (h) 사. C = 0.33 : 동체의 끝 부분에 용접되는 원형평판으로서, ts 가 최소한 1.25 tr 이고, 용접 에 대한 상세한 사항들이 그림 610.16-1 (a) (g)까지의 요건에 따르는 경우 아. 그림 (i) C = 0.33 m 으로 0.2 이상인 값 : 원형평판으로서, 안쪽 필릿용접의 최소 목두께가 0.7 t,이고, 바깥쪽 용접에 대한 상세 사항은 그림 610.16-1 (a)에서 (g)의 요건을 따르는 경우, 안쪽 용접은 치수 a 와 b 의 합계에 의해서 ts 와 같은 양만큼 기여 하는 것으로 생각할 수 있다 자. 그림 (j) 및 (k) C = 0.3 : 압력용기에 볼트로 체결된 원형 및 비원형경판과 덮개의 경우, 볼트로 체 결된 덮개에 추가 모멘트가 작용하므로 식(2) 또는 (5)를 적용하여야 한다. 그림 610.16 의 (k)에서 나타난 바와 같이, 덮개판에 개스킷을 위한 홈이 있는 경우, 홈의 아래 또는 홈과 덮개판의 바깥쪽 가장자리와 의 간격에 대한 덮개판의 순두 - 665 - | {}
8947a053-a63c-4bc8-992b-3bc04bbf90a0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 께는 다음의 주어진 값 이상이어야 한다. (1) 원형경판 및 덮개의 경우 1.9W hG d Sd3 (2) 비원형경판 및 덮개의 경우 6W hG d SLd2 차. 그림 (m), (n) 및 (o) C = 0.30 : 압력용기의 끝 부분에 삽입되고, 확실한 기계적 잠금장치로 제자리에 고정된 원형평판의 경우, <삭제> 압력과 열팽창의 차이로 인한 전단, 인장, 압축 또는 플레어링(flaring)을 포함한 반지름 방향의 변형에 의한 모든 가능 한 파손형태에는 최소 안전계수 4 를 기준으로 해야 한다. 필요한 경우 밀봉 용접(seal welding)을 적용할 수 있다. 파. 그림 (p) C = 0.25 : 동체, 플랜지 또는 측면판에 전면 개스킷으로 볼트 체결된 원형 및 비 원형 덮개의 경우 하. 그림 (q) C = 0.75 : 안지름 d 가 300mm 이하인 압력용기의 끝 부분에 나사이음 되는 원형 평판 또는 안지름 d 가 300 mm 이하인 압력용기의 끝 부분의 외부에 나사이 음 되는 일체형 플랜지를 갖는 경판, 압력과 열팽창의 차이로 인한 전단, 인 장, 압축 또는 플레어링을 포함하는 반지름 방향의 변형에 의한 파손을 방지 하기 위한 나사이음부의 설계는 최소 안전계수 4 를 기준으로 해야 한다. 필 요한 경우 밀봉용접(seal welding)을 적용할 수 있다. 거. 그림 (r) C = 0.33 : 지름 d 가 450mm 이하인 압력용기에 삽입되고, 그 밖에 용접압력용기 의 각 형식에 대한 요건을 만족하는 원형평판의 경우, 압력용기의 끝 부분은 최소 30 . 이상 45 。 이하로 크림핑(crimping) 하여야 한다. 크림핑 작업은 금 속에 손상을 주지 않는 범위에서 냉간가공으로 할 수 있다. 용접의 목 두께 는 평평한 형태의 경판과 동체 중 더 큰 쪽의 두께 이상이어야 한다. 너. 그림 (s) C = 0.33 : 지름 d 가 450mm 이하이고 <삭제> 압력용기의 끝부분을 최소 30 0 이상 45 。 이하로 크림핑(crimping)하고, 또한 베벨(bevel) 평판 설치를 위한 언더컷 팅(undercutting) 후의 두께가 동체 두께의 최소 80% 이상이어야 하는 원형 베벨 평판의 경우, 베벨링(beveling)은 경판 두께의 75% 이상이어야 한다. 크림핑은 원통의 전체원주가 사용된 재료의 적절한 단조 온도로 균일하게 - 666 - | {}
5e0a68fd-c6bd-4cce-addf-fb6bcc2b0292 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가열되었을 때 실시하여야 한다. 이 구조의 경우 비 ts/d 는 비 PS 이고, 0.05 보다 작아서는 아니된다. 최대 허용압력 P = S/ 5d 이하이어야 한다. 이 구조는 압연판으로부터 가공하는 경우에는 허용되지 않는다. ![image](/image/placeholder) tp (a) (b) (c) (d) a 2 a1 (e-1) (e-2) (f) (g) 대표적인 스테이로 지지되지 않는 평경판 및 볼트조임 플랜지가 없이 지지되거나 지지되지 않는 관판 또는 직사각형 압력용기의 측면판 ![image](/image/placeholder) a2 a1 (h) (j) (k) 대표적인 볼트이음 플랜지를 가진 지지되는 또는 지지되지 않는 관판 [그림 610.16-1] 모서리 이음의 평판과 압력부품의 부착 주 (1) 받침쇠를 사용할 수 있다. (2) 이 용접금속은 이음을 완성하기 전에 용착되어도 좋다 610.16.2 그림 610.16.1 에서 사용되는 용어의 정의 는 다음과 같다. C = 경판의 부착 방법과 동체의 치수 및 610.16.1 제 2 호에 열거된 다른 항목들에 따 - 667 - | {}
7417b3b7-fd1e-4999-8669-b492e4029447 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 른 계수로서 무차원 상수이다. D = <삭제> 짧은 스팬에 대해 수직으로 측정한 비원형의 경판 또는 덮개의 긴 스팬, mm d = 그림 610.16 에 나타난 바와 같이 측정된 지름 또는 짧은 스팬, mm E = 그림 610.9 에서 정의 한 분류 A 의 용접에 대해서 표 610.9 로부터 구하는 이음효율 h G 볼트 중심선에서 개스킷 반력선까지의 반지름방향와 동일한 개스킷 모멘트 암 = (moment arm), mm L = 볼트 체결형 비원형경판의 볼트 구멍 중심을 따라 측정한 <삭제> 둘레 길이, mm m = <삭제> tr/ ts <삭제> 의 비 P = 설계 내압, MPa r = 플랜징(flanging) 또는 단조에 의해 성형된 경판의 안쪽 모서리의 반지름, mm S = 최대허용응력값, MPa t = 평경판 또는 덮개의 최소요구두께, mm t f = 그림 610.16 (b)에 나타난 바와 같이 대단부(large end)에서 단조 경판에 대한 플랜 지의 공칭 두께, mm t h 평평한 형태의 경판 또는 덮개의 공칭 두께, mm = t = 압력을 받는 이음매 없는 동체의 요구두께, mm r t = 동체의 공칭두께, mm S t = 그림 610.16 (g)에 나타난 바와 같이 경판을 압력용기의 내부에 용접시 용입부 w 의 두께, mm t1 = <삭제> 그림 610.16 (r)에 나타난 바와 같이 마감 용접부의 목치수, mm W = 총 볼트하중, N Y = 너클의 탄젠트라인으로부터 측정한 플랜지 경판에서의 플랜지 길이로, 그림 610.16 (a)와 (c)에 표시된 것과 같은 길이, mm Z = 610.16.1.1 에 나타나 바와 같이 긴 스팬에 대한 짧은 스팬의 비율에 따라 결정되는 비원형의 경판과 덮개의 계수 <삭제> K = 영향계수 610.17 볼트체결 접시형 경판 610.17.1 내압 및 외압을 받는 그림 34 와 같은 볼트체결 플랜지붙이 구형 접시형경판 은 다음의 식에 따라서 설계하여야 한다. 1. 그림 610.17 (a) 형식의 경판 가. 경판의 두께 t 는 내면에 압력을 받는 경우 610.14 의 적당한 식으로 계산하여야 하 고, 외면에 압력을 받는 경우 610.15.1 제 1 호의 방법에 따라 계산하여야 한다. 스 커트의 두께는 오목 면에 작용하는 압력에 대해서는 610.9, 볼록 면에 작용하는 - 668 - | {}
90929ad5-659c-49bb-9bca-bdcc67da9140 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 압력에 대해서는 610.10 에 있는 원통형 동체에 대한 공식으로 산정하여야 한다. 나. 경판의 반지름 L 또는 너클의 반지름 r 은 610.14 에 주어진 제한조건에 따라야 한 다. 2. 그림 610.17 (b) 형식의 경판 (이음효율계수는 필요 없음) 가. 경판의 두께 ![image](/image/placeholder) 반구형 경판 반구형 경판 용접 가장자리가 다른 두께들의 경판과 너클과 겹쳐서는 안 된다. 스커트에 대해서는, 원환원추형 경판 전이요건에 대해서 원환원추형 경판 그림 30 (a),(b),(c), 및 (d) 참조 다른 두께들의 경판과 타원형 또는 타원형 또는 스커트에 대해서는, 접시형 경판 접시형 경판 전이요건에 대해서 2t 이상 그러고 그림 30 (a),(b),(c), 1/2 in.(13 mm) 및 (d) 참조 너클 반지름 미만은 절대 안 됨. 너클 반지름 접선 접선 , 스커트 스커트 플랜지 개스킷 개스킷 플랜지 유동 플랜지형 일체형 플랜지 (a) 1/2 A 1/2 C 가급적 최소 2t 가급적 최소 2t t 1/2B 1/2B 링 개스킷 링 개스킷 0.7tmin. 1/2C T* = T 월 t (b) (c) 1/2A 1/4 (A -I B) HD 작용점 완전용입 용접 +Ho T H, h, 용접된 상태, 중심 양측의 평탄한 용접 1/2B 적당한 형의 1/2C 개스킷을 사용한다. (d) [그림 610.17] 볼트체결 플랜지를 갖는 접시형 경판 (1) 오목한 면에 압력을 받는 경우 5PL t= (1) 6S (2) 볼록한 면에 압력을 받는 경우, 경판의 두께는 구형경판 부분의 바깥 반지 름을 사용하여 610.15.1 제 2 호의 방법에 따라 계산하여야 한다. 3. 그림 610.17 (c) 형식의 경판(이음효율계수는 필요 없음) 가. 경판의 두께 - 669 - | {}
9a2e4f15-2246-4167-9ebe-aca40e45cfd4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (1) 오목한 면에 압력을 받는 경우 5PL t= 6S (2) (2) 볼록한 면에 압력을 받는 경우, 경판의 두께는 구형경판 부분의 바깥 반지 름을 사용하여 610.15.4 제 2 호의 방법에 따라 계산하여야 한다. 4. 그림 610.17 (d) 형식의 경판 (이음효율계수는 필요 없음) 가. 경판의 두께 (1) 오목한 면에 압력을 받는 경우 5PL t= 6S (3) (2) 볼록한 면에 압력을 받는 경우, 경판의 두께는 구형경판 부분의 바깥 반지 름을 사용하여 610.15.1 제 2 호의 방법에 따라 계산하여야 한다. 610.17.2 위 식에서 사용되는 용어는 다음과 같다 A = 플랜지 바깥지름, B = 플랜지 안지름, C =: 볼트 중심원(mm) t = 성형 후 경판의 최소요구두께, mm. L = 구형 또는 크라운 부분의 안쪽 반지름, mm. r = 너클의 안쪽 반지름, mm. P = 오목한 면에 압력을 받는 경우에는 내압, 볼록한 면에 압력을 받는 경우에 는 외 압, MPa. S = 최대허용응력값, MPa T = 플랜지 두께, mm. Mo = 총모멘트, N · m Hr = 접시형 덮개의 두께 중앙선과 플랜지링 내면교차점에서 작용하는 구 형부분의 멤브레인 하중의 반지름방향 성분, N hr = 플랜지 링의 중심에 대한 힘 Hr 의 모멘트 암길이, mm HD = 플랜지 링의 내면에 작용하는 구형부분에서 멤브레인 하중의 축방향 성분, N = 0.785B2 P hD = 볼트 원에서부터 플랜지 링의 내면까지의 반지름방향 길이, mm �1 = 플랜지 링과 교차되는 지점에서 접시형 덮개의 두께 중앙선이 접시 형덮개 축에 수직인 선의 법선과 만들어지는 각도 = arcsin 2LB+ ) 610.18 압력용기의 구멍 610.18.1 압력용기의 원통 또는 원뿔부분이나 성형경판에 설치하는 구멍은 가능한 원 형이나 타원형 또는 장원형이어야 한다. 타원 또는 비원형 구멍에 있어서 긴 축의 길 - 670 - | {}
9549ef0c-8a55-4757-a5a3-b4b1380a6c8a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 이가 짧은 축의 길이보다 2 배 이상으로 클 경우에는 비틀림 모멘트에 의해서 발생되 는 과대한 변형을 방지하기 위하여 짧은 축을 가로지르는 방향으로 필요한 만큼 보강 을 하여야 한다. <삭제> 610.18.2 구멍의 형상은 제 1 항에 열거한 형상 이외의 다른 형상일 수 있지만, 그 경우 에는 모든 모서리 부위에 적절한 크기의 반지름을 주어야 한다. 구멍이 정확한 강도 계산을 할 수 없는 구멍 모양이거나 구멍으로 인해 용기의 안전이 의심스러울 경우에 는 실증수압시험(proof hydrostatic test)을 실시하여야 한다. 610.18.3 구멍의 크기 1. 원통형 및 원뿔형 동체에 있는 적절히 보강된 구멍은 다음의 규정을 제외하고는 그 크기를 제한하지 않는다. 610.18 에서 610.25 까지의 규정은 다음의 크기보다 작은 구멍에 적용한다. 가. 안지름이 1520mm 이하인 압력용기의 경우에는 압력용기 지름의 1/2 이하이고 510 mm 이하인 구멍 나. 안지름이 1520mm 를 초과 하는 압력용기의 경우에는 압력용기 지름의 1/3 이하이고 1020mm 이하인 구멍 2. 성형경판 및 구형동체에 있는 보강된 구멍은 크기에 제한을 받지 않는다. 한쪽 끝 의 덮개(end closure)에 있는 구멍이 동체 안지름의 1/2 보다 클 경우에는 다음 방법 중 하나를 사용함으로써 보강을 대체할 수 있다. 가. 그림 610.18 (a)와 같은 원뿔 부분 나. 그림 610.18 (b)와 같은 대단부에 너클 반지름이 있는 원뿔 다. 그림 610.18 (c) 및 (d)와 같은 역방향으로 구부러진 부분 라. 그림 610.18 (d)와 같이 소단부의 플레어 반경을 사용 이와 같은 경우, 설계는 리듀서 부분에 대한 모든 요건[제 6 항 참조]에 따라야 한다. 3. 원통형동체에서 큰 구멍에 대한 조치는 다음과 같이 하여야 한다. 가. 610.18.3 제 1 호에 주어진 치수한계를 초과 하는 원통형동체에서의 큰 구멍은 다음 조항을 만족하는 보강을 하여야 하며 요구되는 보강의 2/3 는 다음 한계 이내에 있어야 한다. (1) 압력용기 벽에 평행한 범위 : 610.22.2 제 1 호에 주어진 제한 값의 3/4 배 또 는 610.22.2 제 2 호의 제한 값과 같은 것 중에서 큰 것. (2) 압력용기 벽에 직각인 범위 : 610.22.3 제 1 호 또는 제 2 호의 제한 값 중에서 작은 것 나. 610.18.3 제 1 호에 규정된 제한 값을 초과 하는 반지름방향 노즐의 구멍 및 다음의 제한사항에서 규정된 범위 이내의 것은 아래 다 및 라의 요건을 만족하여야 한다. (1) 압력용기 안지름이 1500mm 보다 크거나 (2) 노즐 안지름이 1000mm 를 초과 하고, 또한 3.4 V Rt 를 초과 할 경우 ; 용어 R - 671 - | {}
e8271d36-a460-4b32-ae3f-1acbe4cda448 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 및 t 는 그림 35.1 및 그림 35.2 를 참조한다. (3) R n/R 의 비율이 0.7 이하일 경우 ; R nI R 이 0.7 을 초과 하는 노즐 구멍의 경 우에는 아래 바.를 참조한다. 이 조항은 내부에 돌출되지 않고, 외부로 적용된 기계적인 하중으로부터 응력 결과 에 대한 분석을 포함하지 않는 원통형동체에 있는 반지름 방향 노즐에 한정된다. 다. 아래 라.(1)의 식 (1) 또는 (2)에 의해 계산되는 멤브레인 응력 Sm 은 사용재료의 설계조건에서 610.19 에 정의 된 S 이하이어야 하고, 최대 조합 멤브레인 응력 S 및 m 굽힘응력 Sb 는 설계조건에서 1.5 S 이하이어야 하며, S 는 아래 라. (3)의 식(5)에 의 해 계산하여야 한다. 라. 멤브레인 응력 계산의 경우에는 그림 610.18-1 에 규정한 한계 값을 사용하고 보강 의 강도와 610.19 의 요건을 만족하여야 한다. 굽힘 응력 계산의 경우에 그림 610.18-1 및 그림 610.18-2 에 규정한 한계 값 중에서 보다 큰 것을 사용할 수 있다. 강도 감소 비의 610.23 의 요건은 동체의 재료 허용응력으로 세분된 노즐 넥, 노즐 단조품, 보강 패드 및 노즐 플랜지에서 재료의 허용응력비가 최소한 0.80 인 경우에는 적용하지 않 아도 된다. 비고. 식 (5)에 따라 계산된 굽힘 응력 S6 는 단지 노즐넥-동체 접속부에서만 효과 가 있고 또한 적용할 수 있다. 최초굽힘응력은 보강의 측정이 식 (3)에 의해 계산 된 굽힘 모멘트에 의하여 노즐-동체 교차부의 길이방향 축 접속부에서 평형을 유지하도록 요구되기 때문이다. ![image](/image/placeholder) R nm te+ (Rnm tn)0.5 (Rnmtn)0.5 Rn Neutral axis Neutral axis of shaded area of shaded area (Rmt)0.5 Rm (Rmt)0.5 Shell Shell center line center line Nozzle center line Nozzle center line Case A Nozzle With Case B Nozzle With Integral Reinforcing Pad Type Reinforcement [그림 610.18-1] - 672 - | {}
ab5edc97-09ee-42d3-bf75-fdc59d8e39c1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) R Rn 16tn 빗금 친 면적의 중립축 te + 16tn 빗금 친 면적의 중립축 Rnm R nm 16 Rm R 동체 중심선 동체 중심선 노즐 중심선 노즐 중심선 A 의 경우 : 보강 패드를 한 노즐 B 의 경우 : 일체형으로 보강된 노즐 [그림 610.18-2] 비고. 플랜지의 어떤 부분이라도 그림 610.18-1 또는 610.18-2 의 ' 경우 A' 에서 나타낸 한계값 VRnmtn+te 또는 16tn +te 중 큰 값 내에 있거나, 그림 610.18-1 또는 그림 610.18-2 의 '경우 B' 에서 V R nmt n 또는 16t n 중 큰값 내에 있을 경우, 플랜지는 굽힘 모멘트에 저항하는 부분의 부품으로 포함할 수 있다 (1) 경우 A (그림 610.18-1 참조) R(R n t , , ⌀15 R mt)+R (t+t。+V R nmtn) Sm = P A s (1) (2) 경우 B (그림 610.18-2 참조) R(R , +t,+V R mt)+R (t+V R nmtn) Sm = P As (2) (3) 경우 A 및 B (그림 610.18-1 또는 그림 610.18-2 참조) M= R 3 +RRneP (3) 6 a = et 들 (4) Ma Sb= I (5) 마. 그림 610.18-1 및 그림 610.18-2 에 사용된 용어의 정의 는 610.19 및 다음의 정의 와 같다. A = A 또는 B 의 경우, 그림 610.18-1 의 빗금친 면적 , mm2 s = 610.18-1 I 중심축에 대하여 그림 또는 그림 610.18-2 의 빗금친 면적의 관성모멘트, mm a = 610.18-1 또는 610.18-2 의 빗금친 면적의 중립축과 압력용기의 안쪽 벽사이의 거 - 673 - | {}
c39ca7be-18bb-45b9-ba3b-219f60a8bea0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 리, m R = 동체의 중간 반지름, mm. R = 노즐넥의 중간 반지름, mm. nm e = 빗금친 면적의 중립축과 동체의 두께 중심 사이의 거리, mm. S = 식 (1) 또는 (2)에 의해서 계산된 멤브레인 응력, MPa m S b 압력용기 동체의 길이방향 축을 따라 노즐넥의 내면 및 압력용기 동체 내면의 = 교차부 굽힘응력, MPa Sy = 시험온도에서 재료의 항복강도, KS B 6750 부도 2 참조, MPa 바. 제작 세부사항과 큰 구멍에 대한 검사는 특별한 주의 를 하여야 한다. 압력용기 원 둘레방향(course)에 대하여 좀더 두꺼운 동판을 사용하거나 또는 국부적으로 구멍 주위에만 두꺼운 판을 사용하여 요구되는 보강을 하여야 하며, 용접부는 오목하게 갈아내고 구멍의 내부 모서리는 응력 집중을 줄일 수 있도록 완만한 곡률로 둥글 게 하여야 한다. 용접부에 대한 방사선투과 검사가 비현실적인 경우, 비자성체 재료는 침투탐상검사를 사용할 수 있고 자성체 재료는 침투탐상검사 또는 자분탐상검사를 사용할 수 있으며, 자분탐상검사를 사용하는 경우에는 프로드법을 사용한다. 610.18.4 완성된 구멍의 강도와 설계 1. 그림 610.19 에서의 치수는 부식여유를 제외한 최종 치수이다. 설계 목적을 위하여 부식여유로 포함된 재료는 보강재로 고려해서는 아니 된다. 2. 원통형 및 원뿔형동체 또는 성형경판에 있는 구멍은 아래 4 의 규정에 의한 경우를 제외하고는 610.19 의 요건을 만족하도록 보강하여야 한다. 3. 평경판에 있는 구멍은 610.21 의 요건을 만족하도록 보강하여야 한다. 4. 급격한 압력 변동을 받지 않는 압력용기에 있는 구멍은 다음과 같은 조건을 만족 할 경우 원래 형성된 구멍 구조 외에 추가보강은 하지 않아도 된다. 가. 해당 규정에 따라 용접, 경납땜, 플루우(flued)연결로서 완성된 구멍의 크기가 다음 보다 크지 않은 경우 (1) 최소요구두께가 10mm 이하인 압력용기 동체 또는 경판에 있는 지름 89mm 의 구멍 (2) 최소요구두께가 10mm 를 초과 하는 압력용기 동체 또는 경판에 있는 지름 60 mm 의 구멍 나. 동체나 경판의 절단면 직경이 60mm 이하인 나사연결, 스터드 연결 또는 확관 연결 다. 위의 가 및 나에 따른 독립된 보강되지 않은 임의 의 두 구멍 중심 사이의 거리는 두 구멍의 지름의 합 보다 더 커야 한다. 라. 세 개 이상의 구멍 집단에 있어서, 위의 가 및 나에 따른 보강되지 않은 임의 의 - 674 - | {}
a09cf950-3afd-4884-853f-e805d56d6ad9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 두 구멍의 중심 사이의 거리는 다음에 주어지는 거리 이상이어야 한다. (1) 원통형 및 원뿔형동체의 경우 L=(1+1.5cose)( d1+ d2) 여기에서, L= 임의 의 두 구멍의 중심거리이다. (2) 2 중 곡선의 동체 또는 경판의 경우 L=2.5( d1 + d2) 여기에서, 0 = 구멍들의 중심을 연결하는 선과 동체의 길이방향 축 사이의 각 도 d1, d2 = 인접하는 두 구멍의 최종 지름 610.18.5 용접이음부를 관통하는 구멍의 경우, 방사선투과 시험을 하고 이에 합격한 경 우에는 구멍을 설치할 수 있다. 610.18.6 내압을 받는 리듀서 부분 1. 이 조항에서의 식과 규정은 동심의 리듀서 부분에 적용되며, 이 때 길이방향의 모 든 하중은 전부 리듀서의 동체를 통해서 전달된다. 만일 하중의 일부 또는 전부가 다른 요소(내부 동체와 스테이 또는 튜브)에 의해서 전달된다면 이 규정들은 적용 하지 않는다. 2. 제 4 호에서 정의 하는 내압을 받는 리듀서 각 요소의 두께는 해당 식에 의해서 계산 한 것 이상이어야 한다. 추가로 다른 하중이 작용하는 경우에는 이들 하중에 대해 서 고려하여야 한다. 3. 이 조항에서 사용하는 용어는 610.14 및 아래와 같다.(그림 610.17 참조) t = 성형후 최소요구두께, mm R = 작은 원통의 안쪽 반지름, mm s R L 큰 원통의 안쪽 반지름, mm = r = 큰 쪽 원통에서 너클의 안쪽 반지름, mm L a = 원뿔 또는 원뿔 부분의 반꼭지각, r = 작은 끝에서 플래어(flare) 내면에 대한 반경, mm s 4. 아래 조항의 요건을 만족하면 공통의 축을 갖는 지름이 다른 두 개의 원통형동체 부분을 연결하기 위하여 하나 이상의 요소로 이루어진 지름이 변화하는 리듀서를 사용할 수 있다. 가. 원뿔형동체의 요구두께 또는 주어진 두께의 원뿔 부분에 대한 허용사용압력은 610.14.1 제 4 호에 주어진 식에 따라서 결정하여야 한다. 나. 너클을 리듀서 부분의 대단부에 사용하는 경우에 연결부의 모양은 타원형, 반구 형, 접시형경판의 부분과 같은 형상이어야 한다. 두께 및 기타 치수는 610.14 에 주 어진 해당 식과 규정들의 요건을 만족시켜야 한다. - 675 - | {}
83667d3f-ea2c-4e43-8adf-c63e492a9089 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 5. 다른 두께를 갖는 제 4 호에 주어진 요소를 조합해서 리듀서를 형성할 경우에는 용 접이음 설계요건을 적용받는 판 테이퍼를 포함한 이음들은 결합되는 요소 중에서 얇은 쪽의 제한범위 내에 있어야 한다. ![image](/image/placeholder) 4 R Rs a a VL RL L (a) (b) (c) (d) 01 a2 (e) [그림 610.18] 경판의 큰 구멍 - 역방향 굴곡 리듀서 및 원뿔동체 리듀서 부분 비고 1. 그림 (a)-(d)에서 r L 의 치수는 0.12 ( R L+t) 또는 3t 중에서 큰 값보다 커야된 다. r s 에 대한 치수요건은 없다. 2. 그림 (e)에서 a 1 > a2 인 경우에는 설계식에서는 a 1 을 사용한다. 5.1) 반꼭지각 a 가 30° 보다 크지 않은 경우, 그림 610.18 (a)와 같은 너클이 없는 단 순 원뿔형동체 부분을 리듀서로 사용할 수 있다. 특별히 요구하는 경우에는 리듀서의 양쪽 단부나 또는 한쪽 단부에 보강링을 설치하여야 한다. 5.2) 반꼭지각 a 가 30° 보다 크지 않은 경우, 그림 610.18 (b)의 접시형원뿔 리듀서는 610.14.1 제 5 호의 접시형원뿔경판의 일부분으로, 반구형경판의 일부분에 원뿔경판의 부 분을 합친 모양 또는 타원형 경판의 일부분에 원뿔경판의 부분을 합친 모양으로 만들 수 있다. 특별히 보강링이 요구되는 경우에는 리듀서 원뿔 요소의 소단부에 보강링을 설치하여야 한다. - 676 - | {}
9126775d-fd34-4dc8-adbe-e0d95aefcbe7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 5.3) 그림 35 (c) 및 (d)와 같은 역방향 굴곡 리듀서도 사용할 수 있다, 610.18.7 외압을 받는 리듀서의 설계는 610.15.5 를 만족하여야 한다. 610.18.8 내압을 받는 경사진 원뿔형동체 부분은 다음의 요건을 만족한다면 지름과 축 이 각각 다른 2 개의 원통형동체 부분을 연결하기 위하여 경사진(oblique) 원뿔동체 부 분으로 이루어진 지름이 변화하는 리듀서를 사용할 수 있다. 1. 요구두께는 610.14.1 제 4 호의 식에 따라서 결정하여야 한다. 2. 비대칭 원뿔와 접속된 원통 부분 사이의 최대 내각을 각도 a 로 사용하여야 하며, 610.14.1 의 4.나에서 규정한 경우를 제외하고 이 각도는 30° 보다 커서는 아니 된다. 3. 설계식에서 사용하는 지름은 원뿔가 접속되는 원통의 축에 직각으로 측정하여야 한다. 610.19 동체 및 성형경판의 구멍에 요구되는 보강 610.19.1 원통형동체 및 성형경판에 있는 구멍의 보강은 다음과 같은 구멍을 제외한 모든 경우에 적용한다. 1. 610.18.4 가목에서 규정하는 소형 구멍 2. 610.21 에서 규정하는 평경판의 구멍 3. 610.18.6 에서 규정하는 리듀서 부분으로 설계하는 구멍 4. 610.18.3 제 2 호에서 규정하는 경판의 큰 구멍 5. 610.29 에 따르는 구멍들 사이에 리가먼트를 갖는 튜브 구멍 610.19.2 보강면적에 대한 요건이 구멍의 중심을 통과 하고 압력용기의 표면에 직각인 모든 평면에서 만족하도록 보강의 양과 분포를 가지고 보강을 하여야 한다. 원통형동 체에 있는 원형 구멍의 경우에는 동체의 축을 포함하는 면이 압력에 의해서 가장 큰 하중을 받는다. 요구보강량의 1/2 보다 적지 않은 보강을 단일 구멍 중심선의 양측에 적용하여야 한다. 610.19.3 내압을 받는 동체 또는 성형경판의 구멍을 통과 하는 임의 의 평면에 있어서 총 요구보강 단면적 A 는 최소한 다음 식에 의해서 구해지는 값 이상이어야 한다. A= dt,F+ 2t n t,F(1 - frl) 610.19.4 외압에 대한 설계 1. 외압을 받는 단일 벽의 압력용기에 있는 구멍에 대한 보강은 610.19.3 에서 규정한 내압에 대한 보강량의 50%만을 필요로 한다. 여기에서, t,은 외압을 받는 압력용기 에 대한 규정에 따라서 구한 압력용기벽의 요구두께이며, 모든 외압에 대한 F 값은 1.0 을 사용하여야 한다. 2. 여러 개의 벽으로 이루어진 압력용기의 각 동체에 있는 구멍에 대한 보강은 그 동 체가 외압을 받을 경우에는 위 1 의 요건을 따라야 하며, 동체가 내압을 받을 경우 에는 610.19.3 의 요건에 따라야 한다. 이때, 1 개 이상의 동체에 강도용접으로 부착 - 677 - | {}
814afe4e-40b6-41ed-bc5f-2f8afc451f42 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 된 공통 노즐의 존재여부는 관계되지 않는다. 610.19.5 내압과 외압이 교대로 작용하는 압력용기를 보강하는 경우에는 내압에 관해 서는 610.19.3 의 요건을, 외압에 관해서는 610.19.4 의 요건을 따라야 한다. 610.19.6 용기의 바깥쪽에 부착하는 노즐의 보강판과 새들에는 직선 또는 테이퍼 나사 로 탭 가공한 누설검지공[최대 지름 11mm(7/16 in.)]을 적어도 1 개 이상 구비하여야 한 다. 이 누설검지공은 그 용기를 사용하는 중에 열어 두거나 플러그를 채워 둘 수 있 다. 만일 그 구멍을 플러그를 채우면, 이에 사용하는 플러그 재료는 보강판과 용기 벽 사이에 압력을 유지할 수 없어야 한다. 610.19.7 <삭제> 사용되는 용어의 정의 는 다음과 같다 A = 고려하고 있는 평면에 대한 총 요구보강 단면적 (그림 610.19 참조) ( Sn/Sv く 1.0 이면 동체를 관통하는 노즐면적을 고려한다), mm2 A 1 = 보강에 이용될 수 있는 압력용기벽의 초과 두께 면적 (그림 610.19 참조) ( Sn/Sv < 1.0 이면 동체를 관통하는 노즐면적을 고려한다), mm2 A 2 보강에 이용될 수 있는 노즐벽의 초과 두께 면적 (그림 610.19 참조), mm2 = A 3 노즐이 압력용기벽 안쪽까지 돌출된 경우에 보강으로 이용될 수 있는 면적(그 = 림 610.19 참조), mm2 A , 42 , 43 보강에 이용될 수 있는 여러 용접부분의 단면적(그림 610.19 참 A A = 41 조), mm2 A 5 보강용으로 추가된 재료의 단면적 (그림 610.19 참조), mm2 = c = 부식여유, mm D = 동체의 안지름, mm D = 보강부재의 바깥지름, mm p d = 원형 구멍의 완성된 지름 또는 고려하고 있는 평면에서의 구멍중심축이 용기 중심축을 따르지 않는 구멍의 완성된 치수(보강에 유효한 초과 두께를 제외한 두께 중간 면에서의 현의 길이)(그림 610.19 참조), mm E = t,과 tm 의 정의 참조 (= 1.0) E1 = 일체판(solid plate) 이나 분류 B 의 맞대기 이음이 있는 경우에는 1.0 을 적용한 다 = 0.85, 구멍이 ERW 또는 무용가제 용접의 관이나 튜브에 있는 경우. 만일 ERW 또는 무용가제 용접 이음이 분명히 확인가능하고 구멍이 용접 이음을 통과 하지 않음을 알 수 있으면, E1 은 이 절의 다른 규정을 이용하여 결정할 수 있다. 또는, = 구멍의 임의 의 부분이 다른 용접이음을 지날 경우, 표 610.9 에서 구하는 이음 효율 - 678 - | {}
7e285433-45ca-4d1d-ad16-c6be5b84d618 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | F = 압력용기의 축에 대해 다른 평면에 작용되는 압력에 의한 응력의 차를 보상하 기 위한 보정계수. 원통형동체 및 원뿔에 있는 일체형으로 보강된 구멍에 대해 서는 그림 610.19-1 을 적용할 수 있고, 그 외의 경우에는 모든 형상에 대해서 1.0 을 사용하여야 한다. fr = 1.0 을 초과 하지 않는 강도감소계수 fri = 압력용기벽을 관통하여 삽입된 노즐벽에 대한 경우, Snl Sv 이다. frl = 압력용기벽에 맞대어진(관통하지 않은) 노즐벽에 대한 경우에는 1.0 을 적용한 다. f r2 Snl Sv = f r3 = ( Sn 또는 Sp 중 작은 값) / S V f r4 Spl Sv = h = 압력용기벽의 안쪽 면에서 돌출한 노즐거리 (압력용기벽의 안쪽 면으로 돌출한 치수에는 제한이 없다. 그러나, 보강을 계산할 때에는 제한범위를 벗어난 부분 은 보강면적에 포함하여서는 아니 된다) K1 = 구형일 경우 반지름 계수 ( tv 에 대한 정의 및 표 13 참조) [표 610.19] 타원형경판의 구형 반지름 계수 K1 의 값 ¦ D/2h ¦ - ¦ 3.0 ¦ 2.8 ¦ 2.6 ¦ 2.4 ¦ 2.2 ¦ 2.0 ¦ 1.8 ¦ 1.6 ¦ 1.4 ¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ K 1 ¦ - ¦ 1.36 ¦ 1.27 ¦ 1.18 ¦ 1.08 ¦ 0.99 ¦ 0.90 ¦ 0.81 ¦ 0.73 ¦ 0.65 ¦ 0.57 ¦ 0.50 ¦ 비고 1. K1D = 등가 구형 반지름 2. D/2h = 축비 3. 사용되는 용어의 정의 는 610.14.2 2 를 참조할 것. 4. 중간값에 대해서는 보간법을 사용할 수 있다. P = 설계압력, kPa R = 동체의 안지름, mm R = 고려되는 노즐의 안쪽 반지름, mm n S = 해당 별표(또는 ASME Section II)로부터 구하는 재료의 허용응력, MPa 용접 관 또는 튜브의 경우 이음매 없는 제품 형태에 해당하는 허용응력. 해당하는 이음 매 없는 제품 형태이 없는 경우, 용접 제품 형태에 대한 허용응력을 0.85 로 나 누어 적용한다. = 허용응력, (위의 S <삭제> 참조) <삭제> S 노즐의 MPa n S V 압력용기의 허용응력 MPa (위의 S <삭제> 참조) <삭제> = - 679 - | {}
4960ba16-43f1-4776-8702-36869b2aa1c9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | S = 보강부재의 허용응력 MPa (위의 S <삭제> 참조) <삭제> p t = 명시된 압력용기벽두께. mm = 지정된 압력에 대해, 이 기준의 규정에 따라서 계산된 <삭제> 이음매 없는 동 t r 체에서의 원주방향 응력에 근거한 요구두께 또는 성형경판의 요구두께(mm), <삭 제> E=1.0 를 이용하여 계산. 용접 관 또는 튜브로 제작하는 동체는 이음매 없 는 제품 형태에 해당하는 허용응력. 해당하는 이음매 없는 제품 형태가 없는 경우, 용접 제품 형태에 대한 허용응력을 0.85 로 나누어 적용하며, 다음 사항은 예외로 한다. 1) 구멍과 그 구멍의 보강이 접시형(torispherical)경판의 구형부분에 완전히 포함되는 경우에는 t,은 M= 1.0 을 사용하여 구하는 610.14.2 제 2 호에 따른 요구두께이다. 2) 구멍이 원뿔에 있는 경우에는 t,은 지름이 D 인 이음매 없는 원뿔의 요구두께이다. 이때, 지름 D 는 노즐 축이 원뿔 안쪽 벽을 관통하는 곳에서 측정한 값이다. 3) 구멍과 그 구멍의 보강이 타원형경판에 있고 경판의 중심과 일치하는 중심에서 동 체 지름의 80%인 지름을 갖는 원내에 완전히 위치하는 경우, t,은 반지름 K1D 를 갖는 이음매 없는 구형동체에 대한 요구두께이다. 이때 D 는 동체 지름이며, K1 은 표 13 에 주어진 계수이다. t = 노즐벽 두께(관의 경우 공칭두께, 그 외는 성형감소여분을 제외한 두께), mm n t = 이음매 없는 노즐 벽의 요구두께로 E= 1 을 이용. 용접 관 또는 튜브로 제작 rn 하는 노즐의 경우 이음매 없는 제품 형태에 해당하는 허용응력. 해당하는 이 음매 없는 제품 형태가 없는 경우, 용접 제품 형태에 대한 허용응력을 0.85 로 나누어 적용한다., mm. t = 보강부재의 두께 또는 높이, mm e t i 노즐벽 내부 돌출부의 두께, mm = W = 접합된 용접부가 받는 총 하중, kN - 680 - | {}
e7dced8c-6736-4752-9bcd-fee5a34ff4b4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) Sn/Sv< 1.0 인 경우 이 면적들을 고려할 것(중심선의 양측) D P R n n [ rn 2.5t 또는 2.5tn + te 중에서 작은 값을 사용할 것 2.5t 또는 2.5tj 중에서 보강한계에 작은 값을 사용할 것 대 해 서 는 610.22 를 참조 d 또는 R + t d 또는 Rn+tn n 중에서 중에서 큰 값을 사용할 것 큰 값을 사용할 것 압력용기벽을 관통하여 삽입된 노즐 벽의 경우 압력용기 벽에 부착된 노즐 벽의 경우 - 681 - | {}
27e0bba4-fa39-4cea-bd4d-3b93518c582a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 보강부재가 없는 경우 ¦ 보강부재가 없는 경우 ¦ 보강부재가 없는 경우 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ = A = dt,F+ 2tn t,F(1- fri) ¦ 보강 요구면적 ¦ ¦ ¦ = A1 = d( E⌀t- Ftr)- 2t n( E1t- Ftr)(1- fri) 2(t+ tn)(E1t- Ft⌀)- 2tn( E1t- Ftr)(1- fri) ¦ 동체내의 보강 유효면적 : 큰쪽의 값을 사용 ¦ ¦ ¦ = A2 = 5( t n⌀ t rn) fr2t = 5( t n⌀ tm) f ⌀ tn ¦ 외부로 돌출한 노즐내의 보강 유효 면적 : 작은 쪽의 값을 사용 ¦ ¦ ¦ = A3 = 5 tt⌀f n = 5 tt f n = 2hti f r2 ¦ 내부 노즐내의 보강 유효면적 ¦ ¦ 4 ¦ = A41 = 외부 노즐 용접부 = 용접부 = (leg) fn ¦ 2 외부 노즐 용접부의 보강 유효면적 ¦ ¦ ■ ¦ = A43 = 내부 노즐 용접부 = (leg)2 f r2 ¦ 내부 노즐 용접부의 보강 유효면적 ¦ ¦ ¦ A 1 + A 2 + A 3 + A 41 + A ≥ A 인 경우 43 ¦ 구멍이 적절히 보강됨 ¦ ¦ ¦ A1+ A 2 + A 3 + A 41 + A 43 く A 인 경우 ¦ 구멍은 자체 보강되지 않으므로 보 강부재를 추가하거나 또는 두께가 증가되어야됨. ¦ ¦ <삭제> 보강부재가 추가되는 경우 ¦ <삭제> 보강부재가 추가되는 경우 ¦ <삭제> 보강부재가 추가되는 경우 ¦ ¦ ¦ A = 위의 A 와 같다. ¦ 보강 요구면적 ¦ ¦ ¦ A 1 = 위의 A1 와 같다. ¦ 보강 유효면적 ¦ ¦ ¦ = 5( t ⌀- t rn) f nt = A 2 = 2( t n⌀ trn)(2.5tn+ t e) fn = A 2 ¦ 외부로 돌출한 노즐내의 보강 유효면적 : 작은 쪽의 값을 사용 ¦ ¦ ¦ = 위의 A3 와 같음 = A 3 ¦ 내부 노즐내의 보강 유효면적 ¦ ¦ 증 ¦ = A = 외부 노즐 용접부 = ( leg) 2 f r3 41 ¦ 외부 용접부의 보강 유효면적(노즐부) ¦ ¦ 1 ¦ A = 외부 노즐 용접부 = ( leg) 2 f r4 = 42 ¦ 외부 용접부의 보강 유효면적(동체부) ¦ ¦ 网 P ¦ = A = 내부 노즐 용접부 = ( leg) 2 f r2 43 ¦ 내부 노즐 용접부의 보강 유효면적 ¦ ¦ ¦ = ( Dp-d-2tn)tefr4 = A 5 ¦ 보강 부재 내의 보강 유효면적 ¦ ¦ A1 + A2+ A3+ A 41 + A ㊸+ A5 ≥ A 인 경우 [그림 610.19] 구멍에 대한 기호 및 식 ¦ A1 + A2+ A3+ A 41 + A ㊸+ A5 ≥ A 인 경우 [그림 610.19] 구멍에 대한 기호 및 식 ¦ 구멍이 적절히 보강됨 ¦ 비고 1. 이 식은 보강 한계내에 있는 직사각형 단면적의 부재에 대해서 적용할 수 있 다. - 682 - | {}
0be47555-12ef-4b81-96af-5660c63f2a7d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 1.00 길이방향 0.95 동체축 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 길이방향 축과 면의 각도. 0 [그림 610.19-1] F 값을 결정하기 위한 도표 610.20 동체 및 성형경판에 있는 안쪽으로 오므린 구멍 610.20.1 동체 및 성형경판에 있는 안쪽으로 오므린 구멍은 610.19 의 보강에 대한 규 정을 만족하여야 한다. 안쪽으로 오므린 플랜지의 두께에 대해서는 경우에 따라 610.9 또는 610.10 의 요건을 만족하여야 한다. 610.10 에서 사용된 길이 L 은 그림 38 에 표시 된 플랜지 최소 깊이이다. 외압 및 내압 모두를 받는 압력용기에 있는 안쪽으로 오므 린 플랜지의 최소 두께는 위에서 구한 2 개의 두께 중에서 큰 쪽을 선택하여야 한다. 플랜지의 최소 깊이 :d 가 150mm 를 초과 할 경우, 3tr 또는 tr + 75mm 중에서 작은 값 ![image](/image/placeholder) d [그림 610.20] 구멍에서 안쪽으로 오므린 플랜지의 최소 깊이 - 683 - | {}
dbc7c4ff-4a90-41e5-9c3e-99766bae8ed9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 610.20.2 임의 의 내부 치수가 150mm 를 초과 하는 구멍에 있는 끼워 맞춤 플랜지의 최소 깊이는 3 tr 또는 ( tr + 75 mm)중에서 작은 값과 같아야 한다. 이때, 플랜지는 부착된 관 또는 안쪽으로 오므린 스테이로 지지되지 않는 경우이며, t,은 동체 또는 경판의 요구두께이다. 플랜지의 깊이는 안쪽으로 오므린 구멍의 반대쪽에서 장축에 따라 직 선자를 대고 이 직선자로부터 플랜지 구멍의 가장자리까지를 측정하여야 한다.(그림 610.20 참조) 610.20.3 안쪽으로 오므린 플랜지의 최소 깊이에 대한 요건은 없다. 610.20.4 자기누출방지형(self-sealing)의 안쪽으로 오므린 플랜지 구멍의 개스킷 패킹 에 필요한 지지면은 최소 폭 17mm 의 개스킷 폭을 가져야 한다. 610.21 평평한 형태의 경관 및 덮개의 구멍 보강 610.21.1 단일 소형 구멍의 크기가 610.18.4 제 4 호 가목의 규정 이하인 것과 경판 지름 의 1/4 또는 가장 짧은 스팬(span) 이하인 것을 제외한 평평한 형태의 경판 내의 모든 구멍에 적용한다. 610.21.2 경판 지름의 1/2 이하인 지름을 갖는 평 경판의 단일 및 다수의 구멍은 다음 과 같이 보강할 수 있다. 1. 경판 지름의 1/2 또는 가장 짧은 스팬 이하인 지름의 단일 구멍이 있는 610.16 에서 규정한 평 경판은 구멍의 중심을 지나는 모든 평면에 대하여 다음 식으로 구해지 는 값 이상인 보강 총 단면적을 가져야 한다. A=0.5dt+ ttn (1- frl) 다만, d, t 및 fr1 의 정의 는 610.19 를 참조하고, t 의 정의 는 610.16 을 참조한다. n 2. 각각의 구멍 지름이 경판 지름의 1/2 을 초과 하지 않으며 인접한 한 쌍의 두 구멍 평균지름이 경판 지름의 1/4 보다 작은 다수의 구멍은 임의 의 인접한 한 쌍의 두 구 멍 사이의 간격이 그 두 구멍의 평균지름의 2 배 이상인 경우에는 제 1 호에서 요구 하는 것과 같이 개별적으로 보강할 수 있다. 인접한 두 구멍 사이의 간격이 두 구 멍 평균지름의 2 배보다 작고 1 1/4 배 이상인 경우에는 각각의 구멍에 대해서 제 1 호 에 의하여 결정된 요구 보강량을 함께 합산하여야 하고, 그 합의 50%가 두 구멍사 이에 위치하도록 분포시켜야 한다. 3. 인접한 두 구멍사이의 리거먼트 폭은 어떠한 경우에도 두 구멍 중에서 작은 구멍 지름의 1/4 이상이어야 한다. 그림 39 의 U3 와 U5 에서와 같이 평경판의 가장자리와 한 구멍의 가장자리 사이의 리거먼트의 폭은 그 한 구멍 지름의 1/4 이상이어야 한 다. - 684 - | {}
c68511c5-4c5c-4dc8-91c2-7eb6800df115 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | p =구멍 중심과 구멍 중심 사이의 간격 U1, U2 ... = 리거먼트 폭 ( d1+ d2)/2 = 한 쌍의 구멍 평균 지름 ![image](/image/placeholder) 4 p U1 Us Uz 단면 A-A [그림 610.21] 중앙에 큰 구멍이 있는 경판 가장자리의 여러개의 구멍 610.21.3 경판 지름의 1/2 또는 가장 짧은 스팬을 초과 하는 지름의 구멍이 있는 610.16 에서 규정한 평경판은 다음과 같이 설계하여야 한다. 1. 경판-동체의 접합부는 그림 610.16 (a), (b-1), (b-2), (d) 및 (g)에서 보는 것과 같이 일체형으로 할 수 있다. 또한 경판은 맞대기 용접 또는 그림 33 (a), (b), (c), (d) (e) 또는 (f) 와 같은 이음들과 유사한 완전용입 모서리용접에 의해서 부착할 수 있다. 경판과 동심인 큰 구멍에는 일체로 성형하거나 또는 완전 용입용접에 의해서 일체 로 부착된 노즐이 있을 수도 있고 또는 노즐이나 허브를 부착하지 않은 상태일 수 있다. 2. 구멍이 그림 610.21 에서 보는 것과 같이 경판과 동심인 중앙 구멍주위의 가장자리 (rim) 공간에 위치할 수 있다. 이러한 구멍들은 610.21.2 제 1 호의 규정을 만족하는 경판의 요구두께를 사용하여 610.21.2 제 1 호의 식에 따라서 면적 대체법에 의해서 보강할 수 있다. 다수의 가장자리 구멍들은 610.21.2 제 2 호 및 제 3 호의 간격에 관한 규정을 만족하여야 한다. 3. 큰 구멍의 형상이 610.21.3 제 1 호에서 설명한 것과 다를 경우에는 제조자가 안전한 설계를 입증하여야 한다. 610.21.4 610.21.2 제 1 호에 대한 대안으로서 필요한 보강을 하기 위하여 경판 지름의 1/2 이하인 지름을 갖는 단일 구멍을 가진 평경판 및 덮개의 두께를 다음과 같이 증가 시킬 수 있다. - 685 - | {}
f9093de9-8f58-4903-9618-cf752db62799 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 610.16.1 제 1 호의 식 (1) 또는 (3)에서, C 대신 2C 또는 0.75 중 작은 값 사용. 다만, 그림 610.16 (b-1), (b-2), (e), (f), (g) 및 (i)에 대해서는 2C 또는 0.50 중에서 작은 값을 사용한다. 2. 610.16.1 제 1 호의 식 (2) 또는 (5)에서 제곱근 안의 값을 2 배하여 계산한다. 610.21.5 각각의 구멍 지름이 경판 지름의 1/2 을 초과 하지 않으며 인접한 한 쌍의 두 구멍 평균지름이 경판 지름의 1/4 배보다 작은 다수의 구멍들은 아래와 같이 보강할 수 있다. 1. 임의 의 인접한 한 쌍의 두 구멍 사이의 간격이 그 두 구멍 평균지름의 2 배 이상인 경우에는 경판의 두께를 610.21.4 에 의해서 결정할 수 있다. 2. 인접한 두 구멍 사이의 간격이 두 구멍 평균지름의 2 배보다 작고 1 1/4 배 이상인 경우에는 경판의 요구두께는 610.21.4 에 의해서 결정되는 두께에 아래의 계수 h 를 곱하여 산출하여야 한다. 여기에서, 0.5 h=¦ e (p- dave) 최소 p e = 경판에 있는 인접한 두 구멍의 최소 리거먼트 효율 p = 인접한 두 구멍 중심사이의 간격 dave = 고려하고 있는 인접한 두 구멍의 지름 3. 인접한 두 구멍 중심사이 간격이 두 구멍 평균지름의 1 1/4 배보다 작은경우 제조자 가 설계의 안전성을 입증하여야 한다. 4. 인접한 두 구멍사이의 리거먼트 폭은 어떠한 경우에도 두 구멍 중에서 작은 구멍 지름의 1/4 이상이어야 한다. 5. 그림 610.21 의 U3 도는 U5 와 같은 임의 의 한 구멍의 가장자리와 평경판의 가장자 리 사이의 리거먼트 폭은 그 구멍지름의 1/4 이상이어야 한다. 610.22 보강의 유효범위 610.22.1 압력용기 벽에 수직이고 구멍의 중심을 통과 하는 임의 의 평면에 있어서 금속 이 보강재로서 가치를 갖는 단면의 경계를 해당 평면에서의 보강한계로 정의 한다(그 림 610.19 참조). 그림 610.22 은 두께 t, te 와 tn 또는 ti 와 지름 d 를 사용하여 보 강의 한계를 결정하는 것을 보여준다. 모든 치수는 부식된 상태이며, 용어의 정의 는 610.19 를 참조한다. 610.22.2 압력용기 벽에 평행한 방향으로 측정한 보강의 한계는 구멍 축을 중심으로 좌우 각 방향으로 다음에 주어진 값 중에서 큰 값을 취한다. 1. 가공이 완료된 구멍 지름 d - 686 - | {}
412bee6a-93cd-4cf3-b088-3c0326d9aa94 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 완성된 구멍의 반지름 Rn 에 압력용기 벽의 두께 t 와 노즐 벽의 두께 tn 를 더한 길이 610.22.3 압력용기 벽에 수직인 방향으로 측정한 보강의 한계는 각 면으로부터 윤곽에 따라 다음에 주어진 값 중에서 작은 값으로 한다. 1. 압력용기 벽두께 t 의 2 1/2 배 2. 노즐벽 두께 tn 의 2 1/2 배에 여기에서 정의 한 te 를 더한 길이 610.22.4 보강의 범위 내에 <삭제> 보강에 유효한 것으로 간주되는 금속은 다음 사항 을 포함하여야 한다. 1. 압력용기 벽에서 압력을 견디는데 필요한 두께와 부식여유로 규정된 두께를 초과 하는 금속. 보강에 유효한 압력용기 벽의 면적은 그림 610.19 의 식으로 구한 A 1 중 큰 값으로 한다. 2. 압력용기 벽 외부로 돌출된 노즐 부분에서 압력을 견디는데 필요한 두께와 부식여 유로 규정된 두께를 초과 하는 금속. 보강에 유효한 노즐 벽의 최대 면적은 그림 610.19 의 식으로 구한 A2 값 중 작은 값으로 한다. 3. 압력용기벽 내부로 돌출한 노즐 벽의 모든 금속 A3 는 노출되어 있는 모든 표면에 서 부식여유를 적절히 뺀 후에 포함시킬 수 있다. 내부로 돌출한 노즐의 압력차에 의해 구멍 주위의 동체 응력에 반대 응력을 발생시킬 수 있는 경우에는 이를 보강 면적 으로 고려하여서는 아니 된다. 4. 부착용접의 금속 A4 및 보강으로 추가된 금속 A5 610.22.5 보강한계 내에 있는 볼트조임 플랜지 재료는, 스터드 출구형 플랜지를 제외 하고는, 보강에 유효한 것으로 고려해서는 아니 된다. 일체형 허브의 범위 내에 포함 되는 재료 이외에, 관판 또는 평경판의 어떠한 재료도 동체나 경판 부근의 구멍에 대 한 보강으로 신뢰해서는 안 된다. ![image](/image/placeholder) tn = O tn - 0 tn = 0 (a-1) (a-2) (a-3) - 687 - | {}
fda86a9c-3c76-4d42-95ad-62039da04762 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) tn 30° (a-4) (b-1) (b-2) ![image](/image/placeholder) 30° (b-3) (c) (d) ![image](/image/placeholder) d d d 30° tn 30 (f) te = 0 tn t 30 d 최대 45° 최대 30° tx (e) (el) (e-2) 그림 [(e),(e-1) 및 (e-2)] L < 2.5tx 이면 그림 (e-1) 사용 L > 2.5tx 이면 그림 (e-2) 사용 - 688 - | {}
a5c28f8e-933e-4b0e-99e8-eb18dd9336fb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) tn 19mm tn 30° R min. t te=0.73R (h) (J) tn 30 d ![image](/image/placeholder) (k) (1) (m) ![image](/image/placeholder) tn a (n) (0) [그림 610.22] 보강치수 te 및 구멍치수 d 를 설명하는 대표적인 형상 610.23 보강의 강도 610.23.1 보강에 사용되는 재료의 허용응력은 압력용기 벽 재료의 허용응력과 같거나 큰 값을 가져야 한다. 다만, 이러한 재료를 구입하기 어려운 경우에는 낮은 강도의 재 료를 사용하여 보강할 수 있으나 이 경우에는 그 재료의 낮은 허용응력을 보상하기 위해서 두 금속의 허용응력 비율에 반비례하여 보강재의 면적을 증가시켜야 한다. 610.23.2 610.22.1 에서 정의 한 평면의 각 방향에서, 압력용기 벽과 보강재 또는 부착되 는 보강재의 임의 의 두 부분을 연결하는 부착부의 강도는 다음 중 작은 값 이상이어 야 한다. 1. 계산하고 있는 보강요소에 대한 단면의 인장강도(그림 610.23 의 W1 -1, W2-2, W3-3 참조) - 689 - | {}
96e282b6-e4fc-493a-8441-ab336ce2fb1c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 610.22.4 에 의해서 허용되는 것과 같이 압력용기 벽과 일체인 보강면적의 인장강도 를 뺀 610.19 에서 정의 한 면적의 인장강도 610.23.3 부착이음의 강도는 610.22 에 정의 된 보강면적 평면의 각 방향에서 부착이음 의 전체 길이에 대해서 고려하여야 한다. 비원형 구멍의 경우에는 구멍의 평행한 변 을 가로지르고 구멍 반원의 중심을 통과 하는 평면의 한 변에서의 부착이음 강도에 대 해서도 고려하여야 한다. (a) 압력용기벽에 관통하여 삽입된 노즐넥을 갖는 노즐부 상세 ![image](/image/placeholder) 2 A42 A3 A43 A5 W = 총 용접하중[② 2. ] = {A- A 1 + 2t n fri( E1t- Ftr)} S v W1-1 = 강도 단면 1-1 에 대한 용접하중 [② 1.] = ( A 2+ A 5十 A 41 + A㊷) Sv W2-2 = 강도 단면 2-2 에 대한 용접하중 [② 1.] = ( A2+ A ㉝+ A 41 + A ㊸+ 2t n tf n) S v W3-3 = 강도 단면 3-3 에 대한 용접하중 [② 1.] = ( A2+ A3+ A5+ A 41 + A 42 + A ㊸+ 2t n tf n) S v 비고 1. A 1, A 2 , A 3 , A 5 및 A 4/는 계수 frx 에 의해서 보정된다. 2. 용어의 정의 는 610.19 및 그림 610.19 에서 설명한 것과 같다. (b) 압력용기벽에 맞대기 용접된 노즐넥을 갖는 노즐부 상세 - 690 - | {}
f179cbeb-e66a-49ad-a99e-b25265e16348 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 이유 A41 A2 / A42 A5 W = 총 용접하중 [② 2. ] = (A- A 1) S⌀ W1-1 = 강도 단면 1-1 에 대한 용접하중 [② 1. ] = ( A2+ A5+ A 41 + A㊷) Sv W2-2 = 강도 단면 2-2 에 대한 용접하중 [② 1. ] = ( A 2 + A ㊶) Sv 비고 1. A 1, A 2 , A 5 및 A 또 계수 frx 에 의해서 보정된다. 2. 용어의 정의 는 610.19 및 그림 610.19 에서 설명한 것과 같다. [그림 610.23] 노즐 부착 용접에서의 하중과 용접강도 610.24 다수 구멍의 보강 610.24.1 임의 의 두 구멍이 보강한계가 겹칠 정도의 간격으로 위치해 있으면[그림 610.24(a) 참조] 두 구멍은 중심을 연결하는 평면에서 610.19, 610.20, 610.22 및 610.23 에 따라, 그리고 각각의 해당 규정 및 각각의 구멍에 대해서 요구되는 보강 면적의 합계 이상의 면적을 갖는 조합된 보강면적으로 보강하여야 한다. 단면의 어느 부분도 하나 이상의 구멍 보강에 기여하는 것으로 생각해서는 안 되며, 또한 조합 면적도 한 번 이상 고려해서는 아니 된다. 1. 겹친 면적을 갖는 두 구멍들 사이의 경판 또는 동체의 유효 면적은 두 구멍 사이 의 지름의 비로 배분하여야 한다. 2. 원통형과 원뿔형에 대해서는 두 구멍사이의 보강면적이 두 구멍에 대해서 요구되 는 전체면적의 50% 미만이면 610.18.3 제 3 호가목의 규정을 따라야 한다. 3. 동일 중심선 상에 있는 일련의 모든 구멍은 연속적으로 짝을 이루는 구멍으로 취 급하여야 한다. - 691 - | {}
278451c7-d85c-4a7b-90a6-7890e1e14121 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 610.24.2 3 개 이상의 구멍이 610.24.1 과 같이 배치되어 있고[그림 610.24(b) 참조], 조합 보강을 해야 하는 경우, 임의 의 두 구멍 중심 사이의 최소 거리는 평균 지름의 1/3 배 이상이어야 하고, 두 구멍 사이의 보강 면적은 두 구멍에 대해 요구되는 총 보 강면적의 50% 이상이어야 한다. 이 두 구멍간 중심거리가 이들 구멍 평균 지름의 1/3 배미만일 경우, 이들 구멍 간 재료의 어느 부분도 보강으로 인정해서는 아니 된다. 이 러한 구멍은 610.24.3 에 따라서 보강하여야 한다. 610.24.3 대안으로, 임의 로 배열된 임의 의 수의 인접한 구멍들은 모든 구멍을 포함하 는 하나의 큰 구멍으로 가정하여 보강할 수 있다. 가정한 구멍의 보강한계는 610.22.2 제 1 호 및 610.22.3 제 1 호에 따라야 한다. 실제 구멍의 노즐 벽은 보강에 유효한 것으 로 간주해서는 안 된다. 가정한 구멍의 지름이 610.18.3 제 1 호의 한계를 초과 할 경우 에는 610.18.3 제 3 호 가목의 규정을 따라야 한다. 610.24.4 다수의 구멍이 동체 또는 경판 내에 맞대기 용접된 두꺼운 부분으로 보강할 경우에는 삽입하는 부분의 가장자리는 최소한 3:1 로 테이퍼(taper)가공하여야 한다. 610.24.5 원통형 또는 원뿔형동체에 2 개 이상의 연속된 구멍이 규칙적으로 배치되어 있는 구멍들에 대해서는 610.29 의 리거먼트에 대한 규정에 따라서 보강할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 보강한계 보강한계 구멍 구멍 (a) 보강한계가 겹치는 2 개 이상의 구멍 (b) 보강 한계가 겹치는 3 개 이상의 구멍 [그림 610.24] 다수 구멍의 예 610.25 압력용기벽에 관과 노즐넥을 부착하는 방법 압력용기벽에 관과 노즐넥을 부착하는 방법은 605.20 을 준용한다. 610.26 플랜지 및 관이음쇠 610.26.1 아래의 규격은 플랜지 및 관이음쇠에 사용할 수 있다. 압력-온도 등급은 해 - 692 - | {}
5041b380-4fe2-41a0-96e4-dbab559c5afa | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 당 규격에 따라야 한다. 다만, 부속서 5(ASME B 16.9) 및 부속서 6(ASME B 16.11)의 이음쇠에 대한 압력-온도 등급은 해당 재료의 최대허용응력을 사용하여 이 규격의 규 정에 따라서 이음매 없는 직선관으로 계산하여야 하며 ASME 규격에서의 두께에 대한 허용공차를 적용하여야 한다. 1. 부속서 4(ASME/ANSI B 16.5), 관 플랜지와 플랜지식 관이음쇠 2. 부속서 5(ASME B 16.9), <삭제> 단강재의 맞대기 용접이음쇠 3. 부속서 6(ASME B 16.11), 소켓용접 및 나사식 단조이음쇠 4. 부속서 7(ANSI/ASME B 16.15), 청동 주조 구리 합금 나사식 이음쇠, 클래스 125 및 250 5. 부속서 8(ASME B 16.20), 관플랜지용 금속 개스킷 - 링 조인트, 나선형감김 및 재 킷형 6. 부속서 9(ASME B 16.24), 주조 구리 합금 관 플랜지 및 플랜지식 이음쇠, 클래스 150, 300, 400, 600, 900, 1500 및 2500 7. 부속서 12(ASME/ANSI B 16.42), 덕타일주철 관 플랜지 및 플랜지식 이음쇠, 클래스 150 및 300 8. 부속서 13(ASME B 16.47), 대구경 강재 플랜지, 공칭지름 DN 650 부터 DN 1500 까지 610.26.2 단조된 노즐 플랜지는 다음 사항의 모든 것을 만족할 때 부속서 4(ASME B 16.5) 및 부속서 13(B 16.47)의 플랜지 재료 사용의 압력-온도 등급을 사용할 수 있다. 1. 단조된 노즐 플랜지는 안지름을 제외하고 부속서 4(ASME B 16.5)의 플랜지이음의 모든 치수 요구사항에 적합하여야 한다. 단조된 노즐 플랜지의 안지름은 부속서 4(ASME B 16.5)에 주어진 분류 랩조인트 플랜지 안지름이나, 그와 같은 크기의 안 지름을 초과 하지 않아야 한다. 2. 단조 노즐넥의 바깥지름은 부속서 4(ASME B 16.5)에 분류된 랩조인트 플랜지와 허 브 지름과 같은 크기와 최소한 같아야 한다. 더 큰 허브 지름은 멈춤장치의 지름에 제한되어져야 한다. 610.26.3 외부 하중(외력 및 굽힘 모멘트)은 위 610.26.1.1, 610.26.1.8 및 610.26.2 에 따 라 선택한 용접 넥 플랜지의 플랜지 조인트에 대해 다음 요건을 사용하여 평가할 수 있다. 1. 설계 온도에서 용기의 최대허용사용압력[플랜지에 작용하는 정압에 대해 보정됨]은 플랜지의 압력-온도 등급을 초과 할 수 없음 2. 볼트의 실제 조립하중은 KEPIC-MMB, 부록 O 를 따라야 한다. 3. 볼트 재료는 명시된 볼트 크기 및 온도에서 SA-193 B8 Cl.2 와 같거나 그 이상의 허 용 응력을 가져야 한다. 4. 외부 모멘트 및 외부 축방향 힘과 용기의 최대허용사용압력[플랜지에 작용하는 정 압에 대해 보정됨]의 조합은 다음의 식을 만족해야 한다(이 식의 변수 단위는 압력 - 693 - | {}
65d9dc3a-0cfd-41c2-8769-0d630d5366e6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 등급과 일치해야 한다). 16ME+4FEG ≤ �G3 [ (PR-PD) +FMPR] FE = 외부 인장축방향 힘 FM = 표 610.26 에 따른 모멘트 계수 G = 가스켓 반력 지름 ME= 외부모멘트 PD= 설계온도에서 용기의 최대허용사용압력[플렌지에 작용하는 정압에 대해 보정됨) PR = 설계온도에서 플랜지압력등급 [표 610.26 모멘트 계수, FM] ¦ 플랜지 압력등급(Class) ¦ 플랜지 압력등급(Class) ¦ 플랜지 압력등급(Class) ¦ 플랜지 압력등급(Class) ¦ 플랜지 압력등급(Class) ¦ 플랜지 압력등급(Class) ¦ 플랜지 압력등급(Class) ¦ 플랜지 압력등급(Class) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표준 ¦ 크기범위 ¦ 150 ¦ 300 ¦ 600 ¦ 900 ¦ 1500 ¦ 2500 ¦ ¦ ASME B16.5 ¦ ≤ NPS 12 ¦ 1.2 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ ¦ ASME B16.5 ¦ > NPS 12 and ≤ NPS 24 ¦ 1.2 ¦ 0.5 ¦ 0.5 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ - ¦ ¦ ASME B16.47 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Series A ¦ 모든크기 ¦ 0.6 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ Series B ¦ く NPS 48 ¦ 주(1) ¦ 주(1) ¦ 0.13 ¦ 0.13 ¦ - ¦ - ¦ ¦ Series B ¦ ≥ NPS 48 ¦ 0.1 ¦ 주(2) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 비고: 1. 표 610.26 에서 모멘트 계수 값을 제공하지 않는 크기 범위와 플랜지 압력등급의 조 합은 이 표의 범위를 벗어난다. 2. 설계자는 하중이 기본적으로 유지되고 가스켓의 크리프/이완이 예상되는 온도에서 의 운전되는 볼트 체결 플랜지 조인트의 경우, 모멘트 계수의 축소를 고려해야 한 다. 주: (1) FM = [0.1+(48-NPS)]/56 (2) FM = 0.1(NPS 60, 등급 300 을 제외한 경우에는 FM = 0.03) 610.27 노즐넥의 두께 - 694 - | {}
6a7503ed-f60a-456e-be44-f6e95c35ec05 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 610.27.1 출입 및 검사용 구멍의 경우, 노즐 넥의 최소벽두께는 아래와 같이 결정한다. 노즐넥의 두께 = t⌀ 610.27.2 기타 구멍의 경우, 노즐 넥의 최소벽두께는 아래와 같이 결정한다. tb = min [ tb3 , max (tb1, tb2)] 노즐넥의 두께= max(t�, tb) 여기서 to = 610.9 및 610.10 에서와 같이 내압과 외압을 받는 최소 노즐 넥 두께(부식 및 나사 가공 여유 포함). 추가하중은 610.8.4 와 같은 기타하중으로부터의 외력과 모멘트의 영 향을 고려하여야 한다. 610.8.4 에 의해 발생되는 전단응력은 그 노즐 재료의 허용인장 응력의 70%를 초과 하지 않아야 한다. tb1 = 내압을 받는 용기의 경우 노즐 넥 또는 다른 연결부가 압력용기에 부착되는 위치에서 동체, 또는 경판의 압력 (E=1.0 으로 가정)에 요구되는 두께(부식여유 포함), 그러나 어떠한 경우에도 610.8.6 제 1 호에서 그 재료는 규정된 최소두께 이상. tb2 = 외압을 받는 용기의 경우 노즐 넥 또는 다른 연결부가 압력용기에 부착되는 위치에서 동체 또는 경판에 대한 공식에서 등가설계내압(E=1.0 으로 가정)으로서 설계외압을 사용하여 얻는 요구되는 두 께(부식여유 추가), 그러나 어떠한 경우에도 610.8.6 제 1 호에서 그 재료에 대해서 규정 된 최소두께 이상. tb3 = 아래 표의 두께 + 부식여유 [표] 노즐 최소두께 요건 - 695 - | {}
b8d4979a-4c99-4e0d-bdcc-d1fb401844a3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 공칭크기 ¦ 최소벽두께 [ 610.8.6 제 3 호 참조] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공칭크기 ¦ mm ¦ ¦ DN 6 ¦ 1.51 ¦ ¦ DN 8 ¦ 1.96 ¦ ¦ DN 10 ¦ 2.02 ¦ ¦ DN 15 ¦ 2.42 ¦ ¦ DN 20 ¦ 2.51 ¦ ¦ DN 25 ¦ 2.96 ¦ ¦ DN 32 ¦ 3.12 ¦ ¦ DN 40 ¦ 3.22 ¦ ¦ DN 50 ¦ 3.42 ¦ ¦ DN 65 ¦ 4.52 ¦ ¦ DN 80 ¦ 4.80 ¦ ¦ DN 90 ¦ 5.02 ¦ ¦ DN 100 ¦ 5.27 ¦ ¦ DN 125 ¦ 5.73 ¦ ¦ (DN 150 ¦ 6.22 ¦ ¦ (DN 200 ¦ 7.16 ¦ ¦ DN 250 ¦ 8.11 ¦ ¦ DN 300 ¦ 8.34 ¦ 비 고 : 표준 DN 의 바깥지름과 동일하지 않은 특정 바깥지름을 가진 노즐의 경우, 표 로부터 선택한 DN 는 노즐 바깥지름보다 큰 바깥지름을 가진 것이어야 한다. 610.28 검사용 구멍 610.28.1 압축공기용으로 사용되는 모든 압력용기 및 침식 또는 기계적 마모가 되는 부품을 갖거나 내부가 부식되는 압력용기에는 검사나 청소를 위하여 맨홀, 핸드홀 또 는 다른 검사용 구멍을 설치하여야 하며, 검사용 구멍은 610.28.2 에 규정된 압력용기, 그리고 고정 관판식, U-튜브, 부동튜브(floating tube)와 같이 구조상 접근을 허용하지 않는 열교환기의 동체 쪽에는 생략할 수 있다. 610.28.2 감지구멍을 둘 경우 용기의 안지름이 900mm 를 넘지 않으며 오직 부식만이 문 제가 되는 압력용기에는 610.28.1 에서 요구하는 검사용 구멍을 설치하지 않아도 좋다. 다만, 부식이 예상되는 압력용기 내부 표면적의 0.9m2 당 1 개의 비율로 구멍을 배치하 고 또한, 압력용기당 균일하게 배치된 감지구멍이 최소한 4 개 이상 있어야 한다. 이항 은 압축공기를 내장하는 용기에는 적용하지 않는다. 610.28,3 고유의 운전조건 때문에 부식을 방지하는 물질을 포함하고 공기압을 받는 안 - 696 - | {}
b5c22432-31a8-41c2-9c00-3ca807c9e1bc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 지름이 300mm 이상인 압력용기는 검사용만으로 한정된 구멍은 필요하지 않다. 다만, 압력용기에는 검사를 용이하게 할 수 있는 적당한 구멍이 있고, 또한 그 구멍이 610.28.6 의 검사용 구멍에 대한 요건과 동등한 치수와 수량인 경우에 한한다. 610.28.4 안지름이 300mm 또는 그 이하인 압력용기는, 분리가 가능한 공칭지름 DN 20 이상인 관 연결부가 최소한 두 개 이상 있는 경우에는 검사전용 구멍은 생략할 수 있 다. 610.28.5 용기의 안지름이 300mm 초과 400mm 미만인 압력용기에는 최소한 두 개의 핸 드홀 또는 공칭지름 DN 40 이상인 나사식 관마개 검사용구멍이 최소한 두 개 있어야 한다. 다만, 다음에서 허용하는 경우에는 예외이다. 안지름이 300mm 초과 400mm 미만 까지의 압력용기를 검사할 때 압력용기를 조립체로부터 분리하지 않고는 검사할 수 없도록 되어 있을 경우에는 분리 가능한 공칭지름 DN 40 이상인 관 연결부가 최소한 두 개 있으면 검사전용 구멍은 생략할 수 있다. 610.28.6 출입용 또는 검사용 구멍을 필요로 하는 압력용기에는 다음과 같은 것을 설 치하여야 한다. 1. 안지름이 300mm 초과 450mm 미만인 모든 압력용기는 최소 두 개의 핸드홀 또는 공 칭지름이 DN 40 이상인 두 개의 나사식 관마개가 있는 검사용 구멍을 설치하여야 한다. 2. 안지름이 450mm 에서 900mm 까지의 모든 압력용기는 한 개의 맨홀 또는 최소한 두 개의 핸드홀 또는 공칭지름 DN 50 이상인 최소한 두 개의 나사식 관마개가 있는 검사용 구멍을 설치하여야 한다. 3. 안지름이 900mm 를 초과 하는 모든 압력용기는 한 개의 맨홀이 있어야 한다. 다만, 압력용기의 모양 또는 용도에 의해서 맨홀의 설치가 곤란한 경우에는 최소한 두 개의 100mm x 150 mm 크기의 핸드홀 또는 동등한 면적을 갖는 최소한 2 개의 구멍 을 설치하여야 한다. 4. 맨홀을 대신하여 핸드홀이나 나사식 관마개 구멍이 검사용 구멍으로 사용할 수 있 도록 허용되는 경우에는 1 개의 핸드홀 또는 한 개의 나사식 관마개 구멍을 각각의 경판 또는 각 경판 근처의 동체에 설치하여야 한다. 5. 다른 목적으로 사용하는 분리가 가능한 경판이나 덮개판의 구멍이 최소한 요구되 는 검사용 구멍의 크기와 동일하다면, 이 구멍을 검사용 구멍 대신으로 사용할 수 있다. 6. 분리가 가능한 경판이나 덮개판의 단일 구멍이 최소한 검사용 구멍과 동등한 정도 로 내부점검이 가능한 위치와 크기를 갖는다면 이 단일 구멍을 모든 소형 검사용 구멍 대신 사용할 수 있다. 7. 배관, 기기류 또는 이와 비슷한 부착물들과 연결되는 분리가 가능한 플랜지 연결부 또는 나사연결부가 다음을 만족한다면, 이들 연결부를 요구되는 검사용 구멍 대신 - 697 - | {}
d0bbf35b-c6b1-4e13-9190-7b54abc9dee4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 으로 사용할 수 있다. 가. 연결부는 요구되는 구멍의 크기와 최소한 동등하여야 한다. 나. 연결부가 요구되는 검사용 구멍과 동등하게 내부점검이 가능하도록 위치하고 적 절한 크기를 가져야 한다. 610.28.7 검사용 및 출입용 구멍이 필요할 경우 구멍은 최소한 다음 요건에 따라야 한 다. 1. 타원형 또는 장원형 맨홀은 300mm x 400mm 보다 커야하고 원형 맨홀은 안지름이 400mm 이상이어야 한다. 2. 핸드홀용 구멍은 50mm x 75mm 이상이어야 하나, 구멍의 위치와 압력용기의 크기에 부합하는 크기이어야 한다. 610.28.8 동체 또는 스테이로 지지되지 않는 경판의 모든 출입용과 검사용 구멍은 이 기준의 규정에 따라서 설계하여야 한다. 610.28.9 나사식 구멍이 검사용 또는 청소용으로 사용될 경우, 누출방지용 플러그나 캡은 압력을 견딜수 있는 적합한 재료로 제작하여야 하고, 어떠한 재료도 이 기준에 서 허용하는 최고온도를 초과 하는 온도에서 사용해서는 안 된다. 나사는 표준 테이퍼 관이나사이어야 한다. 다만, 누출을 방지하는 다른 누출방지 수단을 사용하는 경우에 는 최소한 동일 강도의 곧은 나사를 사용할 수 있다. 610.28.10 내압이 덮개판을 평판 개스킷 쪽으로 눌러 붙이는 형태의 맨홀은 최소 17mm 의 개스킷 지지폭을 가져야 한다. 610.29 리거먼트 610.29.1 규칙배열 리거먼트는 "605 보일러 및 부속설비" 605.24 를 준용한다. 610.29.2 불규칙배열 리거먼트는 "605 보일러 및 부속설비" 605.25 를 준용한다. 610.30 판재 및 기타 자재의 절단 610.30.1 판, 경판의 가장자리 및 기타 부품은 기계가공, 전단 및 연삭 등의 기계적인 방법과 산소절단 또는 아크절단에 의해서 소정의 형상 및 치수로 절단할 수 있다. 산 소절단 또는 아크절단 후에, 모든 슬래그 또는 용해된 재료의 유해한 변색부분은 다 음 제작공정 또는 사용 전에 기계적인 방법으로 제거하여야 한다. 610.30.2 완성된 압력용기에서 노즐 또는 맨홀 넥(neck)의 끝 면이 용접되지 않은 상 태로 남아있는 경우, 노즐 및 맨홀 넥의 끝 부분의 여분의 재료를 다른 방법으로 매끄럽게 제거한다면, 전단가공으로 절단할 수 있다. 610.30.3 노출된 안쪽 가장자리는 모따기를 하거나 곡면으로 가공하여야 한다. 610.31 동체부분 및 경판의 성형 610.31.1 열처리에 의해서 인장성능이 향상된 모든 탄소강과 저합금강, 비철합금, 고합 - 698 - | {}
76f4c13e-c568-4680-8df3-233b4f89b8e6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 금강 및 페라이트강의 냉간가공은 아래의 요건에 따라야 한다. 1. 탄소강 및 저합금강 판은 타격에 의하여 냉간 성형해서는 아니 된다. 2. 탄소강 및 저합금강 판은 타격에 의한 성형이 판에 해로운 변형을 주지 않고 용접 후열처리를 실시하는 경우에는 단조온도에서 타격으로 성형할 수 있다. 3. 원통형 압력용기의 길이방향 이음부 가장자리는 완성된 이음부를 따라 좋지 않은 평평한 부분이 발생되지 않도록 하기 위해 예비 압연 또는 성형에 의해서 먼저 적 당한 곡률로 성형하여야 한다. 610.31.2 냉간 성형으로 제작되는 탄소강판 및 저합금 강판의 압력용기 동체 부분, 경 판, 기타 압력을 받는 부재는 냉간 성형 결과 로 최대 신장율(extreme fiber elongation) 이 압연상태를 기준하여 5%를 초과 하고 다음 조건 중의 어느 하나라도 해당하는 경 우에는 냉간 성형 이후에 열처리를 하여야 한다. 1. 압력용기가 액체 또는 기체상태의 치사적 물질을 저장할 때 2. 재료의 충격시험이 요구될 때 3. 냉간 성형 전 부품의 두께가 16mm 를 초과 할 때 4. 압연상태의 두께를 기준으로 냉간 성형에 의한 두께감소가 10% 이상 일 때 5. 성형 중에 재료의 온도가 120°C ~480°C 의 범위 일 때 6. P-No. 1, Gr No. 1 및 2 의 재료는 제 1 호부터 제 5 호까지에 열거한 조건에 해당되지 않아도 최대 신장율이 40% 초과 하면 열처리를 실시하여야 한다. 최대신장율은 식으로 한다. 가. 재료의 다음의 계산하여야 (1) 단일 곡면의 경우 (예 : 원통) 50t RR 최대 신장율(%) = Rf (2) 이중 곡면의 경우 (예 : 경판) 75t RR) 최대 신장율(%) = Rf 여기에서, t = 판 두께, mm R f = 최종 중심선의 반지름, mm R = 최초 중심선의 반지름(평판의 경우는 무한대), mm 0 610.32 원통형, 원뿔형 및 구형동체의 허용진원도 610.32.1 내압을 받는 완성된 압력용기의 동체는 실질적으로 둥근 형상이어야 하고, 그림 610.32 과 같이 임의 의 단면에서 최대 및 최소 안지름의 차이는 해당 단면에서 내면 또는 외면 측정 어느 경우라도 공칭지름의 1% 이하이어야 한다. 1. 단면이 구멍이 만들어진 곳을 통과 하거나 또는 단면이 구멍 중심으로부터 측정하 여 구멍 안지름의 1 배까지는 위에 주어진 안지름의 허용오차는 구멍안지름의 2% - 699 - | {}
3e5e2e89-6fd3-4132-85d3-cd018111d984 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 만큼 늘일 수 있다. 2. 경판과 동체의 이음부를 포함한 다른 임의 의 단면이 압력용기의 축에 수직으로 통 과하는 경우, 그 임의 단면에서의 지름의 차이는 1% 이하이어야 한다. 3. 길이방향 겹치기 이음을 하는 압력용기에 대해서, 안지름의 허용오차는 판의 공칭 두께 만큼 크게 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) D D 최대 최소 D D 최 대 ▶ 최소 D 최소 D 최대 [그림 610.32] 원통형, 원뿔형 및 구형 동체의 최대 및 최소 안지름의 차이 610.32.2 외압을 받는 압력용기의 동체는 임의 의 단면에서 다음 요건들을 만족하여야 한다. 1. 610.32.1 에서 규정하는 진원도에 대한 값 2. 압력용기 내 · 외면에서 반지름 방향으로 측정한 진원형상으로부터의 양 또는 음의 최대 편차는 "605 보일러 및 부속설비" 그림 605.29 로부터 얻어지는 최대 허용편 차 e 이하여야 한다. 가. 곡선의 위쪽 또는 아래쪽에 오는 점들에 대해서는 각각 다음의 값을 사용하여야 한다. e = 1.0 t 또는 e = 0.2 t 나. 측정은 설계 안쪽반지름 또는 바깥반지름(측정하는 곳이 어딘가에 따라)을 갖고 그림 610.11-1 에서 구한 원호길이의 2 배와 같은 현의 길이를 갖는 활꼴의 원형평 판을 가지고 실시하여야 한다. 그림 610.11-1 및 "605 보일러 및 부속설비" 그 림 605.29 에 있는 L 및 Do 의 값은 다음과 같이 결정하여야 한다. 다. 원통형의 경우에는 610.10 에서 정의 한 L 및 Do 라. 원뿔형 또는 원뿔형 단면의 경우에는 그림에서 사용되는 L 및 Do 값은 610.15 에 정의 된 용어로서 아래에 주어진다. 아래의 모든 경우에 대해서, Le = 0.5L + DDL (1) 큰 지름 단부에서는 - 700 - | {}
a56ef78d-32e2-4ff4-8e07-819e33d6b6a6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | L = Le Do = DL (2) 작은 지름 단부에서는 L = Le 음) Do = Ds (3) 중간 지름에서는 2DL L = Le (DL+Ds) I Do = 0.5(DL + Ds) (4) 바깥지름이 Dx 인 임의 의 단면에서는 L = Le DDL) Do = Dx 마. 구형 동체의 경우에 L 은 바깥지름 Do 의 1/2 이다. 3. 원통 및 구형의 경우 t 값은 다음과 같이 결정한다. 가. 맞대기 이음을 하는 압력용기의 경우, t 는 판의 공칭두께에서 부식여유를 제외한 두께이다. 나. 길이방향 겹치기 이음을 하는 압력용기의 경우, t 는 판의 공칭두께이고, 허용편차 는 t + e 이다. 다. 임의 의 단면에서 동체가 두께가 다른 판으로 제작되는 경우, t 는 가장 얇은 판의 공칭두께에서 부식여유를 제외한 두께이다. 4. 원뿔형 및 원뿔형 단면부의 경우, t 값은 610.32.2 제 3 호에 따른다. 다만, 이 경우 610.32.2 제 3 호가목부터 다목까지의 t 값은 610.15 에서 정의 한 te 값으로 대체하여 야 한다. 5. 610.32.2 제 2 호의 요건은 원통 및 원뿔에 대해서 회전축에 직각인 임의 의 평면에서 그리고 구형에 대해서 임의 의 큰 원을 형성하는 평면에서 만족하여야 한다. 원뿔 및 원뿔부의 경우, 610.32.2 제 2 호 라목 (1), 610.32.2 제 2 호 라목 (2) 및 610.32.2 제 2 호 라목 (3) 위치에서 확인하여야 한다. 6. 측정은 용접선 위나 또는 다른 돌출부가 아닌 모재의 표면에서 실시하여야 한다. 7. 원통형 압력용기의 실제 사용 철판의 공칭두께가, 610.10 에 따라 외압으로 설계된 최소 요구 두께를 초과 하고 그 초과 두께에 부식여유와 압축력을 유발하는 하중이 요구되지 않을 경우, 공칭두께를 사용하여 결정한 최대 허용 편차 e 는 공칭 두께의 B 값을 최소 요구두께의 B 값으로 나눈 비율만큼 증가시킬 수 있으며, 최대 e 값을 측정하기 위한 현의 길이는 실제 사용한 철판의 공칭두께를 이용한 Do/t 에 의해 결 정하여야 한다. - 701 - | {}
5afc5c0c-a6b9-41bb-96a7-41228dfba28d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 8. 내압 또는 외압을 받는 관 또는 튜브로 제작된 용기와 구성부품은 제작 표준의 허 용 범위에 따라 지름(측정된 바깥지름)의 변동이 있을 수 있다. 610.33 성형경판의 허용오차 610.33.1 접시형, 접시원뿔형, 반구형 또는 타원형 경판의 내면은 규정된 형상으로부터 바깥쪽으로 D 의 1.25%를 초과 하거나 또는 안쪽으로 D 의 0.625%를 초과 하는 오차 가 생겨서는 아니 된다. 여기에서 D 는 부착 부분에서 압력용기 동체의 공칭 안지름 이다. 이러한 오차는 규정된 형상에 대하여 수직으로 측정하여야 하고 급격한 변화가 있어서는 아니 된다. 너클의 반지름은 규정 값 이상이어야 한다. 610.33.2 외압에 대하여 설계된 반구형 경판 또는 접시형 경판의 임의 의 구형부분 또 는 타원형 경판은, 제 1 항을 만족함과 동시에, L/Do 에 대해서 0.5 의 값을 사용하여 610.32.2 의 구형 동체에 대하여 규정한 허용오차를 만족하여야 한다. 610.33.3 610.33.1 에서 규정한 오차를 구하기 위한 측정은 모재의 표면에서 하여야하고 용접부에서 측정해서는 아니 된다. 610.33.4 경판 스커트는 최대 및 최소 안지름의 차이가 공칭지름의 1% 이하가 되도록 충분한 진원이 되어야 한다. 610.33.5 스테이로 지지되지 않는 임의 의 성형경판의 스커트를 동체의 안쪽 또는 바깥 쪽으로 억지끼워 맞춤하기 위하여 기계가공을 하는 경우에는 그 두께는 본래 경판두 께의 90% 보다 또는 부착부분의 동체 두께보다 얇아서는 아니 된다. 이러한 기계가공 을 한 경우에는 가공두께로부터 경판의 처음 두께까지 치수변화가 급격해서는 안 되 며, 최소한 그 두께 차이의 3 배 이상 거리로 경사지게 하여야 한다. 610.34 샤르피 충격시험 610.34.1 사용재료의 종류와 관련한 규정에서 요구되는 경우, 압력에 의하여 응력을 받는 동체, 경판, 노즐 및 기타 압력용기 부품 재료에 대하여 실시하여야 한다. 610.34.2 충격시편은 샤르피 V-노치 형식으로 하고, 1 조는 3 개로 구성하여야 하며, 그 림 610.34 에 있는 모든 치수를 만족하여야 하며, 충격시험의 절차와 장치는 SA-370 또 는 ISO 148 (파트 1, 2 ,3)의 해당 규정을 만족하여야 한다. 1. 채취가 가능한 경우, 표준시편(10mmx 10mm)은 제 2 호에서 달리 허용된 경우를 제외하 고 공칭두께가 11mm 이상인 재료를 사용하여야 한다. 2. 규정된 시험온도에서 10mmx10mm 의 표준규격 시편을 사용하여 시험할 때, 흡수 에 너지가 일반적으로 240J 을 넘는 재료의 경우에는 표준규격 시편 대신에 소형시편 (10mm x 6.7mm)을 사용할 수 있다. 다만, 소형시편을 선택한 경우에는 각 시편에 대한 합격 값을 100J 로 하여야 하고, 또한 횡 팽창량을 mm 단위로 측정하여야 한 - 702 - | {}
00f91ca1-feea-4aa0-b2d4-b029da5380d1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다. ![image](/image/placeholder) 8 mm 55 mm 10mm ▲ 0.25 mm R 45° [그림 610.34] 단순 빔의 충격시편 (샤르피 V 노치형 충격시험) 610.35 최대 허용사용압력 610.35.1 압력용기의 최대 허용사용압력이란, 그 압력에 규정된 지정 온도에서 압력용 기가 정상운전 상태일 때의 압력용기 최상부에서 허용되는 최대압력을 말한다. 이것 은 610.35.2 에 주어진 원칙에 의해서 압력용기 주요 부분 중 임의 부분에 허용되는 최 대 허용사용압력값 및 압력용기의 고려된 부분과 최정상부의 사이에 존재할 수 있는 정수두압의 차이를 조정한 값 중에서 최소값이다. 610.35.2 압력용기부품의 최대허용사용압력이란, 지정된 온도에서 이 기준의 규정 또 는 식에 의해서 결정되는 해당 부분의 정수두압을 포함한 최대내압 또는 외압이고, 임의 의 하중 조합의 영향을 고려한 것을 말한다. 다만, 부식여유로 지정된 금속두께는 제외한다. 610.35.3 최대허용사용압력은 각각의 온도에서 해당 허용응력값을 사용하여 한개 이상 의 지정된 운전온도에 대하여 결정될 수 있다. 610.36 압력방출장치 610.36.1 비직화식 증기보일러 이외의 모든 압력용기는 크기나 압력에 상관없이 610.36.4 부터 610.36.7 까지의 요건에 부합하는 과압보호장치를 설치하여야 한다. 1. 요구되는 과압보호장치가 최초로 운전하기 전에 적절히 설치되어 있다는 것을 확 인하는 것은 사용자의 책임이다. 2. 그 의도된 사용에 근거하여 과압보호장치의 크기를 정하고 선택하는 것은 사용자 의 책임이다. 의도된 사용에 대한 고려는 다음 가. 나 다.를 포함하되 반드시 이에 국한돼서는 아니 된다. 가. 정상운전 및 혼란상태 나. 유체 다. 유체의 상 3. 이 과압보호장치는 용기 제조자가 공급하여야 할 필요는 없다. - 703 - | {}
b716e93a-139c-42c6-9047-d072de6bd1a2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4. 별도로 정의 되어 있지 않으면, 부속서 18(ASME PTC 25 의 Section 2) 의 압력방출 장치에 관한 정의 를 적용하여야 한다. 5. 각 밸브의 압력유지부품은 설계압력의 최소 1.5 배로 수압시험을 하여야 한다. 610.36.2 비직화식 증기보일러 이외의 모든 압력용기는 다음 각 호의 어느 하나에서 허용되는 경우를 제외하고는 압력용기내의 압력이 최대허용사용압력보다 10% 또는 20kPa 이상의 값 중 큰 값을 초과 하지 않도록 압력방출장치에 의해서 보호되어야 한 다. 1. 다중의 압력방출장치가 설치되고 610.36.8 제 1 호에 따라서 압력이 설정되어 있는 경우, 이 압력방출장치들은 최대허용사용압력보다 16% 또는 30kPa 이상의 값 중 큰 값을 초과 하지 않도록 압력상승을 방지하는 경우 2. 화염 또는 예상 못한 다른 외부 열원에 노출되어 부가적인 재해가 발생될 수 있는 곳에 설치된 압력용기의 보조 압력방출장치가 최대허용사용압력의 21% 이상 상승 하는 일이 없도록 압력상승을 방지할 수 있도록 한 경우 610.36.3 압력용기 또는 압력용기 계통에 접속되는 압력방출장치들의 총 용량은 압력 방출장치가 동작되어 분출하고 있을 때에 최대허용사용압력의 16% 이상으로 압력용 기 내의 압력이 상승하지 않도록 부착된 장치에서 생성되거나 공급되는 최대 용량을 처리하는데 충분한 것이어야 한다. 1. 610.36.2 제 2 호에서 허용된 압력방출장치와 같이 화염 또는 다른 외부 열원에 노출 되어 발생되는 과압으로부터 보호하기 위한 압력방출장치는 모든 압력방출장치가 동작하고 있는 경우의 압력이 최대허용사용압력의 21% 이상을 상회하지 않도록 충 분한 방출용량을 가져야 한다. 610.36.4 압력방출밸브(*) 1. 안전밸브, 압력방출밸브 및 릴리프밸브는 모두 직접 스프링식 이어야 한다. 2. 파일럿이 자력구동식이고, 주 밸브가 설정압력 이하에서 자동적으로 열리며, 파일 럿의 주요부품이 고장난다하더라도 그것의 전체 정격용량을 방출할 경우에는 파일 럿 구동식 압력방출밸브를 사용할 수 있다. 3. 압력방출밸브 설정압력의 ±허용오차는 설정압력이 500 kPa 이하인 경우에는 15 kPa 을, 설정압력이 500 kPa 을 초과 하는 경우에는 3%를 초과 해서는 아니 된다. 주(*) 안전밸브는 입구 측의 정압력으로 작동되고, 급속 개방 또는 순간적인 작동(pop action)의 특성이 있는 압력방출밸브이다. 릴리프밸브(relief valve)는 입구 측의 정압력으로 작동되는 압력방출밸브로서, 개방압력을 초과 하는 압력증가에 비례 하여 개방된다. 압력방출밸브는 적용에 따라 급속 개방 또는 순간적인 작동의 특성을 가지는 또는 개방압력을 초과 하는 압력증가에 비례하여 개방을 하는 특 성을 가지는 압력방출밸브이다. 파일럿 구동식 압력방출밸브는 그 주요 방출장 - 704 - | {}
e5ef114d-2980-4a0d-8af3-3fbaebcaea9b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 치가 자력구동식 보조압력방출밸브와 결합되어 자력구동식 보조 압력방출밸브에 의해 제어되는 압력방출밸브를 말한다. 610.36.5 파열판장치 1. 파열판장치는 규정된 파열판 온도에서 파열압력의 허용오차는 표시 파열압력이 300kPa 이하인 경우 ±15 kPa 를 초과 해서는 안 되고, 표시되는 파열압력이 300 kPa 보다 큰 경우 ±5%를 초과 해서는 아니 된다. 2. 파열판장치를 단독 방출장치로 사용하는 압력방출계통의 정격 용량은 다음 요건에 따라 결정하여야 한다. 가. 파열판장치는 압력용기 노즐 입구로부터 관지름의 8 배 이내에 설치하고, 방출관 의 길이는 파열판장치를 연결하는 관지름의 5 배 이하이어야 한다. 나. 입구 및 방출 배관의 호칭지름이 핀장치에 스탬핑한 호칭지름 [DN(NPS)] 이상인 경우, 압력방출시스템의 계산된 방출용량은 여러 매체에 해당되는 이론적인 유동 방정식에 의해 계산된 값에 방출계수 K = 0.62 를 곱한 값보다 커서는 안된다. 3. 각 파열판 홀더의 압력유지 부품은 설계압력의 최소 1.5 배로 수압시험을 하여야 한 다. 610.36.6 핀장치(Pin Device) 1. 모든 핀장치 설정압력 허용오차는, 표시되는 설정압력이 300 kPa(40 psi) 이하에서 는 士 15 kPa(± 2 psi)를 초과 해서는 안 되고, 표시되는 설정압력이 300 kPa(40 psi)보다 큰 경우에는 土 5 %를 초과 해서는 안된다. 2. 방출용량. 핀장치는 아래 가.의 요건에 따라 유동저항법을 이용하여 하거나, 나.의 요건에 따라 방출계수법을 이용하여 인증해야한다. 가. 핀장치를 단독 방출장치로 사용하는 압력방출계통의 정격 용량은 아래 1) 또는 2) 요건에 따라 결정하여야 한다. (1) 대기로 직접 방출하는 파열판 가) 핀장치가 용기노즐 입구로부터 관지름의 8 배 이내에 설치되며 나) 방출관의 길이가 핀장치로부터 관지름의 5 배 이하이고 다) 입구 및 방출 배관의 호칭지름이 핀장치에 스탬핑한 호칭지름[DN(NPS)] 이상인 경우, 압력방출시스템의 계산된 방출용량은 여러 매체에 해당되 는 이론적인 유동방정식에 의해 계산된 값에 방출계수 K = 0.62 를 곱한 값보다 커서는 안된다. (2) 임의 의 압력방출계통의 계산 용량은 전체 계통에 대한 유동저항을 해석하 여 결정하여도 된다. 이러한 해석에서는 핀장치, 배관, 그리고 용기의 출구 노즐, 엘보우, 티, 리듀서 및 밸브를 포함한 배 관요소의 유동저항을 고려 하여야 한다. 나. 핀장치를 단독 방출장치로 사용하는 압력방출계통의 방출용량은 장치에 표시된 - 705 - | {}
229c7742-a789-4e8a-afc7-d90e6d7b7804 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 인증용량과, 계통유체 및 핀장치 상하단 계통부품의 특성을 고려하여 결정해야 한다. 3. 핀장치의 적용 가. 핀장치는 하나의 용기에 대하여 단독의 압력방출장치로 사용할 수 있다. 나. 다음을 만족하는 경우, 핀장치는 압력방출밸브와 용기 사이에 설치 할 수 있다. (1) 압력방출밸브와 핀장치와 의 조합이 610.36.3 의 요건을 만족시키기에 충분한 용량인 경우. (2) 압력방출밸브와 핀장치의 조합용량은, 장치의 해당하는 저항계수 KRG, KRGL 또는 KRL 가 0.6 보다 작을 경우 밸브의 정격용량에 0.90 을 곱해야 한다. (3) 핀장치와 압력방출밸브 사이에는 압력계, 검출코크, 프리 벤트 또는 적절한 알림지시구를 설치하여야 한다. (4) 작동 후에 핀장치에 생기는 구멍은 밸브의 용량[위의 (2)]과 같은 유량을 확 보할 수 있는 충분한 크기의 것이고, 또한 밸브의 정상적인 기능을 방해하 지 않아야 한다. (5) 핀장치의 설정압력은 압력방출밸브의 설정압력의 90 % 이상으로 한다. 다. 핀장치는 용기에서 압력의 직접 작용에 의해 개방되는 압력방출장치의 출구 측에 설치해서는 안 된다. 라. 핀 작동 파일럿 구동 압력방출장치는, 파일럿 구동 압력방출밸브에 관한 610.36.2, 610.36.4, 610.36.5, 610.36.8, 610.36.9, 610.36.10 의 요건을 만족하는 경우, 과압 보 호요건을 만족시키기 위해 사용할 수 있다. [표 610.36] 파괴핀의 정격압력 ¦ 정격압력, KPa ¦ 정격압력, KPa ¦ 土 허용오차 KPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최소 ¦ 최대 ¦ 土 허용오차 KPa ¦ ¦ 200 ¦ 1000 ¦ 35 ¦ ¦ 1000 ¦ 1900 ¦ 70 ¦ ¦ 1900 ¦ 2600 ¦ 100 ¦ 610.36.7 스프링식 되닫힘되지 않는 압력방출장치 1. 장치의 스프링 하중을 받는 부분이 규정된 설정압력에서 열려 수동으로 리셋(reset) 될 때까지 개방된 상태로 있는 스프링식 되닫힘되지 않는 압력방출장치가 그 구동 수단이 고장날 경우, 설정압력 또는 그 이하의 압력에서 완전 개방되도록 설계되어 있다면 이것을 사용할 수 있다. 이러한 장치는 다른 압력방출장치와 함께 사용할 수 없으며, 개방압력의 허용오차는 ±5%를 초과 해서는 아니 된다. - 706 - | {}
75d34c28-4884-4d0f-a099-1a451f92d0a3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 스프링식 되닫힘되지 않는 압력방출장치의 계산 정격용량은 여러 매체에 대한 해 당 이론식에 근거하는 값에 계수 K = 0.62 를 곱한 값을 초과 해서는 아니 된다. 이 론식에서 면적 A mm2 는 스프링식 되닫힘되지 않는 압력방출장치의 최소구멍을 통과 하는 유동단면적이어야 한다. 610.36.8 압력방출장치의 압력설정 1. 1 개의 압력방출장치를 사용할 경우, 압력방출장치에 표시되는 설정압력은 압력용기 의 최대허용사용압력을 초과 하지 않도록 하여야 한다. 필요한 용량을 2 개 이상의 압력방출장치로서 확보하는 경우에는 1 개의 압력방출장치는 최대허용사용압력 이 하로 설정할 필요가 있다. 추가의 압력방출장치는 이것보다 높은 압력에서 개방되 도록 설정할 수 있지만, 제 2 호에서 규정하는 경우를 제외하고는 어떠한 경우에도 최대허용사용압력의 105% 보다 높은 압력에서 개방되도록 설정해서는 아니 된다. 2. 화염 또는 다른 외부 열원에 노출되어 발생되는 과압을 방지하기 위해서 제 2 항제 2 호에서 허용하는 압력방출장치의 경우, 장치에 표시되는 설정압력은 압력용기의 최 대허용사용압력의 110%를 넘지 않도록 하여야 한다. 3. 압력방출밸브의 설정압력 허용오차는 500 kPa 이하의 압력에 대해서는 ±15 kPa, 500 kPa 를 초과 하는 압력에 대해서는 ±3%를 초과 해서는 아니 된다. 4. 규정된 파열판 온도에서 되닫침되지 않는 압력방출장치의 파열압력 허용오차는, 300 kPa (40 psi) 이하에서는 ±15 kPa(2 psi)을, 그리고 300 kPa(40 psi)을 초과 하는 압력에 대해서는 표시된 파열압력의 ±5 %를 각각 초과 해서는 안 된다. 5. 특정 핀 온도에서 핀장치의 설정압력 허용오차는, 300 kPa(40 psi) 이하에서는 ±15 kPa (2 psi)을, 그리고 300 kPa(40 psi)을 초과 하는 압력에 대해서는 표시된 설정압 력의 ±5 %를 각각 초과 해서는 안 된다. 610.36.9 설치 : 압축 유체용으로 사용되는 압력방출장치는 수용된 액체 상부의 증기 공간내의 압력용기에 연결하거나 또는 보호하고자 하는 압력용기 내의 증기 공간에 접속된 관에 연결하여야 한다. 액체용으로 사용되는 압력방출장치는 정상상태에서의 액면보다 아래 쪽 위치에 연결하여야 한다. 610.36.10 재료의 선택 1. 주철재 시트 및 디스크의 사용은 허용되지 않는다. 2. 안내부 및 디스크 또는 디스크 홀더 같이 서로 인접한 미끄럼 면은 양쪽 모두 내 식성 재료로 제작되어야 하고, 스프링은 내식성 재료 또는 내식 코팅을 한 것이어 야 한다. 압력방출밸브의 디스크 및 시트는 사용 유체에 의한 부식에 견디는 적합 한 재료이어야 한다. 3. 밸브 몸통, 보닛(bonnets) 또는 요크(yoke), 몸통에 보닛 또는 요크를 연결하는 볼트 재료는 KS 및 ASME Section II 의 규격에 열거된 재료이어야 한다. 탄소강 및 저합 금강 밸브 몸통, 보닛, 요크와 볼트는 밸브의 사용중 온도가 -30°C 미만인 경우, - 707 - | {}
b0a51e97-74de-44b9-8f63-41db1abffc88 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ASME Div.1 Subsection C 의 요건을 만족해야 한다. 밸브 몸체 및 보닛 또는 요크 는 KEPIC-MGB, KCS-66 의 요건을 만족해야 한다. 4. 압력방출밸브의 외부 구조에 포함되어 노즐, 디스크 및 기타 부품에 사용하는 재료 는 다음 범주 중의 하나이어야 한다. 가. 이 규격에 주어진 재료 또는 ASME Section II 에 주어진 재료 나. ASTM 규격에 주어진 재료 다. 최소한 ASTM 규격과 동등한 화학적 성질, 물리적 성질 및 품질의 관리를 보장하 는 재료규격에 의해서 압력방출밸브의 제조자가 관리하는 재료 610.36.11 개방형 유로 또는 공기배출 1. 대기중으로 직접 또는 간접적으로 개방된 유로나 공기배출을 용기에서 단독 압력 방출장치로 사용할 수 있다. 2. 압력방출계통의 계산 용량은 유동에 대한 총 계통저항의 해석에 의해 결정할 수 있다. 이 해석에는 용기, 엘보, 티, 리듀서, 밸브의 출구 노즐을 포함하여 배관과 배관부품의 유동저항을 고려해야 한다. 계산은 배관계통을 통한 유체 유량을 결정 하는데 허용되는 공학적 경험을 이용하여 수행해야 한다. 이 방법이 가지고 있는 불확실도를 고려하기 위해 이 계산된 방출 용량에 0.90 이하의 계수를 곱해야 한 다. 3. 개방형 유로 또는 공기배출의 총 용량은 610.36.2 에서 규정한 압력을 초과 하는 과 압을 예방하는데 충분해야 한다. 최대 허용 사용압력이 105kPa(15 psi) 이하일 때, 어떠한 경우에도 압력이 최대 허용 사용압력의 21%를 초과 하여 상승하는 것은 허 용해서는 안 된다. 610.37 용접부의 형상 기술기준 제 164 조에서 규정한 "안전한 형상" 이란 압력용기에 관해서는 610.38 부터 610.41 까지에 적합한 것을 말한다. 610.38 용접부의 설계 610.38.1 압력용기의 길이이음 및 둘레이음의 용접부는 1 및 2 를 제외하고는 맞대기 양쪽면 용접, 받침쇠를 사용한 맞대기 한쪽면 용접 또는 초층 불활성가스아크용접으 로 설계하여야 한다. 1. 바깥지름이 600mm 이하이며 모재의 두께(모재의 두께가 다른 경우는 두꺼운 쪽의 두께)가 16mm 이하인 이음의 용접부 맞대기 한쪽면 용접. 다만, 모재의 구분이 별표 2 에 언급한 P-No.1 또는 P-No.3(Gr.1 및 Gr.2 에 한한다) 이외의 것으로 만들어진 길 이이음은 제외한다. 2. 모재의 두께가 16mm 이하인 용기의 둘레이음의 용접부로서 양측 전두께 필릿 겹 - 708 - | {}
5983dd3f-35b6-46f6-9cf8-82e98f7f971c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 치기 이음용접[이 경우에 있어서 모재 겹침부의 길이는 모재 두께의 4 배(25 mm 이 하의 경우는 25mm) 이상이 되어야 한다.] 610.38.2 610.38.1 이외는 모양과 형상에 따라 아래에 열거하는 방법으로 하여야 한다. 1. 관대 또는 관과 펌프, 밸브 및 이들과 유사한 맞대기 용접에 의한 이음 용접부는 KECS-1101 그림 46 과 같다. 2. 플랜지이음 용접부는 KECS-1101 그림 47 의 (1)에서 (7)까지와 같다. 3. 동체, 드럼 및 경판에 용접으로 부착되는 노즐 및 기타 연결부의 이음용접부는 KECS-1101 그림 48 (1)에서 (30)까지와 같다. 610.39 정렬공차 610.39.1 압력용기의 맞대기용접에 의한 이음면의 어긋남은 그림 610.39 의 용접이음부 분류 및 아래 표 610.39 의 <삭제> 정하는 값을 초과 해서는 아니 된다. <삭제> 단면두 께 t 는 이음부에서 얇은 쪽의 공칭두께이다. [표 610.39] 모재의 두께 및 이음 종류의 구분에 따른 어긋남의 값(mm) ¦ 단면 두께 ¦ 이음의 분류에 따른 어긋남 값 ¦ 이음의 분류에 따른 어긋남 값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단면 두께 ¦ A ¦ B, C 및 D ¦ ¦ 13 이하 ¦ 1/4 t ¦ 1/4 t ¦ ¦ 13 초과 19 이하 ¦ 3mm ¦ 1/4 t ¦ ¦ 19 초과 38 이하 ¦ 3mm ¦ 5mm ¦ ¦ 38 초과 51 이하 ¦ 3mm ¦ 1/8 t ¦ ¦ 51 초과 ¦ 1/16 t 또는 10mm 중 작은 값 ¦ 1/8 t 또는 19 mm 중 작은값 ¦ 610.39.2 원형동체 압력용기의 허용진원도는 임의 의 단면에서 최대 및 최소 안지름의 차이가 해당 단면에서 공칭지름의 1%이하이어야 한다. 610.39.3 원주방향 용접이음에 있어서 선단각(half-apex angle) a 가 30° 이하이면 맞 대기 용접이며, a 가 30° 를 초과 하면 앵글이음으로 한다. ![image](/image/placeholder) 주(1) 참조 Ⓑ ro D C B B B [그림 610.39] 분류 A, B, C 및 D 의 용접 이음부 위치의 일반적인 예 - 709 - | {}
34f699cd-96dd-4027-843a-f7a539fcf683 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 주(1) 원통부에 지름변화부를 연결하는 맞대기 용접이음분류 B 의 허용 이음각도 a 는 30 0 이내이다. 610.40 두께가 다른 모재의 맞대기 용접 610.40.1 압력용기의 두께가 다른 모재의 맞대기 용접은 아래 그림 610.40 에 따라야 한다. 이 경우 재료 이음매의 단면 두께 차가 얇은 쪽 재료두께의 1/4 을 넘거나 3mm 를 넘는 경우, 그림 6 에서와 같이 테이퍼 천이부의 길이는 연결 면간두께 차의 3 배 이상이 되어야 한다. 이와 같은 균일한 테이퍼 천이부가 만들어지는 한 어떠한 공정 으로 성형하여도 좋다. 610.40.2 동체의 길이 방향 이음인 경우 용접하는 재료 두께의 중앙선은 표 610.39 에 있는 어긋남 제작공차 내에 있어야 한다. ![image](/image/placeholder) (1) (2) [그림 610.40] 두께가 다른 맞대기용접 강판의 이음 비고 1. 어떠한 경우에도 I ≥3y 이어야 한다. 여기서 1 는 테이퍼의 길이이고, y 는 두 부재 사이의 두께차이다. 2. 테이퍼의 길이 1 은 용접폭을 포함할 수 있다. 3. 테이퍼는 내부 또는 외부에 들 수 있다. 610.40.3 성형경판 및 동체 사이의 이음에 있어서 두께차이가 얇은 쪽 단면 두께의 1/4 또는 3mm 중에서 작은 값보다 큰 경우에는 그림 610.40-1 (1) 및 (2)에서와 같이 맞대기 이음부분의 옵셋의 3 배 이상 길이를 갖는 기울기 변화부를 가져야 한다. 그림 610.40-1 (3) 및 (4)에서처럼 맞대기용접으로 부착되는 동체보다 두꺼운 성형경판에 기 울기가 요구되는 경우에는 기울기 변화부의 요구길이가 탄젠트라인을 넘지 않도록 스 커트는 충분한 길이로 한다. 동체와 경판의 중심선 어긋남은 그림 610.40-1 (1), (2), (3) 및 (4)에 나타난 것과 같이 실제 동체두께와 경판두께 차의 1/2 보다 커서는 아니 된다. - 710 - | {}
ab12fad6-862f-492c-a449-d003711b4f97 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 곰�긍정 곰을 긍 l ≥ 3y l 중 3y 탄젠트라인 y s 0.5(tg- th) ≤0.5(ts-th) ts ts (1) (2) 비고 1. 요구되는 테이퍼의 길이 l 은 용접의 폭을 포함할 수 있다. 2. 어떠한 경우에도 테이퍼된 길이 l 은 3y 이상이어야 한다. 3. 동체 판 중심선은 경판 중심선의 어느 쪽에도 올 수 있다. ![image](/image/placeholder) th th y 탄젠트라인 l 중 3y 곰곰긍정 l ≥ 3y 곰을 ≤0.5(th-ts) 긍정 ≤0.5(th-ts) ts ts (3) (4) [그림 610.40-1] 두께가 다른 맞대기용접 경판 비고 1. th 가 ts 보다 클 때에는 어떠한 경우에도 길이 l 은 3y 이상이어야 한다. 스 커트의 최소길이는 3 t h 이다. 그러나 요구되는 테이퍼의 길이를 제공하기에 필요한 경우를 제외하고는 38mm 를 초과 할 필요는 없다. 2. th 가 1.25 ts 이하인 경우에도 스커트의 길이는 요구되는 어떠한 테이퍼에 대해서도 충분하여야 한다. 3. 요구되는 테이퍼의 길이, l 은 용접부의 폭을 포함할 수 있다. 동체 판 중심 선은 경판 중심선의 어느 쪽에도 올 수 있다. 610.41 이음부의 다듬질 압력용기의 용접부로서 비파괴시험을 실시하는 표면은 매끈하고 모재의 표면보다 낮 아서는 아니 된다. 또한, 모재의 표면과 층이 생기지 않도록 다듬질 하여야 한다. 이 경우에 비파괴시험을 필요로 하는 맞대기용접부의 용접 덧살 높이는 아래 표 610.41 에 정하는 모재의 두께(모재의 두께가 다를 경우에는 얇은 모재의 두께)의 구분에 따라 - 711 - | {}
af94a881-a5ee-48ae-bda5-a76acd87965a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 각각 표의 용접 덧살 높이의 값 이하가 되어야 한다. [표 610.41] 용접 덧살 허용 두께(mm) ¦ 재료 공칭두께 ¦ 최대 용접 덧살 ¦ 최대 용접 덧살 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 공칭두께 ¦ 분류 B 및 C 의 맞대기 용접부 ¦ 기타 용접부 ¦ ¦ 2.4 미만 ¦ 2.4 ¦ 0.8 ¦ ¦ 2.4 이상 4.8 이하 ¦ 3.2 ¦ 1.6 ¦ ¦ 4.8 초과 13 이하 ¦ 4.0 ¦ 2.4 ¦ ¦ 13 초과 25 이하 ¦ 4.8 ¦ 2.4 ¦ ¦ 25 초과 51 이하 ¦ 5 ¦ 3.2 ¦ ¦ 51 초과 76 이하 ¦ 6 ¦ 4 ¦ ¦ 76 초과 102 이하 ¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ 102 초과 127 이하 ¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ 127 초과 ¦ 8 ¦ 8 ¦ * 분류 B 및 C 는 그림 610.19-1 를 참조한다. 610.42 용접부의 균열 기술기준 제 165 조에서 규정한 "용접에 의한 균열이 없게" 하기 위해서 압력용기에 관해서는 610.43 부터 610.47 까지의 요구조건에 적합하여야 한다. 610.43 용접면의 청결 압력용기 용접부의 개선면 및 인접부는 용접에 앞서 수분, 도료, 유지, 먼지, 유해한 녹, 용입찌거기 및 그 밖에 유해한 이물을 제거하여야 한다. 610.44 비파괴검사 범위 610.44.1 압력용기 중 다음의 용접이음에는 전체길이에 대하여 방사선투과 검사를 하여 야 한다. 1. 인체에 치명적인 물질을 포함하는 용기의 동체와 경판의 모든 맞대기 용접 2. 용접이음에서의 공칭두께가 38 mm 를 초과 하는 압력용기의 동체와 경판의 모든 맞 대기용접 3. 탄소강 및 저합금강, 고합금강, 비철금속, 클래드 용기 및 열처리로 인장특성을 향 상시킨 페라이트강의 용접이음으로서 판두께 또는 벽두께 중에서 얇은 쪽이 표 610.44 에 주어진 두께의 한계를 초과 하는 모든 맞대기 용접 - 712 - | {}
f3dcfac7-5b03-4403-a1ef-7e9a90a28206 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 610.44] 맞대기용접의 완전 방사선투과 검사를 하여야 하는 두께 ¦ 재료의 분류 ¦ 재료의 분류 ¦ 재료의 공칭두께(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P-No. ¦ Gr. No. ¦ 재료의 공칭두께(mm) ¦ ¦ 1 ¦ 1, 2, 3 ¦ 32 ¦ ¦ 3 ¦ 1, 2, 3 ¦ 19 ¦ ¦ 4 ¦ 1, 2 ¦ 16 ¦ ¦ 5A ¦ 1, 2 ¦ 0 ¦ ¦ 5B ¦ 1, 2 ¦ 0 ¦ ¦ 5C ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦ 9A ¦ 1 ¦ 16 ¦ ¦ 9B ¦ 1 ¦ 16 ¦ ¦ 10A ¦ 1 ¦ 19 ¦ ¦ 10B ¦ 1 ¦ 16 ¦ ¦ 10C ¦ 1 ¦ 16 ¦ ¦ 10F ¦ 1 ¦ 19 ¦ 4. 38 mm 이상의 두께를 가진 구조물을 단일패스로 일렉트로 가스용접으로 이음되는 모든 맞대기용접 또는 일렉트로 슬래그용접으로 이음되는 모든 맞대기용접을 하는 경우 5. 비철금속중 티타늄, 지르코늄, 티타늄과 지르코늄합금으로 된 압력용기 중 그림 610.39 의 용접이음 분류 A 와 B 6. 비철금속중 합금 200(UNS No. N02200), 201(UNS No. N02201), 400(UNS No. N04400), 401(UNS No. N04401), 600(UNS No. N06600)을 제외한 별표 2 에 제시된 재 료로 된 맞대기 용접 이음은 판이나 또는 용접이음에서 압력용기의 외벽두께 중 얇은 쪽이 10mm 를 초과 할 경우 7. 고합금강재료의 압력용기 중 크롬 용접봉으로 용접되는 스테인리스강 계열과 기타 임의 의 용접봉으로 용접되는 430 계열의 재료로 제조되는 압력용기의 모든 두께의 맞대기용접 이음. 다만, 이들 용접부에 대한 중요 보수부위를 포함하여 크롬 페라 이트 용접부에 대한 최종 방사선투과 검사는 용접후열처리를 수행한 후에 실시하여 야 한다. 8. 다음의 설계압력을 가지는 비직화식 증기보일러의 동체와 경판의 모든 맞대기용접; 가. 설계압력이 350 kPa(50 psi) 초과 하는 경우 나. 설계압력이 350 kPa(50 psi) 초과 하지 않지만, 용접이음에서의 두께가 위의 610.44.1.2 에서 규정한 두께를 초과 하는 경우 9. 용접이음부의 공칭두께가 상기의 610.44.1.2 에 규정한 두께 이상인 노즐, 연결실 등의 모든 맞대기 용접 또는 상기의 610.44.1.1, 610.44.1.8 에 따라 용기의 동체 또는 경 - 713 - | {}
e48f870c-fbf3-4020-87dc-b3bbfd6dbd0c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 판에 부착된 모든 맞대기 용접은 전체길이 방사선투과 검사을 해야 한다. 단, 하기 의 가.에서 요구하는 경우를 제외하고, NPS10(DN250) 이하이거나 또는 벽두께가 29 mm 이하인 노즐과 연결실의 이음부 분류 B 와 C 의 맞대기 용접은 방사선투과 검사 이 요구되지 않는다. 가. 방사선투과 검사. 표 610.9 의 형식번호(1)의 모든 용접이음부에 대하여 KEC 171, 605.51 에 따른 용접 전체길이에 대한 방사선투과 검사가 요구된다. 요구된 방사선투과 검사는 내식 합금을 덮는 용접부가 용착된 후에 실시하여야 한다. 10. 이음 또는 부품이 610.9.4 에 의해서 허용된 이음효율에 근거하여 설계된 용기의 동체와 경판의 모든 이음부 분류 A 및 D 의 맞대기용접: 가. 용기의 동체 또는 경판을 연결하는 이음부 분류 A 및 B 의 용접은 표 610.9 의 형식번호(1) 또는 (2)이어야 한다; 나. 이음부 분류 A 맞대기 용접부가 용기 동체 또는 경판에서 교차하거나 이음 매 없는 용기 동체 또는 경판을 연결하는 이음부 분류 B 또는 C 의 맞대기 용접[단, 위 610.44.1.9 에서 요구한 경우를 제외하고 노즐과 연결실에 있는 용접은 제외]은 최소한 610.46.2.1 ~ 610.46.2.5 에 따른 부분 방사선투과 검사 의 요건을 만족해야 한다. 여기서 요구하는 부분 방사선투과 검사을 다른 용 접 길이에 적용되는 부분 방사선투과 검사의 규정을 만족시키기 위하여 사용 해서는 안된다. 11. 튜브시트의 모든 이음부 분류 A 용접. 튜브시트의 모든 이음부 분류 A 용접은 표 610.9 의 형식번호(1)이어야 한다. 12. 위 610.44.1.2, 610.44.1.9 및 610.44.1.10 에 기술된 노즐 및 연결실의 특정 용접에 대한 방사선투과 검사 면제하는 요건은 방사선투과 검사에 관한 요건보다 우선한다. 610.44.2 다음의 용접이음에는 부분 방사선투과 검사를 하여야 한다. 1. 그림 610.39 의 용접이음 분류 A, B, C, D 에서 용접이음효율을 0.85 로 설계한 내,외 부 용접면상에 용착된 용접금속과 동일한 성질을 얻을 수 있는 양쪽면용접 또는 다른 방법으로 이루어진 맞대기이음(위치를 고정시키는 금속받침쇠를 사용하는 용 접은 제외) 2. 그림 610.39 의 용접이음 분류 A, B, C, D 에서 용접이음효율을 0.80 으로 설계한 1.의 형식에 포함되지 않는 받침쇠를 갖는 한쪽면 용접 맞대기이음 3. 위의 610.44.1.10.나에 의한 이음부 분류 B 또는 C 맞대기 용접에 대해 부분 방사선 투과 검사를 요구되는 경우를 제외하고, 위의 610.44.1.1 에 따라 전체길이 방사선투 과검사가 요구되지 않는 표 610.9 의 형식번호(1) 또는 (2)에 따른 맞대기용접이음은 부분 방사선투과 검사를 수행할 수 있다. 부분 방사선투과 시험은 610.46.2 를 따라야 한다. 부분 방사선투과 검사가 전체 용기에 대해서 규정되는 경우에는, 호칭지름 DN 250(NPS 10) 또는 벽두께가 29 mm(1/8 in.)를 초과 하지 않는 노즐 및 연결실에 - 714 - | {}
d33af422-91c6-4358-8a0d-62f1c5f0884c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 서의 이음부 분류 B 및 C 의 맞대기용접에 대한 방사선투과 검사가 요구되지 않는 다. 비고 : 이 요건은 용기에 이용된 형식번호(1) 또는 (2)의 맞대기 용접에 대한 부분 방사선투과 검사를 규정하고 있지만, 부분 방사선투과 검사가 필요하지 않은 노즐 및 맨홀 부착물, 용접스테이, 평경판 등에 대한 것처럼, 다른 요건에서 허용하는 필릿 및(또는) 모서리 용접을 사전에 배제하는 것은 아니다. 610.44.3 기기 등의 구조상 방사선투과 검사를 시행하는 것이 현저하게 곤란할 경우에는 방 사선투과 검사 대용으로, 초음파탐상검사를 할 수 있다. 이 경우 초음파탐상검사 방법은 KECS-1201 의 2.9(파괴역학에 기반한 합격기준의 초음파탐상검사 요건)에 따르며, 합격 기준은 645.46.5 에 따른다. 610.44.4 다음의 경우에는 추가적으로 초음탐상검사를 하여야 한다. 1. 전체길이 및 부분 방사선투과 검사에 주어진 요건에 추가하여 EBW 또는 LBW 에 의 하여 이루어진 모든 용접이음에 대하여는 그 용접이음의 전체 길이에 대하여 초음 파탐상검사를 하여야한다. 단, 645.45.3 가 1) ~ 3) 요건에 해당되는 경우 초음파탐 상검사를 하지 않아도 된다. 2. 방사선투과 검사가 요구되는 용접이음으로서 관성 · 연속구동 마찰용접으로 용접이 이루어질 경우에는 그 용접이음의 전체 길이에 대하여 초음파탐상검사를 하여야한다. 610.44.5 다음의 경우에는 자분탐상검사 또는 침투탐상검사를 실시하여야 한다. 1. 열처리로 인장특성을 향상시킨 페라이트강 압력용기의 경우, 50mm 이하의 안지름을 갖는 별도그림 47 의 (1),(2),(3),(8),(9),(10)의 형상을 갖는 노즐 2. 저온 압력용기의 경우 모든 접합용접 및 용접이음부가 압력을 받는 곳이라면 수압 시험 이전 또는 이후 침투탐상검사 3. UNS N06625(SB-443, SB-444, SB-44 중 Gr.2, 6) 및 UNS N10001, UNS N10665 에 포 함되는 재료로 된 압력용기의 그루브 용접부나 필릿용접부는 열처리 후에 균열을 찾기 위한 침투탐상검사 4. 티타늄, 지르코늄, 티타늄과 지르코늄합금으로 된 압력용기의 모든 이음은 침투탐 상검사 5. 합금 200 (UNS No. N02200), 201(UNS No. N02201), 400 (UNS No. N04400), 401 (UNS No. N04401), 600 (UNS No. N06600)을 제외하고 별표 2 에 제시된 비철금속재 료로 된 압력용기나 압력용기 부품의 용접 이음은 완전방사선검사를 요하지 않는 경우 침투탐상검사 6. 열처리에 의해서 인장특성을 향상시킨 페라이트 강은 자분탐상검사 다만, 용착금속 이 비자성체이기 때문에 자분탐상검사를 사용할 수 없는 경우에는 침투탐상검사 7. SA-333 Gr.8, SA-334 Gr.8, SA-522 Gr. A, B 및 SA-645 의 재료로 제조되는 압력용 기에 있어서 방사선투과 검사로 검사하지 않은 용접부는 수압시험 전 또는 후에 침 - 715 - | {}
f8458861-e9c9-4066-9e05-825e100852fc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 투탐상검사 610.44.6 비피과 검사원 자격요건은 170.3 을 따른다. 610.44.7 방사선투과 검사를 실시하지 않는 경우. 위의 610.44.1 에서 요구된 사항을 제 외하고는, 용기 또는 용기부품이 외압에 대해서만 설계될 경우 또는 용접이음이 610.9.5 에 따라서 설계될 경우에는 용접이음에 대해서 방사선투과 검사는 요구되지 않 는다. 610.44.8 38 mm(1/2 in.)보다 큰 단일 패스로 용접된 페라이트계 재료의 일렉트로슬래 그(EGW)과 페라이트계 재료의 일렉트로슬래그용접(ESW)은 전체길이에 걸쳐 초음파탐 상검사를 하여야 한다. 이 초음파탐상검사는 결정립 미세화(오스테나이징) 열처리 또 는 용접후열처리를 한 다음에 수행하여야 한다. 610.44.9 맞대기용접의 방사선투과 검사 및 초음파탐상검사의 경우에, 용접 이음부에서 공칭두께의 정의 는 이음된 두 부품 중 얇은 쪽의 공칭두께여야 한다. 610.45 비파괴검사 610.45.1 방사선투과 검사 절차는 171 에 따른다.<삭제> 610.45.2 초음파탐상검사는 172 에 따른다. 610.45.3 자분탐상검사는 173 에 따른다. 610.45.4 침투탐상검사는 174 에 따른다. 610.45.5 비피괴 검사원 자격요건은 170.1.2 을 따른다. 610.46 비파괴검사 합격기준 610.46.1 완전방사선투과 검사, 초음파탐상검사, 자분탐상검사, 침투탐상검사의 합격기 준은 605.51 을 따른다. 610.46.2 부분 방사선투과 검사 시 방사선투과 검사의 최소길이는 150mm 이며, 판정기준 은 아래와 같다. 1. 지시가 균열, 융합불량의 부위 또는 용입부족의 부위로 판정되는 용접은 불합격 2. 슬래그가 있거나 공동(cavity)으로서 판정되는 지시가 있는 용접부는 지시의 길이가 %t 보다 큰 경우 불합격으로 처리한다. 여기서, t 는 허용된 용접 덧살을 제외한 용 접두께이다. 용접부에서 두께가 서로 다른 2 개의 부재를 이음하는 맞대기용접의 경 우에는 t 를 이 두개의 두께 중에서 얇은 쪽으로 택하여야 한다. 완전용입 용접부 가 필릿용접을 포함하는 경우에는 필릿의 목두께를 t 에 포함시켜야 한다. 위의 제 한범위에 복수의 지시가 일직선상으로 존재하는 경우, 6t 의 길이 범위에 있는 이 러한 복수지시 각각의 최대치수(각 지시마다 가장 긴 쪽의 치수)의 합계가 t 미만 이고(6t 보다 짧은 방사선투과 검사에 대해서는 비율을 적용한다) 주목할 만한 각각 의 최대지시가 허용할 수 있는 용접금속 길이의 최소한 3L 의 간격으로 떨어져 있 - 716 - | {}
bf0364cd-ef95-44ec-bf31-72bb2fabf12a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 는 경우에는 그 용접부를 합격으로 한다. 여기서, L 은 최대지시(지시 중에서 가장 큰 지시)의 길이이다. 허용할 수 있는 지시의 최대 길이는 19mm 이며, 길이가 6mm 미만인 지시는 판 두께와 상관없이 허용된다. 원형지시는 완전방사선투과 검사가 요 구되지 않는 용접의 합격여부를 좌우하는 요소가 되지 못한다. 3. 제 1 호 및 제 2 호에 따라서 합격으로 판정한 경우에는 이 부분 방사선투과 검사이 대 표하는 용접길이 전체를 합격으로 하며, 제 1 호 및 제 2 호에서 요구되는 부분 방사선 투과 검사를 실시한 부분에서 최소품질 요건에 적합하지 않은 용접이 발견된 경우 에는 이 부분 방사선투과 검사가 대표하는 용접 길이내의 본래 검사 부분에 인접한 2 개의 부위에서 추가로 부분 방사선투과 검사를 하여야 한다. 4. 이들 2 개의 추가 부분검사가 제 1 호 및 제 2 호에서 규정한 최소품질요건에 적합한 것으로 판정되는 경우에는 이들 3 회의 방사선투과 검사가 대표하는 용접 길이는 합 격으로 한다. 다만, 최초의 부분 방사선투과 검사에서 발견된 결함은 제거하여야 하 고, 그 부분은 용접에 의해서 보수되어야 한다. 5. 2 개의 추가부분 시험 중에서 하나라도 제 1 호 및 제 2 호에서 규정한 최소품질 요건 에 적합하지 않은 용접으로 판정되는 경우에는 이 탐상검사들이 대표하는 용접 길 이 전체를 허용하여서는 아니 된다. 610.47 용접후열처리 610.47.1 이 기준의 세부요건 및 예외사항을 적용하기 위해서는 용접절차시방서에 따 라 용접작업이 수행되어야 하며 아래의 설명을 제외하고는 610.47.2 및 해당 비고란의 내용에 따라야 한다. 1. 전자빔 용접법으로 3mm 보다 두꺼운 페라이트계 재료를 용접할 경우 또는 관성 · 연 속구동마찰 용접법으로 임의 두께의 P-No 3, P-No 4, P-No 5A, 5B, 및 5C, 그리고 P-No. 15E 의 재료를 용접할 경우에는 예외사항은 허용되지 않는다. 2. 이음부의 두께가 38mm 보다 큰 페라이트계 재료의 일렉트로슬래그 용접부는 결정립 미세화(오스테나이징) 열처리를 하여야 한다. 임의 의 단일 패스의 크기가 38mm 보다 큰 페라이트계 재료의 일렉트로가스 용접부는 결정립 미세화(오스테나이징) 열처리 를 하여야 한다. 3. 탄소강 및 저합금강의 용접후열처리 공정은 다음 요건들에 따라서 수행하여야 한 다. 가. 제조물 또는 부품을 연소실 내부속에 놓을 때 연소실 내부의 온도는 425°C 를 초 과해서는 아니 된다. 나. 425°C 를 초과 하는 온도에서 가열속도는 222°C/hr 를 동체 판 또는 경판 최대금속 두께의 계수(이 계수는 최대금속두께를 25mm 로 나눈값 임)로 나눈 값으로, 어떠한 경우에도 222°C/hr 보다 커서는 아니 된다. 가열되는 동안에는 제조물 전체에 걸쳐 - 717 - | {}
3fbad38c-c0ab-4bb6-872a-7ed9c4229e08 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 서 4.6 m 간격 내에서 140°C 보다 큰 온도 변화가 있어서는 아니 된다. 다 제조물 또는 부품은 열처리를 하는 동안 최고 및 최저온도 차는 특별히 제한된 경우를 제외하고는 83°C 이하이여야 한다. 라. 가열 및 온도유지기간 동안에 연소실 내부의 대기는 제조물 표면에 과대한 산화 를 피할 수 있도록 제어되어야 한다. 연소실 내부는 제조물에 화염이 직접 닿지 않도록 설계된 것이어야 한다. 마. 425°C 보다 높은 온도에서는, 냉각은 밀폐된 연소실 내부 또는 냉각실에서 280°C /hr 를 동체판 또는 경판의 최대 금속두께(이 계수는 최대금속두께를 25mm 로 나눈 값 임)로 나눈 것보다 크지 않은 속도로 하여야 하며, 어떠한 경우에도 280°C/hr 보 다 커서는 아니 된다. 425°C 를 초과 하는 온도에서 가열된 부분의 냉각 중 온도 변 화는 4.6m 간격 내에서 140°C 를 초과 해서는 아니 된다. 425°C 이하에서는 대기 속 에서 냉각할 수 있다. 4. 본체의 용접부에 대하여 용접후열처리를 하는 경우는 시험판에 이와 동등한 용접후 열처리를 하여야 한다. 5. 냉간 성형으로 제작되는 탄소강판 및 저합금 강판의 압력용기 동체 부분, 경판, 기 타 압력경계 부품은 주어진 조건에서 610.31.2.6 에 따라 최대연신율(extreme fiber elongation)이 5%를 초과 할 때는 열처리를 하여야 한다. 열처리 방법이 관 또는 튜 브를 완전하게 가열함이 입증되면 열처리는 610.47 을 따라 적용하여야 한다. 단, 1/4 in.(6 mm) 이하의 공칭두께를 가지는 성형배관 및 튜브에 대체 가열 및 냉각속도, 유지시간을 적용하는 경우에는 제외한다. 610.47.2 재질별 열처리 요건은 아래와 같다. 1. P-No. 1 ¦ 재 료 ¦ 최저유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ 최저유지 온도°C ¦ 50mm 이하 ¦ 50mm 초과 125mm 이하 ¦ 125mm 초과 ¦ ¦ P-No. 1 Gr.No.1,2,3 ¦ 595 ¦ 1 시간/25mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + * 15 분/25 mm ( * 50mm 초과 분에 적용) ¦ 2 시간 + * 15 분/25mm ( * 50mm 초과 분에 적용) ¦ 가. 다음의 경우에는 용접후열처리를 실시하여야 한다. (1) 공칭두께가 38mm 를 초과 하는 재료 (2) 공칭두께가 32mm 이상이고 38mm 이하인 재료로서 용접하는 동안에 최저온 도 95 °C 에서 예열하지 않는 경우 나. 위 표에 규정된 온도에서 용접후열처리가 곤란한 경우에는 14 에 따라서 더 낮은 온도에서 더 긴 시간에 걸쳐 용접후열처리를 할 수 있다. 2. P-No. 3 - 718 - | {}
49363407-ef88-4a0a-adf9-67929c2c5b6b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재 료 ¦ 최저유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ 최저유지 온도°C ¦ 50mm 이하 ¦ 50mm 초과 125mm 이하 ¦ 125mm 초과 ¦ ¦ P-No. 3 Gr.1,2,3 ¦ 595 ¦ 1 시간/25mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + * 15 분/25mm ( * 50mm 초과 분에 적용) ¦ 2 시간 + * 15 분/25mm ( * 50mm 초과 분에 적용) ¦ 가. 다음의 경우에는 용접후열처리를 실시하여야 한다. (1) 공칭두께가 16mm 를 초과 하는 P-No. 3, Gr. 1 및 P-No. 3, Gr. 2 의 재료 (2) 두께에 관계없이 특수한 조건에 의해 열처리가 요구되는 경우. 나. P-No. 3, Gr. 3 의 재료에 대해서는 두께에 관계없이 용접후열처리를 실시하여야 한다. 다. 다음의 경우에는 용접후열처리를 하지 않아도 된다. (5) (1) 최대 탄소함유량이 0.25% 이하의 압력부품 또는 용접치수가 13mm 이하의 그루브용접 혹은 목두께가 13mm 이하의 필릿용접으로 비압력부품에 부착시 킬 경우로서, 최저 95°C 의 예열을 할 경우. (2) 공칭 벽두께가 13mm 이하이고, 또한 최대 탄소함유량이 0.25% 이하의 관이 나 튜브의 원주방향 맞대기 용접. (3) 최대 탄소함유량이 0.25% 이하의 압력부품에 용접되는 스터드로서 최저 95 °C 의 예열을 할 경우 (4) 최대 탄소함유량이 0.25% 이하의 압력부품에 용접될 경우의 내식성 용접금 속 육성 클래딩 또는 내식성 라이닝을 부착시키는 용접으로서 초층을 용접 할 때에 최저 95°C 의 예열온도를 유지한 경우. 기계적 방법(튜브확관, 걸림구조, 나사가공 등)과 밀봉용접(목두께가 10mm 이하 인 경우, 어느 한 부품의 두께가 16mm 초과 시 최소 95° C 로 예열을 한 경우) 으로 연결한 "튜브 또는 압력을 받는 핸드홀" 과 "검사 플러그 및 피팅류일 경우" 라. 위 표에 규정된 온도에서 용접후열처리가 곤란한 경우에는 14 에 따라서 더 낮은 온도에서 더 긴 시간에 걸쳐 용접후열처리를 할 수 있다. 3. P-No. 4 ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 50mm 이하 ¦ 50mm 초과 125mm 이하 ¦ 125mm 초과 ¦ ¦ P-No. 4 Gr.1.2 ¦ 650 ¦ 1 시간/25mm, 최소 15 분 ¦ 1 시간/25mm ¦ 5 시간 + * 15 분/25mm ( * 125mm 초과 분에 적용) ¦ 가. 다음의 경우에는 용접후열처리를 실시하여야 한다. (1) 공칭두께가 16mm 를 초과 하는 SA-202 Gr. A 및 B 의 재료 (2) P-No. 4, Gr. 1 및 2 의 재료 (3) 두께에 관계없이 특수한 조건에 의해 열처리가 요구되는 경우 나. 다음의 경우에는 용접후열처리를 하지 않아도 된다. - 719 - | {}
ed6da5f2-5561-4c96-8a97-a49d9df0a21c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (1) 아래의 모든 조건을 만족하는 P-No. 4 재료의 관이나 튜브에서의 원주방향 맞대기용접의 경우. (가) 최대 공칭지름이 DN 100 (나) 최대 공칭두께는 16mm (다) 최대 탄소함유량이 0.15% 이하 (라) 최저 120°C 이상 예열할 경우 (2) 위의 (가)에서 (다)까지의 조건을 만족하는 P-No. 4 의 관이나 튜브의 재료로 서, 필릿용접에 의한 비압력 부착물을 포함한 것으로 아래사항을 만족하는 경우. (가) 필릿용접부의 최대 목두께가 13mm (나) 최저 121°C 이상의 예열을 할 경우 4. P-No. 5 ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 50mm 이하 ¦ 50mm 초과 125mm 이하 ¦ 125mm 초과 ¦ ¦ P-No. 5AGr.1 P-No. 5BGr.1 P-No. 5CGr.1 ¦ 675 ¦ 1 시간/25mm, 최소 15 분 ¦ 1 시간/25mm ¦ 5 시간 + * 15 분/25mm ( * 125mm 초과 분에 적용) ¦ 가. 아래 나의 경우를 제외하고는 용접후열처리를 실시하여야 한다. 나. 다음의 경우에는 용접후열처리를 하지 않아도 된다. (1) 아래의 조건을 모두 만족하는 관이나 튜브에서의 원주방향 맞대기용접의 경우. (가) 최대 크롬함유량이 3.00% (나) 최대 공칭지름이 DN 100 (다) 최대 공칭두께가 16mm (라) 최대 탄소함유량이 0.15% 이하인 것 (마) 최저 예열 온도가 150°C 이상 (2) 위의 (가)에서 (라)까지의 조건을 만족하는 관이나 튜브의 재료로서, 필릿 용접에 의하여 비압력 부착물을 포함하는 것으로서 아래사항에 만족하는 경우. (가) 필릿용접의 최대 목두께가 13mm (나) 최저 예열온도가 150°C 이상 위의 표에 규정된 온도에서 P-No. 5A, P-No. 5B Gr P-No. 1 및 P-No. 5C Gr No. 다. 1 의 재료를 용접후열처리 하는 것이 곤란할 경우에는 최저 650°C 의 온도에서 용 접후열처리 할 수 있으나, 공칭두께가 50mm 이하의 재료일 경우에는 유지시간을 최소 4 시간 또는 두께의 4 시간/25mm 중에서 큰 쪽의 값으로 증가시킬 수 있으며, - 720 - | {}
279927b3-b846-418b-9c23-6a2983789aa1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 공칭두께가 50mm 를 넘을 경우에는 규정의 유지시간에 4 배로 할 수 있다. 4.1 P-No. 15E Gr. No. 1 ¦ 재료 ¦ 최저유지온도 ¦ 최고 유지온도 ¦ 공칭용접두께에 대한 최저유지온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭용접두께에 대한 최저유지온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 최저유지온도 ¦ 최고 유지온도 ¦ 125mm 까지 ¦ 125mm 초과 ¦ ¦ P-No. 15E Gr. No. 1 ¦ 705°C ¦ 아래 다 및 라 ¦ 1 시간/25mm 최소 30 분 ¦ 5 시간 + 125mm 초과 25mm 당 15 분 ¦ 가. 공칭두께가 13mm(0.5 in.) 이하일 때 최소 유지온도는 675°C 나. 이종금속 용접에 대해서는 (용접이 P No. 5 그룹 No. 2 와 다른 금속 저 크롬 페라 이 트, 또는 오스테나이트 또는 니켈포함 강재), 용가재 크롬 함량이 3% 미만이거 나. 또는 용가 재가 니켈이나 오스테나이트를 바탕으로 한다면 최소 유지 온도는 750°C 이어야 한다. 다. 상기 최고 유지 온도는 실제의 화학성분을 모르는 용가재인 경우 사용된다. 용접 되는 용가재가 알려진 경우에는 최고 유지 온도는 아래와 같이 하여야 한다. (1) Ni+Mn ≤ 1.0% 최고 PWHT 유지온도는 790°C (2) 1.0% < Ni+Mn ≤ 1.2% 이면 최고 PWHT 유지온도는 780°C (3) 용가재의 Ni+Mn 함량이 1.2% 이상일 경우, 최대 PWHT 온도는 ASTM A1033 에 따른 용가재의 특정 열의 온도에서 측정에 의해 결정되어진 하부 임계 변태온도(Ac1) 보다 적어도 10°C 이하여야 한다. (가) ASTM A1033 에 따라 측정된 용가재의 하부 임계변태온도(Ac1)는 제조자 의 건조기록서에 포함되어야 한다. (나) Ni+Mn 의 함량이 1.2%를 초과 하는 용가재를 사용하여 건조된 용기의 최 대 운전온도는 525°C 이다. (4) 압력부품 및 압력용기의 등급 91 에 매치된 용가재로 만들어진 다중용접부 가 동시에 용접후열처리 될 경우, 최대 PWHT 온도는 Ni+Mn 최대함량에 따른 용접부에 의해 결정되어진다. 라. 부품이 위에 허용된 유지온도 이상 가열되었다면 다음 중 하나의 방법을 취하여 야 한다. (1) 그 부품 전체적으로 재 불림 및 뜨임 열처리가 되어야 한다. (2) 최고 유지온도가 상기 및 3(1) 을 초과 하고 800°C 미만이라면 그 용접금속 은 제거 하고 교체되어야 한다. (3) 800°C 를 초과 하여 가열된 부분은 과열구역의 양쪽 부분은 최소 75 mm 범위를 포함 하여 재 불림 및 뜨임하거나 또는 교체하여야 한다. (4) 허용 응력은 설계온도 및 상기 허용온도로 재 열처리된 것보다 높은 온도 로 열처리 된 부분에서 등급 9 자재(즉, SA-213-T9, SA-335-P9, 또는 제작 - 721 - | {}
49004ceb-20c2-48e5-acfe-7dc3ac643a68 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 규격과 동등)에 대한 것이어야 한다. 이 조항을 적용하려면 제조자는 제조 부품의 온도이력을 정확하게 시뮬레이트하는 대표시험편으로 WPS 인정을 보증해야 한다. 특히, 인정된 시험편은 최대 유지 온도한계를 위반하는 동 일시간에 대한 동일온도에서 열처리를 한 후, 위 표에 의해 규정된 온도범 위 내에서 요구되는 시간에 대해 최종 열처리를 해야 한다. 마. 용접 후열처리는 열 흡수 확산을 위하여 아래조건을 충족하는 때 관과 튜브에 부 착하기 위해 사용된 전기저항 용접은 필수요건이 아니다. (1) 관 및 튜브 최대 규격 100mm (2) 최대 카본 함량 이 15% 미만. (3) 최고 두께 3mm(1/8 in.) (4) 용접절차 사용 전 제조자는 최소 벽두께까지는 열영향을 받지 않았다는 것 을 증명하여야 한다. 5. P-No. 6 ¦ 재 료 ¦ 최저유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ 최저유지 온도°C ¦ 50mm 이하 ¦ 50mm 초과 125mm 이하 ¦ 125mm 초과 ¦ ¦ P-No. 6 Gr.1,2,3 ¦ 760 ¦ 1 시간/25mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + * 15 분/25mm ( * 50mm 초과 분에 적용) ¦ 2 시간 + * 15 분/25mm ( * 50mm 초과 분에 적용) ¦ 가. 아래 나의 경우를 제외하고는 용접후열처리를 실시하여야 한다. 나. 탄소함유량이 0.08% 이하인 SA-182 Gr. F6a, SA-240, SA-479 및 SA-268 에 대한 410 계열 재료로 제작되고, 오스테나이트 계 크롬-니켈 용착금속 또는 비공냉 경화 성 니켈-크롬-철의 용착금속을 생성하는 용접봉으로 용접된 압력용기에 대해서는 용접후열처리를 하지 않아도 된다. 다만, 이 경우에는 용접이음에서의 판두께가 10mm 를 초과 하지 않아야 한다. 또한 두께 10mm 초과 38mm 이하의 판두께의 경우, 용접 중에 230°C 의 예열을 유지하고 이음부 전체에 대해 방사선투과 검사를 실시 하면 용접후열처리를 하지 않아도 된다. 6. P-No. 7 ¦ 재 료 ¦ 최저유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ 최저유지 온도°C ¦ 50mm 이하 ¦ 50mm 초과 125mm 이하 ¦ 125mm 초과 ¦ ¦ P-No. 7 Gr.1 ¦ 730 ¦ 1 시간/25mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + *15 분/25mm ( * 50mm 초과 분에 적용) ¦ 2 시간 + * 15 분/25mm ( * 50mm 초과 분에 적용) ¦ 가. 아래 나.의 경우를 제외하고는 용접후열처리를 실시하여야 한다. 나. 탄소함유량이 0.08% 이하인 SA-1010 UNS S41003, SA-240, SA-268 의 Type 405, Type 410S 또는 Type 430Ti 재료로 제작되고, 오스테나이트계 크롬-니켈 용착금 속 또는 비공냉 경화성 니켈-크롬-철의 용착금속을 생성하는 용접봉으로 용접된 압력용기에 대해서는 용접후열처리를 하지 않아도 된다. 다만, 이 경우에는 용접 이음에서의 판두께가 10mm 를 초과 하지 않아야 한다. 또한 두께 10mm 초과 38mm 이 - 722 - | {}
8841a844-8fb1-4471-b34a-d7ef01df827a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 하의 판두께의 경우, 용접 중에 230°C 의 예열을 유지하고 이음부 전체에 대해 방 사선투과 검사를 실시하면 용접후열처리를 하지 않아도 된다. 7. P-No. 9A ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P-No. 9A Gr.1 ¦ 595 ¦ 최소 1 시간 + 두께 25mm 초과 마다 15 분 추가 ¦ 가. 다음의 경우에는 용접후열처리를 실시하여야 한다. (1) 공칭두께가 16mm 를 넘는 재료 (2) 두께에 관계없이 특수한 조건에 의해 열처리가 요구되는 경우 나. 다음의 경우에는 용접후열처리를 하지 않아도 된다. (1) 아래의 조건을 모두 만족하는 관이나 튜브에서의 원주방향 맞대기용접의 경우. (가) 최대 공칭지름이 DN 100 (나) 최대 공칭두께가 13mm (다) 최대 탄소함유량이 0.15% 이하인 것 (라) 최저 예열온도가 120°C (2) 위의 (가)에서 (다)까지의 조건을 만족하는 관이나 튜브의 재료로서, 필릿용 접 의한 부착물을 포함하는 경우에 아래사항을 만족하는 경우 (가) 필릿용접의 최대 목두께가 13mm 이하 (나) 재료를 최저 121 °C 에서 예열되고 필릿용접의 최대 목두께가 13mm 이 하인 경우 다. 위 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 하는 것이 곤란한 경우에는 제 14 호에 따라서 더 낮은 온도(최소 538°C)에서 더 긴 시간으로 용접후열처리를 할 수 있 다. 8. P-No. 9B ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P-No. 9B Gr.1 ¦ 595 ¦ 최소 1 시간 + 두께 25mm 초과 마다 15 분 추가 ¦ 가. 다음의 경우에는 용접후열처리를 실시하여야 한다. (1) 공칭두께가 16mm 를 넘는 재료 (2) 두께에 관계없이 특수한 조건에 의해 열처리가 요구되는 경우 나. 다음의 경우에는 용접후열처리를 하지 않아도 된다. (1) 비압력부품을 압력부품에 부착하기 위한 용접치수가 13mm 이하인 그루브용 접 또는 목두께가 13mm 이하의 필릿용접으로서 최저 95°C 의 예열을 할 경 - 723 - | {}
0870c53d-1f1b-4e58-8f05-653a393ccc65 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 우 (2) 압력부품에 용접된 스터드로서 최저 95°C 의 예열을 할 경우 다. 위 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 하는 것이 곤란한 경우에는 제 14 호에 따라서 더 낮은 온도(최소 540°C)에서 더 긴 시간으로 용접후열처리를 할 수 있 다. 9. P-No. 10A ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P-No. 10A Gr.1 ¦ 595 ¦ 최소 1 시간 + 두께 25mm 초과 마다 15 분 추가 ¦ 가. 다음의 경우에는 용접후열처리를 실시하여야 한다. (1) SA-487 Gr. 1Q 재료의 모든 두께 (2) 공칭두께가 16mm 이상인 그 밖의 P-No. 10A 재료 (3) 두께에 관계없이 특수한 조건에 의해 열처리가 요구되는 경우 나. 다음의 경우에는 용접후열처리를 하지 않아도 된다. (1) 최대 탄소함유량이 0.25% 이하의 압력부품 또는 용접치수가 13mm 이하인 그루브용접 혹은 목두께가 13mm 이하의 필릿용접으로 비압력부품에 부착시 킬 경우로서, 최저 95°C 의 예열을 할 경우 (2) 공칭두께가 13mm 이하이고, 또한 최대 탄소함유량이 0.25% 이하의 관이나 튜브의 원주방향 맞대기용접으로서 최저 95°C 의 예열을 하는 경우 (3) 최대 탄소함유량이 0.25% 이하의 압력부품에 용접되는 스터드로서 최저 95 °C 의 예열을 할 경우 다. 위 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 하는 것이 곤란할 경우에는 제 14 호에 따라서 더 낮은 온도에서 더 긴 시간으로 용접후열처리를 할 수 있다. 라. 425°C 와 유지온도 사이에서의 가열속도가 28°C/hr 미만인 경우, 또는 최저온도가 그 두께 전체에 걸쳐 도달 되었다는근거를 제조자가 제공할 수 있는 경우, 추가적 인 15 분/25mm 유지시간은 요구되지 않는다. 10. P-No. 10B ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P-No. 10B Gr.1 ¦ 595 ¦ 최소 1 시간 + 두께 25mm 초과 마다 15 분 추가 ¦ 가. P-No. 10B 재료는 두께에 관계없이 용접후열처리를 하여야 한다. 11. P-No. 10C - 724 - | {}
0ebda28f-253d-4192-a831-b4aefc00ab34 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P-No. 10C Gr.1 ¦ 540 ¦ 최소 1 시간 + 두께 25mm 초과 마다 15 분 추가 ¦ 가. 다음의 경우에는 용접후열처리를 실시하여야 한다. (1) 공칭두께가 38mm 를 초과 하는 재료 또는 공칭두께가 32mm 이상이고 38mm 이하인 재료로서 용접시에 최저 95°C 의 예열을 하지 않는 경우 (2) 두께에 관계없이 특수한 조건에 의해 열처리가 요구되는 경우 다음의 경우에는 용접후열처리를 하지 않아도 된다. 나. (1) 최종 안지름이 50mm 이하인 노즐 접속부를 부착시키기 위한 용접치수가 13 mm 이하인 그루브용접 혹은 목두께가 13mm 이하인 필릿용접으로서, 접속부 에서 동체 및 경판의 두께를 증가시키는 리가먼트를 형성하지 않으며 최저 95°C 의 예열할 경우 (2) 비압력부품을 압력부품에 부착시키기 위한 용접치수가 13mm 이하인 그루브 용접 또는 목두께가 13mm 이하인 필릿용접으로서, 압력부품의 두께가 32 mm 이상인 때에는 최저 95°C 의 예열할 경우 다. 가열속도가 425°C 와 유지온도 사이에서 28°C/hr 미만인 경우, 또는 최저온도가 그 두께 전체에 걸쳐 도달 되었다는근거를 제조자가 제공할 수 있는 경우, 추가적인 15 분/25 mm 유지시간은 요구되지 않는다. 12. P-No. 10I ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ 공칭 용접두께에 대한 정상온도에서의 최소 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ 최저 유지 온도°C ¦ 50mm 이하 ¦ 50mm 초과 125mm 이하 ¦ 125mm 초과 ¦ ¦ P-No. 10I Gr.1 ¦ 730 ¦ 1 시간/25 mm, 최소 15 분 ¦ 1 시간/25mm ¦ 1 시간/25mm ¦ 13. 탄소강 및 저합금강의 선택적인 용접후열처리 요건 ¦ 최저규정온도로부터 감소되는 온도량 °C ¦ 감소된 온도에서의 최소 유지시간(1), hr ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 28 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 56 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 83 ¦ 10 ¦ (2) ¦ ¦ 111 ¦ 20 ¦ (2) ¦ 주(1) 두께 25 mm 이하의 최소 유지시간, 두께가 25mm 를 초과 하는 경우에는 25mm 당 15 분을 더한다. (2) 낮은 용접후열처리 온도는 P-No. 1, Gr. 1 및 2 재료에만 허용된다. - 725 - | {}
dd9e0d64-7aaa-42ec-9f8a-426d3a5df6ab | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 610.48 완전한 용접시공을 위한 조치 기술기준 제 166 조에서 "용입이 충분하게" 하기 위해서는 "161 용접시공법" (161.1 부 터 161.15 까지), "610.38 용접부의 설계" 및 "610.43 개선면의 청결" 에 적합하여야 한다. 610.49 용접부의 결함 언더컷, 오버랩, 크레이터, 슬래그혼입, 블로우홀 등 이와 유사한 결함으로 인해 건전 한 용접부 확보에 지장이 없게" 하기 위해서는 "161 용접시공법" (161.1 부터 161.15 까 지), "610.41 이음부분의 다듬질" 및 "610.44 비파괴 시험" 에 적합하여야 한다. 610.50 용접부의 강도 기술기준 제 167 조에서 "충분한 강도" 란 압력용기의 용접부는 모재의 강도(모재의 강 도가 다른 경우는 약한 쪽의 강도)와 동등 이상의 강도를 갖는 것으로서 "161 용접시 공법 " (161.1 부터 161.15 까지), "610.51 기계시험" , "610.52 재시험" 및 "610.53 내 압시험" 에 적합하여야 한다. 610.51 기계시험 압력용기의 기계시험은 "605 보일러 및 부속설비" 605.56.2 부터 605.56.9 까지를 준용 한다. 다만 용착금속 인장시험은 제외한다. 610.52 재시험 압력용기 기계시험의 재시험은 "605 보일러 및 부속설비" 605.57 을 준용한다. 610.53 내압시험 610.53.1 표준 수압시험은 압력용기의 각 부위에서 압력용기에 표시된 최대허용사용압 력에 설계온도의 응력값 S 에 대한 압력용기 시험온도의 응력값 S' 의 최소비(압력용 기의 제작에 사용되는 재료)를 곱한 값에 최소한 1.3 배의 수압시험 압력을 가하여야 한다. 1. 수압시험압력을 적용한 후에는 모든 이음부 및 접속부에 대하여 누출검사를 실시 하여야 한다. 이 검사는 시험압력을 1.3 으로 나눈 값 이상인 압력에서 실시되어야 한다. 용접 접속을 위한 개구부의 임시 시험 마감부에서 발생할 수 있는 누출을 제 외하고는 요구되는 육안검사부위에서 누출은 허용되지 않는다. 2. 시험상태에서 압력용기의 모든 최상부에는 압력용기를 충수할 때 생기는 공기 포 켓(Air Pocket)을 피하기 위해서 공기배출구를 설치하여야 한다. 3. 가압하기 전 시험압력에 영향을 미쳐서는 안 되는 모든 저압 충수배관 및 기타 부 - 726 - | {}
97943059-a1d9-4549-8225-b14e1674b704 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 속품이 분리되어 있는지를 확인하여야 한다. 610.53.2 기압시험 압력은 압력용기에 표시되는 최대허용사용압력에 설계온도에서의 응력 S 에 대한 시험온도에서의 응력 S 의 비에서 제일 작은 값(압력용기의 제작에 사 용되는 재료에 대해서)을 곱한 값의 1.1 배 이상이어야 한다. 1. 기압시험 중의 금속온도는 취성파괴의 위험을 피하기 위해서 최저금속설계온도보 다 최소한 17°C 높게 유지하여야 한다. 2. 압력시험 절차 및 누출검사 가. 압력용기내의 압력을 시험압력의 1/2 까지 서서히 증가시킨 후, 요구되는 시험압력 에 도달할 때까지 시험압력의 약 10%씩 단계적으로 증가시켜야 한다. 나. 시험압력을 1.1 배로 나눈 압력까지 감압시키고 압력용기에 대한 검사를 충분히 할 수 있는 시간동안 압력을 유지하여야 한다. 용접 접속을 위한 개구부의 임시 시험 마감부에 발생할 수 있는 누출을 제외하고는 요구되는 육안검사부위에서의 누출 은 허용되지 않는다. 임시 밀봉으로부터의 누출을 즉시 제거하여 다른 이음부로부 터의 누출감지를 방해하지 않도록 하여야 한다. 610.53.3 610.53.1 및 610.53.2 의 규정에도 불구하고 시험을 하는 기기 등의 구조상 규 정하는 압력으로 시험하기가 곤란한 경우에는 시험 가능한 최고압력으로 시험을 하 여 이에 견디고 또한 새지 아니하여야 하며 추가로 방사선투과 검사, 초음파탐상검사, 자분탐상검사 또는 침투탐상검사 중 적합한 한 가지 시험을 하여 이에 적합한 경우에 는 이를 합격한 것으로 한 - 727 - | {}
2e198fd4-b43b-4cca-8ea6-da206bffa677 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (615 배관 및 부속설비) 615 배관 및 부속설비 615.1 배관 및 부속설비의 재료 615.1.1 기술기준 제 73 조에서 "안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것" 이 란 용접성, 인장강도, 연성, 인성 및 경도 등이 동등 이상의 것을 말하며, 배관에 적합 한 재료는 615.2 를 만족하는 것을 말한다. 615.1.2 기술기준 제 73 조에서 규정하는 "압력을 받는 부분" 은 관의 내면에 0.1 MPa 을 초과 하는 압력을 받는 부분을 말한다. 615.2 재료사용의 일반 615.2.1 압력에 의하여 응력을 받는 재료는 달리 허용된 경우를 제외하고는 KS B 6750 부표 1 및 ASME B31.1 Appendix A 의 표에 열거한 재료, 또는 ASTM 재료규격과 같은 규격번호를 가지는 ASME 재료도 허용되나 주어진 응력 값 이상의 설계 온도에 서 사용해서는 아니 된다. 615.2.2 설계 시 저온 사용 온도에서의 취성 파괴 가능성을 고려하여야 한다. 615.2.3 ASME B31.T 의 배관에 대한 표준 인성요건을 만족하여야 한다. 615.2.4 탄소 함유량이 0.35%를 초과 하는 탄소강 또는 합금강은 용접 구조물로 사용되 어서는 아니 되며, 산소 절단법(oxygen cutting process) 또는 기타 열 절단법(thermal cutting process)으로 형상을 성형해서도 아니 된다. 615.2.5 저합금 21/4% 크롬강이 454°C 를 초과 하는 온도에서 사용되는 경우, 모재와 용 가재의 탄소 함유량은 0.05% 이상이어야 한다. 615.2.6 탄소강 및 저합금강은 가속 또는 난류 단상 또는 2 상 유동, 낮은 pH, 저산소 농도, 및 약 93°C~260°C 온도범위의 특정조건하에서 유동가속부식(FAC)에 취약할 수 있다. 0.1% 이상의 크롬을 포함한 재료는 FAC 에 덜 취약한 것으로 간주되고, 이 강재 는 크롬량이 증가하면 FAC 에 대한 견디는 성질이 증가한다. 615.3 배관 및 부속설비의 구조 615.3.1 기술기준 제 74 조에서 "안전한 것" 이란 615.4 부터 615.10 까지 규정한 구조로 되어 있고 615.28 부터 615.30 까지의 내압시험에 합격한 것을 말한다. 615.3.2 <삭제> 615.4 내압을 받는 직선관의 두께 615.4.1 내압을 받는 직선관의 최소 두께는 기계적 강도에 대한 여유값을 포함하여 허 - 728 - | {}
b0b526c4-c2f2-4b26-bc88-8691d00c18b8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 용응력표에 기재된 재료의 온도범위를 넘지 않은 설계온도 및 설계압력에 대해 아래 식 (3) 또는 (3-1)에 의해서 구해진 값 이상이어야 한다. PDo tm = + A 2(SEW+Py) (3) Pd + 2SEWA + 2yPA tm = 2(SEW+ Py - P) (3-1) 615.4.2 설계압력은 다음 식에서 구한 값을 초과 해서는 아니 된다. 2SEW(tm - A) P = Do - 2y(tm - A) (4) 2SEW(tm - A) P = d - 2y(tm - A) + 2tm (4-1) 615.4.3 여기에서 사용된 기호의 정의 는 다음과 같다. tm : 최소 두께, mm P : 설계내압, MPa D。 : 관의 바깥지름, mm d : 관의 안지름, mm SE 또는 SF : 설계온도에서 내압 및 이음 효율계수(또는 주조 품질계수)에 대한 재료 의 최대 허용응력, MPa A : 추가 두께, mm y : 표 615.4 에 주어진 계수 W : 용접강도감소계수(615.4.4 참조) 이음매없는 관 또는 크리프범위 이하에 사용하는 심용접 관은 1.0 615.4.4 용접강도감소계수 고온에서 길이방향 용접관 또는 나선형 용접관의 심용접은 모재보다 더 낮은 크리프 강도를 가질 수 있다. 이 강도감소는 자재규격서에 따른 제작 또는 이 기준에 따른 제 작에 관계없이 길이방향 용접관 또는 나선형 용접관(즉, 이음매 없는 관은 아님)의 최 소 벽두께를 결정하는 요소이다. 용접강도감소계수(W)는 [표 14-1]에 주어져 있다. 설계 자는 길이방향 및 나선형외의 용접(예를 들어, 원주방향 용접)에 대한 용접강도감소계 수의 적용을 평가할 책임이 있다. [표 615.4] y 값 - 729 - | {}
bfd54ce8-45de-403c-acfd-9ccc031a2cec | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 온 도 °C 재료 ¦ 482 이하 ¦ 510 ¦ 538 ¦ 566 ¦ 593 ¦ 621 ¦ 649 ¦ 677 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ - 페라이트강 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ - 오스테나이트강 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ - 니켈 합금 UNS No. ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ ¦ N08800, N08810, N08825 - 주 철 ¦ 0.0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ - 기타 재료 <1> ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 비고 1. y 값은 28°C 증분 간격이며 그 사이값은 보간법으로 계산한다. 주철 및 비철금 속재료의 y 값은 0 이다. 2. Do 값이 6 보다 작은관에 대해서, 480°C 이하 온도에서 설계되는 페라이트 및 오스테나이트강의 y 값은 아래와 같이 구한다. d y = d+ D。 (5) 주<1> ASME B31.1 Appendix A 에 있는 재료 중 위에 열거되지 않은 재료 [표 615.4-1] 길이방향 심용접으로 제작된 구성품의 최소 벽두께 또는 허용설계압력을 계산할 때 적용하는 용접강도감소계수 ¦ 강 그룹 ¦ 온도에 따른 용접강도감소계수, °C(°F) [비고 (1)~(7)] ¦ 온도에 따른 용접강도감소계수, °C(°F) [비고 (1)~(7)] ¦ 온도에 따른 용접강도감소계수, °C(°F) [비고 (1)~(7)] ¦ 온도에 따른 용접강도감소계수, °C(°F) [비고 (1)~(7)] ¦ 온도에 따른 용접강도감소계수, °C(°F) [비고 (1)~(7)] ¦ 온도에 따른 용접강도감소계수, °C(°F) [비고 (1)~(7)] ¦ 온도에 따른 용접강도감소계수, °C(°F) [비고 (1)~(7)] ¦ 온도에 따른 용접강도감소계수, °C(°F) [비고 (1)~(7)] ¦ 온도에 따른 용접강도감소계수, °C(°F) [비고 (1)~(7)] ¦ 온도에 따른 용접강도감소계수, °C(°F) [비고 (1)~(7)] ¦ 온도에 따른 용접강도감소계수, °C(°F) [비고 (1)~(7)] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강 그룹 ¦ 371 (700 ) ¦ 399 (750 ) ¦ 427 (800 ) ¦ 454 (850 ) ¦ 482 (900 ) ¦ 510 (950 ) ¦ 538 (1,00 0) ¦ 566 (1,05 0) ¦ 593 (1,10 0) ¦ 621 (1,15 0) ¦ 649 (1,20 0) ¦ ¦ Cr-Mo [비고(8),(9) ,(10)] ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ 0.95 ¦ 0.91 ¦ 0.86 ¦ 0.82 ¦ 0.77 ¦ 0.73 ¦ 0.68 ¦ 0.64 ¦ ¦ CSEF(N+T) [비고(8),(11 ),(12)] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦ 1.00 ¦ 0.95 ¦ 0.91 ¦ 0.86 ¦ 0.82 ¦ 0.77 ¦ ¦ CSEF(Sub Crit) [비고(8),(13 )] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ 0.50 ¦ 0.50 ¦ 0.50 ¦ 0.50 ¦ 0.50 ¦ 0.50 ¦ ¦ 오스테나이 트계 스테인리스 (800H & 800HT 포함) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 0.91 ¦ 0.86 ¦ 0.82 ¦ 0.77 ¦ - 730 一 | {}
7465f12b-d39a-4371-8fc6-6201964d9e94 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ [비고(14),(1 5)] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오스테나이 트계 스테인리스 용접 [비고(16)] ¦ ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ 1.00 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 비고 (1) NP = 허용하지 않음 (2) 크리프영역에서 운전하며 이 표에서 포함되지 않은 재료에 대한 파이프의 길이방향 용접은 허용하지 않는다. 이 표의 목적 상, 모재에 대한 관련 코드 부록에서 이텔릭체로 표기되지 않은 응력값이 끝나는 곳에서의 최고온도가 크리프영역의 시작점이다. (3) 이 표에서 모든 용가재의 최소 탄소량은 Cr-Mo 와 CSEF 의 경우 0.05%이고, 오스테나이트계 스테인리스 의 경우 0.04%이다. (4) 크리프 영역[비고(2) 참조]미만의 온도로 설계된 재료는 용접강도계수 또는 이 표의 규정을 고려하지 않고 사용해도 된다. 다른 모든 기준이 적용되어야 한다. (5) Cr-Mo 와 CSEF 의 길이방향 심용접은 100% 체적검사(RT 또는 UT) 수행하여 합격하여야 한다. Cr-Mo 와 CSEF 외의 재료 경우는 관련 코드를 참조한다. (6) 용접강도감소계수는 표에 나타난 온도보다 낮은 온도에 대해 W 계수(이 기준의 요건에 따른)를 1.0 로 적용한다. 하지만, 이 표와 비고의 추가적인 규정은 적용하지 않는다. (7) 탄소강 파이프와 튜브는 관련 코드와 이 표의 요건에서 제외한다. (8) SAW 플럭스의 염기도 지수 ≥ 1.0. (9) CrMo 강은 1/2Cr-1/2Mo, 1Cr-1/2Mo, 1/4Cr-1/2Mo-Si, 21/4Cr-1Mo 3Cr-1Mo, 및 5Cr-12Mo 를 포함한다. 길이 방향 용접은 합금에 대해 풀림, 풀림과 뜨임, 또는 적절한 임계점 이하에서 용접후열처리(PWHT)를 해 야 한다. (10) 크리프 영역에서 운전되는 C-1/2M0 강은 길이방향 심용접 제작을 허용하지 않는다[비고(2)와(4) 참조]. (11) 크리프 강도 강화 페라이트계(CSEF)강은 등급 91, 92, 911, 122 와 23 을 포함한다. (12) N+T = 풀림 + 뜨임 용접후열처리 (13) 임계점 이하에서 용접후열처리(Subcritical PWHT)가 필요하다. 용접후열처리 면제는 허용하지 않는다. 용접후열처리 시간과 온도는 표 25 의 요건을 만족해야 한다. 표 26 의 대체 용접후열처리요건은 허용하 지 않는다. (14) 816°C(1,500°F)까지 길이방향 용접한 오스테나이트 스테인리스(800H 와 800T 를 포함) 파이프의 용접강 도감소계수는 아래와 같다. ¦ 온도, °C(°F) ¦ 용접강도감소계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 677(1,250) ¦ 0.73 ¦ ¦ 704(1,300) ¦ 0.68 ¦ ¦ 732(1,350) ¦ 0.64 ¦ ¦ 760(1,400) ¦ 0.59 ¦ ¦ 788(1,450) ¦ 0.55 ¦ ¦ 816(1,500) ¦ 0.5 ¦ (15) 오스테나이트 스테인리스강의 특정 히트, 특히 내뜨임성 카바이드와 탄소 질화물의 석출로 크리프 강 도가 강화된 등급의 경우, 상승된 온도에서 운전하는 용접 부품의 조기손상을 초래할 수 있는 용접 열 영향부에서 취화현상이 일어날 수 있다. 용접 부위의 용체화 어닐링 열처리는 이 취약성을 완화한다. (16) 스테인리스(용가재가 없는) 용접 파이프는 자재규격서(Material specification)에 따라 용접후 용체화 어 닐링하고 비파괴전기시험(Nondestructive electric examination)을 받은 제품의 경우 816°C(1500°F)까지 용 접강도감소계수를 1.00 로 지정한다. 615.5 외압을 받는 직선관의 두께 및 보강 외압을 받는 직선관에 대한 두께 및 보강요건은 "610 압력용기 및 부속설비" - 731 - | {}
dd759f3b-c2a1-480d-957a-990ea3b73ad9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 610.10, 610.11 및 610.12 를 준용한다. 615.6 곡선관 관의 굽힘이 완료된 부분의 두께는 어느 부위에서도 615.4.1 에서 구한 값 보다 작아서 는 아니 된다. 615.7 굽힘 및 성형 615.7.1 설계자가 관을 주문하기 전 최소 두께를 결정하기 위한 기준은 표 615.7 과 같 다. 표 615.7 에 기재된 직선관의 최소 두께는 공급자의 제조공정에 의한 경험 값이기 때문에 굽히는데 충분하다. 완성된 곡선관의 최소두께는 615.4.1 의 최소두께 요건을 만족해야 한다. 615.7.2 곡선관을 만들 때에 곡선관 외곽부의 얇아짐에 대한 보상으로 표 615.7 에 있 는 여유값을 사용하면 유해한 결함 없이 굽힐 수 있다. [표 615.7] 굽힘전 최소권장 두께 ¦ 굽힘 반지름 ¦ 굽힘전 최소 권장두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관지름의 6 배 이상 ¦ 1.06 tm ¦ ¦ 관지름의 5 배 ¦ 1.08 tm ¦ ¦ 관지름의 4 배 ¦ 1.14 tm ¦ ¦ 관지름의 3 배 ¦ 1.25 tm ¦ 비고 1. 굽힘 반지름의 중간값은 보간법으로 구한다. 2. tm 은 615.4.1 에서 구한 값이다. 3. 관지름은 ASME B 36.10M 및 ASME B 36.19M 에 수록한 공칭지름을 사용하며 이 표에 수록되지 않은 관지름을 갖는 배관 및 튜브의 공칭지름은 바깥지름 과 일치한다. 615.7.3 관은 설계상에 명시된 검사방법으로 확인하였을 때 굽혀진 표면에 균열이 생 기지 않고, 좌굴이 심하게 생기지 않는다면 열간 또는 냉간 방법을 사용하여 어떠한 반지름으로 구부려도 된다. 이러한 굽힘은 615.4.1 의 설계요건을 만족하여야 한다. 615.7.4 성형된 표면이 균일하고 설계에 규정된 검사방법으로 확인하였을 때 균열이나 기타 결함이 없는 공정이라면 적절한 열간 또는 냉간가공 방법으로 배관부품을 성형 [관 끝의 스웨이징(swedging), 겹치기, 업셋팅(upsetting) 및 목의 돌출 등]해도 된다. 615.7.5 성형 부품은 다음의 열처리조건을 만족하여야 한다. 1. 페라이트계 합금강(P-No. 15E)이 아닌 경우, 열간 굽힘이나 열간 성형은 Tcrit - 5 6°C 이상의 온도에서 수행되며, 냉간 굽힘이나 냉간 성형은 Tcrit - 56°C 미만의 온도에서 수행되어야 한다. 여기서 Tcrit 는 재료의 하부 임계온도를 말하며 하부 - 732 - | {}
c7d4fb78-d20d-4387-b870-bc7ae867dd58 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 임계온도는 표 615.7-1 과 같다. 페라이트계 합금강(P-No. 15E)인 경우, 열간 굽힘이 나 열간 성형은 705°C 이상, 냉간 굽힘이나 냉간 성형은 705°C 미만에서 수행되어 야 한다. [표 615.7-1] 하부 임계온도 ¦ 재 료 ¦ 하부 임계온도(1), °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탄소강 (P-No. 1) ¦ 725 ¦ ¦ 탄소 - 몰리브덴강 (P-No. 3) ¦ 730 ¦ ¦ 1Cr - �Mo (P-No. 4. Gr. No. 1) ¦ 745 ¦ ¦ 11Cr - �Mo (P-No. 4, Gr. No. 1) ¦ 775 ¦ ¦ 2+Cr - 1Mo, 3Cr - 1Mo (P-No. 5A) ¦ 805 ¦ ¦ 5Cr - �Mo (P-No. 5B, Gr. No. 1) ¦ 820 ¦ ¦ 9Cr ¦ 800 ¦ ¦ 9Cr-1Mo-V, 9Cr-2W (P-No. 15E) ¦ 800 ¦ 주 1. 이 값은 단지 지침용으로 사용자는 이 값 대신에 특정 재료에 대해 얻어진 값을 적용할 수 있다 2. 900°C 이상의 온도에서 굽힘 및 성형작업을 수행하지 않고 완성하지 않는 한, 공칭두께 19mm 를 초과 하는 모든 탄소강(P-No. 1) 재료는 615.19 에 따라 열처리를 하여야한다. 3. DN 100 이상의 관 또는 공칭두께가 12.7mm 이상의 모든 페라이트계 합금강 (P-No. 1, P-No. 15E 제 외) 재료에 대해서는 아래와 같은 성형 또는 굽힘 후 열처리를 하여야 한다. 가. 열간 굽힘 또는 성형을 수행할 경우, 그 재료는 설계자가 규정한 완전 어닐링, 풀림-뜨임 또는 뜨임 열처리를 받아야 한다. 나. 냉간 굽힘 또는 성형을 수행한 경우, 열처리는 615.19 에 따라 열처리를 하여야한다. 4. 기타 재료의 굽힘 또는 성형 후 열처리는 요구사항도 금지사항도 아니나 굽힘 또는 성형 후 열처리를 수행한다면 ASME B31.1 129.3 을 따라야 하며, 설계자는 사용될 절차를 완전히 기술하여야 한다. 615.8 분기관의 연결 615.8.1 내압을 받는 분기관 연결부품에 처음부터 보강에 대한 대비가 없고 분기관축 과 주관축이 이루는 각이 45° ~90° 사이의 경우 그림 615.8 과 같이 내압에 견딜 수 있는 보강을 하여야 한다. - 733 - | {}
c0bb1af2-66a4-48e8-970f-95d1779955ab | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) Dab Tp 분기관의 추가 두께 여분 두께 호칭두께 Emb 압연 공차 보강 구역 보강 구역 보강없는 분기관 A2 (새들에 대한 상세 A1 A2 링 또는 패드, As 분기관 사항은 다음 페이지 4 또는 노즐 참조) 헤더의 [주 (1)및(2) 참조] A3 여분 두께 A. 헤더 또는 주관 압연 공차 02 호칭두께 d2 Emb 추가 두께,A 주관 또는 헤더 중심선 (104.1.2(A.6)항 참조) Dob 분기관 중심선 보기 A ¦ 면적 설명 ¦ 면적 설명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 면적 A1 - 헤더의 보강 가능 면적 (여분 두께) ¦ - 면적 A4 - 링, 패드 또는 일체형 보강 금속 ¦ ¦ 면적 A2 - 분기관의 보강 가능 면적 (여분 두께) ¦ 면적 As 주관에 평행한 새들 금속 (상세도 참조) ¦ ¦ 면적 A3- 필릿 용접금속 보강 가능 면적 ¦ 면적 A6 - 압력설계 면적 (사용수명 종료 시점에서 예상되는) ¦ [그림 615.8] 분기관 연결부의 보강 1. 주관의 길이방향 이음매가 분기관과 교차되지 않는 경우, 보강 계산을 위해 값 tmh 을 구할 때에는 해당 등급의 이음매 없는 관의 응력값을 사용하여도 좋다. 2. 분기관이 주관의 길이방향 이음매와 교차할 경우 또는 분기관이 길이방향 이음매 를 포함할 경우, 두 관 모두 또는 두 관 중 하나에 대해 용접이음 효율을 계산에 포함하여야 한다. 주관 및 분기관이 모두 길이방향의 용접부를 포함하면 각각의 용 접부가 교차하지 않도록 주의 하여야 한다. 3. 분기관 연결부의 요구 보강면적은 아래와 같아야 한다. A7 = A6(2-sina)= (tmh - A)d1(2-sina) 직각 연결부의 요구 보강면적은, A7 = A6 =(tmh -A)d1 보강구역은 평행사변형이며 그 폭은 분기관 중심선의 양측으로 각각 d2 까지 이고, 높이는 주관의 내부 표면에서 시작되며, 주관의 외부 표면으로부터 L4 거리까지의 범위이다. 4. 요구되는 보강은 그림 615.8 에 나타난 면적 A1, A2, A3, A4 및 A5 의 조합에 의해서 계산되어야 하며, A1, A2, A3, A4 및 A5 는 아래와 같이 정의 한다. A1 : 주관의 여분 두께에 해당하는 면적, mm2 = (2d2 - d1) (Th - tmh) A2 : 주관에서 L4 거리에 있는 분기관의 여분 두께에 해당하는 면적, mm2 - 734 - | {}
632a72f3-b471-4ed3-80c7-250f25ec271b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2L4(Tb - tmb) sina A3 : 주관 및 분기관 바깥지름 밖의 용착금속 면적과 링, 패드 및 새들의 필릿용접 부의 용착금속 면적, mm2 A4 : 보강링, 보강패드 또는 일체형 보강재에 의한 면적, mm2 A5 : 새들(saddle)에 의한 직각연결부 면적, mm2 = (새들의 바깥지름 - Dob)tr A6 : 사용수명 종료 시점에서 예상되는 압력설계 면적, mm2 = (tmh - A)d1 요구 보강면적 = d1(2 - sina) = tmh A7 보강면적 = A1, A2, A3, A4 및 A5 ![image](/image/placeholder) 보강구역 ←Tb Tb di d, 새들,As 보강구역 보강 구역 분기관 [주(3)] 헤더의 또는 노즐 여분 두께 90 도 60 도 60 도 Th 헤더 (a) (b) 또는 주관 보기 A 상세도 보기 B [그림 615.8-1] 분기관 연결부의 보강 (2) 일반 주: (a) 이 그림은 615.8 의 용어를 그림으로 표시함 (b) 요구 보강면적 = A7 = A6(2-sina) = (tmh -A)d1(2-sina) (c) 유효 보강면적 = A1+A2+A3+A4 +A5 (해당되는 면적만) 적용 (d) 유효 보강면적 ≥ 요구 보강면적 주(1) 보강 새들은 90° 분기관에만 사용한다.(그림 615.8-11 보기 A 상세도 참조) (2) 링이나 패드가 보강용으로 사용될 때[그림 615.8-1], 보강 면적의 값은 용접 시 분기관, 주관 및 링이나 패드가 완전히 용융되는 경우, 주관의 여분두께를 고려할 때와 같은 방법으로 구하 여도 된다. (3) 링과 패드의 폭 대 높이의 비는 주관을 따라 보강구역 한계 내에서 가능한 수평공간과 맞추고 분기관의 바깥지름이 허용하는 범위 내에서 4 대 1 에 가까운 비율이 바람직하다. 그러나 그 비가 어떠한 경우에도 1 대 1 보다 작아서는 아니 된다. 위 그림에 사용된 용어의 정의 는 아래와 같다. a : 주관축과 분기관축이 이루는 각, 。 b : 분기관을 나타내는 아래 첨자 Dob : 분기관 바깥지름, mm Doh : 주관 바깥지름, mm d : 주관축에 대하여 길이방향의 분기관 구멍의 최종 안쪽치수, mm d : 보강구역 폭의 1/2, mm = d 또는 (To -A) + (Th -A) + 을 중 큰 값. 다만, 어떠한 경우도 Doh 를 초과 해서는 안 - 735 - | {}
59bec15f-6e9b-4b26-a85b-50ed9c68c7f6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 됨. h : 주관 및 헤더를 나타내는 아래 첨자 LA : 주관 외부의 보강구역 높이, mm : 2.5 (To -A) + tr 또는 2.5 (Th -A) 중 작은 값 tr : 그림 615.8-1 보기 A 에서 부착된 보강패드의 두께 또는 보기 B 에서 완전히 일체형 보강재 면적 내 에 있고 주관 및 분기관의 바깥지름에 투영된 면에 의하여 지지 되는 각이 최대 60° 인 직각 삼 각형의 높이, mm Tb, Th : 허용할 수 있는 분기관 또는 주관의 최소 두께 또는 실제로 측정된 두께, mm tmb, tmh : 615.4.1 의 식 (3) 또는 (3-1)에서 구한 주관 또는 분기관의 최소 두께, mm 5. 다수 구멍의 보강 시 필요에 따라 ASME B31.1 104.3.1(d)(2)(-e)을 따라야 한다. 615.8.2 외압을 받는 분기관 연결부에 대한 보강면적은 보강이 필요한 경우 다음의 계 산식에 따른다. 0.5 tmh d1 (2 - sina) 615.8.3 일체형보강 돌출 출구축이 주관축과 교차하고 또한 수직인 경우에는 그림 615.8-2 와 같이 보강하여야 한다. 1. 요구 보강면적은 아래와 같으며 아래 2 에 정의 된 보강면적이 요구 보강면적 이상 이 되어야 한다. A7 = K(tmh - A)dc Dob K 는 가 0.60 을 초과 할 때, K = 1.00 Doh Dob 가 0.15 를 초과 하고 0.60 이하일 때, K = 0.6 + 2-Dob Dob 가 0.15 이하일 때, K = 0.70 Doh 2. 보강면적은 아래에 정의 한 각 면적의 합이다. A1 + A2 + A4 가. 면적 A1 은 주관의 여분두께로 보강구역 내에 있는 면적 A1 = dc (Th - tmh) 나. 면적 A2 는 분기관의 여분두께로 보강구역 내에 있는 면적 A2 = 2L8 (Tb - tmb) 다. 면적 A4 는 돌출출구 립(lip)의 여분두께로 보강구역 내에 있는 면적 A4 = 2r。 [T。 - (Tb - A)] - 736 - | {}
795cb1cf-a0e7-42ef-80c2-0b272d4b9d4e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 분기관 중심선 보강 구역의 한계 Dot 최대 d A) 30 도 (tmb B th 주 (1) 참조 주 (2) 참조 「o ↓ To dc (b) (th-A) ↕armn - A) - 부식 여유 Doh r1=de d, (a) Dob 보강 구역 (tmb A) dh d, 요구 면적 (tmn A) K(t A)d Don d, 부식 여유 (c) 주 (3) 참조 보강 구역 (tb A) (tmb A) d dc (th-A) 요 면적 limh A) K A) de 부식 여유 Doh d, (d) 주 (3) 참조 [그림 615.8-2] 보강된 돌출 출구 (1) 분기관과 일치시키기 위해 (필요시) 안지름을 최대 1:3 테이퍼 가공함. (2) 테이퍼가 크로치(crotch) 반지름을 침범하였을 때 T。 의 설정 방법을 나타내는 그림 (3) 상기 상세도는 K=1.00 인 경우 비고 Dob : 분기관의 바깥지름. Doh : 주관의 바깥지름. d : 부식 여유를 제외한 분기관의 안지름. d : 부식 여유를 제외한 주관의 안지름. dc : 부식 여유를 제외한 주관의 외부표면에서 측정된 돌출출구의 안지름. ho : 돌출 립(extruded lip)의 높이(ro 보다 크거나 같아야 한다) L8 : 보강 구역의 높이. 0.7Vd�T。 tmb - A : 615.4.1 식 (3) 또는 (3-1)의 공식에 따라 요구되는 분기관의 두께. 단, 부 식 여유는 제외한다. tb - A : 부식 여유가 포함되지 않은 분기관의 실제두께. tmh - A : 615.4.1 식 (3) 또는 (3-1)의 공식에 따라 요구되는 주관의 두께. 단, 부식 여유는 제외한다. - 737 - | {}
e5c0a413-b691-4b47-a34f-883222ae1fbd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | th - A : 부식 여유가 포함되지 않은 주관의 실제두께. T。 : 부식 여유를 제외한 주관의 외부 표면으로부터 ro 되는 높이에서 측정한 돌출 출구의 가공두께. r1 : 보강구역 폭의 1/dc 와 같다). ro : 주관과 분기관의 축을 포함한 평면에서 측정한 출구 외곽의 곡률 반지름을 나 타내고 다음과 같은 제한을 받는다. 가. 최소 반지름 : 이 치수는 분기관이 DN 750 보다 큰 경우를 제외하고는 0.05D%보 다 작아서는 안 되며, 38mm 를 초과 하지 않아도 된다. 나 최대 반지름 : DN 150 이상인 출구관에 대해서는 0.10Dob + 12.7mm 를 초과 해 서는 아니 된다. 관이 DN 150 미만인 출구관에 대해서는 32mm 보다 커서는 안 된다. 다. 분기관의 외곽이 2 개 이상의 곡률 반지름을 가질 때 대략 45° 부채꼴 모양의 반 지름은 위의 가 와 나의 요건을 따른다. 외곽선이 연속적으로 변하는 반지름을 가질 때, 외곽선의 모든 점의 곡률 반지름은 위의 가 와 나의 요건을 만족하여야 한다. 615.8.4 다음과 같은 분기관 연결부에 대해서는 보강을 생략할 수 있다. 1. KS B 6750 부표 1 및 ASME B 31.1 Appendix A 에 열거한 재료(호환성 ASTM 재 료포함)로서 압력-온도정격의 제한범위 내에서 지정된 기준에 따라 제조된 티(tee), 경사티(lateral), 크로스(cross) 또는 용접형 분기관(branch weld-on) 등의 이음쇠를 사용하여 만든 분기관 연결부. 2. 분기관 DN 50 또는 주관 공칭지름의 1/4 값 중 작은 값을 초과 하지 않는 경우에 그 림 615.8-3 (a) 및 (b)와 같이 커플링 또는 하프 커플링을 주관에 직접 용접하여 만 든 분기관 연결부. 보강 구역 어느 곳에서나 커플링의 최소 두께는 나사가 없는 부 위의 분기관 두께보다 작아서는 안 된다. 어떠한 경우에도 커플링의 두께는 ASME B16.11 의 압력등급 3000 보다 작아서는 안 된다. 그림 615.8-4 와 같이 DN 50 이하인 분기관 연결부는 tw 가 분기관 크기의 스케줄 160 의 두께 보다 작지 않다면 사용하 여도 좋다. 3. 주관에 직접 용접된 일체형 보강 이음쇠(integrally reinforced fittings). - 738 - | {}
458a717b-bf6b-4b0b-91f7-c4cedf622739 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 소켓 용접 또는 나사 ![image](/image/placeholder) 식 하프 커플링 덮개 필릿 완전 용입 그루브 용접 최소 5 mm 헤더 또는 주 관 용접시방절차 Chart Type: bar 덮개 필럿 용접 쳐소 5 mm 소컷 용접 또는 나사식 어뎁터 완전 용입 그투브 용접 혜더 또는 주 융접후 보여 item_01 10mm 20mm 30mm 10mm 20mm 20mm (a) ASME B16.11 의 단조강 소켓 용접 또는 나사식 하프커플링의 분기관 연결부(1) (b) ASME B16.11 의 단조강 이음쇠에서 허용된 것보다 높은 압력 및 온도조건을 가지는 단조강 소켓용접 또는 나사식 어댑터의 분 기관 연결부 주(1) 보강재 계산이 요구되지 않은 분기관 연결부에 대해서는 615.8.4 의 2 를 참조한다. [그림 615.8-3] DN 80 이하의 하프커플링 또는 어댑터의 대표적인 완전 용입 분기관 용접연결부 ![image](/image/placeholder) 소켓 용접 또는 나사식 피팅 부분 용입 그루브 용접 덮개 필릿 용접 헤더 또는 주 관 최소 5 mm tw(615.8.4 의 2 참조) [그림 615.8-4] DN 50 이하의 하프커플링 또는 어댑터의 대표적인 부분용입 분기관 용접연결부 615.9 플랜지 615.9.1 "605 보일러 및 부속설비" 605.21 을 준용한다. 615.9.2 부속서 4(ASME B 16.5)의 삽입식 플랜지는 압력등급 300 이하의 주 사용압력 정격범위 내에서만 사용한다. 615.10 증기배관 615.10.1 증기드럼 또는 과열기 입구측 헤더에 연결되는 첫 번째 스톱밸브까지의 증기 - 739 - | {}
673f8bf6-9094-493a-8263-1d8be9c1f49a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 배관에 대한 설계압력(P)은 드럼 안전밸브가 작동하도록 설정한 최저 압력값보다 높아 야 되며 허용응력(S)은 해당 포화증기 온도에서 허용하는 값을 초과 해서는 아니 된다. 615.10.2 과열기 출구 헤더에서 첫 번째 스톱밸브사이의 증기배관에 대한 설계압력은 제 4 항에서 다르게 규정한 것 이 외에는 과열기의 안전밸브가 열리도록 설정된 최저 압력값 또는 드럼 안전밸브가 작동하도록 설정된 최저 압력값의 85% 보다 높아야 한 다. 615.10.3 첫 번째 스톱밸브와 제 2 의 스톱밸브사이의 증기배관에 대한 설계 압력값은 예상 최대 운전압력 또는 드럼 안전밸브가 작동하도록 설정된 최저 압력값의 85% 보 다 높아야 한다. 그리고 사용된 재료에 대한 허용응력값은 예상되는 증기온도에 대한 허용값을 초과 해서는 안 된다. 615.10.4 단위 계통(1 대의 보일러와 1 대의 터빈 또는 기타 주요 원동기)에 설치되고 증 기헤더 압력에 연동되는 자동 연소 제어장치가 설치된 보일러에 대한 증기배관의 설 계 압력 값은 입구 교축(throttle) 설계압력에 5%를 더한 값, 드럼 안전밸브가 작동하 도록 설정된 최저 압력값의 85% 또는 배관계통 내 임의 지점상의 예상 최대 운전압 력값 보다 높아야 한다. 그리고 사용된 재료에 대한 허용응력값은 과열기 출구에서 예상되는 증기온도에 대한 허용값을 초과 해서는 안되며 관류형 보일러의 설계압력은 예상 최대연속운전압력보다 작아서는 안 된다. 615.10.5 어떠한 운전조건이나 재료에 대해서도 설계압력은 0.7 MPa 보다 높아야 한 다. 615.11 급수배관 615.11.1 보일러에서 스톱밸브 및 체크밸브까지의 배관에 대한 최소 설계압력(P) 값은 보일러의 최대 허용 사용압력값의 1.25 배 또는 보일러의 최대 허용 사용압력값 + 1.55 MPa 중 작은 값보다 커야 한다. 다만, 보일러와 절탄기 사이에 밸브가 없는 일체형 절 탄기로 설치된 경우에는 절탄기 입구측 헤더에서 스톱밸브 및 체크밸브까지의 배관에 대해서만 적용한다. 615.11.2 차단밸브까지의 바이패스 배관을 포함하여 체크밸브와 글로브밸브 또는 조정 밸브사이의 배관에 대한 설계압력(P) 값은 보일러에 급수하기 위하여 필요한 압력보다 작아서는 아니 된다. 615.11.3 어떠한 운전조건이나 재료에 대해서 설계압력은 0.7 MPa 보다 높아야 하며 또 한, 보일러에 급수하는 압력보다 높아야 한다. 615.11.4 보일러와 첫 번째 밸브 또는 분기급수관 연결부사이 급수배관의 크기는 최소 한 보일러 연결부와 같아야 한다. 615.12 용접부의 형상 - 740 - | {}
94fe3007-f03e-4484-a051-fff10a786ec0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 기술기준 제 164 조에서 규정한 "안전한 형상" 이란 배관에 대해서는 615.13 부터 615.15 까지에 적합한 것을 말한다. 615.13 용접부의 설계 615.13.1 관의 원주 및 길이방향 맞대기용접은 완전용입 용접으로 하여야 하고 용접이 음부는 받침링이나 소모용 삽입물의 유무에 관계없이 V 형, X 형 또는 다른 적당한 형 태의 그루브를 만들어 주어야 한다. 615.13.2 최종 용접부 외형(finished weld contour)의 급격한 변화를 피하기 위해 다음 사항을 따라야 한다. 1. 부품의 지름이 더 큰 용접부 끝은 용접분야 참조부속서 별도그림 45 의 굵은선 범 위 안에 있어야 한다. 2. 지름이 작은 부품과 지름이 큰 부품의 용접부 경사도가 30° 를 넘지 않도록 하여 야 한다. 이러한 조건을 충족시키기 위해 필요하다면 용접부의 모서리에 용가재를 첨가시킬 수 있다. 3. 용접할 두 부품 중 두꺼운 단면으로부터 용접그루브 가공부까지 천이부가 있는 경 우, 용접부 표면과 각 부품 표면사이의 각은 150° 이상이어야 한다. 615.14 이음부의 다듬질 615.14.1 용접부의 표면은 용접그대로의 상태도 허용되나, 용접부 표면은 거친 파형, 그루브, 오버랩 및 급격하게 돌출되거나 들어간 곳이 있어서는 아니 된다. 615.14.2 용접 덧살은 아래 표 615.14 의 허용 값 이하이어야 한다. [표 615.14]원주방향 및 길이방향 맞대기 용접부의 덧살 허용범위 ¦ 모재의 두께, (mm) ¦ 설계온도에 대한 덧살의 최대 두께, (mm) ¦ 설계온도에 대한 덧살의 최대 두께, (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 모재의 두께, (mm) ¦ > 400°C ¦ ≤ 400°C ¦ ¦ 3.0 이하 ¦ 2.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ 3.0 초과 ~ 5.0 이하 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ 5.0 초과 ~ 13.0 이하 ¦ 2.0 ¦ 4.0 ¦ ¦ 13.0 초과 ~ 25.0 이하 ¦ 2.5 ¦ 5.0 ¦ ¦ 25.0 초과 ~ 50.0 이하 ¦ 3.0 ¦ 6.0 ¦ ¦ 50.0 초과 ¦ 4.0 ¦ 주(1) ¦ 비고 1. 양쪽면 홈용접의 경우, 위에 주어진 덧살허용범위는 용접이음의 안쪽면과 바깥쪽에 개별적으로 적 용한다. 2. 받침쇠 또는 바가 남아있는 한쪽면 홈용접의 경우, 덧살허용범위는 바깥면에 적용해야 한다. 받침 쇠 또는 바가 없는 한쪽면 홈용접의 경우, 허용범위는 바깥면에 적용해야 하며 안쪽면의 접근이 용이할 때 안쪽면에도 적용해야 한다. 3. 덧살 허용범위는 용접되는 두 재료의 얇은 쪽 두께를 기준으로 한다. 4. 용접덧살 두께는 인접한 두 용접부 중 높은 쪽으로 한다. 5. 필요한 경우, 용접덧살은 제거해도 된다. - 741 - | {}
1dd14b22-0cca-4d3e-b612-990c0420e4da | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 주(1) 6 mm 또는 용접부 폭의 1/3 배 중 더 큰 것 615.14.3 원주방향 맞대기 용접부 표면의 언더컷은 0.8 mm 를 초과 하여서는 안 되며, 또한 최소 요구 단면두께를 잠식하여서도 아니 된다. 615.14.4 용접표면을 연삭하여야 하는 경우에는 용접부 또는 모재가 최소 두께 미만으 로 감소되지 않도록 하여야 한다. 615.15 받침링의 사용 615.15.1 용접부의 영구부품이 되는 철강 받침링은 용접성이 좋고 모재와 부합하는 재 료로 만들어져야 하며 황 함유량은 0.05%를 초과 해서는 아니 된다. 1. 받침링의 형태는 연속적으로 기계 가공된 것 또는 분할 밴드형 2. 두 개의 인접한 표면이 받침링으로 사용되는 세 번째 부재에 용접되는 경우, 세 개 의 부재중 하나 또는 두 개가 페라이트계이고, 나머지 부재가 오스테나이트계의 경 우에는 이들 재료의 사용상 적합여부는 "160 용접시공법" "161.5 용접절차시방 서의 인정시험" 을 실시하여 결정하여야 한다. 3. 길이방향 용접이음에 사용된 받침쇠는 제거되어야 한다. 615.15.2 비철금속 및 비금속 받침링을 사용할 수 있으나 비금속 또는 비용융성 받침 링은 제거하여야 한다. 615.16 정렬 맞대기용접 될 배관부품의 안지름은 지름, 두께 및 진원도에 대한 허용차 내에서 가능 한 한 정확하게 정렬하여야 하며, 용접을 하는 동안에도 정렬이 유지되어야 한다. 1. 이음될 배관부품 끝의 내부 정렬차는 아래 그림 615.16 에서와 같이 1.5mm 를 초과 해서는 아니 된다. 2. 내부 정렬차가 허용값을 초과 한 경우에는, 부품의 튀어나온 안쪽면을 다듬질하여야 하고, 어떠한 경우에도 배관부품의 두께가 최소 설계두께보다 작아서는 안 되며, 외형선의 변화는 아래 그림 615.16 에서와 같이 30° 를 초과 해서는 아니 된다. ![image](/image/placeholder) 최대 30° 반지름 ≥ 0.05cm 1.5mm 이하 1.5mm 초과 [그림 615.16] 맞대기 용접 내부정렬 허용범위 - 742 - | {}
dfa4bb44-0edf-4b29-9c01-1dae9ea24866 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 615.17 용접부의 균열 기술기준 제 165 조에서 규정한 "용접에 의한 균열이 없게" 하기 위해서는 배관 등에 관해서는 615.18 부터 615.22 까지의 요구조건에 적합하여야 한다. 615.18 용접면의 청결 관의 용접부 개선면 및 그 부근은 용접에 앞서 수분, 도료, 유지, 먼지, 유해한 녹, 용 입 찌꺼기 및 그 밖에 유해한 이물을 제거하여야 한다. 615.19 용접후열처리 615.19.1 P-No. 그룹별 용접후열처리는 아래의 요건을 따른다. [표 615.19] 용접후열처리 ¦ P-No. 와 그룹 No. ¦ 유지온도 범위 (°C) ¦ 모재(용접부)두께*에 따른 최소 유지시간 [주(1)] ¦ 모재(용접부)두께*에 따른 최소 유지시간 [주(1)] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P-No. 와 그룹 No. ¦ 유지온도 범위 (°C) ¦ 50 mm 이하 ¦ 50 mm 초과 ¦ ¦ P-No.1, 그룹 1-3 ¦ 595 ~ 650 ¦ 1 시간/25 mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + 15 분/25 mm(50 mm 초과 두께) ¦ ¦ P-No. 3, 그룹 1 과 2 ¦ 595 ~ 650 ¦ 1 시간/25 mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + 15 분/25 mm(50 mm 초과 두께) ¦ ¦ P-No. 4, 그룹 1 과 2 ¦ 650 ~ 705 ¦ 1 시간/25 mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + 15 분/25 mm(50 mm 초과 두께) ¦ ¦ P-No. 5A, 그룹 1 ¦ 675 ~ 760 ¦ 1 시간/25 mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + 15 분/25 mm(50 mm 초과 두께) ¦ ¦ P-No. 5B, 그룹 1 ¦ 675 ~ 760 ¦ 1 시간/25 mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + 15 분/25 mm(50 mm 초과 두께) ¦ ¦ P-No. 6, 그룹 1-3 ¦ 760 ~ 800 ¦ 1 시간/25 mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + 15 분/25 mm(50 mm 초과 두께) ¦ ¦ P-No. 7, 그룹 1 과 2 [주(2)] ¦ 730 ~ 775 ¦ 1 시간/25 mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + 15 분/25 mm(50 mm 초과 두께) ¦ ¦ P-No. 8, 그룹 1-4 ¦ 용접시방절차서에서 요구 하지 않는 경우, 용접후열 처리는 요구되지 않음 ¦ 1 시간/25 mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + 15 분/25 mm(50 mm 초과 두께) ¦ ¦ P-No. 9A, 그룹 1 ¦ 595 ~ 650 ¦ 1 시간/25 mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + 15 분/25 mm(50 mm 초과 두께) ¦ ¦ P-No. 9B, 그룹 1 ¦ 595 ~ 635 ¦ 1 시간/25 mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + 15 분/25 mm(50 mm 초과 두께) ¦ ¦ P-No. 10H, 그룹 1 ¦ 용접시방절차서에 요구하 지 않는 경우, 용접후열처 리는 요구되지 않음. 실시하는 경우[주(3)] 참조 ¦ 1 시간/25 mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + 15 분/25 mm(50 mm 초과 두께) ¦ ¦ P-No. 10I, 그룹 1 [주(2)] ¦ 730 ~ 815 ¦ 1 시간/25 mm, 최소 15 분 ¦ 2 시간 + 15 분/25 mm(50 mm 초과 두께) ¦ ¦ P-No. 15E, 그룹 1 ¦ 730 ~ 775 [주(4), 주(5)] ¦ 1 시간/25 mm, 최소 30 분 ¦ 125 mm 까지는 25 mm 당 1 시간 125 mm 를 초과 하 면 초과 하는 25 mm 당 15 분 추가 ¦ - 743 - | {}
7bc8883d-fad8-48a6-8d16-ac5404defd01 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 그 외 재료 ¦ 용접시방절차서에서 요구 되는 용접후열처리 ¦ 용접시방절차서에 따라 ¦ 용접시방절차서에 따라 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 비고. 용접후열처리의 면제에 대해서는 표 615.19.3 에 정의 됨 주(1). 모재(용접부) 두께란 아래 (가)와 (나) 두께 중 작은 값을 말한다. 가. 모재(용접부)의 두께 나. 용접이음 모재 중 더 두꺼운 재료의 용접부 두께, 또는 압력유지부 재료에 비압력유지부 재료를 용접하는 경우 압 력유지부 재료의 용접부 두께 주(2). 냉각속도는 650°C 초과 범위에서 55°C/hr 를 초과 해서는 안 되고 650°C 미만에서는 취성의 방지를 위해 충분히 빨라 야 한다. 주(3). 굽힘, 성형 또는 용접 후에 용접후열처리를 수행한다면, 특수한 합금에 대해 다음의 온도범위에서 빠른 냉각으로 실시하여야 한다. 합금 S31803, S322005 : 1020°C ~ 1100°C 합금 S32250 : 1040°C ~ 1120°C 합금 S32750 : 1025°C ~ 1125°C 그 외 : 980°C ~ 1040°C 주(4). 용접후열처리 최소 유지온도는 공칭두께 13 mm 이하에서 720°C 로 해도 된다. 주(5). 설계자가 별도로 규정하지 않으면 용가재의 Ni+Mn 함량이 1.2%를 초과 하지 않아야 한다. 이런 경우 용접후열처리 를 하는 동안 도달하는 최대온도는 해석과 계산 또는 시험에 의해 결정된 용가재의 A1(하부 변태온도 또는 저온 임 계온도)가 되어야 하지만 800°C 를 초과 해서는 안 된다. 800°C 를 초과 하지 않았지만 용가재의 A1 을 초과 하거나 용가 재의 성분을 알 수 없으면, 적합한 용가재로 다시 용접하고 적절한 용접후열처리를 수행하여야 한다. 800°C 한계를 초과 했으면 용접부와 용접후열처리 영향을 받은 전 부위를 제거하여야 하며, 만일 재사용하는 경우 재사용 전에 다시 풀림 및 뜨임을 하여야 한다. [표 615.19.1] 탄소강 또는 저합금강의 대체 용접후열처리 요건(P-No.1 과 3) ¦ 최소 규정온도로부터의 온도 감소값, °C ¦ 감소된 온도에서의 최소 유지시간, hr[주(1)] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 30 ¦ 2 ¦ ¦ 55 ¦ 4 ¦ ¦ 85[주(2)] ¦ 10 ¦ ¦ 110[주(2)] ¦ 20 ¦ 주(1). 위 표의 시간은 두께 ≤ 25 mm 에 대해 적용한다. 모재(용접부) 두께 > 25 mm 에 대해 25 mm 마다 15 분씩 추가 한다. (2). 최소 규정온도보다 56°C 를 초과 하는 온도의 감소는 단지 P-No.1 의 그룹 1. 2 에 대해서만 허용한다. - 744 - | {}
33c0cf0f-1a6a-4aa4-84f5-a428373f7e07 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 615.19.2] P36/F36 의 용접후열처리 ¦ 등급 ¦ 유지온도 °C ¦ 유지시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 595~650 ¦ 두께 50 mm 이하 : 1 시간/25 mm, 최소 15 분 두께 50 mm 초과 : 두께가 25 mm 증가할 때 15 분씩 추가 ¦ ¦ 2 ¦ 540~620 ¦ 1 시간/25 mm, 최소 30 분 ¦ [표 615.19.3] 용접후열처리의 면제 ¦ P-No.와 그룹 No. ¦ 용접부두께 mm[주(1)] ¦ 용접종류 ¦ 용접후열처리 면제에 필요한 추가 제한사항 [주(2),주(3)] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P-No. 모든 그룹 ¦ 모든 두께 ¦ 모든 용접 ¦ - 재료의 호칭두께가 25 mm 를 초과 하는 경우 용접 전 95°C 예열적용 - 재료의 호칭두께가 5 mm 를 초과 하는 경우 다층용 접을 사용한다. - 주(4). 참조 ¦ ¦ P-No.3, 그룹 1, 2 ¦ ≤16 mm ¦ 모든 용접 ¦ - 재료의 호칭두께가 16 mm 를 초과 하는 경우 용접 전 95°C 예열적용 - 모재의 규정 탄소 함유량이 0.25%이하 - 재료의 호칭두께가 5 mm 를 초과 하는 경우 다층용 접을 사용한다. - 주(4). 참조 ¦ ¦ P-No.4, 그룹 1 ¦ ≤16 mm ¦ 그루브 용접 ¦ - 용접후열처리를 의무조건으로 적용 - 모재의 규정 탄소 함유량이 0.25%이하 - 재료의 호칭두께가 5 mm 를 초과 하는 경우 다층용 접을 사용한다. - 주(4). 참조 ¦ ¦ P-No.4, 그룹 1 ¦ ≤16 mm 단, 소켓용접의 이음쇠 두께나 플랜지 두께는 고려하지 않음 ¦ 소켓용접, 필릿용접 ¦ - 예열을 의무조건으로 적용 - 필릿용접 또는 소켓용접의 목두께가 13mm 이하 - 배관재료의 규정 탄소 함유량이 0.20%이하 - 배관의 호칭두께가 16mm 이하 - 배관의 호칭두께가 5mm 를 초과 하는 경우 다층용 접을 사용한다. - 주(4). 참조 ¦ ¦ P-No.4, 그룹 1 ¦ ≤16 mm ¦ 실(seal)용 접, 하중을 받지 않는 부착물[주 (5)] ¦ - 예열을 의무조건으로 적용 - 필릿용접 또는 소켓용접의 목두께가 13mm 이하 - 배관재료의 규정 탄소 함유량이 0.20 이하 - 배관의 호칭두께가 16mm 이하 - 배관의 호칭두께가 5mm 를 초과 하는 경우 다층용 ¦ - 745 - | {}
61f8be6d-e997-4264-95a0-65d5a2517b0e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ ¦ ¦ ¦ 접을 사용한다. - 주(4). 참조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ [표 615.19.3] 용접후열처리의 면제(계속) ¦ [표 615.19.3] 용접후열처리의 면제(계속) ¦ [표 615.19.3] 용접후열처리의 면제(계속) ¦ [표 615.19.3] 용접후열처리의 면제(계속) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P-No.와 그룹 No. ¦ 용접부두께 mm[주(1)] ¦ 용접종류 ¦ 용접후열처리 면제에 필요한 추가 제한사항 [주(2),주(3)] ¦ ¦ P-No.5A, 그룹 1 ¦ ≤16 mm ¦ 그루브 용접 ¦ - 용접후열처리를 의무조건으로 적용 - 모재의 규정 탄소 함유량이 0.25%이하 - 재료의 호칭두께가 5 mm 를 초과 하는 경우 다층용 접을 사용한다. - 주(4). 참조 ¦ ¦ P-No.5A, 그룹 1 ¦ ≤16 mm 단, 소켓용접의 이음쇠 두께나 플랜지 두께는 고려하지 않음 ¦ 소켓용접, 필릿용접 ¦ - 용접후열처리를 의무조건으로 적용 - 필릿용접 또는 소켓용접의 목두께가 13 mm 이하 - 파이프 재료의 규정 탄소 함유량이 0.15%이하 - 파이프의 호칭두께가 16 mm 이하 - 파이프의 호칭두께가 5 mm 를 초과 하는 경우 다층 용접을 사용한다. - 주(4). 참조 ¦ ¦ P-No.5A, 그룹 1 ¦ ≤16 mm ¦ 실(seal)용 접, 하중을 받지 않는 부착물[주 (5)] ¦ - 용접후열처리를 의무조건으로 적용 - 재료의 호칭두께가 5 mm 를 초과 하는 경우 다층용 접을 사용한다. - 주(4). 참조 ¦ ¦ P-No.5B, 그룹 1 ¦ 면제되지 않음 ¦ 면제되지 않음 ¦ - ¦ ¦ P-No.6, 그룹 1~3 ¦ 모든 두께 ¦ 모든 용접 ¦ - 모재의 규정 탄소 함유량이 0.08%이하 - 재료의 호칭두께가 10 mm 이하 - 용가제는 A-No.8, A-No.9 또는 F-No.43 ¦ ¦ P-No.7, 그룹 1 ¦ 모든 두께 ¦ 모든 용접 ¦ - 모재의 규정 탄소 함유량이 0.08%이하 - 재료의 호칭두께가 10 mm 이하 - 용가제는 A-No.8, A-No.9 또는 F-No.43 ¦ ¦ P-No.7, 그룹 2 ¦ 면제되지 않음 ¦ 면제되지 않음 ¦ ... ¦ ¦ P-No.8, 모든 그룹 ¦ 모든 두께 ¦ 모든 용접 ¦ 용접후열처리를 요구하거나 금지하지 않음 ¦ - 746 - | {}
49359eb8-1767-4980-820d-574e347c0499 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | {표 615.19.3} 용접후열처리의 면제(계속) ¦ P-No.와 그룹 No. ¦ 용접부두께 mm[주(1)] ¦ 용접종류 ¦ 용접후열처리 면제에 필요한 추가 제한사항 [주(2),(주(3)] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P-No.9A, 그룹 1 ¦ 모든 두께 ¦ 모든 용접 ¦ - 용접후열처리를 의무조건으로 적용 - 파이프 재료의 규정 탄소 함유량이 0.15%이하 - 재료의 호칭두께가 13 mm 이하 ¦ ¦ P-No.9B, 그룹 1 ¦ 모든 두께 ¦ 모든 용접 ¦ - 재료의 호칭두께가 16 mm 이하이고, 용접시방절차 서에서 제품용접에 사용한 두께 이상의 재료를 사용하여 인정한 경우 ¦ ¦ P-No.10H, 그룹 1 ¦ 모든 두께 ¦ 모든 용접 ¦ 용접후열처리를 요구하지도 금지하지도 않음 ¦ ¦ P-No.10I, 그룹 1 ¦ 모든 두께 ¦ 모든 용접 ¦ - 재료의 호칭두께가 13 mm 이하인 경우 용접후열처 리를 요구하지도 금지하지도 않음 ¦ ¦ P-No.15E ¦ 면제되지 않음 ¦ 면제되지 않음 ¦ - ¦ 주(1) 모재(용접부) 두께란 아래 (가)와 (나) 두께 중 작은 값을 말한다. 가. 모재(용접부)의 두께 나. 용접이음 모재 중 더 두꺼운 재료의 용접부 두께, 또는 압력유지부 재료에 비압력유지부 재료를 용접하는 경우 압력유지부 재료의 용접부 두께 주(2) 재료의 호칭두께는 용접으로 이음하는 압력유지부의 재료 중 두꺼운 측 재료의 두께를 의미한다. 주(3) 설계자나 용접시방절차서에 의해 요구되는 용접후열처리에 대한 면제는 허용되지 않는다. 주(4) ±10% 입열 단일패스 용접으로 용접시방절차서를 인정하여 다른 모든 면제 조건을 만족한 경우, 단 층이나 단일패스 용접은 용접후열처리를 면제해도 된다. 주(5) 하중을 받지 않는 부착물이란, 압력하중이나 유의 미한 기계적 하중이 파이프나 압력부 재료에서 부 착물을 통하여 전달되지 않는 것으로 정의 한다. 615.19.2 315°C 를 초과 하는 온도에서 가열 및 냉각속도는 열처리하는 재료의 인치에 대한 최대두께의 1/2 로 335°C/h 를 나눈 값을 초과 해서는 안 되며, 어떠한 경우에도 335°C/h 를 초과 해서는 안 된다.(P-No. 7 및 10I 재료에 대한 냉각속도의 요건은 위의 615.19.1 에 따른다.) 615.19.3 P-No.가 다른 두 부품을 용접으로 이음할 때, 용접후열처리는 두 부품 중 더 높은 쪽의 용접후열처리 온도를 따라야 하며 그 온도가 해당재료의 하부 임계온도를 초과 하지 않아야 한다. 비압력부품이 압력부품에 용접되고 용접후열처리가 어느 한 부품에 대하여 요구될 때, 최대 용접후열처리 온도는 압력부품에서 허용하는 최대 온 도를 초과 해서는 아니 된다. 615.20 완전한 용접을 위한 조치 기술기준 제 166 조에서 "용입이 충분하게" 하기 위해서는 "160 용접시공법" (161.1 부 - 747 - | {}
f980e118-869b-45ae-ae65-a0069b5090bf | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 터 161.15 까지), "615.13 용접부의 설계" 및 "615.18 용접면의 청결" 에 적합하여야 한다. 615.21 용접부의 결함 "언더컷, 오버랩, 크레이터, 슬래그혼입, 블로우홀 등 이와 유사한 결함으로 인해 건 전한 용접부 확보에 지장이 없게" 하기 위해서는 "160 용접시공법" (161.1 부터 161.15 까지), "615.14 이음부분의 다듬질" 및 "615.23 비파괴검사 범위" 에 적합하여야 한 다. 615.22 용접부의 강도 기술기준 제 167 조에서 "충분한 강도" 란 관의 용접부는 모재의 강도(모재의 강도가 다른 경우는 약한 쪽의 강도)와 동등 이상의 강도를 갖는 것으로 "161 용접시공 법" (161.1 부터 161.15 까지), 615.26 "기계시험" , 615.27 "재시험" 및 615.28 "수압 시험" 에 적합하여야 한다. 615.23 비파괴검사 범위 배관의 비파괴검사 해당 용접부는 표 615.23 의 배관사용조건에 따라 각각 표의 규정시 험에 언급한 비파괴검사를 실시하고, 요구조건에 적합하여야 한다. 비파괴검사 방법으 로 검출하는 결함의 종류는 [표 615.2.3.1]에서 보여주고 있다. 615.23.1 비피과 검사원 자격요건 비파괴검사원의 자격요건은 170.1.2 을 따른다. - 748 - | {}
dd33f75c-5350-4435-99b0-7bfcd62f0814 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 615.23] 압력용접부 및 압력유지부품과 의 용접부에 대한 비파괴검사 범위 ¦ 용접부 형태 ¦ 배관설계 ¦ 조건에 따른 비파괴검사 ¦ 조건에 따른 비파괴검사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용접부 형태 ¦ 모든 압력에서 400°C 를 초과 하는 온도 ¦ 175~400°C 의 온도와 7.075 MPa 를 초과 하는 압력 ¦ 기 타 ¦ ¦ 맞대기 용접부 (원주방향 및 길이방향)(1) ¦ 체적검사(RT 또는 UT) : DN 50 을 초과 하는 경우 표면검 사(MT 또는 PT) : DN 50 이하인 경우(2) ¦ 체적검사(RT 또는 UT) : DN 50 을 초과 하고 두께 가 19 mm 를 초과 하는 경 우 VT : 두께가 19 mm 이 하의 모든 크기 ¦ 모든 크기 및 두께에 대해 육안검사 ¦ ¦ 분기관 연결용 접부(표시한 크 기는 분기관 크 기임)(3)(4) ¦ RT 또는 UT : DN 100 을 초과 하는 경우 MT 또는 PT : DN 100 이하인 경우(2) ¦ 체적검사(RT 또는 UT) : DN 100 을 초과 하고 두께 가 19 mm 를 초과 하는 경 우 표면검사(MT 또는 PT) : 두께가 19 mm 를 초과 하 고 DN 100 이하인 경우 VT : 두께 19 mm 이하 의 모든 크기 ¦ 모든 크기 및 두께에 대해 육안검사 ¦ ¦ 필릿, 소켓, 부 착물 및 누설방 지용접부 ¦ PT 또는 MT : 모든 크기 및 두께(5) ¦ VT : 모든 크기 및 두께 ¦ 모든 크기 및 두께에 대해 육안검사 ¦ 비고 1. 모든 용접부는 규정된 특정의 비파괴검사와 더불어 육안검사를 하여야 한다. 2. RT - 방사선투과 검사, PT - 침투탐상검사, MT - 자분탐상검사, UT - 초음파탐상검사, VT 는 - 육 안검사를 말한다. 3. 표에서의 온도와 압력은 설계값 4. 압력유지부품의 비파괴검사에 대해서는 관련 코드 또는 제작 규격을 참조한다. 5. 크리프영역에서 지속적인 운전이 예정된 파이프의 모든 길이방향 용접 또는 나선방향 용접은 적용 되는 재료규격 또는 171, 172 에 따라 100% 체적검사(RT 또는 UT)를 수행하고 합격해야 한다. 주(1) 맞대기 용접부의 두께는 용접그루브 가공 후에 인접한 두 끝부분 중 더 두꺼운 부분을 말한다. (2) 방사선투과 검사는 172 에 따라 수행될 때 침투탐상검사 또는 자분탐상검사 대신에 사용될 수 있다. (3) 분기관 용접부의 체적검사(RT 또는 UT)는 비일체형 보강재를 사용하기 전에 수행하여야 한다. (4) 위 표에서 요구될 때 분기 연결용접부의 체적검사(RT, UT) 대신에 표면검사(PT, MT)를 할 수 있으며, 이때는 용접부두께의 절반과 13mm 중에서 작은 곳 및 접근할 수 있는 모든 최종 용접표면에 대하여 검사하여야 한다. (5) 비압력유지 부품의 영구 부착을 위하여 필릿용접시에 용접목두께가 6 mm 이하인 것은 위 표에서 침 투탐상검사 또는 자분탐상검사 요건은 면제할 수 있다. - 749 - | {}
bf47c756-6137-453d-9bc1-a962b8aeab3a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 615.23.1] 비파괴검사 방법에 따라 검출되는 용접부 불완전의 종류 ¦ 불완전 종류 ¦ 육안검사 ¦ 자분탐상 검사 ¦ 침투탐상 검사 ¦ 방사선투과 검사 ¦ 초음파탐상 검사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표면균열 ¦ 0<1> ¦ 0<1> ¦ 0<1> ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 내부균열 ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 표면의 언더컷 ¦ 0<1> ¦ 0<1> ¦ 0<1> ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 용접덧살 ¦ 0<1> ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 기 공 ¦ 0<1><2> ¦ 0<1><2> ¦ 0<1><2> ¦ 0 ¦ ... ¦ ¦ 슬래그 혼합 ¦ 0<2> ¦ 0<2> ¦ 0<2> ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 표면의 융합불량 ¦ 0<1><2> ¦ 0<1><2> ¦ 0<1><2> ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 용입부족 ¦ A 0 ¦ 3> 0 ¦ < 3> 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 주 <1> 외면에 접근할 수 있을 경우 및/또는 내면에 쉽게 접근할 수 있을 경우 적용한다. <2> 표면에 열려있는 불연속은 검출할 수 있다. <3> 내면에 쉽게 접근할 수 있을 경우에만 적용한다. 615.24 비파괴검사 615.24.1 방사선투과 검사는 171 에 따른다. 기하하적 불선명도가 1.8mm 를 초과 하지 않 는 한 171.4.2 의 2(기하학적 불선명도의 제한)요건은 방사선 투과 사진에 대한 가이드 로 사용하며, 투과 사진의 부적합으로 간주하지 않는다. 615.24.2 초음파탐상검사 가. 초음파탐상검사는 172 에 따르며, 추가로 초음파탐상검사 데이터가 저장될 수 있는 장 비를 사용하여야 한다. 만약 물리적 방해물 때문에 데이터 저장 장비 시스템을 적용할 수 없는 경우, 발주자의 승인을 받아 수동 초음파탐상검사를 적용해도 된다. 나. 대안으로 KECS-1201 의 2.12(대체 초음파탐상검사 합격기준의 사용)에 따른 자동 또는 반자동 초음파탐상검사를 적용할 수도 있다. 615.24.3 자분탐상검사는 173 에 따른다. 615.24.4 침투탐상검사는 174 에 따른다. 615.24.5 육안검사는 175 에 따른다. 615.24.6 P-No. 3, 4, 5A, 5B 및 15E 재료의 용접부에 대한 비파괴검사는 설계에서 별 도의 지침이 없다면 용접후열처리 후에 시행한다. 다른 재료의 용접부에 대한 비파괴 검사는 용접후열처리 전이나 후에 시행할 수 있다. 615.25 비파괴검사 합격기준 615.25.1 가. 방사선투과 검사, 초음파탐상검사, 자분탐상검사, 침투탐상검사의 합격기 - 750 - | {}
d7fc5a41-686a-4026-a2ae-7c67fd17561e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 준은 605.51 을 따른다. 나. 615.24.2 의 나에서 합격기준은 KECS-1201 의 2.12(대체 초음파탐상검사 합격기준의 사용) 에 따른다. 615.25.2 자분탐상검사와 침투탐상검사 시 결함의 평가와 관련하여 가장 열악한 위치 로 선정된 긴 변의 길이가 150mm 를 초과 하지 않고 면적이 3870mm2 인 임의 구역 내에 존재하는 10 개 이상의 원형지시도 허용되지 않는다. 615.25.3 육안검사는 다음의 지시를 불합격으로 한다. 1. 외부표면의 균열 2. 깊이 0.8mm 를 초과 하는 표면 언더컷, 또는 최소 단면두께의 침식 3. 길이방향 맞대기 용접 표면의 언더컷 4. 표 615.14 에 규정한 값보다 큰 용접부의 덧살 5. 표면에서의 융합불량 6. 용입부족(내면에 쉽게 접근할 수 있을 때에만 적용) 7. 길이 5.0 mm 를 초과 하는 선형지시 8. 치수가 5.0 mm 를 초과 하는 구형지시 또는 임의 의 방향으로 지시의 간격이 1.5 mm 이하인 4 개 이상의 구형지시를 가지는 표면기공. 구형지시는 길이가 폭의 3 배 이하인 원형 또는 타원형 지시를 말한다. 9. 용접부 외부 표면의 아크 스트라이크 615.26 기계시험 배관에 대한 기계시험은 605.56.2 부터 605.56.9 까지를 준용한다. 다만 용착금속 인장시 험은 제외한다. 615.27 재시험 배관에 속하는 기계시험의 재시험은 605.57 을 준용한다. 615.28 수압시험 615.28.1 배관계통의 어느 위치에서도 수압시험 압력은 설계압력의 1.5 배 보다 낮아서 는 아니 된다. 그러나 용기, 펌프 또는 밸브 등과 같이 격리되지 않은 모든 기기의 최 대 허용 시험압력을 초과 해서는 아니 된다. 615.28.2 압력은 최소 10 분간 계속 유지하여야 하며 누설확인을 위해 설계압력으로 줄 여서 필요한 시간을 지속하여야 한다. 615.28.3 누설확인은 모든 이음부 및 연결부에 대하여 검사하여야 하며 펌프 또는 밸 브 패킹에서와 같은 부분적인 경우를 제외하고는 배관계통에서 누설이 있어서는 아니 된다. - 751 - | {}
46e10a08-2a43-4109-b671-30ca935b4072 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 615.28.4 615.28.1 내지 615.28.3 의 규정에도 불구하고 시험을 하는 기기 등의 구조상 규정하는 압력으로 시험하기가 곤란한 경우에는 시험 가능한 최고압력으로 시험을 하 여 이에 견디고 또한 새지 아니하여야 하며 추가로 방사선투과 시험, 초음파탐상시험, 자분탐상시험 또는 침투탐상시험 중 적합한 한 가지 시험을 하여 이에 적합한 경우에 는 이를 합격한 것으로 한다. 615.29 기압시험 615.29.1 기압시험은 배관계통이 물을 채울 수 없도록 설계되었을 경우 또는 배관계통 이 운전 중에 시험매체의 잔류를 허용하지 않는 경우에만 수행할 수 있다. 615.29.2 시험매체로 사용되는 가스는 비발화성 및 비유독성이어야 한다. 615.29.3 기압시험 압력은 배관계통 설계압력의 1.2 배 이상, 1.5 배 이하이어야 한다. 시 험압력은 용기, 펌프 또는 밸브 등과 같이 격리되지 않은 모든 기기의 최대 허용 시 험압력을 초과 해서는 아니 된다. 계통에서의 압력은 시험압력의 1/2 을 넘지 않게 점차 적으로 증가시켜야 하고 그 후에는 요구되는 시험압력에 도달할 때까지 시험압력의 대략 1/10 씩 단계적으로 증가시켜야 한다. 압력은 최소 10 분 동안 계속 유지하여야 한다. 그 후에 압력은 설계압력 또는 700 kPa 중 작은 압력까지 줄여야 하며 누설시 험을 위해서 필요한 만큼의 시간동안 유지되어야 한다. 비누거품 또는 동등한 방법을 통한 누설시험은 모든 이음부와 연결부를 대상으로 수행하여야 한다. 펌프나 밸브 패 킹에서와 같은 부분적인 경우를 제외하고, 배관계통에서 누설이 있어서는 안 된다. 615.29.4 615.29.1 또는 615.29.3 의 규정에도 불구하고 시험을 하는 기기 등의 구조상 규정하는 압력으로 시험하기가 곤란한 경우에는 시험 가능한 최고압력으로 시험을 하 여 이에 견디고 또한 새지 않아야 하며 추가로 방사선투과 검사, 초음파탐상검사, 자분 탐상검사 또는 침투탐상검사 중 적합한 한 가지 시험을 하여 이에 적합한 경우에는 이를 합격한 것으로 한다. 615.30 질량분석 및 할로겐 시험 615.30.1 수압시험 또는 기압시험으로 얻을 수 있는 감도보다 더 높은 시험을 요구하 는 운전 및 설계조건을 갖는 계통은 요구 감도를 가지는 헬륨 질량분석 시험 또는 할 로겐 시험과 같은 방법으로 시험하여야 한다. 615.30.2 질량분석 또는 할로겐 시험을 수행할 경우에는 시험 장비 공급자의 지침에 따라 수행하여야 한다. 모든 경우 계통의 최대 허용 누설 미만의 누설률을 가진 교정 된 기준누설을 사용하여야 한다. 시험장비는 측정된 계통 누설이 기준누설의 누설률 미만으로 결정될 수 있도록 기준누설에 대비하여 교정하여야 한다. - 752 - | {}
1ee31fe1-2168-4450-8ee3-2905d81d5745 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (620 증기터빈 및 부속설비) 620 증기터빈 및 부속설비 620.1 증기터빈 및 부속설비의 재료 620.1.1 기술기준 제 81 조에서 "안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것" 은 605.1.1 을 준용한다. 620.1.2 기술기준 제 81 조에서 "압력을 받는 부분" 에 대한 정의 는 605.1.2 를 준용한 다. 620.1.3 "605 보일러 및 부속설비" 605.2 부터 605.6 까지, "610 압력용기 및 부속설 비 " 610.2 부터 610.6 까지와 "615 배관 및 부속설비" 615.2 는 해당되는 경우 증기터 빈 및 부속설비에 준용한다. 620.2 증기터빈 및 부속설비의 구조 620.2.1 기술기준 제 82 조제 1 항 및 제 4 항에서 규정하는 "비상조속장치가 작동하였을 때 도달하는 회전속도" 란 비상조속장치가 작동한 시점으로부터 관성에 의해 상승하 는 경우의 회전속도를 포함하는 것을 말하며, 어떠한 원인으로 증기터빈이 정격회전 속도를 초과 하여 비상조속장치가 작동하였을 경우 상승한 속도에서도 기계가 손상되 지 않아야 한다. 620.2.2 기술기준 제 82 조제 2 항의 "최대의 진동" 이란 터빈의 기동 및 정지과 정을 포 함한 운전중 발생하는 진동값 중 최대의 것을 말하며, 증기터빈은 기동 및 정지과 정 을 포함한 모든 운전상태에서 발생하는 진동에 대하여 충분히 기계적으로 강하고 견 고하여야 한다. 620.2.3 기술기준 제 82 조제 3 항에서 규정하는 "이상 마모, 변형 및 과열이 생기지 않 는 것" 이란 다음의 장치를 구비하는 것을 말한다. 1. 통상 운전시에 증기터빈에 급유를 행하기 위한 주 윤활유 펌프 2. 주 윤활유 펌프의 출구 압력이 현저하게 저하하였을 경우에 자동적으로 증기터빈 에 급유하기 위한 보조윤활유 펌프 3. 주 윤활유 펌프 및 보조윤활유 펌프가 고장이 발생하는 경우에 증기터빈을 안전하 게 정지하기 위한 비상용 윤활유 펌프 또는 수동 보조윤활유 펌프(단 10,000 kW 이하의 증기터빈에는 필요하지 않다) 4. 증기터빈의 정지 중에도 통상 운전시에 필요한 윤활유를 모아두기 위한 저장 탱크 5. 윤활유를 청정하게 유지하기 위한 장치 6. 윤활유의 온도를 조정하기 위한 장치 620.2.4 기술기준 제 82 조제 4 항의 "속도조절기에 의해 조정할 수 있는 회전속도 중 최 - 753 - | {}
7cb9d1b0-c8a6-4b35-ae7a-77ab51d2a08c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 소의 것" 이란 유도 발전기와 결합하는 증기터빈 이외의 증기터빈에서는 속도조정률 로 정해지는 회전속도의 범위 중 최소의 것을 말하며, 유도 발전기와 결합하는 증기 터빈에서는 유도 발전기가 접속되는 계통의 주파수로 발전할 수 있는 최소의 회전속 도를 말하며, "충분한 대책을 강구하였을 경우" 란 2 차 이상의 진동모드의 진동에 대하여 회전기계의 위험속도 근처에서 불균형 변화를 하기 쉬운 정도 또는 그 불균형 에 대한 진동감도의 평가치에 대해 일반적 지침을 제시하는 KS B 0704(기계적 진동- 기계의 불평형변화감도 및 기계진동의 불평형민감도)에 준한 축계 설계로 공진배율을 낮추는 등 충분한 대책이 강구되어 안전성이 실증되어 있는 경우를 말한다. 620.2.5 기술기준 제 82 조제 5 항의 "안전한 것" 은 아래에 열거하는 것을 말한다. 1. 증기터빈 및 그 부속설비(증기터빈 차실(turbine casing), 밸브본체(Valve box), 복수 기본체 condenser shell) 및 복수기 수실(condenser water box) 제외}에서는 605.10 부 터 605.30 까지(보일러 등과 관련되는 부분을 제외)를 충족시키는 것을 말한다. 2. 증기터빈 및 그 부속설비의 "내압시험" 은 610.53 를 준용할 수 있다. 620.2.6 <삭제> 620.3 속도조절기 속도조절기는 그 기능으로서 증기터빈의 부하가 변동될 때 속도 또는 출력이 난조를 일으켜서는 안 되며, 정격부하에서의 부하 차단 시 회전속도 최대상승값은 비상속도 조절기의 작동 회전속도 미만으로 하여야 한다. 다만, 발전기가 유도발전기인 경우에 는 다음의 이유에 의해 속도조절기를 필요로 하지 않는다. 1. 유도 발전기는 그 자체로 회전 자계를 발생하는 기능이 없기 때문에 부하 변동에 대한 속도 조정은 필요하지 않다. 2. 동기 발전기와 병렬 운전 중 터빈출력(유도 발전기 출력)의 변동분은 동기 발전기에 흡수되므로 증기터빈의 속도 및 부하는 변동하지 않는다. 따라서 출력을 조정하는 장치는 필요가 없다. 620.4 경보 및 비상정지장치 620.4.1 기술기준 제 84 조제 1 항에서 "운전 중에 지장을 미칠 우려가 있는 진동" 이란 증기터빈 또는 이것에 접속하는 그 외의 회전체를 동일한 축으로 결합한 것으로 주요 한 베어링 또는 그 부근의 축에서 회전 중에 발생하는 진동에 대한 전진폭의 최대값 이 다음 표 620.4 에 명시된 측정 장소 및 정격회전속도에 대하여 경보값을 초과 하는 경우를 말한다. - 754 - | {}
ff0e4da7-742d-4316-af34-090c07cf3ab6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 620.4] 측정장소별 경보값 ¦ 측정 장소 ¦ 정격회전속도 ¦ 경보값 ¦ 경보값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 측정 장소 ¦ 정격회전속도 ¦ 회전속도가 정격 회전속도 미만일 때 ¦ 회전속도가 정격 회전속도 이상일 때 ¦ ¦ 베어링 ¦ 매분 3,600 회전 마다 ¦ 0.075mm ¦ 0.075mm ¦ ¦ 베어링 ¦ 매분 1,800 회전 마다 ¦ 0.105mm ¦ 0.087mm ¦ ¦ 축 ¦ 매분 3,600 회전 마다 ¦ 0.15mm ¦ 0.125mm ¦ ¦ 축 ¦ 매분 1,800 회전 마다 ¦ 0.21mm ¦ 0.175mm ¦ 620.4.2 기술기준 제 84 조제 2 항에서 규정하는 "과속도" 란 증기터빈의 회전속도가 정 격 회전속도를 초과 하는 경우를 말하며, "그 외의 이상" 이란 다음에 열거하는 경우 를 말한다. 1. 용량이 10,000 kVA 이상의 발전기의 내부에 고장이 발생한 경우 2. 정격출력이 10,000 kW 를 넘는 증기터빈의 복수기 진공도가 현저하게 저하하였을 경우 3. 정격출력이 10,000 kW 를 넘는 증기터빈의 트러스트(thrust)베어링이 현저하게 마모 되거나 또는 그 온도가 현저하게 상승하였을 경우 620.4.3 기술기준 제 84 조제 2 항에서 규정하는 "신속하게" 란 증기터빈의 회전속도가 정격 회전속도를 초과 하는 경우에는 정격 회전속도의 1.11 배를 넘기 이전의 시점을 말하며, 그 외의 경우에는 이상이 발생한 시점을 말한다. 620.5 과압방지장치 620.5.1 기술기준 제 85 조에서 규정하는 "과압" 이란 통상의 상태에서 최고사용압력을 초과 하는 압력을 말한다. 620.5.2 기술기준 제 85 조에서 규정하는 "적당한 과압방지장치" 란 증기터빈에서는 그 배기 압력의 상승시에 과압을 방지할 수 있는 용량의 크기를 갖고 최고사용압력 이하 로 작동하는 파열판장치 또는 파괴핀 장치를 말하며, 그 중 어느 쪽을 채용하여도, 안 전성이 충분하다면 자동이 아니어도 된다. 620.5.3 증기터빈의 부속설비에서 파열판장치 또는 파괴핀 장치의 설치는 610.36 을 준 용 할 수 있다. 620.5.4 복수 터빈의 공기배출압력 또는 배압터빈의 배압의 이상 상승에 의한 차실, 용기, 관등의 파손의 위험을 방지하기 위해서 설치된 안전밸브 등은 여기에서 말하는 과압방지 장치로 인정 된다. - 755 - | {}
52fa0d15-8820-412c-bf02-7ff52a43e1fa | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 620.6 계측장치 기술기준 제 87 조에서 규정하는 "운전 상태를 계측하는 장치" 란 다음에 열거하는 사 항을 계측하는 것을 말한다. 1. 증기터빈의 회전속도 2. 주증기 스톱밸브, 재열증기 스톱밸브 앞의 증기압력 및 온도 3. 증기터빈의 공기배출 압력 4. 증기터빈 베어링 입구의 윤활유 압력 5. 증기터빈 베어링 출구의 윤활유 온도 또는 베어링금속 온도 6. 증기유량제어 밸브의 개도 7. 증기터빈 진동의 진폭 - 756 - | {}
f2b8905e-e3a6-44b9-a484-49e9e33ebf40 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (625 가스터빈 및 부속설비) 625 가스터빈 및 부속설비 625.1 가스터빈 및 부속설비의 재료 625.1.1 기술기준 제 88 조에서 "안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것" 은 605.1.1 을 준용한다. 625.1.2 기술기준 제 81 조에서 "압력을 받는 부분" 에 대한 정의 는 605.1.2 를 준용한 다. 625.1.3 "605 보일러 및 부속설비" 605.2 부터 605.6 까지, "610 압력용기 및 부속설 비 " 610.2 부터 610.6 까지와 "615 배관 및 부속설비" 615.2 는 가스터빈 및 부속설비 에 준용할 수 있다. 625.2 가스터빈 및 부속설비의 구조 625.2.1 기술기준 제 89 조제 1 항에서 규정하는 "비상속도조절기가 작동하였을 때에 도 달하는 회전속도" 란 비상속도조절기가 작동된 시점으로부터 관성에 의해 상승하는 경 우의 회전속도를 포함하는 것을 말하며, 어떠한 원인으로 가스터빈이 정격회전속도를 초과 하여 비상속도조절기가 작동하였을 경우 상승한 속도에서도 기계가 손상되는 일 이 없어야 한다는 것을 말한다. 625.2.2 기술기준 제 89 조제 2 항은 가스터빈의 베어링 구조상의 안전성에 대하여 규정하 고 있으며, "이상 마모, 변형 및 과열이 생기지 않는 것" 이란 다음의 장치를 구비하 는 것을 말한다. 1. 통상 운전시 가스터빈에 윤활유를 공급하기 위한 주 윤활유 펌프 2. 주 윤활유 펌프의 출구 압력이 현저하게 저하하였을 경우에 자동적으로 가스터빈 에 급유하기 위한 보조윤활유 펌프 3. 주 윤활유 펌프 및 보조윤활유 펌프가 고장 났을 경우에 가스터빈을 안전하게 정 지하기 위한 비상용 윤활유펌프 또는 수동 보조윤활유 펌프(단 10,000 kW 이하의 가스터빈에는 필요하지 않다) 4. 가스터빈 정지 중에도 통상 운전 시 필요한 윤활유를 모아 두기 위한 저장 탱크 5. 윤활유를 청정하게 유지하기 위한 장치 6. 윤활유의 온도를 조정하기 위한 장치 다만, 윤활유 펌프의 출구 압력이 현저하게 저하 할 경우에 연료의 유입을 자동적 으로 차단하는 장치가 설치되고 안전하게 정지할 수 있는 경우에는 2 의 보조윤활유 펌프를 설치하지 않아도 된다. 또한 보조윤활유 펌프 없이 안전하게 정지할 수 있 는 베어링을 가지는 것에서는 3 의 장치를 설치하지 않아도 된다. - 757 - | {}
faba3527-f782-48b0-8a4f-fc58bdba4f01 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 625.2.3 기술기준 제 89 조제 4 항의 "속도조절기에 의해 조정할 수 있는 회전속도 중 최 소의 것" 이란 유도 발전기와 결합하는 가스터빈 이외의 가스터빈에서는 속도조정률로 정해지는 회전속도의 범위 중 최소의 것을 말한다. 1. 유도 발전기와 결합하는 가스터빈에서는 유도 발전기가 접속되는 계통의 주파수로 발전할 수 있는 최소의 회전속도를 말하며, "충분한 대책을 강구하였을 경우" 란 2 차 이상의 진동 모드에 대하여 공진 배율을 낮추는 등의 대책에 의해 충분한 안 전성이 실증되고 있는 경우를 말한다. 625.2.4 기술기준 제 89 조제 4 항의 "안전한 것" 은 아래에 열거하는 것을 말한다. 1. 가스터빈 및 그 부속설비에서는 605.10 부터 605.30 까지(보일러와 관련되는 부분을 제외)를 충족시키는 것을 말한다. 2. 가스터빈 및 그 부속설비의 "내압시험" 은 610.53 를 준용할 수 있다. 다만, 대기 개방의 가스터빈 차실(casing)은 다음의 어느 한쪽에 적합하다면 수압시험은 필요 없다. 가. 해당 기종과 동일한 재료, 구조를 가지는 가스터빈 차실에 있어 610.53 에 만족 하는 수압시험의 실적이 있을 때 나. 상온에서 수압시험 압력에 견디는 것이 강도 계산 등으로 확인 되었을 때 3. 가스터빈 본체는 구조적으로 단순한 압력 용기가 아니기 때문에 수압시험에 대해 서는 육안으로 압력을 받는 부분의 영구 변형이 생기거나 용접부 등의 누락은 없 는가를 확인하는 것만으로 충분하며, 볼트 체결부 및 기계적 연결부에서는 수압시 험에 지장이 없는 정도의 누설이 있어도 지장이 없다. 또한 공기배출차실, 공기압 축기 및 흡입 케이싱 등 항시 대기 개방된 곳은 수압시험의 대상이 되지 않는다. 625.2.5 <삭제> 625.3 속도조절기 속도조절기는 그 기능으로서 가스터빈의 부하가 변동될 때 회전속도 또는 출력의 난 조를 방지하기 위하여 연료의 유입을 자동적으로 조정할 수 있고, 정격부하에서의 부 하 차단 시 회전속도 최대상승 값을 비상속도조절기의 작동 회전속도 미만으로 할 수 있어야 한다. 625.4 비상정지장치 625.4.1 기술기준 제 91 조에서 규정하는 "과속도" 란 가스터빈의 회전속도가 정격 회 전속도를 초과 하는 경우를 말한다. 625.4.2 그 외의 이상이란 다음에 열거하는 경우를 말한다. 1. 용량이 10,000 kVA 이상의 발전기 내부에 고장이 발생하는 경우 2. 가스의 온도가 현저하게 상승하는 경우 - 758 - | {}
9f900578-3d7c-4a71-b224-c986b78dc85c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 625.4.3 기술기준 제 91 조에서 규정하는 "신속하게" 란 증기터빈의 회전속도가 정격 회전속도를 초과 하는 경우에 있어서 정격 회전속도의 1.11 배(항공 전용형의 가스터빈 등의 다축형 가스터빈과 발전기가 결합된 것은 1.16 배, 발전기와 결합되지 않은 것은 그 강도에 대하여 충분한 검증을 실시하여 안전성이 실증된 최대의 회전속도)를 초과 하기 이전의 시점을 말한다. 그 외의 경우에는 이상이 발생한 시점을 말한다. 625.5 과압방지장치 625.5.1 기술기준 제 92 조에서 규정하는 "과압" 이란 통상의 상태에서 최고사용압력을 초과 하는 압력을 말한다. 625.5.2 기술기준 제 92 조에서 규정하는 "적당한 과압방지장치" 는 605.32 부터 605.37 (보일러 등과 관련되는 부분을 제외)까지 및 610.36 의 규정을 준용할 수 있다. 625.6 계측 장치 기술기준 제 93 조에 규정하는 "운전 상태를 계측하는 장치" 란 다음에 열거하는 사항 을 계측하는 것을 말한다. 1. 가스터빈의 회전속도 2. 가스터빈의 공기압축기 토출 압력 3. 가스터빈 입구의 가스온도(출구의 가스온도를 계측해 입구의 가스온도를 산출하는 방법에 따르는 것을 포함한다) 4. 가스터빈 베어링 입구의 윤활유 압력 5. 가스터빈 베어링 출구의 윤활유 온도 또는 베어링금속 온도 - 759 - | {}
567c63e3-70fe-424a-8959-93d878bb03a4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (630 내연기관 및 부속설비) 630 내연기관 및 부속설비 630.1 내연기관 및 부속설비의 재료 630.1.1 기술기준 제 94 조에서 "안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것" 은 605.1.1 을 준용한다. 630.1.2 기술기준 제 94 조에서 "압력을 받는 부분" 에 대한 정의 는 605.1.2 를 준용한 다. 630.1.3 "605 보일러 및 부속설비" 605.2 부터 605.6 까지, "610 압력용기 및 부속설 비 " 610.2 부터 610.6 까지와 "615 배관 및 부속설비" 615.2 는 해당하는 경우 내연기 관 및 부속설비에 준용할 수 있다. 630.2 내연기관 및 부속설비의 구조 630.2.1 기술기준 제 95 조제 1 항에 규정하는 "비상속도조절기가 작동하였을 때에 도달 하는 회전속도" 란 620.2.1 과 같다. 630.2.2 기술기준 제 95 조제 2 항에 규정하는 "이상마모, 변형 및 과열이 생기지 않는 것" 이란, 다음에 열거하는 장치를 가지는 것을 말한다. 1. 통상 운전 시에 내연기관에 윤활유를 공급하기 위한 주 윤활유 펌프 2. 내연기관이 정지 중에도 통상 운전 시에 필요한 윤활유를 저장하기 위한 저장 탱 크 3. 윤활유의 청정을 유지하기 위한 장치 4. 윤활유의 온도를 조정하기 위한 장치 630.2.3 기술기준 제 95 조제 3 항에 규정하는 "안전한 것" 은 아래에 열거하는 것을 말 한다. 1. 내연기관 및 그 부속설비는 605.10 부터 605.30 까지(보일러 등과 관련되는 부분을 제 외)를 충족시키는 것을 말한다. 2. 내연기관 및 그 부속설비의 "내압시험" 은 605.58 을 준용할 수 있다. 다만, 다음 중 하나에 적합한 경우에는 수압시험을 필요로 하지 않는다. 가. 해당 기종과 동일한 재료, 구조를 가지는 내연기관 케이싱에 대하여 610.53 에 만족하는 수압시험의 실적을 가지고 있는 것 나. 상온에서 수압시험 압력에 견디는 것이 강도 계산 등으로 확인 되었을 때 630.2.4 <삭제> 630.3 속도조절기 - 760 - | {}
5ee06f6a-6f54-4146-bcad-e22b9150f68b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 속도조절기는 그 기능으로서 가스터빈의 부하가 변동될 때 회전속도 또는 출력의 난 조를 방지하기 위하여 연료의 유입을 자동적으로 조정할 수 있고, 정격부하에서의 부 하 차단 시 회전속도 최대상승 값을 비상속도조절기의 작동 회전속도 미만으로 할 수 있어야 한다. 630.4 비상정지장치 630.4.1 기술기준 제 97 조에서 비상정지장치는 정격출력이 500kW 를 초과 하는 내연기관 에만 적용한다. 630.4.2 기술기준 제 97 조에서 "과속도" 란 내연기관의 회전속도가 정격 회전속도를 초과 하는 경우를 말하며 "그 외의 이상" 이란 냉각수의 온도가 비정상으로 상승하는 경우 또는 냉각수 공급이 정지되는 경우를 말한다. 630.4.3 기술기준 제 97 조에서 "신속하게" 란 내연기관의 회전속도가 정격 회전속도를 초과 하는 경우는 정격 회전속도의 1.16 배를 초과 하기 이전의 시점을 말하며, 그 외의 경우는 이상이 발생한 시점을 말한다. 630.5 과압방지장치 630.5.1 기술기준 제 98 조에서 규정하는 "과압" 이란 통상의 상태에서 최고사용압력을 초과 하는 압력을 말한다. 630.5.2 기술기준 제 98 조에서 규정하는 "과압이 발생할 우려가 있는 것" 이란 내연기 관의 실린더 지름이 230mm 를 초과 하고 최고 사용 압력이 3.4 MPa 이상의 내연기관 의 실린더 (다만, 가스 연료를 이용하는 가스엔진은 제외한다) 및 실린더의 지름이 250mm 를 초과 하는 내연기관의 밀폐식 크랭크실을 말한다. 630.5.3 기술기준 제 98 조에서 규정하는 "적당한 과압방지장치" 는 해당 실린더 또는 밀폐식 크랭크실의 압력이 상승할 때에 과압을 방지할 수 있는 용량을 가지고 또한, 최고 사용압력 이하로 동작하는 릴리프 밸브를 말하며 605.32 부터 605.37(보일러 등과 관련되는 부분을 제외)까지 및 610.36 의 규정을 준용할 수 있다. 630.6 계측장치 기술기준 제 99 조에 규정하는 "운전 상태를 계측하는 장치" 란 다음에 열거하는 것 을 계측하는 것을 말한다. 1. 내연기관의 회전속도 또는 주파수 2. 내연기관 출구의 냉각수 온도 3. 내연기관 입구의 윤활유 압력 4. 내연기관 출구의 윤활유 온도 - 761 - | {}
e818c6b9-68d5-4746-9b57-23d48b4b0896 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (635 액화가스 연료연소설비) 635 액화가스 연료연소설비 635.1 액화가스 연료연소설비의 재료 635.1.1 기술기준 제 100 조에서 "안전한 화학적 성분 및 기계적 강도를 가지는 것" 이란 용접성, 인장강도, 연성, 인성 및 경도 등이 동등 이상의 것을 말하며, 액화가스 연료연소설비에 적합한 재료는 635.2 부터 635.3 까지의 규정을 만족하는 것을 말한다. 635.1.2 기술기준 100 조에서 규정하는 "압력을 받는 부분" 은 용기 및 관의 내면에 0.1MPa 을 초과 하는 압력을 받는 부분을 말한다. 635.2 재료의 허용응력 액화가스설비용 배관에 적용하는 "허용응력" 은 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에서 규정하는 수치로 한다. 635.3 재료사용의 일반 635.3.1 압력에 의하여 응력을 받는 재료는 달리 허용된 경우를 제외하고는 별표 2 에 지정한 재료를 사용하여야 한다. 635.3.2 비 지정재료는 화학적, 물리적 및 기계적 성질, 제조방법과 공정, 열처리 및 품질관리를 다루는 출간된 규격에 적합하면 그리고 다른 방법으로 이 기준의 요건을 충족하면 사용할 수 있다. 635.3.3 알려지지 않은 규격의 재료는 내압 배관 구성부품에 사용하지 않아야 한다. 635.3.4 재생 관과 기타 배관구성부품은 지정되거나 635.3.1 또는 635.3.2 에 적합한 것 으로 적절히 식별되어 있거나 다른 방법으로 이 기준의 요건을 충족시킨다면 사용할 수 있다. 다만 최소벽두께와 사용목적에 사용할 수 없는 결함이 없다는 것을 판정하 기 위하여 충분한 청소와 검사를 실시하여야 한다. 635.3.5 지정재료는 그 응력 값이나 등급이 나타나 있는 최고온도 이상에서 다음의 조 건 하에서 사용할 수도 있다. 1. 별표 2 또는 그밖의 다른 규정에서 금지하지 않는 경우 2. 설계자가 그 재료의 사용성을 입증하는 경우 635.3.6 받침재료는 다음과 같아야 한다. 1. 영구적인 받침들과 억제장치들은 사용조건에 적합한 재료로 되어야 한다. 만일 강 재가 그 두께의 2 배 미만의 중심선 반지름으로 냉간 성형이 되었으면 그것은 성형 후에 어닐링을 하거나 풀림을 하여야 한다. 2. 주철, 연철과 가단철은 주로 압축하중을 받는 롤러, 롤러 베이스, 앵커 베이스 및 - 762 - | {}
9823487c-c43c-4456-a5b2-8ac60cdd8dac | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 기타 받침요소들에 사용될 수 있다. 만일 배관이 맥동이나 진동으로부터 발생하는 충격형 하중을 받을 수 있으면 주철은 사용해서는 아니 된다 연철과 가단철은 관 과 보의 클램프, 행거 플랜지, 클립, 브래킷과 스위블 링에 사용할 수 있다. 3. 알려지지 않은 규격의 강재는 내압 배관 구성요소에 직접 용접되지 않는 관 받침 요소들에 사용할 수 있다. 인장이나 압축의 기본허용응력은 82MPa 을 초과 하지 않 아야하며 받침의 온도는 -29°C 부터 343°C 의 범위내에 있어야 한다. 전단과 지지의 응력 값은 별표 5 에 기록된 기본허용응력의 0.8 배로 하며 지지의 허용응력은 그 값 의 1.6 배로 한다. 4. 목재나 다른 재료들은 받침요소가 온도, 강도 및 내구성을 고려하여 적절히 설계되 었다면 관 받침요소들에 사용할 수 있다. 5. 배관에 용접하거나 접착하는 부착물은 배관과 그 사용에 융화성이 있는 재료로 되 어야 한다. 6. 특정사용요건 가. 연철(ductile iron). 연철은 -29°C 미만(오스테나이트 연철은 제외) 또는 343°C 를 넘는 온도에서는 내압 부품에 사용하지 않아야 한다. ASTM A 571 에 적합한 오 스테나이트 연철은 그 규격에 따라서 충격시험을 하는 온도까지 사용가능하나 -196°C 미만의 온도에서는 사용할 수 없다. ASTM A 395 에 적합하고 부속서 12(ASME B 16.42)의 요건과 부속서 11(ASME B 16.34) 표준 클래스, API 594, API 599 또는 API 609 의 추가적 요건들을 충족시키는 재료들로 만든 몸통과 보 닛 또는 덮개를 가진 밸브들은 부속서 12(ASME B 16.42)에서 주어진 압력-온도 등급 이내에서 사용할 수 있다. 연철 구성부품의 제작이나 보수 또는 배관계에 있는 연철부품을 조립시에는 용접을 해서는 안된다. 나. 주철은 다음의 조건 하에서 사용하여서는 아니 된다. (1) 주철은 149°C 를 넘는 온도 또는 1035 kPa 을 초과 하는 계기압력에서 탄화수 소나 기타 인화성 유체 취급 용도로 공정단위 경계 내의 지상에서 사용해 서는 아니 된다. 다른 구역에서의 압력제한은 2760kPa 이어야 한다. (2) 가단철은 -29°C 미만 또는 343°C 를 초과 하는 온도에서 어느 유체용도에서 나 사용해서는 안 되고, 149°C 를 초과 하는 온도 또는 2760 kPa 를 초과 하는 계기압력에서도 인화성 유체용도로 사용해서는 아니 된다. (3) 고실리콘철(14.5% 실리콘)은 인화성유체용도에서 사용해서는 아니 된다. 635.4 액화가스 연료연소설비의 구조 635.4.1 기술기준 제 101 조에서 "안전한 것" 이란 635.5 및 635.6 에 만족한 것을 말한 다. 635.4.2 <삭제> - 763 - | {}
c061124e-636f-481b-8dd2-285c8b47721f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 635.5 직선관 635.5.1 관의 직선관부분의 요구두께는 아래 (1)식에 따라서 산정하여야 한다. t m=t+c (1) 1. 선택된 관의 최소두께 T 는 제작자의 마이너스 허용오차를 고려하여 tm 보다 작아 서는 아니 된다. 2. 다음의 기호가 직선관의 압력설계를 위한 방정식에서 사용된다. c = 기계적 여유(나사높이 또는 홈 깊이)에 부식 및 침식 여유를 더한 합. 나사가 있는 구성부품에 대해서는, 공칭나사높이(ASME B 1.20.1 의 치수 h 또는 동등한 것) 를 적용하여야 한다. 허용오차가 명시되지 않은 기계가공을 한 표면이나 홈에 대해 서는, 허용오차는 명시된 절단깊이에 0.5mm 를 추가한 것으로 가정하여야 한다. D = 표준이나 규격의 표에 기록되었거나 실측한 관 바깥지름 d = 관의 안지름. 압력설계계산에 대해서는, 관의 안지름은 구매규격에서 허용되는 최대 값 이다. E = 별표 6.1 또는 별표 6.2 로부터의 품질계수 P = 내부설계계기압력 S = 별표 4 재료의 응력 값 T = 관 벽두께(실측값 또는 구매규격의 최소치) t = 내압에 대해서는 제 2 항에 따라 계산한, 외압에 대해서는 제 3 항에 따라 산정한 압력설계두께 t = 기계적, 부식 및 침식 여유를 포함한 최소요구두께 m W = 용접이음강도감소계수 Y = K D/6 인 경우 표 635.5 에서 제시된 재로에 대해 유효한 계수. 중간온도에 대 해서는 Y 의 값을 보간법으로 할 수 있다. [표 635.5] K D/6 에 대한 계수 Y 의 값 ¦ 재료 ¦ 온도, °C (°F) ¦ 온도, °C (°F) ¦ 온도, °C (°F) ¦ 온도, °C (°F) ¦ 온도, °C (°F) ¦ 온도, °C (°F) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료 ¦ 482 이하 (900 이 하) ¦ 510 (950) ¦ 538 (1000) ¦ 566 (1050) ¦ 593 (1100) ¦ 621 이상 (1150 이상) ¦ ¦ 페라이트강 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ 0.7 ¦ ¦ 오스테나이트강 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.5 ¦ 0.7 ¦ ¦ 기타 연성금속 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ ¦ 주철 ¦ 0.0 ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ ... ¦ t≥D/6 에 대해서는, - 764 - | {}
32873dd1-e9bb-45c1-b61a-2e7956b962d6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | d+2c Y= D+ d+2c 635.5.2 내압을 받는 직선관 1. 长 D/6 에 대해서는, 직선관에 대한 내압설계두께는 방정식 (3a) 또는 (3b)에 따라서 계산한 것보다 작아서는 아니 된다. PD t= 2(SE+ PY) P(d+2c) t= 2[SEW- P(1 - Y)] (3a) (3b) 2. t≥D/6 또는 P/SE>0.385 에 대해서는, 직선관에 대한 압력설계두께의 계산은 파괴이 론, 피로영향과 열응력과 같은 특별한 고려가 요구된다. 635.5.3 외압을 받는 직선관 외압을 받는 직선관의 벽두께와 보강요건을 결정하기 위해서는, 판단기준 "610 압력 용기 및 부속설비" 610.10 부터 610.12 까지의 절차에 따르고, 판단기준 "610 압력용 기 및 부속설비" 610.11 에 따라서 보강한 어느 두 부분 사이의 직선으로 잰 중심선 길이를 설계길이 L 로서 사용하여야 한다. 한 가지 예외로서, D。/K10 인 관에 대해서 는, Pa2 를 계산하는데 사용하는 S 의 값은 설계온도에 있는 관 재료에 대한 다음 값들 중 작은 것이 되어야 한다. 1. ASME Section II, Part D Table 1A, 1B 응력 값의 1.5 배 2. ASME Section II, Part D Table Y-1 에 기록된 재료들에 대한 그 표에 있는 항복강 도의 0.9 배 635.6 관 곡선관 635.6.1 굽힌 후 완성된 형태의 곡선관의 최소요구두께 tm 은 635.5 의 방정식 (1) 또는 아래 방정식(3c)에 따라서 산정하여야 한다. PD t= 2[(SEWI)+ PY] (3c) 여기서, 곡선관의 안쪽 반지름에서 4(R /D)-1 I= 4(R D)-2 (3d) 그리고 곡선관의 바깥 반지름에서는 4(R /D)+1 I= 4(R V D)+2 (3d) 그리고 곡선관의 중심선 반지름에 있는 측벽에서는, I = 1.0 R 1 용접 엘보나 관 곡선관의 굽힘 반지름 = 1. 안쪽 반지름으로부터 바깥 반지름까지 그리고 곡선관의 길이에 따라 있는 두께의 변동은 점진적이어야 한다. 두께 요건은 곡선관의 중간 길이 g/2 의 안쪽 반지름, - 765 - | {}
f0509818-bfec-405a-b1cf-b34c522f08bd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 바깥 반지름 및 곡선관 중심선 반지름에서 적용한다. 끝 접선에서의 최소두께는 곡 선관에 대한 635.5.1 의 요건보다 작아서는 아니 된다(아래 그림 참조). 635.6.2 엘보 별표 2 에 따르지 않게 제조되는 엘보는 부속서 5(ASME B 16.9)에서 규정된 것을 제외 하고는 635.6.1 에 따라서 설계하여야 한다. 635.6.3 마이터 곡선관 : 3° 이하의 각도 오프셋(그림 120-2.에서 각도 a)은 마이터 곡선관으로서 설계에 대한 고려를 요구하지 않는다. 복수와 단일 마이터 곡선관의 압 력설계에 대한 방법들이 아래 (a)와 (b)에 주어져 있다. Chart Type: pie 겉 듈레 R 안 듈레 item_01 60% 40% 10% [그림 635.5] 관 곡선관의 기호설명 ![image](/image/placeholder) [그림 635.5-1] 마이터 곡선관의 기호설명 가. 복수 마이터 곡선관. 최고허용내압은 방정식 (4a)와 (4b)로 계산한 값들 중 작은 것이어 야 한다. 이 방정식은 e 가 22.5° 를 초과 할 때는 적용할 수 없다. (4a) SEW(T-c) T-c Pm T2 (T-c)+0.643tan0\/r」(T-c) SEW(T-c) R1 - T2 Pm T2 R1 - 0.5r2 (4b) 나. 단일 마이터 곡선관 (1) e 가 22.5° 이하인 단일 마이터 곡선관에 대한 최고허용내압은 방정식 (4a) 로 계산하여야 한다. (2) e 가 22.5° 를 초과 하는 단일 마이터 곡선관에 대한 최고허용내압은 방정식 (4c)로 계산하여야 한다. SEW(T-c) T-c Pm (4c) T2 (T-c)+1.25tan0Vrg(T-c) 다. 방정식 (4a), (4b) 및 (4c)에서 사용하는 마이터 관 벽두께 T 는 마지막 마이터 용접부의 안쪽 가랑이로부터 M 이상의 거리를 연장하여야 한다. 여기서 , M = 2.5(r 2T) 0.5 또는 tane(R 1 -r2) 중 큰 값 - 766 - | {}
58171396-942c-4084-a27b-d7ac4442f75c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 마이터 관의 끝에서의 테이퍼의 길이는 거리 M 에 포함될 수도 있다. 라. 다음과 같은 기호가 마이터 곡선관의 압력설계에 대한 방정식 (4a), (4b) 및 (4c) 에서 사용된다. c = 635.5.1 에서의 정의 와 같음. E = 635.5.1 에서의 정의 와 같음. P = 마이터 곡선관에 대한 최고허용내압 m R 1= 관의 중심선으로부터 인접한 마이터 이음들의 평면들의 교차점까지의 최단 거리로 정의 되는 마이터 곡선관의 유효 반지름. = 공칭 벽 T 를 사용하는 관의 평균반지름 r 2 S = 635.5.1 에서의 정의 와 같음. T = 마이터 관 벽두께(실측값 또는 구매규격의 최소치) W = 635.5.1 에서의 정의 와 같음. a = 마이터 이음에서 방향변화각도 = 2e 0 = 마이터 절단각도 이 기준에 적합하기 위해서, R1 의 값은 방정식 (5)로 계산한 것보다 작아서는 아 니 된다. A +을 (5) R1= tan日 여기서 A 는 다음의 경험치들을 갖는다. 1) SI 미터단위에 대해서, ¦ ( T- c), mm ¦ A ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ≤13 ¦ 25 ¦ ¦ 13<( T- c)<22 ¦ 2( T-c) ¦ ¦ ≥22 ¦ [2( T- c)/3]+30 ¦ 2) 미국관습단위에 대해서, ( T- c), in A ≤0.5 1.0 0.5く( T- c)<0.88 2( T-c) ≥0.88 [2( T- c)/3]+1.17 635.6.4 외압을 받는 관의 곡선 및 마이터 부분 : 외압을 받는 관의 곡선 및 마이터 부분의 벽두께는 635.5.3 에서 직선관에 대해서 규정한 것과 같이 산정할 수 있다. 635.7 압력방출장치 - 767 - | {}
c25ec0ec-9e75-4db9-a5b1-25fd74367f71 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 635.7.1 기술기준 제 102 조에서 규정하는 "과압" 이란 통상의 상태에서 최고사용압력 을 초과 하는 압력을 말한다. 635.7.2 액화가스 연료연소설비에서 요구하는 압력방출장치 요건은 610.36.2 부터 610.36.8 까지의 요건에 부합하는 압력방출장치를 설치하여야 한다. 635.8 가스의 누설대책 기술기준 제 103 조에서 규정하는 "적절한 조치" 란 다음과 같은 것을 말한다. 1. 가연성 가스(가스에 의한 압력이 0.1 MPa 미만의 것이며 지표면에 체류 할 우려가 없는 것은 제외)가 통과 하는 배관설비 외면으로부터 화기를 취급하는 설비에 대하 여 8m 이상의 거리를 가지도록 하는 것. 2. 가스의 잔류를 방지하기 위한 구조로 하는 것. 3. 해당 설비에서 누설된 가스가 잔류할 우려가 있는 장소에 해당 가스의 누설을 검출 하여 경보하기 위한 설비를 설치하는 것. 4. 지하 매설관의 경우 환기장치를 설치하는 것. 635.9 경보 및 비상장치 635.9.1 액화가스 배관설비에는 압력이나 온도의 기준값을 벗어나는 즉시 경보하는 장 치를 설치하여야 한다. 635.9.2 액화가스 사용 중에 이상이 발생시는 액화가스의 유입, 유출을 신속하고 안전 하게 차단함으로서 재해의 확대를 방지하기 위한 긴급 차단장치를 설치하여야 하며 원격 및 수동으로 조작할 수 있어야 한다. 635.10 용접부 형상 기술기준 제 164 조에서 규정한 "안전한 형상" 이란 액화가스연소 설비 등에 관해서는 635.11 부터 635.13 까지에 적합한 것을 말한다. 635.11 용접부 설계 635.11.1 액화가스 연료연소설비에 속하는 용기 또는 관의 길이이음 및 둘레이음의 용 접부는 아래에 따라 설계하여야 한다. 635.11.2 압력-온도 설계기준 1. 규정된 등급이 있는 지정 구성부품 별표 2 에 명시된 배관 구성부품에 대한 표준 압력-온도의 등급은 이 기준에 따르는 설계온도와 압력에 대하여 허용할 수 있다. 2. 특정 등급이 없는 지정 구성부품 별표 2 에 명시된 구성부품에 대한 표준들의 일부{예. 부속서 5(ASME B16.9), 부속서 | {}
293b29e0-895c-4c30-acd2-49f823c401d5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 6(B16.11) 및 B16.28)는 이음매 없는 직선관을 기준으로 압력-온도의 등급을 결정한 다. 관과 같이 동일 허용응력을 가진 재료로 만든 구성부품은 그 관이음쇠의 스케 줄, 무게 또는 압력 등급에 해당하는 이음매 없는 관의 공칭두께에서 그 관에 적용 된 모든 여유(예: 나사의 깊이 및/또는 부식여유)를 뺀 것의 87.5% 이하를 사용하여 등급을 결정하여야 한다. 3. 미등재 구성부품 별표 2 에는 없으나 기타 규격이나 표준에 따르는 구성부품은 다음의 제한 내에서 사용할 수 있다. 가. 설계자가 이 기준에 따르는 지정 구성부품의 화학조성, 기계적 성질, 제조방법 및 품질관리가 해당 특성과 대등하다고 확신하는 경우 나. 압력설계가 635.5 및 635.6 에 따라서 입증되는 경우 4. 압력과 온도 변동에 대한 허용값 압력 또는 온도의 우연한 변동이 배관계통에 발생할 경우 다음의 제한 전부에 충 족되지 않으면, 동시에 발생될 수 있는 가장 가혹한 압력과 온도를 설계조건으로 결정하여야 한다. 가. 배관계통에는 주철 또는 기타 비연성 금속으로 만든 내압 구성부품이 없어야 한다. 나. 공칭응력은 그 온도에서의 항복강도를 초과 하지 않아야 한다.(아래 635.11.3 과 자료 참조) ASME Section II, Part D Table Y-1 내의 Sy 다. 설계조건을 초과 하는 압력-온도 변동의 총 회수는 배관계통의 수명동안에 1,000 회를 초과 하지 않아야 한다. 라. 어떠한 경우에도, 증가된 압력이 그 배관계통에 대해서 635.28 에서 사용한 시험 압력을 초과 하지 않아야 한다. 마. 계통 내 모든 구성부품의 사용상 성능은 일정하거나 주기적인 변동에 대해 복 합적인 영향 평가가 되어야한다. 바. 밸브의 압력-온도 등급을 초과 하는 압력이 가해질 경우 일부 조건에서는 밸브 시트의 기밀의 손실이나 운전의 어려움을 초래할 수 있다. 밸브 폐쇄에 대한 차 압은 밸브 제조자가 정한 최대차압등급을 초과 하지 않아야 한다. 사용조건이 다른 접속점에서의 등급 5. 다른 압력-온도 조건으로 운전되는 두 계통이 연결될 때, 두 계통을 분리하는 밸브 는 더 가혹한 사용조건으로 등급을 정하여야 한다. 만일 그 밸브가 헤더나 기기로 부터 떨어져 있기 때문에 다른 온도에서 운전되는 경우, 이 밸브 및 밸브와 접합하 는 플랜지는 각각 요구되는 압력시험을 견딜 수 있다면 다른 온도 기준에서 선정하 여야 한다. 그러나 그 밸브의 어느 한 쪽에 있는 배관의 경우, 각 계통은 그것이 연 결되는 사용조건에 대해서 설계하여야 한다. - 769 - | {}
8bff8b01-4834-4670-9a67-4119144bc156 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 635.11.3 아래에서 정의 된 허용응력은 이 기준의 다른 규정에 의하여 수정되지 않는 한 설계계산 시 사용하여야 한다. 1. 인장 각각 ASME Section II, Part D Table 1A, 1B 에 명시된 금속의 인장 기본허용응력 S 와 볼팅재료의 설계응력 S 는 635.11.4 에 따라서 정해진다. S 값은 다음의 품질계수 중 하나를 곱한다. 가. 제 5 항에서 정의 되고 KEPIC MBB KG-25 에 여러 재료규격에 대해서 표로 만들어 지고, 표 635.11 의 여러 수준의 부가시험에 대한 주조품질계수 E⌀ 나 635.11.6 에서 정의 되고 KEPIC MBB KG-26 에 여러 재료규격과 클래스에 대해서 표로 만들어지고, 표 635.11 의 여러 종류의 이음매와 부가시험에 대한 길이방향 용접 이음매 품질계수 Ej. ASME Section II, Part D Table 1A, 1B 의 응력 값들 은 재료와 제품 형태에 따라 분류되었다. 2. 전단과 지지 전단허용응력은 ASME Section II, Part D Table 1A, 1B 에 명시된 기본허용응력의 0.8 배이어야 한다. 지지의 허용응력은 그 값의 1.6 배이어야 한다. 3. 압축 압축의 허용응력은 ASME Section II, Part D Table 1A, 1B 에 기록된 인장허용응력보 다 커서는 아니 된다. 635.11.4 설계응력의 기준 볼팅재료에 대한 설계응력 값들과 이 기준 내에서의 다른 재료들에 대한 허용응력 값 은 다음과 같다. 1. 볼팅재료: 설계 온도에서의 볼팅재료에 대한 설계응력 값은 다음 중 가장 낮은 것 을 초과 해서는 아니 된다. 가. 아래 다.에서 규정된 것을 제외하고는, 상온에서의 규정최소인장강도(S7)의 1/4 과 설계 온도에서의 인장강도의 1/4 중 낮은 것 나. 아래 다.에서 규정된 것을 제외하고는, 상온에서의 규정최소항복강도(Sy)의 2/3 와 설계 온도에서의 항복강도의 2/3 중 낮은 것 다. 크리프 범위 아래 온도에서는, 열처리나 변형경화로 그 강도가 강화된 볼팅재료 에 대해서는, ST 의 1/5, 설계 온도에서의 인장강도의 1/4, Sy 의 1/4, 설계 온도 에서의 항복강도의 2/3 중 가장 작은 것(이들 값들이 어닐링 한 재료에 대한 해 당 값들보다 낮지 않은 경우이며, 낮은 경우에는 어닐링 한 값을 사용하여야 한 다). 라. 설계 온도에서의 항복강도의 2/3 [635.11.4 제 6 호 참조] 마. 1000 시간 당 0.01%의 크리프율에 대한 평균응력의 100% - 770 - | {}
2fdf8d48-ad8c-43cd-951a-3c7d7261e2b9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 바. 100,000 시간 후 파열에 대한 평균응력의 67% 사. 100,000 시간 후 파열에 대한 최소응력의 80% 2. 주철 : 설계 온도에서의 주철에 대한 기본허용응력 값은 다음 중 낮은 것을 초과 해 서는 아니 된다. 가. 상온에서의 규정최소인장강도의 1/10 나. 설계 온도에서의 인장강도의 1/10 3. 가단철 : 설계 온도에서의 가단철에 대한 기본허용응력 값은 다음 중 낮은 것을 초 과해서는 아니 된다. 가. 상온에서의 규정 최소인장강도의 1/5 나. 설계 온도에서의 인장강도의 1/5 4. 기타 재료 : 설계 온도에서의 볼팅재료, 주철과 가단철 이외의 재료들에 대한 기본 허용응력 값은 다음 중 가장 낮은 것을 초과 해서는 아니 된다. 가. ST 의 1/3 과 설계 온도에서의 인장강도의 1/3 중 낮은 것 나. 아래 다.에서 규정하는 것을 제외하고는, Sy 의 2/3 과 설계 온도에서의 항복강도 의 2/3 중 낮은 것 다. 유사한 응력-변형 거동을 가진 오스테나이트 스테인리스강과 니켈합금에 대해 서는, Sy 의 2/3 와 설계 온도에서의 항복강도의 90 % 중 낮은 것 [아래 5. 참조] 라. 1000 시간 당 0.01%의 크리프율에 대한 평균응력의 100% 마. 100,000 시간 후 파열에 대한 평균응력의 67% 바. 100,000 시간 후 파열에 대한 최소응력의 80% 사. 구조물 등급의 재료들에 대해서는, 기본허용응력은 4. 가부터 바에서 정하는 최 저값의 0.92 배이어야 한다. 아. 이 기준의 적용에서, 상온에서의 항복강도는 S yR y 이고 상온에서의 인장강도는 1.1 S TR T 인 것으로 간주한다. 5. 적용한계 : 4. 다.에 따라서 정해진 응력 값들의 적용은 경미한 변형이 누설이나 기 능장애를 일으킬 수 있는 플랜지붙이 이음매나 기타 구성부품에 사용하는 것을 권 장하지 않는다. 그 대신에 ASME Section II, Part D Table 1A, 1B 의 응력 값의 75% 또는 ASME Section II, Part D Table Y-1 에 기록된 온도에서의 항복강도의 2/3 을 사용하여야 한다. 6. 미등재재료로 화학적, 물리적 및 기계적성질, 제조방법과 공정, 열처리 및 품질관리 가 이루어진 재료에 대해서는, 설계 온도에서의 인장(항복)강도는 그 온도에서 예상 되는 인장(항복)강도에 상온에서 예상되는 평균인장(항복)강도로 나눈 S7(Sr)의 비 율로 곱해서 얻어야 한다. 635.11.5 주조품질계수, Ec 는 KEPIC MBB KG-25 의 표준에 의하여 정해진 압력-온도 - 771 - | {}
28872119-1d6f-44d5-9290-3bc4b4c3c421 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 등급을 갖지 않는 주조 구성부품들에 대하여 사용하여야 한다. 1. 기본품질계수. 지정된 규격들에 적합한 회주철과 가단철의 주조품은 (그들의 보수 적인 허용응력 기준으로 인해서) 1.00 의 기본주조품질계수가 주어진다. 재료규격에 적합하고 MSS SP-55 밸브, 플랜지, 관이음쇠 및 기타 배관구성부품에 대한 주강제 품 품질표준 - 육안검사방법(Quality Standard for Steel Casings for Valves, Flanges and Fittings and Other Piping Components - Visual Method)이 요구하는 대로 육안 검사를 받은 대부분의 기타 재료 및 정적인 주조품에 대해서는, 0.8 의 주조품질계 수 Ec 가 주어진다. 화학성분, 인장, 정수압 및 편평시험과 육안검사에 대한 규격요 건을 충족하는 원심주조품은 0.8 의 기본주조품질계수가 주어진다. 기본주조품질계 수는 별표 6.1 에 기록된 규격들에 대해서 표에 기록되어 있다. 2. 품질계수의 증가(increased quality factors). 부가적 시험들이 각 주조품에 실시될 때 주조품질계수는 증가될 수 있다. 아래 표 635.11 은 보조시험의 여러 조합에 대 하여 사용할 수 있는 증가된 주조품질계수 Ec 를 기술한다. 표 635.11-1 은 표 635.11 의 주에서 규정하는 시험방법에 대한 합격기준을 기술한다. 표 635.11 에서 보는 것 보다 높은 품질계수는 (2)(a)와 (2)(b) 또는 (3)(a)와 (3)(b)의 조합으로부터 생기지 않 는다. 어떠한 경우에도 품질계수는 1.00 을 초과 해서는 아니 된다. 별표 4.의 여러 규 격들은 모든 표면의 기계가공과/또는 한 가지 또는 그 이상의 보조시험을 요구한 다. 그런 경우의 해당하는 증가된 품질계수는 KEPIC MBB KG-25 에 나타나 있다. [표 635.11] 증가된 주조품질계수 ¦ 주에 따른 보조시험 ¦ 계수 E c ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (1) ¦ 0.85 ¦ ¦ (2)(a) 또는 (2)(b) ¦ 0.85 ¦ ¦ (3)(a) 또는 (3)(b) ¦ 0.95 ¦ ¦ (1)과 (2)(a) 또는 (2)(b) ¦ 0.90 ¦ ¦ (1)과 (3)(a) 또는 (3)(b) ¦ 1.00 ¦ ¦ (2)(a) 또는 (2)(b)와 (3)(a) 또는 (3)(b) ¦ 1.00 ¦ ¦ (1) 모든 표면을 6.3 �m Ra (ASME B46.1 의 250 �m R )의 마무리로 기계가공을 하여, 표면검사의 효율을 증가시킨다. (2) (a) 각 주조품(자성재료만)의 모든 표면을 자분탐상검사로 ASTM E 709 에 따라서 검사한다. ASTM E 125 의 기준사진들을 사용하여 MSS- SP-53 에 따라서 합격여부 를 판정한다. (b) 각 주조품의 모든 표면을 침투탐상법으로 ASTM E 165 에 따라서 검사한다. ASTM E 125 를 표면 흠에 대한 기준으로 하여 MSS- SP-53 에 따라서 흠과 용접보 수의 합격여부를 판정한다. ¦ (1) 모든 표면을 6.3 �m Ra (ASME B46.1 의 250 �m R )의 마무리로 기계가공을 하여, 표면검사의 효율을 증가시킨다. (2) (a) 각 주조품(자성재료만)의 모든 표면을 자분탐상검사로 ASTM E 709 에 따라서 검사한다. ASTM E 125 의 기준사진들을 사용하여 MSS- SP-53 에 따라서 합격여부 를 판정한다. (b) 각 주조품의 모든 표면을 침투탐상법으로 ASTM E 165 에 따라서 검사한다. ASTM E 125 를 표면 흠에 대한 기준으로 하여 MSS- SP-53 에 따라서 흠과 용접보 수의 합격여부를 판정한다. ¦ - 772 - | {}
a2f36ef7-bb2c-4949-ba03-36b95956f046 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (3) (a) ASTM E 114 에 따라서 각 주조품을 초음파로 전부 검사하여, 벽 두께의 5 %를 초과 하는결함 깊이의 증거가 없을 때에만 합격처리한다. (b) ASTM E 142 에 따라서 각 주조품을 전부 방사선투과 시험을 한다. 표 77-2 에서 기술한 합격수준에 따라서 판정한다. [표 635.11-1] 주조품의 합격수준 ¦ 검사한 재료 두께, T ¦ 해당 표준 ¦ 합격수준 (또는클래스) ¦ 합격대상 불연속부 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강 T≤25 mm ¦ 부속서 16 ASTM E 446 ¦ 1 ¦ A, B, C 형 ¦ ¦ 강 T 〉25 mm, ≤51 mm ¦ 부속서 16 ASTM E 446 ¦ 2 ¦ A, B, C 형 ¦ ¦ 강 T 〉51 mm, ≤114 mm ¦ 부속서 14 ASTM E 186 ¦ 2 ¦ 카테고리 A. B, C ¦ ¦ 강 T 〉114 mm, ≤305 mm ¦ 부속서 15 ASTM E 280 ¦ 3 ¦ 카테고리 A. B, C ¦ ¦ 알루미늄과 마그네슘 ¦ ASTM E 155 ¦ ... ¦ 기준방사선 투과 사진에 보임 ¦ ¦ 구리, Ni-Cu ¦ ASTM E 272 ¦ 2 ¦ 기준 A, Ba, Bb ¦ ¦ 청동 ¦ ASTM E 310 ¦ 2 ¦ 기준 A 와 B ¦ 635.11.6 용접이음 품질계수, Ej 1. 기본품질계수. KEPIC MBB KG-26 에 기록되어 있는 용접이음품질계수 E 는 표 635.11-2 의 내압 구성부품을 위한 직선 또는 나선형 길이방향 용접이음에 대한 기 본계수이다. 2. 증가된 품질계수. 표 635.11-2 의 제품규격이 요구하는 것보다 부가적 시험을 실시 하는 경우의 용접에 대해서는 보다 높은 이음품질계수를 나타낸다. - 773 - | {}
ef416364-08a4-44de-8bb0-d531b4850894 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 635.11-2] 길이방향 용접이음 품질계수 ¦ 번호 ¦ 이음의 유형 ¦ 이음의 유형 ¦ 이음매의 유형 ¦ 검사 ¦ 계수, Ej ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 로내 맞대기 용접, 연속용접 ¦ ¦ 직선 ¦ 지정된 규격이 요구 하는 대로 ¦ 0.60 ¦ ¦ 2 ¦ ERW ¦ ¦ 직선 또는 나선 ¦ 지정된 규격이 요구 하는 대로 ¦ 0.85 ¦ ¦ 3 ¦ 전기용융용접 ¦ 전기용융용접 ¦ 전기용융용접 ¦ 전기용융용접 ¦ 전기용융용접 ¦ ¦ 3 ¦ (a) 편면 맞대 기용접 (용가재가 있 거나 없이) ¦ ¦ 직선 또는 나선 ¦ 지정된 규격 또는 이 코드가 요구하는 대로 (주 1),(주 2)에 따라 추가적으로 부분 방사 선투과 시험. 635.19.4 및 표 635.22 에 따라 100% 방사선투과 시험 추가 검사 ¦ 0.80 0.90 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 지정된 규격 또는 이 코드가 요구하는 대로 ¦ 1.00 0.85 ¦ ¦ 3 ¦ (b) 양면 맞대 기용접 (용가재가 있 거나 없이) ¦ ¦ 직선 또는 나선 [아래 4(a) 에서 규정 한 것은 제 외] ¦ (주 1),(주 2)에 따라 추가적으로 부분 방사 선투과 시험. ¦ ¦ ¦ 3 ¦ (b) 양면 맞대 기용접 (용가재가 있 거나 없이) ¦ 635.19.4 및 표 635.22 에 따라 100% 방사선투과 추가 검사 ¦ 직선 또는 나선 [아래 4(a) 에서 규정 한 것은 제 외] ¦ 0.90 1.00 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 특정 규격에 따라 ¦ 특정 규격에 따라 ¦ 특정 규격에 따라 ¦ 특정 규격에 따라 ¦ 특정 규격에 따라 ¦ ¦ ¦ (a) API 5L ¦ 서브머즈드 아크용접(SAV 가스금속아크용접(GMAW GMAW 와 SAW 의 조합 ¦ 한 두 이음 매가 나선 인 직선 ¦ 규격이 요구하는 대 로 ¦ 0.95 ¦ (주 1) 각 용접사나 자동용접사에 대해서 각 30m(100 ft)의 용접에 대해서 적어도 300 mm(1 ft)를 635.19.2 에 따라 방사선투과 검사 시행 (주 2) 원주방향 맞대기용접과 기타 용접. 검사의 범위는 각 용접사이나 자동용접사에 대해서 매 20 용접 중 한 용접에 한 번 촬영 - 774 - | {}
cbebeb31-a21a-4fe4-ad12-ea6612a840c6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 635.12 정렬 635.12.1 원주용접의 정렬은 아래에 따른다. 1. 원주방향이나 마이터 그루브 용접으로 연결되는 끝부분의 구성부품의 내부 표면은 WPS 및 설계도면의 치수한계 내에서 정렬되어야 한다. 2. 구성부품들의 외부표면이 정렬되지 않았다면, 그 부품을 접합하는 용접부는 테이퍼 지도록 용접하여야 한다. 635.12.2 ASME Section II, Part D Table 1A, 1B 또는 별표 2 에 명시된 표준에 따라서 제작되지 않은 길이방향 용접의 정렬은 635.12.1 의 요건에 적합하여야 한다. 635.12.3 분기관연결 용접은 아래에 따른다. 1. 주관의 외부표면에 맞닿는 분기관 연결부는 WPS 요건을 충족하는 그루브 용접을 위해서 윤곽이 만들어져야 한다[그림 635.12 (a) 및 (b) 참조]. 2. 주관의 구멍을 통하여 삽입되는 분기관 연결부는 모든 점들[그림 635.12 (c) 참조] 에서 적어도 주관의 내부표면만큼 삽입하여야 하며, 그렇지 않으면 635.12.3 제 1 호 에 따라야 한다. 3. 분기관 연결부의 주관의 구멍은 요구 윤곽에 비해 그림 635.12 에서 치수 m 을 초과 하여 벗어나지 않아야 한다. 어떠한 경우에도, 구멍 형상의 편차가 WPS 내의 루트 간격 허용한계를 초과 하게 해서는 아니 된다. 규정에 맞추기 위해 필요시 용접금속 을 추가하거나 다시 마무리할 수 있다. 635.12.4 이음부의 루트간격은 WPS 내의 허용공차 한도 내에 있어야 한다. ![image](/image/placeholder) m 20 mm (in.) g (b) (c) [그림 635.12] 분기관 연결을 위한 준비 g = 용접규격에 따른 루트 간격 m = 3.2mm(1/8 in.) 또는 0.5 Tb 중 작은 것 635.13 개선 635.13.1 개선(end preparation)은 그 표면이 매끄럽고 일정하며, 산소나 아크 절단시 슬래그가 절단표면에서 제거되어야 한다. 열 절단한 표면에 남아 있는 변색은 유해한 산화로 간주하지 않는다. - 775 - | {}
b743e646-0219-48a6-a0b3-d15bbd4edc34 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 부속서 10(ASME B 16.25)에서 규정하는 그루브 용접을 위한 개선이나 WPS 를 충족 하는 것은 허용된다. 부속서 10(ASME B 16.25)의 기본적인 베벨각도와 일부 추가적 인 J 베벨각도는 아래 그림 635.13 (a)와 (b)에 나태내고 있다. 635.13.2 원주용접 1. 구성부품의 끝부분이 그림 635.14 (a) 또는 (b)에서 보는 것처럼 받침 링이나 삽입 용가재에 맞도록 또는 내부의 오정렬을 바로잡기 위해서 다듬어져 있으면, 다듬질 이 마무리된 벽 두께를 요구최저벽두께 tm 아래로 감소시켜서는 아니 된다. 2. 구성부품의 끝단부는 가공된 끝부분의 남은두께가 tm 보다 작지 않으면, 완전히 오 목하게 들어가는 받침 링을 수용하도록 내면 가공할 수 있다. 3. 벽두께 요건이 유지된다면, 정렬을 보다 좋게 하기 위하여 같은 공칭 크기의 관 끝 으로 치수를 정하는 것이 허용된다. 4. 필요하다면, 정렬을 위해서나 링이나 삽입물의 만족스러운 자리 잡기를 위해서 기 계가공을 할 수 있도록, 용접금속을 구성부품의 안이나 밖에 용착할 수 있다. 5. 원주방향이나 마이터 그루브 용접이 두께가 같지 않은 구성부품을 연결하고 한 쪽 의 두께가 다른 쪽의 두께의 1.5 배를 초과 할 때는, 그 개선과 형상은 부속서 10(ASME B 16.25)의 불균등 벽 두께에 대해서 허용할 수 있는 설계에 따라야 한다. 6. 부속서 5(ASME B 16.9)에 따라서 제조된 맞대기용접 관이음쇠는 연결된 두 부분들 사이에서 생긴 총 각도 옵세트가 3° 를 초과 하지 않는다면 관이나 다른 관이음쇠 의 연결에서 각도 이음 오프셋을 만들기 위해서 다듬을 수 있다. Chart Type: bar > 22 mm 1.5 mm 0.8 mm 10 mm 2 mm 1 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 27 mm 28 mm 29 mm 30 mm item_01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 [그림 635.13]전형적인 맞대기용접 개선 [그림 635.13-1]다듬기와 허용된 오정렬 - 776 - | {}
e11703fd-9cd0-44f8-9c29-0d24481db4d9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 635.14 용접받침재료 635.14.1 받침 링이 사용될 때는 다음에 적합하여야 한다. 1. 철 금속 받침 링은 용접이 가능한 품질이어야 하며 유황성분이 0.05%를 초과 해서 는 아니 된다. 2. 만일 두 개의 맞닿는 표면을 받침 링으로 사용되는 제 3 의 부재에 용접하려하고, 그 3 개의 부재들의 하나 또는 둘이 페라이트이고 다른 부재나 부재들이 오스테나이트 이면, 그러한 재료들의 성공적인 사용을 위해 161 에 따라 증명하여야 한다. 받침 링은 연속된 기계가공을 한 형이나 분할된 밴드형일 수 있다. 보통 사용하는 일부 형들이 그림 635.14 에 나타내고 있다. 3. 비철 및 비금속 받침 링은 설계자가 그 사용을 승인하고 그것을 사용하는 용접절 차가 제 2 장이 요구하는 대로 인정된다면 사용할 수 있다. 635.14.2 삽입 용가재는 용가재와 같은 공칭 성분이고 용접금속과 유해한 합금이 아니 면 사용할 수 있다. 보통 사용하는 일부 형들이 그림 635.14 에 나타내고 있다. ![image](/image/placeholder) 5 mm 13/16 in.} > (c) 제거할 수 있는 비금속 받침 링(내화물) 19 mm 3 mm 내지 5 mm (3/4 in.) (1/8 in. 내지 3/16 in.) (a) 구멍을 키운 파이프 끝과 통 또는 분할 받침 링이 있는 맞대기 이음[주 (1)] (d) 정사각형 링 또는 둥근 와이어형 5 mm (3/16 in.) (e) 편평한 직사각형 링 전형적인 삽입 용가재 (1) 성형한 링 형 19 mm 3 mm 내지 5 mm (3/4 in.} (1/8 in. 내지 3/16 in.) (b) 테이퍼 구멍이 있는 끝과 통 (g) Y-형 받침 링이 있는 맞대기 이음 [주 (1)] [그림 635.14]전형적인 받침 링과 삽입 용가제 (1) 용접하는 끝에 대한 상세한 치수 정보에 대해서는 부속서 10(ASME B 16.25)을 참조 한다. 635.15 굽힘과 성형 635.15.1 열간 또는 냉간 방법으로 관을 굽히거나 구성부품을 성형할 수 있으며, 이것 은 소재의 유체사용, 가혹한 굽힘 또는 성형공정에 적합하여야 한다. 완성된 표면은 균열이 없어야 하고 좌굴이 없어야 한다. 굽힘이나 성형 후의 두께는 설계시의 요구 두께보다 작아서는 아니 된다. - 777 - | {}
f63ea98b-c228-4613-b495-6dfb1e09faff | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 635.15.2 굽힘의 편평도 어느 단면에서의 최대지름과 최소지름 사이의 차이인 굽힘의 편평도(flattening)는 내 압에 대해서는 공칭바깥지름의 8%, 외압에 대해서는 3%를 초과 하지 않아야 한다. 이 요건을 달성하기 위해서 재료를 다듬질해서는 아니 된다. 635.15.3 굽힘 온도 페라이트 재료의 냉간 굽힘은 변태범위 미만의 온도에서 하여야 한다. 1. 열간 굽힘은 변태범위를 초과 하는 온도에서, 어떤 경우에도 그 재료의 온도범위와 목적된 용도에 맞는 온도에서 하여야 한다. 635.15.4 열간 굽힘과 성형 후에는, P-번호 3, 4, 5, 6 및 10A 재료에 대해서는 모든 두께에 대해서 열처리를 하여야 한다. 그 시간과 온도는 635.22 에 따라야 한다. 635.15.5 냉간 굽힘과 성형 후에는, 다음의 조건들 중 어느 것이 존재할 때는, (모든 두께에 대해서 그리고 표 635.22 에서 주어진 온도와 기간으로) 열처리가 요구된다. 1. 굽힘이나 성형 후, 최대 계산된 섬유 연신율(가장 심한 성형방향에서)이 해당 규격, 등급 및 두께에 대한 규정기본최저연신율의 50%를 초과 하는 P-번호 1 부터 6 의 재 료. 관의 선정과 굽힘이나 성형 공정의 선택이 완성된 상태에서 가장 심하게 변형 된 재료가 적어도 10%의 연신율을 유지한다는 보장을 증명할 수 있으면, 이 요건 은 적용하지 않을 수 있다. 2. 굽힘이나 성형 후에 계산된 최대섬유연신율이 초과 하고 충격시험을 요구되는 재료 3. 기술설계에서 규정할 때 635.16 용접부의 균열 기술기준 제 165 조에서 규정한 "용접에 의한 균열이 없게" 하기 위해서 액화가스 연 료연소설비 등에 대해서는 635.17 부터 635.22 까지의 요구조건에 적합하여야 한다. 635.17 청결 열 절단이나 용접할 내부 및 외부 표면들은 청소를 하여 가열할 때 용접금속이나 모 재에 유해하게 될 페인트, 기름, 녹, 스케일과 기타 물질이 없어야 한다. 635.18 비파괴검사 범위 635.18.1 정상유체로 운전되는 배관의 비파괴검사범위는 다음과 같다. 635.18.2 원주방향 맞대기용접 및 마이터 그루브 용접부는 635.19.2 에 따라서 100% 방 사선투과 검사 또는 635.19.3 에 따라서 초음파탐상검사로 100% 검사하여야 한다. 1. 길이방향 용접과 의 교차점들이 최대로 선택되도록 하여야 한다. 2. 길이방향 용접과 교차하는 원주방향 용접을 검사할 때에는, 각 교차용접부에 인접 한 적어도 38mm 를 검사하여야 한다. - 778 - | {}
1a45296e-a3e9-400f-8a59-9f3d239d5885 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 635.18.3 육안검사 1. 육안검사는 175 를 따른다. 2. 각 용접사 또는 자동용접사가 용접한 제작물의 용접부는 최소한 5%에 대해서는 검 사되어야 한다. 3. 지정규격에 따라서 만든 구성부품의 용접부를 제외한 길이방향 용접부의 100 %. 0.90 의 이음계수 E」에 요구되는 길이방향 용접검사는 다음을 참조한다. 가. 길이방향 용접 : 0.9 의 용접이음품질계수 Ej 를 갖기 위해서 요구되는 길이방향 그루브 용접에 대한 부분 방사선투과 시험은 각 용접사나 자동용접사에 대해서 각 30m 의 용접에 대해서 적어도 300mm 를 635.19.2 에 따라 검사하여야 한다. 4. 나사식, 볼트조임 및 기타 이음의 어셈블리들의 기밀시험을 하려 할 때는, 모든 나 사식, 볼트조임 및 기타 기계식 이음들은 검사를 하여야 한다. 5. 정렬, 받침 및 콜드 스프링을 포함한 배관설치 중의 임의 검사 635.19 비파괴검사 635.19.1 주조품의 방사선투과 검사는 635.11.5 를 따르며, 주조품 이외의 용접이나 구성 부품의 방사선투과 검사, 초음파탐상검사, 자분탐상검사, 침투탐상검사의 방법 및 절차 는 605.50 에 따른다. 635.19.2 용접부의 방사선투과 검사를 시행할 때에는 아래 요건을 만족해야한다. 1. 100% 방사선투과 검사. 원주방향용접과 마이터 그루브용접 및 그림 635.19 와 같이 제작한 분기관 연결용접에 적용한다. 2. 임의 방사선투과 검사. 원주방향용접과 마이터 그루브용접에만 적용한다. 3. 부분 방사선투과 검사. 규정된 용접범위 이내의 점에서 635.18.2 에 따라서 단일 노출 을 요구한다. 원주방향용접, 마이터 그루브용접 및 분기관 그루브용접에 대해서, 최 소요건은 다음과 같다. 가. DN 65 이하의 크기에 대해서는, 전체 용접 원둘레를 둘러싸는 단일 타원형 노 출 나. DN 65 를 초과 하는 크기에 대해서는, 안쪽 원둘레의 25% 또는 152mm 중 작은 것. 길이방향 용접에 대해서는 최소요건은 용접길이의 152mm 이다. ![image](/image/placeholder) [그림 635.19] 100% 방사선투과 시험에 적합한 분기관 부착 상세 635.19.3 초음파탐상검사를 시행할 때에는 아래 1 과 2 에서 규정하는 대안이 허용된다. - 779 - | {}
f8681b02-4598-4647-9510-c8fdbcbc9629 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 기본교정블록이 열처리를 안 할 경우, 기본교정블록과 구성부품으로부터의 응답을 대비하기 위해서 감도보상전이법을 사용하여야 한다. 감도보상전이법은 기본교정블 록 내와 구성부품 내에 있는 같은 반사체로부터 받은 응답들 사이의 차이를 주목 하고 그 차이에 대해서 수정하여서 이루어진다. 2. 기준반사체는 V-노치(뒤에 제거하여야만 한다), 반사체 역할을 하는 사각용탐촉자, 또는 전달을 달성하는데 도움이 될 다른 반사체일 수 있다. 3. 감도보상전이법이 한 대안으로서 선택되었을 때는, 최소한 다음과 같이 사용하여야 한다. 가. DN 50 (NPS 2) 이하의 크기에 대해서는, 검사하는 매 10 개 용접이음마다 1 회 나. DN 50 초과 DN 450 이하의 크기에 대해서는, 검사하는 용접의 매 1.5m 에서 1 회 다. DN 450 을 초과 하는크기에 대해서는, 검사하는 각 용접이음에 대해서 1 회 635.20 비파괴검사 합격기준 635.20.1 비파괴검사의 합격기준은 635.20.2 를 따른다. 1. 용접결함에 대해서는 그림 635.20 을 참조한다. 2. 주조품에 대한 합격기준은 635.11.5 에 규정되어 있다. ![image](/image/placeholder) 비드와 모재 사이의 용융부족 (b) 인접 패스 간의 용융부족 (a) 측벽 용융부족 루트 한 쪽만의 채움 부족 루트에서의 불완전한 채움 (d) 용접 홈의 불완전한 용입 (c) 내부 오정렬로 인한 불완전한 용입 외부 언더컷 루트 비드가 양쪽 내부표면에 용융되었으나 내부 언더컷 루트의 가운데가 파이프의 안쪽 표면보다 약간 들어감 (불완전 용입이 아님) (e) 오목한 루트표면 (빨려 올라감) (1) 언더컷 (g) 과잉 외부보강 [그림 635.20] 결함의 모양 - 780 - | {}
cbe8488a-3187-4e95-a258-6448020533d0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 635.20.2 방사선투과 검사, 초음파탐상검사, 자분탐상검사, 침투탐상검사의 합격기준은 605.51 을 따른다. 635.21 예열 635.21.1 예열은 열처리와 함께 고온 및 용접부 고유의 심한 열기울기에 따른 유해한 영향을 최소화하기 위해 사용하여야 하며 가용접, 보수용접과 나사이음의 밀봉용접을 포함하는 모든 종류의 용접에 적용한다. 1. 여러 P-번호 재료들에 대한 요구되고 권장되는 최저예열온도는 표 635.21 에 따른 다. 만일 주변온도가 0°C(32°F) 미만이면, 표 635.21 내의 권장사항은 요건이 된다. 표 635.21 에서 의미하는 두께는 그 이음에서 측정한 보다 두꺼운 구성부품의 두께이다. 2. 미등재 재료에 대한 예열요건은 WPS 에서 규정한 온도로 하여야 한다. 635.21.2 예열온도는 WPS 에서 규정하는 온도가 용접 전에 도달되고 용접 중에 유지되 는지 확인하기 위해서 온도를 지시하는 크레용, 열전대 고온계 또는 기타 수단으로 점검하여야 한다. 1. 열전대는 용접절차서나 검정없이 용접의 커패시터 방출 방법(capacitor discharge method)을 사용하여 내압용기에 임시적으로 직접 부착할 수 있다. 열전대를 제거한 후에는 보수할 결함의 증거를 찾기 위해서 그 부위를 육안으로 검사한다. 635.21.3 예열 부위는 용접의 각 가장자리를 지나 적어도 25mm 를 넓게하여야 한다. 635.21.4 서로 다른 예열 요건을 가진 재료들이 함께 용접될 때는, 표 635.21 에 있는 보다 높은 온도를 사용할 것을 권장한다. 635.21.5 만일 용접이 중단되면, 배관에 유해한 영향을 방지하도록 냉각속도를 제어하 거나 다른 수단을 사용하여야 한다. 용접을 다시 시작하기 전에 WPS 에 규정된 예열 을 실시하여야 한다. - 781 - | {}
9b37ea3f-e467-4b9e-9d82-9d366537c47f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 635.21] 예열온도 ¦ P-번호 또는 S-번호 [주 (1)] ¦ A-번호 [주(2)] ¦ 모재 그룹 ¦ 공칭 벽두께 ¦ 공칭 벽두께 ¦ 규정최소 인장강도, 모재 ¦ 규정최소 인장강도, 모재 ¦ 최소온도 ¦ 최소온도 ¦ 최소온도 ¦ 최소온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P-번호 또는 S-번호 [주 (1)] ¦ A-번호 [주(2)] ¦ 모재 그룹 ¦ 공칭 벽두께 ¦ 공칭 벽두께 ¦ 규정최소 인장강도, 모재 ¦ 규정최소 인장강도, 모재 ¦ 요구 ¦ 요구 ¦ 권장 ¦ 권장 ¦ ¦ P-번호 또는 S-번호 [주 (1)] ¦ A-번호 [주(2)] ¦ 모재 그룹 ¦ mm ¦ in. ¦ MPa ¦ ksi ¦ °C ¦ °F ¦ °C ¦ °F ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 탄소강 ¦ <25 ≥25 모두 ¦ <1 ≥1 모두 ¦ ≤490 모두 〉490 ¦ ≤71 모두 〉71 ¦ ... ... ... ¦ ... ... ... ¦ 10 79 79 ¦ 50 175 175 ¦ ¦ 3 ¦ 2. 11 ¦ 합금강, C,≤1/2% ¦ <13 ≥13 모두 ¦ <1/2 ≥1/2 모두 ¦ ≤490 모두 〉490 ¦ ≤71 모두 〉71 ¦ ... ... ... ¦ ... ... ... ¦ 10 79 79 ¦ 50 175 175 ¦ ¦ 4 ¦ 3 ¦ 합금강, 1/2% く C,≤2% ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 149 ¦ 300 ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ 5A, 5B, 5C ¦ 4. 5 ¦ 합금강, 21%( C,≤10% ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 177 ¦ 350 ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ 6 ¦ 6 ¦ 고합금강, 마르텐사이트 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ ... ¦ ... ¦ 1494 ¦ 3004 ¦ ¦ 7 ¦ 7 ¦ 고합금강, 페라이트 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ ... ¦ ¦ 10 ¦ 50 ¦ ¦ 8 ¦ 8, 9 ¦ 고합금강, 오스테나이트 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ ... ¦ ¦ 10 ¦ 50 ¦ ¦ 9A. 9B ¦ 10 ¦ 니켈합금강 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ ... ¦ ... ¦ 93 ¦ 200 ¦ ¦ 10 ¦ ... ¦ Cr-Cu 강 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 149-204 ¦ 300-400 ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ 10I ¦ ... ¦ 27Cr 강 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 1493 ¦ 3003 ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ 11A SG 1 ¦ ... ¦ 8Ni, 9Ni 강 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ ... ¦ ... ¦ 10 ¦ 50 ¦ ¦ 11A SG 2 ¦ ... ¦ 5Ni 강 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 10 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 21-52 ¦ ... ¦ ... ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ ··· ¦ ... ¦ 10 ¦ 50 ¦ 주: (1) "161 용접시공법" 별표 2.1 로부터의 P-번호 또는 S-번호 (2) "161 용접시공법" 별표 4 로부터 A-번호 (3) 패스 간 온도를 177 °C -232 °C (350 °F -450 °F)로 유지. (4) 패스 간 최고온도 316°C (600°F). 635.22 용접후열처리 635.22.1 용접후열처리는, 표 635.22 및 635.22.6 부터 635.22.9 까지 규정한 것을 제외하 고는, 표 635.22 의 재료그룹과 두께범위에 따라야 한다. 1. 생산용접 후에 수행되는 열처리는 WPS 에 명시되어야 하고, 용접절차인정에 적용되 어야 한다. 2. 굽힘과 성형에 대한 열처리는 표 635.22 에 따라야 한다. 635.22.2 구성부품들이 용접으로 연결될 때는, 표 635.22 의 열처리 규정의 적용에서 사 용될 두께는 다음을 제외하고는 이음에서 측정한 보다 두꺼운 구성부품의 두께이어야 한다. - 782 - | {}
2637b341-1888-42d8-93ee-d4cde027da4f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 분기관 연결부의 경우, 분기관 관이음쇠의 일체로 된 부분으로서 또는 보강 패드나 새들로서 부착되었든, 보강으로서 추가된 (용접금속 이외의)금속은 열처리 요건의 결 정에서 고려하지 않아야 한다. 그러나 이음부에 있는 구성부품의 두께가 최소두께보 다 작을 지라도, 분기관을 통과 하는 어느 평면 내의 용접부를 통과 하는 두께가 열처 리를 요구하는 최소재료두께의 두 배보다 클 때는 열처리가 요구된다. 2. 삽입 또는 소켓용접 플랜지에서의 필릿용접과 DN 50(NPS 2)이하의 배관 연결부의 경우는, DN 50 이하의 배관에서 나사이음의 밀봉용접에 대해서는, 그리고 모든 관 크 기의 러그나 관 받침요소와 같은 외부의 비압력부의 부착에 대해서는, (비록 이음에서 의 구성부품의 두께가 그 최소두께 미만일 지라도) 어느 평면 내의 용접을 통과 하는 두께가 열처리를 요구하는 최소재료두께의 2 배를 초과 할 때, 다음을 제외하고는, 열처 리가 요구된다. 가. 모재의 두께에 상관없이 용접 목두께가 16mm 이하일 때, P-번호 1 재료에 대 해서 요구하지 않는다. 나. 권장되는 예열 이상이 적용되고 모재의 규정최소인장강도가 490 MPa 이하라 면, 모재의 두께에 상관없이 용접 목두께가 13mm 이하일 때, P-번호 3, 4, 5 또 는 10A 재료에 대해서 요구하지 않는다. 다. 공랭경화하지 않는 용가재로 용접을 했을 때 페라이트 재료에 대해서 요구하지 않는다. 635.22.3 가열과 냉각 : 가열방법은 요구금속온도, 금속온도 균일성 및 온도제어를 규 정하여야 하고, 밀폐된 연소실 내부, 국부화염가열, 전기저항, 전기유도 또는 발열화학 반응을 포함할 수 있다. 냉각방법은 요구 또는 기대 냉각속도를 규정하여야 하고, 국 부가열이나 단열을 통한 또는 다른 적당한 수단에 의한 연소실 내부 또는 공기 중 냉 각을 포함할 수 있다. 635.22.4 열처리 온도는 WPS 요건들이 충족되는 것을 확인하기 위해서 열전대 고온계 로 또는 다른 적당한 방법으로 점검하여야 한다. 용접의 커패시터 배출 방법에 의한 열전대의 부착은 내압부분에 직접 부착한다. 635.22.5 생산용접과 열간굽힘 또는 열간성형 배관은 경도시험을 하여야 한다. 1. 표 635.22 에서 경도한계가 규정된 곳에서는, 각 연소실 내부의 열처리 배치(batch) 내의 용접, 열간굽힘 및 열간성형 구성부품의 적어도 10 %와 국부 열처리한 것의 100 %를 시험하여야 한다. 2. 이종 금속을 용접으로 연결한 곳에서는, 표 635.22 내의 모재와 용접금속에 대하여 규정한 경도한계가 각 재료에 대해서 충족되어야 한다. 635.22.6 이종 페라이트 금속 간 또는 이종 페라이트 용가재를 사용하는 페라이트 금 속 간의 용접이음의 열처리는 그 이음의 재료들에 대한 표 635.22 내의 온도범위들 중 보다 높은 온도범위에서 실시하여야 한다. - 783 - | {}
81658116-1555-42a1-b8de-58d7265871b2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 위들 중 보다 높은 온도범위에서 실시하여야 한다. 1. 페라이트와 오스테나이트 구성부품들과 용가재를 포함하는 용접이음의 열처리는 설계에서 별도로 명시하지 않은 경우, 페라이트 재료의 요구에 따른다. 635.22.7 용접부가 열처리 전에 냉각되도록 허용된다면, 배관에 악영향을 방지하기 위 해서 냉각속도를 제어하거나 다른 수단을 사용하여야 한다. 635.22.8 부분 열처리. 배관 조립품이 통째로 연소실 내부로 들어가지 못 할 때는, 두 번 이상으로 나누어 열처리를 하는 것이 허용된다. 이어지는 열처리에서 중첩부위는 적어도 300mm 가 되어야하고 연소실 내부 밖에 있는 조립품 부분은 유해한 온도기울 기로부터 보호하여야 한다. 635.22.9 국부 열처리. 열처리를 부분적으로 할 때에는, 주관과 분기관의 가열영역이 전체 관 단면에 걸쳐 규정된 온도범위가 될 때까지 가열하여야 한다. 그 영역은 용접 부나 굽힌 부분이나 성형한 부분과 그 양끝에서 적어도 25mm 를 포함하여야 하며, 그 것을 넘어서는 온도가 점진적으로 낮아져야 한다. - 784 - | {}
eeed7185-17b9-4bb9-b361-f001e2ee280e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 635.22] 열처리 요건 ¦ 모재 P-번호 또는 S-번호 [주 (1)] ¦ A-번호 [주(2)] ¦ 모재 그룹 ¦ 공칭 벽두께 ¦ 규정최소 인장강도, 모재 ¦ 규정최소 인장강도, 모재 ¦ 금속온도 범위 ¦ 유지시간 ¦ 유지시간 ¦ 유지시간 ¦ 브리넬 경도, 최고 [주(4)] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 모재 P-번호 또는 S-번호 [주 (1)] ¦ A-번호 [주(2)] ¦ 모재 그룹 ¦ 공칭 벽두께 ¦ 규정최소 인장강도, 모재 ¦ 규정최소 인장강도, 모재 ¦ 금속온도 범위 ¦ 공칭 벽 [주(3)] ¦ 공칭 벽 [주(3)] ¦ 최소시 간, hr ¦ 브리넬 경도, 최고 [주(4)] ¦ ¦ 모재 P-번호 또는 S-번호 [주 (1)] ¦ A-번호 [주(2)] ¦ 모재 그룹 ¦ mm ¦ MPa ¦ kpi ¦ °C ¦ min/ mm ¦ hr/in. ¦ 최소시 간, hr ¦ 브리넬 경도, 최고 [주(4)] ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 탄소강 ¦ ≤19 〉19 ¦ 모두 모두 ¦ 모두 모두 ¦ 없음 593-649 ¦ ... 2.4 ¦ ... 1 ¦ ... 1 ¦ ... ... ¦ ¦ 3 ¦ 2. 11 ¦ 합금강, C,≤1/2% ¦ ≤19 〉19 모두 ¦ ≤490 모두 >490 ¦ ≤71 모두 〉71 ¦ 없음 593-718 593-718 ¦ ... 2.4 2.4 ¦ ... 1 1 ¦ ... 1 1 ¦ ... 225 225 ¦ ¦ 4[주(5)] ¦ 3 ¦ 합금강, 1/2% く C ,≤2% ¦ ≤13 〉13 모두 ¦ ≤490 모두 >490 ¦ ≤71 모두 〉71 ¦ 없음 704-746 704-746 ¦ ... 2.4 2.4 ¦ ... 1 1 ¦ ... 2 2 ¦ ... 225 225 ¦ ¦ 5A, 5B, 5C [주(5)] ¦ 4. 5 ¦ 합금강(21%) C ,≤10%) ≤3%Cr 과≤0.15%C ≤3%Cr 과≤0.15%C >3%Cr 또는 >0.15%C ¦ ≤13 〉13 모두 ¦ 모두 모두 모두 ¦ 모두 모두 모두 ¦ 없음 704-760 704-760 ¦ ... 2.4 2.4 ¦ ... 1 1 ¦ ... 2 2 ¦ ··· 241 241 ¦ ¦ 6 ¦ 6 ¦ 고합금강, 마르텐사이트 A 240 Gr.429 ¦ 모두 모두 ¦ 모두 모두 ¦ 모두 모두 ¦ 732-788 621-663 ¦ 2.4 2.4 ¦ 1 1 ¦ 2 2 ¦ 241 241 ¦ ¦ 7 ¦ 7 ¦ 고합금강, 페라이트 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 없음 ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ 8 ¦ 8. 9 ¦ 고합금강, 오스테나이트 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 없음 ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ 9A, 9B ¦ 10 ¦ 니켈합금강 ¦ ≤19 〉19 ¦ 모두 모두 ¦ 모두 모두 ¦ 없음 593-635 ¦ ... 1.2 ¦ ... 1/2 ¦ ... 1 ¦ ... ¦ ¦ 10 ¦ ... ¦ Cr-Cu 강 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 760-816 [주(6)] ¦ 1.2 ¦ 1/2 ¦ 1/2 ¦ ... ¦ ¦ 10H ¦ ... ¦ 이상스테인리스강 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 주(7) ¦ 1.2 ¦ 1/2 ¦ 1/2 ¦ ... ¦ ¦ 10I ¦ ... ¦ 27Cr 강 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 663-704 [주(8)] ¦ 2.4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ... ¦ ¦ 11A SG 1 ¦ ... ¦ 8Ni, 9Ni 강 ¦ ≤51 >51 ¦ 모두 모두 ¦ 모두 모두 ¦ 없음 552-585 [주(9)] ¦ ... 2.4 ¦ ... 1 ¦ + + 1 ¦ ... ... ¦ ¦ 11A SG 2 ¦ ... ¦ 5Ni 강 ¦ >51 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 552-585 [주(9)] ¦ 2.4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ... ¦ ¦ 62 ¦ ... ¦ Zr R60705 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 538-593 [주(10)] ¦ 주(10) ¦ 주(10) ¦ 1 ¦ ... ¦ 주: (1) "161 용접시공법" 별표 2.1 로부터의 P-번호 또는 S-번호 (2) "161 용접시공법" 별표 4 로부터 A-번호 (3) 유지시간에 대해서, SI 단위에서는 min/mm(분/두께 mm), 미국단위에서는 hr/in.두께 를 사용한다. (4) 용접, 열간굽힘 및 열간성형 부품은 적어도 10% 시험하여야 한다. (5) 일부 P-No. 4 및 No.5 재료는 ASTM 규정 뜨임온도보다 높을 수 있다. (6) 유지시간 후에 가능한 한 급속히 냉각한다. (7) 용접후열처리는 요구되지도 금지되지도 않는다. 그러나 적용된 열처리는 재료규격 에서 요구되는 것과 같아야 한다. (8) 649°C(1200°F)로의 냉각속도는 56°C(100°F)/hr 미만이 되어야 한다. 그 뒤에는 냉각 속도는 취성을 방지하기 위해서 충분히 빨라야 한다. - 785 - | {}
0a2f6805-24c8-41a7-973f-e1e6c68ecbda | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (9) 냉각속도는 167°C (300°F)/hr 초과 316°C (600°F)/hr 까지 이어야 한다. 635.23 완전한 용접시공을 위한 조치 기술기준 제 166 조에서 "용입이 충분하기"를 위해서는 "161 용접시공법" (161.1 부터 161.11 까지), "635.11 용접부의 설계" , "635.12 정렬" , "635.13 개선" , "635.14 받 침재료" , "635.15 굽힘과 성형" 및 "635.17 청결 " 에 적합하여야 한다. 635.24 용접부의 결함 언더컷, 오버랩, 크레이터, 슬래그혼입, 블로우홀 등 이와 유사한 결함으로 인해 건전 한 용접부 확보에 지장이 없게 하기 위해서는 "161 용접시공법" (161.1 부터 161.15 까 지), "635.11 용접부의 설계" 및 "635.18 비파괴시험 범위" 에 적합하여야 한다. 635.25 용접부의 강도 기술기준 제 167 조에서 "충분한 강도" 란 액화가스 연료연소설비 등에 관계된 용기 또는 관의 용접부는 모재의 강도(모재의 강도가 다른 경우는 약한 쪽의 강도)와 동등 이상의 강도를 갖는 것으로 "161 용접시공법" (161.1 부터 161.15 까지), "635.26 기계 시험" , "635.27 재시험" 및 "635.28 내압시험" 에 적합하여야 한다. 635.26 기계시험 635.26.1 액화가스 연료연소설비에 대한 기계시험은 605.56.2 부터 605.56.9 까지를 준용 한다. 다만 충격시험은 아래 635.26.2 에 따른다. 635.26.2 충격시험은 용접 금속부 및 열영향부에서 각각 3 개의 시험편을 준비한다. 1. 액화가스용 연료연소설비에 속하는 용기 또는 관의 충격시험은 다음의 경우에는 하지 않아도 된다. 가. 두께가 4.5mm 미만의 용접부 나. 최저 사용온도가 -30°C 보다 높은 용접부 다. 가. 또는 나. 이외의 용접부로서 다음 (1) 또는 (2)에 해당하는 것 (1) 열영향부로서 모재의 구분이 P-No. 8 강재(탄소함유량이 0.10% 미만의 것 에 한함) 또는 비철금속인 것. (2) 용접금속부로서 용접금속이 오스테나이트계 스테인리스합금, 니켈 크롬 철 합금 또는 비철금속인 것. 635.27 재시험 액화가스 연료연소설비에 대한 기계시험의 재시험은 605.57 을 준용한다. - 786 - | {}
73108629-b4c7-4258-9a94-21d4c10b0147 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 635.28 내압시험 635.28.1 수압시험은 아래와 같이 수행하여야 한다. 1. 동결에 의한 손상의 가능성이나 배관이나 공정에 물의 악영향이 있지 아니하면, 사 용유체는 물이어야 한다. 2. 아래 3 에서 규정한 것을 제외하고는, 금속배관계통의 어느 점에서의 수압시험압력 은 다음과 같아야 한다. 가. 설계압력의 1.5 배 이상 나. 시험온도를 초과 하는 설계온도에 대해서는, 최저시험압력은 아래 방정식으로 계 산하여야 한다. 단, STI S 의 값이 6.5 를 초과 하지 않아야 한다. 1.5PS T PT= s 여기서 P = 내부설계계기압력 P T 최저시험계기압력 = S = 설계온도에서의 응력 값 (표 A-1 참조) S T 시험온도에서의 응력 값 = 다. 만일 위에서 정의 한 시험압력이 시험온도에서의 항복강도를 초과 하는 공칭응력 이나 길이방향 응력을 생기게 하면, 그 시험압력은 시험온도에서의 항복강도를 초과 하지 않을 최고압력으로 감소할 수 있다. 3. 용기와 용기에 부착된 배관의 내압시험을 동시에 할 수 있는 경우는 다음과 같다. 가. 배관의 시험압력이 그 용기의 시험압력 이하인 곳에서는, 그 배관과 용기를 배 관시험압력으로 함께 시험할 수 있다. 나. 배관 시험압력이 용기의 시험압력을 초과 하지만 용기에서 배관을 분리하는 것 이 실용적이지 않을 때에는, 발주자가 승인하고 그 용기 시험압력이 635.28.2 에 의해 계산한 배관시험압력의 77% 이상이라면, 그 배관과 용기를 용기시험압력 으로 함께 시험할 수 있다. 635.28.2 기압시험은 아래와 같이 수행하여야 한다. 1. 압력방출장치를 설치하여야 하며, 그 설정압력은 시험압력에 345 kPa 또는 시험압 력의 10% 중 낮은 값을 더한 것으로 한다. 2. 시험유체는 공기가 아니면 시험유체로 사용하는 가스는 비인화성 및 비 독성이어 야 한다. 3. 시험압력은 설계압력의 110%이어야 한다. 4. 압력은 시험압력의 50% 또는 170 kPa 중 낮은 것의 계기압력에 도달할 때까지 점 진적으로 증가시켜야 한다. 그 이후에는, 압력은 시험압력에 도달할 때까지 단계적으 로 점진적으로 증가시켜야 하며, 각 단계에서는 배관변형을 균일화하기에 충분하게 - 787 - | {}
2f28f512-2e86-4158-8a4d-1a9750bcc8fa | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 10 분 이상 유지한 후 누설에 대해서 검사하기 전에 압력을 설계압력으로 감소시켜야 한다. 635.28.3 수압-기압 조합시험은 아래와 같이 수행하여야 한다. 1. 수압-기압 조합시험을 사용하면, 635.28.2 의 요건을 충족하여야 하고, 배관의 액체 로 채워진 부분 내의 압력은 635.28.1 제 2 호에서 기술한 한계를 초과 하지 않아야 한 다. 635.28.4 635.28.1 내지 635.28.3 의 규정에도 불구하고 시험을 하는 기기 등의 구조상 규정하는 압력으로 시험하기가 곤란한 경우에는 시험 가능한 최고압력으로 시험을 하 여 이에 견디고 또한 새지 아니하여야 하며 추가로 방사선투과 검사, 초음파탐상검사, 자분탐상검사 또는 침투탐상검사 중 적합한 한 가지 검사를 하여 이에 적합한 경우에 는 이를 합격한 것으로 한다. (640 황산화물제거 · 질소산화물제거설비) - 788 - | {}
f775def3-5dd0-40b6-be51-170385ef5d8d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 640 황산화물제거 · 질소산화물제거설비 640.1 황산화물제거, 질소산화물제거설비의 재료 640.1.1 황산화물제거, 질소산화물제거설비의 재료는 "605 보일러 및 부속설비" 605.2 부터 605.6 까지, "610 압력용기 및 부속설비" 610.2 부터 610.6 까지와 "615 배관 및 부속설비" 615.2 에 해당하는 경우, 이를 준용할 수 있으나 연기 배출 가스에 의한 부식 및 마모발생이 적은 재료를 선정하여야 한다. 640.1.2 재료의 허용응력은 KS B 6750 부표 1, 부표 2 및 ASME Sec II, Part D Table 1A, 1B 에서 규정하는 값으로 한다. 다만 안전율을 적용하는 경우에는 610.7.2 를 적 용하여 계산할 수 있다. 640.2 황산화물제거, 질소산화물제거설비의 구조 640.2.1 황산화물제거, 질소산화물제거설비에 속하는 용기 및 관의 구조는 "605 보일 러 및 부속설비" 605.10 부터 605.30 까지(보일러와 관련된 부분 제외), "610 압력용기 및 부속설비" 610.9 부터 610.33 까지와 "615 배관 및 부속설비" 615.4 부터 615.11 에 해당하는 경우, 이를 준용한다. 640.2.2 내압 부분중 최고 사용압력이 0.1MPa 이상의 부분으로 최고 사용압력의 1.5 배 의 수압(수압으로 시험을 실시하는 것이 곤란한 경우는 최고 사용압력의 1.25 배의 기 압)까지 가압하여 압력이 안정된 후 최소 10 분간 유지하는 시험을 실시하였을 때 이 것에 견디고 누설이 없어야 한다. 640.2.3 기밀시험을 할 경우에는 최고 사용압력의 1.1 배의 기압으로 시험을 실시하였 을 때 누설이 없어야 한다. 640.2.4 내압을 받는 용기 및 관은 보일러 등 가스발생설비의 기동정지, 부하변화 등 운전조건의 변화에 대해 안정된 연기 배출처리 성능을 유지하여야 하며 연료의 종류 와 성질·상태, 연소방식에 따른 가스발생 내용을 설계에 반영하여야 한다. 640.2.5 가스터빈 플랜트에서의 황산화물제거, 질소산화물제거설비는 보일러 부하가 최대가 되는 지점에서 최저 배기온도 조건의 배기 가스량을 기초로 설정하여야 한다. 640.3 안전장치 황산화물제거, 질소산화물제거설비에 속하는 용기 및 관에는 과도한 압력을 분출하는 안전장치를 다음과 같이 설치하여야 한다. 1. 안전장치가 밸브인 경우에는 605.32 부터 605.37 까지 해당하는 부분을 준용하여 설치 할 수 있다. 2. 기타 방출장치인 경우에는 610.36 를 준용할 수 있다. - 789 - | {}
327004f4-d140-4801-913e-6c3fd6e80dab | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 640.4 가스의 누설대책 황산화물제거, 질소산화물제거설비는 가스 누설의 방지를 위해 다음과 같은 대책을 수 립하여야 한다. 1. 가스를 통하는 부분은 최고사용 압력에 대하여 기밀성을 가지는 것이어야 한다. 2. 가스가 누설 되었을 때 체류하지 않는 구조의 것이어야 한다. 3. 누설되는 가스가 체류 할 우려가 있는 장소에 해당 가스의 누설을 감지하고 경보하 기 위한 설비를 설치하여야 한다. 640.5 비상정지 및 경보장치 황산화물제거, 질소산화물제거설비는 다음과 같은 비상정지 및 경보장치를 설치하여야 한다. 640.5.1 황산화물제거설비 비상정지장치(비상댐퍼 연동) 1. 황산화물제거설비 내부고장 또는 이상에 의한 Interlock Trip 2. 보일러 Master Fuel Trip 640.5.2 질소산화물제거설비 비상정지장치(암모니아 차단밸브 연동) 1. 질소산화물제거설비 내부고장 또는 이상에 의한 Interlock Trip 2. 보일러 Master Fuel Trip 640.5.3 황산화물제거설비 경보장치 1. 황산화물제거장치의 온도 고점 2. 황산화물제거장치 입구가스온도 고점 640.5.4 질소산화물제거설비 경보장치 1. 출구 농도 고점 2. 반응기 출입구 차압 최대치 3. 반응기입구 가스온도 저점 640.6 계측장치 황산화물제거, 질소산화물제거설비에서는 운전 상태를 측정하는 다음과 같은 계측장치 를 설치하여야 한다. 640.6.1 황산화물제거설비 1. 배연황산화물제거설비 입, 출구 가스 온도 2. 배연황산화물제거설비 입, 출구 가스 압력 3. 배연황산화물제거설비 입, 출구 SO x 농도 4. 처리가스 유량 640.6.2 질소산화물제거설비 1. 배연질소산화물제거설비 입, 출구 가스 온도 및 압력 - 790 - | {}
584edee8-7740-486e-9edf-754abe680270 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 암모니아 희석 공기 유량 3. 암모니아 기화기 온도 4. 암모니아 탱크 압력 및 온도 5. 배연질소산화물제거설비 입, 출구 NOx 농도 6. 배연질소산화물제거설비 출구 암모니아 농도 - 791 - | {}
ea0b7825-147e-426b-82c8-2abfc4cdff3b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (645 가스화로설비 및 부속설비) 645 가스화로설비 및 부속설비 645.1 용기 부품의 제작에 허용되는 재료 645.1.1 가스화로설비 제작에 허용되는 재료는 645.2 부터 645.12 까지 만족하는 것을 말 한다. 645.2 재료사용의 일반 645.2.1 압력을 받는 부분의 제작에 사용되는 재료는 161 별표 2 및 별표 2.1 에 주어 진 규격 중 하나에 적합하여야 하며, 달리 허용하는 경우를 제외하고는 표 645.2.1.A 에 지정된 재료규격으로 제한되어야 한다. 645.2.2 재료규격(또한 645.2.1 에서 허용하는)에서 규정하고 있는 크기, 두께 또는 무게 의 제한범위를 벗어나는 재료는, 그 재료가 해당 재료규격의 다른 요건을 준수하고 있으며, 허용설계응력표(표 645.2.1.A) 또는 표 645.45.2-2 에서 크기, 두께 또는 무게의 제한값을 제시하고 있지 않을 경우에는 사용해도 된다. 화학조성 또는 기계적 물성이 재료의 크기나 두께에 따라 변하는 재료규격일 경우, 가장 가까운 범위의 화학조성과 기계적 물성을 준수하여야 한다. 645.2.3 재료규격에서 요구하는 재료 제조자의 식별표시는 다음의 요건이 만족되지 않 는다면 두께가 6 mm(1/4 in.) 미만인 판재에는 표시를 하여서는 안 된다. 1. 재료는 P-No.1 그룹 No.1 및 2 로 한정되어야 한다. 2. 최소공칭판재 두께가 5 mm(3/16 in) 이거나 최소공칭관벽 두께가 4 mm (0.154 in)이어야 한다. 3. 최소설계금속온도(MDMT)는 -29°C(-20°F) 이상이어야 한다. 645.2.4 용탕분석(heat analysis)으로 0.35%를 초과 하는 탄소함량을 가진 탄소강과 저합 금강은 달리 허용하는 경우를 제외하고는 용접구조에서 사용되거나 산소절단 하여서 는 안된다. 645.3 용접재료 645.3.1 압력을 받는 부분의 제작에 사용되는 용접재료는 161 및 해당 인정된 용접절 차시방서의 요건을 따라야 한다. 645.4 판재 645.4.1 판재는 설계두께보다 두껍게 구매하여야 한다. 재료규격이 설계 두께보다 0.3 mm (0.01 in) 또는 구매 두께의 6% 중 작은 값의 하한공차까지 허용한다면, 그 판재로 - 792 - | {}
ebc55286-7d9e-4198-b409-f0de217decef | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 제작된 용기는 전 설계압력에 사용할 수 있다. 만일 구매한 판재 규격이 설계 두께보 다 더 큰 하한공차를 허용하면, 0.3 mm 또는 설계 두께의 6% 중 작은 값의 하한공차 를 가지기 위해 설계 두께보다 두꺼워야 한다. 645.4.2 판재의 초음파탐상검사 기준은 다음과 같다. 아래 1 호에서 허용된 것을 제외하고는, 공칭두께가 50 mm(2 in) 이상인 모든 판 재는 SA-578 의 요건에 따라서 초음파탐상검사를 하여야 한다. 합격기준은 SA-578 의 수준 B 가 되어야 한다. 1. 설계규정에서 SA-263, SA-264 및 SA-265 를 준수하는 판재 위의 클래드 두께 를 인정할 때에는, SA-578 의 요건에 따라서 모재 판재 및 모재 판재와 클래딩 사이의 접합부는 초음파탐상검사를 하여야 한다. 합격기준은 최소한 SA-578 의 수준 B 가 되어야 한다. 대안으로 수준 C 의 합격기준을 적용해도 된다. 645.5 관 및 튜브 관 또는 튜브를 공칭두께로 구매한다면, 벽 두께에 대한 제작 하한공차를 고려하여야 한다. 최소 요구 벽두께가 결정된 후, 구매 공칭두께는 관 및 튜브 규격에서 허용되는 제조 하한공차를 고려하여 충분히 증가시켜야 한다. - 793 - | {}
eb71e260-a78d-4c5e-b7da-fe57fa137a4e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.2.1.A] 허용 설계응력 1. 볼트를 제외한 모든 재료에 대한 허용응력 기준 가. 모든 제품형태에 대해 이 규정(6. 발전용 화력설비)에서 허용하는 재료(볼트 제외)는 다음과 같다. a) 탄소강 및 저합금강: [표 645.2.1.A.1] b) 퀜칭-뜨임을 한 고장력강: [표 645.2.1.A.2] c) 고합금강: [표 645.2.1.A.3] d) 알루미늄 및 알루미늄합금: [표 645.2.1.A.4] e) 구리 및 구리합금: [표 645.2.1.A.5] f) 니켈 및 니켈합금: [표 645.2.1.A.6] g) 티타늄 및 티타늄합금: [표 645.2.1.A.7] 나. 모든 제품형태에 대해 이 규정(6. 발전용 화력설비)에서 사용하는 허용응력(볼트 제외)은 다음 과 같다. a) 탄소강 및 저합금강: ASME Sec. II, Part D, Table 5A b) 퀜칭-뜨임을 한 고장력강: ASME Sec. II, Part D, Table 5A c) 고합금강: ASME Sec. II, Part D, Table 5A d) 알루미늄 및 알루미늄합금: ASME Sec. II, Part D, Table 5B e) 구리 및 구리합금: ASME Sec. II, Part D, Table 5B f) 니켈 및 니켈합금: ASME Sec. II, Part D, Table 5B g) 티타늄 및 티타늄합금: ASME Sec. II, Part D, Table 5B 2. 볼트 재료에 대한 허용응력 기준 가. 볼트에 대해 이 규정(6. 발전용 화력설비)에서 허용하는 재료는 다음과 같다. a) 철 볼트재료: [표 645.2.1.A.8] b) 알루미늄합금 및 구리합금 볼트재료: [표 645.2.1.A.9] c) 니켈 및 니켈합금 볼트재료: [표 645.2.1.A.10] d) 해석적인 방법에 의한 설계용 볼트재료: [표 645.2.1.A.11] 나. 볼트에 대해 이 규정(6. 발전용 화력설비)에서 사용하는 허용응력은 다음과 같다. a) 철 볼트재료: ASME Sec. II, Part D, Table 3 b) 알루미늄합금 및 구리합금 볼트재료: ASME Sec. II, Part D, Table 3 c) 니켈 및 니켈합금 볼트재료: ASME Sec. II, Part D, Table 3 d) 해석적인 방법에 의한 설계용 볼트재료: ASME Sec. II, Part D, Table 4 - 794 - | {}
ab1e5199-c2fd-4340-84c8-b79ebede90b2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.2.1.A.1] 탄소강 및 저합금강 재료 ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-36 ¦ --- ¦ K02600 ¦ Carbon steel ¦ Str.Plate ¦ ¦ SA-105 ¦ --- ¦ K03504 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-106 ¦ A ¦ K02501 ¦ Carbon steel ¦ Smls. Pipe ¦ ¦ SA-106 ¦ B ¦ K03006 ¦ Carbon steel ¦ Smls. Pipe ¦ ¦ SA-106 ¦ C ¦ K03501 ¦ Carbon steel ¦ Smls. Pipe ¦ ¦ SA-178 ¦ C ¦ K03503 ¦ Carbon steel ¦ Wld. Tube ¦ ¦ SA-181 ¦ 60 ¦ K03502 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-181 ¦ 70 ¦ K03502 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F1 ¦ K12822 ¦ C-1/2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F2 ¦ K12122 ¦ 1/2Cr-1/2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F3V ¦ K31830 ¦ 3Cr-1Mo-44V-Ti-B ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F5 ¦ K41545 ¦ 5Cr-1/2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F5a ¦ K42544 ¦ 5Cr-1/2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F9 ¦ K90941 ¦ 9Cr-1Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F12,Cl.1 ¦ K11562 ¦ 1Cr-1/2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F12,Cl.2 ¦ K11564 ¦ 1Cr-1/2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F11,Cl.1 ¦ K11597 ¦ 11/4Cr-42Mo-Si ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F11,Cl.2 ¦ K11572 ¦ 11/4Cr-42Mo-Si ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F21 ¦ K31545 ¦ 3Cr-1Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F22,Cl.1 ¦ K21590 ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F22,Cl.3 ¦ K21590 ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F22V ¦ K31835 ¦ 21/4Cr-1Mo-14V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F91 ¦ K90901 ¦ 9Cr-1Mo-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ FR ¦ K22035 ¦ 2Ni-1Cu ¦ Forgings ¦ ¦ SA-203 ¦ A ¦ K21703 ¦ 21/2Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-203 ¦ B ¦ K22103 ¦ 21/2Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-203 ¦ D ¦ K31718 ¦ 31/2Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-203 ¦ E ¦ K32018 ¦ 31/2Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-203 ¦ F ¦ --- ¦ 31/2Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-204 ¦ A ¦ K11820 ¦ C-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-204 ¦ B ¦ K12020 ¦ C-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-204 ¦ C ¦ K12320 ¦ C-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-209 ¦ T1 ¦ K11522 ¦ C-1/2Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-209 ¦ Tla ¦ K12023 ¦ C-1/2Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-209 ¦ T1b ¦ K11422 ¦ C-1/2Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-210 ¦ A-1 ¦ K02707 ¦ Carbon steel ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-210 ¦ C ¦ K03501 ¦ Carbon steel ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ T2 ¦ K11547 ¦ 1/2Cr-1/2Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ T5 ¦ K41545 ¦ 5Cr-1/2Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ T5b ¦ K41545 ¦ 5Cr-12Mo-Si ¦ Smls.Tube ¦ - 795 - | {}
5fdaa68b-1252-4c71-a166-dd2598732777 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-213 ¦ T5c ¦ K41245 ¦ 5Cr-42Mo-Ti ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ T9 ¦ K90941 ¦ 9Cr-1Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ T11 ¦ K11597 ¦ 11/4Cr-42Mo-Si ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ T12 ¦ K11562 ¦ 1Cr-1/2Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ T21 ¦ K31545 ¦ 3Cr-1Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ T22 ¦ K21590 ¦ 21/2Cr-1Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ T91 ¦ K90901 ¦ 9Cr-1Mo-V ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-216 ¦ WCA ¦ J02502 ¦ Carbon steel ¦ Castings ¦ ¦ SA-216 ¦ WCB ¦ J03002 ¦ Carbon steel ¦ Castings ¦ ¦ SA-216 ¦ WCC ¦ K02503 ¦ Carbon steel ¦ Castings ¦ ¦ SA-217 ¦ C5 ¦ J42045 ¦ 5Cr-1/2Mo ¦ Castings ¦ ¦ SA-217 ¦ C12 ¦ J82090 ¦ 9Cr-1Mo ¦ Castings ¦ ¦ SA-217 ¦ WC1 ¦ J12524 ¦ C-1/2Mo ¦ Castings ¦ ¦ SA-217 ¦ WC4 ¦ J12082 ¦ 1N-1/Cr-Mo ¦ Castings ¦ ¦ SA-217 ¦ WC5 ¦ J22000 ¦ %Ni-1Mo-%Cr ¦ Castings ¦ ¦ SA-217 ¦ WC6 ¦ J12072 ¦ 11/4Cr-1/2Mo ¦ Castings ¦ ¦ SA-217 ¦ WC9 ¦ J21890 ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ Castings ¦ ¦ SA-225 ¦ C ¦ K12524 ¦ Mn-42Ni-V ¦ Plate ¦ ¦ SA-234 ¦ WPB ¦ K03006 ¦ Carbon steel ¦ Fittings ¦ ¦ SA-234 ¦ WPC ¦ K03501 ¦ Carbon steel ¦ Fittings ¦ ¦ SA-234 ¦ WP1 ¦ K12821 ¦ C-1/2Mo ¦ Fittings ¦ ¦ SA-234 ¦ WP5 ¦ K41515 ¦ 5Cr-1/2Mo ¦ Fittings ¦ ¦ SA-234 ¦ WP9 ¦ K90941 ¦ 9Cr-1Mo ¦ Fittings ¦ ¦ SA-234 ¦ WP11,cl.1 ¦ --- ¦ 11/4Cr-42Mo-Si ¦ Fittings ¦ ¦ SA-234 ¦ WP12,CI.1 ¦ K12062 ¦ 1Cr-1/2Mo ¦ Fittings ¦ ¦ SA-234 ¦ WP22,CI.1 ¦ K21590 ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ Fittings ¦ ¦ SA-266 ¦ 1 ¦ K03506 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-266 ¦ 2 ¦ K03506 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-266 ¦ 3 ¦ K05001 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-266 ¦ 4 ¦ K03017 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-283 ¦ B ¦ --- ¦ Carbon steel ¦ Str.Plate ¦ ¦ SA-283 ¦ D ¦ --- ¦ Carbon steel ¦ Str.Plate ¦ ¦ SA-285 ¦ A ¦ K01700 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-285 ¦ B ¦ K02200 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-285 ¦ C ¦ K02801 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-299 ¦ --- ¦ K02803 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-302 ¦ A ¦ K12021 ¦ Mn-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-302 ¦ B ¦ K12022 ¦ Mn-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-302 ¦ C ¦ K12039 ¦ Mn-42Mo-42Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-302 ¦ D ¦ K12054 ¦ Mn-42Mo-%Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-333 ¦ 1 ¦ K03008 ¦ Carbon steel ¦ Smls.pipe ¦ ¦ SA-333 ¦ 3 ¦ K31918 ¦ 31/2Ni ¦ Smls.pipe ¦ - 796 - | {}
a9a6466a-eb6e-4ff6-8318-cb6eea4cb1ef | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-333 ¦ 4 ¦ K11267 ¦ %Cr-%Ni-Cu-Al ¦ Smls.pipe ¦ ¦ SA-333 ¦ 6 ¦ K03006 ¦ Carbon steel ¦ Smls.pipe ¦ ¦ SA-333 ¦ 9 ¦ K22035 ¦ 2Ni-1Cu ¦ Smls.pipe ¦ ¦ SA-333 ¦ 1 ¦ K03008 ¦ Carbon steel ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-334 ¦ 1 ¦ K03008 ¦ Carbon steel ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-334 ¦ 1 ¦ K03008 ¦ Carbon steel ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-334 ¦ 3 ¦ K31918 ¦ 31/2Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-334 ¦ 9 ¦ K22035 ¦ 2Ni-1Cu ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-335 ¦ P1 ¦ K11522 ¦ C-1/2Mo ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-335 ¦ P2 ¦ K11547 ¦ 1/2Cr-1/2Mo ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-335 ¦ P5 ¦ K41545 ¦ 5Cr-1/2Mo ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-335 ¦ P5b ¦ K51545 ¦ 5Cr-42Mo-Si ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-335 ¦ P5c ¦ K41245 ¦ 5Cr-42Mo-Ti ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-335 ¦ P9 ¦ K90941 ¦ 9Cr-1Mo ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-335 ¦ P11 ¦ K11597 ¦ 11/4Cr-42Mo-Si ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-335 ¦ P12 ¦ K11562 ¦ 1Cr-1/2Mo ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-335 ¦ P21 ¦ K31545 ¦ 3Cr-1Mo ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-335 ¦ P22 ¦ K21590 ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-335 ¦ P91 ¦ K90901 ¦ 9Cr-1Mo-V ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-336 ¦ F1 ¦ K11564 ¦ 1Cr-1/2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F3V ¦ K31830 ¦ 3Cr-1Mo-44V-Ti-B ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F5 ¦ K41545 ¦ 5Cr-1Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F5A ¦ K42544 ¦ 5Cr-1Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F9 ¦ K90941 ¦ 9Cr-1Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F11,Cl.2 ¦ K11572 ¦ 11/4Cr-42Mo-Si ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F11,Cl.3 ¦ K11572 ¦ 11/4Cr-42Mo-Si ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F12 ¦ K11564 ¦ 1Cr-1/2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F21,Cl.1 ¦ K31545 ¦ 3Cr-1Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F21,Cl.3 ¦ K31545 ¦ 3Cr-1Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F22,Cl.1 ¦ K21590 ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F22,CI.3 ¦ K21590 ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F22V ¦ K31835 ¦ 21/4Cr-1Mo-14V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F91 ¦ K90901 ¦ 9Cr-1Mo-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-350 ¦ LF1 ¦ K03009 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-350 ¦ LF2 ¦ K03011 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-350 ¦ LF3 ¦ K32025 ¦ 31/2Ni ¦ Forgings ¦ ¦ SA-350 ¦ LF9 ¦ K22036 ¦ 2Ni-1Cu ¦ Forgings ¦ ¦ SA-352 ¦ LCB ¦ J03003 ¦ Carbon steel ¦ Castings ¦ ¦ SA-352 ¦ LC1 ¦ J12522 ¦ C-1/2Mo ¦ Castings ¦ ¦ SA-352 ¦ LC2 ¦ J22500 ¦ 2%Ni ¦ Castings ¦ ¦ SA-352 ¦ LC3 ¦ J31550 ¦ 31/2Ni ¦ Castings ¦ ¦ SA-369 ¦ FP1 ¦ K11522 ¦ C-1/2Mo ¦ Forged pipe ¦ - 797 - | {}
a9bb5435-1d5b-4ca9-b0f5-b6587bc90b78 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-369 ¦ FP2 ¦ K11547 ¦ 1/2Cr-1/2Mo ¦ Forged pipe ¦ ¦ SA-369 ¦ FP5 ¦ K41545 ¦ 5Cr-1/2Mo ¦ Forged pipe ¦ ¦ SA-369 ¦ FP9 ¦ K90941 ¦ 9Cr-1Mo ¦ Forged pipe ¦ ¦ SA-369 ¦ FP11 ¦ K11597 ¦ 11/4Cr-42Mo-Si ¦ Forged pipe ¦ ¦ SA-369 ¦ FP12 ¦ K11562 ¦ 1Cr-1/2Mo ¦ Forged pipe ¦ ¦ SA-369 ¦ FP21 ¦ K31545 ¦ 3Cr-1Mo ¦ Forged pipe ¦ ¦ SA-369 ¦ FP22 ¦ K21590 ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ Forged pipe ¦ ¦ SA-372 ¦ A ¦ K03002 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-372 ¦ B ¦ K04001 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-372 ¦ C ¦ K04801 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-372 ¦ D ¦ K10508 ¦ Mn-1/4Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-387 ¦ 2,Cl.1 ¦ K12143 ¦ 1/2Cr-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-387 ¦ 2,Cl.2 ¦ K12143 ¦ 1/2Cr-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-387 ¦ 5,Cl.1 ¦ K41545 ¦ 5Cr-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-387 ¦ 5,CI.2 ¦ K41545 ¦ 5Cr-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-387 ¦ 11,Cl.1 ¦ K11789 ¦ 11/4Cr-42Mo-Si ¦ Plate ¦ ¦ SA-387 ¦ 11,CI.2 ¦ K11789 ¦ 11/4Cr-42Mo-Si ¦ Plate ¦ ¦ SA-387 ¦ 12,CI.1 ¦ K11757 ¦ 1Cr-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-387 ¦ 12,CI.2 ¦ K11757 ¦ 1Cr-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-387 ¦ 21,Cl.1 ¦ K31545 ¦ 3Cr-1Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-387 ¦ 21,CI.2 ¦ K31545 ¦ 3Cr-1Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-387 ¦ 22,CI.1 ¦ K21590 ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-387 ¦ 22,CI.2 ¦ K21590 ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-387 ¦ 91 ¦ K90901 ¦ 9Cr-1Mo-V ¦ Plate ¦ ¦ SA-420 ¦ WPL3 ¦ --- ¦ 31/2Ni ¦ Fittings ¦ ¦ SA-420 ¦ WPL6 ¦ --- ¦ Carbon steel ¦ Fittings ¦ ¦ SA-420 ¦ WPL9 ¦ K22035 ¦ 2Ni-Cu ¦ Fittings ¦ ¦ SA-423 ¦ 1 ¦ K11535 ¦ %Cr-12Ni-Cu ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-423 ¦ 2 ¦ K11540 ¦ 34Ni-1/2Cu-Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-487 ¦ 1,CI.A ¦ J13002 ¦ Mn-V ¦ Castings ¦ ¦ SA-487 ¦ 4,CI.A ¦ J13047 ¦ :2Ni-Cr-Mo-V ¦ Castings ¦ ¦ SA-487 ¦ 8,CI.A ¦ J22091 ¦ 21/2Cr-1Mo ¦ Castings ¦ ¦ SA-508 ¦ 1 ¦ K13502 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-508 ¦ 1A ¦ K13502 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-508 ¦ 2,Cl.1 ¦ K12766 ¦ %Ni-Mo-Mo-Cr-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-508 ¦ 2,CI.2 ¦ K12766 ¦ %Ni-Mo-Mo-Cr-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-508 ¦ 3,Cl.1 ¦ K12042 ¦ %Ni-1/2Mo-Cr-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-508 ¦ 3,Cl.2 ¦ K12042 ¦ %Ni-1/2Mo-Cr-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-508 ¦ 3V ¦ K31830 ¦ 3Cr-1Mo-44V-Ti-B ¦ Forgings ¦ ¦ SA-508 ¦ 4N,CI.3 ¦ K22375 ¦ 31/2Ni-13/4 Cr-V2Mo-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-508 ¦ 22,CI.3 ¦ K215909 ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-515 ¦ 60 ¦ K02401 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ - 798 - | {}
73d28bc5-c6e6-431e-ab6b-cc9b520daaa6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-515 ¦ 65 ¦ K02800 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-516 ¦ 55 ¦ K01800 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-516 ¦ 60 ¦ K02100 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-516 ¦ 65 ¦ K02403 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-516 ¦ 70 ¦ K02700 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-524 ¦ T ¦ K02104 ¦ Carbon steel ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-524 ¦ II ¦ K02104 ¦ Carbon steel ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-533 ¦ A,Cl.1 ¦ K12521 ¦ Mn-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-533 ¦ A,CI.2 ¦ K12521 ¦ Mn-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-533 ¦ B,Cl.1 ¦ K12539 ¦ Mn-42Mo-42Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-533 ¦ B,Cl.2 ¦ K12539 ¦ Mn-42Mo-42Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-533 ¦ C,Cl.1 ¦ K12554 ¦ Mn-42Mo-34Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-533 ¦ C,CI.2 ¦ K12554 ¦ Mn-42Mo-34Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-533 ¦ D,Cl.2 ¦ K12529 ¦ Mn-42Mo-1/4Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-537 ¦ Cl.1 ¦ K12437 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-537 ¦ Cl.2 ¦ K12437 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-537 ¦ Cl.3 ¦ K12437 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-541 ¦ 1 ¦ K03506 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-541 ¦ 1A ¦ K03020 ¦ Cabon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-541 ¦ 2,Cl.1 ¦ K12765 ¦ %Ni-Mo-Mo-Cr-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-541 ¦ 2,Cl.2 ¦ K12765 ¦ %Ni-Mo-Mo-Cr-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-541 ¦ 3,Cl.1 ¦ K12045 ¦ 1/2MO-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-541 ¦ 3,CI.2 ¦ K12045 ¦ 1/2Mi-42MO-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-541 ¦ 3V ¦ K31830 ¦ 3Cr-1Mo-44V-Ti-B ¦ Forgings ¦ ¦ SA-541 ¦ 22,CI.3 ¦ K21390 ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-541 ¦ 22V ¦ K31835 ¦ 21/4Cr-1Mo-14V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-542 ¦ B,Cl.4 ¦ --- ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-542 ¦ C,Cl.4a ¦ --- ¦ 3Cr-1Mo-44V-Ti-B ¦ Plate ¦ ¦ SA-542 ¦ D,Cl.4a ¦ --- ¦ 21/4Cr-1Mo-14V ¦ Plate ¦ ¦ SA-612 ¦ --- ¦ K02900 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-662 ¦ A ¦ K10701 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-662 ¦ B ¦ K02203 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-662 ¦ C ¦ K02007 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-675 ¦ 45 ¦ --- ¦ Carbon steel ¦ Bar,shapes ¦ ¦ SA-675 ¦ 50 ¦ --- ¦ Carbon steel ¦ Bar,shapes ¦ ¦ SA-675 ¦ 55 ¦ --- ¦ Carbon steel ¦ Bar,shapes ¦ ¦ SA-675 ¦ 60 ¦ --- ¦ Carbon steel ¦ Bar,shapes ¦ ¦ SA-675 ¦ 65 ¦ --- ¦ Carbon steel ¦ Bar,shapes ¦ ¦ SA-675 ¦ 70 ¦ --- ¦ Carbon steel ¦ Bar,shapes ¦ ¦ SA-727 ¦ --- ¦ K02506 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-737 ¦ B ¦ K12001 ¦ C-Mn-Si-Cb ¦ Plate ¦ ¦ SA-737 ¦ C ¦ K12202 ¦ C-Mn-Si-V ¦ Plate ¦ - 799 - | {}
c5baf22d-4751-4444-b2d2-9e89ead9113b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-738 ¦ A ¦ K12447 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-738 ¦ B ¦ K12007 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-738 ¦ C ¦ --- ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-739 ¦ B11 ¦ K11797 ¦ 11/4Cr-1/2Mo ¦ Bar ¦ ¦ SA-739 ¦ B22 ¦ K2139*0 ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ Bar ¦ ¦ SA-765 ¦ I ¦ K03046 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-765 ¦ II ¦ K03047 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-765 ¦ III ¦ K32026 ¦ 31/2Ni ¦ Forgings ¦ ¦ SA-765 ¦ IV ¦ K02009 ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA-832 ¦ 21V ¦ K31830 ¦ 3Cr-1Mo-44V-Ti-B ¦ Plate ¦ ¦ SA-832 ¦ 22V ¦ K31835 ¦ 21/4Cr-1Mo-V ¦ Plate ¦ ¦ SA-841 ¦ A, Cl.1 ¦ --- ¦ Carbon Steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-841 ¦ B, Cl.1 ¦ --- ¦ Carbon Steel ¦ Plate ¦ ¦ SA/En10028-2 ¦ 10CrMo9-10 ¦ --- ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA/En10028-2 ¦ 13CrMoSi5-5+QT ¦ --- ¦ 11/4Cr-42Mo-Si ¦ Plate ¦ ¦ SA/En10028-2 ¦ P355GH ¦ --- ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA/En10022-2 ¦ P280GH ¦ ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA/En10022-2 ¦ P30SGH ¦ --- ¦ Carbon steel ¦ Forgings ¦ ¦ SA/En10022-2 ¦ 13CrMo4-5 ¦ --- ¦ 1Cr-1/2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA/En10022-2 ¦ 11CrMo9-10 ¦ --- ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA/NF A36-215 ¦ P440 NJ4 ¦ --- ¦ Mn-V ¦ Plate ¦ 비고: 위 표의 형식/등급/분류는 재료의 Type/Grade/Class 를 말한다. - 800 - | {}
d773540d-7c03-473a-bdcc-86dc9d132825 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.2.1.A.2] 웬칭-뜨임을 한 고장력강 ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-333 ¦ 8 ¦ K81340 ¦ 9Ni ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-333 ¦ 8 ¦ K81340 ¦ 9Ni ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-334 ¦ 8 ¦ K81340 ¦ 9Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-334 ¦ 8 ¦ K81340 ¦ 9Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-353 ¦ --- ¦ K81340 ¦ 9Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-372 ¦ D ¦ K14508 ¦ Mn-1/4Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-372 ¦ E,CI.70 ¦ K13047 ¦ 1Cr-1/Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-372 ¦ F,CI.70 ¦ G41350 ¦ 1Cr-VsMo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-372 ¦ G,CI70 ¦ K13049 ¦ 1/2Cr-1/M0 ¦ Forgings ¦ ¦ SA-372 ¦ H,Cl.70 ¦ K13547 ¦ 1/2Cr-1/M0 ¦ Forgings ¦ ¦ SA-372 ¦ J,Cl.70 ¦ K13548 ¦ 1Cr-1/Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-372 ¦ J,Cl.110 ¦ G41370 ¦ 1Cr-VsMo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-420 ¦ WPL8 ¦ K81340 ¦ 9Ni ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-508 ¦ 4N,Cl.1 ¦ K22375 ¦ 31/Ni-1%Cr-4/Mo-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-508 ¦ 4N,Cl.2 ¦ K22375 ¦ 3�Ni-1%Cr-�Mo-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-517 ¦ A ¦ K11856 ¦ 1/2Cr-14Mo-Si ¦ Plate ¦ ¦ SA-517 ¦ B ¦ K11630 ¦ %Cr-1/Mo-V ¦ Plate ¦ ¦ SA-517 ¦ E ¦ K21604 ¦ 13/Cr-1/2Mo-Ti ¦ Plate ¦ ¦ SA-517 ¦ F ¦ K11576 ¦ V-Mi-Cr-1/Mo-V ¦ Plate ¦ ¦ SA-517 ¦ J ¦ K11625 ¦ C-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-517 ¦ P ¦ K21650 ¦ 11/4Ni-1Cr-42Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-522 ¦ I ¦ K81340 ¦ 9Ni ¦ Forgings ¦ ¦ SA-533 ¦ B,Cl.3 ¦ K12554 ¦ Mn-42Mo-%Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-533 ¦ D,Cl.3 ¦ K12529 ¦ Mn-42Mo-1/4Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-543 ¦ B,Cl.1 ¦ K42339 ¦ 3Ni-1% Cr-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-543 ¦ B,Cl.2 ¦ K42339 ¦ 3Ni-1% Cr-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-543 ¦ B,Cl.3 ¦ K42339 ¦ 3Ni-1% Cr-1/2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-543 ¦ C,Cl.1 ¦ --- ¦ 2%Ni-1%Cr-1/Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-543 ¦ C,Cl.2 ¦ --- ¦ 2%Ni-1%Cr-4/Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-543 ¦ C,CI.3 ¦ --- ¦ 2%Ni-1%Cr-4/Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-553 ¦ I ¦ K81340 ¦ 9Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-592 ¦ A ¦ K11856 ¦ 1/2Cr-14Mo-Si ¦ Forgings ¦ ¦ SA-592 ¦ E ¦ K11695 ¦ 13/4Cr-42Mo-Cu ¦ Forgings ¦ ¦ SA-592 ¦ F ¦ K11576 ¦ %Ni-3Cr-1/Mo-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-645 ¦ A ¦ K41583 ¦ 5Ni-1/4Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-723 ¦ 1,Cl.1 ¦ K23550 ¦ 2Ni-14/Cr-14Mo-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-723 ¦ 1,Cl.2 ¦ K23550 ¦ 2Ni-1%Cr-14Mo-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-723 ¦ 2,Cl.1 ¦ K34035 ¦ 2%Ni-1%Cr-�Mo-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-723 ¦ 2,CI.2 ¦ K34035 ¦ 2%Ni-1/Cr--2Mo-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-723 ¦ 3,Cl.1 ¦ K44045 ¦ 4Ni-1%Cr-12Mo-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-723 ¦ 3,CI.2 ¦ K44045 ¦ 4Ni-1�Cr-�Mo-V ¦ Forgings ¦ ¦ SA-724 ¦ A ¦ K11831 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-724 ¦ B ¦ K12031 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ ¦ SA-724 ¦ C ¦ K12037 ¦ Carbon steel ¦ Plate ¦ - 801 - | {}
edaafe19-d814-462b-91ec-3961fee5b753 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.2.1.A.3] 고합금강 ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-182 ¦ FXM-11 ¦ S21904 ¦ 21Cr-6Ni-9Mn ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ FXM-19 ¦ S20910 ¦ 22Cr-12Ni-Mn ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F6a,Cl.1 ¦ S41000 ¦ 13Cr ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F6a,Cl.2 ¦ S41000 ¦ 13Cr ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F51 ¦ S31803 ¦ 22Cr-5Ni-3Mo-N ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F58 ¦ S31266 ¦ 24Cr-22.5Ni-5.7Mo-Cu-W ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F60 ¦ S32205 ¦ 22Cr-5.5Ni-3Mo-N ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F304 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F304H ¦ S30409 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F304L ¦ S30403 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F310 ¦ S31000 ¦ 25Cr-20Ni ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F310MoLN ¦ S31050 ¦ 25Cr-22Ni-2Mo-N ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F316 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F316H ¦ S31609 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F316L ¦ S31603 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F321 ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F321H ¦ S32109 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F347 ¦ S34700 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F347H ¦ S34909 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F348 ¦ S34800 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Forgings ¦ ¦ SA-182 ¦ F348H ¦ S34809 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Forgings ¦ ¦ SA-213 ¦ TP304 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP304H ¦ S30409 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP304L ¦ S30403 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP304N ¦ S30451 ¦ 18Cr-8Ni-N ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP309Cb ¦ S30940 ¦ 23Cr-12Ni-Cb ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP309H ¦ S30909 ¦ 23Cr-112Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP309S ¦ S30908 ¦ 23Cr-112Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP310H ¦ S31009 ¦ 25Cr-20Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP310MoLN ¦ S31050 ¦ 25Cr-22Ni-2Mo-N ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP310S ¦ S31008 ¦ 25Cr-20Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP316 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP316H ¦ S31609 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP316L ¦ S31603 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP316N ¦ S31651 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo-N ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP321 ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP321H ¦ S32109 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP347 ¦ S34700 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Smls.Tube ¦ - 802 - | {}
960a34e3-7a7c-49d4-87be-44676fb3b6c6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-213 ¦ TP347H ¦ S34709 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP348 ¦ S34800 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ TP348H ¦ S34809 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-213 ¦ XM-15 ¦ S38100 ¦ 18Cr-18Ni-2Si ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-217 ¦ CA15 ¦ J9115 ¦ 13Cr ¦ Castings ¦ ¦ SA-240 ¦ XM-15 ¦ S38100 ¦ 18Cr-18Ni-2Si ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ XM19 ¦ S20910 ¦ 22Cr-13Ni-5Mn ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ XM-29 ¦ S24000 ¦ 18Cr-3Ni-12Mn ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ XM-29 ¦ S24000 ¦ 18Cr-3Ni-12Mn ¦ Sheet&Strip ¦ ¦ SA-240 ¦ 201N ¦ S20153 ¦ 16Cr-4Ni-6Mn ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 255 ¦ S32550 ¦ 25Cr-5Ni-3Mo-2Cu ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 302 ¦ S30200 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 304 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 304H ¦ S30409 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 304L ¦ S30403 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 304N ¦ S30451 ¦ 18Cr-8Ni-N ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ ... ¦ S30601 ¦ 17.5Cr-17.5Ni-5.3Si ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ ... ¦ S31266 ¦ 24Cr-22.5Ni-5.7Mo-Cu-W ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 309Cb ¦ S30940 ¦ 23Cr-12Ni-Cb ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 309H ¦ S30909 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 309S ¦ S30908 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 310H ¦ S31009 ¦ 25Cr-20Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 310MoLN ¦ S31050 ¦ 25Cr-22Ni-2Mo-N ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 310S ¦ S31008 ¦ 25Cr-20Ni ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 316 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 316L ¦ S31603 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 316N ¦ S31651 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo-N ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 317 ¦ S31700 ¦ 18Cr-13Ni-3Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 317L ¦ S31703 ¦ 18Cr-13Ni-3Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 321 ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 321H ¦ S32109 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 347 ¦ S34700 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 347H ¦ S34709 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 348 ¦ S34800 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 405 ¦ S40500 ¦ 13Cr-1Al ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 410 ¦ S41000 ¦ 13Cr ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 410S ¦ s41008 ¦ 13Cr ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 429 ¦ S42900 ¦ 15Cr ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 430 ¦ S430 ¦ 17Cr ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ ... ¦ S31803 ¦ 22Cr-5Ni-3Mo-N ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ 2205 ¦ S32205 ¦ 22Cr-5.5Ni-3Mo-N ¦ Plate ¦ - 803 - | {}
cecf198f-ea61-4fcc-85b8-bca378927681 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-240 ¦ 26-3-3 ¦ S44660 ¦ 26Cr-3Ni-3Mo ¦ Plate ¦ ¦ SA-240 ¦ ... ¦ S32906 ¦ 29Cr-6.5Ni-2Mo-N ¦ Plate, Sheet, Strip ¦ ¦ SA-249 ¦ TPXM-15 ¦ S38100 ¦ 18Cr-18Ni-2Si ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TPXM-19 ¦ S20910 ¦ 22Cr-13Ni-5Mn ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP304 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP304H ¦ S30409 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP304L ¦ S30403 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP304N ¦ S30451 ¦ 18Cr-8N-N ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP309Cb ¦ S30940 ¦ 23Cr-12Ni-Cb ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP309H ¦ S30909 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP309S ¦ S30908 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP310Cb ¦ S31040 ¦ 25Cr-20Ni-Cb ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP310H ¦ S31009 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP310MoLN ¦ S31050 ¦ 25Cr-22Ni-2Mo-N ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP310S ¦ S31008 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP316 ¦ S31600 ¦ 16C12Ni-2Mo ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP316H ¦ S31609 ¦ 16C12Ni-2Mo ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP316L ¦ S31603 ¦ 16C12Ni-2Mo ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP316N ¦ S31651 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo-N ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP317 ¦ S31700 ¦ 18Cr-3Ni-3Mo ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP321 ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP321H ¦ S32109 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP347 ¦ S34700 ¦ 1810Ni-Cb ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP347H ¦ S34703 ¦ 1810Ni-Cb ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP348 ¦ S34800 ¦ 1810Ni-Cb ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-249 ¦ TP348H ¦ S34809 ¦ 1810Ni-Cb ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-268 ¦ TP405 ¦ S40500 ¦ 12Cr-1Al ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-268 ¦ TP410 ¦ S41000 ¦ 13Cr ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-268 ¦ TP429 ¦ S42900 ¦ 15Cr ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-268 ¦ TP430 ¦ S43000 ¦ 17Cr ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-268 ¦ 26-3-3 ¦ S44660 ¦ 26Cr-3Ni-3Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-268 ¦ 26-3-3 ¦ S44660 ¦ 26Cr-3Ni-3Mo ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TPXM-11 ¦ S21904 ¦ 21Cr-6Ni-9Mn ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TPXM-15 ¦ S38100 ¦ 18Cr-18Ni-2Si ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TPXM-19 ¦ S20910 ¦ 22Cr-13Ni-5Mn ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP304 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP304H ¦ S30409 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP304L ¦ S30403 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP304N ¦ S30451 ¦ 18Cr-8Ni-N ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP309Cb ¦ S30940 ¦ 23Cr-12Ni-Cb ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP309H ¦ S30909 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Smls.Tube ¦ - 804 - | {}
a412bfd9-5ea7-4aa5-9af6-b4df543df8c9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-312 ¦ TP309S ¦ S30908 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP310H ¦ S31009 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP310S ¦ S31008 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP316 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP316H ¦ S31609 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP316L ¦ S31603 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP316N ¦ S31651 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo-N ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP317 ¦ S31700 ¦ 18Cr-3Ni-3Mo ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP321 ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP321H ¦ S32109 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP347 ¦ S34700 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP347H ¦ S34709 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP348 ¦ S34800 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP348H ¦ S34809 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TPXM-11 ¦ S21094 ¦ 21Cr-6Ni-9Mn ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TPXM-15 ¦ S38100 ¦ 18Cr-18Ni-2Si ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TPXM-19 ¦ S20910 ¦ 22Cr-13Ni-5Mn ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP304 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP304H ¦ S30409 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP304L ¦ S30403 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP304N ¦ S30451 ¦ 18Cr-8Ni-N ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP309Cb ¦ S30940 ¦ 23Cr-12Ni-Cb ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP309H ¦ S30909 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP309S ¦ S30908 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-312 ¦ TP310Cb ¦ S31040 ¦ 25Cr-20Ni-Cb ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-312 ¦ TP310H ¦ S31009 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-312 ¦ TP310MoLN ¦ S31050 ¦ 25Cr-22Ni-2Mo-N ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-312 ¦ TP310S ¦ S31008 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-312 ¦ TP316 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-312 ¦ TP316H ¦ S31609 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-312 ¦ TP316L ¦ S31603 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-312 ¦ TP316N ¦ S31651 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo-N ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-312 ¦ TP317 ¦ S31700 ¦ 18Cr-3Ni-3Mo ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-312 ¦ TP321 ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-312 ¦ TP321H ¦ S32109 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-312 ¦ TP347 ¦ S34700 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-312 ¦ TP347H ¦ S34709 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-312 ¦ TP348 ¦ S34800 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-312 ¦ TP348H ¦ S34809 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-336 ¦ FXM-11 ¦ S23904 ¦ 21Cr-6Ni-9Mn ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ FXM-19 ¦ S20910 ¦ 22Cr-13Ni-5Mn ¦ Forgings ¦ - 805 - | {}
10d6be66-c6b0-4655-a1d3-962300dbbe1d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-336 ¦ F6 ¦ S41000 ¦ 13Cr ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F304 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F304H ¦ S30409 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F304L ¦ S30403 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F304N ¦ S30451 ¦ 18Cr-8Ni-N ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F310 ¦ S31000 ¦ 25Cr-20Ni ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F316 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F316H ¦ S31609 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F316L ¦ S31603 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F316N ¦ S31651 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo-N ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F321 ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F321H ¦ S32109 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F347 ¦ S34700 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Forgings ¦ ¦ SA-336 ¦ F347H ¦ S34709 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Forgings ¦ ¦ SA-351 ¦ CF3 ¦ J92500 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Castings ¦ ¦ SA-351 ¦ CF8 ¦ J92600 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Castings ¦ ¦ SA-351 ¦ CF8C ¦ J92710 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Castings ¦ ¦ SA-351 ¦ CF8M ¦ J92900 ¦ 18Cr-12Ni-2Mo ¦ Castings ¦ ¦ SA-351 ¦ CF10 ¦ J92590 ¦ 19Cr-9Ni-0.5Mo ¦ Castings ¦ ¦ SA-351 ¦ CH8 ¦ J93400 ¦ 25Cr-12Ni ¦ Castings ¦ ¦ SA-351 ¦ CH20 ¦ J93402 ¦ 25Cr-12Ni ¦ Castings ¦ ¦ SA-351 ¦ CK20 ¦ J94202 ¦ 25Cr-20Ni ¦ Castings ¦ ¦ SA-376 ¦ TP304 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-376 ¦ TP304H ¦ S30409 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-376 ¦ TP304N ¦ S30451 ¦ 18Cr-8Ni-N ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-376 ¦ TP316 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-376 ¦ TP316H ¦ S31609 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-376 ¦ TP316N ¦ S31651 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo-N ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-376 ¦ TP321 ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-376 ¦ TP321H ¦ S32109 ¦ 18CR-10Ni-Ti ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-376 ¦ TP347 ¦ S34700 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-376 ¦ TP347H ¦ S34709 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-376 ¦ TP348 ¦ S34800 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-403 ¦ XM-19 ¦ S20910 ¦ 22Cr-13Ni-5Mn ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 304 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 304H ¦ S30409 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 304L ¦ S30403 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 304N ¦ S30451 ¦ 18Cr-8Ni-N ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 309 ¦ S30900 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 310 ¦ S31000 ¦ 25Cr-20Ni ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 316 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Fittings ¦ - 806 - | {}
9339132c-aaf8-471e-9d2b-255a235c6f6a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-403 ¦ 316L ¦ S31603 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 316N ¦ S31651 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo-N ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 317 ¦ S31700 ¦ 18Cr-13Ni-3Mo ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 317L ¦ S31700 ¦ 18Cr-13Ni-3Mo ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 321 ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 321H ¦ S32109 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 347 ¦ S34700 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 347H ¦ S34709 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 348 ¦ S34800 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 348H ¦ S34809 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ XM-19 ¦ S20910 ¦ 22Cr-13Ni-5Mn ¦ Wld.Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 304 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Wld.Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 304H ¦ S30409 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Wld.Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 304N ¦ S30451 ¦ 18Cr-8Ni-N ¦ Wld.Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 309 ¦ S30900 ¦ 23CR-12Ni ¦ Wld.Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 310 ¦ S31000 ¦ 25Cr-20Ni ¦ Wld.Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 316L ¦ S31603 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Wld.Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 316N ¦ S31651 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo-N ¦ Wld.Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 321 ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Wld.Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 321H ¦ S32109 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Wld.Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 347 ¦ S34700 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Wld.Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 347H ¦ S34709 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Wld.Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 348 ¦ S34800 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Wld.Fittings ¦ ¦ SA-403 ¦ 348H ¦ S34809 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Wld.Fittings ¦ ¦ SA-479 ¦ ... ¦ S32906 ¦ 29Cr-6.5Ni-2Mo-N ¦ Bar ¦ ¦ SA-479 ¦ XM-19 ¦ S20910 ¦ 22Cr-13Ni-5Mn ¦ Bar ¦ ¦ SA-479 ¦ 309H ¦ S30909 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Bar ¦ ¦ SA-564 ¦ 630 ¦ S17400 ¦ 17Cr-4Ni-4Cu ¦ Bar ¦ ¦ SA-666 ¦ XM-11 ¦ S21904 ¦ 21Cr-6Ni-9Mn ¦ Plate ¦ ¦ SA-688 ¦ TP304 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-688 ¦ TP304L ¦ S30403 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-688 ¦ TP316 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-688 ¦ TP316L ¦ S31603 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-693 ¦ 630 ¦ S17400 ¦ 17Cr-4Ni-4Cu ¦ Plate, Sheet, Strip ¦ ¦ Sa-705 ¦ 630 ¦ S17400 ¦ 17Cr-4Ni-4Cu ¦ Forgings ¦ ¦ SA-789 ¦ ... ¦ S31500 ¦ 18Cr-5Ni-3Mo-N ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-789 ¦ ... ¦ S31803 ¦ 22Cr-5Ni-3Mo-N ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-789 ¦ ... ¦ S31500 ¦ 18Cr-5Ni-3Mo-N ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-789 ¦ ... ¦ S31803 ¦ 22Cr-5Ni-3Mo-N ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-789 ¦ ¦ S32205 ¦ 22Cr-5.5Ni-3Mo-N ¦ Smls..Tube ¦ ¦ SA-789 ¦ ... ¦ S32205 ¦ 22Cr-5.5Ni-3Mo-N ¦ Wld.Tube ¦ - 807 - | {}
a3c0ef97-ddc0-43db-b7ad-351f9ce8fd4f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-789 ¦ ... ¦ S32906 ¦ 29Cr-6.5Ni-2Mo-N ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-790 ¦ ... ¦ S32205 ¦ 22Cr-5.5Ni-3Mo-N ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-790 ¦ ... ¦ S32205 ¦ 22Cr-5.5Ni-3Mo-N ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-790 ¦ ... ¦ S32906 ¦ 29Cr-6.5Ni-2Mo-N ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SA-790 ¦ ... ¦ S31500 ¦ 18Cr-5Ni-3Mo-N ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-790 ¦ ... ¦ S31803 ¦ 22Cr-5Ni-3Mo-N ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-790 ¦ ¦ S31500 ¦ 18Cr-5Ni-3Mo-N ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-790 ¦ ... ... ¦ S31803 ¦ 22Cr-5Ni-3Mo-N ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-790 ¦ ... ¦ S32906 ¦ 29Cr-6.5Ni-2Mo-N ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SA-803 ¦ 26-3-3 ¦ S44660 ¦ 26Cr-3Ni-3Mo ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SA-813 ¦ TP309Cb ¦ S30940 ¦ 23Cr-12Ni-Cb ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-813 ¦ TP309S ¦ S30908 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-813 ¦ TP310Cb ¦ S31040 ¦ 25Cr-20Ni-Cb ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-813 ¦ TP310S ¦ S31008 ¦ 25Cr-20Ni ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-814 ¦ TP309Cb ¦ S30940 ¦ 23Cr-12Ni-Cb ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-814 ¦ TP309S ¦ S30908 ¦ 23Cr-12Ni ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-814 ¦ TP310Cb ¦ S31040 ¦ 25Cr-20Ni-Cb ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-814 ¦ TP310S ¦ S31008 ¦ 25Cr-20Ni ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SA-965 ¦ FXM-11 ¦ S21904 ¦ 21Cr-6Ni-9Mn ¦ Forgings ¦ ¦ SA-965 ¦ FXM-19 ¦ S20910 ¦ 22Cr-13Ni-5Mn ¦ Forgings ¦ ¦ SA-965 ¦ F6 ¦ S41000 ¦ 13Cr ¦ Forgings ¦ ¦ SA-965 ¦ F304 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Forgings ¦ ¦ SA-965 ¦ F304H ¦ S30409 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Forgings ¦ ¦ SA-965 ¦ F304L ¦ S30403 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Forgings ¦ ¦ SA-965 ¦ F304N ¦ S30451 ¦ 18Cr-8Ni-N ¦ Forgings ¦ ¦ SA-965 ¦ F310 ¦ S31000 ¦ 25Cr-20Ni ¦ Forgings ¦ ¦ SA-965 ¦ F316 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-965 ¦ F316H ¦ S31609 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-965 ¦ F316L ¦ S31603 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SA-965 ¦ F316N ¦ S31651 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo-N ¦ Forgings ¦ ¦ SA-965 ¦ F321 ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Forgings ¦ ¦ SA-965 ¦ F321H ¦ S32109 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Forgings ¦ ¦ SA-965 ¦ F347 ¦ S34700 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Forgings ¦ ¦ SA-965 ¦ F347H ¦ S34909 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Forgings ¦ - 808 - | {}
85a89aea-3bfd-4f30-8992-de5deea01ccb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.2.1.A.4] 알루미늄합금 ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SB-209 ¦ 3003 ¦ A93003 ¦ Al-Mn-Cu ¦ Plate,sheet ¦ ¦ SB-209 ¦ 3004 ¦ A93004 ¦ Al-Mn-Mg ¦ Plate,sheet ¦ ¦ SB-209 ¦ 5052 ¦ A95052 ¦ AI-2.5Mg ¦ Plate,sheet ¦ ¦ SB-209 ¦ 5083 ¦ A95083 ¦ AI-4.4Mg-Mn ¦ Plate,sheet ¦ ¦ SB-209 ¦ 5086 ¦ A95086 ¦ AI-4.0Mg-Mn ¦ Plate,sheet ¦ ¦ SB-209 ¦ 5454 ¦ A95454 ¦ AI-2.7Mg-Mn ¦ Plate,sheet ¦ ¦ SB-209 ¦ 6061 ¦ A96061 ¦ Al-Mg-Si-Cu ¦ Plate,sheet ¦ ¦ SB-210 ¦ Allclad 3003 ¦ --- ¦ Al-Mn-Cu ¦ Smls.drawn tube ¦ ¦ SB-210 ¦ 3003 ¦ A93003 ¦ Al-Mn-Cu ¦ Smls.drawn tube ¦ ¦ SB-210 ¦ 6061 ¦ A96061 ¦ Al-Mg-Si-Cu ¦ Smls.drawn tube ¦ ¦ SB-210 ¦ 6063 ¦ A96063 ¦ Al-Mg-Si ¦ Smls.drawn tube ¦ ¦ SB-221 ¦ 3003 ¦ A93003 ¦ Al-Mn-Cu ¦ Bar,rod,shapes ¦ ¦ SB-221 ¦ 5083 ¦ A95083 ¦ AI-4.4Mg-Mn ¦ Bar,rod,shapes ¦ ¦ SB-221 ¦ 5454 ¦ A95454 ¦ AI-2.7Mg-Mn ¦ Bar,rod,shapes ¦ ¦ SB-221 ¦ 6061 ¦ A96061 ¦ Al-Mg-Si-Cu ¦ Bar,rod,shapes ¦ ¦ SB-221 ¦ 6063 ¦ A96063 ¦ Al-Mg-Si ¦ Bar,rod,shapes ¦ ¦ SB-241 ¦ Allclad 3003 ¦ --- ¦ Al-Mn-Cu ¦ Smls.extr.tube ¦ ¦ SB-241 ¦ 3003 ¦ A93003 ¦ Al-Mn-Cu ¦ Smls.extr.tube ¦ ¦ SB-241 ¦ 3003 ¦ A93003 ¦ Al-Mn-Cu ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SB-241 ¦ 5083 ¦ A95083 ¦ AI-4.4Mg-Mn ¦ Smls.extr.tube ¦ ¦ SB-241 ¦ 5454 ¦ A95454 ¦ AI-2.7Mg-Mn ¦ Smls.extr.tube ¦ ¦ SB-241 ¦ 6061 ¦ A96061 ¦ Al-Mg-Si-Cu ¦ Smls.extr.tube/pipe ¦ ¦ SB-241 ¦ 6061 ¦ A96061 ¦ Al-Mg-Si-Cu ¦ Smls.drawn pipe ¦ ¦ SB-241 ¦ 6063 ¦ A96063 ¦ Al-Mg-Si ¦ Smls.extr.tube/pipe ¦ ¦ SB-308 ¦ 6061 ¦ A96061 ¦ Al-Mg-Si-Cu ¦ Shapes ¦ - 809 - | {}
b4cf3b68-2bb4-4bdf-ba9c-a874a5fe33de | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.2.1.A.5] 구리합금 ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SB-96 ¦ --- ¦ C65500 ¦ 97Cu-3.3Si ¦ Plate,sheet ¦ ¦ SB-98 ¦ --- ¦ C65100 ¦ 98.5Cu-1.5Si ¦ Rod,bar&shapes ¦ ¦ SB-98 ¦ --- ¦ C65500 ¦ 97Cu-3Si ¦ Rod,bar&shapes ¦ ¦ SB-98 ¦ --- ¦ C66100 ¦ 94Cu-3Si ¦ Rod,bar&shapes ¦ ¦ SB-111 ¦ --- ¦ C28000 ¦ 60Cu-20Zn ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-111 ¦ --- ¦ C44300 ¦ 71Cu-28Zn-1Sn-0.06As ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-111 ¦ - ¦ C44400 ¦ 71Cu-28Zn-1Sn-0.06Sb ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-111 ¦ ¦ C44500 ¦ 71Cu-28Zn-1Sn-0.06P ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-111 ¦ ¦ C60800 ¦ 95Cu-5Al ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-111 ¦ 나카무라 ¦ C70600 ¦ 90Cu-10Ni ¦ Cond. Tube ¦ ¦ SB-111 ¦ - - - ¦ C71500 ¦ 70Cu-30Ni ¦ Cond. Tube ¦ ¦ SB-169 ¦ - - - ¦ C61400 ¦ 90Cu-7Al-3Fe ¦ Plate,sheet ¦ ¦ SB-171 ¦ --- ¦ C46400 ¦ 60Cu-39Zn-Sn ¦ Plate ¦ ¦ SB-171 ¦ --- ¦ C70600 ¦ 90Cu-10Ni ¦ Plate ¦ ¦ SB-171 ¦ --- ¦ C71500 ¦ 70Cu-30Ni ¦ Plate ¦ ¦ SB-187 ¦ --- ¦ C10200 ¦ 99.95Cu-P ¦ Rod&bar ¦ ¦ SB-187 ¦ --- ¦ C11000 ¦ 99.9Cu ¦ Rod&bar ¦ ¦ SB-395 ¦ --- ¦ C70600 ¦ 90Cu-10Ni ¦ Smls.U-bend tube ¦ ¦ SB-395 ¦ --- ¦ C71500 ¦ 70Cu-30Ni ¦ Smls.U-bend tube ¦ - 810 - | {}
e36517f4-5cfd-45f8-b629-09271b9391c0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.2.1.A.6] 니켈 및 니켈합금 ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SB-127 ¦ --- ¦ N04400 ¦ 67Ni-30Cu ¦ Plate ¦ ¦ SB-160 ¦ - -- ¦ N02200 ¦ 99Ni ¦ Bar,rod ¦ ¦ SB-160 ¦ - ■■ ¦ N02201 ¦ 99Ni-LowC ¦ Bar,rod ¦ ¦ SB-161 ¦ ¦ N02200 ¦ 99Ni ¦ Smls.pipe&tube ¦ ¦ SB-161 ¦ ¦ N02201 ¦ 99Ni-LowC ¦ Smls.pipe&tube ¦ ¦ SB-162 ¦ --- ¦ N02200 ¦ 99Ni ¦ Plate,sheet,strip ¦ ¦ SB-162 ¦ -- ¦ N02201 ¦ 99Ni-LowC ¦ Plate,sheet,strip ¦ ¦ SB-163 ¦ ■■ ¦ N02200 ¦ 99Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-163 ¦ ¦ N02201 ¦ 99Ni-LowC ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-163 ¦ ¦ N04400 ¦ 67Ni-30Cu ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-163 ¦ ■■ ¦ N06600 ¦ 72Ni-15Cr8Fe ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-163 ¦ ¦ N08800 ¦ 33Ni-42Fe-21Cr ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-163 ¦ -- ¦ N08810 ¦ 33Ni-42Fe-21Cr ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-163 ¦ ■■ ¦ N08825 ¦ 42Ni-21.5Cr-3Mo-2.3Cu ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-164 ¦ ¦ N04400 ¦ 67Ni-30Cu ¦ Bar,rod ¦ ¦ SB-164 ¦ ¦ N04405 ¦ 67Ni-30Cu-S ¦ Bar,rod ¦ ¦ SB-165 ¦ ■■ ¦ N04400 ¦ 67Ni-30Cu ¦ Smls.pipe&tube ¦ ¦ SB-166 ¦ ¦ N06600 ¦ 72Ni-15Cr-8Fe ¦ Bar,rod ¦ ¦ SB-167 ¦ ¦ N06600 ¦ 72Ni-15Cr-8Fe ¦ Smls.pipe&tube ¦ ¦ SB-168 ¦ ¦ N06600 ¦ 72Ni-15Cr-8Fe ¦ Plate ¦ ¦ SB-333 ¦ ¦ N10001 ¦ 62Ni-28Mo-5Fe ¦ Plate,strip ¦ ¦ SB-333 ¦ --- ¦ N10665 ¦ 65Ni-28Mo-2Fe ¦ Plate,strip ¦ ¦ SB-335 ¦ ■■■ ¦ N10001 ¦ 62Ni-28Mo-5Fe ¦ Rod ¦ ¦ SB-335 ¦ - ¦ N10665 ¦ 62Ni-28Mo-5Fe ¦ Rod ¦ ¦ SB-366 ¦ - -- ¦ N06022 ¦ 55Ni-21Cr-13.5Mo ¦ Smls.&wld.fittings ¦ ¦ SB-366 ¦ ¦ N06059 ¦ 59Ni-23Cr-16Mo ¦ Smls.fittings ¦ ¦ SB-366 ¦ - -- ¦ N10276 ¦ 54Ni-16Mo-15Cr ¦ Smls.fittings ¦ ¦ SB-366 ¦ ¦ N10665 ¦ 65Ni-28Mo-2Fe ¦ Smls.fittings ¦ ¦ SB-366 ¦ ¦ N06059 ¦ 59Ni-23Cr-16Mo ¦ Wld.fittings ¦ ¦ SB-366 ¦ - ■■ ¦ N10276 ¦ 54Ni-16Mo-15Cr ¦ Wld.fittings ¦ ¦ SB-366 ¦ ¦ N10665 ¦ 65Ni-28Mo-2Fe ¦ Wld.fittings ¦ ¦ SB-407 ¦ ¦ N08800 ¦ 33Ni-42Fe-21Cr ¦ Smls.Pipe&tube ¦ ¦ SB-407 ¦ - ¦ N08810 ¦ 33Ni-42Fe-21Cr ¦ Smls.Pipe&tube ¦ ¦ SB-408 ¦ - -- ¦ N08800 ¦ 33Ni-42Fe-21Cr ¦ Bar,rod ¦ ¦ SB-408 ¦ --- ¦ N08810 ¦ 33Ni-42Fe-21Cr ¦ Bar,rod ¦ ¦ SB-409 ¦ ¦ N08800 ¦ 33Ni-42Fe-21Cr ¦ Plate ¦ ¦ SB-409 ¦ ¦ N08810 ¦ 33Ni-42Fe-21Cr ¦ Plate ¦ - 811 - | {}
51629230-3d9a-4d2b-acae-c6db83fea8a8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SB-423 ¦ --- ¦ N08825 ¦ 42Ni-21.5Cr-3Mo-2.3Cu ¦ Smls.pipe&tube ¦ ¦ SB-424 ¦ - -- ¦ N08825 ¦ 42Ni-21.5Cr-3Mo-2.3Cu ¦ Plate,sheet,strip ¦ ¦ SB-425 ¦ - ■■ ¦ N08825 ¦ 42Ni-21.5Cr-3Mo-2.3Cu ¦ Bar,rod ¦ ¦ SB-434 ¦ --- ¦ N10003 ¦ 70Ni-16Mo-7Cr-5Fe ¦ Plate,sheet,strip ¦ ¦ SB-435 ¦ - -- ¦ N06002 ¦ 47Ni-22Cr-9Mo-18Fe ¦ Sheet ¦ ¦ SB-435 ¦ --- ¦ N06002 ¦ 47Ni-22Cr-9Mo-18Fe ¦ Plate ¦ ¦ SB-462 ¦ ■■■ ¦ N06022 ¦ 55Ni-21Cr-13.5Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SB-462 ¦ - -- ¦ N06059 ¦ 59Ni-23Cr-16Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SB-462 ¦ -- ¦ N10276 ¦ 54Ni-16Mo-15Cr ¦ Forgings ¦ ¦ SB-462 ¦ ¦ N10665 ¦ 65Ni-28Mo-2Fe ¦ Forgings ¦ ¦ SB-511 ¦ ¦ N08330 ¦ 35Ni-19Cr-1.25Si ¦ Bar ¦ ¦ SB-514 ¦ ¦ N08800 ¦ 33Ni-42Fe-21Cr ¦ Welded pipe ¦ ¦ SB-514 ¦ - -- ¦ N08810 ¦ 33Ni-42Fe-21Cr ¦ Welded pipe ¦ ¦ SB-515 ¦ - -- ¦ N08800 ¦ 33Ni-42Fe-21Cr ¦ Welded tube ¦ ¦ SB-515 ¦ --- ¦ N08810 ¦ 33Ni-42Fe-21Cr ¦ Welded tube ¦ ¦ SB-516 ¦ ■■■ ¦ N06600 ¦ 72Ni-15Cr-8Fe ¦ Welded tube ¦ ¦ SB-517 ¦ --- ¦ N06600 ¦ 72Ni-15Cr-8Fe ¦ Welded tube ¦ ¦ SB-535 ¦ ■■ ¦ N08330 ¦ 35Ni-19Cr-14Si ¦ Smls., welded pipe ¦ ¦ SB-536 ¦ ■■ ¦ N08330 ¦ 35Ni-19Cr-14Si ¦ Plate, sheet, strip ¦ ¦ SB-564 ¦ - -- ¦ N04400 ¦ 67Ni-30Cu ¦ Forgings ¦ ¦ SB-564 ¦ ¦ N06022 ¦ 55Ni-21Cr-13.5Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SB-564 ¦ - -- ¦ N06059 ¦ 59Ni-23Cr-16Mo ¦ Forgings ¦ ¦ SB-564 ¦ --- ¦ N06600 ¦ 72Ni-15Cr-8Fe ¦ Forgings ¦ ¦ SB-564 ¦ --- ¦ N08800 ¦ 33Ni-42Fe-21Cr ¦ Forgings ¦ ¦ SB-564 ¦ --- ¦ N08810 ¦ 33Ni-42Fe-21Cr ¦ Forgings ¦ ¦ SB-564 ¦ --- ¦ N08825 ¦ 42Ni-21.5Cr-3Mo-2.3Cu ¦ Forgings ¦ ¦ SB-572 ¦ ■■ ¦ N06002 ¦ 47Ni-22Cr-9Mo-18Fe ¦ Rod ¦ ¦ SB-573 ¦ -- ¦ N10003 ¦ 70Ni-16Mo-7Cr-5Fe ¦ Rod ¦ ¦ SB-574 ¦ -- ¦ N06022 ¦ 55Ni-21Cr-13.5Mo ¦ Rod ¦ ¦ SB-574 ¦ ¦ N06059 ¦ 59Ni-23Cr-16Mo ¦ Rod ¦ ¦ SB-574 ¦ - ¦ N06455 ¦ 61Ni-16Mo-16Cr ¦ Rod ¦ ¦ SB-574 ¦ - - ¦ N10276 ¦ 54Ni-16Mo-15Cr ¦ Rod ¦ ¦ SB-575 ¦ -- ¦ N06022 ¦ 55Ni-21Cr-13.5Mo ¦ Plate,sheet&strip ¦ ¦ SB-575 ¦ - -- ¦ N06059 ¦ 59Ni-23Cr-16Mo ¦ Plate,sheet&strip ¦ ¦ SB-575 ¦ --- ¦ N06455 ¦ 61Ni-16Mo-16Cr ¦ Plate,sheet&strip ¦ ¦ SB-575 ¦ --- ¦ N10276 ¦ 54Ni-16Mo-15Cr ¦ Plate,sheet&strip ¦ ¦ SB-581 ¦ -- ¦ N06007 ¦ 47Ni-22Cr-19Fe-6Mo ¦ Rod ¦ ¦ SB-582 ¦ ¦ N06007 ¦ 47Ni-22Cr-19Fe-6Mo ¦ Plate,sheet,strip ¦ ¦ SB-619 ¦ -- ¦ N06002 ¦ 47Ni-22Cr-9Mo-18Fe ¦ Weded pipe ¦ - 812 - | {}
e9a359aa-c509-4164-b3fd-b2e8444c0abc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SB-619 ¦ --- ¦ N06007 ¦ 47Ni-22Cr-19Fe-6Mo ¦ Weded pipe ¦ ¦ SB-619 ¦ --- ¦ N06022 ¦ 55Ni-21Cr-13.5Mo ¦ Weded pipe ¦ ¦ SB-619 ¦ --- ¦ N06059 ¦ 59Ni-23Cr-16Mo ¦ Weded pipe ¦ ¦ SB-619 ¦ --- ¦ N06455 ¦ 61Ni-16Mo-16Cr ¦ Weded pipe ¦ ¦ SB-619 ¦ --- ¦ N10001 ¦ 61Ni-28Mo-5Fe ¦ Weded pipe ¦ ¦ SB-619 ¦ --- ¦ N10276 ¦ 54Ni-16Cr-16Mo-5.5Fe ¦ Weded pipe ¦ ¦ SB-619 ¦ --- ¦ N10665 ¦ 65Ni-28Mo-2Fe ¦ Weded pipe ¦ ¦ SB-622 ¦ - -- ¦ N06002 ¦ 47Ni-22Cr-9Mo-18Fe ¦ Smls.pipe&tube ¦ ¦ SB-622 ¦ -- ¦ N06007 ¦ 47Ni-22Cr-19Fe-6Mo ¦ Smls.pipe&tube ¦ ¦ SB-622 ¦ - ¦ N06022 ¦ 55Ni-21Cr-13.5Mo ¦ Smls.pipe&tube ¦ ¦ SB-622 ¦ -- ¦ N06059 ¦ 59Ni-23Cr-16Mo ¦ Smls.pipe&tube ¦ ¦ SB-622 ¦ ¦ N06455 ¦ 61Ni-16Mo-16Cr ¦ Smls.pipe&tube ¦ ¦ SB-622 ¦ - ¦ N10001 ¦ 62Ni-28Mo-5Fe ¦ Smls.pipe&tube ¦ ¦ SB-622 ¦ - ¦ N10276 ¦ 54Ni-16Cr-16Mo-5.5Fe ¦ Smls.pipe&tube ¦ ¦ SB-622 ¦ - -- ¦ N10665 ¦ 65Ni-28Mo-2Fe ¦ Smls.pipe&tube ¦ ¦ SB-626 ¦ --- ¦ N06002 ¦ 47Ni-22Cr-9Mo-18Fe ¦ Welded tube ¦ ¦ SB-626 ¦ --- ¦ N06007 ¦ 47Ni-22Cr-19Fe-6Mo ¦ Welded tube ¦ ¦ SB-626 ¦ --- ¦ N06022 ¦ 55Ni-21Cr-13.5Mo ¦ Welded tube ¦ ¦ SB-626 ¦ --- ¦ N06059 ¦ 59Ni-23Cr-16Mo ¦ Welded tube ¦ ¦ SB-626 ¦ --- ¦ N06455 ¦ 61Ni-16Mo-16Cr ¦ Welded tube ¦ ¦ SB-626 ¦ ■■■ ¦ N10001 ¦ 62Ni-28Mo-5Fe ¦ Welded tube ¦ ¦ SB-626 ¦ - -- ¦ N10276 ¦ 54Ni-16Cr-16Mo-5.5Fe ¦ Welded tube ¦ ¦ SB-626 ¦ ¦ N10665 ¦ 65Ni-28Mo-2Fe ¦ Welded tube ¦ - 813 - | {}
627b762b-25e7-4aba-9c89-62cb9ffdc3ac | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.2.1.A.7] 티타늄 및 티타늄합금 ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SB-265 ¦ 1 ¦ R50250 ¦ Ti ¦ Plate.sheet,strip ¦ ¦ SB-265 ¦ 2 ¦ R50400 ¦ Ti ¦ Plate.sheet,strip ¦ ¦ SB-265 ¦ 3 ¦ R50550 ¦ Ti ¦ Plate.sheet,strip ¦ ¦ SB-265 ¦ 7 ¦ R52400 ¦ Ti-Pd ¦ Plate.sheet,strip ¦ ¦ SB-265 ¦ 16 ¦ R52402 ¦ Ti-Pd ¦ Plate.sheet,strip ¦ ¦ SB-265 ¦ 12 ¦ R53400 ¦ Ti-0.3Mo-0.8Ni ¦ Plate.sheet,strip ¦ ¦ SB-338 ¦ 1 ¦ R50250 ¦ Ti ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-338 ¦ 2 ¦ R50400 ¦ Ti ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-338 ¦ 3 ¦ R50550 ¦ Ti ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-338 ¦ 7 ¦ R52400 ¦ Ti-Pd ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-338 ¦ 16 ¦ R52402 ¦ Ti-Pd ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-338 ¦ 12 ¦ R53400 ¦ Ti-0.3Mo-0.8Ni ¦ Smls.Tube ¦ ¦ SB-338 ¦ 1 ¦ R50250 ¦ Ti ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SB-338 ¦ 2 ¦ R50400 ¦ Ti ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SB-338 ¦ 3 ¦ R50550 ¦ Ti ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SB-338 ¦ 7 ¦ R52400 ¦ Ti-Pd ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SB-338 ¦ 16 ¦ R52402 ¦ Ti-Pd ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SB-338 ¦ 12 ¦ R53400 ¦ Ti-0.3Mo-0.8Ni ¦ Wld.Tube ¦ ¦ SB-348 ¦ 1 ¦ R50250 ¦ Ti ¦ Bar,billet ¦ ¦ SB-348 ¦ 2 ¦ R50400 ¦ Ti ¦ Bar,billet ¦ ¦ SB-348 ¦ 3 ¦ R50550 ¦ Ti ¦ Bar,billet ¦ ¦ SB-348 ¦ 7 ¦ R52400 ¦ Ti-Pd ¦ Bar,billet ¦ ¦ SB-348 ¦ 16 ¦ R52402 ¦ Ti-Pd ¦ Bar,billet ¦ ¦ SB-348 ¦ 12 ¦ R53400 ¦ Ti-0.3Mo-0.8Ni ¦ Bar,billet ¦ ¦ SB-381 ¦ F1 ¦ R50250 ¦ Ti ¦ Forgings ¦ ¦ SB-381 ¦ F2 ¦ R50400 ¦ Ti ¦ Forgings ¦ ¦ SB-381 ¦ F3 ¦ R50550 ¦ Ti ¦ Forgings ¦ ¦ SB-381 ¦ F7 ¦ R52400 ¦ Ti-Pd ¦ Forgings ¦ ¦ SB-381 ¦ F16 ¦ R52402 ¦ Ti-Pd ¦ Forgings ¦ ¦ SB-381 ¦ F12 ¦ R53400 ¦ Ti-0.3Mo-0.8Ni ¦ Forgings ¦ ¦ SB-861 ¦ 1 ¦ R50250 ¦ Ti ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SB-861 ¦ 2 ¦ R50400 ¦ Ti ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SB-861 ¦ 3 ¦ R50550 ¦ Ti ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SB-861 ¦ 7 ¦ R52400 ¦ Ti-Pd ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SB-861 ¦ 12 ¦ R53400 ¦ Ti-0.3Mo-0.8Ni ¦ Smls.Pipe ¦ ¦ SB-862 ¦ 1 ¦ R50250 ¦ Ti ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SB-862 ¦ 2 ¦ R50400 ¦ Ti ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SB-862 ¦ 3 ¦ R50550 ¦ Ti ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SB-862 ¦ 7 ¦ R52400 ¦ Ti-Pd ¦ Wld.Pipe ¦ ¦ SB-862 ¦ 12 ¦ R53400 ¦ Ti-0.3Mo-0.8Ni ¦ Wld.Pipe ¦ - 814 - | {}
2f62b4d4-b6f0-47cd-8cf5-4e8d0820520a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.2.1.A.8] 철 볼트재료 ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저합금강볼트 ¦ 저합금강볼트 ¦ 저합금강볼트 ¦ 저합금강볼트 ¦ 저합금강볼트 ¦ ¦ SA-193 ¦ B5 ¦ K50100 ¦ 5Cr-1/2Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B7 ¦ G41400 ¦ 1Cr-1/sMo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B7M ¦ G41400 ¦ 1Cr-1/sMo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B16 ¦ K14072 ¦ 1Cr-1/2Mo-V ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ L7 ¦ G41400 ¦ 1Cr-1/Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ L7A ¦ G40370 ¦ C-1/4Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ L7M ¦ G41400 ¦ 1Cr-1/Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ L43 ¦ G43400 ¦ 13/Ni-%Cr-14Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-325 ¦ 1 ¦ K02706 ¦ Carbon steel ¦ Bolting ¦ ¦ SA-354 ¦ BC ¦ K04100 ¦ Carbon steel ¦ Bolting ¦ ¦ SA-354 ¦ BD ¦ K04100 ¦ Carbon steel ¦ Bolting ¦ ¦ SA-437 ¦ B4B ¦ K91352 ¦ 12Cr-1Mo-V-W ¦ Bolting ¦ ¦ SA-437 ¦ B4C ¦ K91352 ¦ 12Cr-1Mo-V-W ¦ Bolting ¦ ¦ SA-449 ¦ --- ¦ K04200 ¦ Carbon steel ¦ Bolting ¦ ¦ SA-449 ¦ --- ¦ K04200 ¦ Carbon steel ¦ Bolting ¦ ¦ SA-449 ¦ --- ¦ K04200 ¦ Carbon steel ¦ Bolting ¦ ¦ SA-508 ¦ 5,Cl.2 ¦ K42365 ¦ 31/2Ni-134 Cr-V2Mo-V ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B21,Cl.1 ¦ K14073 ¦ 1Cr-12Mo-V ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B21,Cl.2 ¦ K14073 ¦ 1Cr-1/2Mo-V ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B21,CI.3 ¦ K14073 ¦ 1Cr-12Mo-V ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B21,Cl.4 ¦ K14073 ¦ 1Cr-1/2Mo-V ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B21,Cl.5 ¦ K14073 ¦ 1Cr-12Mo-V ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B23,Cl.1 ¦ H43400 ¦ 2Ni-34 Cr-1/4Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B23,CI.2 ¦ H43400 ¦ 2Ni-34 Cr-1/4Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B23,CI.3 ¦ H43400 ¦ 2Ni-34Cr-14Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B23,Cl.4 ¦ H43400 ¦ 2Ni-34 Cr-1/4Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B23,CI.5 ¦ H43400 ¦ 2Ni-34 Cr-1/4Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B24,Cl.1 ¦ K24054 ¦ 2Ni-34 Cr-V3Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B24,Cl.2 ¦ K24054 ¦ 2Ni-34 Cr-1/3Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B24,CI.3 ¦ K24054 ¦ 2Ni-34 Cr-1/3Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B24,Cl.4 ¦ K24054 ¦ 2Ni-34 Cr-1/3Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B24,Cl.5 ¦ K24054 ¦ 2Ni-%Cr-43Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B24V,CI.3 ¦ K24070 ¦ 2Ni-%Cr-%Mo-V ¦ Bolting ¦ ¦ 저합금강너트 ¦ 저합금강너트 ¦ 저합금강너트 ¦ 저합금강너트 ¦ 저합금강너트 ¦ ¦ SA-194 ¦ 2 ¦ --- ¦ --- ¦ Nuts ¦ ¦ SA-194 ¦ 2H ¦ --- ¦ --- ¦ Nuts ¦ ¦ SA-194 ¦ 2HM ¦ --- ¦ --- ¦ Nuts ¦ ¦ SA-194 ¦ 3 ¦ --- ¦ ¦ Nuts ¦ ¦ SA-194 ¦ 4 ¦ --- ¦ --- ¦ Nuts ¦ ¦ SA-194 ¦ 7 ¦ --- ¦ ¦ Nuts ¦ ¦ SA-194 ¦ 7M ¦ --- ¦ ¦ Nuts ¦ ¦ SA-194 ¦ 16 ¦ --- ¦ ¦ Nuts ¦ - 815 - | {}
38cb554b-ff6e-4ecf-a50b-283be5ff9df0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-194 ¦ B21 ¦ ¦ ¦ Nuts ¦ ¦ SA-194 ¦ B23 ¦ --- ¦ --- ¦ Nuts ¦ ¦ SA-540 ¦ B24 ¦ --- ¦ --- ¦ Nuts ¦ ¦ ¦ B24V ¦ --- ¦ --- ¦ Nuts ¦ ¦ 고합금강볼트 ¦ 고합금강볼트 ¦ 고합금강볼트 ¦ 고합금강볼트 ¦ 고합금강볼트 ¦ ¦ SA-193 ¦ B6 ¦ S41000 ¦ 13Cr ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8,Cl.1 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8,Cl.2 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8C,Cl.1 ¦ S34700 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8C,CI.2 ¦ S34700 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8M,Cl.1 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8M2 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8M2 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8M2 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8MNA,CI.1A ¦ S31651 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo-N ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8NA,CI.1A ¦ S30451 ¦ 18Cr-8Ni-N ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8P,Cl.1 ¦ S30500 ¦ 18Cr-11Ni ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8P,CI.2 ¦ S30500 ¦ 18Cr-11Ni ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8S ¦ S21800 ¦ 18Cr-8Ni-4Si-N ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8SA ¦ S21800 ¦ 18Cr-8Ni-4Si-N ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8T,Cl.1 ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8T,CI.2 ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ B8,Cl.1 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ B8,Cl.2 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ B8A,CI.1A ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ B8C,Cl.1 ¦ S34700 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ B8C,Cl.2 ¦ S34700 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ B8CA,CI.1A ¦ S34700 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ B8F,Cl.1 ¦ S30323 ¦ 18Cr-8Ni-S ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ B8FA,CI.1A ¦ S30323 ¦ 18Cr-8Ni-S ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ B8M,Cl.1 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ B8M,CI.2 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ B8MA,CI.1A ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ B8T,Cl.1 ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ B8T,CL.2 ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ B8TA,CI.1A ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Bolting ¦ ¦ SA-453 ¦ 651,Cl.A ¦ S63198 ¦ 19Cr-9Ni-Mo-W ¦ Bolting ¦ ¦ ¦ 651,Cl.B ¦ ¦ 19Cr-9Ni-Mo-W ¦ Bolting ¦ ¦ SA-453 SA-453 ¦ 660,Cl.A ¦ S63198 S66286 ¦ 25Ni-15Cr-2Ti ¦ Bolting ¦ ¦ SA-453 ¦ 660,Cl.B ¦ S66286 ¦ 25Ni-15Cr-2Ti ¦ Bolting ¦ ¦ SA-479 ¦ XM-19 ¦ S20910 ¦ 22Cr-13Ni-5Mn ¦ Bolting ¦ ¦ SA-564 ¦ 630 ¦ S17400 ¦ 17Cr-4Ni-4Cu ¦ Bolting ¦ ¦ SA-705 ¦ 630 ¦ S17400 ¦ 17Cr-4Ni-4Cu ¦ Bolting ¦ - 816 - | {}
598f86b5-1cd0-4bd0-b7c2-97bb301bacfe | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.2.1.A.9] 알루미늄합금 및 구리합금 볼트재료 ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SB-211 ¦ 2014 ¦ A92014 ¦ --- ¦ Bolting ¦ ¦ SB-211 ¦ 2024 ¦ A92024 ¦ --- ¦ Bolting ¦ ¦ SB-211 ¦ 6061 ¦ A96061 ¦ --- ¦ Bolting ¦ ¦ SB-98 ¦ --- ¦ C65100 ¦ 98.5Cu-1.5Si ¦ Rod ¦ ¦ SB-98 ¦ --- ¦ C65500 ¦ 97Cu-3Si ¦ Rod ¦ ¦ SB-98 ¦ - ■■ ¦ C66100 ¦ 94Cu-3Si ¦ Rod ¦ ¦ SB-150 ¦ --- ¦ C61400 ¦ 90Cu-7Al-3Fe ¦ Bar, ¦ ¦ SB-150 ¦ ■■ ¦ C61400 ¦ 90Cu-7Al-3Fe ¦ Rod ¦ ¦ SB-150 ¦ --- ¦ C62300 ¦ 81Cu-10AI-5Ni-3Fe ¦ Bar ¦ ¦ SB-150 ¦ - ■■ ¦ C63000 ¦ 81Cu-10AI-5Ni-3Fe ¦ Rod ¦ ¦ SB-150 ¦ ¦ C63000 ¦ 81Cu-10AI-5Ni-3Fe ¦ Bar ¦ ¦ SB-150 ¦ - -- ¦ C64200 ¦ 91Cu-7Al-2Si ¦ Bar ¦ ¦ SB-150 ¦ --- ¦ C64200 ¦ 91Cu-7Al-2Si ¦ Rod ¦ ¦ SB-150 ¦ --- ¦ C10200 ¦ 99.95Cu-P ¦ Rod ¦ ¦ SB-150 ¦ --- ¦ C11000 ¦ 99.9Cu ¦ Rod ¦ [표 645.2.1.A.10] 니켈 및 니켈합금 볼트재료 ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SB-160 ¦ --- ¦ N02200 ¦ 99Ni ¦ Bolting ¦ ¦ SB-160 ¦ --- ¦ N02201 ¦ 99Ni-LowC ¦ Bolting ¦ ¦ SB-164 ¦ --- ¦ N04400 ¦ 67Ni-30Cu ¦ Bolting ¦ ¦ SB-164 ¦ --- ¦ N04405 ¦ 67Ni-30Cu ¦ Bolting ¦ ¦ SB-166 ¦ --- ¦ N06600 ¦ 72Ni-15Cr-8Fe ¦ Bolting ¦ ¦ SB-335 ¦ --- ¦ N10001 ¦ 62Ni-28Mo-5Fe ¦ Bolting ¦ ¦ SB-335 ¦ -- ¦ N10665 ¦ 65Ni-28Mo-2Fe ¦ Bolting ¦ ¦ SB-408 ¦ ¦ N08800 ¦ 33Ni-42Fe-21Cr ¦ Bolting ¦ ¦ SB-408 ¦ ¦ N08810 ¦ 33Ni-42Fe-21Cr ¦ Bolting ¦ ¦ SB-425 ¦ - ¦ N08825 ¦ 42Ni-21.5Cr-3Mo-2.3Cu ¦ Bolting ¦ ¦ SB-446 ¦ 1 ¦ N06625 ¦ 60Ni-22Cr-9Mo-3.5Cb ¦ Bolting ¦ ¦ SB-572 ¦ --- ¦ N06002 ¦ 47Ni-22Cr-9Mo-18Fe ¦ Bolting ¦ ¦ SB-572 ¦ --- ¦ R30556 ¦ 21Ni-30Fe-22Cr-18Co-3Mo-3W ¦ Bolting ¦ ¦ SB-573 ¦ --- ¦ N10003 ¦ 70Ni-16Mo-7Cr-5Fe ¦ Bolting ¦ ¦ SB-574 ¦ --- ¦ N06022 ¦ 55Ni-21Cr-13.5Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SB-574 ¦ --- ¦ N06455 ¦ 61Ni-16Mo-16Cr ¦ Bolting ¦ ¦ SB-574 ¦ ¦ N10276 ¦ 54Ni-16Mo-15Cr ¦ Bolting ¦ ¦ SB-581 ¦ --- ¦ N06007 ¦ 47Ni-22Cr-19Fe-6Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SB-581 ¦ --- ¦ N06030 ¦ 40Ni-29Cr-15Fe-5Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SB-581 ¦ --- ¦ N06975 ¦ 49Ni-25Cr-18Fe-6Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SB-621 ¦ --- ¦ N08320 ¦ 26Ni-43Fe-22Cr-5Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SB-637 ¦ --- ¦ N07718 ¦ 53Ni-19Cr-19Fe-Cb-Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SB-637 ¦ 2 ¦ N07750 ¦ 70Ni-16Cr-7Fe-Ti-Al ¦ Bolting ¦ - 817 - | {}
5e24ed8e-13ac-4ee4-8820-64e5eb215fc4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.2.1.A.11] 볼트재료 ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저합금강볼트 ¦ 저합금강볼트 ¦ 저합금강볼트 ¦ 저합금강볼트 ¦ 저합금강볼트 ¦ ¦ SA-193 ¦ B5 ¦ K50100 ¦ 5Cr-1/2Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B7 ¦ G41400 ¦ 1Cr-1/Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B7M ¦ G41400 ¦ 1Cr-1/Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B16 ¦ K14072 ¦ 1Cr-42Mo-V ¦ Bolting ¦ ¦ SA-320 ¦ L43 ¦ G43400 ¦ 13/Ni-%Cr-44Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-437 ¦ B4B ¦ K91352 ¦ 12Cr-1Mo-V-W ¦ Bolting ¦ ¦ SA-437 ¦ B4C ¦ K91352 ¦ 12Cr-1Mo-V-W ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B21CI.1 ¦ K14073 ¦ 12Cr-V2Mo-V ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B21CI.2 ¦ K14073 ¦ 12Cr-42Mo-V ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B21CI.3 ¦ K14073 ¦ 12Cr-V2Mo-V ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B21CI.4 ¦ K14073 ¦ 12Cr-V2Mo-V ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B21CI.5 ¦ K14073 ¦ 12Cr-42Mo-V ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B22CI.1 ¦ K41420 ¦ 1Cr-1Mn-44Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B22CI.2 ¦ K41420 ¦ 1Cr-1Mn-44Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B22CI.3 ¦ K41420 ¦ 1Cr-1Mn-44Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B22CI.4 ¦ K41420 ¦ 1Cr-1Mn-44Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B22CI.5 ¦ K41420 ¦ 1Cr-1Mn-44Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B23CI.1 ¦ H43400 ¦ 2Ni-34Cr-14Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B23CI.2 ¦ H43400 ¦ 2Ni-34Cr-14Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B23CI.3 ¦ H43400 ¦ 2Ni-34Cr-14Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B23Cl.4 ¦ H43400 ¦ 2Ni-34Cr-14Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B23CI.5 ¦ H43400 ¦ 2Ni-34Cr-14Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B24CI.1 ¦ K24064 ¦ 2Ni-%Cr-43Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B24CI.2 ¦ K24064 ¦ 2Ni-%Cr-43Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B24CI.3 ¦ K24064 ¦ 2Ni-%Cr-43Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B24Cl.4 ¦ K24064 ¦ 2Ni-%Cr-43Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B24CI.5 ¦ K24064 ¦ 2Ni-%Cr-43Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-540 ¦ B24VCI.3 ¦ K24070 ¦ 2Ni-34 Cr-V3Mo-V ¦ Bolting ¦ ¦ 고합금강볼트 ¦ 고합금강볼트 ¦ 고합금강볼트 ¦ 고합금강볼트 ¦ 고합금강볼트 ¦ ¦ SA-193 ¦ B6 ¦ S41000 ¦ 13Cr ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8CI.1 ¦ S30400 ¦ 18Cr-8Ni ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8CCI.1 ¦ S34700 ¦ 18Cr-10Ni-Cb ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8MCI.1 ¦ S31600 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8MNACI.1A ¦ S31651 ¦ 16Cr-12Ni-2Mo-N ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8NACI.1A ¦ S30451 ¦ 18Cr-8Ni-N ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8S ¦ S21800 ¦ 18Cr-8Ni-4Si-N ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8SA ¦ S21800 ¦ 18Cr-8Ni-4Si-N ¦ Bolting ¦ - 818 - | {}
23019f85-7636-495a-bd6f-6c70f9d58696 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재료규격 ¦ 형식/등급/분류 ¦ UNS No. ¦ 공칭성분 ¦ 생산형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-193 ¦ B8TCI.1 ¦ S32100 ¦ 18Cr-10Ni-Ti ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8R,CI.1C ¦ S20910 ¦ 22Cr-13Ni-5Mn ¦ Bolting ¦ ¦ SA-193 ¦ B8RA ¦ S20910 ¦ 22Cr-13Ni-5Mn ¦ Bolting ¦ ¦ SA-453 ¦ 651CI.A ¦ S63198 ¦ 19Cr-9Ni-Mo-W ¦ Bolting ¦ ¦ SA-453 ¦ 651CI.B ¦ S63198 ¦ 19Cr-9Ni-Mo-W ¦ Bolting ¦ ¦ SA-453 ¦ 660CI.A ¦ S66286 ¦ 25Ni-15Cr-2Ti ¦ Bolting ¦ ¦ SA-453 ¦ 660CI.B ¦ S66286 ¦ 25Ni-15Cr-2Ti ¦ Bolting ¦ ¦ SA-564 ¦ 630 ¦ S17400 ¦ 17Cr-4Ni-4Cu ¦ Bolting ¦ ¦ SA-564 ¦ TemperH1100 ¦ S17400 ¦ 17Cr-4Ni-4Cu ¦ Bolting ¦ ¦ SA-705 ¦ 630 ¦ S17400 ¦ 17Cr-4Ni-4Cu ¦ Bolting ¦ ¦ SA-705 ¦ TemperH1100 ¦ S17400 ¦ 17Cr-4Ni-4Cu ¦ Bolting ¦ ¦ 니켈합금볼트 ¦ 니켈합금볼트 ¦ 니켈합금볼트 ¦ 니켈합금볼트 ¦ 니켈합금볼트 ¦ ¦ SB-164 ¦ --- ¦ N04400 ¦ 67Ni-30Cu ¦ Bolting ¦ ¦ SB-164 ¦ ¦ N04405 ¦ 67Ni-30Cu-S ¦ Bolting ¦ ¦ SB-637 ¦ ¦ N07718 ¦ 53Ni-19Cr-19Fe-Cb-Mo ¦ Bolting ¦ ¦ SB-637 ¦ 2 ¦ N07750 ¦ 70Ni-16Cr-7Fe-Ti-Al ¦ Bolting ¦ 645.6 단조품 645.6.1 단조품의 초음파탐상검사 기준은 다음과 같다. 1. 공칭두께가 50 mm(2 in) 이상인 모든 단조품은 SA-388 에 따라서 초음파탐상 검사를 하여야 한다. 가. 링, 플랜지 및 기타 속이 빈 단조품은 사각탐상검사(angle beam technique) 을 사용하여 검사하여야 한다. 다른 단조품에 대해서는 수직탐상검사 (straight beam technique)을 사용하여야 한다. 나. 기준 시험편은 시험할 단조품과 동일한 공칭두께, 조성, P-No. 그룹이어야 한다. 2. 초음파탐상검사 결과 가 다음과 같으면 불합격이다. 가. 수직탐상검사 결과, 기하학적 형상이 원인이거나 기하학적 형상과 무관한 후방반사(back reflection)의 완전한 손실이 동반되는 지시를 발생시키는 하 나 이상의 불연속부가 나타난 경우. 나. 사각탐상검사 결과, 교정노치로부터의 지시를 초과 하는 진폭의 지시를 발생 시키는 하나 이상의 불연속부가 나타난 경우. 3. 사각탐상검사의 경우, 단조품의 선적 전에 다음의 조건을 구매자에게 검토와 승인을 위하여 보고하여야 한다. 가. 교정 블록 진폭의 50%를 초과 하는 진폭을 가진 지시군 - 819 - | {}
fd38bf7d-bfab-415c-a878-ee50fae5eff1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 교정 노치 진폭의 50% 미만의 진폭을 가진 단조품의 좁은 면적 내에 위치 한 지시군. 지시군은 표준교정노치 진폭의 10%를 초과 하고 한 변이 약 50mm(2in)이하인 작은 육면체 안에 위치한 3 개 이상의 지시라고 정의 한다. 645.6.2 단조품의 자분탐상검사와 침투탐상검사 기준은 다음과 같다. 1. 형단조를 하거나 기계가공하는 형상 노즐(contour nozzles), 두꺼운 관판, 플랜지 및 두껍고 복잡한 단조품은 최종 기계가공 후 열처리하기 전에 ASTM A 275/A 275M 에 따른 자분탐상법 또는 ASTM E 165 에 따른 침투탐상법으로 검 사를 하여야 한다. 자분탐상검사 또는 침투탐상검사로 검출한 지시의 평가와 합격기준은 645.46 을 따라야 한다. 2. 불합격 대상 결함은 제거하여야 하며 그 부위는 그 불합격 대상 결함의 완전 한 제거를 확인하기 위하여 재시험을 실시하여야 한다. 재료규격이 허용하면, 단조품은 용기 제조자의 승인 하에서 보수용접을 할 수 있다. 보수는 161 에 따라서 인정을 받은 용접절차를 사용하여 실시하여야 한다. 보수된 단조품은 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 모든 요건을 만족시켜야 한다. 645.7 주조품 645.7.1 각 주조품은 제조자의 명칭, 상표 또는 다른 제조자의 추적 가능한 식별표시 와 재료 지정을 포함하는 주조품 식별 표시를 하여야 한다. 주조품 제조자는 각 주 조품이 주조규격과 이장의 모든 해당 요건에 적합하도록 하여야 한다. 주조품 보수시 보수부의 특징, 위치 및 범위를 표시하여야 하며, 용접을 하는 주조품은 용접 가능품 이어야 한다. 645.7.2 철계 주조품에 대한 요건은 다음과 같다. 1. 원심 주조 주강품 재료규격의 최소요건에 추가하여, 원심 주조품의 모든 표면은 열처리후 산술 평균치 6.35�mm(250�in)이하의 거칠기로 마무리 되도록 기계 가공을 하여야 한다. 2. 철계 주조품의 비파괴검사 가. 일반사항 주조품은 방사선투과 법, 초음파탐상법, 자분탐상법 및 침투탐상법으로 검사 하여야 하고, 아래 나.부터 라.까지의 요건을 만족시켜야 한다. 주조품에 방 사선투과 검사 또는 초음파탐상검사가 요구되는 경우, 적어도 한 번의 오스 테나이트화 열처리 후에 실시하여야 하며, 열처리를 요구하지 않는 오스테 나이트계 주조품은 제조과 정 중 어느 단계에서나 방사선투과 검사나 초음파 탐상검사를 실시할 수 있다. 자분탐상검사 또는 침투탐상검사는 최종 열처 리 후에, 기계 가공 부위는 최종 기계 가공 후에 실시하여야 한다. - 820 - | {}
df7aa249-a5fb-4d16-8c75-2e7ab79373ac | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 방사선투과 검사 철계 주조품의 모든 부품은 두께에 관계없이 171 에 따라서 전부분에 방사선투 과검사를 하여야 한다. 방사선투과 사진은 아래에 표시한 해당 방사선 표준사 진과 비교하여야 하며, 결함에 대한 최고 허용 심각도 수준은 다음과 같아야 한다. (1) 50 mm(2 in) 미만의 방사선투과 두께를 가진 주조품은 ASTM E446 의 두께 50 mm(2 in)까지의 주강품에 대한 표준참고방사선사진과 표 645.7.2-1 에 나와 있는 최고 심각도 수준 (2) 50 mm(2 in)부터 305 mm(12 in)까지의 방사선투과 두께를 가진 주조품에 대해서는, ASTM E186 의 50 mm(2 in) 부터 115 mm(4.5 in)의 두꺼운 벽 주 강품에 대한 표준참고방사선사진 또는 ASTM E280 의 115 mm(4.5 in) 부터 305 mm(12 in)의 두꺼운 벽 주강품에 대한 표준참고방사선사진 중 적절한 것과 표 645.7.2-2 에 나와 있는 최고 심각도 수준 [표 645.7.2-1] 두께 50 mm(2 in) 미만 주조품에 대한 최고 심각도 수준 ¦ 결함의 종류 ¦ 두께 く 25 mm (1 in) ¦ 두께 25 mm < 50 mm ( 1 in < 2 in) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A - 가스 다공성 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ B - 모래와 슬래그 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ C - 수축 (4 종류) ¦ 1 ¦ 3 ¦ ¦ D - 균열 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ E - 열간 인열 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ F - 삽입물 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ G - 반점 ¦ 0 ¦ 0 ¦ [표 645.7.2-2] 두께 50~305 mm(2~12 in)인 주조품에 대한 최고 심각도 수준 ¦ 결함의 종류 ¦ 두께 50 mm - 115 mm (2 in - 4-1/2 in) ¦ 두께 >115 mm 一 305 mm ( >4-1/2 in - 12 in) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A - 가스 다공성 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ B - 모래와 슬래그 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ C - 수축, 1 형 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ C - 수축, 2 형 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ C - 수축, 3 형 ¦ 3 ¦ 2 ¦ ¦ D - 균열 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ E - 열간 인열 ¦ 0 ¦ 0 ¦ - 821 - | {}
f400925b-4e0d-443a-9cf8-8b7b783fbc47 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다. 초음파탐상검사 두께 30 mm(12 in)를 초과 하는 모든 철계 주조품의 부품은 172 에 따라서 초 음파탐상법으로 검사하여야 한다. 그 반사가 정상 후방 반사의 20%와 같은 높이를 초과 하거나 변환기를 어떤 방향으로든 50 mm(2 in) 이동하는 동안에 후방반사의 높이가 30%를 초과 하여 감소되는 불연속부로 나타나는 결함이 있는 주조품은, 방사선투과 검사와 같은 다른 비파괴검사 방법의 지시가 검 사원이 만족하지 못한다면 불합격 대상이다. 라. 자분탐상검사 자성재료의 주조품은 173 에 따라서 자분탐상법으로 모든 표면 위에서 검사하 여야 한다. 타입 1 지시나 ASTM E 125 자분 지시에 대한 기준 사진의 타입 II, III, IV 및 V 의 1 등급을 초과 하는 지시에 의하여 보이는 결함을 가진 주조품은 불합격 대상이다. 마. 침투탐상검사 비자성재료의 주조품은 174 에 따라서 침투탐상법으로 모든 표면 위에서 검사 하여야 한다. 다음의 한계를 초과 하는 균열과 선형 결함을 가진 주조품은 불 합격 대상이다. (1) 평가를 하는 지시와 관련하여 가장 형편이 나쁜 부분으로 40 mmx150 mm (1-1/2 inx6 in) 사각형 또는 지름 90 mm(3.5 in)의 원 내에 6 개를 넘는 지시로 나타나는 선형 지시 (2) 19 mm(3/4 in)까지의 두께의 경우, 길이가 6 mm(1/4 in)를, 19 mm(3/4 in) 부터 57 mm (2.25 in)까지의 두께의 경우, 길이가 두께의 1/3 을, 57 mm (2.25 in)를 초과 하는 두께의 경우, 길이가 19 mm(3/4 in)를 초과 하는 지시 로 나타나는 선형 결함, 그러나 긴 쪽의 결함의 길이와 같은 거리로 서로 떨어져 있는 한 줄로 늘어서 있는 허용할 수 있는 결함은 합격 대상이다. (3) 2.5 mm(0.0938 in)를 초과 하는 치수를 가진 것으로 지시되는 모든 비선형 결함 3. 철계 주조품의 보수 가. 불합격 대상 결함이 있는 주조품은 보수할 수 있다. 한 결함이 제거되고 용 접에 의한 보수가 필요하지 않을 때는 언제나 그 영향 부위는 날카로운 노 치, 틈 또는 모서리가 없도록 그라인더 등으로 주위 표면과 조화되어야 한 다. 나. 용접에 의한 철계 주조품의 보수 위 제 2 호에서 허용된 최대크기를 초과 하는 결함을 가진 주조품은 그 결함이 제거되고 사전승인을 용기 제작자로부터 받았다면 보수할 수 있다. 보수를 하 기 전에 결함의 완전한 제거를 확인하기 위하여, 그 모재는 자분탐상법이나 - 822 - | {}
9c5ab188-a22f-4a4e-bbe2-614ec55b8fe9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 침투탐상법으로 검사하여야 한다. (1) 주조품 보수의 검사 요건 10 mm(3/8 in) 또는 단면두께의 20% 중 작은 값을 초과 하는 깊이의 모든 용접 보수는 방사선투과 법, 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검사하여야 한다. 보수의 깊이가 단면 두께의 20% 또는 25 mm(1 in) 중 작은 값 미만 인 곳으로 보수된 단면을 효과 적으로 방사선투과 검사를 할 수 없는 곳에 서는, 각 6 mm(1/4 in) 두께 용착금속의 초층을 자분탐상법 또는 침투탐상 법으로 검사를 하여야 한다. 마무리된 표면의 시험은 주조품에 실시하는 열처리 작업 후에 실시하여야 하며. 초음파탐상검사로 발견된 용접 보수부 위는 동일한 초음파탐상검사 방법으로 검사하여야 한다. (2) 보수된 주조품의 용접후열처리 주조품을 열처리 후 보수 용접을 하였을 경우에는 보수 용접 후에 재열처 리를 하여야 한다. (3) 필요한 용접절차 인정과 용접사 인정 모든 용접은 161 에 따라서 인정된 용접절차로 실시하여야 한다. 절차인정 시험은 같은 규격의 주조재료 시험편으로 실시하여야 하며, 제품에 적용 되는 것과 같은 종류의 용접 전후 열처리를 하여야 한다. 또한 용접을 하 는 모든 용접사와 자동 용접사는 161 에 따라서 자격이 부여되어야 한다. (4) 용접 보수부 위치와 범위는 보수절차와 시험결과 가 함께 증명서의 일부로 서 기록, 보관되어야 한다. 645.7.3 비철 주조품에 대한 요건은 다음과 같다. 1. 모든 비철 주조품은 다음에 따라서 시험하여야 한다. 가. 각 주조품은 모든 표면을 100% 육안으로 검사하고 645.7.2 제 2 호 마.에 따 라서 침투탐상검사를 실시하여야 한다. 이와 같은 검사는 주조품에 실시하 는 최종 열처리 후에 실시하여야 한다. 나. 주조품의 모든 부분은 100% 방사선투과 검사를 하여야 하며, 방사선투과 사진 은 "ASTM E272, 고강도 동 및 동-니켈 주조품의 검사를 위한 기준 방사선 투과 사진의 방사선투과 표준" 과 비교하여야 한다. 합격 주조품은 ASTM 규 격에서 규정하는 대로 벽 두께가 25 mm(1 in) 미만이면 클래스 1 표준, 그 벽 두께가 25 mm(1 in) 이상이면 클래스 2 표준을 만족시켜야 한다. 다. 두께가 305 mm(12 in)를 초과 하는 주조품의 모든 부분은 ASTM SE-114 에 주어진 절차에 따라서 초음파탐상검사를 하여야 한다. 그 반사가 정상 후방 반사의 20%와 같은 높이를 초과 하지 않거나 변환기를 어떤 방향으로든 50 mm(2 in) 이동하는 동안에 후방반사의 높이가 30%를 초과 하여 감소되지 않 는 불연속부로 나타나는 결함은 합격으로 간주한다. - 823 - | {}
19737fa3-86bf-414d-bc40-7867dce19ce8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 용기 제조자의 승인이 있으면, 이 시험으로 불합격 대상인 주조품은 다음 요 건에 따라서 보수할 수 있다. 가. 645.7.3 제 1 호에서 허용하는 최대크기를 초과 하는 결함을 가진 주조품은 그 결함이 제거되고 사전승인을 그 용기 제작자로부터 받았다면 보수할 수 있 다. 보수를 하기 전에 그러한 결함의 완전한 제거를 확인하기 위하여, 그 모 재는 침투탐상법으로 검사하여야 한다. 나. 10 mm(3/8 in) 또는 단면두께의 20% 중 작은 것을 초과 하는 깊이의 모든 용 접 보수는 방사선투과 법 그리고 침투탐상법으로 645.7.3 제 1 호에 따라서 검 사하여야 한다. 보수의 깊이가 단면 두께의 20% 또는 25 mm(1 in) 중 작은 값 미만인 곳, 그리고 보수된 단면을 효과 적으로 방사선투과 를 할 수 없는 곳에서는, 각 6 mm(1/4 in) 두께의 용착금속의 초층과 마무리 용접 표면은 침투탐상법으로 검사하여야 한다. 작업이 완료된 표면의 시험은 주조품에 실 시하는 열처리 작업 후에 실시하여야 한다. 초음파탐상검사로 발견되고 보수 된 용접부는 초음파탐상법으로 검사하여야 한다. 다. 주조품을 열처리 후 보수 용접을 하였을 경우에는 보수 용접 후에 재열처리 를 하여야 한다. 라. 모든 용접은 161 에 따라서 인정된 용접절차로 실시하여야 한다. 그 절차인 정시험은 같은 규격의 주조재료 시험편으로 실시하여야 하며, 제품에 적용 되는 것과 같은 종류의 용접 전후 열처리를 하여야 한다. 이 용접을 하는 모든 용접사와 자동 용접사는 역시 161 에 따라서 자격이 인정되어야 한다. 마. 용접 보수부 위치와 범위는 보수절차와 시험결과 가 함께 증명서의 일부로서 기록, 보관되어야 한다. 645.8 크롬몰리브덴 강 645.8.1 크롬-몰리브덴강에 대한 제작과 시험에 대한 보충적 요건을 포함한다. 이 항 에서 취급하는 재료와 해당 규격은 표 645.8.1-1 을 참조한다. 645.8.2 최종 용접후열처리는 645.41 의 요건을 따라야 한다. 645.8.3 시험편 열처리는 다음 기준을 따른다. 1. 인장시험편 두 조와 샤르피 충격시험편 한 조를 시험하여야 한다. 한 조의 인 장시험편은 열처리 조건 A 에 따라야 하고, 두 번째 조의 인장시험편과 한 조 의 샤르피 충격시험편은 열처리 조건 B 에 따라야 한다. 가. 조건 A 온도는 실제 최고 용기부분 온도에서 14°C(25°F)를 뺀 것보다 낮아서는 안 된 다. 그 온도에서의 시간은 최고 용기부분 온도에 노출되는 용기부분의 실제 유지시간의 80% 이상이 되어야 한다. - 824 - | {}
05bb34a6-ae94-4785-8d9a-1cc987300025 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 조건 B 온도는 실제 최저 용기부분 온도에서 14°C (25°F)를 더한 것보다 높아서는 안 된다. 그 온도에서의 시간은 최저 용기부분 온도에 노출되는 용기부분의 실제 유지시간의 120% 이하가 되어야 한다. 2. 시험편의 열처리 변수를 설정하기 위한 절차는 아래와 같다. 가. 경험과 기기에 근거하여 용기/구성부품에 대한 최고 및 최저 온도와 유지시 간을 설정한다. 나. 시험편의 열처리를 위한 조건 A 와 조건 B 를 결정한다. 다. 용기 열처리 온도와 유지시간의 제한 및 시험편 조건 A 와 조건 B 는 그림 645.8.3-1 과 같다. [표 645.8.1-1] 재료규격 ¦ 공칭 조성 ¦ 타입/등급 ¦ 규 격 ¦ 제품 형식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ 등급 22, Cl.3 ¦ SA-508 ¦ 단조품 ¦ ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ 등급 22, Cl.3 ¦ SA-541 ¦ 단조품 ¦ ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ B 형, Cl.4 ¦ SA-542 ¦ 판재 ¦ ¦ 21/4Cr-1Mo ¦ 등급 10CrMo9-10 ¦ SA/EN 10028-2 ¦ 판재 ¦ ¦ 21/4Cr-1Mo-14V ¦ 등급 F22V ¦ SA-182 ¦ 단조품 ¦ ¦ 21/4Cr-1Mo-14V ¦ 등급 F22V ¦ SA-336 ¦ 단조품 ¦ ¦ 21/4Cr-1Mo-14V ¦ 등급 22V ¦ SA-541 ¦ 단조품 ¦ ¦ 21/4Cr-1Mo-14V ¦ D 형, Cl.4a ¦ SA-542 ¦ 판재 ¦ ¦ 21/4Cr-1Mo-14V ¦ 등급 22V ¦ SA-832 ¦ 판재 ¦ ¦ 3Cr-1Mo-44V-Ti-B ¦ 등급 F3V ¦ SA-182 ¦ 단조품 ¦ ¦ 3Cr-1Mo-44V-Ti-B ¦ 등급 F3V ¦ SA-336 ¦ 단조품 ¦ ¦ 3Cr-1Mo-44V-Ti-B ¦ 등급 3V ¦ SA-508 ¦ 단조품 ¦ ¦ 3Cr-1Mo-44V-Ti-B ¦ 등급 3V ¦ SA-541 ¦ 단조품 ¦ ¦ 3Cr-1Mo-44V-Ti-B ¦ C 형, Cl.4a ¦ SA-542 ¦ 판재 ¦ ¦ 3Cr-1Mo-44V-Ti-B ¦ 등급 21V ¦ SA-832 ¦ 판재 ¦ - 825 - | {}
dd21e7c3-781f-425c-88a2-d5fd9062731c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | X-Axis: 열 온도 유지시간 Y-Axis: 옅처리 온도 Chart Type: line 최고 14°C 최고 14°C ((25F) 최대유지시 최고 온도 조건 A 0.2X 최대 유지시간 시간 이하 item_01 0.22 년 0.17 년 0.22 년 0.17 년 0.22 년 0.17 년 0.13 년 [그림 645.8.3-1] 크롬-몰리브덴 열처리 기준 - 826 - | {}
1f9e89d3-d308-46a0-8320-93b197f535f2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.8.4 용접절차 인정과 용가재시험 기준은 다음과 같다. 645.8.5 1. 제작 용가재를 사용하는 용접절차의 인정은 그 자체 또는 다른 재료에 용접 하는 재료에 대해서 실시하여야 한다. 그 인정은 161 의 요건에 적합하여야 하 며, 실온에서의 최대인장응력은 (열처리 조건 A 와 B 에 대해서) 760 MPa(110 ksi)가 되어야 한다. 용접은 3Cr-1Mo-1/4V-Ti-B 재료만에 대하여 서브머지드 아크 용접(SAW)과 피복아크용접(SMAW)으로 제한되어야 한다. 2. 용접봉과 용가 와이어 플럭스 조합의 각 히트나 로트로부터의 용접금속을 시 험하여야 한다. 최소 및 최대 인장성질이 용접후열처리 조건 A 와 B 에서 만족 되어야 한다. 최소 샤르피 V 노치 충격 성질이 용접후열처리 조건 B 에서 만족 되어야 한다. 시험은 피복 용접봉의 경우, 161 표 3A-1 SFA-5.5, 용가 와이어 플럭스 조합의 경우, 161 표 3A-1 SFA-5.23 에 적합하여야 한다. 3. 용접후열처리 조건 A 와 용접후열처리 조건 B(645.8.3 참조)의 이중시험이 요구 된다. 모재에 대한 최소인장강도와 샤르피 충격성질이 만족되어야 하며, 샤르 피 충격시험은 조건 B 만 요구된다. 4. 24/4Cr-1Mo-44V 의 용접금속은 표 645.8.4-1 에 표시된 조성의 요건을 만족시켜 야 한다. 모든 다른 재료의 용접금속 최소탄소함량은 0.05%이다. 5. 21/4Cr-1M0 과 21/4Cr-1Mo-14V 재료, 440°C(825°F)을 초과 하는 설계온도에 범주 A 에 추가하여, 제작에서 사용되는 용가 와이어와 플럭스 조합의 각 히트는 다 음에 따라서 용접 축에 평행하게(모든 용접금속 시험편) 그리고 횡단하여(각 한 시험편) 기계 가공한 시험편에 용접금속 응력-파열 시험으로 인정되어야 한다. 가. 표점간의 거리 이내의 시험편 지름은 13 mm(1/2 in) 이상이어야 한다. 두께 가 19 mm(3/4 in) 이상인 재료에 대해서는, 그 시험편의 중심선이 0.25-t 두 께 위치(또는 중심에 더 가깝게)에 위치하여야 한다. 나. 가로방향 시험편에 대한 표점간의 거리는 용접부와 용융선에 인접한 모재의 적어도 19 mm(3/4 in)를 포함하여야 한다. 다. 시험재료는 조건 A 로 용접후열처리가 되어야 한다. 라. 21/4Cr-1Mo 재료에 대한 응력-파열시험의 조건은 510°C (950°F)에서 210 MPa(30 ksi)이어야 한다. 파괴시간은 650 시간을 초과 하여야 한다. 마. 21/4Cr-1Mo-14V 재료에 대한 응력-파열시험의 조건은 540°C(1,000°F)에서 210 MPa(30 ksi)이어야 한다. 파괴시간은 900 시간을 초과 하여야 한다. 모의 시험한 용접후열처리 조건 B 에 노출된 후에, 모재, 용접금속 및 열영향부 대한 최소인성 요건은 표 645.8.5-1 에 나와 있다. 재료규격이나 이장의 다른 부분 보다 높은 인성 요구조건이 있으면, 그것을 만족시켜야 한다. 에 에서 - 827 - | {}
f1df8cc9-dfcb-4a3f-9d54-e3aa41c6f310 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.8.4-1] 2.25Cr-1Mo-0.25V 용접금속의 조성 요건 ¦ 용접 공정 ¦ C ¦ Mn ¦ Si ¦ Cr ¦ Mo ¦ P ¦ S ¦ V ¦ Cb ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SAW ¦ 0.05-0.15 ¦ 0.50-1.30 ¦ 0.05-0.35 ¦ 2.00-2.60 ¦ 0.90-1.20 ¦ 최대 0.015 ¦ 최대 0.015 ¦ 0.20-0.40 ¦ 0.010-0.040 ¦ ¦ SMAW ¦ 0.05-0.15 ¦ 0.50-1.30 ¦ 0.20-0.50 ¦ 2.00-2.60 ¦ 0.90-1.20 ¦ 최대 0.015 ¦ 최대 0.015 ¦ 0.20-0.40 ¦ 0.010-0.040 ¦ ¦ GTAW ¦ 0.05-0.15 ¦ 0.30-1.10 ¦ 0.05-0.35 ¦ 2.00-2.60 ¦ 0.90-1.20 ¦ 최대 0.015 ¦ 최대 0.015 ¦ 0.20-0.40 ¦ 0.010-0.040 ¦ ¦ GMAW ¦ 0.05-0.15 ¦ 0.30-1.10 ¦ 0.20-0.50 ¦ 2.00-2.60 ¦ 0.90-1.20 ¦ 최대 0.015 ¦ 최대 0.015 ¦ 0.20-0.40 ¦ 0.010-0.040 ¦ [표 645.8.5-1] 2.25Cr-1Mo 재료의 인성 요건 ¦ 시험편의 개수 ¦ 충격에너지, Joules (ft-lb) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 평균 3 ¦ 54(40) ¦ ¦ 한 조에 단 하나 ¦ 48(35) ¦ ¦ 비고: 최저설계금속온도에서 시험되는 전체크기 샤르피 V-노치, 가로방향 ¦ 비고: 최저설계금속온도에서 시험되는 전체크기 샤르피 V-노치, 가로방향 ¦ 645.9 웬칭-뜨임을 한 강재 645.9.1 웬칭-뜨임으로 향상된 인장성질을 갖는 페라이트 계 강에 적용되며, 이장의 다른 요건과 연관하여 사용하여야 한다. 1. 이 강재에 대한 재료규격은 표 645.2.1.A.2 를 참조한다. 2. 이 조의 요건은 더 얇은 단면을 풀림하여 얻을 수 있는 것과 비교할 수 있는 구조를 얻기 위하여 급냉과 액체 퀸칭을 포함하는 열처리를 한 표 645.2.1.A.1 에 표시된 두께의 강재를 적용하는 것은 아니다. 645.9.2 표 645.2.1.A.2 에 나오는 고강도의 웬칭-뜨임을 한 강재는 이장의 요건과 제한 하는 것에 따라서 용기 또는 다른 등급(grade)의 웬칭-뜨임을 한 강재 또는 표 645.2.1. A.1, 645.2.1.A.3 및 645.2.1.A.6 에 표시된 규격에 적합한 강재와 연결되는 용기의 개별 부품으로 사용될 수 있다. 645.9.3 구조적 부착물에 대한 기준은 다음과 같다. 1. 아래 제 2 호에서 허용된 것을 제외하고는 압력을 받는 부분에 직접 용접되는 모든 영구적 구조 부착물과 보강 링은 그 규정최소항복강도가 그것이 부착되 는 재료의 규정최소항복강도의 ±20% 이내에 있는 재료로 제작되어야 한다. 2. SA-333 8 등급, SA-334 8 등급, SA-353, SA-522, SA-533 및 SA-645 등급 A 에 일치하는 재료로 제작된 동체나 경판에 직접 용접되는 모든 영구적 구조 부착 물은 동일한 재료 또는 니켈합금 UNS N06625, N10276 또는 단조 된 비경화성 오스테나이트 계 스테인리스강으로부터 제조되어야 한다. 오스테나이트 계 스 테인리스강이 사용되면 부착물과 동체 사이에 부수적으로 발생하는 열팽창에 의한 용접응력을 고려하여야 한다. - 828 - | {}
a49ab197-9172-40e3-aec0-0fab22a13f6e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.10 비철금속 재료 요구조건 645.10.1 비철재료는 표 645.2.1.A.4, 645.2.1.A.5, 645.2.1.A.6 645.2.1.A.7 에 표시된 및 규 격의 하나에 적합하여야 하며, 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 다른 요건과 연관하여 사용하여야 한다. 645.10.2 판재의 초음파탐상검사 기준은 다음과 같다. 공칭두께가 50 mm(2 in) 이상인 모든 판재는 아래에 표시한 ASTM 표준과 ASME 규격의 해당 요건에 따라서 초음파탐상검사를 실시하여야 한다. 1. ASTM SE-114 직접접촉으로 유발되는 길이방향 맥파를 사용하는 반사방법에 의한 초음파탐상검 사(Ultrasonic Testing by the Reflection Method Using Pulsed Longitudinal Waves Induced by Direct Contact) 2. ASTM E214 길이방향 맥파를 사용하는 반사방법에 의한 침지 초음파탐상검사 (Immersed Ultrasonic Testing by the Reflection Method Using Pulsed Longitudinal Waves) 3. ASTM E127 알루미늄 합금 초음파 표준 기준 블록의 제작과 점검 (Fabricating and Checking Aluminum Alloy Ultrasonic Standard Reference Blocks) 4. ASME SB-548 알루미늄 판의 초음파탐상검 사(Ultrasonic Testing of Alumi- num Plate) 645.10.3 단조품의 초음파탐상검사 기준은 다음과 같다. 1. 사각형 단조품은 대략 직각에서 두 방향으로부터 수직탐상기법으로 검사하여 야 한다. 공칭두께가 50 mm(2 in) 이상인 플랜지 또는 링과 같은 속이 빈 단 조품은 접촉방법 또는 침지방법의 사각탐상기법을 사용하여 검사하여야 한다. 벽두께나 기하학적 형상에 의해 사각탐상검사를 할 수 없을 경우에는, 기준시 험편과 합격기준은 원주방향에 있는 축에 직각인 한 면이나 표면으로부터 시 험하여야 한다. 디스크 형 단조품은 한 편평한 면으로부터 그리고 원주 방향 표면으로부터 시험하여야 한다. 2. 제조공정 중 한 단계에서 금속의 전체 체적에 대해 초음파탐상검사를 하여야 한다. 열처리된 재료에 대해서는, 최종 열처리 후의 시험이 선호되지만, 단조 물의 윤곽이 제조공정에서 시험을 방해한다면, 최종 열처리 후에 단조품의 가 능한 최대 체적범위를 재시험하여야 한다. 3. 단조품의 시험에서 사용되는 방법은 다음의 요건에 적합하여야 한다. 가. 수직탐상검사에서, 그 변환기는 지름이 19 mm 부터 29 mm(3/4 in 부터 1-1/8 in)이거나 25 mm(1 in)의 정사각형이어야 한다. 공칭 주파수는 시험을 하는 재료에 적절하여야 한다. 그 계기는 변환기를 그 단조품의 지시가 없 는 곳에 놓았을 때 처음 후방반사가 스크린 높이의 75±5%가 되도록 설정 하여야 한다. - 829 - | {}
3838311c-b54e-43d6-94b6-8ee4f7584503 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.10.4 나. 접촉방법에 의한 사각탐상검사에서는, 25 mmx25 mm(1 inx1 in) 또는 25 mmx38 mm(1 inx1-1/2 in), 45° 변환기를 적절한 주파수에서 사용하여야 한다. 다. 침지 방법에 의한 사각탐상검사에서는, 대략적인 경사각도로 방위를 잡은 19 mm(3/4 in) 지름의 변환기를 대략적인 주파수에서 사용하여야 한다. 라. 사각탐상검사는 그 깊이가 10 mm(3/8 in) 또는 그 공칭단면두께의 3% 중 작은 것과 같고, 길이가 약 25 mm(1 in)이고, 폭이 깊이의 2 배 이하인 노치 로 교정하여야 한다. 4. 수직탐상검사 결과 가 기하학적 형상과 연관되지 않거나 그것에 기인하지 않 는 후방반사의 완전한 손실이 동반된 지시를 발생시키는 하나 이상의 불연속 부를 나타낸다면, 또는 사각탐상검사 결과 가 교정 노치의 지시를 능가하는 지 시를 발생시키는 하나 이상의 불연속부를 나타내면, (이 규정(6. 발전용 화력설 비)에 따라서 보수하지 않는다면,) 그 재료는 불합격 대상이다. 단조품의 침투탐상검사기준은 다음과 같다. 1. 형단조를 하거나 기계가공하는 형상 노즐(contour nozzles), 두꺼운 관판, 플랜 지 및 두껍고 복잡한 단조품의 표면은 최종 기계가공후 열처리 하기 전에 ASTM E 165 에 따른 침투탐상법으로 검사를 하여야 한다. 2. 침투탐상법으로 검출한 지시의 평가와 합격기준은 645.47.7 을 따라야 한다. 3. 불합격 대상 결함은 제거하여야 하며, 그 부위는 불합격 대상 결함의 완전한 제거를 확인하기 위하여 재시험을 실시하여야 한다. 용접을 허용하면, 단조품 은 용기 제조자의 승인 하에서 보수용접을 할 수 있다. 보수는 161 에 따라서 인정을 받은 용접절차를 사용하여 실시하여야 한다. 보수된 단조품은 이장의 모든 요건을 만족시켜야 한다. 645.11 판재로부터 기계가공한 허브 645.11.1 판재는 재료규격에서 규정하는 것과 동등한 두께의 성질을 가진 재료를 제작 하는 공정으로 제조되어야 한다. 이와 같은 판재는 일렉트로슬래그(electroslag: ESR)와 진공 아크 재용해(vacuum arc re-melt: VAR)와 같은 방법으로 제작된 것을 포함하나 그것에 국한되지는 않는다. 판재는 재료규격의 요건과 다음 항에서 규정하는 보충적 요건에 따라서 시험하고 검사하여야 한다. 1. 시험편은, 재료규격에서 요구하는 것에 추가하여, 그림 645.11.1-1 에서 나타나 는 것처럼 허브의 축에 평행한 방향에서 가능한 한 허브에 가깝게 채취하여 야 한다. 적어도 두 개의 인장 시험편 중 한 개의 시험편은 압연된 판재의 폭 의 중앙 1/3 로부터, 그리고 두 번째 시험편은 다른 시험편으로부터 원주를 따 라 90° 에서 취하여, 그 허브의 인근에 있는 판재로부터 채취해야 한다. 두 - 830 - | {}
a4a082c8-5347-4f0b-b192-34c4ae893a3a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 시험편은 모두 그 재료규격의 기계적 성질 요건을 만족시켜야 하며, 탄소강과 저합금강의 경우, 면적의 감소는 30% 이상이어야 하고, 그 재료규격이 30%를 초과 하는 면적감소 값을 요구하는 재료에 대해서는 더 높은 값이 만족되어야 한다. 2. SA-370, 그림 5 의 요건에 적합한 별개의 시험편을 사용할 수 있으며, 그 경우 에 재료규격이 요구하는 50 mm(2 in) 내의 백분율 연신에 대한 값은 SA-370, 그림 5 에서 규정된 표점간의 거리에 적용하여야 한다. 3. 인장 시험편의 위치는 그림 645.11.1-1 에 나와 있다. 645.11.2 두께에 관계없이, 기계 가공한 부품은 SA-388 에 따라서 수직탐상검사기법으 로 초음파탐상검사를 하여야 한다. 시험은 대략 직각에 있는 두 방향, 즉 허브의 원통 형 또는 편평한 사각형 평면으로부터 그리고 허브의 축 방향에서 하여야 하며, 다음 과 같은 경우에 불합격 대상이다. 1. 시험결과 가 기준 후방반사의 60%보다 큰 후방반사의 손실이 동반하는 하나 이상의 지시를 나타낸다. 2. 시험결과 가 후방반사의 40% 손실이 동반될 때 기준 후방반사의 40%보다 큰 지시를 나타낸다. 645.11.3 관판 플랜지나 평 경판의 허브를 인접한 동체에 용접하기 전에, 그 허브는 173 에 따른 자분탐상검사 또는 174 에 따른 침투탐상검사로 검사하여야 한다. 645.11.4 용접을 한 후에, 그 용접부와 용접부의 가장자리로부터 적어도 13 mm(1/2 in) 에 대한 허브 부위는 171 에 따라서 100% 방사선투과 검사를 하여야 한다. 한 대안으로 서, 용접부와 인접한 허브 부위는 172 에 따라서 초음파탐상검사를 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 연장 시험편 인장 시험편 비고: 645.11 의 요건을 따르지 않고 판재를 기계가공 하였다면, 이 상세는 허용되지 않는다. - 831 - | {}
2682fa4b-90e5-4fb7-bc61-ef614b1d83db | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [그림 645.11.1-1] 인장시험편의 대표적인 채취 위치 645.12 샤르피 충격시험 645.12.1 이 조에 의해서 면제되지 않으면, 동체, 경판, 노즐 및 기타 압력 방호 부품 과 용기의 구조적 건전성에 필수적인 구조 부재에 사용하는 재료에 샤르피 V-노치 충 격시험을 실시하여야 한다. 645.12.2 1. 표 645.2.1.A.1 에 표시된 재료(볼트 재료를 제외한 탄소강 및 저합금강)에 대한 인성 요건이 645.12.2 에 나와 있다. 2. 표 645.2.1.A.2 에 표시된 재료(웬칭-뜨임을 한 고장력강)에 대한 인성 요건이 645.12.3 에 나와 있다. 3. 표 645.2.1.A.3 에 표시된 재료(볼트 재료를 제외한 고합금강)에 대한 인성 요건 이 645.12.4 에 나와 있다. 4. 표 645.2.1.A.4 부터 표 645.2.1.A.7 에 표시된 재료(비철합금)에 대한 인성 요건 이 645.12.5 에 나와 있다. 5. 모든 볼트 재료에 대한 인성 요건이 645.12.6 에 나와 있다. 6. 용접의 충격시험과 철재료의 용기 시험판에 대한 인성시험 절차와 요건에 대 해 645.12.7 및 645.12.8 에 각각 나와 있다. 볼트를 제외한 탄소강과 저합금강에 대한 인성 요건 1. 아래 제 3 호부터 제 5 호까지와 제 8 호에 의해서 면제되는 것을 제외하고는, 재료 의 모든 조합과 최저설계금속온도에 대하여 충격시험을 표 645.2.1.A.1 에 표시 한 탄소강과 저합금강 재료에 실시하여야 한다. 아래 제 3 호부터 제 5 호까지의 충격시험 면제 규정은 SA/NF A36-215 등급 P440 NJ4 에는 적용하지 않는다. 가. 충격시험이 필요할 때에는, 다음의 인성 값이 요구된다. (1) 규정최소인장강도가 655MPa(95ksi) 미만이면, 모든 시험편 크기에 대한 요 구되는 최소에너지요건은, 아래 645.12.7 제 2 호 나.에서 다르게 규정된 것 을 제외하고는, 용접후열처리를 하지 않는 용기부품과 용접후열처리를 하 는 용기 부품에 대해서 각각 그림 645.12.2-1 과 그림 645.12.2-2 에서 보는 것에 완전한 크기의 시험편 폭에 대한 노치에 연한 실제 시험편 폭의 비 율을 곱한 것이어야 한다. (2) 규정최소인장강도가 655 MPa(95 ksi) 이상이면, 모든 시험편 크기에 대한 노치의 반대 쪽 최소 횡팽창량(그림 645.12.2-3 참조)은 그림 645.12.2-4 에 서 보는 값보다 작아서는 안 된다. 2. 최저설계금속온도, 두께 및 항복강도에 근거하여 요구되는 충격시험 가. 용접이음 또는 비용접 부분의 적용 두께(아래 제 3 호 나. 참조)가 100 mm(4 in)를 초과 하고 설계최저금속온도가 32°C(90°F)보다 저온이라면 충격시험이 요구된다. - 832 - | {}
f38598b2-1cd0-4119-a070-e5440fb07cde | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 450 MPa(65 ksi)를 초과 하는 규정최소항복강도를 가진 재료는 충격시험을 하여야 한다. 3. 최저설계금속온도, 두께 및 재료규격에 근거한 충격시험의 면제 가. 용접후열처리를 하지 않는 부품 그림 645.12.2-5 또는 용접후열처리를 하는 부품 그림 645.12.2-6 은 재료규격과 등급 또는 강재의 클래스, 용접된 부품 의 적용 두께에 대한 충격시험 면제곡선에 근거하여 충격시험 면제를 결정 하기 위하여 사용하여야 한다. 그 금속에 대한 최저설계금속온도와 두께의 조합이 그림 645.12.2-5 나 그림 645.12.2-6 의 해당 충격시험 면제곡선 상이나 또는 그 이상에 있다면 용접금속과 열영향부는 645.12.8 에서 요구하는 것을 제외하고는 충격시험이 요구되지 않는다. 나. 용접된 부품의 적용 두께 tg 는 다음의 기준을 사용하여 결정한다. 일부 대 표적인 용기의 상세에 대한 적용 두께의 사례는 그림 645.12.2-7, 645.12.2-8 및 645.12.2-9 에 나와 있다. (1) 주조품을 제외한 모든 제품 형상 (가) 평 경판과 관판에 있는 것을 제외한 맞대기이음에 가장 두꺼운 용접이 음의 공칭 두께 [그림 645.12.2-7 스케치 (a) 참조] (나) 위 645.12.2 제 1 호에서 규정하는 부착물을 포함하는 모서리, 필릿 또는 겹치기 용접이음은 이어진 두 부품 중 더 얇은 쪽 (다) 평 경판이나 관판은 위 (나) 또는 편평한 구성부품의 두께를 4 로 나눈 값 중에 큰 것 (2) 주조품의 적용 두께는 가장 큰 공칭두께로 한다. (3) 볼트체결 플랜지, 관판 및 평 경판과 같이 편평한 비용접 부품의 적용 두 께는 편평한 구성부품의 두께를 4 로 나눈 값 (4) 비용접 접시형 경판의 적용 두께는 평 경판 두께를 4 로 나눈 값 또는 접 시형 부분의 최소두께 중 큰 것 다. 용기의 구조적 건전성에 필수적인 동체, 경판, 노즐, 통로, 보강 패드, 보강 링, 플랜지, 관판, 평 경판, 받침쇠 및 부착물과 같은 구성부품을 압력유지 구성품에 용접할 때, 각 구성부품은 별개의 구성품으로 취급하여야 한다. 각 구성부품은 개별적 재료 분류, 적용 두께(위 제 3 호 나.참조) 및 최저설계금속 온도에 근거하여 충격시험 요건에 대하여 평가되어야 한다. 두 개 이상의 부품으로 구성 용접된 조립체(예를 들어, 보강 패드가 있는 노즐-동체의 이 음)는 그 조립품의 개별 용접이음 각 적용 두께와 허용 최저설계금속온도를 결정하고, 가장 높은 최저설계금속온도를 그 용접된 조립체의 허용 최저설 계금속온도로서 사용하여야 한다. 라. 그림 645.12.2-5 는 38mm(1-1/2in)까지의 용접후열처리를 하지 않는 용접된 - 833 - | {}
0fd2a6a0-695e-4c5a-8e4c-07b6ace43dfc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4. 부품의 최대 공칭 적용 두께의 한계이다. 어떤 용기는 그 두께가 38 mm (1-1/2 in)의 공칭 적용 두께를 초과 하고 용접후열처리는 하지 않는 용접 압 력부품일 수 있다. 그 예로서는 두꺼운 관판, 평 경판, 노즐 또는 하중을 지 탱하는 구조적 부착물이 있는 두꺼운 삽입판이다. 이렇게 용접되고 용접후 열처리를 하지 않는 압력부품은 충격시험을 받아야 하고, 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 충격시험 요건을 만족시켜야 한다. 마. 두께가 2.5 mm(0.099 in)이하인 재료에는 충격시험이 요구되지 않는다. 이렇 게 면제된 재료는 -48°C(-55°F)보다 저온의 설계금속온도에서는 사용하지 않아야 한다. DN100(NPS4)이하의 관으로 제작된 구성부품, P-No1 재료의 튜브와 동등한 크기는 -104°C(-155°F) 이상의 금속온도에 대한 그 재료의 규정최소항복강도의 함수로서, 다음과 같은 경우 충격시험을 면제한다. (1) 140 MPa 와 240 MPa(20 ksi 와 35 ksi) 사이의 규정최소항복강도의 경우, 충 격시험에 대한 면제두께는 6 mm(1/4 in)이다. (2) 250 MPa 와 310 MPa(36 ksi 와 45 ksi) 사이의 규정최소항복강도의 경우, 충 격시험에 대한 면제두께는 3.2 mm(1/8 in)이다. (3) 314 MPa(46 ksi)이상의 규정최소항복강도의 경우, 충격시험에 대한 면제두 께는 2.5 mm(0.099 in)이다. 재료규격과 제품형상에 근거한 충격시험의 면제 가. 아래에 표시한 페라이트 계 강 플랜지가 열처리된 상태(풀림, 풀림-뜨임, 또 는 웬칭-뜨임)에서 공급되고 -29°C(-20°F)이상 그리고 -18°C(0°F)이하의 설계 온도에서 사용될 때는 충격시험이 요구되지 않는다. (1) ASME B16.5 플랜지 (2) ASME B16.47 플랜지 (3) ASME B16.5 의 플랜지식 관 이음쇠의 치수 요건을 만족시키는 단조 된 노 즐로서 정의 되는 긴 용접 넥 플랜지, 넥의 안지름은 그 플랜지의 공칭크 기 이상이어야 하며, 그 넥의 바깥지름과 노즐 보강은 ASME B16.5 에 규 정된 것처럼 허브의 지름을 초과 하지 않아야 한다. 나. 아래에 표시된 규격의 요건에 따라서 제작되고 충격시험을 받는 재료는 그 규격이 요구하는 시험온도보다 3°C(5°F)이하 낮은 최저설계금속온도에서는 이장의 규정에 의해서 충격시험이 면제된다. (1) SA-320 (2) SA-333 (3) SA-334 (4) SA-350 (5) SA-352 - 834 - | {}
4b063099-023c-4a1e-b7ce-83cb6adcdc41 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 5. (6) SA-420 (7) SA-437 (8) SA-508 5 등급 2 클래스 (9) SA-540 (이 재료규격의 표 2 주 4 에 따라 생산한 재료 제외) (10) SA-723 (11) SA-765 설계응력 값에 근거한 충격시험의 면제 가. 구성품에 대한 위 645.12.2 제 2 호 또는 제 3 호보다 낮은 최저설계금속온도는 아래 절차에 따라서 결정할 수 있다. (1) 1 단계 - 용접된 부품은 위 645.12.2 제 3 호 나.에 따라서 그 부품의 공칭두 께, tn 와 그 부품에 요구되는 적용 두께, tg 를 결정한다. (2) 2 단계 - 용접후열처리를 하지 않는 부품은 그림 645.12.2-5 에서, 용접후열 처리를 하는 부품은 그림 645.12.2-6 에서 해당 재료의 인성곡선 을 결정한다. 인성곡선에 대한 재료지정은 목록은 그림 645.12.2- 5, 645.12.2-5M, 645.12.2.6 및 645.12.26M 의 면제곡선별 재료 지 정 주에 나와 있다. 규정최저항복강도가 450 MPa(65 ksi) 이상인 재료는 645.12.2 제 3 호 나.를 참조한다. (3) 3 단계 - 해당 인성곡선과 적용 두께, tg 에 근거하여, 용접후열처리를 하지 않는 부품은 그림 645.12.2-5 에서, 용접후열처리를 하는 부품은 그림 645.12.2-6 에서 최저설계금속온도를 결정한다. 규정최저항복 강도가 450 MPa(65 ksi) 이상인 재료는 645.12.2 제 3 호 나.에 따라 충격시험을 실시하여 최저설계금속온도를 결정한다. (4) 4 단계 - 최저설계금속온도에서의 설계하중조건에 근거하여, 아래의 계산 식들 중 하나를 사용하여 응력비율, Rts 를 결정한다. 이 비율은 ASME/ANSI 압력-온도 등급 내의 설계규정에 근거하여, 요구되는 설계두께와 공칭두께, 적용응력과 허용설계응력, 또는 적용압력과 최고허용사용압력의 항으로서 계산될 수 있다. t⌀E Rts (두께기준) (3.1) tn - CA s E Rts = (응력기준) (3.2) SE Pa Rts = (압력-온도 등급기준) (3.3) Prating (5) 5 단계 - 최종 최저설계금속온도 값의 결정과 결과 의 평가 (가) 4 단계에서 R 비율의 계산 값이 0.24 이하이면, 최저설계금속온도를 -104°C(-155°F)로 설정한다. - 835 - | {}
23668760-8635-4e93-89de-7b3e6f679af9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (나) 4 단계로부터의 Rts 비율의 계산 값이 0.24 를 초과 하면, 온도감소 TR 을 결정한다. 규정최소항복강도가 450 MPa(65 ksi) 이하이면, 4 단계로부 터의 Rts 비율에 근거하여, 용접후열처리를 하지 않는 부품은 그림 645. 12.2-10 또는 용접후열처리를 하는 부품에 대해서는 그림 645.12.2-11 로부터 TR 을 결정한다. 만일 규정최소항복강도가 450 MPa (65 ksi)를 초과 하면, 계산식(3.4)로부터 온도감소 TR 을 결정한다. 최저설계금속온 도의 최종 계산 값은 계산식(3.5)를 사용하여 계산한다. 계산식(3.5)로 주어진 최저설계금속온도의 감소는 55°C (100°F)를 초과 하지 않아야 한 다. 규정 최저설계금속온도가 계산된 최저설계금속온도보다 높으면, 충 격시험은 요구되지 않는다. 그러나 규정 또는 계산 최저설계금속온도 가 -48°C(-55°F)보다 낮다면, 충격시험이 요구된다. 27.20656 - 76.98828Rts + 103.0922R2 +7.433649(10)-3S, TR = (°F.ksi) 1 - 1.986738Rts - 1.758474(10)~ 2Sy+ (6.479033(10)~52) (3.4) MDMT= MDMTSTEP3 - TR (3.5) 나. 위의 645.12.2 제 5 호 가.의 절차는 각 용접된 부품마다 반복되고 모든 용접 된 부품의 가장 높은 최저설계금속온도가 그 용기에 대한 최저설계금속온도 이다. 다. 용접으로 부착된 플랜지는 그 플랜지가 부착되는 넥이나 동체에 대하여 결 정한 것같이 온도감소를 결정하기 위해 위의 645.12.2 제 5 호 가.의 절차를 사용할 수 있다. 플랜지에 대하여 온도감소를 결정할 때는 볼트체결 조건을 고려하지 않아도 된다. 라. 평 경판, 덮개, 관판 및 플랜지(볼트와 너트 포함)와 같은 1 차 막 인장응력 에서 응력을 받지 않는 구성품에 대한 최저설계금속온도는 645.12.2 제 3 호에 서 산출한 최저설계금속온도 또는 645.12.2 제 5 호 가.에서 결정된 온도감소 를 뺀 충격시험온도보다 낮아서는 안 된다. 645.12.2 제 5 호 가.에서 사용하는 비율은 그 최저설계금속온도에서 그 구성품의 최고허용압력에 대한 최저설 계금속온도에서 최고설계압력의 비율이어야 한다. 6. 충격시험을 한 재료에 대한 최저설계금속온도의 조정 가. 충격시험을 한 구성품의 경우, 645.12.2 제 5 호 가.의 4 단계에서 응력비율이 1 보다 작고 최저설계금속온도가 -104°C(-155°F)보다 낮지 않다면, 그 구성 품을 충격시험온도보다 낮은 최저설계금속온도에 사용할 수 있다. 이러한 구성품에 대한 최저설계금속온도는 645.12.2 제 5 호(즉, 645.12.2 제 5 호 가.의 3 단계에서 최저설계금속온도 계산을 위한 출발점이 충격시험 온도가 된다) 에서 결정된 온도감소를 뺀 충격시험온도보다 낮아서는 안 된다.(645.12.2 제 - 836 - | {}
8901da24-5852-468f-b063-1fdc6af8a2c7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4 호 나. 참조) 나. 645.12.2 제 5 호 및 645.12.2 제 6 호의 면제 조항은 압력이 그 내용물의 증기 압에 좌우되는 용기(예를 들어, 냉동공장 또는 탄화수소 처리공장의 용기로 서, 즉각적인 재가압을 허용하지 않는 운전시스템을 가진 용기)에 일반적으 로 적용한다. 이러한 용도에 대한 최초 두께는 일반적으로 설계(최저설계금 속온도)에 상응하는 최고설계압력에 대해서 계산한다. 다음에 설계조건에 대 한 645.12.2 제 5 호 가.의 4 단계에 정의 된 요구두께/공칭두께 비율을 계산한 다. 또한 상응하는 온도에서의 다른 예상 압력에 대한 두께를 계산한다. 이 때 최저설계금속온도와 의 차이 △7(645.12.2 제 5 호 가.의 3 단계 참조) 및 645.12.2 제 5 호 가.의 4 단계에 정의 된 두께 비율을 함께 계산한다. 그림 645.12.2-10(용접된 상태의 부품) 또는 그림 645.12.2-11(용접후열처리 부품) 에 나와 있는 선상 또는 그 아래에 있는 비율/△T 점들이 적합하지만, 운전 온도는 -104°C(-155°F) 이상이어야 한다. 645.12.2 제 5 호 가의 4 단계에 나와 있는 바와 같이, 상응하는 압력-온도비율 또는 상응하는 응력비율을 비교할 수 있다. 7. 최저설계금속온도 아래에서 운전하는 용기 또는 구성부품 용기나 구성부품은 다음과 같은 경우에는 명판에 표시된 최저설계금속온도보 다 낮은 온도에서 운전될 수 있다. 가. 최저설계금속온도와 같은 낮아진 운전온도를 사용할 때는 645.12.2 의 규정은 만족되지만 어떤 경우에서도 그 운전온도는 -104°C(-155°F)보다 낮아서는 안 된다. 나 그 두께가 압력하중을 기초로 한 용기나 구성부품은 그 압력에 상응하는 운 전온도는 명판에 표시된 최저설계금속온도에서 645.12.2 제 5 호에서 결정된 허용 온도감소를 뺀 온도처럼 낮은 온도일 수 있다. 645.12.2 제 5 호의 4 단계 에서 사용된 비율은 그 표시된 최저설계금속온도에서의 그 용기의 설계압력 에 상응하는 운전온도에서의 최고압력의 비율이지만, 어느 경우에서도 그 운전온도는 -104°C(-155°F)보다 낮아서는 안 된다. 8. 파괴역학 방법을 사용하는 최저설계금속온도의 설정 가. 645.12.2 제 1 호부터 제 7 호까지의 절차 대신에, 파괴역학(fracture mechanics) 의 접근법을 사용하여 최저설계금속온도를 설정할 수 있다. 나. 최저설계금속온도를 결정하기 위하여 사용되는 평가는 취성파괴에 대한 민 감도를 제어하는 모든 요인. 예를 들어, 열응력을 포함하는 적용하중으로부 터의 응력, 결함 크기, 모재와 용접이음의 파괴인성, 열처리 및 부하율의 체 계적인 평가를 포함하여야 한다. 다. 파괴역학 평가에서 사용되는 기준결함크기는 a = min[t/4, 25 mm(1 in.)] 의 - 837 - | {}
7ee14d40-df14-4723-9fa2-9aa6bca3be7c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 깊이와 2c = 6a 의 길이를 가진 표면결함이어야 한다. 사용자가 승인한다면, 용기의 인증을 위하여 사용되고 확인되는 용접이음형상과 비파괴검사에 근 거하여 대안적인 기준결함크기를 사용할 수 있다.(645.46 참조) 라. 재료 파괴인성은 그 재료에 대한 면제곡선(그림 645.12.2-5 와 그림 645.12.2-6 의 주를 참조)을 사용하여 정해야 한다. 사용자가 승인한다면, 파 괴인성 시험결과 에 근거하여 대안적인 재료 파괴인성을 사용할 수 있다. 마. 파괴역학 접근법을 이용하여 정한 최저설계금속온도는 645.12.2 제 1 호 마.에 서 주어진 것보다 낮아서는 안 된다. 9. 저온용도 재료의 용접후열처리 요건 가. 최저설계금속온도가 -48°C(-55°F)보다 낮고, 645.12.2 제 5 호 가.의 4 단계에서 규정하는 응력비율이 0.24 이상이면, 용접이음은 645.41 의 요건에 따라서 용 접후열처리를 하여야 한다. 나. 위 가.의 요건은 645.12.2 제 1 호에 따라서 최저설계금속온도 또는 그 이하에 서 충격시험을 한 P-No.1 재료로 제작한 용기나 용기부품에서 아래의 (1) 및 (2)에 표시된 용접이음에는 적용하지 않는다. 모재, 용접금속 및 열영향부에 대한 최소평균에너지요구는 용접후열처리를 하지 않는 부품 그림 645.12.2-1 또는 용접후열처리를 하는 부품 그림 645.12.2-2 에서 보는 값 대신에 41 J (30 ft-lb)이어야 한다. (1) 100% 방사선투과 검사를 한 원뿔-원통 이음부를 제외한 타입 1 범주 A 및 B 이음부. 두께가 같지 않은 단면을 연결하는 범주 A 및 B 이음부는 3:1 을 초과 하지 않는 경사를 가진 천이부가 있어야 한다. (2) 부착물의 용접이 645.12.2 과 645.12.8 의 요건을 만족한다면, 가벼운 하중이 걸리는 부착물은 10mm(3/8 in)를 초과 하지 않는 각장을 가진 필릿용접 (여기에서, 가벼운 하중이 걸리는 부착물이란 그 부착물 용접부 내의 응력 이 허용응력의 25%를 초과 하지 않는 부착물로 정의 한다.) 모든 용접부는 170 에 따라서 침투탐상법 또는 자분탐상법으로 검사하여야 한다. 10. 용접절차의 충격시험 가. 용접 구조에 대한 용접절차 인정은 다음 규정에서 요구할 때 645.12.2 제 1 호 에 따라 용접금속과 열영향부에 대한 충격시험을 포함하여야 한다. 나. 다음 중 어느 하나의 경우, 용가재가 투입되는 용접부는 충격시험을 포함하 여 인정한 용접절차를 적용하여 용착시켜야 한다. (1) 이 규정(6. 발전용 화력설비)에서 모재에 대한 충격시험을 요구할 때 (2) 개별 용접층의 두께가 13 mm(1/2 in)를 초과 하고, 최저설계금속온도가 21 °C(70°F) 보다 낮을 때 (3) 최저설계금속온도가 -48°C(-55°F)보다 낮을 때 645.12.2 제 3 호부터 제 5 호까 - 838 - | {}
aef9929c-6464-48a0-9020-5c30442fa871 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 지에 의해서 충격시험이 면제되는 모재를 연결할 때 (4) 그림 645.12.2-5 또는 그림 645.12.2-6 곡선 C 또는 D 에 의해 충격시험이 면제되는 모재를 연결하거나, 645.12.2 제 4 호 나.에 의해서 충격시험이 면 제되는 금속을 연결할 때로서 그 최저설계금속온도가 -29°C(-20°F)보다 낮으나 -48(-55°F) 이상일 때. 제작 용접에서 개별 용접층의 두께가 6 mm(1/4 in.)를 초과 하지 않으며, 용가재의 각 히트 및/또는 로트와 플럭스 의 배치별로 제조자가 최저설계금속온도 이하에서 해당 SFA 규격에 따라 충격시험이 요구하자 않은 경우에는, 용접절차를 인정할 때 충격시험이 요구되지 않는다. 용가재 및/또는 플럭스의 제조자가 보다 넓은 온도 범위 로 등급을 확장하기 위한 목적으로 해당 SFA 규격의 범위를 벗어나 추가 시험을 실시할 수 있다. 다. 다음과 같은 경우에는 용가재를 사용하지 않고, 인정할 때 충격시험이 포함 된 용접절차를 적용하여 용접을 완료하여야 한다. 다만, 재료규격의 일부로 용접한 용접부는 제외한다. (1) 이 규정(6. 발전용 화력설비)에서 모재에 대한 충격시험을 요구할 때 (2) 용접부의 두께가 13 mm(1/2 in.)(모든 최저설계금속온도에 대해) 또는 8 mm(5/16 in.)[최저설계금속온도가 10°C(50°F)보다 낮을 때]를 초과 할 때 (3) 최저설계금속온도가 -48°C(-55°F)보다 낮을 때 645.12.2 제 4 호 나.에 의해 서 충격시험이 면제되는 모재를 연결할 때 X-Axis: 재료나 용접부의 최대공칭두께, in Y-Axis: CV, ft-lb (3 개 시험편들의 평균) Chart Type: line 80 ksi 50 ksi item_01 65ft-lb 50ft-lb [그림 645.12.2-1] 규정최소항복강도의 함수로 나타낸 탄소강과 저합금강의 전체크기 - 839 - | {}
0bef78f2-09f4-4ba0-bb09-ed37e482e6a2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 시험편에 대한 샤르피 V-노치 충격시험 요건 - 용접후열처리를 하지 않는 부품 Chart Type: line 260 MPa 345 MPa 450 MPa 550 MPa item_01 10 20 50 60 [그림 645.12.2-1M] 규정최소항복강도의 함수로 나타낸 탄소강과 저합금강의 전체크기 시험편에 대한 샤르피 V-노치 충격시험 요건 - 용접후열처리를 하지 않는 부품 Chart Type: line 38 ksi 50 ksi 65 ksi 80 ksi item_01 20ksor 50ksor 65ksor 30ksor [그림 645.12.2-2] 규정최소항복강도의 함수로 나타낸 탄소강과 저합금강의 전체크기 시험편에 대한 샤르피 V-노치 충격시험 요건 - 용접후열처리를 하는 부품 - 840 - | {}
402c0b42-2270-4d64-af6b-32bc7ea47833 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Chart Type: line 550 MPa 345 MPa 450 MPa item_01 30 70 60 [그림 645.12.2-2M] 규정최소항복강도의 함수로 나타낸 탄소강과 저합금강의 전체크기 시험편에 대한 샤르피 V-노치 충격시험 요건 - 용접후열처리를 하는 부품 그림 645.12.2-1, 645.12.2-1M, 645.12.2-2 및 645.12.2-2M 에 대한 주 주 1. 항복강도 값들 사이에 보간법 적용을 허용한다. 2. 시험편 한 개의 최소충격에너지는 시험편 세 개에 요구되는 평균충격에너지의 2/3 이상이어야 한다. 3. SA-320, SA-333, SA-334, SA-350, SA-352, SA-420, SA-437, SA-508 등급 5 클래스 2, SA-540(이 규격의 표 2, 주 4 에 따라 생산한 재료는 제외), SA-723 및 SA-765 에 따 라 생산하여 충격시험을 실시한 재료는 이 에너지 값을 만족시켜야 하는 것은 아니 다. 이 규격들에 따라 생산한 재료들이 해당 규격에서 요구하는 에너지 값들을 충족 시킨다면 시험온도 이상의 최저설계금속온도용으로 사용할 수 있다. 4. 재료의 규정최소인장강도가 655 MPa(95 ksi) 이상인 재료의 인성 요건은 645.12.2 제 1 호 가.(2)를 따라야 한다. 5. 그림 645.12.2-1 과 645.12.2-1M 의 데이터는 표 645.12.2-1 에 나와 있다. 6. 그림 645.12.2-2 와 645.12.2-2M 의 데이터는 표 645.12.2-2 에 나와 있다. 7. 10 mm(0.394 in) 미만의 샤르피 V-노치 시험편 두께에 대해서는 645.12.2 제 1 호 가.(1)을 참조한다. - 841 - | {}
f9602350-3721-423c-9be7-f2b26f13b731 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.12.2-1] 최소규정항복강도의 함수로 나타낸 탄소강 및 저합금강의 전체 크기 시험편에 대한 샤르피 V-노치 충격시험 요건 - 용접후열처리를 하지 않는 부품 (그림 645.12.2-1 과 645.12.2-1M 참조) ¦ 두께 (mm) ¦ 샤르피 V-노치 (J) ¦ 샤르피 V-노치 (J) ¦ 샤르피 V-노치 (J) ¦ 샤르피 V-노치 (J) ¦ 샤르피 V-노치 (J) ¦ 두께 (in) ¦ 샤르피 V-노치 (ft-lbs) ¦ 샤르피 V-노치 (ft-lbs) ¦ 샤르피 V-노치 (ft-lbs) ¦ 샤르피 V-노치 (ft-lbs) ¦ 샤르피 V-노치 (ft-lbs) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 두께 (mm) ¦ 규정최소항복강도 (MPa) ¦ 규정최소항복강도 (MPa) ¦ 규정최소항복강도 (MPa) ¦ 규정최소항복강도 (MPa) ¦ 규정최소항복강도 (MPa) ¦ 두께 (in) ¦ 규정최소항복강도 (ksi) ¦ 규정최소항복강도 (ksi) ¦ 규정최소항복강도 (ksi) ¦ 규정최소항복강도 (ksi) ¦ 규정최소항복강도 (ksi) ¦ ¦ 두께 (mm) ¦ 205 ¦ 260 ¦ 345 ¦ 450 ¦ 550 ¦ 두께 (in) ¦ 30 ¦ 38 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ ¦ 6 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 0.25 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ 10 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 31 ¦ 0.375 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 23 ¦ ¦ 13 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 36 ¦ 0.5 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 27 ¦ ¦ 16 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 29 ¦ 43 ¦ 0.625 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 32 ¦ ¦ 19 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 34 ¦ 51 ¦ 0.75 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 37 ¦ ¦ 25 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 45 ¦ 62 ¦ 1 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 33 ¦ 46 ¦ ¦ 32 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 34 ¦ 53 ¦ 72 ¦ 1.25 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 39 ¦ 53 ¦ ¦ 38 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 40 ¦ 61 ¦ 82 ¦ 1.5 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 60 ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-1 과 645.12.2-1M 의 곡선을 대표 하는 값이다. - 842 - | {}
6780e8ad-9ae6-46f1-946e-521f6218d48a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.12.2-2] 최소규정항복강도의 함수로 나타낸 탄소강 및 저합금강의 전체 크기 시험편에 대한 샤르피 V-노치 충격시험 요건 - 용접후열처리를 하는 부품 (그림 645.12.2-2 와 645.12.2-2M 참조) ¦ 두께 (mm) ¦ 샤르피 V-노치 (J) ¦ 샤르피 V-노치 (J) ¦ 샤르피 V-노치 (J) ¦ 샤르피 V-노치 (J) ¦ 샤르피 V-노치 (J) ¦ 두께 (in) ¦ 샤르피 V-노치 (ft-lbs) ¦ 샤르피 V-노치 (ft-lbs) ¦ 샤르피 V-노치 (ft-lbs) ¦ 샤르피 V-노치 (ft-lbs) ¦ 샤르피 V-노치 (ft-lbs) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 두께 (mm) ¦ 규정최소항복강도 (MPa) ¦ 규정최소항복강도 (MPa) ¦ 규정최소항복강도 (MPa) ¦ 규정최소항복강도 (MPa) ¦ 규정최소항복강도 (MPa) ¦ 두께 (in) ¦ 규정최소항복강도 (ksi) ¦ 규정최소항복강도 (ksi) ¦ 규정최소항복강도 (ksi) ¦ 규정최소항복강도 (ksi) ¦ 규정최소항복강도 (ksi) ¦ ¦ 두께 (mm) ¦ 205 ¦ 260 ¦ 345 ¦ 450 ¦ 550 ¦ 두께 (in) ¦ 30 ¦ 38 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ ¦ 6 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 0.25 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ 10 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 0.375 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ 13 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 0.5 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ 16 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 0.625 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ 19 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 0.75 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ 25 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 1 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ 32 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 34 ¦ 1.25 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 25 ¦ ¦ 38 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 40 ¦ 1.5 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦ ¦ 44 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 31 ¦ 47 ¦ 1.75 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 23 ¦ 35 ¦ ¦ 51 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 35 ¦ 52 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 26 ¦ 38 ¦ ¦ 57 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 40 ¦ 56 ¦ 2.25 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 29 ¦ 41 ¦ ¦ 64 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 43 ¦ 60 ¦ 2.5 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 32 ¦ 44 ¦ ¦ 70 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 29 ¦ 46 ¦ 64 ¦ 2.75 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 34 ¦ 47 ¦ ¦ 76 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 31 ¦ 49 ¦ 68 ¦ 3 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 23 ¦ 36 ¦ 50 ¦ ¦ 83 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 33 ¦ 52 ¦ 71 ¦ 3.25 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 38 ¦ 52 ¦ ¦ 89 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 35 ¦ 54 ¦ 74 ¦ 3.5 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 26 ¦ 40 ¦ 54 ¦ ¦ 95 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 37 ¦ 56 ¦ 76 ¦ 3.75 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 27 ¦ 42 ¦ 56 ¦ ¦ 102 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 38 ¦ 58 ¦ 78 ¦ 4.0 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 28 ¦ 43 ¦ 58 ¦ ¦ 108 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 39 ¦ 59 ¦ 80 ¦ 4.25 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 29 ¦ 44 ¦ 59 ¦ ¦ 114 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 40 ¦ 60 ¦ 81 ¦ 4.5 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 29 ¦ 45 ¦ 60 ¦ ¦ 121 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 40 ¦ 61 ¦ 82 ¦ 4.75 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 60 ¦ ¦ 127 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 41 ¦ 61 ¦ 82 ¦ 5 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 61 ¦ ¦ 133 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 41 ¦ 61 ¦ 82 ¦ 5.25 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 61 ¦ ¦ 140 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 41 ¦ 61 ¦ 82 ¦ 5.5 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 61 ¦ ¦ 146 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 41 ¦ 61 ¦ 82 ¦ 5.75 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 61 ¦ ¦ 152 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 41 ¦ 61 ¦ 82 ¦ 6 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 61 ¦ ¦ 159 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 41 ¦ 61 ¦ 82 ¦ 6.25 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 61 ¦ ¦ 165 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 41 ¦ 61 ¦ 82 ¦ 6.5 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 61 ¦ ¦ 171 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 41 ¦ 61 ¦ 82 ¦ 6.75 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 61 ¦ ¦ 178 ¦ 27 ¦ 27 ¦ 41 ¦ 61 ¦ 82 ¦ 7 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 61 ¦ ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-2 와 645.12.2-2M 의 곡선을 대표하 는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-2 와 645.12.2-2M 의 곡선을 대표하 는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-2 와 645.12.2-2M 의 곡선을 대표하 는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-2 와 645.12.2-2M 의 곡선을 대표하 는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-2 와 645.12.2-2M 의 곡선을 대표하 는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-2 와 645.12.2-2M 의 곡선을 대표하 는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-2 와 645.12.2-2M 의 곡선을 대표하 는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-2 와 645.12.2-2M 의 곡선을 대표하 는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-2 와 645.12.2-2M 의 곡선을 대표하 는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-2 와 645.12.2-2M 의 곡선을 대표하 는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-2 와 645.12.2-2M 의 곡선을 대표하 는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-2 와 645.12.2-2M 의 곡선을 대표하 는 값이다. ¦ - 843 - | {}
eba62675-995a-42e5-b6a1-561aaa2b453d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 0.079 In. (2,01 mm . 0.394 In (10.01 mm) 노치에 연한 목 A-A 사르피 V-노치 시험편 b B-B 부서진 시험편 [그림 645.12.2-3] 부러진 샤르피 V-노치 시험편의 횡팽창 예시 Chart Type: line 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 item_01 0.2 0.2 20 24 32 30 28 22 18 [그림 645.12.2-4] - 횡팽창 요건 - 844 - | {}
9074fe94-c2c2-4023-9a68-26b241f45e54 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Chart Type: line 0 20 40 60 80 100 item_01 0.5 년 0.5 년 0.8 년 0.8 년 0.8 년 0.8 년 [그림 645.12.2-4M] 횡팽창 요건 Chart Type: bar 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 요구되는 충격시험 0°F 0°F 11.8°F 2°F 2°F 0.3°F 0.5°F [그림 645.12.2-5] 충격시험 면제곡선 - 용접후열처리를 하지 않는 부품 - 845 - | {}
8f9ce965-1f19-4f80-93e2-00e4e33ff21c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Chart Type: bar A B C D item_01 20°C 15°C 23°C 32°C [그림 645.12.2-5M] 충격시험 면제곡선 - 용접후열처리를 하지 않는 부품 Chart Type: bar 0 1 2 3 4 요구되는 충격시험 36°F 51°F 97°F 104°F 70°F D 66°F 17°F -11°F -13°F -11°F [그림 645.12.2-6] 충격시험 면제곡선 - 용접후열처리를 하는 부품 및 비용접 부품 - 846 - | {}
ec6a205b-6238-47bf-bddc-5c0a62bf6e4e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 60 40 A °C 20 최소설치금속도, 0 B C D -20 -40 요구되는 충격시험 -60 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 적용 공칭두께, mm [그림 645.12.2-6M] 충격시험 면제곡선 - 용접후열처리를 하는 부품 및 비용접 부품 그림 645.12.2-5, 645.12.2-5M, 645.12.2.6 및 645.12.26M 의 면제곡선별 재료 지정 주 ¦ 곡선 ¦ 재료 지정 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ a) 아래 곡선 B, C 및 D 에 명시되지 않은 모든 탄소강과 모든 저합금강 강판, 형강 및 봉강 b) 풀림-뜨임 또는 물 웬칭-뜨임이 된 SA-217 등급 WCB 및 WCC, 풀림-뜨임 또는 물 퀸칭 -뜨임이 된 SA-217 등급 WC6 ¦ ¦ B ¦ a) 풀림-뜨임 또는 물 퀜칭-뜨임이 된 SA-216 등급 WCA 및 두께 50 mm (2 in) 이하의 미 세결정립 법으로 생산하여 물 웬칭-뜨임이 된 등급 WCB 및 WCC b) 풀림-뜨임이 된 SA-217 등급 WC9 c) SA-285 등급 A 및 B d) SA-414 등급 A e) SA-515 등급 60 f) 풀림 하지 않은 SA-516 등급 65 및 70 g) 풀림 하지 않은 SA-662 등급 B h) 압연 상태의 SA/EN 10028-2 등급 P355GH i) 미세결정립 법으로 생산하여 풀림 된, 아래 곡선 C 및 D 에 명시되지 않은 곡선 A 의 모든 재료(단, 주강은 제외) j) 아래 곡선 C 와 D 에 명시되지 않은 관, 관이음쇠 단조품 및 튜브 ¦ ¦ C ¦ a) 풀림-뜨임이 된 SA-182, 등급 F21 및 F22 b) SA-302 등급 C 와 D c) 풀림-뜨임 또는 액체 퀜칭-뜨임이 된 SA-336 등급 F21 및 F22 ¦ - 847 - | {}
b8e77c0f-6a7e-4dca-8a3a-caebd786cede | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 곡선 ¦ 재료 지정 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ d) 풀림-뜨임 또는 액체 웬칭-뜨임이 된 SA-387 등급 21 과 22 e) 풀림 하지 않은 SA-516 등급 55 와 60 f) SA-533 등급 B 와 C 의 클래스 1 g) SA-662 등급 A h) 풀림-뜨임한 SA/EN 10028-2 등급 10CrMo9-10 i) 해당 재료규격에서 허용하는 바에 따라, 미세결정립 법으로 생산하여 풀림, 풀림-뜨임 또는 액체 웬칭-뜨임이 된 곡선 B 의 a) ~ h) 및 j)에 명시된 모든 재료(단, 아래 곡선 D 에 명시되 지 않은 재료) ¦ ¦ D ¦ a) SA-203 b) SA-508 클래스 1 c) 풀림 된 SA-516 d) SA-524 클래스 1 및 2 e) SA-537 클래스 1, 2 및 3 f) 풀림 된 SA-612, 단, SA-20 표 1 의 각주에 나와 있는 Nb 제한값의 증가가 허용되지 않는 경우는 제외한다. g) 풀림 된 SA-662 h) SA-738 등급 A i) 재료규격의 규정에 따라서 Nb 와 V 를 의도적으로 추가한, -29°C(-20°F) 이상의 SA-738 등급 A j) -29°C(-20°F) 이상의 SA-738 등급 B k) 풀림 된 SA/EN 10028-2 등급 P355GH [비고 d)3)] 참조 ¦ ¦ 비고: a) 곡선 A 및 B 에 명시되지 않은 주조품은 충격시험을 하여야 한다. b) 볼트에 대해서는 645.12.6 을 참조한다. c) 재료 지정에 특정 클래스나 등급이 명시되지 않은 경우, 모든 클래스와 등급들이 지정된다. d) 다음은 모든 재료 지정 각주에 적용된다. 1) 재료규격에서 허용하는 대로 공냉보다 빠른 속도로 냉각 후 뜨임 하는 것은 풀림-뜨임 열처리 와 동등한 것으로 간주한다. 2) 미세결정립법은 SA-20 에 나와 있는 것처럼 미세한 오스테나이트 결정입자크기를 얻기 위해 필 요한 절차이다. 3) 풀림 압연조건은 풀림과 동등한 것으로 간주하지 않는다. e) 그림 645.12.2-5 및 645.12.2-5M 의 데이터는 표 645.12.2-3 에 나와 있다. f) 그림 645.12.2-6 및 645.12.2-6M 의 데이터는 표 645.12.2-4 에 나와 있다. ¦ 비고: a) 곡선 A 및 B 에 명시되지 않은 주조품은 충격시험을 하여야 한다. b) 볼트에 대해서는 645.12.6 을 참조한다. c) 재료 지정에 특정 클래스나 등급이 명시되지 않은 경우, 모든 클래스와 등급들이 지정된다. d) 다음은 모든 재료 지정 각주에 적용된다. 1) 재료규격에서 허용하는 대로 공냉보다 빠른 속도로 냉각 후 뜨임 하는 것은 풀림-뜨임 열처리 와 동등한 것으로 간주한다. 2) 미세결정립법은 SA-20 에 나와 있는 것처럼 미세한 오스테나이트 결정입자크기를 얻기 위해 필 요한 절차이다. 3) 풀림 압연조건은 풀림과 동등한 것으로 간주하지 않는다. e) 그림 645.12.2-5 및 645.12.2-5M 의 데이터는 표 645.12.2-3 에 나와 있다. f) 그림 645.12.2-6 및 645.12.2-6M 의 데이터는 표 645.12.2-4 에 나와 있다. ¦ - 848 - | {}
25eefc5e-de40-4a36-bbd8-11c2b591f2c9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.12.2-3] 충격시험 면제곡선 - 용접후열처리를 하지 않는 부품 (그림 645.12.2-5 및 645.12.2-5M 참조) ¦ 두께 (mm) ¦ 면제 곡선 (C) ¦ 면제 곡선 (C) ¦ 면제 곡선 (C) ¦ 면제 곡선 (C) ¦ 두께 (in) ¦ 면제 곡선 (°F) ¦ 면제 곡선 (°F) ¦ 면제 곡선 (°F) ¦ 면제 곡선 (°F) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 두께 (mm) ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ 두께 (in) ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ ¦ 0 ¦ 20.5 ¦ -0.6 ¦ -21.7 ¦ -36.1 ¦ 0 ¦ 68.9 ¦ 30.9 ¦ -7.1 ¦ -33.1 ¦ ¦ 10 ¦ 20.5 ¦ -0.6 ¦ -21.7 ¦ -36.1 ¦ 0.394 ¦ 68.9 ¦ 30.9 ¦ -7.1 ¦ -33.1 ¦ ¦ 13 ¦ 22.9 ¦ 1.8 ¦ -19.3 ¦ -33.7 ¦ 0.5 ¦ 73.3 ¦ 35.3 ¦ -2.7 ¦ -28.7 ¦ ¦ 16 ¦ 26.3 ¦ 5.1 ¦ -16.0 ¦ -30.4 ¦ 0.625 ¦ 79.3 ¦ 41.3 ¦ 3.3 ¦ -22.7 ¦ ¦ 19 ¦ 29.6 ¦ 8.5 ¦ -12.6 ¦ -27.1 ¦ 0.75 ¦ 85.3 ¦ 47.3 ¦ 9.3 ¦ -16.7 ¦ ¦ 25 ¦ 35.2 ¦ 14.1 ¦ -7.0 ¦ -21.4 ¦ 1 ¦ 95.4 ¦ 57.4 ¦ 19.4 ¦ -6.6 ¦ ¦ 32 ¦ 39.7 ¦ 18.6 ¦ -2.6 ¦ -17.0 ¦ 1.25 ¦ 103.4 ¦ 65.4 ¦ 27.4 ¦ 1.4 ¦ ¦ 38 ¦ 43.4 ¦ 22.3 ¦ 1.2 ¦ -13.2 ¦ 1.5 ¦ 110.2 ¦ 72.2 ¦ 34.2 ¦ 8.2 ¦ ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ [표 645.12.2-4] 충격시험 면제곡선 - 용접후열처리를 하는 부품 및 비용접 부품 (그림 645.12.2-6 및 645.12.2-6M 참조) ¦ 두께 (mm) ¦ 면제 곡선 (°C) ¦ 면제 곡선 (°C) ¦ 면제 곡선 (°C) ¦ 면제 곡선 (°C) ¦ 두께 (in) ¦ 면제 곡선 (°F) ¦ 면제 곡선 (°F) ¦ 면제 곡선 (°F) ¦ 면제 곡선 (°F) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 두께 (mm) ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ 두께 (in) ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ ¦ 0 ¦ 0.6 ¦ -20.5 ¦ -41.6 ¦ -48.3 ¦ 0 ¦ 33.2 ¦ -4.8 ¦ -42.8 ¦ -55.0 ¦ ¦ 10 ¦ 0.6 ¦ -20.5 ¦ -41.6 ¦ -48.3 ¦ 0.394 ¦ 33.2 ¦ -4.8 ¦ -42.8 ¦ -55.0 ¦ ¦ 13 ¦ 3.8 ¦ -17.3 ¦ -38.4 ¦ -48.3 ¦ 0.5 ¦ 38.9 ¦ 0.9 ¦ -37.1 ¦ -55.0 ¦ ¦ 16 ¦ 7.9 ¦ -13.2 ¦ -34.3 ¦ -48.3 ¦ 0.625 ¦ 46.2 ¦ 8.2 ¦ -29.8 ¦ -55.0 ¦ ¦ 19 ¦ 11.7 ¦ -9.4 ¦ -30.5 ¦ -45.0 ¦ 0.75 ¦ 53.0 ¦ 15.0 ¦ -23.0 ¦ -49.0 ¦ ¦ 25 ¦ 17.5 ¦ -3.6 ¦ -24.7 ¦ -39.2 ¦ 1 ¦ 63.5 ¦ 25.5 ¦ -12.5 ¦ -38.5 ¦ ¦ 32 ¦ 21.7 ¦ 0.5 ¦ -20.6 ¦ -35.0 ¦ 1.25 ¦ 71.0 ¦ 33.0 ¦ -5.0 ¦ -31.0 ¦ ¦ 38 ¦ 24.9 ¦ 3.8 ¦ -17.3 ¦ -31.8 ¦ 1.5 ¦ 76.8 ¦ 38.8 ¦ 0.8 ¦ -25.2 ¦ ¦ 44 ¦ 27.7 ¦ 6.6 ¦ -14.6 ¦ -29.0 ¦ 1.75 ¦ 81.8 ¦ 43.8 ¦ 5.8 ¦ -20.2 ¦ ¦ 51 ¦ 30.1 ¦ 9.0 ¦ -12.1 ¦ -26.5 ¦ 2 ¦ 86.2 ¦ 48.2 ¦ 10.2 ¦ -15.8 ¦ ¦ 57 ¦ 32.4 ¦ 11.3 ¦ -9.9 ¦ -24.3 ¦ 2.25 ¦ 90.3 ¦ 52.3 ¦ 14.3 ¦ -11.7 ¦ ¦ 64 ¦ 34.4 ¦ 13.3 ¦ -7.8 ¦ -22.3 ¦ 2.5 ¦ 93.9 ¦ 55.9 ¦ 17.9 ¦ -8.1 ¦ ¦ 70 ¦ 36.2 ¦ 15.1 ¦ -6.0 ¦ -20.5 ¦ 2.75 ¦ 97.2 ¦ 59.2 ¦ 21.2 ¦ -4.8 ¦ ¦ 76 ¦ 37.8 ¦ 16.7 ¦ -4.4 ¦ -18.9 ¦ 3 ¦ 100.0 ¦ 62.0 ¦ 24.0 ¦ -2.0 ¦ ¦ 83 ¦ 39.2 ¦ 18.1 ¦ -3.0 ¦ -17.5 ¦ 3.25 ¦ 102.6 ¦ 64.6 ¦ 26.6 ¦ 0.6 ¦ ¦ 89 ¦ 40.4 ¦ 19.3 ¦ -1.8 ¦ -16.3 ¦ 3.5 ¦ 104.7 ¦ 66.7 ¦ 28.7 ¦ 2.7 ¦ ¦ 95 ¦ 41.4 ¦ 20.3 ¦ -0.8 ¦ -15.3 ¦ 3.75 ¦ 106.5 ¦ 68.5 ¦ 30.5 ¦ 4.5 ¦ ¦ 102 ¦ 42.2 ¦ 21.1 ¦ -0.1 ¦ -14.5 ¦ 4 ¦ 107.9 ¦ 69.9 ¦ 31.9 ¦ 5.9 ¦ ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ 비고: 이 표에 주어진 샤르피 V-노치 값은 그림 645.12.2-5 와 645.12.2-5M 의 곡선을 대표하는 값이다. ¦ - 849 - | {}
32c8efd7-47ac-4386-af74-1c5586b41a5b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 단면 X-X toi=ts lg2=1」(이용매 없음) 또는 tg(용정식) (a) 맞대기 용접된 구성부품 L 1g1 = min (to. L) Lg2 - min (tb, い tea=min (L. ts) (b) 보강판이 있거나 없는 용접식 이음 [그림 645.12.2-7] 적용 두께를 설명하는 대표적인 용기의 상세도 - 850 - | {}
3fe0e73b-1532-4671-b82b-f117bee0df8a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) ■ [gt= tv/4 (용접 또는 비용접에 대하여) Lgi= ty/4 (용접 또는 비용접에 대하여) bamb gmt 주: 일체형 명 경판 또는 관판의 지배적 두께는 max ⌀lgt. 님)이다. to (a) 볼트체결 평 경판 또는 관판과 플랜지 (b) 일체형 펌 경판 또는 관판 tg1= ts/4 (용접 또는 비용접에 대하여) (gammin (L ts) 주: 일체형 평 경판 또는 관판의 지배적 두께는 max (tor. tg)이다. (c) 모서리 이름부가 있는 평 경판 또는 관판 [그림 645.12.2-8] 적용 두께를 설명하는 대표적인 용기의 상세도 - 851 - | {}
f07fe8a1-9279-4518-97bd-66cc7c27bee8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 압력방호 부품 압력방호 부품 toi=min(t. to) (a) 용접되는 부착물 tgi=min (ta to (b) 일체형 보감 용접이용 [그림 645.12.2-9] 적용 두께를 설명하는 대표적인 용기의 상세도 - 852 - | {}
fa078143-529c-4144-a016-4d671039d751 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | X-Axis: 온도 감소 - T_R, °F Y-Axis: 응력 비율 - R_s Chart Type: line R_ R_2 R_3 R_4 R_5 R_6 item_01 1.0 0.9 0.8 0.4 0.3 0.2 [그림 645.12.2-10] 충격시험 없이 최저설계금속온도의 감소 - 용접후열처리를 하지 않는 부품 Chart Type: line Rt 기 습 item_01 0.345 0.244 0.345 [그림 645.12.2-10M] 충격시험 없이 최저설계금속온도의 감소 - 용접후열처리를 하지 않는 부품 - 853 - | {}
9275950a-b0e1-4ecd-8ec0-13a1df7c867e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | X-Axis: 욘도 감소 - T_R_ °F Y-Axis: 응력 비율 - R_s Chart Type: line R_, 7 R_, 0.24 이하일 때는 645.12.2 제 5 호 가.(5))를 찹조한다. item_01 1.0√ 0.9√ 0.8√ 0.7√ 0.6√ 0.55√ 0.4√ [그림 645.12.2-11] 충격시험 없이 최저설계금속온도의 감소 - 용접후열처리를 하는 부품 및 비용접 부품 X-Axis: 온도 감소 - T_R, °C Y-Axis: 응력 비율 - R_s Chart Type: line R_ R_3 R_4 R_5 item_01 345 450 345 345 [그림 645.12.2-11M] 충격시험 없이 최저설계금속온도의 감소 - 용접후열처리를 하는 부품 및 비용접 부품 - 854 - | {}
b643aa07-ce58-404e-a8ce-fb4429e38cb9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 그림 645.12.2-10, 645.12.2-10M, 645.12.2-11 및 645.12.2-11M 에 대한 주 a) 항복강도 값들 사이의 보간법 적용이 허용된다. b) 645.12.2 제 5 호 가.(5).(나)에서 허용하는 경우 외에는, 최저설계금속온도 감소는 55°C (100°F)를 초과 하지 않아야 한다. c) 그림 645.12.2-10 및 645.12.2-10M 의 데이터는 표 645.12.2-5 에 나와 있다. d) 그림 645.12.2-11 및 645.12.2-11M 의 데이터는 표 645.12.2-6 에 나와 있다. [표 645.12.2-5] 충격시험 없이 최저설계금속온도의 감소 - 용접후열처리를 하지 않는 부품 (그림 645.12.2-10 및 645.12.2-10M 참조) ¦ 응력 또는 두께 비율 ¦ TR(°C) ¦ TR(°C) ¦ TR(°F) ¦ TR(°F) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 응력 또는 두께 비율 ¦ 규정최소항복강도(MPa) ¦ 규정최소항복강도(MPa) ¦ 규정최소항복강도(ksi) ¦ 규정최소항복강도(ksi) ¦ ¦ 응력 또는 두께 비율 ¦ ≤345 MPa ¦ >345 MPa ≤450 MPa ¦ ≤50 ksi ¦ >50 ksi ≤65 ksi ¦ ¦ 1.000 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 0.940 ¦ 2.7 ¦ 2.5 ¦ 4.9 ¦ 4.5 ¦ ¦ 0.884 ¦ 5.2 ¦ 4.7 ¦ 9.3 ¦ 8.4 ¦ ¦ 0.831 ¦ 7.3 ¦ 6.6 ¦ 13.2 ¦ 11.9 ¦ ¦ 0.781 ¦ 9.3 ¦ 8.4 ¦ 16.7 ¦ 15.1 ¦ ¦ 0.734 ¦ 11.1 ¦ 10.0 ¦ 20.0 ¦ 18.1 ¦ ¦ 0.690 ¦ 12.8 ¦ 11.5 ¦ 23.0 ¦ 20.8 ¦ ¦ 0.648 ¦ 14.3 ¦ 13.0 ¦ 25.8 ¦ 23.3 ¦ ¦ 0.610 ¦ 15.8 ¦ 14.3 ¦ 28.5 ¦ 25.7 ¦ ¦ 0.573 ¦ 17.2 ¦ 15.5 ¦ 31.0 ¦ 27.9 ¦ ¦ 0.539 ¦ 18.5 ¦ 16.7 ¦ 33.3 ¦ 30.0 ¦ ¦ 0.506 ¦ 19.7 ¦ 17.7 ¦ 35.5 ¦ 31.9 ¦ ¦ 0.476 ¦ 20.9 ¦ 18.8 ¦ 37.6 ¦ 33.8 ¦ ¦ 0.447 ¦ 22.0 ¦ 19.7 ¦ 39.6 ¦ 35.5 ¦ ¦ 0.421 ¦ 23.1 ¦ 20.6 ¦ 41.5 ¦ 37.1 ¦ ¦ 0.395 ¦ 24.0 ¦ 21.5 ¦ 43.3 ¦ 38.7 ¦ ¦ 0.372 ¦ 25.0 ¦ 22.3 ¦ 45.0 ¦ 40.1 ¦ ¦ 0.349 ¦ 25.9 ¦ 23.1 ¦ 46.6 ¦ 41.5 ¦ ¦ 0.328 ¦ 26.7 ¦ 23.8 ¦ 48.1 ¦ 42.8 ¦ ¦ 0.309 ¦ 27.5 ¦ 24.5 ¦ 49.6 ¦ 44.0 ¦ ¦ 0.290 ¦ 28.3 ¦ 25.1 ¦ 50.9 ¦ 45.2 ¦ ¦ 0.273 ¦ 29.0 ¦ 25.7 ¦ 52.2 ¦ 46.3 ¦ ¦ 0.256 ¦ 29.7 ¦ 26.3 ¦ 53.5 ¦ 47.3 ¦ ¦ 0.241 ¦ 30.4 ¦ 26.8 ¦ 54.6 ¦ 48.3 ¦ 비고: 이 표에 주어진 온도 감소 값은 그림 645.12.2-10 및 645.12.2-10M 의 곡선을 대표하는 값이다. - 855 - | {}
8e14bfe0-206a-4a40-bca6-d4a972950e15 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.12.2-6] 충격시험 없이 최저설계금속온도의 감소-용접후열처리를 하는 부품과 비용접 부품 (그림 645.12.2-11 및 645.12.2-11M 참조) ¦ 응력 또는 두께 비율 ¦ TR(°C) ¦ TR(°C) ¦ TR(°F) ¦ TR(°F) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 응력 또는 두께 비율 ¦ 규정최소항복강도(MPa) ¦ 규정최소항복강도(MPa) ¦ 규정최소항복강도(ksi) ¦ 규정최소항복강도(ksi) ¦ ¦ 응력 또는 두께 비율 ¦ ≤ 345 MPa ¦ >345 MPa ≤450 MPa ¦ ≤50 ksi ¦ >50 ksi ≤65 ksi ¦ ¦ 1.000 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 0.940 ¦ 3.0 ¦ 2.6 ¦ 5.4 ¦ 4.6 ¦ ¦ 0.884 ¦ 5.9 ¦ 5.0 ¦ 10.6 ¦ 8.9 ¦ ¦ 0.831 ¦ 8.7 ¦ 7.3 ¦ 15.6 ¦ 13.1 ¦ ¦ 0.781 ¦ 11.5 ¦ 9.5 ¦ 20.7 ¦ 17.2 ¦ ¦ 0.734 ¦ 14.3 ¦ 11.7 ¦ 25.8 ¦ 21.1 ¦ ¦ 0.690 ¦ 17.3 ¦ 13.9 ¦ 31.1 ¦ 25.0 ¦ ¦ 0.648 ¦ 20.3 ¦ 16.1 ¦ 36.5 ¦ 29.0 ¦ ¦ 0.610 ¦ 23.5 ¦ 18.3 ¦ 42.2 ¦ 32.9 ¦ ¦ 0.573 ¦ 26.9 ¦ 20.5 ¦ 48.4 ¦ 36.8 ¦ ¦ 0.539 ¦ 30.6 ¦ 22.7 ¦ 55.0 ¦ 40.9 ¦ ¦ 0.506 ¦ 34.7 ¦ 25.0 ¦ 62.5 ¦ 45.0 ¦ ¦ 0.476 ¦ 39.5 ¦ 27.3 ¦ 71.1 ¦ 49.2 ¦ ¦ 0.447 ¦ 45.3 ¦ 29.8 ¦ 81.6 ¦ 53.6 ¦ ¦ 0.421 ¦ 52.9 ¦ 32.3 ¦ 95.2 ¦ 58.1 ¦ ¦ 0.395 ¦ - ¦ 35.0 ¦ - ¦ 62.9 ¦ ¦ 0.372 ¦ - ¦ 37.8 ¦ - ¦ 68.1 ¦ ¦ 0.349 ¦ ¦ 40.9 ¦ ¦ 73.6 ¦ ¦ 0.328 ¦ - ¦ 44.3 ¦ - ¦ 79.7 ¦ ¦ 0.309 ¦ - ¦ 48.0 ¦ - ¦ 86.4 ¦ ¦ 0.290 ¦ - ¦ 52.3 ¦ - ¦ 94.2 ¦ ¦ 0.273 ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 0.256 ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ 0.241 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 비고: 이 표에 주어진 온도 감소 값은 그림 645.12.2-11 및 645.12.2-11M 의 곡선을 대표하는 값이다. - 856 - | {}
8f9ff405-fe3f-4b19-bf90-b77bc4adb935 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.12.3 웬칭-뜨임을 한 강재 1. 웬칭-뜨임을 한 페라이트계 강에 대한 인성 요건 가. 표 645.2.1.A.2 에 표시된 웬칭-뜨임을 한 모든 강재는 샤르피 V-노치 시험을 하여야 한다. 나. 충격시험은 설계에서 결정된 최저설계금속온도보다 낮은 온도에서 실시하여 야 한다. 그러나 어떤 경우에도 최저설계금속온도는 0°C(32°F)보다 높아서는 안 된다. 다. 재료는 아래에서 허용하는 최저설계금속온도보다 낮은 온도에서 사용해도 된다. (1) 645.12.2 제 5 호 가의 4 단계에서 규정하는 응력비율이 0.24 이하일 때, 그에 대응하는 최저설계금속온도는 -104°C(-155°F) 이상이어야 한다. (2) 645.12.2 제 5 호 가.의 4 단계에서 규정하는 응력비율이 0.24 를 초과 할 때, 그 에 대응하는 최저설계금속온도는 충격시험온도에서 645.12.2 제 5 호 가.에 서 결정한 허용온도감소를 뺀 값 이상이어야 하며, 어느 경우에도 -104°C (-155°F) 이상이어야 한다. 2. 충격시험 가. 시험편의 준비 모든 시험편은 645.12.7 제 2 호에 따라 최종 열처리 상태에 있는 재료로부터 준비하여야 한다. 나. 충격시험의 회수와 시험편 샤르피 V-노치 충격시험은 3 개의 시험편으로 구성되어야 한다. 압연 상태의 판재의 경우, V-노치 시험은 각 압연 상태의 강판으로부터 실시하여야 한 다. (풀림, 풀림-뜨임 또는 퀸칭-뜨임이 된) 열처리를 한 강판의 경우, 샤르 피 V-노치 시험은 각 열처리 된 상태의 강판으로부터 실시하여야 한다. 샤 르피 V-노치 시험은 하나의 열처리 로트에 포함된 봉재, 관, 튜브, 압연형 강, 단조품 또는 주조품의 각 히트로부터 실시하여야 한다. 충격시험의 회수 는 재료규격이 요구하는 것보다 적어서는 안 된다. 다. 시험편의 위치와 방향 시험편의 위치와 방향은, 판재로부터의 시험편은 최종 압연방향에 수직방향 이어야 하고 단조품과 관은 주요 가공방향에 수직방향이어야 한다는 것을 제외하고는 645.12.7 제 2 호 및 제 3 호의 샤르피 충격시험에 대한 요건을 따라 야 한다.(그림 645.12.3-1 참조) 라. 최소 횡팽창량은 645.12.2 제 1 호 가.를 따라야 한다. 마. 재시험은 645.12.7 제 6 호를 따라야 한다. - 857 - | {}
d62498bb-4284-4b62-8db9-69474317764e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 압연 방향 (a) 판재로부터의 샤르피 V-노치 시험편 (b-1) (b-2) (b) 파이프로부터의 샤르피 V-노치 시험편 주요 작업방향 (c) 단조품으로부터의 샤르피 현 비고: 관에서의 횡방향 샤르피 V-노치 시험편의 채취 방향은 스케치 (b-1)에 나와 있는 것과 같아야 한다. 관의 모양으로 인해 이 횡방향 시험편을 채취하지 못할 경우, 대안으로 스케치(b-2)에서 나와 있는 방향으로 채 취하여야 한다. [그림 645.12.3-1] 횡방향 샤르피 V-노치 시험편의 채취방향과 위치 3. 낙하시험 가. 최저설계금속온도가 -29°C(-20°F)보다 낮을 때에는 "ASTM E 208, 페라이 - 858 - | {}
02b5ce2b-4f52-4732-b7b4-84bb6032e55b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 트 계 강의 무연성 천이 온도를 결정하기 위한 낙하시험의 실시(Conducting Drop-Weight Test to Determine Nil-Ductility Transition Temperature of Ferritic Steels)" 에서 규정되는 낙하시험을 표 645.2.1.A.2 에 표시된 모든 재 료에 대해 실시하여야 하나, 다음 경우에는 낙하시험을 하지 않는다. (1) SA-522 는 어떤 경우에도 미실시 (2) SA-353 과 SA-553 는 온도가 -196°C(-320°F) 이상일 때 미실시 (3) SA-645 등급 A 온도가 -170°C(-275°F) 이상일 때 미실시 나. 판재에 대한 시험 회수 두께가 16 mm(5/8 in) 이상인 판재의 경우, 열처리된 상태(645.12.3 제 2 호 참 조)의 각 판재에 대해서 1 회의 낙하시험(시험편 2 개)을 실시하여야 한다. 다. 단조품과 주조품에 대한 시험 회수 모든 두께의 단조품과 주조품의 경우, 어느 한 열처리 로트 내의 각 히트에 대해서는 1 회의 낙하시험(시험편 2 개)을 실시하여야 한다. 시료채취절차는 ASTM E 208 의 요건을 따라야 한다. 단조품에 대한 시험편의 위치는 SA-350 에 규정된 충격시험편의 위치와 같아야 한다(SA-350, 7.2.3). 라. 요구되는 시험결과 두 시험편은 시험온도에서 ASTM E 208 에 규정하는 "무파단(no-break)" 기준을 만족하여야 한다. 볼트를 제외한 고합금강 1. 고합금강에 대한 인성 요건 가. 충격시험은 아래 제 3 호 및 제 5 호에 의하여 면제된 것을 제외하고는, 모든 재료와 최저설계금속온도의 조합은 표 645.2.1.A.3 에 표시된 고합금 재료에 실시하여야 한다. UNS S17400 재료에 대해 충격시험이 요구된다. 충격시험 은 3 개의 시험편으로 구성된 시험편 조를 대상으로 실시하여야 한다: 모재 에서 채취한 시험편 한 조와 용접금속에서 채취한 시험편 한 조 및 열영향 부에서 채취한 시험편 한 조. 시험편들은 그 시험편이 대표하는 부품 또는 용기와 동일하게 열처리하여야 한다. 나. 최저설계금속온도가 -196°C (-320°F) 이상일 때 충격시험은 최저설계금속온 도 이하에서 실시하여야 하며, 노치 반대쪽의 최소 횡팽창량은 노치 반대쪽 의 최소 횡팽창량은 -196°C(-320°F) 이상의 최저설계금속온도에 대해서 0.38 mm (0.015 in)이어야 한다. 다. 최저설계금속온도가 -196°C (-320°F)보다 낮을 때, 생산용접은 피복아크용접 (SMAW), 가스금속아크용접(GMAW), 서브머지드아크용접(SAW), 플라즈마아 크용접(PAW) 및 가스텅스텐아크용접(GTAW)으로 제한하여야 한다. 용가재와 용가재/플럭스 조합의 각 히트, 로트 또는 배치는 아래 제 5 호 라.(1)~(3)에서 645.12.4 - 859 - | {}
60adfcbc-7886-45f8-9390-d0d0c2e877bd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 요구하는 대로 사용 전 시험을 실시하여야 한다. 아래 제 5 호 라.(4) 및 (5)에 서 허용하는 사용 전 시험의 면제는 적용되지 않는다. 노치 인성시험은 아 래 (1) 또는 (2)에서 규정하는 대로 실시하여야 한다. (1) Type 316L 용가재 또는 Type 308L 용가재를 사용하여 GTAW 또는 GMAW 용접을 한 경우 (가) Type 316L 용가재의 각 히트로 용착된 용접금속은 페라이트계 번호가 5 를 초과 하지 않아야 하며, Type 308L 용가재의 각 히트로부터 용착된 용접금속은 페라이트계 번호가 4 에서 14 의 범위에 있어야 한다. 페라이 트계 번호는 AWS A4.2 에 따라서 교정한 페라이트계 스코프(ferrite- scope) 또는 마그나 게이지(magna gauge)로 측정하거나, 그림 645.12.4 -1 에 따른 시험 용접부의 화학조성을 적용하여 결정한다. (나) 인성시험은 3 개의 시험편으로 구성된 3 개 시험조(모재, 용접금속 및 열 영향부에서 채취)를 대상으로 -196°C(-320°F)에서 실시하여야 한다. (다) 각 시험조의 3 개 시험편 각각에 대한 노치 반대쪽 횡팽창은 0.53 mm (0.021 in) 이상이어야 한다. Chart Type: line 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 item_01 10 12 14 16 18 16 14 12 10 12 14 14 12 [그림 645.12.4-1] 용접금속의 델타 페라이트 함량 (2) 위 (1)의 인정 조건을 충족시킬 수 없을 경우 (가) 생산용접에 사용한 오스테나이트 계 스테인리스강 용가재의 각 히트 또 - 860 - | {}
ce130665-26f8-487e-89b0-68d77a0bf972 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 는 로트로부터 용착된 용접금속의 페라이트계 번호는 시험 용접부의 페라이트계 번호 이하이어야 한다. (나) 인성시험은 모재에서 채취한 3 개의 시험편 한 조를 대상으로 196°C (-320 °F)에서 실시하여야 한다. 3 개 시험편 각각에 대한 노치 반대쪽 횡팽창은 0.53 mm(0.021 in) 이상이어야 한다. (다) ASTM E 1820 JIC 시험은 두 개의 시험편으로 구성된 두 시험조(열영향 부와 용접금속에서 채취)를 대상으로 최저설계금속온도 이하에서 실시 하여야 한다. 열영향부에서 채취한 시험편은 T-L 방향이어야 하며, KIC (J) 값은 시험한 모든 시험편에 대해서 132 MPaVm (120 ksiVin.) 이상 이 요구된다. (3) 요구되는 인성시험편이 위 (2)(다) 또는 (2)(나)의 횡팽창 요건을 따르지 못 할 경우, 추가로 실패한 인성시험편의 시험조를 대표하는 두 개의 시험편 한 조에 대한 ASTM E 1820 JIC 시험을 최저설계금속온도 이하에서 실시하 여야 한다. 모재와 열영향부에서 채취한 시험편은 T-L 방향이어야 하며, KIC (J) 값은 시험한 모든 시험편에 대해서 132 MPaVm (120 ksi Vin.) 이 상이 요구된다. 2. 열처리를 실시할 때 요구되는 충격시험 다음 재료들에 대해 명시된 온도범위 내에서 열처리 할 경우에는 645.12.4.1 에 따라서 21°C (70°F) 이하에서 충격시험이 요구된다. 재료의 열처리에 열 절단 은 포함되지 않는다. 가. 480°C ~705°C (900°F~1300°F)의 온도로 열처리 한 오스테나이트계 스테인리 스강. 단, 480°C ~900°C (900°F~1650°F)의 온도에서 열처리하는 Type 304, 304L, 316 및 316L 에 대해서는 충격시험을 면제한다. 이 경우에는 최저설계 금속온도가 -29°C(-20°F) 이상이어야 하며, 범주 A 와 B 용접 이음의 열처리 된 용접금속에 대한 생산 충격시험을 하여야 한다. 나. 315°C ~955°C(600°F ~1750°F)의 온도에서 열처리되는 오스테나이트-페라이 트 듀플렉스 스테인리스강 다. 425°C ~730°C(800°F ~1350°F)의 온도에서 열처리되는 페라이트계 크롬 스테 인리스강과 마르텐사이트계 크롬 스테인리스강 재료의 열처리에는 열 절단 은 포함하지 않는다. 3. 모재와 열영향부에 대한 충격시험 면제 위 제 2 호에서 한정된 경우를 제외하고는 다음과 같이 모재, 열영향부(용접된 경우) 및 최저설계금속온도의 조합에서는 충격시험이 요구되지 않는다. 가. 다음과 같은 오스테나이트 계 크롬-니켈 스테인리스강 (1) 최저설계금속온도 -196°C(-320°F) 이상에서 탄소함량 0.1%를 초과 하지 않 - 861 - | {}
844e1261-1d3d-4cd7-84a7-183db57e7fc9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4. 는 재료(탄소함량의 값은 구매자가 규정할 수 있거나, 재료규격의 한계 이 내에 있어야만 한다.) (2) 최저설계금속온도 -48°C(-55°F) 이상에서 탄소함량 0.1%를 초과 하지 않는 재료(탄소함량의 값은 구매자가 규정한 것과 같을 수 있다) (3) 최저설계금속온도가 -29°C(-20°F) 이상인 주조품 나. 다음과 같은 오스테나이트계 크롬-망간-니켈 스테인리스강 (200 시리즈) (1) -196°C(-320°F) 이상의 최저설계금속온도에서 0.1%를 초과 하지 않는 탄소 함량의 재료 (2) -48°C(-55°F) 이상의 최저설계금속온도에서 0.1%를 초과 하는 탄소함량의 재료 (3) -29°C(-20°F) 이상의 최저설계금속온도에서 주조품 다. -29°C(-20°F) 이상의 최저설계금속온도에서 모든 제품 형상강재 (1) 재료의 공칭두께가 10 mm(3/8 in.) 이하인 오스테나이트-페라이트계 듀플 렉스 강 (2) 재료의 공칭두께가 3mm(1/8in) 이하인 페라이트계 크롬 스테인리스강 (3) 재료의 공칭두께가 6mm(1/4in) 이하인 마르텐사이트계 크롬 스테인리스강 라. 최대 크기로 채취할 수 샤르피 시험편의 노치 폭이 2.5mm(0.099in) 미만일 경우, 충격시험은 요구되지 않는다. 마. 허용인장응력에 대한 적용 인장응력의 동시 비율이 0.24 미만이면, 위 제 2 호 에서 변경하는 경우 외에는 충격시험이 요구되지 않는다. 적용 응력은 압력 또는 비압력 하중에 의해 발생된 응력이다. 여기에는 일반 1 차 막 인장응력 을 유발하는, 표 645.14.4-1 에 나와 있는 하중들을 포함한다. 용접절차 인정을 위한 충격시험의 면제 용접절차 인정의 경우, 645.12.4 제 2 호에서 한정된 경우를 제외하고는, 용접금 속과 최저설계금속온도의 다음 조합에 대하여 충격시험이 요구되지 않는다. 가. 0.1%를 초과 하지 않는 탄소함량을 가진 오스테나이트 계 크롬-니켈 스테인 리스강 모재의 경우, -104°C(-155°F) 이상의 최저설계금속온도에서 용가제의 추가 없이 용접 나. 오스테나이트 용접금속 (1) 0.1%를 초과 하지 않는 탄소함량을 가지고 -104°C(-155°F) 이상의 최저설계 금속온도에서 SFA-5.4, SFA-5.9, SFA-5.11, SGA-5.14 및 SFA-5.22 에 적합 한 용가재 금속 용접 (2) 0.1%를 초과 하는 탄소함량을 가지고 -48°C(-55°F) 이상의 최저설계금속온 도에서 SFA-5.4, SFA-5.9, SFA-5.11, SGA-5.14 및 SFA-5.22 에 적합한 용가 재 금속 용접 - 862 - | {}
c2941d5e-4034-43be-8c3c-69b6e0385012 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다. 다음 용접금속의 경우, 유사한 화학조성의 모재가 위 제 3 호 다.에서 서술한 대로 면제된다면, 그 용접금속도 -29°C(-20°F) 이상의 최저설계금속온도에서 면제되어야 한다. (1) 오스테나이트-페라이트계 듀플렉스강 (2) 페라이트 계 크롬 스테인리스강 (3) 마르텐사이트 계 크롬 스테인리스강 라. -104°C(-155°F)아래의 최저설계금속온도에서 오스테나이트 계 스테인리스강 용가재에 요구되는 충격시험 -104°C(-155°F)아래의 최저설계금속온도에서의 제품 용접부는 다음의 모든 조건이 만족되어야 한다. (1) 용접법은 피복금속아크용접(SMAW), 가스금속아크용접(GMAW), 서브머지드 아크용접(SAW), 가스텅스텐아크용접(GTAW) 및 플라즈마아크용접(PAW)으 로 제한된다. (2) 해당 용접절차시방서(제 4 항제 1 호의 합격기준을 사용하는)는 최저설계금속온 도 이하에서 제 7 항의 요건에 따른 충격시험이 포함된 또는 이 규정(6. 발 전용 화력설비)의 다른 요건에 충격시험이 면제된 절차인정기록서(PQR)를 보조한다. (3) (용가재의 사용 또는 사용이 없는 경우) 탄소함량은 용접금속의 0.1% 이하 이어야 한다. (4) 용접금속은 아래의 조합과 같이 SFA-5.4, SFA-5.9, SFA-5.11, SFA- 5.14 및 SFA-5.22 에 적합한 용가재 금속에 의해서 생성한다. (가) 피복금속아크용접(SMAW), 및 가스금속아크용접(GMAW) 공정의 제조 용 접에서 사용되는 용가재의 각 히트 및/또는 로트는 그 최저설계금속온 도 이하에서의 충격시험으로 사용 전 시험을 실시하여야 한다. 시험 쿠 폰은 SFA-5.4, A9.12 에 따라서 준비하여야 한다. 합격기준은 제 4 항제 1 호에 따라야 한다. (나) 서브머지드 아크용접 공정의 제조 용접에서 사용될 용가재 금속과 플럭 스 조합의 각 히트는 그 최저설계금속온도 이하에서의 충격시험으로 사용 전 시험을 실시하여야 한다. 시험 쿠폰은 SFA-5.4, A9.12 에 따라 서 준비하여야 한다. 합격기준은 제 4 항제 1 호에 따라야 한다. (다) 두 용접법 이상 또는 두 히트, 로트 조합 이상의 용접재료를 단일 시험 쿠폰으로 조합하는 것은 허용되지 않는다. 제조자 검사증명서가 용가재 와 함께 공급된다면, 최저설계금속온도 이하에서의 사용 전 시험은 용 가재 제조자가 실시할 수 있다. (라) 최저설계금속온도 이하에서 제 8 항에 따르는 절차인정 충격시험이 동일 한 제조자 상품명과 종류의 용가재 금속을 사용하여 실시된다면, 각 - 863 - | {}
4ece4975-2e81-4531-86ae-918e0f38bf69 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 히트, 로트의 사용 전 시험이 없이, 다음의 용가재 금속을 사용할 수 있다: ENiCrFe-2, ENiCrFe-3, ENiCrMo-3, ENiCrMo-4, ENiCrMo-6, ERNiCr-3, ERNiCrM0-3, ERNiCrM0-4, SFA-5.4, E310-15 또는 16 (마) 최저설계금속온도 이하에서 제 8 항에 따르는 절차인정 충격시험이 실시 된다면, 각 히트의 사용 전 시험이 없이, 다음의 용가재 금속을 사용할 수 있다: 가스텅스텐아크용접(GTAW)과 플라즈마아크용접(PAW) 공정과 함께 사용되는 ER308L, ER316L 및 ER310. 645.12.5 비철합금 1. 표 645.2.1.A.4 부터 표 645.2.1.A.7 에 표시된 비철재료는 그 표의 재료에 대한 조성 범위 이내 용착 용접금속과 함께 영하의 온도의 충격저항에서 현저한 저 하를 나타내지는 않는다. 따라서 다음에 대한 추가적 요건은 규정되지 않는다. 가. -269°C(-452°F)까지의 온도에서 단조 알루미늄합금이 사용될 때, 나. -198°C(-325°F)까지의 온도에서 동 및 동합금, 니켈 및 니켈합금 그리고 주 조 알루미늄합금이 사용될 때, 다. -59°C(-75°F)까지의 온도에서 티타늄 또는 지르코늄과 지르코늄 합금이 사 용될 때 2. 표 645.2.1.A.4 부터 표 645.2.1.A.7 내에 표시된 비철재료는, 그 사용자가 인장 연신률의 결정과 (노치가 없는 인장강도와 비교하여) 예리한 노치의 인장강도 와 같은 적절한 시험결과 로 그 재료가 그 설계온도에서 적절한 연성을 가지고 있다는 것에 대하여 자신을 납득시킬 수 있다면, 여기에서 규정된 온도보다 더 낮은 온도에서 그리고 다른 용접금속 조성에 대해서 사용될 수 있다. 645.12.6 볼트 재료 1. 설계기준에 따라 설계된 플랜지 연결에 사용하기 위한 볼트재료 가. 표 645.12.6-1, 645.12.6-2, 645.12.6-3 및 645.1.6-4 에 표시된 볼트재료는 이 표의 것과 같거나 높은 최저설계금속온도에서 사용될 때는 충격시험이 요구 되지 않는다. 나. 표 645.12.6-1, 645.12.6-2, 645.12.6-3 및 645.1.6-4 에서 나타난 것보다 낮은 온도에서 사용될 볼트 재료는, 인성 표준이 645.12.2 또는 645.12.4 에 따른 합격기준이 있는 샤르피 V-노치이어야 한다는 것을 제외하고는, SA-320 에 적합하여야 한다. 2. 설계해석에 따라 설계된 플랜지 연결에 사용하기 위한 볼트재료 설계해석에 따라 설계된 플랜지 연결에 사용하기 위한 표 645.2.1.A.11 에 표시 된 철계 볼트 재료는 충격시험이 요구된다. 3 개의 샤르피 V-노치 충격시험편 의 평균은 적어도 41 J(30 ft-lb)이어야 하고, 개별 시험편의 최소값은 34 J(25 ft-lb)이상이어야 한다. - 864 - | {}
a6a94972-a652-4ca0-855f-84a1b94f994c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.12.6-1] 플랜지와 함께 사용하는 저합금 볼트재료 ¦ 재료규격 ¦ 재료 Type/Grade ¦ 지 름 mm(in) ¦ 충격시험 없는 최저설계금속온도, °C(°F) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저합금 볼트 ¦ 저합금 볼트 ¦ 저합금 볼트 ¦ 저합금 볼트 ¦ ¦ SA-193 ¦ B5 ¦ 102(4)까지, 102 포함 ¦ -29 (-20) ¦ ¦ SA-193 ¦ B7 ¦ 64(2-1/2) 이하 ¦ -48 (-55) ¦ ¦ SA-193 ¦ B7 ¦ 64 초과 102(2-1/2 - 4)까지, 102 포함 ¦ -40 (-40) ¦ ¦ SA-193 ¦ B7 ¦ 102 초과 178(4-7)까지, 178 포함 ¦ -40 (-40) ¦ ¦ SA-193 ¦ B7M ¦ 64(2-1/2) 이하 ¦ -48 (-55) ¦ ¦ SA-193 ¦ B16 ¦ 64(2-1/2) 이하 ¦ -29 (-20) ¦ ¦ SA-193 ¦ B16 ¦ 64 초과 102 까지(2-1/2 - 4), 102 포함 ¦ -29 (-20) ¦ ¦ SA-193 ¦ B16 ¦ 102 초과 178 까지(4 - 7), 178 포함 ¦ -29 (-20) ¦ ¦ SA-320 ¦ L7 ¦ 64(2-1/2) 이하 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-320 ¦ L7A ¦ 64(2-1/2)까지, 64 포함 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-320 ¦ L7M ¦ 64(2-1/2) 이하 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-320 ¦ L43 ¦ 25(1) 이하 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-325 ¦ 1 ¦ 13 부터 38 까지 (1/2 ~ 1-1/2), 38 포함 ¦ -29 (-20) ¦ ¦ SA-354 ¦ BC ¦ 102(4)까지 ¦ -18 (0) ¦ ¦ SA-354 ¦ BD ¦ 102(4)까지, 102 포함 ¦ -7 (+20) ¦ ¦ SA-437 ¦ B4B, B4C ¦ 모든 지름 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-449 ¦ - ¦ 76(3)까지, 76 포함 ¦ -29 (-20) ¦ ¦ SA-508 ¦ 5 Cl.2 ¦ 모든 지름 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-540 ¦ B21 ¦ 모든 지름 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ ¦ SA-540 ¦ B23 Cl. 1&2 ¦ 모든 지름 ¦ 충격시험이 요구된디. ¦ ¦ SA-540 ¦ B23 Cl. 3&4 ¦ 152(6)까지. 152 포함 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-540 ¦ B23 Cl. 3&4 ¦ 152 초과 241 까지(6 - 9-1/2), 241 포함 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ ¦ SA-540 ¦ B23 Cl.5 ¦ 203(8)까지, 203 포함 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-540 ¦ B23 Cl.5 ¦ 203 초과 241(8 - 9-1/2)까지, 241 포함 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ ¦ SA-540 ¦ B24 Cl.1 ¦ 152(6)까지, 152 포함 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-540 ¦ B24 Cl.1 ¦ 152 초과 203(6 - 8)까지, 203 초과 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ ¦ SA-540 ¦ B24 Cl.2 ¦ 178(7)까지, 178 포함 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-540 ¦ B24 Cl.2 ¦ 178 초과 241(7 - 9-1/2)까지, 241 포함 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ ¦ SA-540 ¦ B24 Cl.3&4 ¦ 203(8)까지, 203 포함 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-540 ¦ ¦ 203 초과 241(8 - 9-1/2)까지, 241 포함 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ ¦ SA-540 ¦ B24 Cl.5 ¦ 241(9-1/2)까지, 241 포함 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-540 ¦ B24 Cl.3 ¦ 모든 지름 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-194 ¦ 2, 2H, 2HM, 3, 4, 7, 7M, 16 ¦ 모든 지름 ¦ -48 (-55) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-540 ¦ B21, B23, B24, B24V ¦ 모든 지름 ¦ -48 (-55) ¦ 저합금강 너트 - 865 - | {}
3051550f-95fd-4be4-9f6a-07965f18b8bc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.12.6-2] 플랜지와 함께 사용하는 고합금 볼트재료 ¦ 재료규격 ¦ 재료 Type/Grade ¦ 지름 mm(in) ¦ 충격시험 없는 최저설계금속온도, °C(°F) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-193 ¦ B6 ¦ 102(4) 이하 ¦ -29 (-20) ¦ ¦ SA-193 ¦ B8 Cl. 1 ¦ 모든 지름 ¦ -254 (-425) ¦ ¦ SA-193 ¦ B8 Cl. 2 ¦ 38(1-1/2)까지, 38 포함 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ ¦ SA-193 ¦ B8C Cl. 1 ¦ 모든 지름 ¦ -254 (-425) ¦ ¦ SA-193 ¦ B8C Cl. 2 ¦ 19 - 38(0.75 - 1-1/2), 38 포함 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ ¦ SA-193 ¦ B8M Cl. 1 ¦ 모든 지름 ¦ -254 (-425) ¦ ¦ SA-193 ¦ B8M2 ¦ 51 - 64 (2 - 2-1/2), 64 포함 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ ¦ SA-193 ¦ B8MNA Cl. 1A ¦ 모든 지름 ¦ -196 (-320) ¦ ¦ SA-193 ¦ B8NA Cl. 1A ¦ 모든 지름 ¦ -196 (-320) ¦ ¦ SA-193 ¦ B8P Cl. 1 ¦ 모든 지름 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ ¦ SA-193 ¦ B8P Cl. 2 ¦ 38(1-1/2)까지, 38 포함 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ ¦ SA-193 ¦ B8S, 88SA ¦ 모든 지름 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ ¦ SA-193 ¦ B8T Cl. 1 ¦ 모든 지름 ¦ -254 (-425) ¦ ¦ SA-193 ¦ B8T Cl. 2 ¦ 19 - 25(3/4 - 1), 25 포함 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ ¦ SA-320 ¦ B8 Cl. 1 ¦ 모든 지름 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-320 ¦ B8 Cl. 2 ¦ 25(1)까지, 25 포함 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-320 ¦ B8A Cl. 1A ¦ 모든 지름 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-320 ¦ B8C Cl. 1&1A ¦ 모든 지름 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-320 ¦ B8C Cl. 2 ¦ 25(1)까지, 25 포함 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-320 ¦ B8CA Cl. 1A ¦ 모든 지름 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-320 ¦ B8F Cl. 1 ¦ 모든 지름 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-320 ¦ B8FA Cl. 1A ¦ 모든 지름 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-320 ¦ B8M Cl. 1 ¦ 모든 지름 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-320 ¦ B8M Cl. 2 ¦ 38(1-1/2)까지, 38 포함 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-320 ¦ B8MA Cl. IA ¦ 모든 지름 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-320 ¦ B8T Cl. 1 ¦ 모든 지름 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-320 ¦ B8T Cl. 2 ¦ 38(1-1/2)까지, 38 포함 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-320 ¦ B8TA Cl. 1A ¦ 모든 지름 ¦ 645.12.2 제 4 호 나. 참조 ¦ ¦ SA-453 ¦ 651 Cl. A&B, 660 Cl. A&B ¦ 모든 지름 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ ¦ SA-479 ¦ XM-19 ¦ 203(8)까지, 203 포함 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ ¦ SA-564 ¦ 630 ¦ 203(8)까지, 203 포함 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ ¦ SA-705 ¦ 630 ¦ 203(8)까지, 203 포함 ¦ 충격시험이 요구된다. ¦ - 866 - | {}
4a63884d-033a-4773-9b03-61aaaccae6e3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.12.6-3] 플랜지와 함께 사용하는 알루미늄, 동 및 동합금 볼트재료 ¦ 재료 규격 ¦ UNS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SB-98 ¦ C65100, C65500, C66100 ¦ ¦ SB-150 ¦ C61400, C62300, C63000, C64200 ¦ ¦ SB-187 ¦ C10200, C11000 ¦ ¦ SB-211 ¦ A92014, A92024, A96061 ¦ ¦ 비고: 이 표에 명시된 모든 볼트 재료에 대한 최저설계금속온도는 -196°C (-320°F)이다. ¦ 비고: 이 표에 명시된 모든 볼트 재료에 대한 최저설계금속온도는 -196°C (-320°F)이다. ¦ [표 645.12.6-4] 플랜지와 함께 사용하는 니켈 및 니켈합금 볼트재료 ¦ 재료 규격 ¦ UNS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SB-160 ¦ N02200, N02201 ¦ ¦ SB-164 ¦ N04400, N04405 ¦ ¦ SB-166 ¦ N06600 ¦ ¦ SB-335 ¦ N10001, N10665 ¦ ¦ SB-408 ¦ N08800, N08810 ¦ ¦ SB-425 ¦ N08825 ¦ ¦ SB-446 ¦ N06625 ¦ ¦ SB-572 ¦ N06002, R30556 ¦ ¦ SB-573 ¦ N10003 ¦ ¦ SB-574 ¦ N06022, N06455, N10276 ¦ ¦ SB-581 ¦ N06007, N06030, N06975 ¦ ¦ SB-621 ¦ N08320 ¦ ¦ SB-637 ¦ N07718, N07750 ¦ ¦ 비고: 이 표에 명시된 모든 볼트 재료에 대한 최저설계금속온도는 -196°C(-320°F)이다. ¦ 비고: 이 표에 명시된 모든 볼트 재료에 대한 최저설계금속온도는 -196°C(-320°F)이다. ¦ 645.12.7 인성시험 절차 1. 시험절차 가. 충격시험 절차와 장치는 SA-370 또는 ISO 148(1, 2 및 3 부)의 요구에 따라야 한다. 나. 충격시험 온도는 그 최저설계금속온도보다 높아서는 안 된다 2. 시험편 가. 충격시험의 각조는 3 개의 시험편으로 구성되어야 한다. 나. 충격시험 시험편은 샤르피 V-노치 형식이어야 하며, (A 형 시험편에 대하여) SA-370 의 시험편 요건에 적합하여야 한다. 표준의 전체크기(10 mmx10 mm) 시험편을 얻을 수 있을 때는 그것을 사용하여야 한다. 규정시험온도에 서 전체크기 시험편을 사용하여 시험하였을 때 244 J(180 ft-lb)을 초과 하는 흡수 에너지를 갖는 보통 재료에 대해서는, 소형의(10 mmx6.7 mm) 시험편 - 867 - | {}
7cf6906e-e057-40d5-b0dd-09e19040b6a1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 을 전체크기 시험편 대신에 사용할 수 있다. 그러나 이 선택 안을 사용할 때는, 그 합격기준은 각 시험편에 대하여 최소 102 J(75 ft-lb)이 되어야 한 다. 다 재료의 형상 또는 두께로 인하여 전체크기 시험편을 얻을 수 없는 재료에서 는 시험편이 얻을 수 있는 가능한 가장 큰 크기의 시험편이든지, 표면의 불 규칙 부분을 제거하기 위하여 기계 가공을 하여야 하는 전체 재료두께이어 야 한다.[아래 제 5 호의 시험온도기준이, 그 노치에 연한 폭이 그 재료의 두 께의 80% 미만일 때, 655 MPa(95 ksi) 미만의 규정최소인장강도를 가진 탄소 강과 저합금강 재료에 적용되어야 한다.] 대안으로서, 이러한 재료는 가능한 가장 큰 샤르피 소형의 시험편을 만들기 위하여 두께를 감소시킬 수 있다. 얻을 수 있는 최대 샤르피 시험편이 노치에 연한 2.5 mm(0.099 in) 미만의 폭을 갖는 곳에서는 인성시험이 요구되지 않는다. 그러나 충격시험에 너무 얇은 탄소강은 645.12.2 제 9 호에 의해서 제공되는 면제를 전제로, -48°C(-5 5°F)보다 낮은 설계온도에 대해서 사용하지 않아야 한다. 3. 제품 형상 가. 각 제품형상의 충격시험편은 채취절차 요건에 따라 정해진 방향과 위치에 따라야 한다. 나. 주조 및 단조에 의한 작은 부품의 제조자는 동일한 규격, 재료의 히트 및 열처리를 포함한 제작 공정이 그 로트의 모두에 사용되었다면, 임의 로 채취 한 부품으로부터 얻은 충격시험편 한 조의 결과 에 따라 20 개 이하의 복제 부품의 로트를 인정할 수 있다. 그 부품이 645.12.7 제 2 호에서 지시하는 최 소크기의 시험편 3 개를 제공하기에 너무 작을 때는, 충격시험은 실시할 필 요가 없다(645.12.7 제 2 호 다. 참조). 4. 충격시험 요건과 일치의 인증 가. 재료 제조자가 인증한 충격시험 보고서는 그 재료가 이 호의 요건을 만족시 킨다는 것을 보증하려면 아래 요건을 충족해야한다. (1) 취한 시험편이 공급된 재료(645.12.7 제 3 호 가. 참조)를 대표하는 것이며, 그 재료는 그 충격성질을 상당히 감소시킬 제작 도중 또는 후의 열처리를 하지 아니한다. (2) 시험편을 채취하는 재료는 그것이 완성된 용기의 재료를 대표하도록 분리 하여 열처리 되었다. 나. 시험의 회수와 시험편 채취방법이 그 재료 제조자를 위하여 규정된 것과 같 다면 용기 제조자는 재료 제조자가 충격시험을 하지 않은 재료의 적합성을 확인하기 위하여 충격시험을 하게 할 수 있다. 5. 충격시험의 온도기준 - 868 - | {}
cff224d4-45e3-4d63-b7c4-e36e8a57bb87 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 모든 샤르피 충격시험은 다음의 시험온도기준이 준수되어야 한다. 가. 10 mm(0.394 in) 이상 두께의 재료 - 채취할 수 있는 가장 큰 샤르피 V-노 치 시험편이 적어도 8 mm(0.315 in)의 노치에 연한 폭을 가진 곳에서의 샤 르피 충격시험은 최저설계금속온도 이하의 온도에서 실시하여야 한다. 채취 할 수 있는 가장 큰 샤르피 V-노치 시험편이 8 mm(0.315 in) 미만의 노치에 연한 폭은 그 시험편 폭에 최저설계금속온도보다 표 645.12.7-1 에서 나타내 는 온도만큼 더 낮은 온도에서 실시하여야 한다. 나. 10 mm(0.394 in) 미만 두께의 재료 - 채취할 수 있는 가장 큰 샤르피 V-노 치 시험편이 그 재료 두께의 적어도 80%가 되는 노치에 연한 폭을 가진 곳 에서의 샤르피 충격시험은 최저설계금속온도 이하의 온도에서 실시하여야 한다. 채취할 수 있는 가장 큰 샤르피 V-노치 시험편이 8 mm(0.315 in) 미 만의 노치에 연한 폭을 가진 곳에서는, 655 MPa(95 ksi) 미만의 규정최소인 장강도를 가진 탄소강과 저합금 재료에 대한 시험은 그 시험편 폭에 대하여 최저설계금속온도보다 실제 재료두께에 상응하는 온도감소와 실제 시험한 샤르피 시험편 폭에 상응하는 온도감소 사이의 차이(표 645.12.7-1 참조)만 큼 더 낮은 온도에서 실시하여야 한다. 645.12.7 제 2 호 나.의 선택 안이 사용 될 때에는 이 요건은 적용되지 않는다. 표 645.2.1.A.2, 655 MPa(95 ksi) 이상 의 규정최소인장강도를 가진 탄소강과 저합금강 재료 및 고합금강 재료와 향상된 인장성질을 가진 웬칭-뜨임을 한 재료에 대한, 시험은 최저설계금속 온도 이하의 온도에서 실시되어야 한다. - 869 - | {}
2883aba8-e6cc-458f-bfca-cb99d2678c61 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.12.7-1] 최저설계금속온도 밑으로 샤르피 충격시험 온도감소 ¦ 실제 재료두께(645.12.7 제 5 호 나. 참조) 또는 샤르피 충격 시험편의 노치 폭 ¦ 실제 재료두께(645.12.7 제 5 호 나. 참조) 또는 샤르피 충격 시험편의 노치 폭 ¦ 온도 감소 ¦ 온도 감소 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ mm ¦ in ¦ °C ¦ °F ¦ ¦ 10 (전체크기 표준 봉재) ¦ 0.394 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 9 ¦ 0.354 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 8 ¦ 0.315 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 7.5 (3/4 크기 봉재) ¦ 0.295 ¦ 3 ¦ 5 ¦ ¦ 7 ¦ 0.276 ¦ 4 ¦ 8 ¦ ¦ 6.65 (2/3 크기 봉재) ¦ 0.262 ¦ 6 ¦ 10 ¦ ¦ 6 ¦ 0.236 ¦ 8 ¦ 15 ¦ ¦ 5(1/2 크기 봉재) ¦ 0.197 ¦ 11 ¦ 20 ¦ ¦ 4 ¦ 0.158 ¦ 17 ¦ 30 ¦ ¦ 3.33 (1/3 크기 봉재) ¦ 0.131 ¦ 19 ¦ 35 ¦ ¦ 3 ¦ 0.118 ¦ 22 ¦ 40 ¦ ¦ 2.5 (1/4 크기 봉재) ¦ 0.099 ¦ 28 ¦ 50 ¦ ¦ 비고 a) 중간 값에 ¦ 대한 직선 보간법의 적용이 허용된다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ b) 소형 샤르피 충격 MPa (95 ¦ 시험편의 폭이 그 재료 두께의 80% 미만일 때, 규정최소인장강도가 655 ksi) 미만인 탄소강과 저합금 재료 ¦ 6. 재시험 가. 흡수에너지 기준 - 흡수에너지기준이 만족되지 못하면, SA-370 의 해당 절차 에 따르는 재시험이 허용되어야 한다. 나. 횡팽창 기준 - 재시험은 다음과 같이 실시되어야 한다. (1) 3 개의 시험편 평균값이 요구 값 이상이면, 재시험이 허용된다. (가) 655 MPa(95 ksi) 이상의 규정최소인장강도를 가진 표 645.2.1.A.1(탄소강 및 저합금강)의 재료 및 표 645.2.1.A.2(퀸칭-뜨임을 한 고장력강) 재료 의 경우, 3 개의 한 그룹 내에서 하나의 시험편에 대한 횡팽창의 측정값 이 그림 645.12.2-4 에서 요구되는 것보다 낮으면, (나) 최저설계금속온도가 -196°C(-320°F) 이상인 표 645.2.1.A.3(고합금강)의 재료의 경우, 3 개의 한 그룹 내에서 하나의 시험편에 대한 횡팽창의 측 정값이 0.38 mm(0.015 in) 미만이나 요구되는 값의 2/3 미만이 아니면, (다) 최저설계금속온도가 -196°C(-320°F) 미만인 표 645.2.1.A.3(고합금강)의 재료의 경우, 3 개의 하나의 그룹 내의 한 시험편에 대한 횡팽창의 측정 값이 0.53 mm(0.021 in) 미만이면, (라) 표 645.2.1.A.2(퀸칭-뜨임을 한 고장력강)의 재료의 경우, 3 개의 한 그룹 - 870 - | {}
57e125ac-181f-4e83-91d7-b97cae1a298b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 내에서 하나의 시험편에 대한 횡팽창의 측정값이 그림 645.12.2-4 에서 요구되는 것보다 작으나 그 요구되는 값의 2/3 이상이면. (2) 재시험은 3 개의 추가 시험편으로 구성되어야 한다. 655 MPa(95 ksi) 이상 의 규정최소인장강도를 가진 표 645.2.1.A.1(탄소강 및 저합금강)의 재료 및 표 645.2.1.A.2(퀸칭-뜨임을 한 고장력강) 재료의 경우, 각 시험편의 재 시험 값은 용접후열처리를 하지 않는 시험편에 대한 표 645.8.5-1 과 용접 후열처리를 하는 시험편에 대한 표 645.12.6-1 에서 요구되는 값 이상이어 야만 한다. 표 645.2.1.A.3(고합금강)의 재료의 경우, 각 시험편에 대한 재 시험 값은 -196°C(-320°F) 이상인 최저설계금속온도는 0.38 mm(0.015 in) 이상이어야만 한다. -196°C(-320°F) 이하인 최저설계금속온도에 대해서는 645.12.2 제 1 호 가.(2) 및 645.12.4 제 1 호 나.를 참조한다. (3) 열처리에 의해서 향상된 성질을 가지는 재료의 경우, 요구되는 값이 재시험 에서 얻어지지 않거나 또는 첫 시험에서의 값이 재시험에서 요구되는 값보 다 낮으면, 그 재료는 재열처리를 하여 재시험할 수 있다. 재열처리 후에, 3 개의 시험편을 만들어야 하며, 합격하기 위해서는 그 시험편 각각의 횡팽 창은 그림 645.12.2-4 에서 요구하는 값 이상이어야만 한다. 다. 결함이 있는 시험편에 불규칙한 결과 가 발생하거나 시험절차에 불확실성이 있을 때에는 재시험이 허용된다. 645.12.7 제 2 호 나.의 선택 안이 첫 시험을 위하여 사용되고 102 J(75 ft-lb)의 합격기준이 얻어지지 않을 때는, 전체크 기 시험편(10 mmx10 mm)을 사용하는 재시험이 허용된다. 용접절차의 충격시험과 철 재료의 시험판 1. 충격시험 가. 용접구조의 강재 용기는 절차인정 시험판과 용기 시험판(제품 충격 시험판) 의 용접부와 열영향부의 충격인성은 이 항에서의 요구에 따라 결정하여야 한다. 나. 모든 시험판은 실제 제작에 적용하기 위하여 제조자가 정한 냉각속도와 온 도에서의 누적시간 또는 제조자가 정한 온도로 열처리를 하여야 한다. P-No.1 그룹 1, 그룹 2 및 그룹 3 의 재료에 대하여, 제작 열차리가 시험판에 적 용한 열처리와 다를 경우에도, 다음과 같은 조건에서 용접절차 인정 및 생 산 시험판의 용접부와 열영향부에 대한 충격시험을 반복 실시할 필요가 없 다. (1) 표 645.41.1-1 에 규정된 유지온도와 시간 또는 표 645.41.1-9 에서 허용하는 유지온도와 시간에 따라 시험판과 생산 용접부에 적용된 용접후열처리 또는 모의 열처리 사이클을 적용한다. 2. 용접부 충격시험의 위치, 방향, 온도 및 값 645.12.8 - 871 - | {}
fc780e6f-cbf6-45bd-9e97-d7914caf7393 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 모든 충격시험은 다음의 요건을 따라야 한다. 나. 용접금속 충격 시험편의 각 조는 그 노치가 용착부 내에 있게 하여 용접부 를 가로질러 채취해야 한다. 각 시험편은 그 노치가 재료의 표면에 직각이 되도록 방향을 잡아야 하며, 시험편의 한 면이 재료 표면의 1.5 mm(1/16 in) 이내에 있어야 한다. 절차시험을 두께가 38 mm(1-1/2 in)를 초과 하는 재료에 할 때는, 충격 시험편의 두 조를 그 용접부로부터 채취하되, 한 조는 그 재 료의 한 쪽 표면으로부터 1.5 mm(1/16 in) 이내에 위치하여야 하고, 다른 한 조는 위에서 설명한 것처럼 반대 측 표면과 두께 중심 사이의 가능한 한 중 간에 가깝게 채취해야 한다. 다. 열영향부 충격 시험편의 각 조는 용접부를 가로지르고 에칭 후에 그 노치가 열영향부에 위치하도록 충분한 길이를 가져야 한다. 노치는 파단 시 가능한 한 많은 열영향부가 포함되게 하는 방식으로 재료 표면에 대략 직각으로 잘 라야 한다. 라. 전기저항 용접 관에 대해서와 같은 고상용접(solid state welding) 공법의 용 접부는 노치가 용접부의 중앙선에 위치하도록 용접부를 가로질러 취한 3 개 시험편의 한 조만으로 용접 충격시험이 구성되어야 한다. 각 시험편은 노치 가 재료의 표면에 직각이 되도록 방위를 잡아야 하며, 시험편의 한 면이 그 재료 표면의 1.5 mm(1/16 in) 이내에 있어야 한다. 마. 용접부와 열영향부에 대한 시험온도는 모재보다 높아서는 안 된다. 바. 충격값은 적어도 모재에서 요구되는 값과 같아야 한다. 3. 용접절차를 위한 충격시험 가. 645.12.4 제 4 호 및 645.12.2 제 10 호에 의해서 면제되는 것을 제외하고는, 모 재가 충격시험을 받도록 요구될 때, 용접부와 열영향부에 용접절차 충격시 험을 실시하여야 한다. 나. 용착부에 대해서 충격시험이 요구되나 그 모재가 충격시험이 면제되면, 용 접절차 시험판을 만들어야 한다. 시험판 재료는 용기에서 사용되는 동일한 P-No 와 그룹 No.의 재료이어야 한다. 충격 시험편의 한 조를 노치가 용접금 속의 중앙이 되고 표면에 직각이 되도록 취하여야 한다. 열영향부는 충격시 험이 필요 없다. 다. 제작용접을 위하여 채택된 용접절차가 필릿 용접부 만을 위하여 사용될 때 에는, 그것은 홈용접 인정시험으로 인정되어야 한다. 충격시험이 요건일 때 는, 인정 시험판이나 관 재료는 645.12.7 의 요건을 만족시켜야 한다. 라. 충격시험에 대해서 161 별표 1 에 규정된 추가적 필수변수가 요구된다. 마. 하한 임계온도에서 용접후열처리를 하는 시험판이나 관은 그 인정된 최대두 께는 그 시험판이나 관의 두께이다. - 872 - | {}
47375e44-33f6-4b09-a29f-1ad551dde284 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4. 바. 표 645.2.1.A.1(탄소강과 저합금강)의 재료의 경우, 시험판은 제조에서 사용 되는 재료에 관계되는 다음의 요건 모두를 만족시켜야 한다. (1) 동일한 P-No.와 그룹 No.이어야 한다. (2) 동일한 열처리 상태에 있어야 한다. (3) 절차에 의해서 인정된 모재의 범위의 가장 두꺼운 재료에 대한 645.12.2, 645.12.3 및 645.12.4 의 최소인성요건 용기 시험판의 충격시험 가. 모재 또는 용접절차인정을 위해 충격시험이 요구될 때는, 각 용기에 적용되 는 인정된 용접절차별로 645.12.8 제 2 호에 따라서 범주 A 및 B 이음부의 용 접부와 열영향부에 대한 충격시험을 실시하여야 한다. 시험판은 용기나 용 기 그룹에 사용되는 강재의 히트들 중 하나에서 채취하여야 하며, 해당 이 음부의 생산용접에 사용할 장비, 용접재료 및 절차를 이용하여, 가능한 한 범주 A 생산용접 이음부의 끝부분에 연장하여 용접하거나, 첫 단에 가깝게 용접하여야 한다. 나. 범주 A 이음부에 사용하였던 것과 는 다른 용접절차를 사용하여 용접된 범 주 B 이음부의 경우, 그 용기에 사용된 제조 용접조건 하에서 동일한 종류 의 장비를 사용하고 같은 위치에서 이음부에 사용된 동일한 용접절차를 사 용하여 시험판을 용접하여야 하며, 제조 용접부와 동시에 또는 실제로 할 수 있는 한 제조 용접의 시작에 가깝게 용접하여야 한다. 다. 요구되는 충격 시험판의 매수 (1) 용기가 아래 (2)에 규정된 여러 개들 중 하나가 아니라면, 각 용기의 범주 A 와 범주 B 이음부에 적용된 용접절차별로 한 매의 시험판을 만들어야 한 다. 추가로 범주 A 와 범주 B 이음부에 대해서는 다음 요건을 적용하여야 한다. (가) 자동용접, 기계용접 또는 반자동용접을 실시한 경우, 용기의 용접에 적 용된 자세별로 서 채택된 각 자세에서 시험판을 제작하여야 한다. (나) 수동용접이 채택되면, 아래보기자세에서만 시험판을 제작하여야 한다. 용접이 다른 자세에서도 실시될 것이라면, 시험편은 수직 자세에서만 제작할 필요가 있다(여기서 용접 층의 대부분이 수직상향방향으로 용착 된다). 수직으로 용접한 시험판이 모든 자세에서의 수동용접을 인정할 것이다. (다) 용기 시험판을 이용하여 161.5.7 제 1 호에 따라서 용기 재료 두께에 대 한 충격시험 요건을 인정할 수 있어야 한다. 두께가 16 mm(5/8 in) 미만 이면 시험재료의 두께가 인정된 최소두께이다. (2) 한 위치에서 3 개월 기간 이내에 용접된 여러 개의 용기 또는 용기 부품의 - 873 - | {}
7798fbc4-14f5-42db-8988-85d0308abf94 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 경우, 6 mm(1/4 in) 또는 25% 중 더 큰 것을 초과 하여 변동하지 않고, 같 은 규격과 재료 등급인 판 두께에 대해서는 같은 절차로 용접된 이음부의 매 122 m(400 ft)에 대하여 시험판을 만들어야 한다. 라. 용기 시험판이 충격 요건을 만족시키지 못 한다면, 시험판으로 대표되는 용접 부는 불합격 대상이 되며, 재열처리와 재시험 또는 재시험이 허용된다. 645.12.9 기호 설명 - 645.1~645.12 에 사용되는 기호에 대한 설명은 다음과 같다. = 참조 결함 깊이 a 2a = 참조 결함 길이 E = tr 계산에 사용하는 이음효율. 주조품에 대해서는 품질계수 또는 이음효율 중 설계에 적용되는 것을 적용한다. E = E*는 E 와 같다. 단, E 는 0.8 이상 또는 E* = max [ E,0.8] CA = 부식여유 MDMT = 최저설계금속온도 Pa = 고려조건에 적용하는 압력 Prating = 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 설계요건에 근거한 최고허용사용압력 Rts = 응력비율 S = 허용응력(표 645.2.1.A 에서 산출) S = 적용되는 일반 1 차응력 t = 참조 결함 판 두께 tg = 적용 두께 tn = 공칭 두께(비부식 상태) tr = 요구 두께(부식 상태 고려) TR = 초과 두께에 근거한 최저설계금속온도의 감소 645.13 가스화로설비 및 부속설비의 구조 645.13.1 기술기준 제 119 조에서 "안전한 것" 이란 645.14 부터 645.25 까지로 설계된 것 을 말한다. 645.14 설계일반 요건 645.14.1 최소두께 요건. 성형 후 제품형상 및 재료에 관계없이 동체와 경판에 대하여 허용되는 최소두께는 부 식여유를 제외하고 1.6 mm(0.0625 in)이어야 한다. 아래의 경우는 예외이다. 1. 이 최소두께는 판형 열교환기의 열전달 판에는 적용되지 않는다. 2. 이 최소두께는 이중 관 열교환기의 내부 관, 동체, 케이싱 또는 닥트에 의해서 둘러싸이고 보호되는 그 크기가 DN 150(NPS 6) 이하인 관, 튜브에는 적용되지 - 874 - | {}
b7d8388b-d33d-4c96-8566-543ceadeb49b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 않으며, 기타 모든 열교환기의 압력부품은 1.6 mm(0.0625 in)의 최소두께 요건 을 반드시 만족시켜야 한다. 3. 탄소강이나 저합금강으로 제작된 압축공기, 수증기 및 물에 사용하는 동체와 경판의 최소두께는 부식여유를 제외하고 2.4 mm(0.0938 in)가 되어야 한다. 4. 최소두께가 아래 규정을 모두 만족한다면 공랭식 또는 냉각탑식 열교환기의 튜브에는 적용되지 않는다. 가. 튜브가 핀 또는 기타 기계적 방법으로 보호되어야 한다. 나. 튜브 바깥지름이 최소 10 mm(0.375 in), 최대 38 mm(1.5 in)가 되어야 한다. 다. 최소두께는 645.16.3 의 식으로 계산한 값 이상이어야 하며, 어떠한 경우에 도 0.5 mm(0.022 in) 이상이어야 한다. 645.14.2 재료두께 요건은 아래와 같다 1. 제작여유 재료 두께는 성형, 열처리 및 기타 제작공정이 그 재료의 두께를 최소요구두께 이하로 감소되어서는 아니 된다. 2. 판재의 하한공차 판재는 설계두께보다 두껍게 구매하여야 한다. 재료규격이 설계두께보다 0.3 mm (0.01 in) 또는 6%중 보다 작은 값으로 공급된다면, 그 판재로 제작된 용기 는 전 설계압력에 사용할 수 있다. 만일 구매한 판재 규격이 설계 두께보다 더 큰 하한공차를 허용한다면, 구매 두께는 설계 두께보다 더 커야 하며 공급되는 두께는 설계두께의 0.3 mm 또는 6% 중 작은 값이어야 한다. 3. 관의 하한공차 관 또는 튜브를 공칭벽두께로 구매한다면, 벽두께에 대한 제작 하한공차를 고려 하여야 한다. 최소 벽두께를 결정한 후, 구매 두께는 관 또는 튜브의 구매 규격 에서 허용하는 제작 하한공차를 고려하여 충분히 증가시켜야 한다. 645.14.3 부식여유는 사용자가 그 용기의 사용기간을 고려하여 부식여유를 결정하여야 하며, 사용자 설계시방에 명시하여야 한다. 제조자는 최소주문 판재두께에 맞추기 위 해 모든 최소요구두께에 부식여유를 더 하여야 하나, 부식여유가 용기의 모든 부분에 대하여 동일할 필요는 없다. 645.14.4 용기부품의 설계두께는 아래 제 1 호에서 규정하는 하중 및 하중조합으로 결정 하여야 한다. 하중해석에 의한 설계 절차를 이용하여 설계두께를 결정할 수 있으나 어떤 경우에도 그 설계두께는 위 645.14.1 에서 규정하는 최소두께에 645.14.3 에서 규정 하는 부식여유를 더한 값 이상이어야 한다. 1. 설계하중과 하중조합 압력용기 구성부분의 최소 벽두께를 결정하기 위한 설계 시 적용되는 모든 하중 과 하중조합을 고려하여야 한다. - 875 - | {}
034a9d8b-ffeb-4ddb-9943-179faac3ce6e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 설계에서 고려하여야 할 하중은 제한적이지는 않지만 표 645.14.4-1 에 나와 있는 하중과 사용자가 규정한 하중을 포함하여야 한다. 나. 하중조합은 제한적이지는 않지만 표 645.14.4-2 에 나와 있는 하중조합을 포 함하여야 한다. 풍하중 및 지진하중에 대해 다른 공인된 표준을 적용할 경 우에는 사용자가 해당 표준을 지정하고 하중 인자들을 제공하여야 한다. 표 645.14.4-2 의 풍하중 및 지진하중 인자들은 ASCE/SEI 7 을 기준으로 하고 있 다. 다. 하중조합을 해석할 때에는, 허용응력의 값을 설정온도에서 평가하여야 한 다. 라. 최대두께를 결정하기 위해서는 하중의 조합을 평가하여야 한다. 하중평가 에서 압력(P)을 포함하는 경우 압력이 영(0)이 되는 영향을 고려하여야 한다. 마. 적용되는 하중과 하중조합을 사용자 설계시방에 명확히 기록하여야 한다. 바. 용기나 그 부품에 반복하중이 가해지고 피로해석이 요구된다면, 압력주기 도수분포그래프와 상응하는 열주기 도수분포그래프를 사용자 설계규격에 제 공하여야 한다. [표 645.14.4-1] 설계하중 ¦ 설계하중 변수 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ 규정 설계내압 또 설계외압 ¦ ¦ Ps ¦ 액체 또는 내용물(예, 촉매)의 정수두 ¦ ¦ D ¦ 다음을 포함하는 관심 위치에서의 용기, 내용물 및 부속품의 사하중 · 내장 부품 및 지지물(예, 스커트, 러그, 새들 및 다리)과 부속품(예, 플랫폼, 사다리, 등)을 포함한 용기의 무게 · 운전 및 시험 조건에서의 용기 내용물의 무게 · 내화물 라이닝, 단열재 · 모터, 기계, 다른 용기 및 배관과 같은 부착 기기의 중량으로부터 정적 반력 ¦ ¦ L ¦ · 부속품 활하중 · 유체 흐름의 영향 ¦ ¦ E ¦ 지진하중 (645.14.4 제 1 호 나. 참조) ¦ ¦ W ¦ 풍하중 ¦ ¦ S ¦ 설하중 ¦ ¦ F ¦ 폭연으로 인한 하중 ¦ - 876 - | {}
106a3e62-f328-48d9-a9a3-555fe612e780 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.14.4-2] 설계하중의 조합 ¦ 설계하중의 조합 [주 1] ¦ 일반 일차 허용 막응력 [주 2] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P+Ps+ D ¦ S ¦ ¦ P+Ps + D+L ¦ S ¦ ¦ P+Ps + D+S ¦ S ¦ ¦ 0.9P+Ps +0.75L+0.75S ¦ S ¦ ¦ 0.9P+P +D+(0.6W 또는 0.7E) ¦ S ¦ ¦ 0.9P+Ps +D+0.75(0.6W 또는 0.7E) + 0.75L + 0.75S ¦ S ¦ ¦ 0.6D+ (0.6W 또는 0.7E) [주 3)] ¦ S ¦ ¦ Ps + D+F ¦ ¦ ¦ 주 1. 설계하중의 조합 칸에서 사용하는 변수들은 표 645.14.4-1 에 정의 되어 있다. 2. S 는 그 하중조합에 대한 허용응력이다(645.14.4 제 1 호 다. 참조). 3. 이 하중조합은 전복조건을 다룬다. 만일 설계에 앵커가 포함되어 있으면, 이 하중조합의 ¦ 주 1. 설계하중의 조합 칸에서 사용하는 변수들은 표 645.14.4-1 에 정의 되어 있다. 2. S 는 그 하중조합에 대한 허용응력이다(645.14.4 제 1 호 다. 참조). 3. 이 하중조합은 전복조건을 다룬다. 만일 설계에 앵커가 포함되어 있으면, 이 하중조합의 ¦ 고려는 필요하지 않다. 645.14.5 설계허용응력은 아래와 같다. 1. 설계조건 모든 재료에 대한 허용응력 값은 표 645.2.1.A 에 따르고, 1 차 응력을 유발하고 운전 중에 동시에 발생할 것으로 예상되는 어느 하중의 조합(645.14.4 참조)에 대하여 645.13~645.25 로 계산한 용기의 벽두께는 아래 식을 만족하여야 한다. Pm ≤ S Pm + Pb ≤ 1.5S (4.1) (4.2) 2. 시험조건 시험조건에 대한 허용응력은 아래 요건으로 결정하여야 한다. 이 허용응력이 초 과되지 않도록 시험압력을 제한할 수 있는 제어장치를 설치해야 한다. 필요 시 정수두와 추가 압력하중을 포함시켜야 한다. 가. 정수압으로 시험하는 용기 정수압 시험이 645.50~645.52 에 따라서 실시될 때에는, 완성된 용기의 정수압 시험압력은 다음의 등가 응력한계에 도달하는 값을 초과 하지 말아야 한다. (1) 계산된 Pm 이 아래의 해당 한계를 초과 해서는 안 된다. (4.3) (4.4) Pm ≤ 0.95Sy (2) 계산된 Pm +P6 가 아래의 해당 한계를 초과 해서는 안 된다. Pm ≤ 0.67SM 에 대해서 Pm +Pb ≤ 1.43Sy 0.67Sy 人 Pm ≤ 0.95Sy 에 대해서 - 877 - | {}
a69f7b0f-0a44-4ccd-8f21-3060b18c920c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Pm +Pb ≤ (2.43Sy - 1.5Pm2) (4.5) 나. 공기압으로 시험하는 용기 공기압 시험이 645.50~645.52 에 따라서 실시될 때에는, 완성된 용기의 공기 압 시험압력은 다음의 등가 응력한계에 도달하는 값을 초과 하지 않아야 한 다. (1) 계산된 Pm 이 아래의 해당 한계를 초과 해서는 안 된다. Pm ≤ 0.8Sy (4.6) (2) 계산된 Pm +P6 가 아래의 해당 한계를 초과 해서는 안 된다. Pm ≤ 0.67SM 에 대해서 Pm +Pb ≤ 1.20Sy 0.67Sy < Pm ≤ 0.8Sy 에 대해서 Pm +Pb ≤ (2.20Sy - 1.5Pm) (4.7) (4.8) 3. 1 차 및 2 차응력의 합 설계온도에서 허용 1 차 및 2 차응력의 합은 다음 식으로 계산하여야 한다. Sps = max.[3S,2Sy] (4.9) 그러나 다음의 경우에는 Sps = 3S 로 제한하여야 한다. 가. 최소규정항복강도와 극한인장강도의 상온비율이 0.70 을 초과 하는 경우 나. 허용응력이 시간-종속 특성에 의해 지배를 받는 경우 645.14.6 클래드와 용접 덧씌우기 1. 클래드 판재의 설계계산은 모재의 공칭두께에 클래드 공칭두께의 Sc/SB 배를 더한 것에서 부식여유를 뺀 것과 같다. 가. 클래드 판재는 표 645.2.1.A 에 표시된 규격중 하나에 적합하거나, 덧씌우기 용접 클래드 판재이다. 나. 클래드를 복구하기 위해 모재에 내식성 용접금속을 용착시켜 이음부를 완 성한다. 다. 약한 재료의 허용응력은 강한 재료의 허용응력의 최소 70%가 되어야 한다. 2. sc 가 SB 보다 클 때에는, 승수 Sc/SB 는 1 과 같아야 한다. 645.14.7 용기의 벽 두께를 계산할 때 내식성, 내마모성 라이닝은 벽 두께에 포함하지 않는다. 645.14.8 가스화로설비 내부의 열교환용 튜브 및 헤더는 605 를 준용한다. 645.14.9 플랜지와 관이음쇠는 다음 표준의 사용이 인정된다. 1. ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings 2. ASME B16.9 Factory-Made Wrought Steel Butt-Welding Fittings 3. ASME B16.11 Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded 4. ASME B16.15 Cast Bronze Threaded Fittings, Classes 125 and 250 - 878 - | {}
ae073774-d934-45b4-8042-216a8748237e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 5. ASME B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges-Ring-Joint, Spiral-Wound, and Jacketed 6. ASME B16.24 Cast Copper Alloy Pipe Flanges and Flanged Fittings, Class 150, 300, 400, 600, 900, 1500 and 2500 7. ASME B16.47 Large Diameter Steel Flanges, NPS 26 Through 60 645.14.10 기호설명 Pm : 일반 1 차 막응력 Pm + Pb : 일반 1 차 막응력 + 1 차 굽힘 응력 SB : 설계온도에서의 모재 판재에 대한 설계온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A) Sc : 클래드에 대한 설계온도에서의 표 645.2.1.A.1~645.2.1.A.11 로부터의 허용응 력, 또는 용접 덧씌우기에 대하여 그 화학적 성질이 설계온도에서 클래딩 의 화학적 성질과 가장 밀접하게 근사한 단조재료의 허용응력 S : 설계온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A) Sps : 설계온도에서의 허용 1 차 및 2 차응력의 합 Sy : 시험온도에서의 항복강도 645.15 용접이음의 설계 645.15.1 용접범주는 이음 형식과 압력 용접이음, 시험에 대한 특별요건의 규정에 사 용하기 위한 것이다. 두께에 근거한 이 특별요건이 용접이음마다 적용되는 것은 아니 기 때문에, 특별요건이 적용되는 이음만이 범주에 포함된다. 용접범주는 표 645.15.1-1 에서 정의 되고, 그림 645.15.1-1 에 나와 있다. 645.15.2 용접이음 형식은 압력 또는 비압력부분 사이의 용접 형식을 정의 하며, 표 645.15.2-1 에 나와 있다. ![image](/image/placeholder) a E A A [그림 645.15.1-1] 범주 A, B, C, D 및 E 의 대표적 용접이음 위치들 - 879 - | {}
801fc79a-916d-4b0c-a829-890927f5cbb9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.15.1-1] 용접범주의 정의 ¦ 용접범주 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ · 주 동체, 통로 압력실[주 1], 지름의 천이부 또는 노즐 내의 길이방향 및 나선방향 용접이음 · 구, 성형 또는 평 경판, 또는 사각형 용기의 측판[주 2] 내에 있는 모든 용접이음 · 평 관판 내의 모든 맞대기 용접이음 · 반구형 경판을 주 동체, 지름의 천이부, 노즐 또는 통로 압력실에 연결하는 원둘레 용접이음 ¦ ¦ B ¦ · 대단부 또는 소단부에서 천이부와 원통 사이의 이음을 포함한, 주 동체, 통로 압력 실[주 1], 노즐 또는 지름의 천이 이내의 원둘레 용접이음 · 주 동체, 지름의 천이부, 노즐 또는 통로 압력실에 반구형이 아닌 성형 경판을 연 결하는 원둘레 용접이음 ¦ ¦ C ¦ · 주 동체, 성형 경판, 지름의 천이부, 노즐 또는 통로 압력실[주 1]에 플랜지, 반 스 톤 랩(Van Stone lap), 관판 또는 평경판을 연결하는 용접이음 · 사각형 용기의 한 측판[주 2]을 다른 측판에 연결하는 어느 용접이음 ¦ ¦ D ¦ · 주 동체, 구, 지름의 천이부, 경판 또는 사각형 용기에 통로 압력실[주 1] 이나 노 즐을 연결하는 용접이음 · 노즐을 통로 압력실[주 1]에 연결하는 용접이음(지름 천이부의 소단부에 있는 노즐 에 대해서. 범주 B 참조) ¦ ¦ E ¦ · 비압력부품과 보강재를 부착하는 용접이음 ¦ 주 1. 통로 압력실은 용기의 동체나 경판을 가로지르고 압력방호 밀폐공간의 일체형 부분을 형성하 는 그 용기의 부속품으로 정의 한다. 2. 사각형 용기의 측판은 한 압력방호 밀폐공간을 형성하는 평판들 중 어느 하나로서 정의 한다. [표 645.15.2-1] 용접이음 형식의 정의 ¦ 용접이음 형식 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 양쪽 면 용접이나 안쪽 및 바깥쪽 표면에 같은 품질의 용착금속을 만드는 다른 수단들로 만드는 맞대기이음 및 원뿔 꼭지각의 반이 30° 이하인 각 이음. 제자리에 남아 있는 받침쇠를 사용하는 용접은 형식 No.1 맞대기이음으로서 자격 이 없다. ¦ ¦ 2 ¦ 제자리에 남아 있는 받침쇠가 있는 한쪽으로부터 용접하여 만드는 맞대기이음 ¦ ¦ 3 ¦ 받침쇠가 없이 한쪽으로부터 용접하여 만드는 맞대기이음 ¦ ¦ 7 ¦ 덮개 필릿용접이 있거나 없이 완전용입 용접으로 제작되는 모서리이음 ¦ ¦ 8 ¦ 원뿔 꼭지각의 반이 30° 를 초과 하는 곳에서 완전용입 용접으로 제작되는 각 이 음 ¦ ¦ 9 ¦ 덮개 필릿용접이 있거나 없이 부분용입 용접으로 제작되는 모서리이음 ¦ ¦ 10 ¦ 필릿용접 ¦ - 880 - | {}
7b2dc728-0b83-40d0-844c-ab57a1075ab9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.15.3 용접이음의 효율은 수치로서 나타내며, 이음 설계에서 해당 허용응력 값(표 645.2.1.A)의 승수로 사용한다. 645.15.4 허용되는 이음 형식은 아래와 같다. 1. 범주 A 2. 가. 범주 A 의 모든 이음은 형식 1. 맞대기이음이어야 한다. 나. 인정할 수 있는 범주 A 용접은 표 645.15.4-2 및 표 645.15.4-3 에 나와 있 다. 다. 두께가 상이한 단면 사이의 천이 이음 - 두께가 얇은 쪽 단면의 두께 1/4 또는 3 mm(0.125 in)을 초과 하는 다른 단면 이음에는 기울기가 있는 천이가 마련되어야 한다. 그 천이는 균일한 기울기를 만들 수 있는 어떠한 공정에 서나 성형할 수 있다. 피로해석이 요구되지 않을 때에는, 아래의 추가적 요 건이 적용되어야 한다. (1) 맞대기용접으로 부착하는 동체 단면에서 기울기가 요구될 때는, 그 천이 형상은 표 645.15.4-2 의 4, 5 및 6 에 따라야 한다. (2) 맞대기용접으로 부착하는 반구형 경판에 기울기가 요구될 때는, 그 천이 형상은 표 645.15.4-3 의 2, 3, 4 및 5 에 따라야 한다. (3) 남은 두께가 같은 지름의 동체에 대해서 요구되는 두께와 같다면, 안지름 의 원통보다 더 두꺼운 두께를 가진 반구형 경판은 그 원통의 바깥지름까 지 기계가공을 할 수 있다. (4) 용접 가장자리를 추가 용접금속으로 천이를 성형할 때는, 추가적 용착금 속 덧살붙임은 645.26~645.44 의 요건을 따라야 한다. 그 맞대기용접은 부 분적으로 또는 모든 부위의 경사진 부분에 할 수 있다. (5) 이 항의 요건은 플랜지 허브에는 적용되지 않는다. 범주 B 가. 범주 B 의 이음은 아래 형식 중 하나를 따라야 한다. (1) 형식 1. 맞대기이음 (2) 아래 제 6 호에서 제한한 것을 제외하고는, 형식 2. 맞대기이음 (3) 두께 16 mm(0.625 in) 이하 및 지름 610 mm(24 in) 이하의 동체에는 형식 3. 맞대기이음만을 따라야 한다. 나. 인정할 수 있는 범주 B 용접은 표 645.15.4-2 및 645.15.4-3 에 나와 있다. 다. 형식 2.의 맞대기이음 받침쇠는 제거하여야 한다. 만일 받침쇠가 있는 형식 2. 맞대기이음의 피로해석이 요구된다면, 막 응력에 대해서는 2.0 의 응력집중 계수를, 굽힘응력에 대해서는 2.5 의 응력집중계수를 적용하여야 한다. 라. 두께가 상이한 동체 단면 사이의 천이 이음은 위 제 1 호 다.의 요건을 만족 시켜야 하고, 표 645.15.4-2 와 표 645.15.4-3 를 따라야 한다. 남은 두께가 같 - 881 - | {}
39962191-16b7-4ce2-a80d-5b0c819c233b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 은 지름의 동체에 대해서 요구되는 두께와 같다면 안지름의 원통보다 더 두 꺼운 두께를 가진 접시형 경판은 그 원통의 바깥지름까지 기계가공을 할 수 있다. 마. 두께가 상이한 노즐 넥과 부착되는 관 사이의 천이이음은 표 645.15.4-2 의 7 및 8 에 의해 기울기가 있는 천이를 사용하여 만들어야 한다. 바. 이 규정(6. 발전용 화력설비)에서 범주 B 에 맞대기이음을 요구할 경우, 지 름 천이부를 원통에 연결하는 각 이음(angle joint)이 이음형식 1 의 맞대기 이음 요건을 따른다면, 이 항의 요건을 준수하는 것으로 간주하여야 한다. 맞대기이음에 관한 모든 요건을 각 이음에 적용하여야 한다. 3. 범주 C 가. 범주 C 의 이음은 아래 형식의 하나일 수 있다. (1) 형식 1. 맞대기이음 (2) 아래 제 6 호에서 제한한 것을 제외하고는, 완전용입 모서리이음 (3) 다음의 제한이 있는, 표 645.15.4-7 분리형(loose type) 플랜지 부착을 위 한 필릿용접이음 (가) 플랜지와 용접 부품의 재료는 형식 1 재료이다(표 645.15.4-1 참조). (나) 플랜지와 용접부품 재료의 최소규정항복강도는 552 MPa(80 ksi) 미만이 다. (다) 플랜지와 용접부품 재료의 최소 연신율은 측정 길이 50 mm(2 in)에서 12%이다. (라) 플랜지가 용접되는 재료의 두께는 32 mm(1.25 in)를 초과 하지 않아야 한다. (마) 필릿용접 치수는 표 645.15.4-7 의 요건을 만족시켜야 한다. (바) 피로해석 요구 결정을 위한 피로심사기준에 피로해석이 요구되면 그 해석은 645.25.1 에 따라서 실시하여야 한다. (사) 부속서 4(ASME B16.5)에 적합하지 않은 분리형 플랜지는 다음의 두 요 건이 다 만족될 때에만 허용된다. · 플랜지 제작 재료는 다음 식을 만족시켜야 한다. · SyT ≤ 0.625 (4.10) Su 그 구성부품이 반복적 용도가 아니다. 즉 피로해석이 645.25.1 에 따 라서 요구되지 않는다. 나. 허용할 수 있는 범주 C 용접은 다음 표에 나와 있다. (1) 표 645.15.4-2 - 동체 이음매에 적합한 용접이음 (2) 표 645.15.4-4 - 스테이가 없는 평 경판, 볼트조임 플랜지가 없는 관판 - 882 - | {}
f1e62337-cf24-4c75-a56c-90d433c4356d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4. 및 사각형 압력용기의 측판에 적합한 용접이음 (3) 표 645.15.4-5 - 맞대기용접 허브에 적합한 용접이음 (4) 표 645.15.4-6 - 볼트조임 플랜지가 있는 관판 부착에 적합한 용접이음 (5) 표 645.15.4-7 - 플랜지 부착에 적합한 용접이음 다. 평경판, 랩 조인트 스터브 엔드 및 맞대기이음을 위한 허브가 있는 관판 (1) 인접 동체, 경판 또는 표 645.15.4-5 에 나와 있는 관판 및 평경판과 같은 기타 압력부품에 맞대기용접을 위한 허브는 단조나 평판으로 기계가공을 하여야 한다. 단조 허브 재료는 용기의 축에 평행한 방향으로 규정된 최소 인장강도와 연신율이 나오도록 단조하여야 한다. 평판으로 기계가공을 한 허브는 645.10 의 요건을 만족시켜야 한다. (2) 표 645.15.4-7, 상세 6, 7 및 8 에서 허브가 있는 플랜지는 판재로부터 기 계가공을 해서는 안 된다. 라. 모서리 이음 - 동체, 경판 또는 기타 압력부품을 표 645.15.4-4 와 표 645.15.4-6 과 같은 모서리 이음으로 성형하기 위하여 단조 또는 압연 판재에 용접한다면, 그 용접은 아래의 요건을 만족시켜야 한다. (1) 용접이음 단면에서, 용착금속과 부착되는 단조 또는 압연 판재 사이의 선, 치수 a 와 b 를 각각 결정하기 위해서, 부착되는 판재의 표면에 평행한 평면 과 수직인 평면에 표시하여야 한다.(표 645.15.4-4 및 표 645.15.4-6 참조) (2) a 와 b 에 대한 치수요건은 표 645.15.4-4 와 표 645.15.4-6 내의 해당 요건을 만족시켜야 한다. (3) 동체, 경판 또는 기타 압력부품의 두께보다 작은 이음 또는 편심이 되게 부착하는 용접이음 상세는 허용되지 않는다. (4) 일체형 관판이 두 동체, 경판 또는 기타 압력부품 사이에 위치한다면, 표 645.15.4-4 에 용접 부착 상세 대해서 사용하여야 한다. 범주 D 가. 범주 D 의 이음은 다음 형식의 어느 하나일 수 있다. (1) 형식 1. 맞대기이음 (2) 아래 6.에서 제한된 것을 제외하고는, 완전용입 모서리이음 (3) 노즐 넥 또는 필릿용접에서 또는 두 용접 모두 완전용입 모서리이음 (4) 노즐 넥에서 부분용입 모서리이음. 나. 허용할 수 있는 범주 D 용접이 다음 표에 나와 있다. (1) 표 645.15.4-2 - 동체 이음매에 적합한 용접이음 (2) 표 645.15.4-8 - 방사선투과 검사를 할 수 없는 완전용입 용접 노즐의 일 부 부착 (3) 표 645.15.4-9 - 동체의 일부 패드 용접 노즐 부착과 기타 연결 - 883 - | {}
71f80d76-44b7-4089-ad1f-00d9a54ca8d9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (4) 표 645.15.4-10 - 동체의 일부 이음쇠 형식 용접 노즐 부착과 기타 연결 (5) 표 645.15.4-11 - 방사선투과 검사를 할 수 있는 일부 용접 노즐의 부착 (6) 표 645.15.4-12 - 일부 부분용입 노즐 부착 다. 노즐용접에 대한 요건이 아래에 제시되어 있다. (1) 동체의 구멍두께가 64 mm(2.5 in) 이상일 때, 형식 1. 맞대기이음이나 완 전용입 이음을 사용하여야 한다. (2) 보강이 없는 용기 벽과 접하는 노즐 넥 - 보강이 없는 용기 벽에 접하는 노즐 넥은 완전용입 그루브 용접으로 부착하여야 한다. 한쪽 면에서만 용 접이 가능한 경우와 완전용입을 육안으로 확인할 수 없을 때는 받침쇠를 사용하여야 한다. 받침쇠를 사용하였을 때는 용접 후에 제거하여야 하며, 허용할 수 있는 용접 부착 형식은 표 645.15.4-8, 상세 1, 2 및 8 에 나와 있다. (3) 보강이 없는 삽입 노즐 넥 - 용기 벽에 뚫은 구멍 내에 일부 또는 삽입된 보강요소가 없는 노즐 넥의 경우에는 완전용입 그루브 용접으로 부착하여 야 한다. 받침쇠를 사용하였을 때는 용접 후에 제거하여야 하며, 허용할 수 있는 용접 부착 형식은 표 645.15.4-8 의, 상세 3, 4, 5, 6, 7 및 9 에 나와 있 다. (4) 보강이 있는 삽입 노즐 넥 - 하나 이상의 보강요소가 있는 삽입형 노즐 넥은 그 보강판의 바깥 가장자리와 노즐 넥 둘레에서 용접으로 부착하여야 한다. 분리된 보강과 비일체형 부착 노즐의 설계 시에는 피로해석 심사기 준을 적용하여야 한다. 넥을 용기 벽과 보강에 부착하는 용접은 완전 용입 그루브 용접으로 사용하여야 한다. 허용할 수 있는 용접부착 형식은 표 645.15.4-9, 상세 1, 2 및 3 에 나와 있다(아래 라. 참조). (5) 스터드 패드 형식 연결부 - 외부에서 가해지는 하중을 가질 수 있는 스터 드 연결부는 표 645.15.4-9 의, 상세 5 에 따라서 완전용입 용접을 사용하여 부착하여야 한다. 점검구멍, 열전대 연결부 등으로 사용되는 통로 및 핸드 홀과 같이 외부하중이 없는 스터드 패드 형식 연결부는 표 645.15.4-9, 상 세 4 에 따라서 필릿용접을 사용하여 부착할 수 있다. (6) 암나사가 있는 관이음쇠 - 암나사가 있는 관이음쇠는 DN 50 이하로 제한 하여야 한다. 허용할 수 있는 용접 부착 형식은 표 645.15.4-10 에 나와 있 다. (7) 일체형 보강이 있는 노즐 - 일체형 보강이 있는 노즐은 맞대기용접 형식 No.1 에 따라 부착할 수 있다. 모서리 용접으로 부착된 일체형 보강이 있는 노즐 또는 기타 연결부는 완전용입 모서리용접을 사용하여 부착하여야 한 다. 허용할 수 있는 용접부착 형식은 표 645.15.4-11 에 나와 있다. - 884 - | {}
d597475a-d9de-4176-b310-9a564d817b0c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 5. (8) 부분용입으로 부착되는 노즐 - 부분용입 용접은 근본적으로 외부에서 가 해지는 기계적 하중이 없고 용기 자체에 큰 열응력이 없는 계장용 구멍, 점검구멍 등의 노즐부착에만 사용할 수 있다. 허용할 수 있는 용접부착 형 식은 표 645.15.4-12 에 나와 있다. 만일 표 645.15.4-12 의 상세 3 과 4 가 사 용된다면, 넥 안의 재료는 보강면적계산에 포함하지 말아야 한다. 라. 용기와 노즐이 다음 요건 모두를 만족시킨다면, 645.16.10 및 645.16.11, 645.17.12 및 645.17.13 의 요건에 따라서 보강된 원뿔의 소단부에 있는 노즐 을 제외하고, 분리된 보강판이나 패드의 형태로 추가된 보강을 사용할 수 있 다. (1) 노즐, 패드 및 용기 벽체의 재료는 표 645.15.4-1 에 나와 있는 재료 형식 1 및 형식 4 에 대해서는 161 별표 2 에 적합하여야 한다. (2) 노즐, 패드 및 용기 벽체 재료의 규정최소인장강도는 550 MPa(80 ksi)를 초과 하지 않아야한다. (3) 노즐, 패드 및 용기 벽체 재료의 최소연신율은 50 mm(2 in)에서 12%를 초과 하지 않아야한다. (4) 추가된 보강의 두께는 용기 벽두께의 1.5 배를 초과 하지 않아야 한다. 범주 E 가. 부착 방법 - 비압력 부품의 부착은 아래의 요건을 따라야 한다. (1) 비압력 부품, 지지물, 러그, 브래킷 및 보강재는 맞대기용접, 완전용입 그 루브 용접, 부분용입 용접, 필릿용접 또는 스터드 용접을 사용하여 안쪽 또 는 바깥쪽에 부착할 수 있다. (2) 저항용접 스터드는, 재료 표 645.15.4-1 의 형식 2 에 포함된 것을 제외하고는, 모든 재료에 대해서 비압력 부품의 경미한 부착에만 사용할 수 있다. (3) 지지물, 러그, 브래킷, 보강재 및 기타 부착물은 용기 벽의 안쪽 또는 바 깥쪽에 스터드 볼트로 부착할 수 있다. (4) 모든 부착물은 동체의 곡률에 일치하여야 한다. (5) 경미한 부착물을 압력부품에 연결하는 용접은 재료 표 645.15.4-1 의 형식 1, 3 및 4 에 연속 또는 비연속용접으로 할 수 있다. (6) 압력부품에 비압력부품을 부착하는 용접은 재료 표 645.15.4-1 의 형식 2 에 연속용접으로 하여야 한다. (7) 압력부품에 비압력부품을 부착하는 일부 용접의 허용할 수 있는 형식 및 최소용접크기가 그림 645.15.4-1 에 나와 있다(제한사항에 대하여 아래 마. 및 바. 참조). (8) 보강 링을 부착하는 허용할 수 있는 방법의 일부가 그림 645.15.4-2 에 나 와 있다(제한사항에 대하여 아래 마. 및 바. 참조). - 885 - | {}
e60de667-648a-470f-aab1-60677beb0869 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 나. 압력부품 주요 부착 재료 - 압력부품에 직접 용접되는 부착재료는 표 645.2.1.A 에 나와 있다. (1) 재료와 용착금속은 그 압력부품의 재료와 호환성이 있어야 한다. (2) 표 645.15.4-1 형식 3 재료의 경우, 압력부품에 직접 용접되는 구조적 영 구 부착물은 규정최소항복강도가 그 부착물이 부착되는 재료의 ±20% 이 내이어야 한다. 이 요건에 대한 예외 조건으로서 SA-240, SA-312 또는 SA-479 의 비경화성 오스테나이트계 스테인리스강의 경하중용 부착물을 SA-353, SA-553 Type 1, Type 2 또는 SA-645 의 압력부품에 필릿용접하는 것은 허용된다. 다. 압력부품의 경미한 부착 재료 - 위 나.에 의하여 제한되는 것 또는 단조 제작(645.43.7)에 대한 것을 제외하고는, 아래의 요건이 만족된다면 경미한 부착물은 비인증 재료로 만들 수 있으며, 압력부품에 직접 용접할 수 있다. (1) 재료가 식별되어 있으며 용접에 적당하다. (2) 재료가 압력부품의 재료와 용접 호환성이 있어야 한다. (3) 용접부는 용접후열처리를 하여야 한다. 라. 비압력부품에 용접되는 부착재료 - 비압력부에 용접되는 부착물은 재료가 식별되고, 용접에 적당하고, 부착되는 재료와 호환성이 있다면 비인증 재료 로 만들 수 있다. 마. 표 645.15.4-1 의 재료 형식 1 및 4 의 압력부품부착용접- 압력부품에 비압력 부품이나 보강재를 부착하는 용접은 아래 중 하나이어야 한다. (1) 각장이 13 mm(0.5 in) 이하이고 용접 끝이 큰 구조적 불연속으로부터 VRts 보다 가깝지 않은 필릿용접 (2) 부분용입 용접 + 필릿용접 : 부착부품의 두께가 38 mm(1.5 in)이하인 부품 (3) 완전용입 홈 용접 + 양면 필릿용접 (4) 완전용입 맞대기용접 : 비파괴시험으로 완전용입 맞대기용접의 용접부를 검사한다면 맞대기용접을 위한 돌출부는 사전에 용착이 가능하며. 용접덧 살 부위에 대한 열처리를 고려하여야 한다. (5) 위 (3) 및 (4)의 용접 형식에 추가하여, 부착방향이 유사한 지지 스커트 또 는 기타 지지물의 부착을 위하여, 다리 치수나 연결되는 부분의 각도와 베 벨을 증가시켜 얻는 것과 같은 90° 필릿용접 보다 더 큰 유효목이 ta(그림 645.15.4-3 참조)인 곳에서 사용될 수 있다. 그러나 위 (2)의 두께에 대한 제한이 적용되어야 한다. (6) 구조용 재료가 식(4.10)을 만족시키고 구성부품이 반복하중을 받지 않을 때, 보강 링은 단속용접을 할 수 있다. 바. 재료 표 645.15.4-1 형식 2 및 3 의 압력부품 부착용접 - 비압력부품이나 보 - 886 - | {}
9bf58c82-7f5f-40ef-8a18-9ce5bf9a3c6a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 강재를 압력부품에 부착하는 용접은 다음 중 하나이어야 한다. (1) 아래 (2)에서 허용하는 것을 제외하고는, 필릿용접은 누설방지 용접 또는 다리치수 10 mm(0.375 in) 이하인 용접 크기로 경하중 부착물에 대해서만 허용되며, 그 필릿용접 끝이 큰 구조적 불연속으로부터 VRts 보다 멀지 않 게 위치하여야 한다. (2) SA-333, 334 등급 8, SA-353, SA-522, SA-553 및 SA-645 의 재료는 그 필 릿용접 다리치수가 13 mm(0.5 in) 이하이고 용접 끝이 큰 구조적 불연속으 로부터 VRts 보다 멀지 않다면, 필릿용접이 허용된다. (3) 부분용입 용접 + 필릿용접: 두께 19 mm(0.75 in) 이하 부품의 부착으로 제 한 (4) 완전용입 홈 용접 + 양면 필릿용접 (5) 완전용입 맞대기용접 (돌출부 요건에 대해서는 마.(4)참조) (6) 부착방향이 유사한 지지 스커트 또는 기타 지지물의 부착을 위하여, 위 (5)에서 허용되는 용접에 추가하여, 90° 필릿용접보다 더 큰 유효목치수의 용접 목이 최소한 ta(그림 645.15.4-3 참조)인 곳에서 사용될 수 있다. 이 그림 내의 상세는 부착용접이 양면용접이 아니라면 두께 19 mm(0.75 in) 이하의 부품의 부착으로 제한된다. 사. 용접재료의 응력 값 - 부착하는 용접 재료의 강도는 연결되는 두 재료 중 약한 것에 대한 공칭용접면적과 표 645.2.1.A 의 허용응력 값을 근거하여야 하고 아래에서 보는 감소계수 WT 로 곱해야 한다. (1) 완전용입 맞대기 또는 홈 용접 - WT = 1.0 : 공칭용접면적은 용접의 깊 이에 용접길이를 곱한 것이다. (2) 부분용입 홈 또는 부분용입 홈 + 필릿용접 - WT = 0.75 : 공칭용접면적은 (가) 홈 용접 - 용입깊이에 용접길이를 곱한 것 (나) 홈 용접 + 필릿용접 - 살돋움을 뺀 목과 용입깊이에 용접길이를 곱한 것 (다) 필릿용접 - Wr = 0.5 : 공칭용접면적은 목 면적이다. 아. 용접 덧씌우기와 클래드 구조 (1) 부착물은 용접 덧씌우기 용착에 제한 없이 직접 용접할 수 있다. (2) 클래딩 두께에 대한 설계상 클래드 구조는 부착물 또는 클래딩 재료의 설 계허용응력 값의 10%를 초과 하든 적든 부착용접 내의 1 차 응력을 발생시 키지 않는 하중에 클래딩에 직접 부착용접을 할 수 있다. 대안으로 용접 덧씌우기의 부분적 부위는 부착위치를 제공하기 클래딩 이내에 위치할 수 있다. (3) 부착된 라이닝은 해석, 시험 없이 또는 라이닝에 직접 부착한 부착물의 - 887 - | {}
f71c5b95-3c19-4e9c-9ae8-ae1b6d6ede1a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 적합성과 신뢰성이 확인된 방법을 수행되면, 부착은 모재에 직접 하여야 한다. 6. 645.15.5 기호설명 a b c 자 용접후열처리 요건 - 용접 후의 열처리에 대해서는, 용기 모재의 가공 요 건이 적용되어야 한다. 차. 피로해석 필요성의 평가 - 645.25 피로심사해석을 적용하는 데 있어서, 필 릿용접과 불완전용입 용접은 아래의 용접 제외하고는 비일체형 부착으로 한 다. (1) 위 다, 마.(1), 바.(1) 및 (2)에서 다루는 용접 (2) 위 마.(5) 및 바.(6)에서 다루는 용접은 일체형이다. 웬칭-뜨임한 고장력강의 이음에 대한 특별제한 가. 아래 나.에서 허용된 것을 제외하고는, 웬칭-뜨임을 한 고강도 강재로 만든 용기와 용기부품에서, 범주 A, B 및 C 의 모든 이음과 범주 지정에서 규정되 지 않은 압력방호 용기의 모든 용접이음은 형식 1.이어야 한다. (1) 만일 동체 판 두께가 50 mm(2 in) 이하이면, 모든 범주 D 용접은 표 645.15.4-11 의 형식 1 이어야 한다. (2) 만일 동체 판 두께가 50 mm(2 in)를 초과 하면, 그 용접 상세는 표 645.15.4-8 또는 표 645.15.4-11 에서 노즐에 대해서 허용한 대로 할 수 있 다. 나. SA-333 등급 8, SA-334 등급 8, SA-353, SA-522, SA-553 및 SA-645 의 재료 는 용접이음은 다음과 같아야 한다. (1) 범주 A 의 모든 이음들은 형식 No.1 이어야 한다.(표 645.15.4-8 또는 표 645.15.4-11 참조) (2) 범주 B 의 모든 이음들은 형식 No.1 또는 No.2 이어야 한다.(표 645.15.4-8 또는 표 645.15.4-11 참조) (3) 범주 C 의 모든 이음들은 그 이음의 전체 단면을 통과 하여 연장되는 완전 용입 용접이어야 한다.(범주 C 의 나. 참조) (4) 노즐 넥을 용기 벽에 그리고 만일 사용하는 경우에는 보강 패드에 부착하 는 범주 D 의 모든 이음들은 완전용입 그루브 용접이어야 한다.(범주 D 의 나. 참조) : 해당되는 대로, 두께 천이나 요구되는 용접크기에 대한 길이요건을 결정하기 위해서 사용하는 형상 변수 : 해당되는 대로, 두께 천이나 요구되는 용접크기에 대한 길이요건을 결정하기 위해서 사용하는 형상 변수 : 용접크기 변수 - 888 - | {}
d82078c7-bcd5-4394-81ca-a8ae2bb88dfa | 한국전기설비규정개정전문_202410 | R : 동체의 평균 반지름 SyT: 설계온도에서 최소규정항복강도 Su : 최소규정인장강도 ta : 부착된 부재의 두께 tc : 모서리용접의 목 치수 te : 보강요소의 두께 th : 경판의 공칭두께 tn : 해당되는 대로, 동체나 노즐의 두께 tp : 평경판, 플랜지 또는 다른 부분의 바깥표면으로부터 용접의 가장자리나 중심 까지의 거리 txpe: 연결관의 최소두께 tr: 동체의 요구두께 ts: 동체의 공칭두께 tw: 용접의 용입두께 tx: 일체형 플랜지로서 설계 계산이 되었을 때 두께 g⌀ 2 배 또는 루스 플랜지로 설계 계산이 되었을 때 내압에 대하여 요구되는 동체노즐의 노즐두께의 2 배, 그러나 어느 경우에도 6 mm(0.25 in) 이상 T : 해당되는 대로, 평경판, 덮개, 플랜지 또는 관판의 최소두께 Wr: 용접형식 감소계수 - 889 - | {}
47e34148-27b3-4e5e-9f98-d053574344af | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.15.4-1] 용접과 제작 요건에 대한 재료 형식의 정의 ¦ 재료 형식 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ · P-No. 1, 그룹 1, 2 및 3 · SA-302 를 제외한 P-No. 3, 그룹 3 · P-No. 4, 그룹 1, SA-378, 등급 12 만 · P-No. 8, 그롭 1 및 2 · P-No. 9A, 그룹 1 ¦ ¦ 2 ¦ · 재료 형식 1, 3 및 4 에 포함되지 않은 재료들 ¦ ¦ 3 ¦ · 퀜칭-뜨임을 한 고장력강(표 645.2.1.A.2 참조) (SA-372, 형식 IV 및 V 를 단조 용기용으로 사용할 때는 제외) ¦ ¦ 4 ¦ · P-No. 21 부터 P-No. 25 · P-No. 31 부터 P-No. 35 · P-No. 41 부터 P-No. 45 ¦ [표 645.15.4-2] 동체 이음매에 적합한 용접이음 ¦ 상세 ¦ 이음 형식 ¦ 이음 범주 ¦ 설계 고려사항 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ A,B,C,D ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ B ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 3 ¦ B ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 1 ¦ A,B,C,D ¦ a ≥ 3b 테이퍼의 길이 a 는 용접을 포함 할 수 있다. 이음 형식 2 와 형식 3 은 허용된 다. 제한사항은 645.15.4 제 1 호~ 제 5 호 참조. ¦ b 안쪽 또는 바깥쪽을 용접부 검사지게 한다. ¦ ¦ 5 ¦ 1 ¦ A,B,C,D ¦ a ≥ 3b 테이퍼의 길이 a 는 용접을 포함 할 수 있다. 이음 형식 2 와 형식 3 은 허용된 다. 제한사항은 645.15.4 제 1 호~ 제 5 호 참조. ¦ b ¦ - 890 - | {}
67bfbb39-4083-4d49-a063-4202ee0bf2ea | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 상세 ¦ 이음 형식 ¦ 이음 범주 ¦ 설계 고려사항 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6 ¦ 1 ¦ A,B,C,D ¦ ¦ 용접부 ¦ ¦ 7 ¦ 1 ¦ B ¦ 용접 베벨은 설명하기 위한 목적 이다. t1 ≥ max[0.8tm,tpipe a ≤ 30 �는 14 ≤ B≤ 18.5 r 의 최소 반지름은 6 mm(0.25 in) 이음 형식 2 와 3 은 허용된다. 제 한사항은 645.15.4 제 1 호~제 5 호 참조 ¦ a ¦ ¦ 8 ¦ 1 ¦ B ¦ t1 ≥ max [0.8tm,tpipe · a ≤ 30 �는 14 。 ≤ 3 ≤ 18.5 ° r 의 최소 반지름은 6 mm(0.25 in) 이음 형식 2 와 3 은 허용된다. 제 한사항은 645.15.4 제 1 호~제 5 호 참조 ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 1 ¦ B ¦ a ≤ 30 。 645.15.4 제 2 호 바. 참조 이음 형식 2 와 3 은 허용된다. 제 한사항은 645.15.4 제 1 호~제 5 호 참조 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 8 ¦ B ¦ a > 30 ¦ 손 ¦ ¦ 11 ¦ 1 ¦ B ¦ a ≤ 30 645.15.4 제 2 호 바. 참조 이음 형식 2 와 3 은 허용할 수 있 다. 제한에 대하여 645.15.4 제 1 호~제 5 호 참조. ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 8 ¦ B ¦ a > 30 ¦ 손 ¦ - 891 - | {}
bb3a4150-ac72-4f79-8e0a-c23ea3d8d253 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.15.4-3] 성형 경판에 적합한 용접이음 ¦ 상세 ¦ 이음 형식 ¦ 이음 범주 ¦ 설계 고려사항 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ A, B ¦ 이음 형식 2 와 3 은 허용된다. 제 한사항은 645.15.4 제 1 호~제 5 호 참조 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 1 ¦ A, B ¦ · th 가 ts 를 초과 할 때, a ≥ 3b · toff ≤ 0.5(th -ts) · 스커트 최소 길이는 min [3th,38mm(1.5in)]. 요구 되는 테이퍼 길이를 제공하기 위해서 필요한 경우는 제외한다. 만일 th ≤1.25t,이면, 스커트의 길 ¦ b ←a ▶ Coff 보다 얇은 부분 접선 ¦ ¦ 3 ¦ 1 ¦ A, B ¦ 이는 어느 요구되는 테이퍼에 대 해서도 충분하여야 한다. 테이퍼 길이 a 는 용접 폭을 포함 할 수 있다. 동체 판의 중심선은 경판 중심선 의 어느 쪽에나 있을 수 있다. 이음 형식 2 와 3 은 허용된다. 제 한사항은 645.15.4 제 1 호~제 5 호 참조 ¦ b a 보다 얇은 부분 접선 ¦ ¦ 4 ¦ 1 ¦ A, B ¦ · a ≥ 3b · toff ≤ 0.5(th -ts) · 테이퍼 길이 a 는 용접 폭을 포함 할 수 있다. 동체 판의 중심선은 경판 중심선 의 어느 쪽에나 있을 수 있다. 이음 형식 2 와 3 은 허용된다. 제 한사항은 645.15.4 제 1 호~제 5 호 참조 ¦ b ◀8 ↓ If 보다 얇은 부분 ¦ - 892 - | {}
f43f6f55-c364-4841-8451-0185740a207b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 상세 ¦ 이음 형식 ¦ 이음 범주 ¦ 설계 고려사항 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5 ¦ 1 ¦ A, B ¦ 상세 4 를 참조한다. ¦ Latt ↓ to b · a 보다 얇은 부분 ¦ ¦ 6 ¦ 2 ¦ B ¦ 맞대기용접과 필릿용접(적용한 경 우)은 설계차압의 1.5 배의 전단 하중을 받을 수 있도록 설계하여 야 한다. a ≥ min [2th, 25mm(1in)] · b 는 최소한 13 mm(0.5 in) 동체두께 ts1 과 ts2 와 다를 수 있 다. �는 15 ≤ a ≤ 20 0 ¦ 접점 a ←a b ID 도 / a 되 누설방지 또는 필릿 용접 맞대기 용접 ¦ ¦ 7 ¦ 1 ¦ A, B ¦ · T1 ≥ 2r2 · T2 ≥ min [ts,th] ¦ 단초 부분 ¦ - 893 - | {}
9565b2ef-6dc7-4f02-a9ff-28f76730d789 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.15.4-4] 스테이가 없는 평 경판, 볼트조임 플랜지가 없는 관판 및 사각형 압력용기의 측판에 적합한 용접이음 ¦ 상세 ¦ 이음 형식 ¦ 이음 범주 ¦ 설계 고려사항 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 7 ¦ C ¦ a ≥ 2ts · tw ≥ ts ¦ a ¦ ¦ 2 ¦ 7 ¦ C ¦ · a+ b ≥ 2ts · tw ≥ ts · tp ≥ min [t』,6mm(0.25in)] 치수 b 는 개선에 의해서 생기며, 맞춘 뒤 그리고 용접 전에 입증 하여야 한다. ¦ a b ¦ ¦ 3 ¦ 7 ¦ C ¦ · a+b ≥ 2ts · b = 0 가 허용된다. 치수 b 는 개선에 의해서 생기며, 맞춘 뒤 그리고 용접 전에 입증 하여야 한다. ¦ a b 이 용접금속은 이음을 완성하기 전에 용착하여도 된다. ¦ - 894 - | {}
bad7252a-618c-42ce-ab8e-8edd25c23b2d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.15.4-5] 맞대기용접 허브에 적합한 용접이음 ¦ 상세 ¦ 이음 형식 ¦ 이음 범주 ¦ 설계 고려사항 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ C ¦ ts ≤ 38mm(1.5 in)인 경우, T ≥ 10mm(0.357 in) ts > 38mm(1.5 in)인 경우, r ≥ min [0.25t』,19mm(0.75in)] ¦ 인장시전 人 집권 ¦ ¦ 2 ¦ 1 ¦ C ¦ ts ≤ 38mm(1.5 in)인 경우, T ≥ 10mm(0.357 in) ts > 38mm(1.5 in)인 경우, r ≥ min [0.25t』,19mm(0.75in)] e ≥ max [ts,T] ¦ 현장시험 시선한 ¦ ¦ 3 ¦ 1 ¦ C ¦ h = max [1.5t,,19mm(0.75in)], 51 mm(2 in)를 초과 할 필요는 없다. ¦ 인정시험 시험편 ¦ [표 645.15.4-6] 볼트조임 플랜지가 있는 관판 부착에 적합한 용접이음 ¦ 상세 ¦ 이음 형식 ¦ 이음 범주 ¦ 설계 고려사항 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 7 ¦ ¦ a+b ≥ 2ts · b = 0 가 허용된다. 치수 b 는 개선에 의해서 형성되며, 가접 후 용접 전에 확인하여야 한다. c ≥ min [0.7ts,1.4tr] ¦ C a b ¦ - 895 - | {}
620a3f34-bd76-424c-a066-6a924d8d07c1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.15.4-7] 플랜지 부착에 적합한 용접이음 ¦ 상세 ¦ 이음 형식 ¦ 이음 범주 ¦ 설계 고려사항 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 10 ¦ ¦ 분리형 플랜지 te ≥ 0.7tn c ≤ tn + 6mm(0.25 in) 최대 r ≥ max [0.25g1.5mm(0.1875in) ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 10 ¦ C ¦ 분리형 플랜지 tc ≥ 0.7tn c ≤ tn +6mm(0.25 in) 최대 ¦ C ¦ ¦ 3 ¦ 7 ¦ ¦ 분리형 플랜지 tc ≥ 0.7tn c ≤ 0.5t 최대 r ≥ max [0.25g1.5mm(0.1875in) ¦ 「 · C ¦ ¦ 4 ¦ 7 ¦ C ¦ 분리형 플랜지 tc ≥ 0.7tn c ≤ 0.5t 최대 ¦ A -10 ¦ - 896 - | {}
d68d798b-ba9f-4462-b290-6ad6f93ec156 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 상세 ¦ 이음 형식 ¦ 이음 범주 ¦ 설계 고려사항 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5 ¦ 7 ¦ C ¦ 분리형 플랜지 tc ≥ 0.7tn t1 ≤ tn + 5mm(0.1875 in) ¦ 한쪽 면 또는 양쪽 연 완전용업 흥첩부 완전용입부는 랩(1) 또는 백식을 통과 할 수 있다. 1, 개스킷 이 용접부는 표준 렬 조인료 플랜지에 맞도록 모서리 반지름으로 5 기계가공을 할 수 있다. ¦ ¦ 6 ¦ 1 ¦ C ¦ 일체형 플랜지 c ≥ 1.5g。 최소 r ≥ max[0.25g』,5mm(0.1875in) ¦ C 검사: 1:3 최대 go · 面→ ¦ ¦ 7 ¦ 1 ¦ C ¦ 일체형 플랜지 c ≥ 1.5g。 최소 ¦ 경사가 1:3 을 초과 ·· go ¦ ¦ 8 ¦ 1 ¦ C ¦ 일체형 플랜지 c ≥ 1.5g。 최소 ¦ 경사가 1:3 을 초과 경사: 1:3 최대 C 용접 중심선 9。 ¦ - 897 - | {}
16157664-e618-46d0-8234-05ce6f4f8505 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 상세 ¦ 이음 형식 ¦ 이음 범주 ¦ 설계 고려사항 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 9 ¦ 7 ¦ ¦ 일체형 플랜지 c ≥ min [0.25g。,6mm] c ≥ min [0.25g1,6mm(0.25in)] ¦ ←c ¦ ¦ 10 ¦ 7 ¦ ¦ 일체형 플랜지 a+b ≥ 3tn tp ≥ min [tn,6mm(0.25in)] c ≥ min [0.25g1,6mm(0.25in)] ¦ a tp C b ¦ - 898 - | {}
ae4116a0-4c5a-4990-aad3-b58cba598b0d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.15.4-8] 완전용입 용접 노즐의 적합한 부착방법(방사선투과 검사를 하기 어려운 형식) ¦ 상세 ¦ 이음 형식 ¦ 이음 범주 ¦ 설계 고려사항 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 7 ¦ ¦ tc ≥ min [0.7tm.6mm(0.25in)] T1 ≥ min [0.25t, 3mm(0.125in)] ¦ 선택적 받침쇠는 용접 후 제거 t to ¦ ¦ 2 ¦ 7 ¦ ¦ tc ≥ min [0.7tm,6mm (0.25in)] T1 ≥ min [0.25t, 3mm(0.125in)] ¦ t to ¦ ¦ 3 ¦ 7 ¦ D ¦ tc ≥ min [0.7tm.6mm(0.25in)] T1 ≥ min [0.25t, 3mm(0.125in)] ¦ tn tc 선택적 받침쇠는 용접 후 제거 ¦ ¦ 4 ¦ 7 ¦ D ¦ tc ≥ min [0.7tm,6mm(0.25in)] T1 ≥ min [0.25t, 3mm(0.125in)] ¦ n to ¦ - 899 - | {}
e1bc86c5-63f1-43e5-b56e-7b5885fb1063 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 상세 ¦ 이음 형식 ¦ 이음 범주 ¦ 설계 주 ¦ 그림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5 ¦ 7 ¦ ¦ tc ≥ min [0.7tm,6mm(0.25in)] T3 ≥ min [0.25t, 3mm(0.125in)] 대안으로서 45° 에서 T3 ≥ min [0.25t, 3mm (0.125in)] 의 모서리 따기 ¦ ! 「3 3 ¦ ¦ 6 ¦ 7 ¦ ¦ tc ≥ min [0.7tm,6mm(0.25in)] �1 ≥ min [0.25t, 3mm (0.125in)] ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 7 ¦ D ¦ tc ≥ min [0.7tm,6mm(0.25in)] �1 ≥ min [0.25t, 3mm(0.125in)] ¦ 선택적 받침쇠는 용접 후 제거 to 、 「1 1n 최소 ¦ ¦ 8 ¦ 7 ¦ ¦ tc ≥ min [0.7tm,6mm(0.25in)] T1 ≥ min [0.25t, 3mm(0.125in)] T2 ≥ 19mm (0.75in) r4 ≥ 6mm (0.25in) ¦ A tn 「2 「2 최소 45 도 「4 「1 t A 단면 A-A 원통형 용기의 축에 수직한 단면 및 평행한 단면 ¦ - 900 - | {}
3f6066a6-14bc-49f5-8224-282e18da50da | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.15.4-9] 동체에 적합한 패드 용접 노즐의 부착방법 및 기타 연결부 ¦ 상세 ¦ 이음 형식 ¦ 이음 범주 ¦ 설계 고려사항 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 7 ¦ ¦ · tc ≥ min [0.7tn,6mm(0.25in)] tf1 ≥ min [0.6te,0.6t] T3 ≥ min [0.25tm,3mm(0.125in)] 대안으로서 45° 에서 T3 ≥ min [0.25tn, 3mm(0.125in)] 의 모서리 따기 ¦ t. 「3 ¦ ¦ 2 ¦ 7 ¦ D ¦ tc ≥ min [0.7tn,6mm(0.25in)] tf1 ≥ min [0.6t�,0.6t] T1 ≥ min [0.25t, 3mm(0.125in)] ¦ Le ¦ ¦ 3 ¦ 7 ¦ ¦ tc ≥ min [0.7tn,6mm(0.25in)] tf1 ≥ min [0.6te,0.6t] T3 ≥ min [0.25tm,3mm(0.125in)] 다른 대안으로서 45° 에서 T3 ≥ min [0.25tn, 3mm(0.125in)] 의 모서리 따기 ¦ ↓ ¦ ¦ 4 ¦ 10 ¦ ¦ tf2 ≥ min [0.7te,0.7t] ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 7 ¦ ¦ tf2 ≥ min [0.7t�,0.7t] T1 ≥ min [0.25t, 3mm(0.125in)] ¦ . ¦ - 901 - | {}
33d56d3d-590c-4b6c-806d-25d4a1cb7fe0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.15.4-10] 동체에 관이음쇠 형식 용접 노즐의 적합한 부착방법 및 기타 연결부 ¦ 상세 ¦ 이음 형식 ¦ 이음 범주 ¦ 설계 고려사항 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 7 ¦ ¦ DIN 50(NPS 2) 이하로 제한 tc ≥ min [0.7t�,6mm(0.25in)] ¦ E ¦ ¦ 2 ¦ 7 ¦ ¦ DIN 50(NPS 2) 이하로 제한 tc ≥ min [0.7tm,6mm(0.25in)] ¦ E ¦ ¦ 3 ¦ 7 ¦ ¦ · DIN 50(NPS 2) 이하로 제한 tc ≥ min [0.7tn,6mm(0.25in)] ¦ 4 ¦ ¦ 4 ¦ 10 ¦ D ¦ · DIN 50(NPS 2) 이하로 제한 · tc ≥ min [0.7t",6mm(0.25in)] tf2 ≥ min [0.7te,0.7t] ¦ f2 ¦ ¦ 5 ¦ 9 ¦ D ¦ · DIN 50(NPS 2) 이하로 제한 홈 용접 tg 는 스케줄 160 의 두께 이상이어야 한다. tf2 ≥ min [0.7te,0.7t] ¦ t 9 ¦ - 902 - | {}
c3eaf8af-1b82-4ab4-a857-32c26ee7bf50 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.15.4-11] 용접 노즐의 적합한 부착방법(방사선투과 검사를 하기 쉬운 형식) ¦ 상세 ¦ 이음 형식 ¦ 이음 범주 ¦ 설계 고려사항 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ D ¦ T1 ≥ min [0.25t,3mm (0.125in)] T2 ≥ min [0.25tn, 19mm(0.75in)] ¦ In 「2 3 1 a 수 ¦ ¦ 2 ¦ 1 ¦ D ¦ r1 ≥ min [0.25t, 3mm (0.125in)] T2 ≥ min [0.25tn, 19mm(0.75in)] ¦ 「2 45° 최대 「2 30° 최대 「1 1.5t 최소 [ ¦ ¦ 3 ¦ 1 ¦ D ¦ r1 ≥ min [0.25t, 3mm(0.125in)] 「2 ≥ min [0.25tn, 19mm(0.75in)] t3+t4 ≤ 0.2t a1 +a2 ≤ 18.5 ¦ 30° 최소 13 mm 최소 「2 a, t3 ↓ t a ↑ 2 ¦ ¦ 4 ¦ 1 ¦ ¦ T1 ≥ min [0.25t,3mm(0.125in)] · T2 ≥ min [0.25tn, 19mm(0.75in)] ¦ 최대 45° 최대 18.5° 최대 30° 최대 30 최대 2 t t 0.21 최대 단편 A-A 원통형 홍기의 측에 수칙한 단원 및 평형판 단원 ¦ ¦ 5 ¦ 1 ¦ D ¦ �1 ≥ min [0.25t, 3mm(0.125in)] T2 ≥ min [0.25tn, 19mm(0.75in)] ¦ t t 「2 「2 ¦ ¦ 6 ¦ 1 ¦ D ¦ �1 ≥ min [0.25t,3mm(0.125in)] T2 ≥ min [0.25tn, 19mm(0.75in)] ¦ 선택적 받침쇠는 용접 후 제거 to 「2 「2 · ¦ - 903 - | {}
463e9cb0-93eb-4574-ba1a-2760d6c82a1a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.15.4-12] 부분용입 노즐의 적합한 부착방법 ¦ 상세 ¦ 이음 형식 ¦ 이음 범주 ¦ 설계 고려사항 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 9 ¦ D ¦ tc ≥ min [0.7tm,6mm (0.25in)] tw ≥ 1.25tn ¦ ▶ 3 mm 오목한 부분 h ¦ ¦ 2 ¦ 9 ¦ D ¦ tc ≥ min [0.7tm,6mm (0.25in)] tw ≥ 1.25tn ¦ 3 mm 오목한 부분 단면 A-A ¦ ¦ 3 ¦ 9 ¦ D ¦ T1 ≥ min [0.25t,3mm (0.125in)] Cmax 는 아래와 같이 정의: 0.25 mm, D。 ≤ 25mm 0.51 mm, 25mm < D。 ≤ 102mm 0.76 mm, D。 > 102mm 0.01 in, D。 ≤1 in 0.02 in, 1in 4 in ¦ Cmax t 바깥 쪽 D 1.25 최소 t V 「1 1.25tn 최소 ¦ ¦ 4 ¦ 9 ¦ D ¦ tf2 ≥ min [0.7t�,0.7t] �1 ≥ min [0.25t,3mm(0.125in)] Cmax 는 아래와 같이 정의: 0.25 mm, D。 ≤ 25mm 0.51 mm, 25mm < D。 ≤ 102mm 0.76 mm, D。 > 102mm 0.01 in, D。 ≤ 1 in 0.02 in, 1in 4 in ¦ Cmax In tr2 D。 te 1.25 최소 t ↑ I I 1.25tn 최소 1.25tn V 「1 ¦ - 904 - | {}
82b7cd9c-3b8a-4595-899f-38942c2ee88f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 연속용접 허용 연속용접 연속용접 B B A 선호 (a) (b) (c) B 연속용접 연속용접 연속용접 B (d) 0 3 mm 최대 b b 용접 덧살붙임 a 패드 상의 패드 상의 둥근 모서리 둥근 모서리 단면 A-A 단면 B-B 비고 a) 부착용접 크기: a ≥ 0.25t 및 b ≥ 0.5t b) 연속용접으로 부착한 패드에 대해서 통기구멍을 고려하여야 한다. c) 위의 설계 (e)에 대해서는, 웨브의 최소한 50%는 동체 둘레에 따라서 균일한 간격으로 용접하여야만 한다. [그림 645.15.4-1] 브래킷, 러그 및 보강재의 부착 용접 상세도 - 905 - | {}
3a294177-3afb-4442-9640-9365ad465ccf | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) S 50 mm 최소 50 mm 최소 50 mm 최소 24t 최대 S 단속 엇갈림 단속 한쪽은 연속 필릿용접, 필릿용접 필릿용접 다른 쪽은 단속 필릿용접 S≤8t 외부 보강재 S≤12t 내부 보강재 보강재 동체 (a) (b) (c) 연속 완전 용입 용접 (d) (e) 비고: 제한사항은 645.15.4 제 5 호 마. 참조 [그림 645.15.4-2] 보강 링의 적합한 부착방법 - 906 - | {}
ac232b82-2f5a-4ca9-862d-59c00b3248f1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) C 양쪽 면 용접 (a) (b) (c) 용접덧 씌우기 단조 (d) 비고: a) 모든 용접은 연속용접이다. b) c 는 용접의 루트로부터 용접면까지 용접금속의 최소두께이다. c) 부착용접크기: c≥ ta [그림 645.15.4-3] - 적합한 스커트 용접 상세도 - 907 - | {}
90d731c5-da75-40ff-bc8f-fa98b344978a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.16 내압을 받는 동체의 설계 645.16.1 동체 허용오차는 아래와 같다. 1. 완성된 동체는 아래의 요건을 만족시켜야 한다. 가. 어느 단면에서의 최대안지름과 최소안지름 사이의 차이는 검토 단면의 공 칭단면의 1%를 초과 하여서는 안 된다. 그 지름은 용기의 안쪽 또는 바깥쪽 에서 측정할 수 있다. 만일 바깥쪽에서 측정하였으면, 검토대상 단면에서의 판 두께에 대해서 보정하여야 한다. 나. 단면이 구멍을 통과 하거나 구멍의 중심으로부터 측정한 구멍의 안지름 이 내에 있으면, 주어진 안지름 사이의 허용 차이는 그 구멍 안지름의 2 %만큼 증가시킬 수 있다. 그 단면이 경판-동체 접합부를 포함하여 그 용기의 축에 직각인 어느 다른 위치를 통과 할 때, 그 지름 사이의 차이는 1%를 초과 해서 는 안 된다. 2. 성형경판의 허용오차는 아래의 요건을 만족시켜야 한다. 가. 접시형, 원환원뿔형, 반구형 또는 타원형 경판의 안쪽 표면은 규정된 형상 에서 바깥쪽으로 D 의 1.25% 및 안쪽으로 D 의 0.625%를 초과 하여 벗어나서 는 안 된다. 여기서 D 는 부착점에서의 용기 동체 공칭안지름이며, 편차는 규 정된 형상에 수직으로 측정하여야 하며, 경사가 커서는 안 된다. 또한 너클 반지름은 규정된 것보다 작아서는 안 된다. 나. 위 가.에서 규정하는 편차 측정은 모재의 표면에서 하여야 하고 용접부에 서 하여서는 안 된다. 다. 스테이가 없는 성형경판의 플랜지(straight flange)를 동체에 랩 조인트 방식 으로 연결하기 위해 기계 가공할 때는, 그 두께를 블랭크 경판(blank head) 또는 부착점에서 동체 두께의 90% 미만으로 감소시켜서는 안 된다. 기계 가 공을 할 때, 기계 가공된 두께로부터 경판의 원래 두께로의 천이는 경사가 크지 않고 두께 차이의 적어도 3 배되는 길이로 경사져야 한다. 645.16.2 원통형 동체는 아래와 같이 설계하여야 한다. 1. 요구두께 - 내압을 받는 원통형 동체의 최소요구두께는 아래 식을 사용하여 결정하여야 한다. D PSE] -1) (4.11) t= exp 2 2. 조합하중 - 내압과 다른 하중을 받는 원통형 동체는 아래 645.16.9 의 요건을 만족시켜야 한다. 645.16.3 원뿔형 동체는 아래와 같이 설계하여야 한다. 1. 요구두께 - 내압을 받는 원뿔형 동체(그림 645.16.3-1 참조)의 최소요구두께는 아래 식을 사용하여 결정하여야 한다. - 908 - | {}
1afa3d5d-f087-4f65-9990-b14e46dc7b69 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | D PSE I-1) t= exp 2cos[a] (4.12) 2. 오프셋 천이 - 오프셋 원뿔에 대한 원통은 그림 645.16.3-2 에 나와 있는 최소 반지름의 차이 이하의 거리만큼 서로 평행한 중심선을 가져야 한다. 오프셋 원 뿔는 식(4.13)에 각 �를 사용하여 동심원 원뿔로서 설계하여야 한다. � = max [�1, �2] (4.13) 3. 조합하중 - 외압과 다른 하중을 받는 원뿔형 동체는 아래 645.16.9 의 요건을 만족시켜야 한다. ![image](/image/placeholder) D 0. 원뿔형 [그림 645.16.3-1] 원뿔형 동체 ![image](/image/placeholder) �1 �2 [그림 645.16.3-2] 오프셋 천이부 상세도 - 909 - | {}
d1b7fe5d-c52e-449b-8c30-1814a2b79fa8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.16.4 구형 동체와 반구형 경판은 아래와 같이 설계하여야 한다. 1. 구형 동체와 반구형 경판의 최소요구두께는 다음 아래 식을 사용하여 결정하 여야 한다. t= 을(exp 0.5P -1) SE (4.14) 2. 조합하중 - 내압과 다른 하중을 받는 구형 동체과 반구형 경판은 아래 645.16.9 의 요건을 만족시켜야 한다. 645.16.5 접시형 경판은 아래와 같이 설계하여야 한다. 1. 중앙부와 너클 두께를 가진 접시형 경판 - 내압을 받는 접시형 경판(그림 645.16.5-1 참조)의 최소요구두께는 다음의 절차를 사용하여 계산하여야 한다. 순서 1 - 안지름 D 를 결정하고, 중앙부 반지름 L, 너클 반지름 r 및 벽두께 t 를 가정한다. 순서 2 - 경판의 L/D, r/D 및 L/t 비율을 계산하고 아래 식으로 만족여부를 결정하고 만족한다. 식에 만족하면, 순서 3 으로 진행한다. 0.7⌀ 등 1.0 (4.15) D-≥ 0.06 (4.16) 20 ≤ 는 2000 (4.17) 순서 3 - 다음의 형상계수를 계산한다. 0.5D-r ⌀th = arccos ,radians L-r (4.18) V Lt ⌀th ,radians (4.19) r 0.5D-r ⌀th < Bth 는 Rth = 十ヶ cos [ Bth � ⌀th ] (4.20) ⌀th ≥ Bth 는 Rth =0.5D (4.21) 순서 4 - 다음 식을 사용하여 계수 C 과 C2 를 계산한다. D≤0.08 는 C1=9.31 D 0.086 (4.22) �>0.08 는 C1=0.692 D +0.605 D≤0.08 는 C2 = 1.25 (4.23) (4.24) 음>0.08 는 C2=1.46- 2.6(음) (4.25) 순서 5 - 너클의 탄성좌굴을 일으킬 것으로 예상되는 내압의 값을 계산한다. - 910 - | {}
bc7d324e-d3e0-48e7-b341-118601230d90 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | C1ETt2 Peth Rth C2Rth 2 (4.26) 순서 6 - 그 재료의 항복강도와 같은 최대응력을 초래할 내압의 값을 계산한 다. C3t Py Rth-1 2 C2Rth (4.27) 설계온도에서 허용응력이 시간에 영향을 받는다면, C3 는 설계온도에서의 그 재료의 항복강도이다, 즉 C3 = Sy. 설계온도에서 허용응력이 시간에 영향을 받 는다면, C3 는 다음과 같이 정해진다. (1) 만일 허용응력이 90% 항복 기준에 결정된다면, C3 는 설계온도에서 그 재 료의 허용응력에 1.1 로 곱한 값이다. 즉 C3 = 1.1S (2) 만일 허용응력이 67% 항복 기준에 결정된다면, C3 는 설계온도에서 그 재 료의 허용응력에 1.5 로 곱한 값이다. 즉 C3 = 1.5S 순서 7 - 너클의 좌굴파괴를 일으킬 것으로 예상되는 내압의 값을 계산한다. G≤ 1.0 에 대해서, Pck =0.6Peth (4.28) G> 1.0 에 대해서, 0.77308G-0.20354G4+0.019274G2 Pck = Py 1+ 0.19014G- 0.089534G@+0.0093965G31 (4.29) 여기서, Peth G= Py (4.30) 순서 8 - 너클의 좌굴파괴에 근거한 허용압력을 계산한다. Pck Pak = 1.5 (4.31) 순서 9 - 중앙부의 파열에 근거한 허용압력을 계산한다. 2SE Pac = L +0.5 t (4.32) 순서 10 - 최고허용내압을 계산한다. Pa = min[Pak,Pac] (4.33) 순서 11 - 만일 순서 10 으로부터 계산한 허용내압이 설계압력 이상이면, 설계 는 완료된다. 만일 순서 10 으로부터 계산한 허용내압이 설계압력 미만이면, 경판두께를 증가시키고, 순서 2 부터 순서 10 을 반복한다. 허용할 수 있는 설 계가 이루어질 때까지 이 과정을 반복한다. - 911 - | {}
b878e945-eaf9-4100-b7c0-dbcd8bfb8802 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 중앙부와 너클의 두께가 상이한 접시형 경판 - 그림 645.16.5-2 와 같이 여러 개의 용접된 구성부품으로 성형된 접시형 경판은 너클부위보다 구형의 중앙부 가 얇을 수 있다. 그 두께의 천이는 두꺼운 부분의 안쪽 표면에 위치하여야 하 며, 기울기가 1 : 3 을 초과 하지 않아야 한다. 가. 경판의 구형 중앙부의 최소두께는 645.16.4 에 따라서 결정하여야 한다. 나. 경판의 너클 부위의 최소두께는 645.16.5 1. 순서 2.에 따라서 결정하여야 한 다. 3. 조합하중 - 내압과 다른 하중을 받는 접시형 경판은 아래 645.16.9 의 요건을 만족시켜야 한다. 이 계산에서, 그 접시형 경판은 L 과 같은 반지름을 가진 등 가 구형 동체(equivalent spherical shell)와 비슷하여야 한다. Chart Type: line t D L item_01 1 2 3 [그림 645.16.5-1] 균일한 두께의 접시형 경판 ![image](/image/placeholder) 0.8 D 최대 t sh L D - 912 - | {}
e4c28f58-baa9-40f6-abd9-bf3df6e941b1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [그림 645.16.5-2] 돔 및 너클의 두께가 상이한 접시형 경판 645.16.6 타원형 경판은 아래와 같이 설계하여야 한다. 1. 요구두께 - 내압을 받는 타원형 경판(그림 645.16.6-1 참조)의 최소요구두께는 r 과 L 에 다음을 대입하여서 위 645.16.5 의 식을 사용하여 계산하여야 한다. 0.5 r= D 0.08) k L= D(0.44k+0.02) 여기서 D k= 2h 이 항의 요건은 아래 식(4.37)을 만족시키는 타원형 경판에 적용할 수 있다. 1.7 ≤ k≤ 2.2 (4.34) (4.35) (4.36) 2. 조합하중 - 내압과 다른 하중을 받는 타원형 경판은 아래 645.16.9 의 요건을 만족시켜야 한다. 이 계산에서, 그 타원형 경판은 L 과 같은 반지름을 가진 등 가 구형 동체와 비슷하여야 한다. (4.37) Chart Type: line t D H item_01 1 2 3 645.16.7 부분적으로 얇은 부위는 아래와 같이 설계하여야 한다. [그림 645.16.6-1] 타원형 경판 1. 부분적으로 얇은 부위의 평가는 아래 645.16.12 를 따른다. 2. 그림 645.16.7-1 에서 처럼 원통형 동체의 용접이음에서 감소된 두께가 원둘레 를 완전히 감싸는 부분적으로 얇은 띠는 아래의 모든 요건이 만족된다면 허용 된다. 가. 감소된 두께의 띠 설계는 한계하중이나 탄소성해석(elastic plastic analysis) 으로 평가하여야 하며, 응력해석과 피로해석에 대한 해당 요건을 만족시켜야 한다. 나. 원통형 형상은 Rm/t≥ 10 을 만족시켜야 한다. - 913 - | {}
9457cd02-5d90-4332-915a-6f9c39353726 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다. 감소된 동체부위의 두께는 위 645.16.2 에 따라서 결정된 원통 요구두께의 2/3 이상이어야 한다. 라. 감소된 두께 부위는 그 모재에서 3 : 1 의 최소기울기천이를 가지며 그 용 기의 바깥쪽에 있어야 한다. 마. 각 얇은 부위의 총 길이방향 길이는 VRmt(그림 645.16.7-1 참조)를 초과 해 서는 안 된다. 바. 기울기의 두꺼운 쪽 가장자리로부터 불연속까지의 길이방향 최소거리는 2.5 V Rmt 또는 1 차 막응력강도가 1.1s 를 초과 하는 겹침 부위가 생기지 않는 거리 중에서 큰 값이 되어야 한다. ![image](/image/placeholder) T 용접 중심선 Rmt 최대 감소된 둘레는 반드시 바깥지름에 Rm t/2 [그림 645.16.7-1] 원통형 동체 내의 부분적으로 얇은 띠 - 914 - | {}
200cd52f-9134-48cb-a260-df45bdd0763c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.16.8 용기의 벽을 관통하지 않는 드릴구멍은 다음과 같이 설계되어야 한다. 1. 용기의 벽을 완전히 관통하지 않고 부분적으로 뚫린 드릴구멍에 대한 설계요 건이 이 항에 제시되어 있다. 이 요건은 스터드가 있는 연결부나 누설검지공에 는 적용되지 않는다. 2. 원통형 및 구형 동체에 부분적으로 뚫린 방사상드릴구멍은 다음의 요건이 만 족된다면 사용할 수 있다. 가. 드릴구멍 지름이 50 mm(2 in.) 이하이다. 나. 두께에 대한 동체 안지름의 비율은 10 이상이어야 한다. 다. 부분적으로 뚫린 두 드릴구멍 사이 또는 부분적으로 뚫린 드릴구멍과 보강 하지 않은 구멍 사이의 중심선 거리는 645.18.12 의 요건을 만족시켜야 한다. 라. 부분적으로 뚫리는 구멍은 보강된 구멍의 보강판 내에 있어서는 안 된다. 마. 구멍의 바깥쪽 가장자리는 모 따기를 하여야 한다. 편평한 바닥을 가진 구 멍의 안쪽 바닥 모서리는 아래의 최소반지름 Thr 을 가져야 한다. Thr = min [4,6mm(0.25in)] 바. 부분적으로 뚫린 드릴구멍의 위치에서 최소허용나머지두께 trw 는 아래와 같 이 결정하여야 한다. trw ≥ max [trw1,0.25t, 6mm(0.25in)] 여기서 [m[음] d dD )0.5 trw1 = t 1.2261727+ 1.9842895 2.236553 D (4.38) (4.39) 사. 아래에서 결정된 것과 같은 계산된 평균전단응력은 0.8s 를 초과 하지 말아 야 한다. Pd Tpd = 4trw (4.40) (4.41) 645.16.9 조합하중과 허용응력은 아래와 같다. 1. 일반사항 - 이 항의 요건은 내압과 그림 645.16.9-1 에서와 같은 추가하중 [정 미단면축력(net section axial force), 굽힘 모멘트 및 비틀림 모멘트]을 받는 원 통형, 구형 및 원뿔형 동체에 발생된 응력에 대한 합격기준을 결정하기 위한 것이다. 이 항의 요건은 645.16.2~645.16.4 의 요건에 따라 벽두께를 결정한 원통 형, 구형 및 원뿔형 동체에만 적용한다. 아래의 요건들이 충족된다면 이 요건을 적용할 수 있다. 가. 주요 구조적 불연속으로부터 2.5 V Rt 인 동체 부위에 이 요건을 적용한다. 나. 전단력은 일반적으로 무시할 수 있기 때문에, 이 요건은 전단력을 고려하 지 않는다. - 915 - | {}
b193f081-d4a3-470d-b273-da2c2bc5797c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다. 두께에 대한 동체 안지름의 비율이 3.0 보다 크다. 2. 다음 절차는 내압과 추가하중(정미단면축력, 굽힘 모멘트 및 비틀림 모멘트)을 받는 원통형, 구형 및 원뿔형 동체에 발생한 응력에 대한 합격기준을 결정하기 위한 것이다. 순서 1. 막응력을 계산한다. (1) 원통형 동체 PD ⌀0m E(D。 - D) 1 PD2 4F 32MD。cos[0] ) ⌀sm E D2- D2 �(2-D2) �(4 - D4) 16MtD⌀ ケニ �(D4-D4) (2) 구형 동체 PD2 ⌀0m D2) ED2 - 1 PD2 4F 32MD。cos[0] ⌀sm E D2- D2 �(D�-D2)sin2[⌀] �(Dg- D4)sin3 [⌀] ) 32MD⌀ cos[⌀] 16MtD⌀ ヶ三 sin[0]+ �(D�- D4)sin3 [⌀] �(D�-D4)sin2[⌀] (3) 원뿔형 동체 PD ⌀0m D)cos [⌀] E(D。 - 1 PD2 4F 32MD。cos[0] ⌀sm E (D.2- D2)cos[a] �(D2-D2)cos[a] �(D�-D4)cos[a] ) 32MD。 16MtD。 ケニ tan[�]sin[0]+ (4.50) �(D�- D4) �(D�- D4) 순서 2. 주응력을 계산한다. �1 =0.5(oom +�sm + V (�om - ⌀sm )2 +472) �2=0.5(00m+�sm - V(00m - �sm)2+472) ⌀3 = Or = -0.5P (4.53) 순서 3. 동체의 어느 점에서나 다음의 한계를 만족시켜야 한다. (4.42) (4.43) (4.44) (4.45) (4.46) (4.47) (4.48) V ] V ] ((g-as)++(oy-oz)++(ag-ar))(5) ≤ S (4.54) (4.49) (4.51) (4.52) 순서 4. - 원통형 및 원뿔형 동체는 자오선 응력(meridional stress) ⌀sm 이 압축 이면, X=0.15 값으로 645.17.11.2.를 사용하여 Fxa 를 평가하는 식(4.55)를 만족 하여야 하며, 구형 동체는 645.17.11.4.의 허용압축응력기준을 만족하여야 한 다. 이 경우에 대한 지배적 조건이 내압이 없는 조합하중일 수 있다는 것을 - 916 - | {}
553f0b08-2106-4707-a73a-5626dd1cddc8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 고려하여야 한다. ≤ Fxa ⌀sm (4.55) ![image](/image/placeholder) 고려 단면 고려 단면 M oz IOZ ↑oz 상 60 R1 8 T 中 e e e a R R : M. 0 M. 0 M: (a) 원통형 동체 (b) 구형 동체 (c) 원뿔형 동체 내 의 응력 내의 응력 내의 응력 [그림 645.16.9-1] 추가 하중을 받는 동체 645.16.10 너클이 없는 원통형-원뿔형 동체의 천이 접합부는 다음을 따른다. 1. 내압과 정미단면축력, 굽힘 모멘트의 하중을 받는 대단부에 너클이나 소단부 에 플레어가 없는 원뿔형 천이부 또는 원형 단면의 설계에 다음의 요건을 적용 할 수 있다. 허용할 수 있는 원뿔형 천이부 상세내용은 그림 645.16.10-1 에 나 와 있다. 대단부의 너클이나 소단부의 플레어에 대한 설계는 아래 645.16.11 에 제시되어 있다. 2. 그림 645.16.10-2 에 원통-원뿔 천이 접합부 상세에 대한 설계규정에 제시되어 있 다. 3. 원뿔의 표면에서 평행하게 측정한 원뿔형 동체의 길이는 다음 값 이상이 되어 야 한다. RLte Rstc Lc ≥ 2.0 +1.4 cos[a] cos [a] (4.56) 4. 너클이 없는 원통-원뿔 접합부의 설계를 위해서 사용하여야 하는 절차는 아래 와 같다. - 917 - | {}
82ec95a9-b77c-40d0-90dd-968394f1aaad | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 순서 1 - 위 645.16.2 를 사용하여 대단부 원통 두께 tL 을 계산한다. 순서 2 - 원뿔 꼭지각의 반 �을 결정하고, 대단부에서의 원뿔두께 tc 를 위 645.16.3 항을 사용하여 계산한다. 순서 3 - 식(4.56)과 다음 식들이 만족되도록 원뿔형상의 비례를 정한다. 만일 이 식들 모두가 만족되지 않으면, 해석적인 방법으로 원통-원뿔 접합부를 설 계하여야 한다. 계산에서 0 ° <a≤ 10 。 이라면, a = 10 ° 를 적용한다. RL 20≤ ≤ 500 tL 1≤ tics 2 a ≤ 60 0 순서 4 - 원뿔형 천이부에 적용되는 정미단면축력 FL 과 굽힘 모멘트 ML 을 결 정한다. 압력으로 인한 추력 하중은 축력 FL 의 일부로서 포함시키지 말아야 한다. 식(4.60)을 사용하여 등가 XL 을 결정한다. FL ML XL = 士 2�RL �Ri tc n= tL RL H= tL 순서 5 - 접합부의 천이 설계 변수를 계산한다. 표 645.16.10-3 및 표 645.16.10 -4 에 제시된 것 이외의 n 의 계산 값에 대해서는, 계산식 계수 C 의 선형보간 이 허용된다. (4.57) (4.58) (4.59) (4.60) B=tan[�] (4.61) (4.62) (4.63) 순서 6 - 표 645.16.10-1 에 있는 식을 사용하여 접합부에서의 원통과 원뿔의 응력을 계산한다. 인장응력에 대한 허용응력기준이 표 645.16.10-1 에 제시되 어 있다. 만일 접합부에서의 평균 원둘레 막응력 Joam 이나 평균 길이방향 막 응력 ⌀sam 이 압축이면, 부분적 좌굴의 조건을 고려하여야 한다. 만일 645.17.12. 2.를 사용하여 Fha 를 평가하고, 入= 0.15 로 645.17.12.2.나.를 사용하 여 Fra 를 평가하여 다음 한계가 만족된다면, 부분적 좌굴은 고려하지 않아도 되며, 만일 허용기준의 응력이 만족된다면, 그 접합부의 설계는 완료된다. ≤ Fha � ⌀am (4.64) ⌀sam ≤ Fra (4.65) 순서 7 - 만일 순서 6.의 응력허용기준이 만족된다면, 그 설계는 완료되며, 순 서 6.의 응력허용기준이 만족되지 않는다면, 접합부 인근의 원통두께나 원뿔 두께를 응력허용기준이 만족될 때까지 증가시킬 수 있다. 그 원통과 원뿔에 - 918 - | {}
3952fa8a-3be7-4152-a880-5a5bed65871e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 대하여 증가시킨 두께의 구간은 그림 645.16.10-2 에서 보는 것처럼 그 접합부 로부터 최소거리를 연장하여야 한다. 새로운 벽두께로 계산을 반복하기 위해 서는 순서 3.으로 간다. 5. 플레어가 없는 원통-원뿔 접합부의 소단부를 설계하기 위하여 사용하여야 하 는 절차가 아래에 기술되어 있다. 순서 1 - 위 645.16.2 를 사용하여 소단부 원통 두께 ts 를 계산한다. 순서 2 - 원뿔의 꼭지각의 반 �를 결정하고, 위 645.16.3 을 사용하여 소단부에 서의 원뿔두께 tc 를 계산한다. 순서 3 - 식(4.56)과 다음 식들이 만족되도록 원뿔형상의 비례를 정한다. 만일 이 식들 모두가 만족되지 않으면, 해석적인 방법으로 원통-원뿔 접합부를 설 계하여야 한다. 계산에서 0 ° <a≤ 10 。 이라면, a= 10 ° 를 적용한다. Rs 20≤ ≤ 500 ts 1552 (4.66) a ≤ 60 (4.67) (4.68) 순서 4 - 원뿔형 천이부에 작용하는 정미단면축력 F8 과 굽힘 모멘트 M3 을 결 정한다. 압력으로 인한 추력 하중은 축력 F 의 일부로서 포함시키지 말아야 한다. 식(4.69)을 사용하여 등가 X3 을 결정한다. Fs Ms X8 = 土 2�Rs �Rs (4.69) 순서 5 - 접합부의 천이 설계 변수를 계산한다. 표 645.16.10-5 및 표 645.16.10 -6 에 제시된 것 이외의 n 의 계산 값에 대해서는, 계산식 계수 C 의 선형보간 이 허용된다. tc n= ts Rs H= ts B=tan[�] (4.70) (4.71) 순서 6 - 표 645.16.10-2 에 있는 식을 사용하여 접합부에서의 원통과 원뿔의 응력을 계산한다. 인장응력에 대한 허용응력기준이 표 645.16.10-2 에 제시되 어 있다. 만일 접합부에서의 평균 원둘레 막응력 Joam 이나 평균 길이방향 막 응력 �sam 이 압축이면, 645.17.11.2.아.의 압축응력기준이 만족되어야 한다. (4.72) 순서 7 - 만일 순서 6.의 응력허용기준이 만족된다면, 그 설계는 완료되며, 순 서 6.의 응력허용기준이 만족되지 않는다면, 접합부 인근의 원통두께나 원뿔 두께를 응력허용기준이 만족될 때까지 증가시킬 수 있다. 그 원통과 원뿔에 - 919 - | {}
db482b70-e2a8-430c-9a40-5ce1d3d2b954 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 대하여 증가시킨 두께의 구간은 그림 645.16.10-2 에서 보는 것처럼 그 접합부 로부터 최소거리를 연장하여야 한다. 새로운 벽두께로 계산을 반복하기 위해 서는 순서 3.으로 간다. - 920 - | {}
d35a2811-6112-4068-8783-a02cd1e6d634 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.16.10-1] 대단부 접합부 ¦ 원 통 ¦ 원 추 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 응력 합성력 계산 ¦ 응력 합성력 계산 ¦ ¦ Msp = Pt2LM&N, 표 645.16.10-3 참조 Msx= XLtLMsN, 표 645.16.10-4 참조 Ms = Msp+ Msx Qp= PtLQN, 표 645.16.10-3 참조 Qx = XLQN, 표 645.16.10-4 참조 Q= Qp+ Qx 0.25 3(1 - v2) Bey Ritz PRL Ns + XL 2 N⌀ = PRL +28cvRL(-M33cm+ Q) Kpc = 1.0 ¦ MesP = Msp Mcsx = M8x Mcs = Mcsp + Mcsx Qc = Qcos[a]+ Nssin[�](1) RL Rc = cos[a] 0.25 3(1 - v2) Bco = Rot2c Ncs = Nscos[a] - Qsin[a](2) PRL 2BcoRc(- MesBco - Qc) Nc⌀ + cos[a] Kepe = 1.0 ¦ ¦ 응력 계산 ¦ 응력 계산 ¦ ¦ N sm tL 6Ms ⌀sb t2LKpc N⌀ ⌀0m tL 6vMs ⌀0b t2LKpc ¦ Ncs 0 sm tc 6Mcs ⌀sb t2CKepe Nc⌀ ⌀om tc 6vMes ��� t2CKepe ¦ ¦ 허용기준 ¦ 허용기준 ¦ ¦ 0 sm ≤ 1.5S 0 sm ±�sb ≤ Sps ��m ≤ 1.5S ��m ���� ≤ Sps ¦ ⌀sm ≤ 1.5S sm ±�sb ≤ Sps 0 ⌀0m ≤ 1.5S ⌀om � ��� ≤ Sps ¦ ¦ 주 1. 원뿔에서 합성 전단력 Q 을 결정하기 위하여 사용되는 Q 및 N8 의 값들은 원통에 대해서 규정된 것들과 같다. 2. 원뿔에서 합성 자오선 막 힘 N 을 결정하기 위하여 사용되는 Q 및 N8 의 값들은 원통에 ¦ 주 1. 원뿔에서 합성 전단력 Q 을 결정하기 위하여 사용되는 Q 및 N8 의 값들은 원통에 대해서 규정된 것들과 같다. 2. 원뿔에서 합성 자오선 막 힘 N 을 결정하기 위하여 사용되는 Q 및 N8 의 값들은 원통에 ¦ 대해서 규정된 것들과 같다. - 921 - | {}
205db741-43a2-4951-9cb2-948456afaa68 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.16.10-2] 소단부 접합부 ¦ 원 통 ¦ 원 추 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 응력 합성력 계산 ¦ 응력 합성력 계산 ¦ ¦ Msp = Pt2sMsN, 표 645.16.10-5 참조 Msx = XstsMsN, 표 645.16.10-6 참조 Ms = Msp+ Msx Qp= PtsQn, 표 645.16.10-5 참조 Qx= XsQn, 표 645.16.10-6 참조 Q= QP + Qx 0.25 3(1 - v2) Bey R2sts PRs Ns = + Xs 2 N⌀ = PRs+2�cyRs(一 Ms�cy - Q) Kpc = 1.0 ¦ Mesp = Msp Mcsx = Msx Mcs = McsP + Mcsx Qc = Qcos[a]+ N,sin[a][주 1] Rs Rc = cos [⌀ 0.25 3(1 - v2) Bco = Rot2 Ncs = Nscos[a] - Qsin[a][주 2] PRs +2BcoRc(- MesBco + Qc) Nc⌀ cos[a] Kepe = 1.0 ¦ ¦ 응력계산 ¦ 응력계산 ¦ ¦ N8 0 sm ts 6Ms ⌀sb t2sKpc N⌀ ⌀0m ts 6vMs ��� t2sKpc ¦ Ncs sm tc 6Mcs ⌀sb t2CKepe Nc⌀ ⌀om tc 6vMcs � � t2CKepe ¦ ¦ 허용기준 ¦ 허용기준 ¦ ¦ ≤ 1.5S 0 sm 0 sm ±�sb ≤ Sps ��m ≤ 1.5S ��m Issof ≤ Sps ¦ 0 ≤ 1.5S sm 0 sm ±�sb ≤ Sps Jum ≤ 1.5S ��� � �� ≤ Sps ¦ ¦ 주 1. 원뿔에서 합성 전단력�을 결정하기 위하여 사용되는 Q 및 N8 의 값들은 원통에 대해서 규정된 것들과 같다. 2. 원뿔에서 합성 자오선 막 힘 V 을 결정하기 위하여 사용되는 Q 및 N8 의 값들은 원통에 대해서 규정된 것들과 같다. ¦ 주 1. 원뿔에서 합성 전단력�을 결정하기 위하여 사용되는 Q 및 N8 의 값들은 원통에 대해서 규정된 것들과 같다. 2. 원뿔에서 합성 자오선 막 힘 V 을 결정하기 위하여 사용되는 Q 및 N8 의 값들은 원통에 대해서 규정된 것들과 같다. ¦ - 922 - | {}
7b0afec6-4a2d-41cd-b2bf-5c858b2dadaf | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.16.10-3] 대단부 접합부에 작용하는 압력 ¦ 계산식 계수 - Ci ¦ n ¦ n ¦ n ¦ n ¦ n ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계산식 계수 - Ci ¦ 1 ¦ 1.25 ¦ 1.5 ¦ 1.75 ¦ 2 ¦ ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ ¦ 1 ¦ -3.065534 ¦ -3.113501 ¦ -3.140885 ¦ -3.129850 ¦ -3.115764 ¦ ¦ 2 ¦ 3.642747 ¦ 3.708036 ¦ 3.720338 ¦ 3.674582 ¦ 3.623956 ¦ ¦ 3 ¦ 0.810048 ¦ 0.736679 ¦ 0.623373 ¦ 0.490738 ¦ 0.360998 ¦ ¦ 4 ¦ -0.221192 ¦ -0.239151 ¦ -0.241393 ¦ -0.224678 ¦ -0.209963 ¦ ¦ 5 ¦ -0.081824 ¦ -0.075734 ¦ -0.056744 ¦ -0.034581 ¦ -0.013613 ¦ ¦ 6 ¦ 0.035052 ¦ 0.083171 ¦ 0.157222 ¦ 0.240314 ¦ 0.316184 ¦ ¦ 7 ¦ 0.025775 ¦ 0.027432 ¦ 0.027393 ¦ 0.025163 ¦ 0.023508 ¦ ¦ 8 ¦ -0.015413 ¦ -0.015659 ¦ -0.017311 ¦ -0.019456 ¦ -0.021796 ¦ ¦ 9 ¦ 0.002102 ¦ 0.000993 ¦ -0.004600 ¦ -0.011145 ¦ -0.017172 ¦ ¦ 10 ¦ -0.005587 ¦ -0.013283 ¦ -0.025609 ¦ -0.039144 ¦ -0.050859 ¦ ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 1] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 1] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 1] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 1] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 1] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 1] ¦ ¦ 1 ¦ -1.983852 ¦ -1.911375 ¦ -1.893640 ¦ -1.852083 ¦ -1.816642 ¦ ¦ 2 ¦ 2.410703 ¦ 2.292069 ¦ 2.253430 ¦ 2.184549 ¦ 2.126469 ¦ ¦ 3 ¦ 0.626443 ¦ 0.478030 ¦ 0.364794 ¦ 0.251818 ¦ 0.152468 ¦ ¦ 4 ¦ -0.119151 ¦ -0.079165 ¦ -0.075123 ¦ -0.059024 ¦ -0.048876 ¦ ¦ 5 ¦ -0.115841 ¦ -0.074658 ¦ -0.047032 ¦ -0.024214 ¦ -0.007486 ¦ ¦ 6 ¦ 0.122993 ¦ 0.219247 ¦ 0.282565 ¦ 0.343492 ¦ 0.390839 ¦ ¦ 7 ¦ 0.012160 ¦ 0.007250 ¦ 0.007505 ¦ 0.006116 ¦ 0.005632 ¦ ¦ 8 ¦ -0.016987 ¦ -0.021607 ¦ -0.024667 ¦ -0.027144 ¦ -0.029118 ¦ ¦ 9 ¦ 0.010919 ¦ -0.003818 ¦ -0.012439 ¦ -0.018971 ¦ -0.023076 ¦ ¦ 10 ¦ -0.016653 ¦ -0.033814 ¦ -0.043500 ¦ -0.052435 ¦ -0.058417 ¦ ¦ 주 1. M8N 과 QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. Msn, QN = exp C1 + C2ln[H] + C3ln [B]+ C4(In [H])2 + C5(In [B])2 + Celn [H]ln [B] + C,(ln[H])3 + Cg(ln[B])3 + Coln[H](ln[B])2 + C10(ln[H])21n[B] ¦ 주 1. M8N 과 QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. Msn, QN = exp C1 + C2ln[H] + C3ln [B]+ C4(In [H])2 + C5(In [B])2 + Celn [H]ln [B] + C,(ln[H])3 + Cg(ln[B])3 + Coln[H](ln[B])2 + C10(ln[H])21n[B] ¦ 주 1. M8N 과 QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. Msn, QN = exp C1 + C2ln[H] + C3ln [B]+ C4(In [H])2 + C5(In [B])2 + Celn [H]ln [B] + C,(ln[H])3 + Cg(ln[B])3 + Coln[H](ln[B])2 + C10(ln[H])21n[B] ¦ 주 1. M8N 과 QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. Msn, QN = exp C1 + C2ln[H] + C3ln [B]+ C4(In [H])2 + C5(In [B])2 + Celn [H]ln [B] + C,(ln[H])3 + Cg(ln[B])3 + Coln[H](ln[B])2 + C10(ln[H])21n[B] ¦ 주 1. M8N 과 QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. Msn, QN = exp C1 + C2ln[H] + C3ln [B]+ C4(In [H])2 + C5(In [B])2 + Celn [H]ln [B] + C,(ln[H])3 + Cg(ln[B])3 + Coln[H](ln[B])2 + C10(ln[H])21n[B] ¦ 주 1. M8N 과 QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. Msn, QN = exp C1 + C2ln[H] + C3ln [B]+ C4(In [H])2 + C5(In [B])2 + Celn [H]ln [B] + C,(ln[H])3 + Cg(ln[B])3 + Coln[H](ln[B])2 + C10(ln[H])21n[B] ¦ - 923 - | {}
0cb1d4a0-c626-4633-8bf9-29c0f64ed39f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.16.10-4] 대단부 접합부에 작용하는 등가 선하중 ¦ 계산식 계수 - Ci ¦ n ¦ n ¦ n ¦ n ¦ n ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계산식 계수 - Ci ¦ 1 ¦ 1.25 ¦ 1.5 ¦ 1.75 ¦ 2 ¦ ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ ¦ 1 ¦ -5.697151 ¦ -5.727483 ¦ -5.893323 ¦ -6.159334 ¦ -6.532748 ¦ ¦ 2 ¦ 0.003838 ¦ 0.006762 ¦ 0.012440 ¦ 0.019888 ¦ 0.029927 ¦ ¦ 3 ¦ 0.476317 ¦ 0.471833 ¦ 0.466370 ¦ 0.461308 ¦ 0.454550 ¦ ¦ 4 ¦ -0.213157 ¦ -0.213004 ¦ -0.211065 ¦ -0.207037 ¦ -0.200411 ¦ ¦ 5 ¦ 2.233703 ¦ 2.258541 ¦ 2.335015 ¦ 2.449057 ¦ 2.606550 ¦ ¦ 6 ¦ 0.000032 ¦ 0.000010 ¦ -0.000006 ¦ -0.000008 ¦ -0.000004 ¦ ¦ 7 ¦ 0.002506 ¦ 0.003358 ¦ 0.004949 ¦ 0.007005 ¦ 0.009792 ¦ ¦ 8 ¦ -0.001663 ¦ -0.002079 ¦ -0.003105 ¦ -0.004687 ¦ -0.007017 ¦ ¦ 9 ¦ -0.212965 ¦ -0.216613 ¦ -0.224714 ¦ -0.235979 ¦ -0.251220 ¦ ¦ 10 ¦ 0.000138 ¦ -0.000108 ¦ -0.000721 ¦ -0.001597 ¦ -0.002797 ¦ ¦ 11 ¦ -0.106203 ¦ -0.106269 ¦ -0.107142 ¦ -0.108733 ¦ -0.110901 ¦ ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 1] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 1] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 1] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 1] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 1] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 1] ¦ ¦ 1 ¦ -4.774616 ¦ -5.125169 ¦ -5.556823 ¦ -6.113380 ¦ -6.858200 ¦ ¦ 2 ¦ 0.000461 ¦ 0.021875 ¦ 0.049082 ¦ 0.084130 ¦ 0.131374 ¦ ¦ 3 ¦ -0.002831 ¦ -0.055928 ¦ -0.127941 ¦ -0.225294 ¦ -0.361885 ¦ ¦ 4 ¦ -0.197117 ¦ -0.196848 ¦ -0.196204 ¦ -0.194732 ¦ -0.193588 ¦ ¦ 5 ¦ 1.982132 ¦ 2.156708 ¦ 2.378102 ¦ 2.668633 ¦ 3.069269 ¦ ¦ 6 ¦ 0.000069 ¦ -0.000450 ¦ -0.001077 ¦ -0.001821 ¦ -0.002760 ¦ ¦ 7 ¦ -0.000234 ¦ 0.000188 ¦ 0.000821 ¦ 0.001694 ¦ 0.002958 ¦ ¦ 8 ¦ -0.003536 ¦ -0.005341 ¦ -0.007738 ¦ -0.010934 ¦ -0.015089 ¦ ¦ 9 ¦ -0.202493 ¦ -0.223872 ¦ -0.251223 ¦ -0.287283 ¦ -0.337767 ¦ ¦ 10 ¦ -0.000088 ¦ -0.002426 ¦ -0.005428 ¦ -0.009440 ¦ -0.015045 ¦ ¦ 11 ¦ 0.001365 ¦ 0.012698 ¦ 0.027686 ¦ 0.047652 ¦ 0.075289 ¦ ¦ 주 1. MsN 과 QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. C1 + C3ln[H2]+ C;ln[a]+ C(ln[H2])2 + Cg(In[�])2 + Culn[H2]ln[a] Msn' QN = - exp ¦ 주 1. MsN 과 QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. C1 + C3ln[H2]+ C;ln[a]+ C(ln[H2])2 + Cg(In[�])2 + Culn[H2]ln[a] Msn' QN = - exp ¦ 주 1. MsN 과 QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. C1 + C3ln[H2]+ C;ln[a]+ C(ln[H2])2 + Cg(In[�])2 + Culn[H2]ln[a] Msn' QN = - exp ¦ 주 1. MsN 과 QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. C1 + C3ln[H2]+ C;ln[a]+ C(ln[H2])2 + Cg(In[�])2 + Culn[H2]ln[a] Msn' QN = - exp ¦ 주 1. MsN 과 QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. C1 + C3ln[H2]+ C;ln[a]+ C(ln[H2])2 + Cg(In[�])2 + Culn[H2]ln[a] Msn' QN = - exp ¦ 주 1. MsN 과 QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. C1 + C3ln[H2]+ C;ln[a]+ C(ln[H2])2 + Cg(In[�])2 + Culn[H2]ln[a] Msn' QN = - exp ¦ ¦ ¦ 1+ C2ln[H2]+ C4ln[a]+ C6(ln[H2])2 + C8(In[a])2 + C10ln[H2]ln[a] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ - 924 - | {}
f2d8270b-dcd3-4cfd-aa8e-89d1d23b64f2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.16.10-5] 소단부 접합부에 작용하는 압력 ¦ 계산식 계수 Ci ¦ n ¦ n ¦ n ¦ n ¦ n ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계산식 계수 Ci ¦ 1 ¦ 1.25 ¦ 1.5 ¦ 1.75 ¦ 2 ¦ ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ ¦ 1 ¦ -9.603864 ¦ -10.120204 ¦ -11.590094 ¦ -14.736086 ¦ -19.665953 ¦ ¦ 2 ¦ 1.757570 ¦ 1.865549 ¦ 2.194962 ¦ 3.000388 ¦ 4.147060 ¦ ¦ 3 ¦ 3.922662 ¦ 4.216682 ¦ 4.896021 ¦ 6.275540 ¦ 8.608657 ¦ ¦ 4 ¦ -0.044136 ¦ -0.054687 ¦ -0.083049 ¦ -0.159865 ¦ -0.251860 ¦ ¦ 5 ¦ -1.030010 ¦ -1.096878 ¦ -1.215038 ¦ -1.433226 ¦ -1.814677 ¦ ¦ 6 ¦ -0.009443 ¦ -0.035894 ¦ -0.129454 ¦ -0.354361 ¦ -0.716397 ¦ ¦ 7 ¦ 0.004233 ¦ 0.004680 ¦ 0.005673 ¦ 0.008393 ¦ 0.010707 ¦ ¦ 8 ¦ 0.114139 ¦ 0.120581 ¦ 0.128474 ¦ 0.140881 ¦ 0.162459 ¦ ¦ 9 ¦ 0.014907 ¦ 0.016652 ¦ 0.024109 ¦ 0.041024 ¦ 0.069480 ¦ ¦ 10 ¦ -0.007855 ¦ -0.006866 ¦ -0.003471 ¦ 0.006310 ¦ 0.021241 ¦ ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 2] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 2] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 2] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 2] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 2] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 2] ¦ ¦ 1 ¦ 0.028230 ¦ 0.138738 ¦ 0.229994 ¦ 0.324683 ¦ 0.572060 ¦ ¦ 2 ¦ 0.000020 ¦ 0.000018 ¦ 0.000017 ¦ 0.000012 ¦ -0.000020 ¦ ¦ 3 ¦ 0.001668 ¦ 0.004442 ¦ 0.007178 ¦ 0.009745 ¦ 0.010806 ¦ ¦ 4 ¦ 0.002986 ¦ 0.003013 ¦ 0.003070 ¦ 0.003111 ¦ 0.002863 ¦ ¦ 5 ¦ 0.001134 ¦ 0.003375 ¦ 0.006121 ¦ 0.008046 ¦ 0.002508 ¦ ¦ 6 ¦ 0.000000 ¦ 0.000000 ¦ 0.000000 ¦ 0.000000 ¦ 0.000000 ¦ ¦ 7 ¦ 0.000001 ¦ -0.000002 ¦ -0.000005 ¦ -0.000007 ¦ -0.000008 ¦ ¦ 8 ¦ -0.000122 ¦ -0.000121 ¦ -0.000120 ¦ -0.000120 ¦ -0.000118 ¦ ¦ 9 ¦ -0.000181 ¦ -0.000185 ¦ -0.000204 ¦ -0.000217 ¦ -0.000152 ¦ ¦ 10 ¦ 0.000001 ¦ 0.000001 ¦ 0.000001 ¦ 0.000000 ¦ 0.000001 ¦ ¦ 11 ¦ -0.004724 ¦ -0.004449 ¦ -0.004196 ¦ -0.003937 ¦ -0.003618 ¦ 주 1. MsN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. MsN = exp C1 + C2ln [H2]+ C3ln[a] + C4(In [H2])2 + C5(In[a])2 + Celn [H2]ln [a] + C7(In [H2])3 + Cg(ln[�])3 + Coln [H2](In[�])2 + C10(ln[H2])2ln[�] 2. QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. C1+ C3H2+ C5a+ C7H4+ Cga2+ C11H2a QN = 1+ C2H2+ C4�+ C6H4+ C8�2 + C10H2� - 925 - | {}
019326de-2222-42e0-8c84-af0d2b3975fc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.16.10-6] 소단부 접합부에 작용하는 등가 선하중 ¦ 계산식 계수 Ci ¦ n ¦ n ¦ n ¦ n ¦ n ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계산식 계수 Ci ¦ 1 ¦ 1.25 ¦ 1.5 ¦ 1.75 ¦ 2 ¦ ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ 접합부 모멘트 합성력 - Msn [주 1] ¦ ¦ 1 ¦ -0.000770 ¦ 0.000047 ¦ 0.002404 ¦ 0.005739 ¦ 0.009883 ¦ ¦ 2 ¦ -0.000631 ¦ -0.000328 ¦ -0.000039 ¦ 0.000228 ¦ 0.000461 ¦ ¦ 3 ¦ -0.001225 ¦ -0.001188 ¦ -0.001078 ¦ -0.000947 ¦ -0.000863 ¦ ¦ 4 ¦ 0.141992 ¦ 0.132422 ¦ 0.125807 ¦ 0.121793 ¦ 0.120862 ¦ ¦ 5 ¦ 0.010694 ¦ 0.009782 ¦ 0.009838 ¦ 0.010624 ¦ 0.010828 ¦ ¦ 6 ¦ 0.000013 ¦ 0.000006 ¦ -0.000002 ¦ -0.000009 ¦ -0.000015 ¦ ¦ 7 ¦ -0.000006 ¦ -0.000005 ¦ -0.000006 ¦ -0.000008 ¦ -0.000008 ¦ ¦ 8 ¦ 0.009692 ¦ 0.008832 ¦ 0.007578 ¦ 0.006250 ¦ 0.005050 ¦ ¦ 9 ¦ 0.006265 ¦ 0.005445 ¦ 0.003695 ¦ 0.001526 ¦ 0.000428 ¦ ¦ 10 ¦ -0.000046 ¦ 0.000013 ¦ 0.000088 ¦ 0.000174 ¦ 0.000228 ¦ ¦ 11 ¦ 0.202184 ¦ 0.208296 ¦ 0.205158 ¦ 0.197030 ¦ 0.186569 ¦ ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 2] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 2] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 2] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 2] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 2] ¦ 접합부 전단력 합성력 - QN [주 2] ¦ ¦ 1 ¦ -0.460610 ¦ -0.444728 ¦ -0.428725 ¦ -0.412018 ¦ -0.396044 ¦ ¦ 2 ¦ -0.002334 ¦ 0.006653 ¦ 0.013482 ¦ 0.019474 ¦ 0.026267 ¦ ¦ 3 ¦ -0.400914 ¦ -0.376108 ¦ -0.353457 ¦ -0.331001 ¦ -0.309053 ¦ ¦ 4 ¦ 0.001527 ¦ -0.000645 ¦ -0.002211 ¦ -0.003547 ¦ -0.005263 ¦ ¦ 5 ¦ -0.140077 ¦ -0.129461 ¦ -0.121073 ¦ -0.113194 ¦ -0.105461 ¦ ¦ 6 ¦ 0.000783 ¦ 0.001952 ¦ 0.002208 ¦ 0.002162 ¦ 0.002317 ¦ ¦ 7 ¦ -0.000215 ¦ -0.000027 ¦ 0.000105 ¦ 0.000213 ¦ 0.000373 ¦ ¦ 8 ¦ -0.019079 ¦ -0.017116 ¦ -0.015814 ¦ -0.014700 ¦ -0.013625 ¦ ¦ 9 ¦ 0.000385 ¦ 0.000618 ¦ 0.000739 ¦ 0.000806 ¦ 0.000860 ¦ ¦ 10 ¦ 0.000105 ¦ 0.000005 ¦ 0.000038 ¦ 0.000103 ¦ 0.000115 ¦ ¦ 주 1. MsN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. C1+ C3H+ C5B+ C7H2+ CgB2+ C11HB Ms = 1+ C2H+ C4B+ C6H2+ C8B2+ C10HB 2. QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. QN = C1+ C2ln[H] + C3ln [B]+ C4(In [H])2 + C5 (ln[B])2 + Coln [H]ln [B]+ ¦ 주 1. MsN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. C1+ C3H+ C5B+ C7H2+ CgB2+ C11HB Ms = 1+ C2H+ C4B+ C6H2+ C8B2+ C10HB 2. QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. QN = C1+ C2ln[H] + C3ln [B]+ C4(In [H])2 + C5 (ln[B])2 + Coln [H]ln [B]+ ¦ 주 1. MsN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. C1+ C3H+ C5B+ C7H2+ CgB2+ C11HB Ms = 1+ C2H+ C4B+ C6H2+ C8B2+ C10HB 2. QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. QN = C1+ C2ln[H] + C3ln [B]+ C4(In [H])2 + C5 (ln[B])2 + Coln [H]ln [B]+ ¦ 주 1. MsN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. C1+ C3H+ C5B+ C7H2+ CgB2+ C11HB Ms = 1+ C2H+ C4B+ C6H2+ C8B2+ C10HB 2. QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. QN = C1+ C2ln[H] + C3ln [B]+ C4(In [H])2 + C5 (ln[B])2 + Coln [H]ln [B]+ ¦ 주 1. MsN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. C1+ C3H+ C5B+ C7H2+ CgB2+ C11HB Ms = 1+ C2H+ C4B+ C6H2+ C8B2+ C10HB 2. QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. QN = C1+ C2ln[H] + C3ln [B]+ C4(In [H])2 + C5 (ln[B])2 + Coln [H]ln [B]+ ¦ 주 1. MsN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. C1+ C3H+ C5B+ C7H2+ CgB2+ C11HB Ms = 1+ C2H+ C4B+ C6H2+ C8B2+ C10HB 2. QN 을 결정하는 식이 아래에 나와 있다. QN = C1+ C2ln[H] + C3ln [B]+ C4(In [H])2 + C5 (ln[B])2 + Coln [H]ln [B]+ ¦ C,(ln[H])3 + Cg(ln[B])3 + Coln[H](ln[B])2 + C10(In[H])21n [B] - 926 - | {}
9a048191-9bbf-4ae6-b777-c00250650906 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.16.10-7] 응력계산 - 너클 - 대단부 원통 ¦ 조밀한 너클 - ark < 2Km ({Rk (a 1 x ¦ tan[�])0-5 + rk}tk)0.5 여기서 Km = 0.7 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 응력계산 PKm (RL V RLtL + Lk V Lktc) +�(PL1krk - 0.5PeLik) ⌀0m Lktc)+ atkrk Km(tLV RLtL+tcV PeLik 0 sm 2tk FL 2ML Pe = P+ a �Likcos3 a �Likcos 2 2 2 Rk Lk +Tk cos[a] L1k = R(a 1 x tan[�])0.5 +rk ¦ 응력계산 PKm (RL V RLtL + Lk V Lktc) +�(PL1krk - 0.5PeLik) ⌀0m Lktc)+ atkrk Km(tLV RLtL+tcV PeLik 0 sm 2tk FL 2ML Pe = P+ a �Likcos3 a �Likcos 2 2 2 Rk Lk +Tk cos[a] L1k = R(a 1 x tan[�])0.5 +rk ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 합격기준 ⌀0m ≤ S, ⌀sm ≤ S x tan [�])0.5 +rk}tk) 0.5 여기서 Km = 0.7 조밀하지 않은 너클 - ark ≥ 2Km ({Rk (a 1 ¦ 합격기준 ⌀0m ≤ S, ⌀sm ≤ S x tan [�])0.5 +rk}tk) 0.5 여기서 Km = 0.7 조밀하지 않은 너클 - ark ≥ 2Km ({Rk (a 1 ¦ ¦ TL-1 에서 응력계산 PRLKm V RLtL + Bk(PL1kTk - 0.5PeLik) ¦ TL-2 에서 응력계산 PLKKm V Lutc+(a-Bk)(PLuck -0.5PL2) ⌀0m L1ktk) Km(toVLktc+tkV ¦ ¦ ⌀0m L1ktk) Km (tLV RLtL+tkV PeLik 0 sm 2tk FL 2ML Pe = P+ Bk Bk �L�cos2 �Likcos3 2 2 L1k = Rk( Bk 1 [ Bk] ] )⌀-5 +Tk · tan Km Bk = RLtk Tk ¦ PeLik ⌀sm 2tk FL 2ML = P+ 土 Pe �L�cos2 [⌀k] �Likcos3 [⌀k] Rk Lk = + Tk cos[a] L1k = R({tan[�] - tan [B*]}{a-B*}-1)0.5 +Tk Km Bk = a- V Lktk Tk (a+ Bk) ⌀k 2 ¦ - 927 - | {}
b65dfb15-bbd7-42ec-8ab6-768ceac382eb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.16.10-7] 응력계산 - 너클 - 대단부 원통(계속) ![image](/image/placeholder) 조밀하지 않은 너클 부위 내의 응력계산 주: 평가를 하여야 할 너클 부위의 위치들의 수는 다음 식으로 주어진다. a- Bk1 - Bk2 jk = 2 int +1 +1 Bk1 + Bk2 여기서 Km Km Rk Bk1 RLtk, Bk2 Lktk , Lk + Tk cos [a] Tk Tk j= 1,....,jk 에 대해서 계산한다. PLik P�(Lik)2 PiLik Jom o's m tk 2rktk 2tk 여기서 FL 2ML Pe = P+ �(Lik)2cos2 [⌀�] �(Lg)3cos3[⌀2] Rk Lik + Tk cos [⌀�] ⌀8k - ⌀k Km V L1ktk ⌀1c = ⌀8k + (j - 1 ) , ⌀k ⌀k = a - ⌀k Ik - 1 Tk 합격기준 ≤ S ≤ S, ⌀sm ⌀0m Tom ≤ S, ⌀sm ≤ S - 928 - | {}
258c531d-f903-48ed-b6fa-90bae15e83f0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.16.10-8] 응력계산 - 플레어 - 소단부 원통 ¦ 조밀한 너클 - arf < 2Km ({Rf(a- 1 x tan[�])0-5 +rf}tf)' ¦ 0.5 여기서 Km = 0.7 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 응력계산 PKm (RsV Rsts) +a(PLifry+0.5PeLif) ⌀0m Km(tsV Rsts+tcV Lftc)+atfrf PeLif ⌀sm 2tf Fs 2Ms Pe = P+ �Lifcos2 02 Lifcos3 a2 Rf Lk = Tf cos[a] Lif = Rf(a 1 tan [�])⌀.5 - Tf · ¦ ¦ ¦ 합격기준 ��m ≤ S, ⌀sm ≤ S ¦ 합격기준 ��m ≤ S, ⌀sm ≤ S ¦ ¦ 조밀하지 않은 너클 - arf < 2Km ({Rf(� 1 tan[�])0.5 - rf}ts)0-5 여기서 Km = 0.7 · ¦ ¦ ¦ TL-3 에서 응력계산 PLfKm V L*o+(a-By)(PLuxy+0.5P,Lg) ⌀0m Km(toVL*o+tyVLuty) PeLif ⌀sm 2tf Fs 2Ms Pe = P+ �Lifcos2[⌀f] �Li�cos3 [⌀f] Rf Lf= cos[a] Tf L1f = R({tan[�] - tan[8/l}{a-8,}-1)05-r/ Km Bf=�- VLftf Tf (�+Bf) ⌀f = 2 ¦ TL-4 에서 응력계산 PRsKm V Rsts+�/(PLyr,+0.5P,Lif) ⌀0m Km(toVRsts+tiVL1,ty) PeLif ⌀sm 2tf Fs 2Ms P⌀= P+ Bf B/2 �Lifcos3 2 �Lifcos2 Rf(Bf 1tan [Bs])0.5 - Tf Lif = Km �f= V Rstf Tf ¦ - 929 - | {}
065f3998-46eb-42e9-8b79-6f00cc91d42a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.16.10-8] 응력계산 - 플레어 - 소단부 원통(계속) ![image](/image/placeholder) 조밀하지 않은 플레어 부위 내의 응력계산 주: 평가를 하여야 할 플레어 부위의 위치들의 수는 다음 식으로 주어진다. a- Bfl - �f2 +1)+1 jk = 2 int Bf1+Bf2 여기서 Km Bn = Lftf Tf Km Bk2 = Rstf rf Rf Lk = +Tf cos[a] j= 1,....,jf 에 대해서 계산한다. PLif Pi(Lif)2 Pom tf 2rftf PiLif ⌀3m 2tf 여기서 Fs 2Ms Pj = P+ �(Li,)2cos2[02] � (Li,)3cos3[⌀7] Rf Lik Tf cos[⌀;] ⌀8f - ⌀2f ⌀2f = ⌀8f - G- 1) If - 1 Km Lftf ⌀5f = a Tf Km ⌀ef = Rstf rf 합격기준 ≤ S ⌀0m ≤ S, ⌀sm ≤ S ⌀�m ≤ S, Jsm - 930 - | {}
93fab505-2c30-497e-bc56-e8b451752877 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) R tL R, a a a [C Rs ts Rs ts (a) 대단부에 너클이 없고 (b) 대단부에 너클이 있고 소단부에 플레어가 없는 원뿔 소단부에 플레어가 없는 원뿔 R, t_ <+ R, a [ a a a <f Rs 수 6 Rs (c) 대단부에 너클이 없고 (d) 대단부에 너클이 있고 소단부에 플레어가 있는 원뿔 소단부에 플레어가 있는 원뿔 [그림 645.16.10-1] 원뿔형 천이부의 상세도 - 931 - | {}
ba0fc27c-a62c-4f6e-8f41-6d2f88da7631 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 포 손 1 lc 1.4 Rot 2.0VRL5 3 V 1 COS a 3 [] 5 1.4 Rsty 2.0 RLty 3 1 3 0. � COS a 1 R ts (a) 원뿔의 대단부 (b) 원뿔의 소단부 손 RL a 3 Rs **ts (c) 너클이 있는 원뿔의 대단부 (d) 플레어가 있는 원뿔의 소단부 [그림 645.16.10-2] 원뿔형 천이 접합부의 보강 요건 645.16.11 너클이 있는 원통형-원뿔형 동체의 천이 접합부는 아래에 따른다. 1. 일반사항 - 내압과 정미단면축력, 굽힘 모멘트의 하중을 받는 대단부에 너클 이나 소단부에 플레어가 있는 원형단면의 원뿔형 천이부의 설계에 다음의 요건 을 적용할 수 있다. 허용할 수 있는 원뿔형 천이부의 설계 상세내용은 그림 645.16.11-1 에 나와 있다. 대단부에 너클이 없거나 소단부에 플레어가 없는 천 이 접합부에 대한 설계규정이 위 645.16.10 에 제시되어 있다. 2. 너클이 있는 원통-원뿔 접합부의 대단부의 설계를 위해서 사용하여야 하는 절 차가 아래와 같다. - 932 - | {}
1909f5ce-8933-43d0-9d4c-a9399057ff8a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 순서 1 - 위 645.16.2 를 사용하여 대단부 원통두께 tL 을 계산한다. 순서 2 - 원뿔 꼭지각의 반 �을 결다. 정하고, 대단부에서의 원뿔두께 tc 를 위 645.16.3 을 사용하여 계산한 다음 식이 만족되도록 너클 반지름 rk 와 너클 두께 tk 에 대하여 값을 가정하 여 천이 형상의 비례를 정한다. tk ≥tL Tk > 3tk Tk > 0.03 RL (4.73) (4.74) (4.75) a ≤ 60 (4.76) 순서 4 - 너클 위치에서 원뿔형 천이부에 작용하는 정미단면축력 FL 과 굽힘 모멘트 ML 을 결정한다. 압력으로 인한 추력 하중은 축력 F 의 일부로서 포함 시키지 말아야 한다. 순서 5 - 표 645.16.10-7 에 있는 식을 사용하여 접합부에서의 원통, 너클 및 원 뿔 내의 응력을 계산한다. 인장응력에 대한 허용응력기준은 표 645.16.10-7 에 나와 있다. 접합부에서 원주방향 막응력 �sm 또는 축방향 막응력 ⌀sm 이 압축 응력이면, 부분적 좌굴 조건을 고려하여야 한다. 식(4.77)과 (4.78)의 제한값 이 충족된다면 부분적 좌굴은 문제가 되지 않는다. Fha 는 645.17.4 제 1 호의 t 식을 이용하여 평가하고, 대입하는 Fhe = 0.4E xFra 는 645.17.11 제 2 호 나. Do 에 따라 �=0.15 를 적용하여 평가한다. 이 응력이 합격기준을 충족시키면 접 합부의 설계는 완료된다. ≤ Fha � ⌀am (4.77) 0 sam ≤ Fxa (4.78) 순서 6 - 만일 순서 5.의 응력허용기준이 만족된다면, 그 설계는 완료되며, 순 서 5 의 응력허용기준이 만족되지 않는다면, 접합부 인근의 너클두께, 원통두 께 또는 원뿔두께를 응력허용기준이 만족될 때까지 증가시킬 수 있다. 만일 원통이나 원뿔의 두께가 증가되면, 그 증가된 두께 구간은 식(4.79) 및 4.80) 에 의해서 각각 주어진 길이만큼 연장하여야 한다. 새로운 벽두께로 계산을 반복하기 위해서는 순서 3.으로 간다. Lrcy = Km V RLtL Lrco = Km V Lktc (4.79) 3. 플레어가 있는 원통-원뿔 접합부의 소단부를 설계하기 위하여 사용하여야 하 는 절차가 아래에 기술되어 있다. 순서 1 - 위 645.16.2 를 사용하여 소단부 원통두께 ts 를 계산한다. (4.80) - 933 - | {}
b4449828-fe29-403e-9851-2c6128df0350 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 순서 2 - 원뿔의 꼭지각의 반 a 를 결정하고, 위 645.16.3 을 사용하여 소단부에 서의 원뿔두께 te 를 계산한다. 순서 3 - 아래 식이 만족되도록 플레어 반지름 Tf 및 플레어 두께 tf 를 가정하 여 천이형상의 비례를 정한다. tf≥ts rf>3tf Tf>0.03 Rs (4.81) (4.82) (4.83) a ≤ 60 (4.84) 순서 4 - 너클 위치에서 원뿔형 천이부에 작용하는 정미단면축력 F8 과 굽힘 모 멘트 M3 결정한다. 압력으로 인한 추력 하중은 축력 F 의 일부로서 포함시 키지 말아야 한다. 순서 5 - 표 645.16.10-8 에 있는 식을 사용하여 접합부에서의 원통, 플레어 및 원뿔 내의 응력을 계산한다. 인장응력에 대한 허용응력기준은 표 645.16.10-8 에 제시되어 있다. 만일 접합부에서의 평균 원둘레 막응력 J⌀am 이나 평균 길 이방향 막응력 ⌀sam 이 압축이면, 위 645.16.11.2. 순서-5.의 압축응력기준이 만 족되어야 한다. 순서 6 - 만일 순서 5.의 응력허용기준이 만족된다면, 그 설계는 완료되며, 순 서 5.의 응력허용기준이 만족되지 않는다면, 접합부 인근의 너클두께, 원통두 께 또는 원뿔두께를 응력허용기준이 만족될 때까지 증가시킬 수 있다. 만일 원통이나 원뿔의 두께가 증가되면, 그 증가된 두께 구간은 식(4.85) 및 (4.86) 에 의해서 각각 주어진 길이만큼 연장하여야 한다. 새로운 벽두께로 계산을 반복하기 위해서는 순서 3 으로 간다. Lrcy = Km V Rsts Lrco = Km V Lftc (4.85) (4.86) 645.16.12 허용오차를 벗어난 압력용기의 평가는 다음에 따를 수 있다. 1. 동체 허용오차는 사용자가 동의 를 한다면, API 579-1/ASME FFS-1 에 있는 평 가 절차가 위 645.16.1 과 645.17.3 에 있는 제작 허용오차를 만족하지 않는 동체 허용오차를 갖는 부품설계를 인정 하도록 사용될 수 있다. 만약 API579-1/ASME FFS-1 가 평가에 사용된다면 다른 평가 값에 대한 사용자 동의 가 없는 경우, 잔류응력 상수 0.95 를 계산 시 사용하여야 한다. 그렇다 하더라도, 그 잔류응력 상수는 0.90 보다 작아서는 안 된다. 추가 사항으로는 피로 해석이 적용되는 경 우 API 579-1/ASME FFS-1 에 따라서 이행되어야 한다. 2. 부분적으로 얇은 구역은 사용자가 동의 한다면 API 579-1/ASME FFS-1 에 따라 부분적으로 얇은 구역의 부품 설계인정에 사용될 수 있다. 부분적으로 얇은 구 - 934 - | {}
2f8e1049-7571-46ee-b5ce-0003c1c542e9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 역(LTA)은 645.16 및 645.17 에서 요구되는 것 보다 작은 두께를 가지는 부품에 서 금속의 손실 지역이다. 만일 API 579-1/ASME FFS-1 이 평가에 사용된다면 다른 평가치에 대한 사용자의 동의 가 없는 경우 0.98 의 잔류응력 상수가 계산 시 사용되어야 한다. 그렇다 하더라도 잔류응력 상수는 0.90 보다 작아서는 안 된다. 추가 사항으로 피로 해석이 적용되는 경우 API 579-1/ASME FFS-1 에 따 라서 이행되어야 한다. 3. 부분적으로 얇은 구역(LTA) 과 두꺼운 표면사이의 변위는 부분적으로 얇은 구 역 깊이의 3 배 보다 경사길이가 작아서는 안 된다. 최소한의 바닥 경계 반경은 부분적으로 얇은 구역(LTA) 깊이의 2 배 이상이어야 한다.(그림 645.16.12-1 참조) - 935 - | {}
aae13fa1-e69b-470b-b48d-a8169d4b72b1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) C R R TL-1 k TL-2 TL-3 TL-4 R, ts Rs [그림 645.16.11-1] 너클 및 플레어 설계 변수들 - 936 - | {}
ce8d82d4-c8a1-443e-9d81-7595be009a66 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) S orc LTA Depth Radius ≥2*(LTA Depth) Taper Length≥3*(LTA Depth) [그림 645.16.12-1] 부분적으로 얇은 구역 정정 작업 반경 요건 645.16.13 기호설명 AR : 접합부에서의 보강 링의 단면적 a : 원뿔형 동체의 꼭지각의 1/2 �1 : 오프셋 천이의 원뿔 각 �2 : 오프셋 천이의 원뿔 각 B : 곡선맞춤 형상 상수 Bco: 원뿔의 형상계수 Bey: 원통의 형상계수 Bf: 플레어가 있을 때 원뿔 천이의 계산에서 사용하는 각도 Bf1: 플레어가 있을 때 원뿔 천이의 계산에서 사용하는 각도 Bf2: 플레어가 있을 때 원뿔 천이의 계산에서 사용하는 각도 Bk: 너클이 있을 때 원뿔 천이의 계산에서 사용하는 각도 Bk1 .. 너클이 있을 때 원뿔 천이의 계산에서 사용하는 각도 Bk2: 너클이 있을 때 원뿔 천이의 계산에서 사용하는 각도 ⌀th: 접시형 경판의 계산에서 사용하는 각도 C1: 접시형 경판의 계산에서 사용하는 각도상수 C2: 접시형 경판의 계산에서 사용하는 각도상수 C3: 접시형 경판의 계산에서 사용하는 강도 변수 d : 동체를 완전히 관통하지 않는 드릴구멍의 지름 D : 동체나 경판의 안지름 Do: 동체나 경판의 바깥지름 ET: 최고설계온도에서의 탄성계수 ERT:실온에서의 탄성계수 E : 검토대상 용접이음매(즉 길이방향, 원둘레)에 대해서 해당되는 대로 용접이 음계수 (645.15.3 참조), 리거먼트 효율(645.23.1 참조) 또는 주조품질계수 - 937 - | {}
594eaa7f-9107-4728-a441-ef112feeecf1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | F : 검토대상 점에 작용하는 정미단면축력, 양(+)의 힘은 원통 내에서 축 방향 인장응력을 발생시킨다. FL: 대단부 원통형 동체에 작용하는 정미단면축력, 양(+)의 힘은 원통 내에서 축 방향 인장응력을 발생시킨다. Fs: 소단부 원통형 동체에 작용하는 정미단면축력, 양(+)의 힘은 원통 내에서 축 방향 인장응력을 발생시킨다. Fha: 645.17 에서 주어진 것과 같은 허용압축 후프 막응력 Fxa: 645.17 에서 주어진 것과 같은 허용압축 축방향 막응력 G : 접시형 경판의 계산에서 사용하는 상수 H : 곡선맞춤 형상 상수 h : 안쪽 표면으로 측정한 타원형 경판의 높이 IR : 접합부에서의 보강 링의 관성모멘트 Jk : 조밀하지 않은 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는, 평가하여야 할 너클 둘레 위치의 수 If : 조밀하지 않은 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는, 평가하여야 할 플레어 둘레 위치의 수 k : 접시형 및 타원형 경판의 계산에서 사용되는 각도 상수 Km: 플레어나 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 길이 계수 Kpc :원통-원뿔 접합부의 소성보정계수 入 : 압축응력계수 L : 접시형 경판의 안쪽 반지름 Lc : 원뿔 표면과 평행하게 측정한 원뿔형 동체의 길이 Lf : 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는 길이 Lif: 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는 길이 Lif: 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는 길이 Lk : 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는 길이 L1k: 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는 길이 Lik : 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는 길이 M : 검토대상 점에 작용하는 정미단면 굽힘 모멘트 Mcs: 원뿔에 작용하는 총 합성 자오선 모멘트 Mcsp: 내압으로 인하여 원뿔에 작용하는 원통-원뿔 접합부의 합성 자오선 모멘트 Mcsx: 등가 선하중으로 인하여 원뿔에 작용하는 원통-원뿔 접합부의 합성 자오선 모멘트 Ms : 원통에 작용하는 총 합성 자오선 모멘트 Msp: 내압으로 인하여 원통에 작용하는 원통-원뿔 접합부의 합성 자오선 모멘트 - 938 - | {}
c190edec-f9a2-4945-9248-b15eee476af5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Msx: 등가 선하중으로 인하여 원통에 작용하는 원통-원뿔 접합부의 합성 자오선 모멘트 MsN: 원통에 작용하는 정규화 곡선맞춤 합성 자오선 모멘트 ML: 대단부 원통형 동체에 작용하는 정미단면 굽힘 모멘트 Ms: 소단부 원통형 동체에 작용하는 정미단면 굽힘 모멘트 Mt : 동체 단면에 작용하는 정미단면 비틀림 모멘트 Nes: 압력과 등가 선하중으로 인하여 원뿔에 작용하는 합성 자오선 막 힘 Nc⌀ : 압력과 등가 선하중으로 인하여 원뿔에 작용하는 합성 원둘레 막 힘 Ns : 압력과 등가 선하중으로 인하여 원통에 작용하는 합성 자오선 막 힘 N⌀ : 압력과 등가 선하중으로 인하여 원뿔에 작용하는 합성 원둘레 막 힘 n : 원통두께에 대한 원뿔두께의 비율 P : 설계내압 Pac: 돔 부분의 파열파괴에 지배되는 접시형 경판의 허용내압 Pah : 접시형 경판의 허용내압 Pak: 너클 부위의 파괴에 지배되는 접시형 경판의 허용내압 Pac: 중앙부에서 접시형 경판의 파괴가 생길 것으로 예상되는 내압의 값 Pe: 너클이나 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는 등가 설계압력 P3: 너클이나 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 응력계산에서 사용되는 그 너클이나 플레어 주변 위치에서의 등가 설계압력 Peth: 접시형 경판의 계산에 사용되는 압력 Py : 접시형 경판에서 재료의 항복강도와 같은 최고응력이 생길 것으로 예상되는 내압의 값 / : 구형 동체에서 원둘레방향 단면의 위치를 정하는 각도 ⌀f: 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 각도 ⌀2f : 조밀하지 않은 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 각도 ⌀ef : 조밀하지 않은 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 각도 ⌀5f : 조밀하지 않은 플레어가 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 각도 ⌀k : 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 각도 ⌀1c : 조밀하지 않은 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 각도 ⌀e : 조밀하지 않은 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 각도 ⌀8k : 조밀하지 않은 너클이 존재할 때 원뿔형 천이의 계산에서 사용하는 각도 ⌀th : 접시형 경판의 계산에 사용하는 각도 Q : 원통에 작용하는 총 합성 전단력 - 939 - | {}
ff787a18-e499-4496-b936-95d1b2c37e3b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Qc : 원뿔에 작용하는 총 합성 전단력 QN: 원통에 작용하는 정규화 곡선맞춤 합성 전단력 Qp: 내압으로 인하여 원통에 작용하는 원통-원뿔 접합부 합성 전단력 Qx: 등가 선하중으로 인하여 원통에 작용하는 원통-원뿔 접합부 합성 전단력 Rc : 원뿔의 등가 반지름 Rf : 플레어에 대한 굽힘 중심 반지름 Rk : 너클에 대한 굽힘 중심 반지름 RL: 원뿔형 천이의 대단부 안쪽 반지름 Rm : 원통의 평균반지름 Rs: 원뿔형 천이의 소단부 안쪽 반지름 Rth: 접시형 경판의 계산에서 사용하는 반지름 r : 접시형 경판의 계산에서 사용하는 너클의 안쪽 반지름 Thr: 최소 구멍 반지름 Tk : 원환원뿔형 천이의 대단부의 너클 안쪽 반지름 Tf : 원환원뿔형 천이의 소단부의 플레어 안쪽 반지름 SR : 보강 링 도심으로부터 원통과 원뿔의 교차점까지 원통을 따라 측정한 거리 S : 설계온도에서 평가한 표 645.2.1.A 의 허용응력 값 Sa : 허용응력 진폭 Sps : 설계온도에서 평가한 허용 1 차 + 2 차 응력 Sy : 설계온도에서 평가한 ASME Sec. VIII, Div. 2 Annex 3-D 의 항복강도 or : 동체의 반경방향 응력 �s : 동체 내의 자오선 응력 0 sam · 원뿔형 천이의 접합부에서 평균 자오선 막응력 0 동체 내의 자오선 막응력 sm ⌀sb: 동체 내의 굽힘 응력 �⌀ : 동체 내의 원둘레 응력 �⌀am :원뿔형 천이 접합부에서의 평균 원둘레 막응력 ��m 동체 내의 원둘레 막응력 �⌀6: 동체 내의 원둘레 굽힘 응력 �1 : 1-방향의 주응력 �2 : 2-방향의 주응력 �3 : 3-방향의 주 응력 t : 동체의 최소요구두께 tc : 원뿔형 천이 내의 원뿔의 두께 tL : 원뿔형 천이 내의 대단부 원통의 두께 - 940 - | {}
e470c62c-768b-4d6d-996a-19b7cfa3e396 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ts : 원뿔형 천이 내의 소단부 원통의 두께 tj : 원환원뿔형 천이의 접합부에서 해당되는 대로 원통, 너클 또는 플레어의 두께, tj≥t 및 tj ≥ tc trw: 부분적으로 뚫린 드릴구멍 위치에서의 남은 벽두께 trw1: 부분적으로 뚫린 드릴구멍 위치에서의 남은 벽두께 T : 동체 내의 비틀림 전단응력 Tpd: 부분적으로 뚫린 드릴구멍 위치(추가하중을 받는 동체에 대해서 응력을 계산 하는 위치)에서의 동체 내의 평균 전단응력. 영(0)의 값은 정미단면 굽힘 모 멘트로부터의 최대 양(+)의 길이방향 응력의 위치를 규정한다. V : 포아송비 XL : 축력과 굽힘 모멘트로 인하여 대단부 원통에 작용하는 등가 선하중 Xs : 축력과 굽힘 모멘트로 인하여 소단부 원통에 작용하는 등가 선하중 645.17 외압을 받는 동체의 설계와 허용압축응력 645.17.1 허용응력은 예상 좌굴응력에 설계계수(design factor, FS)를 적용하여 결정하 여야 한다. 설계계수의 값은 좌굴응력이 탄성일 때는 2.0, 예상 좌굴응력이 설계온도 에서의 규정최소항복강도와 같을 때는 1.667 을 적용하여야 한다. 설계계수에 대한 식 은 아래와 같으며, 여기서 F 는 허용응력 식에서 설계계수를 1 로 결정한 예상 좌굴응 력이다. 설계하중과 지진하중 또는 풍하중의 조합에 대해서는 아래의 식(4.192, 4.193, 4.194, 4.197, 4.198 및 4.199) 내에서 Fbha 또는 Fba 에 대한 허용응력은 1.2 의 계수로 증 가시킬 수 있다. Fic ≤ 0.55Sy 에 대해서 FS=2.0 0.55Sy <Fic<Sy 에 대해서 Fic FS=2.407 - 0.741 Sy (4.87) Fic = Sy 에 대해서 FS= 1.667 (4.88) (4.89) 645.17.2 허용압축응력에 대한 식은 탄소강과 저합금강 판재를 기초로 한 것으로, 이 재료의 허용 최고온도한계는 표 645.17.2-1 의 요건에 따라야 한다. 1. 탄소강이나 저합금강 이외의 재료는 허용응력의 수정이 요구된다. 허용응력의 수정을 위한 절차는 탄소강과 저합금강을 기초로 허용압축응력을 계산한 후 다 음과 같이 조정을 하여야 한다. 가. 축 방향 압축 허용응력 조정 - 941 - | {}
748cc0b9-0dd0-4ae1-bdfd-fa3aa435de78 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Fxe Et Fxa = FS Ey Fba = Fra (4.90) (4.91) 나. 외압에서의 허용응력 조정 Fhe Et Fha = FS Ey (4.92) 다. 전단에서의 허용응력 조정 Fve Et Fva = FS Ey (4.93) 2. 허용압축응력에 대한 식은 표 645.17.2-1 과 같은 구조 재료에 대해서 시간 독 립 영역에 사용할 수 있다. 만일 설계된 부품이 시간 의존적 영역(Time- Dependent)(즉, 확실한 크리프영역 일 경우) 내에 있다면, 시간 의존적 반응의 영향을 고려하여야 한다. [표 645.17.2-1] 압축응력 규정에 대한 최고금속온도 ¦ 재 료 ¦ 온도한계 ¦ 온도한계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 료 ¦ °C ¦ °F ¦ ¦ 탄소강과 저합금강 - 표 645.2.1.A.1 ¦ 425 ¦ 800 ¦ ¦ 고합금강 - 표 645.2.1.A.3 ¦ 425 ¦ 800 ¦ ¦ 퀜칭-뜨임을 한 강 - 표 645.2.1.A.2 ¦ 370 ¦ 700 ¦ ¦ 알루미늄과 알루미늄합금 - 표 645.2.1.A.4 ¦ 150 ¦ 300 ¦ ¦ 구리과 동합금 - 표 645.2.1.A.5 ¦ 65 ¦ 150 ¦ ¦ 니켈과 니켈합금 - 표 645.2.1.A.6 ¦ 480 ¦ 900 ¦ ¦ 티타늄과 티타늄합금 - 표 645.2.1.A.7 ¦ 315 ¦ 600 ¦ 645.17.3 동체 허용공차 1. 원통형, 원뿔형 및 구형 동체의 허용 진원도 외압을 받는 완성된 용기는 어느 단면에서나 다음 요건을 만족시켜야 한다. 가. 645.16.1 제 1 호의 진원도 요건을 만족시켜야 한다. 나. (측정을 하는 위치에 따라) 설계 안지름과 바깥지름을 가진 부분 원형형판 e = min [e⌀2t] (segmental circular template)으로 측정한 진원으로부터의 최대 (+) 또는 (-) 편차 e 와 현의 길이 Lec 는 다음 값을 초과 해서는 안 된다. 여기서 0.2t ≤ ec ≤ 0.0242R 에 대해서 유효한 (4.94) - 942 - | {}
032ef1d8-6f18-4bf7-9a6c-b73ab194cafe | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1.069 Lec ec = 0.0165t + 3.25 V Rt Lec = 2Rsin � (4.96) 2n R 2 ≤ n≤ 1.41 에 대해서 유효한 t R · (용)) V n = 5 V t 0.54 R 5 = min 2.28 , 2.80 t ⌀ = min 0.38 Rt 0.044 , 0.485 (4.95) (4.97) (4.98) (4.99) 다. 위의 식에서 사용하는 두께 t 의 값은 다음과 같이 결정하여야 한다. (1) 맞대기 이음 용기의 경우 t 는, 공칭 판 두께에서 부식여유를 뺀 것. (2) 겹치기 이음 용기의 경우 t 는, 공칭 판 두께이고 허용편차는 e+t. (3) 어느 단면에서의 동체가 상이한 두께의 판재로 제작될 경우 t 는 가장 얇은 판재의 공칭 판 두께에서 부식여유를 뺀 것. 라. 원뿔과 원뿔형 단면에서는, t 가 tc 로 대체되는 것을 제외하고는 위의 다항 을 사용하여 t 를 결정하여야 한다. 마. 진원도 측정은 용접부나 구성부품의 돋은 부분이 아닌 모재의 표면에서 하 여야 한다. 바. 완성된 용기 치수를 맞추기 위해서 재료의 강도를 저해시키지 않는 어떤 공정으로도 가능하다. 사. 예리한 굽힘이나 편평한 점은 설계시 반영되지 않았다면 허용되지 않으며, 아래 제 2 호 또는 제 4 호의 허용공차를 만족시켜야 한다. 아. 관으로 제작된 용기는 관 제작에 관한 규정에서 허용하는 것에 따라 바깥 지름에서 허용할 수 있는 변동이 있을 수 있다. 균일한 축 방향 압축을 받는 원통 및 원뿔형 동체와 굽힘 모멘트로 인한 축 방향 압축 645.16.1 제 1 호의 허용공차 요건을 만족하여야 한다. 추가로, 표점간 거리 L 에 걸쳐 자오선을 따라 측정한 직선으로부터의 부분적인 내향 편차 e 는 아래에서 주어진 최대허용편차 ex 를 초과 해서는 안 된다. 2. ex = 0.002Rm 원통형 동체에 대하여 LT = min[4VRmt,L] 원뿔형 동체에 대하여 (4.100) (4.101) - 943 - | {}
ce457314-5b9e-4738-a98f-18ecc3c458ff | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Rmtc Le Lx = min 4V cos[a] cos[a] 원둘레방향 용접부를 가로질러 Lx = 25t 3. 외압과 균일한 축 방향 압축을 받는 원통형 및 원뿔형 동체의 굽힘 모멘트로 인한 축 방향 압축 - 위 645.17.3 제 1 호 및 제 2 호의 모든 허용공차 요건을 만 족하여야 한다. 4. 구형 동체와 성형 경판 645.16.1 제 2 호의 허용오차 요건을 만족하여야 한다. 추가로, 구형동체와 성형경 판 구형 부의 진원 형상으로부터의 최대국부편차 e 는 동체두께를 초과 해서는 안 된다. 최대국부편차를 정하는 측정은 다음 식에서 주어지는 현의 길이 Le 를 가진 형판으로 하여야 한다. Le =3.72VRmt 645.17.4 원통형 동체는 다음과 같이 설계하여야 한다. 1. 요구두께 - 외압하중을 받는 원통형 동체의 요구두께는 다음 절차에 따라 결 정하여야 한다. 순서 1 - 초기 두께 t 와 지지되지 않은 길이 L 을 가정한다.(그림 645.17.4-1 과 645.17.4-2 참조) 순서 2 - 예상되는 탄성좌굴응력 Fhe 를 계산한다. 1.6ChEyt Fhe = D。 L Mr = (4.106) V Rot M� ≥ 2(Do) 0.94 에 대해서 Ch = 0.55 (음) (4.107) 0.94 13 < Mr <2 Do 에 대해서 Ch = 1.12MT 1.058 (4.108) 1.5 < Mr ≤ 13 에 대해서 (4.102) 0.92 Ch = Mx - 0.579 (4.103) (4.104) (4.109) Mx ≤ 1.5 에 대해서 (4.105) Ch = 1.0 (4.110) 순서 3 - 예상되는 좌굴응력 F 을 계산한다. - 944 - | {}
ec339c18-3321-42c0-971f-8c45293ccfd9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Fhe ≥2.439 에 대해서 Sy Fic = Sy Fhe 0.552 < <2.439 에 대해서 Sy Fic = 0.7Sy Fhey 0.4 Fhe ≤ 0.552 에 대해서 Sy Fic = Fhe 순서 4 - 645.17.1 에 따라서 설계계수 FS 의 값을 계산한다. 순서 5 - 허용외압 Pa 를 계산한다. Pa = 2Fha (음) 여기서 Fic Fha = FS 순서 6 - 만일 허용외압 P 가 설계외압 보다 낮을 경우, 동체두께를 증가시키 거나 (보강 링 등을 추가시켜) 동체의 지지되지 않은 길이를 감소시키고, 순 서 2 부터 재설계하여야 하며, 허용외압이 설계외압 이상이 될 때까지 반복하 여야 한다. 2. 보강 링의 크기 보강 링의 크기를 결정하기 위해서 다음 식을 사용하여야 한다. 가. 보강 링의 형상 (4.111) (4.112) (4.113) (4.114) 동체 길이에 걸쳐 큰 보강 링과 작은 보강 링의 조합을 사용할 수도 있다. 만 일, 단일 크기의 보강 링을 사용한다면, 작은 보강 링을 기준으로 크기를 결 정하여야 한다. 대안으로 작은 보강 링의 크기를 줄이기 위해서 크고 작은 보 강 링의 조합을 사용할 수 있다. 설계에서 선택한 동체두께와 하중조합을 고 려하여, 큰 보강 링은 양 끝의 보강재나 격벽으로 기능을 하게하고 그 양 끝 의 보강 링 사이에 작은 보강 링을 배치하도록 크기를 결정할 수도 있다. 나. 작은 보강 링 유효 보강 링(즉, 실제 보강 링 + 동체의 유효길이, 그림 645.17.4-3 참조)의 요구되는 관성모멘트는 식(4.116)을 만족시켜야 한다. Mx = Ls/ VRt 로서 위 1. 의 식을 사용하여 변수 Fhe 를 평가하여야 한다. 1.5FheLsRet I'≥ Ey(n2 - 1) (4.116) (4.115) - 945 - | {}
9744e30e-6b47-48b9-8cfc-5dd74e6ee3b3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 여기서 2D1.5 n= 3Lbt0.5 여기서 n 은 정수, n < 2 에 대해서는 n=2 를 사용한다. 그리고 n> 10 에 대해서는 n= 10 을 사용한다. 동심 축에 대한 작은 보강 링과 동체의 유효길이로 구성되는 합성단면의 실제 관성모멘트는 식(4.118)을 사용 하여 계산하여야 한다. Let Let3 IC = I + A⌀Z2 + As + Let 12 여기서 Le = 1.1 Dot 다. 큰 보강 링 또는 격벽 유효 보강 링(즉, 실제 보강 링 + 동체의 유효길이)의 요구되는 관성모멘트는 식(4.120)을 만족시켜야 한다. 변수 Fhef 는 Mr = LF/ V Rot 로서 위 제 1 호의 식을 사용하여 길이 LF 에 걸쳐 평가한 후프 좌굴응력 Fhe 의 평균값이다. (4.117) FhefLFRet II≥ 2Ey Let Let3 IC = IL + ALZZ 12 AL + Let 동심 축에 대한 큰 보강 링과 동체의 유효길이로 구성된 합성단면의 실제 관 성모멘트는 식(4.121)을 사용하여 계산하여야 한다. 여기서 (4.118) (4.119) (4.120) As + Lst Le = 1.1 V Dot AL+ Lst (4.121) (4.122) 라. 모든 하중조건에 대한 부분 보강재의 형상요건 보강 링의 안정성을 위해 다음 식이 만족하여야 한다. (1) 평강 보강재, 티(T) 형강의 플렌지 및 앵글 보강재의 돌출 레그(Leg)(그림 645.17.4-3 참조) h1 ESy 0.5 (4.123) ≤ 0.375 t1 (2) 동체에 부착한 티 보강재 웨브 또는 앵글 보강재의 레그(Leg) (그림 645.17.4-3 참조) h2 Ey 0.5 ≤ (4.124) t2 Sy 마. 길이방향 허용압축응력을 증가시키기 위한 보강재의 크기 굽힘에 의하여 균일한 축 방향 압축을 받는 원통형 또는 원뿔형 동체에 길이 - 946 - | {}
4a57f13b-18c7-42d3-ae53-6e5841e9d043 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 방향 허용압축응력을 증가시키기 위하여 링 보강재를 사용할 수 있다. 보강 재의 요구 크기는 다음 식을 만족시켜야 한다. 추가로, 보강재의 간격은 Ms ≤ 15 의 값이 되도록 하여야 한다. 여기서 Ms 는 식(4.128)에 의해서 주어진 다. 0.334 As ≥ 0.063 Lst M0.6 As ≥ 0.06Lst 5.33L t3 I°≥ M1.8 (4.125) (4.126) (4.127) Ls Ms (4.128) VRot 바. 전단에 대한 보강재의 크기 보강재의 크기는 Mr = Ms 로 식(4.167)~(4.170)을 사용하여 Cv 를 평가하는 다음 식을 만족하여야 한다. M 는 식(4.128)에 의해서 주어진다. I°≥ 0.184C�M0St3L� (4.129) 사. 보강 링의 배치 (1) 그림 645.17.4-4 와 같이, 위치(A)와 (B)에서 보강 링의 끝이나 단면 사이의 이음 그리고 위치(C)에서 동체의 안쪽과 바깥쪽에 설치된 보강 링의 인접 부 사이의 연결부는 조합된 링-동체 단면의 관성모멘트가 유지되도록 설치 되어야 한다. 위치 (D)에서 지주가 있는 단면에 대하여 요구되는 관성모멘 트는 지주 단독으로 만족되어야 한다. (2) 그림 645.17.4-4 와 같이, 위치(E)에서의 링 또는 위치(F)에서의 조합된 링- 동체 단면의 관성모멘트가 지시된 단면 이내에서 유지된다는 전제하에, 용 기의 안쪽 보강 링은 위치 (E)와 (F)에서 보는 것처럼 배치할 수 있다. 위치 (A) 또는 (E)에서의 간격이 동체 판 두께의 8 배를 초과 하지 않는 곳은 동체 와 보강재의 조합된 관성모멘트를 사용할 수도 있다. (3) 아래 내용을 제외하고 보강 링은 용기전체의 둘레에 걸쳐 연장되어야 한 다. 그림 645.17.4-4 의 위치(D)와 (E)에서 보는 것처럼 동체를 지지하고 있 는 보강 링부의 간격은, 위치(C)에서 보는 것처럼 추가적인 보강이 되지 않 거나 또는 다음 요건이 만족되지 않는다면, 그림 645.17.4-5 의 호의 길이를 초과 해서는 안 된다. (가) 지지되지 않는 동체 호가 링 당 단 하나만 허용한다. (나) 지지되지 않는 동체 호의 길이는 90° 를 초과 하지 않아야 한다. (다) 인접하는 보강 링 내의 지지되지 않는 동체의 호는 180° 만큼 서로 엇 갈려야 한다. - 947 - | {}
6920c139-2283-4477-b4d6-e0f593e217e9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 아. 3. (라) 치수 L 은 번갈아 있는 보강 링 사이의 거리 또는 경판 굽힘 선으로부 터 둘째 보강 링까지의 거리에 경판 깊이의 1/3 을 더한 것 중에서 큰 것을 취하여야 한다. (4) 버블 트레이 또는 배플 판과 같이 용기의 길이방향 축에 직각인 내부 평 면 구조물이 용기 내에서 사용될 때에는, 그것이 보강재 기능을 하도록 설 계된 경우에는 보강 링으로 간주할 수 있다. (5) 사용하는 내부의 스테이나 지지물은 상당히 연속적인 링 매체를 통하여 그 용기의 동체를 지탱하여야 한다. 보강 링의 부착 보강 링은 용기의 바깥쪽이나 안쪽에 연속용접으로 부착하여야 한다. 만일 구 성부품이 반복하중을 받지 않는다면 단속용접으로 부착할 수 있다. 조합하중 외압과 기타 하중을 받는 원통형 동체는 아래 645.17.11 의 요건을 만족하여야 한다. - 948 - | {}
274e85a0-62d2-4ec2-9359-f6db63e7743d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 원뿔-동체의 양쪽 접합부는 645.17.12 의 요건을 따르는 것으로 가정한다. h h/3 h/3 h/3 h/3 h h (a) 보강재가 없는 용기 상의 대표적인 지지되지 않은 길이 치수 D (b) 플랜지 쌍들 사이의 대표적인 지지되지 않은 길이 t D 0 h/3 Do h = 경판의 깊이 (c) 재킷형 용기들에 대한 대표적인 지지되지 않은 길이 [그림 645.17.4-1] 대표적인 용기 형상들에 대한 지지되는 또는 지지되지 않은 길이의 선 - 949 - | {}
de4091ce-8b74-4873-81cf-58380d274581 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) h/3 h/3 h h 경판 (격벽으로서 유효) B1 D。 D。 L=L, 0.5L, 큰 보강 링 0.5L B2 (격벽으로서 유효) 5 0.5L2 B2 B3 0.5LB3 경판 (격벽으로서 유효) h h/3 h/3 (a) 보강되지 않은 용기 (b) 링으로 보강된 용기 [그림 645.17.4-2] 보강된 및 보강되지 않은 원통형 동체의 지지되는 또는 지지되지 않은 길이의 선 - 950 - | {}
5ca24a97-9aa7-4a62-9517-22b5bcf3d530 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) Rc=R+Zc R。=R + Z。 Ze Zo ▶ AF1 IF ASP Is R R Zs→ (a-1) 격벽의 역할을 (a-2) 작은 보강 링 하는 보강 링 (a) 보강 링 단면 h2 h2 t2 ▼ 2h, ▲ h · 동체 동체 동체 t2 t1 (b) 국부좌굴 계산을 위한 보강재의 변수들 [그림 645.17.4-3] 보강 링의 설계변수 - 951 - | {}
da4a41a0-2eda-4172-a44b-3558e762ad3f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 틈새(동체 판 두께의 645.17.4 제 2 호 645.17.4 제 2 호 사.(2)의 요건을 8 배를 초과 하지 말 것) 사.(3) 참조 따르지 않는다면, 이 단면은 링에 요구되는 관성모멘트를 가져야 한다. 동체 맞대기 용접 틈새 맞대기 용접 + + 배수를 위한 링 내의 틈새 1 지주 부재 단면 1-1 이 단면은 링에 요구되는 관성모멘트를 가져야 한다. 지지되지 않은 동체 내 모든 틈새의 길이는 그림 645.17.4 -5 에 나와 있는 호의 길이를 초과 하지 않아야 한다. 링의 맞대기 용접 [645.17.4 제 2 호 사.(3) 참조] B 링의 맞대기 용접 보강을 하지 않은 원통 적어도 120° 지지대 K 틈새의 길이가 645.17.4 제 2 호 사.(3)에서 허용하는 이 단면은 링에 요구되는 호의 길이를 초과 할 때의 관성모멘트를 가져야 한다. 구조 형식 [그림 645.17.4-4] 외압을 받는 원통형 용기에 대한 보강 링의 배치 - 952 - | {}
f97b4acb-5d5f-45a9-8b12-fbb5b8b8d1c8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Chart Type: line 0.01 0.02 0.040 0.06 0. 0.2 0.4 0.6 1 2 3 4 5 6 8 10 20 item_01 10D/L 10D/L 10D/L 10D/L 10D/L 10D/L 10D/L 10D/L 10D/L 10D/L 10D/L 10D/L 10D/L 10D/L 10D/L 10D/L 300D/L Lec/Do 비고 a) 원통형 동체 - Lec 는 원통의 보강을 하지 않은 길이이고 D。는 바깥지 름이다. b) 원뿔형 동체 - Lec 와 D。는 지름 D 를 가진 어느 단면에 대해서 다 음 계산식들을 사용하여 결정한다. 이들 계산식에서 DL 과 Ds 는 각 각 원뿔의 대단부와 소단부의 지름들이고, L 은 검토 대상인 원뿔 부 분의 지지되지 않은 길이이다. Ds Ds Lec = 12 )/1 + DL DL 0.5(DL+Ds) D。 = cos[a] [그림 645.17.4-5] 외압을 받는 원통형 동체 보강 링의 틈새로 인해 지지되지 않는 동체의 최대 호 645.17.5 원뿔형 동체는 다음과 같이 설계하여야 한다. 1. 요구두께 외압하중을 받는 원뿔형 동체의 두께는 아래의 요건을 대입한 식을 사용하여 결 정하여야 한다. 가. 위 645.17.4 의 식에서 t 에 tc 의 값을 대입한다. 나. 옵셋 원뿔에 대해서는, 원뿔각도 �는 645.16.3 의 요건을 만족시켜야 한다. 다. 위 645.17.4 의 식에서 D。에 0.5(D�+Ds)/cos[a]의 값을 대입한다. 라. 위 645.17.4 의 식에서 L 에 Lce/cos[a]의 값을 대입하며, 여기서 Lce 는 아래와 - 953 - | {}
1610d6ee-76ac-402a-b9de-3d950f3f9d42 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 같이 결정한다. (1) 그림 645.17.5-1 의 (a)와 (e)에 대해서 Lce = Le (2) 그림 645.17.5-1 의 (b)에 대해서 Lce =resin[a]+Le (3) 그림 645.17.5-1 의 (c)에 대해서 Lce =r/sin[a]+Lc (4) 그림 645.17.5-1 의 (d)에 대해서 Lce = (rk+ry)sin[�]+Le (4.133) 마. 동체의 형상을 알면 원뿔형 천이부 꼭지각의 반을 다음 식으로 계산할 수 있다. 이 식은 원뿔형 천이부가 원뿔부, 너클 또는 플레어를 포함한다는 가 정 하에서 개발되었다. 만일 천이부에 가 너클이나 플레어가 없다면, 꼭지각 의 반(그림 645.17.5-1 참조)을 계산할 때에 이 구성품의 반지름은 영(0)으로 설정하여야 한다. (1) 만일 (RL-rk)≥ (Rg+rs)이면, a = B+ ⌀ (RL - rk)- (Rs+rf) �=arctan Lce (2) 만일 (Re-r*)<(Rg+ry)이면, a = ⌀= B (Rg+ri)-(RL-rk) �= arctan Lce (4.130) (4.131) (4.132) (4.134) (3) 위에서 보는 두 경우 모두에서, 각도 ⌀는 다음 식으로 주어진다. (rf+rk)cosB] ⌀= arcsin Lce (4.135) 2. 작은 보강 링 원뿔형 천이 내의 중간 원둘레방향 보강 링은 식(4.116)을 사용하여 결정하며, 여기서 Ls 는 위 1. 나.로부터 결정되고, tc 는 링의 위치에서 원뿔의 두께이다. 3. 조합하중 외압과 기타 하중을 받는 원뿔형 동체는 아래 645.17.11 의 요건을 만족시켜야 한다. (4.136) (4.137) (4.138) - 954 - | {}
b071b6c7-2694-4237-9aeb-3d3b5b23d356 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) � Rs ![image](/image/placeholder) RL 「 k a a Rs (a) 대단부에 너클이 있고 (a) 대단부에 너클이 없고 소단부에 플레어가 없는 원뿔 소단부에 플레어가 없는 원뿔 ![image](/image/placeholder) CL Rs (c) 대단부에 너클이 없고 ![image](/image/placeholder) RL 「 k 0. a a Ro (d) 대단부에 너클이 있고 소단부에 플레어가 있는 1 소단부에 플레어가 있는 원뿔 원뿔 ![image](/image/placeholder) (e) 보강 링들이 있는 원뿔 [그림 645.17.5-1] 보강된 및 보강되지 않은 원뿔형 동체의 천이부에 대한 지지되는 또는 지지되지 않은 길이의 선(너클은 있거나 없음) 645.17.6 구형 동체와 반구형 경판은 다음과 같이 설계하여야 한다. 1. 요구두께 - 외압 하중을 받는 구형 동체 및 반구형 경판의 두께는 다음 절차 를 사용하여 결정하여야 한다. 순서 1 - 구형 동체에 대해서 초기 두께 t 를 가정한다. 순서 2 - 예상 탄성좌굴응력 Fhe 를 계산한다. - 955 - | {}
70d66a5c-20a9-4913-9523-c709ff27f477 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Fhe =0.075Ey 흙 순서 3 - 예상 좌굴응력 Fic 를 계산한다. Fhe ≥ 6.25 에 대해서 Sy Fic = Sy Fhe 1.6< <6.25 에 대해서 Sy 1.31Sy Fic Fhe 1.15+ Sy Fhe 0.55 < ≤ 1.6 에 대해서 Sy Fic = 0.18Fhe +0.45Sy Fhe < 0.55 에 대해서 Sy (4.139) (4.140) (4.141) (4.142) Fic = Fhe 순서 4 - 위 645.17.1 에 따라서 설계계수 FS 의 값을 계산한다. 순서 5 - 허용외압 Pa 을 계산한다. (4.143) Pa = 2Fha (島) (4.144) 여기서 Fic Fha = FS (4.145) 순서 6 - 만일 허용외압 Pa 가 설계외압 보다 낮을 경우, 동체두께를 증가시키 거나 (보강 링을 추가시켜) 동체의 지지되지 않은 길이를 감소시키고, 순서 2 부터 재설계하여야 하며, 허용외압이 설계외압 이상이 될 때까지 반복하여 야 한다. 2. 조합하중 - 외압과 기타 하중을 받는 구형 동체와 반구형 경판은 아래 645.17.11 의 요건을 만족시켜야 한다. 645.17.7 접시형 경판은 다음과 같이 설계하여야 한다. 1. 요구두께 - 외압하중을 받는 접시형 경판의 요구두께는 위 645.17.6 의 구형 동 체에 대한 식을 사용하여 R。에 바깥쪽 중앙 굽힘구간의 반지름을 대입하여 결 정하여야 한다. 2. 접시형 경판의 형상에 대한 제한 - 645.16.5 의 제한 요건을 적용하여야 한다. 3. 조합하중 - 외압과 기타 하중을 받는 접시형 경판은 아래 645.17.11 의 요건을 만족하여야 한다. - 956 - | {}
0e9566c5-5e0f-498e-90f1-ceb275763e3f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.17.8 타원형 경판은 다음과 같이 설계하여야 한다. 1. 요구두께 - 외압하중을 받는 타원형 경판의 요구두께는 위 645.17.6 의 구형 동 체에 대한 식을 사용하여 R。에 K。D。를 대입하여 결정하여야 하며, 여기서 K。는 다음 식으로 주어진다. 2 D2ho Do Done - 0.015297 K。 = 0.25346+ 0.13995 +0.12238 2h⌀ (4.146) 2. 조합하중 - 외압과 기타 하중을 받는 타원형 경판은 아래 645.17.11 의 요건을 만족시켜야 한다. 645.17.9 부분적으로 얇은 부위는 645.16.12 에 따른다. 645.17.10 용기를 관통하지 않은 부분적으로 뚫린 드릴구멍에 대한 설계요건은 645.16.8 에 따른다. 645.17.11 조합하중과 허용압축응력은 다음과 같이 설계되어야 한다. 1. 위 645.17.1 부터 645.17.10 의 규정들은 외압하중에 대해 적용하여야 하며. 본 항의 규정은 조합하중을 대한 추가하중을 받는 동체의 설계를 위하여 사용하여 야 하는 허용압축응력을 제시한다. 2. 원통형 동체 - 원통형 동체에 대한 허용압축응력은 하중조건에 근거한 다음 규정을 사용하여 계산하여야 한다. 각 하중조건에서 사용하는 공통 변수는 아 래 타.에 주어져 있다. 가. 단독으로 작용하는 외압 - 단독으로 작용하는 외압을 받는 원통의 허용압 축막응력, Fha 는 위 645.17.4 제 1 호의 식을 사용하여 계산한다. 나. 단독으로 작용하는 축 방향 압축응력 - 단독으로 작용하는 축 방향 압축하 중을 받는 원통의 축 방향 허용압축막응력 Fxa 는 다음 식을 사용하여 계산 한다. (1) 入。 ≤ 0.15(국부 좌굴)에 대하여 Fxa = min[Fzal,Fza2] 무≤135 에 대해서 Sy (4.147) Fxal = FS 135 < < 600 에 대해서 466Sy Fxal FS 331 + Dt Dos 2000 에 대해서 600 ≤ (4.148) - 957 - (4.149) | {}
66250bb6-0ee0-478d-8309-cdd81bae1e40 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 0.5Sy Fxal FS Fre Fxa2 FS CxEyt Fre = D。 Do< 1247 에 대해서 409c Cx = min ,0.9 (389+ Do) D。 1247 ≤ ≤ 2000 에 대해서 t Cx = 0.25c (4.154) Mr ≤ 1.5 에 대해서 c= 2.64 (4.155) 1.5 < Mr < 15 에 대해서 3.13 c= (4.156) M0.42 Mr ≥ 15 에 대해서 c= 1.0 (4.157) (2) �。>1.5 와 KuLu/rg < 200(기둥 좌굴)에 대해서 0.15<X。<1.147 에 대해서 Fen= Fra[1-0-74(�c - 0.15)]0.3 入。>1.147 에 대해서 0.88Fra Fca X2 (4.150) (4.151) (4.152) (4.158) (4.153) 다. 압축굽힘응력 - 전체 원형단면에 걸쳐 작용하는 굽힘 모멘트를 받는 원통 형 동체의 축 방향 허용압축막응력 Fba 은 다음 식을 사용하여 계산하여야 한 다. (4.159) Do 135 ≤ ≤ 2000 에 대해서 t Fba = Fxa Do 100 ≤ < 135 에 대해서 t (4.160) 466Sy Fba Do FS331 + t (4.161) - 958 - | {}
a6034012-c275-44c0-a201-df2b0a97cc39 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | D。 < 100 과 >> 0.11 에 대해서 t 1.081Sy Fba FS D。 < 100 과 y<0.11 에 대해서 t Sw(1.4-2.97) Fba FS SyDo �= Eyt 라. 전단응력 - 원통형 동체의 허용전단응력 Fva 은 다음 식을 사용하여 계산하 여야 한다. nvFve Fva FS Fve = ancre⌀ = Mr ≤ 1.5 에 대해서 Cv = 4.454 1.5 < Mx < 26 에 대해서 9.64 Cv = (1 +0.0239M3)0.5 M2 26 ≤ Mx < 4.347 Dot 에 대해서 1.492 Cv = M0.5 Mx ≥ 4.347 물에 대해서 Cv = 0.716 음) 0.5 Do VI 500 에 대해서 t �v = 0.8 (4.171) Do> 500 에 대해서 �v = 1.389 - 0.218log10 (무) Fve ≤ 0.48 에 대해서 Sy 7v = 1.0 (4.162) (4.163) (4.164) (4.165) (4.166) (4.167) (4.168) (4.169) (4.170) (4.172) (4.173) - 959 - | {}
3f707ab4-3dc0-4de3-a120-14a7997c85ab | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Fve 0.48 < <1.7 에 대해서 Sy 7v = 0.43 SFve +0.1 Fye ≥1.7 에 대해서 7v = 0.6 Spue 마. 축 방향 압축응력과 후프압축 - 축 방향 압축과 후프압축의 조합에 대한 허용후프압축응력 F,"은 다음 식을 사용하여 계산하여야한다. (1) lc ≤ 0.15 에 대해서, 각각 위 가. 및 나.(1)의 식을 사용하여 평가한 Fha 와 Fba 를 가지고 다음 식을 사용하여 Fxha 를 계산하여야 한다. -0.5 Fxha Fiza C2FzaFha c2Pha (Fxa · FS+ Fha · FS) C1 = 1.0 Sy C2 = f⌀ f� � F�ha 에 대해서 fx= fa+fq (4.174) (4.175) (4.176) (4.177) (4.178) (4.179) 변수 fa 와 fq 는 아래 타.에서 정의 하고 있다. (2) 0.15<入c ≤ 1.2 에 대해서, fx = fa 와 위 (1)의 식으로 평가한 Fah1 = Fxha , 그 리고 위 나.(2)의 식으로 평가한 Fca 를 가지고 다음 식으로부터 Fxha 를 계산 한다. 외압으로 인하여 원통 끝에 작용하는 하중은 기둥 좌굴에 기여하지 않으므로 Fah1 는 f�보다는 fa 와 비교한다. 그러나 압력하중으로 인한 응력 은 유효항복응력을 낮추며, (1-f/S) 내의 양이 이 감소를 나타낸다. Fxha = min[Fah1,Fah2] (4.180) Fan2= Fooll-12) (4.181) (3) �。 ≤0.15 에 대해서, 허용후프압축막응력 Fhxa 는 다음 식으로 주어진다. Fxha Fhxa (4.182) C2 바. 압축 굽힘 응력과 후프압축 - 굽힘 모멘트와 후프 압축으로 인한 축 방향 압축 조합에 대한 허용압축응력은 다음 식을 사용하여 계산하여야 한다. (1) 각각 위 가. 및 다.의 식으로 평가한 Fha 와 Fza 를 가지고 C 에 대한 식을 풀 기 위하여 반복해법절차(iteration solution procedure)가 사용된다. Fbha = C3C4Fba (4.183) - 960 - | {}
42265a6b-8215-47d3-bb66-5ba7b416c1e6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | C4= for Fha Fba C°(C2+0.6C)+ C2n-1=0 4Fha · FS n=5- Sy (2) 허용후프압축막응력 Fhba 는 다음 식으로 주어진다. Fhba = Fbha fro (4.187) 사. 전단응력과 후프압축 - 전단과 후프압축의 조합에 대한 허용압축응력 Fvha 는 다음 식을 사용하여 계산하여야 한다. (1) 각각 위 가. 및 라.의 식으로 평가한 Fha 와 F 를 가지고 다음 식에 의해 서 허용전단응력이 주어진다. Fva Fva 2 10.5 Fvha + Fva 2C5Fha 2C5Fha Cs = fu (4.184) (4.185) (4.186) (2) 허용후프압축막응력 Fhva 는 다음 식으로 주어진다. Fvha Fhva C5 (4.188) (4.189) 아. 축 방향 압축응력, 압축 굽힘 응력, 전단응력 및 후프압축 - 축 방향 압축, 굽힘 모멘트로 인한 축 방향 압축 및 후프 압축 하의 전단 조합에 대한 허 용압축응력은 다음 식을 사용하여 계산하여야 한다. (4.190) (1) 전단계수는 위 라.의 Fva 를 가지고 다음 식을 사용하여 결정하여야 한다. Ks = 1.0 - fFva (4.191) (2) 入c ≤ 0.15 에 대해서, 각각 fa 와 fb 인 축 방향 압축과 굽힘 응력을 받는 부 재의 수용은 각각 위 마.(1) 및 바.(1)의 식으로 평가된 Fxha 와 Fbha 를 가지 고 다음의 식을 사용하여 결정하여야 한다. fa 1.7 + ≤ 1.0 fb KsFxha KsFbha (3) 0.15 < 入。 ≤ 1.2 에 대해서, 각각 fa 와 fb 인 축 방향 압축과 굽힘 응력을 받는 부재의 수용은 각각 위 마.(2) 및 바.(1)의 식으로 평가된 Fxha 와 Fbha 를 가 지고 다음의 식을 사용하여 결정하여야 한다. fa ≥ 0.2 에 대해서 KsFxha (4.192) KsFzha +(응 KsFbha △fb ≤ 1.0 (4.193) - 961 - | {}
625aa023-fcb9-43e4-bd18-a98c9eff98a5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | fa < 0.2 에 대해서 KsFxha fa △fb ≤ 1.0 2KsFxha KsFbha Cm △ f⌀ FS Fe �2Ey Fe KuLu 2 Tg 자. 축 방향 압축응력, 압축 굽힘 응력 및 전단 - 축 방향 압축, 굽힘 모멘트로 인한 축 방향 압축 및 후프 압축이 존재하지 않는 전단 조합에 대한 허용압 축응력은 다음 식을 사용하여 계산하여야 한다. (1) 전단계수는 위 라.의 Fva 를 가지고 아.(1)의 식을 사용하여 결정하여야 한 다. (2) 入c ≤ 0.15 에 대해서, 각각 fa 와 fb 인 축 방향 압축과 굽힘 응력을 받는 부 재의 수용은 각각 위 나.(1) 및 다.의 식으로 평가된 Fra 와 Fba 를 가지고 다 음 식을 사용하여 결정하여야 한다. �� 1.7 fb + ≤ 1.0 KsFba (3) 0.15 < 入。 ≤ 1.2 에 대해서, 각각 fa 와 fb 인 축 방향 압축과 굽힘 응력을 받는 부재의 수용은 각각 위 나.(2) 및 다.의 식으로 평가된 Fca 와 Fha 를 가지고 다음 식을 사용하여 결정한다. 계수 △는 위 아.(3)의 식을 사용하여 평가 하여야 한다. fa ≥ 0.2 에 대해서 KsFca K.sFca )+(응 있는 ≤ 1.0 fa < 0.2 에 대해서 KsFca fa △fb ≤ 1.0 2KsFca KsFba (4.194) (4.195) 차. 만일 최대 축 방향 응력이 축 방향 압축에 대해서만 설계한 동체에 대해서 Fza 값보다 작거나 축 방향 압축과 외압에 대해서 설계한 동체에 대해서 Fxha 값보다 작으면, 최대편차 e 는 위 645.17.3 제 2 호에서 주어진 ex 의 값을 초과 할 수 있다. 좌굴응력의 변화 Fxe 는 식(4.200)으로 계산하며, 감소된 허용좌 굴응력 Fra(감소) 는 식(4.201)로 결정한다. 식에서 e 는 새로운 최대편차이고, (4.196) (4.197) (4.198) (4.199) - 962 - | {}
3a03dc1c-0004-47bf-9907-e289697749e7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Fra 는 식(4.147)로 결정하며, FSxa 는 Fra 를 결정하기 위해서 사용된 응력감소 계수의 값이다. 0.0005e Evt) Fxe = 0.944 - 0.286log ex Fxa · FSxa - F xe Fra(감소) FSra 식(4.200) 내의 양 0.286log[0.0005(e/ex)]은 절대수이다(즉, 아주 작은 수의 log 는 음이다). 예를 들어, e=ex 이면, 식(4.200)을 사용하여 계산한 좌굴응력의 변화 는 Fxe = 0.086Ey(t/R)이다. 카. 단면 성질, 응력 및 좌굴 변수 - 단면 성질, 공칭 동체 응력 및 좌굴 변수 에 대한 식은 아래에 따라 계산하여야 한다. �(D?- D2) A= 4 �(D�- D4) S= 32D。 PD。 fh = (4.204) 2t f⌀= M (4.205) f = FA (4.206) P�D2 fq= (4.207) 4A Vsin[⌀] fv = (4.208) A rg =0.25VD?+D? (4.209) L Mr = (4.210) (4.200) V R⌀t (4.201) (4.202) KuLu Fxa FS 0.5 入。 �rg Ey (4.203) (4.211) 나. 허용압축응력을 결정하기 위해서 D。에 D/cosa 의 값을 대입하며, 여기서 D 3. 원뿔형 동체 - 꼭지각의 반 a 가 60° 미만인 원뿔형 동체의 보강을 하지 않 은 원뿔형 천이부 또는 보강 링 사이의 원뿔부는 아래의 요건을 대입하여 위 제 2 호의 식으로 등가 원통(equivalent cylinder)으로서 평가하여야 한다. 원뿔 길 이의 모든 단면은 본 항의 동체 허용오차와 응력기준을 모두 만족하여야 한다. 가. 허용압축응력을 결정하기 위해서 t 에 tc 의 값을 대입한다. 는 검토하는 점에서의 원뿔의 바깥지름이다. 다. L 에 L/cosa 의 값을 대입하며, 여기서 Le 는 원뿔 축에 연한 두 보강 링 사 - 963 - | {}
1cd2d07a-4fa2-4880-be8e-5b2f49aa17ae | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 이의 거리이다. 4. 구형 동체와 경판 - 허용압축응력은 두 개의 주응력 비에 따라 다음과 같이 계산한다. 가. 두 개의 주응력이 같은 경우 - 균일한 외압을 받는 구형 동체에 대한 허 용압축응력 Fha 은 위 645.17.6 의 식으로 계산한다. 나. 두 개의 주응력이 크기가 다르고 모두 압축인 경우 - 두 개의 주응력이 모두 작용하중으로부터 발생하는 압축응력이 크기가 다르고 모두 압축인 경 우 01 과 �2 를 받는 구형 동체에 대한 허용압축응력은 아래의 식으로 계산한 다. 이 식에서 Fha 는 위 645.17.6 을 사용하여 결정한다. Fla 는 �1 방향의 허용 압축응력이고, F2a 는 �2 방향의 허용압축응력이다. 0.6Fha Fla = 1 - 0.4k F2a = kFla k = ⌀2 �1 (4.212) 여기서 ¦01¦> ¦�2¦ 다. 두 주응력의 크기가 다르고 하나는 인장이고 다른 하나는 압축인 경우 - 두 개의 주응력이 모두 작용하중으로부터 발생하는 각각 크기가 다르고 하 나는 인장이고 다른 하나는 압축인 경우 두 개의 주응력이 01 과 �2 를 받는 구형 동체에 대한 허용압축응력은 아래 식으로 계산한다. 이 식에서 Fha 는 위 645.17.6 으로 계산한다. Fla 는 �1 방향의 허용압축응력이며, 다음 식으로 계산한 Fhe 를 가지고 위 645.17.6 을 사용하여 결정한 Fha 의 값이다. (4.213) (4.214) (C。+ Cp)Eyt Fhe = R⌀ R⌀ <622 에 대해서 t 102.2 C。 = R⌀ 195+ t R。 622 ≤ ≤ 1000 에 대해서 t C。 = 0.125 1.06 Cp Eyt 3.24 + �2Ro (4.215) (4.216) (4.217) 645.17.12 너클이 없는 원통-원뿔 동체 천이 접합부의 설계는 다음과 같다. 1. 645.16.10 의 규정을 만족하여야 하며, 이 계산에서, 압력의 음(-)의 값을 모든 해당 식에서 사용하여야 한다. (4.218) - 964 - | {}
8f8c4237-e800-4047-9f57-5101bed89328 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.17.13 너클이 있는 원통 및 원뿔형 동체 천이 접합부의 설계는 645.16.11 의 설계규 정에 만족하여야 하며, 이 계산에서 모든 해당 식에서 음(-)의 값의 압력을 사용하여 야 한다. 645.17.14 기호설명 A : 원통의 단면적 As : 작은 보강 링의 단면적 AL : 격벽으로서 작용하는 큰 보강 링의 단면적 a : 원뿔형 동체의 꼭지각의 1/2(° ) Cm : 그 값이 아래와 같이 정해지는 계수 = (옆쪽으로) 병진운동을 견디는 골조 내의 압축부재에 대해서 0.85 = 병진운동을 방지하기 위하여 브레이싱을 하고 굽힘의 평면에서 그 지지 물 사이에서 가로 하중을 받지 않는 골조 내의 회전이 억제된 부재에 대 해서는 0.6 - 0.4(M1/M2). 이 식에서, M1/M2 는 검토대상의 굽힘 평면에서 브레이싱을 하지 않은 부 재 부분의 끝에서 큰 굽힘 모멘트에 대한 작은 굽힘 모멘트의 비율이다 (부재가 역 방향 굽힘으로 굽어질 때는 M1/M2 는 양(+)이고 단일 굽힘으 로 굽어질 때는 음(-)이다). = 병진운동을 방지하기 위하여 브레이싱을 하고 그 지지물 사이에 가로 하 중을 받는 골조 내의 압축 부재에 대해서 0.85. 그 부재의 끝은 굽힘 평 면 내에서 회전에 대해서 억제된다. = 병진운동을 방지하기 위하여 브레이싱을 하고 그 지지물 사이에 가로 하 중을 받는 골조 내의 압축 부재에 대해서 1.0 그 부재의 끝은 굽힘 평면 내에서 회전에 대해서 억제되지 않는다. = 억제되지 않은 스커트로 지지된 용기에 대해서 1.0 c : 중립축으로부터 검토대상 점까지의 거리 Dc : 바깥쪽 보강 링에 대해서 합성 보강 링 단면의 도심까지의 지름, 또는 안쪽 보강 링에 대해서 안쪽지름(그림 645.17.14-1 참조) Di : 원통의 안지름(부식영향을 포함) Do : 원통의 바깥지름 De : 원뿔이나 원뿔형 단면을 설계하기 위하여 가정하는 등가 원통의 바깥지름 Ds : 지지선 사이의 원뿔이나 원뿔형 단면의 소단부에서의 바깥지름 DL : 지지선 사이의 원뿔이나 원뿔형 단면의 대단부에서의 바깥지름 Ey : 설계온도에서 재료의 탄성계수 Et : 설계온도에서 재료의 접선탄성계수 F : 작용하는 정미단면 축 방향 압축하중 - 965 - | {}
00b3dbfb-da78-43a8-bbe8-bf027f76d8bb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | fa : 작용하는 축 방향 하중으로부터 발생하는 축 방향 압축막응력 fb : 작용하는 굽힘 모멘트로부터 발생하는 축 방향 압축막응력 fh : 외압으로부터의 원통 내의 후프압축응력 fq : 원통의 끝 위의 압력하중 Qv 로부터 발생하는 축 방향 압축막응력 fv : 작용 하중으로부터의 전단응력 FS: 설계계수 Fba: 다른 하중이 없이 정미단면 굽힘 모멘트를 받는 원통의 허용압축막응력 Fca : yc = 0.15 인 축 방향 압축하중으로 인한 원통의 허용압축막응력 Fbha: 후프압축이 있는데 굽힘을 받는 원통의 축 방향 허용압축막응력 Fhba: 정미단면 굽힘 모멘트로 인한 길이 방향 압축이 있는 원통의 축 방향 허용 압축막응력 Fhe: 외압만을 받는 원통이나 성형경판의 탄성후프압축막파괴응력 Fha: 외압만을 받는 원통이나 성형경판의 허용후프압축막응력 Fhef: 길이 LF 에 걸쳐 평균을 낸 후프좌굴응력 Fhe 의 평균 값. 여기서 F 는 식 (4.105)로부터 결정된다. Fhva: 전단응력이 있는 원통의 허용후프압축막응력 Fhxa: 축 방향 하중이 있는 원통의 허용후프압축막응력 Fic: 허용응력 식에서 FS= 1.0 이 되게하여 결정하는 예상 좌굴응력 Fta 허용인장응력 Fva: 전단하중만을 받는 원통의 허용전단응력 Fve: 전단하중만을 받는 원통의 탄성전단좌굴응력 Fvha: 후프압축이 있는데 전단응력을 받는 원통의 허용전단응력 Fra: 入c ≤ 0.15 인 축 방향 압축하중으로 인한 원통의 허용압축막응력 Fxe: 다른 하중이 없는 원통의 축 방향 탄성파괴막응력(국부좌굴) Fxha: 入。 ≤ 0.15 에 대해서 후프압축이 있는 원통의 축 방향 허용압축막응력 7 : 좌굴 변수 ho : 바깥쪽 표면으로 측정한 타원형 경판의 높이 h1 : 해당되는 대로, 평강 보강재, 앵글 보강재의 랙 또는 티 보강재의 플랜지의 길이 h2 : 해당되는 대로, 보강재의 앵글 랙의 길이 또는 웨브 I : 원통이나 원뿔의 단면의 관성모멘트 IL : 큰 보강 링의 실제 관성모멘트 IL : 큰 보강 링과 동체의 유효길이로 구성된 합성단면의 도심 축에 대한 실제 관성모멘트 Is : 작은 보강 링의 실제 관성모멘트 Ic : 작은 보강 링과 동체의 유효길이로 구성된 합성단면의 도심 축에 대한 실제 - 966 - | {}
3ed0241b-2986-4302-8a0a-81f647619d23 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 관성모멘트 K。 : 타원형 경판 계수 Ku : 축 방향 압축을 받는 부재의 끝 조건에 근거한 계수 = 하나의 자유단과 하나의 고정단을 가진 부재에 대해서 2.10. 이 경우 "부재" 는 기호설명에서 정의 하는 것처럼 브레이싱을 하지 않은 원통형 동체 또는 원통형 동체 부분 = 양단이 핀 구조인 부재에 대해서 1.00 = 일단이 핀 구조 타단이 고정인 부재에 대해서 0.80 = 양단 고정의 부재에 대해서 0.65 L,L1,L2,.. 지지선 사이의 보강하지 않은 용기 부분의 설계길이(그림 645.17.4-2 참 조). 지지선은 (1)접선으로부터 측정한 경판(의 깊이의 1/3 에 있는 경판 (원뿔형 경판 제외) 상의 원둘레 선, (2)645.17.4.나.의 요건을 만족시키 는 작은 보강 링, 또는 (3) 관판이다. LB,LB1,LB,. 격벽 또는 격벽으로서 작용하도록 지정된 큰 보강 링 사이의 원통의 설계길이. Le : 원뿔이나 보강을 하지 않은 원뿔에 대한 원뿔부분의 길이 또는 보강을 한 원뿔에서 원뿔-원통 접합부로부터 그 원뿔의 첫 보강 링까지의 길이 (그림 645.17.14-1 및 645.17.5-1 참조) Le : 동체의 유효길이 LF : 큰 보강 링의 어느 쪽이던 큰 보강 링의 중심선으로부터 경판 지지선의 다 음 큰 보강 링까지의 거리 LB 의 합의 1/2 Ls : 한 보강 링의 중심선으로부터 그 보강 링의 어느 한 쪽에 있는 다음 지지선 까지 그 원통의 축에 평행하게 측정한 길이의 합의 1/2. 지지선은 L 의 정의 에서 정의 되어 있다. Lt : 용기의 총길이 Lu : 기둥 좌굴을 받는 원통형 부재의 옆 방향으로 브레이싱을 하지 않은 거리, 외압만을 받는 용기 동체를 평가할 때는 영(0)과 같다. lc : 기둥 좌굴에 대한 세장계수 M : 작용하는 정미단면 굽힘 모멘트 Mx : 동체 변수 P : 작용 외압 Pa : 다른 하중이 없을 때의 허용외압 / : 작용하는 전단력의 방향으로부터 검토대상 점까지 원둘레를 따라 측정한 각도 Tf : 플레어의 안쪽 반지름 Tg : 선회반지름(Radius Of Gyration) - 967 - | {}
6b233e4c-77c1-4242-b0e7-46d1c558e0cc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | : 너클의 안쪽 반지름 Tk R : 동체 중심선까지의 반지름 Rc : 보강 링과 동체 유효길이의 조합의 도심까지의 반지름, Rc = R+ Z(그림 645.17.4-3 참조) RL : 대단부에서의 안쪽 반지름, RL = DL/2 R。 : 원통형 또는 구형 동체의 바깥반지름 Rs : 소단부에서의 안쪽 반지름, Rs = Ds/2 S : 동체의 단면계수 Sy : 규정설계금속온도에서 최소규정항복강도 �1 : 1-방향의 주압축응력 �2 : 2-방향의 주압축응력 V : 정미단면 전단력 t : 동체두께 tc : 원뿔두께 tL : 원뿔형 천이에서 대단부 원통의 두께 ts : 원뿔형 천이에서 소단부 원통의 두께 t1 : 평강 보강재, 앵글 보강재의 레그(Leg) 랙 또는 티 보강재의 플랜지의 두께 t2 : 앵글 레그(Leg)나 보강재 웨브의 두께 Ze : 동체의 중심선으로부터 보강 링과 동체 유효길이의 조합단면까지의 반지름 방향 거리 ZL : 동체의 중심선으로부터 큰 보강 링의 도심까지의 반지름 방향 거리 Zs : 동체의 중심선으로부터 작은 보강 링의 도심까지의 반지름 방향 거리 - 968 - | {}
c981ea5c-883a-4bc1-8536-0f69fb0e1915 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 0.5D。 �be=0.55[(Dot)12+(Dele/cosa)10] l 내부 접합 링 t 손 0.5Dc 0. be a 외부 접합 링 (a) 보강된 동체 (b) 보강되지 않은 동체 [그림 645.17.14-1] 보강된 및 보강되지 않은 원뿔형 동체의 지지되는 또는 지지되지 않은 길이의 선 645.18 동체와 경판 내의 구멍에 대한 설계 645.18.1 노즐의 치수와 모양은 645.16 및 645.17 의 계산식이 뒷받침하는 모양의 용기 와 원형 또는 타원형 원통이 교차하여 생기는 원형, 타원형 또는 다른 모양이어야 한 다. 이 항의 설계규정은 동체의 안지름과 두께 비율이 400 이하인 경우에만 적용하여 야 한다. 다만, 동체 두께에 대한 안지름 비율의 제한 없이 645.18.9 및 645.18.10 의 규 정을 적용해도 되는 경우는 제외한다. 또한 완성된 노즐 구멍의 단축 길이에 대한 장 축 길이의 비율은 1.5 이하이어야 한다. 1. 바깥쪽 방향 스터드 조임형 플랜지와 단조 노즐 플랜지의 직선 허브를 제외 한, 보강 범위 내의 볼트조임 플랜지 재료는 보강 값을 가지는 것으로 간주하 지 않는다. 일체형 허브 재료 이외의 튜브판 또는 평경판 재료는 인근 동체 - 969 - | {}
50bdf32a-f5a2-4092-8582-80223c52d20d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 또는 경판에 있는 구멍의 보강으로 인정하지 않는다. 645.18.2 노즐 부착 방법은 아래와 같다. 1. 노즐은 용기의 동체 또는 경판에 다음 방법으로 부착하여야 한다. 가. 용접형 접합부 용접에 의한 노즐의 부착은 645.15.1 의 요건에 따라야 한다. 나. 스터드형 접합부 노즐을 스터드 패드형 접합부를 이용하여 만들 수도 있다. 용기는 동체, 덧살 붙인 패드, 또는 부착한 판 위 또는 이음쇠 위에 기계가공을 한 편평한 표면 이 있어야 한다. 나사를 내는 드릴구멍은 용기의 안쪽 표면에 금속을 추가하 여 위에서 요구된 최소두께가 되지 않는다면 안쪽 표면으로부터 부식여유를 뺀 후 벽두께의 1/4 이내로 관통해서는 안 된다. 스터드를 위하여 나사구멍 나사는 아래 식으로 규정하는 길이 L&t 만큼 스터드와 체결되어야 한다. Lst =min[Lst1,1-5dst] 여기서 Sst Lst1 = max dst, 0.75d st Stp (4.219) (4.220) 다. 나사형 접합부 일반 관용 나사에 적합한 관, 튜브 및 기타 나사형 접합부는 접합부의 크기가 DN 50(NPS 2) 이하이고 용기의 벽 곡률에 대한 여유가 고려된 후 표 645.18.2-1 에 규정된 최소수의 나사산이 맞물린다는 보장하에 용기 벽의 나사 구멍에 나사로 접합할 수 있다. 누설방지를 위하여 다른 밀봉수단이 제공된다 면 적어도 같은 강도의 평행나사를 사용할 수 있는 경우를 제외하고, 나사는 관용 테이퍼나사이어야 한다. 요구 금속두께와 표 645.18.2-1 에서 요구하는 나 사산 수를 확보하기 위해서 또는 보강을 위해 덧살 붙인 패드나 부착한 판 또 는 이음쇠를 사용할 수 있다. 라. 확관형 접합부 지름이 관 크기 DN 50(NPS 2) 이하라는 전제하에 관, 튜브를 보강하지 않은 구 멍 속으로 삽입하고 동체에 확관하여 용기의 벽에 관이나 튜브를 부착할 수 있 다. 바깥지름이 150 mm(6 in) 이하인 관, 튜브 또는 단조품의 보강을 한 구멍 속으로 삽입하고 동체에 확관하여 용기의 벽에 부착할 수 있다. 확관형 접합부 는 다음 방법 중 하나를 사용하여 제작하여야 한다. (1) 견고한 롤링과 비딩 (2) 롤링, 비딩 그리고 비드 가장자리를 따라 누설방지 용접 (3) 구멍의 지름에 걸친 3 mm(0.125 in) 이상의 확관과 확장 (4) 롤링, 확관과 용접 - 970 - | {}
bee6fe4d-69e7-471e-865f-b90cd3a2fb7c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (5) 확관이나 비딩이 없는 롤링과 용접의 경우, 단 끝이 6 mm(0.25 in) 이상 10 mm(0.375 in) 이하로 동체를 통과 하여 연장되고 그 용접 목이 5 mm(0.1875 in) 이상 8 mm(0.3125 in) 이하가 되어야한다. 2. 노즐 접합부에 대한 추가적 요건은 다음과 같다. 가. 튜브나 관 바깥지름이 38 mm(1.5 in) 이하일 때, 동체는 적어도 튜브나 관 두께와 같은 깊이까지 모 따기를 하거나 오목하게 만들어서 튜브나 관을 롤 링 및 용접할 수 있으며, 튜브나 관의 끝은 어떠한 경우에도 동체의 안지름 을 지나 10 mm(0.375 in) 이상으로 연장되어서는 안 된다. 나. 튜브나 관을 롤링하거나 확관하는 동체의 구멍은 홈파기가 허용된다. 다. 접합부에 누설방지 용접을 하지 않는 경우에는, 인화성 및/또는 유독성 가 스와 액체의 처리 또는 저장을 위해서 사용하는 용기에 부착하는 방법으로 서 확관형 접합부를 사용하여서는 안 된다. 라. 용기의 바깥쪽에 부착되는 보강 판이나 새들에는 직선 또는 테이퍼 나사 구멍으로 가공된 한 개 이상의 배기구멍[최대지름 11 mm(7/16 in.)]이 있어야 한다. 용기를 사용할 때 이 배기구멍을 개방된 상태로 두거나 막아 둘 수 있 다. 이 배기구멍을 막아 둘 경우, 막음재는 보강 판과 용기 벽 사이에 형성 된 압력을 지탱할 수 없어야 한다. 열처리를 하는 동안에는 배기구멍을 막아 두지 않아야 한다. [표 645.18.2-1] 접합부에 대한 관 나사산의 최소수 ¦ 관 크기 ¦ 맞물리는 나사산 ¦ 요구되는 최소 판 두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DIN 15, 20 (NPS 0.5, 0.75 in) ¦ 6 ¦ 11 mm(0.43 in) ¦ ¦ DIN 25, 32, 40 (NPS 1.0, 1.25, 1.5 in) ¦ 7 ¦ 16 mm(0.61 in) ¦ ¦ DIN 50 (NPS 2, 2 in) ¦ 8 ¦ 18 mm(0.70 in) ¦ 645.18.3 노즐 넥의 최소두께 요건 1. 출입구와 점검구를 제외한 노즐의 최소 넥 두께는 645.16 과 645.17 을 사용하여 내압과 외압을 계산하여야 하며, 이 계산에서는 부식여유와 추가 하중으로부 터의 외력과 모멘트의 영향을 고려하여야 한다. 노즐 넥 두께는 동체 두께나 표 645.18.3-1 에 주어진 두께 중 얇은 것 보다 얇아서는 안 된다. 노즐 넥의 최소두께에 부식여유를 추가하여야 한다. 2. 출입구와 점검구에 대한 최소 넥 두께는 645.16 과 645.17 을 사용하여 내압과 - 971 - | {}
4712a5d6-f175-48c4-9264-95c5f372beb8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 외압을 계산하여야 하며, 이 계산에서 부식여유를 고려하여야 한다. [표 645.18.3-1] 노즐의 최소두께 요건 ¦ 공칭크기 ¦ 최소두께, mm (in) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DN 6 (NPS 1/8) ¦ 11.51 (0.060) ¦ ¦ DN 8 (NPS 1/4) ¦ 1.96 (0.077) ¦ ¦ DN 10 (NPS 3/8) ¦ 2.02 (0.080) ¦ ¦ DN 15 (NPS 1/2) ¦ 2.42 (0.095) ¦ ¦ DN 20 (NPS 3/4) ¦ 2.51 (0.099) ¦ ¦ DN 25 (NPS 1) ¦ 2.96 (0.116) ¦ ¦ DN 32 (NPS 1 1/4) ¦ 3.12 (0.123) ¦ ¦ DN 40 (NPS 1 1/2) ¦ 3.22 (0.127) ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ 3.42 (0.135) ¦ ¦ DN 65 (NPS 2 1/2) ¦ 4.52 (0.178) ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ 4.80 (0.189) ¦ ¦ DN 90 (NPS 3 1/2) ¦ 5.02 (0.198) ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ 5.27 (0.207) ¦ ¦ DN 125 (NPS 5) ¦ 5.73 (0.226) ¦ ¦ DN 150 (NPS 6) ¦ 6.22 (0.245) ¦ ¦ DN 200 (NPS 8) ¦ 7.16 (0.282) ¦ ¦ DN 250 (NPS 10) ¦ 8.11 (0.319) ¦ ¦ ≥ DN 300 (NPS 12) ¦ 8.34 (0.328) ¦ 비고: 노즐의 규정 바깥지름이 표준 DN(NPS) 크기가 아닌 경우, 실제 노즐의 바깥지름보다 큰 크기 의 DN(NPS)를 표에서 선택하여야 한다. 645.18.4 원통형 동체에 있는 방사상노즐 1. 압력하중을 받는 원통형 동체에 있는 방사상노즐 설계절차는 아래와 같다. 이 설계절차의 변수들은 그림 645.18.4-1, 645.18.4-2 및 645.18.4-3 에 나와 있으며, 부식된 상태를 고려하여야 한다. 순서 1 - 다음과 같이 동체의 유효 반지름을 결정한다. (1) 원동형 동체 Reff = 0.5Di (4.221) (2) 원뿔형 동체에 대한 Reff 는 노즐 중심선과 원뿔의 접합부에서 · 원뿔형 동 체의 안쪽 반지름이다. 이 반지름은 원뿔형 동체의 장축에 수직으로 측정 한다. 순서 2 - 용기 벽을 따라서 보강 범위를 계산한다. (1) 일체형 보강 노즐 - 972 - | {}
0a65940e-f364-49f3-aa16-30a34161087a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | LR = min I VRefft,2Rn] (삽입형 노즐) (4.222) LR = min I V Refft,2Rn] + tn (부착형 노즐) (4.223) (2) 보강 패드가 있는 노즐 LR1 = V Refft+ W (4.224) LR2 = V (Reff+t)(t+te) (4.225) LR3 = 2Rn (4.226) LR=min[LRI:LR2,LR3] (삽입형 노즐) (4.227) LR=min¦Lgi,Lev,Lan]+to (부착형 노즐) (4.228) 순서 3 - 용기의 표면에서 바깥쪽 방향으로 노즐 벽의 보강 범위를 계산한다. LHI = min [1.5t, t⌀ + V Rntn (4.229) LH2 = Lpr1 (4.230) LH3 = 8(t+te) (4.231) L⌀=min⌀Len:Lev:Les]+t (삽입형 노즐) (4.232) L⌀=min[Len:Lav,Le》] (부착형 노즐) (4.233) 순서 4 - 용기의 표면에서 안쪽 방향으로 노즐 벽의 보강 범위를 계산한다. Ln = V Rntn (4.234) LF2 = Lpr2 (4.235) LF3 =8(t+te) (4.236) Ly=min[Ln,Ln:Lm] (4.237) 순서 5 - 노즐 구멍 부근의 이용가능한 총 면적을 결정한다.(그림 645.18.4-1 및 645.18.4-2 참조) LH, LR, and L 로 정의 된 범위의 바깥쪽 면적은 포함하지 않는다, A2 의 금속부 면적에 대해서는 그림 645.18.4-4 및 645.18.4-5 을 참조 한다. Ar=Al-SmlAy-Agi+Au+Ag+Au-SwAy (4.238) frn = min se1] (4.239) frp = min 용미 (4.240) 0.85 A1 = (tLR) · max [(승 ,1.0 (4.241) (2Rn +tn) 入=min ,12.0 (4.242) V (Di+teff)teff A5frp teff = t + (삽입형 노즐) LR (4.243) - 973 - | {}
a3c2d1b2-99b5-4cf9-8884-c38cfff588c1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | A5frp 노즐) (4.244) teff = t+ (부착형 LR � tn A2 = tnLH (tn = tn2 또는 LH ≤ Lx3 인 경우) (4.245) A2 = A2a + A2b (tn > tn2 및 Lx3 < LH ≤ Lx4 인 경우) (4.246) A2 = A2a + A2c (tn > tn2 및 LH > Lx4 인 경우) (4.247) (4.248) A2a = tnLx3 tn + tnx tn + tnx (4.249) A2b = x min 0.78 V Rn (LH Lx3) 2 2 tn - tn2 Lx4) (4.250) A2c =tn2xmin 0.78 V Rntn2, (Lpr4-Lpr3)+(LH - 2tn2 Lx3 = Lpr3 +t (삽입형 노즐) (4.251) (부착형 노즐) (4.252) Lx3 = Lpr3 Lx4 = Lpr4 +t (삽입형 노즐) (4.253) (부착형 노즐) (4.254) Lx4 = Lpr4 (tn -tn2) (Lx4 - LH) (4.255) tnx 1+ x tn2 tn2 (Lpr4 - Lpr3) (4.256) A3=tnLI (4.257) A41 = 0.5L41 (4.258) A42 = 0.5L42 (4.259) A43 = 0.5L43 (4.260) A5a = Wte A5b = LRte (삽입형 노즐) (4.261) L5b = (LR-tn)te (부착형 노즐) (4.262) (4.263) A5 = min[A5a,A5b] 순서 6 - 해당하는 힘을 결정한다. fN= PRTnLH (삽입형 노즐) (4.264) fN= PRxn (LⒽ+t) (부착형 노즐) (4.265) fs= PRxs (LR+tn) (삽입형 노즐) (4.266) (부착형 노즐) (4.267) fs= PRTsLR (4.268) fy= PRTsLR tn (4.269) Rxn tn ln 1 + Rn teff (4.270) Rrs teff ln 1 + Reff 순서 7 - 노즐 교차점에서 평균 국부 1 차막응력과 일반 1 차막응력을 결정한다. - 974 - | {}
7e9d08ec-ee61-4a75-a987-10e7a6c15926 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (fN+fs+fy) ⌀avg AT = PRxs ⌀cire teff 순서 8 - 노즐 교차점에서 최대 국부 1 차막응력을 결정한다. PL =max [(2�avg ��cire),�cire] (4.273) 순서 9 - 계산된 최대 국부 1 차막응력 Sallow 은 식(4.274)를 만족시켜야 한다. 노 즐이 내압을 받을 경우, 허용응력 Sallow 은 식(4.275)로 주어지며, 외압을 받을 경우, 허용응력은 식(4.276)으로 주어진다. 여기서 Fha 는 평가대상 동체의 형 상(예를 들어, 원통, 구형 동체 또는 성형경판)에 따라 645.17 에서 평가한다. PL ≤ Sallow (4.274) 여기서 Sallow = 1.5SE (내압을 받을 경우) (4.275) Sallow = Fha (외압을 받을 경우) (4.276) 순서 10 - 노즐 교차점에서의 최대허용사용압력을 결정한다. Sallow P max1 2Ap Rxs AT teff Pmax2 Rxs = S1 Pmax max1, Pmax2] = min [P 여기서 fN+fs+fy Ap = P 2. 645.14 에 정의 된 추가하중으로 인해 노즐이 외력과 모멘트를 받을 경우, 노 즐-동체 교차점에서의 국부응력은 아래 645.18.14 에 따라서 평가하여야 한다. 645.18.5 원통형 동체에 있는 접선방향 노즐(그림 645.18.5-1 참조)에 대해서는, 645.18.4 의 설계절차에 다음 식을 적용하여야 한다. Rnc= max Rncl),Rn¦ (4.271) (4.272) Rncl = Reff(01-02) 1 Dx 01 = cos Reff 1 Dx+Rn ⌀2 = cos Reff 여기서 (4.277) (4.278) (4.279) (4.280) (4.281) (4.282) (4.283) (4.284) - 975 - | {}
9a4ea28c-3e86-4791-b960-065f5a9e56f6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 4 4 tn fN r1 Leg41 1 Rn W Leg42 tw2 te tw1 -pr2 Leg43 fs fs R 손 fy 삽입형 노즐 부착형 노즐 =A1 = 동체가 기여하는 면적 = A2 = 바깥쪽으로 돌출된 노즐이 기여햐는 면적 = A3 = 안쪽으로 돌출된 노즐이 기여햐는 면적 = A41 = 바깥쪽 용접부가 기여하는 면적 = A42 = 패드-용기 용접부가 기여햐는 면적 = A43 = 안쪽 용접부가 기여햐는 면적 = A5 = 보강 패드가 기여햐는 면적 = 총 기여 면적 [그림 645.18.4-1] 보강된 구멍에 대한 기호설명 - 976 - | {}
cd5e108a-5ca2-4bb8-a00d-2ba240aa78de | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 손 4 tn2 TN r1 L 41 Rn H pr4 于 pr3 [ w1 pr2 Leg43 fs fs R 4 fY 삽입형 노즐 부착형 노즐 = 동체가 기여하는 면적 = 바깥쪽으로 돌출된 노즐이 기여하는 면적 = 안쪽으로 돌출된 노즐이 기여하는 면적 = 바깥쪽 용접부가 기여햐는 면적 = 패드-용기 용접부가 기여하는 면적 = 안쪽 용접부가 기여하는 면적 = 보강 패드가 기여햐는 면적 AT = 총 기여 면적 [그림 645.18.4-2] 두께가 가변적인 구멍에 대한 기호설명 - 977 - | {}
7fc7cd51-5f88-49e4-aa10-d3b96084aaf7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) Rn D 그림 645.18.4-3 - 원통형 동체에 있는 방사상 노즐 ![image](/image/placeholder) tn2 tnx →tn2→ A2c A2b pr4 A2a A2a A2a Lpr3 Lx4 내 Lx3 tn tn tn (a) LH≤Lx3 (b)Lx3<LHSLx4 (c) LH>Lx4 [그림 645.18.4-4] 다양한 두께의 삽입형 노즐에서 A2 금속 면적 정의 - 978 - | {}
7be545ef-9481-410e-8cf3-ec531335024a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) tn2 tn2 tnx A2c A2b A2a A2a pr4 A2a 내 Lx4 �pr3 H Lx3 tn tn tn (a) LH≤Lx3 (b) Lx3<LH≤Lx4 (c) LH>Lx4 [그림 645.18.4-5] 다양한 두께의 부착형 노즐에서 A2 금속 면적 정의 Chart Type: pie Red Green Blue Yellow Brown item_01 40% 20% 10% 5% 5% [그림 645.18.5-1] 원통형 동체에 있는 경사면 노즐 - 979 - | {}
d192be18-636f-4b47-a99d-8897fb4018ed | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.18.6 원통형 동체에 있는 노즐이 동체의 장축과 사각으로 설치된 경우, 645.18.4 의 설계절차에 다음 식을 대입하여 적용하여야 한다.(그림 645.18.6-1 참조) Rn Rnc sin[�] t tn (삽입형 노즐) fs = PRxs Lr+ tan [�] sin [�] t fs = PRxs LR + (부착형 노즐) tan 0] t (승) 0.85 ,1.0 (4.288) A1 =t LR+ 2tan [0] x max 645.18.7 원뿔형 동체에 있는 방사상노즐(그림 645.18.7-1 참조)의 경우, 645.18.4 의 설 계절차에 다음 식을 적용하여야 한다. P Ltsin[a] fs= Reff+ Rncsin[�]+ Lt cos[a] 2 P Rnesin [a] fy= Reff + Rnc cos[a] 2 Lt = LR+tn Lt = LR (4.292) (삽입형 노즐) (부착형 노즐) teff Rxs teffcos[a] ln 1+ Reff + Losin [⌀] Lc= Lt + Rnc Rnc = Rn (4.285) (4.286) (4.287) (4.289) (4.290) (4.291) (4.293) (4.294) (4.295) [그림 645.18.6-1] 길이방향 축과 각도를 가진 원통형 동체에 있는 노즐 Chart Type: line A A2 L L2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I34 I35 I36 I37 I38 I39 I40 I41 A42 H23 H24.6 H27 H2 H3 H4 H5 HA H6 T97 H98 H99 Lt item_01 0.05 item_01 0.05 0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 - 980 - | {}
ad079746-caec-4093-90f6-2f1a47884d12 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Chart Type: line f_N tn Rn item_01 f 1 2 [그림 645.18.7-1] 원뿔형 동체에 있는 방사상 노즐 645.18.8 원뿔형 동체에 있는 노즐 1. 원뿔형 동체에 있는 노즐이 동체의 장축에 직각일 경우(그림 645.18.8-1 참조), 645.18.7 의 설계절차에 다음 식을 적용하여야 한다. Rn Rnc = cos[a] ttan[�] [(승) 0.85 ,1.0 A1 = t LR + x max 2 tn Lt = LR+ +ttan [a] (삽입형 노즐) cos[a] (4.296) (4.297) (4.298) Lt = Lr⌀ttan [a] (부착형 노즐) (4.299) 2. 원뿔형 동체의 노즐이 동체의 장축과 평행일 경우(그림 645.18.8-2 참조), 645.18.7 의 설계절차에 다음 식을 적용하여야 한다. Rn Rnc = sin[�] (4.300) - 981 - | {}
6579123e-a809-4d01-b1c8-9df6ade0aa80 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ,1.0 t [(승) 0.85 A1 = t LR + x max 2tan a¦ t tn Lt = LR - tan a sin a (삽입형 노즐) t Lt = LR tan [a (4.301) (부착형 노즐) (4.302) (4.303) ![image](/image/placeholder) Rc Rc1 Reffc A1 a Lt Lc A2 R Rnc fy Reff aj [그림 645.18.8-1] 길이방향 축에 수직인 원뿔형 동체에 있는 노즐 - 982 - | {}
564f688a-a5b5-48b1-8e5b-fcf1f587b7a3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) R。 Rc1 Refic fs A1 a Rnc fN [그림 645.18.8-2] 길이방향 축과 평행하는 원뿔형 동체에 있는 노즐 645.18.9 구형 동체나 성형 경판에 있는 방사상 노즐 1. 압력하중을 받는 구형 동체나 성형 경판에 있는 방사상 노즐의 설계절차는 아 래와 같다. 이 설계절차의 변수들은 그림 645.18.4-1, 645.18.4-2 및 645.18.9-1 에 나와 있으며, 부식된 상태를 고려하여야 한다. 순서 1 - 동체나 성형 경판의 유효 반지름을 다음과 같이 결정한다. (1) 구형 동체 Reff = 0.5Di (2) 타원형 경판 0.9Di (D)2] Reff = 2+ 6 (4.304) (4.305) (3) 접시형 경판 Reff = L (4.306) 순서 2 - 용기의 벽을 따라서 보강 범위를 계산한다. (1) 구형 동체와 타원형 경판의 일체형 보강 노즐 LR = min[VRefft,2Rn] (삽입형 노즐) (4.307) - 983 - | {}
03d5ae22-1ba6-45cf-b5c5-030b02fe3836 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | LR=min[VReft,2Rm]+tn (부착형 노즐) (2) 접시형 경판의 일체형 보강 노즐 LR1 = max D2 - {DR+(Rn +tn)cos[0]},0.0 0 = sin DR DR Di+rk 0 = sin Tk Di 0。 = sin 1 2 -rk レーTk (DR≤ Lsin[�。] 인 경우) (4.310) (DR> Lsin[�。] 인 경우) (4.311) LR2 =min[VRefft,2Rn] (4.313) LR=min[Len,LR2] (4.314) (3) 패드 보강 노즐 LR1 = V Refft+ W (4.315) LR2 = V(Reff+t)(t+te) (4.316) LR3 = 2Rn (4.317) LR = min[LR1,LR2;LR3] (삽입형 노즐) (4.318) LR= min[Len,Lr2,LR3]+ta (부착형 노즐) (4.319) 순서 3 - 동체 표면에서 바깥쪽 방향으로 노즐 벽의 보강범위를 계산한다. L⌀=min¦t+te+Fay/Retw,Lwi +t] (삽입형 노즐) (4.320) Lg=min[te+Fyv/Rytn,Lyr1] (부착형 노즐) (4.321) 구형 동체 및 경판 (1) Fp = Cn (4.322) (2) 타원형 및 접시형 경판 FD = min [Cn, Cp] (X。>0.35D,인 경우) (4.323) Fp = Cn (X。 ≤ 0.35D 인 경우) (4.324) X。 = min DR+(Rn +tn)cos[0],음] 타원형 경판인 경우 0.35Di - X。 C⌀= exp 16t h VR2R-DR ) 0 = tan x R 접시형 경판인 경우 0.35Di-X。 C⌀= exp 8t (4.308) (4.309) (4.312) (4.325) (4.326) (4.327) (4.328) - 984 - | {}
7b590696-a35f-4cba-9104-495d0cc6f401 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 0 는 식(4.310)~(4.312)를 이용하여 계산한다. 변수 C 은 다음 식으로 계산한다 t+te ,1.0 0.35 Cn = min tn (4.329) 순서 4 - 동체 표면에서 안쪽 방향으로 노즐 벽의 보강 범위를 계산한다. L/=min[FpVRntn,Lpr2] (4.330) 순서 5 - 노즐 구멍 부근의 이용가능한 총 면적을 결정한다.(그림 645.18.4-1 및 645.18.4-2 참조) LH, LR, and L 로 정의 된 범위의 바깥쪽 면적은 포함하지 않는다, A2 의 금속부 면적에 대해서는 그림 645.18.4-4 및 645.18.4-5 을 참조 한다. AT=A1+frn (A2+Az)+Au+A�+A�+fryAt (4.331) A1 = tLR (4.332) A2 = tnLH (tn = tn2 또는 if LH≤LT3 인 경우) (4.333) A2 = A2a + A2b (tn > tn2 및 Lx3 <LⒽ≤ Lx4 인 경우) (4.334) A2 = A2a+ A2c (tn >tn2 및 LH>LT4 인 경우) (4.335) A2a = tnLx3 (4.336) A2b x min 0.78V Rn , tn + tnx tn +tnx (LH-Lz3) (4.337) 2 2 A2c =tn2xmin 0.78V Rntn2, (Lpr4 - tn - tn2 Lpr3)+(LH-L24) (4.338) 2tn2 Lx3 = Lpr3+t (삽입형 노즐) (4.339) Lx3 = Lpr3 (부착형 노즐) (4.340) Lx4 = Lpr4 +t (삽입형 노즐) (4.341) Lx4 = Lpr4 (부착형 노즐) (4.342) (tn - tn2) (Lx4 - LH) tnx 1 + tn2 tn2 (Lpr4 - Lpr3) (4.343) A3=tnLI (4.344) A41 = 0.5L2 (4.345) A42 = 0.5L42 (4.346) A43 = 0.5L43 (4.347) A5a = Wte (4.348) A5b = LRte (삽입형 노즐) (4.349) A5b = (LR-tn)te (부착형 노즐) (4.350) A5 =min[A5a;A56] (4.351) 순서 6 - 해당하는 힘을 결정한다. fN= PR�nLH (삽입형 노즐) (4.352) - 985 - | {}
49bea1e0-99dd-487a-a742-8af28a3ffa0d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | fN= PRrn (LⒽ+t) (부착형 노즐) (4.353) PRxs (LR+tn) (4.354) fs= (삽입형 노즐) 2 PRTsLR 2 fs= (부착형 노즐) (4.355) PRxsRnc fy= (4.356) 2 tn Rxn (4.357) tn ln 1 + Rn teff Rxs (4.358) teff Reff ln 1 + (삽입형 노즐) (4.359) A5frp teff = t + LR A5.frp teff = t + (부착형 노즐) LR - tn (4.360) 순서 7 - 용기 내의 평균 국부 1 차막응력과 일반 1 차막응력을 결정한다. (fN+fs+fy) (4.361) ⌀avg AT PRTs ⌀cire 2teff (4.362) 순서 8 - 노즐 교차점에서 최대 국부 1 차막응력을 결정한다. PL = max[{2�avy-geire},�eire] 순서 9 - 계산한 최대 국부 1 차막응력은 아래 식을 만족시켜야 한다. 노즐이 내압을 받을 경우, 허용응력 Sallow 는 식(4.275)로 계산하고, 노즐이 외압을 받 을 경우, 허용응력은 식(4.276)으로 계산한다. PL ≤ Sallow (4.363) 순서 10 - 노즐의 최대허용사용압력을 결정한다. Sallow Pmax1 2Ap Rxs AT 2teff Pmax2 Rxs = 2S t Pmax max1, Pmax2 」 = min[P 여기서 (4.364) (4.365) (fN+fs+fy) Ap= P (4.366) (4.367) (4.368) 2. 645.14 에 정의 된 추가하중으로 인해 노즐이 외력과 모멘트를 받을 경우, 노즐- - 986 - | {}
8895a136-3d8f-441f-9e7d-ee3ee2ca5994 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 동체 교차점에서의 국부응력은 아래 645.18.14 에 따라서 평가하여야 한다. ![image](/image/placeholder) Rn LR fs R [그림 645.18.9-1] 성형 경판에 있는 방사상 노즐 645.18.10 성형 경판에 있는 경사면 또는 수직 노즐 1. 경사면 또는 수직 노즐이 타원형 경판 또는 접시형 경판(그림 645.18.10-1 참 조)에 있을 경우, 645.18.9 의 설계절차에 다음 식을 적용하여야 한다. Rn Rnc = (경사면 노즐) cos[�] Rn Rnc (수직 노즐) sin [0] DR 1 10 hR x VR2- D2R 기 0 = tan 접시형 경판의 0 는 식(4.310)~(4.312)를 적용하여 계산한다. (4.369) (4.370) (4.371) - 987 - | {}
313bf295-dadd-40f9-8e3a-b4c258b3c9e0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) -Rn DR D R h DT [그림 645.18.10-1] 성형 경판에 있는 경사면 또는 수직 노즐 645.18.11 평경판에 있는 원형 노즐 1. 압력하중을 받는 평경판에 있는 노즐 설계절차는 아래와 같다. 이 설계절차의 변수들은 그림 645.18.4-1 및 645.18.4-1 에 나와 있다. 대안으로, 일체형 평경판 내의 중앙 노즐은 645.19.3 의 절차를 이용하여 설계해도 된다. 순서 1 - 노즐 교차점에서의 최대단위모멘트를 계산한다. St⌀f M。 = 6(t+ Cete)2 [ (W+0.5L42)te },0.6 Ce = min Rnt 순서 2 - 노즐의 변수를 계산한다. 1.285 入n = VRnmtn (4.372) (4.373) C1 = sinh2[Cz]+ sin2[CL] (4.375) C2= sinh2[CL]- sin2[CL] (4.376) CL=min [{�n (Lpr1 +t+ Lpr2)},3.0] (4.377) Lpr1 +t C3= Lpr1 +t+min[(�n)-1,Lpr2] Rnm = Rn + 0.5tn tn Rxn tn ln 1 + Rn (4.378) (4.379) (4.380) ¦ Xt =0.5�n (t+te+ L41 + L43) (삽입형 노즐) ¦ (4.381) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ xt =0.5�n(te + L41) (부착형 노즐) ¦ (4.382) ¦ ¦ Ct=exp[-xt] ¦ (4.383) ¦ 순서 3 - 교차점에서 노즐 내의 최대 국부 1 차막응력을 결정한다. (4.374) - 988 - | {}
f0405f01-8035-4d0c-a710-5e7b08bda1f1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2MoXuRnmCtC1C3 PRT n PL tnC2 tn (4.384) 순서 4 - 노즐의 교차점에서 최대 국부 1 차막응력은 아래 식을 만족시켜야 한 다. 허용응력은 식(4.275)로 계산한다. PL ≤ Sallow 2. 645.14 에 정의 된 추가하중으로 인해 노즐이 외력과 모멘트를 받을 경우, 노즐- 동체 교차점에서의 국부응력은 아래 645.18.14 에 따라서 평가하여야 한다. 645.18.12 노즐의 간격 요건은 아래와 같다. 1. 원통형 또는 원뿔형 동체에 대해서는 645.18.4, 구형 경판 또는 성형 경판에 대해서는 645.18.9 에 따라서 결정한 보강 범위가 겹치지 않는다면, 추가적 해 석은 하지 않아도 된다. 보강 범위가 겹친다면, 다음 절차를 따라야 한다. 2. 최대 국부 1 차막응력과 노즐의 최대허용사용응력은 아래와 같이 결정된 LR 의 값을 가지고 있는 개별 노즐에 대해서 645.18.4 또는 645.18.9 에 따라서 결정하 여야 한다. 가. 보강 범위가 겹치는 두 구멍(그림 645.18.12-1 참조) RnA LR = Ls (노즐 A) RnA + RnB (4.385) RnB LR = Ls (노즐 B) RnA + RnB 나. 보강 범위가 겹치는 세 구멍(그림 645.18.12-2 참조) (4.386) RnA RnA (노즐 A) (4.388) LS2 +RnC LR = min Ls1 +RnB RnA RnA (4.387) RnB RnB (노즐 B) (4.389) Ls3 +RnC LR = min LS1 + RnB RnA RnA RnC Rnc (노즐 C) (4.390) LS3 RnB+RnC LR = min LS2 RnA+RnC 다. 보강 범위가 겹치는 구멍이 3 개를 초과 하는 경우에는, 인접한 노즐의 각 쌍에 대해서 위의 절차를 반복한다. - 989 - | {}
daf38366-e8d0-4cbe-9b6c-34df1ca44841 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Chart Type: line 2RnA Nozzle A 변경된 보강범위 Nozzle B 처음 계산환 item_01 2 2 2 2 2 [그림 645.18.12-1] 인접한 두 노즐 구멍들의 사례 Chart Type: pie 처럼 겨 처럼 계산한 1 보증범위 1 변경된 보강범위 2 보증위 1 보건된 보증범위 1 꼬 1 [그림 645.18.12-2] 인접한 3 개의 노즐 구멍들의 사례 - 990 - | {}
c3ecfe2a-f058-4fe7-bf4a-6a64c29079e2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.18.13 노즐 부착 용접의 강도 1. 노즐 부착 용접의 강도는 아래 제 2 호에서 결정된 원통형, 원뿔형 또는 구형 동체나 성형 경판에 부착된 노즐에 대한 압력으로 인해 가해지는 불연속성 힘 을 견디기에 충분하여야 한다. 평경판에 부착된 노즐은 아래 제 3 호에서 결정 된 부착 용접의 강도를 가져야 한다. 추가하중에 의한 외력과 모멘트의 영향 을 고려하여야 한다. 2. 압력하중을 받는 원통형, 원뿔형 또는 구형 동체나 성형 경판의 노즐 부착 용 접을 평가하기 위한 절차는 아래와 같다. 순서 1 - 불연속 힘의 계수를 결정한다. (1) 부착형 노즐 ky = 1.0 (2) 삽입형 노즐 Rnc+tn ky Rnc 순서 2 - 불연속 힘을 저항하는 용접 길이를 계산한다. (1) 노즐-동체 용접부의 용접 길이 LT= "2 (Rn +tn) (방사상 노즐) (Rnc +tm)2+ (Rn +tn)2 (비방사상 노즐) LT= �2 2 (2) 패드-동체 용접부의 용접 길이 LTP = "2 (Rn + tn + W) (방사성 노즐) (4.395) (Rnc + tn + W)2 + (Rn +tn + W)2 (비방사성 노즐) (4.396) LTP = �2 2 순서 3 - 용접 목의 치수를 계산한다. (4.391) (4.392) (4.393) (4.394) ¦ L417=0.7071L41 ¦ (4.397) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L42T=0.7071L42 ¦ (4.398) ¦ ¦ L43T = 0.7071L43 ¦ (4.399) ¦ 순서 4 - 용접부의 크기가 적합한지 결정한다. (1) 노즐을 일체형으로 보강하고 식(4.400)으로 계산한 용접부의 전단응력이 식(4.401)을 충족시키면, 설계는 완료된 것이다. 용접부의 전단응력이 식 (4.401)를 충족시키지 못하면, 용접부의 크기를 증가시킨 후 순서 3 으로 돌 아간다. 경판의 노즐에 대해 식(4.402)를 이용하여 fwelds 를 계산할 때, Fp = 1.0 을 적용하여 A2 및 A3 을 계산하여야 한다. fwelds T三 LT(0.49L417+0.6tw1 +0.49L43T) (4.400) - 991 - | {}
1aa1e7b2-2fd6-4aa8-a521-02df52aa5a0d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | T≤ S 여기서 fwelds = min[fyky:1.5Sa(A2+A3), 품 PR2K2] (2) 노즐을 패드로 보강하고, 식(4.403)~(4.405)로 계산한 용접부의 전단응력이 식(4.406)을 충족시킨다면, 설계는 완료된 것이다. 용접부의 전단응력이 식 (4.406)을 충족시키지 못하면, 용접부의 크기를 증가시킨 후 순서 3 으로 돌 아간다. fws T1 = LT(0.6tw1 +0.49L43T) fwp T2 +0.49L417) LT(0.6tw2 f wp T3 LT(0.49L42T) max[71,T2,T3]≤ S 여기서 fweldskyt · S fws · S+teSp t fweldsteSp f⌀ = txS+teSp 3. 압력하중을 받는 평경판의 노즐 부착 용접을 평가하는 절차는 아래와 같다. 순서 1 - 용접 목의 치수를 계산한다. L417=0.7071L41 L42T=0.7071L42 L437=0.7071L43 순서 2 - 용접부의 크기가 적합한지 결정한다. (1) 노즐이 일체형으로 보강되고 평경판에 삽입되어 있으며, 식(4.412)~(4.414) 로 계산한 용접부의 전단응력이 식(4.415)를 충족시키면, 설계는 완료된 것 이다. 용접부의 전단응력이 식(4.415)를 충족시키지 못하면, 용접부의 크기 를 증가시킨 후 순서 1 로 돌아간다. Vs T1 0.6tx1 +0.49L43T Vs T2 0.6tx2 +0.49L41T P(Rn +tn) T3 = 2(0.49Z417+0.6tw1 +0.49L43T) max[71,T2,T3] ≤ S (4.401) (4.402) (4.403) (4.404) (4.405) (4.406) (4.407) (4.408) (4.409) (4.410) (4.411) (4.412) (4.413) (4.414) (4.415) - 992 - | {}
0ed7ec60-6e59-4748-8690-78c1ee42b902 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 여기서 0.3St⌀f Vs = t3 tx1 = min[tw1,0.5t] (4.416) (4.417) tx2 =min [max[(tu1,-0.5t),0],0.5t] (4.418) (2) 노즐이 패드로 보강되고 평경판에 삽입되어 있으며, 식(4.419)~(4.422)로 계산한 용접부의 전단응력이 식(4.423)을 충족시키면, 설계는 완료된 것이 다. 용접부의 전단응력이 식(4.423)을 충족시키지 못하면, 용접부의 크기를 증가시킨 후 순서 1 로 돌아간다. Vs T1 0.6tw1 +0.49L43T Vs T2 0.6tw2 +0.49L41T Vs(Rn +tn) T3 = 0.49L42T(Rn +tn + W) P(Rn +tn) T4 2(0.49L417+0.6tw1 +0.6tw2+0.49L437) max[71,72,73,T4] ≤ S 변수 Vs 는 식(4.416)으로 주어진다. (3) 노즐이 일체형으로 보강되고 평경판에 부착되어 있으며, 식(4.424) 및 (4.425)로 계산한 전단응력이 식(4.426)을 충족시키면, 설계는 완료된 것이 다. 용접부의 전단응력이 식(4.426)을 충족시키지 못하면, 용접부 크기를 증 가시킨 후 순서 1 로 돌아간다. 2M。 T1 = t(0.6tw1 +0.49L41T) PRn T2 2(0.6tw1 +0.49L417) max[71,72]≤ S (4.419) (4.420) (4.421) (4.422) (4.423) (4.424) (4.425) 645.18.14 외부하중으로 인한 동체 및 성형 경판 노즐 내의 국부응력은 아래의 방법 중 하나를 사용하여 평가하여야 한다. (4.426) 1. 원통형 동체에 있는 노즐 - 응력 계산은 WRC 107 또는 WRC 297 을 따라야 한다. 2. 성형 경판에 있는 노즐 - 응력 계산은 WRC 107 을 따라야 한다. 3. 모든 형상과 위 제 1 호 및 제 2 호에 대한 한 가지 대안으로, 응력 계산은 유한 요소 해석 방법과 같은 수치해석을 사용하여 실시할 수 있다. - 993 - | {}
23526c7a-f0bc-4ca6-a42c-dcbf901710aa | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.18.15 점검구멍 1. 압축공기를 사용하는 모든 압력용기의 내부 부식이 발생하는 것, 침식 또는 기계적 마모가 있는 부품을 가진 것은 본 항에서 허용하는 것을 제외하고는 검사와 청소를 위해서 적당한 맨홀, 핸드 홀 또는 기타 점검구멍을 가져야 한 다. 2. 접근구멍이나 점검구멍이 요구되는 용기는 다음사항을 준수하여야 한다. 가. 안지름이 300 mm(12 in) 초과 450 mm(18 in) 미만인 모든 용기는 DN 40 (NPS 1-1/2 in) 이상 두 개의 핸드 홀 또는 플러그를 설치할 수 있는 두 개 의 나사붙이 점검구멍을 가져야 한다. 나. 안지름이 450 mm(18 in) 이상 900 mm(36 in) 이하인 모든 용기는 하나의 맨홀 또는 DN 40(NPS 1-1/2 in) 이상 두 개의 핸드 홀 또는 플러그를 설치 할 수 있는 두 개의 나사붙이 점검구멍을 가져야 한다. 다. 안지름이 900 mm(36 in)을 초과 하는 모든 용기는 하나의 맨홀을 가져야 하 며, 맨홀의 모양이나 용도가 하나로 만드는 것이 비실용적인 용기는 100 mm x 150 mm(4 in x 6 in) 크기의 두 개의 핸드 홀 또는 동등한 면적을 가진 두 개의 같은 구멍을 가져야 한다. 라. 맨홀 대신에 핸드 홀이나 관 플러그 구멍이 점검구멍으로 허용될 때는, 하 나의 핸드 홀 또는 관 플러그 구멍이 각 경판 또는 경판 인근 동체에 있어 야 한다. 마. 다른 용도의 제거할 수 있는 경판이나 덮개 판이 있는 구멍은 점검구멍의 크기와 같다면 점검구멍 대신에 사용할 수 있다. 바. 제거할 수 있는 경판이나 덮개 판이 있는 단일 구멍은 크기와 위치가 내부 를 같이 점검할 수 있다면 보다 작은 모든 점검구멍 대신 사용될 수 있다. 사. 아래와 같은 경우, 배관, 계기 또는 유사한 부착물을 제거할 수 있는 플랜 지형 및/또는 나사붙이 연결부는 점검구멍 대신에 사용할 수 있다. (1) 연결부가 요구하는 구멍의 크기와 적어도 같다. (2) 연결부의 크기와 위치가 요구하는 점검구멍과 내부 점검을 가능하게 한다. 3. 점검구멍이나 접근구멍이 요구될 때는, 다음의 요건에 적합하여야한다. 가. 타원형 또는 장원형 맨홀은 300 mm x 400 mm(12 in x 16 in) 이상이 되 어야 하며, 원형 맨홀은 안지름이 400 mm(16 in) 이상이 되어야 한다. 나 핸드 홀 구멍은 50 mm x 75 mm(2 in x 3 in) 이상이 되어야 하나, 용기 의 크기와 구멍의 위치와 조화가 되게 커야한다. 압축응력을 받는 구멍의 보강 1. 원통 지름의 25% 또는 구멍이 놓이는 링 간격의 80%를 초과 하지 않는 압축응 력을 받는 원통형 또는 원뿔형 용기의 구멍에 대한 보강은 다음 절차에 따라 645.18.16 - 994 - | {}
cc3760b4-84b9-4cd0-bc00-db0d22fa1323 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 서 설계하여야 한다. 2. 외압만을 받도록 설계된 원통형 또는 원뿔형 용기의 노즐구멍에 대한 보강은 위 645.18.4 부터 645.18.8 의 요건을 따라야 한다. 요구두께는 위 645.18.3 에 따 라서 결정하여야 한다. 3. 외압이 없이 축 방향 압축(축 방향 하중 및/또는 모멘트를 포함)만을 받도록 설계된 원통형 또는 원뿔형 용기에 대해서는, 구멍의 보강은 다음에 따라야 한다. d≤ 0.4VRt 에 대해서 Ar =0 (R/t) d> 0.4V Rt 및 Yn ≤ +0.22 에 대해서 291 Ar = 0.5dt, (R/t) d> 0.4V Rt 및 Yn > +0.22 에 대해서 291 Ar = dt, 여기서 d Yn = 2VRt (4.427) (4.428) (4.429) (4.430) 4. 보강은 구멍의 가장자리로부터 0.75 VRt 의 거리 이내에 있어야 한다. 노즐 넥 보강은 노즐 부착 위치에서 동체의 두께를 초과 하지 않는 두께로 제한되어야 하고 용기의 바깥표면에 수직하게 0.5V(d/2)tn 의 한계 내에 있어야 한다. 그러 나 2.5tm 을 넘지 않는 한계 내에 놓여야 한다. 5. 외압과 조합된 축 방향 압축에 대해서 설계된 원통형 또는 원뿔형 용기에 대 해서는, 보강은 위 제 2 호에서 요구되는 것과 위 제 3 호에서 요구되는 것 중 큰 것이어야 한다. 보강은 위 제 4 호에 기술한 한계 내에 위치하여야 한다. 645.18.17 기호설명 A1 : 용기의 벽이 기여하는 면적 A2 : 용기의 벽 바깥에서 노즐이 기여하는 면적 A3 : 용기의 벽 안쪽에서 노즐이 기여하는 면적 A41: 바깥 노즐 필릿용접이 기여하는 면적 A42 패드-용기 필릿용접이 기여하는 면적 A43: 안쪽 노즐 필릿용접이 기여하는 면적 A5 : 보강 패드가 기여하는 면적 Ap : 노즐구멍 불연속의 힘을 결정하기 위해서 사용되는, 압력을 저항하는 면적 Ar : 요구되는 보강면적 AT: 보강 경계이내의 총면적 - 995 - | {}
557c4481-0915-438f-9834-b77f312b76f6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | a : 원뿔형 동체의 꼭지각의 1/2 Di : 동체나 경판의 안지름 DD: 주요 구조적 불연속으로부터 노즐 중심선까지의 거리 DR: 경판 중심선으로부터 노즐 중심선까지의 거리 DT: 경판 접선으로부터 노즐 중심선까지의 거리 Dx: 원통 중심선으로부터 노즐 중심선까지의 거리 d : 구멍의 안지름 dst: 스터드의 공칭지름 E : 용접이음계수(645.15 참조), 만일 노즐이 용접이음매와 교차하지 않으면 E = 1.0 Est: 스터드의 맞물린 길이 Fp : 노즐부착계수 Fha: 설계온도에서 평가한 645.17 의 동체와 노즐재료의 허용압축응력의 최소값 fN : 용기의 바깥 노즐 내의 내압으로부터의 힘 frn : 노즐재료계수 frp : 패드재료계수 fs : 동체 내의 내압으로부터의 힘 fy : 압력으로부터의 불연속 힘 fy : 내압으로부터의 불연속 힘 fws : 용접부 tw1 및 L43 이 지탱하는 불연속 힘 fwn : 용접부 L41 과 tw2 와 L42 가 지탱하는 불연속 힘 Fp : 노즐부착계수 h : 안쪽 표면으로 측정한 타원형 경판의 깊이 ky : 노즐 바깥지름으로 불연속 힘을 조정하는 불연속 힘 계수 L41 : 바깥노즐 필릿용접의 용접 다리길이 L42 : 패드-용기 필릿용접의 용접 다리길이 L43 : 안쪽 노즐 필릿용접의 용접 다리길이 L : 접시형 경판의 중앙 굽힘구간의 안반지름 LH : 용기 밖 노즐벽의 유효길이 LI : 용기 안 노즐벽의 유효길이 L41T : 바깥 노즐 필릿용접의 목 치수 L42T : 패드-용기 필릿용접의 목 치수 L43T : 안쪽노즐 필릿용접의 목 치수 LR : 용기 벽의 유효길이 Lpr1 : 용기 벽 바깥으로부터의 노즐 돌출 Lpr2 : 용기 벽 안쪽으로부터의 노즐 돌출 - 996 - | {}
f1d780d1-67dc-4694-8c02-569df9cc7fa6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ Lpr3 : 용기 벽 바깥으로부터 LT : 노즐-동체 LTp ¦ 가변적 두께 tn 의 길이 용접의 용접 길이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : 패드-동체 용접의 용접 길이 P : 설계 내압 또는 외압 ¦ ¦ ¦ Pmax : 노즐의 최고허용압력 ¦ ¦ ¦ PL : 노즐 교차점에서의 최대 국부 1 차막응력 R : 용기의 안반지름 ¦ ¦ ¦ Rm : 용기의 평균반지름 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Reff. 유효압력반지름 노즐의 ¦ ¦ ¦ Rn : 안반지름 긴 현에 ¦ 반지름, 방사상 노즐에 ¦ ¦ Rnc: 연한 용기 노즐구멍의 : 노즐 평균반지름 ¦ 대해서 Rnc = Rn ¦ ¦ Rnm Rxn: 힘 계산을 위한 노즐 반지름 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Rrs : 힘 계산을 위한 동체 반지름 ¦ ¦ ¦ S : 용기에 대한 설계온도에서의 ¦ 허용응력(표 645.2.1.A) ¦ ¦ Sn: 노즐에 대한 설계온도에서의 허용응력(표 ¦ 645.2.1.A) ¦ ¦ Sp: 패드에 대한 설계온도에서의 ¦ ¦ ¦ 허용응력(표 Sst: 스터드 ¦ 645.2.1.A) ¦ ¦ 재료에 대한 ¦ 설계온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A) ¦ ¦ Stp: 나사를 낸 재료에 대한 평균 1 차막응력 ¦ ¦ ¦ ⌀avg ¦ 설계온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A) ¦ ¦ ⌀circ. 일반 1 차막응력 ¦ ¦ ¦ 0 : 노즐 중심선과 동체 중심선 사이의 : 용기 벽의 공칭두께 ¦ 각도 ¦ ¦ t : 보강패드의 두께 ¦ ¦ ¦ te 노즐구멍 ¦ 유효두께 ¦ ¦ teff: 부근 압력응력의 : 노즐 벽의 공칭두께 ¦ 계산에 사용되는 ¦ ¦ tn : 가변적 두께의 노즐의 얇은 부분의 ¦ 공칭벽두께 ¦ ¦ tn2 축 방향 ¦ ¦ ¦ tr : 외압이 없는 압축하중에 대해서 645.19 에서 요구하는 것과 ¦ 요구되는 동체의 두께 ¦ ¦ trf: 같은 tw1 : 노즐-동체 홈 용접 깊이 ¦ 부식여유를 제외한 최소 ¦ ¦ ¦ 요구 평경판 두께 ¦ ¦ tw2 : 노즐-보강패드 홈 용접 깊이 ¦ ¦ ¦ : 압력으로 인한 용접부 내의 평균 ¦ "유효" ¦ ¦ T ¦ 전단응력(이음효율 포함) ¦ ¦ : 전단하중 ¦ ¦ ¦ Vs W : 보강패드의 폭 X。 : 노즐 바깥지름으로부터 경판 중심까지의 거리 ¦ ¦ - 997 - | {}
3a17b528-fad9-4963-b8b5-d51d6ea4da87 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.19 평경판에 대한 설계 645.19.1 스테이가 없는 원형 평경판 1. 가장자리 모멘트가 발생하는 볼트 조임으로 부착하지 않는 스테이가 없는 원 형 평경판 또는 덮개의 최소요구두께는 다음 식으로 계산한다. CP t=d Sh⌀E (4.431) 2. 가장자리 모멘트(표 645.19.1-1 의 상세 7 참조)가 발생하는 볼트 조임으로 부 착하는 스테이가 없는 원형 평경판, 덮개 또는 막음 플랜지의 최소요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다. 이 식에서 운전 및 개스킷 시팅 볼트하중 W。와 Wg 그리고 이 하중의 모멘트 암(arm) hg 는 ASME Sec. VIII Div. 2 4.16 에서 서 술한 플랜지 형상과 개스킷 재료에 따라서 계산하여야 한다. t=max[to,tg] 여기서 CP 1.9 W⌀h g to = d ShoE Sh⌀Ed3 1.9 W⌀h G tg = d Sh⌀Ed3 (4.432) (4.433) (4.434) [표 645.19.1-1] 평경판의 설계변수 C ¦ 상세 ¦ 요 건 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ · 플랜지 길이에 대한 특별한 요건이 없이, 요구경판두 께의 3 배 이상인 모서리 안반지름으로 용기와 일체로 단조하거나 맞대기 용접을 한 플랜징 가공을 한 원형 또는 비원형 경판에 대해서 C = 0.17 · 위의 설계로 된 경판에 대한 플랜지 길이가 다음 이 상일 때, 원형 경판에 대해서 C = 0.10 2 ts Y= 1.1 - 0.8 V dth th · 플랜지 길이 Y 가 위의 계산식 내의 요건보다 작으나 동체 두께가 적어도 2 Vdts 인 거리에 대해서 ts = 1.12th V1.1 - Y/ Vdth 이상일 때, 원형 경판에 대해서 C = 0.10 · r 은 최소한 3t 를 사용하여야 한다. ¦ 용접부의 중심 접선 T 경사 d ¦ - 998 - | {}
e1e2b657-f5c7-47a3-ab02-a2fe70c69857 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 상세 ¦ 요 건 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 ¦ · 용기와 일체로 또는 용기에 맞대기 용접을 한 단조 된 원형 및 비원형 경판에 대해서 C = 0.17, 여기서 플랜지 두께는 동체 두께의 2 배 이상, 모서리 안반지 름은 플랜지 두께의 3 배 이상이다. · T = 3tf (최소)이어야 한다. ¦ d t ¦ ¦ 3 ¦ · 용기와 일체로 또는 용기에 맞대기 용접을 한 단조 된 원형 및 비원형 경판에 대해서 C = max[0.33m,0.2], 여기서 플랜지 두께는 동체 두께 이상이고 모서리 안반지름은 다음 이상이다. ts ≤ 38mm(1.5 in)에 대해서 r= 10mm(0.375 in) ts > 38mm 에 대해서 r= min[0.25ts, 19mm] (19 mm = 0.75 in) ¦ r [▶ d ¦ ¦ 4 ¦ · 다음의 조건에서 일체형 원형 평경판에 대해서 C 0.17 - 치수 d 는 610 mm(24 in)를 초과 하지 않는다. - 치수 d 에 대한 경판 두께의 비율은 0.05 이상 0.25 이하이다. - 경판 두께 th 는 동체 두께 ts 이상이다. - 이 구조는 헤더의 끝을 폐쇄할 때에 사용하는 것과 같은 동체의 끝을 업세팅 가공 또는 회전성형과 같 은 특수기법으로 만들어 진다. · r = 3tf (최소)이어야 한다. ¦ d t ¦ ¦ 5 ¦ ts 가 적어도 1.25t,이고 용접 상세가 645.15 의 요건에 적 합할 때 동체의 끝에 용접한 원형 판에 대해서 C = 0.33 ¦ 용접이음의 상세에 대해서 645.15 참조 t。 ≥ 1.25 t d ¦ ¦ 6 ¦ 만일 최소 목 두께가 0.7ts 인 안쪽 필릿용접을 사용하고 바깥 용접의 상세가 645.15 의 요건들에 적합하다면 원형 판에 대해서 C = max[0.33m, 0.2] ¦ ¦ - 999 - | {}
04f8fa8c-b028-4af4-a97f-6163b0d3e6b8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 상세 ¦ 요 건 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 용접이음의 상세에 대해서 645.15 참조 d ¦ ¦ 7 ¦ · 그림들에서 보는 것처럼 용기에 볼트 조임을 한 원형 및 비원형 경판과 덮개에 대해서 C = 0.3 덮개 판이 바깥둘레 개스킷을 위하여 홈이 파졌을 때, 홈 밑 또는 홈과 덮개 판 가장자리 사이의 정미 덮개 판 두께는 다음 두께 이상이 되어야 한다. 원형 경판과 덮개 판 1.9 W⌀h G to = d Shad3 비원형 경판과 덮개 판 6W⌀hg to = d ShaLd2 ¦ he d ha lo d ¦ ¦ 8 ¦ 온면형 개스킷과 함께 동체와 플랜지에 볼트 조임이 된 원형 덮개 판에 대해서 C = 0.25 ¦ [日[ ¦ - 1000 - | {}
3b92c4c8-f6c8-4f30-8a04-7b0561bfce48 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 상세 ¦ 요 건 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 9 ¦ (압력과 부등 열팽창으로 인하여 생기는 전단, 인장, 압 축 또는 플레어링을 포함하는 방사상 변형으로든지 간 에) 모든 가능한 파괴의 수단이 적어도 4 인 안전계수로 저지될 때에 용기의 끝 속에 삽입되어 확실한 기계적 잠금 조치로 제 자리에 고정되는 원형 덮개 판에 대해 서 C = 0.30 ¦ 멈춤 림 d t 나시불이 링 d t d t ¦ 645.19.2 스테이가 없는 비원형 평경판 1. 가장자리 모멘트가 발생하는 볼트 조임으로 부착하지 않는 스테이가 없는 비 원형 평경판 또는 덮개의 최소요구두께는 다음 식으로 계산하여야 한다. ZCP t=d ShoE 여기서 2.4d Z= 3.4 - D 2. 가장자리 모멘트(표 645.19.1-1 의 상세 7 참조)가 발생하는 볼트 조임으로 부 착하는 스테이가 없는 비원형 평경판, 덮개 또는 막음 플랜지의 최소요구두께 는 다음 식으로 계산하여야 한다. 이 식에서 운전 및 개스킷 시팅 볼트하중 W。와 Wg 그리고 이 하중의 모멘트 암(arm) hg 는 ASME Sec. VIII Div.2 4.16 에 서 서술한 플랜지 형상과 개스킷 재료에 근거하여 계산하여야 한다. t=max[to,tg] 여기서 ZCP 6W⌀hg to = d + ShoE Sh⌀ELd2 6W⌀h G tg = d Sh⌀ELd2 변수 Z 는 식(4.436)에서 주어진다. (4.435) (4.436) (4.437) (4.438) (4.439) - 1001 - | {}
33029732-c84f-450a-ac45-2360808e5494 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.19.3 중앙에 구멍이 있는 일체형 평경판 1. 중앙에 경판지름의 1/2 를 초과 하는 단일 원형 구멍이 있는 평경판은 다음 규 정에 따라서 설계하여야 한다. 중앙 구멍에 부착한 노즐이 있거나 없는 일체 형 평경판의 배치는 그림 645.19.3-1 에 나타나 있다. 가. 동체-평경판의 접합은 표 645.19.1-1, 상세 1, 2, 3 및 4 처럼 일체형이어야 하지만, 표 645.19.1-1, 상세 5 및 6 에서의 이음매와 유사한 맞대기 용접 또 는 완전용입 모서리 용접을 사용할 수도 있다. 나. 평경판의 중앙 구멍에는 일체형 노즐 또는 완전용입 용접으로 부착한 노즐 또는 일체형이 아닌 용접(즉, 양면 필릿용접 또는 부분용입 용접)으로 부착 한 노즐이 있을 수 있거나 부착한 노즐이나 허브가 없는 구멍일 수 있다. 비 일체형 용접으로 부착한 노즐의 경우에는 경판은 부착된 노즐이나 허브가 없는 경판으로 설계한다. 2. 경판 두께는 위 645.19.1 또는 645.19.2 의 규정은 만족하지 않아도 되지만, 평 경판 두께와 기타 형상 변수는 표 645.19.3-2 의 허용응력 한계는 만족하여야 한다. 3. 단일 원형 구멍이 중앙에 있는 일체형 평경판을 설계하기 위하여 사용할 수 있는 절차는 아래와 같다. 순서 1 - 평경판 구멍의 설계 압력과 온도를 결정한다. 순서 2 - 평경판 구멍의 형상을 결정한다(그림 645.19.3-1 참조). 순서 3 - 다음의 식을 사용하여 운전 모멘트 M。를 계산한다. +0.785(B2-B2)P (4.440) M。 = 0.785B2PR+ 91n R+91n 2 2 여기서 Bs - Bn R= 91n 2 (4.441) 순서 4 - ASME Sec. VIII Div.2 Table 4.16.4 및 4.16.5 의 식을 사용하여 Bn, 91n, gon 및 hn 를 근거로 F, V 및 f 를 계산하고, 그 결과 값을 Fn, Vn 및 fn 이라 지정한다. 순서 5 - ASME Sec. VIII Div.2 Table 4.16.4 및 4.16.5 의 식을 사용하여 Bs, 91s, gos 및 hs 를 근거로 F, V 및 f 를 계산하고, 그 결과 값을 Fs, Vs 및 fs 이라 지정한다. 순서 6 - ASME Sec. VIII Div.2 Table 4.16.4 의 식을 사용하여 K= A/Bm 를 근거 로 Y, T, U, Z, L, e 및 d 를 계산한다. 순서 7 - 다음 식 중 하나를 사용하여 (E0)*의 크기를 계산한다. 일체형으로 부착된 노즐에 구멍이 있는 경우 - 1002 - | {}
10faa366-fac9-44ad-9913-959875b4f0ac | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2 91n 0.91 (Bn + 90n )Vn 90n (E0)* = SH fn V Bngon (4.442) 식을 사용하여 평가한다. 여기서 SH 는 표 645.19.3-1 의 부착된 노즐이 없거나 비일체형 용접으로 부착한 노즐이나 허브가 있는 구멍 은 BnST (E0)* t 여기서 ST 는 표 645.19.3-1 의 식을 사용하여 평가한다. 순서 8 - 다음 식을 사용하여 MH 의 크기를 계산한다. (E0)* MH 1.74Vs VBs90s (E0)* Fst 1 + g3⌀s (Bs + gos ) M。 V Bsgos (4.443) (4.444) 순서 9 - 다음 식을 사용하여 X1 의 크기를 계산한다. Ft M。 - MH 1+ V Bsgos X1 M。 (4.445) 순서 10 - 표 645.19.3-1 를 사용하여 동체-평경판 접합부와 구멍-평경판 접합 부의 응력을 계산한다. 순서 11 - 표 645.19.3-2 의 응력허용기준을 점검한다. 응력기준이 만족되면, 설 계는 완료되고, 만일 응력기준이 만족되지 않으면, 평경판 또는 구멍 치수의 비율을 다시 정하고 순서 3 으로 돌아간다. [표 645.19.3-1] 구멍이 있는 일체형 평경판에 대한 접합부 응력 계산식 ¦ 경판-동체 접합부 응력 ¦ 구멍-경판 접합부 응력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1.1fsX1 (E0) V Bsgos SHS 2 91s BsVs gos Ft 1.91MH 1+ V Bsgos 0.64FsMH SRS Bst2 Bs V Bs90st Fst 0.57MH 1+ X1(E0)*t V Bsgos STS Bs Bst2 0.64ZFsMH BsVBsgost ¦ SHO = X1SH SRO = X1SR S 여기서 fnMo = SH LginBn (1.33te + 1)M。 SR Lt2Bn YM。 = ZSR ST t2Bn ¦ - 1003 - | {}
d06ea536-7a4d-4dec-88ae-3e200329fe64 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ ¦ 2K2 Z1 K2 - 1 비고: 노즐이 없는 구멍의 경우, SR = SH = 0.0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ [표 645.19.3-2] 구멍이 있는 일체형 평경판에 대한 응력허용기준 ¦ 경판-동체 접합부 응력 ¦ 구멍-경판 접합부 응력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SHS ≤ 1.5Sho ¦ SHO ≤ 1.5Sho ¦ ¦ SRS ≤ Sho STS ≤ Sho (SHS+ SRS) ≤ Sho 2 (SHS+ STS) ≤ Sho 2 ¦ SRO ≤ Sho STS ≤ Sho (SHo+SRO) ≤ Sho 2 (SHO +S ¦ - 1004 - | {}
b1dd2e34-55cb-4dd0-9c73-60b6132c263f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) C 이 반쪽은 노즐이 있는 이 반쪽은 노즐이 없는 구멍을 나타낸다. 구멍을 나타낸다. g。(노즐) h (노즐) 91 (노즐) 91 (노즐) 노즐을 위한 Bn h( 동체 ) 노즐이 없는 Bn 접합부는 검사가 있거나 없을 수 있다. B g。 (동체 ) [그림 645.19.3-1] 큰 중앙 구멍이 있는 일체형 평경판 645.19.4 기호설명 A : 동체의 바깥지름 Bs : 동체의 안지름 Bn : 구멍의 안지름 C : 표 645.19.1-1 에서 서술된 경판의 부착 방법, 동체 치수 및 기타 항목에 따 른 계수. 용접된 덮개에 대한 C 의 값은 구조에 대한 허용응력을 1.5S 로 효 과적으로 증가시키는 0.667 의 계수를 포함한다. D : 비원형 경판 또는 덮개의 짧은 경간에 직각으로 잰 긴 경간의 길이 d : 표 645.19.1-1 의 그림에 표시된 것처럼 측정한 지름 또는 짧은 경간 E : 이음계수 e : 플랜지 응력계수 fn: 노즐구멍-평경판 접합에 대한 허브응력 보정계수 fs : 동체-평경판 접합에 대한 허브응력 보정계수 E : 용접이음계수 (645.15 참조) - 1005 - | {}
26b2bdb2-a454-4da9-bf4e-dae5810c638d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Fn : 노즐구멍-평경판 접합에 대한 플랜지 응력계수 Fs : 동체-평경판 접합에 대한 플랜지 응력계수 g1s: 동체-평경판 접합의 대단부에서의 허브두께 gon: 노즐구멍-평경판 접합의 소단부에서의 허브두께 gos : 동체-평경판 접합의 소단부에서의 허브두께 g1n: 노즐구멍-평경판 접합의 대단부에서의 허브두께 g1s: 동체-평경판 접합의 대단부에서의 허브두께 hg: 개스킷의 모멘트 암(arm)(ASME Sec. VIII Div.2 Table 4.16.6 참조) hn: 노즐구멍-평경판 접합의 대단부에서의 허브길이 hs: 동체-평경판 접합의 대단부에서의 허브길이 L : 볼트구멍의 중심을 따라서 측정한 비원형 볼트 조임 경판의 둘레, 또는 플랜지 응력계수 M⌀: 운전 모멘트 MH: 동체-평경판 접합에서 작용하는 모멘트 m : 두께비율 tr/ts P : 설계내압 r : 플랜징이나 단조로 성형한 경판의 모서리 안지름 Sho: 설계온도에서 경판에 대해서 평가한 허용응력(표 645.2.1.A) Shg: 개스킷 시팅 조건에서 경판에 대해서 평가한 허용응력(표 645.2.1.A) T : 플랜지 응력계수 t : 평경판이나 덮개의 최소요구두께 tg: 개스킷 시팅 조건에 대한 평경판이나 덮개의 요구두께 to: 설계운전조건에 대한 평경판이나 덮개의 요구두께 tf : 대단부에서 단조 경판 위 플랜지의 공칭두께 th : 평경판이나 덮개의 공칭두께 tr : 이음매 없는 동체의 요구두께 ts : 동체의 공칭두께 t1 : 봉합 용접부의 목 치수 U : 플랜지 응력계수 Vn : 노즐구멍-평경판 접합에 대한 플랜지 응력계수 Vs : 동체-평경판 접합에 대한 플랜지 응력계수 W。: 설계운전조건에서의 운전 볼트하중 Wg: 설계 개스킷 시팅 조건에서의 개스킷 시팅 볼트하중 Y : 너클의 접선으로부터 측정한 플랜징 가공 경판의 플랜지 길이 또는 플랜지 응력계수 - 1006 - | {}
167d5711-26a9-430e-816b-70f22da5a9d3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | Z : 긴 경간에 대한 짧은 경간의 비율에 따른 비원형 경판 또는 덮개에 대한 계수 ZI : 일체형 평경판의 응력계수 (E0) :경판의 바깥지름에서 일체형 동체의 상호작용을 무시하고 탄성계수로 곱한 가운데 구멍이나 노즐이 있는 경판의 경사 645.20 구형 접시형 볼트 조임 덮개판 645.20.1 형식 A 경판 형상(그림 645.20.1-1 참조)에 대한 경판과 스커트의 두께는 내 압(오목면 위의 압력)은 645.16 의 규정, 외압(볼록면 위의 압력)은 645.17 의 규정에 따 라서 결정하여야 한다. 스커트의 두께는 원통형 동체에 대한 계산식을 사용하여 결정 하여야 한다. 경판의 반지름 L 과 너클 반지름"은 이 조의 제한을 따라야 한다. 1. 형식 A 경판 형상에 대한 경판의 플랜지 두께는 ASME Sec. VIII Div.2 4.16 의 규정에 따라서 결정하여야 한다. ASME Sec. VIII Div.2 Table 1.1 에서 열거된 표 준에 적합한 슬립 온(slip-on) 플랜지를 사용할 때는 설계 압력-온도가 그 플랜 지 표준에서 허가된 압력-온도 등급의 범위 이내에 있다면 ASME Sec. VIII Div.2 4.16 에 따른 설계계산은 할 필요가 없다. 2. 그림 4.7.1 내의 상세 (a)는 다음 요건이 둘 다 만족되면 허용된다. 가. 제조 재료가 다음 식을 만족할 경우 SyT ≤ 0.625 Su (4.446) 나. 구성부품이 반복하중을 받지 않을 경우 645.20.2 형식 B 경판의 두께 요건 1. 형식 B 경판 형상(그림 645.20.2-1 참조)에 대한 경판 두께는 다음 식으로 결 정하여야 한다. 가. 내압(오목면 위의 압력) 5PL t= 6S (4.447) 나. 외압(볼록면 위의 압력) - 경판 두께는 645.17 에 따라서 결정하여야 한다. 2. 형식 B 경판 형상의 플랜지 두께는 다음 식으로 결정하여야 하며, 여기서 운 전조건과 개스킷 시팅 조건에 대한 플랜지 모멘트 M。와 Mg 는 각각 ASME Sec. VIII Div. 2 4.16 에서 결정한다. 가. 링 개스킷에 대한 플랜지 두께 T=max[T],T。] 여기서 Mg A+B Tg = 1 SfgB A-B (4.448) (4.449) - 1007 - | {}
0cbe5f7c-2df8-4e1c-a3a3-0105580062f0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | M。 A+B T。 = 1 SfoB A-B 나. 전면형 개스킷에 대한 플랜지 두께 ¦P¦ B(A+ B)(C- B) T= 0.6 V Sfo A - B 3. 위 645.20.1 제 2 호의 두 요건이 모두 만족할 경우에만 형식 B 경판을 사용하 여도 된다. 645.20.3 형식 C 경판의 두께 요건 1. 형식 C 경판 형상(그림 645.20.3-1 참조)에 대한 경판 두께는 다음 식으로 결 정하여야 한다. 가. 내압(오목면 위의 압력) - 경판 두께는 식(4.447)을 적용하여 결정하여야 한 다. 나. 외압(볼록면 위의 압력) - 경판 두께는 645.17 에 따라서 결정하여야 한다. 2. 형식 C 경판 형상의 플랜지 두께는 다음 식으로 결정하여야 하며, 여기서 운 전조건과 개스킷 시팅 조건에 대한 플랜지 모멘트 M。와 Mg 는 각각 ASME Sec. VIII Div. 2 4.16 에서 결정한다. 가. 둥근 볼트구멍이 있는 경판에 대한 링 개스킷에 대한 플랜지 두께 T=max[T],T。] (4.452) 여기서 1.875Mg C+ B Tg = SfgB 7C-5B 1.875M。 C+ B T。 = Q+ SfoB 7C-5B ¦P¦L C+ B Q= 4Sfo 7C- 5B 나. 경판 가장자리를 통과 하는 긴 볼트구멍이 있는 경판에 대한 전면 개스킷에 대한 플랜지 두께 T=max[T],T。] 여기서 1.875Mg C+B Tg = SfgB 3C- B 1.875M。 C+ B T。 = Q+ SfoB 3C-B ¦P¦L C+ B Q= 4Sfo 3C- B (4.450) (4.451) (4.453) (4.454) (4.455) (4.456) (4.457) (4.458) (4.459) - 1008 - 다. 둥근 볼트구멍이 있는 경판에 대한 전면형 개스킷에 대한 플랜지 두께 | {}
8276c036-6dd5-4945-adc3-27d95f71dec7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3BQ(C- B) T= Q+ Q2+ L 변수 Q 는 식(4.455)에 의해서 주어진다. 라. 경판 가장자리를 통과 하는 긴 볼트구멍이 있는 경판에 대한 링 개스킷에 대한 플랜지 두께 3BQ(C- B) T= Q+ Q2+ L 변수 Q 는 식(4.459)에 의해서 주어진다. 645.20.4 형식 D 경판의 두께 요건 1. 형식 D 경판 형상(그림 645.20.4-1 참조)에 대한 경판 두께는 다음 식으로 결 정하여야 한다. 가. 내압(오목면 위의 압력) - 경판 두께는 식(4.447)을 사용하여 결정하여야 한 다. 나. 외압(볼록면 위의 압력) - 경판 두께는 645.17 에 따라서 결정하여야 한다. 2. 형식 D 경판 형상에 대한 경판의 플랜지 두께는 다음 식으로 결정하여야 한 다. T=max[T],T。] 여기서 Mg A+ B Tg = 1 SfgB A- B M。 A+ B T。 = Q+ Q2+ SfoB A-B ¦P¦BV4L2- B2 Q= 8Sfo(A- B) ASME Sec. VIII Div. 2 4.16 에 따라 설계조건에 대한 플랜지 설계 모멘트 M。를 결정할 때, 다음과 같이 수정하여 적용하여야 한다. 모멘트 암(arm) hD 는 식 (4.466)을 사용하여 계산하여야 한다. 식(4.467)를 사용하여 계산한 추가적인 모 멘트 항 M,은 ASME Sec. VIII Div. 2 4.16 에서 규정하는 대로 M。에 더하여야 한 다. ASME Sec. VIII Div. 2 4.16 에서 규정하는 대로 M。에 대한 식 내의 Moe 항은 이 계산에서 영(0)으로 설정하여야 한다. 이 항은 tv, R, AR 의 방향에 따라서 양(+) 또는 음(-)이 될 수 있다. hD =0.5(C-B) Mr = (0.785B2Pcot[3])h, 여기서 B �=arcsin 2L+t (4.460) (4.461) (4.462) (4.463) (4.464) (4.465) (4.466) (4.467) (4.468) - 1009 - | {}
540526a4-44c0-4a53-87c4-e9042bbdf5c8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 형식 D 경판의 요구 경판 두께와 플랜지 두께를 결정하기 위해서 다음의 절 차를 위 제 1 호 및 제 2 호 규정의 대안으로서 사용할 수 있다. 이 절차는 플랜 지 링과 경판 사이의 연속성을 고려하여 보다 정확한 해석방법을 보여준다. 순서 1 - 플랜지 이음의 설계 압력과 온도를 결정한다. 만일 그 압력이 음(-)이 면, 이 절차의 모든 식에서 P 에 대해서 음(-)의 값을 사용하여야만 한다. 내압에 대해서 Pe = 0.0 (4.469) 외압에 대해서 Pe = P (4.470) 순서 2 - 형식 D 경판의 초기 형상(그림 645.20.4-2 참조)을 결정한다. 다음과 같은 형상 변수가 요구된다. (1) 플랜지 안지름 B (2) 볼트 원 지름 C (3) 플랜지 바깥지름 A (4) 플랜지 두께 T (5) 평균 경판 반지름 R (6) 경판 두께 t (7) 경판 바닥까지의 플랜지 깊이 q 순서 3 - 개스킷 형상을 선택하고, ASME Sec. VIII Div. 2 4.16 의 규정에 따라 개스킷 반력 G 의 위치, 개스킷 시팅에 대한 설계 볼트하중 Wg, 그리고 운전 조건 W。을 결정한다. 순서 4 - 형상 변수를 결정한다. (C-G) h1 = 2 (G-B) h2 = 2 (4.471) (A-B) d= (4.472) 2 (4.473) T t n = (4.474) B K= A (4.475) B ⌀= arcsin (4.476) 2R e=q (4.477) cot[⌀] 1-2v 2� k1 = 1 - cot[⌀] (4.478) 1+2v 2� k2 = 1 - cot[⌀] (4.479) - 1010 - | {}
c1a04b4f-2c86-483e-8aab-ae79cc72397e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2=13(1-22)(용)의 0.25 순서 5 - 동체의 불연속 형상계수를 결정한다. 0.275n3t · ln[K] C1 = (4.481) k1 1.1入n3t · ln[K] C2 = +1( Bk1 �sin [⌀] B 1.65e C4 = k2 + 2 k1 4nd tk1 1.65 4�e (4.480) tk1 B C5 = 1 + (4.484) 순서 6 - 운전 및 개스킷 조건에 대한 동체 불연속 하중계수를 결정한다. �B2Pe · cot[⌀] + h2) Woh1( (4.485) 2q(T-q) C30 = 4 B (4.483) (4.482) �B2P 4q- B · cot[⌀] 0.35 C60 4 4nd sin [⌀] C3g = - Wgh1 (4.487) (4.486) C6g = 0.0 (4.488) 순서 7 - 운전 및 개스킷 조건에 대한 동체 불연속 힘과 모멘트를 결정한다. C2C60 - C30C5 Vdo = C2C4 - C1C5 C1C60 - C30C4 Mdo = C2C4- C1C5 C2C6g - C3gC5 Vdg = C2C4 - C1C5 C1C6g - C3gC4 Mdg = C2C4- C1C5 (4.489) (4.490) 순서 8 - 표 645.20.4-1 을 사용하여 경판과 경판-플랜지 접합부에서의 응력을 계산하고, 그 응력 허용기준을 점검한다. 만일 그 응력 허용기준이 만족되면, 그 설계는 완료되고, 만일 그 응력 허용기준이 만족되지 않으면, 그 볼트 조 임 경판 치수의 비례를 다시 정하고 순서 3 으로 돌아간다. (4.491) (4.492) - 1011 - | {}
6c9ffd5f-f297-4601-b77e-d75876ccdb79 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 반구형 경판 반구형 경판 원환 원뿔형 경판 원환 원뿔형 경판 2t 이상, 용접 가장자리가 여하한 경우에도 너클과 겹쳐서는 13 mm 이상 안 된다. 접선 접선 또는 타원형 또는 타원형 너클 접시형 경판 접시형 경판 너클 반지름 반지름 스커트 스커트 개스킷 개스킷 플랜지 (a) 루스 플랜지 형식 (b) 일체형 플랜지 형식 비고: 상이한 두께의 경판과 스커트에 대한 천이요건에 대하여 표 645.15.4-3 의 상 세 2 와 3 을 참조한다. [그림 645.20.1-1] 볼트 조임 플랜지가 있는 형식 A 접시형 덮개 ![image](/image/placeholder) 1/2A 1/2C 가급적이면 최소 2t 1/2B t 0.7t 최소 링 개스킷 [그림 645.20.2-1] 볼트 조임 플랜지가 있는 형식 B 구형 접시형 덮개 ![image](/image/placeholder) 가급적이면 최소 2t t I 1/2B 1/2C 링 개스킷 T* = T >t - 1012 - | {}
211c8129-2b5e-43ce-b846-25ef8efe1269 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [그림 645.20.3-1] 볼트 조임 플랜지가 있는 형식 C 구형 접시형 덮개 ![image](/image/placeholder) 1/2A 1/4 (A + B) 완전용입 용접 작용점 HD 의 B 1 HD L H. 도심 용접된 대로 평활. 양쪽에 평활한 용접 1/2B 1/2C 어느 것이든 적당한 개스킷 형식 사용 [그림 645.20.4-1] 볼트 조임 플랜지가 있는 형식 D 구형 접시형 덮개 Chart Type: line Red Blue Green Yellow item_01 1Not specified 2Not specified 2Not specified 3Not specified [그림 645.20.4-2] 대안적 설계절차를 위한 형식 D 경판 형상 [표 645.20.4-1] 형식 D 경판에 대한 접합부 응력 계산식 및 합격기준 ¦ 운전조건 ¦ 개스킷 시팅 조건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PR Shm + Pe 2t PR Vdocos[⌀] Shi = + Pe 2t �Bt 6Mdo Shb �bt2 Shlbi = Shi + Shb Shibo = Shi - Shb ¦ Shm = 0.0 Vdgcos[⌀] Shi �Bt 6Mdg Shb �bt2 Shlbi = Shi + Shb Shibo = Shi - Shb ¦ - 1013 - | {}
b11908e3-88f7-4096-a1b9-fff0362f0a14 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ K +1 1 �B2P 4q - cot[⌀] - Vdo + Pe Sfm �BT 4 B K2 - 1 0.525n 4MdoX Sfb Vdo - Btk1 B Sfmbo = Sfm - Sfb Sfmbi = Sfm + Sfb ¦ 1 K2+ 1 Sfm (- Vag K2 - 1 �BT 0.525n 4Mdg� Sfb = Vdg - Btk1 B Sfmbo = Sfm - Sfb Sfmbi = Sfm + Sfb ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 합격기준 ¦ 합격기준 ¦ ¦ Shm ≤ Sha ¦ Shm ≤ Shg ¦ ¦ Shi ≤ 1.5Sha ¦ Shi ≤ 1.5Shg ¦ ¦ Shlbi ≤ 1.5Sha ¦ Shlbi ≤ 1.5Shg ¦ ¦ Shlbo ≤ 1.5Sha ¦ Shlbo ≤ 1.5Shg ¦ ¦ Sfm ≤ Sfo ¦ Sfm ≤ Sfg ¦ ¦ Sfmbo ≤ 1.5Sfo ¦ Sfmbo ≤ 1.5 Sfg ¦ ¦ Sfmbi ≤ 1.5Sfo ¦ Sfmbi ≤ 1.5Sfg ¦ 645.20.5 기호설명 A : 플랜지의 바깥지름 B : 플랜지의 안지름 B : 플랜지 링과 의 교차점에서 접시형 덮개 두께의 중심선에 대한 접선과 접시형 덮개의 축에 직각인 선으로 이루어지는 각도 C : 볼트 원의 지름 C1 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 동체 불연속 형상 변수 C2 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 동체 불연속 형상 변수 C3g: 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 개스킷 시팅 조건에 대한 동체 불연속 하중계수 C30: 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 설계 운전 조건에 대한 동체 불연속 하중계수 C4 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 동체 불연속 형상 변수 C5 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 동체 불연속 형상 변수 C6g : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 개스킷 시팅 조건에 대한 동체 불연속 하중계수 C60: 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 설계 운전 조건에 대한 동체 불연속 하중계수 e : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 형상 변수 hr : 경판 반력의 모멘트 암(arm) h1 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 형상 변수 - 1014 - | {}
8f322a01-864c-4c29-bf20-6b26239a2f7d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | h2 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 형상 변수 k1 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 형상 변수 k2 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 형상 변수 K : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 형상 변수 L : 중앙 굽힘구간 안반지름 入 : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 형상 변수 Mag: 개스킷 시팅 조건에 대한 동체 불연속 모멘트 Mdo: 설계 운전조건에 대한 동체 불연속 모멘트 Mg : ASME Sec. VIII Div. 2 4.16 에 따라 결정하는 개스킷 시팅 조건에 대한 플랜지 설계 모멘트 M。 : ASME Sec. VIII Div. 2 4.16 에 따라 결정하는 설계 운전조건에 대한 플랜지 설계 모멘트 (예외에 대해서 645.20.4 제 2 호 참조) Mr : 경판 반력으로부터의 모멘트 n : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 형상 변수 V : 포아송비 P : 설계압력 Pe : 외압에 대한 설계규정을 조정하기 위한 압력계수 / : 형식 D 경판의 대안 설계 절차를 위한 경판의 중심각의 1/2 q : 경판 바닥까지의 플랜지 안쪽 깊이 R : 형식 D 경판의 평균 반지름 T : 너클의 안반지름 Sfg: 개스킷 시팅 조건에서 평가한 플랜지에 대한 허용응력(표 645.2.1.A) Sfm : 플랜지 안의 막응력 Sfmbi: 플랜지 안쪽 표면상의 막응력+ 굽힘응력 Sfmbo: 플랜지 바깥 표면상의 막응력+ 굽힘응력 Sfo: 설계온도에서 평가한 플랜지에 대한 허용응력(표 645.2.1.A) Shb: 경판-플랜지 접합부에서의 굽힘 응력 Shg: 개스킷 시팅 조건에서 평가한 경판에 대한 허용응력(표 645.2.1.A) Shm : 경판 막응력 Shi: 경판-플랜지 접합부에서의 국부 막응력 Shlbi: 경판의 안쪽 표면상 경판-플랜지 접합부에서 국부 막응력 + 굽힘응력 Shibo : 경판의 바깥 표면상 경판-플랜지 접합부에서 국부 막응력 + 굽힘응력 Sho: 설계온도에서 평가한 경판에 대한 허용응력(표 645.2.1.A) SyT : 설계온도에서 평가한 항복강도(표 645.2.1.A) Su : 최소규정극한인장강도(표 645.2.1.A) - 1015 - | {}
58af5225-861b-4ca5-addb-a8302af413c9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | T : 플랜지 두께 T : 형식 C 경판에 대한 플랜지 두께 Tg : 개스킷 시팅 조건에 대한 요구 플랜지 두께 T。 : 설계 운전조건에 대한 요구 플랜지 두께 t : 요구 경판두께 Vdg : 스킷 시팅 조건에 대한 동체 불연속 전단력 Vdo : 설계 운전조건에 대한 동체 불연속 전단력 Wg : 개스킷 시팅 조건에 대한 볼트하중 W。 : 설계 운전조건에 대한 볼트하중 645.21 급속작동 개폐장치에 대한 설계 645.21.1 급속작동 개폐장치는 압력을 가하기 전 또는 가하자마자 잠금 요소가 맞물리 고 압력이 방출될 때까지는 떨어지지 않도록 설계되어야 한다. 1. 급속작동 개폐장치는 그 용기가 가압되어 있는(또는 닫힘 상태에서 작용하는 유체의 정압을 포함하는) 동안 단일 잠금 구성부품의 고장으로 다음과 같은 사항이 발생되지 하지 않도록 설계되어야 한다. 가. 덮개가 열리거나 누설 나. 다른 잠금 구성부품이나 지지요소의 고장 야기 다. 그 구성부품의 허용응력보다 50% 이상 다른 잠금 구성부품이나 지지요소 내의 응력을 증가 2. 급속작동 개폐장치는 그 지지요소가 만족스러운 상태에 있다는 것을 외부에서 육안으로 관찰 할 수 있게 설계하고 설치하여야 한다. 3. 급속작동 개폐장치는 그 용기에 압력을 가하기 전에 모든 잠금 구성요소가 완 전히 잠기도록 설계하여야 한다. 4. 급속작동 개폐장치를 가진 모든 용기는 설치되었을 때, 운전 지역에서 보이도 록 개폐장치에 압력을 점검할 수 있는 압력지시장치를 설치하여야 한다. 645.21.2 특수 설계요건 1. 확동 잠금 장치에 의해서 제 위치에 고정되고 개폐장치 자체 또는 잠금기구의 부분적 회전이나 제한된 구동에 의해서 완전히 열리는 급속작동 개폐장치와 수동으로 운전하는 것 외의 개폐장치는 그 용기를 설치할 때 다음의 조건을 만족하도록 설계하여야 한다. 가. 압력을 용기에 가하기 전에 그 개폐장치와 지지요소는 의도된 운전 위치에 서 완전히 잠겨있어야 한다. 나. 개폐장치를 열리게 하거나 용기의 내용물을 배출시키기 쉬운 압력은 접근 - 1016 - | {}
ba4a65ce-613e-4230-9326-277177898762 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 을 위해서 개폐장치가 완전히 열릴 수 있기 전에 방출되어야 한다. 다. 위 가. 및 나.의 준수가 그 개폐장치와 지지요소의 설계에 필수적인 것이 아닌 경우, 용기를 설치할 때 위 가. 및 나.의 요건을 달성할 수 있는 장치가 추가될 수 있게 조치를 하여야 한다. 2. 이 규정의 ASME Sec. VIII Div. 2 4.16 설계규정은 급속작동 또는 급속개방 개 폐장치의 설계에 적용되지 않을 수 있다. 3. 설계자는 지지 및 잠금 구성부품에서의 반복하중, 기타 하중 및 기계적 마모 의 영향을 고려하여야 한다. 4. 급속 접근을 위하여 사용되는 장치의 다양성을 다루거나 부주위한 운전을 방 지 또는 안전장치 고장을 방지하기 위한 요건을 기록하는 것은 비실용적이다. 위 제 1 호의 가, 나 및 다.에서 서술된 안전수단을 제공하면 그 장치는 설계요 건을 만족시킬 수 있는 것으로 간주한다. 645.21.3 수동운전 개폐장치에 대한 대안 설계 1. 수동운전을 하도록 설계된 잠금 기구에 의해서 제 위치에 고정되어 있는 급속 작동 개폐장치는 용기에 압력이 차있을 때 그 덮개를 열려면 잠금 장치가 완 전히 풀리고 개폐장치가 열리기 전에 개폐장치가 누설하도록 설계하여야 한 다. 개폐장치와 용기는 누설물이 정상적인 운전원의 위치에서 벗어나는 방향 을 향하도록 설계하여야 한다. 2. 수동운전 개폐장치는 위 645.21.2 제 1 호.의 요건을 만족시킬 필요는 없으나, 유지요소와 잠금 장치가 완전히 자리에 잠기기 전에 용기에 압력이 차거나 용 기 내의 압력이 방출되기 전에 잠금 장치를 해제시키려 한다면 운전자에게 경 고를 보내는 청각 또는 시각 경고 장치를 설치하여야 한다. 645.22 브레이싱과 스테이를 한 표면에 대한 설계 645.22.1 이 규정에 따라 대칭적으로 배열된 브레이싱과 균일한 지름의 스테이볼트가 있는 평판으로서 스테이를 요구하는 브레이싱과 스테이를 한 평판과 그 부품에 대한 최소두께는 다음 식으로 계산하여야 한다. P t=PsN SC (4.493) 1. 두 판을 연결하기 위해서 스테이를 사용하고, 이 판 중 하나만이 스테이 설치 가 필요할 때에 C 의 값은 스테이 설치를 필요로 하는 판의 두께에 따라 결정 되어야 한다. 645.22.2 스테이볼트와 스테이의 요구 치수와 배치 1. 보통 나사골에 위치하는 부식여유를 제외한 최소단면적의 스테이볼트 또는 스 테이 요구면적은 아래 2.에 따라서 계산한 스테이볼트 상의 하중을 그 스테이 - 1017 - | {}
ade74b56-3170-467c-a9bf-79d2f70c5e49 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.22.3 볼트 재료의 허용인장응력으로 나누고 그 결과 에 1.10 을 곱하여 계산하여야 한다. 2. 스테이볼트나 스테이 하나가 지지하는 면적은 피치 치수에 근거하여 계산하여 야 하며 그 스테이가 점유하는 면적은 빼야 한다. 한 스테이가 지지하는 하중 은 그 스테이에 의해서 지지되는 면적과 그 최고허용사용압력을 곱한 것이다. 동체에 대한 스테이볼트나 스테이가 다른 구조적 상세와 의 간섭 때문에 비대 칭일 때는, 그 스테이볼트나 스테이에 의해서 지지되는 면적은 그 스테이볼트 나 스테이의 한 쪽에 있는 간격의 중심으로부터 다른 쪽에 있는 간격의 중심 까지의 거리를 취하여 계산하여야 한다. 3. 스테이를 설치한 평판의 가장자리에 플랜지를 붙일 때에는 가장 밖 쪽에 있는 스테이의 중심으로부터 그 지지 플랜지의 안쪽까지의 거리는 그 스테이의 피 치에 그 플랜지의 안반지름을 더한 것보다 커서는 안 된다. 용접한 스테이볼트와 용접한 스테이에 대한 요건 1. 다음의 요건이 만족된다는 전제하에서 용접하는 스테이볼트를 사용할 수 있 다. 가. 형상은 그림 4.9.1 의 배치를 따른다. 나. 판의 요구두께는 38 mm(1.5 in)를 초과 하지 말아야 한다. 다. 최대피치는 그 스테이볼트 지름의 15 배를 초과 하지 말아야 한다. 그러나 판 두께가 19 mm(0.75 in)를 넘으면, 스테이볼트 피치는 508 mm(20 in)를 초 과하지 말아야 한다. 라. 부착용접의 크기는 그림 645.22.3-1 이상이다. 마. 용접부에 걸리는 허용하중은 (스테이볼트에 평행한 용접치수에 근거한) 용 접면적, 용접 재료의 허용인장응력, 용접이음계수의 60%를 초과 하지 말아야 한다. 2. 다음 요건이 만족된다는 전제 하에서 용접용 스테이를 사용할 수 있다. 가. 형상은 그림 645.22.3-1 의 배치를 따라야 한다. 나. 압력은 2 MPa(300 psi)를 초과 하지 않는다. 다. 판의 요구두께가 13 mm(0.5 in)를 초과 하지 말아야 한다. 라. 필릿용접의 크기는 스테이를 요구하는 그 판 두께 이상이다. 마. 닫는 판을 부착하기 전에 안쪽 용접부는 육안으로 검사한다. 바. 필릿용접부 상의 허용하중은 (최소 다리치수에 근거한) 용접면적, 용접 재 료의 허용인장응력, 용접이음계수의 55%를 초과 하지 말아야 한다. 사 판 내의 구멍의 최대 지름이나 폭은 32 mm(1.25 in)를 초과 하지 말아야 한 다. 아. 최대피치 ps 는 판 두께가 11 mm 이하인 경우는 C = 2.1, 그리고 모든 다른 - 1018 - | {}
3b9193a4-6c0a-46dd-98eb-b6b2d5d7a22a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 판 두께에 대해서는 C = 2.2 로 하여서 식(4.493)으로 결정한다. 645.22.4 기호설명 C : 브레이스 및 스테이를 설치한 표면에 대한 응력계수(표 645.22.4-1 참조) P : 설계압력 Ps : 최대피치. 최대피치는 인접한 줄 안에 있는 스테이볼트의 중심을 통과 하는 평행한 직선의 어느 조 사이의 최대거리이다. 수평면, 수직면 및 경사면 안 에 있는 3 개의 평행한 조의 각 피치를 고려하여야 한다. S : 설계온도에서 평가한 허용응력(표 645.2.1.A) t : 최소 요구 판 두께 ts : 스테이를 설치한 보다 얇은 쪽 판의 공칭두께(그림 645.22.3-1 참조) - 1019 - | {}
4330b52b-d4dc-4703-b8eb-e48e24d601b0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 3 mm (1/8 in.) 최소 최소 (a) (b) ts ts 최소 완전용입 (c) (d) 완전용입 완전용입 해당 요건 충족을 해당 요건 충족을 위한 지름 위한 지름 (f) (e) 비고: ts 는 스테이를 설치한 얇은 쪽 판의 공칭두께이다. [그림 645.22.3-1] 용접용 스테이 볼트의 대표적 형상 [표 645.22.4-1] 브레이스와 스테이를 설치한 표면에 대한 응력계수 ¦ 브레이스와 스테이를 설치한 표면의 구조 ¦ C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 두께 11 mm 이하의 판을 관통하여 용접하는 스테이 ¦ 2.1 ¦ ¦ 두께 11 mm 를 초과 하는 판을 관통하여 용접하는 스테이 ¦ 2.2 ¦ - 1020 - | {}
ede38f26-b709-4267-81c9-4964c7d32bf2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.23 리거먼트에 대한 설계 645.23.1 리거먼트 효율은 아래와 같다. 1. 그림 645.23.1-1~645.23.1-3 에서처럼 동체의 전 길이에 걸쳐 그 동체의 축에 평행한 일직선으로 드릴구멍을 뚫을 때 튜브 구멍 사이의 리거먼트의 효율은 아래와 같이 결정하여야 한다. 가. 각 줄의 튜브구멍의 피치가 동일할 때(그림 645.23.1-1)의 리거먼트 효율은 다음과 같다. p-d E= (4.494) p 나. 튜브구멍의 피치가 어느 한 줄에서 같지 않을 때(그림 645.23.1-2 및 그림 645.23.1-3)의 리거먼트 효율은 다음과 같다. P1 - nd E= (4.495) P1 다. 인접한 길이방향 줄에 위 나.에서 서술한 것처럼 드릴구멍이 뚫렸을 때는, 대각선 방향 및 원둘레 방향 리거먼트 역시 조사를 하여야 한다. 최소요구두 께와 최고허용압력을 결정하기 위해서는 최소 등가 길이방향 효율을 사용하 여야 한다. 라. 원통형 동체가 그림 645.23.1-4 에서처럼 대각선 리거먼트를 형성하도 드릴 구멍이 뚫렸을 때는, 이 리거먼트의 효율은 그림 645.23.1-5 및 그림 645.23.1-6 에 의해서 결정되어야 한다. 그림 645.23.1-5 는 대각선과 길이방향 리거먼트의 동등한 효율의 조건이 한 경계를 형성하고 대각선과 원둘레방향 리거먼트의 동등한 효율의 조건이 다른 경계를 형성하는 제한적인 경계를 가진 길이방향 및 대각선 리거먼트의 효율을 결정하기 위해서 사용된다. 그 림 645.23.1-6 은 대각선 방향 리거먼트의 등가 길이방향 효율을 결정하기 위 해서 사용한다. 이 효율은 최소요구두께를 설정하기 위한 식에서 사용된다. (1) 그림 645.23.1-5 는 길이방향 및 원둘레방향 리거먼트 중 한 가지 또는 두 가 지가 대각선 리거먼트와 함께 있을 때 사용된다. 그림 645.23.1-5 를 사용하 기 위하여, p*/p1 의 값과 길이방향 리거먼트의 효율을 역시 계산한다. 도표에 서 리거먼트의 길이방향 효율에 해당하는 수직선을 찾아서, 그것이 p*/p1 의 비율을 나타내는 대각선과 교차하는 점까지 수직으로 이동한다. 그리고 나 서 이 점을 왼쪽으로 수평으로 투영하여 그 도표의 가장자리에 있는 척도 상의 리거먼트의 대각선 효율을 읽는다. 그 최소동체두께와 최고허용사용압 력은 보다 낮은 효율을 가진 리거먼트에 근거하여야 한다. (2) 그림 645.23.1-6 은 일직선상에 있지 않은 구멍 또는 원통형 동체를 따라 길 이방향으로 배치된 구멍에 사용한다. 도표는 길이방향 평면과 원둘레방향 - 1021 - | {}
d2d23c03-3c0e-47a6-9220-2cb05cf70348 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 평면 사이의 모든 평면에 대한 구멍의 짝에 대해서 사용할 수 있다. 그림 645.23.1-6 을 사용하기 위해서, 길이방향 동체 축과 구멍 중심 사이의 선 사 이의 각도 0 를 결정하고 p*/d 의 값을 계산한다. 도표에서 0 의 값에 상응하는 수직선을 찾아 이 선을 따라 p*/d 의 값을 대표하는 선까지 수직으로 이동한 다. 그리고 나서 이 점을 왼쪽으로 수평으로 투영하여 대각선 리거먼트의 등가 길이방향 효율을 읽는다. 최소동체두께와 최고허용사용압력은 이 등가 길이방향 효율을 사용하여 결정한다. 마. 원통형 동체 내의 튜브구멍이 축에 평행한 선을 따라 동체의 안지름보다 큰 길이에 걸쳐 대칭 그룹으로 배열되고 각 그룹의 구멍이 같은 간격이 사 용될 때, 하나의 그룹에 대한 효율은 최고허용사용압력에 근거를 둔 효율 이 상이어야 한다. 바. 튜브구멍이 균일하거나 불균일한 간격으로 축에 평행한 선을 따라 배열되 는 원통형 동체 내의 평균 리거먼트 효율은 아래 규정을 따라 계산하고 모 두의 요건을 만족시켜야 한다. 이 규정은 튜브구멍 사이의 리거먼트에 적용 되지 단일 구멍에게는 적용되지 않는다. 어떤 경우에서는 위 마.처럼 그 동 체의 안지름보다 큰 거리에 걸쳐 연장하는 대칭 그룹에 대한 것보다 낮은 효율을 나타낼 수 있다. 이런 일이 발생하면, 위 나.의 규정으로 계산한 효율 로 결정하여야 한다. (1) 동체의 안지름과 같은 길이에 대해 최소효율을 나타내는 위치의 효율은 그 최고허용사용압력에 근거를 둔 효율 이상이 되어야 한다. 동체의 안지름이 1520 mm(60 in)를 초과 할 때는 그 길이는 1520 mm 로 취하여야 한다. (2) 동체의 안지름과 같은 길이에 대해 최소효율을 나타내는 위치의 효율은 그 최고허용사용압력이 근거를 둔 효율의 80% 이상이 되어야 한다. 동체의 안 쪽반지름이 762 mm(30 in)를 초과 할 때는 그 길이는 762 mm 로 취하여야 한 다. ![image](/image/placeholder) 133 133 133 133 133 133 133 mm mm mm mm mm mm mm 길이방향 선 비고: 133 mm(4-1/4 in.) - 1022 - | {}
40206da2-d6cc-4278-8468-b22349eb58e9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [그림 645.23.1-1] 각 줄마다 구멍의 피치가 같은 튜브 배치(예) ![image](/image/placeholder) 133 1 133 133 17 133 mm mm mm mm mm mm mm P1= 305 mm (12 in.) 길이방향 선 비고: 133 mm (4-1/4 in.) 171 mm (6-3/4 in.) [그림 645.23.1-2] 두 번째 줄마다 구멍의 피치가 같지 않은 튜브 배치(예) ![image](/image/placeholder) 133 171 133 133 171 133 171 133 133 mm mm mm mm mm mm mm mm mm P1 = 743 mm (29-1/4 in.) 길이방향 선 비고: 133 mm (4-1/4 in.), 171 mm (6-3/4 in.) [그림 645.23.1-3] 두 번째 및 세 번째 즐에서 구멍의 피치가 변하는 튜브 배치(예) ![image](/image/placeholder) P1 = 292 mm (11-1/2 in.) 146 mm (5-3/4 in.) = 163 mm (6.42 in.) 길이방향 선 - 1023 - | {}
1a1aefd5-7323-4b52-b37d-186379157548 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [그림 645.23.1-4] 대각선 상에 튜브 구멍이 있는 튜브 배치(예) Chart Type: bar 20 30 40 50 60 70 80 90 item_01 0.95% 0.9% 0.85% 0.8% 0.75% 0.7% 0.65% 0.6% 비고 a) 위의 곡선에 대한 계산식들이 나와 있다. 이 곡선에 나와 있는 값들을 벗어나 더라도 이러한 계산식들을 적용할 수 있다. J+ 0.25 - (1 - 0.01 Elong ) V0.75+ J PD b) 대각선방향 효율: % = 여기서 J= 0.00375 + 0.005J c) 대각선방향 및 원주방향 리거먼트들의 등가 효율 조건에 대한 곡선은 다음 식 으로 주어진다. 2 200M+ 100 - 2(100 - Elong)V1+ M 100 - Elong % 여기서 M= 1+ M 200 - 0.5Elong P1 - d d) Elong = 100 P1 [그림 645.23.1-5] 원통형 동체에 있는 구멍들 사이의 길이방향 및 대각선방향 리거먼트 효율을 결정하기 위한 도표 、 1024 - | {}
fce2cec9-b2aa-4ddd-817a-6dd02750b452 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ょ 룡포 ���� ic 을 Chart Type: line (2) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) item_01 85% 90% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0% 비고 a) 위의 곡선에 대한 계산식들이 나와 있다. 이 곡선에 나와 있는 값들을 벗어나 더라도 이러한 계산식들을 적용할 수 있다. sec⌀ sec20+ 1 - V 3+ sec20 p /d b) 등가 길이방향 효율: % = 0.015 + 0.005sec20 그림 645.23.1-6 - 원통형 동체에 있는 구멍들 사이의 대각선방향 리거먼트 등가효율을 결정하기 위한 도표 - 1025 - | {}
bcdb1913-81e3-4698-b41b-7a193c26caf9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.23.2 리거먼트 효율과 용접이음계수에 대해 용접 관이나 튜브로 만든 원통형 동체 에 리거먼트가 생기고 그 계산 효율이 85%(길이방형) 또는 50%(원둘레방향) 미만일 때는, 최소요구두께를 결정하기 위해서 645.16 에서 사용하는 효율은 계산된 리거먼트 효율이다. 이 경우, 인장 측의 적절한 응력 값은 계수 1.18 로 곱할 수 있다. 645.23.3 기호설명 d : 튜브구멍의 지름 E : 길이방향 리거먼트 효율 Elong : 백분율로 나타낸 길이방향 리거먼트 효율 p : 튜브구멍의 길이방향 피치 P1 : 리거먼트의 단위길이 * 튜브구멍의 대각선방향 피치 p : 0 : 길이방향 선에 대한 대각선방향 피치의 각도 s : 대각선방향 피치의 길이방향 치수, p cos⌀ n : 길이 p1 내의 튜브구멍의 수 645.24 재킷형 용기에 대한 설계 645.24.1 재킷을 가진 동체와 재킷을 가진 경판의 설계 1. 동체와 경판의 두께는 645.16 과 645.17 에 따라 결정하여야 한다. 645.14 의 하중 을 고려하여, 국부적 내압과 외압 하중과 열팽창 차이의 영향에 주의 하여야 한 다. 2. 재킷 내의 점검구멍에 대한 요건은 용기 재킷 부분 점검구멍의 최대크기가 모 든 용기에 대해서 DN 50(NPS 2) 초과 할 필요가 없다는 것을 제외하고 제 645.18.15 를 따라야 한다. 3. 증기가 응축되는 매체(즉, 수증기)에 대해서는, 내부 벽의 침식을 감소시키기 위해서 재킷의 입구 연결부에 충격 판이나 흐름조절 판을 사용하는 것을 고려 하여야 한다. 4. 재킷을 가진 용기의 평판 부위는 645.22 에 따라서 브레이스나 스테이를 설치 한 표면으로서 설계할 수 있다. 645.24.2 용기 재킷의 봉합부재의 설계 1. 재킷 봉합부재의 설계는 표 645.24.2-1 과 이 항(645.24.2)의 추가 요건을 따라 야 한다. 2. 봉합부재 내의 레이디얼(Radial) 용접은 그 부재의 전 두께를 용입하는 맞대기 용접이음이어야 하며 부착용접을 하는 곳은 평면으로 갈아야 한다. 3. 다음 두 요건이 다 만족될 때는 부분용입과 필릿용접이 허용된다. 가. 제작 재료가 다음 식을 만족시킬 경우, - 1026 - | {}
eba28333-de39-4483-b260-b0761c9fdbb6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | SyT ≤0.625 Su (4.496) 나. 그 구성부품이 반복하중을 받지 않을 경우, 4. 압력과 힘을 보완하기 위해전체 재킷에 스테이 볼트가 설치된다면, 어떤 형 식의 스테이볼트 재킷 봉합부는 그림 645.24.2-1 의 형식 1 재킷의 요건에 따라 서 설계할 수 있다. 645.24.3 재킷을 통과 하는 관통부의 설계 1. 재킷 공간을 통과 하는 구멍의 설계는 645.18 에 따라야 한다. 봉합부재의 노즐 이나 넥이 그 구멍의 스테이 역할을 하기 때문에, 표 645.24.3-1 에서 보는 형 식의 관통부에 대해서는 재킷 내의 구멍의 보강이 요구되지 않는다. 2. 표 645.24.3-1 에서 보는 재킷 관통부 봉합부재의 설계는 이 표에 규정된 다음 요건과 다음의 규정에 적합하여야 한다. 도해된 것에 대한 대안 형상의 설계 가 645.25 에 근거한 것이라면 그 대안 형상을 사용할 수 있다. 가. 재킷 관통부 봉합부재의 최소두께는 압력 막 하중만을 고려한다. 645.14 에 서 주어진 축 방향 압력 하중과 이차적 하중은 설계에서 고려하여야 한다. 나. 표 645.24.3-1 에서 보는 설계 상세 2, 3, 4, 5 및 6 은 다소 유연성이 있다. 관통부 봉합부재의 최소두께를 결정하기 위해서 압력 막 하중만이 고려된다. 다. 구멍의 밀봉재 막 내의 모든 레이디얼(Radial) 용접은 그 부재의 전 두께를 관통하는 맞대기용접이음이어야 한다. 라. 봉합부재 용접부는 가능한 곳에서는 그 모양이 원형, 타원형 또는 장원형 이어야 한다. 그 모서리를 적당한 반지름으로 둥글게 한다는 전제하에서 사 각형 부재 용접이 허가된다. 마. 위 645.24.2 제 3 호의 요건을 만족한다. 645.24.4 부분 재킷의 설계 1. 부분 재킷은 용기의 완전한 원둘레에 미치지 못하는 부분을 감싸는 재킷을 포 함한다. 그 일부 변형이 그림 645.24.4-1 에 나와 있다. 2. 앞의 항에 있는 재킷형 용기의 구조에 대한 규정은 다음의 예외를 제외하고는 부분 재킷에 역시 적용된다. 가. 스테이를 설치하는 부분 재킷은 645.22 에 따라서 설계하고 제작하여야 하 며 그 봉합부는 위 645.24.2 에 따라서 설계하여야 한다. 645.24.5 반 조각 관 재킷의 설계 1. 이 항의 규정은 DN 50, 80 또는 100(NPS 2, 3 또는 4) 관으로 제작되고 내압 하중을 받는 반 조각 관 재킷의 설계에 적용할 수 있다(그림 645.24.5-1 참조). 2. 반 조각 관 재킷을 부착하는 필릿용접은 재킷이나 동체의 두께 중 작은 것 이 상의 목 두께를 가져야 한다. 반 조각 관 재킷의 용접사의 접근을 위하여 피 - 1027 - | {}
057ee13c-2ed8-4c36-97ff-38b9dba1a9fe | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 치 선정을 고려하여야 한다. 추가로 위 645.24.2 제 3 호.의 요건을 만족하여야 한다. 3. 반 조각 관 재킷의 최소요구두께는 다음 식으로 구한다. 그 설계가 인정되기 이라는 추가적 조건이 반드시 만족되어야 한다. 여기서 Pjpm 위해서는 Pj ≤ Pjpm 은 식(4.498)로 구한다. Pjrp trp = (4.497) 0.85S, - 0.6P 4. 반 조각 관 재킷에서 최고허용압력 Pjpm 은 다음 식을 사용하여 결정하여야 한 다. Fp Pjpm Kp = (4.498) 여기서 F,=max[(1.58-8*),1.5S] Kp = C1+ C2D05+C⌀D+C4D15+ C D2+C⌀D25+C D3 + C8D3.5+ C9D4+C10D4.5 (4.499) (4.500) 식(4.500)의 계수가 표 645.24.2-2 에 나타나 있다. 645.24.6 그림 645.24.2-1 에서 보는 재킷형 용기는 아래와 같이 5 가지 형식으로 분류 한다. 이 형식의 용기에 대해서는, 재킷은 형식 1, 2, 4 또는 5 에 대해서는 원둘레방향 으로 연속적이어야 하고, 형식 3 에 대해서는 그 단면이 원형이어야 한다. 각 형식에 대한 요건이 만족된다는 전제 하에서, 보여진 형식의 어떠한 조합도 단일 용기에서 허가된다. 형식 1, 2, 4 또는 5 재킷에 있으며 용기의 동체나 경판을 역시 관통하는 노즐이나 구멍은 645.18 에 따라서 설계하여야 한다. 1. 형식 1 - 원통형 동체에 전적으로 국한된 어느 길이의 재킷 2. 형식 2 - 원통형 동체의 일부와 한쪽 경판을 덮는 재킷 3. 형식 3 - 한쪽 경판의 일부를 덮는 재킷 4. 형식 4 - 유효길이를 감소시키기 위해서 원통형 동체 부분에 스테이나 균형 링을 추가한 재킷 5. 형식 5 - 원통형 동체와 어느 경판의 일부를 덮는 재킷 645.24.7 기호설명 D : 내부 용기의 안지름 Dpj : 반 조각 관 재킷의 공칭 관 크기 Kp : 반 조각 관 재킷 등급계수 Pj : 재킷 실내의 설계압력 Pjpm : 재킷과 동체의 형상에 근거한 허용 재킷 압력 j : 재킷의 안반지름에서 내부 용기의 바깥반지름을 뺀 것으로 정의 되는 재킷 공간 - 1028 - | {}
ab981ac2-bc57-41fc-a754-d52621027fd6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | L : 재킷의 길이 tc : 봉합부재의 공칭두께 tj : 외부 재킷 벽의 공칭두께 tn : 노즐의 공칭두께 ts : 동체 내부 벽의 공칭두께 trj : 외부 재킷 벽의 최소요구두께 trc : 봉합부재의 최소요구두께 trp : 반 조각 관 재킷의 최소요구두께 Rj : 재킷의 안반지름 Rp : 재킷 관통부에서의 재킷 내 구멍의 반지름 Rs : 내부 용기의 바깥반지름 r : 원환면 봉합재의 모서리 반지름 Tp : 반 조각 관 재킷의 안반지름 S : 설계온도에서 내부동체의 허용응력(표 645.2.1.A) Se : 설계온도에서 재킷 봉합재의 허용응력(표 645.2.1.A) Sj : 설계온도에서 재킷의 허용응력(표 645.2.1.A) SyT: 설계온도에서 항복강도(표 645.2.1.A) Su : 규정최소극한인장강도(표 645.2.1.A) s* : 내압과 축 방향의 기타 힘으로 인한 경판 또는 동체 내의 실제 길이방향 인 장응력, 축 방향 힘이 무시할 수 있는 정도일 때는 s* = PD/4ts. 만일 축 방향 힘과 압력의 조합이 s*의 음(-)의 값으로 귀결되면 S = 0 - 1029 - | {}
c044c89e-b979-44c0-9264-28a653190e95 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.24.2-1] 재킷을 동체에 봉합하는 부재의 설계 ¦ 상세 ¦ 요 건 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 봉합부 상세 (a)와 (b)는 645.24.2 제 3 호의 요 건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 이 봉합부들은 그림 645.24.2-1 에서 보는 것처 럼 형식 1, 2 및 4 의 재킷형 용기들에서 사용 할 수 있으며, 적어도 trj 와 같은 tre 를 가져야 하고, 모서리 반지름 r 은 3tc 이상이 되어야 한다. 이 봉합부 설계는 trc 최대두께가 16 mm (0.625 in)로 제한된다. 이 구조가 형식 1 재킷형 용기에서 사용될 때 는 그 용접치수 Y 는 0.7tc 이상이 되어야 하 고, 형식 2 와 4 재킷형 용기에서 사용될 때는 그 용접치수 Y 는 0.83tc 이상이 되어야 한다. ¦ 최소 2tc 그러나 「 최소 = 3tc 13 mm 를 초과 할 필요는 없다. ty Rs Rj (a) 형식 1 재킷 ←tc 최소 Y lc 1.5tc (최소 목 치수를 유지하기 위해서 연장) ◀tc 최소 최소 목 치수 =to 30° 최대 (b) 형식 2 와 형식 4 재킷 ¦ - 1030 - | {}
14e74db0-aced-4bae-9f62-8eded30e2a69 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 상세 ¦ 요 건 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 ¦ 이 봉합부들은 적어도 trj 와 같은 tre 를 가져 야 한다. 상세 (c)에 대해서는 이에 추가하여 trc 는 다음 이상이어여 한다. trc = 0.707j Pisc 봉합부를 내부 용기에 부착하고 봉합부의 두 께 tc 를 완전 용입하는 홈 용접은 그림 4.11.1 에서 보는 재킷형 용기의 어느 형식과 도 사용 할 수 있다. 그러나 최소목치수 0.7tc 를 가진 필릿용접도 그림 645.24.2-1 의 형식 1 재킷형 내부 용기의 봉합부를 연결하기 위해서 역시 사용할 수 있다. 봉합부와 재킷 동체는 단일 구조이거나 완전 용입 맞대기용접을 사용하여 용접할 수도 있 다. 받침쇠를 사용할 수도 있다. ¦ 1.25t。 최소 r 최소 =j Rs R (a) 1.25t。 최소 ↑ 0 최대 = 60° F 2t。 최소 R. R) (b) to 「min= 3t。 1.25t。 최소 R。 R」 (c) ¦ ¦ 3 ¦ 이 봉합부는 그림 645.24.2-1 에서 보는 형식 1 재킷형 용기에만 사용하여야 한다. 봉합부 두께 trc 는 645.16 의 원뿔형 동체에 대 한 계산식을 사용하여 계산하여야 하나 trj 이상이 되어야 한다. 각도 0 는 최대 30° 로 제한하여야 한다. ¦ [ 최소 0 최대 = 30° to 최소 Rs Rj ¦ - 1031 - | {}
71a5c407-1a82-4a38-a444-3ea082483b9c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 상세 ¦ 요 건 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4 ¦ 봉합부 상세 (a), (b) 및 (c)는 645.24.2 제 3 호 의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 이 봉합부들은 그림 645.24.2-1 에서 보는 것처 럼 형식 1 의 재킷형 용기들에만 사용하여야 하며, trj 가 16 mm(0.625 in)를 초과 하지 않는 다는 추가적 제한이 있다. 이 봉합 봉에 대한 최소요구두께는 다음과 같 아야 한다. trc = max 2tr⌀ 0.707j Pisc 1 필릿용접 크기는 다음과 같아야 한다. Y≥ min[0.75tc,0.75ts] 그리고 C=0.7Ymin Z≥tj 그리고 b = 0.7Z min ¦ Y EY C VY Z [ v R, R R (a) (b) Z [, Z 받침쇠를 사용 Y 찰 수도 있다. 5,0 + 5 to +5 R, → R R, R) (C) (d) ¦ ¦ 5 ¦ 봉합부 상세 (a), (b) 및 (c)는 645.24.2 제 3 호 의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 이 봉합부들은 그림 645.24.2-1 에서 보는 재킷 형 용기의 어느 형식에나 사용할 수 있다. 형 식 1 의 재킷형 용기에 대해서는, 요구 최소 봉합 봉 두께는 그림 645.24.2-1 의 계산식으로 결정하여야 한다. 다른 모든 형식의 재킷형 용기들에 대해서는, 요구 최소 봉합 봉 두께와 그 재킷 공간의 최 대허용폭은 다음 계산식으로 결정하여야 한 다. PjRsj trc = 1.414 Sc 2St (ts-t) 7 PjRj 2 봉합 봉을 내부 용기에 연결하는 용접부 크기 는 다음과 같아야 한다: Y≥ min[1.5tc, 1.5tg]이어야 하며, 그림에 나 와 있는 것처럼 치수 a 와 b 의 합으로 측정 하여야 한다. 또한 a,b ≥ min [6mm(1/4in),t�ts] 이어야 한다. Z 는 최소 요구 Y 치수를 유지하기 위해서 홈 용접 또는 다른 필릿 용접과 연관하여 사 용할 때 필요한 최소 필릿 크기이다. ¦ z->¦ Z- a a to Z Z Y=a+b Z Y=a+b R, Rs (a) (b) Z a b Z Z Y=a+b Rs- (C) ¦ - 1032 - | {}
17ab3e4e-38b1-4e2b-9a3c-5875757f4bf7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 상세 ¦ 요 건 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6 ¦ 봉합부 상세 (a), (b) 및 (c)는 645.24.2 제 3 호 의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 상세 (a), (b) 및 (c)에서 보는 재킷-봉합 봉 부착용접은 그림 645.24.2-1 에서 보는 재킷형 용기의 어느 형식에나 사용할 수 있다. 상세 (d), (e) 및 (f)에서 보는 부착용접은 그림 645.24.2-1 에서 보는 재킷형 용기의 어느 형식 에나 사용할 수 있으며, 여기서 trj 는 16 mm(0.625 in)를 초과 하지 않는다. 요구 최소 봉합 봉 두께와 그 재킷 공간의 최 대허용폭은 다음 계산식으로 결정하여야 한 다. PjRsj tre = 1.414 Se 2Set2 (ts - t⌀) 0 PjRj 2 ¦ 4.2 항 참조 4.2 항 참조 645.15 참조 645.15 참조 46*최소 fi 5 최소 」 人 받침쇠를 사용 5 활 수도 있다. + Ri R (2) (b) 0.7t,최소 ← 2t.최소 박희소 1c 납 표 ]-a 이상 ♩ 4.2 항 참조 받침쇠를 사용 할 수도 있다. ( · R R (⌀) (d) 1.51 최소 (최소 목 치수를 목 치수 학 목최소 유지하기 위하여 5 최소 연장> 2 ! 30° 최대 5 ↑ ↑ 0.83 t 최소 료 대 R R (e) (1) ¦ ¦ 7 ¦ 봉합부 상세 (a), (b) 및 (c)는 645.24.2 제 3 호 의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 이 봉합부들은 그림 645.24.2-1 에서 보는 형식 3 재킷형 용기들에 사용할 수 있으며, 상세 (a), (b) 및 (c)에 따르는 부착용접을 하여야 한다. 이 구조는 trj 가 16 mm(0.625 in)를 초과 하지 않는 재킷들로 제한된다. 접시형, 타원형 그리고 반구형 경판들에 대해 서는, 재킷 경판의 바깥지름은 그 용기 경판 의 바깥지름보다 커서는 안 되거나, 재킷 경 판의 안지름이 용기 경판의 바깥지름과 공칭 적으로 같아야 한다. ¦ 용접 상세 (h-2) 및 (h-3) 창조 상세 (h-1) 완전 완전 몰입 용법 용접 용접 8 tj=16 mm 최대 t,-16 mm 최대 등에 대해서 (b) A B 에 대해서 최소 8 0.83 5 최소 0-16 mm 최대 (c) A < B 에 대해서 ¦ ¦ 8 ¦ 원뿔형 또는 원환 원뿔형 재킷을 위한 봉합부 는 그림 645.24.2-1 에서 보는 형식 2 재킷형 용기에 대한 요건들에 적합하여야 한다. ¦ 상세 5 및 상세 6 참조 원뿔형 동체 원환 원뿔형 동체 ¦ - 1033 - | {}
39bf134f-bf23-46f9-8a3f-14d1e3f644ab | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.24.2-2] 계산식(4.500)의 계수 ¦ Dpj ¦ 계수 ¦ 동체 두께 ¦ 동체 두께 ¦ 동체 두께 ¦ 동체 두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Dpj ¦ 계수 ¦ 5 mm(3/16 in) ¦ 6 mm(1/4 in) ¦ 10 mm(3/8 in) ¦ 13 mm(1/2 in) ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C1 ¦ -3.6674510E+01 ¦ -1.8874043E+04 ¦ 4.0083779E+02 ¦ -2.6447784E+02 ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C2 ¦ 1.2306994E+01 ¦ 1.7869518E+04 ¦ -5.7029108E+02 ¦ 1.8066952E+02 ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C3 ¦ 3.5701684E+00 ¦ -7.2846419E+03 ¦ 3.1989698E+02 ¦ -4.9294965E+01 ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C4 ¦ -7.9516583E-01 ¦ 1.6723763E+03 ¦ -9.4286208E+01 ¦ 7.1522422E+00 ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C5 ¦ 5.8791041E-02 ¦ -2.3648930E+02 ¦ 1.6391764E+01 ¦ -5.7900069E-01 ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C6 ¦ -1.5365397E-03 ¦ 2.1101742E+01 ¦ -1.7431218E+00 ¦ 2.4758486E-02 ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C7 ¦ 0.0000000E+00 ¦ -1.1608890E+00 ¦ 1.1160179E-01 ¦ -4.3667599E-04 ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C8 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 3.6022711E-02 ¦ -3.9549592E-03 ¦ 0.0000000E+00 ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C9 ¦ 0.0000000E+00 ¦ -4.8303253E-04 ¦ 5.9644209E-05 ¦ 0.0000000E+00 ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C10 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C1 ¦ -3.7588705E+03 ¦ -1.2551406E+04 ¦ -3.8104460E+04 ¦ -1.4263782E+04 ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C2 ¦ 2.9919870E+03 ¦ 1.2149900E+04 ¦ 4.0491537E+04 ¦ 1.6228077E+04 ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C3 ¦ -9.4177823E+02 ¦ -5.0657776E+03 ¦ -1.8844078E+04 ¦ -8.0227888E+03 ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C4 ¦ 1.5278500E+02 ¦ 1.1910361E+03 ¦ 5.0415301E+03 ¦ 2.2676555E+03 ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C5 ¦ -1.3452359E+01 ¦ -1.7255075E+02 ¦ -8.5435371E+02 ¦ -4.0440980E+02 ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C6 ¦ 6.1167422E-01 ¦ 1.5770136E+01 ¦ 9.5115501E+01 ¦ 4.7257835E+01 ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C7 ¦ -1.1235632E-02 ¦ -8.8782173E-01 ¦ -6.9588768E+00 ¦ -3.6233229E+00 ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C8 ¦ -2.1465752E-06 ¦ 2.8148933E-02 ¦ 3.2277515E-01 ¦ 1.7597455E-01 ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C9 ¦ 0.0000000E+00 ¦ -3.8488963E-04 ¦ -8.6172557E-03 ¦ -4.9179021E-03 ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C10 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 1.0094910E-04 ¦ 6.0315412E-05 ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C1 ¦ -2.1336346E+04 ¦ 7.3995872E+03 ¦ 8.3115447E+02 ¦ -4.0097574E+02 ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C2 ¦ 1.5982068E+04 ¦ -6.7592710E+03 ¦ -7.6253222E+02 ¦ 4.2602525E+02 ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C3 ¦ -4.9936486E+03 ¦ 2.6131811E+03 ¦ 2.9500674E+02 ¦ -1.7446665E+02 ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C4 ¦ 8.4914220E+02 ¦ -5.4873257E+02 ¦ -6.1135935E+01 ¦ 3.7753845E+01 ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C5 ¦ -8.4931392E+01 ¦ 6.7571708E+01 ¦ 7.4233181E+00 ¦ -4.6748939E+00 ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C6 ¦ 5.0044853E+00 ¦ -4.8769663E+00 ¦ -5.2938127E-01 ¦ 3.3376011E-01 ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C7 ¦ -1.6105634E-01 ¦ 1.9112909E-01 ¦ 2.0558271E-02 ¦ -1.2795569E-02 ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C8 ¦ 2.1857714E-03 ¦ -3.1412698E-03 ¦ -3.3593696E-04 ¦ 2.0405896E-04 ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C9 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C10 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 ¦ - 1034 - | {}
42536f14-8acc-41ab-8669-8e2b83272820 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.24.2-2] 계산식(4.50)의 계수(계속) ¦ Dpj ¦ 계수 ¦ 동체 두께 ¦ 동체 두께 ¦ 동체 두께 ¦ 동체 두께 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Dpj ¦ 계수 ¦ 19 mm(3/4 in) ¦ 25 mm(1 in) ¦ 50 mm(2 in) ¦ ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C1 ¦ -4.0085121E+02 ¦ 3.6782666E+00 ¦ 1.0000000E+00 ¦ ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C2 ¦ 3.5652906E+02 ¦ -1.2669560E+00 ¦ 0.0000000E+00 ¦ ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C3 ¦ -1.3171601E+02 2.6480374E+01 ¦ 4.5491492E-01 ¦ 0.0000000E+00 0.0000000E+00 ¦ ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C4 ¦ ¦ -6.2883969E-02 ¦ ¦ ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C5 ¦ -3.1258388E+00 ¦ 3.9401350E-03 ¦ 0.0000000E+00 ¦ ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C6 ¦ 2.1680455E-01 ¦ -9.3433360E-05 ¦ 0.0000000E+00 ¦ ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C7 ¦ -8.1908188E-03 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 ¦ ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C8 C9 ¦ 1.3019970E-04 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 0.0000000E+00 ¦ ¦ ¦ DN 50 (NPS 2) ¦ C10 ¦ 0.0000000E+00 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 ¦ ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C1 ¦ -1.5045135E+03 ¦ 8.1206324E+00 ¦ -3.2789303E+03 ¦ ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C2 ¦ 1.4487653E+03 ¦ -8.3943593E+00 ¦ 3.4419302E+03 ¦ ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C3 ¦ -5.9846696E+02 ¦ 3.7870074E+00 ¦ -1.5852932E+03 ¦ ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C4 ¦ 1.3910417E+02 ¦ -7.0886182E-01 ¦ 4.2063167E+02 ¦ ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C5 ¦ -1.9888205E+01 ¦ 6.6972430E-02 ¦ -7.0855807E+01 ¦ ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C6 ¦ 1.7922925E+00 ¦ -3.1488859E-03 ¦ 7.8593168E+00 ¦ ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C7 ¦ -9.9521276E-02 ¦ 5.8511141E-05 ¦ -5.7415834E-01 ¦ ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C8 ¦ 3.1164737E-03 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 2.6647325E-02 ¦ ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C9 ¦ -4.2181627E-05 ¦ 0.0000000E+00 ¦ -7.1319265E-04 ¦ ¦ ¦ DN 80 (NPS 3) ¦ C10 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 8.3899940E-06 ¦ ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C1 ¦ -3.5172282E+00 ¦ -2.5016604E+02 ¦ -5.3121462E+00 ¦ ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C2 ¦ 4.3499616E+00 ¦ 1.7178270E+02 ¦ 3.4090615E+00 ¦ ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C3 ¦ -2.7157682E-01 ¦ -4.6844914E+01 ¦ -5.5605535E-01 ¦ ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C4 ¦ 1.1186450E-02 ¦ 6.6874346E+00 ¦ 4.2156128E-02 ¦ ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C5 ¦ -7.1328067E-04 ¦ -5.2507555E-01 ¦ -1.2921987E-03 ¦ ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C6 ¦ 2.2962890E-05 ¦ 2.1526948E-02 ¦ 6.6740230E-06 ¦ ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C7 C8 ¦ 0.0000000E+00 ¦ -3.6091550E-04 ¦ 0.0000000E+00 ¦ ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C9 ¦ 0.0000000E+00 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 0.0000000E+00 ¦ ¦ ¦ DN 100 (NPS 4) ¦ C10 ¦ 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 0.0000000E+00 ¦ 0.0000000E+00 ¦ ¦ - 1035 - | {}
dc0c6508-1597-4de0-ba8b-81bbd5c45e7a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 형식 1 형식 2 형식 3 형식 4 형식 5 [그림 645.24.2-1] 재킷형 용기의 형식들 - 1036 - | {}
11eb824d-95bb-4aee-a3e9-5d83e6f96ef0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.24.3-1] 재킷 관통부 상세 설계 ¦ 상세 ¦ 요 건 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 이 봉합부의 상세는 645.24.2 제 3 호의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 재킷이 노즐에 용접될 때, 그 노즐의 벽을 봉합 부재로서 사용할 수 있다. a= 2tj 그리고 b= t⌀min ¦ 노즐 중심선 용기 벽 ! a t→ 재킷 벽 노즐 넥 b 받침쇠를 사용 할 수도 있다. ¦ ¦ 2 ¦ 이 봉합부의 상세는 645.24.2 제 3 호의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 형상들에 대한 최소요구두께는 645.17 에 따라서 외압을 받는 동체로서 계산하여야 한다. a = 2tj 그리고 b= t⌀min 부착물 A 는 표 4.2.6 의 상세들을 사용하여 만들 어야 한다. ¦ 노즐 중심선 부착 A tn → ↑ t c ↓ 4 a t S 받침쇠를 사용 할 수도 있다. R p ¦ ¦ 3 ¦ 이 봉합부의 상세는 645.24.2 제 3 호의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 최소요구두께 trc 는 trj 와 같아야 한다. 부착물 A 는 표 645.15.4-4 의 상세들을 사용하여 만들어야 한다. ¦ 부착 A 노즐 중심선 받침쇠를 사용 할 수도 있다. r 3 t 최소 t ¦ ¦ 4 ¦ 이 봉합부의 상세는 645.24.2 제 3 호의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 최소요구두께 trc 는 645.17 에 따라서 외압을 받는 동체로서 계산하여야 한다. 부착물 A 는 표 645.15.4-4 의 상세들을 사용하여 만들어야 한다. ¦ 노즐 중심선 부착 A ts ◀ ↓ , to Rp th→ 완전용입 맞대기 용접. 받침쇠를 사용 할 수도 있다. ¦ - 1037 - | {}
59c3ec42-0d27-4d61-a969-b3b8990ccd05 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 상세 ¦ 요 건 ¦ 그 림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5 ¦ 이 봉합부의 상세는 645.24.2 제 3 호의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 내부 용기에 부착된 봉합부재의 요구두께 trel 은 645.17 에 따라서 외압을 받는 동체로서 계산하여 야 한다. 가요성 부재의 요구두께 trc2 는 다음과 같이 결정하여야 한다. 재킷과 원환체 사이에 튜브형 단면이 존재하지 않을 때: Pr trc2 S⌀E- 0.6Pj 재킷과 원환체 사이에 튜브형 단면이 존재할 때: PjRp trc2 S⌀E-0.6P a = 2t⌀, b=tj 그리고 c = 1.25te1 부착물 A 는 표 4.2.6 의 상세들을 사용하여 만들 어야 한다. ¦ 노즐 중심선 부착 A R ▼ +t c1 a · I ←b 받침쇠를 사용 1c2 할 수도 있다. (a) 노즐 중심선 부착 A R。 ↓ ★tol a ⑤ ↑ ↑ b t 2 (b) ¦ ¦ 6 ¦ 이 봉합부의 상세는 645.24.2 제 3 호의 요건들이 만족될 때에만 사용하여야 한다. 최소요구두께 trc 는 645.17 에 따라서 외압을 받는 반지름 Rp 의 동체로서 계산하여야 한다. a = 2tj 그리고 b=tj 부착물 A 는 표 4.2.6 의 상세들을 사용하여 만들 어야 한다. ¦ 부착 A 노즐 중심선 ◀ lc ▼ tn ←b a -R ¦ - 1038 - | {}
1acf4abe-6c30-4259-a217-cc1aea7fc94c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 연속적 부분 재킷 복수 또는 포드형 재킷 [그림 645.24.4-1] 부분 재킷의 형식들 - 1039 - | {}
24296108-36be-468c-b7e0-ab24a493a5ad | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) R R [그림 645.24.5-1] 반 조각 파이프 재킷 645.25 피로해석 및 평가 645.25.1 심사기준 1. 피로해석에 대한 심사 기준은 아래와 같다. 가. 피로해석이 용기 설계의 일부로서 요구되는지를 결정하기 위한 심사기준의 대안이 아래에 서술되어 있다. 만일 심사기준의 대안 중 하나가 만족된다면, 피로해석은 용기 설계의 일부로서 요구되지 않는다. (1) 아래 제 2 호의 규정, 유사한 조건 하에서 운전하는 유사한 기기의 경험 (2) 아래 제 3 호의 규정, 제작 재료(제한적 적용성), 구조 상세, 하중 막대그래 프 및 평활한 봉의 피로곡선 자료에 근거한 방법 A (3) 아래 제 4 호의 규정, 제작 재료(무제한적 적용성), 구조 상세, 하중 막대그 - 1040 - | {}
fd74bbf8-0408-488c-9839-76f5676d6a79 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 래프 및 평활한 봉의 피로곡선 자료에 근거한 방법 B 나. 피로해석의 면제는 구성부품이나 부품 별로 한다. 한 구성부품(일체형)은 면제될 수 있는 반면에 다른 구성부품(비일체형)은 면제되지 않는다. 만일 어떤 구성부품이 면제되지 않으면, 그 구성부품에 대해서 피로평가를 실시하 여야 한다. 다. 만일 규정된 사이클의 수가 106 을 초과 하면, 피로해석 심사기준은 적용되지 않으며 피로해석이 요구된다. 2. 비교 가능한 기기의 경험에 근거한 피로해석심사 만일 유사한 하중 막대그래프와 같은 하중을 받으며 사용자 설계규격(user's Design Specification)에서 다루어진 유사한 기기로 충분한 기간에 걸친 경험이 있다면, 피로해석은 용기 설계의 일부로서 요구되지 않는다. 계획하는 설계와 용도에 관련이 있는 유사한 조건에서 운전하는 비교할 만한 기기의 경험을 평가 할 때는, 다음 설계특성이 갖는 가능한 유해 영향을 평가하여야 한다. 가. 일체형 구조에 반대되는 패드형 보강이나 필릿용접 부착 사용과 같은 비일 체형 구조의 사용 나. 70 mm(2.75 in)를 초과 하는 지름에 대해서 관 나사 연결의 사용 다. 스터드 볼트를 사용하는 부착의 사용 라. 부분 용입 용접의 사용 마. 인접한 부재 사이의 중요한 두께 변화 바. 성형 경판의 너클 부위에 있는 부착물과 노즐 3. 피로해석 심사, 방법 A 552 MPa(80,000 psi) 이하인 규정최소인장강도를 가진 재료에 대해서 다음 절차 만을 사용할 수 있다. 순서 1 - 사용자 설계규격에 있는 정보에 근거한 하중 이력을 결정한다. 하중 이력은 그 구성부품에 작용하는 모든 반복적 운전하중과 결과 를 포함하여야 한다. 순서 2 - 순서 1 의 하중 이력에 근거하여, 시동 및 운전정지를 포함한 전체 범 위의 압력 사이클의 예상(설계) 수를 결정하고, 이 값을 N△FP 로서 지정한다. 순서 3 - 순서 1 의 하중 이력에 근거하여, 압력 변동 범위가 일체형 구조에 대 해서 설계압력의 20% 또는 비일체형 구조에 대해서 설계압력의 15%를 초과 하는 운전압력 사이클의 예상 수를 결정하고, 이 값을 N△FO 로서 지정한다. 압력변동이 설계압력의 백분율을 초과 하지 않는 압력 사이클과 대기 조건의 변동으로 발생하는 압력 사이클은 이 평가에서 고려할 필요가 없다. 순서 4 - 순서 1 의 하중 이력에 근거하여, 아래에서 규정하는 두 인접한 점 사 이의 금속 온도 차이△TE 의 변화 유효 수를 결정하고, 이 값을 N△TE 로서 지 - 1041 - | {}
db65c2b6-8364-4b23-925f-d8fd2c3a3917 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4. 정한다. 그러한 변화의 유효 수는 어떤 크기의 금속온도 차이 내의 변화의 수에 ASME Sect. VIII Div. 2 Table 5.8 에 주어진 계수를 곱함으로써 또는 결 과로 나온 수를 더함으로써 결정한다. 인접한 점 사이의 온도 차이의 계산에 서, 전도에 의한 열전달은 용접되지 않은 접촉 표면(즉, 용기 동체와 보강 패 드)을 통한 전도에 의한 열전달을 참작하지 않고 용접되거나 일체형인 단면 을 통과 하는 전도에 의한 열전달만을 고려하여야 한다. (1) 표면 온도 차이에 대해서, 점이 다음과 같이 계산한 거리 L 이내에 있으 면, 그 점은 인접한 것으로 간주한다. 자오선 또는 원둘레방향에 있는 동체 와 접시형 경판에 대해서 L=2.5VRt (5.1) 그리고 평판에 대해서 L= 3.5a (5.2) (2) 두께에 걸친 온도 차이에 대해서, 인접한 점은 그 구성부품의 어느 표면 에 직각인 한 선 위의 어느 두 점으로서 정의 한다. 순서 5 - 순서 1 의 하중 이력에 근거하여, (�1 - �2)△T 의 값이 0.00034 를 초과 하는 다른 열팽창 계수를 가진 재료 사이의 용접에 관련된 구성부품에 대한 온도 사이클의 수를 결정하고, 이 값을 N△Ta 로서 지정한다. 순서 6 - 순서 2, 3, 4 및 5 로부터의 운전 사이클의 예상 수가 ASME Sect. VIII Div. 2 Table 5.9 의 기준을 만족시킨다면, 피로해석은 용기 설계의 일부로서 요구되지 않는다. 만일 이 기준이 만족되지 않으면, 피로해석은 용기 설계의 일부로서 요구된다. 비일체형 부착의 사례로는 나사식 캡, 나사식 플러그, 전 단 링 봉합부, 필릿 용접 부착물 그리고 마개 잠금(breech lock) 봉합부가 있다. 피로해석 심사, 방법 B 다음 절차는 모든 재료에 대해서 사용할 수 있다. 순서 1 - 사용자 설계규격에 있는 정보에 근거한 하중 이력을 결정한다. 그 하 중 막대그래프는 그 구성부품에 작용하는 모든 반복적 운전하중과 사건을 포함하여야 한다. 식(5.3)에서 Se 의 응력진폭에서 평가한 해당 설계피로곡선 (부속서 3.F 참조)의 사이클 수는 N(Sg)로서 정의 한다. 순서 2 - ASME Sect. VIII Div. 2 Table 5.10 에 따라서 구조의 형식에 근거하여, 피로심사 기준 계수 C 과 C2 를 결정한다. 순서 3 - 순서 1 의 하중 막대그래프에 근거하여, 시동과 운전정지를 포함한 전 체 범위의 압력 사이클의 설계 수 N△FP 를 결정한다. 만일 다음 식이 만족되 면 순서 4 로 진행한다. 그렇지 않으면, 용기는 상세한 피로해석이 요구된다. NAFP ≤ N(C1S) (5.3) - 1042 - | {}
e787dc4a-2bfc-4fe3-9bc7-cfa925c76002 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 순서 4 - 순서 1 의 하중 막대그래프에 근거하여, 시동과 운전정지를 제외한 정 상 운전 동안의 압력변동의 최대범위 △PN 를 결정하고, 이에 상응하는 사이 클의 수 N△P.를 결정한다. 압력변동 사이클은 압력 범위가 설계압력의 Sas/3S 배를 초과 하는 사이클로서 정의 한다. 만일 다음 식이 만족되면 순서 5 로 진 행한다. 그렇지 않으면, 그 용기는 상세한 피로해석이 요구된다. P Sa(N△P) △PN≤ C1 S (5.4) 순서 5 - 순서 1 의 하중 막대그래프에 근거하여, 정상 운전 동안 그리고 시동 과 운전정지 운전 동안의 용기의 두 인접한 점 사이의 최대 온도 차이 △TN 을 결정하고, 이에 상응하는 사이클의 수 N△TN·를 결정한다. 만일 다음 식이 만족되면 순서 6 으로 진행한다. 그렇지 않으면, 그 용기는 상세한 피로해석이 요구된다. Sa(N△ TN) △TN ≤ C2Eyma (5.5) 순서 6 - 순서 1 의 하중 막대그래프에 근거하여, 시동과 운전정지를 제외한 정 상 운전 동안의 용기의 두 인접한 점(위 제 3 호 순서 4 참조) 사이의 온도 차 이 변동 최대 범위 △TR 을 결정하고, 이에 상응하는 사이클의 수 N△TR·를 결 정한다. 이 순서에서의 온도 차이 변동 사이클은 온도 범위가 Sas/2Eyma 을 초 과하는 사이클로서 정의 한다. 만일 다음 식이 만족되면 순서 7 로 진행한다. 그렇지 않으면, 그 용기는 상세한 피로해석이 요구된다. Sa(N△TR) △TR ≤ C2Eyma (5.6) 순서 7 - 순서 1 의 하중 막대그래프에 근거하여, 정상 운전 동안 다른 제작 재료로부터 만든 구성부품에 대해서 두 인접한 점(위 제 3 호 순서 4 참조) 사 이의 온도 차이 변동의 범위 △TM 을 결정하고, 이에 상응하는 사이클의 수 N△TM·를 결정한다. 이 순서에서의 온도 차이 변동 사이클은 온도 범위가 Sas/[2(Ey1�1 - Ey2�2)]을 초과 하는 온도 범위로서 정의 한다. 만일 다음 식이 만 족되면 순서 8 로 진행한다. 그렇지 않으면, 그 용기는 상세한 피로해석이 요 구된다. Sa(NATM) △TM≤ C2(Ey1�1 - Ey2a2) / (5.7) 순서 8 - 순서 1 의 하중 막대그래프에 근거하여, 압력은 제외하나 배관 반력을 포함하는 기계적 하중의 규정된 전체 범위로부터 계산한 등가응력범위 △SML 와 사이클의 등가 수 N△s 를 결정한다. 이 순서에서의 기계적 하중 범위 사이 클은 응력 범위가 Sas 를 초과 하는 사이클로서 정의 한다. 만일 다음 식이 만족 되면 순서 8 로 진행한다. 그렇지 않으면, 그 용기는 상세한 피로해석이 요구 - 1043 - | {}
1cf540e6-4a8a-4faa-ae53-e39b7e11d90b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 된다. 만일 하중 변동의 총 규정 수가 해당 피로곡선에서 규정된 사이클의 최대 수를 초과 한다면, 그 피로곡선에 규정된 사이클의 최대 수에 상응하는 Sas 값을 사용하여야 한다. 만일 다음 식이 만족되면 피로해석은 요구되지 않 고, 그렇지 않으면, 그 용기는 상세한 피로해석이 요구된다. △SML ≤ Sa(N△s) (5.8) 645.25.2 피로 평가 - 탄성응력해석과 등가응력 1. 선형 탄성 응력해석(linear elastic stress analysis)으로 얻은 결과 에 대해서 피 로 손상을 평가하기 위해서 유효 총 등가응력진폭(effective total equivalent stress amplitude)을 사용한다. 피로 평가를 위한 주응력은 하중 막대그래프 내 의 각 사이클에 대해서 계산한 유효 총동가응력범위(P1+P,+Q+F)의 1/2 로 정의 되는 유효 총등가응력진폭이다. 2. 1 차+2 차+최대 등가 응력(ASME Sect. VIII Div. 2 Figure 5.1 참조)은 규정운전 압력과 기타 기계 하중에 의해서 그리고 일반적 및 국부적 열 영향에 의해서 생긴 그리고 전반적 및 국부적 구조적 불연속의 영향을 포함하는 모든 1 차, 2 차 및 최대 응력 조합 단면의 두께에 걸쳐 가장 높은 값으로부터 도출된 등가 응력이다. 대표적인 압력용기 구성부품에 대해서 이 응력 범주에 대한 하중 조합의 사례는 ASME Sect. VIII Div. 2 Table 5.3 에 나타나 있다. 645.25.3 볼트에 대한 추가 요건 1. 설계 요건 가. 설계압력에 견디기 위해서 요구되는 볼트의 개수와 단면적은 ASME Sec. VIII Div. 2 4.16 의 절차에 따라서 결정하여야 한다. 그 허용볼트응력은 표 3 으 로부터 얻는다. 나. 밀봉이 개스킷 대신에 밀봉용접으로 이루어 질 때는, 그 개스킷 계수 m 과 최소 개스킷 시팅 응력 y 는 영(0)으로 취할 수 있다. 다. 개스킷이 사용 전 시험에만 사용될 때는, 영(0)과 같은 m 과 y 에 대해서 위 의 요건이 만족된다면 그 설계는 만족스러운 것이며, 적절한 m 과 y 계수를 그 시험 개스킷에 대해서 사용할 때 1. 및 2.의 요건은 만족된다. 2. 사용응력 요건 예압(pre-load), 압력 및 차동팽창의 조합에 의해서 발생하는 것과 같은 볼트 의 실제 사용응력은 표 645.2.1.A 에 나와 있는 허용응력 값보다 높을 수 있다. 가. 최대 사용응력 값(볼트 단면에 대한 평균 값 으로서 응력집중을 무시한 값) 은 표 645.2.1.A 2.나.에 있는 허용응력 값의 2 배를 초과 해서는 안 된다. 나. 아래 제 3 호 및 제 4 호에 의해서 제한되는 것을 제외하고는, 직접 인장과 굽 힘으로부터 생기고 응력집중을 무시한 볼트 단면 주변에서의 사용응력의 최 대값은 표 645.2.1.A 2.나.의 허용응력 값 3 배를 초과 해서는 안 된다. 잔류 비 - 1044 - | {}
39ee786f-554d-422e-80e6-d57f411ae90b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 틀림을 최소화하는 가열기, 신장기 또는 기타 수단 이외의 방법으로 볼트를 조일 때는, 평가에서 사용하는 응력 측정값은 다음 식과 같은 등가 응력이어 야 한다: Se = �e = V2[(01 -az)9+(g2-az)4+(az-a1)2]15) 645.25.4 용하는 여 대안이 645.25.5 체, 접이음에 3. 볼트의 피로 평가 용기가 위 645.25.1 의 모든 조건을 만족시키지 않는다면(피로해석은 요구되지 않는다), 반복 운전에 대한 볼트의 적합성은 다음 절차에 따라서 판정하여야 한다. 가. 689 MPa(100,000 psi) 미만의 규정최소인장강도를 가진 재료로 만든 볼트는 위 645.25.2 의 방법 및 해당 설계피로곡선(ASME Sec. VIII Div. 2 Annex 3.F 참조)을 사용해서 반복운전에 대해서 평가하여야 하며, 보다 낮은 값이 적합 하다는 것을 해석이나 시험으로 보일 수 없다면, 평가에서 사용하는 피로강 도감소계수는 4.0 이상이어야 한다. 나. 고강도 합금강 볼트와 스터드는 위 645.25.2 의 방법을 사용하여 ASME Sec. VIII Div. 2 Annex 3.F 의 해당 설계피로곡선으로 반복운전에 대하여 다음의 모든 것이 사실이라는 전제하에서 평가하여야 한다. (1) 재료는 다음 중 하나이다 : SA-540 의 6 에 따라서 열처리된 SA-196 등급 B7 또는 B16, SA-320 등급 L43, SA-540 등급 B23 및 B24 (2) (직접 인장과 굽힘으로부터 생기고 응력집중을 무시한) 볼트 단면 주변에 서 사용응력의 최대값은, 만일 ASME Sec. VIII Div. 2 Annex 3.F 에 주어진 고강도 볼트재료에 대한 두 설계피로곡선 중 보다 높은 것이 사용된다면 (직접 인장에 대한 2s 의 경계는 변함이 없다), 2.7s 를 초과 하지 말아야 한 다. (3) 나사는 V 형이어야 하며, 나사골에서의 최소 곡선 반지름은 0.076 mm(0.003 in) 이상이어야 한다. (4) 생크(shank)의 끝에서 필릿 반지름(fillet radii)은 생크 지름에 대한 필릿 반지름의 비율이 0.060 이상인 것이어야 한다. (5) 평가에서 사용하는 피로강도 감소계수는 4.0 이상이어야 한다. 다공판에 대한 추가 요건 : 다공판은 만일 그 구멍이 응력해석을 위해서 사 수치모델에 명백히 포함되어 있다면 이 부문 내의 절차 중 어느 것을 사용하 해석할 수 있다. 유효격판(effective solid plate)의 개념을 사용하는 탄성응력해석 ASME Sec. VIII Div. 2 Annex 5.E 에 서술되어 있다. 다층 용기에 대한 추가 요건 : 이 부문에서 나타나는 중실 벽체의 원통형 동 구형 동체 또는 경판을 위해서 개발한 식을 각층에서 평면 내의 전단력이 그 용 의해서 충분히 지지된다는 전제하에서 다층 원통형 용기, 구형 용기 또는 - 1045 - | {}
9e335713-4e14-4905-b74e-979755df2374 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 경판에 대해서 적용할 수 있다. 이에 추가하여, 하중 적용 부위의 구조적 상세에 대해 서 고려하여야 한다. 위에서 언급한 다층 원통형 동체, 구형 동체 또는 경판에 대한 충실 벽의 등가성(equivalence)을 보장하기 위해서, 방사상 힘 및/또는 불연속성이나 외부 하중으로 인한 길이 방향 굽힘 모멘트를 받는 모든 원통형 동체, 구형 동체 또 는 경판은 그 단면에 작용하는 방사상 힘 및/또는 길이 방향 굽힘 모멘트로부터 발생 하는 길이 방향 전단력을 저항하기 위해서 모든 층이 충분히 결합되어야 한다. 예를 들어서, 층을 결합하기 위한 둘레 용접의 사용이 ASME Sect. VIII Div. 2 Figure 5.2, 5.3 및 5.4 에 나와 있다. 용접 깊이의 중간점에서의 요구 용접 폭은 식(5.9)로 주어진 다. M。 w= 1.88 t · S (5.9) 식(5.9)에서, 변수 M。는 다층 원통형 동체, 구형 동체 또는 경판의 용접 접합부에 존재하는 원둘레의 단위 길이 당 길이 방향 굽힘 모멘트이다. 이 변수는 압력 하 중과 M1, Q1 및 E 과 같은 외부 하중을 고려하는 응력해석으로부터 결정된다. 645.26 재료의 식별 645.26.1 가스화로설비에 사용되는 재료는 아래와 같이 식별되어야 한다. 1. 재료의 표시 압력부품용 재료에는 그 용기가 완성되었을 때 재료규격에서 요구하는 원래의 식별표시 전체가 명확하게 보이도록 표시하는 것이 바람직하다. 원래의 식별 표시를 불가피하게 잘라 내거나 재료를 두 개 이상의 조각으로 잘라야 할 경 우, 다음과 같이 표시를 이전하거나 부호화된 표시를 하여야 한다. 가. 재료를 절단하기 전에 완성된 상태의 용기에서 식별표시를 볼 수 있도록 압력용기 제조자가 식별표시 전체를 정확하게 이전한다. 나. 제작과 정에서 재료의 각 부재를 식별하고, 완성된 용기에서 식별표시를 계 속 확인할 수 있는 위치에 부호화된 표시(검사원이 허용하는)를 한다. 준공도면(as-built sketch) 또는 재료목록(표)을 작성하는 경우, 인증시험보고서 또는 재료확인서와 부호화된 표시와 함께 재료의 각 부재를 식별할 수 있어야 한다. 아래 제 2 호에 규정된 경우 외에는 검사원이 허용하는 임의 의 방법으로 재료에 표시를 해도 된다. 표시를 이전할 때에는 검사원이 입회할 필요가 없 으나 표시의 정확한 이전을 검사원이 확인할 수 있어야 한다. 2. 표시의 이전방법 사용조건에 따라 재료 식별을 위한 각인을 금지하거나 또는 사용자가 그렇게 규정한 경우, 공급할 때 재료식별검사(PMI)를 할 수 있도록 요구되는 데이터를 판재에 표시하여야 한다. 이 표시는 검사원의 요구에 따라 완성된 용기의 각 - 1046 - | {}
903dddd9-4e7f-4337-8f3a-d422a2e4cf61 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 위치에서 각 판재를 식별검사할 수 있도록 기록하여야 한다. 위의 제 1 호에 따 라 분리되는 재료에 표시를 이전하여야 한다. 3. 제조자가 아닌 제 3 자에 의한 표시의 이전 완성된 압력용기의 제조자가 아닌 제 3 자가 재료를 성형하고, 해당 재료 규격 에서 요구하는 원래의 표시를 불가피하게 잘라 내거나 재료를 두 개 이상의 조각으로 잘라야 할 경우에는, 그 성형품의 제조자는 다음 중 한 방법을 따라 야 한다. 가. 원래의 식별 표시를 그 성형품의 다른 부위로 이전한다. 나. 원래 요구되는 표시를 추적할 수 있는 부호화된 표시를 이용하여 식별할 수 있도록 한다. 단, 상호 합의 하고, 완성된 압력용기 제조자의 품질관리시스 템에 규정된 표시방법이어야 한다. 4. 위의 수정된 표시 요건과 관련하여, 이 재료에 대한 재료시험보고서로 성형품 을 식별할 수 있다. 645.26.2 결함이 있는 재료의 보수 용기 제조자는 결함을 제거하고 재료를 보수할 수 있으며, 재료규격에서 허용하 면, 용기 제조자의 승인 하에 재료 제조자도 보수할 수 있다. 재료 규격에서 허 용하는 것 이상의 재료 보수는 검사원이 만족하도록 실시하여야 한다. 모든 보 수는 다음에 따라야 한다. 1. 결함부위의 검사 결함이 제거된 부위는 그 결함의 완전한 제거를 확인하기 위하여 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 2. 용접에 의한 보수 용접에 의한 재료의 보수의 경우, 그 절차와 용접부는 161 에 따라서 인정을 받 아야 한다. 모재가 645.12 에 의하여 충격시험이 요구될 경우, 용접절차 시험판 도 용접하여 645.12 에 따라 용착금속에 대한 충격시험을 하여야 하고, 모재에 서 요구하는 최소요건을 만족시켜야 한다. 보수된 재료가 용접후열처리를 요구 할 때는 645.41 의 용접후열처리 요건에 따라서 열처리를 실시하여야 한다. 3. 용접보수 후 표면 검사 가. 용접보수에 의해 완성된 표면은 645.46 에 따라서 자분탐상검사 또는 침투 탐상검사를 실시하여야 한다. 나. 용착금속의 깊이가 10 mm(3/8 in) 또는 재료 두께의 1/2 을 초과 하면, 용접 으로 보수한 부위는 645.46 에 따라서 방사선투과 검사를 실시하여야 한다. 다. 재료에 대한 모든 보수내용은 문서로 남겨야 한다. - 1047 - | {}
543810b4-a3c0-4b7a-a831-31e0af0ee7cf | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.27 성형 645.27.1 동체 부분과 경판의 성형 - 동체 또는 경판 제조를 위한 모든 재료는 재료 가 가진 기계적 성질을 유지할 수 있는 공정으로 성형하여야 한다. 645.27.2 성형 두께 재료의 선정된 두께는 모든 위치에서 성형공정으로 인해 설계계산에 의해 요구 되는 최소값 미만으로 감소되지 않을 수 있는 두께이어야 한다. 645.27.3 탄소강과 저합금강 부품의 성형 1. 판재는 타격방법으로 냉간 성형하지 않아야 한다. 2. 645.41 의 용접후열처리 요건에 따라 열처리된다면, 판재는 재료에 주어진 단 조온도에서 타격하여 성형할 수 있다. 3. 냉간성형으로 제작한 용기의 모든 동체, 경판, 다른 내압 부품은 최대 연신율 (extreme fiber elongation)(가공변형량)이 압연된 상태를 기준으로 5%를 초과 할 경우에는 후속 열처리를 하여야 한다(645.41 참조). 단, P-No.1 그룹 No.1, 2 및 P-No.15E 의 재료로 제작할 때는 제외한다. P-No.1 그룹 No.1 및 2 재료에 대해 서는, 최대 연신율이 40%를 초과 하거나, 최대 연신율이 5%를 초과 하고 다음 중 어느 조건에 해당하면 열처리가 요구된다. 가. 645.12 에 따라서 결정된 최저설계금속온도가 재료의 충격시험을 요구할 경 우 나. 냉간성형으로 인한 두께의 감소가 최대 연신율이 5%를 초과 하는 모든 위 치에서 압연된 상태를 기준으로 10%를 초과 할 경우 다. 성형하는 동안의 재료 온도가 120°C 부터 480°C (250°F 부터 900°F)의 범위에 있는 경우, 모든 다른 P-No.와 그룹 No.에 대해서는, 변형(연신율)이 5%를 초과 하면 비록 가.부터 다.에 표시된 조건 중 어느 것에 포함되지 않는다 해도 성형된 부품에 적당한 열처리를 하여야 한다. 4. 연신율은 표 645.27.3-1 에 있는 계산식으로 산정하여야 한다. 5. 탄소강이나 저합금강 강판의 용기 동체, 경판 또는 기타 압력부분이 용기 제 조자 이외의 타인에 의해서 냉간 성형되었을 때에는, 그 성형 부품에 대한 인 증서에 그 부품을 열처리하였는지 여부를 기재하여야 한다. 6. 크립강도 강화 페라이트 강(P-No.15E)의 성형 크립강도 강화 페라이트 강으로 제작한 용기 동체, 경판 및 다른 내압 부품의 냉간성형부는 설계금속온도와 성형변형률이 표 645.27.3-2 의 제한값을 초과 할 경우에 열처리를 하여야 한다. 열처리는 표 645.27.3-2 의 요건을 따라야 한다. 냉간성형은 705°C(1,300°F) 미만에서 재료에 영구 변형이 일어나도록 하는 임 의의 가공방법이다. 열간성형은 705°C(1,300°F) 이상에서 재료에 영구 변형이 - 1048 - | {}
f91ef1ce-8ecc-40d1-90c8-3776cb7e861e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 일어나도록 하는 임의 의 가공방법이다. 성형변형률은 표 645.27.3-1 에 나와 있 는 식으로 결정하여야 한다. 가. 표 645.27.3-1 에 따라 성형변형률을 계산할 수 없을 경우, 제조자가 최대 성형변형률을 결정하여야 한다. 나. 냉간성형으로 튜브와 관을 플레어, 스웨이지 또는 업셋 가공한 경우, 변형 률의 크기에 관계없이 표 645.27.3-2 의 주 1 에 따라 풀림-뜨임 하여야 한 다. 다. 열간성형한 제품의 경우, 변형률의 크기에 관계없이 표 645.27.3-2 의 주 1 에 따라 풀림-뜨임 하여야 한다. [표 645.27.3-1] 성형 변형률 계산식 ¦ 성형 부품의 종류 ¦ 성형 변형률 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 접시형 만들기와 냉간 회전성형을 포함하는 임의 의 가공법으로 성형한 이중 곡률 제품(접시형 경판이나 냉간 회전성형 경판) ¦ Db Ef = 100ln Df-2t ¦ ¦ 판재를 성형한 원통체 ¦ 50t Rf Ef = 1 - Rf R。 ¦ ¦ 성형된 조각을 조립한 경판(접시구형 동체 판 또는 타원형 또는 접시형 경판의 조각) ¦ 75t Rf Ef = 1 - Rf Ro ¦ ¦ 튜브와 관의 굽힘부 ¦ Ef = max (1),(1,,0,0,0 · 100 ¦ ¦ 여기서 = 계산한 성형 변형률 Ef Db = 블랭크 판재의 지름 또는 중간 제품의 지름 Df = 구성품의 성형 후 최종 바깥지름 Rf = 최종 중간평균 반지름 Ro = 원래의 중간평균 반지름, 평판의 무한대와 같다. T = 관 또는 튜브의 공칭 바깥 반지름 또는 블랜드 가공 연마기 반지름 t = 판재, 관 또는 튜브의 성형 전 공칭두께 tA = 관 또는 튜브의 측정한 평균 벽두께 tB = 굽힘부의 바깥쪽을 측정한 최소 벽두께 ¦ 여기서 = 계산한 성형 변형률 Ef Db = 블랭크 판재의 지름 또는 중간 제품의 지름 Df = 구성품의 성형 후 최종 바깥지름 Rf = 최종 중간평균 반지름 Ro = 원래의 중간평균 반지름, 평판의 무한대와 같다. T = 관 또는 튜브의 공칭 바깥 반지름 또는 블랜드 가공 연마기 반지름 t = 판재, 관 또는 튜브의 성형 전 공칭두께 tA = 관 또는 튜브의 측정한 평균 벽두께 tB = 굽힘부의 바깥쪽을 측정한 최소 벽두께 ¦ - 1049 - | {}
edf2c7e4-791a-481c-b788-0acf6e8f25da | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.27.3-2] P-No. 15E 재료의 냉간성형 후 변형률 제한값 및 열처리 요건 낮은 온도범위에서의 ¦ 등급 (Grade) ¦ UNS 번호 ¦ 제한값 ¦ 제한값 ¦ 제한값 ¦ 높은 온도범위에서의 제한값 ¦ 높은 온도범위에서의 제한값 ¦ 설계온도와 성형변형률 제한값을 초과 할 때 열처리 요건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 등급 (Grade) ¦ UNS 번호 ¦ 설계온도°C(°F) ¦ 설계온도°C(°F) ¦ 성형변형률 % ¦ 높은 온도범위에서의 제한값 ¦ 높은 온도범위에서의 제한값 ¦ 설계온도와 성형변형률 제한값을 초과 할 때 열처리 요건 ¦ ¦ 등급 (Grade) ¦ UNS 번호 ¦ 아래 값 초과 ¦ 아래 값 이하 ¦ 성형변형률 % ¦ 설계온도 (아래 값 초과) °C(°F) ¦ 성형변형률 % ¦ 설계온도와 성형변형률 제한값을 초과 할 때 열처리 요건 ¦ ¦ 91 ¦ K90901 ¦ 540 (1,000) ¦ 600 (1,115) ¦ >25 ¦ 600 (1,115) ¦ >20 ¦ 풀림- 뜨임 [주 1] ¦ ¦ 91 ¦ K90901 ¦ 540 (1,000) ¦ 600 (1,115) ¦ >5 에서 ≤25 ¦ 600 (1,115) ¦ >5 에서 ≤20 ¦ 성형 후 열처리 [주 2, 3, 4] ¦ ¦ 비고: 이 제한값들은 판을 성형한 원통, 판을 성형한 구형 또는 접시형 경판과 튜브와 관의 굽힘부에 대한 것이다. 단일 또는 이중 곡률의 제품에 표 645.27.3-1 의 식들을 적용할 경우, 이 표의 성형변형률 제한값들을 2 로 나누어야 한다. 주 1. 풀림-뜨임은 모재의 규격 요건에 따라 실시하여야 하며, 국부적으로 실시하지 않아야 한다. 재료를 1) 전체적으로 열처리하거나, 2) 냉간변형부위(비변형부 사이의 천이부 포함)를 튜브 또는 구성품에서 잘라버리거나 별도로 열처리 또는 교체하여야 한다. 2. 성형 후 열처리는 730°C~775°C(1,350°F~1,425°F)에서 1 시간/25mm(1 시간/in) 또는 최소 30 분 동안 실시하여야 한다. 대안으로 모재의 규격 요건에 따라 풀림-뜨임을 실시해도 된다. 3. 변형률이 5% 초과 25% 이하이며 설계온도가 600°C(1.115°F) 이하인 재료로 제작한 구성품의 일부를 [주 2] 에서 허용하는 온도보다 높은 온도에서 열처리한 경우, 다음 중 하나를 실시하여야 한다. 1) 그 구성품 전체를 풀림-뜨임 한다. 2) 최고유지온도를 초과 하여 열처리한 구성품의 일부를 [주 2]에서 요구하는 온도범위와 시간동안 최종 열처리하는 경우, 허용응력은 설계온도에서 Grade 9 재료(예: SA-213 T9, SA-336 P9 또는 등가 규격)의 허용응력이어야 한다. 이 규정의 적용을 제조자의 자료보고서에 명시하여야 한다. 4. 냉간변형된 재료의 일부에 길이방향 용접을 실시한 경우, 용접하기 전 또는 후에 용접 부분을 풀림-뜨임 하여야 한다. 이 풀림-뜨임을 국부적으로 실시하지 않아야 한다. ¦ 비고: 이 제한값들은 판을 성형한 원통, 판을 성형한 구형 또는 접시형 경판과 튜브와 관의 굽힘부에 대한 것이다. 단일 또는 이중 곡률의 제품에 표 645.27.3-1 의 식들을 적용할 경우, 이 표의 성형변형률 제한값들을 2 로 나누어야 한다. 주 1. 풀림-뜨임은 모재의 규격 요건에 따라 실시하여야 하며, 국부적으로 실시하지 않아야 한다. 재료를 1) 전체적으로 열처리하거나, 2) 냉간변형부위(비변형부 사이의 천이부 포함)를 튜브 또는 구성품에서 잘라버리거나 별도로 열처리 또는 교체하여야 한다. 2. 성형 후 열처리는 730°C~775°C(1,350°F~1,425°F)에서 1 시간/25mm(1 시간/in) 또는 최소 30 분 동안 실시하여야 한다. 대안으로 모재의 규격 요건에 따라 풀림-뜨임을 실시해도 된다. 3. 변형률이 5% 초과 25% 이하이며 설계온도가 600°C(1.115°F) 이하인 재료로 제작한 구성품의 일부를 [주 2] 에서 허용하는 온도보다 높은 온도에서 열처리한 경우, 다음 중 하나를 실시하여야 한다. 1) 그 구성품 전체를 풀림-뜨임 한다. 2) 최고유지온도를 초과 하여 열처리한 구성품의 일부를 [주 2]에서 요구하는 온도범위와 시간동안 최종 열처리하는 경우, 허용응력은 설계온도에서 Grade 9 재료(예: SA-213 T9, SA-336 P9 또는 등가 규격)의 허용응력이어야 한다. 이 규정의 적용을 제조자의 자료보고서에 명시하여야 한다. 4. 냉간변형된 재료의 일부에 길이방향 용접을 실시한 경우, 용접하기 전 또는 후에 용접 부분을 풀림-뜨임 하여야 한다. 이 풀림-뜨임을 국부적으로 실시하지 않아야 한다. ¦ 비고: 이 제한값들은 판을 성형한 원통, 판을 성형한 구형 또는 접시형 경판과 튜브와 관의 굽힘부에 대한 것이다. 단일 또는 이중 곡률의 제품에 표 645.27.3-1 의 식들을 적용할 경우, 이 표의 성형변형률 제한값들을 2 로 나누어야 한다. 주 1. 풀림-뜨임은 모재의 규격 요건에 따라 실시하여야 하며, 국부적으로 실시하지 않아야 한다. 재료를 1) 전체적으로 열처리하거나, 2) 냉간변형부위(비변형부 사이의 천이부 포함)를 튜브 또는 구성품에서 잘라버리거나 별도로 열처리 또는 교체하여야 한다. 2. 성형 후 열처리는 730°C~775°C(1,350°F~1,425°F)에서 1 시간/25mm(1 시간/in) 또는 최소 30 분 동안 실시하여야 한다. 대안으로 모재의 규격 요건에 따라 풀림-뜨임을 실시해도 된다. 3. 변형률이 5% 초과 25% 이하이며 설계온도가 600°C(1.115°F) 이하인 재료로 제작한 구성품의 일부를 [주 2] 에서 허용하는 온도보다 높은 온도에서 열처리한 경우, 다음 중 하나를 실시하여야 한다. 1) 그 구성품 전체를 풀림-뜨임 한다. 2) 최고유지온도를 초과 하여 열처리한 구성품의 일부를 [주 2]에서 요구하는 온도범위와 시간동안 최종 열처리하는 경우, 허용응력은 설계온도에서 Grade 9 재료(예: SA-213 T9, SA-336 P9 또는 등가 규격)의 허용응력이어야 한다. 이 규정의 적용을 제조자의 자료보고서에 명시하여야 한다. 4. 냉간변형된 재료의 일부에 길이방향 용접을 실시한 경우, 용접하기 전 또는 후에 용접 부분을 풀림-뜨임 하여야 한다. 이 풀림-뜨임을 국부적으로 실시하지 않아야 한다. ¦ 비고: 이 제한값들은 판을 성형한 원통, 판을 성형한 구형 또는 접시형 경판과 튜브와 관의 굽힘부에 대한 것이다. 단일 또는 이중 곡률의 제품에 표 645.27.3-1 의 식들을 적용할 경우, 이 표의 성형변형률 제한값들을 2 로 나누어야 한다. 주 1. 풀림-뜨임은 모재의 규격 요건에 따라 실시하여야 하며, 국부적으로 실시하지 않아야 한다. 재료를 1) 전체적으로 열처리하거나, 2) 냉간변형부위(비변형부 사이의 천이부 포함)를 튜브 또는 구성품에서 잘라버리거나 별도로 열처리 또는 교체하여야 한다. 2. 성형 후 열처리는 730°C~775°C(1,350°F~1,425°F)에서 1 시간/25mm(1 시간/in) 또는 최소 30 분 동안 실시하여야 한다. 대안으로 모재의 규격 요건에 따라 풀림-뜨임을 실시해도 된다. 3. 변형률이 5% 초과 25% 이하이며 설계온도가 600°C(1.115°F) 이하인 재료로 제작한 구성품의 일부를 [주 2] 에서 허용하는 온도보다 높은 온도에서 열처리한 경우, 다음 중 하나를 실시하여야 한다. 1) 그 구성품 전체를 풀림-뜨임 한다. 2) 최고유지온도를 초과 하여 열처리한 구성품의 일부를 [주 2]에서 요구하는 온도범위와 시간동안 최종 열처리하는 경우, 허용응력은 설계온도에서 Grade 9 재료(예: SA-213 T9, SA-336 P9 또는 등가 규격)의 허용응력이어야 한다. 이 규정의 적용을 제조자의 자료보고서에 명시하여야 한다. 4. 냉간변형된 재료의 일부에 길이방향 용접을 실시한 경우, 용접하기 전 또는 후에 용접 부분을 풀림-뜨임 하여야 한다. 이 풀림-뜨임을 국부적으로 실시하지 않아야 한다. ¦ 비고: 이 제한값들은 판을 성형한 원통, 판을 성형한 구형 또는 접시형 경판과 튜브와 관의 굽힘부에 대한 것이다. 단일 또는 이중 곡률의 제품에 표 645.27.3-1 의 식들을 적용할 경우, 이 표의 성형변형률 제한값들을 2 로 나누어야 한다. 주 1. 풀림-뜨임은 모재의 규격 요건에 따라 실시하여야 하며, 국부적으로 실시하지 않아야 한다. 재료를 1) 전체적으로 열처리하거나, 2) 냉간변형부위(비변형부 사이의 천이부 포함)를 튜브 또는 구성품에서 잘라버리거나 별도로 열처리 또는 교체하여야 한다. 2. 성형 후 열처리는 730°C~775°C(1,350°F~1,425°F)에서 1 시간/25mm(1 시간/in) 또는 최소 30 분 동안 실시하여야 한다. 대안으로 모재의 규격 요건에 따라 풀림-뜨임을 실시해도 된다. 3. 변형률이 5% 초과 25% 이하이며 설계온도가 600°C(1.115°F) 이하인 재료로 제작한 구성품의 일부를 [주 2] 에서 허용하는 온도보다 높은 온도에서 열처리한 경우, 다음 중 하나를 실시하여야 한다. 1) 그 구성품 전체를 풀림-뜨임 한다. 2) 최고유지온도를 초과 하여 열처리한 구성품의 일부를 [주 2]에서 요구하는 온도범위와 시간동안 최종 열처리하는 경우, 허용응력은 설계온도에서 Grade 9 재료(예: SA-213 T9, SA-336 P9 또는 등가 규격)의 허용응력이어야 한다. 이 규정의 적용을 제조자의 자료보고서에 명시하여야 한다. 4. 냉간변형된 재료의 일부에 길이방향 용접을 실시한 경우, 용접하기 전 또는 후에 용접 부분을 풀림-뜨임 하여야 한다. 이 풀림-뜨임을 국부적으로 실시하지 않아야 한다. ¦ 비고: 이 제한값들은 판을 성형한 원통, 판을 성형한 구형 또는 접시형 경판과 튜브와 관의 굽힘부에 대한 것이다. 단일 또는 이중 곡률의 제품에 표 645.27.3-1 의 식들을 적용할 경우, 이 표의 성형변형률 제한값들을 2 로 나누어야 한다. 주 1. 풀림-뜨임은 모재의 규격 요건에 따라 실시하여야 하며, 국부적으로 실시하지 않아야 한다. 재료를 1) 전체적으로 열처리하거나, 2) 냉간변형부위(비변형부 사이의 천이부 포함)를 튜브 또는 구성품에서 잘라버리거나 별도로 열처리 또는 교체하여야 한다. 2. 성형 후 열처리는 730°C~775°C(1,350°F~1,425°F)에서 1 시간/25mm(1 시간/in) 또는 최소 30 분 동안 실시하여야 한다. 대안으로 모재의 규격 요건에 따라 풀림-뜨임을 실시해도 된다. 3. 변형률이 5% 초과 25% 이하이며 설계온도가 600°C(1.115°F) 이하인 재료로 제작한 구성품의 일부를 [주 2] 에서 허용하는 온도보다 높은 온도에서 열처리한 경우, 다음 중 하나를 실시하여야 한다. 1) 그 구성품 전체를 풀림-뜨임 한다. 2) 최고유지온도를 초과 하여 열처리한 구성품의 일부를 [주 2]에서 요구하는 온도범위와 시간동안 최종 열처리하는 경우, 허용응력은 설계온도에서 Grade 9 재료(예: SA-213 T9, SA-336 P9 또는 등가 규격)의 허용응력이어야 한다. 이 규정의 적용을 제조자의 자료보고서에 명시하여야 한다. 4. 냉간변형된 재료의 일부에 길이방향 용접을 실시한 경우, 용접하기 전 또는 후에 용접 부분을 풀림-뜨임 하여야 한다. 이 풀림-뜨임을 국부적으로 실시하지 않아야 한다. ¦ 비고: 이 제한값들은 판을 성형한 원통, 판을 성형한 구형 또는 접시형 경판과 튜브와 관의 굽힘부에 대한 것이다. 단일 또는 이중 곡률의 제품에 표 645.27.3-1 의 식들을 적용할 경우, 이 표의 성형변형률 제한값들을 2 로 나누어야 한다. 주 1. 풀림-뜨임은 모재의 규격 요건에 따라 실시하여야 하며, 국부적으로 실시하지 않아야 한다. 재료를 1) 전체적으로 열처리하거나, 2) 냉간변형부위(비변형부 사이의 천이부 포함)를 튜브 또는 구성품에서 잘라버리거나 별도로 열처리 또는 교체하여야 한다. 2. 성형 후 열처리는 730°C~775°C(1,350°F~1,425°F)에서 1 시간/25mm(1 시간/in) 또는 최소 30 분 동안 실시하여야 한다. 대안으로 모재의 규격 요건에 따라 풀림-뜨임을 실시해도 된다. 3. 변형률이 5% 초과 25% 이하이며 설계온도가 600°C(1.115°F) 이하인 재료로 제작한 구성품의 일부를 [주 2] 에서 허용하는 온도보다 높은 온도에서 열처리한 경우, 다음 중 하나를 실시하여야 한다. 1) 그 구성품 전체를 풀림-뜨임 한다. 2) 최고유지온도를 초과 하여 열처리한 구성품의 일부를 [주 2]에서 요구하는 온도범위와 시간동안 최종 열처리하는 경우, 허용응력은 설계온도에서 Grade 9 재료(예: SA-213 T9, SA-336 P9 또는 등가 규격)의 허용응력이어야 한다. 이 규정의 적용을 제조자의 자료보고서에 명시하여야 한다. 4. 냉간변형된 재료의 일부에 길이방향 용접을 실시한 경우, 용접하기 전 또는 후에 용접 부분을 풀림-뜨임 하여야 한다. 이 풀림-뜨임을 국부적으로 실시하지 않아야 한다. ¦ 비고: 이 제한값들은 판을 성형한 원통, 판을 성형한 구형 또는 접시형 경판과 튜브와 관의 굽힘부에 대한 것이다. 단일 또는 이중 곡률의 제품에 표 645.27.3-1 의 식들을 적용할 경우, 이 표의 성형변형률 제한값들을 2 로 나누어야 한다. 주 1. 풀림-뜨임은 모재의 규격 요건에 따라 실시하여야 하며, 국부적으로 실시하지 않아야 한다. 재료를 1) 전체적으로 열처리하거나, 2) 냉간변형부위(비변형부 사이의 천이부 포함)를 튜브 또는 구성품에서 잘라버리거나 별도로 열처리 또는 교체하여야 한다. 2. 성형 후 열처리는 730°C~775°C(1,350°F~1,425°F)에서 1 시간/25mm(1 시간/in) 또는 최소 30 분 동안 실시하여야 한다. 대안으로 모재의 규격 요건에 따라 풀림-뜨임을 실시해도 된다. 3. 변형률이 5% 초과 25% 이하이며 설계온도가 600°C(1.115°F) 이하인 재료로 제작한 구성품의 일부를 [주 2] 에서 허용하는 온도보다 높은 온도에서 열처리한 경우, 다음 중 하나를 실시하여야 한다. 1) 그 구성품 전체를 풀림-뜨임 한다. 2) 최고유지온도를 초과 하여 열처리한 구성품의 일부를 [주 2]에서 요구하는 온도범위와 시간동안 최종 열처리하는 경우, 허용응력은 설계온도에서 Grade 9 재료(예: SA-213 T9, SA-336 P9 또는 등가 규격)의 허용응력이어야 한다. 이 규정의 적용을 제조자의 자료보고서에 명시하여야 한다. 4. 냉간변형된 재료의 일부에 길이방향 용접을 실시한 경우, 용접하기 전 또는 후에 용접 부분을 풀림-뜨임 하여야 한다. 이 풀림-뜨임을 국부적으로 실시하지 않아야 한다. ¦ ¦ 645.27.4 고합금강 재료 부품의 성형 다음의 조건을 만족한다면, 오스테나이트 계 합금으로부터 제작된 압력유지 부 품의 냉간 성형 부위는 표 645.27.4-1 에 주어진 온도에서 두께의 0.8 min/mm(20 min/in) 또는 10 분 중 더 긴 시간 동안 가열하여 용체화 어닐링(solution annealed) 후 급냉시켜야 한다. 1. 마무리 성형온도가 표 645.27.4-1 에서 주어진 최저 열처리온도 이하인 경우 2. 설계금속온도와 성형변형이 표 645.27.4-1 에 나오는 한계를 초과 한 경우. 성형 변형은 표 645.27.3-1 에 있는 계산식을 적용하여 계산하여야 하며, 만일 성형 변형을 이 표같이 계산할 수 없으면, 제조자가 최대성형 변형을 결정하여야 한다. ¦ 645.27.4 고합금강 재료 부품의 성형 다음의 조건을 만족한다면, 오스테나이트 계 합금으로부터 제작된 압력유지 부 품의 냉간 성형 부위는 표 645.27.4-1 에 주어진 온도에서 두께의 0.8 min/mm(20 min/in) 또는 10 분 중 더 긴 시간 동안 가열하여 용체화 어닐링(solution annealed) 후 급냉시켜야 한다. 1. 마무리 성형온도가 표 645.27.4-1 에서 주어진 최저 열처리온도 이하인 경우 2. 설계금속온도와 성형변형이 표 645.27.4-1 에 나오는 한계를 초과 한 경우. 성형 변형은 표 645.27.3-1 에 있는 계산식을 적용하여 계산하여야 하며, 만일 성형 변형을 이 표같이 계산할 수 없으면, 제조자가 최대성형 변형을 결정하여야 한다. ¦ 645.27.4 고합금강 재료 부품의 성형 다음의 조건을 만족한다면, 오스테나이트 계 합금으로부터 제작된 압력유지 부 품의 냉간 성형 부위는 표 645.27.4-1 에 주어진 온도에서 두께의 0.8 min/mm(20 min/in) 또는 10 분 중 더 긴 시간 동안 가열하여 용체화 어닐링(solution annealed) 후 급냉시켜야 한다. 1. 마무리 성형온도가 표 645.27.4-1 에서 주어진 최저 열처리온도 이하인 경우 2. 설계금속온도와 성형변형이 표 645.27.4-1 에 나오는 한계를 초과 한 경우. 성형 변형은 표 645.27.3-1 에 있는 계산식을 적용하여 계산하여야 하며, 만일 성형 변형을 이 표같이 계산할 수 없으면, 제조자가 최대성형 변형을 결정하여야 한다. ¦ 645.27.4 고합금강 재료 부품의 성형 다음의 조건을 만족한다면, 오스테나이트 계 합금으로부터 제작된 압력유지 부 품의 냉간 성형 부위는 표 645.27.4-1 에 주어진 온도에서 두께의 0.8 min/mm(20 min/in) 또는 10 분 중 더 긴 시간 동안 가열하여 용체화 어닐링(solution annealed) 후 급냉시켜야 한다. 1. 마무리 성형온도가 표 645.27.4-1 에서 주어진 최저 열처리온도 이하인 경우 2. 설계금속온도와 성형변형이 표 645.27.4-1 에 나오는 한계를 초과 한 경우. 성형 변형은 표 645.27.3-1 에 있는 계산식을 적용하여 계산하여야 하며, 만일 성형 변형을 이 표같이 계산할 수 없으면, 제조자가 최대성형 변형을 결정하여야 한다. ¦ 645.27.4 고합금강 재료 부품의 성형 다음의 조건을 만족한다면, 오스테나이트 계 합금으로부터 제작된 압력유지 부 품의 냉간 성형 부위는 표 645.27.4-1 에 주어진 온도에서 두께의 0.8 min/mm(20 min/in) 또는 10 분 중 더 긴 시간 동안 가열하여 용체화 어닐링(solution annealed) 후 급냉시켜야 한다. 1. 마무리 성형온도가 표 645.27.4-1 에서 주어진 최저 열처리온도 이하인 경우 2. 설계금속온도와 성형변형이 표 645.27.4-1 에 나오는 한계를 초과 한 경우. 성형 변형은 표 645.27.3-1 에 있는 계산식을 적용하여 계산하여야 하며, 만일 성형 변형을 이 표같이 계산할 수 없으면, 제조자가 최대성형 변형을 결정하여야 한다. ¦ 645.27.4 고합금강 재료 부품의 성형 다음의 조건을 만족한다면, 오스테나이트 계 합금으로부터 제작된 압력유지 부 품의 냉간 성형 부위는 표 645.27.4-1 에 주어진 온도에서 두께의 0.8 min/mm(20 min/in) 또는 10 분 중 더 긴 시간 동안 가열하여 용체화 어닐링(solution annealed) 후 급냉시켜야 한다. 1. 마무리 성형온도가 표 645.27.4-1 에서 주어진 최저 열처리온도 이하인 경우 2. 설계금속온도와 성형변형이 표 645.27.4-1 에 나오는 한계를 초과 한 경우. 성형 변형은 표 645.27.3-1 에 있는 계산식을 적용하여 계산하여야 하며, 만일 성형 변형을 이 표같이 계산할 수 없으면, 제조자가 최대성형 변형을 결정하여야 한다. ¦ 645.27.4 고합금강 재료 부품의 성형 다음의 조건을 만족한다면, 오스테나이트 계 합금으로부터 제작된 압력유지 부 품의 냉간 성형 부위는 표 645.27.4-1 에 주어진 온도에서 두께의 0.8 min/mm(20 min/in) 또는 10 분 중 더 긴 시간 동안 가열하여 용체화 어닐링(solution annealed) 후 급냉시켜야 한다. 1. 마무리 성형온도가 표 645.27.4-1 에서 주어진 최저 열처리온도 이하인 경우 2. 설계금속온도와 성형변형이 표 645.27.4-1 에 나오는 한계를 초과 한 경우. 성형 변형은 표 645.27.3-1 에 있는 계산식을 적용하여 계산하여야 하며, 만일 성형 변형을 이 표같이 계산할 수 없으면, 제조자가 최대성형 변형을 결정하여야 한다. ¦ 645.27.4 고합금강 재료 부품의 성형 다음의 조건을 만족한다면, 오스테나이트 계 합금으로부터 제작된 압력유지 부 품의 냉간 성형 부위는 표 645.27.4-1 에 주어진 온도에서 두께의 0.8 min/mm(20 min/in) 또는 10 분 중 더 긴 시간 동안 가열하여 용체화 어닐링(solution annealed) 후 급냉시켜야 한다. 1. 마무리 성형온도가 표 645.27.4-1 에서 주어진 최저 열처리온도 이하인 경우 2. 설계금속온도와 성형변형이 표 645.27.4-1 에 나오는 한계를 초과 한 경우. 성형 변형은 표 645.27.3-1 에 있는 계산식을 적용하여 계산하여야 하며, 만일 성형 변형을 이 표같이 계산할 수 없으면, 제조자가 최대성형 변형을 결정하여야 한다. ¦ 3. 플레어, 스웨이지 또는 업셋은 변형의 양에 관계없이 표 645.27.4-1 에 따른 열 처리를 적용하여야 한다. - 1050 - | {}
9ec5be31-bcfd-4003-92c2-5611eb8aec27 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.27.4-1] 고합금 재료에 대한 제작 후 변형률 제한값 및 열처리 요건 ¦ 등급 (Grade) ¦ UNS 번호 ¦ 낮은 온도범위에서의 제한값 ¦ 낮은 온도범위에서의 제한값 ¦ 낮은 온도범위에서의 제한값 ¦ 높은 온도범위에서의 제한값 ¦ 높은 온도범위에서의 제한값 ¦ 설계온도 제한값 및 성형변형률 제한값을 초과 할 때의 최저열처리온도 °C(°F) [주 1. 2] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 등급 (Grade) ¦ UNS 번호 ¦ 설계온도°C(°F) ¦ 설계온도°C(°F) ¦ 성형 변형률 (아래 값 초과) % ¦ 높은 온도범위에서의 제한값 ¦ 높은 온도범위에서의 제한값 ¦ 설계온도 제한값 및 성형변형률 제한값을 초과 할 때의 최저열처리온도 °C(°F) [주 1. 2] ¦ ¦ 등급 (Grade) ¦ UNS 번호 ¦ 아래 값 초과 ¦ 아래 값 이하 ¦ 성형 변형률 (아래 값 초과) % ¦ 설계온도 (아래 값 초과) C(°F) ¦ 성형변형률 (아래 값 초과) % ¦ 설계온도 제한값 및 성형변형률 제한값을 초과 할 때의 최저열처리온도 °C(°F) [주 1. 2] ¦ ¦ 201-1 ¦ S20100 경판 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 1065(1950) ¦ ¦ 201-1 ¦ S20100 모든 다른 것 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 4 ¦ 모두 ¦ 4 ¦ 1065(1950) ¦ ¦ 201-2 ¦ S20100 경판 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 1065(1950) ¦ ¦ 201-2 ¦ S20100 모든 다른 것 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 4 ¦ 모두 ¦ 4 ¦ 1065(1950) ¦ ¦ 201LN ¦ S20153 경판 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 1065(1950) ¦ ¦ 201LN ¦ S20153 모든 다른 것 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 4 ¦ 모두 ¦ 4 ¦ 1065(1950) ¦ ¦ 204 ¦ S20400 경판 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 1065(1950) ¦ ¦ 204 ¦ S20400 모든 다른 것 ¦ 모두 ¦ 모두 ¦ 4 ¦ 모두 ¦ 4 ¦ 1065(1950) ¦ ¦ 304 ¦ S30400 ¦ 580(1075) ¦ 675(1250) ¦ 20 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1040(1900) ¦ ¦ 304H ¦ S30409 ¦ 580(1075) ¦ 675(1250) ¦ 20 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1040(1900) ¦ ¦ 304L ¦ S30403 ¦ 580(1075) ¦ 675(1250) ¦ 20 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1040(1900) ¦ ¦ 304N ¦ S30451 ¦ 580(1075) ¦ 675(1250) ¦ 15 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1040(1900) ¦ ¦ 309S ¦ S30908 ¦ 580(1075) ¦ 675(1250) ¦ 20 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1095(2000) ¦ ¦ 310H ¦ S31009 ¦ 580(1075) ¦ 675(1250) ¦ 20 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1095(2000) ¦ ¦ 310S ¦ S31008 ¦ 580(1075) ¦ 675(1250) ¦ 20 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1095(2000) ¦ ¦ 316 ¦ S31600 ¦ 580(1075) ¦ 675(1250) ¦ 20 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1040(1900) ¦ ¦ 316H ¦ S31609 ¦ 580(1075) ¦ 675(1250) ¦ 20 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1040(1900) ¦ ¦ 316N ¦ S31651 ¦ 580(1075) ¦ 675(1250) ¦ 15 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1040(1900) ¦ ¦ 321 ¦ S32100 ¦ 595(1100) ¦ 675(1250) ¦ 15 [주 3] ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1040(1900) ¦ ¦ 321H ¦ S32109 ¦ 595(1100) ¦ 675(1250) ¦ 15 [주 3] ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1040(1900) ¦ ¦ 347 ¦ S34700 ¦ 595(1100) ¦ 675(1250) ¦ 15 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1040(1900) ¦ ¦ 347H ¦ S34709 ¦ 595(1100) ¦ 675(1250) ¦ 15 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1095(2000) ¦ ¦ 348 ¦ S34800 ¦ 595(1100) ¦ 675(1250) ¦ 15 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1040(1900) ¦ ¦ 348H ¦ S34809 ¦ 595(1100) ¦ 675(1250) ¦ 15 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1095(2000) ¦ 비고: 이 제한값들은 판을 성형한 원통, 판을 성형한 구형 또는 접시형 경판과 튜브와 관의 굽힘부에 대한 것이다. 주 1. 열처리 온도에서의 냉각속도는 특정한 제한사항이 아니다. 2. 최저 열처리 온도가 규정되어 있더라도 열처리 온도범위는 최저온도 초과 85°C (150°F)까지로 제한할 것을 권장한다. 347, 347H, 348 및 348H 에 대해서는 이 범위를 최고온도 초과 140°C (250°F)까지로 연장할 수 있다. 3. 바깥지름이 90 mm(3-1/2 in) 미만인 튜브나 관의 단순한 굽힘부의 제한값은 20%이다. - 1051 - | {}
f1547a6c-9ebe-4b05-aade-cb7113ab07f6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.27.5 비철 재료 부품의 성형 1. 압연(rolling)으로 성형된 모든 동체 부분은 압축이나 압연으로 전 길이를 진원 으로 만들 수 있다. 2. 다음의 조건을 만족한다면, 표 645.27.5-1 에 표시된 합금으로 제작된 압력유지 부품의 냉간 성형 부위는 표 645.27.5-1 에 주어진 온도에서 두께의 0.8 min/mm (20min/in) 또는 10 분 중 더 긴 시간 동안 가열하여 용체화 어닐링을 하여야 하며, 뒤이어 급냉시켜야 한다. 가. 마무리 성형온도가 표 645.27.5-1 에서 주어진 최저열처리온도 아래인 경우 나. 설계금속온도와 성형변형은 표 645.27.5-1 에 나오는 한계를 초과 한 경우, 그 성형변형은 표 645.27.3-1 에 있는 계산식을 적용하여 계산하여야 하며, 만일 성형변형을 표 645.27.5-1 에서 나타낸 것같이 계산할 수 없으면, 제조 자가 최대 성형변형을 결정하여야 한다. 3. 플레어, 스웨이지 또는 업셋은 변형의 양에 관계없이 표 645.27.5-1 에 따른 열 처리를 적용하여야 한다. [표 645.27.5-1] 비철재료에 대한 제작 후 변형률 제한값 및 열처리 요건 ¦ 등급 (Grade) ¦ UNS 번호 ¦ 낮은 온도범위에서의 제한값 ¦ 낮은 온도범위에서의 제한값 ¦ 낮은 온도범위에서의 제한값 ¦ 높은 온도범위에서의 제한값 ¦ 높은 온도범위에서의 제한값 ¦ 설계온도 제한값 및 성형변형률 제한값을 초과 할 때의 최저열처리온도 °C(°F) [주 1] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 등급 (Grade) ¦ UNS 번호 ¦ 설계온도 °C(°F) ¦ 설계온도 °C(°F) ¦ 성형 변형률 (아래 값 초과) % ¦ 높은 온도범위에서의 제한값 ¦ 높은 온도범위에서의 제한값 ¦ 설계온도 제한값 및 성형변형률 제한값을 초과 할 때의 최저열처리온도 °C(°F) [주 1] ¦ ¦ 등급 (Grade) ¦ UNS 번호 ¦ 아래 값 초과 ¦ 아래 값 이하 ¦ 성형 변형률 (아래 값 초과) % ¦ 설계온도 (아래 값 초과) °C(°F) ¦ 성형변형률 (아래 값 초과) % ¦ 설계온도 제한값 및 성형변형률 제한값을 초과 할 때의 최저열처리온도 °C(°F) [주 1] ¦ ¦ 617 ¦ N06617 ¦ 540(1000) ¦ 675(1250) ¦ 15 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1150(2100) ¦ ¦ 800 ¦ N08800 ¦ 595(1100) ¦ 675(1250) ¦ 15 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 985(1800) ¦ ¦ 800H ¦ N08810 ¦ 595(1100) ¦ 675(1250) ¦ 15 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1120(2050) ¦ ¦ 800HT ¦ N08811 ¦ 595(1100) ¦ 675(1250) ¦ 15 ¦ 675(1250) ¦ 10 ¦ 1120(2050) ¦ 비고: 이 제한값들은 판을 성형한 원통, 판을 성형한 구형 또는 접시형 경판과 튜브와 관의 굽힘부에 대한 것이다. 주 1. 열처리 온도에서의 냉각속도는 특정한 제한사항이 아니다. 645.27.6 압연할 판재 단면의 예비성형 판재를 압연하려 한다면, 원통형 용기의 길이방향 이음부의 인접 단면을 완성된 이음부를 따라 편평한 부분은 예비 압연이나 성형을 통해서 적당한 곡률을 가진 모양을 만들어야 한다(아래 645.27.7 참조). 645.27.7 용기 부품의 성형 허용오차는 다음의 요건을 따라야 한다. - 1052 - | {}
38da2d18-b058-4a01-b78c-08c5aed2d4f8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 내압을 받는 동체와 경판 내압을 받게 될 판재로 제작한 동체와 경판의 허용오차는 공칭단면의 1%이 내, 모든 경판은 공칭안지름의 0.625%이내 이어야 한다. 2. 외압을 받는 동체와 경판 외압을 받게 될 판재로 제작한 동체와 경판의 허용오차는 위 제 1 호에 따른다. 3. 관으로 제작한 동체에 대한 허용오차 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 모든 다른 요건을 만족시키는 관으로 제작한 용기 동체는 해당 관의 규격에서 허용하는 범위의 지름 변경이 가능하다. 4. 관 캡으로 제작한 경판의 허용오차 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 모든 다른 요건을 만족시키는 관 캡으로 제작 한 용기 경판은 해당 제품규격에서 허용하는 범위 내에서 형상 변경이 가능 하다. 645.27.8 러그와 부착물 모든 러그, 브래킷, 새들형 노즐, 맨홀 골격, 개구부 주위의 보강 및 기타 부속 물은 그것들이 부착되는 동체나 표면의 곡률에 맞도록 성형하고 부착하여야 한 다. 1. 새들형 노즐, 맨홀 골격, 개구부 주위의 보강과 같은 압력부품이 압력유지 용 접부를 지나 연장된다면, 이로 인하여 덮이게 되는 용접부는 주위와 같은 평 면으로 연마하여야 한다. 2. 러그, 브래킷 및 지지 다리와 새들과 같은 비압력 부품이 압력유지 용접부를 지나 연장된다면, 이 용접부는 위 제 1 호에서 언급한 대로 주위와 같은 평면으 로 연마하거나, 부품은 용접부와 간격을 유지하도록 노치를 만들거나 덮어 씩 워야 한다. 645.27.9 회전 구멍 성형을 편리하게 하기 위하여 경판 또는 경판 조각의 중앙에 회전 구멍(spin hole)을 허용한다. 지름이 60 mm(2-3/8 in) 이하인 회전 구멍은 용접 플러그나 용접금속을 사용하여 완전 용입 용접으로 막을 수 있다. 용접부나 플러그의 두 께는 회전 구멍에 인접한 경판 재료의 두께 이상이 되어야 한다. 완성된 용접부 는 645.46 에 따라서 자분탐상검사 또는 침투탐상검사를 하여야 한다. 재료규격이 요구하는 검사에 추가하여 645.46 에 따르는 용접부의 체적비파괴검사(full volumetric inspection)를 실시하여야 한다. 645.28 모재의 준비 645.28.1 압력용기의 제작에 사용되는 모든 재료는 용기의 안전에 영향을 미치는 결함 을 검출할 목적으로 제작 전에 검사하여야 한다. 제작이 진행되면서, 제작 중에 들어 - 1053 - | {}
9bcc8996-320f-4ec7-b587-feb0993e0403 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 난 결함을 검출하기 위하여, 용기 제조자는 (두께를 통과 하여 절단한 개구부의 가장 자리를 포함하는) 모재의 가장 자리를 주의 깊게 검사하여야 하며, 645.26.2 에 따라서 결함부를 보수하여야 한다. 645.28.2 1. 아래 제 2 호에서 요구되는 것을 제외하고는, 용접을 하게 될 38 mm(1-1/2 in) 를 초과 하는 두께를 가진 모재 내의 절단된 단면은 645.46 에 따라서 자분탐상 법이나 침투탐상법으로 불연속부 검출을 위한 검사를 실시하여야 한다. 2. 개구부에 대해서는, 모든 두께의 모재 내의 절단된 단면은 645.46 에 따라서 자분탐상법이나 침투탐상법으로 불연속부 검출을 위한 검사를 실시하여야 한 다. 층상 불연속부(laminar discontinuity)가 있으면 유해할 수 있는 용도에 사 용할 경우, 구매자는 제작 전 추가 검사(즉 SA-435 또는 SA-578 에 따른 판재 및 SA-388 에 따른 단조품에 대한 초음파탐상검사)를 고려하여야 한다. 가. 표 645.15.4-8 의 상세 1, 2 및 7 에 나와 있는 개구부에 대한 검사가 요구된 다. 나. 다른 유형의 개구부에서 지름이 75 mm(3 in) 이하인 개구부의 절단된 단면 에 대해서는 이 시험이 요구되지 않는다. 다. 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검출한 불연속부에 대해서는 이들이 층상 인지 확인하기 위해 초음파탐상검사를 실시하여야 한다. 비층상 불연속부 (길이가 재료 표면과 평행하지 않은)는 제거하여야 한다. 라. 어느 검사법으로든, 표면과 평행하는 불연속부(개재물과 같은)의 길이가 25 mm(1 in)를 초과 하지 않으면 보수하지 않아도 된다. 3. 한 압력부품이 모서리 이음을 만들기 위하여 설계 규정에 따라서 두께가 13 mm(1/2 in)를 넘는 평판에 용접된다면, 용접이음 가공과 모서리 이음을 형성하 는 평판의 원주방향 가장자리는 용접하기 전에 645.46 에 따라서 자분탐상법이 나 침투탐상법으로 아래에서 기술하는 것과 같이 검사하여야 한다. 용접한 후 에는, 평판의 원주 단면과 용접이음 가공은 아래에서 규정하는 대로 재검사를 하여야 한다. 가. 표 645.15.4-4 의 상세 1, 2, 3 및 표 645.15.4-6 의 상세 1 과 같이 평판 내의 대표적인 이음부 용접단(weld edge preparation) 나. 표 645.15.4-4 의 상세 1, 2 와 같이 용접 후 평판의 바깥쪽 원주 단면 다. 용접부의 단면으로부터 그 평판의 원주 단면까지 거리가 그 평판의 두께 미만일 경우, 표 645.15.4-4 의 상세 3 과 같이 용접 후 평판의 바깥쪽 원주 단면 라. 표 645.15.4-7 의 상세 3, 4 와 같이 용접 후 평판의 안쪽 원주 표면 판재와 기타 저장품의 절단 1. 판재, 경판의 단면 및 기타 부품은 기계 가공, 전단 및 그라인딩과 같은 기계 - 1054 - | {}
34004b8b-13f3-427d-86cf-1e33d91d0389 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 적 방법 또는 열 절단 방법을 통해 요구형상의 크기로 절단할 수 있다. 절단 작업 후에는, 모든 슬래그와 재료의 유해한 변색은 계속 가공하거나 사용하기 전에 기계적 방법으로 제거하여야 한다. 열 절단이 사용될 때는, 재료의 기계 적 성질에 미칠 영향을 반영하여야 하며, 용접될 단면은 균일하게 연마하여야 한다. 2. 비철 재료는 강재에 일반적으로 사용되는 재래식 산소절단 장비로는 절단할 수 없으며 산소-연료 가루 절단, 탄소 아크, 산소 아크 및 기타 방법으로 녹이 고 절단할 수 있다. 열을 사용한 절단작업 후에는 절단 후 바로 사용하여야 하 며, 다른 가공 전에는, 그라인딩, 기계 가공 또는 다른 기계적 방법으로 제거하 여야 한다. 645.28.3 노즐과 맨홀 넥의 전단 완성된 용기에서 용접되지 않은 채로 남아 있게 되는 노즐과 맨홀 넥의 끝은 충 분한 여유를 주고 전단(shearing)할 수 있다. 절단된 단면은 645.46 에 따라서 자 분탐상법이나 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 645.29 맞춤과 정렬 645.29.1 용접될 부품은 용접작업 동안 제자리에 맞추어 정렬하고, 제 위치를 유지하 여야 한다. 두 부품이 관성과 연속 구동 마찰 용접 공정으로 접합될 경우, 두 부품 중 하나는 고정되어야 하고 다른 부품은 회전되어야 한다. 접합되는 두 면은 근본적 으로 회전축에 필수적으로 대칭이어야만 한다. 해당 이음부의 기본적 형식의 일부는 둥근 중실(solid) 축과 중실 축, 튜브와 튜브, 중실 축과 튜브, 둥근 중실 축과 판재 및 튜브와 판재이다. 645.29.2 용접 중에 정렬을 유지하는 수단 용접되는 단면의 정렬을 유지하기 위하여 봉, 잭, 가용접 또는 기타 적절한 수단 이 사용될 수 있다. 가용접은, 정렬을 유지하기 위하여 사용될 경우, 완전히 제거 하거나 종점과 시점이 최종 용접부에 만족스럽게 혼입될 수 있도록 그라인딩이 나 다른 적절한 방법으로 처리하여야 한다. 가용접부는 인정된 절차로 자격이 인 정된 용접사가 용접하여야 하며, 결함에 대해서 육안검사를 하여야 하고, 결함이 발견되면 제거하여야 한다. 결함제거 부위는 645.46 에 따라서 자분탐상법이나 침 투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 645.29.3 맞대기 용접이음의 단면 정열 맞대기 용접이음의 단면은 645.31 에서 요구하는 허용오차가 맞대기 이음부에서 초과 되지 않도록 용접 중에 고정되어 있어야 한다. 원주 이음부가 허용된 허용 오차를 초과 할 경우, 경판이나 동체 링, 어느 것이든 허용오차를 벗어난 것은 허 용한도(645.31.1 제 1 호 참조)가 만족될 때까지 다시 성형해야 한다. - 1055 - | {}
bd9676fe-9fd6-418c-a760-70897fff5eca | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.29.4 임시 부착물의 제거 임시 부착물을 제거한 부위는 편평하게 다듬고 645.46 에 따라서 자분탐상법이나 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 결함은 제거하여야 하고, 결함이 제거 된 것을 확인하기 위하여 재료를 검사하여야 한다. 용접보수가 필요하면, 그 보 수는 인정된 용접절차를 사용하여 자격이 인정된 용접사가 실시하여야 하고, 그 보수부는 645.26.2 제 3 호에 따라서 검사하여야 한다. 645.30 용접할 표면의 청소 645.30.1 용접할 표면은 깨끗하고 스케일, 녹, 기름, 그리스, 슬래그, 유해한 산화물 등 해로운 이물질이 없어야 한다. 청소 방법과 범위는 용접할 재료와 제거하여야 할 오 염물질에 따라서 결정하여야 한다. 용접금속이 이전에 용접된 표면 위에 용착될 경우, 용접부에 불순물이 혼입되지 않도록 모든 슬래그는 끌, 치핑 해머, 또는 기타 적당한 수단으로 제거하여야 한다. 645.30.2 용접될 주조물의 표면은 주조 스케일을 제거하고 건전한 금속을 노출시키기 위해서 기계 가공, 치핑 또는 연마를 하여야 한다. 645.30.3 완전용융과 용입이 되고 용접부가 결함이 없는 상태로 되는 용접법에는 위 645.30.1 및 645.30.2 의 요건이 적용되는 것은 아니다. 645.31 맞대기 용접을 할 단면의 정렬 허용오차 645.31.1 맞대기 용접을 할 단면의 정렬은 최대 옵셋이 아래에 나와 있는 값들보다 크 지 않아야 한다. 대안으로 아래에서 허용하는 값들보다 큰 옵셋은 용접하기 전에 검 사원의 승인을 받고 645.16.12 의 요건과 645.31.2 의 요건이 만족된다면 허용된다. 허용 응력이 시간 종속적인 특성에 의해 주로 영향을 받는 온도범위에서 용기를 사용하거 나, 피로해석이 요구되는 경우, 단면의 정렬을 설계에서 고려하여야 한다. 1. 원통형 동체 원통형 동체 내의 용접이음에서 최대 허용 옵셋은 표 645.31.1-1 에 주어진 값 들이어야 한다. 2. 구형 동체와 원통형 동체에 용접되는 반구형 경판 구형 용기 내의 이음부, 경판 내의 이음부 및 원통형 동체와 반구형 경판의 이음부는 표 645.31.1-1 의 요건을 따라야 한다. 3. 웬칭-뜨임을 한 고강도 강재의 맞대기 용접 단면에 대한 정렬공차는 645.42.5 제 3 호를 따라야 한다. 645.31.2 허용공차 이내 옵셋의 정형화 위에서 제시된 허용 공차 이내의 옵셋은 그 완성된 용접부의 폭에 걸쳐 3:1 의 경사로 정형(fairing)을 시켜야 한다. 또는 필요 시(용접부 단면이 되는 곳을 지나 - 1056 - | {}
bb1edb01-fc51-4be7-b96b-af114b886696 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 용접금속을 추가하여 덧살붙임이 되면 이를 포함) 만일 용접금속이 덧살붙임으 로 추가되면 645.35.9 의 요건을 만족해야 한다. 645.31.3 내압을 받는 동체와 경판 내의 용접부의 돌출부 1. 허용응력이 시간 종속적인 특성에 의해 주로 영향을 받는 온도범위에서 용기 를 사용하거나, 피로해석이 요구되는 경우, 범주 A 용접이음에서의 돌출부 높 이 dp 는 안쪽 형판 또는 바깥쪽 형판을 사용하여 측정하여야 한다(그림 645.31.3-1 참조). 대안으로 API 579-1/ASME FFS-1 의 Part 8 의 절차를 이용하 여 돌출 각도를 측정해도 된다. 2. 모형판의 현 길이는 D/6 또는 300mm(12 in) 중 큰 값이어야 하나, 900 mm(36 in)를 초과 할 필요는 없다. 용접이음이 접시형 또는 반타원형 경판 내에 있을 경우, 안지름 D 는 경판의 구형 부분의 지름과 같아야 한다. 용접이음이 2:1 반 타원형 경판 내에 있으면, D 는 부착되는 원통형 동체 공칭 안지름의 1.8 배 이어야 한다. 3. 허용응력이 시간 종속적인 특성에 의해 주로 영향을 받는 온도범위에서 용기 를 사용하거나, 피로해석이 요구되는 경우, dp 의 허용 값은 645.16.12 에 따라 결정하여야 하며, 제조자의 설계보고서에 나와 있어야 한다. 、 1057 - | {}
384864f3-1977-4839-8094-b1bcec0c3e96 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.31.1-1] 용접이음에서 최대허용옵셋 ¦ 단면 두께 ¦ 범주 A 이음 ¦ 범주 B, C, D 이음 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 13 mm(1/2 in)≤t ¦ tl4 ¦ tl4 ¦ ¦ 13 mm(1/2 in) ¦ 3 mm(1/8 in) ¦ tl4 ¦ ¦ 19 mm(3/4 in) ¦ 3 mm(1/8 in) ¦ 5 mm(3/16 in) ¦ ¦ 38 mm(1-1/2 in) ¦ 3 mm(1/8 in) ¦ 8 ¦ ¦ t>50 mm(2 in) ¦ max[t/16, 10 mm(3/8 in] ¦ max[t/8, 19 mm(3/4 in] ¦ ¦ 비고: t 는 용접이음에서 얇은 쪽 단면의 공칭두께이다. ¦ 비고: t 는 용접이음에서 얇은 쪽 단면의 공칭두께이다. ¦ 비고: t 는 용접이음에서 얇은 쪽 단면의 공칭두께이다. ¦ Chart Type: pie Red Orange Yellow Green item_01 30% 20% 10% 40% [그림 645.31.3-1] 범주 A 이음매에서의 돌출 높이 645.32 용접법 645.32.1 이 규정(6. 발전용 화력설비)에 따르는 용기의 제작에 사용될 수 있는 용접법 은 표 645.32.1-1 와 같다. 이들 용접법의 변수가 포함된 용어의 정의 는 161 에 따른다. 하이브리드 용접법도 허용된다. 645.32.2 티타늄의 용접은 161 에서 규정된 대로 GTAW, GMAW, PAW, EBW 또는 LBW 법을 사용하여야 한다. - 1058 - | {}
1669fe5e-fe5e-4b37-a6d1-782b41f9ebdd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.32.1-1] 허용 용접법과 제한 ¦ 용접법 ¦ 적용/제한 ¦ 특수 열처리 요건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ · 가스금속아크 · 가스텅스텐아크 · 플라스마아크 · 레이저 빔 ¦ · 모든 재료 ¦ · 없음 ¦ ¦ · 전자 빔 ¦ 모든 재료 ¦ 두께가 3 mm(1/8 in)를 초과 하는 페 라이트 재료를 용접할 때는, 645.41 에 제시된 용접후열처리의 면제는 허용 되지 않는다. ¦ ¦ · 피복아크 · 서브머지드아크 · 폭발용접 · 유도 ¦ · 티타늄을 제외한 모든 재료 ¦ · 없음 ¦ ¦ · 일렉트로가스 · 일렉트로슬래그 ¦ 페라이트강과 다음 오스테나이트강의 맞 대기 용접에 국한(단, SA-841 및 SA/NF A 36-215 Grade P440 NJ4 는 제외). SA-240 - TP304, TP304L TP316, TP316L SA-182 - F304, F304L, TP316, TP316L SA-351 - CF3, CF3A, CF3M, CF8, CF8A, CF8M ¦ 이음부에서 두께 38 mm(1-1/2 in)를 초과 하는 페라이트 재료 내의 일렉트 로슬래그 용접 또는 38mm (1-1/2 in) 를 초과 하는 단일 패스의 일렉트로가 스 용접의 이음부는 입자 정제(오스테 나이트 처리) 열처리를 받아야 한다. ¦ ¦ · 관성 · 연속구동마찰 ¦ 161 에서 P-No.를 부여한 재료(림드 강, 세미킬드강 또는 티타늄 제외) ¦ P-No.3, 4, 5A, 5B, 15E, 5C, 6, 7(TP 405 와 TP410S 는 제외)을 용접할 때는, 645.41 에 제시된 열처리 면제는 허용 되지 않는다. ¦ ¦ · 아크스터드 · 저항스터드 ¦ 철 재료의 경우 용기에서 사용되는 재료에 대한 645.40 및 645.41 의 열처 리 요건이 만족된다는 전제 하에서, 퀜칭-뜨임을 한 고강도 강재를 제외 한 내력 또는 비내력 기능을 가진 비 압력 부품(표 645.2.1.A.4 참조) 스터드는 둥근 스터드는 지름 25 mm(1 in), 다른 형상을 가진 스터드는 동등한 단면적으로 제한되어야 한다. ¦ 철 재료의 경우에, 용기 내에 사용되 는 재료에 대한 645.41.2 제 6 호와 645.42.6 제 2 호의 열처리 요건은 만족 되어야 한다. ¦ - 1059 - | {}
d2372124-3afc-42d5-ae6f-6e11e7173241 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.32.3 아크 스터드용접법 및 저항 스터드용접법은, 표 645.32.3-1 에 주어진 재료를 제외하고는, 하중을 전달하는 또는 전달하지 않는 기능을 가진 비압력지지 부착물에 대해서만 사용할 수 있다. 철강재료의 경우에는, 생산용접을 시작하기 전에 610.47 의 용접후열처리의 요건을 따르고 또한 645.33.4.3 및 645.33.5.1, 645.33.5.2 의 요건을 만족 하여야 한다. 스터드는 최대지름은 원형의 스터드인 경우에는 25 mm(1 in)로 제한하여 야 하며, 다른 형상의 스터드에 대해서는 동등한 면적을 갖는 것으로 제한하여야 한 다. [표 645.32.3-1] 열처리에 의해 강화된 성질을 갖는 페라이트 강 ¦ 규격번호 ¦ 타입/등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-333 ¦ 8 ¦ ¦ SA-334 ¦ 8 ¦ ¦ SA-353 ¦ ¦ ¦ SA-420 ¦ WPL8 ¦ ¦ SA-487 ¦ 4 Cl. B&E, CA6NM Cl. A ¦ ¦ SA-508 ¦ 4N Cls. 1,2 ¦ ¦ SA-517 ¦ A. B, E, F, J, P ¦ ¦ SA-522 ¦ I ¦ ¦ SA-533 ¦ B Cl. 3, D Cl. 3 ¦ ¦ SA-543 ¦ B, C ¦ ¦ SA -553 ¦ I, II ¦ ¦ SA-592 ¦ A, E, F ¦ ¦ SA-645 ¦ A ¦ ¦ SA-724 ¦ A. B, C ¦ 비고 : 위의 표에 열거된 재료에 대하여 인장 상태에서의 최대 허용응력값은 610.7.1 을 참조한다. 645.33 용접 인정과 기록 645.33.1 제조자 또는 부품 제조자는 조직이 수행하는 용접에 대하여 책임이 있다. 제 조자 또는 부품 제조자는 용접절차를 인정하고 이 절차를 사용하는 용접사와 자동 용 접사의 기량을 인정하기 위하여 161 에서 요구하는 시험과 이 부문이 요구하는 추가시 험에 대해서도 책임이 있다. 1. 용접재료 선정 지침 제조자는 용접 소모재와 용접법을 선정할 책임이 있다. 용접재료 선정을 위한 이 지침은 설계된 용도에 적합한 용기의 성능을 달성하기 위한 것으로, 모든 조건에 적합하지는 않을 수도 있다. 설계된 사용조건에 적합하게 용기의 성능 달성을 위해 특정 용가재의 선정이 필요할 경우, 사용자 또는 그 대리인은 제 조자에게 이러한 정보를 제공하도록 한다. 가. 용접부의 인장강도는 연결될 모재들의 인장강도 이상인 것이 바람직하다. - 1060 - | {}
b2fa67cb-a8ff-4146-83d4-0ad792f867e1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 강도가 다른 모재들을 용접해야 할 경우, 용접금속의 인장강도는 두 모재 들 중 낮은 인장강도 이상인 것을 권장한다. 나. 내식성, 인성 또는 내피로성과 같은 고려사항으로 인해 용접이음의 강도가 모재들 중 어느 쪽보다 낮아지는 용접 소모재 또는 용접법을 선택해야 할 경우, 그 용접이음의 강도를 검토하고 사용조건에 적합하게 설계되도록 조 정하는 것을 권장한다. 다. 유사한 조성의 용접재료인 경우, 용접금속의 공칭조성은 모재의 공칭조성 과 유사한 것을 권장한다. 단, 크립 또는 부식성이 우선적인 고려사항이 되 는 경우는 제외한다. 라. 공칭조성이 다른 용접금속의 경우, 용접금속의 공칭조성은 모재들 중 하나 의 조성과 유사하거나, 적합한 대체 조성을 권장한다. 마. 비철 모재들을 연결할 경우, 용가재는 비철금속의 제조자 또는 해당 산업 계의 권장사항을 따르도록 한다. 2. 다음의 조건이 만족될 경우, 이 규정(6. 발전용 화력설비)에 따라서 압력용기 를 제작하기 위하여, 제조자가 고용하고 있지 않은 용접사가 작업할 수 있다. 가. 가. 제조자는 이 규정(6. 발전용 화력설비)을 준수하여 압력용기 또는 부품 의 완성에 대한 책임이 있다. 여기에는 규격 표시와 적절하게 작성하고 검 사원이 서명한 자료보고서의 제출이 포함된다. 나. 모든 용접은 161 의 요건을 따르는 제조자의 용접절차시방서에 따라서 실시 하여야 한다. 다. 모든 용접사에 대해서는 161 의 요건에 따라 제조자가 자격을 인정하여야 한다. 645.33.2 인정시험의 제한 모든 시험쿠폰의 용접 및 시험은 제조자의 책임이어야 한다. 대안으로 161 의 요 건과 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 해당 요건을 따르는 AWS 표준용접절차시방 서를 적용해도 된다. 645.33.3 인정 전의 제조용접 사용하게 될 용접절차가 인정되기 전 까지 제조용접을 하여서는 안 된다. 645.33.4 용접절차의 인정 압력부품의 용접 및 부착물과 같은 내력 비압력 부품의 이음에서 사용되는 절차 는 161 에 따라서 인정을 받아야 한다. 1. 161 에 따라서 절차인정용 시험판을 만들 때에는, 실제 용접의 각도, 횡방향, 단말 구속의 영향을 반영하여야 한다. 이것은 550 MPa(80,000 psi) 이상의 최대 인장강도를 가진 재료와 용접금속 그리고 낮거나 높은 인장강도 재료의 두꺼 - 1061 - | {}
2bb07035-9588-40cb-a9c9-2484a9b2a811 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 운 단면에 적용된다. 용접 중에 구속을 가하면 발생하지 않을 수 있는 균열을 일으킬 수 있다. 2. (연장된 열전달 표면, 단열재 지지 핀, 등과 같이) 본질적으로 내력 기능이 없 는 비압력-내력 부착물을 압력부품에 용접하는데 사용되는 절차는 다음의 요 건을 만족시켜야 한다. 가. 용접법이 수동, 자동 또는 반자동이면, 그 절차인정이 161 에 따라서 요구된 다. 나. 용접이 용접절차시방서에 따라서 수행되는 자동용접법을 사용하여 수행되 면, 그 절차인정시험은 요구되지 않는다. 3. 압력부품들을 용접하는 경우에 또한 모든 영구적 또는 일시적인 클립이나 러 그와 같이 하중을 전달하는 비압력부품을 압력부품에 이음하는 경우에 사용 하는 용접절차시방서는 KEPIC-MQW 의 요건에 따라서 인정되어야 한다. 645.33.5 용접사와 자동용접사의 시험 압력부품 및 부착물과 같은 내력 비압력 부품(부착물)의 이음에서 용접사와 자동 용접사는 161 에 따라서 인정을 받아야 한다. 1. 자동용접기에 대한 자동용접사 인정시험은 용접을 시작하기 전에 별도의 시험 판 또는 첫 용접품에 실시하여야 한다. 2. 내력 스터드를 부착하기 위하여 스터드 용접을 사용할 때는, 그 절차와 자동 용접사의 제조 스터드 용접시험을 각 교대조의 용접 시작 전에 별도의 시험판 에 실시하여야 한다. 이 용접시험은 161 에 기술된 굽힘 또는 토크 스터드 용접 시험에 따라서 용접되고 시험되는 5 개의 스터드로 구성되어야 한다. 3. (열전달 표면의 확장, 단열재 지지 핀, 등과 같이) 본질적으로 내력 기능이 없 는 비압력-내력 부착물을 압력부품에 용접하는 용접사와 자동용접사는 다음에 따라야 한다. 가. 용접법이 수동, 자동 또는 반자동이면, 161 에 따르는 인정이 요구된다. 나. 용접이 자동용접법으로 수행되면, 기량인정시험은 요구되지 않는다. 다. 스터드 용접이 사용된다면, 최종용도 적용 요건에 해당되는 제조 스터드 용접시험을 제조자가 규정하고, 각 교대조의 시작에서 별도의 시험판이나 튜브에 실시하여야 한다. 645.34 용접 전에 취할 사전조치 645.34.1 제조자는 용기의 제작에 사용될 용접봉과 기타 재료의 관리에 책임이 있으 며, 용접봉, 플럭스 및 기타 용접재료의 식별, 취급 및 저장 유지관리를 하여야 한다. 용접봉과 플럭스는 습기의 흡수를 최소화하도록 사전조치를 취해야 한다. 645.34.2 허용최저용접온도 - 1062 - | {}
ad888eed-df53-41db-b4c4-da1c431d5722 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 재료의 온도가 -20°C(-0°F)보다 낮을 때는 어떤 종류의 용접도 해서는 안 된다. 그 온도가 0°C(32°F)와 -20°C(-0°F) 사이이면, 용접이 시작될 시점에서 75 mm(3 in) 이내에 있는 모든 부위의 표면은 용접을 시작하기 전에 적어도 손이 따뜻한 온도(15°C(60°F)를 넘을 것으로 추산)를 느낄 때까지 가열하여야 한다. 표면이 젖 거나 얼음으로 덮여 있을 때, 용접할 표면에 눈이 내릴 때, 또는 용접사 또는 자 동용접사와 작업 대상물이 적절하게 보호되어 있지 않거나 강풍이 부는 동안에 는 어떤 용접도 하여서는 안 된다. 645.35 용접이음에 대한 요구 645.35.1 Type No.1 양쪽면 맞대기용접 이음부 용접부의 용입과 덧살 - 맞대기 용접이음은 완전용융 용입이 되어야 한다. 용접 된 대로의 사용이 허용된다하더라도 용접 표면은 방사선투과 검사 또는 기타 요구 되는 비파괴검사를 할 수 있도록 거친 주름, 홈, 겹침, 돌연한 융기와 골이 없어 야 한다. 방사선투과 사진 상의 지시가 용접부의 표면상태 때문이라고 의심이 되 면, 판단을 돕기 위해서 그 방사선투과 사진을 실제 용접표면과 비교하여야 한다. 1. 다음의 조건이 만족된다면, 용접법으로 인한 두께의 감소는 허용될 수 있다. 그러나 용접법으로 인한 두께 감소의 측정을 요구하는 것은 아니다. 두께 감소 의 허용범위에 대하여 제조자와 검사원 사이에 이견이 있으면, 그 깊이는 실제 로 측정하여 확인하여야 한다. 가. 두께의 감소는 어느 점에서나 최소 요구두께 아래로 인접한 표면의 재료를 감소시켜서는 안 된다. 나. 두께의 감소는 0.8 mm(1/32 in)와 인접한 표면의 공칭두께의 10% 중 작은 것을 초과 해서는 안 된다. 2. 검사 요건 검사 요건은 645.45 를 따라야 한다. 3. 용접부 덧살 용접 홈에 용접금속을 완전히 용착하여 용접부의 어느 위치에서도 용접금속의 표면이 인접 모재의 표면보다 낮지 않도록 용접부의 표면에 덧살을 용착할 수 있다. 각 면의 용접부 덧살 두께는 표 645.35.1-1 에 나타나 있는 것을 초과 하지 않아야 한다. 한쪽 면에서 용접되는 원주 맞대기 용접부의 루트쪽에 용접법으 로 인한 오목부는 용접된 두께가 접합하는 두 모재 중 얇은 쪽 모재의 두께 이상이고 오목부의 외형이 부드러운 경우 허용된다. 645.35.2 Type No.2 받침쇠가 있는 한쪽면 맞대기 이음부 용입과 덧살 Type No.2 받침쇠가 있는 한쪽면 맞대기 이음부가 사용된다면, 그 전체 길이에 걸쳐 이음부의 바닥에서 완전한 용입과 용융이 되도록 맞대어진 구성부품의 정 - 1063 - | {}
b96c93e1-9b3a-44ad-8db9-fa72be6d27b0 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 렬과 간극 조정에 특별히 주의 하여야 한다. 1. 받침쇠 받침쇠는 연속적이어야 하며 그 연결부는 맞대기 용접이 되어야 한다. 받침쇠 를 형성하기 위하여 한 판의 옵셋을 가진 원주 한쪽면 용접 맞대기 이음부는 금지한다. 2 검사 요건 검사 요건은 645.45 를 따라야 한다. 645.35.3 완전용입 모서리 이음부 용입과 용융 완전 용입 모서리 이음부 내의 용접부는 접합되는 부품의 적어도 하나를 완전히 통하여 연장되는 홈 용접부이어야 하며 각 부품이 완전히 용융되어야 하고, 검 사 요건은 645.45 를 따라야 한다. 645.35.4 노즐 부착물을 위한 부분용입 모서리 이음부 용입 요건 부분용입 용접부는 부분용입 용접부는 표 645.15.4-12 에서 요구하는 것과 같은 최소 용입깊이를 가져야 하며, 검사 요건은 645.46 을 따라야 한다. 645.35.5 필릿 용접이음 필릿 용접부의 용접금속이 그 용접부의 루트에서 모재 속으로 충분히 용입이 확 보되는 방법으로 용착되어야 하며, 검사 요건은 645.45 를 따라야 한다. 645.35.6 노즐과 기타 연결부를 부착하는 용접부는 제조자의 설계요건에 따라야 한다. 645.35.7 비압력 부품과 보강재를 부착하는 용접부는 제조자의 설계요건에 따라야 하 며, 검사 요건은 645.45 를 따라야 한다. 645.35.8 오스테나이트 계 크롬-니켈 합금강 용접부 19 mm(0.75 in)를 초과 하는 동체두께를 가진 부품 내의 맞대기와 필릿의 모든 오스테나이트 계 크롬-니켈 합금강 용접부는 침투탐상법으로 645.46 에 따라서 검사를 실시하여야 한다. 열처리를 실시한다면, 이 검사는 열처리 후에 실시하여 야 하며, 모든 균열은 보수하여야 한다. 645.35.9 표면 용접금속의 덧살붙임 용접금속의 용착이 모재의 두께를 복원하거나 설계 요건의 기울기가 있는 천이 를 제공하기 위하여 용접이음의 형상을 수정하기 위한 목적으로 모재의 표면에 적용하는 덧살붙임 절차인정은 161 규정을 따르는 맞대기용접 절차의 인정을 제 조용접 전에 용착되는 용접금속의 두께에 대해서 실시하여야 하며, 모든 용접금 속의 덧살붙임은 자분탐상법이나 침투탐상법으로 645.46 에 따라서 그 용착의 전 표면에 걸쳐 검사를 실시하여야 한다. 645.46 에 따라서 방사선투과 검사가 요구되 는 용접이음에 표면 용접금속 덧살붙임이 사용될 때는, 용접금속 덧살붙임은 이 시험에 포함되어야 한다. 645.35.10 양쪽면 용접이음의 반대쪽 가공 - 1064 - | {}
3ac92fab-02f8-49b7-a8dc-66f34d8351d8 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 양쪽면 용접이음 후 반대쪽 뒷면은 용접작업을 시작하기 전에 앞면 용접에 의한 용접금속의 바탕에서 건전한 금속을 확보하도록 치핑, 그라인딩, 또는 가우징으 로 가공하여야 한다. 이 요건은 용융용접법 등으로 얻어지는 용접부 바탕에 불 순물이 없는 상태의 용접법에는 적용하지 않는다. 645.35.11 한쪽면 용접이음의 구성부품의 정렬과 간극 한쪽면 용접이 사용된다면, 이음부의 바닥에서 그 전 길이에 걸쳐 완전한 용입 과 용융이 되도록, 접합되는 구성 부품을 정렬하고 간극 조정되어야 한다. 645.35.12 피닝 뒤틀림을 제어 및 잔류응력을 제거하고, 피로수명을 향상시키거나 용접의 품질 을 향상시키기 위하여 필요하다고 생각될 때는, 수동, 전기 또는 공압을 사용하 여 용접금속과 열영향부를 피닝(peening)할 수 있다. 용접부가 뒤에 용접후열처 리를 하지 않는다면, 피닝은 용접금속의 첫(루트) 층 또는 최종(표면) 층에는 사 용해서는 안 된다. 그러나 어느 경우에서나 이 규정이 요구하는 용접후열처리 대신에 피닝을 실시하는 것은 아니다. 1. 용기나 용기 부품의 표면특성을 증강시키기만을 위해 조정장치에 의한 쇼트 피닝 또는 다른 유사한 방법은 이 규정이 요구하는 비파괴검사는 압력시험 후에 실시하여야 한다. [표 645.35.1-1] 용접이음에 대한 최대 살돋움 - 1065 - | {}
ead0fe6f-11cb-42ac-bef5-bca000cdb913 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 단면 두께 ¦ 관이나 튜브의 원주방향 이음부 ¦ 기타 용접 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2.5 mm(3/32 in) ¦ 2.5 mm(3/32 in) ¦ 0.8 mm(1/32 in) ¦ ¦ 2.5 mm(3/32 in)≤K5 mm(3/16 in) ¦ 2.5 mm(3/32 in) ¦ 1.5 mm(1/16 in) ¦ ¦ 5 mm(3/16 in)≤ K13 mm(1/2 in) ¦ 3 mm(1/8 in) ¦ 2.5 mm(3/32 in) ¦ ¦ 13 mm(1/2 in)≤ K25 mm(1 in) ¦ 4.0 mm(5/32 in) ¦ 2.5 mm(3/32 in) ¦ ¦ 25 mm(1 in)≤ K50 mm(2 in) ¦ 4.0 mm(5/32 in) ¦ 3 mm(1/8 in) ¦ ¦ 50 mm(2 in)≤ K76 mm(3 in) ¦ 4.0 mm(5/32 in) ¦ 4.0 mm(5/32 in) ¦ ¦ 76 mm(3 in)≤ K100 mm(4 in) ¦ 5.5 mm(7/32 in) ¦ 5.5 mm(7/32 in) ¦ ¦ 100 mm(4 in)≤ K125 mm(5 in) ¦ 6 mm(1/4 in) ¦ 6 mm(1/4 in) ¦ ¦ t≥1250 mm(5 in) ¦ 8 mm(5/16 in) ¦ 8 mm(5/16 in) ¦ ¦ 비고: た 용접이음에서 더 얇은 쪽 단면의 공칭두께이다. ¦ 비고: た 용접이음에서 더 얇은 쪽 단면의 공칭두께이다. ¦ 비고: た 용접이음에서 더 얇은 쪽 단면의 공칭두께이다. ¦ 645.36 허용되는 이음형태 645.36.1 허용된 이음부의 종류는 설계 요건에 따른다. 645.36.2 검사 요건은 645.45 를 따라야 한다. 645.37 용접결함의 보수 645.37.1 불합격 대상 결함의 제거 - 육안 또는 645.46 에 의한 검사로 검출한 불합격 대상 결함과 누설시험으로 검출한 결함은 기계적 수단 또는 열 가우징 공정으로 제거 하여야 한다. 645.37.2 보수할 부위의 재용접 보수할 부위는 인정된 용접절차를 사용하여 자격이 인정된 용접사가 재 용접을 하여야 한다. 645.37.3 보수한 용접부의 검사 보수한 용접부는 최초의 검사 방법으로 재검사를 하여야 하며, 검사결과 가 만족 스럽지 않을 경우 합격처리를 하여서는 안 된다. 645.37.4 보수된 용접부의 용접후열처리 645.41 의 용접후열처리 규정은 모든 용접 보수에 적용되어야 한다. 645.38 티타늄 재료에 대한 시험판 용접 645.38.1 용접된 티타늄 용기가 범주 A 또는 B 용접이음을 포함하면 같은 규격, 등급 및 두께의 제조 시험판을 판의 두께에 따른 적어도 한 개의 표면 굽힘 시험편과 한 개의 루트굽힘 시험편 또는 두 개의 측면굽힘 시험편을 제공하기 위하여 충분한 크기 로 제작하여야 한다. 길이방향 이음부에 관련된 곳에서는, 그 시험판을 길이방향 이음 - 1066 - | {}
f8b18290-512f-4874-80b3-300d3d273954 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 부의 한쪽 끝에 부착하고 이음부와 함께 계속해서 용접하여야 하고, 각각의 용접사 또는 자동용접사는 용접부에서 그 위치와 용착된 것에 비례하는 시험판에 용접금속을 용착시켜야 한다. 645.38.2 시험판은 각각의 용접법 또는 용접법의 조합 또는 자동용접으로부터 수동용접 으로 또는 그 반대로의 변경을 나타낸다. 30 m(100 ft)를 넘지 않는 범주 A 또는 B 이 음부가 관련되었다면, 각 용기에 대해서 적어도 하나의 시험판이 요구된다. 위에서 기 술한 바와 같이 같은 요건을 만족시키는 한 추가 시험판은 관련된 범주 A 또는 B 이 음부 매 30 m(100 ft) 추가분에 대해서 제작되어야 한다. 굽힘 시험편은 161 에 따라서 준비하고 시험하여야 한다. 어느 한 쪽의 굽힘 시험편의 실패도 그 용접부 불합격의 원인이 된다. 645.39 튜브-관판 용접부 요건 645.39.1 튜브와 관판 또는 관판의 재료가 용접할 수 있는 재료라면, 튜브는 관판에 용접으로 부착할 수 있다. 645.39.2 관판 내의 튜브 구멍은 재료의 물성을 손상시키지 않으며, 아래 제 2 호의 마 무리 요건을 준수하는 튜브 구멍을 낼 수 있는 제조법으로 가공하여야 한다. 1. 튜브의 바깥 표면과 튜브 구멍의 안쪽 표면사이의 간극은 용접절차인정시험에 의해 규정된 간극을 초과 하지 않아야 한다. 2. 용접할 쪽에 있는 튜브 구멍에서 관판의 단면은 거스러미가 없어야 하고, 용접 부와 반대인 쪽의 튜브 구멍에서의 관판의 단면은 예리한 모서리가 제거되어야 한다. 관판 내의 튜브 구멍의 표면은 깨끗이 마무리가 되어야 한다. 645.39.3 용접부 치수와 용접부 상세, 이음부 가공방법 등 필요항목은 용접절차시방서 에 포함된 상세와 일치하여야 한다. 645.40 용접부의 예열 645.40.1 용접되는 재료에 대한 용접예열은 161 의 용접절차 인정요건에 따라야 한다. 용접절차가 예열을 요구하지 않는 곳에서는, 용접이음의 완성을 돕기 위하여 용접 중 에 예열을 사용할 수 있다. 예열의 필요성과 예열 온도는 화학적 분석, 용접되는 부품 의 구속 정도, 고온에서의 물리적 성질 및 재료두께와 같은 변수에 따라야 한다. 645.40.2 161 의 P-No.로 표시된 재료에 대한 예열은 표 645.40.2-1 에 따른다. 이 표에 서 나오는 예열 변수는 용접이음의 만족스러운 완성을 반드시 보장하지 않으며, P-No. 표시를 위한 개별 재료에 대한 요건은 더 제한적인 예열 요건을 가질 수 있다. [표 645.40.2-1] 용접을 위한 최저예열온도 - 1067 - | {}
a7983f71-281b-4a8d-9541-696afc9353fb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ P-No. ¦ 최저예열온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 0.3%를 초과 하는 규정최대탄소함량과 25 mm(1 in)를 초과 하는 두께의 이음은 80°C (175°F), 기타 모든 재료는 10°C(50°F) ¦ ¦ 3 ¦ 480 MPa(70,000 psi)를 초과 하는 규정최소인장강 또는 16 mm(5/8 in)를 초과 하는 두께 의 이음을 가진 재료는 80°C(175°F), 기타 모든 재료는 10°C(50°F) ¦ ¦ 4 ¦ 410 MPa(60,000 psi)를 초과 하는 규정최소인장강도 또는 13 mm(1/2 in)를 초과 하는 두 께의 이음을 가진 재료는 120°C(250°F), 기타 모든 재료는 10°C(50°F) ¦ ¦ 5A, 5B, 5C, 15E ¦ 410 MPa(60,000 psi)를 초과 하는 규정최소인장강도를 가진 재료이거나, 6.0%를 초과 하 는 규정최소크롬함량과 13 mm(1/2 in)를 초과 하는 두께의 이음을 다 가진 재료는 205°C(400°F), 기타 모든 재료는 150°C (300°F) ¦ ¦ 6 ¦ 205°C (400°F) ¦ ¦ 7 ¦ 없음 ¦ ¦ 8 ¦ 없음 ¦ ¦ 9A 및 9B ¦ 150°C (300°F) ¦ ¦ 10A ¦ 175°C 와 230°C (350°F 와 450°F) 사이에서 유지되는 층간온도에서 150°C(300°F) ¦ ¦ 10F ¦ 120°C (250°F) ¦ ¦ 11A ¦ 5%와 9% 니켈강에 대해서 예열은 규제하지 않는다. ¦ ¦ 11 B Gr 1-6 ¦ 80°C (175°F) ¦ ¦ 21 - 24 ¦ 없음 ¦ ¦ 31 - 35 ¦ 없음 ¦ ¦ 41 - 44 ¦ 없음 ¦ 645.41 용접후열처리 645.41.1 이 항에 규정된 상세 요건과 면제사항들을 적용하기 전에, 161 의 변수들을 고려하여 적용할 용접절차를 적합하게 인정하여야 한다. 여기에는 용접후열처리에 대 한 조건 또는 면제조건과 이 항에 규정된 제한사항들을 포함하여야 한다. 1. 모든 제작 재료에 대한 용접후열처리 요건은 아래와 같다. 가. 표 645.2.1.A.4 에 표시된 웬칭-뜨임을 한 고장력강의 용접후열처리 요건은 645.42.6 을 따른다. 나. 비철 재료에 대한 용접후열처리 요건은 아래 645.41.5 에 따른다. 다. 21/4Cr-1Mo-14V 및 3Cr-1Mo-44V-B 재료의 최종 용접후열처리는 P-No.5C 재료 요건에 따라야 한다. 라. 21/4Cr-1Mo 재료 표 645.8.1-1 에 표시된 재료의 최종 용접후열처리 온도는 P-No.5A 재료는 허용할 수 있는 최소정상유지온도는 650°C(1200°F)이고 그 유지시간은 2.5 min/mm(1 hr/in)이어야 한다는 것을 제외하고는, 최종 용접후열처리 온도는 - 1068 - | {}
2fafdf4c-ceee-48e1-82cb-af6350a11963 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | P-No.5A 재료에 대한 부문의 요건에 따라야 한다. 125 mm(5 in)를 넘는 두 께에 대해서는, 유지시간은 5 시간 + 125mm 를 초과 하는 각 추가 mm 당 0.6 분(추가 in 당 15 분)이어야 한다. 마. 모든 다른 재료에 대한 용접후열처리 요건은 아래에 열거하는 표에 따른 다. 이 표에서 다르게 제시된 것을 제외하고는, 압력용기 또는 압력용기 부 품 내의 모든 용접부는 아래 제 6 호에서 규정된 것같이 공칭두께에 근거한 해당 표에서 규정된 것 이상의 온도에서 용접후열처리를 하여야 한다. 아 래의 재료는 161 의 P-No.와 그룹 No.로 식별되며, 각 재료 규격은 별표 2.1 에 따라야 한다. 1) 표 645.41.1-1 - P-No.1, 그룹 No.1, 2, 3 재료 2) 표 645.41.1-2 - P-No.3, 그룹 No.1, 2, 3 재료 3) 표 645.41.1-3 - P-No.4, 그룹 No.1, 2 재료 4) 표 645.41.1-4 및 4A - P-No.5A, P-No.5B 그룹 1, P-No.5C 그룹 1, P-No.15E 그룹 1 재료 5) 표 645.41.1-5 - P-No.6, 그룹 No.1, 2, 3 재료 6) 표 645.41.1-6 - P-No.7, 그룹 No.1, 2 및 P-No.8 재료 7) 표 645.41.1-7 - P-No.9A1, 그룹 No.1 및 P-No.9B, 그룹 1. 재료 8) 표 645.41.1-8 - P-No.10A 그룹 No.1, P-No.10B 그룹 No. 2, P-No.10C 그 룹 No. 1, P-No.10E 그룹 No.1, P-No.10F 그룹 No.6, P-No.10G 그룹 No.1, P-No. 10H 그룹 No.1, P-No.10I 그룹 No.1, P-No.10K 그룹 No.1 및 P-No.45 9) 표 645.41.1-9 - 탄소강과 저합금강에 대한 선택적인 용접후열처리 요건 2. 645.41.1 제 1 호 마.에서 인용한 것과 는 다른 부수적 용접후열처리 요건이 645.12 의 요건에 근거하여 필수요건일 수 있다. 3. 645.41.1 제 1 호에서 허용된 용접후열처리 면제는 3 mm(1/8 in)를 초과 하는 두 께의 페라이트 계 재료를 EBW 으로 용접할 때 또는 P-No.3, P-No.4, P-No.5A, P-No.5B, P-No15E, P-No.5C, P-No.6, P-No.7(405 형과 410S 형은 제외) 및 P-No.10 재료를 관성 및 연속 구동 마찰 용접법으로 용접할 때는 허용되지 않 는다. 4. 유지온도와 시간이 초과 될 수 있을 때 645.41.1 제 1 호에서 금지된 곳을 제외 하고는, 이 표에서 주어진 최소값을 초과 하는 유지온도 또는 유지시간을 사용 할 수 있다. 모든 용접후열처리의 시간-온도 기록은 검사원이 확인할 수 있도 록 제공되어야 한다. 645.41.1 제 1 호의 표의 참조에서 규정된 온도에서의 유지 시간은 연속적일 필요는 없으며, 용접후열처리 주기의 누적시간으로 표시할 수 있다. 5. 다른 P-No. 그룹으로 구성된 압력 부품의 열처리 - 1069 - | {}
bf1a5acb-e8da-4ca5-b5b3-52e72c6c2b62 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 두 가지의 다른 P-No. 그룹의 압력부품이 용접으로 접합될 때, 용접후열처리는 더 높은 용접후열처리 온도의 재료가 요구하는 온도이어야 한다. 비압력 부품 이 압력부품에 용접될 때는 압력부품의 용접후열처리 온도를 적용하여야 한다. 6. 용접후열처리를 결정하는 공칭두께의 정의 공칭두께는 아래에서 정의 된 용접이음의 두께이다. 연소실 내부에 장입 열처리 되어야 할 압력용기나 압력용기 부품은 이전에 용접후열처리가 되지 않은 용 기나 용기 부품 내의 가장 두꺼운 용접부 두께이다. 가. 용접이음이 완전용입 맞대기용접 방법으로 같은 두께의 부품을 접합할 때 의 공칭두께는 허용된 용접 덧살을 제외한 총 용접 깊이를 말한다. 나. 홈 용접에 대한 공칭두께는 홈의 깊이를 말한다. 다. 필릿용접부에 대한 공칭두께는 그 목 치수를 말한다. 홈 용접과 같이 필릿 용접 할 경우, 공칭두께는 그 홈의 깊이 또는 목 치수 중 큰 것이다. 라. 스터드 용접에 대한 공칭두께는 스터드의 지름을 말한다. 마. 두께가 다른 부품을 접합하는 용접이음의 공칭두께는 다음과 같아야 한다. 1) 경판-동체 이음을 포함하는 두 인접한 맞대기용접 부품은 더 얇은 쪽 2) 관판, 평 경판, 덮개, 플랜지 또는 유사한 구조물이 동체에 연결된 경우 그 동체의 두께 3) 노즐은 노즐 넥, 동체, 경판, 보강 패드 또는 부착물 필릿용접부 중 어느 것이든 큰 것 4) 노즐 넥-플랜지 연결부 이음부에서는 노즐 넥의 두께 5) 비압력 부품이 압력부품에 용접되었을 때는 부착점에서의 용접 두께 6) 튜브-관판 연결부에서는 용접부의 두께 7) 용접금속 덧씌움이 유일한 용접일 경우, 용접금속 덧씌움 두께 바. 보수부에 대한 공칭두께는 그 보수용접의 깊이를 말한다. 7. 페라이트 계 재료의 일렉트로슬래그 용접부의 열처리 이음부에서 두께가 38 mm(1-1/2 in)를 초과 하는 페라이트 계 재료 내의 일렉트 로슬래그 용접부는 세립화(오스테나이트징) 열처리를 하여야 한다. P-No.1 재 료의 용접후열처리가 오스테나이트징 범위 내에 있을 때, 아래 645.41.3 제 2 호 및 제 5 호의 가열 및 냉각 속도 제한은 적용되지 않는다. - 1070 - | {}
e241529b-14a0-4a4f-9506-05be1144645c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.41.1-1] P-No. 1, 그룹 No. 1, 2, 3 재료에 대한 압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건 ¦ 용접후열처리 요건 ¦ 공칭두께 기준 유지온도 및 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a) 다음 조건에서 용접후열처리를 실시하여야 한다. 1) 공칭두께 38mm(1-1/2 in)를 초과 하는 용접이음 2) 용접할 때 95°C(200°F) 이상으로 예열하지 않는, 32mm (1-1/4 in) 초과 38mm(1-1/2 in)까지의 용접이음. 용탕분석으 로 판재의 탄소함량과 탄소당량(CE)이 각각 0.14%와 0.40% 를 초과 하지 않는다면, SA-841 등급 A 및 B 에는 이 예열을 적용하지 않는다. 여기서 Mn Cr + Mo+ V Cu+ Ni CE = C+ 6 5 15 b) 이 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 하지 못할 경우, 표 645.41.1-9 에 따라서 더 낮은 온도에서 보다 긴 시간 동안 용 접후열처리를 할 수 있다. ¦ SI 단위 · tn ≤ 50mm: 595°C, 0.04 hr/mm, 최소 15 분 · 50mm 人 tn ≤ 125mm: 595°C, 2 시간 + 50 mm 를 초과 하는 매 mm 당 0.6 분 tn>125 mm: 595°C, 2 시간 + 50 mm 를 초과 하는 매 mm 당 0.6 분 미국관습단위 · tn ≤2 in: 1100°F, 1 hr/in, 최소 15 분 · 2 in< tn ≤5 in: 1100°F, 2 시간 + 2 in 를 초과 하는 매 in 당 15 분 tn>5 in: 1100°F, 2 시간 + 2 in 를 초과 하는 매 in 당 15 분 ¦ - 1071 - | {}
568bba5d-0ed5-4d65-a671-fc596f2ebdbb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.41.1-2] P-No.3, 그룹 No. 1, 2, 3 재료에 대한 압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건 ¦ 용접후열처리 요건 ¦ 공칭두께 기준 유지온도 및 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a) 모든 두께의 P-No.3 그룹 No.3 재료는 용접후열처리를 실시하여 야 한다. b) 다른 P-No.와 그룹 No. 조합에 대해서는 다음 조건에서 용접후 열처리를 실시하여야 한다. 단, 아래 c)에서 면제하는 사항은 제외한다. 1) 공칭두께 16 mm(5/8 in)를 초과 하는 P-No.3, 그룹 No.1 및 P-No.3, 그룹 No.2 재료. 이 재료들의 경우, 생산용접 두께 이상을 대상으로 용접절차인정(645.33.4 참조)을 하지 않았 다면, 공칭두께 16 mm(5/8 in)까지 용접후열처리를 실시하 여야 한다. 2) 직화에 노출되는 압력부품 C) 압력부품에 용접되는 연결부 및 부착물의 경우, 아래와 같은 조건 하에서 용접후열처리는 의무적 요건이 아니다. 단, P-No.3 그룹 No.3 는 예외로 한다, 1) 규정최대탄소함량[주 1]이 0.25%를 초과 하지 않는 압력부품에 부착되거나, 크기 13 mm(1/2 in) 이하의 홈 용접 또는 목두 께 13 mm(1/2 in) 이하의 필릿 용접으로 비압력부품에 부착 되는 연결부 및 부착물. 단, 95°C(200°F) 이상으로 예열하여 야 한다. 2) 공칭 벽두께가 13 mm(1/2 in) 이하이면서 규정최대탄소함량 [주 1]이 0.25% 이하인 관이나 튜브의 원주방향 맞대기 용접 부 3) 규정최대탄소함량[주 1]이 0.25% 이하인 압력부품에 용접되는 스터드. 단, 95°C (200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 4) 내식성 용접금속 덧씌움 피복용접부 또는 내식성 라이너를 규정최소탄소함량[주 1]이 0.25% 이하인 압력부품에 부착시키 는 용접부. 단, 초층을 용접할 때 95°C(200°F) 이상으로 예열 하여야 한다. d) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장시 간 또는 최고온도에 대한 645.8.3 의 규정을 초과 한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. e) 이 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 실시하지 못할 경우, 표 645.41.1-9 에 따라서 더 낮은 온도에서 더 긴 시간동안 용접 후열처리를 할 수 있다. 이 규정에 따라서 용접후열처리를 할 때는 라이닝을 부착시킬 때 요구되는 용기의 시험판도 동일하 게 열처리하여야 한다. ¦ SI 단위 · tn ≤ 50mm: 595°C, 0.04 hr/mm, 최소 15 분 · 50mm < tn ≤ 125mm: 595°C, 2 시간 + 50 mm 를 초과 하는 매 mm 당 0.6 분 · tn>125 mm: 595°C, 2 시간 + 50 mm 를 초과 하는 매 mm 당 0.6 분 미국관습단위 · tn ≤2 in: 1100°F, 1 hr/in, 최소 15 분 · 2 in< tn ≤5 in: 1100°F, 2 시간 + 2 in 를 초과 하는 매 in 당 15 분 · tn>5 in: 1100°F, 2 시간 + 2 in 를 초과 하는 매 in 당 15 분 ¦ ¦ 주 1. 위의 규정최대탄소함량(specified maximum carbon content)은 SA 재료규격의 탄소함량이다. 구매자가 규격의 제한범위 내에서 추가로 제한하는 경우는 제외한다. ¦ 주 1. 위의 규정최대탄소함량(specified maximum carbon content)은 SA 재료규격의 탄소함량이다. 구매자가 규격의 제한범위 내에서 추가로 제한하는 경우는 제외한다. ¦ - 1072 - | {}
fdf55fba-989e-42fa-bb13-999d8f0a02ef | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.41.1-3] P-No.4, 그룹 No. 1, 2 재료에 대한 압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건 ¦ 용접후열처리 요건 ¦ 공칭두께 기준 유지온도 및 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a) 다음 조건에서 용접후열처리를 실시하여야 한다. 1) 직화에 노출되는 모든 두께의 압력부품 재료 2) 다른 모든 P-No.4 등급 1 및 2 재료 b) 다음 조건에서 용접후열처리는 의무적 요건이 아니다. 1) 관이나 튜브가 다음 모든 조건을 따를 경우, P-No.4 재료의 관이나 튜브에 있는 원주방향 맞대기 용접부 i) 공칭두께 16 mm(5/8 in) 이하 ii) 규정최대탄소함량[주 1] 0.15% 이하 iii) 예열온도 120°C (250°F) 이상 2) 다음 조건에서 위 a)1) 및 a)2)의 요건을 따르면서, 필릿 용 접된 비압력 부착물이 있는 P-No.4 의 관 또는 튜브 재료 i) 필릿 용접부의 최대 목두께는 13 mm(1/2 in) ii) 120°C (250°F) 이상의 예열 적용 3) 위의 a)1) 및 a)2)의 요건을 따르면서, 용접된 스터드가 있는 P-No.4 의 관 또는 튜브 재료. 단, 단, 120°C(250°F) 이상으로 예열하여야 한다. c) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장시 간 또는 최고온도에 대한 645.8.3 의 규정을 초과 한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. ¦ SI 단위 · tn ≤ 50mm: 650°C, 0.04 hr/mm, 최소 1 시간 50mm 人 tn ≤ 125mm 당: 650°C, 0.04 hr/mm + 125 tn>125 mm: 650°C, 5 시간 mm 를 초과 하는 매 mm 당 0.6 분 미국관습단위 · tn ≤2 in: 1200°F, 1 hr/in, 최소 1 시간 · 2 in< tn ≤5 in: 1200°F, 1 hr/in · tn>5 in: 1200°F, 5 시간 + 5 in 를 초과 하는 매 in 당 15 분 ¦ ¦ 주 1. 위의 규정최대탄소함량(specified maximum carbon content)은 SA 재료규격의 탄소함량이다. 구매자가 규격의 제한범위 내에서 추가로 제한하는 경우는 제외한다. ¦ 주 1. 위의 규정최대탄소함량(specified maximum carbon content)은 SA 재료규격의 탄소함량이다. 구매자가 규격의 제한범위 내에서 추가로 제한하는 경우는 제외한다. ¦ - 1073 - | {}
554c20f1-8cf7-4d32-b702-c5bdfb228540 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.41.1-4] P-No. 5A, P-No. 5B, 그룹 No. 1 및 P-No.5C, 그룹 No. 1 의 재료에 대한 압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건 ¦ 용접후열처리 요건 ¦ 공칭두께 기준 유지온도 및 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a) 다음 조건 외에는, 용접후열처리를 실시하여야 한다. 1) 관이나 튜브가 다음 모든 조건을 따를 경우, 관이나 튜브에 있는 원주방향 맞대기 용접부 i) 최대규정크롬함량 3.0% ii) 최대공칭두께 16 mm(5/8 in) iii) 규정최대탄소함량[주 1] 0.15% 이하 iv) 150°C (300°F) 이상의 예열 적용 2) 다음 조건에서 위의 1)i)~1)iii)의 요건을 따르면서, 필릿 용접 된 비압력 부착물이 있는 관 또는 튜브 재료 i) 필릿 용접부의 목두께 13 mm(1/2 in) 이하 ii) 150°C(300°F) 이상의 예열 적용 3) 위의 1)i)~1)iii)의 요건을 따르면서, 용접된 스터드가 있는 관 또는 튜브 재료. 단, 150°C(300°F) 이상으로 예열하여야 한 다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장시 간 또는 최고온도에 대한 645.8.3 의 규정을 초과 한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. c) 이 표에 규정된 온도에서 P-No.5A, 5B, 그룹 No.1 과 5C 그룹 No.1 재료에 대한 용접후열처리를 실시하지 못할 경우, 다음과 같은 조건으로 용접후열처리를 650°C (1200°F) 이상에서 실시할 수 있다. 1) 공칭두께 50 mm(2 in)까지의 재료는 최소 4 시간 또는 9.6 min/ mm(4 hr/in) 중 긴 값으로 유지시간을 증가시킨다. 2) 두께 50 mm(2 in)를 초과 하는 재료는 규정유지시간에 4 를 곱한 값까지 증가시킨다. 645.8.3 의 요건은 이 항의 용접후열처리 온도 감소를 수용할 수 있도록 조정하여야 한다. d) 커패시터 방전용접 또는 전기저항용접으로 나선 열전대를 부착 시키는 경우에는 다음 조건 하에서 용접후열처리가 의무적 요 건이 아니다. 1) 645.41.4 항의 요건을 만족한다. 2) 모재의 최대탄소함량을 0.15% 까지로 제한한다. 3) 최소 벽두께는 5.0 mm(0.20 in)이어야 한다. ¦ SI 단위 · tn ≤ 50mm: 675°C, 0.04 hr/mm, 최소 1 시간 · 50mm < tn ≤ 125mm: 675°C, 0.04 hr/mm · tn>125 mm: 675°C, 5 시간 + 125 mm 를 초과 하는 매 mm 당 0.6 분 미국관습단위 · tn ≤2 in: 1250°F, 1 hr/in, 최소 1 시간 · 2 in< tn ≤5 in: 1250°F, 1 hr/in · tn>5 in: 1250°F, 5 시간 + 5 in 를 초과 하는 매 in 당 15 분 ¦ ¦ 주 1. 위의 규정최대탄소함량(specified maximum carbon content)은 SA 재료규격의 탄소함량이다. 구매자가 ¦ 주 1. 위의 규정최대탄소함량(specified maximum carbon content)은 SA 재료규격의 탄소함량이다. 구매자가 ¦ 규격의 제한범위 내에서 추가로 제한하는 경우는 제외한다. - 1074 - | {}
a8566422-e650-42f5-879f-8d3ca2edcf60 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.41.1-4A] P-No. 15E 그룹 No. 1 의 재료에 대한 압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건 ¦ 용접후열처리 요건 ¦ 공칭두께 기준 유지온도 및 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a) 공칭두께가 ≤13 mm(1/2 in)이면, 최소유지온도는 720°C(1325°F) 이다. b) 이종 금속 용접부(즉, P-No.15 E 그룹 No.1 과 다른 저크롬 페라 이트, 오스테나이트 또는 니켈기 강 사이의 용접부)의 경우, 용 가재의 크롬함량이 3.0% 미만이거나 용가재가 니켈기 또는 오 스테나이트계라면, 최저유지온도는 705°C(1300°F)가 되어야 한 다. c) 위의 최고유지온도는 용접 할 때 사용하는 용가재의 실제 화학 조성을 알고 있지 못할 때 적용하기 위한 것이다. 사용하는 용 가재의 화학조성을 알고 있을 경우, 최고유지온도를 다음과 같 이 증가시킬 수 있다. 1) Ni + Mn < 1.50% 이지만 ≥1.0%이면, 최고 용접후열처리 온 도는 790°C(1450°F)이다. 2) Ni + Mn < 1.0% 이면, 최고 용접후열처리 온도는 800°C(147 0°F)이다. 3) 사용하는 용가재의 하부 변태온도는 합금성분(주로 총 Ni + Mn)에 의해서 영향을 받는다. 임계간 구역에서의 열처리를 방지할 수 있는 최고유지온도롤 설정하여야 한다. d) 구성품의 일부가 위에서 허용하는 된 열처리 온도 이상으로 가 열된 경우, 다음 조치사항들 중 하나를 시행하여야 한다. 1) 구성품 전체를 다시 풀림-뜨임 하여야 한다. 2) 이 표 또는 c)1)에 나와 있는 최고유지시간을 초과 하지만, 800°C(1470°F)를 초과 하지 않는다면, 그 용접금속을 제거하 고 교체하여야 한다. 3) 800°C(1470°F)를 초과 한 구성품의 해당 부분과 초과 가열된 부분의 양쪽으로 75 mm(3 in) 이상을 제거하고 다시 풀림- 뜨임하거나, 교체하여야 한다. 4) 위에서 허용하는 온도를 초과 하여 가열된 구성품의 해당 부 분을 위에서 규정한 온도범위 내에서 다시 열처리한다면, 허 용응력은 등급 9 재료(즉, SA-213-T9, SA-335-P9 또는 동등 한 제품규격)의 허용응력이어야 한다. e) 다음 요건을 따를 경우, 관과 튜브 재료에 확장 열 흡수 핀을 부착하기 위한 전기저항 용접부에 대해서는 용접후열처리는 의 무적 요건이 아니다. 1) 관 또는 튜브 크기 100 DN (NPS 4) 이하 2) 규정최대탄소함량[주 1] 0.15% 이하 3) 핀 두께 3 mm(1/8 in) 이하 4) 용접절차를 적용하기 전에, 열영향부가 최소 벽두께를 잠식 하지 않는다는 것을 제조자가 입증하여야 한다. f) 커패시터 방전용접 또는 전기저항용접으로 나선 열전대를 부착 ¦ SI 단위 · tn ≤ 125mm: 최저 730°C 최고 775°C, 0.04 hr/mm, 최소 30 분 · tn>125 mm: 최저 730°C 최고 775°C, 5 시간 + 125 mm 를 초과 하는 매 mm 당 0.6 분 미국관습단위 · tn ≤5 in: 최소 1350°F 최고 1425°F, 1 hr/in, 최소 30 분 · tn>5 in: 1350°F, 5 시간 + 5 in 를 초과 하는 매 in 당 15 분 ¦ - 1075 - | {}
36d8792f-e96b-43eb-8668-64d931e94823 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 용접후열처리 요건 ¦ 공칭두께 기준 유지온도 및 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시키는 경우에는 다음 조건 하에서 용접후열처리가 의무적 요 건이 아니다. 1) 645.41.4 항의 요건을 만족한다. 2) 모재의 최대탄소함량을 0.15% 까지로 제한한다. 3) 최소 벽두께는 5.0 mm(0.20 in)이어야 한다. ¦ ¦ ¦ 주 1. 위의 규정최대탄소함량(specified maximum carbon content)은 SA 재료규격의 탄소함량이다. 구매자가 규격의 제한범위 내에서 추가로 제한하는 경우는 제외한다. ¦ 주 1. 위의 규정최대탄소함량(specified maximum carbon content)은 SA 재료규격의 탄소함량이다. 구매자가 규격의 제한범위 내에서 추가로 제한하는 경우는 제외한다. ¦ [표 645.41.1-5] P-No. 6, 그룹 No. 1, 2, 3 의 재료에 대한 압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건 ¦ 용접후열처리 요건 ¦ 공칭두께 기준 유지온도 및 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a) 탄소함량이 0.08%를 초과 하지 않는 419 형 재료로 제작하고 오 스테나이트계 크롬-니켈 용착물 또는 비공기경화 니켈-크롬 철 용착물을 산출하는 용접봉으로 용접한 용기에 대해서는 다음 조건 하에서 용접후열처리가 요구되지 않는다. 1) 용접이음에서 판의 두께가 10 mm(3/8 in)를 초과 하지 않는 다. 2) 두께 10 mm(3/8 in) 초과 38 mm(1-1/2 in)까지는 용접하는 동안에 230°C (450°F)의 예열을 유지하고 그 이음부 전체에 대한 방사선투과 검사를 실시한다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장시 간 또는 최고온도에 대한 645.8.3 의 규정을 초과 한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. ¦ SI 단위 · tn ≤ 50mm: 760°C 0.04 hr/mm, 최소 1 시간 50mm 人 tn ≤ 125mm: 760°C, 2 시간 + 50 mm 를 초과 하는 매 mm 당 0.6 분 · tn>125 mm: 760°C, 2 시간 + 50 mm 를 초과 하는 매 mm 당 0.6 분 미국관습단위 · tn ≤2 in: 1400°F, 1 hr/in, 최소 1 시간 · 2 in< tn ≤5 in: 1400°F, 2 시간 + 2 in 를 초과 하는 매 in 당 15 분 · tn>5 in: 1400°F, 2 시간 + 2 in 를 초과 하는 매 in 당 15 분 ¦ - 1076 - | {}
bfdc1a4a-65a0-44d4-b18e-49d9ad3bfa1f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.41.1-6] P-No. 7, 그룹 No. 1, 2 및 P-No. 8 의 재료에 대한 압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건 ¦ 용접후열처리 요건 ¦ 공칭두께 기준 유지온도 및 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료: P-No.7, 그룹 No.1, 2 ¦ 재료: P-No.7, 그룹 No.1, 2 ¦ ¦ a) 645.41 에 따라 용접후열처리를 실시하여야 한다. 단, 냉각속도 는 650°C (1200°F) 초과 온도에서 최고 55°C/hr(100°F/hr)이어야 하고, 이후에는 취화를 방지할 수 있도록 충분히 빨라야 한다. 탄소함량이 0.08%를 초과 하지 않는 405 형 및 410S 형 재료를 오 스테나이트계 크롬-니켈 용착물 또는 비공기경화 니켈-크롬 철 용착물을 산출하는 용접봉을 사용하여 제작한 용기는 다음 조 건 하에서 용접후열처리가 요구되지 않는다. 1) 용접이음에서 판의 두께가 3 mm(1/8 in)를 초과 하지 않는다. 2) 두께 3 mm(3/8 in) 초과 38 mm(1-1/2 in)까지는 용접하는 동 안에 230°C(450°F)의 예열을 유지하고 그 이음부 전체에 대 한 방사선투과 검사를 실시한다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장시 간 또는 최고온도에 대한 645.8.3 의 규정을 초과 한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. ¦ SI 단위 · tn ≤ 50mm: 730°C, 0.04 hr/mm, 최소 1 시간 · 50mm 人 tn ≤ 125mm: 730°C, 2 시간 + 50 mm 를 초과 하는 mm 당 0.6 분 tn>125 mm: 730°C, 2 시간 + 50 mm 를 초과 하는 mm 당 0.6 분 미국관습단위 · tn ≤2 in: 1350°F, 1 hr/in, 최소 1 시간 2 in< tn ≤5 in: 1350°F, 2 시간 + 2 in 를 초과 하는 in 당 15 분 tn>5 in: 1350°F, 2 시간 + 2 in 를 초과 하는 in 당 15 분 ¦ ¦ 재료: P-No. 8 ¦ 재료: P-No. 8 ¦ ¦ 용접후열처리는 규제하지 않는다. ¦ ¦ - 1077 - | {}
7811e1b4-1483-4ead-bb51-13f9f00dfc08 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.41.1-7] P-No. 9A, 그룹 No. 1 및 P-No. 9B, 그룹 No. 1 의 재료에 대한 압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건 ¦ 용접후열처리 요건 ¦ 공칭두께 기준 유지온도 및 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료: P-No. 9A, 그룹 No. 1 ¦ 재료: P-No. 9A, 그룹 No. 1 ¦ ¦ a) 다음 조건에서 용접후열처리를 실시하여야 한다. 1) 구매자 설계규격에서 요구하는 모든 두께의 재료 2) 공칭두께 16 mm(5/8 in)을 초과 하는 재료. 공칭두께 16 mm(5/8 in) 이하의 재료는 용접절차를 인정(645.33.4 참조)할 때 생산 용접부 두께 이상을 대상으로 하지 않았다면, 용접 후열처리를 실시하여야 한다. 3) 직화에 노출되는 압력부품 b) 다음 조건에서 용접후열처리는 의무적 요건이 아니다. 1) 관이나 튜브가 다음 조건을 따를 경우, 관이나 튜브에 있는 원주방향 맞대기 용접부 i) 공칭바깥지름 100 mm(4 in) 이하 ii) 두께 13 mm(1/2 in) 이하 iii) 규정최대탄소함량[주 1] 0.15% 이하 iv) 예열온도 120°C (250°F) 이상 2) 다음 조건에서 위의 1)i)~1)ii)의 요건을 따르면서, 필릿 용접 된 부착물이 있는 관 또는 튜브 재료 i) 필릿 용접부의 목두께는 13 mm(1/2 in) 이하이다. ii) 120°C (250°F) 이상으로 재료를 예열한다. 건전한 용접이음 을 위한 특정한 관리절차를 적용하는 경우, 더 낮은 예열 온도를 적용할 수 있다. 이러한 절차에는 다음 사항들을 포함할 수 있지만 이들에 국한하지는 않는다. · 필릿 용접부의 목두께는 13 mm(1/2 in) 이하이어야 한다. · 필릿 용접부의 최대 연속길이가 100 mm(4 in)를 초과 하 지 않는다. · 용접절차인정을 위한 시험판의 두께는 용접할 재료의 두 께 이상이어야 한다. 3) 크기 13 mm(1/2 in) 이하의 홈 용접 또는 목두께 13 mm (1/2 in) 이하의 필릿 용접으로 비압력부품을 압력부품에 부 착시키는 용접부. 단, 95°C (200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 4) 95°C(200°F) 이상으로 예열하면서 압력부품에 용접되는 스터 드 5) 내식성 용접금속 덧씌움 피복 용접부 또는 내식성 라이너 부착 용접부. 단, 초층을 용접할 때 95°C(200°F) 이상으로 예 열하여야 한다. c) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장시 간 또는 최고온도에 대한 645.8.3 의 규정을 초과 한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. d) 430°C (800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30°C/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다 는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 ¦ SI 단위 · 595°C, 최소 1 시간 + 25 mm 를 초과 하는 두께에 대하여 0.6 min/mm 미국관습단위 1100°F, 최소 1 시간 + 1 in 를 초과 하는 두께에 대하여 15 min/in ¦ - 1078 - | {}
700d48f8-5479-4063-8d6e-03278eba36f3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 용접후열처리 요건 ¦ 공칭두께 기준 유지온도 및 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. e) 이 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 실시하지 못할 경우, 표 645.41.1-9 에 따라 더 낮은 온도[최저 540°C(1000°F)]에서 더 긴 시간동안 용접후열처리를 할 수 있다. 이 규정에 따라서 용 접후열처리를 할 때는 645.8.3 에 따라 용기의 시험판도 동일하 게 열처리 하여야 한다. ¦ ¦ ¦ 재료: P-No. 9B, 그룹 No. 1 ¦ 재료: P-No. 9B, 그룹 No. 1 ¦ ¦ a) 다음 조건에서 용접후열처리를 실시하여야 한다. 1) 공칭두께 16 mm(5/8 in)를 초과 하는 재료. 공칭두께 16 mm (5/8 in) 이하의 재료는 용접절차를 인정(645.33.4 참조)할 때 생산용접부 두께 이상을 대상으로 하지 않았다면, 용접후열 처리를 실시하여야 한다. 2) 직화에 노출되는 압력부품 b) 다음 조건에서 용접후열처리는 의무적 요건이 아니다. 1) 크기 13 mm(1/2 in) 이하의 홈 용접 또는 목두께 13 mm (1/2 in) 이하의 필릿 용접으로 비압력부품을 압력부품에 부 착시키는 용접부. 단, 95°C (200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 2) 95°C(200°F) 이상으로 예열하면서 압력부품에 용접되는 스터 드 3) 내식성 용접금속 덧씌움 피복 용접부 또는 내식성 라이너 부착 용접부. 단, 초층을 용접할 때 95°C(200°F) 이상으로 예 열하여야 한다. c) 용접후열처리를 위한 유지온도는 635°C(1175°F)를 초과 하지 않 아야 한다. d) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장시 간 또는 최고온도에 대한 645.8.3 의 규정을 초과 한다면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. e) 430°C(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30°C/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다 는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. f) 이 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 실시하지 못할 경우, 표 645.41.1-9 에 따라 더 낮은 온도[최저 540°C (1000°F)]에서 더 긴 시간동안 용접후열처리를 할 수 있다. 이 규정에 따라서 용 접후열처리를 할 때는 645.8.3 에 따라 용기의 시험판도 동일하 게 열처리 하여야 한다. ¦ SI 단위 · 595°C, 최소 1 시간 + 25 mm 를 초과 하는 두께에 대하여 0.6 min/mm 미국관습단위 1100°F, 최소 1 시간 + 1 in 를 초과 하는 두께에 대하여 15 min/in ¦ ¦ 주 1. 위의 규정최대탄소함량(specified maximum carbon content)은 SA 재료규격의 탄소함량이다. 구매자가 규격의 제한범위 내에서 추가로 제한하는 경우는 제외한다. ¦ 주 1. 위의 규정최대탄소함량(specified maximum carbon content)은 SA 재료규격의 탄소함량이다. 구매자가 규격의 제한범위 내에서 추가로 제한하는 경우는 제외한다. ¦ - 1079 - | {}
c66372a2-d96d-4976-9b44-3e4f331b5132 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.41.1-8] P-No. 10A 그룹 No. 1, P-No. 10B 그룹 No. 2, P-No. 10C 그룹 No. 1, P-No. 10E 그룹 No. 1, P-No. 10F 그룹 No. 6, P-No. 10G 그룹 No. 1, P-No. 10H 그룹 No. 1, P-No. 10I 그룹 No. 1, P-No. 10K 그룹 No. 1 및 P-No.45 의 재료에 대한 압력부품과 부착물의 용접후열처리 요건 ¦ 용접후열처리 요건 ¦ 공칭두께 기준 유지온도 및 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료: P-No.10A 그룹 No.1 ¦ 재료: P-No.10A 그룹 No.1 ¦ ¦ a) 다음 조건에서 용접후열처리를 실시하여야 한다. 1) 모든 두께의 SA-487 Cl. 1A 재료 2) 공칭두께 16 mm(5/8 in)를 초과 하는 다른 모든 P-No.10A 재 료. 공칭두께 16 mm (5/8 in) 이하의 재료는 용접절차를 인 정(645.33.4 참조)할 때 생산용접부 두께 이상을 대상으로 하지 않았다면, 용접후열처리를 실시하여야 한다. 3) 직화에 노출되는 압력부품 b) 다음 조건에서 용접후열처리는 의무적 요건이 아니다. 1) 규정최대탄소함량[주 1]이 0.25%를 초과 하지 않는 압력부품 에 부착시키거나, 크기 13 mm(1/2 in) 이하의 홈 용접 또는 목두께 13 mm (1/2 in) 이하의 필릿 용접으로 비압력부품에 부착시키는 용접부. 단, 95°C(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 2) 공칭 벽두께가 13 mm(1/2 in) 이하이며 규정최대탄소함량 [주 1]이 25% 이하인 관 또는 튜브에 있는 원주방향 맞대기 용접부. 단, 95°C(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 3) 규정최대탄소함량[주 1]이 25% 이하인 압력부품에 용접되는 스터드. 단, 95°C(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 4) 내식성 용접금속 덧씌움 피복용접부 또는 내식성 라이너를 0.25% 이하의 규정최소탄소함량[주 1]을 가진 압력부품에 부 착시키는 용접부. 단, 초층을 용접할 때 95°C(200°F) 이상으 로 예열하여야 한다. c) 최저온도 및 더 긴 유지시간 동안 더 낮은 온도에서 용접후열 처리를 할 때, 바나듐 함량이 0.15% 이하인 재료의 취화 가능 성을 고려하는 것이 바람직하다. d) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제 4 호의 규정을 초과 한다 면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. e) 430°C(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30°C/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다 는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. f) 이 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 실시하지 못할 경우, 표 645.41.1-9 에 따라 더 낮은 온도에서 더 긴 시간 동안 용접 후열처리를 할 수 있다. 이 규정에 따라서 용접후열처리를 할 때는 645.12.8 제 4 호에 따라 용기의 시험판도 동일하게 열처리 하여야 한다. ¦ SI 단위 · 595°C, 최소 1 시간 + 25 mm 를 초과 하는 두께에 대하여 0.6 min/mm · SA/NF A36-215 등급 P440 NJ4: 530°C 에서 560°C, 두께 20 mm 이하에 대하여 1/2 시간 미국관습단위 · 1100°F, 최소 1 시간 + 1 in 를 초과 하는 두께에 대하여 15 min/in · SA/NF A36-215 등급 P440 NJ4: 985°F to 1040°F, 두께 0.79 in 이하에 대하여 1/2 시간 ¦ ¦ 재료: P-No.10B, 그룹 No.2 ¦ 재료: P-No.10B, 그룹 No.2 ¦ - 1080 - | {}
1a80d537-bf36-451d-8ced-2f6e473ca049 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 용접후열처리 요건 ¦ 공칭두께 기준 유지온도 및 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a) 모든 두께의 P-No.10B 재료는 용접후열처리를 실시하여야 한 다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제 4 호의 규정을 초과 한다 면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. c) 430°C(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30°C/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다 는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. ¦ SI 단위 595°C, 최소 1 시간 + 25 mm 를 초과 하는 두께에 대하여 0.6 min/mm 미국관습단위 1100°F, 최소 1 시간 + 1 in 를 초과 하는 두께에 대하여 15 min/in ¦ ¦ 재료: P-No. 10C, 그룹 No. 1 ¦ 재료: P-No. 10C, 그룹 No. 1 ¦ ¦ a) 다음 조건에서 용접후열처리를 실시하여야 한다. 1) 공칭두께 38 mm(1-1/2 in)를 초과 하는 용접이음 2) 용접할 때 95°C(200°F) 이상으로 예열하지 않는, 공칭두께 32 mm (1-1/4 in) 초과 38 mm(1-1/2 in)까지의 용접이음 b) 다음 조건에서 용접후열처리는 의무적 요건이 아니다. 1) 마무리된 안지름 50 mm (2 in) 이하인 노즐 연결부를 부착 시키는 크기 13 mm(1/2 in) 이하인 홈 용접부와 목두께 13 mm(1/2 in) 이하인 필릿 용접부. 단, 이 연결부는 동체 또는 경판 두께의 증가를 요구하는 리거먼트를 형성하지 않으며, 95°C(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 2) 압력부품에 비압력부품을 부착시키기 위한 크기 13 mm(1/2 in) 이하의 홈 용접부 또는 목두께 13 mm(1/2 in) 이하인 필 릿 용접부. 단, 압력부품의 두께가 32 mm(1-1/4 in)를 초과 하 면 95°C(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 3) 압력부품에 용접되는 스터드. 단, 압력부품의 두께가 32 mm (1-1/4 in)를 초과 하면 95°C(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. 4) 내식성 용접금속 덧씌움 피복 용접부 또는 내식성 라이닝 부착 용접부. 단, 압력부품의 두께가 32 mm (1-1/4 in)를 초 과하면 초층을 용접할 때 95°C(200°F) 이상으로 예열하여야 한다. c) 430°C(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30°C/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다 는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. d) 이 표에 규정된 온도에서 용접후열처리를 실시하지 못할 경우, 표 645.41.1-9 에 따라 더 낮은 온도에서 더 긴 시간 동안 용접 후열처리를 할 수 있다. ¦ SI 단위 · 540°C, 최소 1 시간 + 25 mm 를 초과 하는 두께에 대하여 0.6 min/mm 미국관습단위 1000°F, 최소 1 시간 + 1 in 를 초과 하는 두께에 대하여 15 min/in ¦ ¦ 재료 : P-No.10E, 그룹 No.1 ¦ 재료 : P-No.10E, 그룹 No.1 ¦ ¦ a) SA-268 등급 TP446 재료에 한해, 650°C(1200°F)를 초과 하는 범 위에서 냉각속도는 55°C/hr(100°F/hr) 이하이어야 하고, 이후에 는 취화를 방지하기 위하여 냉각속도가 충분히 빨라야 한다. ¦ SI 단위 · 675°C, 최소 1 시간 + 25 mm 를 초과 하는 두께에 대하여 0.6 min/mm ¦ - 1081 - | {}
a2385471-30eb-4ce2-b398-378424c6a937 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ ¦ 용접후열처리 요건 ¦ 공칭두께 기준 유지온도 및 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제 4 호의 규정을 초과 한다 면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. c) 430°C(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30°C/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다 는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. ¦ ¦ 미국관습단위 1250°F, 최소 1 시간 + 1 in 를 초과 15 min/in 하는 두께에 대하여 ¦ ¦ 재료: P-No. 10F, 그룹 No. 6 ¦ 재료: P-No. 10F, 그룹 No. 6 ¦ 재료: P-No. 10F, 그룹 No. 6 ¦ ¦ a) 모든 두께의 P-No.10F 재료는 용접후열처리를 실시하여야 한 다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제 4 호의 규정을 초과 한다 면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. c) 430°C(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30°C/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다 는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. ¦ a) 모든 두께의 P-No.10F 재료는 용접후열처리를 실시하여야 한 다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제 4 호의 규정을 초과 한다 면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. c) 430°C(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30°C/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다 는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. ¦ SI 단위 595°C, 최소 1 시간 + 25 mm 를 초과 하는 두께에 대하여 0.6 min/mm 미국관습단위 1100°F, 최소 1 시간 + 1 in 를 초과 하는 두께에 대하여 15 min/in ¦ ¦ 재료: P-No. 10G, 그룹 No. 1 ¦ 재료: P-No. 10G, 그룹 No. 1 ¦ 재료: P-No. 10G, 그룹 No. 1 ¦ ¦ a) 용접후열처리는 규제하지 않는다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제 4 호의 규정을 초과 한다 면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. ¦ a) 용접후열처리는 규제하지 않는다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제 4 호의 규정을 초과 한다 면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. ¦ ... ¦ ¦ 재료: P-No. 10H 그룹 No. 1 ¦ 재료: P-No. 10H 그룹 No. 1 ¦ 재료: P-No. 10H 그룹 No. 1 ¦ ¦ 아래에 나와 있는 오스테나이트-페라이트계 단조 또는 주조 2 상 ... 계 스테인리스강에 대한 용접후열처리는 규제하지 않는다. 그러나 열처리를 한다면 아래와 같이 실시하여야 하며, 후속 액체 퀜칭을 하거나 다른 방법으로 급속냉각 하여야 한다. 합금 ¦ 아래에 나와 있는 오스테나이트-페라이트계 단조 또는 주조 2 상 ... 계 스테인리스강에 대한 용접후열처리는 규제하지 않는다. 그러나 열처리를 한다면 아래와 같이 실시하여야 하며, 후속 액체 퀜칭을 하거나 다른 방법으로 급속냉각 하여야 한다. 합금 ¦ ¦ ¦ 아래에 나와 있는 오스테나이트-페라이트계 단조 또는 주조 2 상 ... 계 스테인리스강에 대한 용접후열처리는 규제하지 않는다. 그러나 열처리를 한다면 아래와 같이 실시하여야 하며, 후속 액체 퀜칭을 하거나 다른 방법으로 급속냉각 하여야 한다. 합금 ¦ 아래에 나와 있는 오스테나이트-페라이트계 단조 또는 주조 2 상 ... 계 스테인리스강에 대한 용접후열처리는 규제하지 않는다. 그러나 열처리를 한다면 아래와 같이 실시하여야 하며, 후속 액체 퀜칭을 하거나 다른 방법으로 급속냉각 하여야 한다. 합금 ¦ 용접후열처리 온도 °C ¦ ¦ S32550 ¦ 최소 1040 ¦ 최소 1900 ¦ ¦ S31803, S32205 ¦ 최소 1040 ¦ 최소 1900 ¦ ¦ S32900 (0.08 최대 C) ¦ 940 - 970 ¦ 1725 - 1775 ¦ ¦ S31200 ¦ 최소 1040 ¦ 최소 1900 ¦ ¦ S31500 ¦ 975 - 1025 ¦ 1785 - 1875 ¦ ¦ S32304 ¦ 최소 980 ¦ 최소 1800 ¦ ¦ J93345 ¦ 최소 1120 ¦ 최소 2050 ¦ ¦ S32750 ¦ 1025 -1125 ¦ 1880 - 2060 ¦ ¦ S32950 ¦ 995 - 1025 ¦ 1825 - 1875 ¦ - 1082 - | {}
8d9e8a9d-47f9-4b71-b8ec-e507deaa77da | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 용접후열처리 요건 ¦ 용접후열처리 요건 ¦ 공칭두께 기준 유지온도 및 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재료: P-No. 101, 그룹 No. 1 ¦ 재료: P-No. 101, 그룹 No. 1 ¦ 재료: P-No. 101, 그룹 No. 1 ¦ ¦ a) 650°C (1200°F)를 초과 하는 범위에서 냉각속도는 55°C/hr(100°F /hr) 이하이어야 하고, 이후에는 취화를 방지하기 위하여 냉각 속도가 빨라야 한다. b) 13 mm 이하의 두께에 대해서는 용접후열처리를 규제하지 않 는다. c) 합금 S44635 에 대해서는 페라이트 크롬 스테인리스강에 대한 요건을 적용하여야 한다. 단, 용접후열처리는 규제하지 않는다. 성형 또는 용접 후에 열처리를 한다면, 1010°C(1850°F) 이상에 서 실시하여야 하며 이후 430°C(800°F)까지 급속냉각 하여야 한다. d) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제 4 호의 규정을 초과 한다 면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. e) 430°C(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30°C/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다 는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. ¦ a) 650°C (1200°F)를 초과 하는 범위에서 냉각속도는 55°C/hr(100°F /hr) 이하이어야 하고, 이후에는 취화를 방지하기 위하여 냉각 속도가 빨라야 한다. b) 13 mm 이하의 두께에 대해서는 용접후열처리를 규제하지 않 는다. c) 합금 S44635 에 대해서는 페라이트 크롬 스테인리스강에 대한 요건을 적용하여야 한다. 단, 용접후열처리는 규제하지 않는다. 성형 또는 용접 후에 열처리를 한다면, 1010°C(1850°F) 이상에 서 실시하여야 하며 이후 430°C(800°F)까지 급속냉각 하여야 한다. d) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제 4 호의 규정을 초과 한다 면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. e) 430°C(800°F)와 유지온도 사이에서 가열속도가 30°C/hr(50°F/hr) 미만일 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. 또한 전 두께에 걸쳐 최저온도가 달성되었다 는 증거를 제조자가 제시할 수 있을 경우, 추가적인 0.60 min/mm(15 min/in)의 유지시간은 요구되지 않는다. ¦ SI 단위 · 730°C, 최소 1 시간 + 25 mm 를 초과 하는 두께에 대하여 0.6 min/mm 미국관습단위 1350°F, 최소 1 시간 + 1 in 를 초과 하는 두께에 대하여 15 min/in ¦ ¦ 재료: P-No. 10K, 그룹 No. 1 ¦ 재료: P-No. 10K, 그룹 No. 1 ¦ 재료: P-No. 10K, 그룹 No. 1 ¦ ¦ a) 합금 S44660 에 대해서는 페라이트 크롬 스테인리스강에 대한 요건을 적용하여야 한다. 단, 용접후열처리는 규제하지 않는다. 성형 또는 용접 후에 열처리를 한다면, 815°C~1065°C(150 0°F~1850°F)에서 10 분 이하로 실시하여야 하며 이후 급속냉각 하여야 한다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제 4 호의 규정을 초과 한다 면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. ¦ a) 합금 S44660 에 대해서는 페라이트 크롬 스테인리스강에 대한 요건을 적용하여야 한다. 단, 용접후열처리는 규제하지 않는다. 성형 또는 용접 후에 열처리를 한다면, 815°C~1065°C(150 0°F~1850°F)에서 10 분 이하로 실시하여야 하며 이후 급속냉각 하여야 한다. b) 용접후열처리의 유지시간 동안에 용기의 어느 구성품이 최장 시간 또는 최고온도에 대한 645.12.8 제 4 호의 규정을 초과 한다 면, 추가로 시험쿠폰을 만들어 시험하여야 한다. ¦ ··· ¦ ¦ 재료: P-No. 45 (645.40 참조) ¦ 재료: P-No. 45 (645.40 참조) ¦ 재료: P-No. 45 (645.40 참조) ¦ ¦ a) P-No. 45 의 오스테나이트 스테인리스강들 사이의 이음에 대해 서는 용접후열처리를 규제하지 않는다. b) 냉각 요건: 액체 퀸칭 또는 다른 방법에 의한 급속냉각 합금 ¦ a) P-No. 45 의 오스테나이트 스테인리스강들 사이의 이음에 대해 서는 용접후열처리를 규제하지 않는다. b) 냉각 요건: 액체 퀸칭 또는 다른 방법에 의한 급속냉각 합금 ¦ ... ¦ ¦ a) P-No. 45 의 오스테나이트 스테인리스강들 사이의 이음에 대해 서는 용접후열처리를 규제하지 않는다. b) 냉각 요건: 액체 퀸칭 또는 다른 방법에 의한 급속냉각 합금 ¦ a) P-No. 45 의 오스테나이트 스테인리스강들 사이의 이음에 대해 서는 용접후열처리를 규제하지 않는다. b) 냉각 요건: 액체 퀸칭 또는 다른 방법에 의한 급속냉각 합금 ¦ 용접후열처리 온도 °C ¦ ¦ S31266 주 1. 위의 maximum carbon content)은 탄소함량이다. 구매자가 ¦ 1140 - 1170 2085 - 2138 규정최대탄소함량(specified ¦ SA 재료규격의 ¦ 규격의 제한범위 내에서 추가로 제한하는 경우는 제외한다. - 1083 - | {}
5b602691-4b9a-4086-a64b-a42d7b9ca887 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.41.1-9] 대안적 용접후열처리 요건 ¦ 최저규정온도 이하에서 온도 감소 °C(°F) ¦ 감소된 온도에서 최소유지시간, 시간 [주 1] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 30(50) ¦ 2 ¦ ¦ 55(100) ¦ 4 ¦ ¦ 85(150) [주 2] ¦ 10 ¦ ¦ 110(200) [주 2] ¦ 20 ¦ ¦ 비고: 표 645.41.1-1 ~ 표 645.41.1-8 에서 허용하는 경우에만 적용한다. 주 1. 25 mm(1 in) 이하의 두께에 대한 최소유지시간, 25 mm(1 in)를 초과 하는 두께에 대해서는 0.6 min/mm(15 min/in)를 더한다. 2. 이 용접후열처리 하한 온도는 P-No.1, 그룹 No.1, 2 에 대해서만 허용된다. ¦ 비고: 표 645.41.1-1 ~ 표 645.41.1-8 에서 허용하는 경우에만 적용한다. 주 1. 25 mm(1 in) 이하의 두께에 대한 최소유지시간, 25 mm(1 in)를 초과 하는 두께에 대해서는 0.6 min/mm(15 min/in)를 더한다. 2. 이 용접후열처리 하한 온도는 P-No.1, 그룹 No.1, 2 에 대해서만 허용된다. ¦ 645.41.2 용접후열처리 절차 1. 용접후열처리는 아래 제 2 호부터 제 7 호까지 중의 하나에 따라 실시하여야 한 다. 아래에 따라, 가열대(soak band)는 645.41.1 제 1 호에서 요구된 최저 용접후 열처리 온도를 만족시키거나 초과 하도록 요구된 금속의 체적으로 정의 된다. 최 소한, 가열대는 그 용접부, 열영향부 그리고 열처리되고 있는 용접부에 인접한 모재 부분을 포함하여야 한다. 이 체적의 최소폭은 용접부의 각 쪽 또는 끝에 서의 가장 넓은 폭에 645.4.1 제 6 호에서 규정된 공칭두께 또는 50 mm(2 in) 중 작은 것을 더한 값이다. 2. 용접후열처리는 밀폐된 가열로 내에서 전체용기를 한번에 연소실 내부에서 가 열한다. 3. 용기를 부분적으로 2 회 이상 연소실 내부에서 가열하는 경우 용기의 가열될 부분이 적어도 1.5 m(5 ft)이상 겹친다면, 용접후열처리는 2 회 이상으로 나누어 실시한다. 이 절차를 사용할 때는, 가열로 밖에 있는 부분은 그 열기울기가 허용범위를 벗어나지 않도록 차폐시켜야 한다. 가열로 밖으로 튀어나오는 용기의 단면은 노즐이나 기타 구조적 불연속부와 교차하여서는 안 된다. 4. 접합 전 동체, 경판 및 기타 부분의 가열 완성된 용기를 만들기 위하여 접합하기 전, 길이방향 이음부나 복잡한 용접 상 세부의 용접후열처리는 동체, 경판 및/또는 용기의 각 부분을 나누어 용접후열 처리를 실시한다. 완성된 용기 전체로 또는 645.41.2 제 3 호에서 규정하는 것같 이 두 번 이상의 가열방식으로 용접후열처리가 어렵다면, 이전에 용접후열처리 를 하지 않은 원주방향 이음부는 균일한 가열이 가능한 적절한 방법에 의해서 - 1084 - | {}
65ae2da9-d9ec-4939-8da6-2518196afd4b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 국부적으로 용접후열처리를 하여야 한다. 국부적 가열에서 가열대는 원주 주위 로 충분히 연장되어야 한다. 가열대 바깥 부분의 온도기울기는 규정범위 내로 하여야 한다. 5. 용기의 내부에서 가열 용기를 내부에서 가열하여 용접후열처리를 한다. 내부 가열은 적절한 수단으로 할 수 있다. 용기의 벽에서 균일한 온도 분포의 제어와 유지에 도움이 되도록 지시 및 온도기록 장치를 사용하여야 한다. 이 작업을 하기 전에, 용기는 단열 재료로 완전히 감싸야 한다. 6. 용기의 노즐과 외부 부착물의 국부가열 노즐과 부착물의 국부가열은 용접후열처리가 필요한 노즐과 기타 용접된 부착 물을 포함하는 원주방향 대역 전체를 요구된 온도로 균일하게 온도를 올리고 규정된 시간 동안 유지하는 방식으로 가열하여 실시한다. 아래에 따르는 것을 제외하고는, 가열대는 전체 용기 주위를 포함하고 노즐이나 용접된 부착물을 포함하여야 한다. 가. 원주방향 가열대 바깥 부분은 온도기울기가 유해하지 않도록 보호하여야 한다. 이 절차는 관, 튜브 또는 노즐 넥 내의 원주방향 이음부의 국부 열처 리에 대해서도 사용될 수 있다. 후자의 경우, 동체에 근접한 부분에서는 열 구속이 증가되므로, 설계자는 노즐 부착부의 온도기울기를 규정범위 이내로 열처리를 할 수 있도록 충분한 여유길이를 준비하거나, 노즐을 포함한 동체 둘레의 전체를 원주 가열대로 가열하여야 한다. 나. 노즐이나 부착물 용접부 주위의 요구된 가열대 온도까지 가열되어 요구 시 간 동안 유지될 경우, 용접후열처리가 필요한 노즐이나 부착물 용접부로부터 떨어진 원주 가열대의 폭이 같지 않아도 좋다. 가열대 폭을 다르게 할 수 있 는 대안으로서, 노즐이나 부착물 용접부 주위의 요구된 가열대가 요구 온도 까지 가열되어 요구 시간 동안 유지되며, 또한 온도기울기가 가열 및 냉각 주기 동안에 계속 허용범위 이내일 경우, 노즐이나 부착물 용접부로부터 떨 어진 원주가열대 내의 온도는 같지 않아도 좋으며, 요구된 온도까지 도달할 필요가 없다. 원주 가열대의 용기 바깥 부분은 온도기울기가 유해하지 않도 록 보호하여야 한다. 7. 이중 곡률 경판이나 동체의 국부면적 가열 이중 곡률 경판, 구형 동체 경판의 더 큰 반지름 부위에 있는 노즐이나 용접된 부착물 주위의 국부 면적을 요구된 온도로 균일하게 올리고 요구된 시간동안 유지하는 방식으로 가열하여 용접후열처리를 실시한다. 그 가열대는 노즐 또는 용접된 부착물을 포함하여야 한다. 최소 가열대 크기는 노즐, 보강판 또는 부 착물을 동체에 부착하는 용접부의 가장 넓은 폭에 645.41.1 제 6 호에서 정의 된 - 1085 - | {}
c903c107-da07-4896-b464-37e9ac1f82b6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 공칭두께 또는 50 mm(2 in) 중 작은 것을 더한 것을 반지름으로 하는 원이어 야 한다. 가열대 바깥에 있는 용기 부분은 온도 구배가 유해하지 않도록 보호 하여야 한다. 8. 다른 형상의 가열 열기울기, 모든 구조적 불연속부(노즐, 부착물, 경판-동체 이음부와 같은), 그리 고 용접후열처리 동안에 존재할 수 있는 어떤 기계적 하중의 영향을 반영하는 (충분히 유사한 기록된 경험이나 평가를 기초로 한) 다른 조치가 취해졌다면, 645.41.2 제 2 호부터 제 7 호까지에 적용되지 않는 다른 형상의 국부 면적 가열에 의한 용접후열처리는 허용된다. 가열대의 밖에 있는 용기 부분은 온도기울기가 유해하지 않도록 보호하여야 한다. 그 가열대는 645.41.1 제 6 호에서 정의 된 공 칭두께 또는 50 mm(2 in) 중 작은 값만큼 부착 용접부의 모서리를 지나 모든 방향으로 확장된 원주를 포함하여야 한다. 645.41.3 용접후열처리 작업 용접후열처리 작업은 다음의 요건에 따라서 645.41.2 에서 주어진 절차 중 하나로 실시하여야 한다. 1. 용접후열처리가 가열로(645.41.2 제 3 호 참조) 안에서 실시될 때, 가열로의 온도 는 용기나 부품을 안에 놓았을 때 430°C (800°F)를 초과 해서는 안 된다. 2. 430°C (800°F) 위에서, 가열속도는 220°C /hr(400°F/hr)을 inch 로 표기된 동체나 경판의 최대 두께로 나눈 값 이하가 되어야한다. 어떠한 경우에도 220°C/hr (400°F/hr)을 초과 하지 않아야 하고 55°C/hr (100°F/hr)보다 높아야 한다. 가열하 는 동안, 가열된 용기부분 전 길이에 걸쳐 4.6 m(15 ft) 길이 간격 내에서 14 0°C (250°F)를 초과 하는 온도 변화가 없어야 한다. 3. 용기나 용기 부품은 645.41 에서 규정된 온도 이상에서 이 항에서 규정된 시간 동안 유지되어야 한다. 유지시간 동안, 645.41 에서 허용한 범위를 제외하고, 가 열되고 있는 용기의 가장 높은 온도와 가장 낮은 온도 범위는 85°C (150°F)이내 이어야 한다. 4. 용접후열처리가 가열로(645.41.2 제 3 호 참조) 안에서 수행될 때, 가열 및 유지 시간 동안, 가열로의 용기 표면이 과도하게 산화되지 않도록 제어되어야 하며, 가열로는 화염이 직접 용기에 부딪치지 않도록 설계되어야 한다. 5. 430°C(800°F) 이상에서의 냉각은 280°C /hr(500°F/hr)을 inch 로 환산한 동체나 경판의 최대두께로 나눈 값 이하가 되어야 하지만, 55°C /hr (100°F/hr)보다 높 아야 한다. 이후 430°C (800°F)이하에서 용기는 대기 중에서 냉각 하여도 된다. 645.41.4 보수 후 용접후열처리 아래 제 1 호에서 허용된 것을 제외하고는, 645.40 및 645.41 의 요건에 따라서 용 접후열처리 된 용기나 용기 부품은 용접 보수를 실시한 후 재 용접후열처리가 - 1086 - | {}
571360a9-c071-481b-bc13-b733cc5195fc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 되어야 한다. 1. 용접후열처리 후 실시한 용접 보수 P-No.1 그룹 No. 1-3 재료와 P-No.3 그룹 No.1-3 재료 그리고 이들 재료를 접합 하기 위해 사용된 용접금속의 보수는 아래의 모든 요건이 만족한다면 최종 용 접후열처리 후에 하여도 된다. 이 요건은 용접보수가 시공용 치구의 제거 후에 요구된 것과 같은 재료 표면의 경미한 복구이고 그 표면이 용기의 내용물에 노출되지 않는다면 적용하지 않는다. 가. 용접후열처리는 사용자가 규정하는 요건이 아니다. 나. 645.12 에 따른 재료의 인성검사에는 충격시험이 요구되지 않는다. 다. 제조자는 사용자 또는 지정 대리인에게 보수를 사전에 통보하고, 승인을 받을 때까지는 진행하지 않아야 한다. 이러한 보수는 자료보고서에 기록되어 야 한다. 라. 총 보수깊이는 P-No.1 그룹 No. 1-3 재료에 대해서 38 mm(1-1/2 in)를 그리 고 P-No.3 그룹 No. 1-3 재료에 대해서 16 mm(5/8 in)를 초과 하지 않아야 한 다. 용접보수의 총 깊이는 주어진 위치에서 용접부의 양쪽에서 실시된 보수 깊이의 합계이다. 마. 결함을 제거한 후에, 그 홈은 645.46 에 따라서 자분탐상검사 또는 침투탐상 검사를 하여야 한다. 바. 홈 용접부에 대한 용접절차시방서의 인정을 위한 161 의 요건에 추가하여, 다음의 요건을 적용하여야 한다. 1) 용접부는 저수소 용접봉을 사용하여 수동 피복금속아크용접으로 용착하 여야 한다. 용접봉은 SFA-5.5 에 따라서 정확히 설정되어야 한다. 최대 비 드 폭은 용접봉 심선 지름의 4 배이어야 한다. 2) P-No.1 그룹 No.1-3 재료에 대한 보수 부위는 예열하여 용접 중에 95°C (200°F)의 최저온도가 유지되어야 한다. 3) P-No.3 그룹 No.1-3 재료에 대한 보수용접 방법은 SAW 반 비드 용접부 보수(half bead weld repair)와 용접부 템퍼 비드 보강기법(weld temper bead reinforcement technique)으로 제한되어야 한다. 보수 부위는 예열하 여야 하며 용접 중에는 최저 175°C (350°F)이상의 온도에서 유지되어야 한 다. 최대 층간온도는 230°C(450°F)이어야 한다. 초층 용접금속은 최대 지 름 3 mm(1/8 in) 용접봉을 사용하여 전 길이에 대해 용착되어야 한다. 다 음 층을 용착하기 전에 초층의 약 절반 두께를 그라인딩으로 제거하여야 한다. 다음 용접 층은 최대지름 4 mm(5/32 in) 용접봉을 사용하여 이전 용접비드와 열영향부가 뜨임이 된 방식으로 용착하여야 한다. 최종 템퍼 비드 용접부는 모재와 접촉되지 않지만 모재 열영향부의 뜨임을 보장하기 - 1087 - | {}
7be8363e-fa70-497a-9548-3f7c724aaded | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 위하여 밑에 있는 용접 비드에 충분히 가깝게 보수되고 있는 표면 위 높 이로 적용하여야 한다. 모든 용접을 완료한 후에, 보수부위는 205°C(40 0°F) 부터 260°C (500°F)의 온도에서 최소 4 시간 동안 유지되어야 한다. 최종 템퍼 비드 덧살 층은 모재 표면이 들어나도록 동일 평면이 되게 제 거하여야 한다. 사. 완성된 보수용접부가 상온에 도달한 후에, 645.46 에 따라서 자분탐상법이나 또는 침투탐상법을 사용하여 검사하여야 한다. 검사가 자분탐상법에 의한다 면, 교류 요크 타입만이 허용된다. P-No.3 그룹 No. 3 재료의 검사는 시효경 화에 의한 용접부의 지연균열 존재를 확인하기 위하여 상온에서 최소 48 시 간이 경과 된 후 실시하여야 한다. 이에 추가하여, 재료 내 깊이가 10 mm(3/8 in)를 초과 하는 용접보수 그리고 645.46 을 따라서 방사선투과 검사가 요구된 용접부 내의 용접보수는 645.46 을 따라서 방사선투과 검사를 하여야 한다. 아. 용기는 용접 보수를 한 후에 수압시험을 하여야 한다. 2. 나선 열전대를 부착시키기 위해 후속 용접후열처리를 하지 않고 커패시터 방 전용접 또는 전기저항용접을 실시해도 된다. 단, 용접을 위한 에너지 출력을 125 W-sec, 이하로 제한하여야 하며, 표 645.41.1-1~표 645.41.1-8 에 규정된 해 당 요건을 적용하여야 한다. 용접절차시방서를 준비하여야 하며, 그 내용에는 최소한 커패시터 방전장비, 연결할 재료들의 조합과 적용할 용접기법을 포함 하여야 한다, 용접절차의 인정은 요구되지 않는다. 비철 재료의 용접후열처리 아래 제 1 호부터 제 3 호까지에서 요구된 것을 제외하고, 용접후열처리는 일반적으 로 실시하지 않으나, 구매자와 제조자 사이에 합의 에 의하여 실시할 수 있다. 열 처리 온도, 시간 및 방법은 합의 에 의해서 실시되어야 한다. 1. 용접이 완료 된 SB-148 및 합금 CDA 954 의 주조품은 모든 용접 후 620°C ~ 640°C (1150°F~1200°F)에서 25 mm(1 in)의 단면 두께는 1.5 시간 동안, 추가된 25 mm(1 in) 당 0.5 시간을 더한 시간 동안 열처리를 실시한 후 공냉시켜야 한 다. 2. 용접 후 14 일내에, 지르코늄 그룹 R60705 의 모든 제품은 500°C~610°C (1000°F ~1100°F)에서 25 mm(1 in)까지의 단면두께는 최소 1 시간 동안, 추가된 25 mm (1 in) 당 0.5 시간을 더한 시간 동안 열처리하여야 한다. 430°C(800°F)이상에서 의 냉각은 280°C/hr(500°F/hr)를 inch 단위(25mm)로 환산된 동체나 경판의 최대 두께로 나눈 온도 이하로 실시하여야 하고 어떠한 경우에도 280°C /hr(500°F/hr) 를 초과 해서는 안되며, 430°C (800°F)부터는 바람이 없는 곳에서 공냉시켜야 한 다. 645.41.5 - 1088 - | {}
79e4c384-9dbc-4b4b-9b48-b38720b83cec | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. UNS No. N08800, N08810 및 N08811 합금의 용접후열처리 가. UNS No. N08800(합금 800), N08810(합금 800H) 및 N08811(합금 800HT)로 제작되고 설계온도가 540°C (1000°F)를 초과 하는 용접부와 압력경계 용접부는 용접후열처리를 하여야 한다. 용접후열처리는 25 mm (1 in)까지의 두께는 1.5 시간, 25 mm (1 in)를 초과 하는 두께는 1.5 시간에, 초과 하는 두께의 mm 당 0.04 hr/mm (1 hr/in) 추가한 시간동안, 최소 885°C(1,625°F)로 가열하여야 한다. 나. 아래 다.에서 허용된 것을 제외하고는, 이 항의 요건에 따라 용접후열처리 된 용기나 용기 부품은 용접 보수 후에 재 용접후열처리를 하여야 한다. 다. 이 재료를 연결하는 용접부의 용접금속과 열영향부에 대한 용접 보수는 최 종 용접후열처리 후 실시할 수 있으나, 최종 수압시험 전 이어야 하고 부수 적 용접후열처리가 없어야 한다. 용접 보수는 아래의 요건을 만족시켜야 한 다. 1) 제조자는 사용자에게 보수를 사전에 통보하고, 승인을 받을 때까지는 진 행하지 않아야 한다. 2) 총 보수깊이는 13 mm(1/2 in) 또는 그 재료두께의 30% 중 작은 값을 초 과하지 않아야 한다. 용접보수의 총 깊이는 주어진 위치에서 용접부의 양 면에서 실시된 보수 용접깊이의 합계이다. 3) 결함을 제거한 후, 홈은 검사를 실시하여야 한다. 용접 보수 부위는 645.46 에 따라서 침투탐상검사를 실시하여야 한다. 4) 용기는 용접 보수를 실시한 후 수압시험을 실시하여야 한다. 645.42 인장강도가 향상된 퀸칭-뜨임 페라이트계 강재 645.42.1 다음의 보충 요건은 표 645.42.1-1 과 표 645.2.1.A.2 와 같이 퀸칭-뜨임 열처리 로 인장강도가 향상된 용접 용기 부품에 적합한 강재에 적용된다. [표 645.42.1-1] 표 645.2.1.A.2 의 퀸칭-뜨임 된 재료에 대한 용접후열처리 요건 ¦ 규격 ¦ 등급 또는 형( ¦ P-NO.와 그룹 No. ¦ 용접후열처리를 요구하는 (공칭)두께, m(in) ¦ 용접후열처리 온도 °C(°F) ¦ 유지시간 hr/25mm (hr/in) ¦ 최소 유지시간 hr ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강 판 ¦ 강 판 ¦ 강 판 ¦ 강 판 ¦ 강 판 ¦ 강 판 ¦ 강 판 ¦ ¦ SA-353 ¦ 9Ni ¦ 11A 그룹 No.1 ¦ 50(2) 초과 ¦ 550 - 585 (1025 - 1085) ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ SA-517 ¦ 등급 A ¦ 11B 그룹 No.1 ¦ 15(0.58) 초과 ¦ 540 - 595 (1000 - 1100) ¦ 1 ¦ 1/4 ¦ ¦ SA-517 ¦ 등급 B ¦ 11B 그룹 No.4 ¦ 15(0.58) 초과 ¦ 540 - 595 (1000 - 1100) ¦ 1 ¦ 1/4 ¦ 、 1089 - | {}
387cf074-5de7-42da-be6a-d8a8a1faf5c2 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 규격 ¦ 등급 또는 형( ¦ P-NO.와 그룹 No. ¦ 용접후열처리를 요구하는 (공칭)두께, m(in) ¦ 용접후열처리 온도 °C(°F) ¦ 유지시간 hr/25mm (hr/in) ¦ 최소 유지시간 hr ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-517 ¦ 등급 E ¦ 11B 그룹 No.2 ¦ 15(0.58) 초과 ¦ 540 - 595 (1000 - 1100) ¦ 1 ¦ 1/4 ¦ ¦ SA-517 ¦ 등급 F ¦ 11B 그룹 No.2 ¦ 15(0.58) 초과 ¦ 540 - 595 (1000 - 1100) ¦ 1 ¦ 1/4 ¦ ¦ SA-517 ¦ 등급 J ¦ 11B 그룹 No.6 ¦ 15(0.58) 초과 ¦ 540 - 595 (1000 - 1100) ¦ 1 ¦ 1/4 ¦ ¦ SA-517 ¦ 등급 P ¦ 11B 그룹 No.8 ¦ 15(0.58) 초과 ¦ 540 - 595 (1000 - 1100) ¦ 1 ¦ 1/4 ¦ ¦ SA-533 ¦ 등급 B&D, Cl.3 ¦ 11A 그룹 No.4 ¦ 15(0.58) 초과 ¦ 540 -565 (1000 - 1050) ¦ 1/2 ¦ 1/2 ¦ ¦ SA-543 ¦ B&C 형, Cl.1 ¦ 11A 그룹 No.5 ¦ [주 1] ¦ 540 -565 (1000 - 1050) ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ SA-543 ¦ B&C 형, Cl.2 ¦ 11A 그룹 No.5 ¦ [주 1] ¦ 540 -565 (1000 - 1050) ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ SA-543 ¦ B&C 형, Cl.3 ¦ 11A 그룹 No.5 ¦ [주 1] ¦ 540 -565 (1000 - 1050) ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ SA-553 ¦ I&II 형 ¦ 11A 그룹 No.1 ¦ 50(2) 초과 ¦ 550 -585 (1025 - 1085) ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ SA-645 ¦ 등급 A ¦ 11A 그룹 No.2 ¦ 50(2) 초과 ¦ 550 -585 (1025 - 1085) ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ SA-724 ¦ 등급 A&B ¦ 1 그룹 No.4 ¦ 없음 ¦ NA ¦ NA ¦ NA ¦ ¦ SA-724 ¦ 등급 C ¦ 1 그룹 No.4 ¦ 38(1-1/2) 초과 ¦ 565 -620 (1050 - 1150) ¦ 1 ¦ 1/2 ¦ 관 및 튜브 ¦ SA-333 ¦ 등급 8 ¦ 11A 그룹 No.1 ¦ 50(2) 초과 [주 1] ¦ 550 -585 (1050 - 1150) ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-334 ¦ 등급 8 ¦ 11A 그룹 No.1 ¦ 50(2) 초과 [주 1] ¦ 550 -585 (1050 - 1150) ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 단조품 ¦ 단조품 ¦ 단조품 ¦ 단조품 ¦ 단조품 ¦ 단조품 ¦ 단조품 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-372 ¦ 등급 D ¦ ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ ¦ ¦ SA-372 ¦ 등급 E, Cl.70 ¦ ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ ··· ¦ ¦ SA-372 ¦ 등급 F, Cl.70 ¦ ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ ··· ¦ ¦ SA-372 ¦ 등급 G, Cl.70 ¦ ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ ··· ¦ ¦ SA-372 ¦ 등급 H, Cl.70 ¦ ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ ... ¦ ¦ SA-372 ¦ 등급 J, Cl.70 ¦ ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ ··· ¦ ¦ SA-372 ¦ 등급 J,Cl.110 ¦ ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ 열처리 요건은 645.43.6 제 3 호 및 SA-372 참조 ¦ ··· ¦ ¦ SA-508 ¦ 등급 4N, Cl.1 ¦ 11A 그룹 No.5 ¦ [주 1] ¦ 540 - 565 (1000 - 1050) ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ SA-508 ¦ 등급 4N, Cl.2 ¦ 11A 그룹 No.5 ¦ [주 1] ¦ 540 - 565 (1000 - 1050) ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ SA-522 ¦ 1 형 ¦ 11A 그룹 No.1 ¦ 50(2) 초과 [주 1] ¦ 550 - 585 (1025 - 1085) ¦ 1 ¦ 2 ¦ - 1090 - | {}
8eeae36f-a8af-4b5b-8f55-3af07e86089d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 규격 ¦ 등급 또는 형( ¦ P-NO.와 그룹 No. ¦ 용접후열처리를 요구하는 (공칭)두께, m(in) ¦ 용접후열처리 온도 °C(°F) ¦ 유지시간 hr/25mm (hr/in) ¦ 최소 유지시간 hr ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-592 ¦ 등급 A ¦ 11A 그룹 No.1 ¦ 15(0.58) 초과 ¦ 550 - 595 (1025 - 1100) ¦ 1 ¦ 1/4 ¦ ¦ SA-592 ¦ 등급 E ¦ 11A 그룹 No.2 ¦ 15(0.58) 초과 ¦ 540 -595 (1000 - 1100) ¦ 1 ¦ 1/4 ¦ ¦ SA-592 ¦ 등급 F ¦ 11A 그룹 No.3 ¦ 15(0.58) 초과 ¦ 540 -595 (1000 - 1100) ¦ 1 ¦ 1/4 ¦ 비고: NA 는 '해당 없음' 을 나타낸다. 주 1. 용접후열처리는 규제하지 않는다. 뜨임 취화의 가능성을 고려하여야 한다. 용접후열처리를 할 때의 냉각속도 는 정지상태의 공기 중 냉각보다 늦어서는 안 된다. 645.42.2 판재와 기타 재료 표시 표시는 응력이 작용하지 않도록 실시하여야 한다. 두께 13 mm(1/2 in) 미만의 재 료에서는 모든 종류의 표시를 생략할 수 있다. 표시 대신에 적용하는 표시방법 에 대한 요건은 645.26.1 을 따른다. 645.42.3 성형 후 열처리에 대한 요건 1. 표 645.27.3-1 의 해당 계산식에 의해서 결정된 연신율이 5%를 초과 할 때, 최 종 뜨임 온도보다 낮은 온도에서 퀸칭-뜨임 후에 성형된 부분은 표 645.42.1-1 에 따라 열처리를 실시하여야 한다. 2. 뜨임 온도 이상의 온도에서 성형된 부분은 용기에 용접하기 전 또는 후에 해 당 재료규격에 따라서 다시 웬칭-뜨임을 실시하여야 한다. 645.42.4 성형 후 최소두께 압력을 받는 단면의 성형 후 최소두께는 1.6 mm(1/16 in)이상 이어야 한다. 645.42.5 용접 요건 용접절차의 인정 및 용접사의 자격인정은 161 의 요건을 따라야 한다. 제품에 용 접후열처리를 실시할 경우, 용접후열처리를 실시한 시험편으로 인정 시험을 실 시하여야 한다. 1. 부수적 용접 요건 가. 바나듐 함량이 0.06%를 초과 하는 용가재는 용접후열처리를 하는 용접물에 는 사용하지 않는다. 나. 표 645.42.5-1 에 있는 재료는 아래에 주어진 조건에서 645.12 에 따라 제조 시 충격시험이 면제된다. 1) 표 645.42.5-2 내 고니켈합금 용가재 중 한 가지가 사용된다. 2) 645.12 에 규정된 대로 요구된 모든 충격시험이 절차인정시험의 일부로 실 시되어야 한다. 3) 645.12 에 따라서 열영향부에 대한 제품 충격시험이 실시되어야 한다. - 1091 - | {}
e9788e22-4a33-434a-bf25-f0c2ece607d5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 4) 용접법은 GMAW, SMAW 및 GTAW 으로 제한된다. 5) 용기의 최저설계금속온도가 -195°C(-320°F)보다 높아야 한다. 다. 표 645.42.5-1 에 나와 있는 9Ni, 8Ni 및 5Ni-1/4 Mo 재료를 용접하기 위한 용가재는 다음 중 하나에 해당될 경우에 아래 라.의 추가 요건을 따라야 한 다. 1) 용가재의 항복강도가 규정되지 않았다. 2) 규정최소항복강도 또는 규정최소극한인장강도가 모재에 대한 규정 최소 값 미만이다. 3) 용접절차인정시험에서 용착된 용접금속의 인장시험강도가 모재의 규정최 소극한인장강도 미만으로 나타났다. 라. 위 다.의 조건들 중 하나에 해당될 경우, 다음 추가요건을 적용하여야 하 며, 절차인정시험에서 충족되어야 한다. 1) SFA-5.11, 12.1 의 치수표준을 따르는 한 개의 용접금속 인장시험편을 시 험하여 최소극한인장강도와 최소항복강도를 결정하여야 한다, 2) 표 645.42.5-1 에 나와 있는 8Ni 및 9Ni 재료를 용접하기 위한 용접금속은 최소극한인장강도가 690 MPa(100 ksi)이고, 최소항복강도가 430 MPa(62.5 ksi) 이어야 한다. 3) 5Ni-1/4Mo 강의 SA-645, 등급 A 재료를 용접하기 위한 용접금속은 최소극 한인장강도가 655 MPa(95 ksi)이고, 최소항복강도가 405 MPa(59 ksi) 이어 야 한다. 이러한 용접금속을 표 645.42.5-1 에 나와 있는 8Ni 및 9Ni 재료 를 용접하기 위해 사용해도 되지만, 재료규격(ASME Sec. II, Part D, Table 5A)에 나와 있는 허용설계응력이 용접금속의 극한인장강도 655 MPa(95 ksi)를 초과 하지 않아야 한다(Table 5A 의 주 W4 참조). 마. SA-508 및 SA-543 재료에 대해서는, 161 에 규정된 용접변수들(161 별표 1-1~1-15 의 용접변수 참조) 외에 추가로 다음 사항들을 용접절차의 재인정을 요구하는 필수변수로 고려하여야 한다. 1) 용가재에 대한 SFA 분류의 변경 또는 SFA 규격에 따르지 않는 용접금속 으로 변경 2) 최고 층간온도의 증가 또는 최저 규정예열온도의 감소. 예열온도와 층간 온도 사이의 규정된 범위는 85°C(150°F)를 초과 하지 않아야 한다. 3) 열처리의 변경(절차인정시험에서는 용기나 용기 부품을 제작할 때 적용한 열처리와 동등하게 열처리 하여야 한다. 여기에는 해당 온도(들)에서의 총 최대누적시간과 냉각속도를 포함하여야 한다.) 4) 전류의 변경(교류 또는 직류), 극성의 변화 또는 전류, 전압 또는 운봉속 도에 대한 규정 범위에서의 변경 - 1092 - | {}
18f12053-2c29-4981-80d5-042678df501c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 5) 다음과 같은 용접절차인정시험판 두께(t)의 변화 가) 용접 후 웬칭-뜨임하는 용접이음의 두께 증가. 모든 경우에 인정된 최소 두께는 6 mm(1/4 in)이다. 나) 용접 후 웬칭-뜨임하지 않는 두께 16 mm(5/8 in) 미만 용접이음에서 의 두께 감소. 인정된 최대 두께는 2t 이다. 다) 용접 후 웬칭-뜨임하지 않는 두께 16 mm(5/8 in) 이상 용접이음의 경 우, 16 mm(5/8 in)~2t 범위에서의 이탈 6) 소모재 관리, 건조, 저장 및 노출 요건은 다음과 같아야 한다. 가) 모든 용접법에 사용되는 용접봉과 플럭스에서 습기 흡수 및 표면 오 염을 최소화하기 위한 보호조치를 고려하여야 한다. 나) SMAW 용접봉은 SFA-5.5 를 따르는 저수소계 이어야 한다. 피복재의 수분함량이 0.2%(무게 기준)를 초과 하지 않독록 용접봉을 구매하거나 관리하여야 한다. 개봉 후 용접봉을 저장하고 취급할 때 대기로부터 습기 흡수를 최소화 할 수 있도록 관리하여야 한다. 수분함량을 관리 하기 위한 방법을 용기 제조자가 수립하거나, 용접봉 제조자가 권장하 는 방법을 적용하여야 한다. 7) 최소 예열온도는 다음과 같이 재료 두께 t 의 함수이다. 예열온도는 용접 이음을 완료한 후 최소 2 시간까지 유지하여야 한다. 가) t≤13 mm (1/2 in.)이 면 40° C (100° F) 나) 13 mm( 1/2 in.)<t≤38 mm 1-1/2 in.)이면 95° C (200° F) 다) t>38 mm (1-1/2 in.)이면 150 。 C (300° F) 라) SA-517 및 SA-592 재료에 대해서는, 161 에 규정된 용접변수들 외에 추가로 위 1)~4)와 6)의 요건을 용접절차 재인정을 요구하는 필수변수 들로 고려하여야 한다. 8) SA-517 및 SA-592 재료의 공칭두께가 15 mm(9/16 in)<t≤32 mm(1-1/4 in) 이면 표 645.42.1-1 에서 요구하는 용접후열처리 온도를 적용하지 않을 수 있다. 단, 다음 모든 조건이 충족되어야 한다. 가) 95° C (200° F) 이상의 예열 및 205° C (400° F) 이하의 층간온도를 유지한다. 나) 용접 완료 후 용접물을 최저 예열온도 미만으로 냉각시키지 않은 상 태에서 용접물의 온도를 205° C (400° F) 이상으로 증가시킨 후 4 시간 동안 이 온도를 유지한다. 다) 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 해당 요건에 해당 규정에 따라 모든 용접부에 대한 비파괴검사를 실시한다. - 1093 - | {}
a280b04e-69e2-4377-8c1e-761cefbdd546 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 모재의 가공 모재 잘라내기와 관련된 판재의 끝 단부가공, 용접 베벨, 모 따기 및 유사한 작업은 기계 가공, 치핑, 그라인딩 또는 가스 절단이나 가우징으로 실시하여야 한다. 금속제거가 가스절단이나 아크 공기 가우징(arc air gouging)과 같은 용융 방법으로 실시된다면, 작업은 균열을 피하기 위한 적절한 사전조치와 함께 실 시되어야 한다. 열 절단이 사용될 때는, 기계적 성질에 대한 영향을 반영하여 야 하며, 용접할 단면은 균일하고 평활하여야 한다. 3. 이음부 정렬 가. 길이방향 이음부 정렬 645.41.1 대신에 퀜칭-뜨임을 실시한 강재에 대한 길이방향 이음부의 정렬불 량 (misalignment)은 공칭 판 두께의 20% 또는 2.5 mm(3/32 in)를 초과 하지 않아야 한다. 나. 원주 이음부 정렬 웬칭-뜨임을 실시한 강재에 대한 원주방향 이음부의 정렬불량은 다음 값을 초과 하지 않아야 한다. 1) t ≤ 24 mm(15/16 in)일때, 허용오차는 판 두께의 20%이다. 2) 24 mm(15/16 in) < t ≤ 38 mm(1-1/2 in)일 때, 허용오차는 5 mm(3/16 in) 이다. 3) t > 38 mm(1-1/2 in)일때, 허용오차는 공칭 판 두께의 12.5%이며, 6 mm(1/4 in)를 초과 해서는 안 된다. 4. 용접부의 마무리 최대용접 덧살이 판 두께의 10% 또는 3 mm(1/8 in) 중 작은 값을 초과 하지 않 아야 하는 것을 제외하고는, 645.35.1 과 645.46.2 의 요건을 만족하여야 한다. 용 접부 용착의 단면은 언더컷이나 급격한 천이 없이 모재에 매끄럽게 합쳐져야 한다. 이 요건은 맞대기 용접과 마찬가지로 필릿과 홈 용접에도 적용되어야 한 다. - 1094 - | {}
7e069271-ed84-45aa-af9f-e19a235e2e1e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.42.5-1] 생산충격시험이 조건부 면제되는 웬칭-뜨임을 한 강재 ¦ 규 격 ¦ UNS ¦ P-No./그룹 No. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SA-353 등급 8 ¦ K81340 ¦ 11A/1 ¦ ¦ SA-334 등급 8 ¦ K81340 ¦ 11A/1 ¦ ¦ SA-420 등급 WPL8 ¦ K81340 ¦ 11A/1 ¦ ¦ SA-353 ¦ K81340 ¦ 11A/1 ¦ ¦ SA-522, I 형 ¦ K81340 ¦ 11A/1 ¦ ¦ SA-553, I 형 ¦ K81340 ¦ 11A/1 ¦ ¦ SA-553, II 형 ¦ K71340 ¦ 11A/1 ¦ ¦ SA-645, A 형 ¦ K41583 ¦ 11A/2 ¦ [표 645.42.5-2] 웬칭-뜨임을 한 강재용 고니켈합금 용가재 ¦ 규 격 ¦ 분 류 ¦ F-번호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SFA-5.11 ¦ ENiCrFe-2 ¦ 43 ¦ ¦ SFA-5.11 ¦ ENiCrFe-3 ¦ 43 ¦ ¦ SFA-5.11 ¦ ENiCrMo-3 ¦ 43 ¦ ¦ SFA-5.11 ¦ ENiCrMo-6 ¦ 43 ¦ ¦ SFA-5.14 ¦ ERNiCr-3 ¦ 43 ¦ ¦ SFA-5.14 ¦ ERNiCrFe-6 ¦ 43 ¦ ¦ SFA-5.14 ¦ ERNiCrMo-3 ¦ 43 ¦ ¦ SFA-5.14 ¦ ERNiCrMo-4 ¦ 43 ¦ 645.42.6 용접후열처리 표 645.42.1-1 에서 요구될 때, 두께 3 mm(1/8 in)를 초과 하는 페라이트 계 재료 를 EBW 으로 용접할 때, 그리고 모든 두께의 재료를 관성 및 연속 구동마찰용 접으로 용접할 때, 웬칭-뜨임을 한 강재로 제작한 용기와 용기 부품은 용접후 열처리를 실시하여야 한다. 용접후열처리 조건을 결정하기 위하여 사용하는 모 재의 총 두께에는 클래드(clad) 또는 용접 덧씌우기를 포함하여야 한다. 1. 용접후열처리에 대한 요건 용접후열처리는 표 645.42.1-1 및 645.42.6 에 따라서 실시하여야 한다. 어떤 경 우에도 용접후열처리 온도가 뜨임 온도를 초과 해서는 안 된다. 용접후열처리와 뜨임을 동시에 실시할 수 있다. 645.41.3 제 5 호에서 정해진 최대냉각속도는 적 용할 필요가 없다. 재료규격이 뜨임 온도로부터 급속냉각을 요구하는 곳에서 는, 동일한 최소냉각속도를 용접후열처리에 적용하여야 한다. - 1095 - | {}
74d6689c-2d06-4ce7-93f4-6a1f5a896d1e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 연결부와 부착물의 용접후열처리 경판이나 동체의 부착점에서 재료의 가장 두꺼운 두께에 근거하여(645.41.1 제 4 호 및 제 5 호 참조), 표 645.42.1-1 에서 요구 될 때는, 연결부나 부착물의 모든 용접은 용접후열처리를 실시하여야 한다. 3. 열처리 절차 가. 가열로 웬칭-뜨임을 위한 가열로는 온도의 자동기록을 위한 적절한 장비가 구비되 어야 한다. 열처리하는 동안 용기나 용기부품의 금속표면온도를 기록하여야 하고, ±15°C(±25°F) 이내로 제어하여야 한다. 나. 평판이나 부품의 액체 퀸칭 평판이나 개별 부품의 액체 퀸칭은 해당 재료규격이 요구하는 대로 실시하 여야 한다. 다. 동체 부분이나 경판의 퀸칭 동체나 경판용으로 성형된 판재는 분무나 침적으로 웬칭할 수 있다. 라. 전체 용기의 퀸칭 모든 용접작업이 완료된 후 전체 용기를 분무나 침적으로 웬칭할 수 있다. 645.43 단조 제작 645.43.1 아래 항은 용기, 용기의 중요부분 및 용기 부품, 그리고 액체 퀸칭-뜨임 된 용접이음 없이 일체로 단조한 용기에 적용되며, 645.26 부터 645.31 까지에 주어진 제작 에 대한 해당 요건을 보충하기 위하여 사용되어야 한다. 고합금강 단조 용기에 대해 서는, 645.1 부터 645.12 까지의 해당 항 또한 적용된다. 645.43.2 초음파탐상검사 단조로 제작된 용기와 용기 부품에 대한 초음파탐상검사 요건은 645.45.10 제 1 호 에 따라서 실시하여야 한다. 645.43.3 인성 요건 1. SA-372, 그룹 J, 클래스 110 재료로 제작된 용기에 대해서는, 횡방향 충격시험 은 표 3.A 재료의 최저허용온도에서 실시되어야 하나, 어떠한 경우에도 시험온 도는 -30°C(-20°F)보다 높아서는 안 된다. 645.12.2 가. 및 645.12.3 제 3 호는 적 용하지 않는다. 2. SA-723, 클래스 1, 그룹 1, 2 및 3 또는 SA-723, 클래스 2, 그룹 1, 2 및 3 재 료로 제작된 용기에 대해서는, 645.12.3 의 충격 요건은 최고 4°C(40°F)에서 시 험될 때 만족하여야 한다. 645.43.4 원통형 단조품의 허용오차 1. 국부적으로 얇은 부위 - 1096 - | {}
a8f61bac-4e5b-404c-8e66-e7ca4522f346 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 두께차가 나는 단조품의 경우, 얇은 부분이 설계규정을 충분히 만족시키는 두 께를 가졌다면, 얇은 부위를 갖는 것을 허용한다. 2. 몸통 단조품의 허용오차 가. 허용오차를 만족시키기 위한 표면 불규칙성의 수정 표면의 불규칙성은 이 허용오차를 만족시키기 위하여 용접 또는 기타 수단 으로 수정할 수 있다. 용접을 실시한다면, 645.43.7 의 요건을 만족시켜야 한 다. 나. 저압축에 대한 진원도 불량 단조품의 사용 진원도 불량(out-of-roundness)이 645.27.7 의 한계를 초과 하고 그 상태를 수 정할 수 없으면, 단조품은 불합격 처리를 하여야 한다. 그러나 진원도 불량 이 3%를 초과 하지 않는다면, 단조품은 식 (6.1)과 (6.2)를 사용하여 계산한 감소된 압력, P 에 대해서 인증 받을 수 있다. 이 계산식에서 사용된 측정 치는 규정된 부식여유를 반영하여 계산하여야 한다. 1.25 P = P (Sb ≥ 0.25S 일 때) S/S+1 P = P (Sb 人 0.25S 일 때) (6.1) 1.5PR1t(D1 - D2) (6.2) Sb = P t3+3 (R1R2) Ey (6.3) D1+D2 R1 = 4 Ra = R+를 (6.4) (6.5) 여기서 D1 = 최대 안쪽 지름 D2 = 최소 안쪽 지름 Ey = 사용온도에서의 탄성계수 P = 설계압력 P = 원형 이탈로 인한 운전압력 감소 Ra = 임계단면에서 동체 벽의 중간부 평균 반지름 R1 = 임계단면에서 평균 안쪽 반지름 S = 설계온도에서 평가한 허용응력 Sb = 사용온도에서 원형 이탈로 인한 굽힘응력 t = 판재, 관 또는 튜브의 성형 전 공칭두께 645.43.5 단조 경판의 성형방법 경판은 독립적인 단조품, 또는 속이 빈 형태로 단조된 몸통의 끝을 원하는 최종 형상을 만들기 위하여 요구된 형상과 치수로 오므려서 제작하여야 한다. - 1097 - | {}
8ad1fcd1-5ebe-44a2-9cd2-69a07a0aabd7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 1. 경판 단조품의 허용오차 허용오차는 645.27.7 의 요건을 만족시켜야 한다. 2. 허용오차를 만족시키기 위한 표면 불규칙성은 645.43.4 제 2 호 가.에 따라서 수 정하여야 한다. 645.43.6 단조 제작에 대한 열처리 1. 용접으로 제작된 용기의 열처리 열처리가 요구되는 단조품을 용접하여 제작한 용기는 해당 재료규격에 따라서 열처리를 실시하여야 한다. 가. 모든 용접이 완료된 후 나. 용접 전, 645.41 에 따라서 완료된 용접부의 용접후열처리 전 2. 재료를 풀림 또는 어닐링 할 경우의 열처리 모든 단조가 완료된 후에 용접하지 않고 제작된 각 용기 또는 용기 부품은 해 당 재료 규격에 따라서 열처리를 실시하여야 한다. 불량 부분을 용접으로 수정 하였을 경우, 후속 열처리는 645.43.8 제 3 호 나.에 따라야 한다. 3. 퀸칭-뜨임 된 페라이트 계 재료의 열처리 최종 열처리 전이나 후에 실시될 수 있는 나사식 구멍의 누설방지 용접을 제 외하고는, 액체 웬칭-뜨임이 될 SA-372 단조재료로 제작된 용기는 모든 단조 와 용접이 완료된 후에 해당 재료규격에 따라서 열처리를 실시하여야 한다. 가. 퀸칭-뜨임 된 용기의 검사 최종 열처리 후, 동체와 경판의 외부 표면상 그리고 가능한 곳에서는 내부 표면상 균열의 존재에 대해서, 웬칭-뜨임이 된 용기에 검사를 실시하여야 한다. 이 검사는 645.46 에 따라서 침투탐상검사나 자분탐상검사로 실시하여 야 한다. 나. 경도시험에 의한 열처리의 점검 최종 열처리 후, 액체 웬칭-뜨임이 된 단조품은 오스테나이트 계 강으로 만든 것을 제외하고는 브리넬 경도시험을 하여야 한다. 경도시험은 열처리 된 단조품의 대략 중앙과 각 끝을 대표하는 3 개소 이상의 다른 위치에서 최소한 4 회 측정을 하여, 1.5 m(5 ft)의 간격으로 실시하여야 한다. 각 위치 에서의 브리넬 경도의 평균은 재료의 규정최소인장강도에 상응하는 값의 90%이하이거나 125%이상이어서는 안 된다. 가장 높은 평균 경도 수치는 개별 용기 상의 가장 낮은 평균값의 40 을 초과 하여서는 안 된다. 다른 경 도 시험방법을 사용할 수 있으며, ASTM E 140 의 표를 사용하여 브리넬 값 으로 변환할 수 있다. 4. 오스테나이트 계 재료의 열처리 오스테나이트계 강의 경우, 사용하는 열처리 절차는 645.40 및 645.41 에 따라야 - 1098 - | {}
a0abaa03-0f3e-4dd0-aa2d-219dee24a92f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 한다. 5. 용접후열처리를 요구하지 않는 철 재료 열처리를 요구하지 않는 단조 부품의 용접으로 제작된 용기의 용접후열처리는 645.40 의 요건을 만족시켜야 한다. 645.43.7 제작 용접 1. 단조로 제작된 용기나 구성부품의 제작과 관련하여 사용된 모든 용접은 645.32 부터 645.38 까지의 해당 요건에 따라야 한다. 2. 0.35%를 초과 하는 탄소함량을 가진 철 재료의 제한 - 재료의 탄소함량이 용 강분석 으로 0.35%를 초과 하는 용기는 용접 없이 제작되어야 한다. 다만 경미 한 비압력 부착물에 대한 아래 645.43.8 제 3 호에 따르는 보수, 6 mm(1/4 in)이 하 목 치수의 필릿용접으로 제한된 나사식 구멍의 누설방지 용접 그리고 나사 식, 프렌지 붙이 또는 스터드를 사용하는 구멍 보강재의 추가는 제외한다. 645.43.8 재료 내 결함의 보수 1. 표면결함의 제거 치핑 자국, 홈 또는 기타 불규칙 부분과 같은 표면 결함은 그라인딩이나 기계 가공으로 제거할 수 있으며, 노출된 표면은 충분한 벽 두께가 645.43.4 제 1 호의 요건에 맞추어 얇은 부위를 허용할 때는 인접한 표면과 평활하게 조화시켜야 한다. 2. 용접에 의한 결함의 보수 결함을 제거하기 위하여 얇아지는 두께는 검사원의 승인 후에만 용접으로 보 수할 수 있다. 결함은 건전한 금속부까지 제거되어야 하며, 산을 이용한 부식 시험이나 다른 적당한 검사방법으로 확인되어야 한다. 용접은 아래 제 3 호 및 제 4 호의 요건을 만족시켜야 한다. 3. 탄소함량 0.35% 이하 금속 용접보수 용강분석결과 탄소함량이 0.35% 이하인 금속은 645.43 의 요건이 만족된다면 용 접으로 보수할 수 있다. 가. 용접절차의 인정과 용접사의 자격인정 용접절차의 인정과 용접사의 자격인정은 161 에 따라서 하여야 한다. 나. 용접후열처리 용접후열처리는 다음에 따라서 실시하여야 한다 1) 위 645.41 에 해당된다면, 모든 용접은 용접후열처리를 실시하여야 한다. 2) 필릿용접부는 위 1)이 요구하지 않거나 또는 필릿용접부가 645.43 에 주 어진 한계를 초과 하지 않으면, 용접후열처리를 할 필요가 없다. 645.43 에 주어진 한계를 초과 하는 경우, 필릿용접부는 이 항의 요건에 따라서 열처리를 실시하여야 한다. - 1099 - | {}
ef98e4b4-bb92-4939-b017-bd50c205706e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3) 보수용접은 한 지점에서 3,780 mm2(6 in2)을 초과 하거나 최대깊이가 6 mm(1/4 in)를 초과 하면, 위 제 2 호에서 요구할 때 용접후열처리를 실시하 여야 한다. 다. 용접보수의 시험 645.45.10 제 2 호 가.에 따른다. 4. 탄소함량 0.35% 이상 금속의 용접보수 아래의 요건이 만족될 때는, 용강분석 탄소함량이 0.35% 이상인 금속은 용접으 로 보수할 수 있다. 가. 용접절차의 인정과 용접사의 인정 용접절차의 인정과 용접사의 인정은 161 에 따라서 하여야 한다. 나. 용접후열처리 완성된 보수 용접부는 해당 재료규격이 요구하는 대로 용접후열처리를 하 거나 그 이상의 열처리를 하여야 한다. 다. 용접보수의 검사 645.45.10 제 2 호 나.에 따른다. 5. 용접결함의 보수 용강분석으로 탄소함량이 0.35%을 초과 하지 않는 단조품의 용접 보수는 645.37 의 요건을 따라야 하고, 용강분석으로 탄소함량이 0.35%을 초과 하는 단조품의 용접 보수는 645.38 의 요건을 따라야 한다. 645.44 다층 용기 제작 645.44.1 아래 조항에 있는 규정은 다층 동체, 다층 경판 및 다층 천이구간에 적용되 어야 하며, 645.32 부터 645.42 까지 주어진 해당 요건을 보충하기 위하여 또는 그 대신 에 사용되어야 한다. 645.44.2 다층 용기에 대한, 층에 허용된 최소두께는 3 mm(1/8 in)이다. 645.44.3 용접 제작 요건 용접절차 인정 요건이 645.44 와 같이 다층 구조는 수정된 것을 제외하고는, 용접 제작은 645.32 부터 645.38 까지를 따라야 한다. 645.45 용접이음의 검사 645.45.1 완성된 모든 용접부는 175 및 645.46.2 에 따라서 육안검사를 받아야 한다. 1. 완성된 모든 용접부는 아래 645.45.3 에서 선택한 시험그룹과 설계에서 규정된 것과 같이 이음부 범주와 용접부 형식에 따라서 비파괴검사를 받아야 한다. 2. 모든 용접부는 용접 준비단계에서와 뒷면 가우징 공정 동안에 육안검사를 받 아야 한다. 、 1100 - | {}
365a8356-a704-4777-8072-b54a91831ca1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.45.2 압력용기에 대한 시험그룹 1. 표 645.45.2-1 은 재료그룹에서 제조의 복잡성, 최대두께, 용접법 및 선택된 이 음효율에 근거하여 용접이음에 지정된 시험그룹을 규정한다. 용접이음의 비파 괴검사는 각 시험그룹에 대하여 제시된 대로 실시하여야 한다. 각 시험그룹의 재료의 균열 민감도를 반영하기 위하여 "a" 및 "b" 소그룹으로 더욱 작게 나 눈다. 2. 표 645.45.2-2 는 각 시험그룹에서 요구하는 비파괴검사, 이음 범주의 지정, 이 음효율 및 허용할 수 있는 이음형식을 나타낸다. 3. 아래 제 4 호에서 사용된 주 용접이음(governing welded joint)이란 선정된 이음효 율로 용접두께를 결정하는 용기부(예를 들어, 동체의 단이나 경판)의 용접이음이 다. 4. 다수의 시험그룹 하나 이상의 주 용접이음이 한 압력용기 내에 위치할 때는, 표 645.45.2-1 의 요 건이 만족된다면, 시험그룹의 조합이 허용된다. 시험그룹의 조합이 한 단일 용 기에서 사용된다면, 아래 요건이 만족되어야 한다. 가. 각 용기부에서, 주 용접이음의 시험그룹은 노즐 부착 용접부를 포함하여 용기부 모든 용접부에 적용하여야 한다. 나. 다른 시험그룹으로 지정된 두 용접부의 용접연결은 더 넓은 검사범위를 가진 시험그룹에 지정되어야 한다. 다. 하나의 용접된 부분을 이음부 없는 부분에 연결하거나 두 이음부 없는 부분을 연결하는 용접부는 이용 가능한 두께(허용오차와 부식여유를 뺀 용 접부 두께)에 근거한 시험그룹에 지정되어야 한다. 이용 가능한 두께가 최 소요구두께의 (1/0.85 로부터 연유한) 1.18 배보다 클 때는, 시험그룹 3 이 지 정될 수 있다. 이용 가능한 두께가 1.18 에 최소요구두께를 곱한 것보다 작 을 때에는, 시험그룹은 표 645.45.2-1 에 의하여 지정되어야 한다. 、 1101 - | {}
caf6638e-fc43-4816-9758-200fc3c112bb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.45.2-1] 압력용기의 검사그룹 ¦ 변수 ¦ 검사그룹 [주 1] ¦ 검사그룹 [주 1] ¦ 검사그룹 [주 1] ¦ 검사그룹 [주 1] ¦ 검사그룹 [주 1] ¦ 검사그룹 [주 1] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 변수 ¦ la ¦ 1b ¦ 2a ¦ 2b ¦ 3a ¦ 3b ¦ ¦ 허용된 재료 [주 1, 2] ¦ 표 645.2.1.A 의 모든 재료 ¦ P-No.1 그룹 1 및 2 P-No.8 그룹 1 ¦ P-No.8 그룹 2 P-No.9A 그룹 1 P-No.9B 그룹 1 P-NollA 그룹 1 P-NollA 그룹 2 P-No10H 그룹 1 ¦ P-No.1 그룹 1 및 2 P-No.8 그룹 1 ¦ P-No.8 그룹 2 P-No.9A 그룹 1 P-No.9B 그룹 1 P-No10H 그룹 1 ¦ P-No.1 그룹 1 및 2 P-No.8 그룹 1 ¦ ¦ 주 용접이음의 최대두께 ¦ 제한 없음 [주 4] ¦ 제한 없음 [주 4] ¦ P-No.9A 그룹 1 및 P-No.9B 그룹 1 은 30 mm (1-3/16 in) P-No.8 그룹 2 [주 5] P-NollA 그룹 1 P-NollA 그룹 2 P-No10H 그룹 1 은 16 mm (5/8 in) ¦ P-No.1 그룹 1 P-No.8 그룹 1 은 50 mm (2 in) P-No.1 그룹 2 는 30 mm (1-3/16 in) ¦ P-No9A 그룹 1 및 P-No.9B 그룹 1 은 30 mm (1-3/16 in) P-No.8 그룹 2 [주 5], P-No10H 그룹 1 은 16 mm (5/8 in) ¦ P-No.1 그룹 1 및 P-No.8 그룹 1 은 50mm(2 in) P-No.1 그룹 2 는 30mm (1-3/16 in) ¦ ¦ 용접법 ¦ 제한 없음 [주 4] ¦ 제한 없음 [주 4] ¦ 기계식 용접 [주 3] ¦ 기계식 용접 [주 3] ¦ 제한 없음 [주 4] ¦ 제한 없음 [주 4] ¦ ¦ 설계기준 [주 6] ¦ 계산식에 의한 설계 또는 설계해석 ¦ 계산식에 의한 설계 또는 설계해석 ¦ 계산식에 의한 설계 또는 설계해석 ¦ 계산식에 의한 설계 또는 설계해석 ¦ 계산식에 의한 설계 또는 설계해석 ¦ 계산식에 의한 설계 또는 설계해석 ¦ 주 1. 모든 검사그룹은 가능한 최대 범위까지 100% 육안검사를 요구한다. 2. 허용된 재료는 이 규정(6. 발전용 화력설비)의 재료관련 요건을 참조한다. 3. "기계식" 은 기계 및/또는 자동 용접법을 의미한다. 4. 이 표에 제시된 바와 같이 용접 적용 모드에 대해서 제한이 없다. 5. 비파괴검사, 이음범주, 그리고 시험그룹 la 와 시험그룹 1b 사이의 상세 용접이음 차이는 표 645.45.2-2 를 참조한다. 6. 설계기준은 벽 두께를 정하기 위해서 이용하는 분석방법이다. - 1102 - | {}
b5394260-c0fb-46d3-b38f-c23f6e4a0ab5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.45.2-2] 비파괴검사 ¦ 검 사 그 룹 ¦ 검 사 그 룹 ¦ 검 사 그 룹 ¦ 검 사 그 룹 ¦ 검 사 그 룹 ¦ la ¦ 1b ¦ 2a ¦ 2b ¦ 3a ¦ 3b ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 허용되는 재료 ¦ 허용되는 재료 ¦ 허용되는 재료 ¦ 허용되는 재료 ¦ 허용되는 재료 ¦ 표 645.2.1.A 의 모든 재료 ¦ P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1 ¦ P-No.8 그룹 2 P-No.9A 그룹 1 P-No.9B 그룹 1 P-NollA 그룹 1 P-NollA 그룹 2 P-No10H 그룹 1 ¦ P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1 ¦ P-No.8 그룹 2 P-No.9A 그룹 1 P-No.9B 그룹 1 P-No10H 그룹 1 ¦ P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1 ¦ ¦ 용접이음 효율 ¦ 용접이음 효율 ¦ 용접이음 효율 ¦ 용접이음 효율 ¦ 용접이음 효율 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 0.85 ¦ 0.85 ¦ ¦ 이음 범주 ¦ 용접부의 종류 [주 1] ¦ 용접부의 종류 [주 1] ¦ 용접부의 종류 [주 1] ¦ 비파괴검사 종류 [주 2] ¦ 비파괴검사의 범위 [주 10, 11, 12] ¦ 비파괴검사의 범위 [주 10, 11, 12] ¦ 비파괴검사의 범위 [주 10, 11, 12] ¦ 비파괴검사의 범위 [주 10, 11, 12] ¦ 비파괴검사의 범위 [주 10, 11, 12] ¦ 비파괴검사의 범위 [주 10, 11, 12] ¦ ¦ A ¦ 완전용입 맞대기 용접부 ¦ 1 ¦ 길이방향 이음부 ¦ RT 또는 UT MT 또는 PT ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 25% 10% ¦ 10% 10% [주 4] ¦ ¦ B ¦ 완전용입 맞대기 용접부 ¦ 1 ¦ 동체의 원주방향 이음부 ¦ RT 또는 UT MT 또는 PT ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 100% 10% ¦ 100% 10%(4) ¦ 10% 10% ¦ 10% [주 3] 10% [주 4] ¦ ¦ B ¦ 완전용입 맞대기 용접부 ¦ 2,3 ¦ 받침쇠가 있는 동체의 원주방 향 이음부 [주 9] ¦ RT 또는 UT MT 또는 PT ¦ NA NA ¦ 100% 10% ¦ NA NA ¦ 25% 10% ¦ NA NA ¦ 25% 10% ¦ ¦ B ¦ 완전용입 맞대기 용접부 ¦ 1 ¦ 노즐의 원주방향 이음부: d> 150mm(6 in) 또는 tn > 16mm(5/8 in) ¦ RT 또는 UT MT 또는 PT ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 3] ¦ 100% 10% ¦ 100% 10%(4) ¦ 10% 10% ¦ 10% [주 3] 10% [주 4] ¦ ¦ B ¦ 완전용입 맞대기 용접부 ¦ 2,3 ¦ 받침쇠가 있는 노즐의 원주 방향 이음부: d> 150mm(6 in) 또는 t > 16mm(5/8 in) [주 9] ¦ RT 또는 UT MT 또는 PT ¦ NA NA ¦ 100% 10% ¦ NA NA ¦ 25% 10% ¦ NA NA ¦ 25% 10% ¦ ¦ B ¦ 완전용입 맞대기 용접부 ¦ 1 ¦ 노즐의 원주방향 이음부: d ≤ 150mm(6 in) 또는 tn ≤ 16mm(5/8 in) ¦ MT 또는 PT ¦ 100% ¦ 10% ¦ 100% ¦ 10% ¦ 10% ¦ 10% ¦ ¦ A ¦ 완전용입 맞대기 용접부 ¦ 1 ¦ 구, 경판 및 반구형 경판과 동 체를 연결하는 모든 용접부 ¦ RT 또는 UT MT 또는 PT ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 25% 10% ¦ 10% 10% [주 4] ¦ ¦ A ¦ 완전용입 맞대기 용접부 ¦ 1 ¦ 평 관판의 모든 맞대기 용접부 ¦ RT 또는 UT ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% [주 20] ¦ 100% [주 20] ¦ ¦ B ¦ 완전용입 맞대기 용접부 ¦ 1 ¦ 각도≤30° 인 원뿔형 동체와 원통형 동체의 부착 용접부 ¦ RT 또는 UT MT 또는 PT ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 10% 10% ¦ 10% 10% [주 4] ¦ - 1103 - | {}
cbd40256-2b05-4a91-817e-55269fc276af | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 검 사 그 룹 ¦ 검 사 그 룹 ¦ 검 사 그 룹 ¦ 검 사 그 룹 ¦ 검 사 그 룹 ¦ la ¦ 1b ¦ 2a ¦ 2b ¦ 3a ¦ 3b ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 허용되는 재료 ¦ 허용되는 재료 ¦ 허용되는 재료 ¦ 허용되는 재료 ¦ 허용되는 재료 ¦ 표 645.2.1.A 의 모든 재료 ¦ P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1 ¦ P-No.8 그룹 2 P-No.9A 그룹 1 P-No.9B 그룹 1 P-NollA 그룹 1 P-NollA 그룹 2 P-No10H 그룹 1 ¦ P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1 ¦ P-No.8 그룹 2 P-No.9A 그룹 1 P-No.9B 그룹 1 P-No10H 그룹 1 ¦ P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1 ¦ ¦ B ¦ ¦ 8 ¦ 각도>30° 인 원뿔형 동체와 원통형 동체의 부착 용접부 ¦ RT 또는 UT MT 또는 PT ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 25% 10% ¦ 10% 10% [주 4] ¦ ¦ C ¦ 원통형 동체와 평 경판 또는 관판의 조립 또는 동체와 플랜지 또는 컬러의 조립 ¦ 1, 2, 3, 7 ¦ 완전용입 용접부 ¦ UT MT 또는 PT ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 25% 10% ¦ 10% 10% [주 4] ¦ ¦ C ¦ 원통형 동체와 평 경판 또는 관판의 조립 또는 동체와 플랜지 또는 컬러의 조립 ¦ 9, 10 ¦ 부분용입 용접부: a > 16mm (5/8 in) [주 16] ¦ UT MT 또는 PT ¦ NA ¦ NA ¦ NA ¦ NA ¦ 25% 10% ¦ 10% 10% ¦ ¦ C ¦ 원통형 동체와 평 경판 또는 관판의 조립 또는 동체와 플랜지 또는 컬러의 조립 ¦ 9, 10 ¦ 부분용입 용접부: a ≤ 16mm (5/8 in) [주 16] ¦ UT MT 또는 PT ¦ NA ¦ NA ¦ NA ¦ NA ¦ 10% ¦ 10% ¦ ¦ C ¦ 노즐이 있는 플랜지 또는 컬러의 조립 [주 19] ¦ 1, 2, 3, 7 ¦ 완전용입 용접부 ¦ RT 또는 UT MT 또는 PT ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 25% 10% ¦ 10% 10% [주 4] ¦ ¦ C ¦ 노즐이 있는 플랜지 또는 컬러의 조립 [주 19] ¦ 9, 10 ¦ 부분용입 용접부 ¦ MT 또는 PT ¦ NA ¦ NA ¦ NA ¦ NA ¦ 10% ¦ 10% ¦ ¦ C ¦ 노즐이 있는 플랜지 또는 컬러의 조립 [주 19] ¦ 9, 10 ¦ 완전 또는 부분용입 용접부: d ≤ 150mm(6 in) 및 tn ≤ 16mm(5/8 in) ¦ MT 또는 PT ¦ 10% ¦ 10% [주 4] ¦ 10% ¦ 10% [주 4] ¦ 10% ¦ 10% [주 4] ¦ ¦ D ¦ 노즐 또는 지관 [주 5, 19] ¦ 1, 2, 3, 7 ¦ 완전용입 용접부: d> 150mm(6 in) 또는 tn > 16mm (5/8 in) ¦ RT 또는 UT MT 또는 PT ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 25% 10% ¦ 10% 10% [주 4] ¦ ¦ D ¦ 노즐 또는 지관 [주 5, 19] ¦ 1, 2, 3, 7 ¦ 완전용입 용접부: d ≤ 150mm(6 in) 및 tn ≤ 16mm (5/8 in) ¦ MT 또는 PT ¦ 100% ¦ 10% ¦ 100% ¦ 10% ¦ 10% ¦ 10% ¦ ¦ D ¦ 노즐 또는 지관 [주 5, 19] ¦ 9, 10 ¦ 부분용입 용접부: 모든 d 및 a > 16mm(5/8 in) [주 17] ¦ UT MT 또는 PT ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 100% 10% ¦ 100% 10% [주 4] ¦ 25% 10% ¦ 10% 10% [주 4] ¦ - 1104 - | {}
9f85eacb-9843-42eb-90a1-d916862407e7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 검 사 그 룹 ¦ 검 사 그 룹 ¦ 검 사 그 룹 ¦ 검 사 그 룹 ¦ 검 사 그 룹 ¦ la ¦ 1b ¦ 2a ¦ 2b ¦ 3a ¦ 3b ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 허용되는 재료 ¦ 허용되는 재료 ¦ 허용되는 재료 ¦ 허용되는 재료 ¦ 허용되는 재료 ¦ 표 645.2.1.A 의 모든 재료 ¦ P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1 ¦ P-No.8 그룹 2 P-No.9A 그룹 1 P-No.9B 그룹 1 P-NollA 그룹 1 P-NollA 그룹 2 P-No10H 그룹 1 ¦ P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1 ¦ P-No.8 그룹 2 P-No.9A 그룹 1 P-No.9B 그룹 1 P-No10H 그룹 1 ¦ P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1 ¦ ¦ D ¦ ¦ 9, 10 ¦ 부분용입 용접부: d> 150mm(6 in), a ≤ 16mm(5/8 in) [주 17] ¦ MT 또는 PT ¦ NA ¦ NA ¦ NA ¦ NA ¦ 10% ¦ 10% ¦ ¦ D ¦ 9, 10 ¦ 부분용입 용접부: d ≤ 150mm(6 in), a ≤ 16mm(5/8 in) ¦ MT 또는 PT ¦ 100% ¦ 10% ¦ 100% ¦ 10% ¦ 10% ¦ 10% ¦ ¦ ¦ D ¦ 튜브-관판 용접부 ¦ ASME Sec.VIII Div.2 Fig. 4.18.13 및 Table 4.C.1 참조 ¦ ASME Sec.VIII Div.2 Fig. 4.18.13 및 Table 4.C.1 참조 ¦ MT 또는 PT ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 25% ¦ 10% ¦ ¦ E ¦ 영구 부착물 [주 6] ¦ 1, 7, 9, 10 ¦ 완전용입 용접부 또는 부분용입 용접부 [주 15] ¦ RT 또는 UT MT 또는 PT ¦ 25% [주 7] 100% ¦ 10% [주 4] 10% ¦ 10% 100% ¦ 10% [주 4] 10% ¦ 10% 100% ¦ 10%( [주 4] 10% [주 4] ¦ ¦ NA ¦ 부착물 제거 후 압력유지 부위 ¦ NA ¦ - ¦ MT 또는 PT ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ ¦ - ¦ 피복 용접부 ¦ - ¦ - ¦ RT 또는 UT ¦ [주 13] ¦ [주 13] ¦ [주 13] ¦ [주 13] ¦ [주 13] ¦ [주 13] ¦ ¦ - ¦ 피복 용접부 ¦ - ¦ - ¦ MT 또는 PT ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 25% ¦ 100% ¦ ¦ - ¦ 보수부위 [주 14] ¦ - ¦ - ¦ RT 또는 UT MT 또는 PT ¦ 100% 100% ¦ 100% 100% ¦ 100% 100% ¦ 100% 100% ¦ 100% 100% ¦ 100% 100% ¦ 주 1. 645.15 참조 2. RT = 방사선투과 검사, UT = 초음파탐상검사, MT = 자분탐상검사, PT = 침투탐상검사 3. P-No.1 그룹 1 및 P-No.8 그룹 1 강재에 대해, t ≤ 30 mm(1-3/16 in)이면서 길이방향 용접부와 같은 용접절차시방서를 적용하는 경우, 2% 4. t > 30 mm(1-3/16 in)이면 10%, t≤30 mm(1-3/16 in)이면 0% 5. 이 표의 백분율은 모든 노즐의 누적 용접길이에 대한 것이다. 645.45.3 제 5 호 나. 참조 6. 용접두께 16 mm(5/8 in) 이하에는 RT 나 UT 가 요구되지 않는다. 7. P-No.8 그룹 2, P-No 9A 그룹 1, P-No 9B 그룹 1, P-No.11A 그룹 1, P-No.11A 그룹 2, P-No.10H 그룹 1 강재는 10% - 1105 - | {}
16d2e4ba-6d2a-4f02-ab27-a90661c66cec | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 검 사 그 룹 ¦ la ¦ 1b ¦ 2a ¦ 2b ¦ 3a ¦ 3b ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 허용되는 재료 ¦ 표 645.2.1.A 의 모든 재료 ¦ P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1 ¦ P-No.8 그룹 2 P-No.9A 그룹 1 P-No.9B 그룹 1 P-NollA 그룹 1 P-NollA 그룹 2 P-No10H 그룹 1 ¦ P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1 ¦ P-No.8 그룹 2 P-No.9A 그룹 1 P-No.9B 그룹 1 P-No10H 그룹 1 ¦ P-No.1 그룹 1 및 2, P-No.8 그룹 1 ¦ ¦ 8. (사용하지 않음) 9. 적용의 제한에 대해서는 645.15 참조 10. 표면검사 백분율은 안쪽과 바깥 쪽 모두의 용접부 길이에 대한 백분율을 나타낸다. 11. RT 와 UT 는 체적검사 방법이고 MT 와 PT 는 표면검사 방법이다. 체적검사와 표면검사 모두 이 표에 나와 있는 범위까지 적용이 요구된다. 12. NA 는 "해당 없음" 을 의미한다. 모든 검사그룹에 대해 가능한 최대범위까지 100% 육안검사가 요구된다. 13. 상세한 검사요건은 645.45.8 제 2 호를 참조한다. 14. 검사 백분율은 보수 용접부와 원래의 시험방법에 대해서만 나타낸다. 645.37.3 참조 15. RT 는 1 형, 완전용입 용접부에만 적용된다. 16. 치수 "a" 는 그림 645.45.2-1 에 정의 되어 있다. 17. 치수 "a" 는 그림 645.45.2-2 에 정의 되어 있다. 18. 2-1/4Cr-1Mo-1/4V 용기의 서브머지드아크용접부(SAW)에 대해서는 초음파탐상검사가 요구된다. 19. " d" 및 "tn" 기호 정의 d = 구멍의 안지름 tn = 노즐 벽의 공칭두께 20. 관판에 있는 모든 범주 A 용접부는 1 형이어야 한다. ¦ 8. (사용하지 않음) 9. 적용의 제한에 대해서는 645.15 참조 10. 표면검사 백분율은 안쪽과 바깥 쪽 모두의 용접부 길이에 대한 백분율을 나타낸다. 11. RT 와 UT 는 체적검사 방법이고 MT 와 PT 는 표면검사 방법이다. 체적검사와 표면검사 모두 이 표에 나와 있는 범위까지 적용이 요구된다. 12. NA 는 "해당 없음" 을 의미한다. 모든 검사그룹에 대해 가능한 최대범위까지 100% 육안검사가 요구된다. 13. 상세한 검사요건은 645.45.8 제 2 호를 참조한다. 14. 검사 백분율은 보수 용접부와 원래의 시험방법에 대해서만 나타낸다. 645.37.3 참조 15. RT 는 1 형, 완전용입 용접부에만 적용된다. 16. 치수 "a" 는 그림 645.45.2-1 에 정의 되어 있다. 17. 치수 "a" 는 그림 645.45.2-2 에 정의 되어 있다. 18. 2-1/4Cr-1Mo-1/4V 용기의 서브머지드아크용접부(SAW)에 대해서는 초음파탐상검사가 요구된다. 19. " d" 및 "tn" 기호 정의 d = 구멍의 안지름 tn = 노즐 벽의 공칭두께 20. 관판에 있는 모든 범주 A 용접부는 1 형이어야 한다. ¦ 8. (사용하지 않음) 9. 적용의 제한에 대해서는 645.15 참조 10. 표면검사 백분율은 안쪽과 바깥 쪽 모두의 용접부 길이에 대한 백분율을 나타낸다. 11. RT 와 UT 는 체적검사 방법이고 MT 와 PT 는 표면검사 방법이다. 체적검사와 표면검사 모두 이 표에 나와 있는 범위까지 적용이 요구된다. 12. NA 는 "해당 없음" 을 의미한다. 모든 검사그룹에 대해 가능한 최대범위까지 100% 육안검사가 요구된다. 13. 상세한 검사요건은 645.45.8 제 2 호를 참조한다. 14. 검사 백분율은 보수 용접부와 원래의 시험방법에 대해서만 나타낸다. 645.37.3 참조 15. RT 는 1 형, 완전용입 용접부에만 적용된다. 16. 치수 "a" 는 그림 645.45.2-1 에 정의 되어 있다. 17. 치수 "a" 는 그림 645.45.2-2 에 정의 되어 있다. 18. 2-1/4Cr-1Mo-1/4V 용기의 서브머지드아크용접부(SAW)에 대해서는 초음파탐상검사가 요구된다. 19. " d" 및 "tn" 기호 정의 d = 구멍의 안지름 tn = 노즐 벽의 공칭두께 20. 관판에 있는 모든 범주 A 용접부는 1 형이어야 한다. ¦ 8. (사용하지 않음) 9. 적용의 제한에 대해서는 645.15 참조 10. 표면검사 백분율은 안쪽과 바깥 쪽 모두의 용접부 길이에 대한 백분율을 나타낸다. 11. RT 와 UT 는 체적검사 방법이고 MT 와 PT 는 표면검사 방법이다. 체적검사와 표면검사 모두 이 표에 나와 있는 범위까지 적용이 요구된다. 12. NA 는 "해당 없음" 을 의미한다. 모든 검사그룹에 대해 가능한 최대범위까지 100% 육안검사가 요구된다. 13. 상세한 검사요건은 645.45.8 제 2 호를 참조한다. 14. 검사 백분율은 보수 용접부와 원래의 시험방법에 대해서만 나타낸다. 645.37.3 참조 15. RT 는 1 형, 완전용입 용접부에만 적용된다. 16. 치수 "a" 는 그림 645.45.2-1 에 정의 되어 있다. 17. 치수 "a" 는 그림 645.45.2-2 에 정의 되어 있다. 18. 2-1/4Cr-1Mo-1/4V 용기의 서브머지드아크용접부(SAW)에 대해서는 초음파탐상검사가 요구된다. 19. " d" 및 "tn" 기호 정의 d = 구멍의 안지름 tn = 노즐 벽의 공칭두께 20. 관판에 있는 모든 범주 A 용접부는 1 형이어야 한다. ¦ 8. (사용하지 않음) 9. 적용의 제한에 대해서는 645.15 참조 10. 표면검사 백분율은 안쪽과 바깥 쪽 모두의 용접부 길이에 대한 백분율을 나타낸다. 11. RT 와 UT 는 체적검사 방법이고 MT 와 PT 는 표면검사 방법이다. 체적검사와 표면검사 모두 이 표에 나와 있는 범위까지 적용이 요구된다. 12. NA 는 "해당 없음" 을 의미한다. 모든 검사그룹에 대해 가능한 최대범위까지 100% 육안검사가 요구된다. 13. 상세한 검사요건은 645.45.8 제 2 호를 참조한다. 14. 검사 백분율은 보수 용접부와 원래의 시험방법에 대해서만 나타낸다. 645.37.3 참조 15. RT 는 1 형, 완전용입 용접부에만 적용된다. 16. 치수 "a" 는 그림 645.45.2-1 에 정의 되어 있다. 17. 치수 "a" 는 그림 645.45.2-2 에 정의 되어 있다. 18. 2-1/4Cr-1Mo-1/4V 용기의 서브머지드아크용접부(SAW)에 대해서는 초음파탐상검사가 요구된다. 19. " d" 및 "tn" 기호 정의 d = 구멍의 안지름 tn = 노즐 벽의 공칭두께 20. 관판에 있는 모든 범주 A 용접부는 1 형이어야 한다. ¦ 8. (사용하지 않음) 9. 적용의 제한에 대해서는 645.15 참조 10. 표면검사 백분율은 안쪽과 바깥 쪽 모두의 용접부 길이에 대한 백분율을 나타낸다. 11. RT 와 UT 는 체적검사 방법이고 MT 와 PT 는 표면검사 방법이다. 체적검사와 표면검사 모두 이 표에 나와 있는 범위까지 적용이 요구된다. 12. NA 는 "해당 없음" 을 의미한다. 모든 검사그룹에 대해 가능한 최대범위까지 100% 육안검사가 요구된다. 13. 상세한 검사요건은 645.45.8 제 2 호를 참조한다. 14. 검사 백분율은 보수 용접부와 원래의 시험방법에 대해서만 나타낸다. 645.37.3 참조 15. RT 는 1 형, 완전용입 용접부에만 적용된다. 16. 치수 "a" 는 그림 645.45.2-1 에 정의 되어 있다. 17. 치수 "a" 는 그림 645.45.2-2 에 정의 되어 있다. 18. 2-1/4Cr-1Mo-1/4V 용기의 서브머지드아크용접부(SAW)에 대해서는 초음파탐상검사가 요구된다. 19. " d" 및 "tn" 기호 정의 d = 구멍의 안지름 tn = 노즐 벽의 공칭두께 20. 관판에 있는 모든 범주 A 용접부는 1 형이어야 한다. ¦ 8. (사용하지 않음) 9. 적용의 제한에 대해서는 645.15 참조 10. 표면검사 백분율은 안쪽과 바깥 쪽 모두의 용접부 길이에 대한 백분율을 나타낸다. 11. RT 와 UT 는 체적검사 방법이고 MT 와 PT 는 표면검사 방법이다. 체적검사와 표면검사 모두 이 표에 나와 있는 범위까지 적용이 요구된다. 12. NA 는 "해당 없음" 을 의미한다. 모든 검사그룹에 대해 가능한 최대범위까지 100% 육안검사가 요구된다. 13. 상세한 검사요건은 645.45.8 제 2 호를 참조한다. 14. 검사 백분율은 보수 용접부와 원래의 시험방법에 대해서만 나타낸다. 645.37.3 참조 15. RT 는 1 형, 완전용입 용접부에만 적용된다. 16. 치수 "a" 는 그림 645.45.2-1 에 정의 되어 있다. 17. 치수 "a" 는 그림 645.45.2-2 에 정의 되어 있다. 18. 2-1/4Cr-1Mo-1/4V 용기의 서브머지드아크용접부(SAW)에 대해서는 초음파탐상검사가 요구된다. 19. " d" 및 "tn" 기호 정의 d = 구멍의 안지름 tn = 노즐 벽의 공칭두께 20. 관판에 있는 모든 범주 A 용접부는 1 형이어야 한다. ¦ - 1106 - | {}
4b9327f8-be36-420d-91ef-076cd10cb430 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) a a a a [그림 645.45.2-1] 부분용입 및 필릿 용접부에서의 치수 a Chart Type: pie Green Blue Red Purple item_01 40% 20% 15% 5% [그림 645.45.2-2] 부분용입 모서리 용접부에서의 치수 " a " 및 "d" 645.45.3 비파괴검사의 범위 1. 표 645.45.2-2 내 검사 범위는 용접이음 총 길이의 백분율이다. 2. 표 645.45.2-2 내 검사 요건은 모든 맞대기 용접이음과 관련된다. 3. 다음 용접법은 표 645.45.2-2 의 요건에 따라서 전체 길이에 걸쳐서 검사하여 야 한다. 한번 방사선투과 검사를 실시하였다면, 후속 용접부는 645.46.4 또는 645.46.5 에 따라서 초음파탐상검사를 하여야 한다. - 1107 - | {}
f49d50d4-2ed2-4684-b4d6-c4784390538a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 다음 조건들이 만족되지 않는 전자빔 용접부 1) 용접이음의 공칭두께는 6 mm(1/4 in) 이하이다. 2) 강자성 재료의 용접부는 645.46.6 에 따라서 자분탐상검사 또는 645.46.7 에 따라서 침투탐상검사를 실시한다. 3) 비강자성 재료의 용접부는 645.46.7 에 따라서 침투탐상검사를 실시한다. 나. 연속구동 마찰 용접법으로 용접한 용접부 4. 다음 용접절차는 표 645.45.2-2 의 요건에 따라서 전체 길이에 대해 645.46.3 에 따라서 방사선투과 검사를 하여야 하고, 645.46.4 및 645.46.5 에 따라서 초음파탐 상검사를 하여야 한다. 초음파탐상검사는 세립화(오스테나이트징) 열처리 또는 용접후열처리를 한 후에 실시하여야 한다. 가. 일렉트로슬래그 용접법으로 용접한 용접부 나. 페라이트 계 재료에서 38 mm(1-1/2 in)를 초과 하는 단일 패스 두께를 가 진 일렉트로가스 용접법으로 용접한 용접부. 5. 요구된 검사 범위가 100% 미만이면, 비파괴검사의 범위와 위치는 아래에 제 시된 기준으로 결정하여야 한다. 가. 동체, 성형 경판, 연통 챔버(communicating chamber) 및 재킷은 아래 요 건이 적용된다. 1) 비파괴검사는 길이방향 맞대기 용접부와 원주 맞대기 용접부의 모든 교 차점에서 실시하여야 한다. 이 교차점에서 길이방향 이음부의 최소길이 150 mm (6 in)를 검사하여야 한다. 모든 교차점을 포함한 것이 표 645.45.2-2 내의 백분율을 초과 하는 곳에서는, 이보다 높은 값이 적용되 어야 한다. 2) 표 645.45.2-2 에서 요구하는 백분율을 달성하기 위하여 추가적 검사가 요구되면, 검사원이 선택한 맞대기 용접이음 상의 추가적 위치에 비파 괴검사를 하여야 한다. 3) 각 용접사나 자동용접사가 용접한 용접부를 시험하기 위해서 충분한 횟 수의 시험을 하여야 한다. 둘 이상의 용접사나 자동용접사가 층단위로 공동 용접하거나, 맞대기 이음의 양면을 각각 용접한 경우, 한 점(spot) 이 각 용접사 또는 자동용접사의 용접능력으로 대표할 수 있다. 4) 주 (길이방향 또는 원주) 용접부 이내 또는 주 용접부로부터 13 mm(1/2 in)이내에 구멍이 있을 때, 구멍의 단면 양쪽에서 구멍의 지름 이상의 길이에 대해서 주 용접부를 검사하여야 한다. 이 용접부는 표 645.45.2-2 내의 백분율에 추가로서 포함되어야 한다. 나. 용기에 부착된 노즐과 분기관 - 비파괴검사의 범위를 결정하기 위하여, - 1108 - | {}
7718e386-c56c-408f-bb75-c34307025848 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 각 그룹 또는 부분적 그룹 내에서 적어도 한 노즐 또는 분기관의 완성된 원주 및 길이방향 맞대기 용접부를 아래에 제시된 것같이 검사하여야 한 다. 1) 검사범위가 100%이면, 각 개별 노즐 또는 분기관을 검사하여야 한다. 2) 검사범위가 25%이면, 4 그룹 중 한 그룹에 대하여 하나의 완전한 노즐 또는 분기관을 검사하여야 한다. 3) 검사범위가 10%이면, 10 그룹 중 한 그룹에 대하여 하나의 완전한 노즐 또는 분기관을 검사하여야 한다. 다. 완전한 원주 및 길이방향 맞대기 용접부 또는 노즐의 수를 포함한 것이 표 645.45.2-2 내의 백분율을 초과 하면, 더 높은 값이 적용되어야 한다. 내부(체적) 결함에 대한 검사방법의 선정 - 내부 결함에 대한 검사방법(RT 645.45.4 또는 UT)의 선택은 표 645.45.4-1 을 따라야 한다. [표 645.45.4-1] 완전용입 이음부에 대한 비파괴검사방법의 선택 ¦ 이음부 유형 ¦ 동체 두께 - t ¦ 동체 두께 - t ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 이음부 유형 ¦ t < 13 mm(1/2 in) ¦ t ≥ 13 mm(1/2 in) ¦ ¦ 1, 2, 3 ¦ 방사선투과 검사 ¦ 645.46 에 따라 방사선투과 검사 또는 초음 파탐상검사 ¦ ¦ 7, 8 ¦ 해당 없음 ¦ 645.46 에 따라 초음파탐상검사 ¦ 645.45.5 표면결함에 대한 검사방법 비자성 또는 부분자성 재료나 용가재로 용접한 자성재료에 대해서는, 645.46.7 에 따른 침투탐상검사를 실시하여야 한다. 자성 강재에 대해서는, 해당 요건에 맞도 록 645.46.6 과 645.46.7 에 따른 자분탐상검사 또는 침투탐상검사를 각각 실시하여 야 한다. 645.45.6 표면조건과 준비 표면의 요철이나 이물질로 인한 해당 비파괴검사 방법의 수행 또는 해석이 방해 되지 않도록 검사표면을 준비하여야 한다. 645.45.7 반복사용(Cyclic Service)에 대한 보충검사 피로해석에 대한 심사기준 피로해석을 의무적으로 수행해야 하는 용기의 범주 A 및 B 용접부는 표 645.45.4-1 에서 규정된 방법에 따라서 100% 검사하여야 한다. 범주 C, D 및 E 용접부는 각각 645.46.6 과 645.46.7 에 따라서 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검사하여야 한다. - 1109 - | {}
32d6ac6d-d9a8-4a2e-810d-3d2bfaa2c3e6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.45.8 보호 라이닝 및 클래딩 된 용기의 시험 및 검사 1. 크롬합금 클래딩 또는 라이닝의 시험 크롬합금 클래딩 층 또는 라이너시트(sheet) 사이의 이음부는 다음과 같이 균 열에 대한 시험을 실시하여야 한다. 가. 순수한 크롬합금 용가재로 용접한 이음부는 전체 길이에 걸쳐 시험하여야 한다. 모재의 용접부와 연속 접촉된 크롬합금 용접부는 방사선투과 법이나 초음파탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 모재에 부착되지만 단순히 모 재 내의 이음부를 가로지르는 라이너 용접부는 표면 균열을 확인할 수 있 는 비파괴검사방법으로 검사할 수 있다 나. 오스테나이트 계 크롬-니켈강 용가재 또는 비공기경화 니켈-크롬-철 용가 재로 용접한 이음부는 방사선투과 법 또는 초음파탐상법으로 부분검사를 실 시하여야 한다. 라이닝된 구조는 적어도 한 부분검사는 모재 내의 용접금 속과 접촉하는 라이너 용접부의 일부를 포함하여야 한다. 매 15 m(50 ft)의 용접부마다 부분검사를 완료하여야 한다. 2. 용기와 부품의 검사 가. 모재에 클래드 또는 용접 덧씌우기로 제작된 용기 또는 용기 부품은 645.45.1 부터 645.45.7 에서 요구하는 방사선투과 법 또는 초음파탐상법을 사 용하여 용접이음부를 검사하여야 한다. 나. 대판 덮개(strip covering)로 보호된 모재의 시험 일체형 또는 용접금속 덧씌우기 클래드(clad) 또는 라이닝이 된 모재 용접 부가 클래딩이나 라이닝을 완성하기 위하여 용접부 위에 걸쳐 적용된 내식 성의 덮개 대판이나 시트로 보호되어 있으면, 645.45.1 부터 645.45.7 까지 요 구된 방사선투과 검사나 초음파탐상검사를 덮개가 부착되기 전에 모재 내의 완성된 용접부에 대하여 실시하여야 한다. 다. 합금 용접부로 보호된 모재의 검사 다음의 요건이 만족된다면, 합금 덮개를 용착하기 전에 모재 내의 용접부 에 방사선투과 검사 또는 초음파탐상검사를 실시할 수 있는 경우를 제외하 고, 내식성 층을 포함한 이음부가 완성된 후에 645.45.1 부터 645.45.7 까지 요구된 방사선투과 검사나 초음파탐상검사를 실시하여야 한다. 1) 용접이음에서의 모재의 두께는 설계에서 요구하는 것 이상 2) 내식성 합금 용접 용착부가 비공기경화성 3) 완성된 합금 용접 용착부는 645.46.7 에 따라 침투탐상검사를 실시한다. 3. 검사와 시험 가. 일반 요건 - 1110 - | {}
a871ec9d-ac81-484d-8008-39e37aaf9ed3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 다음 항의 요건은 클래드 또는 용접 덧씌우기 내식성 라이닝을 가진 용기 의 검사와 시험에 적용되며, 각각 645.45 부터 645.52 에 규정된 검사와 시험 에 대한 일반 요건과 함께 적용하여야 한다. 나. 설치된 라이닝의 기밀성 1) 의도한 용도에 맞게 설치된 라이닝의 기밀성(pressure tightness)에 대한 시험을 권장한다. 그러나 시험의 상세내용은 설계시방서에 규정하여야 한다. 주: 시험은 내력 모재를 손상시키지 않는 것이어야 한다. 2) 기밀성 시험 후 용기 내부의 검사 수압시험 후 라이닝 내의 이음부를 통하여 시험유체의 누설이 있는지 판정하기 위하여 용기 내부를 육안 검사하여야 한다. 3) 누설이 검출되었을 때의 조치 설치된 라이너의 뒤에서 누설이 검출된 경우, 용기의 라이너를 손상시 키지 않고 용기의 모든 시험유체를 배출하기 위하여 충분한 시간동안 서서히 가열하여야 한다. 시험유체를 배출 후 라이닝은 용접으로 보수 하여야 한다. 보수 용접부가 모재 속으로 관통하는 결함을 발생시켰는 지를 판정하기 위하여, 검사원은 라이닝의 보수 후에 방사선투과 검사, 열처리 또는 용기의 수압시험의 반복이 필요한지를 결정하여야 한다. 645.45.9 인장강도가 향상된 퀜칭-뜨임을 한 용기의 시험과 검사 다음 항은 웬칭-뜨임으로 항복강도와 극한인장강도가 증강된 표 645.2.1.A.3 에 표 시된 페라이트 계 재료로 제작된 용기만 적용된다. 1. No.1 Type 용접이음 표 645.45.4-1 에 따른 100% 시험이 요구된다. 시험은 모든 내식성 합금 덮개 용접이 용착된 후에 하여야 한다. 2. 노즐 부착 용접부 표 645.15.4-11 에서 규정된 노즐 부착 용접부는 645.46.3, 645.46.4 또는 645.46.5(표 645.45.2-2 와 표 645.45.4-1 참조)에 따라서 방사선투과 법 또는 초 음파탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 표 645.15.4-8 에 따라 두께가 50 mm(2 in)를 초과 하는 동체에 있는 노즐 부착 용접부는 645.46.3, 645.46.4 에 따 라서 방사선투과 법 또는 초음파탐상법을 이용하여 검사하여야 하며, 안지름이 50 mm(2 in) 이하인 노즐에 대해서는 방사선투과 검사 또는 초음파탐상검사가 생략될 수 있다. 요구된 방사선투과 검사는 모든 내식성 함금 덮개 용접부가 용착된 후에 실시하여야 한다. 3. 용접부 시험 - 1111 - | {}
221f22fb-d59e-4fdc-b36c-5ac5e469785e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 아래 나.에서 허용된 것을 제외하고, 퀸칭-뜨임 강재에 비압력부품을 부착 하기 위한 용접을 포함한 모든 용접부는 압력시험 후 모든 노출된 표면을 645.46.6 에 따라서 자분탐상법으로 검사하여야 한다. 아크 스트라이크를 피 하기 위한 자화방법(magnetizati on method)을 사용하여야 한다. 균열과 같 은 결함은 불합격 대상이며, 이를 제거하거나 보수하여야 한다. 보수 후 용 기는 645.50 에 따라서 재시험하여야 하며 용접부도 재시험하여야 한다. 표 645.15.4-8 상세 1, 2 및 7 에 따른 노즐 부착의 경우 개구부에서용기 벽의 노출된 단면은 시험에 포함되어야 한다. 나. 침투탐상법의 대체 사용 자분탐상검사로 대체하거나 또는 용접 용착부의 비자성때문에 자분탐상검 사가 가능하지 않은 경우, 침투탐검사를 사용하여야 한다. SA-333 등급 8, SA-334 등급 8, SA-353, SA-522, SA-553, I 과 II 형, 그리고 SA-645 등급 A 의 재료로 제작된 용기에 대해서는, 표 645.45.2-2 에 요구된 표면검사는 압력 시험 전 또는 후에 침투탐상법으로 실시하여야 한다. 균열과 같은 결함은 불합격 대상이며, 제거하거나 보수하여야 한다. 보수 후 용기는 645.50 에 따라 재검사하여야 하며, 용접부도 재검사하여야 한다. 4. 내식성 덧씌우기 용접금속의 시험 내식성 덧씌우기 용접금속은 645.46.7 에 따라서 침투탐상법으로 검사하여야 한 다. 균열과 같은 결함은 불합격 대상이며, 제거하거나 보수하여야 한다. 용기는 보수 후 645.50 부터 645.52 에 따라 재시험하여야 하고 보수 용접부는 재검사 하여야 한다. 일체형으로 단조된 용기의 시험과 검사 아래 요건은 일체형으로 단조된 용기의 비파괴검사에 적용된다. 1. 초음파탐상검사 가. 용기가 SA-372, 등급 J, 클래스 110 의 재료로 제작되었으면, 열처리 후 완 성된 용기는 645.4.2 및 645.6.1 에 따라서 초음파탐상검사를 하여야 한다. 교정 시험편은 용기를 대표하는 것과 동일한 공칭두께 및 조성을 갖고 열 처리된 것이어야 한다. 사각 초음파탐상검사는 공칭단면두께의 5%와 같은 깊이, 약 25 mm(1 in)의 길이 그리고 그 깊이의 2 배 이하의 폭을 가진 노 치로 교정되어야 한다. 나. 용기가 SA-723, 클래스 1, 등급 1, 2 및 3, 그리고 SA-723, 클래스 2, 등급 1, 2 및 3 의 재료로 제작되었으면, 완성된 용기는 두께에 관계없이 645.6.1 에 따라서 시험하여야 한다. 다. 교정된 노치에 의한 진폭의 지시를 초과 하는 지시를 발생시키는 하나 이상 645.45.10 - 1112 - | {}
5cf1cbda-38dd-4bb4-a4a1-d33288db1674 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 의 불연속이 검사 결과 에서 나타나면, 용기는 불합격이다. 교정된 노치의 진폭을 초과 하는 피트, 흠집 및 주변과 모나지 않은 부위와 같은 둥근 바 닥 표면 지시는, 지시 밑의 두께가 용기의 설계벽두께 이상이고 측면이 3 대 1 이상의 비율로 평평하게 되었다면, 합격이다. 2. 용접보수의 시험 가. 0.35% 이하의 탄소함량을 가진 재료의 용접보수의 경우, 모든 용접보수는 645.46.3, 645.46.6 및 645.46.7 의 요건에 따라서 방사선투과 법, 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 용접보수의 깊이가 10 mm(3/8 in) 또는 재료 두께의 1/2 중 작은 것을 초과 할 때는 방사선투과 검 사를 실시하여야 한다. 보수 용접부의 합격여부는 해당 항에서 제시된 합 격기준에 따라 결정되어야 한다. 나. 0.35%를 초과 하는 탄소함량을 가진 재료의 용접보수 1) 용접보수의 깊이가 6 mm(1/4 in) 또는 재료 두께의 1/2 중 작은 것을 초 과하는 경우 방사선투과 검사가 요구되는 것을 제외하고는, 웬칭-뜨임한 재료 이외의 용접 보수부의 검사는 645.45.10 제 2 호 가.의 요건을 만족 하여야 한다. 2) 용착 용접 깊이에 관계없이 방사선투과 검사가 요구된 것을 제외하고, 액체 퀸칭-뜨임이 될 예정이거나 이미 된 재료의 용접보수부에 대한 검 사는 645.45.10 제 2 호 가.의 요건을 만족하여야 한다. 3. 시험편의 검사와 시험의 입회 시험편을 해당 재료규격에 따라 채취하고자 하는 경우, 검사원은 자신의 선택 에 따라서 이 시험편의 선택, 식별 표시 및 시험을 입회할 수 있다. 시험과 재시험은 재료규격의 요건에 따라서 실시되어야 한다. 제작된 다층 용기의 시험과 검사 1. 이 항의 요건은 다층구조로 제작된 압력용기와 용기 부품의 비파괴검사에 적 용된다. 다층용기 구조에 대한 시험 요건이 표 645.45.11-1 에 나와 있다. 시험 그룹 1 또는 2 에 대한 645.45.1 부터 645.45.7 까지의 요건은 해당되는 다층 용기 와 일체인 비다층 구조 부품에 적용하여야 한다. 2. 내부동체와 내부경판 층을 적용하기 전의 다층동체 부분의 내부동체와 다층경판의 내부경판 내의 범주 A 및 B 이음부는 645.46.3 또는 645.46.5(표 645.45.4-1 참조)에 따라서 방 사선투과 법 또는 초음파탐상법으로 전체 길이에 걸쳐 검사를 실시하여야 한다. 3. 용접이음 가. 선행 용접 표면에 두께 3 mm 부터 8 mm(1/8 in 부터 5/16 in)에 걸친 층의 645.45.11 - 1113 - | {}
23278f7d-b965-4168-a129-144810da8c19 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 범주 A 이음부는 645.46.6 에 따라서 자분탐상법으로 그 길이의 100%에 대 하여 검사를 하여야 한다. 4. 나. 이전 표면에 용접된 두께 8 mm 부터 16 mm(5/16 in 부터 5/8 in)에 걸친 층의 범주 A 이음부는 645.46.6 에 따라서 자분탐상법으로 그 길이의 100% 에 대하여 검사를 하여야 한다. 이에 추가하여, 이 이음부는 임의 의 길이 10%에 대해서 645.46.4 에 따라서 초음파탐상법으로 검사를 실시하여야 한 다. 다만 용접두께의 바닥 10%에 대해서 거리진폭교정(DAC)곡선 또는 기준 레벨은 6 dB 만큼 올릴 수 있다. 이 임의 의 부분검사는 아래 제 10 호에서 규 정된 것에 따라 검사를 실시하여야 한다. 다. 이전의 표면에 용접된 두께 16 mm 부터 22 mm(5/8 in 부터 7/8 in)에 걸친 층의 범주 A 이음부는 645.46.4 에 따라서 초음파탐상법으로 그 길이의 100%에 대하여 검사를 실시하여야 한다. 다만 용접두께의 하부 10%에 대 해서 거리진폭교정(DAC)곡선 또는 기준 레벨은 6 dB 만큼 올릴 수 있다. 라. 이전의 표면에 용접되지 않은 층 내의 범주 A 이음부는 645.46.3, 645.46.4 또는 645.46.5(표 645.45.4-1 참조)에 따라서 방사선투과 법 또는 초음파탐상 법으로 그 길이의 100%에 대해서 검사하여야 한다. 마. 용기의 축 방향 중심선으로부터 측정하여 75° 이하 각도(나선각도)의 나선 형으로 감은 대판 구조 내의 용접부는 범주 A 로서 분류하여야 하며, 그에 따라서 검사하여야 한다. 용접된 동체 원주 이음부 가. 두께 3 mm 부터 8 mm(1/8 in 부터 5/16 in)에 걸친 층의 범주 B 이음부는 645.46.6 에 따라서 자분탐상법(직류 만)으로 그 길이의 10%에 대하여 검사 를 실시하여야 한다. 이 임의 의 부분검사는 아래 제 10 호의 규정에 따라 실 시하여야 한다. 나. 두께 8 mm 부터 16 mm(5/16 in 부터 5/8 in)에 걸친 층의 범주 B 이음부는 645.46.6 에 따라서 자분탐상법(직류 만)으로 그 길이의 100%에 대하여 검사 를 실시하여야 한다. 다. 두께 16 mm 부터 22 mm(5/8 in 부터 7/8 in)에 걸친 층의 범주 B 이음부는 645.46.6 에 따라서 자분탐상법으로 그 길이의 100%에 대하여 검사를 실시 하여야 한다. 이에 추가하여, 이 이음부는 임의 의 길이 10%에 대해서 645.46.4 에 따라서 초음파탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 다만 용접두 께의 바닥 10%에 대해서 거리진폭교정곡선 또는 기준 레벨은 6 dB 만큼 올 릴 수 있다. 이 임의 의 부분검사는 아래 제 10 호에서 규정된 대로 실시하여 야 한다. - 1114 - | {}
9a3c9aae-f4e6-4ddd-b290-a45b2982972f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 라. 두께 22 mm(7/8 in)를 초과 하는 층 내의 범주 B 이음부는 645.46.4 에에 따 라서 초음파탐상법으로 그 길이의 100%에 대하여 검사를 하여야 한다. 다 만 용접두께의 바닥 10%에 대해서 거리진폭교정곡선 또는 기준 레벨은 6 dB 만큼 올릴 수 있다. 5. 맞대기 이음 가. 다층단면에 충실단면의 전체두께 용접. 645.45.11 제 2 호에서 주어진 어느 다층두께의 다층단면에 충실단면을 부착하는 범주 A, B 및 D 이음부는 645.46.3 에 따라서 전체 길이에 대하여 방사선투과 방법으로 검사하여야 한 다. 나. 층의 침식(layer wash)이나 허용할 수 있는 틈새가 방사선사진에서 슬래그 로부터 구별하기 어려운 지시로 나타날 수 있다. 층의 침식은 층 계면에서 얕은 용입으로부터 생기는 지시로 정의 한다. 합격은 그림 645.45.11-1 용접 부 형상에 근거하여야 한다. 한 가지 대안으로서, 그림 645.45.11-2 에서 보 는 사각방사선투과 기법(angle radiographic technique)을 그 지시의 허용여부 를 결정하기 위해 개별 틈새의 위치를 찾는데 사용할 수 있다. 층을 감은 후에 이루어지는 범주 A 반구형 경판과 내부동체 또는 내부경판의 범주 B 용접이음이 645.46.3 에 따라서 방사선투과 검사가 되었을 때는, 다층단면을 다층단면에 부착하는 범주 A 및 B 이음부는 완전히 용접된 후에 방사선투 과검사를 할 필요는 없다. 다. 완성된 이음부에 대하여 방사선투과 검사를 실시한 경우, 두께 22 mm(0.875 in)를 초과 하는 내부동체 또는 내부경판 두께는 방사선투과 검사를 실시할 필요가 없다. 내부동체 또는 내부경판의 층들이 감긴 후에 용접된 내부동 체 또는 내부경판 내의 용접이음은 전체 길이에 걸쳐서 방사선투과 검사를 실시하여야 하며, 645.45.11 제 2 호의 요건을 만족시켜야 한다. 6. 평경판과 관판의 용접이음 평경판과 관판에 다층동체 또는 다층경판을 부착하는 범주 C 이음부는 범주 B 이음부에 대하여 645.45.11 제 4 호에 규정된 요건에 따라 검사하여야 한다. 7. 노즐과 연통 챔버 용접이음 방사선투과 검사를 요구하지 않는 다층동체 또는 다층경판 내의 범주 D 용접이 음은 645.46.6 또는 645.46.7 에 따라서 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 다층용기동체나 다층경판에 라이너 타입 노즐을 연결하는 부 분용입 용접부는 645.46.6 또는 645.46.7 에 따라서 자분탐상법 또는 침투탐상법 으로 검사를 실시하여야 한다. 8. 비압력 부품과 보강재를 부착하는 용접부 - 1115 - | {}
13ae678f-b040-41d8-ac4b-1f6aa42d3358 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 지지물, 러그, 브래킷, 보강재 및 기타 비압력 부착물을 압력부품에 부착하 는 모든 용접부는 모든 노출된 표면에서 645.46.6 또는 645.46.7 에 따라서 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 나. 645.35.7 에서 요구된 검사는 P-No. 5 등 재료의 부품에 부착된 비압력 부품 과 보강재에 대한 용접후열처리 후에 실시되어야 한다. 9. 천이 용접부 가. 충실 벽 단면 내의 모든 용접금속 덧살붙임(buildup) 또는 다층 천이부 내 의 필릿 용접부는 전체 용착 표면에 걸쳐 645.46.6 또는 645.46.7 에 따라서 자분탐상법 또는 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 나. 방사선투과 검사를 요구하는 용접이음에서 표면 용접금속 덧살 붙임이 사용 될 때는, 용접금속 육성부는 검사에 포함되어야 한다. 10. 임의 의 부분검사와 용접부의 보수 위 645.45.11 제 3 호 나. 및 제 4 호 다.의 임의 의 초음파탐상검사와 645.45.11 제 4 호 가.의 임의 의 자분탐상검사는 다음과 같이 실시되어야 한다. 가. 임의 부분 위치는 검사원이 선택하여야 한다. 검사원이 사전에 통보를 받 았으나 참석을 할 수 없거나 선택을 할 수 없을 때는, 제작자가 임의 의 부 분 또는 부분의 선택에 있어 자신의 판단에 따를 수 있다. 그 부분의 최 소 길이는 150 mm(6 in)가 되어야 한다. 나. 임의 의 부분검사에서 645.45.11 제 3 호 나.와 제 4 호 가. 및 제 4 호 다.의 최소품 질요건에 적합하지 못한 용접부가 나타난 경우, 같은 길이의 두 군데의 추가 적 부분(spots)을 원래 부분으로부터 떨어진 위치에서 같은 용접부 단위에서 검사를 하여야 한다. 이 추가적 부분의 위치는 원래 부분검사에서 규정되었 던 것같이 검사원이나 제작자가 선정하여야 한다. 다. 검사한 두 부분 중 어느 것이라도 645.45.11 제 3 호 나.와 제 4 호 가. 및 제 4 호 다.의 최소품질요건에 적합하지 못한 용접부가 나타나면, 대표된 용접부 전체 단위가 불합격 처리되어야 한다. 전체 불합격된 용접부는 제거되고 이음부는 다시 용접되거나, 제작자의 선택에 따라서, 대표된 용접부의 전체 단위를 완전히 검사하여 결함이 있는 용접만을 수정할 필요가 있다. 라. 보수용접은 인정된 절차를 사용하고 검사원에게 인정될 수 있는 방식으로 실시되어야 한다. 재용접된 이음부 또는 용접 보수된 부위는 645.45.11 제 3 호 나.와 제 4 호 가. 및 제 4 호 다.의 요건에 따라서 한 위치에서 임의 부분 검사를 실시하여야 한다. - 1116 - | {}
ba7696a5-d283-41a0-bfe7-b1240fb8eeff | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.45.11-1] 다층 용기의 비파괴검사 ¦ 이음 범주 ¦ 용접이음 내용 ¦ 비파괴검사 유형 ¦ 범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A, B ¦ 내부동체와 내부경판에 있는 범주 A 및 B 이음부 ¦ RT 또는 UT MT 또는 PT ¦ 100% NA ¦ ¦ A ¦ 두께 3 mm ~ 8 mm(1/8 in ~ 5/16 in)인 층에 있는 범주 A 이음부(이전 표면에 용접) ¦ RT 또는 UT MT (또는 PT) ¦ NA 100% ¦ ¦ A ¦ 두께 8 mm ~ 16 mm(5/16 in ~ 5/8 in)인 층에 있는 범주 A 이음부(이전 표면에 용접) ¦ UT MT (또는 PT) ¦ 10% 100% ¦ ¦ A ¦ 두께 16 mm ~ 22 mm(5/8 in ~ 7/8 in)인 층에 있는 범주 A 이음부(이전 표면에 용접) ¦ UT MT (또는 PT) ¦ 100% NA ¦ ¦ A ¦ 이전 표면에 용접되지 않은 층에 있는 범주 A 이음부 ¦ RT 또는 UT ¦ 100% ¦ ¦ B ¦ 두께 3 mm ~ 8 mm(1/8 in ~ 5/16 in)인 층에 있는 범주 B 의 스텝용접된 둘레 이음부 ¦ RT MT (또는 PT) ¦ NA 10% ¦ ¦ B ¦ 두께 8 mm ~ 16 mm(5/16 in ~ 5/8 in)인 층에 있는 범주 B 의 스텝용접된 둘레 이음부 ¦ RT 또는 UT MT (또는 PT) ¦ NA 100% ¦ ¦ B ¦ 두께 16 mm ~ 22 mm(5/8 in ~ 7/8 in)인 층에 있는 범주 B 의 스텝용접된 둘레 이음부 ¦ RT UT MT (또는 PT) ¦ NA 10% 100% ¦ ¦ B ¦ 두께 22 mm(7/8 in)를 초과 하는 층에 있는 범주 B 의 스텝용접된 둘레 이음부 ¦ UT MT 또는 PT ¦ 100% NA ¦ ¦ A, B, D ¦ 중실 단면을 다층 단면에 전체 두께 맞대기 용접하는 범주 A, B, D 이음부 ¦ RT MT (또는 PT) ¦ 100% NA ¦ ¦ C ¦ 스텝용접된 둘레 이음부의 평경판과 관판 용접 이음부 ¦ 범주 B 의 스텝용접된 둘레 이음부와 동일 ¦ 범주 B 의 스텝용접된 둘레 이음부와 동일 ¦ ¦ D ¦ 다층 동체 또는 다층 경판에 있는 노즐과 연통 챔버 ¦ MT (또는 PT) ¦ 100% ¦ ¦ E ¦ 압력경계에 용접되는 부착 용접부 ¦ MT (또는 PT) ¦ 100% ¦ ¦ - ¦ 중실 용접단면 또는 다층 천이부에 있는 모든 용접 금속 덧살붙임 ¦ MT (또는 PT) ¦ 100% ¦ - 1117 - | {}
bea23f27-3fa8-43eb-8d02-b1ff615784e4 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 판단함. 층 경계와 함께 이 선 내에 있지 않은 모든 지시는 645.45.11 제 2 호에 따라 판단 안 함 대표적인 층 해석한다. 중첩 지시 645.45.11 제 5 호 참조 다층 단면 충실 벽 단면 [그림 645.45.11-1] 다층 용기의 검사 - 1118 - | {}
4885fee5-2d23-4b32-8be1-0811f5ace1cb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 용융선 필름이나 다른 기록 매체 방사선원 가능한 충청상태 (지시) 사각조사를 위한 방사선원의 대략적 위치 c 필름이나 다른 기록매체 [그림 645.45.11-2] 다층 용기의 검사 - 1119 - | {}
3308b84a-885b-41b6-9bd3-5850288e37b6 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.46 검사방법과 합격기준 645.46.1 비파괴검사 방법과 합격기준은 표 645.46.1-1 와 같다. 645.46.2 육안검사 합격기준 표 645.46.2-1 에 주어진 기준을 초과 하는 지시의 용접부는 불합격 대상이다. 불합 격 대상 지시는 제거하거나 허용할 수 있는 크기의 지시로 감소시켜야 한다. 치핑 이나 그라인딩으로 제거되고 후속 용접보수가 요구되지 않을 때는 언제나 그 부위 는 노치, 틈새 또는 모서리를 피하도록 잘 다듬어야 한다. 지시를 제거한 후에 용 접이 요구된 곳에서의 보수는 645.37 에 따라서 실시되어야 한다. 645.46.3 방사선투과 검사 합격기준 방사선투과 사진에 나타나고 결함으로 인정된 용접부의 지시는 이 항에서 표시된 조건 하에서 불합격 대상이며, 645.37 의 규정에 따라 보수하여야 한다. 보수된 용 접부는 이 항에 따라서 방사선투과 법으로 또는 제조자의 선택에 따라서 645.46.4 또는 645.46.5 에 따라서 초음파탐상법으로 그리고 이 항에서 규정된 표준에 따라 재검사를 하여야 한다. 초음파탐상검사가 실시된다면, 검사방법을 제조자 자료보 고서 서식의 비고 칸에 기록하여야 한다. 1. 선형 지시 가. 두께 t 허용된 덧살을 제외한 용접부의 두께. 두께가 다른 두 부재의 맞대기 용접 부에서 t 는 두께가 얇은 부재의 두께이다. 완전용입 용접부가 필릿 용접부 를 포함하면, 필릿 용접부의 목두께는 t 의 계산에 포함되어야 한다. 합격/불합격 기준 나. 1) 균열이나 융합불량 또는 용입부족 부위 2) 다음 보다 큰 길이를 가진 기타 선형 지시 가) 19 mm(3/4 in) 이하의 t 는 6 mm(1/4 in) 나) 19 mm(3/4 in) 초과 57 mm(2-1/4 in) 이하의 t 는 t/3 다) 57 mm(2-1/4 in)를 초과 하는 t 는 19 mm(3/4 in) 3) 12t 의 길이에서 t 를 초과 하는 누적 길이를 가진 선으로 늘어선 지시의 집단. 단, 인접한 결함 사이의 거리가 6L 을 초과 하는 곳은 제외. 여기서 L 은 그 집단에 있는 가장 긴 결함의 길이이다. 4) 방사선투과 사진에 나타난 농도 또는 상의 밝기가 급격하게 변화하지 않 는다면, 내부 루트 용접부 상태는 허용될 수 있다. 급격한 변화 상태의 경계에 있는 방사선투과 사진 상의 선형 지시는 이 항의 다른 부분에 따 라서 평가하여야 한다. 2. 원형 지시 합격기준 - 1120 - | {}
1fbec40a-0850-4151-9dd3-d22a984678a1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 가. 원형 지시 도표 결함으로서 인정된 원형 지시는 3 mm(1/8 in)를 초과 하는 다른 용접 두께 에 대하여 여러 종류의 다양하고, 임의 로 퍼져있고, 밀집되어 있는 원형 지 시를 그림으로 설명하는 그림 645.46.3-3 부터 그림 645.46.3-8 내에서 보이 는 것을 초과 하지 않아야 한다. 각 두께 범위에 대한 도표는 실물크기 150 mm(6 in) 방사선투과 사진을 대표하며, 확대되거나 축소되어서는 안 된다. 보여진 분포는 반드시 방사선투과 사진에서 나타날 수 있는 모형인 것은 아 니지만, 허용된 지시의 대표적인 집중과 크기이다. 나. 관련 지시(사례에 대해서 표 645.46.3-1 참조) 다음 치수들을 초과 하는 원형 지시만을 관련된 것으로 간주하여야 하고, 처분을 위하여 합격 도표에 비교하여야 한다. 1) 3 mm(1/8 in) 미만의 t 는 t/10 2) 3 mm(1/8 in) 이상 6 mm(1/4 in)이하의 t 는 0.4 mm(1/64 in) 3) 6 mm(1/8 in) 이상 50 mm(2 in)이하의 t 는 0.8 mm (1/32 in) 4) 50 mm(2 in) 초과 t 는 1.5 mm(1/16 in) 5) 원형 지시의 최대크기 모든 지시의 최대허용크기는 t/4 또는 4 mm(5/32 in) 중 작은 것이어야 한다. 다만, 인접한 지시로부터 25 mm 이상 떨어진 분리된 지시는 t/3 또는 6 mm(1/4 in) 중 작은 것이어야 한다. 50 mm(2 in)를 초과 하는 t 에 대해서는 분리된 지시의 최대크기는 10 mm(3/8 in)로 증가시켜야 한 다. 6) 정렬된 원형지시 12t 의 거리 내에서 지시의 지름의 합계가 t 미만일 때, 정렬된 원형 지 시는 허용될 수 있다. 정렬된 원형 지시 집단의 길이와 집단 사이의 간 격은 그림 645.46.3-2 의 요건을 만족하여야 한다. 7) 군집 지시 군집 지시에 대한 그림 설명은 임의 지시에 대한 그림 설명에서 보는 것과 같은 국부 면적 내의 지시의 4 배를 나타낸다. 허용할 수 있는 군 집부의 길이는 25 mm(1 in) 또는 2t(2 배) 중 작은 것을 초과 해서는 안 된다. 이 중 하나를 초과 하는 군집부가 존재하는 경우, 군집부 길이의 합계는 150 mm(6 in) 길이의 용접부에서 25 mm(1 in)를 초과 해서는 안 된다. 8) 3 mm(1/8 in) 미만의 용접두께 - 3 mm(1/8 in) 미만의 용접두께에 대해 서는, 원형 지시의 최대 숫자는 길이 150 mm(6 in)에서 12 를 초과 해서 - 1121 - | {}
9719d833-0e55-412f-abef-b9b307f02285 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 는 안 된다. 길이 150 mm(6 in) 미만의 용접부에는 비례적으로 작은 수 의 지시가 허용되어야 한다. 다. 상농도 지시의 상내 농도 또는 상의 밝기는 변동될 수 있으며, 합격이나 불합격의 기준이 아니다. 라. 간격 분리된 지시 또는 정렬된 지시의 집단에 대해서 요구하는 것을 제외하고 는, 인접한 원형 지시 간의 거리는 합격 또는 불합격을 결정하는 요인이 아니다. - 1122 - | {}
fbe509ad-97b9-43dd-9b74-5833dc597082 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.46.1-1] 비파괴검사 기법, 방법, 특성화 및 합격기준 ¦ 비파괴검사 기법 ¦ 방 법 ¦ 특성화 및 합격기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 육안검사(VT) ¦ - ¦ 645.46.2 ¦ ¦ 방사선투과 검사(RT) ¦ 171 (또는 ASME Sec. V Art. 2) ¦ 645.46.3 ¦ ¦ 초음파탐상검사(UT) ¦ 172 (또는 ASME Sec. V Art. 4) ¦ 645.46.4 ¦ ¦ 초음파탐상검사 (RT 대신 실시할 때) [주 1] ¦ ASME Sec. V Art. 4 및 645.46.5 ¦ 645.46.5 ¦ ¦ 자분탐상검사(MT) ¦ 173 (또는 ASME Sec. V Art. 7) ¦ 645.46.6 ¦ ¦ 침투탐상검사(PT) ¦ 174 (또는 ASME Sec. V Art. 6) ¦ 645.46.7 ¦ ¦ 주 1. 2-1/4Cr-1Mo-1/4V 용기의 서브머지드아크용접부(SAW)에 대해서는 초음파탐상검사가 요구된다. ¦ 주 1. 2-1/4Cr-1Mo-1/4V 용기의 서브머지드아크용접부(SAW)에 대해서는 초음파탐상검사가 요구된다. ¦ 주 1. 2-1/4Cr-1Mo-1/4V 용기의 서브머지드아크용접부(SAW)에 대해서는 초음파탐상검사가 요구된다. ¦ [표 645.46.2-1] 육안검사 합격기준 ¦ No. ¦ 결함의 유형 [주 1] ¦ 결함의 유형 [주 1] ¦ 합격기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 균열(모두) ¦ - ¦ 허용 안 됨. ¦ ¦ 2 ¦ 가스 공동(모두) 수축 공동(모두) ¦ ¦ 허용 안 됨. ¦ ¦ 3 ¦ 슬래그 개재물(모두) 플럭스 개재물(모두) 산화물 개재물(모두) 금속 개제물(모두) ¦ ¦ 표면에서 발생하지 않아야 함. ¦ ¦ 4 ¦ 불완전 용융(모두) ¦ 불완전 ¦ 허용 안 됨. ¦ ¦ 5 ¦ 용입부족 ¦ U 立 ¦ 완전용입 용접부를 요구할 경우, 허용되지 않음. ¦ - 1123 - | {}
19a72303-727f-4877-aaba-0ce6629c85cc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ No. ¦ 결함의 유형 [주 1] ¦ 결함의 유형 [주 1] ¦ 합격기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6 ¦ 언더컷 ¦ 財 ¦ 허용할 수 있는 언더컷: 645.35.1 제 1 호 참조 또한 방사선투과 사진의 적절한 해석을 위해 645.46.3 의 요건을 만족시켜야 한다. ¦ ¦ 7 ¦ 용접 살돋움 ¦ 7 ar ¦ 맞대기 용접이음에서 허용할 수 있는 용접 살돋움은 645.35.1 제 3 호를 따라야 한다. 매끄러운 곡면이 요구된다. ¦ ¦ 8 ¦ 이음부 오프셋 ¦ ¦ 맞대기 용접이음에서 허용할 수 있는 오프셋은 645.31 을 참조한다. ¦ ¦ 9 ¦ 돌출(peaking) ¦ ¦ 맞대기 용접이음에서 허용할 수 있는 피킹은 645.31 을 참조한다. ¦ ¦ 10 ¦ 표유 플래시 또는 아크 스트라이크 ¦ - ¦ 허용되지 않음. [주 2] ¦ ¦ 11 ¦ 스패터 ¦ - ¦ 스패터는 최소화되어야 한다. [주 2] ¦ ¦ 12 ¦ 찢어진 표면 그라인딩 자국 치핑 자국 ¦ - ¦ 허용되지 않음. [주 2] ¦ ¦ 13 ¦ 오목부 ¦ ¦ 허용할 수 있는 오목부는 645.35.1 제 3 호를 참조한다. ¦ ¦ 주 1. 이 표에서는 다음 기호들을 사용한다. a = 필릿 용접부의 공칭 목두께 b = 용접부 살돋움의 폭 d = 기공의 지름 h = 불완전부의 높이 t = 벽 또는 판의 두께 2. 이 결함은 블랜드 연마작업으로 제거할 수 있다. ¦ 주 1. 이 표에서는 다음 기호들을 사용한다. a = 필릿 용접부의 공칭 목두께 b = 용접부 살돋움의 폭 d = 기공의 지름 h = 불완전부의 높이 t = 벽 또는 판의 두께 2. 이 결함은 블랜드 연마작업으로 제거할 수 있다. ¦ 주 1. 이 표에서는 다음 기호들을 사용한다. a = 필릿 용접부의 공칭 목두께 b = 용접부 살돋움의 폭 d = 기공의 지름 h = 불완전부의 높이 t = 벽 또는 판의 두께 2. 이 결함은 블랜드 연마작업으로 제거할 수 있다. ¦ 주 1. 이 표에서는 다음 기호들을 사용한다. a = 필릿 용접부의 공칭 목두께 b = 용접부 살돋움의 폭 d = 기공의 지름 h = 불완전부의 높이 t = 벽 또는 판의 두께 2. 이 결함은 블랜드 연마작업으로 제거할 수 있다. ¦ - 1124 - | {}
7c5c1353-452e-42a6-912c-a02f8981de10 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.46.3-1] 원형지시에 대한 방사선투과 사진 합격기준(예) ¦ 두께 - t ¦ 허용할 수 있는 원형지시의 최대크기 ¦ 허용할 수 있는 원형지시의 최대크기 ¦ 무관지시의 최대크기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 두께 - t ¦ 임의 의 지시 ¦ 분리된 지시 ¦ 무관지시의 최대크기 ¦ ¦ 3 mm(1/8 in) 미만 ¦ 1/4 t ¦ 1/3 t ¦ 1/10 t ¦ ¦ 3 mm(1/8 in) ¦ 0.8 mm(1/32 in) ¦ 1.1 mm(3/64 in) ¦ 0.4 mm(1/64 in) ¦ ¦ 5 mm(3/16 in) ¦ 1.2 mm(3/64 in) ¦ 1.5 mm(1/16 in) ¦ 0.4 mm(1/64 in) ¦ ¦ 6 mm(1/4 in) ¦ 1.5 mm(1/16 in) ¦ 2.1 mm(3/32 in) ¦ 0.4 mm(1/64 in) ¦ ¦ 8 mm(5/16 in) ¦ 2.0 mm(5/64 in) ¦ 2.6 mm(7/64 in) ¦ 0.8 mm(1/32 in) ¦ ¦ 10 mm(3/8 in) ¦ 2.5 mm(3/32 in) ¦ 3.0 mm(1/8 in) ¦ 0.8 mm(1/32 in) ¦ ¦ 11 mm(7/16 in) ¦ 2.8 mm(7/64 in) ¦ 3.7 mm(5/32 in) ¦ 0.8 mm(1/32 in) ¦ ¦ 13 mm(1/2 in) ¦ 3.0 mm(1/8 in) ¦ 4.3 mm(11/64 in) ¦ 0.8 mm(1/32 in) ¦ ¦ 14 mm(9/16 in) ¦ 3.6 mm(5/64 in) ¦ 5.0 mm(3/16 in) ¦ 0.8 mm(1/32 in) ¦ ¦ 16 mm(5/8 in) ¦ 4.0 mm(5/32 in) ¦ 5.3 mm(7/32 in) ¦ 0.8 mm(1/32 in) ¦ ¦ 17 mm(11/16 in) ¦ 4.0 mm(5/32 in) ¦ 5.3 mm(15/64 in) ¦ 0.8 mm(1/32 in) ¦ ¦ 19 mm(3/4 in) 이상 50 mm(2 in) 이하 ¦ 4.0 mm(5/32 in) ¦ 6.4 mm(1/4 in) ¦ 0.8 mm(1/32 in) ¦ ¦ 50 mm(2 in) 초과 ¦ 4.0 mm(5/32 in) ¦ 10 mm(3/8 in) ¦ 1.5 mm(1/16 in) ¦ ¦ 참 조 ¦ 참 조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ [그림 645.46.3-1, 645.46.3-2] - 정렬된 원형 지시들 ¦ KECS-1201 의 1.5(원형지시 합격기준)원형지시 합격 기준 참조 ¦ ¦ [그림 645.46.3-3] 3 mm 내지 6 mm 이하 벽 두께에 대한 도표 ¦ KECS-1201 의 1.5(원형지시 합격기준) 그림 1.5.3 참조 ¦ ¦ [그림 645.46.3-4] 6 mm 초과 10 mm 이하 벽 두께에 대한 도표 ¦ KECS-1201 의 1.5(원형지시 합격기준) 그림 1.5.4 참조 ¦ ¦ [그림 645.46.3-5] 10 mm 초과 19 mm 이하 벽 두께에 대한 도표 ¦ KECS-1201 의 1.5(원형지시 합격기준) 그림 1.5.5 참조 ¦ ¦ [그림 645.46.3-6] 19 mm 초과 50 mm 이하 벽 두께에 대한 도표 ¦ KECS-1201 의 1.5(원형지시 합격기준) 그림 1.5.6 참조 ¦ ¦ [그림 645.46.3-7] 50 mm 초과 100 mm 이하 벽 두께에 대한 도표 ¦ KECS-1201 의 1.5(원형지시 합격기준) 그림 1.5.7 참조 ¦ ¦ [그림 645.46.3-8] 100 mm 초과 벽 두께에 대한 도표 ¦ KECS-1201 의 1.5(원형지시 합격기준) 그림 1.5.8 참조 ¦ - 1125 - | {}
2598bf44-27fb-4a39-bf44-038ffd3ec23a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) · S 2d a Ssd (a) 표면 지시 (b) 표면 지시 · 2a S S>a (c) 표면 밀 지시 [그림 645.46.3-9] 단일 지시 645.46.4 초음파탐상검사 합격기준 특별히 규정되어 있지 않으면, 이 표준이 적용되어야 한다. 기준 레벨의 20%보 다 큰 진폭을 발생시키는 모든 결함은 검사자가 그러한 결함의 형상, 종류 및 위치를 결정할 수 있고 아래의 제 1 호 및 제 2 호에서 주어진 합격기준의 항에서 평가할 수 있는 범위까지 조사하여야 한다. 1. 균열, 융합불량 또는 용입 부족인 것으로 해석된 모든 결함은 길이에 관계없 이 불합격 대상이다. 2. 진폭이 기준 레벨을 초과 하고 결함의 길이가 다음을 초과 하면 모든 선형 결함 은 불합격 대상이다. 가. 19 mm(3/4 in) 미만의 t 는 6 mm(1/4 in) 나. 19 mm(3/4 in) 이상 57 mm(2-1/4 in) 이하의 t 는 t/3 다. 57 mm(2-1/4 in)를 초과 하는 t 는 19 mm(3/4 in) 위의 기준에서, t 는 허용된 덧살을 제외한 용접부의 두께이다. 용접부에서 다른 - 1126 - | {}
11df550f-19d3-4b64-ad19-d9de713d6998 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 두께를 가진 두 부재를 연결하는 맞대기 용접에서 t 는 이 두 두께 중 얇은 것이 다. 완전용입 용접부가 필릿 용접부를 포함하면, 필릿 용접부의 목두께는 t 의 계 산에 포함되어야 한다. 645.46.5 방사선투과 검사 대신 실시한 초음파탐상검사 결함의 평가 및 합격기준 결함은 표 645.46.5-1~표 645.46.5-4 의 해당 기준과 다음의 추가 요건에 따라 합격여부 를 평가하여야 한다. 불합격된 결함은 보수를 하여야 하고, 보수된 용접부는 합격여부 를 재평가하여야 한다. 1. 표면에 연결된 결함에 대해서는, 측정한 벽 관통 치수 a 를 해당 결함의 합격기준표 를 따라 결정한 a 값과 비교하여야 한다. 2. 표면 바로 아래 결함에 대해서는, 측정한 벽 관통 치수 2a 를 해당 결함의 합격기준 표를 따라 결정한 a 값의 2 배와 비교하여야 한다. 3. 표면결함 초음파탐상검사에서 표면결함으로 식별된 결함은 표면과 연결되었을 수도 그렇지 않 을 수도 있다(그림 645.46.3-9 및 그림 645.46.5-1~그림 465.46.5-4 참조). 따라서 초음 파탐상검사 평가에서 그 결함이 표면과 연결되어 있지 않다는 것이 확인되지 않는다 면, 표면과 연결되어 있거나 표면에 개방된 결함으로 간주하여야 하며, 표면검사를 실 시하지 않는 한 불합격이다. 결함이 표면과 연결되어 있으면, 위의 요건이 계속 적용 된다. 그러나 어떠한 경우에도 결함 길이 1 은 해당 재료에 대한 이 규정(6. 발전용 화 력설비)의 합격기준을 초과 하지 않아야 한다. 합격판정을 위한 표면검사 기법은 다음 과 같다. 가. 아래 645.46.6 에 따른 자분탐상검사 나. 아래 645.46.7 에 따른 침투탐상검사 4. 복수의 결함 가. 인접한 결함 사이의 거리가 그림 645.46.5-1 에 나와 있는 치수 S 이하인 불연속 결함은 단일 평면결함으로 간주하여야 한다. 나. 주로 평행 평면에 위치하는 불연속 결함은 인접한 평면 사이의 거리가 13 mm (1/2 in) 이하이면 단일 평면 결함으로 간주하여야 한다(그림 645.46.5-2 참조). 다. 구성품의 벽을 관통하는 두께방향으로 동일 평면상에 있으며 정렬되지 않은 불연 속 결함은 인접 결함 사이의 거리가 그림 645.46.5-3 에 나와 있는 S 이하이면 단 일 평면 결함으로 간주하여야 한다. 라. 서로 13 mm(1/2 in) 떨어진 두 평행면 내에 벽 관통방향(즉, 구성품의 압력유지 표면에 직각인)으로 있는 동일평면 상의 불연속 결함은 그 결함의 부가적인 결함 깊이가 그림 645.46.5-4 에 나와 있는 값을 초과 하면 불합격이다. 5. 표면 바로 아래 결함 - 1127 - | {}
f7702e78-1668-400b-95fa-5ae57906c227 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 결함 길이 1 은 4t 를 초과 하지 않아야 한다. [표 645.46.5-1] 두께 6 mm(1/4 in) 이상 13 mm(1/2 in) 미만 용접부의 결함 합격기준 ¦ 두 께 t ¦ a ¦ a ¦ l ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 두 께 t ¦ 표면결함 ¦ 표면 바로 아래 ¦ l ¦ ¦ 6 mm (1/4 in) ¦ 0.95 mm (0.040 in) ¦ 0.48 mm (0.020 in) ¦ ≤6.4 mm (1/4 in) ¦ ¦ 10 mm (3/8 in) ¦ 1.04 mm (0.042 in) ¦ 0.53 mm (0.021 in) ¦ ≤6.4 mm (1/4 in) ¦ ¦ く 13 mm (1/2 in) ¦ 1.13 mm (0.044 in) ¦ 0.57 mm (0.022 in) ¦ ≤6.4 mm (1/4 in) ¦ ¦ 비고 (a) 변수 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 두께이며, ¦ 살돋움을 제외한 용접부 ¦ 변수 ]은 결함의 용접부에서의 ¦ ¦ t 는 허용 길이이다. 두께 가 다른 두 부재를 연결하는 맞대기 용접부에서 t 는 두 두께들 중 얇은 쪽이다. 완전용입 용접부 가 필릿 용접부를 포함하는 경우, 필릿 용접부의 목두께를 t 에 포함시켜야 한다. (b) 이 표에서 규정하는 합격범위는 숙련도에 근거하고 있으며, 용기를 사용한 이후에 발견된 결함을 평가하기 위한 목적은 아니다. (c) a 와 l 은 그림 645.46.3-9 및 그림 645.46.5-1~그림 645.46.5-4 에 나와 있다. (d) t 의 중간두께[6 mm(1/4 in)< t <13 mm(1/2 in)]에 대해 선형 보간법의 적용을 허용한다. (e) 13 mm(1/2 in) 미만에 대한 기준은 중간 두께들에 대한 보간법을 적용하기 위한 것이다. 두께 13 mm(1/2 in)에 대해서는 표 645.46.5-2 를 참조한다. (f) 표면 바로 아래 지시가 다음과 같을 경우에는 표면결함으로 간주하여야 한다: 구성품의 가장 가 까운 표면에서 지시까지의 거리(그림 645.46.3-9 에서 S)가 표면 바로 아래 지시 관통치수[그림 645.46.3-9 (b)에서 2d]의 50%이하 ¦ t 는 허용 길이이다. 두께 가 다른 두 부재를 연결하는 맞대기 용접부에서 t 는 두 두께들 중 얇은 쪽이다. 완전용입 용접부 가 필릿 용접부를 포함하는 경우, 필릿 용접부의 목두께를 t 에 포함시켜야 한다. (b) 이 표에서 규정하는 합격범위는 숙련도에 근거하고 있으며, 용기를 사용한 이후에 발견된 결함을 평가하기 위한 목적은 아니다. (c) a 와 l 은 그림 645.46.3-9 및 그림 645.46.5-1~그림 645.46.5-4 에 나와 있다. (d) t 의 중간두께[6 mm(1/4 in)< t <13 mm(1/2 in)]에 대해 선형 보간법의 적용을 허용한다. (e) 13 mm(1/2 in) 미만에 대한 기준은 중간 두께들에 대한 보간법을 적용하기 위한 것이다. 두께 13 mm(1/2 in)에 대해서는 표 645.46.5-2 를 참조한다. (f) 표면 바로 아래 지시가 다음과 같을 경우에는 표면결함으로 간주하여야 한다: 구성품의 가장 가 까운 표면에서 지시까지의 거리(그림 645.46.3-9 에서 S)가 표면 바로 아래 지시 관통치수[그림 645.46.3-9 (b)에서 2d]의 50%이하 ¦ t 는 허용 길이이다. 두께 가 다른 두 부재를 연결하는 맞대기 용접부에서 t 는 두 두께들 중 얇은 쪽이다. 완전용입 용접부 가 필릿 용접부를 포함하는 경우, 필릿 용접부의 목두께를 t 에 포함시켜야 한다. (b) 이 표에서 규정하는 합격범위는 숙련도에 근거하고 있으며, 용기를 사용한 이후에 발견된 결함을 평가하기 위한 목적은 아니다. (c) a 와 l 은 그림 645.46.3-9 및 그림 645.46.5-1~그림 645.46.5-4 에 나와 있다. (d) t 의 중간두께[6 mm(1/4 in)< t <13 mm(1/2 in)]에 대해 선형 보간법의 적용을 허용한다. (e) 13 mm(1/2 in) 미만에 대한 기준은 중간 두께들에 대한 보간법을 적용하기 위한 것이다. 두께 13 mm(1/2 in)에 대해서는 표 645.46.5-2 를 참조한다. (f) 표면 바로 아래 지시가 다음과 같을 경우에는 표면결함으로 간주하여야 한다: 구성품의 가장 가 까운 표면에서 지시까지의 거리(그림 645.46.3-9 에서 S)가 표면 바로 아래 지시 관통치수[그림 645.46.3-9 (b)에서 2d]의 50%이하 ¦ [표 645.46.5-2] 두께 13 mm(1/2 in) 이상 25 mm(1 in) 미만 용접부의 결함 합격기준 결함 유형 a/t l ¦ 표면결함 ¦ ≤ 0.087 ¦ ≤ 6.4 mm(1/4 in) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표면 바로 아래 결함 ¦ ≤ 0.143 ¦ ≤ 6.4 mm(1/4 in) ¦ ¦ 비고 (a) 변수 t 는 허용 살돋움을 제외한 용접부 두께이며, 변수 ]은 결함의 길이이다. 용접부에서의 두께가 다른 두 부재를 연결하는 맞대기 용접부에서 t 는 두 두께들 중 얇은 쪽이다. 완전용입 용접부가 필릿 용접부를 포함하는 경우, 필릿 용접부의 목두께를 t 에 포함시켜야 한다. (b) 표면 바로 아래 지시가 다음과 같을 경우에는 표면결함으로 간주하여야 한다: 구성품의 가장 가 까운 표면에서 지시까지의 거리(그림 645.46.3-9 에서 S)가 표면직하 지시 관통치수[그림 645.46.3-9 (b)에서 2d]의 50% 이하 (c) 이 표에서 규정하는 합격범위는 숙련도에 근거하고 있으며, 용기를 사용한 이후에 발견된 결함을 평가하기 위한 목적은 아니다. (d) a 와 l 은 그림 645.46.3-9 및 그림 645.46.5-1~그림 645.46.5-4 에 나와 있다. ¦ 비고 (a) 변수 t 는 허용 살돋움을 제외한 용접부 두께이며, 변수 ]은 결함의 길이이다. 용접부에서의 두께가 다른 두 부재를 연결하는 맞대기 용접부에서 t 는 두 두께들 중 얇은 쪽이다. 완전용입 용접부가 필릿 용접부를 포함하는 경우, 필릿 용접부의 목두께를 t 에 포함시켜야 한다. (b) 표면 바로 아래 지시가 다음과 같을 경우에는 표면결함으로 간주하여야 한다: 구성품의 가장 가 까운 표면에서 지시까지의 거리(그림 645.46.3-9 에서 S)가 표면직하 지시 관통치수[그림 645.46.3-9 (b)에서 2d]의 50% 이하 (c) 이 표에서 규정하는 합격범위는 숙련도에 근거하고 있으며, 용기를 사용한 이후에 발견된 결함을 평가하기 위한 목적은 아니다. (d) a 와 l 은 그림 645.46.3-9 및 그림 645.46.5-1~그림 645.46.5-4 에 나와 있다. ¦ 비고 (a) 변수 t 는 허용 살돋움을 제외한 용접부 두께이며, 변수 ]은 결함의 길이이다. 용접부에서의 두께가 다른 두 부재를 연결하는 맞대기 용접부에서 t 는 두 두께들 중 얇은 쪽이다. 완전용입 용접부가 필릿 용접부를 포함하는 경우, 필릿 용접부의 목두께를 t 에 포함시켜야 한다. (b) 표면 바로 아래 지시가 다음과 같을 경우에는 표면결함으로 간주하여야 한다: 구성품의 가장 가 까운 표면에서 지시까지의 거리(그림 645.46.3-9 에서 S)가 표면직하 지시 관통치수[그림 645.46.3-9 (b)에서 2d]의 50% 이하 (c) 이 표에서 규정하는 합격범위는 숙련도에 근거하고 있으며, 용기를 사용한 이후에 발견된 결함을 평가하기 위한 목적은 아니다. (d) a 와 l 은 그림 645.46.3-9 및 그림 645.46.5-1~그림 645.46.5-4 에 나와 있다. ¦ - 1128 - | {}
a3bcef56-df67-4f9c-aed6-e98bca28a484 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.46.5-3] 두께 25 mm(1/2 in) 이상 300 mm(12 in) 미만 용접부의 결함 합격기준 ¦ 결함 세장비 a/l ¦ 25 mm(1 in)≤t<64 mm(2-1/2 in) ¦ 25 mm(1 in)≤t<64 mm(2-1/2 in) ¦ 100 mm(4 in)≤t<300 mm(12 in) ¦ 100 mm(4 in)≤t<300 mm(12 in) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 결함 세장비 a/l ¦ 표면결함 a/t ¦ 내부결점 a/t ¦ 표면결함 a/t ¦ 내부결점 a/t ¦ ¦ 0.00 ¦ 0.031 ¦ 0.034 ¦ 0.019 ¦ 0.020 ¦ ¦ 0.05 ¦ 0.033 ¦ 0.038 ¦ 0.020 ¦ 0.022 ¦ ¦ 0.10 ¦ 0.036 ¦ 0.043 ¦ 0.022 ¦ 0.025 ¦ ¦ 0.15 ¦ 0.041 ¦ 0.054 ¦ 0.025 ¦ 0.029 ¦ ¦ 0.20 ¦ 0.047 ¦ 0.066 ¦ 0.028 ¦ 0.034 ¦ ¦ 0.25 ¦ 0.055 ¦ 0.078 ¦ 0.033 ¦ 0.040 ¦ ¦ 0.30 ¦ 0.064 ¦ 0.090 ¦ 0.038 ¦ 0.047 ¦ ¦ 0.35 ¦ 0.074 ¦ 0.103 ¦ 0.044 ¦ 0.054 ¦ ¦ 0.40 ¦ 0.083 ¦ 0.116 ¦ 0.050 ¦ 0.061 ¦ ¦ 0.45 ¦ 0.085 ¦ 0.129 ¦ 0.051 ¦ 0.069 ¦ ¦ 0.50 ¦ 0.087 ¦ 0.143 ¦ 0.052 ¦ 0.076 ¦ ¦ 비고 (a) 변수 t 는 허용 다른 두 ¦ 살돋움을 제외한 용접부 두께이며, 변수 /은 결함의 길이이다. 용접부에서의 두께가 부재를 연결하는 맞대기 중 얇은 완전용입 용접부가 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 필릿 용접부를 포함하는 ¦ 용접부에서 t 는 두 두께들 쪽이다. 경우, 필릿 용접부의 목두께를 t 에 포함시켜야 한다. ¦ ¦ (b) 표면 바로 아래 지시가 다음과 표면에서 지시까지의 거리(그림 ¦ 같을 경우에는 표면결함으로 간주하여야 한다: 구성품의 가장 가까 645.46.3-9 에서 S)가 표면 바로 아래 지시 관통치수[그림 ¦ ¦ 운 645.46.3-9 (b)에서 2d]의 50% 이하 ¦ ¦ ¦ (c) 이 표에서 규정하는 합격범위는 평가하기 위한 목적은 아니다. ¦ 숙련도에 근거하고 있으며, 용기를 사용한 이후에 발견된 결함을 ¦ ¦ ¦ mm(2-1/2 in)≤t<100 mm(4 in)]에 대해 선형 보간법의 ¦ ¦ (d) 중간 결함의 세장비 a/l 과 두께 t[64 허용된다. ¦ 적용이 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (e) 이 표의 합격기준에서 결함길이가 값을 용해도 ¦ 6.4 mm(0.25 in) 미만으로 산출되면, 6.4 mm(0.25 in)의 적 ¦ ¦ 된다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (f) 극한인장강도가 655 Mpa(95 ksi)를 용할 수 있다. ¦ 초과 하는 재료에 대해서는 두께 200 mm(8 in)까지만 이 표를 적 ¦ - 1129 - | {}
59ea7735-bd53-4d02-b4fd-6c4800a55df9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | [표 645.46.5-4] 두께 300 mm(12 in) 초과 용접부의 결함 합격기준 ¦ 결함 세장비 a/l ¦ 표면결함 a ¦ 표면 바로 아래 결함 a ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.00 ¦ 5.8 mm (0.228 in) ¦ 6.1 mm (0.240 in) ¦ ¦ 0.05 ¦ 6.1 mm (0.240 in) ¦ 6.7 mm (0.264 in) ¦ ¦ 0.10 ¦ 6.7 mm (0.264 in) ¦ 7.6 mm (0.300 in) ¦ ¦ 0.15 ¦ 7.6 mm (0.300 in) ¦ 8.8 mm (0.348 in) ¦ ¦ 0.20 ¦ 8.5 mm (0.336 in) ¦ 10.1 mm (0.396 in) ¦ ¦ 0.25 ¦ 10.1 mm (0.396 in) ¦ 11.6 mm (0.456 in) ¦ ¦ 0.30 ¦ 11.6 mm (0.458 in) ¦ 13.4 mm (0.528 in) ¦ ¦ 0.35 ¦ 13.4 mm (0.528 in) ¦ 15.5 mm (0.612 in) ¦ ¦ 0.40 ¦ 15.2 mm (0.600 in) ¦ 17.7 mm (0.696 in) ¦ ¦ 0.45 ¦ 15.5 mm (0.612 in) ¦ 20.4 mm (0.804 in) ¦ ¦ 0.50 ¦ 15.8 mm (0.624 in) ¦ 23.2 mm (0.912 in) ¦ ¦ 비고 (a) ¦ 변수 t 는 허용 살돋움을 제외한 용접부 두께이며, 변수 ]은 결함의 길이이다. 용접부에서의 두께가 다른 두 부재를 연결하는 맞대기 용접부에서 t 는 두 두께들 중 얇은 쪽이다. 완전 용입 포함시켜야 한 다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 용접부가 필릿 용접부를 포함하는 경우, 필릿 용접부의 목두께를 t 에 ¦ ¦ (b) ¦ 표면 바로 아래 지시가 다음과 같을 경우에는 표면결함으로 간주하여야 한다: 구성품의 가 장 가까운 표면에서 지시까지의 거리(그림 645.46.3-9 에서 S)가 표면 바로 아래 지시 관통 치수[그림 645.46.3-9 (b)에서 2d]의 50% 이하 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표에서 규정하는 합격범위는 숙련도에 근거하고 있으며, 용기를 사용한 이후에 결함을 평가하기 위한 목적은 아니다. ¦ ¦ (c) 이 ¦ 발견된 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (d) 결함의 (e) ¦ 세장비 a/l 의 중간 값에 대해서는, 선형 보간법의 적용이 허용된다. 극한인장강도가 655 Mpa(95 ksi)를 초과 하는 재료에 대해서 이 표는 적용되지 않는다. ¦ - 1130 - | {}
cf1bfdad-b0f1-4893-9688-9e3cfb0fd8d1 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 2a ▶ ←S≥0.4a→ +a→ ← 2d, 2 (어느 것이든 (어느 것이든 더 큰 것) 더큰 것) S≤2d,또는 2d2 S<2d,또는 2d2 7 표면결함 #1 2d2 표면결함 #2 S≤2d2 또는 2d3 (어느 것이든 더 큰 것) 클래딩 되지 않은 표면 d1 2d3 -2d, 2d2 S≤2d3 또는 2d2 (어느 것이든 더 큰 것) 표면결함 #3 1 S≥0.4d, 클래딩 된 표면 S≤2d1 또는 2d2 (어느 것이든 더 큰 것) 클래딩 되지 않은 구성부품의 압력유지 표면 또는 ←2d3 S≥0.4d3 클래딩 된 구성부품의 2a 클래딩-모재 경계면 s<0.4d, 2d1 ←2d2 S≥0.4d2 l= 2a S≤2d,또는 d2 표면결함 #4 (어느 것이든 더 큰 것) d,d1,d2,d3 2d1,2d2,2d3 =개별 결함들의 깊이 1 2a 표면결함 #5 S≤2d,또는 2d2 (어느 것이든 더 큰 것) 2d, d2 [그림 645.46.5-1] 압력유지 표면에 수직방향 평면 내에 있는 복수의 평면 결함 - 1131 - | {}
4b652fb2-e152-4e12-87f7-1f2728c8a8ec | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 2a 2d2 d S≤ 13mm #2 결함 평면 2d, #1 결함 평면 표면결함들 표면 일 결함들 S≤ 13mm(1/2in) 결함 평면 #3 #4 결함 평면 [그림 645.46.5-2] 표면결함 및 표면 바로 아래 결함 - 1132 - | {}
2f81ddd4-9789-4348-afc3-6f4cb1245ec5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) d1 클래딩 되지 않은 표면 B A s<d, or2d2 (어느 것이든 더 큰 것) A-B-C-D 표면결함 #1 D S2≤d, or2d2 C S1≤2d, or 2d2 (어느 것이든 2d2 (어느 것이든 더큰 것) 더큰 것) a 2d, S≥0.4d, F S3≤2d, or 2d2 (어느 것이든 d1,2d1,2d2,2d3 = 개별 결함들의 2d2 더큰 것) 깊이 / E-F-G-H 표면결함 #2 클래딩 된 표면 S4≤2d2 or 2d3 (어느 것이든 더 큰 것) H G 클래딩 되지 않은 구성부품의 S2≤2d2 or2d3 S≥0.4d3 2d3 압력유지 표면 또는 (어느 것이든 더 큰 것 클래딩 된 구성부품의 2a 클래딩-모재 경계면 2a [그림 645.46.5-3] 압력유지 표면에 수직방향 평면에 있는 미정렬 동일평면 결함 - 1133 - | {}
ab866554-1c8c-478e-b916-66cb9114171b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ![image](/image/placeholder) 정렬된 결함들의 경계를 정하는 평행한 평면들 클래딩 되지 않은 표면 13mm(1/2in) a, 클래딩 된 표면 a2 클래딩 되지 않은 구성부품의 압력유지 표면 또는 단면 T-T 클래딩 된 구성부품의 클래딩-모재 경계면 a, 표면 결함 주 (1) A B 표면 *2a,* 결함 주 (2) ·232 C' D D' 표면 결함 주 (3) F l2 G G 2ax- 주 1. 이 그림에서는 두 표면 결함을 나타내고 있다. 첫 a1 은 바깥 표면위 에 있고, 둘째 a2 는 안쪽 표면위에 있다. 평면 A-A 및 B-B 내에서 (a1+a2) ≤ (as+as)/2 이다. 2. 이 그림에서는 두 표면 바로 아래 결함을 나타내고 있다. 평면 c-c' 및 D-D 내에서 (a1+a2) ≤ (a.+a%)/2 이다. 3. 이 그림에서는 두 표면 결함과 한 개의 표면 바로 아래 결함을 나타내고 있다. 평면 E-E 및 F-F 내에서 (a1+a3) ≤ (as+a�)/2 평면 F-F 및 G-G 내에서 (a1 +a2) ≤ (as +ae +as)/2 평면 G-G 및 H-H 내에서 (a2+a3) ≤ (as+a�)/2 [그림 645.46.5-4] 복수의 정렬된 평면결함 - 1134 - | {}
38a32375-f28e-4c9f-a408-a9348a25ea22 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 645.46.6 자분탐상검사 합격기준 특별히 규정되어 있지 않으면, 다음의 합격 표준이 적용된다. 불합격 대상의 지시는 제거되거나 용인할 수 있는 크기의 지시로 감소시켜야 한다. 치핑이나 그라인딩으로 제거되고 후속으로 용접보수가 요구되지 않을 때는 언제나 파낸 부위는 노치, 틈새 또 는 모서리를 피하도록 잘 다듬어야 한다. 지시의 제거 후에 용접보수가 요구되는 곳에 서는 645.37 에 따라 용접을 실시하여야 한다. 1. 모든 검사 대상 표면은 다음과 같은 지시가 없어야 한다. 가. 관련 선형지시 나. 5 mm(3/16 in)를 초과 하는 관련 원형지시 다. 끝과 끝이 1.5 mm(1/16 in) 이하로 분리된 한 선 안에 있는 4 개 이상의 관련 원형 지시 2. 표면의 상태와 는 상관없이, 검출된 균열 같은 지시는 불합격 대상이다. 645.46.7 침투탐상검사 합격기준 제한적인 표준이 특정 재료나 적용을 위하여 이 부문 이내에 규정되어 있지 않으면, 다음의 합격 표준이 적용된다. 불합격 대상의 지시는 제거되거나 용인할 수 있는 크기 의 지시로 감소시켜야 한다. 치핑이나 그라인딩으로 제거되고 후속 용접보수가 요구되 지 않을 때는 언제나 파낸 부위는 노치, 틈새 또는 모서리를 피하도록 잘 다듬어야 한 다. 지시의 제거 후에 용접보수가 요구되는 곳에서는 645.37 에 따라 용접을 실시해야 한다. 1. 모든 검사 대상 표면은 다음과 같은 지시가 없어야 한다. 가. 관련 선형지시 나. 5 mm(3/16 in)를 초과 하는 관련 원형지시 다. 끝과 끝이 1.5 mm(1/16 in) 이하로 분리된 한 선 안에 있는 4 개 이상의 관련 원형 지시 2. 표면의 상태와 는 상관없이, 검출된 균열 같은 지시는 불합격 대상이다. 645.47 용기의 최종검사 645.47.1 용기의 일부에 대해서 피로분석이 요구되면, 해당부위에 대한 압력경계와 부 착물 용접부의 모든 내부 및 외부 표면은 수압시험 후에(강자성이면) 습식자분탐상법 또는 (비자성이면) 침투탐상법으로 검사를 실시하여야 한다. 합격기준은 645.46.6 또는 645.46.7 에 따라야 한다. 645.47.2 수압시험 수압시험 후 라이닝 된 용기 내부의 검사 - 수압시험 중 또는 후에 적용된 라이너의 뒤로 시험유체가 스며드는 것이 확인되면, 유체는 제거하고 라이닝은 645.45.8 제 3 - 1135 - | {}
92737d4e-b2c9-45f4-95b7-1be7ac657f22 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 호 나.3)에 따라서 용접으로 보수하여야 한다. 645.48 누설시험 사용자의 설계시방서에 규정된 경우, 645.50 에 따른 수압시험 또는 645.51 에 따른 기압 시험에 추가하여 비누거품을 통한 누설 또는 할로겐가스검출 방법의 누설검사를 실시 하여야 한다. 645.49 음향 방출(acoustic emission) 사용자의 설계시방서에 규정된 경우, 수압시험 또는 기압시험 중에 음향방출검사를 실 시할 수 있으며 합격기준은 사용자의 설계시방서에 따라야 한다. 645.50 수압시험 645.50.1 특정 구조의 용기 외에, 최저수압시험압력은 다음 중 높은 압력이어야 한다. Pr = 1.43 · MA WP (7.1) 또는 Pr = 1.25 · MA WP · (등) (7.2) 여기서 MA WP = 최고허용사용압력 PT = 최소시험압력 S = 설계온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A 참조) ST = 시험온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A 참조) 1. 식(7.2)에서 ST/S 비율은 해당 용기의 압력경계 재료에 대한 최저 비율이어야 한다. 단, 볼트 재료는 제외한다. 2. 시험압력은 시험할 때 용기의 최상부에 적용된 압력이다. 이 압력과 정수압을 더한 압력을 시험대상 용기를 점검하기 위한 설계 계산식에 적용한다. 645.14.5 제 2 호 가.를 참조한다. 3. 이 항(645.50.1)의 요건은 수압시험 압력에 대한 최소 요건이다. 시험압력의 상 한은 645.14.5 제 2 호 가.에 있는 방법을 적용하여 결정하여야 한다. 최소 압력 과 상한 압력의 중간값을 적용해도 된다. 4. 사용자와 제조자의 합의 에 따라 계산한 압력을 기준으로 수압시험을 실시해도 된다. 용기 최상부에서의 수압시험 압력은 각 압력 부재에 대해 계산한 시험 압력에 1.43 을 곱하고 해당 부재에 대한 정수압 만큼 감소시켜 산출한 시험압 력의 최소값이어야 한다. 이 계산한 시험압력의 산출기준은 용기의 각 부재 (공칭두께 적용)에 대해 설계식을 이용하여 결정한 최고 허용 내압이다. 여기 - 1136 - | {}
e243ce75-3df2-4b4c-988a-0783459329b7 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 에는 부식여유 및 시험온도에서의 허용응력(표 645.2.1.A)을 포함한다. 이 압력 을 적용할 때는 제조자의 설계보고서에 이를 명시하여야 한다. 645.50.2 시험 준비 시험압력을 가하기 전, 누설이 없는지 그리고 시험압력이 부과 되지 않는 모든 저압라 인과 기타 부속품이 밸브 또는 기타 적당한 수단으로 차단되거나 격리되었는지 확인 하기 위하여 시험장비를 검사하여야 한다. 645.50.3 시험유체 어느 온도에서나 위험하지 않은 액체는 비등점 아래에서 수압시험을 위하여 사용할 수 있다. 석유 증류 제품과 같이 인화점이 45°C(110°F) 미만인 가연성 액체는 상온 시 험에 대해서만 사용될 수 있다. 645.50.4 시험절차 수압시험 중 금속온도는 취성파괴의 위험을 줄이기 위하여 용기의 최저설계재료표면 온도는 적어도 17°C(30°F)로 유지되어야 하나 50°C(120°F)를 초과 할 필요는 없다. 1. 용기와 시험유체가 거의 같은 온도가 되기 전, 시험압력으로 가하지 않아야 한다. 2. 수압압력은 시험압력에 도달할 때까지 점진적으로 증가시켜야 한다. 그리고 압력은 아래 645.50.5 에 따라서 누설에 대해서 검사하기 전에 시험압력을 1.43 으로 나눈 것 이상의 값으로 감소시켜야 한다. 645.50.5 시험 검사와 합격기준 시험압력을 위 645.50.4 제 2 호에서 지시한 수준으로 감소시킨 뒤에 검사원은 누설에 대한 육안검사를 이음부, 연결부 그리고 성형 경판의 너클, 원뿔-동체 연결부, 개구부 주위의 부위 및 두께가 변하는 부위와 같은 높은 응력이 걸리는 모든 부위에 대하여 검사를 실시하여야 한다. 1. 용접 연결을 계획하는 개구부를 위한 임시 시험용 덮개에서 발생할 수 있는 누설을 제외하고는, 존재하는 모든 누설 부분은 수정을 하고 용기는 재시험을 하여야 한다. 2. 만일 눈에 띄는 영구적 변형의 표시가 있으면, 검사원은 용기를 불합격시킬 수 있 다. 645.51 기압시험 645.51.1 시험절차 - 최저기압시험압력은 식(8.3)으로 계산하여야 한다. 단, 에나멜 칠 을 한 용기는 그 용기에 표시된 최고허용사용압력(MAWP) 이상이어야 한다. PT= 1.15 · MAWP · ST (8.3) 1. 식 (8.3)에서 ST/S 비율은 해당 용기의 압력경계 재료에 대한 최저 비율이어야 한다. 단, 볼트 재료는 제외한다. - 1137 - | {}
7a71dfc8-31bc-4511-98c9-1a6df9dc266c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 2. 이 항(645.51.1)의 요건은 이 규정(6. 발전용 화력설비)에서 요구하는 기압시험 압력 에 대한 최소 요건이다. 시험압력의 상한은 645.14.5 제 2 호 가.에 있는 방법을 적용 하여 결정하여야 한다. 최소 압력과 상한 압력의 중간값을 적용해도 된다. 645.51.2 시험 준비 시험압력을 가하기 전에, 누설이 없는지 그리고 시험압력이 부과 되지 않는 모든 저압 라인과 기타 부속품이 밸브 또는 기타 적당한 수단으로 차단되거나 격리되었는지 확 인하기 위하여 시험장비를 검사하여야 한다. 645.51.3 시험유체 기압시험에서 사용하는 가압매체는 비인화성 및 비독성이어야 한다. 압축공기를 압력 시험에 사용할 때, 다음을 반영하여야 한다. 1. ISO 8573-1 에 따른 클래스 1, 2 또는 3 공기의 요건을 만족시키는 청결하고, 건조하 고, 기름이 없는 공기만을 사용한다. 2. 공기의 이슬점은 -20°C 와 -70°C(-4°F 와 -94°F)의 사이이어야 한다. 3. 용기 내의 탄화수소 오염이나 기타 유기 잔류물은 폭발성 혼합물을 생성할 수 있으 므로, 그것이 없다는 것을 확인하여야 한다. 645.51.4 시험절차 취성파괴의 위험을 줄이기 위하여, 기압시험 중의 재료표면온도는 용기의 최저설계재 료표면온도를 초과 하는 17°C(30°F)이상의 온도로 유지하여야 한다. 1. 용기와 시험유체가 거의 같은 온도가 되기 전, 시험압력을 가하지 않아야 한다. 2. 시험압력은 시험압력의 1/2 에 도달할 때까지 점진적으로 증가시켜야 한다. 그 후에 시험압력은 시험압력에 도달할 때까지 시험압력의 약 1/10 씩 단계적으로 증가시켜 야 한다. 압력은 645.50.5 에 따라서 누설에 대해서 검사하기 전에 시험압력을 1.15 로 나눈 것 이상의 값으로 감소시켜야 한다. 645.51.5 시험에 대한 육안검사 및 합격기준 1. 시험압력을 645.51.4 의 2 에서 지시하는 수준으로 감소시킨 후, 누설에 대한 육안검 사를 실시할 수 있도록 충분한 시간동안 감소된 압력을 유지하여야 한다. 육안검사 를 실시하여야 하며, 검사원은 이 검사에 입회하여야 한다. 다음 조건에서 육안검사 를 면제할 수 있다. 가. 적합한 가스누설시험을 실시한다. 645.52.2 를 참조한다. 나. 가스누설시험의 대체는 제조자와 검사원의 합의 사항이다. 다. 조립에 의해 감추어질 수 있는 모든 용접 이음매는 조립하기 전에 육안검사를 실 시한다. 2. 발생한 모든 누설을 보수하고 용기를 재시험하여야 한다. 단, 용접 연결을 위한 구 멍의 시험용 임시 폐쇄부에서 발생할 수 있는 누설은 제외한다. - 1138 - | {}
0f6cde81-8ed6-4779-a8dc-23a9d8b5c739 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 검사원은 영구 변형의 가시적 징후가 있을 경우에 불합격시킬 수 있다. 645.52 대체 압력시험 645.52.1 수압-기압 시험 - 부분적으로 액체를 충전시켜 용기를 압력시험 하는 것이 바람직한 경우, 645.51 의 요건이 만족되어야 한다. 다만, 액체 수위에 적용된 공기압은 일반 막 응력이 어느 점에서도 시험온도에서의 재료의 규정최소항복강도의 80%를 초 과하게 하는 총 압력에 도달하여서는 안 된다. 645.52.2 누설방지시험(Leak Tightness Test) 누설방지시험은, 직접 압력시험과 진공거품시험 방법과 여러 가지 가스검출 시험을 포 함하나 그것에 국한되지 않으며, 압력요소 내의 누설을 검출하기에 충분한 민감도가 있는 다양한 방법을 포함한다. 1. 채택할 누설방지시험의 선정은 시험을 하는 특정 압력요소에 대한 시험의 적합성에 근거를 두어야 한다. 2. 누설방지시험에 대한 재료표면온도는 645.51.4 를 따라야 한다. 추가적으로, 온도는 사용된 시험장비에 대하여 규정된 범위 내에서 유지되어야 한다. 3. 누설방지시험은 비누거품을 통한 누설 또는 할로겐가스검출 방법으로 실시하여야 한다. - 1139 - | {}
058218e5-3979-492f-8876-688e183c0bbc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (650) 기타설비 651 폐기물에너지회수설비 「폐기물관리법」 에 따른 폐기물처리시설 중, 발전전용(전기생산에 사용되는 보일러의 증기 증발량이 열생산에 사용되는 증발량 이상) 시설의 경우에는 보일러를 포함한 전 기설비에 대하여 "6 장 발전용 화력설비" 의 규정을 적용한다. 다만, 발전전용이 아닌 경우에는 적용 대상을 보일러를 제외한 전기설비로 한정한다. - 1140 - | {}
d7692899-561b-4def-8611-568df49321bf | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 7. 발전용 수력설비 | {}
22dacbcd-e2c0-48f4-8387-c975e19b3c82 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (700 통칙) 701 일반사항 1. 이 규정은 기술기준 제 4 장(발전용 수력설비)에서 정한 안전 성능에 대하여 보다 구 체적인 실현수단을 규정한 것으로 발전용 수력설비를 설계, 제작, 설치 및 검사하 는데 적용한다. 2. 발전용 수력설비는 해당 지역의 외기온도 등 기후 및 환경조건에서 정상적인 운전 이 가능하여야 한다. 필요한 경우, 관련기관에서 제공하는 통계 데이터를 활용할 수 있다. 3. 이 규정에 명시되지 않은 사항이라 하더라도 기술기준에 적합하도록 하기 위하여 국제표준 및 이에 근접한 기술요건 중 안전수준을 확보할 기술적 근거가 충분하다 면 이 규정 이외의 다른 규정을 적용할 수 있다. 4. 이 규정은 계약일을 기준으로 최신판을 적용함을 원칙으로 한다. 다만 현장적용상 문제가 있는 경우에는 계약 당사자의 상호 협의 하에 6 개월 이전의 판을 적용할 수 있다. 5. 이 규정에서 사용하는 단위는 SI 단위 외에 미국상용단위를 참조단위로 병행하여 사 용할 수 있다. - 1142 - | {}
343f6a6a-9a40-4281-be52-f945846920ff | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (705 댐) 705 댐 705.1 본체에 작용하는 하중의 조합 기술기준 제 130 조에 규정하는 하중의 조합은 표 705.1-1 과 같다. 표 705.1-1 본체에 작용하는 하중의 조합 ¦ 댐의 종류 수위 조건 ¦ 콘크리트 중력댐 ¦ 아치댐 ¦ 필 댐 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수위가 상시만수위 또는 서차지수위인 경우 ¦ 자체중량, 정수압, 동수압, 퇴사압, 지진력, 양압력, 풍하중, 온도하중, 파압 및 빙압 ¦ 자체중량, 정수압, 동수압, 퇴사압, 지진력, 양압력 및 온도하중 ¦ 자체중량, 정수압, 지진력 및 간극수압 ¦ ¦ 수위가 설계홍수위인 경우 ¦ 자체중량, 정수압, 퇴사압, 양압력, 풍하중, 온도하중 및 파압 ¦ 자체중량, 정수압, 퇴사압, 양압력 및 온도하중 ¦ 자체중량, 정수압 및 간극수압 ¦ ¦ 수위가 비어있는 경우 ¦ 자체중량, 지진력, 풍하중(삭제) 및 온도하중 ¦ 지진, 지진력 및 온도하중 ¦ 간극수압, 자체중량, 지진력 ¦ ¦ 수위가 상시만수위로부터 최저수위까지 급격히 저하하는 경우 ¦ ¦ ¦ 자체중량, 정수압, 지진력 및 간극수압 ¦ 705.2 하중의 계산방법 기술기준 제 130 조 제 1 항에 규정하는 하중의 계산방법은 다음과 같다. 1. 자체중량은 댐 재료의 단위중량을 적용하여 계산하며 실제에 사용하는 재료의 배 합시험에 의하여 결정한다. 콘크리트댐의 경우 예비설계 등에서 미리 시험을 할 수 없을 때에는 본체의 단위중량을 23kN/m3 으로 한다. 2. 정수압은 댐과 의 접촉면에 대하여 수직으로 작용하는 것으로 하며 다음 식에 의하 여 계산한다. P = Wwh 여기에서 P : 수심 h 인 점에서의 정수압(Pa) Ww : 물의 단위중량(N/m3) h : 설계수위로부터 임의 의 점까지의 수심(m) - 1143 - | {}
b89545bf-7804-44dd-b3b4-faeb9bb15767 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 지진력이 작용하는 경우에 발생하는 동수압은 연직한 단면에 작용하는 것으로 하 며 "가" 의 식에 의하여 계산한다. 다만, 댐축 방향으로 1 m 폭을 갖는 연직면에 수평으로 작용하는 총 동수압은 "나" 의 식에 의하여 계산한다. 가. Pd = 증 Ww K1 VHh 7 나. Pt= W⌀K1H1/2h3/2 12 여기에서 Pd : 지진 시 저수에 의한 동수압(kN/m2) Ww : 물의 단위중량(kN/m2) K1 : 705.2 의 4.에서 정하는 설계진도 H : 상시만수위에서 기초지반까지의 수심(m) h : 상시만수위에서 임의 의 점까지의 수심(m) Pt : 수심 h 까지의 총 동수압(kN/m2) 4. 지진력계산의 일반적인 사항은 국가건설기준 「KDS 17 10 00 내진설계 일반」 과 「KDS 54 17 00 댐 내진설계」 를 준용한다. 5. 퇴사압에서 연직력은 퇴사의 수중단위중량을 적용하여 계산하고, 수평력은 다음 식 에 의하여 계산한다. Pe = Ce Ws h 여기서 Pe : 퇴사압의 수평력(Pa) - sin⌀ ) Ce : 토압계수 1 + sin⌀ / : 안식각(도) Ws : 퇴사의 수중단위중량(N/m2) h : 퇴사의 깊이(m) 6. 양압력은 댐 단면의 전면적에 연직상방향으로 작용하는 것으로 하고 표 705.2-1 의 배수공 조건에 따라 계산한다. - 1144 - | {}
279e2e25-6dc3-41f6-831c-77acfb9be699 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 705.2-1 배수공 조건에 따른 댐 단면 위치별 양압력 ¦ 배수공 조건 ¦ 댐 단면 위치별 양압력 ¦ 댐 단면 위치별 양압력 ¦ 댐 단면 위치별 양압력 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배수공 조건 ¦ 상류단 ¦ 배수공 위치 ¦ 하류단 ¦ 비고 ¦ ¦ 배수공이 있는 댐의 단면 ¦ 상류단의 수압 ¦ 상류단의 수압과 하류단의 수압과 의 차의 1/5 의 값에 하류단의 수압을 더한 값 ¦ 하 류 단 의 수압 ¦ 명기된 지점 이외의 양압력은 비례 법에 의하여 계산 한다. ¦ ¦ 배수공이 없는 댐의 단면 ¦ 상류단의 수압과 하류단의 수압과 의 차의 1/3 의 값에 하류단의 수압을 더한 값 ¦ 상류단과 하류단 양압력 의 직선 비례 ¦ 하 류 단 의 수압 ¦ 명기된 지점 이외의 양압력은 비례 법에 의하여 계산 한다. ¦ 배수공이 없는 댐의 양압력은 다음 식에 의하여 계산할 수 있다. W = Ww CAH2 + ��(� - H2) 여기에서 Wu : 전 양압력(N) Ww : 물의 단위중량(N/m3) C : 정수압이 작용하는 면적비율 A : 양압력을 받는 저부면적(수정단면)(m2) T : 차수그라우트와 배수공의 작용에 의한 순수두(H1-H2)에 대한 비율 H1 : 본체의 상류단 수심(m) H2 : 본체의 하류단 수심(m) 7. 온도하중은 수축이음매 그라우팅시의 본체 내부의 온도와 그 후의 본체 내부의 최 고온도 및 최저온도와 의 차에 의하여 계산한다. 8. 간극수압은 유선 및 등수두선을 이용하여 계산한다. 705.3 여유 높이 기술기준 제 131 조에 규정하는 댐의 여유고는 표 705.3-1 과 같이 계산한다. - 1145 - | {}
9567fede-10c1-454e-a00e-71c1f64379c3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 705.3-1 댐의 종류에 따른 여유 높이 ¦ 댐의 종류 ¦ 여유 높이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 콘크리트 중력댐 및 아치댐 ¦ ○ 설계홍수위(FWL) + Hf Hf ≥ hw+1/2he+ha (HF<1.0 일때는 Hf=1.0) ○ 최고수위(MWL) + Hf Hf ≥ hw+ha (H<1.0 일때는 Hf=1.0) ¦ ¦ 필 댐 ¦ ○ 설계홍수위(FWL) + Hf Hf M R + 1/2he + ha + hi ○ 최고수위(MWL) + Hf Hf ≥ R + ha + hi ¦ ¦ 필 댐 ¦ 필댐 중 콘크리트 표면차수벽형 석괴댐의 여유 높이는 아래와 같이 계산 한다. 1. 수위 기준 ○ 설계홍수위(FWL)+H Hf≥R+42he+ha+hi ○ 최고수위(MWL)+H Hf≥R+ha+hi 2. 파도방지벽 기준 ○ Hp = 설계홍수위(FWL) + Hf Hf≥hw+4/2he+ha+hi ○ Hp = 최고수위(MWL) + Hf Hf≥hw+ha+hi ¦ ¦ ¦ 여기에서 Hf : 여유 높이(m) hw : 유의 파고 he : 지진에 의한 파도 높이(m) ha : 여수로 형식에 의한 안전고(m) (수문이 있을 경우 0.5 m, 수문이 없을 경우 0m) R : 물결의 처오름 높이를 포함한 파도 높이(m) hi : 댐형식에 의한 안전고(보통 1.0 m) ¦ 705.4 시멘트의 규격 및 강도기준 기술기준 제 133 조 제 1 호에 규정하는 시멘트의 규격은 다음과 같다. 1. 한국산업표준 KS L 5201 "포틀랜드 시멘트" 2. 한국산업표준 KS L 5210 " "고로 슬래그 시멘트" 3. 한국산업표준 KS L 5211 "플라이애시 시멘트" 4. 한국산업표준 KS L 5401 "포틀랜드 포졸란 시멘트" 5. 한국산업표준 KS L 5204 "백색 포틀랜드 시멘트" - 1146 - | {}
30fbbea2-0d08-45ff-bc66-894e060caf42 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 6. 한국산업표준 KS F 4009 "레디믹스 콘크리트" 7. 한국산업표준 KS F 2405 "콘크리트 압축강도 시험방법" 8. 한국산업표준 KS F 2402 "콘크리트 슬럼프 시험방법" 705.5 매설계기 기술기준 제 135 조에 규정하는 댐의 건전성을 감시하는 매설계기란 표 705.5-1 과 같은 항목을 측정하기 위한 계측기이다. 표 705.5-1 댐 종류에 따른 측정 항목 ¦ 콘크리트 중력댐 ¦ 콘크리트 중력댐 ¦ 아치댐 ¦ 아치댐 ¦ 필 댐 ¦ 필 댐 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 m 미만 ¦ 50 m 이상 ¦ 30 m 미만 ¦ 30 m 이상 ¦ 본체에 대체적으로 균일한 재료를 사용한 것 ¦ 그 밖의 것 ¦ ¦ 누수량 및 양압력 ¦ 누수량, 양압력, 변형, 응력, 온도 및 지진 ¦ 누수량 및 변형 ¦ 누수량, 양압력, 변형, 응력, 온도 및 지진 ¦ 누수량, 변형 및 침윤선 ¦ 누수량, 간극수압, 변형, 응력 및 지진 ¦ 705.6 여수로 · 수로 등 콘크리트구조물의 설계 기술기준 제 136 조 제 1 항 제 2 호에 규정하는 하중에 대하여 안전한 것이란 국토교통부 제정 「콘크리트구조기준(2012)」 이나 이와 동등한 기술자료를 이용하여 콘크리트 구 조물을 설계한다. 705.7 흐르는 물을 안전하게 흘려보냄 기술기준 제 136 조 제 1 항 제 3 호에 규정하는 흐르는 물을 안전하게 흘려보낼 수 있다고 하는 것은 다음과 같다. 1. 월류형 여수로의 인양식 수문을 최대로 인양할 때에 수문의 하단 및 월류형 여수로 에 부속되어 설치된 다리, 권양기, 그 밖의 댐마루 구조물은 최대홍수위에 해당하는 흐르는 물의 월류수면에서 1.5 미터 이상 떨어져 있을 것 2. 705.7 의 1.에 있어서 월류수심이 2.5 미터 이하인 경우에는 월류수면에서 1 미터 이상 떨어져 있을 것 - 1147 - | {}
8374fd89-ff5f-4823-98a6-fa5a218053f9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 705.8 수문의 개폐 기술기준 제 136 조 제 2 항 제 2 호에 규정하는 수문의 개폐가 쉽고 확실하다고 하는 것은 수문을 열 때에 동력설비를 사용할 경우 수문 개폐장치에는 주동력설비 외에 예비동 력설비(동력설비가 전동식의 것인 경우는 예비전원장치)를 설비하는 것이다. 단, 수문 의 규모가 작고 수동으로 조작하여도 확실하게 개폐할 수 있을 때에는 예비동력설비 를 대신하여 수동개폐기구를 설치할 수 있다. 또한, 수문의 형식과 규모, 목적 및 설치 장소 등에 따라 Wire rope, Rack 및 유압식 등의 적절한 계폐장치를 선정하는 것이다. 705.9 여수로 수문에 사용하는 재료의 규격 기술기준 제 136 조 제 2 항 제 3 호에 규정하는 여수로 수문에 필요한 화학적 성분 및 기 계적 성능을 가지는 재료는 다음 각 호에 정한 것 또는 동등 이상의 성질을 가지는 것이어야 한다. 1. 수문에 있어서 몸체, 문틀 및 그 밖의 구조상 중요한 부분에 사용하는 재료에 있어 서는 다음에 의할 것 가. 한국산업표준 KS D 3503 "일반구조용 압연강재" 중 SS275 나. 한국산업표준 KS D 3515 ""용접구조용 압연강재" 중 SM400A, SM400B, SM400C, SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB, SM520B 및 SM520C 다. 한국산업표준 KS D 3529 " 용접구조용 내후성 열간 압연강재" 중 1 종 (SMA400AW, SMA400AP, SMA400BW, SMA400BP, SMA400CW, SMA400CP) 및 2 종 (SMA490AW, SMA490AP, SMA490BW, SMA490BP, SMA490CW 및 SMA490CP) 라. 한국주물공업협동조합 SPS-KFCA-D4101-5004 "탄소강 주강품" 중 SC410, SC450 및 SC480 마. 한국산업표준 KS D 3710 "탄소강 단강품" 중 SF440A 바. 한국산업표준 KS D 4106 "용접구조용 주강품" 중 SCW410 및 SCW480 사. 한국산업표준 KS D 3752 "기계구조용 탄소강재" 중 SM25C, SM35C 및 SM45C 2. 705.9 의 1.에서 정한(몸체, 문틀 및 그 밖의 구조상 중요한 부분)것 이외의 부재는 다음에 의할 것 가. 한국산업표준 KS D 3503 "일반 구조용 압연강재" 나. 한국산업표준 KS D 3505 "PC 강봉" 다. 한국산업표준 KS D 3507 "배관용 탄소강관" 라. 한국산업표준 KS D 3514 "와이어 로프" 마. 한국산업표준 KS D 3515 "용접 구조용 압연 강재" 바. 한국산업표준 KS D 3529 "용접 구조용 내후성 열간 압연 강재" 사. 한국산업표준 KS D 3557 "리벳용 원형강" - 1148 - | {}
040cfc43-a3ed-48ee-bbc7-1890a90ad4b3 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 아. 한국산업표준 KS D 3560 "보일러 및 압력 용기용 탄소강 및 몰리브덴강 강판" 자. 한국산업표준 KS D 3561 "마봉강" 차. 한국산업표준 KS D 3562 "압력 배관용 탄소강관" 카. 한국산업표준 KS D 3564 "고압 배관용 탄소강관" 타. 한국산업표준 KS D 3566 "일반 구조용 탄소강관" 파. 한국산업표준 KS D 3576 "배관용 스테인리스 강관" 하. 한국산업표준 KS D 3693 "스테인리스 클래드강" 갸. 한국산업표준 KS D 3698 "냉간 압연 스테인리스강판 및 강대" 냐. 한국산업표준 KS D 3705 "열간 압연 스테인리스강판 및 강대" 댜. 한국산업표준 KS D 3706 "스테인리스 강봉" 랴. 한국산업표준 KS D 3707 "크롬강재" 먀. 한국산업표준 KS D 3708 "니켈크롬강 강재" 바. 한국산업표준 KS D 3709 "니켈크롬 몰리브덴강재" 샤. 한국산업표준 KS D 3710 "탄소강 단강품" 야. 한국산업표준 KS D 3711 "크롬 몰리브덴강재" 쟈. 한국산업표준 KS D 3752 "기계구조용 탄소강재" 챠. 한국주물공업협동조합 SPS-KFCA-D4101-5004 "탄소강 주강품" 캬. 한국주물공업협동조합 SPS-KFCA-D4102-5005 "구조용 고장력 탄소강 및 저합금 강 주강품" 타. 한국주물공업협동조합 SPS-KFCA-D4103-5006 "스테인리스강 주강품" 파 한국산업표준 KS D 4106 "용접 구조용 주강품" 햐. 한국주물공업협동조합 SPS-KFCA-D4301-5015 "회 주철품" 거. 한국주물공업협동조합 SPS-KFCA-D4302-5016 "구상 흑연 주철품" 너. 한국산업표준 KS D 5201 "구리 및 구리합금의 판 및 띠" 더. 한국산업표준 KS D 6024 "구리 및 구리합금 주물" 러. 한국산업표준 KS D 7002 "PC 강선 및 PC 강연선" 머. 한국산업표준 KS R 9106 "보통 레일" 버. 한국산업표준 KS R 9221 "철도차량용 차륜" 705.10 여수로 수문에 사용하는 재료의 허용응력 및 용접기준 705.10.1 기술기준 제 136 조 제 2 항 제 4 호에 규정하는 허용응력이란 동수압 및 지진력 이외의 하중에 대해서는 다음과 같다. 1. 이음부 이외의 부분에 있어서는 다음에 의할 것 - 1149 - | {}
a17cf43d-54c2-4058-b34f-acdffc467e39 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 705.10-1 구조용 강재의 허용응력(단위 : MPa) ¦ 강재의 종류 응력의 종류 ¦ 강재의 종류 응력의 종류 ¦ SS275, SM400, SMA400 ¦ SS275, SM400, SMA400 ¦ SM490 ¦ SM490 ¦ SMA490 ¦ SMA490 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강재의 종류 응력의 종류 ¦ 강재의 종류 응력의 종류 ¦ 두께 40 mm 이하 ¦ 두께 40 mm 초과 ¦ 두께 40 mm 이하 ¦ 두께 40 mmm 초 과 ¦ 두께 40 mm 이하 ¦ 두께 40 mm 초과 ¦ ¦ 축방향 인장응력 및 휩인장 응력 (순 단면적에 대하여) ¦ 축방향 인장응력 및 휩인장 응력 (순 단면적에 대하여) ¦ 118 ¦ 왼쪽값 의 0.92 배 ¦ 158 ¦ 왼쪽값 의 0.94 배 ¦ 178 ¦ 왼쪽값 의 0.95 배 ¦ ¦ 압축응력 (국부좌굴 을 고려하 지 않은 경우) ¦ 축방향 압축응력 (총 단면적에 대 하여) ¦ 음 ≤20 일 때 118 ¦ " ¦ fr ≤15 일 때 158 ¦ " ¦ ir ≤14 일 때 178 ¦ " ¦ ¦ 압축응력 (국부좌굴 을 고려하 지 않은 경우) ¦ 압축부재 1: 부재의 유효 좌굴 길이(mm) Y : 부재 총단면 의 단면 2 차반지름 (mm) ¦ 20<를 ≤93 일 때 118 -0. 73 (2-20) ¦ " ¦ 15<누 ≤80 일 때 1 5 8 - 1. 0 9 (2-15) ¦ " ¦ 14<을 ≤76 일 때 1 7 8 -1. 30 (누-⑭) ¦ " ¦ ¦ 압축응력 (국부좌굴 을 고려하 지 않은 경우) ¦ 압축부재 1: 부재의 유효 좌굴 길이(mm) Y : 부재 총단면 의 단면 2 차반지름 (mm) ¦ 93<=일 때 1,000,000 6,700+(÷)2 ¦ " ¦ 80<=일 때 1,000,000 5,000+(÷)2 ¦ " ¦ 76<=일 때 1,000,000 4,500+(÷)2 ¦ " ¦ ¦ 압축응력 (국부좌굴 을 고려하 지 않은 경우) ¦ 압축보강재 ¦ 118 ¦ " ¦ 158 ¦ " ¦ 178 ¦ " ¦ ¦ 휩압축응력 ¦ 보의 압축연단 (총 단면적에 대 하여) 1 : 압축플랜지 고정점간의 거리(mm) b : 압축플랜지의 폭 (mm) Aw : 웨브의 총단면적(mm2) Ac : 압축플랜지 의 총단면적(mm2) Aw K= 3+ 1 2Ac 단: Aw <2 인 경우 Ac K=2 로 한다. ¦ 등 ≤요일 때 K 118 ¦ " ¦ 음 ≤음일 때 158 ¦ " ¦ 등 ≤1 일 때 178 ¦ " ¦ ¦ 휩압축응력 ¦ 보의 압축연단 (총 단면적에 대 하여) 1 : 압축플랜지 고정점간의 거리(mm) b : 압축플랜지의 폭 (mm) Aw : 웨브의 총단면적(mm2) Ac : 압축플랜지 의 총단면적(mm2) Aw K= 3+ 1 2Ac 단: Aw <2 인 경우 Ac K=2 로 한다. ¦ 음<음 ≤30 일 때 118-1.1(K 등-9) ¦ ¦ 음<음 ≤30 일 때 158-1. 6(K 응-8) ¦ ¦ 금<음 ≤27 일 때 178-1. 9(K 등-7) ¦ ¦ ¦ 휩압축응력 ¦ 스킨플레이트 등 에 직접 고정되는 경우 ¦ 118 ¦ " ¦ 158 ¦ " ¦ 178 ¦ " ¦ ¦ 전단응력 (순 단면적에 대하여) ¦ 전단응력 (순 단면적에 대하여) ¦ 68 ¦ " ¦ 91 ¦ " ¦ 102 ¦ " ¦ - 1150 - | {}
b52393a7-0086-4852-a227-9e7e9e542b4b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 강재의 종류 응력의 종류 ¦ SS275, SM400, SMA400 ¦ SS275, SM400, SMA400 ¦ SM490 ¦ SM490 ¦ SMA490 ¦ SMA490 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강재의 종류 응력의 종류 ¦ 두께 40 mm 이하 ¦ 두께 40 mm 초과 ¦ 두께 40 mm 이하 ¦ 두께 40 mmm 초 과 ¦ 두께 40 mm 이하 ¦ 두께 40 mm 초과 ¦ ¦ 지압응력 ¦ 176 ¦ " ¦ 236 ¦ " ¦ 266 ¦ " ¦ 표 705.10-2 접합용 강재의 허용응력(단위 : MPa) ¦ 강재의 종류 ¦ 강재의 종류 ¦ 강재 재료 : SS275, SM400 ¦ 강재 재료 : SS275, SM400 ¦ 강재 재료 : SM490 ¦ 강재 재료 : SM490 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 두께 40 mm 이하 ¦ 두께 40 mm 초과 ¦ 두께 40 mm 이하 ¦ 두께 40 mm 초과 ¦ ¦ 응력의 종류 ¦ 응력의 종류 ¦ 볼트 재료 : SS275, SM20C ¦ 볼트 재료 : SS275, SM20C ¦ 볼트 재료 : SM35C ¦ 볼트 재료 : SM35C ¦ ¦ 전단응력 ¦ 다듬질한 볼트 ¦ 76 ¦ 76 ¦ 98 ¦ 98 ¦ ¦ 전단응력 ¦ 앵커볼트 ¦ 53 ¦ 53 ¦ 69 ¦ 69 ¦ ¦ 지압응력 ¦ 다듬질한 볼트 ¦ 177 ¦ 왼쪽값의 0.92 배 ¦ 230 ¦ 왼쪽값의 0.94 배 ¦ ¦ 지압응력 ¦ 핀 ¦ 177 ¦ 왼쪽값의 0.92 배 ¦ 230 ¦ 왼쪽값의 0.94 배 ¦ 표 705.10-3 단강품, 주강품 및 기계구조용 탄소강재의 허용응력(단위 : MPa) ¦ 강재의 종류 응력의 종류 ¦ 단강품 ¦ 주강품 ¦ 주강품 ¦ 주강품 ¦ 기계구조용 탄소강 ¦ 기계구조용 탄소강 ¦ 기계구조용 탄소강 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강재의 종류 응력의 종류 ¦ SF440A ¦ SC450 ¦ SCW410 ¦ SC480 ¦ SM25C ¦ SM35C ¦ SM45C ¦ ¦ 축방향 인장응력 ¦ 113 ¦ 113 ¦ 118 ¦ 122 ¦ 133 ¦ 153 ¦ 173 ¦ ¦ 축방향 압축응력 ¦ 113 ¦ 113 ¦ 118 ¦ 122 ¦ 133 ¦ 153 ¦ 173 ¦ ¦ 휩응력 ¦ 113 ¦ 13 ¦ 118 ¦ 122 ¦ 133 ¦ 153 ¦ 173 ¦ ¦ 전단응력 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 68 ¦ 71 ¦ 76 ¦ 88 ¦ 100 ¦ ¦ 지압응력 ¦ 169 ¦ 169 ¦ 176 ¦ 184 ¦ 199 ¦ 229 ¦ 259 ¦ 2. 맞대기용접 및 필렛용접에 의한 이음부에 있어서는 705.10.1 의 1.에서 규정 하는 값 에 표 705.10-4 에서 정하는 값을 곱한 값으로 할 것 - 1151 - | {}
59ae8fb8-dfd1-4b4b-8a09-24c939d7639f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 705.10-4 용접법에 따른 값 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 용접선 전체길이의 5%이상에 대해 방사선시 험 또는 초음파탐상시험을 하는 경우 ¦ 그 밖의 경우 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 맞대기 용접 ¦ 공장에서 용접할 경우 ¦ 0.95(1.0) ¦ 0.85 ¦ ¦ 맞대기 용접 ¦ 현장에서 용접할 경우 ¦ 0.90(0.95) ¦ 0.80 ¦ ¦ 필렛 용접 ¦ 공장에서 용접할 경우 ¦ 0.95 ¦ ¦ ¦ 필렛 용접 ¦ 현장에서 용접할 경우 ¦ 0.90 ¦ ¦ 비고 : ( )의 값은 방사선시험 또는 초음파탐상시험을 용접선의 전체길이에 대해 시행할 경우의 값 705.10.2 여수로 수문의 구조상 안전을 위한 용접작업은 KS 또는 AWS D 1.1(American Welding Society)과 동등 이상의 기준에 따른다. 705.10.3 동수압 및 지진력을 포함하는 하중에 대한 허용응력은 705.10.1 에 규정하는 값의 1.5 배로 할 수 있다. 705.11 콘크리트 중력댐에 대한 본체의 콘크리트 허용응력 705.11.1 기술기준 제 139 조 제 1 항에 규정하는 콘크리트의 허용압축응력은 재령 91 일의 지름 150 mm, 높이 300 mm 의 공시체를 사용하여 한국산업표준 KS F 2405 " 콘크리트의 압축강도 시험방법"에 의하여 시험을 하여 얻은 콘크리트 압축강도의 1/4 의 값으로 한다. 705.11.2 기술기준 제 139 조 제 2 항에 규정하는 콘크리트의 허용인장응력은 705.11.1 에서 정한 시험을 하여 얻은 콘크리트 압축강도의 1/40 의 값으로 한다. 705.11.3 동수압 및 지진력을 포함하는 하중에 대한 허용압축응력은 705.11.1 에서 규정 한 값의 1.3 배로 할 수 있다. 705.12 콘크리트 중력댐에 대한 전단마찰 안전율의 계산식 기술기준 제 140 조에 규정하는 활동에 대해 안정되도록 적절한 전단마찰 안전율을 가 지려면 다음의 계산식에 의한 전단마찰 안전율이 4 이상 확보되어야 한다. f V+rl S.F= ≥ 4 H 여기에서 S · F : 전단마찰 안전율 f : 댐 본체의 재료 또는 기초암반의 내부마찰계수 V : 전단면에 작용하는 전 연진력(N) T : 댐 본체의 재료 또는 기초암반의 순 전단강도(N/m2) - 1152 - | {}
44294de5-5eac-4c38-b9e5-493eff64cb1a | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ e: ¦ 전단저항의 길이(m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ H : ¦ 전단면에 작용하는 전 수평력(N) ¦ 705.13 양압력의 저감 기술기준 제 141 조 제 2 호에 규정하는 과대한 양압력이 생기지 않도록 한다는 것은 높 이가 30 m 이상의 콘크리트 중력댐에 점검통로 및 배수공을 설치하여 양압력을 저감 시키는 것이다. 705.14 콘크리트 중력댐의 구조상 안전 기술기준 제 141 조 제 3 호에 규정하는 구조상 안전한 것이란 해당 부위에 생기는 응력 이 허용응력을 초과 하지 않는 것 또는 콘크리트의 허용인장응력을 초과 하는 부위에 있어서는 철근 등으로 적절하게 보강하는 것이다. 705.15 아치댐에 대한 본체의 콘크리트 허용응력 기술기준 제 142 조에 규정하는 콘크리트 허용압축응력 및 허용인장응력은 705.11 을 준 용한다. 705.16 아치댐에 대한 전단마찰 안전율의 계산식 기술기준 제 143 조에 규정하는 활동에 대해 안정하려면 705.12 의 계산식에 의한 전단마 찰 안전율이 4 이상 확보되어야 한다. 705.17 아치댐의 구조상 안전 기술기준 제 144 조 제 2 호에 규정하는 구조상 안전한 것이란 705.14 를 준용하여 설계하 는 것이다. 705.18 필댐에 대한 사면활동 안전율의 계산식 705.18.1 기술기준 제 146 조에 규정하는 사면활동에 대한 안전율은 다음의 식에 의하여 계산한다. S · F = �{(N- U)tan⌀+ Cl1} ET 여기에서 S · F : 활동 안전율 N : 원호활동면상의 각 분할 부분에 작용하는 하중의 단위폭당 수직분력(N/m) U : 원호활동면상의 각 분할 부분에 작용하는 하중의 단위폭당 간극수압(N/m) / : 원호활동면상의 각 분할 부분의 재료의 내부마찰각(도) 、 1153 - | {}
07a3ecb0-1c29-4b4c-9f21-939321125f53 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | C : 원호활동면상의 각 분할 부분의 재료의 점착력(N/m2) 1 : 원호활동면상의 각 분할 부분의 길이(m) 1 T : 원호활동면상의 각 분할 부분에 작용하는 하중의 단위폭당 접선분력(N/m) 705.18.2 재료의 시험과 안정계산의 정밀도가 불충분하거나 연약지반 위의 댐과 같이 불안정 요소가 포함되었다고 판단되는 경우에는 활동에 대한 최소 안전율을 1.5 로 취하되 그 밖의 경우에는 표 705.18-1 을 기준으로 한다. 표 705.18-1 댐 본체조건, 저수상태, 지진에 따른 안전율 ¦ 구분 ¦ 본체조건 ¦ 저수상태 ¦ 지진 ¦ 안전율 ¦ 안전율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 본체조건 ¦ 저수상태 ¦ 지진 ¦ 상류 ¦ 하류 ¦ ¦ 1 2 3 4 5 6 ¦ 완성직후(간극수압최 대) 완성직후 평상시 평상시 평상시 평상시 ¦ 바닥상태 일부저수(1) 설계홍수위 만수 일부저수(2) 급강하 ¦ 고려함 고려하지 않음 고려하지 않음 고려함 고려함 고려함 ¦ 1.3 1.3 1.2 1.2 1.15 1.2 ¦ 1.3 - 1.2 1.2 - ¦ 주 : (1) 상류측 비탈면의 하부가 암석 등으로 되어 있어 간극수압이 발생하지 않을 경우에 한함 (2) 수위는 보통 댐 높이의 45~50%를 취하여 계산함 705.19 차수벽에 사용하는 재료 기술기준 제 148 조 제 3 호에 규정하는 댐의 안정에 필요한 수밀성, 강도 및 내구성을 가 지려면 다음과 같다. 1. 필댐의 차수벽에 아스팔트를 사용하는 경우에 아스팔트 재료는 아래에 정하는 것일 것 가. 아스팔트의 규격은 한국산업표준 KS M 2201 "스트레이트 아스팔트" 종류 중 40~60, 60~80, 80~100 을 적용할 것 나. 골재는 깨끗하고 단단하며 적당한 입자 크기와 내구성을 가지고 가열에 의해 품 질 변화를 일으키지 않는 것으로 점토, 실트, 유기물 등의 유해량을 포함하지 않 을 것 다 필러는 한국산업표준 KS F 3501 "역청 포장용 채움재" 에 적합하고, 쓰레기, 진 - 1154 - | {}
b7d9f32b-efd0-4e82-a503-6f9a8f526d57 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 흙, 유기물, 덩어리로 된 미립자 등 해로운 물질이 함유되어 있지 않을 것 2. 필댐의 차수벽에 콘크리트를 사용하는 경우에는 705.6 을 준용할 것 705.20 본체의 구성 조력댐에 작용하는 하중의 조합은 "항만 및 어항설계기 준(2016. 4, 해양수산부)의 기 준을 준용한다. 705.21 하중의 계산 조력댐 하중의 계산은 "항만 및 어항설계기준(2016. 4, 해양수산부)의 기준을 준용한 다. 705.22 사용하는 재료 조력댐에 사용하는 재료는 "항만 및 어항설계기준(2016. 4, 해양수산부)의 기준을 준 용한다. 705.23 구조물 형태에 따른 적용 조력댐 구조물 형태에 따라 "항만 및 어항설계기준(2016. 4, 해양수산부)의 기준을 적 용한다. - 1155 - | {}
6328b01f-80d6-46d2-9981-ffcef1c9670e | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (710 수로) 710 수로 710.1 배수처리 기술기준 제 151 조 제 2 호에 규정하는 설계수량을 안전하게 배수할 수 있는 것이란 수 로가 배수를 안전하게 처리할 수 있는 용량을 갖도록 하는 것이다. 710.2 수로에 사용하는 재료의 규격 기술기준 제 151 조 제 5 호에 규정하는 수로에 필요한 화학적 성분 및 기계적 성능을 가 지는 재료는 아래에서 정한 것 또는 동등 이상의 성질을 가지는 것이어야 한다. 1. 한국산업표준 KS D 3503 "일반 구조용 압연강재" 중 SS275 인 것 2. 한국산업표준 KS D 3515 " 용접 구조용 압연강재" 중 SM400A, SM400B, SM400C, SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB, SM520B, SM520C 및 SM570 3. 한국산업표준 KS D 3521 "압력 용기용 강판" SPPV 235, SPPV 315, SPPV 355 및 SPPV 450 4. 한국산업표준 KS D 3529 "용접 구조용 내후성 열간 압연강재" 중 1 종 (SMA400AW, SMA400AP, SMA400BW, SMA400BP, SMA400CW, SMA400CP), 2 종 (SMA490AW, SMA490AP, SMA490BW, SMA490BP, SMA490CW 및 SMA490CP) 및 3 종 (SMA570W 및 570P) 5. 한국산업표준 KS D 3507 "배관용 탄소강관" 6. 한국산업표준 KS D 3537 "수도용 아연도 강관" 7. 한국산업표준 KS D 3562 "압력배관용 탄소강관" 중 SPPS38 및 SPPS42 8. 한국산업표준 KS D 3564 고압배관용 탄소강관" 중 SPPH38, SPPH42 및 SPPH49 9. 한국산업표준 KS D 3565 "상수도용 도복장 강관" 10. 한국산업표준 KS D 3576 "배관용 스테인리스 강관" 중 STS304TP 11. 한국산업표준 KS D 3611 "용접 구조용 고항복점 강판" 중 SHY685NS 12. 한국산업표준 KS D 3583 " 배관용 아크용접 탄소강 강관" 중 SPW400 13. 한국산업표준 KS D 3588 "배관용 용접 대구경 스테인리스 강관" 중 STS304TPY 14. 한국산업표준 KS D 3589 "압출식 폴리에틸렌 피복강관" 중 P1H, P1F 및 P2S 15. 한국산업표준 KS D 3693 스테인리스 클래드강" 16. 한국산업표준 KS D 3698 "냉연 압연 스테인리스강판 및 강대" 17. 한국산업표준 KS D 3705 열간 압연 스테인리스강판 및 강대" 18. 한국산업표준 KS D 3710 "탄소강 단강품" - 1156 - | {}
7a0f9376-6207-4789-a6f6-7e84d4c6858d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 19. 한국주물공업협동조합 SPS-KFCA-D4101-5004 "탄소강 주강품" 20. 한국산업표준 KS D 4106 "용접 구조용 주강품" 21. 한국주물공업협동조합 SPS-KFCA-D4301-5015 "회 주철품" 22. 한국산업표준 KS D 4308 "수도용 덕타일 주철 이형관" 23. 한국산업표준 KS D 4311 "덕타일 주철관" 24. 한국산업표준 KS M 3370 "수도용 플라스틱 배관계 -불포화 폴리에스테르 수지 유리섬유 강화 플라스틱(GRP)- 압력 및 비압력 배관(수압철관은 제외)" 710.3 수문에 사용하는 재료의 허용응력 및 용접기준과 내식성 재료 710.3.1 기술기준 제 151 조 제 6 호에 규정하는 허용응력은 705.10.1(705.10.1 의 1.나는 제 외)을 준용한다. 710.3.2 수문의 구조상 안전을 위한 용접작업은 705.10.2 를 준용한다. 710.3.3 동수압 및 지진력을 포함하는 하중에 대한 허용응력은 705.10.3 을 준용한다. 710.3.4 기술기준 제 151 조 제 7 호에 규정하는 내식성 재료는 KS D 3003 "항만 및 해 양 구조용 내식성 강재(HSM500)" 와 KS D 3300 "항만 및 해양 구조용 내식성 강관 (STKM500)" 또는 동등 이상의 성질을 갖는 것으로 한다. 710.4 취수설비의 구조상 안전과 수문설치 710.4.1 기술기준 제 152 조 제 1 호에 규정하는 구조상 안전한 것이란 콘크리트를 사용하 는 경우에는 705.6 을 준용하여 설계하는 것이다. 710.4.2 710.4.1 에서 강재를 사용하는 경우에는 710.10.1 및 710.10.2 를 준용한다. 710.4.3 기술기준 제 152 조 제 3 호에 따라 취수설비에 수문이나 조절밸브를 설치할 경 우, 부유물이 유입되는 것을 방지하기 위하여 상류측에 1/10 정도의 경사를 갖는 스크 린을 설치한다. 710.5 보(weir)의 수리적 안전과 구조상 안정 710.5.1 기술기준 제 152 조의 2 제 1 항 제 2 호에 규정하는 수리적으로 안전한 것이란 705.7 및 국가건설기준 「KDS 51 40 05 하천 보」 를 준용하여 설계하는 것이다. 710.5.2 기술기준 제 152 조의 2 제 1 항 제 3 호에 규정하는 구조상 안전한 것이란 콘크리트 를 사용하는 경우에는 705.6 및 국가건설기준 「KDS 51 40 05 하천 보」 를 준용하여 설계하는 것이다. 710.5.3 기술기준 제 152 조의 2 제 2 항에 따라 강재를 사용하는 경우에는 705.9 및 705.10 을 준용한다. - 1157 - | {}
9fd76e48-5ba5-4f4a-bec8-468cce2bdb43 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 710.6 침사지의 구조상 안전과 침전능력 710.6.1 기술기준 제 153 조 제 1 호에 규정하는 구조상 안전한 것이란 콘크리트를 사용하 는 경우에는 705.6 을 준용하여 설계하는 것이다. 710.6.2 기술기준 제 153 조 제 2 호에 규정하는 토사를 침전시킬 수 있는 능력을 가져야 한다. 710.7 도수로의 구조상 안전 710.7.1 기술기준 제 154 조 제 1 호에 규정하는 구조상 안전한 것이란 콘크리트를 사용하 는 경우에는 705.6 을 준용하여 설계하는 것이다. 710.7.2 710.7.1 에서 강재를 사용하는 경우에는 710.11.1 및 710.11.3 를 준용한다. 710.7.3 기술기준 제 154 조 제 4 호에 의한 압력수로인 경우, 터널 벽면의 마모를 방지할 수 있는 최대허용유속을 준수하여야 한다. 710.8 헤드탱크의 구조상 안전 기술기준 제 155 조 제 1 호에 규정하는 구조상 안전한 것이란 콘크리트를 사용하는 경우 에는 705.6 을 준용하여 설계하는 것이다. 710.9 서지탱크의 구조상 안전 710.9.1 기술기준 제 156 조 제 1 호에 규정하는 구조상 안전한 것이란 콘크리트를 사용하 는 경우에는 705.6 을 준용하여 설계하는 것이다. 710.9.2 710.9.1 에서 강재를 사용하는 경우에는 710.11.1 및 710.11.2 를 준용한다. 710.10 서지탱크의 수위변동을 계산하는 경우의 조도계수 기술기준 제 156 조 제 3 호에 규정하는 조도계수는 도수로의 조도계수에 표 710.10-1 에 정한 각각의 조건별로 조도계수를 가감한 값으로 한다. - 1158 - | {}
a0d02852-3376-40f9-9232-161c94ed5338 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 표 710.10-1 조건별 도수로의 조도계수에 가감하는 값 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 도수로의 조도계수에 가감하는 값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기술기준 제 156 조 제 3 호 "가" 의 경우 ¦ 철관의 경우 ¦ 0.001 을 감한다. ¦ ¦ 기술기준 제 156 조 제 3 호 "가" 의 경우 ¦ 콘크리트의 경우 ¦ 0.0015 을 감한다. ¦ ¦ 기술기준 제 156 조 제 3 호 "가" 의 경우 ¦ 라이닝을 하지 않는 경우 ¦ 0.003 을 감한다. ¦ ¦ 기술기준 제 156 조 제 3 호 "나" 의 경우 ¦ 철관의 경우 ¦ 0.001 을 더한다. ¦ ¦ 기술기준 제 156 조 제 3 호 "나" 의 경우 ¦ 콘크리트의 경우 ¦ 0.0015 를 더한다. ¦ ¦ 기술기준 제 156 조 제 3 호 "나" 의 경우 ¦ 라이닝을 하지 않는 경우 ¦ 0.003 을 더한다. ¦ ¦ 기술기준 제 156 조 제 3 호 "다" 의 경우 ¦ 철관의 경우 ¦ 0.001 을 감한다. ¦ ¦ 기술기준 제 156 조 제 3 호 "다" 의 경우 ¦ 콘크리트의 경우 ¦ 0.0015 를 감한다. ¦ ¦ 기술기준 제 156 조 제 3 호 "다" 의 경우 ¦ 라이닝을 하지 않는 경우 ¦ 0.003 을 감한다. ¦ 710.11 관본체에 사용하는 재료의 허용응력 및 용접기준 710.11.1 기술기준 제 157 조 제 1 호에 규정하는 재료의 허용응력이란 지진력 이외의 하 중에 대한 응력 중 강재를 사용하는 경우에는 표 710.11-1 과 같다. 표 710.11-1 이음부 이외의 부분은 다음에 의할 것 ¦ 재 료 의 종 류 ¦ 재 료 의 종 류 ¦ 두께 (mm) ¦ 허용 인장응력 (MPa) ¦ 허용 압축응력 (MPa) ¦ 허용 전단응력 (MPa) ¦ 허용 지압응력 (MPa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3503 "일반 구조용 압연강재 " ¦ SS 275 ¦ 16 이하 ¦ 135 ¦ 135 ¦ 75 ¦ 225 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3503 "일반 구조용 압연강재 " ¦ SS 275 ¦ 16 초과 40 이하 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 75 ¦ 220 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3503 "일반 구조용 압연강재 " ¦ SS 275 ¦ 40 초과 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 65 ¦ 195 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3515 "용접구조용 압연강재 " 및 KS D 3529 "용접구조용 내후성 열간압 연강재 " ¦ SM 400A SM 400B SM 400C SMA 400AP SMA 400BP SMA 400CP SMA 400AW SMA 400BW SMA 400CW ¦ 16 이하 ¦ 135 ¦ 135 ¦ 75 ¦ 225 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3515 "용접구조용 압연강재 " 및 KS D 3529 "용접구조용 내후성 열간압 연강재 " ¦ SM 400A SM 400B SM 400C SMA 400AP SMA 400BP SMA 400CP SMA 400AW SMA 400BW SMA 400CW ¦ 16 초과 40 이하 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 75 ¦ 220 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3515 "용접구조용 압연강재 " 및 KS D 3529 "용접구조용 내후성 열간압 연강재 " ¦ SM 400A SM 400B SM 400C SMA 400AP SMA 400BP SMA 400CP SMA 400AW SMA 400BW SMA 400CW ¦ 40 초과 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 65 ¦ 195 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3515 "용접구조용 압연강재 " 및 KS D 3529 "용접구조용 내후성 열간압 연강재 " ¦ SM 490A SM 490B ¦ 16 이하 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 100 ¦ 305 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3515 "용접구조용 압연강재 " 및 KS D 3529 "용접구조용 내후성 열간압 연강재 " ¦ SM 490A SM 490B ¦ 16 초과 ¦ 175 ¦ 175 ¦ 100 ¦ 295 ¦ | {}
276ee325-d29a-4487-bd5f-9559d958fffe | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재 료 의 종 류 ¦ 재 료 의 종 류 ¦ 두께 (mm) ¦ 허용 인장응력 (MPa) ¦ 허용 압축응력 (MPa) ¦ 허용 전단응력 (MPa) ¦ 허용 지압응력 (MPa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ SM 490C SM 490YA SM 490YB ¦ 40 이하 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 초과 ¦ SM 490C SM 490YA SM 490YB ¦ 160 ¦ 160 ¦ 90 ¦ 270 ¦ ¦ ¦ 16 이하 ¦ SM 490C SM 490YA SM 490YB ¦ 200 ¦ 200 ¦ 115 ¦ 340 ¦ ¦ ¦ 16 초과 40 이하 ¦ SM 490C SM 490YA SM 490YB ¦ 195 ¦ 195 ¦ 110 ¦ 330 ¦ ¦ ¦ SMA 490AP SMA 490BP SMA 490CP SMA 490A W SMA 490BW SMA 490CW SMA 520B SMA 520C ¦ 16 이하 ¦ 200 ¦ 200 ¦ 115 ¦ 340 ¦ ¦ ¦ SMA 490AP SMA 490BP SMA 490CP SMA 490A W SMA 490BW SMA 490CW SMA 520B SMA 520C ¦ 16 초과 40 이하 ¦ 195 ¦ 195 ¦ 110 ¦ 330 ¦ ¦ ¦ SMA 490AP SMA 490BP SMA 490CP SMA 490A W SMA 490BW SMA 490CW SMA 520B SMA 520C ¦ 40 초과 75 이하 ¦ 185 ¦ 185 ¦ 105 ¦ 310 ¦ ¦ ¦ SMA 490AP SMA 490BP SMA 490CP SMA 490A W SMA 490BW SMA 490CW SMA 520B SMA 520C ¦ 75 초과 100 이하 ¦ 180 ¦ 180 ¦ 100 ¦ 305 ¦ ¦ ¦ SM 570 SMA 570P SMA 570W ¦ 16 이하 ¦ 240 ¦ 240 ¦ 135 ¦ 405 ¦ ¦ ¦ SM 570 SMA 570P SMA 570W ¦ 16 초과 40 이하 ¦ 240 ¦ 240 ¦ 130 ¦ 405 ¦ ¦ ¦ SM 570 SMA 570P SMA 570W ¦ 40 초과 75 이하 ¦ 235 ¦ 235 ¦ 135 ¦ 395 ¦ ¦ ¦ SM 570 SMA 570P SMA 570W ¦ 75 초과 100 이 하 ¦ 230 ¦ 230 ¦ 130 ¦ 390 ¦ ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3521 "압력용기용 강판 " ¦ SPPV 235 ¦ 6 이상 50 이하 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 75 ¦ 220 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3521 "압력용기용 강판 " ¦ SPPV 235 ¦ 50 초과 100 이 하 ¦ 115 ¦ 115 ¦ 65 ¦ 195 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3521 "압력용기용 강판 " ¦ SPPV 315 ¦ 6 이상 50 이하 ¦ 175 ¦ 175 ¦ 100 ¦ 295 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3521 "압력용기용 강판 " ¦ SPPV 315 ¦ 50 초과 100 이 하 ¦ 160 ¦ 160 ¦ 90 ¦ 270 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3521 "압력용기용 강판 " ¦ SPPV 355 ¦ 6 이상 50 이하 ¦ 195 ¦ 195 ¦ 110 ¦ 330 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3521 "압력용기용 강판 " ¦ SPPV 355 ¦ 50 초과 100 이 하 ¦ 185 ¦ 185 ¦ 105 ¦ 310 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3521 "압력용기용 강판 " ¦ SPPV 450 ¦ 6 이상 50 이하 ¦ 240 ¦ 240 ¦ 135 ¦ 405 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3521 "압력용기용 강판 " ¦ SPPV 450 ¦ 50 초과 100 이하 ¦ 235 ¦ 235 ¦ 135 ¦ 395 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3611 용접 구조용 ¦ SHY 685NS ¦ 50 이하 ¦ 330 ¦ 330 ¦ 190 ¦ 560 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3611 용접 구조용 ¦ SHY 685NS ¦ 50 초과 ¦ 320 ¦ 320 ¦ 180 ¦ 540 ¦ - 1160 - | {}
22ffdf21-c661-419f-9689-2d26b62a834f | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재 료 의 종 류 ¦ 재 료 의 종 류 ¦ 두께 (mm) ¦ 허용 인장응력 (MPa) ¦ 허용 압축응력 (MPa) ¦ 허용 전단응력 (MPa) ¦ 허용 지압응력 (MPa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고항복점 강판 " ¦ ¦ 100 이하 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3698 "냉간압연 스테인레스강 판 및 강대" KS D 3705 "열간압연 스테인리스강 판 및 강대" ¦ STS 304 ¦ ¦ 110 ¦ 110 ¦ 60 ¦ 185 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3693 "스테인리스 클래드강" ¦ ¦ ¦ 6a (1) ¦ 허용인장응 력과 동일 ¦ 6ax1/V3 ¦ 6a X 1.7 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3507 "배관용 탄소강관" ¦ SPP ¦ ¦ 70 ¦ 70 ¦ 40 ¦ 115 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3562 "압력배관용 탄소강관" ¦ SPPS 38 ¦ ¦ 115 ¦ 115 ¦ 65 ¦ 195 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3562 "압력배관용 탄소강관" ¦ SPPS 42 ¦ ¦ 135 ¦ 135 ¦ 75 ¦ 225 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3564 "고압배관용 탄소강관" ¦ SPPH 38 ¦ ¦ 115 ¦ 115 ¦ 65 ¦ 195 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3564 "고압배관용 탄소강관" ¦ SPPH 42 ¦ ¦ 135 ¦ 135 ¦ 75 ¦ 225 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3564 "고압배관용 탄소강관" ¦ SPPH 49 ¦ ¦ 150 ¦ 150 ¦ 85 ¦ 255 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3565 "상수도용 도복장 강관" ¦ STWW 290 ¦ ¦ 70 ¦ 70 ¦ 40 ¦ 115 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3565 "상수도용 도복장 강관" ¦ STWW 370 ¦ ¦ 115 ¦ 115 ¦ 65 ¦ 195 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3565 "상수도용 도복장 강관" ¦ STWW 400 ¦ ¦ 125 ¦ 125 ¦ 70 ¦ 210 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3583 "배관용 아크용접 탄소강관 " ¦ SPW 400 ¦ ¦ 125 ¦ 125 ¦ 70 ¦ 210 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3576 "배관용 ¦ STS 304TP STS 304TPY ¦ ¦ 110 ¦ 110 ¦ 60 ¦ 185 ¦ - 1161 - | {}
9ae9c4a1-5b45-475d-9b1b-f45bee1141bb | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 재 료 의 종 류 ¦ 재 료 의 종 류 ¦ 두께 (mm) ¦ 허용 인장응력 (MPa) ¦ 허용 압축응력 (MPa) ¦ 허용 전단응력 (MPa) ¦ 허용 지압응력 (MPa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 스테인리스강판 " KS D 3588 "배관용 용접 대구경 스테인리스강관 " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 4311 "덕타일주철 관" ¦ ¦ ¦ 120 ¦ 120 ¦ 70 ¦ 200 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 4308 "덕타일주철이 형관" ¦ ¦ ¦ 105 ¦ 105 ¦ 60 ¦ 175 ¦ ¦ 한국주물공업 협동조합 SPS-KFCA- D4101-5004 ¦ SC 410 ¦ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 35 ¦ 110 ¦ ¦ "탄소강 주강품" ¦ SC 450 ¦ ¦ 75 ¦ 75 ¦ 40 ¦ 125 ¦ ¦ ¦ SC 480 ¦ ¦ 80 ¦ 80 ¦ 45 ¦ 135 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 4106 "용접구조용 주강품" ¦ SCW 410 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 55 ¦ 170 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 4106 "용접구조용 주강품" ¦ SCW 480 ¦ ¦ 120 ¦ 120 ¦ 65 ¦ 200 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3710 "탄소강 단강품" ¦ SF 390A ¦ ¦ 105 ¦ 105 ¦ 60 ¦ 175 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3710 "탄소강 단강품" ¦ SF 440A ¦ ¦ 125 ¦ 125 ¦ 70 ¦ 210 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3710 "탄소강 단강품" ¦ SF 490A ¦ ¦ 135 ¦ 135 ¦ 75 ¦ 225 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3710 "탄소강 단강품" ¦ SF 540A ¦ ¦ 150 ¦ 150 ¦ 85 ¦ 255 ¦ ¦ 한국산업표준 KS D 3710 "탄소강 단강품" ¦ SF 590A ¦ ¦ 160 ¦ 160 ¦ 90 ¦ 270 ¦ ¦ 한국주물공업 협동조합 SPS-KFCA- D4301-5015 "회주철품" ¦ GC 200 ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 30 ¦ ¦ 한국주물공업 협동조합 SPS-KFCA- D4301-5015 "회주철품" ¦ GC 250 ¦ ¦ 25 ¦ 25 ¦ 10 ¦ 40 ¦ ¦ 한국주물공업 협동조합 SPS-KFCA- D4301-5015 "회주철품" ¦ GC 300 ¦ ¦ 30 ¦ 30 ¦ 15 ¦ 50 ¦ 주 : (1) 스테인리스 클래드강의 허용인장응력은 다음 식으로 구한다. �1 · t1 +�2 · t2 ⌀a = t1 +t2 - 1162 - | {}
1d3216e1-341b-415f-a518-fa8572f0a7b9 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 여기에서 ⌀a : 스테인리스 클래드강의 허용인장응력(N/mm2) �1 : 모재의 허용인장응력(N/mm2) ⌀2 : 클래드재의 허용인장응력(N/mm2) t1 : 모재의 두께(mm) t2 : 클래드재의 두께(mm) (2) 허용압축응력 실험 등에 의하면 압축강도는 인장강도와 거의 동일하며 타 철강 구조물의 규정 에서도 거의 동일하게 정해져 있으므로 본 기준에서도 이에 따른다. 2. 용접에 의한 이음부에는 제 1 호에 규정하는 값에 표 710.11-2 에 정하는 값을 곱한 값으로 할 것 표 710.11-2 용접이음에 따른 값 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 공장용접 ¦ 현장용접 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 맞대기 용접이음 ¦ 방사선 검사를 한 경우 ¦ 0.95(1.0) ¦ 0.90(0.95) ¦ ¦ 맞대기 용접이음 ¦ 방사선 검사를 하지 않은 경우 ¦ 0.85 ¦ 0.80 ¦ ¦ 필렛 용접이음 ¦ 필렛 용접이음 ¦ 0.95 ¦ 0.90 ¦ 비고: 괄호안의 값은 용접선 전체길이에 대하여 방사선검사 또는 초음파탐상검사를 하는 경우의 값이다. 710.11.2 관본체의 구조상 안전을 위한 용접작업은 KS 또는 AWS D 1.1(American Welding Society)과 동등 이상의 기준에 따른다. 710.11.3 710.11.1 에 있어서 콘크리트를 사용하는 경우에는 705.6 을 준용한다. 710.11.4 동수압 및 지진력을 포함하는 하중에 대한 허용응력은 710.11.1 및 710.11.2 에 서 정하는 값의 1.5 배로 할 수 있다. 710.12 관본체의 구조 기술기준 제 157 조 제 2 호에 규정하는 진동, 좌굴 및 부식에 대해 안전한 것이란 다음과 같다. 1. 운전 중에 현저한 진동이 없을 것 2. 관본체는 외압의 1.5 배의 압력에 대해 좌굴하지 않을 것 3. 내부 유수의 수소이온농도가 수소지수 4 이하의 경우에는, 관의 안쪽면을 도료로 피 복하거나 또는 부식을 경감할 수 있는 조치를 할 것 710.13 관본체의 고정 기술기준 제 157 조 제 5 호 "가" 에 규정하는 관본체를 확실히 고정 하는 것이란 스러 - 1163 - | {}
353de50c-7251-4d49-b45a-8ebdd7115427 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 스트 칼라, 앵커밴드 또는 앵커볼트에 의해 고정하는 것으로 다음 각 호와 같이 사용 한다. 1. 앵커블록의 위치에서 수압철관 및 방류관의 상부가 노출되도록 설치하였을 경우 또 는 수압철관 및 방류관의 상부 콘크리트의 피복두께가 작아 앵커블록에 인장응력이 생길 경우에는 외력에 대하여 안전하도록 앵커볼트, 앵커밴드 또는 기타의 구조물 을 설치하여 고정해야 한다 2. 수압철관 및 방류관이 앵커블록에 고정되는 부분 또는 터널에 매설되는 부분에는 콘크리트 타설시에 수압철관 및 방류관에 작용하는 부력에 대해서 앵커볼트, 앵커 밴드 또는 기타의 구조물로, 길이방향의 외력에 대해서는 스러스트 칼라를 설치하 여 고정하여야 한다. 710.14 앵커블록의 구조상 안전 기술기준 제 157 조 제 5 호 "나" 에 규정하는 구조상 안전한 것이란 콘크리트를 사용하 는 경우에는 705.6 을 준용하여 고정하는 것이다. 710.15 받침대의 구조상 안전 710.15.1 기술기준 제 157 조 제 6 호 "가" 에 규정하는 구조상 안전한 것이란 콘크리트 를 사용하는 경우에 있어서는 705.6 을 준용하여 고정하는 것이다. 710.15.2 710.15.1 에서 강재를 사용하는 경우에는 710.11.1 및 710.11.2 를 준용한다. 710.16 방수로의 구조상 안전 기술기준 제 158 조 제 2 항에 규정하는 구조상 안전한 것이란 콘크리트를 사용하는 경우 에는 705.6 을 준용하여 고정하는 것이다. 、 1164 - | {}
ee7d4110-f041-41fd-8525-a036aaf15b48 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (715 일반 수력발전 설비) 715 일반 수력발전 설비 715.1 수차의 재료 715.1.1 수력발전용 수차 및 보조설비에 사용되는 부품의 재료는 요구되는 기계적 강 도 및 화학적 성질을 갖는 재료로서 표 715.1-1 에 따라 해당 KS 또는 ASTM 규격에 적합하거나 동등 이상의 재료를 사용하여야 한다. 표 715.1-1 설비별 ASTM, KS/단체표준 규격 ¦ 구분 ¦ ASTM 규격 ¦ KS/단체표준 규격 ¦ KS/단체표준 규격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ ASTM 규격 ¦ 번호 ¦ 명칭 ¦ ¦ 수차날개 Runner Blade ¦ A743 Gr.CA-6NM ¦ SPS-KFCA-D4103 ¦ 스테인리스 주강품 ¦ ¦ 날개허브 Runner Hub ¦ A743 Gr.CA-6NM ¦ SPS-KFCA-D4103 ¦ 스테인리스 주강품 ¦ ¦ 날개콘 Runner Cone ¦ A240 Type 304L ¦ STS304L(D3705) ¦ 열간압연 스테인리스강판 및 강대 ¦ ¦ 수차축 Turbine Shaft ¦ A668 Class D ¦ SF490A(D3710) ¦ 탄소강 단강품 ¦ ¦ 수차발전기 지지대 Bulb Case ¦ A283 Gr. C ¦ SS275(D3503) ¦ 일반구조용 압연강재 ¦ ¦ 유량조절장치 Wicket Gate (Shaft, Stem) ¦ A995 UNS J 92205 ¦ ¦ duplex stainless steel ¦ ¦ Wicket Gate (Shell Plate) ¦ A240 Type 304L ¦ STS304L(D3705) ¦ 열간압연 스테인리스강판 및 강대 ¦ ¦ 유량조절장치 내관 Inner Gate Ring ¦ A240 Type 304L ¦ STS304L(D3705) ¦ 열간압연 스테인리스강판 및 강대 ¦ ¦ 유량조절장치 외관 Outer Gate Ring ¦ A240 Type 304L ¦ STS304L(D3705) ¦ 열간압연 스테인리스강판 및 강대 ¦ ¦ 수차날개 외관 Discharge Ring ¦ A240 Type 304L ¦ STS304L(D3705) ¦ 열간압연 스테인리스강판 및 강대 ¦ ¦ 흡출관 라이너 Draft Tube Liner ¦ A36 ¦ ¦ 용접구조용 압연강재 ¦ ¦ 고정자 프레임 Stator Frame ¦ A283 Gr. C ¦ SS275(D3503) ¦ 일반구조용 압연강재 ¦ ¦ 발전기 점검구 Access Shaft ¦ A283 Gr. C ¦ SS275(D3503) ¦ 일반구조용 압연강재 ¦ - 1165 - | {}
0fa7a375-3aa9-4e9c-ae6c-5e93eaf93a8c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | ¦ 발전기 전단 덮개판 Bulb Nose ¦ A283 Gr. C ¦ SS275(D3503) ¦ 일반구조용 압연강재 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 발전기하부 틈새판 Lower Pier Nose Liner ¦ A283 Gr. C ¦ SS275(D3503) ¦ 일반구조용 압연강재 ¦ ¦ 발전기 반입구 Generator Hatch ¦ A283 Gr. C ¦ SS275(D3503) ¦ 일반구조용 압연강재 ¦ 715.1.2 수차는 운전 시간에 따라 캐비테이션에 의한 과다한 부식이 발생되지 않아야 한다. 715.2 수차의 구조 715.2.1 수차는 다음의 각호에 적합하여야 한다. 1. 수차 및 부속장치의 수압을 받는 부분은 최대사용수압에서 누수가 발생되지 않고 구조적으로 견고하여야 한다. 2. 수차 및 부속장치의 유압 또는 공기압을 받는 부분은 수압(유압)시험으로서, 최대유 압 또는 최대공기압의 1.5 배의 시험압력으로 누설이 없고, 기타 결함이 없는 상태 에서 10 분간 견딜 수 있어야 한다. 3. 수차 및 부속장치는 최대 속도에서 2 분 이상 안전하게 운전할 수 있어야 한다. 4. 운전 중에 수차의 베어링 또는 축에 발생할 수 있는 진동은 수차 설계 기준값 이 하의 진동을 유지하여야 한다. 5. 물의 유입이나 유출을 신속하게 차단하는 입구밸브 등을 수차에 설치하여야 한다. 715.2.2 자체중량, 수압, 지진력 및 토압 등에 대하여 구조상 안전하여야 한다. 715.2.3 수력발전소의 취수구나 취수문(intake gate)에는 적합한 스크린을 설치하여 부 유물이나 토사 등의 유입에 따른 피해를 받지 않게 하여야 한다. 715.3 보조설비 및 보조기기 715.3.1 속도조절기 1. 속도조절기는 수차의 속도 및 출력제어에서 신속히 대응할 수 있어야 한다. 2. 속도조절기는 비상정지 시 신속히 유입되는 유수를 차단할 수 있어야 한다. 3. 소수력발전은 별도의 속도조절기 대신 밸브나 수문으로 그 성능을 대처할 수 있다. 715.3.2 유압설비 수차의 가이드 베인, 러너 베인, 제압기 디플렉터, 니들 및 입구밸브의 서보 모터 조 작 등에 필요한 압유를 충분하고도 안전하게 공급할 수 있어야 한다. 1. 압력유탱크의 내압시험 및 누수시험은 KS B 6750 "압력용기의 내압시험 및 누수 - 1166 - | {}
4456e63a-48b6-41ba-860f-b20b7c4952bd | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 시험" 을 준용하고, 시험결과 구조상 안전하고 누수 되지 않을 것 2. 압력유탱크 또는 이에 가까운 곳에는 최고사용압력 이하의 압력으로 동작하는 안 전밸브 또는 안전장치를 설치할 것 3. 압력유탱크의 유압이 저하하는 경우에 자동적으로 유압을 회복하는 장치를 설치할 것 4. 압력유탱크 또는 이에 가까운 곳에는 압력계를 설치할 것 5. 압력유탱크의 재료, 구조 등에 대해서는 KS B 6750 "압력용기(기반규격)" 를 준용 할 것 6. 소수력발전에서는 블래더형이나 전동 서보 모터식으로 대체할 수 있다. 715.3.3 공압설비 1. 유압장치용 공기압축기의 용량은, 유압탱크내의 유압을 최저 상용유압으로부터 30 분 이내에 0.1MPa 상승시키는데 필요한 공기를 보급할 수 있어야 한다. 2. 공기탱크용량은, 유압탱크내 공기보급에 지장이 없어야 한다. 3. 브레이크용 공기압축기의 용량은, 브레이크의 정상동작에 필요한 용량이어야 한다. 4. 소수력발전 중 유압설비로만 속도조절기 및 밸브, 수문을 사용하는 경우에는 공압 설비를 제외할 수 있다. 715.3.4 입구밸브 설비 비상시 유수의 안전한 차단, 정지 시 수차의 누수 및 손실전력 저감, 기기의 유해한 마모방지, 보수 · 점검 시 수로의 충 · 배수를 생략하여 정지시간 단축, 취수를 공용으 로 사용하여 분기한 경우 점검용 수차만 정지시키는 등의 목적으로 수압관 단말이나 수차의 입구에 입구밸브 설비를 설치하여야 한다. 1. 최저 허용조작력은, 전 낙차에서 수차의 최대사용유량을 안전하고 확실하게 차단할 수 있어야 한다. 2. 소수력발전에서 별도의 속도조절기 없이 밸브나 수문으로 운전 및 정지를 하는 경 우 입구밸브 설비로 대처할 수 있다. 715.3.5 윤활설비 수차의 베어링 등에는 윤활유 펌프, 집유탱크, 냉각장치 등으로 구성되는 윤활설비를 설치하여야 하며, 비상시에도 윤활매체의 공급이 유지되도록 하여야 한다. 1. 강제순환방식의 윤활유 펌프는, 평상운전 시에 필요한 유량을 공급할 수 있는 용량 으로 하여야 한다. 2. 중력급유방식의 상부기름 탱크는, 탱크유면저하 검출 후, 주기가 완전정지 할 때까 지, 외부로부터 기름보급 없이, 스러스트 베어링 유조에 필요한 유량을 공급할 수 있는 용량으로 하여야 한다. 3. 소수력발전설비의 윤활유를 그리스로 사용할 경우 윤활설비를 제외할 수 있다. - 1167 - | {}
ac6ad7a1-decf-465d-a88a-fd362b1587b5 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 715.3.6 급수설비 급수설비는 수차 등 발전소 설비에 충분한 양과 적합한 물을 안전하고 원활하게 공급 할 수 있어야 하며, 불순물의 유입방지, 냉각수의 동결방지, 보수의 용이성 등을 충분 히 고려해서 설치하여야 한다. 1. 급수설비의 급수유량은, 다음 조건하에서도 설계급수량 이상을 확보할 수 있어야 한다. 2. 급수펌프의 토출량은 필요한 냉각수의 110% 이상으로 하여야 한다. 3. 공랭식 발전설비는 급수설비를 제외할 수 있다. 715.3.7 배수설비 배수설비는 주기기의 본체(수차 봉수장치)로부터의 누수배수, 건물에서 생기는 누수배 수 및 주기기 점검 시 수압철관, 케이싱 및 흡출관 등에 들어있는 물의 배수에 필요 한 설비로서, 안전하고 원활하게 배수할 수 있어야 하며, 하류하천에 기름 등이 유출 되지 않도록 하여야 한다. 1. 소내 배수계통의 유수분리 조는, 설비사고 등으로 다량의 누유가 있더라도 기름을 하천에 유출시키지 않아야 한다. 2. 배수펌프의 제어장치는 가능한 상층에 두어서, 발전소가 침수된 경우에도 배수할 수 있도록 하여야 한다. 3. 배수구 높이는, 홍수 시에도 하천으로부터 역류하지 않는 위치로 하여야 한다. 4. 소내 배수펌프의 성능은 피트 내 최대유입예상량의 1.5 배 이상의 배수능력을 갖는 펌프를 선정하여야 한다. 5. 자연배수가 가능한 발전소는 배수설비를 제외할 수 있다. 715.3.8 정지 및 경보 설비 1. 다음 전기적 사고 시에는 자동으로 비상 정지하고 경보하여야 한다. 가. 용량 10,000KVA 이상의 동기발전기 고정자 권선의 상간단락, 층간단락, 내부지락, 회로지락 등에 의한 과전류 나. 용량 10,000KVA 미만의 발전기는 과부하, 단락, 지락, 과전압 다. 동기발전기는 계자권선의 지락, 계자상실, 자동전압조정장치(AVR)고장, 여자기 과 전압 라. 역전력 2. 다음 기계적 사고 시에는 자동으로 급정지하고 경보여야 한다. 가. 용량 2,000KVA 이상의 트러스트/가이드 베어링의 과열. 나. 수차과 속도, 속도조절기의 고장 다. 입구밸브, 속도조절기용 유압장치의 고장/유압저하 2 단, 냉각수 통수단절 라. 속도조절기 구동장치 고장 - 1168 - | {}
854e3f50-b870-46a6-a39e-9eefb974652c | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 3. 다음과 같은 경우에는 경보를 하여야 한다. 가. 용량 2,000KVA 이상의 트러스트 베어링의 온도상승, 유조유면 저하 나. 발전기 공기냉각기 출구온도상승 다. 조작유압 저하 라. 수냉식 발전기 냉각수 단수 마. AC/DC 전원고장 바. 냉각수 및 공압설비 고장 - 1169 - | {}
58cc8790-4d0d-46b1-bca5-d47626bbc7cc | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (720 양수발전 설비) 720 양수발전 설비 720.1 펌프수차의 재료 수력발전용 펌프수차 및 보조설비에 사용되는 부품의 재료는 715.1 을 준용한다. 720.2 펌프수차의 구조 720.2.1 수력발전용 펌프수차 및 보조설비에 사용되는 부품의 재료는 715.1 을 준용한 다. 1. 수압을 받는 부분은 부하 또는 입력이 차단되었을 때 최대사용수압 및 부압설계 시 구조상 안전하여야 한다. 2. 회전부는 부하 또는 입력이 차단되었을 때 최대 속도에서 5 분 이상 안전하게 운전 할 수 있어야 한다. 3. 운전 중에 수차 또는 펌프수차의 베어링 또는 축에 발생할 수 있는 각종 최대의 진동에 대하여 안전하게 운전할 수 있어야 한다. 4. 물의 유입이나 유출을 신속하게 차단하는 입구밸브 등을 수차 또는 펌프수차에 설 치하여야 한다. 720.2.2 자체중량, 수압, 지진력 및 토압 등에 대하여 구조상 안전하여야 한다. 720.2.3 수력발전소의 취수구나 취수문(intake gate)에는 적합한 스크린을 설치하여 부 유물 등의 유입에 따른 피해를 받지 않게 하여야 한다. 720.3 보조설비 및 보조기기 720.3.1 속도조절기는 715.3.1 을 준용한다. 720.3.2 양수기동설비 흡출관 내부 수면을 수면압하장치(Draft tube water depressor)로써 공기상태로 한 후, 발전전동기를 전동기로 기동할 수 있는 설비를 설치하여야 한다. 720.3.3 유압설비는 715.3.2 를 준용한다. 720.3.4 공압설비는 715.3.3 을 준용한다. 단, 수면압하장치용 공압설비에 대하여는 공기압축기의 용량에 필요한 조건과, 공기탱 크용량에 필요한 조건을 현지 여건에 맞추어 시설해야 한다. 720.3.5 입구밸브 설비는 715.3.4 를 준용한다. 720.3.6 윤활설비는 715.3.5 를 준용한다. 720.3.7 급수설비는 715.3.6 을 준용한다. - 1170 - | {}
fedf3115-2c99-4c00-8988-6fa389ae9112 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 720.3.8 배수설비는 715.3.7 을 준용한다. 단, 흡출관 배수펌프의 배수시간은 제작사와 협의 하여 결정할 수 있다. 720.3.9 정지 및 경보 설비는 715.3.8 을 준용한다. - 1171 - | {}
46c251e1-7583-4eff-8f3e-129f7db75757 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | (725 기타 시설) 725 기타 시설 725.1 발전소 시설의 안정성 수차, 발전기 및 부속설비가 설치되는 발전소는 다음 각 호에 따라야 한다. 또한, 해 양에너지발전설비의 구조물도 이를 준용한다. 725.1.1 콘크리트구조물은 국가건설기준 「KDS 14 20 00 콘크리트구조 설계기준」 을 적용하여야 한다. 725.1.2 구조물은 705.11~705.14 에 준하여야 한다. 기타사항은 국가건설기준 「KDS 11 00 00 지반 설계기준」 을 적용하여야 한다. 조력발전소 구조물은 705.20~705.23 에 준 하여야 한다. 725.1.3 구조물의 내진에 대하여는 국가건설기준 「KDS 17 00 00 내진 설계기준」 과 「KDS 54 17 00 댐 내진설계」 및 「KDS 41 17 00 건축물 내진설계기준」 을 적용하 여야 한다. 다만 설비 정착부에 대한 내진설계를 하는 경우, "발전용 수력 및 화력시 설 설비 정착부 내진설계지침" 을 적용할 수 있다. 「지진 · 화산재해대책법」 제 15 조 (기존 시설물의 내진보강계획 수립 등)에 따라, 발전설비의 내진설계기준이 강화되어 기존 시설물을 대상으로 내진성능을 평가하여야 하는 경우, "발전용 수력 및 화력시 설 설비 정착부 내진성능평가 지침" 및 "발전용 수력 및 화력시설 기존 건축물 내 진성능평가 지침" 을 참조할 수 있다. 다만, 전력수급기본계획에 의거 폐지가 결정된 잔존수명 5 년 이하의 시설물 또는 재건축 등이 예정된 시설물은 내진성능평가 대상에 서 제외한다. 725.1.4 해양에너지발전설비의 경우 해당지역의 오손등급에 적합한 부식 및 염해대책 을 하여야 하며, 특히 염분에 의한 화학적 부식에 강한 자재선정 및 방지용 도장을 하여야 한다. - 1172 - | {}
133b63a8-207b-4ec8-84a9-8a175e5c2c8b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 8. 보칙 | {}
3986c217-a92c-4aa9-9d27-557251958f9d | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 801 (재검토기한) 산업통상자원부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 에 따라 이 공고에 대하여 2023 년 12 월 14 일 기준으로 매 3 년이 되는 시점(매 3 년째의 6 월 30 일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. 802 (재검토기한) 산업통상자원부장관은 「행정규제기본법」 에 따라 510(전기저장장치) 에 대하여 2023 년 4 월 17 일 기준으로 매 3 년이 되는 시점(매 3 년째의 4 월 17 일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. 803 (재검토기한) 산업통상자원부장관은 「행정규제기본법」 에 따라 이 공고에 대하여 2024 년 10 월 24 일 기준으로 매 3 년이 되는 시점(매 3 년째의 10 월 24 일까지를 말한다)마 다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다. 부 칙 (제 2018-103 호, 2018. 3. 9) 제 1 조(시행일) 이 공고는 2021 년 1 월 1 일부터 시행한다. 부 칙 (제 2020-738 호, 2020. 12. 31) 제 1 조(시행일) 이 공고는 2021 년 1 월 1 일부터 시행한다. 다만, 522.3.2(과전류 및 지락 보호장치)의 2 규정은 2021 년 9 월 1 일부터 시행한다. 제 2 조(경과 조치) 이 공고의 시행 당시 이미 시설되어 있거나 전기공사계획 인가(신 고)를 받은 것 또는 전력기술관리법 시행령 제 18 조제 4 항에 의한 자가 공고 시행 전 에 사업승인을 얻은 것 또는 건축법 제 11 조(건축허가), 제 14 조(건축신고), 주택법 제 15 조(사업계획의 승인)에 따라 사업승인, 건축허가·신고를 받은 것에 대하여는 종전 의 기준을 따를 수 있다. 부 칙(제 2021-36 호, 2021. 1. 19) 이 공고는 공고한 날로부터 시행한다. 부 칙(제 2021-509 호, 2021. 07. 01) 제 1 조(시행일) 이 공고는 2022 년 1 월 1 일부터 시행한다. 제 2 조(경과 조치) 232.2 의 표 232.2-2, 232.11.1 의 5, 232.11.3 의 6 및 234.11.4 의 표 234.11-1 은 이 공고 시행당시 이미 시설되어 있거나 건축법 제 11 조(건축허가), 제 14 조(건축신고), 주택법 제 15 조(사업계획의 승인)에 따라 사업승인, 건축허가·신고를 받은 것에 대하여는 종전의 기준을 따를 수 있다. - 1174 - | {}
2566a35c-6ca1-44b6-bfbb-89083d1fd03b | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 부 칙(제 2022-809 호, 2022. 11. 08.) 제 1 조(시행일) 이 공고는 공고한 날로부터 시행한다. 다만, 245.3(특정기술을 이용한 무정전전원장치의 시설)의 1 의 "라"(2)의 규정은 2024 년 7 월 1 일부터 시행하고, 245(무정전전원장치)에서 511, 512 를 인용한 규정은 510(전기저장장치) 규정이 개 정·시행되는 날로부터 시행한다. 제 2 조(경과 조치) 이 공고의 시행 당시 이미 시설되어 있거나 전기공사계획 인가(신 고)를 받은 것 또는 전력기술관리법 시행령 제 18 조제 4 항에 의한 자가 공고 시행 전 에 사업승인을 얻은 것 또는 건축법 제 11 조(건축허가), 제 14 조(건축신고), 주택법 제 15 조(사업계획의 승인)에 따라 사업승인, 건축허가·신고를 받은 것에 대하여는 종전 의 기준을 따를 수 있다. 부 칙(제 2023-364 호, 2023. 4. 17) 제 1 조(시행일)이 공고는 공고한날부터 시행한다. 다만, 245.3(특정기술을 이용한 무정 전전원장치의 시설)의 1 의 "마"(2)의 규정은 2024 년 7 월 1 일부터 시행하고, 511.2.5 (재사용 이차전지의 시설)의 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」의 안전성검사대상 전기용품은 2023 년 10 월 19 일부터 시행한다. 제 2 조(경과 조치) 이 공고의 시행 당시 이미 시설되어 있거나 전기공사계획 인가(신 고)를 받은 것 또는 전력기술관리법 시행령 제 18 조제 4 항에 의한 자가 공고 시행 전 에 사업승인을 얻은 것 또는 건축법 제 11 조(건축허가), 제 14 조(건축신고), 주택법 제 15 조(사업계획의 승인)에 따라 사업승인, 건축허가·신고를 받은 것에 대하여는 종전 의 기준을 따를 수 있다. 제 3 조(재사용 이차전지의 전기용품 안전확인 시험에 관한 특례) 511.2.5(재사용 이 차전지의 시설)의 "다" 개정 규정에 따른 재사용 이차전지의 적합성 인증은 「전기 용품 및 생활안전용품 안전관리법」 또는 한국산업표준(이하 "KS"라 한다)이 시행 전까지는 제조사가 정한 기준에 적합한 것을 전기용품 안전확인시험에 합격한 것으 로 본다. - 1175 - | {}
146871ad-65d9-43f1-87b2-21f7053a2794 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 부 칙(제 2023-563 호, 2023. 7. 11) 제 1 조(시행일) 이 공고는 공고한 날부터 시행한다. 제 2 조(경과 조치) 이 공고 시행 전에 전기설비 공사계획 인가(신고), 사업승인, 건축허 가(신고) 등을 신청하거나 신고한 것에 대해서는 종전의 기준을 따른다. 제 3 조(종전 공고의 폐지) 전기설비기술기준의 판단기준(산업통상자원부 공고 제 2021-35 호, 2021.1.19.)은 폐지한다. 부 칙(제 2023-768 호, 2023. 10. 12) 제 1 조(시행일) 이 공고는 공고한 날부터 시행한다. 제 2 조(경과 조치) 이 공고 시행 전에 전기설비 공사계획 인가(신고), 사업승인, 건축허 가(신고) 등을 신청하거나 신고한 것에 대해서는 종전의 기준을 따른다. 부 칙(제 2023-839 호, 2023. 11. 21) 제 1 조(시행일) 이 공고는 공고한 날부터 시행한다. 다만, 다음 각호의 구분에 의한 날 부터 시행한다. 1. 122.5 의 3 의 개정 규정은 2024 년 6 월 1 일부터 시행한다. 2. 241.17.3 부터 241.17.5 까지의 개정 규정은 2024 년 1 월 1 일부터 시행한다. 3. 351.6 의 6 의 개정 규정은 2025 년 1 월 1 일부터 시행한다. 제 2 조(경과 조치) 이 공고 시행 전에 전기설비 공사계획 인가(신고), 사업승인, 건축허 가(신고) 등을 신청하거나 신고한 것에 대해서는 종전의 기준을 따른다. 제 3 조(내화구조에 관한 적용례) 241.17.5 의 2 의 "다"의 개정 규정은 공고 시행 이후 에 사업승인, 건축허가(신고) 등을 신청하거나 신고한 신축건물에 적용한다. - 1176 - | {}
1e0ee831-f726-4e60-8867-4b0b518eea29 | 한국전기설비규정개정전문_202410 | 부 칙(제 2023-875 호, 2023. 12. 14.) 제 1 조(시행일) 이 공고는 공고한 날부터 시행한다. 다만, 211.2.4 의 3(주택용 누전차단 기 시설방향) 및 212.3.4 의 3(주택용 배선차단기 시설방향)의 개정 규정은 2025 년 1 월 1 일부터 시행한다. 제 2 조(경과 조치) 이 공고 시행 전에 전기설비 공사계획 인가(신고), 사업승인, 건축허 가(신고) 등을 신청하거나 신고한 것에 대해서는 종전의 기준을 따른다. 부 칙 (제 2024-749 호, 2024. 10. 24) 제 1 조(시행일) 이 공고는 공고한 날부터 시행한다. 다만, 321.2(접지시스템)는 2025. 3. 1 일부터 시행한다. 제 2 조(경과 조치) 이 공고 시행 전에 전기설비 공사계획 인가(신고), 사업승인, 건축허 가(신고) 등을 신청하거나 신고한 것에 대해서는 종전의 기준을 따른다. - 1177 - | {}
e6fa647a-0544-4917-af69-578ab7382ca7 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | SK ecoplant SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM - FM PVC 덕트공사 - ¦ DOC No. ¦ : 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DISCIPLINE ¦ : HVAC ¦ ¦ PROJECT No. ¦ : 21036D ¦ ¦ PROJECT TITLE ¦ : M16 Ph2 Project ¦ ¦ CLIENT ¦ : SK hynix ¦ ¦ LOCATION ¦ : Icheon city, Gyeonggi-do, Korea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 2022.01.25 ¦ APPROVED FOR CONSTRUCTION ¦ T.G.YU ¦ J.H. YANG ¦ Y.T.OH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REV. ¦ DATE ¦ DESCRIPTION ¦ PRPD ¦ CHKD ¦ APPD ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
e6b1096b-0aba-4f6e-a6a2-f1314b7c7369 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 Rev. 0 Page 1 of 16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 FM PVC(Poly Vinyl Chloride) 배기 덕트 공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 덕트의 제작 및 설치 (2) 덕트용 부속품의 설치 (3) 덕트의 지지 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 보온공사 1.2.3 플랜지체결공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 ¦ KS B 1002 ¦ 6 각 볼트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1012 ¦ 6 각 너트 및 6 각 낮은너트 ¦ ¦ KS B 1101 ¦ 냉간 성형 리벳 ¦ ¦ KS B 5302 ¦ 유리제 온도계(전체 담금) ¦ hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b6e807dc-1906-4d31-b1b8-8cfbbd0e6e10 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 Rev. 0 Page 2 of 16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B ISO 1771 KS D 3506 KS D 3512 KS D 3556 KS D 6704 KS F 2815 KS L 9102 KS M 3343 KS M 3402 KS M 3700 ¦ 이중관 일반용 온도계 용융 아연도금 강판 및 강대 냉간 압연 강판 및 강대 피아노선 땜납 배연 설비의 검사 표준 인조 광물섬유 단열재 폴리염화비닐(염화비닐 수지) 금속 적층판 수도용 경질 폴리염화비닐 이음관 초산비닐 수지 에멀션 목재 접착제 ¦ ¦ ¦ 1.3.2 단체표준 SPS-KARSE B 0007-169 공기취입 · 취출구 SPS-KARSE B 0008-170 공기취입 · 취출구의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0009-171 공기조화용 댐퍼 SPS-KARSE B 0010-172 공기조화용 댐퍼의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0013-175 공기조화용 덕트 및 부품 SPS-KARSE B 0016-178 공기조화용 덕트누기 시험방법 SPS-KARSE B 0017-179 공기조화용 덕트소음기 시험방법 ¦ 1.3.2 단체표준 SPS-KARSE B 0007-169 공기취입 · 취출구 SPS-KARSE B 0008-170 공기취입 · 취출구의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0009-171 공기조화용 댐퍼 SPS-KARSE B 0010-172 공기조화용 댐퍼의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0013-175 공기조화용 덕트 및 부품 SPS-KARSE B 0016-178 공기조화용 덕트누기 시험방법 SPS-KARSE B 0017-179 공기조화용 덕트소음기 시험방법 ¦ 1.3.2 단체표준 SPS-KARSE B 0007-169 공기취입 · 취출구 SPS-KARSE B 0008-170 공기취입 · 취출구의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0009-171 공기조화용 댐퍼 SPS-KARSE B 0010-172 공기조화용 댐퍼의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0013-175 공기조화용 덕트 및 부품 SPS-KARSE B 0016-178 공기조화용 덕트누기 시험방법 SPS-KARSE B 0017-179 공기조화용 덕트소음기 시험방법 ¦ ¦ 1.3.3 국제규격 ASTM-E 84 ¦ Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials1 ¦ ¦ ¦ ASTM D256 ¦ Standard Test Method for Determining the Izod Pendulum Impact Resistance of Plastics1 Standard Test for Tensile Properties of Plastics ¦ ¦ ¦ ASTM D638 ASTM D648 ¦ Method Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Undre Flexural Load in the Edgewise Position ¦ ¦ ¦ FM 4910 FM 4922 SMACNA ¦ Cleanroom Materials Flammability Test Protocol Approval Standard for Fume Exhaust Ducts or Fume and Smoke Exhaust Ducts ¦ ¦ 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
5bb60f47-9d60-44bd-af7a-2a51b8744b5f | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 3 of 16 ¦ 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에 게 제출 한다. 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.5.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.5.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 덕트, 부속기기 및 구매된 제품이 손 상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6 보온공사 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00150 보온공사' 기준에 따른다. 1.7 도장 · 방청 및 부식공사 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
6808304b-c2a8-4ffc-9a40-74339710e6f0 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 Rev. 0 Page 4 of 16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.1 일반사항 2.1.1 고정압에 사용되는 자재이므로 압력차에 의한 변형을 방지 할 수 있는 충분한 구조적 강도를 유지하여야 한다. 2.1.2 FM PLATE (1) FM PLATE 는 Cleanroom 에 사용되는 재료로 난연 성능기준을 만족한다. (2) 화재 발생 시 연소를 막고 연기나 부식성 가스에 의한 오염을 최소화 한다. (3) 내약품성, 내열성, 가공성이 우수하다. 2.1.3 FM 규격 (1) 세계적인 산업상호보험인 Factory Mutual System 에서 재료면으로 화재의 예방을 위해 특별히 설정한 Cleanroom 에 사용할 재료에 대해 난연성 기준을 정하였다. (2) 이 기준은 화재발생 시 연소를 최소화하기 위한 기준으로 마련되었다. 연소지수 (FPI : Fire Propagation Index) ≤ 6 ② 발연지수 (SDI : Smoke Damage Index) ≤ 0.4 (3) FM 4910, FM 4922 승인(Approval)된 제품만 사용할 수 있다. 2.2 덕트재료 2.2.1 FM PVC PLATE 내식성이 강한 아이보리색 경질로서 충진제 및 내약품성 물질이 첨가되 경질 염화비 닐판을 사용 한다. (1) 기계적 특성 ASTM TEST 기준에 따라 기계적 강도를 측정하여 아래 기준표 값과 동일 또는 그 이상이 되 도록 하여야 한다. ¦ 항 목 ¦ 구 분 ¦ 시 험 방 법 ¦ FM DUCT (8T) ¦ FRP DUCT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기계적 특성 ¦ 충 격 강 도 ¦ ASTM D256 (Notch 부착) ¦ 4.0 kJ/m2 ¦ 496 kg.cm/cm2 ¦ ¦ 기계적 특성 ¦ 충 격 강 도 ¦ ASTM D256 (Notch 부착) ¦ / 112 kg.cm/cm2 ¦ 496 kg.cm/cm2 ¦ ¦ 기계적 특성 ¦ 충 격 강 도 ¦ ASTM D638 ¦ 59.3 MPa ¦ 13,280 kg.cm/cm2 ¦ ¦ 기계적 특성 ¦ 충 격 강 도 ¦ ASTM D638 ¦ / 6,300 kg.cm/cm2 ¦ 13,280 kg.cm/cm2 ¦ ¦ 기계적 특성 ¦ 열변형 온도 ¦ ASTM D648-56 ¦ 69 °C ¦ 110 °C ¦ 다음과 같은 TEST 조건에서 합격한 제품 또는 동일 강도를 가진 재질을 사용하여야 한다. ¦ 구 분 ¦ TEST 기준 ¦ TEST 결과 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
f7f5bc35-9794-4593-a08b-08857951a26b | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 Rev. 0 Page 5 of 16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충격 TEST ¦ 50~60kg 하중으로 0.5m 상부에서 낙하시험 ¦ 외면 파손 및 CRACK 발생 無 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 하중 TEST ¦ 중량측정 가능한 재료(170kg)를 덕트 상부에 24 시간 올려놓은 후 상태 점검 작업 인력(몸무게 75kg 이상) 2 인을 덕트 상부이동 후 점검 ¦ 외면 파손 및 처짐, 힘 발생 無 ¦ ¦ 내압 TEST ¦ BLOWER 를 이용하여 덕트 내 음압 형성 정압 게이지 눈금(168mmAq) 확인 후 24 시간 유지 ¦ 압괴 및 파손, 내부 압력 변화 無 ¦ ¦ 담수 TEST ¦ 덕트 내 면적의 70% 이상 WATER 담수 후 72 시간 유지 ¦ 덕트 CRACK 발생 및 WATER LEAK 無 ¦ 2.2.2 재료 물리적 · 화학적 기준 항목별 FM 4922 인증 값을 만족하여야 한다. ¦ 항 목 ¦ 항 목 ¦ 단위 ¦ KS 규격 ¦ FM 4922 인증제품 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 인장강도 ¦ 인장강도 ¦ MPa ¦ > 50 ¦ 52.7 ¦ ¦ ¦ 굴곡강도 ¦ 굴곡강도 ¦ MPa ¦ - ¦ 80.4 ¦ ¦ ¦ 굴곡탄성율 ¦ 굴곡탄성율 ¦ GPa ¦ - ¦ 3.63 ¦ ¦ ¦ 샤르피충격강도 ¦ 샤르피충격강도 ¦ 'Kj/m2 ¦ > 2 ¦ 16 ¦ ¦ ¦ 비중 ¦ 비중 ¦ - ¦ 一 ¦ 1.461 ¦ ¦ ¦ 침 지 실 험 ¦ 염산(35%) ¦ mg/cm2 ¦ ≤ ±0.2 ¦ 0.05 ¦ ¦ ¦ 침 지 실 험 ¦ 황산(30%) ¦ mg/cm2 ¦ ≤ ±0.2 ¦ -0.02 ¦ ¦ ¦ 침 지 실 험 ¦ 불산(10%) ¦ mg/cm2 ¦ ≤ ±0.2 ¦ 0.01 ¦ ¦ ¦ 침 지 실 험 ¦ 질산(40%) ¦ mg/cm2 ¦ ≤ ±0.2 ¦ -0.10 ¦ ¦ 2.2.3 덕트 두께 최대 풍속 15m/sec 이하 정압 150mmAq 이하의 덕트 판두께는 다음 표에 의한다 ¦ 각형덕트의 장변[mm] ¦ 원형덕트의 지름[�] ¦ 덕트 판두께 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 650 이하 ¦ 800⌀ 이하 ¦ 6T 이상 ¦ ¦ ¦ 651 ~ 1,000 ¦ 801⌀ ~ 1,000⌀ ¦ 8T 이상 ¦ ¦ ¦ 1,001 이상 ¦ 1,001⌀ 이상 ¦ 10T 이상 ¦ ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
014e3192-1035-4eff-a4ca-8a512b196b05 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 6 of 16 ¦ 2.3 접합재료 및 지지재료 2.3.1 접합재료 (FM PVC 용접봉) (1) 덕트와 같은 재질의 용접봉을 사용하여야 한다. (2) 내식성이 강한 아이보리색 경질로서 3mm X 1,000mm 제품을 사용하여야 한다. 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KSD 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 2.3.3 개스킷(Gasket) 재료(플랜지용 개스킷 - 테프론 개스킷) (1) 순수 PTFE(100%) 재질로 특수하게 제작된 것으로 종래의 Asbestos, Rubber 계통의 개스킷 류의 단점인 내약품성을 보완한 제품으로 한다 (2) 물리적 특성 ¦ 구 분 ¦ 내 용 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 질 ¦ 연질 PTFE (Poly Tetra Fluoro Ethylene) ¦ 100% ¦ ¦ 융 해 점 ¦ 317°C ¦ ¦ ¦ 최소 체결 압력 ¦ WIDE 7~10mm : 12.26MPa 13mm : 14.71MPa ¦ ¦ ¦ 사용 가능 압력 ¦ 기체 : 1.96MPa 액체 : 4.9MPa ¦ ¦ ¦ 사용 가능 온도 ¦ -110°C ~ 250°C ¦ ¦ ¦ 열 전 도 율 ¦ 0.03 kcal/m.h.°C ¦ ¦ ¦ 내 화 학 성 ¦ 내산, 내알카리, 내약품성 ¦ ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0faa8c9d-4e79-454c-95f0-119729977e93 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 7 of 16 ¦ 2.3.4 지지재료 (1) 지지재료는 KS D3503(일반 구조용 압연 강재) L-형강 및 �-형강으로 한다. (2) FAB 내부에 설치되는 지지재료는 용융 아연도금된 제품으로 한다. (3) 덕트 관말 부분에는 덕트 상하에 Double Angle 또는 Double Channel 을 설치하여 고정한다. (4) 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 Max. 50mm 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. 3.시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 고정압에 사용되는 자재이므로 압력차에 의한 변형을 방지할 수 있는 충분한 구조적 강도를 유지하여야 한다. (2) 덕트 만곡부의 구조 덕트 만곡부의 내측반경은 원칙적으로 장방형 덕트의 경우는 반경방향 덕트폭의 1/2 이상, 원 형덕트는 직경의 1/2 이상으로 한다. (3) 덕트 단면변형의 구조 덕트의 단면을 변형시킬 때에는 급격한 변형을 피하고 점차적인 확대 또는 축소형으로 하며 확대할 때는 경사각도를 15 도, 축소할 때는 30 도의 범위 이내로 한다. (4) 일반벽체의 관통부처리 방화구획 이외의 벽면을 관통하는 덕트는 두께 1.0mm 이상의 KS D 3598(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대) 또는 벽체와 동일 재질로 마감한다. (5) 방화구획의 관통부처리 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. 3.2 덕트 제작 및 설치 3.2.1 FM PVC 덕트 제작 (1) 재료의 절단 ① PVC PLATE 를 목공용 또는 금속가공용 기계공구 등을 사용하여 도면에 의한 규격으로 제작, 절단한다. ② 제작품의 형상에 따라 여러 종류의 가공 공구가 사용될 수 있지만 절단면은 거칠거나 균열 (CRACK)의 발생이 없어야 하며 융착 또는 탄흔이 있어서는 안된다. (2) 열가공 절곡 ① 절곡면을 열처리 절곡기를 사용하여 접은 후 냉각시킨다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
2109d246-2b87-49bf-b89a-9423cf86e331 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 8 of 16 ¦ ② 재료의 두께에 따라 150~200°C 전후로 가열하여 연화시킨 뒤 절곡한다. ③ 가열은 균일하게 행하여야 하며 가열 시 온도가 부족하거나 과열되지 않도록 한다. ④ 가열이 시작되면 신속히 끝내야하며, 가열과 절곡이 한 공정에 완료되어야 한다. 3.2.2 시공의 효율성을 고려하여 가능한 압출성형(Extrusion Molding) 덕트를 사용하여 용접 Point 를 최소한 줄이도록 한다. 3.2.3 절단 : 절단면은 거칠거나 CRACK 의 발생이 없어야 하며 융착 또는 타는 경우가 있어서는 안 된다. 3.2.4 절곡 : 절곡면의 직접 또는 간접 가열법에 따라 150~200°C 전후로 가열하여 연화시킨 후 절 곡한다. 3.2.5 용접 : 용접은 HOT JET GUN 내부의 전열 COIL 에서 가열하여 열풍(150~200°C)으로 용접하는 열풍용접 방법을 사용한다. 덕트 두께에 따른 용접 횟수는 아래의 표와 같다. ¦ 덕트 판두께 [mm] ¦ 내 부 용 접 ¦ 외 부 용 접 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6T 이하 ¦ 1 회 ¦ 1 회 ¦ ¦ 8T ¦ 1 회 ¦ 2 회 ¦ ¦ 10T ¦ 1 회 ¦ 3 회 ¦ 3.2.6 덕트의 접속 (1) 덕트의 접속은 PVC PLATE 를 절곡하여 제작한 SOCKET 접속방식과 FLANGE 접속방식이 있다. ① SOCKET 접속 ¦ 각형덕트의 장변 또는 원형덕트의 직경 [mm] ¦ SOCKET [mm] ¦ SOCKET [mm] ¦ SOCKET [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 각형덕트의 장변 또는 원형덕트의 직경 [mm] ¦ 폭 ¦ 두께 ¦ 용접횟수 ¦ ¦ 650 이하 (800A⌀이하) ¦ 150 ¦ 6 ¦ 2 회 ¦ ¦ 651~1,000(850⌀~1000⌀) ¦ 150 ¦ 8 ¦ 3 회 ¦ ¦ 1,050 이상(1050⌀이상) ¦ 150 ¦ 10 ¦ 3 회 ¦ ¦ 소켓 최대간격 ¦ 원형 - 250 이하 : 4,000mm / 300~600 : 3,000mm / 650 이상 : 1,210mm 사각 - 1,600mm ¦ 원형 - 250 이하 : 4,000mm / 300~600 : 3,000mm / 650 이상 : 1,210mm 사각 - 1,600mm ¦ 원형 - 250 이하 : 4,000mm / 300~600 : 3,000mm / 650 이상 : 1,210mm 사각 - 1,600mm ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
28618996-56e1-4845-adcf-ad39aa7d0e7d | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 Rev. 0 Page 9 of 16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 각형덕트 FLANGE 접속 ¦ 각형덕트의 장변 [mm] ¦ 접합용 플랜지 [mm] ¦ 접합용 플랜지 [mm] ¦ 접합용 플랜지 [mm] ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 각형덕트의 장변 [mm] ¦ 비닐앵글 ¦ 보강강대 ¦ 최대간격 ¦ 호칭경 ¦ 볼트간격 [mm] ¦ ¦ 500 이하 ¦ 50 X 50 X 6 ¦ - ¦ 4,000 ¦ M8 ¦ 100 ¦ ¦ 501 ~ 1,000 ¦ 60 X 60 X 7 ¦ - ¦ 4,000 ¦ M9 ¦ 100 ¦ ¦ 1,001 ~ 1,500 ¦ 60 X 60 X 7 ¦ - ¦ 3,000 ¦ M9 ¦ 100 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,000 ¦ 60 X 60 X 7 ¦ - ¦ 2,000 ¦ M9 ¦ 100 ¦ ¦ 2,001 ~ 3,000 ¦ 60 X 60 X 7 ¦ 50 X 4 ¦ 2,000 ¦ M9 ¦ 100 ¦ ¦ 3,001 이상 ¦ 60 X 60 X 7 ¦ 50 X 4 ¦ 2,000 ¦ M9 ¦ 100 ¦ 원형덕트 FLANGE 접속 ¦ 원형덕트 직경 [mm] ¦ 접합용 플랜지 [mm] ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원형덕트 직경 [mm] ¦ 비닐앵글 ¦ 호칭경 ¦ 볼트간격 [mm] ¦ ¦ 400 이하 ¦ 40 X 40 X 5 ¦ M8 ¦ 75 ¦ ¦ 401 이상 ¦ 50 X 50 X 6 ¦ M9 ¦ 75 ¦ 3.2.7 덕트의 보강방법 (1) 덕트 장변의 길이 500mm 이상인 경우 1.2m 간격으로 변형방지를 위해 SUPPORT 보강을 사용 한다. (2) 보강은 덕트 내부에서 PVC PLATE 10T X 120mm 와 보강판(100 X 200)을 사용한다. (3) 보강 SUPPORT 는 덕트 장변의 길이 500mm 미만인 경우 필요하지 않으나, 500mm 이상 900mm 이하는 1 점 지지(Single Pole), 900mm 초과 인 경우 2 점 지지(Double Pole)로 하며 아래의 표와 그림과 같다. 덕트의 보강 기준은 아래의 표와 같다 ¦ 덕트 판두께 [mm] ¦ 보강판 규격 [mm] ¦ POLE PLATE [mm] ¦ 보강판 및 POLE 용접 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6 ¦ 100 X 200 X 5T ¦ 10T X 120W ¦ 1 회 ¦ ¦ 8 ¦ 100 X 200 X 5T ¦ 10T X 120W ¦ 1 회 ¦ ¦ 10 ¦ 100 X 200 X 5T ¦ 10T X 120W ¦ 1 회 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
74afa62d-bf92-4063-8766-74a3a09bb3dd | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 10 of 16 ¦ ![image](/image/placeholder) 100 X 200 120W 51 X X N X 10t 150 200 300 이내 [덕트 내부 보강 상세도] 3.2.8 볼트 조이기 (1) 플랜지 체결은 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00170 플랜지체결공사'에 의한다. (2) 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산~체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. (3) 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. (4) 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체결 하여야 한다. (5) 볼트를 완전히 체결한 후에는 T 마킹(18154D-CJ-G00-HV-A00-00170 플랜지 체결공사' 참조) 을 표기 한다. 3.2.9 개스킷의 설치 2.3.3 항 및 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00131 GALV. 덕트공사 시방서' 기준에 따른다. 3.3 덕트의 지지 및 방진 3.3.1 덕트의 지지 덕트의 지지는 FAB 노출 덕트와 PLENUM SUB DUCT 로 구분되며 행거 및 지지는 다음과 같다. hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
6a4ae2ad-4479-4097-a7f6-a420920764f5 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 Rev. 0 Page 11 of 16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (1) 덕트의 지지철물 및 지지간격 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 행 거 지 지 ¦ 행 거 지 지 ¦ 행 거 지 지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 수평지지 철물 ¦ 환봉 ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ 1,200 이하 ¦ L-형강 40 X 40 X 3T ¦ M10 ¦ 2,500 ¦ ¦ 1,201 ~ 2,000 ¦ L-형강 50 X 50 X 6T ¦ M12 ¦ 2,500 ¦ ¦ 2,001 이상 ¦ �-형강 75 X 40 X 5 X 7 ¦ M12 ¦ 2.500 ¦ FAB 노출 덕트의 수평지지 철물은 STS 이며, MOULD BAR 에 WASHER 설치 후 실리콘 으로 기밀을 유지한다. ② 수평지지 철물과 덕트 하부에는 RUBBER GASKET 3T 를 설치한다. ③ 행거는 덕트 전용으로 설치해야 하며, 트레이 등 타용도의 지지물과 혼용해서는 안된다. ④ 지상층 덕트 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 �형강, L 형강 보강 할 것. (2) 천정덕트 방진 방진은 전문 업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설치하여야 한다. 3.3.2 덕트 입상의 지지보강 (1) 덕트 SHAFT 등과 같이 수평 DUCT 에서 입상 DUCT 로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상 DUCT 자 중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가 보강을 하여야 한다. (2) 원형덕트 ① Channel (100x50x5t) Support 는 바닥에 고정한다. (Set Anchor 또는 직결나사 또는 Welding 사용하여 고정 ② 원형 클램프 내부에 고무패드(3t)를 넣고, 덕트와 고정 한다. ③ 원형 클램프에 고정된 원형 덕트를 Channel Support 위에 방진 패드(20t)와 함께 Bolting 고정 한다. (3) 사각덕트 ① Channel (100x50x5t) Support 는 바닥에 고정한다. (Set Anchor 또는 직결나사 또는 Welding 사용하여 고정 ② 그외 Channel (100x50x5t) 2 개는 덕트에 100mm 간격으로 볼트(M8) 고정한다. ③ Channel 에 고정된 사각 덕트를 Channel Support 위에 방진 패드(20t)와 함께 Bolting 고정 한다. 3.4 덕트용 부속품 제작 및 설치 3.4.1 일반사항 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
877eca74-a356-452b-acc1-8df8e18309ca | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 Rev. 0 Page 12 of 16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 덕트 기기류는 산업용으로 설계되어야 하고 압력손실 및 누기시험, 유량시험, 토크시험, 디퓨저의 취출기류 분포시험, 도달거리 및 토출 풍속시험, 소음레벨 등 각종시험에 합격한 덕트기구를 선 정, 설치하여야 한다. 3.4.2 VOLUME DAMPER (1) VOLUME DAMPER 의 본체는 덕트 본체 두께와 동일해야 하며, 본체와 동일한 용접 방법에 의 해 제작되어야 한다. (2) 주변 덕트와 같이 기밀 용접으로 동일하게 용접 시공하여야 한다. (3) SHAFT 와 DAMPER 본체의 연결부는 선반 가공 및 SEALING 재에 의해 누액이 없는 구조로 시 공되어야 하며 BLADE 의 고정이 용이하고 확실한 구조로 시공되어야 한다. 3.4.3 풍량측정구 (TEST HOLE) (1) 입상 덕트의 작업대, 굴둑, 풍량 조절 댐퍼의 전후, 스크러버의 전후에는 TEST HOLE 이 설치 되어야 한다. (2) 직경은 20mm, 재질은 PVC 로 마개가 설치되어 있어야 한다. 3.5 덕트 DRAIN 배관 입상덕트의 하부나 응축수 고임 예상 부위 및 덕트 내 원활한 배수를 위하여 DRAIN PORT 를 설치한다. DRAIN PORT 는 배출가스의 흐름에 방해가 되지 않는 모양으로 제작하고 PE, STS, FM PVC 배관이나 밸브 등의 부속재와 연결하여 배수 될 수 있어야 한다. 또한, 추후 CLEANING 을 위하여 분해 및 조립이 용이한 구조로 설치하여야 한다. 3.5.1 DRAIN PORT 및 배관 설치 구분 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b2cd9f6e-7b3d-418d-ac87-6016b07de442 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 Rev. 0 Page 13 of 16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ Scrubber RM ¦ Scrubber RM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ Riser Duct ¦ Header ¦ ¦ Acid ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Acid(Mid.), Acid(PFC) ¦ 100A HF ¦ 100A HF (35m 간격) ¦ - ¦ - ¦ 50A HF ¦ - ¦ ¦ Alkali ¦ 50A HF ¦ 100A HF (15m 간격) ¦ 50A HF ¦ ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Heat/Gen ¦ ¦ - ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ GALV. ¦ ¦ Organic ¦ ¦ ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ ¦ Cabinet ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ - ¦ 미적용 ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Emer. ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ * ACID, ALKALI, CABINET DUCT DRAIN 의 재질은 P.E(PolyEthylene) - FM PVC 로 한다. * ORG DUCT DRAIN 의 재질은 STS304 로 한다. * DRY, H/G 은 Roof Header 에 Port 만 구성하고 PVC 볼밸브로 마감한다. 설치 순서 Sub FAB & Plenum: Drain Port → Ball Valve → 무봉수 Trap F03, F04 Utility, CR 노출 Duct: Drain Port → Sight Glass → Ball Valve → Blind Flange 마감 3.5.2 FM PVC DRAIN 배관 (1) 작업 도구 준비 작업 시작 전 작업을 위한 각종 자재(프라이머, 접착제 및 각종 공구)를 사전에 준비한다. (2) 파이프 절단 파이프는 가능한 한 직각으로 CUTTING 하여야 한다. (3) 내외경 면취 내외경 면취의 경우 모서리 따기용 줄이나 BEVELING TOOL 을 이용하되 파이프 끝에서 1/16" ~3/32"의 폭으로 10~15 °의 경사를 주어 면취한다. (4) 접합면 청소 수분 및 유분 기타 이물질은 파이프 및 피팅의 표면 용해 및 접착에 방해를 줄 수 있으므로 깨끗하고 마른 걸레로 파이프와 피팅류의 안팎에 있는 먼지, 유분, 톱밥이나 물기들을 모두 제거하여야 한다. (5) 삽입 깊이 체크 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
8a0d03a1-179f-4e54-9057-b6a12b608c96 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 14 of 16 ¦ ① 접착제를 도포하기 전에 파이프 및 피팅을 똑바로 가볍게 삽입시켜 파이프가 수구 길이의 1/3~2/3 지점에서 멈추어지는 확인한다. ② 파이프가 완전히 삽입되었는지를 확인하기 위해 피팅 소켓의 길이를 측정하여 그 간격을 파이프 외면에 표시한다. ③ 프라이머와 접착제를 도포할 때, 표시(Marking)가 지워질 수 있으므로 그 길이에 50mm 위치 추가 Marking 한다 (6) 접착제 도포 ① 파이프와 피팅이 깨끗하고 습기와 부스러기가 없을 때 솔벤트 접착제를 도포해야 하며, 바른 프라이머가 진득진득할 때 즉시 도포해야 한다. ② 접착제는 칠붓, 천연모 브러시 또는 파이프 직경의 약 1/2 SIZE 인 롤러를 사용하여 접합 표 면에 도포해야 한다. 파이프 끝부분 바깥에 이음 소켓의 길이와 같게 접착제를 두껍게 칠한 다. ③ 칠하는 양은 간격을 채우는데 충분한 분량 이상이 되어야 하며, 이음 소켓에는 중간 정도로 칠하되 뒤범벅되지 않도록 한다. (7) 조립 ① 양쪽 표면이 솔벤트 접착제로 적셔져 있는 동안 파이프를 1/4 바퀴 회전시키면서 신속하게 이음매 소켓에 끼워넣는다. ② 파이프는 이음재 중단점에 완전하게 자리를 잡아야 한다. ③ 최초 접합이 확실히 되도록 약 30 초 동안 잡고서 조립상태를 유지한다. ④ 억지로 삽입한 맞춤부의 테이퍼(경사진면) 때문에 최초 접착 중에 일정한 압력이 유지되지 않으면 파이프는 이음매 중단점에서 뒤로 물러날 수 있다. ⑤ 파이프 주변과 이음재 연결부에 접착제 방울이 보여야 한다. 이 방울이 소켓 어깨 주위로 연속되어 나타나지 않으면 접착제가 충분하지 않게 도포되었 음을 표시하는 것이다. 불충분하게 접착제가 도포되면 접합부를 잘라내고 다시 접합하여야 한다. ⑥ 접착제 방울이 과다하면 헝겊으로 닦아내어야 한다. 3.6 부식방지 3.6.1 덕트를 고정·조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최 대한 이종금속사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우는 전위부식방지를 위 해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.6.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
8fc22efc-663a-4ff2-afcc-4e641ce2649c | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 Rev. 0 Page 15 of 16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.6.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.6.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.6.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.7 시공 허용오차 3.7.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 ¦ 구 분Ⓤ ¦ 오차 한계(mm)㊶ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50p ¦ ¦ F03, F04, CUB 등⌀ ¦ 土 75p ¦ 3.8 검사 3.8.1 방진의 시공 규격 및 PAD 설치 상태 3.8.2 분기부 및 플랜지 누름클립 체결 간격 3.8.3 Support / Hanger 의 간격 및 수직 · 수평 등 설치 상태 3.8.4 댐퍼 Type 및 작동 상태, 타공정 간섭 상태 3.8.5 방화벽체 관통부 마감상태 3.8.6 구간별 계통검사 (Route 및 기구류 위치 등 도면 일치 여부) 3.8.7 덕트 변형 및 훼손 여부 확인 3.8.8 타 설비 간섭 및 이격(진동 전달 방지) 확인 3.8.9 덕트 보양 상태 3.8.10 덕트 규격 도면 일치 확인 3.8.11 덕트 체결 상태 및 보온 상태 3.8.12 점검용 Port 확인 3.9 덕트 표식 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00191 APPENDIX- I(눈 관리 STICKER)' 참조 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
9c2d90b2-dd1f-4323-a61f-60f08ea6d071 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 M16_Ph-2 시방서-FM PVC 덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00135 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 16 of 16 ¦ 3.10 PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY '18154D-CJ-G00-HV-A00-00192 APPENDIX-II (PROCESS EHXAUST ACCESSORY)' 참조 - End of Document - SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
024da75d-74c9-4cba-9fd1-25b4208563f2 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 M16_Ph-2 시방서-위생기구 설치공사.pdf | SK ecoplant SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 위생기구 설치공사 - ¦ DOC No. ¦ : 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DISCIPLINE ¦ : HVAC ¦ ¦ PROJECT No. ¦ : 21036D ¦ ¦ PROJECT TITLE ¦ : M16 Ph2 Project ¦ ¦ CLIENT ¦ : SK hynix ¦ ¦ LOCATION ¦ : Icheon city, Gyeonggi-do, Korea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 2022.01.25 ¦ APPROVED FOR CONSTRUCTION ¦ T.G.YU ¦ J.H. YANG ¦ Y.T.OH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REV. ¦ DATE ¦ DESCRIPTION ¦ PRPD ¦ CHKD ¦ APPD ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
1aaf83fd-0183-4841-9068-e6fe43f62716 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 M16_Ph-2 시방서-위생기구 설치공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 Rev. 0 Page 1 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 위생설비공사의 위생기구 설치공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 위생기구 일반사항 (2) 절수설비 및 절수기기 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 급수 · 급탕 배관공사 1.2.3 오배수 · 통기 배관공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 ¦ KS B 1534 ¦ 위생도기 부속 쇠붙이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 2331 ¦ 수도꼭지 ¦ ¦ KS L 1551 ¦ 위생도기 ¦ 1.4 제출물 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
161fc52c-7d83-4bd7-be9b-b8baa12be086 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 M16_Ph-2 시방서-위생기구 설치공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 Rev. 0 Page 2 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자 에게 제출 한다. 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.5.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 제품이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 자재의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.5.3 위생기구의 운반을 공장에서 한 개씩 포장된 것을 운반한다. 1.5.4 위생기구의 취급은 파손 및 흠집이 생기지 않도록 주의 해서 취급한다. 파손 및 흠집이 생긴 위생기구는 교체하여 설치한다. 2. 기구 및 재료 2.1 일반사항 2.1.1 급수설비에 사용되는 기기 및 재료는 수질을 오염시키지 않는 구조 및 재질로 수도법에 의한 위생안전기준 인증제품을 사용해야 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
8814c5b5-a6e1-4062-947c-c97af725ae57 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 M16_Ph-2 시방서-위생기구 설치공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 Rev. 0 Page 3 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.1.2 사용기기 및 재료는 KS 규격에 적합한 제품, 단체표준품, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소 기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. 2.1.3 위생기구에 내장 또는 부속되는 트랩의 봉수깊이는 50mm 이상 100mm 이하로 한다. 2.1.4 위생기구와 수도꼭지가 조합되어진 경우에는 충분한 토수구 공간이 확보될 수 있도록 한다. 2.1.5 수도법 제 15 조에 따라 절수설비를 설치하여야 한다. 2.2 위생기구 2.2.1 위생도기 위생도기는 KS L 1551(위생도기)로 한다. 단, 종별, 형상, 치수 등이 표준에 있지 않은 것은 그 사용목적에 적당하고 동시에 위생적이고 안전한 형상, 크기의 KS 표준에 준하는 재질, 기능이 있 는 제품으로 한다. 2.2.2 위생도기 이외의 위생기구 (1) 도기제 이외의 위생기구의 재질은 강판법랑제, 주철법랑제, 유리섬유강화 폴리에스테르 수지 제, 스테인리스 강제를 표준으로 한다. 단, 기구의 종별에 따라서는 콘크리트제, 콘크리트제에 타일을 붙인 것, 주요부에 내식성의 금속을 이용한 제품을 사용 할 수 있다. (2) KS 표시 인증제품으로 하되 없을 시는 그 사용목적에 적당하게 동시에 위생적으로 안전한형상 크기의 것으로 KS 표준에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다. 2.3 위생기구 부속품 2.3.1 일반사항 (1) 위생기구에 부속한 수도꼭지, 지수꼭지, 세척밸브는 KS B 2331(수도꼭지), KS B 2369(세척밸브) 로 한다. 단, 종별, 형상, 크기 등이 표준에 없는 것은 그 사용목적에 적당하며 동시에 위생적 으로 안전한 형상, 크기의 것으로 KS 표준에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다. (2) 위생도기 등에 부속한 수도꼭지 이외의 부속품은 KS B 1534(위생도기부속쇠붙이)로 한다. 단, 종별, 형상, 크기 등이 표준에 없는 것은 그 사용목적에 적당하며 동시에 위생적으로 안전 한 형상, 크기의 것으로 KS 표준에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다. 2.3.2 대변기 세척장치 (1) 대변기 세척탱크 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
c4f30613-d1c9-473e-837d-f911468ef184 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 M16_Ph-2 시방서-위생기구 설치공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 Rev. 0 Page 4 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 대변기의 세척탱크는 대변기의 형식, 기능에 적합한 것으로 한다. (2) 대변기 세척밸브 ① 사이펀식 또는 사이펀 제트식 대변기에 사용하는 세척밸브는 대변기의 사이펀 작용 종료 후 기구 트랩의 봉수를 회복할 수 있도록 물을 제공할 수 있는 것으로 한다. 세척밸브는 그 유량을 조절 가능한 구조의 것으로 하고, 1 개의 세척밸브를 2 개 이상의 기구 에 연결하여 사용해서는 안된다. -. 세척밸브 KS B 2369(세척밸브)의 대변기용 세척밸브로 한다. -. 급수관 비슷한 외형의 급수관은 이음매 없는 황동관으로 하고 바깥지름 25.4mm 로 한다. -. 세척관 비슷한 외형의 세척관은 이음매 없는 황동관으로 하고 대변기의 스퍼드에 접속하는데 적 절한 형상의 것으로 한다. -, 진공브레이커 주요 부분은 비철금속제의 대기압식의 것으로, 기능이 확실하고 내구성이 있는 것으로 한 다. (3) 대변기 로우탱크 ① 로탱크의 세척장치는 수밀하게 닫히도록 하고, 또한 변기의 트랩봉수 회복에 충분한 용량의 물을 공급할 수 있는 것으로 한다. ② 탱크 밀결식 대변기의 토수밸브의 밸브시트는 변기 트랩의 통수로가 가득 찰 경우에 그 밸 브를 닫히도록 하고, 원칙적으로 변기의 오버플로수위보다 25mm 이상 높게 한다. 그리고, 토수밸브의 밸브시트가 변기의 오버플로수위보다 낮은 변기는 트랩봉수로가 가득 찰 경우에 변기의 오버플로 수위를 넘어서 오수가 유입되지 않는 구조로 한다. -. 탱크 도기 그 밖의 불침투성의 내식성 재료로 하고 뚜껑 또는 비철금속제의 쇠붙이를 구비한다. -. 급수장치 KS B 1588(로탱크용 필 밸브)의 횡형 및 입형 로탱크 필 밸브(볼탭)로 한다. -. 지수꼭지 KS B 2331(수도꼭지)의 관붙이 앵글밸브로 한다. -. 세척장치 KS B 1589 의 로탱크용 플러시 밸브(사이펀)로 한다. -. 세척관 이음매 없는 황동관으로, 대변기에 조합된 스퍼드의 연결에 적합한 형상으로 한다. 2.3.3 소변기 세척장치 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
922d9ff4-c6f3-40b1-9643-f79962062294 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 M16_Ph-2 시방서-위생기구 설치공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 Rev. 0 Page 5 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (1) 일반사항 세척수량, 세척시간 등은 기구를 유효하게 세척하기에 충분한 것으로 한고 KS 표준에 있는 기 구에 있어서는 동일표준의 세척시험에 준하고, KS 표준에 없는 기구에 있어서는 동일표준에 준 하는 세척시험으로 한다. 토이형 소변기의 세척은 자동세척 장치로 수행해야 한다 (2) 소변기 절수장치(개별감지 세척시스템) 소변기에 개별적으로 설치하고, 센서에서 사용자를 감지하고 자동세척 장치로 세척하는 시스 템이다. 세척밸브 소변기 세척에 사용하는 세척밸브는 KS B 2369(세척밸브)에 따르며 세척기능이 확실하고 내 구성이 있는 것으로 한다. 감지부 사용자를 적절하게 감지하는 것으로 하며 덮개는 합성수지 등 내식재료로 하고 형상, 방법은 그 사용목적에 적합하고 안전한 것으로 한다. 소변기 세척밸브 - 소변기 세척밸브 KS B 2369(세척밸브)의 건축용에 준하는 재질, 구조로 하고 세척기능이 확실하고 내구성이 있는 것으로 한다. - 세척관 두께 0.6mm 이상의 황동제 이음매 없는 관으로 하고, 소변기의 접속에 적합한 형상으로 한 다. -. 자동사이펀 도기제로 하고 가동부분이 없는 구조로서 탱크내 만수와 동시에 자동적으로 사이펀 작용 을 일으키는 기구의 것으로 하고, 작동이 확실하고 내구성이 있는 것으로 한다. 또한 탱크 와 수밀하게 연결하고 더구나 그 유효수량의 흐름에 적합한 세척관과 도 용이하고 수밀하 게 접속할 수 있는 구조로 한다. 2.3.4 세면기, 수세기 부속품 (1) 트랩(배수쇠붙이 붙임) KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)의 세면기 및 수세기 트랩 또는 세면기 트랩(Pop-up 식)으로 한다. 단, 소형 수세기에 적합한 트랩은 KS B 1534 의 세면기 및 수세기 트랩에 준한 재질, 구 조로 한다. (2) 브래킷(조임 쇠붙이 포함) 벽붙이 수세기에 필요한 브래킷은 금속제로 하고, 기구와 의 조합된 것으로서 기구의 지지에 충분한 강도를 가지는 것으로 한다. (3) 행거(고정용 쇠붙이 포함) SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
837b3e2d-5753-4d68-b133-09abd652ea24 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 M16_Ph-2 시방서-위생기구 설치공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 Rev. 0 Page 6 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 벽붙임 세면기용 은폐행거는 금속제로 하고 기구의 지지에 충분한 강도가 있는 것으로 한다. (4) 지수꼭지 2.3.1(1)에 따른다. (5) 수도꼭지 2.3.1(1)에 따른다. 2.3.5 샤워부속품 (1) 고정샤워 ① 샤워헤드 회전식 헤드의 회전부분에는 내열 및 내마모성 패킹을 사용하고 또는 금속간의 조합만으로 수밀을 유지하는 구조로 한다. 지수꼭지 벽매립 혼합용의 지수꼭지와 샤워용 지수꼭지는 KS B 2331(수도꼭지)의 지수꼭지 또는 이에 준하는 것으로 한다. 혼합꼭지 -. 중요부분은 비철금속제의 내열 및 내마모성의 패킹을 가진 것으로, 기능이 확실하고 수 도꼭지내부의 점검과 수리가 편리한 구조로 한다. - 수동형은 냉수와 온수를 혼합하는 기능을 가지는 것으로 하며, 자동온도조절형은 요구온 도의 범위 내에서 자동적으로 온도조절이되는 것으로 한다. 샤워헤드의 연결관(지지쇠붙이 붙임) 및 혼합꼭지, 지수꼭지 또는 샤워헤드, 지수꼭지와 연결된 노출배관은 이음매 없는 황동관으로 하고 비철금속제의 지지쇠붙이를 구비한다. 2.3.6 청소용 싱크 부속품 (1) 트랩(배수쇠붙이 부착) KS B 1534(위생도기부속 쇠붙이)의 청소용 싱크트랩(S 형 또는 P 형)으로한다. (2) 행거 은폐행거를 사용하는 경우 행거는 강제 등의 금속재료로 하고, 싱크와 의 합치방법과 형상이 적합한 것으로 싱크의 지지 및 사용상 충분한 강도가 있어야 한다. (3) 설치용 볼트 황동제 등의 금속재료로 하고 기구 고정에 충분한 강도가 있는 것으로 한다. (4) 테두리 덮개 불침투성 내식재료로 싱크를 보호하는데 적합한 형상을 가지며, 강도가있는 것으로 한다. 2.3.7 수도꼭지 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a549db55-9b3c-414b-911b-6069d9fb2899 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 M16_Ph-2 시방서-위생기구 설치공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 Rev. 0 Page 7 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 일반표준형 수도꼭지, 지수꼭지는 KS B 2331 에 적합한 것으로 한다. 단 종별, 형상, 길이 등이 규격에 없는 것은 그 사용목적에 적응하고 도한 위생적으로 유지될 수 있는 형상, 길이의 것으 로 규격에 준하는 재질, 기능을 가지고 있는 제품으로 한다. 2.4 절수설비 및 절수기기 2.4.1 일반사항 (1) 절수설비는 절수형으로 생산된 완제품을 말하며, 절수기기는 기존 설비의 부속품을 교체하 거나 추가로 장착하여 절수 기능을 가지도록 하는 제품을 말한다. ① 절수설비 : 별도의 부속이나 기기를 추가로 장착하지 아니하고도 일반 제품에 비하여 물을 적게 사용하도록 생산된 수도꼭지 및 변기 ② 절수기기 : 물 사용량을 줄이기 위하여 수도꼭지나 변기에 추가로 장착하는 부속이나 기기 (샤워헤드 포함) 2.4.2 절수 수도꼭지 성능 기준 (1) 관련규정 : 수도법 시행규칙 제 1 조의 2 [별표 2]의 제 2 호 가목 (2) 공급수압 98kPa 에서 최대토수유량이 1 분당 6.0 리터(6.0 l/min) 이하인 것. 다만, 공중용 화장실에 설치하는 수도꼭지는 1 분당 5 리터 이하인 것이어야 한다. "98kPa(킬로파스칼)" 은 '1kgf/cm2'와 동일한 수압임. ② "최대토수유량" 이라함은 수도꼭지의 핸들이나 레버를 완전히 열었을 때 배출되는 단위로 분당 물의 양[l/min]을 말한다. ③ 온·냉수 혼합 수도꼭지의 경우 온수 쪽 또는 냉수 쪽 어는 한쪽을 완전히 열었을 때의 토수 유량을 최대 토수유량으로 본다. (3) 수전류 헤드는 샤워형 토수 타입을 적용한다. (4) 샤워헤드는 공급수압 98kPa 에서 최대토수유량이 1 분당 7.5 리터(7.5 l/min) 이하인 것. (5) 환경표지를 받은 제품으로 수도꼭지를 교체하거나 절수기기를 부착한 경우에는 그 인증서로 (6) 절수성능을 만족하는 것으로 판단 가능. (7) 공인 시험기관에서 환경표지 인증기준, KS B 2331(수도꼭지) 또는 동등 이상의 기준에 대한 시 험방법에 따라 수량측정시험을 실시하고 절수성능이 기준 이내인 경우에는 시험 성적서로 절 수성능을 만족하는 것으로 판단 가능. 2.4.3 절수 대 · 소변기 성능 기준 (1) 관련규정 : 수도법 시행규칙 제 1 조의 2 [별표 2]의 제 2 호 나목 (2) 대변기는 사용수량이 6 리터 이하인 것. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f870b6b3-bdaa-4e56-8eab-79ceab9f6c62 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 M16_Ph-2 시방서-위생기구 설치공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 Rev. 0 Page 8 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (3) 대·소변 구분형 대변기는 대변용은 사용수량이 6 리터 이하이고, 소변용은 사용수량이 4 리터 이하인 것. 이 경우 소변용으로 사용되는 물은 세척 성능을 제외한다. (4) 소변기는 물을 사용하지 아니하거나 1 회 사용수량이 2 리터 이하인 것. (5) 환경표지를 득한 절수기기를 부착한 경우에는 그 인증서로 절수성능을 만족하는 것으로 판단 가능. (6) 공인 시험기관에서 환경표지 인증기준규격의 동등품 이상의 기준에 대한 시험방법에 따라 토 수량 측정시험을 실시하고 절수성능이 기준 이내인 경우에는 시험 성적서로 절수성능을 만족 하는 것으로 판단 가능. 3. 시공 3.1 일반사항 3.1.1 위생기구는 공장에서 포장된 상태로 현장으로 운반되어야 한다. 3.1.2 기구의 취급 시 파손 및 흠집이 생기지 않도록 주의 하고 설치된 제품에 파손 및 흠집이 발생 하였을 경우에는 현장에서 반출하여야 한다. 3.1.3 위생기구 설치에 앞서 급수 및 배수관 연결을 위한 정확한 위치를 확인하고 위생기구 설치에 관련된 구조물과 작업조건을 충분히 검토하여 불합리한 사항이 있을 시는 수정하여야 한다. 3.1.4 2 개 이상의 동종기구가 동시에 보이도록 설치되는 경우의 위생도기 선별은 그 위생기구의 허 용차 이내에 있는 휘어짐, 비틀림, 얼룩 등이 설치된 후에 눈에 띄지 않도록 한꺼번에 선별한다. 3.1.5 위생기구의 설치위치 및 높이에 따라서 토수구 공간을 확보한다. 3.1.6 도기의 일부를 콘크리트에 묻는 경우에는 신축에 의한 도기의 파손을 막기위하여 콘크리트 또 는 모르타르와 도기와 의 접촉면에 두께 3mm 이상의 아스팔트나 그밖의 방수 및 내식성 물질로 피복을 시행한다. 3.1.7 벽붙임 도기를 설치할 경우는 다음에 의한다. (1) 블록벽에 설치하는 경우는 먼저 블록에 방부제를 바른 단단한 설치용 목재를 설치한다. (2) 나무로 된 벽 또는 합판벽에 설치하는 경우는 먼저 기구의 지지에 충분한 크기와 강도의 단 단한 목재를 설치한다. (3) 라스 모르타르 도장벽 또는 내화보드벽에 설치하는 경우는 미리 사이기둥과 같은 길이 또는 지지에 충분한 크기와 강도의 단단한 목재를 설치한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b4bb323a-2a2f-4bfe-b76a-a6fac0f13fd2 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 M16_Ph-2 시방서-위생기구 설치공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 Rev. 0 Page 9 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (4) 콘크리트 벽 또는 벽돌벽에 설치하는 경우는 익스팬션볼트를 사용한다. (5) 금속제 패널 또는 경량철골보드벽에 설치하는 경우에는 미리 철판 및 앵글 가공재 또는 단 단한 목재를 설치한다. (6) 받침대를 사용하는 경우에는 미리 받침대를 수평으로 하고 또한 정확한 높이에서 견고하게 바닥에 고정한다. 3.1.8 관좌금 설치 기구에 접속한 실내에 노출되는 급수관, 급탕관, 세척관, 배수관이 벽이나 바닥을 관통하는 개소 에는 관좌금을 설치한다. 3.1.9 기구 및 쇠붙이의 양생 도기 및 쇠붙이류는 설치한 후 사용시까지 오손, 파손에 의한 피해를 막기 위해 적절한 보호를 한다. 3.2 위생기구의 표준설치법 기구의 설치 높이는 원칙적으로 3.2.1 ~ 3.2.4 에 따른다. 3.2.1 일반기구 및 샤워 ¦ 기 구 명 칭 ¦ 설치높이[mm] ¦ 적 요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동양식 변기 ¦ 300 ¦ 상, 하 바닥면의 높이 차 ¦ ¦ 벽걸이 소변기 ¦ 530 ¦ 바닥면에서 립(Lip) 상단까지 ¦ ¦ 벽걸이 스톨 소변기 ¦ 530 ¦ 바닥면에서 립(Lip) 상단까지 ¦ ¦ 세면기 ¦ 720 ~ 800 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 수세기 ¦ 760 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 주방용 싱크 ¦ 800 ~850 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 세탁용 싱크 ¦ 800 ~850 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 혼용 싱크 ¦ 800 ~850 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 음수기 (경사각 분수식) ¦ 760 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 실험용 싱크 (화학용 싱크) ¦ 760 ¦ 바닥면에서 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 샤워 (고정식) ¦ 1,000 2,100 ¦ 바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워밸브 설치 중심까지 샤워헤드 설치 위치 중심까지 ¦ ¦ 핸드샤워 ¦ 850 1,650 ¦ 바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워밸브 설치 중심까지 샤워헤드 설치 훅 위치 중심까지 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
bcfcb0d5-2eae-416f-81ae-f0931d37de26 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 M16_Ph-2 시방서-위생기구 설치공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 Rev. 0 Page 10 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 세척용 하이탱크 (줄당김식) ¦ 1,600 이상 ¦ 바닥면에서 탱크 하단까지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 세척용 하이탱크 (소변기용) ¦ 1,850 이상 ¦ 바닥면에서 탱크 하단까지 ¦ ¦ 세척용 로탱크 ¦ 동양식 변기 500 서양식 변기 550 ¦ 바닥면에서 탱크 바닥까지 바닥면에서 탱크 하단까지 (일체형은 제외) ¦ ¦ 세척밸브 (대변기용) ¦ 최소 150 ¦ 변기상면에서 세척밸브 하단까지 (세척밸브의 하부에 진공 브레이커를 설치하는 경우는 그 하단까지) ¦ ¦ 세척밸브 (소변기용) ¦ 최소 75 ¦ 변기급수구에서 세척밸브 하단까지 ¦ 3.2.2 단독 수도꼭지 ¦ 기 구 명 칭 ¦ 설치높이[mm] ¦ 적 요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 싱크 ¦ ¦ 토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 실험실용 수도꼭지 ¦ ¦ 토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 욕조용 토수구 ¦ ¦ 토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 욕실용 수도꼭지 ¦ ¦ 사용하는 용기의 상단에 토수구 공간을 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 수세기, 세면기 ¦ ¦ 토수구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 살수꼭지 ¦ ¦ 사용하는 용기의 상단에 토수구 공간을 확보할 수 있는 높이 ¦ 3.2.3 기구 · 장 비품 ¦ 기 구 명 칭 ¦ 설치높이[mm] ¦ 적 요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 거울 ¦ 1,400 ~ 1,500 (일반용) 1,200 ~ 1,300 (유아용) ¦ 바닥면에서 거울 중심까지 ¦ ¦ 화장캐비넷 ¦ 최소 1,050 ¦ 바닥면에서 캐비닛 하단까지 ¦ ¦ 화장선반 ¦ 최소 1,050 ¦ 바닥면에서 선반 상면까지 ¦ ¦ 휴지걸이 ¦ 동양식 대변기 665 ¦ 바닥면에서 휴지걸이 중심까지 ¦ ¦ 휴지걸이 ¦ 서양식 대변기 1,100 (일반용) 560 (유아용) ¦ 바닥면에서 휴지걸이 중심까지 ¦ ¦ 수건걸이 ¦ 일반용 1,300 유아용 800 ¦ 바닥면에서 타올봉 중심까지 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
6b4df86c-2bc8-46c2-a062-9f0d135766f5 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 M16_Ph-2 시방서-위생기구 설치공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00143 Rev. 0 Page 11 of 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비누상자 ¦ 세면용 1,000 목욕용 700 ¦ 바닥면에서 중심까지 바닥면에서 중심까지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물비누병 (벽붙임용) ¦ 900 ¦ 바닥면에서 비누병 중심까지 ¦ 3.2.4 신체장애자용 위생기구의 표준설치 거리(차 의자용) ¦ 기 구 명 칭 ¦ 설치높이[mm] ¦ 적 요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 세면기 ¦ 760 ~ 780 ¦ 바닥면에서 상단까지 ¦ ¦ 세척밸브 (대변기용) ¦ 750 ~ 1,000 (원격조작세척밸브) ¦ 바닥면에서 레버식 조작밸브 중심까지 ¦ ¦ 휴지걸이 ¦ 650 ~ 900 ¦ 바닥면에서 휴지걸이 중심까지 ¦ ¦ 화장경 ¦ 1,110 ~ 1,250 ¦ 바닥면에서 거울 하단까지 ¦ ¦ 난간 ¦ 대변기용 650 ~ 700 ¦ 바닥면에서 난간 중심까지 ¦ ¦ 난간 ¦ 소변기용 1,180 ¦ 바닥면에서 난간 중심까지 ¦ ¦ 난간 ¦ 세면기용 740 ~ 780 ¦ 바닥면에서 난간 중심까지 ¦ 3.3 시험 및 검사 3.3.1 제품시험과 검사, 기구류의 검사 그 소요의 기능, 구조, 재질, 형상, 길이에 상당하는 KS 표준에 적합한 제품인지 또는 사양서에서 요구하는 기능, 구조 등을 만족한 제조회사의 제품으로 되어었는가를 확인한다. 또한 필요에 따 라 소정의 장소에서 입회시험 및 검사를 한다. 3.3.2 현장시험 및 검사 (1) 설치검사 설치위치 및 방향의 정상여부와 견고하게 설치되어 있는지 여부를 검사한다. (2) 통수시험 공사완료 후 빠르게 통수시험을 한다. 기구 부속품에서의 누수 유무 등을 검사한다. (3) 기능시험 세척꼭지 지수밸브 및 각 수도꼭지는 통수 후 유량조정을 한다. 또 자동조절 냉온수 혼합밸 브는 온도조절 가능여부를 확인한다. - End of Document - SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
49f8ad0e-c3fe-4b10-81a0-7df898f13d6f | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 도시가스(NG) 배관설비공사 - SK hynix SK ecoplant [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
7e388b24-ec92-444d-9c88-f5e3241b1898 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
e2719ddd-0607-4c93-be2c-02d5a932dc60 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 저압 및 중압으로 도시가스(Natural Gas) 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및 '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. (7) 도시가스사업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 도시가스의 공급 및 사용할 때 사용시설의 시설 기준 및 기술기준을 정한 동법령 관련 고시, 동법령 관련 조례, 가스 사업자의 규정 및 기타 관 계법규를 준수하여 시행한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 본 시방서와 관계법령과 의 사이에 내용이 서로 상이할 때는 관계법령을 우선한다. (2) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (3) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 관의 접합 (5) 배관 용접 (6) 시험 및 검사 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.3 플랜지체결공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS B 0222 관용 테이퍼 나사 KS B 1503 강제 용접식 관 플랜지 KS B 1531 나사식 가단 주철제 관 이음쇠 KS B 1533 나사식 강관제 관 이음쇠 KS B 1543 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 KS B 2308 볼 밸브 KS B 3503 일반 구조용 압연 강재 KS B 50031 가스 미터 제 2 부 : 다이어프램식 가스미터 KS D 3506 용융아연도금 강판 및 강대 KS D 3507 배관용 탄소 강관 KS D 3562 압력 배관용 탄소 강관 KS D 3563 보일러 및 열교환기용 탄소 강관 KS D 3564 고압 배관용 탄소 강관 KS D 3572 보일러 · 열교환기용 합금강 강관 KS D 3576 배관용 스테인리스 강관 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
67890d5e-dbd7-4b2d-b101-1b635881abe6 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | 도시가스(NG) HV-A00-00123 SPECIFICATION FOR Rev. 0 배관설비공사 HVAC & PLUMBING SYSTEM Page 2 of 25 ¦ KS D 3577 ¦ 보일러 · 열교환기용 스테인리스 강관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS D 3583 ¦ 배관용 아크용접 탄소강 강관 ¦ ¦ KS D 3589 ¦ 압출식 폴리에틸렌 피복 강관 ¦ ¦ KS D 3607 ¦ 분말용착식 폴리에틸렌 피복 강관 ¦ ¦ KS D 3631 ¦ 연료가스 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 5301 ¦ 이음매 없는 구리 및 구리합금관 ¦ ¦ KS D 5539 ¦ 이음매 없는 니켈 동합금관 ¦ ¦ KS B 5578 ¦ 구리 및 구리 합금 관이음쇠 ¦ ¦ KS M 3514 ¦ 가스용 폴리에틸렌(PE)관 ¦ ¦ KS M 3515 ¦ 가스용 폴리에틸렌 이음관-조합형 전기 융착 이음관 ¦ ¦ KS M 5312 ¦ 조합 페인트 ¦ ¦ KS M ISO8085-1 ¦ 가스용 폴리에틸렌(PE) 이음관-제 1 부: 소켓 융착 이음관 ¦ ¦ KS M ISO8085-2 ¦ 가스용 폴리에틸렌(PE) 이음관-제 2 부: 스피곳 이음관 ¦ ¦ KS M ISO8085-3 ¦ 가스용 폴리에틸렌(PE) 이음관-제 3 부: 전기융착 이음관 ¦ ¦ KS M 5318 ¦ 조합 페인트 목재 프라이머 백색 및 담색(외부용) ¦ ¦ KS M 5711 ¦ 조합 페인트 무광 흰색 및 담색(내부용) ¦ ¦ KGS FU551 ¦ 도시가스 사용시설의 시설, 기술, 검사 기준 ¦ 1.3.2 국제규격 ASME B31.3- Process Piping, 최신판 -. Chapter VI- Inspection, Examination, and Testing (of Normal Fluid Service) -. Chapter VIII- Piping for Category M Fluid Service -. Chapter IX- High Pressure Piping -. Chapter X- High Purity Piping 1.4 용어의 정의 이 시방서에서 사용되는 주된 용어는 다음과 같이 정의 한다. 1.4.1 고압 고압이라 함은 1.0MPa 이상의 압력(게이지 압력을 말한다.)을 말한다. 다만, 액화상태의 액화가스의 경우에는 이를 고압으로 본다. 1.4.2 중압 중압이라 함은 0.1MPa 이상, 1.0MPa 미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화되고 다른 물 질과 혼합되지 아니한 경우에는 0.01MPa 이상, 0.2MPa 미만의 압력을 말한다. 1.4.3 저압 저압이라 함은 0.1MPa 미만의 압력을 말한다. 다만, 액화가스가 기화되고 다른 물질과 혼합되지 아니한 경우에는 0.01MPa 미만의 압력을 말한다. 1.4.4 액화가스 액화가스라 함은 상용의 온도 또는 35°C 의 온도에서 압력이 0.2MPa 이상이 되는 것을 말한다. 1.4.5 도시가스사업자 도시가스사업자라 함은 도시가스 사업의 허가를 받은 가스 도매사업자 및 일반 도시가스 사업자 를 말한다. 1.4.6 가스 도매 사업 가스 도매 사업이라 함은 일반 도시가스 사업자외의 자가 일반 도시가스 사업자 또는 산업자원 부령이 정하는 대량 수요자에게 천연 가스(액화한 것을 포함한다)를 공급하는 사업을 말한다. 1.4.7 일반 도시가스 사업 일반 도시가스 사업이라 함은 가스를 제조하거나 가스 도매 사업자로부터 천연 가스를 공급받아 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
13afee3a-3687-461a-aa41-3e933c27a8c5 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 일반의 수요에 따라 배관으로 수요자에게 공급하는 사업을 말한다. 1.4.8 가스 공급시설 가스 공급시설이라 함은 가스의 제조, 공급을 위한 시설로서 산업통상자원부령이 정하는 것을 말한다. 1.4.9 가스 사용시설 가스 사용시설이라 함은 가스 공급시설외의 가스 사용자의 시설로서 산업통상자원부령이 정하는 것을 말한다. 1.5 제출물 1.5.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재 공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재 공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.5.2 자재 입고 검사 요청서 자재(외부 제작 배관 등 포함) 반입시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.5.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 감리자에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.6 시공관리 1.6.1 작업 시 준수사항 (1) 시공에 앞서 당해공사와 관련한 서류 및 도면을 충분히 검토하여 주변의 공공시설물에 대해 일체의 손상이 없도록 사전조사를 하고, 손상이 발생될 경우에는 즉시 보수 또는 변상하는 등 공사진행에 차질이 없도록 한다. (2) 공사관계자는 복장을 단정히 하고, 제반규정을 준수하며 작업에 임한다. 1.6.2 작업현장 관리 (1) 시공자는 공사 착공일로부터 준공일 까지 공사현장을 항상 정리·정돈하여야 하며, 갑작스런 기상변화에 따른 불의 의 사고나 재난에 대처할 수 있도록 조치를 강구한다. (2) 타 매설물과 근접하여 공사를 하는 경우에는 필요에 따라 타 매설물 관리자의 입회를 요청 한다. (3) 공사 중에는 소음 및 진동방지에 노력하고 특히, 먼지 등 분진이 발생되지 않도록 한다. (4) 자재는 파손의 위험이 없는 장소에 보관하며 변질되지 않도록 한다. (5) 공사현장에는 일반인의 출입을 통제하여 풍기문란, 비위생적 행위, 화재, 도난 기타의 사고 방지에 최선을 다한다. (6) 공사현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우는 상호 협조 하여 분쟁을 일으키지 않는다. 1.6.3 공사시행 기본절차 (1) 시공자는 설계도서가 파손 또는 손상되지 않도록 철저히 관리하며 보안을 유지한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
d003c785-ba04-4d15-a330-526243153f3b | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 배관재료 및 공구는 본 시방에서 지정된 것 또는 관련규정에서 규정하는 것을 사용한다. (3) 공사의 시공은 기술검토서, 설계도서 및 본 시방서에 의함을 원칙으로 하되 이에 명시되지 않는 사항이라도 현장여건상 필요시에는 감리자 및 발주 담당자와 협의 후 지시에 따라 시공 한다. (4) 설계도서 및 시방서에 명시된 모든 구조물의 치수는 정확히 표시하여야 하며 설계도서에 미 비된 사항은 감리자, 도시가스사 감독 및 발주 담당자의 지시에 따른다. (5) 설계도서의 내용과 공사현장이 상이할 경우 감리자, 도시가스사 감독 및 발주 담당자와 협의 후 시공한다. (6) 시공자는 공사시행에 있어 교통에 지장을 주거나 민원을 일으키지 않도록 주의 한다. 1.6.4 공사재해 및 사고방지 (1) 일반사항 ① 호우, 홍수, 태풍 등 기상변화에 따른 피해를 최소화할 수 있도록 대비하여 조치한다. ② 밸브박스, 정압기실 내에는 산소, LPG, 기타 가연성물질 등을 방치하여서는 안된다. ③ 공사 중의 보안조치는 관계법규에 따라 만전을 기한다. ④ 정압기실 및 계량기실 안에서 Future 가 분기될 경우에는 추후 공사분은 각실 안에서 용접 접합이 아닌 Flange 등으로 한다. (2) 중독방지 가스배관의 절단공사, 연결공사, 천공공사, 이설공사 등 가스의 누설이 우려되는 공사의 작업채 채 채 채 을 할 때는 다음 사항에 따른다. ① 작업은 2 인 이상이 실시하도록 한다. ② 가스누설이 예상되는 작업에는 송풍식 호스 마스크를 착용하며, 실내인 경우에는 강제환기를 실시한다. ③ 가연성 가스감지기 등으로 누설유무를 수시 확인하며, 작업현장에 소화기를 비치하여야 한다. (3) 폭발의 방지 가스누설의 우려가 있는 공사 및 가스배관 부근에서 공사를 하는 경우는 다음사항에 따른다. ① 공사 개시 전 및 공사 중에 가연성 가스감지기 등으로 가스농도를 수시 측정하여 가연성 가 스가 존재하지 않음을 확인하고 작업하여야 한다. ② 작업장에는 항상 소화기를 비치하여야 한다. (4) 그 외의 사고 방지 ① 전기 재해 : 각종기기, 배선, 조명으로부터 감전에 의한 재해를 방지한다. ② 추락·낙하물에 의한 재해 : 사다리, 밧줄 등을 이용한 작업 시 추락·낙하물에 의한 재해를 방 지한다. ③ 건설기계 차량 등에 의한 재해 : 안전표시판, 경계책, 위험표지 등의 설치로 방지한다. ④ 굴착부위 내에서 작업 시 흙의 무너짐으로 인한 매몰사고를 방지하기 위한 조치를 한다. ⑤ 현장작업자는 안전모, 안전화, 지정작업복을 착용하고 작업에 임한다. 1.7 품질보증 1.7.1 융착공의 자격 가스용 폴리에틸렌관의 융착작업은 「도시가스사업법」 제 30 조에 의한 양성교육과 정을 이수한 자 가 시공하여야 한다. 1.7.2 용접공의 자격 (1) 용접공은 원칙적으로 KS B 0855(수동용접 기술검정에 있어서의 시험방법 및 판정기준)에 의한 용접기능사 자격을 가진 유자격자로, 관재의 각종 재료에 적합한 자격을 갖고 시공사의 용접 사 기량 확인 시험에 합격한 자로 한다. (2) 시공자 품질담당자는 용접작업지침서를 제출하여 발주 담당자의 승인을 받아야 한다. (3) 용접사 기량 확인 시험은 체크시트에 의거하여 자체 육안검사(Visual Test)를 진행하여 합·불 판정을 한다. (4) 합격된 시편에 한하여 방사선투과 검사(Radiographic Test)를 의뢰하며, 결과 를 발주 담당자에 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
9bb93008-4c6f-452c-90a3-8189cbc9d539 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 게 보고한다. (5) 시공자 품질담당자는 요청기간 내에 용접사 기량 확인 시험을 실시한 결과 를 발주 담당자에게 보고한다. (6) 용접사 기량 확인 시험 방법 1 차 용접사 테스트를 실시하여 자격요건을 확인한다. 테스트 항목은 아래와 같다. -. BEAD 검사 -. UNDERCUT 검사 -. OVERLAP 상태 검사 -. BACK BEAD 검사 -. 용입부족 검사 -. 용접 후 배관 각도 검사 -. CRACK 검사 1 차 용접사 테스트 합격자에 한하여 방사선투과 검사를 의뢰하고, 합격자에 한하여 용접작업 에 투입될 수 있도록 한다. (7) 판정 판정은 당 프로젝트 시공사 용접기술자 품질담당자가 방사선투과 검사 결과 를 근거로 판정하고 합격자에게는 CERTIFICATE 를 발급하여 인정토록 하며, 관리대장을 정리하여 관리한다. 1.7.3 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우에는 반드시 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가 열범위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작부위에 예열한다.) (2) 용접 중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 (10m/s 이상 강하게) 부는 곳에서 용접을 하여서는 안 된다. 단, 날씨 등의 영향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할수 있다. 1.8 운반, 저장 및 취급 1.8.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 하고 부득이 옥외에 보관시에는 침수가 안되는 장소에 구획을 정해 관리하고 이 물질등이 유입되지 않도록 조치를 취해야한다. 1.8.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.8.3 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 배관 및 부속기기의 표면에 더러운 것이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 한다. 1.9 가스 관련 인·허가 사항 1.9.1 도시가스 배관공사와 가스공급에 필요한 인·허가, 한국가스안전공사의 검사 및 시공감리 등 제반 업무(「도시가스사업법」 제 11 조 시설공사 계획의 승인 등, 제 11 조 시공감리 등, 「액화석유 가스의 안전 및 사업관리법」 제 18 조 안전성 확인 및 완성검사)는 시공자가 이행하여야 하며, 인·허가 완료 즉시 원본 또는 사본을 발주 담당자에게 제출하여야 한다. 1.9.2 인·허가, 각종 검사 및 감리자 등에 소요되는 비용은 시공자가 부담한다. 다만, 기술검토, 도시 가스 감리자 및 도시가스 검사(중간검사, 완성검사) 수수료는 실비 정산한다. 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
287edfb0-fae0-46bb-96c3-f0fdb95e8272 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 하여 사용 할 수 있다. 2.1.1 배관 (1) 관, 관이음쇠 및 밸브에 사용하는 재료는 당해 도시가스의 성질, 상태, 온도 및 압력 등에 상 응 하는 안전성을 확보할 수 있는 것으로 하되, 산업통상자원부 고시에 적합한 것으로 한다. (2) 지하 매몰 배관의 재료는 폴리에틸렌피복강관으로서 KS 표시 허가 제품 또는 동등 이상의 성 능을 가진 것으로 하며, 이음부에는 동등 이상의 성능을 갖도록 부식방지 조치를 한다. (3) 사용 압력이 392kPa 이하인 배관으로서 지하에 매몰하여 설치하는 경우에는 가스용 폴리에 틸렌관으로서 KS 표시 허가 제품 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 제품을 사용할 수 있다. 2.1.2 기 기 가스 공급 및 사용시설에 설치되는 배관이나, 각종 기기류는 당행 도시가스의 성질, 상태, 온도 및 압력 등에 적합한 제품으로서 KS 표시 허가 제품이나 한국가스안전공사 또는 국가공인기관의 검사를 필한 제품을 사용한다. 2.2 배관재료 2.2.1 일반사항 배관의 재료는 KS 표시 허가 제품 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 제품으로서, 도시가스사업 법 시행규칙 및 동법 관련 고시에 따른다. 2.2.2 배관의 재료 등 (1) 가스배관의 재료는 다음 각 호에 적합한 것으로 한다. ① 배관내의 가스유동이 원활한 것일 것. ② 내부의 가스압력과 외부로부터의 하중 및 충격하중 등에 견디는 강도를 가지는 것일 것. ③ 토양, 지하수 등에 대하여 내식성을 가지는 것일 것. ④ 배관의 접합이 용이하고 가스의 누출을 방지할 수 있는 것일 것. ⑤ 절단, 가공이 용이할 것. (2) 배관재료 ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 규 격 ¦ 비 고 / 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강 관 ¦ 연료가스 배관용 탄소 강관 ¦ KS D 3631 ¦ 노출 저압부 ¦ ¦ 강 관 ¦ 압출식 폴리에틸렌 피복강관 ¦ KS D 3589 ¦ 강관바깥면에 압출식폴리에틸렌을 피복한 강관 / 매몰 중압부 ¦ 2.2.3 관 이음쇠 ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 규 격 ¦ 비 고 / 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강관이음 ¦ 나사식 가단 주철제 관 이음쇠 ¦ KS B 1531 ¦ 아연 도금 제품 ¦ ¦ 강관이음 ¦ 나사식 강관제 관 이음쇠 ¦ KS B 1533 ¦ 아연 도금 제품 ¦ ¦ 강관이음 ¦ 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 ¦ KS B 1543 ¦ KS D 3696 (용접용스테인리스강 선재) ¦ ¦ 강관이음 ¦ 강제 용접식 플랜지 ¦ KS B 1503 ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
5554b6b8-14e2-4115-944b-b6b44bb110de | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.2.4 배관 부속품 배관 부속품은 KS 표시 허가 제품이거나 한국가스안전공사, 국가공인기관의 검사품 또는 가스 사 업자의 규정에 합격한 것으로 한다. (1) 패킹 (2) 방식재료 ① 방식용 PE 테이프 ② 마스틱 테이프 ③ 열수축튜브, 열수축시트, 열수축테이프 (3) 배관 지지물 배관의 구경에 적당하고 충분한 지지 강도를 가진 것으로 사용 강재는 KS D 3503 의 것으로 한다. 배관을 매달거나 고정하는 쇠붙이는 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 제품으로 하고 배관의 신축, 흔들림, 하중 등에 견딜 수 있는 것으로서 사용하기 편리한 구조로 된 가 단주철 또는 강판제의 압연 제품으로 하며 아연도금이나 도장을 한다. 2.2.5 슬리브(SLEEVE) (1) 슬리브 구경은 배관경보다 2 단계 높은 관경으로 하고 이종관의 접촉 또는 연결 부속에 절연 조치를 한다. (2) 벽, 바닥 등을 관통하는 곳에 KS D 3507(일반배관용탄소강관), KS D 3506 (용융아연도금강판 및 강대) 재질의 슬리브를 설치 한다. 2.3 가스계량기 (1) 공인기관의 형식 인증을 받은 제품을 사용해야 한다. (2) 가스계량기는 케이스 외면에 가스의 흐름 방향을 쉽게 알 수 있게 표시를 해야 한다. (3) 가스계량기는 역회전을 방지하는 구조로 한다. (4) 가스계량기는 당해 LNG 사용에 적합한 것으로 한다. 2.4 가스 누설 자동 차단 장치 가스누설 자동차단장치는 검지부, 차단부, 제어부로 구성된 것으로서 한국가스안전공사의 검사를 필한 제품으로 한다. 2.5 가스 누설 경보기 가스 누설 경보기는 국가공인기관의 검사를 필한 제품이고, 소방법에 의한 검사 합격품으로 가스농도가 폭발한계의 1/4 이하에서 작동하고 폭발한계의 1/200 이하에서 작동하지 아니하는 것으로 다음 기능을 가진 것으로 한다. (1) 가스의 누설을 검지하여 자동적으로 경보를 울려야 한다. (2) 미리 설정된 가스 농도에서 자동적으로 경보를 올려야 한다. (3) 경보를 울린 후에는 주위의 가스 농도가 변화되어도 계속 경보를 울리며, 그 확인 또는 대책 을 강구함에 따라 경보가 정지되어야 한다. (4) 담배연기 등의 잡가스에 경보를 울리지 않아야 한다. (5) 검지부는 누설한 가스가 체류하기 쉬운 장소로 연소기 상단 천정에서 30 cm 이내에 설치하고 경보부는 중앙감시실 등 안전관리자가 상주하는 곳에 설치한다. (6) 검지부의 설치 금지장소는 아래와 같다. ① 출입구의 부근등 외부의 기류가 유동하는 곳 ② 환기구등 공기가 들어오는 곳으로부터 1.5 m 이내 ③ 연소기의 폐가스에 접촉하기 쉬운 장소 2.6 정압기 및 부속장치 (1) 정압기 주위는 볼밸브를 사용하고 용접 및 플랜지 접합(나사부분 제외)으로 시공한다. (2) 방산관 설치는 아래와 같다. ① 지면에서 3 m 이상 높이 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
d9e9e5a3-7270-40ab-a37d-f6c2829959c9 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ② 방산관 상단부에 창문, 환기구, 화기, 전선 등이 없을 것 ③ 방산관 구경: 50 A 이상 ④ 최상단부, 빗물 침입 방지구조 ⑤ 건물외벽과 최소 50 m 이격 거리유지 및 고정 ⑥ 방산밸브 이후 배관, 분리 가능토록 플랜지 또는 유니온 사용 (3) 정압기 부속설비로 가스차단장치는 정압기 입출구 배관에 볼밸브를 설치한다. (4) 정압기 출구 배관에는 압력스위치를 설치하여 가스압력이 최고 사용압력이상으로 상승할 경 우 안전관리자가 상주하는 중앙감시반에 이를 통보할 수 있는 경보 장치를 설치한다. (5) 정압기는 예비정압기를 설치한다. (6) 압력기록장치로 정압기 입출구측에 압력계 및 자기압력기록계를 설치한다. (7) 정압기 입구측에 수분 및 불순물을 제거할 수 있도록 필터를 설치하여 정압기 작동에 이상이 없도록 한다. (8) 필터 청소 시에도 가스공급이 가능하도록 바이패스를 설치한다. (9) 가스누설검지 통보설비는 정압기실에 가스검지부를 설치하고, 수신부에는 안전관리자가 상주 하는 곳에 경보가 울리도록 하며, 관련규정에 적합하게 설치한다. (10) 되도록 지상에 별도의 정압실을 만들어 자연급기, 자연배기토록 한다. (11) 정압기실 내에 설치하는 전기설비는 방폭구조로 한다. (12) 배관에는 가스의 종류, 가스흐름방향 및 압력표시를 하고, 차단밸브에는 차단방향을 표시하며 바이패스용 밸브에는 위험표시와 시건장치를 설치한다. 2.7 부식방지장치 2.7.1 지하매설관의 용접부 (1) 200A 이상은 수축튜브를 사용하거나(neocover #750) 동등 이상 제품으로 하고 200 A 미만은 열수축 방식 테이프를 사용한다. (2) 설치장소 ① 매설관의 용접 접속부분 ② PLP, PE 강관중 피복이 손상된 부분 ③ 엘보, 티 등 피복이 손상된 부분 ④ 기타 특히 부식의 염려가 있는 곳 (3) 마감은 적색 비닐테이프로 2 회 이상 도복한다. 2.7.2 전기적 방식조치 (1) 옥외 인입 맨홀의 지하 차단밸브 앞에서, 건물 내 인입관의 첫번째 플랜지는 50 A 이상으로 한다. (2) 마그네슘 양극(Mg anode)설치 ① 중압관의 전 배관 ② 저압관의 150A 이상 입상밸브 전단 (3) 마감처리는 점핑 방지용 PE 테이프로 2 회 도복한다. (4) OS 형 절연계수 설치는 테프론 또는 엔지니어링 플라스틱으로 한다. 2.8 밸브 (1) 플랜지식 볼 밸브의 규격 및 재질은 KS B 2308 기준에 적합하여야 하고, 한국가스안전공사의 검사를 필한 제품이어야 한다. (2) 나사식 볼 밸브의 규격 및 재질은 KS B 2308 기준에 적합하여야 하고, 한국가스안전공사의 검사를 필한 제품이어야 한다. 3. 시공 3.1 일반사항 도시가스 설비공사는 도시가스 사업법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 동법령 관련 고시, 동법령 관련 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
d2b42102-883b-4a4a-a5bc-0899aaa2d9e8 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 조례 및 가스 사업자의 규정에 의한다. 3.2 가스계량기의 부착 (1) 가스계량기는 화기(그 시설안에서 사용하는 자체화기를 제외한다)와 2m 이상의 우회거리를 유지하는 곳으로서 수시로 환기가 가능한 장소에 설치하되 직사광선 또는 빗물을 받을 우려 가 있는 곳에 설치하는 경우에는 격납상자 안에 설치한다. (2) 가스계량기(30m2/h 미만에 한한다)의 설치높이는 바닥으로부터 1.6m 이상 2m 이내에 수직· (3) 수평으로 설치하고 밴드·보호가대 등 고정장치로 고정시켜야 한다. 다만, 격납상자내에 설치 경우에는 설치높이를 제한하지 않는다. (4) 가스계량기와 전기계량기 및 전기개폐기와 의 거리는 60cm 이상, 굴뚝(단열 조치를 하지 아니 한 경우에 한한다) · 전기점멸기 및 전기접속기와 의 거리는 30cm 이상, 절연조치를 하지 않은 전선과 의 거리는 15cm 이상의 거리를 유지한다. 3.3 가스누설 자동 차단장치의 설치 (1) 검지부는 천정으로부터 검지부 하단까지의 거리가 30cm 이하가 되도록 설치한다. 그러나 공 기보다 무거운 가스를 사용하는 경우에는 바닥 면으로부터 검지부 상단까지의 거리가 30cm 이하가 되도록 설치한다. (2) 차단부는 건축물의 외부 또는 건축물 벽에서 가장 가까운 내부 배관에 설치한다. (3) 제어부는 가스 사용실의 연소기 주위의 조작하기 쉬운 위치에 설치한다. 3.4 가스누설 경보기의 설치 (1) 경보기의 검지부는 가스가 누설되기 쉬운 설비가 설치되어 있는 장소의 주위로, 누설된 가스 가 체류하기 쉬운 장소에 설치한다. (2) 경보기의 검지부 설치위치는 가스의 성질, 주위 상황, 각 설비의 구조 등의 조건에 따라 정한 다. (3) 경보기 설치위치는 관계자가 상주하거나 경보를 식별할 수 있고, 경보가 울린 후 각종 조치를 취하기에 적절한 장소로 한다. 3.5 밸브 및 콕의 설치 (1) 밸브는 조작이 용이하고 일상 작업에 장애가 되지 않는 장소에 설치한다. (2) 콕은 연소기구로부터 화염, 복사열을 받지 않는 위치에 설치한다. (3) 연소기에 호스 등을 접속하는 경우의 호스 길이는 3m 이내로 하되 호스는 T 형으로 연결하지 않는다. (4) 과류차단 안전기구가 부착된 휴즈콕을 설치할 때는 가스의 흐름 방향에 맞게 설치한다. 3.6 배관 3.6.1 일반사항 (1) 배관은 시공에 앞서 다른 설비의 배관 및 기기와 의 관련 사항을 상세히 검토하고, 배관의 기 울기와 최소간격 등을 고려하여 정확히 위치를 결정한 후 시행한다. (2) 콘크리트 바닥 및 벽체를 관통하는 배관 부분에는 콘크리트를 부어넣기 전에 충분한 강도를 지닌 관 슬리브를 설치한다.또한 SLEEVE 의 설치 후 개구부 철판 막음 등 안전 관리 방안을 수립, 적용하여 SLEEVE 개구부를 관리 토록 한다(첨부-1 기준 적용). (3) 입상관은 환기가 양호하고 화기 사용장소가 아닌 곳에 설치하며, 수직관의 밸브는 분리가 가 능한 것으로 바닥으로부터 1.6m 이상 2m 이내에 설치한다. (4) 건축물의 벽을 관통하는 부분의 배관에는 보호관 및 부식 방지 피복을 한다. (5) 건축물 내의 배관은 외부에 노출하여 시공한다. 다만, 스테인리스 강관, 금속제 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 한 동관이나 가스용 플렉시블 호스를 이음매(용접이음매를 제외한다) 없이 설치하는 경우에는 매설할 수 있다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a283f8d7-7dc9-4b21-9421-05378267efb4 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (6) 배관은 천정 및 공동구 등 환기가 잘되지 않는 장소에는 설치하지 않는다. 다만, 스테인리스 강과 동관(보호관으로 보호조치한 경우에 한한다), 가스용 금속 플렉시블 호스(못 박음 등에 의하여 배관의 손상우려가 있는 부분은 금속제의 보호관 또는 보호판으로 보호 조치 하는 경 우에 한한다)를 이음매(용접이음매를 제외한다)없이 설치하는 경우에는 천정, 벽, 바닥에 설치 할 수 있다. (7) 배관의 이음부와 전기 계량기, 전기 개폐기, 전기 점멸기, 전기 접속기, 절연 조치를 아니한 전선 및 굴뚝 등과 의 이격 거리는 관련 법규에 따른다. ① 전기 계량기 및 전기 개폐기 : 60cm 이상 ② 전기 점멸기 및 전기 접속기 등 : 15cm 이상 ③ 절연조치를 하지 않은 전선 및 단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을 포함한다. 다만, 밀폐 형 강제급배기식 보일러(FF 식 보일러)의 2 중 구조의 배기통은 '단열조치가 된 굴뚝'으로 보 아 제외 한다.) : 15cm 이상 ④ 절연 조치한 전선 : : 10cm 이상 (8) 지하 매몰 배관으로 폴리에틸렌피복강관을 사용할 경우에는 이음부에 부식방지 조치를 한다. (9) 배관에 나쁜 영향을 미칠 정도의 신축이 생길 우려가 있는 부분에는 그 신축을 흡수할 수 있 는 조치를 한다. (10) 전기적 부식의 우려가 있는 장소에 설치하는 배관에는 전기적 부식을 방지하기 위한 조치를 한다. (11) 배관과 다른 시설물과 의 사이에는 그 배관의 보수, 관리에 필요한 간격이 확보 되어야 한다. (12) 지상 배관 중 건축물 외벽에 노출된 배관은 건축물과 동일색상으로 하고, 바닥으로 1m 높이 에 폭 3cm 의 황색띠를 2 중으로 표시해야 하며, 지워지거나 훼손되지 않은 도료, 스티커, 테이 프 등을 사용해야 한다. (13) 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (14) 지하에서 지상으로 노출되는 배관은 입상배관의 지상 50cm 까지 폴리에틸렌피복강관으로 시공 한다. (15) 정압기 및 대구경관 등의 설치 후 지반의 침하가 발생하지 않도록 설치 전에 지반 다짐 및 필요 시 기초 보강을 하도록 한다. 3.6.2 배관의 접합 (1) 배관은 그 단면이 변형되지 않도록 관 축심에 대해 직각으로 절단하고, 절단 부분은 리이머 또는 연삭 다듬질을 한다. (2) 배관은 접합하기 전에 그 내부를 점검하고 이물질이 없는지 확인한 후 쇳가루, 먼지 등의 이물질을 완전히 제거한다. (3) 배관의 접합은 용접 시공하는 것을 원칙으로 하며, 용접 접합은 도시가스 공급 및 사용시설 의 시설기준 및 기술기준을 정한 관련 고시, 기타 가스 사업자의 기술 기준에서 정한 방법 으로 한다. (4) 용접 접합을 실시하기가 매우 곤란할 경우에는 기계적 접합 또는 나사 접합으로 할 수 있으 며, 나사 접합 방법은 KS B 0222 에 의한다. (5) 배관의 시공을 일시 중지하는 등의 경우에는 관내에 이물질이 들어가지 않도록 배관 끝을 플러그 또는 캡 등으로 완전히 밀폐하여 보호 조치한다. (6) 패킹은 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 밀착시키고 볼트를 균등하게 조인다. (7) 배관 장치에 접속되는 기기, 저장탱크 그 밖의 설비가 부식의 영향을 받을 우려가 있는 경 우에는 당해 설비와 배관 사이를 절연시킨다. (8) 배관 접합 시 각 배관의 seam 은 90° 이상 엇갈리게 접합한다. 3.6.3 강관의 절단 (1) 강관의 절단은 관절단기(Pipe Cutter)에 의한 기계절단을 원칙으로 한다. 하고 부득이한 경우에는 Grinder 를 이용하여 절단 할 수 있다. (2) 피복강관 절단 시 절단부 중심 양쪽으로 각각 10cm 씩 사전에 수작업으로 피복을 제거하여야 한다. (3) 가스절단의 경우에는 산화물이 제거될 때까지 그라인더로 절단면을 깨끗하게 사상하여야 한 다. SK SK hynix ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
8de1e772-3eda-44bc-b795-cdbdf67e504f | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (4) 공급 중인 가스관의 절단은 밸브차단, 스토파(Stopper)설치, 기타의 방법으로 가스 차단 후 배관내부의 가스를 질소 또는 불활성 가스로 치환 후에 시행하여 인화·폭발 등의 사고를 미 연에 방지한다. 3.6.4 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물 질을 제거한다. ② 플랜지 접속부는 먼저 마찰면을 밀착시킨 후 볼트로 조인다. ③ 플랜지를 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 접속부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗하게 제거한 후 조립한다. ④ 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능 한 방향으로 체결한다.) (2) 볼트 조이기 ① 플랜지체결은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'에 의한다. ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산~체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이 를 가져야 한다. ④ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체 결하여야 한다. ⑤ 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'의 3.2.2 항을 참조한다. 3.6.5 노출배관 공사 (1) 배관의 설치 ① 건축물내의 배관은 외부에 노출하여 시공한다. ② 배관은 천정, 공동구 등 환기가 잘 되지 아니하는 장소에 설치하지 아니한다. 단, 내식성 재 료인 스테인리스강관을 이음매 없이 설치할 경우에는 천정, D/S 등 환기불량 장소에 설치 할 수 있다. ③ 배관의 이음부(용접이음부를 제외한다)와 전기 계량기 및 전기 개폐기와 의 거리는 60cm 이상 , 굴뚝(단열조치를 하지 아니한 경우에 한한다.), 전기 점멸기 및 전기 접속기와 의 거리는 30 30cm 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선과 의 거리는 15cm 이상의 거리를 유지한다. (2) 배관의 표시 ① 배관은 그 외부에 사용가스명, 최고사용압력 및 가스흐름방향을 다음과 같이 표시한다. ![image](/image/placeholder) 도시가스 40Kpa → ② 지상배관은 워시프라이머(Wash Primer)도장 후 황색으로 도색하고, 지하매설 배관은 최고 사 ③ 용 압력이 저압이므로 배관 색상을 황색으로 한다. 다만, 지상배관 중 건축물의 내·외벽에 노 출된 것으로서 다음 방법에 의한여 황색 띠로 가스배관임을 표시한 경우에는 그러하지 아니 하다. -. 표시는 도료, 스티커, 테이프 등으로 지워지지 아니하거나, 훼손되지 아니하도록 한다. -. 바닥(2 층 이상 건물의 경우에는 각층의 바닥을 말한다)으로부터 1m 의 높이에 폭 3cm 의 띠를 2 중으로 표시한다. (3) 배관의 지지 ① 배관지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며 간격 및 개 소는 도면에 명시되어 있지 않으면 다음 표를 따른다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
27040c8d-0e1e-4708-920b-67be6bcebbb3 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 적 용 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 강관 ¦ 층별 2 개소 지지 (바닥지지 + 중간지점) ¦ 6M 이상 적용 ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 강관 관경 20A 이하 25A ~ 40A 50A ~ 80A 100A ~ 150A 200A 이상 ¦ 기체(나관기준) 2.0M 2.5M 4.0M 5.0M 6.0M ¦ ¦ * 공통 파이프렉 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며, 현장여건을 반영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인 후 시공하여야 한다. 배관의 Support, Bracket, Hanger 등을 설치하여 지지한다. 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] ③ Support 및 U-Bolt 와 접촉부위는 고무 또는 P.E Tape 으로 다음 그림과 같이 절연조치를 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
c593031e-8160-47f3-87aa-2a3feffe2e08 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 13 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) GAS PIPE 절연조치 (P.E TAPE 감기) U-BOLT BRACKET BOLT/NUT Chart Type: pie U-BOLT GAS PIPE item_01 0% 1% ④ 건축물의 벽 및 바닥을 관통하는 부분의 배관에는 아래와 같이 보호관 및 부식방지 피복을 한다. ![image](/image/placeholder) GAS PIPE 절연조치 (P.E TAPE 감기) 절연조치 SLEEV (P.E TAPE 감기) MIN. 5mm VAL. MIN. 5mm [벽 및 바닥의 관통부 배관 설치 상세도] (4) 배관 입상의 지지보강 ① 배관 SHAFT 등과 같이 수평 배관에서 입상배관으로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가 보강을 하여야 한다. 3.6.6 매설 배관 (1) 매설심도 배관(사업소 내의 배관은 별도 정하는 기준에 의한다.)을 지하에 매설하는 경우에 배관의 외 면과 지면 또는 노면 사이에는 다음 기준에 의한 거리를 유지하고, 동 배관이 특별 고압 지 중 전선과 접근하거나 교차하는 경우에는 「전기설비 기술기준에 관한 규칙」에 따라 1m 이상 이격한다. ① 공동주택의 부지및 사용시설에서의 부지내에서는 0.6m 이상 ② 차량이 통행하는 폭 8m 이상의 도로에서는 1.2m 이상 ③ 차량이 통행하는 폭 4m 이상 8m 미만의 도로에서는 1.0m 이상 ④ '①, ②, ③'에 해당하지 아니하는 곳에서는 0.8m 이상 ⑤ 지하구조물, 암반 및 그 밖의 특수한 사정으로 매설 깊이를 확보할 수 없는 곳의 배관은 산 업통상자원부 장관이 정하는 재질 및 설치방법 등에 의하여 보호관 또는 보호판으로 보호조 치를 하되 보호관 또는 보호판 외관은 지면과 0.3m 이상 깊이를 유지하도록 한다. (2) 매설하는 배관의 외경에 10cm 를 더한 폭 이상의 보호포를 배관의 상단으로부터 40cm 이상 떨 어진 직상부에 설치한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
5cedc8e3-0e78-4dc2-a0e4-32f99c6a5c3f | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 14 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (3) 배관이 매립되는 부위는 바닥다짐을 한 후 관하단 10cm, 관상단 30cm 이상까지 배관보호를 위한 모래부설을 하여 파손을 방지하여야 한다. (4) 도로 매설배관은 지면에서 배관의 매설위치를 확인할 수 있도록 배관길이 50m 마다 1 개 이 상 라인마크를 설치하되 주요 분기점, 구부러진 지점 및 그 주위 50m 이내에 설치한다. (5) 배관을 매설할 때에는 부식 및 변형을 방지할 수 있는 충분한 조치를 취하여야 한다. 되메우 기 전 피복부 손상여부를 확인하고 피복부가 손상된 배관은 사용하여서는 안된다. (6) 주 관로 배관이 구조물 등으로 인하여 우회가 불가피할 경우는 루프(LOOP) 배관으로 시공한 다. (7) 매설배관의 설치 시 배관의 기울기는 도로 등의 기울기를 따르고, 평탄한 경우 1/500 ~ 1/1,000 정도의 구배로 시공하되 도시가스 배관의 경우는 주밸브가 있는 곳으로 하향 구배로 시공하여 시공 중에 유입된 수분을 밸브주위의 퇴수 밸브로 제거할 수 있도록 낮게 시공하여 야 한다. (8) 지하 매설 시 타 매설관 과의 이격 거리는 평행 시 30 cm 이상, 교차 시 15 cm 이상으로 한 다. 3.7 강관 용접작업 3.7.1 일반사항 시공자 품질담당자는 용접 공사와 관련된 사항에 대해 용접작업지침서의 작성 후 발주 담당자의 승인을 받아 진행 하도록 한다. 3.7.2 재료 준비 (1) 끝가공 모양은 재질, 모양 또는 사용방법에 의해 정하는 것으로 한다. (2) 끝가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이한 경우에는 Hand Grinder 를 이용하여 가공 할 수 있다. 끝가공면을 매끈하고 정확하게 마감하고 끝가공면에 부착해 있는 슬래그는 완전히 제거하여야 한다. (3) 용접재료는 조심스럽게 취급하고 파손, 변질 및 녹이 발생한 것을 사용해서는 안된다. 3.7.3 모재의 청소 모재의 용접면은 용접하기 전에 녹, 스케일, 물기, 기름기, 슬래그, 도료 등 용접에 지장이 있는 것들을 제거한다. 3.7.4 용접 시공 요령 용접의 일반적 사양 및 요령은 설계도면에 특별한 지시가 없는 한 다음에 따른다. (1) 용접후 용접부위의 위치를 시공도면에 반영한다. (2) 용접봉의 재질에 따른 물질안전보건자료(MSDS)를 용접봉 보관함에 부착한다. (3) 용접시 가접 POINT 는 최소한 3~4 개 이상으로 하며 각 POINT 간의 최소거리는 10mm 이상 이 되게 실시한다. (4) 용접부간 최소거리(양쪽 비드 내부)는 50mm 이상(소구경 부속의 경우 부품길이) 이격하여 열 영향부가 중복되지 않도록 하며, 중간에 단관이 설치되어서는 안되고 부득이하게 설치가 필 요한 경우 발주 담당자와 협의 후 진행하여야 한다. (5) 현장내 용접은 TIG 용접을 원칙으로 한다. (6) 용접기와 그 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다. (7) 용접부는 결함이 없고 표면이 매끈하여야 한다. (8) 용접순서는 용접에 의한 변형 및 잔류응력이 작아지도록 정한다. (9) 용접작업 중에는 누전, 전격(��), 아크광 등에 의한 사고 또는 용융금속 아크 등에 의한 화 재 등을 방지하도록 조치하여야 한다. (10) 용접으로 유독가스가 발생할 우려가 있는 곳은 환기장치를 하여야 한다. (11) 어스선은 직접 피용접물에 나사 CLAMP 등으로 확실하게 설치하여야 하며, 용접 모재 1m 이내 2 개소 체결을 원칙으로 한다. (12) 용접부의 초층(Root Pass) 용접 시 반드시 Back Bead 가 형성되어야 한다. (13) 우천, 강풍 등 때문에 용접에 지장이 있다고 볼 경우 원칙적으로 용접을 해서는 안된다. 단, 충분한 보호조치를 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할 수 있다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
26c16b31-abf0-43c4-b457-050f5a4961f2 | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 15 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (14) 용접부위는 충분히 청소를 행하여 녹, PAINT, 수분, 토사 등의 부착이 없도록 한다. (15) 케이블이나 전력공급에 변화를 주는 경우 용접기 전원을 차단한다. (16) 시공자는 전격쇼크의 위험이 있으므로 용접을 시행하고 있는 모재에 일정한 간격을 유지하여 개인안전에 주의 해야 한다. (17) 용접 시 발생되는 아크나 자외선으로부터 몸을 보호할 수 있도록 개인 안전장구를 착용한 후 작업을 실시한다. (18) 배관 정렬작업 시 어긋남이 발생하지 않도록 고정하며, 관의 각면을 수평계를 이용하여 골고 루 맞춘다. 비틀림 발생 시 고무망치와 지그를 이용하여 정렬하며, 가접전에 배관내 청소를 실시한다. (19) 배관의 FITTING 부 내부는 특히 용접보의 떨어짐 등이 없도록 주의 하여 시공하고, 발생한 부 착물은 가능한 제거해야 한다. (20) 전기 및 계장 CABLE TRAY 부근에서 용접 또는 화기 작업 시에는 CABLE 을 손상하지 않도록 보호한 후 시행해야 한다. (21) 특수한 배관(수지계, 고무, 유기 등의 배관 및 라이닝관) 또는 방폭지역 내에서 용접 및 화기 작업 시에는 반드시 발주 담당자의 승인을 득한 후 화기, 충격 등에 대한 충분한 준비를 갖추 고 시행하여야 한다. (22) 배관 가공 및 종료 후 PURGE 하지 않을 경우는 먼지 및 오염물을 최소화하기 위해 끝단에 CAP 처리를 한다. (23) 모재 온도가 영하 10 도씨 이하일때는 용접 부위를 상온이상으로 예열 처리를 하여야 한다. (24) 보관용 용접 홀더는 FM PVC 케이스를 사용 한다. 3.7.5 홈내기 가공 (1) 홈내기 가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이한 경우에는 Hand Grinder 를 이용하여 가공 할 수 있다. 홈내기 면은 매끈하게 마무리하고 홈내기면에 부착되어 있는 찌꺼기는 완전하게 제거한다. (2) 용접작업에는 모재의 베벨각과 루트패스 간격 등에 현저한 오차가 없도록 하여야 한다. 3.7.6 용접공사의 종류 'HV-A00-000121, Section 3.3.6' 참조 3.7.7 용접 후의 검사 (1) 용접부의 외관은 표면의 슬래그가 확실하게 제거되어야 하고 용접부의 외관은 목측(또는 필 요 시 측정공구에 의해서 측정)으로 보아 결과 는 다음과 같아야 한다. 관경두께의 차이에 의한 관외면의 엇갈림 - h ≤ 0.5t, 최대 4mm 이하 ![image](/image/placeholder) h t ② 내면에 흘러처짐(관두께별) 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과 : 5.0mm 이하 ③ UNDERCUT : 두께의 1/4T 이하 또는 1.0mm 이하 - · UNDERCUT 은 허용범위 내의 수치로 되어도 NOTCH 가 잔존하지 않도록 그라인더 등으로 평탄하게 사상 할 것. - . 사상 후에 관두께가 최저 두께 이하로 되지 않도록 할 것. OVERLAP : 90° 이하 (배관과 용접 BEAD 의 각) SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
dae7c93c-f427-44ee-a787-ca65cf789d8d | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 16 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ⑤ WELDING REINFORCEMENT(용접 덧살) 높이 (관두께별) 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과 : 5.0mm 이하 (2) 용접부위의 검사는 KGS FS551 일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설, 기술, 검사, 정밀안전진단 기준 2.5.5.1 에 의거하여 비파괴시험을 시행한다. 3.8 밸브박스 설치 (1) 바닥은 20cm 이상 잡석 다짐하고 콘크리트로 타설해야 한다. (2) 방수 슬리브는 지수판 부착용으로 설치한다. (3) 밸브 개폐가 용이하도록 밸브를 설치하여야 한다. (4) 규정된 크기의 밸브박스 설치가 어려울 경우 매몰형 밸브로 시공할 수 있다. (5) 밸브와 밸브박스 하단과 의 거리는 100mm 이상 유지하여야 한다. (6) 밸브 전후에 필히 절연 스페이셔를 설치하고 절연 볼트/너트를 체결하여야 한다. (7) 퍼지 밸브는 주 밸브의 전·후에 설치한다. (8) 밸브박스 바닥에 물고임 홈통을 설치해야 한다. (9) 절연효과 및 밸브의 부식 방지를 위하여 밸브 핸들과 퍼지구의 플러그를 제외하고는 전 부분 을 코팅한다. 3.9 배관 크리닝 배관크리닝은 에어크리닝으로 실시한다. 3.9.1 작업 시 주의 사항 (1) 에어크리닝 작업 중에는 공기 주입구측과 분출구측 사이에 서로 긴밀한 연락을 유지한다. (2) 분출구측에는 흙먼지의 비산이 없도록 방호조치를 취하고, 작업 중에는 사람의 접근을 금 한다. (휀스 및 커버 설치) 3.10 시험 및 검사 3.10.1 제품의 시험 및 검사 가스 공급 및 사용시설에 설치하는 제품은 그 기능과 구조가 당해 도시가스 사용에 적합한 것으 로서 한국가스안전공사 또는 국가공인기관의 검사를 필한 것이어야 한다. 3.10.2 현장시험 및 검사 관계법규, 관련 고시 및 가스 사업자의 정해진 기술 기준에 준하여 시험 및 검사를 한다. (1) 기밀시험 ① 기밀시험은 원칙적으로 공기 또는 위험성이 없는 기체에 의하여 실시한다. ② 기밀시험은 당해설비가 취성파괴를 일으킬 우려가 없는 온도에서 실시한다. ③ 배관은 최고 사용 압력의 1.1 배 또는 8.4kPa 중 높은 압력 이상으로 기밀시험을 실시하며 도 장하기 전에 시행한다. ④ 기밀시험압력에서 누출 등이 없어야 한다. ⑤ 기밀시험에 종사하는 인원은 작업에 필요한 최소인원으로 하고, 관측 등을 하는 경우에는 적 절한 방호시설을 설치하고 그 뒤에서 실시한다. ⑥ 기밀시험을 하는 장소 및 그 주위는 잘 정돈하여 긴급한 경우 대피하기 좋도록 하고, 인체에 대한 위해가 발생하지 않도록 한다. ⑦ 시험에 관한 기밀 유지 시산은 저압에 있어서는 피시험 부분의 용적에 따라 다음 표에 따른 다. ¦ 종 류 ¦ 최고사용압력 ¦ 피시험부분의 체적 ( V : m2 ) ¦ 기 밀 유 지 시 간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수은주 ¦ 294kPa 미만 ¦ 1 미만 ¦ 2 분 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
61fe0c14-93fa-42f6-914d-162e73d0d54b | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 17 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 게이지 ¦ ¦ 1 이상 ~ 10 미만 ¦ 10 분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 게이지 ¦ 10 이상 ~ 300 미만 ¦ V 분 (다만, 120 분을 초과 할 경우에는 120 분으로 할 수 있다) ¦ ¦ ¦ 수주 게이지 ¦ 저압 ¦ 1 미만 ¦ 1 분 ¦ ¦ 수주 게이지 ¦ 저압 ¦ 1 이상 ~ 10 미만 ¦ 5 분 ¦ ¦ 수주 게이지 ¦ 저압 ¦ 10 이상 ~ 300 미만 ¦ 0.5 X V 분 (다만, 60 분을 초과 할 경우에는 60 분으로 할 수 있다) ¦ ¦ 압력계 ¦ 중압 저압 ¦ 1 미만 ¦ 24 분 ¦ ¦ 압력계 ¦ 중압 저압 ¦ 1 이상 ~ 10 미만 ¦ 240 분 ¦ ¦ 압력계 ¦ 중압 저압 ¦ 10 이상 ~ 300 미만 ¦ 24 X V 분 (다만, 1,440 분을 초과 할 경우에는 1,440 분으로 할 수 있다) ¦ ¦ 압력계 ¦ 고압 ¦ 1 미만 ¦ 48 분 ¦ ¦ 압력계 ¦ 고압 ¦ 1 이상 ~ 10 미만 ¦ 480 분 ¦ ¦ 압력계 ¦ 고압 ¦ 10 이상 ~ 300 미만 ¦ 48 X V 분 (다만, 2,880 분을 초과 할 경우에는 2,880 분으로 할 수 있다) ¦ (2) 점화시험 점화시험은 가스계량기 설치 후 관내의 공기 및 불활성 가스를 완전히 제거한 후 시행하여야 한다. 3.10.3 배관 봉인 모든 시험이 완료된 후 입주 전 밸브를 임의 로 열지 못하도록 밸브를 잠근 후 봉인하여 안전관 리를 하여야 한다. - End of Document - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
ed2457b5-7756-4d8d-a709-ce34c750439c | HV-A00-000123 NG PIPING(도시가스 배관).doc | ¦ HV-A00-00123 도시가스(NG) 배관설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 18 of 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-1 ¦ 첨부-1 ¦ 첨부-1 ¦ 첨부-1 ¦ 첨부-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보강 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부절판 (솔리브의 정+10mm-20mm) 철근 10mm 이상 kck 용접 Tack 동접 ¦ 보강 (규격별) 상부 규 적 보강 (A) ¦ 내부 보강 (B) ¦ 10-30mm 최근 300-130mm 올리는 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 특 기 ¦ ¦ 125A 미적용 250A ¦ 미적용 ¦ 10-30mm 최근 300-130mm 올리는 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ ¦ [상부 보강 예시] 300A ¦ 미적용 350A ¦ 미적용 ¦ 10-30mm 최근 300-130mm 올리는 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ ¦ 철근 10mm 이상 2/3 지점 ¦ 400A - 850A ¦ 3 줄 ¦ 10-30mm 최근 300-130mm 올리는 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ ¦ B [보양 + 보강 개요] 보강 예시] [내부 ¦ 150 - 200 구경 사 900A - 적정배치 1500A ¦ 4 줄 ¦ 10-30mm 최근 300-130mm 올리는 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ 10-30mm 최근 300-130mm 올리는 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
f87a2a70-bbe1-4c9b-8aa3-f4fcb6cd8707 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KSKSKSKS KS C IEC 60079 - 29-2 KSKSKSK KSKSKS KSKSK KSKS KSK K KS 폭발성 분위기 - 제 29-2 부: 가스 감지기 - 가연성 가스 및 산소용 감지기의 선정, 설치, 사용 및 유지보수 KS C IEC 60079 - 29-2:2007 (2022 확인) 산 업 표 준 심 의 회 2012 년 12 월 11 일 제정 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
ba30af0b-ce85-4ae2-bb95-e64034f62e0e | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS CIEC 60079- 29-2:2007 심 의 : 전기응용 기술심의 회(C) (회 (위 (간 ¦ 성 명 ¦ 근 무 처 ¦ 직 위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장) 신 판 석 ¦ 홍익대학교 ¦ 교 수 ¦ ¦ 원) 권 오 화 ¦ 케이아이씨테크 ¦ 대 표 ¦ ¦ 김 갑 일 ¦ 명지대학교 ¦ 교 수 ¦ ¦ 김 재 희 ¦ 한국산업기술시험원 ¦ 수석연구원 ¦ ¦ 박 효 성 ¦ 한국화학융합시험연구원 ¦ 연 구 위 원 ¦ ¦ 박 현 주 ¦ 한국전력공사 전력연구원 ¦ 책임연구원 ¦ ¦ 서 호 선 ¦ KR 지식재산법률사무소 ¦ 대 표 ¦ ¦ 이 주 철 ¦ (주)건일이엔지 ¦ 연 구 소 장 ¦ ¦ 이 주 철 ¦ 대한전기협회 ¦ 실 장 ¦ ¦ 임 영 민 ¦ 전자부품연구원 ¦ 수석연구원 ¦ ¦ 장 우 진 ¦ 서울과 학기술대학교 ¦ 교 수 ¦ ¦ 조 두 희 ¦ 한국전자통신연구원 ¦ 책임연구원 ¦ ¦ 남 택 주 ¦ 디티앤씨 ¦ 고 문 ¦ ¦ 사) 조 형 민 ¦ 국가기술표준원 표준정책국 전기전자정보표준과 ¦ 주 무 관 ¦ 표준열람 : e 나라표준인증(http://www.standard.go.kr) 담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원 제 정 자 : 산업표준심의 회 위원장 제 정 : 2012 년 12 월 11 일 확 심 의 : 산업표준심의 회 전기응용 기술심의 회(C) 인 : 2022 년 7 월 20 일 원안작성협력 : 이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e 나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오. 이 표준은 산업표준화법 제 10 조의 규정에 따라 매 5 년마다 산업표준심의 회에서 심의 되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
301109f0-c7a5-425e-bbda-e279c8b980aa | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS CIEC 60079-29-2:2007 목 차 머 리 말 ................................ 개 요 ............................... iv 1 적용범위 ........................... 1 2 인용표준 ........................... 2 3 용어와 정의 ····················· 2 4 가스 및 증기의 특성, 거동 및 감지의 기본 정보........................... 8 4.1 가스 및 증기 감지 -일반. .................. 8 4.2 가스 및 증기의 일부 공통 특성 .................... 10 4.3 가스와 증기 감지의 2000000 11 4.4 산소 결핍 ................ 15 5 측정 원리 ················· 17 5.1 접촉연소식 센서 ----- 17 5.2 열전도 센서 ............ 19 5.3 적외선 센서 ........... 21 5.4 반도체식 M.............. 22 5.5 전기화학식 센서 ..... 23 25 5.6 불꽃이온화 -@----------- 26 5.7 불꽃온도 중제거------------- 5.8 광 이온화 200701---------- 26 5.9 상자성 산소 감지기 27 6 기기 선정 ···················· 28 6.1 일반사_____________________________ 28 6.2 전속기............................ 29 6.3 기기 선정에 영향을 주는 기타 요소 ........................... 33 7 가스 방출 거동 ·············· 33 7.1 방출 특성 ·············· 33 7.2 건물 및 밀폐함 ---- 35 7.3 환기되지 않는 건물 및 ⌀1000000 36 7.4 환기되는 건물 및 2,000 원 36 7.5 자연 환기 .......... 36 8 고정식 가스 감지 시스템의 설계 및 설치 ........................... 37 8.1 고정식 시스템 설치의 기본 고려사항 ............................. 38 8.2 감지점 위치 ................... 38 8.3 교정 및 유지보수를 위한 =========== 41 8.4 채취용 관 추가 고려사항 .................... 42 8.5 센서 또는 샘플링 지점의 위치 고려사항 요약............................... 42 8.6 센서의 설치 ..................... 43 8.7 고정식 시스템의 무결성과 인인성 2,200000000000 원 43 8.8 건설 작업 중의 설치 ⌀= = = = = 44 8.9 Etcmenring..................... 45 -i- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및무단배포를 금합니다. | {}
6763f62e-ffe8-43cd-af7e-f51fa8d19942 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 8.10 작동 지침, 계획 및 기록 ............ 45 9 휴대용 및 이동식 가연성 가스 감지기기 사용 ................................... 46 9.1 일반사항. ··················································· 46 9.2 휴대용 및 이동식 기기의 초기 및 주기적 점검 절차 ------------------------ 47 9.3 휴대용 및 이동식 기기 사용에 대한 지침 ........................................ 50 10 운영 인력 교육 ・・・・・・・・・・・・・・ 52 10.1 일반사항 ............................. 52 10.2 일반 교육 -기본적 제한사항 및 안전 ............................... 53 10.3 조작자 교육 ····· 53 10.4 유지보수 교육 ····· 54 11 유지보수, 일상 절차 및 일반 관리 ·················· 54 11.1 일반사항 ·············· 54 11.2 운영 점검 ············· 56 11.3 위해......................... 57 11.4 센서 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58 11.5 유량 시스템 ......... 58 11.6 판독 장치 ............. 59 11.7 경보 ··············· 60 11.8 작업장 교정 시험 및 장비 .............. 60 부속서 A(규정) 측정 원리 - 62 부속서 B(참고) 환경 매개변수 ----- 80 부속서 C(참고) 가연성 가스 감지기용 일반 환경 및 적용 점검표.................................... 81 부속서 D(참고) 가연성 가스 감지기용 일반적 기기 유지보수 기록....................................... 83 참고문헌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ················ 84 KS CIEC 60079-29-2:2007 해설 ............. 85 -ii- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
93d62c29-2e6e-423d-b65f-f7c361ed98cb | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 머 리 말 이 표준은 저작권법에서 보호 대상이 되는 저작물이다. 이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의 를 환기한다. 기술표준원장 및 산업표준 심의 회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다. -iii- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
5f532fdd-2803-4d48-8e26-2a65575837fc | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 개 요 이 표준은 2007 년 제 1 판으로 발행된 IEC 60079- 29-2, Explosive atmospheres- Part 29-2 : Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen 을 기초로, 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다. - iv- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
244ad098-ea08-4fef-abd6-f862e4a8de6d | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | 한국산업표준 KS C IEC 60079- 29-2:2007 (2022 확인) 폭발성 분위기 - 제 29-2 부: 가스 감지기 - 가연성 가스 및 산소용 감지기의 선정, 설치, 사용 및 유지보수 Explosive atmospheres - Part 29-2: Gas detectors Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen 1 적용범위 KS C IEC 60079 의 이 부는 KS C IEC 60079-29-1 의 요구사항을 만족하는 가연성 가스 감지 및 측 정을 수행하기 위해 산업 및 상업용 안전 적용 분야에서 사용되는, 전기적으로 작동하는 그룹 II 기 기의 선정, 설치, 안전한 사용 및 유지보수에 대한 지침을 제공한다. 이 표준은 존재하는 가연성 가스나 증기 측정 대신 산소를 배제하는 방식으로 폭발 보호가 제공되는 곳에서 불활성화(inertisation)를 위한 산소 측정에 적용한다. 이 표준은 해당 기기의 사용자를 지원하도록 실무적 지식을 제공하며, 계측 판독값을 생성하거나 시 각적 또는 청각적 경보 또는 이들의 조합을 생성하기 위해 사용되는 가스센서로부터의 전기신호를 사용함으로써 가연성 또는 폭발성 가스의 존재를 표시하는 기기, 장치 및 시스템에 적용된다. 이런 기기는 경보를 제공함으로써, 특히 가연성 가스-공기 혼합물의 축적으로 인한 생명이나 자산 에 대한 위험 가능성이 있는 곳의 위험 감소 수단으로 이용할 수 있다. 특정 안전 예방 조치(예 : 공 장 조업 중단, 대피, 소화 절차)의 개시에 이 기기를 사용할 수도 있다. 이 표준은 새로운 영구 설치 시설 또는 적용가능한 경우, 기존의 영구 설치 시설에 적용할 수 있다. 또한 신규나 기존에 관계 없이 일시적인 설치에도 적용할 수 있다. 마찬가지로 기기의 신구나 복잡도에 관계 없이 휴대용 또는 이동식 기기의 안전한 사용에도 적용할 수 있다. 이런 유형의 현대식 기기는 산소 결핍 감지 장치 및 특정 유독 가스센서도 포함하고 있기 때문에 이 주제에 대해 일부 추가 지침도 제공할 수 있다. 비고 기기 자체는 분류된 장소에서 가연성 가스-공기 혼합물을 점화시키지 않도록 설치하고 사용해 야 한다. 따라서 기기는 KS C IEC 60079- 10-1 의 요구사항을 만족하여야 한다. 이 표준의 목적상 특별히 달리 명시된 경우를 제외하고 가연성 가스는 가연성 증기를 포함해야 한다. 이 표준은 그룹 II 기기(즉, KS C IEC 60079- 10-1 에 따라 분류된 장소에 연계하여, 산업 및 상업적 안전 적용분야에서 사용하도록 고안된 기기)에만 적용한다. 1 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
437f7bee-1210-4302-a526-f2c051e6b7f6 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 이 표준의 목적상 기기는 다음을 포함한다. a) 고정식 기기 b) 이동식 기기 c) 휴대용 기기 이 표준은 다음을 다루기 위한 것은 아니지만 다음에 대한 유용한 정보를 제공할 수 있다. a) 비가연성의 유독가스 감지 전용으로 고안된 기기 b) 분석 및 측정 전용으로 고안된 시험실 또는 과학용 기기 c) 지하 광산 적용용으로 고안된 기기(그룹 I 기기) d) 공정제어 전용으로 고안된 기기 e) 폭발물 공정 및 폭발물 생산에 적용하도록 고안된 기기 f) 공기 중 먼지나 안개로 인해 발생하는 잠재적 가연성 대기를 감지하도록 고안된 기기 g) 개방 경로 기기(지점 측정용으로 사용되지 않음) 2 인용표준 다음의 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만 을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다. IEC 60050 - 426, International Electrotechnical Vocabulary(IEV)-Part 426 : Equipment for explosive atmospheres KS C IEC 60079-0, 방폭 기기 - 제 0 부: 일반 요구사항 KS C IEC 60079-10-1, 폭발성 분위기 - 제 10-1 부 : 폭발위험 장소의 구분 IEC 60079-20:1996, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres- Part 20 : Data for flammable gases and vapours, relating to the use of electrical apparatus KS C IEC 60079- 29-1, 폭발성 분위기 - 제 29-1 부 : 가스 감지기 - 가연성 가스용 감지기의 성능 요구 사항 3 용어와 정의 이 표준의 목적을 위하여 용어와 정의 는 IEC 60050-426 및 KS C IEC 60079- 0 에 주어지고 다음을 적용한다. 3.1 경보 설정점 (alarm setpoint) 표시, 경보 또는 기타 출력을 자동으로 개시하는 농도를 사전에 설정하도록 고안된 기기의 고정 또 는 가변 설정 3.2 주위 공기 (ambient air) 기기를 둘러싼 일반적인 공기 3.3 흡입식 기기 (aspirated apparatus) 가스를 가스센서로 흡입하여 샘플링하는 기기 ¦ 예 : 수동 작동 또는 전기 펌프 2 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
13e8444b-f573-4885-b935-aa09b24141b2 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 3.4 접촉연소식 센서 (catalytic sensor) 전기적으로 가열된 촉매 요소상의 가스 산화로 동작하는 센서 3.5 청정 공기 (clean air) 가연성 가스나 간섭 또는 오염 물질이 없는 공기 3.6 농도 (concentration) 배후 가스 또는 공기의 특정 양에서 관심 가스 또는 증기의 양으로서, 적절한 단위로 표현 비고 일반적은 단위는 부피비(v/v, 3.57 참조), 몰 농도(몰 당 몰 수-m/m), 특정 물질의 LFL 백분율, ppm(parts per million by volume), ppb(parts per billion by volume)를 포함한다. 3.7 연속작동기기 (continuous duty apparatus) 장시간 동안 전원이 공급되며, 연속 또는 간헐적 감지를 모두 수행할 수 있는 가스 감지기기 3.8 연속 또는 유사-연속 측정 (continuous or quasi-continuous sensing) 감지 소자에 전원을 계속적으로 공급하고, 연속적 이거나 또는 정기적이고 빈번한 간격으로 판독하는 작동 모드 3.9 확산식 기기 (diffusion apparatus) 무작위 분자 이동에 의해 즉, 흡입 흐름이 없는 조건 하에서 공기로부터 가스센서로의 가스 이송이 일어나는 기기 3.10 흡입량 (dose) 흡수 또는 포획된 물질의 총량, 농도와 노출 지속 시간에 비례 3.11 표류 편차 (drift) 일정한 주위 조건 하의 고정된 가스 부피비(청정 공기 포함)에서 시간에 따른 기기 표시의 변동 3.12 전기화학식 센서 (electrochemical sensor) 전극 표면 상의 가스 산화/환원 반응에 의해서 전해질에 위치한 전극의 전기적 매개변수 변화에 의 해 작동하는 센서 3.13 방폭기기 (explosion protected apparatus) KS C IEC 60079 에서 다루는 방폭 구조를 채용한 기기 3.14 폭발성 가스 분위기 (explosive gas atmosphere) 정상 공기 조건 하에서 점화 후 불꽃 전파를 자체 유지할 수 있는 가스나 증기의 형태로 된 가연성 물질과 공기의 혼합물 3 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
6c2b905f-4c2b-4bc0-96b7-803ac96f0b91 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 ¦ 비고 1 ¦ 이 정의 는 공기 중에 부유하는 먼지와 섬유를 특별히 제외한다. 이 표준은 미스트(mist)를 다루지 않는다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비고 2 ¦ 폭발 상한(3.54 참조)을 초과 한 농도의 혼합물이 폭발성 대기가 아니라고 해도 어떤 경우에 는 위험 장소 분류를 위해 이를 폭발성 가스 대기로 고려할 것을 권고한다. ¦ ¦ 비고 3 ¦ 편차가 가연성 물질의 폭발 특성에 무시할만한 영향을 갖는 경우, 정상 공기 조건은 101.3 kPa 및 20°C 의 기준 수준에서 상하 편차를 포함한다. ¦ 3.15 폭발 범위 (explosive range) 폭발 하한과 상한 사이의 농도를 갖는 가스나 증기와 의 공기 혼합물 범위 3.16 가스 현장 점검(반응 점검) [field check with gas(response check)] 영점, 감도 또는 경보 수준의 조절 없이 응답 신호나 경보 발생을 점검하기 위해 센서에 시험가스를 적용하는 것. 3.17 폭발성 [메탄]가스 (firedamp) 탄광에서 자연적으로 발생하는 주로 메탄으로 구성된 가연성 가스 3.18 고정식 기기 (fixed apparatus) 모든 부품을 영구적으로 설치하도록 고안한 기기 3.19 불꽃이온화 검출기 (flame ionisation detector) FID 수소 불꽃에서 감지 중인 가스의 이온화에 의해 작동하는 센서 3.20 불꽃온도 분석기 (flame temperature analyser) FTA 감지 중인 가스에 의한 불꽃온도 변화에 의해 작동하는 센서 3.21 가연성 가스 (flammable gas) 어떤 비율로 공기와 혼합할 때 폭발성 대기를 형성하는 가스 또는 증기 비고 이 표준의 목적상 "가연성 가스"는 가연성 증기를 포함한다. 3.22 인화점 (flashpoint) 어떤 표준 조건 하에서 점화될 수 있는 증기와 공기 혼합물을 구성할 수 있는 양의 증기를 액체가 증발시키는 액체의 온도 하한 3.23 그룹 II 기기 (group II apparatus) 탄광을 제외한, 폭발성 가스가 발생하기 쉬운 잠재적 폭발성 대기가 있는 곳에서 사용하는 전기기기 4 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
91573aa4-1225-41e3-8e19-51926f1e5d64 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 3.24 적외선 흡광센서 (infrared absorption sensor) 감지 중인 가스에 의한 적외선 흡수에 의해 작동하는 센서 3.25 초기 교정 (initial calibration) 제조자가 인수 전 또는 현장에서 작동 시작 전에 행하는 특정 물질, 측정 범위 및 적용에 대한 첫 번째 교정 3.26 간헐적 감지 (intermittent sensing) 미리 정해진 주기에 의해 센서에 전원이나 흐름이 간헐적으로 적용되고 미리 정해진 주기로 판독하 는 작동상태 3.27 연소 하한 (lower flammable limit) LFL 그 이하에서는 폭발성 가스 대기를 형성하지 않는 수준으로서, 공기 중에 있는 가연성 가스나 증기 의 부피비로써 백분율을 표시(IEC 60079- 20 참조) 비고 또한 폭발 하한(LEL, lower explosive limit)이라고도 한다. 3.28 개방 경로 적외선 센서 (open path infrared sensor) 적외선 빔으로 개방 경로를 따라 임의 의 위치에서나 가스를 감지할 수 있는 센서 3.29 상자성 산소 감지기 (paramagnetic oxygen detector) 감지 중인 가스의 자기 특성에 의해 작동하는 센서 3.30 광 이온화 감지기 (photo ionisation detector) PID 자외선(UV) 복사에 의한 기체 혼합물의 이온화를 기반으로 작동하는 센서 3.31 오염물질 (poison) (센서의 경우) 일시적 또는 영구적 센서의 감도 손상을 초래하는 물질 3.32 휴대용 기기 (portable apparatus) 여러 곳으로 이동하며, 이동 중에 사용하도록 고안된 현장 판독 또는 연속작동기기. 휴대용 기기는 배터리로 작동하며 다음을 포함하지만 다음에 한정되지는 않는다. a) 한 손으로 작동하는 일반적으로 1 kg 이하의 손으로 잡을 수 있는 기기(hand-held apparatus) b) 사용자에게 주어졌을 때 연속적으로 작동하며(연속 감지일 필요는 없음) 크기와 무게 면에서는 손 으로 잡을 수 있는 기기와 비슷한 개인용 모니터 c) 손, 어깨끈 또는 운반 장치로 이동하면서 사용자가 작동할 수 있는 대형 기기로 손으로 안내하는 탐침을 갖거나 갖지 않을 수 있다. 5 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
8b097d11-8f2f-4a70-8a8c-8f0a3b1f8c71 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 3.33 잠재적 폭발 분위기 (potentially explosive atmosphere) 폭발할 수 있는 대기(위험은 잠재적임.) 비고 이것은 공기와 의 희석이 폭발을 일으킬 수 있는, UFL(연소 상한)을 초과 한 가스 농도를 갖는 분위기를 포함한다. 3.34 재교정 (recalibration) 초기 교정에 의해 확정된 매개변수, 가스 유형, 측정 범위 및 특정 적용의 변경 없이, 이미 알고 있 는 교정가스 혼합물로써 센서의 영점 신호 및 감도를 주기적으로 점검하고 조절하기 위해 수행하는 교정 3.35 회복시간 (recovery time) 센서 입력 부위에서 순간적으로 가스 농도의 감소가 일어나는 시점과 그에 따른 반응이 정해진 표시 에 도달하는 시점 사이의 시간 간격 3.36 상대 밀도 (relative density) 동일 압력과 동일 온도 하에서 공기 밀도(공기는 1.0 임.)에 대한 가스나 증기의 상대 밀도 3.37 방출률 (release rate) 방출점(그 자체가 액상 표면일 수 있음)에서 단위 시간당 방출되는 가연성 가스나 증기의 양 3.38 원격 센서 (remote sensor) 기기 본체와 통합되지 않는 센서 3.39 반응 점검 (response check) "가스 현장 점검" 참조 3.40 응답시간 (response time) 준비된 상태의 기기에서 청정 공기와 표준 시험가스 또는 그 반대 사이의 순간적 변화가 기기 입구 에서 발생하는 시점과 표준 시험가스에서 안정된 신호의 명시된 비율(x)에 응답이 도달하는 시점 사 이의 시간 간격 3.41 채취용 관 (sample line) 샘플링 중인 가스를 센서로 이송하는 부속물(예 : 여과 기, 배수관)을 포함한 수단 3.42 채취용 탐침 (sampling probe) 필요에 의해 기기에 부착되는 별도의 채취용 관으로 기기와 함께 또는 별도로 공급될 수 있다. 보통 짧고(예 : 1 m 내외) 단단하지만(신축식일 수 있지만), 구부릴 수 있는 관으로 기기에 연결할 수 있다. 6 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
8c28d53a-49be-4513-9972-899281bc09d0 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 3.43 선택성 (selectivity) 다른 가스에 대한 반응에 비교되는 관심 가스에 대한 기기의 반응 비고 대상 가스에 대한 분리도가 높으면 결과 는 덜 모호하며 다른 가스에 대한 교차 감도는 낮다. 3.44 반도체식 센서 (semiconductor sensor) 감지 중인 가스의 화학 흡착으로 발생하는 반도체의 전기적 전도도 변경에 의해 작동하는 센서 3.45 감도 (sensitivity) 알고 있는 농도의 가스나 증기에 의해 기기가 발생시키는 변화율 비고 1 문맥에 따라서는 기기가 감지할 가스나 증기 농도의 최소 변화를 말할 수 있다. 비고 2 고감도는 저농도를 측정할 수 있음을 내포한다. 3.46 센서 (sensor) 감지 소자가 들어 있고 관련 회로 부품도 포함할 수 있는 조립물 3.47 감지 소자 (sensing element) 측정이나 경보 기능 또는 둘 다를 활성화하는데 사용할 수 있는 어떤 물리적 또는 화학적 변화를 발 생시키기 위해 가연성 가스 혼합물의 존재에 반응하는 센서의 부위 3.48 단일지점 센서 (single point sensor) 한 점의 위치에서만 가스를 감지할 수 있는 센서 3.49 방출점 (source of release) 폭발성 가스 분위기를 형성할 수 있는 가연성 가스, 증기 또는 액체를 공기 중으로 방출시키는 지점 또는 장소 [IEV 426- 03-06, 변경] 3.50 스팬 (span) 정규 시험가스에 대한 기기의 상위측 측정 3.51 순간측정기기 (spot reading apparatus) 필요에 따라 단기, 간헐적 또는 불규칙 시간 동안 사용하도록 의도된 기기(일반적으로 5 분 이하) 3.52 열전도 센서 (thermal conductivity sensor) 기준 가스 셀에 위치한 유사 소자의 열 손실 변화와 비교하여, 측정할 가스에 위치한 전기적으로 가 열된 소자의 열전도에 의한 열 손실 변화에 의해 작동하는 센서 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 7 | {}
8f84f336-c9b6-44a6-8fc5-508ed034a6da | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 3.53 이동식 기기 (transportable apparatus) 휴대용으로 고안된 것은 아니나 다른 곳으로 즉시 옮길 수 있는 기기 3.54 연소 상한 (upper flammable limit) UFL 그 이상에서는 폭발성 가스 대기를 형성하지 않는 공기 중에 있는 가연성 가스나 증기의 부피비로서 백분율로 표시(IEC 60079-20 참조) 비고 또한 폭발 상한(UEL, upper explosive limit)이라고도 한다. 3.55 증기 (vapour) 관심 온도 및 압력 범위에서 액체 또는 고체 상태와 평형에 도달할 수 있는 물질의 기체 상태 비고 이 정의 는 이 표준의 목적상 과학적 정의 의 약식이며 단지 주위 온도와 압력에서 물질이 비등 점 또는 승화점 미만일 것을 요구한다. 3.56 환기 (ventilation) 바람, 온도 구배 또는 인공적 수단(예 : 팬이나 환기 장치)의 작용에 의한 공기 이동 및 신선한 공기 와의 교체 3.57 부피비 (volume fraction) v/v 특정 온도 및 압력 조건 하에서 가스 혼합물 부피에 대한 성분 가스의 부피 비율 비고 용적비(volume ratio)라고도 한다. 3.58 영점 가스 (zero gas) 가연성 가스나 간섭 및 오염 물질이 없는 제조자가 권고하는 가스로, 기기 영점의 교정 및 조정이 목적인 가스 4 가스 및 증기의 특성, 거동 및 감지의 기본 정보 이 절에서는 일반적인 주위 압력과 온도 하에서 기체 상태를 유지하는 가스와 관련된 압력 또는 온 도에서 액상으로도 존재할 수 있는 증기를 구분해서 기술한다. 4.1 가스 및 증기 감지 - 일반 가연성 가스 감지기기의 효과 적인 작동은 성능뿐만 아니라 정확한 사용에 의해서도 결정된다. 의도된 적용에 부합하는 기기 능력 및 적합성, 센서 기술에 관련된 일반적 사항, 다른 설계 특징에 관련된 개별적 사항 및 기기의 한계에 대한 사용자의 지식만으로는 기기의 사용이 사람, 장소 또는 가연성 가스나 증기가 존재할 수 있거나 있는 곳을 적절히 보호할 것이라고 확신할 수 없다. 확보 가능한 안전 수준은 가스와 증기의 특성 및 현상에 대한 기본 지식을 가진 사용자와 도 관련된다. 8 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
404e5ed0-ba8f-4827-914f-ed3264e62979 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 가스가 공기보다 무거운지 가벼운지, 증기가 공기보다 무거운지 아니면 유사한 밀도인지, 따라서 이 들이 축적될 수 있는지를 사용자는 숙지하고 있어야 한다. 공기 이동 방향과 속도를 안다면 관심 가 스가 어떻게 전파되느냐도 알 수 있다. 또한 교정 고려사항과 같은 특정 적용에 대해 한계로 작용하 는 물리적 또는 화학적 근거도 있을 수 있다. 감지할 가스와 증기에 대해서뿐만 아니라, 감지할 필요는 없지만 존재할 수 있는 가스와 증기에 대 해서도 고려해야 한다. 특히 채취용 관을 사용할 때 습도 및 온도 편차의 영향을 평가할 필요가 있는데, 더 중요한 것은 물 이외의 증기가 관여될 때이다. 온도의 증감과 같이 대부분의 목적상 무시할 수 있는 작은 변화는, 환경 조건 특히 액체가 존재하여 증기의 양을 증가시키거나 증기가 농무로 또는 기기 자체 내부에서 응결할 경우, 조건을 상당히 변 화시킬 수 있다. 심지어 가장 단순한 기기라도 선정, 설치, 시행, 교육, 조작 및 지속적 유지보수의 어느 단계에서 가 스와 증기의 특성을 고려하지 않으면 잘못된 판독을 초래할 수 있다. 이는 잘못된 경보나 부정확한 작동을 유발하고, 다른 한 편으로는 적절한 조치를 취할 고장이나 경보를 알리지 않는 위험을 초래 할 수 있다. 이런 요소는 불필요하게 생명과 재산을 위태롭게 할 수 있다. 일부 가스나 증기는 어떤 유형의 센서에 부식이나 기타 기능 저하를 초래할 수 있다. 일부 유형의 센서는 한정된 수명을 갖는다. 감도는 시간이 지남에 따라 변할 수 있다. 이런 사항은 가연성 가스와 증기뿐만 아니라 유독성 가스와 산소 부족 감지용의 일부 센서 유형에도 적용된다. 반응 점검을 자 주해야 하는 주된 이유가 바로 이것이다. 반응 점검은 특정한 방법으로 시험가스나 교정가스를 이용 하여 수행한다. 한 가지 유형의 가스 감지기기에 대한 정확한 시험/교정 장비가 다른 유형에는 적절 하지 않을 수 있으므로 어느 정도의 교육이 일반적으로 요구된다. 4.1.1 사람이 있을 수 있는 장소에서 가연성 가스 모니터링 시의 안전 잠재적인 폭발 위험 장소에 들어갈 때에는 기기의 판독값을 자주 관찰한다. 이미 위험한 상황에 사 람이 들어갈 수도 있으므로 적당한 주의 가 필요하다. 기기는 판독을 하는 장소 또는 채취용 관을 이용하는 경우, 채취용 관 종단의 장소에 대한 판독값만 을 제공할 것이다. 샘플링 지점에서 몇 미터 위에 폭발 위험 대기가 조성될 수 있다. 따라서 의도한 작업 장소 부근의 모든 곳에서 반드시 가스 모니터링을 여러 번 실시하여, 폭발 위험 가스나 증기가 작업 장소에 없는 것을 확인해야 한다. 증기가 존재할 것으로 예상되는 경우 바닥으로부터 1~2cm 에서 일부 시험을 해야 한다. 이 시험으 로 조기에 작은 문제(예 : 미미한 액체 누출)를 감지할 수 있다. 바닥 부근의 모든 낮은 지점에서 시 험해야 한다. 상황은 매순간 변화하기 때문에 판독값은 측정 시에만 유효하다. 특히 증기(4.3.2 참조)를 포함할 수 있거나 온도가 상승 중인 경우 잦은 판독을 권고한다. 광범위한 여러 가스와 증기에 직면할 수 있는 작업 장소에서는 잠재적인 감도의 범위(변화)가 있을 것이다. 따라서 하한 '경보점(alarm point)'이 요구된다. 센서에 대한 '오염물질'(예 : 실리콘, 유연 휘발유, 산 등)이 존재할 가능성이 있는 경우, 촉매 연소나 반도체식 센서를 이용한 기기는 감도를 자주 점검해야 한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 9 | {}
3500fb85-4630-468e-a3b5-8674cdde13d8 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 가스와 증기의 인화성에 관련하여 해당 분위기를 모니터링 중일 때는 물을 제외한 대부분의 증기가 사람에게 유독하다는 사실도 고려해야 한다. 따라서 특정 가스와 증기를 위한 추가 기기 및 추가 예 방 수단이 필요할 수 있다. 가연성 가스나 증기 감지기기에 특정 유독 가스용 고감도 센서도 장착되어 있다면, 이는 특정 가스 만을 감지할 것이라는 것을 인지해야 한다. 이 기기들은 보통 기타 다른 유독 물질을 감지하지는 않 는다. 가연성 가스 모니터링과 밀접하게 관련된 것은 산소 결핍 모니터링이다. 이 기능은 기기에 빈번하게 추가된다. 산소 결핍에는 여러 가지 가능한 이유가 있다. 일부는 유독 물질이 산소 결핍의 원인일 수 있으며, 이에 큰 관심을 가져야 한다. 따라서 추가 감지기와 예방 수단이 필요하다. 따라서 폭발 위험 장소에서 작업하고자 할 때에는 공장 안전 담당자, 산업 위생 전문가 또는 그와 동등한 자격자와 함께 공기의 잠재적 유독성에 대한 특별 점검을 권장한다. 비고 나라에 따라 다른 안전시스템을 가지며 잠재적으로 유독한 물질의 최대 안전 수준을 기술하는 값을 다르게 사용할 수 있다. 일반적인 상세 사항에 대해서는 미국 ACGIH 의 TLV(Threshold Limiting Values, 임계 제한값)와 BEI 또는 TLV 권고 목록을 발간하는 유럽집행위원회(European Commission)의 작업장소에서의 화학적 복합물의 인체 유해조사(Investigation of Health Hazards of Chemical Compounds in the Work Area)를 참고한다. 기타 국가는 보통 이러한 데이터를 국 가 문헌의 기초로 사용한다. 4.2 가스 및 증기의 일부 공통 특성 모든 가스와 증기는 시간이 지남에 따라 확산되거나 섞일 경우, 다른 가스나 증기와 완전히 섞이고 분리되지 않을 것이다. 하지만 일부 가스나 증기는 혼합 시 서로 화학적으로 반응할 수도 있다. 어떤 지역에서 가스나 증기 농도가 증가한다면 이는 해당 가스나 증기가 더 많이 도달하기 때문이며 침전에 의한 것은 아니다. 일단 가스나 증기가 혼합되면 화학적으로 일부 성분이 제거되거나, 흡수(예 : 숯 필터에 의해)되지 않 는 한, 혼합된 상태로 남아 있는다. 추가적으로 증기의 경우, 압력 증가나 온도 하강에 의한 응결로 제거될 수 있다. 순수 가스의 밀도와 증기의 유효 밀도는 분자량에 비례하며, 혼합된 가스나 증기에서 부피의 상당한 변화는 없다. 따라서 가스와 증기 혼합물의 밀도는 부피비와 성분의 분자량으로 간단히 계산할 수 있다. 상대 밀도 데이터를 이용할 수 있는 경우, 상대 밀도는 부피비와 성분의 상대 밀도로 간단히 계산할 수 있다. 공기는 상대 밀도 1 에 해당하는 약 29 의 등가 분자량을 갖는다. 예를 들어 29 미만의 분자량을 갖는 가스는 상대 밀도가 1 미만이며 공기보다 가벼울 것이다. 신선한 공기와 공기보다 가벼운 순수 또는 혼합 가스의 혼합물은 여전히 공기보다 가벼울 것이지만 이전보다는 덜 가벼울 것이다. 신선한 공기와 함께 그 영향을 무시할 정도로 희석될 때까지는 무게 가 증가하는 경향을 가진다. 신선한 공기와 공기보다 무거운 가스나 증기의 혼합물은 여전히 공기보다 무거울 것이지만 이전보다 는 덜 무거울 것이다. 신선한 공기와 함께 그 영향을 무시할 정도로 희석될 때까지는 구멍, 도랑 등 낮은 곳으로 흐르는 경향을 가진다. 10 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
b96e31ea-e7ef-4153-b330-528ecc8c2b25 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 방출점과 방출점의 주변 공기가 지속적으로 주위 공기보다 뜨거운 경우, 상대 밀도가 1 보다 크더라 도 방출된 혼합물은 초기에 상승할 수 있다. 경험상 30K 의 온도 상승은, 계산에 의하면, 공기보다 상대 밀도가 10% 큰 것을 이겨낼 수 있다. 방출점이 주위 온도보다 차가울 때에는 그 반대가 적용 된다. 방출과 정상 난류에서의 온도차 때문에 0.8~1.2 사이의 상대 밀도를 갖는 가스 및 혼합물은 일반적 으로 공기와 유사한 상대 밀도를 갖는 것으로 고려할 수 있으므로 모든 방향으로 전파될 수 있다. 모든 가연성 가스 및 증기는 LFL 과 UFL 을 갖는다. LFL 과 UFL 은 실험적으로 결정되며 많은 물질에 대한 해당 데이터는 IEC 60079- 20:1996 에서 찾아 볼 수 있다. 이 값은 정확성을 가지고 예측할 수는 없다. 비고 이것은 실험적인 것이기 때문에 다른 나라에서는 LFL 과 UFL 에 대해 다른 값을 명시할 수 있 으며, 이는 법적 지위를 갖는다. 다음은 두 가지 예이다. - NFPA 30 은 미국 내에서 사용되는 발간물이다. - GESTIS 는 독일 내에서 공개적으로 이용할 수 있는 데이터베이스이다. 수증기를 제외한 모든 증기는 다양한 범위에서 유독하다. 모든 가연성 증기는 LFL 25 % 수준보다 훨 씬 미만에서부터 유독성을 가지며, 대부분은 LFL 1 % 미만에서 유독하다. 가스(공기나 산소를 제외 한)는 기본적으로 질식제다(즉, 공기의 산소 함량을 희석시킴으로써 인체에 영향을 주기 때문이다). 다른 가스는 심하지 않은 독성부터 맹독성까지 가변적이다. 특정 가스나 증기만을 감지할 때에는 감지 중이 아닌 다른 가스나 증기의 잠재적 유독성을 인지할 필요가 있다. 4.3 가스와 증기 감지의 차이 가스 감지와 증기 감지의 주요한 차이를 아래에 기술한다. 4.3.1 가스 감지 가스 감지에 관련하여, 해당 온도 및 압력 범위 조건에서 기체 상태로 남아 있는 물질은 가스 법칙 (the Gas Laws)을 엄밀히 따르고 예측 가능하게 거동한다. 일반적으로 간단한 교육을 통해 이를 이해 할 수 있다. 화학적으로 반응하지 않는다면 가스는 순수하거나 또는 임의 의 가스 혼합물을 만들 수 있다. 비반응 가스 혼합물의 성분은 온도나 압력에 따라 변하지 않는다. 4.3.1.1 교정 고려사항 해당 가스 감지에 적용하기 위한 대표 교정가스 및 기타 시험용 가스 혼합물을 고압 하에서 만들고 저장하는 것이 가능하다. 교정 및 시험가스는, 한 종류의 건조 가스 또는 합성 가스를 배경으로 많은 종류를 만들 수 있다. 하지만 반응성이 강한 가스는, 배경이 특히 건조한 질소인 경우, 더 긴 저장 수명을 갖는 경향이 있으며 센서에 적합하다면 보통 이를 선택한다. 하나 이상의 가연성 가스(또는 증기)를 감지할 필요가 있는 경우 단일 교정 또는 단일 시험가스에 더 불어, 상대적인 반응 데이터를 이용하는 것이 가장 일반적이다. 자세한 사항은 4.3.2.1 을 참조한다. 4.3.1.2 전파 및 샘플링 고려사항 11 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f89b4ce2-49fa-4b42-bc35-cc99e80994b4 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 가스는 수소 및 메탄과 같이 공기보다 가벼운 밀도를 가질 수 있다. 일산화탄소, 황화수소, 시안화수 소, 에탄, 에틸렌 및 아세틸렌과 같이 공기와 거의 동일한 밀도를 가질 수 있고, 염소, 이산화탄소, 이산화황, LPG, 프로판, 프로필렌 및 부탄과 같이 공기보다 무거운 밀도를 가질 수도 있다. 샘플링을 할 때에는 가스의 밀도를 고려하여, 해당 장소에서 최소한 일부 시험 또는 판독을 실시해 야 한다. 이 작업은 방출점 감지에도 도움이 될 수 있다. 4.3.1.3 유독성 고려사항 일부 가연성 가스(특히 암모니아, 황화수소, 시안화수소, 일산화탄소, 메틸아민 및 포름알데히드)는 LFL 범위의 비교적 높은 수준에서 보편적인 가스 감지기기로 감지할 수 있지만, 이런 기기로 감지할 수 없는 낮은 수준에서도 대단히 유독하다. 이런 가스가 존재할 경우 별도의 특수 유독성 가스센서 가 필요하며, 사람이 이 지역에 있을 수 있는 경우, 가능하다면 별도의 유의 사항이 요구된다. 또한 염소, 이산화황, 산화질소 및 이산화질소와 같은 일부 비가연성 가스도 매우 유독하다는 것을 인지할 필요가 있다. 이런 가스가 존재할 경우 별도의 유독성 가스센서와, 가능하다면 별도의 유의 사 항이 요구된다. 프로판, 시클로프로판, 부탄, LPG 와 같은 기타 가연성 가스는 LFL 보다 훨씬 아래 수준에서 가벼운 유독성이거나 마취성이다. 마찬가지로 이산화탄소와 일산화질소와 같은 비가연성 가스는 중대한 산 소 부족을 초래하지 않는 수준에서 잠재적으로 유독성이다. 4.3.1.4 수증기 습한 공기에 갑자기 노출된 차가운 기기에서 문제가 발생할 수 있다. 차가운 저장소를 떠나 보통의 공기에 들어가거나 냉방 상황을 떠나 습한 열대 또는 아열대 공기에 들어가는 것이 이런 상황의 예 이다. 물은 센서 내부 또는 외부에서 응결하여, 기기가 예열되고 물이 다시 증발할 때까지 감도의 일 시적 손상 또는 일부 다른 문제를 야기할 수 있다. 전기화학식 센서에서 특히 이런 예가 발생한다. 산소 판독값은 차가운 센서 박막에 물 응결 코팅만으로도 정상적인 20.8 % 또는 20.9 % 판독에서 16 % 또는 그 이하로 급격하게 감소할 수 있다. 그 후 센서가 주위 공기로 예열되고 피막이 증발함 에 따라 몇 분에 걸쳐 감도는 서서히 복구된다. 수증기 또한 여러 센서 유형의 판독값에 상당한 편차를 초래할 수 있다(5.과 부속서 A 참조). 4.3.2 증기 감지 증기는 가스보다 이해하기가 더 어렵다. 정상 또는 다소 비정상적인 온도 및 압력 조건에서 기체 상 태로 액체나 고체가 공존할 수 있는 물질은 증기를 갖는다고 말한다. 증기는 가스와 달리 거동하며 더 많은 문제를 야기할 수 있다. 증기가 발생하기 쉬운 곳에서는 그 특성에 대한 추가 교육이 요구 된다. 액체가 있는 곳에서는 온도와 함께 증발률이 증가한다. 마찬가지로 폐쇄형 시스템(포화 증기)에서 도 달할 수 있는 최대 증기 부피비는 온도와 함께 증가한다. 이 비율은 온도와 압력에 의해 결정되며 일부 남아 있는 액체가 있다면 액체양에는 무관하다. 동일 온도와 압력 조건하에 존재하며 액체에 녹지 않는다면 증기의 최대 부피비 또한 배경 가스에 무관하다. 임의 의 온도에서 증기에 의한 부피비는 절대 압력에 반비례한다. 따라서 압력 증가는 응결을 초래할 수 있다. 12 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
b227a7c3-2b39-4a2d-9363-106bc6136878 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 경험상 일정 압력에서 임의 의 증기의 최대(포화) 부피비는 액체 온도의 매 10K 상승에 따라 1.5 와 2.0 사이의 계수로 증가하고 매 10K 감소에 따라 1.5 와 2.0 사이의 계수로 감소한다. 절대 압력을 두 배로 하면 일정 압력에서 10~17 K 의 온도 하락과 동일한 영향을 갖는다. 압력을 반 으로 하면 온도의 유사한 증가와 동일한 영향을 갖는다. 우세 압력(prevailing pressure)에서 포화 부피비가 100 %에 도달할 수 있는 온도가 끓는점이다. 100 %의 증기 부피비를 갖는 것은 대기 압력에서 끓는점 또는 그 위에서만 가능하다. 액체의 끓는점 이하에서 공기 또는 임의 의 가스 중 수증기의 최대 농도는 100 % 부피비 미만이다. 액체 표면 위로 지속적으로 신선한 공기가 지나가거나 또는 평형에 도달할 정도로 충분한 시간이 없 는 경우, 실제 증기량은 위에서 예측한 양보다 작다. 한편, 최대량은 밀폐된 공간에서, 특히 일정 시 간 닫혀 있고, 대류 또는 기계적 수단으로 공기 공간을 천천히 휘젓는 경우에 달성될 수 있다. 가연성 액체는 인화점을 가지는데, 이는 LFL 과 다른 방법으로 결정된다. 본질적으로 인화점이란 기 류에 의해 증기가 지속적으로 제거되지 않을 경우, 액체 표면 위의 공기에서 LFL 에 해당하는 부피비 에 증기가 도달할 수 있는 온도다. 가스와 혼합된 증기는 특정 부피비에서, 온도 감소나 압력 증가에 의해 어떤 단계에서 포화점에 도 달하며 이 점 아래에서는 액체가 연무나 안개로 응결하기 시작한다. 수증기의 경우 이를 "이슬점"이 라 한다. 이 용어는 다른 증기에서도 자주 적용된다. 이슬점 아래에서 증기와 가스 혼합물의 성분은 변한다. 4.3.2.1 교정 고려사항 현장 적용에서 어떤 교정증기 또는 시험증기가 실용적인가에 대한 실질적인 제한은 사용할 최소 온 도 및 교정가스 또는 시험가스 실린더에서 요구되는 압력에 의해 결정된다. 2 MPa~3 MPa 범위의 저장 압력을 갖는 시험키트는 n-펜탄(끓는점 36°C)의 경우 LFL 50 % 부근에 서, n-헥산(끓는점 68°C)의 경우 LFL 10 % 정도에서 제한되는데, 비슷한 끓는점을 갖는 기타 물질의 경우 다소 낮고, 더 높은 끓는점을 갖는 물질의 경우에도 여전히 낮은 값으로 효과 적으로 제한된다. 일반적으로 펜탄과 헥산 시험가스는 이런 증기가 주 성분이 될 수 있는 석유산업분야에 직접 적용할 수 있다. 하지만 기타 산업분야의 경우 시험실 외부에서 사용하기 위해서, 측정할 증기를 대표하는 휴대용 및 이동식 교정키트 또는 시험키트를 만드는 것은 매우 어렵다. 이 문제를 회피하기 위해서, 실제 시험가스나 증기를 참조하여 다른 가스나 증기에 대한 기기의 반 응을 시험실에서 결정한다. 이런 데이터 취득은 시간이 걸리고 비용이 많이 들며 일반적인 목적을 위한 경우, 각 개별 장치에 대해서가 아니라 특정 기기 모델에 대해서 보통 실시한다. 이런 경우 각 각의 장치 사이에 변동이 있을 수 있다. 따라서 일상 교정은 두 가지 방법으로 실시한다. a) 교정가스나 증기에 대한 정확한 LFL 판독값 제공 및 관심 물질에 대한 상대적 반응 데이터를 직 접 이용(또는 소프트웨어에서 상대적 반응을 생성) b) 관심 가스나 증기 또는 가스나 증기의 특정 범위에 노출되었을 때, LFL 판독값이 거의 정확하도 록 교정가스나 증기에 대한 인위적 LFL 판독값을 제공 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 13 | {}
4fa71d16-f0a3-44fc-8637-05b24924fa0b | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 시간의 경과 에 따라, 특히 수명이 한정된 센서의 경우 센서의 상대적 반응에도 편차가 있을 수 있고 전기화학 및 촉매 연소 센서에서와 같이 "오염"(화학 반응에 의한 감도 손실)에 노출되기 쉽다. 예를 들어, 촉매 연소 센서의 경우 메탄에 대한 반응은 다른 가스나 증기에 앞서 선택적으로 저하된 다. 이런 현상이 발생하고 메탄에 대해 기기를 성공적으로 재교정할 수 있더라도, 다른 모든 물질에 대해 안전한 쪽으로 과다 판독할 것이다. 이런 이유로 메탄이 포함될 수 있는 모든 촉매 연소 센서의 적용에서는, 실제 교정을 위해 일부 다 른 가스나 증기를 사용하더라도, 현장시험과 교정 절차 도중에 메탄 반응 시험가스의 사용을 권장한 다. 만약 그렇지 않으면 프로판, 펜탄 또는 헥산 교정 혼합물을 보통 권장하는데 이들에 대한 감도가 대부분의 다른 물질에 앞서 하락하기 때문이다. LFL 측면에서 메탄에 대한 촉매 연소 센서의 감도는 일반적으로 수소를 제외한 다른 물질에 대한 감 도보다 높다는 것에도 주목해야 한다. 따라서 위의 a)에 기술한 기법을 이용하는 경우 낮은 설정점으 로 경보를 설정해야 하며, b)에 기술한 기법을 이용하는 경우 교정 판독값을 메탄 시험가스의 %LFL 보다 적절히 높게 설정해야 한다. 수소는 자체 교정가스로만 사용해야 한다. 관심 가스나 증기 이외의 시험 또는 교정가스를 사용할 때마다 추가적인 안전 여유, 낮은 경보 설정 점 등을 이용하여 위에서 언급한 요소에 의해 추가되는 상대적 반응 데이터의 불확실성을 보상할 것 을 권장한다. 4.3.2.2 전파 및 샘플링 고려사항 수증기만이 공기보다 가볍다. 공기와 유사한 밀도를 갖는 증기는 네 가지만이 있으며 이 중 셋은 가 연성이다(메탄, 하이드록실아민, 하이드라진 및 과산화수소; 뒤의 세 가지는 드문 것이다). 기타 모든 증기는 공기보다 밀도가 높다. 대부분이 공기보다 밀도가 상당히 높다. 방출점에서 가열되 지 않은 경우 공기와 잘 혼합될 때까지 초기에는 아래로 또는 동등 표면에서 흐르며 지표면 가까운 곳에 아마도 단 몇 센티미터 깊이로 머물며, 이 곳이 가장 큰 인화 문제를 야기할 수 있다. 이 문제 의 심각한 예가 구멍, 도랑 및 터널의 경우로 바닥에서부터 위로 차는 경향이 있으며 수 백 미터에 걸쳐 방대하게 전파될 수 있으며 구멍 및 터널에 들어가는 사람에게 가장 심각한 유독성 문제를 초 래할 수 있다. 상대적으로 유동이 없는 공기에서 가연성 증기를 샘플링할 때 매우 낮은 높이, 이상적으로는 바닥이 나 지표면에서 1 cm 이내에서 일부 시험을 반드시 실시해야 한다. 일단 과다한 공기와 혼합되면, 아마도 LFL 보다는 훨씬 낮지만 모든 높이에서 증기가 발견될 수 있다. 하지만 여전히 주요한 유독성 문제를 야기한다. 주위 공기가 인화점보다 훨씬 낮으면 인화점이 높은 가연성 액체 증기는 감지되지 않을 수 있다. 예 를 들면 4.3.2 시작부의 경험에 의하면 주위가 인화점보다 60K 아래이면 증기는 최대로 LFL 의 1 %~8 %에만 도달할 수 있으며 그런 후 증기가 불려나가지 않으면 천천히 액체에 근접한다. 역으로 온도가 올라가면, 특히 밀폐된 지역에서 농도는 극적으로 변할 수 있다. 또한 경험에 의하면 밀폐된 공간에서의 증기 농도는 예를 들어 햇빛에 의해 외부 탱크 온도가 30 K 상승하면 최대 8 의 계수로 증가할 수 있다. 탱크가 차가울 때 이전에 감지되지 않은 증기량은 가열될 때 매우 현저해 질 수 있다. 온도가 상승 중일 때에는 잦은 증기 시험이 필요하다. 14 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
2d99e774-ea0e-4a27-bd96-c913f6ca50e2 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 분자량이 높은 물질에서는 다른 문제가 발생할 수 있다. 분자량이 높을 수록 확산율은 낮아진다. 이는 외부 점화를 방지하기 위해 확산 스크린을 채용하는 "펌프를 사용하지 않는 기기"와 일부 센서에 적 용된다. 특히 이 현상은 촉매 연소 센서의 응답 속도와 감도 모두에 불리한 영향을 줄 수 있다. 감지기나 부속물 내에서 발생 가능한 샘플 자체의 응축에 의해서도 증기 시험에 중요한 문제가 발생 한다. 즉, 가스 감지기는 존재하는 가스나 증기만을 감지한다. 샘플링 중인 공기보다 현저하게 차가 운 기기 또는 현저하게 차가운 채취용 관에 의해서 발생하는 미스트(mist)나 응결 액체는 감지하지 않는다. 너무 차가워 응결된 증기에 의해 기기나 채취용 관이 오염되거나 더 나쁘게는 가연성 액체, 의사물 등으로 오염되면 이런 오염이 완전히 제거될 때까지 잘못된 판독이 발생한다. 4.3.2.3 유독성 및 기타 고려사항 물을 제외한 비가연성 증기를 포함한 모든 증기는 어느 정도 유독성이다. 모든 가연성 증기는 LFL 보다 매우 낮은 농도에서 유독성이다. 산업에서 일반적으로 찾아 볼 수 있는 것을 포함한 대부분의 증기는 LFL 의 1 %보다 매우 아래에서 유독성에 중요한 관계가 있다. 따라서 일반적인 LFL 범위의 가연성 가스 감지기만을 사용할 경우 이미 유독성 문제가 있는 농도에서 이를 감지하지 못할 수 있 으므로 추가적인 유의 사항이 필요하다. 4.4 산소 결핍 산소 결핍 감지기는, 해당 기기에 독성 센서가 포함되든 포함되지 않든, 가연성 가스 기기와 빈번하 게 결합되어 나온다. 이러한 산소 감지기는 한정된 공간에서의 작업에 필수적이다. 산소 센서의 일부는 압력 변화에 반응하므로, 사용할 때마다 또는 중대한 고도 변화가 있는 경우 신 선한 공기에서 점검하고 가능한 한 조정이 필요하다. 건조 공기에서 산소의 부피비는 약 20.9 % v/v 이다. 일반적인 산소 결핍 경보 설정은 19.0 % ~ 19.5 % v/v 이다. 19.0 % v/v 의 설정을 예로 들면, 경보는 1.9 % v/v 결핍에서(즉, 원래 농도의 10 % 부족에서) 작동해 야 한다. 어떤 상황에서는 이것이 사람의 보호에 적합하지 않을 수 있다. 마찬가지로 19.5 % v/v 설정의 경우, 경보는 1.4 % v/v 결핍에서(즉, 원래 농도의 7% 부족에서) 작동 해야 한다. 어떤 상황에서는 이것 또한 그 자체로 사람의 보호에 적합하지 않을 수 있다. 작업자가 가연성 가스나 증기 및 산소 결핍 감지기에 의존하고 있는 경우, 산소 결핍의 원인이 될 수 있는 것이 무엇인가를 숙지하는 것이 필요하다는 것을 보통 인식하지 못하고 있다. 산소 결핍이 발생할 수 있는 기본적인 물리 및 화학적 메커니즘은 세 가지가 있으며, 위의 19.5 % v/v 경보 설정을 기준으로 다음 3 개 하위절에서 설명한다. 4.4.1 고형 생성물을 생성하는 산소 화학 반응 주요 예는 강철이 녹스는 것이나 기타 금속의 부식이다. 단순히 공기 중에서 산소가 제거되고 고형 산화물이 남는다. 이 현상은 금속으로 만들어진 한정된 공간에서 일반적으로 발생할 수 있다. 19.5 % v/v 에서 경보가 작동하면 생리학적 용어로 공기는 해수 고도보다 약 650 m 높은 고도에서 작 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 15 | {}
91f621b4-3303-4bc6-ad53-b3b9bba43127 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 업하는 것과 동등하다. 보통 이것은 사람의 건강에 아무런 문제를 초래하지 않는다. 4.4.2 기체 생성물을 생성하는 산소 화학 반응 가장 간단한 예로 이는 호흡, 호기성 박테리아 활동(혐기성 활동이 아님) 또는 청정 연소의 결과 일 수 있다. 경보 시작에 필요한 산소 함량 1.4 % 감소는 약 0.8 % 수준의 이산화탄소 증가가 동반되며 이는 단기적으로는 상당히 안전하며 '정상인'에 대한 단기 또는 장기적 영향이 없을 것이다. 하지만 산소 결핍이 나무, 종이, 석탄, 기름 등을 포함한 불순한 연소의 결과 라면, 연기가 맑아진 후 에 조차도 19.5 % v/v 잔여 산소를 갖는 공기는 이산화탄소와 함께 생성된 일산화탄소의 0.2 % v/v (2 000 ppm) 초과 량 때문에 치명적으로 유독할 수 있다. PVC, 폴리우레탄 등과 같은 플라스틱이 연소에 포함된 경우 염화수소 및 시안화수소와 같은 추가 연소 생성물 때문에 공기가 매우 유독성일 수 있다. 4.4.3 일부 기타 가스나 증기 치환에 의한 공기 희석 비고 산소 고갈에 의한 가스 감지는 매우 통제된 조건에서만 권장하며 달리 권장하지 않는다. 경보 발생에 필요한 1.4 % v/v 산소 결핍은 다른 가스나 증기의 7 % v/v 추가를 필요로 한다. 따라서 어떤 가스나 증기가 결핍을 초래했는지를 아는 것이 중요하다. 다음과 같은 분류가 있다. a) 산소 결핍의 원인이 질소, 아르곤, 헬륨 또는 네온(또는 수증기)과 같은 한 가지 불활성 가스에 의 한 희석이면 공기에 7% v/v 의 불활성 가스를 추가하는 것이 완벽하게 안전하다. 이 상황은 4.4.1 과 유사하다. b) 산소 결핍의 원인이 되는 가스가 수소, 메탄(천연 가스) 또는 에탄이면 이 공기는 단기간 흡입하 기에는 안전하지만 LFL 이상이 될 수 있으므로 폭발성이 된다. 하지만 산소 감지기뿐만 아니라 가연성 가스 감지기가 있다면 이 위험 상황이 발생하기 전에 경보를 제공해야 한다. c) 산소 결핍의 원인이 되는 가스가 아세틸렌, 에틸렌, 시클로프로판, 프로판, LPG 또는 부탄이면 최 소 몇 초간 해당 지역에서 작업하는 사람이 이 공기에서 생존할 수 있을 것이다. 따라서 가연성 센서도 있다면, 이것이 먼저 경보를 발생할 것이다. d) 산소 결핍의 원인이 되는 가스가 이산화탄소이면 공기는 한계에 근접한다. 이런 공기에서는 사람 은 잠시 동안 의식이 있을 것이다. 산소량 결핍을 초래하는 공기에 추가된 다른 가스나 증기의 7% 부피비는 공기를 잠재적으로 급격히 치명적으로 만들 것이다. 경고 산소 감지기를 CO2 치환 표시에는 절대로 사용하지 않아야 한다. 이는 매우 위험한 상황으로 이끌 수 있다. 이산화탄소 생성 모니터링을 위해 산소 경보에 의존하는 것은 치명적 재해로 이끈다. 이는 산소가 제거되고 약 0.8 % v/v CO2 에서 경보가 작동하는 4.4.2 에서 의 상황과 혐기성 변화에 의한 CO2 가 생성되는 상황이 혼동될 수 있기 때문이다. 후자의 상황은 이 절에서 다루며, 예를 들어 맥주와 포도주 제조 또는 맨홀에서의 혐기성 연니에 의한 산소 감소 없이 CO2 가 추가되는 경우이다. 이런 경우 7 % v/v CO2 가 될 때까지 동일한 경보는 작동하지 않는다. 경고 일부 산소 센서는 고농도의 CO2 에 기인하여 작지만 다소 평균 이상의 신호를 제공한다는 것이 이 경우의 추가 위험이다. 위의 예에서는 O2 판독값이 O2 의 실제 농도보다 높으며, 19.5 % v/v O2 경보는 7 % v/v 의 CO2 농도보 다 상당히 높은(그래서 더욱 위험한) 경우에만 제공될 것이다. 16 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
6a9ab44f-9211-434a-874d-34b36177cb1f | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079-29-2:2007 5 측정 원리 측정 원리는 부속서 A 에서 다룬다. 이 절은 부속서 A 에서 발췌한 것으로 조작, 서비스 및 수리 측면 에서의 실용적 정보를 제공한다. 5.1 부터 5.9.4 의 제목과 번호는 A.1 부터 A.9.4 와 동일하다. 자세한 정보에 대해서는 이 절 대신 부속서 A 를 참고하도록 권장한다. 여러 유형의 센서 측정원리를 해당 센서의 장점, 일반적 적용 및 한계, 다른 가스와 오염에 의한 간 섭(즉, 다른 가스나 증기에 의한 감도 손실)과 함께 아래에 기술한다. 가장 공통적인 감지 원리를 표 1 에 요약한다. 상세한 설명은 5.1 부터 5.9(그리고 A.1 부터 A.9)에서 기술한다. 표 1 - 다른 측정 원리를 갖는 가스 감지기기의 개요 ¦ ¦ 접촉 연소식 센서 ¦ 열전도 센서 ¦ 적외선 센서 ¦ 반도체식 센서 ¦ 전기화학 식 센서 ¦ 불꽃 이온화 검출기 ¦ 불꽃 온도 분석기 ¦ 광 이온화 감지기 ¦ 상자성 산소 감지기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상세 하위 절 ¦ 5.1 ¦ 5.2 ¦ 5.3 ¦ 5.4 ¦ 5.5 ¦ 5.6 ¦ 5.7 ¦ 5.8 ¦ 5.9 ¦ ¦ 가스 샘플에서 O2 필요성 ¦ 있음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ (없음) ¦ (없음) ¦ (없음) ¦ 있음 ¦ 없음 ¦ 해당 없음 ¦ ¦ 일반적 측정 범위 가연성 가스 ¦ ¦ (0)- 100 % ¦ 0- (100) % ¦ ≤LFL ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 해당 없음 ¦ ¦ 일반적 산소 측정 범위 ¦ 해당 없음 ¦ 해당 없음 ¦ 0- (100) % ¦ 해당 없음 ¦ 0-25 % (0- 100 %) ¦ 해당 없음 ¦ 해당 없음 ¦ 해당 없음 ¦ 0- 100 % ¦ ¦ 측정할 수 없는 가연성 가스 ¦ 큰 분자 ¦ 5.2 참조 ¦ H2 ¦ (5.4 참조) ¦ 알케인 ¦ H2; CO ¦ (5.7 참조) ¦ H2; CO; CH4 IP>X5 ¦ 가연성 가스 ¦ ¦ 상대적 응답시간 1 ¦ 물질에 의해 결정 ¦ 중간 ¦ (낮음) ¦ 물질에 의해 결정 ¦ 중간 ¦ 낮음 ¦ 낮음 ¦ 낮음 ¦ 낮음~ 중간 ¦ ¦ 비가연성 가스의 간섭 2 ¦ 없음 ¦ CO2; 프레온 ¦ (있음) ¦ SO2; NOxH2O ¦ SO2; NOx ¦ CIHCs3; 할론 ¦ (할론) ¦ 물질 IP ¦ NO;NO2 ¦ ¦ 오염 2 ¦ Si; (Hal4); (H2S); Pb ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ Si; Hal4; SO2 ¦ (없음) ¦ (Si) ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ ¦ 외부 가스 필요성 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 있음 ¦ 있음 ¦ 없음 ¦ (있음/ 없음) ¦ 비고 1 원리 사이의 정성적 비교. 이 값은 흡입 채취용 관에 관련된 시간을 고려하지 않음. 비고 2 표는 보편적 예를 제공 비고 3 염화탄화수소 비고 4 유기 할로겐화 또는 무기 할로겐 화합물 비고 5 IP 는 물질의 이온화 전위임. X 는 감지기의 UV 램프 에너지 (없음), (있음) 괄호 안의 표현에 대한 정보는 해당 하위절을 참조한다. 5.1 접촉연소식 센서 접촉연소식 센서는 일반적으로 450°C~550°C 사이의 온도에서 작동하는 전기적으로 가열된 촉매 표 17 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
3597d1e2-b8ce-4618-a8e6-eb116a0c961a | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 면 상에서 가연성 가스의 산화에 의해 작동한다. 접촉연소식 센서는 중대한 오염이 없는 경우 수년간 연속 작동할 수 있지만, 노화와 오염물질 흔적 때문에 점진적으로 표류하고 감도를 잃게 된다. 이런 이유로 정기적인 반응 점검과 재교정이 필요하 며 빈도는 적용의 가혹성에 의해 결정된다. 대부분의 경우 센서 밀폐함은 투기성 금속을 채용하여 가스가 감지 소자에 도달하는 것을 허용하며, 가스가 LFL 이상일 경우 뜨거운 감지 소자에 의해 점화되도록 한다. 반면, 밀폐함 외부의 공기를 점 화시키지 않도록 한다. 이 밀폐 보호는 과다한 공기 속도에 대한 보호뿐만 아니라 먼지나 기계적 손 상에 대해서도 유용하다. 5.1.1 통상 적용 접촉연소식 센서는 다음에 적합하다. - 원칙적으로 모든 가연성 가스의 감지. 하지만 감도에 변화가 있음. - 연소 하한(LFL)까지 가스/공기 혼합물의 감지. 응답시간과 감도는 측정하는 개별 가스에 의해 결정된다. 가스의 분자량과 분자 크기가 클수록 응답 시간이 길어지며 일반적으로 감도는 낮아진다. 5.1.2 제한사항 접촉연소식 센서는 작동원리상 촉매 산화에 의존하며 충분한 산소(최소 10 %)가 있을 때에만 기능을 한다. LFL 을 훨씬 넘어선 고농도의 가연성 가스에서는 불충분한 산소 농도가 발생할 수 있다. 따라서 이런 유형의 센서는 LFL 까지의 가스/공기 혼합물 감지에만 사용할 수 있다. 경고 연소 하한을 넘어선 농도에서 접촉연소식 센서는 가연성 가스의 농도가 LFL 미만으로 판독될 수 있다. 따라서 KS C IEC 60079- 29-1 이나 이전의 IEC 61779 에 엄밀히 적합한 접촉연소식 센서를 이용한 기기는 이로 인한 잘못된 판독을 방지하기 위해 초과 범위 잠금 표시를 반드시 가져야 한다. 하지만 단독형 센서(예 : 4~20 mA 송신기) 및 구형 기기는 이런 보호 기능을 제공하지 않을 수 있다. 압력, 온도 및 습도 변화는 지정된 범위 내에서 중대한 영향을 미치지 않는다. 하지만 경보 수준이 낮게 설정될수록 온도 및 기타 환경요소 변화의 중요성이 커진다. 마지막 상태에서 독성에 대한 적절한 예방 조치를 취했다면 잘못된 경보를 방지하기 위해서, 메탄의 경우 5 % LFL, 프로판과 부탄의 경우 10 % LFL, 가솔린 증기의 경우 20 % LFL 미만으로는 경보 수 준을 설정하지 않을 것을 권고한다. 측정 범위를 초과 한 가스 농도에 노출되거나 장기간 노출된 센서는 몇 시간의 복원시간을 필요로 하 거나 영점 가스 판독 및 감도에 대해서 돌이킬 수 없는 변화가 발생할 수 있다. 마지막 세 단락에서 제시한 이유 때문에 증폭은 바람직하지 못한 특성만을 증폭할 것이므로, 이 센 서는 고감도 적용(예 : LFL 0~10 % 훨씬 미만의 범위)에는 적합하지 않다. 5.1.3 간섭 18 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
0fb6e35c-a60a-49f5-b662-8a68a51f9b64 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 (공기 중의) 모든 가연성 가스가 신호를 유도하기 때문에 측정 원리는 일반적으로 선택적이 아니다. LFL 에 직접 상관되지 않는 다른 가스에 대한 감도에도 넓은 폭의 변동이 있다. 하지만 해당 가스에 대해 검증된 상대 감도(제조자가 공급한)를 사용하여 기기를 교정하는 것이 가능하다. 모니터링할 공기가 공기를 희석시키거나 치환하는 질소나 이산화탄소 같은 가스나 기체를 갖는다면 접촉연소식 센서는 낮은, 심지어는 '0'의 응답을 줄 수도 있다. 비슷한 문제가 증기가 많은 공기 분위 기에서 발생할 수 있는데, 특히 응결에 의한 소결 역화방지장치의 포화로 인한 경우이다. 5.1.4 오염 접촉연소식 센서는 분명히 존재하지는 않지만 상당히 널리 사용되는 물질에 의해서 오염되기 쉬우므 로 정기적 반응 점검과 재교정을 필요로 한다. 오염에 따른 반응억제는 오염물의 성질에 따라 영구적이거나 일시적일 수 있다. 보통 "촉매 오염"으로 알려진 영구 반응억제는 다음과 같은 물질에 대한 노출의 결과 일 수 있다. 실리콘(예 : 방수, 접착, 이형제, 특수 기름 및 그리스, 일부 의료 제품) - 4 에틸납(예 : 유연 휘발유, 특히 항공유 'Avgas') - 황화합물(예 : 이산화황, 황화수소) - 할로겐화 화합물(예 : 일부 할로겐화 탄화수소) - 유기인 화합물(예 : 제초제, 살충제 및 내화 유압액 속의 인산 에스테르) 일부의 경우, 할로겐화 탄화수소와 황화합물은 일시적 억제만을 초래할 것이다. 소위 말하는 "내오염성" 센서는 전통적인 센서보다 억제를 겪기 전에 높은 용량(dose)의 오염물을 견 딜 수 있다. 이를 달성하기 위해 다른 특성이 불리해 질 수 있다(예 : 응답시간이 느리거나 감도가 감 소될 수 있다). 일부의 경우 "내오염성"이 아닌 것은 활성 탄소나 다른 유형의 필터를 이용하여 대부분의 오염물질에 대해 보호받을 수 있을 것이다. 하지만 필터는 대단히 주의 해서 사용해야 하는데 필터가 오염물에 대해 뛰어난 보호를 제공하는 반면, 특히 탄소 필터는 높은 탄화수소에 대해 감도 감소를 초래할 수 있으며 심지어는 이의 감지를 방해할 수 있기 때문이다. 또한 메탄이나 수소 이외의 물질에 대해서 는 응답시간을 상당히 길게 하여 이런 가스에 대한 적용을 제한할 수 있다. 필터는 제한된 수명을 가지며 교체를 요구한다. 또한 그 성능은 공기 중의 습도 수준에 의해 영향을 받을 수도 있다. 오염의 영향은 오염물질 자체 및 측정할 가스, 특히 센서 설계에 의해 결정된다. 어떤 오염물이 촉매 를 오염시킬 수 있는지와 센서 보호 방법에 대해서는 제조자의 지침을 참조한다. 5.2 열전도 센서 열전도 센서는 일정 유속의 가스 샘플 흐름 또는 확산 챔버에 위치한 전기적으로 가열된 저항 소자 (즉, 필라멘트, 비드 또는 박막 저항)의 전도에 의한(그리고 때로는 대류에 의해서도) 열 손실에 의해 작동한다. 샘플링된 샘플은 센서에 의해 소모되거나 변형되지 않으며 산소를 필요로 하지 않는다. 따라서 흐름 이 정지된 상태에서도 판독할 수 있다. 이런 유형의 센서는 원하는 감지 범위에서의 열전도가 기준 환경(보통 공기)에서의 범위와 상당히 다 19 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
c702613b-ce27-478f-aa5f-8feeb2086306 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 른 가스 모니터링에 적합하다. 하지만 발간된 열전도표는 오해를 불러올 수 있는데, 이는 대류나 대 량 이동 같은 다른 작용도 센서 감도에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 5.2.1 통상 적용 이 센서는 작동에 산소를 필요로 하지 않으며 최대 100 % v/v 가스 농도를 측정할 수 있다. 이 기기는 공칭 배경 가스에서 최대 100 % 공칭 가스 내의 적절한 범위에서 교정할 수 있다. 이 센서는 공기에 비해 높은 또는 낮은 전도성을 갖는 개별 가스 감지에 적합하며 공기가 기준 환경 이다. 일반적으로 고전도성 가스인 수소, 헬륨 및 네온은 공기 중에서 훌륭한 전도성을 가지며, 메탄 에 대한 감도는 통상적으로 만족스럽다. 종종 감도가 제한되며 가스의 열전도성이 공기와 충분히 다르지 않는 한 실질적인 최소 감지 한계는 LFL 을 초과 한다. 특별한 적용은 CO2/N2 '불활성' 가스로 LPG 탱크를 퍼지(purging)하기 위한 것이다. 열전도가 대류와 결합할 경우 배경 가스(예 : 공기, 질소 및 어떤 이산화탄소/질소 '불활성' 가스)의 범위에 매우 독립적 인 센서를 만드는 것이 가능하다. 비록 열전도 데이터만으로는 이것이 가능하지 않지만, 동시에 메탄 부터 펜탄까지 낮은 범위의 탄화수소에 대해 최소한 비교하기에 적합한 감도로 반응한다. 5.2.2 제한사항 이 기법은 원하는 범위에서의 관심 가스나 기체의 반응에 비해 배경 가스에 대한 예상되는 변화가 무시할만한 영향을 갖는 곳으로 적용이 제한된다. 이 센서는 개별 가스에 대해 선택적이 아니고 가연성 또는 비가연성에 관계 없이 모든 가스에 반응 한다. 가연성 가스의 열전도는 광범위하게 다르다. 가벼운 가스(예 : 메탄 및 수소)는 공기보다 전도성이 높 은 반면 무거운 가스(예 : 비메탄계 탄화수소)는 전도성이 덜하다. 따라서 혼합물의 모든 구성 가스 비율을 알지 못하는 한 가스 혼합물에 대한 반응은 불확정적이다. 최악의 경우 고전도성 및 저전도 성 가스 혼합물은 서로를 상쇄시켜 기기가 반응하지 않을 수 있다. 다음의 경우에도 오류가 발생할 수 있다. a) 흐름에 민감한 유형의 열전도 센서를 사용하고 가스 샘플 흐름이 안정되지 않은 경우, 또는 제조 자의 지침에 따라 가스 흐름의 권장 조건을 유지하지 않은 경우 b) 전체 센서에 대한 보상적 주위 온도 제어가 없이 주위 온도 변화가 있는 경우 c) 특히, 전도뿐만 아니라 대류도 사용하는 유형일 때 의도하지 않은 방향으로 기기를 사용하는 경우 5.2.3 간섭 교정하지 않은 대상 가스에 기기를 노출시키거나 또는 이 가스를 감지하기 위해 기기를 사용하는 경 우 간섭이나 오류가 발생한다. 특히 가연성 또는 비가연성에 관계 없이, 다른 열전도성을 갖는 추가 적인 또는 예상하지 않은 가스는 어느 방향으로나 전도성에 영향을 줄 수 있으므로 신호가 심지어는 0 으로 감소될 수 있다. 많은 경우 특별한 간섭은 수증기에 기인하는데, 특히 고온의 기후에서 매우 가변적일 수 있기 때문 20 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
3df828ef-40ff-4cba-be9a-347d04b52f94 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 이다. 고감도 적용에서 수증기 변화에 기인하는 신호는 샘플 전처리(sample conditioning)를 필요로 한다. 5.2.4 오염 알려진 오염 영향은 없다. 5.3 적외선 센서 분광측정 광센서는 감지 중인 가스 분자가 빛의 빔 에너지(스펙트럼의 자외선 또는 적외선 부분)를 흡수함으로써 작동한다. 대부분의 기존 기기는 적외선(IR) 스펙트럼 내에서 작동한다. 적외선 센서는 샘플을 소모하지 않고 작동을 위해 산소를 필요로 하지 않으며 유속에 의해 크게 영 향을 받지 않는다. 센서 수명은 부식, 오염 또는 기계적 손상이 없는 경우 장기일 것으로 예상된다. 이런 기기 유형은 가스에 대한 반응을 검증하기 위해 자체 진단을 허용하며 다음과 같은 기타 장점 을 포함한다. a) 높은 안정성 b) LFL 보다 높은 농도에서 모호성이 없음 c) 오염 효과 에 대한 내성 d) 자체 진단을 통한 유지보수 감소(자동 교정, 적외선 소스의 기능 장애 진단 기능, 광학 상의 오물 축적 보상 등을 통해서 서비스 사이의 작동 시간을 증가 시킬 수 있음). 하지만 가스 경로의 보호 필터 막힘을 특별히 고려해야 하는데 이 현상은 일반적으로 자체 진단에 의해 감지되지 않기 때 문이다. 5.3.1 통상 적용 적외선 센서는 특정 가스 또는 일부의 경우 여러 가스 범위를 감지하도록 교정한다. 적외선 흡수 대 역이 교정 대역폭 밖이면 다른 가스는 감지되지 않는다. 따라서 이런 센서를 채택한 기기는 그에 대 해 교정한 가스 혼합물의 감지용으로만 사용해야 한다. 적외선 감지기는 수소에 반응할 수 없다. 하지만 수 ppm 부터 최대 100 % v/v 가스의 명시된 농도 범 위의 대부분의 다른 가연성 가스 감지에 사용할 수 있다. 광학 경로가 길수록 감도가 높다. 각 적용 에 따라 측정 범위와 성능을 선택해야 한다. 5.3.2 제한사항 이 센서는 수소를 감지하지 않는다. 압력 변화가 영점 가스 판독에 영향을 미치지 않지만 일반적으로 감도는 부분압에 비례한다. 이 센 서는 압력에 민감하기 때문에 기기의 가스 출구 압력에 대한 변화를 방지하기 위해 주의 해야 한다. 간헐적 적외선 빔이나 광음향 원리에 의존하는 일부 유형의 센서는 진동에 영향을 받기 쉽다. 일부 유형의 적외선 센서, 특히 개방 경로 설계의 경우 충격과 진동에 의한 오정렬에 민감하다. 통상적으로 온도 영향은 작지만 신호를 증가 또는 감소시킬 수 있다. 21 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
235cf692-3f43-4ea7-b032-0426b5f3ac07 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 5.3.3 간섭 기타 성분(가연성 또는 비가연성)이 신호를 유발할 수 있을 것이다. 이산화탄소와 같은 간섭가스에 의해 일부 감지기에서 심각한 오류가 발생할 수 있다. 배경 가스에서 수증기 농도 변화는 범용 적외선 가연성 가스 감지를 포함한 다수의 적용에 간섭을 초래할 수 있다. 하지만 KS C IEC 60079- 29-1 의 요구사항을 준수하는 이런 용도의 기기는 물에 대 해서 최소의 간섭을 갖는다. 고체 및 액체 오염물 또한 적외선 에너지를 흡수하여 간섭이나 감도 손실을 초래한다. 미립자 물질 이나 응결에 의한 특정 광학 부품(예 : 창과 거울)의 오염을 방지하는 것이 중요하다. 광학 부품을 깨 끗하게 유지하기 위해 미립자 필터를 사용하는 경우 먼지가 과대하게 많을 시 막힐 수 있다. 5.3.4 오염 알려진 오염 영향은 없다. 5.4 반도체식 센서 반도체식 센서는 공기를 제외한 가스에 노출될 때 가열된 감지 소자 표면에서의 화학 흡착에 의해 발생하는 전기 전도도의 변화에 의해 작동한다. 가스 농도는 저항 변화를 측정함으로써 유추한다. 반도체 물질은 전기적으로 최대 수백°C 까지 가열된다. 표면에 전극을 심거나 다른 방법으로 장착 한다. 응답시간은 센서 소자의 특성, 측정 가스의 농도 및 센서로의 가스 이송 시스템(주로 확산에 의한 것 이나 흡입도 사용할 수 있다)에 의해 결정된다. 5.4.1 통상 적용 매우 낮은 농도를 포함하여 광범위한 범위의 농도에 걸쳐 반도체식 센서를 사용할 수 있지만 비선형 응답을 갖는다. 이 센서는 누출 감지용(매우 낮은 농도에서도 적용)과 경보 전용 기기에 적합하다. 5.4.2 제한사항 가연성 가스용 반도체식 센서는 일반적으로 습도 변화 및 간섭가스에 대해 비특정적이고 취약하며, 영점 및 스팬에서 표류 편차를 보일 수 있다. NO2 와 같은 일부 가스는 음의 신호를 생성한다. 비고 통상 센서의 작동을 방해하거나 잘못된 표시를 유도하는 물질에 대한 지침은 제조자가 제공한다. 신규 센서는 교정 전에 영점과 감도 안정화를 위해 오랜 "번인시간(burn in time)"(최대 몇 주까지)을 필요로 한다. 이 사전 조정은 제조자가 실시해야 한다. 전원 없이 장기간(1 일 초과) 후에 추가적인 사전 조정이 필요할 수 있다. 측정 범위를 초과 한 가스 농도에 노출시킨 이후 센서는 몇 시간의 복원시간을 필요로 할 수 있으며, 영점 가스 판독 및 감도에 대해 돌이킬 수 없는 변화를 야기할 수 있다. 22 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
c7c75c1f-ad3e-4df8-b6ca-7754177e9eb8 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079- 29-2:2007 5.4.3 간섭 측정 원리는 선택적이 아니며 비연소성 가스는 음 또는 양의 신호를 유도할 수 있다. 특정 가스에 대해 동일 유형의 센서 사이에 넓은 감도 변화가 있으며 또한 이들 가스에 대한 상대 감도는 센서에 따라 상당히 변할 수 있다. 일반적으로 LFL 에 직접 상관되지 않는 다른 가스에 대한 감도에는 매우 넓은 변화가 있다. 사용설명서를 참조하도록 권장한다. 산소 농도, 온도, 습도 또는 공기 속도의 변화는 감도에 큰 영향을 미칠 수 있다. 사용설명서를 참조 하도록 권장한다. 5.4.4 오염 감도는 오염물질 농도에 의해 접촉연소식 센서보다 더 큰 영향을 받는다(대부분은 감소하지만 일부 의 경우 증가한다). 이런 오염물질의 예는 다음과 같다. - 염기성 또는 산성 화합물 - 실리콘 - 4 에틸납 - 황화합물 - 시안화물 - 할로겐화 화합물 어떤 오염물질이 센서 감도에 영향을 줄 수 있는지와 센서 보호 방법에 대해서는 제조자의 지침을 참조한다. 5.5 전기화학식 센서 전기화학식 센서는 특정 가스가 존재할 때 전해질과 접촉하는 전극의 전기적 매개변수 변화에 의해 작동한다. 전기적 매개변수 변화는 전극 표면에서 관심 가스의 화학적 환원/산화 반응에 의해 발생한 다. 영점에서의 표류 편차 및 감도를 보정하기 위해서, 센서는 적절한 주기로 재교정을 실시해야 하며 궁극적으로는 교체를 필요로 한다. 양호한 조건 하에서의 일반적인 수명은 2 년을 넘을 수 있다. 5.5.1 통상 적용 전기화학 셀은 대부분의 탄화수소(예 : 알케인, 메탄, 에탄, 프로판 등) 감지에는 사용할 수 없다. 하 지만 폭발 방지를 위해서 이 유형의 센서가 제한적으로 적용된다. LFL 까지의 수소, 일산화탄소 및 최 대 25 % v/v 의 산소 농도 측정에 적합하며 최대 100 %(V/V 산소)에도 이용할 수 있다. 또한 이런 센서는 보통 낮은 ppm 수준까지의 유독성 가스 농도 측정에 사용된다. 0 %~100 % LFL 범위에 대해, 이 표준에서 설명한 다른 유형의 센서를 이용한 가연성 가스 감지를 위한 휴대용 기기 는 종종 여러 가스 구성에 맞는 전기화학식 유독 가스센서와 전기화학식 산소 센서를 갖춘다. 5.5.2 제한사항 이런 유형의 차가운 센서를 따뜻한 고습 환경으로 이동시킬 때에는 막에 물이 응결되어 부분적으로 는 막을 차단함으로써 일시적 감도 손실이 발생한다. 21 % 미만에서 정상 판독값을 가지는 산소 센 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 23 | {}
85b57185-1824-4049-9bdf-5316dd7941ea | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 서에서는 이러한 이유로 판독값이 하강하고 수 분간 경보를 제공할 수 있음을 주목할 만하다. 비활 성 액체나 접착성 고체에 의한 오염은 이와 유사하지만 영구적인 영향을 갖는다. 센서에 따라서는 전기화학 반응을 위해 산소가 필요할 것이다. 이런 경우 전해질에 녹아 있는 산소 는 단기간 지속되지만 산소가 없는 상황에서의 장기 작동은 가능하지 않다. 전해질 및 하나 또는 그 이상의 전극은 보통 센서의 수명을 제한한다. 보통 감도는 시간과 함께 감 소하며 주기적 교정이나 반응 점검을 필요로 한다. 센서 유형 및 측정할 가스에 따라서, 과다 가스에 의해 센서의 수명이 단축되거나 응답 하락을 야기 할 수 있다. 산소 노출에 비례해서 납 전극이 소모되는, 고농도 산소에서 사용하는 산소 센서에서는 특히 이 현상이 발생할 수 있다. 전해질이 소모됨으로, 다수 유형의 센서에서의 수명은 가스의 흡입량에 의해서도 결정된다. 특히 고 농도의 이산화탄소는 특정 산소 센서에서 감도 손실을 초래하고 전해질 수명을 단축시킬 수 있다. 낮은 온도나 습도가 감도를 감소시키고 센서 응답시간을 증가시킬 수 있다. 매우 낮은 습도에서 장 기간 작동시키면 전해질은 완전히 말라버릴 수 있다. 하지만 일부 센서는 이런 영향을 피하기 위해 습도 유지용 물질을 갖춘 용기를 갖는다. 전해질 특성은 저온(일부의 경우에는 고온) 작동을 제한한 다(사용자지침서를 참조한다). 잠재적 결빙으로 인해 보통 - 15°C 부근에서의 제한이 있다. 응답시간과 복원시간 t(90)은 비교적 길어 일반적으로 30 초 이상이다. 5.5.3 간섭 전기화학 셀은 기타 가스에 대해 양 또는 음의 신호 변화로 반응할 수 있다. 산소 센서를 제외하면, 간섭에 대한 감도는 일부의 경우 측정할 가스보다 높을 수 있다. 사용자지침 서를 참조한다. 일부 유형의 전기화학식 센서의 경우 감도는 대기압에 비례한다. 다른 유형의 센서는 압력 펄스에 의해 영향을 받거나 손상될 수 있다. 사용자지침서를 참조한다. 산소 센서의 경우 비공기 가스 혼합물이나 매우 높은 농도의 가연성 가스가 존재하는 곳에서 사용할 때 다음과 같은 특별한 간섭 효과 가 발생할 수 있다. - 어떤 가스 속에서 산소를 측정하는 경우, 해당 가스의 분자량은 센서 감도에 강한 영향을 미칠 수 있다. 따라서 적용할 동일 가스에서 정해진 산소 농도로 교정을 실시해야 한다. 전해질과 반응하는 고농도의 유기 용제에 의해 센서 수명이 감소될 수 있다. 5.5.4 오염 전해질이나 전극이 다른 가스에 의해 영향을 받음으로써 감도 손실을 초래할 수 있다. 사용자지침서 를 참조한다. 위에서 기술한 오염과 는 별도로 예를 들면, 삼불화붕소(BF3), 사염화규소(SiCl4) 등과 같은 할로겐화 화합물의 가소 분해로부터의 반응 생성물에 의해 센서의 가스 입구나 멤브레인(membrane)이 점진적 으로 감소하거나 심지어 차단될 수 있다. 24 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
bc452e2f-b0af-4d77-b72e-cc7c30fb667a | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 일부 산소 센서는 전극과 반응하는 공기 중의 고농도 CO2 로 인해 감도를 손실할 수 있다. 5.6 불꽃이온화 검출기(FID) 불꽃이온화 검출기는 유기 화합물이 감지기 내에서 내부 수소 불꽃에 의해 타기 때문에 그에 따른 유기 화합물의 이온화(전기 하전)에 의해 작동한다. 이렇게 형성된 이온 구름은 연소 챔버의 전극 사 이에 유지되는 최대 수백 볼트의 잠재적 구배 하에서 이동한다. 그 결과 로서 가스 흐름 내의 가스/증 기 농도에 비례하는 매우 낮은 전류를 발생한다. 불활성 및 희귀 가스, 산화 질소, 할로겐, 질소, 산소, 이산화탄소, 사염화탄소 및 물은 반응하지 않는다. 5.6.1 통상 적용 이 유형의 센서는 고감도, 넓은 측정 범위, 작은 측정 불확도, 내오염성 및 1 초 미만의 빠른 응답시 간이 주 관심사인 곳에서 사용된다. 이 센서는 ppm 부터 최대 LFL 또는 그 이상의 측정 범위에 적합 하다. 거의 모든 유기 화합물(대부분이 가연성이다)이 신호를 발생시킨다. 주목할만한 예외는 포름알데히드 와 포름산으로 반응을 제공하지 않는다. 이런 유형의 센서는 상승된 온도의 가스 측정에 적합하다. 5.6.2 제한사항 일반적으로 모든 유기 화합물이 신호를 발생시키므로 작동원리는 선택적이 아니다. 작동 장소에서 관심 밖의 다른 가스가 예상되면 기기가 이 가스에 대해 최소로 민감하도록 해당 가스에 대해 센서 를 교정해야 한다. 하지만 일정한 범위 내에서의 상대적 반응은 다른 기법보다 계산이 용이하다. 이미 언급한 몇몇의 유기물뿐만 아니라, 이 센서는 수소, 일산화탄소, 암모니아, 이황화탄소, 황화수 소 및 시안화수소와 같은 가연성 무기 가스에도 적합하지 않다. 이 센서는 일부 가연성이 아닌 유기 화합물도 감지할 수 있다. 수소나 (보통) 합성 공기와 같은 외부 가스가 연소를 위해 필요하다. 신호는 샘플과 수소 유속에는 대단히 종속적이지만 연소 공기 흐름에는 덜 종속적이다. 따라서 가스 샘플, 공기 및 가연성 가스의 압력은 일정하게 유지되어야 하지만 채취용 관에서 사용하는 역화방지장치가 손상될 수 있으며 샘플 흐름을 일정하게 유지하는데 어려움을 겪을 수 있다는 점에 주목해야 한다. 5.6.3 간섭 가스 혼합물의 탄소 총량 측정을 위해 기기를 교정한 경우 할로겐화 탄화수소는 반응을 감소시킨다. 이 센서는 예를 들어 할론과 같이 불꽃을 끄는 고농도 가스와 는 함께 사용할 수 없다. 5.6.4 오염 일반적으로 오염의 영향은 없지만 고체 연소 생성물을 발생시키는 실리콘이나 기타 물질이 있다면 전극과 절연물을 코팅하여 감도를 감소시키고 궁극적으로 센서가 작동하지 못하도록 할 수 있다. 25 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
efebec43-4e21-4a06-8eaa-3703a5305549 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 5.7 불꽃온도 분석기(FTA) 불꽃온도 분석 감지기는 불꽃의 연소를 유지시키는 공기 샘플에서의 가연성 오염물에 의해 발생하는 연속적 수소 흐름(또는 일부 기타 가스)을 태우는 불꽃의 온도 상승에 의해 작동한다. 5.7.1 통상 적용 이 유형의 센서는 빠른 응답시간이 요구될 때, LFL 미만의 가연성 가스와 증기의 총량 측정에 사용 한다. 5 초 미만의 응답시간을 얻을 수 있다. 이 센서는 상승된 온도의 가스 측정에 적합하다. 5.7.2 제한사항 응답은 샘플의 열량 특성에만 의존하기 때문에 비특정적이다. 고농도에서 응답은 선형이 아니다. 범 위 제한에 대해서는 사용자지침서를 참조한다. 이 분석기는 ppm 측정에는 권장하지 않는다. 외부 가스가 필요하다. 불꽃을 위해 수소나 다른 연료가 요구된다. 측정할 가스에서 산소가 요구되거 나 버너에 별도의 공기 공급이 필요하다. 신호는 샘플 유량과 연료, 사용되는 경우, 연소 공기의 유 속에 절대적으로 종속한다. 따라서 FID 에서처럼 가스 샘플, 공기 및 가연성 가스의 압력은 일정하게 유지되어야 하지만 채취용 관에서 사용하는 역화방지장치가 손상될 수 있으며 샘플 흐름을 일정하게 유지하는데 어려움을 겪을 수 있다는 점에 주목해야 한다. 5.7.3 간섭 고농도의 할론과 같은 할로겐화 탄화수소는 불꽃온도를 떨어뜨려, 신호를 감소시키거나 심지어는 불 꽃을 끌 수 있다. 5.7.4 오염 알려진 오염 영향은 없다. 5.8 광 이온화 감지기(PID) 감지 원리는 파장과 광자 에너지를 알고 있는 특수 램프에서의 자외선(uv) 방사에 의한 가스 이온화 를 기반으로 한다. 광자 에너지는 보통 전자 볼트 eV(예 : 10.6 eV)로 말한다. 이 기법은 어떤 연소성 가스에 특정한 것이 아니나, 일반적인 자외선 램프를 사용할 경우 모든 가연 성 가스를 감지하지는 않는다. 여러 물질의 이온화 전위는 문헌에서 찾아 볼 수 있거나 기기 공급자에게서 목록을 구할 수 있다. 5.8.1 통상 적용 이 유형의 센서는 고감도, 내오염성 및 일반적으로 2~10 초의 빠른 응답시간이 주 요구사항인 곳에 서 사용한다. 26 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
537ffa69-7fc2-44ab-bb2d-605d4063c82a | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 비록 이 기법이 고정 작동에 적합하지만 기기는 휴대용(손으로 잡을 수 있는 기기) 또는 이동식일 수 있고 보통 내장 흡입 펌프를 갖는다. 따라서 이 기법은 순간측정기기에 적합하다. 이 센서는 낮은 ppm 범위에서부터 최대 약 2000x10-6 까지의 가스 농도 측정에 적합하다. 따라서 유독한 수준부터 낮은 LFL 백분율까지의 측정에 적합하다. 또한 이 유형의 센서는 예를 들면, 단기간의 누출 감지 시 낮은 ppm 의 가스 농도 측정에 일반적으로 사용된다. 5.8.2 제한사항 측정 원리는 연소성 가스에 대해 선택적이 아니다. UV 램프의 에너지보다 낮은 이온화 전위(IP)를 갖 는 모든 물질을 감지하며 램프 에너지보다 큰 IP 를 갖는 화합물은 감지하지 않는다. 대부분의 센서는 10.6 eV 의 에너지를 갖는 UV 램프를 갖는다. 램프의 에너지가 높을 수록 수명이 감소하는 경향이 있다. 센서는 공기 중의 일산화탄소, 수소 또는 메탄을 감지할 수 없다. 따라서 저 알케인과 일부 기타 물질에는 부적합하지만, 램프 에너지는 공기 중에서의 사용을 위해 8.4 eV(다수의 기타 물질을 제거)부터 11.7 eV 까지 변할 수 있으며, 따라서 더 많은 종류의 가스를 감지할 수 있도록 한다(기기 설명서 참조). 이런 유형의 센서는 2 000x10-6 이상의 농도 측정에는 권장하지 않는데 응답이 선형이 아니기 때문 이다. 범위 제한에 대해서는 사용자지침서를 참조한다. 5.8.3 간섭 응답 계수는 가스의 이온화 특성에 매우 의존한다. 습도는 약간의 ppm 과 동등한 신호를 유도할 수 있다. 이 신호는 이온화(H2O 의 IP 는 12.6 eV)에는 관 계가 없지만 전극 주변 물질과 의 상호작용에 의해 발생할 수 있다. 감지할 물질 속의 고농도 메탄은 이온화를 억제하여 판독값을 감소시킬 수 있다. 램프나 전지창(cell window)의 응결 물질, 고체 물질, 손때 등은 자외선 강도를 변경함으로써 감도를 변경할 수 있다. 5.8.4 오염 일반적으로 알려진 오염 영향은 없다. 에스테르나 스티렌 등과 같은 화합물에 대한 측정은 UV 램프 상에 분해 화합물을 쌓이게 할 수 있 다. 따라서 UV 램프의 정기적 청소를 권장한다(지침서 참조). 5.9 상자성 산소 감지기 산소는 강한 상자성체다(자기장에 붙는다). 산소를 갖는 가스는 산소 비율에 비례한 힘으로 자기장에 끌려가는 경향이 있다. 산소와 비교해 볼 때, NO 와 NO2 는 비례하여 덜 끌려가고 다른 가스는 무시할 만한 영향을 가져, 만약 상당량의 산화질소가 없을 때 산소에 대한 이 기법은 매우 효과 적이다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 27 | {}
0460c37c-7359-4e45-85e9-382565ffde8d | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 5.9.1 통상 적용 이런 유형의 센서는 선택성, 장기적 안정성 및 내오염성이 주요 요구사항인 곳에서의 산소 측정에 사용한다. 이 센서는 0 %~1 % v/v 범위의 산소 농도와 0 %~25 % v/v 산소 측정에 적합하다. 최대 100 % v/v 의 측정이 가능하다. 측정 범위의 하한과 상한 사이의 차는 0.5 % v/v 산소보다 커야 한다. 사용하는 특별한 감지 방법에 따라 6~40 초 사이의 응답시간이 일반적이다. 5.9.2 제한사항 사용하는 특별한 감지 방법에 따라 기기는 다음과 같을 수 있다. 점화원(가열기)을 갖는다 - 충격 및 진동에 민감하다 대부분의 경우 압력 및 온도 보정이 필요하다. 5.9.3 간섭 동등한 농도에서 각각 산소 신호의 50 %와 4 % 신호를 제공하는 NO 와 NO2 를 제외하고는 다른 가 스에 의한 중대한 간섭은 없다. 5.9.4 오염 알려진 오염 영향은 없다. 6 기기 선정 이 절과 8. 및 9.에는 플랜트 정보 및 현장 정보, 결정 사항의 문서화에 대한 요구를 포함하고 있다. 이 문서는 특히 대형 고정식 시스템에 대해서 굉장히 방대할 수 있으나, 한편 쉽게 검사할 수 있는 서류로서 존재해야 한다. 장비 및 유지보수, 교정 기록에 관련하여 변경이 있을 경우, 이와 함께 갱 신된 상태로 이 문서를 유지하는 것이 중요하다. 부속서 C 는 많은 초기 결정사항에 대한 일반적인 점검표를 보여준다. 비고 성능 표준 KS C IEC 60079- 29-1 은 최소 환경시험을 포함한다. 이 시험에서의 환경 제한에 대한 내용은 부속서 B 에 요약되어 있다. KS C IEC 60079-29-1 을 준수하는 기기의 경우 최소 한의 환경시험을 넘어 시험을 수행했을 수 있다. 이 경우의 상세 사항은 인증 문서에서 결정 될 수 있다. 6.1 일반사항 가연성 가스 감지기기를 선택할 때에는 기기를 사용할 상황과 의도한 적용에 관련된 요구사항, 환경 요소를 고려해야 한다. 특히 증기가 존재하는 경우 사람의 안전을 고려해야 한다. 관련된 지침에 대 해서는 4.를 참조한다. 또한 사용과 출력 해석에 있어서 특별한 주의 를 요하는 기기의 특징을 고려해 야 한다. 여러 유형의 센서는 5.(또는 보다 상세하게는 부속서 A)에서 기술한 것처럼 본질적인 제한 을 갖는다. 28 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
7de9ca25-11df-45d8-8f0e-2ae588160bc8 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 비고 1 이 표준은 5.1~ 5.9 에서 기술한 이외의 감지 원리를 이용한 기기의 사용을 방해하거나 새로 운 감지 원리의 개발을 저해하기 위한 것은 아니다. 하지만 감지 원리에 따른 성능은 기기의 성능이 의도한 사용에 적합하고 그 사용이 안전해야 한다는 것이 제일 중요하다. 가연성 가스 감지용 기기와 관련 기기의 경우 두 개의 독립적 시험 범주가 있다. - 성능 시험-기기가 측정할 대상 가스 및 측정 범위에 적합함을 보장 비고 2 KS C IEC 60079- 29-1 에서 명시하는 성능 요구사항에 대해 실시하는 연소성 가스 감지기기 의 평가는 적절한 환경 판단의 기초를 제공할 수 있다. - 전기적 시험-기기 자체에 의한 폭발성 위험 분위기의 점화를 방지 비고 3 KS C IEC 60079 표준의 방폭 기법 준수가 요구되며 가스용 센서를 포함하여 기기의 모든 부 품에 적용된다. 시험, 인증 및 표시는 해당 국가 규정을 준수해야 하며 모든 적용에 대하여 필수사항이다. 경고 일반적인 장소 구분 및 기기의 적절한 인증은 산소가 풍부한 공기, 예를 들어 용접가스 혼합물 에서는 유효하지 않다. 6.2 선정기준 6.2.1 일반기준 6.2.1.1 적절한 가스 감지기기 선정기준 다음 기준은 가스 감지기기 선정 시 고려해야 할 사항이다. a) 기기가 감지할 가스, 접촉할 수 있는 각 가스 농도 범위 및 이로 인하여 요구되는 범위 및 정확성 b) 잠재적인 간섭가스의 존재 c) 기기의 의도된 적용, 예를 들어 장소 모니터링, 사람의 안전, 누출 감지 또는 다른 목적 d) 장비가 고정식, 이동식 또는 휴대용이어야 하는지. 3 가지 유형의 상세사항, 장점 및 제한사항에 대해서는 8.과 9. 참조 e) 샘플링 시스템의 유형 즉, 확산식 또는 흡입식. 두 유형의 상세사항 및 제한사항에 대해서는 6.2.3 과 8.1 참조 f) 국가 규정에 따른 의도한 사용 장소의 구분 g) 사용 장소에서의 환경 조건 및 제안된 기기 표준과 이 두 환경 조건의 비교 h) 센서 및 하우징 재료와 예상 작동 환경과 의 적합성(부식, 바람, 비, 하우징 등). 구리 화합물은 아 세틸렌이 있을 수 있는 곳에 노출하지 않아야 하는데, 폭발성 아세틸렌화물을 형성할 잠재성이 있 기 때문이다. i) 사용과 출력 해석에 주의 를 필요로 하는 특정 기기의 기능 j) 안전 장비와 경보의 시간 종속성 및 상호 작용(6.2.1.2 와 8.7 참조) k) 영점 점검을 포함한 교정 요구사항 I) 설치자, 작업자, 교정 및 기타 유지보수 인력 및 보호된 장소에 있을 수 있는 다른 인원에 대한 산업 보건 및 안전 요구사항 어떤 유형의 센서를 선정하더라도 다음과 같은 경우 오류가 발생할 수 있다. - 대상으로서 교정하지 않은 가스 감지를 위해 기기를 사용할 경우 29 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
ae1619c9-b970-4463-9f47-7ee7255e00f4 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 - 부적절한 응답을 나타낼 수 있는 수증기, 기타 간섭 증기, 가스를 제거하도록 가스 샘플이 조절되 지 않은 경우 - 주위 조건 변화(보상이 없이)가 특정 센서 유형의 반응에 영향을 주는 경우 6.2.1.2 지연 시간 전체 시스템의 지연 시간이 주어진 적용에 대해 허용되는 최대 지연 시간보다 작도록, 가스 감지 및 측정 시스템을 설계해야 한다. 최소한 다음 요소를 고려해야 한다. a) 가연성 가스의 잠재적 방출률 b) 샘플링 시스템의 지연 시간 c) 센서 응답시간 d) 데이터 전송 선로의 지연 시간 e) 경보 장비 및 스위칭 회로의 지연 시간 f) 관련 작동장비(예 : 차단 밸브)의 작동에 필요한 시간 g) 관련된 결정을 내리거나 및 수동 조정에 필요한 시간 h) 인력의 교육 정도 6.2.2 기기로 감지할 가스 가스 감지기기는 감지할 각 가스에 대해 민감하고 접촉하게 될 가스 농도 범위에도 적합해야 한다. 특정 감지기의 적합성을 판단하기 위해 제조자 정보를 참조해야 한다. 경고 열전도, 적외선, 전기화학, 광 이온화 및 반도체식 센서는 감지하도록 의도된 가연성 가스 범위 뿐만 아니라 어떤 비가연성 가스에도 민감할 수 있으며 일부 기법은 일부 가연성 가스에 민감하 지 않다. 예를 들면 반도체식 센서는 가연성 가스 외에 수증기나 연소 생성물에 민감할 수 있다. 특정 센서에 대한 간섭가스의 영향에 대해서는 제조자의 조언을 구해야 한다. 이 표준에서 다루는 유형의 기기를 사용하여, 가연성 가스 혼합물에서 개별 가연성 가스의 농도를 결정하는 것은 일반적으로 가능하지 않다. 일반적으로 5.1~5.9 에 기술한 유형의 센서는 가연성 가스 의 구분 없이 대부분 또는 모든 혼합물의 연소 성분에 반응한다. 어떤 범위의 다수의 가스가 모니터링할 장소에 있을 가능성이 있는 경우, 해당 가스 중에서 가장 덜 민감한 가스에 대해 교정된 감지기를 선정할 것을 권장한다. 하지만 이렇게 교정된 감지기가 존재할 가능성이 있는 다른 가스에 대해서도 충분히 민감하도록 주의 해야 한다. 이것이 현실적이 아니라면 존재할 가능성이 있는 다른 가스에 대해 교정된 별도의 센서를 선정하는 것이 대안이다. 상대농도를 아는 가스 혼합물을 모니터링하고자 하는 경우, 현실적이라면 교정에 이 혼합물을 사용 할 것을 권고한다. 혼합물의 구성을 모르거나 모니터링할 지역에 어떤 범위의 다수 가스가 있을 것 으로 예상되는 경우, 가장 덜 민감한 가스에 대해 센서를 교정할 것을 권고한다. 경고 접촉연소식 감지기는 서로 다른 가연성 가스에 대해 가변적인 감도 수준을 갖는다. 다른 가스에 대한 응답률은 특히 메탄이나 천연 가스일 경우 시간에 따라 변할 수 있다. 모니터링할 지역에 어떤 범위의 다수 가스가 있을 것 같은 경우, 가장 적절한 교정가스에 대한 권고사항을 제조자 에게 문의 한다. 감지할 가스 중 하나가 메탄이라면 공기 점검 가스(air check gas)나 교정가스에 메탄을 이용한다(11.2 참조). 폭발 위험 장소에 위치할 또는 이동시킬 가스 감지기기의 부품은 접촉할 수 있는 가스에 대해 인증 30 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f8f0e57a-ee81-4cf4-b79a-0077a23ca93a | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 을 받아야 한다. 인증은 KS C IEC 60079-0 에 따른 적절한 가스 그룹(IIA, IIB 또는 IIC) 및 온도 등급 을 포함한다. 다수의 개별 가스에 대한 가스 그룹 데이터는 IEC 60079- 20:1996 에 제시되어 있다. 경고 이 표준에서 다루는 가스 감지기기 유형은 보통 산소가 풍부하거나 결핍된 대기에서의 사용을 위해 설계하거나 인증되지 않으며, 이런 대기에서의 사용을 피해야 한다. 예를 들면 가스 감지기 기로 보호하는 장소에서 산소 아세틸렌 용접 작업을 수행하는 경우 특별히 주의 해야 한다. 점화 되지 않은, 산소가 풍부한 아세틸렌 분출이 가스센서에서 우연히 감지되면 억제할 수 없는 점화 가 발생할 수 있다. 산소가 풍부한 아세틸렌은 특히 위험한 가스 혼합물이다. 일부 기법(특히 접촉연소식 기법)은 고도의 산소 결핍 또는 불활성 대기에서 가연성 가스 감지에 적 합하지 않다. 따라서 산소 농도가 상당히 변할 수 있는 방폭 적용에서는 산소를 측정하는 것이 필요하다. 일반적 으로 다음을 위해 산소를 측정한다. - 가연성 가스 및 증기 감지와 측정용 기기의 정확한 기능을 위한 최소 산소 농도 확인 - 최대 허용 산소 농도를 초과 하지 않음을 확인 - 폭발 상한을 증가시키고 점화에 필요한 에너지를 감소시킬 수 있는 산소 농도의 증가 모니터링 - 사람 보호 공기 중 가연성 가스의 연소 하한 및 상한은 온도, 압력, 산소 농도에 따라 변한다. 이러한 주위 조 건의 정상적 변화가 기기의 성능에 상당히 영향을 미치지 않아야 한다. 하지만 온도, 압력 또는 산소 의 큰 변화가 예상되면 제조자에게 문의 해야 하며 KS C IEC 60079 - 29-1(그룹 II 기기)의 기준을 참 조한다. 6.2.3 기기의 의도한 적용 6.2.3.1 고정식 기기 및 고정식 시스템 고정식 기기와 고정식 시스템은 공장 또는 설치가 선택된 장소에서 영구적인 가스 모니터링이 요구 되는 경우 사용해야 한다. 이런 장소는 생산 공장에서와 같이 정적이거나 수송 시스템에서와 같이 유동적일 수 있다. 일반적으로 고정식 기기는 폭발 위험 장소에 위치한 센서나 샘플링 지점, 그리고 폭발 위험 장소 또 는 폭발 위험이 없는 장소(예 : 통제실)에 위치한 관련 장치로 구성된다. 이 기기나 시스템의 모든 부 품은 영구적으로 설치된다. 특정 적용에 따라서는 센서나 샘플링 지점의 선정, 대략적 수량 및 위치(8.2 참조), 경보 수준, 응답 시간을 포함한 전체 시스템의 적합성을 평가해야 한다. 장치 제조자나 적절한 교육을 받은 사람으로 부터 조언을 얻는 것이 타당할 수 있다. 고정되어 있다는 사실은 궁극적으로 주 전원을 기기에 공급할 수 있다는 것을 의미한다. 하지만 배 터리 백업 시스템의 사용은 기기의 가용성을 향상시킨다. 일반적으로 사용하는 고정식 기기에는 세 가지 유형이 있다. a) 폭발 위험 장소에 위치한 센서와 제어 장치를 갖는 기기. 이 경우 센서와 제어 장치는 결합된 것 이거나 별도 품목으로 공급된 것일 수 있다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 31 | {}
404dc693-eaa2-4ad0-9ecd-f3e6d0a15d1e | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 b) 제어 장치와 분리된 하나 또는 그 이상의 센서를 갖는 기기. 이 유형의 기기는 보통 안전한 장소 에 위치하는 관련 제어 장치와 이와 연결된 폭발 위험 장소에 위치하는 개별 센서로 구성된다. 비고 1 이것이 대다수의 산업 적용, 특히 빠른 응답이 요구되는 경우에 가장 적합한 유형이다. c) 샘플링 기기. 이 유형의 기기는 보통 폭발 위험 장소에 위치하는 하나 또는 그 이상의 샘플링 지 점으로 구성되는데, 샘플링 지점은 샘플과 양립하는 적절한 재료(8.4 참조)로 만든 흡입 채취용 관에 의해 센서에 연결된다. 이것은 상대적으로 정적인 공정 조건이 적용되거나 동일 지점에서의 조건(환경 또는 접근성)이, 예를 들면 온도 공차가 넓을 수 있는 곳에서와 같이, 센서에 불리한 경 우 a)나 b)보다 더 적합하다. 다른 장점은 시스템의 전기적 부품을 폭발 위험 장소 외부에 위치시 킬 수 있으며 이 경우, 채취용 관이 폭발 위험 장소에서 폭발 위험이 없는 장소로 지나갈 때의 역화방지장치 (flame arrester)의 이용과 는 별도로, 특별한 폭발 위험 장소 준수를 요구하지 않을 수 있다. 역화방지장치는 소결 금속, 모세관 구멍 또는 미세 간격으로 구성될 수 있다. 이런 장치는 응답시간을 증가시키고 부식에 의해 영향을 받으며 먼지나 응결에 의해 차단되기 쉬울 것이다. 이는 특별한 점검과 유지보수가 필요하다는 것을 의미한다. 역화방지장치는 적용에 적합함을 확 인하기 위해 이를 점검하거나 인증받아야 한다. 비고 2 위의 c)에서 기술한 종류의 기기나 시스템을 이 표준의 범위에 속하지 않는 공정 제어와 혼동하지 않아야 한다. 다음 중 일부 또는 모두를 출력할 수 있도록 가스 감지기기를 설계할 수 있다. 1) 가스 농도 표시 2) 가청 및 가시 경보 3) 공정 중단, 자동적 보호 조치(예 : 공정 제어, 환기, 점화원 제거 등)등의 작업을 개시하는 출력 3)의 항목이 요구되는 경우 추가적인 장비가 필요할 수 있다. 각각의 설치는 자체 권한, 제조자 및 안전 관계 기관과 의 협의, 해당 지역의 필수 안전규정 준수를 고려해야 한다. 6.2.4 이동식 기기 이동식 기기는 보통 임시 작업 장소("긴급" 작업) 또는 가연성 액체, 증기 또는 가스가 이동할 수 있 는 장소의 모니터링 등을 위해 선정한다. 6.2.4.1 휴대용 기기 휴대용 기기는 보통 누출 감지, 가스가 없는 조건 검증 및 모니터링, 안전 점검 또는 그와 유사한 적 용을 위해 선정한다. 휴대용 기기는 종종 간단한 확산 방식으로 사용한다. 누출 감지가 관련되거나 사용자가 일반적으로 접근할 수 없는 제한된 공간에서 가스 감지를 위해 사용하는 경우 간단한 정적 탐침, 또는 수동이나 기계식 흡입 채취용 탐침이 필요하다. 다른 휴대용 기기는 연속작동 소형 전기펌프를 포함할 수 있는데, 이는 보통 기기 바로 주변에서 샘 플을 뽑아내지만, 상기의 목적을 위해 채취용 관이나 탐침을 통해 샘플링이 가능하다. 채취용 탐침은 이동식 및 휴대용 기기에 관련되며 보통 짧고(1 m 수준) 단단하지만, 신축식일 수 있 으며 구부릴 수 있는 관에 의해 기기에 연결될 수 있다. 32 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
ff5655eb-a084-4c1d-8dad-767021a44ba7 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 때때로 휴대용 기기가 연소 하한(LFL)보다 높은 가스 농도에 노출될 수 있는 경우 해당 목적에 적합 한 기기 선정에 주의 를 기울여야 한다. 특히 차가운 기기를 주위 온도가 높은 환경으로 옮길 때, 기기와 채취용 관에 물 또는 샘플 증기가 응결되지 않도록 주의 를 기울여야 한다. 6.2.4.2 기기 휴대성 휴대용 또는 이동식 기기 선정에 있어서 중요한 요소는 크기, 무게 및 강성, 전원 공급 요구사항, 필 요한 표시 형태, 경보의 가시성 또는 가청성을 포함한다. 6.3 기기 선정에 영향을 주는 기타 요소 6.3.1 전기자기 내성 일부 유형의 가연성 가스 감지기기는 교정오류, 영점 표류 편차, 잘못된 경보 신호와 같은 기능 장애 를 초래하는 외부 무선 간섭에 영향을 받기 쉽다. 이런 문제가 예상되는 경우 이런 간섭에 적절히 보호되는 적합한 기기를 선정해야 한다. 6.3.2 의도한 사용 장소 가스 감지기기는 보통 분류된 장소(0 종 장소, 1 종 장소 및 2 종 장소)에서 사용되며 방폭으로 인증된 본질 안전 기기는 세 장소 모두에서, 그리고 내압방폭구조로 인증된 경우 두 후자의 장소에서 사용 할 수 있다. 두 기법 모두 기기 그룹(IIA, IIB 또는 IIC)과 감지할 물질(이 매개변수는 IEC 60079- 20:1996 에 표로 나타내었다)에 대한 온도 등급(T1~T6)에 적합하여야 한다. 이들은 약 21 % 부피의 산소 또는 다소 산소가 감소된 공기를 갖는 보통 공기에서의 가스 감지에 적용되지만, 산소가 상당 히 풍부한 경우에는 적용되지 않는다. 산소가 결핍되어 있거나 풍부한 조건 하에서 시스템 안전과 기기 응답에 대한 상세 사항은 사용자설 명서를 참조하거나 제조자에게 문의 한다. 7 가스 방출 거동 7.1 방출 특성 7.1.1 일반사항 가연성 대기의 형성 범위 및 비율은 다음의 화학적 그리고 물리적 매개변수에 의해 주로 영향을 받 으며 이 중 일부는 가연성 물질의 본질적 특성이고 나머지는 공정이나 위치에 관계한다. 단순화하기 위해, 아래 열거된 각 매개변수의 영향은 다른 매개변수가 변하지 않는다는 것을 가정한다. 7.1.2 가스 또는 증기 방출률 방출률이 높을 수록 가연성 대기 형성 범위나 비율이 커진다. 방출률 자체는 다음과 같은 다른 매개변수에 의해 결정된다. a) 방출점의 기하구조 이것은 방출점의 물리적 특징, 예를 들면 개방 표면, 누출 플랜지 등과 관련된다. 33 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f09019ad-6a19-483d-bd64-5fb179a337aa | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 b) 방출 속도 방출점이 주어진 경우 방출률은 방출 속도와 함께 증가한다. 공정 장비 내에 포함된 제품의 경우 방출 속도는 공정 압력과 방출점의 기하학적 구조에 관련된다. 높은 속도와 결합된 상당한 방출률은, 최소한 방출점 주변에서 방출된 가스의 거동에 영향을 주 는 타력 분사를 일으키게 된다. 고속으로 방출하는 가스(예 : 가압 관 또는 용기에서의 누출)는 초기에는 방출점에서 밖으로 향하 는 타력 분사 작용을 한다. 방출점에서의 거리가 증가함에 따라 가스의 분산이 공기 흐름, 부력 영향, 후속적으로는 가스 확산에 의해 조정될 때까지 분사의 타력은 저하된다. c) 농도 방출된 혼합물의 가연성 증기나 가스 농도가 방출률에 영향을 준다. d) 가연성 액체의 휘발성 이것은 원칙적으로 증기압과 증발열에 관계된다. 증기압을 모르는 경우 끓는점과 인화점을 기준 으로 사용할 수 있다. 인화점이 가연성 액체의 관련 최대 온도보다 상당히 높은 경우 폭발성 대기는 존재할 수 없다. 인화점이 낮을 수록 가연성 대기 형성 범위나 비율이 커진다. 일부 액체(예 : 어떤 할로겐화 탄화수소)는 폭발성 가스 분위를 생성할 수 있지만 인화점을 갖지 않는다. 이런 경우 폭발 하한에서의 포화 농도에 해당하는 평형 액체 온도는 관련 최대 액체 온 도와 비교해야 한다. 온도가 (TF-x) K 를 초과 할 경우 액체를 고려해야 한다. 여기서 TF 는 인화점, x 는 안전 여유다. 안 전 여유는 순수 화학물의 경우 약 5K 이지만 혼합물의 경우 15K 로 증가시켜야 한다. 비고 어떤 조건 하에서 가연성 액체 미스트는 인화점 미만의 온도에서 방출되고 여전히 폭발성 대기를 만들 수 있을 것이다. e) 액체 온도 증기압은 온도와 함께 증가하므로, 증발에 의해 방출률을 증가시킨다. 방출된 후 액체 온도는, 예를 들어 고온의 표면이나 고온의 주위에 의해 증가할 수 있다. 7.1.3 인화 한계 공기 중의 가연성 가스나 증기의 부피비인 LFL 이 낮을 수록 가연성 대기 형성 범위와 비율이 커진다. 방출률이 동일할 경우, LFL 값이 낮은 가스가 LFL 값이 높은 가스보다 빨리 점화 농도에 도달한다. LFL 및 UFL 모두 온도와 압력에 따라 변하지만 이 매개변수의 일반적 변화가 명확한 영향을 주지는 않는다. IEC 60079-20:1996 이 유용한 참조 문헌이다. 비고 LFL 및 UFL 값은 실험적이므로 서로 다른 국가에서는 LFL 과 UFL 에 대해 다른 값을 명시하며 이는 법적 지위를 갖는다. 다음은 두 가지 예이다. - NFPA 30 은 미국 내에서 이용되는 발간물이다. - GESTIS 는 독일 내에서 공개적으로 이용할 수 있는 데이터베이스이다. 7.1.4 환기 환기 효율이 높아지면 가연성 대기 형성 범위와 비율이 보통 감소한다. 환기를 방해하는 장애물은 가연성 대기 형성 범위와 비율을 높일 수 있다. 한편 일부 장애물, 예를 들면 칸막이, 벽 또는 천장 은 가연성 대기 형성 범위와 비율을 제한할 수 있을 것이다. 34 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
3d60ce49-2866-4147-8a3e-f05732df6812 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 7.1.5 방출 가스 또는 증기의 상대 밀도 무시할 수 있는 초기 속도로 방출되는 가스의 거동(예 : 액체를 엎지름으로써 만들어지는 증기)은 부 력에 의해 지배되고 공기에 대한 가스의 상대 밀도에 의해 결정된다. 가스가 공기보다 상당히 가벼우면 위로 이동하는 경향이 있다. 가스나 증기가 상당히 무거우면 바닥 수준에 축적되는 경향이 있다. 바닥 수준에서 가연성 대기의 수평 형성 범위와 비율은 상대 밀도 증 가와 함께 증가하고, 방출점 위 가연성 대기의 수직 형성 범위와 비율은 상대 밀도 감소와 함께 증 가한다. 비고 1 실질적 적용의 경우 상대 밀도 0.8 미만의 가스 혼합물은 공기보다 가볍다고 여긴다(예 : 메 탄, 수소 또는 암모니아). 가스나 증기 혼합물의 상대 밀도가 1.2 를 초과 하면 공기보다 무거 운 것으로 여긴다. 이 사이 값의 경우 양쪽의 가능성 모두를 고려해야 한다. 비고 2 고밀도 및 저밀도 가스와 공기와 의 혼합물은 적은 밀도 변화를 보이며, 일단 혼합되면 다시 분리되지 않는다. 즉, 분리되지 않고 더욱 희석될 수만 있다. 7.1.6 온도 및 압력 가스나 증기가 방출되기 전에 주위 압력 및 온도와 상당히 다른 온도 및 압력 조건 하에 있다면, 방 출의 절대 밀도는 영향을 받으며, 그로 인한 거동이 최소한 방출점 주변에서 영향을 받는다. 고압에서 주위로 탈출하는 가스는 단열 팽창함에 따라 격렬히 냉각될 수 있다. 마찬가지로 압축 액 화 가스(예 : LPG 또는 암모니아)의 탈출은 0°C 훨씬 미만의 끓는점으로 냉각된다. 특히 방출점에 인접한 열전도 흐름(예 : 뜨거운 또는 차가운 표면, 공장 또는 장비로부터의 대류)은 가스와 공기 혼합물의 전파와 그로 인한 분산에 영향을 줄 수 있다. 7.1.7 고려해야 할 기타 매개변수 기후 조건, 지형과 같은 기타 매개변수 또한 고려해야 한다. 상당한 주위 공기 흐름이 있거나 밀폐된 공간으로 방출되면 7.2 와 7.3 에 설명한 것처럼 전술된 거동 은 수정되어야 한다. 7.1.8 실외 현장 및 개방된 구조 실외 현장 및 개방된 구조의 경우 방출에 이은 가스 확산은 풍속 및 풍향에 의해 영향을 받는다. 개 방된 장소의 경우 가스의 측방향 분산은 역방향 방출에 의해 감소되고 순방향 방출에 의해 증가한다. 풍속이 높을 수록 이 영향은 커진다. 건물이나 기타 구조물 주위에서는 더욱 복잡한 공기 흐름 패턴 이 발생한다. 이 경우 풍향은 상당한 영향을 가지며 부분적으로 밀폐된 공간 또는 공기 이동이 제한 된 공간에서의 가스 축적 가능성을 고려해야 한다. 주요 공장에 가스 감지기를 설치하고자 하는 경 우 가스 분산 또는 비례 풍동 시험의 수학적 모델 이용이 설계 단계에서 적합할 것이다. 국지적 열영향은 공기 흐름 패턴 제어에 중요할 수 있으며 따라서 가스 분산에 영향을 줄 수 있다. 예를 들면 뜨거운 표면 근처에서 큰 열 구배가 발생할 수 있을 것이다. 또한 가스의 상대 밀도는 가 스 자체와 주변 공기의 온도 모두에 의해 영향을 받는다. 7.2 건물 및 밀폐함 35 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
33975b34-6b0d-4929-815c-f63feb61dd9d | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 7.2.1 일반사항 건물 및 밀폐함 내에서 방출에 이어 폭발 축적물을 형성하는 가스의 경향은 실외 장소보다 일반적으 로 높다. 가스가 밀폐된 공간에 방출되면 밀폐된 장소내의 공기와 혼합하여 가스/공기 혼합물을 형성 한다. 이 혼합물이 형성되는 방법은 가스 방출 속도, 방출 장소, 가스 밀도, 환기 및 부가된 열 흐름 에 의해 결정된다. 센서의 적절한 위치를 결정할 때 이런 요소를 고려해야 한다. 7.3 환기되지 않는 건물 및 밀폐함 이론적으로 환기 공기 흐름 및 열 영향이 없는 경우 공기보다 가벼운 가스의 방출은 방출점 높이에 서 천장으로 확대되는 가스/공기 혼합물 층을 형성하는 경향이 있다. 공기보다 무거운 가스 방출은 방출점 수준에서 바닥으로 확대되는 가스/공기 혼합물 층을 만드는 경향이 있다. 방출이 타력 분사의 형태를 취하면 이 작용은 바뀔 것이다. 예를 들어 공기보다 가벼운 가스 분사가 방출점에서 아래쪽으로 향하면 가스/공기 혼합물 층은 천장에서 방출점 높이 아래로 확대될 것이다. 마찬가지로 공기보다 무거운 가스 분사가 방출점에서 위쪽으로 향하면 혼합물 층은 바닥에서 방출점 높이 위로 확대될 것이다. 비고 잠재적 가스 방출점이 건물이나 밀폐함 내에 있다면 적절한 환기를 제공해야 한다. 7.4 환기되는 건물 및 밀폐함 건물 및 밀폐함의 환기는 "자연적 수단", "기계적 수단" 또는 이 두 가지의 결합에 의해 행해진다. 비고 방출 농도가 LFL(연소 하한) 미만으로 상당히 감소된 경우, 가스 혼합물은 가스 혼합물과 오염 되지 않은 공기 사이의 작은 밀도 차로 인하여 보통의 공기 흐름과 함께 이동하는 경향이 있다. 7.5 자연 환기 자연 환기는 구조물에 의도적으로 구축한 또는 우발적인 개구부를 통해, 건물이나 밀폐함으로 또는 그 곳으로부터 발생하는 공기 흐름이다. 환기 공기 흐름은 두 가지 효과 에 의해 일어나는데, 첫째는 바람에 의해 밀폐함에 걸쳐 만들어지는 압력차이고 둘째는 밀폐함 내에 있는 공기와 외부 공기의 온 도(및 그로 인한 밀도)차에 의한 부력이다. 건물이나 밀폐함의 온도가 외부 공기보다 높을 때 후자에 의한 자연 환기의 경우 상향 흐름이 발생하는 경향이 있다. 역으로 내부 온도가 외부 공기보다 낮은 경우 하향 흐름이 발생하는 경향이 있다. 자연 환기되는 건물이나 밀폐함으로의 가스나 증기 방출은 7.3 에 설명한 것과 유사한 방법으로 가스/ 공기 혼합물을 형성하는 경향이 있다. 하지만 이 경우 혼합물의 가스 농도는 환기 공기 흐름에 의한 희석 때문에 주어진 방출률에 비하여 낮게 된다. 자연 환기가 상향 흐름을 만드는 밀폐함 내부로 공기보다 무거운 가스나 증가가 방출되면 가스/공기 혼합물은 방출점 높이 아래로뿐만 아니라 위로도 확대될 수 있다. 역으로 환기가 하향 흐름을 만드 는 밀폐함 내부로 공기보다 가벼운 가스나 증가가 방출되면 가스/공기 혼합물은 방출점 높이 위로뿐 만 아니라 아래로도 확대될 수 있다. 비고 자연 환기에 대한 자세한 설명은 KS C IEC 60079 - 10 에 있다. 7.5.1 기계적 환기 36 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
69609b7e-101b-4081-90f2-53a5ba0dfff0 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 기계적 환기는 기계적 수단 즉, 환풍기에 의해 밀폐함으로 유입되는 공기 흐름을 기술할 때 사용하 는 용어다. 기계적 수단에 의해 설정된 환기 공기 흐름의 양은 높을 수 있다(예로 시간당 12 배 상당 의 부피의 양으로 교체할 수 있다). 기계적 수단에 의해 환기되는 밀폐함 내의 가스 농도는 통상 자연적으로 환기되는 밀폐함으로의 유 사한 방출에 의한 것보다 훨씬 낮다. 비고 1 매우 고농도(LFL 초과) 가스의 경우 또는 낮은 인화점을 갖는 가연성 액체의 상부 장소에서 환기의 증가는 폭발성 대기의 부피를 증가시킬 수 있다. 잘 설계된 환기 시스템에서 밀폐함 내의 전체 공간 부피는 환기 공기 흐름에 의해 환기된다. 밀폐함 의 기하구조로 공기 흐름이 불충분한 지역 즉, "사장 공간"을 증가시키면 가스/공기 혼합물이 축적될 수 있을 것이다. 따라서 이런 공간에는 감지기를 설치해야 한다. 비고 2 연기 추적기(smoke tracer)는 밀폐함 내의 공기 이동 및 가스/공기 혼합물이 축적될 수 있는 사장 공간의 존재를 확인하는 데 도움을 줄 수 있다. 기계적 환기 시스템의 흡입 또는 배출 배관에 센서가 설치되어 있다면(방출이 발생할 수 있는 곳에 따라), 경보 설정점은 합리적으로 낮게 설정되어야 한다. 일부 센서는 소결 물질을 역화방지장치로 사용하며, 소결품을 통해 감지 센서로 가스/공기 혼합물을 확산시키는 소결품의 성능은 배관 배치 상에서 발생할 수 있는 매우 높은 공기 속도에 의해 부정적 인 영향을 받을 수 있다. 이런 현상이 발생하는 경우 센서를 덮는 덮개(shroud)가 도움이 될 수 있다. 7.5.2 환경 고려사항 환경에 관련된 작동 매개변수가 기기의 사용자지침서에 포함되어야 한다. 환경 조건이 명시된 값을 넘어서는 경우 제조자에게 문의 하여 기기의 적합성을 확인해야 한다. 8 고정식 가스 감지 시스템의 설계 및 설치 다음 조치 중 하나 또는 그 이상을 자동 또는 수동 제어 하에서 개시시키기 위해, 고정식 가스 감지 시스템은 가연성 가스의 축적 여부와 존재 위치 모두를 조기에 경고할 수 있어야 한다. a) 구내에서 안전한 대피 b) 적절한 소방 및 기타 응급 절차 c) 폭발 요소 제거 d) 공장 또는 공정 중지 e) 환기 증대 감지되지 않은 방출에 이은 인적 안전에 대한 결과 와 잠재적 위험의 경제적 영향은 주요 관심사로 다루어야 한다. 이런 것은 시스템 무결성, 이중화(redundancy), 전원 공급 무결성, 고장-안전 작동 (fail-safe operation) 등의 고려로 이어져야 한다. 인가된 인원만이 기기의 기능 제어에 접근할 수 있는 방법을 이용하여, 가스 감지기기를 설치하고 사용하는 것이 대단히 중요하다. 감지기 헤드 또는 샘플 지점의 수와 위치 선정은 매우 중요하다. 실질적으로 이것은 산업 표준 및 37 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
6aef0ea6-4acc-4564-907e-b86be0ecee1e | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 법적 관할기관 요구사항, 지역 환경 및 안전을 포함한 광범위한 요소를 반드시 고려해야 하므로 보 통 광범위한 전문성을 요구한다. 8.1 고정식 시스템 설치의 기본 고려사항 폭발 위험 장소(즉, '구분된' 또는 '장소가 분류된' 지역)에 기기나 보조 부품을 설치할 경우 설치되는 장소에 적합하고 그에 따라 표시되어 있어야 한다. 일반적으로 다음 세 가지 유형의 고정식 시스템을 사용한다. a) 경보 및 제어 장치에 전기 배선으로 연결된 원격 센서로 구성된 시스템 이 시스템은 대다수 산업용 적용에 가장 적합하다. 일반적으로 이런 유형의 시스템은 가연성 가 스가 우연히 축적될 수 있는 공장이나 다른 구내의 모든 부분을 연속적으로 모니터링할 수 있도 록 설치되어야 한다. 이 시스템은 시스템의 실제적 한계(예를 들어 센서의 수와 위치에 관계된) 내에서, 가스의 우발적 방출이나 축적에 대한 경보를 가능한 가장 조기에 제공할 수 있어야 한다. 원격 센서와 단독형 기기(stand-alone apparatus)는 전기 기기 설치에 대한 국가 요구사항에 따라 관련 제어 및 경보 장치와 연결해야 한다. 폭발 위험 장소에 위치하는 센서 또는 시스템의 기타 부품은 의도한 장소에서의 사용을 위해 KS C IEC 60079 표준이 다루는 방폭 기법을 이용해야 한다. 비고 과다하게 고온 및 저온인 곳에서의 센서는 제조자가 명시한 온도 범위 밖에서 작동할 수 있을 것이며, 이로 인해 더 이상 전기적 안전 인증에 적합하지 않을 수 있다. b) 샘플링 기기로 구성된 시스템 비교적 정적인 공정 조건이 적용되고 빠른 응답이 덜 중요한 곳에서 이런 시스템을 사용한다. 이 시스템의 장점은 폭발 위험 장소 내부에는 관, 필터 등만 두고 외부에는 기기의 모든 전기적 부 분을 두며 그 경계면에 적절한 역화방지장치를 두는 것을 허용할 수 있다는 것이다. 다수의 샘플 링 지점에서 시간순 샘플링을 수행하는 단일 기기를 수반하는 시스템을 설치하는 곳에서는, 어떤 하나의 샘플링 지점에서 연속적으로 취하는 두 샘플 사이의 시간 간격은 그 간격 도중에 잠재적 으로 폭발 위험성이 있는 인화물 축적이 발생하지 않도록 충분히 짧아야 한다. 샘플링 지점에서 센서로 샘플을 취하는 시간 도중에 잠재적으로 폭발 위험성이 있는 인화물 축적이 발생할 수 없 도록, 샘플관 길이와 샘플링 흐름 속도 또한 충분히 고려해야 한다. 이런 이유로 샘플관은 합리적 으로 짧아야 한다. c) 개방 경로(open path)/가시선 시스템(line of sight systems) 이런 시스템은 이 표준의 범위에 속하지 않는 특별한 요구사항, 제한사항 및 특징을 갖는다(A.3 끝의 비고 참조). 이런 시스템은 보통 어떤 지역을 지나가는 '가시선' 경로의 반대쪽 끝에 송신기 와 센서를 각각 설치하는 적외선 기법을 이용한다. 그 지역의 한쪽 끝에서는 거울을 사용하여 송 신기와 센서가 다른 쪽에 인접하도록 할 수 있으며 다른 구성도 가능하다. 8.2 감지점 위치 중요 센서와 샘플링 지점은 가스 축적으로 상당한 폭발 위험이 발생하기 전에 이를 감지할 수 있는 곳에 위치해야 한다는 것이 기본 목적이다. 하지만 추가적인 요구사항도 있다. 센서와 샘플링 지점은 가스 분산에 대한 지식을 가진 인력, 관련된 공정 시스템과 장비에 대한 지식을 가진 인력, 안전 및 엔지니어링에 관련된 인력과 협의 하여 결정한 곳에 설치해야 한다. 38 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
17eac493-3118-4f21-8860-85dbf2819e47 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS CIEC 60079- 29-2:2007 이런 결정은 다음을 고려해야 한다. a) 방출점과 전파 효과 의 관계(7.) b) 한정된 구조물, 건축물 등의 내부 또는 외부에 방출점이 있을 수 있는가 c) 출입구, 창, 터널, 도랑 등의 접근점에서 어떤 상황이 발생할 수 있는가 d) 해당 지역의 환경 조건 e) 산업 보건 및 안전 f) 교정 및 검증을 포함한 유지보수를 위한 접근과 공장 운영에 따른 위험에 대한 시스템의 보호 센서 및 샘플링 지점의 위치 결정에 관련된 내용을 공장안전기술문서에 기록해야 한다(8.10 참조). 8.2.1 일반적 현장 고려사항 주어진 지역으로부터 가스 누출 감지만이 필요한 경우에는 현장 주위를 따라 어떤 임의 의 간격으로 센서나 샘플 지점을 위치시킬 수 있다. 하지만 이러한 배열은 초기 방출 경고를 제공하지 못할 수 있다. 방출이 주위 내의 사람이나 자산에 상당한 위험을 초래할 수 있는 경우에는 이 배열만을 단독 으로 사용하지 않아야 한다. 센서나 샘플 지점은 주요한 잠재적 가스 방출점에 가까이 위치해야 하지만, 오보를 피하기 위해서는 정상 작동 중에 중요하지 않은 사소한 누출을 발생할 수 있는 장비의 바로 근접한 곳에는 일반적으 로 감지점을 위치시키지 않아야 한다. 일반적으로 개방된 현장에서의 사소한 누출은 폭발 위험을 축 적하지 않고 분산시킬 수 있다. 폭발 위험이 있는 가스가 축적될 수 있는 모든 장소에도 센서가 위치해야 한다. 이러한 위험 장소는 잠재적 방출점에 반드시 근접한다고 볼 수 없으며 예를 들면, 공기 이동이 제한된 장소일 수 있다. 공기보다 무거운 가스는 액체처럼 거동하여 흐르며, 지하층, 구멍, 도랑 등이 있는 경우 여기에 축적 될 것이다. 마찬가지로 공기보다 가벼운 가스는 상부의 구멍에 축적될 것이다. 상당한 공기 이동이 있거나 또는 가스가 밀폐된 공간으로 방출될 때에는 가스의 거동은 변하게 된다. 방출에 이은 가스 거동은 복잡하며 많은 매개변수에 의해 결정된다. 하지만 이런 매개변수의 영향을 알고 있는 것만으로는 현실적으로 가연성 대기의 형성속도 및 범위를 예측하기에 충분하지 않다. 다 음에 의해 예측을 향상시킬 수 있을 것이다. 1) 전문가의 과거 경험을 바탕으로 한 일반적으로 수용되는 경험적 법칙의 적용 2) 가스 거동을 시뮬레이션하고 정확히 설명하기 위한 현장시험(연기관 시험, 풍속계 판독 또는 추적 가스 분석과 같은 더욱 자세한 기법의 이용을 포함한다.) 3) 가스 분산의 수치 시뮬레이션(numerical simulation) 일반적으로 공기보다 가벼운 가스의 감지를 위해서는 환기 개구부 높이 이상 및 천장 근접한 곳에, 공기보다 무거운 가스의 감지를 위해서는 환기 개구부 높이 이하 및 바닥 근접한 곳에 센서가 위치 해야 한다. 외부 누출원에서 건물이나 밀폐함으로 가스나 증기의 진입 가능성을 감지할 필요가 있는 곳에서는 환기 개구부의 인접한 곳에 센서가 위치해야 한다. 이러한 센서는 건물 내부 또는 밀폐된 내부에서 의 방출 감지를 위해 요구되는 것 이외에 추가되어야 한다. 천장이나 바닥이 장비나 장애물 등에 의해 나눠진 경우 각 부분에 센서를 설치해야 한다. 8.2.2 환경 조건 39 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
3b8ea8ad-4668-4a7f-a22f-e4f254472413 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 고정식 기기, 특히 고정식 기기의 센서는 장시간 동안 매우 광범위한 환경 조건에 노출될 수 있다. 정상 및 비정상 사용 중에 노출될 수 있는 환경 조건에 관련하여 해당 기기의 선정 및 배치에 대단 한 주의 를 기울여야 한다. 8.2.2.1 악천후 조건 실외 현장 및 개방 구조에 설치되는 센서는 가혹한 환경 조건에 노출될 수 있으므로 항상 이런 조건 을 고려해야 한다. 예를 들어 고속의 바람은 영점 판독의 표류 편차를 초래할 수 있다. 고속의 바람 은 제조자의 정상적 교정 장비를 사용하더라도, 감지 중인 교정가스의 희석에 의해 교정 도중에 명 백한 과도 감지 손실을 초래할 수 있다. 고속의 바람에 적용하는 경우 이 점에 대하여 제조자와 협 의해야 한다. 노출된 현장에 센서를 배치할 때에는 상당한 주의 를 기울여야 하며 센서에 적절한 내후 수단을 제공 해야 한다. 또한 증기, 비, 눈, 얼음, 먼지 등도 센서에 악영향을 줄 수 있다. 어떤 재료는 채취용 관 이나 기후 보호에는 적합하지만 햇빛이나 기타 환경 조건에는 그 성능이 저하될 수 있다. 건물 내부나 밀폐함에 위치한 센서는 일반적으로 악천후 조건에 노출되지 않는다. 8.2.2.2 과다한 주위 온도 센서, 샘플링 지점 및 기기는 제조자의 작동 온도 사양을 준수하는 장소에 설치되어야 한다. 주위 온도가 과도하게 높거나 낮으면 제조자가 규정한 온도 범위 밖에서 감지기가 작동할 수 있고, 감지 오류나 센서 수명 감소가 발생할 수 있다. 또한 과도한 고온 및 저온에서는 기기가 받은 방폭 인증을 더 이상 따르지 않을 수 있다. 예를 들면 - 10°C 보다 훨씬 미만에서 작동하는 다수의 전기화학식 센서의 전해질은 얼어서 적용이 제한될 수 있다. 휴대용의 경우, 사용하지 않을 때 따뜻한 장소에 감지기를 보관함으로써 이를 회피 할 수 있다. 일반적으로 오븐 및 보일러와 같은 열원 바로 위에 가스 감지기를 설치하는 것을 피해야 하고 열원 에서 적절히 떨어진 높이의 적합한 위치를 선택해야 한다. 열대 및 아열대 적용의 경우 외부 센서와 기기는 직사광선으로부터 차단해야 하는데, 이 광선은 40°C 부근의 주위 온도로도 장비 온도를 65°C 위로 상승시킬 수 있기 때문이다. 폭발 위험 장소 구 분에 대한 일반적인 최대 온도는 40°C 이며, 인증서에 달리 명시되지 않은 한 KS C IEC 60079-29-1 의 성능을 위한 최대 온도는 55°C 이다. 8.2.2.3 진동 특히 기계류에 장착된 기기에 대해 진동이 예상되는 경우, 진동에 견디도록 설계되었거나 적절한 진 동 격리 장치가 제공됨을 확인해야 한다. 8.2.2.4 부식성 대기에서 센서 사용 부식성 대기(예 : 암모니아, 산성 안개, H2S 등)에의 노출로 발생하는 손상으로부터 센서를 보호하기 위해 예방 조치를 취해야 한다. 암모니아가 존재할 수 있는 경우 심각한 부식과 전기적 장애를 초래 할 수 있으므로 배선(및 구리나 황동으로 만든 기타 부품) 보호에 특히 주의 해야 한다. 40 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f18a91a0-a5ed-4bcd-a3b8-f3540c4f263d | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 8.2.2.5 기계적 보호 기계적 손상(예 : 정상적 공장 조업 또는 지게차와 같은 이동식 장치의 사용으로 인한)에 노출될 수 있는 위치에 장착된 센서는 주위 공기의 자유로운 흐름을 방해하지 않으면서 적절히 보호해야 한다. 필요한 경우 제조자로부터 권장사항을 얻는다. 8.2.2.6 전기자기 내성 전체 배선 시스템을 설치할 때(환기 제어 등의 설치 포함)에는 차폐 케이블 사용 등과 같은 적절한 예방 조치를 취해, 전체 시스템이 전기자기 간섭 영향에서 적절히 보호되도록 해야 한다. 비고 전기자기 적합성과 관련된 적용 가능한 국가 규정도 참고해야 한다. 8.2.2.7 씻어 내림 공장 "씻어 내림" 관행은 가스센서의 심각한 성능저하를 초래하고 채취용 관을 오염시킬 수 있다. 따 라서 가능하면 이를 피해야 한다. 피할 수 없다면 주위의 자유로운 공기 흐름을 방해하지 않으면서 이것에 대해 센서를 보호해야 한다. 이것은 복잡한 문제일 수 있다. 8.2.2.8 공기 중의 오염물질 및 기타 작동에 악영향을 미칠 수 있는 공기 중의 오염물질에 센서를 노출시키지 않아야 한다. 예를 들어 실리콘이나 기타 알려진 오염성분을 포함하는 물질은 접촉연소식 또는 반도체식 센서가 설치된 곳에서는 사용하지 않아야 한다. 먼지, 습하거나 점착성 분무, 미스트 및 응결된 물방울은 센서의 확산막 또는 채취용 관과 그 필터 등과 같은 주요 부품을 차단해서 감도나 기능 손실을 초래할 수 있다. 습한 물질과 고형 물질 모두 가 존재하여 반죽을 형성한다면 더 심각할 수 있다. 이 오염은 정기적인 세척 또는 유사한 유지보수 를 요구한다. 극단적인 경우 샘플 추출 및 특수 여과 가 요구될 수 있다. 페인트 과다 분사나 의도적인 도색이 센서 장애의 원인이 되는 예가 많다. 이 경우에는 유지보수 인 력의 교육이 필요하다. 확산막과 채취용 관 상에서 물의 응결을 피하기 위해 주의 를 기울여야 한다. 고습도의 샘플이 연관 되는 경우, 이는 주요 부품을 가열하거나 배수관, 연결 필터 등에서 응결된 물을 의도적으로 제거하 는 조치를 필요로 할 수 있다. 관심 증기가 확산막, 필터 또는 채취용 관 상에서 응결될 수 있는(또는 액체가 다른 방법으로 이들과 접촉할 수 있는) 특수한 문제가 있을 수 있다. 오염의 마지막 흔적이 제거될 때까지 이런 유형의 오 염은 부정확한 신호를 야기할 수 있으므로 극단적으로 위험할 수 있다. 이런 유형의 오염은 가능하 다면 샘플과 접촉하게 되는 부품을 가열하는 것만이 유일한 해결책이 될 수 있다. 8.3 교정 및 유지보수를 위한 접근 정기적 교정, 유지보수 및 전기적 안전 점검을 위해 센서와 샘플 지점에 쉽게 접근할 수 있어야 한다. 센서 위치로 인하여 이것이 용이하지 않다면(예 : 기계류 위의 높은 곳에 있는 경우), 접근을 확보하 기 위해 도르래 시스템 또는 스윙잉 암(swinging arm)을 통한 감지점을 낮추는 시스템이 현실적일 수 41 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
7f0f343c-0eeb-459a-a39f-1edf4693c270 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 있다. 이를 허용하기 위해 케이블관이나 채취용 관은 반드시 구부릴 수 있거나 회전할 수 있어야 한 다. 이는 교정을 위해 원래 센서 방향을 유지하는 것을 되도록이면 허용해야 한다. 정기적으로 센서에 직접 접근하는 것이 불가능하다면 최소 요구사항으로서 일부 형태의 원격 가스교 정 설비를 제공해야 한다. 8.4 채취용 관 추가 고려사항 채취용 관은 보통 고정된 장소에 영구 설치되며 구부릴 수 있는 플라스틱 재료로 만들더라도 케이블 링보다 덜 유연하고 단단하다. 설치 시에는 향후에 예를 들면, 심각하게 오염되거나 손상되면 이를 교체할 필요가 있을 수 있다는 것을 고려해야 한다. 연결부는 접근이 가능할 필요가 있다. 채취용 관은 가능한 짧아야 하는데 응답시간은 전체 길이에 의해 결정되기 때문이다. 기기를 먼지, 간섭 또는 독성 물질로부터 보호하기 위해 필터를 사용할 수 있다. 채취용 관 내부를 깨끗이 유지하기 위해서는 일반적으로 미립자 필터가 각 샘플링 지점에서 필요하다. 안개(mist)가 샘 플링될 수 있는 곳에서는 이를 위해 추가 장비가 요구된다. 종종 센서 기기에 추가 여과 가 제공된다. 필터는 응답시간을 증가시킨다. 필터 수명은 흡입량(먼지나 간섭 물질)에 의해 결정되며 기기 유지보수를 단축시킬 수 있다. 자세한 사항은 지침서를 참조한다. 채취용 관을 통과 하는 유속을 모니터링해야 한다. 감지 중인 가스의 흡착, 흡수 및 화학 반응을 회피할 수 있도록 채취용 관의 재료를 선택해야 한다. 또한 채취용 관 내부로 희석 공기의 누출이나 확산, 또는 채취용 관에서 가연성 가스의 누출이나 확 산에 의한 샘플 희석을 피하도록 주의 해야 한다. 물 응결이 발생할 수 있는 곳에서는 이 응결이 채취용 관을 막을 수 있다. 채취용 관을 따라서 낮은 지점에서는 배수관이 필요할 수 있다. 샘플링 지점보다 차가울 수 있는 장소(예 : 고온 다습 기후에서 냉방된 장소)를 이 선로가 지나가는 경우가 특히 이런 경우다. 대안으로는 아래와 같이 선로를 가열 할 수 있다. 샘플링 시스템에서 인화점이 높은 액체와 함께 발생하는 응결 작용도 고려해야 하는데, 이 현상은 샘플 응결과 이로 인한 판독값 감소를 초래하기 때문이다. 이렇게 응결된 양은 저농도의 증기를 갖 는 후속 샘플에 의해 다시 증발되어 부정확하게 높은 판독값을 제공한다. 이런 영향을 최소화하기 위해 채취용 관 가열이 필요하다. 폭발 위험 장소에서 가열 시스템이 전기적으로 작동하면 관련 법 규 및 표준을 준수해야만 한다. 스팀 또는 고온수 미량 가열 시스템이 선택사양일 수 있다. 8.5 센서 또는 샘플링 지점의 위치 고려사항 요약 센서 위치 선택의 근거는 문서화를 통해 공식적으로 기록해야 한다(8.1 및 8.10 참조). 비고 장소 구분과 가스 분산에 대한 추가 정보는 KS C IEC 60079 - 10 을 참조할 수 있다. 다음은 이전 절을 기초로, 적합한 센서 위치 결정에 있어 고려해야 할 기본적인 점검 목록으로서 특 별한 순서는 갖지 않는다. 다음을 포함하지만 한정되지 않는다. 42 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
1117b846-be49-4365-bb67-941abbeed0b0 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 a) 실내 또는 실외 장소 b) 잠재적 방출점 - 평가할 필요가 있는 잠재적 증기/가스 방출원의 위치와 특징(예 : 밀도, 압력, 양, 방출점 온도 및 거리) c) 존재하는 잠재적 가스/증기의 화학적 물리적 데이터 d) 휘발성이 낮은 액체는 잠재적 방출점 부근에 센서를 필요로 한다(경보 설정 또는 작동 설정을 낮 게 함) e) 가능한 가스 방출(예 : 고압 분사, 느린 누출, 액체 쏟음)의 특징과 농도 f) 공동 (cavities) 및 분사(jets)의 존재 여부 g) 현장 기하구조 h) 공기 이동 1)실내 : 자연 환기, 기계적 환기, 대류 2)실외 : 풍속 및 풍향 i) 온도 영향 j) 공장의 환경 조건 k) 장소 내 인원의 위치 및 인원수 1) 잠재적 점화원의 위치 m) 증기/가스 축척을 허용할 수 있는 구조적 배치(예 : 벽, 홈통 또는 칸막이) n) 지정된 위치 o) 정상 작동 중에서 기계적 또는 물에 의한 손상에 취약하지 않도록 감지기를 설치해야 한다 p) 위치는 센서를 쉽게 유지보수하고 교정할 수 있는 곳이어야 한다 8.6 센서의 설치 고정식 가스 감지 시스템의 작동 신뢰성을 확보하기 위해서, 각 센서는 위에서 결정한 사항과 개별 적용에 적합한 위치에 설치하여야 한다. 교육 받은 인력이 가스를 사용한 재교정을 포함한 검사 및 유지보수를 주기적으로 실시할 필요가 있 다. 따라서 이런 작업을 위한 접근성도 설치 도중에 면밀히 고려할 필요가 있다. 사용자설명서를 읽고 따르는 것이 중요하다. 많은 경우에 제조자가 센서의 방향성을 명시한다. 기기, 감지기 헤드, 연결 케이블/배관 시스템 또는 샘플관에서의 습기와 응축을 최소화하기 위해서, 시스템 설계 시 적절한 배수와 가열을 고려하여야 한다. 샘플링 시스템에 유입된 잠재적 가연성 가스를 안전한 방법으로 배출해야 한다. 나사로 연결된 모든 곳에 윤활을 하지만 센서 성능을 저하시킬 수 있는 물질(예 : 실리콘)이 윤활유에 없는 것을 확인한다. 센서는 제조자가 명시한 대로(최대 루프 저항, 최소 배선 크기, 절연 등을 준수) 각각의 제어 장치에 연결해야 하고 목적, 장소 구분, 기계적 보호에 적합하고 승인된 케이블, 배선 및 배관 시스템, 기타 시스템을 사용해야만 한다. 사용자가 이런 점을 다룰 수 없으면 이 작업은 제조자나 다른 적격자가 실시해야 한다. 8.7 고정식 시스템의 무결성과 안전성 43 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f8c0c3e0-4b1a-4189-b17a-1b4484dc5d1b | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 8.7.1 일반사항 가스 감지 시스템 또는 시스템 채널이 고장이거나 작동 상태가 정지되어 공장의 해당 장소를 충분히 모니터링할 수 없다면 안전을 유지하기 위해서 추가 수단이 필요하다. 이런 우발적 사건에 대한 계 획을 설치 전에 미리 세워야 한다. 가스 감지 시스템 또는 그 일부가 일상 교정으로 작동이 멈출 때에도 안전을 유지하는 것은 마찬가 지로 필수이다. 안전 유지를 위한 추가 수단은 다음을 포함할 수 있다. a) 가스 감지기기의 장애 신호 발생 b) 휴대용 또는 이동식 가스 감지기기 사용 c) 환기 증대 d) 점화원 제거 e) 가연성 가스 또는 액체 공급 중단 f) 공장 또는 공장 일부 전원 차단 g) 가장 필수적인 센서에 대한 이중화 8.7.2 고정식 시스템 이중화(Redundancy) 일반적으로 고정식 시스템은, 시스템의 개별 소자 고장 또는 유지보수를 위한 임시 분해로 인하여 보호 중인 사람과 구내의 안전을 손상시키지 않도록 설치되어야 한다. 연속 모니터링이 절대적으로 필수인 모든 장소에서는 원격 센서와 제어 기기의 이중화 또는 삼중화를 권장한다. 가능한 모든 곳 에서 '고장 안전(fail safe)' 상태로 작동하는 장비를 사용해야 한다. 8.7.3 주 전원 공급 손실에 대한 보호 주 전원 공급 손실에 대한 보호는 다음을 포함해야 한다. a) 주 전원 공급 가스 감지기기와 경보 기능의 작동이 제한되지 않도록 주 전원 공급을 설계해야 한다. 주 에너지 공급에서의 고장 또는 장애를 감지할 수 있어야 한다. 적절한 수단으로써 모니터링하 는 장소의 안전을 유지해야 한다. 주 전원 공급은, 가스 감지기기 전용으로 사용되는 특별히 표시된 퓨즈를 갖는, 별도 회로를 가져 야 한다. b) 비상 전원 공급 가스 감지기기의 기능을 유지하기 위해서 비상 전원 공급이 필요할 경우에는, 이가 정상 공급 상 태가 재개되거나 모니터링하는 장소의 모니터링이 더 이상 필요 없을 때까지 공급되어야 한다. 외부 전원 공급 장치는 사용할 장소에 적합해야 한다(환경 고려사항과 장소 구분 모두에 적합). 비상 전원의 공급 고장은 경보 신호에 의해 표시되어야 한다. 전원 및 기기 고장 표시를 위해 비활성 상태(고장-안전)에서 닫혀 있는 접점의 사용을 강력히 권 장한다. 8.8 건설 작업 중의 설치 시기 특히 용접 및 도색과 같은 작업에 의해서 발생하는 센서 손상을 피하기 위해서는 건설 작업(즉, 신규 공장 건설, 개장 또는 유지보수) 일정에서 가능한 늦게, 그러나 시스템에 가스나 증기가 존재하기 전 44 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
35d6081d-6795-4fcc-a750-0128c469f157 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 에 센서를 설치해야 한다. 이미 설치된 경우 공기 밀폐 구조로 센서를 보호하여 건설 작업 도중의 오염을 방지하고, 작동 중이 아님을 명확히 표시해야 한다. 8.9 커미셔닝(commissioning) 8.9.1 검사 부속 장치를 포함한 전체 가스 감지 시스템은 사용 전에 검사하여 적절한 방법으로 설계 및 설치가 만족스럽게 실시되었는지와 적용될 경우 방법, 재료, 부품 등을 KS C IEC 60079 - 0 에 적합하게 사용 하였는지 확인해야 한다. 검사 항목은 다음을 포함한다. a) 전기 연결이 적절하게 죄어졌음을 확인 b) 채취용 관의 누출 및 적절한 흐름 상태 점검 c) 막히거나 더러워진 역화방지 시스템 점검 d) 배터리 전압 및 배터리 상태를 점검하고 필요한 조절이나 배터리 교체 실시(지침서에 따라) e) 회로 고장(기능 장애) 여부 시험 전체 시스템에 대한 작동 지침, 계획, 기록에 관련하여 전체 기술문서가 공급되었는지를 점검해야 한 다. 이 문서는 모든 감지 지점에 대한 상세사항을 기술해야 한다(8.2 참조). 사용자설명서는 사용, 시 험, 교정 및 작동에 대한 상세사항을 포함해야 하며 제조자의 모든 지침을 포함해야 한다(8.10 참조). 8.9.2 초기 가스교정 현장 설치 후 대상 가스에 대해 유효한 공장 교정 인증을 수행하지 않은 한, 각각의 센서는 제조자 지침에 따라 교정해야 한다. 적절한 교육을 받은 적격자만이 교정을 해야 한다. 초기 가스교정 후 고정식 시스템은, 추가적인 조정 없이 사전에 결정된 시간 후에 자동으로 모니터 링 상태로 복귀해야 한다. 또한 교정 도중에는 기기가 특수(예 : 유지보수) 신호를 발생시켜, 해당 출 력을 정상 측정으로 오인하지 않도록 해야 한다. 다수의 가스가 존재할 것 같은 경우 4.3.2.1 과 6.2.2 에 기술된 추가 예방 조치를 참조해야 한다. 정확한 작동을 보장하기 위해 검사와 재교정을 주기적으로 실시하는 것이 필수적이다. 8.9.3 경보 설정점 조절 연소 하한까지만을 표시하는 감지기기의 경우, 경보 설정점(둘 이상이 있는 경우 가장 낮은 설정점) 은 잘못된 경보 신호를 피하고자 하는 요구에 부합해야 하면서 가능한 낮아야 한다. 이는 신규 공장이나 가스 감지 시스템의 초기 작동 단계에서 빈번하게 검토하여야 한다. 제조자의 지침에 따라 조절해야 한다. 8.10 작동 지침, 계획 및 기록 고정식 가스 감지 시스템의 사용, 시험 및 작동에 관련된 지침은 가용해야 하며 문서시스템에 포함 되어야 한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 45 | {}
e2699eb6-c4b9-45a6-89b1-249d6abf2e77 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 유지보수 및 기록의 목적상, 설치 계획 또한 제공되고 문서집에 포함되어야 한다. 시스템의 모든 부 품(제어 장치, 센서 및 샘플링 지점, 접속함 등)의 위치를 모든 케이블, 배선, 채취용 관의 경로 및 크기와 함께 표시해야 한다. 접속함 및 분배 케이블 도면도 포함되어야 한다. 장치 제조자의 설명서를 자세히 숙지하고 지침에 따르는 것은 매우 중요하다. 설명서 사본 또한 문 서집에 포함되어야 한다. 설치에 변경이 있을 때에는 관련 기록을 갱신해야 한다. 가연성 가스 감지 시스템의 일상 시험(routine tests)은 개별 장치의 신뢰성에 영향을 주는 극도로 중 요한 요소다. 사전에 정의 된 포괄적 시험 프로그램을 통해서만 최적의 시스템 성능과 신뢰할 수 있 는 작동성을 확보할 수 있다. 모든 유형의 가스 감지기는 적절한 교정가스를 이용한 주기적 재교정을 필요로 한다. 사용 수명이 유한하거나 오염되기 쉬운 센서(예 : 접촉연소식, 전기화학식, 반도체식)를 사용하는 경우에는 정기적 인 재교정 또는 최소한 반응 점검이 필요하다. 요구되는 주기는 관할 기관의 규정에 의해 명시될 수 있을 것이다. 대부분의 경우 제조자로부터 지침이나 권고를 얻을 수 있다. 궁극적으로 교정 주기는 적용의 가혹한 정도에 따라 결정되며, 정기적인 점검과 그 결과(필요한 조절량 등)를 문서집에 기록 하는 과정을 통해서 가장 잘 결정할 수 있다. 주기적인 검토를 통해서 교정 및 반응 점검의 가장 합 당한 시간 간격을 찾을 수 있다. 서로 다른 주기가 정의 된 경우 가장 짧은 시간 주기에 따라야 한다. 자격을 갖춘 인력을 통해서 감지 시스템을 자주 재점검해야 한다. 이 점검은 제조자의 지침과 해당 적용에 따른 특정 요구사항에 따라야 한다. 가스 감지 시스템의 모든 장치에 대한 육안 검사를 실시 하고 시험 및 경보 기능을 점검해야 한다. 샘플링 시스템 및 센서 위치에서의 오염(예 : 먼지 및 흙), 물 또는 용제의 응결 확인에 특별한 주의 를 기울여야 한다. 샘플링 시스템을 사용하는 경우 오염 및 내부 유출에 대해 채취용 관을 점검해야 한다. 후자를 실시 하는 쉬운 방법은 공기 주머니(bladder)를 통해, 또는 대기압에서 샘플 지점에(압력을 가하지 말 것) 교정가스를 적용하여 정상 교정에서의 결과 와 유사한 결과 가 얻어지는지 확인하는 것이다. 다음과 관련해서는 제조자의 작동 지침을 따라야 한다. - 필터, 센서창 등의 주기적 청소 - 필요한 물질의 조합(예 : 일부 장치의 경우 보조 가스) - 시스템의 안전한 작동 모든 검사 결과 는 문서집에 기록해야 한다. 9 휴대용 및 이동식 가연성 가스 감지기기 사용 9.1 일반사항 8.에서는 고정식 가스 감지기기의 설계 및 설치에 많은 기술이 필요하다는 것을 확인하였다. 사용자는 휴대용 또는 이동식 가스 감지기기를 사용할 때마다, 임시 설치에 관련된 다수의 동일한 기능을 필수적으로 실시하고 있다. 하지만 사용자는 일반적으로 모든 기술을 가지고 있지 않다. 사용자가 이런 유형의 휴대용 또는 이동식 기기를 임차하거나 대여하는 경우 추가적인 특별한 문제 가 있다. 즉 6.의 관련 부분을 적절히 적용하지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 유지보수 및 교정 이 46 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
d2a3cf65-f96e-4596-b728-2716decc9381 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 력을 알 수 없고, 사용자는 특정 기기에 친숙하지 않을 수 있다. 휴대용 또는 이동식 기기 사용자에 대한 책임자는 필수적으로 다음의 두 가지 선택사항을 갖는다. a) 휴대용 또는 이동식 가스 감지기기 사용이 필요한 인원에게 사용에 대한 적절한 교육을 제공하여 야 하며, 그 내용에는 4.과 10., 이 절의 나머지 부분, 5.에서의 관련 부분 또는 우선적으로 부속서 A 를 포함한다. 또한 특정 기기의 작동에 대해 교육시키고, 작동 지침에 대한 접근성을 제공한다. b) 특정 적용과 유독성에 관련된 안전 예방조치 및 특정 기기에 대한 기본적인 교육에 이어, 9.3.9 의 "판독하고 피난하기 (read and run)"로 기술된 최소요건 접근법을 채택한다. 그런 후 다른 사람이 점검, 교정 등을 수행해야 한다. 다양한 유형의 휴대용 및 이동식 가스 감지기기는 특정 설계 및 사양에 따라 다양한 방법으로 사용 될 수 있다. 중요한 점은 특히 b)를 선택했을 때 상당량의 가스가 실제 존재하는 것으로 알려진 곳에 서는 추가적인 예방 조치와 교육 없이는 기기를 절대 사용하지 않아야 한다는 것이다. 따라서 가스 제거에 필요한 조치를 미리 취해야 한다. 비고 광산과 같이 불가피하게 가스가 항상 존재하는 특정 적용이 있다. 이런 적용의 경우 특별한 교육이 필요하다. 손으로 잡을 수 있는 작은 기기(hand-held apparatus)는 누출 감지나 현장 점검에 사용할 수 있는 반면에, 사용자의 특수한 요구에 따라 일부 가시 및 가청 경보를 갖는 큰 휴대용 기기는 누출 감지, 현장 점검 및 국부 장소 모니터링 등의 기능을 포함하도록 복수의 기능으로 사용할 수 있다. 이동식 기기는 예를 들어 연료나 화학물 탱커의 적재 또는 하역 도중에 잠재적 가연성 가스나 증기 혼합물의 생성 가능성이 있는 장소, 또는 가스 프리 증명서(gas-free certificate) 허가 하의 구분된 폭 발 위험 장소에서 임시 "긴급 작업"(유지보수 활동과 연계된)이 진행 중인 곳의 장소 모니터링의 일 시 사용을 위해 사용하기 위한 것이다. 이동식 기기는 장시간 수동 운반을 위한 것이 아니라 수 시 간 또는 그 이상 동안 어떤 장소에 두기 위한 것이다. 본질적으로 휴대용 및 이동식 기기는 광범위한 기후 조건과 취급 조건, 그리고 보다 일반적인 환경 조건에 접촉할 수 있다. 따라서 사용자는 기기에 가해지는 실제 조건에 특별한 주의 를 기울이고 이 런 조건에 맞도록 설계 또는 보호되는지 평가해야 한다. 이것은 사용할 때뿐만 아니라 사용하지 않 을 때, 예를 들어 기계적 손상, 이동 중의 진동 또는 햇빛이 드는 곳에 주차한 차량의 짐칸에서 겪는 과다한 온도에도 적용된다. 가연성 가스 감지기기의 일상 시험은 신뢰성에 영향을 주는 중요한 요소다. 계획된 시험 프로그램을 통해서만 최적의 시스템 성능과 신뢰할 수 있는 작동성을 확보할 수 있다. 시험 빈도는 사용하는 센 서 유형의 가능한 오염과 노화 영향(부속서 A 참조)에 의해 결정되지만 특정 적용에서의 경험에 의해 달리 결정될 수 있다. 9.2 휴대용 및 이동식 기기의 초기 및 주기적 점검 절차 일반적으로 휴대용 및 이동식 기기는 연속적으로 사용되지 않기 때문에 초기 및 주기적 점검 절차는 기기가 적합한 작동 상태에 있음을 보장하기 위해 매우 중요하다. 유사한 장치를 사용하더라도 사용 자가 조정하지 않는 현장 점검(반응 점검)과 필요한 경우 조정을 하는 재교정 사이에는 차이가 있다. 점검을 위한 제조자 지침을 세밀하게 따라야 한다. 가스 감지기기의 안전하고 신뢰할 수 있는 작동을 위해 유자격자가 재교정, 검사 및 유지보수를 주 47 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f9c034f1-9b7f-437f-a26e-587bbdc00fd4 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 기적으로 실시해야 한다. 이 작업은 사용자, 기기 제조자 또는 서비스 엔지니어가 실시할 수 있다. 9.2.1 검사 및 현장 점검(반응 점검) 검사 및 현장 점검은 기기가 작동할 수 있는 상태에 있음을 검증하기 위한 것이다. 실제 기기를 작 동할 사람이 이 작업을 실시할 것을 권장하며, 특히 기기가 접촉연소, 전기화학 또는 반도체식 센서 를 갖고 가혹한 조건 하에서 사용 중인 경우, 매일 사용 전에 실시할 것을 강력히 권고한다. 비고 1 KS C IEC 60079-29-1 을 준수하는 휴대용 기기의 지침서에서는 해당 표준 4.4 에 의해 매일 사용 전, 가스를 이용한 기능 점검의 수행 방법을 제공하여야 한다. 비고 2 가스 시험 결과 로써 작업 실시가 허가되는 중대한 사안의 경우 나중에 반응 점검을 실시하고, 가스 시험 및 반응 점검 결과 모두를 기록할 것을 권고한다. 검사 순서는 다음을 포함할 수 있다. 1) 배터리 전압 및 배터리 상태 점검 2) 적절한 예열 시간 허용 3) 흡입식 기기의 채취용 관 누출 여부, 유량이 적절한지 점검 4) 청정 공기에서 작동할 때 영점 판독값이 표시되는지 점검(아래 비고 참조) 5) 반응 점검 실시 마지막 두 가지는 다음과 같이 실시할 수 있다. 감지기 헤드(내장 또는 원격) 또는 채취용 관을 가연성 가스가 없는 대기에 두고 선로를 씻어내기에 충분한 샘플을 흡입한다(채취용 관을 갖는 기기에만 적용 가능). 영점과 상당한 편차가 관찰되면(아 래 비고 참조) 기기를 재교정해야 한다(9.2.2 참조). 일부 기기는 자동 영점 점검 기능이 있어 이 조 정을 수행한다. 비고 3 청정 공기에는 측정이 가능한 가연성 가스량이 없어 가연성 가스센서는 0 으로 읽더라도, 동 일 기기에 조합되어 있는 다른 센서에도 이것이 반드시 적용되지는 않는다. 산소 센서는 이 런 조건 하에서 20.8~20.9 % v/v 를 표시해야 한다. 360 ppm(많이 형성되는 장소에서는 더 높 은)의 이산화탄소가 존재하는데, 이는 적절한 판독값(예 : 0.03 또는 0.04 % v/v CO2)을 제공해 야 한다. 또한 CO 가 형성될 수 있는 장소에는 감지할 수 있는 양의 CO 가 있을 것이다. 제조자가 권장하는 현장 교정 키트를 사용하여 기기 응답(감도)을 점검해야 하며, 기기에 조합되어 있는 모든 센서에 응답을 제공하는 알려진 가스 혼합물을 사용해서 실시해야 한다. 사용자는 어떤 판독값이 생성되어야 하는지 알고 있거나 지침을 받아야 한다. 시험 결과 가 예상 결과 값의 ±10 % 이내가 아니면 기기를 재교정해야 한다(9.2.2 참조). 비고 4 접촉연소식 센서의 경우 혼합물은 최소한 10 % 부피의 산소를 가져야 한다. 비고 5 현장 점검을 위한 교정가스 혼합물에 불소, 염화수소 또는 오존과 같이 매우 반응성이 큰 가스를 사용하는 것은 적합하지 않다. 경보 전용 기기의 경우 시험가스는 기기의 최고 경보 설정점보다 5 % LFL 높은 농도로써 적용해야 한다. 이 시험 도중에 모든 경보가 작동해야 한다. 이 시험 절차를 기기가 통과 하지 못하고, 제시된 시정 조치가 이 문제를 해결하지 못할 때에는 해당 기기를 재교정해야 한다(9.2.2 참조). 9.2.2 일상 점검 및 재교정 48 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
3d36cafa-670d-4cdd-ad6b-f9650fdba296 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 유자격자는 적절한 작업장에서 정기적으로 휴대용 및 이동식 기기를 재교정해야 한다. 자주 사용하 지 않는 기기라도 필요할 때 즉시 사용할 수 있도록 정기적으로 검사하고 교정해야 한다. 이 작업은 제조자의 지침을 따라야 하며 보통 다음을 포함할 수 있다. a) 아날로그 계측기의 기계적 영점 재설정 b) 모든 전기적 연결 접속부(원격 감지기 헤드, 전원 공급 등)가 단단히 고정되었는지 점검 c) 적절한 예열 시간 허용 d) 채취용 관의 누출 및 적절한 유량 여부 점검 e) 막히거나 더러워진 역화방지 시스템 점검 f) 배터리 전압과 배터리 상태 점검 및 필요한 조정 또는 배터리 교체 g) 회로 고장(기능 장애) 여부 시험 h) 경보 회로의 시험 i) 청정 공기에서 작동할 때 영점으로 조정하고 알려진 교정가스를 적용할 때 정확한 값으로 조정하 는 재교정 실시. 이는 다음과 같이 할 수 있다. 감지기 헤드(내장 또는 원격) 또는 채취용 관을 가연성 가스가 없는 대기에 두고 선로를 씻어내기에 충분한 샘플을 흡입한다(채취용 관을 갖는 기기에만 적용 가능). 0 과의 편차(다른 가스에 대해서는 9.2.1 의 비고 참조)가 관찰되면 이를 기록한 후 0 으로 조정한다. 일부 기기는 자동 영점 점검 기능이 있어 이 조정을 수행한다. 제조자가 권장하는 재교정 키트를 사용하여 기기 응답(감도)을 점검해야 하며, 기기에 조합되어 있는 모든 센서에 응답을 제공하는 알려진 가스 혼합물을 사용해서 실시해야 한다. 가급적이면 전체 범위 의 25 %~75% 사이의 판독값을 나타내도록 가연성 가스의 농도를 선택해야 한다. 이에 대한 판독 값 또한 제조자가 명시할 수 있다. 정확한 값과 의 편차가 관찰되면 이를 기록한 후 기기를 정확히 조정해야 한다. 일부 기기는 자동 감도 조정 기능을 가지며, 명시된 가스를 사용해야만 이를 정확히 조정할 수 있다. 비고 1 접촉연소식 센서의 경우 혼합물은 최소 10 % 부피의 산소를 가져야 한다. 일부 현대식 다중 가스 기기에서 제조자가 명시한 가스는 이보다 높은 값의 산소 농도와 일부 유독성 가스의 농도를 가질 수 있다. 이는 기기의 모든 센서를 동시에 재교정하는데 사용된다. 비고 2 현장 점검을 위한 교정가스 혼합물에 불소, 염화수소 또는 오존과 같이 매우 반응성이 큰 가 스를 사용하는 것은 적합하지 않다. 경보 전용 기기의 경우 시험가스는 기기의 최고 경보 설정점보다 5 % LFL 높은 농도로써 적용해야 한다. 이 시험 도중에 모든 경보가 작동해야 한다. 만약 그렇지 않다면 해당 기기를 재교정해야 한다 이러한 점검의 기록은 최적의 재교정 빈도를 결정하기 위한 장기 분석 자료로 사용될 수 있다. 9.2.3 유지보수 및 재교정 가연성 가스 감지기기의 조작, 유지보수에 대한 교육을 받은 적격자만이 유지보수 절차를 수행해야 한다. 유지보수를 위한 설비가 적절히 구비되어 있지 않거나 제조자가 권고한 점검 및 유지보수를 실시할 적격자가 가용하지 않다면, 사용자는 해당 기기를 제조자나 기타 적격한 수리시설로 송부하 여야 한다. 인증된 방폭기기의 경우 교체 부품에 대해서는 제조자에게 문의 해야 한다. 휴대용 및 이동식 가스 감지기기의 경우 점검 및 유지보수를 위해 전체 장비를 폭발 위험이 없는 장 소로 이동하는 것이 중요하다. 49 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
63110e7b-453f-40ef-b9f2-3d835fa29267 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 결함이 발생한 기능을 수정(제조자 지침을 엄격히 준수하여 수리 또는 교체)한 후에 전체 유지보수 및 재교정 절차를 실시해야 한다. 결함이 있는 장치(부품)는 다음의 조치를 취해야 한다. - 제조자에게 송부 또는 - 제조자가 인가한 수리시설로 송부 또는 - 가스 기기 유지보수를 위해 사용자가 만든 특정 작업장에서 수리 유지보수 및 재교정 결과 는 문서집에 기록해야 한다. 9.3 휴대용 및 이동식 기기 사용에 대한 지침 9.3.1 폭발성 위험 분위기에서의 전기적 안전 휴대용 및 이동식 기기는 사용 장소에 적합한 전기 방폭구조을 가져야 한다. 휴대용 및 이동식 기기 가 위험도가 높은 장소에 대해 적절히 보호되지 않은 한, 사용 도중에 이 기기를 위험도가 낮은 장 소에서 높은 장소로 옮기지 말아야 한다. 또한 해당 기기의 가스 그룹 및 온도 등급은 이 기기가 사 용될 수 있는 모든 가스 및 증기에 적합해야 한다(IEC 60079-20:1996 참조). 9.3.2 사람의 안전 폭발 위험 장소에서 작업하고자 할 경우, 특히 제한된 공간이 관계될 때, 공장 안전 관리 책임자, 산 업 위생기사 또는 그와 동등한 인력과 함께 대기의 잠재적 유독성 및 가능한 산소 결핍원을 점검하 는 것이 특히 필요하다(4. 참조). 산소 결핍은 일부 기타 유독성 물질의 존재에 기인할 수 있다. 일부 가연성 가스(예 : 암모니아, 황화수소)와 거의 모든 증기는 유독성이며, 심지어 매우 낮은 백분율 의 LFL 에서도 치명적이다. 가연성 가스 기기에 특정 유독 가스용 고감도 센서도 구비되어 있다면 이 센서가 다른 유독성 물질 에는 보통 감지하지 않는다는 것을 인식해야 한다. 유독성 물질이 존재할 수 있는 경우 가스 감지기기 자체만으로는 보호에 충분하지 않을 수 있다. 일 부의 경우 적절한 호흡기 및 기타 장치도 필요할 수 있다. 가능한 한 안전하면서도 모니터링할 장소의 대기 조건에 가장 근접한 장소에서 기기의 스위치를 켜 고, 필요한 예열을 수행한 후 신선한 공기에 대한 점검을 실시한다(예 : 9.2.1 참조). 잠재적으로 폭발 위험이 있는 장소에 들어갈 때에는 사용자는 기기의 판독값을 자주 관찰해야 한다. 사용자는 이미 위험한 상황에 들어가고 있을 수 있으므로, 가능한 모든 주의 사항에 유의 하여야 한다. 9.3.3 현장시험 및 샘플링 기기는 판독을 하는 장소 또는, 채취용 관을 이용하는 경우, 채취용 관 종단의 장소에 대한 판독값만 을 제공한다. 샘플링 지점에서 몇 미터 위에 폭발 위험 분위기가 조성될 수도 있다. 따라서 의도한 작업 장소 부근의 모든 곳에서 반드시 가스 시험을 다수 실시하여 폭발 위험 가스나 증기가 작업 장 소에 없는 것을 확인해야 한다. 50 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
2bb2e284-18f7-4929-b2c2-3adf3f0a65e3 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 증기가 존재할 것 같은 경우 필요하다면 확장 탐침이나 채취용 관을 이용하여 인접한 모든 낮은 곳 을 포함하여, 바닥에서 수 밀리미터 떨어진 높이에서도 일부 시험을 실시해야 한다. 이 시험은 조기 에 작은 문제(예 : 미미한 액체 누출)를 감지할 수 있다. 비고 제조자가 권장하는 채취용 관만을 사용해야 한다. 마찬가지로 가벼운 가스(예 : 수소, 메탄, 암모니아)가 존재할 것 같은 경우 천장 부근 또는 최소한 현 실적인 가장 높은 곳에서 일부 시험을 해야 한다. 판독값은 측정 시에만 유효한다. 상황은 변한다. 특히 액체가 연관되어 있거나 온도가 상승 중인 경 우 잦은 판독을 권고한다. 채취용 탐침은 비전도 물질로 만들어야 하며 주 전원으로 작동하는 장비와 접촉할 가능성이 있는 경 우 탐침과 선로는 건조 상태를 유지해야 한다. 9.3.4 액체 위에서의 샘플링 액체 위에서 증기를 샘플링할 때에는 주의 를 기울여 채취용 관이나 센서가 액체와 닿는 것을 피해야 하는데, 이 접촉은 기기로의 가스 진입을 차단하고 샘플링 시스템이나 센서를 손상시키고 잘못된 판 독값을 초래할 수 있기 때문이다. 감지기로 물이 들어올 수 있는 곳에서는 소수성 필터(hydrophobic filter)나 동등한 것을 사용한다. 측면 유입구를 갖는 탐침과 고체 팁은 액체 유입을 피하는데 도움이 될 수 있다. 일단 액체에 의해 기기나 부속품이 오염되면 오염이 완전히 제거될 때까지 사용할 수 없음을 인식하 여야 한다. 9.3.5 응결 회피 휴대용 기기를 차가운 환경에서 따뜻한 환경으로 이동시킬 때, 오염과 부정확한 판독을 초래할 수 있는 증기 응결을 피하기 위해서는 기기 온도가 충분히 상승할 수 있는 시간을 허용하는 것이 중요 하다. 포화 증기는 특정 유형의 가스센서의 역화방지장치를 물리적으로 차단하여 작동할 수 없도록 만들 수 있기 때문에 주의 해야 한다. 9.3.6 센서 오염 휴대용 기기가 저농도에서의 유독성 가스 감지용 센서를 포함하는 다중 가스 유형일 경우, 일부 독 성 가스(보통 황화수소, 암모니아 그리고 염소)로 교정하는 것은 일부 가연성 가스 감지 소자, 특히 접촉연소식 장치의 억제를 초래할 수 있다. 제조자가 규정한 시험가스와 교정 절차만을 사용해야 한 다. 정상적인 사용중에 이런 가스에 대해 경보가 발생하면, 추가 사용 전에 가연성 센서를 점검할 것 을 권장한다. 해당 환경에서 센서의 '오염물질'(예 : 실리콘, 유연 휘발유, 산 등)이 존재할 수 있는 경우 접촉연소식, 전기화학식 또는 반도체식 기기의 감도는 반드시 자주 점검해야 한다(9.2.1 참조). 9.3.7 온도 변화 온도가 상승 중이고 액체 증기가 관련될 수 있는 경우, 온도가 10° 상승할 때마다 증기 농도가 배가 51 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
b80d8ea1-7388-42d3-8262-daf7625a6074 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 될 수 있다는 사실을 고려하여 가스 시험을 자주 실시해야 한다. 9.3.8 우발적 손상 휴대용 또는 이동식 가스 감지기기를 떨어뜨리거나 기타에 의해 손상시키면 방폭구조 및 성능에 영 향을 줄 수 있다. 재사용 전에 검사 및 필요한 수리, 재교정을 위해 즉시 사용에서 제외시켜야 한다. 9.3.9 최소한의 요구 작업, "판독하고 피난하기" 개념 충분한 교육을 받지 않았다면, 사용자는 상당량의 가스나 증기가 실제 존재하거나 예상되는 곳에서 가스 시험을 하는 위치에 배치되지 않아야 한다. 기기가 반응 점검에 응답하는 한 정밀도는 중요하지 않다. 사용자로 하여금 값을 측정하도록 하는 것이 아니라, 목적은 단지 가스를 감지하는 것이다. 폭발 위험 장소에서 작업 중인 사용자는 그 환경의 가스 상황이나 유독성 특성에 대해 완전히 익숙 하지 않을 수 있다. 이런 경우 사용자에게 제공될 수 있는 제안은 지역에서 허용하는 관례를 고려한 '판독 후 피난하기' 개념을 이용하는 것이다. 이 개념에서의 기본적인 절차는 다음과 같다. a) 특히 대기의 온도 및 습도를 고려하여, 실제 샘플링을 할 장소에서 접하게 될 조건에 가장 근접하 여 청정 공기에서의 판독값을 관찰한다. 비고 고도 100 m 의 변화는 산소 판독값을 변화시킬 수 있기 때문에 고도도 중요하다. b) 기기를 적절한 청정 공기 판독값으로 조정한다. 이것이 허용되지 않거나 적용가능하지 않을 경우 취득한 청정 공기 판독값을 기록한다. c) 측정이 필요한 장소로 가는 도중에 청정 공기 판독값과 다른 변화가 있으면 이것이 '양성 판독 (positive reading)'이다. d) 이런 양성 판독을 얻는 경우 즉시 피난한다. 즉, '판독하고 피난한다'. e) 그 후 책임자(책임자는 전문가로 하여금 적절한 조사가 수행되도록 한다)에게 알리고 적절한 예방 조치를 취한다. 10 운영 인력 교육 10.1 일반사항 가스 감지로부터의 결과 를 관리, 사용 또는 해석할 사람에게는 교육이 제공되어야 한다. 기기의 사용 자는 일반적으로 유지보수에 대한 책임이 없다는 사실과 그 명확성을 위해, 휴대용 기기나 고정식 모니터링 장비를 사용하는 인력을 위한 '조작자' 교육과 '유지보수' 교육은 구분되어야 한다. 초기 단 계에서 이런 역할을 명확히하는 것은 중요하다. 하지만 폭발 위험 장소로 들어가는 사람이나 다른 사람을 보내는 책임을 갖는 사람을 위한 환경 및 장비의 기본적 제한사항에 대한 교육, 필수적인 안전 교육 등이 있다. 전문가 또는 판매자가 지원하는 과정으로 사내에서 교육을 할 수 있다. 52 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
e1b22b98-8cc5-463b-b699-e8741d46eb4d | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 판매자의 문서는 필수적이며 이를 습득하여 관련 인력에게 이용할 수 있도록 해야 한다. 교육은 실제 작업 환경과 관련 인원의 책임도 반영해야 한다. 주기적 추가 교육을 강력히 권고한다. 모든 교육 기록을 일정 기간 동안 유지해야 한다. 비고 일부 국가 규정은 해당 규정, 국가 교육 체계 또는 국가 표준에 정의 한 것처럼 '유자격자'가 교 육을 실시할 것을 요구한다. 이런 유형의 역량 기반 교육은 지침 및 실질적인 실제 체험뿐만 아니라 적격 '평가자'(유자격 교육자가 될 수 있는)에 의한 각 피교육자의 공식 평가를 요구한다. 10.2 일반 교육-기본적 제한사항 및 안전 일반 교육의 경우 현장이나 적용성에 관련된 4.의 부분을 기본으로 하고, 관련 인원의 직무와 관련된 판매자 문서의 해당 부분이 포함될 것을 권고한다. 제한 사항에 대한 정보는 항상 다음을 최소한 포함해야 한다. a) 가연성 가스 장비는 감지기 부근에(또는 개방 경로 기기의 가시선에) 존재하는 가스와 증기만 감 지한다. b) 감지기 또는 그 샘플링 장비(적용 가능한 경우)의 온도에서 응결되지 않는 증기만을 감지한다. c) 액체 인화점이 주위 공기 보다 충분히 높은 경우, 증기는 LFL 의 낮은 백분율에서만 존재할 수 있다. d) 가연성 가스 장비는 가연성 액체 또는 가연성 미스트, 먼지 또는 섬유와 같은 것을 감지하지 못한다. e) 많은 유형의 가연성 가스 장비는 모든 가스에 대해 가변적인 감도를 갖는다. 해당 기기에 대해 교 정하지 않은 가스가 감지되면 판독값은 평균 이상을 나타내지만 정확하지 않을 수 있다. f) 비정상적인 표시의 경우 기기의 기능 장애나 일부 대기 난류를 나타낼 수 있다. 의심스러운 경우 두 번째 기기로 점검하거나, 재사용하기 전에 통제된 조건 하에서 기기를 다시 점검해야 한다. g) 관심 가스가 저농도로 간헐적 또는 연속적으로 존재하는 경우, 영점 표류 편차로 오해할 수 있는 표시를 생성할 수 있다. 의심스러운 경우 청정 공기를 이용하여 기기를 재점검해야 한다. h) 어느 방향으로든 범위를 벗어난 판독값이 관찰되면 다른 식으로 입증(예 : 두 번째 기기로 점검하 고 청정 공기를 적용한 후 재점검 등)될 때까지 잠재적 폭발성 대기가 존재한다고 가정해야 한다. i) 일부 가연성 가스와 모든 증기(물은 제외)는 매우 낮은 수준의 농도에서도 유독하다. 잠재적 유독 성을 인지하여야 하며 필요한 예방 조치를 취해야 한다. j) 한정된 공간에서는 산소 결핍이 있을 수 있으며 이는 역으로 유독성 물질 때문일 수 있다. 한정된 공간에 들어가는 것은 특수한 작업이며 전문 교육을 필요로 한다. k) 한정된 공간에서 관을 통해 조사하거나 샘플링하는 경우, 공간 내에서의 심각한 산소 결핍은 일반 적인 유형의 가연성 가스 장비의 판독 오류를 초래할 수 있다. 10.3 조작자 교육 휴대용 장비 사용자를 위해서 가장 간단한 경우 "판독하고 피난하기" 작업에 대한 교육이 있다(9.1 과 9.3.9 참조). 하지만 이것은 조작자를 감독하는 사람이 조작자가 작업하게 될 또는 작업할 가능성이 있는 특정 상황 하에서 조작자의 안전에 대한 책임을 지도록 충분히 잘 교육되어 있어야 할 것을 요 구한다. 휴대용 장비의 고급 사용자와 고정식 시스템 조작자의 경우 장비 및 작업 환경, 시스템을 확실히 이 해하고 이에 익숙해지도록 교육을 계획해야 한다. 교육을 통해서 조작자에게 육안 및 기능 점검 방 53 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
2afe1635-1187-4881-9ccf-538df8b7ccbd | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 법을 숙지시키고, 만약 기기의 기능 장애가 의심되는 경우 누구에게 연락할지를 권고하고 보여주어 야 한다. 가스 경보 시, 조작자가 따라야 할 지침이 있어야 한다는 것은 특히 중요하다. 주기적(예 : 매년)인 추가 교육을 제공해야 한다. 경보가 거의 발생하지 않는 상황이나 적용에 있어서 이것은 불가결한 것이다. 고정식 시스템의 설치나 휴대용 감지기의 도입에 앞서 경보 발생 시 취해야 할 행동, 기타 안전 고 려사항, 기능 장애가 의심되는 경우 누구에게 알려야 할지를 다루는 지침을 작성해야 한다. 10.4 유지보수 교육 검사 및 유지보수, 교정을 책임지는 사람들을 위한 유지보수 교육을 계획해야 한다. 이러한 작업의 수행에 필요한 모든 정보를 제공하는 것을 포함하여, 감지기 기능 등의 이해를 위한 교육도 포함해 야 한다. 판매자의 문서는 필수적이다. 11 유지보수, 일상 절차 및 일반 관리 11.1 일반사항 가연성 가스 감지 시스템의 일상 유지보수는 장치의 신뢰성에 영향을 주는 극도로 중요한 요소이다. 최적의 시스템 성능과 신뢰할 수 있는 작동성은 높은 수준의 완벽한 전담 유지보수를 위한 실질적인 프로그램의 정통한 관리가 있을 때에만 달성된다. 이런 프로그램의 관리는 여러 가지 측면에서의 책임 설정(예 : 현장 점검은 누가할 것인가, 검사와 재 교정은 누가 할 것인가, 유지보수 책임은 누가 질 것인가 등)과 그 후 관련 인원의 적절한 교육과 주 기적 재교육을 시행하는 것에 의해 결정된다. 이 관리 책임의 일부는 운영의 한계를 설정하는 것에 관련된다(예 : 재교정을 의무적으로 실시하기 전에 허가되어야 할 현장 점검에서의 허용 공차 결정, 정기적 재교정 빈도, 유지보수 빈도 결정 등). 감지 시스템에 대해 실시한 모든 검사, 검증, 시험 및 작업에 대한 기록을 작성하고 보관해야 한다. 시스템에 대한 기록을 유지하는 탁월한 방법은 어떤 컴퓨터 프로그램을 사용하는 것인데, 이는 유지 보수 작업(예 : 교정)의 유지에도 도움이 된다. 간단한 경우, 일반적인 유지보수 기록에 대해서는 부속 서 D 를 참조한다. 가스 감지기기는 개별적으로 식별할 수 있어야 한다. 휴대용 및 이동식 기기에는 교정 일자와, 적용 중인 통제 시스템에 따른 다음 재교정까지의 시간 간격을 표시해야 한다. 가연성 가스 감지기기나 시스템은 그 적용에 있어서, 가스/공기 분위기가 존재할 것으로 예상되는 현 장에 투입되는 휴대용 장치에서부터 작동 수명 동안 가스/공기 혼합물을 거의 감지하지 않는 고정식 시스템에 이르기까지 다양하다. 부적절한 유지보수 및 부정확한 영점 조절, 휴대용 기기에서 저하된 배터리 모두는 가스 감지에서 오류를 초래하는 원인이다. 가스 감지기기와 시스템의 오류나 장애는 자명하지 않을 수 있으므로, 가 스 감지는 공장 및 인원 보호를 위한 전반적인 전략의 일부일 뿐임을 기억하는 것이 중요하다. 측정의 신뢰도는 시험(또는 교정) 가스의 이용에 의해 결정된다. 휴대용, 이동식 또는 고정식(점 및 개방 경로형 모두를 포함하여)에 관계 없이 모든 유형의 기기는 정기적으로 제조자가 권장하는 시험 54 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
9fd9554f-70ce-43c5-86c9-32a6add78abd | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 가스를 이용하여 점검해야 한다. 공기와 혼합된 몇몇 가스들의 존재를 감지하는 것이 필요할 경우, 적절한 시험가스들을 이용하여 주 기적으로 이런 가스들에 대한 감도를 점검해야 한다. 모든 휴대용 기기나 고정식 센서(감지기 헤드)에 대해 공장 기기 유지보수자나 그 동급자가 정기적으 로 심층 교정을 해야한다. 또한 각 휴대용 기기나 감지기 헤드에 대한 기록을 관리해야 한다. 이런 절차를 수행해야 하는 시간 간격은 기기의 본질(즉, 휴대용, 이동식 또는 고정식), 사용하는 감 지 기법, 설치 시 지배적인 환경 조건, 과거의 성능 이력 및 관련된 적용에서의 신뢰성을 포함한 많 은 요소에 의해 결정된다. 교정과 관련해서는 가스 감지기기에 대해 다음을 실시해야 한다. 1) 가능한 기능 장애, 손상 또는 다른 저하에 대해서 정기적으로 점검한다. 2) 권장 시험 키트/장비를 사용하여 제조자의 지침에 따라 교정해야 한다(8.10 참조). 3) 고정식인 경우 배치 시에 교정하고 그 후 정해진 간격으로 시험 및 재교정한다. 신규 설치의 경 우 처음에는 이런 절차를 신중하게(약 매주) 실시하고, 관련 설치의 경험으로 확신이 증대함에 따 라 유지보수 기록을 기반으로 시간 간격을 점점 늘인다(약 매월로). 4) 휴대용인 경우 9.2.1 의 현장 점검(반응 점검) 또는 9.2.2 의 재교정을 자주 할 필요가 있다. 가혹한 조건이거나 모르는 상황 또는 기기를 자주 사용하지 않은 경우, 매번 사용 전에 이 작업을 해야 한다. "가스가 없는(gas-free)" 또는 "작업 허가" 증명 발급이 필요한 경우, 사용 후 최소한 현장 점 검을 실시할 것을 요구하고 있으며, 이를 증명서에 기록하여야 한다. 덜 까다로운 상황에서는 위 의(항목 3) 지침을 사용해야 한다. 비고 1 KS C IEC 60079-29-1 을 준수하는 휴대용 기기의 지침서는 해당 표준 4.4 에 의해, 매일 사용 전에 가스를 이용하여 기능 점검을 수행하는 방법을 제공하여야 한다. 5) 여러 가스가 존재할 것 같은 경우 가장 덜 민감한 가스에 대해 감지기를 교정해야 한다. 비고 2 적절한 보정을 실시하여 모니터링할 가스에 대해 정확한 응답을 제공한다면, 모니터링할 가 스와 다른 교정가스를 사용하는 것도 받아들일 수 있다. 하지만 감지해야 할 가스 중 하나가 메탄이라면, 공기 교정가스에 메탄을 사용한다. 폭발 위험 장소에 대한 인증이 무효화되지 않도록 하기 위해서는, 인증을 받은 자(certificate holder) 로부터의 획득한 온전한 지침과 도면 없이는 인증방폭기기에 관련된 수리나 유지보수를 실시하지 않 아야 한다. 되도록이면 인증을 받은 자에게 수리를 보내야 한다. 비고 3 많은 나라에서 기기에 대한 인증의 유지보수에 대한 법적 책임은 소유자/사용자에게 있다. 비고 4 IEC 60079- 19 에 포함된 요구사항을 수용해야 한다. 재교정 또는 유지보수 대기 중인 기기는, 이러한 작업 후 사용 상태로의 복귀를 기다리는 다른 기기 와 별도로 보관해야 한다. 예비품은 잘못된 취급이나 노화에 의해 보관 중에 성능이 저하될 수 있으므로, 사용 전에 항상 시험 해야 한다. 특히 광학 표면에는 주의 를 기울여야 한다. 55 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
a6af7d48-cad4-4b49-9fb1-ffaeaa03d118 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 11.2 운영 점검 가스 감지 시스템의 신뢰성 있는 작동을 유지하기 위해서는 아래에 명시된 검사와 시험을 정기적으 로 실시해야 한다. 비고 기기의 상태를 모르는 경우 작동에 앞서 점검해야 한다. 11.2.1 고정식 시스템 a) 정기적 육안 검사 제어 판넬(control panel)을 정기적으로 검사해야 한다(예 : 교대당 1 회). 발견된 문제를 포함하여, 각각의 점검 기록에 대해 서명하고 날짜를 기입하고 문서화한다. 발견된 문제는 신속히 시정해야 한다. b) 정기적 기능 검증 시험 스위치를 이용하여 등(light), 경보 및 전자 장치가 정상적으로 작동하는지를 확인함으로써, 제어 판넬 및 경보 판넬을 정기적으로 검증해야 한다. 기능 점검은 사용하는 장치에 따라 가변적 이다. 발견된 문제는 신속히 시정해야 한다. c) 정기적 교정 및 시스템 작동 시험 이 시험은 시스템의 지속적 신뢰성에 절대적으로 중요하다. 센서 기반 시스템의 경우 각 헤드를 교정가스에 노출시켜 시스템 패턴, 상세사항, 부품 수명 등에 대한 정확한 정보를 관리함으로써 전자 장치와 센서에 대한 완벽한 루프 점검을 가능하게 한다. 이렇게 함으로써 잠재적 문제로 발 전하기 전에 회피할 수 있다. 샘플링 관을 사용하는 시스템의 경우 중앙 분석기(cetral analyzer) 및 유도 경보 회로(derived alarm circuit)의 정기적 교정 점검으로서 가능하다. 대기압에서 샘플 지점에 시험 또는 교정가스를 직접 적용하고, 그와 동일한 가스를 분석기에 적용했을 때 서로 동일한 결과 를 얻게 되는지를 검 증하여 샘플 시스템과 각 개별 채취용 관의 무결성을 주기적으로 점검해야 한다. 여기서 가스는 반드시 가압하지 않아야 한다. 비고 이것은 시스템에 대한 가장 중요한 시험이며, 설치 시에 모든 현장에서 실시해야 하고 이후 정기적인 시간 간격으로 실시해야 한다. 제조자로부터 이에 관련한 지침을 얻을 수 있다. d) 유지보수 기록을 작성한다. 일반적인 유지보수 기록은 부속서 D 를 참조한다. 11.2.2 휴대용 및 이동식 가스 감지기기 a) 육안 검사 1) 기기에 기능 장애, 경보, 0 이 아닌 판독값 등과 같은 비정상 상태가 있는지 점검한다. 2) 감지기 헤드 조립물에 감지 소자에 도달하는 가스나 증기를 간섭하는 장애물 또는 코팅이 있 는지 확인한다. 유입되는 샘플이 샘플 유입 시스템(sample-draw system)에 대해 적합한지 확인 한다. 3) 샘플 유입 시스템의 경우 유량이 흐르는 선로 및 연결부(fitting)를 검사한다. 균열, 구멍, 구부 러짐 등과 기타 손상된 또는 기능이 저하된 선로나 연결부는 제조자가 권장하는 것으로 교체 한다. b) 반응(감도) 점검하기 이 점검은 최소한 11.2.1 의 현장 점검(반응 점검) 또는 11.2.2 의 재교정과 같아야 한다. 어느 것이 나 다음과 같이 구성된다. 56 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
a91460f0-c8ad-41ac-bf2d-a979f28b599a | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 1) 영점 가스가 존재할 때 기기가 0 을 표시하는지 확인한다. 필요한 경우 임시로 감지 소자를 격 리시킨다. 2) 제조자 지침에 따라서, 알고 있는 교정가스를 감지기 헤드에 적용한다. 현장 점검과 재교정 사이의 차이점은 전자에서 일부 판독 공차는 가스 감지를 관리하는 사람에 의한 것이고, 영점 조정이 허용될 수 있더라도, 교정가스를 적용했을 때 조정하지 않는다는 것이 다. 이상적으로는 조작자가 이 점검을 실시해야 한다. 재교정의 경우, 계획된 정기적인 기반 상에서 또는 현장 점검이 허용된 한계를 벗어난 경우에 실 시해야 한다. 이 책임은 유지보수 인력에게 주어질 수 있다. c) 유지보수 기록을 작성한다. 일반적인 유지보수 기록은 부속서 D 를 참조한다. 11.3 유지보수 11.3.1 일반사항 유지보수 작업은 보호 중인 장소의 안전을 손상시키지 않아야 한다. 유지보수 절차는 가연성 가스 감지기기의 조작, 유지보수, 수리에 대한 교육을 받은 사람만이 수행해 야 한다. 유지보수 시설에 설비가 적절히 구비되어 있지 않거나 제조자가 권고한 점검 및 유지보수를 실시할 적격자가 가용하지 않다면, 사용자는 기기를 제조자나 기타 적격 수리시설에 보내야 한다. 기기의 교체 가능한 부품에 대한 시험 및 점검을 위한 상세하고 명확한 지침을 제조자로부터 구할 수 있다. 적절한 부품 목록은 사용자설명서에서 제공된다. 결함 기능을 시정(제조자 지침을 엄격히 준수한 수리 또는 교체)한 후에 11.8 에서 기술한 작업장에서 의 교정 시험을 실시해야 한다. 11.3.2 고정식 기기 고정식 기기(단일점 센서, 개방 경로 센서, 이들의 조합 또는 샘플링 시스템 등)의 수리나 유지보수는 통제된 절차 하에서 실시해야 한다. 결함이 있는 기기는 보호 중인 장소 외부의 작업장에서 수리를 하기 위해 옮겨져야 한다. 교체 기기를 즉시 제공할 수 없는 경우 휴대용 기기를 임시 대체품으로 사용해야 한다. 11.3.3 휴대용 및 이동식 가스 감지기기 휴대용 및 이동식 가스 감지기기의 경우 수리 및 시험을 위해 전체 장비를 폭발 위험이 없는 장소로 이동하는 것이 중요하다. 11.3.4 현장 외 유지보수, 일반사항 결함이 있는 장치는 다음과 같이 해야 한다. a) 제조자에게 돌려보내거나 b) 제조자가 인가한 수리 장소로 보내거나 c) 가스 기기 유지보수를 위해 사용자가 만든 특수 작업장에서 수리하거나 d) 사용에서 영구히 제외시킨다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 57 | {}
e0ac4e6b-cd4d-470f-bb41-b6a904b632a7 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 11.3.5 유지보수 절차 11.3.5.1 일반사항 다양한 기기를 사용한다면 각각의 유지보수, 수리 및 교정 단계를 상세히 도식화하는 것은 현실적이 지 않다. 다음은 모든 유지보수 절차가 포함해야 하는 원칙적인 항목이다. 11.3.5.2 절차 예정된 유지보수를 위해 기기가 작업장으로 옮겨져 있다면, 해당 기기에 대해 전체 유지보수 절차를 실시해야 한다. 기기의 특정 고장이 회수의 원인이면, 그 원인을 기록하고 적용할 수 있는 점검 시험 만을 실시할 필요가 있다. 하지만 사용을 위해 돌려보내기 전에 모든 기기는 전체 교정 시험을 받아 야 한다. 11.3.5.3 기록 이전 서비스 이력을 살펴보기 위해 기기에 대한 유지보수 기록을 검토해야 한다. 가연성 가스 감지 기에 대한 일반적인 유지보수 기록은 부속서 D 를 참조한다. 11.3.5.4 고장 고장난 기기를 받으면 추가 작업을 하기 전에 기기 전원 공급 장치(전압 조정 단계 및 배터리 충전 기 포함)가 주 원인인지 판단해야 한다. 11.3.5.5 교체/수리 전원 공급 장치를 점검한 후 수리 인력은 센서 및 유량 시스템 판독 장치, 경보 장치 점검 등을 진 행하면서 모든 결함을 확인하고 수정한다. 조합품을 교체할 지 또는 부품 교체로 수리할 지를 결정 할 때에는 제조사 지침에 따라야 한다. 부품을 교체하는 경우 교체 부품은 정품 표준과 공차에 부합 해야 한다. 11.4 센서 11.4.1 일반사항 센서 최종 교체 후의 시간경과 및 예상되는 사용 현장, 교정 도중의 가스 혼합물에 대한 반응 등을 고려하여 제조자가 권장하는 서비스 간격에 맞추어 센서를 평가하고 교체할 것을 제안한다. 고농도 의 가연성 가스에 노출된 후 또는 심각한 충격이나 기계적 진동이 발생한 후 센서를 평가할 것을 추 가로 권장한다. 11.4.2 역화방지장치 역화방지장치가 센서 부속물의 일부인 경우 부착 및 연결의 적합성, 부식의 징후, 오물 또는 습기의 흔적을 점검해야 한다. 제조자 지침에 따라 필요한 청소나 교체를 실시해야 한다. 11.5 유량 시스템 이 절은 흡입 샘플링을 이용하는 기기에만 적용할 수 있다. 58 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
efd532e8-8748-40fe-9b4c-e31e987f662d | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 11.5.1 일반사항 유량 시스템은 누출 및 제한사항, 적절한 흡입기 벌브(aspirator bulb) 또는 전기 펌프 작동에 대해 점 검해야 한다. 제조자 지침에 따라 필요한 청소, 수리 또는 교체를 실시해야 한다. 펌프 유형에 따라 펌프 격막(pump diaphragm)의 균열 또는 기타 손상, 피스톤 링의 손상 등이 누출의 원인이 될 수 있다. 11.5.2 필터, 트랩(trap) 및 역화방지장치 제조자 지침에 따라 모든 필터, 트랩 또는 역화방지 조립품을 비우거나 청소하거나 교체한다. 11.5.3 유량 시스템 및 샘플 챔버 유량 시스템 및 샘플 챔버에 대해 이물질 침전을 조사하고 향후 발생을 방지할 대책을 취해야 한다. 11.5.4 유로 연결 제조자의 지침에 따라 모든 유로 연결을 단단히 고정해야 한다. 11.5.5 움직이는 부품 모든 밸브와 펌프에서의 움직이는 부품은 제조자의 지침에 따라서만 윤활되어야 한다. 비고 실리콘 혼합물은 일반적으로 이 목적을 위해 사용하지 않는다. 실리콘 혼합물이나 기타 물질 의 인입에 대해 의문이 있는 경우 제조자와 점검한다. 11.5.6 자동 샘플 유입 시스템 자동 샘플 유입 시스템은 권장되는 시험 기기를 사용하여 적절한 유량을 갖도록 조정해야 한다. 11.5.7 고장 신호 적절한 작동을 위해 유량 손실에 관련된 고장 신호를 점검해야 한다. 11.6 판독 장치 11.6.1 일반사항 기기가 계측기를 포함하면 다음 절차를 수행한다. a) 계측기에 대해 렌즈의 파손 또는 균열을 검사한다. b) 아날로그 계측기에 대해 결함을 검사한다(예 : 포인터 구부러짐, 느슨한 다이얼, 느슨한 최대 및 최소 정지점 등). c) 디지털 계측기에 대해 결함을 검사한다(예 : 세그먼트 누락, 희미한 세그먼트 등). d) 적절한 성능을 보장하기 위해 기기 제조자가 필요하다고 생각하는 기타 전기적, 기계적 계측기 시 험을 실시한다. 11.6.2 기타 판독기 기타 판독기(예 : solid state) 및 출력(예 : 경보 출력)을 사용할 경우 제조자 지침에 따라 특정 시험 지점에서 시험(전기적으로)해야 한다. 59 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
8d7a0314-f16a-4004-b90f-9fff88f15df4 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 11.7 경보 경보를 사용하는 경우 경보가 개시될 때까지 영점을 전기적으로 오프셋시킴으로써(또는 제조자가 권 장하는 다른 방법) 알람 작동이 정확한지 점검한다. 부품 연결을 해제하고(또는 제조자가 권장하는 다른 방법으로) 고장 알람이 작동하는지를 관찰함으로써 고장(기능 저하) 회로를 점검한다. 11.8 작업장 교정 시험 및 장비 11.8.1 교정 키트 및 시험 장비 신뢰할 수 있는 결과 를 보장하기 위해서는 모든 교정 혼합물과 관련 교정 기기가 적용에 적절한 특 성을 가져야 한다. 교정 기기의 필수 부품은 다음과 같다. a) 실린더 압력하의 교정가스 혼합물이 필요하다. 이는 보통 가스 감지기에 일반적으로 전체 범위의 25 %~90 % 사이의 어떤 특정 응답을 제공하기 위한 것이다. 일반적으로 실제 표시된 농도의 최 소 ±5 %의 정확도로 인증되거나 분석된다. 교정가스가 가연성 가스센서와 유독성 반응 가스용 센 서를 동시에 교정하기 위한 것이라면 내부적으로 실린더를 특수 처리할 수 있다. b) 일부의 경우 가연성 증기용으로 교정된 기기는 압축 실린더 또는 저압 용기의 형태로 안정된 교 정 혼합물이 쉽게 제공될 수 없다. 이런 경우 제조자는 상대적 반응 데이터를 제공함으로써 교정 을 위해 보다 일반적으로 사용할 수 있는 가스 혼합물을 허용해야 한다. c) 압축된 실린더의 압력을 줄이기 위해서는 적절한 레규레이터 조립품이 필요하다. 교정할 가스 감 지기에 따라, 사전 설정된 또는 가변 저압 출력을 가질 수 있다. 하지만 다수의 경우 교정가스는 센서에 대한 가압 없이 공급되어야 하므로 기기 제조자가 명시한 값으로 유량을 조절하는 것을 허용하려면 레규레이터나 다른 장비가 필요하다. d) 흡입식 기기의 경우, 정상적인 샘플링을 시뮬레이션하기 위해 대기압에서 가스를 제공하는 전통적 인 방법은 교정가스로 부풀린 주머니(bladder)를 사용한다. 대안은 흡입기가 유입하는 것보다 높 은 흐름을 제공하고 잉여 흐름을 대기로 뿜어내는 관이 있는 레규레이터를 선택하는 것이다. 보 다 최근 장비는 위의 c)에 내장된 수요 레규레이터(demand regulator)를 가지고 있어 출력에 약간 의 음성 압력이 가해지면 필요에 따라 가스를 공급한다. e) 확산 기기와 일부 흡입식 기기의 경우 위의 c)의 레규레이터를 사전 설정된 유량 레규레이터로서 구성하거나 유량계와 함께 제공되고 조정할 수 있도록 한다. f) 흡입식 기기에 대한 연결의 경우 보통 필요한 것은 관뿐이다. 하지만 확산형 기기의 경우 특수한 교정 어댑터가 필요하다. 이것은 교정가스 혼합물이 센서를 감싸면서 주위 공기를 차단하도록 하 기 위해 가스 감지기 제조자가 설계한다. 그러나 더욱 중요한 것은 적절한 설계와 통제된 유량 하에서, 정상 확산 상태에서 동일한 가스를 이용하여 얻어지는 결과 와 같은 응답을 시험가스에서 도 산출하도록 설계해야 한다는 것이다. g) 교정 시스템은 교정 혼합물의 흡착과 이 혼합물에 의한 부식에 내성을 가져야 한다. 특히 H2S 나 Cl2 와 같은 유독성 반응 가스 센서가 가연성 가스 감지기와 함께 포함되어 있는 경우 이는 특수 한 물질의 사용을 필요로 할 수 있다. h) 내장 마이크로프로세서와 데이터 링크를 갖는 일부 현대식 휴대용 가스 감지기는 판매자가 공급 하는 소프트웨어를 실행하여 연계된 컴퓨터에 시험 보고서를 생성할 수 있는 데이터 링크를 제공 하는 전용 가스교정 장치를 갖는다. 이 또한 상대적 응답 데이터를 기반으로 한 특정 판독값을 산출하여, 메탄-공기 혼합물에서 교정된 기기가 가령, 펜탄에 대해 정확히 공칭 판독을 할 수 있 60 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
95100c32-601d-4608-b40c-af5296da06a7 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 을 것이다. i) 다른 경우, 특히 고정식 기기의 경우 기기와 통신하고 필요한 조정을 할 수 있는 데이터 링크를 탑제한 손으로 잡을 수 있는 제어기(hand-held controller)가 있다. j) 마지막 두 경우에서는 종종, 특별한 방법과 특별한 유속에서 적용하는 매우 특수한 교정가스 혼합 물을 필요로 하는 프로그램이 있다. 이런 모든 변수를 고려해 볼 때, 정교한 가스 감지기 교정에 필요한 가스와 장비를 결정할 때에 가 장 우선적이며 아마도 유일한 선택은 특정 가스 감지기 모델에 대해 판매자가 권고하는 장비일 것이다. 11.8.2 작업장 교정 시험 실시 11.8.2.1 일반사항 이 표준의 11.8.1 에 따라 교정 장비나 키트를 선택해야 한다. 11.8.2.2 가스 혼합물 모든 시험은 교정 혼합물을 안전하게 배출시킬 수 있는 방법으로 실시해야 한다. 11.8.2.3 안정화 작동 온도에서 기기가 안정화하도록 해야 하며, 그런 후 지침서에 따라 작동 제어를 조정해야 한다. 11.8.2.4 영점 점검 영점 점검은 11.8.1 에서의 나머지 교정 장비와 함께 신선한 공기를 사용하거나, 만약 공기가 오염되 지 않았음을 보장하지 못하는 곳에서는 실린더에서 공급되는 영점 가스(보통 건조 공기)를 사용한다. 11.8.2.5 스팬 교정 기기에 교정 시스템을 연결하여 최종 스팬 판독값을 주목해야 한다. 필요한 경우 출력 판독값이 교 정 혼합물 농도나 미리 결정된 판독값과 동일하도록 조정을 실시해야 한다. 일부의 경우 이것을 완 전 자동으로 실시할 수 있다. 교정 혼합물을 제거한 후, 기기가 "0"으로 복귀하는 것을 확인해야 한 다. 기기 영점과 스팬 조정이 상호 작용하는 경우 이 절차를 반복할 필요가 있다. 11.8.2.6 경보 검증 설정점에 도달하면 경보가 작동하는지 확인한다. 경보 기능을 갖는 기기를 위한 교정 혼합물을 선택 할 때에는 제조자의 권고를 따라야 하는데, 이는 필요한 농도가 정상적 경보 설정 농도보다 보통 약 간 높기 때문이다(즉각적인 경보 작동을 확인하기 위해). 11.8.2.7 유지보수 기록 여기에서 설명한 교정 시험은 작업장에서 기기를 내보내기 전에 마지막으로 실시하는 것이다. 기기 의 유지보수 문서에 교정 데이터를 기록할 것을 권장한다. 기기를 사용처로 돌려보내기 전에 기기 유지보수 문서(또는 동등 문서)를 갱신해야 한다. 가연성 가스 감지기에 대한 일반적인 기기 유지보 수 기록은 부속서 D 를 참조한다. 61 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
7deb0906-1754-4922-986a-ccf168e7d26f | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079-29-2:2007 부속서 A (규정) 측정 원리 선정, 설계 및 설치를 에 관련하여, 교육자뿐만 아니라 엔지니어와 관리자를 위하여 여러 가지 센서 유형의 측정 원리를 5.에서 보다 상세히 아래에서 설명한다. 이 부속서는 9 가지 일반 유형의 가스 분 석기에 대하여 장점, 통상 적용 및 제한사항을 제공한다. 제한사항은 간섭과 감도 손실(오염)을 초래 하는 물질을 포함한다. 그 본질상 A.1 의 접촉연소식 센서와 A.7 의 불꽃온도 분석기(FTA)는 연소에 의해 직접 가연성 가스를 감지하므로 비가연성 가스 및 증기를 감지할 수 없다. 이 절 뒷부분에 설명된 다른 유형의 센서는 가연성 가스 및 다른 가스의 존재를 다른 가스 특성에 대한 센서 반응을 이용하여 간접적으로 추론 한다. 편의 를 위해 5.의 표 1 을 표 A.1 로 복사하고 이 부속서에 맞게 참조절을 변경했다. 표 A.1 - 다른 측정 원리를 갖는 가스 감지기기의 개요 ¦ ¦ 접촉 연소식 센서 ¦ 열전도 센서 ¦ 적외선 센서 ¦ 반도체식 센서 ¦ 전기 화학식 센서 ¦ 불꽃 이온화 검출기 ¦ 불꽃 온도 분석기 ¦ 광 이온화 감지기 ¦ 상자성 산소 감지기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상세 하위 절 ¦ A.1 ¦ A.2 ¦ A.3 ¦ A.4 ¦ A.5 ¦ A.6 ¦ A.7 ¦ A.8 ¦ A.9 ¦ ¦ 가스 샘플 에서 O2 필요성 ¦ 있음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ (없음) ¦ (없음) ¦ (없음) ¦ 있음 ¦ 없음 ¦ 해당 없음 ¦ ¦ 일반적 측정 범위 가연성 가스 ¦ ¦ (0)- 100 % ¦ 0- (100) % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 해당 없음 ¦ ¦ 일반적 산소 측정 범위 ¦ 해당 없음 ¦ 해당 없음 ¦ 0- (100) % ¦ 해당 없음 ¦ 0-25 % (0- 100 %) ¦ 해당 없음 ¦ 해당 없음 ¦ 해당 없음 ¦ 0- 100 % ¦ ¦ 측정할 수 없는 가연성 가스 ¦ 큰 분자 ¦ A.2 참조 ¦ H2 ¦ (A.4 참조) ¦ 알케인 ¦ H2; CO ¦ (A.7 참조) ¦ H2; CO; CH4 IP> X5 ¦ 가연성 가스 ¦ ¦ 상대적 응답시간 1 ¦ 물질에 의해 결정 ¦ 중간 ¦ (낮음) ¦ 물질에 의해 결정 ¦ 중간 ¦ 낮음 ¦ 낮음 ¦ 낮음 ¦ 낮음~ 중간 ¦ ¦ 비가연성 가스의 간섭 2 ¦ 없음 ¦ CO2 : 프 레온 ¦ (있음) ¦ SO2 : NOx H2O ¦ SO2 : NOx ¦ CIHCs3 : 할론 ¦ (할론) ¦ 물질 IP ¦ NO : NO2 ¦ ¦ 오염 2 ¦ Si : (Hal4) : (H2S) : Pb ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ Si : Hal4 : SO2 ¦ (없음) ¦ (Si) ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ ¦ 외부 가스 필요성 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 있음 ¦ 있음 ¦ 없음 ¦ (있음/ 없음) ¦ 62 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
3359e8ae-df65-4d97-b6dd-28a91467d9bd | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079- 29-2:2007 표 A.1 - 다른 측정 원리를 갖는 가스 감지기기의 개요(계속) 비고 1 원리 사이의 정성적 비교. 이 값은 흡입 채취용 관에 대한 시간을 고려하지 않음. 비고 2 표는 보편적 예를 제공 비고 3 염화탄화수소 비고 4 유기 할로겐화 또는 무기 할로겐 화합물 비고 5 IP 는 물질의 이온화 전위임. X 는 감지기 UV 램프 에너지 (없음), (있음) 괄호 안의 표현에 대한 정보는 해당 하위절을 참조한다. A.1 접촉연소식 센서 접촉연소식 센서의 작동원리는 일반적으로 450°C ~550°C 사이의 온도에서 작동하는 전기적으로 가 열된 촉매 표면 상에서 가연성 가스의 산화에 의해 결정된다. 촉매는 보통 촉매 물질의 필라멘트 형 태이거나 가열 필라멘트를 둘러싼 촉매 물질로 충만한 다공성 세라믹 비드다. 산화는 감지된 가연성 가스 농도에 거의 비례하여 감지 소자의 측정할 수 있는 온도 상승을 초래한 다. 감지 회로는 보통 서로 인접하여 장착되는 전기적으로 유사한 2 개의 필라멘트나 비드를 갖는 전 기적 반브리지(half-bridge)로 구성되며 하나는 활성이고 나머지 하나는 비활성이다. 보통 비촉매 소자 인 두 번째 것은 기준 역할을 하여 압력, 온도 및 습도의 영향을 보상할 것이며 명시된 범위 내에서 중대한 영향을 갖지 않는다. 활성 센서의 결과 적 전기 저항 변화는 보통 휘트스톤(Wheatstone) 또는 유사 브리지 배치의 균형을 깨뜨려 출력 신호로 전기적으로 변환된다. 산화 반응이 발생한다는 사실은 가연성 샘플과 산소 둘 다 공정에 의해 소모되며 지속적으로 교체해 야 하며 확산 공정에 의해서 또는 흡입 샘플 흐름에 연소 생성물을 남긴다는 것을 의미한다. 접촉연소식 센서가 작동하기 위해서는 주변 공기 속에 10 %의 계수 또는 그 이상의 충분한 농도의 산소가 필요하다. 산소가 필요하기 때문에 감지기기는 정상적인 대기에서 최대 연소 하한까지의 가 스 농도에 대해서만 이 유형의 센서를 사용해야 한다. 접촉연소식 센서는 어떤 오염에 의해 촉매의 영구 또는 일시 억제를 받기 쉬우므로 결국 센서가 가 스 존재에 대해 낮은 또는 0 반응을 산출할 수 있다. 보통 '촉매 오염'으로 알려진 영구 억제는 촉매 표면에 고형 연소물 층을 만들거나 달리 표면을 변형 시키는 실리콘, 4 에틸납, 황화합물 및 유기인 화합물과 같은 물질에 노출에 의한 것일 수 있다. 일부의 경우 일시 억제는 예를 들면 할로겐화 탄 화수소에 의해 발생할 수 있을 것이다. 소위 말하는 "내오염성" 센서는 전통적인 센서보다 억제를 겪기 전에 이런 오염물을 견뎌낸다. 접촉연소식 센서 특히 비드 유형은 중대한 오염이 없는 경우 수년간 연속 작동할 수 있지만 노화와 오염물질 흔적 때문에 점진적으로 표류하고 감도를 잃게 된다. 이런 이유로 정기적인 반응 점검과 재교정이 필요하며 빈도는 적용의 가혹성에 의해 결정된다. 대부분의 경우 센서 밀폐함은 투기성 금속을 채용하여 가스가 감지 소자에 도달하는 것을 허용하고 가스가 LFL 이상이고 따라서 뜨거운 감지 소자에 의해 점화되며 밀폐함 외부의 공기를 점화시키지 않도록 한다. 이 보호는 기류에 대한 보호뿐만 아니라 먼지나 기계적 손상에 대해서도 유용하다. 접촉연소식 센서는 다음과 같이 사용할 수 있다. 63 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
c3109c63-a103-4024-90b1-b91e00b34887 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 a) 확산 방식 또는 b) 흡입(전기적 또는 수동 펌프) 방식 A.1.1 통상 적용 접촉연소식 센서는 다음에 적합하다. - 원칙적으로 모든 가연성 가스의 감지. 하지만 감도에 변화가 있다. - 연소 하한(LFL)까지 가스/공기 혼합물의 감지. 응답시간과 감도는 측정하는 개별 가스에 의해 결정된다. 가스의 분자량과 분자 크기가 클수록 응답 시간이 길어지며 일반적으로 감도는 낮아진다. A.1.2 제한사항 접촉연소식 센서는 작동원리상 촉매 산화에 의존하며 충분한 산소가 있을 때에만 기능을 한다. LFL 을 훨씬 넘어선 고농도의 가연성 가스에서는 불충분한 산소 농도가 발생할 수 있다. 따라서 이런 유 형의 센서는 최대 연소 하한까지의 가스/공기 혼합물 감지에만 사용할 수 있다. 경고 연소 하한을 넘어선 농도에서 접촉연소식 센서는 가연성 가스의 농도가 LFL 미만으로 잘못 나 타낼 수 있다. 따라서 KS C IEC 60079- 29-1 나 이전의 KS C IEC 61779 시리즈를 완전히 준수하는 접촉연소식 센 서를 이용한 기기는 이 제한으로 인한 잘못된 판독을 방지하기 위해 초과 범위 잠금 표시를 반드시 가져야 한다. 하지만 단독형 센서(예 : 4~20 mA 송신기) 및 구형 기기는 이런 보호 기능을 제공하지 않을 수 있다. 감지기의 기계적 구조와 투기성 소성 금속 요소를 사용하여 보통 확산 시스템에 대한 공기 속도의 영향을 감소시킨다. 압력, 온도 및 습도 변화는 지정된 범위 내에서 중대한 영향을 갖지 않는다. 하지만 경보 수준이 낮 게 설정될수록 온도 및 기타 환경 요소 변화의 중요성이 커진다. 잘못된 경보를 방지하기 위해 마지막 상태에서 독성에 대해 적절한 예방 조치를 취한 경우 메탄의 경우 5 % LFL, 프로판과 부탄의 경우 10 % LFL, 가솔린 증기의 경우 20 % LFL 미만으로 경보 수준 으로 설정하지 않을 것을 권고한다. 측정 범위를 초과 한 가스 농도에 또는 장기간 노출시킨 이후 센서는 몇 시간의 복원시간을 필요로 할 수 있으며 영점 가스 판독 및 감도에 대해 돌이킬 수 없는 변화를 가질 수 있다. 마지막 세 단락에 제시한 이유로 증폭은 단지 이 바람직하지 못한 기능만을 증폭할 것이므로 이 센 서는 고감도 적용(예 : LFL 0~10 % 훨씬 미만의 범위)에는 적합하지 않다. A.1.3 간섭 (공기 중의) 모든 가연성 가스가 신호를 유도하기 때문에 측정 원리는 일반적으로 선택적이 아니다. LFL 에 직접 상관되지 않는 다른 가스에 대한 감도에는 넓은 변화가 있다. 하지만 해당 가스에 대해 검증된 상대 감도(제조자가 공급한)를 사용하여 기기를 교정하는 것이 가능하다. 64 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
baf5f800-3d85-49e5-adc2-a6a9652a1200 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 모니터링할 공기가 공기를 희석시키거나 치환하는 질소나 이산화탄소 같은 가스나 기체를 갖는다면 접촉연소식 센서는 낮은 심지어는 영 응답을 줄 수 있을 것이다. 응결에 의한 소결 역화방지장치의 포화로 인해 매우 자주 유사한 문제가 증기가 많은 공기에서 발생할 수 있을 것이다. 고농도의 불활 성 가스(예 : 아르곤 또는 헬륨) 또한 센서의 열균형을 변화시켜 가연성 가스를 명백히 판독할 수 있 을 것이다. A.1.4 오염 접촉연소식 센서는 분명히 존재하지는 않지만 상당히 널리 사용되며 정기적 반응 점검과 재교정을 필요로 하는 물질에 의해 오염되기 쉽다. 이 억제는 오염물의 성질에 따라 영구적이거나 일시적일 수 있다. 보통 "촉매 오염"으로 알려진 영구 억제는 다음과 같은 물질에 대한 노출의 결과 일 수 있다. - 실리콘(예 : 방수, 접착, 이형제, 특수 기름 및 그리스, 일부 의료 제품) - 4 에틸납(예 : 유연 휘발유, 특히 항공유 'Avgas') - 황화합물(예 : 이산화황, 황화수소) - 할로겐화 화합물(예 : 일부 할로겐화 탄화수소) 유기인 화합물(예 : 제초제, 살충제 및 내화 유압액 속의 인산 에스테르) 일부의 경우 할로겐화 탄화수소와 황화합물은 일시적 억제만을 초래할 것이다. 소위 말하는 "내오염성" 센서는 전통적인 센서보다 억제를 겪기 전에 높은 용량(dose)의 이런 오염물 을 견딜 수 있다. 이를 달성하기 위해 다른 특성이 불리해 질 수 있다(예 : 응답시간이 느리거나 감도 가 감소될 수 있다). 일부의 경우 "내오염성"이 아닌 것은 활성 탄소나 다른 유형의 필터를 이용하여 대부분의 오염물질에 대해 보호받을 수 있을 것이다. 하지만 필터는 대단히 주의 해서 사용해야 하는데 필터가 오염물에 대해 뛰어난 보호를 제공하는 반면 특히 탄소 필터는 높은 탄화수소에 대해 감도 감소를 초래할 수 있으며 심지어는 이의 감지를 방해할 수 있기 때문이다. 또한 메탄이나 수소 이외의 물질에 대해서 는 응답시간을 상당히 길게 하여 이런 가스에 대한 적용을 효과 적으로 제한할 수 있다. 필터는 제한 된 수명을 가지며 교체를 요구한다. 또한 그 성능은 공기 중의 습도 수준에 의해 영향을 받을 수도 있다. 때때로 오염의 영향을 감소시키기 위해 사용하는 대체 기법은 간헐 상태에서 센서의 전기적 작동이 다. 축전지 소모를 줄이기 위해서도 이 기법을 사용할 수 있다. 하지만 예를 들면 스위칭 주기의 "전 원 끄기" 부분 도중에 갑자기 고농도 가스에 노출과 같이 센서가 잘못된 응답을 줄 수 있는 상황이 있다. 누출 감지나 유사한 작동에 이런 휴대용 기기를 사용할 때 특히 주의 가 필요하다. 오염의 영향은 오염 자체, 측정할 가스 및 특히 센서 설계에 의해 결정된다. 어떤 오염물이 촉매를 오염시킬 수 있는지 그리고 센서 보호 방법에 대해서는 제조자의 지침을 구한다. A.2 열전도 센서 열전도 센서의 작동원리는 일정 유속의 가스 샘플 흐름 또는 확산 챔버에 위치한 전기적으로 가열된 저항 소자(즉, 필라멘트, 비드 또는 박막 저항)의 전도에 의한(그리고 때로는 대류에 의해서도) 열 손 실에 의해 결정된다. 65 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
1c491ec3-94f3-4798-a674-871a22afc527 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 이런 유형의 센서에는 촉매형 보다 상당히 낮은 온도가 요구된다. 결과 적으로 부식이나 오염이 없으 면 센서 수명은 본질적으로 무한대이다. 이 샘플은 센서에 의해 소모되거나 변형되지 않으며 산소를 필요로 하지 않는다. 따라서 흐름이 정 지된 상태에서도 판독할 수 있을 것이다. 전기 저항을 결정하는 소자의 온도는 주변 가스를 통한 열 손실에 의해 결정되며 분자량과 분자의 기타 물리적 특성에 의해 결정된다. 가스 성분에 변화가 있으면 필라멘트 온도가 변하고 전기 저항 의 결과 적 변화는 접촉연소식 센서와 유사한 방법으로 결정된다(A.1 참조). 보통 기준 가스 흐름이나 밀봉된 기준 가스에는 보상 요소가 있어 외부 온도 변동의 영향을 제거한다. 이런 유형의 센서는 원하는 감지 범위에서의 열전도가 기준 환경(보통 공기)에서의 범위와 상당히 다 른 가스 모니터링에 적합하다. 하지만 발간된 열전도표는 오해를 불러올 수 있는데 대류나 대량 이 동 같은 다른 작용도 센서 감도에 영향을 줄 수 있기 때문이다. 이는 이 기법의 이용을 보통 연소 하한 위의 상대적으로 높은 농도로 제한시킨다. 이 센서가 특별히 민감해하는 수소와 같은 가스의 경우를 제외하고는 LFL 미만의 가스 농도 측정에 열전도 센서를 이 용한 기기를 사용하지 않아야 한다. 감지할 필요가 없는 가스를 포함하여, 혼합물의 모든 구성 가스 비율을 알지 못하는 한 가스 혼합물 에 대한 반응은 불확정이다. 최악의 경우 예를 들어 의도한 배경과 배경 가스의 변화에 의해 발생하 는 고온 및 저온 열전도 가스 혼합물은 관심 가스 응답을 상쇄시킬 수 있을 것이다. A.2.1 통상 적용 이 센서는 작동에 산소를 필요로 하지 않으며 최대 100 % v/v 가스 농도를 측정할 수 있다. 이 기기는 공칭 배경 가스에서 최대 100 % 공칭 가스의 적절한 범위에서 교정할 수 있다. 이 센서는 공기에 비해 높은 또는 낮은 전도성을 갖는 개별 가스 감지에 적합하며 공기가 기준 환경 이다. 일반적으로 고전도성 가스인 수소, 헬륨 및 네온은 공기 중에서 훌륭한 전도성을 가지며 메탄 에 대한 감도는 보통 만족스럽다. 종종 감도가 제한되며 가스의 열전도성이 공기와 충분히 다르지 않는 한 실질적인 최소 감지 한계는 LFL 을 초과 한다. 특별한 적용은 CO2/N2 '불활성' 가스로 LPG 탱크를 퍼징(purging)하기 위한 것이다. 열전도가 대류와 결합할 경우 배경 가스(예 : 공기, 질소 및 어떤 이산화탄소/질소 '불활성' 가스)의 범위에 매우 독립적 인 센서를 만드는 것이 가능하다. 동시에 메탄부터 펜탄까지 낮은 범위의 탄화수소에 대해 최소한 비교하기에 적합한 감도로 반응하지만 열전도 데이터만으로는 이것이 가능하지 않다는 것을 나타낸다. A.2.2 제한사항 이 기법은 원하는 범위에서 관심 가스나 기체의 반응에 비하여 배경 가스에 대한 예상 변화가 무시 할만한 영향을 갖는 곳으로 적용이 제한된다. 이 센서는 개별 가스에 대해 선택적이 아니고 가연성 또는 비가연성에 관계 없이 모든 가스에 반응 한다. 66 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
9a3e8498-df46-4fb2-8c5f-7a372aa23fd8 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 가연성 가스의 열전도는 광범위하게 다르다. 가벼운 가스(예 : 메탄 및 수소)는 공기보다 전도성이 높 은 반면 무거운 가스(예 : 비메탄계 탄화수소)는 전도성이 덜하다. 따라서 혼합물의 모든 구성 가스 비율을 알지 못하는 한 가스 혼합물에 대한 반응은 불확정이다. 최악의 경우 고전도성 및 저전도성 가스 혼합물은 서로를 상쇄시켜 기기가 반응하지 않을 수 있다. 다음의 경우에도 오류가 발생할 수 있을 것이다. a) 흐름에 민감한 유형의 열전도 센서를 사용하고 가스 샘플 흐름이 안정되지 않은 경우, 또는 제조 자의 지침에 따라 가스 흐름의 권장 조건을 유지하지 않은 경우 b) 전체 센서에 대한 보상적 주위 온도 제어가 없이 주위 온도 변화가 있는 경우 c) 특히 전도뿐만 아니라 대류도 사용하는 유형일 때 의도하지 않은 방향으로 기기를 사용하는 경우 A.2.3 간섭 대상 가스에 대해 교정하지 않은 가스에 기기를 노출 또는 이 가스를 감지하기 위해 기기를 사용하 는 경우 간섭이나 오류가 발생한다. 특히 가연성 또는 비가연성에 관계 없이 배경에 대해 다른 열전 도성을 갖는 추가적인 또는 예상하지 않은 가스는 어느 방향으로나 전도성에 영향을 줄 수 있으므로 신호가 심지어는 0 으로 감소될 수 있을 것이다. 많은 경우 특별한 간섭은 수증기인데 특히 고온의 기후에서 매우 가변적일 수 있기 때문이다. 고감 도 적용에서 수증기 변화에 의할 수 있는 신호는 기기가 샘플 조건을 필요로 하기에 충분할 수 있을 것이다. A.2.4 오염 알려진 오염 영향은 없다. A.3 적외선 센서 광센서의 작동원리는 감지 중인 가스 분자에 의한 스펙트럼의 자외선 또는 적외선 부분의 빛 빔 에 너지 흡수에 의해 결정된다. 대부분의 기존 기기는 적외선(IR) 스펙트럼 내에서 작동한다. 대부분의 가스는 적외선을 흡수한다. 1 원자 가스(예 : 헬륨, 네온 및 아르곤)와 대칭형 이원자 가스 (예 : 수소, 질소)는 예외다. 다른 가스 감지에 보통 사용되지 않는 파장에서 약한 흡수력을 갖는다는 점에서 산소는 예외적인 것이다. 기타 모든 가스는 자체 내의 화학적 결합 유형에 고유한 자체 파장 대역에서 크거나 작은 범위로 적 외선을 흡수한다. 기기에서 감지를 위한 적절한 대역을 선택하는 것은 감도 달성 수단을 제공한다. 따라서 이 측정 원리는 공기 중의 대부분의 기타 가스 모니터링에 대단히 유용한데, 건조 공기의 3 가지 주요 성분인 질소, 산소 그리고 아르곤은 공통적으로 사용되는 파장 대역에서 영점 판독과 평 균 이상의 판독 모두에 무시할 만한 영향을 갖기 때문이다. 고유 파장 대역은 화합물군에 대하여 유사하다. 예를 들면 탄화수소의 고유 대역과 가연성 가스 감 지에 특히 유용한 다른 다수의 유기물의 고유 대역이 있는데 이를 선택하는 기기는 다양한 감도로 이 화합물 모두를 감지할 수 있을 것이다. 하지만 감지에 필요하지 않을 수 있는 비가연성 물질과 기타 물질의 흡수 대역이 겹치는 경우가 많 이 있는데 가장 공통적인 것이 물과 이산화탄소다. 기기가 이런 겹침 파장을 적절히 여과 하지 못한 67 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
cb4d33c8-4246-479f-aa21-f07f63dc84a6 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 다면 이런 물질로부터의 간섭이 있다. 적외선 센서는 샘플을 소모하지 않고 작동을 위해 산소를 필요로 하지 않으며 유속에 의해 크게 영 향을 받지 않는다. 센서 수명은 부식, 오염 또는 기계적 손상이 없는 경우 장기일 것으로 예상된다. 부분적으로 결합될 수 있는 광범위한 구성 방법 때문에 가연성 가스의 적외선 감지를 위한 광학 특 성을 요약하는 것은 거의 불가능하다. 하지만 주요 특정은 아래와 같다. 광학 경로를 따라 소스를 지나가고 여과 후에 빛은 광학 감지기에 도달한다. 광원은 보통 적외선 인 접 영역에서 발광하는(텅스텐) 전구 또는 발광 다이오드(LED)일 수 있다. 광학 챔버는 일반적으로 짧 은 길이를 갖는다. 하지만 광학 챔버는 길이 30 cm 보다 클 수 있으며 이 경우 LFL 출력 가스 표시의 적절한 백분율을 위해 전체 광학 경로에 걸쳐 등질 흐름을 필요로 한다. 이 챔버는 가스 입구와 출 구를 갖는 개방(또는 확산 장벽으로 차폐된 거의 개방) 또는 밀봉 셀일 수 있다. 기준 챔버가 있을 수도 있다. 주기적으로 광 경로에 필터를 가져오거나 경로의 일부를 공유하는 정적 필터를 이용하여 광 여과 를 실시한다. 필터는 고형 광학적 하이패스 로우패스(high pass low pass) 또는 대역 통과 물질이 될 수 있다. 또한 이 필터는 샘플에서 예상되고 관심 가스를 가장 방해할 것 같은 고농도의 가스를 포함하 는 광학창을 갖는 밀봉된 셀일 수도 있으며 간섭 파장대를 제거한다. 자주 광범이 잘라져 변조된 신호로 감지기를 작동시킨다. 기준 파장은 비감쇠 전송이 예상되는 지역 에 위치한다. 감지기는 광다이오드, 광전증배기, 감광물질, 진공 광전지, 반도체 셀, 광학 음향 감지기, 광-열-정전용량 시스템(보통 음성 필터링을 가짐), 초전기 감지기 등일 수 있다. 광 경로 종단에 광 학 섬유를 삽입하여 민감한 광 부품을 손상이나 부식에서 방지하고 기기의 광학 또는 전기 부품에 의한 점화에 대해 보호를 원활하게 할 수 있을 것이다. 적외선 센서를 갖는 감지기기는 다양한 형태를 가질 수 있지만 다음과 같이 분류할 수 있을 것이다. a) 샘플링 시스템을 갖는 특별히 수정한 분석기 b) 잠재적인 폭발 위험 대기 설치하기에 적합한 단일점, 자체 내장 적외선 감지기기. 이 기기는 내부 펌프나 확산막이 있는 밀폐 셀을 갖거나 고정 길이의 공기로의 개방경로를 가질 수 있을 것이다. c) 경량 "관"- 예 : 제어 장치로부터 원격지의 센서 셀로 적외선 광원을 인도하는 광섬유 케이블 이런 기기 유형의 원리는 가스에 대한 반응을 검증하기 위해 자체 진단의 이용을 허용하며 다음과 같은 기타 장점을 포함한다. a) 고안정성 역량 b) LFL 위의 농도에서 모호성이 없음 c) 오염 효과 에 대한 내성 d) 자체 진단을 통한 유지보수 감소. 자동 교정, 적외선원 기능 장애 진단 기능 및 광학 상의 오물 축적 보상은 서비스 사이의 작동 시간을 확대시킬 수 있다. 하지만 가스 경로의 보호 필터 막힘을 특별히 고려해야 하는데 이 현상은 일반적으로 자체 진단에 의해 감지되지 않을 것이기 때문이다. 비고 공간에 걸쳐 가시선 상에서 작동하는 개방 경로 적외선 방사 감지기기는 특정 지점의 가스 농 도를 감지하지 않고 조사빔을 따라 경로의 가스 농도 전체를 측정한다는 점에서 이 표준에서 언급한 다른 유형과 는 다르다. 따라서 다른 유형 보다 넓은 지역에 걸쳐 가스 존재를 감지할 수 있다. 하지만 이 기기는 본질적으로 개방 경로의 짧은 구간을 차지하는 고농도 가스와 이 경로의 더 긴 구간을 차지하는 저농도 가스를 구분하지 못하므로 KS C IEC 60079- 29-1 을 준 68 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
9e1c2758-0520-456b-b0bf-19176a1bc255 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 수하지 않는다. A.3.1 통상 적용 특정 가스 또는 일부의 경우 여러 가스 범위를 감지하도록 적외선 센서를 교정한다. 적외선 흡수 대 역이 교정 대역폭 밖이면 다른 가스는 감지되지 않는다. 따라서 이런 센서를 채택한 기기는 그에 대 해 교정한 가스 혼합물의 감지용으로만 사용해야 한다. 적외선 감지기는 수소에 반응할 수 없다. 하지만 수 ppm 부터 최대 100 % v/v 가스의 명시된 농도 범 위의 대부분의 다른 가연성 가스 감지에 사용할 수 있을 것이다. 광학 경로가 길수록 감도가 높다. 파장과 광경로 길이 모두를 적절히 선택함으로써 기기가 다음을 하는 것이 가능하다. - 탄화수소의 총량 측정, 종종 C-H 진동 전이 범위(약 3.3 �m)과 관련된 파장을 이용 - (혼합물에서)단일 성분의 선택적 측정 - ppm 정도의 낮은 수준까지 측정 - 최대 100 % v/v 의 가연성 가스 측정 - 최대 100 % v/v 의 산소 측정 각 적용에 따라 측정 범위와 성능을 선택해야 한다. A.3.2 제한사항 이 센서는 수소를 감지하지 않는다. 광경로에서 가스 농도가 측정할 공기와 같은 값에 도달하는데 걸리는 시간은 기기의 응답시간을 제 한한다. 특히 흡입식 기기에서는 빠를 수 있다. 하지만 실질적으로 내후 하우징, 가스 필터 및 설치 된 경우 소수성 장벽이 도달할 수 있는 응답시간을 제한한다. 압력 변화가 영점 가스 판독에 영향을 미치지 않지만 일반적으로 감도는 부분압에 비례한다. 이 센 서는 압력에 민감하기 때문에 기기의 가스 출구 압력에 대한 변경을 방지하기 위해 주의 해야 한다. 간헐적 적외선 빔이나 광음향 원리에 의존하는 일부 유형의 센서는 진동에 영향을 받기 쉽다. 일부 유형의 적외선 센서, 특히 개방 경로 설계의 경우 충격과 진동에 의한 부정교합에 민감하다. 온도 영향은 보통 작지만 신호를 증가 또는 감소시킬 수 있을 것이다. A.3.3 간섭 기타 성분(가연성 또는 비가연성)이 신호를 유발할 수 있을 것이다. 이산화탄소와 같은 간섭가스에 의해 일부 감지기에서 심각한 오류가 발생할 수 있다. 배경 가스에서 수증기 농도 변화는 범용 적외선 가연성 가스 감지를 포함한 다수의 적용에 간섭을 초래할 수 있다. 하지만 KS C IEC 60079- 29-1 요구사항을 준수하는 이런 용도의 기기는 물에 최소 의 간섭을 갖는다. 고체 및 액체 오염물 또한 적외선 에너지를 흡수하여 간섭이나 감도 손실을 초래한다. 미립자 물질 이나 응결에 의한 특정 광학 부품(예 : 창과 거울)의 오염을 방지하는 것이 중요하다. 광학 부품을 깨 끗하게 유지하기 위해 미립자 필터를 사용하는 경우 과다하게 더러운 조건 하에서 막힐 수 있다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 69 | {}
d19dd92d-988b-4f28-84ac-e85036821356 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 A.3.4 오염 알려진 오염 영향은 없다. A.4 반도체식 센서 반도체식 센서의 작동원리는 공기보다는 가스에 노출될 때 가열된 감지 소자 표면에서의 화학 흡착 에 의해 발생하는 전기 전도도의 변화에 의해 결정된다. 가스 농도는 저항 변화를 측정함으로써 유 추된다. 반도체 재료는 보통 금속 산화물이며 종종 주석 산화물을 기반으로 한다. 이 물질은 전기적으로 최 대 수백°C 까지 가열된다. 표면에 전극을 심거나 달리 장착한다. 센서는 어떤 농도의 가스 감지에 사용되지만 농도 증가와 함께 감도가 감소되기 때문에 비선형 응답 을 갖는 경향이 있다. 많은 경우 반도체식 센서는 작동에 산소를 필요로 하며 습도나 산소 변화가 응답에 영향을 줄 수 있을 것이다. 일부 반도체식 센서는 가연성 가스와 증기 이외의 물질에도 반응하며 일반적으로 비특정적이며 간섭 에 취약할 수 있다. 가연성 가스에 대한 반응 요소에는 큰 차이가 있다. 수소는 고감도에서 감지되는 반면 일부 가스(예 : NO2)는 음성 신호를 발생시킬 수 있어 모든 개별 적용에 대하여 간섭가스의 영 향을 조사해야 한다. 결과 적으로 이런 유형의 센서는 보통 공칭 농도 범위 및 특정 조건 하에서 특정 가스의 저가 감지용 으로 사용한다. 응답시간은 센서 소자의 특성, 측정 가스의 농도 및 센서로의 가스 이송 시스템(주로 확산에 의한 것 이나 흡입도 사용할 수 있다)에 의해 결정된다. A.4.1 통상 적용 매우 낮은 농도를 포함하여 광범위한 범위의 농도에 걸쳐 가스 감지에 반도체식 센서를 사용할 수 있지만 비선형 응답을 갖는다. 이 센서는 누출 감지용에 그리고 매우 낮은 농도에서도 경보 전용 기기에 적합하다. A.4.2 제한사항 가연성 가스용 반도체식 센서는 일반적으로 습도 변화 및 간섭가스 모두에 대해 비특정적이고 취약 하며 영점 및 전장 모두의 표류를 보일 수 있다. NO2 와 같은 일부 가스는 음의 신호를 생성한다. 비고 보통 센서의 작동을 방해하거나 잘못 표시하는 물질에 대한 지침은 제조자가 제공한다. 신규 센서는 교정 전에 영점과 감도 안정화를 위해 오랜 "번인시간(burn in time)"(최대 몇 주까지)을 필요로 할 것이다. 이 사전 조정은 제조자가 실시해야 한다. 전원 없이 장기간(>1 일) 후에 추가적인 사전 조정이 필요할 수 있다. 측정 범위를 초과 한 가스 농도에 노출시킨 이후 센서는 몇 시간의 복원시간을 필요로 할 수 있으며 영점 가스 판독 및 감도에 대해 돌이킬 수 없는 변화를 가질 수 있다. 70 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f94881ac-b0fb-49f5-a565-51e823aa4a70 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 A.4.3 간섭 측정 원리는 선택적이 아니며 비연소성 가스는 음 또는 양의 신호를 유도할 수 있을 것이다. 특정 가스에 대해 동일 유형의 센서 사이에 넓은 감도 변화가 있으며 또한 이들 가스에 대한 상대 감도는 센서에 따라 상당히 변할 수 있을 것이다. 일반적으로 LFL 에 직접 상관되지 않는 다른 가스 에 대한 감도에는 매우 넓은 변화가 있다. 지침서를 참조한다. 산소 농도, 온도, 습도 또는 공기 속도의 변화는 감도에 강한 영향을 미칠 수 있다. 지침서를 참조한다. A.4.4 오염 오염물질 농도에 의해 감도는 접촉연소식 센서보다 더 높은 영향을 받을 것이다(대부분은 감소하지 만 일부의 경우 증가한다). 이런 오염물질의 예는 다음과 같다. 염기성 또는 산성 화합물 - 실리콘 - 4 에틸납 - 황화합물 - 시안화물 - 할로겐화 화합물 어떤 오염물질이 센서 감도에 영향을 줄 수 있는지 그리고 센서 보호 방법에 대해서는 제조자의 지 침을 구한다. A.5 전기화학식 센서 전기화학식 센서의 작동원리는 특정 가스가 존재할 때 전해질과 접촉하는 전극의 전기적 매개변수 변화에 의해 결정된다. 전기적 매개변수 변화는 전극 표면에서 관심 가스의 화학적 환원/산화(산화 환원) 반응에 의해 발생한다. 전극과 전해질은 보통 모든 유형의 가스가 전극- 전해질 인터페이스로 확산하는 것을 허용하는 반삼 투성막을 갖는 셀에 한정된다. 대부분의 경우 값 비싼 또는 절반쯤 비싼 금속층을 이 막 내부에 붙 여 관심 가스 분자가 반응할 전극을 구성한다. 전극은 활성층에 의해 덮일 수 있으며 반응을 책임진다. 셀 내부에는 최소한 하나의 다른 전극과 전해질이 있다. 분극 전압이 연속적으로 가해지든지 말든지 다른 가스에 대해 특이성을 얻기 위하여 전극과 전해질 물질의 변화 그리고 전극을 회로에 사용하는 정확한 방법을 이용한다. 일부 전기화학식 센서는 추가적인 화학 선반응을 이용할 수 있을 것이고 그 생성물은 전극 및 전해 질 접촉면에서 전기화학 반응을 일으킬 수 있을 것이다. 보통 관심 가스는 산화 환원 반응에 의해 소비되고 반응 생성물은 일반적으로 셀을 통해 계수기 전 극에 전달된다. 전극에서는 소량의 가스만이 소모될 수 있기 때문에 시스템의 과부하를 방지하는 열 극이나 모세관 도구에 의해 확산을 추가로 제한할 수 있을 것이다. 전기화학식 센서 내의 전극이나 전해질은 반응 가스에 의해 점진적으로 변질되거나 소모될 수 있을 것이다. 영점 및 감도 표류를 보정하기 위해 센서는 적절한 주기로 재교정을 필요로 하며 궁극적으 로는 교체를 필요로 한다. 좋은 조건 하에서의 일반적인 수명은 2 년을 넘을 수 있다. 71 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
cd3f85a7-dde5-488c-800c-fd0792fb4290 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 응답시간 및 복원시간 t(90)은 특히 과부하 후에 그리고 수명 끝 가까이에서 상대적으로 길다(보통 >30 s). 보통 저온 및 저습도 작동에 한계가 있다. A.5.1 통상 적용 전기화학 셀은 소형이고 전력을 거의 필요로 하지 않으며 어떤 가스에 대해 고감도를 갖는다. 전기화학 전지는 대부분의 탄화수소(예 : 알케인, 메탄, 에탄, 프로판 등) 감지에는 이용할 수 없다. 하지만 폭발 방지를 위해 이 유형의 센서의 제한된 수의 적용이 있다. 최대 LFL 의 수소 또는 일산화 탄소 및 최대 25 % v/v 의 산소 농도 측정에 적합하며 최대 100 %(V/V 산소)에도 이용할 수 있는 센서 다. 또한 이런 센서는 ppm 까지 낮은 수준의 가스 농도 측정, 예를 들면 H2S, CO, HCN, NH3, PH3, SO2, NO, NO2 및 산화에틸렌과 같은 다수의 특별한 유독성 가스(증가와 는 반대로)에 대한 누출 감지 및 인원 모니터링에 보통 사용한다. 특정 가스에 한정적일 수 있지만 다른 간섭가스를 감지할 수 있을 것이다. 0 %~100 % LFL 범위에 대해 이 표준에서 설명한 다른 유형의 센서를 이용한 가연성 가스 감지를 위한 휴대용 기기는 종종 여러 가스 구성에 맞는 전기화학적 유독 가스센서와 전기화학적 산소 센서 를 갖는다. A.5.2 제한사항 이런 유형의 차가운 센서를 따뜻한 고습 환경으로 이동시킬 때 막에 물이 응결되어 부분적으로는 막 을 차단함으로써 일시적 감도 손실이 발생한다. 이런 이유로 단지 21 % 미만의 정상 판독값이 하강 하고 수 분간 경보를 제공하는 산소 센서에서 특히 주목할 만하다. 비활성 액체나 접착성 고체에 의 한 오염은 유사하지만 영구적인 영향을 갖는다. 센서에 따라서는 전기화학 반응을 위해 산소가 필요할 것이다. 이런 경우 전해질에 녹아 있는 산소 는 단기간 지속되지만 산소가 없는 상황에서의 장기 조작은 가능하지 않다. 전해질이나 하나 또는 그 이상의 전극은 보통 센서의 수명을 제한한다. 보통 감도는 시간과 함께 떨 어지며 주기적 교정이나 반응 점검을 필요로 한다. 센서 유형 및 측정할 가스에 따라 과다 가스에 의해 센서의 수명이 단축되거나 응답 하락을 가질 수 있다. 산소 노출에 비례해서 납 전극이 소모되는 고농도 산소에서 사용하는 산소 센서에서 특히 이 현상이 발생할 수 있다. 전해질이 소모됨으로 다수 유형의 센서의 수명은 가스의 용량에 의해서도 결정된다. 특히 고농도의 이산화탄소는 어떤 산소 센서에서 감도 손실을 초래하고 전해질 수명을 단축시킬 수 있다. 대부분의 경우 센서 감도에 대한 온도 영향은 잘 알려져 있으며 재현할 수 있다. 따라서 기기는 전 기적 온도 보상을 가질 수 있을 것이다. 낮은 온도나 습도가 감도를 감소시키고 센서 응답시간을 증가시킬 수 있을 것이다. 매우 낮은 습도 에서 장기간 작동시키면 전해질을 완전히 말려버릴 수 있다. 하지만 일부 센서는 이런 영향을 피하 기 위해 습도 유지용 물질을 갖는 용기를 갖는다. 72 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f03c7cd7-e980-49d8-a857-ae2f39ff48ca | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 전해질 특성은 저온(일부의 경우에는 고온) 작동을 제한한다. 지침서를 참조한다. 잠재적 결빙으로 인 해 보통 - 15°C 부근의 제한이 있다. 응답시간과 복원시간 t(90)은 비교적 길어 일반적으로 ≥30 s 이다. A.5.3 간섭 전기화학 전지는 기타 가스에 대해 양 또는 음의 신호 변화로 반응할 수 있을 것이다. 산소 센서는 예외로 하고 간섭에 대한 감도는 일부의 경우 측정할 가스보다 높을 수 있을 것이다. 지침서를 참조 한다. 일부 유형의 전기화학식 센서의 경우 감도는 대기압에 비례한다. 다른 유형의 센서는 압력 펄스에 의해 영향을 받거나 손상될 수 있다. 지침서를 참조한다. 산소 센서의 경우 비공기 가스 혼합물이나 매우 고농도의 가연성 가스가 존재하는 곳에서 사용할 때 다음과 같은 특별한 간섭 효과 가 있다. 그 속에서 산소를 측정하는 가스 분자량은 센서 감도에 강한 영향을 가질 수 있을 것이다. 따라서 동일 가스에서 정해진 산소 농도로 교정을 실시해야 한다. - 전해질과 반응하는 고농도의 유기 용제에 의해 센서 수명이 감소될 수 있을 것이다. A.5.4 오염 전해질이나 전극은 다른 가스에 의해 영향을 받아 감도 손실을 초래할 수 있을 것이다. 지침서를 참 조한다. 위에서 논한 오염과 는 별도로 예를 들면 삼불화붕소(BF3), 사염화규소(SiCl4) 등과 같은 할로겐화 화 합물의 가소 분해로부터의 반응 생성물에 의해 센서의 가스 입구나 막이 점진적으로 감소하거나 심 지어 차단될 수 있을 것이다. 언급한 것처럼 일부 산소 센서는 전극과 반응하는 공기 중의 고농도 CO2 로 인해 감도를 손실할 수 있을 것이다. A.6 불꽃이온화 검출기(FID) 불꽃이온화 검출기의 작동원리는 유기 화합물이 감지기 내에서 내부 수소 불꽃에 의해 타기 때문에 유기 화합물의 이온화(전기 하전)에 의해 결정된다. 이렇게 형성된 이온 구름은 연소 챔버의 전극 사 이에 유지되는 최대 수 백 볼트의 잠재적 경사도 하에서 이동한다. 그 결과 는 가스 흐름 내의 가스/ 증기 농도에 비례한 후 증폭되는 매우 낮은 전류다. 이런 유형의 감지기는 낮은(ppm) 농도부터 연소 하한까지 수십의 범위에 걸쳐 뛰어난 선형성을 갖는 다. 순수 수소(그리고 공기) 불꽃은 무시할 수 있는 감지 가능한 이온을 만들어 0.1 pA 미만의 기본 전류를 제공한다. 이는 10pg/s~15pg/s 까지 낮은 유기 화합물의 질량 흐름 측정을 허용한다. 하나의 전극은 보통 소형 불꽃 분사 그 자체이며 음극이다. 양극 전극은 보통 원통형이나 고리형으 로 불꽃 가까이 주위에 위치한다. 점화원(불꽃 간격이나 적열 플러그)가 감지기에 제공되어야 한다. 73 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
ec5a0dcf-081b-4b66-8d32-3d66e066b55c | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 수소 흐름은 보통 초당 단 수 십 밀리리터로 제어된다. 이 흐름은 유기 화합물과 다른 오염물을 포 함하지 않아야 하지만 질소, 산소, 수증기 등과 같은 일정양의 가스를 포함할 수 있다. 대부분의 경 우 샘플은 초당 수 밀리리터의 흐름으로 제어되고 배경 가스는 공기일 필요가 없으며 불꽃 분사 직 전에 수소와 혼합된다. 보통 100 ml/min 또는 그 이상의 유속에서 연소를 위한 공기는 정상적으로 고리 틈을 통해 연소 챔 버로 공급된다. 샘플이 위와 같이 수소와 혼합되면 이 공기에는 유기 오염물이 없어야 한다. 그렇지 않으면 공기 중의 저농도 유기 가스 감지용으로 고안된 간단한 휴대용 또는 이동식 장비의 경우 공 기 샘플 자체의 흐름이 될 수 있어 별도의 공기 공급 필요성을 없앤다. 모든 가스 흐름은 최적의 수준으로 일정하게 유지해야 하며 연소 챔버 온도는 안정되어야 한다. FID 의 응답시간은 주로 샘플 가스를 불꽃에 공급하는 시간에 의해 결정되며 1 초 미만의 응답시간을 얻을 수 있다. 불꽃에서의 이온화 과정은 원자 유형과 산화 상태에 의해 결정된다. 경험에 의하면 C-H 결합, 비포 화 C-C 결합 및 C- 할로겐 결합은 이온화되며 측정할 수 있다. 탄화수소에서 반응은 전체 탄소에 대략 비례한다. 따라서 몰 분자로 표현한 다른 탄화 수소의 상대적 반응은 분자 속의 탄소 수에 대략 비례한다. 하 지만 산화 화합물의 경우 이 상대적 반응이 수정되며 분자 속의 C-O 결합은 감지할 수 있는 이온 을 만들지 않는다. 신호 계산에 필요한 탄소 원자의 분명한 수는 분자 속의 각 산소에 대해 반으로 감소해야 한다. 예를 들어 포름산 HCOOH 은 반응을 제공하지 않는다(각 산소에 대해 1 탄소- 1/2 는 0 이다). 이 효과 는 FID 를 총 탄소 분석기로 사용할 경우 경험적 반응을 감소시킨다. 하지만 반응 요소에 대한 경험 법칙에서 메탄에 비해 1 : 3~ >3 : 1 범위의 주요 편차가 있다. 반응 요소 또한 연소 셀 구조, 가스 흐름, 그리고 수소에 샘플을 추가하거나 샘플을 연소 가스로 사용하는 지의 전기적 매개변수 및 이송 가스 선택에 의해 결정된다. 불활성 및 희귀 가스, 산화 질소, 할로겐, 질소, 산소, 이산화탄소, 4 염화탄소 및 물은 반응하지 않는 다. 실리콘을 갖는 분자가 샘플 가스에 존재하는 경우 주의 해야 하는데 실리카 격리층이 전극을 코팅하 여 이온 수송을 방해하거나 절연 문제를 일으켜 감지기 신호를 감소시킬 수 있기 때문이다. A.6.1 통상 적용 이 유형의 센서는 고감도, 넓은 측정 범위, 작은 측정 불확실성, 내오염성 및 빠른 응답시간이 주 관 심인 곳에서 사용된다. 이 센서는 ppm 부터 최대 LFL 그리고 그 이상의 측정 범위에 적합하다. 대부분이 가연성인 거의 모든 유기 화합물은 신호를 발생시킨다. 주목할만한 예외는 포름알데히드와 포름산으로 반응을 제공하지 않는다. 이런 유형의 센서는 상승된 온도의 가스 측정에 적합하다. A.6.2 제한사항 일반적으로 모든 유기 화합물이 신호를 발생시키므로 작동원리는 선택적이 아니다. 작동 장소에서 다른 가스가 예상되면 기기가 이 가스에 대해 최소로 민감하도록 해당 가스에 대해 센서를 교정해야 74 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
9ce2da1c-ed7b-4820-91cd-3323472cdd2a | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 한다. 하지만 한계 내에서 상대적 반응은 다른 기법보다 더 신뢰할 수 있다. 이미 언급한 소수의 유기물 예외는 별도로 하고 이 센서는 수소, 일산화탄소, 암모니아, 이황화탄소, 황화수소 및 시안화수소와 같은 가연성 무기 가스에도 적합하지 않다. 이 센서는 가연성이 아닌 일부 유기 화합물도 감지할 수 있다. 수소나(보통) 합성 공기와 같은 외부 가스가 연소를 위해 필요하다. 하지만 일부의 경우 샘플 자체를 연소 공기로 사용할 수 있을 것이다. 신호는 샘플과 수소 유속 모두에 대단히 종속하지만 연소 공기 흐름에는 덜 종속적이다. 따라서 가스 샘플의 압력, 공기 및 가연성 가스는 일정하게 유지되어야 하 지만 채취용 관에서 사용하는 역화방지장치가 손상될 수 있으며 샘플 흐름을 일정하게 유지하는데 어려움을 겪을 수 있다는 점을 주목해야 한다. A.6.3 간섭 가스 혼합물의 탄소 총량 측정을 위해 기기를 교정한 경우 할로겐화 탄화수소는 반응을 감소시킨다. 이 센서는 예를 들어 할론과 같이 불꽃을 끄는 고농도 가스와 는 함께 사용할 수 없다. A.6.4 오염 일반적으로 오염의 영향은 없지만 고체 연소 생성물이 되는 실리콘이나 기타 물질이 있다면 전극과 절연물을 코팅하여 감도를 감소시키고 궁극적으로 센서가 작동하지 못하도록 할 수 있을 것이다. A.7 불꽃온도 분석기(FTA) 불꽃온도 분석기 감지기의 작동원리는 불꽃의 연소를 지원하는 공기 샘플의 가연성 오염물에 의해 연속적 수소 흐름(또는 일부 기타 가스)을 태우는 불꽃온도 상승에 의해 결정된다. 작은 감지기 챔버 내부에서 불꽃온도는 감지기에 의해 측정된다. 그 결과 신호는 감지된 가스 농도 와 관련하여 비선형이다. FTA 의 응답시간은 주로 샘플 가스를 불꽃에 공급하는 시간에 의해 결정되며 5 초 미만의 응답시간을 얻을 수 있다. 버너 가스(보통 수소)는 일정한 성분이어야 한다. 안정된 영점 신호를 보장하기 위해 연소 공기에 측 정할 가스가 없는 경우 연소 챔버의 안정된 온도를 유지하기 위해 모든 가스 흐름을 최적 수준에서 일정하게 유지해야 한다. 측정할 가스에 할론이 있는 경우 주의 를 기울여야 한다. 할론을 포함하지만 가연성 가스를 포함하지 않는 가스는 불꽃온도를 감소시키므로 기기가 이를 감지할 수 있어야 한다. 가연성 물질에 고농도로 존재하는 할론은 잘못된 판독을 초래할 수 있으며 심지어는 불꽃을 끌 수도 있을 것이다. A.7.1 통상 적용 이 유형의 센서는 빠른 응답시간이 요구될 때 LFL 미만의 가연성 가스와 증기의 총량 측정에 사용한다. 이 센서는 상승된 온도의 가스 측정에 적합하다. 75 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
5aa10225-7b68-4976-b746-b1d252aa0bff | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 A.7.2 제한사항 응답은 샘플의 열량 특성에만 의존하기 때문에 비특정적이다. 고농도에서 응답은 선형이 아니다. 범 위 제한에 대해서는 지침서를 참조한다. 이 분석기는 ppm 측정에는 권장하지 않는다. 외부 가스가 필요하며 수소나 다른 연료가 불꽃을 위해 요구되지 않는다. 측정할 가스에서 산소가 요구되거나 버너에 별도의 공기 공급이 필요하다. 신호는 샘플, 연료 및 사용하는 경우 연소 공기의 유속에 절대적으로 종속한다. 따라서 FIB 에서 처럼 가스 샘플의 압력, 공기 및 가연성 가스는 일정하 게 유지되어야 하지만 채취용 관에서 사용하는 역화방지장치가 손상될 수 있으며 샘플 흐름을 일정 하게 유지하는데 어려움을 겪을 수 있다는 점을 주목해야 한다. A.7.3 간섭 고농도의 할론과 같은 할로겐화 탄화수소는 불꽃온도를 감소시켜 신호를 줄일 수 있을 것이다. A.7.4 오염 알려진 오염 영향은 없다. A.8 광 이온화 감지기(PID) 이 감지 원리는 파장을 아는 특수 램프에서의 자외선(uv) 방사에 의한 가스 이온화를 기반으로 하므 로 광자 에너지는 보통 전자 볼트 eV(예 : 10.6 eV)로 말한다. 이 램프는 감지기 셀의 한 쪽에 있다. 램프 출력보다 낮은 이온화 전위(IP)를 갖는 셀에 존재하는 가스 분자는 복사에 의해 이온화되고 그 러면 전기적 전위가 가해진 셀 내의 두 전극 사이에 전류가 흐른다. 이 전류는 여러 크기 정도에 걸 쳐 물질 농도에 비례한다. PID 의 주 부품은 램프 구동기(고압 또는 고주파수 방법)을 갖는 uv 램프, 증폭기를 갖는 두 개의 집 전 전극 그리고 일반적으로 샘플 필터와 펌프다. 소모성 가스는 필요하지 않다. 램프보다 높은 IP 값을 갖는 물질은 감지하지 않는다. 예를 들어 에탄, 프로판, 아세틸렌 또는 메탄 올 같은 물질은 가장 일반적인 램프의 10.6 eV 값보다 높은 IP 를 갖는다. 1.5 eV 의 IP 를 갖는 에탄올 및 에틸렌과 같이 바로 아래의 값을 갖는 기타 물질은 낮은 응답을 제공한다. 원칙적으로 측정은 보통 공기 중에서 행해지므로 수소, 일산화탄소 및 메탄과 같이 산소(IP=12.1 eV) 보다 높은 IP 를 갖는 모든 물질은 감지할 수 없다. 이 보다 높은 값의 램프를 갖는 지점은 없다. 이 기법은 연소성 가스에 특정한 것이 아니며 보다 일반적인 자외선 램프로 모든 가연성 가스를 감 지하지는 않는다. 여러 물질의 이온화 전위는 문헌에서 찾아 볼 수 있거나 기기 공급자에게서 목록을 구할 수 있을 것 이다. 보통 감지할 수 있는 화합물의 예는 여러 개의 탄소 원자 및 산소, 황, 브롬과 같은 이원자를 갖는 유기질 분자, 비포화 방향족 탄화수소, 암모니아, 황화수소 및 이황화탄소와 같은 여러 가지 무 기질 가연성 화합물 그리고 이산화질소, 산화질소 그리고 트리클로로에틸렌과 같은 일부 비가연성 가스를 포함한다. 상대적 반응이 일반적으로 잘 알려져 있어 소프트웨어에 이를 미리 프로그래밍하는 것이 가능하다. 76 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
067c1dcf-7bfc-4d56-bcb5-1455398a6bc9 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 표준 가스에서 재교정한 후 감지할 가스 실체를 입력하면 직접 판독을 얻을 수 있다. 응답시간은 샘플 가스 흐름에 의해서만 결정된다. 일반적인 응답시간은 2~10 초이다. A.8.1 통상 적용 이런 유형의 센서는 고감도, 내오염성 및 빠른 응답시간이 주 요구사항인 곳에서 사용한다. 비록 이 기법이 고정 작동에 적합하지만 기기는 휴대용(핸드헬드) 또는 이동식일 수 있고 보통 내장 흡입 펌프를 갖는다. 이런 형태로 이 기법은 순간측정기기에 적합하다. 이 센서는 낮은 ppm 범위에서부터 최대 약 2 000 ppm 까지의 가스 농도 측정에 적합하다. 따라서 유 독한 수준부터 낮은 LFL 백분율까지의 측정에 적합하다. 또한 이 유형의 센서는 예를 들면 단기간의 누출 감지에서 낮은 ppm 까지의 가스 농도 측정에 일반 적으로 사용된다. A.8.2 제한사항 연소성 가스에 대해 측정 원리는 선택적이 아니다. UV 램프의 에너지보다 낮은 이온화 전위(IP)를 갖 는 모든 물질을 감지할 수 있다. 센서는 공기 중의 일산화탄소, 수소 또는 메탄을 감지할 수 없다. 이 센서는 감지기의 램프 에너지 보다 높은 이온화 전위를 갖는 화합물은 감지하지 않는다. 대부분 의 센서는 10.6 eV 의 에너지를 갖는 UV 램프를 갖는다. 따라서 저 알케인과 일부 기타 물질에는 부적합하지만 램프 에너지는 공기 중에서의 사용을 위해 8.4 eV(다수의 기타 물질을 제거)부터 11.7 eV 까지 변할 수 있으며 더 많은 가스를 감지할 수 있도록 한다(기기 설명서 참조). 램프의 에너지가 높을 수록 수명이 감소하는 경향이 있다. 이런 유형의 센서는 2 000 ppm 이상의 농도 측정에는 권장하지 않는데 응답이 선형이 아니기 때문이 다. 범위 제한에 대해서는 지침서를 참조한다. A.8.3 간섭 이 센서는 일반적으로 10.6 eV 를 갖는 UV 램프의 에너지보다 낮은 이온화 전위(IP)를 갖는 모든 물 질에 반응하지만 응답 계수는 가스의 이온화 특성에 의해 강하게 결정된다. 습도는 여러 ppm 과 동일한 신호를 유도할 수 있을 것이다. 이 신호는 이온화(H2O 의 IP 는 12.6 eV)에 는 관계가 없지만 전극 주변 물질과 의 상호작용에 의해 발생할 수 있을 것이다. 감지할 물질 속의 고농도 메탄은 이온화를 억제하여 판독값을 감소시킬 수 있을 것이다. 램프나 전지창의 응결 물질, 고체 물질, 손때 등은 자외선 강도를 변경함으로써 감도를 변경할 수 있다. A.8.4 오염 77 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
e7536415-4443-400f-8332-03b9b8bb730d | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 일반적으로 알려진 오염 영향은 없다. 에스테르나 스티렌과 같은 어떤 화합물의 측정은 UV 램프 상에 쌓이고 있는 분해 화합물에 이르게 할 수 있을 것이다. 따라서 UV 램프의 정기적 청소를 권장한다(지침서 참조). A.9 상자성 산소 감지기 산소는 강한 상자성체다(자기장에 붙는다). 산화질소는 약 반정도의 상자성체다. 이산화질소는 산소의 약 4 % 정도의 상자성체다. 기타 가스는 2 배 크기 정도 적은 상자성체이거나 매우 약한 반자성체이 다(자기장에 의해 밀려난다). 산소를 갖는 가스는 산소 비율에 비례한 힘으로 강력한 자기장에 끌려 가는 경향이 있다. NO 와 NO2 는 비례하여 적은 범위로 끌려가고 다른 가스는 무시할 만한 영향을 가 져 상당량의 산화질소가 없을 때 산소에 대해 이 기법을 매우 특정하게 효과 적으로 만든다. 이 효과 를 활용하기 위해 사용하는 여러 가지 기법이 있다. 아령 형태의 기기는 강한 불균일 자기장 에 장착된 비틀림 현탁 물질을 갖는 매우 가볍고 작은 반자성체 아령을 활용한다. 자성체 가스가 자 기장에 끌림에 의한 그리고 아령을 움직이고자 함에 의해 발생하는 아령의 비틀림을 광학적으로 감 지하고 피드백 루프는 전기 기계적으로 아령을 다시 균형 상태로 돌린다. 따라서 필요한 피드백 전 류는 자성체 가스의 농도에 비례한다. 신호는 압력과 온도에 대한 보상을 필요로 한다. 이 기기는 충 격과 진동에도 민감하지만 휴대용으로 만들 수 있다. 열 - 자기 유형의 기기는 온도에 거의 반비례하는 자성체 민감도의 온도 종속성을 이용한다. 가스 흐 름은 두 갈래로 나눠진다. 한 갈래의 가스는 주변보다 약 100K 높게 가열된다. 두 온도에서 자성체 가스의 민감도 차이 때문에 비균일 자기장에 흐름('자기풍')이 유도된다. 이 흐름은 브리지 회로에 장 착된 가열기 상의 냉각 효과 에 의해 감지된다. 농도 측정에 브리지의 불균형 신호를 이용한다. 기기 판독값은 보통 방향에 의해 결정되므로 기기를 고정해야 한다. 차동 압력(Quinke) 효과 기반의 기기는 비균일 자기장에 의해 끌린 자성체 가스의 흐름에 의해 유도 된 압력차를 변환시킨다. 매우 낮은 유속을 갖는 질소와 같은 기준 가스가 필요하다. 신호가 가스 농 도에 비례할 경우 자기장 변조를 이용하여 보통 압력을 측정한다. A.9.1 통상 적용 이런 유형의 센서는 선택성, 장기적 안정성 및 내오염성이 주요 요구사항인 곳에서의 산소 측정에 사용한다. 이 센서는 0% ~ 1 % v/v 범위의 산소 농도와 0 %에서 25 % v/v 산소 측정에 적합하다. 최대 100 % v/v 의 측정이 가능하다. 측정 범위 하한과 상한 사이의 차는 0.5 % v/v 산소보다 커야 한다. 사용하는 특별한 감지 방법에 따라 6~40 초 사이의 응답시간이 일반적이다. A.9.2 제한사항 사용하는 특별한 감지 방법에 따라 기기는 다음과 같을 수 있다. - 외부 가스를 필요로 한다 - 점화원(가열기)을 갖는다 - 충격 및 진동에 민감하다 대부분의 경우 압력 및 온도 보정이 필요하다. 78 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
4508e063-fb79-496e-a84d-38244f6007cc | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 A.9.3 간섭 동등한 농도에서 각각 산소 신호의 50 %와 4 % 신호를 제공하는 NO 와 NO2 를 제외하고는 다른 가 스에 의한 중대한 간섭은 없다. A.9.4 오염 알려진 오염 영향은 없다. 79 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
f774fe08-9e66-41b4-ac62-3017079a72da | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079- 29-2:2007 부속서 B (참고) 환경 매개변수 다음 표는 KS C IEC 60079-29-1 내의 환경 조건에 대한 최소 수준의 기준을 담고 있다. 시험 조건 및 수용 기준에 대한 보다 자세한 사항은 인용한 표준을 참고한다. 모든 경우에 사용 장소의 환경 조건은 사용자설명서에 명시된 데이터와 비교해야 한다. 환경 조건이 아래의 또는 사용자설명서의 값을 초과 할 지 모르는 경우 제조자에게 문의 해야 한다. 표 B.1 - 환경 매개변수 ¦ 매개변수 ¦ KS C IEC 60079-29-1 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전원 비인가 상태 저장 ¦ 다음 각 온도에서 24 시간 순차적으로 - 25°C +20 °C(주위) +60°C +20°C(주위) ¦ ¦ 온도 ¦ 휴대용/이동식 - 10°C ~ +40°C 원격 센서 - 25°C ~ +55°C 별도의 제어 장치 +5C ~ +55°C 내장 센서를 갖는 고정식 - 10°C~ +55°C ¦ ¦ 압력 ¦ 80 kPa~120 kPa ¦ ¦ 상대 습도 ¦ 20 % r.h.~90 % r.h. ¦ ¦ 공기 속도 ¦ 최대 6 m/s ¦ ¦ 진동 ¦ 센서를 갖는 모든 장치 10 Hz~30 Hz, 1.0 mm 총 편위 31 Hz~150 Hz, 2g 가속 피크. 원격 센서와 함께 사용하는 제어 장치 10 Hz~30 Hz, 1.0 mm 총 편위 31 Hz~100 Hz, 2g 가속 피크. ¦ ¦ 낙하 시험 ¦ 휴대용 : 낙하 높이 1.0 m 이동식(<5kg) : 낙하 높이 0.3 m 이동식(≥5kg) : 낙하 높이 0.1 m ¦ 80 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
1ef0efc1-b4ff-42d6-a9e7-90d47c2be665 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 부속서 C (참고) 가연성 가스 감지기용 일반 환경 및 적용 점검표 1. 가연성 가스를 감지할 적용을 약술하십시오(샘플링 방법, 특별한 환경, 위치를 포함) 2. 모니터링하는 지점이 제어 장치와 떨어진 경우 거리는? 3. 감지할 가연성 가스 및 증기와 대략적 샘플 구성을 기술하십시오. 가스나 증기 성분 농도(단위) 특수 고려사항 * 가능하면 모든 화학명을 기록하십시오. 둘 이상의 가스가 예상되면 이 가스나 증기가 별도로 존재할지 아니면 같이 존재할지를 표시하 십시오. 4. 정상(21 % ○2)상태, 산소 결핍 또는 산소가 풍부한 대기에서 감지합니까? 샘플링할 공기의 예상 산소 범위 : 5. 연소 하한(LFL)이외의 범위 측정에 필요한 기기 : 81 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
07946165-1165-4f7c-b9f8-79e200230d3f | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 6. 제어 장치를 사용할 주변 온도 범위 : Chart Type: line 엑숏 쉘조직접 item_01 0 1 7. 모니터링할 대기의 주변 습도 범위 % RH(최소) ~ % RH(최대) 8. 모니터링할 대기의 압력 범위 (최소) ~ (최대) 9. 모니터링할 대기의 속도 (최소) ~ (최대) 10. 기타 관련 조건(먼지, 부식제, 연무, 미스트 등의 존재). 가능하면 유형과 양을 명시하십시오. 11. 잠재적인 감도 저해 작용물 : 센서 성능에 영향을 줄 수 있는 실리콘, 납, 할로겐화 화합물 또는 기타 물질을 대기가 포함할 수 있는 지 명시하십시오. 12. 제어 장치를 사용할 장소 구분 : ¦ 가스 그룹 : ¦ 장소 : ¦ 그룹 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가스 그룹 : ¦ 장소 : ¦ 그룹 : ¦ 13. 필요한 추가 부속물 : 82 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
26619736-f866-4822-b6b8-09b47bd8e593 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 부속서 D (참고) 가연성 가스 감지기용 일반적 기기 유지보수 기록 ¦ 제조자 : ¦ 모델 번호 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구입 일자 : ¦ 사용 시작 일자 : ¦ ¦ 일련 번호 : ¦ 사용자 ID 번호 : ¦ ¦ 교정가스 : ¦ 위치 : ¦ 일상 교정을 제외한 유지보수 ¦ ¦ 택일 ¦ 택일 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 날짜 ¦ 계획된 유지보수 ¦ 고장 ¦ 발송자 ¦ 수리자 ¦ 수리 특징 및 교체 부품 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 의견 : ¦ 교정 기록 ¦ ¦ 날짜 ¦ 의견 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 83 | {}
470b71f9-c1a7-46a7-a9ba-2454108b806f | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 참고문헌 [1] IEC 60079 - 19, Explosive atmospheres - Part 19 : Equipment repair, overhaul and reclamation 84 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
e226809e-467e-4b77-89bc-5ed4631818eb | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 KS C IEC 60079-29-2:2007 해 설 이 해설은 본체 및 부속서에 규정하거나 기재한 사항과 이와 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다. 1 제정취지 이 표준은 2007 년 제 1 판으로 발행된 IEC 60079-29-2, Explosive atmospheres-Part 29-2: Gas detectors- Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen 을 기초로, 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다. 2 적용범위 이 표준은 KS C IEC 60079- 29-1 의 요구사항을 만족하는 가연성 가스 감지 및 측정을 수행하기 위 해 산업 및 상업용 안전 적용 분야에서 사용되는, 전기적으로 작동하는 그룹 II 기기의 선정, 설치, 안전한 사용 및 유지보수에 대한 지침을 제공한다. 이 표준은 존재하는 가연성 가스나 증기 측정 대신 산소를 배제하는 방식으로 폭발 보호가 제공되는 곳에서 불활성화(inertisation)를 위한 산소 측정에 적용한다. 이 표준은 해당 기기의 사용자를 지원하도록 실무적 지식을 제공하며, 계측 판독 값을 생성하거나 시각적 또는 청각적 경보 또는 이들의 조합을 생성하기 위해 사용되는 가스센서로부터의 전기신호를 사용함으로써 가연성 또는 폭발성 가스의 존재를 표시하는 기기, 장치 및 시스템에 적용된다. 이런 기기는 경보를 제공함으로써, 특히 가연성 가스-공기 혼합물의 축적으로 인한 생명이나 자산에 대한 위험 가능성이 있는 곳의 위험 감소 수단으로 이용할 수 있다. 특정 안전 예방 조치(예 : 공장 조업 중단, 대피, 소화 절차)의 개시에 이 기기를 사용할 수도 있다. 이 표준은 새로운 영구 설치 시설 또는 적용 가능한 경우, 기존의 영구 설치 시설에 적용할 수 있다. 또한 신규나 기존에 관계 없이 일시적인 설치에도 적용할 수 있다. 마찬가지로 기기의 신구나 복잡도에 관계 없이 휴대용 또는 이동식 기기의 안전한 사용에도 적용할 수 있다. 이런 유형의 현대식 기기는 산소 결핍 감지 장치 및 특정 유독 가스센서도 포함하고 있기 때문에 이 주제에 대해 일부 추가 지침도 제공할 수 있다. 이 표준의 목적상 특별히 달리 명시된 경우를 제외하고 가연성 가스는 가연성 증기를 포함해야 한다. 이 표준은 그룹 II 기기에만 적용한다. 이 표준의 목적상 기기는 다음을 포함한다. a) 고정식 기기 b) 이동식 기기 c) 휴대용 기기 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 85 | {}
ed402e79-63ec-43b4-878a-1fb4fad841d1 | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 이 표준은 다음을 다루기 위한 것은 아니지만 다음에 대한 유용한 정보를 제공할 수 있다. a) 비가연성의 유독가스 감지 전용으로 고안된 기기 b) 분석 및 측정 전용으로 고안된 시험실 또는 과학용 기기 c) 지하 광산 적용용으로 고안된 기기(그룹 I 기기) d) 공정제어 전용으로 고안된 기기 e) 폭발물 공정 및 폭발물 생산에 적용하도록 고안된 기기 f) 공기 중 먼지나 안개로 인해 발생하는 잠재적 가연성 대기를 감지하도록 고안된 기기 g) 개방 경로 기기(지점 측정용으로 사용되지 않음) 3 기타 이 표준은 KS A 0001:2008, 표준서의 서식 및 작성방법에 따라 작성하였다. 86 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
d18d5f24-f3fc-46b0-ab99-00b76121a6ff | KSCIEC60079-29-2_2022확인_KR | KS C IEC 60079 - 29-2:2007 KSKSKS KSKSK KSKS KSK KS KSK KSKS KSKSK KSKSKS ¦ Explosive atmospheres - Part 29-2: ¦ ¦ --- ¦ ¦ Gas detectors - Selection, installation, ¦ ¦ use and maintenance of detectors for ¦ ¦ flammable gases and oxygen ¦ ¦ ICS 29.260.20 ¦ 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
599a67e3-1355-4674-aa58-2c7776d5a549 | HV-A00-000192 APPENDIX-II (PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY).doc | SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - APPENDIX-II - (PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00192 APPENDIX-II ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 1 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY (STS COATING DUCT) 1.1 PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY 기준 1.1.1 PROCESS 공정에 따른 순위 분류 ¦ 분 류 ¦ 공 정 ¦ 세부공정 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 순위 ¦ T/F ¦ T/F [TCW (CODE NAME), SIH4, CVD W, PVD W (EQ NAME)] ¦ ¦ ¦ 2 순위 ¦ DIFF, T/F, Cu ¦ ¦ ¦ ¦ 3 순위 ¦ 1 순위, 2 순위 外 ¦ ¦ ¦ 1.1.2 PROCESS 공정 순위에 따른 ACCESSORY 적용 기준 ¦ ACCESSORY ¦ SYSBOL ¦ 1 순위 ¦ 2 순위 ¦ 3 순위 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CHECK WINDOW (W/TEST HOLE) ¦ W ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ CLEAN PORT ¦ CP ¦ ○ ¦ ○ ¦ X ¦ ¦ ¦ ENDOSCOPE PORT ¦ E ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ POWDER CHAMBER ¦ - ¦ ○ ¦ ○ ¦ X ¦ ¦ ¦ SUB DUCT 중앙부 POWDER CHAMBER ¦ ¦ T/F Zone [TCW (CODE NAME), SIH4, CVD W, PVD W (EQ NAME)]에 설치 ¦ DIFF Zone [5DAS5901[LTO TEL, NT333]에 설치 ¦ X ¦ ¦ ¦ PRESSURE TRANSMITTER PORT ¦ P ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ TEMPERATURE TRANSMITTER PORT ¦ T ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ DRAIN PORT ¦ D ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ VIBRATOR ¦ - ¦ 필요 시 ¦ 필요 시 ¦ 필요 시 ¦ ¦ ¦ N2 Cleaning ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ X ¦ ¦ - PJT 별 발주처 협의 에 따른 변경 적용 될 수 있음. 1.1.3 ACCESSORY 별 설치 기준 (1) CHECK WINDOW + TEST HOLE 공정 순위 구분없이 SUB Duct 말단에 1 개소 설치 (2) CLEAN PORT ① 1 순위 : SUB Duct 3m 마다 1 개소씩 Duct 상부 45 도로 설치 (N2 Cleaning Port 2 개당 1 개씩 반영) ② 2 순위 : SUB Duct 3m 마다 1 개소씩 Duct 상부 45 도로 설치 (N2 Cleaning Port 2 개당 1 개씩 반영) ③ 3 순위 : 미설치 SK hynix SK engineering &construction 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00192 APPENDIX-II ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 2 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (3) ENDOSCOPE PORT 1 순위 : SUB Duct 3m 마다 1 개소씩 Damper 전단 1 개 Duct 상부 45 도로 설치 2 순위 : SUB Duct 6m 마다 1 개소씩 Damper 전단 1 개 Duct 상부 45 도로 설치 3 순위 : Main Duct 분기점 댐퍼 전단 1 개 Duct 상부 45 도로 설치 (4) POWDER CHAMBER (Duct 밑면에 설치) ① 1 순위 : Main Duct 분기 시작점 1 개 설치 (댐퍼 + POWDER CHAMBER) 2 순위 : Main Duct 분기 시작점 1 개 설치 (댐퍼 + POWDER CHAMBER) ③ 3 순위 : 미설치 (5) SUB DUCT 중앙부 POWDER CHAMBER (Duct 밑면에 설치) ① 1 순위 : T/F Zone [TCW (CODE NAME), SIH4, CVD W, PVD W (EQ NAME)] 에 설치 2 순위 : DIFF Zone [5DAS5901[LTO TEL, NT333]에 설치 3 순위 : 미설치 (6) PRESSURE TRANSMITTER PORT (Duct 윗면에 설치) 1 순위 : SUB Duct 말단에 2 개소 설치 (Monitoring X 1 개소 / Local Guage X 1 개소) 2 순위 : SUB Duct 말단에 2 개소 설치 (Monitoring X 1 개소 / Local Guage X 1 개소) 3 순위 : SUB Duct 말단에 2 개소 설치 (Monitoring X 1 개소 / Local Guage x 1 개소) (7) TEMPERATURE TRANSMITTER PORT (Duct 윗면에 설치) 1 순위 : SUB Duct 균등 분할 3 개소 (시작 1 개소, 중간 1 개소, 말단 1 개소) 2 순위 : SUB Duct 균등 분할 3 개소 (시작 1 개소, 중간 1 개소, 말단 1 개소) 3 순위 : Main Duct 분기 시작점 댐퍼 전단 1 개소 설치 (8) DRAIN PORT (Duct 아랫면에 설치) 1 순위 : Duct 의 시작점에 100A 1 개 설치 2 순위 : Duct 의 시작점에 100A 1 개 설치 3 순위 : Duct 의 시작점에 100A 1 개 설치 * Duct Up/Down 구간 DRAIN PORT 추가 설치. * 향후 Auto Check Drain 설치 가능토록 구성. (9) N2 Cleaning 1 순위 : 1.5m 당 1 개씩 구성 (80A) / Damper 전단 1 개 구성 2 순위 : 1.5m 당 1 개씩 구성 (80A) / Damper 전단 1 개 구성 3 순위 : 미설치 - PJT 별 발주처 협의 에 따른 변경 적용 될 수 있음. 1.1.4 ACCESSORY DETAIL (REFERENCE) (1) CHECK WINDOW ![image](/image/placeholder) 150 CHECK WINDOW 中 0 � TEST HOLE(25A) TEST HOLE(25A) (2) CLEAN PORT SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. engineering &construction | {}
afa4a032-f04f-44c1-b519-a6cc0bb423a2 | HV-A00-000192 APPENDIX-II (PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY).doc | ¦ HV-A00-00192 APPENDIX-II ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 70~100 中 CLEAN PORT P 0 0 ⑪ 0 0 / 0 0 (⑪) 0 0 ◎ CLEAN PORT (3) POWDER CHAMBER CLEAN PORT CLEAN PORT 200,200,200 200 TYP DAMPER DAMPER TYP TYP CHECK WINDOW 1,300 1,300 F.L F.L (4) DRAIN PORT � 0 0 0 。 0 0 6 200 200 DRAIN PORT 8" DRAIN PORT 8" 1.2 PROCESS EXHAUST DUCT 설치 개념도 1.2.1 1 순위 공정 PROCESS EXHAUST DUCT 설치 개념도 SK hynix SK engineering & construction 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ¦ HV-A00-00192 APPENDIX-II ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) N2 CP N2 N2 N2 E V.D E T N2 T N2 T P 압력계 X 2EA Check F Window CP CP CP E E E Powder Chamber 1.2.2 2 순위 공정 PROCESS EXHAUST DUCT 설치 개념도 ![image](/image/placeholder) CP N2 N2 N2 E 압력계 X 2EA V.D E T N2 T N2 T P Check Window CP CP CP E E E Powder Chamber 1.2.3 3 순위 공정 PROCESS EXHAUST DUCT 설치 개념도 ![image](/image/placeholder) E 압력계 x 2EA V.D E P Check Window - End of Document - SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. engineering & construction | {}
5b3f6ea7-43fd-4fff-8f82-a5f356bf61f0 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00151 M16_Ph-2 시방서-동파방지 열선 공사.pdf | SK ecoplant SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 동파방지 열선 공사 - ¦ DOC No. ¦ : 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00151 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DISCIPLINE ¦ : HVAC ¦ ¦ PROJECT No. ¦ : 21036D ¦ ¦ PROJECT TITLE ¦ : M16 Ph2 Project ¦ ¦ CLIENT ¦ : SK hynix ¦ ¦ LOCATION ¦ : Icheon city, Gyeonggi-do, Korea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 2022.01.25 ¦ APPROVED FOR CONSTRUCTION ¦ T.G.YU ¦ J.H. YANG ¦ Y.T.OH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REV. ¦ DATE ¦ DESCRIPTION ¦ PRPD ¦ CHKD ¦ APPD ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
5ae9445f-b74b-463f-80ce-ffe7109f4bc1 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00151 M16_Ph-2 시방서-동파방지 열선 공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00151 Rev. 0 Page 1 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 배관류의 동파방지 열선 공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 를 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 배관공사(공조, PCW) 1.2.3 위생공사(급수급탕, 오배수통기) 1.2.4 보온공사 1.3 제출물 1.3.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
aeda19fc-32c4-465b-b17b-c124a9bedbfd | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00151 M16_Ph-2 시방서-동파방지 열선 공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00151 Rev. 0 Page 2 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.3.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.3.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자 에게 제출 한다. 1.4 공사 책임 1.4.1 본 공사는 PIPE 동파방지 SYSTEM 설치에 수반되는 제반 전기자재에 대하여 납품 및 시공을 빠짐없이 시행하여야 한다. 1.4.2 본 공사는 시방서, 설계도서 및 계약 내역서에 준하여 시공한다. 1.5 공사 범위 파이프의 균일한 온도유지, 점도유지, 동파방지에 필요한 HEATING CABLE 포설, CONTROL PANEL 설치 및 시운전을 공사범위로 한다. 1.6 적용 규격 1.6.1 발열선은 연속 병렬 저항체로서 온도 변화에 따라 자동으로 발열량이 조절되는 기능을 갖는 자율온도 제어형 정온전선(Self Temperature Regulating Heat Cable)이어야 한다. 1.6.2 발열선은 UL, FM, EX 표시 시스템 인증 제품 또는 동등 이상의 시스템 인증제품을 사용하여야 한다. 1.7 공사 기자재 관리 1.7.1 시공 담당자는 시공상 필요한 시설자재 및 소요자재는 시공 담당자 부담으로 보관 관리하여야 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0d9ce69d-ecc3-440f-b99b-0efc31c9088f | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00151 M16_Ph-2 시방서-동파방지 열선 공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00151 Rev. 0 Page 3 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.7.2 시공 담당자는 본 공사에 투입되는 자재는 사용전 건설사업관리기술인에게 검사를 받아야 한다. 1.8 시공 담당자는 다음 사항을 보고하여야 한다. 1.8.1 계약자는 다음 사항을 보고하여야 한다. (1) HEATING CABLE 절연저항 측정표 - 포설 후 - 운전 전 (2) 기타 중요하다고 인정되는 사항 2. 시공 2.1 설치 기준 (1) 파이프라인의 구조 및 파이프 크기를 점검한다. (2) 보온재의 두께 및 재질을 점검한다. (3) HEATER 의 설치전 HEATER CABLE (열선) 절연 TEST 을 실시한다. (4) HEATER 의 분전함에 설계도면의 길이 및 위치를 명기한다. (5) 밸브등과 같이 상대적으로 열손실이 큰 지점에서는 HEATER 를 겹쳐서 감아 시공한다. (6) HEATER 의 밴딩은 알루미늄 테이프나 유리천 테이프를 파이프 종류에 따라 선택하고 일정한 간격마다 사용하여 파이프에 HEATER 를 확실하게 고정시킨다. (7) HEATER 의 종단은 현장에서 단말 키트로 완전 방수되도록 시설한다. (8) HEATER 설치시 현장여건에 따라 SPLICE 자재를 사용한다. (9) HEATER 의 손상 부분이 있을 때에는 SPLICE 자재를 사용하여 현장에서 보수처리한 후 절연 TEST 실시하여 설치한다. (10)HEATER 의 종류(주석도금 구리편조선이 있는 경우)에 따라 회로별로 접지를 설치한다. (11)분전반은 내부에서 IV 전선, 터미널 블럭, 리드 와이어, 히터 순으로 연결이 이루어 지도록 충분한 공간을 두어 제작한다. (12) 분전반은 HEATER 가 손상 되었거나 화재가 발생하는 것을 막기 위해서 반드시 누전차단기를 설치해야 한다. (13)소방배관의 경우 적색소방판넬(하이닉스 시방기준)을 사용하며 각 회로마다 SENSOR , END LAMP KIT 2 차측 전기공사를 진행하여 판넬에서 확인 가능하도록 하여야한다. (14)분전반은 일반 열선 판넬이 아닌 이천 SK 하이닉스 시방에 맞는 초절전 스마트 열선판넬을 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
4d9d2268-254e-4393-b60e-393b3664e303 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00151 M16_Ph-2 시방서-동파방지 열선 공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00151 Rev. 0 Page 4 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 사용한다. (15) 밸브타입 써머 스타트인 경우 밸브타입 써머 스타트를 적당한 온도에 고정시킨 후 써머스타 트의 단자를 직접 이용하거나 또는 적합한 접촉기를 사용하여 조절한다. (16)주변온도 감지 써머 스타트인 경우 주변온도를 감지하는 장치를 적당한 온도에 고정시킨 후 설치한다. (17) 배관관경 100 0 이하는 5BTV2-CR/CT 1 라인설치 배관관경 125 C 이상은 5BTV2-CR/CT 돌려감기 또는 8TV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 1 라인설치 배관관경 150 0 이상은 5BTV2-CR/CT 돌려감기 또는 8BTV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 1 라인설치 배관관경 200 C 이상은 5BTV2-CR/CT 2 라인 또는 8BTV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 돌려감기설치 배관관경 300 C 이상은 5BTV2-CR/CT 3 라인 또는 8BTV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 2 라인설치 배관관경 350 C 이상은 5BTV2-CR/CT 3 라인 또는 8BTV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 3 라인설치 배관관경 400 0 이상은 5BTV2-CR/CT 4 라인 또는 8BTV2-CR/CT, 10QTVR2-CT 3 라인설치 2.2 제외 공사 2.2.1 전원 인입공사 (MAIN CONTROL PANEL 1 차) 2.2.2 보온 공사 3. 사양 3.1 개 요 본 사양서는 파이프의 동파 방지, 균일한 온도유지의 역할을 수행하기 위한 설계, 시험에 대한 모든 사항을 포함한다. 3.2 설계 사양 3.2.1 HEATER 의 사용전압은 220V AC 사용 가능하여야 한다. 3.2.2 HEATER ELEMENT 는 POLYMER 와 CARBON 의 복합체로 주위 온도에 따라 출력이 증감하는 HEATER 로 온도 조절 장치없이 자동 온도조절이 되어야 한다. 3.2.3 열원 자체가 NICKEL-COATED COPPER WIRE 재료로써 현장에서 임의 로 잘라도 길이에 구애 없이 설치 가능하여야 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
64b915f3-fb56-4f22-80d0-4ccea9d48759 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00151 M16_Ph-2 시방서-동파방지 열선 공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00151 Rev. 0 Page 5 of 5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.2.4 HEATER ELEMENT 는 OVERLAPPING 되어도 국부적인 과열이 없어야 한다. 3.2.5 HEATER 는 기계적 전기적으로 승인되어야 한다. 3.2.6 HEATER 의 설치는 설계(도면)에 의한 온도, 파이프의 크기 및 보온재의 종류에 의해 설치되어야 한다. 3.2.7 MAIN CONTROL PANEL (1) MAIN CONTROL PANEL 에는 AUTO/MANUAL S/W, M/S, ELB, MCCB, TIC 를 사용한다. (2) 온도를 감지할수 있는 SENSOR 는 감지가 용이한 위치를 선정하여 설치한다. 3.2.8 TEST HEATING CABLE 의 절연저항은 500V DC MEGGER 로 20M� 이상의 절연을 가져야 한다. - End of Document - SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
5ea9de39-fd47-4885-8371-a5fe595eb7f4 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 오 ·배수, 통기 배관공사- SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
3fb57ba5-ee50-4522-979e-183814fe65b4 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 변경 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
891a384b-38d4-406e-9936-61b58978fe48 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 1 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 위생설비공사의 오수(S), 배수(D), 통기(V) 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, 1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 계측기 및 기타 (5) 관의 접합 (6) 배관 용접 (7) 시험 및 검사 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 보온공사 1.2.3 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.4. 플랜지체결공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS B 1532 나사식 배수관 이음쇠 KS B 1543 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 KS D 3507 일반 배관용 탄소 강관 KS M 3404 일반용 경질 폴리염화비닐관 KS M 3410 배수용 경질 염화비닐 이음관 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
d7bd78b8-3319-4555-964d-5c2eda7ce146 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 2 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재(외부 제작 배관 등 포함) 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 품질보증 1.5.1 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 10°C 미만일 경우에는 반드시 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가열범 위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작부위에 예열한다.) (2) 용접 중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 (10m/s 이상 강하게) 부는 곳에서 용접을 하여서는 안된 다. 단, 날씨 등의 영향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승 인을 득한 후 용접할 수 있다. 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 하고 부득이 옥외에 보관시에는 침수가 안되는 장소에 구획을 정해 관리하고 이 물질등이 유입되지 않도록 조치를 취해야한다. 1.6.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.6.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6.4 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 배관, SPOOL 및 부속기기의 표면에 이물질이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 하여야 한다. 1.7 보온공사 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다. 1.8 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. 2.2 배관재료 2.2.1 유체별 배관 사양 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
ee9ba836-eb7c-4384-b031-a5b0987a9056 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분 류 ¦ 오수(S), 배수(D) ¦ 통기(V) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ ¦ 온도 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ ¦ 크기 ¦ 30A ~ 300A ¦ 30A ~ 300A ¦ ¦ PIPE ¦ PVC VG1, KS M 3404, THK : STD. (오배수 배관 재질 : 125A 이하 저소음관 (수평 / 수직 PIPE), 150A 이상 나사식 부속 적용을 위한 고강도 PVC 적용 (수직 PIPE)) ¦ PVC VG1, KS M 3404, THK : STD. ¦ ¦ FITTINGS ¦ PVC VG1, KS M 3410, DRF ¦ DTS ¦ ¦ FLANGE ¦ PVC ¦ PVC ¦ ¦ GASKET ¦ KS 10K, 3.0THK, EPDM, FF ¦ 본드접합(GASKET 미사용) ¦ 2.2.2 부위 별 적용 기준 상세 ![image](/image/placeholder) or I I SAN ORAN NEWS 시스템화장실 리 8 8 11 円 V IT 1 2 3 7 7 10 4 「 � 自 � 5 「 � V 画 9 自 / 遇 画 9 ↑ 12 6 13 13 2 DRAIN 1 SAN ¦ 번호 ¦ 크기 [mm] ¦ PVC 부속 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 150~300 ¦ 고강도 배관 ¦ ¦ 1 ¦ 100~125 ¦ 저소음/방음 ¦ ¦ 2 ¦ 150~300 ¦ 고강도 배관 ¦ ¦ 2 ¦ 100~125 ¦ 저소음/방음 ¦ ¦ 3 ¦ 30~300 ¦ PVC VG1 ¦ ¦ 4 ¦ 100~125 ¦ 저소음/방음 ¦ ¦ 5 ¦ 100~125 ¦ 저소음/방음 ¦ ¦ 6 ¦ 30~300 ¦ PVC VG1 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
64666715-76c9-4c33-b468-5d59188db0c5 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 7 ¦ 150~300 ¦ Y.T (고강도 이음관) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 7 ¦ 35~125 ¦ Y.T (저소음/방음) ¦ ¦ 8 ¦ 150~300 ¦ 소켓 (고강도 이음관) ¦ ¦ 8 ¦ 35~125 ¦ 소켓 (저소음/방음) ¦ ¦ 9 ¦ 35~125 ¦ Y.T (DRF) ¦ ¦ 10 ¦ 30~125 ¦ Y.T (VG1) ¦ ¦ 11 ¦ 30~125 ¦ 소켓 (VG1) ¦ ¦ 12 ¦ 30~125 ¦ Y.T (VG1) ¦ ¦ 13 ¦ 75~300 ¦ 섹스티아밴드 (주물) ¦ ¦ 13 ¦ 최하단에 적용 ¦ 최하단에 적용 ¦ 2.2.2 트랩 (1) 일반사항 ① 봉수깊이는 50~100mm 로 한다. ② 가동부분의 조립체 또는 칸막이에 의한 트랩을 형성하는 구조가 아닌 것으로 한다. ③ 뚜껑 있는 트랩은 뚜껑을 열었을 때 배수관의 하류측으로부터 하수가스가 실내에 침입하지 않는 구조로 한다. ④ 트랩은 물 등이 체류하는 구조이므로 내식성이 있는 재료로 제작하여야 한다. ⑤ 트랩의 지름은 아래의 표에 의한다. ¦ 기구 ¦ 트랩의 최소 지름 [mm] ¦ 기구 ¦ 트랩의 최소 지름 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대변기 ¦ 75 ¦ 청소 싱크 ¦ 65 ¦ ¦ 소변기 ¦ 40 ¦ 조리 싱크 ¦ 40 ¦ ¦ 세면기 ¦ 32 ¦ - ¦ - ¦ (2) 바닥배수트랩 거름판은 강도가 충분하고 온수에 의하여 외형이 변형되지 않는 제품으로 한다. (3) U 트랩 KS B 1532(나사식 배수관 이음쇠)의 U 트랩에 적합한 것으로 한다. (4) 드럼트랩 재료는 도기제 또는 불침투성의 내식재료로 내경은 배수관경의 2.5 배 이상을 표준으로 하고, 스트레이너를 설치하는 경우는 그 개구 유효면적은 유입관의 단면적 이상으로 한다. (5) 통기구 통기관 말단 관지름의 단면적보다 큰 유효면을 갖는 것으로 이 규격에 준한 알루미늄다이케 스트제 등으로 한다. 2.3 접합재료 2.3.1 접합재료의 종류 및 규격은 다음 표에 따른다. ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 플랜지 접합 ¦ 가스켓 ¦ '2.2.1 유체별 배관 사양' GASKET 기준에 따른다. ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
ea009ce3-c531-48e9-a6f2-c9d573280853 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 캡 조임 접합 ¦ DRF ¦ FITTING 일체형 (CAP + RUBBER RING) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. (6) 옥상/옥외 설비 체결부(STS 강관, 탄소 강관 및 장비)의 고정용으로 사용하는 볼트, 너트는 재 질에 따라 STS 볼트/너트, GEOMET 볼트/너트를 사용한다 2.4 지지철물 2.4.1 일반사항 (1) 관의 신축, 동요 및 하중 등에 견딜 수 있는 것으로 관경 또는 관의 재질에 따라 지지강도를 갖는 것으로 하고, 진동 전달을 막을 필요가 있을 때는 방진재가 붙은 것으로 한다. (2) SUPPORT 부재의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재)을 사용하며, 배관의 TRUNNION 부재는 받쳐지는 배관과 동일한 재질을 사용한다. (3) 모든 BOLT 및 NUT 는 KS B 1002 및 KS B 1012 의 HEXAGON TYPE 을 사용한다. 2.4.2 행거 철물 및 입상관 지지 철물 행거 지지철물은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 철제품으로 하고 관의 지지 간격에 따른 관, 내용물 및 피복의 전 하중을 지지할 수 있는 구조 및 강도가 있는 것으로 한다. 2.4.3 관 고정 철물 관경에 적합한 철제품으로 하고 설계에서 명기한 강도를 가진 구조로 한다. 2.4.4 관 공통 지지 철물 다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에 사용되는 공통 지지 철물은 관과 내용물 및 피복의 전 중 량을 지지하는데 충분한 구조 및 강도를 갖는 것으로 한다. 2.4.5 방진 지지 철물 진동전달을 방지할 필요가 있는 곳에 사용하는 지지철물은 행거철물 및 지지 철물에 방진고무 등을 넣어 충분한 방진성과 강도가 있는 KS B 1561(방진 스프링 행거), KS B 1562(방진고무 마운 트),KS B 1563(방진스프링 마운트) 규격에 적합한 것으로 한다. 3. 시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 관은 배관길이를 정확히 측정한 후 관경을 축소시키지 않는 공구를 사용하며, 관축에 대하여 직각으로 절단하고 관 내·외면의 덧살 및 그을 음 등이 없도록 다듬질한다. (2) 관을 잇기 전에 내부를 점검하여 이물질이 없는지를 확인한 후 금속칩 및 먼지를 깨끗이 닦 아낸다. (3) 이종금속이 접합 및 접촉되는 부분은 별도의 표기가 없더라도 항상 절연을 하여야 한다. (4) 절연플랜지 및 절연유니온은 피복부 등의 절연재가 손상되지 않도록 하여야 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
7ff59c72-d07a-40a4-a4b1-487781092fc0 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (5) 모든 배관은 이경관을 접속할 때 레듀서를 사용하여야 하고, 수평 주관에는 편심레듀서를 사 용하여 공기 및 응축수가 정체되지 않도록 시공하여야 한다. (6) 배관, 연결부위 및 연결된 장비에 응력을 주지 않고 배관이 팽창 수축할 수 있도록 펌프 흡입 및 토출측 입상배관 등을 지지하여야 한다. (7) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업 등에 지장이 없도록 여유 공간을 두고 배관하여야 한다. (8) 배관은 질서정연하게 배열하고 공기빼기, 배수 등을 고려하여 기울기를 주어야 한다. (9) 화장실 벽속에 매립되는 급수, 급탕 배관은 발포폴리에틸렌 보온재 5t 이상으로 보온하며 수 직관에는 수격 방지용 완충 배관을 300mm 이상 한다. (10) 변기와 소변기 하부에 연결되는 PVC 배관은 VG2 를 사용 한다. 3.1.2 배관 준비 (1) 위치의 결정 시공에 앞서 모든 배관에 대하여 다른 배관과 의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요 기울기, 슬리 브의 위치, 향후 보수 및 배관교체 등 기타 관련 사항들을 고려하여 배관 위치를 정확히 결정 한다. (2) 배관 피트, 거푸집 및 슬리브의 고정 콘크리트의 바닥 및 벽 등에 매설할 배관 또는 관통하는 배관에 대해서는 콘크리트 타설전에 충분히 강도가 있는 거푸집 또는 슬리브 등을 소정의 위치에 장착하여 CORE(구멍뚫기)공사는 가급적 피하도록 한다. (3) 지지철물의 고정 천장 및 벽에 고정하는 인서트 및 지지철물은 건축공사의 진행에 따라 지체없이 소정의 위치 에 정확하게 부착되도록 한다. (4) SLEEVE 의 설치 후 개구부 철판 막음 등 안전 관리 방안을 수립, 적용하여 SLEEVE 개구부를 관리토록 한다. (첨부-1 기준 적용) 3.1.3 배관 설치 기준 (1) 도면상의 누락이나 불분명한 사항 혹은 변경사항은 반드시 발주 담당자의 사전승인 및 지시 를 받아 시공하여야 한다. (2) 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (3) 오.배수 배관은 유체흐름 방향으로 하향기울기로 시공하며, 역기울기 등 순환을 저해 할 우려 가 없도록 시공하여야 한다. 3.2 배관의 설치 3.2.1 일반 배수관 (1) 기구와 배수관은 누수, 누기되지 않도록 접속한다. (2) 배수지관 등이 합류하는 경우는 반드시 45° 이내의 예각으로 하고 수평에 가까운 구배로 합 류시킨다. (3) 배수관에는 이중트랩을 사용하지 않는다. (4) 배수횡주관 또는 횡지관에는 T 형 이음쇠, ST 형 이음쇠, 크로스 이음쇠를 사용하지 않는다. (5) 배수계통 배관의 중간에는 유니온 또는 관 플랜지를 사용하지 않는다. (6) 배수관에는 구멍을 뚫어 나사를 내거나 용접을 하지 않는다. (7) 배수횡주관은 요철이 없이 시공하고 구배는 다음 표에 의한다. ¦ 관경 [mm] ¦ 최소 구배 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 65 이하 ¦ 1/50 ¦ ¦ 75, 100 ¦ 1/100 ¦ ¦ 125 ¦ 1/150 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
ad32be89-5101-4ab6-842b-6e31a068b003 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 150 이상 ¦ 1/200 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ 3.2.2 통기배관 (1) 일반사항 ① 통기입상관은 우수입상관으로 사용해서는 안된다. ② 통기입상관의 상부는 그 상단을 단독으로 대기 중에 노출시키거나 또는 가장 높은 위치에 있는 기구의 물넘침수위에서 150mm 이상 높은 위치에서 신정통기관에 연결한다. ③ 통기입상관의 하부는 가장 낮은 위치의 배수횡지관보다 낮은 위치에서 45 Y 형관을 사용하 용하여 배수입상관에 연결한다. ④ 외벽면을 관통하는 통기관의 말단은 통기관의 기능을 저해하지 않는 효율적인 구조로 하지 않으면 안된다. ⑤ 모든 통기관은 관내의 물방울이 자연유하 낙하 될 수 있도록 하고 역구배 되지 않도록 배수관에 연결한다. ⑥ 수평 주 배수관에서 뽑아 낸 통기관은 수평 주 배수관의 중심선 상부에서 수직되지 않는 것 은 45° 이내의 각도에서 분기하고 근처의 고정할 장소에 세워 올린 후 그 배수계통의 가장 높은 위치에 있는 기구의 물넘침수위로부터 150mm 이상 높이에서 횡주하거나 또는 통기 지 관에 연결한다. (2) 개별통기 ① 대변기나 기타 이와 유사한 기구류를 제외하고 통기관은 트랩웨어보다 높은 위치에서 분기 한다. ② 개별통기관은 트랩웨어에서 관경의 2 배 이상 떨어진 지점에서 분기한다. (3) 루프통기 ① 배수수평주관의 최상류 기구배수관이 접속한 직후의 하류측 위치에서 분기한다. ② 루프 통기관은 통기 수직관 또는 신정 통기관에 연결하거나 단독으로 대기에 개구한다. (4) 결합통기 결합통기 하단은 그 층에서 나오는 배수지관이 배수입상관에 접속하는 곳의 아래로부터 Y 형관을 사용하여 입상관에서 분기한다. 또, 그 상단은 그 층의 바닥면서 1m 이상 위쪽에서 Y 형관을 사용하여 통기 입상에 연결한다. 3.2.3 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물 질을 제거한다. ② 이음부는 먼저 마찰면을 밀착시킨 후 볼트로 조인다. ③ 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 이음부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗 하게 제거한 후 조립한다. ④ 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유체의 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능한 방향으로 체결한다.) (2) 볼트 조이기 ① 플랜지체결은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'에 의한다. ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. ④ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체결 하여야 한다. ⑤ 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'의 3.2.2 항을 참조한다 · 3.3 관의 접합 3.3.1 동종관의 접합 (1) PVC VG1 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
a548139d-ad87-46a7-a6c7-cb7e308b8b86 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ DRF(CAP + RUBBER RING) CAP 내부의 RUBBER RING 이 밀리지 않도록 주의 하고, CAP 을 견고하게 조여 누수가 되지않 도록 한다. ② 플랜지 접합 Gasket 은 두께 3.5mm 이하의 것을 사용하고, 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 놓고 볼트 를 균등하게 조인다. Gasket 의 양면에 굳은 페인트 및 퍼티 등을 사용해서는 안된다. DTS (본드 접합) a. 작업 도구 준비 작업 시작 전 작업을 위한 각종 자재(프라이머, 접착제 및 각종 공구)를 사전에 준비한 다. b. 파이프 절단 파이프는 가능한 한 직각으로 CUTTING 하여야 한다. C. 내외경 면취 내외경 면취의 경우 모서리 따기용 줄이나 BEVELING TOOL 을 이용하되 파이프 끝에서 1/16"~3/32"의 폭으로 10~15 °의 경사를 주어 면취한다. d. 접합면 청소 수분 및 유분 기타 이물질은 파이프 및 피팅의 표면 용해 및 접착에 방해를 줄 수 있으 므로 깨끗하고 마른 걸레로 파이프와 피팅류의 안팎에 있는 먼지, 유분, 톱밥이나 물기 들을 모두 제거하여야 한다. e. 삽입 깊이 체크 -. 접착제를 도포하기 전에 파이프 및 피팅을 똑바로 가볍게 삽입시켜 파이프가 수구 길 이의 1/3~2/3 지점에서 멈추어지는지 확인한다. - · 파이프가 완전히 삽입되었는지를 확인하기 위해 피팅 소켓의 길이를 측정하여 그 간 격을 파이프 외면에 표시한다. 프라이머와 접착제를 도포할 때, 표시(Marking)가 지워질 수 있으므로 그 길이에 50mm 위치 추가 Marking 한다. ![image](/image/placeholder) 파이프 소 켓 파이프 50m 50mm 추가 Marking 추가 Marking f. 접착제 도포 一, 파이프와 피팅이 깨끗하고 습기와 부스러기가 없을 때 솔벤트 접착제를 도포해야 하 며, 바른 프라이머가 진득진득할 때 즉시 도포해야 한다. ~ 접착제는 칠붓, 천연모 브러시 또는 파이프 직경의 약 1/2 SIZE 인 롤러를 사용하여 접 합 표면에 도포해야 한다. 파이프 끝부분 바깥에 이음 소켓의 길이와 같게 접착제를 두껍게 칠한다. -. 칠하는 양은 간격을 채우는데 충분한 분량 이상이 되어야 하며, 이음 소켓에는 중간 정도로 칠하되 뒤범벅되지 않도록 한다. 조립 g. -. 양쪽 표면이 솔벤트 접착제로 적셔져 있는 동안 파이프를 1/4 바퀴 회전시키면서 신속 신속하게 이음매 소켓에 끼워넣는다. -. 파이프는 이음재 중단점에 완전하게 자리를 잡아야 한다. -. 최초 접합이 확실히 되도록 약 30 초 동안 잡고서 조립상태를 유지한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
e5e02164-985d-4bad-92b1-334b5649e680 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 9 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ - 억지로 삽입한 맞춤부의 테이퍼(경사진면) 때문에 최초 접착 중에 일정한 압력이 유지 · 되지 않으면 파이프는 이음매 중단점에서 뒤로 물러날 수 있다. 파이프 주변과 이음재 연결부에 접착제 방울이 보여야 한다. 이 방울이 소켓 어깨 주위로 연속되어 나타나지 않으면 접착제가 충분하지 않게 도포 되었음을 표시하는 것이다. 불충분하게 접착제가 도포되면 접합부를 잘라내고 다시 접합하여야 한다. - 접착제 방울이 과다하면 헝겊으로 닦아내어야 한다. 3.3.2 이종관의 접합 이종관의 접합은 절연플랜지를 사용하여 접합하여야 한다. 3.4 지지 및 고정 3.4.1 U-BOLT 및 U-BEND 및 HANGER ROD 및 Hole Size 에 대한 규격 ¦ 관 경 ¦ Bolt 규격 ¦ Hole 규격(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15A~100A ¦ M10 ¦ 12 ¦ ¦ 125A~600A ¦ M12 ¦ 15 ¦ ¦ 600A 초과 ¦ M16 ¦ 18 ¦ 3.4.2 배관의 SUPPORT 배관의 SUPPORT 는 될 수 있는대로 공동 PIPE RACK 을 만들어 사용하며, 이는 STEEL STRUCTURE DWG.를 기준 한다. 공동 PIPE RACK 에서 벗어나는 배관은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합 한 밴드형 파이프 행거로 HANGING 또는 바닥에서 TRUNNION 을 사용하여 받쳐 주도록 한다. 이때 CONTROL VALVE 등 추후 MAINTENANCE 로 해체가 필요한 부위는 TRUNNION PIPE 사이 에 FLANGE PLATE 를 만들어 해체에 대비하며, FLANGE 사이에 NEOPRENE PAD(20t)를 설치하고 보온이 필요한 배관은 FLANGE 까지 보온한다. 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] (1) 배관의 지지 간격 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
1c80599d-e86e-47d6-9c00-09c5814cee28 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 배관의 지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며, 간격 및 개소는 설계도면에 명시되어 있지 않으면 아래의 표를 따른다. ¦ 구 분 ¦ 배관 종류 및 관경 ¦ 최대 지지간격(mm) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 100A 이하 125A ~ 150A 200A ~ 250A 300A ~ 450A 500A 이상 ¦ 층별 2 개소 지지 6M 이상 8M 이상 10M 이상 12M 이상 14M 이상 단, 층당 최소 1 개소는 배관지지가 되어야 함 ¦ ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 경질염화비닐관 (PVC VG1) 16A 이하 25A ~ 40A 50A 65A ~ 125A 150A 이상 ¦ 700 1,000 1,200 1,500 2,000 ¦ ¦ * 배관 SHAFT 등과 같이 수평배관에서 입상배관으로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가보강을 하여야 한다. * 공통 PIPE RACK 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며 현장여건을 반영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다. * 지상층 배관 행거 고정 시 반드시 9m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것. ( 내진 설계 Guide Line 기준에 따른다. ) 3.5 청소구의 설치 3.5.1 일반사항 (1) 청소구는 청소가 용이한 위치에 설치하고 그 주위에 있는 벽, 바닥 및 대들보 등이 청소에 지장을 주는 장소에서는 원칙적으로 구경 65mm 이하의 관에 대해서는 300mm 이상, 구경 75mm 이상의 관에 대해서는 450mm 이상의 공간을 청소구의 주위에 둔다. (2) 은폐배관에 손상을 주지 않고 용이하게 떼어놓을 수 있는 기구트랩과 내부설치형 트랩에 내 장된 기구청소를 해야하는 기구 배수관에 90 구부러진 곳이 1 개뿐인 경우에 한해서 그 청소 구들에 상당하는 것으로 인정해도 괜찮다. (3) 청소구는 다음의 개소에 설치한다. 배수 횡지관 및 배수 횡주관의 기점 ② 긴횡주관 중간으로서 배수관의 관경이 100mm 이하인 경우는 15m 이내, 100mm 를 넘는 경우 30m 이내 ③ 배수관이 45°를 넘는 각도에서 방향을 변경한 개소 ④ 배수입상관의 최상부 및 최하부 또는 그 부근 ⑤ 배수횡주관과 대지 배수관의 접속개소에 가까운 곳 ⑥ 상기 이외의 필요하다고 판단되는 개소 (4) 지중매설관에 설치하는 경우에는 그 배관의 일부를 바닥마감면 또는 지반면 또는 그 이상까 지 연장해서 설치한다. (5) 은폐배관의 청소구는 벽 또는 바닥마감면과 동일면까지 연장하여 설치한다. 또한 청소구위를 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
77929678-7444-450c-bfea-ab4de6291015 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 모르타르, 석고, 반죽석회, 그 밖의 재료로 덮어서는 안된다. 부득이 청소구를 은폐하는 경우 에는 그 청소구 전면 또는 상부에 뚜껑을 설치하거나 그 청소구에 용이하게 접근할 수 있는 위치에 점검구를 설치한다. (6) 배수입상관의 최하부에 충분한 공간이 없는 경우 또는 배수입상관의 최하부 근처에 설치 할 수 없는 경우에는 그 배관의 일부를 바닥마감면 또는 근처의 벽면의 외부까지 연장 설치한다. (7) 모든 청소구는 배수의 흐름과 반대 또는 직각으로 열 수 있도록 설치한다. (8) 청소구의 뚜껑은 누수되지 않도록 조인다. (9) 청소구의 뚜껑은 공사시공 중 손상을 받지 않게 하고 관내에 이물질이 들어가지 않도록 보호 한다. 3.5.2 방수가 있는 경우 (1) 콘크리트 타설 후 청소구 본체의 방수층 받이테가 콘트리트 마감 이하에 있도록 수평으로 설 치하고 본체와 콘크리트의 틈새는 모르타르로 꼼꼼하게 구멍을 메우고 견고하게 고정한다. (2) 방수공사 완료 후 방수층 받이테의 물빼기용 작은 구멍이 막히지 않도록 학인한다. (3) 경량콘크리트 타설 후 청소구 바닥 마감면과 수평이 되도록 조정한다. 3.5.3 방수가 없는 경우 콘크리트 타설 후 청소구 윗면이 마감면과 수평이 되게 본체를 설치한 후 본체와 콘크리트의 틈 새는 모르타르로 꼼꼼하게 구멍을 메우고 견고하게 고정한다. 3.6 바닥배수 트랩의 설치 (1) 바닥배수구는 보수관리가 용이한 위치에 설치한다. (2) 바닥배수 트랩은 제한적으로 설치하도록 하며, 봉수가 증발할 위험성이 있는 경우에는 보급수 장치를 설치한다. 또한 보급수 장치를 설치하는 급수배관에는 역류방지기를 설치한다. 3.7 통기구의 설치 (1) 적설지역 이외에서 지붕을 관통하는 통기관은 지붕면으로부터 150mm 이상 높이 올려서 대 기 중에 방출한다. 적설지역의 지붕을 관통하는 통기관은 지붕에서 최고 적설 높이 이상으로 높이 올려서 대기 중에 방출한다. (2) 지붕을 정원, 운동장, 세탁건조장 등으로 사용하는 경우의 통기관은 옥탑까지 연장하거나 옥 상바닥으로부터 수직으로 2m 이상 높여서 대기에 방출한다. (3) 통기구가 본 건물 및 인접 건물의 출입구, 창, 급배기구, 환기구 등의 부근에 있는 경우에는 그 개구부 상단으로부터 600mm 이상 높여서 설치하며 개구부 내로 통기 기류가 들어오지 않는 위치이어야 한다. 또 개구부 상단으로부터 600mm 이상을 수직으로 높이지 못할 경우에 는 개구부에서 수평으로 3m 이상 떨어지도록 설치한다. (4) 외벽면을 관통하여 연장하는 통기관의 통기구는 하향으로 설치한다. (5) 통기구는 건물 돌출 부분의 하부에 설치하지 아니한다. (6) 통기구가 동결에 의해서 막힐 염려가 있는 경우는 통기구의 지름을 75mm 이상으로 하고 그 통기구의 지름을 늘리는 경우는 지붕 또는 외벽의 끝면으로부터 300mm 이상 거리를 두어 건물 내부에서 관지름이 확대되도록 한다. (7) 통기구, 넘침구 등에는 스테인리스망을 설치하여 이물질 및 곤충 등이 들어가지 못하도록 한 다. 3.8 시험(TEST) 및 검사 3.7.1 건물 내 배수통기계통의 시험 (1) 만수시험 시험대상부분의 최고 개구부를 제외한 기구와 의 연결부를 모두 밀폐하고 개방부까지 물을 만 수시켜 배관에서의 누수를 검사한다. (2) 통수시험 각 기구의 사용 상태에 맞는 수량으로 배수하고 계통의 이상 유무를 검사한다. 3.9 배관 표식 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
2606c0b5-3a3a-4bb2-b9c5-0a963005eabb | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 'HV-A00-000191 APPENDIX-I (눈 관리 STICKER)' 참조 - End of Document - ¦ 첨부-1 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
5704026e-b57d-44c8-915e-24a8e0923ac2 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오 ·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 13 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+10mm~20mm) 철근 10mm 이상 bck 용접 Tack 공접 ¦ + 내부 보강 (규격별) 보강 적용] 상부 ¦ ¦ M+30m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+10mm~20mm) 철근 10mm 이상 bck 용접 Tack 공접 ¦ 규 적 ¦ 내부 보강 보강 (A) (B) ¦ M+30m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+10mm~20mm) 철근 10mm 이상 bck 용접 Tack 공접 ¦ 125A - 250A ¦ 비적용 미적용 ¦ M+30m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ [상부 보강 예시] 300A 350A 철근 10mm 이상 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ M+30m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 400A 2/3 지점 850A B [보양 + 보강 개요] 보강 예시] [내부 ¦ 150 ~ 200 ¦ 3 줄 ¦ M+30m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 400A 2/3 지점 850A B [보양 + 보강 개요] 보강 예시] [내부 ¦ 구경 사 900A - 적정배치 1500A ¦ 4 풀 ¦ M+30m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 400A 2/3 지점 850A B [보양 + 보강 개요] 보강 예시] [내부 ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 ¦ M+30m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 특 기 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 첨부-2 ¦ 첨부-2 ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 기 압 ¦ 수 압 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
a29de405-b8d5-4dd5-b287-41b754dc9fe9 | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 14 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 압력 (kgf/cm2) ¦ 시간 (hr) ¦ 압력 (kgf/cm2) ¦ 시간 (hr) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수 ¦ CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 1),2) 8 or 9.8 ¦ 4 ¦ ¦ 냉각수 ¦ CW-S/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 온수 ¦ HWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 시수 ¦ CTW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 급탕 ¦ CTW-HOTS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 공정냉각수 ¦ PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ DCC 냉수 ¦ DCW-S/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 이상) ¦ 1.1 X 사용압력 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 미만) ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 보일러 보급수 ¦ BFW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 공업용수 ¦ IW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 중수 ¦ NPW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 폐열회수 ¦ RHWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 장비배수 ¦ CD ¦ ¦ ¦ 통수시험 ¦ ¦ ¦ 오수, 배수 ¦ Drain ¦ ¦ ¦ 통수시험 ¦ ¦ 1) 사용압력의 1.5 배를 계산하여 그 값이 8 kgf/cm2 이하이면 8 kgf/cn2 으로 테스트 압력을 설정하며, 그 값이 8 kgf/cm2 를 초과 하면 9.8 kgf/cm2 으로 테스트 압력을 설정한다. 2) 수배관 계통 중 사용압력 10 kgf/cm2 이상은 별도 협의 후 진행한다. 3) 운영 중인 배관과 연결된 배관은 BLIND PLATE 로 완전히 차단하도록 하며, 이것이 어려운 경우에는 발주 담당자와 협의 토록 하고, 이때 적용되는 테스트 압력은 운영 중인 배관의 운영 압력으로 적용하여 밸브 밀림을 방지 한다. ¦ 첨부-3 ¦ 첨부-3 ¦ 첨부-3 ¦ 첨부-3 ¦ 첨부-3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ Gasket 적용 기준 ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
c38c092e-4465-46cf-b5f3-1342a0ae08af | HV-A00-000142 오·배수, 통기 배관공사.doc | ¦ HV-A00-00142 오·배수, 통기 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 15 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ 배관 ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) FTEE WRIGHTLE CON TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
77285938-a14b-48aa-b7f4-ed2749159f1c | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - STS 덕트공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
6f65ce2a-1270-407d-bca0-55d4756c9f14 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
5e83e40c-062c-45d2-a428-26746c1d9588 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 공기조화 및 Process Exhaust 덕트(스테인리스강판 덕트) 공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 덕트의 제작 및 설치 (2) 덕트용 부속품의 설치 (3) 덕트의 지지 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 GAL V 덕트공사 1.2.3 보온공사 1.2.4. 플랜지체결공사 1.2.5. 도장 · 방청 및 부식공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS T 1028 점착 테이프 및 점착 시트의 시험 방법 KS B 1002 6 각 볼트 KS B 1012 6 각 너트 및 6 각 낮은너트 KS B 1101 냉간 성형 리벳 KS B 5302 유리제 온도계(전체 담금) KS B ISO1771 이중 관 일반용 온도계 KS D 3506 용융 아연도금 강판 및 강대 KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대 KS D 3556 피아노선 KS D 3698 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대 KS D 3705 열간 압연 스테인리스 강판 및 강대 KS D 3770 용융 55% 알루미늄 아연합금도금 강판 및 강대 KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄합금의 판 및 띠 KS D 6705 알루미늄 및 알루미늄합금 박 KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재 KS F 2815 배연 설비의 검사 표준 KS L 9102 인조 광물섬유 단열재 1.3.2 단체표준 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
e2f1a742-92ef-415d-8bee-f459d6532eca | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 2 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ SPS-KARSE B 0007-169 공기취입 · 취출구 SPS-KARSE B 0008-170 공기취입 · 취출구의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0009-171 공기조화용 댐퍼 SPS-KARSE B 0010-172 공기조화용 댐퍼의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0013-175 공기조화용 덕트 및 부품 SPS-KARSE B 0016-178 공기조화용 덕트누기 시험방법 SPS-KARSE B 0017-179 공기조화용 덕트소음기 시험방법 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.5.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.5.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 덕트, 부속기기 및 구매된 제품이 손 상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6 보온공사 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 공기조화 및 Process Exhaust 덕트는 오염물질을 발생시키지 않고 비흡습성 재료를 사용하며, 도면 및 본 시방서에 표기하지 않은 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 사용한다. 2.2 덕트재료 2.2.1 스테인리스 강판 KS D 3698 (냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대) 또는 KS D3705(열간 압연 스테인리스 강판 및 강대)로 한다. (첨부파일 1 번 참조) SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
87af6e48-225f-4d6c-917e-b93078e26bd9 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.3 접합재료 및 지지재료 2.3.1 강재 KS D 3503(일반구조용 압연강재)으로 하며, 그 형상, 치수, 중량 및 허용차는 KS D 3051(열간 압연 봉강 및 코일의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차), KS D 3052(열간 압연 형강의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차)에 기재되어 있는 것으로 한다. 2.3.2 리벳 스테인리스 강판제 덕트의 경우 스테인리스제 리벳을 표준으로 한다. 2.3.3 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반 구조용 압연 강재) 및 스테인리스강제의 제품으 로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 2.3.4 플랜지용 개스킷(Gasket) Teflon 계통의 테이프로서 기계식 덕트 플랜지 접합용으로 제작된 것이어야 한다. ¦ 재 질 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PTFE (PolyTetraFluorEthylene) ¦ 내약품성이 뛰어나며, 높은 온도(325°C 에서 안정)에서 특성이 변화하지 않는다. 불연성으로 내후성도 좋고, 비점착성으로 마모계수도 작으며 무독성이다. ¦ 2.3.5 지지재료 (1) 지지재료는 KS D3503(일반 구조용 압연 강재) L-형강 및 c -형강으로 한다. (2) FAB 내부에 설치되는 지지재료는 용융 아연도금된 제품으로 한다. (3) 덕트 관말 부분에는 덕트 상하에 Double Angle 또는 Double Channel 을 설치하여 고정한다. (4) 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 여산은 하부 받침 철물(앵글 등) 하단 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. 2.4 덕트용 부속품 2.4.1 일반사항 덕트 기기류는 압력손실 및 누기시험, 유량시험, 토크시험, 디퓨저의 취출기류 분포시험, 도달거리 및 토출 풍속시험, 소음레벨 등 각종 시험에 합격한 덕트기구를 선정, 설치하여야 한다. 3. 시공 3.1 일반사항 공기 조화 및 Process Exhaust 덕트는 내부의 공기압력에 대해서 변형이 적고, 또 공기의 저항 및 누설이 적으며 기류에 의해 발생하는 소음이 적은 구조로서 다음과 같은 조건을 만족시키도록 해야 한다. 3.1.1 덕트 만곡부의 구조 덕트 만곡부의 내측반경은 원칙적으로 장방형 덕트의 경우는 반경방향 덕트폭의 1/2 이상, 원형 덕트는 직경의 1/2 이상으로 한다. 단, 현장여건 상 덕트폭의 1/2 이상 불가능할 경우 발주 담당 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
43e76a94-0040-4485-85b7-857baef2d6b4 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 자와 협의 한다. 3.1.2 덕트 단면변형의 구조 덕트의 단면을 변형시킬 때에는 급격한 변형을 피하고 점차적인 확대 또는 축소형으로 하며 확 대할 때는 경사각도를 15 도, 축소할 때는 30 도의 범위 이내로 한다. 3.1.3 일반벽체의 관통부처리 방화구획 이외의 벽면을 관통하는 덕트는 두께 1.0mm 이상의 KS D 3598(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대) 또는 벽체와 동일 재질로 마감한다. 3.1.4 방화구획의 관통부처리 (1) 방화구획의 관통부에는 방화댐퍼를 부착한다. 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (2) 관통부에는 방화댐퍼를 부착하지만 구획에 설치되지 않는 경우의 방화구획과 댐퍼 사이의 덕 트는 1.6mm 이상의 강판제로 한다. 3.1.5 덕트 입상의 지지보강 덕트 SHAFT 등과 같이 수평 DUCT 에서 입상 DUCT 로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중 에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가 보강을 하여야 한다. 3.2 덕트 제작 및 설치 3.2.1 일반사항 (1) 각형 덕트 변의 이음은 PITTSBURGH LOCK SEAM 또는 LOCK GROOVED SEAM 으로 한다. 공기 흐름의 직각 방향의 이음은 내부 그루브씸으로 하고 동일면에서 피치가 900mm 이상 일 때는 측면 이음과 의 간격을 300mm 이상 떨어지지 않으면 안된다. 그리고 흐름 방향의 이음을 표준규격 철판으로 할 수 없을 때에는 내부 그루브씸으로 하여 사용하여야 한다. (2) HEPA 나 중성능 필터 등을 사용하는 공조 계통이 고정압이 되는 경우 공조기, 챔버류의 점검 구의 강도와 기밀성 확보에 주의 해야 한다. 또 개구부에 대해서는 운전 중에도 개폐가 가능한 방향으로 한다. 3.2.2 배기덕트 공사 (1) 배기덕트는 정압이 높아 운전경비가 많이 소요되므로 덕트계통에 정압 손실이 최소로 유지될 수 있는 구조로 제작·설치하여야 한다. (2) 덕트에 LEAK 발생 시 소음, 진동, 압력저하 현상이 발생되므로 LEAK 를 최소화 하여야 한다. (3) 덕트 내·외의 압력차에 의한 변형이나 떨림이 없도록 보강을 하여야 한다. (4) 배기덕트는 정압이 높아 덕트 계통별로 적용되는 정압에 따라 덕트의 판두께와 보강방법을 달리하여야 한다. (C/R, PLENUM 내 덕트 및 옥상 노출덕트는 고속덕트 기준을 적용한다.) 3.2.3 덕트 호칭과 압력범위 (1) 고속덕트 적용 ¦ 구 분 ¦ FAB ¦ SUB C/R, CCSS, SMOCK ¦ 입상 ¦ 옥상노출 ¦ 외조기 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F.A(S.A/R.A) DUCT ¦ N/A ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ N/A ¦ 고속 ¦ ¦ ¦ PROCESS EXHAUST DUCT ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ N/A ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
60a80f4c-b172-4c84-a6fb-980f86dc1964 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ EMER' EXHAUST DUCT ¦ N/A ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ N/A ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 덕트 압력 분류에 의한 덕트 호칭과 압력범위 ¦ 압력분류에 의한 덕트호칭 ¦ 압력범위 ¦ 압력범위 ¦ 유속범위 [m/s] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력분류에 의한 덕트호칭 ¦ 상용압력 [Pa] ¦ 제한압력 [Pa] ¦ 유속범위 [m/s] ¦ ¦ 저 압 덕 트 ¦ +500 이하 - 500 이하 ¦ +1,000 이하 - 750 이하 ¦ 15 이하 ¦ ¦ 고압 1 덕트 ¦ +500 ~ +1,000 이하 -500 ~ - 1,000 이하 ¦ +,1500 이하 - 1,500 이하 ¦ 20 이하 ¦ ¦ 고압 2 덕트 ¦ +1,000 ~ +2,500 이하 -1,000 ~ - 2,000 이하 ¦ +3,000 이하 -2,500 이하 ¦ 20 이하 ¦ * 상용압력 : 정상운전 상태에서 덕트내의 최대정압 * 제한압력 : 덕트내 댐퍼를 급격히 폐쇄하므로 인해 압력이 일시적으로 상승하는 경우의 제한 압력을 말한다. 제한압력 이내이면 덕트의 안전강도와 공기누설량 등은 유지되고 있는 것으로 한다. 3.2.4 덕트의 판두께 (1) 장방형 덕트 장방형 덕트는 앵글플랜지 공법으로 하고, 덕트의 판두께는 아래의 표를 따른다. 이형덕트의 경우에는 그 최대치수로 한다. ¦ 덕 트 구 분 ¦ 저 압 덕 트[mm] ¦ 고 압 1, 2 덕 트[mm] ¦ 판두께[mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 750 이하 ¦ - ¦ 0.5 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 751 ~ 1,500 ¦ ¦ 0.6 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 1,501 ~ 2,200 ¦ - ¦ 0.8 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 2,201 이상 ¦ 1,100 이하 ¦ 1.0 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ - ¦ 1,101 이상 ¦ 1.2 ¦ (2) 스파이럴덕트 직관은 스테인리스 강판을 스파이럴형으로 기계적으로 말아서 만든 것으로 호칭치수는 안지 름을 표시하며 그 판의 두께는 아래의 표를 따른다. ¦ 덕트속도 (압력)구분 ¦ 저 속 덕 트 [mm] ¦ 고 속 덕 트 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 600 이하 ¦ - ¦ 0.5 ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 601 ~ 800 ¦ - ¦ 0.6 ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 801 ~ 1,000 ¦ - ¦ 0.8 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
443b4d6d-ba0e-42b2-a946-30ea2f7f2a53 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.2.5 덕트의 이음매 (1) 장방형 덕트 ① 덕트 모서리에 이음매는 1 개소 이상으로 하며, 피츠버그이음, 보턴펀치스냅이음, 더블코너 이음 또는 용접으로 한다. ② 용접은 TIG 또는 SPOT 용접으로 하고 용접 후에는 Spatter, Scale 등을 와이어브러쉬 또는 그라인더 등으로 충분히 제거한다. ③ 기준판에서 취하기 곤란한 경우의 유동방향의 이음매는 내부보강이음 혹은 용접한다. (2) 스파이럴 덕트 'HV-A00-000131 GAL V 덕트공사 시방서' 기준에 따른다. 3.2.6 덕트의 접속 (1) 장방형덕트의 접속 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 플랜지 설치용 리벳[mm] ¦ 플랜지 설치용 리벳[mm] ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 플랜지 설치용 리벳[mm] ¦ 플랜지 설치용 리벳[mm] ¦ 볼트의 호칭경 ¦ 볼트의 간격[mm] ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 750 이하 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ 4.0 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ ¦ 751 ~ 1,500 ¦ 40 x 40 x 3t ¦ 4.0 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,200 ¦ 40 X 40 X 5t ¦ 4.0 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ ¦ 2,201 이상 ¦ 40 X 40 X 5t ¦ 4.0 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ ① 플랜지 이음매의 용접장소는 네모퉁이로 하고, 플랜지 접합부의 용접부는 평편하게 다 듬질하고 필요한 구멍을 가공한다. ② 플랜지의 접속에는 플랜지 폭과 같은 플랜지용 개스킷을 사용하며, 볼트로 기밀이 유지 되도록 체결한다. ③ 누설의 염려가 있는 장소 또는 특기가 있는 경우는 이음에 밀봉을 한다. ④ 형강은 스테인리스강제(볼트, 너트 공통)로 한다. (2) 스파이럴 덕트의 접속 ① 커플링의 외면에 접착재를 발라 양끝을 덕트에 끼워넣고 스테인리스강제 테이핑나사로 접합하며 테이프로 말아 마무리 하던가 접합용 플랜지를 사용하여 마감한다. ② 이음매는 스테인리스 강판 또는 스테인리스 강대를 사용해 이음 또는 용접한 것으로 한다. ③ 이음매의 호칭치수는 외경기준으로 하고, 공차는 아래의 표와 같다. ¦ 호칭 치수 [mm] ¦ 공 차 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 75 초과 600 이하 ¦ -1.5 초과 -2.5 이하 ¦ ¦ 600 초과 1,000 이하 ¦ -2.0 초과 -4.0 이하 ¦ ④ 이음매의 판두께는 아래의 표와 같다. ¦ 호칭 치수 [mm] ¦ 공 차 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 600 이하 ¦ 0.8 ¦ ¦ 600 초과 800 이하 ¦ 0.8 ¦ ¦ 800 초과 1,000 이하 ¦ 1.0 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
522c6659-132e-424c-83bc-f0af021f3185 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 이음매의 끼움길이는 아래의 표와 같다. ¦ 호칭 치수 [mm] ¦ 최 소 길 이 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300 이하 ¦ 25 이상 ¦ ¦ 300 초과 800 이하 ¦ 50 이상 ¦ ¦ 800 초과 1,000 이하 ¦ 100 이상 ¦ ![image](/image/placeholder) 테이프 감은 폭 밀봉재 (고압덕트) [스파이럴 덕트 끼워넣기 이음 접합] (3) 볼트 조이기 ① 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~ 체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ② 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. ③ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에서는 양족으로 나온 볼트의 길이가 동일하게 여산이 나 오도록 체결한다. ④ 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'를 참조한다 ⑤ 플랜지체결은 배관과 동일하게 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'에 의한다. (기체도 유체와 동일하게 관리 한다) 3.2.7 장방형덕트의 밀봉 'HV-A00-000131 GAL V 덕트공사 시방서' 기준에 따른다. 3.2.8 개스킷의 설치 2.3.4 항 및 'HV-A00-000131 GAL V 덕트공사 시방서' 기준에 따르며, 국토 교통부제정 "기계설비 표준시방서"에 준한다. 3.2.9 덕트의 보강 장방형 덕트의 보강기준은 아래의 표에 따른다. (1) ANGLE FLANGE 덕트(PROCESS EXHAUST) 보강 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 보 강 형 식 ¦ 보 강 형 식 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 외부 4 면 보강 ¦ 내부 종(�)보강 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ 750 이하 ¦ 1.0 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 751 ~ 1,100 ¦ 1.0 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 1,101 ~ 1,500 ¦ 1.2 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,250 ¦ 1.2 ¦ 40 X 40 X 5t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
479976b2-e340-4a51-8563-02acff47f5dd | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2,251 ~ 2,700 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2,701 이상 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ TIE ROD X 2 개소 ¦ ANGLE FLANGE ¦ 500 ¦ * 압괴가 예상되는 덕트는 발주 담당자와 협의 하여 시공 시 덕트 상부 작업에 의한 또는 훼손을 방지하기 위하여 추가 보강을 한다. * TIE ROD : 15A STS PIPE (내부 STS 전산볼트 12⌀) 3.3 덕트의 지지 및 방진 3.3.1 수평지지 행거 및 덕트 지지 재료는 아래의 표에 의하며 방진이 필요한 경우에는 방진재를 사용하여야 한 다. (1) 장방형 덕트 행거 및 지지 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 행 거 지 지 ¦ 행 거 지 지 ¦ 행 거 지 지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 수평지지 철물 ¦ 환봉 ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ 750 이하 ¦ L 형강 40 X 40 X 3T ¦ M10 ¦ 3,000 ¦ ¦ 751 ~ 1,500 ¦ L 형강 50 x 50 x 4T ¦ M12 ¦ 3,000 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,200 ¦ L 형강 50 X 50 X 6T ¦ M12 ¦ 3,000 ¦ ¦ 2,201 이상 ¦ c 형강 75 X 40 X 5 X 7 ¦ M12 ¦ 3.000 ¦ * 지상층 덕트 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것 (내진 설계 Guide Line 기준에 따른다.) ① 수평지지 철물의 길이는 덕트 폭(보온이 있을 경우 보온포함) 보다 50mm 크게 한다. ② 환봉의 길이가 2,400mm 이상 되어 흔들림이 있는 경우는 덕트 상부에 L 형강을 설치하여 흔들림을 방지한다. ③ 덕트의 연결 길이가 10m 이상일 경우 행거 지지는 10m 마다 1 개소씩 상·하부 이중 행거를 사용한다. ④ 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 여산은 하부 받침 철물(앵글 등) 하단 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. ⑤ 행거는 덕트 전용으로 설치해야 하며, 트레이 등 타용도의 지지물과 혼용해서는 안된다. ⑥ OAC 실의 F.A MAIN HEADER 지지용 환봉은 M16 을 적용한다. ![image](/image/placeholder) 환봉+ 형강 환봉+ (a) 매닮 방법 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
31af8980-71aa-4d49-a09a-120128cee85c | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 형강 덕트 형강 (b) 지지 방법. [행거 및 지지철물의 설치] ⑦ 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] (2) 스파이럴 덕트 행거 및 지지 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 행 거 ¦ 행 거 ¦ 지 지 체 ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 평강치수 [mm] ¦ 환봉 ¦ 형강치수 [mm] ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ 1,000 이하 ¦ 30 X 3T ¦ M10 ¦ L 형강 30 X 30 X 3T ¦ 3,000 ¦ (3) 천정덕트 방진 방진은 전문 업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설치하여야 한다. (4) 회의 실이나 교육실등 소음에 민감한 AREA 의 덕트는 SPRING 행거 지지 및 소음 FLEXBLE DUCT 를 설치해야 한다. 3.3.2 덕트용 부속품의 설치 'HV-A00-000131 GAL 、 V 덕트공사 시방서' 기준에 따른다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
c4cb377c-ebfd-46a0-8e2a-60640e8c55a5 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.4 덕트 DRAIN 배관 입상덕트의 하부나 응축수 고임 예상 부위 및 덕트 내 SPRINKLER HEAD 설치부에 원활한 배수를 위하여 DRAIN PORT 를 설치한다. DRAIN PORT 는 배출가스의 흐름에 방해가 되지 않는 모양으로 제 작하고 PE, STS, FM PVC 배관이나 밸브 등의 부속재와 연결하여 배수 될 수 있어야 한다. 또한, 추후 CLEANING 을 위하여 분해 및 조립이 용이한 구조로 설치하여야 한다. 3.4.1 DRAIN PORT 및 배관 설치 구분 ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ Scrubber RM ¦ Scrubber RM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ Riser Duct ¦ Header ¦ ¦ Acid ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Acid(MAC.), Acid(PFC) ¦ 100A HF ¦ 100A HF (35m 간격) ¦ - ¦ - ¦ 50A HF ¦ - ¦ ¦ Alkali ¦ 50A HF ¦ 100A HF (15m 간격) ¦ 50A HF ¦ - ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Heat/Gen ¦ ¦ - ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ GALV. ¦ ¦ Organic ¦ ¦ ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ ¦ Cabinet ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ - ¦ 미적용 ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Emer. ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ * ACID, ALKALI, CABINET DUCT DRAIN 의 재질은 P.E(PolyEthylene) - FM PVC 로 한다. * ORG DUCT DRAIN 의 재질은 STS304 로 한다. * DRY, H/G 은 Roof Header 에 Port 만 구성하고 PVC 볼밸브로 마감한다. 설치 순서 Sub FAB & Plenum: Drain Port → Ball Valve → 무봉수 Trap F03, F04 Utility, CR 노출 Duct: Drain Port → Sight Glass → Ball Valve → Blind Flange 마감 3.4.2 FM PVC DRAIN 배관 (1) 작업 도구 준비 작업 시작 전 작업을 위한 각종 자재(프라이머, 접착제 및 각종 공구)를 사전에 준비한다. (2) 파이프 절단 파이프는 가능한 한 직각으로 CUTTING 하여야 한다. (3) 내외경 면취 내외경 면취의 경우 모서리 따기용 줄이나 BEVELLING TOOL 을 이용하되 파이프 끝에서 1/16" ~3/32"의 폭으로 10~15 °의 경사를 주어 면취한다. (4) 접합면 청소 수분 및 유분 기타 이물질은 파이프 및 피팅의 표면 용해 및 접착에 방해를 줄 수 있으므로 깨끗하고 마른 걸레로 파이프와 피팅류의 안팎에 있는 먼지, 유분, 톱밥이나 물기들을 모두 제거하여야 한다. (5) 삽입 깊이 체크 ① 접착제를 도포하기 전에 파이프 및 피팅을 똑바로 가볍게 삽입시켜 파이프가 수구 길이의 1/3~2/3 지점에서 멈추어지는 확인한다. ② 파이프가 완전히 삽입되었는지를 확인하기 위해 피팅 소켓의 길이를 측정하여 그 간격을 파이프 외면에 표시한다. ③ 프라이머와 접착제를 도포할 때, 표시(Marking)가 지워질 수 있으므로 그 길이에 50mm SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a473efa1-428b-4241-add4-ccf3795204d3 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 위치 추가 Marking 한다 (6) 접착제 도포 ① 파이프와 피팅이 깨끗하고 습기와 부스러기가 없을 때 솔벤트 접착제를 도포해야 하며, 바 른 프라이머가 진득진득할 때 즉시 도포해야 한다. ② 접착제는 칠붓, 천연모 브러시 또는 파이프 직경의 약 1/2 SIZE 인 롤러를 사용하여 접합 표 면에 도포해야 한다. 파이프 끝부분 바깥에 이음 소켓의 길이와 같게 접착제를 두껍게 칠한 다. ③ 칠하는 양은 간격을 채우는데 충분한 분량 이상이 되어야 하며, 이음 소켓에는 중간 정도 로 칠하되 뒤범벅되지 않도록 한다. (7) 조립 ① 양쪽 표면이 솔벤트 접착제로 적셔져 있는 동안 파이프를 1/4 바퀴 회전시키면서 신속하게 이음매 소켓에 끼워넣는다. ② 파이프는 이음재 중단점에 완전하게 자리를 잡아야 한다. ③ 최초 접합이 확실히 되도록 약 30 초 동안 잡고서 조립상태를 유지한다. ④ 억지로 삽입한 맞춤부의 테이퍼(경사진면) 때문에 최초 접착 중에 일정한 압력이 유지되지 않으면 파이프는 이음매 중단점에서 뒤로 물러날 수 있다. ⑤ 파이프 주변과 이음재 연결부에 접착제 방울이 보여야 한다. 이 방울이 소켓 어깨 주위로 연속되어 나타나지 않으면 접착제가 충분하지 않게 도포되었 음을 표시하는 것이다. 불충분하게 접착제가 도포되면 접합부를 잘라내고 다시 접합하여야 한다. ⑥ 접착제 방울이 과다하면 헝겊으로 닦아내어야 한다. 3.4.3 STS DRAIN 배관 STS DRAIN 배관의 시공은 'HV-A00-000122 PCW 배관공사' 시방에 따른다. 단, DUCT DRAIN 은 비압력부로 육안검사만 수행한다. 3.4.4 입상덕트의 설치 (1) 원형덕트 ① Channel (100x50x5t) Support 는 바닥에 고정한다. (Set Anchor 또는 직결나사 또는 Welding 사용하여 고정) ② 원형 클램프 내부에 고무패드(3t)를 넣고, 덕트와 고정 한다. ③ 원형 클램프에 고정된 원형 덕트를 Channel Support 위에 방진 패드(20t)와 함께 Bolting 고 정 한다. ④ D/S 의 경우는 Channel Support 와 원형덕트 사이는 Flashing 마감만 적용하고, FAB & 습식 구조 바닥의 경우 Channel Support 와 원형덕트 사이는 방화 마감 후, 오염방지 및 최상층 누수시 물고임 방지를 위하여 GAL` V(0.8t)로 적용한다. ![image](/image/placeholder) 4 ② 0.8t GAL`V 이상 원형 클램프 (PL6Tx 904L /RUBBER PAD 3T) 1 CHANNEL (100x50x5tx7t) 원형덕트 입상 설치 상세도 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
01db322c-2fb9-44c4-a64b-4d92f83a90c6 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 사각덕트 ① Channel (100x50x5t) Support 는 바닥에 고정한다. (Set Anchor 또는 직결나사 또는 Welding 사용하여 고정) 그외 Channel (100x50x5t) 2 개는 덕트에 100mm 간격으로 볼트(M8) 고정한다. ③ Channel 에 고정된 사각 덕트를 Channel Support 위에 방진 패드(20t)와 함께 Bolting 고정 한다. D/S 의 경우는 Channel Support 와 사각덕트 사이는 Flashing 마감만 적용하고, FAB & 습식 구조 바닥의. 경우 Channel Support 와 사각덕트 사이는 방화 마감 후, 오염방지 및 최상층 누수시 물고임 방지를 위하여 GAL` V(0.8t)로 적용한다. ![image](/image/placeholder) 0.8t GAL'V 이상 CH ANNEL (1 00x50x5tx7t) CHANNEL(100x50x5t) BOLTING(M8) 1 00mm 간격 사각덕트 입상 설치 상세도 3.5 부식방지 3.5.1 덕트를 고정·조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최 대한 이종금속사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우는 전위부식방지를 위 해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.5.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.5.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.5.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.5.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.6 시공 허용오차 3.6.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
1f23bed5-c14e-4a24-9f26-fb41488fbae7 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 13 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분㊸ ¦ 오차 한계(mm)㊶ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50p ¦ ¦ F03, F04, CUB 등⌀ ¦ 土 75⌀ ¦ 3.7 검사 3.7.1 방진의 시공 규격 및 PAD 설치 상태 3.7.2 분기부 및 플랜지 누름클립 체결 간격 3.7.3 Support / Hanger 의 간격 및 수직 · 수평 등 설치 상태 3.7.4 댐퍼 Type 및 작동 상태, 타공정 간섭 상태 3.7.5 방화벽체 관통부 마감상태 3.7.6 구간별 계통검사 (Route 및 기구류 위치 등 도면 일치 여부) 3.7.7 덕트 변형 및 훼손 여부 확인 3.7.8 타 설비 간섭 및 이격(진동 전달 방지) 확인 3.7.9 덕트 보양 상태 3.7.10 덕트 규격 도면 일치 확인 3.7.11 덕트 체결 상태 및 보온 상태 3.7.12 점검용 Port 확인 3.8 덕트 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I (눈 관리 STICKER)' 참조 3.9 PROCESS EXHAUST ACCESSORY 'HV-A00-000192 APPENDIX-II (PROCESS EHXAUST ACCESSORY)' 참조 - End of Document - 첨부-1. 배기덕트 재질표 ¦ 구 분 ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ RISER ¦ SCR. 인입 HEADER ¦ 비 고 ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ RISER ¦ SCR. 인입 HEADER ¦ 비 고 ¦ ¦ ACID ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ STS ¦ FRP ¦ ¦ ¦ ACID (MAC,PFC) ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ - ¦ - ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ ¦ ¦ ACID (MAC ) ¦ FM-FRP ¦ FM-FRP ¦ - ¦ ¦ FM-FRP ¦ - ¦ M16 EUV 잔여마감 해당 ¦ ¦ ALKALI ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ - ¦ STS ¦ FRP ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
8b7dcb31-efa0-4b21-998d-29cec0a5b687 | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 14 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ORG ¦ - ¦ - ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DRY ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ FM PVC ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ ¦ ¦ CABINET ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ - ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ ¦ H/G ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ ¦ EMER' ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ * M15 ph-2 적용사항으로 다른 Project 진행시 발주처 의사결정 필요 (1) Scrubber ROOM Duct 의 수평구간은 Main Header 재질과 동일하게 적용 (2) FM PVC Damper 중 1,100mm 이상은 FRP Damper 적용 (FM PVC Damper 제작 가능시 FM PVC 적용) (3) 입상 최하단 FAB - DS Elbow - ACID, ALKALI : FRP 적용 (4) 입상 최상단 DS - Scrubber Header Elbow - ACID : FRP 적용 - ALKALI : STS 적용 ¦ 첨부-1. Gasket 적용 기준 ¦ 첨부-1. Gasket 적용 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
e5cdae2c-7a3f-4e18-a8bc-ebb8f7a0ab9d | HV-A00-000132-STS덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00132 STS 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 15 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) FTTE VORGATEGAME TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
c8e14fcb-4a1b-4bae-819b-f693dd4cc854 | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 플랜지체결공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
cc4ec436-634b-4a0a-a2e0-aa2c3b021a16 | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 23.11 ¦ 3.2.1 플랜지 체결 절차 협의 안 반영 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
aca722c9-a9d9-4463-aa23-b33a8ba905b1 | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00170 플랜지체결공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 1 of 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 각종 덕트, 배관공사의 FLANGE 체결에 대한 일반적이며 상세한 체결 및 검사에 대한 표준 및 기준으로 덕트/배관제작 및 설치 공사에 적용하며, 공장조립 및 현장조립 모두 에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.4 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.2 주요내용 (1) 일반사항 (2) 재료 (3) FLANGE 체결 기준 (4) FLANGE 체결 검사 1.3 관련 시방 1.3.1 일반공통사항 1.3.2 배관공사(공조, PCW, H-VAC, NG PIPING) 1.3.3 덕트공사(GALV, STS, STS COATING, FRP, FM PVC) 1.3.4 위생공사(급수급탕, 오배수통기, 위생기구) 1.4 참조 표준 T 1.4.1 한국산업표준 KS B 1002 6 각 볼트 KS B 1010 마찰 접합용 고장력 6 각 볼트 · 6 각 너트 · 평와 셔의 세트 KS B 1012 6 각 너트 및 6 각 낮은 너트 KS B 1037 스터드 볼트 KS B 1324 스프링 와셔 KS B 1326 평와 셔 KS B 1426 강제 관 플랜지 통칙 KS B 1501 철강제 관 플랜지의 압력 단계 KS B 1503 강제 용접식 관 플랜지 KS B 1511 철강제 관 플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차 KS B 1519 관 플랜지의 개스킷 자리 치수 KS B 2819 구조물용 토크-전단형 고장력 볼트 · 6 각 너트 평와 셔의 세트 KS M 3352 폴리테트라플루오로에틸렌 수지 성형 분말 KS M 6613 수도용 고무 KS M 6614 공업용 고무패킹재료 1.4.2 국제규격 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
c434a579-9c91-4043-8739-c15e104f5638 | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00170 플랜지체결공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 2 of 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ASME B31.3- Process Piping, 최신판 -. Chapter VI- Inspection, Examination, and Testing (of Normal Fluid Service) -. Chapter VIII- Piping for Category M Fluid Service -. Chapter IX- High Pressure Piping -. Chapter X- High Purity Piping ASME PPC-1 2013 TABLE 2 EN 13555, EN 1591-1 TA Luft 1.5 제출물 1.5.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출) 등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.5.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.5.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관하며, 어쩔 수 없이 옥외에서 보관할 경우에는 차광 막 등으로 덮어 서 직사광선으로부터 보호한다. 1.6.2 개스킷(Gasket)은 이물질에 의한 오염이나 손상이 발생하지 않도록 한다. 1.6.3 보관운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 손상되어서는 안되며 적재, 보관 시 주변 하 중으로 변형이 발생하지 않도록 종류별로 구분하여 보관한다. 1.6.4 운반, 저장 및 취급기간동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품 이 손상되지 않도록 보호한다. 2. 재료 본 시방서에 명기되어있지 않을 경우에는 KS 제품 또는 그 동등품 이상이어야 한다. 2.1 일반사항 2.1.1 플랜지(Flange) 및 개스킷(Gasket) (1) 플랜지 및 개스킷의 재료는 아래와 같이 적용한다. (첨부-1 Gasket 적용 기준 참조) ¦ LINE (FLUID) ¦ METERIAL ¦ METERIAL ¦ GASKET ¦ GASKET ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ LINE (FLUID) ¦ PIPE ¦ FLANGE ¦ MATERIAL ¦ TH'K ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
d99e7e20-28c2-41c9-9893-6d79f0caebcd | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00170 플랜지체결공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 3 of 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수 (CHW6-S, CHW12- S, CHW14-R,CHW20- R), 냉각수(CW-S/R) 온수(HWS/R) ¦ SPP(GALV.), KS D 3507, 3583 ¦ SS275(GALV. ), KS B 1503, SO ¦ NON-ASBESTOS ¦ 3.0 mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증기(SS (1K, 2K, 3K, 6K), 증기응축수(SR) (1K, 2K, 3K, 6K) ¦ SPP, KS D 3507, SPPS38 , KS D 3562 ¦ SS275, KS B 1503, SO ¦ SPIRAL WOUND (Graphite Filler/CS Outerring) ¦ 3.2mm ¦ ¦ 공정냉각수 (PCW13-S,PCW18- S, PCW20- S,PCW18-R, PCW23-R,PCW25- R), 급수·급탕 (CTW, CTW- HOTS/R) ¦ STS304 TP-AP, KS D 3576, SCH10 ¦ STSF304, KS B 1506, SO ¦ PTFE(Hard) ¦ 3.0 mm ¦ ¦ 도시가스(NG) ¦ SPPG, KS D 3631 분말식 PE 피복강관, KS D 3589 ¦ SS275, KS B 1503, SO ¦ PTFE(Hard) ¦ 3.0 mm ¦ ¦ DUCT DRAIN ¦ PE, PVC, STS304 ¦ PE,PVC, STS304 ¦ EFLON, EPDM ¦ ¦ 2.1.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 아래와 같이 적용한다. ¦ LINE(FLUID) ¦ MATERIAL ¦ MATERIAL ¦ REMARKS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ LINE(FLUID) ¦ BOLT / NUT/ WASHER ¦ PIPE ¦ REMARKS ¦ ¦ 냉수 (CHW6-S, CHW12- S, CHW14-R,CHW20- R), 냉각수(CW-S/R) 온수(HWS/R) ¦ SNB7/SM45C (A193-B7/A194-2H) ¦ SPP(GALV.), KS D 3507, 3583 ¦ ¦ ¦ 증기(SS (1K, 2K, 3K, 6K), 증기응축수(SR) (1K, 2K, 3K, 6K) ¦ SNB7/SM45C (A193-B7/A194-2H) ¦ SPP, KS D 3507, SPPS38, KS D 3562 ¦ ¦ ¦ 공정냉각수 (PCW13-S,PCW18- S, PCW20- S,PCW18-R, PCW23-R,PCW25- R), 급수·급탕 (CTW, CTW- ¦ STS304B (A320-B8) ¦ STS304 TP-AP, KS D 3576, SCH10 ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
cc36f11a-4220-4f3e-9bdb-1dab69ac872c | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00170 플랜지체결공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 4 of 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ HOTS/R) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도시가스(NG) ¦ SNB7/SM45C (A193-B7/A194-2H) ¦ SPPG, KS D 3631, 압출식 폴리에틸렌피복강관, KS D 3589 ¦ ¦ ¦ DUCT DRAIN ¦ STS304 ¦ PE,PVC,STS304 ¦ ¦ (2) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으 로 한다. (3) 볼트 및 너트는 KS B 1002(6 각 볼트), KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트)의 제품으로 한다. (4) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 및 풀림방지와 셔 제품으로 한다. (회전체 전·후단 HEAD 부(PUMP 전·후단 HEAD 부 / BLOWER FLEXIBLE 전·후단부 - 풀림방지 WASHER 적용 할 것) (5) ANCHOR 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (6) 고장력볼트 · 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010 (마찰 접합용 고장력 6 각 볼트 · 6 각 너트 평와 셔의 세트), TS 볼트 · 너트는 KS B 2819(구조물용 토크-전단형 고장력 볼트 · 6 각 너트 · 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 3. 시공 3.1 일반사항 3.1.1 조립 작업 절차 (1) 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물질 을 제거한다. (2) 플랜지 접속은 먼저 마찰면을 밀착시킨 후 볼트로 조인다. (3) 플랜지를 가 조립 후 볼트 구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 접속부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗하게 제거한 후 조립하다. (4) 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유 체의 흐름 반대 방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. 단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능한 방향으로 체결한다. (5) 같은 플랜지에 체결되는 볼트는 모두 같은 방향으로 체결되어야 한다. 단, 간섭으로 시공이 어려울 경우 간섭이 발생한 플랜지에 있는 볼트는 모두 반대 방향으로 체결한다. 간섭부만 반대반향으로 체결한다. 플랜지는 중심 또는 플랜지면의 수직도, 수평도 등 정렬 상태를 확인하고 플랜지를 정렬하여 연결한다. (6) 체결 시 과도한 힘(Torque)을 가야여 플랜지, 볼트, 너트, 개스킷(Gasket)이 손상되지 않도록 한다. (7) 작업 완료 후 플랜지의 간격이 일정하게 유지되었는 지를 확인하고 플랜지, 볼트, 너트의 손 상 여부 및 플랜지 사이 개스킷(Gasket)의 접촉 상태를 최종 확인한다. (8) 모든 작업과 확인 절차가 완료되면 I-Marking 하고 작업 실명제 스티커를 부착한다. 3.1.2 볼트 조이기 (1) 나사산은 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산~체결볼트 지름의 1.5 이하로 한다. (2) 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. (3) 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에서는 양족으로 나온 볼트의 길이가 동일하게 여산이 나 오도록 체결한다. (4) 볼트수에 따라 적용되는 체결 순서에 맞추어 항상 마주보는 대각선 방향으로 체결을 실시한 다. 아래의 그림과 같이 1~4 번 대각 체결 후 1 번의 오른쪽을 5 번으로 하고 5~8 번 대착 체결 후 5 번의 오른쪽을 9 번으로 하고 9~12 번 대각 체결을 하는 방식으로 반복 체결한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0749ffaf-78e8-4bd3-acc8-e129aef601a1 | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00170 플랜지체결공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 5 of 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1 1 5 8 3 4 3 4 2 7 6 2 Chart Type: line Blue Purple Orange Yellow Green Red item_01 11 1 5 9 4 8 Chart Type: line Blue Purple Orange Gray Light Blue Dark Blue item_01 15 1 5 9 13 12 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 item_01 19 15 19 1 5 9 13 12 16 14 3.2 플랜지 체결 절차 3.2.1 플랜지 체결 절차 ¦ 구분 ¦ 절차 ¦ 세부내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STEP-1 ¦ 체결 기능 교육 ¦ -. Bolt 체결 기준 교육 ¦ ¦ STEP-2 ¦ Bolt/Nut/Washer/Flange/Gasket 입고 검사 ¦ -. 입고되는 Bolt/Nut/Flange/Gasket 의 자재 검사 ¦ ¦ STEP-3 ¦ Bolt 체결 방향 : Bolt 머리 기준 -. 수직 : 아래쪽 → 위쪽 -. 수평 : 유체 흐름 반대 방향 ¦ -, Bolt 풀림 육안 확인을 위함 -. Bolt 체결 방향 a) 수직에서는 Bolt 머리 부분이 아래에서 위쪽을 향하도록 함. 아래에서 위쪽 시공이 어려운 곳 발생 시 간섭부만 위에서 아래가 향하도록 함. b) 수평에서는 Bolt 머리가 유체 흐름의 반대방향에 위치하도록 함 FLOW c) Blind Flange 체결 시 Bolt 머리가 Blind Flange 방향에 위치하도록 함. 단, Valve 류 등의 간섭부는 간섭부위만 반대 방향으로 체결 ¦ ¦ STEP-4 ¦ Flange / Alignment / Gasket 점검 ¦ -. Flange 표면 녹 발생 및 도장 확인 -. Flange Gasket 홈 표면에 육안 결함 여부 확인 -. Gasket 의 육안 결함 여부 .. Flange 정렬상태 확인 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
ca9ac25e-e28d-4d24-990c-317ba19fe100 | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00170 플랜지체결공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 6 of 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STEP-5 ¦ 체결 검사 ¦ ", 작업완료 후 기 · 수압 Test 전 Flange 체결 확인 -. Flange 전체 육안검사 시행 ", 시공사 : 100% (육안검사) ", 건설사업관리기술인 : 10% (육안검사) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ * 체결 시 반드시 Nut 전체를 조이는 것으로 함. * 기·수압 Test 등 압력 변동 시점 이후 Leak 발생여부 확인하여 재 조임 필요 시 Gasket, Bolt, Nut 상태 확인 후 재조임을 시행하고 재검사를 수행할 것 * 기 ·수압 TEST 를 위한 BLIND FLANGE 체결부는 복구 후 기·수압 TEST 는 필요치 않고 운전중에 누설여부를 확인하고 누설 시 재조임을 시행한다. 3.2.2 I-MARKING 기준 (1) PUMP : 회전체 전·후단 HEAD 부(PUMP 전·후단 HEAD 부 / BLOWER FLEXIBLE 전·후단부 / BLOCK VALVE 전·후단부 ) 등 진동이 있는 곳에는 I-MARKING 을 한다. (2) DUCT FAN : FAN 과 DUCT 연결부 등 진동이 있는 곳에는 I-MARKING 을 한다 (3) Bolt 끝단 머리부터 Flange Body 까지 I-Marking 을 한다. ![image](/image/placeholder) 400A_DCWS BOLT. 400A.DCWS + CHECK VAL (TYP.) FLEXIBLE(T.P.C) FLANGE FLEXIBLE(T.P.C) F184 NUT. I-Marking+ DCC CHILLED WATER CIRC. PUMP EXHAUST FAN 3.3 Bolt, Nut, Washer 사용 기준 3.3.1 Bolt, Nut, Washer 는 아래 표의 기준으로 사용한다. ¦ 구분 ¦ 적용볼트 ¦ 적용볼트 ¦ BOLT ¦ NUT ¦ PLATE WASHER ¦ REMARKS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관 ¦ 육각 BOLT ¦ 일반배관 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ STUD BOLT ¦ ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ 2 개 ¦ 발주담당자의 승인 필요 ¦ ¦ SUPPOR T ¦ ANCHOR BOLT ¦ 기초설치 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ ¦ ¦ SUPPOR T ¦ TS BOLT ¦ H-Beam 고정용 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ 너트측만 와셔사용 ¦ ¦ SUPPOR T ¦ 고장력 BOLT ¦ H-Beam 고정용 ¦ 1 개 ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ ¦ 3.3.2 Gasket, Bolt, Nut, Washer 의 사양을 확인하고 Washer 는 아래와 같이 사용한다. (1) 일반배관의 육각볼트·너트에는 볼트 머리부에 평와 셔 1 개, 너트부에 평와 셔 1 개 설치 (2) 일반배관의 스터드볼트·너트에는 양쪽 너트부에 평와 셔 각각 1 개식 설치 (3) SUPORT ANCHOR 볼트는 너트부에 평와 셔 1 개 설치 (4) TS 볼트는 너트부에 평와 셔 1 개 설치 (5) 고장력 볼트에는 너트 및 볼트 머리쪽에 각각 평와 셔 1 개씩 설치 (6) 회전체 전·후단 HEAD 부(PUMP 전·후단 HEAD 부 / BLOWER FLEXIBLE 전·후단부)에는 SPRING WASHER 등의 풀림방지 WASHER 설치. 3.4 플랜지 체결 검사 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f76c5749-f8f6-422d-8415-1675a30bc4a0 | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00170 플랜지체결공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 7 of 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.4.1 검사 계획 작업이 완료되면 시공사에서는 플랜지 체결검사를 기 · 수압 Test 전에 실시한다. 3.4.2 검사 빈도 (1) 시공사 : 100% (플랜지 전체 육안검사) (2) 건설사업관리기술인 : 10% 육안 검사 3.4.3 검사 기준 (1) 검사 기준은 최소, 최대값 범위내에 있어야 합격하며, 기준 범위를 벗어날 시에는 불합격 처 리 함. (2) 불합격 처리 후 재 체결 1 회 실시 및 1 일 후 재 검사 실시. (3) 재 검사 시 불합격 될 때에는 Gasket, Bolt, Nut 의 상태를 확인하여 필요한 부속은 교체하여 재조임값으로 체결 후 검사 수행. - End of Document - ¦ 첨부-1 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Gasket 적용 기준 ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
2cdc83a2-ed41-4ca9-b854-e748ce5cd276 | HV-A00-000170 플랜지체결공사 _ 240927 적용.doc | ¦ HV-A00-00170 플랜지체결공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 8 of 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, IW ( 백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ 배관 ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) STRE MATE CAN TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
66499f80-9079-4432-8f73-38a57bdd3c8a | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | SK ecoplant 자동제어 시방서 이 표는 M15X 프로젝트에 대한 문서 정보를 요약하여 제공합니다. 문서 번호, 분야, 프로젝트 번호, 프로젝트 제목, 클라이언트 및 위치와 같은 주요 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 프로젝트의 기본적인 세부사항을 명확히 하여 관련자들이 프로젝트의 배경을 이해하는 데 도움을 줍니다. 이 표는 건설 프로젝트의 승인 및 수정 기록을 나타냅니다. 각 행은 특정 수정 사항에 대한 정보를 포함하고 있으며, 수정 번호, 날짜, 설명, 그리고 관련된 담당자의 이니셜이 포함되어 있습니다. 이 표는 프로젝트 관리 및 문서화의 일환으로, 각 수정 사항의 상태를 추적하고 관리하는 데 중요한 역할을 합니다. | {}
b615d164-3b41-4823-9bb6-c282337e2321 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | - 목 차 - A. 일반공통사항 B. System Hardware C. System Software D. Sensor E. Control Valve F. Damper Actuator G. Cable Duct 공사 A) Cable Duct 공사 B) Cable Tray 공사 H. 배관 및 배선 공사 1. Panel J. 현장 TEST 및 장비 TEST K. GAS 공사 L. PKG 업체공사 M. BIM 공사 M15X Project | {}
1d5988ad-dbc3-42a7-9637-2c8637bc4b7e | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | A. 일반공통사항 1. 목적 및 적용범위 이 시방서는 발주 또는 구매 시방서 그리고 이것에 부속하는 도면, 계산서 등과 더불어 SK Hynix(발주처)가 발주한 Project 의 제어(계장) 공사에서 시공자가 준수해야 하는 요구사항 을 규정한다. 2. 적용범위 2-1. 설계도면, 관계법령 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방서에 준하며, Hynix 자동제어 공사표준(HXCI-S0004)와 시방서 내용과 상충되는 경우 발주처 승인을 득한다. 2-2. 한국산업표준 (KS) KS C IEC 60502-1 정격 전압 1~30KV 압출 성형 절연 전력 Cable 및 그 부속품 KS C IEC 60227-3 배선용 비닐 절연 전선 KS C 3342 근거리 통신 Cable KS C IEC 60794 / UL-1651 광섬유 케이블 KS C 8401 강제 전선관 KS C 8460 금속제 전선관용의 부속품 KS C 8422 금속제 가요 전선관 KS C 8459 금속제 가요 전선관용 부속품 KS C IEC 60364 저압전기설비 KS C IEC 60332-3-24 화재조건에서의 전기 케이블 난연성 시험 KS D 0201 용융 아연도금 시험방법 KS D 3503 일반구조용 압연강제 KS D 3506 용융 아연도금 강판 및 강대 KS D 8308 용융 아연도금 * 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 외 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. 3. 적용순서 3-1. 본 시방에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 기계, 전기, 배관에 관한 사항은 해당 시방서에 준 한다. 3-2. 도면과 본 시방이 상이한 경우에는 도면을 우선으로 하는 것을 원칙으로 하되, 감독관과 협의 후 정한다. 3-3. 본 시방서, 도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능할 경우에는 반드시 감독관에게 서면으로 보고하고, 대안에 대한 승인을 얻은 뒤에 시공하여야 한다. 시방서, 설계도 및 내역서 중 어느 한 도서에 라도 내용이 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. 1 of 143 M15X Project | {}
d7553971-81e6-4513-8dc7-7a79bcd93b90 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4. 이의 설계도서와 시방서의 내용이 서로 다를 때, 누락되었거나 잘못 명기되었을 경우 또는 의문이 있을 때에는 감독관과 협의 하며 수정사항을 보완하여 감독관의 서명 확인을 받는다. 5. 공정표 계약자는 착공에 앞서 공정표, 기타 시공계획서 등을 작성 제출하고, 감독관의 확인을 받는다. 6. 용어의 정의 이 시방서에서 사용하고 있는 용어에 대한 정의 는 다음 각 호와 같다. 6-1. "발주자"라 함은 Hynix 또는 계약에 관한 업무를 사장으로부터 위임 받아 수행하는 자를 말한다. 6-2. 감독관이라 함은 Hynix 감독관 임무를 부여 받은 자를 말한다. 6-3. "장비 및 자재"라 함은 이 계약에 의해 계약자가 공급할 장비와 자재를 말한다. 7. 계약자의 의무 7-1. 계약자는 설비의 설계 및 제작에 전반적인 책임이 있으며, 정상상태에서 고장, 파손이 없도록 충분한 강도와 성능을 보장하여야 한다. 7-2. 계약자는 제작 상세설계 및 제작상 불합리하거나 계약자가 제시한 사양보다 우수한 대안이 있을 때에는 검토서를 제출하여 감독원의 승인을 받은 후 변경요청을 해야 한다. 8. 시공계획서 8-1. 계약자는 자재운반, 장비사용, 기타 필요한 시공계획서를 상세히 작성하여 공사착수 전에 감독관의 승인을 받아야 한다. 시공계획서 중 특히 중량물의 반입, 설치 등 위험을 수반하는 공사에 대하여서는 공사방법과 사용 장비를 명시하여야 한다. 8-2. 공사개시 전에 주요 시공도를 작성 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 시공한다. 8-3. 특히 장비설치도의 경우는 장비 제작회사의 추천방식에 의하여 정확하게 작성 제출하여야 한다. 8-4. 시공도 작성 전에 지급자재의 연결부분 및 연결치수를 필히 확인한 후 이를 반영하여야 하며, 시공도의 축척은 1/100 을 원칙으로 하고 별도 축척이 필요한 경우 변경 축척을 명기하여 제출한다. 2 of 143 M15X Project | {}
23c54752-cb02-497b-b43f-541c2e6f6a55 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9. 기기 및 재료 9-1. 기기 및 재료 (기자재 및 부속품을 포함한다) 는 특기하지 않는 한 모두 KS 규격의 신품을 사용하여야 하며, KS 규격이 없는 품목은 국산 최상품을 사용하여야 한다. 국산 생산이 불가한 자재는 감독관의 승인을 받아 사용한다 9-2. 본 공사에 사용하는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본 등의 기술 자료를 구비하여 제출하고, 감독관의 승인을 받아 사용하여야 한다. 9-3. 기기 또는 재료에는 제작회사, 제조번호, 제조 년, 월, 일, 형식 및 성능 등을 명시한 명판을 부착하되 한국공업규격 또는 공산품관리법의 규정에 적합한 것으로 한다. 추가로 , 계기, 제어 Panel 및 시공완료된 사항 (Cable Duct, 전선관 등) 에 대하여 발주처 눈관리 규정에 따라 눈관리표를 별도 부착한다. 9-4. Energy 절약을 위한 자재 및 기기는 Energy 합리화법에 의한 등록업체의 제품을 사용하여야 한다. 9-5. 기존 장비의 호환성 및 유지관리를 위하여 발주자의 승인을 득한 Vendor List 를 기준으로 동등 이상의 제품을 사용하여야 한다. 10. 자재검사 10-1. 계약자는 감독관에게 자재의 검사를 요청할 경우 주요 공사자재에 대하여는 협의 하에 품질검사를 실시하고 그 시험 성적서를 첨부하여야 한다. 10-2. 계약자는 도급자재 검사 시 해당자재를 검사할 수 있을 만큼의 충분한 시간을 감안하여 검사 요청 하여야 한다. 10-3. 계약자는 도급자재 검사에 합격한 자재를 작업에 지장이 없는 장소에 정리하여 보관하고 감독관의 점검이 쉽게 이루어질 수 있도록 조치하여야 한다. 10-4. 계약자는 도급자재 검사에서 불합격한 자재를 지체 없이 공사현장으로부터 반출하여 합격품과 혼동되지 않도록 하여야 한다. 11. 시험 계약자는 감독관이 요구하는 품목에 대하여 국가공인기관에서 시행하는 항목사항을 감독관 입회 하에 필하고, 시험성적표를 감독관에게 제출하여야 한다. 다만, 이에 수반하는 제반비용은 계약자의 부담으로 한다. 12. 관공서 및 기타 기관과 의 수속 공사를 위한 허가수속 및 신고사항과 건물 준공 후 건물 이용에 필요한 허가수속 및 신고 사항 일체를 계약자는 지체 없이 감독관에게 보고하여야 한다. 13 설계변경 13-1. 설계변경은 원칙적으로 계약조건에 준하여 반드시 감독관의 승인을 받아 실시한다. 13-2. 계약자는 설계 변경 시 감독관이 요구하는 구비서류를 제출하여야 한다. 14. 경미한 변경 공사시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업 상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치 위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변동은 감독관의 지시에 따라 계약자 부담으로 시공한다. 3 of 143 M15X Project | {}
a3082526-a94a-4e1d-9f5a-3ad7afd5c85a | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 15. 기구 및 공사의 보전 15-1. 계약자가 발주자로부터 인수 받은 각종 기자재는 오손, 파손, 변질, 분실 등의 방지를 위하여 계약자 부담으로 철저히 보전하여야 한다. 15-2. 계약자는 시공도중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기구류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분실 등을 방지하기 위하여 철저한 보안대책을 수립하여야 한다. 16. 시운전 16-1. 각 설비 System 의 시험, 조작, 조정을 행한다. 16-2. 조정에 필요한 기기, 기구 등은 공사 시에 예측하여 사전에 설치하고, 시험장비는 수급자가 반입하고, 시운전 종료 시 반출 한다. 17. 준공도와 보수, 관리안내서 17-1. 공사 준공 시에는 준공도와 보수, 관리 안내서를 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 17-2. 준공되는 시공공사의 내용(시운전 결과 및 각종 Test 자료)을 정확히 기록 보존하되 시공설비의 관리유지에 대한 작성과 아울러 능률화함은 물론 시공설비의 개수자료로서 사용함에 목적이 있으므로 상세히 기록하여야 한다. 17-3. 준공도는 준공 시에 전건물의 현황 포함한 도서로서 본 건물에 설치된 주요기재 및 장비의 일람을 모두 첨부하여야 한다. 17-4. 준공도에는 경미한 변경을 포함한 설계변경 내용을 기입하여야 한다. 17-5. 기기 및 장비일람에는 품명, 제조자명, 형식, 용량, 출력, 재질, 수량, 주요 치수, 중량 등을 명기 하여야 한다. 17-6. 준공도는 CAD 로 작도한 것으로 기재된 문자, 치수, 축척, 범례 등은 설계도에 준한다. 17-7. 준공도의 제출부수는 A3(부수는 사업주 요구에 따름) 제출하여 감독원의 승인을 득한 후 수정하여 A3 평철 및 CD 를 제출하여야 한다. 18. 시공기준 18-1. 공사의 시공은 설계도서 및 감독관의 지시에 따라 제반 법규를 준용하여야 한다. 18-2. 설계도서에 나타난 기능을 완전히 발휘하도록 계약자는 충분히 검토 후에 시공하여야 한다. 4 of 143 M15X Project | {}
aba6ba25-b319-4100-ab6e-06c7e677a09b | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 19. 타 공사와 의 관련사항 19-1. 타 공사와 의 관련 사항은 감독원의 지시에 따라 공사 진행에 지장이 없도록 시공하여야 한다. 19-2. 공사 시공도중 건물 및 기타 기 시설된 부분에 파손이 된 경우에는 감독관의 지시에 따라 무상으로 복구한다. 19-3. 바닥, 벽, 보 등 건축물에 구멍을 뚫을 경우에는 관계담당자 및 감독관과 협의 하여 건축 구조물에 영향이 없음을 확인한 후가 아니면 공사를 진행할 수 없다. 19-4. 공사로 인한 타 공사와 의 연관성이 있을 경우 계약자는 최대의 협조를 하여야 한다. 19-5. 기존배관과 의 연결 작업은 감독관과 협의 된 지정기일 안에 시공하여야 한다. 20. 안전 및 보건관리 20-1. 안전관리 1) 계약자는 공사를 수행하는데 따른 근로자의 산업재해예방과 건강관리를 위하여 관련법령, 규칙, 기준을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 안전관리를 위하여 필요한 경우 감독관의 지시에 따라야 한다. 2) 계약자는 관련법에 안전관리에 대한 세부계획을 수립한다. 3) 계약자는 건설공사 표준안전관리비 계상 및 사용기준에 따라 안전관리비를 산출내역서에 계상하여야 한다. 4) 계약자는 계약금액에 포함된 안전관리비를 건설공사 표준안전관리비 계상 및 사용기준에 따라 사용하고 그 사용내역서를 현장에 비치하여야 하며 감독관의 요구가 있을 경우 이를 제출하여야 한다. 또한, 하도급공사의 경우에도 이를 준용한다. 20-2. 안전검사 1) 계약자는 필요 시 유해 또는 위험한 기계, 기구 및 설비 등(이하"법정위험기계"라 한다.)을 현장에 반입할 때에는 반입 전에 설계검사, 완성검사, 성능검사 및 정기검사 등의 해당되는 안전검사를 받은 것이라야 한다. 5 of 143 M15X Project | {}
33fb881e-85fe-48d7-9c98-034f39175ef2 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 20-3. 안전조치 1) 계약자는 공사 시행 중에 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보에 충분한 주의 를 기울여야 하며, 피해를 최소화 할 수 있도록 모든 조치를 취하여야 한다. 2) 계약자는 안전에 만전을 기하기 위하여 조직, 계획, 점검 및 훈련 등을 실시하여야 한다. 3) 계약자는 공사 착수 전에 다음 각호와 같은 안전시설을 설치하여야 한다. - 출입금지 구역의 설정 - 도로의 교통제한 또는 금지 - 전기, 상하수도 및 통신 등 주요한 시설에 대한 보호 - 위생적인 음료수의 확보 - 각종 표지판 조명시설 - 기타 공중의 안전을 위하여 필요하다고 판단되는 사항 4) 계약자는 공사를 위하여 기존도로의 교통을 제한하고자 할 때에는 필요한 조치를 하여야 한다. 5) 계약자는 작업장내의 모든 근로자에게 소정의 안전모와 안전화를 착용하도록 하여야 한다. 6) 계약자는 공사시행 중 인접해 있는 기존 구조물 또는 교통시설에 피해를 주지 않도록 필요한 보호 시설을 설치하여야 한다. 7) 계약자는 공사시행 과정에서 일반인의 통행에 지장이 없도록 적절한 조치를 강구하여야 한다. 20-4. 안전교육 및 시공 1) 계약자는 공사현장 근로자에게 정기 안전교육을 실시하여야 하며, 신규로 공사현장 근로자를 채용 하는 경우나 작업내용을 변경하는 경우에는 업무와 관련한 교육을 실시하여야 하고, 그 결과 를 감독관에게 서면으로 제출하여야 한다. 2) 계약자는 시행중인 공사 또는 공사현장 근로자에게 위험이 없도록 필요한 가설비와 안전설비를 설치하여야 한다. 또한 안전시공을 고려한 시공방법 적용과 시공장비 운전을 하여야 하며 현장 정돈에 특별히 주의 하여야 한다. 6 of 143 M15X Project | {}
01dd68f1-d0c8-4823-b1ef-b15ed554d8fb | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | B. System Hardware 1. 공통 사양 1-1. System 구성 1) System 구성의 주요 항목은 이중화로 구성하여야 하며, 고장부품에 대한 교체가 Process 에 영향을 주지 않도록 Non Stop Free Maintenance 가 가능하도록 설계한다. (이중화 대상 : Controller, HMIServer/단말, Network, Power Supply 등) 2) Hot Backup (동시 운전 Check 상태에서 Primary 이상시 Secondary 자동 절체) 가 가능해야 하며 이때 Process 는 정상 동작되어야 한다. (설비 고장에 대한 Process 영향을 최소화 하기 위한 Failure Design 반영) 3) Hardware 는 산업용 범용기기를 채택하여야 한다. 4) 전원공급장치는 Primary, Secondary 로 구성하여, 한쪽의 이상에도 변함없이 Process 운영이 가능하여야 한다. 5) On Line 운영시에도 Software 의 수정, Software Upgrade 및 Loading 이 가능하여야 하고, Hardware 는 I/O, Network Card 의 교체 및 추가가 가능해서 Process Control 에 영향을 주지 않아야 한다. 6) System 증설/확장시 기존 System 은 On Line 상태에서 정상적인 운전이 가능하여야 하며, 운영 중 일부 단위 System 의 Trouble 로 인해, 타 설비에 영향을 주지 않아야 한다. 7) HMI Server 및 PLC CPU & RIO Panel 은 전원 이중화 구성한다. 8) HMI Server 및 PLC CPU Redundancy 구성한다. 1-2. 핵심요소기술 Demo 실시 시방서 발행 후 10 일 이내에 다음 항목에 대하여 발주사 담당자 입회 하에 Demo 를 실시하고, 결과 가 발주사의 평가 기준에 만족되어야 한다. 1) 제어기기(PLC) - Network 이중화(100Mbps 이상) - CPU 이중화(Hot Backup) - On Line 상태에서의 I/O Module Change 가능 - PID Loop Control 기능 - HMI 에서 PLC 상태 감시 2) Server / Network - Network 이중화(100Mbps 이상), DB Server - HDD RAID 구성, Power 공급 이중화 - On Line 상태에서의 Client 단말 확장 - 각종 운영 Data 보관기간 : 3 개월 이상(Trend/Alarm 등) - 조건별 Data 조회(1 초/1 분/10 분/1 시간/1 일) 3) HMI Package - Package Application 이중화 - On Line Edition - Response Time - 핵심 요소기능 구현 (Software 기능사양 참조) - Alarm 이력관리/운영일보/Data 관리 등 7 of 143 M15X Project | {}
97ec8f52-641b-4037-935d-848b3ac0fc21 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2. 부문별 구성 2-1. Controller 구성 1) PLC 의 선정은 본 System 의 Controller 요구기능에 적합한 기종이어야 하며, 공정별로 PLC 기종은 다를 수 있으나, 동종 Maker 제품을 사용해야 함. (기종의 선택은 발주처의 승인을 득할 것) 2) PLC 는 CPU, Power, 통신 Module 등이 Redundancy 로 구성 되어야 함. 3) 전기적인 Surge, Noise, EMC 대책에 대하여 실제 Test 또는 그에 상응하는 상세한 Data 를 제출함으로써 명백하게 확인이 되어야 함. 4) PLC 운전 중 Software 의 수정 및 Loading 이 가능해야 하며, 정상운전 수행중에 In/Output Module 의 교체 및 추가, 제거가 가능하여야 함. 5) PLC 운영시 H/W 및 S/W 의 일부분이 다른 부분이나 전체에 영향을 주어 System 에 Trouble 이 발생되지 않아야 함. 6) 통신 - Computer 및 PLC 간의 통신은 Ethernet TCP/IP 통신(100Mbps 이상)이 되도록 함. - 통신 Cable 은 Surge, EMF 및 기계적인 충격에 Protection Rating 되어야 하며, Cable 의 접속은 현장에서 절단 실시함. - PLC I/O Bus 의 통신 Cable 은 PLC Maker 표준 Cable 을 사용해야 함. 7) CPU 에는 Memory Backup Battery 가 별도로 설치되어 3,600 시간 이상 각종 Program 및 Data 를 보관해야 함. 8) I/O 할당 - I/O Module 은 Rack Type 이 아닌 Remote Type 으로 함. - I/O 구성은 실제 I/O 가 80% 이하가 되도록 설계해야 하며, I/O 할당은 시공업체에서 1 차 실행 후 발주처의 조정을 통한 상세 도면을 제출하여야 함 ( 단일 I/O Module 기준, Point 여유분:30%, I/O Slot 여유분:20% ) - AI/AO I/O Point 는 Card 분리 분산 구성한다. 9) System Failure Design 을 기본으로 설계해야 함. - CPU Fail 시 또는 Stop 시 AO 는 마지막 상태를 유지 - Loop Control Point 는 Source Cable Open 시에도 AO 는 상태를 유지 10) Hot Stand-By(Fault Tolerant Automation Systems). - Backup 과 절체를 위한 추가 Engineering 이 필요없고, 이중화 관련 기능은 Firmware 에 이미 Programming/Test 완료되어야 함. - Alarm 과 Interrupt 정보 손실이 없어야 하며 전환 중 출력은 유지되어야 함. - CPU 이중화는 Event 방식 동기화. - 이중화를 위한 동기화 Module 용 통신 Cable 은 Fiber Optic Cable 사용. - 이중화 CPU 간 Switching Time Rate 는 100ms - 이중화 CPU 간 Switch Over 조건 (1) 전원, Rack, Sync Module, Sync Cable, CPU 문제 발생 시 자동절체 (2) Engineering PC 또는 Loader 에서 수동전환 가능. 8 of 143 M15X Project | {}
1844923b-7147-4421-a724-0b3336427480 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2-2. HMI System 구성 1) Computer 및 주변기기의 선정은 본 System 의 요구기능에 적합한 기종이 되어야 하며, 최신 IT 적용 및 Open Architecture 로 설계해야 함. 2) Server(통합, CCR)는 Disk, 통신 Card 및 기타 정상가동에 필요한 제반 요소 등이 이중화로 구성되어야 함. 3) HMI Server 는 Utility 통합관제 System 과 관련한 전체 Data 를 관리하는 통합 File Server 의 기능을 할 수 있도록 충분한 용량을 가져야 하며, O/S 는 Windows 를 기본으로 함. 4) 전기적인 Surge, Noise, EMC 대책에 대하여 실제 Test 또는 그에 상응하는 상세한 Data 를 제출함으로써 명백하게 확인이 되어야 함. (IEEE 기준의 2 배-무전기/휴대폰에 의한 Test 실시) 5) Computer System 운영시 H/W 및 S/W 의 일부분이 다른 부분이나 전체에 영향을 주어 System 에 Trouble 이 발생되는 일이 없도록 상호 Interlock 이 되도록 구성해야 함. 6) Server 의 경우 Power, 통신 Module 등이 Redundancy 로 구성되어 정전시 Program 및 Data 의 손실이 없어야 함. 7) Package 설비와 의 Interface 에 필요한 Device 의 경우, 현장의 내환경성을 만족할 수 있도록 산업용으로 구성함. 8) Printer 의 경우 Network 접속이 가능해야 하고, 내구성 Test 를 실시하여야 함. 9) 정복전시 Auto 재 기동을 위하여 발전 Mode, 복전 Mode 를 PLC Program 으로 구성함. 10) 2 차 SCR 중앙제어 Local Mode 와 Remote Mode 자동 교체 운전 제어 필요함. 11) 2,048 개의 분산 System 상호 연결(Server 연결) 및 100 개 이상의 Client 연결 가능 하여야 함. 12) 지원 OS 는 Windows, Linux, Solaris 를 기본으로 함. 13) 지원하지 않는 타 Maker 에 대한 드라이버에 대해 추후 개발 가능하여야 함. 14) System 운전 가동 이후 정지없이 Project Update 가능하여야 함. 15) HMI Package Version Update 시 별도의 Version Upgrade 없이 System 통합 가능 하여야 함. 16) 통신 2 중화 지원가능 하여야 함. 17) PCW Pump 자동 교체 운전 제어 필요함. 2-3. 통신 System 구성(Network & Field 통신) 1) Network Device 및 관련 Tool 의 선정은 본 System 의 요구기능에 적합한 기종이어야 하며, 최신 IT (Information Technology) 적용 및 Open Architecture 로 구성해야 함. 2) Network 는 향후 증설 및 통합을 고려하여 충분한 확장성과 안정성 및 신뢰성을 갖추어야 함. 3) Network Device 및 Cable 은 Full Redundancy 로 구성되어야 함. 4) Network Device 는 전기적인 Surge, Noise, EMC 대책에 대하여 실제 Test 또는 그에 상응하는 상세한 Data 를 제출함으로써 명백하게 확인이 되어야 함. 5) H/W 및 S/W 의 일부분에서 발생한 Trouble 로 인하여 다른 부분이나 전체에 영향을 주어 System 에 Trouble 이 발생하지 않도록 계층별 또는 단위 System 별로 상호 Interlock 이 되도록 구성해야 함. 6) Network Device 의 경우 Power, 통신 Module 등이 Redundancy 로 구성되어 정전 시 문제가 없어야 하며 정전 시에도 내부 Program 및 Data 의 손실이 없어야 함. 7) Network Hardware 에 부착된 Power 와 Switch 에는 운영자가 무의 식 중에 Touch 할 수 있는 가능성을 제거하기 위하여 별도 보호 덮개를 설치하여야 함. 9 of 143 M15X Project | {}
a8d29440-cbeb-41e8-84ab-f49e918d324f | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 8) Network Hardware - Network 을 구성하는 기기는 광 Cable 연결을 전제로, 향후 광 Port 의 추가 설치가 가능하거나 기 장착되어 있는 Model 을 사용해야 함. - 계층별 또는 단위 System 별 Partition 을 위하여 Switching 기기를 사용함으로써, Trouble 이 상호 전이되지 않도록 구성해야 함. - Network 기기들은 충분한 확장성 및 안정성을 고려하여 Port 및 Module 장착 Slot 에 있어서 40% 이상 여유있게 구성해야 함. - Network 장비들은 전용 Rack Panel 에 설치하여 외부에 기기들이 노출되거나 임의 설치하지 않도록 함. - Network 기기들은 각 CCR 별로 분리하여 구성되어야 함. - Controller 의 Network Port 와 Computer Network Port 는 각기 별도의 Network 기기로 구성되어야 함. - Network Hardware 는 이중화로 구성되어야 하고 추가/증설 시 기존 System 에 영향을 주지 않도록 구성 함. 2-4. 이중화 구성 1) HMI Server/단말 이중화 - 공정별 HMI Server 는 이중화로 구성하며, Primary / Secondary Server 간의 Data 는 실시간으로 동기화하여, 특정 Server 의 Trouble 발생 경우에도 Backup Server 로 자동 절체가 되어 운전에 영향이 없도록 구성 함. - 각 HMI Server 는 중요 부분에 대해서는 System 내부적으로도 이중화로 구성함. (Hard Disk : RAID 5 또는 1+0, Network Interface Card 등) - HMI 단말은 복수로 설치되어야 하며, 하드웨어 Trouble 발생시에도 다른 단말을 사용하여 모든 운전이 가능하도록 구성함. 2) Network 이중화 - 상위 System(HMI Server/단말) 과 Controller(PLC) CPU 간의 Network 는 장비 및 Cable Level 까지 완벽히 이중화로 구성함 (Primary Network, Secondary Network) - Primary Network 상에서 Trouble 이 발생한 경우에도 Secondary Network 를 통해 지연시간 없이 운전의 연속성이 보장 되어야 함. 3) Controller 이중화 - 주요 Process 에 대해서는 Controller CPU 및 I/O Level 의 이중화 구성이 되어야 하며, Primary CPU 에서 Trouble 이 발생한 경우에도 Backup CPU 로 자동 절체가 되어 운전에 영향이 없도록 구성함. - 이중화 범위 : CPU, I/O BUS, Remote Link, Power Supply. 10 of 143 M15X Project | {}
7bbdfac1-fe7f-4ad8-9c31-e1987df3e21c | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3. 통합 운영실 부문 (FAB) 3-1. 통합 운영실 구성 1) 통합 운영실(중앙제어실)은 전체 공장의 Utility 설비를 통합 관제할 수 있도록 구성한다. 2) 각 통합 운영실은 Data 관리용 Server, HMI 용 단말, Print, 긴급 조작반, 기타 관련기기 등으로 구성하며, 각 Device 의 Trouble 발생시 Data 의 손실이나 설비운전에 영향을 받지 않도록 Backup 대책을 갖추어야 한다. 3-2. 통합 운영실 운영 1) 통합 운영실에 설치되는 각 HMI 단말은 복수로 설치되어야 하며, 각 단말은 별도의 기능 할당 (Alarm 감시, Trend 감시, 공정감시&제어) 또는 동시에 특정 기능을 위해 사용이 가능해야 한다. 2) 각 단말에서 동시에 동일 기능 조작 시, 단말 별 상호 Data 의 Interlock 이 가능해야 하며, 각 단말의 조작에 의해 생성/수정/삭제된 Data 는 실시간으로 타 단말에도 적용되어야 한다. 3) Field 로부터 생성된 Data 는 실시간(2 초이내)으로 통합 운영실 의 단말에 반영되어야 한다. 4) 각 통합 운영실 단위로 Alarm 방송 기능을 위한 장치(Speaker, AMP 등)가 별도로 설치되고 실시간으로 Alarm 방송이 가능해야 한다. 3-3. 통합 운영실 1) 기존 개별로 운영하던 운영실을 1 개의 통합 운영실로 구성 함. 2) 통합 운영실은 자사(PGS, CCSS, BULK Gas), 자회사(공조/배기, 전기 SCADA, UPW)로 구분하여 운영실을 구성한다. 3) 통합 운영실의 DID, HMI 용 Monitor, Desk Size 는 통일되게 구성을 하며 각각의 수량은 운영별 별도로 결정한다. 4) Power 는 각각의 운영별로 별도 공급 함. 11 of 143 M15X Project | {}
727ac6e4-fa2a-4f44-af53-94332bbad866 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4. Central Control Room 중앙제어실 (WWT) 4-1. Central Control Room 구성 1) CCR (중앙제어실)은 전체 공장의 Utility 설비를 통합 관제할 수 있도록 구성한다. 2) 각 CCR 은 Data 관리용 Server, HMI 용 단말, Print, 긴급 조작반, 기타 관련기기 등으로 구성하며, 각 Device 의 Trouble 발생시 Data 의 손실이나 설비운전에 영향을 받지 않도록 Backup 대책을 갖추어야 한다. 4-2. CCR 운영 1) CCR 에 설치되는 각 HMI 단말은 복수로 설치되어야 하며, 각 단말은 별도의 기능 할당 (Alarm 감시, Trend 감시, 공정감시&제어) 또는 동시에 특정 기능을 위해 사용이 가능해야 한다. 2) 각 단말에서 동시에 동일 기능 조작 시, 단말 별 상호 Data 의 Interlock 이 가능해야 하며, 각 단말의 조작에 의해 생성/수정/삭제된 Data 는 실시간으로 타 단말에도 적용되어야 한다. 3) Field 로부터 생성된 Data 는 실시간(2 초이내)으로 CCR 의 단말에 반영되어야 한다. 4) 각 CCR 단위로 Alarm 방송 기능을 위한 장치(Speaker, AMP 등)가 별도로 설치되고 실간으로 Alarm 방송이 가능해야 한다. 4-3. Real Time Data Base(필요시) 4-3-1. Server 용 Software (PI Server) 1) 일반 - 수 많은 Disk Volume 에 걸쳐 분포될 수 있는 수 천개의 Archive File 내에 PETA Bytes(10 의 15 승, 1,000TB)의 Data 를 저장 및 제공. - 단일 Data 저장소 System Server 로 최대 2,000 만 개의 Point 를 저장 - 고속의 Data 처리 성능 지원. a. Data In Rate : 1M Event/초 이상 b. Data Out Rate : 20M Event/초 이상 - 300 만 개의 Point 로 구성된 Data 저장소 System 을 시작 시간은 90 초 이내. - Point(Tag)별로 Data 압축 지원. - 2 단계에 걸친 압축 지원. - 사용자가 변동폭과 최소저장주기로 압축율을 결정. - 고가용성 Server Farm 전체에서 읽기 전용 Archive 를 공유하여 필요한용량을 줄이고 NAS, SAN 등 유연한 속성의 저장소 Architecture 지원. - Point(Tag)에 대한 다양한 Data 유형 지원. - Point(Tag)에 대한 다양한 Naming Convention 지원. - Data 저장소 System 의 모든 값에 주석 추가 가능. - Timestamp 는 세계시(UTC)로 저장 지원. - Data Source 에 대해 최대 16 Micro 초의 Time stamp 정밀도 지원. 2) Server 이중화(고가용성) - n-Way 이중화 지원. - 고가용성을 통한 부하 분산. - Fail Over : Fail Over 발생시 Client 에서는 지체(Latency) 없이 System 사용 가능. 12 of 143 M15X Project | {}
33908481-9df6-4377-bc74-3fdcd655ab5d | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2) 자산 Model 도구(PI AF(Asset Framework)) - 여러 Data Source 의 Data 에 대한 자산 중심 Model, 계층 구조, 개체및 설비의 단일 저장소 역할을 하는 제공자산 Model 도구는 시설, 장치, 설비, 영역 간의 논리적 관계를 기록하는 것 외에도 사용자가 관련 Data 를 친화적으로 체계화 할 수 있는 Framework 제공. - 다양한 유형의 Model 지원. - Event 관리 도구. - 실시간 Data 분석. 4-3-2. Interface Software (PI Interface) 1) 일반 - 표준 Interface 지원. - APS(Auto Point Sync) Data 저장소 System 의 Point 를 Data Source 의 Point 와 자동으로 동기화 지원. - Interface 상태 Monitering. - 양방향 지원 Data Source 와 Data 저장소 System 간에 양방향 통신을 지원. 2) Interface 이중화(고가용성) - Data 전송. - Interface Fail Over. - Data Source 의 이중화. 3) Buff Serve System - Server 와의 연결이 끊어진 상태에서도 계속해서 Data 수집 지원. - 수집된 Data 를 Server 를 사용할 수 있을 때까지 유지, 자동으로 Server 로 전송. - 이중화된 Interface 에 각각의 Buffering 구성 가능. 13 of 143 M15X Project | {}
277e9277-7b2d-4c57-85a0-d07bd90b1794 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-3-3. Client Software(Pl Clients) 1) 일반 - Process Graphic 을 생성하기 위한 그리기 기능 지원. - 동적으로 Update 되는 값, 막대 및 Trend 지원. - 여러 Data 저장소 System 에 접근하여 Data 확인 지원. - 초 단위 이하 Data 표시 지원. - Data 저장소 System 에 저장되지 않는 외부 System 의 Data 접근에대한 지원. - X-Y Plot 지원. - 설정한 조건에 따라 화면에서 색이 변경되거나 깜박이는 등의 표시를 나타낼 수 있는 다중상태 기능 제공. - 시간에 따라 Trend 를 앞 뒤로 Scroll 하도록 지원. - 현지 시간대와 Server 시간대 사이에서 보기를 전환하는 방법 지원. - 계층화 된 Display 생성 지원. - Display 의 모든 요소가 사용자의 개입없이 실시간 Update 지원. - Display 제작에 사용할 수 있는 일반적인 제조 기호로 구성된 Library 제공. - Display 내에서 외부 문서, 응용 Program 및 보고서로의 연결 지원. - Display 로의 실시간 Video 통합 및 ActiveX Control 통합 지원. - 작성된 Display 에 대한 Portal 환경으로의 원활한 전환 지원. - 수평 및 수직 Trend 모두 지원. - Trend 당 최소 16 개의 펜 지원. - Trend 배경, Pen 색상, 색약 Maker, Display 배경, 글꼴 크기 및 색상을 포함하여 Display 요소의 맞춤식 구성 지원. - Display 를 읽기 전용으로 지정 가능. - Trend 에 대한 Log Scale 및 회귀선 지원. - VBA 를 통해 Display 맞춤식 구성 지원. - 자산 Model 도구에 정의 된 요소와 속성을 Display 내에 구성 가능. - Data 저장소 System 의 Data 를 Excel 로 제공하고 이러한 Data 를 Excel 의 기능을 통해 분석하거나 보고서로 작성할 수 있도록 지원. 2) Web/Mobile (PI Coresight) - Browser 기반의 Client 도구 지원. - Browser 상에 6 개의 기본 Component 를 지원. - CS 도구에서 제작된 Display 를 Browser 상에 표현 가능. - 사용자 별로 Web 화면 구성 및 관리 가능. 3) 통합 도구 (PI System Access) - 외부 System 으로 부터 Data 저장소 System 로 접근 가능한 다양한 Access 도구 제공. PI ODBC, PI OLEDB, PI JDBC, PI Web Services, PI OPC Server, PIAFSDK(SDK) - 14 of 143 M15X Project | {}
cc838f53-9eb4-4035-a29d-6e6dcc3c76bc | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5. 각 System 별 사양 *각 장비는 사양 이상으로 납품 할 것. *Server 및 Workstation 은 공급시 최신 사양으로 별도 승인 후 공급하여야 한다. 5-1. Network 장비 (For FAB) 이 표는 다양한 네트워크 장비의 사양을 나열하고 있습니다. 각 장비는 모델명, 스위칭 용량, 포워딩 속도 및 기타 기술적 세부사항을 포함하고 있으며, 이 정보를 통해 장비의 성능을 비교하고 적합한 장비를 선택하는 데 도움을 줍니다. 15 of 143 M15X Project | {}
bc8b590f-2864-427b-9352-23b24696b5d7 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5-2. Controller (PLC) (For FAB) 이 표는 CPU 및 Remote I/O 모듈의 이종화 관련 데이터와 성능 지표를 제시합니다. 각 항목은 CPU 의 전원 공급 장치, 통신 속도, 메모리 용량, 타이머/카운터 수량 등 다양한 기술적 세부 사항을 포함하고 있으며, Remote I/O 의 전원 공급 장치 및 통신 거리와 관련된 정보도 포함되어 있습니다. 이 표는 시스템의 성능 및 구성 요소 간의 상호작용을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 16 of 143 M15X Project | {}
5e227ecf-4dc4-45a1-ab15-066cb051f4e8 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 원격 I/O 모듈의 다양한 사양을 나열하고 있습니다. 각 사양은 디지털 및 아날로그 입력 및 출력 모듈의 성능 특성을 설명하며, 이 정보는 시스템 설계 및 성능 평가에 중요한 역할을 합니다. 표에는 입력 지연, 출력 전류, 해상도, 부하 임피던스, 정확도 및 절연 특성 등이 포함되어 있습니다. 5-3. HMI 단말 사양 (For FAB) 이 표는 서버와 워크스테이션의 사양을 비교하여 각 시스템의 주요 구성 요소를 나열합니다. 서버 사양은 Intel® Xeon® Gold 6234 CPU 와 같은 고성능 프로세서를 포함하고 있으며, 워크스테이션 사양은 Intel Xeon W-2123 CPU 를 사용합니다. 이 표는 IT 인프라의 요구 사항에 따라 적합한 시스템을 선택하는 데 도움을 줍니다. 17 of 143 M15X Project | {}
f22e55c5-157b-44bf-bdcf-92048ee3bce5 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5-4. Network 장비 (For WWT) 이 표는 다양한 네트워크 스위칭 허브 모델의 사양을 비교하여 제공합니다. 각 모델의 이름, 기능, 전원 공급 장치, 스위칭 용량 및 포워딩 속도에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 네트워크 장비 선택 시 필요한 기술적 세부사항을 명확히 하여 사용자가 적합한 장비를 선택하는 데 도움을 줍니다. 18 of 143 M15X Project | {}
b4bbba4a-6ebc-4a0f-b6b6-215366db95cb | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5-5. Controller (PLC) (For WWT) 이 표는 CPU 와 Remote I/O 의 성능 및 기능에 대한 정보를 요약하여 제공합니다. 각 항목은 CPU 의 전원 공급 장치, 통신 속도, 메모리 용량, 처리 속도, I/O 주소 범위, 타이머/카운터 수량 등과 Remote I/O 의 통신 속도 및 설치 가능 모듈 수에 대한 세부 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 시스템 설계 및 성능 평가에 중요한 참고 자료로 활용될 수 있습니다. 19 of 143 M15X Project | {}
388bde90-8c29-456d-a5ab-7b2d23996b70 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 원격 I/O 노드(RIO) 및 패널 모듈의 기술 사양을 제시합니다. 각 모듈의 입력 지연, 출력 전류, 해상도, 임피던스, 정확도 및 격리 상태와 같은 주요 성능 지표를 포함하고 있습니다. 이 표는 시스템 설계 및 성능 평가에 중요한 정보를 제공하여, 사용자가 모듈의 기능과 제한 사항을 이해하는 데 도움을 줍니다. 20 of 143 M15X Project | {}
337c89f7-fb3e-44ba-9ee7-10a2c65bfcdf | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5-6. HMI 단말 사양 (For WWT) 이 표는 서버 및 워크스테이션의 사양을 비교하여 각 시스템의 주요 구성 요소를 나열합니다. 서버 사양은 Intel Xeon Gold 6234 CPU, 64GB 이상의 메인 메모리, 512GB SSD X 2 등의 고성능 사양을 포함하고 있으며, 워크스테이션 사양은 Intel Xeon W-2123 CPU, 16GB 이상의 메인 메모리, 256GB SSD 등의 사양을 포함합니다. 이 표는 두 시스템의 성능 차이를 이해하고 적절한 선택을 하는 데 도움을 줍니다. * Server 및 Workstation 은 공급시 최신 사양으로 별도 승인 후 공급하여야 한다. 21 of 143 M15X Project | {}
638540ee-f71c-4ae5-b150-093e66ac47c4 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | C. System Software 1. 공통 사항 1-1. HMI 를 위한 응용 Program 개발을 위해 기본 Platform 으로써, 본 System 의 기능구현에 적합한 범용 HMI Package 를 사용해야 함. (HMI Package 선정은 3 개 업체 이상 비교 분석 후 발주처의 승인을 득하여 선정되어야 함) 1-2. HMI Package 는 Page 생성, Alarm 생성 등 사용자 접근이 용이해야 한다. 1-3. Computer System 의 O/S (Operating System)는 Windows Server 를 사용해야 하며 OS Version 의 Upgrade 시 기존 System 에 적용 가능하여야 한다. 1-4. Computer System 의 Software, Hardware 전 부분에 걸쳐 실시간 Redundancy 가 가능해야 함. 1-5. System 간 또는 System 과 설비간의 Interface 를 위한 통신 Driver 는 신뢰성을 위하여 상업용을 사용해야 하며, 불가피하게 개발하여야 할 경우에는 상세 개발사양에 대해 발주처의 사전승인을 받아야 함. 1-6. HMI 의 조작을 위한 수단은 Keyboard, Mouse 및 Key Switch 로 하며 Operator Level, Engineer Level, Manager Level 을 구분/관리 할 수 있도록 하여야 함. 1-7. Computer System 의 모든 장비에는 최신 보안 Program 이 장착 되어야 함. 1-8. 단위 HMI System 에 연결되어 있는 전체 Input Point 값은 최대 2 초 이내에 처리가 가능해야 함. 1-9. System 의 전체 I/O Point 가 Processing 될 때 Data 의 누락이나 Overflow 가 없어야 하며, Data 의 처리시 발생된 순서로 화면에 표시되고, System 내부에 저장이 되어야 함. 1-10. System(Computer, Local Controller 등의 CPU)의 재 Booting 및 Start 시 전체 System Booting 시간은 최대 3 분 이하, HMI 의 경우는 60 초 이내에 가능해야 함. 1-11. 모든 Data 는 장기간(Trend Data 1 초:3 개월, 1 분:1 년) 저장되어 각종 분석/비교에 활용할 수 있도록 하며, 사용 중 Data 의 손실이 없도록 Backup 체계를 완벽히 갖추어야 함. 1-12. Update 및 Test 완료 후 이중화 복귀 또는 적용을 선택적으로 동기화 할 수 있어야 함. 22 of 143 M15X Project | {}
d9ab9c03-a907-48b3-ac66-a98bafb907f9 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2. 기본기능 사양 2-1. 공정감시 기능(Schematic) 1) Symbol 형태로 표시하고, 동적 Animation 을 통해 문제 접근이 용이하게 구성 할 것. 2) 한 화면에서 특정 Point 에 대한 관련정보 일괄조회 가능토록 구성. 3) Tool Tip 을 사용하여 Tag 공정설명을 참조하게 하여 운전자 오 조작 방지기능 제공. 2-2. 공정제어 기능(Control) 1) 표준 제어함수 및 Parameter 적용을 통한 효율적인 운전자 Interface 제공. 2) HMI System 과의 통신단절 경우에도 각종 Parameter 값을 PLC 가 내장토록 하여, 독립적으로 현장제어가 가능하도록 구성할 것. 2-3. Trend 기능 1) Real Time Trend, Historical Trend 기능 제공. 2) 전용 Trend Tool 과 다양한 형태의 연계 가능토록 구성. 2-4. Alarm 기능 1) 다양한 형태의 Alarm 표현. (Text, Sound, 음성경보, SMS 전송 등) 2) Alarm 발생시 최적 조치방안을 System 에서 실시간으로 제공. 2-5. 통신 기능 1) Main Network, Package 설비 및 주변 단위 System 과의 통신을 통한 감시/제어. 2) 설비(보일러, 냉동기, FFU, VOC, Gas Purifier, Air-Compressor, etc) 3. 응용기능 사양 3-1. 이력 Data 관리 (Real Data / Historical Data) 1) 공정 운전값, 조작 이력데이타 제공. 3-2. 음성/단문메세지 경보 기능 1) 기본 Alarm 표시(Text, Sound) 뿐만 아니라 CCR 의 Speaker 를 통하여 음성으로 Alarm 방송. 2) Alarm 등급에 따라 실시간으로 담당자 또는 관리자에게 휴대전화로 송신 3-3. System(Controller) 상태감시 기능 1) 제어 System 의 Real Time Monitoring 을 구현. (제어 System 의 유지보수 및 관리기능) 2) System 의 Hardware 에 대한 각종 Status 정보를 제공. (CPU 및 Memory Utilization, Card / Point Level 의 이상 발생 유무 등) 3) Inverter 통신 Port 를 이용하여 Inverter 상태 및 Motor Bearing 온도 감시. 23 of 143 M15X Project | {}
ce3f0eee-220d-4a8c-b687-5a4cd6334cb1 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4. 특수기능(제어) 사양 4-1. Enthalpy 제어 1) 온, 습도 값으로 Enthalpy 값 자동계산 및 Display. 2) 외기와 실내 Enthalpy 를 비교하여 외기 도입만으로 공조.(환절기) 4-2. Schedule 제어 1) Master Server 와 Clock 동기화. 2) 사무용 공조기를 설정된 Schedule 에 따라 기동 정지. 4-3. BaLance Control 1) PV, CV Pump 를 부하에 따라 가동 댓수 제어 및 순환가동으로 Pump 부하를 분산시켜 수명 연장. 4-4. PID Control 1) Unlimited (Memory 용량) Loop Control 가능. 4-5. Running Time 1) 각 장비 Status 에 Running Time 을 적산하여 부품 교체 24 of 143 M15X Project | {}
08d4b857-7002-4df8-bb8c-49151a1c8487 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5. 기타 사양 5-1. Program, Graphic, Alarm 동기화. 5-2. System Fail 후 복구 시 자동 동기화. 5-3. Client 에서 통합된 전 Server 제어가 가능. 단, 제어권한을 부여받은 인원에 한함 5-4. Server 의 경우 System Shut down 없이 Version 이 다른 Server 와 Server, Server 와 Client 통합 구성이 가능. 5-5. Server 와 Server 간, Server 와 Client 간 다른 OS 사용이 가능. 5-6. Online Configuration 수정 가능. (Project 경로 등, 특정 중요 항목 제외) 5-7. Online 중 Graphic 수정, Tag 수정, Project Update 등이 가능. 5-8. Server-Client 간 Connection Monitoring. 5-9. Web Client, Mobile Client 가능. 5-10. System 및 Process Diagnostic 가능. 25 of 143 M15X Project | {}
a45464c3-7bf7-4853-b003-da5570a6774f | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | D. Sensor 1. 계기 설치 일반 사항 1-1. 계기설치 위치는 도면을 확인하고 현장 설치위치를 확인한다. 1-2. 계기를 설치하기 전에 계기 Cabinet, 지지대, Pipe Stanchion, 가대 등이 설치되어 있는지 확인하고 계기를 장시간 방치하지 않도록 미리 계기 설치 조건이 완벽한지 확인한다. 1-3. 계기는 지정된 창고로부터 소정의 수속을 거쳐 인수하며, 진동과 충격을 받지 않도록 유의 하여 설치장소로 운반한다. 또한 기기를 포장 없이 적재하여 운반하는 것을 피하고 기기에 손상이 가지 않도록 처리한다. 1-4. 계기를 운반도중 충격으로 인해 설정치가 변하지 않도록 주의 해야 한다. 1-5. 계기설치는 도면 혹은 승인된 제작사 지침서에 따라 설치해야 하며, 규정된 공구를 사용해야 한다. 1-6. 계기는 운전원이 쉽게 볼 수 있도록 조정 및 유지보수가 용이하도록 설치되어야 한다. 1-7. 모든 계기는 상세도면과 설치표준에 따라 Panel, Rack, Box, Pipe, Stanchion, Brackets 등에 설치해야 한다. 1-8. 고온, 다습, 부식성, 먼지, Steam Trap 에 가까운 곳, 진동이 심한 곳 등 주위 환경이 나쁜 장소를 피하고 부득이한 경우는 보호 상자를 설치해야 한다. 1-9. 물에 젖거나 진동을 받지 않는 위치에 설치되어야 하며, 보수조정, 철거 및 재설치 작업을 위해 접근하는데 용이하도록 충분한 공간에 설치해야 한다. (타 기기의 보수, 조정, 철거 작업에 간섭을 주지 않도록 공간확보가 고려되어야 한다.) 1-10. 다른 설비의 영향으로 기능장애를 받지 않는 장소에 설치하여야 한다. 1-11. 설치 시 계기 내부에 충격이나 진동을 주지 않도록 한다. 1-12. 공사 중 및 공사 후 계기보호는 적당한 보호 재를 사용하여 계기류의 충격 또는 타 분야의 공사로 인한 손상을 막아야 한다. 1-13. 계기 설치 후 도난, 파손(충격, Paint, 먼지 등) 등으로부터 계기 보호를 위해 Vinyl 로 씌우고 보호 Cover 를 만들어 설치해야 한다. 1-14. 모든 계기는 수평과 수직이 되게 설치하는 것을 원칙으로 한다. 1-15. 계기 설치 시 Calibration 유무를 확인한다. (단, 현장교정이 어려운 계기 등은 제외) 26 of 143 M15X Project | {}
c78ec4b9-e748-4b17-9ff2-2584d38d3551 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1-16. 모든 계기 설치 후 Tag No 가 도면에 지시된 것과 일치하는지 재확인하고 각종 점검·보수가 편리하도록 Tag No 를 적어 붙여야 한다. 1-17. 계기와 그 지지물 및 가대구조에 대한 용접 업무는 공정작업 수행에 해당자격 요건을 갖춘 용접자에 의해 관련 용접절차에 따라 수행되어야 한다. 1-18. 계기에 직접 연결되는 Capillary Tube 를 심하게 굽히거나 손상시켜 봉입 액체의 흐름을 방해하지 않도록 하며, Tube 표면에 손상이 없도록 한다. 1-19. 기계 및 배관에서 Block Valve 를 설치하였는지 확인한다. 1-20. 계기에 Fitting 설치 시 Process 유체가 새지 않도록 해야 하며, Thermowell, Fitting 류는 사용압력, 온도, 유체 종류에 따른 규격이 맞는 재질을 사용해야 한다. 1-21. 계기설치 Bolting 작업 시 망치 등으로 치거나 무리한 힘을 주어서는 안 된다. 1-22. 측정유체에 따라 Process 변량 검출점(Tap) 및 계기를 적절히 설치하여 계기오차가 생기지 않도록 한다. 1-23. Valve, Port, Manifold 등과 같은 계기용 연결 기구들을 운전 시 접근이 용이하고 안전하게 작업할 수 있는 위치에 설치하여야 한다. 1-24. 동일 종류의 계측기를 시공할 경우 Fitting 류의 규격, 수량 및 설치형식을 통일시킨다. 1-25. PT/DPT 등 견고한 체결이 필요한 경우 계기 접속개소, 도압배관 접속개소, 압력 Sensing Point 등 견고히 체결 후 풀림방지를 위한 I-Marking 을 한다. 1-26. 옥외 설치되는 계기고정용 기타 자재류 사용시 Stainless STeel(STS) 재질의 Bolt, Nut, Piece 등을 사용하여 시간경과 에 따른 녹 발생을 최소화 한다. 또한, 습기가 많은 옥내지역은 옥외 설치되는 자재류와 동일한 Stainless STeel(STS) 재질을 사용하여 녹 발생을 최소화 한다. 27 of 143 M15X Project | {}
a2f3dfbd-58a9-474a-a54c-5f601d4a9431 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2. 압력 계측장치 설치 2-1. 압력계기 설치시는 여러 요소들을 고려하여 설치하여야 하고, 특히 Process 유체의 운전 조건이나 특성을 고려하여 설치해야 한다. 2-2. 압력계 설치 Nozzle 방향은 설비/UT 설계기준에 따라 적용하며, 최종 설치 위치는 발주처 승인후 결정한다. 2-3. 기계 및 배관에 직접 설치할 때는 측정물의 특성과 관계없이 검출단에 설치한다. 2-4. 검출점 Main Valve 1) Main Valve 는 압력원과 같은 압력, 온도에 견디는 것을 선정해야 한다. 2) Main Valve 의 위치는 압력원에 가능한 가까운 위치로 조작하기 쉬운 위치에 설치한다. 2-5. 계기입구 Valve 계기입구 Valve 는 계기에 가깝고 조작하기 쉬운 장소에 설치하며, Valve Handle 조작 시 계기에 힘이 작용하지 않도록 한다. 2-6. 도압배관 Slope 배관은 Pocket 이 생기지 않도록 배관 한다. 2-7. Syphon, Dampener 압력 검출점보다 계기가 위이며, 유체가 응축성이 있는 계기입구 Valve 와 압력계 사이에는 Syphon 를 설치하며, Pump 의 출구 등 압력의 급격한 변동이 발생하는 부위의 압력게이지에는 완충기로써 Dampener 를 설치한다. 2-8. 계기 설치 시 Leak 가 생기지 않게 Seal Tape 를 적당히 감는다. 불필요하게 많이 감으면 계기를 조일 때 Seal Tape 가 밀려 나오는 경우가 있으며 너무 작게 감아도 안 된다. (나사산에 따라 다소 차이가 있으나 보통 5~8 회를 감으면 된다.) 2-9. 계기설치 시 손으로 계기 몸체를 잡고 조이는 일이 없도록 한다. 2-10. 규격 및 용도에 맞는 공구를 사용하고 무리하게 힘을 가하여 계기에 손상을 주어서는 안 된다. 2-11. 계기 설치가 완료되면 계기 Block Valve 를 닫아 기계 배관에서 수압시험 및 Flushing 을 할 때 계기 내부의 변형이나 손상이 생기지 않도록 한다. (기계 배관에서 수행하는 수압 Test 는 Process 최대압력의 1.5 배로 하기 때문에 계기의 Range 최대치를 넘어 Bourdon Tube 및 Diaphragm 이 파손된다.) 2-12. 도압 배관의 설치가 양호한지 검토하여야 한다 28 of 143 M15X Project | {}
173f1e49-e1eb-4a0a-a380-2e36232a29cf | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2-13. 도압 배관의 Drain Valve 에 잠금형 LOTO 를 설치 하여 오동작을 방지 한다.(필요시) 2-14. Pressure Transmitter 1) 설치조건 A. 2 in. Stanchion 설치 (하부 Plate 3/8 in. Set Anchor 로 고정) 한다. B. 설비 배관에 설치된 Gate Valve 에서부터 1/2 in. Sus Tube 로 PT 와 연결(Hook-Up) 한다. 2) 설치예시도면 이 표는 특정 기계 또는 시스템의 구성 요소에 대한 자재 명세서를 제공합니다. 각 항목은 설명, 크기, 수량 및 재료로 구성되어 있으며, 필요한 부품의 세부 정보를 명확하게 나열하여 조립 또는 설치 시 참고할 수 있도록 돕습니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 4) 도압배관의 길이를 현장 여건에 맞게 최단 거리로 설치 하며, 도압배관의 꺽임(굴곡)은 최소 수량으로 설치 하여야 한다. 5) 도압배관은 아래와 같은 기준으로 Supporter 를 설치하여야 한다. (도표 참조) 이 표는 다양한 도압관의 크기와 이에 따른 지지대 간격을 나타냅니다. 도압관의 크기는 인치 단위로 표시되며, 각 도압관에 대해 액체 및 기체의 지지대 간격이 미터 단위로 제공됩니다. 이 표는 도압관 설치 시 적절한 지지대 간격을 결정하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 6) 도압배관에는 용도에 맞게 눈관리를 부착하여야 한다. [High 측 : HIGH, Low 측 : LOW] 29 of 143 M15X Project | {}
8b7a0754-cb7d-4eb7-847b-6ae8de7faf48 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2-15. Differential Pressure Transmitter 1) 설치조건 A. Room Type a) 설치 위치 : 진동이 없는 곳에 설치한다. b) 높은 압력과 낮은 압력 위치를 선정하여 Tube 을 바르게 설치하여 측정한다. B. Pipe Type a) 설비배관의 Point 를 찾아 타공 후 1/2 in. Nipple 및 Gate V/V 설치한다. b) DPT 설치 위치 선정 후 2 in. Stanchion 설치 및 고정(하부 3/8" Set Anchor 고정)한다. c) 높은 압력과 낮은 압력 위치를 선정하여 Tube 을 바르게 설치하여 측정한다. 2) 설치예시도면 A. Room Type 이 이미지는 차압 변환기의 설치 예시를 보여주는 도면입니다. 도면은 공기 플레넘과 연결된 차압 변환기의 배치 및 연결 방식을 상세히 나타내고 있습니다. 각 구성 요소는 번호로 표시되어 있으며, 설치 시 주의 해야 할 사항들이 주석으로 기재되어 있습니다. 이 도면은 차압 변환기의 올바른 설치를 위한 지침을 제공합니다. BILL OF 이 표는 특정 프로젝트에 필요한 자재의 명세서를 제공합니다. 각 자재의 설명, 크기, 수량, 재질 및 비고를 포함하여, 자재의 종류와 특성을 명확히 나타냅니다. 이 표는 자재 구매 및 관리에 있어 중요한 참고 자료로 활용됩니다. B. Pipe Type 이 이미지는 차압 변환기의 설치 예시를 보여주는 도면입니다. 도면에는 설치 위치, 배관 연결 및 각 구성 요소의 번호가 명시되어 있습니다. 또한, 'DETAIL A'라는 주석이 있어 추가적인 세부 사항을 참조할 수 있도록 안내하고 있습니다. 이 도면은 차압 변환기를 설치하는 데 필요한 정보를 시각적으로 제공하여 설치 과정에서의 이해를 돕습니다. 이 표는 특정 프로젝트에 필요한 부품 목록과 그 사양을 제공합니다. 각 부품의 설명, 크기, 수량 및 재질이 포함되어 있으며, 이는 설치 및 조립 과정에서 필요한 정보를 제공합니다. 이 표는 부품의 종류와 수량을 명확히 하여 프로젝트 관리 및 자원 배분에 도움을 줍니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 30 of 143 M15X Project | {}
cfbebcba-f6b4-40b5-a72b-bea76ced87f5 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | か of 143 M15X Project | {}
9f62277c-d686-44b3-a40a-9d8b17f948ce | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3. 온도 계측장치 설치 3-1. 온도계의 검출소자인 열전대 또는 측온저항체 등에는 검출소자를 외부의 환경으로 부터 보호하는 목적으로 보호관을 사용해야 한다. 3-2. 기계 및 배관에서 Thermowell(보호관)을 다음 사항에 맞게 설치하였는지 확인한다. 1) 작은 배관에 설치하는 경우에는 관이 구부러진 부분이 유체가 흐르는 방향이 되게 보호관이 설치되었는가. 2) 공정배관의 직선 부분에 보호관을 설치하는 경우에는 보호관을 직각 또는 경사지게 설치하고 경사는 유체가 흐르는 반대방향으로 하였는가. 3) 보호관의 끝단은 관내를 흐르는 유체의 최대 유속이 되는 중심부에 위치하였는가. 4) 유체의 흐름이 수직인 관에서 보호관이 유체 반대방향으로 45°가 되도록 설치하였는가 3-3. 3" 이하의 작은 파이프에 설치가 곤란한 경우는 구경을 늘리던지 Elbow 혹은 Tee 등에 설치해야 한다. Capillary Type 온도계기는 감시 및 유지보수가 불리한 지점, 과도한 온도변화, 부식성 가스, 습기, 진동 등을 피할 수 있는 장소 및 제작자의 제한 조건에 따라 하며, 또 Tube 가 긴 경우 Tube 직경의 6 배 이상이 되도록 원형처리를 하고 직각이 되게 구부려서는 안 되며, 가지런히 정리하여야 한다. 3-4. 유체가 수직 상승 흐름일 때 흐름과 반대방향으로 45°되게 설치하며, 고압, 고온인 경우 수직으로 설치한다. 3-5. 온도 측정소자의 Tap 의 위치는 수평배관을 기준으로 하여 상부에 위치하도록 한다. 3-6. 측온계 검출소자 중에서 측온저항체는 기계적 충격에 약하고 습기가 닿으면 절연저항이 저하하므로 취급 시 주의 해야 한다. 3-7. 계기설치 Level 은 계기의 설치도면 혹은 설치 지침서에 따라 설치한다. 3-8. 압력 및 온도 측정계기가 같은 위치의 배관에 설치될 때 Upstream 으로부터 압력 Tap, Thermowell 순으로 위치한다. 32 of 143 M15X Project | {}
d572d18c-c0ae-419f-8f8f-86af2846b770 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3-9. 배관용 온도 Sensor 1) 설치조건 A. 설치 장소는 유체의 평균온도를 검출할수 있는 곳으로 하기 그림을 참조하여 설치한다. 이 이미지는 다양한 설치 조건을 보여주는 도면으로, 여러 가지 배관 및 기계 장치의 설치 방법을 설명하고 있습니다. 각 섹션은 특정 설치 방식에 대한 세부 사항을 제공하며, 설치 방향, 각도, 필요한 공간 등을 명확하게 나타내고 있습니다. 이 도면은 설치 작업을 수행하는 기술자나 엔지니어에게 유용한 참고 자료로, 올바른 설치를 위한 지침을 제공합니다. B. 감온부 전체가 피측정 유체속에 있도록 설치해야 하며, 감온부가 유체 흐름에 맞도록 가능한 대향 설치를 기준으로 한다. C. 배관 자체가 진동할 수 있는 곳은 피해야 하며, Tap 은 고유진동의 영향을 적게 하기 위해 가능한 짧게 설치한다. (50~60mm) D. 나사 접속의 경우에는 Pipe Seal 을 사용하여 설치한다. 2) 설치예시도면 이 표는 특정 설치에 필요한 자재의 명세서를 제공합니다. 각 자재의 설명, 크기, 수량 및 재질이 나열되어 있으며, 설치에 필요한 부품의 세부 정보를 제공합니다. 이 표는 설치 작업을 위한 자재 준비 및 관리에 중요한 역할을 합니다. 33 of 143 M15X Project | {}
0af05227-0f95-407e-8753-e5fce23ae3b4 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 신호 케이블을 위한 유연한 관과 관 파이프의 사양을 제시합니다. 각 항목은 제품의 종류, 크기, 수량 및 재질에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 전선 및 케이블 설치에 필요한 자재를 명확히 이해하고 선택하는 데 도움을 줍니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 34 of 143 M15X Project | {}
ddeebe8d-b061-4689-8062-a4b6714d3013 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3-10. Duct 온도 Sensor 1) 설치조건 A. 피측정 유체의 온도를 검출할 수 있고 규정풍속 확보 할 수 있는 장소에 설치한다. B. 삽입부 전체가 피 측정 유체 속에 들어가야 하며 기류가 측면부터 닿도록 설치한다. C. 보온의 두께를 고려하여 지지를 통해 설치 Air 의 와류 미발생 장소에 설치한다. 2) 설치예시도면 이 이미지는 덕트 온도 센서의 설치 예시도면과 자재 목록을 보여줍니다. 상단에는 덕트의 형태와 설치 방법을 설명하는 도면이 있으며, 하단에는 자재 목록이 나열되어 있습니다. 자재 목록에는 각 자재의 설명, 수량, 재질 등이 포함되어 있어 설치에 필요한 모든 정보를 제공합니다. 이 도면은 설치 조건을 명확히 이해하고 필요한 자재를 준비하는 데 중요한 역할을 합니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 35 of 143 M15X Project | {}
6aa502a4-71bf-4620-86c1-a4f10a34dfdb | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4. Level 계측장치 설치 4-1. 동일지점의 Level 측정을 하는 계기들은 서로 가깝게 설치해야 한다 1) Level 계기의 설치상 주의 - 가능하면 차압 취출구 가까이 설치해야 하고, 운전원이 보기 좋고 보수 점검이 쉬운 장소를 택해야 한다. - 진동이 없고 외상을 받을 우려가 없는 곳에 설치한다. - 주위온도가 10°C 이하 55°C 이상으로 되지 않는 곳 또한 먼지나 습기, 부식성 Gas 가 없는 장소를 택한다. 2) 외부 Chamber(External - Chamber)는 측정유체의 온도, 압력 조건을 고려하여 적절한 재질을 사용하여야 한다. 4-2. Level 계기 시공기준 1) 부식성 액체 및 점도가 높은 경우 도압관은 수평배관부에 1/10 1/50 의 경사를 둔다. 2) 측정 액에 증기가 수반될 경우 차압 식에 있어서는 기준면을 확보해야 하기 때문에 Condensate Pot 를 사용한다 4-3. 전극봉 Type 일 때는 봉과 봉사이가 너무 인접하지 않게 조정한다 4-4. 설치 후 와류로 인하여 봉과 봉이 흔들려 맞닿는지 확인하고 와류로 인한 오동작을 방지하도록 모서리에 설치한다. 4-5. Float Type 설치 시 Float 의 점검 위치를 정확히 조절하여 설치한다. 와류로 인하여 Float 로 연결되는 Cable 이 모여 상하한 점이 변화하기 쉬우므로 Tank 모서리를 이용하여야 한다. (부득이한 경우에는 Float 고정용 지지대를 설치한다.) 4-6. Chamber Type 일 때는 수직으로 달아야 하며, Float 가 Chamber 벽에 저항을 받지 않도록 한다. 4-7. Diaphragm Type 설치시는 Vessel 내부 청소가 되었는지 확인한다. 4-8. Diaphragm Type 설치시는 기계 및 배관에서 Block Valve 를 설치했는지 확인한다. Diaphragm Type 설치 시 Gasket 을 넣고 Leak 가 생기지 않게 조인다. 4-9. Displacement Type 계기의 설치는 Displacer 가 측정액의 변동에 따라 동요되는 것을 방지하기 위해 Guide Pipe 를 설치한다. 4-10. 차압에 의한 Level 측정계기의 위치는 Vessel Tap 의 위치보다 아래에 설치해야 한다. (단, Gas Purge 형의 경우는 제외) 4-11. 차압 Level 의 경우는 유체의 상태에 따라서 아래와 같이 적절한 배관 방법 및 계기의 위치를 선정해야 한다. 1) 기체 상태로서 있는 액체, 고압증기 및 저압증기 : 하부 Nozzle 위치 혹은 아래쪽 2) 응고성이 있는 경우 (대기 개방용기) : 하부 Nozzle 위치에서 상부 3) 응축성, 응고성이 없는 경우 (밀폐용기) : Capillary Type 계기 36 of 143 M15X Project | {}
94fc5333-361c-4bc4-9997-6db16d6c8fb4 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-12. 초음파식 및 Radar Type 계측장치는 제작사의 설치지침에 의거 설치한다. 4-13. 차압 Level 전송기는 도압관을 설치하여야 하기 때문에 도압관 설치에 지장이 없도록 계기를 설치하며, 도압관이 최대한 짧아야하기 때문에 최대한 검출단에 근접하게 설치한다. 4-14. Level Transmitter 1) 설치조건 A. 설치시에는 급수구 부근에는 설치를 지양하고, Transmitter 의 HH / LL Alarm 및 Stop 지점이 Overflow 지점을 넘지 않도록 설치한다. B. Cable 결선시에는 Noise 로 인한 오동작이 발생하지 않도록 반드시 단독 배관으로 설치해야 한다. C. DP Type Level Transmitter : "H"/ "L" Press 구분 , Tank 상단이 "L" / Tank 하단이 "H" Press 2) 설치예시도면 이 이미지는 특정 기계 장치의 설치 도면과 자재 명세서를 보여줍니다. 도면에는 게이지, 스터드 볼트 및 너트, 신호 케이블을 위한 피팅, 신호 케이블을 위한 관 등이 포함되어 있으며, 각 구성 요소의 크기, 수량 및 재질이 명시되어 있습니다. 이 도면은 설치 시 필요한 자재를 명확히 이해하고 준비하는 데 중요한 역할을 합니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 37 of 143 M15X Project | {}
5f25dfd8-29b1-48a6-bb30-f772b5cce3a0 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-15. Level Switch 1) 설치조건 A. 설치시에는 급수구 부근에는 설치를 지양하고, Level Swich 의 HH / LL Alarm 및 Stop 지점이 Overflow 지점을 넘지 않도록 설치한다. B. 오뚜기 or Float Type Level Switch a) Level Switch FLange 와 Tank FLange Size 확인 b) 필요 시 FLange 규격과 동일한 Gasket 설치 c) Stud Bolt (M16) 체결하여 고정 2) 설치예시도면 이 도면은 레벨 스위치의 설치 방법을 보여주는 기술적인 일러스트레이션입니다. 상단에는 레벨 스위치의 전면 및 측면 뷰가 포함되어 있으며, 하단에는 설치에 필요한 자재 목록이 나열되어 있습니다. 도면은 레벨 스위치의 위치, 연결 방법, 그리고 필요한 부품들을 명확하게 나타내어 설치 시 참고할 수 있도록 구성되어 있습니다. 2 CONDUIT PIPE FOR SIGNAL CABLE 22mm REQ'D HDG STEEL 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 38 of 143 M15X Project | {}
0db62156-ec0a-4784-8522-0e896bdd3771 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5. 유량 계측장치 설치 5-1. 유량 계측 장치의 시공 기준은 다음과 같다. 1) 가스의 경우 도압배관내 가스중의 수분이 흘러 응결하여 차압발신기 내에 그 수분이 흘러 오차가 생기기 때문에 다음과 같은 주의 가 필요하다. 특히 압력이 낮은 경우에는 차압이 작기 때문에 오차가 크다. - 수평관에 검출기를 설치할 경우에는 차압 발신기를 차압취출점의 상부에 놓고 Drain 이 주관내에 흘러내리도록 하고 순수 Gas 또는 기체가 되도록 하기 위해 Orifice 의 차압 취출관은 상방에 향하도록 설치한다. - 차압 발신기를 차압 검출전 보다 낮은 쪽에 설치할 경우는 Orifice 로부터 나오는 차압 취출관은 0.5m ~ 1.0m 위쪽으로 세운 후 계기에 접속한다. 2) 증기의 경우 - 차압 발신기는 차압 취출점의 밑에 설치하는 것을 원칙으로 한다. - 차압 취출구는 본관에 대해 수평으로 설치한다. - 차압 취출구를 나온 직후에 Reservoir 를 설치하며, 상, 하류측 같은 수준으로 한다. 3) 액체의 경우 - 차압계기는 차압 취출점의 밑에 설치한다. - 차압 취출구는 본관에 대하여 수평으로 설치한다. 4) 부식성 액체 및 점도가 높은 액체 부식성 액체의 또는 점도가 높은 액체 등은 도압관내의 도중에 치환조를 설치하여 측정유체를 대신한 치환액에 의하여 차압을 전달한다. 5-2. 유량계기의 Tap 위치는 수평배관을 기준으로 Gas 공기인 경우에는 상단에 증기, 유체인 경우에는 옆으로 설치해야 한다. 5-3. 주 배관이 수평이고 Tap 이 상부인 경우 계기를 주 배관보다 하측에 설치할 경우에는 주 배관에서 0.5 ~ 1.0m 정도 도압배관을 올려 배관하고 밑으로 내려준다. 이 때 응축수를 뽑아낼 수 있어야 한다. 39 of 143 M15X Project | {}
3e8745c8-f80b-4769-ab4e-18705ef88acb | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5-4. Ultrasonic Flow Transmitter 1) 설치조건 A. 설치 전 배관의 유량 방향과 방해요소 검사 후 충분한 직관부 확보한다. B. Sensor 설치 시 전단부 15D 이상 후단부 3D 이상 간격 유지 설치한다. C. 전단부 Valve 나 Pump 가 있을 시 20D 이상 띄우고 설치 2) 설치예시도면 이 이미지는 초음파 유량계의 설치 예시 도면을 보여줍니다. 도면에는 물 파이프와 유량계의 배치, 전원 연결 및 신호 전송을 위한 배관이 상세히 나타나 있습니다. 또한, 하단에는 자재 목록이 포함되어 있어 필요한 자재의 크기와 수량을 명시하고 있습니다. 이 도면은 유량계 설치 시 필요한 정보를 제공하여 설치 작업의 효율성을 높이는 데 기여합니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 5-5. Steam Flow Transmitter 1) 설치조건 A. 설치 전 배관의 유량 방향과 방해요소 검사 후 충분한 직관부 확보한다. 2) 설치예시도면 이 이미지는 증기 유량 측정기 설치를 위한 상세 도면으로, 설치 조건과 구성 요소를 시각적으로 나타내고 있습니다. 도면에는 응축기, 유량 컴퓨터, 그리고 증기 압력 측정기가 포함되어 있으며, 각 구성 요소의 연결 방식과 배치가 명확하게 표시되어 있습니다. 하단에는 자재 목록이 포함되어 있어 필요한 자재의 크기, 수량, 재질을 확인할 수 있습니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 40 of 143 M15X Project | {}
3776cc90-d822-4375-9999-1b9e1a6e224f | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5-6. Thermal Mass Flow Transmitter 1) 설치조건 A. 배관의 압력 및 온도가 유량계의 기준치보다 높아서는 안된다. B. Flow 가 최소한으로 일그러지지 않는 위치에 설치한다. 2) 설치예시도면 이 이미지는 유량계의 설치 예시를 보여주는 도면으로, 유량계의 전원 및 신호 연결 방식을 상세히 설명하고 있습니다. 도면은 유량계의 배관 연결과 전원 및 신호 케이블의 배치 방법을 시각적으로 나타내며, 각 구성 요소에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 이 도면은 유량계 설치 시 필요한 기술적 세부사항을 제공하여, 올바른 설치를 돕는 중요한 자료입니다. 이 표는 신호 및 전력 케이블을 위한 폭발 방지형 관과 일반 관의 사양을 나열하고 있습니다. 각 항목은 관의 설명, 크기, 수량, 재료 및 비고를 포함하고 있으며, 설치 및 자재 조달에 필요한 정보를 제공합니다. 이 표는 안전한 전기 설치를 위한 필수 자재를 명확히 하고 있습니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 41 of 143 M15X Project | {}
96a62880-4078-476a-8ee2-8bbbcd775682 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5-7. Mag Flow Transmitter 1) 설치조건 A. 전자유량계는 그 원리상 기포가 들어 있다든지 또는 유체가 관내에 충만되어 있지 않은 상태에서 흐르면 오차가 생긴다. 그러므로 유량계는 유체방향을 밑에서 위쪽으로 향하도록 설치하는 것이 좋다. 수평 방향에 설치되는 경우는 정압이 가해질 수 있도록 한다. B. 전자유량계를 설치할 때는 제작사의 설치상 주의 사항에 따라서 설치한다. C. 수평배관으로 설치하는 경우는 공기를 추출시킬 수 있도록 한다. D. 보수 점검을 위한 공간을 고려한다. E. Motor 나 변압기 가까이 또는 고압전선에 가까운 곳 등 강자계내에는 설치하지 않는다. F. Flushing 작업 시 전자발생 Sensor 의 손상이 우려되므로 Flushing 작업이 끝난 후 설치한다. G. Flow 방향을 확인하여 정확히 설치한다. 2) 설치예시도면 이 이미지는 자기 유량계의 설치 도면을 보여줍니다. 도면에는 유량계의 구성 요소와 배선 연결이 상세히 나타나 있으며, 각 부품의 번호가 매겨져 있어 설치 시 참고할 수 있도록 되어 있습니다. 특히, 유량계의 전원 및 신호 연결 부분이 강조되어 있어 설치 및 유지보수 시 유용한 정보를 제공합니다. 이 표는 전기 배선에 필요한 자재 목록을 제공합니다. 각 자재의 번호, 설명, 크기, 수량, 재질 및 비고를 포함하고 있으며, 전기 설치 작업에 필요한 자재의 세부 정보를 명확하게 나타냅니다. 이 표는 자재 구매 및 재고 관리에 유용합니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 5-8. Orifice 1) 설치조건 A. Orifice Plate 설치는 상류측, 하류측의 방향이 바뀌지 않도록 해야 한다. 각인을 가진면이 상류측 또는 표준 Orifice 에서는 Edge 가 있는 측이 상류측이 되어야 한다. B. 관의 중심과 Orifice Plate 의 중심이 어긋나지 않도록 중심에 설치한다. C. Orifice Plate 의 삽입은 Process 배관의 Flushing 종료후와 같이 완전히 배관 내의 세정작업 완료후에 한다. 42 of 143 M15X Project | {}
62839428-cfbc-472f-b70d-3d293c25a310 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 6. 분석계기 설치 6-1. PH Meter, ORP, MLSS, DO Meter 등의 Electrode Cell (Sensor)이 Liquid 에 넣어져 측정되는 계기류는 설치 높이와 유체의 흐름을 고려하여 위치, 보호방법 등을 제작사 설치지침서를 통해 충분히 숙지한 후 시공하며, 특히 Cell 에 붙은 Protection Rating Cover 는 설치 시 절대 벗겨서는 안되며, 사용 전 Cover 제거 한다. 6-2. PH Meter 1) 설치조건 A. PH Measurement Sensor 설치 공간 확보 후 2 in. Stanchion 설치한다. B. Tank FLange 에 맞는 Gasket 설치 후 PH Sensor 설치 Stud Bolt 로 고정한다. C. Special Cable 포설 후 PH Sensor 와 결선한다. 2) 설치예시도면 이 이미지는 분석계기 설치를 위한 도면으로, PH 미터와 관련된 센서의 배치 및 연결 방식을 보여줍니다. 도면은 주요 구성 요소와 배관 연결을 상세히 나타내며, 각 센서의 위치와 연결 방법을 명확히 설명하고 있습니다. 또한, 하단에는 자재 목록이 포함되어 있어 필요한 부품과 사양을 확인할 수 있습니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 43 of 143 M15X Project | {}
cc7188c2-58ea-490d-8e59-4aefb95f969c | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 6-3. Conductive Analyzer 1) 설치조건 A. Conductive Analyzer Control Panel 위치 확인 /고정(하부 3/8" Set Anchor 설치) 한다. B. Housing Sensor 설치 (물로 인한 녹 발생 방지 위해 16mm Sus U-bolt 사용) 한다. C. Panel 과 Housing Sensor 연결 Flexible (방수) 설치한다. 2) 설치예시도면 이 이미지는 전도성 분석기의 설치 예시를 보여주는 도면입니다. 도면에는 전도성 센서가 물탱크에 설치되어 있으며, 센서와 제어 장치 간의 연결이 FLEXIBLE 호스를 통해 이루어지고 있습니다. 각 구성 요소는 명확하게 레이블이 붙어 있어 설치 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 이 도면은 전도성 분석기를 올바르게 설치하기 위한 지침을 제공합니다. 6-4. 기타의 특수 Analyzer 는 그 기기의 Instruction Manual 을 참조하여 기기의 특성이 손상되지 않도록 시공한다. 44 of 143 M15X Project | {}
5750f5a4-3c9b-465c-bd54-22001d9b72fc | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 7. 온습도 계측장치 설치 7-1. 온습도 계측 장치의 시공 기준은 다음과 같다. 1) Clean Room 설치의 경우 Clean Room Ceiling 의 상부 바닥에 Pull Box 를 설치 및 고정 후 내부에 온습도 Sensor 설치한다. Sensing 부는 Ceiling 하부에 설치하고 Sensing Cable 관통부에 Bracket 을 설치하여 Sealing 처리한다. 2) 일반 Room 설치의 경우 Ceiling 이 없는 RM 의 경우 벽이나 기둥에 도면 높이로 설치한다. Ceiling 이 있는 Room 의 경우 Ceiling 하부 바닥면에 설치한다. 3) OAC 내부 설치의 경우 Bracket 에 Fine Box 고정 후 내부에 Duct Type 의 온습도 센서를 설치한다. 4) 방폭 Room 내부 설치의 경우 방폭용 온습도 센서를 설치하고, 방폭 시공 사항을 준수하여 시공한다. Room 내부 벽이나 기둥에 높이 1,500mm Level 이상으로 설치한다. 7-2. 삽입형 온/ 습도 Sensor (사용처 : AHU, OAC) 1) 설치조건 A. 피측정 유체의 대표적인 온/습도를 검출할 수 있고, 규정 풍속을 확보할 수 있는 장소에 설치한다. B. 삽입부 전체가 피측정 유체 속에 들어가야 하며, 기류가 측면부터 닿도록 설치한다. C. 보수 및 점검할 수 있도록 앞면의 공간을 확보하여 설치하며, 증기가열 방식의 공조기에 설치하는 경우 직접 고온의 증기가 닿지 않도록 설치한다. 2) 설치예시도면 이 이미지는 온습도 계측 장치의 설치 도면과 자재 목록을 보여줍니다. 상단에는 공기 덕트와 연결된 센서 장치의 배치가 나타나 있으며, 하단에는 설치에 필요한 자재의 세부 목록이 포함되어 있습니다. 각 자재는 설명, 수량, 재질 등의 정보가 기재되어 있어 설치 시 필요한 자재를 쉽게 확인할 수 있습니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 45 of 143 M15X Project | {}
14fc2bfe-ca3d-40b8-b138-d0d7dad3dceb | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 7-3. Room 온/ 습도 Sensor (사용처 : Clean Room, Dry Coil) 1) 설치조건 A. 설치 공간은 평균적인 온/습도를 측정할수 있는 곳으로 바닥 상부 1.5m 이상의 장소, Access Floor 하부, 천장 Blind Panel 하부 장소에 설치한다. (위의 3 가지 방법으로 담당자와 협의 하여 설치한다.) B. 바닥 상부 1.6m 의 경우, 기본 재질은 SUS Type 으로 설치하며 하부 고정을 위해 4 개의 M4 나사를 통해 고정시킨다. Air 의 순환이 잘 이루어지며, 외부 충격이 없는 장소에 설치한다. C. Access Floor 하부 설치의 경우, Floor 상부의 Cart 나 물품을 방치할 수 없는 장소에 설치하고 Air 순환이 잘 이루어진 장소에 설치한다. D. 천장 Blind Panel 하부에 설치할 경우, 생산 장비의 이동 시 마찰되지 않도록 유연하게 움직일 수 있도록 설치한다. 2) 설치예시도면 이 이미지는 온도 및 습도 센서의 설치 도면과 자재 목록을 보여줍니다. 상단에는 센서의 설치 위치와 연결 방법을 나타내는 도면이 있으며, 하단에는 필요한 자재의 세부 사항이 나열되어 있습니다. 자재 목록에는 각 자재의 설명, 크기, 수량, 재질이 포함되어 있어 설치 시 필요한 정보를 제공합니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 46 of 143 M15X Project | {}
0561578f-dad7-42a1-a2f1-188d2b85e8b6 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 8. 노점온도 계측장치 설치 8-1. 노점온도 1) Clean Room 용 OAC 설치조건 A. Shaft 내부 OAC 토출 Duct 의 굴곡부가 없는 구간에 노점온도 계기를 설치한다. B. 토출 Duct 의 수량과 일치하도록 계기를 설치한다. 2) 기계실 용 OAC 설치조건 A. OAC 벽면에 노점온도 계기를 설치한다. B. Sensing 부는 상부 토출 Duct 의 굴곡부가 없는 구간에 설치한다. C. Fan 수량과 토출 Duct 의 수량이 불일치 할 경우 Size 가 큰 Duct 에 우선 설치한다. 3) 설치예시도면 이 이미지는 전기 배선 박스의 설계 도면과 자재 목록을 보여줍니다. 도면 상단에는 배선 박스의 구조가 나타나 있으며, 중앙에는 전기 장치가 배치되어 있습니다. 하단에는 자재 목록이 포함되어 있어 각 자재의 설명, 크기, 수량, 재질 등이 명시되어 있습니다. 이 도면은 전기 설치 작업에 필요한 정보를 제공하여 설치 과정에서의 정확성을 높이는 데 기여합니다. 3) 단, Detail 은 Hook Up Drawing 참고할 것. 47 of 143 M15X Project | {}
70148375-e7fc-475f-a38b-1c140d48a0d0 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9. Sensor 특기 Spec 9-1. Piping Temperature Piping Water 에 사용되는 Temperature Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : PCW, Chilled Water, Cooling Water, Hot Water, Steam) 이 표는 Pt100 RTD 온도 센서의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 방폭 여부 및 보호 등급을 포함합니다. 이 표는 온도 센서의 선택 및 사용에 필요한 기술적 정보를 제공합니다. 9-2. Room Temperature Room Temperature 에 사용되는 Temperature Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Clean Room, Dry Coil) 이 표는 두 가지 유형의 온도 센서(Pt1000 RTD 와 Pt100 RTD)의 사양을 비교합니다. 각 센서의 전선 연결 방식, 전원 요구 사항, 출력 신호, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 포함하여 상세한 정보를 제공합니다. 이 표는 적절한 온도 센서를 선택하는 데 필요한 정보를 제공하여 사용자가 요구 사항에 맞는 센서를 결정하는 데 도움을 줍니다. 48 of 143 M15X Project | {}
f663b5c4-024f-489e-abde-3495429a70d1 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-3. Duct Temperature 공조 Duct 에 사용되는 Temperature Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : AHU, OAC) 이 표는 C/R OAC 와 AHU 에서 사용되는 온도 센서의 사양을 비교합니다. 각 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 포함하여 두 센서 간의 차이점을 명확히 보여줍니다. 이 표는 적절한 온도 센서를 선택하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 9-4. Room Humidity Room 에 사용되는 Humidity Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Clean Room, Dry Coil) 이 표는 두 가지 유형의 습도 센서(C/R 및 일반형)의 사양을 비교합니다. 각 센서의 전기적 특성, 설치 방법, 재질, 응답 시간 및 보호 등급을 포함하여, 사용자가 적합한 센서를 선택하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 49 of 143 M15X Project | {}
1250ee8c-7b5e-4e94-a93c-e3324af7a0c5 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-5. Duct Humidity 공조 Duct 에 사용되는 Humidity Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : AHU, OAC) 이 표는 공조 시스템에서 사용되는 두 가지 유형의 습도 센서(C/R OAC 및 AHU)의 사양을 비교합니다. 각 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 적절한 센서를 선택하는 데 필요한 기술적 세부사항을 명확히 하여, 사용자가 특정 용도에 맞는 센서를 선택할 수 있도록 돕습니다. 9-6. Room Temperature / Humidity Room 에 사용되는 Temperature / Humidity Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Clean Room, Dry Coil, 일반실) 이 표는 온도 및 습도 센서의 사양을 비교하여 보여줍니다. 두 가지 유형의 센서(디스플레이가 있는 용량 센서와 일반 센서)의 전기적 및 물리적 특성을 나열하고 있습니다. 이 표는 센서 선택 시 참고할 수 있는 중요한 정보를 제공합니다. 50 of 143 M15X Project | {}
84509f0e-e461-4b6c-8e76-c4d23d0dd6f2 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-7. Duct Temperature / Humidity 공조 Duct 에 사용되는 Temperature / Humidity Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : AHU, OAC) 이 표는 온도 및 습도 센서의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 방폭 기능 및 보호 등급에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 공조 시스템에서 적합한 센서를 선택하는 데 중요한 기준을 제공합니다. 9-8. Room Temperature / Humidity Room 에 사용되는 Temperature / Humidity Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : 폭발 위험이 있는구 역(CCSS, H2 Room 등)) Remark 1. 방폭 등급 적용시 수소 Gas 구역은 Exd IIC T6 이상, 그 이외는 Exd IIB T6 적용함. 51 of 143 M15X Project | {}
f06a6868-3a5e-412e-9295-82b1dc0669cd | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-9. Dew Point 공조 Duct 에 사용되는 Dew Point Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : AHU, OAC) 이 표는 공조 시스템에서 사용되는 Dew Point Sensor 의 사양을 비교한 것입니다. 두 가지 유형의 센서, 즉 Capacity Sensor 와 RTD/Polymer Capacitive Sensor 의 전기적 및 물리적 특성을 나열하고 있습니다. 이 표는 각 센서의 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 비교하여 적절한 센서를 선택하는 데 도움을 줍니다. 9-10. Piping Pressure Piping 에 사용되는 Pressure Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Water & Steam Pipe) 이 표는 물과 증기에 사용되는 압력 센서의 사양을 비교한 것입니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 포함하고 있습니다. 이 표는 두 가지 유형의 압력 센서의 기술적 차이를 명확히 하여 적절한 센서를 선택하는 데 도움을 줍니다. 52 of 143 M15X Project | {}
aedfe42b-9506-46e4-886a-0ad491004cd1 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-11. Duct Pressure 공조 Duct 에 사용되는 Pressure Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : AHU, OAC, Scrubber, Exhaust Duct) 이 표는 OAC 및 Scrubber 용도와 Exhaust Duct 용도의 압력 센서 사양을 비교합니다. 각 항목에 대해 두 가지 용도에 대한 세부 사양을 나열하여 사용자가 적합한 센서를 선택할 수 있도록 돕습니다. 표에는 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 방폭 등급 및 보호 등급이 포함되어 있습니다. 1. 방폭 등급 적용시 수소 Gas 구역은 Exd IIC T6, 그 이외는 Exd IIB T6 적용함. 9-12. Piping Gas Pressure Piping 에 사용되는 Pressure Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : 비방폭 He, Ar, O2, CO2, N2 Gas Pipe, 방폭 H2 Gas Pipe) 이 표는 비방폭형 및 방폭형 가스 압력 센서의 사양을 비교하여 보여줍니다. 각 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 방폭 등급 및 보호 등급에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 사용자가 적절한 압력 센서를 선택하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 53 of 143 M15X Project | {}
e716218b-2069-4259-a10c-1f0c42e7b04b | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-13. Pipe Differential Pressure Pipe 에 사용되는 Differential Pressure Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Chilled Water, Cooling Water, Dry Cooling Water, Hot Water) 이 표는 Differential Pressure Sensor 의 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 포함합니다. 이 표는 센서 선택 시 필요한 기술적 기준을 제공하여 사용자가 적절한 센서를 선택하는 데 도움을 줍니다. 9-14. Room Differential Pressure Room 에 사용되는 Differential Pressure Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Clean Room, 화학분석실) 이 표는 Differential Pressure Sensor 의 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 포함합니다. 이 표는 센서 선택 시 필요한 기술적 정보를 제공하여 사용자가 적합한 센서를 선택하는 데 도움을 줍니다. 54 of 143 M15X Project | {}
f57ef1d1-e570-4a6b-805f-6a2da2082921 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-15. Duct Differential Pressure Duct 에 사용되는 Differential Pressure Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : AHU, OAC) 이 표는 Differential Pressure Sensor 의 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 포함합니다. 이 표는 센서 선택 시 필요한 기술적 정보를 제공하여 사용자가 적절한 센서를 선택하는 데 도움을 줍니다. 9-16. Float Level Water Tank 에 사용되는 Level Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Water Tank) 이 표는 수위 센서의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선 방식, 전원 요구 사항, 출력 신호, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 포함합니다. 이 표는 수위 센서를 선택할 때 필요한 기술적 정보를 제공합니다. 55 of 143 M15X Project | {}
5c6be1bc-d9a8-44e6-9451-3e1db33068b4 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-17. Pressure Level Water Tank 에 사용되는 Level Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : PCW Tank, Water Tank, 지하저수조) 이 표는 수위 센서의 사양을 Water Tank 와 지하저수조에 대해 비교한 것입니다. 각 항목에 대한 세부 사양이 나열되어 있으며, 두 용도에 따른 차이점을 명확히 보여줍니다. 이 표는 수위 센서를 선택할 때 필요한 정보를 제공하여 적절한 장비를 결정하는 데 도움을 줍니다. 9-18. Pressure Level Water Tank 에 사용되는 Level Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Waste Water Tank) 이 표는 수위 센서의 다양한 사양을 나열하고 있습니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선 방식, 전원 요구 사항, 출력 형식, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 방폭 기능 및 보호 등급을 포함합니다. 이 표는 수위 센서를 선택할 때 필요한 기술적 세부 정보를 제공합니다. * Remark 1. 방폭 등급 적용시 Exd IIB T6 적용함, 부식성 액체는 Tantalum 적용. 2. 설치자재(Gasket, Bolt & Nut 등)의 Material 은 배관자재 Material 과 동일 또는 상향재질 사용. 56 of 143 M15X Project | {}
f112702b-23ac-4323-892c-b651a8567f5d | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-19. Radar Level Water Tank 에 사용되는 Level Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Waste Water Tank) 이 표는 레이더 레벨 센서의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 방폭 여부 및 보호 등급을 포함합니다. 이 표는 레벨 센서의 기술적 특성을 이해하고 선택하는 데 중요한 정보를 제공합니다. * Remark 1. 방폭 등급 적용시 Exd IIB T6 적용함, 부식성 액체는 Tantalum 적용. 2. 설치자재(Gasket, Bolt & Nut 등)의 Material 은 배관자재 Material 과 동일 또는 상향재질 사용. 9-20. Level Switch Sump Tank 에 사용되는 Level Switch 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Sump Pit/Tank) 이 표는 수위 스위치와 수위 컨트롤러의 사양을 비교하여 제시합니다. 각 항목에 대한 세부 사항이 나열되어 있으며, 수위 스위치와 수위 컨트롤러의 기능, 출력, 감지 범위, 장착 유형, 재질, 방폭 등급 및 보호 등급에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 수위 측정 및 제어 장비의 선택과 설계에 중요한 참고 자료로 활용됩니다. * Remark 1. WWT Area 의 Level Switch Type 은 Electrode Type 적용 2. Level Switch 방폭 등급 적용시 Exd IIB T6 적용함, 부식성 액체는 Teflon Coating 필요. 3. Waste Water Sump Pit/Tank 의 경우 설치자재(Gasket, Bolt & Nut 등)의 Material 은 배관자재 Material 과 동일 또는 상향재질 사용. 4. WWT Area 의 Level Switch Type 은 Project Requirement 에 따른다 57 of 143 M15X Project | {}
ca9a1328-37b8-4c4c-a1df-8b3d7b25c9a6 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-21. Piping Ultrasonic Flowmeter Piping 에 사용되는 Ultrasonic Flowmeter 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Water, Waste Water) 이 표는 초음파 유량계의 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 유량계의 기능, 전원 요구 사항, 출력 형식, 측정 범위, 정확도, 작동 온도, 센서 재질, 전력 소비, 보호 등급 및 감지 케이블 길이를 포함합니다. 이 표는 초음파 유량계를 선택하고 설치하는 데 필요한 기술적 정보를 제공합니다. * Remark 1. Output Type for WWT Area : Project Requirement 에 따라서 Output Type 을 적용한다 (4-20mA / Pulse for Totalizer or RS-485 통신) 2. 유량계 통신 기능 포함. 9-22. Piping Steam Flowmeter Piping 에 사용되는 Steam Flowmeter 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Steam) 이 표는 증기 유량계의 사양을 상세히 나열하고 있습니다. 각 항목은 센서 유형, 배선, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 온도, 압력, 전력 소비, 보호 등급 및 원격 케이블 길이를 포함합니다. 이 표는 유량계의 기술적 요구 사항을 이해하고 선택하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 58 of 143 M15X Project | {}
8befa316-0454-4ae1-9f60-98fcb379017e | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-23. Piping Magnetic Flowmeter Piping 에 사용되는 Magnetic Flowmeter 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Water, Waste Water) 이 표는 자기 유량계의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 각 항목은 센서 유형, 배선, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 온도 범위, 센서 재질, 전력 소비, 보호 등급, 감지 케이블 길이 등을 포함하고 있습니다. 이 표는 자기 유량계의 기술적 사양을 이해하고 선택하는 데 중요한 정보를 제공합니다. * Remark 1. Output Type for WWT Area : Project Requirement 에 따라서 Output Type 을 적용한다 (4-20mA / Pulse for Totalizer or RS-485 통신) 2. 부식성 액체는 Tantalum 적용. 9-24. PH Meter PCW Tank 에 사용되는 PH Meter 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : PCW Tank) 이 표는 Tank 설치형과 배관 샘플링형 PH 미터의 사양을 비교하여 보여줍니다. 두 유형의 PH 미터는 전원, 출력, 측정 범위, 신호 케이블 길이, 로컬 패널, 보호 등급, 작동 온도, 홀더 연결 크기, 정확도 및 유속과 같은 다양한 사양을 포함하고 있습니다. 이 표는 사용자가 각 유형의 PH 미터의 특성을 이해하고 적절한 선택을 할 수 있도록 돕습니다. * PH Meter Test 순서 1. 전원 및 Signal Cable 접속 상태 확인 2. 표준 시약(pH4, pH7)이용 하여 2 점 보정 방식으로 현장 보정 ", pH0 : 4mA 一, pH4 : 9mA ", pH7 : 12mA 一, pH14 : 20mA 3. Test 완료 후 보호 Cap 필히 제거 할것. 59 of 143 M15X Project | {}
daea3891-b4fa-46d1-8d83-c18b8d2d803a | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-25. : Conductivity Analyzer 냉각탑에 사용되는 Conductivity Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : 냉각탑) 이 표는 Conductivity Analyzer 의 사양을 상세히 설명합니다. 센서 유형, 배선, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 본체 재질, 장착 유형, 보호 등급 및 원격 케이블 길이와 같은 다양한 기술적 세부 사항이 포함되어 있습니다. 이 표는 냉각탑에 사용되는 Conductivity Analyzer 의 선택을 위한 기준으로 활용됩니다. 9-26. CO2 Sensor 사무실에 사용되는 CO2 Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : 일반 사무실) 이 표는 CO2 센서의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 CO2 센서의 선택 및 설치에 필요한 중요한 기술적 세부사항을 제공합니다. 60 of 143 M15X Project | {}
497d982c-572c-4024-a184-3d299e40a6f6 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-27. 외기 온습도계 건물 외부에 설치되는 외기 온습도계의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : 건물 외부) 이 표는 HUMICAP180RC 및 추가 온도 프로브의 온도 및 습도 센서 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급을 포함하고 있습니다. 이 표는 센서 선택 및 설치 시 필요한 기술적 정보를 제공합니다. 9-28. : ORP Analyzer Waste Water Tank 에 사용되는 ORP Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Anoxic Tank) 이 표는 두 가지 유형의 전극(탱크 설치형 및 배관 삽입형)의 사양을 비교합니다. 각 전극의 전원, 출력, 범위, 정확도, 신호 케이블 길이, 로컬 패널, 보호 등급, 작동 온도 및 홀더 연결 크기와 같은 주요 사양이 나열되어 있습니다. 이 표는 전극 선택 시 필요한 기술적 정보를 제공하여 사용자가 적합한 전극을 선택하는 데 도움을 줍니다. 61 of 143 M15X Project | {}
1c580107-84d3-4579-95bd-5e6923a07e40 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-29. : DO Analyzer Waste Water Tank 에 사용되는 DO Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Anoxic Tank, Oxic Tank) 이 표는 Waste Water Tank 에 사용되는 DO(용존산소) 분석기와 MLSS(혼합슬러지고형물) 분석기의 사양을 비교한 것입니다. 각 분석기의 전원, 출력, 범위, 정확도, 신호 케이블 길이, 로컬 패널, 보호 등급, 작동 온도 및 홀더 연결 크기와 같은 주요 사양이 나열되어 있습니다. 이 표는 두 분석기의 기능적 차이를 이해하고 적절한 장비를 선택하는 데 도움을 줍니다. 9-30. : MLSS Analyzer Waste Water Tank 에 사용되는 MLSS Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Oxic Tank) 이 표는 MLSS Analyzer 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 센서 유형, 배선, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 온도, 본체 재질, 장착 유형, 보호 등급 및 원격 케이블 길이에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 폐수 처리 시스템에서 MLSS Analyzer 의 선택 및 사용에 필요한 기술적 기준을 제공합니다. 62 of 143 M15X Project | {}
ff710032-25d8-482a-83aa-8d5d1059c839 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-31. : F Analyzer Waste Water Tank 에 사용되는 F Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Settling Tank) 이 표는 F Analyzer 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원 요구 사항, 출력, 측정 범위, 교정 방법, 치수 및 무게와 같은 다양한 사양이 포함되어 있습니다. 이 표는 F Analyzer 의 기능과 성능을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 9-32. : NH3 Analyzer Waste Water Piping 에 사용되는 NH3 Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : MBR Outlet Piping) 이 표는 NH3 Analyzer 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원 요구 사항, 출력, 측정 범위, 반복성, 측정 주기, 외함 재질, 장착 유형, 샘플 조건, 교정 방법, 치수 및 무게와 같은 다양한 사양이 포함되어 있습니다. 이 표는 NH3 Analyzer 의 기능과 성능을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 63 of 143 M15X Project | {}
1704582f-c320-4bd9-b2ec-b44143483ae5 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-33. : NO3 Analyzer Waste Water Piping 에 사용되는 NO3 Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : MBR Outlet Piping) 이 표는 NO3 Analyzer 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원 요구 사항, 출력, 측정 범위, 반복성, 측정 주기, 외함 재료, 장착 유형, 샘플 조건, 보정, 치수 및 무게와 같은 다양한 사양이 포함되어 있습니다. 이 표는 NO3 Analyzer 의 성능과 사용 조건을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 9-34. : TOC Analyzer Waste Water Piping 에 사용되는 TOC Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : MBR Outlet Piping) 이 표는 TOC(총 유기 탄소) 분석기의 사양을 상세히 설명합니다. 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원 요구 사항, 출력, 측정 범위, 정확도, 측정 주기, 외함 재질, 장착 유형, 샘플 조건, 보정, 치수, 무게 및 인쇄 방법과 같은 다양한 기술적 세부 사항이 포함되어 있습니다. 이 표는 TOC 분석기를 선택하고 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 64 of 143 M15X Project | {}
f534b695-33e4-4aa9-b3d3-b221f6215f22 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-35. : T-N Analyzer Waste Water Piping 에 사용되는 T-N Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : MBR Outlet Piping) 이 표는 T-N Analyzer 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원 요구 사항, 측정 범위, 정확도, 샘플 조건 등 다양한 기술적 세부 사항이 포함되어 있습니다. 이 표는 T-N Analyzer 의 기능과 성능을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 9-36. : T-P Analyzer Waste Water Piping 에 사용되는 T-P Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : MBR Outlet Piping) 이 표는 T-P Analyzer 의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. T-P Analyzer 는 폐수 파이프라인에서 사용되며, 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원 요구 사항, 출력, 측정 범위, 정확도, 측정 주기, 외함 재질, 장착 유형, 샘플 조건, 보정, 치수 및 무게와 같은 다양한 기술적 세부 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 T-P Analyzer 의 기능과 성능을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 65 of 143 M15X Project | {}
9225352b-0942-484a-9234-94e51ed29b18 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-37. : CU Analyzer Waste Water Piping 에 사용되는 CU Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : MBR Outlet Piping) 이 표는 CU Analyzer 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 측정 방법, 전원 요구 사항, 출력, 측정 범위, 정확도, 측정 주기, 외함 재료, 장착 유형, 샘플 조건, 교정, 치수 및 무게와 같은 다양한 사양이 포함되어 있습니다. 이 표는 CU Analyzer 의 기능과 사용 조건을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 9-38. : HOA Analyzer Waste Water Piping 에 사용되는 HOA Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : MBR Outlet Piping) 이 표는 HOA Analyzer 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원 요구 사항, 출력, 측정 범위, 정확도, 측정 주기, 외함 재질, 장착 유형, 샘플 조건, 보정, 치수, 무게 및 인쇄 방법에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 HOA Analyzer 의 기능과 성능을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 66 of 143 M15X Project | {}
b3dd5227-6aec-4d00-8e22-a1d4caaa0e5c | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-39. : SS Analyzer Waste Water Piping 에 사용되는 SS Analyzer 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : MBR Outlet Piping) 이 표는 SS Analyzer 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원 요구 사항, 출력, 측정 범위, 정확도, 측정 주기, 외함 재질, 장착 유형, 샘플 조건, 보정, 치수 및 무게를 포함합니다. 이 표는 SS Analyzer 의 기능과 성능을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 67 of 143 M15X Project | {}
d0cc00c3-36f6-4a39-9abf-4b35ac2310f4 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9-40. : TMS (Tele-Monitoring System) for WWT 1) TMS 는 '물환경보전법' 및 '수질오염공정시험기준' 에 따라 공급 및 설치 한다. 2) 측정 기기 선정 시 아래 사항을 확인하여 선정 한다 A. 수질오염공정시험기준 측정방법 및 통신방식 준수 여부 B. 형식승인 및 예비형식승인 취득여부 C. 측정범위 / 시료채취방법 / 전처리 여부 D. 배출시설의 방류구 특성 (방류시간, 수질, 측정 방해물질 존재 여부 등) E. 제작업체의 사후 서비스 및 유지보수 능력 F. 원격제어 가능 G. 측정값, 측정상수 저장 여부 (SS, PH 는 10 일 이상, 그 외 항목 30 일 이상) H. 수동 조작 시 비밀번호 입력 기능 여부 (관제 Center 에서 비밀 번호 부여) 1. 1 시간에 1 회 이상 측정 여부 J. 측정값이 측정 범위를 초과 한 경우 측정된 실 측정값을 전송 K. 입/출력값 전류세기 임의 조작 가능여부 L. 비정상 경로를 통해 측정값에 영향을 주는 인자 (교정상수 등) 조작 가능 여부 3) 자료수집기 (Data Logger) 선정 시 아래 사항을 확인하여 선정 한다 A. 측정기기의 자동측정자료와 상태정보 저장여부 B. 저장된 자료를 관제 Center 에 전송 할 때 수질오염공정시험기준 통신표준 규격 준수 여부 C. 관제 Center 에서 자동시료 채취기를 원격제어가능 여부 D. 통신망은 주로 유선망을 사용, 불가피한 경우에는 무선망 사용 가능 (*자료수집기 후단 통신보안장비 (VPN) 은 한국환경공단에서 설치) 4) 적산전력계 및 적산유량계 설치 시 아래 사항을 확인 하여 설치 한다. A. 상수도 및 공업용수를 사용하는 경우, 각 각 용수 적산 유량계를 부착한다. 단, 관계 법령에 따라 사용 유량을 측정할 수 있는 계기를 설치한 경우에는 용수적산 유량계를 설치한 것으로 판정한다. 5) 시료채취조 선정 시 아래 사항을 확인 하여 설치 한다. A. 시료채취조의 용량은 큰 부유물질과 침전물질을 분리시키기에 충분하도록 30L 이상으로 설치 B. 채류시간 5 분 이내 C. 덮개 등을 이용하여 시료채취조 상부로의 요염 혼입 방지 조치 및 자동시료채취 시 주입 시료의 교란, 고갈 등 영향이 없도록 구성 6) 자동시료채취기 선정 시 아래 사항을 확인 하여 설치 한다. A. 연속시료주입기는 시료를 이송하는 Pump 와 배관 그리고 그 부속품 일체로써 막힘 및 동파가 방지되도록 구성, 배출수 유무 또는 유량에 따라 동작 자동제어 기능 확인. 배관, 용기 및 부속품의 재질은 화학적으로 안정된 내부식성 재질 사용. 7) 측정소 내부 구성 시 아래 사항을 확인 하여 설치 한다. A. 전력은 전체 측정소 내 각종 기기가 사용하는 전력량을 충분히 감안하여 설비 구성, 전압 및 전류의 불안정이 없도록 전압 조정장치 (AVR) 및 30 분 이상의 전원을 유지할 수 있는 무정전 전원공급장치 (UPS) 설치 B. 측정소 내 적절한 온도를 유지하고, 겨울철 시료 결빙 및 여름철 고온 시 시료 또는 시약 변질 방지를 위한 냉.난방기, 환기 팬등 설치 C. 방범창 또는 센서 등을 설치하여 창문을 통한 출입 통제 및 도어락 설치 8) 시료채취지점 선정 시 아래 사항을 확인 하여 설치 한다. A. 하수/폐수의 성질과 오염물질의 농도를 대표 할 수 있는 곳 B. 수로나 관로의 굴곡부분이나 단면모양이 급격히 변하는 곳을 피하여 선정 C. 측정이나 유지보수가 가능하도록 접근이 용이한 곳 D. 최종 방류구의 체수지점 선정 E. 취수구 위치는 수면 하 10cm 이상, 바닥에서부터 15cm 이상을 유지. 68 of 143 M15X Project | {}
131e8711-aeb1-41f9-9cd8-81aa4f0df2c8 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 9) TMS PKG Specification 이 표는 TMS(총 유기 탄소 분석기)의 사양 및 장비 목록을 상세히 설명합니다. 각 항목은 TMS 의 기능, 설치 요구 사항, 작동 조건 및 장비 사양을 포함하고 있으며, TMS 의 성능과 설치에 필요한 조건을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 69 of 143 M15X Project | {}
ff08ea1d-e5f9-4cd5-baec-b2d3986da805 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 T-N 분석기의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 샘플 조건 등 다양한 기술적 세부사항이 포함되어 있습니다. 이 표는 T-N 분석기의 기능과 성능을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 70 of 143 M15X Project | {}
f6e9c8eb-32fb-4a2b-920d-76d8fef8f9bc | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 T-P 분석기와 SS 분석기의 사양을 비교하여 각 장비의 측정 방법, 시스템 제어, 작동 방식, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 샘플 조건, 보정, 치수, 중량 및 인쇄 방법을 나열하고 있습니다. 이 표는 두 분석기의 기능적 차이를 이해하고 선택하는 데 도움을 줍니다. 71 of 143 M15X Project | {}
ad857f9c-0581-4bc0-9dcf-4130f791f254 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 pH 분석기와 유량계의 사양을 비교하여 제시합니다. 각 장비의 센서 유형, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 온도 범위, 소비 전력, 보호 등급 등 다양한 기술적 세부 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 두 장비의 기능적 차이를 이해하고 선택하는 데 도움을 줍니다. 72 of 143 M15X Project | {}
9b800004-8653-4543-b1fe-7d0085e4cc83 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 TMS 데이터 로거의 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 장치의 기능과 성능을 나타내며, 디스플레이, 메모리, 전원, 통신 포트 등 다양한 기술적 세부사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 TMS 데이터 로거의 기술적 특성을 이해하고 비교하는 데 유용합니다. 73 of 143 M15X Project | {}
2e34945e-11c7-4cc8-a763-47bf28a17169 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | E. Control Valve 1. Control Valve 일반 기준 Control Valve 를 선정하기 위한 여러가지 조건으로서 확인해야 할 주된 것으로 다음과 같은 항목들을 고려한다. 1-1. 대상 Process 1) Control Valve 를 포함한 제어계통의 전체적 이해와 파악이 필요하다. 2) Process 자체의 Start Up, Shut Down 및 긴급시의 대책을 고려하여야 한다. 1-2. 사용목적 1) Control Valve 는 흐르는 유체 자체의 Process 변수를 제어하는 것만이 아니라 유체의 차단 또는 개방 두 가지 유체의 혼합, 두 방향으로의 분류, 유체의 전환, PLant 내에 있어서 고압측으로 부터 저압측으로의 압력 강하를 목적으로 하는 것 등이 있다. 또 한대의 조절 Valve 위에 작은 두 개 이상의 목적을 갖는 것도 있어 이러한 목적들을 확인하여 적절한 Control Valve 를 선정해야 한다. 1-3. Process 특성 1) Control Valve 는 조작신호 변화에 대해서 Valve Stem 이 GLand Packing 등의 마찰을 이겨내고, 동작이 될 때까지의 Dead Time 과 규정된 거리만을 이동하기 위한 작동 시간이 있다. 2) 제어계통 전체의 제어성 및 안정성 이라는 점에서 응답성을 고려하고, Process 특성 측면에서는 자기 평형성 유무, 필요 유량의 범위, 응답의 속도 등을 고려하여야 한다. 1-4. 유체조건 1) Process Data Sheet 등에서 주어지는 유체의 여러가지 조건으로서 Control Valve 선정의 기본조건이 된다.(유체명칭, 성분, 유량, 압력, 온도, 점도, 밀도 증기압, 과열도) 1-5. Range Ability Control Valve 에 있어서 실용상으로 만족해야 하는 유량을 나타내는 범위의 최대와 최소의 Valve 용량의 비 1) 한대의 Control Valve 가 필요로 하는 Range Ability 를 수용 가능한지 확인하고, 수용할 수 없을 경우에는 Control Valve 두대로 운전하는 등의 방법을 검토해야 한다. 1-6. Valve 차압 1) 제어계 전체 압력손실에서 차지하는 Control Valve 차압 비율이 작아짐에 따라 유효 유량 특성은 고유 유량 특성을 벗어나게 된다. 따라서 Control Valve 압력손실 배분은 복잡한 문제이며, 일률적으로 결정할 수는 없지만 일반적으로 배관 계통에서의 0.3k ~ 0.5k 이다. 74 of 143 M15X Project | {}
73be9b97-7ae3-4346-9371-1ffe24506b0d | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1-7. Shut off 압력 1) Control Valve 차단시 차압의 최대값은 구동부의 선정, 조절 Valve 각부의 강도 설계 등에 필요한 Data 이다. Control Valve 입구 압력을 최대 Shut off 압력으로 하여 설계하는 경우 시방이 과대한 것으로 될 우려가 있으므로 실제의 사용조건을 고려해서 Shut off 압력을 정한다. 1-8. Valve Seat 누설량 1) Control Valve 차단시 Valve Seat 누설량이 어느 정도까지 허용될 수 있는가를 확인한다. 또한 Valve 가 차단 상태로 되는 빈도도 알아야 한다. 누설량의 표현방식은 일반적으로 Control Valve 정격 CV 값의 비율(%)로 표현한다. 누설량의 구분 및 시험조건에 관해서는 ANSI B 104-1976 이 널리 사용되고 있다. 1-9. Control Valve 의 작동 1) Control Valve 작동에는 Fail Safety 로서 작동과 Valve 입력신호에 대한 작동의 두가지가 있다. Fail Safety 는 입력신호 또는 동력원 상실시 Control Valve 동작방향을 설비 측면에서 안전한 방향으로 동작 시키는 것으로서 폐(Close), 개(Open), 유지(Lock) 중에서 선정한다. 1-10. 방폭성능 1) Control Valve 를 설치할 때에는 설치할 장소에 따라서 Control Valve 와 함께 사용할 전기 기기는 등급 구분의 방폭성 등이 갖추어져야 하는지 확인한다. 1-11. 동력원 1) 동력원이 Air 인 경우는 구동부 및 Positioner 등의 보조기기가 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 수분, 유분, 먼지 등 청정도를 고려하는 동시에 조작력을 충분히 확보하기 위한 조작 압력 및 용량을 확인한다. (Instrument Air 공급압력은 일반적으로 4.0kg/cm2g ~ 7kg/cm2g 이나, Project 수행 시 실제 적용되는 압력 확인하여 적용한다.) 2) 동력원이 전기인 경우는 Valve Torque 를 충분히 확보할 수 있는 사양을 선정한다. 1-12. 배관 사양 및 기타 1) Control Valve 가 설치되어 있는 배관의 사양에 대하여 확인한다. 확인할 내용은 배관의 호칭, 배관 규격, 재질, 접속방식 등이다. 이밖에도 확인할 사항으로 유체의 위험성, 부식성, 슬러리 유무 및 유체 조건에서도 운전 초기 및 운전 종료시 변화에 따른 Data 변경의 경우도 고려한다. 75 of 143 M15X Project | {}
92a9e19d-ba17-4bbc-bbed-6cd22b590dfa | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2. Control Valve 선정시 필요 Data Control Valve 의 정확성과 신뢰성 그리고 수명을 위하여 Control Valve 선정시 아래의 필수 Data 에 근거하여 Control Valve 를 선정한다. 2-1. 동력원 Valve 를 구동하는 동력원을 명시한다. (ex. Air 또는 Electric) 2-2. Fluid 유체명 및 유체의 상태(Liquid, Gas, Steam) 2-3. Flow Rate Max-Min 에 따른 필요(사용) 유량표시 1) Liquid : m2/hr, LPM 2) Gas : Nm2/hr 3) Steam : kg/hr 2-4. Inlet 및 Outlet Pressure 1) 운전중의 Valve 1, 2 차측 압력표시 2) 일반적으로 kg/cm2(G)으로 표시하며, 절대 단위 또는 단위가 다른 경우는 kg/cm2(G)로 환산 한다. 2-5. △P Sizing 운전중 1, 2 차측 차압을 표시하며, Cv 계산의 근거가 되므로 가급적 정확한 자료가 요구됨. 2-6. △P Shut off Valve 가 Full Close 상태에서 걸리는 최대 차압으로 Actuator 선정의 근거가 됨 2-7. Inlet Temperature 유체의 온도를 말하며 일반적으로 °C 로 표시한다. 2-8. Travel(%) Valve 의 정격 Travel(Stroke)에 대한 Max-Min 유량의 운전 중 실제 개도(Open %)를 표시. 2-9. Modulating 및 On-off 구분 0~100%의 개도를 가지는 Modulating Control Valve 인지 On-off Valve 인지 구분한다. 76 of 143 M15X Project | {}
e817ccbc-34d0-474b-9b4d-7ac208d4986e | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3. Control Valve 특기 Spec. 3-1. Modulating Control Valve (Pneumatic) 이 표는 모듈레이팅 제어 밸브의 다양한 사양을 상세히 설명합니다. 각 구성 요소(바디, 트림, 액추에이터, 포지셔너, 액세서리)에 대한 세부 정보가 포함되어 있으며, 각 항목의 특성과 성능 기준을 명시하고 있습니다. 이 표는 제어 밸브의 선택 및 설계에 필요한 중요한 정보를 제공합니다. 3-2. Modulating Control Valve (Electric) 이 표는 제어 밸브의 다양한 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 'Body', 'Trim', 'Actuator'의 세 가지 주요 구성 요소에 대한 정보를 포함하고 있으며, 각 구성 요소의 세부 사양을 나열하고 있습니다. 이 표는 제어 밸브의 성능과 특성을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 77 of 143 M15X Project | {}
58c81e98-0108-44d3-a1e6-fcd6a5a0ce7f | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 특정 기계의 보호 등급 및 기능에 대한 정보를 제공합니다. 각 기능은 기계의 성능과 안전성을 보장하는 데 중요한 역할을 하며, IP67 이상의 보호 등급, 빠른 작동 기능, 제로 크로싱 적용, 나사풀림 감지 기능 및 밸브 위치 표시기와 같은 다양한 특성을 포함하고 있습니다. 이 표는 기계의 기술적 사양을 이해하고 평가하는 데 유용합니다. 1) Body Rating : 설계 운전 값의 1.5 배로 선정하되, 반드시 JIS� 10K(필요시 20K) 이상을 사용한다. 2) Control Valve 의 Open 궤도율은 90%를 초과 하지 않는다. 3) 설계 Data 를 근거로 Control Valve 선정시, Cavitation 발생될 경우는 Anti-Cavitation Type 을 필히 적용한다. 78 of 143 M15X Project | {}
2f3287f7-0a46-4f0c-8af9-861cc2767a0c | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3-3. On/off Valve (Electric) 이 표는 고성능 90° 개방형 버터플라이 밸브의 사양을 상세히 설명합니다. 각 구성 요소(Body, Trim, Actuator)에 대한 세부 정보와 해당 사양이 나열되어 있으며, 밸브의 성능, 재료, 전기적 특성 및 작동 방식에 대한 정보를 제공합니다. 이 표는 엔지니어와 기술자가 밸브의 적합성을 평가하고 선택하는 데 중요한 역할을 합니다. 3-4. Control Valve 전원 사양 1) Type : 전동식 Open/Close Valve 2) Power : AC 220V 3-5. Modulating Control Valve (Pneumatic) (For WWT) 이 표는 전기 구동 글로브 밸브의 사양을 상세히 설명합니다. 각 구성 요소(Body, Trim, Actuator, Positioner, Accessory, Certificate)에 대한 세부 정보가 포함되어 있으며, 각 항목의 특성과 재료, 성능 기준 등을 명시하고 있습니다. 이 표는 밸브의 설계 및 선택 과정에서 중요한 참고 자료로 활용됩니다. 79 of 143 M15X Project | {}
97287051-27b9-4293-9c04-edf2161305ce | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 특정 인증서에 대한 누출 배출 및 밀폐성 등급 정보를 제공합니다. 표에는 누출 배출에 대한 데이터와 밀폐성 등급(BH) 및 내구성 등급(CC3)에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 이 표는 제품의 성능 기준을 이해하고 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 80 of 143 M15X Project | {}
c5ff7737-d6e5-4138-bf9d-f25826f60b8d | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3-6. On-off Valve (Pneumatic) (For WWT) 이 표는 밸브의 다양한 사양 및 구성 요소에 대한 정보를 제공합니다. 각 항목은 밸브의 본체 유형, 등급, 연결 방식, 재료, 시트 누수, 액추에이터의 특성 및 액세서리와 같은 세부 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 밸브의 성능과 설치 조건을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 1) Actuator Torque 값 선정은 Valve Seating Torque 값의 1.5 배 이상으로 한다. 4. Control Valve 설치조건 4-1. Valve 에 표시되어 있는 화살표 방향으로 설치하고, 아래 그림과 같이 보수 / 점검할 수 있는 공간을 확보한 후 설치해야 한다. 이 표는 밸브 설치 시 필요한 공간 요구 사항과 설치 각도에 대한 정보를 제공합니다. 표의 왼쪽에는 조작 공간 확보를 위한 최소 거리인 300mm 가 명시되어 있으며, 중앙에는 밸브의 단면도와 함께 설치 시 최대 90 도까지 회전할 수 있는 구조를 보여줍니다. 이 표는 밸브 설치 및 유지보수 시 필수적인 공간과 각도 요구 사항을 명확히 하여 안전하고 효율적인 설치를 지원합니다. 4-2. Valve 설치시에는 최대 90 도까지 수평으로 설치가 가능하며, 배관 하부로 Actuator 가 설치되지 않도록 해야한다. 4-3. 설치시에는 Disk 가 완전히 닫힌 상태에서 Valve 가 설치될 수 있도록 FLange 간격을 충분히 확보하여 설치한다. 4-4. Valve 조립상태에서 FLange 용접은 실시하지 않아야 하며, Valve 의 취부 및 취환시는 반드시 Valve 의 닫힘 상태를 확인하고 작업한다. 4-5. FLange 를 조일 경우에는, 대각선으로 Bolt 를 조이며, 최종 균일하게 Bolt 를 조인다. 81 of 143 M15X Project | {}
e7417cde-4979-468e-92da-07a6f93b82c9 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-6. 설치작업 종료 후, Valve 를 수동으로 개폐하여 Disk 의 걸림이 없는지 확인하고 공구를 사용하여 무리한 조작은 금지한다. 4-7. Valve Body 보온 시, Actuator 부분의 지침에 영향을 미치지 않도록 보온을 해야 하며 Actuator 의 지침에 영향을 미치지 않도록 한다. 82 of 143 M15X Project | {}
4178d23f-a503-4d92-98f2-1673902298ae | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | F. Damper Actuator 1. 목적 이 시방서는 발주 또는 구매 그리고 이것이 부속하는 도면, Data Sheet 등과 더불어 SK Hynix (발주처)가 발주한 자동제어 설비 공사에서 시공자가 준수해야 하는 요구사항을 규정한다. 2. 적용범위 2-1. OAC / AHU / FAN / Scrubber 의 OA, MA, EA Damper Actuator 2-2. 백연방지, 비상배기 Damper Actuator 2-3. 기타 Damper Actuator 필요 시 3. Damper Actuator 선정 방법 대상 설비 파악(용도) → Spec.에 의한 선정 → 일반 기준에 따른 선정 4. Damper Actuator 선정시 주의 사항 4-1. Damper Actuator 는 Damper Actuator 특기 Spec. 이상이어야 한다. 4-2. 기타 Damper Actuator 에 필요한 Data 값은 필히 제공 받고, 그 내용은 Damper Actuator 선정시 필요 Data 를 참고한다. 5. Damper Actuator 특기 Spec. 이 표는 비례식 및 On/off 식 전기 구동 장치의 사양을 비교하여 각 유형의 전기적 특성과 작동 조건을 명확히 보여줍니다. 비례식과 On/off 식의 전원, 입력, 출력, 토크, 수동 조작, IP 등급, 회전 각도, 작동 시간, 모터 듀티 사이클, 해상도, 빠른 동작, 제로 크로싱 제어, 모터 팬, 절연 등급, 고장 시 동작 및 액세서리 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 사용자가 적합한 전기 구동 장치를 선택하는 데 도움을 줍니다. 6. Damper Actuator 선정시 필요 Data Damper Actuator 선정시 아래의 필수 Data 에 근거하여 선정한다. 6-1. Damper Spec. 1) Damper Size 2) Damper Actuator Torque 여유율은 20~40%로 가져간다. 3) 비상용 Damper Actuator Torque 여유율은 70%이상을 가져간다. 83 of 143 M15X Project | {}
534fc930-40b8-40b3-a4ce-89f777efb6b9 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 7. 설치조건 7-1. 보수/ 점검 할 수 있는 공간을 확보한 후 설치해야 한다. 8. 시공사진 이 이미지는 특정 기계 장비의 설치 상태를 보여줍니다. 사진의 왼쪽에는 안전 장치와 압력 조절기가 포함된 장치가 있으며, 오른쪽에는 노란색의 모터가 설치되어 있습니다. 이 장비는 공정에서 중요한 역할을 하며, 설치가 올바르게 이루어졌는지 확인하는 데 중요한 참고 자료입니다. 9. 설치 유의 사항 9-1. 도면상 S/W Box 위치와 현장에 설치할 위치 확인 한다. 9-2. 설치용 Bracket 은 Damper Frame 에 견고하게 고정 한다. 9-3. Damper 설치 시 방향이 바뀌지 않도록 유의 하고 Close 상태에서 설치 한다. 84 of 143 M15X Project | {}
bad732bc-1134-4cef-b544-068bf95c079a | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | G. Cable Duct 공사 A) Cable Duct 공사 1. 일반사항 1-1. Cable Duct 는 Cable 을 보호하는 사각형 관이다. 1-2. Cable Duct 는 다음의 규격에 적합 하여야 한다. 1) KS C IEC 60364 저압전기설비 2) KS D 0201 용융 아연도금 시험방법 3) KS D 3503 일반구조용 압연강제 4) KS D 3506 용융 아연도금 강관 및 강대 5) KS D 8308 용융 아연도금 * 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 외 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. 1-3. Cable Duct 옥내용의 경우에 금속제 Cable Duct 에 일반 아연 도금 강판 및 강대 제품을 사용하며 반면에 옥외용의 경우에 PosMac 제품을 사용해야 한다. 단, 옥내에서 부식이 우려될 경우에는 PosMac 재질로 적용해야 한다. (단, 현장 여건에 따라서 발주처와 협의/조정 가능함) DuctCover600W 이상은 2.0T,600W 미만은 1.6T 적용한다. 옥외 설치되는 금속제 Cable Duct 부속자재 사용시 Stainless Steel(STS) 재질의 Bolt, Nut, Piece, Clamp, Saddle, 매립 Anchor 를 사용하여 시간경과 에 따른 녹 발생을 최소화 한다. 1-4. Duct Body, Cover 를 한 Sets 로 사용하여야 한다. Duct Body 2.0T, Duct Cover 600W 이상 2.0T, 600W 미만 1.6T 적용한다. 1-5. 금속 Duct 의 케이블 사용 단면적은 Duct 내부 단면적의 20% (전광표시장치 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만 넣은 경우에는 50%) 이하로 한다. 85 of 143 M15X Project | {}
d8a9efa4-5b2a-49a1-804b-8d40fddab97b | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2. Cable Duct 규격 이 표는 다양한 케이블 덕트 구성 요소의 규격을 나타냅니다. 각 구성 요소는 '직선', '수평 엘보', '수평 티', '수평 교차', '수직 엘보', '리듀서'로 구분되며, 각 구성 요소의 크기(WxH)가 나열되어 있습니다. 이 표는 케이블 덕트 설치 및 설계 시 필요한 규격 정보를 제공합니다. * Duct Size 는 상기 표 외 현장 상황에 따라 변경 될 수 있다. 86 of 143 M15X Project | {}
802b6ba7-4c1c-4983-b94d-60455160275f | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3. 시공방법 3-1. AFC 최종 도면을 기준으로 현장 확인한다. 1) 현장 실사 하여 거리 측정 및 높이 확인, Route 변경 필요 시 재승인 받는다(BIM 적용 구간은 BIM Data 변경) 3-2. Support 설치 기준 1) Cable, 철근 등 타공종 시설물 매립이 예상되는 구간은 담당자 및 관련 자료를 통해 사전 확인한다 2) Support 간격은 2m 이하로 설치한다. (현장 여건에 따라 발주처와 협의 후 결정한다) Pipe Rack 등 구조물에 설치 시 구조물 간격으로 Support 가능하나, Support 간격이 Cable Duct 1 본의 길이를 초과 할 경우에는 1 본 길이 이하로 지지될 수 있도록 지지대를 추가로 설치하여야 한다. 3) 지진 방지를 위해 Cable Duct(총 합이 W400 이상) Straight 구간이 12m 이상일 경우 12m 이하로 SET ANCHOR SET ANCHOR Frame Support 로 설치 한다. 60,000mm2 미만 : 3/8" 60,000m2 미만 : 3/8" Chart Type: line U-CHANNEL BRACKET SPRING NUT/BOLT item_01 41Voltage (V) 41Voltage (V) 60000Voltage (V) : 1/2" 1/2" Chart Type: line DOUBLE U-CHANNEL BRACKET SPRING NUT/BOLT item_01 41Meters (m) 60000Meters (m) 41Meters (m) 총 합이 W400 이상 - W1000 미만 총 합이 W1000 이상 - W1200 미만 * 지진방지 Support 수직부와 Cable Duct 사이 간격은 기본적으로 100mm 를 유지해야 하나 부득이한 경우는 현장 여건에 맞게 변경하여 설치 할 수 있다. 4) Cable Duct Riser 사용시 Connector 개소에 Support 를 설치하여 충분히 지지될 수 있도록 한다. 5) Beam 에 Support 부착시 C 형 Clamp 마하 W23(1/2 in., 3/8 in.) 또는 �형 Clamp 를 사용한다. 단면적 60,000mm2 미만은 전산 Bolt 3/8 in. 사용, 단면적 60,000mm2 이상은 전산 Bolt 1/2 in. 사용 한다. 6) 방폭구역의 바닥 고정용 Cable Duct Support 에 내화 Paint 작업을 실시한다. 7) Support 설치 기준 Cable Duct W100 이상 ~ W1,000 미만 & U-Channel(41x41x2.6t) W1,000 미만의 경우 Single U-Channel(41x41x2.6t) 적용 Cable Duct W1,000 이상 ~ W1,200 미만의 경우 Double U-Channel(41x82x2.6t) 적용 단, Cable Duct W600 X H200 이상 & U-Channel(41x41x2.6t) W1,000 이상의 경우 Double U-Channel(41x41x2.6t) 적용 (Channel 양 끝단 완충용 고무 Edge Cap 회색 마감) Set Anchor 는 단면적의 총 합이 60,000mm2 미만은 3/8 in. 사용, 60,000mm2 이상은 1/2 in. 사용 한다. SET ANCHOR SET ANCHOR 3/8" '60,000mm' 이사 : 3/8° 60,000mm 미왕 : 1/2" 60,000mm2 60,000m2 : 1/2° 이 도면은 케이블 덕트 설치를 위한 지지 구조물의 설계를 보여줍니다. 도면에는 스레드 로드, U-채널, 브래킷, 스프링 너트/볼트와 같은 주요 구성 요소가 포함되어 있으며, 각 요소의 위치와 연결 방식을 명확하게 나타내고 있습니다. 특히, 케이블 덕트와 의 간격 및 설치 높이(1,000mm 이하)를 강조하여 지진 방지 기준을 준수하는 방법을 설명합니다. 이 이미지는 케이블 덕트 설치를 위한 지지대 구조를 보여주는 도면입니다. 도면에는 케이블 덕트, 더블 U-채널, 브래킷, 스프링 너트/볼트, 그리고 스레드 로드의 위치와 배치가 명확하게 표시되어 있습니다. 각 구성 요소는 설치 기준에 따라 적절한 간격과 높이를 유지해야 하며, 특히 1,000mm 이상의 간격을 유지해야 함을 강조하고 있습니다. DUCT W100 이상 - W1000 미만 DUCT W1000 이상 - W1200 미만 * U Channel 끝단과 Cable Duct 사이 간격은 기본적으로 50mm 를 유지 해야 하나 부득이한 87 of 143 M15X Project | {}
97a21b4a-8f40-4862-b618-742a5c3aa15e | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 경우는 현장 여건에 맞게 변경하여 설치 할 수 있다. 88 of 143 M15X Project | {}
7d45c3d5-6c0d-40c4-9de5-991203191b34 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 8) 천정에 Cable Duct Support 설치 기준. - Angle 또는 Channel 을 이용하여 보 측면에서 견고히 고정하여 설치한다. - 부득이한 경우 보 하부에 전산 Bolt 설치 할 수 있으나 건축구조도면을 확인 후 설치한다. 9) Cable Duct 하단부 마감기준 및 CAP 적용 색상 기준을 적용하여 동일한 품질이 될 수 있도록 한다 (전산 Bolt 하단부 Nut 를 제외한 마감 길이 30mm 이내에 흑색 CAP 마감) 아울러 오타공 부위는 단정하게 마감한다. 10) Cable Duct Support 고정용 Set Anchor 기준을 적용하여 시공 확인 및 동일 품질을 적용함(1/2 in.,3/8 in. 75mm 적용하여 여산 길이는 최소로 시공) 11) 타 공종 시설물에서 제어 Cable Duct 를 분기하는 경우 분기시공을 하는 해당 BP 사에서 Joint Connector, Bonding Jumper(접지동판)를 설치한다. 12) SQ Pipe 상부에 Cable Duct 설치시 타 공종 및 구조물의 간섭으로 설치가 불가능한 경우 Cable Duct Support 설치를 예외로 적용한다. 13) 입상 Support 설치 - Cable Duct 를 지지할 U-Channel 에 Set Anchor 로 고정하여 설치하며, 2,000mm 이내로 일정한 간격으로 설치한다. - 한쪽이 기둥면일 경우 기둥 반대편에만 U-Channel 을 설치 후 고정한다. 이 이미지는 케이블 덕트 지지대 설치에 대한 상세 도면을 보여줍니다. 상단과 하단의 지지 구조가 명확하게 나타나 있으며, 각 구성 요소의 치수와 배치가 상세히 설명되어 있습니다. 이 도면은 케이블 덕트를 안전하고 효과 적으로 설치하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 89 of 143 M15X Project | {}
6168f318-6dd7-4640-9856-dab130cac20b | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 이미지는 U-채널의 구조를 보여주는 도면으로, 바닥과 연결된 U-채널의 세부 사항을 나타냅니다. U-채널의 크기는 41x41x2.6t 로 명시되어 있으며, 바닥과 의 연결 부분이 강조되어 있습니다. 이 도면은 건축 및 구조 설계에서 U-채널의 사용을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 90 of 143 M15X Project | {}
cb96b18e-f9b6-47ad-a21c-fc587568962d | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 14) Cable Duct Fitting 류 연결 내측마다 U-Channel 을 설치한다. (Cross 4 개, Tee 3 개, Elbow 2 개, Reducer 2 개를 기본으로 설치한다.) 이 이미지는 케이블 덕트의 설치 방법을 보여주는 3D 다이어그램입니다. 중앙에 위치한 'Cable Duct' 텍스트와 함께, 여러 개의 U-Channel 지지대가 덕트의 각 연결부에 설치된 모습을 나타냅니다. 이 다이어그램은 케이블 덕트의 구조적 지지와 설치 지침을 시각적으로 설명하여, 설치 과정에서의 이해를 돕습니다. 15) Cable Duct 내부 접속부 중 1 개소라도 설치 불가시 직선구간 접속부 연결부위에서 600mm 이내로 U-Channel 을 설치하거나, 대각선 방향으로 설치하는 등 현장 여건에 맞게 다른방법으로 설치한다. (대각보상 Support 는 Wide 600 이상의 Cable Duct 만 적용) 이 이미지는 케이블 덕트의 설치 방법을 보여주는 3D 다이어그램입니다. 다이어그램에는 케이블 덕트의 위치와 함께 U-Channel 지지대 및 대각 보상 지지대의 설치 위치가 표시되어 있습니다. '600mm'라는 표시는 특정 설치 간격을 나타내며, 이 지침은 케이블 덕트의 안정성을 보장하기 위한 것입니다. 각 지지대는 명확한 레이블로 구분되어 있어 설치 시 참고할 수 있도록 돕습니다. 16) Cable Duct 말단 End Plate 에서 500mm 이내로 Support 를 설치 한다. 17) 부속자재 재질 이 표는 다양한 부속자재의 목록과 각 부속자재에 대한 설명을 제공합니다. 부속자재는 설치 및 조립에 필요한 다양한 구성 요소로, 각 항목은 특정 기능과 용도를 가지고 있습니다. 이 표는 부속자재의 종류와 그에 대한 간단한 설명을 통해 사용자가 필요한 자재를 쉽게 이해하고 선택할 수 있도록 돕습니다. 91 of 143 M15X Project | {}
77b64d77-4f10-4846-af68-62ccce8703c7 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 옥내 및 옥외에서의 아연 도금 STS(스테인리스 스틸)의 성능을 비교한 데이터입니다. 각 조건에서의 아연 도금의 특성과 성능을 나타내며, STS 의 다양한 적용 가능성을 보여줍니다. 이 표는 아연 도금의 내구성과 효율성을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 92 of 143 M15X Project | {}
bd778bc5-e587-4a26-90c9-f719fc2b6a8a | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3-3. Cable Duct 설치 기준 1) Support 상단에 설치한다. 2) Cable Duct 접지(Bonding Jumper)는 양쪽 방향으로 Ground Plate(내부동판)로 설치한다. 이 도면은 케이블 덕트와 조인트 커넥터의 배치를 보여줍니다. 도면 중앙에는 케이블 덕트가 위치하고, 각 방향으로 조인트 커넥터가 배치되어 있습니다. 각 조인트 커넥터는 '디테일 A'로 표시된 접지판과 함께 나타나며, 이는 구조물의 전기적 안전성을 보장하는 데 중요한 요소입니다. 이 도면은 시공 시 필요한 정확한 배치와 연결 방식을 명확히 설명합니다. 이 이미지는 내부 동판과 조인트 커넥터의 상세 구조를 보여주는 도면입니다. 상단에는 구멍이 뚫린 내부 동판이 위치하고 있으며, 그 아래에는 조인트 커넥터가 배치되어 있습니다. 각 요소는 명확하게 레이블이 붙어 있어, 시공 시 필요한 부품의 위치와 연결 방식을 이해하는 데 도움을 줍니다. 3) 기타 Bolt/Nut 체결, Cover Clamp 등 설치한다. 4) 옥외 Duct 시공시 연결부위 마감후 PosMac 용 프라이머를 도포 하여 부식을 방지 한다. 5) Cable Duct 방화구획 관통 시, 하기 기준에 따라 관통부를 마감한다. (인증제품기준) - 방화벽체 커튼형 발포보드(내화채움구조) 시공순서 1. 관통재를 타공 규격에 맞게 타공한다. 타공 부위가 관통부 내부에 위치 하도록하고, 관통재와 관통부의 간격은 편측으로 50mm 이하로 설치 한다. 2. 관통재에 길이 550mm, 폭과 높이는 Cable Duct 와 사양과 동일하게 발포재 & 세라믹페이퍼를 부착한다. 3. 설치된 관통재에 난연 케이블을 포설한다. 4. 관통재(몸체)에 맞도록 커튼형 발포보드 상부 및 하부는 직결피스/와샤로 200mm 간격, 커튼형 발포보드 좌/우부는 직결피스로 200mm 간격으로 벽체에 시공한다. (발포보드 부착 시 피스를 고정하기 위해 최소 100mm 이상의 공간을 확보 하거나, 발포보드 부착 후 관통재를 설치하여 인정구조를 지킬 수 있도록 한다.) 5. 관통재(몸체)와 커튼형 발포보드 사이의 틈새 및 커튼형 발포보드와 벽체사이의 틈새를 실란트로 마감한다. 6. 관통재(커버)를 관통재의 몸체에 결합 후 볼트로 체결한다. 커튼형 틈새를 실란트로 밀실하게 마감한다. 7. 관통재와 발포보드 간 - 바닥 방화앵글(내화채움구조) 시공순서 1. 관통재를 타공 규격에 맞게 타공한다. 타공 부위가 관통부 내부에 위치 하도록하고, 관통재와 관통부의 간격은 편측으로 16~50mm 이하로 설치 한다. 2. 관통재에 길이 300mm, 폭과 높이는 Cable Duct 와 사양과 동일하게 발포재 & 세라믹페이퍼를 부착한다. 3. 설치된 관통재에 케이블을 포설한다. 4. 관통재(몸체)에 관통제 하부 커버를 결합 후 볼트로 체결한다. 5. 관통재에 맞게 방화앵글의 상/하/좌/우 치수를 확인한다. 방화앵글을 바닥에 부착 후 직결피스(M14x75mm)로 상,하 200mm 로 좌/우는 160mm 간격으로 바닥에 고정시킨다. (발포보드 부착 시 피스를 고정하기 위해 최소 100mm 이상의 공간을 확보하거나, 발포보드 부착 후 관통재를 설치하여 인정구조를 지킬 수 있도록 한다.) 6. 관통재와 방화앵글 간 틈새를 실란트로 마감한다. 7. 콘크리트 바닥면에서 방화폼을 하부로 115mm 밀어 넣어 케이블과 관통재 간 틈새를 93 of 143 M15X Project | {}
a31ce272-99ce-46e4-a06c-dffca6b46891 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 밀실하게 충진한다. 케이블과 방화폼 간 틈새 / 방화폼과 관통재 간 틈새를 실란트로 충진한다. 8. 시공 된 방화폼 위에 내부발포재를 삽입한다. 9. 방화앵글 상부에 맞추어 방화폼을 케이블과 관통재 간 틈새를 밀실하게 충진한다. 케이블과 방화폼 간 틈새 / 방화폼과 관통재 간 틈새를 실란트로 충진한다. 10. 관통재 몸체에 관통재 상부커버를 결합 후 볼트로 체결한다. 방화앵글과 관통재 간 틈새를 실란트로 충진한다. - 규정사항 내화채움구조 공사는 미장방수 전문업체에서 시공해야한다. 94 of 143 M15X Project | {}
716aa87b-f605-4813-8805-76ca78012d46 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | * 타공 Size : Duct Size + 상/하/좌/우 50mm 이 도면은 케이블 덕트와 타공의 설치 방법을 보여줍니다. 도면 중앙에는 케이블 덕트가 위치하고 있으며, 덕트의 양쪽에는 50mm 이하의 간격을 유지해야 한다는 지침이 명시되어 있습니다. 또한, 덕트 아래에는 '벽체타공'이라는 레이블이 붙어 있으며, 케이블이 덕트를 통해 지나가는 구조를 나타냅니다. 이 도면은 방화벽체와 관련된 시공 지침을 시각적으로 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. Cable Duct Size H : 200mm 이상시 하부 지지대 보강 한다. - 방화벽체 커튼형 발포보드(내화채움구조) 벽체 시공 (내화채움구조) 이 이미지는 내화채움구조의 단면도를 보여줍니다. 구조물의 각 요소가 명확하게 표시되어 있으며, 실란트, 발포재, 케이블 덕트, 내화벽체, 세라믹 페이퍼 등 다양한 구성 요소가 포함되어 있습니다. 이 도면은 방화벽체와 관련된 시공 방법을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. - 바닥 방화앵글(내화채움구조) 바닥 시공 (내화채움구조) 이 이미지는 내화채움구조의 단면도를 보여줍니다. 구조물의 각 요소가 어떻게 배치되어 있는지를 시각적으로 설명하며, 케이블 덕트, 실란트, 방화폼, 발포재 및 세라믹 레이어의 위치와 역할을 명확히 나타냅니다. 이 구조는 방화벽체의 안전성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 이 이미지는 내화채움구조의 정면도를 보여줍니다. 구조물의 내부 발포지, 실란트, 케이블, 커튼형 발포보드 등 주요 구성 요소가 명확하게 표시되어 있습니다. 각 요소는 라벨로 구분되어 있어, 시공 시 필요한 부품과 그 위치를 쉽게 이해할 수 있도록 돕습니다. 이 도면은 방화벽체 시공과 관련된 기술적 세부사항을 제공하여, 안전하고 효과 적인 시공을 위한 지침으로 활용될 수 있습니다. 이 이미지는 방화벽체 커튼형 발포보드의 구조를 보여주는 정면도입니다. 구조도에는 방화벽체의 주요 구성 요소들이 명확하게 표시되어 있으며, 각 요소의 이름이 라벨로 기재되어 있습니다. 이 구조는 내화채움구조의 일환으로, 방화 성능을 높이기 위해 설계되었습니다. 특히, 방화용 재료와 케이블 배치가 어떻게 이루어지는지를 시각적으로 설명하고 있습니다. 95 of 143 M15X Project | {}
94ffd480-613f-4f81-8b88-d8c64875388c | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | % of 143 M15X Project | {}
d3a29188-17c5-4cba-b37b-e63f90053d04 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 6) Duct Cuting 부분은 Grinder 로 연마 후 Zinc 를 도포해야 하며, Duct 내에 포설된 Cable 외피에 손상을 주어서는 안 된다. 7) Duct 입상 구간 및 수직 구간 및 굴곡 구간의 Duct 는 Rung 을 2m 이내 설치 한다. 8) Cable Duct 에 눈관리 스티커를 부착하여야 한다. 이때 눈관리 스티커는 수평/수직구간은 1ea/3 장, 입상/입하 및 벽체 관통시 전/후, Panel 입상 시작구간, 수평 Fitting 류에 부착한다 (규격은 200*40mm 바탕색은 Yellow 글자색은 Black 이며, 발주처 눈관리 기준을 준용한다) 9) MCC Panel 에 Cable Duct 인입시 전기 Tray 및 Cable 과 분리하여 인입 시공한다. 10) Duct 설치 시 Duct Cover 상부로 최소 300mm 이상으로 이격 하여 설치 한다. (단, 이격거리는 현장 여건에 따라 발주처 협의 후 변경 설치 가능하다.) 이 이미지는 전기 패널(MCC Panel)과 케이블 덕트(Cable Duct)의 설치 방법을 설명하는 다이어그램입니다. 상단에는 전기 패널의 내부 구조와 케이블 덕트의 배치가 나타나 있으며, 하단에는 케이블 덕트의 배수 구멍과 관련된 세부 사항이 포함되어 있습니다. 이 다이어그램은 설치 시 주의 해야 할 사항과 필요한 부품을 시각적으로 설명하여, 설치 작업자가 올바르게 작업할 수 있도록 돕습니다. 한다. 97 of 143 M15X Project | {}
071f1bca-51bb-4713-ab38-3b1b85d361ca | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | �CABLE DUCT 벽관통부 마감 벽체 13) Cable Duct 끝 부분은 End Plate 설치하여 마감한다.(End Plate Bonding 은 생략 가능) Cable Duct 단간 Bonding 은 실시한다. 14) Cable 수직 Duct 및 Elbow Fitting 류에 전산볼트 설치시 전산볼트의 양쪽 Side 에 노출된 나사산은 수축 Tube 또는 절연 Tape 으로 설치하여, Cable 포설시 Cable 외피 손상이 없도록 보양 조치한다. 98 of 143 M15X Project | {}
aa5c97d6-b151-470c-b088-a3bc98b18934 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 15) 층별 입상 Cable Duct 설치시 Opening Hole Size 는 Duct Size 상/하/좌/우 + 50mm 이하로 타공해야 한다. 이 이미지는 Cable Duct 설치 시 Opening Hole Size 에 대한 지침을 보여주는 3D 다이어그램입니다. 다이어그램은 바닥 슬래브와 Cable Duct 의 위치를 나타내며, 각 방향(상/하/좌/우)에서 50mm 의 여유 공간을 두어야 함을 강조하고 있습니다. 이 정보는 설치 시 필요한 정확한 치수를 이해하는 데 중요합니다. 16) Rack 하부로 Cable Duct 설치 시 Rack 으로부터 최소 20mm 이상을 이격시켜 설치한다. (단, Rack 하부에 설치되는 타공종 Hook Up 및 장비와 간섭이 없도록 협의 후 설치하도록 한다.) 17) 옥내에 설치되는 Cable Duct 를 물배관 하부에 설치시 DrainHole 을 Cable Duct 바닥면에 타공한다. 17) Rack 및 Duct 공사 - 용접개소는 평활하게 다듬어 Cable 에 손상을 주지 않도록 한다. - Rack 및 Duct 설치는 하중에 충분히 감당할 수 있도록 Insert Plate 또는 Set Anchor 등에 견고하게 설치한다. 99 of 143 M15X Project | {}
25b98e77-8105-48f7-9427-56288fa3a8f0 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | G. Cable Duct 공사 B) Cable Tray 공사 1. 일반사항 1-1. Cable Tray 는 Cable 을 보호하는 Ladder Type 의 구조이다. 1-2. Cable Tray 는 다음의 규격에 적합 하여야 한다. 1) KS C IEC 60364 저압전기설비 2) KS D 0201 용융 아연도금 시험방법 3) KS D 3503 일반구조용 압연강제 4) KS D 8308 용융 아연도금 * 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 외 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. 1-3. 형상이 바르고, 각 부의 흠이나 결점이 없으며, 최소두께 2.3mm 이상의 강판 제품을 사용하여야 한다. 1-4. Cable 의 절연 피복에 손상을 입힐 염려가 있는 날카로운 부분은 제거되어야 한다. 1-5. 도면에 의해 시공되며 변경 필요 시 사전에 승인을 얻어야 한다. 1-6. PosMac 재질을 사용한다. 100 of 143 M15X Project | {}
e299e3b1-f63f-4945-be79-1e213f063555 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2. Cable Tray 규격 이 표는 다양한 케이블 트레이 구성 요소의 규격을 나타냅니다. 각 구성 요소는 '직선', '수평 엘보', '수평 티', '수평 크로스', '수직 엘보', '리듀서'로 구분되며, 각 구성 요소에 대한 치수(WxH)가 나열되어 있습니다. 이 표는 케이블 트레이 설치 시 필요한 규격 정보를 제공하여 현장 상황에 맞는 선택을 돕습니다. * Tray Size 는 상기 표 외 현장 상황에 따라 변경 될 수 있다. 101 of 143 M15X Project | {}
cca1b73d-ac51-4635-9b2a-e3d7b86c0c32 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3. 시공방법 3-1. AFC 최종 도면을 기준으로 현장 확인한다. 1) 현장 실사 하여 거리 측정 및 높이 확인, Route 변경 필요 시 재승인 받는다 (BIM 적용 구간은 BIM Data 변경) 3-2. Support 설치 기준 1) Cable, 철근 등 타공종 시설물 매립이 예상되는 구간은 담당자 및 관련 자료를 통해 사전 확인한다 2) Support 간격은 1.5m 이하로 설치한다. (현장 여건에 따라 발주처와 협의 후 결정한다) Pipe Rack 등 구조물에 설치 시 구조물 간격으로 Support 가능하나, Support 간격이 Cable Tray 1 본의 길이를 초과 할 경우에는 1 본 길이 이하로 지지될 수 있도록 지지대를 추가로 설치하여야 한다. 3) 지진 방지를 위해 Cable Tray(총 합이 W400 이상) Straight 구간이 12m 이상일 경우 12m 이하로 Frame Support 로 설치 한다. 이 도면은 케이블 트레이 설치를 위한 지지대 구조를 보여줍니다. 도면에는 포스트 베이스, 싱글 채널, 스프링 너트/볼트, 3 홀 앵글 피팅, U-채널, 그리고 케이블 트레이의 위치가 명확하게 표시되어 있습니다. 각 구성 요소는 정확한 치수와 함께 레이블이 붙어 있어 설치 시 필요한 정보를 제공합니다. 총 합이 W400 이상 - W1000 미만 이 도면은 케이블 트레이 설치를 위한 지지대 구조를 보여줍니다. 도면에는 포스트 베이스, 싱글 채널, 스프링 너트/볼트, 3 홀 앵글 피팅, 케이블 트레이 및 U-채널의 배치가 명확하게 표시되어 있습니다. 각 구성 요소의 크기와 사양이 기재되어 있어 설치 시 필요한 정보를 제공합니다. 총 합이 W1000 이상 - W1200 미만 * 지진방지 Support 수직부와 Cable Tray 사이 간격은 기본적으로 100mm 를 유지해야 하나 부득이한 경우는 현장 여건에 맞게 변경하여 설치 할 수 있다. 4) Cable Tray Riser 사용시 Connector 개소에 Support 를 설치하여 충분히 지지될 수 있도록 한다. 5) Beam 에 Support 부착시 C 형클램프 마하 W23(1/2", 3/8") 또는 �형클램프를 사용한다. 전산 볼트는 1/2"를 사용한다. 6) 방폭구역의 바닥 고정용 Cable Tray Support 에 내화 Paint 작업을 실시한다. 7) Support 설치 기준 Cable Tray W100 이상 ~ W1,000 미만 & U-Channel(41x41x2.6t) W1,500 미만의 경우 Single U-Channel(41x41x2.6t) 적용 Cable Tray W1,500 이상 ~ 의 경우 Double U-Channel(41x82x2.6t) 적용 (단, 수직 입상구간은 현장 여건에 따라 발주처와 협의 후 결정한다) Set Anchor 는 단면적 60,000mm2 미만은 3/8 in. 사용, 60,000mm2 이상은 1/2 in. 사용 한다. 이 도면은 케이블 트레이 설치를 위한 상세한 구조를 보여줍니다. 도면에는 스레드 로드, U-채널, 스프링 너트, 그리고 세트 앵커의 위치와 크기가 명시되어 있습니다. 특히, 케이블 트레이의 폭이 1,500mm 임을 강조하며, 각 구성 요소의 연결 방식과 설치 기준을 명확히 나타내고 있습니다. SET ANCHOR 이 도면은 케이블 트레이 설치 방법을 보여줍니다. 도면에는 스레드 로드, U-채널, 스프링 너트와 같은 구성 요소가 포함되어 있으며, 케이블 트레이의 위치와 설치 기준이 명확하게 표시되어 있습니다. 특히, W1500 이상의 거리에서 설치해야 함을 강조하고 있습니다. 이 도면은 현장 설치 시 필요한 기술적 세부사항을 제공하여, 설치 작업의 정확성을 높이는 데 기여합니다. W100 이상 - W1000 미만 W1000 이상 - W1200 미만 * U Channel 끝단과 Cable Tray 사이 간격은 기본적으로 50mm 를 유지 해야 하나 부득이한 경우는 현장 여건에 맞게 변경하여 설치 할 수 있다. 102 of 143 M15X Project | {}
a891baa7-24b3-4ca0-b2c4-aad33d1b7f96 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 8) 천정에 Cable Tray Support 설치 기준. - Angle 또는 Channel 을 이용하여 보 측면에서 견고히 고정하여 설치한다. - 부득이한 경우 보 하부에 전산 Bolt 설치 할 수 있으나 건축구조도면을 확인 후 설치한다. - 아울러 오타공 부위는 단정하게 마감한다 9) Cable Tray 하단부 마감기준 및 Cap 적용 색상 기준을 적용하여 동일한 품질이 될 수 있도록 한다 (전산 Bolt 하단부 Nut 를 제외한 마감 길이 30mm 이내에 흑색 Cap 마감) 10) Cable Tray Support 고정용 Set Anchor 기준을 적용하여 시공 확인 및 동일 품질을 적용함(1/2" 125mm 적용하여 여산 길이는 최소로 시공) 11) 타 공종 시설물에서 제어 Cable Tray 를 분기하는 경우 분기시공을 하는 해당 BP 사에서 Joint Connector, Bonding Jumper(접지동판)를 설치한다. 12) Cable Tray Fitting 류 연결 내측마다 Hanger 를 설치한다. 이 이미지는 두 가지 유형의 케이블 트레이 지지 구조를 비교하여 보여줍니다. 왼쪽에는 'Horizontal Cross' 구조가, 오른쪽에는 'Horizontal Tee' 구조가 있습니다. 각 구조는 케이블 트레이의 연결 방식과 지지대의 배치를 시각적으로 설명하고 있으며, 각 구성 요소는 색상으로 구분되어 있습니다. 이 이미지는 케이블 트레이 설치 기준을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 13) Cable Tray 내부 접속부 중 1 개소라도 설치 불가시 대각 보강 Hanger 설치하고 Tray 부속류에서 직선구간 접속부는 연결부위에서 600mm 이내로 Hanger 를 설치한다. 이 이미지는 케이블 트레이 지지대 설치 기준을 설명하는 도면입니다. 왼쪽부터 오른쪽으로, 각기 다른 형태의 케이블 트레이 접속부와 그에 따른 Hanger 설치 위치를 보여줍니다. 각 도면에는 '600mm 이내'와 'Tray 접속부'라는 텍스트가 강조되어 있어, Hanger 설치 시의 거리 기준을 명확히 하고 있습니다. 이 도면은 케이블 트레이의 안전하고 효율적인 설치를 위한 지침을 제공합니다. 14) 부속자재 재질 이 표는 특정 설치 자재의 종류와 그에 따른 재질을 분류하여 나타냅니다. '옥내'와 '옥외' 두 가지 환경에 따라 자재의 종류가 나열되어 있으며, 각 자재에 대한 재질 정보가 포함되어 있습니다. 이 표는 건설 및 설치 작업에서 자재 선택의 기준을 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 103 of 143 M15X Project | {}
56108d15-ad78-45ad-8e7c-aa5f297480b1 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 이 표는 케이블 트레이 설치에 대한 기준과 절차를 설명합니다. 각 항목은 설치 시 준수해야 할 세부 사항을 나열하고 있으며, 케이블 트레이의 안전하고 효율적인 설치를 위한 지침을 제공합니다. 이 표는 전기 및 통신 설치 작업에서 케이블 트레이의 적절한 설치를 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 이미지는 MCC(모터 제어 센터) 패널의 상단 뷰와 내부 사진을 보여줍니다. 왼쪽에는 MCC 패널의 배치와 크기(너비 450mm, 높이 100mm)가 표시된 도면이 있으며, 오른쪽에는 실제 MCC 패널 내부의 모습이 담겨 있습니다. 도면은 배선 트레이의 경로와 설치 위치를 명확하게 나타내고 있으며, 내부 사진은 실제 배선이 어떻게 구성되어 있는지를 보여줍니다. 104 of 143 M15X Project | {}
26218b5c-c0e1-4c28-8040-ce3d782cc777 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 10) PLC Panel 에 Cable Tray 체결시 Sealing 처리하여 마감한다. 11) 옥외 Tray 설치시 Tray Cover 설치하고, 옥내 Tray 설치 시 수직 입상구간만 Tray Cover 를 설치한다. 12) Cable Tray 끝 부분은 End Plate 설치하여 마감한다.(End Plate Bonding 은 생략 가능) Cable Tray 단간 Bonding 은 실시한다. 13) Cable Tray 의 접지는 접지망에서 분기된 접지도체에 압착단자를 사용하여 Ground Strap 과 연결시킨다. 14) Tray 접지는 시작점과 끝점에 시공하여야 하며, Tray 간 연접시 양쪽중 한쪽에 일괄적으로 시공한다. (F-GV 35mm2 이상 Shank Bolt Nut 에 의해 전기적으로 접속한다) 15) Tray 고정은 Side Rail Clamp 혹은 Holedown Clamp 를 사용하여 Support Angle 에 고정시킨다. 16) Tray 와 Support 간 이격 간격은 50mm~100mm 사이로 한다. (단, 현장 여건에 따라서 발주처와 협의/조정 가능함) 3-4.CableTrayCable 포설은 한국전기설비규정(KEC)에 맞게 포설한다. 105 of 143 M15X Project | {}
df41b7e5-16fe-4b14-93b6-f31551d0b329 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | H. 배관 및 배선공사 1. 배관 공사 (전선관) 1-1. 전선관 및 부속품은 다음의 규격에 적합하여야 한다. 1) KS C 8401 강제 전선관 2) KS C 8460 금속제 전선관용의 부속품 * 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 외 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. 1-2. 전선관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적의 총합계가 관의 내부 단면적의 32% 이하가 되도록 한다. 단, 관의 굴곡이 적어 쉽게 전선을 끌어낼 수 있는 경우 전선의 피복을 포함한 단면적의 총합계가 관 내부 단면적의 48% 이하가 되도록 할 수 있다. 서로 다른 굵기의 전선을 동일 전선관에 넣는 경우 내부 단면적의 32% 이하가 되도록 한다. (단, 현장 여건에 따라서 발주처와 협의/조정 가능함) 1-3. 관의 굴곡 반경은 관내경의 6 배 이상으로 하고 굴곡각도는 90°를 넘어서는 안되며, 1 구간의 굴곡개소는 3 개소 이내로 하고 굴곡각의 합계는 270°를 넘어서는 안되고, 90°굴곡 부분에서는 28⌀ 이상부터 Normal Band 를 사용한다. (단, 현장 여건에 따라서 발주처와 협의/조정 가능함) 1-4. 관을 조영재에 따라서 설치할 때에는 Saddle 또는 Hanger 를 사용하고 설치간격은 2M 이내로 한다. 1-5. 배관의 1 구간이 20m 를 초과 한 경우 20m 마다 또는 시공상 필요한 곳은 Box 를 추가 설치할 수 있다. Pull Box 시공은 유지보수가 용이한 곳에 설치 하며, Size 는 현장 여건에 따라 선정한다. W100 X W100 X H50 : 전선관 1Line 이하 사용시 or 계기 설치시 필요에 따라 사용 한다. W150 X W150 X H100 : 전선관 2Line 이하 사용시 or 계기 설치시 필요에 따라 사용 한다. W200 X W200 X H100 : 전선관 3Line 이하 사용시 or 계기 설치시 필요에 따라 사용 한다. Pull Box 에 220V Cable 용 전선관 접속시 Pull Box - 전선관에 접지를 설치한다. 옥외 부분의 Box 에는 침수로 인한 피해 방지를 목적으로 Drain Hole (1ea/Box)을 설치한다. 이 이미지는 배관 및 배선 공사의 구조를 나타내는 다이어그램으로, Pull Box 와 전선관의 연결 방식을 보여줍니다. 다이어그램은 AC 220V 전선관과 2.5sq 나연선 및 GV(난연) 케이블의 배치와 연결을 명확하게 설명하고 있으며, 각 구성 요소의 위치와 연결 관계를 시각적으로 표현하고 있습니다. 이 다이어그램은 배관 설치 시 필요한 규격과 시공 방법을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 상기 규격외 Box 는 감독관과 협의 후 사용한다 106 of 143 M15X Project | {}
60ca2b0c-e875-4c0a-b631-f9e90385c9d2 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1-6. Box 및 부속품의 접속은 나사로서 접속한다. 단, 발주처와 협의 하여 나사없는 전선관을 사용할수 있다 1-7.SealingFiting 의 Compound 두께는 전선관 내경이상으로 충전 하여야 한다, 최소한 20mm 이상이 되어야 한다 18 비방폭지역, 방폭지역 등 서로 종류가 다른 2 개가 장소를 관통 하는 모든 전선관에는 그 경계면 양측 중 어느 한측에 Sealing 을 하여야 한다. 단, 절단되거나 접속부분이 없는 전선관으로서 비위험 지역으로부터 방폭지역을 통과 하여 다시 비위험 지역으로 설치되는 경우에는 경계면에서의 Sealing 을 생략 할수 있으나 경계면 으로 부터 30Cm 이내에는 Union,Coupling,Box 등의 배관용 금속구를 설치 하여서는 안된다. 1-9. 전선관 상호 접속시에는 전선관 Coupling 을 사용하여 5 산이상 유효하게 접속되도록 하여야 한다. (단, 현장 상황에 따라 나사 타입 커넥터 적용 가능하며, 이 경우 커넥터의 이탈 방지를 위하여 1m 이내로 전선관을 지지하도록 시공한다.) 1-10. Cable 전선관 전산 Bolt 하단부 마감기준 및 Cap 적용 색상 기준을 적용하여 동일한 품질이 될 수 있도록 한다 (전산 Bolt 하단부 Nut 를 제외한 마감 길이 30mm 이내에 흑색 Cap 마감) 1-11. 방폭구역의 바닥 고정용 Cable Duct Support 에 내화 Paint 작업을 실시한다. 1-12. 벽면이 석고보드일때 전선관 시공방법은 석고보드로 구성된 벽체에 U-Channel 및 Saddle 을 이용하여 전선관을 지지할 경우 석고보드 전용나사를 사용하여 지지하도록 시공한다. 1-13. 전선관을 노출을 최소화 하여, 기둥이나 바닥, 벽면에 매립으로 시공한다. (긴급배기 S/W, Trench Leak) 단 현장 여건에 따라 발주처와 협의/조정 가능함 1-14. 외부 등 습기로부터 노출되어 있어 전선관이나 나사부분이 부식으로 인해 배선이나 기기의 절연을 열화시킬 수 있는 부분은 방수 방청제를 칠한 후 배관 접속을 한다. 1-15. 전선관 내 전선의 접속점은 만들어서는 안 된다. 1-16. Cable 전선관에 P-Touch 를 식별이 용이한곳에 부착하여야 한다. 1-17. 방화벽을 관통하는 전선관은, 관련 기준을 충족할 수 있도록 방화 Cap 을 사용하여 마감한다. 107 of 143 M15X Project | {}
18712b93-5a82-44ac-bf94-ae194c927920 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1-18. Cable Duct 에서 분기하는 전선관은 현장 여건에 따라 직관화 시공이 가능한 경우에만, Cable Duct 와 연결이 가능하다. Cable Duct 타공 부는 Cable 포설시 손상이 없도록 보호처리 한다. 1-19. 옥외에 설치되는 전선관의 말단 (계기 방향) 에는 Drain Tee 를 설치하고 Flexible Conduit 을 연결한다. 1-20. 옥외 설치되는 금속제 전선관의 부속자재 사용시 Stainless STeel(STS) 재질의 Bolt, Nut, Piece, Clamp, Saddle, 매립 Anchor 를 사용하여 시간경과 에 따른 녹 발생을 최소화 한다. 1-21. 관의 절단은 관의 길이 방향에 대하여 직각으로 최후까지 자르고 절단 도중에 구부리지 말 것. 1-22. Coupling 접속의 경우, 유효나선 Size 는 다음표에 의한다. 이 표는 관의 경과 유효나선부에 대한 수치 데이터를 제시합니다. 각 열은 관의 경에 따른 수치와 유효나선부의 수치를 나열하고 있으며, 이는 관의 설계 및 설치 시 고려해야 할 중요한 요소입니다. 이 표는 관의 경과 유효나선부의 관계를 이해하는 데 도움을 줍니다. 1-21. 전선관 Bonding 시공 절차 1) Pull Box, Cable Tray 및 Cable Duct 이 이미지는 전선관 연결 절차를 단계별로 설명하는 다이어그램입니다. 각 단계는 전선관 규격에 맞는 접속 부품 준비, 조임 부품 조정, 공구를 이용한 조정, 전선 삽입 및 최종 연결 과정을 보여줍니다. 각 단계는 시각적으로 명확하게 표현되어 있어, 전선관 설치 시 필요한 절차를 쉽게 이해할 수 있도록 돕습니다. 2) 전선관 연결부 3) 관 상호의 전기적 접속과 더불어 금속관 공사에 있는 중요한 조건으로 전선 절연열화 등에 의해 금속관에 누전되는 경우의 위험을 방지하기 위해 실시한다. 1-22. Pull Box 시공 절차 1) Pull Box 에서 분기되는 전선관은 300mm 이내에 Support 를 설치 하여야 한다. 2) Pull Box 는 신호용과 전원용(AC 220V/110V)을 분리하여 설치하여야 하며, 전원용 Pull Box 는 "1-21"과 같이 Bonding 시공 하여야 한다 3) Pull Box 에서 전선관(또는 Flexible)이 2 가닥 이상 분기되는 경우에는 P-Touch 를 부착하여야 한다. 108 of 143 M15X Project | {}
86fcfe25-2671-4ca4-8d0f-e0f0d90de787 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 2. 금속 가요 전선관(Flexible Conduit) 2-1. Flexible Conduit 및 부속품은 다음의 규격에 적합하여야 한다. 1) KS C 8422 금속제 가요 전선관 2) KS C 8459 금속제 가요 전선관용 부속품 * 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 외 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. 2-2. 관 및 그 부속품의 단구는 매끈하게 하여 전선의 피복이 손상될 우려가 없도록 한다. 2-3. 관상호의 접속은 Flexible Coupling 을 사용하며, Sensor, Actuator 등의 접속은 Box Connector 를 사용하여야 한다. 2-4. 관을 조영재에 부설할 때는 일반적으로 Saddle 또는 Hanger 를 사용하며, Mounter 등으로의 고정은 원칙적으로 금한다. 2-5. 금속관 끝에서 Sensor, Actuator 등 까지의 Flexible Conduit 길이는 1m 이내로 하며, 0.5m 간격 이내에서 Flexible Conduit 을 지지한다. 단, Flexible Conduit 길이는 현장여건에 따라 발주처 협의 후 변경할 수 있다. 2-6. 방폭 기기로부터 50mm/내에 4.50mg/20mg/ng,창육청(Cate-Guard, 등 방폭 규정에 적합한 장치를 적용하여야 하며, 방폭형 Fleable Conduit 을 70cm 이내로 사용한다. 단, 부득이한 경우 FlexibleConduit 길이는 발주처와 협의 후 결정한다. 2-7. Flexible Conduit 결속시 품질의 견고성 결속을 위해 Cable Tie 로 고정하며 끝단은 Tight 하게 잘라내서 마감한다. (Elbow Connector 사용 시 미적용) 2-8. 옥외 Sensor 나 Instrument 계기와 Flexible Conduit 의 접속시 규격 상이로 인하여 접속 불가시 Cable 노출을 최소화하며 실리콘 또는 충진제로 보호마감을 처리한다. 2-9. Sensor 나 Instrument 계기와 Flexible 관의 접속시 Flexible 관의 손상이 우려되는 경우, 손상을 방지 하기 위하여 Flexible Conduit 90 Degree Connector or Box 를 사용하여 접속 한다. 2-10. 가요성을 요하는 접속부에는 방폭성능을 가진 Flexible Conduit 을 사용하여 접속하여야 한다. Flexible Conduit 공사 시에는 구부림 내측반경은 Flexible Conduit 외경의 5 배이상으로 하여 비틀림이 없도록 하여야 한다. 2-11. Flexible Conduit 내 전선의 접속점은 만들어서는 안 된다. 2-12. Flexible Conduit 은 외상을 받을 우려가 있는 장소에 시설하여서는 안된다. 단, 적당한 방호장치를 시설하는 경우는 적용하지 않는다. 2-13. 옥외에 설치되는 계기의 Flexible Conduit 연결 시 빗물유입방지를 위해 실란트 를 시공한다. 109 of 143 M15X Project | {}
f90f67ae-6ccc-4f10-b77e-ecb6b49a2e86 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3. 배선공사 3-1. 일반사항 1) 배선은 전기설비 기술기준, 한국전기설비규정(KEC) 및 소방시설의 설치유지 및 위험물 제조소 등 시설의 기준 등에 관한 규칙등을 준수하여 설계도 및 시방서에 의거 시공한다. 2) Cable 은 다음의 규격에 적합 하여야 한다. - KS C IEC 60502-1 정격 전압 1~30KV 압출 성형 절연 전력 Cable 및 그 부속품 - KS C IEC 60227-3 배선용 비닐 절연 전선 - KS C 3342 근거리 통신 Cable - KS C IEC 60794 / UL-1651 광섬유 케이블 - KS C IEC 60332-3-24 화재조건에서의 전기 케이블 난연성 시험 - KS C IEC 60227-1, 60332-1 전기용품 안전기준 * 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 외 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. ** 지하구(공동구 등) 내에 설치하는 케이블에는 연소방지재를 설치해야 한다. 다만 케이블이 한국산업표준(KS C IEC 60332-3-24)에서 정한 난연성능 이상의 제품을 사용하면 연소방지재를 설치하지 않을 수 있다. (연소방지재는 시험성적서에 명시된 길이 이상으로 설치하되, 연소방지재 간의 설치 간격은 350m 를 넘지 않도록 해야 한다.) 3-2. Cable Spec 1) Cable Spec (FAB) - 제어 Signal Cable 색상 회색 사용. - Analog Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Analog Output 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Output 신호: CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. - Power Cable : CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. 2) Cable Spec (WWT) - 제어 Signal Cable 색상 회색 사용. - Analog Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Analog Output 신호: CWS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Output 신호: CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. - Power Cable : CV(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. 3) Optical Cable - Type : Multi Mode(난연) or Single Mode(난연) - Primary Optical Cable(난연) : Outer Color : 빨간색 - Secondary Optical Cable(난연) : Outer Color : 파란색 4) PGMS Cable - Type : STP - Primary STP Cable : Outer Color : 빨간색(RJ45 Cover : 빨간색) - Secondary STP Cable : Outer Color : 빨간색(RJ45 Cover : 파란색) 110 of 143 M15X Project | {}
f383d880-ff7b-40ff-8a92-52657081f4e3 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5) 제어케이블의 색상은 아래 도표와 같이 한다. 이 표는 제어 케이블의 용도, 규격, 색상 및 외피에 대한 정보를 제공합니다. AI/AO 및 DI/DO 구분에 따라 다양한 케이블의 용도와 규격이 나열되어 있으며, 전원 공급 방식에 따른 케이블의 특성도 포함되어 있습니다. 이 표는 제어 케이블의 선택 및 설치 시 참고할 수 있는 중요한 정보를 제공합니다. 3-3. PLC Panel 내부 Cable Wiring/Cording * Vendor PLC Panel 공통적용 이 표는 PLC 모듈과 패널 내부의 배선 색상 및 규격에 대한 정보를 제공합니다. 각 항목은 배선의 구분, 색상, 규격, 비고를 포함하고 있으며, D-SUB 커넥터 케이블의 사양과 관련된 세부사항도 포함되어 있습니다. 이 표는 전기 배선 작업 시 필요한 색상 코드와 규격을 명확히 하여 안전하고 일관된 설치를 지원합니다. 111 of 143 M15X Project | {}
395730e2-520b-4c58-91fb-df2fd78321e1 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3-4. 접지 Cable 부분 * Vendor PLC Panel 공통적용 이 표는 전원 및 신호 케이블의 구성 요소에 대한 색상, 규격 및 비고 정보를 제공합니다. 각 구성 요소는 특정 색상과 규격을 가지고 있으며, 이 표는 전기적 연결 및 설치 시 필요한 기준을 명확히 하기 위해 작성되었습니다. 이를 통해 각 구성 요소의 특성을 쉽게 파악할 수 있습니다. 3-5. 전원 Cable 부분 * Vendor PLC Panel 공통적용 이 표는 전원 및 신호 케이블의 구성 요소, 색상, 규격 및 비고를 정리한 것입니다. 각 항목은 전원 공급 장치, 필터, 팬 전원 등 다양한 전기적 구성 요소를 포함하며, 각 구성 요소에 대한 색상 코드와 규격을 명시하고 있습니다. 이 표는 전기 설비의 설치 및 유지보수 시 필요한 정보를 제공합니다. 3-6. Signal Cable 부분 (I/O Signal 부분) * Vendor PLC Panel 공통적용 이 표는 D-SUB 커넥터 케이블의 사양을 나타냅니다. 각 열은 케이블의 구성 요소, 색상, 규격 및 비고를 포함하고 있으며, 이 정보를 통해 케이블의 특성과 사용 용도를 이해할 수 있습니다. 이 표는 전기 및 전자 장비의 연결에 필요한 케이블 사양을 명확히 하기 위해 작성되었습니다. 112 of 143 M15X Project | {}
75dfe273-dc2b-4208-a213-9feb3bf369ad | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4. 시공기준 4-1. 자동제어 최종 도면을 기준으로 현장 확인한다. 4-2. 현장 실사 하여 거리 측정하고 Route 변경 필요 시 시공상세도를 작성하여 재승인 받는다. 4-3. Cable 은 특별한 언급이 없는 한 Duct, Tray, Puching Plate, Conduit 내에 설치되어야 하며, Cable 을 직접 Saddle 등으로 고정하여 포설해서는 안 된다. 4-4. 감독관 승인 없이는 Cable 의 중간 연결을 해서는 안 된다. 4-5. Cable 설치 중 절연 피복의 손상이 없어야 하며 꼬임, 굴곡 등은 지양하여 가능한 평활하게 포설되도록 하고, 설치 중 손상된 Cable 은 감독관의 입회 하에 검사 또는 시험을 필한 후 사용하여야 한다. 4-6. 차폐가 되어 있는 모든 Cable 은 그 Cable 이 Termination 처리되는 Panel 등에서 확실하게 접지되어야 한다. 4-7. 설치를 위해 보관중인 Cable 은 외부로부터 충격에 주의 해야 하며, 대기온도 -5° 이하에서는 포설 금지하고, 영하에서 장기간 보관의 경우 반드시 상온에서 24 시간 방치 후 포설한다. 4-8. 다른 시설물과 근접되었거나 기계적 혹은 물리적 손상을 입을 우려가 있는 장소의 Cable 은 감독관이 필요하다고 인정되면 적절한 보호 조치를 하여야 한다. 4-9. 모든 Cable 은 단말에서부터 최소 1m 이내에서 튼튼하게 지지되어야 하며, Cable Terminal 에 수직 하중을 받지 않도록 하여야 한다. 4-10.Cable 설치를 위한 윤활제는 Cable 제작자가 추천하는 것을 사용해야 하며, 윤활제는 Cable 절연 피복에 화학적으로 손상을 입히지 않아야 한다. 4-10. Cable 을 끌어 당길 때 최대 장력 및 속도는 Cable 제작자가 추천하는 수치를 넘어서는 안된다. 113 of 143 M15X Project | {}
6b9bfe0c-6427-4296-b95c-ab2392291b0d | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-12. 설치된 Cable 은 현장 용접 등으로 인한 손상을 방지하기 위하여 임시로 덮개를 덮는 등으로 보호하여야 한다. 4-11. 심선과 기기단말 접속은 전선의 규격에 맞는 압착 단자를 반드시 사용한다. 4-12. Vinyl 전선 등은 피복을 제거하기 위하여 Wire Stripper 를 사용한다. 4-13. 전선의 분기 또는 접속은 분전반, Pull Box, Outlet Box 또는 Cable 전용의 Joint Box 안에서 한다. 4-14 옥외 Cable Trench 에는 모래를 충진한다. 4-15. 제어 신호용 전선과 전원선 (MCC 기동/정지용 조작선, 220V/110V 전압이 실린 상태 감시용 접점 Line) 등과 는 동일 관로에 시설하여서는 안된다. 단, 부득이한 경우에는 감독관과 협의 하여 시공한다. 4-16. 제어 신호용 전선 및 전선관은 일반 동력선과 는 300mm 이상 이격 거리를 유지하여야 하며(Cross 부분 제외), 부득이한 경우에는 감독관과 협의 하여 시공한다. 4-18. 본질 안전 방폭 회로 배선공사는 Cable 을 구분 하기위하여 파란색으로 지정하여 시공한다. 단, 부득이한 경우에는 감독관과 협의 하여 시공한다. 4-19. 본질 안전 방폭 회로 Barrier(Zener Barrier) 접지 를 PLC 판넬 Signal 접지 에 연결 하여 시공한다. 4-17. Junction Box 는 사용 하지 않고 계기에서 PLC 까지 Direct Cable 로 연결 하여 시공한다. 단, 필요시 감독관과 협의 하여 Junction Box 를 사용 하여 시공한다. 4-18. Cable 포설시 P-Touch 를 식별이 용이한곳에 부착하여야 한다. 4-19. Cable 눈관리는 수평구간 30m 간격으로 Label 지를 사용하여 부착하여야 하며, Color 는 전구간 Yellow 를 사용한다. 4-20. Cable 포설 시 Drum 포설 기준으로 하며 Drum 포설이 불가능한 구간은 Drum 받침 설치주변이나 중간 기점 등에 바닥 보양 후 8 자 포설을 진행하며 Cable 손상을 방지하여야 하고, Duct 에도 가급적이면 1.5M 마다 Roller 등을 설치하여 최대한 Cable 의 손상을 막고 피복이 깨끗하게 포설 한다. Cable Duct 내 포설용 Guide, Roller, Pulling Eye, 생명줄, 보양 등 적당한 도구를 설치하여 Cable 에 과도한 장력과 중량에 의한 마찰로 Cable 손상이 없도록 시설 하여야 한다. 4-21. Cable 은 Panel 바닥으로부터 충분한 여장을 확보하여 재단하고 절단부는 보호처리 하여야 하고 포설전 감독관과 협의 후 진행 한다. 또한, 제어 Cable 이 PCP Panel Base 에서 PCP Panel 로 인입시 Base 의 Rung 을 이용하여, I/O Hard Cable 과 통신 Cable(광 Cable, Profibus Cable)을 분리 포설한다. 4-22. Cable Duct 내 포설 시 수직 부 굴곡 구간은 Cable Tie 사용하여 Cable 을 Rung 에 고정한다. 이때 Cable Tie 는 "2 시 40 분" 방향으로 체결하고 체결부위는 하부를 향하게 하여 Cable 손상을 방지하며 Cable Tie 끝단은 Tight 하게 잘라내서 마감한다. 114 of 143 M15X Project | {}
f75ba93c-fd3c-4ce4-b7cd-f9a51dfca79e | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-23. Cable Tray 내 포설 시 Cable 은 Tie 를 사용하여 고정하되, Panel 상부와 수직 구간은 2m 간격, 수평 구간 4m 간격으로 한다. (굴곡 구간은 해당부위.) 이때 Cable Tie 는 "2 시 40 분" 방향으로 체결하고 체결부위는 하부를 향하게 하여 Cable 손상을 방지한다. 이 이미지는 UPS 전원 패널과 PLC 패널의 내부 모습 및 작업 과정을 보여줍니다. 상단 왼쪽에는 UPS 전원 패널의 내부 구조가 보이며, 상단 오른쪽에는 PLC 패널의 케이블 정리 작업이 진행되고 있는 모습이 담겨 있습니다. 하단 왼쪽은 UPS 전원 연결 작업을 수행하는 장면이며, 하단 오른쪽은 PLC 패널에서 케이블을 정리하는 작업을 하고 있는 모습입니다. 이 이미지는 전기 패널 작업의 중요성과 안전한 작업 절차를 강조합니다. - Cable 포설 및 정리 시, 꼬임 및 병목 구간이 발생되지 않도록 시공한다. 4-24. Cable 의 허용 굴곡 반경은 다음과 같다. 이 표는 Cable 의 종류에 따라 허용되는 굴곡 반경을 나타냅니다. '단심'과 '다심'으로 구분된 두 가지 Cable 유형에 대해, 각각의 굴곡 반경이 Cable 외경의 몇 배에 해당하는지를 보여줍니다. 이 표는 Cable 설치 시 안전 기준을 이해하고 준수하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 4-25. Industrial Ethernet Fast-Connect Stripping Tool 1) 녹색 칼날을 탈피기에 장착한다 * 제공된 새 칼날을 장착한 후 중간 소켓 헤드 나사로 절단 깊이를 조절한다. 이 이미지는 산업용 이더넷 패스트 커넥트 스트리핑 툴의 사진으로, 툴의 구조와 기능을 보여줍니다. 툴의 왼쪽 상단에는 'green'이라는 레이블이 붙어 있는 작은 부품이 있으며, 이는 툴의 특정 기능이나 부품을 나타내는 것으로 보입니다. 이 툴은 케이블 절단 및 탈피 작업을 위한 도구로, 효율적인 설치를 지원합니다. 녹색 칼날 for - PROFINET CABLE (6XV1840-2AH10) - RJ45 CONNECTOR (6GK1901-1BB10-2AA0) 2) 탈피기 우측에 그려진 가이드를 통해 절단 길이를 설정한 후, 케이블을 탈피기에 삽입 후 완전히 조여준다. - 중간길이 for 녹색 칼날) 이 이미지는 산업용 이더넷 패스트 커넥트 스트리핑 도구를 사용하는 방법을 보여줍니다. 손이 도구를 잡고 있으며, 도구의 한쪽 끝에 케이블이 삽입되고 있는 모습이 보입니다. 도구의 측면에는 길이 설정을 위한 눈금이 표시되어 있어, 사용자가 적절한 길이를 쉽게 조정할 수 있도록 돕습니다. 이 도구는 케이블 절단 및 탈피 작업을 간편하게 수행할 수 있게 설계되었습니다. → (절단 길이 설정) 이 이미지는 산업용 이더넷 패스트 커넥트 스트리핑 도구를 사용하는 방법을 보여줍니다. 왼쪽 이미지는 도구를 조작하는 손의 모습으로, 절단 길이를 설정하는 과정이 나타나 있습니다. 오른쪽 이미지는 도구에 케이블을 삽입한 후 조이는 동작을 보여주며, 위쪽 화살표는 조이는 방향을 나타냅니다. 이 도구는 케이블의 절단 및 탈피 작업을 간편하게 수행할 수 있도록 설계되었습니다. (탈피기 삽입후 조이기) 115 of 143 M15X Project | {}
3c11a038-7232-48cd-a21d-474885d15042 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3) 탈피기 우측에 그려진 방향으로 화전한다. 이 이미지는 탈피기를 사용하는 방법을 보여주는 단계별 설명을 포함하고 있습니다. 사용자가 탈피기를 손에 쥐고 있으며, 손의 움직임과 함께 탈피기를 회전시키는 동작을 나타내는 화살표가 그려져 있습니다. 이 이미지는 탈피기 조작의 정확한 방법을 시각적으로 전달하여 사용자가 올바르게 사용할 수 있도록 돕는 역할을 합니다. - PVC 피복 : 약 4 회 - PUR 피복 : 약 8 회 4) 탈피기를 조인 상태로 피복을 제거한다. 이 이미지는 탈피기를 사용하는 방법을 보여줍니다. 왼쪽 부분에서는 탈피기의 손잡이를 잡고, 탈피기에서 케이블을 제거하는 과정을 나타내고 있습니다. 오른쪽 부분에서는 탈피기의 다른 각도에서 케이블을 조작하는 모습이 보입니다. 이 이미지는 탈피기 사용 시 주의 해야 할 점과 올바른 사용법을 시각적으로 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. 5) 필러와 보호 필름을 제거한다. - 스크류 드라이버를 사용하면, 보호 필름을 쉽게 제거 할 수 있다. 이 이미지는 케이블의 피복을 제거하는 과정을 단계별로 보여줍니다. 왼쪽 이미지는 손으로 케이블의 피복을 벗기는 모습이며, 오른쪽 이미지는 도구를 사용하여 피복을 제거하는 과정을 나타냅니다. 이 과정은 전선의 노출을 위해 필수적이며, 안전하고 정확한 작업을 위해 올바른 방법을 보여줍니다. 6) 탈피 과정중 발생할수 있는 케이블 손상을 확인 후, 플러그의 지침에 따라 결합한다. 이 이미지는 탈피기를 사용하여 케이블의 피복을 제거하는 과정을 보여줍니다. 한 손으로 케이블을 잡고 다른 손으로 피복을 벗기는 모습이 담겨 있으며, 이 과정은 전선의 노출을 위해 필수적입니다. 이미지의 흑백 톤은 작업의 세부 사항을 강조하며, 사용자가 올바른 방법으로 작업을 수행하고 있음을 나타냅니다. - 손상이 있을 경우, 칼날을 조정한다. 7) 일정 횟수 작업이후 칼날을 교체한다. 이 이미지는 탈피기를 사용하여 전선의 피복을 제거하는 과정을 보여줍니다. 한 손으로 탈피기를 잡고 다른 손으로는 피복이 제거된 전선의 끝을 잡고 있는 모습이 담겨 있습니다. 이 과정은 전선의 연결을 위한 준비 단계로, 전선의 노출된 부분이 안전하게 작업될 수 있도록 합니다. → 이 이미지는 탈피기와 관련된 조립 지침을 보여줍니다. 왼쪽에는 탈피기의 구조가 나타나 있으며, 오른쪽에는 특정 케이블의 길이를 측정하는 방법이 설명되어 있습니다. 특히, 오른쪽의 원 안에는 18mm 의 길이를 나타내는 화살표가 그려져 있어, 조립 시 필요한 정확한 길이를 강조하고 있습니다. 이 이미지는 탈피기 사용 시 주의 해야 할 사항과 조립 지침을 시각적으로 전달하는 데 중요한 역할을 합니다. -코어의 길이가 해당 플러그의 조립 지침서에 명시된 길이와 일치 하는지 확인한다. - PVC 피복 : 약 1500 회 - PUR 피복 : 약 150 회 * 칼날 번호 - 녹색 : 6GK1901-1GB01 116 of 143 M15X Project | {}
86b49393-bc91-4864-8082-953474a31766 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-26. Inverter Panel RS-485 통신 연결에 대해서는 하기와 같이 시공한다. 1) PLC GND 와 FSCA-01 GND 를 연결한다 2) 통신 Cable Shield 는 PLC 측에서 편단 접지 하고 반대편 Shield FSCA-01 의 Shield 단자에 접속한다. Chart Type: bar GND FG item_01 777 777 3) Ferrite Core 의 권장 설치 방법 - 통신선의 경우 B+, A-, GND 를 한번에 관통하여 1Turn 으로설치 한다. 이 이미지는 부하 전류의 흐름을 나타내는 다이어그램으로, 정상 모드에서의 전류 경로를 시각적으로 설명합니다. 다이어그램 중앙에 있는 원형 구조는 전류가 어떻게 흐르는지를 보여주며, 입력 전류(/in)와 출력 전류(/out)의 방향을 화살표로 표시하고 있습니다. 이 구조는 전자기적 간섭을 줄이기 위한 Ferrite Core 의 설치 방법과 관련이 있습니다. 4) Shield Cable 의 결선은 그림과 같이 Shield 심선과 Tinned copper braid 와 함께 꼬아서 제작한다. 이 이미지는 전선의 연결 및 접지 방법을 설명하는 다이어그램입니다. 다이어그램의 중앙에는 여러 색상의 전선이 나열되어 있으며, 각 전선은 특정 기능을 나타냅니다. 특히, PE(Protective Earth) 심선이 강조되어 있으며, 접지 연결을 위한 링 단자가 화살표로 지시되고 있습니다. 이 이미지는 전기 설치 시 안전한 접지 방법을 시각적으로 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. 4-27. 전기 Tray 에 동력선과 제어 Cable 이 같이 포설될 경우 전기 Tray 양끝으로 분리하여 포설되어야 하며, Noise 방지 및 Cable 구분을 위해 Flexible Conduit 로 시공한다. 이 도면은 전기 Tray 의 상단 뷰와 세부 사항을 보여줍니다. 상단 뷰에서는 전기 Tray 의 치수와 배치가 명확하게 나타나 있으며, 각 부분의 크기와 위치가 상세히 기재되어 있습니다. 또한, 'DETAIL A'와 'DETAIL B'에서 유연한 관의 설치 방법과 관련된 세부 사항이 설명되어 있습니다. 이 도면은 전기 배선 및 설치 시 필요한 정확한 치수와 구성 요소를 제공하여, 시공 시의 혼란을 줄이고 안전성을 높이는 데 기여합니다. 117 of 143 M15X Project | {}
61b9bd19-0537-438c-9765-1b80bb0d6c71 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 5. 단말처리 5-1. Cable 피복 제거 시 임의 로 제작한 칼 사용 금지 한다. 5-2. 모든 전선의 단말에는 "Penhole(Panel 내부)", "원(계기)" 형의 압착단자를 취부 하여야 한다. 단, 제조사 특성을 고려하여 다른 타입 적용 가능. (필요시 발주처 협의) 5-3. 단자 압착에는 압착용 기구를 사용하여 압착하여야 하고, Nipper 등의 기구를 이용하여 압착하는 임시방편의 시공 등은 할 수 없다. 5-4. 모든 기기류에는 단자의 나사가 충분히 조이도록 하고 진동 등에 의해 불안정한 부분에는 Spring Washer 를 사용하여 조이도록 한다. 5-5. 모든 전선의 단말에는 전선의 식별이 용이토록 Numbering Tube 를 삽입 후 도면에 명기되어 있는 No. 를 반드시 기입하여야 한다. 5-6. 부득이 현장 여건상 변경이 될 경우는 감독관과 협의 후 작업을 하여야 하며, 즉시 변경된 사항을 도면에 기록, 감독관에게 제출하여야 한다. 5-7. Cable 단말부위에 P-Touch 를 부착하여야 한다. 5-8. Cable 삽입 후 실외나 습기가 있는 지역에 놓여지는 Cable 말단은 습기가 침입하지 않도록 처리되어야 한다. 5-9. 전선에 Terminal Lug 등을 부착하는 경우는 도체에 손상을 주지 않도록 피복을 벗기고 접속작업 직전에 도체의 표면을 잘 닦아야한다. 118 of 143 M15X Project | {}
58f180f0-0ec0-40c5-9c48-0b8900eae7f9 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1. Panel 1. Panel (제어반) 및 Local 1-1. Panel 제작 (PLC CPU & Remote I/O Panel) 1) PLC I/O List 에 의하여 Panel 을 e-PLan 으로 설계하고 발주처의 승인 후에 제작해야 하며, 제작은 Panel 외함 및 Instrument, 부속품의 내장과 Wiring 등을 포함한다. 또한 설계 도면은 PDF 통합 파일로 제출하며 Page Tree 구조 및 Hyperlink 기능을 갖추어 유지보수시 도면 파악을 용이하게 하여야 한다. 2) PLC & Duct Panel 외함 Spec. - Size (For FAB) : (W)800mm X (D)600mm X (H)2,200mm (Base 100mm 별도) (W)1,200mm X (D)800mm X (H)2,100mm (Base 100mm 별도) (W)1,400mm(Duct Panel 별도) X (D)600mm X (H)2,000mm (Base 300mm 포함) (W)800mm X (D)800mm X (H)2,100mm (Base 100mm 별도) Local PDP 용 (W)300mm X (D)600mm X (H)2,000mm (Base 300mm 포함) Power Duct Panel (W)450mm X (D)600mm X (H)2,000mm (Base 300mm 포함) Signal Duct Panel - Size (For WWT) : (W)806mm X (D)808mm X (H)2,300mm (Base 300mm 포함) (W)1,206mm X (D)808mm X (H)2,300mm (Base 300mm 포함) (W)457mm X (D)808mm X (H)2,300mm (Base 300mm 포함)(Duct Panel) (W3300mmX10:800mmXN(N2,003mm/Base100cm 별도)LocalPDP 용 W4000mmX1030mmxH(205mm/66ae:30mm 포함)/www.Pcm.Cam WAREEmoN0300mmxY(GOO3om/Baoe30mm.EgySgratEshotam -> 경우에 따라 Size 변경가능 함. 단 발주처 승인요망 - Panel 의 구조는 Side 및 Rear Plate 가 분리되는 조립식 구조로 제작한다. - Door Sealing : 우레탄 발포 가스켓 사용. - Panel 재질 및 두께 STeel Plate : Frame 1.6t, Side 1.6t, Door 2.0t - Painting & Color : Primary + Embossing Baked Epoxy & RAL7035 & RAL7022(Base) 도색전 발주처의 승인하에 작업 - 외함 보호등급 : IP54 - Door 형식 : 전,후면 Two Door / Local 설치용 : 전면 Two Door 3) Panel Name Plate Spec - Size : 315W X 63H - Color : Laminate (검정바탕 + 흰글씨 + 오렌지 테두리) - Font : 고딕체 외함 제작시 절곡을 하며 용접 부위는 가급적 없애고 4) Panel CNC 꼭 필요시에는 Tig 용접을 실시해야 한다. 5) 공급전원은 AC220V(±)10%, 60Hz 로 하며, Panel 의 모든 Breaker 는 반드시 2P 를 사용해야 하며 사용전압 50V 를 초과 하는 금속제 외함은 누전 차단기를 설치 하여야 한다 단, 기계기구를 건조한 곳에 시설 하거나 대지전압 150V 이하인 기계기구를 물기가 없는곳에 시설할 경우 누전 차단기를 적용하지 않는다. 119 of 143 M15X Project | {}
ec191d7c-d130-46b3-975d-68a1860289ab | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 6) Panel 내부의 전등은 설치하는 것을 원칙으로 하며 3 파장을 기본으로 한다. 7) Fan & Fan Cooler - Fan 은 반드시 Filter 가 부착된 것을 사용하며, Panel 내부온도가 25°C~40°C 를 넘지 않게 용량을 선정해야 한다. - 소음은 전체 Panel 기준([PLC Room 당) 50dB 이하로 설계하며, One Touch 교환이 가능한 Fan 사용 8) 신호접지(Signal Ground)는 Grounding Bar 까지 가능한 짧게 연결해야 하며, 접지공사의 범위는 각 건물의 제어 Panel 에서 Grounding Bar 까지의 공사를 포함한다. 이 이미지는 전선 설치 및 처리 과정을 보여주는 네 개의 사진으로 구성되어 있습니다. 각 사진은 전선이 설치되는 다양한 단계와 방법을 시각적으로 설명하고 있습니다. 상단 왼쪽 사진은 SG Cable 을 설치하는 모습, 상단 오른쪽 사진은 전선이 설치된 후의 처리 과정을 보여줍니다. 하단 왼쪽 사진은 Cable RUNG 에 전선을 고정하는 장면, 하단 오른쪽 사진은 전선이 전기 패널에 연결되는 과정을 나타냅니다. 이 이미지는 전선 설치의 중요성과 절차를 강조합니다. 9) 기기와 의 연결 부분은 Terminal Block 을 사용하며, 전원선은 O-ring 을 사용한다. 또한 Local Cable 단말처리는 백색 Tube 를 사용하여 도면에 명시된 I/O Address 를 표기하되 운영팀 요구사항을 최대한 반영하여 Rework 을 방지한다. 10) 기기 부착 - 해당 기기의 부착 요령서에 준해 부착하며, 별도의 명시가 없는 경우에는 수평 또는 수직, 좌에서 우로 부착 한다. - 반드시 Tap 처리를 하여 분리 및 부착이 용이하도록 Bolt 식으로 하여야 한다. - 관련기기(PLC, 전원)는 기능별 식별이 용이하도록 배치, 부착해야 한다. - Terminal Block 은 동력선과 신호선 또는 통신선을 구별하여 배치, 부착해야 한다. - 부품은 전면에서 교환이 가능해야 하며 손쉽게 이루어질 수 있도록 배치 되어야 한다. 11) 표시(Marking : Name Plate) - 220V 이상 인입부에는 경고 눈관리를 실시 해야 한다. - 모든 부품에는 도면에 표기된 설비 Tag No.를 중판 또는 Duct 에 부착해야 한다. - 모든 단자판(Terminal Block)은 반드시 도면에 표기된 No.혹은 명칭을 표기하며 투명 Cover 를 씌워 외부로부터 단자를 보호해야 한다. 120 of 143 M15X Project | {}
3ab5c3d4-7290-4acd-b4c7-20a0a4197433 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 12) 기 타 - Cable Duct Channel 에는 30% 이상의 여유공간을 두어야 한다. - PLC CPU Panel 은 Group 별 Redundant CPU 가 1 개의 Panel 에 부착될 수 있도록 구성함을 기준한다. (Single CPU 는 Power Supply 를 이중으로 구성하고 Redundancy CPU 는 Power Supply 를 이중으로 구성) - Remote I/O Panel 은 상부에 기기를 부착하고 하부에 T/B 를 설치함을 기준한다 (하부의 T/B 는 세로 방향으로 배치하는 것을 기준하며, 20%의 여유분을 확보) 누전 차단기(ELCB)를 추가하여 구성한다. 단, 보완회로는 발주처에 사용승인을 득한다. - Interface T/B(ITB) Panel 의 PLC 및 Controller 등의 결선시 ITB(Interface T/B)로 결선 하며, ITB 의 사양은 아래와 같다. 1. ITB 내 소자는 KS / CE / UL 중 한 개 이상의 인증을 득한 제품 사용한다. 2. PLC Module(AI/AO/DI/DO/RTD)과 ITB 양단은 D-SUB Connector Cable(36C X AWG24)로 모두 동일한 형식을 사용한다. 3. PLC 측 D-SUB Connector 는 Signal 과 Power 일체형으로 해당 I/O Module Power 를 공급한다. 4. ITB 측 D-SUB Connector 는 Pin 간 단락 방지를 위한 Housing 이 있는 제품 사용. 5. ITB 단자대 : Push-In Type, 마킹은 착탈형 프라스틱마킹 사용. 6. Digital Input ITB HVAC 용 DI ITB : 16 Points WWT 용 DI ITB : 32 Points, 교체가능한 Relay(1a,1b) 장착. 동작상태 LED 표시 및 Channel Marking 7. Digital Output ITB HVAC, WWT 공통 : 각 Channel 별 교체가능 Relay(1a,1b) 장착. 동작상태 LED 표시. HVAC 용 DO ITB : 16 Points. WWT 용 DO ITB : 32 Points. 8. Analog Input, Output ITB HVAC, WWT 공통 : 각 Channel 별 교체가능한 Fuse 장착 (S/W Lever, Fail LED 형). 2W, 4W 선택가능. HVAC 용 AI ITB : 제어용 4 Channels, 감시용 16 Channels, WWT 용 AI ITB : 16 Channels, 각 Channel 별 교체가능한 Isolator 장착. HVAC 용 AO ITB : 제어용 4 Channels WWT 용 AI ITB : 8 Channels, 각 Channel 별 교체가능한 Isolator 장착. 9. Analog Input(RTD) ITB HVAC, WWT 공통 : 8 Channels. 1-2. Inspection & Test 1) Panel 검수 - 검수는 외함검수, 도장검수, 배선검수로 구분 실시한다. - 검수 7 일전 발주처로 유선 또는 서면으로 통보하여야 한다. - 검수 Sheet 는 검수 7 일전까지 작성하여 발주처에 통보, 1 회 수정을 거쳐 작성 한다. 2) Panel Test - Main System, 각 CPU 의 강제 Power On/off Test - On-Line 상태에서 Card 강제 인출 Test - 통신 Cable 강제 인출 Test - 각종 Control Loop 동작 Test - 통신 Network 신뢰성 Test 3) Control Loop Test 방법 - PID Loop Test 는 Signal Generator 로 Test 를 대체. - I/O Test 를 1 차 실시하고 종합 Test 시 시공업체 입회 하에 Test 가 실시되도록 해야 한다. 121 of 143 M15X Project | {}
8eb7784e-1ee9-4f19-9d82-c52c9770c353 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1-3. 납품 및 설치 1) 납품은 시공사 측에서 제작, 운반, 설치에 관한 제반 사항을 시행해야 한다. 2) 운반시 Panel 외함 등에 손상이 생기지 않도록 충분한 보호 대책을 세워야 한다. 3) 설치조건 - 주요 Panel 은 반입전 감독관에게 도면을 승인 받고 설치한다. - Base 는 Panel 유지보수에 필요한 공간이 확보 될 수 있는 위치에 설치한다. - 여러 개의 Panel 설치 시, 인접되는 Panel 끼리 비틀어짐이 없도록 설치한다. - 현장 고소 작업장비 반입 공간 고려 하여 Panel 간 거리 1,500mm 를 유지한다. - Panel 관련 작업 시 발생하는 이물질로 인하여 전기적 고장이 유발되지 않도록 하고 항상 청결한 상태를 유지 한다. 4) Panel Base Type 별 Anchor Bolt 설치 위치 이 이미지는 다양한 패널 베이스 유형에 대한 앵커 볼트 설치 위치를 보여주는 도면입니다. 각 패널(예: CPU PNL, EFOS PNL, PDP PNL 등)의 하단에 앵커 볼트 구멍의 크기와 위치가 명확하게 표시되어 있습니다. 빨간색 원은 앵커 볼트 구멍의 크기(Φ18)를 나타내고, 파란색 다이아몬드는 볼트 구멍의 크기(Φ16)를 나타냅니다. 이 도면은 설치 시 필요한 정확한 위치와 구멍 크기를 이해하는 데 중요한 역할을 합니다. 5) Anchor Bolt 규격 및 마감 이 이미지는 앵커 볼트의 규격과 마감에 대한 정보를 제공합니다. 중앙에는 M12(1/2") x 100L 또는 125L 의 앵커 볼트 사진이 있으며, 그 옆에는 앵커 볼트의 설치 방법과 기준에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 설치 방법은 드릴링 후 절단을 통해 조정해야 하며, 여유 공간 기준에 대한 세부 사항도 나와 있습니다. 이 정보는 앵커 볼트의 올바른 사용과 설치를 위한 지침을 제공합니다. 122 of 143 M15X Project | {}
be504cc6-19e7-4c62-a79c-f2e0acd29a62 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 197 "IC C-I .IF ove "IUI AIVE 이기존 111 대기 이그 I l'le UIL LC 기반기 시 ��ユン 2.12 l MEI' 123 of 143 M15X Project | {}
df73f5cc-8e91-4edc-8205-d45fa7d104b2 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | J. 현장 Test 및 장비 Test Test 가 원만하게 이루어질수 있도록 계기 설치, Cable 시공, PLC Panel 설치 등의 공사가 설계 도면에 준하여 시공이 이루어 졌는지 확인 한다. 1) 계기 설치 위치의 접근성 및 가시성을 확인한다. 2) Cable 의 피복상태, Terminal 접속 부위 Tighten, Flexible Conduit 를 확인한다. 3) Cable Wiring Test(도통시험)를 실시한다. 4) 제어 설비의 전원공급 확인한다. 5) Instrument List, 사양서의 Instrument Shop Calibration 을 확인한다. 6) PLC 및 HMI 구성이 설계내용과 동일하게 현장에 설치되어 있는지 확인한다. 7) PLC CPU 와 각 Remote I/O Panel 의 구성이 설계내용과 동일하게 현장 설치되어 있는지를 확인한다. 8) HMI Server Computer 및 Client Computer 를 설치 한 후 1 차측으로부터 받은 전원을 확인한다. 9) Network 및 기타 공급 장비에 대하여 1 차측으로부터 받은 전원을 확인한다. 10) PLC CPU Panel 및 Remote I/O Panel 에 연결된 1 차측 전원을 받아 Panel 내부 전원을 순차적으로 확인한다. 11) HMI 와 PLC CPU, PLC CPU 와 Remote I/O Panel 및 기타 공급한 장비에 대한 Network 상태를 확인한다. 12) 각 공급 Panel 의 Name Plate 부착 상태를 확인한다. 13) Local Instrument 및 기타 장비와 PLC 간 Cable Line Check 를 실시한다. - Local : 계장공사 B/P 사, PLC : PLC 공급사, Packge Unit : Package Unit 공급사 *Line Check : Cable 포설 시 From, To 에 맞게 포설되어 있는지, 도선의 손상은 없는지 확인하는 검사. 14) Local Instrument 및 기타 장비와 PLC 간 I/O Check 를 실시한다. - Local : 계장공사 B/P 사/계장 계기 공급사(필요시), PLC : PLC 공급사, Package Unit : Package Unit 공급사 15) Local Instrument 및 기타 장비와 PLC 간 단동 Test (Signal Loop Manual Mode Test With Forced Signal)를 실시한다. - Local : 계장공사 B/P 사/계장 계기 공급사(필요시), PLC : PLC 공급사, Package Unit : Package Unit 공급사 - Manual 모드 운전에서의 Generated Field Signal 에 의한 Monitoring 지시치를 확인한다. - PLC HMI 에서 Manual 상태에 의한 Interlock 단동 Test(Signal Loop Manual Mode Test With Forced Signal) 및 Final Control Device 작동을 확인한다 16) 기존 PLC System 에 추가하는 I/O 및 Equipment 는 아래사항을 확인한다. - Package Unit 과 PLC System 간 Cable 확인 및 I/O Test 를 실시한다. - Package Unit 과 PLC System 간 통신 Test 를 실시한다. - Equipment 와 PLC System 간 Cable 확인 및 I/O Test 를 실시한다. 17) Test 완료시 I/O Check List 및 보고서를 작성하여 발주처에 제출한다. 18) 현장 Test 작업중 변경된 내용은 준공도서에 반영한다. 124 of 143 M15X Project | {}
6d52c2e2-bf36-44b9-a943-3b15b4a36dbe | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | L. Gas 감지기 공사 1. 공사범위 1-1. 수신부 설치 / Cable 신규 설치공사 1-2. 전선관 배관공사 1-3. 감지기 설치공사 1-4. Test 2. 도면에 의거 공사 시행한다. 3. 시공방법 3-1. 수신부 설치 1) 수신부는 Room 출입문 마다 각 1 개씩 설치 한다. 단, 설치 수량은 발주처와 협의 후 결정 한다. 3-2. Cable 신규 설치 1) 수신부에서 감지기 설치 위치까지 CVVS(난연) 1.5 mm2 3C Cable 설치 2) 수신부와 수신부 간의 연결 Cable 은 CVVS(난연) 1.5 mm2 3C Cable 설치 3) PLC Panel 연결은 전원(DC 24V) Cable 및 통신(RS-485) Cable 로 연결 한다. 3-3. 배관공사 1) 산소 감지기는 Steel 전선관 및 Plica Tube 를 사용하여 시공한다. 2) 산소 감지기용 전선관은 노출 되지 않게 벽면에 매립하여 시공한다 단, 현장 여건에 따라 발주처와 협의/조정 가능함 3-4. 감지기 설치 1) 방폭구역을 제외한 밀폐된 공간의 O2 감지기는 현장 Display 가능한 Type 으로 설치 -> 소화약제실, 전기실 등 2) 유기폐액 및 유기 ChargeRoom 등 방폭구역 감지기는 NonDisplayType 과 경광등 설치 3) 감지기 설치 위치는 도면에 의거 현장 협의 후 설치 한다. a. 감지부 및 수신반의 높이는 식별 및 호흡기 높이를 고려하여 1.5m ~ 1.8m 높이에 설치 한다. 3-5. Test 1) 감지기 정상 동작여부를 확인한다. 2) Test 용 Gas 를 사용하여 검교정한다. (N2 99.9%Vol, O2 20.9%Vol) 125 of 143 M15X Project | {}
10ec1f90-9794-43dc-9225-f1b912a5491a | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4. 방폭 위험장소의 공사 1-1. 적용범위 1) 산업안전보건법, 동법 시행령 및 시행규칙, 산업안전보건기준에 관한 규칙 2) 한국산업표준 (KSCIEC60079-0~14) 3) 한국산업안전보건공단기술지침 (KOSHAGuide) 4) 한국가스안전공사업무처리지침 (KGSCode) 5)KSC0906 일반용 전기 기기의 방폭구조 통칙 6) KSC0909 전력용 전기 기기의 방폭구조 7) KSC0915 전기 기기의 내압(��) 방폭 구조 8) KSC0916 전기 기기의 내압(��) 방폭 구조 9) KSC0917 전기 기기의 유입 방폭 구조 10) KSC0918 전기 기기의 안전 증대 방폭 구조 11) KSC0919 전기 기기의 본질 안전 방폭 구조 12) 폭발위험장소 및 화재. 폭발집중관리지역설정에 관한 기술기준 13) 전기설비기술기준 NEPA 497A 및 고용 노동부 제 2013-54 호 * 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 외 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. 1-2. 방폭기기의 선정 위험장소내의 제어 기기는 방폭 위험장소에 적합한 방폭기기를 선정해야 한다. 1) 제 1 종 위험 장소 (Zone1) (1) 제어기기류 : 내압 방폭구조 (2) 분전반 및 조작반 : 내압 방폭구조 (3) Switch 류 : 내압 방폭구조 (4) 기타 전기기기 : 내압 방폭구조 2) 제 2 종 위험 장소 (Zone2) (1) 제어기기류 : 내압 방폭 구조 (2) 분전반 및 조작반 : 내압 방폭구조 (3) Switch 류 : 내압 방폭구조 (4) 기타 전기기기 : 내압방폭구조 [ 산업안전기준에 관한 규칙 별표 3 의 5 방폭구조 전기기계 ·기구의 선정기준에 의거] 이 표는 방폭 위험 장소에 따른 전기 기계 및 기구의 선정 기준을 제시합니다. 각 위험 장소의 등급에 따라 적용 가능한 방폭구조의 종류를 나열하고 있으며, 0 종, 1 종, 2 종으로 구분된 위험 장소에 대한 방폭구조의 세부 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 방폭 기기의 적절한 선택을 위한 기준을 제공하여 안전성을 높이는 데 기여합니다. 126 of 143 M15X Project | {}
379dc420-a818-459c-a2f9-30bb9b2435f6 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3) 방폭기기 성능검정 합격품 표시 이 표는 방폭기기의 성능검정 기준과 분류 방법을 정리한 것입니다. 방폭구조 기호, 분류, 가스 그룹, 온도 등급 등의 정보를 포함하고 있으며, 각 항목에 대한 기호와 설명이 나열되어 있습니다. 이 표는 방폭기기의 안전성과 성능을 평가하는 데 필요한 기준을 명확히 제시하고 있습니다. 1-3. 배선 공사 1) 배선은 전기설비 기술기준, 한국전기설비규정(KEC) 및 소방시설의 설치유지 및 위험물 제조소 등 시설의 기준 등에 관한 규칙등을 준수하여 설계도 및 시방서에 의거 시공한다. 2) Cable 은 다음의 규격에 적합 하여야 한다. KSCIEC60502-1 정격 전압 1~ 3KV 압출 성형 절연 전력 Cable 및 그 부속품 * 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 와 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. 3) Cable 의 허용 굴곡 반경은 다음과 같다. 이 표는 케이블의 종류에 따라 단심 및 다심 케이블의 허용 굴곡 반경을 나타냅니다. '차폐 없음'과 '차폐 있음' 두 가지 케이블 유형에 대해 각각의 굴곡 반경을 비교하여, 케이블 설치 시 안전 기준을 이해하는 데 도움을 줍니다. 4) Cable 의 도중 접속은 원칙으로 행하지 않는다. 부득이 할때는 발주처 승인을 받아 이 표는 케이블 설치 및 관리에 대한 지침을 요약한 것입니다. 각 항목은 케이블의 설치, 보호, 접속 및 유지 관리에 대한 권장 사항을 포함하고 있으며, 안전하고 효율적인 케이블 작업을 위한 기준을 제공합니다. 이 표는 전기 및 통신 분야에서 케이블 작업을 수행하는 기술자들에게 중요한 참고 자료로 활용될 수 있습니다. 127 of 143 M15X Project | {}
59864a7a-e4c6-44bd-a838-2707187b34af | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 17) Rack 및 Duct 공사 용접개소는 평활하게 다듬어 Cable 에 손상을 주지 않도록 한다. Rack 및 Duct 설치는 하중에 충분히 감당할 수 있도록 Insert Plate 또는 Set Anchor 등에 견고하게 설치한다. 18) 본질안전 방폭회로 배선공사는 Cable 을 구분 하기위하여 Bule Color 로 지정하여 시공한다. 단, 부득이한 경우는 감독관과 협의 하여 시공 한다. 19) 본질안전 방폭회로 Barrier(Zener Barrier) 접지 를 PLC Panel Signal 접지에 연결하여 시공한다. 20)JunctionBox 는 사용 하지 않고 계기에서 PLC 까지 DirectCable 로 연결하여 시공한다. 21)Cable 포설시 P-Touch 을 부착하여야 한다. 22)Cable 포설 사 Drum 포설 기준으로 하며 Drum 포설이 불가능한 구간은 Drum 받침 설치주변이나 중간 기점 등에 바닥 보양 후 포설을 진행하며 Cable 손상을 방지하여야 하고, Duct 에도 가급적이면 1.5M 마다 Roller 등을 설치하여 최대한 Cable 의 손상을 막고 피복이 깨끗하게 포설 한다. Cable Duct 내 포설용 Guide, Roller, Pulling Eye, 생명줄, 보양 등 적당한 도구를 설치하여 Cable 에 과도한 장력과 중량에 의한 마찰로 Cable 손상이 없도록 시설 하여야 한다. 23) Cable 은 Panel 바닥으로부터 충분한 여장을 확보하여 재단하고 절단부는 보호처리 하여야 하고 포설전 감독관과 협의 후 진행 한다. 24) Cable Duct 내 포설 시 수직 부 굴곡 구간은 Cable Tie 사용하여 Cable 을 Rung 에 고정한다. 이때 Cable Tie 는 "2 시 40 분" 방향으로 체결하고 체결부위는 하부를 향하게 하여 Cable 손상을 방지한다. 25)Cable Tray 내 포설 시 Cable 은 Tie 를 사용하여 고정하되, Panel 상부와 수직 구간은 2m 간격, 수평 구간 4m 간격으로 한다. (굴곡 구간은 해당부위.) 이때 Cable Tie 는 "2 시 40 분" 방향으로 체결하고 체결부위는 하부를 향하게 하여 Cable 손상을 방지한다. 128 of 143 M15X Project | {}
dbd53350-9c93-4fb3-91b9-63f42145f551 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1-4. 배관 공사 (전선관) 1) 전선관 및 부속품은 다음의 규격에 적합하여야 한다. KSC8401 강제 전선관 KSC8460 금속제 전선관용의 부속품 大 한국산업표준(KS)규격은 별도 요청 하지 않는 한 최신판을 적용해야 하며, 상기 사항은 한국산업표준(KS) 중 필수 적용 사항을 명시 하였으며, 한국산업표준 규격 적용은 이에 국한되지 않는다. 또한, 한국산업표준(KS) 외 기타 규격 적용 필요 시 발주처 승인 후 적용 하여야 한다. 2) 전선관의 굵기는 전선의 피복을 포함한 단면적의 총합계가 관의 내부 단면적의 32% 이하가 되도록 한다. 단, 관의 굴곡이 적어 쉽게 전선을 끌어낼 수 있는 경우 전선의 피복을 포함한 단면적의 총합계가 관 내부 단면적의 48% 이하가 되도록 활 수 있다. 서로 다른 굵기의 전선을 동일 전선관에 넣는 경우 내부 단면적의 32% 이하가 되도 록 한다. 3) 관의 굴곡 반경은 관내경의 6 배 이상으로 하고 굴곡각도는 90°를 넘어서는 안되며, 1 구간의 굴곡개소는 3 개소 이내로 하고 굴곡각의 합계는 270°를 넘어서는 안되고, 90°굴곡 부분에서는 28⌀ 이상부터 노말밴드를 사용한다. (단, 현장 여건에 따라서 발주처와 협의/조정 가능함) 4) 관을 조영재 위에 부설할 때는 Saddle 또는 Hanger 를 사용하고 설치간격은 2M 이내로 한다. 5) 배관의 1 구간이 20m 를 초과 한 경우 20m 마다 또는 시공상 필요한 곳은 Box 를 추가 설치할 수 있다. Pull Box 시공은 유지보수가 용이한 곳에 설치 하며, 사이즈는 현장 여건에 따라 선정한다. W100xW100xH50: 전선관 1Line 이하 사용시 or 계기 설치시 필요에 따라 사용 한다. W150xW150xH100: 전선관 2Line 이하 사용시 or 계기 설치시 필요에 따라 사용 한다. W200xW200xH100: 전선관 3Line 이하 사용시 or 계기 설치시 필요에 따라 사용 한다. 6) Box 및 부속품의 접속은 나사로서 접속한다. 7) 본질 안전 방폭 회로 배관 공사는 별도 전선관 으로 분리한다. 8) Sealing Fitting 의 Compound 두께는 전선관 내경이상으로 충전 하여야 한다, 최소한 20mm 이상이 되어야 한다 9) 비방폭지역, 방폭지역 등 서로 종류가 다른 2 개가 장소를 관통 하는 모든 전선관에는 그 경계면 양측 중 어느 한측에 Sealing 을 하여야 한다. 단, 절단되거나 접속부분이 없는 전선관으로서 비위험 지역으로부터 방폭지역을 통과 하여 다시 비위험 지역으로 설치되는 경우에는 경계면에서의 Sealing 을 생략 할수 있으나 경계면 으로 부터 30Cm 이내에는 Union, Coupling, Box 등의 배관용 금속구를 설치 하여서는 안된다. 이 이미지는 배관 공사에서 방폭 지역과 비방폭 지역의 경계면에서 Sealing 을 해야 하는 위치를 나타내는 다이어그램입니다. 왼쪽에는 방폭 지역이 표시되어 있으며, 45cm 이내에 Sealing 이 필요하다는 설명이 포함되어 있습니다. 오른쪽에는 비방폭 지역이 나타나 있으며, 두 지역 간의 연결부에 Sealing 이 필요함을 강조하고 있습니다. 이 다이어그램은 배관 설치 시 안전 규정을 시각적으로 설명하는 데 중요한 역할을 합니다. 10) 방폭 구역 Door 외측 1m 이내에는 방폭 전기시설을 설치 해야 한다(아래 그림 참조) 이 이미지는 방폭 구역과 비방폭 구역 간의 배관 설치 규정을 설명하는 다이어그램입니다. 왼쪽에는 비방폭 구역이, 오른쪽에는 방폭 구역이 표시되어 있으며, 각 구역의 배관 설치 방법과 주의 사항이 시각적으로 나타나 있습니다. 특히, 방폭 구역의 Door 외측 1m 이내에 방폭 전기시설을 설치해야 한다는 점이 강조되어 있습니다. 129 of 143 M15X Project | {}
2d0522d8-f7aa-4ae3-ac80-cbf4a44f8f25 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 방폭스위치 이 표는 전선관 접속 및 설치에 대한 지침을 정리한 것으로, 각 항목은 전선관의 사용, 설치 방법, 주의 사항 등을 포함하고 있습니다. 이 표는 전선관 설치 시 필요한 정보를 제공하여 안전하고 효율적인 작업을 지원하는 데 목적이 있습니다. 이 표는 관의 경과 유효나선부의 데이터를 비교하여 각 항목에 대한 수치를 나열하고 있습니다. 각 항목은 특정 값에 대한 측정치를 나타내며, 두 가지 범주(관의 경과 와 유효나선부)에 대한 수치가 포함되어 있습니다. 이 표는 두 범주 간의 차이를 분석하고, 각 범주 내에서의 수치 변화를 이해하는 데 도움을 줍니다. 130 of 143 M15X Project | {}
b4e26ebe-d540-4cb8-b1b0-95980bc675a6 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1-5. 가요 전선관 (Flexible Conduit) 이 표는 전선관(Flexible Conduit) 및 부속품의 규격 준수에 대한 지침을 제공합니다. 한국산업표준(KS)에 따른 전선관과 부속품의 사용 및 설치 방법을 명시하고 있으며, 각 부속품의 적합한 사용 조건과 설치 시 유의 사항을 포함하고 있습니다. 이 표는 전선관의 안전한 사용과 설치를 위한 기준을 제시하여, 관련 산업 종사자들이 준수해야 할 규정을 이해하는 데 도움을 줍니다. 131 of 143 M15X Project | {}
d18b811d-82a8-4a69-9f8f-99a75499e802 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 11) 제 2 종 위험장소 - Box 류, Fitting 류, Coupling 류 등의 전선관 부속품에는 내압방폭 구조의 것을 사용 하되 전선관의 접속은 K.S 에 정하는 관용 평형나사에 의하여 조이는 것으로 하고 항상 유효부는 5 산 이상을 결합한다. - Flexible 접속을 필요로 하는 개소에는 내압방폭 구조의 Flexible Fitting 을 사용한다. 금속관 공사의 배선과 전기/제어 기기와 의 접속은 안전증 방폭 구조의 단자함을 이용하여 행한다. 단, 방폭구조의 전기/제어 기기에 있어서 내압방폭 구조의 단자상내 또는 직접 기기내 인입하여 접속할 수 있다. 이 경우 단자상 또는 기기의 내압을 확보하기 위해 Sealing 한다. - 부식성 Gas 또는 습기 등으로 인하여 나사 부분이 부식할 우려가 있을 경우에는 나사부에 액상 Grease 등 비경화성의 방수 방식제를 도포한 후 나사를 결합하는 등의 조치를 취한다. 12) 분진 위험장소 - Box 류, Fitting 류 전선관 부속품을 전부 방진 구조로 한다. - 전선관의 전선관용 부속품 또는 전기/제어 기기와 의 접속은 전부 K.S 에 따라 관용 평행 나사에 의하는 것으로 하고 항상 유효부분 5 산 이상 결합 시킨다. - Flexible 접속을 필요로 하는 개소에는 방진 구조의 Flexible Fitting 을 사용한다. 방진형의 전기/제어 기기와 비방진형이 연결되는 관로는 그를 통하여 방진형의 전기/제어에 분진이 침입하지 않도록 다음 어느 것의 조치를 강구한다. ①보통 방진 구조의 Sealing Fitting 및 Sealing Compound 를 사용하여 Sealing 한다. ②관로중에 3.5m 이상의 수평부를 설치한다. ③관로중에 방진형 기기의 하방에서 1.5m 이상의 수직부를 설치 한다. 13) Sealing Compound 시공 절차 Sealing Compound 시공 절차 이 이미지는 두 개의 밀봉 화합물 제품을 보여줍니다. 왼쪽에는 큰 흰색 통에 담긴 밀봉 화합물이 있으며, 통의 라벨에는 제품명과 사용 지침이 적혀 있습니다. 오른쪽에는 작은 병에 담긴 또 다른 밀봉 화합물이 있으며, 병의 라벨에는 제품의 특성과 사용 방법이 설명되어 있습니다. 이 이미지는 밀봉 화합물의 종류와 포장을 시각적으로 나타내어, 시공 절차에서 사용되는 재료를 이해하는 데 도움을 줍니다. 제조사 메뉴 얼에 따라 곰파운드와 물을 교반 이 이미지는 Sealing Compound 의 시공 절차를 단계별로 보여주는 일러스트레이션입니다. 왼쪽에는 시공 준비를 위한 장비를 연결하는 모습이 보이며, 오른쪽에는 세 가지 단계가 나열되어 있습니다: 1 단계 'PUMP'에서 압축기를 사용하여 곰파운드를 주입할 준비를 하고, 2 단계 'INJECT'에서 곰파운드를 파이프에 주입하며, 3 단계 'SEALED'에서 최종적으로 밀봉하는 과정을 보여줍니다. 각 단계는 명확한 텍스트와 함께 시각적으로 표현되어 있어 이해하기 쉽습니다. 이 이미지는 Sealing Compound 의 시공 기준을 설명하는 다이어그램입니다. 상단에는 수직형과 수평형의 연결 부품이 나타나 있으며, 하단에는 기준선과 접합구의 위치가 표시되어 있습니다. 기준선은 전선관의 내경이 20mm 이상일 때의 시공 기준을 나타내며, 접합구를 통해 기준선까지의 실링 여부를 확인하는 방법이 설명되어 있습니다. 이 이미지는 Sealing Compound 의 올바른 시공 방법을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 132 of 143 M15X Project | {}
3841f96c-2c5b-40ce-94d6-68c358e0eff7 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 6. 재료 6-1. 재료의 특성 1) 방폭설비공사에 사용되는 모든 재료 및 Fitting 류는 각각의 종류에 적합해야 한다. 2) 위험장소에 설치된 전기/제어 기기가 정상상태에서 전기불꽃이나 점화원이 될 고온이 발생할 우려가 있는 경우는 내압(耐�)방폭구조, 유입방폭구조, 내압(��) 방폭구조로 한다. 3) 위험장소에 설치된 전기기기가 정상상태에서 불꽃을 발생시키지 않고, 점화원이 될 고온이 발생할 우려가 없는 경우는 안전증방폭구조로 할 수 있다. 4) 위험장소에 설치된 전기/제어 기기가 정상운전 및 사고시 점화원이 될 전기불꽃이나 고온을 발생할 우려가 없는 것에 대하여 시험 및 기타에 의해 확인 되었을 때 본질 안전방폭구조로 할 수 있다. 3. 방폭 지역 및 기준 이 표는 방폭 적용 지역 및 기준에 대한 정보를 제공합니다. 방폭이 필요한 지역의 유형과 해당 기준을 나열하여, 안전 규정 준수를 위한 참고 자료로 활용됩니다. 이 표는 방폭 설계 및 설치 시 고려해야 할 중요한 요소들을 명확히 제시합니다. 이 표는 다양한 방폭 구역에서 사용되는 위험 물질과 그에 따른 방폭 설계 기준을 정리한 것입니다. 각 구역별로 취급하는 물질의 종류와 방폭 설계 기준을 명시하고 있으며, 방폭 여부에 대한 정보도 포함되어 있습니다. 이 표는 안전 관리 및 방폭 설계에 있어 중요한 참고 자료로 활용됩니다. 133 of 143 M15X Project | {}
b995e852-842b-42a1-bf50-8ac84421a0b8 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4. Sensor 특기 Spec 이 표는 Thermal Mass Flowmeter 에서 사용되는 다양한 가스의 종류와 그 특성을 정리한 것입니다. N2, Ar, O2, He, CO2 와 같은 가스들이 포함되어 있으며, 각 가스의 물리적 특성과 사용 용도를 비교할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이 표는 가스 파이핑 시스템에서 적절한 가스를 선택하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 이 표는 열 질량 유량계의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 각 항목은 센서 유형, 배선, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 가스 온도, 센서 재질, 전력 소비, 보호 등급 및 원격 케이블에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 유량계의 기술적 특성을 이해하고 비교하는 데 유용합니다. 4-2. Thermal MassFlowmeter GasPiping 에 사용되는 ThermalmassFlowmeter 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : H2) 이 표는 열 질량 유량계의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 각 항목은 센서 유형, 배선, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 가스 온도, 센서 재질, 전력 소비, 방폭 등급, 원격 케이블 길이 등을 포함하고 있으며, 각 항목에 대한 구체적인 사양이 나열되어 있습니다. 이 표는 열 질량 유량계의 기술적 특성을 이해하고 비교하는 데 유용합니다. 134 of 143 M15X Project | {}
bc3b9546-eeb7-4d6e-971e-47270b67f277 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-3. Thermal Mass Flowmeter Gas Piping 에 사용되는 ThermalmassFlowmeter 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : CDA) 이 표는 Thermal Mass Flowmeter 의 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 센서 유형, 배선, 전원, 출력, 측정 범위, 정확도, 가스 온도, 센서 재질, 전력 소비, 보호 등급 및 원격 케이블 길이를 포함합니다. 이 표는 Thermal Mass Flowmeter 의 기술적 특성을 이해하고 선택하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 4-4. Piping Gas Pressure Piping 에 사용되는 Pressure Sensor 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : 비방폭 He, Ar, O2, CO2, N2 Gas Pipe, 방폭 H2 Gas Pipe) 이 표는 비방폭 및 방폭 가스 압력 센서의 사양을 비교하여 보여줍니다. 각 센서의 유형, 배선, 전원, 출력, 감지 범위, 정확도, 장착 유형, 본체 재질, 응답 시간, 폭발 방지 기능 및 보호 등급에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 가스 파이프에 적합한 센서를 선택하는 데 중요한 기준을 제공합니다. 135 of 143 M15X Project | {}
99f70834-5405-4382-998a-a3e673df30ce | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-5. O2 Detector 밀폐 공간에 사용되는 O2 Detector 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : Gas Purifier Room, 밀폐된 공간) 이 표는 O2 감지기의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 측정 유형, 측정 범위, 응답 시간, 정확도, 출력 신호, 배관 연결, 장착 유형, 작동 온도, 습도, 전원 및 방폭 등급에 대한 정보를 포함하고 있습니다. 이 표는 밀폐 공간에서 O2 감지기를 선택하는 데 필요한 기술적 기준을 제공합니다. 이 표는 밀폐 공간에서 사용되는 O2 감지기와 수신기의 선정 기준을 제시합니다. 각 장비의 사용처와 방폭 등급 적용에 대한 정보를 포함하고 있으며, 안전한 작업 환경을 위한 장비 선택의 중요성을 강조합니다. 4-6. O2 수신반 밀폐 공간에 사용되는 O2 수신기의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : 밀폐공간 Room) 이 표는 O2 감지기의 사양을 상세히 설명하고 있습니다. 각 항목은 감지기의 작동 디스플레이, 측정 디스플레이, 측정 범위, 입력 신호, 출력 신호, 작동 온도, 습도, 전원 및 방폭 등급을 포함합니다. 이 표는 O2 감지기의 기술적 특성을 이해하고 선택하는 데 중요한 정보를 제공합니다. * Remark 1. 방폭 등급 적용시 수소 Gas 구역은 Exd IIC T6 적용함. 2. 건물 외부 노출 지역 설치시 외함 SUS 판넬 사용 하여 설치함. 136 of 143 M15X Project | {}
18f721a7-0454-43ee-bd34-49f7bde2a952 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 4-7. H2 Detector H2 Room 에 사용되는 H2 Detector 의 선정은 표에 근거하여 선정한다. (사용처 : H2 Gas Room, H2D Scrubber Room ) 이 표는 H2 Detector 의 기술 사양을 상세히 설명합니다. 각 항목은 감지 범위, 응답 시간, 정확도, 출력 신호, 배관 연결, 장착 유형, 작동 온도, 습도, 전원 요구 사항 및 방폭 등급을 포함합니다. 이 표는 H2 Detector 의 성능과 설치 요구 사항을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 1. 방폭 등급 적용시 수소 Gas 구역은 Exd IIC T6 적용함. 137 of 143 M15X Project | {}
fad9c66b-89c7-4e62-a549-9b145075ba93 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | M. PKG 업체공사 PKG 업체에서 공급 및 설치 하는 System, 계기는 PKG 업체 보증 하에 Vendor Print 에 승인된 제품으로 공급 및 설치 가능하다. 1. 오수 System 1-1. Scope of Work 1) 오수 P&ID 에 표기된 각 계기, PLC/CPU 공급 및 설치 - PKG 내 계기, Equipment 의 제어 및 상태 확인 필요 2) PLC 계기간 배관/배선 공사 3) Panel 내 광 Converter(ScaLance) 설치 - Optical TCP/IP 이중화로 출력 필요 4) Function Test 1-2. PLC, 계기 Requirement 1) PLC/CPU - Maker : SIEMENS 2) Flow Transmitter - Type : Electro Magnetic - Maker : E+H - Output : RS-485 통신 감시 적용 필요(순시, 적산) 3) Level Switch - Type : 오뚜기 BAII Type or Float Type - Maker : 대한 or 수덕 - Output : 4 - SPST 4) Cable - Analog Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Analog Output 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Output 신호: CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. - Power Cable : CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. 1-3. Test 1) 각 계기 및 PLC I/O Test 2) 오수 PLC, M15X PLC 간 통신 Test 138 of 143 M15X Project | {}
0e7a994d-aad6-42ed-b357-5101ee4fb4a5 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 1-4. 운영요청사항 1) 현장에서도 Pump 자동 수동 및 선택운전 가능하게 2) 현장에서도 수위 및 유량 확인 가능하게 3) 모든 Pump 장비에 대한 HMI 구성 4) 순시 유량 및 누적유량 표시 및 Trend 관리 5) Pump 별 전류값 표시 및 Trend 관리 6) Pump 별 가동시간 확인및 Trend 관리 1-5. 기타 1) 오수 System 공사 관련 모든 계기, Panel 및 관련 기기의 Cable 은 옥외 노출하여 시공하지 않는다 2. 유수 분리조 System 2-1. Scope of Work 1) 유수 P&ID 에 표기된 각 계기 공급 및 설치 2) PLC Panel 과 계기, MCC T/B 간 배관/배선 공사 3) Function Test 2-2. 계기 Requirement 1) Level Switch - Type : 오뚜기 볼 Type or Float Type - Maker : 대한 or 수덕 - Output : 4 - SPST 2) Cable - Analog Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Analog Output 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Output 신호: CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. - Power Cable : CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. 2-3. Test 1) 각 계기 및 PLC I/O Test 2-4. 기타 1) 유수 System 공사 관련 모든 계기 관련 Cable 은 옥외 노출하여 시공하지 않는다 139 of 143 M15X Project | {}
2b9c49fa-8e4f-4e4f-b66f-9f5b7054a4ee | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3. Package System for WWT Area 3-1. Scope of Supply and Work 1) Package P&ID 에 표기된 각 계기, LCP/PLC 공급 및 설치 2) Package PLC Panel 과 계기, MCC 간의 배관/배선 공사 3) Main PLC 와 Communication 을 위해 Panel 내 광 Converter 설치 4) Main PLC 와 PKG PLC 간의 운전에 필요한 Interface Signal List 및 Terminal Block Diagram 제공한다. 5) Package Operation Scheme 에 따라서, 필요한 신규 PKG PLC 와 기존 PKG PLC 간의 통신 및 Hard Wiring Cable 공급 및 설치와 기존 PKG PLC Modification 업무는 Mech. PKG Vendor Scope 임. 6) 원격운전을 위해 Network 통신장비는 Main 통신장비에 호환되는 Device 로 선정한다. 7) Ethernet IP 는 Main Network IP 에 따른다. 8) SIEMENS PLC 이외의 이기종간의 통신방법은 MODBUS TCP/IP 나 MODBUS 485 를 적용한다. 9) PKG 설비중 MCC 에 인버터 적용시 ETOS 를 사용하여 MODBUS 485 통신을 적용하여 인버터 데이터를 운영실 HMI 에 표시할수 있도록한다. 10) PKG 설비의 모든 운전은 Main PLC 의 영향없이 단독 자동운전이 가능하도록 시스템을 구성한다. 11) PKG 설비는 Local 수동/자동모드, 원격 수동/자동모드로 구성한다. 12) PKG 모든 장치는 운영실 HMI 에서 개별 운전 및 자동운전이 가능하여야 한다. 13) PLC 와 PLC 간의 Interlock 은 Hardwire 를 적용을 원칙으로한다. 통신이 부득이한 경우 데이터를 최소화한다. 14) PKG 업체는 Main HMI 작업을 원활하게 진행할수있도록 P&ID, Tag List, Data Map, 화면 구성에 필요한 내용을 제공한다. 15) PLC 프로그램은 SK 에서 제공하는 표준 Function 를 적용한다. 16) Function Test 및 시운전 17) MBR PKG 의 CPU 는 이중화로 구성 할 것 3-2. PLC, 계기 Requirement 1) PLC/CPU - Maker : SIEMENS - CPU 1500 + ET200SP - CP 통신카드장착 (Lean Version 불가) - Multi-Mode 광통신 2) PLC / CPU- 이중화 CPU 구성 - Maker : SIEMENS - SIMATIC S7-410-5H 로 적용하여야 한다. - 입출력 Card 는 ET200SP-HA 로 적용하며 기타 제품은 Sk hynix 의 승인을 득한 후 사용하여 한다. 3) 계기 - 본 시방서의 Requirements 를 참조 한다. - 계기는 AVL (Approved Vendor List)에 명기된 제품과 동등 이상이며 SK hynix Reference 가 있는 제품을 공급한다. (AVL 은 별도 제공함) 4) Cable - Analog Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Analog Output 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Input 신호: CVVS(난연) 1.5 mm2 이상 Cable 사용. - Digital Output 신호: CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. - Power Cable : CVVS(난연) 2.5 mm2 이상 Cable 사용. - 통신 Cable : Fiber Optical Cable 사용. Primary Optical Cable : Outer Color : 빨간색 Secondary Optical Cable : Outer Color : 파란색 5) 제어 Panel 류에 ELCB (30mA, 0.03 초) 적용한다. 단 Surge Protector 가 있는 경우 ELCB 를 140 of 143 M15X Project | {}
28512ae7-bb66-456f-b2ee-abeeb77596f8 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | MCCB 및 Surge Protector 의 후단에 설치한다. 6) PKG Vendor 에서 Cable Tray 시공 시 Signal Tray 와 Power Cable Tray 는 분리해서 시공하고 Cable Tray 는 사용하지 않는다. 3-3. Test 1) 각 계기 및 PLC I/O Test 2) Main PLC, Pkg PLC 간 통신 Test 141 of 143 M15X Project | {}
f512229f-54fc-4ed0-a6a7-30abd391b043 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | 3-4. Package 업무 Scope Diagram 이 다이어그램은 패키지 업무 범위를 나타내며, MPLC(다중 프로그래머블 로직 컨트롤러)와 관련된 다양한 구성 요소 간의 연결을 보여줍니다. 중앙에 위치한 MPLC 는 여러 입력 및 출력을 통해 다른 시스템과 연결되어 있으며, 각 연결은 번호로 표시되어 있습니다. 이 다이어그램은 시스템의 구조와 상호작용을 명확하게 시각화하여, 패키지의 기능적 범위를 이해하는 데 도움을 줍니다. 1. Battery Limit 내의 모든 계기와 PLC System 의 공급 및 설치, Wiring, Programming 및 시운전은 Mech. PKG Vendor Scope 임. 2. Battery Limit 외부의 Pump 에 대한 MCC 공급 및 설치는 SKEP Scope 이며, MCC to Mech. PKG PLC System 간의 Cable 공급 및 설치는 Mech. PKG Vendor Scope 임 3. Battery Limit 외부의 Instrument 가 Mech. PKG PLC 로 Direct 로 연결시, Cable 공급 및 설치는 Mech. PKG Vendor Scope 임. 4. Main PLC 와 Mech. PLC PKG System 간의 통신 및 Hard Wiring Cable 공급 및 설치는 SKEP Scope 임. 단, System 간 DI(Discrete Input), DO(Discrete Output) 에 대한 interface Signal 을 위한 Relay 는 Mech. PKG PLC 에 설치하여 공급한다. 5. Fiber Optic Cable 은 SKEP Scope 이며, Fiber Optic Cable 연결을 위한 Optic Converter 는 Mech. PKG PLC 에 설치하여 공급한다. 6. Package Operation Scheme 에 따라서, 필요한 신규 PKG PLC 와 기존 PKG PLC 간의 통신 및 Hard Wiring Cable 공급 및 설치와 기존 PKG PLC Modification 업무는 Mech. PKG Vendor Scope 임. * Abbreviation - MPLC : Mechanical PKG PLC - MAIN PLC : SK PLC - MCC : SK MCC 142 of 143 M15X Project | {}
53f45c8c-9a5f-4ca6-967b-56a1aca49099 | CJ-M15P3M01-IN-A00-001001 R1 자동제어 시방서 | N. BIM 도면 작성 발주처 승인이 완료된 BIM 도면 기준 으로 현장 시공을 한다. 1. BIM 도면 작성 1-1. BIM 표현 등급 1) BIM 표현 등급을 LOD 300 이상 으로 작성한다. 1-2. 전선관 BIM 반영 Area 1) F02, F05(CR) Area 의 전선관만 BIM Modeling 을 반영한다. 1-3. BIM Control Valve 표현 기준 1) Control Valve 는 수평 배관에 수직으로 설치 한다. 단, 설비 배관 구성상 부득이 수직배관에 설치시 발주처와 협의 후 반영 한다. 1-4. BIM 도면 과 시공 오차 기준(정밀 시공 기준) 1) CR 내 Area : X,Y ±50mm 이내 Z ±30mm 이내 2) CR 외 Area : X,Y ±75mm 이내 Z ±50mm 이내 1-5. BIM FL.+0 기준 1) 일반층 FL.+0 기준 : 무근 상부 2) Roof 층 FL.+0 기준 : Slab 상부 1-6. 기타 1) BIM 도면과 오차가 나서 시공 오차 기준대로 시공이 불가할 경우 발주처와 협의 하여 변경 시공 할 수 있다. 2) BIM 에 반영된 Nozzle 설치시 발주처와 위치 협의 후 시공 한다. 3) BIM 에 반영된 계기 설치시 발주처와 위치 협의 후 시공 한다. 4) BIM 기반 정밀시공은 기 설치/표기된 기준점/기준선에 따라 시공한다 143 of 143 M15X Project | {}
32ad530f-c57d-4505-8057-922ba9ed1831 | KSCIEC60445_KR | KSKSKSKS KS C IEC 60445 KSKSKSK KSKSKS KSKSK KSKS KSK K KS 인간-기계 인터페이스(MMI), 표시와 식별을 위한 기본 및 안전 원칙 - 장비단자, 도체단자 및 도체의 식별 KS C IEC 60445 :2017 (2022 개정) 산 업 표 준 심 의 회 2022 년 10 월 11 일 개정 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
938e3c4d-cd9b-47d9-8886-67fe83b8d5ac | KSCIEC60445_KR | KS CIEC 60445:2010 심 의 : 전자 기술심의 회 성 명 근 무 처 직 위 (회 장) 사공석진 국민대학교 교 수 (위 원) 곽 재 근 한국전자정보통신산업진흥회 실 장 김 일 호 (주)엘엠에스 대 표 김 종 규 ICT 폴리텍 대학 교 수 서 호 선 케이알 지식재산법률사무소 대 표 이 민 수 한국실장산업협회 이 사 이 민 정 세종사이버대학교 교 수 주 병 권 고려대학교 교 수 차 철 웅 한국전자기술연구원 센 터 장 최 병 오 기계전문가협동조합 센 터 장 이 민 정 세종사이버대학교 교 수 (간 사) 조 형 민 국가기술표준원 표준정책국 전기전자정보표준과 주 무 관 원안작성협력 : 문서 및 그래픽 기호 전문위원회 성 명 근 무 처 직 위 (대표전문위원) 이 재 호 서울시립대학교 교 수 (위 원) 김 경 석 부산대학교 명 예 교 수 김 양 숙 (주)한샘글로벌 대 표 김 영 호 수원대학교 교 수 김 종 규 ICT 폴리텍대학 교 수 김 훈 태 대진대학교 교 수 박 찬 권 한양사이버대학교 교 수 안 경 익 (주)시버리솔루션스 대 표 장 석 진 한국 TC 협회 소 장 한 순 흥 KAIST 명 예 교 수 (간 사) 장 지 현 한국전자정보통신산업진흥회 주 임 표준열람 : e 나라 표준인증(http://www.standard.go.kr) 제 정 자 : 산업표준심의 회 위원장 담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원 제 정 : 2005 년 6 월 7 일 개 정 : 2022 년 10 월 11 일 심 의 : 산업표준심의 회 전자 기술심의 회 원안작성협력 : 문서 및 그래픽 기호 전문위원회 이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e 나라 표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오. 이 표준은 산업표준화법 제 10 조의 규정에 따라 매 5 년마다 산업표준심의 회에서 심의 되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
eb670669-8b07-46e9-ac33-f6d5a2f6c9b1 | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 목 차 머 리 말 ...................................... ii 개 요 ....................................... III 1 적용범위 ................................ 1 2 인용표준 ................................... 1 3 용어와 정의 ............................ 1 4 식별 방법 .............................. 4 5 식별 수단 6 색상에 따른 식별 ...................... ....................... 6.1 일반 사항 6.2 단일 색상 +------------------- 5 6.3 2 색 조합 사용 ............... 6 7 알파벳 숫자 표기에 따른 식별 ····_ 8 7.1 일반 사항 ------ 8 7.2 장비 단자 식별-표시 원칙 ------ 8 7.3 특정 지정 도체의 식별 ------------------------ ................................................... 11 부속서 A (참고) 도체/단자 식별 시 사용된 색상, 알파벳 숫자 표기 및 그래픽 기호 ......................... 13 부속서 B (참고) 특정 국가와 관련된 비고 목록 ............................. 15 참고문헌 ·················· - 21 KS CIEC 60445:2010 해 설 - 22 -i- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
3afccadc-c958-4fb4-ba6a-d61ab956b072 | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 머 리 말 이 표준은 저작권법에서 보호 대상이 되는 저작물이다. 이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의 를 환기한다. 기술표준원장 및 산업표준 심의 회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다. -ii- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
c4646583-1f9d-4b52-bf37-08070a80032b | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 개 요 이 표준은 한국산업표준(KS)의 체제를 국제표준의 체제와 일치시키기 위하여 2010 년 제 5 판으로 발 행된 IEC 60445, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors 를 기초로, 2017 년 개정판의 기술적인 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다. -iii- 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
2009cd77-b08a-47ca-9f3e-a239823474aa | KSCIEC60445_KR | 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
bb4d79ee-29bb-4f22-b9c6-5660403fa302 | KSCIEC60445_KR | 한국산업표준 KS C IEC 60445:2017 (2022 개정) 인간-기계 인터페이스(MMI), 표시와 식별을 위한 기본 및 안전 원칙 장비단자, 도체단자 및 도체의 식별 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors 1 적용범위 이 표준은 저항기, 퓨즈, 계전기, 접촉기, 변압기, 회전 기기 및 해당되는 경우, 그러한 장비의 조합 (예 : 어셈블리) 등의 전기 장비 도체의 식별 및 표시에 적용되며, 지정된 특정 도체의 종단 식별에도 적용된다. 또한 모호성을 배제하고 안전한 작업을 보증하도록 특정 색상 또는 알파벳 숫자 표기를 통해 도체를 구분하는 일반 규칙을 제공한다. 이러한 도체 색상이나 알파벳 숫자 표기는 케이블 또 는 심선, 버스 바, 전기 장비 및 설비에 적용하기 위한 것이다. 2 인용표준 다음의 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행 연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만 을 적용한다. 발행 연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다. KS A ISO/IEC Guide 51, 안전 측면-규격에 안전 측면을 포함시키기 위한 지침 KS X IEC 60617, 다이어그램용 그래픽 기호 IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment IEC Guide 104, The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications 3 용어와 정의 이 표준의 목적에 따라 다음 정의 를 적용한다. ISO 와 IEC 는 표준화에 활용하기 위해 용어 데이터베이스를 아래 주소에서 관리한다. · IEC 일렉트로피디아: http://www.electropedia.org/ · ISO 온라인 조회 플랫폼: http://www.iso.org/obp 비고 용어는 영문 알파벳 순서로 정렬하였다. 3.1 전기 장비 (electric equipment) 1 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
16e7a0f0-cc9d-44c1-8a88-d4d6bf8df63c | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 전기 에너지 생성, 변환, 전송, 배전 또는 활용과 같은 용도로 사용되는 항목(예 : 전기기기, 변압기, 스위치기어 및 컨트롤기어, 측정기기, 배선 시스템, 전류 사용 장비) [IEC 60050- 826:2004, 826-16-01] 3.2 기능성 접합 도체 (functional bonding conductor) 기능성-등전위 접합 시 제공된 도체 [KS C IEC 60050 ¦ 195:2003, 195-02-16] 3.3 기능성 접지 (functional earthing) 기능성 접지 (functional grounding)(미국) 전기 안전 이외 용도의 시스템 또는 설비 또는 장비의 점대점 접지 [KS C IEC 60050- 195, 수정 1 : 2001, 195-01 -13] 3.4 기능성 접지 도체 (functional earthing conductor) 기능성 접지 도체 (functional grounding conductor)(미국) 기능성 접지 시 제공된 접지 도체 [KS C IEC 60050- 195 : 1998, 195-02- 15] 3.5 기능성 -등전위 접합 (tunctional-equipotential-bonding) 안전 이외 작업을 위한 등전위 접합 [KS C IEC 60050- 195 : 1998, 195-01 - 16] 3.6 선로 도체 (line conductor) 위상 도체(AC 시스템)(거부됨.) 폴형 도체(DC 시스템)(거부됨.) 정상 작업 시 가압되고 전기 에너지 전달 또는 분배에 기여할 수 있으나 중성이거나 중간 지점의 도 체가 아닌 도체 [KS C IEC 60050- 195 : 1998, 195-02-08] 3.7 중간 지점 도체 (mid-point conductor) 중간 지점에 전기적으로 연결되어 전기 에너지 분배에 기여할 수 있는 도체 [KS C IEC 60050- 195 : 1998, 195-02- 07] 3.8 중립 도체 (neutral conductor) 중립 지점에 전기적으로 연결되어 전기 에너지 분배에 기여할 수 있는 도체 2 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
1903613a-8e12-4d0b-b1d7-160e75627b1b | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 [KS C IEC 60050- 195 : 1998, 195-02-06] 3.9 PEL 도체 (PEL conductor) 보호 접합 도체 및 선로 도체 두 가지의 기능을 결합한 도체 [KS C IEC 60050- 195 : 1998, 195-02- 14] 3.10 PEM 도체 (PEM conductor) 보호 접합 도체 및 중간 지점 도체 두 가지 기능을 결합한 도체 [KS C IEC 60050- 195, 195 : 1998- 02- 13] 3.11 PEN 도체 (PEN conductor) 보호 접합 도체 및 중립 도체 두 가지 기능을 결합한 도체 [KS C IEC 60050- 195 : 1998, 195-02- 12] 3.12 보호 접합 도체 (protective bonding conductor) 등전위 접합 도체(거부됨.) 보호 등전위 접합 시 제공된 보호 도체 [KS C IEC 60050- 195 : 1998, 195-02- 10] 3.13 보호 접합 도체, 접지 (protective bonding conductor, earthed) 전도성 접지 경로가 포함된 보호 접합 도체 3.14 보호 접합 도체, 미접지 (protective bonding conductor, unearthed) 전도성 접지 경로가 없는 보호 접합 도체 3.15 보호 도체 (protective conductor) (식별 : PE) 장비 접지 도체 (equipment grounding conductor)(미국) 접지 전극 도체 (grounding electrode conductor)(미국) 안전을 위해 제공된 도체, 예를 들면 감전 보호 비고 1: 장비 접지 도체와 접지 전극 도체라는 용어는 미국에서 상황에 따라 사용된다. [KS C IEC 60050- 195:1998, 195-02-09, 수정 - 동의 어 2 개와 비고를 추가] 3.16 보호 접지 (protective earthing) 보호 접지 (protective grounding)(미국) 전기 안전을 위해 시스템 또는 설비 또는 장비의 단일 점 또는 복수 점 접지 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. 3 | {}
2225a18e-6c51-4ba0-8879-b046d514abf8 | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 [KS C IEC 60050- 195, 수정 : 2001, 195-01-11] 3.17 보호 접합 도체 (protective earthing conductor) 보호 접합 도체 (protective grounding conductor)(미국) 보호 접지 시 제공된 보호 도체 [KS C IEC 60050 - 195:2003, 195-02- 11] 3.18 보호 등전위 접합 (protective-equipotential-bonding) 안전을 위한 등전위 접합 [KS C IEC 60050 - 195:2003, 195-01 - 15] 3.19 접지시키다 (earth)(동사) 접지하다 (ground)(미국)(동사) 설비 또는 장비 시스템의 특정 지점을 전기적으로 땅과 연결하다 비고 1: 접지는 - 의도적인 행위, 또는 - 의도하지 않은 행위 또는 우연이거나 영구적일 수도 있고 일시적일 수도 있다. [출처 : IEC 60050-195:1998, 195-01-08] 3.20 등전위 결합 (equipotential bonding) 등전위가 되도록 전도성 부품간의 전기적 연결 장치 [출처: IEC 60050-195:1998, 195-01-10] 3.21 등전위 (equipotentiality) 도전부들이 대체로 같은 전위에 있는 상태 [출처: IEC 60050-195:1998, 195-01-09] 4 식별 방법 지정된 특정 도체의 장비 단자 및 종단 식별이 필요하다고 판단되는 경우, 다음 중 한 가지 이상의 방법을 사용하여 식별해야 한다. 지정된 특정 도체의 장비 단자 및 종단의 물리적 또는 상대적 위치 - 6.에 따라 지정된 특정 도체의 장비 단자 및 종단의 색상 코드 - IEC 60417 에 따른 그래픽 기호, 추가 기호가 필요한 경우, 이는 KS X IEC 60617 에 부합해야 한다. - 7.에 규정된 시스템에 따른 알파벳 숫자 표기 4 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
67197b5f-05e1-43db-b00d-29a9d1647b15 | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 문서화, 도체 및 장비 단자 명칭에 대한 일관성을 유지하기 위해, 알파벳 숫자 표기가 권장된다. 색상에 따른 도체 식별은 6.에 명시된 요건에 부합해야 한다. 알파벳 숫자 표기에 따른 도체 식별은 7.에 명시된 요건에 부합해야 한다. 비고 복잡한 시스템 및 설비의 경우, 추가 표시 및 라벨링은 안전 이외의 용도로 필요할 수 있음을 인지한다. 예는 IEC 62491 을 참조한다. 5 식별 수단 적용 식별 색상, 그래픽 기호 또는 알파벳 숫자 표기는 해당 단자에 위치하거나 인접하여 위치해야 한다. 한 가지 이상의 식별 방법이 사용되고 혼동이 있을 수 있는 경우, 방법들 간의 상호 관계를 관련 문 서에 명시해야 한다. 혼동이 없을 경우, 숫자 및 알파벳 숫자 표기를 병렬할 수 있다. 접지 시 사용되는 단자/도체는 접지 목적에 따라 보호 접지 및 기능성 접지의 2 가지 기본 개념으로 분류한다. - 단자 및 도체가 보호 접지 및 기능성 접지 모두의 요건을 충족하는 경우, 보호 접지 단자/도체로 명시해야 한다. - 기능성 접지 단자/도체가 보호 접지 요건을 충족하지 않는 경우, 보호 접지 단자/도체의 식별로 표 기할 수 없다. 기능성 접지 요건은 제조자나 해당 제품 위원회가 정의 하고 장비 문서 내에 명시해야 한다. 비고 예를 들어 EMC 문제 취급 요건 6 색상에 따른 식별 6.1 일반 사항 도체 식별 시, 다음 색상이 허용된다. - 검정, 갈색, 빨강, 오렌지, 노랑, 초록, 파랑, 보라, 회색, 흰색, 분홍, 청록 - 색상 목록은 KS X IEC 60757 에서 발췌한 것이다. 색상에 따른 식별은 색상 식별이 종단 및 연결 지점에 이루어지는 나도체를 제외하고, 절연 색상이 나 색상 마커로 종단 및 도체 길이 전체에 사용하는 것이 권장된다. 색상 또는 마킹에 따른 식별은 다음에는 불필요하다. - 도체의 동심 도체 - 보호 도체로 사용 시 케이블의 금속 외장 또는 피복 - 영구 식별이 불가능한 나도체 - 보호 도체로 사용되는 외부 전도성 부품 보호 도체로 사용되는 노출된 전도성 부품 알파벳 숫자 등 추가 마킹은 색상 식별이 계속 명확한 경우 허용된다. 6.2 단일 색상 사용 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. 5 | {}
910ad10b-049c-4a91-83a6-a21b8fac28dc | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 6.2.1 허용 색상 단일 색상 초록 및 노랑은 6.3.2~6.3.6 에 따른 도체 색상이 혼동되지 않을 경우에만 허용된다. 6.2.2 중성 또는 중간 지점 도체 회로에 색상으로 식별된 중성 또는 중간 지점의 도체가 있는 경우, 이 용도로 사용된 색상은 파랑이 여야 한다. 다른 색상과 의 혼동이 없도록 흔히 "옅은 파랑"이라 지칭하는 불포화 색상 파랑을 사용하 는 것이 권장된다. 파랑은 혼동이 있을 수 있는 다른 도체 식별 시에는 사용할 수 없다. 전체 배선 계통에 중성 또는 중간 지점의 도체가 없는 경우, 보호 도체인 경우를 제외하고, 파랑으로 구분된 도체를 기타 용도로 사용할 수 있다. 색상에 따른 식별 사용 시, 중성 또는 중간 지점 도체로 사용되는 나도체는 각 장치 또는 외함 및 각 접근 위치에서 15~100 mm 너비의 파랑 스트라이프 색상을 사용하거나 길이 전체에 파랑 색상을 사용한다. 비고 KS C IEC 60079- 11 은 색상이 본질적으로 안전한 회로의 단자, 단자함, 플러그 및 소켓 표시 에 사용되는 경우에는 파랑 색상을 규정하고 있다. 6.2.3 AC 시스템의 선로 도체 AC 시스템의 선로 도체의 경우, 권장 색상은 검정색, 갈색 및 회색이다. 비고 이 장의 색상 코드의 순서는 알파벳 순서이다. 회전에 대한 위상 또는 방향을 권장하지는 않는다. 6.2.4 DC 시스템의 선로 도체 DC 시스템의 선로 도체에 사용하는 권장 색상은 다음과 같다. - 양극선 도체에는 빨강 - 음극선 도체에는 흰색 6.2.5 기능성 접지 도체 기능성 접지 도체에 사용하는 권장 색상은 분홍이다. 색상은 종단과 연결 지점에만 적용하면 된다. 6.3 2 색 조합 사용 6.3.1 허용 색상 6.1 에 명시된 두 가지 색상의 조합은 혼동 위험이 없을 때 허용된다. 그러한 혼동이 없도록 색상 초록 및 색상 노랑은 초록-노랑 조합 이외 색상 조합에는 사용할 수 없 다. 초록-노랑 색상 조합의 사용은 6.3.2~6.3.6 의 용도로 제한된다. 6.3.2 보호 도체 보호 도체는 2 색 조합인 초록-노랑으로 식별해야 한다. 6 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
bdfe897b-4eb7-45e2-a132-ad49782c2e20 | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 초록-노랑은 보호 도체를 식별하도록 인정된 유일한 색상 조합이다. PEN, PEM, PEL 도체와 관련한 추가 요건은 6.3.3~6.3.5 항에 명시되어 있다. 초록-노랑 조합은 색상 코딩이 적용되는 도체의 15mm 길이에서 이들 색상 중 한 개가 최소 30 % 에 해당하고 도체 표면의 70 %를 초과 하지 않으며, 나머지 색상이 해당 표면의 나머지를 차지하는 방식이어야 한다. 색상 지정 시 보호 도체로 사용되는 나도체가 제공된 경우 각 도체의 전체 길이 또는 각 구획별 또 는 단위 또는 각 접근 위치에서 초록-노랑 조합이어야 한다. 접착 테이프가 사용되는 경우에는 초록- 노랑 테이프만 부착해야 한다. 동심 도체와 같이 형상, 구조 또는 위치로 보호 도체를 쉽게 식별할 수 있는 경우, 길이 전체의 색상 코딩은 불필요하나, 종단 또는 접근 위치는 IEC 60417-5019 (2006-08)의 "보호 접지" 그래픽 기호 ① 또는 2 색 조합의 초록-노랑 또는 알파벳 숫자 표시 PE 로 명확히 식별해야 한다. 외부의 전도성 부품이 PE 도체로 사용되는 경우, 색상에 따른 식별은 불필요하다. 6.3.3 PEN 도체 PEN 도체는 절연 시 다음 중 한 가지 방법으로 표시해야 한다. - 길이 전체를 초록-노랑으로 표시하고, 추가적으로 종단 및 연결 지점을 파랑으로 표시 종단 표시 길이 전체를 파랑으로 표시하고, 추가적으로 및 연결 지점을 초록-노랑으로 국내에서 어떤 방법을 적용할지는 개인이 임의 적으로 선택하는 것이 아니라 국가 위원회에서 결정한 다. 종단 및 연결 지점을 추가적으로 파랑으로 표시하는 것은 다음 두 가지 조건 중 하나가 충족되면 생 략할 수 있다. - 전기 장비의 경우, 특정 제품 규격이나 국내에 해당 요건이 포함된 경우 - 예를 들어, 산업에 사용되는 배선 시스템의 경우, 해당 위원회가 결정한 경우 6.3.4 PEL 도체 PEL 도체는 절연된 경우, 길이 전체에 초록-노랑을 표시하고 종단에 파랑 마킹을 추가한다. 비고 종단의 추가적인 파랑 마킹은 다음의 두 가지 중 한 가지가 충족될 경우, 생략할 수 있다. - 전기 장비의 경우, 특정 제품 규격이나 국내에 해당 요건이 포함된 경우 - 예를 들어, 산업에 사용되는 배선 시스템의 경우, 해당 위원회가 결정한 경우 PEN 또는 PEM 도체가 혼동될 수 있는 경우, 7.3.5 에 명시된 알파벳 숫자 명칭을 종단에 표시해야 한다. 6.3.5 PEM 도체 PEM 도체는 절연된 경우 길이 전체에 초록-노랑을 표시하고 종단에 파랑 마킹을 추가한다. 비고 종단의 추가적인 파랑 마킹은 다음의 두 가지 중 한 가지가 충족될 경우 생략할 수 있다. - 전기 장비의 경우, 특정 제품 규격이나 국내에 해당 요건이 포함된 경우 - 예를 들어 산업에 사용되는 배선 시스템의 경우, 해당 위원회가 결정한 경우 7 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
c2c9e43a-f5d4-43db-a8e1-16e02b181f15 | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 PEN 또는 PEL 도체가 혼동될 수 있는 경우, 7.3.6 에 명시된 알파벳 숫자 명칭을 종단에 표시해야 한다. 6.3.6 보호 접합 도체 보호 접합 도체는 6.3.1 에 명시된 바와 같이 2 색의 초록-노랑 조합으로 식별해야 한다. 7 알파벳 숫자 표기에 따른 식별 7.1 일반 사항 식별 시 문자 및/또는 숫자를 사용하는 경우, 문자는 대문자의 라틴 문자에 한하며 숫자는 아라비아 숫자여야 한다. 비고 DC 요소의 참조 문자는 첫 번째 부분에서 선택하고 AC 요소의 참조 문자는 알파벳 두 번째 부분에서 선택하는 것이 바람직하다. 문자 "I" 및 "O"는 숫자 "1" 및 "0"과 혼동되지 않도록 사용하지 않는다. 기호 "十 " 및 "-"를 사용할 수 있다. 혼동되지 않도록, 중립의 6 및 9 는 밑줄을 친다. 모든 알파벳 숫자 표기는 절연 색상과 큰 대비를 이루어야 한다. 식별은 명확히 식별 가능한 것으로 바래지 않는 것이어야 한다. 비고 내구성 평가는 KS C IEC 60227 - 2 를 참조한다. 알파벳 숫자 시스템은 도체 및 도체 집합의 식별 시 적용된다. 초록-노랑 색상의 절연이 포함된 도체 는 7.3.3~7.3.9 에 따라 지정된 특정 도체로만 식별해야 한다. 7.3 에 명시된 알파벳 숫자 식별은 명시된 용도 이외의 다른 용도로는 사용할 수 없다. 혼동이 없을 경우, 다음 표시 원칙에 규정된 완전한 알파벳 숫자 표기 부분을 생략할 수 있다. 7.2 장비 단자 식별-표시 원칙 단자 표시는 다음 원칙을 토대로 한다. 7.2.1 요소의 두 개 종단 지점은 연속된 참조 번호로 구분하고 1 과 2 와 같이 홀수는 짝수보다 작아 야 한다(그림 1 참조). ![image](/image/placeholder) 그림 1 - 2 개 단자의 단일 요소 8 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
a833a121-25ab-4b36-bdc7-9cf6a5cc7433 | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 7.2.2 단일 요소의 중간 지점은 참조 번호로 구분하고, 예를 들어, 3, 4, 5 등 숫자 순서로 구분하는 것이 바람직하다. 중간 지점에 선택한 참조 번호는 종단 지점에서 선택한 것보다 높아야 한다. 번호 부여는 참조번호가 낮을 수록 종단과 가까운 지점에서 시작된다. 따라서, 예를 들어 종단 지점 1 과 2 가 포함된 요소의 중간 지점은 참조 번호 3 과 4 로 표시한다(그림 2 참조). ![image](/image/placeholder) 3 그림 2 - 4 개 단자의 단일 요소 : 2 개의 종단점 및 2 개의 중간점 7.2.3 몇 가지 유사한 요소가 요소 그룹으로 결합된 경우, 요소를 표시할 때 다음 중 한 가지 방법 을 사용해야 한다. 해당되는 경우, 2 개의 종단점 및 중간 지점은 7.2.1 및 7.2.2 에 인용된 참조 번호를 선행하는 문자 로 구분한다. 예를 들어, U, V, W 는 3 상 AC 시스템의 위상에 해당한다(그림 3 참조). ![image](/image/placeholder) 5 5 w 0 2 M2 6 개 단자의 그림 3 - 3 상 장비 해당되는 경우 2 개의 종단점 및 중간 지점은 7.2.1 및 7.2.2 에 인용된 참조 번호를 선행하는 문자 로 구분하며, 이 경우 위상 식별은 불필요하거나 불가능하다. 혼동되지 않도록 이들 번호는 마침 표로 구분한다. 예를 들어 한 개 요소의 종단점은 1.1 및 1.2 로 표시할 수 있고 또 다른 요소의 경우 2.1 및 2.2 로 표시할 수 있다(그림 4 참조). 비고 터미널이 속한 대상과 관련한 명확한 터미널 명칭의 예는 KS C IEC 61666 의 부속서 B 를 참조 한다. 9 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
b20d4e35-2786-4ad2-95d2-4f5eabe353f0 | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 ![image](/image/placeholder) 2.1 3.1 1.3 2.3 3.3 1.4 2.4 3.4 ○ ○ ○ 1.2 2.2 3.2 그림 4 - 12 개 단자의 3 요소 장비 -6 개의 종단점 및 6 개의 중간점 터미널 블록의 경우, 숫자 식별은 숫자 순서로 식별한다. 단자 표시 및 식별에 관한 보다 자세한 요건은 해당 제품 위원회에서 제공할 수 있다. 7.2.4 동일 참조 번호가 포함된 요소의 유사 집합은 참조 문자 앞에 숫자를 표기하여 구분한다[그림 5a) 및 5b) 참조]. ![image](/image/placeholder) 10 ≥ M 21 2V 2M 22 22 Q ○ 平 平 M 2 2-2 22 b) 4 개 단자가 포함된 2 개 요소 집합의 2 상 장비로 a) 2 개 요소 집합의 3 상 장비 각각은 지정된 특정 도체에 연결되지 않는다. 그림 5 - 요소 집합의 장비 그림 6 은 장비 단자 및 특정 지정 도체의 상호 연결을 도해한 것으로, 알파벳 숫자 표기법에 따라 표시한다. 10 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
df355f20-842d-4d09-a16f-6429788347ff | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 ![image](/image/placeholder) PE1 N PE2 PE W1 W2 W V1 V2 V M 3AC U2 U 의의 의료비 그림 6 - 장비 단자 및 특정 지정 도체의 상호 연결 7.3 특정 지정 도체의 식별 7.3.1 일반 특정 지정 도체에 직간접적으로 연결하기 위한 장비 단자 및 특정 지정 도체의 동단은 표 A.1 에 따 라 참조 문자 또는 그래픽 기호 또는 참조 문자와 그래픽 기호 모두를 표시해야 한다. 7.3.2 중립 도체 중립 도체의 알파벳 숫자 식별은 'N'이어야 한다. 7.3.3 보호 도체 보호 도체의 알파벳 숫자 식별은 'PE'여야 한다. 이러한 식별은 또한 보호 접합 도체에도 적용된다. 7.3.4 PEN 도체 PEN 도체의 알파벳 숫자 식별은 'PEN'이어야 한다. 7.3.5 PEL 도체 PEL 도체의 알파벳 숫자 식별은 'PEL'이어야 한다. 7.3.6 PEM 도체 PEM 도체의 알파벳 숫자 식별은 'PEM'이어야 한다. 7.3.7 보호 접합 도체 보호 접합 도체의 알파벳 숫자 식별은 'PB'여야 한다. 7.3.8 보호 접합 도체 접지 접지된 보호 접합 도체와 접지되지 않은 보호 접합 도체를 구분해야 할 경우, 접지된 보호 접합 도 체의 알파벳 숫자 식별은 'PBE'여야 한다. 11 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
d6fbde59-e53a-49df-afec-97b9c3a12a97 | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 7.3.9 보호 접합 도체 미접지 접지된 보호 접합 도체와 접지되지 않은 보호 접합 도체를 구분해야 할 경우, 접지되지 않은 보호 접합 도체의 알파벳 숫자 식별은 'PBU'여야 한다. 7.3.10 기능성 접지 도체 기능성 접지 도체의 알파벳 숫자 식별은 'FE'여야 한다. 7.3.11 기능성 접합 도체 기능성 접합 도체의 알파벳 숫자 식별은 'FB'여야 한다. 7.3.12 중간 지점의 도체 중간 지점의 도체의 알파벳 숫자 식별은 'M'이어야 한다. 7.3.13 선로 도체 선로 도체의 알파벳 숫자 식별은 문자 "L"로 시작하여 다음을 붙여야 한다. - a.c. 회로의 경우, "1" 숫자로 시작하는, 선로 도체의 순차 번호 - d.c. 회로의 경우 양의 선로 도체는 "+" 기호를, 음의 선로 도체는 "-" 기호를 붙인다. 한 개의 선로 도체가 사용되는 경우, 접미사는 생략할 수 있다. 12 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
d77c35d1-b95e-4693-918a-e5bcac1c33d7 | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 부속서 A (참고) 도체/단자 식별 시 사용된 색상, 알파벳 숫자 표기 및 그래픽 기호 표 A.1 - 도체/단자 식별 시 사용된 색상, 알파벳 숫자 표기 및 그래픽 기호 ¦ 지정 도체/단자 ¦ 지정 도체/단자 ¦ 도체/단자 식별 기준 ¦ 도체/단자 식별 기준 ¦ 도체/단자 식별 기준 ¦ 도체/단자 식별 기준 ¦ 도체/단자 식별 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지정 도체/단자 ¦ 지정 도체/단자 ¦ 알파벳 숫자 표기 a ¦ 알파벳 숫자 표기 a ¦ 색상 ¦ 색상 ¦ 그래픽 기호 b ¦ ¦ 지정 도체/단자 ¦ 지정 도체/단자 ¦ 도체 ¦ 단자 ¦ 색상 ¦ 색상 ¦ 그래픽 기호 b ¦ ¦ AC 도체 ¦ AC 도체 ¦ AC ¦ AC ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 라인 1 ¦ L1 ¦ U ¦ ¦ 검정 또는 ¦ ¦ ¦ ¦ 라인 2 ¦ L2° ¦ V ¦ ¦ 갈색 또는 ¦ ¦ ¦ ¦ 라인 3 ¦ L3°C ¦ W ¦ ¦ 회색 ¦ ¦ ¦ ¦ 중간 지점 도체 ¦ M ¦ M ¦ ¦ 파랑 ¦ 권장 없음 ¦ ¦ ¦ 중립 도체 ¦ N ¦ N ¦ ¦ 파랑 ¦ 권장 없음 ¦ ¦ DC 도체 ¦ DC 도체 ¦ DC ¦ DC ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 양성 ¦ L+ ¦ ¦ ¦ - 빨강 ¦ + ¦ ¦ ¦ 음성 ¦ L- ¦ - ¦ ¦ 흰색 ¦ ¦ ¦ ¦ 중간 지점 도체 ¦ M ¦ M ¦ ¦ 파랑 ¦ 권장 없음 ¦ ¦ ¦ 중립 도체 ¦ N ¦ N ¦ ¦ 파랑 ¦ 권장 없음 ¦ ¦ 보호 도체 ¦ 보호 도체 ¦ PE ¦ PE ¦ ¦ 초록-노랑 ¦ ① ¦ ¦ ¦ PEN 도체 ¦ PEN ¦ PEN ¦ ¦ 초록-노랑 파랑 ¦ 권장 없음 ¦ ¦ ¦ PEL 도체 ¦ PEL ¦ PEL ¦ ¦ 초록-노랑 파랑 ¦ 권장 없음 ¦ ¦ ¦ PEM 도체 ¦ PEM ¦ PEM ¦ ¦ 초록-노랑 파랑 ¦ 권장 없음 ¦ ¦ 보호 접합 도체 g ¦ 보호 접합 도체 g ¦ PB ¦ PB ¦ ¦ 초록-노랑 ¦ ◇ ¦ ¦ ¦ - 접지 ¦ PBE ¦ PBE ¦ 권장 없음 ¦ 초록-노랑 ¦ ¦ ¦ ¦ - 미접지 ¦ PBU ¦ PBU ¦ 권장 없음 ¦ 초록-노랑 ¦ ¦ ¦ 기능성 접지 도체 h ¦ 기능성 접지 도체 h ¦ FE ¦ FE ¦ ¦ 분홍 ¦ 송 ¦ ¦ 기능성 접합 도체 ¦ 기능성 접합 도체 ¦ FB ¦ FB ¦ 권장 없음 ¦ 권장 없음 ¦ ¦ e 7.을 참조한다. b 표시된 그래픽은 IEC 60417 의 다음 기호에 해당한다. 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 13 | {}
968a7941-c22e-4f95-8901-ca13511f630c | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 ![image](/image/placeholder) IEC 60417 - 5032(2002-10) ① IEC 60417 - 5019(2006-08) IEC 60417 -5031(2002-10) IEC 60417 -5018(2006-10) + IEC 60417 -5005(2002- 10) 小 IEC 60417 - 5020(2002-10) IEC 60417 -5006(2002-10) V IEC 60417 -5021(2002-10) C 한 개 이상의 위상이 포함된 시스템에만 필요 d 이러한 순서의 색상 코드는 알파벳 순서이다. 권장된 위상이나 회전 방향이 표시되지 않는다. 6.2.2 를 참조한다. f 6.3.3~6.3.5 를 참조한다. g 보호 접합 도체는 대부분 접지된 보호 접합 도체이다. 이를 PBE 로 지정할 필요는 없다. 접지된 보호 접합 도체와 접지되지 않은 보호 접합 도체 간 구분이 모두 사용되는 경우, 이들 간 명확 한 구분이 필요하며(예를 들어, 전기 의료 설비의 경우) PBE 및 PBU 의 명칭을 적용해야 한다. h FE 라는 명칭 또는 IEC 60417 의 그래픽 기호 5018 은 보호 기능이 있는 도체나 단자에는 적용할 수 없다. 2 색 절연 초록 및 노랑은 보호 기능이 없는 도체에는 사용할 수 없다(즉, PE, PEN, PEL, PEM, PB, PBE, PBU 이외의 도체). 5.를 참조한다. 14 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
688c7b0c-eab3-4d69-969f-9b2db628e2dc | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 부속서 B (참고) 특정 국가와 관련된 비고 목록 ¦ 국가 ¦ 장 번호 ¦ 특성(IEC 지침에 따라 영구 또는 비영구) ¦ 이론적 설명 ¦ 용어 표현 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ RU ¦ 3. ¦ ¦ 접지된 선로 도체는 중성 지점 이 없는 단상의 a.c. 전기 시스 템, 3 상의 a.c. 전기 시스템 및 2 중 전선의 d.c. 전기 시스템에 사용된다. 러시아 연방에서 "위상 도체" 및 "폴형 도체"의 용어 사용은 각각 a.c. 시스템 및 d.c. 시스 템의 선로 도체를 표시하도록 갱신되었다. ¦ 러시아 연방은 다음 정의 를 적용한다. 선로 도체, 접지 전극이 포함된 전기 연결이 선로 도체 위상 도체 a.c. 전기 회로에 사용되는 선로 도체 폴형 도체 d.c. 전기 회로에 사용되는 선로 도체 ¦ ¦ RU ¦ 3.1 ¦ ¦ ¦ 러시아 연방에서 "전기 장비(electric equipment)"라는 용어는 다음과 같이 달리 정의 된다. 전기 장비 (electric equipment) 전기 에너지의 특성을 생성, 전송 및 변형하고 전기 에너지를 다른 형태의 에너지로 변환하기 위한 목적으로 사 용되는 것 ¦ ¦ RU ¦ 3.3 ¦ ¦ ¦ 러시아 연방에서 "기능성 접지 (functional earthing)"라는 용어는 다음 과 같이 달리 정의 된다. 기능성 접지 (functional earthing) 전기 안전 이외의 기능성 목적을 위 한 접지 ¦ ¦ RU ¦ 3.5 ¦ ¦ KS C IEC 60050- 195 의 "중간 지점 도체" 용어의 정의 는 이 도체 사용 분야를 특정하지 않 도록 명시되어 있다. 러시아 연방의 경우 KS C IEC 60050 - 195 에서 발췌한 중간 지점 도체의 정의 는 d.c. 전기 회로 의 적용을 보다 명확하게 설명 하도록 규정되었다. ¦ 러시아 연방의 경우, 중간 지점 도체 는 다음과 같이 정의 된다. d.c. 전기 시스템의 중간 지점에 전기 적으로 연결되어 전기 에너지 전송 및 분배에 사용되는 도체 ¦ 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 15 | {}
02c00b52-d17a-4048-b2eb-f55a51a00647 | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 ¦ RU ¦ 3.6 ¦ ¦ KS C IEC 60050-195 의 "중립 도체" 용어의 정의 는 이 도체 사 용 분야를 특정하지 않도록 명 시되어 있다. 러시아 연방의 경 우, KS C IEC 60050 - 195 에서 발췌한 중립 도체의 정의 는 a.c. 전기 회로의 적용을 보다 명확 하게 설명하도록 규정되었다. ¦ 러시아 연방의 경우, 중립 도체는 다 음과 같이 정의 된다. a.c. 전기 시스템의 중성 지점 또는 중간 지점에 전기적으로 연결되어 전 기 에너지 전송 및 분배에 사용되는 도체 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ US ¦ 3.8 ¦ ¦ 미국 에서 "중립 도체(neutral conductor)"라는 용어가 사용되 지만, 이 도체는 종종 "접지 도체(grounded conductor)"라고 도 불린다. ¦ 미국에서 접지 도체를 연결하는 데 사용되는 단자는 흰색상으로 표시하 거나, 단자 옆에 "흰색"이라는 단어 또는 "W" 문자로 표시한다. ¦ ¦ RU ¦ 3.15 ¦ ¦ ¦ 러시아 연방에서 "보호 도체 (protective conductor)"라는 용어는 다 음과 같이 달리 정의 된다. 보호 도체 (protective conductor)(PE 로 식별) 감전 방지 등과 같은 전기 안전을 위 해 제공되는 도체 ¦ ¦ RU ¦ 3.16 ¦ ¦ ¦ 러시아 연방에서 "보호 접지 (protective earthing)"라는 용어는 다음 과 같이 달리 정의 된다. 보호 접지 (protective earthing) 전기 안전을 위한 접지 ¦ ¦ RU ¦ 3.18 ¦ ¦ ¦ 러시아 연방에서 "보호 등전위 접합 (protective-equipotential- bonding)"이 라는 용어는 다음과 같이 달리 정의 된다. 보호 등전위 접합 (protective- equipotential-bonding) 전기 안전을 위한 등전위 접합 ¦ ¦ RU ¦ 6.2.1 ¦ ¦ ¦ 러시아 연방의 경우, 도체 식별 시 초 록 색상 및 노랑 색상을 별도로 사용 할 수 없다. ¦ ¦ US ¦ 6.2.1 ¦ ¦ ¦ 미국의 경우, 단일 색상 초록의 사용 은 보호 접합 도체 식별 시 허용된다. ¦ ¦ CA ¦ 6.2.2 ¦ ¦ ¦ 캐나다의 경우, 중간 지점 또는 중립 도체에 대한 흰색 또는 자연 회색상 식별은 색상 식별 파랑 대신 사용된 다. ¦ ¦ JP ¦ 6.2.2 ¦ ¦ ¦ 일본의 경우, 중간 지점 또는 중립 도 체에 대한 흰색 또는 자연 회색상 식 별은 색상 식별 파랑 대신 사용된다. ¦ ¦ RU ¦ 6.2.2 ¦ ¦ ¦ 러시아 연방의 경우, 파랑색상은 중립 도체, 중간 지점 도체 및 접지된 선로 도체 식별 시에만 사용해야 한다. ¦ ¦ 국가 ¦ 장 ¦ 특성(IEC ¦ 이론적 설명 ¦ 용어 표현 ¦ 16 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
1049671f-7c47-4161-be94-c435ee6bb425 | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 ¦ ¦ 번호 ¦ 지침에 따라 영구 또는 비영구) ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ US ¦ 6.2.2 ¦ ¦ ¦ 미국의 경우, 중간 지점 또는 중립 도 체에 대한 흰색 또는 자연 회색상 식 별은 색상 식별 파랑 대신 사용된다. ¦ ¦ US ¦ 6.2.2 ¦ ¦ ¦ 미국의 경우, 파랑색상은 위상 도체에 사용할 수 있다. 중립 도체는 흰색, 회색이 허용되거나 초록 절연 이외의 경우 3 개의 흰색 스트라이프를 사용 할 수 있다. ¦ ¦ AU ¦ 6.2.3 ¦ ¦ ¦ 호주의 경우, 검정색은 설치 배선의 선로 도체 식별에 사용할 수 없다. 갈 색상은 단상 선로 도체에 허용되고 갈색, 갈색 및 갈색은 L1, L2 및 L3 선로 도체에 허용된다. ¦ ¦ CA ¦ 6.2.3 ¦ ¦ ¦ 캐나다의 경우, 회색상이 중성 또는 중간 지점 도체의 파랑색상 식별 대 신 사용되며, 회색상은 혼동될 수 있 는 경우 AC 시스템의 선로 도체 식별 에는 사용할 수 없다. ¦ ¦ CA ¦ 6.2.3 ¦ ¦ ¦ 캐나다의 경우, 회색상은 중성 또는 중간 지점 도체 식별 시 적용할 수 있으며, 회색상은 이 하부장의 비고 1 에 명시된 용도 이외에는 사용할 수 없다. ¦ ¦ JP ¦ 6.2.3 ¦ ¦ ¦ 일본의 경우, 회색상은 중성 또는 중 간 지점 도체의 파랑색상 식별 대신 사용되며, 회색상은 혼동될 수 있는 경우 AC 시스템의 선로 도체 식별에 는 사용할 수 없다. ¦ ¦ JP ¦ 6.2.3 ¦ ¦ ¦ 일본의 경우, 회색상은 중성 또는 중 간 지점 도체 식별 시 적용할 수 있 으며, 회색상은 이 하부장의 비고 1 에 명시된 용도 이외에는 사용할 수 없 다 ¦ ¦ RU ¦ 6.2.3 ¦ ¦ ¦ 러시아 연방의 경우, 접지된 위상 도 체의 권장 색상은 파랑이다. 중립 도 체, 중간 지점의 도체 또는 접지된 폴 형 도체와 혼동될 수 있는 경우, 알파 벳 숫자 명칭을 접지된 위상 도체의 종단 및 연결 지점에 표시해야 한다. ¦ ¦ US ¦ 6.2.3 ¦ ¦ ¦ 미국의 경우, 회색상은 중성 또는 중 간 지점 도체의 파랑색상 식별 대신 사용되며, 회색상은 혼동될 수 있는 경우 AC 시스템의 선로 도체 식별에 는 사용할 수 없다. ¦ 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 17 | {}
50da381d-cdac-4763-9064-2a22a016d17a | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 ¦ US ¦ 6.2.3 ¦ ¦ ¦ 미국의 경우, 회색상은 중성 또는 중 간 지점 도체 식별 시 적용할 수 있 으며, 회색은 이 하부장의 비고 1 에 명시된 용도 이외에는 사용할 수 없 다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ RU ¦ 6.2.4 ¦ ¦ ¦ 러시아 연방에서 접지된 폴형 도체의 권장 색상은 파랑이다. 중립 도체, 중 간 지점 도체, 또는 접지 위상 도체와 혼동될 우려가 있을 때에는 알파벳 숫자 명칭을 접지된 폴형 도체의 종 단 및 연결 지점에 표시해야 한다. ¦ ¦ CA ¦ 6.3.2 ¦ ¦ ¦ 캐나다의 경우, 보호 도체의 초록 색 상 식별은 초록 및 노랑 색상 조합 대신 사용된다. ¦ 18 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
efa96bc7-a55f-44bf-b867-a118db89abbf | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 ¦ 국가 ¦ 장 번호 ¦ 특성(IEC 지침에 따라 영구 또는 비영구) ¦ 이론적 설명 ¦ 용어 표현 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ JP ¦ 6.3.2 ¦ ¦ ¦ 일본의 경우, 보호 도체의 초록 색상 식별은 초록 및 노랑 색상 조합 대신 사용된다. ¦ ¦ US ¦ 6.3.2 ¦ ¦ ¦ 미국의 경우, 보호 도체의 초록 색상 식별은 초록 및 노랑 색상 조합 대신 사용된다. ¦ ¦ US ¦ 6.3.2 ¦ ¦ ¦ 미국의 경우, 단일 색상 초록의 사용 은 보호 접합 도체 식별 시 허용된다. ¦ ¦ US ¦ 7.3.2 ¦ ¦ 미국에서 접지 도체의 단자는 색상을 표시하여 식별한다. ¦ 미국에서 접지 도체를 연결하는 데 사용되는 단자는 흰색상으로 표시하 거나, 단자 옆에 "흰색"이라는 단어 또는 "W" 문자로 표시한다. ¦ ¦ US ¦ 7.3.3 ¦ ¦ 미국에서 장비 접지 도체는 초 록 색상 또는 초록-노랑 줄무 늬 색상으로만 식별한다. ¦ 미국에서 절연된 장비 접지 도체는 초록 색상 또는 초록-노랑 줄무늬 색 상으로 식별하거나, 기타 다른 색상 표시 수단, 색상 테이프 또는 접착 라 벨을 사용하여 식별하거나, 도체의 노 출된 전체 길이에서 절연부 또는 덮 개를 벗겨내어 식별한다. ¦ ¦ RU ¦ 7.3.13 ¦ ¦ ¦ 러시아 연방의 경우, 단상 전기 회로 위상 도체의 알파벳 숫자 식별은 "L" 이어야 한다. 3 상 전기 회로 위상 도 체의 알파벳 숫자 식별은 "L1", "L2", "L3"여야 한다. 단상 전기 회로가 3 상 전기 회로에서 파생된 경우, 단상 전 기 회로 위상 도체의 알파벳 숫자 식 별은 전기적으로 연결된 3 상 전기 회 로 위상 도체의 알파벳 숫자 식별과 일치해야 한다. ¦ ¦ RU ¦ 7.3.13 ¦ ¦ ¦ 러시아 연방의 경우, 양극 도체의 알 파벳 숫자 식별은 "L+"여야 하고, 음 극 도체의 알파벳 숫자 식별은 "L-"여 야 한다. 2 중 전선 d.c. 전기 회로가 3-와이어 d.c. 전기 회로에서 파생된 경우 2 중 전선 전기 회로의 폴형 도 체의 알파벳 숫자 식별은 전기적으로 연결된 폴형 도체의 알파벳 숫자 식 별과 일치해야 한다. ¦ ¦ RU ¦ 7.3.13 ¦ ¦ ¦ 러시아 연방의 경우, 단상 전기 회로 의 접지된 위상 도체의 알파벳 숫자 식별은 "LE"이고, 3 상 전기 회로의 경 우 "LE1", "LE2" 또는 "LE3"여야 한다. 접지된 양극 도체의 알파벳 숫자 식 ¦ 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. 19 | {}
3546c75c-6222-42da-a0f9-b2edbc5b4395 | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 별은 "LE+"이고, 접지된 음극 도체는 "LE-"여야 한다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ AU ¦ 표 A.1 ¦ ¦ ¦ 호주의 경우, 분홍색상은 기능성 접지 도체('FE') 식별 시 권장되는 색상이 나, 흰색상 또한 허용된다. ¦ ¦ US ¦ 표 A.1 ¦ ¦ 장비 접지 도체, 접지 전극 도 체, 접합 도체의 단자 식별 방 법은 표시된 것과 다르다. ¦ 미국에서 장비 접지 도체, 접지 전극 도체, 접합 도체를 연결하는 데 사용 되는 단자는 다음 방법 중 하나를 사 용하여 식별한다. a. 초록, 쉽게 제거되지 않는 육 각 머리의 단자 나사 b. 초록, 쉽게 제거되지 않는 육 각 단자 암나사 C. 초록 색상의 압력 와이어 커넥 터 d. 단자가 바로 보이지 않는 곳에 서는 "초록" 또는 "접지"라는 단어를 표시하거나, "G" 또는 "GR" 문자를 표시하거나, 접 지 기호 또는 초록 색상을 사 용하여 식별 [추가 정보는 NFPA 70 National Electrical Code 참조] ¦ 20 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
ed14c404-352e-46c3-b7c6-3bf1317bd474 | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 참고문헌 [1] KS C IEC 60050- 195:2003, 국제 전기 기술 용어 - 제 195 부 : 감전 보호용 접지 [2] KS C IEC 60079- 11:2007, 방폭 기기 제 11 부 : 본질 안전 방폭 구조 "i" [3] KS C IEC 60227 - 2:2006, 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블- 제 2 부 : 시험방법 [4] KS C IEC 60601(모든 부), 의료용 전기기기 [5] KS C IEC 61666:2010 산업 시스템, 장치 및 설비와 산업제품-시스템 내의 터미널 식별 [6] KS X IEC 60757:2005, 색의 지정을 위한 코드 [7] IEC 61140:2016, Protection against electric shock - Common aspects for installations and equipment [8] IEC 60050-826:2004, International Electrotechnical Vocabulary(IEV) - Part 826 : Electrical installations [9] IEC 62491:2008, Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Labelling of cables and cores [10 ]NFPA 70, National Electrical Code 21 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
40d3d996-fdb6-41e8-bc04-3a4fe58127e1 | KSCIEC60445_KR | KS CIEC 60445:2017 KS C IEC 60445:2010 해 설 이 해설은 본체 및 부속서에 규정·기재한 사항 및 이것에 관련된 사항을 설명하는 것으로, 표준의 일 부는 아니다. 1 개정의 취지 이 표준의 발행으로 이전에 발행된 이들 간행물 초판들은 취소되고 이것으로 대체된다. 제 6 판은 기 술적인 수정내용으로 구성되어 있다. 2 개정의 경위 이 표준은 IEC 60445 및 IEC 60446 의 통합 버전이며, 2006 년 발행된 IEC 60445 의 제 4 판 및 2007 년 발행된 IEC 60446 의 제 4 판을 취소 및 대체하는 것이다. 이 표준은 IEC Guide 104 에 따라 기본적인 안전 간행물로 기능한다. 이 추록의 본문은 하기의 문서에 기반한다. ¦ 조사 초안 ¦ 투표에 관한 보고서 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 16/479/FDIS ¦ 16/480/RVD ¦ 이 표준의 승인에 관한 투표 관련된 자세한 정보는 상기 표에 명시된 투표에 관한 보고서에서 얻을 수 있다. 이 개정의 주요 내용은 다음과 같다. · 3.의 신규 정의 가 추가되었다. · 5.(식별 수단 적용)에서 보호 접지 및 기능성 접지의 2 가지 기본 개념 정의 가 추가되었다. · 이전 개정판의 부속서 A 가 '도체/단자 식별 시 사용된 색상, 알파벳 숫자 표기 및 그래픽 기호'로 변경되어 색상 및 그래픽 기호의 정보가 추가되었다. · 부속서 B(참고) "특정 국가와 관련된 비고 목록"이 추가되었다. 이 표준을 한국산업표준으로 채택하기 위하여 산업표준심의 회 전문위원회가 2011 년 12 월 원안을 작 성하여 한국산업표준으로 제안하였다. 3 용어번역에 있어 고려한 사항 · 한국산업표준을 국제표준으로 부합화시키는 과정에 있어서 국제표준 용어에 대한 우리말 용어 사 용의 제약이 존재한다. · 한글표기보다 영어표기가 더 적절하다고 판단되는 경우, 영어표기를 우선으로 한다. · 용어와 정의 를 표기할 때 우리말 용어 번역의 혼선을 방지하기 위하여 영문표기와 함께 명시한다. 22 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
4a02a46e-bf9b-40ca-9ae2-d5dd25c58066 | KSCIEC60445_KR | 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사및 무단 배포를 금합니다. | {}
9cab64db-d68e-4719-a0bd-0be4ef53c542 | KSCIEC60445_KR | KS C IEC 60445:2017 KSKSKS KSKSK KSKS KSK KS KSK KSKS KSKSK KSKSKS ¦ Basic and safety principles for ¦ ¦ --- ¦ ¦ man-machine interface, marking and ¦ ¦ identification - Identification of ¦ ¦ equipment terminals, conductor ¦ ¦ terminations and conductors ¦ ¦ ICS 29.020 ¦ 2025-07-16, 에스케이에코플랜트(주)에 라이센스를 부여하며 불법 복사 및 무단 배포를 금합니다. | {}
a0027246-ec83-41de-8224-6ef0c76d0ffe | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 일반공통사항 - SK hynix SK ecoplant [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 변경 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
c97a2571-44f4-4faa-9352-9814a994fed9 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
6608f63d-1255-4292-9025-82c8bb87cd0d | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반공통사항 1.1 적용범위 (1) 이 시방서는 급배수, 공기조화, 가스설비 및 기타 기계설비공사에 관한 표준을 규정하는 시방 서이다. (2) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "설비공사 표준 시방서(기계부문)"에 따른 다. (3) 이 시방에 기재된 이외의 건축 및 전기에 관한 사항은 국토교통부 제정 "건축공사 표준 시방서"와 " 건축전기설비 표준 시방서"에 따른다. (4) 모든 시설물의 안전, 보건 및 환경관리관련 시설물의 기준은 산업안전보건법 및 안전보건기술 지침(KOSHA GUIDE)의 기준에 따른다. (5) 이 시방서의 내용 중 선택적 사항으로서 그 지정이 필요한 사항은 공사시방서에서 정하도록 한 다. (6) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 도서에서라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. 1.2 용어의 정의 이 시방서에 사용되는 주된 용어는 다음과 같이 정의 한다. (1) 표준시방서 시설물의 안전 및 공사시행의 적정성과 품질확보 등을 위하여 시설별로 정한 표준적인 시공기준 으로서 발주처 또는 설계 등 용역업자가 공사시방서를 작성하는 경우에 활용하기 위한 시공기준 을 말한다. (2) 공사시방서 공사별로 건설공사 수행을 위한 기준으로서 계약문서의 일부가 되며, 설계도면에 표시하기 곤란 하거나 불편한 내용과 당해 공사의 수행을 위한 재료, 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리계획 등에 관한 사항을 기술하고, 당해 공사의 특수성, 지역여건, 공사방법 등을 고려하 여 공사별, 공종별로 정하여 시행하는 시공기준을 말한다. (3) 발주자 발주자라 함은 건설공사를 시공자에게 도급하고, 그 대가 또는 보수를 지불하기로 계약한 자를 말한다. (4) 시공자 시공자라 함은 발주자로부터 발주내용에 대해 모든 책임을 지고 완성시킬 것을 계약하고 그 대가 또는 보수를 받기로 한 자를 말한다. (5) 건설사업관리기술인 건설사업관리기술인이라 함은 건축법 및 건설기술진흥법, 주택법에서 정한 바에 따라 설계도서 대로 시공되는 지의 여부를 확인하고 소관업무 등에 대한 기술지도를 하는 자를 말한다. (6) 발주 담당자 발주 담당자라 함은 도급공사 또는 직영공사에 있어서 건축주가 지정한 감독책임 기술자로서 현장감독(공사관리, 기술관리 등)을 하는 자를 말한다. (7) 현장대리인 현장대리인(현장기술관리인)이라 함은 공사계약 일반조건 및 건설기술관리법에 의거하여 시공자 가 지정하는 책임시공 기술자로서 그 현장의 공사관리 및 기술관리 기타 공사업무를 시행하는 현장책임자를 말한다. (8) 시공 담당자 시공 담당자라 함은 현장대리인 또는 그가 고용하는 현장시공을 담당하는 자를 말한다. 시공자, 현장대리인 또는 시공 담당자는 공사계약서 및 설계도서 등에 의거하여 공사시공을 충실히 수행하되 감리자의 검사 승인을 받고 그 발주담당자 지시에 따라 시행한다. (9) 설계도서 설계도서라 함은 표준시방서, 공사시방서, 설계도면, 설계계산서 및 현장설명서 등을 말한다. (10) 경미한 변경 현장에서의 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법을 다소 변경 하는 등을 말한다. (11) 특기 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
0f3c6aae-e54f-4f2b-9812-8b4841c3c92d | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 2 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 특기라 함은 설계도면 또는 공사시방서에 기재된 사항을 말한다. (12) 관계법령 관계법령이라 함은 법 · 시행령 · 시행규칙 · 고시 · 조례 · 세칙 · 유권해석 등을 말한다. (13) 품질담당자 품질담당자라 함은 현장대리인 또는 그가 고용하는 현장품질을 담당하는 자를 말한다. 품질담당자는 설계도서 및 시방서에 의거하여 현장검사업무를 수행하되 감리자의 검사승인을 받고 그 지시에 따라 시행한다. 1.3 적용순서 (1) 설계도서 간에 상호 모순이 있을 경우 아래 순서에 따라 적용한다. 1) 설계도면 2) 공사시방서 3) 표준시방서 4) 공종별 물량내역서 5) 승인된 시공도면 6) 관계법령의 유권해석 (2) 표준시방서의 총칙과 총칙 이외의 시방 내용간에 상호 모순이 있을 경우에는 총칙 이외의 시방 에 명시된 내용을 우선 적용한다. (3) 본 시방과 특기시방서 사이에 내용이 서로 상이 할 때는 특기시방이 우선한다. (4) 본 시방서, 도면 또는 표준시방서가 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능할 경우(계약자가 도면 및 시방서상의 내용과 다르게 시공을 필요로 하는 경우 포함)에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 얻은 뒤에 시공한다. (5) 참조 규격 1) 모든 공사는 관련 법규 및 조례, 관련 표준 등을 준수하여 시공한다. 2) 법령 또는 별도로 정한 규정 중 본 공사와 관련되는 법령은 다음과 같다. ① 관련법규 -. 건축법 및 동법 시행령, 시행규칙 -. 건축물의 설비비기준 등에 관한 규칙 -. 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법, 시행령, 시행규칙 ", 화재안전기준 -. 위험물안전관리법, 시행령, 시행규칙 -. 산업안전보건법 및 동법 시행령, 시행규칙 -. 산업안전보건기준에 관한 규칙 -. 수도법 및 동법 시행령, 시행규칙 -. 오수·분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법 및 동법 시행령, 시행규칙 -. 환경보전법 및 동법 시행령, 시행규칙 -. 고압가스안전관리법 및 동법 시행령, 시행규칙 -. 도시가스사업법 및 동법 시행령, 시행규칙 -. 열사용기자재 관리규칙 -. 건축물의 에너지 절약 설계기준 -. 에너지이용합리화법 및 동법 시행령, 시행규칙 -. 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 -. 건축물의 에너지 절약 설계 기준 -. 대기환경보전법 -. 폐기물관리법 -. 하수도법 -. 건설산업기본법 -. 장애인, 노인, 임산부 등의 편의 증진보장에 관한 법률, 시행규칙 -. 기타 본 공사와 관련되 관계법규, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 조례 등 ② 관련 표준, 지침, 기준 -. 한국산업표준(KS) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
6ddbf1d1-25cd-488c-89bf-ee82361b6da5 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ -. 한국산업안전보건공단 기술지침(KOSHA GUIDE) -. 한국가스안전공사 업무처리지침(KGS CODE) 1.4 관공서 및 대외 기관과 의 수속 (1) 시공자는 공사착수 전에 관계법규에 의한 허가 및 신고를 필해야 할 모든 종류의 일정을 그 시기와 함께 작성하여 제출하여야 한다. (2) 시공자는 공사를 위한 허가수속 및 신고사항 일체를 지체없이 행 하여야 하며 그 진행사항을 수시로 발주 담당자에게 보고하여야 한다. (3) 허가수속 완료 후 관공서 및 기타기관에서 발행된 인, 허가서류 일체는 지체 없이 발주 담당자 에게 제출하여야 한다. 단, 허가수속 및 신고에 필요한 일체의 비용은 시공자 부담으로 한다. 1.5 이의(��) 설계도면과 시방서와 의 내용이 서로 다를 때, 설계도서에 명기하지 않은 사항이 있을 때, 관련 공사 와 부합되지 아니할 때 또는 이의 가 생겼을 때에는 감리자와 협의 하여 그 결과 를 발주 담당자에게 통보하여 승인을 받는다. 1.6 협의 설계도서만으로 판정이 곤란하거나 불가능할 경우 발주 담당자 및 감리자와 협의 한다. 1.7 경미한 변경 공사 도중 현장 사정 또는 기타 사유로 인하여 기기 및 재료의 설치위치, 설치공법 등을 변경하고자 할 때에는 그 사유를 발주 담당자에게 제출하고 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다. 1.8 설계변경 (1) 설계변경은 원칙적으로 계약조건에 준하며, 반드시 발주 담당자의 승인을 받아 실시한다. (2) 시공자는 설계변경 시 발주 담당자가 요구하는 구비서류를 제출하여야 한다. 1.9 협의 결과 의 처리 발주 담당자의 협의 결과 에 따라 경미한 변경 외에는 설계변경을 한다. 2. 공사 현장관리 2.1 관계법규의 준수 모든 공사는 관련법규(근로기준법, 건설기술관리법, 산업안전보건법 등)를 준수하여 시공하고, 시공 에 필요한 관공서, 관계기관 등에 제출하여야 할 서류, 수속 등은 시공자 부담으로 시행하는 것을 원칙으로 하고, 이의 가 있을 경우에는 쌍방 합의 하에 이행한다. 다만, 공과 금은 건축주의 부담으로 한다. 2.2 정리, 정비, 청소 등 시공자는 공사현장에서 현장내의 제반 자재, 기계기구등의 정리정돈, 점검, 정비 및 청소를 하여 현 장내를 청결하게 유지하여야 한다. 2.3 사고, 재해 및 공해방지 현장대리인은 공사시공에 수반하는 재해 및 공해방지를 위하여 관계법령 등에 따라 다음 사항을 준 수해야 한다. (1) 공사현장 주변의 건축물, 도로, 매설물 및 통행인 등 제 3 자에게 재해가 미치지 않도록 한다. (2) 공사현장 내의 사고, 화재 및 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 장소의 점검은 주의 깊게 수행한다. (3) 공사 중의 소음, 진동, 먼지, 섬광 및 그 이외에 대해서도 적절한 조치를 하고, 공해가 발생하 지 않도록 한다. 2.4 응급조치 사고, 재해 또는 공해가 발생한 경우 또는 발생의 우려가 있고 긴급을 요하는 경우는 신속하게 조치를 하고 그 경위를 발주 담당자에게 보고한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
744e7c25-bafb-4220-a9ae-582515c05784 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.5 보양 (1) 시공자는 인접한 건축물 및 공작물에 대해서는 사전에 점검하여 보양을 필요로 할 때는 지체없 이 행한다 (2) 기존부분, 시공완료부분, 미사용 기기 및 재료 등의 오염 또는 손상될 우려가 있는 것은 적절 한 방법으로 보양을 하여야 한다. 2.6 발생재의 처리 (1) 발생재 중 공사시방서에 의해 인도하도록 정해진 것은 지정된 장소에 정돈하고 서류를 첨부하 여 발주 담당자에게 제출한다. 불필요하다고 인정되는 것은 관계법규 등에 따라 적절히 처분한 다. (2) 공사시공상 지장이 되는 장해물의 처리에 대해서는 발주 담당자와 협의 한다. 2.7 뒷정리 공사완료시는 가설물 등을 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 원칙으로 하되 필요시 협의 된 가설 물은 존치할 수 있다. 2.8 기술자의 배치 건설기술관리법에 의한 기술자를 건축기계설비공사 현장대리인으로 지정하여 현장에 배치하고 시공 의 정확성 및 공정관리를 책임지도록 한다. 3. 자재관리 및 품질관리 3.1 기기 및 자재 (1) 기계설비공사에 사용하는 기기 및 자재는 한국산업표준(KS) 인증제품으로 하되 KS 규격이 없는 경우는 중소기업청 등의 공공기관 제정에 의해 인증된 제품 또는 기능과 성능이 보장될 수 있 는 제품에 한하여 발주 담당자의 승인을 받아 사용할 수 있다. (2) 본 공사에 사용하는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 견본(필요시 제출), 시험성적서, 카타 로그 등의 기술자료를 구비하여 제출하고 발주 담당자의 승인을 받아 사용한다. (3) 기기 또는 재료에는 제작회사, 제조번호, 제조 년/월/일, 형식 및 성능 등을 명시한 명판을 부 착하되 한국산업표준(KS) 또는 품질경영 및 공산품 품질관리법에 적합하며 발주처에서 요구한 양식에 맞는 것으로 한다. (4) 방폭설비의 안전인증 대상이 되는 모든 자재는 고용노동부 장관이 지정하는 안전인증기관에서 안전인증을 받은 제품을 사용하여야 한다. 다만, 해당 품목에 안전인증제품이 없는 경우에는 시 공전에 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다 3.2 기기 및 자재의 관리 (1) 시험 및 검사에 합격한 기기 및 재료는 발주 담당자가 지정한 장소에 정리하여 보관하고, 불합 격품은 지체없이 공사장 밖으로 반출해야하며 그 처리 결과 를 발주 담당자에 보고하여야 한다. (2) 자재관리 시 자재의 특성을 감안하여 변형, 부식, 파손 등 보관에 주의 하여야 하며 인화성자재 는 방화안전대책(소화기설치 등)을 강구한다. (3) 관류 등 자재는 종류별, 규격별로 분리하여 오염, 훼손, 이종금속접촉 등이 되지 않도록 자재받 침 또는 자재관리대 위에 이물질이 들어가지 않도록 캡(마개) 등으로 보양하여 관리하고, 수지 류의 자재는 처짐에 의한 변형이 없도록 1.5m 간격으로 지지 받침을 설치 하도록 하며, 햇볕에 직접 노출 되지 않도록 관리에 유의 하여야 하고, 시공 시 모든 자재의 이상여부를 확인한다. (4) 클린룸과 관련된 기기 및 재료는 반입전 내, 외부를 깨끗이 청소를 하고 보양된 상태에서 반입 을 하고, 오염이 적은 장소에 보관한다. (5) 시공자는 시공도중 또는 공사가 완료된 부분의 각종 기구류 및 공작물의 오손, 파손, 변질, 분 실 등을 방지하기 위하여 철저한 보안대책을 수립하여야 한다. (6) 시공자가 발주 담당자로부터 인수 받은 각종 기자재는 오손, 파손, 변질, 분실 등의 방지를 위 하여 시공자 부담으로 철저히 보전하여야 한다. 3.3 기기 및 자재의 시험, 검사 (1) 시험과 검사방법은 관계법규, 한국산업표준(KS), 단체표준(SPS-KARSE, KRA) 및 기타 준용기준이 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
1d7affe1-9ec6-4004-99b7-97f8e36d7aaa | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 있을 때에는 그것에 따른다. (2) 공정중 공사시방서에 명시되었거나 필요한 경우에는 반드시 기기, 자재 및 시공에 대한 시험 및 검사를 시행하고 이에 합격하여야 한다. 다만, 한국산업표준(KS), 단체표준(SPS-KARSE, KRA)에 의한 표준품과 제조업체 등의 시험성적서 및 검사증으로 발주 담당자가 인정하는 것이나 발주 담당자가 인정하는 경미한 사항에 대해서는 시험 및 검사를 생략할 수 있다. 시험, 검사를 위한 제반 경비는 시공자가 부담한다. 3.4 지급 자재 및 (1) 지급자재를 인도 할 때는 발주 담당자의 입회하에 검수하여 공사시공자의 책임하에 보관하고, 도난 훼손될 경우에는 시공자가 즉시 변상하여야 한다. (2) 발주 담당자가 지급하는 기자재의 인도 장소는 현장내로 하고 (가공이 필요한 자재에 한하여 한하여 협의 된 외부 지정 장소에서 인도 가능) 하역을 포함한 현장내에서의 운반은 시공자가 부담한다. (3) 시공자는 발주 담당자가 지급한 기자재의 보관 및 변질 등에 대하여 일체의 책임을 진다. (4) 시공자는 발주 담당자가 지급한 기자재의 수급대장을 작성하여 발주 담당자가 요청할때는 언제 든지 즉시 제출할 수 있도록 정리하여 두어야 한다. (5) 발주 담당자가 지급한 기자재의 보관 및 관리의 불찰로 인한 부속품이나 손상품은 시공자 부담 으로 원상 복구되어야 한다. (6) 발주 담당자가 지급한 기자재 중 사용 후의 잔여분은 즉시 반납하여야 한다. (7) 발주 담당자가 지급하는 기자재의 종류 및 공사범위는 별도로 정한 바에 따른다. 4. 시공 4.1 일반사항 (1) 공사는 설계도서에 표시된 제반설비가 그 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 설계도서, 공정표, 시공계획서, 제작도 및 시공도 등에 따라서 철저히 시공한다. 다만, 명시되지 않은 사항은 발주 담당자와 협의 한다. (2) 시공자는 공사 투입과 동시에 설계도서의 적정성을 검토 하여 발주 담당자에게 서면으로 보고 토록 하여 완성 후 기능상의 문제가 없도록 하여야 한다. 4.2 공정표 (1) 공사 착공에 앞서 공정표를 작성하고 발주 담당자의 승인을 받는다. (2) 공정표에 변경이 생기는 경우는 변경공정표를 지체없이 작성하고 발주 담당자의 승인을 받는다. (3) 별도 계약공사와 의 협의 가 필요할 때는 발주 담당자의 지시를 받아 조정한다. 4.3 시공 계획서 (1) 시공자는 착공에 앞서 공사용 가설건물, 임시공급시설(전기, 상하수도, 냉난방, 통신 등), 가설도 로 등 종합가설을 정리한 시공계획서를 작성하고 발주 담당자에게 제출한다. (2) 공정별로 기기, 재료 및 공법 등을 구체적으로 정한 시공계획서를 작성하고 발주 담당자의 승인 을 받는다. (3) 시공자는 전문업체의 특기시방서를 제출토록 하며, 본 공사와 의 적정성 등을 검토 하여 시공계 획서에 적용토록 한다. 4.4 제작도, 시공도 및 견본제출 기기제작 및 시공상 필요한 도면을 작성하고 필요한 경우에는 견본 또는 기기 및 제품 카타로그를 제출하여 발주 담당자의 승인을 받아야 한다. 4.5 공사 보고서 공사에 관한 진척사항, 작업내용, 재료의 반입과 소비 및 기후조건 등 기타 발주 담당자가 필요하다 고 지시한 사항에 대해서는 정해진 기간내에 보고서를 제출한다. 4.6 시공에 대한 시험 및 검사 (1) 시험시공은 공사시방서에 명시되었거나 필요한 단계에서 반드시 행하고, 그 결과 를 발주 담당자 에게 보고한다. (2) 시공검사는 공사시방서에 명시되었거나 필요한 단계 또는 발주 담당자가 지정한 공정에 도달한 경우에는 발주 담당자의 검사를 받는다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
aa2c293d-7393-44dc-a33f-d2da8135a488 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (3) 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 발주 담당자의 승인 후 시공사 책임하에 입 회하여 시공 한다. 4.7 입회 검사 (1) 수중 또는 지하에 매설, 은폐되는 곳 또는 기능상 특수하게 사용되는 기자재의 조립, 설치, 기타 준공 후 외부로부터 검사 할 수 없는 공작물 등은 발주 담당자의 승인 후에 조립 시공하고 반드시 천연색 기록사진을 촬영하여 파일로 제출 한다. (2) 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 또는 여러 개의 기자재를 조립 설치하는 경우에는 반드시 발주 담당자의 승인 후에 시공 한다. (3) 시운전은 발주 담당자의 입회하에 실시한다. 시공검사는 각 공정에 중간검사를 받아야 하며 검 사에 필요한 모든 준비 사항은 발주 담당자와 사전에 협의 하여 시공자 부담으로 행한다. (4) 검사방법과 검사기준은 각 공사의 해당사항에 따른다. 4.8 안전 · 보건 및 환경관리 (1) 모든 공사는 산업안전보건법에 준용하여 산업재해 예방을 위한 기준을 준수하여야 하며, 산업재 해 발생방지에 노력하여야 한다. (2) 공사현장의 안전, 보건을 유지하기 위하여 안전보건관리체제를 구성하여야 하며, 안전·보건규정 을 작성한다. (3) 발주자 및 시공자는 공사계약을 체결할 때는 노동부장관이 정하는 바에 따라 산업재해 예방을 위한 표준안전관리비를 공사금액에 계상하여야 한다. (4) 통로면으로부터 높이 2m 이내에 설비 배관 및 Duct 지지대/연결부 등의 장애물을 설치할 수 밖에 없거나 제거하는 것이 곤란할 경우 근로자에게 발생할 수 있는 부상 등의 위험을 방지하기 위한 안전조치 (Protection 및 경고 표시문)를 실시한다. 4.9 타공사와 의 관계 (1) 본 공사 중 건축, 전기공사와 의 관련이 있는 부분의 공사는 해당 발주 담당자와 의 사전협의 후 에 시공하여야하며, 본 공사로 인하여 타공사 공정에 차질이 있거나 타공사에 하자가 발생하지 않도록 시공자는 모든 책임을 다하여야 한다. (2) 바닥, 벽, 기타 건축구조물에 구멍을 뚫거나 중량물을 현수하고자 할 때는 관계 발주 담당자와 협의 하여 건축구조물에 영향이 없음을 확인한 후 진행하여야 한다. (3) 기존 배관과 의 연결 작업은 발주 담당자와 협의 후 지정된 기일 내에 시공하여야 한다. 5. 완성 검사 5.1 관공서의 검사 공사가 완료되었을 때 관공서 또는 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사 에 합격하여야 한다. 5.2 완성 검사 시공자는 발주 담당자의 입회 하에 다음의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합 격하여야 한다. (1) 설비의 외관 및 정돈상태의 확인 (2) 설비기기의 작동시험 (도급기기에 한함) (3) 설비기기가 설계도서에 나타내는 용량 및 성능을 갖고, 정상적으로 작동하는 것을 확인하고 주 위환경에 장애를 주지 않는지 확인한다. (도급기기에 한함) 5.3 시운전 및 조정 (1) 시공자는 모든 공사완료 시 시운전 스케쥴을 수립하여 발주 담당자에게 보고하여야 한다. (2) 공사용 및 시험용 전력, 용수, 배수 등 기타 임시 가설공사는 공사진행에 차질이 없도록 시공자 가 시공하여야 한다. (3) 시운전은 부하특성에 따라 하절기, 동절기, 간절기의 계절별로 행한다. 단, 시운전기간은 여건에 따라 변경 할 수 있다. (4) 시공자는 모든 배관(덕트)공사를 완료한 후 시운전을 실시하기 이전에 관내의 이물질을 제거하 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
7121475e-26e4-420a-bf58-1976707ed544 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 고, 원활한 기능을 보장하기 위하여 FLUSHING 을 실시하여야 한다. (5) 시공자는 시운전을 완료한 후 STRAINER, FILTER 등 배관(덕트)계통에 대한 청소를 기간 협의 하에 실시하여야 한다. (6) 시공자는 모든 공사 완료 후 기계설비에 대한 전반적인 설비 시운전을 실시하고, 종합시운전 결 과 보고서를 작성하여 발주 담당자에게 제출하여야 한다. 6. 기록 (1) 협의 및 지시사항에 대하여 경과 내용을 기록하고 정리한다. (2) 시험 및 검사에 대해서는 기록을 하고 정리한다. (3) 공사공정의 주요부분 등에서 매립 및 은폐 등으로 완성시에 확인이 불가능한 부분은 사진을 찍 어 정리한다. (4) 발주 담당자의 지시가 있을 때에는 그 기록 또는 사진을 제출한다. 7. 공사 인도 완성검사 후 운전지도를 수행하고, 다음에 표시한 관계 도서류를 발주자에게 제출하고 공사를 인계인수 한다. (1) 완성검사 필증 (2) 완성도면(준공도면) (3) 완공사진(특기에 의함) (4) 관공서 등의 허가서류 및 검사필증 (5) 성능시험성적서 및 검사증 (6) 취급설명서(기자재 매뉴얼 포함) (7) 유지관리 지침서 (8) 기기에 부속된 공구류 목록 (9) 예비품 목록 8. 가설공사 8.1 적용 범위 이 절은 건축물의 기계설비공사의 가설공사에 적용한다. 8.2 참조 표준 본 시방서에 명시되지 않은 사항은 다음의 시방서를 적용한다. (1) KCS 21 20 05 현장가설공급설비 및 가설시설물 (2) 한국산업표준 KS F 8002 강관 비계용 부재 KS F 8003 강관틀 비계용 부재 및 부속 철물 8.3 재료 KCS 21 20 05 현장가설공급설비 및 가설시설물에 따른다. 8.4 가설 건물 (1) 공사현장의 안전관리, 공사의 시공관리상 필요한 울타리, 가설사무실 등을 설치한다. (2) 화기를 사용하는 장소에는 불연재료의 울타리를 설치하는 등 방화상 필요한 조치를 강구한다. (3) 재료창고는 그 품질 및 기능이 손상되지 않도록 배려한 구조로 한다. 또한 도료, 유류, 기타 인 화성 재료는 건축물 및 재료창고에서 격리된 장소에 보관하며 특히 방화상 안전한 조치를 강구 하고 각 출입문에는 시건장치를 하고 소화기구를 비치한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
ffe5e9c9-736c-408a-8e62-398186035ba3 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (4) 가설건물은 공사가 완성될 때까지는 철거를 원칙으로 하되 필요 시 협의 된 가설물은 존치할 수 있다. 8.5 비계 (1) 공사용 비계는 공사의 종류, 규모, 장소 및 공기 등에 따라 적절한 재료 및 구조의 것으로 설치 하고 보수관리를 한다. (2) 비계는 KS F 8002(강관 비계용 부재) 및 KS F 8003(강관틀 비계용 부재 및 부속 철물) 사용을 원 칙으로 한다. 8.6 작업용 통로 건물내외에 설치한 작업용 통로는 기기의 반입 등에 용이하고, 동시에 안전하게 설치하며 필요에 따라 보수 및 보강을 한다. 8.7 안전시설 (1) 공사 중에는 추락, 낙하방지 등의 안전에 필요한 제반시설물을 공사의 진행에 지장이 없도록 설 치한다. (2) 주변의 통행인 등에 영향이 없도록 조치하고 고압선 등이 있을 경우 절연조치 등을 강구하여야 한다. 8.8 장애물 및 매설물 장애물의 철거, 매설물의 이설 및 철거, 가스관, 상수도관, 하수도관, 전기관등 매설물의 규모와 범위 는 설계도서에 따르며, 기타의 경우는 협의 하여 정한다. 8.9 공사용 전력, 용수 및 배수 공사용 및 실험용 전력, 용수, 배수, 기타 공사상 필요한 설비의 계획 및 시공은 공사진행에 지장이 없도록 이행한다. 8.10 인접물 보호 인접한 건물과 공작물에 대한 보호 조치가 필요할 때에는 공사 진행에 지장이 없도록 이를 시행한 다. 8.11 임시 난방 (1) 시공작업을 위해 명시된 조건을 유지하기 위해 난방장치와 열공급을 하고, 그 비용을 부담해야 한다. (2) 발주자가 난방비를 지불하는 경우에는 에너지보전 설비를 하고, 별도의 열량계를 설치하여 사용 된 열량에 대한 비용은 발주자로부터 정산 받아야 한다. (3) 개별 시방에 달리 명시된 것이 없으면 시공이 진행중인 구역에서 실내온도는 영상온도 이상으 로 유지해야 한다. 8.12 임시 냉방 (1) 시공작업을 위해 명시된 조건을 유지하기 위해 냉방장치를 갖추고 그 비용을 부담해야 한다. (2) 발주자가 냉방비를 지불하는 경우에는 에너지보전 설비를 하고, 별도의 열량계를 설치하여 사용 된 열량에 대한 비용은 발주자로부터 정산 받아야 한다. (3) 개별 시방에 달리 명시된 것이 없으면 시공이 진행중인 구역에서 실내온도는 28°C 이하으로 유 지해야 한다. 8.13 임시 환기 (1) 재료의 양생, 습기제거, 먼지, 연기, 수증기 또는 가스의 축척방지를 위해 폐쇄된 구역은 환기를 해야 한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
87ddaafc-7f9c-4010-a01c-064cc5d2a541 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 기존 환기가 있는 경우 활용할 수 있고, 시공작업을 위해 청정공기를 유지하는 데 필요한 임시 환풍기로 시설용량을 확장, 보충해야 한다. 8.14 임시 상수도 (1) 시공작업을 위해 필요한 급수시설은 수질이 적합하여야 하고 공사착공 준비 시에 설치 한다. (2) 발주 담당자가 용수비를 지불하는 경우에는 수량보전시설을 하고, 발주처의 요구시 별도의 계량 기를 설치 한다. (3) 배관을 연장하고 급수전을 설치하고 나사로 연결되는 호스로 물을 사용할 수 있게 해야 하며, 동결방지를 위해서는 임시단열을 시공해야 한다. 8.15 임시 하수시설 (1) 기존시설물을 사용할 수 없는 경우에는 공사착공준비 시에 필요한 하수시설을 하고 유지관리해 야 하며, 현장은 항시 깨끗하고 위생적인 상태로 유지해야 한다. (2) 시공완료시에 시설물을 당초와 같거나 더 좋은 상태로 보수해서 반환해야 한다. 8.16 임시 현장배수 (1) 현장의 바닥면은 자연배수 되도록 비탈을 두고 땅파기 하는 구역에 물이 유입되지 않게 하고, 필요하면 펌프를 설치해서 운전, 유지관리해야 한다. (2) 현장에 물이 고이거나 흘러내리지 않게 하고, 물막이를 해서 세굴되지 않게 해야 한다. 8. 17 현장보안 (1) 공사착수 후 조속한 시일 내에 현장인원이 아닌자가 건물 내로 무단출입하거나 배회하지 못하 게 하고, 도난에 대비할 수 있도록 지상층과 출입이 가능한 곳에 보안시설을 한다. (2) 발주 담당자의 보안계획과 맞추어야 한다. 8. 18 공사 표지판 (1) 시공자는 건설산업기본법 제 43 조 제 1 항의 규정에 의하여 건설공사 현황의 표지를 설치하여야 한다. (2) 공사표지판은 발주 담당자가 지정하는 크기, 재료, 색상 및 방법으로 제작하여, 발주 담당자가 지정한 위치에 설치해야 한다. (3) 현장에는 법규로 요구된 경우를 제외하고, 발주 담당자의 허가 없이 다른 표지판을 설치해서는 아니 된다. 8. 19 공사 중 현장청소 및 폐기물 제거 (1) 공사구역에는 폐자재, 부스러기 및 쓰레기 등이 없게 유지하고, 현장은 깨끗하고 정연한 상태 로 유지해야 한다. (2) 현장에 울타리를 치기전에 부스러기와 쓰레기는 제거해야 한다. (3) 표면마무리를 시작하기 전에 실내구역은 비빌하고, 진공청소를 해서 먼지가 일지 않게 청소를 계속해야 한다. (4) 매주 현장에서 폐자재, 부스러기, 쓰레기 등을 수거해서 제거하고, 현장 밖으로 처리해야 한다. (5) 덮개가 없는 슈트는 사용해서는 아니되며, 폐쇄된 슈트의 하단에는 뚜껑을 두고 용기 속에 묻 히게 해야 한다. (6) 위험하지 않고 비유독성 쓰레기를 처리할 수 있는 용기를 지정된 장소에 비치해야 한다. 8. 20 가설 시설물의 철거 (1) 임시시설물은 준공 전에 현장에서 철거하여야 한다. (철거가 원칙이며, 필요시 연장 가능) (2) 기초 구조체콘크리트 및 지중에 매설물은 30cm 이상 깊이까지 제거하여야 한다. (3) 임시공급시설의 설치 또는 사용으로 입은 손상을 청소하고 보수해야 하며, 영구시설물은 명시 된 상태로 복구해야 한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
6aaa09d0-909c-469f-8d29-027d33ef63f8 | HV-A00-000100 일반공통사항.doc | ¦ HV-A00-00100 일반공통사항 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 14 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ - End of Document - SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
1b78746c-628f-43ee-bc27-61dd630eaad3 | 1권.pdf | 설비공학 편람 제 1 권 기 초 대한설비공학회 | {}
c1658262-8a37-4114-967b-46c6dc955745 | 1권.pdf | 발 간 사 2018 년은 기계설비법이 통과 된 뜻 깊은 해입니다. 설비 분야의 오랜 숙원인 근거 법령의 확보는 그 동안의 불이익에서 벗어나는 수준을 뛰어넘어 비약적으로 성장할 수 있는 발판이 마련되었다는 면에서 매우 의미 있는 일이라 생각합니다. 때마침 우리 설비 분야의 위상에 걸맞게 설비공학편람 제 4 판이 발간되어 경사가 아닐 수 없습니다. 이번 개정 4 판은 1984~1994 년에 걸쳐 발간된 공기조화 · 냉동 · 위생공학편람 초판 이래 2001 년 제 2 판을 설비공학편람으로 변경한 명칭으로, 2011 년 개정 3 판 이후에 7 년만의 업그레이드입니다. 이번 편람은 편제와 내용에서 시대의 흐름에 부응하여 기존 편람의 연장선이 아닌 전면 개편을 시도하였습니다. 즉, 과도한 이론 이나 연구자료 성격의 내용은 축소하고 설비실무에 필요한 내용을 위주로 개편하였습니다. 그 동안 지적되 었던 통일되지 않은 전문용어의 사용을 설비표준용어집 등에 의거해 통일했으며, 지적 재산권 문제를 불식 시키고 편람의 격에 맞게 최신 문헌의 인용에 각별히 신경을 썼으며 그림도 다시 그렸습니다. 편람이 발행되고 어느덧 30 년이 경과 하여 이제는 명실상부한 설비 필독서로 자리매김하고 있습니다. 갓 입문하는 학생들로부터 고급기술자까지 다양한 독자층 스펙트럼을 보여주고 있어 대학생이 이해할 수 있는 수준으로 원고를 작성하였고, 이해를 도모하기 위해 예제를 많이 수록했습니다. 설비공학편람 개정 4 판은 모두 5 권으로 증보되었습니다. 제 1 권 기초 4 편, 제 2 권 냉동 5 편, 제 3 권 공기조화 응용 6 편, 제 4 권 공기조화방식과 장비 5 편, 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 4 편 등 전 5 권 24 개 편으로 구성되었 습니다. 이번 개정판의 집필진 역시 산학연관의 전문가들로 구성되어 있습니다. 다른 학회에서는 시도할 수 없는 대한설비공학회만의 강점을 극대화시켰다고 자평할 수 있습니다. 개정의 폭과 깊이는 심화되었어도 기간은 1 년 반으로 대폭 줄였습니다. 계획부터 집필진 선정, 원고 집필, 감수, 교정, 편집, 인쇄 등의 전 과정을 오랜 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 체계적으로 집행하였다고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 학회에서 내로라하는 전문가들로 편찬위원, 집필위원, 감수위원들이 구성되었으며, 참여한 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 애정과 열정이 없이는 불가능한 작업이었습니다. 대한설비공학회 전임 회장으로서 막중한 개정작업을 총괄한 박종일 편람위원장을 비롯하여 기획, 집필, 감수, 교정, 편집에 참여한 200 여 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 이들의 봉사를 길이 간직하였으면 좋겠습니다. 수많은 전문가들이 개인적인 이득이 거의 없음에도 불구하고 재능기부 형태로 장시간 정성껏 공을 들여 개정 작업에 몰두할 수 있었던 이유는 설비공학편람이 기계설비 발전을 위한 초석이 되었으면 하는 바람이 간절했기 때문일 것입니다. 기계설비법이 발효되는 2020 년에는 시행령 및 시행규칙 등의 하위법이 제정되고 설비 분야의 새로운 지평이 시작될 것입니다. 이번 개정 4 판은 기계설비법과 더불어 설비 분야의 발전에 획기적인 전기가 될 것으로 확신하며 널리 활용될 수 있기를 기대합니다. 2018 년 8 월 30 일 사단법인 대한설비공학회 회 장 홍 희 기 | {}
59fd8625-be01-4323-8854-b08e44f3db36 | 1권.pdf | 설비공학편람 제 4 판 개정 경과 보고 설비분야의 학문과 기술 지침서인 설비공학편람은 1989 부터 1994 년까지 연차적으로 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편람으로 초판 발행 후 2001 년 설비공학편람으로 이름을 바꾸어 전 4 권이 일괄개정 발간되었으며 2011 년 최신기술동향과 법규의 보완, 기존도서의 미흡 또는 과다한 내용 상호중복 등을 조정하여 3 판을 발행하였습니다. 4 판 개정은 2015~2016 년 서승직, 오후규 전임 편람위원장께서 3 판에서의 개선요구사항을 조사분석하여 시대적 기술수준에 부합하고 신뢰성을 갖춘 4 판 발행에 대한 계획을 수립였으며 원고 집필요강 작성, 공조편의 분책에 의한 5 권 체계 구성, 목차의 재 편성, 소요예산 검토 등을 준비하였습니다. 편람위원회에서는 2017 년 제 4 판 개정 소위원회를 구성하여 국내 최고의 각 기술분야별 전문가에게 원고 집필을 의뢰하여 원고작성을 시작하였으며, 2017 년말 원고작성이 완료된 후 출판사에 편집을 의뢰하고 각 권별 감수위원과 5 권 전체를 검토할 총괄감수위원을 선정하여 원고에 대하여 기술의 타당성과 전문성의 검토, 표기방법 오탈자 등의 수정작업을 하였습니다. 본 개정판은 도서의 품질을 높이기 위하여 표지와 종이질의 고급화, 활자크기 조정, 목차의 간략화, 그림 품질 등을 개선 하였으며 특히 본문의 최신기술적용을 위하여 집필자분들에게 해외최신자료를 제공하고 열람할 수 있도록 하였습니다. 또한 그동안 미진하였던 3 판의 공기조화편을 공기조화응용과 공기조화방식과 장비로 분리하여 새로운 내용을 많이 보완하였읍니다. 많은 분들의 노력과 정성이 들어간 개정 4 판이 많이 보급되고 폭넓게 적용되어 국내설비산업 발전에 기여하길 바람니다. 마지막으로 본 개정 작업에 헌신적으로 지원하여주신 학회장을 비롯한 집행부, 사무국 직원 그리고 어려운 편집과 정과 교정을 진행하여준 광문당 김종만 사장, 김도연 이사와 편집 담당자들께 진심으로 감사를 드림 니다. 2 년 가까이 각자의 본업에 바쁜 와중에도 최고의 편람을 만들겠다는 의지로 최선을 다해 주신 원고 집필진과 감수위원, 편람위원회, 개정소위원회 여러분들에게 진심어린 경의 를 표합니다. 여러분들의 희생과 노력이 우리나라 설비발전에 큰 초석이 될 것을 믿어 의심치 않습니다. 여러분 수고하셨습니다 감사합니다 2018 년 8 월 30 일 편람위원장 박 종 일 | {}
14468c18-9566-4d1a-a01f-427d23e4724a | 1권.pdf | 차 례 1 차 례 제 1 편 설비 기초 제 1 장 열역학 3.2 공기조화 설계 3.3 공기조화 계획 3.4 새로운 환경변화와 공조기술 전망 1. 열역학 기초 1.1-1 1.1 열역학 기본개념 1.2 열역학 제 1 법칙 제 3 장 유체역학 및 유체기계 1.3 열역학 제 2 법칙 1.4 가용에너지 1.5 기체의 상태식 1. 개요와 원칙 .... 1.3-1 1.6 수증기의 성질 2. 유체의 물리적 성질 .... 1.3-1 2. 동력 사이클 1.1-5 밀도, 비중, 비중량 2.1 2.1 Carnot 사이클 2.2 점성계수, 동점성계수 2.2 기체 동력 사이클 2.3 체적탄성계수, 압축율 2.3 증기 동력 사이클 3. 유체역학의 기본 방정식 · 1.3-3 3. 냉동 사이클 1.1-11 연속방정식 3.1 3.1 증기 압축 냉동 3.2 운동량방정식 및 Navier-Stokes 방정식 3.2 흡수식 냉동 3.3 에너지방정식 3.3 공기 압축 냉동 3.4 베르누이 방정식 3.4 특수 냉동 4. 기초적인 유동 현상 1.3-5 4.1 층류유동과 난류유동 4.2 벽면마찰 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 4.3 경계층 4.4 유동박리 1. 습공기 1.2-1 4.5 온도변화의 효과 1.1 습공기 5. 유동해석 1.3-7 1.2 습공기의 상태량 1.3 습공기표와 선도 5.1 베르누이 방정식을 이용한 유동해석 5.2 관로마찰 2. 습공기 선도상의 상태변화와 계산 ············· 1.2-7 5.3 관로요소의 마찰손실 2.1 단순 가열 또는 냉각 5.4 비압축성 유동해석 2.2 단열혼합 5.5 차원해석과 상사성 2.3 수증기 또는 수가습 5.6 비정상상태의 유동해석 2.4 냉각 및 제습 5.7 압축유동 해석 2.5 습공기 프로그램과 실행예제 5.8 캐비테이션 현상 3. 공기조화 ··· 1.2-11 6. 유동소음 1.3-22 3.1 공조설비와 구성요소 | {}
32009093-038c-4c45-800d-df18c6f73db5 | 1권.pdf | 2 제 1 권 기 초 제 5 장 소음과 진동 7. 펌프 1.3-22 7.1 펌프의 분류와 구조 1. 음파의 기초 1.5-1 7.2 펌프의 선정 7.3 펌프의 운전과 특성 1.1 파장, 음압, 주파수 및 음속 7.4 펌프 운전상의 특이현상 1.2 반사, 굴절, 회절 및 간섭 7.5 펌프의 설치 및 운전 1.3 주파수 스팩트럼과 대역 8. 송풍기 1.3-40 2. 소음 1.5-2 8.1 송풍기의 분류 2.1 음의 강도 및 음압레벨 8.2 송풍기의 성능특성 2.2 잔향, 지향성 및 음압산정 8.3 송풍기 운전 및 서징 2.3 소음의 전달경로 8.4 송풍기 시스템 및 선정 2.4 흡음과 차음 8.5 송풍기의 구조 및 부품 2.5 소음 저감방안 8.6 송풍기의 설치, 운전 및 보수 2.6 소음의 측정 2.7 소음과 평가 2.8 소음의 허용값 제 4 장 열 및 물질전달 3. 진동 1.5-14 3.1 진동의 기초 1. 전도열전달 1.4-1 3.2 진동의 측정 1.1 열전도방정식과 경계조건 3.3 진동의 허용치 1.2 정상열전도 4. 구조전달음 1.5-19 1.3 비정상열전도 4.1 방사음향출력 측정 1.4 확장표면 열전달 4.2 방사효율의 정의 및 측정 1.5 접촉열저항 4.3 방사손실계수 2. 대류열전달 1.4-14 2.1 자연대류 열전달 2.2 강제대류 열전달 제 6 장 자동제어 기초 2.3 열전달 촉진 3. 복사열전달 1.4-19 1 개요 1.6-1 3.1 복사의 법칙 1.1 제어 목적 3.2 고체표면 사이의 복사열전달 1.2 전문 용어 3.3 비흑체 사이의 열교환 1.3 제어동작 유형 1.4 에너지원에 의한 분류 4. 상변화 열전달 ........... ···· 1.4-24 1.5 자동제어용 컴퓨터 4.1 해석해 2. 작동기 1.6-5 4.2 2 차원 및 3 차원 상변화 열전달 4.3 수치해 2.1 개요 4.4 상변화물질 2.2 밸브 2.3 밸브 선정과 용량 5. 물질전달 .... 1.4-27 2.4 밸브 구동기 5.1 분자확산 2.5 댐퍼 5.2 대류물질전달 5.3 수적면과 공기사이의 열과 물질 동시 전달 3. 검출기와 전송기 ······· 1.6-10 3.1 요구성능 | {}
923cfa7d-6a8d-4aa5-8977-4af9fdb4e0ec | 1권.pdf | 차 례 3 3.2 온도 검출기 3.3 습도 검출기와 전송기 3.4 압력 전송기와 변환기 3.5 유량 검출기 3.6 실내 공기질 검출기 3.7 조도검출기 3.8 전력 검출 및 전송 4. 제어기 ········ ········ 1.6-13 4.1 디지털 제어기 4.2 펌웨어와 소프트웨어 4.3 작업자 인터페이스 (operator interface) 제 2 편 설비 계획 제 7 장 종합설비계획 1. 종합설비계획 개요 ......... ····· 2.7-1 1.1 건축 환경조절 시스템 1.2 건물 에너지 관리 1.3 종합계획 프로세스 1.4 건축설비 계획 시 고려사항 2. 환경계획 ········ 2.7-3 2.1 기계설비와 환경 2.2 온열환경 2.3 환기계획 및 환기방식 2.4 자연환기 3. 설비계획 ········· ....... 2.7-9 3.1 설비계획의 프로세스 3.2 설비계획법 4. 설비소요 공간 계획 ............. ..... 2.7-15 4.1 설비소요 공간 4.2 설비소요공간의 규모산정 4.3 건축 및 설비의 통합적 공간계획 4.4 건축계획과 설비공간 계획 5. 지역계획 ...... 2.7-17 5.1 지역계획의 필요성 5.2 지역계획의 내용 4.4 전기/전자 제어기 4.5 공압수신 제어기 4.6 온도조절기 4.7 보조 제어장치 4.8 변환기(transducer) 4.9 기타 보조 제어 장치 5. 커미셔닝 ......... ..... 1.6-16 5.1 조정 (tuning) 5.2 비례, PI 및 PID 제어기 조정 5.3 제어 시스템의 컴퓨터 모델링 5.3 수요예측 5.4 플랜트 입지계획 5.5 반송시설 계획 제 8 장 에너지 계획 1. 에너지원 ...... 2.8-1 1.1 에너지원 유형에 따른 특징 1.2 에너지원 용량 관계 1.3 에너지원 계획 1.4 지구의 에너지자원 개요 1.5 에너지 소비 1.6 국내 에너지 현황 1.7 국내 부문별 에너지 소비현황 2. 신 · 재생에너지 계획 2.8-11 종류 2.1 신 · 재생에너지의 2.2 태양광 2.3 태양열 2.4 풍력 2.5 연료전지 2.6 수소 2.7 바이오에너지 2.8 폐기물에너지 2.9 석탄가스화 · 액화 2.10 지열 | {}
15fe2acc-f5b3-43ff-bde0-122d6ca773ac | 1권.pdf | 4 제 1 권 기 초 2.11 수력 2.12 해양에너지 2.13 수열 3. 지속가능한 계획 2.8-19 3.1 지속가능성의 정의 3.2 지속가능성 영향 요소 3.3 공기조화 및 기계설비분야의 지속가능 설계 원칙 3.4 설계실무에서 요소들의 지속가능성 제공 3.5 효과 적인 에너지자원 이용을 위한 설계 제 9 장 에너지절약 설비계획 1. 각종 에너지절약 방법 ········ 2.9-1 1.1 패시브 하우스와 제로에너지 하우스 1.2 건축적 에너지절약 1.3 공조부문 에너지절약 1.4 급배수부문 에너지절약 1.5 전기설비의 에너지절약 2. 에너지절약 성능평가 .......... 2.9-4 2.1 경제성 평가 2.2 LCCO2 에 의한 환경성능 평가 제 3 편 설비 에너지계산 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 1. 온열감 .... 3.11-1 1.1 체온조절·온열생리의 기초 1.2 온열환경의 6 요소 1.3 쾌적환경의 평가 1.4 쾌적성으로서의 온열환경 기준 1.5 국소온열감 1.6 실내·외 쾌적제어 목표 1.7 온냉환경 2. 공기 오염 3.11-9 2.1 실내 오염물질의 발생 2.2 실내공기환경과 건물병증후군 2.3 열경제성 벡터도 등에 의한 평가 3. 에너지절약적 설계 방법 2.9-6 3.1 건축적 에너지절약 방법 3.2 설비적 에너지절약 방법 제 10 장 설비 경제성 평가 1. LCA 평가 ····· 2.10-1 1.1 LCA 동향 1.2 건축에서의 LCA 기법 2 영향도(임팩트) 평가 수법 ..... 2.10-3 2.1 영향도 평가의 구성 2.2 평가의 특성화 2.3 통합평가법 3. 설비시스템의 경제성 평가 ........................ 2.10-6 3.1 경제성평가 방법 3.2 라이프사이클 코스트 분석 개요 3.3 LCC 분석의 분석변수 3.4 LCC 분석의 비용항목 3.5 LCC 분석의 위험도 평가 2.3 실내공기환경과 적정한 환기 2.4 실내공기환경 기준 3. 냄새 ... 3.11-18 3.1 냄새와 농도 3.2 냄새 대책 제 12 장 기상 및 설계자료 1. 개요 3.12-1 2. 설계용 기상자료 ······· 3.12-5 2.1 설계용 온습도 자료 | {}
2e69ee22-8ab3-4ae5-9177-01f02d358275 | 1권.pdf | 차 례 5 2.2 설계용 일사량 2.4 열평형법(heat balance method) 2.3 지중온도 2.5 복사시계열법 2.4 풍향 및 풍속 2.6 난방부하계산 2.5 ASHRAE 기상자료 2.7 시스템의 냉난방 부하 2.6 ASHRAE 연간설계조건 2.7 ASHRAE 설계조건의 계산 제 14 장 에너지 예측 및 시뮬레이션 방법 3. 기간열부하 계산용 기상자료 ······ 3.12-9 3.1 시간별 표준기상자료 형태 3.2 DOE-2 프로그램용 기상자료 1. 검토사항 ......... ······ 3.14-1 3.3 HASP 프로그램용 기상자료 2. 에너지 시뮬레이션 일반사항 3.14-1 3.4 ESP-r 프로그램용 기상자료 2.1 시뮬레이션 도구의 개발 현황 3.5 Energy Plus 프로그램용 기상자료 2.2 시뮬레이션 모델과 방법 3.6 TRNSYS 프로그램용 기상자료 2.3 시뮬레이션 모델의 특성 3.7 시간별 기상자료의 신뢰성 3.8 시간별 기상자료의 활용방법 ······· 3.14-4 3. 시뮬레이션 구성요소 모델링 및 해석 4. 실내 온습도 조건 ······· 3.12-10 3.1 건물 열부하 해석 3.2 건물 열부하 구성요소 5. 환기 및 침입외기 ·· 3.12-12 3.3 (2 차) 시스템 구성요소 5.1 환기 및 침입외기의 운영 메커니즘 3.4 1 차 시스템 구성요소 5.2 자연환기 3.5 시스템 모델링 통합방법 5.3 상업 및 공공건물의 누기 4. 종합 시스템의 해석 3.14-18 6. 내부열 취득 3.12-22 4.1 전체 시스템의 구축방법과 연성 해석법 6.1 인체 4.2 연성계산의 유의 점 및 응용 6.2 조명 4.3 데이터 구동 모델링 6.3 동력 6.4 기기 제 15 장 실내환경 관련 시뮬레이션 7. 침입외기와 습기 이동으로 인한 열취득 .... 3.12-31 7.1 침입외기 1. 전산유체역학 ........ 3.15-1 1.1 기본 이론 제 13 장 부하계산 1.2 격자 생성(mesh) 1.3 경계 조건 1. 주거용 건물의 부하계산 3.13-1 2. 멀티 존 기류 및 오염물질 전달 모델링 ... 3.15-8 1.1 주거용 건물의 부하특성 2.1 건물의 공기유동 개요 1.2 주거용 건물의 부하계산법 2.2 멀티 존의 공기유동 모델링 기본 이론 1.3 부하계산 조건과 개념 2.3 멀티 존 오염물질 전달 모델링 기본 이론 1.4 냉방부하계산 2.4 멀티 존 모델링의 보정 1.5 난방부하계산 2.5 멀티 존 모델링의 검증 2. 비주거용 건물의 부하계산 ········ 3.13-11 3. 건축 환경 시뮬레이션 ....... ····· 3.15-14 2.1 부하계산법 변천 3.1 일조환경 평가 2.2 냉방부하 계산 원리 3.2 빛 환경 평가 2.3 일사 열취득 3.3 음 환경 평가(소음·진동) | {}
a3c5c403-b9e1-4968-bdd4-73807baa360f | 1권.pdf | 6 제 1 권 기 초 제 4 편 설비 일반 제 16 장 덕트설계 제 17 장 배관설계 1. 송풍계통 4.16-1 1. 개요 ....... 4.17-1 1.1 개요 1.1 일반사항 1.2 베르누이 방정식 1.2 배관의 압력강하 1.3 압력과 수두 2. 수배관 4.17-6 1.4 송풍계통의 구성 2.1 유량 1.5 송풍계통의 설계 2.2 배관소음 2. 실내공기분포 ........ 4.16-4 2.3 부식 2.1 취출 및 흡입기류의 일반성질 2.4 수배관의 노화 2.2 취출기류와 실내공기분포 2.5 수격현상 2.3 취출기류에 대한 설계지침 2.6 기타 배관재료 및 고려사항 2.4 실내기류분포의 예측 3. 순환수 배관 ······ 4.17-8 3. 덕트 압력손실 4.16-16 일반사항 3.1 3.1 덕트내의 기류 3.2 압력강하선도의 사용범위 3.2 덕트의 압력 손실 3.3 공기분리 3.3 덕트의 국부압력손실 3.4 밸브와 부속류의 압력강하 3.4 덕트의 압력손실계산 4. 온냉수배관 4.17-11 4. 덕트설계 4.16-35 4.1 일반사항 4.1 덕트 설계시 고려 사항 4.2 제어방식 4.2 덕트 설비의 누기 4.3 배관방식 분류 4.3 덕트기구의 설계풍속 4.4 수온과 수량의 결정 4.4 덕트형상의 선정 4.5 압력유지계획 4.5 덕트 설계법 4.6 기수분리기 4.6 밸런싱 댐퍼 4.7 배관계의 유량분배 4.7 덕트 설계절차 5. 관경 산정법 4.17-21 4.8 산업용 배기덕트 5.1 직관의 압력손실 5. 덕트 구조와 시공 4.16-41 5.2 국부저항 5.1 덕트재료 5.3 관경 결정법 5.2 덕트시공 5.4 자동제어 밸브의 선정 5.3 덕트 기밀시험 6. 펌프의 선정 4.17-26 6. 송풍기 선정 4.16-52 펌프의 소요양정 및 축동력 6.1 6.1 송풍기 압력 6.2 펌프의 특성곡선과 운전점 6.2 송풍기의 송풍량 6.3 펌프의 연합운전 6.3 송풍기와 덕트 연결 6.4 배관설비저항의 합성 6.4 덕트 시스템 영향 7. 수격현상의 방지법 4.17-28 6.5 송풍기 선정 7.1 개 요 6.6 TAB 고려 사항 | {}
f867037f-f150-493d-b101-e2e300306ecf | 1권.pdf | 차 례 7 7.2 수격현상의 방지책 3.5 압력 온도계 3.6 바이메탈 온도계 8. 배관의 지지설계 4.17-29 3.7 서모컬러 8.1 지지장치 3.8 복사고온계 8.2 고정점의 반력 3.9 광고온계 3.10 온도 측정상 주의 사항 제 18 장 약어 및 심벌 4. 온열쾌적도 측정 4.20-6 4.1 활동량과 착의 량 4.2 물리적 변수 1. 문자표기, 설계도서, 프로그래밍을 위한 4.3 온열쾌적도의 계산 약어표기 4.18-1 5. 압력 측정 4.20-7 2. 글자 심벌 ........ 4.18-1 5.1 절대압력 측정 3. 첨자 ......... 4.18-1 5.2 차압 측정 5.3 변동압력 측정 4. 배관시스템표기 ....... ··· 4.18-16 6. 유속측정 4.20-9 6.1 피토관에 의한 측정 6.2 열선에 의한 측정 제 19 장 공학표기 및 단위 6.3 회전날개차에 의한 측정 6.4 컵 풍속계 1. 단 위 4.19-1 6.5 레이저도플러 유속계 1.1 차원과 단위 6.6 유동가시화에 의한 유속측정 1.2 단위계 7. 유량측정 4.20-12 1.3 단위환산 7.1 벤투리, 노즐 및 오리피스 유량계 2. 물리상수 및 물성치 ······ 4.19-7 7.2 위어에 의한 측정 2.1 물리상수 7.3 로타미터(면적가변형 유량계) 2.2 재료의 물성치 7.4 터빈 유량계 7.5 용적식 유량계 3. 무차원수 ....... ... 4.19-7 7.6 전자 유량계 7.7 칼만 보텍스 유량계 7.8 초음파 유량계 제 20 장 측정법 7.9 질량유량의 측정 7.10 속도분포 이용 유량 측정 7.11 후드형 풍량계 1. 용 어 4.20-1 7.12 환기횟수에 의한 풍량 측정 2. 오차분석 ..... 4.20-2 8. 회전속도 측정 4.20-18 2.1 오차원 8.1 회전속도계 2.2 오차의 평가 8.2 스트로보스코프 3. 온도측정 4.20-3 8.3 교류 속도 발전기 3.1 유리막대 온도계 9. 습도 측정 .... 4.20-19 3.2 열전대 9.1 기본사항 3.3 저항온도계(RTD) 9.2 건습구 온도계 3.4 서미스터 9.3 노점습도계 | {}
81bdd636-399b-478f-89f1-936cf27886fc | 1권.pdf | 8 제 1 권 기 초 9.4 전기식 습도계 9.5 모발 습도계 10. 실내공기질 측정 ......... ............ 4.20-21 10.1 가스상 오염물질 1.1 과학사 개요 10.2 입자상 오염물질 1.2 기계설비사 개요 11. 소음 및 진동 측정 ··········· ········· 4.20-23 11.1 소음측정 11.2 진동측정 12. 전기량 측정 .......... .......... 4.20-24 12.1 전압 12.2 전류 12.3 전력량 12.4 전기저항 12.5 역률과 위상 12.6 주파수 제 21 장 규격, 기준 및 표준 제 22 장 건축기계설비의 역사 1. 문명의 발달과 기계설비 .............................. 4.22-1 2. 기계설비 기술별 발전사 ............. ············· 4.22-2 2.1 급배수 위생설비 2.2 난방기술 2.3 냉동과 냉장 기술 2.4 공조설비 3. 국내 기계설비 기술의 발전 ······················ 4.22-18 3.1 선조들의 지혜 3.2 위생설비 3.3 난방 3.4 냉동과 냉장 3.5 공조 | {}
43307cbb-4213-425a-955f-92f7786bc3d8 | 1권.pdf | 제 1 편 설비 기초 | {}
be848a92-4376-47a5-95ae-d7975fdc7c7a | 1권.pdf | 제 1 편 ¦ 제 1 권 ¦ 편찬위원 김석현 황동곤 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 1 편 ¦ 책임위원 윤 린 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 1 장 오동욱 ¦ ¦ ¦ 제 2 장 김석현 ¦ ¦ ¦ 제 3 장 박창용 ¦ ¦ ¦ 제 4 장 정재동 ¦ ¦ ¦ 제 5 장 이장현 ¦ ¦ ¦ 제 6 장 신영기 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 김광호 서항석 ¦ | {}
d8992a4f-2f8b-447f-89b4-3b1109ea3705 | 1권.pdf | 제 1 장 열역학 1.1-1 제 1 장 열역학 1. 열역학 기초 1.1 열역학 기본개념 열역학은 에너지, 에너지의 변환 그리고 연관된 물질의 상 태량 및 그 변화를 연구하는 학문이다. 열역학 1, 2 법칙에서 부터 냉동사이클에 이르기까지 본 장에서 다루어지는 내용에 앞서서 몇 가지 열역학 기초 개념에 대한 정리가 필요하다. 열역학에서 "시스템"(system)은 물리적인 공간이나 어떠 한 물질 또는 그 일부분에 의해 규정되는 폐곡면(closed surface) 내부를 지칭한다. 이 폐곡면은 시스템과 그 주변을 분리하는 경계가 되며, 이 경계는 고정되어 있거나, 움직일 수 있으며 가상의 경계일 수도 있다. 이러한 시스템 내부 혹은 경계면을 통과 하는 엔트로피와 에너지가 열역학에서는 매우 중요하다. 엔트로피는 시스템 분자들의 무질서도(disorder)를 나타낸 다. 한 시스템이 잘 섞여 있다면 큰 엔트로피를 가지며, 잘 정 리되어 있거나, 섞이지 않은 시스템은 작은 엔트로피를 가진 다. 에너지는 물체나 시스템이 가지고 있는 일을 하는 능력을 총칭한다. 에너지의 종류는 저장에너지와 과도에너지로 분류 할 수 있다. 열역학에서 다루는 저장에너지는 열에너지, 위치 에너지, 운동에너지, 화학에너지와 핵에너지 등이 있다. 과도 에너지는 열, 일, 기계 혹은 축에너지와 유동에너지 등으로 세 분화된다. 시스템은 상태량(property)의 관찰을 통하여 그 특성을 확 인할 수 있다. 시스템의 대표적인 열역학 상태량은 온도, 압력 과 비체적 혹은 밀도이다. 추가적으로 엔트로피, 에너지와 엔 탈피 등의 상태량이 열역학에서 다루어진다. 이러한 상태량의 구체화를 통하여 시스템의 상태(state)가 정의 된다. 어떠한 시스템의 상태가 변화하는 경우, 이는 상태량의 변 화로 나타나며, 이러한 변화를 과정(process)이라고 한다. 과 정은 하나의 평형상태에서 다른 평형상태에 이르기까지의 경 로와 이 과정 중 시스템 경계에서의 상호작용으로 설명할 수 있다. 과정 혹은 여러 과정을 거치면서 초기와 최종 상태가 동일한 경우, 이러한 과정을 사이클(cycle)이라고 한다. 어떠 한 시스템이 한 사이클을 거치면 동일한 처음과 최종 상태량 을 가지게 된다. 모든 밀폐 냉동시스템은 사이클로 작동된다. 순수한 물질은 균일하며 그 화학적 조성이 변화하지 않는 다. 기체, 액체 혹은 고체의 상(phase)으로 존재할 수 있으나 모든 상에서 화학적 조성은 변하지 않는다. 물질의 온도 및 압력 상태량에 따라서 포화액체, 과냉각액체, 포화증기, 과포 화증기 등으로 지칭할 수 있다. 건도(quality)는 물질의 끓는 점에서 액체와 기체 상태가 동시에 존재하는 경우의 전체 질 량 대비 기상 질량의 비로 정의 된다. 1.2 열역학 제 1 법칙 열역학 제 1 법칙과 제 2 법칙은 모두 경험 또는 실험에 의 하여 확인된 일부의 사실을 일반화하여 공식화한 것이다. 열 역학 제 1 법칙은 관심의 대상으로 잡은 물질의 집합인 밀폐시 스템에서의 열, 일과 에너지 보존을 공식화한 것이다. 일은 힘 과 거리를 곱한 양으로 정의 되며 이를 바꾸어 압력과 체적변 화의 곱인 8W = p dV (1) 로 계산할 수 있다. 여기서 8W 는 압력 p 인 시스템의 체적변 화가 dV 일 때, 시스템이 한 일을 나타낸다. 시스템의 내부에 너지 변화량 dU 는 시스템이 단열되었을 때, 상태변화에 소요 되는 일로 정의 한다. 이를 식으로는 dU = - SWad (2) 로 표시할 수 있으며 하첨자 ad 는 단열을 뜻한다. 경험에 의 하면, 시스템이 단열과 정으로 한 상태에서 다른 상태로 변화 할 때 필요한 일 8Wad 는 과정에 관계없이 일정하다. 따라서 식(2)로 정의 한 내부에너지는 상태만의 함수임을 알 수 있다. 일반적인 비단열과 정에 대해서는 식(2)를 8Q = dU+8W 로 쓸 수 있다. 이는 단열과 정에서 식(3)의 좌변이 0 이 되던 것을 8Q 로 바꾸어 쓴 것이며, 여기서 이를 8Q 를 열이라고 정 의한다. 이 양은 시스템의 경계를 통하여 온도차에 의한 에너 지 전달로 생각할 수 있다. 식(3)을 두 상태 1 과 2 사이에 대 하여 적분하면 (3) 1Q2 = U2- U1+ 1 W2 (3a) 로 된다. 여기서 U2- U1 은 두 상태사이의 내부에너지의 변화 량, 1 W2 는 시스템이 행한 일의 양, 182 는 시스템에 주어진 열전달량을 나타낸다. 일 1 W2 는 준평형과 정에서 식(1)에 따라 1W2= S2pdv 로 계산할 수 있으며, 적분을 p 와 V 사이의 관계에 따라 행할 수 있다. 위에서 설명한 밀폐시스템에서의 식들의 값들은 시 간에 따라서 변화하지 않는 정상상태인 경우가 대부분이다. 그러므로 식(3)을 시간으로 나누어 (1a) Q = U+ W 으로 표시할 수 있다. 여기서 ·은 단위 시간동안의 변화량을 뜻한다. 대부분의 공학문제에서는 시스템의 경계를 통하여 물질이 출입하게 되며 이를 개방시스템이라 부른다. 시스템의 에너지 변화량은 시스템 경계를 통하여 출입하는 (4) | {}
0dd5d831-0325-4936-97e8-a8ae45ef7e24 | 1권.pdf | 1.1-2 제 1 편 설비 기초 ![image](/image/placeholder) Ws �m e よ Ami Q 그림 1 개방시스템에서의 에너지입출입 내부에너지, 운동에너지, 위치에너지와 유동에너지로 구성된 다. 내부에너지와 유동에너지는 h= u+pu 이며 이를 엔탈피 h 로 표시할 수 있다. 여기서 U 는 유체의 비 체적이다. 개방시스템에서의 에너지식은 다음과 같이 쓸 수 있다. △E = △Q - ��+�m,(h,+��,2+gz) -Amehe +��2+g2) (5) 여기서 △E 는 어느 시간사이 시스템의 에너지 증가량, Am 은 유입 유출된 질량, 등 V2 와 gZ 는 각각 속도 및 위치에너 지항을 나타내며 첨자 i 와 e 는 각각 입구와 출구를 뜻한다. 이 식의 각 항은 단위시간에 대한 값들로 바꾸어 쓸 수 있고 입출구가 여러개 있을 때는 (6) E = Q - W+Dm.(h,+늘보,+02) -2mg(h.+�V2+g2) 가 된다. 한편 시스템의 상태가 시간에 따라 변화하지 않는 정 상상태의 경우 E = 0 이므로 Q + Dm,(h,+�V2+92) = W + Eme(he +를 1.2+9ze) 로 된다. 이 때에는 Emi= Eme 이 추가적으로 만족되어야 한다. 1.3 열역학 제 2 법칙 열역학 제 1 법칙은 시스템에 내부에너지가 상태량으로 존 재하고, 시스템의 열, 일 및 에너지 보존을 기술한 법칙이다. 열역학의 제 2 법칙에서는 엔트로피라고 부르는 물리량이 시스 템에 존재하며 에너지와 는 달리, 과정에서 보존되지 않고 생 성됨을 기술한다. 밀폐시스템에 대한 에너지식인 에서 8Q 는 과정에 따라 그 적분값이 달라지는 불완전미분량 이다. 이 불완전미분량 8Q 는 마찰, 온도차, 압력차 등이 없는 이상적인 과정에서는 열역학적 온도 T 를 사용하여 8Q = dU+8W SQ dS = T rev (8) (9a) 로 엔트로피 S 를 정의 하여 완전미분으로 바꿀 수 있다. 여기 서 하첨자 rev 는 이상적인 가역과 정을 뜻한다. 이와 같이 정 의된 엔트로피는 과정과 는 관계가 없고, 주어진 상태에 의하 여 결정되므로 두 상태 1 과 2 사이의 엔트로피 변화는 S2-S1 = /2( 우 rev 로 계산할 수 있다. 그러나 일반적인 실제과 정에 대한 엔트로 피는 식(9a) 또는 식(9b)로 계산할 수 없고 (9b) 8Q dS = + △�s T 또는 (10) S2 - S1= f20+0s 로 계산하여야 한다. 여기서, (10a) ¦ dS ¦ 또는 S2-S1 : 시스템의 엔트로피 변화량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 8Q ¦ : 열전달에 의한 엔트로피 플럭스(flux) ¦ ¦ T ¦ ¦ ¦ A⌀s 또는 ¦ 0s : 생성엔트로피 ¦ 이며 우와 dS 의 항은 0 보다 크거나 작은 어느 값이라도 될 수 있으나 생성엔트로피 △�s 나 0s 는 항상 0 보다 작을 수는 없다. dS 이 0 인 경우는 이상적인 과정에 대한 것으로 식(9a) 또는 식(9b)에 해당된다. 엔트로피 계산에 사용하는 온도 T 는 절대온도로서, 켈빈 단위로 쓰고, 섭씨온도 t °C 와는 (6b) (6a) T= t + 273.15 (7) 의 관계가 있다. 에너지의 단위는 kJ 을 사용하고 엔트로피의 단위는 kJ/K 또는 kJ/(kg · K)로 표시할 수 있다. 즉 시스템 의 엔트로피 변화량 △S'는 왕 △S = ��miSi- ��meSe+E +0s Tk 로 쓸 수 있다. 여기서 첨자 i,e 는 다시 각각 입구와 출구를 표시하며 Q/T 는 온도 T*에서 왕의 열전달이 이루어져 발 생되는 엔트로피 플럭스, 0s 는 과정동안의 생성엔트로피를 뜻 한다. 이 식은 단위시간에 대하여 (11) (12) | {}
7668b0ec-097d-4050-919c-688e2f30ab88 | 1권.pdf | 제 1 장 열역학 1.1-3 k S = Emisi- Emese+E +0s Tk (12a) 으로 쓸 수 있다. 식에서 s 는 단위 질량당 엔트로피인 비엔 트로피를 나타낸다. 정상상태인 경우에는 is = 0 이므로 Qk Emisi-Emese+E +0s = 0 Tk (12b) 이 된다. 또한 입출구가 각각 1 개씩인 정상상태의 개방 시스 템에서는 mi = me = m 이므로 qk 8e= Si+ � +0s Tk (12c) 로 쓸 수 있고 단열과 정에 대하여는 qk= Q/m= 0 이므로 se= si+0s (12d) 즉 se≥ Si 임을 알 수 있다. 1.4 가용에너지 많은 실제 열역학적 과정에서 에너지전달 및 물질전달은 압력과 온도 또는 화학성분이 일정하게 유지되는 대기와 이루 어지고 있다. 동력기관이나 냉동기를 이상화하여 사이클 과정으 로 해석할 수 있기도 하나 대부분의 실제과 정이 사이클을 이루 는 것은 아니다. 이러한 경우 가용에너지(available energy) 개념을 이용하면 편리하다. 가용에너지는 동력발생기관이 고온의 열원으로부터 열에너 지를 받아 대기에 방출하면서 얻는 최대 이상적인 축일(기계 적 또는 전기적인 일)로 생각할 수 있다. 반대로 냉동시스템 Chart Title: 그림 2 폐 시스템인 거 Pollutri Chart Type: line T0 T, p P0 Ws item_01 0 1 1 0 그림 2 밀폐 시스템의 가용에너지 의 경우에는, 정해진 냉동용량에서 소요되는 최소일로 생각할 수 있다. 열역학의 제 1 법칙은 열과 일이 모두 시스템의 내부 에너지로 변환될 수 있음을 설명하고 있다. 하지만 제 2 법칙 때문에 어떠한 이상적 과정을 통하여도 모든 열이 일로 바뀔 수는 없다. 즉 열역학적으로 열의 가용성은 일에 비하여 낮다. 가용에너지 해석은 지구상 자연상태를 기반으로 하는 것이 므로 기준상태를 정하여야 하며, 특별히 명시하지 않는 한 압 력은 Po = 1 atm, 온도는 To = 25 °C = 298.15 K 로 택한다. 대기와 의 물질교환이 있는 경우까지 고려할 때에는 대기의 성 분에 대한 기준까지도 정하여야 하나 보통은 이를 필요로 하 지 않는다. 밀폐시스템에서의 가용에너지를 해석하기 위하여 그림 2 와 같은 피스톤-실린더로 이루어진 장치를 고려한다. 시스템 내 의 유체가 온도 To 의 대기와 열교환 Q* 하며, 피스톤이 압력 P0 의 대기와 접하여 변화하는 과정을 생각하자. 실린더내의 상태가 과정동안 1 에서 2 로 변화하며 이 시스템에 대하여, Q- W = U2-U1 (13a) S2-S1 = Q"/To+0s (13b) 가 성립된다. 여기서 시스템의 일 W 는 유체에 의한 축일 Ws 와 체적 팽창에 의한 일 Wu= P0(V2 - V1)로 나눌 수 있으며 이 중 W 의 일은 단순히 대기에 대하여 행한 일로서 유용하게 사용되 지는 않는다. 따라서 유용에너지(useful energy) Wu 는 식(13 a, b)로부터 Wu= (U1+PoV1-ToS1) -(U2+20V2-TOS2)- To⌀s (14) 가 된다. 두 상태 1 과 2 사이의 유용에너지는 이상적인 과정 즉 생성엔트로피가 Us= 0 일 때 최대가 되어 w⌀ = (Ut+p0V - ToS1) -(U2+P0V2-TOS2) 로 계산할 수 있으므로 이를 밀폐시스템에서의 가용에너지 (available energy)라고 부른다. 동력발생과 정에서는 유용에너지 Wu 와 가용에너지 Wo 가 모두 양의 값을 가지며 (15) 이다. 따라서 이 과정에 대한 합리적 효율로서 유용도(effecti- veness) 8 을 Wu ≤ wo 로 정의 할 수 있다. 만약 Wu <0, WO <0 로서 냉동기와 같이 일이 음수인 과정에 대하여도 Wu ≤ WO 는 그대로 성립된다. 이 때 I Wu¦ ≥ I WO I 이므로 유용도 g 은 3 = Wu/ Wo (16) | {}
0820960b-0065-4284-b38c-62d5a0947e86 | 1권.pdf | 1.1-4 제 1 편 설비 기초 8 = I Wo I/I Wu I 로 정의 할 수 있다. 식(16)나 식(17)로 정의 한 유용도는 최대 1 의 값을 가지므로 실제과 정의 성능을 판단하는 편리한 기준 이 된다. 가용에너지 W 의 최대값은 상태 2 가 대기상태 To, po 로 되 는 경우이며 이 때의 Wo 는 엑서지(exergy)로 부른다. 임의 의 온도, 압력에 대한 밀폐시스템의 엑서지 ⌀m 는 ⌀= (U+poV- ToS)-(Uo+PoVo- ToSo) 로 쓸 수 있다. 여기서 U0, V 와 S0 는 각각 po 와 To 에서 계산한 내부에너지, 체적 및 엔트로피이다. 식(18)에 의한 엑서지를 사 용할 때 밀폐시스템의 유용에너지 Wu 와 가용에너지 Wo 는 Wu = ⌀ml �⌀m2 - To⌀s WO = ⌀ml - ⌀m2 로 표시할 수 있다. (17) 정상상태의 개방시스템에 대한 가용에너지도 밀폐시스템에 서의 경우와 유사하게 설명할 수 있다. 그림 3 은 입구와 출구 가 각각 1 개씩인 개방시스템이 대기와 열교환 Q*를 행하여 W 의 일을 발생시키는 경우를 나타낸 것이다. (18) (19) (20) ![image](/image/placeholder) W 2 To 그림 3 개방시스템의 가용에너지 정상상태만을 고려하므로 시스템의 체적은 일정하다. 여러 개의 입출구를 가진 개방시스템에 대하여 에너지식과 엔트로 피식은 다음과 같다. Q - W = 20m.(h.+를 V2+g2) - �m,(h,+��2+g2) ��m�S�-E�m:St= Q/T0+0s (21b) 위의 두 식을 정리하면 시스템에 의한 일 즉 유용에너지 Wu= W 는 (21a) Wu = ��mihi- ToSi+��2+92) - 20mlh,-2,0,+를 1,2,2+02)-I,8, (22) 로 계산할 수 있으며 가용에너지는 이상적인 경우, 즉 �s= 0 에 대하여 WO = E�mihi - Tosi+ [�2+92) - 2�m.(he-Tos.+��.2+g20) 가 된다. 개방시스템에 대한 유용도 g 는 밀폐시스템에서의 식 (16) 또는 식(17)와 동일하게 사용할 수 있다. 또한 개방시스 템에 대한 엑서지는 (23) ⌀m = ��m,(h+ [V2+gZ-Tos) - 2�m。(ho+��+g4- Toso) (24) 로 정의 하며 단위질량에 대하여 속도 및 위치에너지 항을 제 외하고 ⌀m= (h- ToS)-(ho - Toso) (24a) 를 수표 및 도표화하여 사용할 수 있다. 1.5 기체의 상태식 기체의 상태식은 평형상태에서 압력, 비체적 및 온도 사이 의 관계를 f(p, v, T)=0 과 같이 수학적으로 표현한 것이다. 그러나 대부분의 물질에 대하여 광범위한 온도, 압력에서 함수 f(p, v, T)의 형태는 대단히 복잡하여 수식으로 표시하더라도 경우에 따라서는 실 용적이 아니다. 따라서 이들 관계를 수표 또는 도표화하기도 한다. 최근 전자계산기의 활용으로 상당히 복잡한 식까지도 쉽게 계산이 이루어지므로 수표나 도표를 대신한 수식의 활 용범위가 점차 넓어지고 있다. 1) 이상기체의 상태식 비교적 낮은 압력과 높은 온도에 적용할 수 있으며 (25) pu = RT 로 나타낸 식이다. 여기서 R 은 일반기체상수로 R = 8.31434 kJ/(kmol · K)이다. 2) 비리얼(virial) 상태식 압력 또는 비체적의 항으로 다음과 같이 표시한 식이다. pv = 1+B/u+C/v2+ ... (25a) RT pv =1+B'p+C'p2+ ... (25b) RT 계수 B, C 또는 B', C'은 모두 온도만의 함수이며 B' = B/RT, C'= (C-B2)/(RT)2 의 관계가 있으며 제 2 항, 3 | {}
6d42332d-9e5f-43d8-8299-791bb8b29f27 | 1권.pdf | 제 1 장 열역학 1.1-5 항까지 사용함에 따라 적용범위가 크게 확장된다. 3) 압축성인자 Z = pv/RT (26) 로 표시한 식으로 보통 Z 를 압력 p 와 온도 T 의 함수로 도표 화하여 사용한다. 4) Beattie-Bridgeman 상태식 RT(1-g) A2 p = (U+B) v2 (27) 으로 표시한 식이다. 여기에 A = Ao(1-a/v), B= B0(1-6 /v), 8 = c/vT3 이고 Ao, a, Bo, b 와 c 는 각각의 기체에 따른 상수이다. 5) Benedict-Webb-Rubin 상태식 p = (RIT)0)+(B,RT-A,-G/Z9/M2+(NRO7-0)/* +a/v8+[0(1+7/02)e-18]/0320 (28) 으로 표시한 식으로 Ao, Bo, Co, a, 6, C, �와 �는 모두 상수이 며 임계점에서의 밀도까지 적용할 수 있다. 6) 엔탈피와 엔트로피 이상기체의 엔탈피와 엔트로피는 온도만의 함수로서 비열만 알려져 있으면 간단히 계산할 수 있으나 실제유체의 경우에는 비열 외에도 압력, 비체적과 온도 사이의 관계를 나타내는 상태 식이 알려져 있어야 계산이 가능하다. 압력과 온도를 독립변수 로 할 때 엔트로피와 엔탈피는 다음 식으로 계산할 수 있다. s = s2+ RInPo+ /P[R/p-(007)]dp + �(C./T)dT To (29) h = h�+ SPOLV- 21 공성 )_dp+ ST.CodT (30) 위의 식에서 To, Po 는 기준점의 온도와 압력을 나타내고 상첨자°는 압력이 극히 낮아 이상기체로 취급할 수 있을 때의 상태량을 나타낸다. 열공학적 성질에 대한 대부분의 수표와 도표는 식(27)과 식(30)로 작성된 것이다. 1.6 수증기의 성질 표 1 은 -60°C 에서 200°C 사이에서의 포화상태인 물의 열역 학적 물성치를 보여주고 있다. 이 표의 결과 들은 Hyland 와 Wexler 의 관계식으로부터 계산된 값들이다. 엔탈피 및 엔트로피의 값은 물의 3 중점, 0.01 °C 에서의 값 을 0 으로 기준 삼았다. 또한 습공기의 물성값을 컴퓨터를 사 용하여 계산하는 데 수증기의 포화 압력값에 대한 함수식을 필요로 한다. 고체상태의 물인 얼음에서의 포화증기압은 -100°C 와 0°C 사이에서 다음과 같이 계산할 수 있다. ln(pws)(7)= C1/T+C2+C3T+C4T2 +C573+C6+ C7ln 여기서, (31) ¦ Pws ¦ : 포화압력, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T ¦ : 열역학적 온도, K ¦ ¦ C1 ¦ : -5674.5359 ¦ ¦ C2 ¦ : -0.515230 58 ¦ ¦ C3 ¦ : -0.967 784 3x10-2 ¦ ¦ C4 ¦ : 0.622 157 01x10-6 ¦ ¦ ¦ : 0.207 478 25x10-8 ¦ ¦ C5 ¦ ¦ ¦ C6 ¦ : -0.948 402 4x10-12 ¦ ¦ 억 ¦ : 4.163 501 9 ¦ 또한 액체상태의 물의 0°C 에서 200°C 사이에서의 포화압력 은 다음과 같이 계산할 수 있다. ln(pws)(T)= C8/T+C9+C10T +C1172+C127⌀+C13in ¦ C8 ¦ : -5800.2206 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Cg ¦ : -5.516 2560 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ C10 ¦ : -0.048 640 239 ¦ ¦ C11 ¦ : -0.417 647 68x10-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ C12 ¦ : -0.144 520 93x10-7 ¦ ¦ C13 ¦ : 6.545 9673 ¦ (32) 2. 동력 사이클 열역학의 응용 중에서 가장 중요한 것은 연속적으로 열을 일로 전환하는 것이다. 이러한 목적을 달성하기 위하여 동력 사이클을 따라 작동되는 열기관을 이용한다. 열역학적 사이 클은 일련의 열역학적 과정으로 구성되어 있으며, 최종상태 는 항상 초기상태로 되돌아간다. 이러한 각각의 과정은 보통 시스템의 상태량들 중 하나가 일정한 상태로 진행된다. ¦ 등온 과정(isothermal process) ¦ : T = 일정 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 등압 과정(isobaric process) ¦ : p = 일정 ¦ ¦ 등적 과정(isometric process) ¦ : v = 일정 ¦ 그림 4 Carnot 사이클의 p-u 선도 및 T-s 선도 ![image](/image/placeholder) p T◆ T=일정 2 2 =일정 4 3 4 3 U S | {}
3bce2186-446e-4c06-b5ff-93efc9fee4c9 | 1권.pdf | 1.1-6 제 1 편 설비 기초 표 1 포화상태의 물의 열역학적 성질(1) ¦ 온도 ¦ 절대압력 kPa ¦ 비체적, m2/kg ¦ 비체적, m2/kg ¦ 비체적, m2/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 ¦ 절대압력 kPa ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ 포화수증기 ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ 포화수증기 ¦ ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ 포화수증기 ¦ 온도 ¦ ¦ t°C ¦ p ¦ Vig Vi ¦ Vig vjg ¦ v g ¦ hi/hr ¦ hig/ h⑲ ¦ h g ¦ Si/ Sj ¦ ¦ Sig s ㊴ ¦ 8g ¦ °C ¦ ¦ -60 -59 -58 -57 -56 -55 -54 -53 -52 -51 -50 -49 -48 -47 -46 -45 -44 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33 -32 -31 -30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -17 -16 -15 - ¦ 0.001 08 0.00124 0.001 41 0.00161 0.001 84 0.00209 0.00238 0.00271 0.00307 0.00348 0.00394 0.00445 0.00503 0.00568 0.00640 0.00721 0.00811 0.00911 0.01022 0.011 47 0.01285 0.01438 0.01608 0.01796 0.020 04 0.02235 0.02490 0.02771 0.03082 0.03424 0.03802 0.04217 0.04673 0.051 74 0.057 25 0.06329 0.06991 0.07716 0.08510 0.09378 0.10326 0.11362 0.12492 0.13725 -16 0.15068 0.16530 0.001 -14 0.181 22 -13 -12 0.21732 11 0.23774 ¦ 0.001 082 0.001 082 0.001 082 0.001 082 0.001 082 0.001 082 0.001 082 0.001 083 0.001 083 0.001 083 0.001 083 0.001 083 0.001 083 0.001 083 0.001 083 0.001 084 0.001 084 0.001 084 0.001 084 0.001 084 0.001 084 0.001 085 0.001 085 0.001 085 0.001 085 0.001 085 0.001 085 0.001 085 0.001 086 0.001 086 0.001 086 0.001 086 0.001 086 0.001 086 0.001 087 0.001 087 0.001 087 0.001 087 0.001 087 0.001 087 0.001 087 0.001 088 0.001 088 0.001 088 0.001 088 088 0.001 088 0.19852 0.001 089 0.001 089 0.001 089 ¦ 90942.00 79858.69 70212.37 61 805.35 54 469.39 48 061.05 42 455.57 37 546.09 33242.14 29 464.67 26145.01 23223.69 20 651.68 18383.50 16381.35 14612.35 13047.65 11 661.85 10433.85 9344.25 8376.33 7515.86 6750.36 6068.16 5459.82 4917.09 4432.36 3998.71 3610.71 3263.20 2951.64 2672.03 2420.89 2195.23 1 992.15 1 809.35 1 644.59 1 495.98 1361.94 1240.77 1131.27 1032.18 942.46 861.71 787.48 720.59 659.86 554.45 ¦ 90942.00 79858.69 70212.37 61 805.35 54 469.39 48 061.05 42 455.57 37 546.09 33242.14 29 464.67 26145.01 23223.70 20 651.69 18383.51 16381.36 14512.36 13047.65 11 661.85 10433.85 9344.25 8376.33 7515.87 6750.36 6068.17 5 459.82 4917.10 4432.37 3998.71 3610.71 3263.20 2951.64 2672.01 2420.85 2 195.23 1 992.15 1 809.35 1 644.59 1 495.98 1361.94 1240.77 554.45 ¦ -446.40 -444.74 -443.06 -441.38 -439.69 -438.00 -436.29 -434.59 -432.87 -431.14 -429.41 -427.67 -425.93 -424.27 -422.41 -420.65 -418.87 -417.09 -415.30 -413.50 -411.70 -409.88 -508.07 -406.24 -404.40 -402.56 -400.72 -398.86 -397.00 -395.12 -393.25 -391.36 -389.47 -387.57 -385.66 -383.74 -381.34 -379.89 -377.95 -376.01 -358.17 ¦ 2836.27 2836.46 2836.64 2836.81 2836.97 2837.13 2837.27 2837.42 2837.55 2837.68 2837.80 2837.91 2838.02 2838.12 2838.21 2838.29 2838.37 2838.44 2838.50 2838.55 2838.60 2838.64 2838.76 2838.70 2838.71 2838.73 2838.73 2838.72 2838.71 2838.69 2838.66 2838.63 2838.59 2838.53 2838.48 2 838.41 2838.34 2838.26 2838.17 2838.07 2837.86 2837.33 ¦ 2389.87 2391.72 2393.57 2395.43 2397.28 2399.12 2400.98 2402.83 2404.68 2406.53 2408.39 2410.24 2412.09 2413.94 2415.79 2417.65 2419.50 2421.35 2423.20 2425.05 2426.90 2428.76 1430.61 2432.46 2434.31 2436.16 2438.01 2439.86 2441.72 2443.57 2 445.42 2447.27 2449.12 2450.97 2452.82 2454.67 2456.52 2458.37 2460.22 2462.06 2463.91 ¦ -1.5298 -1.5221 -1.5143 -1.5066 -1.4988 -1.491 -1.4833 -1.4059 -1.3905 -1,336 -1.321 ¦ -1.6854 -1,7667 -1.6698 -1.6620 -1.6542 -1.6464 -1.6386 -1.6308 -1.6230 -1.6153 -1.6075 -1,599 7 -1,591 9 -1,5842 -1.5764 -1.5686 -1.5609 -1.5531 -1.5453 -1.5376 1 -1.4756 -1.4678 -1,4601 -1.4524 -1.4446 -1.4369 -1.429 1 -1.421 4 -1.413 7 -1.3982 -1.3828 1 4 -1.3287 0 -1.3232 5 ¦ 13.3065 13.2452 13.8145 13.1243 13.0646 13.0054 12.9468 12.8886 12.8306 12.7738 12.7170 12.6608 12.6051 12.5498 12.4949 12.4405 12.3866 12.333 0 12.2799 12.2273 12.1750 12.1232 12.071 8 12.0208 11.9702 11.9199 11.8701 11.8207 11.771 6 11.7229 11.6746 11.6266 11.4790 11.531 8 11,4849 11.4383 11.3921 11.3462 11.3007 11.2555 11.2106 11.1661 8 11.0779 11.0343 0 10.9480 10.9053 10.8629 10.8208 ¦ 11.621 1 11.5677 11.5147 11.4623 11.4104 11.359 0 11.3082 11.257 8 11.2079 11.1585 11.1096 11.061 1 11.0131 10.9656 10.9185 10.871 9 10.8257 10.7799 10.7346 10.6897 10.6452 10.601 1 10.5575 10.5142 10.471 3 10.4289 10.3868 10.3451 10.3037 10.2628 10.222 2 10.1820 10.1421 10.1026 10.0634 10.0246 9.9862 9.9480 9.9102 9.8728 9.8356 9.7988 9.7623 9.7261 9.690 9.6546 -15 9.6193 9.5844 9.5497 9.5153 -11 ¦ -60 -59 -58 -57 -56 -55 -54 -53 -52 -51 -50 -49 -48 -47 -46 -45 -44 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33 -32 -31 -30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -18 2 -14 -13 -12 ¦ ¦ -18 -17 10 -10 -9 -8 -7 -6 ¦ 0.25990 0.28393 0.30998 0.33819 0.36874 0.001 - 5 0.401 76 -4 0.43747 0.001 0.47606 3 -2 0.51772 ¦ 0.001 089 0.001089 429.21 0.001090 0.001 090 090 0.001 090 090 -3 0.001 090 0.001 ¦ 604.65 508.75 467.14 394.64 363.07 334.25 307.91 283.83 261.79 ¦ 1131.27 1032.18 942.47 861.18 787.49 720.59 659.86 604.65 508.75 467.14 429.21 394.64 363.07 334.25 307.91 282.83 261.79 ¦ -374.06 -372.10 -370.13 -368.15 -366.17 -364.18 -362.18 -360.18 -356.15 -354.12 -352.08 -350.04 -347.99 -345.93 -343.87 -341.80 -339.72 ¦ 2837.97 2837.74 2837.61 2837.47 2837.18 2837.02 2837.85 2837.68 2836.49 2836.30 2835.10 2835.89 2835.68 2835.45 2835.22 2834.98 ¦ 2465.76 2467.61 2469.46 2469.46 2471.15 2474.99 2476.84 2478.68 2480.53 2482.37 2484.22 2486.06 2487.90 2489.74 2491.58 2493.42 2495.26 ¦ -1.2901 ¦ -1.3750 -1.3673 -1.3596 -1.351 8 -1,344 -1.3055 -1.2978 -1.281 4 -1.2746 -1.2669 -1.2592 -1.251 -1.2438 ¦ 11.121 10.991 10.7790 10.7375 10.6962 10.6552 10.6145 10.5741 10.5340 10.494 ¦ 9.481 2 9.4474 9.4139 9.3806 9.3476 -6 9.3149 -5 9.2825 -4 1 - ¦ -19 -9 -8 -7 9.2503 ¦ 주) ASHRAE HANDBOOK 1993 Fundamentals. | {}
461fb727-ce96-4355-8d0b-55f80051e916 | 1권.pdf | 제 1 장 열역학 1.1-7 표 1 포화상태의 물의 열역학적 성질(2) ¦ 온도 ¦ 절대압력, ¦ 비체적, m2/kg ¦ 비체적, m2/kg ¦ 비체적, m2/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 ¦ kPa ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ 포화수증기 ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ 포화수증기 ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ ¦ 포화수증기 ¦ 온도 ¦ ¦ t°C ¦ p ¦ Vig Vi ¦ vig/ vjg ¦ v g ¦ hi/hr ¦ hig/ hjg ¦ h g ¦ si/ Sj ¦ ¦ Sig 8 jg ¦ 8 g ¦ °C ¦ ¦ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 14.310 54 15.020 55 15.759 55 56 59 59 60 60 62 63 63 64 8 64 65 65 66 66 ¦ 1.402 6 1.497 8 1.4987 1.7055 1.8184 1,938 0 2.0643 2.1978 2.3388 2.4877 2,6448 2.8104 2.9851 3.1692 3.3631 3.5673 3.7822 4.0083 4,246 0 4.4959 4,7585 5.0343 5.323 9 5.6278 5,9466 6.281 0 6.631 5 6,998 7 7.3835 7.7863 8.2080 8.649 2 9.1107 9.4932 10.097 6 10.6246 11.1751 11.7500 12.349 9 12.9759 0.001013 13.6290 0 0 7 56 16.530 4 57 17.333 1 58 18.169 0 19.038 7 19.944 61 20.885 21.864 22.882 23,940 0.001 25,040 0.001020 26.180 0.001 67 27.366 68 28.596 ¦ 0.001 001 0.001 001 0.001001 0.001001 0.001001 0.001001 0.001002 0.001 002 0.001 002 0.001002 0.001 002 0.001 003 0.001 003 0.001 003 0.001003 0.001004 0.001 004 0.001 004 0.001 004 0.001 005 0.001005 0.001 005 0.001 006 0.001006 0.001 006 0.001007 0.001 007 0.001 008 0.001 008 0.001008 0.001009 0.001009 0.001010 0.001010 0.001010 0.001011 0.001011 0.001 012 0.001 012 0.001013 0.001 014 10.473 0.001 014 0.001 015 0.001 015 0.001 016 0.001016 8.369 0.001 017 0.001 017 0.001018 0.001 018 0.001 019 019 6.193 020 0.001021 5.6982 0.001 022 ¦ 93.743 88.088 82.815 77.897 73.308 69.022 65.018 61.273 57.774 54.450 51.433 48.562 45.872 43.350 40.985 38.766 36.682 34.726 32.889 31.160 29.535 28.006 26.567 25.212 23.935 22.733 21,599 20.529 19.520 18.567 17.667 16.818 16.014 15.255 14.537 13.858 13.214 12.606 12.029 11.482 10.964 10.001 9.563 9.147 8.744 0 8.009 4 7.6677 7.3428 7.033 7 6,739 7 6.459 5 5,939 7 5.6992 5.468 0 ¦ 93.744 88.089 82.816 77.898 73.308 69.16 65.018 61.273 57.773 54,550 51.434 48.563 45.873 43.351 40.986 38.767 36.683 34.727 32.889 31.161 29.536 28.007 26.568 25.213 23,936 22.734 21.600 20.530 19.521 18.568 17.668 16.819 16.015 15.256 14.538 13.859 13.215 12.607 12.029 11.483 10.965 10.474 10.001 9.566 9.147 8.744 8.3700 8.011 4 7.669 7 7.3438 255.36 7.034 7 6.7407 263.73 9 6.4609 6.1946 5.9409 ¦ 50.40 54.59 58.78 62.97 67.16 71.34 75.53 79.72 83.90 88.08 92.27 96.45 100.63 104.81 108.99 113.18 117.36 121.54 125.72 129.90 134.08 138.26 142.44 146.62 150.80 154.98 159.16 163.34 167.52 171.70 175.88 180.06 184.24 188.42 192.24 196.78 200.97 205.15 209.33 213.51 215.70 221.88 226.06 230.25 234.43 238.61 242.80 246.99 251.17 259.54 267.92 272.11 276.30 280.49 ¦ 2472.38 2470.02 2467.66 2 465.30 2 462.93 2 460.57 2 458.21 2 455.85 2543.48 2541.12 2 448.75 2 445.39 2 444.02 2 441.66 2439.29 2436.92 2534.55 2532.17 2429.80 2427.43 2425.05 2422.67 2410.29 2417.91 2 415.53 2 413.14 2 410.76 2 408.37 2 405.98 2 403.58 2 401.19 2398.79 2396.39 2393.99 2391.59 2389.18 2386.77 2384.36 2381.94 2379.53 2377.10 2374.68 2372.26 2369.83 2367.39 2364.96 2362.52 2360.08 2357.63 2355.19 2352.73 2350.28 2347.82 2345.36 2342.89 2340.42 ¦ 2522.78 2524.61 2526.44 2528.26 2530.09 2531.92 2533.74 2535.56 2537.38 2539.20 2541.02 2542.84 2544.65 2546.47 2548.28 2550.09 2551.90 2553.71 2555.52 2557.32 2559.13 2560.93 2562.73 2564.53 2566.33 2568.12 2569.91 2571.71 2573.50 2575.28 2577.07 2578.85 2580.63 2582.41 2584.19 2585.96 2587.74 2589.51 2591.27 2593.04 2594.80 2596.56 2598.32 2600.07 2601.82 2603.57 2605.32 2607.06 2608.80 2610.54 2612.28 2614.01 2615.74 2617.46 2619.19 2620.90 ¦ 0.7424 0.7934 0.881 ¦ 0.1806 0.1953 0.2099 0.2244 0.2389 0.2534 0.2678 0.282 1 0.296 4 0.3107 0.324 9 0.339 0 0.353 1 0.3672 0.381 2 0.3951 0.409 0 0.4229 0.4367 0.4505 0.4642 0.4779 0.491 5 0.5051 0.5186 0.5321 0.5456 0.559 0 0.572 4 0.585 7 0.599 0 0.6122 0.6254 0.638 6 0.651 7 0.664 8 0.6778 0.6908 0.7038 0.7167 0.7296 0.755 2 0.7680 0.7807 7.1632 0.806 1 0.8187 0.831 3 0.8438 0.8563 0.8688 0.8936 0.9060 0.9183 ¦ 8.6705 8.631 9 8.5936 8.555 6 8.5178 8.4804 8.4431 8.406 1 8.369 4 8.3329 8.2967 8.2607 8.224 9 8.1894 8.154 1 8.1190 8.0842 8.0496 8.0152 7,981 0 7.9471 7.9133 7.8790 7.8465 7.8134 7.7805 7.7479 7.7154 7.683 1 7.651 0 7.6191 7.5875 7.3560 7.524 7 7.4936 7.4626 7.431 9 7.401 3 7.370 9 7.3407 7.310 7 7,280 9 7.251 2 7,221 7 7.1924 7.1342 7.1054 7.0767 7.0482 7.0198 6.9916 2 6.9636 6.9357 7.829 6.908 6.8804 ¦ 8.851 1 8.827 2 8.8035 8.780 1 8.7568 8.7338 8.7109 8.6883 8.6658 8.6436 8.621 5 8.599 6 8.578 0 8.5565 8.535 2 8.514 1 8.493 2 8.4724 8.451 9 8.4315 8.411 2 8.391 2 8.371 3 8.351 6 8.332 0 8.3127 8.293 4 8.274 4 8.2555 8.2367 8.2181 8.199 7 8.181 4 8.1632 8.1452 8.127 4 8.1097 8.092 1 8.074 7 8.057 4 8.0403 8.0233 8.006 4 7,989 7 7,973 1 7.9566 57 7.9403 58 7,924 0 7,907 9 7.8920 61 62 7,876 1 7.860 4 7.844 3 0 7.814 0 7,7987 67 ¦ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ¦ | {}
16153453-be42-4d87-be55-3905568119bb | 1권.pdf | 1.1-8 제 1 편 설비 기초 표 1 포화상태의 물의 열역학적 성질(3) ¦ 온도 ¦ 절대압력 kPa ¦ ¦ 비체적, m2/kg ¦ 비체적, m2/kg ¦ 비체적, m2/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔탈피, kJ/kg ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 엔트로피, kJ/K ¦ 온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도 ¦ 절대압력 kPa ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ 포화수증기 ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ 포화수증기 ¦ ¦ 포화액체 ¦ 증발 ¦ 포화수증기 ¦ 온도 ¦ ¦ t°C ¦ p ¦ Vig Vi ¦ Vig Vjg ¦ Vg ¦ hi/hr ¦ hig / hjg ¦ h g ¦ Si/Sj ¦ Sig ¦ Sjg ¦ 5g ¦ °C ¦ ¦ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 122 124 126 128 130 132 132 134 134 136 138 138 140 144 148 150 154 156 158 ¦ 57.865 60.171 62.554 65.015 67.556 70.180 72.888 75.683 78.566 81,541 84.608 87.770 91.030 94.390 97.852 101.419 105.092 108.875 112.770 116.779 120.906 125.152 129.520 134.012 138.633 143.384 148.267 153.287 158.445 163.745 169.190 174.782 180.525 186.420 192.473 198.685 211.601 225.194 239.490 254.515 270.298 286.866 304.247 322.470 341.566 140 361.565 142 404.394 144 451,211 150 476.198 154 557.875 160 618.275 162 650.368 ¦ 0.001 032 0.001 033 0.001 034 0.001 035 0.001 035 0.001 036 0.001 037 0.001 037 0.001 038 0.001 039 0.001 040 0.001 041 0.001 042 0.001 043 0.001 044 0.001 044 0.001 044 0.001 045 0.001 046 0.001 047 0.001 047 0.001 048 0.001 049 0.001 050 0.001 051 0.001 052 0.001 052 0.001 053 0.001 054 0.001 055 0.001 056 0.001 057 0.001 058 0.001059 0.001 059 0.001 060 0.001 062 0.001 064 0.001 066 0.001070 0.001072 0.001074 0.001076 0.001 078 0.001 080 382.497 0.001 082 0.001 146 427.288 0.001 0.001 088 0.001 152 502.281 529.495 0.001097 587.456 0.001 0.001 102 0.001 104 ¦ 2.825 0 2,7235 2.6263 2.5331 2.4438 2.3582 2.2760 2.1973 2.121 7 2.0492 1.9796 1.9128 1.8486 1,7869 1.7277 1.6708 1.6161 1.5635 1.5129 1.4642 1.4174 1.3723 1.3290 1.2872 1,247 0 1.2083 1.1710 1.1350 1.1004 1.067 0 1.034 8 1.0038 0.9739 0.9450 0.9171 0.8902 0.8391 0.7916 0.7472 0.001068 0.7052 0.667 0 0.6308 0.5969 0.5651 0.5354 0.5075 0.4813 084 0.4567 086 0.4336 0.411 9 091 0.391 4 0.001 093 0.3722 0.001095 0.3541 0.3370 100 0.3209 0.3058 0.3069 0.291 4 ¦ 2,825 0 2.7245 2.6273 2.5341 2.4448 2.3592 2,277 1 2.1983 2.1228 2,050 2 1,9806 1.9138 1.8496 1,788 0 1,7287 1,671 8 1.6171 1.5645 1.5139 1,4652 1.4184 1.3734 1.3300 1.2883 1.2481 1.209 3 1.1720 1,1361 1.1015 1.0681 1.0359 1.0048 0.9749 0.9460 0.9182 0.891 3 0.8402 0.7927 0.7483 0.7068 0.6681 0.6318 0.5979 0.5662 0.5364 0.5085 0.4824 0.4578 6.891 0.4347 0.4130 0.3925 0.3733 0.3552 0.338 1 0.3220 0.2925 ¦ 356.01 350.21 364.41 368.62 372.82 377.03 381.24 385.45 389.66 393.87 398.08 402.29 406.51 410.72 414.94 419.16 423.38 427.60 431.82 436.04 440.27 444.72 448.72 452.95 457.18 461.41 465.64 469.88 474.11 478.35 482.59 486.83 491.07 495.32 499.56 503.81 512.31 520.82 529.33 537.86 546.39 554.93 563.48 572.04 580.60 589.18 597.76 606.36 614.97 623.58 632.21 640.85 649.50 658.16 666.83 675.52 684.22 ¦ 2295.22 2292.67 2290.11 2287.54 2284.97 2282.39 2279.81 2277.22 2274.62 2272.02 2269.41 2266.80 2264.18 2261.55 2258.92 2256.28 2253.64 2250.99 2248.33 2245.66 2242.99 2240.31 2237.63 2234.93 2232.23 2229.52 2226.81 2224.09 2221.35 2218.62 2215.87 2213.12 2213.35 2207.58 2204.80 2202.20 2 196.42 2 190.78 2 185.11 2 179.40 2 173.66 2167.87 2162.05 2 156.18 2150.28 2144.33 2 138.34 2 132.31 2 2 2 2107.70 2101.43 2095.11 2088.73 2082.31 2075.82 ¦ 2652.88 2657.79 2659.42 2664.28 2667.49 2669.09 2670.69 2672.28 2673.86 2675.44 2677.02 2678.58 2680.15 2681.71 2683.26 2684.80 2696.35 2687.88 2689.41 2690.93 2692.45 2693.96 2695.47 2696.97 2698.46 2699.95 2701.43 2702.90 2704.37 2725.83 2706.73 2711.60 2714.44 2717.26 2720.05 2722.80 2725.53 2728.22 2 2733.51 2736.11 2738.67 126.23 120.10 2743.68 113.92 2746.13 2748.55 2750.93 2753.27 2755.57 2760.04 ¦ 2651.23 2654.52 2656.16 2661.04 2662.66 2665.89 730.88 2741.19 2757.82 ¦ 1.1346 1,1463 1.1580 1.1696 1.181 2 1.1928 1.2044 1.2159 1.227 4 1,238 9 1,250 4 1,261 8 1.2732 1.284 5 1.2959 1.307 2 1.3185 1.329 7 1.341 0 1.3522 1.3634 1.3745 1.3856 1,396 7 1.407 8 1.4188 1.4298 1.4408 1.451 8 1.4627 1,473 7 1,484 6 1.495 4 1.5063 1.517 1 1.5279 1.5494 1.5709 1.5922 1.613 5 1,634 1.655 7 1.6767 1.6977 1.7185 1,739 1 1,759 9 1,7805 5.111 1.801 1 1.821 1.841 9 1.862 1.882 1.902 1.922 1,942 7 1,962 6 ¦ 6.4084 6.3834 6.3586 6.3339 6.3093 6,284 8 6.2605 6.2362 6.2121 6.188 1 6.1642 6.1404 6.1168 6.093 2 6.069 7 6.046 4 6.0232 6,000 0 5,977 0 5.9541 5.931 3 5.9086 5.8860 5.8635 5.841 0 5.8187 5.7965 5.7744 5.752 4 5,730 4 5.7086 5,6868 5,665 2 5.643 6 5.622 1 5.6007 5.5582 5.5160 5.4742 5.4326 7 5.391 4 5.350 5 5.3099 5.2697 5.2296 5,189 5.1505 3 5.0724 5 5.0338 4,9954 2 4.9573 4 4.9194 6 4.881 7 6 4.8443 4.8070 4,7701 ¦ 7.5430 7.5297 7.5166 7.5035 7.4905 7.4767 7.4648 7.4521 7.4395 7.427 0 7.4146 7.4022 7.3899 7.3777 7.3656 7.353 6 7.341 6 7.3298 7.3180 7.3062 7.294 6 7.2830 7.271 6 7.2601 7.2488 7.2375 7.2263 7.2152 7.240 2 7.1931 7.1822 7.171 4 7.1606 7.1499 7.1392 7.1286 7.1076 122 7.0869 7.0664 126 7,046 1 7,026 1 6.006 3 6,986 7 6.9673 6.978 1 9 6.929 2 6.9104 142 8 6.8735 146 6.8553 148 6.837 3 6.8194 152 6.801 7 6.7842 156 6.7669 6.7497 160 6.7327 ¦ 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 124 128 130 136 158 ¦ | {}
05971369-85fb-4035-9c24-d72ffae72db6 | 1권.pdf | 제 1 장 열역학 1.1-9 등엔트로피 과정(isentropic process) : S = 일정 단열 과정(adiabatic process) : Q = 0 교축 과정(throttling process) : h = 일정 사이클의 열효율(thermal efficiency, 7th)은 열기관(동력 사이클)의 성능평가 기준으로서 다음과 같이 정의 된다. 유효 일량 8W nth⌀ (33) 고온 열원으로부터 받은 총 열량 n 2.1 Carnot 사이클 Carnot 사이클이란 주어진 두 주어진 온도의 열원사이에 서 작동하는 가장 효율이 좋은 사이클로서 그림 4 와 같은 4 개 의 가역 과정으로 이루어져 있다. 이 사이클은 높은 열원에서 에너지를 받아 일부분을 일로 바꾸고 나머지를 낮은 열원으로 방출하는 이상적인 사이클로서 현실적으로는 불가능하다. 1 → 2 등온 가열 2 → 3 단열 팽창 3 → 4 등온 열방출 4 → 1 단열 압축 Carnot 사이클의 최대 열효율은 다음과 같은 수식으로 표 시된다. TL 7th=1- TH (34) TL : 등온 상태에 있는 저온 열원의 온도 TH : 등온 상태에 있는 고온 열원의 온도 또한 Carnot 냉동사이클은 위 Carnot 사이클이 역으로 작 동하는 사이클로서 낮은 열원에서의 에너지를 높은 열원으로 전달하는 이상적인 사이클이다. 이를 위해서 외부에서 일을 가해주어야 한다. Carnot 냉동사이클의 성능계수(COP)는 다음과 같은 수식 으로 표시된다. TL COP = TH-TL (35) 2.2 기체 동력 사이클 기체 동력 사이클은 내연기관의 기본 사이클로서 Otto 사 이클, Diesel 사이클, Brayton 사이클 등이 있고 이들은 모 두 연료를 연소시켜 생성되는 고압고온의 연소가스가 팽창되 면서 하는 일로 동력을 발생시키는 사이클들이다. 1) Otto 사이클 Otto 사이클은 스파크점화(spark ignition) 내연기관의 기 본이 되는 이상적인 사이클로 그림 5 의 4 개의 과정으로 이루 어지며 각 과정은 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) T P♠ 3 3 U= 일정 8= 일정 2 v= 일정 4 2 일정 1 U 8 그림 5 Otto 사이클의 p-v 선도 및 T-s 선도 1 → 2 압축비 v1/v2 의 등엔트로피 압축 2 → 3 일정한 체적에서 기체로의 열전달에 의한 온도 상승 3 → 4 체적 v = 04 까지 등엔트로피 팽창 4 → 1 일정한 체적에서의 열방출 Otto 사이클의 열효율은 공기의 비열이 일정하다고 가정할 때 Qin - Qout 7 == Qin m(us -u1) T4-T1 = 1 =1- m(u3 - U2) T3-T2 등엔트로피 과정(1 → 2, 3 → 4)에서 연소가스를 이상기체 (pv= RT)로 가정 할 때, puk = 일정이므로 다음과 같은 관 계식이 유도된다. (36) Tvk-1= 상수 k = Cp : 비열비 Cv (37) 식(1.37)을 상태 1 및 2 에서 적용하면 다음과 같다. T1,2= voi k-1 k-1 V3 T4 = = V4 T3 여기서, 01/U2 는 압축율을 나타내며, 또한 v4/v3 는 팽창율 을 나타낸다. 따라서 Otto 사이클의 효율은 다음과 같이 압축비(rw)의 함수로 표시될 수 있다. (38) T1 1 7 = 1 - = 1 - T2 rk-1 여기서, 압축비 rv 는 다음과 같이 정의 된다. U1 V4 r⌀= = V2 V3 2) Diesel 사이클 (39) Diesel 사이클은 압축점화 내연기관에 대응하는 이상적인 사이클로서 그림 6 의 4 개의 과정으로 이루어지며 각 과정은 다음과 같다. (40) | {}
d0a98ffa-4ce9-4ea6-a593-5744fac01214 | 1권.pdf | 1.1-10 제 1 편 설비 기초 ![image](/image/placeholder) T p = 일정 3 2 3 2 4 8 = 일정 4 U = 일정 1 s = 일정 U S 그림 6 Diesel 사이클의 p-v 및 T-s 선도 1 → 2 압축비 v1/v2 의 등엔트로피 압축 2 → 3 일정한 압력에서 기체로의 열전달에 의한 온도 상승 3 → 4 등엔트로피 팽창 4 → 1 일정한 체적에서의 열방출 Diesel 사이클의 효율은 다음과 같은 수식으로 나타낼 수 있다. qin Yout mc⌀(T3 - T2) -mc⌀(T4- T1) 7 qin mcp(T3 - T2) Cv T4-T1 1 T4-T1 =1- = 1 - Cp T3- T2 k T3- T2 여기서, k = cp/cv 는 비열비를 나타낸다. Diesel 사이클의 효율은 다음과 같이 압축비 rv 및 차단비 (cut-off ratio) rc 의 함수로 표현된다. (41) 1 1 re-1 7 = 1 - k pole-1 여기서, %는 등압상태로 연료가 연소되기 시작하는 때의 비체적에 대한 연소가 완료되는 때의 비체적의 비를 나타내며 다음과 같이 정의 되는 값이다. 연료분사 완료시의 비체적 rc 연료분사 시작시의 비체적 (상사점) 여기서, rc > 1 이어야 하며 이것은 연료를 분사하는 시간 이 필요하기 때문이다. 여기서, 압축비(rw)가 증가하면 효율 n 가 증가하고, 차단비 (r.)가 증가하면 효율 n.가 감소하게 되는 것을 알 수 있다. 3) 브레이톤 사이클 공기 표준 브레이톤 사이클은 가스터빈에 대한 이상적인 사이클로서 기본 폐쇄형 가스터빈의 동력 발생장치는 압축기, 열공급부 열교환기, 터빈과 열방출부 열교환기로 구성되어 있 다. 브레이톤 사이클은 그림 7 에 표시한 p-v 선도 및 Tーs 선도에서와 같이 다음의 과정으로 구성된다. (42) (43) 1 → 2 압력 p,에서 p2 로 등엔트로피 압축 2 → 3 일정한 압력 p2 에서 고온 열원으로부터 작동 유체로의 열전달 3 → 4 압력 p, 에서 p2 까지 등엔트로피 팽창 4 → 1 일정한 압력 P, 에서 작동유체로부터 저온 열원 으로의 열전달 공기 표준 브레이톤 사이클의 효율은 다음과 같다. Wnet = 1 - T1(T4/T1 -1) 7th QH T2(T3/ T2 -1) ![image](/image/placeholder) p T 3 2 3 p= 일정 4 S = 일정 2 일정 1 p = 일정 1 U S (44) 그림 7 브레이톤 사이클의 p-v 및 Tーs 선도 2.3 증기 동력 사이클 증기 동력 사이클은 고온부에서 유체로 열을 전달하여 증발 시키고 저온부에서 응축과 정을 거치며 열을 방출하고 일을 발생 하는 사이클이다. 기체 동력 사이클과 는 달리 유체의 상변화를 이용하여 열전달하는 사이클로서 대표적인 사이클이 랭킨 사이 클이다. 1) 랭킨 사이클 그림 8 에는 가장 기본이 되는 랭킨 사이클의 개념도 및 T-s 선도를 각각 나타내고 있다. 각 과정에서 입력 및 출력 되는 열 또는 일량은 각각 다음과 같이 정리될 수 있다. win = h2 -h1 : 작동유체의 단위질량당 펌프에 의하여 가해지는 일량. qin = h4 - h2 : 작동유체의 단위질량당 보일러에 의하여 가해지는 열량. qout = h5 - h1 : 작동유체의 단위질량당 응축기에 의하여 제거되는 열량. Wout = h4 - h5 : 작동유체의 단위질량당 터빈을 구동시켜 외부로 하는 일량. 과열기가 없는 가장 기본이 되는 랭킨 사이클의 열효율 7th 는 기본 정의 를 고려하여 다음과 같은 수식으로 나타낼 수 있다. Wout Win (h4 - h5) - (hz -h1) 7th qin (h4 - h2) 2) 실제의 랭킨 사이클 (45) 터빈의 비등엔트로피 팽창(그림 9 참조)은 이론적인 사이클 의 일보다 작은 양의 일을 얻게되는 요인이 되고 있으며, 이러 한 비등엔트로피 팽창의 원인으로는 마찰손실, 난류손실 등과 같은 현상에 의하여 발생되는 것으로 알려지고 있다. | {}
f834f3b3-bef0-492e-ba06-e46fdbf1f548 | 1권.pdf | 제 1 장 열역학 1.1-11 ![image](/image/placeholder) 4 부하 터빈 Wost 보일러 5 3 Qin 응축기 부하 Qout 2 펌프 부하 1 W V in T 3 4 2 Wout W. 5 그림 8 증기 터빈 시스템 및 T-s 선도 (기본 Rankine 사이클) 이상적인 터빈일 = h1 - h2 실제의 터빈일 = h1 - hz 여기서, h2' > h2 (46) hz = h1 nturbine h1 -h2 또한, 펌프의 경우에서도 비등엔트로피 압축 현상이 마찰손 실, 난류손실 등으로 인하여 발생하게 되며, 따라서 펌프의 효 율은 다음 수식과 같이 항상 1 보다 작은 값을 가지게 된다. h4 -hz npump h⌀ h3 랭킨 사이클에서 저온 열원으로의 방열은 응축기에 의하여 실시된다. 응축기는 터빈출구에서의 증기를 100% 포화액이 되도록 하는 것이 이상적이나, 실제로는 포화액보다 더 낮은 온도로 냉각시킴으로서 추가적인 열손실을 가져온다. 이러한 (47) 그림 9 터빈 및 펌프의 비등엔트로피 작동 Chart Type: line 1 2 3 4 5 item_01 3 4 4 5 3 과냉은 보일러에서 포화액까지 다시 가열하여야 하는 에너지 의 손실요인이 되고 있다. 이외에도 여러 가지 요인에 의하여 실제의 Rankine 사이 클은 효율저하를 가져오게 된다. 이 중에서도 무시할 수 없는 손실은 보일러에서 생성된 증기가 관로를 통하여 터빈까지 운 반되는 동안에 마찰손실 및 열손실 등에 의한 터빈 입구증기 의 엔탈피를 저하 현상이다. 3. 냉동 사이클 냉동은 에너지를 투입하여 저온열원으로부터 고온열원으로 열을 전달하는 방법이다. 냉동에는 그 작동원리 및 방법에 따 라 증기 압축 냉동, 흡수 냉동, 공기 압축 냉동 및 열전냉동 등 으로 나눌 수 있다. 증기 압축 냉동은 물질의 증발잠열을 이용하여 주위를 냉 각하고 증발된 증기를 압축한 후 냉각, 액화하여 다시 증발시 키는 방법이다. 흡수냉동은 증발증기를 흡수제가 흡수하고 흡수용 액을 가 열하여 재순환하여 물질을 냉각하는 방법이다. 공기 압축 냉동에서는 공기를 압축한 후 팽창할 때 공기의 온도가 낮아지는 것을 이용하여 물질을 냉각시킨다. 증기 압축식과 공기 압축식에서는 기계적인 에너지가 필요 하며 흡수식에는 열에너지, 열전식에는 전기에너지를 공급하 여야 한다. 열전냉동은 이종의 금속이 접합되어 있을 때 전위차가 주 어지면 한 쪽의 접점온도가 낮아져 주위가 냉각되는 것을 이 용한 것이다. 냉동기의 성능은 성능계수(COP)로서 표시하며 저온부에서 의 냉동용량과 냉동기에 소요되는 에너지의 비로서 정의 한다. 냉동의 원리로서 고온부의 열방출을 이용하는 열펌프(heat pump)의 성능은 냉동기에서의 저온부의 냉동 용량 대신에 고 온부의 방출열량과 소요에너지의 비로서 정한다. 3.1 증기 압축 냉동 기본적인 증기 압축 냉동기의 구성은 그림 10 에 설명되어 있으며 이에 대응하는 온도-엔트로피(T-s) 선도는 그림 11 에 주어져 있다. 1) 순수 또는 공비혼합물 냉매이용 냉동 사이클 냉동기는 압축기, 응축기, 팽창밸브와 증발기로 되어 있다. 증발기에서 배출된 냉매는 저압증기로 보통 포화 증기 상태로 서 압축기로 들어가 이상적인 단열 압축과 정, 즉 등엔트로피 과정을 지나 고온, 고압의 과열증기로 상태 2 에 도달한 후 응 축기로 들어가 온도가 낮아진 후 계속 일정한 압력에서 응축 된다. 상태 3 에서 냉매는 고압의 포화액으로 응축기에서 나와 팽창밸브를 거친다. 이는 교축 과정으로 상태 4 의 저압, 저온, 저건도의 습증기로 변하여 증발기에서 증발하여 포화상태 1 로 순환된다. 압축 냉동 사이클에 관계된 에너지 식은 다음과 같다. | {}
e6572ffc-e05a-400e-a6e3-a249613cdf9b | 1권.pdf | 1.1-12 제 1 편 설비 기초 ![image](/image/placeholder) 응축기 Q1 ② ③ 압축기 팽창밸브 혹은 모세관 일 ④ ① 증발기 & 그림 10 증기 압축냉동기의 구성 Chart Type: line 1 2 3 item_01 1 4 3 8 그림 11 이상적인 증기 압축 냉동 사이클의 T-s 선도 1 → 2 압축기 : W12 = (h2 - h1)m 2 → 3 응축기 : Q23 = (h2 -hz)m 3 → 4 팽창밸브 : hz = h4 4 → 1 증발기 : Q41 = (h1 -h4)m 위의 식에서 m 은 순환냉매의 질량유량이며 운동에너지와 위치에너지는 무시하였다. (48) 냉동기의 성능계수(COP)는 h1 -h4 COP = h2 -h1 (49) 으로 계산할 수 있다. 그림 11 에 표시한 사이클선도는 이상적인 경우이며 실제 사이클에서는 그림 12 의 T-s 선도에서와 같이 압축과 정이 등엔트로피 과정으로 이루어지지는 않고 압축기의 입구에서 약간의 과열증기로 된다. 또한 응축기 출구에서의 냉매는 포화액을 지나 약간의 압 축액으로 된다. 이러한 현상은 모두 냉동기의 성능계수가 낮 아지는 요인이 된다. 보통 압축과 정에서의 이상적인 과정과 실제과 정에서의 엔탈피의 비는 압축기의 등엔트로피 효율 h2 -h1 %= h2 h1 로 정의 한다. ![image](/image/placeholder) T 2 2 3 1 그림 12 실제적인 사이클의 Tーs 선도 이상적인 냉동 사이클의 경우에도 응축기로부터 증발기 사 이 팽창밸브를 지나는 과정은 가용에너지가 소실되는 과정이 다. 따라서 그림 13 과 같이 2 개의 팽창밸브 중간에 플래시 챔 버(flash chamber)를 두어 일부의 증기를 중간 압축함으로 써 압축기의 소요 일을 감소할 수 있으며, 이러한 사이클을 다단 압축 냉동이라 지칭한다. 8 ![image](/image/placeholder) 5 4 응축기 팽창밸브 II 압축기 II 3 플래시챔버 6 7 팽창밸브 I 2 압축기 I → 증발기 1 그림 13 두 개의 팽창밸브를 가진 압축냉동기 2) 비공비 혼합물 냉매이용 냉동 사이클 비공비 혼합물(zeotropic mixture) 냉매를 사용하는 경우 증발기 및 응축기에서 액체-기체의 상변화에 따른 조성비 변화 로 상변화온도가 달라지게 된다. 이러한 이론적인 냉동사이클을 Lorenz 냉동사이클이라 된다. Lorenz 냉동 사이클은 기존의 증기압축 사이클(그림 10)과 같이 4 개의 주요부품으로 구성되어 있으나. 사용되는 냉매가 비공비 혼합물로서 일정한 압력에서 상변화, 즉 증발 또는 응축되는 동안 온도가 변하며, 이를 기초한 이론적 기본 사이클을 그림 14 에 T-s 선도로 나타내었다. (50) Lorenz 냉동사이클의 압축기 흡입량 및 성능계수는 증발 또는 응축시 온도가 일정한 일반 증발 압축 사이클에 기초하 여 계산될 수 있으며, 압축기 흡입량(CD)은 | {}
3015d621-5379-480c-ad47-3aa05e50c3da | 1권.pdf | 제 1 장 열역학 1.1-13 CD = mv1 (51) 이며, 사이클의 성적계수는 TR-(△T/2) COP To- TR+△T (52) COP �R (COP) rev (53) 이다. 비공비 혼합물을 냉매로 사용하였을 경우의 대표적인 표준 증발 압축 사이클의 과정을 그림 15 의 T-s 선도 상에 나타 내었다. 냉매가 T4 의 온도로 증발기로 들어가서 더 높은 온도 인 T1 으로 나간다. 일정한 압력에서 선도 상의 포화액 온도를 기포점(bubble point)이라고 하고, 포화증기의 온도를 이슬 점(dew point)이라 한다. 온도 T3 는 응축 압력에서의 기포점 Chart Type: line Red Green Yellow Purple item_01 4 3 2 1 그림 14 Lorenz 냉동 사이클의 기본과 정 Chart Type: line Red Green Blue item_01 3 1 2 그림 15 비공비 혼합물을 냉매로 사용하는 이론적인 사이 클에 공급되는 냉각 효과 와 일을 나타내는 T-s 선도상의 영역 이고, T1 은 증발 압력에서 이슬점이다. 일정한 값을 갖는 두 온도 T1 과 T3 사이에 작동하는 Lorenz 사이클에서 발생되는 추가적인 일과 줄어든 냉동효과 를 T-s 선도 상의 면적변화를 분석해 얻을 수 있다. 이러한 사이클은 실제적으로 응축기와 증발기에 모두 대향류 열교 환기를 사용하였을 때 이상적인 Lorenz 사이클과 가장 가 깝게 일치한다. 일정한 열저항과 열수송능력을 갖는 열교환기를 적용한 경 우에, Kuehn 과 Gronseth(1986)는 비공비 혼합물 냉매를 사 용하는 사이클이 순물질을 냉매로 사용하는 사이클보다 성능 계수가 더 높다는 것을 보여주고 있으나, 그 정도가 미미하다 고 밝혔으며, 열교환기의 열저항을 줄이고 그리고 대향류 배 열로 열교환기를 배치한다면 사이클의 성능을 훨씬 향상시킬 수 있음을 보여 주고 있다. 3.2 흡수식 냉동 1) 기본 냉동 사이클 흡수식 냉동에서는 열의 공급, 방출로만 사이클이 구성되 며, 증기 압축 등의 냉동 사이클과 는 다르게 압축기, 가압용 펌프 등이 필요하지 않는 사이클이다. 기본 사이클에서 저압증기가 흡수제에 흡수되며 대기로 열 을 방출한다. 냉매의 용액은 펌프로 가압되어 열교환기를 통 과하여 발생기로 가고 여기서 가열과 정에 의하여 냉매와 흡수 제가 분리된다. 고압의 냉매증기는 응축기에서 대기로 열을 방출하고 오리피스나 팽창밸브를 통하여 팽창된 후 증발기에 서 열을 흡수한다. 냉매와 흡수제는 서로 다른 순환회로를 구성한다. 냉매는 발생 기에서 응축기, 증발기, 흡수기, 펌프, 열교환기를 거쳐 발생기로 순환하며 흡수제는 발생기에서 열교환기, 흡수기로 순환한다. 그림 16 과 그림 17 은 각각 리튬브로마이드-물(lithium bromide-water)과 물-암모니아를 사용하는 다단 흡수냉동 ![image](/image/placeholder) 발생기 응축기 6 열공급 5 1 열방출 열교환기 7 오리피스 용액펌프 2 4 증기 증발기 과잉용액 8 2 흡수기 9 ↑ 열방출 열공급 그림 16 lithium bromide-물 흡수식 냉동기 | {}
cf3fe5d1-b21b-4655-955d-8e4496926116 | 1권.pdf | 1.1-14 제 1 편 설비 기초 ![image](/image/placeholder) 코일 7 5 6 응축기 ▶ 열방출 탑 8 발생기 열공급 4 열교환기 증발기 2 증기 10 9 흡수기 文 11 간헐적 과잉 용액 열방출 3 열공급 탱크 펌프 그림 17 물-암모니아 흡수식 냉동기 사이클을 나타낸 것이다. 기본적인 흡수 냉동 사이클은 여러 형태로 개량되어 성능 계수가 크게 증가되고 있다. 흡수 냉동 사이클에서 발생기의 가열온도를 점차 낮출 수 있음에 따라 흡수 냉동 방식은 폐열 및 태양열 이용 냉방과 연관하여 활용도가 높아지고 있다. 2) 2 중 효용 냉동 사이클 기본 흡수 냉동 사이클의 중요 구성요소를 간략히 정리하 여 그림 18 에 나타내었다. 다단 흡수식 냉동사이클은 기본 구 성요소인 발생기, 흡수기, 응축기, 증발기 중의 적어도 하나이 상에서 다른 압력 또는 농도 상태로 작동하게 된다. 다중효용 사이클은 가열이 단계적으로 사이클에 적용되는 특징을 가지 고 있다. 다중효용 방식으로는 여러 가지 형태의 사이클이 있 으며, 2 중 효용, 반 효용, 2 단 그리고 3 중 효용 등이 대표적으 로 있다. 그림 18 의 기본 흡수 사이클 구성요소 중의 일부가 다른 흡 ![image](/image/placeholder) be Q d 7 응축기 발생기 3 4 8 열교환기 오리피스 2 5 W 용액펌프 9 용해압력 조절기 1 6 10 증발기 흡수기 11 Qeap Q abs 그림 18 기본 흡수사이클 ![image](/image/placeholder) 응축기 발생기 응축기 발생기 증발기 흡수기 그림 19 2 중효용 흡수사이클 수 사이클과 결합하여 다단 사이클을 구성할 수 있으며, 사이 클 서로간의 결합은 하나 이상의 구성요소를 서로 공유하거 나, 같은 온도로 작동하는 두 개의 밀폐 분리된 구성요소들 사이의 열교환을 통해 이루어진다. 3.3 공기 압축 냉동 그림 19 는 2 개의 흡수 사이클에 대해 흡수기와 증발기 두 개 의 구성요소를 서로 공유하여, 단일 밀폐형 2 중 효용 흡수 사이 클을 구성하고 있는 것을 나타낸다. 열전달이 고압 응축기와 중 압 발생기 사이에서 이루어지며, 고온 발생기의 냉매 응축열이 저온 발생기에 추가된다. 결국, 고온 발생기에 공급되는 열이 단계적으로 전달되면서 2 중 효용 사이클을 만들게 된다. 따라서 발생기로의 주어진 가열량에 대해 추가적인 냉매 순환량을 늘려 사이클의 성능계수를 높이게 되며, 물/리튬 브룸화물을 사용하 는 상용화된 냉각장치들이 일반적으로 이러한 사이클을 사용한 다. 사이클의 성능계수는 추가적인 사이클 구성요소의 결합 또 는 결합되어지는 사이클의 수를 증가시킴으로써 더욱 증가 시킬 수 있으며, 같은 방법으로 다중효용 사이클을 압력 다단화와 또 는 농도 다단화로 결합하여 구성할 수 있다. 공기를 냉매로 사용하는 냉동사이클은 항공기 등에 사용되 며 그림 20 에서 확인할 수 있다. 공기 압축 냉동 사이클의 T-s 선도는 그림 21 에 표시되어 있다. 압축기에서 압축된 공기는 대기 중에서 실온까지 냉각되어 팽창기에서 팽창함으로써 일을 발생하고 이 일은 압축기로 공 급되고 저온의 공기가 실내로 공급된다. 실제과 정은 압축기와 팽창기의 손실을 고려하여 해석하여야 하나 이상적인 경우의 ![image](/image/placeholder) 3 2 팽창기 압축기 일 4 1 그림 20 항공기 냉동사이클 | {}
735c4fcc-0fba-4251-91d1-c8f861739207 | 1권.pdf | 제 1 장 열역학 1.1-15 ![image](/image/placeholder) T 2 3 4 S 그림 21 항공기 공기냉동사이클선도 성능계수(COP)는 h1 - h4 COP = (h2 - h1) - (hz -h) T1 - T4 (T2 - T1) - (T3 - T) (54) 로부터 계산할 수 있다. 3.4 특수 냉동 1) 열전 냉동(thermoelectric refrigeration) 두 개의 상이한 전기 전도성 물질 A 와 B 의 접점사이에 온 도차가 있을 때 온도차에 비례하여 기전력이 발생하는 현상을 시벡(Seebeck) 효과 라고 한다. Seebeck 효과 와는 반대로 물 질 A 와 B 사이에 전류를 흘려줄 때 한 쪽의 접점이 냉각되는 펠티에(Peltier) 효과 를 이용하는 것이 열전냉동이다. 그림 22 에서와 같이 상이한 금속 간 접점을 통하여 전류가 흐를 때 재료의 저항으로 인한 열발생 이외에 접점에 추가적인 열전달 이 일어나며 이는 Chart Title: 벙점점 X-Axis: 그림 22 열전동의 원리 Chart Type: bar 전북 A 왼점점 재료 B 237 268 온점 344 338 Q = �ABIT 로 계산된다. 여기의 た 전류(A), T 는 열역학적 온도(K)이며 �AB 는 Seebeck 계수로서 V/°C 의 단위를 갖는다. 열전냉동은 냉점에서 흡수되는 열량 Q 를 이용하는 냉동방식이다. 현재 사용되고 있는 열전냉동에서는 상이한 재료 A 와 B 로서 n 형 (55) 과 p 형의 반도체를 사용한다. 열전냉동기의 성능은 공급한 전 력에 대한 냉동량의 비로서 정의 할 수 있으며 이는 열방출부 와 저온부의 온도 Th, Tc 및 장치계수 Z 의 값에 따라 달라진 다. 장치계수 Z 는 Z = �2/( V KpPp + V KnPn) 으로 정의 되며 k 는 열전도계수, p 는 비저항을 나타내고 첨자 p 와 n 은 p 형과 n 형의 재료를 표시한다. 열전냉동은 재래의 냉동방식과 는 그 형태가 달라 기기 내에 동작부가 전혀 없는 것이 특징이다. 그러나 Seebeck 계수가 일반적으로 극히 작 으므로 소용량에 대하여만 실용적이며 상업화된 제품으로 냉 수공급, 소형 제빙 장치, 온도 기준점 장치 등에 제한적으로 적용되고 있다. (56) 2) 열음향 냉동(thermoacoustic refrigeration) 열음향 냉동은 소리에너지로 비활성기체를 단열팽창, 수축 하여 한쪽 방향으로 열을 이동시키는 방식으로 온도차를 발생 시킨다. 일반적으로 음원 구동부, 공명관, 적판(stack) 및 저온/고온 열교환기로 구성되어있다. 음원 구동부의 기능은 오디오용 스피커와 동일하다. 공명관 내부에는 비활성기체 가 충전되어 있으며, 적판과 열교환기로 둘러 쌓여 있다. 열음향 냉동의 기본 조건으로, 공명관은 원통형에 길이는 구동주파수 파장의 1/2 로 설계가 된다. 구를 원통에 연결하 여 길이를 줄인 Hofler 공명관도 사용되고 있다. 공명관 내 부에 적판이 존재하며, 적층된 판 형태의 적판을 따라서 열 에너지가 열교환기로 이동을 한다. 음향장치를 전기적인 신호로 진동시키면, 기체 형태의 냉매 는 같이 진동한다. 이 때 냉매는 단열 압축 및 팽창에 따른 온도변화를 수반한다. 온도변화의 과정에서 기체입자가 보유 하고 있는 열은 냉매가 담겨있는 공명관 내부 다수의 박판으 로 구성되어 있는 적판으로 전달된다. 이 열은 음파의 진행에 따라 음향발생기 쪽으로 이동하게 된다. 이렇게 전달된 열은 고온열교환기를 이용하여 외부로 방출시키면 저온열교환기에 서는 저온을 얻을 수 있다. 음압 p1 에 의해 형성되는 온도 변 화폭 T」은 T1 k-1 P1 Tm k Pm 의 관계를 가진다. 여기에서 Tm 은 음파에 의한 온도변화, k 는 비열비, pm 은 관내 평균압력이다. (57) 열음향 냉동의 경우 에너지가 많이 소비되는 압축기가 불필요하며, 헬륨, 아르곤 등의 불활성 기체가 냉매로 사용 되기 때문에 전통적 압축식 냉동 사이클 대비 장점이 많이 존재한다. 또한 단순한 구조 때문에 다양한 연구기관에서 상용화를 위한 활발한 연구가 진행되고 있다. 3) 자기 냉동(magnetic refrigeration) 자성물체에 자기장을 걸어주면 가열이 되고, 자기장을 제거 하면 냉각이 되는 magnetocaloric 효과 를 이용하는 냉동방 | {}
953e2053-5b3d-46a2-8797-8a8fa1291d93 | 1권.pdf | 1.1-16 제 1 편 설비 기초 Ⓡ 식이 자기 냉동이다. 자기 냉동도 아래와 같이 기존의 압축식 냉동 사이클과 유사하게 대응되는 4 개의 과정으로 이루어진 하나의 사이클로 이루어진다. 단열 자화 (adiabatic magnetization) 고온 열방출 (heat rejection) 단열 비자화 (adiabatic demagnetization) 저온 열흡수 (heat absorption) 자성물체에 가해진 자기장이 없는 경우, 물체 내부의 전자 스핀들이 불규칙하게 배열되어 있다. 하지만 자성물체를 단열 된 상태에서 자기장을 가하면, 전자 스핀들이 자기장에 평행 하게 배열된다. 이 때문에 자성물체 내부의 자기적 질서 증가 로, 엔트로피가 감소하고 온도가 증가하게 된다. 이 때 냉각 사이클의 작동유체로 열방출이 이루어진다. 자기장이 제거된 후에는 자성물체 자화의 반대 과정이 이루어진다. 낮아진 자 성물체의 온도와 작동유체를 통하여 열흡수가 이루어지며, 이 로써 냉각 사이클이 완성된다. 자기 냉동은 20 세기 초반 냉동 시스템으로 적용 가능성이 발견 이후 초전도, 우주용 실험 등의 극저온 분야에 주로 연 구가 진행되었다. 자성물체로는 주로 가돌리늄(Gd) 혹은 그 와 실리콘, 게르마늄 등의 화합물 계열이 주로 사용된다. 최근 상온에서의 자기 냉동을 적용하려는 시도를 하고 있으나, 일 반적인 연구용 자기 냉동 시스템의 열용량은 수 kW 이하 수 준이다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE Handbook, Fundamentals, SI Ed. 2013. 2. 노승탁, 최신 공업 열역학, 제 4 판, 문운당, 2008. 3. Kuehn, T. H. and Gronseth, R. E., 1986, The effect of a nonazeotropic binary refrigerant mixture on the performance of a single stage refrigeration cycle. Pro- ceedings of the International Institute of Refrigeration Conference, Purdue University, pp. 119. 4. Alefeld, G. and Radermacher R., Heat conversion systems, CRC Press, Boca Raton, 1993 | {}
78e5c216-c9c3-4feb-9d79-36af1d2afca7 | 1권.pdf | 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1.2-1 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1. 습공기 1.1 습공기 공기조화는 공기의 냉각, 감습, 가열, 가습, 신선외기의 도 입과 순환되는 오염공기의 정화 그리고 송풍 및 환풍, 등을 포함하고 있으며 이러한 과정을 이해하기 위해서는 공기의 상 태를 나타내는 물성 이해와 그 상태 변화를 정량적으로 검토 할 수 있어야 한다. 우리가 접하는 실제공기는 건공기와 수증기의 혼합 기체이 며 이를 습공기(moist air 또는 wet air)라고 한다. 습공기를 구성하는 건공기와 수증기를 모두 이상기체라 가정 할 때 실 제공기의 압력(대기압)은 건공기 분압 pa 와 수증기 분압 Pw 의 합이 된다. p= Pa+ Pw 여기서 pa 와 pw 는 건공기와 수증기의 분압을 나타내며 p 는 습공기의 전압(total pressure)이다. 또한 습공기 중의 건공기와 수증기의 몰비(mole fraction, X= m/M , 질량/분 자량) Xa 와 X ⌀는 다음과 같이 계산된다. (1) Xo=po/(pa+ps)=pa/p X.=pg/(p.+pg)=pg/p 공기 중의 수증기량이 증가하면 수증기 분압과 수증기 몰 비도 증가한다. 그러나 건공기에 포함될 수 있는 수증기량에 는 한계가 있으며 그 한계까지 수증기를 포함하고 있는 상태 의 습공기를 포화공기(saturated moist air)라 한다. 이때 습공기에 포함된 수증기의 양은 주어진 압력과 온도에 따라 다르다. 포화공기 이외의 습공기를 불포화공기라 하며 건공기 는 수증기 분압이 '0' (pw =0)인 상태이다. 건공기는 체적률로 보아 질소(N2) 78%, 산소(O2) 21%, 알곤(Ar), 네온(Ne), 헬륨(He) 등의 불활성 기체와 탄산가스 (CO2), 등 미량의 기타 기체로 구성되어 있으며 그 혼합물의 상당분자량은 구성 기체에 대한 가중평균치 28.9645 kg/kmol 로 적용하면 된다. 한편 수증기(H2O)의 분자량은 18.015 28 kg/kmol 이므로 건공기와 수증기 각각의 기체상수는 다음과 같이 계산된다. (2a) (2b) Ra= 8.31441/28.9645 = 0.287 055 kJ/(kg · K) Rw = 8.314 41/18.015 28 = 0.461 52 kJ/(kg · K) (3a) 1.2 습공기의 상태량 일반적인 불포화 공기의 상태를 나타내는 데는 습한 정도 를 적절히 표시할 필요가 있으며 공학적으로 또는 일상에서 다음과 같은 상태량이 사용된다. 여기서 하첨자 a 는 건공기 (3b) 를, 하첨자 s 와 w 는 각각 포화상태와 수증기를 나타낸다. 1) 상대습도 (⌀) 습공기의 상대습도(relative humidity) �는 공기의 수증 기분압과 동일 온도에서 포화공기의 수증기분압의 비로서 정 의되며 통상 백분율로 표시한다. 건공기의 상대습도는 0%이 며 포화공기의 상대습도는 100%가 된다. Pw Xw ⌀= Xws Pws (4) 여기서 Pw : 습공기의 수증기 분압으로 압력과 온도의 함수, kPa : 주어진 온도에서의 포화공기의 수증기 분압, kPa Pws Xw : 습공기 중의 수증기의 몰비 Xws : 주어진 온도에서의 포화공기의 수증기 몰비 2) 절대습도 (x) 절대습도(absolute humidity)는 단위 질량의 건공기에 포 함되어 있는 수증기의 질량비로 정의 하여 다음 식과 같이 표 시한다. x= mw/ma kg/kg dryair 여기서 mw 수증기 질량, kg : (5) : 건공기 질량, kg ma 분자량의 비 18.01528/28.9645 = 0.621981 이므로 몰비나 분압으로 절대습도를 나타내면 다음과 같이 된다. x = 0.622 Xw/Xa x = 0.622pw/(p-pw) (6a) X⌀= 0.622pws/(p-pws) (6b) 절대습도를 습도비(humidity ratio)라고도 하며, 기상학 등에서는 단위 체적에 대한 수증기량 mw/ V kg/m3 을 절대 습도로 부르기도 한다. 3) 포화도 (�) (6c) 동일한 온도와 압력에서 주어진 절대습도와 포화상태의 절 대습도의 비를 포화도(degree of saturation) m 라고 하며 다음과 같이 표시된다. ュニ x/xs 상대습도를 포화도를 사용하여 다음과 같이 표시할 수도 있다. (7) ⌀= Pw/Pws= �/{1-(1-�)(pwg/p)} (8) | {}
f954e192-91ed-460a-929a-bc64b11b70b5 | 1권.pdf | 1.2-2 제 1 편 설비 기초 4) 노점온도 (Td) 동일한 압력에서 주어진 습공기의 절대습도 x 와 동일한 절 대습도를 가지는 포화습공기의 온도 Td 를 노점온도(dew point temperature)라고 부르며 다음 식에서 구할수 있다. xs(p, Td)=x(p, T) 이상기체의 경우 노점온도 Td 는 다음과 같이 주어진다. pws(Td) = Pw⌀= (px)/(0.622+x) 이 식에서 pw 는 습공기의 수증기 분압, Pws (Td)는 온도 Td 에 서의 포화수증기압을 나타내며 정의 상 같은 값이다. 습공기 선도 상에서 노점온도는 수평선을 따라 포화선상의 온도를 찾으면 된다. 5) 비습도 (g) 비습도(specific humidity) q 는 습공기의 전체 질량 (ma+ mw)에 대한 수증기의 질량 m111 의 비로 정의 되며 절대 습도와 는 다음의 관계가 있다. q = mw/(ma +mw) = x/(1+x) 6) 비체적 (v)과 밀도 (p) 습공기의 비체적은 단위 건공기 질량 즉 1 kg 의 건공기를 기준으로 한 체적으로 정의 한다. v= V/ma= V/(28.966na) 여기서 nda 는 건공기의 몰수를 나타낸다. 건공기와 수증기를 완전기체로 가정할 때 1 kg 의 건공기에 대하여 pav = RaT 이며 또한 w kg 의 수증기에 대하여 pwv = wRwT 가 되고 전술한 Dalton 의 법칙에 따라 p= Pa+ Pw 이므로 pv = (Ra+xRw)T;v = (Ra+xRw)T/p (13) 이다. 따라서 습공기의 비체적은 주어진 온도 T 와 압력 p 에서 건공기의 기체상수와 절대습도 x 를 이용하여 다음과 같이 정량적으로 구할 수 있다. v= 0.462(0.662+x) T/p m3/kga (14) 습한 공기일수록 즉, 수증기를 많이 포함할수록 비체적이 큰 것을 알수 있다. 한편, 습공기의 밀도(density) p 는 습공기 전체 질량과 전 체 체적의 비로 정의 되며 m3/ kgda 로 정의 된 비체적 v 과 절 대습도를 사용하여 표시하면 다음과 같다. p=(m.+mg)/V=(1/v)(1+x) 7) 엔탈피 (h) 습공기의 엔탈피는 각각의 구성 성분의 엔탈피를 합한 것 이며 건공기 1 kg 의 엔탈피 ha 와 수증기 x kg 에 포함된 엔 탈피의 합으로 h= ha+xhw (9) 와 같다. 여기서 ha 는 건공기의 엔탈피 kJ/kga 이고 hw 는 습공기와 동일한 온도에서의 포화수증기의 엔탈피 [kJ/kgw] 를 나타내며 건구온도 T°C 를 기준으로 다음과 같이 근사적 수치계산을 할 수 있다. (10) h = 1.0067+⌀(1.867+2501) kJ/kgda (11) 식 (16b)에서는 수증기의 0°C 를 기준한 증발잠열 2 501 kJ/kg 과 다음과 같은 건공기 및 수증기의 정압비열 값이 적 용되었다. (16b) (12) Cpa = 1.006 J/kgK ; Cpw= 1.86 J/kgK 8) 습구온도 (Twb) (17) 주어진 건구온도 T 와 절대습도 �의 습공기에서 일정 압력 의 어떤 습공기에 온도 T* 의 물을 공급, 증발시켜 습공기가 단열과 정으로 물과 동일한 온도의 포화상태에 도달할 때 그 온도 T* 롤 열역학적 습구온도(thermodynamic wet-bulb temperature)라고 한다. 이 과정에서 절대습도는 포화절대습도 xs 로 증가하며 엔탈피 는 h 에서 hs 로 증가한다. 여기서 Xs 및 hs 는 주어진 압력에 대 하여 온도 T 만의 함수이다. 또한 1 kg 의 건공기당 공급한 물 의 질량은 (xs -�)로서 온도 T* 에서의 수증기의 엔탈피를 hw 로 표시할 때 습공기로 (xs -x)hw 의 에너지가 전달된다. 따라서 가 성립하며 전술한 바와 같이 Xs, hs, hw 는 주어진 압력 에 대하여 T* 로 나타낼 수가 있으므로 식 (18)을 이용하면 주어진 h 와 �에 대하여 열역학적 습구온도 T 를 구할 수 있다. 보통 2 개의 온도계로 구성된 건습구 온도계에서 측정되는 습구온도 Twb 는 단열과 정이 아니므로 엄밀한 열역학적 습구 온도 T* 와 차이가 있으나 그 차이는 미소하여 이를 실무에 이용할 수 있다. (xs-x)hw= hs - h (18) 1.3 습공기표와 선도 (15) 습공기의 각종 열역학적 성질이 표 1 에 주어져 있으며 표 에서 사용한 기호는 다음과 같다. Xs : 포화절대습도 또는 포화습도비, kgw/ kga Va : 건공기의 비체적, m3 /kga Vs : 포화습공기의 비체적, m3 / kga 3 kga : Vs - Va, 포화습공기와 건공기의 비체적의 차, m / Vas ha : 건공기의 엔탈피, kJ / kga hs : 포화습공기의 엔탈피, kJ / kga has : hs - ha, 포화습공기와 건공기의 엔탈피의 차, kJ / kga : 건공기의 엔트로피, kJ / kgaK Sa Ss : 포화습공기의 엔트로피, kJ / kgaK (16a) 불포화 습공기의 비체적, 엔탈피, 엔트로피, 등의 열역학적 | {}
f812e717-6c8e-46d7-8d95-2a4962e96ad7 | 1권.pdf | 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1.2-3 상태량은 수증기의 질량비율의 개념인 포화도 �를 사용하여 다음 식에서 구할 수 있다. v = va+HVas h = ha+�has (19) (20) s = Sa + �Sas (21) 일반적인 불포화 공기의 상태와 각각의 상호관계를 파악하 기 위하여는 상기한 논리에 따라 계산이 수행되어야 하는데 실무적 편의 를 위하여 간편히 습공기 상태를 파악하고 비교 대조할 수 있도록 그 결과 를 선도로 나타낸 것이 습공기선도 또는 공기선도이다. 일반적으로 횡축에 건구온도, 종축에 절대습도, 그리고 비 엔탈피를 사교좌표로 표현하는 소위 んー x 선도를 사용하며, 다른 형태의 선도에 비해 비교적 편리하고 정확하게 선도를 그릴 수 있다는 장점이 있다. 본 학회의 부하계산특별위원회에서 개발 보급하는 습공기 선도의 기본 화면이 그림 1 에 주어져 있다. 습공기선도의 기본 구조를 그림 2 에 나타내었다. 표시된 바와 선도에서는 같이 건구온도, 습구온도, 상대습도와 절대 습도, 노점온도, 엔탈피, 비체적 등의 상태량을 화살표 방향에 서 쉽게 읽을 수 있으며 두 개의 상태량이 주어지면 상태점 (state)을 쉽게 찾을 수 있다. 표 1 습공기의 열역학적 성질 (표준 대기압, 101.325 kPa) ¦ 온도, °C ¦ 절대습도 kgw kga ¦ 비체적, m3 /kga ¦ 비체적, m3 /kga ¦ 비체적, m3 /kga ¦ 엔탈피, kJ/ kga ¦ 엔탈피, kJ/ kga ¦ 엔탈피, kJ/ kga ¦ 엔트로피, kJ/kga ·K ¦ 엔트로피, kJ/kga ·K ¦ 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T ¦ Xs ¦ Va ¦ Vas ¦ Us ¦ ha ¦ has ¦ hs ¦ Sa ¦ Ss ¦ T ¦ ¦ -60 ¦ 0.0000067 ¦ 0.6027 ¦ 0.0000 ¦ 0.6027 ¦ - 60.341 ¦ 0.016 ¦ - 60.325 ¦ - 0.2494 ¦ - 0.2494 ¦ -60 ¦ ¦ -59 ¦ 0.0000076 ¦ 0.6055 ¦ 0.0000 ¦ 0.6055 ¦ - 59.335 ¦ 0.018 ¦ - 59.317 ¦ - 0.2447 ¦ - 0.2446 ¦ -59 ¦ ¦ - 58 ¦ 0.0000087 ¦ 0.6084 ¦ 0.0000 ¦ 0.6084 ¦ - 58.329 ¦ 0.021 ¦ - 58.308 ¦ - 0.2400 ¦ - 0.2399 ¦ - 58 ¦ ¦ - 57 ¦ 0.0000100 ¦ 0.6112 ¦ 0.0000 ¦ 0.6112 ¦ - 57.323 ¦ 0.024 ¦ - 57.299 ¦ - 0.2354 ¦ - 0.2353 ¦ 57 ¦ ¦ - 56 ¦ 0.0000114 ¦ 0.6141 ¦ 0.0000 ¦ 0.6141 ¦ - 56.317 ¦ 0.027 ¦ - 56.289 ¦ - 0.2307 ¦ - 0.2306 ¦ - 56 ¦ ¦ - 55 ¦ 0.0000129 ¦ 0.6169 ¦ 0.0000 ¦ 0.6169 ¦ - 55.311 ¦ 0.031 ¦ - 55.280 ¦ - 0.2261 ¦ - 0.2260 ¦ - 55 ¦ ¦ - 54 ¦ 0.0000147 ¦ 0.6198 ¦ 0.0000 ¦ 0.6198 ¦ - 54.305 ¦ 0.035 ¦ - 54.269 ¦ - 0.2215 ¦ - 0.2213 ¦ - 54 ¦ ¦ - 53 ¦ 0.0000167 ¦ 0.6226 ¦ 0.0000 ¦ 0.6226 ¦ - 53.299 ¦ 0.040 ¦ - 53.258 ¦ - 0.2169 ¦ - 0.2167 ¦ - 53 ¦ ¦ - 52 ¦ 0.0000190 ¦ 0.6255 ¦ 0.0000 ¦ 0.6255 ¦ - 52.293 ¦ 0.046 ¦ - 52,247 ¦ - 0.2124 ¦ - 0.2121 ¦ - 52 ¦ ¦ -51 ¦ 0.0000215 ¦ 0.6283 ¦ 0.0000 ¦ 0.6283 ¦ - 51.287 ¦ 0.052 ¦ - 51.235 ¦ - 0.2078 ¦ - 0.2076 ¦ - 51 ¦ ¦ -50 ¦ 0.0000243 ¦ 0.6312 ¦ 0.0000 ¦ 0.6312 ¦ - 50.281 ¦ 0.059 ¦ - 50.222 ¦ - 0.2033 ¦ - 0.2030 ¦ - 50 ¦ ¦ -49 ¦ 0.0000275 ¦ 0.6340 ¦ 0.0000 ¦ 0.6340 ¦ - 49.275 ¦ 0.066 ¦ - 49.209 ¦ - 0.1988 ¦ - 0.1985 ¦ - 49 ¦ ¦ - 48 ¦ 0.0000311 ¦ 0.6369 ¦ 0.0000 ¦ 0.6369 ¦ - 48.269 ¦ 0.075 ¦ - 48.194 ¦ - 0.1943 ¦ - 0.1940 ¦ - 48 ¦ ¦ - 47 ¦ 0.0000350 ¦ 0.6397 ¦ 0.0000 ¦ 0.6397 ¦ - 47.263 ¦ 0.085 ¦ - 47.179 ¦ - 0.1899 ¦ - 0.1895 ¦ - 47 ¦ ¦ - 46 ¦ 0.0000395 ¦ 0.6425 ¦ 0.0000 ¦ 0.6426 ¦ - 46.257 ¦ 0.095 ¦ - 46.162 ¦ - 0.1854 ¦ - 0.1850 ¦ - 46 ¦ ¦ 45 ¦ 0.0000445 ¦ 0.6454 ¦ 0.0000 ¦ 0.6454 ¦ - 45.252 ¦ 0.107 ¦ - 45.144 ¦ - 0.1810 ¦ - 0.1805 ¦ 45 ¦ ¦ 44 ¦ 0.0000500 ¦ 0.6482 ¦ 0.0001 ¦ 0.6483 ¦ - 44.246 ¦ 0.121 ¦ - 44.125 ¦ - 0.1766 ¦ - 0.1761 ¦ - 44 ¦ ¦ - 43 ¦ 0.0000562 ¦ 0.6511 ¦ 0.0001 ¦ 0.6511 ¦ - 43.240 ¦ 0.136 ¦ - 43.104 ¦ - 0.1722 ¦ - 0.1716 ¦ - 43 ¦ ¦ - 42 ¦ 0.0000631 ¦ 0.6539 ¦ 0.0001 ¦ 0.6540 ¦ - 42.234 ¦ 0.153 ¦ - 42.081 ¦ - 0.1679 ¦ - 0.1672 ¦ - 42 ¦ ¦ 41 ¦ 0.0000708 ¦ 0.6568 ¦ 0.0001 ¦ 0.6568 ¦ - 41.229 ¦ 0.172 ¦ - 41.057 ¦ - 0.1635 ¦ - 0.1628 ¦ - 41 ¦ ¦ - 40 ¦ 0.0000793 ¦ 0.6596 ¦ 0.0001 ¦ 0.6597 ¦ - 40.223 ¦ 0.192 ¦ - 40.031 ¦ - 0.1592 ¦ - 0.1583 ¦ - 40 ¦ ¦ 39 ¦ 0.0000887 ¦ 0.6625 ¦ 0.0001 ¦ 0.6626 ¦ - 39.217 ¦ 0.215 ¦ - 39.002 ¦ - 0.1549 ¦ - 0.1539 ¦ - 39 ¦ ¦ - 38 ¦ 0.0000992 ¦ 0.6653 ¦ 0.0001 ¦ 0.6654 ¦ - 38.212 ¦ 0.241 ¦ - 37.970 ¦ - 0.1506 ¦ - 0.1495 ¦ - 38 ¦ ¦ - 37 ¦ 0.0001108 ¦ 0.6682 ¦ 0.0001 ¦ 0.6683 ¦ - 37.206 ¦ 0.269 ¦ - 36.936 ¦ - 0.1464 ¦ - 0.1451 ¦ - 37 ¦ ¦ -36 ¦ 0.0001237 ¦ 0.6710 ¦ 0.0001 ¦ 0.6711 ¦ - 36,200 ¦ 0.301 ¦ - 35.899 ¦ - 0.1421 ¦ - 0.1408 ¦ - 36 ¦ ¦ - 35 ¦ 0.0001379 ¦ 0.6738 ¦ 0.0001 ¦ 0.6740 ¦ - 35.195 ¦ 0.336 ¦ - 34.859 ¦ - 0.1379 ¦ - 0.1364 ¦ - 35 ¦ ¦ - 34 ¦ 0.0001536 ¦ 0.6767 ¦ 0.0002 ¦ 0.6769 ¦ - 34.189 ¦ 0.374 ¦ - 33.815 ¦ - 0.1337 ¦ - 0.1320 ¦ - 34 ¦ ¦ - 33 ¦ 0.0001710 ¦ 0.6795 ¦ 0.0002 ¦ 0.6797 ¦ - 33.183 ¦ 0.417 ¦ - 32.766 ¦ - 0.1295 ¦ - 0.1276 ¦ - 33 ¦ ¦ - 32 ¦ 0.0001902 ¦ 0.6824 ¦ 0.0002 ¦ 0.6826 ¦ - 32.178 ¦ 0.464 ¦ - 31.714 ¦ - 0.1253 ¦ - 0.1232 ¦ - 32 ¦ ¦ 31 ¦ 0.0002113 ¦ 0.6852 ¦ 0.0002 ¦ 0.6855 ¦ - 31.172 ¦ 0.516 ¦ - 30.656 ¦ - 0.1211 ¦ - 0.1189 ¦ - 31 ¦ ¦ - 30 ¦ 0.0002345 ¦ 0.6881 ¦ 0.0003 ¦ 0.6883 ¦ - 30.167 ¦ 0.573 ¦ - 29.593 ¦ - 0.1170 ¦ - 0.1145 ¦ - 30 ¦ ¦ -29 ¦ 0.0002602 ¦ 0.6909 ¦ 0.0003 ¦ 0.6912 ¦ - 29.161 ¦ 0.636 ¦ - 28.525 ¦ - 0.1129 ¦ -0.1101 ¦ - 29 ¦ ¦ - 28 ¦ 0.0002883 ¦ 0.6938 ¦ 0.0003 ¦ 0.6941 ¦ - 28.156 ¦ 0.706 ¦ - 27.450 ¦ - 0.1088 ¦ - 0.1057 ¦ - 28 ¦ ¦ - 27 ¦ 0.0003193 ¦ 0.6966 ¦ 0.0004 ¦ 0.6970 ¦ - 27.150 ¦ 0.782 ¦ - 26.368 ¦ - 0.1047 ¦ - 0.1013 ¦ - 27 ¦ ¦ - 26 ¦ 0.0003532 ¦ 0.6994 ¦ 0.0004 ¦ 0.6998 ¦ - 26.144 ¦ 0.866 ¦ - 25.278 ¦ - 0.1006 ¦ - 0.0969 ¦ - 26 ¦ ¦ - 25 ¦ 0.0003905 ¦ 0.7023 ¦ 0.0004 ¦ 0.7027 ¦ - 25.139 ¦ 0.958 ¦ - 24.181 ¦ - 0.0965 ¦ - 0.0924 ¦ - 25 ¦ ¦ - 24 ¦ 0.0004314 ¦ 0.7051 ¦ 0.0005 ¦ 0.7056 ¦ - 24.133 ¦ 1.059 ¦ - 23.074 ¦ - 0.0925 ¦ - 0.0880 ¦ - 24 ¦ ¦ - 23 ¦ 0.0004761 ¦ 0.7080 ¦ 0.0005 ¦ 0.7085 ¦ - 23.128 ¦ 1.170 ¦ - 21.958 ¦ - 0.0884 ¦ - 0.0835 ¦ - 23 ¦ ¦ - 22 ¦ 0.0005251 ¦ 0.7108 ¦ 0.0006 ¦ 0.7114 ¦ - 22.122 ¦ 1,291 ¦ - 20.831 ¦ - 0.0844 ¦ - 0.0790 ¦ - 22 ¦ ¦ - 21 ¦ 0.0005787 ¦ 0.7137 ¦ 0.0007 ¦ 0.7143 ¦ - 21.117 ¦ 1.424 ¦ - 19.693 ¦ - 0.0804 ¦ - 0.0745 ¦ - 21 ¦ | {}
25ad4964-22a7-4af4-b038-11174c8ca046 | 1권.pdf | 1.2-4 제 1 편 설비 기초 ¦ 온도, °C ¦ 절대습도 kgw / kga ¦ 비체적, m3 / kga ¦ 비체적, m3 / kga ¦ 비체적, m3 / kga ¦ 엔탈피, kJ / kga ¦ 엔탈피, kJ / kga ¦ 엔탈피, kJ / kga ¦ 엔트로피, kJ / kga ·K ¦ 엔트로피, kJ / kga ·K ¦ 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T ¦ Xs ¦ Va ¦ Vas ¦ Vs ¦ ha ¦ has 45.308 ¦ hs ¦ Sa ¦ Ss ¦ T ¦ ¦ - 20 ¦ 0.0006373 ¦ 0.7165 ¦ 0.0007 ¦ 0.7172 0.034663 ¦ - 20.111 ¦ 1,570 ¦ - 18.542 ¦ - 0.0765 ¦ - 0.0699 ¦ - 20 ¦ ¦ - 19 ¦ 0.0007013 ¦ 0.7193 ¦ 0.0008 ¦ 0.7201 ¦ - 19.106 ¦ 1,728 ¦ - 17.377 42.533 64.663 ¦ - 0.0725 0.0779 123.013 ¦ - 0.0653 0.0813 ¦ - 19 ¦ ¦ - 18 ¦ 0.0007711 0.0514 ¦ 0.7222 0.8727 ¦ 0.0009 ¦ 0.7231 ¦ - 18.100 ¦ 1.902 ¦ - 16.198 22 ¦ - 0.0685 ¦ - 0.0607 0.0353 ¦ - 18 ¦ ¦ - 17 ¦ 0.0008473 ¦ 0.7250 ¦ 0.0010 ¦ 0.7260 0.0400 ¦ - 17.095 ¦ 2.091 ¦ - 15.003 ¦ - 0.0646 ¦ - 0.0560 ¦ - 17 ¦ ¦ - 16 0.8716 0.8763 ¦ 0.0009303 ¦ 0.7279 ¦ 0.0011 ¦ 0.7290 ¦ - 16.089 ¦ 2.298 ¦ - 13.791 ¦ - 0.0607 ¦ - 0.0513 ¦ - 16 ¦ ¦ - 15 ¦ 0.0010207 ¦ 0.7307 ¦ 0.0012 ¦ 0.7319 ¦ - 15.084 ¦ 2.523 ¦ - 12.560 ¦ - 0.0568 ¦ - 0.0465 ¦ - 15 ¦ ¦ - 14 ¦ 0.0011191 ¦ 0.7336 ¦ 0.0013 ¦ 0.7349 ¦ - 14.078 ¦ 2,769 ¦ - 11.310 ¦ - 0.0529 ¦ - 0.0416 ¦ - 14 ¦ ¦ - 13 ¦ 0.0012261 ¦ 0.7364 ¦ 0.0014 ¦ 0.7378 ¦ - 13.073 ¦ 3.036 ¦ - 10.037 ¦ - 0.0490 ¦ - 0.0367 ¦ - 13 ¦ ¦ - 12 ¦ 0.0013425 ¦ 0.7392 ¦ 0.0016 ¦ 0.7408 ¦ - 12.067 ¦ 3,326 ¦ - 8.741 ¦ - 0.0452 ¦ - 0.0317 ¦ - 12 ¦ ¦ - 11 ¦ 0.0014689 ¦ 0.7421 ¦ 0.0017 ¦ 0.7438 ¦ - 11.062 ¦ 3.642 ¦ - 7.419 ¦ - 0.0413 ¦ - 0.0267 ¦ - 11 ¦ ¦ - 10 ¦ 0.0016062 ¦ 0.7449 ¦ 0.0019 ¦ 0.7468 ¦ - 10.056 ¦ 3,986 ¦ - 6.070 ¦ - 0.0375 ¦ - 0.0215 ¦ - 10 ¦ ¦ - 9 ¦ 0.0017551 ¦ 0.7478 ¦ 0.0021 ¦ 0.7499 0.025738 ¦ - 9.050 ¦ 4.358 ¦ - 4.692 ¦ - 0.0337 ¦ - 0.0163 ¦ - 9 ¦ ¦ - 8 ¦ 0.0019166 ¦ 0.7506 ¦ 0.0023 ¦ 0.7529 ¦ - 8.045 ¦ 4,763 ¦ - 3,282 ¦ - 0.0299 ¦ -0.0110 ¦ - 8 ¦ ¦ - 7 ¦ 0.0020916 ¦ 0.7534 0.8583 22.130 ¦ 0.0025 ¦ 0.7560 ¦ - 7.039 ¦ 5.202 ¦ - 1.838 0.0240 ¦ - 0.0261 ¦ - 0.0055 ¦ - 7 ¦ ¦ - 6 ¦ 0.0022812 ¦ 0.7563 ¦ 0.0028 23.136 24.142 ¦ 0.7591 0.018965 ¦ - 6.034 ¦ 5.677 ¦ - 0.356 0.0256 ¦ - 0.0223 48.245 ¦ 0.0000 ¦ - 6 ¦ ¦ - 5 ¦ 0.0024863 ¦ 0.7591 ¦ 0.0030 ¦ 0.7622 ¦ - 5,028 ¦ 6.193 ¦ 1.164 25.148 ¦ - 0.0186 51.355 ¦ 0.0057 ¦ - 5 ¦ ¦ - 4 ¦ 0.0027083 ¦ 0.7620 ¦ 0.0033 105.372 ¦ 0.7653 ¦ - 4.023 ¦ 6,750 ¦ 2,728 ¦ - 0.0148 ¦ 0.0115 0.2298 ¦ - 4 ¦ ¦ - 3 ¦ 0.0029482 ¦ 0.7648 ¦ 0.0036 ¦ 0.7684 ¦ - 3.017 ¦ 7.354 ¦ 4,337 ¦ - 0.0111 58.128 ¦ 0.0175 23 0.8626 85.289 ¦ - 3 0.032677 ¦ ¦ - 2 ¦ 0.0032076 ¦ 0.7677 ¦ 0.0039 ¦ 0.7716 ¦ - 2.011 ¦ 8.007 ¦ 5,995 ¦ - 0.0074 ¦ 0.0236 ¦ - 2 23 ¦ ¦ - 1 24 ¦ 0.0034877 ¦ 0.7705 0.8415 ¦ 0.0043 ¦ 0.7748 ¦ - 1.006 ¦ 8.712 ¦ 7,707 68.444 72.388 ¦ - 0.0037 ¦ 0.0299 89.979 0.1015 ¦ - 1 24 25 ¦ ¦ 0 ¦ 0.0037900 ¦ 0.7733 ¦ 0.0047 ¦ 0.7780 ¦ 0.000 ¦ 9.475 0.0224 ¦ 9.475 76.503 ¦ 0.00000 ¦ 0.0364 ¦ 0 ¦ ¦ 1 ¦ 0.004076 0.020173 ¦ 0.7762 0.8443 ¦ 0.0051 61.812 ¦ 0.7813 ¦ 1.006 ¦ 10.198 ¦ 11.203 ¦ 0.0037 ¦ 0.0427 ¦ 1 ¦ ¦ 2 25 ¦ 0.004382 0.021451 ¦ 0.7790 ¦ 0.0055 0.0273 ¦ 0.7845 ¦ 2.011 ¦ 10.970 54.646 ¦ 12,981 80.801 ¦ 0.0073 0.0881 0.2842 ¦ 0.0492 0.2698 ¦ 2 ¦ ¦ 3 26 ¦ 0.004708 0.022802 ¦ 0.7819 0.8472 0.8500 ¦ 0.0059 0.0291 ¦ 0.7878 ¦ 3.017 26.155 ¦ 11,794 ¦ 14.811 ¦ 0.0110 0.0915 ¦ 0.0559 ¦ 3 27.161 ¦ ¦ 4 27 ¦ 0.005055 0.024229 ¦ 0.7847 0.0311 ¦ 0.0064 ¦ 0.7911 0.017823 ¦ 4.023 0.8811 0.8860 ¦ 12.673 ¦ 16.696 0.0982 ¦ 0.0146 0.0948 ¦ 0.0627 0.2992 ¦ 4 27 28.167 ¦ ¦ 5 28 ¦ 0.005425 ¦ 0.7875 0.8529 0.0331 ¦ 0.0068 ¦ 0.7944 ¦ 5.029 ¦ 13.611 ¦ 18.639 ¦ 0.0182 ¦ 0.0697 0.3148 ¦ 5 28 ¦ ¦ 6 29 ¦ 0.005819 ¦ 0.7904 0.8557 ¦ 0.0074 ¦ 0.7978 0.8910 ¦ 6.034 29.174 ¦ 14.610 65.708 ¦ 20.644 94.882 0.0376 ¦ 0.0219 ¦ 0.0769 0.3311 ¦ 6 29 ¦ ¦ 7 ¦ 0.006238 ¦ 0.7932 ¦ 0.0079 ¦ 0.8012 ¦ 7.040 30.180 ¦ 15.674 69.829 ¦ 22.714 100.009 ¦ 0.0254 ¦ 0.0843 0.3481 ¦ 7 30 ¦ ¦ 8 30 ¦ 0.006684 33 ¦ 0.7961 0.8585 ¦ 0.0085 ¦ 0.8046 0.8961 ¦ 8.046 ¦ 16.807 ¦ 24.853 ¦ 0.0290 0.1048 ¦ 0.0919 0.8387 ¦ 8 ¦ ¦ 9 ¦ 0.007158 0.027333 0.029018 ¦ 0.7989 0.8614 ¦ 0.0092 ¦ 0.8081 0.9014 ¦ 9.052 31.187 ¦ 18.013 74.185 ¦ 27.065 ¦ 0.0326 0.1081 ¦ 0.0997 ¦ 9 31 ¦ ¦ 10 ¦ 0.007663 ¦ 0.8017 ¦ 0.0098 ¦ 0.8116 ¦ 10.058 ¦ 19.297 ¦ 29.354 ¦ 0.0362 ¦ 0.1078 ¦ 10 ¦ ¦ 11 32 ¦ 0.008199 0.030797 ¦ 0.8046 0.8642 ¦ 0.0106 0.0426 ¦ 0.8152 0.9069 ¦ 11.063 32.193 ¦ 20.661 78.791 ¦ 31.724 110.985 ¦ 0.0397 0.1115 ¦ 0.1162 0.3843 ¦ 11 32 ¦ ¦ 12 33 ¦ 0.008768 ¦ 0.8074 ¦ 0.0113 0.0454 ¦ 0.8188 0.9124 ¦ 12.069 33,200 ¦ 22,111 83.660 ¦ 34.181 116.860 34 ¦ 0.0432 0.1147 ¦ 0.1248 0.4035 ¦ 12 ¦ ¦ 13 ¦ 0.009372 ¦ 0.8103 0.8671 0.8699 ¦ 0.0122 ¦ 0.8224 ¦ 13.075 ¦ 23.653 ¦ 36.728 0.0483 ¦ 0.0468 ¦ 0.1337 31 0.4236 ¦ 13 ¦ ¦ 14 15 ¦ 0.010013 0.010694 ¦ 0.8131 ¦ 0.0131 0.8671 ¦ 0.8262 0.9182 ¦ 14.081 34.207 ¦ 25.290 88.806 ¦ 39.371 ¦ 0.0503 ¦ 0.1430 ¦ 14 34 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.8159 0.8188 ¦ 0.0140 ¦ 0.8299 ¦ 15.087 35.213 ¦ 27.028 94.245 ¦ 42.115 0.1213 ¦ 0.0538 0.4447 ¦ 0.1525 ¦ 15 35 ¦ ¦ 16 35 ¦ 0.011415 0.036760 ¦ 0.8216 ¦ 0.0150 ¦ 0.8338 0.8377 0.9241 ¦ 16.093 ¦ 28.873 0.3658 ¦ 44.966 129.458 ¦ 0.0573 ¦ 0.1624 ¦ 16 ¦ ¦ 17 18 ¦ 0.012181 0.012991 ¦ 0.8245 ¦ 0.0160 0.0172 0.2426 ¦ 0.8416 0.1180 ¦ 17.099 18.105 ¦ 30.830 32.906 ¦ 47.929 51.011 ¦ 0.0607 0.0642 ¦ 0.1726 0.1832 ¦ 17 18 ¦ ¦ 19 ¦ 0.013851 ¦ 0.8273 ¦ 0.0184 0.0847 0.2560 ¦ 0.8457 ¦ 19.111 ¦ 35.107 ¦ 54.219 ¦ 0.0676 ¦ 0.1942 ¦ 19 ¦ ¦ 20 ¦ 0.014761 ¦ 0.8301 ¦ 0.0196 0.0210 ¦ 0.8498 0.8540 ¦ 20.117 21.124 ¦ 37.441 39.914 ¦ 57.558 61.037 ¦ 0.0711 0.0745 ¦ 0.2057 0.2175 ¦ 20 21 ¦ ¦ 21 22 ¦ 0.015724 0.016744 ¦ 0.8330 0.8358 26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
60c4cb09-7bcf-4162-8a4c-fe9cf7889193 | 1권.pdf | 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1.2-5 ¦ 온도, °C ¦ 절대습도 kgw kga ¦ 비체적, m3 / kga ¦ 비체적, m3 / kga ¦ 비체적, m3 / kga ¦ 엔탈피, kJ / kga ¦ 엔탈피, kJ / kga ¦ 엔탈피, kJ / kga ¦ 엔트로피, kJ / kga ·K ¦ 엔트로피, kJ / kga ·K ¦ 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ T ¦ Is ¦ Va ¦ Vas ¦ Us ¦ ha ¦ has ¦ hs ¦ So ¦ Ss 0.2587 ¦ T ¦ ¦ 36 ¦ 0.038975 ¦ 0.8756 ¦ 0.0547 ¦ 0.9302 ¦ 36.220 ¦ 99.993 ¦ 136.213 ¦ 0.1246 ¦ 0.4666 ¦ 36 ¦ ¦ 37 ¦ 0.041313 ¦ 0.8784 ¦ 0.0581 ¦ 0.9365 ¦ 37.227 ¦ 106.068 ¦ 143.294 1336.458 ¦ 0.1278 0.2529 ¦ 0.4895 ¦ 37 ¦ ¦ 38 ¦ 0.043783 2.3198 ¦ 0.8813 1.0288 ¦ 0.0618 ¦ 0.9430 ¦ 38,233 ¦ 112.487 ¦ 150.720 ¦ 0.1311 ¦ 0.5135 1.2328 ¦ 38 ¦ ¦ 39 ¦ 0.046391 ¦ 0.8841 ¦ 0.0657 1.3519 ¦ 0.9498 ¦ 39,240 ¦ 119.270 ¦ 158.510 ¦ 0.1343 ¦ 0.5386 ¦ 39 ¦ ¦ 40 1.9572 ¦ 0.049145 ¦ 0.8869 ¦ 0.0698 1.4887 ¦ 0.9567 ¦ 40.247 ¦ 126.438 ¦ 166.685 ¦ 0.1375 ¦ 0.5650 ¦ 40 ¦ ¦ 41 ¦ 0.052053 ¦ 0.8898 ¦ 0.0741 ¦ 0.9639 ¦ 41.254 ¦ 134.014 ¦ 175.268 ¦ 0.1407 ¦ 0.5925 ¦ 41 ¦ ¦ 42 ¦ 0.055124 ¦ 0.8926 ¦ 0.0788 ¦ 0.9714 ¦ 42.261 ¦ 142.021 ¦ 184.282 ¦ 0.1439 ¦ 0.6213 ¦ 42 ¦ ¦ 43 ¦ 0.058368 ¦ 0.8955 ¦ 0.0837 ¦ 0.9791 ¦ 43.268 ¦ 150.483 ¦ 193.751 ¦ 0.1471 ¦ 0.6514 ¦ 43 ¦ ¦ 44 ¦ 0.061795 ¦ 0.8983 ¦ 0.0888 ¦ 0.9871 ¦ 44.275 ¦ 159.429 ¦ 203.704 ¦ 0.1503 ¦ 0.6830 ¦ 44 ¦ ¦ 45 ¦ 0.065416 ¦ 0.9011 ¦ 0.0943 ¦ 0.9955 ¦ 45.282 ¦ 168.887 ¦ 214.169 ¦ 0.1535 ¦ 0.7162 ¦ 45 ¦ ¦ 46 ¦ 0.069242 ¦ 0.9040 ¦ 0.1002 ¦ 1.0041 ¦ 46.289 ¦ 178.889 ¦ 225.178 ¦ 0.1566 ¦ 0.7509 ¦ 46 ¦ ¦ 47 ¦ 0.073286 ¦ 0.9068 ¦ 0.1063 ¦ 1.0131 ¦ 47.297 ¦ 189.466 ¦ 236.763 ¦ 0.1598 ¦ 0.7874 ¦ 47 ¦ ¦ 48 ¦ 0.077561 ¦ 0.9096 ¦ 0.1129 ¦ 1.0225 ¦ 48.304 ¦ 200.656 ¦ 248.960 ¦ 0.1629 ¦ 0.8256 ¦ 48 ¦ ¦ 49 ¦ 0.082081 ¦ 0.9125 1,7497 4.0581 ¦ 0.1198 ¦ 1.0323 ¦ 49.311 ¦ 212.497 ¦ 261.808 0.8145 ¦ 0.1660 ¦ 0.8658 ¦ 49 ¦ ¦ 50 ¦ 0.086863 ¦ 0.9153 78.551 78 ¦ 0.1272 79.560 ¦ 1.0425 ¦ 50.319 ¦ 225.030 ¦ 275.349 ¦ 0.1692 1354.402 ¦ 0.9081 ¦ 50 ¦ ¦ 51 ¦ 0.091922 ¦ 0.9182 ¦ 0.1350 80.569 ¦ 1.0531 ¦ 51.326 ¦ 238,300 ¦ 289.627 ¦ 0.1723 1461.196 ¦ 0.9525 ¦ 51 ¦ ¦ 52 ¦ 0.097278 ¦ 0.9210 ¦ 0.1433 ¦ 1.0643 ¦ 52.334 ¦ 252.357 ¦ 304.690 ¦ 0.1754 ¦ 0.9993 ¦ 52 ¦ ¦ 53 ¦ 0.102949 1.260579 ¦ 0.9238 ¦ 0.1521 ¦ 1.0759 ¦ 53.341 ¦ 267.251 ¦ 320.592 ¦ 0.1785 ¦ 1.0485 1795.145 ¦ 53 ¦ ¦ 54 79 ¦ 0.108958 ¦ 0.9267 ¦ 0.1614 ¦ 1.0881 ¦ 54.349 ¦ 283.041 ¦ 337.389 ¦ 0.1816 ¦ 1.1003 1945.171 ¦ 54 79 ¦ ¦ 55 ¦ 0.115326 ¦ 0.9295 0.9976 ¦ 0.1714 ¦ 1.1009 ¦ 55.356 ¦ 299.788 ¦ 355.144 1433.962 ¦ 0.1846 ¦ 1.1549 ¦ 55 80 ¦ ¦ 56 ¦ 0.122080 ¦ 0.9324 ¦ 0.1819 ¦ 1.1143 ¦ 56.364 ¦ 317.560 0.7550 ¦ 373.924 1541.765 ¦ 0.1877 0.766233 ¦ 1.2126 1.0118 2114.649 ¦ 56 81 ¦ ¦ 57 ¦ 0.129248 0.552926 ¦ 0.9352 1.0005 ¦ 0.1932 0.8805 84 ¦ 1.1284 ¦ 57.372 ¦ 336.431 1579.917 ¦ 393.803 ¦ 0.1908 0.838105 ¦ 1.2734 4.6511 ¦ 57 ¦ ¦ 58 81 ¦ 0.136858 0.597470 ¦ 0.9380 1.0033 ¦ 0.2051 0.9539 ¦ 1.1432 ¦ 58.380 81.579 ¦ 356.482 ¦ 414.862 1661.496 ¦ 0.1938 0.2615 ¦ 1.3377 4.9956 ¦ 58 ¦ ¦ 59 82 ¦ 0.144945 0.647218 ¦ 0.9409 1.0061 ¦ 0.2179 1.0360 ¦ 1.1587 ¦ 59.388 2.0421 82.589 ¦ 377.800 1712.556 ¦ 437.188 0.2644 ¦ 0.1968 5.3794 ¦ 1.4056 ¦ 59 82 83.598 ¦ ¦ 60 83 ¦ 0.153545 0.703089 ¦ 0.9437 1.0090 1.1283 ¦ 0.2315 ¦ 1.1752 ¦ 60.396 0.512842 2.1373 ¦ 400.484 1861.573 ¦ 460.880 0.2672 ¦ 0.1999 5.8091 ¦ 1.4775 ¦ 60 83 ¦ ¦ 61 84 ¦ 0.162697 ¦ 0.9465 ¦ 0.2460 ¦ 1.1925 ¦ 61.404 2.2446 ¦ 424.641 2030.041 ¦ 486.044 0.2701 ¦ 0.2029 6.2933 ¦ 1.5537 80 ¦ 61 84.608 ¦ ¦ 62 ¦ 0.172446 ¦ 0.9494 11.2558 ¦ 0.2615 ¦ 1.2108 ¦ 62.412 ¦ 450.388 ¦ 512.799 ¦ 0.2059 ¦ 1.6345 ¦ 62 ¦ ¦ 63 85 ¦ 0.182842 ¦ 0.9522 1.0146 ¦ 0.2780 ¦ 1.2302 2.3665 ¦ 63.420 85.618 ¦ 477.856 2221.858 ¦ 541.276 2307.476 ¦ 0.2089 0.2729 ¦ 1.7203 6.8430 ¦ 63 85 ¦ ¦ 64 ¦ 0.193937 ¦ 0.9551 ¦ 0.2957 ¦ 1,2508 2.5062 ¦ 64.428 ¦ 507.192 2442.035 ¦ 571.620 2528.662 ¦ 0.2119 0.2757 ¦ 1.8114 ¦ 64 86 ¦ ¦ 65 ¦ 0.205794 0.920580 ¦ 0.9579 1.0175 ¦ 0.3147 ¦ 1.2726 ¦ 65.436 86.628 ¦ 538.557 ¦ 603.993 ¦ 0.2149 ¦ 1.9084 ¦ 65 ¦ ¦ 66 87 ¦ 0.218478 1.016105 ¦ 0.9607 1.0203 ¦ 0.3350 1.6473 ¦ 1.2957 2.6676 ¦ 66.445 87.638 ¦ 572.131 2697.127 ¦ 638.576 ¦ 0.2179 0.2785 ¦ 2.0117 8.1987 ¦ 66 87 ¦ ¦ 67 88 ¦ 0.232067 1.127952 ¦ 0.9636 ¦ 0.3568 1.8332 ¦ 1.3204 2.8564 ¦ 67.453 88.648 ¦ 608.118 2995.880 ¦ 675.572 3084.528 ¦ 0.2208 0.2813 ¦ 2.1220 9.0472 ¦ 67 88 ¦ ¦ 68 ¦ 0.246645 ¦ 0.9664 1.0232 ¦ 0.3803 ¦ 1.3467 ¦ 68.462 ¦ 646.746 ¦ 715.208 3439.885 ¦ 0.2238 0.2841 ¦ 2.2398 86 10.0508 ¦ 68 ¦ ¦ 69 89 ¦ 0.262309 ¦ 0.9692 1.0260 ¦ 0.4056 1.8809 2.0539 ¦ 1.3748 3.0799 ¦ 69.470 89.658 ¦ 688.271 3350.228 ¦ 757.741 ¦ 0.2268 ¦ 2.3659 ¦ 69 89 ¦ ¦ 70 ¦ 0.279167 ¦ 0.9721 ¦ 0.4328 1.8121 ¦ 1.4049 ¦ 70.479 ¦ 732.985 3776.888 ¦ 803.464 ¦ 0.2297 ¦ 2.5011 ¦ 70 ¦ ¦ 71 72 90 ¦ 0.297343 1.420235 ¦ 0.9749 0.9778 ¦ 0.4622 0.4941 ¦ 1.4372 1.4719 3.3487 ¦ 71.488 72,496 90.668 ¦ 781.220 833.353 7.4721 ¦ 852.707 905.850 3867.556 0.2869 ¦ 0.2326 ¦ 2.6464 ¦ 71 90 ¦ ¦ 73 ¦ 0.316979 0.338237 ¦ 0.9806 ¦ 0.5287 ¦ 1.5093 ¦ 73.505 ¦ 889.821 ¦ 963.326 ¦ 0.2356 0.2385 ¦ 2.8028 2.9715 ¦ 72 73 ¦ ¦ 74 ¦ 0.361304 ¦ 0.9834 ¦ 0.5663 1257.907 0.2558 4.3401 ¦ 1.5497 ¦ 74.514 ¦ 951.124 ¦ 1025.638 ¦ 0.2414 ¦ 3.1539 ¦ 74 ¦ ¦ 75 ¦ ¦ 0.9863 ¦ 0.6072 ¦ 1.5935 ¦ 75.523 ¦ 1017.843 ¦ 1093.367 ¦ 0.2443 ¦ 3.3517 ¦ 75 ¦ ¦ ¦ 0.386399 ¦ 0.9891 ¦ 0.6520 0.7010 ¦ 1.6411 1.6930 ¦ 76.532 77.542 ¦ 1090.659 1170.366 ¦ 1167.191 1247.907 2784.764 ¦ 0.2472 0.2501 ¦ 3.5668 3.8014 ¦ 76 77 ¦ ¦ 76 77 78 ¦ 0.413774 0.443727 0.476610 ¦ 0.9919 0.9948 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
317e7402-f6f8-43e0-901e-6c37ea173a43 | 1권.pdf | 편 설비 기초 1.2-6 적 - HUMIDITY RATIO x, kg/kg dry air ![image](/image/placeholder) 0.000 0.005 0.003 0.002 0.001 0.009 0.008 0.006 0.004 0.015 0.012 0.013 0.026 0.025 0.022 0.018 0.016 0.014 0.010 0.017 0.007 0.019 0.024 0.023 0.021 0.020 0.011 0.030 0.028 0.029 0.027 50 45 0.94 0.92 SPECIFIC VOLUME, ming dry air 40 HUMIDITY 35 RELATIVE 20% 10% 30% .8 40% 30 30 50% 60% TEMPERATURE; 70% 100 80% 90% 25 25 DRY-BULB 90 80 20 20 70 air dry 15 *10°hANg kJ/kg 0.82 15 : h, ENTHALPY -60 -5.0 -2.0 0.0 1.0 1.5 1.0 2.0 4.0 50 4.0 20 -1.0 kPa 10 0.5 CHART 。 101.325 Qs Q V 10 由 TEMPERATURE 0.2 = 류 40 Copyright2013 SEALEVEL SAREK PRESSURE: PSYCHROMETRIC RATIO HEAT 음 HEAT ENTHALPY SENSIBLE HUMIDITY TOTAL 증 NORMAL 30 BAROMETRIC 0.5 0.6 0.7 0.8 01 0.78 20 0'5 0'01 60 0 kPa) 101.325 대기압, (표준 습공기선도 1 그림 | {}
bbe0e62b-f831-4744-a026-5a0f32fd1caa | 1권.pdf | 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1.2-7 ![image](/image/placeholder) 포화온도 엔탈피 엔탈피 환자로 습구온도 · 노점온도 비체적 노점온도 절대습도 상대습도 노궁은 건 건구온도 그림 2 습공기선도의 기본 구조 X-Axis: 저구온도 Chart Type: line 0.01 보험오도 0.04kg 단순생각 0.01kg 냇각계습 0.05kg 등온계습 0.04kg 그림 3 습공기 선도상의 각종 프로세스 또한 선도 상에서 검토하고 설계할 수 있는 공기의 가열, 냉각, 가습, 제습의 여러 가지 조합과 단순 증발가습이나 단열 제습 등의 과정(process)이 그림 3 에 주어져 있다. 설계에 필요한 현열비와 열수분비도 실제 습공기선도(그림 1)의 좌측 상단 반원 상에 주어져 있어 각종 공조 프로세스를 검토하거나 설계하는데 편리하게 사용할 수 있다. 2. 습공기 선도상의 상태변화와 계산 습공기 선도의 사용법을 전형적인 과정(process)와 이에 대한 예제로서 설명한다. 습공기선도와 그 계산은 건공기 질 량을 기준으로 함을 유의 하여야 하며 예제에서 대기압은 101.3 kPa 로 일정한 것으로 가정한다. 2.1 단순 가열 또는 냉각 공기를 가열 또는 냉각하여 단순히 온도만이 변하는 경우 그림 3 에 보인 것과 같이 절대습도 x 가 일정한 과정이므로 습공기선도 상에서 수평선으로 표시된다. 정상(steady)상태 의 경우 건공기 기준 질량유량이 ma 의 공기를 상태 ①에서 상태 ②까지의 가열할 때 필요한 가열량은 다음과 같다. 192 = ma(h2-h1) (22) [예제 1] 2°C 의 포화상태의 3 000 m2/h 의 공기가 40°C 까지 가열된다. 시간당 필요한 열공급량을 계산하라. [풀이] 그림 2 에서 입구상태 1 은 2°C 의 포화곡선에 표시되 어 있으며, h1 = 12.5 kJ/kg(air), w1 = 0.0045 와 v1 = 0.785 m2/kg(air)를 읽을 수 있다. 출구상태 2 는 t = 40°C 와 x2 = x1 = 0.0045 kg/kg 의 교점이므로 h2= 51.4 kJ/kg(air) 이다. 공기의 질량유량과 필요한 가열량은 다음과 같다. ms = 3 000/0.785 = 3822 kg da 192 = 3822(51.4-12.5)= 148.7 MJ/h 2.2 단열혼합 공조시스템에서 흔히 나타나는 2 개의 공기유동의 단열혼합 과정 Mal +m⌀2= ma3 을 그림 4 에 나타내었다. 상태량에서 정 의하였듯이 모든 공조계산은 건공기 질량 기준으로 진행되며 에너지와 물질 평형식은 각각 다음과 같다. 필리医 malh1 +ma2h2= mazh3 malx1 +ma2x2= Ma3X3 ①상태의 k kg 공기와 ②상태의 (1-k) kg 공기를 혼합하 여 1 kg 의 혼합공기가 될 때 식 (23) 및 식(24)를 ③점의 상 태에 대하여 풀어쓰면 다음과 같다. h3= kh1 +(1-k)h2 t3= kt1 +(1-k)t2 (23) x3= kx1 +(1-k)x2 그림 4 에 보인 바와 같이 혼합공기의 상태 ③은 두 상태 ①과 ②를 연결하는 직선상에 두 유동의 건공기 질량비 ma2: Mal, 또는 (1-k) : k 로 분할되는 점으로 주어지며 다음 과 같은 분할 비율을 얻을 수 있다. (24) h2 -hz X2 x3 mal k hz -h1 x3 x1 ma2 (1-k) (25) (26) [예제 2. 습공기의 단열혼합] 건구온도 4°C 와 습구온도 2 ![image](/image/placeholder) ⑦ ① ③ X1 々 Ma3 hs ③ x3 ② X3 Ma2 X2 ② h2 ☆ to ts カ (27) (28) 그림 4 습공기의 단열혼합 (장치 및 선도) | {}
723bfbac-e17b-4a06-a3a2-a86238387209 | 1권.pdf | 1,2-8 제 1 편 설비 기초 °C 의 외기 8 000 m2/h 의 유동이 건구온도 25°C, 상대습도 50%로 재순환되는 유량 25 000 m2/h 의 공기와 단열 혼합될 때 혼합류의 건구온도와 습구온도를 구하라. (31) [풀이] 상태 1 과 2 가 그림 5 의 습공기선도에 나타나 있으며 V1 = 0.789 m2/kg, V2 = 0.858 m2/kg 이다. 따라서 Mal = 8 000/0.789= 10 140 kg/h, ma2 = 25 000/0.858= 29 140 kg/h 이며, 선분 3-2 mal 선분 1-3 Ma2 29140 = 또는 = = 0.742 선분 1-2 Ma3 선분 1-3 Ma2 39280 이므로 분할점 3 을 찾는다. T3,db= 19.6°C, T3,wb = 14.5°C 이다. Chart Type: line 0°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 1°C 15°C 20°C 25°C item_01 105Degrees Celsius (°C) 70.74Degrees Celsius (°C) 70.74Degrees Celsius (°C) 70.74Degrees Celsius (°C) 70.74Degrees Celsius (°C) 75Degrees Celsius (°C) 80Degrees Celsius (°C) 85Degrees Celsius (°C) 90Degrees Celsius (°C) 110Degrees Celsius (°C) 115Degrees Celsius (°C) 120Degrees Celsius (°C) 그림 5 습공기의 단열혼합 (예제 2) 2.3 수증기 또는 수가습 수증기나 물을 습공기의 유동에 분사하여 습공기의 습도를 높일 수 있으며 이 과정에서 일반적으로는 각 온도와 엔탈피 도 변화한다. 건구온도나 습구온도가 일정할 수도 있으며 엔 탈피가 일정한 단열가습의 경우도 있다. 이를 그림 6 에 그 과 정을 나타내었다. 노점온도 이하의 냉수를 분무하는 경우 포 화선상의 냉수온도 방향으로 냉각과 제습이 진행된다. ![image](/image/placeholder) 고온수 및 수증기 단열가습 환경도 가습 스프레이 포화온도 ①- ② 냉수분무 mw hw 건구온도 그림 6 수증기 또는 수 분무 (장치 및 선도) 이러한 가습과 정에 대하여 에너지평형식과 물질균형식은 다음과 같다. mahl +mwhw= mah2 max1 1mg= max2 두 식을 조합하면 h2 - h1 = hL= u X2 x1 가 얻어진다. 이를 열수분비 또는 수분비(moisture ratio, u) 라고 하며 가습 과정 ①-②의 상태점을 잇는 선분은 습공기 선도에서 주는 수분비의 기울기에 평행한 프로세스가 된다. [예제 3. 수증기 가습] 건구온도 20°C, 습구온도 8°C 의 습 공기에 110°C 의 포화수증기를 단열분사하여 노점이 13°C 인 습공기로 공급한다. 건공기의 유량이 100 kg/min 일 때 습공 기의 건구온도와 소요되는 수증기의 유량을 구하라. X-Axis: DRY-BULB TEMPERATURE °C Chart Type: line ENTHALPY HUMDITY RATIO DRI item_01 3°C 2°C 3°C 그림 7 수증기 가습 (예제 3) [풀이] 그림 7 에 상태점과 가습과 정을 나타내었다. 수증기 표로부터 110°C 의 포화수증기에 대한 수증기의 엔탈피 h = 2 691 kJ/kg 를 찾을 수 있으며 학회 습공기프로그램을 이용하 여 열수분비 u 의 평행선과 노점온도 Tdp= 13°C 의 수평선 과의 교점으로 가습 종료상태 점 2 를 찾는다. 상태량을 읽으 면 T2= 21.4°C 이며 x1 과 x2 는 각각 0.001 78 kg/kga 와 0.00933 kg/kga 이다. 따라서 필요한 수증기량은 다음과 같다. mw = ma(x2 -x1) = (100/60) (0.009 33-0.001 78) == 12.7x10-3 kg/h 2.4 냉각 및 제습 (29) (30) 대부분의 냉방문제에서 공기의 냉각과 제습을 포함하는 프 로세스가 요구된다. 그림 8 에 공조기의 냉각코일을 통과 하면 서 냉각-제습되는 과정을 나타내었다. 코일의 표면이 노점은 도 이상에 있어서 단순 냉각되는 과정은 ①-②가 된다. 그러 나 코일 표면상에 결로가 발생하여 습기가 제거되는 경우 그 과정은 ①-③으로 단순화하여 분석할 수 있는데 실제 노점은 도 이하의 코일(습코일이라 함) 표면에 습분(��)이 분리되 어 절대습도가 감소하는 과정은 매우 비선형적이어서 그림에 점선으로 표기한 ①-④의 과정이 될 것이다. | {}
c673f430-2ca3-44e5-b86b-ac27ce9e3e18 | 1권.pdf | 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1.2-9 ![image](/image/placeholder) 브라인 냉각 코일 ① ② 드레인 ① ③ ④ 표 2 냉방부하의 구분 그림 8 습공기의 냉각-제습 (장치 및 선도) 온도와 습도의 변화가 동시에 일어나는 가열-가습 또는 냉각- 제습 등의 프로세스 설계에 열수분비 대신 현열비 SHF(sensible heat ratio)가 편리하게 이용되는 경우가 많다. 현열비는 과 정변화에 필요한 총열량 중 현열량의 비로서 다음과 같이 정 의한다. qs SHF= (qs+qL) qs, qL 또는 현열비가 주어진 과정은 습공기선도상에 주어 진 현열비 일정의 기울기와 평행하게 주어지므로 온-습도 변 화의 프로세스 설계에 이용하면 된다. (32) 냉방 공간의 부하는 표 2 에 보인바와 같이 실내부하와 공 조기-송풍기-덕트 계통의 취득열량을 합한 취득열량, 그리고 재열부하와 외기부하 등을 합친 공조기부하로 구분할 수 있으 며 7) 각각의 현열량에 대응하는 현열비를 식 (33)과 동일하게 정의 할 수 있다. qS,R SHFR - (qs,R +qL,R) qs,G SHFG= (QS,G+qL,G) (33) (34) 그림 9 에 일반적인 냉방 과정을 표시하였다. 1 차적으로 실 내공기 ②가 외기 ①과 혼합되어 ③의 상태에서 공조기의 냉 각코일을 통과 하게 되며 냉각-제습 과정을 거친다. (실제 장 치의 구성은 3 절의 그림 13 에 보이므로 참조할 것) 이때 상태 X-Axis: 건구온도 Chart Type: line 장치노점온도 SHF 실내공기 와기 꿍조기술구 5kg 5kg 2kg 3kg 외기 1kg 4kg 9kg 1kg ¦ ¦ 내역 ¦ 명칭 ¦ SHF 표기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 실내취득열량 ¦ 실내부하 (qs qL) ¦ SHF ¦ ¦ 2 ¦ 1 항 + 공기반송시스템 취득열량(송풍기, 덕트 등) ¦ 취득열량 (q.S.R⌀ qL,R) ¦ SHFR ¦ ¦ 3 ¦ 2 항 + 재열부하 +외기부하 ¦ 공조기부하 (qs,G qL,G) ¦ SHFG ¦ 선의 기울기는 공조기부하를 기준한 현열비 SHF G(grand sensible heat factor)의 구배와 평행하며 코일 말단의 상태 ④까지 냉각-제습 된다. 이 과정의 연장 포화점 ⑤를 장치노 점온도라고 부르며 ④-⑤의 비율을 바이패스팩터(bypass factor, BF)라 한다. 쾌적공조에서의 바이패스팩터는 기기의 성능에 따라 10-30%의 값을 가지며 소형 장치일수록 그 값 이 크다. 그림 9 취득열량 기준 냉방프로세스 (SHFR 과 SHFG) ④의 상태에서 공조기를 떠난 다음 취득열량 qSR 과 qL,R 을 흡수한 공기는 실내상태 ①에 도달하게 된다. 여기서 ④ -① 과정은 표 2 의 2 항에 기준한 SHFR 일정의 기울기를 가 진다. 실제 공기반송 시스템의 취득열량은 대부분이 현열이므로 이를 구분하여 그림 10 에 구체적인 공조프로세스의 선도를 제시 하였다. ④ 상태의 공기는 송풍기와 덕트계통에서 현열 을 받고 ④'의 상태에서 취출구를 통해 실내에 공급된다. 이 때 ④`-①의 과정은 표 2 의 1 항에 기준한 SHF 일정의 기울 기와 평행한 상태선을 가지게 된다. 한편 잠열부하가 커서 현열비가 작은 공조시스템의 경우 취출 상태를 찾기 어려워 재열이 추가되어야 하며 이 경우도 그림 10 과 유사한 모양을 가지게 된다. (실행예제 2 참조) 온도변화에 대응하는 현열변화 관계식 qs= macp(T1- T5) 을 이용하여 냉방에 필요한 풍량을 계산할 수 있다. | {}
20afdef8-1859-45b4-9aae-950028f27796 | 1권.pdf | 1.2-10 제 1 편 설비 기초 X-Axis: 건강온도 Chart Type: line 곡 SHF 쉘내 절대습도 item_01 4$ 5$ 2$ 1$ 쉬출구 1$ 2$ 3$ 2$ 그림 10 실내부하를 기준한 프로세스 (SHF 일정) (35) qs ma cp(Ti- T5) qS,R cp(T1 - T4) qs,G cp(T3- T4) 여기서, qs : 실내의 현열 취득열량 : 공기반송계통을 포함한 현열 취득열량 qs,R : 공조기부하 중 현열량 qs,G 와 같으며 cp》 C⌀X 이므로 상온범위의 Cp= 1.006 kJ/kgaK 로 계산하면 좋다. 엄밀하게 말하면 식 (35)에서 외기와 의 혼합점 T3 는 시행착오법으로 구해져야 할 미지수임을 주의 할 필요가 있다. 2.5 습공기 프로그램과 실행예제 (사)대한설비공학회의 부하계산특별위원회에서는 (주)디씨 에스의 협력으로 습공기선도 프로그램 PsyChart-SAREK Ver 1.03)을 개발하여 회원들에게 배포하고 있으며 설비공학 회 홈페이지 화면에서 무료라이센스 동의 를 거쳐 다운 받을 수 있다. 그림 1 에 그 기본 화면이 주어져 있으며 2009 년도 ASHRAE Fundamental Chapter 1. (Psychrometrics)와 설비공학 편람 제 3 판 제 1 권의 이론을 기초로 제작되어 공기 조화 연구 및 설계에 큰 기여를 하고 있다. 기본 설정에서 대기압력을 해발로 부터 고도 4 000 m 까지 보정하여 계산할 수 있고, 국내 및 해외 어떤 지역이나 도시 의 부하계산시에도 환경설정에 의해 다양한 조건의 습공기선 도를 작성하거나 정확하고 빠르게 상태점을 계산할 수 있다. 기타 설정할 수 있는 조건은 건구온도 범위, 절대습도 범위, 선도의 표시 항목 등이다. 그 습공기선도 매뉴얼에 주어진 프로그램 실행 예제 중 일 부를 다음에 소개한다. [프로그램 실행 예제 4. 혼합-냉각-재열 과정] 건구온도 3 2°C, 상대습도 65%인 외기가 1:4 의 비율로 건구온도 26°C, 상대습도 50%의 실내공기와 혼합되어 장치 노점온도 7°C, 바 이패스팩터 15%의 냉각코일을 통과 한다. 실내 냉방부하가 200 kW, 현열비가 0.53 이며 반송계통의 취득열량을 무시할 때 냉 방용 공조프로세스와 중요 상태량을 구하고 냉방에 필요한 소 요 풍량 m2/h 을 구하라. 필요한 재열량은 얼마인가? [풀이] 매뉴얼의 작도법을 참조하여 다음과 같은 순서로 그 림 11 과 같은 선도를 작성하고 중요 상태량들을 찾는다. �) 점① : 실내조건 입력 후 점 메뉴의 + 버튼 클릭 �) 점② : 실외조건 입력 후 점 메뉴의 + 버튼 클릭 □) 선①② : ①과 ②를 동시에 선택한 후 선 입력창의 + 버튼 클릭 己) 점③ : 점②(외기) 선택, 혼합률 20% 입력 후 교차점 추가 버튼 클릭 ロ) 점 S, 선 S③ : 점 S (코일표면온도와 상대습도 100%) 입 력 후 S③ 선으로 연결 日) 점④ : 선 S③ 선택, 바이패스율 15% 입력 후 교차점 추가 버튼 클릭 �) 점⑤ : ㉠ 점④, 항목 : 절대습도(x)를 선택하여 1 차 안 내선 생성 ㉡ 선 메뉴에서 점-SHF(입력값 : 0.53)를 선택하고 그 아래 부분에서 점 ①을 추가 선택하여 2 차 안내선 생성 ㉢ 교차점 추가 버튼을 클릭 ㉣ 교차점을 찾기 위해 사용했던 안내선 보이기 버튼 해제 o) 선④⑤, 선⑤① : 앞의 예제와 같이 각각의 선분연결 T1= 26°C, T5= 16.56°C 이므로 식 (35)로부터 소요 풍량 을 다음과 같이 얻는다. qSR (200)(0.53) = 11.2 kg/s ma (1.006) (26-16.6) cp(Ti- T5) Va= v4ma= (0.83)(11.2)= 9.30 m3/s 필요한 재열량은 h5= 27.18 kJ/kg, h4= 34.71 kJ/kg 를 Chart Type: line S 7.00°C 16.56°C 27.20°C 54.50°C 26.00°C 32.0°C item_01 93.29% 10.03% 60.93% 54.5% 50.0% 65.0% 32.0% 그림 11 프로그램 실행예제 1 : 혼합-냉각-재열 과정 | {}
aae5815a-09af-46ed-9f48-2bc258751987 | 1권.pdf | 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1.2-11 표 3 쾌적공조와 산업공조의 비교 ¦ 구 분 ¦ 내 용 ¦ 쾌적공조 ¦ 산업공조 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열환경 ¦ 온도/습도, 현열/잠열 취득 또는 손실 ¦ 단열, 전열, 태양열 사무기기, 재실인원 ¦ 기기발열 환기에 필요한 외기 ¦ ¦ 공기환경 ¦ 공기오염, 기류분포 ¦ 재실인원에 필요한 최소외기 ¦ 실내발생 분진문제, 생산에 필요한 조건 ¦ ¦ 음환경 ¦ 소음 및 진동 ¦ NC : 25~50 모터의 진동, 방진 ¦ NC : 10~65 정밀 생산장비 ¦ 이용하여 94-5= ma(h5-h4)= (11.2)(34.71 -27.18) = 84.3 kW [실행 예제 5. 혼합, 가열 및 가습] 건구온도 1°C, 상대습도 50%인 외기가 건구온도 22°C, 상대습도 50%의 실내공기와 1:3 의 비율로 혼합된 후 가열, 가습되어 실내에 취출된다. 실 내부하의 현열비는 0.83 이며 취출구 온도차가 10°C 일 때 난 방용 공조프로세스와 중요 상태량을 구하라. 수가습의 열수 분비는 83.8 kJ/kg 이라 한다. [풀이] 매뉴얼의 작도법을 참조하여 다음의 순서로 그림 12 와 같은 선도를 작성하고 중요 상태량들을 확인할 수 있다. �) 점①, 점② : 앞의 예제와 같은 방법으로 점①과 ② 입력 �) 선①② : 점①과 ②를 선택한 후 선 메뉴의 + 버튼 클릭 �) 점③ : 점②(외기) 선택 후 혼합률 25% 적용하여 교차 점 추가 버튼 클릭 �) 점④ : ㉠ 항목: 32°C(취출구 온도차: 10°C) 입력하여 1 개 가상선 생성 ㉡ 선 메뉴에서 점-SHF 선택(SHF 0.83 입력)후 그 아 래점①을 선택하여 1 개의 가상선 추가 생성 ㉢ 교차점 추가 버튼 클릭 ㉣ 안내선 보이기 버튼 해제 ロ) 점⑤ : ㉠ 점 메뉴에서 점③클릭 후 항목 : x(절대습도) 를 선택하여 1 개의 가상선 생성 ㉡ 선 메뉴에서 점-u 를 선택한 후 열수분비 83.8 kJ/kg 을 입력, 그 후 메뉴 아래에 있는 점④를 클릭하여 1 개 Chart Type: line (0) (5) (10) (15) (20) (25) (30) (35) (40) item_01 50.0% 100% 150% 22.0% 50.0% 16.75% 2600% 32.0% 37.7% 그림 12 프로그램 실행예제 2 : 혼합-가열-가습 과정 의 가상선 추가 생성 ㉢ 교차점 추가 버튼 클릭 ㉣ 선③⑤, 선④⑤ 연결 3. 공기조화 공기조화(����, air conditioning)는 온도, 습도, 기류 및 청정도, 등 4 가지 요소의 실내공기 상태를 조절하여 재실 자 거주공간의 쾌적 환경을 만들거나 생산 공정의 필요한 환 경을 조성하고 유지하는데 1 차적인 목적이 있다. 전자를 쾌적 용 공조(comfort air conditioning)라 하고, 후자를 산업용 공조(industrial air conditioning)라고 한다. 표 3 에 그 기술 적 특징이 주어져 있다. 또한 의미를 확장하여 실내공기 환경 의 기술을 통칭하여 공기조화(heating, ventilating and air conditioning)라 할 수 있으며 이를 약칭하여 공조(空調, HVAC)라 부른다. 3.1 공조설비와 구성요소 쾌적용 공조의 설계를 위하여 주거용 건물의 형태, 공간의 용도, 복사조건, 재실자의 착의 상태, 활동 등의 조건이 주어진 다. 한편 산업용 공조의 경우는 그 범위가 매우 다양하여 의 료 식품 산업에서 초정밀 반도체 공장까지 요구되는 설계 조 건이 훨씬 까다롭게 된다. 이러한 다양한 요구조건에 따라 환경제어를 위한 장비의 종류, 형태, 규모도 결정되어야 한다. 만일 부적절한 방식이나 용량의 시스템이 적용될 경우 요구되 는 환경 조건을 맞추지 못할 뿐 아니라 에너지의 과잉 소비나 높은 초기투자비의 우려도 있다. 공조시스템이 목적하는 공기환경의 기능을 달성하려면 외 부, 내부조건을 충분히 검토하고 부하요소를 추출하여 그 위 치설정과 각 시스템과 의 대응성을 명확하게 할 필요가 있다. 고려할 중요한 조건들은 다음과 같다. ① 요구되는 공기 상태 및 유지조건 ② 건물의 규모, 형태 (종횡비, 높이, 창호비, 등), 용도, 사 용시간대와 재실율 ③ 건물의 위치, 방향 및 고도와 기상 조건 (풍향, 풍속, 일 조, 강우, 등) ④ 창호와 문을 포함하여 건물의 재료와 고급화 정도 ⑤ 외기 및 환기 요구량 | {}
1724326c-4344-40da-9555-70030d3450b1 | 1권.pdf | 1.2-12 제 1 편 설비 기초 ⑥ 조명, 일반 전력기기, 가스, 수도 등의 종류와 용량, 위치 ⑦ 기타 요구되는 공간 환경을 목적한 조건으로 맞추기 위해서는 시스템적인 해결을 모색하여 설계 프로세스를 진행하여야 한 다. 다양한 조건들에 적합한 공조시스템의 선택을 일반적으로 말하기는 어려우나 기술자들은 전문성과 창의 성에 따라 방식 이 선택되고 설계가 진행되며 이는 건전한 공기조화 철학과 기본 지식과 개념의 이해에 근거해야 한다. 또한 기계설비의 기본설계단계에서부터 실시설계까지의 과정에서 건축물의 기 능성과 시스템의 융화를 도모하여 공기조화설비의 기능을 충 분히 발휘할 수 있도록 시스템을 구성하여야 한다. 상술한 내용과 같이 설계자의 입장에서 새로운 환경변화에 대한 평가와 건축환경의 평가를 기준으로 건축주로부터 의뢰 받은 조건을 분석하여 실제적인 설계조건으로 바꾸어 설계목 표를 가정하고, 구체적인 모델을 선정하여 검사하면서 목표치 에 가장 만족하도록 설계를 해나가는 과정이 필요하다. 공조시스템은 열원, 공기조화기(air handling unit, AHU, 약칭하여 공조기라 함), 반송계통, 및 제어시스템 등 4 가지 요 소로 구분할 수 있다. 그림 13 에 그 구성 예를 나타내었으며 여기서 열원설비는 보일러, 급수펌프, 환수탱크, 증기트랩, 냉 동기, 냉수펌프, 냉각탑, 냉각수펌프이고 공기조화기는 송풍 기, 가습기, 가열코일, 냉각코일, 에어필터이다. ![image](/image/placeholder) 급기 냉각탑 실내 환기 □□ 냉각수 외기~ 냉수 증기 这 �� ⑬ ⑫ ⑩ ⑨ 냉동기 공조기 보일러 ⑤ ④ ⑥ 응축수 ③ ② 열원설비 : ①보일러 ②급수펌프 ③환수탱크 ④증기트랩 ⑤냉동기 ⑥냉수펌프 ⑦냉각탑 ⑧냉각수펌프 공기조화기 : ⑨송풍기 ⑩가습기 ⑪가열코일 ⑫냉각코일 ⑬에어필터 그림 13 공조설비의 구성 예 3.2 공기조화 설계 공조설비는 최대부하, 계절별 에너지소비량, 시스템의 공간 구성, 소음과 진동의 허용치와 대책, 열원의 공급시스템 및 자 동제어, 정보관리가 따르는 관제방식 등의 관점에서 건물의 제반조건(위치, 규모, 구조, 용도, 사용시간)에 적합하도록 균 형이 이루어져야한다. 건축 기술과 거주자의 요구는 시대에 따라 변화하며 국제 에너지 수급의 불확실성을 고려하면 건축물의 설계의 도와 부 합하며 친환경 및 에너지절약을 위한 공조설비에서 고려해야 할 사항이 증가하고 있고 합리적인 기계설비의 역할이 더욱 중요해지고 있다. 특히 어떠한 공조설비도 건축물과 별개로 생각할 수 없기 때문에 시스템에 소요되는 경비(건설, 운영 등)가 경제적으로 사용할 수 있는 설비계획은 건축설계와 함 께 가장 경제적고 효율적인 건물이 되도록 끊임없는 협업이 이루어져야 한다 공조설비의 설계는 기본구상에서 시작하여 기획설계, 기본 설계, 실시설계 단계로 구분되며 일반적인 설계 흐름도가 그 림 14 에 주어져 있다. (1) 기본구상 : 기획설계의 전단계로서 건물의 규모와 기능, 구조 및 예산 등에 대해 건축주와 설계자들의 협의 과정이며 이 때 친환경 에너지 측면의 고려도 필요하다. (2) 기획설계 : 계획된 건축의 구조, 규모, 용도에 따른 법규 와 자료를 수집하고, 공조방식과 에너지합리화계획의 정도 등의 검토를 통하여 시스템 등급을 결정하고 기획설계서와 개략예산 을 작성한다. 건물구조와 용도에 따라서 기획설계가 다음의 기본설계에 ![image](/image/placeholder) 건물, 공기조화 조건 건물계획, 공조계획 공조방식, 치수 냉온열원방식 선정, 조닝, 시스템 선정 기기, 덕트, 취출구 공 조 계획 배관의 배치와 개략도 공기열부화, 풍량, 공조계획상 각종 열원부하 등 계산 데이타 기기, 덕트, 배관 등 기기 등의 데이타 시스템의 설계 기기리스트, 계통도, 관련도서 참고 평면도 등 도면작성 연간 열부하특성 설비공사비 재료, 공사비 단가 운전특성 ↓ 경상비 산출 공조성능 확인 에너지단가 등 도면, 계산서, 시방서작성 그림 14 공조설계의 흐름도 | {}
d2e23d87-4f4f-4d59-9c93-b06581b1e908 | 1권.pdf | 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1.2-13 표 4 공기조화설비의 기본설계사항 ¦ 가. 정보수집 ¦ 나. 조건설정 ¦ 다. 비교검토 ¦ 라. 종합 ¦ 마. 성과 품 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1) 건축주가 제시한 여건 파악 2) 현지 조사 - 현지여건 - 관련시설 3) 유사사례 조사 4) 관련법규 조사 5) 관공서와 협의 6) 설계팀 구성 7) 설계공정 작성 8) 기타 협의 ¦ 1) 설계조건 설정 2) 요구조건 확정 3) 법규 등 제약조건 4) 설계방침 설정 5) 기본구상 정립 6) 필요설비 검토 7) 장비의 가결정 8) 기기배치 및 위치결정 ¦ 1) 설비방식 검토 2) 에너지절약 방법 3) 기기 및 재료 4) 건축주가 요구한 공사 비 검토 5) 유지관리 문제점 ¦ 1) 내외환경 결정 2) 공조설비계획 결정 3) 환기설비계획 결정 4) 특수설비계획 결정 5) 공사비 배분 결정 ¦ 1) 기본설계설명서 2) 공사비 계산서 3) 공사 기본시방서 4) 각종 기술자료 5) 기술검토서 ¦ 표 5 공기조화설비의 실시설계사항 ¦ 가. 정보수집 ¦ 나. 조건설정 ¦ 다. 비교검토 ¦ 라. 종합 ¦ 마. 성과 품 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1) 건축주의 제시조건 상세 파악 2) 현지여건 상세파악 3) 사용기기 및 재료의 조사 4) 적용법규에 대한 협의 및 적용 5) 설계공정 조정 6) 분야별 협의 조정 ¦ 1) 기본설계방침에 대한 상세결정 2) 설비별 필요요구 사항 확정 3) 법규, 제반조건의 설비별 적용 4) 공사비 중간검토 5) 기본설계방침의 발전 모색 ¦ 1) 공조방식 검토 2) 열원분배방식 결정 3) 환기방식 결정 4) 제어방식 개념정립 5) 특수설비 검토 6) 공사비 검토 7) 시공시방 검토 8) 유지관리상 문제점 검토 9) 법규 적용 및 운용계획 수립 ¦ 1) 공기조화설계 - 부하 계산 - 터미널 유닛 선정 - 풍량 산출 - 관지름 및 규격선정 - 장비부하 산출 - 장비시방 결정 - 제어방식 결정 2) 공조계통 설계 3) 환기설비 설계 4) 특수설비 설계 5) 기기시방서 작성 ¦ 1) 배치도 2) 설비별 계통도 3) 설비별 흐름도 4) 설비별 평면도 5) 설비별 단면도 6) 부분 상세도 7) 공사비 예산서 8) 기기 시방서 9) 공사 시방서 10) 각종 계산서 11) 에너지절약계획서 12) 방재계획서 ¦ 표 6 각종 공조방식의 경제성 및 환경성 비교 (사무실 건물 기준) ¦ 평가항목 공조방식 ¦ 경제성 ¦ 경제성 ¦ 경제성 ¦ 경제성 ¦ 경제성 ¦ 환경성 ¦ 환경성 ¦ 환경성 ¦ 환경성 ¦ 유지보수와 시설변경 ¦ 유지보수와 시설변경 ¦ 유지보수와 시설변경 ¦ 유지보수와 시설변경 ¦ 유지보수와 시설변경 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 평가항목 공조방식 ¦ 설비 공사비 ¦ 운전 경상비 ¦ 동력비 ¦ 외기 냉방 ¦ 설비 면적 ¦ 개별 온도 제어 ¦ 존 온도 제어 ¦ 연간 공조 운전 대응성 ¦ 공기 청정 대응성 ¦ 잔업 시운전 ¦ 수시 사용 운전 ¦ 용도 변경 대응성 ¦ 시설 변경 용이성 ¦ 보수 관리 ¦ ¦ CAV.SD +FCU ¦ 중 ¦ 중 ¦ 중 ¦ (하) ¦ 중-대 ¦ ¦ 하 ¦ (하) ¦ 하 ¦ (하) ¦ - ¦ - ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ ¦ VAV.SD +FCU ¦ 중-대 ¦ 중-대 ¦ 중-대 ¦ (하) ¦ 중-대 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ (하) ¦ - ¦ 하 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ ¦ VAV.SD +FCU ¦ 중 ¦ 소-중 ¦ 소-중 ¦ 하 ¦ 중-대 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ (하) ¦ - ¦ 하 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ ¦ VAV.SD +Fin tube ¦ 소-중 ¦ 소 ¦ 소 ¦ 하 ¦ 중-대 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ (하) ¦ - ¦ 하 ¦ 보통 ¦ 용이 ¦ ¦ VAV.SD+ 방위별 CAV ¦ 중 ¦ 소-중 ¦ 소-중 ¦ 하 ¦ 대 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ (하) ¦ - ¦ 하 ¦ 보통 ¦ 용이 ¦ ¦ CAV, SD ¦ 중-대 ¦ 대 ¦ 대 ¦ 하 ¦ 대 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ (하) ¦ - ¦ 하 ¦ 보통 ¦ 보통 ¦ ¦ 개별식 AHU+FCU ¦ 대 ¦ 중 ¦ 중 ¦ (하) ¦ 대 ¦ (하) ¦ 하 ¦ (하) ¦ (하) ¦ (하) ¦ - ¦ (하) ¦ 용이 ¦ 보통 ¦ ¦ 중앙식 PAC+SD ¦ 소 ¦ 소 ¦ 소 ¦ - ¦ 소 ¦ - ¦ (하) ¦ (하) ¦ 하 ¦ 하 ¦ 하 ¦ (하) ¦ 용이 ¦ 용이 ¦ ¦ 개별식 PAC+SD ¦ 중 ¦ 중 ¦ 중 ¦ (하) ¦ 중-대 ¦ - ¦ 하 ¦ (하) ¦ (하) ¦ 하 ¦ 하 ¦ (하) ¦ 용이 ¦ 보통 ¦ * ( )는 보완을 하면 가능하다는 표시임. * CAV : 정풍량방식 VAV : 변풍량방식 FCU : 팬코일 유닛 FPU : 팬파워드 유닛 SD : 단일덕트 PAC : 패키지 에어콘 (각 공조방식에 관해서는 본 편람 3 권의 공조시스템을 참조하기 바람) | {}
31233c71-5c07-4875-99d0-3ab7ad426d6c | 1권.pdf | 1.2-14 제 1 편 설비 기초 포함되는 경우도 있으며 이 단계에서 다수의 유사한 과거 실적 등이 검토되고, 경제성과 여건을 감안하여 2-3 개의 시스템이 제시된다. 그 내용을 표 4 에 나타내었다. (3) 기본설계 : 기획설계에서 설정된 내용을 실시설계에 반 영하기 위하여 장비의 결정을 포함한 각 사항의 계획 및 설계 를 구체적으로 진행하며 공조시스템의 구성, 설비비, 경상비, 에너지소비량, 기타 계획상에서 설정되는 제반 사항을 정성적, 정량적으로 산출하여 비교하고, 경우에 따라서는 독자적으로 개발한 공조방식을 적용하는 등, 적극적이고 창조적인 계획을 부가하여 최적 시스템을 확정해 나가게 된다. (4) 실시설계 : 기본설계를 바탕으로 실제공사가 가능하도 록 구체적인 상세 도면, 계산서, 시방서, 내역서 등의 설계도 서를 작성한다. 실시설계의 내역이 표 5 에 주어져 있다. 3.3 공기조화 계획 공조설비는 최대부하, 계절별 에너지 소비량, 시스템의 공 간구성, 소음과 진동의 허용치와 대 목적하는 공간의 공조는 건물 외피로부터의 열 취득과 열 손실, 내부 존의 발열, 습기 발생 및 공기 오염, 그리고 외기 도입에 수반되는 열, 습도, 분진 등이 적절히 처리될 수 있도 록 가장 적합한 방법을 선택하여 설계되어야 한다. 또한 그 과정에서 쾌적성, 에너지 절약성, 경제성, 안전신뢰성, 운영관 리, 장래 개보수, 등의 조건들이 잘 고려되어야 한다. 1) 시스템 선택 공조시스템의 기획과 기본설계의 단계에서 다수의 유사한 과거 실적 등이 검토되고, 경제성과 여건을 감안하여 2-3 개의 시스템이 제시된다. 또한, 공조시스템의 구성, 설비비, 경상비, 에너지소비량, 기타 계획상에서 설정되는 제반 사항을 정성적, 정량적으로 산출하여 비교하고, 경우에 따라서는 독자적으로 개발한 공조방식을 적용하는 등, 적극적이고 창조적인 계획을 부가하여 최적 시스템을 확정해 나가게 된다. 2) 공조방식에 따른 시스템 등급 공조방식에 따라 공조 성능의 측면에서 우열의 차이가 있 으며 표 6 에 사무실 건물을 기준으로 공조방식의 경제성 및 환경성을 분석한 사례가 주어져 있다. 성능 평가 항목으로는 연간을 통한 실온설정과 분포, 송풍량과 칸막이 변동에 대한 유연성, 습도설정과 그 실내 습도변화폭, 실내 부유분진량, 실 내 CO2 농도, 중간기의 냉 · 난방 등을 들 수 있다. 3) 기간공조와 연간공조 일반적으로 중 · 소규모 건물, 관공서 건물, 점포 등은 하기 에는 냉방만 실시하고, 동기에는 난방만으로 공조하는 기간공 조(期間空調)의 경우가 대부분이다. 이 경우 배관은 2 관식으 로 되고, 냉방시에는 냉수를, 난방시에는 온수를 공급하며, 중 간기에는 급 · 배기를 실시한다. 이러한 방식을 사용할 경우 추후 연간 공조운전을 계획한 할 경우, 즉 중간기동안 일부계 통에 냉방운전, 동기에 냉 · 난방운전을 동시에 실시할 수 없 으므로 필요한 경우 계획 시에 연간공조방식의 개념을 도입할 ![image](/image/placeholder) 효 12 월 난방부하 냉방부하 난방부하 a. 기간공조 효 12 월 난방부하 냉방부하 b. 연간공조 그림 15 기간 공조와 연간 공조 필요가 있다. 연간공조방식은 연간을 통해서 공조하며, 필요에 따라서 냉 수, 온수를 공조기와 터미널 유닛에 공급하고, 냉방, 난방 어 느 것도 가능한 공조방식이다. 중규모 이상의 고급 인텔리젼 트 빌딩의 경우 연간 운전 중에 온도는 일정하게 유지되지만 냉열원기기의 운전기간이 길어지기 때문에 그만큼 운전비 및 에너지 소비량이 많아지게 된다. (그림 15 참조) 3.4 새로운 환경변화와 공조기술 전망 최근 지구환경의 위기에 대응하여 산업 활동의 각 단계에 서 단순히 에너지 및 자원을 절약하자는 차원을 넘어 환경보 전 및 생태질서를 회복하려는 움직임이 활발하다. 건물 공조시스템에 대한 관심도 지대하여 선진국을 중심으 로 환경친화적인 에너지 및 자원의 단계적 재이용 등 순환이 용을 위한 기술개발에 힘을 더하고 있으며 에너지 및 자원의 효과 적인 활용과 오염물질의 발생을 최소화하기 위한 지원도 적극적으로 추진되고 있다. 또한 각종 친환경인증을 시행하면 서 에너지절약형 친환경설비 구축을 가속화하고 있다. 따라서 설계자의 입장에서 새로운 변화와 신기술을 설계에 반영함으로써 보다 경제적이고 편리하며 쾌적한 환경을 제공 해야 한다. 근래의 공조분야 요구도의 변화 및 그에 대응한 계획 과 설계내용을 예를 들면 다음과 같으며 본 편람 내 각 장에 이 같은 미래기술이 소개되어 있으므로 참조를 바란다. ① 실내환경의 고급화 추구와 실내공기질(IAQ) 제어 ② 친환경 저에너지 시스템과 에너지 합리화 기법 | {}
910a0ee0-3be0-459a-86ce-e608f2683c90 | 1권.pdf | 제 2 장 습공기 이론과 공기조화 개론 1.2-15 인텔리전트빌딩 시스템에 대응한 설계 컴퓨터를 이용한 설계기술의 극대화 ⑤ 장수명화(����)와 경제성 추구 다양한 생애주기 평가기법(LCA) ⑦ 기능유지를 포함하는 합리적 유지관리 기법 ⑧ 기타 참 고 문 헌 1. 대한설비공학회, 2011, 설비공학편람, 제 1 권, 1 편, 2 장. 2. 대한설비공학회, 2011, 설비공학편람, 제 2 권, 3 편, 1-2 장. 3. 대한설비공학회/(주)디씨에스, 2009, PsyChart-SAREK (습공기선도 프로그램 및 매뉴얼). 4. 대한설비공학회 교육위원회, 2014 최신 냉동.공기조화기술 5. ASHRAE Handbook, Fundamentals, SI ed., 2013, Ch. 1. 6. ASHRAE Handbook, HVAC Systems and Equipment, 2016. 7. SHASE(日本) 空�調和 . 衛生工�便覧, 14版, 2010, 第1 卷(基礎), 3章. 8. 김효경, 공기조화, 개정 3 판, 2005, 동명사. 9. Carrier Air Conditioning Co., 1965, Handbook of Air Conditioning System Design, McGrawHill. | {}
f60e01cc-47aa-4c92-9790-82540b15ede0 | 1권.pdf | · - | {}
6dd36aa9-817f-44a9-a025-64ea1d09f449 | 1권.pdf | 제 3 장 유체역학 및 유체기계 1.3-1 제 3 장 유체역학 및 유체기계 1. 개요와 원칙 유체역학은 정지 상태에 있거나 또는 운동 중인 유체의 거 동과 유체가 고체 또는 다른 유체와 만나는 경계에서의 상호 작용을 다루는 학문이다. 여기서 유체는 작용하는 전단응력에 대해 연속적으로 변형하는 물질로 정의 된다. 본 장에서는 유 체의 물리적 성질, 유체역학의 기본 방정식, 기초적인 유동현 상, 유동해석 이론 그리고 유동소음에 대해 서술하였다. 유체에서 에너지를 추출하거나 유체에 에너지를 추가하는 장치를 유체기계라 한다. 유체에서 에너지를 추출하는 장치는 터빈이다. 유체에 에너지를 추가하는 장치로는 액체에 에너지 를 공급하는 펌프, 기체에 에너지를 공급하는 송풍기와 압축 기가 있다. 공조냉동산업에서 유체기계는 유체를 이송시키는 데 주로 사용되므로 본 절에서는 펌프와 송풍기에 대해 설명 하였다, 매우 높은 압력상승을 갖도록 하는 압축기는 제 2 권 냉동편에 언급하고 있다. 2. 유체의 물리적 성질 2.1 밀도, 비중, 비중량 단위 체적당의 평균질량을 밀도라 정의 하고, SI 단위계에서 kg/m2 의 단위를 사용하며 p 로 표기하기로 한다. 한 물질의 비중은 표준물질의 밀도에 대한 그 물질의 밀도 비로 정의 하고 s 로 표기한다. 보통 표준물질의 밀도로서 4°C 의 물의 밀도를 1 000 kg/m2 을 택한다. 단위체적당의 평균중 량을 비중량으로 정의 하고, SI 단위계에서 N/m2 의 단위를 사 용한다. 비중량은 보통 �로 표기한다. �와 p 사이의 관계는 2 = pg (1) 여기서 g 는 지구중력가속도이고, g = 9.807 m/s2 로 계산한다. 1) 물 표준대기압, 4°C 의 순수한 물의 P = 1 000 kg/m2, Y = 9 807 N/m2, s = 1 이고, 각 온도에 대한 P, % 점성계수 从, 동점성계수 V 의 값을 표 1 에 소개하였다. 2) 공기 건공기의 밀도 p,kg/m2 는 온도 t(°C), 압력 h (mmHg)일 때 273 h P = 1.293 273+t 760 (2a) 이다. 압력이 P(Paabs = (N/m2) a os )로 주어질 경우에는 273 p P = 1.293 273 +t 101 325 (2b) 이다. 습공기의 밀도 Pw, kg/m2 는 수증기분압을 hw(mmHg) 혹 은 pw(Paabs)라고 하면, hw p1 -0.378 Pw Pw = 이 1 - 0.378 = h p (3) 이다. 표 2 는 건공기의 P, % 점성계수 此, 동점성계수 V 의 값 이다. 3) 기타 액체 표 3 과 표 4 에 몇 가지 중요한 액체의 비중을 소개하였다. 표 1 1 atm 에서의 물의 밀도 P, 비중량 % 점성계수 �, 동점성계수 V ¦ 온도(°C) ¦ 0 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P, kg/m2 % N/m2 11 N · s/m2 从, cP V, m2/s ¦ 999.8 9 798.0 179.2x10-5 1,792 1.792x10~6 ¦ 1 000.0 9800.0 152.0x10-5 1,520 1,520x10-6 ¦ 999.7 9 797.1 130.7x10-5 1.307 1,307x10-6 ¦ 999.1 9 791.2 113.8x10-5 1.138 1.138x10-6 ¦ 998.2 9 782.4 100.2x10-5 1.002 1.004x106 ¦ 997.1 9 771.6 89.0x10-5 0.890 0.893x106 ¦ 995.7 9 757.9 79.7x10~5 0.797 0.801x10-5 ¦ ¦ 온도(°C) ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 100 ¦ ¦ P, kg/m2 % N/m2 从, N · s/m2 从, cP V, m2/s ¦ 992.2 9 723.6 65.3x10 5 0.653 0.658x10� ¦ 988.1 9683.4 54.8x10 5 0.548 0.554x10-6 ¦ 983.2 9635.4 46.7x10 5 0.467 0.475x10 6 ¦ 977.8 9582.4 40.4x10-5 0.404 0.413x10-6 ¦ 971.8 9523.6 35.5x10 5 0.355 0.365x10-6 ¦ 965.3 9 459.9 31.5x10-5 0.315 0.326x10� ¦ 958.4 9392.3 28.2x10-5 0.282 0.295x10-6 ¦ 주) 단위 환산은 제 1 장을 참조할 것. | {}
8ca920b2-7baf-4f90-9619-b0f10db6bba9 | 1권.pdf | 1.3-2 제 1 편 설비 기초 표 2 건공기의 밀도 P, 비중량 % 점성계수 此, 동점성계수 V ¦ mmHg ¦ P, kg/m2 ¦ P, kg/m2 ¦ P, kg/m2 ¦ P, kg/m2 ¦ % N/m2 ¦ % N/m2 ¦ % N/m2 ¦ % N/m2 ¦ 从, N · s/m2 ¦ v, m2/s ¦ v, m2/s ¦ v, m2/s ¦ v, m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ °C ¦ 720 ¦ 740 ¦ 760 ¦ 780 ¦ 720 ¦ 740 ¦ 760 ¦ 780 ¦ 从, N · s/m2 ¦ 720 ¦ 740 ¦ 760 ¦ 780 ¦ ¦ -10 ¦ 1,271 ¦ 1.307 ¦ 1.342 ¦ 1.377 ¦ 12.456 ¦ 12.809 ¦ 13.152 ¦ 13.495 ¦ 1,667x10~5 1.717x10-5 ¦ 1,312x10 -5 1.402x10-5 ¦ 1.275x10-5 1.364x10~5 ¦ 1.242x10~5 1,328x10-5 ¦ 1.211x10 5 1,294x10~5 ¦ ¦ 0 ¦ 1.225 ¦ 1,259 ¦ 1.293 ¦ 1.327 ¦ 12.005 ¦ 12,338 ¦ 12,671 ¦ 13.005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 1.182 ¦ 1.214 ¦ 1.247 ¦ 1,280 ¦ 11.584 ¦ 11.897 ¦ 12.221 ¦ 12.544 ¦ 1.763x10-5 ¦ 1.492x10-5 ¦ 1.452x10-5 ¦ 1.414x10-5 ¦ 1,377x10-5 ¦ ¦ 20 ¦ 1.141 ¦ 1.173 ¦ 1.205 ¦ 1.237 ¦ 11.182 ¦ 11,495 ¦ 11.809 ¦ 12.123 ¦ 1.810x10~5 ¦ 1,586x10-5 ¦ 1.543x10-5 ¦ 1.502x10-5 ¦ 1.463x10-5 ¦ ¦ 30 ¦ 1.104 ¦ 1.134 ¦ 1.165 ¦ 1.196 ¦ 10.819 ¦ 11.113 ¦ 11.417 ¦ 11.721 ¦ 1.857x10-5 ¦ 1.682x10-5 ¦ 1,638x10-5 ¦ 1,594x10-5 ¦ 1.553x10-5 ¦ ¦ 40 ¦ 1.068 ¦ 1,098 ¦ 1.128 ¦ 1.158 ¦ 10.466 ¦ 10.760 ¦ 11.054 ¦ 11.348 ¦ 1,903x10-5 ¦ 1,782x10 5 ¦ 1,733x10-5 ¦ 1.687x10-5 ¦ 1.643x10-5 ¦ 2.2 점성계수, 동점성계수 유체의 변형을 저해하려는 성질을 유체의 점성이라 말하고, 이 점성의 크기를 나타내는 척도로서 점성계수를 사용한다. Newton 유체가 한 방향(x 방향)으로만 흐를 때, 유체내에 작용하는 전단응력 T 는 속도구배 du/ dy(각변형 속도라고도 말함)에 비례한다. 이 관계를 Newton 의 점성법칙이라 말하 고, 식으로 표시하면 다음과 같다. 표 3 1 atm 에서 액주계(manometer)용 액체의 비중 ¦ 습도(°C) ¦ 0 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수은 ¦ 13.595 ¦ 13.570 ¦ 13.558 ¦ 13.546 ¦ 13.521 ¦ ¦ 에틸알콜 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100% ¦ 0.8063 ¦ 0.797 8 ¦ 0.7935 ¦ 0.7893 ¦ 0.7808 ¦ ¦ 90% ¦ 0.8350 ¦ 0.826 5 ¦ 0.8223 ¦ 0.8180 ¦ 0.809 2 ¦ ¦ 80% ¦ 0.8606 ¦ 0.852 0 ¦ 0.847 7 ¦ 0.843 4 ¦ 0.834 7 ¦ ¦ 메틸알콜 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100% ¦ 0.8102 ¦ 0.8009 ¦ 0.7958 ¦ 0.791 7 ¦ ¦ ¦ 90% ¦ 0.837 4 ¦ 0.828 7 ¦ 0.8240 ¦ 0.820 2 ¦ ¦ ¦ 80% ¦ 0.863 4 ¦ 0.855 1 ¦ 0.8505 ¦ 0.846 9 ¦ ¦ ¦ 사염화탄소 ¦ 1.6326 ¦ 1.6135 ¦ 1.6039 ¦ 1,594 4 ¦ 1.5753 ¦ 표 4 각종 액체의 비중(상온) (4) ¦ 물질 ¦ 비중 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 휘발유 ¦ 0.65~0.76 ¦ ¦ 정유 ¦ 0.76~0.80 ¦ ¦ 경유 ¦ 0.80~0.83 ¦ ¦ 중유 ¦ 0.9~1.0 ¦ ¦ 동물성유 ¦ 0.86~0.94 ¦ ¦ 식물성유 ¦ 0.91~0.97 ¦ ¦ 글리세린(20°C) ¦ 1.264 ¦ ¦ 순유산(20°C) ¦ 1.834 ¦ ¦ 해본 ¦ 1.01~1.05 ¦ ¦ 10% 식염수(20°C) ¦ 1.0707 ¦ ¦ 20% 식염수(20°C) ¦ 1.1478 ¦ ¦ LiBr 10% 수용액(20°C) ¦ 1.0746 ¦ ¦ R12 액(20°C) ¦ 1,337 ¦ ¦ R22 액(20°C) ¦ 1.213 ¦ ¦ CaCl2 29.9% 수용액(15°C) ¦ 1,286 ¦ du T = m dy 비례상수 �는 유체의 점성에 따라 결정되는 상수이므로 점 성계수라 말하고, 이 법칙을 만족시키는 유체를 Newton 유 체라 말한다. Newton 유체는 같은 온도, 같은 압력하에 점성 계수의 값이 속도구배에 관계없이 일정하다는 특징을 갖는다. 점성효과 가 유체내를 전파하여 나갈 때, 확산되는 속도는 점성계수 �에 비례하고, 밀도 P 에 반비례한다. 이들 비율을 V = 化 P (5) 동점성계수 v 라 말하고, 유체 내에서 점성효과 가 확산되어 나 가는 속도의 척도로 사용한다. 1) 점성계수의 단위 널리 사용되고 있는 점성계수의 단위는 다음과 같이 세 가 지 형태로 표현될 수 있다. SI 단위계 : N · s/m2 = kg / m . S 중력공학단위계 : kgf · s/m2 CGS 절대단위계 : g/cm · S 여기서 CGS 절대단위계에 사용되고 있는 g/(cm · s) = dyn · s/cm2 의 단위는 편의 상, 간략히 P 로 표시하며 프와 즈라 읽는다. 단위환산은 다음과 같다. 1P = 0.1 N · s/m2 = 0.1 kg/(s · m) = 0.1 Pa · S 1kgf · s/m2 = 9.807 N · s/m2 2) 동점성계수의 단위 동점성계수를 표현하기 위해 다음과 같은 세 가지 단위들이 널리 사용되고 있다. SI 단위계 : m2/s 중력공학단위계 : m2/s CGS 절대단위계 : cm2/s 여기서 CGS 절대단위계에 사용되고 있는 cm2/s 를 스토크 스라 말하고 St 로 표시한다. 또한 1/100 St 를 centistokes 라 읽고 cSt 로 표시한다. 따라서 1 m2/s 와 St 사이에는 다음과 같 은 관계가 성립한다. | {}
2985299e-4d03-46af-bc96-a377eb2de155 | 1권.pdf | 제 3 장 유체역학 및 유체기계 1.3-3 표 5 유체의 동점성계수 X-Axis: 온도, °C Chart Type: line 1x10 -1x10 그림 1 유체의 점성계수 1 m2/s = 10000 St 195 V = 0.226t (cSt) t ≤ 100 t (6a) 135 V = 0.220t (cSt) t> 100 (6b) t 여기서 t 의 단위는 SSU(saybolt universal second)를 사 용한다. 그림 1 에는 몇 가지 유체에 대한 점성계수를 나타내었고, 표 5 에는 설계에 필요한 몇 가지 액체에 대한 비중과 동점성 계수를 소개하였다. 2.3 체적탄성계수, 압축율 압력 P1, 체적 V 의 유체가 압력 P2, 체적 V 로 압축될 때, 압력증가(응력증가) V1 - V2 △p = Kev = K V1 즉 ¦ 유체 ¦ 점성계수, kg/(m · s) ¦ 밀도, kg/m2 ¦ 동점성계수, m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수소 ¦ 9.0E-6 ¦ 0.084 ¦ 1.05E-4 ¦ ¦ 공기 ¦ 1.8E-5 ¦ 1.20 ¦ 1.50E-5 ¦ ¦ 휘발유 ¦ 2.9E-4 ¦ 680 ¦ 4.22E-7 ¦ ¦ 물 ¦ 1.0E-3 ¦ 998 ¦ 1.01E-6 ¦ ¦ 에틸알코올 ¦ 1.2E-3 ¦ 789 ¦ 1.52E-6 ¦ ¦ 수은 ¦ 1.5E-3 ¦ 13550 ¦ 1.16E-7 ¦ ¦ SAE30 오일 ¦ 0.29 ¦ 891 ¦ 3.25E-4 ¦ ¦ 글리세린 ¦ 1.5 ¦ 1260 ¦ 1.18E-3 ¦ 주)1 cSt = 10~6, Pa · S. (V1 - V2)/V1 K P2 -P1 비례상수 K 를 그 유체의 체적탄성계수라 정의 하고, 그의 역수 (8) 1 � = K 을 그 유체의 압축율이라 말한다. 표 6 에 몇 가지 액체에 대 한 압축율의 평균값을 소개하였다. (9) 이상기체에 대하여 등온압축시의 체적탄성계수는 K = p 이 고, 가역단열압축시의 체적탄성계수는 K= kp 이다. 여기서 p 는 절대압력이고, k 는 비열비 cp/cv 이다. 표 6 유체의 압축율 B ¦ ¦ 온도, °C ¦ 압력범위 ¦ 압력범위 ¦ 압축율 ¦ 압축율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ kPa ¦ 온도, °C ¦ kgf/cm2 ¦ m2/N ¦ m2/kgf ¦ ¦ ¦ 물 ¦ 20 ¦ 98~2450 ¦ 1~25 ¦ 0.485x10-9 ¦ 0.475x10~8 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 98~9800 ¦ 1~100 ¦ 0.460x10-9 ¦ 0.451x10-8 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 98~49000 ¦ 1~500 ¦ 0.429x10-9 ¦ 0.420x10~8 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 98~98000 ¦ 1~1000 ¦ 0.404x10-9 ¦ 0.396x10~8 ¦ ¦ 해수 ¦ 10 ¦ 98~14700 ¦ 1~150 ¦ 0.449x10-9 ¦ 0.440x10~8 ¦ ¦ 수은 ¦ 20 ¦ 98~9800 ¦ 1~100 ¦ 0.401x10-10 ¦ 0.393x10~9 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 98~98000 ¦ 1~1000 ¦ 0.410x10-10 ¦ 0.402x10-9 ¦ ¦ 에틸알콜 ¦ 14 ¦ 882~3724 ¦ 9~38 ¦ 0.103x10-8 ¦ 1.010x10~8 ¦ ¦ 벤졸 ¦ 16 ¦ 784~3626 ¦ 8~37 ¦ 0.918x10~9 ¦ 0.900x10~8 ¦ 3. 유체역학의 기본 방정식 (7) 3.1 연속방정식 연속방정식은 질량보존법칙을 유체유동에 적용한 것으로 직 교 좌표계(�, Y, z)에서 속도 성분을 각각 u, v, w 라 하면 압 | {}
a57db9de-f6b1-4a71-951a-d6cdee47de27 | 1권.pdf | 1.3-4 제 1 편 설비 기초 축성 유체의 경우는 Do+pl ou + + av aw ax ay az a(pu) a(pu) a(pw) ap + + + = 0 at ax ay az 비압축성 유체의 경우에는 du av aw = 0 ax ay az 극좌표계(r, 0, z)에서 속도성분을 각각 Ur, vo, Uz 라 하면 압축성 유체의 경우 ap 1 a(prur) a(pv�) a(puz) + + = 0 at 7 az yau az 비압축성 유체는 1 a(rum) dv⌀ dvz + + = 0 7 ay you az 질량보존의 법칙은 배관내의 유동에도 적용된다. 파이프 내 에서 질량이 생겨나거나 소멸되지 않기 때문에 어떠한 단면을 선택하더라도 질량유속은 일정하게 유지되어야 한다. 즉, · / pv dA = 일정 m = 여기서 m 은 유동방향에 수직인 면을 통과 하는 질량유속이며, p 는 유체의 밀도이다. 위 방정식에서 P, v 는 단면적 A 상에서 변화할 수 있다. 파이프 내 유동해석에서 유체는 현실적으로 비압축성 성질을 갖기 때문에서 밀도는 일정하며, 평균속도 V 를 V = (1/A) / v dA 로 정의 하면, 질량유속은 또는 m = pVA Q = m/p = AV 이며, Q 는 체적유량이다. 3.2 운동량방정식 및 Navier-Stokes 방정식 운동량 방정식은 유체의 유동에 Newton 의 제 2 법칙을 적용 한 것으로 한 유체의 운동량 변화율은 그 물체에 작용하는 힘 의 합력과 같다는 의미를 갖는다. 운동량 방정식에는 직선운동 에 관여하는 선형운동량 방정식과 회전운동과 관련된 각운동량 방정식으로 나뉘며 여기서는 선형운동량 방정식에 대하여 설명 한다. 단위체적의 유체에서 체력(body force)을 F, 표면력을 F 라 하면 선형운동량 방정식은 아래의 식과 같다. 여기서 체 력은 일반적으로 중력에 의한 힘을 말하고 표면력은 압력, 점 성력, 그리고 유체 표면에 작용하는 기타 힘을 의미한다. (11) P Dut = F⌀+E (10) (14) (16) (15) (12) (13) 유체내부의 미소체적 dx dy dz 가 직육면체라 가정하고 수 직응력을 �, 전단응력을 �라 표시하면 직교좌표에서 운동량 방정식은 성분별로 dTzz Du d�xx dTyx + = fbx+ Dt ax ay az dTzy dTxy �� ソリ P- Dut = fby + + + ax ay 8z dTyz zz �� Dw aTxz = fbz + + Dt ax ay dz 여기서 Try = Tyx, Tyz = Tzy, Tzx = ��z 이며 첫 번째 첨자는 면에 수직한 축을 나타내고 두 번째 첨자는 작용하는 응력의 방향을 나타낸다. 만일 유체에 점성이 없다면 압력 p 는 다음과 같다. Tzy Tx⌀= Tyz= 0 �xx yy = 0 �zz II -p (18a) 이때 압력 p 를 열역학적 압력이라 한다. (18c) (18b) 선운동량 방정식을 미소 검사체적에 적용하여 미분방정식 으로 유도하면 Cauchy 방정식이 된다. 여기에 표면력을 구 성하는 응력텐서를 압력응력과 점성응력으로 분리하고 유체 를 비압축성 뉴턴유체로 가정하면 비압축성 Navier-Stokes 방정식을 유도할 수 있다. (19) Newton 유체의 경우 2 au av dw au +2� �ェエ p 3 씨 ax ay az ax (20) 2 au av aw +2,000 + + 0 p 3� ax ay az yy 2 du av aw aw + + +2� (21c) 0 p 3� ax ay az az (21a) (21b) dv au Txy 씨 + ax ay aw av Tyz = 11 + ay az 점도 �가 일정하고 비압축성 유체의 경우 식(18a, b, c)는 아래과 같은 식(22-24)가 되며 이를 직교좌표에서 비압축성 Navier-Stokes 방정식이라 한다. (21d) au aw Tzx 11 + az 8x (21e) (21f) Du 1 ap +v▽2u+gェ Dt P ax Du 1614424-161 ay Dt P Dw 1 gb+n=2a+g= az = - Dt P (22) 여기서 동점성계수 V = 씀이다. (17) (23) (24) | {}
7492ca48-8918-4eb2-84d7-5ce47eb45449 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-7 열전도 문제의 해석에는 엄밀해와 근사해가 포함되어 있고, 그 해는 미분방정식으로 나타난 전도계의 초기온도상태와 물 체표면 사이의 열적 조건에 따라 정하여진다. 따라서 정확한 해석을 위해서는 계에 주어진 초기 및 경계조건를 적합하게 고려하여야 한다. 특히, 표면의 열적상태는 고체벽과 주위유 체 사이의 단순한 열전도 외에 대류, 복사 및 열유속(heat flux)의 유무에 따라 달라짐을 유의 하여야 한다. 1.2 정상열전도 정상열전도는 해석하고자 하는 계에서 정하여진 곳의 온도 와 열흐름이 시간에 따라 변하지 않는 전도열전달의 현상을 말한다. 외부의 열적 상태가 변하더라도 짧은 시간 내에 정상 상태로 회복되는 열적 계는 정상열전도로 해석할 수 있다. 1) 평면벽 벽이나 바닥과 같이 평면적이 넓은 판상(그림 4 참조)의 물 체에서 그 두께 방향으로 온도분포가 생길 때, 열유동은 y-z 평면상의 모든 점에서 동일한 값을 갖는다. 그림 4 의 (a)와 같 은 단일벽에서 열전도율이 일정한 경우의 열흐름은 다음과 같 이 쓸 수 있다. (T1 - T2) q = kA Ax 위의 식을 식(4)의 형태로 나타내면 다음과 같다. (T1 - T2) q = △x/kA (11) 단일벽에서의 전도 열저항은 △x R= kA (12) 이고, 식(12)에 해당하는 전기회로는 그림 4 의 (b)와 같다. 그림 5 와 같이 단면적이 일정한 복합벽에서 각 층의 열저항은 (13) △x1 △x2 △xn R1 = R2 ... Rn = k1A k2A , knA Chart Type: line T T2 item_01 0.13 0.209 item_02 0.95 1.09 item_03 0.96 1.09 (14) 이고, 내표면에서 외표면까지의 전체의 열저항(총열저항) R 은 각각의 합으로 나타낼 수 있다. R = R1 +R2+ ... +Rn 정상상태에서는 각 층에서의 열흐름이 같으므로 다음식이 성립한다. 不ー� T1 - T2 Tn 1 Tn To-Tn - 9 = ... R1 R2 Rn R 내외표면온도 대신에 내외표면에 접하고 있는 유체의 온도 Ta 와 T6 로 주어지는 경우에는 경계에서의 대류열저항 R 와 R。를 고려하여 총열저항을 계산하여야 한다. 즉, (15) Rt= R1+R+R。 (16) 이러한 경우의 열전달은 다음과 같이 된다. Ta-Tb q = Rt (17) 2) 원관 그림 6 의 (a)에서와 같이 내부와 외부의 유체온도 Ti 및 T2 가 균일하고 안쪽 및 바깥쪽 반지름이 각각 r1 과 72 이며 길이가 L 인 긴 원관을 생각하자. 열전달이 반지름방향으로만 일어날 때 단면 A = 2���에 전달되는 열전달량은 다음의 식 으로 표시할 수 있다. (18) dT qr = k(2�rL) dr 이 식을 적분하고 경계조건 r = r1 에서 T = T1, r = �2 에 서 T = T2 를 각각 대입하면, (19) 2�kL(T1 - T2) qr = ln(r2/r1) 된다. 이 때 열저항은 (20) In(r2/r1) R 2�kL 으로 표시할 수 있다. (21) 열저항의 개념은 여러 종류의 물질로 구성된 다층 원관에 서도 평면벽과 마찬가지의 이론을 적용할 수 있다. 그림 6 의 (b)에서와 같이 원관이 3 종류의 물질로 구성되어 있으면 열 전달률은 q = 2�L(T1 - T4)/[In(r2/r1)/kA 가 되며, 그림 6 의 (c)와 같은 일반적인 다층 원관에서 내면과 외면의 온도 차이에 따른 열전달량은 +1n(rg/vg)/kg+ln(ra/rg)/kol To- Tn q = Rt (22) (23) 그림 5 복합벽을 지나는 1 차원 열전달과 전기적 상사성 가 된다. 식(23)의 열저항 R2 는 다음과 같이 표시된다. | {}
aa1c687d-f177-4074-a48a-ade4f21dedc1 | 1권.pdf | 1.4-8 제 1 편 설비 기초 ![image](/image/placeholder) q: T2 Ti T2 L R T T2 In(r2/r1) 2�� L (a) ![image](/image/placeholder) qr T2 T1 T3 T2 A T4 C ![image](/image/placeholder) TA RA T2 RA T2 Rc T4 In(r2/ri) In(r3/r2) In(r4/r3) 2���L 2���L 2���L (b) ![image](/image/placeholder) 1°g 0 [ 2 To 2 T Ti Tel Tn R4 T. T -1 T. R. To R1 T1 R2 T2 TEL ww ww In(r1/ro) In(r2/ri) In(ri/ri-3) In(rn/rn-i) 2��, L 2���L 2��⌀L 2��� L (C) 그림 6 원관의 1 차원 열전달과 전기적 상사성 In(ri/ri-1) Rt = �Ri, Ri i=1 2�Lki 여기서 L 은 원관의 길이이며, n'는 관의 중심에서 제 i 층 외면 까지의 거리이고, kg 는 제 1 층 재료의 열전도율이다. k 가 온도에 따라 변하는 경우에는 각층 경계의 온도 Ti-1 와 T 를 각각 구하여 k(Ti)+k(Ti-1) ki 2 을 사용한다. (25) 3) 중공구(���)와 중공직육면체 균질재료의 중공구 및 중공 직육면체의 두께가 일정한 경 우에 내표면과 외표면의 온도를 각각 T1 및 T2 라 하면 내외 표면사이의 열전달량은 T1- T2 q R (26) 로 표시된다. 이 때, 그림 7 의 (a)와 같은 안쪽반지름 �1 및 바 깥쪽반지름 �2 인 중공구의 경우에는 내외표면사이의 열저항 R 은 다음과 같다. 1 1 R 4�k �1 r2 그림 7 의 (b)와 같은 중공직육면체의 경우에는 외표면적이 A1, 내표면적을 A2, 벽의 두께가 각각 8, 벽재료의 열전도율 이 k 일 때 다음의 Langmir 의 근사식에 의하여 열저항을 구 할 수 있다. (27) (1) l 의 어느 것도 0.28 < 2 < 28 인 경우, 1 R 3 k/A2/8+0.54 Eli+1.26 i=1 (28) (2) 1 중 어느 하나가 1 < 0.28 인 경우, 1 R 3 서 A2/8+0.465 +0.358 =1 (3) l 중 2 개가 1 く 0.26 인 경우, (29) log(A1/ A2) R = 2.78lmaxk 여기서 l 는 l 중 길이가 가장 긴 것을 의미한다. max (30) ![image](/image/placeholder) l2 T2 8 1°1 T2 T 8 8 1 8 13 (a) (b) (24) 그림 7 중공구와 중공직육면체 4) 지중매설관 균질의 토양으로 이루어진 지중에 수평으로 매설된 냉난방 배관에서의 열손실을 구하는 문제는 반무한(���)고체 중 의 정상열전도로 취급한다. 이에 대한 간이 계산식은 다음과 같다. | {}
f340c677-b4a1-4bcc-9152-2d54a6a62b1d | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-9 표 8 전도형태계수 ¦ 물리적 상황 ¦ 형상 ¦ 형태계수 ¦ 적용한계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 반지름 r 의 등온구형, 등온표면을 가진 반 무한매질 안에 묻혀 있다. ¦ T2 Z r Ti ¦ 4�r 1-r/2z ¦ 2 T ¦ ¦ 반지름 r 의 등온원통, 등온표면을 가진 반 무한매질 안에 수평 으로 묻혀 있다. ¦ T2 Z [V L T ¦ 2元L cosh -1(z/r) 2�L ln (2z/r) 2元L ln�[1- ln(L/2z) r InL/r ¦ L》 r L》 r, z》 r Z 》 r, L》 Z ¦ ¦ 길이가 L 인 2 개의 등온원통간의 전도, 무한매질에 묻혀 있다. ¦ Ti T2 T2 W ¦ 2元L 1 W2-r2 -7 일 cosh 2r1r2 ¦ L》 T1, r2 L W ¦ ¦ 정 4 각형 기둥 내에 길이가 L 인 원통 ¦ T2 W T1 W ¦ 2元L ln (0.54W/r) ¦ W> 2r ¦ ¦ 길이가 L 인 편심원통 ¦ T2 T2 Ti ¦ 2元L 怪+怪一 W2 cosh 2r1r2 ¦ L》 T2 ¦ ¦ 얇은 수평원판, 등온표면을 가진 반 무한매질에 묻혀 있다. ¦ T2 Z 2r Ti ¦ 4r 8r ¦ 0 z= 2 2r ¦ ¦ 반지름 r 의 등온원통, 반무한매질안에 그림 과 같이 묻혀 있다. ¦ T2 L T 2r ¦ 2元L ln (2L/r) ¦ L》 2r ¦ ¦ 길이가 L 인 중공원통 ¦ T2 0 T1 ¦ 2元L In(ro/ri) ¦ L》 r ¦ | {}
13de85a0-7ac0-45f9-99e6-fec82ea0e366 | 1권.pdf | 1.4-10 제 1 편 설비 기초 Chart Type: bar 0 10 20 30 원주관 1 3 4 5 자각관 1 3 4 4 그림 8 반무한고체 내의 관에서의 열전도 (31) 2�kL q = (T1 - T2) 5 여기서 q 는 배관으로부터의 열손실이고, k 는 반무한고체의 열전도율, L 은 배관길이이며, T 과 T2 는 각각 매설관 벽온 도와 무한고체 표면온도이다. �는 한개의 관인 경우에 있어 서 관중심의 매입(��)깊이 d 와 원관의 반지름 r, 그리고 정사각형의 관인 경우에는 한변길이의 반인 r 사이의 비 d/r 에 의하여 정하여지는 상수이다. 이것을 그림 8 에서 구 할 수 있다. 무한고체의 표면적 대신에 기온이 정하여지는 경우에는 무한고체의 대류열전달률 h 를 이용하여 d 대신 에 d+k/h 를 사용한다. 또한 지중(��)평균온도 Tc 가 주어질 때 원관에서는 다 음과 같은 해가 이용된다. 2�kL q= (T1-Tg) ln {(d/r)+ V(d/r)2-1} (32a) 특히 d/r 》 1 인 경우에는 2�kL q = (T1 - TG) ln (2d/ r) (32b) 가 된다. 또한 비금속관이나 보온된 관인 경우에는 유체온도 To 를 사용한 다음의 식이 사용된다. Q = 2�kL(To- To)/(k/(yhy)+(k/kr)/in(rg/r) +(k/k1)ln(rg/rg)+1n{(d/rg) - V(d/r3)2 - 1 }] (33) 여기서, �1, �2 및 r3 는 각각 관의 내부반지름, 관의 외부반지 름 및 보온재의 외면까지의 반지름이고, h1 은 관내면의 열전 달률이고, k, kp 및 k1 는 무한고체의 열전도율, 관의 열전도율 및 보온재의 열전도율을 각각 나타낸다. 5) 전도형태계수 다차원 계에서 단지 2 개의 온도(T1 와 T2)로 유지되어 있 는 평면에서 열흐름은 다음과 같이 나타낼 수 있다. q = kS△T 여기서 k 는 열전도율이고, △T 는 평면간의 온도차이다. 그 리고 S'는 여러 가지 형태에 따라 주어지는 전도형태계수로 표 8 와 같다. (34) 6) 2 차원 정상열전도의 수치해석 모서리 부분과 기둥이 직각으로 교차하는 2 차원 단면의 온 도분포를 구하는 경우에는 수학적인 해석보다 수치해석이 실 용적이다. 수치해석의 일반적인 방법은 단면을 격자망으로 분 할하여 교점 또는 절점의 온도를 구하는 것으로서 격자망을 잘게 세분할수록 정확한 온도분포를 구할 수 있다. 또한, 열유 동은 단면의 온도기울기에서 구한다. 그림 9 에서와 같이 x 와 y 방향으로 동일한 간격으로 나눈 2 차원 물체에서 절점을 나타내는 기호로서 �방향은 m 으로 그 리고 y 방향은 n 으로 표시하였다. 열원이 없는 2 차원 정상 열 전도방정식은 다음과 같이 표시할 수 있다. ⌀2T a2T + = 0 ax2 ay2 (35) Chart Type: line (m^-1, m^-1) (m^-1, m^) (m^+1, m) Δγ item_01 0m^+1 0m^+1 0m^+1 0m^+1 그림 9 2 차원 열전도의 수치해석에 사용되는 기호 물체내의 각 절점에서의 온도를 구하기 위하여 온도와 거리 의 미소증분의 대략적인 값으로서 유한차분(finite difference) 을 사용하면 식(35)은 다음과 같이 된다. {Tm+1,n+ Tm-1,n-27mm}/(△x)2 +{Tm,n+1 + Tm,n-1 -2Tmm}/(△y)2=0 (36) 만약 △x= △y 이면, Tm+1,n + Tm-1, n Tm,n+1 + +Tm,n-1 -4Tm,n= 0 가 된다. 열원이 있는 경우는 식(36)과 식(37)에 q/k 의 항 만을 더해주면 된다. 수치적 방법을 실제로 이용하기 위해서 는 물체 안의 각 절점에 대해서 식(37)를 세우고 각 절점에서 의 온도에 대해서 연립방정식을 풀어야 한다. 만약 절점의 수 (37) | {}
a962e4ed-2f47-4504-a957-d11f9a42f201 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-11 가 매우 많으면 연립방정식의 수도 대단히 많아져서 이 방정 식들의 해를 얻는데는 상당한 시간이 요구되고, 문제에 따라 수치해의 수렴에 문제가 있을 수 있으며 이때는 주로 이완법 (relaxation method)을 이용한다. 7) 단열 기기와 배관 등에 있어서 내부로부터의 열유출, 외부로부터 열의 침입을 방지하는 것을 단열이라 한다. 일반적으로 열의 유출을 방지하는 것을 보온이라 하고 저온에서 열의 유입을 막는 것을 보냉이라 부르며 단열에 사용되는 물질을 단열재라 한다. 단열재의 두께를 증가시키면 열량손실은 감소하지만 공 사비가 증가하고 너무 얇으면 열량손실이 커지므로 단열시에 는 반드시 경제적인 단열두께를 고려하여야 한다. 단열재의 경제적 두께는 다층단열의 경우, 외측 단열재 두께 △t 를 늘리 기 위한 비용과 이에 따른 절약된 열량 △q 의 가격 사이에는 다음 식이 성립한다. A△t = BCD△q ¦ A ¦ : 단열면 단위면적당 단위두께 공사비용(재료비 포함) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ B ¦ : 열에너지 가격(연료비, 인건비, 감가상각비) ¦ ¦ C ¦ : 단열면의 연간 사용시간 ¦ ¦ D ¦ : 단열면의 감각상각 년수 ¦ (38) 특히 원관을 단열할 때에 단열의 두께가 얇으면 손실열량 이 오히려 증가될 경우가 있으므로 주의 를 하여야 한다. 보냉 을 할 때에는 단열재의 표면온도를 접촉하는 공기온도의 노점 온도이상일 때 결로(��)가 생기지 않는다. 단열방법으로는 단열재를 사용하지 않고 단열할 면을 0.13-1.3x10-4 Pa (10~ - 10-6 mmHg)의 진공으로 유지하여 단열효과 를 얻을 수도 있다. 또한, 단열은 단일 단열재로만 구성되는 것이 아니므로 다 층벽의 열전도문제로 생각하여야 하고 양단면의 온도가 경계 조건이 되는 경우와 단면에 접하는 유체온도와 대류열전달률 로 주어지는 경우가 있다. 1.3 비정상열전도 1) 집중용량법(lumped capacity method) 비정상상태에서 고체온도가 매순간 공간적으로 균일한 값 을 유지한다고 가정하면 고체 내부에서 온도기울기가 무시될 수 있는 집중용량법을 적용할 수 있다. 이는 비정상 상태 가 열 및 냉각 문제를 해결하는데 가장 간단하고 간편하게 사용 할 수 있는 방법으로 고체와 주변 사이의 열전달 저하에 비하 여 고체 내부의 전도 저항이 매우 작다고 한다면 근사적으로 성립될 수 있다. 그림 10 과 같이 면적 A 를 갖는 평면벽에 대 하여 이를 수식으로 표현하면 식(39)와 같다. Ts,1 - Ts,2 (L/kA) Roond hL Ts,2 - Too (1/ HA) Rconv k (39) 여기서 (hL/k)는 무차원변수로 Biot 수라 부르며 Bi 《 1 인 경우 고체내부의 온도기울기가 작으며 집중용량법이 유효 하게 된다. Chart Type: pie Commodities T T2 T5 Teal Blue Green item_01 0Not specified 1Not specified 2Not specified 1Not specified 0Not specified 0Not specified 0Not specified 그림 10 표면대류가 있는 평면벽의 정상상태 온도분포에 미치는 Biot 수의 영향 2) 해석해 고체 내부에서 온도기울기가 무시될 수는 없지만 열전달이 1 차원 조건이라면 열전달 방정식의 해석해를 이용하여 물체 의 온도를 위치와 시간의 함수로 계산할 수 있다. (1) 유한고체 ① 평면벽 두께 2L 인 평면벽(그림 11)에서 초기에 균일 온도 T(x, 0) = T 에 있고 갑자기 온도 Too / T 인 유체 속에 놓인다고 하면 그 결과 발생하는 온도분포는 식(40)와 같다. 00 0* = �Cnexp(-�-Fo)cos(���") n=1 (40) 여기서 0" = (T-Too)/(Ti-Too), Fo=at/L2 이고 계수 Cn 은 아래와 같다. 4sinSn C ' n 2Sn +sin(2C) (41) 고유값 Sm 은 아래 식을 만족하는 양의 근이다. SntanSn =Bi 원통 반지름 r0 인 원통(그림 11)에서 초기에 균일 온도 T(x, 0) T 에 있고 갑자기 온도 Too / T 인 유체 속에 놓인다고 하 면 그 결과 발생하는 온도분포는 식(43)와 같다. 00 0" = � Cnexp(��Fo)�(�(Cmr") n=1 (42) 여기서 계수 Cn 은 아래와 같다. 2 J1(Sn) Cn= Sn J2(Sn) + J2(5m) (43) (44) | {}
303ea649-8cb7-423d-ba68-bf523e665247 | 1권.pdf | 1.4-12 제 1 편 설비 기초 여기서 JoJ]은 제 1 종의 Bessel 함수들이며, 고유값 Sn 은 아래 식을 만족하는 양의 근이다. 4(5m) = Bi Jo Sn ③ 구 반지름 �0 인 구(그림 11)에서 초기에 균일 온도 T(x,0) T 에 있고 갑자기 온도 Too X T 인 유체 속에 놓인다고 하 면 그 결과 발생하는 온도분포는 식(46)와 같다. 00 1 0* = � Cnexp(-5%Fo) sin(Snr") n=1 여기서 계수 Cn 은 아래와 같다. 4[sin(�m)-��cos(�m)] 2Sn -sin(2cm) 고유값 Sm 은 아래 식을 만족하는 양의 근이다. 1-SncotSn = Bi ![image](/image/placeholder) T(エ,O)=T, 广 I L L ェ・ 11 (a) (b) (48) (46) (45) 그림 11 1 차원 해석해(a) 평면벽(b) 원통 또는 구 (47) (2) 반무한고체 지구표면 근접층 내부의 비정상 열전달 해석이라든가 두꺼 운 슬래브와 같이 한정된 크기의 고체 내부의 비정상 열전달 응답에 대한 결과 는 반무한고체의 해석해를 통해 얻을 수 있 다. 초기에 균일 온도 T(x, 0)= T 에 있고 갑자기 표면 온도 가 Ts / T 로 변한다고 하면 그 결과 발생하는 온도분포와 표면 열유속은 식(49) 및 식(50)와 같다. T(x,t)- Ts エ = erfl Ti - Ts 2Vat k(Ts - T) q's(t) = V��t 3) 비정상열전도의 수치해석 (49) (50) 열전달의 실제문제에서 고체내부의 온도가 규칙적이 아닌 경우가 대단히 많고 경계조건이 시간에 따라 변하는 경우가 많다. 이와 같은 경우는 문제를 해석적으로 풀 수가 없고 컴퓨 터에 의한 수치해석을 적절히 이용하여야 한다. 알기 쉽게 설 명하기 위하여 2 차원 계에 대하여 고려한다. 이를 이해하면 1 차원 계나 3 차원 계에 대해서는 쉽게 응용할 수 있다. 그림 9 와 같이 일정한 간격의 증분으로 분할한 2 차원 물체 에서 하첨자 m 은 x 방향의 위치를 나타내고 n 은 y 방향의 위 치를 나타낸다. 내부열원이 없는 비정상 2 차원 열전도방정식 은 다음과 같이 표시된다. a2T a2T 1aT ax2 ay2 a dT 위 식에서 온도, T 와 간격, △x 의 미소증분의 근사치 유한 차분을 사용하면 Tm+1,n 72 + Tm-1,n - 2TP, (△x)2 (51) Tm,n+1 + TP, n-1 -2TP, n 1 Tm+1 - TP, 78 (△y)2 a AT (52) 가 된다. 여기서, 상첨자는 시간증분을 나타내며 어느 특정한 시간에 있어서 여러 절점(node)의 온도를 알고 있으면 시간 증분 △� 후의 온도는 각 절점에 대하여 식(52)과 같은 방정 식을 써서 Tp+1 의 값을 구할 수 있다. 원하는 수만큼의 시간 증분 후의 온도를 알고자 할 때에는 이상의 과정을 반복하면 된다. 만약, 공간좌표의 증분을 △x= △y 로 취했다면 TP+1 에 대한 방정식은 다음과 같이 된다. �△T Tm+1 (Tm+1, n n + Tm-1, Ax2 4�AT + Tm,n-1) + 1 Tm, n + Tm, n+1 (△x)2 (53) 또한, 위 식에서 시간과 거리의 증분을 다음과 같이 선택하 였다고 하자. (△x)2 M = 4 �△T (54) 이 경우에는 하나의 시간증분 후의 절점(m, n) 온도는 그 절 점 주위의 시간증분 전의 4 개 절점의 온도값들의 대수적인 평 균이 된다. 1 차원 계에서는 식(53)은 다음과 같이 표시된다. �AT 2�AT Tm+1 (Tm+1 + Tm-1)+ (1 TPm (△x)2 (△x) 2 여기서 시간과 거리의 증분 사이에 다음의 관계식을 갖는다면 (55) 어느 한 시간증분후에 있어서의 절점내에서의 온도는 시간증분 전의 두 절점에서의 온도들의 대수적인 평균값이 된다. 식(54)에서 M<4, 식(56)에서 M V 2 인 경우에는 열역학 제 2 법칙을 위반한다. 예를 들어 식(55)인접 절점 온도가 서로 동일하고 TP 보다 낮을 경우에 시간증분 �t 가 지난 뒤에 Tp+1 은 이들 인접 절점의 온도보다 더 낮아지게 되어 열이 (△x)2 M= = 2 �△T (56) 그 | {}
de4d0454-63bb-4dfd-b4fc-1852bb76818a | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-13 낮은 온도에서 높은 온도로 흐르는 결과 가 되는데 이것은 불 가능하다. 이와 같은 제한조건은 수학적으로도 유도될 수 있 으며 이러한 조건을 만족하지 않는 한 유한차분법에 의하여 구한 해는 수렴되지 않는다. 수치해석의 계산정도, 안정성 및 수렴성들은 열전달문제의 해석결과 에 지대한 영향을 미치므 로 전문서적들을 참고하여야 한다. 1.4 확장표면 열전달 고체와 이에 인접한 유체 사이에서 열전달률을 촉진시키기 위하여 그림 12 에서와 같이 확장표면을 사용하는데 이를 핀이 라 하며, 핀유용도은 다음과 같이 정의 한다. Iactual qactual 7f 9max hAf(To-To) 다시 말해 핀의 모든 부분의 온도가 핀뿌리의 온도와 동일하다 고 가정하였을 때 전달된 열에 대한 실제로 전달된 열의 비이다. 만약 직선핀에서 끝이 단열되어 있다고 가정하면, 핀유용도는 (57) tanhmL 17f mL (58) 이다. 여기서, h0(2z+2t) mL R L kzt 이 되며, 사각형 핀의 폭이 두께보다 매우 크다면, 즉 2z》 2t 이라면 (59) 2ho mL = L kt 이 된다. 또한 원형 관에 원형 핀이 부착되어 있는 경우에는 다음과 같이 된다. (60) L = r(p-1)(1+0.35lnp) (61) 여기서 r 은 원형 관의 반지름이고, p 는 관의 지름에 대한 핀 의 지름 비이다. ![image](/image/placeholder) T T。 To --- 핀의 온도 To Too L L 工 工 뿌리 끝단 그림 12 단면적이 균일한 직선 핀(fin) 그림 13 의 (a)와 같이 원형 관에 사각 핀이 부착된 경우 (in-line tube)에는 식(61)의 p 대신 Pe 를 사용한다. Pe= 1.28(M/r){(L/M) -0.2}1/2 원형관에 육각형 핀이 부착된 경우(staggered tube)에서는 Pe= 1.27(M/r){(L/M)-0.3}1/2 (63) 가 된다. 식(62)과 식(63)에서 L ≥ M 을 항상 만족해야 한다. ![image](/image/placeholder) L ◀ M M L (a) (b) 그림 13 정렬 및 엇갈림 배열시의 핀 1.5 접촉열저항 (62) 그림 14 의 (a)와 같이 2 개의 재료를 접촉하여 만든 복합벽 에서는 접촉면에서의 급격한 온도변화가 생기는데 이를 접촉 열저항(thermal contact resistance) R。이라 하며 다음과 같이 나타낼 수 있다. TA-TB 1 Rc= q h.A (64) ![image](/image/placeholder) TaAT T2B 9 q △エA △IB (a) ![image](/image/placeholder) Ti T2A T2B T3 1 2 3 (b) 그림 14 접촉열저항과 온도분포 | {}
8245f09c-3989-4f15-be4c-7a82c67cb807 | 1권.pdf | 1.4-14 제 1 편 설비 기초 여기서 hc 는 접촉열전달률이며, 주로 표면거칠기 효과 때문 에 접촉저항이 존재하는데 결합압력을 증가시키거나 열전도 율이 큰 유체를 접촉공간에 삽입함으로써 감소시킬 수 있다. 그림 14 의 (b)에서와 같이 접촉저항을 고려하면 열전달률 은 다음과 같이 나타낼 수 있다. T1 - T3 q △x A 1 △XB + + kAA heA kBA 2. 대류열전달 고체와 유체 사이의 온도차에 따른 열이동이 존재할 때의 현상을 대류열전달(또는 열대류)이라 하며 단위 시간당의 열 전달률은 Newton 의 냉각법칙으로 나타낼 수 있다. 9A = h(Tw - T1) 여기서 A 는 유체와 접하는 고체 표면적이며, Tw 와 T/는 각각 고체표면 및 유체의 온도이고, h 는 대류열전달률로서 단 위는 W/(m2 · K)로 나타난다. 대류열전달은 열전도율과 비열 및 밀도 등의 유체의 열적 성질뿐만 아니라 유체의 점성과 도 밀접한 관계를 가진다. 점 성은 유체의 속도에 영향을 미치므로 고체 표면근처에서의 열 전달률을 좌우하는 중요한 인자가 된다. 대류열전달의 문제는 고체표면의 형상 및 유체의 각종 상태에 따라 여러가지로 구 분될 수 있으나 상변화를 포함하지 않는 자연대류 및 강제대 류, 상변화를 수반하는 비등(boiling) 및 응축(condensation) 그리고 물질이동에 관한 대류열전달로 분류할 수 있다. 대류열전달률 h 의 값은 간단한 경우에만 해석적으로 계산 할 수 있고 복잡한 실제현상에서는 실험적으로 측정하여야 하 며, 고체표면에 접하는 유체의 얇은 층에 밀접한 관계를 가지 므로 막전도계수(film conductance)라고도 한다. 대류열전달 률의 대표적인 근사값을 표 9 에 나타내었다. 표 9 대류열전달률의 대표적인 근사값 ¦ 유체 및 상태 ¦ 대류열전달률 h, W/(m2 · K) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 자연대류, 공기 ¦ 2~25 ¦ ¦ 자연대류, 물 ¦ 10~1000 ¦ ¦ 강제대류, 공기 ¦ 25~250 ¦ ¦ 강제대류, 물 ¦ 100~20000 ¦ ¦ 비등중인 물 ¦ 2500~25000 ¦ ¦ 응축중인 수증기 ¦ 5000~100000 ¦ 열전달률에는 국소열전달률과 평균열전달률의 두 종류가 있다. 전자는 열전달 표면상의 임의 의 점 주위의 미소면적에 서의 열전달특성을 나타내는 값으로서 상세한 열전달특성을 구할 때에 효과 적으로 사용된다. 그러나 실제의 공학문제에서 는 임의 의 유한한 열전달면적 A 에서 열전달량을 구하는 것이 대부분이며 이 경우에는 후자의 평균열전달률이 이용된다. 평 균열전달률 hm 은 국소열전달률 hz 를 다음 식과 같이 적분평 균에 따라 구할 수 있다. hm=(1/A)/ hxdA (65) (67) 위의 평균열전달률을 사용해서 대류열전달량, q 는 다음의 식에서 구해진다. q= hmA(Tw - Tf) (68) 여기서 Tw 와 T/는 각각 벽면과 유체의 온도이다. 대류열전달에 영향을 주는 인자는 매우 많으나 일반적으로 상사법칙을 적용하여 무차원 관계식으로 나타낸다. 이 때 사 용되는 대표적인 무차원수는 표 1 과 같다. (66) 대류열전달에는 유체를 열전달 표면 위를 강제로 흐르도록 한 강제대류와, 가열과 정에 의하여 생기는 유체의 밀도변화 때문에 일어나는 자연대류로 구분하며 이들을 무차원 관계식 으로 표시하면 다음과 같다. 강제대류 : Nu = f(Re, Pr) 자연대류 : Nu = f(Gr, Pr) (69) 무차원수 Nu 는 열전달률과 마찬가지로 국소값과 평균값의 두 종류가 있으며 국소 Nusselt 수 Nux 는 국소열전달률 hx 에 대한 것이고, 평균 Nusselt 수 Num 은 평균열전달률 hm 에 대한 값이다. (70) 기본적인 경우에 대한 식(69)와 식(70)의 관계는 이미 많은 사람들에 의하여 규명되어 있고 열량 이동의 값은 이 식들로부 터 평균열전달률 hm 을 구해 식(68)을 이용하여 구한다. 무차원 관계식을 만들어 열전달량을 구할 때에는 다음 사 항을 주의 하여야 한다. ① 유동을 층류와 난류로 구분한다. ② 국소열전달률의 식과 평균열전달률의 식을 혼동하면 안 된다. ③ 특성길이와 특성속도 및 특성온도차를 취하는 데 주의 하여야 한다. ④ 유체온도는 위치에 따라 달라지며 실험식을 이용할 때 에는 유체온도에 따라 열전달률의 식이 달라지므로 관내의 흐름과 같은 제한공간 내의 열전달에는 특별한 주의 가 필요 하다. ⑤ 무차원 관계식에는 물성값이 포함되어 있으며 물성값은 온도에 따라 달라져서 열전달률에 영향을 미치므로 물성값 을 취할 때 주의 가 필요하다. 특별한 경우를 제외하고는 평 균온도에 대한 물성값을 이용하며 Tf= (T�+Tw)/2 로 정 의되는 막온도(film temperature)을 사용한다. ⑥ 무차원 관계식을 만들 때 사용되는 경계조건에도 주의 가 필요하다. 열전달 표면상의 온도분포도 열전달률에 영향 을 미치므로 실험식에는 벽면온도가 일정하거나 열유속이 일정하다는 이상적인 조건을 경계조건으로 이용한다. ⑦ 관내의 흐름과 같은 제한공간 내의 열전달문제에서는 입구 영역과 발달된 영역을 구분하여 해석할 필요가 있다. | {}
19cd353c-f441-43a0-a890-5a1553bf9b15 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-15 이상과 같이 열전달률의 정확한 추정에는 여러 가지 조건 에 주의 가 필요하며 모든 대류열전달 문제의 해석적인 풀이를 얻는 것은 불가능하므로 열전달 과정의 물리적 기구를 이해하 고 설계를 위한 지식을 얻기 위해서는 실험적인 방법과 이론 적인 방법을 조합하여 해석하여야 한다. 표 10 f(Pr)의 값 2.1 자연대류 열전달 유체의 밀도는 온도와 농도에 따라 변화하므로 별도의 외 부 힘이 없어도 밀도장에 의한 정압의 불균일에 따라 유동이 발생한다. 이와 같은 원인으로 나타나는 대류를 자연대류 (natural convection) 또는 자유대류(free convection)라 한다. 일반적으로 기체의 자연대류 열전달에서는 열전달률의 값 이 작으며 복사에 의한 열이동량을 각각 구하여 서로 합하게 된다. 또 주위의 유체에 조그마한 강제유동이 존재한다면 자 연대류로 구한 열전달량과 강제대류로서 계산된 열전달량을 비교하여 값이 큰 쪽을 취하는 것이 보통이다. 1) 수직 평판 그림 15 에는 평판온도 T 가 유체온도 T�보다 높은 경우 인 수직평판에서의 속도경계층을 나타낸 것이다. 평판 근방의 유체는 보통 부력에 따라 위로 흐르고 경계층은 평판의 선단 부근에서는 충류가 되고 거리 xc 이상에서는 난류가 된다. xc 의 값은 일반적으로 GrPr=109 의 조건에서 정하여지고 여기 서 Gr 수의 특성길이는 선단에서 수직방향의 거리 �이고, 특 성 온도차는(Tw - T�)이다. 만약 Tw < T�일 경우에는 흐름 의 방향이 역으로 되므로 x 를 상단에서 취하면 열전달 특성 은 동일하게 된다. 일정한 표면온도를 유지한 수직평판에서 층류일 때 국소 Nusselt 수는 다음과 같이 된다. Nu⌀= f(Pr)Gr1/4; GrxPrf <109 여기서 f(Pr)의 값은 표 10 에 나타내었으며 x = 0 에서 X 사이의 평균열전달률 hm 은 식(4.61)에서 구한 hz 의 4/3 배가 (71) Chart Type: line 각 숫숫분포 난류 T_o 고속도로 속초분포 릉 도를 item_01 0 1 0 1 1 0 0 1 그림 15 수직 평판에서의 속도경계층 ¦ Pr ¦ f(Pr) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.01 ¦ 0.0581 ¦ ¦ 0.72 ¦ 0.3568 ¦ ¦ 1.00 ¦ 0.4010 ¦ ¦ 2.00 ¦ 0.5066 ¦ ¦ 10 ¦ 0.8269 ¦ ¦ 100 ¦ 1.549 2 ¦ ¦ 1000 ¦ 2.804 4 ¦ ![image](/image/placeholder) Tw T.> Too B Tw 그림 16 사각형 수평 평판에서의 자연대류 된다. 수직평판의 난류영역에서는 Nux =0.1(GrxPry)1/3, 109 < GrxPr�< 1013 (72) 가 되며 이 경우에 hz 는 위치에 따라 변하지 않는다. 2) 수평 평판 정사각형 수평평판의 표면온도 Tw 가 주위의 유체온도보다 높은 경우에 대류의 형태를 그림 16 에 나타내었다. 평판의 상하에서의 경계조건이 서로 다르면 열전달특성도 서로 다르다. 유체가 분리되는 면을 A 라고하고 그 반대면을 B 라 하자(Tw < T�일 때는 A 면과 B 면이 서로 바뀌게 된 다). 특성길이는 정사각형의 한 변의 길이이고, 직사각형에서 는 두변 치수의 평균이며, 원판에서는 0.9d 이다. 특성온도차 는 (Tw-T�)이며 막온도를 Tf= (Tw +Too)/2 라 할 때 그 림 16 과 같은 형태에서 평판의 온도가 일정한 경우에는 다음 의 여러 가지 식들을 구할 수 있다. A 면에 대하여 Num = 0.54(Gr/Pr/)1/4; 2x104< Gr,Pr/< 8x106 Num = 0.15(Gr/Pr/)1/3; 8x106< Gr,Pr/< 1011 (73) B 면에 대하여 Num= 0.58(Gr/Pry)0.2; 105< Gr,Pr/< 1011 (74) (75) 3) 원통 외면 경계층 두께가 원통의 지름에 비하여 크지 않으면 수직원 | {}
c73d690b-a565-4fb4-a3db-c886df889947 | 1권.pdf | 1.4-16 제 1 편 설비 기초 통의 열전달은 수직평판과 같이 고려할 수 있다. 수직원통은 D/L ≥ 35/Gro25 의 조건이 성립할 때 평판으로 취급할 수 있다. 원통의 지름이 매우 작은 경우에는 특성길이를 지름으 로 잡아 아래의 식에 따라 평균열전달률을 구할 수 있다. Num= (PrGr)0.1 원통이 수평인 경우에는 특성길이는 지름이며, 105< GrPr < 1012 일 때 Nusselt 수는 1/6 GrPr Nu1/2= 0.6+0.387 [1+ (0.559/Pr)9/16]16/9 이다. 수평 원통으로부터 액체로의 열전달은 다음 식을 사용 하여 구할 수 있다. Nu = 0.53(GrPr2)1/4 4) 구(�) 구에서 공기로 전달되는 자연대류에 대해서는 다음과 같은 실험식을 사용한다. Nu/=2+043(Gr/Pry)1/4 5) 공기에 대한 단순화된 관계식 1 기압과 상온에서 여러 가지 표면의 공기에 대한 열전달 계수를 결정하는 단순화된 관계식이 표 11 에 실려 있다. 이 관계식은 다음 인수를 곱하면 더 높거나 낮은 압력에서도 사 용될 수 있다. 층류인 경우 : p 1/2 101.32 2/3 p 난류인 경우 : 101.32 여기서 p 는 kPa 으로 표시된 압력이다. 이 단순화된 관계식 은 앞에서 설명한 매우 정확한 관계식의 근사값이기 때문에 이 식을 사용할 때에는 주의 를 하여야 한다. 2.2 강제대류 열전달 유체의 유동이 외력에 의하여 일어날 때의 열전달현상을 강제대류라 한다. 강제대류에서는 Gr 가 무시되고 열전달특성 은 Nu = f(Re, Pr)의 관계식으로 표시된다. 이 식은 층류와 난류에 따라 달라지며 층류와 난류는 임계 Reynolds 수로 구 분한다. 표 11 공기에 대한 단순화된 관계식 (81) (80) (76) (79) ¦ 표면 ¦ 층류 104 ¦ 난류 GrtPry 109 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수직 평판 (또는 원통) ¦ h = 1.42(4T/L)1/4 ¦ h = 0.95(4T)1/3 ¦ ¦ 수평원통 수평 평판 ¦ h = 1.32(47/d)1/4 ¦ h = 1.24(47)1/3 ¦ ¦ 수평원통 수평 평판 ¦ h = 1.32(4T/L)1/4 ¦ h = 1.43(47)1/3 ¦ 1) 평판에 따른 흐름 (77) (78) 그림 17 는 자유유동 중에 놓인 평판을 보여준다. 평판의 선 단으로부터 층류경계층이 발달되어 점점 두꺼워지나 임의 의 거리 xc 가 되면 천이영역을 지나 경계층은 난류가 된다. 이 거리 xc 는 임계 Reynolds 수 uxoxc/v= 5x105 에서 결정되 며 uoo 는 평판에서 충분히 떨어진 점의 자유흐름속도를 의미 한다. 벽면온도가 일정한 충류에서의 국소열전달률은 Nux= 0.332Re0.5Pr1/3 가 되며, 평균열전달률은 (82) Num= 0.664Re0.5pr1/3 으로 표시된다. 열유속이 일정한 경계조건일 때의 국소열전달률은 충류에서 Num= 0.453Re0.5Pr1/3 (84) (83) 가 되고, 난류에서는 Nx= 0.029 6Re0.8Pr0.6 (85) 가 된다. 난류에서는 벽면에서 온도의 영향이 작으므로 열유 속이 일정하다는 조건이 일반적으로 사용된다. Chart Type: line Use Ts C O N item_01 40Not specified 30Not specified 20Not specified 10Not specified 5Not specified 그림 17 강제대류에 의한 평판상의 경계층 2) 원관 내의 강제대류 열전달 관내에 유입된 유체의 경계층은 그림 18 와 같이 관입구에 서 시작되어 임의 의 위치 le 에서 완전히 발달되므로 le 이후에 서는 속도분포의 변화가 없다. 따라서 l。까지의 영역을 입구 영역이라 하고 그 이후의 영역을 완전발달영역이라 하며 이들 의 열전달특성은 서로 다르다. 자유공간의 열전달에는 온도가 일정한 주류가 존재하며 열 전달률은 이 온도와 벽면온도의 차이로부터 얻어진다. 그러나 관내의 흐름과 같은 제한공간에서 유체의 열전달은 그림 19 처 럼 나타낼 수 있으며 점 x 의 유체온도는 흐름의 방향과 직각 인 횡단면내에서 변하게 된다. 열전달을 계산할 때에는 임의 의 점 x 의 평균유체온도로서 체적온도(bulk temperature) Tm 을 취하는 것이 편리하다. 반지름이 R 인 원관의 경우 Tm 은 다음 식에서 구할 수 있다. | {}
1c847f50-9202-4b79-83c3-c379b6506c9f | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-17 ![image](/image/placeholder) 입구의 흐름 d 입구영역 완전발달영역 lc 그림 18 입구영역과 완전발달영역 ![image](/image/placeholder) L Tw T 흐름 工 벽면온도, To 工2 균 T2 유체체적온도 Tm 김포함 47 T Ti + T2 2 T1 그림 19 대수평균온도차 R Tm = (1/V) / 2�ruTdr 여기서 V 는 체적유량이고, u 는 반지름 r 에서의 유속이며, T 는 온도이다. 또한 어떤 지점 x 의 체적온도는 기준점(x=0) 의 온도 T1 와 다음의 관계에 있다. (86) Tm = T1+q/(cppV) 여기서 q 는 0 에서 x 까지 가해진 열량이며, cp 는 정압비열 이고, p 는 밀도이다. (87) 그림 19 에서 구간 L 에서의 총열전달량을 계산하는 경우 유 체의 체적온도 Tm 은 유동방향에 따라 변하므로 구간 L 사이 의 유체의 체적평균온도 T 를 구할 필요가 있다. 벽면온도 Tw 와 열전달률이 일정할 때에는 Tm 가 대수곡선으로 표시된다. 벽면온도와 유체의 평균온도차 △T 을 대수평균온도차(LMTD : logarithmic mean temperature difference)라 하며 다음 과 같이 표시하며, (T2- T1) △TL ln [(Tw - T1)/(Tw - T2)] (T2- T)이 작은 경우에는 (88) △Tt= Tw-(T1+ T2)/2 가 된다. 이러한 경우의 열전달량은 다음 식에서 구한다. (89) q = hmA△Ti (90) 관내흐름에서 특성유속은 평균유속으로, 특성길이는 관의 안지름 d 로 한다. (1) 입구영역의 길이 입구영역의 길이는 관의 입구조건에 따라 달라지나 일반적 으로 층류보다 난류가 짧으며 다음의 식에서 구할 수 있다. 층류 : le/d= 0.057 5Red 난류 : le/d= 0.693Rea.25 (91) (92) (2) 완전발달된 흐름의 층류열전달(Red< 2300) 완전발달된 흐름 중에 있는 임의 의 점에서 그 이후의 구간 L 을 일정한 온도로 가열(벽면온도일정)할 때 평균열전달률은 다음의 식에서 구할 수 있다. 0.066 8(=)RedPr Num= 3.66+ 1+0.04[( 음)RedPr]2/3 (93) 다만, 열전달률은 식(90)을 사용하여 계산한다. (3) 완전발달된 흐름의 난류열전달(Red > 104) 매끄러운 관내부를 흐르는 완전히 발달된 난류에 대해서 Dittus 와 Boelter 는 다음 관계식을 사용할 것을 추천하고 있다. Num = 0.023Rea-8Prn (94) 여기서 유체의 물리적 성질은 유체의 체적온도에서의 값을 丛 고, 지수 n 은 다음의 값을 갖는다. 유체를 가열할 경우 : n = 0.4 유체를 냉각할 경우 : n = 0.3 유체가 물인 경우(대기압, 체적온도 Tb = 293~373 K)에 는 다음 식을 사용한다. hm= (1 663+24 Tb) um8/d 공기의 경우(대기압, Tb = 293~373 K)에는 (95) 3.27(pum)0.8 hm d0.8 점성계수가 온도에 따라 크게 변하는 경우에는 Sieder 와 Tate 는 다음 식을 제안하였다. (96) Num = 0.027 Rea08Pr1/3(�m/�w)0.14 여기서 �과 각각 �는 각각 유체의 체적온도와 벽면온도 에서 유체의 점성계수이다. 원관 이외의 내부흐름에 대한 열전달은 완전발달된 흐름에 서 수력지름을 구해 원관의 경우에 대입하여 근사적으로 구할 수 있다. (97) | {}
9ee5f0a5-e25a-4c2d-94fe-0cdb959b185b | 1권.pdf | 1.4-18 제 1 편 설비 기초 3) 관외면과 관군 유동에 직각으로 놓여진 원관의 국소 열전달률은 위치에 따라 크게 변한다. 그러나 실제에 있어서 원통형물체의 전체 표면에 대한 평균열전달률이 더 중요시된다. 등온 원통형물 체에서는 hd u⌀d m = C Pr1/3 kf Vf 의 관계를 가지며 C'와 m 은 Re 에 따라 달라지며 이것을 표 12 에 주어졌고, 물성값는 막온도에서 구한다. 관군의 경우에는 관의 배후에 생기는 와류의 영향 때문에 열전달률은 단일관보다 상승된다. 이 상승률은 관의 배열방법 과 피치 및 Reynolds 수 등에 따라 달라지며 유동에 직교하 는 관군의 평균 Nusselt 수는 다음과 같다. Num = 0.33CHWRed0.6Pr0.3 여기서, 특성유속은 최소통과 면적에서의 평균유속이고 특 성길이는 단일관의 바깥지름이고, CH 는 표 13 에 나타나 있다. �는 관열수에 따른 계수로서 10 열 이상 시에는 1 이 되며 10 열 이하의 경우에는 그림 20 에 나타나 있다. 2.3 열전달 촉진 내부유동에서 열전달률과 전열면적을 증가시킴으로써 열전 달을 향상시킬 수 있다. 이를 테면 그림 21 에서와 같이 기계절 삭 또는 코일-스프링 와이어를 삽입하는 방법들을 통해 표면 거칠기를 유발시키고 이에 따라 난류를 촉진시켜 열전달률을 증가시킬 수 있다. 즉 그림 21 의 (a)에서와 같이 코일-스프링 와이어를 삽입하여 관의 내벽에 접하는 나선형의 거칠기 요소 를 형성할 수 있다. 그림 21 의 (b)에서와 같이 꼬인 테이프 (twisted strip)를 삽입하여 와류(swirl)를 유발시켜 열전달 률을 증가시킬 수 있다. 그림 21 의 (c)와 같이 안쪽 표면에 길 이방향의 핀을 부착함으로써 전열면적을 증가시킬 수 있다. 표 12 식 (4.98)에서 C 와 m 의 값 (98) ¦ 흐름형태 ¦ Re ¦ C ¦ m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Uoc ¦ 0.4~4 4~40 40~4000 4000~40000 40000~400000 ¦ 0.989 0.911 0.683 0.193 0.0266 ¦ 0.330 0.385 0.466 0.618 0.805 ¦ ¦ U⌀o d ¦ 5x103~105 ¦ 0.246 ¦ 0.588 ¦ ¦ U⌀o d Uoo d ¦ 5x103~105 5x103~1.9x104 ¦ 0.102 0.160 ¦ 0.675 0.638 ¦ ¦ ¦ 2x104~105 ¦ 0.0385 ¦ 0.782 ¦ ¦ Uoo 〉↕ d ¦ 5x103~105 ¦ 0.153 ¦ 0.638 ¦ (99) 표 13 CH 의 값 ¦ S,→ - Sn ▼ d ¦ Sp Sp S 'n d ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (a) ¦ (b) ¦ ¦ ¦ 형식 ¦ 정열 배열 ¦ 정열 배열 ¦ 정열 배열 ¦ 정열 배열 ¦ 엇갈림 배열 ¦ 엇갈림 배열 ¦ 엇갈림 배열 ¦ 엇갈림 배열 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Sp Re S ¦ d み ¦ 1.25 ¦ 1.5 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ 1.25 ¦ 1.5 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ 2000 ¦ 1.25 ¦ 1.06 ¦ 1.06 ¦ 1.07 ¦ 1.00 ¦ 1.21 ¦ 1.15 ¦ 1.26 ¦ 0.96 ¦ ¦ 2000 ¦ 1.5 ¦ 1.95 ¦ 0.95 ¦ 1.03 ¦ 1.03 ¦ 1.17 ¦ 1.15 ¦ 1.08 ¦ 1.02 ¦ ¦ 2000 ¦ 2.0 ¦ 0.73 ¦ 0.73 ¦ 0.98 ¦ 1.08 ¦ 1.22 ¦ 1.18 ¦ 1.12 ¦ 1.08 ¦ ¦ 2000 ¦ 3.0 ¦ 0.66 ¦ 0.66 ¦ 0.95 ¦ 1.00 ¦ 1.26 ¦ 1.26 ¦ 1.18 ¦ 1.13 ¦ ¦ 8000 ¦ 1.25 ¦ 1.04 ¦ 1.05 ¦ 1.03 ¦ 0.98 ¦ 1.11 ¦ 1.10 ¦ 1.02 ¦ 0.95 ¦ ¦ 8000 ¦ 1.5 ¦ 0.96 ¦ 0.96 ¦ 1.01 ¦ 1.01 ¦ 1.10 ¦ 1.06 ¦ 1.00 ¦ 0.96 ¦ ¦ 8000 ¦ 2.0 ¦ 0.83 ¦ 0.83 ¦ 1.00 ¦ 1.02 ¦ 1.12 ¦ 1.10 ¦ 1.04 ¦ 1.01 ¦ ¦ 8000 ¦ 3.0 ¦ 0.81 ¦ 0.81 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.16 ¦ 1.16 ¦ 1.11 ¦ 1.06 ¦ ¦ 20000 ¦ 1.25 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 0.95 ¦ 1.06 ¦ 1.05 ¦ 1.00 ¦ 0.93 ¦ ¦ 20000 ¦ 1.5 ¦ 0.96 ¦ 0.96 ¦ 1.00 ¦ 0.98 ¦ 1.04 ¦ 1.02 ¦ 0.93 ¦ 0.94 ¦ ¦ 20000 ¦ 2.0 ¦ 0.90 ¦ 0.90 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.09 ¦ 1.07 ¦ 1.01 ¦ 0.97 ¦ ¦ 20000 ¦ 3.0 ¦ 0.91 ¦ 0.91 ¦ 1.02 ¦ 1.00 ¦ 1.14 ¦ 1.13 ¦ 1.10 ¦ 1.02 ¦ ¦ 40000 ¦ 1.25 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 0.96 ¦ 0.93 ¦ 1.93 ¦ 1.02 ¦ 0.98 ¦ 0.91 ¦ ¦ 40000 ¦ 1.5 ¦ 0.96 ¦ 0.96 ¦ 0.98 ¦ 1.00 ¦ 0.99 ¦ 0.98 ¦ 0.94 ¦ 0.91 ¦ ¦ 40000 ¦ 2.0 ¦ 0.96 ¦ 0.96 ¦ 1.01 ¦ 0.97 ¦ 1.14 ¦ 1.01 ¦ 0.97 ¦ 0.93 ¦ ¦ 40000 ¦ 3.0 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 1.04 ¦ 0.98 ¦ 1.01 ¦ 1.09 ¦ 1.05 ¦ 1.00 ¦ 열전달 촉진은 압력손실을 수반하게 된다. 즉 압력강하에 따 른 팬(fan)이나 펌프의 소요동력 증가보다 열전달 촉진 향상 이 경제적으로 도움이 되어야 한다. ![image](/image/placeholder) 1.0 정열배열 0.9 0.8 엇갈림 배열 . 0.7 0.6 0.5 0.4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 관 열수 그림 20 관열수에 의한 Nu 의 감소율 Y | {}
89c7519e-48a7-4202-9fda-1f32188b5dde | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-19 ![image](/image/placeholder) 코일 스피링 (a) 꼬인 테이프 (b) 길이방향의 핀 (c) 그림 21 내부유동 열전달 촉진방법의 형태 3. 복사열전달 전도열전달이나 대류열전달은 매질을 통하여 열전달이 일 어나지만 복사열전달은 전자파와 같이 진공 중에서도 열전달 이 가능하다. 열역학적 해석에서 에너지밀도는 단위시간에 단 위표면적에서 복사되는 에너지이다. 밀폐된 공간의 내부표면이 가열되면 공간 내에서는 열복사의 에너지밀도가 발생된다. 이때의 에너지밀도를 모든 파장에 대하 여 고려하면 방출되는 복사에너지는 절대온도의 4 승에 비례한다. E。 = ⌀T4 식(100)을 Stefan-Boltzmann 의 법칙이라 하며, 여기서 E。 는 이상적인 복사체(이를 흑체라 함)에서 단위시간에 그리고 단 위면적에서 복사된 에너지이고, �는 Stefan-Boltzmann 상수 로서 5.669x10-8 W/(m2 · K4)의 값을 갖는다. E 를 흑체의 복 사력이라고 할 수 있으며 흑체(black body)란 복사에서 입사되 는 모든 열을 전혀 반사하지 않고 전부 흡수하는 물체를 말한다. (100) 실제 물질의 방사력은 흑체보다 작은 값을 가지므로 편의 상 실제 물질과 흑체의 방사력 사이의 관계는 다음 식으로 표시한다. E = eE = e⌀ Ta (101) 여기서 8 은 방사율(emissivity)로 정의 되는 무차원수이며 실험에 의하면 8 은 온도와 표면거칠기, 색깔 및 산화정도 등의 표면조건에 따라 달라진다. 실제 물체는 단색방사율(mono- chromatic emissivity)이 파장에 따라서 변하지 않는 회체 (gray body)로 가정하고 해석한다. 전자복사가 일직선으로 이 동하는 동안 그 일부는 주위에 흡수되기 때문에 한 표면을 떠난 에너지는 전부가 다른 표면에 도달한다고 볼 수 없으므로 후술 (��)하는 복사형태계수를 고려하여야 한다. 두 개 이상의 표 면 사이에 대한 열복사는 복잡한 대수학적 과정에 따라 해석되 며, 복사형태계수 F12, 방사율 81 과 온도 T 인 물체표면적 A1 에 서 방사율 E2, 온도 T2 인 물체표면적 A2 로 복사되는 열전달률은 다음과 같이 표시된다. 91-2= 81F12A1(71- I 결) (102) 여기서 복사열전달률은 물체 2 의 방사율과 는 독립적인 관 계를 가짐을 알 수 있다. 복사열전달의 현상은 대단히 복잡하고 식(102)처럼 간단히 계산되는 경우는 거의 없으며 열전도나 열대류와 는 물리적인 기구가 다르다. 열복사의 현상은 온도의 4 승에 비례하므로 연소 실에서와 같은 고온 열전달의 기구에서는 지배적인 영향을 미치 며 물체의 온도가 비교적 낮은 경우에는 대류열전달률의 크기에 따라 자연대류를 열복사 현상과 동시에 고려하여야 한다. 그러 나 강제대류에서는 열복사 현상을 거의 고려하지 않는다. 건축설비에서는 긴 파장의 복사가 취급되며 얇은 폴리에치 렌 재료나 유리 재료를 제외하고는 투과 현상을 크게 고려하지 는 않는다. 단위시간당 물체의 단위면적에 입사된 에너지에 대하여 입사된 에너지의 반사, 흡수 및 투과 된 에너지비율을 각각 반사율(reflectivity, p), 흡수율(absorptivity, �), 및 투과 율(transmissivity, �)이라 할 때 이들 사이에는 다음의 관계가 성립한다. �+�+� = 1 (103) 실제로 a = 1 인 물체는 존재하지 않지만 이와 근사한 값을 가진 물체는 존재한다. a = 1 인 물체를 흑체(black body)라 부르고 복사에 관한 법칙은 대부분 흑체에 관한 것이며 실제 의 문제에서는 약간의 다른 성질을 나타낸다. 물체의 동일 온 도의 흑체가 방사한 에너지를 �라 하면 E/E。는 항상 1 보다 작으며 다음의 방사율(emissivity), 8 으로 정의 한다. E = 8 E。 물질의 방사율은 온도와 복사파장에 따라 달라지며 반사율 P, 흡수율 a, 및 투과 율 �도 달라지게 된다. 특정 파장의 복 사에 관한 이들의 값을 표시할 때는 '단색(��)'이란 말을 붙 여 단색방사율(mono-chromatic emissivity) 등으로 나타 낸다. 일반적으로 방사율이라 할 때는 방출하는 모든 파장에 대한 평균값이며 물질의 종류와 표면상태 등에 따라 달라진다. 여러 종류의 물질에 대한 방사율을 표 14 에 수록 하였다. (104) 3.1 복사의 법칙 1) Kirchhoff 의 법칙 밀폐공간내의 동일한 온도에서 흑체의 방사력에 대한 어떤 물체의 방사력의 비는 그 물체의 흡수율과 같다. 따라서 흡수 율과 방사율 사이에는 다음의 관계가 성립한다. | {}
4144d7e0-c6db-4941-877f-e28b4475c571 | 1권.pdf | 1.4-20 제 1 편 설비 기초 표 14 여러 물질의 방사율 ¦ 물질 ¦ 온도, K ¦ 방사율, 8 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 알루미늄 고도(高度)연마면 보동연마면 거친(�)면 산화(��)면 지붕 ¦ 485~835 407~763 300 ¦ 0.039~0.057 0.04 0.24 0.20~0.31 0.24 ¦ ¦ ¦ 296 300 ¦ ¦ ¦ 주철(��) 보통연마면 용융(��)상태 873 K 로 산화된 면 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 873 K 로 산화된 면 두꺼운 산화층 ¦ ¦ 0.21 ¦ ¦ 금, 은 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 473 1 573~1673 471~873 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.29 0.64~0.78 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 강(�) ¦ ¦ ¦ ¦ 연마면 강판평활(��)면 강판압연 후 ¦ 359 1 173~1313 293 ¦ 0.066 0.55~0.60 0.66 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 스테인리스강(8 Ni-Cr) 은색으로 빛나는 거친 표면 799 K 에서 34 시간 가열 후 ¦ 471~873 488~763 ¦ 0.79 0.44~0.36 ¦ ¦ 동(�) 주의 깊게 연마한 전기동 보통연마동 ¦ 488~833 ¦ 0.62~0.73 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 363 373 473~873 279.5 ¦ 0.018 0.052 0.57 0.78 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 485~885 485~885 ¦ 0.018~0.035 0.029~0.032 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.054~0.104 ¦ ¦ ¦ 500~900 300~1500 ¦ 0.036~0.192 ¦ ¦ 금의 고도연마면 은의 연마면 백금(��) 연마(��)면 필라멘크 백금혹(�) ¦ ¦ 0.97 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 도료(��) 거친 철면상의 백(白)에나멜 ¦ ¦ 0.91 0.88 ¦ ¦ 철면상의 흑락카 적색연(�)페인트 유성페인트 알루미늄 페인트(26% AI) 연마철판상의 기름(0.02 m) 기름(0.2 m) ¦ 296 297 373 373 373 ¦ 0.93 0.92~0.96 0.30 0.22 0.81 ¦ ¦ 연마철판상의 ¦ 311 ¦ ¦ ¦ ¦ 311 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 벽돌 적색조벽돌 내화벽돌 ¦ 294 1259 ¦ 0.93 ¦ ¦ 콘크리이트 ¦ ¦ 0.75 ¦ ¦ 대리석(�) 유리 ¦ 300 311 ¦ 0.88~0.93 0.95 ¦ ¦ Asbestos 지(紙) ¦ 300 ¦ 0.90~0.95 ¦ ¦ 옷 ¦ 282 ¦ 0.96 ¦ ¦ 모래 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.75~0.90 ¦ ¦ 루우핑 ¦ 300 ¦ 0.90 ¦ ¦ 종이 ¦ 294 ¦ 0.91 0.93 ¦ ¦ 목재 ¦ 292 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.82~0.92 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 물 얼음 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 0.96 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 273 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.95~0.98 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 = a (105) 이를 Kirchhoff 의 법칙 또는 Kirchhoff 의 동일성이라 하 며 위의 방사율과 흡수율은 어느 특정한 물질에서 모든 파장 에 대하여 적분한 전체적인 성질이다. 2) Lambert 의 법칙 복사의 방향성에 관한 법칙으로 Lambert 의 법칙이 있다. 그 림 22 와 같은 흑체표면의 한 점 0 에서 발생되는 법선 방향의 복사강도 Ibn 에 대하여 ⌀방향의 복사강도 Ib⌀는 다음과 같다. Ib⌀ = Ibncos⌀ 이것이 Lambert 의 법칙인데 표면이 흑체가 아닌 경우에는 상당한 차이가 있다. (106) 일반적으로 그림 23 에서 물체의 단위면적이 단위시간에 복사 하는 에너지 중에 0 점을 정점으로 미소 입체각 dw 를 통과 하는 에너지를 dE 라 하면 복사강도 I 는 다음과 같이 정의 한다. dE I = dw (107) 여기서 입체각(solid angle) d�의 단위는 스테라디안(ste- ![image](/image/placeholder) I'm In d⌀ r sin⌀ dw 0 d0 0 그림 22 복사의 방향성 ![image](/image/placeholder) / dAn 0 dw 0 y / 工 주) 온도범위의 좌우편은 각각의 방사율의 좌우편에 대응한다. 그림 23 복사강도 | {}
bccbc5b1-beb7-4b47-be10-98f135d9ebae | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-21 radian : sr)이며 dw ≡ dAn/r2 으로 정의 된다. 단위 면적으로부 터 방출되는 전체 복사에너지를 �라고 하면 다음과 같다. E。 = �Ibn 여기서 상수 �는 스테라디안(sr) 단위를 가진다. (108) 3) Planck 의 법칙 Planck 는 전자기에너지에 대한 양자개념을 이용하여 흑체표 면의 단색방사력에 대해서 다음과 같은 관계식을 유도하였다. (109) 2�hc2�-5 C1X-5 Eba hco C2 exp - 1 exp 1 kXT XT 여기서, %는 진공에서의 빛의 속도(2.998x108 m/s), h 는 Planck 상수(6.6256x10-34 J · s), k 는 Boltzmann 상수(1.3805 x10-㉙ J/K)이며 9 = 2�hc� = 3.742x 108 W · �m4/m2 과 C2 = hco / k =1.439x 104 �m · K 는 혹체상수이다. 혹체표면의 단색 방사력과 파장 사이에는 그림 24 와 같은 관계가 있다. 흑체의 단위면 적당 복사에너지는 Em 을 전체파장에 대하여 적분하여 구할 수 있다. E。 = S x=⌀ Ead�=�T4, W/m2 4) Wien 의 법칙 (110) 그림 24 에서 보는 바와 같이 온도가 증가함에 따라 곡선의 정점은 파장이 짧은 쪽으로 이동한다. 이와 같은 복사곡선의 최대점은 다음과 같은 Wien 의 변위법칙(displacement law) 에 따라 결정할 수 있다. 入maxT == 2 897.6 �m · K (111) 여기서 入max 는 복사에너지가 최대인 파장을 의미하며 이를 식 X-Axis: 파장 λ, μm Y-Axis: 단색사력 브, W/m2 Chart Type: line Red solid line Magenta dashed line Orange dotted line Green dash-dot line Cyan solid line Blue dashed line Purple dotted line Black dash-dot line item_01 1000W/m2 1100W/m2 1200W/m2 1000W/m2 900W/m2 800W/m2 700W/m2 600W/m2 그림 24 파장과 온도에 따른 단색 방사력 (109)에 대입하면 최대 흑체방사력은 다음과 같이 표시된다. Eb,�max = 1.286 5 x 10-575, W/m2 (112) 5) Stefan-Boltzmann 의 법칙 절대온도 T K 인 흑체표면에서 방출되는 단위면적당 방사 력 E。 W/m2 는 식(109)를 식(110)에 대입하여 적분하면 다음 과 같이 된다. T E。 = ⌀T = 영 100 (113) 이를 Stefan-Boltzmann 의 법칙이라 한다. 여기서 �는 Stefan-Boltzmann 상수로서 5.67x10-8 W/(m2K4) 이고, Co 는 흑체복사계수로서 5.67 W /(m2K4)이다. 3. 2 고체표면 사이의 복사열전달 고체표면 사이의 열복사는 표면의 흡수율이나 반사율뿐만 아니라 양면의 상대적 위치에 따라 달라진다. 고체표면 사이 에 복사열을 흡수하는 기체가 존재한다면 이에 대한 영향을 받아 문제는 더욱 복잡하게 된다. 두 표면 사이의 열교환은 한 표면에서 다른 표면에 도달하 는 에너지의 양을 결정하면 해결되는데 이것을 해석하기 위해 서는 복사형태계수(radiation shape factor)를 정의 하여야 한다. 일반적으로 복사형태계수 Fmn 은 표면 m 의 단위면적을 떠나서 표면 n 에 도달하는 에너지분율이라 할 수 있으며 투 영계수(view factor), 각도계수(angle factor) 또는 형태계 수(configuration factor)라고도 한다. 1) 고체표면 사이의 복사열전달의 일반식 두 면이 흑체이고 한쪽 면의 온도를 T1, 면적을 A1, 다른 면의 온도를 T2, 면적을 A2 라 하면 이 때 입사되는 모든 에 너지는 흡수되므로 순수에너지교환은 다음과 같다. Ed1A1F12-Et2A2F21 = Q12 (114) 만약 두 표면의 온도가 동일하다면 이 사이에서 발생되는 열교환은 없어 Q12= 0 이고 Eb1= E02 이므로 다음과 같은 상 호성원리(reciprocity theorem)가 성립한다. A1F12= A2F21 (115) 따라서 두 표면의 온도가 서로 다른 경우, T1≠ T2 일 때는 순수열교환량은 다음과 같다. Q12 = A1F12(Eb1 - E62) = A2F21(Eb1 - Ev2) = OA1F12(T1-T2) = ⌀A2F21(T1- T2) 두 면의 방사율이 각각 31 및 �이고 서로 근사할 때의 개 략적인 복사열전달량은 Q12=ele2A1F120(Ti-To) (116) (117) | {}
14bb1fb4-6237-420d-b36f-076828e874b8 | 1권.pdf | 1.4-22 제 1 편 설비 기초 표 15 복사 형태 계수 ¦ ¦ 형상 ¦ 형태계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (a) ¦ 6 A2 dA1 C ¦ x=⌀ Y= 응 Y 1 tan Fa1-2= 2-12 VX2+ Y2 X2+Y2 ¦ ¦ (b) ¦ a 6 A2 C A1 ¦ x== Y= 응 2xy ln +XV1+ Y2 tan-1 (1+X2)(1+Y) ]를 X F1-2= 元 1+X+ Y2 V1+ Y2 Y +YV1+X2 tan -1 -Xtan-1X- Ytan V1+X2 ¦ ¦ (c) ¦ W A2 0 A1 ¦ F1-2= F2-1=1-sin 을 ¦ ¦ (d) ¦ I A2 A1 h W ¦ H= hi W= 1 1 1 1w+Htan-11- H2+ W2 tan F1-2= Wtan 元W H2+ W2 W2 H2 +11m3 (1+ W2)(1+ H2) W2(1 + W2+ H2) H2(1 + H2+ W2) 1+ W2+ H2 (1+ W2)( W2+ H2) (1+ H2)(H2+ W2) ¦ ¦ (e) ¦ A3 A1 ¦ A1+A2-A3 F1-2= 2A1 ¦ ¦ (f) ¦ 「2A h A ¦ R1= 금 R2= Th 1+R2 X=1+ 72 R2 2 Fi-2=�X-VX2-4 R1 ¦ ¦ (g) ¦ A2 ¦ F1-2=1 �1 F2-1= F2-2=1- たち ¦ | {}
01cd6bb3-ceaa-45fb-a60c-c03cd5875d72 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-23 이라 할 수 있고, 두 면이 충분히 크고 서로 평행한 평면일 경우에는 A10 C12 (71- 7 일) 1/81+1/82 1 (118) 가 된다. 또한 표면 1 이 표면 2 의 내부에 완전히 둘러싸인 경우에 복사열전달량은 다음 식에서 구할 수 있다. A10 Q12 = (Ti- T2) 1/e1+(A1/A2)(1/ez - 1) (119) 특히, (A1 /A2) 《 1 일 때는 Q12=81A10(71- T2) (120) 가 되며, 이 식은 표면 2 가 흑체일 때와 동일하다. 2) 복사형태계수 고체표면 사이의 복사열전달량을 구하려고 한다면 복사형 태계수의 값을 결정하여야 한다. 복사형태계수 F 는 표면 i 를 떠나는 복사 중에서 표면 j 에 의해 차단되는 분율로 정의 된다. F12(혹은 F21)을 구하기 위하여 그림 25 와 같은 면적요 소 dA1 과 dA2 를 고려하자. 각도 ⌀1 과 �2 는 표면에서의 수직 선과 두 면적요소를 이은 직선 7 사이에 이루는 각이다. 산란 (��)반사의 성질을 가지고 있는 표면의 복사강도 �는 모든 방향에서 동일하고 주어진 방향에서 단위면적 및 단위입체각 (solid angle)당 방출된 복사에너지라 하면 면적요소 dA 에서 임의 의 방향으로 방출된 에너지는 그 강도와 투사면적을 곱한 것과 같다. 따라서 면적 A1 을 떠나서 표면 A2 에 도달하는 에 너지 사이의 순수열교환량은 Q12= (Eb1 -Ev2)/ COS⌀1COS⌀2 dA1dA2 A2 A1 元7.2 가 되며, 또한 이것은 Q12= A1F12(E61 一 Eve)로도 표시되므로 복사형태계수는 다음과 같이 정의 된다. (121) ![image](/image/placeholder) 면 1 dA1 P1 ⌀2 면 2 dA2 A2 그림 25 복사형태계수 ![image](/image/placeholder) 면 2 4 2 면 1 B 면 2 1 반사면 면 R 2 3 면 1 그림 26 복사형태계수의 예 COS⌀1COS⌀2 F12= ASAS A1 dA1dA2 72 (122) 그림 26 의 (a)와 같은 위치관계가 있을 때에는 F12A1= F21A2 F14A1= F41A4 가 되며, 이는 다시 AtFij= AjF�로 쓸 수 있어 하나의 형태 계수를 알면 다른 형태계수를 구하는데 사용할 수 있다. 밀폐 공간이 n 개의 면으로 둘러싸인 경우에 면 i 에서 면 j 에 대한 형태계수 Ftj 는 다음과 같다. �F�= 1 j=1 (123) 합산에서 나타나는 F�는 표면 i 를 떠나 다시 i 에 의해 차단 되는 복사의 분율로서 오목한 면에 대해서는 0 이 아니지만 평면이나 볼록한 면에 대해서는 Fu= 0 이다. (124) 그림 26 의 (b)와 같이 지면에 수직방향으로 무한히 긴 2 면 간의 형태계수는 선분의 길이를 이용하여 ((AD+ BC) - (BD+ AC)) F12= 2AB 가 되며, 그림 26 의 (c)에서 F12 와 F1(2+3) (=F12+F13)의 태계수를 알고 있을 때에 형태계수 F13 는 F13= F1(2+3) - F12 (126) 가 된다. 그림 26 의 (d)와 같이 방사면 1 과 흡수면 2 외에 열 의 이동에 관계없이 반사면 R(단열이 잘된 노(�)의 내화벽 등)이 존재할 때의 형태계수 F12 는 (125) F1RF2R F12= F12+ FRI +FR2 형 가 되고 우변의 제 2 항은 면 1 에서의 열복사가 면 R 에 반사되 어 면 2 에 도달함을 의미한다. (127) | {}
1cee24f7-0b9c-428b-b5a8-3104884c2f10 | 1권.pdf | 1.4-24 제 1 편 설비 기초 몇 가지 기하학적 형상에 대한 형태계수를 표 15 에 제시하 였으며, 더욱 복잡한 형상에 대해서도 형태계수는 위에서와 같은 원리로 계산할 수 있고 많은 종류의 형태계수가 도식화 되어 발표되었다. 3.3 비흑체 사이의 열교환 일반적인 물체에서의 복사열전달은 흑체에서와 는 달리 매우 복잡해진다. 즉, 표면에 입사되는 모든 복사에너지가 흡수되는 것이 아니고 일부분은 다른 열전달표면으로 반사되며 다른 일부 분은 열전달계의 밖으로 반사되어 나갈 수도 있다. 또한 복사에 너지는 열전달표면 사이에서 수차에 걸쳐 계속 반사가 반복되기 때문에 더욱 복잡하게 된다. 따라서 정확한 결론을 얻자면 이들 반복적인 반사를 고려해 주어야 한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 다음과 같이 2 개의 용어를 먼저 정의 한다. G = 입사(irradiation) : 단위 시간당 단위 표면적에 입사 하는 총 복사에너지 J = 출사(radiosity) : 단위 시간당 단위표면적에서 방출 되는 총 복사에너지 출사는 입사에너지가 투과 하지 않을 때의 반사에너지와 표 면의 방사에너지와 의 합이다. 즉, J = &E⌀+ PG 여기서 8 은 방사율이고, �는 흑체의 방사력이다. 투과 율을 0 이라고 가정했기 때문에 반사율 p 는 다음과 같이 된다. P = 1 -� = 1-8 그러므로 J = &E。+(1-g) G 표면을 떠나는 정미에너지(net energy)는 입사와 출사의 차이다. 1 A = J-G= eEg+(1-8) G-G 식(130)에서 G 를 J 항으로 표시하고, 이를 식(131)에 대입 하여 정리하면 다음과 같다. E。-J q = (1-g)/&A 이제 두 표면 A1 과 A2 사이에 복사에너지 교환이 일어나고 있다고 하자. 그러면 두 표면 사이의 정미복사열 교환은 다음과 같다. 91-2 = J1A1F12-J2A2F21 여기서 J1A1F12 는 표면 A1 을 떠난 총 복사에너지 중에서 표 면 A2 에 도달하는 에너지의 양이며, J2A2F21 은 표면 A2 를 떠 난 총 복사에너지 중에서 표면 A1 에 도달하는 에너지의 양이 다. 또한 A1F12= A2F21 이므로 다음과 같이 다시 쓸 수 있다. (J-5) 91-2= (J - J2)A1F12= (J-J) A2F21= (134) 1/A1F12 ![image](/image/placeholder) Inet E01 J1 J2 Eva 1-8 1-82 (A) A1F12 E2A2 그림 27 복사열교환이 두 표면 사이에서만 일어나는 경우 복사열교환이 어떤 두 표면 사이에서만 일어난다면 그림 27 과 같이 전기적 상사성에 의해 나타낼 수 있으며 정미열전 달은 다음과 같다. Ebl - E02 qnet (1-81)/81A1 +1/A1F12 +(1 -E2)/E2A2 o(Ti- T2) (1 -81)/81A1 +1/A1F12+(1 -E2)/E2A2 (129) (128) (135) 4. 상변화 열전달 (130) (131) 일반적으로 "상변화 (phase-change)" 또는 "이동 경계 (moving-boundary)" 문제로 불리는 용융 또는 응고와 관련 된 과도 열전달 문제는 얼음의 제조, 식품의 동결, 열에너지 저장 등 다양한 분야에 적용된다. 잠열이 상경계면에서 흡수 또는 방 출됨에 따라 고체 및 액체상의 상경계면이 움직이기 때문에 상 변화 문제의 해결은 본질적으로 어렵다. 결과 적으로, 고체-액체 상경계면의 위치는 미리 알수 없으며 해석결과 로 얻어야 한다. 물과 같은 순수한 물질의 상변화는 단일 상변화 온도에서 일어 나므로 고상와 액상은 명확하게 정의 된 상경계면을 따라 분리된 다. 하지만, 혼합물, 합금의 상변화는 일정 온도 범위에 걸쳐 상변화가 일어나고, 결과 적으로 고상, 고상과 액상이 공존하는 머시존(mushy zone) 그리고 액상으로 분리된다. (132) 4.1 해석해 전형적인 상변화문제로서 초기에 액상인(�(x,t) = T> Tm) 반무한 평판에서의 응고문제는 다음과 같이 표현된다. (133) a2Ts(x,t) 1 aTs(x,t) 0 <x<s(t), t>0 (136) ax2 as at a2T(x,t) 1 aTi(x,t) s(t) <⌀< 8, t>0 (137) ax2 at at 하첨자 s 와 l 은 각각 고상과 액상을 의미하며, s(t)는 시간 에 따라 변하는 상경계면의 위치이다. 3 개의 미지수 Ts(x,t), Ti(x,t), s(t)를 구해야 하므로 추가로 하나의 방정식이 더 필요하며, 이는 상경계면에서의 에너지 균형식으로 구할 수 있다. | {}
7213bd37-6456-44a8-aa64-d0ee8b4645fd | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-25 X-Axis: s(θ) Y-Axis: Heat removal Chart Type: line T T2 T(x, t) Interface item_01 2Not explicitly specified 1Not explicitly specified 3Not explicitly specified 4Not explicitly specified Cs(Tm- To) Ste L (143) X-Axis: s(f) Y-Axis: Heat supply Chart Type: line Liquid Solid item_01 0 1 그림 28 1 차원 상변화 개략도 aTs aTi ds(t) ks kl pL ax ax dt 다음 초기조건과 경계조건을 적용하여 해석을 수행하게 된다. 초기조건 Ti(x,t=0) = T (138) 경계조건 Ts(x=0) = To (139) T(x→00) = Ti (140) T。(x=s(t)) = Tm = Ti(x=s(t)) 해석의 일반화를 위해 위 지배방정식을 무차원화하면 다음 식으로 정의 되는 무차원수인 Stefan 수를 얻는다. Stefan 수는 잠열에 대한 현열의 중요성을 나타내며, 0.1 미만이라면 상변화 동안 상경계면에 의해 방출되거나 흡수된 열은 매질의 현열변화 량에 비해 무시할 수 있다. (141) (142) 위 문제의 해석결과 는 아래 식으로 표현된다. 식 (146)를 통해 �를 결정하고, 이로부터 상경계면 (s(t) =2�(ast)1/2)과 고상에서의 온도(식 (144))과 액상에서 의 온도(식(145))를 얻을 수 있다. Ts(x,t) - To erf[x/2(a,t)1/2] Tm - To erf(�) Ti(x,t) - Ti erfc[x/2(at)1/2] Tm - Ti erfc[�(��/�,)1/2] 여기서 erf 는 오차함수로서 erf(z) = fee d�로 정 V� =0 의되며 보다 자세한 오차함수에 대한 이론은 전문서적을 참조하 기 바란다. e-12 1/2 Tm - T e -�2(�g/�) ki �s + erf(�) ks ai Tm - To erfc[�(��/�,)1/2] (144) �LV� Cs(Tm-To) 반무한평판에서와 유사하게, 선형 히트싱크 Q(W/m)가 있 을 경우에는 다음과 같은 고상 및 액상의 온도분포를 가진다. r2 0<r<s(t) T,(r,t)=Tm + E(X)-E 4�,t 4�ks (145) Tm - T 7.2 T(r,t)= 写+ E s(t) <r<00 E1(X200g/04) 4�t (146) 여기서 �는 상경계면에서의 에너지 균형을 만족시키는 아래 식으로부터 구한다. 47e-12+k(Tm- T) 120001=x2aspL e E1(X2as/ai) (147) 식(147), (148),(149)에서 함수 E]은 지수적분함수로서 아래 와 같이 정의 된다 (148) (149) xt En(x) = � tn dt (150) ![image](/image/placeholder) Liquid 77(x,yz, 0 n Wn Solid �((x,yz, 0 Interface F(xyz)=0 그림 29 3 차원 응고 | {}
75032a42-24a3-454c-95b3-bd59164f573f | 1권.pdf | 1.4-26 제 1 편 설비 기초 4. 2 2 차원 및 3 차원 상변화 열전달 1 차원 상경계 조건을 3 차원으로 확장하여 일반화하면 상경계 면 F(x,y,z,t) =0 에서 온도의 연속성과 에너지균형식으로부터 각각 식(151)과 식(152)를 얻는다. Ts(x,y,z,t) = Ti(x,y,z,t) = Tm aTs aTi kg kl PLvn an an 여기서 a/an 은 상경계면 임의 의 점 P 에서 상경계면에 수직 인 방향으로의 미분이고, vn 은 점 P 에서 n 방향으로의 상경계면 속도이다. 식(152)는 다른 표현으로 식(153)으로 표현할 수 있다. as as aTs aTi dast 1+ + k ki pL ax ay 8 az az 4.3 수치해 해석적인 방법이 불가능하거나 비실용적일 경우, 유한체적법 (finite volume method) 또는 유한요소법(finite element method)과 같은 수치 기법을 사용하여 상변화 문제를 해결한 다. 상변화문제를 해석하는 수치적 방법은 크게 고정격자법 (Fixed-grid method)와 이동격자법(variable-grid method) 로 구별된다. 고정격자법(Fixed-grid method)은 움직이는 고 체-액체 경계면이 주어진 시간에 고정된 두 개의 격자 사이에 위치하며 해석과 정에서 상경계면을 찾아가는 방법이다. 엔탈피 함수 H(T)가 온도와 함께 종속 변수로 사용되는 엔탈피법은 대표적인 고정격자법이다. 이동격자법은 시공간 영역을 한 방향으로만 균등하게 분할하 고 다른 방향으로는 격자 크기를 결정하여 움직이는 경계가 항 상 격자점에 남는 방법이다. 매 시간 단계마다 격자를 재 생성해 야 하는 어려움이 있고, 특히 복잡한 형상이나 3 차원에 적용할 때 어려움이 있어서, 대부분의 상용 프로그램에서는 고정격자법 을 활용하고 있다. 엔탈피법의 장점은 단일 에너지 방정식으로 고상과 액상을 동시에 표현할 수 있다는 점이다. 또한 순수물질 뿐만 아니라 머시존이 존재하는 혼합물에 대해서도 손쉽게 적용가능한 방 법이다. 그림 30 는 엔탈피-온도 관계를 보여준다 순수물질 에서는 용융온도에서 엔탈피의 불연속적인 점프가 나타난다. 즉, 온도로 표현된 지배방정식으로는 상변화 해석시 상경계면 에서 엔탈피값이 유일하지 않다. 하지만, 현열과 잠열의 합인 엔탈피(H= Cp(T- Tref) +yL)로 표현된 식(154)는 상경계면 에서 유일한 엔탈피값을 가지므로 각 시간단계에서 상경계면 을 명시적으로 결정할 수 있다. 여기서 액상분율 7 는 머시존 에서 온도분포를 선형으로 가정할 때 식(155)의 관계로부터 구할 수 있다. aH(T) = ▽ · (k▽T) 0 at (151) (152) ![image](/image/placeholder) H(T) H(T) HL Hs H, T (a) (b) 그림 30 엔탈피-온도 관계 (a) 순수물질 (b) 혼합물 (153) forT> Ti Ts Ti-Ts 7 forTs <T<Ti (155) 0 for T<Ts 4.4 상변화물질 잠열을 이용한 열에너지 저장은 높은 에너지 저장밀도 때문에 매우 매력적이다. 예를 들면 1 kg 의 얼음을 녹이는데 필요한 에너지는 1 kg 의 물을 1°C 올리는데 필요한 에너지의 80 배 만큼 크다. 이는 동일한 에너지를 저장하는데 훨씬 작은 양의 상변화 물질(Phase Change Materail, PCM)이 필요하다는 것을 의미 한다. 응용분야에 따라 다른 용융온도를 가지는 PCM 을 사용하 게 되며, 유기(organic) PCM, 무기(non-organic) PCM 그리 고 공융(eutectic) PCM 으로 크게 3 가지 종류로 나눌 수 있다 (표 16, 표 17). 유기 PCM 은 부식성이 없으며 과냉이 없거나 매우 작고 화 학적 및 열적 안정성 등의 장점을 가진다. 유기 PCM 에는 파라 핀 및 비파라핀계가 포함된다. 공업용 파라핀은 폭 넓은 용융/응 고 온도 범위로 인해 잠열재로 광범위하게 사용되어 왔으며, 잠 열량도 비교적 높다. 또한 상변화 과정에서 부피 변화가 작고 과냉 효과 가 없다. 비파라핀계 PCM 으로는 라우르산, 미리스트 산, 팔미트산, 스테아르산과 같은 지방산이 있다. 용융 및 웅고거 동의 재현성이 있고 과냉효과 가 거의 없다는 장점이 있다. 하지 만 낮은 상변화 엔탈피, 낮은 열전도성 및 인화성을 가진다. 무기 PCM 은 염하이드레이트(salt hydrate), 염, 그리고 금 속류를 포함한다. 무기 PCM 의 주된 이점은 유기 PCM 의 2 배에 달하는 높은 잠열량과 높은 열전도도이다. 반면에 대부분의 salt hydrate 은 과냉각, 상분리, 부식 및 열 안정성 부족 등의 단점이 있다. 과냉각은 핵 형성제를 첨가하거나 거친 용기 벽이나 콜드 핑거 기술을 사용하여 핵 형성을 촉진시킴으로써 예방할 수도 있다. 상분리를 방지하기 위해 첨가제 (thichening agent), 회 전저장장치 및 직접 접촉 열전달과 같은 여러 기술이 사용된다. (154) 공융(eutectic) PCM 은 명확한 용융점을 갖는 2 종 이상의 염류의 혼합물이다. | {}
9e4f0f53-1146-4c51-9b9f-a6da83e89846 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-27 표 16 유기 PCM ¦ PCM ¦ 용융온도 (°C) ¦ 잠열 (kJ/kg) ¦ 열전도율(W/m K) ¦ 밀도 (kg/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Paraffin C16-C18 ¦ 20-22 ¦ 152 ¦ NA ¦ NA ¦ ¦ Paraffin C13-C24 ¦ 22-24 ¦ 189 ¦ 0.21(고상) ¦ 0.760(액상, 70°C) 099(고상, 20°C) ¦ ¦ Poly-glycol E600 ¦ 22 ¦ 127.2 ¦ 0.189(액상, 38.6°C) 0.187(액상, 67°C)) ¦ 1 126(액상, 25°C) 1 232(고상, 4°C) ¦ ¦ Paraffin C18 ¦ 28 ¦ 244 ¦ 0.148(액상, 40°C) 0.15(고상) 0.358(고상,25°C) ¦ 0.774(액상, 70°C) 0.814(고상, 20°C) ¦ ¦ Paraffin wax ¦ 64 ¦ 173.6 ¦ 0.167(액상, 63.5°C)) 0.346(고상, 336°C) 0.339(고상, 45.7°C) ¦ 790(액상, 65°C) 916(고상, 24°C) ¦ ¦ Naphthalene ¦ 80 ¦ 147.7 ¦ 0.132(액상, 83.8°C) 0341(고상, 49.9°C) ¦ 976 (액상, 84°C) 1 145 (고상, 20°C) ¦ 표 17 무기 PCM ¦ PCM ¦ 용융온도 (°C) ¦ 잠열 (kJ/kg) ¦ 열전도율(W/m K) ¦ 밀도 (kg/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KF-4H2O ¦ 18.5 ¦ 231 ¦ NA ¦ 1 447(액상, 20°C) 1 455(고상, 18°C) ¦ ¦ Mn(NO3)2·6H2O ¦ 25.8 ¦ 125.9 ¦ NA ¦ 1 738(액상, 20°C) 1 728(액상, 40°C) 1 795(고상, 5°C) ¦ ¦ Na2SO4·10H2O ¦ 32.4 ¦ 254 ¦ 0.544 ¦ 1 485(고상) ¦ ¦ Na2HPO4·12H2O ¦ 35.5 ¦ 265 ¦ NA ¦ 1 522 ¦ ¦ Mg(NO3)2·6H2O ¦ 89 90 ¦ 162.8 149.5 ¦ 0.490(액상, 95°C) 0.502(액상, 110°C) ¦ 1 550 (액상, 94°C) 1 636 (고상, 25°C) ¦ ¦ MgCl2 ¦ 714 ¦ 452 ¦ NA ¦ 2 140 ¦ ¦ NaCl ¦ 800 ¦ 492 ¦ 5 ¦ 2 160 ¦ 5. 물질전달 혼합물 내에 농도차이가 존재하면, 이 농도차이를 감소시키 는 방향으로 물질이 이동하게 되는데 이 현상을 물질전달이라 한다. 공기조화과 정에서는 공기와 습표면 사이의 열 및 물질전달에 의하여 공기가 가습되거나 제습된다. 공기세정기의 작은 물방울, 냉각탑의 젖은 판, 제습코일 표면의 응축부분, 액체흡수제 분무 액적, 증발식 응축기의 젖은 표면 등이 습표면에 해당한다. 습표 면에서는 열전달과 물질전달이 동시에 일어나기 때문에, 이를 포함하는 기기의 설계나 성능평가에는 특별한 주의 가 필요하다. 5.1 분자확산 대부분의 물질전달문제는 기체가 또 다른 기체, 액체, 또는 고체속으로 확산되는 것을 포함한다. 이 장에서는 확산되는 희 박한 성분은 B 로, 반대쪽은 A 로 표시한다. 예를 들어 수증기가 공기로 확산되면, 수증기가 B 이고 건공기는 A 이다. 하첨자 A, B 로 표시되는 상태량은 각 성분의 국부상태량이고, 하첨자가 없는 상태량은 혼합물의 국부상태량이다. 일반적인 온도와 압력에서 물질확산의 기본 구조는 농도기울 기에 따른 분자확산이다. 2 성분 기체혼합물에서 농도기울기가 존재하는 경우 분자확산에 의한 물질전달이 일어난다. 즉, 불규 칙한 분자운동 때문에 기체 B 는 기체 A, B 의 혼합물속으로 확 산되어 농도기울기를 감소시키는 방향으로 진행한다. 1) Fick 법칙 분자확산의 기본방정식은 Fick 법칙이다. 2 성분계의 성분 B 의 농도를 질량비 PB/ p 로, 몰비로는 CB/C 로 표시하면, Fick 법칙은 | {}
8ec89f9d-c834-436d-b8fc-588eb2ddca3d | 1권.pdf | 1.4-28 제 1 편 설비 기초 d(pB/p) JB= - PDv JA dy d(CB/C) = - CDU JA dy 로 표시된다. 여기에서, P = PA+PB, C= CA+CB 이다. JB 와 JB 는 각각 확산물질플럭스 확산몰플럭스이다. (-)기호 는 확산의 방향이 농도기울기의 반대방향임을 의미하며, 비례계 수 Dv 는 물질확산계수(mass diffusivity) 또는 확산계수 (diffusion coefficient)이다. 질량플럭스와 몰플럭스는 다음과 같이 나타낼 수 있다. d(PB/P) " PDv MB PBU - = dy . d(CB/C) " * = CBU* - CDU mB dy 여기서 ひ는 질량평균속도이며, v"는 몰평균속도이다. 식(156a)와 식(156b)는 Fick 법칙과 동일한 형태이다. 여기 서는 몰해석보다는 질량해석을 더 강조하지만, 모든 결과 는 관 계식 CB= PB/ MB 를 이용하여 쉽게 변환할 수 있다. (1) 희박 혼합물에 대한 Fick 법칙 많은 물질확산 문제에서 B 는 희박하기 때문에 혼합물과 비교 하여 밀도가 상당히 작다. 이 경우 식(156a)는 PB 《 P, △p < PB 조건하에서 다음과 같이 간략히 할 수 있다. (156a) (158b) (158a) (156b) dPB JB= - Du dy 대기압과 27°C 이하의 조건에서 공기중으로 확산하는 수증 기에 대해 큰 오차 없이 식(159)를 사용할 수 있다. 수증기의 밀도를 PB, 습공기의 밀도를 p 라고 할 때, 위의 조건에서 PB< 0.02p 이다. p[d(pB/p)/dy]를 dpB/dy 로 대체함으로써 발생하는 JB 의 오 차는 약 2% 이하이다. 온도가 60°C 이하이고 PB< 0.10p 일 때 10% 정도의 오차범위에서 식(159)를 적용할 수 있다. (2) 고체 및 정체유체에 대한 Fick 법칙 고체, 정체액체(stagnant liquids), 또는 정체기체에서의 희 박 물질확산의 경우에 Fick 법칙을 간략화 할 수 있다. 이 경우 에 PB《 P, U = 0 이며, 이를 적용하면 다음과 같은 간략식을 얻는다. dPB " Dv mB = JB=- dy (3) 미소 온도기울기를 가진 이상기체의 Fick 법칙 희박 물질확산에서 Fick 법칙은 B 가 이상기체이고 온도기울 기가 무시되는 경우 농도기울기 대신에 압력기울기로 쓸 수 있다. �BRUT PB = = CBRUT MB 이 조건과 T 가 일정할 때 식(4.159)는 아래와 같이 될 수 있다. MBDU dpB JB = RUT dy (161) (157) Dv dpB JB* = RUT dy (162a) v�0 인 경우, 식(159)는 " MBDU dpB mB RUT dy = Du dpB " * = MB RUT dy 와 같이 나타낼 수 있다. (162b) 압력기울기식이 물질전달해석에 광범위하게 사용되어 왔으 나, 압력기울기 식(162)와 식(163)은 성분 하나가 희박 유체이 고, 이상기체와 근사하며, 온도기울기도 미소한 경우에만 적용 할 수 있다. 밀도 혹은 농도기울기에 관한 식(156) ~ 식(160)는 좀 더 일반적이고 광범위한 경우에 적용할 수 있다. 특히 식 (156)은 희박혼합물이 아닌 경우, 이상기체가 아닌 경우, 또는 온도기울기가 있는 경우에도 적용할 수 있다. (163a) 2) 확산계수 (163b) 2 성분계에서 확산계수 Dv 는 온도, 압력, 혼합비율의 함수이 다. 대부분의 2 성분계에서 Dv 의 측정은 그 범위와 정확도가 매 우 제한적이다. 측정값이 없는 경우에는 이론식 또는 측정값을 이용하여 수정계수를 도입한 이론식을 이용한다. (159) 저압의 2 성분계에 대해서 Dv 는 압력에 반비례하며, 온도가 증가함에 따라 증가한다. 주어진 기체쌍(gas pair)에 대해서는 혼합비율의 영향을 거의 받지 않는다. 0.1Pc,min 이하인 압력에서 Dv 를 예측하는 식은 운동이론(kinetic theory)과 대응상태이론 (corresponding states arguments)으로부터 유도되었다. T (peapeb)1/3(TeaTeB)5/12 D⌀= a V TeATeB MA MB p (164) 여기서, a, b 는 무차원상수, T 는 절대온도, K, p 는 압력, kPa, M 은 분자량, kg/kmol 이다. 하첨자 cA 와 cB 는 두 기 체의 임계상태를 가리킨다. 실험자료로부터 a, b 의 값은 아래 와 같다. (160) 비극성 기체쌍(nonpolar gas pairs)에 대하여 a = 0.1280, b = 1.823 비극성 기체와 수증기의 혼합물에 대하여 a = 0.169 7, b = 2,334 비극성은 분자상호간의 힘이 분자의 상대방향에 대해서는 영향을 받지 않으며, 서로간의 거리에만 의존한다. 비극성기 | {}
787628e5-9582-46d9-a3db-10527a73cdd4 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-29 체인 O2 와 N2 로 구성된 공기는 비극성이다. 식(164)는 대기압에서 8% 이내의 범위로 측정값과 일치한다. 저압에서 2 성분 혼합물에 대한 Dv 는 운동이론에 의해 유도 한 다음 식을 이용하여 10% 이내의 정확도로 예측할 수 있다. T1.5 1 Du = 0.1881 �(��B)282D,AB MA MB 여기서 �AB 는 특성분자직경, nm, S2D,AB 는 무차원 온도의 함수이다. Dv 의 단위는 mm2/s 이며, p 는 kPa, T 는 절대 온도 이다. 기체분자 A, B 가 직경이 각각 JAYOB, nm 인 강구인 경 우, �AB 는 ⌀ ab = (�/2) +(��/2)이고, 무차원함수 �D,AB 는 1 이 된다. 분자 상호간에 척력과 인력이 있는 분자에 대한 좀 더 실제적인 모델에서는 온도의 함수로 유도된다. Dv 는 저온에 서는 T 의 2.0 의 멱승으로, 고온에서는 1.65 의 멱승으로 증가한 다. (165) 습공기의 확산계수는 수증기와 공기에 대한 단순 상호분자 포텐셜장을 이용하여 식(164)로 계산된다. 식(166)은 공기로의 수증기 물질확산에 대한 실험식이다. 0.926 T2.5 Dv = p T+245 여기서 Dv 의 단위는 mm2/s 이고 p 는 kPa 이며, T 는 K 이다. 3) 열전도와 물질확산의 상사성 분자확산은 몇 가지 경우에 전도열전달과 직접적인 유사성을 가지며 지배방정식은 다음과 같이 표시된다. 양쪽 모두가 정체 유체 또는 층류 유체에서 불규칙 분자혼합의 결과 이다. (플럭스) = (확산계수) (농도기울기) (167) (166) 식(160)에서 고체나 정체유체를 통하는 희박기체의 물질확 산에 적용된 Fick 법칙이 Fourier 법칙(q" = k- 용/ )과 상사성 dx 을 갖는다는 것을 알 수 있다. 상사성의 유용성은 다음으로 증명될 수 있다. Dv 가 일정하고 성분 A 가 정체되어 있는 희박혼합물 영역에서 비정상물질확산 (transient mass diffusion)은 다음의 식에 의해 지배된다. aPB ���� ��PB ��PB = Du dT ax2 ay2 az2 초기조건은 시간 ヶ= 0 일 때 PB = PBi (x, y, z) 경계조건은 경계에서 PB= f (x,y,z,T) (168a) 비정상 열확산은 k 와 pcp 가 일정한 영역에서 아래 식으로 지 배된다. (168b) (168c) at = 양 a2t a2t 8T ay2 az2 (169a) T = 0 일 때, t = ts(x,y,z) 경계에서 t = f(x, y, %,T) $${\mathcal{L}}^{\bar{z}}{\mathcal{L}}¦\circ¦\times¦\ t\ =f(x,\,y,\,z,\,\tau)$$ 여기서 a = 열확산계수(k/pcp), m2/s 이다. 위의 식(168)과 식(169)는 다음의 무차원 파라미터를 도입하 여 동일한 형태로 만들 수 있다. t-ti PB-PBA ⌀= ⌀= th -ti PBh PBl X= 늘, Y= 블, Z= 를 �T DUT Fo= Fom ≡ L2' L2 이 파라미터를 이용하면 열과 물질전달 확산방정식은 동일하 게 된다. 열확산 : a0 a20 a20 a20 + + aF⌀ 0X2 ay2 aZ2 Fo = 0 에서 0 = 0i(X, Y, Z) 경계에서 0 = F(X, Y, Z, F⌀) 물질확산 : 00 a20 a20 a202 aFom aX2 aY2 a⌀2 (169b) (169c) 그러므로, �=�이고 F = F 이면 0 = 0 가 된다. 즉 초기 분포인 �와 �가 같고 경계조건 F, F 가 같으면, 해인 0 와 �의 값이 같다. 그러므로 정상 및 비정상상태 전도에 대한 열전달해 는 PB<< p 와 UB= 0 일 때 정상 및 비정상상태의 물질전달해 와 상사적으로 풀 수 있다. (170a) IC : Fo =0 에서 0 = 0 ( , Y,Z) (170b) BC : 경계에서 0 = F(X,Y,Z,Fo.) (171a) 4) 기체, 액체, 고체에서의 분자확산 (171b) (1)다른 정체기체를 통과 하는 기체의 확산 그림 31 은 정체기체를 통과 하는 기체의 확산현상을 보여준 다. 수증기가 액면으로부터 주위의 정지 공기 속으로 확산된 다. 국부적인 평형은 기체혼합물의 전체에 걸쳐 존재하며, 이 상기체이고 Gibbs-Dalton 의 법칙이 유효하다고 가정한다. 여기서 온도기울기는 미소하다고 생각한다. 수증기의 확산은 농도기울기에 따른 것이며 식(162a)로 주어진다. 연속기체상 (continuous gas phase)으로 있기 때문에 혼합물의 압력 p 가 일정하며 Gibbs- Dalton 법칙에 따라 (171c) (172a) (172b) (172c) (173a) PA+ PB = p = 일정 | {}
4d9fca66-1fba-431a-91d8-7976bd5a2663 | 1권.pdf | 1.4-30 제 1 편 설비 기초 PA PMB = = 일정 + MA RUT (173b) 수증기 분압기울기는 공기 분압기울기의 원인이 되며, 다음 과 같은 식이 된다. dpA dpB dy dy MA dPA 1 dPB = dy MB dy 공기는 공기분압 기울기에 의하여 물계면(liquid water in- terface)으로 확산되지만, 계면에 흡수될 수는 없기 때문에 기체 혼합물의 평균속도(bulk velocity) u 가 액표면에서 멀어져 가 는 방향으로 형성된다. 확산과 대류의 평형으로 공기의 순전달 은 0 이 된다(즉 공기는 정지되어 있다). ■ N dPA = - Du + PAU = 0 mA dy 평균속도 U 는 공기뿐만 아니라 수증기를 계면(interface)에 서 멀어지게 한다. 그러므로 수증기의 총 확산율은 " dPB mB = Du +PBU dy 식(175)으로부터 속도 v 를 구하여 식(176)에 대입하고 식 (73b)와 식(174)를 이용하면 DUMBP dPA MB PARUT dy 적분하면 M DUMBP In(PAL/PAO) mB = RUT YL -� 또는 ![image](/image/placeholder) 습공기 25 mm 직경 틀 80 수증기의 확산 벌크유동 물 그림 31 정체공기를 통과 하는 수증기의 확산 · AP PBL PBO = - DUPAM MB YL Yo (178b) 여기서, p In(PAL/PAO) PAM = PAL PAL PAL - PAO (179) (174) (175) 이 된다. PAM 은 정체공기의 대수평균밀도계수이다. 이 형태 의 확산에 대한 압력분포는 그림 32 에 표시되어 있다. 정체라는 것은 공기의 순행동양식에 관련되는 것으로, 평균유동이 정확히 확산과 상쇄되기 때문에 움직이지 않는 것을 의미한다. 식 (178b)의 PAM 은 대기압상태 근처에 있는 공기의 수증기 등 희 박혼합물에 대해서는 대개 단위 값 1 을 갖는다. 이 조건은 식 (178)을 단순화시킬 수 있게 하며 희박 혼합물인 경우 그림 32 의 분압분포곡선이 직선을 갖는 것을 의미한다. (176) (177) (2) 액체 및 고체에서의 분자확산 액체에서 확산은 밀도가 크기 때문에 기체에서 보다 느리다. 이 확산계수를 계산하는 만족할 만한 분자이론은 아직 개발되지 않았다. 액체에 대한 제한된 Dv 의 측정값은 저압의 기체혼합물 과는 달리 농도에 따라 상당히 변화한다. 기체에서 1 차원 확산의 경우의 상사성과 식(160)로 표현된 Fick 법칙에 따라 다음 식을 구한다. (178a) CB1 - CB2 mB" * = Du Y1 -Y2 (180) 여기서 CB 는 용매에서 용질의 몰농도, mol/m2 이다. 식(180) 은 거리가 △y = Y1 -y2 있는 위치에서 용매(solvent) A 를 통 과하는 용질(solute) B 의 정상상태 확산을 용질의 몰농도차의 항으로 표시한 것이다. 용질이 균질고체용액으로 용해될 때 고체를 통한 확산은 구 조-무감도확산(structure-insensitive diffusion)으로 알려져 Chart Type: line 뫼 곡증기 핵 계면 PaD p item_01 0L 0L 0L 0L 0L item_02 0L 0L 0L 0L 0L item_03 0L 0L 0L 0L 0L 그림 32 정체공기를 통과 하는 수증기 확산에 대한 압력선도 | {}
5e8d3196-4e46-4df5-91da-a0b3df42e1ca | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-31 있다. 이 고체확산은 유체를 통한 확산과 아주 근사하며, 식 (180)은 1 차원 정상상태 문제에 적용할 수 있다. 물질확산계수 의 값은 액체의 경우 보다 낮으며 온도에 따라 변한다. 일반적으로 다공성물질의 모세관이나 틈새를 흐르는 액체나 기체에 관심이 많다. 이 전달과 정의 기본적인 구조는 기체의 확 산과 다르며 구조-감도확산(structure-sensitive diffusion) 이라 한다. 흐름의 복잡한 구조 때문에 실험으로 측정하는 것이 중요하다. 일반적으로 계수 �는 투과 율(permeability)이라 하 며 다음의 식으로 정의 된다. " dPB MB H dy (181) 5.2 대류물질전달 대류물질전달은 분자확산과 벌크(bulk)유동의 물질이동기구 를 포함한다. 물질전달표면에 가까운 지역에서 유체유동은 기하 학적 모양이나 유동조건에 따라 층류 또는 난류가 될 수 있다. 1) 물질전달률 대류물질전달과 대류열전달은 기하학적 모양과 경계조건이 유사하면 상사성을 갖는다. 이 상사성은 층류와 난류에 관계없 이 유효하며 외부 및 내부유동 모두에 적용될 수 있다. (1) 외부유동에 대한 물질전달률 대부분의 외부 대류물질전달문제는 그림 33 에서 보여주듯이 계면으로 또는 계면으로부터의 물질전달플럭스와 경계층을 통 과하는 농도차와 의 관련식으로 풀어질 수 있다. 이 식은 다음과 같이 정의 되는 대류물질전달률로 주어진다. " mB hM PBi PBoo 여기서, (182) hM : 국부 외부물질전달률, m/s " : 표면에서 기체 B 의 물질플럭스, kg/(m2 · s) MB PBi : 계면에서 기체 B 의 밀도(포화밀도), kg/m3 : 경계층 밖에서의 성분 B 의 밀도, kg/m2 PB00 ![image](/image/placeholder) PA00, P Boo MB 계면 P Ai) Pm hM A=표면적 위치 ⌀ 물질전달 경계층 그림 33 기체 A 를 투과 하지 않는 외부표면에서 대류물질전 달에 대한 기호 만일 PBi 와 PBoo 가 전체 계면에서 일정하다면, 표면에서의 물 질전달률은 mB = hM(PBi -PBoo) (183) 이다. 여기서 hM 은 평균물질전달률이며, 다음과 같이 정의 된다. hM= 름 ShudA (184a) (2) 내부유동에 대한 물질전달률 대부분의 내부 대류물질전달문제, 즉 제습코일의 내부에서 또는 채널에서 일어나는 문제들은 물질전달플럭스가 표면에서 의 농도와 그림 34 에서 보여주는 채널에서의 평균농도와 의 차에 관련되어 적절한 식을 구성하여 풀 수 있다. 이 식은 내부유동에 대한 물질전달률를 정의 한다. (184b) MB hM三 PBi PBoo 여기서, hM : 내부물질전달률, m/s " mB : 계면에서 B 의 물질플럭스, kg/(m2 · s) PBi : 계면에서 B 의 밀도(포화밀도), kg/m3 Am PBb ≡ (1/uBAcs)/ uBPBdAcs : 위치 �에서 성분 B 의 평균밀도 uB = (1/Acs)/ uBdAcs : 위치 �에서 기체 B 의 평균 속도 Acs Acs : 위치 x 에서 채널의 단면적, m2 : x 방향으로 성분 B 의 속도, m/s uB : 위치 �에서 성분 B 의 밀도분포, kg/m2 PB 기체 B 의 벌크밀도를 다음과 같이 구하는 것이 더 쉬운 경우 도 있다. = B⌀ MB dA A PBb uBAcs (185) ![image](/image/placeholder) 0 工 PAC, PBC PAO, PBO 채널의 계면 hM PAb, P助 � 从, Acs Acs0 m⌀o A = 표면적 그림 34 기체 A 를 투과 하지 않는 내부표면에서 대류물질 전달에 대한 기호 | {}
6ad9cd94-2a97-4b88-bee4-631a848d9daa | 1권.pdf | 1.4-32 제 1 편 설비 기초 여기서 m�는 위치 x =0 에서 성분 B 의 질량유량, kg/s, A 는 위치 x=0 과 위치 x=�사이의 채널의 계면면적, m2 이다. 식(185)에서 주요문제는 uB 를 계산하는 것이다. B 가 희박성 분이고 B 의 농도기울기가 x 방향으로 무시될 만큼 작은 경우에 국한된다면 uB�u 이다. 성분 B 는 x 방향에 따라 희박혼합물의 평균속도와 같은 평균속도를 가지고 흐른다. 2) 대류열전달과 대류물질전달과 의 상사성 대류물질전달률 hM 을 구하는 식은 대부분 대류열전달률 h 에 대한 식으로부터 유도된다. 내부 및 외부유동의 문제에서 성분 B 가 희박성분이고 대류표면에서 물질전달이 일어나는 경우 Nusselt 수 Nu 와 Sherwood 수 Sh 로 표시된다. Nu= f (X, Y,Z,Pr,Re) Nu = g (Pr,Re) Sh= f(X, Y,Z,Sc,Re) Sh = g (Sc,Re) Pr 과 Sc 는 무차원수이며 각각 Prandtl 수 및 Schmidt 수 라 한다. 상사성에 대한 주요 제한은 표면의 모양이 같아야 하 고, 식(171), 식(172)에서 언급한 바와 같이 무차원 온도경계 조건이 성분 B 에 대해서 무차원 밀도분포경계조건에 상사적이 어야 한다. 몇 가지 경우에 Nu 는 매끈한 표면에 대해 유도되 나, 많은 물질전달문제는 파형(wavy), 방울모양(drop-like) 또는 거친 표면을 포함한다. 많은 Nu 관계식은 일정한 온도표 면에 대해서 얻어진다. PBi 는 표면이 부분적으로 건조(dry- out)하거나 포화조건의 변화로 전체표면에 대해서 일정하지 않은 경우도 있다. 모든 물질전달문제에서 성분 B 의 응축이나 증발때문에 표 면쪽으로 약하게 유입되거나, 표면으로부터 약하게 유출되는 유동현상이 생기며, 대부분의 경우 이 현상은 Sh 에 거의 영 향을 미치지 않으나 vi/uoo> 0.01 또는 vi/u> 0.01 이고, 특 히 Re 가 큰 경우에는 상사성을 세밀하게 검토하여야 한다. 3) 난류로의 확장 (1) 와류확산 난류는 시간평균속도에 중첩되는 불규칙한 속도변동이 특 징이다. 이 변동은 흐름 방향과 그것에 수직인 방향으로 일어 난다. 작은 혼합작용 또는 와류흐름이 난류유동장에서 일어난 다. 와류는 움직이는 다른 충 사이에서 운동량의 교환을 일으 킨다. 유동장이 온도기울기를 갖고 있으면 에너지는 이 혼합 에 의해 교환된다. 밀도기울기가 존재한다면 와류확산이라는 확산과 유사한 물질교환이 일어난다. 이 와류확산은 분자확산 보다 상대적으로 빠르고 속도변동이나 난류의 세기에 영향을 받는다. 난류의 세기는 유동의 Reynolds 수에 따르기 때문에 와류확산율은 Reynolds 수에 의존한다. 와류확산에 대한 식 은 분자확산에서 물질확산율에 대한 것과 동일한 형태를 갖 (186) (187) (188) (189) 는다. + " dPB = (3 MB dy (190) 여기서 �� = 와류확산율, m2/s 이다. 와류확산에 대한 자료를 얻기 힘들기 때문에 대류열전달의 열전달률과 상사성을 갖는 물질확산율을 정의 하고 실험으로 결정한다. (2) 난류로의 응용 젖은 표면에서 정상난류의 공기흐름을 고려하자(그림 35). 액-증기 계면에서 속도가 0 이라고 가정하면, 이 계면 바로 위 의 충류에서 저속유동층이 있게 된다. 이 층류저층(laminar sublayer)과 난류흐름의 본류사이에서 유체가 번갈아가며 층 류 또는 난류가 되는 천이구역 또는 완충층이 존재한다. 층류 저층내에서는 단지 분자 확산만 일어날 수 있으며 완충층에서 는 물질전달에 기여하는 분자와 와류확산이 동시에 일어날 수 있다. 난류영역에서는 와류확산이 지배적이며 너무 빠르기 때 문에 농도기울기가 거의 없다. 층류저층의 존재 때문에 젖은 판에서 공기흐름으로의 분자물질확산율은 식(161)으로부터 dPB JB = - Du dy 이다. 여기서 (dpB/dy)i 는 계면에서의 밀도기울기이다. 이상 기체이고 Gibbs-Dalton 법칙을 따른다고 가정하면 총압은 일정하고 분압의 기울기는 공기에서 존재하여야 한다. 젖은 표면에서 공기흐름으로의 총 물질전달은 다음 식에 의해 주어 져야 한다. dPB " Dv +PBiVi = - mB dy (191) 여기서 않는 계면에서 B 증기의 대류속도이고(그림 35), 계면 에서 수증기의 분물질밀도는 MBPBi PBi= RUTi 이다. 정체기체를 통과 하는 기체의 확산에 대해서 계수 PAM 식(179)에 의해 수정된 간단한 분자확산식은 물질전달에 대 한 대류속도의 기여를 고려한 것이다. 희박혼합물인 경우 이 기여도는 작다. 같은 수정계수가 강제 대류물질전달과 정에-적 어도 vi 가 작은 저물질전달률의 경우에 사용될 수 있다. 계면 에서 총 물질전달률은 다음과 같다. (192) dPB " DUPAM = - mB dy (193) 농도기울기(dpg/dy),는 실험으로 결정되어야 한다. 이 기울 기 대신에 물질전달률 hM 은 식(182)에서처럼 정의 될 수 있다. hMMB MBDUPAM dPB (PBi-PBoo) = MB RUTi RUTi dy 수학적으로 다시 정리하면 (194) | {}
c404859f-78cb-4f74-9cdc-c1c1da390e74 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-33 ShL= hML/De=PAMd PB-PBi /d(y/L) PBoo PBi (195) 이 된다. 여기서 Sh�은 무차원 Sherwood 수이고 L 은 물질전 달표면의 어떤 특정의 치수-예를 들어 판의 길이 또는 원통의 직경 등-이다. 식(195)은 무차원 물질전달률(즉, Sherwood 수)이 계면 또는 물질전달경계에서 무차원의 농도기울기를 의미 한다는 것을 나타낸다. 4) 대류물질전달에 대한 상사관계 그림 35 의 젖은 표면에서 공기흐름으로의 열전달은 물질전 달의 상사형태로 열전달률 h 의 항으로 표시할 수 있다. 그러 므로 단위면적당 열플럭스는 dt q = - k = h(ti-too) dy (196a) 또는 수학적으로 재정리하면 (196b) (t-t) Nu= hL/k= d /d(y/L) (too - t) 이다. 열전달의 Nu 는 열전달경계에서(계면) 무차원 온도기울 기이다. 그리고 Sherwood 수와 Nusselt 수는 무차원 물질전 달과 열전달에 대한 상사적인 표현을 가진다. 운동량전달에서 마찰계수 f 는 단위면적당 계면에서의 운동 량플럭스로 정의 된다. du fpu2 Ti= 사 dy 2 (197a) 또는 (음)(PuL = d(u/u) m d( y L) (197b) 여기서, ¦ Ti ¦ : xーy ¦ 좌표면에서 ¦ 전단응력, ¦ N/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ u ¦ : 기체의 ¦ 평균 ¦ 자유흐름속도, ¦ m/s ¦ 식(197b)는 Reynolds 수(Re = pu L/�)에 1/2 의 마찰계 수를 곱한 것이 정체표면 또는 계면에서 무차원 속도기울기와 같다는 것을 표시한다. 식(195), 식(196b), 식(197b)는 난류경계층(와류와 분자확 산을 동시에 갖는)에서 물질, 열, 운동량전달과 정의 상사성을 Dv= a= v 인 기체 시스템을 가정하자(즉 물질, 에너지, 운동 량에 대한 분자확산율이 동일하다). 와류확산은 이론적으로 이 3 가지 과정에서 동일하다. 실험으로 이 과정들의 전달기구 가 같은 입자의 혼합작용에 의존하는 것으로 증명되었기 때문 이다. 이 경우 무차원 분압, 온도 그리고 속도선도가 동일하여 야 한다. 이로부터 식(195), 식(196b), 식(197b)을 이용하여 다음을 얻는다. ShL=NuL= 음(ReL) (198a) Chart Type: line ᄆ 모든 item_01 0y/L 10y/L 그림 35 평판표면에서 난류확산 경계층 Chart Type: bar 4 6 10 2 비전환 0.004 년 0.004 년 0.003 년 0.002 년 PASQUILL ᅳ브폼벧셴 0.004 년 0.003 년 0.002 년 0.002 년 POWELL AND GRIFFITHS - 몰 0.001 년 0.001 년 0.001 년 0.001 년 LURE AND MICHALLOFF - 뮬 0.001 년 0.001 년 0.001 년 0.001 년 그림 36 평판에서 물질전달 2 / 곡 h X-Axis: Romankle 스 Pa Chart Type: line Red Green Blue Magenta item_01 0.06 0.08 0.006 0.004 Reynolds 수, Re 그림 37 액막으로 덮힌 수직관에서의 증발과 흡수 | {}
c0a74328-60e1-42c6-9a7b-9ac664ad266c | 1권.pdf | 1.4-34 제 1 편 설비 기초 또는 hML hL / puL = DUPAM k 2 m 이것은 Prandtl 수(Pr= cptu/k)와 Schmidt 수(Sc = u/pDo) 가 1 일 때의 표현과 동등하다. 이 표현을 이용하여 식(198b) 는 다음과 같이 재정리된다. Sh Nu f = ReSc RePr 2 또는 hM h 1/2 uPAM pcpu 식(199b)의 2 개의 우측항은 Reynolds 상사성으로 잘 알려져 있다. 이 식의 좌측항은 Reynolds 상사성을 물질전달까지 확장한 것이다. Reynolds 상사성은 일반적인 온도범위에서 보통기체의 마찰계수와 열전달률 사이의 상관관계를 준다(Pr 늑 1). 2/3 h Cpll [ ] 2 JH = = StPr2/3 = k pcpu 2/3 hmPam m 5/2 jD = = StmSc2/3 = u PDv 여기서 St 와 Stm 은 각각 열과 물질전달에 대한 무차원 Stanton 수이다. 식(200)과 식(201)은 Chilton-Colburn j 인 자 상사성(j-factor analogy)으로 알려졌으며, 열과 물질전달 자료를 예측하고 도표 그리는 데 널리 사용된다. Chilton- Colburn j 인자 상사성의 효용은 그림 36 에서 그림 39 까지의 그림에서 잘 보여진다. 그림 36 은 평판표면을 평행으로 흐르는 유동에 대한 실험을 통해 얻은 jD 의 값을 그린 것이다. 실선은 평판에서 층류에 대한 Blasius 해와(실선의 좌측부분), 난류경 계층에서 Goldstein 해(우측부분)로부터 구한 f/2 를 나타낸다. 실선의 우측영역은 McAdams(1954)의 평판에 대한 난류열전 2 { / .b ![image](/image/placeholder) 0.10 0.08 f 단일원통 vs.Re 0.06 2 。 - POWELL 물의 증발 · - LORISCH 물의 증발 0.04 MAISEL 물의 증발 벤젠과 4 염화탄소 물공기. 이산화탄소와 이 헬륨 0.02 JH vs.Re HR 0.01 0.008 0,006 0.004 0.002 0.001 100 200 400 600 1000 2000 4000 6000 10000 20000 4000C Reynolds 수, Re 그림 38 직교류에서 단일 원통에서 물질전달 (198b) (199a) (199b) Chart Type: line KEY Dia H2O-AIR Jh, 열전달 jn, 물그공기 item_01 20MHz 15MHz 8MHz 6MHz 5MHz 그림 39 단일 구에서 물질전달 (200) 달률에 대한 상관식과 도 일치한다. (201) 수직관 내부에 얇은 액막이 벽면에 붙어있어서 관을 흐르는 기체에 흡수되거나 증발에 의해 물질교환을 하는 경우에 대한 대표적인 데이터가 Re 에 대한 jD 의 값으로 그림 37 에 그려져 있다. �/pD�의 변동에 따른 점들의 분산은 Schmidt 수의 영향 을 표시하는 멱승이 2/3 이 아니라 0.56 이라는 Gilliland 의 발견 에 기인한다. Gilliland 의 식은 다음과 같이 씌여진다. 0.11 jD= 0.023Re-0.17 m PDv 유사하게 관에서의 열전달에 대해 다음과 같이 표시된다. 0.07 (203) jH= 0.023Re-0.20 cpll k 이것은 물질전달자료 밑에 있는 그림 37 에서 점선으로 표 시된다. 매끄러운 관에서 마찰을 표시하는 곡선 f/2 는 위쪽 에 실선으로 표시된다. (202) 원통축을 가로질러 흐르는 기체흐름에 대한 단일 원통에서 의 액체 증발에 대한 자료가 그림 38 에 표시되어 있다. 그림 38 에 점선은 공기흐름에 가로로 있는 단일원통에서 열전달에 서 대한 자료를 대표하여 나타낸 것이다. 이 자료를 마찰과 비 교하기 위해서 전체 항력(drag)과 표면마찰을 구별할 필요가 있다. 상사성이 표면마찰에 근거하기 때문에 수직압력 항력은 측정된 전체 항력에서 제외하여야 한다. Re = 1 000 에서 마찰 은 전체 항력의 12.6%이지만, Re = 31 600 에서는 단지 1.9% 이다. 결과 적으로 높은 Reynolds 수에서 얻어진 f/2 의 값은 상당한 오차를 수반한다. 그림 39 은 단일 구(single sphere)에서 물이 공기로 증발 되는 것에 대한 자료이다. 실험자료의 추세선인 실선이 구의 열전달에 대해 McAdams 상관식을 나타내는 점선과 잘 일치 한다. 이 결과 는 총 항력이 표면마찰과 수직압력항력으로 나 누어지지 않기 때문에 마찰 또는 운동량전달과 비교할 수가 없다. 이 자료는 매우 실용적으로 공기-물 접촉장치 즉 공기 세정기 또는 분무냉각탑에 적용할 수 있다. | {}
b3e172ba-8a34-4e77-9418-93a42d651669 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-35 습공기와 면한 열교환기 표면의 온도가 노점 이하 일 때는 증기응축이 일어나며, 공기 건구온도와 습도비가 감소하며, 현열과 잠열전달이 동시에 일어난다. 이 과정은 분사제습기에 서 일어나는 과정과 유사하며 같은 절차로 해석할 수 있다. 냉각코일의 해석과 설계는 전달률 h,h�f 를 결정하는 문 제 때문에 용이하지 않다. 만일 Colburn 상사성을 이용하여 건군일에 대한 열전달과 마찰 관련 상관식들로부터 물질전달 률을 구할 수 있다면 편리할 것이다. 하지만 이러한 방법은 항 상 신뢰할 수 있는 것은 아니다. 그림 40 은 여러 표면조건에서 단순 평행 판형교환기에서 현열 전달에 대한 j 인자를 보여준다. 물질전달 j 인자와 마찰계수는 같은 행동양식을 보여준다. 건표면 j 인자는 표면이 젖은 제습조건 에서 얻은 값보다 작은 값을 갖는다. 저 Reynolds 수에서 경계층 이 빨리 자라서, 작은 물방울이 경계층 내부에 묻히므로 유동장에 거의 영향을 미치지 않는다. Reynolds 수가 증가함에 따라 경계 층은 얇아지고 유동장이 작은 물방울에 의하여 영향받게 된다. 작은 물방울에 의한 거칠기가 혼합을 유도하여 j 인자가 증가하게 된다. 그림 40 에서 자료는 유동채널의 길이가 매우 중요한 변수가 되기 때문에 모든 표면에 대해서 적용할 수는 없다. 표면에 모이는 물이 j 인자 상사성을 깨는 주요 요인이다. j 인자 상사성은 표면조 건이 동일하면 대략 맞는다. 어떤 조건하에서는 작은 물방울대신 에 표면에서 응축액막을 얻는 것이 가능하다. 물질전달률이 작은 경우 유선형 모양에 대해서 JH,JD 와 f /2 의 동등성은 실험으로 증명되었다. 뭉툭한 물체를 지나는 유 동에 대해 jH, jD 는 총압력항력에 기준하여 f/2 보다 훨씬 작 다. 하지만 열과 물질전달계산에서는 jH 와 jD 를 같게 하는 것 이 아직까지는 유용한 방법으로 되어 있다. 5) Lewis 관계식 Reynolds 수에서 열과 물질전달률은 Chilton-Colburn j 인자 상사성으로부터 상관관계를 가진다. 식(200)와 식(201)에 서 다음과 같이 된다. 2/3 2/3 h mcp h MPAM 씀미 = k pcpu u 또는 h (�/pDg) 12/3 = P = PAM(�/Do)2/3 AM h MPCp (cpul k) (204) a/Dv 의 값은 Lewis 수 Le 이고, 시스템에서 에너지와 물 질의 확산속도의 비를 의미한다. 이것은 온도의 변화에 거의 영향을 받지 않는다. 공기와 수증기 혼합물에 대해서 그 비는 (0.60/0.71) 즉 0.845 이고 (0.845)2/3 은 0.894 이다. 낮은 확산 율에서 열-물질 전달상사성은 유효하며 PAM 은 본질적으로 단위값이다. 그러므로 공기와 수증기 혼합물에서 h = 1 h MPCp (205) 이다. 물질전달률에 대한 열전달률의 비는 정압에서 혼합물의 단위체적당 비열의 비와 같다. 이 관계 식(205)을 일반적으로 Lewis 식이라 하며 저물질전달률에서 공기와 수증기에 대해 잘 맞는다. 그러나 일반적으로 다른 기체 혼합물에 대해서 사 실이 아니다. 왜냐하면 증기확산계수에 대한 열의 비율인 Le 가 단위값과 다르기 때문이다. 습구온도와 단열포화온도사이 의 일치는 공기와 수증기에 대해 Lewis 수가 거의 1 이기 때 문에 얻어지는 결과 이다. Lewis 식은 난류에서 a/Dv 가 1 이거나 아니거나에 관계없 이 유효하다. 와류확산이 물질교환과 열교환에 대해 같은 혼 합작용을 하며, 이 와류확산이 분자확산보다 지배적이기 때문 이다. Lewis 식이 만족되지 않는 경우는 그림 35 에 나타낸 분자 전달현상이 제어변수가 되는 영역인 층류경계층 또는 층 류저층과 완충지역이다. 5.3 수적면과 공기사이의 열과 물질 동시 전달 열과 물질 전달문제를 해석하는데 사용되는 간단한 방법은 Lewis 식을 이용하여 유도되며, 대부분의 공기조화과 정 해석 에 사용되어 좋은 결과 를 얻는다. 그러나 매우 큰 물질전달률 을 가지는 경우에는 이 방법은 매우 큰 오차를 유발할 수 있다. 1) 엔탈피 포텐셜 공기에서 수증기 농도는 습도비 W 로 정의 한다. PB W= PA (206) 물질전달률은 W 의 차이를 이용하여 다음과 같이 정의 한다. mB = KM(Wi - Woo) (207) 여기서 계수 KM 은 단위가 kg/(s · m2)이다. 희박혼합물에서 PAi三 PA00 일 때 건공기의 분밀도는 계면과 자유흐름조건사이 에서 최대 수 %정도만 변한다. 따라서 Chart Type: bar 5 6 7 8 9 10 젖은 표면(수적떤) 0.018 0.019 0.012 0.01 0.006 0.008 젖지 않은 표면 0.019 0.02 0.005 0.007 0.006 0.009 건조한 표현 0.02 0.005 0.009 0.007 0.008 0.007 그림 40 병행판형열교환기에서 현열전달 j 인자 | {}
7125d849-5682-401b-ac8e-5b4a6fd47d5e | 1권.pdf | 1.4-36 제 1 편 설비 기초 ![image](/image/placeholder) too = 25°C RH = 60% Uo⌀= 10 m/s 습표면 Poo = 100 kPa 1.5m W= x L = 100 mm 그림 41 수막으로 완전히 덮힌 평판 KM MB (PBi -Poo) PAm 여기서 PAm 은 건공기의 평균밀도, kg/m2 이다. 식(208)과 식 (182)을 비교하여 보면 KM hM PAm 공기흐름의 습비열 Cpm 은 정의 에 의해서 Cpm = (1+Woo)cp Cpm PACOC Cpm 의 단위는 kJ/(kg · K)이다. 여기서 식(209)와 식(210b)을 식(205)을 대입하면 hPAm h = 1 = KMPAcoCpm KMcpm 여기서 건공기 밀도의 변화가 작으므로 PAm 실 PA00 이다. 습도 비의 차이에 대하여 정의 된 물질전달률를 사용하면 Lewis 식으로부터 열전달률과 물질전달률의 비가 습비열과 같아지 는 결과 를 얻을 수 있다. 그림 41 에 도시한 평판가습기(plate humidifier)에 대해 액 체에서 계면으로의 총열전달은 q" = q" A +mB"hfg 전달률 식(196a)와 식(197)의 정의 를 이용하여 q" = h(ti-too)+KM(Wi- Woo⌀h fg 식(211)이 유효하다면 q" = Kwww(t-1-tw)+(Wi- Woo) hfg] 공기의 엔탈피는 대략 h = cpat+ Whs 그림 42 공기세정기 분무 챔버 Chart Type: line W W2 W3 item_01 1dG 0.2dG 0.0dG (209) (208) 이다. 수증기 엔탈피 hg 는 이상기체법칙에 의해서 다음과 같 이 표현될 수 있다. (212) (210a) (213) (210b) (211) (214) (215) 여기서 엔탈피의 기준은 온도 to 에서 포화수의 엔탈피이다. 건공기 엔탈피의 기준으로 to = 0°C 로 선정하면 hs = cps(t-to)+hfgo ん = (cpa + Wcpa)t+ Wh fgo= cpmt + Wh f⌀o (216) 이다. 온도에 따라 물의 증발에 따른 잠열에 작은 변화가 있지 만 식(215)과 식(217)를 비교할 때 무시된다면 총열전달은 q" = KM(hi-hoo) 이다. 여기서 열전달에 대한 구동력은 온도차이고 물질전달에 대한 구동력은 물질농도 또는 분압의 차인데 공기-수증기 혼 합물에서 열전달 및 물질전달이 동시에 있을 때의 구동력은 엔탈피에 가깝다. (217) 2) 직접접촉 장치의 기본 방정식 (218) 공기조화장치는 냉난방 작동유체로 사용되는 공기와 물 사 이에 직접접촉이 있는 것과 고체벽에 의해서 냉난방 작동유체 가 공기흐름과 분리되어 있는 것으로 분류할 수 있다. 전자의 예로는 공기세정기(air washer)와 냉각탑이 있고 후자로는 직접팽창냉매 냉동과 제습코일이 있다. 2 가지 경우 모두에서 공기흐름은 수면과 접촉한다. 직접 접촉은 냉동(난방)작동유 체에 직접적으로 접촉하는 것을 의미한다. 제습코일에서 공기 흐름으로부터 제거된 응축수와 공기는 직접 접촉하지만 코일 내의 냉매유동과 는 접촉하지 않는다. 이 2 가지 경우가 별도로 취급되는데 이는 직접접촉 장치의 표면적이 계산될 수 없기 때문이다. 직접접촉 분무 공기세정기의 단면적이 Acs 이고 길이가 l 일 때 (그림 42), 단위 단면적당 건공기의 정상 질량유량은 mg/Acs= Ga (219) | {}
77fe1e8d-1600-403b-9594-cc3e85ace0a4 | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-37 이 된다. 공기에 평행하게 흐르는 물의 대응 질량유속은 다음과 같다. mL/Acs = GL (220) 여기서, ¦ ma ¦ : ¦ 공기의 질량유량, kg/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ga ¦ : 공기의 ¦ 질량 유속, kg/(s · m2) ¦ ¦ mL ¦ : 액체의 ¦ 질량유량, kg/s ¦ ¦ GL ¦ : 액체의 ¦ 질량 유속, kg/(s · m2) ¦ 물은 증발 또는 응축하기 때문에 GL 은 챔버의 미소길이 dl 에서 dG�만큼 변한다. 유사한 변화가 온도, 습도비, 엔탈피, 그리고 다른 상태량에도 일어난다. 직접 접촉 장치에서 실제의 표면적을 계산하는 것이 어렵 기 때문에 단위 체적당으로 계산하는 것이 보편적이다. 만일 aH 와 aM 이 각각 챔버단위 체적당 열전달과 물질전달 면적을 가리킨다면 열과 물질전달의 총 표면적은 AH = aHAcsl 와 AM= aMAcsl 이다. 미소길이 dl 에서 일어나는 과정에 대한 기본 방정식은 다음과 같다. (1) 물질전달 -dGL = GadW= KmaM(Wi - W)dl 즉, 증발된 물, 공기의 습도비 증가, 물질전달률은 모두 같다. (2) 공기로의 열전달 (221) Gacpmdta = haaH(ti-ta)dl (3) 공기로의 총 에너지 전달 Ga(cpmdta+hygodW)= [Kmam(Wi- W)h/g+hoa�(ti-to)]dl (224) (222) aH = aM Le = 1, hfg 은 일정하다고 가정하면 식(224)는 다음과 같이 정리된다. (223) Gadh = KMAM(hi-h)dl Chart Type: line a dW W W_W t_i t_f item_01 1Not specified 2Not specified 3Not specified 4Not specified 5Not specified 7Not specified (225) 그림 43 습공기선도에서 공기세정기 가습과 정 위에서 열과 물질전달면적은 같다고 가정하였으나, (aH = aM) 나무판, 래쉬히링 등이 충전재로 사용되는 경우에는 충전층이 균일하게 젖지 않기 때문에 2 개의 면적이 크게 다를 수 있다. (4) 에너지 평형식 Gadh = 土 GLCLdtL 공기와 물이 평행류인 경우 (-)부호를, (+)부호는 대향류에 관련된다. (226) 물의 유량은 물질전달로 인하여 입구와 출구 사이에 차이 가 있다. 정확한 에너지 평형식에 대해서는 항(cztzdGL)이 식 (226)의 우측에 첨부되어야 한다. 그러나 GL 의 변화는 일반 적인 공기조화장치에서는 아주 작기 때문에 무시될 수 있다. (5) 물로의 열전달 士 GLCLdtL= hLaH(tL-ti)dl 식(222)에서 식(227)까지는 직접접촉 공기조화장치에서 열 전달과 물질전달이 동시에 일어나는 과정의 기본 방정식이다. 장치설계나 성능에 이 관계식을 쉽게 적용하기 위하여 3 개의 다른 방정식이 위의 조합에서 추출된다. 식(225), 식 (226)과 식(227)를 조합하면 (227) h - hi hLaH hL tL ti KM&M KM 식(228)은 기체막(gas film)을 통한 총열전달에 대한 엔탈피 포텐셜이 액막을 통한 동일한 열전달에 대한 온도 포텐셜과 관련된다. 물리적인 이유로는 이 비율이 액막저항(1/hz)에 대한 기체막저항(1/Kv)의 비율에 비례한다. 식(223), 식(225), 식(211)을 조합하면 아래식이 되며, (228) dh h hi dt⌀ ta ti 동일한 방법으로 식(222), 식(223)과 식(211)을 조합하면 (229) dW W- W = dta ta - ti (230) 가 만들어진다. 식(230)는 분사챔버의 어느 단면에서의 순간 공기경로 기울기 dW/dt�는 습공기선도에서 그 단면에서의 계 면포화상태와 공기상태를 연결하는 직선에 의해 결정될 수 있 음을 보여준다. 그림 43 에서 상태 1 은 그림 42 의 공기세정기 챔버로 평행류로 들어가는 공기의 상태를 나타내며, 입구에서 의 물의 계면포화상태는 I 로 표시된다. 이때 공기경로의 초기 기울기는 상태 1 에서 상태 I 로 그은 직선에 따른다. 공기가 가열되면 물은 냉각되고 계면온도는 낮아진다. 대웅 공기상태 와 계면포화상태는 그림 43 에서 문자 a, b, c, d 로 표시된다. 각각의 예에서 공기경로는 관련 계면상태를 향한다. 계면상태 는 식(226)과 식(228)로 유도된다. 식(226)은 공기 엔탈피가 물의 온도변화에 따라 어떻게 변하는지를 보여준다. 식(228) 은 공기와 물의 상태 변화에 적응하기 위하여 계면포화상태 가 어떻게 변화하는지를 보여준다. 그림 43 의 일반 습공기선 도에서 계면상태에 대한 풀이는 식(226)과 식(228)로 시행착 | {}
f5ff0741-6b10-4184-890a-f695fc11f216 | 1권.pdf | 1.4-38 제 1 편 설비 기초 오법을 쓰거나 복잡한 그래프방법으로 결정할 수 있다. 3) 적용 사례 (1) 공기세정기 공기세정기는 직접접촉 장치로 ①챔버를 통과 하면서 온도 와 습도가 동시에 변화하며 ②먼지 또는 나쁜 냄새 같은 공기 오염을 제거하기 위하여 사용된다. 단열분사세정기는 공기를 냉각하고 가습하는데 사용한다. 냉각분사공기세정기는 공기를 냉각하고 제습하는데 사용된다. 가열분사공기세정기는 가습하 고 공기를 데우는데 사용된다. (2) 냉각탑 냉각탑은 냉각수에 의해 제거된 냉동장치의 방출열을 대기 로 전달하는 직접접촉 열교환기로서 냉장고, 에어냉방기 또는 산업용과 정에서 사용된다. 냉각탑은 대향류, 직교류 또는 이들의 조합으로 되어 있다. 냉각탑 출구 물온도 또는 요구되는 물온도를 필요로 얻기 위 하여 필요한 충전재의 깊이가 설계의 주요관심사이다. 물질과 에너지 평형식은 열관류율 K 에 기초한다. 이 K 는 ① 벌크 물 의 온도에서 h 에 의한 엔탈피 구동력과 ② 막저항을 무시한 것에 기초한다. 식(225)과 식(226)을 조합하고 위에서 언급한 파라미터를 사용하면 다음을 얻는다. KadV(h' - ha) GLCLdt = KMM(hi-h)dl = Gadh = (231) Acs 또는 KaV Sthe (h' - ha) cLdt = mL (232) (3) 냉각과 제습코일 수증기가 공기흐름에서 확장표면(핀) 냉각코일에 응축될 때 는 열과 물질전달이 동시에 일어나며, 직접접촉장치에서 설명 한 방법으로 풀 수가 있다. 코일 A 의 표면적이 주어져 있어 Chart Type: bar 10 15 20 25 30 35 연결선 기를 기 = - U1/Km 89°C 46°C 90°C 1°C 80°C 90°C 비교 89°C 14°C 6°C 10°C 60°C 30°C 예탈피ᅳ온도 습공기선도 22°C 28°C 20°C 44°C 70°C 60°C W 38°C 44°C 46°C 49°C 50°C 63°C 엔탈피ᅳ온도 습공기선도 42°C 46°C 44°C 49°C 55°C 41°C 띠 38°C 44°C 72°C 48°C 70°C 60°C 쉘라보여러나라 35°C 48°C 72°C 40°C 49°C 50°C 그림 44 냉매온도가 일정한 제습코일에서 공기상태 경로의 그래프 풀이 서 문제를 단위 체적기준으로 해석할 필요가 없다는 것을 제외 하고는 기본 방정식은 동일하다. 식(222), 식(223) 식(225)에 서 aMdl 또는 aHdl 이 dA/Acs 로 대체될 수 있다면 이 방정식 은 제습코일과 같은 간접 접촉장치의 기본 열, 물질, 총에너지 전달식이 된다. 식(226)로 표시된 에너지 평형은 변하지 않는 다. 경계면에서 냉매로의 열전달은 응축막저항(RL= 1/hL), 금속벽과 핀(Rm), 냉매막저항(R,= A/h₩A.)의 조합으로 계산 된다. 이 총저항이 Ri= RL+Rm+RT= 1/U 로 표시된다면 식 (227)는 코일제습기에 대해서 다음과 같이 된다. ±mLcLdtL= Ui(tL-ti)dA (233) ((+)기호는 대향류, (-)기호는 병행류) 그러면 연결선 기울기는 아래와 같다. h-hi Ui = 干 tL -ti KM 그림 44 은 일정한 냉매온도에서 제습코일을 통과 하는 공기 경로에 대해 습공기선도상에 그래프로 풀이를 보여주고 있다. 연결선 기울기가 이 경우에 무한대이기 때문에 에너지 평형선 은 수직이다. 대응경계면 상태와 공기의 상태는 같은 글자로 표시되어 있고, 풀이는 예제 4 에서와 같은 절차를 따른다. 만일 문제가 주어진 성능에 대해 소요코일표면적을 구하는 것이라면 이 면적은 다음의 식으로 계산된다. (234) ma dh 2 A= KM 1 (h⌀-h) 습공기선도를 이용한 풀이는 자동적으로 코일의 어느 부분 이 건조한 지를 결정해 준다. 따라서 그림 44 에서 보여준 예 제처럼 상태 1 로 들어가는 공기는 처음에는 명확히 노점온도 tdl 의 밑에 있는 계면 포화상태 1%를 만나고 따라서 코일은 즉 시 젖게 된다. 선도상에서 초기 계면상태가 입구 공기의 노점 온도 위에 있는 것으로 되어 코일은 초기에는 건조되어 있게 된다. 계면상태가 공기 노점온도에 도달할 때까지 공기는 일 정 습도비선을 따르게 된다. (235) 참 고 문 헌 1. Incropera, F. P, DeWitt, D. P., Bergman, T. L. and Lavine, A. S., 2007, "Fundamentals of Heat and Mass Transfer," 6th ed., Wiley. 2. Holman, J. P., 2009, "Heat Transfer," 10th ed., McGraw-Hill 3. Howell, J. P., Siegel, R. and Menguc. M. P., 2010, "Thermal Radiation Heat Transfer," 5nd ed., CRC Press 4. ASHRAE Handbook, 2005, "Fundamentals," ASHRAE, Inc. 5. 사단법인 일본냉동협회, 2006, "냉동공조편람". 6. Brent, A.D., Voller, V.R., and Reid, K.J, 1988, "The enthalpy- porosity technique for modeling convection-diffusion phase change: application to the melting of a pure metal, Numerical | {}
83efbdd4-9c5b-4ba6-8e3d-137c6fbbec9f | 1권.pdf | 제 4 장 열 및 물질전달 1.4-39 Heat Transfer", Volume 13, pp. 297-318. 7. Bedingfield, G. H, Jr. and Drew, T. B., 1950, Analogy between heat transfer and mass transfer-A psychrometric study, Industrial and Engineering Chemistry Vol. 42, p. 1164. 8. Bird, R. B., Stewart, W. E. and Lightfoot, E. N., 2006, Transport phenomena, revised 2nd ed., John Wiley and Sons, New York. 9. Chilton, T. H. and Colburn, A. P., 1934, Mass transfer (absorption) coefficients-prediction from data on heat transfer and fluid friction, Industrial and Engineering Chemistry, Vol. 26, p. 1183. 10. Eckert, E. R. G. and Drake, R. M. Jr., 1972, Analysis of heat and mass transfer, McGraw-Hill, New York. 11. Guillory, J. L. and McQuiston, F. C., 1973, An experimental investigation of air dehumidification in a parallel plate heat exchanger, ASHRAE Transactions, Vol. 79, No. 2, p. 146. 12. Helmer, W. A., 1974, Condensing water vapor-Airflow in a parallel plate heat exchanger, Ph.D. dissertation, Purdue University, West Lafayette, IN. 13. Incropera, F. P. and DeWitt, D. P., 2006, Fund- amentals of heat and mass transfer, 6th ed., John Wiley and Sons, New York. 14. Kusuda, T., 1957, Graphical method simplifies deter- mination of aircoil, wet heat transfer surface temperature, Refrigerating Engineering, Vol. 65, p. 41. 15. Mason, E. A. and Monchick, L., 1965, Survey of the equation of state and transport properties of moist gases, In Humidity and Moisture, Vol. 3. Reinhold, New York. 16. McAdams, W. H, 1954, Heat transmission, 3rd ed., McGraw-Hill, New York. 17. Reid, R. C. and Sherwood, T. K., 1966, The properties of gases and liquids : Their estimation and correlation, 2nd ed., McGraw-Hill, New York. 18. Reid, R. C., Prausnitz, J. M. and Poling, B. E., 1987, The properties of gases and liquids, 4th ed. McGraw-Hill, New York. 19. Sherwood, T. K. and Pigford, R. L., 1952, Absorption and extraction, McGraw-Hill, New York, pp. 1-28. 20. Sparrow, E. M. and Ohadi, M. M., 1987, Comparison of turbulent thermal entrance regions for pipe flows with developed velocity and velocity developing from a sharp-edged inlet, ASME Transactions, Journal of Heat Transfer, Vol. 109, pp. 1028-1030. 21. Treybal, R. E., 1980, Mass transfer operations, 3rd ed., McGraw-Hill, New York. | {}
44dd445f-d30a-4221-bdc5-6183bc94e0bc | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-1 제 5 장 소음과 진동 1. 음파의 기초 1.1 파장, 음압, 주파수 및 음속 1) 음파와 음장 음파가 전파하고 있는 공간을 음장(��)이라고 한다. 그 림 1 과 같이 파면이 평면인 경우를 평면파라고 하며 한 점을 음원으로 하여 공간상으로 전파하는 음파를 구면파라고 한다. 음파가 한 방향으로 전파하는 경우를 진행파라고 하며 진행파 와 반대방향의 반사파가 중첩하여 마치 정지된 것처럼 보이는 음파를 정재파라고 한다. ![image](/image/placeholder) 소 밀 소 그림 1 소리의 매질 속도와 밀도 2) 음압 음장 매질의 밀도 변화에 의하여 압력이 변화하며, 압력의 평형상태로부터 변화량을 음압이라고 한다. 음압은 순시치, 최고치, 실효치로 나타낼 수 있으나 일반적으로는 실효치를 뜻하며 p 로 표시한다. 순시치를 p(t)라고 할 때 실효치 p 는 식(1)과 같다. p II [/p(t)2dt/7]1/2 3) 음속 단위시간에 음파의 진행거리를 뜻하며, 일반적으로 c 로 나 타낸다. 기체를 전파하는 종파의 음속은 식(2)와 같다. (1) c = V 증 여기서, P : 기체의 밀도, kg/m3 X : 기체의 체적탄성률, Pa 0°C, 1 기압의 공기 중에서 P = 1.29 kg/m2 이고, X = 142 kPa 이므로, C = 331.5 m/s 이다. 공기 중에서 음속은 기압의 변화에 거의 영향이 없지만, 온도에 의해 밀도가 변화하기 때 문에 식(2)는 식(3)과 같이 온도의 함수로 표현할 수 있다. (2) 273+t c = 331.5 늑 331.5 + 0.6t, m/s 273 (3) 여기서, t : 공기의 온도, °C 상온에서는 일반적으로 340 m/s (15°C 에서의 값)을 사용 한다. 4) 주파수(진동수) 입자가 밀집되어 압력이 상승하고 있는 부분과 압력이 저 하되고 있는 부분의 파형이 정현파를 이루어 반복하는 경우 단순조화파라고 한다. 정현파를 이루는 음이나 진동의 단위시 간당 반복하는 회수를 주파수(진동수)라고 하며, 1 초간의 진 동 회수를 보통 f 로 나타내고 헤르쯔(Hz)라고 말한다. 하나 의 주파수로 구성된 음을 순음, 여러 개의 정현파가 복합된 음, 즉 여러 주파수 성분을 갖는 음을 복합음이라고 하며 일 반적으로 발생하는 음은 복합음이다. 주파수가 f 인 순음의 경 우 진폭이 P0 인 음의 순시음압 p(t)는 식(4)와 같이 나타낼 수 있다. p(t) = posin2�ft (4) 5) 파장 순음의 경우, 음이 전파할 때 한번 파형이 반복되는 전파 방향의 거리를 파장이라 하고 入로 표시한다. 파장과 주파수는 식(5)와 같은 관계를 갖는다. c = 入f 여기서, (5) C : 음속, m/s 入 : 파장, m f : 주파수, 8-1 음에 의한 매질입자의 운동속도로서 그림 1 에 화살표로 표 시한 것과 같이 평형위치로부터의 진동 운동의 속도를 말한 다. 평면파의 경우 음압과 입자속도의 관계는 식(6)과 같다. 6) 입자속도 여기서, v = p pc v : 입자속도, m/s p : 음압, Pa pc : 음향 임피던스, Ps·s/m (6) | {}
0cf32f6c-8f6d-45ca-ae48-4454736d8e8a | 1권.pdf | 1.5-2 제 1 편 설비 기초 1.2 반사, 굴절, 회절 및 간섭 1) 반사 및 굴절 서로 다른 두 매질의 경계면에 음파가 입사할 때, 반사 및 굴절 현상이 발생하는 것은 빛과 동일하다. 그림 2 에 나타낸 바와 같이 입사각과 반사각은 같으며, 입사각, 굴절각 및 각 매질의 음속 사이에는 다음 관계가 있다. 20i= 70% sin⌀i C1 여기서, sinut C2 (7) (8) ¦ Or ¦ : 입사각 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0, ¦ : 반사각 ¦ ¦ 0t ¦ : 굴절각 ¦ ¦ C1, C2 ¦ : 각 매질에서의 음속, m/s ¦ Chart Type: pie 입사음 C C2 반사음 olt 굴절음 item_01 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 그림 2 소리의 반사와 굴절 2) 회절 음이 모서리가 있는 장애물에 이르면, 장애물의 배후로 돌 아 전파하는 현상을 회절이라고 한다. 회절의 정도는 음의 파 장과 장애물의 크기에 관계되며, 물체가 파장보다 충분히 크 다면 배후에 매우 뚜렷한 그림자 영역이 형성되지만, 파장보 다 작은 물체에서는 거의 그림자가 형성되지 못한다. 또, 반사 면에 요철이 있는 경우도 파장이 요철의 크기에 비해 상당히 짧은 경우에는 요철의 각 면으로부터 그 형상에 따라 정반사 하지만, 요철의 크기에 비해 파장이 크다면 요철이 없는 경우 와 같은 반사가 된다. 3) 간섭 다수의 음파가 동시에 전파할 때 매질 중의 각 점에서는 여러 음파가 단독으로 전파할 때의 진폭이 서로 중첩된다. 이 때문에 같은 주파수의 음인 경우 동위상으로 중첩되는 점은 진폭이 증가하고, 역위상으로 중첩되는 점은 진폭이 감소한 다. 이와 같이 두 개 이상의 음파가 중첩되어 진폭을 변화시 키는 현상을 간섭이라고 한다. 실내에서 순음을 발생시키면 반사파가 다수 발생하여 공간적으로 복잡한 간섭 모양이 형성 된다. 1.3 주파수 스팩트럼과 대역 인간의 가청주파수는 약 20 Hz 에서 최고 20 kHz 에 걸쳐 있으며 일반적인 소리는 거의 모든 주파수 성분이 포함된 복 합음이기 때문에 총체적인(overall) 파워레벨이나 음압레벨은 주파수 성분별 값의 합성으로 생각할 수 있으며 이 주파수별 레벨을 주파수 스펙트럼레벨이라고 한다. 일반적으로 소음을 스펙트럼으로 나타내면 너무나 복잡하기 때문에 대개 음원의 특성은 관심주파수 범위에서 옥타브 또는 1/3 옥타브 대역에 서의 대역레벨로 표시한다. 옥타브 대역은 대역의 상한 주파 수가 하한 주파수의 2 배가 되는 주파수 대역을 의미하고 한 옥타브 대역을 다시 상한 주파수가 하한 주파수의 21/3 배로 되도록 3 등분한 대역을 1/3 옥타브 대역이라고 한다. 옥타브나 1/3 옥타브 대역은 상한 주파수와 하한 주파수의 기하평균인 중심주파수로 표시하다. 옥타브대역 분석이 실내음 환경을 평 가하는데 널리 사용되지만 제품의 개발이나 분석을 위해서는 1/3 옥타브 대역 또는 스팩트럼을 사용하기도 한다. 그림 3 은 소음설비로부터 전달되는 소음영향성을 분석하기 위한 일반 적인 설비들의 음향 스펙트럼이다. Chart Type: bar 디제 댑펴 칠러 변압기와 형광등 단자합 펌프 및 팬 구조전달진동 item_01 1000Hz 800Hz 200Hz 100Hz 1000Hz 300Hz 100Hz 그림 3 각종 설비 소음의 중심 주파수 범위 2. 소음 2.1 음의 강도 및 음압레벨 1) 음의 강도와 강도레벨 음의 진행방향에 수직한 평면의 단위면적을 단위시간에 통 과하는 음에너지를 음의 강도라고 하며 I 로 표시하고, 음압과 입자속도로 나타내면 다음과 같다. I = pu 또한, 진행파의 경우 식(6)을 식(9)에 대입하면 음의 강도 는 식(10)과 같이 된다. p2 I= pc 어떤 음의 기준강도에 대한 상대적인 강도를 상용대수로 (9) (10) | {}
28fedd66-5c35-42f8-8b4b-c460a8bc644e | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-3 식(11)와 같이 나타내고 데시벨 단위, dB 로 표시하여 강도레 벨(sound intensity level)이라고 한다. LI = 10 log10 (등) (11) 여기서, LI : 강도레벨, dB I : 음의 강도, W/m2 4 : 기준 강도(= 10-12 W/m2) 기준 강도의 크기는 1000 Hz 부근의 최소 가청치와 거의 같다. 2) 음압레벨(sound pressure level) 평면진행파에 있어서 음압과 음의 강도는 식(10)과 같은 관계가 있으므로 음의 강도는 음압의 측정으로 구할 수 있으 며 귀와 마이크로폰은 음압을 감지하는 기구들이다. 음에너지 는 음압의 제곱에 비례하기 때문에 음압레벨은 식(12)과 같이 정의 한다. Lp = 20 log10 PPO 여기서, (12) Lp : 음압레벨, dB p : 음압, Pa Po : 기준 음압(= 2x10-5 Pa) 평면파의 경우 음의 강도레벨과 음압레벨은 같은 값을 갖 게 된다. 대표적인 소리의 음압레벨은 표 1 과 같다. 표 1 대표적인 소리의 음압레벨 ¦ 음원(수읍거리) ¦ 음압레벨, dB ¦ 주관적 반응 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전투기 이륙음(30 m) ¦ 140 ¦ 극한적인 위험 ¦ ¦ 대포(3 m) ¦ 130 ¦ ¦ ¦ 제트여객기 이륙음(30 m) ¦ 120 ¦ 고통 한계 ¦ ¦ 시끄러운 록밴드(실내) ¦ 110 ¦ 불쾌감 한계 ¦ ¦ 지하철 홈 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 소음기 없는 대형 디젤엔진(40 m) ¦ 90 ¦ 매우 시끄러움 ¦ ¦ 컴퓨터용 프린터실 ¦ 80 ¦ ¦ ¦ 화물열차(30 m) ¦ 70 ¦ ¦ ¦ 대화음(1 m) ¦ 60 ¦ ¦ ¦ 창틀형 공기조화기(실내) ¦ 50 ¦ 적당한 소음 ¦ ¦ 조용한 주택가 ¦ 40 ¦ ¦ ¦ 속삭임(1.8 m) ¦ 30 ¦ ¦ ¦ 곤충울음소리(1 m) ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 보통의 가청한계 ¦ 10 ¦ 희미함 ¦ ¦ 청력이 뛰어난 사람의 가청한계 ¦ 0 ¦ 가청한계 ¦ 3) 파워레벨(power level) 음원으로부터 발생하는 음향파워를 음향기준파워에 대한 상대적인 값을 식(13)과 같이 나타내고, 파워레벨이라고 한다. W Lw = 10 10g10 W0 (13) 여기서, ¦ Lw ¦ : 파워레벨, dB ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ W ¦ : 음향 파워, W ¦ ¦ Wo ¦ : 음향 기준파워(= 10~12 W) ¦ 무향실과 같이 반사음이 없는 자유음장에서 음원이 무지향 성일 때, 음원으로부터 거리 r 인 점의 음압 레벨 Lp 와 파워레 벨 Lw 의 관계는 다음과 같다. Lp= Lw-1010g10(4�r2) = Lw-20logr-11, dB (14) 4) 테시벨 합산과 감산 음압레벨이 L1, dB 인 음과 L2, dB 인 두 음이 동시에 존재 하여 합성음의 레벨이 L3, dB 가 될 때, 합성음의 레벨은 각 성분 음의 에너지를 합한 것이므로 성분, a 과 합성음의 레벨 관계는 다음과 같다. L3= 1010g10(104/10 +10Z2/10), dB 여러 음원이 합성된 음에서 음원 하나를 제거할 경우의 음 압을 구하는 경우는 데시벨의 감산을 하게 된다. 음의 레벨이 L1, dB 인 합성음에서 레벨이 L2, dB 인 음을 뺀 후의 음압레 벨 L3, dB 는 식(16)로 계산할 수 있다. (15) L3= 1010g10(104/10 10L2/10), dB 2.2 잔향, 지향성 및 음압산정 (16) 실내의 음이 음원을 중지시켜도 벽에서의 반사에 의하여 즉시 사라지지 않고, 어떤 시간동안 남아있는 현상을 잔향이 라고 한다. 1) 잔향시간의 정의 그림 4 와 같이 실내에 일정한 강도의 음을 발생시켜 정상 상태에 도달한 후 음원을 중지시켰을 때 실내의 평균 음향에 너지 밀도 값이 1/106 이 될 때까지의 시간 T 를 말한다. 즉, 실내의 평균 음압레벨이 60 dB 감쇠하는데 소요된 시 간이다. 2) 잔향시간 식 잔향시간 T 는 다음 식과 같이 정의 된다. V T = 0.161 A (17) | {}
64eb075d-18b4-43f0-a4bd-8f1473c0c3ce | 1권.pdf | 1.5-4 제 1 편 설비 기초 Chart Type: line t item_01 tdB 그림 4 실내에서 음의 성장, 평형 및 감쇠 여기서, ¦ T ¦ : ¦ 잔향시간, S ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 실의 ¦ 체적, m2 ¦ ¦ A ¦ : 실내 ¦ 총 흡음력, m2 ¦ 이 식은 W. C. Sabine 이 구한 것이며 그 후 C. F. Eyring 에 의해 다음 식이 유도되었다. 0.161 V T = Sloge(1-a) (18) 여기서, ¦ S ¦ : 실내 총 표면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a ¦ : 실내 설치된 재료의 평균 흡음률 ¦ 위 두 식의 계산결과 를 비교하면 Eyring 의 식에 의한 결 과가 약간 낮은 값을 나타내며, 잔향시간의 실측값과 비교할 때 Eyring 의 결과 가 보다 근사하기 때문에 강당이나 공연장 의 설계 등에는 Eyring 의 식이 널리 사용되고 있다. 그러나 2 000 Hz 이상의 고음부에서는 여전히 실측값과 차이가 나는 경우가 있어 Knudsen 은 이 원인이 공기의 음향 흡수에 의한 것이라고 지적하고 수정항을 첨가한 다음 식을 제시하였다. 0.161 V 수정된 Sabine 식 : T = A+4m V 0.161 V 수정된 Eyring 식 : T Sloge (1 -a) +4m V 여기서, m : 공기중에 음이 전파할 때의 1m 당 감쇠율 3) 최적 잔향시간 (19) (20) 실의 최적 잔향시간은 일반적으로 사용 목적과 실체적에 따라 다르고, 또 주파수에 따라서도 차이가 있지만, 500 Hz 에서의 값을 대표값으로 하는 경우가 많다. 연구자에 따라 약간 다른 값을 추천하고 있는데, 그림 5 는 실의 체적, 사용목적과 최적 잔향시간의 관계에 대한 제안을 종합한 것이다. 500 Hz 이외의 잔향시간은 회화 명료도의 입장에서는 평탄한 특성이 좋고, 음악 에 있어서는 저음역에서 약간 긴 것이 좋다는 의견이 있다. Chart Type: bar 10^3 5 x 10^3 10^4 5 x 10^4 10^5 10^6 낳만파음악 0.4 0.64 0.91 1.61 1.78 None 실내음악 0.48 0.49 0.4 1.38 1.41 1.58 콕라심음악 0.48 0.47 0.46 1.37 1.07 None 자의ᆞ회의 실 0.63 0.46 0.29 0.49 0.44 0.47 그림 5 최적 잔향시간 4) 음의 지향성 음원으로부터 방사되는 소음은 지향성을 갖는다. 음향의 파장 에 비해 음원이 클수록 음원의 지향성이 커진다. 크기가 작은 음원은 비지향성의 경향을 보인다. 음원의 지향성은 지향계 수 Q 로 표현되며 다음과 같다. (21) P2(0) P2 ave 여기서, p2(�)는 0 각도의 방향에서 관측된 압력의 제곱 값 을 나타내며, pave 는 모든 방향에서 측정된 압력에너지 평균값 의 제곱 값이다. 5) 음향파워와 음압 특정한 위치에서 음압레벨을 예측하기 위해 음향 파워 레벨을 사용한다. 알려진 음원의 음향 파워 레벨로부터 실내의 주어진 위치에서의 음압은 실 체적, 실내 가구 및 표면 처리, 음원의 크기, 음원에서 관찰 지점까지의 거리, 음원의 지향성에 따라 다르다. 어떤 주파수에서 실내 음압레벨과 음의 출력레벨 간의 일 반적인 관계는 다음과 같다. Lp=Lw+10log(Q/4m2+4/R) 음원이 외부에 존재하는 경우와 반사 표면과 거리가 먼 경 우 이 관계는 식(5.24)와 같이 단순화 된다. (22) Lp=Lw+10log(Q/4�r2) (23) 이 관계는 대기의 흡음, 기상 효과 및 장애물을 고려하지 않는다. 자유음장의 음압이 1/r2 으로 감소하기 때문에 음원으 로부터 거리가 두 배가 될 때마다 음압 레벨은 6dB 감소한 다. 크고 편평한 반사면을 중심으로 한 단순 음원의 경우, Q 는 2, 두 개의 큰 평면의 교차점에서 Q 는 4, 모서리에서 Q 는 8 을 취한다. | {}
0c94ad58-0cf2-4889-b97a-dfc410b2e77c | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-5 2.3 소음의 전달경로 1) 덕트전달 음향은 주로 덕트의 경계 내에 존재하고 따라서 적은 양의 확산손실만 발생하기 때문에 덕트는 우수한 음의 전달경로이 다. 음원으로부터 발생하는 소리는 덕트를 통해 연결되는 상 하 방향으로 모두 전달될 수 있다. 덕트전달의 특별한 경우는 덕트 경로를 통해 한 방에서 다른 방으로 소리가 전달되는 음 의 누설 현상이다. 덕트의 기하학적 형상이 갑자기 변하는 경우(ex. elbows, branches, and terminations), 음향임피던스의 변화로 인해 소리가 반사되어 전달 손실이 증가하게 된다. 2) 방에서 방으로의 전달 방에서 방으로의 음의 전달은 일반적으로 공기전달음과 구 조전달음 모두와 관계된다. 실내 표면 요소에 입사된 음향 출 력은 다음과 같이 3 가지 과정이 진행된다. ① 일부 음의 에너지는 표면 요소로부터 음원실로 다시 반 사된다. ② 에너지의 일부는 표면 요소 내에서 에너지 전달을 통해 손실되며 ③ 나머지는 표면 요소를 통과 하여 다른 방으로 전달된다. 결론적으로 공기전달은은 수음실의 표면 요소가 진동하면서 공기 중에 소리가 방사되고, 구조전달음은 파티션 또는 바닥 및 천장 표면의 장식을 통해 전달된다. 3) 구조전달 고체 구조물은 훌륭한 음의 전달경로이다. 일반적으로, 소 량의 입사음 에너지만이 구조물에 의해 공기 중의 소리로 방 사된다. 만약 동일한 힘이 가진될 경우, 자체 감쇠가 거의 없 는 경량 구조물은 높은 감쇠성능을 갖는 거대한 구조물보다 더 큰 소음을 방출한다. 4) 측로전달 음원실에서 발생한 소음은 주요 차폐구조를 우회하여 측면 경로라고 불리는 다른 경로를 따라 수음실로 전달될 수 있다. 대표적인 소리의 측면경로로는 덕트, 문, 창문 등이 있으며 그 외 경로로는 위에 언급된 일반적인 측면경로와 접하고 있는 바닥이나 벽체 구조물이 이러한 측면 경로는 실간 방음효과 를 감소시킨다. 만약 전달경로 상 칸막이 벽체가 매우 우수한 방 음성능을 가지고 있다고 해도 측로를 통해 건물의 음원으로부 터 멀리 떨어진 곳에서 소리가 들리는 현상을 설명할 수 있 다. 측로전달음의 영향성과 전달경로를 결정하는 것은 쉽지 않기 때문에 실제 현장에서의 경험과 측로전달에 대한 이론적 지식은 매우 중요하다. 2.4 흡음과 차음 1) 흡음 재료가 음을 흡수하는 것은 어떤 기구에 의해 음에너지가 다른 에너지로 변환되는 것으로, 이 에너지 변환기구의 종류 에 따라 다공질 흡음재료, 판 진동에 의한 흡음재료 및 다공 판에 의한 흡음재료 등으로 나눌 수 있다. (1) 흡음률 흡음률 a 는 식(24)으로 정의 된다. 4 a = 1 - I (24) 여기서, I : 재료에 입사하는 음의 강도, W/m2 4 : 재료로부터 반사되는 음의 강도, W/m2 ① 재료 배후의 조건(공기층 ② 시공조건 ③ 입사음의 주파수 ④ 음의 입사각 (2) 다공질 흡음재료 흡음률은 재료 본래의 성질 이외에 다음 사항에도 관계가 있다. 등) (3) 판 진동에 의한 흡음재료 암면, 유리섬유와 같은 섬유재료에서는 조직 사이에 복잡하 게 연결된 작은 틈새가 있는데 이 틈새를 구멍으로 간주하여 다공질 흡음재료라고 부른다. 여기에 음이 부딪치면 구멍에서 공기의 점성 및 공기와 구멍 주위 간의 열전도 등에 의해 음 에너지가 열에너지로 변환되어 흡음된다. 발포 폴리우레탄은 통기성이 있는 연속 기포가 있으므로 다공질 흡음재료이다. 다공질재료의 두께가 클수록 흡음률이 증가하며, 배후 공기층 이 있으면 저주파에서 흡음률이 향상됨을 알 수 있다. 합판, 하드보드, 석고보드, 시멘트판 등의 비교적 얇은 판상 재료에 음이 부딪치면 음압 때문에 판이 진동하여, 음에너지 는 판 진동이라고 하는 기계적 에너지로 변환되고, 다시 판의 내부마찰이나 지지부의 마찰 등에 의해 열에너지로 변환되어 흡음된다. 이와 같은 기구로 흡음하는 재료를 진동판에 의한 흡음재료라고 하며, 판이 공진하는 주파수에서 흡음이 최대가 된다. (4) 천공판에 의한 흡음재료 이와 같은 재료의 흡음특성은 재료 본래의 성질 이외에 판 의 두께, 판을 지지한 골조방식, 배후 공기층의 크기와 그 공 기층에 다공질재의 유무 등이 관계된다. 그림 6 은 이러한 흡 음특성의 일례이다. 합판, 하드보드, 석고보드, 알루미늄판 등 비교적 얇은 판에 관통 구멍이 있는 판을 강체벽으로부터 공기층을 두고 설치하 면 Helmholtz 공명흡음기의 작용으로 음이 흡수된다. 주로 흡음영역을 결정하는 공명주파수 fo 는 다음과 같다. 여기서, c 0 fo = 2� (t+0.8d)L 0 : 천공판의 개구율 d : 구멍 직경, m t : 구멍 목두께부분, m c : 음속(� 340 m/s) L : 배후 공기층 두께, m (25) | {}
fc6e5007-6210-4f3f-b4ce-6c33ae84b922 | 1권.pdf | 1.5-6 제 1 편 설비 기초 이 식에서도 알 수 있듯이 개구율을 크게 하면 주된 흡음 주파수가 고음으로 이동한다. 또 배후공기층과 천공판 사이에 다공질 흡음재료를 삽입하면 fo 부근의 흡음률이 크게 된다. 천공판의 흡음특성에 대한 일례를 그림 7 에 보였다. ![image](/image/placeholder) 1.00 0.90 두께 : 6 mm 0.80 ①② 45 mm 배후공기층 90 mm 0.70 ③180 mm 통등록번호으로 0.50 0.60 ③ 0.40 ② 0.30 ① 0.20 0.10 50 70100 2 3 5 7 1 000 2 3 5 7 10000 주파수, Hz a. 석고보드 Chart Type: line 50 70 100 2 3 5 7 1000 7 10000 item_01 0.0 0.2 0.4 0.05 0.05 0.05 0.0 0.05 0.0 (배후에 50 mm 두께의 유리섬유를 45 mm 공기층에 압축하여 채움) 그림 6 판의 흡음률 2) 차음 외부로부터 소음이 침입하는 경로에는 문이나 창문 등의 틈 새로 들어오는 것과 외부소음의 음압 때문에 벽이나 문 등이 진동하고 이것이 2 차 음원이 되어 실내로 방사되는 것이 있는데, 이들을 총칭하여 공기전달음(air-borne sound)이라고 한다. 이에 반해 소음원으로부터의 진동이 진동 그대로 건물의 구조체 에 전달되어 벽이나 바닥, 천장 등을 진동시켜 여기에서 최초로 음으로 방사되는 것을 고체전달음(structure-borne sound)이 라고 한다. 다음은 공기전달음의 차음에 관련된 것이다. (1) 투과 율 구조체가 음에너지를 흡수하여 입사된 음 에너지가 투과 되 어 발생하는 음압의 손실특성을 투과 라고 하며, 투과 율의 경 우 투과 음과 입사음의 세기의 비(Ratio)로 정의 한다. (2) 삽입손실 IL 소음기나 차음벽 등을 설치하였을 때 설치하기 전에 비하 여 저감된 소음레벨을 삽입손실이라고 한다. 동일 측정점에서 설치 전과 후의 소음레벨의 차로 표시한다. Chart Type: bar 100 2 3 4 5 6 7 8 9 10 뒷면 부최재료 없음 0.13 0.16 0.22 0.46 0.29 0.24 0.22 0.19 0.27 0.31 면포 붙임 0.18 0.25 0.37 0.52 0.76 0.13 0.2 0.22 0.19 0.0 25 mm 암면 붙임 0.73 0.68 0.66 0.44 0.32 0.3 0.29 0.28 0.27 0.26 a. 천공석고보드(두께 7 mm, 파이 6-22, 배후공기층 45 mm) ![image](/image/placeholder) 1.00 ① 뒷면 부칙재료 없음 0.90 붙임 ② 면포 0.80 ③ 25 mm 암면 붙임 0.70 사정삼겹살� 0.50 0.60 ③ ② 0.40 0.30 0.20 ① 0.10 0 100 2 3 5 7 1000 2 3 5 7 10000 주파수, Hz b. 천공석고보드(두께 7 mm, 파이 6-22, 배후공기층 150 mm) 그림 7 천공판의 흡음률 (3) 투과 손실 TL 투과 손실 TL 은 다음 식으로 정의 한 것이다. TL = 1010g10(1), dB (26) 여기서, T : 투과 율(= 투과 음의 에너지/입사음의 에너지) 칸막이 벽의 문과 같이 투과 율이 다른 부분을 포함할 경우 의 총 투과 손실은 면적가중 평균 투과 율에 의하여 다음 식으 로 나타낼 수 있다. S1+S2 TL = 10 10g10 S1T1 + S2T2 여기서 S1, S2 는 각 요소의 면적, T1, T2 는 투과 율이다. 틈새가 있는 경우 투과 율은 1 로 볼 수 있으므로 작은 틈새 도 크게 투과 손실의 저하를 가져올 수 있다. 예를 들면 40 dB(T = 10~4)의 투과 손실을 갖는 벽에 면적비로 단 1%의 틈 새(T = 1)만 있으면 투과 손실은 20 dB 로 감소한다. (27) ① 벽을 통한 투과 손실 | {}
bd76f75f-a558-4b19-8a58-0866e6d277d4 | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-7 문이나 창문 등의 주변 틈새, 벽과 천장의 경계 틈새 등으 로부터 침입하는 소음은 이것을 없애는 것으로 방지할 수 있 지만 전혀 틈새가 없어도 음압 때문에 벽체가 진동하여 소음 이 전달된다. 벽, 천장 등의 판 진동에 의한 음 전달에 관한 질량법칙 밀 도가 균일한 재료로 이루어진 판상 벽면에 수직으로 음이 입 사했을 때 그 투과 손실은 근사적으로 식(28)과 같다. wm TL⌀ = 20 10g10 2pc 여기서, TLO : 수직입사 투과 손실, dB ¦ m ¦ : 벽체의 단위면적당 질량, kg/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 공기의 밀도, kg/m2 ¦ ¦ c ¦ : 음속, m/s ¦ ¦ w ¦ : 2�f ¦ ¦ f ¦ : 주파수 ¦ (28) 즉, 투과 손실은 벽체의 단위면적당 질량과 주파수의 곱의 대수값에 비례한다. 이것을 음의 투과 손실에 관한 질량법칙이 라고 한다. 식(28)에서 pc = 408 kg/(m2 · s)로 하면 TLO = 20 log10m +20log10f-42 (29) 다음으로 입사각이 0 일 때의 투과 손실 TLo 는 다음 식과 같다. wmcos0 12} TL⌀ = 10l0g1011 + 2pc 불규칙 입사에 대한 투과 손실 TLm 은 여러 입사각 0 에 대 한 TL0 의 평균값으로서 다음 식으로 구할 수 있다. TLm = TZo-10log10(0.237Zo) 근사적으로는 다음과 같다. TLm 늑 TL⌀ -5, dB (31) (30) 따라서, TLm = 20 log10m +20 log1of-47, dB (32) (33) Chart Type: line 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz item_01 38% 38% 40% 42% 48% 60% 75% 콘크리트 석고보드 벽의 투과 손실은 질량이나 주파수가 두 배로 될 때 6 dB 씩 증가하는 것을 알 수 있으며 이를 질량법칙(mass law)이라고 한다. 그림 8 은 몇몇 재료의 투과 손실을 보여주며 모든 벽이 질 량법칙을 만족하는 주파수 영역이 있는 것을 알 수 있다. ② 코인시던스(coincidence) 효과 단일재료로 된 벽의 투과 손실을 측정하면 어떤 주파수 이 상부터 질량법칙이 성립하지 않는데, Cremer 는 이것이 코인 시던스 효과 때문이라고 지적하였다. 그림 8 에서도 석고보드 의 경우 1.5 kHz 근처에서부터 질량법칙이 맞지 않는 것을 알 수 있다. 각주파수 �인 평면파가 입사각 0 로 그림 9 와 같이 벽면에 입사할 때 벽면상의 음압분포는 �sin� x] P⌀= Pmaxsin C 석고보드 두께 0.531 mm 강판 여기서, (34) x : 벽면상의 거리, m c : 음속, m/s Chart Title: 벽의 굴곡파동 Chart Type: pie 벽의 굴곡파동 반사음 입사음 ᄊ과음 슘 sin item_01 100% 80% 20% 10% 10% 10% 그림 9 코인시던스 입사음에 의하여 벽면 방향으로 유도되는 파장은 入 = �/sin� 가 된다. 벽의 굴곡진동의 파장과 주파수 관계에서 파장은 음파에 의한 파장 XB 과 일치하고, 주파수는 음파의 주파수와 일치하는 일치(coincidence) 조건은 다음과 같다. m f 2�sin20 B 여기서, (35) ¦ m ¦ : 단위면적당 질량, kg/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ B ¦ : EI(1 -o2), N · m2 ¦ ¦ E ¦ : 벽의 영률, Pa ¦ ¦ I ¦ : 벽의 단위두께당 관성모멘트, m2 ¦ ¦ 0 ¦ : 포아송 비 ¦ 그림 8 투과 손실의 예 이와 같은 일치 상태를 코인시던스라고 한다. 따라서 0 가 �/2 일 때 코인시던스 주파수는 최소가 되고 그 값은 다음과 같다. | {}
7711fb1a-2645-407d-a1bc-44216193face | 1권.pdf | 1.5-8 제 1 편 설비 기초 c2 m fc = 2� B 밀도가 P, 두께가 h 인 균질 평판의 경우 다음 식으로 구할 수 있다. c2 12p fc= 2�h E 여기서 한계주파수는 벽의 두께에 반비례(hfc = 일정) 관 계를 갖는 것을 알 수 있다. 유리의 경우 hfc = 12.7m/s, 합 판은 약 hfc = 20 m/s, 콘크리트는 밀도에 따라서 hfc = 1 9~34 m/s 범위에 있다. 이 한계 주파수 이상에서는 코인시 던스를 발생시키는 입사각이 존재하기 때문에 fc 를 코인시던 스를 일으키는 한계주파수라고 한다. 일치조건에서는 마치 벽이 존재하지 않는 것처럼 음파가 벽을 투과 해 나갈 수 있어 벽의 감쇠효과 가 현저히 낮아지는 현상이 일어난다. (4) 차음도 NR 칸막이를 사이에 둔 두 실의 한편에 소음원이 있고 다른 편에 수음실이 있을 때 음원이 있는 실과 수음실 간의 평균 음압레벨차를 말하며 다음 식으로 표현된다. NR = 10 l0g10 AST = TL+101og(A/S), dB (38) 여기서, T : 경계 벽면의 투과 율 S : 경계 벽면의 면적, m2 A : 수음실의 총 흡음력, m2 식에서 알 수 있듯이 동일한 투과 손실을 갖는 벽이라도 벽 의 면적이 클수록, 실의 흡음력이 작을 수록 차음도가 낮아진다. 따라서 칸막이를 사이에 두고 음원실과 수음실이 있을 때 수음 실의 소음도를 낮추기 위해서는 벽의 투과 손실도 커야하지만 수음실의 흡음력을 높이는 것이 효과 적인 것을 알 수 있다. 2.5 소음 저감방안 1) 인클로저 (enclosure) 음원에서 공기전달음의 방사를 차단하기 위한 방법으로 인 클로저가 널리 사용되며 그 성능은 삽입손실로 나타낸다. 인 클로저의 질량과 강성의 작용으로 공진을 일으킬 수 있으며 음원과 인클로저 사이의 공기층도 스프링 역할을 하여 강성에 영향을 미칠 수 있다. 공진 시에는 삽입손실이 영보다 적어서 인클로저는 역효과 를 나타낼 수 있으므로 인클로저 설계 시에 는 공진주파수가 문제되는 소음의 주파수와 같지 않도록 해야 한다. 공진주파수 이하의 저주파수에서는 인클로저의 강성이 중요하고 고주파수에서는 질량이 중요하다. 출입문과 같은 개 구부가 인클로저의 성능에 큰 영향을 미치므로 밀폐처리에 유 의해야 한다. 또한 높은 주파수에서는 인클로저에 의한 밀폐 공간이 잔향음장을 형성할 수 있으므로 인클로저 내면은 흡음 재를 부착하도록 한다. 2) 방음벽 (36) (37) 방음벽은 직접음을 차단하기 위하여 음원과 수음점을 연결 하는 시선을 차단할 수 있는 높이로 설치하는 벽이다. 방음벽 에 의한 삽입손실은 음원과 수음점 사이의 직선거리와 방음벽 설치에 의한 우회 거리의 경로차가 클수록 크게 된다. 방음벽 은 직접음을 차단하기 위한 것이므로 잔향음이 지배적인 실에 서는 효과 가 없다. 3) 이중벽 벽이 공기층을 사이에 둔 이중벽 구조일 경우에는 같은 질 량의 단일벽에 비하여 투과 손실이 증가하나 단일벽의 투과 손 실을 합산한 것보다는 적다. 이 때 투과 손실의 크기는 벽의 질량과 더불어 공기충 두께의 영향을 받는다. 공기층에 의한 공진이 일어나면 투과 손실이 감소하여 역효과 를 줄 수도 있으 나 흡음재를 채우면 공진 영향을 저감할 수 있다 4) 덕트에서 소음감쇠 흡음재를 내장하지 않은 덕트도 자연감쇠에 의하여 약간의 소음 감쇠를 일으키며 그 길이가 긴 경우에는 무시할 수 없이 큰 값이 된다. 흡음재를 내장하면 소음을 크게 저감할 수 있 으며 특히 중고주파수에서 효과 적이다. 흡음재 내장으로도 충 분한 소음저감이 이루어지지 않으면 소음기를 부착해야 한다. 소음기에는 수동형과 능동형이 있으며 수동형에는 흡음형과 반사형이 있다. (1) 흠음형 소음기 천공판으로 감싼 흠음재(유리섬유, 암면 등)로 구성되어 유 로에 저항을 가하면서 흡음작용을 통하여 차음을 하며 중고주 파 영역에서 효과 적이다. (2) 반사형 소음기 천공판 뒤에 공동을 만들어 팽창형 소음기나 공명형 소음 기 역할을 하도록 한 소음기이다. 특정 주파수에서 음을 반사 시킴으로써 차음 효과 를 낼 수 있도록 한 소음기이기 때문에 넓은 주파수에서는 흡음형 만큼 효과 가 없다. 저주파 소음에 적합하며 병원과 같은 환경상 흠음재를 쓰기 어려운 곳에서 사용한다. (3) 능동형 소음기 마이크로폰과 스피커 및 제어장치에 의하여 소음과 위상이 반대인 음파를 발생시켜 상쇄간섭으로 차음효과 를 내는 소음 기로 250 Hz 대역 이하의 저주파음에 효과 적이며 잡음보다 는 순음의 경우 더 효과 가 좋다. 실험실에서는 30 dB 까지 저 감이 가능하다. 마이크로폰과 스피커를 덕트 면에 접하게 설 치하므로 유동에 저항을 야기하지는 않지만 난류에서는 성능 이 떨어지므로 유속이 7.5m/s 이하인 경우에 효과 적이다. 2.6 소음의 측정 1) 가청범위와 변별력 (1) 음의 높이와 크기 레벨의 가청 범위 일반적으로 인간의 청각은 약 20 Hz 에서 15 000 Hz 까지의 주파수의 음을 들을 수 있고, 크기에 있어서는 약 0~130 dB 의 범위라고 할 수 있다. 그러나 개인차가 있어서 연령이 높 | {}
53b23c94-783c-4139-baec-59d0917cc7ec | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-9 아짐에 따라 고음부를 들을 수 없게 된다. 그림 10 은 일본인 에 있어서 20 세를 기준(0 dB)으로 해서 연령에 따라 얼마나 청력손실이 증가하는가를 나타낸 것이다. X-Axis: 연력 Y-Axis: 징은 Chart Type: line 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 5000 Hz item_01 0dB 5dB 10dB 15dB 25dB 35dB 그림 10 일본인의 연령별 청력손실 (2) 음의 강도의 변별력 음의 강도를 변화시킬 때 그 변화를 감지할 수 있는 최소 의 변화량은 주파수와 음압에 따라 다르며 일반적으로 감각레 벨이 클수록, 주파수가 높을 수록 변별한계는 작아진다. 감각 레벨이란 각 주파수에 있어서 최소 가청값을 0 dB 로 한 음압 레벨을 뜻한다. 또 변별한계는 강도를 변화시키는 주기에 따 라서도 달라지는데 3Hz 전후가 가장 변별한계가 작다. 표 2 는 일반적인 광대역 소음의 레벨 변화에 대한 반응을 나타낸 것이다. 음원의 제어가 우수한 상황이라면 사람들은 음압레벨의 미소 변화도 인식할 수 있으나 대부분의 사람들에 게 인식 가능한 음압변화의 최소량은 약 3 dB 이다. 반으로 조 용해졌다거나 배로 시끄럽다고 인식하려면 10 dB 의 변화가 필요하다. 즉, 음원의 파워가 절반으로 줄어야 조용해졌다는 인식을 하게 되고 1/10 배로 줄어야 배로 조용하다고 느끼게 된다. 2) 음향레벨미터 소리를 계측하는 기본 계측기가 음향레벨미터이다. 모든 음 향레벨미터는 음압레벨의 시간적인 변화를 보여주고 최고 또 는 최저 레벨을 저장할 수 있다. 어떤 것은 사용자가 정한 시 간동안의 음압레벨의 평균치인 등가음압레벨인 Leq 를 나타내 주는 적분 음향레벨미터도 있다. 음향레벨미터는 음의 주파수 성분을 구하는데 필요한 옥타 브 또는 1/3 옥타브 여과 기(filter)세트를 내장하고 있으며 대 부분의 HVAC 소음제어를 위한 측정에 요구되는 것이다. 중 심주파수 31.5 Hz 에서 8 000 Hz 까지의 옥타브 대역 분석은 실내의 음환경 평가에 널리 사용되며 가끔은 1/3 옥타브 분석 이 제품개발이나 소음대책 연구에 유용하다. 주파수 대역 분 석을 일시에 매우 빨리 처리할 수 있는 분석기를 실시간분석 표 2 음압레벨 변화와 반응 ¦ 음압레벨 변화 ¦ 반응 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ -10 dB 이하 ¦ 훨씬 더 조용함 ¦ ¦ -10 dB ¦ 반으로 조용함 ¦ ¦ -5 dB ¦ 확실히 더 조용함 ¦ ¦ -3 dB ¦ 더 조용함을 가까스로 느낌 ¦ ¦ +3 dB ¦ 더 시끄러움을 가까스로 느낌 ¦ ¦ +5 dB ¦ 확실히 더 시끄러움 ¦ ¦ +10 dB ¦ 두 배로 시끄러움 ¦ ¦ +10 dB 이상 ¦ 훨씬 더 시끄러움 ¦ 기라고 하며 데이터를 저장하는 기능도 가지고 있다. 음향레벨미터는 정도에 따라 나눌 수 있다. 오차 ±1 dB 내 인 것을 Type 1 의 정밀음향 레벨미터라고 하며 Type 2 인 일 반 음향레벨미터는 ±2 dB 의 오차를 갖는 것으로서 소음 측 정에 사용된다. 3) 측정의 기본 실내 소음의 주요 소음원인 HVAC 소음은 일반적으로 250 Hz 이하의 저주파 영역을 제외하면 시간에 따른 음압 변화가 거의 없는 정상음이기 때문에 측정이 용이하다. 하지만 재현성 있는 정확한 결과 를 얻기 위해서는 주의 깊게 측정해야 한다. 정밀한 측정은 전문가가 하여야 하며 실의 내부소음 측정에 관해 서는 ASTM Standard E1574, E1573 에 많은 기준들이 정해 져 있다. 대부분의 음향레벨미터의 매뉴얼에도 측정방법의 설명 이 있으며 측정기의 설치 위치나 사용전후에 교정 등에 특별히 유의 하여야 한다. 실내의 음향스펙트럼 결정이나 소음원 추적을 위해서 일반 적으로 중심주파수 31.5 Hz 에서 8000 Hz 까지의 옥타브대역 분석을 행한다. 그러나 순음성 소음이나 저주파 울림음이 있 는 경우 더욱 세밀한 대역의 측정이 필요하다. 음압레벨이란 측정점에서의 값이며 어떤 실은 측정점마다 음압레벨이 다르 므로 측정점의 기록이 매우 중요하다. 적분 평균을 구할 수 있는 레벨미터의 경우 측정점을 옮기면서 측정한 평균값을 기 록할 수도 있다. 이 경우 위치에 따른 편차가 심하지 않은 경 우에만 의미를 갖는다. 실내음을 측정할 경우 배관소음, 기계소음, 도로소음 등의 타 음원들의 기여도를 결정할 필요가 있다. 측정을 원하는 대상 음원 외의 모든 소리는 배경소음(background noise)이라고 한다. 배경소음을 차단하고 대상소음만을 측정할 수만 있으면 문제는 매우 간단하지만 그렇게 할 수 있는 경우는 거의 없다. 따라서 대상 소음원을 끄고 측정한 배경소음 레벨과 대상음원을 켜고 측정한 배경소음과 대상소음의 합성 음압레벨로부터 대상음원 만의 음압레벨을 구해낼 수 있다. 즉 합성음의 레벨에서 배경소음 의 레벨을 에너지 값으로 빼면 대상 음원만의 음압레 벨을 알 수 있다. 실의 음압레벨은 소음계측기를 이용하여 직접적으로 측정 하거나, 기타 음향 요인, 음원으로부터의 거리, 실내 체적을 고려한 음의 출력 데이터를 이용하여 추정할 수 있다. 추정 기법은 객실 내 지정된 지점에서의 음압을 계산한다. 주파수 | {}
014b9105-2a90-4939-832a-6947e92eb215 | 1권.pdf | 1.5-10 제 1 편 설비 기초 대역에서 측정 또는 추정된 음압레벨은 그래프로 나타내지고, 분석된 후, 명시된 허용기준과 의 비교가 수행된다. 소음측정 은 반복 가능하고 정확한 결과 를 보장하기 위해서 신중히 수 행되어져야 한다. 설비 소음은 설비 가동조건에 따라 확연한 차이를 보인다. 적절한 비교가 수행되기 위해서, HVAC 가동 조건은 참조되는 조건(ex. 전체 가동) 하에 조절되어야 한다. 저주파(250 Hz 이하)에서 음의 레벨이 안정하지 않을 지라도, 시간에 따라 확연한 변화가 있을 수 있다. 이러한 경우에 레 벨의 최대치와 평균치(여러 기준에 명기된 시간 동안 측정) 모두 기록되어야 한다. 이밖에 다른 소음 측정절차의 중요사 항은 다음과 같다. - 배경소음 음압은 대상 설비 미가동 조건하에 측정, 그러 나 만약 대상 설비 발생 음의 레벨이 배경소음 음압을 크게 상회하지 않는 경우 보정 계수를 적용 - 측정 지점의 수는 실내 체적, 실 용도 등에 따라 결정 一 측정 지속시간 및 통계치 설정 등 정교한 소음 측정과 그에 따른 절차들은 전문가에 한해 수 행되어져야 한다. 이전에는 설비로부터 발생하는 실내 소음 측정에 오직 몇 개의 소음 기준이 적용될 수 있었다. 소음측 정기에 대한 대부분의 매뉴얼에는 소음 측정 방법에 관한 섹 션이 포함되어 있지만, 허용 가능한 측정을 얻는 데 도움이 되는 기본적인 방법은 여기에 수록되어 있다. 실내에서 음의 스펙트럼을 결정하거나, 소음에 대한 민원정 도를 조사하기 위해서 보통 16~8 000 Hz 의 옥타브 밴드 내 음압레벨을 측정해야 한다. 잡음이나 울리는 소리에 의한 민 원이 발생할 경우, 주파수 분해능이 더 높기 때문에 협대역 또는 1/3 옥타브 밴드 측정치가 권장된다. 어떤 측정방법이든 간에 실내의 한 지점에서 다른 지점까지의 음압레벨은 다를 수 있다. 실내에서 각각의 측정지점은 음압레벨은 종종 다르 게 측정되기 때문에 실제 측정위치는 매우 중요하며, 보고서 에 자세히 설명되어야 한다. 측정 시 민원 예상 인원이 일반 적으로 위치한 몇 가지 대표적인 위치를 선정할 수 있다. 일 반적으로 측정 시 가장 적절한 높이는 바닥에서 1.2~1.8 m 높이이다. 벽, 바닥 또는 천장에서 1 m 이내의 위치에 있어야 하므로 방에서 정확하게 중심인 구간은 측정을 피한다. 측정 장소가 어디이든, 반드시 명시되고 기록되어야 한다. 계측기 가 적분평균화(integrating-averaging) 기능을 가지고 있다 면 회전형 거치대(rotation boom)를 이용하여 넓은 면적을 샘플링 하거나, 계측기를 들고 실 주변을 천천히 걸어 해당 경로의 평균 음압 수준을 측정할 수 있다. 단, 마이크 움직임 이나 보행에 의해 외부 소리가 발생하지 않도록 주의 해야 하 며, 방풍망을 사용하여 마이크가 움직이는 동안의 기류에 의 해 발생하는 외부소음을 줄여야 한다. 또한, 소음 수준이 평균 보다 높은 지점을 기록한다. 자세한 내용은 실내 음압레벨 측 정 섹션을 참조한다. 실내 대상 소음을 측정할 때 다른 음원(거주자, 바람, 인접 교통, 엘리베이터 등)에 의한 배경소음을 측정해야 한다. 특정 HVAC 장비의 소음은 도로교통이나 특정 사무설비와 같이 꺼지지 않는 음원의 배경소음이 있는 환경에서 측정되어야 한 다. 선정된 설비의 소음 레벨을 결정하기 위해서는 두 세트의 측정을 수행해야 하는데 첫 번째는 HVAC 설비 소음과 배경 소음이 합산된 소음, 두 번째는 배경소음만 측정한 소음이다 (HVAC 설비 미가동 조건). 예를 들어 이러한 방법은 부지경 계선에서 냉각탑 발생 소음이 해당 지역의 소음 규제 기준을 만족하는지를 결정할 때 적용될 수 있다. 표 3 의 지침은 배경소음이 존재할 시 특정 기계의 소음 레 벨을 결정하는데 도움이 된다. 표 3 배경소음을 포함하는 설비의 발생 소음레벨 선정 ¦ 측정값 A 와 배경소음 B 의 차 ¦ 설비소음레벨을 얻기 위한 측정값 A 의 보정치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 10 dB 이상 ¦ 0 dB ¦ ¦ 6 ~ 9 dB ¦ -1 dB ¦ ¦ 4 ~ 5 dB ¦ -2 dB ¦ ¦ 4 dB 이하 ¦ 설비 소음레벨은 측정값 A 보다 2 dB 이상 높다 ¦ 4) 측정실 음향 측정실에는 무향실과 잔향실이 있다. (1) 무향실 무향실은 음의 반사가 없도록 벽의 흡음율이 매우 높도록 설계한 측정실로서 벽이 없는 무한공간의 자유음장을 구현할 수 있는 측정실을 말한다. 흡음을 위해서는 쐐기형 흡음재를 사용하는데 쐐기의 길이가 길수록 저주파수까지 흡음률이 높게 된다. 흡음률은 주파수가 낮을 수록 낮아지며 0.99 가 되는 주파수를 차단주파수라 고 한다. 무향실의 성능은 점음원에 대하여 거리가 2 배일 때 6 dB 가 감쇄하는 자유음장의 법칙을 만족하는가로 평가할 수 있다. 무향실에서는 음원의 방사특성인 지향성을 측정할 수 있고 음원을 둘러싸는 가상 면의 음압을 측정하여 음향파워를 구할 수 있다. 바닥만 반사면인 무향실을 반무향실이라고 한다. 반무향실 은 지면상의 음원을 비. 바람과 같은 환경의 영향을 받지 않 고 시험할 수 있는 측정실이다. 반무향실의 바닥에 음원이 있 는 경우, 음압은 음원으로부터의 직접음과 바닥에 의한 반사 음을 합성한 것이 된다. 반사음과 직접접음의 경로차를 무시 할 수 있는 경우, 무향실의 경우와 비교하여 음압은 두 배가 되며 레벨로는 3 dB 이 증가한다. (2) 잔향실 잔향실은 벽을 거의 완전 반사면으로 하여 음장을 잔향음 이 지배하도록 한 측정실이다. 모든 점에서 대역레벨이 같은 잔향음장을 확산음장이라고 한다. 주파수가 높은 경우는 확산 음장의 구현이 쉽게 되나 저주파수로 내려가면 모드 밀도가 낮아지기 때문에 정재파에 의하여 위치에 따라서 음압의 변화 가 커지게 된다. 잔향실은 측정 주파수가 낮을 수록 내부 체적이 커야 한다. 위치에 따른 편차가 작으려면 여러 개의 음향모드가 중첩이 되어 야 하고 실의 체적이 클수록 모드 밀도가 증가하기 때문이다. 소음기 소음저감 성능 시험을 위한 KS 7235 를 기준으로 잔향실의 체적은 300 m2 이상을 권장하고 있다. 주파수대역이 1 옥타브 | {}
d21e3118-307b-40ec-ad7b-c2c3b215d87e | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-11 대역, 1/3 옥타브 대역, 순음으로 대역이 좁을 수록 큰 체적의 잔향 실이 필요하다. 또한 긴 잔향시간을 원할수록 체적이 커야 한다. 이상적인 확산음장이 이루어진다면 한 점의 측정으로 충분하 겠지만 실제로는 모드 밀도가 충분치 않기 때문에 상당히 많은 측정점에서 음압을 측정하여 평균을 구하며 음원의 위치도 여러 곳에 놓고 측정하는 것이 좋다. 음원이 대칭면에 있으면 특정모 드의 음은 약하게 되기 때문이다. 음압의 측정 위치도 벽에서 반 파장 이상의 이격 거리가 필요하며 음원으로부터도 직접음의 영향을 받지 않는 거리에 있어야 한다. 확산음장을 만들기 위하 여 반사체나, 회전형 반사체를 사용하면 도움이 되나 회전형은 도플러 효과 에 의하여 주파수의 변화가 나타날 수 있음을 고려 한다. 잔향실은 흡음률 및 음향파워 측정을 할 수 있다. 흡음률은 시편의 흡음력에 따라서 잔향시간이 감소하는 원리를 이용한 것이며 음향파워는 식(5.23)에서 음원의 파워와 잔향음장의 음 압 사이의 관계를 이용한 것이다. 2.7 소음과 평가 1) 소음의 종류 (1) 랜덤 소음 어떤 순간에 대한 음압의 크기를 예측할 수 없고 다만 확 률분포로만 나타낼 수 있는 소리를 말한다. (2) 백색잡음(white noise) 주어진 주파수 범위에서 일정한 레벨의 연속 스팩트럼을 갖는 소음을 말하며, 대역레벨은 한 옥타브마다 3 dB 증가하 는 값을 갖는다. (3) 핑크잡음(pink noise) 대역레벨이 일정한 연속 스팩트럼의 음을 말한다. 스펙트럼 레벨은 주파수가 증가하면 감소하는 특성을 갖는다. 2) 소음의 평가 (1) 소음레벨 LA 에 의한 평가 정상소음에 대한 감각량의 상대적인 평가로서 세계적으로 널리 쓰인다. · 소음레벨 LA 소음계의 A 특성에 의해 가중된 음압 레벨을 소음 레벨이라 한다. 소음계의 특성은 국제적으로 IEC 규격으로 결정되어 있 으며 주파수별 청감반응을 고려한 가중방법에는 그림 11 에 도시 된 바와 같이 A, B, C, D 가중이 있으며 A 가중이 그림 12 에 도시된 등청감 곡선에 가까운 감각량을 나타내는 것이므로 소음 의 표시에 널리 쓰이게 되었다. 최근까지 A 특성에 의한 측정값 이라는 것을 표시하기 위하여 dB(A)로 하는 단위기호가 국제 적으로 널리 사용되었지만 최근에는 A 특성에 의한 것을 명시 하고 단위는 dB 로 하자는 것이 추천되고 있고 A 가중 음압레벨 이라고 한다. (2) 등가소음레벨 LAeqT 에 의한 평가 불규칙하게 큰 폭으로 변동하는 소음의 평가량 중의 하나로 서 변동하는 소음 에너지의 합을 변동이 없는 동일한 소음 레벨 로 나타내는 것이다. 그림 13 과 같이 시각 t1 에서 t2 까지 T 시간 동안 곡선 A 와 같은 소음레벨로 변동하는 소음 A 의 총 음향에 너지를 이것과 동일하지만 변동이 없는 소음 B 로 간주하여 그 소음레벨을 소음 A 의 등가소음레벨 LAeqT 로 정의 한다. 이것을 식으로 표현하면 음에너지는 음압의 제곱에 비례하 기 때문에 식(39)와 같다. Chart Title: 음압례벨, dB X-Axis: 주파수, Hz Chart Type: line A B+C item_01 0dB -10dB 그림 11 소음계의 가중회로별 주파수 응답 ![image](/image/placeholder) 140 폰 120 114 104 100 94 84 80 74 64 60 54 44 40 34 24 20 14 0 100 500 1 000 5 000 주파수, Hz 그림 12 협대역 잡음의 음압레벨과 소리크기 레벨의 관계 dt LAeqT= 10log10 1/2 p2(t) t1 p2 「2 1 / 10L1/10 dt), dB = 10l0g10 T ti 여기서, T : 측정시간(= ちーt1) p(t) : A 특성에 의한 음압 순시값 Po : 기준 음압(= 2x10-5 Pa) LA : A 특성에 의한 음압 레벨 (39) | {}
5f381ddb-3030-4b7a-9d89-97d536b9049f | 1권.pdf | 1.5-12 제 1 편 설비 기초 이 등가소음레벨의 기호는 LAeqT 지만 특별히 혼동이 없는 경우에는 LAeq 또는 Leq 로 표현될 수 있다. 이 Leq 는 일반적으로 감각량과 의 대응이 좋고, 또 L50 등의 통계량과 다른 에너지 평균값이기 때문에 이론적으로 취급하 기 쉬울 뿐만 아니라 계측이 쉽다는 점 등의 많은 특징을 가 지고 있다. 미국, 영국(이 두 나라에서는 도로소음은 제외한다), 덴마크 등 많은 나라에서 환경소음 기준을 정할 때 이를 채용하고 있다. Chart Type: line t t2 item_01 0.5 0.5 그림 13 LAeqT 의 설명 (3) NC 곡선, RC 곡선에 의한 평가 NC(noise criteria) 곡선은 공조소음과 같은 연속한 스펙 트럼의 소음을 옥타브 분석해 평가하기 위하여 Beranek 이 1957 년에 제안한 것으로서 그림 14 에 도시하였다. 우선 소음 의 중심 주파수 63 Hz 에서 8kHz 까지 8 밴드에 대하여 옥타 브 분석한 밴드 레벨을 이 그림에 기입하고, 8 밴드 중의 최대 치를 그 소음의 NC 값으로 한다. Chart Type: bar 31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1k Hz 2k Hz 4k Hz 8k Hz item_01 60dB 60dB 50dB 40dB 30dB 20dB 15dB 10dB 15dB 그림 14 NC 곡선 NC 에 의한 소음 평가의 문제점은 NC 곡선이 균형 잡힌 실내 소음을 나타내고 있지 않다는 점이다. 강한 순음성 소 음인 경우는 배경소음이 너무 낮아서 마스킹 역할을 할 수 없 는 경우가 있으며, NC 곡선에 가까운 소음은 저주파음이 너 무 크거나 고주파음이 너무 크게 된다. NC 의 문제점을 개선하여 HVAC 시스템 설계를 위한 소 음평가량으로 제안된 것이 RC(room criteria)이다. 종래의 NC 곡선과 RC 곡선의 차이점은 저음역을 16 Hz 또는 31.5 Hz 까지 확장하였다는 점과 2 kHz, 4 kHz 대역을 보다 엄격 히 하고, 8 kHz 는 무시하여 제외시켰다는 점이다. 또한 RC 곡선은 음질까지 평가한다는 점이 NC 와의 중요한 차이점이 라고 할 수 있다. 1997 년에 개정된 RC Mark II 법(ASHRAE(2009))에 의 한 공기조화 소음평가절차는 다음과 같다. ① 8 개 옥타브밴드에 대한 소음의 밴드레벨을 구한다. ② 그림 15 와 같은 RC 도표에 밴드레벨 값을 표시하고 500, 1 000 및 2 000 Hz 레벨값의 산술 평균으로 RC 값을 결정한다. 그림에 표시된 소음은 RC 35 로 평가된다. X-Axis: 주수, Hz Y-Axis: 뭄수, dB Chart Type: line 16 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4.000 item_01 66 67 55 50 45 40 35 30 25 그림 15 RC 곡선 ③ 음질평가지수(QAI; quality assessment index)를 구한다. 음질평가지수는 음이 RC 곡선과 얼마나 편차가 있는지를 보이는 평가치로서 먼저 저음역(LF; 16~63 Hz), 중음역(MF; 125~500 Hz) 및 고음역(HF; 1 000~4000 Hz)에 대한(에너지 기준) 평균 편차를 구한다. 그림과 같은 소음의 경우 저음역에서 편차는 16 Hz 대역에서 64~60 = 4 dB, 31.5 Hz 대역에서 65~60 = 5 dB, 63 Hz 대역에서 64~55 = 9 dB 이므로 그 평균은 △LF = 10 log[(104/10 +105/10+109/10)/3] =6.6 dB 이 된다. 같은 방법으로 중주파수 영역은 △MF = 4.0 dB, 고주파수 영역은 △ HF = -0.6 dB 이 된다. 대역별 편차가 3 dB 를 넘지 않으 면 단순히 산술 평균으로 영역별 평균 편차를 구할 수 있다. 영역별 편차의 최대값에서 최소값을 뺀 값이 QAI 가 된다. 따 | {}
7ece7a59-af12-4463-926c-3a5966380ec1 | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-13 표 4 공기조화 설비의 RC Mark II 평가에 대한 음질 표시 ¦ 음질 기술 ¦ 음질 기술 ¦ 주관적 느낌 ¦ QAI ¦ 거주자 반응 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (N) ¦ 중립(Newtra) ¦ 순음성분이 없이균형잡힌 음 ¦ QAI ≤ 5 dB, L16,L31.5 ≤ 65 dB, QAI ≤ 5 dB, 65 < L16,L31.5 ≤ 75 dB ¦ 수용가능 경계 ¦ ¦ (LF) ¦ 저주파음(Rumble) ¦ 저주파음이 두드러짐 ¦ 5 dB < QAI ≤ 10 dB QAI ≥ 10 dB ¦ 경계 수용 불가 ¦ ¦ (LFVB) ¦ 약한 진동이 있는 저주파음 ¦ 저주파음이 두드러짐 ¦ QAI ≤ 5 dB, 65 < L16'L31.5 < 75 dB 5 dB < QAI ≤ 10 dB QAI> 10 dB ¦ 경계 경계 수용 불가 ¦ ¦ (LFVA) ¦ 강한 진동이 있는 저주파음 ¦ 저주파음이 두드러짐 ¦ QAI ≤ 5 dB, L161L31.5 > 75 dB 5 dB < QAI ≤ 10 dB QAI> 10 dB ¦ 경계 경계 수용 불가 ¦ ¦ (MF) ¦ 중주파수음(Roar) ¦ 중주파음이 두드러짐 ¦ 5 dB < QAI ≤ 10 dB QAI> 10 dB ¦ 경계 수용 불가 ¦ ¦ (MF) ¦ 고주파수음(Hiss) ¦ 고주파음이 두드러짐 ¦ 5 dB < QAI ≤ 10dB QAI> 10 dB ¦ 경계 수용 불가 ¦ 라서 주어진 소음의 QAI = 6.6-(-0.6) = 7.2 dB 가 된다. ④ QAI 와 대역음압레벨을 바탕으로 주관적인 평가를 한 다. QAI 가 5 dB 이하면 스펙트럼 특성에 따른 문제는 없다 고 할 수 있으나 10 dB 이상이면 문제가 제기되는 소음 특성 이 있다고 보며 5 dB 에서 10 dB 사이면 그 경계치에 있다고 본다. QAI 에 따른 음질 평가는 표 4 와 같으며 주어진 소음은 저주파음이 두드러진 소음으로서 RC 35(LF)로 표시해야 함 을 알 수 있으며 수용 가능한 음과 불가한 음의 경계에 속한 다고 할 수 있다. 2.8 소음의 허용값 표 5 실의 용도별 허용소음 NC 값(Beranek, 1971) ¦ 실명 ¦ NC ¦ 실명 ¦ NC ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 방송실 ¦ 15~20 ¦ 주택 ¦ 25~35 ¦ ¦ 음악 홀 ¦ 20 ¦ 영화관 ¦ 30 ¦ ¦ 극장(500 석 규모) ¦ 20~25 ¦ 병원 ¦ 30 ¦ ¦ 교실 ¦ 25 ¦ 도서관 ¦ 30 ¦ ¦ 회의 실, ¦ 25 ¦ 소형 사무실 ¦ 30~35 ¦ ¦ 아파트, 호텔 ¦ 25~30 ¦ 대형 사무실 ¦ 45 ¦ 표 6 실내 소음 허용치(ASHRAE) 1) 소음 레벨의 허용값 실의 용도별로 제시된 허용소음의 NC 값은 표 5 와 같고, ASHRAE 에 표시된 공조소음에 관한 RC 값(RC50 이상은 NC 값)은 표 6 과 같다. 3. 진동 3. 1 진동의 기초 1) 1 자유도 모델 진동절연 시스템의 가장 간단한 표현은 그림 16 에 도시된 1 자유도 모델이며 여기서는 수직축에 따른 움직임만 고려한 다. 진동절연 시스템은 집중질량과 지면에 고정된 스프링으로 표현되며, 집중질량에 의해 발생된 힘은 스프링을 통해 바닥 에 전달된다. 이러한 간단한 모델을 이용하여 대부분의 방진 장치 제조사가 제공하는 카탈로그 내 제품성능이 표기된다. 2) 기계임피던스(mechanical impedance) 기계임피던스 Zm 은 절연장치의 설치에 따른 성능을 이 ¦ 건물 혹은 실의 용도 ¦ 건물 혹은 실의 용도 ¦ RC 추천 값 (NC 에도 적용 가능) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개인주택 아파트 ¦ 개인주택 아파트 ¦ 25~30 30~35 ¦ ¦ 호텔 ¦ 객실 회의 실, 연회장 홀, 로비 서비스 구역 ¦ 30~35 30~35 35~40 40~45 ¦ ¦ 사무실 ¦ 중역실, 회의 실 개인 사무실 일반 사무실 업무용 기기실, 전산실 ¦ 25~30 30~35 35~40 40~45 ¦ ¦ 병원 ¦ 개별실, 수술실 일반 병동 ¦ 25~30 30~35 ¦ ¦ 학교 ¦ 교실 개방형 교실 ¦ 25~30 35~40 ¦ ¦ 교회 도서관 법정 극장 영화관 콘서트 홀 녹음실 텔레비전 스튜디오 레스토랑 ¦ 교회 도서관 법정 극장 영화관 콘서트 홀 녹음실 텔레비전 스튜디오 레스토랑 ¦ 30~35 35~40 35~40 20~25 30~35 15~20 15~20 20~25 40~45 ¦ | {}
8ede53e8-51a6-4a5d-9f6c-e760a33dd1ff | 1권.pdf | 1.5-14 제 1 편 설비 기초 해하는데 유용한 구조적 특성이다. Zm 은 진동하는 구조에 가해지는 힘 F 와 그 가진점에서의 진동 응답속도 U 의 비 로 표현된다. Zm = F/V ![image](/image/placeholder) M 그림 16 1 자유도 시스템 저주파에서 진동절연장치의 기계임피던스는 k/2�f 와 거의 동일하다. 여기서 k 는 진동 절연장치의 강성(단위 변형 당 힘), f 는 Hz(초당 싸이클 수) 단위의 주파수이다. 진동절연장 치의 임피던스는 주파수와 반비례하며 이러한 특성은 지지 구 조물로부터 전달되는 진동에 대한 진동절연장치의 차진 성능 을 나타낸다. 이와 반대로 1 자유도 모델에서 진동 절연된 집 중질량의 임피던스는 주파수에 비례한다. 따라서 주파수가 증 가함에 따라 진동절연된 구조물과 지면 사이의 임피던스 차이 는 증가하고 이러한 차이는 지면에 전달되는 힘을 저감시킨 다. 그러나 시스템의 특정 고유진동수(다음 항목에서 설명)에 서 진동절연장치는 지면에 전달되는 힘을 증폭시킨다. 3) 고유진동수 1 자유도 모델 적용시, 스프링과 질량의 임피던스 크기가 동 일한 주파수를 고유진동수 fn 라 한다. 이 주파수에서는 가진 에 대한 질량의 진동응답이 최대가 되고, 진동절연장치는 지 면에 전달되는 힘을 증폭시킨다(진동절연시스템 공진으로 불 림). 시스템의 고유진동수는 다음 식으로 주어진다. 1 k fn = 2� M 여기서, M : 진동절연장치가 지지하고 있는 설비의 질량, kg k : 진동절연장치의 강성, N/m 이 식은 다음과 같이 단순화 된다. 15.8 fn 8 st 여기서, �st : 진동절연장치의 정적 변위, mm 따라서 주어진 가진에 대한 시스템의 적절한 고유진동수를 선정하기 위해, 각각의 지지점에서 진동절연장치의 정적 변위 와 적용하중을 지정하는 것이 일반적이다. (40) 시스템의 전달률 T 는 진동발생 설비로부터 조화가진 형태 로 발생된 힘과 건축구조물로 전달되는 힘에 대한 진폭의 비 로 가진주파수 fd 와 전달률 T 는 다음 식과 같이 주어진다. 1 T= 1- (fd/fn)2 전달률에 대한 이해를 돕기 위해 그림 17 이 도시되어 있다. (43) Chart Type: bar 0. 1.0 10.0 증권증권연 0.016 0.022 0.01 비감식 0.015 0.023 0.011 증폭 0.009 0.023 0.011 그림 17 주파수비(f/f)에 따른 진동전달률 T 여기서, (41) T : 전달률 (42) 전달률 T 는 주파수비(가진주파수 fd 에 대한 시스템의 고유진 동수 fn 비)에 반비례 한다는 것에 주의 해야 하며 가진주파수 와 고유진동수가 일치(fd=fn)할 시 공진이 발생한다. 식(45) 를 통해 이론적으로는 공진 발생구간(주파수비=1)에서 분모 가 0 이 되어 진동의 증폭은 무한대가 된다. 그러나 실제로 공 진에서의 전달률은 시스템 내 감쇠에 의해 제한되고 따라서 공진에서의 진동 증폭 크기는 항상 유한하지만 매우 높은 값 을 갖는다. 시스템의 고유진동수 fn 에 대한 가진주파수 fd 의 비율이 1.4 이상이 될 때까지 진동절연효과 는 발생하지 않는다. 따라 서 진동절연장치 설계 시 최소 3.5 이상의 주파수 비를 지정 하는 것이 일반적이며, 이는 약 90%의 방진효율 또는 10%의 전달률을 나타낸다. 여기서 주의 할 점은 진동절연장치 설계 시 주파수비가 너무 커져 버리면 진동절연 효율이 크게 증가 하지 않는다는 점이다. 그 이유는 진동절연장치의 성능 저하 및 기타 비선형 특성에 의해 이론적인 성능을 벗어남으로써 더 높은 주파수에서의 성능을 제한하기 때문이다. 주파수비 fa/fn=3.5 를 갖는 진동절연시스템의 설계를 위해 가진주파수 fd 가 먼저 결정되며 이것은 일반적으로 Hz(cycle /sec) 단위의 축 회전 속도를 나타낸다. 진동절연 된 설비의 | {}
1675a593-22db-4c29-a030-7b00b3c133b2 | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-15 질량을 변경하는 것은 통상적으로 불가능하기 때문에 진동절 연장치의 강성은 다음과 같이 주어진다. k= (2�fg/3.5)2M 식(41) 및 (43)에 나타낸 바와 같이, 진동절연장치가 지지 하고 있는 설비의 질량이 증가하면 공진주파수는 감소하고, 진동절연성능은 증가한다. 실제로 진동절연장치의 허용하 중은 대게 이것의 강성 또는 그 수치의 증가가 요구되며 결과 적으로 정적변위와 전달률은 변경되지 않을 수 있다. 예를 들어, 그림 18 과 같이 196 kN/m 의 강성 k 를 갖는 진동절연장치에 500 kg 의 설비를 설치하면 25 mm 정적변위 가 발생되어 공진주파수는 3.15 Hz 가 된다. 설비의 운전조건 을 564 rpm(9.4 Hz)로 구동시키고 5 000 N 의 내부 힘을 발 생시키면 635 N 이 지지구조물로 전달된다. 다음으로는 콘크 리트로 제작된 방진가대에 설비를 설치하여 총 질량을 5 000 kg 으로 증가시키고 스프링의 강성을 1 960 kN/m 로 증가시 키면 정적변위는 25 mm, 시스템의 공진주파수는 3.15 Hz 로 전과 같은 값을 보인다. (44) 여기서, ![image](/image/placeholder) 1 T= 1-(는 1 n1 fn1 k2 M2 fa k1 M1 (45) fd : 가진주파수 fn1 : 단단한 기초에 진동절연된 설비의 고유진동수 ![image](/image/placeholder) F = 5000N F =5000N M =500 kg M=5 000 kg k = 196 kN/m k = 1 960 kN/m fa =9.4 Hz fd =9.4 Hz 8M = 25 mm 8 월 = 25 mm fn = 3.15 Hz fn = 3.15 Hz 1 T =0.127 1-(9.4/3.15)2 그림 18 질량이 전달률에 미치는 영향 ![image](/image/placeholder) MI X1 k1 M2 X2 k2 그러나 실제로 질량이 증가하면 설비에 발생하는 변위는 줄어든다. 그 이유는 진동절연장치가 설치된 설비 내부에 발 생된 힘 F 는 설비 질량의 증가에 따른 변화가 없으므로 동일 한 내부 힘으로 더 많은 질량이 가진되어야 하기 때문이다. 그림 19 2 자유도 시스템 따라서 F= Ma 에 따라 진동절연장치가 장착된 설비의 최 대 동적변위는 M1/M2 의 값만큼 감소한다. 여기서 M1 과 M2 는 질량이 추가되기 전후의 질량을 나타낸다. 4) 유연한 기초를 갖는 진동계 k2/k1 =2, M2/M10 = 0.5 값을 갖는 바닥구조의 경우, 전달 률은 그림 20 와 같다. 진동절연 시스템 설계 시 주의 를 기울 이지 않으면 2 차 증폭으로 인한 심각한 소음 또는 진동 문제 롤 일으킬 수 있다. 1 자유도 모델은 지지구조(지면)의 임피던스가 방진장치의 임피던스에 비해 높을 때만 적용된다. 이러한 조건은 일반적 으로 지면에 직접 타설되는 콘크리트 슬래브 층 또는 지하실 에 설치되어 있는 기계설비의 경우에 해당된다. 그러나 건물 바닥, 특히 건물 옥상에 무거운 기계설비가 설 치되는 경우 지지구조물의 임피던스가 더 이상 무시될 수 없 기 때문에 위에서 언급된 경우보다 훨씬 유연한 진동절연장치 가 필요하다. 그림 19 와 같은 2 자유도 시스템의 경우 질량 M1 과 진동절 연장치 K1 이 지지되는 설비를 나타내고, M2 와 K2 는 바닥 구조의 유효질량과 강성을 나타낸다. 이 경우, 전달률은 바닥 에 가해지는 진동을 가리키며, 이는 다음과 같이 주어진다. Chart Type: line 0. 1 10 item_01 1.0 년/h 1.0 년/h 0.01 년/h item_02 0.01 년/h 0.01 년/h 0.01 년/h item_03 0.01 년/h 0.01 년/h 0.01 년/h item_04 0.01 년/h 0.01 년/h 0.01 년/h item_05 0.01 년/h 0.01 년/h 0.01 년/h item_06 0.01 년/h 0.01 년/h 0.01 년/h item_07 0.01 년/h 0.01 년/h 0.01 년/h 그림 20 k2/k1 =2, M2/ M1 = 0.5 일 경우의 주파수비(fg/fm)에 따른 진동전달률 T | {}
00dd413a-a5d5-4b42-8258-d09e358a1db9 | 1권.pdf | 1.5-16 제 1 편 설비 기초 일반적으로, 설비의 중량이 주어진 상태에서 절연장치의 정 적변위는 바닥에 발생하는 정적변위의 10 배 정도가 되도록 시스템을 설계하는 것이 바람직하다(그림 21). 위에 언급된 강체 바닥 고유진동수 fn1 으로 인해, 전달률은 단순한 1 자유 도 모델과 다르게 나타난다. X-Axis: Sa / fm Y-Axis: 전달률, TWh / fm Chart Type: line 0. 1 10 item_01 1.0TWh 1.0TWh 0.03TWh 그림 21 k2/k1 =10, M2/M1 =40 일 경우의 주파수비(f./f)에 따른 진동전달률 T 실제로 진동절연장치 설치시에는 다른 복잡한 요인들이 존 재하여 종종 2 자유도 모델에서 벗어난다. 여기에는 수평 진 동 및 회전 진동의 영향이 포함된다. 따라서 이러한 복잡성을 감안할 때, 유연한 바닥 구조에 설치되는 방진시스템 설계 시 숙련된 음향 컨설턴트 또는 구조 엔지니어와 협력하는 것은 문제 해결에 큰 도움이 된다. 5) 연속계진동 현, 막, 봉 또는 판 등은 질량과 강성이 연속적으로 분포되 어 있는 물체로서, 이들의 자유도는 무한대이다. (1) 현의 진동 단위길이당 질량이 �이고 장력이 T 인 현의 횡진동을 현의 처짐 y(�,t)로 표현한 운동방정식은 다음과 같다. a2y 1 d2y 등 = c = ax2 c2 at2 현의 길이가 L 이고 양단이 고정된 경우에, 위식의 해는 다 음과 같다. n� n�c y(x,t) = �Ansin L xsin t L n=1 여기서 정수 n 은 각 모드를 나타내고 An 은 초기조건에 의해 결정되는 각 모드의 진폭이다. 각 모드의 고유진동수는 다음과 같다. n�c Wn - L 현의 진동은 그림 22 에 보인 바와 같은 모드들을 식(47)과 같이 합성한 결과 이다. (48) (2) 봉의 진동 봉의 진동에는 종진동, 비틀림진동, 굽힘진동 등이 있다(봉의 길이를 L 로 표현). (47) (46) ![image](/image/placeholder) n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 그림 22 현의 진동 종진동 밀도가 p 이고 종탄성계수가 E 인 균일한 봉의 종진동을 종 방향 변위 u(x,t)로 표현한 운동방정식은 다음과 같다. d2u 1 d2u Ep c = ax2 c2 at2 경계조건에 따라 식(5.49)의 해는 다음과 같이 된다. ㉠ 양단이 자유로운 경우 (49) n� n�c u(x, t) = �cos L x sin t L n=0 (50) 한끝이 고정되고 다른 끝이 자유로운 경우 (2n- 1)元 (2n- 1)�c t u(x, t) = � sin x sin 2L 2L n=1 ㉢ 양단이 고정된 경우 (51) n� n�c u(x,t) = � sin x sin t L L 7=1 (52) ② 비틀림진동 밀도가 p 이고 전단탄성계수가 G 이며 단면이 원형인 균일 한 봉의 비틀림진동을 회전각변위 0(x,t)로 표현한 운동방 정식은 다음과 같다. a 20 1 a20 G. C = dx2 c2 at⌀ 경계조건에 따라 식(53)의 해가 다음과 같이 된다. 양단이 자유로운 경우 (53) 0(x, t) = �cos n� n�c x sin t L L n=0 (54) ㉡ 한끝이 고정되고 다른 끝이 자유로운 경우 (2n - 1)x (2n-1)�c 0(x, t) = � sin xsin 2L 2L n=1 (55) | {}
de6d80a3-d273-42c9-b198-cbfd7ad529a8 | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-17 ㉢ 양단이 고정된 경우 CO n� n�c 0(x, t) = � sin X sin t L L n=1 (56) ③ 굽힘진동 밀도가 P, 종탄성계수가 E, 단면적이 A, 면적 2 차 모멘트가 I 인 균일한 봉의 굽힘진동을 횡변위 w(x,t)로 표현한 운 동방정식은 다음과 같다. d4w 1 d2w EI = c = 4 c2 at2 , pA ax (57) 경계조건에 따라 식(57)의 해가 구해지며, 이때 함께 구 해지는 고유진동수는 다음과 같다. w = B2c (58) 여기서 �는 다음과 같이 경계조건에 따른 특성방정식의 해 에서 구해지는 값이다. ㉠ 양단이 지지된 경우 sin�l = 0 (59) ㉡ 양단이 자유 또는 양단이 고정된 경우 cos�l cosh�l = 1 (60) ㉢ 한끝이 고정되고 다른 끝이 자유로운 경우 cos�l cosh�l = - 1 (61) (3) 막의 진동 단위면적당 질량이 �이고 장력이 T 인 사각형 막의 횡진동 을 막의 처짐 w(x, y, t)로 표현한 운동방정식은 다음과 같다. d2w d2w 1 d2w TT + = c = ax2 c2 at2 , V dy2 (62) 막의 가로와 세로 길이가 각각 a 와 b 이고 네변이 고정된 경우에, 위식의 해는 다음과 같다. oo m�x n�y w(x,y, t)= EE sin sin a 6 m=In=1 (ammsinwwmt+Ban.coswmnt) (63) 여기서 정수 m 과 n 은 각 방향의 모드를 나타내 Amn 과 Bmn 은 초기조건에 의해 결정되는 각 모드의 진폭이다. 또한 Wmn 은 각 모드의 고유진동수로서 다음과 같다. m2 n2 Wmn CTT a2 b2 (64) 막의 진동 모양은 그림 30 에 보인 현의 진동 모양을 2 차원 적으로 합성한 형태이다. (4) 판의 횡진동 밀도가 p 이고 굽힘강성이 D 인 균일한 판의 굽힘진동을 판 의 횡변위 w(x, y, t)로 표현한 운동방정식은 다음과 같다. d4w d 4⌀ a4w 1 d2w 음 +2 c = V ax 4 ax2dy2 dy2 c2 at2 , 굽힘강성 D 는 다음과 같이 판의 종탄성계수 E, 포아송의 비 V 및 두께 h 로 표현된다. (65) Eh3 D = 12(1 -V) 봉의 횡진동에서 마찬가지로 경계조건에 따라 식(65)의 해 를 구하고 고유진동수를 구한다. (66) 3.2 진동의 측정 1) 진동측정의 기초 일반적으로 측정되어지는 진동은 표면에 발생하는 주기적 인 조화운동이다. 이러한 표면에 발생하는 변위는 기계설비 (회전 축 또는 기어), 열 공정(연소) 또는 유체 역학적 수단 (덕트 또는 팬의 공기흐름)에 의해 생성된 하나 이상의 주파 수에서 발생한다. 계측기는 표면에 발생되는 변위, 속도 또는 가속도를 감지 하고, 측정된 값을 전기적 신호로 변환한다. 변위 계측기는 종종 저주파 대역 측정에 가장 적합하다. 대부분의 HVAC 에 관한 지침에서 권장하는 계측기는 소형의 내구성이 우 수한 가속도계이다. 가속도계는 소음계측기의 마이 크와 마 찬가지로 계측기와 연결되는 증폭기에 연결되며 결과 값은 가속도 레벨 또는 데시벨로 산출된다. 또한 측정 시, 가속 도 진폭 값을 peak, peak to peak 또는 RMS 레 벨로 산 출되는지 여부를 지정할 수 있다. 정상상태 진동의 경우 변 위, 속도 및 가속도 사이에 단순한 관계가 존재한다. 어떤 계측기의 유형이 사용되었는지에 관계없이 이들 중 하나를 출력으로 지정할 수 있다. 주어진 주파수 f 의 경우, a= (2mf)2d=(2mf)v (67) 여기서, a : 가속도 v : 속도 d : 변위 가장 간단한 측정방법은 전체 신호 레벨을 시간의 함수로 써 나타내는 것이다. 이러한 방법은 필터링 되지 않은 음압레 벨과 유사하다. 자세한 주파수 분석이 필요한 경우, 음향 측정 에 사용할 수 있는 것과 유사한 필터를 선택할 수 있다. 그 예로, 옥타브 밴드, 1/3 옥타브 밴드 또는 1/12 옥타브 밴드 가 있다. 또한, 고속 푸리에 변환 (FFT)을 사용하여 신호를 분석하고 필터링하는 협대역 분석기도 존재한다. 실제로 이러 한 계측기는 널리 사용되고 있지만 정확한 결과 를 얻기 위해 서 전문가의 사용이 요구된다. 진동을 측정함에 있어 가장 중요한 점은 (1) 측정에 적합 한 주파수 범위의 계측기를 선택하는 것, (2) 요구 된 주파수 응답을 얻을 수 있도록 계측기를 적절히 설치하는 것, (3) 관 심 주파수 범위에 대한 진동 측정 시스템을 적절하게 교정하 는 것이다. 2) 측정 방법 (1) 측정점 | {}
2f02eb41-2e3d-4257-b004-ccc67db999e9 | 1권.pdf | 1.5-18 제 1 편 설비 기초 ① 부지 경계선중 피해가 우려되는 장소로서 진동레벨이 높을 것으로 예상되는 지점을 택하여야 한다. ② 부지 경계선이 불명확하거나 부지 경계선에 비하여 피 해자측 부지 경계선에서의 진동레벨이 더 큰 경우에는 피해자 측 부지경계선으로 한다. (2) 측정조건 ① 일반사항 ㉠ 진동센서의 설치장소는 옥외지표를 원칙으로 하고 복 잡한 반사, 회절현상이 예상되는 지점은 피한다. ㉡ 진동센서의 설치장소는 완충물이 없고 충분히 다져서 단단히 굳은 장소로 한다. ㉢ 진동센서의 설치장소는 경사 또는 요철이 없는 장소로 하고 수평면을 충분히 확보할 수 있는 장소로 한다. ㉣ 진동센서는 수직방향 진동레벨을 측정할 수 있도록 설 치한다. ㉤ 진동센서 및 진동레벨계를 온도, 자기, 전기 등의 외부 영향을 받지 않는 장소에 설치한다. ② 측정사항 ㉠ 측정 진동레벨은 대상 진동발생원을 가능한 한 최대출 력으로 가동시킨 정상상태에서 측정한다. ㉡ 암진동레벨은 대상 시설의 가동을 중지한 상태에서 측 정한다. (3) 측정기기의 사용 및 조작 ① 사용 진동레벨계 KS C 1507 에 정한 진동레벨계 또는 동등 이상의 성능을 가진 것이어야 한다. ② 일반사항 ㉠ 진동레벨계와 진동레벨 기록기를 연결하여 측정기록하 는 것을 원칙으로 한다. 다만, 기록기가 없을 경우에는 진동레 벨계만으로 측정할 수 있다. ㉡ 진동레벨계의 출력단자와 진동레벨기록기의 입력단자 를 연결한 후 전원과 기기의 동작을 점검하고 매회 교정을 실 시하여야 한다. ㉢ 진동레벨계의 레벨범위 변환기는 측정지점의 진동레벨 에 적절하게 예비조사를 한 후 고정시켜야 한다. ㉣ 진동레벨계와 진동레벨 기록기를 연결하여 사용할 경 우에는 진동레벨 기록기의 과부하 출력이 진동기록치에 미치 는 영향을 주의 하여야 한다. ㉤ 진동센서의 연결선은 잡음 등을 방지하기 위하여 지표 면에 일직선으로 설치한다. ③ 감각보정회로 및 동특성 ㉠ 진동레벨계의 감각보정회로는 별도의 규정이 없는 한 v 특성(수직)에 고정하여 측정하여야 한다. ㉡ 진동레벨계의 동특성은 원칙적으로 느림(slow)을 사 용하여 측정하여야 한다. (4) 측정시각 및 측정지점수 적절한 측정시각에 3 개 이상의 측정지점수를 선정 측정하 여 그 중 가장 높은 진동레벨을 측정 진동레벨로 한다. (5) 측정자료분석 및 암진동 보정 ① 자료분석방법 측정자료는 다음의 경우에 따라 분석 정리하여, 소수점 첫 째자리에서 반올림한다. ㉠ 디지털 진동 자동분석계를 사용할 경우 : 샘플주기를 5 초 이내에서 결정하고 5 분 이상 측정하여 자동 연산기록한 80% 범위의 상단치인 L10 값을 그 지점의 측정 진동레벨 또 는 암진동레벨로 한다. ⓐ 기록지상의 지시치에 변동이 없을 때에는 그 지시치 ⓑ 기록지상의 지시치의 변동폭이 5 dB 이내일 때는 구 간내 최대치 10 개를 산술평균한 진동레벨 ㉡ 진동레벨기록기를 사용하여 측정할 경우 : 5 분 이상 측정기록하여 다음방법으로 그 지점의 측정진동레벨 또는 암 진동레벨을 정한다. Ⓒ 기록지상의 지시치가 불규칙하고 대폭적으로 변할 때 에는 L10 진동레벨 계산방법에 의한 L10 값 ㉢ 진동레벨계만으로 측정할 경우 : 계기조정을 위하여 먼저 선정된 측정위치에서 대략적인 진동의 변화양상을 파악 한 후, 진동레벨계 지시치의 변화를 목측으로 5 초 간격 50 회 판독 기록하여 2)항과 같은 방법으로 그 지점의 측정진동레벨 또는 암진동레벨을 정한다. ② 암진동 보정 측정진동레벨에 다음과 같이 암진동을 보정하여 대상진동 레벨로 한다. ㉠ 측정진동레벨이 암진동레벨보다 10 dB(B) 이상 크면 암진동의 영향이 극히 작기 때문에 암진동 보정 없이 측정진 동레벨을 대상진동레벨로 한다. ㉡ 측정진동레벨이 암진동레벨보다 3~9 dB(V)사이로 크면 암진동의 영향이 있기 때문에 측정진동레벨에 -3 ~-1 dB(V) 암진동 보정을 하여 대상진동레벨을 구한다. 다만 암 진동레벨 측정시 해당공장의 공정상 일부 시설의 가동중지가 어렵다고 인정되고, 해당 시설에서 발생한 진동이 암진동에 영향을 미친다고 판단될 경우에는 암진동레벨 측정 없이 측정 진동레벨을 대상 진동레벨로 할 수 있다. ㉢ 측정진동레벨이 암진동레벨보다 2 dB(V) 이하로 크 면 암진동이 대상진동보다 크므로 ① 또는 ②항이 만족되는 조건에서 재측정하여 대상진동레벨을 구하여야 한다. 3.3 진동의 허용치 소음진동규제법에 기계의 종류별로 동력규모를 정한 진동배 출시설을 설치하고자 할 때에는 방지시설도 함께 시설한 후, 허 용기준 이하로 진동을 방출하면서 조업하도록 하고 있다. 이 기준의 달성여부를 확인하는 절차는 다음과 같다. ① 대상 시설이 있는 부지경계선 중 가장 피해가 우려되는 곳을 측정장소로 선정함. ② 지면위에서 측정함. ③ 해당 공장 배출시설이 가동중일 때의 측정진동레벨과 가동 중지시의 암진동레벨을 각각 5 분 이상씩 L10 진동레벨 로 계측함. ④ 측정진동레벨과 암진동레벨의 차에 해당하는 보정치를 측정진동레벨에 보정하여 대상 시설만의 진동레벨인 대상진 동레벨을 구한다. | {}
3868cf2d-230e-4feb-8c9e-02d3c6d77a07 | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-19 ⑤ 대상진동레벨에 보정치를 보정하여 평가진동레벨을 구 한다. ⑥ 평가진동레벨을 배출허용기준인 평가진동레벨 60 dB(V) 이하와 비교한다. 4. 구조전달음 설비 및 연결 장치들의 진동에 의해 구조물이 진동하는 경 우 판진동에 의한 소음이 발생하게 되며 이러한 원인에 의해 발생하는 소음을 구조전달음 또는 구조소음이라 한다. 구조전 달음의 특징은 공기전달음과 달리 그림 23 과 같이 저주파대역 의 탁월주파수 성분이 존재하는 순음성분이 강하여 불쾌감을 유발하는 요인이 된다. Chart Type: bar 16 20 25 31 40 50 63 80 100 125 160 200 250 300 400 500 630 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6600 6700 6800 7100 7200 7300 7400 7500 7600 7700 7800 8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800 8900 9000 9100 9200 9300 9400 9500 9600 9700 9800 9900 10000 item_01 18 22 24 26 28 30 32 34 36 14 12 10 8 item_01 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 0dB(A) 0dB(A) 2dB(A) 1dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 0dB(A) 그림 23 (a) 공기전달음 및 (b) 구조전달음의 주파수 특성 일반적으로, 구조전달음은 최종적으로 인지되는 가청음으 로써 신뢰성 있는 데이터를 산출하기 위해서는 주파수 분포별 특징에 대한 이해가 필요하다. 물과 같은 비교적 고밀도 유체 에 대한 방사 음향의 경우, 발생 진동에 따른 유체의 반력은 종종 중요한 역할을 한다. 따라서 구조진동으로 인한 공기 중 의 소리를 평가하기 위해서는 많은 세부사항들을 신경 써야 한다. 4.1 방사음향출력 측정 대상에서 반사된 음향 출력은 대상을 잔향 시간 T 및 체적 V 로 주어진 잔향실에 위치시킴으로써 가장 간단히 측정할 수 있다. 대부분의 경우 잔향실의 체적은 50 m2 보다 약간 큰 값 이면 충분하다. 200 Hz 이하의 주파수 대역이 중요한 경우에 는 더 큰 공간을 필요로 하지만 50 m2 은 종종 너무 큰 경우가 있다. 권장되는 사양으로는 잔향시간 2 s, 벽은 평행하지 않거나 여러 개의 분산요소가 구비 된 방이어야 한다. 방사 음향 출력 W 는 평균분산 음압 lp12 로부터 다음과 같 이 구할 수 있다. V W= 13.8 lp12 pc2T (68) 일반적으로 5-10 개의 측정위치가 평균화되며 P 및 c 는 매 질의 밀도 및 파속(wave speed)을 나타낸다. 출력으로부터 출력레벨의 산출 식은 다음과 같이 정의 된다. W Lw=10log Wref dB (69) 여기서 참조값 Wref =1 pW 이다. 출력 레벨의 사용은 다 음으로 정의 된 음압 레벨과 함께 사용하는 것이 편리하다. (70) p2 Lp=10log- dB Pref 여기서 참조값 Pref = 20 �Pa 로 표준화되고 물결표는 실 효치(RMS)를 나타낸다. 위에 설명 된 음향출력 측정 방법의 정확도는 잔향 실의 체적, 모양 및 잔향 시간, 측정 위치 수, 특히 소리의 특성에 따라 다르게 나타난다. 일정한 광대역 소음의 경우, 1/3 옥타 브 또는 옥타브 밴드에서의 음향 출력은 ±1 dB 에 해당하는 약 ±20% 내의 값으로 결정될 수 있다. 예를 들어, 회전하는 기계와 같이 일정하지 않거나 강한 톤의 영향이 존재하는 경 우에는 출력 값의 오류가 상당히 클 수 있다. 대상으로부터 방사된 출력을 측정하는 또 다른 방법은 측 정 대상을 무향실과 같은 자유장 조건에 위치시키고 거리 R 만큼 떨어진 많은 지점에서 음압 Pn 을 측정하는 것이다. 여기 서 거리는 측정 대상의 크기보다 훨씬 커야하며, 방사된 출력 은 다음 식으로부터 얻어진다. W= E¦PnPSn 2pc 여기서, (71) S : n 번째 측정 지점의 표면적 모든 표면 요소의 합은 반구 또는 표면의 합과 동일해야 한다. 특별한 경우, 측정 지점이 반구형 표면에 균일하게 분포 되도록 한다. ⌀R2 �R2 1 �bonp = lpP W= pc N pc (72) 여기서, lp12 : 평균분산음압 특히, 방사음향이 많은 방향으로 큰 차이를 보이며 변하여 다수의 측정 지점이 요구되는 경우, 자유장에서의 측정이 잔 향실에서의 측정보다 복잡한 과정임은 분명하다. 또한 자유장 에서의 측정은 날씨 및 외부 소음의 영향을 받을 수 있다. 방사음향의 지향성이 관심 대상인 경우, 자유장 측정 조건 에서 측정을 수행할 수 있다. 회전이 가능한 마이크가 사용되 거나 측정 대상이 회전 테이블에 놓여 회전 중인 상태로 음압 을 측정한다. 동시 지향성 및 출력 측정을 하는 또 다른 방법 은 다음과 같은데 이것은 종종 음향 세기 방법이라고도 하며 두 개 이상의 동일한 마이크가 통합된 계측기를 사용한다. 음 향 세기 방법으로 산출되는 값은 압력 구배에 비례하여, 유한 차분추정(finite difference estimate) 방법에 의해 근사화 | {}
978bd256-404c-4156-887c-d4e9198468e9 | 1권.pdf | 1.5-20 제 1 편 설비 기초 될 수 있다. 데카르트 좌표계로 배열된 세 개의 마이크를 사 용하여 음향 세기 벡터를 측정할 수 있다. 전단 응력이 존재 하지 않는 매질에서, 음향 세기 벡터의 정의 는 다음과 같다. J=Pv 이 정의 로부터, 음향 출력은 다음과 같이 얻어진다. W= �JdS = �Jn△Snen, 여기서, en : Sn 의 법선단위벡터 (74) (73) 음향의 세기는 표면 요소에서 가장 흔하게 측정되므로 식 (73)의 벡터 표기법을 생략할 수 있다. 원칙적으로, 음향 세기 방법은 인접한 거리 또는 근거리에 소음원이 위치할 때와 같이 임의 의 현장조건에서도 사용할 수 있다. 그러나 여기서 이전 맥락에서의 '원칙적으로'라는 말은 굉장히 중요하다. 그 이유는 근음장에서와 같은 형태로 소음 원이 위치되어 측정 정확도가 현저하게 감소하기 때문이다[식 (68), 식(69)]. 4.2 방사효율의 정의 및 측정 음원의 음향 출력 측정과 관련하여 자주 간과 되는 문제는 인접한 음원의 영향이며 이에 따라 관심 대상인 음원을 둘러 싸는 표면에서 측정된 음향 출력이 항상 일정하지 않다는 것 을 쉽게 알 수 있다. 또한 협대역에서 음향 출력의 변화는 쉽 게 관측되지만, 넓은 주파수 범위에서는 그렇지 않다. 일반적으로 방사된 음향 출력뿐만 아니라 구조진동과 음향 출력 사이의 관계도 매우 중요하다. 이러한 관계를 정의 하는 데 있어, 방사효율 �는 유용하며 정의 는 식(75)과 같다. W pcSluR/2 여기서 W 는 표면적 S 를 갖는 구조물이 평균분산속도 lep 로 진동할 시 방사되는 음향 출력 값을 나타낸다. 주변 유체의 파장보다 훨씬 더 큰 치수를 갖고 내부에 단 단한 피스톤이 진동하는 경우, 피스톤 내부의 유체는 측면으 로 빠져나올 수 없지만 내부의 입자속도는 피스톤 바깥 표면 의 유체 속도와 동일해야 하고 방사가 표면에 수직으로 발생 되기 때문에 유체에서 발생하는 음압은 다음과 같이 정의 된다. P= pcv 이에 따라 방사된 출력은 W= Spclul2 /2 로 표현되며 이것 은 피스톤처럼 진동하는 큰 표면에 대해 �=1 임을 의미한다. 즉, 방사효율은 피스톤이 갖는 동일한 면적에 비해 방사되는 출력량이 얼마나 적고 큰지를 나타낸다. 그림 24 에는 하나 이상의 가진기 및 디젤엔진에 의해 가진 된 독립형 덕트의 배플(baffle)에 있는 판의 방사효율 측정결 과가 나타나 있다. 엔진 데이터는 방사음향 만을 허용하는 탄 성지지 장착 된 엔진의 여러 지점에서 측정된 속도로부터 얻 어진다. (76) (75) Chart Type: bar 50 Hz 100 Hz 200 Hz 400 Hz 800 Hz 1600 Hz 3200 Hz 6400 Hz item_01 -10 -25 -30 -10 -15 -10 0 0 그림 24 (a) 140 mm 콘크리트 천장, (b) 다양한 디젤 엔진 블록, (c) 라스(lath)가 적용된 13 mm 석고 보드, (d) 직경 720 mm 및 벽 두께 1.3 mm 의 강관의 실험적 방사효율 4.3 방사손실계수 방사효율 측정의 정확도는 가장 유리한 조건하에서 10% 정도이다. 이는 주로 평균분산속도를 얼마나 정확히 결정할 수 있는지에 따라 달라진다. 가볍고 감쇠가 일정한 판과 같은 경우, 방사효율을 측정하는데 특별한 문제가 없지만, 불균일 또는 감쇠가 높은 구조에 대해서는 그렇지 않다. 후자의 경우, 속도장(velocity field)은 평균이 균일하지 않은 가진점 주위 에 집중될 수 있다. 따라서 방사효율은 비교적 균일한 분포를 갖는 속도장에 대해서만 측정되어야 한다. 구조물의 방사 특성은 방사효율 외의 다른 물리적인 양으 로도 기술될 수 있다. 이러한 대안 중 하나는 인접한 유체 WRad 로의 방사 출력과 구조물에 공급되는 방사 출력의 비를 구하는 것이다. Wrad 5= Ws 불행하게도, 이 방법은 물리학적인 관점에서는 쉽게 해석할 수 있는 양을 쉽게 측정할 수 없다. 그 이유는 입력되는 출력 량을 쉽게 측정할 수 없기 때문이다. 따라서 인접한 유체로의 방사 출력과 구조물에 공급되는 방사 출력의 비는 반드시 1 을 초과 할 수 없으며, 가진점에 대해서만 논의 되어진다. (77) 또 다른 관심대상 양은 방사손실계수 7rad 이다. nrad 는 주변 유체로의 방사로 인해 구조물의 진동이 어느 정도 감쇠되는지 를 나타낸다. 방사손실계수는 다음과 같이 정의 된다. Erad 7rad 2�Es 일반적인 손실계수와 완전히 유사하며, 여기서 Erad 는 한주 기 동안 방사된 에너지, Es 는 가역적 구조 에너지를 나타낸 다. Erad 가 방사 출력 Wrad 에 주기 T=1/f 를 곱한 것과 같 다고 가정하며 식(78)은 다음과 같이 기술될 수 있다. (78) | {}
b26458f4-509a-4743-b636-cb04f559f08c | 1권.pdf | 제 5 장 소음과 진동 1.5-21 Wrad nrad wEs (79) 이러한 맥락에서 유연한 구조를 갖는 빔, 평판 및 표면 (shell) 등과 같은 주요 관심대상이 진동하는 구조에 대해서, Es=m Slul /2 이다. 여기서 m 은 구조체의 단위 면적당 질 량 kg/m2, S'는 구조체의 표면적 m2 을 나타낸다. 이후 이것과 식(75)을 조합하면, 방사손실계수와 방사효율 사이의 관계는 다음과 같이 표현된다. pc� ns wm (80) 물리적으로 의미가 있는 방사효율을 결정할 수 있는 경우, 식(80)은 단일면 방사, 예를 들어 평판의 전방은 공기, 후면은 진공인 형태를 갖는 지점에 적용 가능하다. 잔향시간 방법은 평균분산속도를 결정할 필요가 없다는 장 점과 불균일한 속도장(velocity field)에서도 적용이 가능하 다는 장점이 있다. 잔향시간 방법의 필수 전제 조건은 다른 모든 손실과 관련된 메카니즘을 무시할 수 있다는 것이지만, 공기 중 방사의 경우 일반적으로 그렇지 않다. 이와 는 대조적 으로, 공기보다 상당히 큰 값을 갖는 물의 파동임피던스 (wave impedance)는 nrad 이 측정 가능하기 때문에 훨씬 더 큰 값의 방사손실계수를 갖는다. 방사손실계수의 두 가지 예가 그림 25 에 나타나 있다. ュ 중 하나는 웹 보강재(web stiffner)가 적용된 10 mm 강철 판에서의 수중 음향방사 시 손실계수를 나타내고, 나머지 하 나는 4 mm 강철판에 대한 방사 손실계수를 나타낸다. 그림 에 나타난 것과 같이, 수중 방사로 인한 손실은 상대적으로 두꺼운 판에서도 상당히 클 수 있다. 방사손실계수에 의해 식(77)에서 정의 된 출력비(효율)를 결정할 수 있다. 전달된 총 구조전달음의 출력은 방사된 출력 Wrad 과 열로 변환된 출력 Wh 의 합과 반드시 같아야 한다. 만약, 열로 변환된 에너지의 비를 나타내는 손실계수 �가 있 는 경우 다음 관계식이 성립된다. Wrad 1 1 5= Wrad+ Wh 1+wnhEsl Wrad 1+7h/nrad (81) ![image](/image/placeholder) 10-1 10-2 m 10~3 b 10-4 50 100 200 400 800 1600 3200 6400 주파수, Hz 그림 25 방사손실계수 측정값. (a) 수중으로 방사되는 10 mm 보강 강판 및 (b) 공기중으로 방사되는 4 mm 보강 강판 따라서 효율 S 는 손실계수 비에 따라 결정된다. 예상하는 바 와 같이, 식(81)은 매우 작은 내부 손실 nh 《 7rad 에 한해 일 치하는 경향이 있다. 이것은 공급된 모든 출력이 유체전달음 으로 방사되는 것을 의미하며, 공기전달음의 경우 이러한 현 상은 절대 발생하지 않는다. 참 고 문 헌 1. Sabine W. C., 1930, Collected papers on Acoustics, Harvard University Press, 1972. 2. Eyring, C. F., 1930, J. Acoust. Soc. Am., Vol. 1, p. 217. 3. Harris C. M., 1966, "Absorption of Sound in Air," J. Acoust. Soc. Am., Vol. 40, pp. 148-159. 4. Haekins, J. E. and Stevens S. S., 1950, "Masking of Pure Tones and Speech by Noise, " J. Acoust. Soc. Am. 5. ASHRAE, 2013, ASHRAE Handbook, Fundamentals 6. L. Cremer and M. Heckl, 2004, Structure-Borne Sound, Ch.7. | {}
a2a7a505-d845-4eb3-b5fb-3e10ad063b6c | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-1 1. 개요 제 6 장 자동제어 1.1 제어 목적 공조설비 제어의 목적은 온도, 습도, 압력, 에너지 사용, 전 력, 조명 밝기, 실내 오염물질 안전 수준을 관리하는 것이다. 자동제어는 일차적으로 작동기를 구동하여 작동 모드를 변환 하거나 기계 및 전기설비를 순차적으로 켜거나 꺼서 부하 조 건을 충족시키고, 설비를 안전하게 작동하고 또한 건물 내 오 염 수준을 안전한 수치로 유지하는 것이다. 자동제어 시스템 은 디지털식, 공압식, 기계식, 전기식 및 전자식 제어 장치를 사용한다. 종종 관리자가 관여하여 장비 운전을 계획하거나 제어 목표값을 조정하고, 아울러 건물 요구조건 충족을 위한 제어성능을 모니터링하고, 개선을 위해 제어 논리 알고리즘으 로 프로그래밍하는 작업을 수행한다. 본 장은 제어 시스템 기술자가 일반적으로 사용하는 개념 및 장치의 기초에 관해 서술한다. 따라서 서술 범위는 (1) 전 문 용어를 포함한 자동제어 기초, (2) 제어 부품 유형, (3) 개 념 부품을 연결하여 다양한 제어 루프, 소규모 시스템 또는 네 트워크를 구성하는 방법, 그리고 (4) 커미셔닝 및 시운전이다. 1.2 전문 용어 1) 개방루프 제어 개방루프 제어 (open-loop control)는 피제어 변수값과 제어기 간에 직접적인 피드백 연결이 없다. 개방루프 제어는 시스템에 끼치는 외부 변수의 영향을 예측하여 과도한 오프셋 이 발생하지 않도록 설정값을 조절한다. 가령 외기 온도 변화 에 따른 예상 부하 발생량을 계산하고 이 크기에 비례하여 건 물에의 난방열량을 조절하도록 구비된 외기온도 기반 온도조 절기를 들 수 있다. 제어 설계자는 외기온도와 건물 난방부하 간의 고정된 상관관계를 가정하여 외기온도 기반의 제어 동작 을 상세 설계한다. 실내 온도제어기는 이 제어기에 아무런 영 향을 미치지 못한다. 이는 외기온도 기반 온도조절기가 실내 공간 온도인 피제어 변수와 직접적인 피드백 루프를 구성하고 있지 않기 때문이다. 2) 피드백 제어 폐쇄루프 (closed-loop) 또는 피드백 제어는 피제어 변수 의 변화량을 측정하고 피제어 장치를 작동시켜 변화를 일으 킨다. 교정 동작은 피제어 변수가 설정값에 또는 허용오차 범 위 이내가 될 때까지 계속된다. 이와 같은 제어기가 피제어 변수값에 대응하여 동작하게 하는 일련의 과정을 피드백이라 고 한다. 모든 폐쇄루프는 반드시 한 개의 검출기, 한 개의 작동기 그리고 한 개의 피제어 장치를 포함해야 한다. 그림 1 은 전형 적인 제어 루프의 구성품을 예시한다. ![image](/image/placeholder) INPUT SIGNAL OUTPUT SIGNAL (SET POINT) CONTROLLER (THERMOSTAT) CONTROLLER DEVICE (VALVE) FEEDBACK CONTROLAGENT SENSING (STEAM) ELEMENT (REMOTE BULB) CONTROLLED VARIABLE AIRFLOW (AIR TEMPERATURE) PROCESS DUCT COIL 그림 1 피드백 제어 예: 토출공기 온도제어 3) 검출기 검출기는 피제어 변수를 측정하고 제어기에 공압, 전기 또 는 전자적 신호 형태로 전달하는데 이 신호는 알려진 함수에 의해 압력, 전압 또는 전류로 변환 가능한 값이다. 제어기는 이 값을 목표값과 비교하여 피제어 장치에 필요 한 교정동작 신호를 보낸다. 제어기는 하드웨어나 소프트웨어 형태이다. 하드웨어 제어기는 온도조절장치, 습도조절장치, 압 력제어장치 등의 아날로그 장치로서 연속적으로 데이터를 받 고 그 데이터에 반응하여 작동한다. 4) 제어기 5) 피제어 장치 피제어 장치는 대개 밸브, 댐퍼, 가열장치 또는 가변 드라 이브이다. 6) 설정값 설정값 (set point)은 피제어 변수의 목표값이다. 제어기는 이 설정값을 유지하려고 한다. 피제어 장치는 제어기 신호에 반응하여 제어 매개체 (control agent)를 변화시킨다. 7) 제어 매개체 제어 매개체 (control agent)는 피제어 장치에 의해 조작 되는 매체이다. 이것은 피제어 장치인 댐퍼를 통과 하는 공기 나 기체, 피제어 장치인 밸브를 통과 하는 기체, 수증기, 물, 또 는 전류일 수 있다. 8) 공정 공정 (process)은 제어되고 있는 공기조화장치로서 냉난방 코일, 팬 또는 가습기가 그 예이다. 이 공정은 제어 매개체의 출력에 반응하여 피제어 변수의 변화를 일으킨다. 9) 피제어 변수 피제어 변수 (controlled variable)는 온도, 습도, 압력 또 | {}
fda77575-47ab-4eab-9e99-95cbcd7473ba | 1권.pdf | 1.6-2 제 1 편 설비 기초 는 제어되고 있는 기타 조건에 해당한다. 10) 제어 루프 제어 루프는 블록 다이어그램으로 표현할 수 있고 이 다이 그램 내에서 각 구성품은 자체 블록 내에서 모델 형태로 표현 된다. 그림 2 는 그림 1 의 제어 루프를 블록 다이그램으로 표현 한 것이다. 한 구성품에서 이웃 구성품으로의 정보 전달 흐름 은 블록 사이의 선으로 표현된다. 그림에서 설정값은 피제어 변수와 비교되고 있다. 그 차이를 오차 (error)라고 한다. 오 차가 지속되는 경우 이를 오프셋 표류 (offset drift), 편차 (deviation), 또는 정상상태 오차 (steady-state error)라고 부른다. ![image](/image/placeholder) ERROR CONTROLLER REFERENCE PROCESS INPUT (SET POINT) FEEDBACK(SENSOR) 그림 2 토출공기 온도제어 블록 다이어그램 냉동기 제어 시스템은 그림 1 에 나타낸 것과 같이 입력, 출 력, 검출기, 제어기, 조작기, 그리고 플랜트(프로세스)로 구성 되어 있다. 오차는 제어기에 전달되고 제어기는 피제어 장치 (이 경우에는 그림 1 의 코일을 통과 하는 수증기 유량을 변화 시키는 밸브)에 제어 출력신호를 내보낸다. 수증기 유량은 공 정을 나타내는 그 다음 블록의 입력이 된다. 이 공정 블록에 서 피제어 변수값이 온도 형태로 나온다. 피제어 변수는 검출 장치에 의해 검출되어 제어기에 피드백 됨으로써 루프를 완성 한다. 제어루프 성능은 시간 지연에 의해 크게 영향을 받는다. 이 지연은 제어 매개체 변화가 최종목표 조건에 반영되는 것을 보는데 소요되는 반응 지연이다. 시간지연은 제어와 모델링에 문제를 일으킬 수 있으므로 세심하게 원인을 파악하고 평가해 야 한다. 두 가지 형태의 시간지연이 있다: 1 차지연 (first - order lags)과 불감시간 (dead time). 11) 1 차지연 1 차지연 (first-order lags)은 변화가 시스템에 흡수되는 데 소요되는 시간이다. 만약 열이 차가운 실내에 공급되는 경 우에 설사 열이 최대 능력으로 공급된다 하더라도 실내는 점 차적으로 가열된다. 시상수 (time constant)는 이러한 일차 지연을 측정하는 척도로서 계단 입력이 일차 선형 시스템에 주어질 때 피제어 변수가 최종값의 63.2%에 도달하는데 소요 되는 시간으로 정의 된다. 12) 불감지연 불감시간 (또는 시간지연)은 제어기 출력의 변화가 생긴 이후로·피제어 변수에 측정가능한 변화가 나타날 때까지의 시 간이다. 불감 시간은 그림 1 의 제어기 루프에서 공기가 코일 에서 실내 공간으로 이송하는데 걸리는 시간 때문에 발생할 수 있다. 코일 온도가 변화된 후 급기가 공조 분배 시스템을 지나 실내의 검출기에 최종적으로 도달할 때까지 불감시간이 발생한다. 실내 공간의 공기 질량은 코일 온도 변화가 피제어 변수 (실내 온도)에 미치는 영향을 더 지연시킨다. 또한 불감 시간은 반응이 느린 검출기로 인해 발생할 수 있고, 제어기가 공정 출력에 처음 영향을 미치기 시작할 때 제어 출력신호의 시간 지연 때문에 발생할 수 있다. 불감시간은 제어 매개체에 의해 변화된 매체 (가령 급기)가 한 장소에서 다른 장소로 이 송되는데 소요되는 시간과 가장 혼하게 결부되어 있다. 데이 터 측정주기가 과도하게 긴 디지털 제어기의 경우는 의도치 않게 제어루프에서 불감시간을 증가시킨다. 불감시간이 작으 면 제어 시스템 모델에서도 무시해도 되지만 그렇지 않다면 반드시 반영해야 한다. 그림 1 은 일차 및 불감시간지연을 발생시키는 메카니즘을 나타내고, 그림 3 은 지연에 따른 결과 를 보여준다. 설정온도를 더 높인 결과 더 따뜻해진 공기가 실내 공간에 도달하는데 소요되는 불감 지연이 먼저 발생하고 뒤이어 실내온도조절기 가 설치된 벽에 의한 1 차지연과 온도검출기의 일차 지연 (이 들 모두 즉시가 아니라 서서히 가열됨)이 뒤따른다. ![image](/image/placeholder) PV2 PROCESS REACTION PV1+0.63(PV2-PV,) (PV2-PV1) FIRST-ORDER GAIN= LAG (CS2-CS) PV1 TIME DEAD TIME CONSTANT CS2 CONTROLSIGNAL CS, STEP CHANGE OF CONTROL SIGNAL TIME 그림 3 계단 입력을 받는 공정 제어기루프는 개별 지연요소들이 통합된 결과 를 보상할 수 있게 조정되어야 한다. 대부분의 공조 시스템에서는 일차지연 요소가 가장 지배적임에 유의 해야 한다. 13) 전달함수 이득 전달함수 이득 (gain)은 정상상태 조건에서 주어진 입력량 변화에 상응한 구성요소 출력의 변화량의 비율이다. 구성요소 (밸브, 댐퍼, 차온/차압)가 선형이면 그 이득도 여전히 선형이 다. 그러나 많은 제어 구성요소는 비선형이고 작동조건의 영 향을 받는 이득 특성을 갖는다. 그림 3 은 입력신호의 계단변 화에 대하여 일차 지연과 불감 시간을 갖는 공정 반응을 나타 낸다. 공정은 불감 시간 중 반응을 나타내지 않다가 일차 지 수함수 형태를 닮은 반응이 뒤이어 나타난다. 1.3 제어동작 유형 제어루프는 피제어 장치의 가변 유연성에 따라 분류될 수 | {}
831c623f-8436-4d65-999c-5dd89660e44f | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-3 있다. 2 위치 (two-position) 피제어 장치는 2 개의 작동상태 (예컨대, 개방과 밀폐)를 갖는 반면 가변 피제어장치는 연속 적 범위의 작동상태 (가령 0 에서 100%까지의 개도율)를 갖 는다. 1) 2 위치 동작 (1) 2 위치 동작 그림 4 의 제어 장치는 최대 또는 최소 상태 (가령 켜기 또 는 끄기)에만 위치할 수 있다. 2 위치 제어는 간단하고 저렴하 여 산업 제어 및 일반 제어 모두에 광범위하게 사용된다. 보 일러를 켜거나 끄는 가정용 실내온도 조절기는 그 한 예이다. ![image](/image/placeholder) OFF OFF. OFF CONTROLLED VARIABLE DIFFERENTIAL ON ON ON TIME 그림 4 2 위치 제어 (2) 제어기 불감대 제어기 불감대 (controller differential)는 2 위치 제어 동 작이 적용될 때 한 위치에 대하여 제어기가 작동하게 되는 설 정값과 나머지 한 위치에 대하여 제어기가 작동하게 되는 설 정값과 의 차이이다. 온도조절기 등급은 흔히 온도로 표시되는 이 불감대를 말하는데 이 크기는 다이얼 설정값을 위 아래로 변화시켜 보면 쉽게 파악된다. 이 불감대는 온도조절기의 조 정 불감대 (manual differential)로 알려져 있다. 동일한 온 도조절기가 작동 중인 시스템에 적용될 때 켜짐 상태와 꺼짐 상태 사이에서 일어나는 전체 온도 변화는 기계적 불감대와 차이가 있다. 동작 불감대 (operating differential)는 온도조 절기의 지연이나 히스테레시스 때문에 더 클 수도 있고 온도 조절기에 내장된 난방 또는 냉방 예측기 (anticipator) 때문 에 더 작을 수도 있다. (3) 예측기 내장 2 위치 동작 2 위치 동작에 적용된 예측: 이는 엄밀한 2 위치 동작에 대 한 변형으로서 동작 불감대를 줄이기 위해 실내 온도조절기에 서 흔히 사용된다. 난방 온도조절기의 경우 온도조절기 내에 있는 작은 가열기가 '켜기' 기간 중 켜져 있어 온도조절장치를 가열하고 있으므로 '켜기'시간을 단축시킨다 (난방 예측). 동 일한 예측동작이 냉방 온도조절기에서도 '끄기' 기간 중 온도 조절기 내 가열기를 켜서 구현할 수 있다. 두 경우 모두 '켜 기' 시간의 비율은 부하의 크기에 비례하여 조절되나 '켜기'와 '끄기'를 포함한 전체 사이클 주기는 상대적으로 일정하게 유 지된다. 2) 가변 제어 가변 제어의 경우 제어기 출력은 전범위에 걸쳐 가변될 수 있다. 다음 용어들은 이런 유형의 제어를 서술하는데 사 용된다. (1) 교축 범위 교축 범위 (throttling range)는 제어기가 피제어 장치를 한 쪽 극단에서 반대편 극단까지 이동시키는데 필요한 피제어 변 수의 변화량이다. 이 값은 작동 요구조건에 맞게 조정이 가능하 다. 교축범위는 비례이득 (proportioanl gain)의 역수이다. (2) 제어값 (3) 오프셋 제어값 (control point)은 제어장치가 제어하고 있는 피제 어변수의 실제값이다. 이 값은 교축 범위 내에서 변하고 시스 템에 가해진 변동 부하 및 다른 변수들의 변동에 따라 변한다. 오프셋는 안정된 운전 조건 상태에서 설정값과 실제 제어 값의 차이이다. 이 값은 정상상태 오차라고도 한다. 가변제어에 관한 다음의 각 예에는 제어기 응답을 정량화 하는 인자들이 존재한다. 이 인자들의 값은 제어루프 속도, 안 정성 및 정확성에 영향을 미친다. 모든 경우에 있어서 제어 루프 성능은 이러한 인자들을 제어 중인 시스템 특성에 맞게 조정 (tuning)하는데 좌우된다. (4) 비례 제어 비례 제어: 비례 제어에서는 피제어 변수 변화량에 비례적 으로 변하도록 피제어 장치를 위치시킨다 (그림 5). 비례 제어 기는 수학적으로 다음과 같이 표현할 수 있다. Vp=Kpe+ V 여기서 (1) Vp : 제어기 출력 Kp : 비례이득 인자 (교축 범위에 반비례) e : 오차신호 또는 오프셋 V : 오프셋 조정 인자 제어기 출력은 검출값과 피제어 변수의 설정값 사이의 차 이에 비례한다. 피제어 장치는 대개 오프셋 조정을 통해 제어 범위의 중간에 놓이도록 조정된다. 이 제어는 그림 5 에 보여 진 바와 유사하다. ![image](/image/placeholder) CONTROLPOINT CONTROLLED VARIABLE OFFSET THROTTLING RANGE SET POINT TIME 그림 5 비례제어 (5) 비례적분제어 비례적분제어 (Proportional plus Integral (PI) Control) 는 비례제어에서 전형적으로 나타나는 오프셋을 제거하기 위 한 제어동작을 추가하여 단순 비례제어를 개량한 것이다(그림 6). 리셋 동작은 다음과 같이 표현된다. Vp=Kpe+Ki ed⌀+ Vo 여기서 ¦ K ¦ : 적분이득계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ : 시간 ¦ (2) | {}
879b94e2-4df1-41ef-8832-911176a648e2 | 1권.pdf | 1.6-4 제 1 편 설비 기초 식(2)의 두 번째 항은 오차 e 가 오래 지속될수록 제어기 출력은 그 오차를 제거하는 방향으로 변한다는 것을 의미한 다. 비례와 적분 이득 계수의 적절한 선택은 안정성을 증가시 키고 오프셋을 제거하여 더 높은 정밀도를 구현한다. Chart Title: 그림 6 비례적분 제어 Chart Type: bar VARIABLE SET POINT TIME item_01 0Not explicitly stated 1Not explicitly stated 1Not explicitly stated (6) 비례-적분-미분 (PID) 제어 이 제어는 PI 제어에 미분항을 추가한 것이다. 이 제어기 는 오차의 미분값에 따라 변한다. PID 제어 방정식은 다음과 같다. de Vp=Kpe+K. ed⌀+ Ka + Vo d0 (3) 여기서 ¦ Ka ¦ : ¦ 제어기 미분 이득 계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ de/d0 ¦ : ¦ 오차 시간 미분 ¦ 미분항을 추가하는 것은 제어기에 예측 동작을 주는 것으 로서 이 동작의 결과, 응답은 더 빨라지고 안정성은 증가한다. 그러나 미분항은 동시에 제어기가 노이즈가 많은 신호에 취약 하게 하여 PI 제어기보다 조정하기 더 어렵게 한다. 대부분의 HVAC 제어 루프는 PI 제어 동작만으로도 충분히 만족스러 운 성능을 나타낸다. (7) 적응제어 적응제어기는 공정 동특성이 변할 때 그 응답을 정의 하는 인자들을 조정한다. 제어기가 PID 기반인 경우에는 적응제어 기는 피드백 이득을 조정한다. 적응제어기는 다른 피드백 규 칙에 기반한 것일 수도 있다. 핵심은 이 제어기가 공정 특성 에 맞는 인자들을 조정한다는 것이다. 공정이 변할 때 조정인 자들이 그 변화에 맞추어 변한다. 적응제어가 공조 시스템에 응용되는데 이는 작동 조건에서의 정상적 변동은 조정에 관련 된 특성을 변경시키기 때문이다. 예컨대, 변풍량 시스템에서 공조구역 댐퍼가 열리거나 닫히는 정도가 덕트 내 압력이 팬 속도에 반응하는 정도에 영향을 미치고, 코일에 유입되는 유 체 온도는 떠나는 유체 온도가 밸브 개도에 반응하는 방식에 영향을 미친다. (8) 퍼지 로직 (fuzzy logic) 이 제어 유형은 기존 제어 알고리즘에 대한 대안을 제시한 다. 퍼지 논리 제어기는 일련의 "if-then" 규칙을 사용하여 작업자가 공정을 제어하는 방식을 흉내낸다. 퍼지 논리의 몇 가지 예는 다음과 같다. ① 실내온도가 높고 온도가 감소하고 있으면 냉방을 약간 늘려라. ② 실내온도가 높고 온도가 증가하고 있으면 냉방을 많이 증가시켜라. 퍼지 논리 제어기 설계자는 먼저 규칙을 정의 하고 그 다음 엔 '높은', '증가시키기', '감소시키기', '많이' 그리고 '조금'과 같은 용어를 정의 한다. 예컨대, 실내온도는 '매우 낮은', '낮 은', 'OK', '높은', '매우 높은'을 포함하는 일련의 함수들에 매 핑될 수 있다. "퍼지"라는 요소는 이 함수들이 중첩되어 실내 온도가 가령 70% 높고 30% OK 일 때 도입된다. 이 경우 여 러 규칙들이 통합되어 적절한 제어동작을 결정한다. 3) 2 위치와 가변제어의 조합 일부 제어 루프는 거의 가변 응답을 나타내는 시스템에서 2 위치 동작 요소를 포함할 수 있다. (1) 시변 2 위치 제어 (timed two-position control) 이 제어기는 2 위치 난방 또는 냉방 요소를 아주 빠르게 켜 (2) 부동제어 (floating control) 고 끄는 사이클을 반복하기 때문에 제어대상 온도에 미치는 영향은 가변 장치에 근사한다. 이 경우에 제어기는 듀티 사이 클 ("사이클 시간"의 백분율로서의 "켜져 있는 시간")을 가변 제어변수처럼 조정할 수 있다. 예컨대, 설정값과 의 편차가 2 도 일 때, 장치를 2 분 동안 켜지고 1 분 동안 꺼지게 조정할 수 있다. 시변 2 위치 동작은 가변 제어기와 2-위치 피제어 장 치를 결합한 것이다. 이 제어기는 가변 피제어 장치와 한 쌍의 2-위치 제어 출 력을 결합한 것이다. 피제어장치는 연속동작 범위를 갖지만 이 장치를 이동시키는 작동기들은 오로지 켜지거나 꺼지기만 할 뿐이다. 제어기는 세 가지 동작 중 하나를 선택한다. 1) 피 제어 장치를 개방 위치로 이동시키기, 2) 폐쇄 위치로 이동시 키기, 3) 장치를 현재 위치에 남겨두기. 제어는 그림 7 과 같이 설계한 편차를 갖도록 각 2-위치 제어기의 설정값을 부여함 으로써 구현된다. 대개 피제어 변수가 제어기의 불감대역 내 에 있을 때에는 2-위치 사이의 중립구간에서 피제어 장치가 어느 위치에서도 정지해 있을 수 있다. 피제어 변수가 제어기 불감대역을 벗어나면 제어기는 피제어 장치를 적절한 방향으 로 이동시킨다. 제대로 동작하는 경우 검출기는 작동기 구동 시간보다 더 빠르게 응답해야 한다. 그렇지 않으면 제어는 2- 위치 제어 방식으로만 동작하게 된다. 디지털 제어기에 적용 한 경우에는 부동점 제어를 3-상태 제어라고도 부른다. ![image](/image/placeholder) CONTROLLED VARIABLE DIFFERENTIAL TIME 7 부동 제어 그림 | {}
2bcb4df5-7de3-4e45-985c-32c46c6c1738 | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-5 (3) 증분제어 (incremental control) 부동 제어의 변형인 이 방식에서는 피제어 변수가 설정값 에 얼마나 가까운가에 따라 작동기를 열거나 닫는 펄스 동작 을 변경한다. 피제어 변수가 설정값에 가까워질수록 펄스들은 더 짧아진다. 그 결과 부동 모터 구동기를 이용하여 더 밀접 한 제어가 가능하다. 디지털 제어기에 적용하는 경우 증분 제 어는 PWM (pulse-width- modulation) 제어라고도 한다. 1.4 에너지원에 의한 분류 제어 장치들은 일차 에너지원에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다. 1) 전기 장치 전기 장치는 약전이나 계통 전압의 전기 에너지를 에너지 원을 사용한다. 제어기는 피제어 장치에 공급되는 전기 에너 지를 조절한다. 이 범주에서 피제어 장치는 릴레이와 전기기 계식, 전자기장식 및 반도체식 조절 장치들을 포함한다. 2) 전자식 장치 전자식 장치는 신호 처리, 변조 및 증폭 기능을 포함한다. 전자 시스템은 디지털 로직보다는 아날로그 회로를 주로 사용 하여 제어 기능을 구현한다. 3) 디지털 전자 제어기 디지털 전자 제어기는 검출기에서 아날로그 전자 신호를 받아 전자신호를 디지털 신호로 변환하고 마이크로프로세서 내에서 이 값들에 수학적 연산을 수행한다. 디지털 제어기 출 력은 디지털 값이지만 전자신호로 변환되어 작동기를 구동한 다. 디지털 제어기는 데이터를 주기적으로 샘플링해야 하는데 이는 마이크로프로세서가 데이터를 읽는 것 이외에도 다른 연 산 수행을 위한 시간이 필요하기 때문이다. 디지털 제어기 샘 플링 주기가 2 차와 3 차의 고조파 (harmonics)를 피하도록 적절히 선정된다면 샘플링으로 인한 제어 성능의 유의 미한 저 하는 없을 것이다. 4) 자력식 장치 자력식 장치는 필요한 교정 동작을 유발하기 위해 검출되 는 시스템의 동력을 활용한다. 측정 시스템은 별도의 보조 에 너지원 없이 제어 중인 공정으로부터 에너지를 끌어낸다. 검 출기에서의 온도 변화는 갇혀 있는 매체의 압력이나 부피를 변화시키고 이는 직접적으로 밸브나 댐퍼 구동장치에 전달된 다. 파이롯트 화염 속에 위치한 써모파일 (thermopile)을 이 용하여 전기 에너지를 발생시키는 장치도 또한 자력식이다. 5) 공압장치 공압장치는 압축공기를 이용하는데 에너지원으로서 이 압 력은 대개 게이지 압력으로 100 에서 140 kPa 이다. 공기는 대 개 제어기에 공급되고 제어기는 피제어 장치에 공급되는 압력 을 조절한다. 6) 하이브리드 시스템 이 분류 방법을 개별 제어루프에도 확장하여 제어 시스템 전체를 망라할 수 있다. 예컨대, 공압식 실내 온도조절기와 공 압식 재열 코일을 포함한 특별한 실내에 대한 실내온도 제어 는 공압식 제어루프라고 명명될 수 있다. 많은 제어 시스템들 이 다양한 제어 요소를 조합하고 있으므로 하이브리드 시스템 이라고 부를 수 있다. 1.5 자동제어용 컴퓨터 컴퓨터는 DDC (direct digital control) 시스템에서 제어 가능을 수행한다. 사용 범위는 DDC 시스템용 작업자 인터페 이스에 사용되는 개인용 컴퓨터부터 변풍량 박스, 팬코일 유 닛, 열펌프 및 기타 HVAC 종단 장치를 제어하기 위한 임베 디드 마이크로프로세서를 망라한다. 다른 용도로는 공조장치 프로그래머블 제어기, 분산 네트워크 제어기, DDC 시스템 트 렌드 데이터를 저장하기 위한 서버를 포함한다. 2. 작동기 2.1 개요 작동기는 입력 (피제어 변수)을 변경하는데 필요한 제어루 프 요소이다. 밸브와 댐퍼 모두 본질적으로 동일한 기능을 수 행하며 적용 상황에 맞게 용량을 정하고 선정되어야 한다. 밸 브나 댐퍼를 제어 용어로는 구동기 또는 작동기라고 하며 작 동 범위에 걸쳐 밸브 스템이나 댐퍼 연결장치 운동에 필요한 동력으로 전기, 압축공기, 유압 유체나 기타 매체를 사용한다. 2.2 밸브 자동 밸브는 스팀, 물, 기체나 기타 유체의 흐름을 조절도 록 고안되어 있다. 제어기 신호에 반응하여 구동기로 가변 오 리피스 개도를 조절하는 경우를 고려해볼 수 있다. 또는 목표 유량 특성을 갖도록 스로틀링 플러그, V 형 포트 또는 회전 볼 을 갖추도록 고안되는 경우도 있다. 자동 밸브 유형은 다음과 같다. 1) 삼방혼합밸브 삼방혼합밸브 (three-way mixing valve) (그림 8A)는 두 개의 입구부와 한 개의 출구부가 있고 양면 디스크가 두 시트 사이에서 작동한다. 이 밸브는 밸브 스템과 디스크 위치 에 따라 두 개의 입구부에 있는 유체를 혼합하여 한 개의 공 통 출구로 내보낸다. 2) 삼방방향전환밸브 삼방방향전환밸브 (three-way diverting valve) 는 한 개의 입구와 2 개의 출구가 있으며 2 개의 개별 디스크와 시트 가 있다. 이 밸브는 두 출구 중 한 곳으로 유로 방향을 변경 하거나 두 출구에 유량을 비례적으로 흐르게 할 때 사용된다. | {}
6113d7f4-7f8c-496b-923a-64e24b4d17b4 | 1권.pdf | 1.6-6 제 1 편 설비 기초 ![image](/image/placeholder) IN OUT IN OUT ↑ IN OUT a. MIXING b. DIVERTING 그림 8 삼방 혼합 밸브와 방향 전환 밸브 ![image](/image/placeholder) IN OUT IN OUT a. SINGLE-SEATED b. DOUBLE-SEATED 그림 9 글로브 밸브 이 밸브는 매우 비싸고 구조가 복잡하여 일반적으로 HVAC 시스템에는 적용되지 않는다. 3) 글로브 밸브 글로브 밸브 (two-way globe valve)는 단일 시트형이거 나 이중 시트형이다. 단일 시트 밸브 (그림 9A)는 기밀성 있는 차단용으로 사용된다. 사용 압력과 유체에 따라 적정한 시트 가 재질이 사용된다. 이중시트 또는 평형 밸브 (그림 9B)는 밸브 디스크에 가해지는 유체 압력이 평형을 이루어 구동기에 작용해야 하는 힘을 줄여주도록 고안되었다. 이 밸브는 유체 압력이 너무 높아서 단일시트 밸브로는 밀폐하거나 개도를 적 절히 조절하기 어려운 것에 많이 사용된다. 4) 버터플라이 밸브 버터플라이 밸브는 밸브 몸체 중심 근처에 위치한 축 상에 서 회전하는 원판을 감싸는 두터운 링으로 구성되어 있다. 원 리상 원판은 밸브 몸체 내에 기계 가공된 링이나 밸브 몸체에 끼워진 탄력이 있는 라이너에 밀착되어 닫힌다. 두 개의 버터 플라이 밸브를 함께 사용하면 삼방 혼합이나 방향전환 기능으 로도 작동할 수 있다. 이 경우 밸브 한 개는 평상시에 개방되 어 있고 다른 하나는 닫혀있는 구조로 한다. 배관 크기가 100 mm 이상인 경우, 버터플라이 밸브는 2 위치 동작이든 가변 개도이든 글로브 방식의 밸브보다 저렴하다. 5) 볼밸브 볼밸브는 밸브 몸체 내에서 회전하는 볼로 구성되어 있는 데 이 볼 안에는 드릴 가공된 구멍이 있다. 볼 밸브는 저렴한 가격과 높은 기밀성능 때문에 인기를 얻고 있다. 글로브 밸브 와 유사한 유량 특성을 갖는 볼 밸브도 가능하다. 6) 압력독립밸브 압력독립밸브 (pressure-independent valve)는 압력조절 기를 갖춘 제어 밸브이다. 이로 인하여 시스템 압력이 변동하 여 밸브 오리피스 양단에 걸쳐 일정한 차압을 유지하도록 압 력조절기가 항상 일정한 압력을 유지하므로 주어진 부하 조건 에서 일정한 유량을 유지하는 것이 가능하다. 7) 밸브 성능 밸브 성능은 일정한 차압에 대하여 밸브 이동 행정에 따른 유량 특성으로 표현된다. 3 가지 공통 특성은 그림 10 과 같고 다음과 같이 정의 된다. Chart Type: line QUICK OPENING LINEAR EQUAL PERCENTAGE item_01 90Percent 60Percent 40Percent 그림 10 밸브 유량 특성 8) 압력종속밸브 (1) 급속개방 (quick opening): 밸브가 열리기 시작하자마 자 최대 유량에 근접 (2) 선형 (linear): 개도와 유량이 직접 비례 관계 (3) 등비율 (equal percentage): 등비율 개도로 유량도 등 비율로 증가 압력종속(pressure-dependent)밸브의 경우 밸브개도가 변 함에 따라 밸브 오리피스 양단의 압력강하가 일정하게 유지되 지 않기 때문에 실제 성능은 문헌상의 유량 특성 곡선에서 벗 어난다. 벗어난 정도는 전체적인 설계에 의해 결정된다. 예컨 | {}
183c6284-05e1-49ef-9cde-7f6470262cd7 | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-7 대, 제어밸브나 댐퍼가 모든 유량을 밀폐할 수 있도록 설정된 시스템에서 피제어 장치 양단의 압력강하는 설계조건의 최소 치로부터 유동이 없는 경우의 최대치로 증가한다. 그림 11 은 선형 특성을 갖는 밸브나 댐퍼에 대하여 밸브 선정이 전체 시 스템 압력강하의 다양한 비율에 대하여 이루어질 때, 결과 적 인 편차의 정도를 보여주고 있다. 밸브에 의한 적정 제어를 수행하려면 설계압력강하는 시스템 전체 압력강하의 충분히 큰 비율을 밸브에 할당되게 하거나 시스템 압력강하가 상대적 으로 일정하도록 시스템이 설계되거나 제어되어야 한다. Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 0Percent 10Percent 20Percent 30Percent 40Percent 50Percent 60Percent 70Percent 80Percent 90Percent 100Percent 그림 11 시스템 전체 압력강하 백분율에 대한 선형 장치의 성능 특성 곡선 2.3 밸브 선정과 용량 피제어 장치에서의 압력강하를 높이려면 밸브 용량은 작게 하고 나머지 장치의 용량은 가능한 한 키워야 한다. 1) 스팀밸브 스팀-물과 스팀-공기 열교환기는 일반적으로 양방 스로틀 링 밸브로 스팀 유량을 조절하여 제어가 이루어진다. 단일 배 관 스팀 시스템은 적절한 응축구 배출과 스팀 유동을 위해 배 관 크기의 2 위치 밸브가 요구된다. 이중 배관 스팀 시스템은 제어를 위해 2 위치 또는 가변 개도 스로틀링 밸브가 필요하 다. 스팀 밸브를 위한 최대 압력강하는 작동 압력의 함수이고 그 압력을 넘어설 수 없다. 2) 물 밸브 위생 서비스용 밸브는 양방, 삼방 또는 2 위치, 가변 개도형 태일 수 있다. 비례 밸브가 가장 흔하게 사용되고 2 위치 밸브 는 꼭 필요한 곳 이외에는 사용되지 않는다. 공급측과 환수측 사이에 일정한 차압을 유지하도록 가변 유동 시스템이 적용된 다. 밸브 선정을 위해서는 밸브가 최대 개방에서 최대 밀폐까 지 가변될 때 밸브 양단의 압력강하는 증가하는 것으로 가정 하는 것이 더 안전하다. 3) 등비율 밸브 등비율 밸브는 부분부하에서 더 양호한 제어 성능을 나타 내며, 코일의 난방 능력이 유량에 선형 비례하지 않는 온수 코일에서 특히 우수하다. 유량이 줄면 더 많은 열이 각 난방 기에서 전달되어 유량의 감소에 대한 보상역할을 한다. 등비 율 밸브는 제어신호의 관점에서 열전달과 선형 관계를 제공하 는데 사용된다. 2.4 밸브 구동기 1) 공압 밸브 구동기 공압 밸브 구동기는 스프링이 누르고 있는 다이어프램이나 벨로우즈가 밸브 스템에 부착된 구조로 되어 있다. 스프링 변 형 최소값 이상으로 공기압이 증가하면 스프링이 눌려짐과 동 시에 밸브 스템을 이동시키는 구조이다. 다양한 범위의 압력 범위를 갖는 스프링들을 이용하여 적절히 선정하거나 조정하 면, 두 개 이상의 장치를 순차적으로 작동시킬 수 있다. 예컨 대, 냉수 밸브 구동기는 55 에서 90 kPa (게이지압)의 스프링 압력 범위에 걸쳐 밸브를 최대 밀폐에서 최대 개방까지 가변 시킬 수 있게 하는 한편 순차 연동되는 스팀밸브는 20 에서 55 kPa (게이지압) 까지 가변되게 할 수 있다. 2 위치 공압 제어는 2 위치 공압 릴레이를 사용하여 공기압 을 최대로 이용하거나 밸브 구동에 공기압이 작용하지 않게 하여 구현된다. 공압 밸브 그리고 스프링으로 복원되는 전기 구동 밸브는 정상 개방 또는 정상 밀폐로 분류된다. 정상 개방 (normally open) 밸브는 모든 구동력이 제거 되었을 때 개방 위치가 되어 최대 유량을 허용한다. 정상 밀폐 (normally closed) 밸브는 모든 구동력이 제 거되었을 때 밀폐 위치가 되어 유동을 막는다. 2) 복동 또는 무스프링 공압 밸브 구동기 복동 또는 무스프링 공압 밸브 구동기 (double-acting or springless pneumatic valve actuator)는 두 개의 대향 다 이어프램 또는 한 개의 다이어프램 양면으로 구성되며 대형 밸브나 높은 유체 압력 등 특수한 경우에만 한정적으로 사용 된다. 3) 전기유압식 밸브 구동기 전기유압식(electric-hydraulic) 밸브 구동기는 내부 전기 펌프로 순환되는 비압축성 유체를 사용한다는 점을 제외하고 는 공압밸브와 유사하다. 4) 솔레노이드 솔레노이드는 이동 가능한 플런저를 작동시키는 전자 코일 로 구성된다. 대부분은 2 위치 작동식이지만 압력 평형용 벨로 우즈나 피스톤을 사용하여 가변 구조로 하는 것이 가능하다. | {}
8a481eee-21b9-4cbe-bab2-15b2826b295f | 1권.pdf | 1.6-8 제 1 편 설비 기초 솔레노이드 밸브는 보통 100 mm 이하의 소형 규모에 한정 하여 사용된다. 5) 전기 구동기 전기 구동기는 기어 트레인과 연동기구 장치를 통하여 밸 브 스템을 작동한다. 전기 모터 구동기는 다음의 세 가지 유 형으로 분류된다. 6) 2 위치 작동용 단방향 구동기 2 위치 작동용 단방향 (unidirectional) 밸브는 출력축의 처음 반바퀴 동안은 열리고 나머지 반바퀴 동안은 닫힌다. 일 반 구동되면, 제어기에 의한 후속 동작에 관계없이 반바퀴 회 전이 완료될 때까지 지속한다. 각 행정의 종료점에서 동기에 있는 리미트 스위치 작동으로 모터를 세운다. 7) 스프링 복원 2 위치 동작의 경우에는 에너지가 밸브를 한 위치로 구동 하고 스프링은 밸브를 정상 위치로 되돌린다. 가변 동작의 경 우에는 에너지가 밸브를 가변 위치로 이동하고 스프링은 신호 나 전원 고장 시 개방이나 밀폐 위치로 복원시킨다. 스프링 복원 전기 구동기는 구동기 전원 고장시 스프링이 밸브를 정 상위치 (완전 개방 또는 밀폐)로 이동시킨다. 8) 가역형 가역형 (reversible)은 부동 및 비례 동작용이다. 모터는 순방향과 역방향으로 회전할 수 있고 어느 위치에서나 정지 할 수 있다. 가끔 스프링 복원장치와 결합될 때도 있다. 비례 제어의 경우 제어 회로의 평형을 다시 맞추기 위해 적분 피 드백 포텐시오미터를 모터로 구동한다. 일부 전기 구동기는 정상위치로 구동기를 구동하기 위해 스프링 대신 커패시터를 사용한다. 2.5 댐퍼 댐퍼 누설은 주요 관심사로서, 기밀한 차단으로 에너지 누 설 방지가 필요할 때 특히 그렇다. 또한 추운 날씨에 외기 댐 퍼는 기밀하게 닫혀 코일과 배관의 동파를 막아야 한다. 누설 이 작은 댐퍼는 비싸고 밀폐 위치에서 씰(seal)의 마찰을 이 기기 위해 더 큰 용량의 구동기를 사용해야 한다. 그럼에도 결과 적으로 절약되는 에너지는 이러한 비용을 상쇄하고도 남 는다. 1) 유형과 특성 자동 댐퍼는 공조와 환기에서 공기 유량 조절에 사용된다. 댐퍼는 (1) 혼합공기온도나 급기 덕트 정압과 같은 피제어 변 수를 일정하게 유지하기 위한 가변 개도나 (2) 송풍기가 작동 을 시작할 때 외기 댐퍼 개도를 최소화하는 것과 같은 동작 초기화를 위한 2 위치 제어에 사용된다. 다익 (multiblade) 댐퍼가 2 배열 형태로 흔히 사용된다. 평행 블레이드와 대향 블레이드 (그림 12), 그리고 이 두 유형 의 조합도 생산된다. 이 댐퍼는 공기조화장치에서 커다란 개 Chart Type: bar 평행형 대행형 item_01 0.4 0.3 item_02 0.8 0.2 item_03 0.9 0.3 item_04 0.3 0.0 그림 12 다익 댐퍼 구부를 통해 공기 유동을 조절하는데 사용된다. 이 두 유형은 모두 2 위치에 제어에 적합하다. 댐퍼를 가변 개도 제어루프에 사용할 때는 유동과 댐퍼 구 동 행정 (stroke)간의 비선형성으로 인해 제어루프 성능을 조 정하는데 어려움이 있다. 비선형성은 행정에 대한 유동 기울 기의 변화량으로 표현된다. 완벽한 선형성이 꼭 필요한 것은 아니다. 제어 루프가 조정된 작동점에서의 기울기로부터 2 배 가 넘지 않는 범위에서 유동 기울기가 변한다면 비선형성은 제어 성능을 크게 저해하지 않는다. 평행 블레이드는 댐퍼에서의 압력 강하가 하위 시스템에 서의 압력강하의 25% 이상일 때 가변 제어용으로 사용된다 (그림 13A). 대향 블레이드는 댐퍼가 하위 시스템에서의 압력 강하의 15% 이하일 때 가변 제어용으로 적합하다 (그림 13B). 여기서 하위 시스템은 두 개의 상대적으로 일정한 압력 위치에 해당하는 덕트 시스템의 일부분 (예컨대, 혼합공기와 환기 플레넘 티 (tee) 사이의 환기부)으로 정의 된다. 15%와 25% 댐퍼 압력 강하 사이 영역에 대해서는 평형형과 대향형 의 혼합형 댐퍼를 고려할 수도 있고 단일 블레이드형 댐퍼가 일반적으로 이 영역에서의 유동 제어에 사용된다. 그림 13 에서 A 는 표준기준(Authority)으로서 하위 시스템 의 전체 압력강하 (최대 개방 댐퍼에서의 압력강하도 포함)에 대한 설계 풍량에서 최대개방 댐퍼 양단의 압력 강하의 비이 다. 여기서 곡선들은 덕트가 적용되는 경우에 전형적으로 나타 나는 형태이다. 공기 이송과 제어 협회 (The Air Movement and Control Association)의 AMCA 기준 500 은 압력손실 측정을 위한 댐퍼의 다양한 기하학적 배열을 정의 하고 있다. 그림 13 의 곡선들은 AMCA5.3 에 해당하는데 댐퍼 전후로 긴 덕트 길이를 갖는 시스템 구조에 관한 것이다. 플레넘이나 벽 설치형 댐퍼와 같은 다른 기하학적 적용에 대해서는 다른 곡 선 특성을 나타낸다. 그림 14 는 평행 블레이트 (PB) 및 대향 블레이드 (OB) 대 한 4 가지 적용 사례와 아울러 anti-PB 배열에 대한 적용 사 례를 나타낸다. 반응 곡선을 보면 AMCA5.3 과 모양이 다르 다. 이는 고유 (inherent)곡선으로서 댐퍼 양단 압력강하가 일정하도록 댐퍼가 회전하고 있다 (따라서 100% 표준기준 | {}
36d6065e-8d80-4cdb-a846-b04b22121d56 | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-9 임). 실제 적용에서는 이러한 표준기준에 못미친다 (댐퍼 이 외 다른 시스템 구성품에서의 높은 압력손실). 시스템 압력 손실이 증가함에 따라 곡선들은 위로 상승한다. 평행 블레이 드 댐퍼는 대부분의 경우 선형값보다 매우 높은 값에 위치해 Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 그림 13 AMCA 5.3 Geometry 로 설치된 댐퍼 성능 곡선 Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 그림 15 는 PB 와 OB 댐퍼에 대한 세 가지 추가적 응용사례 를 나타낸다. AMCA 5.3 보다 더 실제에 가까운 상황을·모사 하기 위해 덕트가 달린 댐퍼의 상류에 어느 정도의 외란과 압 있음에 유의 해야 한다. AIRFLOW Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 그림 14 부분적 덕트 연결과 루버 배열인 댐퍼 고유 성능 % AIRFLOW, Chart Type: line (0) (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% b. LOUVERED ENTRY AND EXITS PB aPB Chart Type: line (10) (20) (30) (40) (50) (60) (70) (80) (90) (100) item_01 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 그림 15 덕트와 플래넘에 연결된 댐퍼 고유 성능 | {}
732b3f95-8056-4c2f-8be8-e19f1e6f8fa7 | 1권.pdf | 1.6-10 제 1 편 설비 기초 력 손실을 적용한다. 그럼에도 불구하고 반응곡선은 AMCA 5.3 과 유사하다. 플레넘 입구 댐퍼는 비정상적 결과 를 보여준 다. 다시 이들은 내재적 곡선으로서 표준기준에 많이 미흡한 관계로 곡선들이 더 작은 개도각에 대하여 위쪽으로 상승해 있음을 알 수 있다. 여기에 제시된 곡선들은 전형적인 형상이긴 하지만 모든 시나리오를 대변하지는 않는다. 수 천개의 변형된 형태들이 존재하며 응답에 있어 약간의 차이는 항상 존재한다. 2) 응용 댐퍼는 정의 된 목표 달성을 위해 엔지니어링을 요구한다. 흔한 응용은 유량을 가변하는 유동 제어이다. 그림 13 의 곡선 들은 주어진 압력강하와 거의 선형 응답을 나타내는 표준기준 을 갖는 댐퍼를 선정하는데 사용될 수 있다. 또 다른 흔한 응 용은 외기 이코노마이저, 환기 및 배기 댐퍼이다. 댐퍼를 구동하기 위한 에너지원은 전기나 압축공기이다. 공압댐퍼 구동기는 공압밸브 구동기와 유사한데 차이는 행정이 더 길거나 행정을 늘리는 레버가 존재한다는 것이다. 공기압을 늘리면 연결장치를 통해 크랭크 암을 움직여 댐퍼를 열거나 닫는 선형 축 운동을 일으킨다. 공기압을 낮추면 스프 링 힘으로 댐퍼가 원위치로 복원된다. 스프링이 없는 복동식 도 있다. 전기 댐퍼 구동기는 비례식이거나 2 위치식이다. 이들은 스 프링 복원식이거나 아니다. 가장 단순한 형태의 제어는 부동 3 점 제어기로서 접점은 모터를 시계 방향이나 반시계 방향으로 구동한다. 또한 비례 관계로 구동되는 댐퍼 제어를 위해 전자 식 제어기나 DDC 시스템에서 4-20 mA, 2-10 V(직류), 0-10 v (직류)와 같은 다양한 표준 전자신호가 이용된다. 대부분의 현대식 구동기는 전자식이고 보다 복잡한 형태 의 제어와 작동 방법을 사용한다. 이들은 내재적으로 양의 방향이고 산업공정제어 구동기와 유사한 통신 역량을 갖추 고 있다. 2 위치 스프링 복원 구동기는 전원이 내부 코일에 가해질 때 한 방향으로 움직이고 전원이 꺼지면 정상 위치와 스프링 힘에 의해 복원된다. 구동기가 어떻게 연결되어 있는가에 따 라 이 동작은 댐퍼를 열거나 닫는다. 비례식 구동기는 스프링 복원 동작을 갖는다. 3) 설치 댐퍼 구동기는 댐퍼의 크기와 접근성 그리고 댐퍼 구동 전 력 용량에 따라 다양한 방법으로 설치된다. 전기 구동기를 설 치하는 가장 흔한 방법은 외부 연결장치 없이 댐퍼 축에 직결 하는 것이다. 구동기는 유동에 노출된 댐퍼 프레임에 설치되 어 댐퍼 블레이드에 직접 연결될 수도 있고 덕트 바깥에 위치 하여 블레이드들 중 한 개의 연장 축에 접속된 크랭크 암에 연결될 수도 있다. 구동기를 단일 블레이드에 연결하는 설치 방법은 추천되지 않는데 그 이유는 단일 구동 블레이드가 휘 어지거나 블레이드와 블레이드를 연결하는 장치가 어긋나기 쉽기 때문이다. 보다 큰 댐퍼는 두 개 이상의 댐퍼를 필요로 하여 대개는 댐퍼 상의 별개의 위치들에 설치한다. 다른 대안 은 댐퍼를 두 개 이상의 다른 구역에 설치하고 각 구역은 해당 되는 단일 댐퍼 구동기로 제어하는 것이다. 적절한 순차적 작 동을 위해 양방향 위치 고정장치들이 필요할 수 있다. 2 위치 스프링 복원 구동기를 갖춘 작은 댐퍼는 최소 외기유동에 사 용되고 보다 큰 댐퍼는 경제-사이클 외기 냉방 (economy- cycle free cooling)을 독립적으로 제어하는데 사용된다. 4) 공압 단방향 위치고정기 (pneumatic positive positioner) 고압 구동기는 구동기 마찰이나 부하에 의해 야기되는 제 어 압력의 작은 변화 또는 댐퍼 블레이드에 가해지는 바람과 같은 계속 변하는 부하 조건에 대하여 충분히 신속하거나 정 확하게 응답하지 못할 수 있다. 부하에 대한 응답에 있어 가 변 댐퍼나 밸브의 정확한 위치 고정이 필요할 때 단방향 위치 고정기가 사용되어야 한다. 단방향 위치고정기는 제어기가 요 구한 위치에서 임의 의 변화에 대하여 최대 제어공기압까지 공 급할 수 있다. 단방향 위치고정기는 적정 크기의 재현가능한 위치 변경을 할 수 있고 제어 범위 (구동기의 스프링 범위)를 조정하여 두 개 이상의 피제어 장치에 적절한 순차제어를 구 현할 수 있다. 3. 검출기와 전송기 3.1 요구성능 검출기는 피제어 변수의 변화에 반응한다. 일차 검출요소의 물리적 또는 전기적 변화인 응답은 기계적 또는 전기적 신호 를 해석하거나 증폭하는데 이용된다. 이 신호는 제어기에 보 내진다. 전송기는 검출기 출력을 받아 산업표준 신호형태 (예컨대, 4-20 mA, 0-10 V, 네트워크 프로토콜)로 변환한다. 1) 피제어 변수의 작동 범위 검출기는 기대되는 입력 범위 내에서 검출기 출력신호의 적절한 변화를 줄 수 있어야 한다. 제어기 입력 적합성 : 전자 및 디지털 제어기들은 다양한 형태의 전자 신호 범위와 유형을 받아들인다. 검출기 신호는 제어기와 정합이 되어야 한다. 제어기 입력 요구조건이 알려 지지 않은 경우에는 변환기를 사용하여 검출기 신호를 산업표 준신호인 4-20 mA 나 0-10 V(직류)로 변환할 수 있다. 2) 정확도, 감도 및 재현성 일부 제어 응용에서는 피제어 변수는 목표값 근처의 매우 좁은 범위 내로 유지되어야 한다. 선정된 검출기의 정확도와 감도 모두 이 조건을 충족해야 한다. 감도는 정상 상태에 도 달한 후, 입력 변화에 대한 출력 변화의 비이다. 3) 반복성 반복성(repeatability)은 동일 조건에서 동일 변수의 반복 된 측정결과 들의 일치도이다. 아무리 정확한 검출기일지라도 다음의 상황이라면 목표값을 유지할 수 없다. (1) 제어기가 입력신호를 분해할 능력이 안되거나, | {}
165454a5-7c67-49ea-8994-c3a8824e5b7b | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-11 (2) 피제어 장치가 정확히 위치가 고정될 수 없거나, (3) 피제어 장치가 과도한 히스테레시스를 나타내거나, (4) 제어기가 제어할 수 있는 속도보다 더 빠르게 외란이 검출기 시스템을 흔드는 경우. 4) 검출기 응답시간 검출기/변환기 특성은 응답곡선과 관련이 있다. 응답곡선은 피제어 변수 변화에 대한 검출기의 응답이다. 제어되고 있는 공정의 시상수가 작고 안정되며 정확한 제어가 중요하다면, 선정된 검출기는 빠른 응답시간을 가져야 한다. 5) 제어 매개체 속성과 특성 제어 매개체는 검출기가 온도나 압력과 같은 피제어 변수 를 측정하기 위해 노출되어 있거나 접촉하고 있는 매체이다. 매개체가 검출기를 부식시키거나 성능을 열화시키면 다른 검 출기를 선정하거나 해당 제어 매개체와 의 직접 접촉을 피하도 록 고립시키거나 보호해야 한다. 6) 주변 환경 특성 검출기 구성품들이 제어 매개체와 의 직접 접촉으로부터 고 립되어 있는 경우일라도 주변 환경도 검토해야 한다. 주변 환 경의 온도와 습도가 검출기 정밀도를 악화시켜서는 안된다. 마찬가지로 어떤 기체, 화학물질 그리고 전자기파 간섭 (EMI)이 존재해도 검출기 구성품의 성능이 악화될 수 있다. 그런 경우에 구성품 보호를 위해 검출기나 변환기에 대한 특 수한 외피 (housing)를 사용하여 피제어 변수의 참값을 보장 해야 한다. 특수한 외피는 다습, 가연, 폭발 또는 부식 환경에 서도 필요할 수 있다. 3.2 온도 검출기 온도 검출요소는 일반적으로 변화를 (1) (열팽창 차이에 의한) 상대적 길이, (2) 증기나 액상, 또는 (3) 전기적 성질의 변화로 감지한다. 각 범주 별로 실내, 덕트, 물 및 표면 온도 를 측정하기 위한 다양한 검출 요소들이 있다. 공조 응용에 사용되는 온도 검출 기술들은 다음과 같다. 1) 바이메탈 바이메탈은 두 개의 다른 금속을 융접한 얇은 금속 띠로 구성된다. 두 개 금속의 열팽창 계수가 다르므로 요소는 온도 변화에 따라 굽어지고 위치가 변경된다. 가용한 공간과 요구 되는 동작에 따라 직선, U-형상 또는 용수철 형태로 감긴 모 양일 수 있다. 바이메탈은 실내, 봉입 또는 입수형 온도조절기 에서 흔히 사용된다. 2) 막대-튜브형 막대-튜브형은 열팽창계수가 작은 막대가 들어 있는 열팽 창계수가 큰 튜브로 구성된다. 막대 한 끝은 튜브 뒤에 접속 되어 있다. 튜브 길이가 온도에 따라 변하면 막대 자유단이 움직인다. 이 타입은 봉입형 및 입수형 온도조절기에 주로 사 용된다. 3) 기밀 벨로우즈형 기밀 벨로우즈형은 증기, 기체 또는 액체로 채워져 있다. 온도 변화는 기체나 액체의 압력과 부피를 변화시켜 힘이나 운도의 변화를 일으킨다. 4) 원격벌브형 원격벌브형은 눈금이 새겨진 벨로우즈나 다이어프램이 모 세관을 통해 벌브나 캡슐에 연결된 구조이다. 전체 시스템은 증기, 기체나 액체로 채워져 있다. 벌브의 온도 변화는 부피나 압력 변화를 일으켜 모세관을 통해 벨로우즈나 다이어프램에 전달된다. 이 타입은 온도 측정점이 원하는 온도조절기 위치 와 떨어져 있을 때 유용하다. 5) 서미스터 서미스터(thermister)는 온도에 따라 전기저항이 변하는 반도체이다. 서미스터는 온도 증가에 따라 저항이 감소하는 음의 온도 계수를 갖는다. 온도와 저항의 특성곡선은 넓은 온 도 범위에 걸쳐 비선형이다. 이 응답 특성을 특정 온도 범위 에 걸쳐 선형 변화로 변환하기 위해 다양한 기법들이 사용되 고 있다. 디지털 제어의 경우 측정된 저항에 상응하는 온도값 을 참조표 (look-up table)로 컴퓨터에 저장하는 기법을 사 용한다. 표는 특성곡선을 작은 범위들로 쪼개고 각 범위 내에 서는 선형적이라고 가정한다. 서미스터는 상대적으로 저렴하 고 작은 온도 변화에도 저항 변화가 크고 장기적으로 안정적 이기 때문에 많이 사용된다. 6) 저항온도계 저항온도계 (RTD; reistance temperature device)는 온 도에 따라 저항이 변한다. 대부분의 금속 물질은 온도 증가에 따라 저항이 증가한다. 제한된 범위에 걸쳐 이 변화는 어떤 금속들 (예컨대, 백금, 구리, 텅스텐, 니켈/철 함금)에 대해서 는 선형이다. 예로서 백금은 - 18 에서 150°C 에 걸쳐 ±0.3% 오차 범위로 선형 특성을 나타낸다. RTD 검출기는 표면 설 치나 입수 방식으로 사용가능하다. 격자형 권선 (flat grid windings)이 표면 온도 측정에 사용된다. 유체 온도를 직접 측정하기 위해 이 권선을 부식 방지용 스테인레스 강 벌브에 넣어 사용한다. 3.3 습도 검출기와 전송기 습도 검출기는 주변 또는 흐르는 공기의 상대습도, 이슬점 이나 절대습도를 측정한다. 전송기는 습도 검출기 신호를 산 업표준 출력인 0-10 V 나 4-20 mA 로 변환한다. 일부 전송 기는 온도 영향을 보상한다. 상대습도를 검출하는 두 가지 유 형의 검출기는 기계식 습도계와 전자식 습도계이다. 1) 기계식 습도계 기계식 습도계는 습기를 흡수하는 성질이 있는 물질, 대개 습기에 민감한 나일론이나 폴리머 재질이 수증기에 노출될 때 수분을 흡수하여 팽창한다. 크기나 형태에서의 변화는 기계적 연결장치로 검출되고 공압이나 전기신호로 변환된다. 머리카 | {}
7bc3e419-2aab-4808-a002-3e6aab40a2f0 | 1권.pdf | 1.6-12 제 1 편 설비 기초 락, 나무, 종이 또는 면을 사용하는 기계식 검출기는 부정확 성 때문에 이제는 더 이상 사용되지 않는다. 2) 전자식 습도계 전자식 습도계는 저항식이나 용량식이다. 저항식은 흡습 재 료로 코팅된 전도성 격자이다. 격자의 전도성은 함유된 물의 양에 따라 변하므로 저항은 상대습도에 따라 변한다. 전도체 를 교류로 가동되는 휘스턴 브리지 회로에 배치하여 습도 변 화에 빨리 응답한다. 3) 용량식 습도계 용량식은 비전도성 인장 필름으로서 양면을 금속판 전극으 로 도포하고 기공성 플라스틱 캡슐 내에 배치하였다. 상대 습 도 증가에 대한 센서의 용량 응답은 비선형이다. 신호는 선형 화되고 온도는 증폭회로에서 보상된다. 4) 냉각거울 습도센서 냉각거울 습도센서 (chilled-mirror humidity sensor)는 상대습도보다는 이슬점을 결정한다. 검출기 내 작은 거울을 공 기가 통과 해 흐른다. 열전 냉동기가 거울 표면온도가 공기의 이슬점에 도달할 때까지 냉각시킨다. 거울 표면에서의 응축은 기준 광도에 비해 거울에서 반사되는 빛의 양을 감소시킨다. 5) 산란적외선 방식 산란적외선 (DIR; dispersive infrared) 방식은 절대습도 나 이슬점을 검출하기 위해 사용된다. 이는 이산화탄소나 다 른 기체를 검출하는 기술과 비슷하다. 적외선 물중기 검출기 는 물분자의 적외선 빛 흡수특성에 기반하여 수증기량을 검출 하는 광학검출기이다. 빛 흡수는 존재하는 분자량에 비례한 다. 적외선습도계는 일반적으로 절대습도나 이슬점 값을 출력 하며 확산이나 샘플이 직접 흘러서 관통하는 형식으로 작동한 다. 이러한 유형의 검출기는 검출요소 (광 검출기와 적외선 필터)는 투명창 뒤에 위치하고 샘플 환경에 직접 노출되지 않 는다. 그 결과 이 검출기는 장기 안정성이 좋고 응답성이 빠 르고, 출력이 잘 포화되지 않으며 매우 높거나 낮은 습도에서 도 동등한 성능으로 작동한다. 이전에는 최고급 응용에서만 사용되었으나 이제는 적외선 습도계가 공조 응용에서 흔히 사 용되는데 이는 가격이 중급 정밀도 (1 에서 3%) 습도계와 같 아졌기 때문이다. 3.4 압력 전송기와 변환기 공압 압력 전송기는 절대압, 계기압 또는 차압의 변화를 벨로우즈, 다이어프램 또는 부르돈관 메카니즘을 이용한 기계 적 운동으로 변환한다. 적절한 링크로 교정될 때 이 기계적 운동은 제어기에 공기압 변화를 일으킨다. 어떤 경우에는 검 출과 제어 기능이 한 개의 요소인 압력제어기에 통합된다. 전자 압력 변환기는 다이어프램, 부르돈관의 기계적 운동 으로 포텐시오미터나 차분변환기를 작동시킨다. 또 다른 타입 은 다이어프램에 부착된 스트레인 게이지이다. 스트레인 게이 지는 다이어프램에 가해진 힘에 따른 변위를 검출한다. 용량 성 변환기는 높은 감도와 재현성 때문에 250 Pa 미만의 압력 측정에 흔히 사용된다. 표준 신호 출력을 위해 온도 보상과 증폭을 담당하는 전자 회로가 적용된다. 3.5 유량 검출기 오리피스 판, 피토 튜브, 벤츄리, 터빈, 자장 유동, 열 분산, 와류 발생 (vortex shedding) 그리고 도플러 효과 가 유동 검출에 사용되는 기술의 일부이다. 대개 차압 장치 (오리피스 판, 벤추리 및 피토관)는 저렴하고 사용하기에 간단하지만 유 량 범위가 제한되어 있다. 그래서 정확도는 응용 방법과 설치 장소의 영향을 받는다. 보다 복잡한 유량계는 터빈, 자기장 및 와류 발생 계측기로 서 유량 범위가 넓고 정확도도 더 우수하다. 기존 배관 시스 템에 유량계를 설치하여 개량하고 싶다면 배관 사용을 중단하 고 배관을 절단하는 비용을 고려할 필요가 있다. 이러한 상황 이 여의 치 않다면 도플러 효과 유량계와 같은 비접촉식 유량 계를 검토할 필요가 있다. 공기 유속 계측에서는 피토관이 빠른 유속에서 높은 신호 차이를 보여주지만 2.5 나 3 m/s 의 저속까지가 한계인 단점이 있다. 와류 발생기도 마찬가지로 낮은 속도에 대한 제한이 있 다. 열분산 검출기는 대부분의 환기 시스템에서 공통적인 유량 범위에 대하여 큰 손실 없이 더 낮은 속도까지 큰 신호를 발생 시킬 수 있어서 5 m/s 이하의 속도 영역 응용에 적합하다. 3.6 실내 공기질 검출기 실내공기질 제어는 두 개의 범주로 분류된다. 환기 제어와 오염 방지. 재실 밀도가 높고 재실자 수가 매우 가변적인 공 간에서는 재질자 수 나 환기 조건에서의 변화를 감지하여 환 기를 보다 효율적으로 수행할 수 있다 [수요-제어 환기 (DCV; demand-controlled ventilation)]. 이는 시간 계획표와 재실자 수 계수기를 사용해야 하고 실내와 실외의 이산화탄소나 다른 오염물질의 차이를 측정 해야 한다. 이산화탄소 농도 차이는 공간 내 재실자 수 차이 를 반영한다. 따라서 공조 공간에 도입되는 외기량을 조절할 수 있다. 수요 제어는 모든 수준의 재실 상황에서 적절한 환 기율을 유지하는데 도움이 된다. 이산화탄소의 제어 설정 수 준은 재실자가 생산하는 이산화탄소 생성율, 변하는 재실자 수에 필요한 가변 공기유량, 그리고 이산화탄소 생성에 무관 한 건물 자체 발생 오염물질 희석에 필요한 고정된 환기량 과의 상관관계에 의해 결정된다. ASHRAE 기준 62.1 과 사 용자 매뉴얼에 관련된 상세한 정보가 서술되어 있다. 3.7 조도검출기 다양한 형태로 패키지된 아날로그 조도 전송기는 건물 에 너지 절약 운전을 위해 주변 조도를 제어한다. 예컨대 천정에 설치된 실내 광 검출기는 실내 조명 수준을 측정하기 위해 사 용된다. 주차, 일반 외부, 방범, 신호등 제어에 사용되는 건물 외부 조명 검출기 등이 있다. | {}
39d1158f-dcf6-4b58-9574-8d541e6eedf1 | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-13 3.8 전력 검출 및 전송 전류가 통하는 전도체 주변의 자장을 감지하는 수동형 전 자장치는 저가의 전력 회로의 계측기로 사용된다. 해당 검출 기 내 전선은 계측 대상과 유도 커플링을 이루어 검출기 내부 기능 작동에 필요한 전력을 얻고 전력의 크기를 검출한다. 이 장치는 전류량을 감시하거나, 경보를 울리기 위해 사용자가 설정한 수준을 넘으면 스위치를 작동시킨다. 4. 제어기 제어기는 검출기 신호를 제어 목표값과 비교하여 피제어 장치에 보내는 출력 신호를 제어한다. 디지털 제어기는 마이 크로프로세서와 제어 알고리즘을 이용하여 제어 기능을 수행 한다. 검출기와 제어기는 온도조절기와 같이 한 개의 장치에 통합되거나 두 개의 별개 장치로 구성될 수 있다. 4.1 디지털 제어기 디지털 제어는 마이크로프로세서를 사용하여 상업용 건물 에서 고객 요구에 맞게 작성된 프로그램을 실행한다. 제어기 는 검출기를 사용하여 온도나 습도와 같은 값을 계측하고 소 프트웨어 프로그램으로 된 제어 루틴을 수행하고 밸브, 댐퍼 에 연결된 전기 또는 공압식 구동기에 출력신호를 보내 제어 명령을 수행한다. 작업자는 목표값, 비례 또는 적분 이득, 최 소 작동 및 정지 시간, 상한과 하한과 같은 인자들을 입력할 수 있지만 제어 알고리즘이 제어 결정을 수행한다. 컴퓨터는 입력장치를 스캔하고, 제어 알고리즘을 수행하며 출력 장치들을 단계적으로 구동한다. 제어기는 적절한 제어 신호를 아날로그 회로나 기계적 변경 보다는 디지털 형태로 처리한다. 건물 자동제어에서의 디지털 제어기 사용은 DDC (직접 디지털제어; direct digital control)이라고도 한다. 디지털 제어는 독립형 (stand-alone) 장치에 사용될 수도 있고 네트워크 통신을 통해 건물 관리 시스템에 통합될 수도 있다. 간단한 제어는 한 개의 제어 기능 (예로서 환기장치의 온도제어)을 수행하는 단일 제어루프일수도 있고, 많은 제어 루프를 제어하는 더 큰 버전일수도 있다. 디지털 제어의 장점은 다음과 같다. ① 시퀀스나 장비는 소프트웨어 변경에 의해 수정될 수 있 어 제어 수행에 필요한 비용과 다양한 하드웨어 수요를 줄일 수 있다. 수요 줄이기 (demand setback) (예컨대, 재실자 없 는 밤시간에 사무실 설정온도 낮추기), 재설정 (reset), 데이 터 기록, 진단 및 시간정보 통합 등이 약간의 비용만으로 제 어기에 추가될 수 있다. ② 정확하고 정교한 제어가 수행될 수 있고, 검출기 분해 능, 아날로그에서 디지털로의 변환, 디지털에서 아날로그로의 변환 과정의 한계에 의해서만 제약될 뿐이다. PID 및 다른 제어 알고리즘도 수학적으로 구현될 수 있고, 여러 개의 시퀀 스나 입력에 의거하여 성능이 조정될 수 있다. 제어는 개방 또는 등록상표가 있는 네크워크 기준(예컨대 ethernet 또는 internet)을 이용하여 서로 간에 통신할 수 있다. 목표값 변경과 약간의 구성 변경만 가능한 수준의 유연성 을 갖는 기능의 단일 제어는 전용 제어기라고 한다. 많은 업 체에서 공기조화기나 칠러와 같은 공조 장비용 전용제어기를 생산한다. 4.2 펌웨어와 소프트웨어 펌웨어로 알려진 미리 프로그램된 제어루틴은 대개 영구저 장 영역인 PROM (programmable read-only memory), EPROM(electrically programmable read-only memory) 에 저장되고, 응용프로그램이나 설정값은 가변 저장장치인 EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory)에 저장된다. 작업자는 설정값, 한계치 등을 수정할 수 있지만 일차 프로그램인 제어로직은 메모리 칩을 교체하지 않는 한 변경할 수 없다. 사용자가 프로그래밍할 수 있는 제어기는 알고리즘을 사용 자가 변경할 수 있다. 제어기와 함께 제공되는 프로그래밍 언어는 표준 언어의 변종으로부터 제어기 제조업체가 개발한 사용자 전용 언어 그리고 아이콘 기반 프로그래밍까지 다양할 수 있다. 비례제어, 비례이득제어, 부울리안 로직, 타이머 등 의 미리 프로그램된 루틴은 일반적으로 언어에 포함되어 있 다. 표준 에너지 관리 루틴은 미리 프로그램되어 있을 수도 있고 적절한 곳에서 다른 제어루틴과 결합할 수 있다. 디지털 제어기는 미리 프로그램된 펌웨어와 사용자에 의한 프로그램된 루틴을 갖추고 있다. 이 루틴들은 제어 기술자에 의해 정의 된 제어 시퀀스를 수행하기 위한 사용자 정의 조건 에 따라 펌웨어 인자를 자동적으로 수정할 수 있다. 4.3 작업자 인터페이스 (operator interface) 일부 디지털 제어기 (예컨대 프로그래머블 실내 온도조절 기)는 특정 용도에 맞게 설계되어 있어 제어기에 설치된 수동 스위치나 포텐시오미터에 의해서만 조정이 가능하다. 이런 유 형의 제어기는 다른 제어기와 네트워크 연결이 될 수 없다. DDC 는 수동 조정기능이 있긴 하지만 내장형 LED 나 LCD 디스플레이, 휴대형 장치나 터미널, 컴퓨터 등으로 조정하는 것이 더 일반적이다. DDC 의 디지털 통신을 통해 다른 제어 기 및 고급 컴퓨팅 장치 그리고 호스트 스테이션에 원격 연결 될 수 있다. 4.4 전기/전자 제어기 2 위치 제어를 위해 제어기 출력은 팬이나 펌프, 스프링 복 원식 밸브나 댐퍼 구동기를 기동하는 단순 전기 접점일 수 있 다. SPDT (단극쌍투형, single-pole, double-throw) 스위칭 회로는 3 선 단방향 모터 구동기를 제어한다. SPDT 회로는 또한 난방과 냉방에 사용된다. 단극단투형과 단극쌍투 형 회로 모두 시간 가변 2 위치 작동용으로 개조될 수 있다. 부동제어용 출력은 어떤 접점도 성립하지 않는 중립 영역 | {}
33600963-3c4e-4b15-854f-0eb334222a4c | 1권.pdf | 1.6-14 제 1 편 설비 기초 을 갖는 단극쌍투형 스위칭 회로이다. 이 제어는 역회전 가능 모터에 사용된다. 이 제어는 반응속도는 느리고 스로틀 범위 는 넓다. 펄스 가변 제어 (pulse modulation control)는 부동제 어에 대한 개량형이다. 이것은 접점 닫히는 기간을 가변하여 보다 정밀한 제어가 가능하다. 실제 조건이 설정값 근처로 이 동할 때 펄스 기간은 보다 정교한 제어를 위해 짧아진다. 반 대로 실제 조건이 설정값에서 멀어질 때는 펄스 기간이 길어 진다. 비례제어는 전기식 구동기나 피제어 장치를 위치시키기 위 해 연속적으로 가변하는 출력신호를 제공한다. 4.5 공압수신 제어기 공압수신제어기는 가변 출력공기압을 출력하기 위해 검출 값에 대하여 기계적 힘이나 위치로 응답하는 공압요소와 결합 되어 있다. 제어는 대개 비례적이지만 PI 와 같은 다른 모드가 사용될 수도 있다. 이러한 제어기는 일반적으로 비계전기나 계전기식 그리고 직동형과 역동형으로 구분될 수 있다. 비계전기식 공압제어기는 부피가 작은 출력을 사용한다. 계전기식 공압 제어기는 제어에 필요한 공기 체적으로 증폭하 는 계전기 장치를 구동시킨다. 계전기는 변수 변화에 대하여 보다 빠른 응답성을 나타낸다. 직동형 제어기는 피제어 변수 값이 증가함에 따라 비례하 여 출력값이 커진다. 역동식 제어기는 그 반대이다. 역동형 온 도조절기는 온도가 하강할 때 출력 공기압을 높인다. 4.6 온도조절기 온도조절기는 검출 및 제어기능을 한 개의 장치에 통합하 였다. 마이크로프로세서 기반의 온도조절기는 다음과 같은 많 은 특성을 갖고 있다. ① 재실/공실 또는 이중-온도 실내 온도조절기는 밤에는 또다른 설정온도로 제어한다. 이 제어기는 제어기 별 또는 그 룹으로 수동 스위치로 또는 원격에서 전자 재실 검출기, 시간 스위치 등을 이용해 재실에서 공실로 변경할 수 있다. 일부 장치는 제어기 별 시계와 스위치가 내장되어 있다. ② 공압식 주야간 온도조절기는 두 개의 공압 공급 시스템 (종종 90 과 120 kPa (계기압) 또는 100 과 140 kPa (계기 압))을 갖추고 있다. 중앙 관제점에서 한 값에서 다른 값으로 압력을 변경하는 것은 재실에서 공실 또는 그 반대 순으로 온 도조절기 내 스위칭 장치를 구동시킨다. ③ 난방/냉방 또는 여름/겨울 온도조절기는 작동을 역으로 하고 설정온도도 역순으로 역순으로 할 수 있다. 피제어 장치 인 밸브나 댐퍼를 구동하여 난방 열원이나 냉방 열원을 제어 한다. ④ 다단계 온도조절기는 두 개 이상의 연속적인 스텝을 시 퀀스 형식으로 작동한다. ⑤ 준마스터 온도조절기는 마스터 제어기의 출력 변화에 상응하여 사전에 정해진 범위 내에서 설정값을 올리거나 낮춘 다. 마스터 제어기는 온도조절기, 수동 스위치, 압력 제어기 또는 유사 장치를 가질 수 있다. ⑥ 불감대 온도조절기는 온도조절기가 난방도 냉방도 필요 하지 않은 중립상태에 해당하는 불감대역을 넓게 설정할 수 있다. 6 도까지 설정이 가능하다. 각 불감대역 경계에서 작은 온도차 범위에 걸쳐 최대나 최소의 출력을 제어할 수 있다 (그림 16). ![image](/image/placeholder) COOLING CONTROL CONTROL OUTPUT HEATING CONTROL DEAD BAND THROTTLING RANGE TEMPERATURE 그림 16 불감대 온도조절기 4.7 보조 제어장치 보조 제어장치는 다음과 같다. 1) 계전기 (relay) 계전기는 다른 전기 회로를 스위칭하기 위한 전원 수단이 다. 스위칭되는 전압은 같거나 다를 수 있다. 계전기 구조는 다음의 몇 가지 선택 제원을 포함한다. ① 전기 연결의 형상과 수 ② 선택 옵션인 오버라이드 버튼과 LED 표시 ③ 베이스 또는 패널 마운트 ④ 전자기계식 또는 반도체식 ⑤ 정상 열림 또는 정상 닫힘 (1) 전기 계전기 전기 계전기는 제어기가 직접 다루기에는 전기 부하가 너 무 큰 전기 히터 제어나 버터, 압축기, 팬, 펌프 및 기타 장치 기동과 정지에 사용된다. 다른 용도는 시간 지연과 이중 잠금 안전 회로 등이다. 형상 문자는 계전기와 스위치 접점 배열을 정의 하는 것으로서 ANSI 기준의 일부이다. 공조에서 가장 많이 사용되는 형상은 A, B 및 C 형이다. A 형 계전기는 단 극, 단투, 일반 개방 (SPST-NO). B 형은 단극, 단투, 일반 닫힘 (SPST-NC). C 형은 단극,쌍투이고 일반 개방 또는 닫 힘일 수 있어서 제어 패널은 모든 C 형 (SPDT) 계전기를 사 용하여 구성될 수 있다. 작은 크기에서는 두 번 째 접점의 추 가 비용은 무시할 수준이다. 전류 등급이 올라갈수록 A 형과 | {}
79977938-6574-4329-b3b5-56e1917af626 | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-15 B 형이 더 가격 경쟁력이 있다. (2) 시간지연 계전기 시간지연 계전기는 제어 계전기와 유사하게 딥스위치와 외 부 놉 (knob)을 이용하여 설정이 가능한 가변 시간지연 계전 기를 포함한다. 장치는 on 지연형 또는 off 지연형 계전기일 수 있다. 시간지연은 초, 분 또는 시간 단위의 지연까지 가능 하다. (3) 동력 계전기 동력 계전기는 모터 제어, 전원 제어 시의 높은 전력의 전 기부하 스위치에 사용된다. 이 계전기는 외부에 개방된 형태 의 구조물에 설치되거나 투명한 폴리커보네이트 커버로 포장 된 형태이다. 현장이 패널에 설치될 수 있는 단극 또는 여러 극의 장치이다. (4) 반도체형 계전기 반도체형 계전기는 A 형 일반 열림형 점접을 사용하여 고 전류의 부하를 600 V 까지 스위칭하는데 사용되는 광전소자 고립형 계전기이다. 이것은 높은 서지전압에 강하고 역전압으 로부터 보호한다. 4-32 v 직류전압으로 작동되는데 고온과 유도전류에 영향을 받는 문제가 있다. (5) 제어 계전기 소켓 제어 계전기 소켓은 스위칭 또는 제어되고 있는 장치에서 나오는 선을 종단하는 제어 계전기와 함께 사용된다. 이는 블 레이드 또는 핀 형의 터미널을 갖는다. 2) 스위치 (1) 보조 접점 보조 접점은 장비 현황을 결정하는데 사용된다. 보조 접점 은 기동장치의 접점이 닫힐 때 닫힌다. (2) 차압 스위치 차압 스위치는 공기 필터, 팬 그리고 펌프의 현황 지시용으 로 사용된다. 또한 이들은 유동과 레벨 현황을 그리고 보호 회로에서는 시스템 부품을 보호하는데 사용될 수 있다. (3) 전류 스위치 전류 스위치는 전기 장치 현황을 감시하는데 사용되는 전 류 검출 계전기이다. 이들은 한 개 이상의 가변 전류 목표치 를 갖는다. 이 값들은 기동 시 변경이 가능하여 팬이나 모터 커플링이 깨지면 전류 스위치가 on 을 표시하지 않아야 한다. (4) 수동 스위치 수동 스위치는 2 위치나 한 개 또는 다극을 갖는 다위치가 장비를 한 상태에서 다른 상태로 스위칭하는데 사용된다. 밸브와 댐퍼 구동기 상의 보조 스위치는 작동 시퀀스를 선 택하는데 사용된다. (5) 수분 스위치 수분 스위치는 배수통, 마루, 오염 지역 등에서 수분을 감 지하여 장비를 멈추고 작업자에게 범람이나 피해 발생을 알리 는데 사용된다. (6) 리미트 스위치 리미트 스위치는 기계적 운동을 스위치 작동으로 변환한다. 공통적인 응용은 밸브와 댐퍼 위치 그리고 근접센서 피드백을 포함한다. 4.8 변환기(transducer) 변환기는 전기 및 공압식 제어 장치의 조합으로 구성되며 전기 신호를 공압 출력 또는 그 역으로 변환하는데 사용된다. 변환기는 입력을 비례 또는 2 위치 출력으로 변환할 수 있다. 전자-공압 변환기 (EPT)는 많은 응용에 사용된다. 비례 식 전자 신호를 비례식 공압신호 (그림 17)로 변환하고 전자 식과 공압식 제어 요소로 제어루프를 구성하는데 (그림 18) 사용될 수 있다. 전자식 장치는 신호를 검출하고 처리하는데 사용되는 반면 공압 부품은 구동에 사용된다. 전자 제어기는 아날로그식이나 디지털식이다. Chart Type: line K0 K K2 K3 K4 K5 K6 item_01 10.0°C 20.0°C 40.0°C 45.0°C 40.0°C 45.0°C 45.0°C 그림 17 적분기가 없는 다양한 비례제어 이득에 대하여 설정값의 계단 변경에 따른 토출공기 온도 응답 X-Axis: TIME, s Y-Axis: OPEN LOOP STEP RESPONSES, % Chart Type: line TD TC TIME, s item_01 0% 5.5% 6.5% 그림 18 개방 루프 계단 응답의 시간 변화 EPT 는 설비 재생 응용에 필요한 옵션이다. 공압식 제어를 하는 기존 공조 시스템은 공압구동기는 그대로 둔 채 전자 검 출기와 제어기로 재생시킬 수 있다. 신호변환기는 한 표준 신호를 다른 표준 신호로 변경할 수 있다. 디지털 제어의 편리성과 다른 전기식 제어 시스템의 폭 발적 사용으로 인해 다양한 변환기가 생겨났다. 전압 (0-10, 0-5, 2-10 V dc), 전류 (4-20 mA), 저항 (0-135 �), 압력 (20-100, 0-140 kPa), phase-cut voltage (0-20 V dc), PWM, 시간 조절 펄스 등. 신호 변환기는 기존 제어 장치를 원격제어하는데도 사용된다. | {}
44fcbd0b-4d48-4543-87fb-698c5dd8ae51 | 1권.pdf | 1.6-16 제 1 편 설비 기초 4.9 기타 보조 제어 장치 1) 주파수 가변 구동기 주파수 가변 구동기 (VFD; variable-frequency drives) 는 입력 전력의 주파를 변경하여 모터 속도를 제어하는 전자 장치이다. VFD 는 팬, 펌프 및 압축기에 주로 사용된다. 2) 재실 검출기 재실 검출기는 재실여부에 따라 피제어 변수( 조명, 환기 율, 온도)를 자동으로 조절한다. 3) 포텐시오미터 포텐시오미터는 비례제어 장치의 수동 조정, 전자 제어기의 목표값 원격 조정 및 피드백 등에 사용된다. 4) 연기 검출기 연기 검출기는 연기 및 공조 덕트를 통하는 공기에 포함된 연소 관련 물질을 조기에 감지한다. 덕트 크기에 맞게 선정된 샘플링 튜브는 덕트 내 공기를 테스트한다. 응용 범주에 따라 광전기나 이온화 헤드가 장치에 설치된다. 장치는 두 개의 경 보 접점을 갖고 있어 관련된 장비를 멈추고 원격지에 알리는 데 사용되고, 트러블 접점은 인입 전력과 검출기 헤드부 제거 를 감시하는데 사용된다. 화재 경보시스템이 설치될 때는 연 기 검출기는 화재경보 시스템과 함께 사용되는 것이 명시되어 야 한다. 위치 설정이 가능한 화재경보 시스템은 검출기에 전 선에 직접 연결하기 보다는 프로그래밍이 가능한 계전기를 팬 정지에 사용할 수도 있다. 5) 서지전압 억제기 서지전압 억제기 (TVSS; transient voltage surge sup- pressor)는 이전에는 피뢰기라고 불리었으며 통신선과 핵심 전력계통선을 VFD, 모터, 전송기 및 조명에서 오는 고압 과 도 전압으로부터 보호하는데 사용된다. 효과 가 있으려면 이 진 압기는 NEC 기준에 따른 접지 방식에 따라 접지되어야 한다. 5. 커미셔닝 제어 시스템의 성공은 적절하게 기동을 하고 그 이후 주요 인자들 (설정값과 스로틀링 범위)에 대한 조정과 몇 가지 신 속한 성능 점검을 시험하는 것이다. 노련한 제어 전문가의 도 움으로 건물자동제어 시스템은 효율적으로 커미셔닝 과정 중 공조설비 성능의 시험 및 문서화가 이루어진다. 일반적으로 에너지 효율 시스템과 디지털 제어의 점증적 사용은 커미셔닝 의 중요성을 증대시켰다. 설계 및 건축 제원은 커미셔닝 절차를 명시해야 한다. 그리 고 커미셔닝은 TAB 와 함께 진행되어야 한다. 이는 두 작업 이 서로 영향을 미치기 때문이다. 커미셔닝 절차는 각 제어 장치가 승인 도면대로 제대로 설치되고 연결되었는지 확인하 는 작업에서부터 시작된다. 각 전기 및 공압 연결을 검증하고 팬과 펌프 모터 그리고 일차 냉난방 설비는 모두 인터록이 되 어 있는지 점검한다. ASHRAE 핸드북 2011 의 43 장에 커미 셔닝이 프로젝트 개념 설계와 함께 어떻게 시작하고 건물 수 명과 함께 계속되는지 설명되어 있다. 5.1 조정 (tuning) 제어기의 시스템적 조정은 모든 제어의 성능을 개선하며 특히 디지털 제어에서 중요하다. 우선 제어대상 공정은 다음 질문에 대한 평가를 위한 수동으로 다양한 목표값 설정이 가 능해야 한다. ① 공정에 노이즈 (피제어 변수의 심한 변동)가 심한가? ② 구동기에 적정한 불감대가 있는가? ③ 설정값을 유지하고 변경하는게 얼마나 용이한가? ④ 공정이 가장 민감한 (가장 이득이 높은) 작동 영역은 어디인가? 공정이 수동으로 조절될 수 없다면 제어기를 조정하기 전 에 그 이유를 먼저 확인하고 교정해야 한다. 조정은 제어 시스템의 정상상태 및 과도상태 특성을 결정 하는 제어 인자들을 최적화한다. 공조 공정은 비선형이고 특 성이 계절에 따라 변한다. 한 작동 조건에서 조정된 제어기는 조건이 변하면 불안정해질 수 있다. 잘 조정된 제어기는 (1) 목표값에 대한 정상상태 오차를 최소화하고, (2) 외란에 대하 여 빠르게 반응하고, (3) 모든 작동 조건 하에서 안정성을 유 지한다. 비례제어기의 조정은 정상상태 오차를 줄이는 것과 제어 안정성 여유를 유지하는 것과 의 타협이다. 비례적분 제 어는 정상상태 오차를 줄이는 적분동작이 이러한 타협을 최 소화하며 비례항은 외란에 대한 제어기의 대응 성능을 결정 한다. 5.2 비례, PI 및 PID 제어기 조정 비례, PI 및 PID 제어기를 조정하는 인자들을 결정하는 가 장 잘알려진 방법은 폐쇄- 및 개방- 루프 공정 확인방법과 시행착오법이다. 제어기를 튜닝하는데 가장 많이 사용되는 두 가지 방법은 영구 진동 (ultimate oscillation)과 지연시간을 갖는 일차 시스템 기법이다. 이 두 방법 모두 많은 최적화 계 산 방법이 있는데 여기는 잘 알려진 Ziegler-Nichols 방법을 소개한다. 1) 영구진동 (폐쇄 루프) 기법 폐쇄루프 기법은 장비가 설정값 변경후 연속적으로 진동할 때까지 비례제어 모드에서 제어기 이득을 증가시킨다 (그림 17, 여기서 Kp = 40). 그러면, 비례 및 적분 항은 진동 사이 클 주기와 사이클링을 유발한 비례제어 이득 Kp 로부터 계산 된다. 영구 진동기법은 다음과 같다. ① 모두 PID 제어인자가 사실상 작동하지 않도록 제어 인 자를 조정한다. 이는 다음에 해당한다. 제어 밴드 (이득)는 최 대값 (최소값)으로 하고, 적분 시간 (분당 반복횟수) 또는 적 분 이득은 최대 (최소)로 하고 미분 이득은 최소로 한다. ② 제어기 출력을 측정 범위의 중간에 가능한 한 위치하도 록 수동 조정한다. | {}
ee8ad5a2-bb3b-4992-9a17-7be9e17de3b0 | 1권.pdf | 제 6 장 자동제어 1.6-17 ③ 제어기를 자동 모드로 변환한다. ④ 관측되는 진동이 진폭에 있어 점점 커지거나 작아지지 않을 때까지 점차적으로 비례 피드백을 증가시킨다 (이는 비 례 밴드를 줄이거나 비례 이득을 늘리는 것에 해당한다.) 만 약 응답이 양 극단값으로 포화되면, 2 단계를 다시 시작하여 안정된 응답을 얻는다. 진동이 관측되지 않으면 설정값을 변 경하고 다시 시도한다. ⑤ 비례 밴드를 PBu, 진동 주기를 T 로 기록한다. ⑥ 기록한 비례 밴드와 진동 주기를 다음의 공식에 적용하 여 제어 인자를 얻는다. 비례제어: PB= 1.8PBu (%) PI 제어: PB= 2.2PB (%) Ti =0.83Tu (반복 횟수 당 분) PID 제어: PB= 1.67PB (%) Ti =0.50T (반복 횟수 당 분) Td =0.125Tu (분) 2) 일차시간지연 (개방 루프) 방법 개방루프법은 개방 제어루프에 계단형 입력 변화를 준다. 그래프에 의한 기법은 공정 전달함수 인자를 추정하는데 사용 된다. 비례 및 적분 항은 일련의 식을 사용하는 추정된 공정 인자로부터 계산된다. 공정인자 값은 시간에 걸쳐 기록되고 지연시간과 시상수는 이로부터 결정되어야 한다. 이는 그림 18 과 같이 그래프 상에 서 수행된다. 일차 시간지연기법은 다음과 같다. ① 중간 크기의 계측값이 되도록 제어기 출력을 수동 조정 한다. ② 공정 변수를 시간에 대하여 기록한다. ③ 제어기 출력을 수동으로 10% 만큼 가능한 한 빠르게 변경하여 계단형 변화에 근사하게 한다. ④ 새로운 정상상태에 도달할 때까지 공정변수의 시간에 따른 변화를 기록한다. ⑤ 시간 지연과 시상수를 결정한다. ⑥ 시간 지연 (TD)와 시상수 (TC)를 이용하여 다음 공식 따라 PID 변수를 결정한다. 에 이득 = 피제어 변수 변화율 / 제어 신호 변화율 (%) 비례제어: PB= Gain/(TC/TD) PI 제어: PB= 0.9(Gain)/(TC/TD) T =3.33(7D) PID 제어: PB= 1.2(Gain)/(TC/TD) T]=2(7D) Td=0.5(TD) 3) 시행착오법 이 기법은 설정값에 대한 바람직한 응답이 관찰될 때까지 비례제어기에서 이득을 조정하는 방법이다. 보수적인 조정은 이러한 응답이 초기에 작은 오버슈트를 갖고 빠르게 정상상태 조건에 감쇠 수렴할 것을 요구한다. 설정값 변경은 제어기 포 화나 출력 제한이 발생하지 않는 범위에서 수행되어야 한다. 그 다음 적분항은 설정값 변경이 비례 제어 하에서 제어기가 보여준 동적 응답과 같은 수준이지만 설정값 중심으로 변동할 때까지 증가시킨다 (그림 19). X-Axis: TIME, MINUTES Y-Axis: TEMPERATURE, °C Chart Type: line K0 K K2 K3 K4 K5 TIME, MINUTES item_01 10.0°C 0.25°C 10.0°C 0.5°C 10.0°C 1.5°C 4.5°C 그림 19 고정된 비례제어 이득과 다양한 적분제어 상수에 대하 여 설정값의 계단 변경에 따른 토출공기 온도 응답 디지털 제어기를 조정할 때 추가적인 인자가 명시되어야 한다. 디지털 제어기 샘플링 주기는 매우 중요한데 이는 잘못 선택될 경우 고조파 왜곡 (harmonics distortion)을 유발할 수 있기 때문이다. 샘플링 간격은 대개 공장 출고시 고정되어 있어 조정이 불가할 수도 있다. 제어기 샘플링 간격이 피제어 공정 시상수의 1/10 수준이면 제어에 적합하다. 많은 디지털 제어 알고리즘은 공정이 목표값 근처일 때 불필요한 제어를 제거하기 위해 오차 불감대를 포함한다. 불감대 보상은 디지 털 제어에서 가능하지만 과도한 보상은 제어기 루프의 연속적 인 사이클링을 유발할 수 있으므로 주의 를 요한다. 5.3 제어 시스템의 컴퓨터 모델링 제어 시스템의 각 구성품은 전달함수로 표현할 수 있는데 이 전달함수는 구성품의 입력과 출력 사이의 관계에 대한 수 학적 표현이다. 전달함수는 장치의 동적 및 정적 특성을 모두 표현할 수 있을 만큼 상세해야 한다. 시간 영역에서의 동특성 은 미분 방정식으로 표현된다. 환경제어에서 많은 구성품의 전달함수는 일차 미분방정식으로 적절히 서술될 수 있는데 이 는 동적 거동이 단일 열용량 인자로 변환됨을 의미한다. 해를 구하기 위해 미분 방정식은 라플라스 변환이나 z-변환된다. 일부 에너지 시뮬레이션 프로그램은 다양한 제어 전략을 모델 링할 역량을 갖추고 있다. | {}
6ef1f1e6-ca1c-4319-b390-46a71e219426 | 1권.pdf | 1.6-18 제 1 편 설비 기초 참 고 문 헌 1. Fundamentals of Control, 2013, ASHRAE Handbook. 2. 설비공학편람, 제 3 판, 제 1 권, 2013, 대한설비공학회. | {}
7feee16b-585e-492f-a3c3-2087c28b4201 | 1권.pdf | 제 2 편 설비 계획 | {}
0b9847cf-4454-4394-8e5f-e80f4f599cba | 1권.pdf | 제 2 편 ¦ 제 1 권 ¦ 편찬위원 김석현 황동곤 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 2 편 ¦ 책임위원 황동곤 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 7 장 조춘식 ¦ ¦ ¦ 제 8 장 김회률 ¦ ¦ ¦ 제 9 장 임준순 정종림 ¦ ¦ ¦ 제 10 장 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 김광호 서항석 ¦ | {}
2b61112d-9bad-4007-bae0-4a735a39e6ca | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-1 제 7 장 종합설비계획 1. 종합설비계획 개요 건축물은 각각의 목적에 따른 공간을 형성하고, 그 활동을 지원하기 위한 각종 기능을 제공한다. 또한, 사회의 공유 재산 으로서, 거리의 안전 · 안전을 제공하며, 양호한 도시 환경의 형성과 에너지 절약 · 자원 절약, 문화적 가치와 편의 성 제공 등 다양한 가치를 반영해야한다. 이러한 다양한 가치와 발주 자의 요구에 대응하기 위해 건축가와 엔지니어는 상호 협력하 여 다양한 요소 기술을 종합하고 하나의 건축 계획으로 정리 해 나가는 것이 필요하다. 즉, 각각의 관점에서 종합 계획을 세우는 것이 요구된다. 1.1 건축 환경조절 시스템 건물의 자연적인 환경조절 기능을 보완하기 위하여 산업혁 명 이후에 에너지를 사용하는 기계적인 수단에 의한 환경조절 시스템이 등장했다. 이에 따라 토속건축에서 볼 수 있었던 독 특한 지역성은 사라지게 되고 자유로운 건축형태가 어디에서 나 나타나게 되었다. 이러한 경향은 2 차 대전 이후 건물의 대 형화, 도시화 등에 따라 더욱 두드러져 건물의 에너지에 대한 의존도는 더욱 높아졌다. 이러한 건축 환경조절 시스템은 온도, 습도, 청정도, 빛, 음, 지속가능한 환경을 위해 효율적으로 이용되어야 한다. 환경조 절을 위한 설비시스템의 구성요소는 다음과 같다. ① 열원설비(primary system) ② 공기조화설비(secondary system) ③ 반송설비 ④ 제어설비 ⑤ 조명설비 1.2 건물 에너지 관리 1) 건물에너지 요소 건물에서 에너지를 사용하는 주목적은 건물의 운영과 정에 서 환경조절을 위한 것이며, 건물의 에너지 소비량은 직간접 적으로 에너지 소비에 영향을 미치는 몇 가지 특정한 요인에 따라 결정된다. (1) 대지 및 기후 지역기후는 건물이 세워져 있는 대지의 물리적 특성에 따 라 변화를 받아 건물 주변의 미시기후(micro-climate)를 형 성하게 되며, 미시기후는 온도, 습도, 일사량, 바람의 방향 및 속도, 그리고 강수량에 의해 결정된다. (2) 건물 및 설비 건물의 외피는 건물의 내외부를 구분하여 외부 기후조건에 대 한 여과 기로서 작용한다. 또한, 건물의 냉난방 및 환기(HVAC) 시스템은 재실자의 쾌적도를 유지하기 위하여 실내환경을 조 절함으로써 건물에너지 사용의 주요 요소로 작용한다. (3) 사용자 및 건물의 운영 건물의 사용자는 재실형태, 활동상황, 그리고 쾌적도에 대 한 요구조건 등에 의해서 에너지 성능에 영향을 미친다. 건물 이 사용 중에 있을 때, 재실자의 건강과 안전을 위하여 에너 지의 사용은 필요하다. 그러나 재실형태에 따라 이에 상응하 는 각종 장비 및 설비시스템을 운영함으로써 에너지의 사용을 최소화할 수 있다. 2) 에너지 효율적인 건축 (1) 건축적 수단 건물의 에너지를 절약하기 위한 방안은 시시각각으로 다양 하게 변화하는 외부 환경조건의 영향을 최소화하기 위한 건축 계획적 노력으로부터 시작한다. 따라서 자연형 건축설계의 개 념에 기초하여 수동적 설계(passive design) + 능동적 설계 (active design)의 원리를 적용함으로써 건물의 부하를 최소 화하려는 노력이 우선되어야 한다. (2) 설비적 수단 건물의 환경조절을 목적으로 투입되는 에너지를 절약하기 위해서는 우선적으로 부하를 최소화할 수 있는 건축계획이 이 루어져야 하지만, 일단 건물에 부하가 발생하면 일정수준의 실내환경을 유지하기 위하여 설비시스템을 가동하게 되며, 이 과정에서 에너지의 투입이 발생한다. 가령, 50 만큼의 부하가 발생하였을 때 실제로는 100 만큼 의 에너지를 투입하여야 하는데, 이것은 각종 열원기기의 효율, 에너지의 공급 및 분배 과정에서의 손실, 공조시스템의 방식 및 운전효율 그리고 제어시스템 등에 의해서 에너지의 낭비가 발생하기 때문이다. 이때, '부하' 대 '투입된 에너지'의 비율에 따라 시스템의 효율이 결정되며, 공조시스템 설계 및 운영과 정 에서 에너지 효율을 극대화하기 위한 노력이 요구된다. 3) 건물에너지 관리 건물에너지 관리의 궁극적인 목표는 거주공간의 쾌적도를 저해하지 않으면서 냉 · 난방, 환기, 조명 등의 실내 환경조절 을 목적으로 소비되는 에너지의 사용을 극소화하고자 하는데 있다. (1) 건물에너지 조사 및 분석 에너지 절약적인 설계(안)를 확정하여 건물이 지어졌을 지 라도, 과연 그 건물이 기대하는 만큼의 에너지 효율을 가지고 운영되고 있는가에 대한 추후 조사가 필요하다. (2) 건물에너지 성능평가 건물의 에너지 성능을 평가하기 위해서는 에너지 사용 및 비용지출과 관련한 데이터베이스를 작성해야 한다. 이를 토대 로 에너지 사용기록을 통하여 건물의 에너지 소비에 영향을 미치는 각종 요소와 상관관계를 분석함으로써 건물 고유의 에 | {}
3471fcd0-658d-4153-a8d0-80473c05949d | 1권.pdf | 2.7-2 제 2 편 설비 계획 ![image](/image/placeholder) 기본계획/기본설계 실시설계 설 계 프 로 아이디어 모 델 설계의 종합화 전 개 목 표 그 래 밍 자료수집 분석평가 결 정 그림 1 계획, 설계의 과정의 구성 너지 특성을 파악할 수 있다. 또한 컴퓨터 시뮬레이션을 통하 여 적정한 수준의 에너지 사용량을 예측하고, 이를 조사된 에 너지 사용실태와 비교 분석함으로써 실제로 어느 부문에서 얼 마만큼의 에너지 절약이 가능한가에 대한 정량적 평가를 실시 한다. (3) 종합적인 건물에너지 관리 기후조건의 변화, 공간사용 및 재실형태, 각종 설비시스템 의 성능 특성 등과 관련하여 에너지 사용을 최소화할 수 있도 록 상호 연관성을 감안한 통합적인 운영을 함으로써 종합적인 건물에너지 관리가 가능하다. (4) 건물에너지 사용추이 및 절감효과 분석 건물에너지의 합리적인 사용을 위해서는 에너지 사용에 대 한 지속적인 감시 및 에너지 사용형태에 대한 분석 등의 종합 적인 건물에너지 관리를 통하여 최상의 에너지 효율을 유지시 키기 위한 노력이 수반되어야 한다. 1.3 종합계획 프로세스 설비의 계획, 설계는 입지조건, 발주자의 요구 그리고 건축 계획의 기본방침 등 많은 제약조건을 감안해서 구체화하는 것 이다. 계획, 설계의 과정은 기본구상, 기본계획, 기본설계, 실시설 계의 4 단계로 나누어진다. 각 단계마다 계획, 설계도서를 작 성하여 발주자의 승인을 받고서 다음 단계로 넘어가게 된다. 그림 1 은 상기한 계획, 설계 전 공정의 주요한 작업을 시스 템 공학적으로 분해해서 표시한 것이다. "설계목표"는 과거의 데이터와 조사에 따라서 부여조건에 대해서 설계조건을 설정하는 단계이며, 그림에서 보는 바와 같이 그 이후의 단계로부터의 피드백에 의하여 수정된다. 다 음의 "프로그래밍"은 설계조건에 따라서 상정되는 필요작업 의 파악 · 분류(서브시스템화), 타임스케쥴의 작성, 기타 설계 조직과 작업분담의 결정 등을 그 작업 내용에 포함한다. "아 이디어, 자료수집"은 테마에 대한 위치설정을 명확하게 한다. "모델분석, 평가"의 단계에서는 설계조건과 전항의 아이디어 등으로써 그 타당성을 검토한다. 그 결과 가 바람직하지 않을 때는 앞 단계로 피드백 하여, 조건, 구상 등을 변경해서 새로 운 시스템모델에 대해서 재검토한다. 그 결과 는 기본적인 설 비시스템, 성능시방의 결정으로써 정리된다. "종합화"의 단계 에서는 그 이전의 작업, 즉 기본설계를 끝마친다. 이 단계에서 는 아직 세부적으로는 미검토 부분을 넘기는 기능적인 모델이 라고 할 수 있다. 다음의 "전개"에서는 이것을 실현 가능케 하기 위해서 시스템의 말단에 이르기까지 검토하고, 관련공사 와의 해결사항, 공사의 공정, 준공후의 운전과 유지관리 등도 주의 한다. 소위 실시설계의 단계이다. 1.4 건축설비 계획 시 고려사항 근년의 경제성장은 도시에의 인구집중과 각종 산업의 급속 한 발전을 이루고, 에너지와 자원의 대량소비와 그에 따르는 심각한 환경오염을 초래하고 있다. 우리나라의 주택, 일반사무소용 건물의 냉난방 기타 에너지 소비량은 금후 대폭 증가가 예측되며 이의 소비절약대책의 중 요도가 높다. 또 수질원의 수급에 관해서도 인구, 공업생산의 집중도가 높은 지역에서는 용수의 공급능력과 배수시설의 용 량이 부족하게 되는 일이 생겨, 소비절감과 재이용 등의 용수 의 유효이용검토가 절실하게 되었다. 즉 건축설비의 계획에 있어서 일반적으로 요구되는 경제적인 환경조정기능 외에 에 너지 절약, 자원절약, 공해방지, 방재 등의 기능이 동시에 요 구되게 되었다. 이것을 실현하기 위해서 검토할 사항은 다음 에 열거한다. 1) 에너지 절약 ① 건축계획 기법에 의한 에너지 절약검토 ② 공조 시스템의 조립합리화 ③ 열원기기는 고성능이며, 부분부하시의 성능저하가 작은 것을 선정. ④ 열매의 송환온도차를 크게 선정하고, 변류량 제어방식 을 채용하는 등 열매반송시스템의 소비에너지의 절감을 도모. ⑤ 공조방식은 혼합손실, 재열방식을 포함하지 않을 것이 며 누설, 전열손실이 적은 구조로 함. ⑥ 전열교환기, 열펌프 등으로 열 회수 시스템을 채용하며, 외기부하의 감소와 난방용 에너지의 절감을 도모. ⑦ 동절기 혹은 중간기에 외기냉방으로써 냉열원 에너지를 절감. ⑧ 환기용 외기량을 제어함으로써 과다한 외기흡입을 방지. ⑨ 냉방시의 과냉각, 과제습, 난방시의 과열, 과가습을 방 지하고, 실내환경을 적정한 기온, 상대습도로 유지. ⑩ 공장폐열 등 근접지에 이용 가능한 에너지원이 있을 때 는 그 유효이용을 고려. ⑪ 예열, 예냉 운전시의 외기흡입정지, 기기효율을 높게 유 지하는 운전조건의 선정 등 시스템의 운전관리의 합리화를 검토. ⑫ 보수 관리로써 기기, 시스템의 효율저하를 방지. 2) 대기오염방지 ① 연료의 선택(유황 등의 유해물질함유율이 적은 연료의 사용) ② 연소방식의 검토(주로 질소산화물 발생저감화의 대책 ③ 배연의 처리(대규모장치일 때는 탈황, 집진 등을 검토 ④ 고연돌에 의한 배기의 확산, 오염물질농도의 희석화 ⑤ 냉난방(흡수냉동기기 사용시)용 연료소비량의 제어 ⑥ 전전기방식의 채용 | {}
92003fd9-5b81-491f-aa94-8054959f480f | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-3 ⑦ 축열방식에 의한 대기오염피크시의 열원기기의 운정지 ⑧ 지역냉난방방식의 채용, 대기 오염방지 효과 를 기대한다. 3) 방재 (1) 대상건물의 방재상 중요도의 판정을 적절하게 하고, 이 것에 적응하는 방재성능(방화, 피난, 내진 등의 성능)을 부여. (2) 기기의 방재설계상 고려할 사항 ① 배관, 덕트 등의 지지간격, 지지점의 강도, 고정법 ② 기기, 배관, 덕트와 의 접속부의 프렉시블화, 기기의 고 정법, 고정강도의 검토, 방진기초의 지지구의 설계 ③ 기기 본체의 내수성 확인, 진동실험 등으로 강도, 제어 반의 오작동 유무를 확인). 4) 수자원의 절감 (1) 절수형의 위생기구를 사용한다. (2) 수질자동처리장치 등으로 냉각탑 보급수의 절약 (3) 물의 재사용 검토(물 사용량이 많은 대형시설에서는 배수 재이용 시스템을 활용) 2. 환경계획 2.1 기계설비와 환경 1) 수동적환경과 능동적환경 각종 환경에 대한 환경기준은 그 시대 인간활동의 종류와 수준 및 이용 가능한 기술수준에 따라 달라지게 된다. 연중 온화한 지역의 실내에서는 냉방 및 난방을 하지 않아도 충분 히 쾌적한 상태를 유지할 수 있으나, 그 내부에서 활발한 업 무활동을 한다거나, 내부발열이 발생하게 되면 거주자는 더위 를 느끼면서 창문을 열게 되며, 그것으로도 부족하게 되면 좀 더 적극적인 방법인 냉방을 하게 된다. 여기에서 창문을 여는 행위는 에너지를 거의 사용하지 않는 상태이며, 냉방을 하는 것은 에너지를 사용하여 실내를 보다 쾌적하게 유지하는 상태 를 의미하는데, 전자의 경우를 수동적 환경, 후자의 경우를 능 동적 환경이라 하며, 능동적 환경을 창조하는 메커니즘을 능 동적 시스템이라 한다. 2) 고도의 건축환경과 건축설비 건축환경공학에서는, 먼저 건축의 평면 및 입면으로부터 생 성되는 수동적 환경을 해석하게 되며, 각 건물에 적합한 환경 상태를 보다 적극적으로 창출하기 위해 에너지를 공급하는 시 스템을 상정하여 능동적인 환경을 해석한다. 능동적 환경을 적극적으로 창출하는 수단으로서 에너지를 필요로 하는 장치 의 용량이 결정되고, 부하변동에 대응하여 출력을 제어하는 메커니즘을 부가시킨 능동적 시스템이 건축설비의 각 분야, 즉 공조설비, 급배수위생설비, 전기 . 조명설비 등이다. 현대 사회는 과거와 는 비할 수 없이 빠르게 고도화되고 있 다. 이러한 사회발전 속도에 맞추기 위해 건물도 보다 지능화 되어야 하며, 그러한 추세에 따라 건물의 지능화와 직결된 건 축설비의 중요성은 더욱 배가될 것으로 여겨진다. 3) 인간 · 환경 · 에너지 건강 유지, 쾌적성 추구 또는 업무효율의 향상, 생산성 향 상 등 어떠한 목적이든지, 인간 및 인간활동이 원인이 되어 에너지가 필요하게 되며 에너지를 소비함으로써 어느 단계까 지는 집단 및 개인의 쾌적환경이 크게 향상되지만, 정도를 지 나치게 되면 외부환경을 오염시키게 된다. 건물의 에너지 소 비에 가장 큰 비중을 차지하는 것은 건물의 실내환경을 쾌적 하게 유지하기 위해 소비되는 에너지이다. 보다 지능화된 건 물, 보다 쾌적한 실내환경을 창출하기 위해 건물에서의 에너 지소비량은 점점 커질 것이며 그에 따라 외부환경은 더욱 악 화될 것이다. 현재의 지구촌은 환경적으로도 에너지적으로도 과부하 상태라고 할 수 있다. 이러한 상태가 심화되어 인간이 파국을 맞지 않기 위하여, 비록 경제성면에서 난점이 있다 하 더라도 미이용(���)에너지의 활용과 같은 자연에너지 이 용기술을 적극 활용해야 할 것이며, 자원 재활용 등과 같은 환경친화적 기술을 보다 적극적으로 개발 및 보급하는 노력을 경주해야 할 것이다. 4) 실내환경 인텔리젼트 빌딩, 아트리움 및 대공간의 출현 등 공조시스 템이 적용되는 건축공간이 대단히 다양화되고 있으며, 이러한 현상은 실내환경을 조절하는 공조시스템에도 큰 영향을 미치 고 있다. 실내의 공기환경은 알맞은 온도, 습도, 기류 및 청정도에 의해 결정된다. 인간은 호흡을 통하여 산소를 섭취하고 탄산 가스와 수분을 발산시키며, 또한 인간의 활동으로 인하여 발 생되는 먼지나 외부로부터 들어오는 먼지, 세균 등은 모두 실 내공기의 오염요소들이다. 따라서 홍행장, 백화점, 사무실, 학 교 등 공공장소의 쾌적하고 위생적인 실내환경을 유지하기 위 해서 오염물질의 허용치를 법적으로 규제하고 있다. 건물의 현관홀, 전천후 옥내광장, 건물의 외부와 내부를 연 결하는 완충공간 등과 같이 다양한 역할을 하고 있는 아트리 움은, 장시간 체재하는 경우가 드물다는 가정하에 엄밀한 온 습도 조절이 이루어지지 않는 것이 일반적이다. 또한, 공기질 에 대해서도 그다지 문제시되지 않는 경우가 많다. 그러나 최 근 외국에서는 아트리움을 집무공간의 일부로서 취급하는 계 획도 이루어지고 있다. 아트리움은 앞서 언급했듯이 건물의 외부와 내부를 연결하는 완충공간으로서의 역할을 하고 있어 외부의 영향을 받기 쉬우며, 따라서 아트리움 전체를 일률적 으로 환경조절하기가 어렵다. 또한 거주자가 공간 하부에 체 류하는 경우가 많기 때문에 공간 전체를 환경조절하는 것은 불필요하다. 이러한 조건하에서 대부분의 아트리움에서는 공 간 하부의 거주역 만을 대상으로 하는 냉방과 난방이 계획되 고 있다. 특히 난방에 있어서는 구체적인 방법으로서 바닥난 방 및 바닥토출 공조도 이루어지고 있다. 전시시설, 스포츠시설, 다목적시설 등의 용도로 사용되고 있 는 대공간 시설이 최근 국내외에 다수 출현하고 있다. 높은 천 장, 대용적이란 면에서는 아트리움과 동일하지만, 대단히 많은 | {}
e46d7416-96c5-44c1-bfcb-26b51901c589 | 1권.pdf | 2.7-4 제 2 편 설비 계획 수의 사용자가 공간에 존재하고, 스포츠시설과 같은 경우에는 동 일 장소에 장시간 관객이 존재하는 등 아트리움과 다른 특징도 가지고 있으며, 따라서 환경계획시에도 아트리움과 다른 시점이 존재한다. 환경계획시에는 온열환경 외에도 공기질 등이 문제가 되므로, 냉난방계획 뿐 아니라 환기계획도 커다란 과제가 된다. 따라서 신선한 공기가 거주역에 적절히 배분되게 하고, 오염공기 는 거주역으로부터 신속하게 배출시키는 것이 중요하다. 5) 도시환경 인구가 폭발적으로 증가하고 있는 개발도상국은 물론, 오히 려 인구가 감소하고 있는 선진국에서도 도시인구는 꾸준히 증 가하고 있다. 이러한 상황에서 건축 그 자체가 사회의 안전성 과 도시시설적 요구의 산물이 되고 있으며, 이에 따라, 기존의 건축학 분야이던 구조공학, 계획학, 환경공학 외에 도시계획 학의 분야가 새롭게 중요시되고 있다. 도시에 있어서의 건축 은, 건축물 내부에서의 시각 뿐 아니라 외부에서의 시각까지 고려한 도시환경공학의 필연성을 내포하고 있다. 인구 증가에 의한 도시환경의 악화에 대해서, WHO 에서는 안전성 · 쾌적성 · 편리성 · 건강성이라는 4 요소를 평가지표로 하여 각국에 대해서 도시환경에 대한 자기평가의 필요성을 역 설하고 있다. 일반적으로 도시가 안전성과 건강성에 대해 열 악함에도 불구하고 인구가 도시로 집중되는 것은 쾌적성과 편 리성 때문이다. 그러나 그 결과 야기되는 문제로는 건축물의 증가 및 이로 인한 도시열섬현상(urban heat island)이나 도 시기반시설의 불균형 등을 들 수 있다. 따라서 도시집중으로 인해 발생되는 이러한 역기능들을 극복할 수 있는 방안을 적 극적으로 강구해야 한다. 2.2 온열환경 1) 인체의 열평형과 온열환경 건축물의 실내공간에 있어서 인체의 온열환경을 취급하는 주된 목적은 인간이 열적으로 쾌적하게 생활할 수 있도록 실 내환경을 조성하기 위한 것이다. 인간은 항온성 동물의 일종 으로, 생리기능을 순조롭게 작동시키기 위해서는 약 36.5°C 의 일정한 체온을 유지할 필요가 있다. 이를 위해 체내에 온도조 절 기능을 가지고 있으며, 내외환경의 변화에 따라서 체내 발 생열량과 체외 방출열량이 평형을 이루도록 한다. 이 평형상 태에 따라 인간은 추위와 더위를 느끼게 된다. 인체는 체내에서 대사(metabolism)에 의해 생산한 열을 대류, 복사, 증발에 의해 체외로 방출한다. 그 방출하는 열량은 환경요소 에 따라 달라지게 되며, 열적 쾌감을 위해서는 실내온도, 습도, 기류, 복사열 등이 적당한 범위 내에서 유지되어야 한다. 인체의 열환경 요소에는 객관적으로 표현할 수 있는 물리 적 요소와 개인별 주관적 사항인 개인적 요소가 있다. 물리적 요소로는 온도, 습도, 기류, 주위벽체의 온도가 있으며, 개인 적 요소로는 착의 상태, 활동상태, 환경에 대한 적응도, 연령, 성별, 건강상태 등이 있다. 이러한 인체의 온열환경의 요소와 평가지표에 대한 세부사항은 11 장을 참조한다. 2) 쾌적 열환경 계획 실내의 열적 쾌적성에 영향을 미치는 요소는 앞에서 언급 한 바 있으나, 이중 실내온도, 습도, 기류속도, 주위벽체온도 는 건축계획과 공조계획의 좋고 나쁨에 크게 의존하는 요소이 며, 착의 상태 및 활동상태는 계획의 전제조건이라고 할 수 있 는 요소이다. 즉, 계획사항은 아니지만 계획자가 감안해야 할 참조사항이다. 이러한 열환경 요소들을 고려하면서 용의 주도 한 쾌적한 열환경을 실현하기 위해서는 실내의 쾌적성을 높이 는 것 뿐 아니라 환경보전과 에너지절약에도 힘써야 한다. (1) 공간에 대한 이해와 환경수준 설정 실내의 쾌적 열환경을 계획하기 위해서는 먼저 공간의 사 용목적과 사용상황을 정확히 파악하여 그에 알맞은 환경수준 을 설정해야 한다. 대상이 되는 공간의 사용목적 및 용도는 다양하며 그에 따라 공조부하의 성상도 다양하게 된다. 즉, 공 간의 용도에 따라 거주자의 밀도, 활동량 및 착의 량, 또 발 열 · 발온기기의 밀도 등이 각각 다르기 때문이다. 공간의 사용시간도 열적 쾌적환경 계획에 큰 영향을 미친 다. 병원의 병실과 같이 24 시간 연속해서 사용되는 공간에서 는 예열운전이 없고, 벽체온도 등도 비교적 일정한 상태를 유 지하고 있어 불쾌한 복사냉각이 발생되기 어렵다. 간헐적으로 사용되는 공간 중에서도 1 일 주기의 형태로 매일 사용되는 공 간이 있는가 하면, 휴일에는 사용되지 않고 평일에만 사용되 는 공간도 있다. 환경수준을 설정할 때에는 이와 같이 공간의 사용목적, 사용시간 등을 충분히 고려할 필요가 있다. 실 단위로 환경계획을 할 경우에는 환경수준에 대한 개인 차가 존재하게 된다. 즉, PMV(예상평균신고)가 0 인 상태에 서도 PPD(예상불만율) 지표로는 불만을 느끼는 사람이 5% 에 이른다고 한다. 따라서 열환경에 대한 개인적인 불만을 해 소하기 위해서는 개별적으로 환경을 설정할 수 있는 시스템인 개별 공조가 이상적이라고 할 수 있다. (2) 건축계획과 쾌적열환경 열적 쾌적성을 지배하는 요소 중에서 물리적 요소인 온도, 습도, 기류속도, 주위벽체온도는 건축 및 공조설비 설계자의 의도가 반영될 수 있는 사항으로 계획 및 설계의 좋고 나쁨에 따라 실내의 열적 쾌적성이 크게 좌우된다. 건축물의 형태 · 방위 · 일조조정 · 단열 · 열용량 · 창 계획 등은 일사와 관류 에 따라 변화하는 열부하에 영향을 미치게 되며, 결과 적으로 실내의 열적 쾌적성에도 큰 영향을 미친다. ① 방위계획과 일조조정 건물의 방위계획은 환경계획의 항목 중에서 가장 중요한 것 중의 하나이다. 여름철에 냉방이 일반화되어 있는 최근에 있어서 일조에 의해 건물이 받는 열량은 대단한 부담이 되는 데 비해, 겨울철의 일사는 난방의 부담을 경감시키는 방향으 로 작용하고 있다. 특히, 외주부(perimeter zone)에서의 부하 와 쾌적성은 일사에 크게 좌우되므로 냉방시에는 일사차폐가 유효하며, 난방시에는 일사를 적극적으로 실내에 도입해서 난 방효과 를 얻는 것이 중요하다. 이와 같이 냉난방 상황에 따라 일사조정을 할 필요가 있다. ② 창 계획 일반적으로 벽체에 비해 창의 단열성능은 대단히 미약하므 로, 인공조명 및 공기조화 기술이 발달한 현대 사회에서는 물 | {}
a0f3c207-f813-487d-abbe-2e7ed8e61caf | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-5 리적인 의미에서 일조조절의 목적을 달성하기 위해서 창을 설 치하지 않는 것이 가장 좋은 방법이라고 할 수 있다. 그러나 창은 단지 채광이나 통풍의 목적만 있는 것이 아니고, 재실자 로 하여금 자연과 일체감을 느낄 수 있게 해주는 심리적으로 대단히 중요한 역할을 하고 있다. 따라서 창이 갖는 양면성을 포괄적으로 고려하여 창의 크기, 창이 면하는 방위, 창유리의 종류 등을 신중히 선택해야 한다. ③ 단열성능과 열용량 단열은 냉방시 외부로부터의 열취득을 억제하고 난방시에 는 내부로부터의 열손실을 억제하여 에너지 절약의 효과 를 얻 는 한편, 외기의 온도변화에 따른 실내온도 변동폭을 작게 하 고, 실내 상하온도차를 작게 하여 쾌적감을 증대시키는 역할 도 하고 있다. 단열재의 설치 위치에 따라 내측단열 · 중간단 열 · 외측단열로 구분하고 있는데 경우에 따라서는 단열로 인 하여 내부결로가 발생할 우려가 있으므로 단열재의 설치 위치 를 결정해야 한다. 열용량이 큰 외벽은 외부로부터 실내에 침입하는 열에 대해 시간간격(time lag)이 발생한다. 또한, 온도 등의 진폭을 감쇄 시켜서 실내표면온도의 변동폭을 작게 한다. 즉, 열용량이 큰 건물에서는 외부 기상의 변동이 외벽에서 완화되어 실내에는 비교적 완만한 변동을 이루면서 전달되게 된다. 반면, 실내에 도달된 열은 쉽게 외부로 빠져나가지 못하므로, 야간에는 외부 보다 더워서 불쾌감을 느끼는 경우도 발생한다. 한편, 열용량 이 작은 건물에서는 외부 기상조건의 변동이 실내에 큰 영향을 미친다. 또, 복사 즉 일사의 영향을 받기 쉬우므로 열적 피크시 의 쾌적성은 떨어지는 경우가 많다고 생각할 수 있다. 외측단열이 되어 있고 열용량이 큰 벽체로 구성된 건물에 서는, 야간에 외기를 실내에 도입하여 외기가 보유하고 있는 냉열을 구조체에 축열시켜 냉방용으로 사용하는 나이트퍼지 (night purge)를 적용시켜 에너지절약을 도모할 수가 있다. (3) 공조설비계획과 쾌적열환경 열적인 쾌적성에 영향을 미치는 요소 중에서 물리적인 요소 4 가지는 건축계획에 의한 조절(passive control)로써 어느 정 도 조절이 가능하다. 하지만 이러한 건축계획에 의한 조절에는 한계가 있기 때문에 공조설비에 의한 조절(active control)이 필요하게 된다. 즉, 공조설비는 실내의 온도 · 습도 · 기류속도 · 주위벽체온도 등을 적절하게 유지하기 위하여 설치하는 것이라 고 할 수 있다. 공조계획에 있어서는 열부하 특성에 적합한 공조 조닝이 이루어져야 하고, 또 각 존의 열부하 특성과 실내환경 특성에 적절한 공조방식의 계획 및 적용이 중요하게 된다. ① 조닝(zoning) 공조설비에 있어서의 조닝은 열적 쾌적성을 증진시키기 위 해서, 또 에너지절약의 유효한 수법으로서 대단히 중요한 요 소 중의 하나이다. 조닝은 부하특성에 따라 결정되어야 하는 데, 부하특성은 대상이 되는 공간의 방위, 용도, 사용시간, 요 구되는 환경수준에 따라 다양하다. 사무소 건물의 경우 공조조닝은 통상 내주부와 외주부로 구별되며, 외주부는 다시 방위별로 2 개의 존 또는 4 개의 존 등으로 구분된다. 공조시스템이 보급되기 시작한 초기에는 한 개의 공조존이 수백~수천 m2 에 걸친 넓은 공간이었으나, 보 다 효과 적인 조닝 효과 를 얻기 위해 최근에는 수십 1 수백 m2 의 좁은 공간의 여러 개의 공조존이 일반적이 되었으며, 외국 에서는 수 m2 를 대상으로 하는 개별공조가 일부 채택되고 있 다. 공조존이 세분화되고 있는 것은 내부부하의 증대 및 부하 의 불균등화 경향에 기인되는 바가 크며, 또한 변풍량 유니트 및 소용량 공조기와 같은 고성능 기기가 경제적으로 적용 가 능하게 되었다는 점도 큰 요인으로 작용하고 있다. ② 외주부(perimeter) 공조 외주부 공조는 건물 외주부의 일사부하와, 내외온도차에 의 한 관류부하에 대응하도록 설치된다. 외주부의 폭을 0 이라고 하는 관점과 수 m 라고 하는 관점이 있는데, 전자는 이른바 외피부하(skin load) 즉 일사부하와 관류부하만을 대상으로 하고 있으며, 후자는 외주부에서의 내부 부하까지도 대상으로 하고 있다. 외주부에서는 방위에 따라 일사의 특성이 크게 달라지므로 통상 일사에 대처하기 위해 방위별로 조닝을 한다. 외주부에 서는 냉방시 일사에 의해 평균복사온도가 커져 불쾌감을 느끼 게 되는 경우가 있으므로 이것을 완화하기 위해 외주부의 실 내온도를 내주부보다 1~2°C 더 낮출 필요가 있다. 또, 외주 부에서는 겨울철 콜드 드래프트(cold draft) 문제가 발생하게 되는데, 특히, 창 크기가 크거나, 외벽의 단열성능이 좋지 않 아서 콜드 드래프트가 크게 될 경우에는 벽면을 타고 내려오 는 냉기류 뿐 아니라, 창가로부터 수 m 범위의 바닥까지 냉기 류가 발생하여 대단히 불쾌한 상태가 된다. 외주부에 에어커 튼이나 베이스 보드 히터 등을 설치하여 공조를 함으로써 이 러한 콜드 드래프트를 방지할 필요가 있다. ③ 내주부(interior) 공조 내주부 공조는 내부발열 처리 및 환기를 목적으로 공기방 식으로 처리하는 경우가 일반적이다. 공조기로는 단일덕트방 식에서 이용하는 대형 중앙공조기, 각층 유니트 방식에서 채 택되는 중형공조기, 그리고 개별 점포 등에서 이용되는 분산 형공조기 등이 있다. 근년, 인텔리젼트 빌딩이 등장하면서, OA 기기로부터의 발열 등 내부부하가 증대되고 또 부하의 불 균등이 발생됨에 따라 공조존은 더욱 세분화되는 경향이 있 다. 존의 세분화는 실내환경의 증진 및 에너지절약 기법의 도 입 등으로 1 대의 공조기가 담당하는 면적이 축소되거나, 또는 변풍량 방식이 보급됨에 따라 이루어지고 있다. 변풍량 유니 트는 일반적으로 수십 m2 당 1 대를 기준으로 설치하고 있다. ④ 국부 공조 사무실 등의 OA 기기류는 매년 증가하는 경향이 있으며, 또 그 위치도 자주 바뀐다. 이러한 변화에 대응하기 위해 바 닥토출공조, 국소배기 등이 적용되는 경우가 있다. 바닥토출 공조는 열부하밀도 분포의 변동에 대해 대응성이 높은 공조를 목표로 한 시스템으로 인텔리젼트 빌딩의 소규모 공간 등에 설치가능한 대표적 시스템이라 할 수 있다. 중앙공 조기에서 공급되는 공기를 바닥 하부 덕트 또는 직접 바닥 하 부 공간을 이용하여 바닥 토출구를 통해 토출하게 된다. 또한 이 시스템은 공간 전체를 대상으로 하는 것이 아니고 바닥으 로부터 1.8 m 까지의 거주역만을 대상으로 공조하고자 하는 시도도 이루어지고 있어 에너지절약에도 기여하는 시스템이라 | {}
b0bfcfad-143e-48f9-85a0-84c010aca2ea | 1권.pdf | 2.7-6 제 2 편 설비 계획 할 수 있다. 그러나 바닥 취출공조는 온도성층에 수반되는 상 하온도분포와 발목 부근의 기류에 의한 불쾌를 초래할 염려가 있으므로 시스템을 채택할 때에는 신중한 검토가 필요하다. 국소배기도 쾌적한 실내환경을 유지하는데 유효한 수단이 라고 할 수 있다. OA 기기 등으로부터 고온의 배열이 실내공 간에 방출되면 쾌적성을 해칠 뿐 아니라 열부하를 증대시키는 원인이 되기도 하므로 국소배기를 하여 이러한 배열을 신속히 제거하는 것이 필요하다. ⑤ 개별공조 일반적인 공조는 실내 전체를 균일한 열환경상태로 유지할 수 있도록 하고 있는데, 그러한 시스템에서는 개인의 쾌적성 에 대한 취향을 반영하기가 곤란하다. 즉, 종래 불특정 다수의 재실자에 대해 평균적인 온열환경의 형성을 목적으로 공조시 스템이 이루어져 왔는데, 최근 집무자 개개인의 온열감을 만 족시킬 수 있는 공조시스템으로서 개별공조가 외국의 일부에 서 개발되어 적용되고 있다. 일반공조에서는 보통 온도와 습 도를 제어 대상으로 하고 있으나 개별공조에서는 온도와 습도 뿐 아니라 기류속도, 복사온도까지도 제어 대상으로 하고 있 다. 산들바람과 같은 기류를 생성한다던가, 두한족열(��� �)의 바람직한 실내상태를 만들기 위해 바닥 부분에 복사패 널을 설치한다든가 하는 수법이 모색되고 있다. 현재 일부 외 국에서 개발되어 시판되고 있는 것은 아직은 전체 공조시스템 의 보조로서 이용되고 있는 정도이다. 즉, 실내 전체의 온도는 전체 공조계통에서 자동제어 되며, 개별 공조계통에서는 개인 의 체감을 바탕으로 조절하게 된다. ⑥ 대공간공조 · 거주역공조 아트리움, 대공간 등에서는 공간 전체를 공조하는 것은 효 과가 적어, 거주자가 체류하고 있는 거주역만을 국부적으로 공조하는 것이 바람직하다. 아트리움이나 대공간에서는 일반 적으로 공간의 하부에 거주자가 체류하게 되므로 하부만 소정 의 열환경으로 유지하면 되므로 이러한 공간에서는 거주역공 조가 효과 적이다. 여름에는 저온의 공조공기가 하부에 분포하 게 되므로 개구부 및 틈새를 통해 냉기류가 외부로 달아나는 것만 방지하면 비교적 쉽게 냉방효과 를 얻을 수 있다. 내외 온도차가 큰 겨울철에는 건물에 틈새가 있게 되면, 연돌효과 에 의해 상당량의 외기가 침입하게 되므로, 회전문, 이중문 등 과 같이 틈새바람을 효과 적으로 방지할 수 있는 방법을 모색 하면 난방효과 를 높일 수 있다. 2.3 환기계획 및 환기방식 환기방식에는 기계환기와 자연환기가 있으며, 이들의 조합 에 의해 다음과 같이 4 종류로 분류할 수 있다. 제 1 종 환기 : 강제급기와 강제배기와 의 조합 제 2 종 환기 : 강제급기와 자연배기와 의 조합 제 3 종 환기 : 자연급기와 강제배기와 의 조합 제 4 종 환기 : 자연급기와 자연배기와 의 조합 1) 제 1 종 환기 강제로 급기하고 강제로 배기하는 방식이다. 실내를 독립적 으로 환기시키는데 가장 좋은 방식으로 실내의 압력을 정압 (+)이나 부압(-)으로 적절히 유지할 수 있다. 병원의 수술실, 옥내주차장, 보일러실, 전기실, 기계실, 주방, 창고 등에 적용 되고 있다. 주로 오염정도가 심한 실이나 지하공간과 같이 자 연급기나 배기가 곤란한 장소에 활용하면 효과 적이다. ![image](/image/placeholder) 급기팬 배기팬 실내 (a) 제 1 종 환기의 기본형 ![image](/image/placeholder) 필터 급기팬 배기팬 (b) 제 1 종 환기방식과 적용 예 그림 2 제 1 종 환기방식과 적용 예 2) 제 2 종 환기 강제로 급기하고 배기구를 통해 자연배기하는 방식이며, 실 내를 정압으로 유지하여 다른 실에서의 오염공기의 침입을 방 지하기 위한 실에 적당하다. 병원의 수술실, 무균실 및 발전기 실 등에 적용된다. 이 방법의 경우는 실의 오염된 공기가 인 접실로 확산될 수 있다. 3) 제 3 종 환기 급기구로 자연급기되고 강제배기하는 방식이다. 실내는 부 압상태로 유지되며, 주방, 화장실 등 열기나 취기가 발생하는 실에 주로 적용된다. 외기를 직접 도입하는 제 3 종 환기일 때 는 급기구이 위치에 대한 배려가 소홀해지기 쉬우므로 주의 해 야 한다. 2.4 자연환기 1) 침입공기(infiltration, exfiltration) 창문이나 벽체의 틈새로 외기가 스며드는 현상을 침입공기 라고 하며, 그 원인은 바람의 압력과 실내의 온도차에 의한 | {}
83cc3310-6663-4b86-a50b-6dc907d30b77 | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-7 ![image](/image/placeholder) 급기팬 실내 (a) 제 2 종 환기의 기본형 급기팬 배기구 거실 복도 필터 배기구 2) 굴뚝효과(stack effect) 실내의 상하온도차와 외부의 바람의 영향으로 상하의 기압 차이로 저층부에서 침입공기가 유입되고 더운 공기는 상층부 로 상승하고 틈새에 의하여 외부로 유출되는 현상을 말한다. 특히 고층건물의 저층부에서 굴뚝효과 에 의한 영향이 크게 나 타나며, 여름철 냉방시에 공기의 흐름이 반대방향으로 되어 그 효과 는 겨울철 난방시 보다 적게 나타난다. (b) 복도 등에 배기구가 있는 경우 그림 3 제 2 종 환기방식과 적용 예 ![image](/image/placeholder) 배기팬 급기구 (a) 제 3 종 환기의 기본형 F (FD) L (FD) (SD) h (SD) (b) 화장실 계통 그림 4 제 3 종 환기방식과 적용 예 ![image](/image/placeholder) 중간높이 무풍 그림 5 굴뚝효과 에 의한 내외 압력차이 부력현상과 굴뚝효과 로 구분할 수 있다. 풍상측에서는 대기압 보다 높은 정압 상태를 유지하여 외부공기가 건물내부로 들어 오며(infiltration), 풍하측에서는 반대로 부압이 발생하여 건 물 밖으로 빠져 나간다(exfiltration). 풍압은 풍속에 비례하여 다음 식으로 표시되며, PU = 1/2xpv2 여기서, (1) ¦ Pu ¦ : ¦ 풍압, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ p ¦ : 공기밀도, ¦ kg/m3 ¦ ¦ U ¦ : 풍속, ¦ m/s ¦ 굴뚝효과 에 의한 압력 Ps 는 식으로 표시된다. Ps = (po-pi)gh= pigh[(t:-t。)/t。] = CBh[1/t。 -1/tt] 여기서, Ps : 굴뚝효과 에 의한 압력차, Pa B : 대기압, kPa p : 공기밀도, kg/m3 g : 중력가속도, 9.8 m/s2 ti to : 실내 및 외부온도, °C C : 상수 0.342 h : 중성대와 의 높이차, m (중성대 위에 위치할 때는 +, 아래에 위치할 때는 -) (2) 표 1 구조별 자연환기횟수 ¦ 실의 종류 ¦ 실내의 온도차, °C ¦ 자연환기횟수, 회/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 철근콘크리트양실 ¦ 5 이하 ¦ 0.3~1.0 ¦ ¦ 목조평벽실 ¦ 5 이하 ¦ 0.5~1.5 ¦ ¦ 목조심벽실 ¦ 5 이하 ¦ 0.5~3.0 ¦ ¦ 내외판벽실 ¦ 5 이하 ¦ 2.5~4.5 ¦ | {}
bb758d06-1627-4c2e-9c7a-d890d1f0e6ab | 1권.pdf | 2.7-8 제 2 편 설비 계획 ![image](/image/placeholder) 71 a2 f1 a 그림 6 온도차에 의한 환기 3) 틈새바람에 의한 환기 재료나 구조의 틈새에서 실내외의 온도차 및 풍압에 의하 여 틈새바람이 스며 들어와 서 천천히 환기가 되는 것이다. 그 림 8 은 실내의 기온이 실외보다 높을 경우의 틈새바람에 의한 환기를 나타낸다. 자연환기횟수는 건물의 구조에 따라 다르 며, 이것을 구조별로 보면 다음과 같다. 4) 개구부에 의한 환기 바람의 영향을 고려하지 않으며, 일반적으로 실내의 기온이 실외보다 높을 경우에는 아래쪽에서는 밖으로, 위쪽에서는 안에 서 밖으로 공기가 이동하고 중간부분에 중성대(neutral zone) 가 생긴다. (1) 바람의 영향이 없는 경우 실내의 기온이 실외보다 높 을 경우의 자연환기경로는 다음과 같다. (2) 풍력의 영향이 있는 경우 바람의 이동이 있을 경우 실 내공기의 자연환기 경로는 다음과 같다. 풍압에 의한 자연환기 V8 = aA 1 297 (PA-PB)1/2=0AVG -SU2 (1)=( 0141 +( a2A2 (3) (4) ![image](/image/placeholder) W W P C1 C1A1 P2 C1A2 C2 그림 7 풍압에 의한 환기 그림 8 틈새바람에 의한 환기 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) W F 그림 9 개구부에 의한 환기 | {}
ad5f79cb-818e-465a-a755-5773b08c5283 | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-9 여기서, ¦ Vs ¦ : 환기량, m2/h ¦ : 환기량, m2/h ¦ : 환기량, m2/h ¦ : 환기량, m2/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PA ¦ : ¦ 풍상측의 ¦ 풍압, ¦ kg/cm2 ¦ ¦ PB ¦ : ¦ 풍하측의 ¦ 풍압, kg/cm2 ¦ ¦ ¦ a1A1 ¦ : ¦ 풍상측의 ¦ 실효면적, ¦ m2 ¦ ¦ a2A2 ¦ : ¦ 풍하측의 ¦ 실효면적, ¦ m2 ¦ ¦ C1 ¦ : ¦ 풍상측의 ¦ 풍압계수 ¦ ¦ ¦ C2 ¦ : ¦ 풍하측의 ¦ 풍압계수 ¦ ¦ ¦ U ¦ : ¦ 풍속 ¦ ¦ ¦ ② 온도차에 의한 환기량 (Vo,Vi)=aA 2gh Vs = aA 2gh (ti -t。) Y⌀ T (인) =¦a,A1 a2A2 2 여기서, (5) ¦ Vs ¦ : 환기량, m2/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ aA ¦ : 실효면적, m2 ¦ ¦ Yo ¦ : 옥외공기밀도, kg/m2 ¦ ¦ �i ¦ : 실내공기밀도, kg/m2 ¦ ¦ to ¦ : 외기온도, °C ¦ ¦ ti ¦ : 실내온도, °C ¦ ¦ Ti ¦ : 외기절대온도, K ¦ ¦ h ¦ : 개구부의 높이차, m ¦ (6) 실내공기질의 중요성이 인식되면서 세계적으로 관한 많은 연구가 활발히 진행되고 있으며, 환경규제 방법과 개선방안을 위하여 노력하고 있다. 또한, 보건, 위생적으로 안전한 거주공 간의 공기환경을 유지하기 위한 설계지침은 물론 효과 적인 관 리방법 등을 위한 환경기준을 제시하고 있다. 실내에서 발생 할 수 있는 오염물질을 충분히 제거 또는 희석시킬 수 있도록 고려되어야 한다. 에너지절약을 위하여 일방적으로 환기량을 줄이는 것은 실내공기의 질을 악화시킬 수 있으며, 에너지절 약과 실내공기의 질적향상을 모두 만족시킬 수 있는 방법이 면밀히 검토되어야 한다. 3. 설비계획 3.1 설비계획의 프로세스 건축에서 설비프로세스란, 발주자로부터 주어진 조건과 환 경조건을 분석하여 실제적인 설계조건으로 변화시켜 설계목 표를 설정하고, 구체적인 모델을 구상하여 구상하면서 목표치 를 만족하는 설비설계도서(도면 및 시방서)를 결정하기까지의 과정을 말한다. 설계개시에서 설계도서 납품까지의 설계프로세스 입안은 설계행위에 필요한 작업의 추출, 그에 필요한 시간 · 인원 · 비용 · 상황을 효과 적이고도 원활하게 하고, 설계 작업의 만전 을 기하기 위해서도 이 프로그램의 입안과 그 유효한 운용은 매우 중요한 일이다. 이 설계작업 프로세스는 크게 세 가지로 되어있다. (1) 설계계획 단계에서 주어진 조건의 확인과 정리에 의해 설계계획을 세워 발주자의 승인을 받는다. (2) 기본설계의 단계에서는 설계체제를 갖추어 공정을 정 비한 다음, 시안을 작성하여 각 전문분야간의 조정 및 관련 관공서의 심의 를 거쳐 종합적인 기본설계도를 작성하여 발주 자의 승인을 받는다. (3) 실시설계 단계에서는 승인받은 기본설계도서에 의해 실시설계도서를 작성하여 각 전문분야의 충분한 조정 · 통합 을 거쳐 시방서를 작성하고 발주자를 도와 관련 관공서에 대 한 허가 · 인가 신청업무를 마치고 설계도서를 납품한다. 설비의 계획 · 설계의 과정에 있어서는 진행상황에 대하여 전술한 제약조건관계사항 및 계획 · 설계기술상의 각종정보가 수집되어 검토된다. 이와 같은 검토사항을 요약하면 표 2 와 같다. 3.2 설비계획법 1) 비용과 설비내용의 결정 건축계획뿐만 아니라, 모든 계획결정에서는 첫째 목표를 세 워야 하는데, 보통 건축주가 어떤 프로젝트를 기획할 경우에는 우선 목적을 제시하여 그것을 달성하기 위한 가장 좋은 수단을 요구한다. 목적달성을 위한 수단에는 여러 가지가 있겠지만, ¦ ¦ 기본설계 ¦ 기본설계 ¦ 기본설계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 일반계획 ¦ 계획설계 ¦ 기본설계도 작성 ¦ ¦ 설 계일반 ¦ · 기본설계작업 1. 기본설계도 작성을 위한 설계조건에 관한 조사 및 합의 조정 2. 기본설계도면 작성 및 그 설명 3. 개산(��)예산서의 작성 · 합의 사항 1. 설계의 각 분야에서의 작업의 범위 4. 공정표의 작성 2. 설계대상물의 개요 3. 총괄적인 스케줄의 합의 4. 필요한 조사항목의 체크 ¦ · 기본설계작업 1. 기본설계도 작성을 위한 설계조건에 관한 조사 및 합의 조정 2. 기본설계도면 작성 및 그 설명 3. 개산(��)예산서의 작성 · 합의 사항 1. 설계의 각 분야에서의 작업의 범위 4. 공정표의 작성 2. 설계대상물의 개요 3. 총괄적인 스케줄의 합의 4. 필요한 조사항목의 체크 ¦ · 조사사항 1. 신공법에 대한 기술적인 조사 2. 주요 공사비에 관한 조정합의 생산량의 조사 3. 대량으로 사용하는 기계의 재료에 관한 4. 유사목적의 건물의 조사 견학 5. 컴퓨터, 기타 특수기계설비의 자료 수집 ¦ 표 2 설비계획 검토사항 | {}
3959035c-72f5-4696-9f3e-de8e9204602a | 1권.pdf | 2.7-10 제 2 편 설비 계획 표 2 설비계획 검토사항(계속) ¦ ¦ 기본설계 ¦ 기본설계 ¦ 기본설계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 일반계획 ¦ 계획설계 ¦ 기본설계도 작성 ¦ ¦ 건축설계 ¦ · 구상 배치계획 · 구조형식(모형) · 조건설정 : 규모, 용도 · 예산 · 공기 설계기간 · 면적배분 · 장래계획 · 조사사항 : 발생교통량 · 토질조사 · 보링의 필요 여부 · 도시계획에서의 법률제약*1 예산에 관한 공사량, 동종계획의 실태조사 ¦ · 결정사항 : 배치 평면 단면 샤프트 배치 · 외장 · 마무리 · 구조 형식 · 설비방식 · 방 재 방식 · 개산(��)공사비 · 공사 기간 · 작성자료 : 개산서(���) · 설명서 · 합의 : 제관청의 지도사항 확인 건축주 요망사항 확인 ¦ · 설계도 : 배치도(안내도) · 평면 · 입면 · 단면 · 샤프트 배치 · 상세도 · 투시도 기초공법 · 설명서 : 기본계획설명서 · 구조계획서 · 공사비개산서 · 공정표 · 합의 : 건축주에 대한 설명 및 동의 · 관계 관청에의 허가전 사전심의 ¦ ¦ 설비계획공통사 항 ¦ 4. 외부조건의 조사, 제약조건의 정리 1. 건축계획 기본구상의 이해 · 목적의 파악 2. 설비의 종류 · 등급의 설정 · 목표치 결정 3. 예산의 할당 5. 법규의 조사(령 · 규칙 · 조례) 6. 자료수집(실례 · 통계치) ¦ · 공기 · 공사비(예정) 재산구분 운전관리방식 1. 자료 · 법규 건축주의 요망사항 정리 2. 관계관청 · 건축주와 의 합의 필요 사항 확인 3. 설계방침의 결정 : 설비내용 · 등급 · 공사범위 4. 건축계획과 의 조정 : 기계실 · 배관경로에 관한 위치 · 크기 · 높이 5. 경제비교 · 개략용량계산 ¦ 안정성 · 경제성 · 사회성 · 장래성 · 기술적 1. 전체의 조정 목적치 · 공사기간 · 공사예산 · 운전관리 방식 2. 시스템의 설명 가능성의 설명 비교대비표 ¦ ¦ 공 조 설 비 ¦ · 외부조건의 조사와 설정 · 기상조건 온습도 · 일사 · 풍향 · 풍속 등의 최고 · 최저치, 평균치, 연간 변동데이터 등 · 에너지 입수 가능한 에너지의 종류 · 공급 사정 · 물질조건 전력 · 정수 · 상수 등의 상황조사 · 지역환경에 대한 자기방위와 방지대책 · 내부조건 · 용도 및 사용조건 건물의 용도 · 사용시간 · 거주인원의 분포와 흐름 인원의 설정 · 부하밀도 · 부하분포 · 이동상황 ¦ · 기본조건의 결정 · 공조범위 · 열매(��) · 에너지원 · 열원방식 · 공조시스템 · 설비조건 실내온습도 환기량 외기량 · 먼지, CO2 등 · 부하하중분류 인체 · 조명 · 기기 · 외기 · 운전스케쥴 · 기기 용량 및 배치 치수 · 기기용량 · 치수 · 중량 · 기기 · 덕트 파이프의 배치 ¦ · 설계도 계층도 · 시스템도 · 주요기기 표 · 기기배치도 기준층의 배관 · 배선 · 덕트 기기배치도 · 특수부분 상세도 · 설명도 설명서 공사비개산도(���) ¦ ¦ 위 생 설 비 ¦ · 외부조건의 조사와 설정 · 급수 상수공급능력 · 수압 · 인입방법 · 규제 · 요금 · 정수수량 · 수질 · 부근의 지하수 조사 · 배수 공동하수의 유무와 종별 · 배수로의 방류선 · 방류규제 · 요금 · 가스 가스의 종별 · 공급능력 · 발생열량· 공급압 · 인입방법 · 내부조건*3 용도 사용시간 · 건물의 높이 넓이*4 배수의 양과 배수계측 · 서비스 설비의 유무 ¦ · 기본조건의 설정 · 급수 · 가스 · 배수의 인입경로 · 접속개소 · 시스템(급수 · 급탕 · 배수) · 사용량의 설정 급수 · 급탕 · 가스 · 배수 · 기기의 용량배치(위와 같음) · 수조의 용량 · 중량 · 치수를 포함 ¦ · 설계도 계통도 · 시스템도 · 주요기기표 · 단면 · 기기배치표 기준층의 배관 · 배선 · 덕트 · 기기배치도 특수부분상세도 · 설명서 공사비개산서(���) ¦ ¦ 방 재 설비 ¦ · 외부조건 - 환경의 방재체제 소방서나 경찰과 의 연락방법 · 소화체제 · 방범체제 기타 천재(수해 · 지진)에 대한 방재체제 - 재해사정의 실시 - 지방조례 · 지도사항 · 내부조건 - 건물전체의 방재계획 · 건물의 용도 · 사용조건 - 건물의 넓이 · 높이 · 입지조건 ¦ · 기본조건의 설정 - 방재대상 - 방재시스템(예비전원 · 소화 · 배연 · 비상용엘리베이터 · 피난유도 · 비상용 조명 · 기기의 배치 - 소화용수의 량 · 수조배치 · 수조의 용량 - 방재설비의 배치 용량 방재센터의 위치 - 주요기기용량 ¦ 위의 내용과 같음 ¦ ¦ 설 계 일반 ¦ · 실시설계작업 1. 설계도면의 작성(전체도 부분도 2. 시방서의 작성 · 기입사항 1. 일반사항 2. 위치를 지정하는 사항 3. 규모를 지정하는 사항 4. 재료 품질을 지정하는 사항 5. 공법을 지정하는 사항 6. 성능을 지정하는 사항 ¦ 리스트) · 종합 ¦ 시공자가 정확한 견적을 할 수 있을 것. 가설계획 제공사공정계획을 할 수 있을 것. 안내도의 옥외공사도 도면리스트 면적표 공사구분표 ¦ | {}
5d1e087e-544f-4c5c-aa16-81c44389432c | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-11 표 2 설비계획 검토사항(계속) ¦ ¦ 기본설계 ¦ 기본설계 ¦ 기본설계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 일반계획 ¦ 계획설계 ¦ 기본설계도 작성 ¦ ¦ 건 축 설 계 ¦ · 결정사항 건물 부위(��)*5 의 성능 각부상세 하중 구법(구성방법) 마무리재료의 시방 설비관련 건축공사(천장계획, 전개도) 점검구 · 머신햇치*6 · 천정속 · 보관통, 샤프트 · 방수· 차음 · 방진 · 종합 건축주 · 제관청 · 최종확인 ¦ 구조 · 계산 ¦ · 건축일반 : 배치도 · 평면도 · 입면도 · 단면도 · 천정플랜 · 상세도 · 전개도 · 표준도 · 마무리표 · 전개표 · 부분리스트 · 제작사 리스트 · 건축구조 : 말뚝박기계획 · 기초계획 · 기둥 · 보계획 · 벽 · 슬라브배치도 · 기초상세도 · 표준도 · 단면체크 리스트 · 부품리스트 · ¦ ¦ 설 비 계 획 공 통 사 항 ¦ 1. 부하하중의 검사 · 결정 면적 · 인원 · 기기 설비시스템의 등급 2. 설비간의 조정 공사범위 · 관려기기의 용량 · 배치 각 설비의 배관경로 공사비 3. 운전관리 시스템 4. 합의 및 확인 관계관청 · 건축주 구조 · 의장과 의 합의 조정 기기 및 재료메이커 ¦ ¦ · 전체 조정 건축 · 구조 · 설비 사이의 연락사항 예산의 조정 ¦ ¦ 공 조 설 비 ¦ · 설계조건의 설정 외기조건 · 실내조건 . 건축구조체의 열부하특성 · 조닝 · 모듈 운전스케쥴 자동제어의 등급 · 각 요소의 성능 · 시방결정 기기 · 재질 · 시방결정 · 마무리의 상세결정 ¦ · 열부하계산 풍량의 산출 수량의 산출 외기량의 산출 도입 및 배기량 자연채광 도입량 산출 · 기기 용량 및 동력산출 · 덕트 및 파이프의 크기 · 터미널 유닛의 산출 · 전력량 · 가스량 · 급수량 · 연료소비량의 산출 · 운전비의 산출 ¦ · 도면 계통도(덕트 . 배관 · 자동제어) 평면도(덕트 · 배관 · 자동제어) 기기배치도 · 기기표 부품리스트 · 시방서 · 계산서 · 내역서 ¦ ¦ 위 생 설 비 ¦ · 설계조건의 결정 1 일당의 급수량 · 급탕량 · 배수량 · 우수량 · 배수 배출기준 · 용도별 건축면적 및 인원 조닝 (급수 · 급탕 · 배수) 사용기구 · 유효수압 · 정화조 형식 서비스설비의 종류 · 등급 · 각 요소의 성능 · 시방결정 · 마무리의 상세결정 ¦ · 사용수량 · 가스량의 산정 · 생활배수량 · 우수배수량의 결정 · 정화조 인원 및 조크기의 산정 · 각 수조용량의 산정 · 배관크기의 결정 · 기기용량 및 동력산출 ¦ · 도면 계통도 · 기기표 평면도 · 옥외 인입도 기기배치도 주요부분상세도 부품리스트 · 시방서 · 계산서 · 내역서 ¦ ¦ 방 재 설 비 ¦ · 설계조건의 결정 방재설비의 종류와 배치 구획의 결정(안정구획 · 방화구획 · 방연구획) 제설비의 제휴방법 방재센터의 기능 · 방재기기의 성능시방결정 · 마무리의 상세결정 ¦ · 배연풍량의 계산 · 배연기기의 계산 팬 . 덕트의 저항 · 드래프트의 체크 흡입구의 저항 실내부압의 체크 · 피난시간계산 · 소방용수량의 계산 · 기기용량의 동력산출 ¦ · 도면 계통도(소화 · 배연) 평면도(소화 · 배연) 입면도 주요부분상세도 부품리스트 · 시방서 · 계산서 · 내역서 ¦ ¦ ¦ 1. 지도사항 2. 지역환경(대기오염, 일조시간, 소음, 진동, 전파 장해, 풍해 등) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주) 3. 쓰레기 처리시설의 유무 6. 기기 반입을 위해 ¦ 4. 이용인구 5. 지붕, 벽, 보, 기둥 등 상판 등에 만들어진 개구부 ¦ | {}
d768f56c-b5a3-4afc-8b58-a58302d2e0be | 1권.pdf | 2.7-12 제 2 편 설비 계획 목표를 세우기 위해서는 그 목적달성을 위한 여러 가지 수단 중에서 가장 좋은 것을 하나만 골라낼 필요가 있다. 목표수립은 계획결정의 첫 걸음이고, 계획프로세스의 모든 단계에서 반복 된다. 2) 그린빌딩 계획 그린 빌딩은 에너지 성능을 향상시켜 필요한 에너지의 양 을 줄이는 방법과 환경에 부하가 덜 가는 자원을 동력원으로 선정하는 방법, 이 두 가지 방식으로 저에너지 친환경성에 대 한 조건을 충족시킨다. (1) 에너지성능 향상 수요 감소, 신재생 에너지활용, 효율 향상 및 폐에너지 회 수하는 네 가지 기본전략으로 에너지 성능을 증가 시킬 수 있다. ① 건물의 형태와 방향을 최적화하고, 건물 구조와 조명 개 선을 통해 내부 부하를 줄이고, 부하에 대한 조절 시기를 에 너지 사용이 최대인 시기를 피해 수요를 감소시킨다. ② 공조, 급탕 및 전력생산요구를 충족하기 위해 자연채광, 태양열 및 태양전기, 그리고 풍력과 같은 신재생에너지를 이 용하는 것이 유리하다. ③ 외피, 조명 및 HVAC 시스템의 효율성을 높이고 HVAC 시스템 용량을 적절히 산출하면 효율성을 높일 수 있다. 효율 이 높아지면 에너지사용이 줄어든다. ④ 배기에너지의 회수시스템, 중수도활용 및 열 회수 시스 템 등을 통해 폐 에너지의 회수가 가능하다. (2) 실내공기질 제어 건물의 실내 공기 수준이 양호하면 건물 입주자의 쾌적함, 건강 및 생산성을 향상시킬 수 있다. 현대인들은 80~90%의 시간을 건물내에서 생활하고 있어 실내공기의 오염은 재실자 의 건강에 직접적인 영향을 미치기 때문에 실내공기질의 제어 는 중요한 문제이다. 유기용매, 건물마감재에서 발생하는 VOCs(휘발성 유기화합물), 청소용 약품, 사무기기 등의 사용 증가로 인한 실내공기오염의 문제가 중요한 관심사항이 되고 있다. 실내공기질은 외기의 상태, 건물내의 오염물질 발생, 환 기율, 필터의 성능, 설비시스템의 유지관리기준 등에 의해 영 향을 받는다. ① ETS(담배연기환경)의 통제 ㉠ 실외 흡연구역은 건물입구, 창문, 환기구로부터 최소 7.5 m 떨어진 곳에 지정한다. ㉡ 지정 흡연실은 ETS 를 효율적으로 건물 밖으로 배출 할 수 있는 곳에 위치시킨다. 흡연실의 문이 닫혀있을 경우, 인접구역에 비해 평균 5Pa, 최소 1Pa 정도 압력이 낮아지도 록 배기를 실시한다. ㉢ 벽, 천정, 바닥 및 유닛에 인접한 수직 공간으로의 공기침 투를 억제하여 개별 주거 유닛으로부터의 흐름을 통제한다. ㉣ 주거 유닛과 복도를 연결하는 문에는 문틈막이를 설치 하여 공기 누출을 최소화시킨다. ② 최소 IAQ 성능 허용 가능한 실내공기수준을 유지하기 위해서는 환기의 최 소요건을 만족해야하며 기계환기 시스템은 환기등급절차 혹은 적용가능한 지역규정 중 엄격한 쪽을 따라 설계한다. 아래 나 열된 항목들은 환기방식에 따른 환기율 선정절차를 나타낸다. ㉠ 기계 환기 공간: 호흡지역에 필요한 외기 직접유입량 은 1 명 당 필요한 외기 직접 유입량에 지역인구수를 곱한 값, 그리고 지역 단위면적당 필요한 외기 직접유입량에 지역 바닥 면적을 곱한 값, 이 두 값의 합이다. ㉡ 자연 환기 공간: 환기구는 항상 열려있고 이들로부터 8m 이내의 거리 내에환기구는 전용면적의 최소 4%가 되어야 하며 다른 모든 설비에 대한 배기, 외기 도입에 대한 요구치 모두를 만족시켜야 한다. ㉢ 혼합 환기 공간: 혼합환기 공간의 경우, 환기 방식에 관계없이 기준에서 정하는 최소 환기수준 등급을 만족시켜야 한다. ③ 냉매 관리 건물의 HVAC 및 냉방장비에 들어있는 가장 일반적으로 사용되는 냉각제는 아주 안정적인 화합물로, 배출될시 오존층 의 약화, 대기 온실 효과 의 악화 등 환경적인 피해를 준다. 따 라서 오존파괴지수(ODP) 및 지구온난화지수(GWP)가 낮은 냉매를 채택하여 활용해야 한다. ④ 친환경 설계기준 그린 빌딩에 대한 관심이 증가하고 중요성이 부각되면서 미 국, 유럽을 중심으로 친환경 건축물의 설계 프로세스에 대한 논의 가 이루어지고, 영국의 BREEAM(BRE environmental assessment method), 미국의 LEED(leadership in energy and environment design) 등의 건물의 환경친화 평가방법 이 활용되고 있다. 국내에서는 2002 년부터 친환경건축물 인 증제도가 시행되고 있다. 친환경건축물 인증제도는 건축물의 환경성능, 즉, 에너지 및 자원절약, 환경오염 최소화, 자연환경 보존, 지역특성화, 실내 쾌적성 향상 등을 목적으로 건물의 설계, 시공, 운영, 및 유지 관리, 폐기까지의 전생애기간(life cycle)을 통해서 환경에 대한 피해를 최소화할 수 있는 건축을 활성화하기 위한 제도이다. 이외에도 건물의 에너지 성능이나 주거환경의 질 등과 같 은 객관적인 정보를 제공받고 건물의 가치를 평가하는 건물에 너지효율 인증제도가 공동주택을 대상으로 활용하고 있다. 3) 시스템의 계획 건축이 목적으로 하는 환경기능을 달성하려면 여러가지 환 경시스템을 필요로 한다. 즉 건축의 거주기능으로서 시스템과 공조, 위생, 전기, 정보 및 방재 등의 설비시스템이 필요하다. 각 시스템은 외부조건, 내부조건에 의해 부하요소와 목적으 로 하는 기능과 의 상관관계에 따라 여러 가지로 달라지고, 나 아가 시스템화의 정도가 건물의 기능을 좌우한다. 설비계획에 서는 목적하는 바의 환경기능을 달성하기 위하여 외부 · 내부 조건 중에서 부하요소를 추출하여 그 위치설정과 각 시스템과 의 대응성을 명확히 해서 시스템 구성의 조건으로 한다. 그리 고 이들 부하요소를 정량적, 정성적으로 정리하여 구체적 제 약조건으로 하고, 부하의 종류, 크기 및 변화량을 파악하여 제 약조건간의 상호관계를 충분히 파악한다. 다음에 건설용도 · 사용방식 · 장래예측 등에 의해 적절한 부하를 설정하여 이들 조건을 만족시키는 설비시스템을 계획한다. 설비시스템의 계 | {}
17055328-ab31-405c-a107-4b7e07e922f9 | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-13 획을 세울 때의 제약조건의 하나로서 비용, 즉 설비의 등급이 있다. 설비에 요하는 비용(초기투자비, 운전비)에 따라 그레이 드가 달라지며, 채택되는 설비시스템도 당연히 제약을 받게 된다. 또 하나의 제약조건으로서 건축의 쉘터 시스템이 있다. 목적으로 하는 환경을 만들어 내는 데에 필요한 환경시스템의 부하는 모든 설비시스템이 맡는 것이 아니라 건축의 쉘터 시 스템과 함께 나누어 맡게 된다. 가령 공기 · 열환경에서 열의 차단, 공기의 유출입 등은 쉘터 시스템에 따라 크게 달라지며, 이것을 전부 공조시스템으로 해결한다는 것은 때로는 시스템 을 복잡하게 만들고 비경제적으로 된다. 이 양자의 조정과 조 화를 꾀하는 것은 시스템계획상의 기본과 제라 하겠다. 공해나 자원절약에 대한 배려는 건축설비 본래의 목적에 의해 생기는 것은 아니고 설비를 함으로써 부수적으로 생긴 문제이다. 이밖에 시스템설계에 있어 유의 해야 할 점은 유지 관리방식, 용도변경, 기기수명 등에 따른 교환대책이다(표 3 참조). 이들에 대한 대책과 유의 점은 본래의 목적인 환경 · 기 능조건이나 건축행위의 경제성과 모순되는 일이 많다. 공간내 의 유지조건의 등급을 높이면 부하가 커지고, 비용이 높아짐 과 동시에 공해방지나 에너지 절약에 악영향을 미치는 일도 있다. 또 유지관리 우선의 계획을 하면 초기투자액의 증대를 초래하는 경우도 있다. 이러한 서로 모순되는 몇 가지 조건 중에서 최적의 시스템을 선정하는 것은 건축계획의 기본에 관계되는 문제이며, 건물전체 의 종합계획적 관점에서 명확히 결정되지 않으면 안 된다. 시스템의 계획은 설비 본래의 목적과 그것이 지닌 사회적 의미 까지 시야를 넓혀서 행한다. 4) 중앙관제의 계획 건물 내 혹은 대지 내에는 요소마다 각종 설비기기 · 장치 가 배치되어 전체적으로 하나의 설비시스템을 구성하고 있다. 이들 설비기기 · 장치군을 각각 별개로 운전 감시하는 것은 대규모건물에서도 불가능한 것은 아니지만 인력이 매우 많이 든다. 또 전 설비시스템이 수행하고 있는 종합기능의 파악 및 전체효율의 향상 등도 꾀하기 힘들다. 그래서 어느 한 곳에 중앙관제장치를 설치하여 설비기기 · 장치 · 시스템의 상태감 시, 운전조작 · 각 계측치 기록을 해서(그림 10 참조), 동력절 약 · 에너지절약을 꾀하게 된다. 따라서 대규모 빌딩에서는 설비시스템을 통제하는 중심 개 소를 선정하여 종합 관리함으로써 고도의 자동제어기술, 감시 기술의 경제적인 적용이 가능하고, 컴퓨터도 도입하게 된다. 또 소규모빌딩군의 각 설비기기 · 장치 · 시스템을 한 건물에 서 원격중앙 관제하는 경우도 있다. 이 경우에는 네트워크 케 이블 등을 이용해 구축된 통신 제어 시스템을 이용한다. 중앙관제장치를 계획할 때는 목표실현을 위해 다음 세 가 지 항목을 검토한다. ① 관제대상의 정리 · 파악 ② 목표의 정리 · 설정 ③ 관제방법의 선정 이들 계획항목은 서로 관계가 깊으므로 경우에 따라서는 반복 해서 케이스 스터디를 할 필요가 있다. 무엇을 관제대상으로 하는 표 3 환경기능조건 이외의 유의 점 ¦ 대책 ¦ 제목 ¦ 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공해 방지 ¦ 대기오염 수질오염 소음 열오염 ¦ 연료의 선택, 배연의 처리, 총배출량의 감소 적절한 처리장치의 채용, 중수의 활용 발생원의 배치계획, 방음 차음계획 배열의 재이용계획, 에너지절약계획 ¦ ¦ 자원 절약 ¦ 기기 · 자재 에너지수 ¦ BE 성능의 체크, 기기용량의 적절화 BE 성능의 향상, 등급의 적절화, 기기 용량의 체크, 방음 · 차음계획 중수도의 채용, 절수형기구의 채용 ¦ ¦ 유지 관리 ¦ 인력절감 보안점검 ¦ 시스템 및 기기의 자동화 간편화 필요 스페이스의 확보, 호환성 있는 시스템 채택 ¦ ¦ 변경 ¦ 용도의 변환 기기수명 ¦ 기기 및 시스템의 대책 ¦ 주) BE : 빌딩 엘리먼트. ![image](/image/placeholder) 보 안 방 재 설 비 중앙관제장치 상 태 감 시 운 전수 방 범 설 비 운 전 조 작 보 기 록 전 기 설 비 관리사무 공기조화설비 급배수 · 위생설비 승 강 기 설 비 방송 · 신호설비 주 차 장 등 그림 10 중앙감시제어반 계획시 고려사항 가가 중앙관제장치의 계획에 있어서 가장 중요한 사항이다. 에너지절약 · 인력절약효과 는 건물규모가 클수록 크다. 또 소규모 건물군에서는 인력절약효과 가 특히 크다는 점에 유의 하여야 한다. 중앙관제장치의 경제성은 주로 그 관제대상이 되는 설비기 기 · 장치 · 시스템의 상태감시, 운전제어, 데이터 기록의 관제 점수에 좌우된다. 그러므로 관제대상을 잘 정리 · 파악하여 필 요도 및 투자효과 에 부합되는 목표의 정리 · 설정을 관제방법 의 선정과 병행하여야 한다. 중앙관제장치의 중심적 역할을 하는 부분으로서 중앙감시 제어반이 있다. 이것을 계획할 때 고려해야 할 사항을 그림 11 에 표시하였다. 이와 같이 고려해야할 사항이 많으므로 제어 반은 자칫하면 복잡 · 대형화되기 쉬운 경향이 있으나, 그 기 능이 설비체계와 인간 사이의 정보전달이란 점을 생각하여, | {}
d6849671-da3e-402f-92da-75537fd97e5f | 1권.pdf | 2.7-14 제 2 편 설비 계획 인간중심의, 알기 쉽고 편안하며, 취급하기 쉬운 것으로 할 필 요가 있다. 이를 위해서는, 다음 항목에 유의 하여 검토하는 등, 유효한 방법을 취할 필요가 있다. ![image](/image/placeholder) 천점 천점 수천점 수천점 일반인 시 적응 이상 정도 정도 이상, 감 중급 대 중 소 고 급 자격 예측 0 수명 수십명 수준 최적 수십명 사람 수 규모 기록 내용 자립형 운전원 (기능) 설비기기 조합형 구조 시스템환경 데스크형 중앙감시 용도 계기 형태 제어반 변형 방재방법 표시 그래픽 자동회의 표시 방법 표시 정 도 수동 효랄이들 방법 중앙회의 자동 정 도 CTR 노멀 회로 릴레이 표시 블라인드 전체공통화 부분공통화 인터로그연동화 단순집중화 전자 로의 표시 노멀 시컨서 표시 계산기 그림 11 중앙감시제어반 계획시 고려사항 (1) 외관상 설계 ① 제어반 전체의 크기 ② 제어면의 크기 ③ 표시기의 배열 · 모니터 배치 ④ 스위치류의 배열 ⑤ 색상조화 (2) 중앙감시제어반 설치장소의 구비조건 ① 적절한 넓이 ② 출입의 용이 ③ 재해의 파급이 적을 것 ④ 부속시설(독립공조, 씽크, 숙박시설 등) 5) 표준화 계획 설비계획에 있어 표준화계획이란 설계에서 제품 및 공정에 이르기까지 가장 보편적인 기능을 가진 표준단위를 유닛화하 여, 그것을 조합함으로써 설계작업의 효율과 유연성을 높이고, 제품생산 · 공정에 있어서는 표준유닛의 반복성 · 규칙성 · 균 일성이란 면에서 건축의 공업화 · 프리패브화가 가능케 되고, 동력절약화 · 공기단축을 꾀할 수 있기 때문에 건축생산의 경 제성 추구란 면에서 유리한 방법이라 할 수 있다. 각종 표준 화계획 중에서 가장 유효성이 높다고 평가되고 있는 것에 모 듈계획이 있다. 건축계획에서의 모듈계획이란 필요에 따라 칸막이를 할 수 있도록, 공간이용의 가변성을 추구하는 기능적 요구에서 시작된다. 일반적으로 대규모건물 뿐만 아니라 소규모건물에서도 기 본계획시 때로는 실시설계에 이르기까지, 그 평면계획을 정하 는 용도, 칸막이의 상세, 집무의 내용이 정해지지 않는 경우를 자주 볼 수 있다. 또한 건물 완성 후에도 칸막이의 이동, 용도변경이 있을 경 우가 있다. 현재와 같은 현저한 기술의 진보, 그 중에서도 특 히 정보시스템의 발전은 그 말단기기의 변경을 초래하게 한다. 이와 같은 배경에서 계획을 진행시킬 때 모듈법을 사용하 는 경우를 자주 볼 수 있다. 이 방법은 우선 건물공간으로서 최소기능단위를 결정하고, 이것을 단위모듈로 해서 이들의 조 합에 의해 더욱 큰 공간을 구성하여, 건물전체를 형성해 나가 는 것이다. 건축계획의 모듈이 단순히 길이를 기본으로 한 넓 이 · 크기라는 기하학적 대상인데 대하여, 설비계획에서의 모 듈은 음 · 빛 · 열 · 물 · 공기 · 전기 · 에너지 · 정보라는 물리 적 상태를 대상으로 하고 있는 것이 특징이다. 따라서 이에는 당연히 공학적 한계 · 경제범위가 있으며 또한 방재설비에서 볼 수 있는 바와 같이 법적 규제가 있어, 각각의 설비요소는 독자적인 최적범위를 갖고 규격치수를 가짐으로써, 서로 전혀 관련성이 없이 존재하고 있다고 할 수 있다. 이와 같은 여러 요소를 조합하여 건축계획의 모듈과 조화시켜서 건물용도에 따른 최소기능 단위를 정하고, 여러 기능을 다하기 위한 배관 배선을 하고 간선을 정해서 근원의 장치를 설정해 가는 방법, 즉 말단에서 필요한 기능을 모듈이라는 최소단위로 하여, 이 로부터 근원의 주설비를 결정해 나가는 피드백 방식을 설비계 획에 있어서 모듈방식이라 부른다. 이 방법의 요점은 그 호칭과 같이 그 모듈의 설정에 있다. 모듈설정의 첫째는 그 건물의 용도에 의한 설비의 등급(기 능요소의 유무, 개수, 용량 등) 설정이다. 둘째는 각각의 설비요소가 갖는 치수에서 어떤 공통의 모 듈치수를 결정하는 것이다. 셋째는 이 단위모듈의 구성방식을 결정하는 것이다. 이 세 가지 절차를 거쳐 기준평면계획을 진행시켜, 그 결과, 필요에 따라 칸막이를 할 수 있다는, 당초 목적으로 했던 기능적 요 구를 충족시키는 공간이 얻어질 수 있다. 이 모듈법을 채택한 건물은 시스템 천장이라고도 불리며, 바닥 의 플로어덕트 시스템과 함께 오늘날의 사무소 건축에서는 시공 성과 경제성에서 효율적인 공법으로서 정착되어 가고 있다. 6) BIM 시스템 활용 저탄소 녹색정책과 IT 기술의 진보에 따라 효과 적이고 정 량화된 방법에 따라 건축물의 친환경성능을 분석 관리하는 방 식이 요구 되고 있다. 이에 따라 BIM(building information modeling)기술을 통하여 효과 적인 친환경설비계획을 획득을 꾀하고 있다. (1) BIM 의 정의 건축물의 생애주기 동안 관련된 자재 및 시공 정보 등을 컴퓨터를 통하여 데이터베이스화하여 이 정보를 토대로 모델 링을 하여 건축물을 관리하는 것이라 할 수 있다. 또한, 자 원절약 및 지속가능한 건축을 위한 시스템 툴로서 BIM 으로 의 관심이 집중 되고 있다. (2) 친환경 설비 계획에서의 BIM 활용 친환경 건축물 인증은 다양한 항목들에 대한 평가가 필요 | {}
f337700a-72d7-46cc-bd43-21fb2fe62e67 | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-15 표 4 모듈계획에 있어서의 설치요소와 설치단위 ¦ 설비종별 ¦ 설비종별 ¦ 설치기기 ¦ 설치기기 ¦ 설치면 ¦ 설치단위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전기 설비 ¦ 조명 설비 ¦ 조명기구 스위치 ¦ 조명기구 스위치 ¦ 천장 벽 ¦ 최소칸막이의 위치 점멸구역마다 일관한다. ¦ ¦ 전기 설비 ¦ 정보 설비 ¦ 스피커 ¦ 스피커 ¦ 천장 ¦ 150 m2 (통상 40~50 m2) ¦ ¦ 전기 설비 ¦ 정보 설비 ¦ 아웃 레트 ¦ 전화 ¦ 바닥 ¦ 1 회선 이상/12.5 m2 ¦ ¦ 전기 설비 ¦ 정보 설비 ¦ 아웃 레트 ¦ TV 라디오 공용안테나 데이터통신 말단장치 ¦ 바닥(벽) 바닥 바닥 ¦ 최소 집무단위 또는 기기별로 특정위치에 한정 ¦ ¦ 전기 설비 ¦ 콘센트 설비 ¦ 콘센트 ¦ 콘센트 ¦ 바닥 벽 · 천장 ¦ 최소집무 단위 ¦ ¦ 공조설비 ¦ 공조설비 ¦ 팬코일유닛 등 ¦ 팬코일유닛 등 ¦ 바닥 천장 ¦ 최소칸막이 단위 ¦ ¦ 위생설비 ¦ 위생설비 ¦ 급수구 배수구 ¦ 급수구 배수구 ¦ 바닥 ¦ 특정방법 ¦ ¦ 방화설비 ¦ 방화설비 ¦ 비상조명 화재탐지기 비상용 콘센트 배연구 ¦ 비상조명 화재탐지기 비상용 콘센트 배연구 ¦ 천장(벽) 천장 벽 천장 벽 ¦ 소방법에 따라 설정 ¦ ¦ 방화설비 ¦ 방화설비 ¦ 스프링클러설비 ¦ 스프링클러설비 ¦ 천장 ¦ 소방법에 따른 설치 간격유지 ¦ 하다. 이런 다양한 항목들을 BIM 을 통하여 건물 계획 초기에 인증과 관련된 의사결정에 활용할 수 있겠다. 또한 다양한 정 보들에 따른 인증에 관련된 점수와 비용, 공기, 품질에 대한 기타 요소들을 객관적으로 분석하여 공기, 품질, 비용, 친환경 성 등 요소들 간의 관계를 분석하는데 이용된다. 이상에 나열된 것들을 정리하면 ① 시공성능 ② 비용 ③ 품질 ④ 친환경 성능 등의 객관적인 분석이 가능할 것으로 보인다. 이것을 위한 BIM 툴은 대표적으로 Revit, ArchiCAD, ![image](/image/placeholder) 프로젝트 선정 자리 및 위치 모델링 비 용 기 상 자재 및 자재 및 정보 데이터 데이터 데이터 데이터 수량데이터 수량데이터 BIM 시스템 활용 시뮬레이션 활용 (STAR-CD, Fluent, Quest, VE, Eco-Tect 등) 의사 결정 그림 12 프로젝트의 BIM 도입 체계 Microstation, CATIA 등이 있다. 그림 12 는 프로젝트의 BIM 도입의 체계를 나타내었다. 4. 설비소요 공간 계획 4.1 설비소요 공간 설비계획에 있어서 설비시스템의 개요가 결정된 단계에서 설비공간의 배치와 규모를 검토한다. 설비공간의 배치계획에 서는 건물 거주자의 안전을 확보하기 위한 방재관련 계획이 우선 고려되어야 하며, 그 다음으로 설비시스템에 기초하여 그 배치를 검토해야 한다. 검토 단계에서 설비공간 계획과 건 축 및 구조계획이 서로 맞지 않는지 확인한다. 맞지 않는 경 우에는 상호 조정하며, 경우에 따라서는 건축계획을 변경해서 설비공간을 확보하거나 설비시스템까지 변경해서 다시 계획 하는 경우도 있다. 설비 공간 규모검토에서는 설비기기 본체의 설치 공간 이 외에도 법적으로 필요한 공간, 안전을 확보하기 위한 공간, 유 지관리를 위한 운전 · 보수 공간, 갱신(renewal)과 변경에 필요 한 공간, 시공에 필요한 공간 등을 고려해서 검토한다. 특히, 지금까지 경시된 경우가 많았던 갱신 · 변경에 필요한 반입과 반출 그리고 관련 작업을 위한 공간 확보가 충분히 검토되어 반영할 필요가 있다. 건물에 설치되는 설비기기는 다양하며 그 중 대부분이 에 너지를 소비하는 기기이다. 예를 들어 표 4 에 나타낸 것과 같 은 설비기기가 있으며, 건물용도, 규모, 요구품질, 계획 개념, 채 용되는 설비방식과 특수설비항목 등에 따라, 또 설치되는 기 기의 종류, 설비용량에 따라 소요공간이 달라진다. 4.2 설비소요공간의 규모산정 일반적으로 계획의 초기단계에서는 각각의 설비용량과 소 요공간을 정확히 계산하기 힘들지만, 건물전체로서의 설비용 량과 소요공간의 개략치는 건물용도별로 실제 예의 값을 기초 로 평균적인 연면적당 값으로 구할 수 있다. 설비관련 소요공간의 차이는 이와 같은 설비용량 부하와 중앙열원방식, 개별분산방식에 따른 공조 설비 방식의 차이에 의해 발생된다. 더욱이 건물 용도별로 정리되어 있지만 실제 로는 상업시설이 있는 사무소 건물과 같이 복합용도 건축물도 일부 포함되어 있는 것에 주의 하여야 한다. 또한 같은 건물용 도에서도 데이터 항목에 따라 건물수가 다른 이유는 해당데이 터가 빠져 있거나, 데이터 값이 0 이거나, 혹은 비정상적인 값 이라고 판단하여 제외한 건물이 있기 때문이다. 또한 도표는 로그눈금을 사용하고 있기 때문에 표시된 점의 산란도가 적게 보이지만, 실제로는 동일한 연면적일 경우에도 한 자릿수 이 상의 설비용량과 소요공간이 차이가 나는 경우도 있을 수 있 다. 이것은 건물의 주 용도와 연면적의 데이터만으로 설비용 량을 추정했을 경우의 오차 정도를 나타내고 있으며, 그 외의 계획조건을 추가로 부여하여 검토 · 계산한다. 그러므로 이러 한 도표는 설비용량 계획이 일반적인 계획의 타당한 범위에 | {}
380addd6-d786-4173-a889-b19830094694 | 1권.pdf | 2.7-16 제 2 편 설비 계획 들어 있는지를 참고하는데 이용한다. 4.3 건축 및 설비의 통합적 공간계획 건축 및 건축설비의 본래 목적은 건축물에서 생활을 영위 하는 거주자의 안전과 건강을 지키고 인간 활동을 지원하기 위한 환경을 마련하는 것에 있다. 이러한 환경은 건축물에 요구되는 기능으로서 표 5 에 나타 낸 것처럼 열환경, 공기환경, 음환경, 빛환경, 위생환경, 안전 환경, 정보환경, 운송환경 등이 있으며, 이러한 여러 가지 기 능을 건축과 건축설비가 서로 보완하는 가운데 그 기능이 충 분히 발휘됨으로써 건축물로서의 성능이 달성되는 것이다. 건 축과 건축설비와 의 관계는 최근에는 건축만으로는 만들어낼 수 없었던 인간 활동을 위한 환경을 건축설비가 조성해 주 어 인간 활동의 발전에 기여해 왔다. 하지만 건축설비의 대부 분이 화석연료를 중심으로 한 재생 불가능한 자원을 사용하 며, 건축물로부터 나오는 여러 종류의 환경부하 물질의 배출 도 지구환경에 커다란 영향을 미치고 있다. 이러한 환경부하 물질을 가능한 한 줄이고 지속 가능한 발전을 이루기 위해서 도 건축과 건축설비와 의 관계를 충분히 고려해야 할 필요가 있다. 건축물은 쉘터(shelter)로서 자연 환경을 차단하는 기능과 자연의 이로운 환경을 받아들이는 기능을 함께 가지고 있으 며, 건축 그 자체와 건축설비가 서로 보완, 협력하여 필요로 하는 에너지를 가능한 한 적게 소비하는 방법으로 건축물 환 경을 만들어 낼 필요가 있다. 건축물의 환경을 창출하기 위해서는 건축과 건축설비 사이 에 건축적 방법과 설비적 방법에서 서로 대체 가능한 것과 서 로 보완적 관계에 있는 것, 그리고 어느 한쪽만이 일방적으로 만들어 낼 수 있는 것 등이 있다. 건축계획의 기본구상과 기본계획의 단계에서 건축계획의 개념이 확립된다. 건축과 건축설비와 의 관계에 있어서도 마찬 가지로 그 해결책을 건축적 방법으로 할 것인지, 설비적 방법 으로 할 것인지의 단계에서 그 기본이 확립된다. 또한 건축물 의 소유자와 건축설계자간의 충분한 합의 를 바탕으로, 단순히 건축 설비적 측면만 아니라 건축과 함께 하나의 큰 틀에서 고 찰하여 계획을 진행시킬 필요가 있다. 그리고 건축설비설계자 는 지속 가능한 건축 환경을 만들어 내기 위해, 어떻게 하면 에너지소비와 환경부하가 적은 건축물을 만들 수 있을 것인가 를 항상 염두에 두고 계획을 진행해야 한다. 설비공간이란, 크게 나누면 설비 기기류를 설치하는 설비기 계실과 배관, 덕트류를 설치하는 설비샤프트 등이 있다. 균형 잡힌 건축계획과 설비계획을 세우기 위해서는 건축계획 초기 단계인 기본계획 단계부터 이러한 설비공간의 배치계획과 규 모를 검토하여 건축계획에 반영시킬 필요가 있다. 설비공간 계획을 세우기 위해서는 건물전체 개요 및 설비계획에 있어서 의 계획 구상이 필요하며, 설비시스템 개요가 결정되고 난 후 비로소 가능하게 된다. 따라서 설비공간계획을 세운다는 것은 설비계획 전체의 골격을 형성하게 되는 것을 의미하며, 전체 설비계획 중에서도 중요한 의미를 갖는다. 또한 이러한 것들 은 건축계획 전체에 영향을 미쳐 설비공간 계획이 건물의 디 자인에도 영향을 미치는 경우도 있다. 설비공간계획에서 최적화를 이루기 위해서는 다음과 같은 항목을 검토하여 건물계획 전체의 균형을 고려하여 판단해야 표 5 건축물에 요구되는 기능을 위한 계획과 설비 ¦ 건축에 요구되는 기능 ¦ 부하 ¦ 계획 ¦ 설비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 열 환경 ¦ 열 손실, 열 취득 (현열, 잠열) ¦ 전열량 제어(단열, 열용량) 복사열 제어(차폐, 복사계수) ¦ 공조(가열, 냉각, 가습, 감습), 공조 중앙감시 제어설비 ¦ ¦ 공기 환경 ¦ 오염물질의 유입 및 발생 ¦ 오염물질 발생원의 격리 · 차폐, 오염원의 이동 · 확산 방지 ¦ 공기정화(여과, 흡착, 흡수) 환기, 국소 배기 ¦ ¦ 음 환경 ¦ 소음, 진동 ¦ 흡음률 · 투과 율의 제어, 진동원 기초의 절연, 소음원 · 진동원의 격리 ¦ 방음 장치 설치, 방진 기초 적용, 저소음기기 채용 ¦ ¦ 빛 환경 ¦ 일사 및 조명 ¦ 채광 및 차광 ¦ 차광 및 조명 설비 ¦ ¦ 위생 환경 ¦ 급수, 급탕, 배수, 오수 쓰레기 발생 ¦ 정화조, 잡배수조 등을 설치 ¦ 급수, 급탕, 배수, 위생기구설비, 오수처리설비 ¦ ¦ 안전 환경 ¦ 화재, 지진, 연기 발생 ¦ 내화구조, 방화구획, 배연구획, 내진구조, 피난용 시설 ¦ 감지 · 경보 · 통보 · 소화 · 배연설비, 비상용 전원설비, 방재감시 제어설비 ¦ ¦ 정보 환경 ¦ 정보의 교환, 처리 ¦ 수직 · 수평 배선 시설 ¦ 인터폰, 전화, 텔레비전, 구내 방송장치, 무선 통신, 컴퓨터 및 주변기기의 중앙관제설비 ¦ ¦ 운송 환경 ¦ 거주자의 이동, 운반, 차량 통행 ¦ 수직 · 수평 운송기기 공간, 운송설비용 공간, 주차 공간 ¦ 엘리베이터, 에스컬레이터, 각종 리프트, 컨베이어, 쓰레기 진공운송설비, 에어슈트 설비 ¦ ¦ 공해 방지 ¦ 대기 오염, 수질 오염 ¦ 오염 대기의 차폐, 수질 오염 관리 ¦ 대기오염 방지장치, 수처리 장치 ¦ | {}
fc2b7156-eba0-42f0-b571-c32d8fd7b172 | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-17 한다. ① 건물계획 전체의 구상에 맞는 설비계획이어야 한다. ② 설비계획에 따라 낭비가 없는 합리적. 설비공간을 계획 한다. ③ 방재계획에 있어서 안전성이 충분히 확보되는 배치계획 이어야 한다. ④ 기기의 진동, 소음 전달의 위험성이 적고 실내환경에서 의 성능이 충분히 확보되고, 설비시스템의 목적과 기능이 충 분히 확보되는 배치와 규모로 한다. ⑤ 일상적인 보수, 유지 관리가 쉬운 위치에 충분한 규모를 확보한다. ⑥ 장래의 갱신, 변경에의 대응이 고려된 공간계획이어야 한다. ⑦ 설비공간의 규모가 건축계획상 적절해야 한다. 설비공간의 규모는 설비시스템에 따라서도 달라진다. 건축 주 입장에서는 임대면적 비율을 높게 하고 유효면적을 가능한 한 크게 하고 싶다는 요구가 있게 된다. 이런 경우에는 설비 기기를 옥외에 설치하거나 천장 위에 공조 기기류를 설치하는 방법 등을 사용해서 유효면적을 크게 만들 수 있다. 그러나 위의 방법을 채택하게 되면 기계 수명에 영향을 미칠 수 있 고, 일상적인 보수유지가 어려워지며, 기기의 갱신과 변경에 대응하지 못하는 등의 결점이 발생할 수 있기 때문에, LCC (life cycle cost)평가를 시행하여 장기간에 걸친 영향을 고려 하여 판단해야 한다. 4.4 건축계획과 설비공간 계획 건축계획시에 설비공간 계획을 더욱 정밀하게 세울 필요가 있다. 기본계획의 단계에서는 건축계획 전체의 개념에 맞춘 설비 계획에 기초한 설비공간 계획을 세워 건축계획에 반영시킨다. 이 단계는 설비의 골격이 형성되기 때문에 매우 중요한 시기 이다. 기본설계 단계에서는 기본계획 단계에서 세운 설비계획에 기초하여 개략적인 용량을 구하고 스케치 등으로 기본적인 배 치를 검토, 확인하고 설비공간의 배치와 규모를 수정하여 건 축계획에 반영시킨다. 이 경우 장기간에 걸친 유지보수, 수선, 갱신까지를 포함한 LCC 평가를 시행하여 최적의 설비공간계 획을 세울 필요가 있다. 실시계획 단계에서는 상세한 계산을 실시하여 설비기기의 용량을 구하고, 상세도면 등에서 배치상황을 검토하여 실시도 면에 반영시킨다. 이때 기계실 바닥 신더 콘크리트(cinder concrete)의 유무, 기계의 기초, 방수의 필요성, 배수로(trench)의 유무, 흡음재 시공의 필요성, 기기의 하중, 보 · 바닥 · 벽 개구부의 크기, 점 검구 유무 등을 건축도면과 구조 도면에 반영할 필요가 있다. 시공 단계에서는 건물에 반입되는 기기를 예상 배치하여 실제 배치, 보수 관리와 시공에 필요한 공간을 확보하여 시공 도면을 작성한 후 재차 확인하고 시공에 들어간다. 5. 지역계획 5.1 지역계획의 필요성 지역계획의 대상을 도시시설계획에서 복합건물의 설비계획 정도의 범위로 한정하면 지역계획의 기회는 다음과 같은 경우 를 예상할 수가 있다. (1) 신시가지 개발지구의 전역 또는 중심시가지를 대상으로 한 공급처리시설 등의 종합기본계획, 지역냉난방계획 · 설계 (2) 재개발, 지하상가 등 대규모시설개발에 수반되는 개발 지구의 공급처리시설 계획 · 설계 (3) 집합주택, 공업단지의 공급처리시설 계획 · 설계 (4) 대학, 연구기관, 대규모 공장의 구내공급처리시설 계 획 · 설계 (5) 복합건물, 초고층건물 등 대규모 건축설비의 계획 · 설계 (6) 시 · 군의 종합계획의 일환으로 도시시설로서의 공급처 리시설 등의 종합기본계획의 책정 (7) 기존 신시가지의 도로정비, 공급처리시설 등의 재정비 계획, 신도시시설의 계획 · 설계 (8) 박람회장 · 대규모 리크리에이션 시설의 공급처리시설 등의 계획 · 설계 이들에 있어서 공통적인 것은 이제까지는 종합계획의 개념 이 없이 당해 시설물에 대한 개별계획 위주로 진행시켜 왔기 때문에 지역계획의 기본개념이 정립되어 있지 않았다는 것이 다. 그러나 최근의 도시환경문제, 자원, 에너지문제, 도시 기 반시설의 확충요구 등으로 공급처리시설 등은 개발계획 단계 에서부터 종합적인 시야에서 지역계획을 진행시켜야 하는 필 요성이 대두되기에 이르렀다. 1) 지역계획의 유의 사항 지역계획이라 하지만 일반적인 건축설비계획과 공통되는 부분이 많으므로 다음과 같은 몇 가지의 다른 점을 들어 지역 계획에 있어서의 유의 사항을 제시한다. (1) 대규모성, 광역성 : 계획대상 시설의 규모, 넓이, 필요 로 하는 환경, 자원용량, 공간용량, 투자액이 크기 때문에 기 존의 사업체계에 미치는 영향에 유의 한다. (2) 종합성 : 계획대상 시설이 광범위하기 때문에 통일적인 계획이념의 확립, 복합화 · 공동입지 등을 포함한 플랜트입지 조정, 도로공간 등의 고도이용을 포함한 배관류의 입지조정, 정보시스템의 종합운영관리계획 등에 대한 종합성을 필요로 한다. (3) 장기성 : 도시기간시설로서의 장기이용 또는 지하시설 에 따른 보수의 어려움 때문에 장기계획성을 필요로 한다. 따 라서 장래의 수요에 대한 시스템의 여유를 확보하면서 선투자 로 인한 과부담이 되지 않도록 단계적인 정비가 가능한 소요 공간을 확보한다. (4) 집합성 : 집합에 의한 이점을 적절히 평가하여 계획에 반영하여야 한다. 즉, 수요예측에 있어서의 동시사용을 및 수 요율의 평가, 시설의 소요공간이나 투자액에 대한 평가, 신도 시시설의 도입 등에 주의 한다. | {}
4dc5ae7b-f7b9-4f3d-9471-216492927391 | 1권.pdf | 2.7-18 제 2 편 설비 계획 (5) 연속성 : 공급처리시설은 각각 연속적 체계를 갖게 되 므로 계획대상 내에서의 연속성만이 아니라 상하류에서의 접 점영역(예를 들면, 배수시설, 수변전시설)에 대하여 관리운영 을 포함한 계획이 특히 중요하다. 2) 집중과 분산 지역설비 계획 시 규모와 정도의 대상에 따라 고려할 사항 이 있다. 설비의 집중과 분산에 따른 장단점은 표 6 에서 나타 내고 있으며 적정설비의 지역설비를 전망하는 것이 바람직하 지만, 현실적으로 어려움이 많으므로 지금까지의 실적과 경험, 대상지역의 행정 및 관리조직 등 사정을 고려하여 현실적으로 대응하는 것이 가장 적합하다. 5.2 지역계획의 내용 1) 지역계획 대상시설 지역계획의 대상시설은 도시의 기반시설을 구축한다는 개 념이 가장 타당하다. 기반시설 구축이란 기반, 하부구조의 의 미로서 장기적으로 변화가 없는 도시 또는 국토의 기반이 되 는 시설이라 할 수 있다. 그러므로 시설의 효용권역으로 구분 하면 상하수도, 전기, 가스, 정보시설 등의 도시공급처리 시설 과 가로, 도시교통 등의 도시장치 및 도시시설을 도시기반시 설이라 하고 도로, 철도, 공항, 항만 등 사회자본으로서의 도 시시설을 국토기반시설이라고 대별한다. 2) 지역계획의 내용 도시의 기반시설 구축을 기능면에서 분류하면 다음과 같다. (1) 교통 · 수송설비 : 도로, 철도, 신교통시스템, 물류장치, 공동구 등 (2) 급배수시설 : 상수도, 하수도, 중수도, 공업용 수도 등 (3) 에너지공급시설 : 전기공급시설, 가스공급시설, 석유공 급시설, 지역냉난방시설 등 (4) 정보 · 통신시설 : 공중전기통신시설, 기타 뉴미디어 등 (5) 폐기물처리시설 : 일반폐기물, 산업폐기물처리시설, 도 시폐기물처리시설(진공집진시설) 등 일반적으로 1)교통 · 수송시설은 교통계획으로서 별도의 계 획체계를 이루는 경우가 많으나 2)~5)항 중 특히 반송부분 의 계획과 도로나 교통계획 등(경로, 네트워크 조정, 매설물 위치 조정 등)은 조정을 요하고 특히 공동구계획은 지역설비 계획측면에서의 기반시설이라 할 수 있다. 표 6 집중화 · 분산화의 장단점 ¦ 집중화 ¦ 집중화 ¦ 분산화 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ 장점 ¦ ¦ 1. 전체설비용량의 저감 2. 관리 · 운영의 절약 및 합리화(인건비 절감) 3. 공간의 유효이용(개별시설 내) 4. 미관의 우수(냉각탑 · 전선 등 제거) ¦ 1. 초기투자비 증가 2. 사업성 고려 시 복잡함 3. 반송시설 필요 4. 중앙 플랜트시설 필요 5. 서비스의 일원화(선택의 여지가 없고 비경제적임) 6. 보수의 횟수가 증가 7. 장기간동안 정비단계 ¦ 1. 초기투자비 절감 2. 사업성 고려 시 간편함 3. 개별설계 가능 4. 계획적인 설계 ¦ ![image](/image/placeholder) 정보통신계 교통 · 물류계 공간계 도시내 환경 공급계 처리계 폐기 물(고체) 도 시 에너지 공급 오 수(액체) 급 수 활 동 대기오염(기체) 네트워크 공간 환경 공간 교통 · 물류계 그림 13 지역계획의 기능과 계통 | {}
1aac0181-5b8e-4399-b8d0-dc938789a49b | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-19 그림 13 은 지역 계획에 있어서 각 도시기반시설과 도시 활 동과 의 기능 및 계통을 나타낸 것이다. 도시에서 입력 인프라 로서 물과 에너지의 공급이 있고 도시공간 내에서 순환하고 배출된다. 이것들이 일련의 제어를 받고 사람과 물질의 이동 을 위해 정보, 교통, 물류계가 기능하고 있다. 5.3 수요예측 1) 수요예측방법 도시기반시설 계획에 있어서 배관망, 플랜트용량의 기초가 되는 것은 서비스 대상범위에 있어서 계획기간 중의 계획 최 대수요량이다. 지역설비 계획에 있어서 공급처리 등 수요량의 산정은 일반적으로 도시지표에 대한 단위 수요량을 원단위로 하여 도시지표에 원단위를 곱해서 얻는다. 원단위란 일정량의 생산에 필요한 자재, 동력, 노동력의 기준치이며 일반적으로 광공업분야에서 이용되지만 여기서는 도시기반시설의 수요원 단위로서 인구, 토지면적, 시설량(건축바닥면적 등), 경제활동 등의 도시지표 당 기준수요, 즉, 단위수요를 말한다. 따라서 수요 원단위를 설정할 때의 유의 사항은 다음과 같다. (1) 대상으로 하는 시설계획에 알맞은 단위일 것. 시설용량은 최대부하에 알맞은 용량이어야 하며 최대부하 의 시간단위는 저장의 가능성 등 시설의 특성에 따라 순시, 시간, 일 등의 단위를 사용하며 최대치가 중복되는 경우에는 동시사용율, 시설용량에 여유를 주기 위하여 안전율 등을 고 려한다. (2) 연차계획에 적절한 수요량의 예측이 가능할 것. 수요량은 시대와 더불어 변화하고 일반적으로 수준향상을 반영하며 증가하는 경향이 있다. 그래서 수요량은 변화추이를 고려하여 각 시설의 연차계획에 적절한 수치이어야 한다. 이 연차계획은 시설내용년수 등을 고려하여 15 년 정도로 정하는 경우가 많으며 보다 장기적으로 계획할 필요가 있다. (3) 시스템 계획에 알맞은 원단위일 것. 상수도 수요의 일부가 중수도에 의하여 충당되고 도시가스 또는 전력수요의 일부가 지역 열공급으로 옮겨오는 등 공급처 리의 다양화가 예상되는 시스템에 있어서는 각 시스템을 고려 한 수요구분(용도별 수요 등)이 가능하여야 한다. (4) 연간수요 원단위 및 부하변동에 대하여 배려할 것. 사업계획이나 자원배분 등을 추정하기 위해서는 연간수요 원단위의 예측이 필요하며 그 배려가 시설계획조건으로 피드 백 된다. 또한, 부하변동을 명확하게 파악하는 일이 수조, 축 열조 등의 저장시설계획이나 새로운 시스템의 도입 등 시스템 을 다양화하는데 있어서 중요하다. 2) 각 시설의 계획 원단위 각 시설은 각기 독자적인 원단위를 사용하여 시설계획의 기초로 하고 있다. 즉, 지역계획수준에서의 상하수도는 야간 인구기준(업무, 공업계에 대한 취업인구 등을 고려), 가스 · 전화시설은 세대수기준, 열공급 시설은 건축바닥면적 당 원단 위 등이 이용되며, 건축설비수준에서는 기구별 원단위, 거주 인원 또는 취업인원별 원단위, 실용도별 바닥 원단위 등이 사 용한다. 계획기술상, 통일적인 지표가 요망되며 이 경우에 건축공간에 대한 서비스를 전제로 하고 비교적 많은 시공계획에 이용된 것 등을 이유로 일반적으로 시설계획에 있어서 건축(용도별) 표 7 건축바닥면적당 원단위 ¦ ¦ 종별, 단위 ¦ 주택 ¦ 상업 · 사무소 ¦ 기타 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수도 1) (하수) ¦ 하루 평균사용수량, L/(m2 · d) ¦ 10~15 ¦ 사무소 : 5~25 점포 · 백화점 : 20~40 ¦ 호텔 : 15~30 병원 : 20~40 학교 : 10~15 ¦ ¦ 전기 ¦ 계약전기, W/m2 ¦ 독립주택 : 30~40 공동주택 : 30~50 ¦ 사무소 : 80~100 점포 · 백화점 : 100~140 ¦ 호텔 : 60~90 병원 : 80~120 학교 : 30~50 회관 · 오락장 : 60~80 ¦ ¦ 가스 ¦ 가스소비량, m2/(m2 · h) (21000 kJ/m2) ¦ 0.05~0.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 냉난방 2) ¦ C : 냉방 최대부하 H : 난방 · 급탕 최대부하, kJ/(m2 ·h) ¦ 독립주택 : H = 630 공동주택 : H = 420 ¦ 사무소 : C = 357, H = 504 백화점 : C = 504, H = 462 ¦ 호텔 : C = 78, H = 630 병원 : C = 462, H = 630 ¦ ¦ 전화 ¦ 회선 수, 회선/m2 ¦ 0.01~0.02 ¦ 사무소 : 0.02~0.04 백화점 : 0.01~0.02 ¦ 병원 : 0.01~0.02 ¦ ¦ 폐기물 ¦ 발생량, g/(m2・d) ¦ 25~40 ¦ 사무소 : 30~40 점 포 : 80~100 음식점 · 백화점 : 200~250 ¦ 호텔 : 100~120 학교 : 10~20 병원 : 40 회관 · 오락장 : 60~100 ¦ 주) 1. 하루최대사용량 = 하루평균사용량 x 1.2~1.5. 2. 서울지역 기준. | {}
6e6c0ff3-3162-4f6f-be61-ad0912cf7790 | 1권.pdf | 2.7-20 제 2 편 설비 계획 표 8 플랜트별 소요공간 바닥면적을 기준으로 한다. 이러한 건축바닥면적에 의한 명확 한 원단위를 정비하기 위해서 최종말단까지의 요구량에 대한 정확도를 높이고 도시 · 지방계획에서 계획프레임으로 사용되 는 도시지표와 건축바닥면적의 관련성을 분명히 하여야 한다. 부하계산용 컴퓨터 시뮬레이션이나 각종 기구별 사용실태조사 자료 등을 계획단계에서 원단위로 사용함으로써 인구 · 경제 지표와 건축바닥면적의 상관관계 분석이 가능하게 된다. 시설계획에 이용되고 있는 건축바닥면적 당 원단위의 예를 표 7 에 나타낸다. 5.4 플랜트 입지계획 1) 플랜트입지 조건 도시기간시설 중에서 제조, 저장, 변환, 처리 등의 기능을 갖는 플랜트시설은 자원, 환경문제에 의한 입지상의 공통과 제 가 있으며, 여기서는 입지조건으로 6 개 항목만을 정리한다. ① 수요(배출)지와 의 근접성 ② 자원지와 의 근접성 ③ 지형 등 자연조건(지형, 지반, 지질, 식물, 기후) ④ 소요공간 및 주변토지이용 ⑤ 소요설비(물, 에너지 등) ⑥ 환경영향요소 이상에서 ①, ②항은 입지선정의 기초사항이다. 반송효율 측면에서 기본적으로 모든 시설은 수요(배출)지와 근접성이라 기보다 수요(배출) 중심입지일 것이 요망되지만 ③~⑥항 등 이 그것을 제약한다. 특히 정수, 전력, 열 등의 제조와 폐기물, 배수 등의 처리능력을 갖는 플랜트에서는 물, 에너지 등 자원 의 확보, 배출지의 자연환경조건 등이 검토되어야 한다. ③ 자연조건 중에서 지형은 하수시설 등 자연균배에 의존하 는 반송시설에 가장 큰 계획요소가 되며 지역설비의 레벨에서 는 대체로 해결하기 쉬운 문제이다. 하지만 기후조건에 대해서 는 열과 대기오염물질의 배출의 측면에서 항상 풍향을 고려하 고 주변의 환경과 도시 기후, 특히 열섬현상(heat island) 방 지 등에 대한 고려가 필요하다. ④ 소요 공간의 확보는 플랜트 계획에서 가장 중요한 문제 이다. 기존 시가지에서는 플랜트의 확장이 곤란한 사례가 아 주 많으므로 신규 플랜트 계획에서부터 충분한 고려가 필요하 다. 그러기 위해서는 도시 계획 입안의 단계부터 도시시설로 서 적절한 동시에 계획적인 공간(대체용지 · 완충공지)의 확 보가 바람직하다(표 8). ⑤ 소요설비는 공급계의 대규모 플랜트에서 물 · 에너지소 요량이 대단히 많기 때문에 급배수 · 에너지공급 간선과 의 접 속이 필요하다. 특히, 기존 간선망의 위치, 광장의 필요성, 도 로전용공간 등에 대한 배려가 해당 플랜트 입지를 검토하는데 있어서 가장 중요하다. ⑥ 환경영향 요소는 도시기반시설 본래의 환경보전기능에 더하여 발생되는 소위 2 차 공해를 말한다. 대기오염은 에너지 및 연소시설에 의한 SOx, NOx 배출, 냉각탑 백연의 비산, 악취 등이 가장 심각하다. 배수시설에 의한 공공수역 또는 하 수도의 수질오염, 폐기물의 처리 · 운반, 펌프와 송풍기의 소 음 · 진동, 운반용 차량의 집중화 등도 고려한다. 만약 도시 ¦ 시설명 ¦ 소요공간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정수장 ¦ (대지) 0.4 m2/급수량 m2/d ¦ ¦ 하수처리장 ¦ 사 례 (대지) 0.3~0.7 ha, 처리량 t/d 계획처리구역면적 (대지) 30~40 m2/처리구역 ha (건축) 2 m2/처리구역 ha ¦ ¦ 발전소 (화력발전소) ¦ (대지) 0.4~0.8 m2/kW (건축) 0.04~0.8 m2/kW ¦ ¦ 변전소 ¦ 초고압 변전소 : 275 kV/66 kV 지하식(600~1 500 MVA) (대지) : 5~10 m2/MVA (건축) : 20~30 m2/MVA 옥외식 : (900~1 500 MVA) (대지) : 30~40 m2/MVA 배전용 변전소 : 66 kV/6 kV 옥외식(20~60 MVA) (건축) : 20~30 m2/MVA 옥외식 : (20~60 MVA) (건축) : 20~80 m2/MVA ¦ ¦ 열병합 플랜트 ¦ 플랜트 연바닥면적 온 열 원 : 26~43 m2/능력 MW 냉온열원 : 43~172 m2/능력 MW ¦ ¦ 청소공장 (쓰레기소각장) ¦ (대지) : 40~60 m2/처리량 t/d (건물) : 5~10 m2/처리량 t/d ¦ ¦ 진공집진 플랜트 ¦ 20~60 t/d -(대지) : 50~200 m2/처리량 t/d -(건축) : 30~80 m2/처리량 t/d ¦ 내에 대규모 시설을 지상에 설치할 경우 도심미관, 전파장애 등의 문제도 고려한다. 이들 2 차 공해는 수요입지, 지역융화시설에 의한 정비촉진 등이 과제로 되어 있으며, 이러한 문제에 대처하기 위하여 플랜 트 계획은 초기 토지이용계획에서부터 고려하여 적절한 용지를 확보하고 환경영향에 대해서도 충분히 대처할 필요가 있다. 2) 지역융화 시설계획 중수도의 이용, 발전소 · 쓰레기 소각시설에서의 배열이용, 쓰레기처리에서의 자원회수 등 에너지의 재사용이나 다단계 이용은 자원절약, 에너지절약 측면에서 대단히 유효하며 플랜 트에 있어서도 환경오염의 제어 면에서 매우 효과 적이다. 중수도는 상수의 재생이용방법으로 건물 및 시설의 배수를 자체 배수처리시설이나 지역순환시스템을 이용하여 처리수를 중수도로 이용하는 것이다. 중수도의 계획은 도시의 물 수요 증대에 대응하고 경제적인 면에서 필연적인 것이다. 정수시설은 조경시설, 휴식시설로서 이용할 수 있으며 하수 종말처리장은 일부시설을 지하화 함으로써 상부를 공원, 운동 시설로 이용할 수 있다. 열병합발전 등의 토탈에너지 플랜트는 그 자체가 발전과 재열에 의한 열병합플랜트로서 변전소의 배열이용과 함께 수 요지입지를 촉진하는 대상이 되고 있다. 쓰레기 소각장의 배 열은 지역냉 · 난방에서의 이용이나 주변 복지시설 · 체육시설 에 대한 공급열원으로 이용될 수 있다. 가스제조 시스템에서는 LNG(액화천연가스)의 기화잠열에 | {}
b93ee8a3-45a5-4cd2-a469-979e6f5ae2da | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-21 의한 냉열 이용이 실현되고 있다. 지역냉 · 난방은 어느 지역의 다수 건물을 위해 열원 플랜 트에서 온열원(고온수, 증기), 냉열원(냉수) 등의 열매체를 집 중 생산하여 배관에 의해 건물 내의 냉 · 난방 및 급탕에 제공 하는 것이다. 여기서 사용되는 열 생산 시설은 대규모로서 열 병합발전소, 열전용보일러, 쓰레기소각로 등이 대표적인 예이 다. 쾌적한 도시환경을 창조하고 에너지절약과 환경공해 개선 에 기여하는 도시기반 시설로, 도시계획적인 측면에서 안전성, 편리성, 방재성, 미관 향상의 이점이 있으며 각 건물에 있어서 열부하의 감소와 이로 인한 시설투자비 및 냉 · 난방비의 절 감을 가져 오고 열원기기가 필요 없기 때문에 건축계획 상으 로도 효과 가 있다. 세계의 많은 국가들이 지역냉 · 난방의 보급을 장려하고 있 으며, 특히 유럽의 지역난방 보급이 가장 활발하게 진행되고 있다. 우리나라의 경우 90% 이상이 서울과 수도권을 중심으 로 시행되어 왔으나 점차 지방으로 사업을 확장하고 있다. 최근 우리나라 지역난방산업은 전력산업을 비롯한 에너지 산업의 구조개편 및 민영화에 따라 새로운 전환기를 맞고 있 으며 국제적인 기후변화협약과 관련하여 적극적인 노력이 필 요한 시점에 있다. 따라서 열병합발전의 확대, 다양한 미활용에너지 이용, 소 규모 지역난방 확대, 집단에너지 지역내 전기판매 등 다양한 방법을 통하여 지역난방 보급을 도모한다. 이들 융합시설은 각종 플랜트의 조합, 시설 종합화에 의한 설비의 상호이용(자원절약, 에너지절약의 촉진), 공간의 유효 이용, 관리의 종합화 · 정보화 등에 의하여 지역융화시설로서 의 기능을 배가시킬 수가 있다. 이와 같이 서비스의 자연환원을 통하여 종래에는 혐오시설 로서 지탄을 받아 온 플랜트들이 지역융화시설로서 입지난 해 소에 역할을 다할 수 있게 되었다. 5.5 반송시설 계획 1) 반송매체와 시설 지역설비에는 물, 에너지, 정보, 기타물질의 공급 처리를 위 한 반송시설의 설치가 불가결하다. 반송시설은 매체의 기능 및 물성에 따라 다르지만 일반적으로 도관, 도선(케이블) 등 이 이용된다. 또한 반송시설에는 제어 · 관리를 위해 부대시설 이 설치되어야 한다. 도관, 도선은 서비스 대상구역 내에서 플 랜트와 최종 말단 측을 연결하는 것이며, 그 형상은 수상형, 고리형, 네크워크형으로 구분된다. 반송시설의 용량은 상하수도, 가스 · 열공급 등과 같이 수 요가 많아지는데 따라서 구경을 크게 하는 것과 폐기물처리관 로 또는 전기 · 통화케이블과 같이 수요의 증가에 대하여 본 선(가닥수)을 많게 하는 것이 있다. 도관이나 케이블 관의 재 질은 내외 벽에 대한 안전을 고려한 물리적 성질, 반송매체 또는 설치환경(토질 등)에 알맞은 화학적 성질 및 시공성, 경 제성 등에 의하여 결정한다. 설치위치, 설치방법은 도관시설이 일반적으로 지중시설(도 로하부에 집중설치)인데 반하여 전기, 전화케이블 등은 용량, 환경조건에 따라 다르지만 가공(架空)식, 지하식을 선택한다. 그러나 이들도 도로를 점용하게 되므로 최근에는 미관, 방재 등을 고려하여 지하에 매설하는 경향이 있으며, 지중매설인 경우에는 직접 매설법, 관로법, 공동구법 중에서 선정하여 시 공한다. 2) 도시도로 이용 도시에 있어서 도로는 사람 및 물자의 수송, 즉 교통기능이 본래의 목적이지만 도시의 과밀화 및 도시기능의 고도화에 따 라 다음과 같은 기능이 부가되고 있다. ① 공급처리시설 등의 도시시설수용 공간 ② 피난, 재해차단 등의 방재 공간 ③ 건축물의 구획을 위한 시가지 형성 공간 ④ 놀이, 산책 등을 위한 생활교통 공간 ⑤ 통풍, 환기, 일조 등의 생활환경 공간 그러나 도시기반시설로서의 도로는 본래의 교통기능과 공 급처리시설 수용기능이 가장 전형적인 주기능이라 할 수 있 다. 이들 상하수도, 전기, 전화, 가스의 지하관로의 대부분은 도로하부에 부설되고 있으며 지하철의 도로 의존률도 60~ 70%에 이른다. 지하매설물에 대한 도로점용위치는 상하수도, 가스의 배관 류와 전기, 전화의 지중선로인 경우, 평면적으로는 보도설치 를 원칙으로 한다(다만, 본선에 대해서는 차도설치를 허용한 다). 수직적으로 케이블 종류는 보도부에서 매설깊이 0.6 m 이상, 차도부에서 0.8~1.2 m 이상으로 하며, 상수도관, 가스 관의 본선은 지면에서 1.2 m 이상, 하수도본선은 3 m 이상, 공동구는 2.5 m 이상으로 한다. 공급처리기능의 유지, 관리를 다른 기능과 공존하면서 지속 시키려면 평면적인 이용에는 한계가 있으며 지하, 지상을 망 라한 입체적인 활용이 필요하게 된다. 그래서 이러한 요구를 가능하게 하려면 도로망과 각 도시시설과 의 연계성 조정, 사 업면에서의 공동정비 등을 촉진시킬 필요가 있다. 3) 공동구의 계획 공동구는 간선도로 정비지구, 지하철 건설지구, 신도시 구 획지구 등에 적용되며, 공동구의 계획은 지역조건을 고려한 도입목표의 범위 설정, 수용 조건의 검토, 경로 및 도로점용위 치의 계획, 표준부지면 및 특수부형태계획 등이 포함된다. 계획에 앞서 우선 토지이용계획, 인구 건물의 장래수요, 공 급처리 시설의 형태 및 장래계획 등을 파악한다. 도로굴착과 보도삭감에 의한 교통원활화, 공급처리 신뢰성의 향상, 재난 시의 라이프라인 강화, 케이블 지하화 등에 따른 경관향상 등 의 도입목표설정 중에서 공동구 정비의 적합성 판단과 수용 대상, 루트설정 등이 실시된다. 따라서 공동구를 도입하기에 앞서서 우선 다음 사항을 검 토하여 계획하고 대상범위 등을 선정한다. ① 토지 이용계획 ② 인구, 건물의 장래 수요 ③ 도로의 기능과 등급 ④ 공급처리시설의 형태 및 장래계획 ⑤ 도로 굴착과 보도 삭감에 의한 교통원활화 | {}
65e458c5-be9a-43d3-a1d0-09e8ac14b2a7 | 1권.pdf | 2.7-22 제 2 편 설비 계획 케이블 지하화의 촉진에 의한 미관향상 ⑦ 재난 시의 라이프라인 강화 ⑧ 도입설정목표 안에서의 공동구 정비의 적절성 여부 판 단과 대상 경로 설정 그림 14 는 서울목동신도시개발지구의 공동구 배치 및 평 면, 단면형을 나타내며, 표 9 은 목동지역의 지역난방시설 개 요이다. 한편, 공동구에 수용할 각 시설의 용량을 설정할 때에 공동구 는 장기 사용을 전제로 도입되기 때문에 불확실한 수요에 대 응할 수 있는 공간이 확보되도록 공동구의 단면용량을 결정하 여야 한다. 또한 수용시설의 기능에 따라서 간선기능의 것인 지, 분기, 인출을 요하는 것인지에 따라서 공동구의 단면이나 ![image](/image/placeholder) 근린공원 주열수송관 18 블럭 개남국교 분기열수송관 19 블럭 지하철 차량기지 17 블럭 한대부속병원 진명여고 16 블럭 신사국교 갈산국교 11 블럭 10 블럭 14 블럭 신정 제 2 유수지 13 블럭 양도국교 12 블럭 신정국교 7 블럭 신일국교 9 블럭 신목중교 6 블럭 목일국교 4 블럭 월촌구교 8 블럭 신정제 1 유수지 목동배수지 오목교 3 블럭 종합운동장 > N 소방서 열병합발전소 2 블럭 경인국교 양정중교 양정고교 13000 ![image](/image/placeholder) 400 3400 300 3400 300 1900 300 4400 400 13000 3400 300 2400 300 1900 300 4400 400 부공동구 300 부공동구 부공동구 2900 300 300 03 ��� 4000 800 400 2 상수도용 전략용 통신용 600 부공동구 주공동구 주공동구 a. 평면도 b. 단면도 그림 14 서울 목동지역의 공동구 계획도 | {}
c01fddd5-73ed-4b67-8670-35b802f93bff | 1권.pdf | 제 7 장 종합설비계획 2.7-23 점용위치가 달라지므로 그 성격을 명확히 해 둘 필요가 있다. 표 9 목동지역 지역난방시설 개요 ¦ 구 분 ¦ 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시설규모 ¦ (1) 열병합발전시설 20 000 kW(1 식) (2) 열원설비 ① 발전용보일러 100 톤/시간(1 기) ② 보조 보일러 140 톤/시간(2 기) 80 톤/시간(2 기) 10 톤/시간(3 기) ③ 폐열 보일러 15 톤/시간(2 기) (3) 쓰레기소각로 150 톤/일 (4) 열공급방식 중온수(70~120°C) 2 관식 (5) 열공급배관시설 20 km(50~1 000A) (6) 투자규모 363 억 원 (7) 건설기간 1984. 12~1987. 10 ¦ ¦ 난방면적 ¦ (1) 주거지역 277.1 만 m2(26 629 세대) (2) 상업지역 98.3 만 m2 (3) 공공 · 기타지역 44.4 만 m2 계 419.8 만 m2 ¦ ¦ 열수요량 (최대난방부하) ¦ (1) 주거지역 188.89 Gcal/h (2) 상업지역 96.06 Gcal/h (3) 공공 · 기타지역 44.95 Gcal/h 계 329.90 Gcal/h ¦ ¦ 시설 분담금 ¦ 2500 원/m2 ¦ 공동구의 표준단면 형상으로는 직사각형, 반원형, 원형 등 이 있으며, 건설비를 줄이기 위하여 간이구조화, 조립식화, 규 격화의 연구가 요구되고 있다. 그리고 특수형상에는 환기 및 배기구, 배수조, 부대시설기기 등이 집약적으로 설치된다. 특히 공급관 공동구의 경우에 특수형상의 공동구 개소가 많으며 이로 인해 공동구의 점용공간과 전체 공사비에 크게 영향을 준다. 공동구의 설치위치는 적용되는 지역의 특성과 공동구의 기 능에 의하여 검토되어야 하며 일반적으로 간선공동구는 간선 도로의 중심부 위치에 지면에서 매설깊이 2.5 m 정도로 대용 량의 단면형태를 갖도록 설치하고, 공급관 공동구는 보도부 또는 보행자 전용도로에 0.5~1.5 m 정도의 매설깊이로 설치 한다. 참 고 문 헌 1. 건축학전서 10 건축설비, 1997, 대한건축학회편, 기문당. 2. 정광섭, 김광우 공저, 2014, 건축공기조화설비, 기문당. 3. 井上字市 원저, 金孝� 번역, 공기조화, 1995, 동명사. 4. 공기조화 냉동공학회, 1995, 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편람. 5. 申致雄 저, 2008, 공기조화설비, 기문당. 6. 박동진 저, 2003, 건축환경공학, 세진사. 7. 손장열, 윤동원, 박병윤, 이정재, 이승민, 1996. 외기도입량 변화에 따른 사무소건물의 실내공기 환경 특성. 대한건축학 회학술발표논문집, 제 16 권, 제 1 호. 8. 김윤신, 1990, 우리나라 실내공기오염현황과 대책, 공기조화 냉동공학 제 19 권, 제 6 호. 9. 한국공기청정연구조합, 1998~2000, 실내환경 통합조절시 스템 기술개발에 관한 연구(1 차년도~3 차년도 보고서), 산 업자원부. 10. 한국과 학기술연구원, 1999, 실내환경 쾌적성 평가방법에 관 한 연구(I) (온열 및 공기질에 대해서), 과학기술처. 11. 竹中工務店 編 : ベーパーク リ スタル システム, 1990, 東京. 12. 日本 空�調和 衛生工�� 編 : 空�調和設備の�務の 和識, 1986, 東京. 13. つシテ ク ノ システム編 : �熱回收利用システム賞務便 覧, 1984, 東京. 14. Ventilation for acceptable indoor air quality, ASHRAE, 1989, ANSI/ASHRAE Standard 62, 2016. 15. Belding, W., et al., 1991, Desiccant development for gasfired desiccant cooling system. ASHRAE Trand- actions, Vol. 97, p. 1. 16. Busweiler, U., 1993, Air conditioning with a combi- nation of radiant cooling, displacement, ventilation, and desiccant cooling. ASHRAE Transactions, Vol. 99, No. 4. 17. Milton meckler, P. E. D esiccant Outdoor Air Preconditioners maximize Heat Recovery Ventilation Potential., 1995, ASHRAE Transactions Part 2. 18. Lance A. Wallace, Volatile Organic Compounds, Indoor air Pollution, pp. 252-271. 19. Hal Levin, 1989, Building Materials and Indoor Air Quality, Occupational Medicine, State of the Art Reviews pp. 667-693. 20. John R. Girman, 1989. 10, Volatile Organic Compounds and Building Back-Out, Occupational Medicine, State of the Art Reviews. pp. 695-712. 21. Jacek Namiesnil ect, Indoor Air Quality, Pollutants, Their Sources and Concentration Levels, 1992, Building and Environment Vol. 27, No. 3, pp. 339-356. 22. Jonathan M. Samet, John D. Spengler, 1991, Indoor Air Pollution, The Johns Hopkins Univ. Press, U. S. A. 23. ACGIH, 1990, Advances in Air Sampling, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Lewis Publishers Inc., U. S. A. 24. Susanne V. Hering, 1989, Air Sampling Instruments, American Conference of Governmental Industrial Hygienists Inc., U. S. A. 25. Commission of the European Communities Euro- pean Concerted Action, 1992, Indoor Air Quality and | {}
e33e29dd-1212-4a41-b1a0-0cb6e64f70d0 | 1권.pdf | 2.7-24 제 2 편 설비 계획 Its Impact on Man, Guidelines for Ventilation Requirements in Buildings, Office for Publications of the European Communities, Luxembourg., Report No. 11. 26. AIVC, 1994, Ventilation and Building Airtightness, Air Infiltration and Ventilation Centre, UK. 27. Ole Fanger, P., 1990, New Principles for a Future Ventilation Standard, The 5th International Conference on Indoor Air and Climate, Toronto Canada. 28. Environmental Health Directorate, Exposure Guideli- nes for Residential Indoor Air Quality. Minister of Supply and Services, Canada, 1989. 29. NTT Building Technology Institute, 1991, Planning, and Design Guide Book for Intelligent Buildings, 30. 건설자료 연구회, 1992, 고도정보화시대의 OA 빌딩 오피스 설계실무 편람 도서출판 효성. 31. ASHRAE, 2000, ASHRAE Handbook. 32. Stein, Reynolds, Mcguinness, 1986, Mechanical and Electrical Equipment For Buildings, 7th edition. 33. Norbent Lecher, 1991, Heating Cooling Lighting, John Willey and Sons. 34. 空�調和衛生工��, 2008, 空�調和 衛生工� 便覧 6 卷, 空�調和衛生工��. 35. 日本空�調和 · 衛生工��, 1997, 공조학회편람 제 6 권 응용편, pp. 15-56. 36. 건축자료연구회, 1996, 건축설계조경도시계획전집, 정림출 판사, pp. 155-169. 37. 이유종, 1999, 국내 집단에너지사업의 활성화 방안(건축설 비 1999.8), 도서출판 한미, pp. 64-72. | {}
bede72cb-0901-4bfd-b395-fdf146cb7a5c | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-1 제 8 장 에너지 계획 1. 에너지원 건축물과 산업시설 등이 소모하는 에너지는 지구전체 에너 지의 30~40%에 달하므로 에너지 자원에 큰 영향을 미친다. 건물에너지 절약에 관한 노력은 다음 세대가 쓸 에너지자원의 확보, 신재생에너지 기술개발에 노력하고 많은국가에서는 건 물 허가절차에서 에너지 절약을 유도하고 건물에너지와 관련 된 효율 권고치는 공기조화 및 냉동시스템 그리고 각종 관련 장비의 선정, 시공에 큰 영향을 줄 수 있다. 1.1 에너지원 유형에 따른 특징 공기조화 및 냉동 시스템은 건물 인입에너지 또는 자체 신 재생에너지가 어떤 유형인가에 따라 구성 및 운전된다. 일반 적으로 에너지 유형은 화석연료(예; 천연가스, 석유, 석탄)와 전기로 대별된다. 많은 건물이 태양에너지 및 풍력을 이용할 수 있고, 바이오에너지도 가능하며 일부지역에서는 지열에너 지도 이용할 수 있다. 1) 건물 에너지 유형 일반적으로 사용요금 지불을 위하여 화석연료 또는 전기 사용량이 건물(대지) 내에서 계량된다. 태양에너지 및 풍력은 사용 요금이 없지만 초기투자비용이 높다. '에너지원'은 건물에 인입되거나 건물 스스로 생산한 에너 지를 일컫는 것이다. 에너지원은 (1)땅으로부터 채굴된 것 (2)건물에 인입된 에너지를 만드는데 소요된 것 (3)건물에서 자연에너지로부터 얻은 것(예; 태양에너지, 풍력, 지열)이 있 다. 일부 건물의 경우 특별한 시스템이나 장치에 적합하도록 에너지 유형을 바꾸거나 처리할 필요가 있다. 예를 들어, 보일 러에 천연가스나 석유류를 연소시켜 증기나 온수를 생산하고, 이를 건물에서 필요로 하는 다양한 곳(예; 공조기 가열코일, 유닛히터, 컨벡터, 핀튜브, 흡수식 냉동기, 가습기, 주방기기) 에 공급한다. 이러한 에너지변환 방법 및 효율의 결정은 공기 조화 및 기계설비설계자의 몫이지만, 설계자는 건물 인입 에 너지 유형을 직접적으로 통제할 수는 없다. 현재, 미래에 가용 할 수 있는 에너지원에 바탕을 두고 건물의 에너지 유형을 선 정할 수 있을 것이다. 온열 에너지원으로 천연가스, 석유류, 석탄, 전기를 이용할 수 있으며, 냉열은 전기, 공기 및 지열에너지, 천연가스로부터 생산될 수 있다. 건물이 자체적으로 전기를 생산하는 경우, 발 전기는 엔진 또는 연료전지(화석연료 또는 수소에 의한), 그 리고 증기나 가스터빈, 신재생에너지로부터 구동 될 것이다. 2) 재래식에너지원 및 신재생에너지원 에너지 절약의 관점에서, 에너지원은 (1)재래식에너지로 분 류되는 한정적인 화석에너지, (2)주기성이 있고 재생가능한 잠 재성이 있는 신재생에너지로 대별된다. 대부분 산업화된 국가 의 에너지원은 재래식에너지이다 '재생가능'은 무한정의 에너지공급을 뜻하지 않는다. 예를 들 어, 수력은 강우량이 풍부하고 저수 가능한 곳에서 한정적으로 적용할 수 있고, 지열에너지도 장소가 한정적이며, 농산물에 의 한 에너지획득도 농장개설 및 지열 획득 경쟁으로부터 제한을 받는다. 또 다른 유형의 재생에너지 역시 공급에 제한이 있다. 재래식에너지, 신재생에너지는 다음과 같은 것이 있다. 3) 재래식에너지 ① 석탄 ② 원유 ③ 천연가스 ④ 우라늄 또는 플루토늄(원자력에너지) 4) 신재생에너지 ① 태양광 ② 태양열 ③ 풍력 ④ 지열 ⑤ 바이오에너지 ⑥ 폐기물에너지 ⑦ 해양에너지 ⑧ 소수력 ⑨ 수소에너지 ⑩ 석탄가스화 ⑪ 연료전지 5) 화석연료 및 전기 에너지의 특징 국내 대부분 건물 에너지원은 전기 및 화석연료로 구성되 어 있다. 화석연료와 전기는 줄(Joul)로 에너지 량을 표현할 수 있다. 이는 에너지 등가성에 의한 유형별 상대비교가 가능 함을 의미한다. 그러나 실제에 있어서는 열 생산의 경우에만 비교가 가능하다. 예를 들어, 화석연료로 직접 전동기 또는 전 구를 구동하거나 켤 수 없다. 이와 반대로, 전기로는 전동기를 구동하고 전구를 켤 수 있으며, 필요한 경우 열에너지를 생산 할 수 있다. 그러므로 전기와 화석연료는 그 근원이 어떠하던 지 간에 특징, 용도, 기능이 서로 다르다. 에너지 유형간의 다른 점을 이해하고자 할 때, 에너지 획 득, 변형, 이송, 공급의 방법과 특징을 알아야 한다. 천연가스 는 땅에서 채굴된 것과 거의 같은 성질로 건물에 공급된다. 석유류는 건물에 공급되기 이전에 증류과 정을 거치는데, 원유 로 채굴되어 디젤이나 석유, 중유 유형으로 건물에 공급된다. 전기는 다른 유형의 에너지로부터 생산(변환)되는데, 때로는 화석연료의 열에너지가 변환되어 생산된다. 전기에너지 생산 과 이용에는 발전, 송전, 배전 과정에서 열역학법칙에 따른 에 너지 손실이 수반된다. 화석연료는 연소(산화)에 의하여 열을 발생시킨 다음, 증기 | {}
1a79bf9e-b157-4ac2-9d9b-d7672260d406 | 1권.pdf | 2.8-2 제 2 편 설비 계획 또는 온수로 열전달 하는 에너지 변환 과정을 거친다. 열 변 환장치로 보일러 또는 연소장치가 있는데, 일반적으로 건물 내부에 있다. 지역냉난방의 경우 거리가 먼 플랜트에 있다. 일 반적으로 화석연료가 전기에너지로 변환할 때 비효율적이며 수요처까지 전기를 공급하는데 변전, 송전, 배전 손실이 발생 된다.(열병합발전은 예외) 에너지 사용에서 지속가능성은 중요한 고려사항이다. UN 의 Brundtland 보고서(UN 1987)는 인조 환경의 개발에서, "미래 세대가 필요로 하는 것을 손상시키지 않으면서 현 세대가 필요 로 하는 것을 얻을 수 있다."고 한다면 이를 지속가능한 개발 이라고 발표하였다. 보다 상세한 것은 35 장에 제시하였다. 공기조화 및 기계설비 설계자는 한 종류 이상의 에너지원 을 선정해야 한다. 때로는 한 종류 에너지원이 선정되는 경우 도 있지만, 대부분의 경우 화석연료 및 전기가 선정된다. 태양에너지는 대체적으로 건물(대지)에 설치되므로 건물 전체 에너지 소모에 영향을 미친다. 설계자는 이러한 영향을 고려해야 하는데, 태양에너지를 적극 활용할 것인지를 결정해 야 한다. 풍력과 지열과 같은 신재생에너지를 얻을 수 있는가 도 고려해야 한다. 설계자는 건물에서 1, 2 차 에너지의 사용 목적 및 방법을 잘 알고 있어야 하며, 이들의 관계를 숙지해야 한다. 에너지원 단위에 따른 장단점 이나 한 가지 에너지원만 쓸 경우 이의 고갈에 따른 문제점 등을 잘 파악하여 에너지원을 선정한다. 1.2 에너지원 용량 관계 건물이 소모하는 직접적인 에너지에 비하여 1 차 에너지는 더 필요하다. 예를 들어 건물 보일러가 소모하는 경유(중유) 의 용량보다 시추공에서 채굴하는 원유가 더 많아야 한다는 것이다. 시추공에서 나온 원유는 이송된 후 공정을 거쳐 저장 되고, 다시 사용 장소로 이송된다. 가끔은 천연가스가 중요 공정을 거치지 않고 먼 거리 사용 처까지 이송되는데, 이러한 이송에도 약간의 반송에너지(압력 조정 등)가 소요된다. 전기는 화석연료, 우라늄 또는 수자원과 같은 원천 에너지를 가져야 한다. 에너지 원단위를 이용하여 건물 에너지원의 용량 결정이 가능하다. 자원이용비율(RUF; resource utilization factor)은 각 에 너지원의 소비 비율이다. 이는 석탄, 가스, 석유, 전기와 같은 재래식에너지, 그리고 태양에너지, 지열, 폐기물과 바이오에너 지와 같은 신재생에너지를 포함하여 건물이 일반적으로 소모 하는 다양한 에너지원의 비율이다. 전기에 있어서, 지역 발전 소에서 여러 종류의 연료로 발전을 하는 경우 전체 자원이용 비율은 개별 에너지원이 결합, 가중되어 작성된다. 건물에서 사용되는 장비별 효율에는 차이가 크다. 전기의 경우, 생산 손실이 있다 하더라도 직접 연료를 이용하는 것보 다 더 효율적일 수도 있는데 특히, 조명 및 히트펌프 적용에 서 그러하다. 에너지 비용과 에너지원 규모를 최소화하는 것, 자원이용비율 및 장비 최종효율을 잘 고려하는 것은 설계의 주요한 목표이다. 이 정보가 설계자의 건물 에너지원 규모 결정에 도움을 주 지 않더라도, 장기간 건물에너지 수요예상 또는 건물에너지의 환경영향평가에 도움을 줄 수 있다. 때로는 '연료 대비 에너지 원 비율'이 사용되는데, 이는 공기조화 및 기계설비 산업이 에 너지 절약 등에 관심이 크다는 점을 시사한다. 에너지 유형별 등가성 관련 일반자료가 부족하므로 에너지 를 동일 원단위로 간단히 변환하기 쉽지 않다. 예를 들어, 수 력발전에 의한 1kW 전력의 환경적 영향은 석탄, 우라늄, 국 내 생산 석유, 수입 석유와 같을 수는 없다. 각각의 에너지원은 안전, 환경적 수용성, 가용성, 국가 이익 과 같은 무형적 변수에 차별적 영향을 미친다. Heiman(1984) 는 아래의 무형적 변수들의 배점에 관한 절차를 제안하였다. 1) 국가 대 국제 고려사항 ① 무역 수지 ② 환경적 영향 ③ 국제 정책 ④ 고용 ⑤ 비정규직 고용 ⑥ 유효성 ⑦ 대체 이용 ⑧ 국방 ⑨ 국내 정책 ⑩ 자본시장 영향 2) 지역적 고려사항 ① 외부 환경 영향 ② 공기 ③ 고형폐기물 ④ 수자원 ⑤ 지역 고용 ⑥ 지역 무역 수지 ⑦ 간접자본 분배시설의 이용 ⑧ 지역 에너지 독립 ⑨ 토지이용 ⑩ 외부 안전 3) 건물 고려사항 ① 공급 신뢰성 ② 실내 공기질 ③ 미관 고려 ④ 실내 안전 ⑤ 에너지 가격 변화 공기조화 및 기계설비 분야 설계자는 경제성, 장비성능, 공 간적요인과 같이 즉시 해결해야 할 쟁점으로 인하여 에너지원 을 깊이 있게 검토하지 못하는 경우가 있다. 오늘날 에너지원 은 효율성, 안전성, 국가 이익, 환경적 고려, 세계 정치 상황과 같은 쟁점에 밀려 덜 중요하게 다루어지고 있다. 결과 적으로 건물의 잠재적 수명 확보, 에너지효율과 관련하여 신뢰성, 경 제성, 지속성이 고려된 보편적인 에너지원의 적용이 불확실하 다. 이러한 이유에 따라 공기조화 및 기계설비분야 설계자는 | {}
21506a37-e891-4bb8-857a-beb315834526 | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-3 장기적 운전 관점에서 에너지원을 선정해야 한다. 에너지 공 급 지속성 또는 단절과 같은 불확정적 상황에 대비한 에너지 원 설계를 해야 한다. 1.3 에너지원 계획 사회간접시설 구축예산이 없고 경쟁이 심한 에너지 시장이 형성된 경우, 이러한 계획은 에너지공급자에 의하여 만들어진 다. 에너지공급자는 수립된 에너지 공급계획으로 이익을 볼 수 있기 때문에 정부당국자나 시민에게 계획을 잘 공개하지 않는다. 전기 및 가스의 경우 에너지공급자 혼자서 결정해서 는 안 되는 에너지원 공급계획과 같은 중요한 사회적 쟁점을 그들은 다른 집단에게 승인을 받지 않는다. 쟁점에는 다음과 같은 것이 있다. 1) 신뢰도 이는 이용 가능한 에너지원의 다양성에 영향을 받는다. 가 스의 경우 공급시설 및 관로의 위치와 터미널 숫자, 전기의 경우 다양한 연료로부터의 발전비율에 영향을 받는다. 자연환 경과 정치적 영향에 의하여 에너지 공급중단 가능성과 미래의 공급부족 가능성이 신뢰도에 포함되므로 이를 고려해야 한다. 2) 예비율 예상 첨두부하 대비 총에너지 공급비율을 고려해야 한다. 필요 이상 높은 예비율은 자원을 낭비할 것이며, 환경비용이 클 것이며, 에너지공급자의 재무건전성을 나쁘게 할 것이다. 너무 낮은 예비율은 블랙아웃을 초래할 수 있고, 첨두부하 전 력비를 증대시킬 수 있고, 신뢰도 저하를 초래할 것이다. 3) 토지이용 가끔은 에너지 생산과 이송에 필요한 대지 확보에 있어서 사유지 침해 분쟁이 발생되므로 정부당국의 협조가 필요하다. 이들 시설의 건설과 유지관리 시에 습지보호, 독성 폐기물 누 설 방지, 기타 환경적 이슈에 관하여 통제를 받아야 한다. 4) 통합자원계획(IRP) 통합자원계획(IRP, integrated resource planning) 또는 기타 계획 내에 포함된 일련의 에너지규제 완화 규정이 에너 지공급지침을 제공하지 않는다는 점에 유의 해야 한다. 에너지 공급자는 자체 평가한 미래의 투자와 수익성에 기초하여 용량 증설 여부, 1 차 에너지 유형을 선정 한다. 규제된 에너지 시장에서, 통합자원계획(IRP)은 보통 새로 운 주요 에너지시설의 계획에 쓰이는데 특히, 전력공급시설에 서 그러하다. 이의 진행단계는 (1)새로운 에너지원의 요구량 예상, (2)에너지원의 종류와 제공자 확보이다. 전통적으로 지 역 유틸리티공급자는 에너지의 미래 요구량을 예상하고, 1 차 에너지공급자의 1 차 에너지원 공급에 관한 제안입찰, 당국의 승인에 따른 필요 시설의 건설을 결정한다. 통합자원계획은 보다 다양한 에너지원 및 광범위한 환경적 및 사회적 간접비용을 고려할 수 있으며,다른 계획과 정보다 더 많은 이해 당사자의 참여를 유도한다. 많은 에너지 당국자 들은 공공적 입장에서 통합자원계획을 수립하고 검토하기를 원한다. 소비자, 환경운동가, 기타 유관 공공단체가 이러한 절 차에 참여하게 된다. (1) 수요측관리(DSM;demand-side management)는 새 로운 에너지원 특히 전기를 공급하는 보편적인 방법 으로, 이 는 에너지 공급량을 늘이기 보다는 수요 측의 소모량을 줄이 는 것이다. 새로운 에너지공급시설을 짓는 것보다 환경비용이 확실히 낮으므로 '수요관리'는 바람직한 방법이지만 다음과 같은 변수에 의하여 이의 적용이 감소하고 있다. 건물, 장비 규정 및 표준은 '수요관리'의 매우 효과 적인 유 형이며, 단일 건물에서 고효율 장비를 적용하는데 대한 보상 프로그램보다 훨씬 낮은 관리 비용으로 에너지소비를 줄인다. 그러나 이들 규정 및 표준은 전통적인 '수요관리' 프로그램보 다 세부적이지만 늘 '수요관리'의 유형으로 인정받지 못한다. 통합자원계획에서 많은 참여자는 이 계획과 정의 한 면에만 관심을 가질 수 있다. 예를 들어, 에너지 산업 측에서는 비용 을 최소화하는 것이 주 관심사이지만, 환경보호 단체는 에너 지 공급시설 건설과 운영으로부터 발생되는 오염물질 및 환경 훼손 최소화가 주관심사이다. 통합자원계획은 '모든 환경관련 단체가 그들이 속한 지역사회 간접비용 및 에너지원 수혜에 관한 해법을 제공'하는데 도움을 줄 것이다. 5) 배출권 거래 다양한 오염물질 배출에 관한 할당량(쿼터)과 제한이 강화 되고 있다. 흔히 배출권 거래의 시장 기반시스템은 할당량에 의하여 운영된다. 에너지 관련 회사에 정해진 배출량이 주어 지는데, 실제 배출량이 그보다 적을 경우 남은 배출량을 팔 수 있다. 이를 배출권이라 한다. 한 회사가 다른 회사보다 낮 은 비용으로 배출량을 줄일 수 있다면, 오염배출 감소 노력에 의하여 배출권을 또 다른 회사에 매각하여 수익을 얻을 수 있 다. 미국에서는 현재 이산화황(SO2), 질소산화물(NOx)이 배 출권 프로그램에 포함되어 있고, 장래에 이산화탄소(CO2)의 포함을 고려중에 있다. 유럽에서 이산화탄소 배출권 거래가 몇 년동안 이루어져 왔다. 설계자는 오염물질 배출과 관련된 모든 규정을 파악해야 하며, 이러한 규정들에 제시된 옵션을 잘 이해할 필요가 있다. 적용 장비가 배출 기준보다 낮은 배출량을 가질 때, 배출권 판매를 통하여 건물의 건설과 운영에 필요한 일부비용을 충당 할 수 있고, 아니면 그 반대로 될 것이다. 경우에 따라서 규정 에 의한 에너지절약 내용을 문서화해 두면 이후에 배출권을 확보할 수 있다. 1.4 지구의 에너지자원 개요 1) 세계의 에너지 자원 이 절의 자료는 세계에너지통계 2015(BP 2015)로부터 인 용된 것이다. 2) 에너지 생산 그림 1 은 2004 년부터 2014 년까지 주요 국가 및 지역적인 에너지생산 경향을 나타낸 것이다. | {}
9cf3c843-781c-43b3-80f4-e33ec65192bb | 1권.pdf | 2.8-4 제 2 편 설비 계획 Chart Title: EUROPE AND EURASIA Y-Axis: PRODUCTION, EJ Chart Type: line 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 item_01 30EJ 30EJ 30EJ 30EJ 30EJ 30EJ 30EJ 30EJ 30EJ 30EJ 30EJ 그림 1 에너지 생산 경향(2004-2014) (EIA 2015 참조) 2004 년부터 2014 년까지 세계 1 차 에너지 생산량은 21.2% 증가했다. 같은 시기 중국과 같이 경제발전 속도가 큰 국가의 에너지 생산량은 60% 이상 증가했다. 2014 년 에너지생산량 을 살펴보면, 중국이 19%, 미국이 16%, 러시아가 10%, 사우 디아라비아가 7%이었다. 이들은 대략 세계전체 에너지의 52%를 차지하였다. 그림 2 는 2004 년과 2014 년의 세계의 유형별 총에너지 생 산량을 나타낸 것이다. 가장 큰 증가율을 보인 것은 수력발전 으로 33%가 증가했으며, 다음으로 석탄이 30.3% 증가했고 천연가스가 10.36% 증가했다. 석유류 사용은 7.1% 증가했 다. 수력이 아닌 신재생에너지는 두 배로 증가했지만 세계 에 너지 총생산량에 비하면 여전히 낮다.(BP 2015) Chart Type: bar PETROLEUM NATURAL GAS COAL HYDRO-ELECTRIC NUCLEAR NONHYDRO RENEWABLES item_01 170.7EJ 115.7EJ 130.6EJ 21.3EJ 12.6EJ 14.7EJ 그림 2 세계 1 차 에너지 생산량 비교(2004:2014) (EIA 2015 참조) 원유 2014 년 세계의 하루 원유생산량은 88.7 백만 배럴(10 557 000m2/day)이었다. 2014 년 원유생산량이 가장 많은 지역 은 중동으로 32%를 차지했다. 개별국가로는 미국이 13.1%, 사우디아라비아가 13.0%, 러시아가 12.2% 였고 중국과 캐나 다가 각각 4.8% 생산량을 나타났다. 2004 년 이후 미국 생산 량이 56% 증가하였고 중국과 러시아 생산량은 25%가 증가 하였다. (1) 천연가스 세계 천연가스 총생산량은 2014 년 기준 3 460.6 m2 으로, 2004 년보다 14.4% 증가했다. 2014 년 국가별 천연가스 생산 비율을 살펴보면 미국 22%, 러시아 17%, 카타르 5%, 이란 5%, 캐나다 5%로 나타났다. 2004 년 이후 카타르의 천연가스 생산량은 4 배 이상 증가했으며, 이란에서는 79%, 미국에서는 39% 증가했다. (2) 석탄 세계 석탄 총생산량은 2014 년 기준 164.7 EJ 으로, 2004 년 과 비교하여 38.7% 증가하였다. 국가별 석탄 생산비율을 살 펴보면 중국 47%, 미국 13%, 인도 7%, 인도네시아 6% 순 이다. 2004 년 이후 인도네시아는 석탄생산량이 3 배 이상 증 가했고, 중국은 67%, 인도는 56% 증가했다. 반면 미국은 11%가 감소되었다. (3) 에너지 매장량 2015 년 1 월 1 일 기준, 세계의 원유 및 가스 매장량 분포는 그림 3, 4 와 같다. 국가별 원유 매장량 비율을 살펴보면 베네 수엘라 17.5%, 사우디아라비아 15.7%, 캐나다 10.2%, 이란 9.3%, 이라크 8.8%이다. 천연가스 매장량은 이란 18.2%, 러 시아 17.4%, 카타르 13.1%, 투르크매니스탄 9.3%, 미국이 5.2%이다. 2015 년 1 월 1 일 기준, 국가별 석탄 매장량은 그림 5 와 같다. Chart Type: pie Europe and Eurasia Central and South America North America Asia-Pacific Middle East Africa item_01 9% 19% 14% 2% 48% 8% 그림 3 세계 원유 매장량(2015) (BP 2016 참조) Chart Type: pie Europe and Eurasia Middle East Africa Asia-Pacific North America Central and South America item_01 31% 43% 8% 8% 6% 4% 그림 4 세계 천연가스 매장량(2015) (BP 2016 참조) | {}
fd2760f2-bb27-4c2e-b627-ff08fbd2d63d | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-5 Chart Type: pie Asia-Pacific North America Europe and Eurasia Central and South America Middle East and Africa item_01 32% 27% 35% 2% 4% 그림 5 세계 석탄매장량(2015) (BP 2016 참조) 국가별 석탄 매장량 비율을 살펴보면 미국 27%, 러시아 18%, 중국 13%, 호주 9%, 인도 7%이다. 중요한 점은 아직 소비되지 않은 부존 에너지자원 대 연간 소모량의 상대적 값이다. 표준매장량은 현재의 경제, 기술 여 건을 기준으로 경제적 채굴이 가능한 에너지매장량을 말한다. 현재 연간 생산량으로 에너지매장량을 나눈 값에 의하여 잔존 에너지자원을 평가할 수 있다. 이러한 '매장량/생산량'으로 잔 존연수를 구하는 방법으로 2015 년 말 기준 에너지 매장량을 평가하면 원유는 56.9 년이며, 천연가스는 55.0 년이며, 석탄은 109.2 년이다. 이러한 잔존연수가 제시된 기간이 지나면 자원 이 고갈된다는 뜻은 아니다. 새로운 곳에서 에너지원이 추가 로 발견 될 수도 있고, 개선된 채굴기술로써 경제적 채굴역량 이 커져 에너지매장량이 증가될 수도 있다. 또한 미래의 에너 지 생산 및 소비가 현재보다 많거나 적을 수도 있어서 잔존기 간이 줄거나 늘 수도 있다. 그러나 '매장량/생산량' 방법은 몇 년밖에 남지 않은 에너지매장량에 대하여 비신재생에너지의 한계성, 대체 에너지의 필요성에 관한 통찰력을 제공한다. 또한 에너지 생산이 국유화된 경우 특히, 에너지 매장량 제 시자료를 검증할 기회가 한정적이다. 타르샌드, 셰일 퇴적층 등 비전통적 매장지에서 탄화수소를 추출하는 기술이 빠르게 변화하고 있다. 이로 인해 생산 변화의 예측이 많이 달라질 수 있다. 예를 들면 약 10 년 전에 캐나다의 석유매장량도 타르 모래를 합한 것으로 인해 증가하였다. 최근 보고에 따르면 미 X-Axis: Year Y-Axis: Million Barrels/day Chart Type: line 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 item_01 10.5Million Barrels/day 15Million Barrels/day 16Million Barrels/day 17Million Barrels/day 15Million Barrels/day 16Million Barrels/day 17Million Barrels/day 18Million Barrels/day 19Million Barrels/day 18Million Barrels/day 그림 6 세계 석유 소비량(2015) (BP 2016 참조) 국의 원유와 가스 매장량은 생산에 뒤쳐져 있다. 1.5 에너지 소비 세계 에너지소비 자료는 총에너지 소비량 분석보다는 유형 별 분석에 중점을 두었다. 1) 석유 그림 6 은 1965 년에서 2014 년까지 석유 주요 소비국가의 경향을 나타낸 것이다. 미국은 2014 년에 다른 나라에 비하여 훨씬 많은 석유를 소비하였는데, 전 세계 생산량의 19.9%에 달하였다. 다른 주요 소비 국가를 살펴보면 중국 12.4%, 일본 4.7%, 러시아 3.5%, 브라질 3.4%, 사우디아라비아 3.4% 순 이다. 2) 천연가스 2014 년에 미국과 러시아가 가장 많은 천연가스를 생산하고 또한 소비하였다. 그림 7 는 주요 천연가스 소비비율을 국가별 로 나타낸 것이다. 2014 년 미국은 생산한 것보다 4% 초과 하 여 소비하였고, 러시아는 생산량보다 29% 적게 소비하였다. 주요 천연가스 소비국 중국, 멕시코, 독일, 영국은 그들의 생 산량보다 최소 25% 이상을 초과 하여 사용하였다. 이 란, 사우 디아라비아, 아랍에미레이트연합국은 순소비국이지만 생산량 의 25% 미만을 소비하였다. 캐나다와 러시아는 소비량 이상 으로 생산하는 유일한 주요 소비국이었지만 현재 추세로는 미 국이 수년내에 천연가스의 순수출국 될 것으로 예상된다. Chart Type: pie United States Russia All Other China Iran Japan Saudi Arabia Canada Mexico Germany United Kingdom United Arab Emirates item_01 22.7% 12% 38.8% 5.4% 5% 3.3% 3.2% 3.1% 2.5% 2.1% 2% 2% 그림 7 세계 천연가스 소비량(2014) (BP 2015 참조) 3) 석탄 석탄의 생산, 소비에 있어서 미국, 중국이 가장 많은 양을 보였다. 2014 년 중국은 미국의 4 배 이상 석탄을 소비하였다. 그림 8 은 2014 년 주요 석탄 소비 국가별 비율을 나타낸 것이 다. 1980 년 이후로 세계 석탄 소비량은 두 배로 증가하였는 데, 주로 중국이 많은 석탄을 소비하였기 때문이다. 그림 9 는 1980 년 이후 미국, 중국, 인도의 석탄 소비량을 나타낸 것이 다. 이 기간동안 중국의 소비는 544%, 인도는 535%, 미국은 17% 증가했다. 그러나 지난 10 년간 미국의 석탄소비 량은 감 소했고 중국의 석탄소비량은 2010 년 이후 급격히 감소했다. 그리고 인도의 석탄 소비는 계속 증가하고 있다. 비록 그래프 에는 나타나있지 않지만 유럽국가의 석탄소비량은 대부분 감 | {}
e87619d0-849c-49ae-8f30-0f59521d2d1a | 1권.pdf | 2.8-6 제 2 편 설비 계획 Chart Type: pie United States India Japan South Africa South Korea Germany All Other China item_01 12.6% 10% 3.5% 2.5% 2.3% 2.1% 12.7% 54.3% 그림 8 세계 석탄 소비량(2014) (BP 2015 참조) Chart Title: CHINA'S COAL CONSUMPTION WAS 4.3x UNITED STATES COAL CONSUMPTION Y-Axis: CONSUMPTION, EJ Chart Type: line 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 item_01 10EJ 15EJ 20EJ 25EJ 30EJ 35EJ 40EJ 45EJ 50EJ 55EJ 60EJ 65EJ 70EJ 75EJ 80EJ 85EJ 90EJ 95EJ 그림 9 미국, 중국, 인도의 석탄 소비량(1980-2014) (BP 2015 참조) 소하고 있다. 4) 전기 그림 10 은 2002 년과 2012 년의 에너지원별 세계의 발전량 을 나타낸 것이다. 2012 년 일본의 거의 모든 원자력 발전소를 폐쇄함으로서 일시적인 것 일수도 있지만 화석에너지 45.3% 증가, 수력 39.9% 증가, 원자력 7.3% 감소로 나타났다. 비수 력 재생에너지 생성이 큰 비율(262.3%)로 증가되었지만 여전 히 다른 에너지원에 비하여 적은 양이다. Chart Type: bar Fossil fuel Hydro-electric Nuclear Nonhydro renewables item_01 997910^9 kWh 260610^9 kWh 254610^9 kWh 106910^9 kWh 그림 10 연료별 세계 전기생산량(2002, 2012) (EIA 2012 참조) 그림 11 은 2014 년 국가별 총 발전량을 나타낸 것이다. 미 국과 중국이 가장 많은 전기를 생산하였고 인도, 러시아, 일본 이 그 뒤를 이었다. Chart Type: pie United States China India Russia Japan Canada Germany Brazil France South Korea All Others item_01 4297.3% 5649.6% 1208.4% 1064.0% 1061.2% 615.4% 614.0% 582.6% 555.7% 517.6% 7370.4% 그림 11 세계 전기생산량(2014) (BP 2015 참조) 그림 12 은 2014 년 각 국가의 1 인당 에너지 소비량을 나타 낸 것이다. 당연히 극심히 춥거나 더운 지역에 속한 국가의 1 인당 에 너지 소비량이 가장 높다. 또한 개발 중인 국가와 선진국 사 이의 차이가 크고 선진국 사이에도 상당한 차이가 있다. 중국 의 총에너지량은 최근 몇 년간 빠르게 증가하였지만 1 인당 에 너지소비 원단위는 선진국에 비하여 여전히 낮다. Chart Type: bar CANADA NORWAY SAUDI ARABIA UNITED STATES AUSTRALIA RUSSIA GERMANY JAPAN CHINA BRAZIL INDIA BANGLADESH item_01 397GJ 376GJ 361GJ 299GJ 226GJ 200GJ 161GJ 150GJ 91GJ 61GJ 21GJ 7GJ 그림 12 국가별 1 인당 에너지소비 원단위(2011) (BP 2015:EIA2016 참조) 5) 탄소배출 2004 년과 비교하여 2014 년에는 화석연료 소모에 따른 전 세계의 탄소배출이 21.8% 증가하였다. 다양한 온실가스 유형 이 국제협약에 포함되어 있지만, 본 절은 냉매와 같이 온실효 과 잠재성이 높은 화합물 그리고 다양한 오염원으로부터의 메 탄, 에너지 생산에서 유발되는 온실가스를 포함하지 않았고 오로지 시장 유통 화석연료 생산량만을 대상으로 분석하였다. 2014 년 세계 탄소배출량은 354.99 억 톤으로 2004 년의 291.43 억 톤보다 증가하였다. 그림 13 은 2004 년부터 2014 년 까지 국가별 화석연료 소비에 따른 탄소배출량 변화 및 비율 을 나타낸 것이다. 온실가스 배출량은 미국에서 7.4% 감소했고 유럽연합에서 는 18.8% 감소했다. 중국, 인도, 사우디아라비아와 같은 국가 들은 큰 증가를 보였다. | {}
26ebef7d-5fc9-4fb4-8ae0-69b47f3c5987 | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-7 Chart Type: bar WORLD UNITED STATES RUSSIA CHINA INDIA EU ESTIMATE SAUDI ARABIA item_01 21.8% -7.4% 3.2% 76.8% 87.0% -18.8% 62.3% a. PERCENT CHANGE IN CO2 EMISSIONS FROM FOSSIL FUELS BY COUNTRY/REGION: 2004-2014 Chart Type: line 2004 2006 2008 2010 2012 2014 item_01 9000Million Tonnes CO2e Emissions by country/Region 7000Million Tonnes CO2e Emissions by country/Region 7000Million Tonnes CO2e Emissions by country/Region 6000Million Tonnes CO2e Emissions by country/Region 6000Million Tonnes CO2e Emissions by country/Region 5000Million Tonnes CO2e Emissions by country/Region 그림 13 세계의 탄소 배출량 (EIA 2015 참조) 개발 중인 나라의 배출량은 급격히 증가하지만 1 인당 배출 량은 부유한 나라들보다 훨씬 적다. 1 인당 탄소배출량은 1 인 당 에너지소비량을 나타낸 그림 12 와 유사하게 나타났다. Chart Type: bar 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 item_01 200 조원 200 조원 300 조원 400 조원 500 조원 600 조원 700 조원 800 조원 900 조원 1000 조원 1100 조원 1200 조원 1300 조원 1400 조원 1500 조원 1600 조원 1700 조원 1800 조원 1900 조원 2000 조원 2100 조원 2200 조원 2300 조원 2400 조원 2500 조원 2600 조원 그림 14 GDP 및 1 차에너지 공급량 추이 1.6 국내 에너지 현황 1) 에너지 수급 현황 국내 GDP 성장률 추이를 보면 1990 년대 400 조, 2000 년대 800 조, 2010 년대 1 200 조, 2014 년 1 400 조와 비례하여 증가하 는데 1 차에너지 공급량은 1990 년대 1 억 TOE, 2000 년대 2 억 TOE, 2010 년 2.6 억 TOE, 2014 년 2.8 억 TOE 으로 에너지이 용효율 향상에따라 계속 증가되지 않음을 알수있다.(그림 14) 1 인당에너지 소비추이도 1990 년 2.2 TOE, 2000 년 4.1 TOE, 2010 년 5.3 TOE, 2014 년 5.61 TOE 로 감소된다.(그림 15) 부분별 최종에너지 소비량 추이를 보면 산업부분에서는 증가 Chart Type: bar 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 item_01 1.0toe/인 1.0toe/인 1.0toe/인 1.0toe/인 2.0toe/인 2.0toe/인 3.0toe/인 3.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.0toe/인 4.5toe/인 5.0toe/인 5.0toe/인 5.5toe/인 그림 15 1 인당 에너지 소비 추이 ![image](/image/placeholder) 공공 4.0% 수송 20.3% 산업 1990 년 ![image](/image/placeholder) 공공 2.2% 수송 17.6% 63,596 2014 년 Chart Type: line 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 item_01 40 백만 tec 35 백만 tec 50 백만 tec 55 백만 tec 60 백만 tec 65 백만 tec 70 백만 tec 75 백만 tec 80 백만 tec 85 백만 tec 90 백만 tec 95 백만 tec 100 백만 tec 105 백만 tec 110 백만 tec 115 백만 tec 120 백만 tec 125 백만 tec 그림 16 부문별 최종에너지 소비량 추이 | {}
90945b50-ce90-4922-9dcd-dac235842188 | 1권.pdf | 2.8-8 제 2 편 설비 계획 를 보이나, 가정 · 수송 · 공공부분에 있어서 에너지이용효율 향 상, 신재생에너지공급으로 감소추세를 보이고 있다.(그림 16) GDP, 인구, 1 차에너지공급, 최종에너지소비, 에너지원단 위, 1 인당 소비량의 관계를 보면 GDP 와 인구증가에 비하여 에너지원단위의 감소현상을 볼 수 있다.(표 1) 2) 1 차 에너지 원별 공급량과 구성비 1994 년 대비 2004 년, 2014 년 1 차 에너지 원별공급량에서 석탄 100%, 317%증가, 석유 16.5%, 21.5%증가, LPG 43%, 46%증가, 에너지유 - 14%, -34% 감소, 천연가스 372%, 627%증가, 수력 42.9%, 61%증가. 원자력 223%, 225%증가, 신재생 439%, 1141%증가, 전체적으로 60.5%, 206%증가에 비하여 발전설비 연료인 석탄, LPG, 원자력이 많이 증가하였 다. 최근 원자력에 대한 안전사고 등의 측면에서 2000 년대이 후 증가세는 둔하되고 있으며 에너지 효율향상에 따른 에너지 유 감소, 신재생에너지 공급량의 증가를 볼 수 있다.(표 2) 1 차 에너지원별 공급구성비는 1994 년, 2004 년, 2014 년의 경우 석탄 19.4→29.9%증가, 석유 62.9%→37.1%감소, 천연 가스 5.6%→16.9%증가, 신재생 0.7%→3.9%증가, 수력, 원 자력의 경우는 증가율이 둔하되고 있다 (표 3) 표 1 경제 성장 및 에너지 수요공급 ¦ 연도 ¦ 실 질 ¦ 실 질 ¦ 구 인 (천명) ¦ 1 차 에너지공급 ¦ 1 차 에너지공급 ¦ 최종에너지소비 ¦ 최종에너지소비 ¦ 에너지/GDP 원단위 (toe/백만원) ¦ 1 인당 소비량 (toe/인) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ (10 억원) ¦ 증가율(%) ¦ 구 인 (천명) ¦ (천 toe) ¦ 증가율(%) ¦ 천(toe) ¦ 증가율(%) ¦ 에너지/GDP 원단위 (toe/백만원) ¦ 1 인당 소비량 (toe/인) ¦ ¦ 1994 ¦ 573 550.0 ¦ 9.2 ¦ 44 642 ¦ 137 234 ¦ 8.2 ¦ 112206 ¦ 7.8 ¦ 0.239 ¦ 3.07 ¦ ¦ 2004 ¦ 995 285.7 ¦ 4.9 ¦ 48039 ¦ 220 238 ¦ 2.4 ¦ 166009 ¦ 1.2 ¦ 0.221 ¦ 4.58 ¦ ¦ 2014 ¦ 1 426 540.0 ¦ 3.3 ¦ 50 424 ¦ 282 938 ¦ 0.9 ¦ 213870 ¦ 1.7 ¦ 0.198 ¦ 5.61 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 , 한국은행 「경제통계연보」 주) GDP 는 2010 년 인쇄가격기준 표 2 1 차 에너지원별 공급량 (단위: 천 toe) ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천연가스 ¦ 수력 ¦ 원자력 ¦ 신재생 ¦ 힙계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 무연탄 ¦ 유연탄 ¦ ¦ 에너지유 ¦ 천연가스 ¦ 수력 ¦ 원자력 ¦ 신재생 ¦ 힙계 ¦ ¦ 1994 ¦ 26680 ¦ 3507 ¦ 23173 ¦ 86343 ¦ 62680 ¦ 6398 ¦ 17264 ¦ 7618 ¦ 1025 ¦ 14663 ¦ 906 ¦ 137 234 ¦ ¦ 2004 ¦ 53127 ¦ 4302 ¦ 48826 ¦ 100638 ¦ 54100 ¦ 9153 ¦ 37385 ¦ 28351 ¦ 1465 ¦ 32679 ¦ 3977 ¦ 220 238 ¦ ¦ 2014 ¦ 84 613 ¦ 5593 ¦ 79 019 ¦ 104 944 ¦ 41 671 ¦ 9343 ¦ 53 930 ¦ 47773 ¦ 1650 ¦ 33002 ¦ 10956 ¦ 282938 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 표 3 에너지원별 공급 구성비 (단위 : %) ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천연가스 ¦ 수력 ¦ 원자력 ¦ 신재생 ¦ 힙계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 무연탄 ¦ 유연탄 ¦ ¦ 에너지유 ¦ 천연가스 ¦ 수력 ¦ 원자력 ¦ 신재생 ¦ 힙계 ¦ ¦ 1994 ¦ 19.4 ¦ 2.6 ¦ 16.9 ¦ 62.9 ¦ 45.7 ¦ 4.7 ¦ 12.6 ¦ 5.6 ¦ 0.7 ¦ 10.7 ¦ 0.7 ¦ 100.0 ¦ ¦ 2004 ¦ 24.1 ¦ 2.0 ¦ 22.2 ¦ 45.7 ¦ 24.6 ¦ 4.2 ¦ 17.0 ¦ 12.9 ¦ 0.7 ¦ 14.8 ¦ 1.8 ¦ 100.0 ¦ ¦ 2014 ¦ 29.9 ¦ 2.0 ¦ 27.9 ¦ 37.1 ¦ 14.7 ¦ 3.3 ¦ 19.1 ¦ 16.9 ¦ 0.6 ¦ 11.7 ¦ 3.9 ¦ 100.0 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 표 4 에너지원별 최종에너지 소비량 (단위 : 천 toe) ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천 연 · 도시가스 ¦ 전력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 힙계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 무연탄 ¦ 유연탄 ¦ ¦ 에너지유 ¦ 천 연 · 도시가스 ¦ 전력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 힙계 ¦ ¦ 1994 ¦ 17670 ¦ 2665 ¦ 15005 ¦ 76511 ¦ 53 833 ¦ 5414 ¦ 17264 ¦ 4 057 ¦ 12602 ¦ 460 ¦ 906 ¦ 112206 ¦ ¦ 2004 ¦ 22194 ¦ 3407 ¦ 18788 ¦ 95513 ¦ 49 067 ¦ 9061 ¦ 37 385 ¦ 16191 ¦ 26840 ¦ 1 343 ¦ 3928 ¦ 166009 ¦ ¦ 2014 ¦ 35 412 ¦ 4580 ¦ 30831 ¦ 102957 ¦ 39876 ¦ 9271 ¦ 53810 ¦ 23395 ¦ 41 073 ¦ 1567 ¦ 9 467 ¦ 213870 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 | {}
94a2a4ed-8ac0-4eac-a31f-3a4c14c53a42 | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-9 3) 최종에너지 원별소비량 및 구성비 1994 년 대비 2004 년,2014 년 최종에너지 원별소비량에서 석탄 26%, 100%증가, 석유 25%, 35%증가, LPG 67%, 71%증가, 에너지유 - 90%, -26%감소, 천연가스 400%, 900%증가, 전력 213%, 325%증가, 열 292%, 341%, ·신재생 434%, 1045%증가, 전체적으로 48%, 90.6%증가에 비하여 석탄, 천연가스, 전력의 증가폭이 높으며 신재생 에너지의 보 급증가율이 확연히 증가되고 있음을 알수 있다.(표 4) 최종 에너지원별 구성비는 1994 년대비 2004 년, 2014 의 경 우 석탄 15.7%→16.6%증가, 석유 68.2%→48.1%, 천연가스 3.6%→10.9%증가, 전력 11.2%→19.2%증가, 신재생 0.8% → 4.4%증가, 화석연료인 석탄, 석유, 천연가스의 경우 증가폭이 둔화되고 신재생 에너지 소비량이 증가되고 있다.(표 5) 4) 국내 에너지 공급구조 (수입량) 국내 에너지 수입 의존도는 2001 년도까지 상승하다가 에너 지 효율 향상과 신재생 에너지 보급으로 1994 년 96.4%, 2001 년 97.3%, 2014 년 95.2%로 2001 년이후 계속 감소세를 보이고 있다. (표 6) 표 5 에너지원별 최종에너지 소비량 (단위 : %) ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천 연 · 도시가스 ¦ 전력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 힙계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 무연탄 ¦ 유연탄 ¦ ¦ 에너지유 ¦ 천 연 · 도시가스 ¦ 전력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 힙계 ¦ ¦ 1994 ¦ 15.7 ¦ 2.4 ¦ 13.4 ¦ 68.2 ¦ 48.0 ¦ 4.8 ¦ 15.4 ¦ 3.6 ¦ 11.2 ¦ 0.4 ¦ 0.8 ¦ 100.0 ¦ ¦ 2004 ¦ 13.4 ¦ 2.1 ¦ 11.3 ¦ 57.5 ¦ 29.6 ¦ 5.5 ¦ 22.5 ¦ 9.8 ¦ 16.2 ¦ 0.8 ¦ 2.4 ¦ 100.0 ¦ ¦ 2014 ¦ 16.6 ¦ 2.1 ¦ 14.4 ¦ 48.1 ¦ 18.6 ¦ 4.3 ¦ 25.2 ¦ 10.9 ¦ 19.2 ¦ 0.7 ¦ 4.4 ¦ 100.0 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 표 6 에너지 공급구조(수입량) ¦ 연도 ¦ 총에너지 (천 toe) ¦ 국내생산 ¦ 국내생산 ¦ 국내생산 ¦ 국내생산 ¦ 국내생산 ¦ (천 toe) ¦ 수 입 ¦ 수 입 ¦ 수 입 ¦ 수 입 ¦ 수입 의존도 (%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 총에너지 (천 toe) ¦ (천 toe) ¦ 무연탄 (천 ton) ¦ 수력 (GWh) ¦ LNG (천 ton) ¦ 신재생 (천 toe) ¦ (천 toe) ¦ 석탄 (천 M/T) ¦ 석유 (천 bbl) ¦ 원자력 (GWh) ¦ LNG (천 ton) ¦ 수입 의존도 (%) ¦ ¦ 1994 ¦ 137235 ¦ 4998 ¦ 6817 ¦ 4098 ¦ - ¦ 906 ¦ 132237 ¦ 35 843 ¦ 621 498 ¦ 58651 ¦ 5860 ¦ 96.4 ¦ ¦ 2001 ¦ 198 410 ¦ 5305 ¦ 4027 ¦ 4151 ¦ - ¦ 2456 ¦ 196105 ¦ 66797 ¦ 743667 ¦ 112133 ¦ 15900 ¦ 97.3 ¦ ¦ 2004 ¦ 220238 ¦ 7184 ¦ 3871 ¦ 5861 ¦ - ¦ 3977 ¦ 213054 ¦ 78 244 ¦ 752329 ¦ 130715 ¦ 21 809 ¦ 96.7 ¦ ¦ 2014 ¦ 282938 ¦ 13667 ¦ 1642 ¦ 7820 ¦ 247 ¦ 10956 ¦ 269271 ¦ 131 680 ¦ 821 457 ¦ 156407 ¦ 36389 ¦ 95.2 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 표 7 산업부문 에너지원별 소비량 (단위 : 천 toe) ¦ 연 도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천연 가스 ¦ 도시 가스 ¦ 전 력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연 도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 무연탄 ¦ 유연탄 ¦ ¦ 에너지유 ¦ 천연 가스 ¦ 도시 가스 ¦ 전 력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 계 ¦ ¦ 1994 ¦ 15 403 ¦ 398 ¦ 15005 ¦ 35881 ¦ 17 433 ¦ 1184 ¦ 17264 ¦ - ¦ 600 ¦ 7 426 ¦ - ¦ 626 ¦ 59937 ¦ ¦ 2004 ¦ 21 420 ¦ 2632 ¦ 18788 ¦ 50 236 ¦ 11 033 ¦ 2019 ¦ 37 185 ¦ - ¦ 4382 ¦ 13617 ¦ - ¦ 3337 ¦ 92992 ¦ ¦ 2014 ¦ 34 666 ¦ 3835 ¦ 30831 ¦ 61189 ¦ 4 417 ¦ 3096 ¦ 53676 ¦ 354 ¦ 9050 ¦ 22 757 ¦ - ¦ 8070 ¦ 136086 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 표 8 제조업 에너지원별 소비량 (단위 : 천 toe) ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천연 가스 ¦ 도시 가스 ¦ 전 력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 무연탄 ¦ 유연탄 ¦ ¦ 에너지유 ¦ 천연 가스 ¦ 도시 가스 ¦ 전 력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 계 ¦ ¦ 1994 ¦ 15 403 ¦ 398 ¦ 15005 ¦ 31160 ¦ 14217 ¦ 1175 ¦ 15 768 ¦ - ¦ 600 ¦ 7100 ¦ - ¦ 626 ¦ 54889 ¦ ¦ 2004 ¦ 21 420 ¦ 2632 ¦ 18788 ¦ 44 768 ¦ 7470 ¦ 1972 ¦ 35326 ¦ - ¦ 4357 ¦ 12948 ¦ - ¦ 3337 ¦ 86830 ¦ ¦ 2014 ¦ 34 666 ¦ 3835 ¦ 30831 ¦ 57160 ¦ 1897 ¦ 3080 ¦ 52183 ¦ 354 ¦ 9045 ¦ 21 456 ¦ - ¦ 8070 ¦ 130752 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 | {}
b2adf0b5-ef14-4c1f-879f-5316d3bb3dc4 | 1권.pdf | 2.8-10 제 2 편 설비 계획 1.7 국내 부문별 에너지 소비현황 1) 산업부문 사업부문과 제조업 에너지원별 소비량 패턴은 에너지원별 최종에너지 소비량과 유사한 비율을 보이고 있으며, 제조업종 별 에너지소비량에서는 제조업 전체 에너지소비 대비 석유화 학분야가 47.5%로 가장높고, 1 차금속 24.9%, 조립금속 8.2%, 요업 3.9% 순으로 나타나고 있다. (표 7, 8, 9) 2) 가정, 상업, 공공부문 가정, 상업, 부문 에너지원별소비량은 화석연료인 석탄, 석 유는 감소추세에 있고, 도시가스와 전력은 증가추세로 생활 수준향상에 따른 전기소비증가, 냉방부하 증가 등을 들 수 있 고, 신재생에너지 사용량이 적은 가정에서 적용 가능한 신재 생에너지원인 태양열과 태양광의 제한적 이용으로 앞으로 가 정용 신재생에너지 보급 확대를 위한 시스템의 개발이 요구 된다.(표 10) 공공부분에서의 에너지원별 소비량 또한 가정, 상업과 동일 표 9 제조업종별 에너지소비량 (단위 : 천 toe) ¦ 연도 ¦ 제 조 업 ¦ 제 조 업 ¦ 제 조 업 ¦ 제 조 업 ¦ 제 조 업 ¦ 제 조 업 ¦ 제 조 업 ¦ 제 조 업 ¦ 제 조 업 ¦ 계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 식품,담배 ¦ 섬유 ¦ 목재 ¦ 제지,인쇄 ¦ 석유,호학 ¦ 요업 ¦ 1 차금속 ¦ 조립금속 ¦ 기타 ¦ 계 ¦ ¦ 1994 ¦ 1 734 ¦ 2583 ¦ 171 ¦ 1835 ¦ 22 419 ¦ 6896 ¦ 13671 ¦ 3041 ¦ 2539 ¦ 54 889 ¦ ¦ 2004 ¦ 1646 ¦ 2934 ¦ 225 ¦ 1983 ¦ 40 848 ¦ 5754 ¦ 18369 ¦ 5831 ¦ 9240 ¦ 86830 ¦ ¦ 2014 ¦ 1685 ¦ 1593 ¦ 253 ¦ 1216 ¦ 62 065 ¦ 5051 ¦ 32505 ¦ 10667 ¦ 15717 ¦ 130 752 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 표 10 가정 · 상업부문 에너지원별 소비량 (단위 : 천 toe) ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천연 가스 ¦ 도시 가스 ¦ 전 력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 합 계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 국내탄 ¦ 수입탄 ¦ ¦ 에너지유 ¦ 천연 가스 ¦ 도시 가스 ¦ 전 력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 합 계 ¦ ¦ 1994 ¦ 2267 ¦ 2227 ¦ 40 ¦ 15376 ¦ 12816 ¦ 2558 ¦ - ¦ - ¦ 3313 ¦ 4295 ¦ 454 ¦ 238 ¦ 25941 ¦ ¦ 2004 ¦ 775 ¦ 766 ¦ 9 ¦ 9773 ¦ 7117 ¦ 2461 ¦ 194 ¦ - ¦ 11 293 ¦ 11353 ¦ 1312 ¦ 303 ¦ 34 807 ¦ ¦ 2014 ¦ 754 ¦ 626 ¦ 119 ¦ 4701 ¦ 2898 ¦ 1700 ¦ 103 ¦ - ¦ 12600 ¦ 15706 ¦ 1529 ¦ 196 ¦ 35 477 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 표 11 공공부문 에너지원별 소비량 (단위 : 천 toe) ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천연 가스 ¦ 도시 가스 ¦ 전 력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 합계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 탄 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 천연 가스 ¦ 도시 가스 ¦ 전 력 ¦ 열 ¦ 신재생 ¦ 합계 ¦ ¦ 1994 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 519 ¦ 1511 ¦ 7 ¦ - ¦ - ¦ 143 ¦ 757 ¦ 6 ¦ 42 ¦ 2467 ¦ ¦ 2004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 343 ¦ 1324 ¦ 14 ¦ 5 ¦ - ¦ 279 ¦ 1 658 ¦ 31 ¦ 283 ¦ 3595 ¦ ¦ 2013 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 227 ¦ 1187 ¦ 23 ¦ 17 ¦ - ¦ 98 ¦ 2485 ¦ 38 ¦ 821 ¦ 4670 ¦ ¦ 2014 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1306 ¦ 1 270 ¦ 20 ¦ 16 ¦ - ¦ 85 ¦ 2438 ¦ 38 ¦ 813 ¦ 4679 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 표 12 가정 · 상업부문 1 인당 에너지 소비량 ¦ 연도 ¦ 인구수 (천명) ¦ 에너지소비량 ¦ 에너지소비량 ¦ 에너지소비량 ¦ 1 인당 에너지소비량 ¦ 1 인당 에너지소비량 ¦ 1 인당 에너지소비량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 인구수 (천명) ¦ 연료(천 toe) ¦ 전기(GWh) ¦ 계 (천 toe) ¦ 연료(toe/인) ¦ 전기(MWh) ¦ 계(toe/인) ¦ ¦ 1994 ¦ 44 642 ¦ 21 646 ¦ 49 942 ¦ 25 941 ¦ 0.485 ¦ 1.119 ¦ 0.581 ¦ ¦ 2004 ¦ 48 039 ¦ 23 454 ¦ 132 012 ¦ 34807 ¦ 0.488 ¦ 2,748 ¦ 0.725 ¦ ¦ 2014 ¦ 50 424 ¦ 19771 ¦ 182 624 ¦ 35477 ¦ 0.392 ¦ 3.622 ¦ 0.704 ¦ 자료) 2016 에너지동계 핸드북 | {}
93c02e74-23fe-4938-8933-f0af2da64e60 | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-11 표 13 냉난방도일 및 에너지소비량 ¦ 연도/월 ¦ 평균기온 ¦ 난방도일 ¦ 냉방도일 ¦ 가정상업에너지소비 (천 toe) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1994 ¦ 13.5 ¦ 2511.0 ¦ 909.0 ¦ 25941 ¦ ¦ 2004 ¦ 13.3 ¦ 2 467.4 ¦ 766.1 ¦ 34 807 ¦ ¦ 2014 ¦ 13.4 ¦ 2501.6 ¦ 822.7 ¦ 35477 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계월보」 주) 1. 서울지역 기준(기상청) 2. 18°C 를 기준으로 일평균기온과 의 차이를 누적시킨 값 3. 24°C 를 기준으로 일평균기온과 의 차이를 누적시킨 값 표 14 수송부문 에너지원별 소비량 (단위 : 천 toe) ¦ 연 도 ¦ ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 석 유 ¦ 도시 가스 ¦ 전력 ¦ 신재생 ¦ 합계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연 도 ¦ ¦ 에너지유 ¦ 에너지유 ¦ 에너지유 ¦ 에너지유 ¦ 에너지유 ¦ 에너지유 ¦ LPG ¦ 비 에너지 ¦ ¦ 도시 가스 ¦ 전력 ¦ 신재생 ¦ 합계 ¦ ¦ 연 도 ¦ 휘발유 ¦ 경유 ¦ B-A 유 ¦ B-C 유 ¦ JA-1 유 ¦ 기타유 ¦ ¦ LPG ¦ 비 에너지 ¦ ¦ 도시 가스 ¦ 전력 ¦ 신재생 ¦ 합계 ¦ ¦ 1994 ¦ 23 736 ¦ 22072 ¦ 6 452 ¦ 11 224 ¦ 111 ¦ 2610 ¦ 1604 ¦ 71 ¦ 1 663 ¦ - ¦ - ¦ 124 ¦ - ¦ 23860 ¦ ¦ 2004 ¦ 34 160 ¦ 29 593 ¦ 7 335 ¦ 16389 ¦ 114 ¦ 3417 ¦ 2290 ¦ 48 ¦ 4 566 ¦ - ¦ 237 ¦ 213 ¦ 5 ¦ 34 615 ¦ ¦ 2014 ¦ 35 761 ¦ 31 291 ¦ 8805 ¦ 16511 ¦ 110 ¦ 1870 ¦ 3948 ¦ 46 ¦ 4 455 ¦ 16 ¦ 1307 ¦ 172 ¦ 388 ¦ 37 628 ¦ 자료) 에너지경제연구원 「에너지통계연보」 하게 화석연료인 석유, 도시가스의 사용이 줄어들고, 전기사 용량도 상승세에서 감소세로 돌아서고 신재생에너지의 사용 량이 급격히 증가추세에 있다. (표 11) 가정, 상업부분 1 인당 에너지소비량인 연료와 전기에서 연 료부분은 2005 년까지 상승하다 감소세로 돌아서고 전기부분 은 2013 년까지 상승하다 감소세로 돌아서는데, 이는 가정 및 상업부문에서 냉방수요 증가에 따른 현상이었으나 고효율기 기 보급과 에너지 이용합리화, 신재생에너지 이용에 따른 것 으로 보인다. (표 12) 냉난방도일과 에너지소비량의 관계에서 도일값이 클수록 에 너지소비가 많음을 보여주고있는데 최근 건축물에 대한 단열 기준값의 강화로 에너지 소비가 줄어들것으로 보인다.(표 13) 3) 수송부문 수송부문 에너지소비량은 특성상 석유류를 사용하며 전기 는 철도부문에서 사용하고, 자동차 등록대수 증가로 에너지 소비가 증가하는 것으로 보여진다.(표 14) 2. 신 · 재생에너지 계획 2.1 신 · 재생에너지의 종류 신 · 재생에너지는 화석연료의 사용에 따른 CO2 가스배출 로 지구온난화에 영향을 미치고 향후 화석연료고갈에 대한 대 비책으로 신 · 재생에너지에대한 연구, 개발, 활용이 적극적으 로 이루어져 환경부하에 영향을 미치는 지구온난화물질 배출 감소에 기여하여야한다. 이러한 신 · 재생에너지는 환경친화 형에너지, 기술에너지, 비고갈성 에너지, 공공미래 에너지로 무한정, 무공해 에너지로 아직은 초기투자비 대비 회수기간은 장기간이나 다양한분야에서 많이 적용하여 이용함으로써 초 기투자비를 낮추고, 각각의 신 · 재생에너지에대한 신뢰성을 높여 나아가야한다. 신 · 재생에너지는 재생에너지와 신에너 지로 대별되며 재생에너지는 태양열, 태양광, 풍력, 바이오에 너지, 폐기물에너지, 지열, 소수력, 해양에너지와 같이 이용 가 능한 에너지원을 재생하여 이용하는 8 개 종류와 연료전지, 석 탄가스화액화, 수소에너지와 같이 새로운 공정과 기술을 적용 하여 이용이 불가능했던 물질로 부터 새로운 형태의 에너지를 이용할 수 있는 3 종류의 신에너지로 구분된다. 한편, 우리나라의 경우 신에너지 및 재생에너지 개발이용촉 진법에 규정되어 있는데 다음의 공공기관이 신축, 증축하는 연 면적 1 000 m2 이상인 건축물로서 예상에너지 사용 량에 대한 신 · 재생에너지 사용비율을 의무화 하고 있다. 1) 신 · 재생에너지이용 의무화 대상 ① 정부출자기업체 ② 정부출연기관 ③ 다음에 해당하는 기관이 납입자본금의 100 분의 50 이상 을 출자한 법인 ㉠ 정부출자기업체 ㉡ 정부출연기관 ㉢ 정부투자기관 ④ 지방자치단체가 납입자본금의 100 분의 50 이상을 출자 한 법인 | {}
31163812-174e-47bd-9c3d-4b4d0615c250 | 1권.pdf | 2.8-12 제 2 편 설비 계획 2) 신 · 재생에너지 적용비율 2017 년 21%, 2018 년 24%, 2019 년 27%, 2020 년 30% 2.2 태양광 1) 태양광 이용기술 (1) 태양광 발전은 태양의 빛에너지를 변환시켜 전기를 생 산하는 발전기술로 햇빛을 받으면 광전효과 에 의해 전기를 발 생하는 태양전지를 이용한 발전방식이다. (2) 태양광 발전시스템은 태양전지(solar cell)로 구성된 모듈(module)과 축전지 및 전력변환장치로 구성된다. ![image](/image/placeholder) 고압배전선 (66000V), 저압배전선 태양전지 어레이 상용계통 (220V) 연계보호장치 분전반 에어컨 인입선 (220V) 수 물 ] 부하 전력량계 ■ 냉장고 등록의 세탁기 PCS(인버터) 옥외개폐기 그림 17 태양광 이용기술 2) 태양광의 특징 태양광 발전은 무한정, 무공해의 태양빛을 필요한 장소에서 필요량 발전 가능하고, 유지보수가 쉽고, 무인화 가능하며 긴 수명을 유지할 수 있다. 또한, 태양빛의 간헐성과 저밀도성, 지역별 일사량의 차이 등으로 효율이 낮고 초기투자비와 발전 단가가 높다. 3) 태양전지에 의한 발전원리 (1) 태양전지 (太陽電池 : solar cel) ① 태양에너지를 전기에너지로 변환할 목적으로 제작된 광 전지로서 PN 접합으로 구성되는 금속 화합물에 빛을 조사(� �)하면 광전효과 에 의해 광기전력이 일어나는 것을 이용한 것 이다. ② 태양전지는 결정질실리콘 태양전지를 필두로 비결정질 박막 태양전지, CdTe 태양전지, 염료감응형 태양전지, 퀸텀 태양전지 등 종류가 다양하다. (2) PN 접합에 의한 발전원리 ① 태양전지는 실리콘으로 대표되는 반도체이며 반도체기 술의 발달과 반도체 특성에 의해 자연스럽게 개발된다. ② 태양전지는 전기적 성질이 다른 N(negative)형의 반도 체와 P(positive)형의 반도체를 접합시킨 구조를 하고 있으며 (그림 18) 2 개의 반도체 경계부분을 PN 집합(PN- junction) 이라 일컫는다. ③ 이러한 태양전지에(그림 19) 태양빛이 닿으면 태양빛은 태양전지속으로 흡수되며, 흡수된 태양빛이 가지고 있는 에너 지에 의해 반도체 내에서 정공(�� : hole)(+)과 전자(電子 : electron)(-)의 전기를 갖는 입자(정공, 전자)가 발생하여 각각 자유롭게 태양전지속을 움직이지만,(그림 20) 전자(-)는 N 형 반도체쪽으로, 정공(+)은 P 형 반도체쪽으로 모이게 되어 전위가 발생하게 되며 이 때문에 앞면과 뒷면에 붙여 만든 전 극에 전구나 모터와 같은 부하를 연결하게 되면 전류가 흐르 게 되는 데 이것이 태양전지의 PN 접합에 의한 태양광발전의 원리다. Chart Type: bar PN 접합 N 충 P 충 item_01 0.05 0.05 0.05 후면전극 그림 18 PN 접합구조 대표적인 결정질 실리콘 태양전지는 실리콘에 보론(boron:붕소)을 첨가한 P 현 실리콘반도체를 기본으로 하여 그 표면이 인(phosphorous)을 확산시 켜 N 형 실리콘 반도체층을 형성함으로서 만들어짐. 이 PN 집합에 의해 전 계(� 界)가 발생함 Chart Type: bar 핵앙팡에너지막 반사방지막 PN 접합 item_01 44 18 10 그림 19 PN 접합 태양광 에너지 흡수 후면전극 이 태양전지에 빛이 입사되면 반도체내의 전자(-)와 정공(+)이 여기되어 반도체 내부를 자유로이 이동하는 상태가 됨. ![image](/image/placeholder) 태양광에너지 반사방지막 전구 N 층 PN 접합 P 층 후면전극 그림 20 PN 접합에서 전기발생 자유로이 이동하다가 PN 접합에 의해 생긴 전계에 들어오게 되면 전자(-) 는 N 형 반도체에, 정공(+)은 P 형 반도체에 이르게 됨. P 형 반도체와 N 형 반도체 표면에 전극을 형성하여 전자를 외부 회로로 흐르게 하면 전류가 발생됨. | {}
733b1207-776a-45f1-aecf-60eb387f25d6 | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-13 4) PN 접합에 의한 태양광 발전의 원리 ![image](/image/placeholder) 셀(Cell) 모듈 시스템 그림 21 태양광발전 시스템 구성도 5) 태양광발전 기술의 분류 (1) 태양전지(solar cell, solar battery) : 재료에 따라 결 정질 실리콘, 비정질실리콘, 화합물반도체 등으로 분류 ![image](/image/placeholder) 기판형 단결정(single-crystalline Si) 결정질 Si 다결정(poly-crystalline Si) SI 계 박막형(poly-crystalline Si thin film) 비결정질 Si 박막(a-Si thin film) 태양 전지 II-VI 족:CdTe, CIS 등 화합물 반도체 III-V 족:GaAs, InP, InGaAs 등 기타:quantum Dot Cell, Dye Cel 등 (2) 시스템이용 : 독립형, 계통연계형, 복합발전형 2.3 태양열 1) 태양열 이용기술 (1) 자연형 태양열 이용기술과 설비형 태양열 이용기술로 대별되는데 집열된 열을 송풍기나 펌프 등으로 순환 시키는 설비를 사용하면 설비형 시스템이다. (2) 태양열 이용기술의 핵심은 태양열 집열기술, 축열기술, 시스템 제어기술, 시스템 설계기술 등이 있다. 2) 태양열의 시스템 구성 및 집열기의 종류 (1) 시스템구성 ① 집열부 : 태양열 집열이 이루어지는 부분으로 집열온 도는 집열기의 열손실율과 집광장치의 유무에 따라 결정됨 ② 축열부 : 열 시점과 집열량이 이용시점과 부하량에 일 치하지않기 때문에 필요한 일종의 버퍼(buffer) 역할을 할수 있는 열저장 탱크 ③ 이용부 : 태양열 축열초에 저장된 태양열을 효과 적으 로 공급하고 부족할 경우 보조열원에 의해 공급 ④ 제어장치 : 태양열을 효과 적으로 집열 및 축열하고 공 급, 태양열 시스템의 성능 및 신뢰성 등에 중요한 역할을 해 주는 장치 ![image](/image/placeholder) 제어장치 집열기 온수 0 축열조 보조보일러 열교환기 0 급수 집열부 축열부 이용부 ※ 태양열에너지는 에너지밀도가 낮고 계절별, 시간별 변화가 심한 에너지 이므로 집열과 축열기술이 가장 기본이 되는 기술임 ![image](/image/placeholder) 태양열 집열기술 평판형 집열기 진공관형 집열기 Dish 형 집열기 태양열 태양열축열기술 시스템 태양열 이용기술 축열조 Array 시 공 태양열 온수기 태양열 주택 Solar Tower 그림 22 태양열 시스템 구성요소 표 15 집열 또는 활용온도에 따른 분류 ¦ 구분 ¦ 자연형 ¦ 설비형 ¦ 설비형 ¦ 설비형 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 저온용 ¦ 중온용 ¦ 고온용 ¦ 고온용 ¦ ¦ 활용온도 ¦ 60°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ 300°C 이하 ¦ 300°C 이상 ¦ ¦ 집열부 ¦ 자연형시스템 공기식집열기 ¦ 평판형집열기 ¦ PTC 형집열기, CPC 형집열기, 진공관형집열기 ¦ Dish 형집열기, Power Tower ¦ ¦ 축열부 ¦ Tromb Well (자갈,현열) ¦ 저온축열 (현열,잠열) ¦ 중온축열 (잠열,화학) ¦ 고온축열 (화학) ¦ ¦ 이용 분야 ¦ 건물공간난방 ¦ 냉난방.급탕, 농수산 (건조,난방) ¦ 건물 및 농수산분야 냉.난방,담수화, 산업공정열,열발전 ¦ 산업공정열, 열발전, 우주용, 광촉매폐수처리, 광화학, 신물질제조 ¦ *PTC(parabolic trough solar collector) * CPC(compound parbolic collector) 3) 태양열 이용기술의 분류 (1) 태양열 시스템은 열매체의 구동장치 유무에 따라서 자 연형(passive) 시스템과 설비형(active) 시스템으로 구분되 며, 전자는 온실, 트롬월과 같이 남측의 창문이나 벽면 등 주 | {}
6057a8be-522f-435d-9a00-2bafd165d34f | 1권.pdf | 2.8-14 제 2 편 설비 계획 로 건물 구조물을 활용하여 태양열을 집열하는 장치이며, 후 자는 집열기를 별도 설치해서 펌프와 같은 열매체 구동장치를 활용해서 태양열을 집열하는 시스템으로 후자를 흔히 태양열 시스템이라 한다. (2) 집열 또는 활용온도에 따른 분류는 일반적으로 저온용, 중온용, 고온용으로 분류하기도 하며, 각 온도별 적정 집열기, 축열방법 및 이용분야는 표 15 와 같다. (3) 이용분야를 중심으로 분류하면 태양열 온수급탕시스템, 태양열 냉난방시스템, 태양열 산업공정열시스템, 태양열 발전 시스템 등이 있다. 2.4 풍력 1) 풍력 이용기술 풍력은 바람에너지를 변환시켜 전기를 생산하는 발전 기술 2) 특징 및 시스템 구성 풍력이 가진 에너지를 흡수, 변환하는 운동량변환장치, 동 력전달장치, 동력변환장치, 제어장치 등으로 구성된다. (1) 기계장치부 바람으로부터 회전력을 생산하는 회전날개, 회전축을 포함 한 회전자, 이를 적정 속도로 변환하는 증속기와 기동 · 제동 및 운용 효율성 향상을 위한 브레이크, pitching & yawing system 등의 제어장치로 구성된다. (2) 전기장치부 발전기 및 기타 안정된 전력을 공급토록하는 전력안정화 장치로 구성된다. (3) 제어장치부 풍력발전기가 무인 운전이 가능토록 설정, 운전하는 control system 및 yawing & pitching controller 와 원격지 제어 및 지상에서 시스템 상태 판별을 가능케하는 monitroring system 으로 구성된다. ![image](/image/placeholder) turbine nacelle anemometer/windvane controller blade brake generator Zond yaw drive yaw deck pitch motor tower gearbox 주) yaw control : 바람방향을 향하도록 블레이드의 방향조절 주) 풍력발전 출력제어방식 그림 23 풍력발전시스템(Geared Type) ① pitch control : 날개의 경사각(pitch) 조절로 출력을 능동적 제어 ② stall control : 한계풍속 이상이 되었을 때 양력이 회 표 16 풍력발전시스템 분류 ¦ 분구조상 분류 (회전축 방향) ¦ 수평축 풍력시스템(HAWT) : 프로펠라형 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분구조상 분류 (회전축 방향) ¦ 수직축 풍력시스템(VAWT) : 다리우스형, 사보니우스형 ¦ ¦ 운전방식 ¦ 정속운전(fixed roter speed type) : 통상 geared 형 ¦ ¦ 운전방식 ¦ 가변속운전(variable roter speed type): 통상 gearless 형 ¦ ¦ 출력제어방식 ¦ pitch(날개각) control ¦ ¦ 출력제어방식 ¦ stall(失速) control ¦ ¦ 전력사용방식 ¦ 계통연계(유도발전기, 동기발전기) ¦ ¦ 전력사용방식 ¦ 독립전원(동기발전기, 직류발전기 ¦ 전날개에 작용하지 못하도록 날개의 공기역학적 형상에 의한 제어 3) 회전축방향에 따른 구분 (1) 수직축 발전기 수직축은 바람의 방향과 관계가 없어 사막이나 평원에 많 이 설치하여 이용이 가능하지만 소재가 비싸고 수평축 풍차에 비해 효율이 떨어지는 단점이 있다. (2) 수평축 발전기 수평축은 간단한 구조로 이루어져 있어 설치하기 편리하나 바람의 방향에 영향을 받는다. 중대형급 이상은 수평축을 사 용하고, 100 kw 급 이하 소형은 수직축도 사용된다. 4) 운전방식에 따른 구분 (1) geared 형 풍력발전시스템 ① 대부분의 정속운전 유도형 발전기기를 사용하는 풍력 발전 시스템에 해당되며, 유도형 발전기기의 높은 정격회전수 에 맞추기 위해 회전자의 회전속도를 종속하는 기어장치가 장 착되어 있는 형태이다. ② 증속기(gearbox, 적정속도로 변환) 필요하나, inverter 는 불필요하다. ③ 정속 : 발전기 주파수를 올려 한전계통에 적합한 60 Hz 를 맞춘다. ④ 대부분 정속운전 유도형 발전기를 사용한다. ⑤ 유도형 발전기의 높은 정격회전수에 맞추기 위해 회전 자의 회전속도를 증속하는 기어장치를 장착한다. ⑥ 회전자→기이종숙장치→유도발전기(정전압/청주파수) → 한전계통 (2) gearless 형 풍력발전시스템 ① 대부분 가변속 운전동기형(또는 영구자석형)발전기기 를 사용하는 풍력발전시스템에 해당되며, 다극형 동기발전기 를 사용하여 증속기어장치 없이 회전자와 발전기가 직결되는 direct-drive 형태이다. ② 가변속 : 한전계통 주파수와 맞지 않기 때문에 inverter 필요하다. ③ 다극형 동기발전기를 사용하여 증속기어장치 없이 회 전자와 발전기가 직결되는 Direct-drive 형태이다. ④ 발전효율이 높다.(단독 운전의 경우 많이 사용되나 유 | {}
6a302c09-5eca-4483-a099-10aa9fb80107 | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-15 도발전기보다 비싸고, 크기도 큰단점이 있다.) ⑤ 회전자(직일)→동기발전기(가변전장/가변주파수)→진 버터→한전계통 2.5 연료전지 1) 연료전지 기술 (1) 연료전지는 수소와 산소의 화학반응으로 생기는 화학 에너지를 직접 전기에너지로 변환시키는 기술이다. H2+1/2O2→H2O+전기 (2) 생성물이 전기와 순수(��)인 발전효율 30~40%, 열효 율 40%이상으로 총 70~80%의 효율을 갖는 신기술이다. 2) 연료전지발전원리 (단위전지) 연료중 수소와 공기중 산소가 전기 화학 반응에 의해 직접 발전한다. (1) 연료극에 공급된 수소는 수소이온과 전자로 분리된다. (2) 수소이온은 전해질층을 통해 공기극으로 이동, 전자는 외부회로를 통해 공기극으로 이동한다. (3) 공기극 쪽에서 산소이온과 수소이온이 만나 반응생성 물(물)을 생성한다. ⇒ 최종적인 반응은 수소와 산소가 결합하여 전기, 물 및 열을 생성한다. ![image](/image/placeholder) e anode (Pt/C) electrolyte cathode (Pt/C) (H, - 2H++2e-) 2H (1/202+2H*+2e-→HgO) 그림 24 연료전지의 반응과 정(예) 표 17 연료전지의 종류 ¦ 구분 ¦ 알카리 (AFC) ¦ 인산형 (PAFC) ¦ 응용 탄산염형 (MCFC) ¦ 고체 산화물형 (SOFC) ¦ 고분자 전해질형 (PEMFC) ¦ 직접 매탄올 (DMFC) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전 해 질 ¦ 알카리 ¦ 인산염 ¦ 탄산염 ¦ 세라믹 ¦ 이온교환막 ¦ 이온교환막 ¦ ¦ 동작 온도 (°C) ¦ 120 이하 ¦ 250 이하 ¦ 700 이하 ¦ 1200 이하 ¦ 100 이하 ¦ 100 이하 ¦ ¦ 효율 (%) ¦ 85 ¦ 70 ¦ 80 ¦ 85 ¦ 75 ¦ 40 ¦ ¦ 용도 ¦ 우주 발사체 전원 ¦ 중형 건물 (200 kW) ¦ 중 · 대형 건물 (100 kW~MW) ¦ 소 · 중 · 대 용량발전 (1 kW~MW) ¦ 가정 · 상업 용 (1~10 kW) ¦ 소형이동 (1 kW 이하) ¦ ¦ 특징 ¦ - ¦ CO 내구성큼, 열병합 대웅가능 ¦ 발전효율 높음, 내부개질 가능, 열병합대응 가능 ¦ 발전효율 높음, 내부개질 가능, 복합발전 가능 ¦ 저온작동 고출력밀도 ¦ 저온작동 고출력밀도 ¦ 3) 시스템구성도 ![image](/image/placeholder) AIR (O2) cathode(음극) (50%) 개질기 연료전지 전력변환가 연료 H2 D.C 교류 (reformer) (STACK) (inverter) anode(양극) 천연가스 온수 남 사 열 메 탄 올 난방 (100%) (30%) 그림 25 연료전지 발전시스템 구성도 (1) 개질기 (refomer) 화석연료(천연가스, 메탄올, 석유 등)로부터 수소를 발생시키 는 장치이며, 시스템에 악영향을 주는 황(10 ppb 이하), 일산화 탄소(10ppm 이하) 제어 및 시스템 효율향상을 위한 compact 가 핵심기술이다. (2) 스택(stack) 원하는 전기출력을 얻기 위해 단위전지를 수십장, 수백장 직렬로 쌓아 올린 본체이며, 단위전지 제조, 단위전지 적층 및 밀봉, 수소공급과 열회수를 위한 분리판 설계 · 제작 등이 핵심기술이다. (3) 전력변환기(inverter) 연료전지에서 나오는 직류전기(DC)를 우리가 사용하는 교 류(AC)로 변환시키는 장치이다. (4) 주변보조기기(BOP: balance of plant) 연료, 공기, 열회수 등을 위한 펌프류, blower, 센서 등을 말하며, 연료전지에 특성에 맞는 기술이 미비하다. 4) 각 연료전지 발전 현황 (1) 알칼리형 (AFC : alkaline fuel cell) 1960 년대 군사용(우주선 : 아폴로 11 호)으로 개발되었고, 순 수소 및 순 산소를 사용한다. (2) 인산형 (PAFC : phosphoric acid fuel cell) 1970 년대 민간차원에서 처음으로 기술개발된 1 세대 연료전 지로 병원, 호텔, 건물 등 분산형 전원으로 이용하였고, 현재 가장 앞선 기술로 미국, 일본에서 실용화 단계에 있다. (3) 융융탄산염형 (MCFC : molten carbonate fuel cell) 1980 년대에 기술개발된 2 세대 연료전지로 대형발전소, 아 파트단지, 대형건물의 분산원 전원으로 이용하였고 미국, 일 본에서 기술개발을 완료하고 성능평가 진행 중(250 kW 상용 화, 2 MW 실증) 이다. (4) 고체산화물형(SOFC : solid oxide fuel cell) 1980 년대에 본격적으로 기술개발된 3 세대로서, MCFC 보 다 효율이 우수한 연료전지, 대형발전소, 아파트단지 및 대형 건물의 분산형 전원으로 이용되며 최근 선진국에서는 가정용, 자동차용 등으로도 연구를 진행하고 있으나 우리나라는 연료 전지에 비해 기술력이 가장 낮음 (5) 고분자전해질형(PEMFC : polymer electrolyte mem- brane) | {}
3708e825-2ac2-4d45-9a4a-2e356b0c1ba6 | 1권.pdf | 2.8-16 제 2 편 설비 계획 ![image](/image/placeholder) 제조/분리 기술 저장 기술 응용 기술 신재생에너지 high pressure 가정:전기, 열 태양광 광생물학적 gas cylinders (고압가스저장) 지열 광생물학적 풍력 광촉매 바이오매스 초임계수 가스화 산업:반도체, 전자 liquid hydrogen 철장, 금속 수력 (액체저장) 기초화학물질 원자력 수소 (-NHg CHs OH) 전기 (H2) 분해 solid metal 유리, 석영, 식품 hydride 고부가가치 의약품 (고체저장) 부생가스 분리 수송용:자동차 석유 chemical 버스 트럭 천연가스 (화학저장) 배, 제트기 수증기 개질반응 안전 대책 기술 그림 26 수소에너지 시스템 1990 년대에 기술개발된 4 세대 연료전지로 가정용, 자동차 용, 이동용 전원으로 이용되고 가장 활발하게 연구되는 분야 이며, 실용화 및 상용화도 타 연료전지보다 빠르게 진행되고 있다. (6) 직접메탄올연료전지 (DMFC : direct menthanol fuel cell) 1990 년대 말부터 기술개발된 연료전지로 이동용(핸드폰, 표 18 기술별 기술개발 내용 노트북 등) 전원으로 이용하며 고분자전해질형 연료전지와 함 께 가장 활발하게 연구되는 분야이다. 2.6 수소 1) 수소에너지 기술 수소에너지기술은 물, 유기물, 화석연료 등의 화합물 형태 로 존재하는 수소를 분리, 생산해서 이용하는 기술이다. 수소는 물의 전기분해로 가장 쉽게 제조하 수 있으나 입력 에너지(전기에너지)에 비해 수소에너지의 경제성이 너무 낮으 므로 대체전원 또는 촉매를 이용한 제조기술 연구이다. 수소는 가스나 액체로 수송할 수 있으며 고압가스, 액체수 소, 금속수소화물등의 다양한 형태로 저장 가능하고 현재 수 소는 기체상태로 저장하고 있으나 단위 부피당 수소저장밀도 표 19 바이오에너지 기술의 분류 ¦ 대분류 ¦ 중 분 류 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 바이오액체 연료 생산기술 ¦ 연료용 바이오 에탄올 생산기술 ¦ 당질계, 전분질계, 목질계 ¦ ¦ 바이오액체 연료 생산기술 ¦ 바이오디젤 생산기술 ¦ 바이오디젤 전환 및 엔진적용기술 ¦ ¦ 바이오액체 연료 생산기술 ¦ 바이오매스 액화기술 (열적전환) ¦ 바이오매스 액화, 연소, 엔진이용 기술 ¦ ¦ 바이오매스 가스화기술 ¦ 혐기소화에 의한 메탄가스화 기술 ¦ 유기성 폐수의 메탄가스화 기술 및 매립지 가스 이용기술(LFG) ¦ ¦ 바이오매스 가스화기술 ¦ 바이오매스 가스화기술(열적전환) ¦ 바이오매스 열분해, 가스화, 가스화 발전 기술 ¦ ¦ 바이오매스 가스화기술 ¦ 바이오 수소 생산기술 ¦ 생물학적 바이오 수소 생산기술 ¦ ¦ 바이오매스 생산, 가공기술 ¦ 에너지 작물 기술 ¦ 에너지 작물 재배, 육종, 수집, 운반, 가공기술 ¦ ¦ 바이오매스 생산, 가공기술 ¦ 생물학적 CO2 고정화기술 ¦ 바이오매스 재배, 산림녹화, 미세조 류 배양기술 ¦ ¦ 바이오매스 생산, 가공기술 ¦ 바이오 고형연료 생산, 이용기술 ¦ 바이오 고형연료 생산 및 이용기술 (왕겨탄, 칩, RDF(폐기물연료)등) ¦ ![image](/image/placeholder) 유지작물 채종유 바이오디젤 추출 에스테르화→ (유채, 콩 등) (유채유 등) (에스테르) 전분작물 당분 바이오알콜 당화 알콜발효 (보리,옥수수 등) (포도당 등) (에탄올) 섬유소식물체 효소당화 (나무,볏짚 등) 메탄올 가스화 합성가스 촉매반응 직접연소 보일러 → 열 발전기 → 전기 유기성폐기물 (음식쓰레기, 혐기발효 메탄가스 가스 축분, 동물체 등) ¦ 대분류 ¦ 중분류 ¦ 기술개발내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제조 ¦ 물로부터 수소제조 (세계적으로 연구단계) ¦ 전기분해(SPE, 태양광, 풍력 등 대체전원이용 등) ¦ ¦ 제조 ¦ 물로부터 수소제조 (세계적으로 연구단계) ¦ 저온열분해(산화물, 유황화합물, 염화물, 불화물, 요 드화물 등) ¦ ¦ 제조 ¦ 물로부터 수소제조 (세계적으로 연구단계) ¦ 광촉매 (금속산화물, 페롭스카으트, 제올라이트 등) ¦ ¦ 제조 ¦ 물로부터 수소제조 (세계적으로 연구단계) ¦ 바이오 (광합성 직 · 간접, 협기발효, 광합성 발효 등) ¦ ¦ 제조 ¦ 화석연료로 부터 수소제조 ¦ 수증기개질 (상용화 되어 있음) ¦ ¦ 제조 ¦ 화석연료로 부터 수소제조 ¦ 플라즈마 개질 (반응기,플랜트 건설)→미국 상용화 ¦ ¦ 제조 ¦ 화석연료로 부터 수소제조 ¦ 고온열분해(이론정립, 촉매, 반응기)→미국 개발단계 ¦ ¦ 제조 ¦ 수소정제 ¦ 고순도 수소제조(PSA, MH 이용 등)→선진국 기술 확립 ¦ ¦ 저장 ¦ 물리적저장 ¦ 기체저장(상용화 되어 있음) ¦ ¦ 저장 ¦ 물리적저장 ¦ 액체저장(저장용기, 극저온 연구 등)→독일 상용화 ¦ ¦ 저장 ¦ 물리적저장 ¦ 고체저장(재료, 고용량저장, 무게 등)→일부 상용화 ¦ ¦ 저장 ¦ 물리적저장 ¦ CNT(재료, 합성, 공정기술 등)→선진국 개발단계 ¦ ¦ 저장 ¦ 화학적저장 ¦ CO2 이용 메탄올, 에탄올 합성(상용화 되어 있음) ¦ ¦ 이용 ¦ 이용 ¦ 가정(전기,열), 산업(반도체, 전자, 철강), 수송(자동 차, 배, 비행기) →수소의 제조, 저장기술이 확립되 지않아 실용화된 사례가 많음 ¦ ¦ 이용 ¦ 안전대책 ¦ 역화방지 등 ¦ 그림 27 바이오에너지 변환 시스템 | {}
7b5a979d-7040-481d-bba3-2674b5e3207a | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-17 가 너무 낮아 경제성과 안정성이 부족하여 액체 및 고체저장 법을 연구중이다. 2.7 바이오에너지 1) 바이오에너지 이용기술 바이오에너지 이용기술이란 바이오매스(biomass, 유기성 생물체를 총칭)를 직접 또는 생 · 화학적, 물리적 변환과 정을 통해 액체, 가스, 고체연료나 전기 · 열에너지 형태로 이용하 는 화학, 생물, 연소공학 등의 기술을 일컫는다. 2) 바이오에너지의 특징 풍부한 자원과 큰 파급효과, 환경친화적 생산시스템, 환경 오염 절감, 생성에너지의 현태 다양화와 같은 이점이 있다. 반 면 자원이 산재 되어있고, 다양한 자원에 따른 이용기술의 다 양성과 개발의 어려움이 있으며, 과도이용시 환경파괴 가능성, 단위 공정의 대규모 투자가 있어야 한다. 2.8 폐기물에너지 1) 폐기물에너지기술 폐기물에너지는 폐기물을 변환시켜 연료 및 에너지를 생산 하는 기술이다. 사업장 또는 가정에서 발생되는 가연성 폐기 물 중 에너지 함량이 높은 폐기물을 열분해에 의한 오일화, 성형. 고체 연료의 제조기술, 가스화에 의한 가연성 가스 제조기 술 및 소각에의 한 열회수 기술 등의 가공 · 처리 방법을 통해 고체 연료, 액체 연료, 가스 연료, 폐열 등을 생산하고, 이를 산업 생산활동에 필요한 에너지로 이용될 수 있도록 재생에너 지를 생산하는 기술이다. 2) 폐기물에너지의 종류 (1) 폐기물고형연료(RDF) 종이, 나무, 플라스틱 등의 가연성 폐기물을 파쇄, 분리, 건 조, 성형 등의 공정을 거쳐 제조된 고체연료이다. (2) 폐유 정제유 자동차 폐윤활유 등의 폐유를 이온정제법, 열분해 정제법, 감압증류법 등의 공정으로 정제하여 생산된 재생유이다. (3) 플라스틱 열분해 연료유 플라스틱, 합성수지, 고무, 타이어 등의 고분자 폐기물을 표 20 바이오에너지 기술의 분류 ¦ 장 점 ¦ 단 점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고효율 발전 -SOx 를 95%이상, NOx 를 90% 이상 저감하는 환경친화기술 -다양한 저급연료(석탄, 중질잔 사유,폐기물 등)를 활용한 전기 생산 기능, 화학플랜트 활용, 액 화연료생산 등 다양한 형태의 고부가치의 에너지화 ¦ -소요 면적이 넓은 대형정치산업 으로 시스템 비용이 고가이므로 초기 투자비용이 높다. -복합설비로 전체 설비의 구성과 제어가 복잡하여 연계시스템의 최적화, 시스템 고효율화, 운영안 정화 및 저비용화가 요구된다. ¦ 열분해하여 생산되는 청정 연료유이다. (4) 폐기물 소각열 가연성 폐기물 소각열 회수에 의한 스팀생산 및 발전등의 열원으로 이용한다. 2.9 석탄가스화 · 액화 1) 석탄(중질잔사유)가스화 가스화 복합발전기술(IGCC : integrated gasification combined cycle)은 석탄, 중질잔사유 등의 저급원료를 고온 · 고압의 가 스화기에서 수증기와 함께 한정된 산소로 불완전연소 및 가스 화시켜 일산화탄소와 수소가 주성분인 합성가스를 만들어 정 제공정을 거친 후 가스터빈 및 증기터빈등을 구동하여 발전하 는 신기술이다. 2) 석탄액화 고체 연료인 석탄을 휘발유 및 디젤유 등의 액체연료로 전 환시키는 기술로 고온 고압의 생태에서 용매를 사용하여 전환 시키는 직접액화 방식과, 석탄가스화 후 촉매상에서 액체연료 로 전환시키는 간접액화 기술이 있다. 3) 석탄가스화기술 석탄을 고온 · 고압 상태의 가스화기에서 한정된 산소와 함 께 불완전연소시켜 CO 와 H2 가 주성분인 합성가스를 생성하 는 기술로 전체 시스템 중 가장 중요한 부분으로 석탄 종류 및 반응조건에 따라 생성가스의 성분과 성질이 달라지며 건식 가스화 기술과 습식가스화 기술이 있다. 석탄(가열) ![image](/image/placeholder) 생성가스 석탄가스화기 H2, CO, CO2, CH4, N2 등 혼합가스 수증기 및 공기 Tar, Ash 그림 28 석탄가스화기술 4) 가스정제공정 생성된 합성가스를 고효율 청정발전 및 청정에너지에 사용 할 수 있도록 오염가스와 분진(H2S, HCI, NH3 등) 등을 제 거하는 기술이다. ![image](/image/placeholder) 석탄 미분연 재순환 가스화기 가스냉각장치 집진장치 탈황장치 가스터빈 산소, 증기 폐수처리장치 폐수 폐수 유황 그림 29 가스정제공정 5) 가스터빈 복합발전 시스템(IGCC) 정제된 가스를 사용 1 차로 가스터빈을 돌려 발전하고, 배기 | {}
436c1d33-c8f4-4d38-a6a5-9c6aeda37be3 | 1권.pdf | 2.8-18 제 2 편 설비 계획 가스열을 이용하여 보일러로 증기를 발생시켜 증기터빈을 돌 려 발전하는 방식이다. 6) 수소 및 액화연료 생산 연료전지의 원료로 사용할 수 있도록 합성가스로부터 수소 를 분리하는 기술과 생성된 합성가스의 촉매 반응을 통해 액 체연료인 합성석유를 생산하는 기술이다. 2.10 지열 1) 지열에너지기술 지열에너지는 물, 지하수 및 지하의 열 등의 온도차를 이용 하여 냉 · 난방에 활용하는 기술이며 태양열의 약 47%가 지 표면을 통해 지하에 저장되며, 이렇게 태양열을 흡수한 땅속의 온도는 지형에 따라 다르지만 지표면 가까운 땅속의 온도는 개략 10°C ~20°C 정도 유지해 열펌프를 이용하는 냉난방시스 템에 이용된다. 우리나라 일부지역의 심부(지중 1~2 km) 지 중온도는 80°C 정도로서 직접 냉난방에 이용 가능하다. 2) 지열기술 지열시스템의 종류는 대표적으로 지열을 회수하는 파이프 (열교환기) 회로구성에 따라 폐회로(closed loop)와 개방회로 (open loop)로 구분된다. 일반적으로 적용되는 폐회로는 파 이프가 폐회로로 구성되어 있는데, 배관내에는 지열을 회수 (열교환) 하기 위한 열매가 순환되며, 배관의 재질은 고밀도 ¦ I ¦ b.수평형(horizontal type) b.수평형(horizontal type) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ a. 수직형(vertical type) 그림 30 폐쇄형 지열원 열교환장치 ![image](/image/placeholder) 그림 31 개방형 지열원 열교환장치 폴리에칠렌이 사용된다. 폐회로시스템(폐쇄형)은 루프의 형태 에 따라 수직, 수평루프시스템으로 구분되는데 수직으로 100 ~ 150 m, 수평으로는 1.2~1.8 m 정도 깊이로 묻히게 되며 상대적으로 냉난방부하가 적은 곳에 쓰인다. 개방회로는 온천 수, 지하수에서 공급받은 물을 운반하는 배관이 개방되어 있 는 것으로 풍부한 수원지가 있는 곳에서 적용 될 수 있다. 폐 회로가 파이프내의 열매(물 또는 부동액)와 지열 source 가 열교 환 되는 것에 비해 개방회로는 배관내로 직접 지열 source 가 회 수되므로 열전달효과 가 높고 설치비용이 저렴한 장점이 있으 나 폐회로에 비해 보수가 필요한 단점이 있다. 2.11 수력 1) 수력발전기술 수력발전은 물의 유동 및 위치에너지를 이용하여 발전하였 다. 05 년 이전에는 시설용량 10 MW 이하를 소수력으로 규정하 였으나, 신규 법(신에너지 및 재생에너지 개발이용보급촉진법) 에서는 소수력을 포함한 수력 전체를 신재생에너지로 정의 한 다. 신 · 재생에너지 연구개발 및 보급 대상은 주로 발전설비 용량 10 MW 이하를 대상으로 하고 있으며, 발전차액지원제도는 5 MW 이하를 지원하고 있다. ![image](/image/placeholder) 댐 취수구 수차발전기 한전 변압기 수요자 수로 수압관로 제어시스템 계통선 그림 32 소수력발전시스템 2) 소수력발전시스템 구성도 소수력의 가장 중요한 설비는 수차(turbine)이며, 설비별 특징은 다음과 같다. 표 21 수차의 종류 및 특성 ¦ 수차의 종류 ¦ 수차의 종류 ¦ 수차의 종류 ¦ 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충 동 수 차 ¦ 펠톤(Pelton)수차, 튜고(Turgo)수차, 오스버그(Ossberger)수차 ¦ 펠톤(Pelton)수차, 튜고(Turgo)수차, 오스버그(Ossberger)수차 ¦ -수차가 물에 완전히 잠기지 않음 물은 수차의 일부 방향에서 만공급되며, 운동에너지 만 을 전환함 ¦ ¦ 빈 동 수 차 ¦ 프란시스(Francis)수차 ¦ 프란시스(Francis)수차 ¦ -수차가 물에 완전히 잠김 ¦ ¦ 빈 동 수 차 ¦ 프로펠 러수차 ¦ 카플란(Kaplan)수차, 튜브라(Tubular)수차, 벌브(Bulb)수차, 림(Rim)수차 ¦ -수차의 원주방향에서 물이 공급됨. -동압 및 정압 전환됨 ¦ 2.12 해양에너지 1) 해양에너지기술 해양에너지는 해양의 조수 · 파도 · 해류 · 온도차 등을 변 환시켜 전기 또는 열을 생산하는 기술로써 전기를 생산하는 방식은 조력 · 파력 · 조류 · 온도차 발전 등이 있다. | {}
09b0c242-6edd-4397-ab47-2c234405017b | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-19 (1) 조력발전 조석간만의 차를 동력원으로 해수면의 상승하강운동을 이 용하여 전기를 생산하는 기술이다. (2) 파력발전 연안 또는 심해의 파랑에너지를 이용하여 전기를 생산하 는 기술이다. (3) 조류발전 해수의 유동에 의한 운동에너지를 이용하여 전기를 생산 하는 발전기술이다. (4) 온도차발전 해양 표면층의 온수(예 : 25~30°C)와 심해 500~1000 m 정도의 냉수(예 : 5~7°C)와의 온도차를 이용하여 열에너지를 기계적 에너지로 변환시켜 발전하는 기술이다. ![image](/image/placeholder) 해양에너지 1 차변환 2 차변환 저장 이용처 (파랑,조석,수온, 기계에너지 전기, 열 (양식장,해수순환, OWC 터빈 축전지 해류.바람,염도) 조명,육상,Grid) 열교환댐 저낙차발전 수소발생 그림 33 해양에너지의 시스템구성도 2) 해양에너지의 종류 및 입지조건 표 22 해양에너지의 종류 및 입지조건 ¦ 구 분 ¦ 조력발전 ¦ 파력발전 ¦ 조류발전 ¦ 온도차발전 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입지 조 건 ¦ - 평균조차 : 3 m 이상 - 폐쇄된 만의 형태 - 해저의 지반이 강고 - 에너지 수요처와 근거리 ¦ - 자원량이 풍부한 연안 - 육지에서 거리 30 km 미만 - 수심 300 m 미만의 해상 - 항해, 항만 기능에 방해되지 않을 것 ¦ - 조류의 흐름이 2 m/s 이상 인 곳 L 조류흐름 의 특징이 분명한 곳 ¦ - 연중 표 · 심층수 와 온도차가 17°C 이상인 기간이 많을 것 - 어업 및 선박항행에 방해되지 않을 것 ¦ 에너지 이용방식에 따라 조력, 파력, 온도차발전으로 구분 되며, 기타 해류발전, 근해풍력발전, 해양 생물자원의 에너지 화 및 염도차발전 등이 있다. 2.13 수열 1) 수열에너지 이용기술 해수의 표층의 열을 히트펌프를 이용하여 냉 · 난방에 활용 하는 기술 ![image](/image/placeholder) 적정 해수 열공급 이용처 열교환기 히트펌프 표층열 (농가 등) 그림 34 수열에너지의 시스템구성도 2) 수열(발전소 온배수)현황 FTA 체결에 따른 농가지원 대책의 일환으로 저렴한 온배 수 에너지를 재생에너지로 지정하여 농가에너지비용 저감정 책에 활용되고 있다. 표 23 온배수 현황('14.12 월 기준) ¦ 발전사명 ¦ 온배수 배출량 (억톤/년) ¦ 온배수 활용량 (억톤/년) ¦ 온배수 열량 (천 toe/년) ¦ 온배수 활용열량 (천 toe/년) ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 화력 (발전 5 사) ¦ 286 ¦ 1.94 (0.68%) ¦ 21,482 ¦ 130 (0.61%) ¦ 양식, 원예, LNG 기화 ¦ 3. 지속가능한 계획 지속가능성(sustainability)은 오늘날 모든 기구, 기관, 사 업체, 개인을 막론하고 추구하고 달성하고자 하는 목표이다. 건물이 환경에 큰 영향을 준다는 것을 고려할 때, 기계설비설 계엔지니어의 업무는 지속가능성과 밀접한 관련이 있다. 엔지 니어링 부문은 건물 성능에 큰 영향을 미치며, 공기 조화 및 기계설비 설계자의 업무는 근원적으로 건물의 전반적인 지속 가능성과 관련이 있다. 프로젝트의 성능 및 지속가능성과 관련 있는 공기조화 및 기계설비엔지니어는 공기조화설비 자체보다 더 깊은 사안들 즉, 에너지 및 급수 사용량 예상, 빗물 유출량, 폐기물 배출량, 대기오염에 대하여 이해해야 한다. 이 장은 다음 각 항과 관 련된 핵심정보, 참고문헌을 제공할 목적으로 작성되었다. ① 해당 프로젝트의 에너지, 급수, 기타 자원의 소비측면 정의 ②· 비교중인 각 설계 대안별 상대적인 환경영향의 정량화 위와 같은 지속가능성 관점은 에너지 및 수자원의 절약, 온 실가스 및 대기오염 영향, 빗물 처리 및 음용수와 같은 건물 의 기타 영향에 대하여 다룬다. 환경 및 자원에 관한 쟁점, 에너지 가격의 상승, 실내환경 의 질, 기후변화, 국제적 압력, 자연재해, 에너지 안보와 같은 외부환경 변수들이 건물 등에서 지속가능성 구현 필요성을 가 속화시키고 있다. 탄소기반에서 지속가능 에너지로 경제의 틀 이 전환되고 있음에 따라 엔지니어는 규제강화, 수요증대, 기 대치 상승과 같은 도전에 직면할 것이다. 3.1 지속가능성의 정의 1) 지속가능성의 특징 (1) 미래를 위한 지속가능성 지속가능성은 다소 먼 미래(예; 30~50 년)를 겨냥한다. 지 속가능성이라는 명목으로 취해진 모든 행동은, 미래를 중요시 해야 한다는 점과 현재 행동이 미래에 영향을 준다는 점을 반 드시 인식한 가운데 이루어져야 한다. 건물을 설계할 때, 대체적으로 초기투자비를 중요시 하는 것처럼 현재와 가까운 장래의 문제점만 중요시 한다. 생애주 기(LCC)분석을 해보면 알 수 있듯이, 대상 기간이 길어질 경 | {}
4d26ee57-014e-4acb-b62b-af2ac27f1a16 | 1권.pdf | 2.8-20 제 2 편 설비 계획 우 초기투자비용의 중요도는 그다지 높지 않다. 이렇게 장래를 강조하는 것은 그린디자인에서부터 지속가 능디자인을 양호하게 유도한다. 그린디자인이 지속가능디자인 과 동일한 특성도 가지지만, 실내환경의 질, 운전 및 유지관리 비, 현재의 발주자 요구와 같은 단기적 영향을 강조하기도 한 다. 따라서 그린디자인은 가까운 장래(예; 건물이 지어지고 운 용을 시작하는 시점)를 겨냥할 수 있다. 지속가능디자인은 현 재와 가까운 장래를 겨냥한 그린디자인의 기능을 통합하면서 장기적인 지구환경 보존을 겨냥하는 중요한 임무를 지녔다. (2) 지속가능성 추진 관계자 지속가능성은 비단 에너지, 탄소 및 오염배출, 폐기물, 인구 증가만 다루고자 하는 것은 아니다. 이러한 점들이 지속가능 성에 관한 중심적 아이디어이지만, 한 개의 항목 또는 조합된 항목이 지구의 지속가능한 미래를 보장한다는 생각은 지나친 단순화이다. 이와 마찬가지로, 공기조화 및 기계설비설계실무자가 그들 의 협의 적 업무범위(공조설비) 내에서 지속가능성을 창출할 수 있다는 생각도 버려야 한다. 확실히, 이들은 업무활동으로 지속가능한 건물, 연구개발 및 프로젝트를 창출하여 지속가능 성에 기여할 수도 있다. 그러나 그들 스스로만으로는 전 지구 적 지속가능성을 창출할 수 없다. 이를 위한 업무는 공기조화 및 기계설비엔지니어가 제어할 수 없는 수많은 외부 변수에 의존된다. 그러나 그들은 모든 업무에서 공정성을 갖고 지속 가능성에 기여해야 하며, 다른 관계자와 기관들이 함께 노력 하도록 장려해야 한다. (3) 포괄적인 지속가능성 지속가능성에는 경계 또는 한계도 없다. 지속가능한 프로젝 트를 성실히 수행하였다고 지구적 지속가능성이 달성되었다 고 말할 수 없다. 다른 건물들이 지속가능성을 지니지 못한 채 설계 되었다면, 한 개의 지속가능성 목표를 달성한 우수한 건물 설계만으로 지구를 지속 가능케 하는데 기여치 못할 것 이다. 그리고 수송부분과 지구의 전 지역에서도 함께 지속가 능성 확보에 노력한다. 진정으로 지속가능성 구현을 위해서는 전 세계의 모든 분야에서 노력한다. (4) 기술은 부분적 역할만 수행 시의 적절한 기술로 이상적인 지속가능성을 확보할 수 있 을 것이며, 이를 꾸준히 적용하게 되면 지구와 인류의 미래를 지속가능하게 창조할 수 있다. 그러나 적용 가능한 기술을 지 녔다고 해서 그것이 꼭 적용된다는 보장은 없다. 기술을 적용 코자 하는 태도와 마음가짐이 반드시 따라야 한다. 포괄적 변 화와 관련된 모든 기술들과 함께 굳은 의지가 요구된다. 공기 조화 및 기계설비설계자는 과거보다 훨씬 에너지 효율적인 건 물 설계방법을 파악하고 있었지만, 에너지절약형 상업용 건물 은 상대적으로 보기 드물다. ASHRAE 는 오랫동안 에너지 효 율적인 건물(현재 친환경 및 지속가능)의 설계 지침을 제시하 였고, 여러 프로그램으로 동기부여를 해 왔으며, 건물과 에너 지관련 산업이 공정하게 지속가능성에 기여할 수 있도록 기술 적인 지도를 해 왔다. 그러한 프로그램으로는 (1) ASHRAE 의 넷-제로에너지 건물(NZEB)의 추진, (2) 미국 그린빌딩위원회 (USGBC)의 에너지 및 환경 디자인 리더십(LEED), 그린빌딩 평가시스템, (3) 미국 건축가협회(AIA)의 2030 챌린지(2011), (4) 그린빌딩연구소(GBI)의 그린글로브, (5)미국환경보호국(EPA) 의 에너지스타 프로그램이 있으며 국내에서는 녹색건축물조성 법이 개정 시행되고 있다.ASHRAE 가 제공하는 기술이 비록 그 범위는 좁지만 기술적이지 않은 장벽들을 직접 해결할 수 있다. 이 기술은 전문분야에서 모범이 될 수 있고, 지속가능성 으로 나아가는데 있어서 관련자들을 격려, 조언하고 또한 그 들에게 영감을 줄 수 있다. 사례로, ASHRAE 가 미국 정부에 제공하는 효과 적인 건물에너지효율 프로그램(building energy efficiency programs), 첨단에너지설계지침(AEDGs; Advanced Energy Design Guides), 그린가이드 및 이들과 관련된 수 많은 표준, 가이드라인 그리고 간행물들이 있다. 3.2 지속가능성 영향 요소 지구의 지속가능성에 영향을 미치는 중요 요소들은 다음과 같다. ① 인구 증가 및 이주 ② 식량 공급 ③ 질병 통제 및 치료개선 ④ 에너지자원 가용성 ⑤ 부존자원 가용성 및 관리 ⑥ 식수 및 기타 물 공급 ⑦ 에너지자원 및 수자원의 효율적 소비 관행 ⑧ 대기 및 수질 오염 ⑨ 고형, 액체 폐기물 처리 ⑩ 토지 이용 이러한 것들은 지속가능성에 영향을 미치는 광범위한 요소 들이고, 기타 시민들이 관심을 갖는 중요한 요소들도 있는데, 예로서 기후변화, 지구온난화, 탄소배출, 산성비, 삼림벌채, 수 송 분야, 유역관리(watershed management)가 있다. 그러 나 이러한 각각의 요소들은 위에 열거된 요소들의 하위 영역 으로 볼 수 있다. 3.3 공기조화 및 기계설비분야의 지속가능 설계 원칙 대부분 프로젝트에서 공기조화 및 기계설비설계자의 업무 범위는 에너지 및 급수 이용, 자재 선정, 대기 및 수질 오염, 고형폐기물 처리와 관련된 것들이다. 공기조화 및 기계설비 전문가들이 맡은 특정 프로젝트에서 토지이용, 식량공급과 같 은 주제에 관하여 전문적일 수도 있지만, 일반적으로 그러한 주제를 다루는 것은 또 다른 전문가 또는 기관의 업무범위 내 에 있을 것이다. 1) 에너지자원 가용성 거시적인 에너지자원과 그 가용성에 관한 일이 공기조화 및 기계설비설계자의 업무 범위를 벗어나지만, 프로젝트 추진 및 유틸리티 관련 회의 에 참여하기 위하여 이러한 주제를 이 해해야 한다. 몇몇 신재생에너지자원은 전통적인 에너지 및 연료와 는 다 르게 어디에서나 획득 가능하므로 건물 또는 대지에서 이용할 수 있다. 풍력과 태양열은 능동적, 수동적 방법으로 어느 곳에 | {}
ebfead64-a859-4c93-9083-89fdf6bf1efc | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-21 서나 광범위하게 이용할 수 있다. 고온 지열에너지는 제한된 곳에서만 쓸 수 있으므로 대부분의 프로젝트에서는 이를 이용 할 수 없다. 그러나 저온 지열에너지 시스템이 지표면 근처에 서 일정한 온도를 확보할 수 있음에 따라 이는 다른 열원과 비교하여 경쟁력이 있을 경우 거의 모든 프로젝트에서 이용 가능하다. 지역의 기후조건은 가끔 또 다른 재생에너지를 제공한다. 건조한 곳에서는 증발냉각(직접 또는 간접)을 이용한 냉방으 로 전통적인 전기냉동시스템을 보조할 수 있다. 공기조화 및 기계설비설계자는 담당 건물이 확보해야 하는 전통적 에너지자원인 천연 가스, 난방용 석유류, 전기의 특징 을 잘 알아야 한다. 그리고 에너지소비가 건물 운영비용에 큰 영향을 미치므로 에너지 가격을 잘 알아야 한다. 에너지 종류 에 따라 열원장비의 설치 및 운전이 완전히 상이하므로 에너 지의 취급 편의 성, 오염물 배출, 지속적 공급 가능성을 잘 알 아야 한다. 최근까지 설계자가 대지 경계선 밖의 에너지원 성 격을 잘 파악해야 할 이유가 거의 없었다. 그러나 최근 건물에너지 소비가 환경에 미치는 영향에 대 하여 시민의 관심이 커져 설계자의 생각을 변화시켰다. 설계 자는 지금부터 지역, 국가, 지구 환경에 영향을 주는 에너지의 광범위한 특징 즉, 에너지 원산지(국내 또는 수입) 및 확보 안 정성, 오염배출, 경제 및 사회적 수용성을 반드시 고려해야 한 다. 설계자가 이러한 요소들을 충분히 제어할 수는 없다 하더 라도 에너지원 선택에서 신중해야 한다. 이러한 인식은 에너 지원의 결정에 큰 영향을 준다. 에너지 자원의 각종 특성과 오염배출 특성에 관한 지식을 잘 알고 있으면, 예를 들어 시추공, 채굴광산, 발전소가 어디 에 있든지 관계없이 설계자는 건물을 에너지 효율적으로 설계 할 수 있으며, 발주자가 에너지 절약시스템에 투자할 경우 준 공 후 양호한 부동산 가치를 확보할 수 있다. 또한 건물의 발 주자 또는 개발업자가 지속가능성 요소를 더욱더 인식할 때, 설계자는 최신의 에너지 자원 및 오염배출에 관한 정보를 지 속적으로 제공해야 한다. 화석에너지를 소비하는 건물에서 더욱 에너지를 줄일 수 있도록 하려면 화석에너지를 신재생에너지로 대체한다. 설계 자는 신재생에너지 적용 시의 각종 혜택을 잘 알아야 한다. 많은 종류의 패시브디자인이 자연 에너지를 획득하는데 도움 이 된다. 태양광 발전(PV) 또는 태양열온수 시스템은 패시브 디자인이 라 할 수 없지만 나날이 적용이 증가되고 있다.(일종의 액티브디 자인이다.) 저온 지열시스템은 지구의 내재에너지(embedded energy)를 이용하는 것으로 광범위하게 적용할 수 있다. 풍력은 전력망에 도움을 주기 위하여 점차 적용이 늘고 있는데, 가끔은 건물 전기 또는 분산발전시스템에 통합된다. 지방자치단체 또는 큰 회사와 같이 몇몇의 대형 전력 소비 자는 일정 비율만큼이 신재생에너지를 요구한다. 또한 에너지 규제기관에 의하여 신재생 포트폴리오 표준이 전기 공급회사 에 강요하고 있다. 2) 식수 및 기타 물 공급 공기조화 및 기계설비시스템은 직간접적으로 식수 및 기타 수자원에 영향을 준다. 첫째, 일부 건물시스템(예; 증발식 냉 각탑)에 보충수를 공급해야 한다. 둘째, 일부 건물은 지역 하 천 등의 수자원을 오염시킬 수 있는 오수를 배출한다. 발전 또는 광산, 석유채굴을 위한 급수는 간접적 영향을 준다. 3) 에너지 및 수자원의 효율적 이용 에너지 및 수자원의 효율적 이용을 통한 지속가능성 목표 달성에 관하여 공기조화 및 기계설비엔지니어는 중대한 영향 을 미친다. 건물 에너지소비는 전체 시스템의 성능 개선, 대지 내부, 외부로부터 신재생에너지 연결로, 감소시킬 수 있다. 설 계 과정에서 에너지효율적 설계방법에 관하여 효과 적에너지 자원이용설계(designing for effective energy resource use) 절에 더 제시되어 있다. 건물에 대한 급수는 응축수와 같은 깨끗한 배수의 회수 및 재사용, 음용수 절약을 통하여 감소할 수 있다. 예를 들어 하 이브리드 냉각탑은 물-공기 열교환기로 건조한 상태에서 작 동되며, 열교환이 더 필요한 경우에만 증발용 물을 뿜어 준다. 생산 공정 제어 및 냉동장치에서도 유사한 방법을 쓸 수 있다. 급수 이용에 관한 상세한 정보는 USGBC 의 LEED 에서 참조할 수 있고, 각종 장치 또는 건물의 급수이용 지침을 제 공한다. 환경국(EPA)의 워터센스(WaterSense)프로그램으 로 급수사용 효율을 평가할 수 있다. 환경국의 에너지스타 (ENERGY STAR)프로그램과 마찬가지로 워터센스 라벨이 발행된다. ASHRAE 에서도 급수이용 표준을 개발하고 있다. (표준 191P) 건물에서 오, 배수 배출량은 정밀한 설계, 적절한 제어와 처리, 저 영향 화학처리방법, 비화학적 처리방법을 통하여 감 소할 수 있다. 어떤 곳에서는 화학적 처리를 해야 하지만 비 화학적 처리가 부정적 영향을 확실히 감소시킬 수 있다. 4) 부존자원 가용성 및 관리 설계자는 보통 시스템설계에 있어서 잠재된 영향에 초점을 두지 않는다. 예를 들어, LEED 의 틀 내에서는, 공기조화 및 기계설비설계자 업무범위 내의 건물시스템들에 대하여 재료 및 장비의 현지구매 가점이 배척되어 있다. 그러나 공기조화 및 기계설비 시스템 구성요소의 선정 및 조달 시 같은 개념 적 용이 가능하다. 예를 들어, 공기조화 및 기계설비 부품 목록에 재활용철강 사용수준을 명시할 수 있다. 일부 지역에서는 수송 영향을 줄이도록 부분조립 또는 건물 내에서 조립할 수 있다. 5) 대기공해, 소음, 수질 오염 공기조화 및 기계설비시스템과 장비는 지역 및 지구환경과 상호 영향을 준다. 인근 지역 측면에서 보면, 공기조화 및 기 계설비시스템의 열발산장치(예; 응축유닛, 냉각탑)가 소음과 같은 환경문제를 일으킨다. 때로는 그림 35 과 같이 소음 전달 을 감소시키는 특수한 차음벽(barrier)을 설치할 필요가 있다. 건물에 쓰이는 열 또는 전기를 생산하기 위한 연소장치의 거주역 또는 인근건물 소음 영향은 창이나 외기인입구 근처에 소음차단장치를 통하여 감소시킬 수 있다. 넓게 보면 건물 운영에 쓰이는 에너지 소비를 통하여 간접 적으로 대기 및 수질 오염이 발생된다. 건물 냉난방을 위하여 | {}
390e0cbf-bd9d-4ea6-8e00-822a6f925e22 | 1권.pdf | 2.8-22 제 2 편 설비 계획 ![image](/image/placeholder) 그림 35 냉각탑 차음벽 전기, 증기를 생산(화석연료, 핵연료, 수력 등)하는 과정에서 오염이 발생된다. 이러한 관점에서 건물의 효율 개선은 환경 문제를 어느 정도 완화시킬 수 있는 접근법이다. 6) 고형, 액체 폐기물 처리 건물의 건립, 운영에서 생겨나는 고형폐기물 처리 부담을 크게 줄일 수 있다. 생애주기분석을 통하여 비교 대안들을 평 가할 수 있다. 예를 들어 비싼 수냉식 냉동설비보다 짧은 수 명의 공냉식을 쓰게 되면 건물의 생애주기 전체에서 고형폐기 물 처리 부담을 증대시킬 수 있다. 또한 재료 재이용 옵션으 로 현지재료 또는 공정부산물 사용을 고려해야 한다. 공기조화 및 기계설비설계가 액체폐기물에 영향을 주는 예 는 코일 동파방지를 위한 글리콜(부동액) 사용인데, 액체폐기 물 감소를 위해서는 여름철에는 반드시 빼 주어야 한다. 글리 콜을 재이용하는 것은 일반적이 않으므로 매년 글리콜 배출을 초래할 수 있다. 많은 지역에서 관련 기관은 환경법규 등을 통하여 액체폐 기물의 처리를 근본적으로 제한하거나 금지한다. 3.4 설계실무에서 요소들의 지속가능성 제공 공기조화 및 기계설비설계자가 실무에서 지속가능성을 적 용하고자 할 때 많은 도전에 직면한다. 그러한 도전에는 기후 변화, 급변하는 법규 및 규제, 환경보호를 위한 혁신적 표준 등이 있다. 공기조화 및 기계설비 엔지니어는 새로운 도구, 기 술 그리고 접근법을 지녀야 한다. 지속가능성을 목표로 한 프 로젝트가 엔지니어에게 새로운 접근법을 요구하듯이 도전 및 그에 대한 반응은 새로운 기회를 만들고 있다. 1) 기후변화 에너지시스템과 기후변화가 인과 관계에 있지만(IPCC2014) 이를 예외로 하더라도 기후변화에 의하여 에너지시스템이 심 각한 취약성을 드러내고 있다. 기상이변은 공기조화 및 기계 설비에 중대한 영향을 미친다. 심각한 기상이변은 최근 완공 된 건물의 공기조화설비도 적응하지 못한다. 1988 년 유엔환경계획(UNEP) 및 세계기상기구(WMO)는 기후변화에 관한 정부간패널(IPCC)을 설립하고 기후변화의 과학적 쟁접, 잠재적 영향과 완화방법을 연구 보고하였다. 이 후 제 1 차[1990 년]~ 제 5 차[2014 년], 5~7 년 간격으로 5 차례 에 걸쳐 인류의 활동에 따른 오염배출의 영향을 감소시키기 위하여 필요한 개입과 달성 가능한 결과 를 논의 한 일련의 출 판물이 제작되었다. 책임 있는 설계자는 기후변화의 두 가지 측면을 고려해야 한다. 설계에 있어서 환경오염을 줄이려는 것뿐만 아니라 장 래의 변화될 부하에 대하여도 고려해야 한다. 이는 본 장의 근원적 초점이며, 지속가능한 설계의 유용한 주요 정보라 할 것이다. 오늘날 지구 온난화는 확실하게 관찰되고 있다. 결과 적으로 과거 기상자료에 의한 부하계산이 부적적할 수도 있 다. 미래 건물내부 환경조절시스템의 부하계산에 미치는 기후 의 영향이 기후변화의 경중에 달려 있다. 2) 환경규제 지구공동체는 과거 20 년 동안 두 가지 주요 환경 문제에 대응해 왔다. 1980 년대말 몬트리올 의정서(UNEP 2003)에서 성층권 오존층을 파괴한다고 밝혀진 냉매의 제조와 거래를 규 제하였다. 그림 36 는 몬트리올 의정서 당사국 제 28 차(르완다 키갈리, 2016.10.15) 회의 에서 결정된 HFC 감축계획을 나타 낸 것이다. 이처럼 환경규제는 냉동 산업의 중심에 있는 사람 들에게 대체냉매 개발을 위한 연구와 투자를 요구하였다. 다음으로 1990 년대 초반에 온실가스와 이의 지구온난화 잠 재성에 관한 논쟁이 더 심해졌다. 이러한 위협에 대응하여 일 부 국가들이 교토의 정서(UNFCCC 1998)를 수용하였다. 이 는 미래에 국가별 탄소배출량을 제한하는 것이였는데, 대부분 탄소를 많이 배출하는 국가가 이를 수용하지 않았다. 2011 년, 남아프리카공화국 더반(Durban) 제 17 차 UN 기후변화협약 당사국총회는 2020 년부터 모든 당사국에 적용하는 의정서 (protocl) 또는 법적 효력을 갖는 합의 결과 를 2015 년 파리 당사국총회까지 도출하기로 합의 한 바 있으며, 국제사회는 2012 년부터 '행동강화를 위한 더반 플랫폼 특별작업반 회의 (ADP)'를 통해 신기후체제 합의 도출을 위한 논의 를 지속해 왔다. 이후 2015 년 파리협정은 선진국과 개도국 모두의 감축 을 유도하고, 이를 뒷받침하기 위한 이행수단과 투명성이 강 조된 것으로, 1992 년 UN 기후변화협약 체택 이후 가장 역사 Chart Type: line 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 item_01 1050000Mg 1050000Mg 1050000Mg 950000Mg 900000Mg 800000Mg 700000Mg 600000Mg 500000Mg 400000Mg 300000Mg 200000Mg 200000Mg 200000Mg 200000Mg 150000Mg 150000Mg 150000Mg 150000Mg 150000Mg 150000Mg 그림 36 몬트리올 의정의 CFC 냉매 생산 변화 효과 | {}
229f077c-4e11-4aa8-95e9-8e899bbda28b | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-23 적인 합의 도출로 평가받고 있다. 유럽연합 A2(Developed)선진국 45 개국 A5(Developing)Group 1 한국포함 137 개국 A5(Developing)Group 2 인도외 10 개국 A5 Group 1 (한국) : 2024 년 HFC 동결개시 2020~2022 HFC 평균생산소비량 +HCFC 기준수량의 65% 2029 년 10% 감축, 2035 년 30% 감축, 2040 년 50% 감축, 2045 년 80% 감축 그림 36 몬트리올 의정서 HFC 감축계획 기후변화 증거가 확연함에도 지구적인 탄소 감소 노력은 부족하다. 기후변화에 관한 정부간 패널(IPCC 2007)의 승을 받은 네 번째 평가보고서는 "기후 온난화는 명백하다." 그리 고 "1750 년 이래 인류활동이 지구온난화의 한 가지 원인 임 을 높게 신뢰한다." 라고 지적하였으며, 다섯 번째 평가보고서 (IPCC 2014) 역시 "인간은 기후 시스템에 명백한 영향을 미 치고 있다. 최근 배출된 인위적 온실가스의 양은 관측 이래 최고 수준이며, 기후변화는 최근 인간계와 자연계에 광범위한 영향을 주고 있다." 라고 관측된 변화와 그 원인을 분석하여 결론지었다. 온실가스 중 이산화탄소가 온난화에 가장 큰 영향을 주는 데 이는 주로 수송, 전력, 생산시설, 주거, 상업부분에서 화석 연료의 연소에 의하여 발생한다. 국제에너지기구(IEA 2015) 에 따르면 2010 년 세계의 전체 온실가스 배출량가운데 이산 화탄소가 90%에 달하였다. 메탄은 9%를 차지하여 두 번째 이다. 메탄은 석유 및 가스설비, 동물의 소화기관 발효, 매립 지, 탄광 등에서 배출된다. 아산화질소(N20)와 플루오르카본 (CFC 계)가스는 또 다른 온실가스이다. 여러 분야에서 온실가스 감축을 목표로 하는 표준, 정책, 규제가 있다. 3) 환경보호 표준의 진화 지속가능성 및 기후 이슈 소송이 늘어났다. 예를 들어 미국 연방 컨소시엄이 소송을 제기하여, 환경보호국(EPA)이 이산 화탄소를 오염물질로 간주하고 이의 배출량을 규제하는 조치 를 취할 수 있음에 대하여 연방대법원이 2007 년에 동의 하였 다. 이에 이산화탄소를 포함한 온실가스는 기존의 청청대기법 (Cleam Air Act)에 의거해 오염물질로 규정되며, 환경보호 국(EPA)은 국민건강과 복지를 저해하는 온실가스를 규제할 권한이 있음을 명시하는 등, 이 판결은 사회 전반에서 이산화 탄소 배출량을 제한토록 하는 발전을 이끌었다. 설계 및 건설 산업도 이미 탄소배출 제한의 영향을 받고 있다. 미국 캘리포니아와 같은 일부 주에서는 2006 년 '지구온난 화해결법(Global Warming Solutions Act OF 2006)'을 제정하였다. 그 밖에도 환경영향보고서는 빗물 유출과 같은 지역의, 즉시 발생 오염물 영향 및 온실가스 배출도 다루고 있다. 일부 사회단체는 탄소발자국을 줄이기 위한 자체 프로 그램도 마련하였다. 이후 환경보호국(EPA)은 2010 년 1 월부터 연간 2 만 5,000 톤 이상의 이산화탄소를 배출하는 미국. 내 대형 발전 및 산업 시설에 대한 '온실가스 배출량 보고' 의무화를 실시하였다. 4) 설계프로세스의 변화 규제가 없는 지역의 공기조화 및 기계설비산업에서도 변화 가 일어나고 있다. 오늘날 엔지니어는 본 장에서 언급한 많은 정보와 처리방법을 이용하여 프로젝트에 지속가능성을 부여 할 수 있다. ASHRAE 는 IES(Illuminating Engineering Society) 및 USGBC 와 협약을 맺고, 고성능 그린빌딩 관련 표준 189.1 을 개발하였으며 이에 따르면, 전체적인 에너지 절감, 연 간 탄소배출량, 기타 요구사항을 수용해야 하도록 하며, 전기 소비에 따른 탄소배출은 연료의 구성비에 따라 달라진다. 지 역적 변화뿐만 아니라, 전반적인 연료 구성비도 변화될 것이 다. 그림 37 은 연료별 발전량을 나타낸 것이다. Chart Type: line 1980 1990 2006 2020 2030 item_01 209410^6 kWh 514910^6 kWh 203010^6 kWh 209410^6 kWh 203410^6 kWh 그림 37 연료별 발전량(1980-2030) (EIA 2008) 탄소배출만이 설계의 의사결정을 유도하는 유일한 것이 아 니다. 에너지 가격, 사회적 압력이 지속적으로 증가하고 있다. 최근 설계 이슈에는 다음과 같은 사안들이 있다. ① 구형의 전력 송전, 배전 시설 및 이를 개선키 위 한 스마 트 그리드 계획 ② 발전소가 보다 청결하고 효율을 높이도록 압력을 받고, 저렴하고 질 낮은 발전기의 폐쇄 촉구 ③ 소비자에게 더 많은 신재생에너지를 공급하도록 하는 전력공급자 의무 부과 ④ 현물 및 미래가격에 대한 선물거래시장의 영향 ⑤ 천연가스 매장량 한정 대비 수요 증가로 천연가스 시장 변동성 증가 ⑥ 기후변화에 따른 전기수요 및 환경부담 증가, 잦은 폭 풍으로 시설 손상 ⑦ 지속가능한 설계의 수용 속도가 느리고, 이에 대한 인내 에 한계 발생, 선두의 제안자들이 기후변화 및 에너지자원 고 갈의 문제를 심각하게 다루도록 더 많은 노력을 기울여야 함 이러한 압력으로 프로젝트팀 및 업무가 변하고 있다. 그들 에게 다음과 같이 주문한다. | {}
946afabc-70f7-4cae-b30a-11e9c8908547 | 1권.pdf | 2.8-24 제 2 편 설비 계획 ① 지속가능한 설계의 지침, 표준, 평가시스템을 업무에 연 계할 것 ② 지속가능성을 위한 추가의 전문지식 확보를 위하여 새 로운 팀원을 추가할 것 ③ 에너지, 용수, 거주자 만족도, 온실가스 배출량 등과 관 련된 정량적 자료를 확보 할 것 ④ 지속가능성을 최대화하는데 도움이 되는 새로운 분석도 구를 쓸 것 제대로 준비한 엔지니어에게는 지속가능성과 관련된 기회 가 증가하고 있다. 건축 산업에서 지속가능성에 대한 관심이 커짐에 따라 환경, 경제, 법규, 사회적 압력도 강화되어 엔지 니어들은 이를 충족시키기 위해서는 통합설계 등 효과 적 업무 처리 방법을 수립해야한다. 건물 관련 산업계는 이러한 새로 운 환경에 얼마나 신속히 적응할 것인가 그리고 강화되는 법 규 속에서 어떻게 성장할 것인가 하는 과제를 안고 있다. 최 소한 엔지니어링 업무 표준이 책임 있는 관리가 되도록 추적 하고 목표를 달성토록 해야 한다. 엔지니어 및 다른 이가 지 속가능성을 달성하기 위하여 오늘의 규제 내용을 만족시키고 미래를 준비하는 가운데, 지속가능성은 그들에게 시장 점유율 을 높일 수 있는 기회를 제공한다. 보다 상세한 설계 고려 사항 에 대한 내용은 '효과 적인 에너지 이용 설계' 절에서 제공된다. 공기조화 및 기계설비시스템 설계에 지속가능성을 병합한 다면 보다 더 환경을 보호하면서 안전하고 쾌적한 내부 환경 을 조성할 수 있다. 지속가능한 설계에서 세 개의 I(상호작용, 반복, 통합; interactive, iterative, integrated)는 핵심 개념 으로 생각할 수 있다. 팀원 사이 더 많은 상호 작용이 일어나 는 설계프로세스, 반복적 분석으로 솔루션을 개선하는 것, 통 합설계라고 알려진 팀 구성을 통하여 지속가능성 목표를 달성 할 수 있다. 지속가능성은 근본적으로 여러 분야에 걸쳐 있다. 이를 인식 하여 설계팀은 가능한 최고성능의 지속가능성을 달성하기 위하 여 광범위한 전문가들의 지식적 협력체계를 구축해야 한다. 이 통합설계기법(integrated design)은 ASHRAE 핸드북(2011)- 공기조화 적용 58 장과 ASHRAE(2010)에서 다루어졌다. 5) 다른 기회 엔지니어는 공기조화 및 기계설비시스템을 설계하는 것과 더불어 수송, 관개, 신재생에너지에 이르기까지 다양한 문제 를 해결하는데 도움을 구할 수 있다. 지속가능한 설계에 있어 서 대안들은 가끔 창의 성과 혁신의 문을 열어 준다. 엔지니어 는 설계를 수행할 때 일대일 맞춤 보다는 유연하게 업무를 용 이하게 이끌어 유용한 해법을 제공할 수 있어야 한다. 가끔 엔지니어는 경제적, 환경적 원리에 기초한 방법으로 지속가능 성 평가방법을 개발해야 한다. 원하는 성능 달성을 위해서는 여러 번의 반복설계가 요구된다. 3.5 효과 적인 에너지자원 이용을 위한 설계 에너지 효율적 설계에 대한 기본적 접근은 부하(전력)을 줄 이고, 반송시스템을 개선하고, 고효율 장비 및 지능형 제어시스 템을 적용하는 것이다. 중요한 설계 개념은 에너지와 전력 관계 의 이해, 단순성 유지, 부하기준, 스마트 에너지 설계 등이다. 1) 에너지 효율적 프로젝트의 설계 프로세스 건물설계 초기 단계에서 에너지 효율성이 고려되어야 한다. 에너지 효율적인 아이디어의 적용을 용이하게 할 수 있기 때 문이다. 설계 초기에 발주자, 건축가, 엔지니어, 납품자(도급 자)가 포함된 설계팀의 모든 구성원이 적극적으로 참여할 수 있게 해야 한다. 건물의 용도, 형태, 방위, 개구부 비율 및 HVAC 시스템 종류와 같은 요소가 근본적으로 에너지절약과 관련이 있기 때문이다. 프로젝트에 적합한 에너지성능 벤치마 크를 파악하고 프로젝트의 성능목표를 설정해야 한다. 에너지 벤치마크 사례가 표 24 에 제시되어 있다. 에너지 자원, 건물 열원 및 신재생에너지, 에너지 인입신뢰성, 유틸리티 선정혜 택 또는 탄소배출 감소를 충분히 파악하여 건물에너지가 환경 에 미치는 영향을 줄여야 한다. 건물에너지 설계는 아래와 같은 절차를 따라야 한다. (1) 건물이 외부 환경과 어떻게 연계되는가를 세밀히 분석 하여 건물시스템 에너지의 영향을 최소화한다. 건물 형태, 종 횡비, 부하지연(시프트), 배열회수, 기타 영향 요소에 관한 주 표 24 대학 연구 실험실의 에너지 목표 및 모범사례 ¦ 건물 면적(m2) ¦ 연면적 15,793 ¦ 연면적 15,793 ¦ 냉난방면적 10,266 ¦ 냉난방면적 10,266 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전 력 ¦ 조명전력 ¦ 환기전력 ¦ 펌프전력 ¦ 콘센트 ¦ 기타전력 ¦ 전기소계 ¦ 열병합 발전량 ¦ 일반 전력량 ¦ ¦ 설계부하, W/m2 ¦ 5.62 ¦ 5.38 ¦ 6.46 ¦ 10.4 ¦ - ¦ 28.0 ¦ ¦ 、 ¦ ¦ 피크부하, W/m2 ¦ 4.52 ¦ 5.38 ¦ 4.52 ¦ 7.86 ¦ 0.0017 ¦ 22.3 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 피크부하, kW (보조시스템 피크 예상) ¦ 71 ¦ 85 ¦ 72 ¦ 124 ¦ 20 ¦ 372 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 연간소비량, kWh/y (보조시스템 소비 예상) ¦ 218154 ¦ 346598 ¦ 191245 ¦ 891 503 ¦ 175200 ¦ 1823000 ¦ 966000 ¦ 857000 ¦ ¦ 연간소비 지표적 목표, kWh/y ¦ 1.28 ¦ 2.04 ¦ 1.12 ¦ 5.24 ¦ 1.03 ¦ 10.72 ¦ ¦ ¦ ¦ 연간소비 지표적 목표, 건물전체 MJ/m2gross·y ¦ 4378 ¦ 6956 ¦ 3838 ¦ 17893 ¦ 3516 ¦ 36583 ¦ ¦ ¦ ¦ 연간소비 지표, kWh/m'gross·y* ¦ 27.0~35.7 ¦ 48.2~74.0 ¦ - ¦ 47.3~61.0 ¦ NA ¦ 158.7~192.8 ¦ ¦ ¦ ¦ 연간소비 지표, 건물전체 MJ/m2gross·y* ¦ 97.3 ¦ 173.6 ¦ - ¦ 170.1 ¦ ¦ 571.1~694.0 ¦ ¦ ¦ * 미국 환경보호국(EPA) 및 에너지성(DOE)의 Labs21 프로그램 참조, http://www.epa.gov/lab21.gov/index.htm. | {}
36cbc708-964d-43a0-9eae-5b937f474296 | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-25 요 변경사항을 사려 깊게 검토 한다. 이들 요인들이 각종 부 하에 미치는 영향을 즉시 볼 수 있도록 부하계산 시에 각 요 소들과 양방향으로 검토한다. (2) 피크부하 및 부분부하 각각 조건에 관하여, 외부 및 내 부 부하에 따른 보조시스템의 에너지 소비량 분석을 통하여 에너지 부하를 최소화 한다. 건물의 주된 운전 시간대, 주된 에너지에 대하여 피크부하를 감소시켜 효율적인 운전이 되도 록 설계 한다. (3) 건물 기능을 충족시키기 위한 각종 보조시스템의 전기 와 에너지 소모량을 분석하여 보조시스템의 효율을 최대화 한 다. 에너지 변환(전기, 힘, 열) 및 반송시스템의 정적, 동적 효 율성을 고려하고 장래 확장성, 에너지 회수, 재이용, 저장에 관한 사항을 고려한다. (4) 에너지를 소비하는 시간 요소, 장치를 잘 감안하여 보 조시스템이 건물에 통합되는 대안적 방법을 연구한다. 에너지 소비에 관한 전반적인 부분을 제어하기 위하여 그러한 각 요 소들을 확인, 평가, 설계해야 한다. 주요한 건물 보조시스템을 통합하기 위해서는 아래의 사항을 고려한다. ① 에너지절약 솔루션을 개발 할 때, 한 번에 여러 문제점 을 함께 검토해야 하는데, 에너지 효율에 도움이 되는 건축적 요소(예; 창문, 구조적 mass)의 적용을 극대화 한다. ② 에너지 소비 시간대를 잘 고려하여 설계솔루션을 만들 어야 한다. 일사취득, 야간냉각과 같은 환경적 영향 또는 조명, 가전기기 등 내부 장비부하의 시간적 소비 특성에 따라 에너 지 공급량을 충분히 확보해야 한다. 기계적(예; 축열조 와 히 트펌프), 건축적(예; 건물 매스)인 열저장 기술도 고려한다. ③ 공간의 크기와 용도, 거주역을 고려하여 에너지 계획을 해야 한다. 예를 들어, 공간이 크지만 실제 거주자가 사용하 는 장소가 한정적일 때에는 태스크 또는 국부 조명을 적용한 다. 에너지소비 시간대가 다르고 소비량이 미미한 곳이 있다 면 중앙 공급방식보다는 개별열원을 적용, 반송동력 절감을 고려한다. ④ 냉난방 시 배열 회수 또는 기타 에너지의 회수, 재이용 이익을 충분히 수용한다. ⑤ 건물의 근본적인 기능인 보다 쾌적한 표면온도 및 주광 조절 조명의 제공을 고려한다. ⑨ 건물의 운전자와 거주자의 이용가능성을 증진시키기 위 하여 가능한 이해하기 쉬운 설계를 고려한다. ⑩ 시간이 지남에 따라 건물의 기능적 요구가 변경될 수 있는 경우, 이에 대응하도록 시스템의 이용, 점유, 기타 기능 의 유연성을 제공해야 한다. ⑪ 발주자, 운전자가 보다 설계의 도를 잘 파악하도록, 건물 에너지 성능의 모범사례, 지표, 목표를 개발한다. 낮은 운전부 하 및 장비 선정, 적절한 피크부하 한계가 실제로 에너지 소 비를 결정한다. 2) 건물의 에너지 소비 요소 (1) 건물외피 단열(거주자가 덧붙이는 것 포함), 열용량 벽체, 상변화 열 저장을 적절히 이용, 외피 열전달을 억제하여 연간 냉난방에 너지 소비 수준을 낮춘다. ① 외피의 열교를 최소화 하고, 열교부위에는 벽체 고정 볼 트, 발코니, 선반, 돌출 바닥판 등을 부하계산에 포함시켜야 한다. ② 틈새바람은 가능한 최소화 한다.(틈새바람으로 환기를 유도하는 소형 주택의 경우는 예외로 한다.) 이는 냉난방기 동안 가압된 건물의 송풍에너지 소비를 최소화하고, 중간기 열손실(더운 지역에서 원치 않는 열취득)을 최소화 한다. 또 한 고온다습 기후에서는 기밀한 외피가 실내공기질도 개선한 다. 시공단계에 건물 부재의 연결부위에 기밀을 유지하는 공 법(예; 코킹, 기밀차단재료, 기밀 현관문, 회전문)을 확보할 수 있도록, 상세설계 시에 고려한다. ③ 거주자가 환기를 제어할 수 있는 개폐가능창을 고려한 다. 이를 적용할 경우, 불필요한 공기조화 에너지(원치 않는 외기 도입)를 최소화하도록 기계적인 시스템을 설계해야 하 며, 운전자와 거주자는 개폐가능창이 부적절하게 열지 않도록 주의 해야 한다. 공인건물서비스엔지니어협회(CIBSE-2005) 가 포괄적인 자연환기 설계 고려사항을 제공한다. ④ 외피가 정적, 동적 멤버레인으로 설계된 것과 관계없이 거주자가 복사 쾌적감을 유지하도록 노력한다.(콜드드래프트 방지) 불투명벽체를 설계할 경우 추운기후(예; 겨울 설계조 건)에서는 벽체내측 평균 표면온도와 실내온도차가 3 K 이내 로, 가장 낮은 곳의 온도차가 14K 이내로 유지되어야 한다. (그러나 항상 실내노점 이상이어야 한다.) 간헐 난방이 있는 건물에서는 열용량이 큰 매스를 적용하여 복사 쾌적감을 유지 토록 한다. 페리미터 존에서 외피의 실내 측에 용량형 내단열 (thermal mass)을 적용하면 보다 효과 적이다. ⑤ 대부분의 상업 건물에서 일사로부터 높은 수준의 발열 을 획득할 수 있음에 따라, 적절한 일사제어는 효율적 설계의 핵심이라 할 것이다. 일부 기후에서, 외피가 적절히 주광조명 을 이용토록 설계한 경우, 주광으로부터의 조명에너지 절약분 이 더 설치된 유리창은 냉난방에너지보다 커져서 유리할 수 도 있다.(그러나 다른 기후에서 그렇지 않을 수도 있다.) 직달 일사가 눈부심을 일으키지 않는 조건에서 주광조명의 이용은 매우 효과 적인 설계이다. ⑥ 외피의 투과 율(차폐계수) 관련 설계에 있어서 적정 주 광, 난방 요구량을 초과 하는 태양복사를 예방하는 투과 율을 선 정해야 한다. 북반구의 건물 남측 외피에서, 낮은 차폐계수의 창을 쓰는 것은 물리적인 외부 차양을 쓰는 것보다 효과 적이 지 않다. 저방사(low-emissivity), 가시광선 투과 율이 높은 유리창을 이용하여 복사 열취득 및 열손실을 효과 적으로 제어 할 수 있다. 일사차단시 적절한 식물 종을 선택하여 이용할 경 우 계절별 또는 연중 초과 되는 일사획득을 막을 수 있다. (2) 조명 조명은 상업용 건물(특히 사무소 건물)에서 중요한 에너지 소비 주체이며, 냉방부하 증가 및 난방부하 감소의 주된 요인 이다. 조명의 기능 측면과 에너지 절약의 관점에서 설계에 임 해야 한다. 국제조명학회(IES 2011)는 시 작업에 필요한 조 도와 주위 조도의 수준을 권장한다. 조명에너지 절약을 위한 설계 원칙은 아래와 같다. ① 조명에너지 소비는 조명부하, 사용시간에 의하여 결정 | {}
a78246a6-d5e1-4db8-98d4-20fc0b13ccfc | 1권.pdf | 2.8-26 제 2 편 설비 계획 된다. 겉모양에 나타난 부하보다는 실제 요구되는 부하를 최 소화해야 한다. 스위칭이 조명환경의 품질에 나쁜 영향을 미 칠 경우, 스위칭보다는 부하제어가 중요하다. ② 전기 조명의 비용을 줄이기 위하여 적정한 주광을 고려 한다. 설계자는 창문으로부터 눈부심, 갑작스런 밝기 변화, 거 주자의 주광제어 일반적인 수용성을 고려해야 한다. 조명설계 에서, 거주자 가시성과 주광 이용성을 유지하는 동안 과다한 빛과 직달 일사 투과 를 제어하기 위하여 유리 및 창문 부속장 치(예; 블라인드, 커튼, 차양)를 조심스럽게 선정한다. ③ 작업 공간에서 직접적인 눈부심과 광막반사(veiling reflection)가 생기는 방향 및 장소를 최소화하는 가운데 필 요한 조도를 제공토록 조명설계를 진행한다. 불균일한 조도로 분위기를 구현하고자 할 경우, 벽은 밝은 색에서 중간색으로 하거나 시각적 쾌적감이 유지되도록 조명이 구현되어야 한다. 작업자 밀도가 높은 곳에서는 일반적인 조명이 균일하게 제공 되는 것이 가장 적합하다. 필요한 경우 국부조명을 제공한다. 일반적으로 쾌적한 시 환경 유지를 위하여, 주위 밝기는 작업 면보다 1/3 이상으로 유지해야 한다. ④ 정밀작업, 눈부심, 급변하는 밝기 또는 개별적 시각 장 애(시력 부족, 노안)에 의하여 높은 조도가 필요한 경우 국부 조명으로 해결한다. ⑤ 특별한 작업을 위한 특수 조명이나 높은 조도를 요구하 는 경우 유사한 작업 군을 그룹화하고 특정 조도의 장소나 방 을 준비한다. ⑥ 장소나 시간에 관계 없이 조명제어를 통하여 조명을 제 공할 수 있다. 작업이 덜 중요하거나 공간이 모두 쓰이지 않 을 때에도 조명제어로써 에너지 낭비를 막을 수 있다. 또한 최대의 에너지 절약을 위한 제어계획은 거주자 수용성을 고려 한다. ⑦ 대부분 백열등이 건물 수명보다 짧기 때문에 특별한 용 도에 국한하여 낮은 효율의 백열등을 적용한다. ⑧ 건물의 인테리어 디자인과 협의 통하여 조명설계를 수 행한다. 경량의 마감재 특히 천정, 벽, 칸막이 재료를 이용하 면 흡광도를 줄일 수 있다. (3) 기타 부하 ① 전기용품 대기시간 제어 및 운전확인 시스템, 복사 차단 벽, 후드 등을 이용하여 공기조화시스템에 대한 실내 장비 및 장치의 부하 영향을 최소화 한다. 주요 열 발생 장비가 있는 곳에서 자연환기 등의 냉각으로 균형을 이룰 수 있다. 컴퓨터 센터 또는 주방과 같이 현열, 잠열의 특성이 다른 곳에서는 일반적으로 전용의 공기조화 장비로 계통을 분리하여 적용한 다. 또한 이들 공기조화 장비의 배열회수도 고려해야 한다. ② 에너지 저장기술을 이용하여 시간, 공간적으로 급변하 는 부하를 분산시키고 피크부하를 방지한다. 이로써 장치효율 을 최대화하여 가운데 운전할 수 있게 한다. (4) 공기조화시스템 설계 ① 운전일정이나 설계조건이 아주 다른 존의 공기조화계통 은 분리한다. 예를 들어 일반적으로 사무실과 소매점의 계통 은 분리되어야 한다. ② 외기 영향이 덜하여 부하패턴이 일정한 내주부 계통과 그와 대조적으로 외기 영향이 큰 외주부 계통은 분리하여 시 스템을 배치한다. 특별한 온습도가 요구되는 장소(예; 컴퓨터 실)는 쾌적 냉난방만 요구하는 계통과 는 별도로 시스템을 구 성하여 대응해야 한다. 대안적으로 이러한 곳에서는 보조적이 고 부가적인 시스템으로 대응한다. ③ 가능하다면, 한 장소에서 난방과 냉방이 동시 가동되는 것을 방지하는 운전절차를 구성한다. 이 때 환기 및 습도조절, 공기순환요구 등으로 이러한 운전절차 수립이 불가능할 경우 재열, 재냉각 또는 가열공기와 냉각공기의 혼합이 있기 전에 공기량을 최소로 줄여야 한다. 예를 들어 과냉각 예방 및 제 습을 위한 재열이 있을 경우 전체 순환공기를 처리할 필요가 없고 오로지 환기용 공기만 처리하며 된다. 마지막으로 재열, 재냉각, 혼합손실을 줄이기 위하여 가능한 급기 온도를 재설 정 한다. ④ 사용, 비사용 모드 운전을 수용하는 제어방법을 수립한 다. 사용 모드에서, 냉방에서 난방으로 운전 변경이 요구될 때, 제어 포인트를 서서히 변경시킬 수 있는 기능을 제공해야 할 것이다. 비사용 모드에서, 가능한 환기 및 배기시스템이 차 단되어야 하고, 다음 사용 주기에 대비한 최소한 유지성능을 제외하고 쾌적 냉난방시스템이 차단되어야 한다. ⑤ 주야간 온도 변화가 크고 습도 수준이 허용되는 지역에 서는 주간 기계적 냉방부하를 줄일 수 있는 야간냉각을 이용 할 수 있도록 급기시스템 및 건물 구조체를 적절하게 결합하 여 설계할 수 있다. ⑥ 특수한 경우 환기량이 클 때, 공기조화시스템의 냉난방 부하가 커질 수 있다. 이러한 경우 100%의 외기를 유입시키 는 것보다 가능하다면 여과 장치 또는 청정기를 이용하여 재순 환시키는 것을 고려한다. 또한 다른 곳에서 회수된 에너지로 외기를 예열 예냉 하는 것도 고려한다. (5) 공기조화 장비 선정 ① 공기조화 장비를 최고 효율로 운전하기 위해서는 부하 증가 및 모듈의 운전 순서에 맞게 적절히 분할하여 설치한다. 크게 용량 설계가 되었거나 너무 큰 장비는 중간기의 낮은 부 하에 적합하지 않다.(예; 대형보일러가 여름철 급탕을 공급) 소규모 부하일 경우 이에 적합한 저용량 보조장치를 준비한다. ② 정격 및 부분부하에서 효율이 높은 장비(높은 COP)를 선정한다. ③ 냉동기와 같은 대형장비(부속 장비 포함)를 선정할 때 에는 완전한 생애주기비용분석으로 경제성을 검토해야 한다. ④ 난방장치에서 돌아오는 온수 온도는 가능한 낮게 유지 하고, 냉방장치에서 돌아오는 냉수 온도는 높게 유지하여 순 환수량을 최소화 한다. (6) 에너지 반송시스템 가능한 에너지 반송은 효율적이어야 하며, 다음의 사항들은 가장 낮은 반송에너지(높은 효율) 소모 수단으로부터 높은(낮 은 효율) 수단 순서로 제시 하였다. ① 전선 또는 연료 배관 ② 액체, 기체 혼입 반송(증기 또는 냉매) ③ 액체, 기체 단독 반송(급수, 글리콜, 기타) ④ 공기 덕트 제어전략, 저장용량, 변환효율, 공급효율과 같은 변수를 충 분히 고려하여 반송시스템을 선정한다. | {}
4c802d5b-1f13-4019-83ce-d051d21c4d5c | 1권.pdf | 제 8 장 에너지 계획 2.8-27 다음의 특정 설계기법을 열반송시스템에 적용할 수 있을 것이다. (7) 증기 계통 ① 사용중단 및 계절적인 요인을 고려한다. ② 공기 혼입, 증기 배출 최소화.(설계 시에는 배관 내에 증기가 가득 찬 조건에서 반송 가정) ③ 불필요한 냉각 회피. ④ 가능한 응축수는 높은 온도로 회수. (8) 물 순환 계통 ① 가능한 공급 및 환수 온도차를 크게 하여 순환수량을 최소화. ② 가능한 부하를 감소시켜 유량 최소화.. ③ 압력손실 최소화. ④ 예열 운전, 정규 운전 모드 제공. ⑤ 장비 선정 시, 중심적인 순환계통 확인 및 압력손실에 영향을 덜 주는 장비 선정. 공기 계통 ⑥ 신중한 부하분석 및 효과 적인 공기배분에 따른 순환 공 기량 최소화. 가능하다면, 현열부하에 따른 급기량(VAV 시스 템) 감소. 송풍기 압력 요구량을 최소화하고 송풍기 압력을 제어 압력으로 이용하지 않는다. ⑦ 송풍기와 공기 공급시스템에서 예열모드와 정규 운전 모드를 제공. ⑧ 덕트 경로를 최소화 하고, 중심적인 경로에서 압력손실 이 최소화 되도록 덕트규격결정. (9) 전기 공급 ① 변압기, 발전기의 용량은 가능한 실제 예상부하에 가깝 게 결정한다.(예; 열 부하를 최소화 하여 과다 설계 회피) ② 안전율, 최대역률, 최적의 전압 및 부하를 고려하여 전 력공급시스템을 선정한다. ③ 상업용 건물, 다세대 건물에서 세입자 계량기를 설치하 여 효과 적인 에너지절약(요금 부담에 따른)을 유도한다.(임대 건물에서 에너지소비가 많은 것은 단순히 절약에 따른 인센티 브가 없기 때문이다.) (10) 급탕시스템 ① 사용자 편의 와 에너지를 절감할 수 있는 샤워헤드를 선 정한다. 헤드에는 유출량 제한장치가 끼워져 있는데, 이의 제 거가 불가해야 한다. ② 국소식 급탕가열기를 적소에 사용하면 에너지 및 연간 비용을 줄일 수 있다. ③ 급탕부하를 해소할 수 있는 배열회수가 가능하거나 피 크부하를 피하려면 열 회수를 위한 저탕탱크 장치를 고려한다. (11) 자동제어 적절하게 설계된 디지털 자동제어장치는 지능형 제어기로 서 데이터 처리는 물론 관리자와 운전자에게 에너지 소비 정 보를 제공한다. 앞에서 논의 하였던 에너지절약에 관한 운전 절차와 제어 로직의 개념도 고려한다. 그러나 건물이 가져야 할 적정 성능을 돌보지 않고 에너지 절약만 추구한다면 이는 옳지 않은 일이다. 잘 설계된 시스템은 이러한 두 가지 요소 를 양립시킨다. 제어에 관한 상세한 정보는 자동제어 장에 기 술되어있다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE Handbook 2017 「Fundamentals」 Ch.34 2. ASHRAE Handbook 2017 「Fundamentals」 Ch.35 3. 에너지경제연구원 : 「에너지통계연보」 (2016) 4. 한국에너지공단 : 「신재생에너지센터 신재생에너지 소개」 | {}
dc7a90b4-05ba-43aa-ac0c-64a0f3aee692 | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-1 제 9 장 에너지절약 설비계획 1. 각종 에너지절약 방법 1.1 패시브 하우스와 제로에너지 하우스 건축물에서 배출하는 온실가스의 양은 표 1 (a)과 같이 국 가 배출량의 약 25.2% 수준(총 에너지소비량의 22%)으로 산 업부문(50.1%) 다음으로 높은 수준이다. 표 1 (a) 우리나라의 온실가스 배출현황 ¦ 구분 ¦ 총계 ¦ 산업 ¦ 수송 ¦ 건물 ¦ 농업 ¦ 폐기물 ¦ 기타 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배출량 (1,000 톤) ¦ 588 011 ¦ 294 467 ¦ 103 255 ¦ 148 518 ¦ 14516 ¦ 15358 ¦ 11 897 ¦ ¦ 기여율(%) ¦ 100.0 ¦ 50.1 ¦ 17.6 ¦ 25.2 ¦ 2.5 ¦ 2.6 ¦ 2.0 ¦ 출처) 녹색성장위원회 '지자체별 온실가스 배출량 및 배출특성 분석결과' 2011.10.17 건물 부문의 비중은 향후 40%까지 증가할 것으로 전망되 며 우리나라도 신기후체제(COP 21 파리협정)의 효과 적 이행 을 위해 표 1 (b)와 같이 2030 년까지 전체 배출전망치(BAU) 대비 국내외 총 37%를 감축하고, 이줄 건물부문 온실가스는 BAU 대비 18.1%까지 감축하는 목표를 발표(2016. 12)하였 으며, 이를 추진기반 마련이 필요한 때이다. 표 1 (b) 2030 년 부문별 온실가스 감축목표 ¦ 부문 ¦ BAU (백만톤) ¦ 감축량 (백만톤) ¦ 감축률(%) ¦ 감축률(%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부문 ¦ BAU (백만톤) ¦ 감축량 (백만톤) ¦ 부문 BAU 대비 ¦ 국가 BAU 대비 ¦ ¦ 전환 ¦ (333)* ¦ 64.5 ¦ (19.4) ¦ 7.6 ¦ ¦ 산업 ¦ 481 ¦ 56.4 ¦ 11.7 ¦ 6.6 ¦ ¦ 건물 ¦ 197.2 ¦ 35.8 ¦ 18.1 ¦ 4.2 ¦ ¦ 에너지신산업 ¦ - ¦ 28.2 ¦ - ¦ 3.3 ¦ ¦ 수송 ¦ 105.2 ¦ 25.9 ¦ 24.6 ¦ 3.0 ¦ ¦ 공공 · 기타 ¦ 21 ¦ 3.6 ¦ 17.3 ¦ 0.4 ¦ ¦ 폐기물 ¦ 15.5 ¦ 3.6 ¦ 23.0 ¦ 0.4 ¦ ¦ 농축산 ¦ 20.7 ¦ 1 ¦ 4.8 ¦ 0.1 ¦ ¦ 국내 감축 ¦ 851* ¦ 219 ¦ 25.7% ¦ 25.7% ¦ ¦ 국외 감축 ¦ 851* ¦ 96 ¦ 11.3% ¦ 11.3% ¦ 출처) 제 2 차 기후변화대응 기본계획(관계부처합동) (2016. 12) 에너지 절약적 방법은 건축적 방법(passive system)과 설 비적 방법(active system)으로 구분할 수 있다. 건축적 에너 지 절약 방법을 아래와 같이 요소별로 정리하였다. 그림 1 에 서처럼 단열계획, 일사열량(일조) 조절계획, 기밀성확보, 통풍 계획 등의 건축적 방법(passive system)을 최대한 반영할수 록 장치용량(설비적 방법)을 작게 할 수 있으며, 에너지소비 량도 줄일 수 있다. 즉, 설비적 방법(active system)은 건축 적 방법에 종속적인 관계이므로 패시브 건축을 활성화 시키는 것이 에너지 절약에 도움이 된다는 것이다. Chart Type: line summer passive system active_system weather_condition item_01 0.5 0.8 0.2 0.4 그림 1 건축적 방법과 설비적 방법의 활용 1) 패시브하우스(passive house) 패시브 하우스란 여름철의 열획득과 겨울철 열손실을 최소 화하기 위해, 건물의 요소 및 시스템의 열적 성능을 고려하여 열적·환경적 이익을 극대화하고 화석연료를 이용한 에너지소 비를 억제하면서 재실자의 쾌적을 유지시키는 것이다. (1) 패시브 하우스의 장점 ① 기존건물 대비 냉난방 비용 절감 ② 이산화탄소 배출량 감소 ③ 단열을 통한 방음 효과 ④ 에너지 부하 저감 ⑤ 기후변화에 대한 자발적 참여 ⑥ 외풍 차단, 온기있는 내벽 ⑦ 석유에너지에 대한 비종속성 및 유가안정 ⑧ 실내공기 오염감소 및 쾌적공간 조성 (2) 패시브 하우스의 단점 ① 초기공사비 과다 ② 추가공사에 따른 공기 증가 ③ 전문인력 필요 ④ 시공 전문성 결여시 공사품질 확보의 어려움 ⑤ 에너지 소비에 대한 규칙적인 관리 필요 (3) 패시브 하우스와 액티브 하우스의 비교 패시브 하우스와 액티브 하우스의 비교는 다음 표와 같다. 표 2 패시브 하우스와 액티브 하우스의 비교 ¦ 구분 ¦ 패시브 하우스 ¦ 액티브 하우 스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정의 ¦ 내부의 열에너지를 보존하는 방식 ¦ 내부에서 에너지를 생산하는 방식 ¦ ¦ 요소 ¦ 고단열, 고기밀, 고성능 창호, 외부차양, 전열교환기 ¦ 설비효율 향상, 신·재생 에너지 ¦ ¦ 적용 ¦ 설계 및 계획시에 적용 ¦ 설계후에도 적용 가능 ¦ | {}
c382500b-3771-4265-8511-c7fbe9be0c40 | 1권.pdf | 2.9-2 제 2 편 설비 계획 패시브 하우스의 인증기준은 한국패시브건축협회 홈페이지 를 방문해서 확인하면 된다. 2) 제로에너지빌딩(zero energy building) (1) 제로에너지빌딩이란 다음과 같다. ① 건축물 내부의 에너지 유출을 차단함과 동시에 신·재생 에너지 등을 이용하여 건축물에 필요한 에너지를 생산·사용함 으로서 외부의 에너지를 필요로 하지 않는 에너지 자립형 건 축물을 말한다. ② 건축물 내부의 에너지를 보존하는 패시브 요소와 화석 연료를 재생 가능한 에너지로 변환시켜 에너지를 발생시키는 액티브 요소로 구성되어 있다. ③ 탄소배출 억제와 친환경 주거공간의 창출을 위해 기획 및 설계단계에서부터 패시브 요소와 액티브 요소가 고려되어 야 한다. ④ 제로에너지빌딩의 활성화를 위해 제도적 지원과 함께 초기공사비의 절감을 위한 혁신적 기술개발과 연구가 선행되 어야 한다. ⑤ 일반적인 건축물이 100%의 에너지를 사용한다고 가정 할 때, 패시브 요소 적용시 70%의 에너지절감이 가능하며, 액티브 요소 적용시 30%의 에너지절감이 가능하다. (2) 제로에너지빌딩의 요소 ① 패시브 요소(passive control, 자연형 조절) 기계장치를 사용하지 않고 건축적 수법으로 자연이 가진 이점을 최대한 이용하는 방법이며 건축물의 에너지 요구량을 최소화하는 건축계획적 요소이다. ② 액티브 요소(active control, 설비형 조절) 기계장치를 이용하는 적극적인 환경 조절방법이며 설비시 스템의 효율향상 및 신·재생에너지를 활용한다. ③ 자연형 조절이 우선되어야 하며, 설비형 조절은 자연형 조절의 보조수단이 되어야 한다. (3) 제로에너지빌딩의 문제점 ① 초기 공사비 과다. ② 공사비 회수기간이 길어짐. ③ 기존 건축물에 적용하기가 어려움. ④ 에너지 효율이 낮음. (4) 제로에너지빌딩의 대책 ① 제도적 지원책이 필요. ② 자재의 표준화를 통한 공사비 절감. ③ 고효율 자재 생산. ④ 리모델링시 의무적용. ⑤ BIM 을 통한 환경요소 파악. 1.2 건축적 에너지절약 건축적 에너지 절약 방법을 아래와 같이 요소별로 정리하 였다. 1) 건축물의 외부환경적 요소 ① 증발열을 이용한 미세 물분무 냉방의 적용 ② 우수 재이용을 고려한 습윤 포장 적용 ③ 침입외기 차단을 위한 방풍벽, 방풍장치의 설치 ④ 단열효과 증대를 위한 식재(녹화) 적용 2) 건축물의 구조, 형태적 요소 ① 외부 침입열 감소를 고려한 층수, 층고, 천정고의 축소 ② 단열효과 증대를 고려한 지중매설, 성토 ③ 외부 침입열 감소를 고려한 건축물 표면적의 감소 3) 건축물 배치 요소 ① 에너지 절약을 고려한 건축물 코어의 배치 검토 ② 에너지 절약을 고려한 건축물 건물의 방위 검토 ③ 에너지 절약을 고려한 건축물 아트리움의 설치 검토 ④ 내부 발열이 큰 공간의 외벽측 배치를 검토 ⑤ 열적 완충 공간의 배치 검토 ⑥ 침입외기 최소화를 위한 방풍실의 설치 ⑦ 공통 용도의 실들을 집중 배치 ⑧ 비공조 공간의 적정 배치 4) 외피 요소 ① 일사열의 흡수, 반사를 고려한 외벽 색의 적정화 5) 지붕, 옥상 요소 ① 옥상, 벽면에서의 일사열 차단을 위한 옥상 및 벽면 녹화 ② 옥상에서의 일사열 차단을 위한 옥상 일사 차폐 적용 ③ 옥상에서의 일사열 차단을 위한 옥상 단열블록 적용 ④ 벽면에서의 일사열 차단을 위한 반사재료의 적용 ⑤ 지붕 일사열 차단을 위한 지붕 살수의 적용 6) 개구부 요소 ① 침입외기 최소화를 위한 출입구의 배치 검토 ② 침입외기 최소화와 일사열 차단을 위한 창 면적의 축소 ③ 일사열 차단을 고려한 창의 설치 방위 검토 ④ 단열 및 일사열 차단을 고려한 이중 외피의 적용 ⑤ 단열 및 일사열 차단을 고려한 다기능 이중외피의 적용 ⑥ 단열성능이 우수한 로이(low-e) 유리의 적용 ⑦ 일사열 차단을 고려한 열선반사 또는 열선흡수유리의 적용 ⑧ 일사열 차단을 위한 내부 또는 외부 차양 설치 ⑨ 침입외기 차단을 위한 창 또는 문의 기밀성능 향상 ⑩ 자연환기 적용으로 실내 환기 검토 7) 단열 요소 ① 외부 침입열 감소를 위한 외벽의 내단열 ② 외부 침입열 감소를 위한 외벽의 외단열 1.3 공조부문 에너지절약 설비적 에너지절약 방법은 공조, 급배수, 전기 부분으로 정 리하였으며 먼저 공조관련 에너지 절약 방법은 요소별로 다음 과 같다. 1) 열원 | {}
3a902293-9619-4c87-aa4d-b49dc08d48c1 | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-3 ① 에너지 절감을 위한 최신 고효율기기의 적용 ② 에너지 절감을 위한 열원기기의 대수 제어 ③ 에너지 절감을 위한 열원기기의 정격운전 ④ 에너지 절감을 위한 냉온수 온도 적정 제어 ⑤ 에너지 절감을 위한 냉각수량의 변유량 제어 ⑥ 에너지 절감을 위한 연소 공기비 조정 ⑦ 에너지 절감을 위한 증기 트랩의 조정 ⑧ 에너지 절감을 위한 증기 환수의 재이용 2) 냉각탑 ① 에너지 절감을 위한 냉각탑 팬 제어 ② 에너지 절감을 위한 냉각탑 대수 제어 ③ 냉각탑 보수의 적정화 3) 반송설비 ① 열손실 방지를 위한 배관의 단열강화 ② 동력 감소를 위한 배관저항의 최소화 ③ 동력 감소를 위한 송풍기 사양의 재검토 ④ 열손실 방지를 위한 덕트의 단열 강화 ⑤ 동력 감소를 위한 덕트 저항의 최소화 ⑥ 에너지 절감을 위한 송풍기 가변 풍량 제어 ⑦ 에너지 절감을 위한 송풍기 흡입 vane 제어 ⑧ 정격운전을 위한 송풍기 V-belt 의 조정 ⑨ 동력 절감을 위한 순환 펌프의 inverter 제어 ⑩ 동력 절감을 위한 순환 펌프의 대수제어 ⑪ 냉난방 장비의 최적화를 고려한 실내 온도조건의 완화 ⑫ 에너지 절감을 위한 가습방식의 최적화 4) 공조방식 ① 축열 시스템의 채용 및 효율 강화(빙축열, 수축열) ② 기계실 공조설비 운영의 최적화 ③ 에너지 절감을 위한 공조 배열의 재이용 5) 외기 ① 에너지 절감을 위한 적정한 외기도입 ② 에너지 절감을 위한 최소 외기 흡입량의 제어 ③ 에너지 절감을 위한 외기냉방의 적용 ④ 에너지 절감을 위한 외기의 예냉, 예열 ⑤ 에너지 절감을 위한 예냉, 예열 시간의 단축 ⑥ 최적의 공조방식 적용 6) 환기 ① 동력 절감을 위한 외기 풍량의 조정 ② 동력 절감을 위한 기계실의 환기 제어 ③ 동력 절감을 위한 인버터 환기 방식 ④ 동력 절감을 위한 환기 운전 방식의 재검토 ⑤ 부하감소를 고려한 다기능 이중외피의 적용 7) 자동제어 ① 최적의 제어 시스템을 고려한 자동제어의 재검토 ② BEMS 의 적용(building energy management system) ③ 에너지 절감을 위한 고효율 모터 및 inverter 의 적용 1.4 급배수부문 에너지절약 급배수와 관련된 에너지 절약적 방법은 다음과 같다. 1) 급수 ① 적정 배관경 적용을 위한 급수관경의 재검토 ② 동력 절감을 위한 수도직결방식의 적용 ③ 동력 절감을 위한 급수 펌프의 inverter 제어 ④ 동력 절감을 위한 급수 펌프의 대수제어 2) 급탕 ① 에너지 절감을 위한 급탕 온도의 재검토 ② 에너지 절감을 위한 운전 시간의 최소화 ③ 에너지 절감을 위한 급탕설비 운영의 적정화 3) 급수급탕 기구 ① 에너지 절감을 위한 절수기구의 적용 ② 에너지 절감을 위한 적정 수압의 유지 ③ 에너지 재활용을 고려한 우수, 중수 시스템의 적용 1.5 전기설비의 에너지절약 전기설비와 관련된 에너지 절약적 방법은 다음과 같다. 1) 수변전 설비 ① 수전용량 최적화를 고려한 변압기 용량의 적정화 ② 에너지 절감을 위한 고효율 변압기의 적용 ③ 에너지 절감을 위한 역률개선 ④ 에너지 절감을 위한 디맨드 제어 2) 조명기구 ① 에너지 절감을 위한 고효율 조명기기의 적용 ② 에너지 절감을 위한 인버터 안정기의 적용 ③ 최적 조도를 고려한 초기조도 보정 ④ 에너지 절감을 위한 다등기구의 램프 제어 ⑤ 테스크 엠비언트 방식(task ambient system)의 적용 ⑥ 에너지 절감을 위한 대기전력 차단장치의 적용 ⑦ 조명부하 감소에 의한 실내 부하의 절감 ⑧ 자연채광의 적극 활용 및 제어 ⑨ 에너지 절감을 위한 인체 감지 센서의 적용(주차장 및 계단 등) ⑩ time-schedule 제어 ⑪ 고휘도 유도등의 적용 3) 승강기 ① 에너지 절감을 위한 대기시간 소등, 환기팬 제어 ② 동력 절감을 위한 승강기 모터 인버터제어 ③ 동력 절감을 위한 구동방식의 변경 ④ 에너지 절감을 위한 에스컬레이터의 운전 제어 | {}
7c5e4851-932d-4619-a658-223e2812fba7 | 1권.pdf | 2.9-4 제 2 편 설비 계획 2. 에너지절약 성능평가 에너지절약 방법은 비용대비 효과 에 의해서 평가되어지고 통상 비용의 지표로서는 초기투자비용을 이용하고 효과 의 지 표로서는 에너지비용을 이용하여 경제성평가를 행한다. 또, 지구환경보전의 관점으로부터 효과 의 지표로서는 라이프사이 클의 이산화탄소 배출량(LCCO2)을 이용하고 에너지절약의 수법은 환경성능평가를 행하는 방법도 있다. 여기에서는 컴퓨 터 시뮬레이션에 의해서 초기투자비용, 운전비용, 이산화탄소 배출량을 구하고 에너지절약 방법의 경제성평가 및 LCCO2 에 의해서 환경성평가를 행하는 평가법에 대해서 기술한다. 2.1 경제성 평가 건축적인 에너지절약 방법 및 공조설비, 전기설비, 급배수 위생설비 등의 설비적인 에너지절약 방법을 결합한 경우 경제 성평가를 행하기 위해서 초기투자비 평가대상은 건축, 조명설 비, 공조 2 차측 설비, 열원설비, 급탕설비, 발전설비, 전기설 비, 위생설비, 환기설비 중에서 에너지절약방법에 관계된 것 이 된다. 따라서 비용 비교는 적용을 검토하는 즉, 에너지절약 방법을 적용하지 않은 기준건물과 에너지절약방법을 적용한 에너지절약건물의 상대비교를 원칙으로 해서 평가한다. 기존 건물과 에너지절약 건물의 공통부분의 비용은 제외한다. 초기 투자비용 중에 건축비용은 부지의 면적당 단가, 공조배관, 덕 트 비용은 공조 면적당 단가, 각종 기기의 비용은 용량당 단 가로 구한다. 또, 열원기기 등의 주요기기에 대해서는 규모에 따른 용량차이를 고려하기 위해서 용량에 대하여 단가의 대수 적 근사식을 작성하여 적용한다. 에너지절약방법의 기기 또는 재료의 단가는 표준사양의 단가에 대하여 보정계수를 적용하 여 구한다. 단, 에너지절약방법이 여러 가지가 있으므로 단일 의 보정계수를 사용하는 것이 불가능한 방법에 대해서는 단가 그 자체를 적용하는 것으로 했다. 에너지비용의 해석대상은 건물 전체로 하고 전기요금, 가스요금, 유류요금, 상하수도 요 금을 합계로 한다. 전기요금은 한전의 요금체계를 바탕으로 구하고 가스요금은 도시가스 요금체계를 기준으로 해서 구한 다. 유류 및 상수도 요금에 대해서는 사용량당 단가를 구하여 적용한다. 2.2 LCCO2 에 의한 환경성능 평가 건물의 라이프사이클은 실과 정으로서 각 과정에 있어서 이 산화탄소배출량을 추정한다. 라이프사이클의 각 과정은 다음 과 같다. ① 자재생산과 정 : 철강이나 시멘트의 각 생산공장 내 제 조과 정 ② 운송과 정 : 건설자재가 각 공장으로 가공을 위해서 운 반되어지고 최종적으로 건축현장에 도착할 때 까지의 운반 과정 ③ 시공과 정 : 시공현장에서 소비되어지고 있는 에너지의 배출과 정 ④ 운용과 정 : 준공한 건물의 냉난방이나 조명용 에너지소 비에 동반되는 배출과 정 ⑤ 보수과 정 : 일상적인 소모품 보충 및 보수관리, 수선에 동반되는 배출과 정 ⑥ 갱신과 정 : 열화한 설비나 내외장재의 전면 교환과 정 ⑦ 해체제거과 정 : 건축물을 해체하고 해체폐기물을 처분 하는 과정 건물운용과 정의 배출량은 시뮬레이션에 의해서 얻어진 에 너지소비량에 에너지원별의 이산화탄소배출량 조건을 곱해서 구한다. 또한, 전력의 단가조건은 한전의 요금체계를 기준으 로 선택한다. 운용과 정 이외의 각 과정에 있어서의 배출량은 자재생산과 정의 내장, 외장, 유리, 지하구조체는 부재면적당의 단가 그 외의 과정의 배출량은 지상구조체, 공조, 위생, 전기 설비에 대해서 단위면적당 단가를 구한다. 2.3 열경제성 벡터도 등에 의한 평가 에너지절약 건축을 계획하는 경우 하나의 방법만으로는 커 다란 효과 를 얻을 수 없다. 몇가지의 방법을 조합하여 최대의 효과 를 목표로 한다. 하지만 에너지절약방법의 종류는 약 150 여가지의 방법이 있으며 이 방법들을 모두 적용하는 것은 엄 청난 투자비가 소요되기 때문에 불가능하다 판단된다. 그렇기 때문에 몇가지 방법들을 조합하여 적용했을 때 가장 효과 가 좋은지를 검토할 필요가 있다. 이 검토에 사용되는 것이 열경 제성 벡터도이다. 이 벡터도는 에너지절약방법의 비용대비 효 과의 높은 순으로 정리되어 있다. 예를 들면 실내온도조건의 완화와 같이 초기투자용의 절감과 에너지비용의 절감이 가능 한 방법은 가장 비용대비 효과 가 높기 때문에 우선적으로 적 용되어야 할 방법이다. 한편 초기투자비 증분에 대해서 에너 지비용의 절감이 적은 수법은 비용대비 효과 가 낮기 때문에 적용 순위가 낮게 된다. 또한, 반드시 에너지비용 절감분의 절 대치가 클수록 적용이 우선이라고 볼 수는 없다. 1) 열경제성 벡터도 에너지절약 방법으로서 그 방법을 모두 적용하지 않는 한 기준이 되는 빌딩의 비용을 원점으로 하고 횡축에 에너지절약 방법의 적용에 따른 초기비용 변화분(△IC), 세로축에 에너지 비용 변화분(△EC)을 취하는 기준빌딩에 대해 비용대비 효과 (초기투자비용 증가에 대한 에너지비용 절감효과)가 있는 방 ![image](/image/placeholder) △IC △IC 0 0 A A B B1 B1 B C B2 C B2 D D B3 E B3 E B4 ALCCO2 B4 B5 DEA B5 (a) 열경제성벡터도 (b) 환경경제성백터도 그림 2 각종 벡터도 | {}
a973c9a0-4abb-4cd0-9327-07448c2b4a4d | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-5 법부터 순차적으로 조합한 경우의 변화를 나타낸 것이 그림 2 (a) 열경제성 벡터도이다. 이 그림은 기준빌딩에서 에너지절약 방법은 비용대비 효과 가 높은 순으로 순차적으로 조합한 것이 다. 에너지절약 빌딩으로 진화해 가는 과정을 보여주고 있다 고 할 수 있다. 각 벡터도에 있어서 각 지점의 상태를 표 3 에 나타낸다. 표 3 각 벡터도에서의 각점의 상태 ¦ 점 ¦ 명칭 ¦ 에너지절약 방법 ¦ 에너지절약 방법효과 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원점 0 ¦ 기준건물 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 점 B1 ¦ 방법 1 건물 ¦ A ¦ A 방법효과=0→B1 ¦ ¦ 점 B2 ¦ 방법 2 건물 ¦ A+B ¦ B 방법효과=B1→B2 ¦ ¦ 점 B3 ¦ 방법 3 건물 ¦ A+B+C ¦ C 방법효과=B2→B3 ¦ ¦ 점 B4 ¦ 방법 4 건물 ¦ A+B+C+D ¦ D 방법효과=B3→B4 ¦ ¦ 점 B5 ¦ 에너지절약 건물 ¦ A+B+C+D+E ¦ E 방법효과=B4→B5 ¦ 2) 환경경제성 벡터도 열경제성 벡터 그림의 세로축을 에너지비용 변화분에서 LCCO2 변화분에 옮겨놓은 그림이 그림 2 (b) 환경경제성 벡 터도이다. 그러나 에너지비용에 대해 효율적인 순서로 기술을 결합하기 때문에 반드시 순서대로 한다. 이 열경제성 벡터도 와 환경경제성 벡터도는 에너지절약방법을 순차적으로 조합 했을 때 방법당 건물의 에너지비용 및 LCCO2 의 변화를 나타 내고 있다. 3) 3 차원 종합 경제성 벡터도 열경제성 벡터와 환경경제성 벡터는 그림 3 에 표시된 초기 비용 축, 에너지비용 축, LCCO2 축으로 구성된 3 차원 벡터에 서 개념적으로 표현할 수 있다. 이를 3 차원 종합 경제성 벡터 라고 부른다. 즉, 3 차원 종합 경제성 벡터에 △IC, △EC 평면 ![image](/image/placeholder) ALCCO2 기준건물 AEC 환경명면 3 차원종합경제성벡터 B1 A AIC B B2 제 2 세대건물 방법 A+B C 에너지절약건물 방법 A+B+C+D+E B3 D E B4 B5 경제평면 그림 3 3 차원 벡터도 (경제평면으로 부름)에 정사영(���)된 부분이 열 경제성 벡터, AIC, LCCO2 평면(환경평면이라 부른다)에 정사영(�� �)된 부분이 환경 경제성 벡터가 된다. 3 차원 종합 경제성 벡터는 열경제성 벡터와 환경경제성 벡터의 그림 설명용으로 개념적인 사용에 적용된다. 4) 사용법 열경제성 벡터도의 사용법을 설명한다. 예를 들어 임의 의 초기투자비 증가가 주어진 경우, 열경제성 벡터도에 의해 주 어진 초기비용 증가에 제공할 수 있는 최선의 조합이 되는 상 태점(예를 들면 제 n 방법 건물이라 한다)을 구한다. 이 상태 점의 에너지비용 축의 수치에서 에너지비용 절감액을 읽는다. 각 벡터의 기울기는 감가상각년수를 나타내고 있다. 또한, 원 점과 n 번째 방법을 채용한 건물의 상태점을 연결한 기울기는 n 번째까지의 방법을 적용할 때의 상각년수를 나타내고 있다. 또한 그때의 LCCO2 절감량은 환경경제성 벡터도의 n 번째 방 법의 건물 LCCO2 의 절감량을 읽는다. 5) 에너지절약방법의 조합순서 열경제성 벡터도는 초기비용 증가에 대한 에너지 비용 절 감효과 가 높은 순으로 에너지절약 방법을 조합하여 만들었기 때문에 어떤 조합에 대해서도 주어진 초기비용 증가 내에서 실현 가능한 최대의 에너지비용 감축량을 얻을 수 있는 조합 이 되는 것이 특징이다. 또한 이러한 벡터도는 필요에 따라 초기비용 증가에 대한 LCCO2 절감효과 가 높은 순으로 조합 되어 있는 것도 있다. 즉, 에너지절약 기술의 조합 순서로 초 기비용 증가에 대한 에너지비용 절감효과 가 높은 순서대로 조 합하는 방법 및 LCCO2 절감효과 가 높은 순으로 조합하는 두 가지 방법이 있으며 각각의 조합 순서에 열경제성 벡터도와 환경경제성 벡터도를 만들 수 있다. 6) 상호작용 벡터도는 비용대비 효과 가 높은 순으로 방법을 조합하는 것이 특징이지만, 실은 이렇게 하는 것은 상당히 어렵다. 이유 는 비용대비 효과 는 방법에 따른 상호작용이 있으면 결합하는 방법에 따라 바뀌어 질 수 있기 때문이다. 예를 들어 고성능 히트펌프와 결합된 고성능 열선반사유리의 비용대비 효과 는 일반펌프와 조합하였을 경우의 비용대비 효과 에 비해 낮아진 다. 따라서 벡터도를 그리려면 다양한 에너지절약 방법을 변 형하면서 시뮬레이션을 반복하여 조합하는 순서를 구할 필요 가 있다. 7) 평가사례 상기 방법을 이용하여 20 층 사무실 건물로서 2 층에 레스토 랑과 상점 및 아트리움으로 구성된 연면적 36 400 m2 의 건물 에 대하여 그림 4 에 열경제성 벡터도를 그림 5 에 환경경제성 벡터도를 나타내었다. 또한, 특별고압수전 미적용에 의한 수 변전설비 초기비용 절감분은 고유의 열경제성 벡터 및 환경경 제성 벡터로 별도로 나타내었다. 특별고압수전의 미적용은 건 축물 설계단계에서 적용하게 되면 초기비용이 크게 절감된다. 그러나 이 감소분은 에너지절약방법의 적용에 의한 효과 가 아 | {}
d5219b04-59c5-4577-b314-2a57b89dbc95 | 1권.pdf | 2.9-6 제 2 편 설비 계획 니기 때문에 그림 상에 분리하여 나타내고 있다. 그림 4 에서 냉난방 피크 및 연간 부분부하시에 모두 효과 가 있는 에너지 절약 방법은 비용대비 효과 가 높은 상위에 포함되어 있는 것 을 알 수 있다. 냉난방 피크부하보다 연간 부분부하시에 효과 를 얻을 수 있는 에너지절약 방법은 하위에 포함되어있다. 이 것은 피크시 열, 전력부하 감소에 의한 열원기기, 수변전설비 의 초기비용절감 및 전기요금 중 기본요금 절감이 비용대비 효과 에 크게 영향을 미쳤기 때문이다. 그림 5 는 방법-6 고효 ![image](/image/placeholder) 특고→고압에 의한 전력량요금단가 상승분 초과 초기투자비(IC) 차액[만엔] 2 000 방법-1 아트리움실은적정화 특고압 미적용으로 인한 초기투자비 감소분 0 10000 20 000 30000 40000 50000 60000 70000 80 000 -20 000 방법-2 외기차단 방법-3 전열교환기 20000 방법-4 기밀성창호 방법-5 공조덕트 저항 감소, 냉온수 대온도차방식 [인]面*]공장 -40000 방법-6 고효율조명, 주광제어, I 고효율 모터, co-generation 방법-7 극간풍방지, 단열강화 (○환)용 [⌀ -60000 방법-8 VAV, VWV 10 방법-9 환기동력절감, night-purge 방법-10 외기냉방, CO2, 제어 80000 방법-11 태양광발전, 옥상녹화 상각년수 8.25 년 100000 IC 증가분 74 841 만엔 에너지절약비율 40% EC 감소분 9072 만엔 EC 절감율 57% 그림 4 열경제성 벡터도 초기투자비 차액[만엔] ![image](/image/placeholder) 10'000 20000 30,000 40000 50'000 60,000 70'000 80 000 -20 000 방법-1 아트리움 실온 적정화 방법-2 외기차단 51 방법-3 전열교환기 -10 방법-4 기밀성창호 방법-5 공조덕트 저항 감소, 냉온수 대온도차방식 [(R -15 "⌀ui) 방법-7 극간풍방지, 단열강화 LCCO2[kg-CO2 방법-8 VAV, VWV -20 -25 방법-9 환기동력절감, night-purge 방법-6 고효율조명, 주광제어, 고효율 모터, co-generation 방법-10 외기냉방, 00%, 제어 -30 방법-11 태양광발전, 옥상녹화 35 그림 5 환경경제성 벡터도 율 조명 등과 방법-8 VAV, VWV 의 특징이 보여진다. 방법 -6 의 비용대비 효과 가 낮은 것은 전력 CO2 배출 단가로 원자 력 발전소를 포함한 전발전소의 평균단가를 적용하고 있기 때 문에 열병합발전시스템의 가스의 소비에 관련된 CO2 배출량이 전력에 비해 상대적으로 커졌기 때문이다. LCCO2 감축량 전 체에 대해 방법-8 변풍량, 변유량방식이 차지하는 비율은 다 른 방법에 비해 크게 나타난다. LCCO2 감소의 관점에서 효 과적인 방법이라 할 수 있다. 결과 를 정리하면 초기비용은 7.5% 증가, 에너지 비용은 57% 감소, 단순 상각년수 8.3, LCCO2 감축량은 26% 감소했다. 8) 열경제성 벡터 평가에서 얻은 결론 경제성 벡터 평가에서 에너지절약화가 진행 될수록 에너지 절약의 비용대비 효과 는 낮아지는 것을 알 수 있다. 따라서 에너지절약방법의 적용이 되지 않은 건물이나 시스템을 대상 으로 에너지절약을 적용하는 것이 경제적이며 에너지절약 방 법이 적용되지 않은 리뉴얼 대상 건물의 에너지절약을 추진하 는 것이 사회 전반적으로 경제적이라 할 수 있다. 또한 에너 지절약방법의 적용이 진행되지 않은 국가의 에너지절약화를 추진하는 것이 가장 경제적이라 할 수 있다. 3. 에너지절약적 설계 방법 1 절에서는 건축물에 적용 가능한 이론적인 방법들을 기술 하였으나 이 절에서는 설비기술자로서 실제 설계에 적용 가능 한 에너지절약 방법들을 건축적 방법, 설비적 방법, 그리고 신 재생 에너지 적용 방법들을 순서대로 알아보도록 한다. 3.1 건축적 에너지절약 방법 1) 단열 (1) 단열의 목적 단열의 목적은 건물 내 냉방부하 및 난방 부하를 감소시키 고 결로를 방지하는 아주 중요한 역할을 한다. 단열재는 열전 도율(W/m · K)이 낮을 수록, 두께가 두꺼울수록 단열성능이 좋다. 하지만 두께가 두껍게 되면 두께만큼 실내면적의 감소 가 생기므로 적정한 두께의 열전도율이 낮은 단열재를 선정하 여야 한다. (2) 단열재의 종류 단열재는 국토교통부 고시 제 2015-1108 호에 따른 건축물 의 에너지절약 설계기준에 적용되는 단열재를 기준으로 기술 한다. ① 경질발포플라스틱 단열재(expanded polystyrene, EPS) 경질 발포 플라스틱(비드법 보온판)으로서 흔히 스티로폼 이라고 불리우는 단열재이다. 가격이 저렴하여 많이 사용되며 가공이 쉽고 곤충이나 벌레가 잘 기생하지 못하는 장점이 있 다. 단점으로는 물 흡수시 단열성능이 떨어지고 단열재 중에 열전도율값이 가장 크기 때문에 단열재의 두께가 두꺼워진다. 또한 가연성이므로 화재발생시 화재확대의 우려가 매우 크다. | {}
fafe5038-9ce1-4cee-991a-cdad4edf7cc7 | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-7 ② 압출폴리스틸렌 단열재(extruded polystyrene, XPS) 일명 아이소 핑크라고 불리우며 주로 핑크색의 단열재로서 비드법 보온판을 압축한 단열재로서 압출법 보온판이라고도 한다. 투수성이 낮고 비드법 보온판보다 단열재의 두께를 줄 일 수 있어 많이 사용된다. ③ 그라스울 단열재(glass fiber insulation) 무기 유리섬유로 구성되어 화재에 강한 불연재 단열재로 사용되나 가격이 고가이며 시공의 어려운 단점이 있다. ④ 경질우레탄폼 단열재 ⑤ 미네랄울 단열재 ¦ 외달열 ¦ 내단열 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실외 실내 하고보도 마리가 스코뷰세 ¦ 실외 실내 단열 취약 부위 (일교현상발생) ¦ ¦ 단열의 연속적 시공이 용이하고 구조 체가 외부에서 외기를 차단해주기 때 문에 지속적인 난방을 하는 건물에서 외기 영향력이 최소화되며, 그로 인 한 열교 및 결로 현상 발생 가능성이 적음. ¦ 모서리 등의 부위에서 구조체를 거쳐 열교현상이 일어날 수 있으므로 모서 리 부위의 단열재를 겹침 및 이음시 공 등을 통하여 열교 차단을 위한 세 심함이 필요함 ¦ 그림 6 내단열과 외단열 (3) 내단열과 외단열 구조체를 중심으로 외기에 면하는 구조체 외기 측에 단열 재를 시공하는 경우를 외단열로, 구조체의 실내측에 단열재를 시공하는 경우를 내단열로 규정한다. 그림 6 에서 외단열이 내단열보다 단열효과 가 훨씬 좋으며 실내 면적감소가 없는 등 많은 장점이 있다. 과거 건축되어진 대부분의 건축물은 내단열을 주로 적용하였으나 현재는 외단 열을 적용하도록 권장하고 있다. 표 4 는 외단열과 내단열을 비교한 것이다. (4) 단열에 의한 에너지 절약방법 ① 건축물의 외벽, 지붕 및 바닥으로의 열손실을 방지하기 위하여 기준에서 정하는 단열 두께보다 두껍게 설치하여 단열 부위의 열저항을 높인다. ② 외벽 부위는 외단열로 시공한다. ③ 외벽의 모서리 부분은 열교가 발생하지 않도록 단열재 를 연속적으로 설치하고 충분히 단열되도록 한다. ④ 외벽의 기밀시공으로 구조체의 열저항 성능을 높인다. [ 예제 1] 다음과 같은 두께 100 mm 외벽의 벽체에 대하여 열통과 저 항 R(m2 · K/W)을 구하고 실내측 표면에 결로가 발생하는 지를 판단하시오. 결로가 발생한다면 결로방지를 위한 단열재 의 두께를 산출하시오. 표 4 외단열과 내단열의 비교 ¦ 구분 ¦ 외단열 ¦ 내단열 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구조체 ¦ · 구조체가 보이지 않는다. · 일사에 의한 구조테 내의 열응력이 작게되어 구조체 손상이 적다. 구조체가 겨울에도 거의 영상의 온도로 유지되므로 동해의 위험이 적다 ¦ · 구조체가 보인다. 4 일사에 의한 열응력의 발 생 으로 구조체가 손상된 다. ¦ ¦ 열교 ¦ · 단열의 불연속 부분이 없 다. ¦ · 단열의 불연속 부분이 생 기기 쉽다.(벽체와 슬라브 의 접합부 등) · 냉교의 발생으로 국부결로 등이 발생한다. · 냉교부분의 단열처리가 곤 란하다. ¦ ¦ 표면결로 ¦ · 간헐난방시 운전이 정지될 때 표면온도가 높게 유지 되며 최저실온이 높고 결 로 발생도 적다. · 창문이 따뜻한 부위의 벽 측에 부착되므로 창가가 냉각될 우려가 적다. ¦ · 난방 정지시 실온 및 벽표 면온도가 낮아지므로 결로 의 위험성이 크고 환기가 불충분하면 결로가 발생한 다. 창틀이 차가운 벽 부위에 면하므로 가장자리가 냉각 된다. ¦ ¦ 내부결로 ¦ · 방습층을 설치하지 않아도 결로발생이 적다. ¦ · 단열재의 실내측에 완전 방수층을 설치하지 않으면 결로를 막기 힘들다. ¦ ¦ 난방부하 ¦ F 축열재가 내측에 있으므로 난방기간 중에는 주간에 창을 통한 태양열을 취득· 저장하여 난방부하를 절약 할 수 있다. ¦ · 집회장, 강당 등 사용시간 이 짧거나 사용이 비정기 적인 건물에 유리 하다. ¦ ¦ 난방정지 시 실내온도 ¦ · 난방을 중지하였을 때 급 격한 온도변화가 적어 재 실자의 열적인 쾌적감 증 대효과 를 가져온다. - 연속난방에 유리하다. ¦ · 난방 정지시 온도하강이 현저하며 여름철 콘크리트 축열에 의하여 실내온도가 상승한다. 간헐 난방에 유리하다. ¦ ¦ 냉방부하 ¦ - 냉방의 경우 야간의 외기 도입으로 축냉효과 를 이용 하면 유리하다. ¦ - 구조체의 축열요소는 외단 열보다 적으므로 야간에 외기를 도입하지 않는 건 물에 유리. ¦ ¦ 외기온도 ¦ -8°C ¦ 실내온도 ¦ 20°C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 노점온도 ¦ 12°C ¦ 콘크리트 두께 ¦ 100 mm ¦ ¦ 콘크리트 열전도율 ¦ 入=1.6 W/m.K ¦ 단열재 열전도율 ¦ 入=0.17 W/m · K ¦ ¦ 실외측 열전달을 ¦ a。=23 W/m2.K ¦ 실내측 열전달율 ¦ a=10 W/m2 · K ¦ [풀 이] (1) 열관류율 및 열저항 1 1 K= 늑 4.873 W/m2 · K 100 [V] + 1 1 0.1 1 + + 23 1.62 10 ai | {}
b043d2b2-a135-43e8-9623-6709c1c00de6 | 1권.pdf | 2.9-8 제 2 편 설비 계획 1 1 R= 늑 0.205 m2·K/W K 4,873 (2) 실내측 표면온도 KA(ti -to)=asA(ti-tz) KA(ti -t。) 4.873(20+8) tx = ti = 20- =6.36°C Q。A 10 (3) 결로여부 판단 실내측 콘크리트 표면온도가 6.36°C 로 실내 노점온도인 1 2°C 보다 낮으므로 결로가 발생한다. (4) 결로방지를 위한 열관류율 산정 KA(t,-t。)=a,A(t,-tz) K(20+8)=10(20-12) K=2.857W/m2·K (5) 단열재 두께 산정 1 K 1。 7,1, +풋+름 1 2,857 1 0.1 L 1 23 1.62 0.17+10 L=0.0246 m 늑 24.62 mm 따라서 추가할 단열재(�=0.17 W/m · K)의 두께는 24.62 mm 이상이며, 이럴 경우 결로는 발생하지 않는다. 2) 창호 (1) 창호의 종류 및 특징 건축물에 설치되는 창의 종류는 냉방 및 난방부하에 큰 영 향을 미치므로 충분히 고려하여 적용하여야한다. 창의 종류는 복충창, 삼중창, 사중창 등 여러 종류가 있다. 복층창을 예로 들면 단창 두 개를 겹쳐 만든 창으로서 창과 창 사이에 6 mm ~16 mm 이상의 공간을 두고 그 공간에 공기층 또는 아르곤 을 주입하여 만든 창을 말한다. 공기층 또는 아르곤을 넣는 이유는 단열성능을 증가시키기 위함이며 공기층 보다 아르곤 을 적용한 창일수록 열관류율(W/m2 · K)이 낮아 에너지를 많이 절감할 수 있다, 또, 복층창 보다는 삼중창이 삼중창 보 다 사중창이 열관류율(W/m2 · K)이 낮으며 금속재 창 보다 플라스틱 또는 목재창이 열관류율(W/m2 · K)이 낮으며 열교 차단재를 미적용한 창보다 적용한 창이 열관류율(W/m2 · K) 이 낮다. 여기서 열교 차단재라 함은 창 및 문의 금속프레임 외부 및 내부 사이에 설치되는 폴리염화비닐 등 단열성을 가 진 재료로서 외부로의 열흐름을 차단할 수 있는 재료를 말한 다. 가장 열관류율(W/m2 · K)이 낮은 창은 플라스틱 또는 목 재 창으로서 공기층 두께 16 mm 이상의 아르곤이 주입된 로이 4 중창 유리이며 1.2 W/m2 · K 의 열관류율값을 가지고 있다. 공기층의 경우 공기층 두께가 두꺼울수록 단열성능이 증가하 Chart Type: bar 보이 쿄팅면 item_01 1.67 2.93 item_02 1.34 1.57 item_03 1.34 0.27 item_04 1.14 0.14 그림 7 로이유리 나 최대 2 cm 까지 단열성능이 증가하고 2 cm 이상이 되면 더 이상 단열성능이 증가하지 않는다. 창 및 문의 열관류율은 건 축물 에너지절약 설계기준을 참고하면 된다. (2) 단열의 목적 단열의 목적은 건물 내 냉방부하 및 난방 부하를 감소시키 고 결로를 방지하는 아주 중요한 역할을 한다. 단열재는 열전 도율(W/m · K)이 낮을 수록, 두께가 두꺼울수록 단열성능이 좋다. 하지만 두께가 두껍게 되면 두께만큼 실내면적의 감소 가 생기므로 적정한 두께의 열전도율이 낮은 단열재를 선정하 여야 한다. (3) 로이유리(low-e glass) 현재 국내에서 가장 많이 적용하는 유리로서 저방사 유리 라고 한다. 유리에 투명 금속필름(일반적으로 은을 사용)을 코팅시킨 유리로서 단열성능이 아주 우수하여 많이 사용되고 있다. 그림 7 과 같이 외측유리 내측면에 코팅을 하게 되면 일사 량의 일부를 반사시켜 실내로 들어오는 일사량을 많이 줄일 수 있다. 위와 같은 유리를 2 면 코팅 로이유리라고 하며 주로 남측에 설치되는 창에 적용한다. 북측에 설치되는 창의 경우 창을 통하여 빠져나가는 열손실을 최소화해야하기 때문에 #3 측에 코팅된 유리를 적용하면 에너지 절약에 효율적이다. 이 렇게 #3 측에 코팅된 유리를 3 면 코팅 로이유리라 한다. 따라 서 남측에는 2 면 코팅 유리를, 북측에는 3 면 코팅 유리를 적 용하는 것이 에너지 손실을 최소화할 수 있다. 2 면과 3 면 양 쪽에 코팅된 유리도 물론 있으며 이를 양면 코팅 로이 유리라 한다. 국내의 경우 주로 3 면 코팅 로이유리가 주로 사용되며 여름철 냉방보다는 겨울철 난방에 열손실을 줄일 수 있다. 로 이 유리는 코팅방법에 따라 크게 하드코팅과 소프트코팅 로이 유리의 두 종류로 나누어진다. 하드코팅 로이유리는 유리의 성 형 단계에서, 유리가 성형되기 이전, CVD (chemical vapor deposition) 공법으로 600°C 이상의 온도의 유리 표면에, 산 화 주석 인듐(indium tin oxide) 으로 코팅을 올리는 방식으 로, 고온의 유리의 표면에서 화학적 증착이 일어나므로, 시간 이 지나도 산화 및 코팅의 손상이 없으며, 투명한 산화 주석 인듐의 특성으로 인해, 유리의 투과 율 저하가 적어, 가시광선 의 통과 와 열 차단에 효과 가 뛰어나다. 유리의 표면에 증착이 되기 때문에, 일반 유리와 동일하게 세척, 가공을 해도 무방하 므로, 제조 시, 가공 및 사용의 편의 성과 가공 후 내구성이 소 | {}
9c5986fa-301c-407c-b2a9-b9c370642411 | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-9 프트 로이보다는 좋다. 소프트코팅 로이유리는 기 생산된 플 로트 판유리를 별도의 진공 챔버의 금속 타겟판을 설치하여 MSVD (magnetron sputtering vacuum depositon) 공법 으로 Ag(은), Ti(티타늄), Stainless Steel (스테인리스 강) 등의 금속을 다층 박막 코팅시켜 생산이 되며, Ag(은)의 금 속적 특성으로 인해, 공기 중 산화 가 일어나기 쉬우므로, 제 작 직후, 복층, 접합 등의 가공을 통해, 공기의 유입을 막아 주어야 산화로 인한 코팅의 손상을 막을 수 있다. 소프트코팅 로이 유리가 하드코팅 로이 유리에 비해 열관류율이 0.1(W/ m2 · K) 정도 낮은 값을 나타낸다. 국내에서는 대부분 소프트 코딩만 생산되고 하드코팅의 경우는 대부분 수입된다. (4) 창면적의 최소화 창은 채광에 있어서 아주 중요한 역할을 하며 또한 개방감 을 주기 때문에 과거 대다수의 건축물에 창의 크기를 최대한 크게 적용하여왔다. 그러나 에너지성능이 중요해진 현재 큰 창면적으로 인하여 많은 에너지 손실이 발생함에 따라 창면적 율이 최소화 되고 있다. 외기에 직접 면하는 외벽의 경우 단 열을 포함하여 열관류율을 0.3 W/m2 · K 이하로 건축물 에 너지절약 설계기준상 적용하도록 되어 있으며 외벽 부분을 창 으로 시공한다면 아르곤 주입 플라스틱 복층창 로이유리인 열 관류율이 1.9~2.5 W/m2 · K 이므로 외벽과 비교해 볼 때 창 측에서 열손실이 6~8 배 외벽에 비해 많이 발생하게 된다. 이 런 열손실을 방지하기 위하여 창면적은 최소화 하는 것이 에 너지절약에 효과 적인 방법이 될 수 있으며 에너지절약계획 설 계 검토서의 에너지 성능지표상(EPI)에 외벽 외단열을 30% 이상 적용하고 창면적비를 50% 미만으로 설계에 적용하였을 시에는 배점이 가능하도록 하였다. (5) 기밀성 창호의 설치 기밀성 창 및 문의 성능은 KSF2292 의 방법에 따라 그 성 능을 나타내는데 에너지절약계획서 성능지표상 배점을 받을 수 있는 등급은 1~5 등급까지이며 상기 등급의 창을 적용하 도록 의무화하고 있다. 창 및 문의 기밀성 등급 및 통기량은 다음 표 5 와 같다. 표 5 창 및 문의 KSF2292 에 의한 기밀성 등급 및 통기량 ¦ 기밀성등급 ¦ 1 등급 ¦ 2 등급 ¦ 3 등급 ¦ 4 등급 ¦ 5 등급 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 통기량 (m2/h.m2) ¦ 1 미만 ¦ 1~2 미만 ¦ 2~3 미만 ¦ 3~4 미만 ¦ 4~5 미만 ¦ 통기량이란 단위면적당 1 시간에 통과 되는 풍량을 의미한 다. 예를 들어 창면적 1 m2 의 창문을 설치하고 그 양쪽에 약 10 Pa 의 압력차를 만들 때 창 틈새로 누기되는 바람의 양이 1 m2/h 미만일 경우 1 등급 창이라는 얘기다. 5 등급 창 보다 는 1 등급 창이 기밀성이 우수하다는 것이고 기밀성 등급이 우 수한 창은 에너지절약에 아주 효과 적이라 할 수 있다. KSF2292 의 시험방법은 국가표준인증 통합정보 시스템 사이 트(https://standard.go.kr) 에서 확인이 가능하다. 3) 외부 차양장치 "차양장치"라 함은 태양열의 실내 유입을 저감하기 위한 목적으로 설치하는 장치로서 설치위치에 따라 외부차양과 내 부차양 그리고 유리와 유리사이 차양으로 구분된다. 가동 유 무에 따라 고정식과 가동식으로 나눌수 있다. 차양은 실내 측 에 설치하는 것 보다는 실외 측에 설치하는 것이 효과 가 크며 고정식 보다는 가동식 차양장치가 더 효과 적이다. 에너지절약 계획서 에너지 성능지표상에 태양열취득률 0.6 이하의 차양장 치를 남향 및 서향 투광부 면적에 대한 설치비율이 10% 이 상이면 배점을 받을 수 있다. 여기서 투광부의 태양열취득률 (SHGC) = 유리의 태양열취득률(SHGC) x 창틀계수로 나타 내며 여기서 창틀계수 = 유리의 투광면적(m2)/창틀을 포함한 창면적(m2)으로 나타낸다. 태양열취득률(SHGC, solar heat gain coefficient)란 입사된 태양열에 대하여 실내로 유입된 태양열 취득의 비율을 말하며 수치가 낮을 수록 실내로 유입되 는 에너지가 적어 냉방에너지 절감효과 가 우수하다. 4) 방풍실 건물 외벽 틈새 또는 개구부로 들어오는 바람을 틈새바람 또는 극간풍이라고 하며 이 틈새바람을 건축적 또는 설비적 방법으로 최소화 시키면 건물 냉난방부하를 감소시킬 수 있 다. 겨울철 건물 내의 압력은 개구부로 부터의 유입량, 풍압, 내외 온도차에 의한 압력, 공조시스템에 의한 압력 등으로 인 한 굴뚝효과 가 발생하고 저층부에서는 출입문등에서 외부의 찬공기가 틈새로 들어오고 상충부에서는 난방된 더운 공기가 창 및 문 틈새로 외부로 빠져나가 건물의 난방부하에 큰 영향 을 미치게 된다. 1 층 출입구에서 틈새바람을 최소화 할 수 있 는 방법 중 하나가 바로 방풍실을 설치하는 것이다. 에너지절 약계획 설계 검토서 에너지절약설계기준 의무사항 건축부문 에 외기에 직접 면하고 1 층 또는 지상으로 연결된 출입문은 방풍구조로 적용하여야 한다. 틈새바람을 최소화 할 수 있는 방법은 방풍실 설치 이외에도 기밀성 창의 설치, 창의 크기를 작게하는 방법, 현관문에 회전문설치, 방풍실에 에어커텐 설 치, 실내가압 등이 있다. [ 예제 2] 다음 그림과 같은 건축물에서 굴뚝효과 에 의한 외기 도입 량과 난방부하(qs)를 계산하시오. ① 실내공기의 밀도 : 1.19 kg/m2 ② 실외공기의 밀도 : 1.29 kg/m3 ③ 개구부 유량계수 : 0.6 ④ 중성대(N.Z) 높이는 H/2 로 한다. Chart Type: line A A2 N2 실외:00 item_01 2Degrees (°C) 2Degrees (°C) 2Degrees (°C) 0Degrees (°C) | {}
710a0498-e306-44c5-a19c-f8dac236b88b | 1권.pdf | 2.9-10 제 2 편 설비 계획 [풀 이] (1) 외기 도입량 ① 실내외압력차(AP) △P=(p. -pi)gh 에서 Po'Pi : 실내외공기밀도 g : 중력가속도, m/s2 h : 중성대기준으로 상부의 높이, m △P= (1.29-1.19)x25 x 9.8 = 24.5 Pa ② 외기도입량 Q=13aAV△P 에서 ¦ a ¦ : ¦ 개구부유랑계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 개구부면적, ¦ m2 ¦ ¦ △P ¦ : 실내외압력차, ¦ Pa ¦ Q= 1.3x0.6x2x V24.5 늑 7.72 (m3/h) (2) 틈새바람에 의한 난방부하(qs) 틈새바람에 의한 난방부하는 엔탈피값을 이용하여 현열과 잠열의 합을 구하여야한다. 이 문제에서는 온도 조건만 주어 짐에 따라 현열만 계산한다. Is = pQC△t 에서 P : 외기공기의 밀도, kg/m2 Q : 틈새바람에 의한 외기도입량, m2/s C : 공기의 정압비열, kJ/kg · K △t : 실내외온도차 Is = 1.29 x 7.72x1.01 x (20-0) 늑 201.2 kJ/s 늑 201.2 kW 여기서, 1 kW = 1 000 W =3 600 kJ/h 이며 참고로 중성대 를 기준으로 하층부 높이를 h」, 상층부 높이를 h2 라고 할 때 중성대 높이를 구하는 식은 다음과 같다. hh2 44 )(주) (1) 3.2 설비적 에너지절약 방법 이번장에서는 설비적인 에너지 절약 방법들을 알아보고 실 제 설계에 어떻게 적용할 수 있는지에 대하여 검토해 보도록 한다.. 1) 전열교환기 (1) 개요 ① 공조부하 중 외기부하가 차지하는 비중은 약 30% 정도 가 되는데, 전열교환기는 이러한 외기부하를 저감시키기 위하 여 공조 배기(exhaust air)와 급기가 직접 공기-공기로 열교 환하여 70% 전후의 열량(현열+잠열)을 회수한다. ② 전열교환기에 의한 외기부하의 감소는 냉동기, 보일러, 기타 부속기기의 용량을 축소시킬 수 있어 연간 운전비를 절 약할 수 있다. (2) 종류 및 특징 전열교환기는 현열(sensible heat)뿐만 아니라, 습공기 중 의 수분, 즉 잠열(latent heat)의 교환도 이루어지며 회전형 과 고정형이 있다. ① 회전형 전열교환기 그림과 같은 흡습성이 있는 허니컴(honey comb)형의 로 터가 외기의 유로와 배기의 유로에 교대로 회전하는 구조로 되어 있다. ㉠ 구조 로터 소재 : 알루미늄판, 석면판, 아스베스토스 등 흡습제 : 실리카계의 것 또는 염화리튬 로터 : 8~16 rpm 정도의 저속회전 ![image](/image/placeholder) 외기 외기 급기 (압력이 조금 높음) 배플판 퍼지섹터 퍼지섹터 환기 (압력이 조금 낮음) 배기 환기 그림 8 회전형 전열교환기의 구조-1 ![image](/image/placeholder) 덕트 배기 배기 배풍기 실부배기 급기 교환기로터 실 그림 9 회전형 전열교환기의 구조-2 ㉡ 원리 여름철, 로터의 엘레멘트는 - 도입외기의 유로에서 흡열(��)·흡습(��)하여 - 배기의 유로에서 방열(��)· 방습(��)한다. - 즉, 실내로 공급되는 외기가 배기와 열교환(��)하여 냉각·제습된다. 겨울에는 여름과 반대로 실내공급 외기 가 가열 가습된다. 열교환 효율은 통과 풍속이나 풍량비 에 따라 달라지는데 보통 60~75% 정도이다. 퍼지섹터 (purge sector)는 회전에 의하여 배기가 도입 외기에 혼입(��)되는 것을, 외기 측의 압력을 배기 측의 압력 보다 조금 높게 유지함으로써 방지한다.(병원 등 배기가 | {}
f8001fc8-2a48-48ed-b189-6443647aaad5 | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-11 오염되어 있는 경우에 사용) 로터와 배플 플레이트 (baffle plate)사이의 누설을 적게 하기 위해서는 외기 측과 배기 측의 정압차가 적어지도록 송풍기 선정시 고 려해야 한다. ② 고정형 전열교환기 ㉠ 외기의 유로와 배기의 유로 사이에 특수 가공지로 만들 어진 플레이트가 설치되어 있어(판형 열교환기와 유사) 이것 을 통해 전열 및 수분 과가 이루어진다. ㉡ 수분투과 는 급배기의 수증기 분압차에 의해 일어난다. ㉢ 열교환 효율은 풍량에 따라 다르지만 대체로 70%정도 로서 회전식식과 비슷하다. ㉣ 칸막이 판이 있으므로 오염물질이 배기에서 외기로 옮 겨지는 일이 적다.(회전식은 소량 있음) ![image](/image/placeholder) 배기 급기 칸막이판 (투습성) 간격판 (크라프트지) 그림 10 고정형 전열교환기의 구조 ③ 전열교환기의 엔탈피 효율 전열교환기의 성능은 열교환 효율(n)로 나타내는데, 현열효 율(�t), 잠열효율(nz), 엔탈피효율(mw)사이에는 근사적으로 7 = nt = 17x = �가 성립한다. 따라서 열교환 효율(�)은 다음과 같이 나타낼 수 있다. to-ts x⌀ xs ho - hs 7= to tR xo -xR ho -hR 여기서, ¦ t ¦ : 공기의 건구온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ x ¦ : 공기의 절대습도, kg/kg(DA) ¦ ¦ h ¦ : 공기의 엔탈피, kJ/kg(DA) ¦ ¦ 0 ¦ : 외기 도입측 전열교환기 입구 ¦ ¦ s ¦ : 외기 도입측 전열교환기 출구 ¦ ¦ R ¦ : 배기측 전열교환기 입구 ¦ ㉠ 로터면 풍속은 열교환 효율과 압력 손실의 증가에 따른 송풍기 동력의 증가 및 초기투자비를 고려하여 결정하는데, 보통 3.0 m/s 전후이다. ㉡ 풍량비(급기풍량/배기풍량)는 2.0(급기가 배기의 2 배) 을 넘으면 이점이 없으므로, 이때는 급기의 일부를 바이패스 (by-pass)시켜 1.1 정도로 조정한다. (2) ④ 적용 회전형 전열교환기의 경우 풍량이 1 500 m2/h 이상으로서 공기조화기와 시스템을 구성하여 주로 적용한다. 고정 형 전열 교환기의 경우 풍량 1 500 m2/h 미만의 소풍량으로 다중이용 시설 및 공동주택 등에 공조시스템이 미적용되는 건축물에 주 로 적용되며 적용대상은 "건축물의 설비기준 등에 관한 규칙" 을 참고하면 된다. 또한 상기 법령에 적용되어 설치되는 전열 교환기는 한국에너지공단의 고효율에너지기자재 인증을 받은 제품을 적용하여야하며 인증에 대한 관련 기준을 확인하려면 한국에너지공단 효율관리제도 사이트를 방문하면 된다. [ 예제 3] 다음과 같이 냉방부하 중 현열부하가 42 kw, 잠열부하가 10 kW 이고, 재실인원이 50 명인 어느 실에 대하여 각 물음에 답하시오. ¦ 구 분 ¦ 건구온도 (°C) ¦ 상대습도 (%) ¦ 절대습도 (kg/kg ) ¦ 엔탈피 (kJ/kg) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실 내 ¦ 26 ¦ 50 ¦ 0.011 ¦ 53 ¦ ¦ 실 외 ¦ 31 ¦ 60 ¦ 0.018 ¦ 75 ¦ ¦ 냉각코일 출구공기 ¦ 16 ¦ 90 ¦ 0.01 ¦ 42 ¦ 취출 온도차 = 10°C 1 인당 도입 외기량 = 25 m2/h 전열 교환기 효율 = 70% 송풍기 및 덕트의 열손실은 무시 ![image](/image/placeholder) 배기 외기 ② 냉각코일 전열 교환기 실내 ④ ⑤ (1) 전열교환기에서 냉각된 외기 ②점의 엔탈피(kj/kg)는? (2) 혼합공기 ③점의 엔탈피(kj/kg)는? (3) 냉각코일의 용량(kW)은? [풀 이] (1) 외기 ②점의 엔탈피(kJ/kg) h2 =75-0.7(75-53) =59.6kJ/kg 참고로 외기온도 t2 =31-0.7x(31-26) =27.5 °C (2) 급기량 42x3 600 Q= 늑 12 475 m3/h 1.2x1.01x10 외기량, 용 =50x25=1 250 m3/h (12 475-1 250)x53+(1 250x59.6) hz 늑 53.67 kJ/kg 12 475 (3) qcc = 1.2x12 475x(53.67-42) 늑 174 700 kJ/h 与48.5 kW 2) 히트펌프(heat pump) 시스템 히트펌프 시스템은 에너지를 효율적으로 이용하는 방법의 한가지로 연구된 것으로 저온의 열원에서 고온의 장소에 열을 공급하는 장치이다. 여름철에 냉방용으로 사용 시는 증발기의 | {}
205e01c1-fa0f-4bf0-9c3f-5adf4bf34323 | 1권.pdf | 2.9-12 제 2 편 설비 계획 흡열작용을 이용하고 겨울에는 응축기에서의 방열작용으로 난방을 행한다. 즉 하나의 기기로 여름에는 냉방을 겨울에는 난방을 할 수 있는 시스템을 말한다. (1) 전기히트펌프(EHP : electric heat pump) 히트펌프중 가장 많이 알려진 히트펌프는 공기열을 이용한 히트펌프로서 시스템에어컨, 즉 EHP(electric heat pump) 이다. EHP 는 고효율기자재 인증 대신 에너지소비효율 등급 을 받도록 되어 있으며 에너지 성능지표상 고효율기자재 인증 제품보다 배점에 불리하다. 고효율 기자재 인증의 경우 의무 가 아닌 임의 적 인증 신청 제도이나 에너지소비효율 등급 표 시제도는 널리 보급되며 상당량의 에너지를 소비하는 제품을 대상으로 표시를 1~5 등급으로 의무화하여 고효율제품의 생 산·기술개발 촉진 및 소비자의 원천적 에너지절약제품 구매를 유도하고자 하는 목적이 있다. 국내 대기업 S 사, L 사의 제품 이 주로 적용되고 있으며 외산제품의 경우 대부분 에너지소비 효율 인증을 받지 못하여 설계에 적용 시 배점에 있어 최하배 점을 받으므로 외산제품의 공기열 히트펌프를 설계에 적용 할 때에는 에너지소비효율 인증 또는 고효율에너지기자재 인증 여부를 필히 확인하고 설계에 적용하여야한다. (2) 가스히트펌프(GHP : gas engine heat pump) GHP 는 EHP 와 달리 전기를 이용하지 않고 가스를 이용한 히트펌프이다. 국가 에너지 정책상 전기사용을 최대한 억제하 고자 한때 학교, 관공서 등의 냉난방 설계에 GHP 가 많이 적 용되었다. 하지만 엔진 소음과 유지관리의 어려움 등으로 현 재 그 설치가 과거에 비해 많이 줄어들었다. 하지만 1 000 m2 이상의 공공기관 신축시 축냉식 전기냉방, 가스 및 유류이용 냉방, 지역냉방, 소형열병합 냉방, 신재생에너지 이용 냉방을 적용하여야 하며 이에 따라 상기 방식 중 1 가지를 적용하여 냉난방 시스템을 구성하도록 의무화함에 따라 GHP 의 설계 적용이 어느 정도 이루어지고 있다. EHP 와 GHP 의 적용에 있어 고려해야할 점은 EHP 와 GHP 는 개별 냉난방방식으로 서 중앙냉난방방식과 달리 열원설비의 대수분할 및 순환펌프 의 에너지절약적 제어방식을 적용하는 것이 불가능하다. 따라 서 에너지성능지표상에 배점이 불가능하므로 이에 대한 보상 점수를 받을 수 있도록 하였는데 단, 개별냉난방방식으로서 실내기가 집합 또는 중앙식으로 제어되는 시스템을 포함한 경 우로 중앙에서 모니터링기능, 스케줄제어, 피크전력제어가 가 능하고 또한 인버터방식 또는 능력가변 방식 등을 이용한 가 변속제어 또는 용량제어가 가능할 경우에 한하여 보상점수의 배점이 가능하다는 것이다. 여기서 피크전력제어는 EHP 만 해당되며 GHP 는 가스를 열원으로 하기 때문에 피크전력제어 기능은 적용할 수 없다. (3) 지열 이용 히트펌프 시스템 신재생에너지인 지열을 이용한 냉난방 시스템으로서 그림 11 과 같다. 설비적인 방법으로 가장 많이 적용하는 냉난방 방식이며 지중온도를 이용하는 방법으로서 지중온도는 외부기온에 관 계없이 1.2~1.8 m 깊이에서의 지중온도 변화는 매우 적으며 평균온도 범위는 4~16°C 이다. 또한 지표 3 m 이하에서는 온 도가 비교적 안정되어 있어 충분히 이용 가능한 열원이다. 신 에너지 및 재생에너지개발·이용·보급촉진법 제 12 조제 2 항 및 ![image](/image/placeholder) 콘덴서 압축기 생상벨브 콘덴서 열교환기 압축기 생상벨브 염교환기 순환펌프 순환펌프 지열루프파이프 지열루프라이프 100~150m 100~150m 그림 11 지열 이용 heat pump 시스템 동법시행령 제 15 조에 따라 공공기관이 신·증·개축하는 연면 적 1 000 m2 이상의 건축물에 대하여 예상에너지사용량의 10%이상을 신·재생에너지 설비 설치에 투자하도록 의무화하 여 2017 년도에는 21%, 2018 년도에는 24%, 2019 년 27%, 2020 년 이후에는 30%이상을 적용하여야 한다. 상기 법에 따 라 현재 많은 공공기관에 지열 이용 heat pump 시스템이 적 용되어 가동되고 있으며 향후에도 적용되는 건물이 많을 것으 로 예상되나 민간 건축물에서는 투자비 회수기간이 10 년 이 상으로 너무 길다고 판단되어 설계에 미적용하는 건축물이 많 아지고 있는 실정이다. 지열을 적용한 건축물의 기계실은 일 반적인 기계실보다 필요면적이 작아지게 되는데 향후 지열시 스템에 문제가 발생되어 시스템 사용이 곤란한 경우 작은 기 계실 면적에 새로운 냉방시스템을 적용하기가 아주 곤란하게 된다. 따라서 지열을 적용하는 설계자는 이런 사항들을 충분 히 고려하여 설계에 반영하여야 한다. 다음 표 6 은 신재생에 너지로서 현재 가장 많이 설계에 적용되고 있는 3 가지 시스템 을 비교한 것이다. 표 6 신재생에너지 시스템별 비교표 ¦ 구 분 ¦ 지 열 ¦ 태양광 ¦ 연료전지 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물연간에너 지사용량 (kWh/yr) ¦ 49068332 ¦ 49068332 ¦ 49068332 ¦ ¦ ¦ 신재생에너지 생산량 (kWh/yr) ¦ 8832355 ¦ 8826728 ¦ 8826602 ¦ 18% 적용 ¦ ¦ 설치용량(kW) ¦ 6170 ¦ 1 570 ¦ 148 ¦ 18% 적용 ¦ ¦ 초기투자비 (백만) ¦ 5200 ¦ 3200 ¦ 5032 ¦ ¦ ¦ 연간운전비 (백만) ¦ 232 ¦ - ¦ 140 ¦ ¦ ¦ 운전비절감액 (백만) ¦ 153 ¦ 231 ¦ -0.12 ¦ ¦ ¦ 투자비회수 ¦ 14.3 년 ¦ 13.8 년 ¦ 회수불가 ¦ ¦ 상기 비교표는 교육연구시설로서 연면적 약 75 000 m2 의 지하 4 층, 지상 10 층의 건축물로 비교한 것으로서 2016 년도 기준으로 작성한 표이므로 향후 자재단가 및 전기요금의 변동 | {}
d9553748-ed2e-4a75-939c-f38e728a5f17 | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-13 으로 인하여 그 결과 가 달라질 수 있다. 상기 비교표에 따라 3 가지 시스템 모두 투자비 회수기간이 10 년 이상으로 건축주 입장에서는 비싼 비용을 들여 시스템을 적용하기가 어려울 수 있다. 그러나 향후 설치비가 저렴해지고 투자비 회수기간이 5 년 전후로 줄어든다면 충분히 적용할만한 시스템이라고 판단 된다. (4) 하수열 이용 히트펌프 시스템 하수도관에 버려지는 물은 여름철에는 20~25°C, 겨울철 에는 8~13°C 로서 거의 일정하다. 이 버려지는 열을 이용하 여 냉난방에 이용하는 시스템으로서 하수도 흄관 등에 열교환 이 가능한 배관을 설치하고 열교환 시킨후 heat pump 를 이 용하여 승온시킨 후 냉난방에 이용하는 방식이다. 건축물에 거의 적용되지는 못하나 하수처리장에 적용한 사례가 있다. 하수열재활용 시스템 개념도 하수온도:여름 20-25°C,겨울 8-13°C 옆에너지 옆에너지 열교환기 히트펌프 건물 냉·난방 하수온도를 옆에너지로 변환! 옆에너지를 건물로 끌어올림 급탕시스템 그림 12 하수열 이용 heat pump 시스템 EHP(공기열 히트펌프)나 지열, 하수열 히트펌프의 COP 가 대부분 4.5 전후의 값을 가진다. 그러면 지열 히트펌프를 적용한다고 해서 EHP 에 비하여 에너지 절약 효과 가 별로 없 지 않은가라는 생각을 가질 수 있다. EHP 의 경우는 여름에 응축온도가 높아지고 겨울에 증발 온도가 낮아짐으로 인하여 COP 가 낮아지게 된다. 지열이나 하수열 히트펌프의 경우는 반대로 연중 일정한 열원을 이용하므로 항상 정격운전이 가능 하므로 운전비가 EHP 에 비해 최대 44%까지 에너지를 절감 할 수 있다. 3) 대온도차 시스템 (1) 개요 건축물 공조시스템중 적정 실내온도를 유지하기 위한 냉온 수를 사용하는 냉난방 시스템 설계시 일반적으로 적용하는 온 도차(난방 : 10°C, 냉방 5°C)보다 크게 적용하는 것을 대온도 차 냉난방시스템이라고 한다. ![image](/image/placeholder) 3~5 11°C 냉열원 공조기 부하측 13~15°C 26°C 그림 13 대온도차 냉방 시스템, △t= 10°C (2) 냉수 대온도차 방식 냉방의 경우 일반적인 냉수의 온도차는 5°C(출구 : 7°C, 입구 : 12°C)로 설계에 적용하는데 이 온도차를 10°C(출구 :5°C, 입구 : 15°C)로 적용하게 되면 온도차가 큰 만큼 유량이 줄어 들게 되며 유량이 줄어들면 사용 배관의 관경이 줄게 되어 초 기 투자비가 감소하게 된다. 또한, 유량감소로 펌프의 동력이 감소하여 에너지 비용이 줄어들게 되는 효과 가 있다. 또한 냉 온수를 겸용으로 하는 시스템에서는 난방시 유량과 냉방시 유 량의 온도차인 △t 가 비슷한 10°C 이므로 순환펌프를 겸용으 로 사용하는데 크게 문제가 발생하지 않는다. (3) 공기 대온도차 방식 공기 대온도차 방식은 취출온도차인 공조기 출구 온도, 즉 실내 급기온도와 살내온도와 의 차를 일반공조시 △t= 10°C(공 조기 출구 : 7°C, 실내 : 25°C)이나 △t= 14.5°C(공조기 출구: 10.5°C, 실내 : 25°C)로 온도차를 크게 하는 방식이다. 이 방식 은 냉수 대온도차 방식보다 다음과 같은 장점을 가지고 있다. ① 공조 풍량 감소로 인한 덕트 크기감소 및 덕트 크기감 소로 인한 건물 층고의 감소로 초기공사비 감소 ② 풍량 감소로 인한 공조용 팬의 동력감소에 따른 에너지 비용 절감 ③ 각종 장비의 최소화로 인한 공조실면적 축소 및 pit 면 적 최소화 ④ 대온도차로 인한 실내 습도 저하에 따른 쾌적성 향상 대온도차 공조방식은 온도차를 크게 할 경우 유량 및 풍량 이 줄어드는 것은 유량계산식과 풍량계산식을 보면 쉽게 이해 할 수 있다. 시스템 적용시 고려할 사항은 다음과 같다. ① 저온 급기를 할 경우 부적정 취출구나 덕트 누설 등으 로 결로가 발생될 가능성과 취출구에서 콜드드래프트(cold draft)가 일어날 수 있으므로 취출구 선정 및 덕트시공에 주 의하여야한다. ② 급기풍량이 적어지면 최소환기량이 부족할 수 있으며 콜 드드래프트 방지용 VAV 디퓨져 등의 적용을 고려해야 한다. 대온도차 시스템은 에너지절약적인 시스템이나 에너지절약 계획 설계검토서의 의무사항 및 에너지성능지표상 배점을 받 거나 할 수 있는 항목은 없으며 설계자의 의도에 따라 적용할 수 있는 시스템이다. 4) 고효율 펌프, 고효율 송풍기, 고효율 모터 고효율에너지기자재란 고효율에너지기자재인증제도에 따라 에너지사용기자재 중 에너지효율 및 품질시험 검사결과 가 정 부가 고시한 일정기준 이상 만족하는 제품을 고효율에너지기 자재로 인증하는 제도이며 임의 적 인증 신청 제도로서 에너지 소비효율등급 표시 제도와 그 성격이 조금 다르다. 고효율 펌 프, 고효율 송풍기란 상기 기준에 따라 한국에너지공단에서 고 효율에너지기자재 인증서를 발급받은 모터를 말한다. (1) 고효율 펌프 고효율 펌프는 흡입구경 및 토출구경의 호칭 지름이 200 mm 이하, 규정 토출량이 15.0 m3/min 이하인 것으로 한정한다. 전동기 정격출력 0.4~90.0 kW 까지 인증대상이며 규정토출량, 흡입전양정, 펌프효율 및 종합효율을 측정하여 인증한다. (2) 고효율 송풍기 압력비가 1.3 미만 또는 송출압력이 30 kPa 미만인 직동 · 직 결 및 벨트 구동의 원심식 송풍기(이하, 송풍기 또는 팬이라 | {}
d00c7d2f-056f-444c-8688-5c4be64d5c9a | 1권.pdf | 2.9-14 제 2 편 설비 계획 한다)로서, 그 크기는 임펠러의 깃 바깥지름이 160 mm 에서 1 800 mm 까지에 적용하며, 건축물과 일반공장의 급기 · 배기 · 환기 및 공기조화용 등으로 사용하는 것으로 한정한다. 성 능인증기준은 공칭효율 및 풍량을 측정하여 인증한다. 효율은 전압효율, 정압효율로 구분하는데 특별히 규정이 없는 한 전 압효율을 말하며 현재 국내 제조사 대부분은 구분하여 사용하 지 않고 있다. 송풍기 효율은 형식별로 보면 다음 표 7 과 같 으며 제조사별로 차이가 있으므로 참고한다. 일반적으로 송풍기는 저압용 팬(fan)과 고압용의 블로어 (blower)로 구분하며 압력 10 kPa 미만을 팬, 압력 10~100 kPa 사이를 블로어, 100 kPa 이상을 컴프레셔(compressor) 라 한다. 공조용으로 사용되는 것은 팬으로서 저압용이다. 표 7 각 형식별 송풍기의 효율 ¦ 기 종 ¦ 효 율 ¦ 기 종 ¦ 효 율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ turbo blower ¦ 40~70% ¦ axial flow fan ¦ 40~85% ¦ ¦ turbo fan ¦ 60~80% ¦ roof ventilator ¦ 40~50% ¦ ¦ air Foil fan ¦ 70~85% ¦ wall ventilator ¦ 30~50% ¦ ¦ sirocco fan ¦ 40~60% ¦ plate fan ¦ 40~70% ¦ (3) 고효율 모터 정격주파수 60 Hz, 정격전압 교류 220 V, 4 극의 단상 유 도전동기로서 콘덴서 유도형의 경우는 1.5 kW 이하, 콘덴서 기동형의 경우는 2.2 kW 이하의 것으로 한정한다. 고효율에너지기자재 인증에 관한 인증기준은 산업통상자원 부고시 제 2016-194 호 「에너지이용 합리화법」 제 22 조 및 제 23 조 등에 따라 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 (산업통상자원부고시 제 2016-59 호)에 상세히 나와 있으므로 참고하기 바란다. (4) 펌프 및 팬의 선정 팬 및 펌프의 축동력은 다음식과 같다. VP W= 1000n 여기서, ¦ W ¦ : ¦ 팬 및 펌프의 ¦ 축동력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 유량, ¦ m2/s ¦ ¦ ¦ Pt ¦ : 전압, ¦ Pa ¦ ¦ ¦ 几 ¦ : ¦ 효율 ¦ ¦ 위의 식에서 효율 �는 불변하는 고유의 값이 아니라 팬의 형식이나 선정 방법에 따라 달라진다. 설계자가 팬과 펌프 를 선정할 때 각 제조사에서 제공되는 선정표 또는 선정 프 로그램을 이용하여 선정하는데 팬의 형식에 따라 동력 및 효율이 크게 달라질 수 있다. 일반적으로 팬의 경우 풍량 20000 m2/h, 정압 800 Pa 의 팬을 선정해보면 시로코 팬과 에어포일 팬에서 서로 다른 동력이 선정되는 것을 알수 있 다. 따라서 설계자는 가급적 동력이 작고 효율이 좋은 팬을 (3) 선정하는 것이 에너지절약에 있어 중요한 고려사항이 된다. 5) 펌프, 팬에서의 회전수제어(inverter) (1) 유량을 제어하는 방법 에너지절약을 위하여 정유량(CWV) 운전 또는 정풍량 (CAV) 운전 보다는 변동하는 부하에 맞추어 변유량(VWV) 또는 변풍량(VAV) 시스템으로 적용하는 것이 에너지소비량 이 절감된다는 것은 주지하고 있는 바이다. 변유량 또는 변풍 량 시스템에 가장 핵심은 유량 및 풍량의 조절을 하기 위하여 이송수단인 펌프 또는 팬에 적용되는 회전수 제어방법이다. 흔 히 inverter 제어라고 하는데 이 방식을 적용하면 동력절감률 이 상당하므로 현재 급수펌프에 많이 적용하고 있는 방식이다. 펌프 토출측 스로틀밸브에 의한 방식, by-pass 밸브 방식, 임펠러 직경 변경 방식, 회전수제어방식이 주로 사용되고 있 으며 각 방식을 이용하여 유량을 조절하였을 때, 소비동력의 변화를 알아본다. 같은 조건으로 비교하기 위하여 최초 유량 60 m2/h 에서 50 m2/h 로 20% 감소시키고 양정은 70 m, 원래 의 운전점에서 펌프가 소비하는 동력을 100%라고 할 때, 펌 프의 성능 조절 방식에 따라 소비동력이 어떻게 달라지는지는 다음과 같다. ① 스로틀밸브 콘트롤 ![image](/image/placeholder) ⓐ ⓑ 스로를 밸브 Hp Hx Valve 그림 14 스로틀밸브 콘트롤-1 Chart Type: bar 0 50 60 ᅳ수정된 운전점 80% 75% 62% = 기존 운전점 24.5% 44% 94.7% P2 93% 51.5% 50% 그림 15 스로틀밸브 콘트롤-2 유량이 적어지면 소비동력은 94%로 감소가 된다. 토출밸 브 조정은 펌프 압력을 상승시킴에 따라 어떤 펌프는 최대 소 비동력이 최대 유량보다 더 낮은 유량점에서 발생되기도 한 다. 이러한 경우는 소비동력이 밸브가 잠김에 따라 증가하게 된다. | {}
01d373b3-1727-4b9a-9f6e-2d6c61dd366d | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-15 ② By-pass 콘트롤 ![image](/image/placeholder) ⓝ ⓑ 우회 밸브 Hn Hx Valve 그림 16 By-Pass 콘트롤-1 임펠러 직경이 감소될 때, 펌프의 유량과 양정은 모두 감소 된다. 유량이 20% 감소하면 처음 운전보다 소비동력은 67% 가까이 감소된다. 회전수 제어 Chart Type: line Red Blue Green item_01 67% 55% 100% ![image](/image/placeholder) 속도 조절기 -Ha Hz ···Hy 그림 17 By-Pass 콘트롤-2 시스템의 유량을 줄이기 위하여 by-pass 밸브로 펌프양정 을 55 m 까지 떨어뜨리면 된다. 하지만 이것은 단지 펌프의 유량 증가만을 가져온다. 유량은 81 m2/h 까지 동력이 증가될 것이며 이로 인해 처음 운전점보다 10% 이상 소비동력이 증 가한다. 증가의 정도는 펌프타입과 운전점에 의해 결정된다. 어떤 경우 P2 의 증가는 0 에 가까울 것이며 특이한 경우 P2 값 이 약간 감소될 수 있다. ③ 임펠러 직경 변경 ![image](/image/placeholder) D Hn Hz 그림 18 임펠러 직경 변경-1 Chart Type: line Red Blue Black item_01 67% 100% 70% 그림 19 임펠러 직경 변경-2 그림 20 회전수제어-1 Chart Type: bar Red Blue Green item_01 67% 70% 100% 그림 21 회전수제어-2 펌프의 회전수가 제어될 때, 유량과 양정 모두 감소하게 된 다. 소비동력은 정속운전시 동력에 비해 65% 가까이 감소하 게 된다. 가능한 가장 높은 효율을 얻고자 할 때, 임펠러 직경 조절 방식이나 회전수 제어 방식이 펌프에 유량을 감소시켜야 되는 시스템에서는 가장 적절한 방법이다. 펌프의 운전점을 변경해야 할 경우 만약 운전점에 변화가 없다면 임펠러에 직 경을 조절하는 방식이 최상의 방식이다. 그러나 필요 유량이 변화된다면 회전수 제어 방식이 최상의 해결책이 될 것이다. 여기까지 각 방식별로 동력의 감소가 어떻게 되는지 알아보았 다. 그러나 한가지 짚고 넘어갈 것이 있다. 회전수 제어를 하 는 경우 유량이 감소되면 동력이 감소되지만 양정도 같이 감 소하게 된다. 만약 급수용으로 사용되는 부스터 펌프의 경우 유량 감소에 따라 양정이 변화 한다면 각 층에서의 급수 압력 이 일정치 않으며 변화할 것이다. 따라서 심각한 급수 불균형 이 발생 될 것이다. 건축물에서는 물을 사용하는 정도가 계속 변하므로 필요 유량은 변화되고 시스템 저항 역시 다양해진 다. 따라서 안정적인 물 공급과 에너지 절약을 위해 일정한 압력 공급이 이루어져야 한다. 다음 그림은 국내에 공급되는 펌프회사에서 적용하는 방식으로서 PI-콘트롤러를 이용한다. PI-콘트롤러는 필요한 압력(Pset)과 압력센서 PT 에 의해 측 정되는 실제 공급압력 P1 을 비교한다. 만약 실제 압력이 설정 점 보다 높다면, PI-콘트롤러는 회전수를 줄여 펌프의 성능 곡선은 P1= Pset 까지 조정한다. 회전수 제어에 의해 0-Qmax 의 유량범위에서 일정한 압력으로 유지되며 만약 양정이 변화 되면 PI-콘트롤러는 P1 을 항상 셋 포인트에 맞추기 위하여 펌프의 회전수를 제어한다. | {}
b4cc1aa9-bc3e-476f-99e5-914a1ad03cb3 | 1권.pdf | 2.9-16 제 2 편 설비 계획 ![image](/image/placeholder) 설정점 Prot PI- 실제값 P1 콘트롤러 압력 전달기 속도 저수조 콘트롤러 PT h↕ 수도꼭지 Q1 P1 H1 H Do n, Pset h QI Qmax 그림 22 회전수제어-3 (2) 팬에서의 풍량조절방법 ① 가변피치(pitch)에 의한 조절법 ② 송풍기 회전수를 변화 시키는 방법 ③ 흡입 베인 조절법(suction vane control) ④ 흡입 댐퍼(damper) 조절 방법 ⑤ 토출구 댐퍼(damper) 조절 방법 (3) 에너지절약계획 설계 검토서상의 회전수제어 적용 에너지절약 계획서 성능지표 기계설비부문 9, 13, 14 번 항 목을 보면 공기조화기 팬, 난방 또는 냉난방순환수 펌프, 급수 용 펌프에 가변속 제어방식을 적용 시 배점을 받을 수 있다. 단 펌프 전체 동력의 60% 이상 적용하여야 한다. 여기서 한 가지 주의 할 것은 급수용 펌프인 부스터펌프는 지금까지 인버 터를 1 대만 설치하였다. 예를 들어 펌프 3 대가 연결된 부스터 펌프에 인버터가 1 개가 있다고 가정하자. 이 펌프는 소 유량 일시 1 번 펌프가 운전되고 유량이 많아지면 2 번 펌프가 최대 유량일 때는 3 번 펌프까지 모두 운전되게 된다. 그런데 인버 터는 1 개만 설치되어 있으므로 1 번 펌프에 연결되어 회전수 제어를 하게 된다. 2,3 번 펌프는 모두 정격운전이 되고 1 번 펌프의 회전수 제어로 필요한 유량을 조절하게 된다. 이런 시 스템은 전체 동력의 60%이상을 적용하지 못한 결과 가 되며 결국 성능지표상 배점이 불가능하게 된다. 따라서 1 번 펌프와 2 번 펌프에 인버터를 설치하던지 아니면 펌프 3 대 모두 인버 터를 설치하여야 배점이 가능하다. [ 예제 4] 풍량 21 000 CMH, 정압 200 Pa, 회전수 400 rpm, 효율 60%인 다익형 송풍기에 전원 주파수가 50 cycle 의 전동기가 연결되어 있다. 이 전동기의 주파수를 60 cycle 로 변경시 다 음 물음에 답하시오. (1) 50 cycle 에서의 전동기 동력(W) (2) 60 cycle 로 변경시 송풍기의 풍량(CMH) (3) 60 cycle 로 변경시 송풍기 정압(Pa) (4) 60 cycle 로 변경시 송풍기 동력(W) [풀 이] VP 21 000x200 (1) W= = 1 944.44 W 7 0.6x3 600 (2) ① 회전수 120f 동기속도 N= 에서 P 120f 120x50 P= = 15 N 400 60cycle(Hz)에서의 회전수 120f 120x60 N= = 480 rpm P 15 ② 송풍기 상사법칙에 의해 60 cycle 에서의 풍량 N2 480 용 = Q =21 000x ( = 25 200 CMH N1 400 480 (3) P2=P1(- N/2 =200x ( )2 = 288 Pa 400 N2 480 (4) kW2=kW( = 1 944.44x( )3 =3 359.99 W 늑 3.4 kW N1 400 6) 외기냉방(outdoor air coolng, ODAC) 외기냉방(outdoor air coolng, ODAC)란 외기의 온도 또 는 엔탈피가 실내공기의 온도 또는 엔탈피보다 낮은 경우, 냉 동기를 가동하지 않고 공기조화기의 외기, 환기, 배기의 댐퍼 의 적절한 조작과 송풍기팬 및 배기팬으로 외기를 도입하여 실내를 냉방하는 것을 말한다. (1) 외기냉방제어 외기를 제어하는 방법으로, 공조기를 순환하는 환기에 비해 외기의 온도나 엔탈피가 낮을 때 외기를 끌어들여 이를 냉방 에 이용함으로서 냉방공조에 사용되는 에너지의 양을 줄이려 는 에너지 절약제어의 한 개념으로서 제어기는 실내온도가 외 기온도를 초과 하고, 설정온도를 초과 하게 되면 센서가 인식한 온도를 바탕으로 최대한의 외기를 도입하여 냉방하는 시스템 을 말한다. ① 온도제어 : 온도 제어는 건구온도를 기준으로 하여 외 기를 도입하는 방법이며 이 경우 외기의 습도가 높은 경우 잠열부하가 많아 오히려 냉방부하가 증가할 수 있는 위험이 있다. ② 엔탈피제어 : 공조설비의 운전을 위한 외기도입량을 외 기와 실내의 엔탈피를 기준으로 결정하는 방법으로 온도제어 에 비해 개선된 방법이다. 외기댐퍼와 환기댐퍼에 설치된 센 ![image](/image/placeholder) iRA iRA iRA iRA DP DP. DB DB a. 엔탈피 비교 b. 엔탈피+건구온도 C. 엔탈피+노점은도 한계 d. 엔탈피+건구온도+노점온도 그림 23 엔탈피 제어범위 | {}
cd070ac2-a6b4-4c76-889c-b9238fbf318d | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-17 서가 온도와 상대습도를 동시에 측정함으로서 엔탈피를 측정, 실내엔탈피 설정상태가 외기엔탈피보다 높으면 최대한의 외 기를 도입하는 방법이다. (2) 외기냉방의 성능 동특성 시뮬레이션 이용 엔탈피 제어 외기냉방의 에너지 절약특성 연구(김민용, 2010) 에서는 업무용 사무실을 대상으 로 외기냉방제어에 적용되는 각 변수를 시뮬레이션하고, 그 결과 를 바탕으로 냉방 부하의 절감효과 를 비교 분석하였으며, 적절한 제어방법을 제시하였는데, 시뮬레이션 결과 에 의하면 온도기준의 경우 외기냉방 가능 시간(겨울철 11 월 ~3 월 제 외)은 실내 온도를 25°C 를 설정했을 때 총 4,077 시간이 가능 하며 월별로 보면 4 월(720 시간), 5 월(702 시간), 6 월(595 시 간), 7 월(388 시간), 8 월(316 시간), 9 월(612 시간),10 월(612 시 간) 외기냉방이 가능하다. 엔탈피기준(습도포함)의 경우 외기 냉방 가능시간(겨울철 11 월~3 월 제외)은 총 3,052 시간 외기 냉방이 가능하며 월별로는 4 월(720 시간), 5 월(676 시간), 6 월 (343 시간), 7 월(94 시간), 8 월(42 시간), 9 월(433 시간),10 월 (744 시간)이 외기냉방 가능시간이다. 또 연구결과 엔탈피를 기준으로 외기냉방을 하면, 외기 냉방시 실내 습도가 감소하 였으며 아울러 엔탈피 제어 외기냉방을 도입하면 1 년동안 냉 방 부하는 10% 감소한다는 결과 를 도출하였다. (3) 나이트 퍼지(night purge) 일출전이나 일몰후의 외기온도는 그 전날의 태양열을 미처 발산하지 못한 실내온도보다 낮은 것이 보통이므로 일출 전 (일몰 후)의 실내온도보다 낮은 외기를 취입하여 실내온도를 낮추어 냉방부하를 낮추는 에너지절약방법이다. 기후적으로 낮과 밤의 일교차가 큰 지역에 적합하며 나이트 퍼지는 중간 기(봄,가을)동안 사용될 수 있다는 점에서 외기냉방과 공통점 이 있으나, 외기 냉방은 중간기 낮동안 실내보다 온도가 낮은 외기를 직접 실내로 끌어들여 냉방을 하는 방식으로, 저녁시 간에 환기를 통해 구조체의 열을 배출하고 냉각하는 나이트 퍼지와 는 개념적인 차이가 있다. 표 8 나이트 퍼지와 외기냉방 비교 ¦ 에너지절약적 냉방방식 ¦ 나이트 퍼지 ¦ 외기냉방 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사용시간대 ¦ 18:00~06:00 ¦ 09:00~18:00 ¦ (4) 에너지절약계획 설계 검토서상의 적용 에너지절약계획 설계 검토서 에너지성능지표 기계설비부문 에서 이코노마이저시스템 등 외기냉방시스템의 도입 시 배점 이 가능하며 전체 환기 소요량의 60% 이상 적용 시 해당된다. 7) 변유량(VWV), 변풍량(VAV) 시스템 (1) 변유량, 변풍량시스템의 에너지 특성 공조용 에너지 소비의 약 1/2, 따라서 빌딩 전체 에너지 소 비의 약 1/4 을 차지하는 펌프와 팬의 에너지절약은 대단히 중 요하다. 다음은 각종 시스템의 에너지 특성을 분류한 것이다. 그림 24 은 각종 시스템에 대한 부하와 입력에너지와 의 관 계를 나타내고 있으며 표 9 에는 이러한 패턴에 거의 적합한 기기 및 시스템을 예시하고 있다. 여기에서는 부하와 입력에 너지의 대응개념을 확대하고 있는데 이를 테면 열부하에 대한 열입력과 반송에너지의 합산 등으로 하고 있다.(a)~ (c)는 개 별기기의 성능으로서 가장 일반적인 것이다. 최고 효율점을 정격보다 낮은 점에 두는 경우는 (b)부터 (a)에 근접한 곡선 이 된다. (a)곡선은 대상부하의 감소에 따른 외부조건 완화의 경우에 볼 수 있는 특성으로서, 즉 팬의 동력은 풍량과 함께 압력에도 비례하여, 회전수를 줄이면 풍량뿐만 아니라 압력도 저하하기 때문에 풍량이 감소하는 경우에는 입력에너지가 회 전수의 세제곱에 비례하여 감소하게 된다. 여기서 압력은 회 전수의 제곱에 비례한다. Chart Type: bar 0 부 하 (100) (g) 13.6 7.9 5.5 14.4 (d) 0 14.6 10.8 7 그림 24 기기 및 시스템의 부분부하 특성 패턴 표 9 각종 시스템의 에너지특성 분류 ¦ 장치구성 예 ¦ 시스템 예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ (a) 회전수제어펌프/팬 (유량, 동력) ¦ · 일반 시스템 + 변유량방식 (대수제어+회전수제어) 공조부하 : 열입력+반송동력 ¦ ¦ (b) 베인제어/터보냉동기 (열출력:동력) ¦ ·일반시스템+변유량방식 (대수제어+밸브/댐퍼제어) 공조부하 : 열입력+반송동력 ¦ ¦ (c) 밸브/댐퍼제어 펌프·팬(유량, 동력) ¦ · 일반시스템+정유량방식 공조부하 : 열입력+반송동력 정유량방식(공조부하:반송동력) ¦ ¦ (d) - ¦ 4 2 중덕트시스템(냉온풍온도 일정) 공조부하 : 열입력 ¦ ¦ (e) - ¦ · 2 중덕트시스템(냉온풍온도 일정, 정유량) ¦ ¦ (f) - ¦ 공조부하 : 열입력+반송동력 · 재열시스템(냉온풍온도 일정) ¦ ¦ (g) - ¦ 공조부하 : 열입력 · 재열시스템(냉온풍온도 일정, 정유량) 공조부하 : 열입력+반송동력 ¦ 냉동기는 냉동부하의 감소와 함께 연결되어 있는 냉각탑의 출구수온, 즉 냉동기의 냉각수 입구수온이 낮아지는 것으로 성능계수가 개선되는 경향을 나타내기 때문에 (a)곡선에 근접 하는 특성을 나타낸다. 반대로 외부조건이 역방향으로 변화하 | {}
d760edea-6ba3-47cf-bf6b-755e91723b16 | 1권.pdf | 2.9-18 제 2 편 설비 계획 Chart Type: bar Red Blue Green item_01 200% 100% 100% + 결제ビス Chart Title: 실부하(유효열량), % Chart Type: bar RH DD CAV VAV item_01 120% 100% 60% 40% a. 열에너지만의 경우 b. 열에너지+송풍에너지의 경우 그림 25 전공기 방식의 부분부하 에너지 특성 면 곡선(d)와 (e)의 특성을 나타내는 기기들도 있다. 유량을 부하로 하는 축류기계는 댐퍼·밸브 등으로 무리하게 유량을 줄일 때 (e)곡선에 근접하고, 사류기계는 (d) 특성을 나타낸 다. 이것은 유량의 감소에 대응하여 압력이 급격히 상승하고, 이들의 누적값이 정격치 이상으로 되기 때문이다. (d)~ (g)의 특성은 주로 시스템의 성적 특성 값이다. 이를 테면 (d)특성은 정유량 배관시스템에서 공조처리 부하와 펌프에너지의 관계 가 전형적으로, 부하의 여하에 상관없이 일정하다. 이 경우에 변유량 방식으로 변경하면 (b)~(c)의 특성으로 변화된다. (e)~(g)특성을 나타내는 것은 재열손실과 혼합손실 등이 생 기는 경우이다. 이러한 경우에서도 각 시스템의 분출온도를 연중 일정하게 하고 계절에 따라 최적온도가 되도록 설정변경 을 하면 약간 개선되며 재열방식을 배제하고 VAV 방식이나 부스터 방식으로 변경하면 (c)~(d)의 특성으로 바뀌게 된다. 그림 25 에서는 각 방식의 에너지 특성을 정성으로 보여주고 있으며 검게 칠한 부분은 최적 분출시의 온도설정 정도에 의 한 변동범위를 보여준다. (2) 에너지절약계획 설계 검토서상의 적용 변풍량 방식의 경우 에너지절약계획 설계 검토서 에너지성 능지표 기계설비부문에서 공기조화기 팬에 가변속제어 등 에 너지절약적 제어방식을 공기조화기용 전체 팬 동력의 60% 이상 적용시 배점을 받을 수 있다. 따라서 정풍량(CAV)방식 의 경우 이 항목에서 배점이 불가하며 변풍량(VAV)방식을 적용시에 배점이 가능하다는 뜻이다. 변유량 방식의 경우 난 방 또는 냉난방 순환수 펌프의 대수제어 또는 가변속제어 등 에너지절약방식을 냉난방순환수 펌프 전체 동력의 60% 이상 적용시 해당된다. 변유량 방식의 경우 1 차측 펌프는 정유량 방식으로, 2 차측 펌프는 변유량 방식으로 주로 적용하게 되는 데 2 차측의 경우는 가변속제어 방식이므로 배점에 문제가 없 으나 1 차측 펌프의 경우는 정유량 방식이므로 1 차측 펌프가 전체 동력의 40%가 넘어 간다면 배점이 불가능해질 수 있으 므로 이런 경우에는 1 차측 펌프를 분할하여 대수제어가 가능 하게 구성하면 배점에 전혀 문제가 없게 된다. [ 예제 5] 다음 그림과 같이 5 개의 zone 으로 구획된 실내를 하나의 계통으로 하여 한 대의 정풍량 방식 공조기로 냉방하려고 한 다. 각 zone 별 냉방부하는 다음 표와 같으며 실내온도 26°C DB, 공조기의 실내 급기온도를 16°CDB 로 할 때 공조기의 필요풍량을 구하고, 정풍량 방식에서 변풍량 방식으로 변경할 때의 공조기의 필요풍량을 구하라. 덕트 계통에서의 온도상승 은 무시하고 공기 비중량 1.2 kg/m2, 공기 정압비열 1.01 kJ/ kg.K 으로 한다. 또한 실내의 습도조절은 고려하지 않는다. ¦ 시각 zone ¦ 8 시 ¦ 10 시 ¦ 12 시 ¦ 14 시 ¦ 16 시 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N ¦ 14.9 ¦ 16.5 ¦ 17.4 ¦ 18.1 ¦ 16.2 ¦ ¦ E ¦ 21.6 ¦ 15.1 ¦ 8.5 ¦ 7.7 ¦ 7.0 ¦ ¦ s ¦ 15.3 ¦ 20.2 ¦ 27.2 ¦ 20.9 ¦ 17.8 ¦ ¦ W ¦ 5.8 ¦ 7.4 ¦ 9.7 ¦ 17.4 ¦ 22.3 ¦ ¦ I ¦ 27.9 ¦ 25.6 ¦ 25.6 ¦ 27.9 ¦ 27.0 ¦ ¦ 합 계 ¦ 85.5 ¦ 84.9 ¦ 88.4 ¦ 92.1 ¦ 90.2 ¦ ¦ 단위 : kW ¦ 단위 : kW ¦ 단위 : kW ¦ 단위 : kW ¦ 단위 : kW ¦ 단위 : kW ¦ [풀 이] (1) 정풍량 공조기의 필요풍량 정풍량 방식을 적용시 각 zone 별 최대부하의 합계로 풍량 을 산정한다. 부하합계 = 18.1 +21.6+27.2+22.3+27.9 = 117.1 kW 이며 풍량 계산식에 의하여 계산해 보면 117.1 x3 600 Q= 늑 34 782 m3/h 1.2x1.01 x (26-16) (2) 변풍량 공조기의 필요풍량 변풍량 방식으로 적용시 시간별 부하합계 중 최대부하의 합계로 풍량을 산정한다. 따라서 14 시 때의 부하합계가 92.1 kW 로서 최대부하이므로 이 부하값을 풍량 계산식에 의하여 계산해보면 92.1 x3 600 Q = 늑 27 356 m3/h 1.2x 1.01 x (26-16) 따라서 변풍량 방식이 정풍량 방식에 비하여 필요풍량을 약 27%정도 줄일 수 있다. 8) 수축열, 빙축열 시스템 (1) 수축열과 빙축열시스템의 개요 수축열, 빙축열 시스템은 심야전력을 사용하여 축냉하는 방 식은 동일하나, 수축열은 현열을 축열하고 빙축열은 잠열 효 과가 높은 얼음을 생산, 저장하고 주간에 냉방열원으로 이용하 는 에너지절약적 냉방시스템으로서 하절기 주간에 발생하는 최대냉방부하를 심야로 분산시킴으로서 주간 전력 사용량을 줄이고 전력수급 안정화에 기여하는 시스템을 말한다. 우리나 라의 심야전력 적용시간은 23:00 에서 09:00 이며, 축열, 축냉 기능을 가진 심야전력기기를 사용할 경우 해당기기의 사용 전 력량에 대해 일반 전기요금보다 저렴한 요금을 적용할 수 있 다. 단, 심야전력을 사용하려면 한전에서 인정하는 심야전력 | {}
58c7534d-c7c4-449e-beca-eb9d079fbdfb | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-19 Chart Type: bar 쉰뮬냄방부하선 쉰묽냄바니다 쉰뮬냄방시간 18.2% 22.8% 이란축옅운전 18.2% 2% 줏간댕방시간 28.8% 36.8% 그림 26 부분부하 축열방식 구성도 기기를 구입하여 별도로 심야전기 사용신청을 하여야한다. (2) 수축열과 빙축열시스템의 비교 표 10 은 수축열과 빙축열시스템의 장단점을 비교한 것이다. 수축열 시스템의 경우 냉수, 온수를 저장할 수 있어 냉난방 에 모두 적용이 가능하다는 큰 장점이 있으며 얼음을 얼리지 표 10 수축열과 빙축열시스템의 장단점 비교 ¦ 구분 ¦ 수축열 시스템 ¦ 빙축열 시스템 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장 점 ¦ · 축열조의 설계시공이 용이 · 냉동기는 일반적인 시제품 사용 가능 · 냉동기 성적계수가 높다 · 냉·온수 축열을 병용 가능 ¦ · 잠열을 이용하므로 축열조 설치공간이 수축열의 1/4~ 1/10 정도 감소 · 부하측 환수 유용에너지 감 소가 거의 없다 · 축열조 크기가 작아지므로 가격이 저렴 열손실이 적다.(1~3%) · pump, fan 등의 동력비 절 감 · 부하측 순환회로가 밀폐회 로 이므로 부식이 적다 · 건물 지하에 강판, FRP 등 으로 별도 설치가 가능하다. ¦ ¦ 단 점 ¦ 열 밀도가 작아 축열조가 커진다. F 지하에 2 중 슬라브가 없는 경우 사용이 어렵다. · 공조기 냉수환수가 축열조 내 냉수와 섞임으로 유용에 너지가 감소한다. · 축열조 설치비 외에 baffle 및 방수, 단열공사가 수반 된다. + 수구의 표면적 증가로 열손 실이 크다.(5~10%) · 부하측이 개방회로가 되어 반송동력 증가 및 배관부식 이 크다. · 수조의 대형화로 유지보수 가 어렵다. ¦ 배관의 설계시공이 복잡해 진다. · 증발기 온도가 저하되므로 냉동기 성적계수가 저하한 다. 온수 축열을 겸할 경우의 균형을 맞추기 어렵다. ¦ 않고 4~5°C 의 냉수를 이용하므로 일반 냉동기뿐만 아니라 공기열, 지열, 수열원 등의 히트펌프를 이용할 수 도 있어 냉 동기 선정에 좀 더 용이하다. 근래 수축열 방식의 적용이 점 차 증가하고 있는 추세이며 VWV 방식과 함께 적용한다면 에 너지절약 시스템으로서 좋은 방식이라 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 수출열조 공기열원 ↘ or 냉동기 부하환수 히트펌프 지열원 부하공급 수열원 그림 27 수축열 시스템 개요도 (3) 에너지절약계획 설계 검토서상의 적용 수축열과 빙축열시스템은 에너지절약계획 설계 검토서 에 너지성능지표 기계설비부문에서 축냉식 전기냉방, 가스 및 유 류이용 냉방, 지역냉방, 소형열병합 냉방적용, 신재 생에너지 이용 냉방을 전체 냉방용량의 60 ~100%를 적용시 배점이 가능한데 여기서 축냉식 전기냉방이 수축열과 빙축열 시스템 을 말하므로 이 항목에서 배점이 가능하다. 9) 소형열병합발전 시스템과 소규모 집단 에너지 시스템 (1) 소형열병합발전 시스템(co-generation system) 소형열병합발전 시스템이란 하나의 에너지원(가스)으로부 터 2 가지 이상의 유용한 에너지(전기에너지와 열에너지)의 생 산이 가능한 시스템을 말하며 지역난방 시스템을 소형화한 시 스템이라고 볼 수 있다. 전기를 발전소에서 발전할 때 연료를 100% 공급한다고 하면 전기를 생산하는 비율은 약 36% 정 도이며 나머지는 버려지는 열이 된다. 이 버려지는 열을 회수 하여 난방 또는 급탕용 온수를 생산해 내는 것이 소형열병합 발전의 개념이며 80~90%까지 에너지 이용효율이 높아지게 된다. 이 시스템은 하나의 건축물 내에 설치하여 건물내 전기 와 난방, 급탕을 동시에 공급할 수도 있다. 따라서 매우 에너 지 절약적인 시스템으로서 건축물에 소형열병합발전 시스템 적용시 에너지절약계획 설계 검토서 에너지성능지표 기계설 비부문에서 축냉식 전기냉방, 가스 및 유류이용 냉방, 지역냉 방, 소형열병합 냉방적용, 신재생에너지 이용 냉방을 전체 냉 방용량의 60 ~100%를 적용 시 배점이 가능하므로 배점을 받을 수 있다. (2) 소규모 집단에너지 시스템 (community energy system, CES) CES 란 설비, 사업, 상품이 모두 포함된 개념으로, 통상 가 스(디젤)엔진 또는 가스터빈 등의 열병합발전 설비 가동시 전 력생산과 정에서 발생하는 고온의 배기가스 열을 폐열회수장 치를 통해 증기 또는 온수의 형태로 회수하는 것 까지는 소형 열병합발전 시스템과 같지만 사업주체(개인 또는 법 인)가 다 | {}
fa7c62b6-77dc-407c-a219-3221378af699 | 1권.pdf | 2.9-20 제 2 편 설비 계획 ![image](/image/placeholder) KEPCO 5 power generation power generation Co-Generation generator exhaust heat cooling city gas water chiller and heater heating auxiliary boiler heat exchanger heating hot water tank Flow chart of using Co-Generation generation energy 그림 28 소형열병합발전 개요도 른 인근 건물에 전력, 난방 또는 냉방열을 공급하는 개념이 추가된다. 일반적으로 사업주체가 다른 2 개이상의 건물에서 필요한 에너지를 에너지 사업에 전문성을 가지고 있는 사업자 (열공급 사업자, 전기 사업자, 가스 사업자, 지방자치단체, 건 물관리 사업자 등)가 생산 공급함으로서 설비의 효율적 투자 및 운영, 하절기 피크전력부하 완화, 에너지 절약 및 환경보전 에 기여하는 장점을 가지고 있다. 소규모 tri-generation system, 중소규모 집단에너지사업, 분산형 열병합발전 등으 로 불리고 있다. 10) 지붕살수, 저수 (1) 지붕살수 지붕에 받는 일사열을 물의 현열과 잠열을 이용하여 흡수 하고 상당외기온도차(Ats)를 작게하여 냉방부하를 줄일수 있 는 방법으로서 스프링클러나 스프레이 노즐, 파이프 헤더를 이용하는 방법 등이 있다. 평판지붕에서는 스프링클러가 바람 직하지만 살수를 하기위한 동력이 필요한 경우에는 에너지 절 감 효과 가 없어진다. 따라서 가급적 동력 없이 자연 급수압을 이용한다던가 빗물을 재이용하는 방법 등으로 살수하는 것이 에너지절약에 효과 적이다. (2) 저수 지붕 방수가 완벽하다면 지붕에 저수하는 것도 하나의 방 법이다. 다만 경사지붕에는 설치가 곤란하므로 검토가 필요하 고 옥상풀장, 옥상정원, 온실, 분수 등을 설치하면 효과 적으로 에너지를 절약할 수 있다. 11) 외기도입제어 (1) 외기부하는 공조부하의 약 1/3 을 차지하는 부하이며 이 외기부하를 줄이는 것은 공조부하 저감에 아주 큰 영향을 미친다. 에너지절약적 고려를 하지 않은 건물에서는 공조시스 템의 도입외기량은 다음과 같이 상당히 과잉설정 되었다고 판 단된다. ① 실제의 재실인원은 설계 최대 인원에 비해 0.3~0.7 정 도이다. 따라서 실제 재실인원으로 산정하는 것이 에너지 절 약에 유리하다. ② 댐퍼의 조정이 충분히 행하여지고 있지 않다 ③ 문의 개폐에 의한 침입을 포함한 창과 문으로부터 틈새 바람이 있다. ④ 굴뚝효과 로 인해 겨울철에 다량의 외기가 침입한다. 상기 이유로 인하여 일반적 전체 풍량의 30% 정도를 외기 량으로 적용하는 것 이외에 풍량이 더해지므로 그만큼 부하량 이 증가하므로 에너지소비가 증가하게 된다. 따라서 실제 재실 인원으로 인원수를 산정하고, 기밀성 댐퍼의 적용, 기밀성 창 호의 사용, 회전문이나 이중문 설치로 외기를 최소화하고 도 입외기량을 적정하게 적용하여 부하계산을 하는 것이 에너지 절약에 효과 적이라 할 수 있다. (2) 외기도입 제어시스템 일반적인 공조시스템 설계 시 외기 도입량은 전체 풍량의 30%로 설계하게 된다. 물론 부하계산에 의하여 외기량을 계 산하게 되는데 바닥면적당 인원수에 의한 방법과 비교하여 큰 값을 적용하는 경우가 대부분이다. 이렇게 설계된 시스템을 실내 이산화탄소 농도에 따른 제어를 하게되면 실내 CO2 농도 1 000 ppm 으로 하여 외기의 양을 제어한다면 재실자가 많이 상주하지 않는 건물의 경우 많은 에너지를 절약할 수 있다. 또한 전열교환기를 같이 적용한다면 절감율은 더 상승된다. (3) 외기온도제어 여름철 공조시스템의 프로세스를 보면 외기의 온도는 30°C 이상으로서 이를 실내공기와 혼합 후 냉각감습하여 실내로 송 풍하게 되는데 도입되는 외기의 온도를 낮출 수 있다면 냉각 코일의 용량을 작게 할 수 있으므로 냉각코일의 용량, 냉동기 의 용량이 줄어들게 된다. 이러한 효과 때문에 일부 건축물에 서는 도입외기의 온도를 낮추기 위하여 외기도입 주변에 수변 공간 또는 연못 등을 조성하는 방법이나 cool tube system 등을 적용하여 도입되는 외기의 온도를 낮추고 있다. 이 방법 들은 전열교환기방식처럼 동력이 들어가지 않으므로 에너지 절약에 더 효과 적이라 할 수 있다. 12) 적정 장비용량의 선정 (1) 냉난방 장비의 선정 냉난방 장비를 선정함에 있어 건축물의 손실 및 취득부하 를 계산한 후 그 결과 를 가지고 장비를 선정하게 되는데 설계 자는 건축물 준공 후 냉난방이 잘 안될 수 있다는 우려로 여 유를 다소 과하게 잡는 경향이 있다. 예를 들어 냉방부하계산 결과 가 여유율 10% 계산 전에 900 kW 라고 가정하면 여유율 적용시 990 kW 가 된다. 흡수식냉온수기를 선정하려고 할 때 L 사 고효율 흡수식냉온수기로 제품 카다로그 상 선정하면 제 품군 985 kW 와 1 125 kW 사이에 위치하므로 설계자는 1 125 kW 장비를 선정하게 된다. 이 경우 실제 필요한 부하보다 25% 증가한 장비가 선정이 되는 결과 가 되며 운전 시는 정 격의 75%로 대부분 운전되고 75% 이상으로 운전되는 시간 은 거의 없다고 해도 무방하다. 장비는 주지하는 바와 같이 정격상태로 운전하는 것이 효율이 가장 양호하다. 물론 부하 계산이 정확하게 되었다는 가정 하에서다. 사실 건축물 준공 후 냉난방이 안 되는 문제가 발생하면 설계자에게는 큰 문제 가 되지만 장비용량을 과하게 선정하면 일단 에너지 소비는 늘 수 있지만 냉난방이 안되는 문제에서는 책임을 피할 수 있기 때문이다. 그러다 보니 항상 설계에서 실제 필요로 하는 | {}
8b48663a-97d2-4ef7-92df-4e12f9c48cea | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-21 장비용량보다 좀 더 과한 용량으로 설치되는 것이 일반적이 다. 과 설계된 용량으로 설치된 장비를 실제 운전해 보면 장 비 운전 상태가 정격의 50~80%로 운전되는 곳이 많은 것 이 그 이유다. 장비의 대수 분할로 정격용량의 50~60%로 2 대 적용하여 부하율에 따라 운전되게 설계하기도 하지만 대 부분의 중소규모 건축물에서는 1 대를 적용하는 설계가 대부 분이라 판단된다. 따라서 장비가 정격운전이 가능하도록 정 확한 부하계산 및 적정 장비의 선정은 에너지절약에 있어 아 주 중요하다 할 것이다. 보일러 및 냉동기는 기본적으로 고효 율 인증제품 또는 에너지소비효율 1 등급 제품 또는 동등 이 상의 성능을 가진 제품을 적용한다. (2) 부하계산시 고려사항 설계자가 부하계산시 부하를 줄일 수 있는 방법을 사실 알 고 있는 경우가 대부분이다. 하지만 부하를 줄이지 못하는 이 유는 상기내용에서 기술했듯이 냉난방이 부족한 현상이 발생 될 수 있는 경우에 대한 대비책이며 또 부하를 줄일 수 있는 근거가 부족하기 때문이다. 예를 들어 단위면적당 냉방부하의 개략치는 0.1~0.15 kW 인데 부하계산 후 단위면적당 0.08 kW 의 부하가 계산되면 설계자는 계산된 부하에 여유를 주어 0.15 kW 전후의 값으로 조정하게 된다. 왜냐하면 모든 부하계 산 결과 값의 검토를 단위면적당 부하 개략치로 판단하기 때 문이다. 따라서 현실에 맞게 단위면적당 부하 개략치의 조정 이 있어야하며 설계자는 이를 근거로 장비선정에 좀더 자유로 울 수 있다. 다음은 조금이라도 정확한 부하계산을 위한 고려 사항이다. ① 틈새바람의 계산은 환기회수법 보다 실제 적용되는 창 의 누설량을 계산하는 것이 부하를 줄일 수 있다. 예를 들어 10 mx10 mx3H(천정고)의 공간에 2 면이 외기에 접한 경우 이를 환기회수법으로 틈새바람의 풍량을 구해보면 Q=10x10x3x1.5=450 m2/h 로 계산되어진다. 한쪽벽면에 개폐가능하게 설치되는 창의 면적이 10 mx1.5 m 로 여유 있 게 보고 창의 종류는 에너지절약계획서 상에 적합하지만 최하 등급인 기밀성능 5 등급인 통기량 4~5 m2/h.m2 를 적용하여 틈새바람을 계산하면 10x1.5x2x5=150 m2/h 가 된다. 계산된 풍량에 의하여 틈새바람에 의한 부하가 계산되어지 므로 환기회수에 의한 계산방법이 적정 풍량을 계산하는 데에 표 11 주거용 로이유리 성능 비교표 ¦ 제품명 Product Name ¦ 종류 Grade¦Color ¦ 색상 ¦ 홍두께 THK ¦ 복층구조 ¦ 복층구조 ¦ 복층구조 ¦ 복층구조 ¦ 복층구조 ¦ 가시광선 Veble ¦ 가시광선 Veble ¦ 태양에너지 Solar ¦ 태양에너지 Solar ¦ 차폐 계수 ¦ 태양열 취득률 ¦ U Value ¦ 취득 총열량 RGH (W/m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제품명 Product Name ¦ 종류 Grade¦Color ¦ 색상 ¦ 홍두께 THK ¦ 복층유리 ¦ 복층유리 ¦ 복층유리 ¦ 심복층유리 ¦ 심복층유리 ¦ 투과 Tvis (%) ¦ 반사 RVIS (%) ¦ 투과 Tvis (%) ¦ 반사 RVIS (%) ¦ (SC) ¦ (SHGC) ¦ NFPCI (W/m2k) ¦ 취득 총열량 RGH (W/m2) ¦ ¦ 제품명 Product Name ¦ 종류 Grade¦Color ¦ 색상 ¦ 홍두께 THK ¦ 외편 ¦ 공기층 ¦ 내판 ¦ 공기층 ¦ 내판 ¦ 투과 Tvis (%) ¦ 반사 RVIS (%) ¦ 투과 Tvis (%) ¦ 반사 RVIS (%) ¦ (SC) ¦ (SHGC) ¦ NFPCI (W/m2k) ¦ 취득 총열량 RGH (W/m2) ¦ ¦ ePlus 1.3 ¦ SLE 투명 ¦ ¦ 22(#3) ¦ 5CI ¦ 12Air ¦ 5EP13 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 12 ¦ 50 ¦ 27 ¦ 0.66 ¦ 0.58 ¦ 1.67 ¦ 430 ¦ ¦ ePlus 1.3 ¦ SLE 투명 ¦ 5CI ¦ 22(#3) ¦ 12Air ¦ 5EP13 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 12 ¦ 50 ¦ 27 ¦ 0.66 ¦ 0.58 ¦ 1.39 ¦ 428 ¦ ¦ ¦ ePlus 1.3 ¦ SLE 투명 ¦ 24(#3) ¦ 6CI ¦ 12Air ¦ 6EP13 ¦ ¦ ¦ 79 ¦ 12 ¦ 48 ¦ 25 ¦ 0.65 ¦ 0.56 ¦ 1.66 ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ePlus 1.3 ¦ SLE 투명 ¦ 24(#3) ¦ 6CI ¦ 12Air ¦ 6EP13 ¦ ¦ ¦ 79 ¦ 12 ¦ 48 ¦ 25 ¦ 0.65 ¦ 0.56 ¦ 1.38 ¦ 417 ¦ ¦ ¦ ePlus 1.3 ¦ SLE 투명 ¦ 31(#5) ¦ 5CI ¦ 8Air ¦ 5CI ¦ 8Air ¦ 5EP13 ¦ 72 ¦ 18 ¦ 42 ¦ 25 ¦ 0.61 ¦ 0.53 ¦ 1.49 ¦ 394 ¦ ¦ ¦ ePlus 1.3 ¦ SLE 투명 ¦ 31(#5) ¦ 5CI ¦ 8Air ¦ 5CI ¦ 8Air ¦ 5EP13 ¦ 72 ¦ 18 ¦ 42 ¦ 25 ¦ 0.60 ¦ 0.52 ¦ 1.26 ¦ 389 ¦ ¦ ¦ ePlus 1.3 ¦ SLE 투명 ¦ 39(#3.5) ¦ 5CI ¦ 12Air ¦ 5EP13 ¦ 12Air ¦ 5EP13 ¦ 71 ¦ 15 ¦ 38 ¦ 31 ¦ 0.56 ¦ 0.48 ¦ 0.92 ¦ 357 ¦ ¦ ¦ ePlus 1.3 ¦ SLE 투명 ¦ 39(#3.5) ¦ 5CI ¦ 12Air ¦ 5EP13 ¦ 12Air ¦ 5EP13 ¦ 71 ¦ 15 ¦ 38 ¦ 31 ¦ 0.56 ¦ 0.48 ¦ 0.72 ¦ 356 ¦ ¦ ¦ ePlus SLE 1.4T ¦ 투명 ¦ ¦ 22(#3) ¦ 5CI ¦ 12Air ¦ 5EP14T ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 13 ¦ 59 ¦ 20 ¦ 0.76 ¦ 0.66 ¦ 1.76 ¦ 491 ¦ ¦ ePlus SLE 1.4T ¦ 투명 ¦ 5CI ¦ 22(#3) ¦ 12Air ¦ 5EP14T ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 13 ¦ 59 ¦ 20 ¦ 0.76 ¦ 0.66 ¦ 1.49 ¦ 490 ¦ ¦ ¦ ePlus SLE 1.4T ¦ 투명 ¦ 24(#3) ¦ 6CI ¦ 12Air ¦ 6EP14T ¦ ¦ ¦ 79 ¦ 13 ¦ 57 ¦ 19 ¦ 0.74 ¦ 0.64 ¦ 1.75 ¦ 477 ¦ ¦ ¦ ePlus SLE 1.4T ¦ 투명 ¦ 24(#3) ¦ 6CI ¦ 12Air ¦ 6EP14T ¦ ¦ ¦ 79 ¦ 13 ¦ 57 ¦ 19 ¦ 0.74 ¦ 0.64 ¦ 1.49 ¦ 475 ¦ ¦ ¦ ePlus SLE 1.4T ¦ 투명 ¦ 31(#5) ¦ 5CI ¦ 8Air ¦ 5CI ¦ 8Air ¦ 5EP14T ¦ 73 ¦ 18 ¦ 50 ¦ 21 ¦ 0.68 ¦ 0.59 ¦ 1.54 ¦ 440 ¦ ¦ ¦ ePlus SLE 1.4T ¦ 투명 ¦ 31(#5) ¦ 5CI ¦ 8Air ¦ 5CI ¦ 8Air ¦ 5EP14T ¦ 73 ¦ 18 ¦ 50 ¦ 21 ¦ 0.67 ¦ 0.58 ¦ 1.33 ¦ 435 ¦ ¦ ¦ ePlus SLE 1.4T ¦ 투명 ¦ 39(#3.5) ¦ 5CI ¦ 12Air ¦ 5EP14T ¦ 12Air ¦ 5EP14T ¦ 73 ¦ 17 ¦ 48 ¦ 25 ¦ 0.65 ¦ 0.57 ¦ 0.99 ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ePlus SLE 1.4T ¦ 투명 ¦ 39(#3.5) ¦ 5CI ¦ 12Air ¦ 5EP14T ¦ 12Air ¦ 5EP14T ¦ 73 ¦ 17 ¦ 48 ¦ 25 ¦ 0.65 ¦ 0.57 ¦ 0.80 ¦ 419 ¦ ¦ * 위 열적 특성은 Window6.3 프로그램을 사용하여 계산함. * Low-E 유리외의 성능을 최적하기 위해, 당시의 Air gas 의 충진률은 90%를 적용함. * 삼중유리의 경우 열파위험이 있으므로 LG 하우시스 유리전문가와 상의 후 적용하는 것을 권장함. * #은 로이유리면의 위치를 나타냄. | {}
0b1e2e9d-e3ee-4606-8996-9274578c773b | 1권.pdf | 2.9-22 제 2 편 설비 계획 는 다소 무리가 있다. 따라서 설계자는 틈새바람에 의한 부하 를 계산 시에는 이를 고려하여 적용한다. ② 창의 K 값은 실제 설계에 적용하는 건축도면에 표현된 K 값을 적용하여 부하계산을 행하는 것이 바람직하다. ③ 창의 차폐계수 적용 시 건축도면에 표현된 창의 상세도 를 보고 적용하는 것이 바람직하다. 하지만 대부분 창호 상세 도에는 차폐계수가 나와 있지 않아 설계자가 임으로 또는 적 용하지 않고 부하계산을 행하는 경우가 있는데 이렇게 차폐계 수를 적용하지 않고 부하계산을 하게 되면 창을 통한 부하값 이 상당히 커지게 되며 부하계산 결과 값이 크게 계산되어진 다. 따라서 차폐계수는 꼭 적용하는 것이 바람직하며 건축도 면에 차폐계수값이 제시되지 않을 경우는 제조사 카다로그를 참고하여 적용하여도 무방하다. 다음 표는 국내 제조사인 L 사 의 로이유리 성능표이다. 표 11 에서 굵은 선으로 표시된 부분이 국내에서 주거용 건 축물에 많이 설치하는 24 mm 복층 아르곤 적용된 로이유리의 성능이다. 차폐계수값을 보면 0.65 으로서 창에서의 부하 값을 34% 줄일 수 있으며 더 아래쪽에 위치한 24 mm 유리의 경우 는 0.74 이다. 차폐계수(shading cofficient. SC)란 유리에 직 접 투과 된 태양열과 유리내부로 흡수된 태양열이 실내로 방사 열이 전달되는 정도를 말한다. 차폐계수는 태양열취득율 (SHGC)을 0.87 로 나누어 산출할 수 있으며 일반적으로 적용 되는 차폐계수의 값은 단층창 0.9, 복층창 0.8, 로이유리 0.6 이다. 따라서 부하계산시 일반적인 차폐계수값을 적용만하여 도 부하를 줄일 수 있다. (3) 에너지절약계획 설계 검토서상의 적용 열원설비의 대수분할, 비례제어 또는 다단운전제어를 전체 열원설비의 60% 이상 적용 시 에너지절약계획 설계 검토서 에너지성능지표 기계설비부문에서 배점을 받을 수 있다. 하지 만 대수분할을 1 대 설치시 100%라고 했을 때 2 대 설치 시 60% 2 대, 즉 120%의 용량으로 적용 시 에너지 성능지표상 배점은 가능하나 에너지효율등급 대상 건축물인 경우 1 대 설 치 시 보다 등급산정에 불리할 수 있다. 에너지효율등급은 단 위면적당 부하 값이 적을 수록 등급산정에 있어 유리하다. 따 라서 설계자는 모든 상황을 고려하여 장비를 선정하는 것이 중요하다. 13) 냉난방 시스템별 경제성 비교검토 공조설비설계에서 주로 적용하는 냉난방시스템의 경제성을 비교하여보았다. 각 시스템의 장비가격, 부속장치 및 배관의 단가 등의 변동으로 변경될 수 있음을 감안하고 참고자료로 활용하기 바란다. (1) 건물의 개요 ¦ 건물 용도 ¦ 신축 사무시설 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충수 ¦ 지상 6 층 ¦ ¦ 연면적 ¦ 2500 m2 ¦ ¦ 공조면적 ¦ 2000 m2 (공조면적비 80%) ¦ ¦ 공조면적당 냉방부하 ¦ 175 W/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공조면적당 냉방부하 ¦ 122 W/m2 ¦ ¦ 냉방부하 ¦ 349 kW ¦ ¦ 난방부하 ¦ 244 kW ¦ ¦ 특이사항 ¦ 환기 및 위생 제외함 ¦ (2) 분석조건 비교시스템 ¦ 1 안 ¦ 공랭식 EHP ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2 안 ¦ GHP ¦ ¦ 3 안 ¦ 흡수식 냉온수기 ¦ ¦ 4 안 ¦ 중온수 흡수식 냉동기 + 지역난방 ¦ ¦ 5 안 ¦ 빙축열 시스템 ¦ ¦ 6 안 ¦ 수축열 시스템 ¦ 요금적용 ¦ 운전조건 ¦ 일일 10 시간 운영 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반전력요금제 ¦ 일반용 고압 A, 선택 I ¦ ¦ 심야전력요금제 ¦ 심야전력(을) ¦ ¦ 도시가스요금 ¦ 업무난방 ¦ ¦ 지역(냉)난방 요금제 ¦ 지역난방공사 열요금표 ¦ 공조시간 ¦ 구분 ¦ 일일 10 시간 운영 ¦ 일일 10 시간 운영 ¦ 일일공조시간 ¦ 최대부하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉방 ¦ 6~9 월 ¦ 4 개월 ¦ 10 시간 ¦ 349 kW ¦ ¦ 난방 ¦ 12~3 월 ¦ 4 개월 ¦ 10 시간 ¦ 244 KW ¦ ④ 부하율 Chart Type: line 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 item_01 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.0% 0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% | {}
03a2d4dc-1ca3-4728-805b-c9bc3a36c5a2 | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-23 (3) 비교검토 결과 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ 공냉식 EHP ¦ GHP ¦ 흡수식 냉온수기 ¦ 중온수 흡수식냉동기+ 지역난방 ¦ 빙축열시스템 ¦ 수축열 시스템 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 초기투자비 천원) - ¦ 장비비 ¦ 장비비 ¦ 97290 ¦ 191 484 ¦ 196808 ¦ 175508 ¦ 179701 ¦ 159265 ¦ ¦ 초기투자비 천원) - ¦ 공사비 ¦ 공사비 ¦ 92662 ¦ 92726 ¦ 145007 ¦ 158975 ¦ 173637 ¦ 173637 ¦ ¦ 초기투자비 천원) - ¦ 지원금 ¦ 지원금 ¦ - ¦ -100 ¦ -100 ¦ - ¦ -16320 ¦ -16320 ¦ ¦ 초기투자비 천원) - ¦ 계 ¦ 계 ¦ 189 952 ¦ 284110 ¦ 341 715 ¦ 334 483 ¦ 337018 ¦ 316582 ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 냉 방 ¦ 전력 ¦ 8397 ¦ 1312 ¦ 2745 ¦ 2717 ¦ 1148 ¦ 1148 ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 냉 방 ¦ 도시가스 ¦ - ¦ 6,250 ¦ 6573 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 냉 방 ¦ 지역난방 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20053 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 냉 방 ¦ 심야전력 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5645 ¦ 5645 ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 냉 방 ¦ 소계 ¦ 8397 ¦ 7562 ¦ 9318 ¦ 22770 ¦ 6793 ¦ 6793 ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 난 방 ¦ 전력 ¦ 11 826 ¦ 1530 ¦ 2718 ¦ 2,563 ¦ 1 423 ¦ 1 423 ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 난 방 ¦ 도시가스 ¦ - ¦ 12561 ¦ 9632 ¦ - ¦ 9981 ¦ 9981 ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 난 방 ¦ 지역난방 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 11585 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 난 방 ¦ 심야전력 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 난 방 ¦ 소계 ¦ 11 826 ¦ 14091 ¦ 12350 ¦ 14148 ¦ 11 404 ¦ 11 404 ¦ ¦ 연 ^ 간 운 천원 전 し 비 ¦ 계 ¦ 계 ¦ 20223 ¦ 21 653 ¦ 21 668 ¦ 36918 ¦ 18197 ¦ 18197 ¦ ¦ 연간유지보수비 (천원) ¦ 연간유지보수비 (천원) ¦ 연간유지보수비 (천원) ¦ - ¦ 3817 ¦ 826 ¦ 911 ¦ 3003 ¦ 2998 ¦ ¦ 연간운전비+유지보수비(천원) ¦ 연간운전비+유지보수비(천원) ¦ 연간운전비+유지보수비(천원) ¦ 20223 ¦ 25470 ¦ 22 494 ¦ 37829 ¦ 21 200 ¦ · 21 195 ¦ ¦ CO2 발생량(TCO2) ¦ CO2 발생량(TCO2) ¦ CO2 발생량(TCO2) ¦ 37 ¦ 68 ¦ 67 ¦ 55 ¦ 68 ¦ 68 ¦ ¦ 수전용량(kW) ¦ 수전용량(kW) ¦ 수전용량(kW) ¦ 157 ¦ 20 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 89 ¦ 89 ¦ 14) 신·재생 에너지의 적용 신·재생 에너지는 "신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보 급 촉진법" 제 2 조의 규정에 의거 "기존의 화석연료를 변환시 켜 이용하거나 햇빛·물·지열·강수·생물유기체 등을 포함하여 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지"로 정의 하 고 표 12 과 같이 11 개 분야로 구분한다. 3.2 설비적 에너지절약 방법 (2)히트펌프시스템에 신·재생 에너지 적용 비율이 기술되어 있으며 상기 표에 해당되는 에 너지를 건축물에 2%(의무화 대상 건축물은 4% 이상) 적용 하게 되면 에너지절약 계획서 에너지 성능지표 상에 배점이 가능하며 1 000 m2 이상의 공공건축물에는 당해연도 비율에 따라 의무 적용하여야 한다. 건축물에 가장 많이 적용되는 신·재생에너지는 태양광, 지열, 연료전지로서 이 세가지의 경 제성 비교는 표 5 신재생에너지 시스템별 비교표에 기술하였 다. 이 세가지 방법 외에도 아직 건축물에 적용 가능한 신· 재생에너지가 많이 있지만 아직은 거의 적용이 이루어지지 않 고 있다. 하지만 신·재생에너지를 활용한 하이브리드 냉난방 시스템에 대한 많은 연구와 개발이 이루어지고 있으므로 향후 신·재생에너지를 이용한 많은 설비적 시스템이 출현할 것으로 기대된다. 설계자는 한가지 시스템만 고집하기 보다는 여러 가지의 에너지 절약적 시스템과 신·재생에너지와 의 결합방법 을 연구하여 설계에 반영하고자 노력한다. 15) BEMS(building energy management system)의 적용 (1) BEMS 의 개요 BEMS 란 건물의 쾌적한 실내환경을 유지하고 에너지를 효율적으로 사용하도록 지원하는 제어·관리·운영 통합시스템 표 12 신·재생 에너지의 분류 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 정 의 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 신에 너 지 ¦ 연료전지 ¦ 수소, 메탄 및 메탄올 등의 연료를 산화(酸化) 시켜서 생기는 화학에너지를 이용하여 생산하는 에너지 ¦ ¦ 신에 너 지 ¦ 수소에너지 ¦ 수소를 기체상태에서 연소시 발생하는 폭발력을 이용하여 생산하는 에너지 ¦ ¦ 신에 너 지 ¦ 석탄액화 및 가스화 ¦ 고체상태인 석탄을 액화 및 가스화하여 얻어지는 에너지로 가스터빈 및 증기터빈을 구동하여 생산하는 에너지 ¦ ¦ 재 생 에 너 지 ¦ 태양열 ¦ 태양으로부터 방사되는 복사에너지를 흡수·저장하고 열기관을 통하여 열로 변환시켜 생산하는 에너지 ¦ ¦ 재 생 에 너 지 ¦ 태양광 ¦ 반도체 소자에 일정량의 태양광을 입사, 그 전위차를 이용하여 생산하는 에너지 ¦ ¦ 재 생 에 너 지 ¦ 바이오에너지 ¦ 각종 유기성 생명체를 변환시켜 얻어지는 기체·액체 또는 고체의 연료를 연소 또는 변환시켜 생산하는 에너지 ¦ ¦ 재 생 에 너 지 ¦ 풍력 ¦ 공기의 유동이 가진 운동에너지의 공기역학적 특성을 이용하여 회전자를 회전시켜 생산하는 에너지 ¦ ¦ 재 생 에 너 지 ¦ 수력 ¦ 개천, 강, 호수 등에서 물의 흐름을 인공적으로 유도하여 수차터빈을 회전시켜 생산하는 에너지 ¦ ¦ 재 생 에 너 지 ¦ 지열에너지 ¦ 지하에 존재하는 뜨거운 물(온천)과 돌(마그마)을 포함하여 땅이 가지고 있는 열을 이용하여 생산하는 에너지 ¦ ¦ 재 생 에 너 지 ¦ 해양에너지 ¦ 해양의 조력, 파도, 온도차 등의 변환으로부터 얻어지는 에너지 ¦ ¦ 재 생 에 너 지 ¦ 폐기물에너지 ¦ 가정 또는 사업장에서 발생되는 가연성 폐기물 소각시 발생하는 열을 이용하여 생산하는 에너지 ¦ | {}
cc16edd3-8bcb-43b3-9405-5926b3287cc1 | 1권.pdf | 2.9-24 제 2 편 설비 계획 을 말하며 주요기능은 에너지소비와 관련된 각종 데이터의 획 득, 전달, 수집 및 관리를 통해 건물의 에너지소비내역을 쉽게 파악할 수 있게 해줌은 물론, 에너지 절감요소 도출과 절감효 과 평가 등 건물의 에너지관리에 필요한 각종 분석, 진단 및 제어에 관한 방법과 도구를 제공한다. 또한, 기본적인 기능으 로 데이터 표시 기능과 정보감시 기능, 정보조회 기능을 가지 며, 수집한 건물에너지 소비 및 관련 데이터들을 활용하여 운 영자에게 건물에너지 관리에 유용한 정보들을 생성하여 제공 하고, 운영자가 건물에너지 소비계획을 수립하여 이를 실제 운영에 반영할 수 있게 해주는 분석 및 제어기능을 포함한다. BEMS 는 기존에 우리가 건축물에 적용해왔던 자동제어시스 템(IBS)과는 차별화된다. 기존 자동제어시스템은 설비시스템 의 자동운전에 중점을 둔 시스템인데 반하여 BEMS 는 효율 적인 에너지관리를 위한 각종 센서(유량, 온도, 풍량)등을 추 가하여 에너지를 절감하고 관리할 수 있도록 시스템을 구성한 한차원 진보된 자동제어 시스템이다. 표 13 는 기존 건물관리 시스템과 BEMS 와 비교한 표이다. 표 13 기존 건물관리 시스템과 BEMS ¦ 종류 ¦ 주요기능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ BAS ¦ building automation system 기계/전기설비, 조명, 방재 등 각종설비의 상태감시, 운전 관리 ¦ ¦ IBS ¦ intelligent building system 기계/전기설비, 조명, 방재, 엘리베이터 등 건물내 시스템 의 통합관리 ¦ ¦ FMS ¦ facility management system 건물정보, 자재, 장비, 작업, 인력, 도면, 예산관리, 보고서 (평가/분석)작성, 자산관리 ¦ ¦ BMS ¦ building management system 상태감시 및 제어, 주차관제 등 각 설비별 독자관리, 수선 및 보전 스케줄관리, 설비대장 및 과금자료 관리 ¦ ¦ BEMS ¦ building energy management system 에너지 및 환경의 관리, 건물에너지설비 관리분석, 시설운 영 분석, BAS 중앙시스템 연계 통합관리 ¦ (2) 에너지절약계획 설계 검토서상의 적용 에너지절약계획서 전기설비부문 에너지 성능지표상에 BEMS 또는 에너지 용도별 미터링 시스템을 난방, 냉방, 급탕, 환기, 조명, 콘센트 구분하여 각각 계량이 가능하도록 적용시 배점 이 가능하며 추가로 분산에너지 시스템으로서 각 설비별 에너 지제어 시스템에 개방형 통신 기술을 채택하여 설비별 제어 시스템간 에너지관리 데이터의 호환과 집중제어가 가능한 시 스템 적용시 별도의 배점이 가능하다. 16) 전기설비 전기설비관련 에너지절약적 방법은 에너지절약계획서에서 다루는 내용을 기술하도록 한다. (1) 고효율변압기 및 고효율 조명기기의 적용 ① 고효율 변압기 고효율 변압기는 산업통상자원부 고시 「효율관리기자재 운용규정」 에서 고효율변압기로 정한 제품을 말하며 변압기 는 여러대 설치하여 부하상태에 따라 필요한 운전대수를 자동 또는 수동으로 제어가능 한 대수제어 방식을 적용한다. ② 고효율조명기기 고효율조명기기는 광원, 안정기, 기타 조명기기로서 고효율 인증제품을 말한다. 조명기기 중 안정기 내장형 램프, 형광 램 프를 채택할 때에는 최저소비효율기준을 만족하는 제품을 사 용하고 유도등 및 주차장 조명기기는 고효율에너지 기자재 인 증제품에 해당하는 LED 조명을 설치하여야 한다. (2) 간선의 전압강하 인입전압 또는 변압기 2 차전압과 부하측 전압과 의 차를 말 하며 저항이나 인덕턴스에 흐르는 전류에 의하여 강하하는 전 압으로서 전압강하의 수단전압에 대한 백분율(%)를 전압강하 율이라고 한다. 전압강하는 부하전류에 비례하므로 부하가 증가하면 수단전압이 내려가고 부하가 감소하면 수단전압이 올라간다. 따라서 일정수준 이상 전압강하가 일어나지 않도록 전선의 굵기를 선정하여야 한다. (3) 최대 수요전력 제어설비의 적용 최대 수요전력은 수용가에서 일정 기간중 사용한 전력의 최대치를 말하며 최대 수요전력 제어설비는 전력사용경향에 의한 최대 수요치를 예측하여 그 예측된 최대 수요치를 초과 할 때 설정된 단계별로 업무에 지장에 없는 부하부터 차단하 여 하절기 최대 수요전력 상승을 효과 적으로 관리함으로써 전 력요금의 경감을 도모하는 설비이며 부하감시/제어의 목적은 이 최대 수요전력이 목표전력을 초과 하지 않도록 사용전력을 감시/제어하는 것이다. (4) 일괄소등 스위치의 적용 「전기용품 안전관리법」 제 3 조에 의한 안전인증을 취득 한 제품으로서, 외출시에 별도 회로로 구성된 등(공동주택:현 관 센서등, 세데 비상등 등, 공동주택 외: 공용부분 센서등, 비 상등 등)을 제외한 모든 등을 일괄적으로 켜고 끌 수 있는 스 위치를 말한다. (5) 조도 자동조절 조명기구의 적용 인체 또는 주위 밝기를 감지하여 자동으로 조명등을 점멸 하거나 조도를 자동으로 조절할 수 있는 센서장치 또는 그 센 서를 부착한 등기구로서 고효율 인증제품 또는 동등 이상의 성능을 가진 것을 말한다. 단, 백열전구를 사용하는 조도자동 조절 조명기구는 제외된다. 공동주택의 지하주차장에 자연채 광용 개구부가 설치되는 경우에는 주위 밝기를 감지하여 전등 군 별로 자동 점멸되거나 스케줄제어가 가능하도록 하여 조명 전력이 효과 적으로 절감될 수 있도록 한다. (6) 대기전력 자동 차단장치의 적용 산업통상자원부고시 「대기전력저감 프로그램 운용규정」 에 의하여 대기전력저감 우수제품으로 등록된 대기전력 자동 차단 콘센트, 대기전력 자동차단 스위치를 말한다. 건축물에 적용하는 대기전력 자동 차단장치는 설치되는 전체 콘센트 개 수의 30% 이상을 설치하도록 규정하고 있다. | {}
160c6314-eea3-4178-aae4-5db3d386f31c | 1권.pdf | 제 9 장 에너지절약적 설비계획 2.9-25 ① 대기전력 자동차단 콘센트 참 고 문 헌 건물 매입형 배선용 꽂음 접속기로서 대기전력 차단기능을 만족하는 제품이다. ② 대기전력 자동차단 스위치 대기전력 차단을 위해 1 개 이상의 콘센트(멀티탭 포함)가 유선 또는 무선으로 연결되어 있고 전체 콘센트를 한꺼번에 전원을 켜고 끌 수 있는 일괄 제어기능과 개별 콘센트를 분리 하여 전원을 켜고 끌 수 있는 개별 제어기능을 포함한 2 가지 기능을 모두 갖춘 자동스위치(controller)로서 대기전력 자동 차단 기능을 만족하는 제품이다. (7) 역률개선용 콘덴서의 적용 역률(유효전력과 피상전력의 비)를 개선하기 위하여 수전 단 2 차측 및 전동기와 병렬로 설치하는 진상콘덴서이다. 건축 물에 설치하는 전동기에는 역률개선용 콘덴서를 전동기별로 설치하여야 한다. 다만 소방설비용 전동기 및 인버터 설치 전 동기에는 설치하지 않을 수 있다. 1. 日本 SHASE 便覧 第14版, 2010, Voll 기초 제 22 장. 2. 한국에너지공단 건물수송에너지실 녹색건축센터, 2016 년 에너지절약계획서 실무길라잡이 3. 박종인, 2007, 대온도차 공조시스템의 기술과 발전방향, 한 국설비기술협회 협회지 9 월호. 4. 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정, 산업통상자원부 고시 제 2016-194 호 5. 한국그런포스 펌프, 펌프핸드북 6. 김민용, 동특성 시뮬레이션 이용 엔탈피 제어 외기냉방의 에너지절약 특성 연구, 석사학위논문 7. 사단법인 한국설비기술협회, 2013, 건축설비 에너지절약 핸 드북 8. LG 하우시스, 2012, 주거용 로이유리 가이드북 9. 건축물에너지평가사 시험연구회, 2014, 건축물 에너지평가 사 2 편 건축환경계획 10. 장한기술(주), 수축열, 빙축열시스템 전자 카다로그 | {}
2da2505f-5043-43cb-9874-d1d67831bc36 | 1권.pdf | 제 10 장 설비 경제성 평가 2.10-1 제 10 장 설비 경제성 평가 1. LCA 평가 1.1 LCA 동향 1) 라이프사이클 평가(LCA : life cycle assessment) 라이프사이클 평가는 제품의 원료 채취부터 제조, 사용 및 폐기에 이르는 전생애주기(즉, 요람에서 무덤까지)를 통해 환 경측면 및 잠재적인 환경영향을 평가하는 것이며, 환경영향의 영역으로는 자원이용, 사람의 건강과 생태계에 미치는 영향이 포함된다. LCA 의 역사는 미국의 청량음료 회사가 1960 년대 말 음료 수병의 환경영향을 평가하는 연구에 거슬러 올라간다고 알려 져 있지만 보급되기 시작한 것은 1990 년대 후반부터이다. 1997 년 6 월에 ISO 14000 시리즈 (환경경영규격 군)의 일 부로서 ISO 14040 (LCA 의 원칙 및 프레임 워크)이 국제 표 준이 되었다. 2) ISO 14040s 에 의한 LCA 의 규격 ISO 14040 : 1997"은 그림 1 에 나타낸 바와 같이, LCA 는 a) 목적 및 조사범위 설정, b) 목록분석, c) 영향평가, d) 결 과의 해석을 포함하고 있으며, 구체적인 절차 등은 ISO 14041 ~ 14043 으로 규격화되어 있다. 또한, e)보고 f) 상세검 토(critical review)에 관해서는 ISO 14040 에서 그 틀을 나 타내고 있지만 구체적인 절차 등은 규격화되어 있지 않다. ISO 에 의해 구체적인 절차 등이 규격화 되어 있는 범위 ![image](/image/placeholder) (a) 목적 및 → (e) 보고 → 조사범위 설정 실제 L ISO 14041 적용 T (d) ↑ 효과 의 (b) 목록분석 해석 (f) 상세 검토 ISO 14041 ISO 14043 1 (c) 환경평가 ISO 14042 그림 1 ISO 14040 규격에 의한 LCA 단계 (1) 목적 및 조사범위 설정 LCA 실시의 목적, 조사 범위에 관한 규격은 ISO 14041 에 서 규정하고 있다. LCA 의 목적이, 예를 들면, 설비 배관의 재 질을 검토 할 것인지, 공조 시스템을 검토 할 것인지 등에 따 라서 분석의 수준은 달라야 하므로, 규격에서는 LCA 실시 목 적을 설정하고 그에 따라 조사 범위의 설정을 요구하고 있다. (2) 목록분석 목록분석(inventory analysis)은 "대상으로 하는 제품 시 스템에 대해 라이프사이클 전 과정의 입력 및 출력을 정리하 고 정량화하는 LCA(라이프 사이클 어세스먼트)의 구성단계" 라고 정의 된다. 구체적인 절차 등은 ISO 14041 에서 규정하고 있지만, 수명주기 각 단계에서 입력 및 출력되는 모든 원재료 와 에너지 및 폐기물 등의 양을 일람표로 정리하고 정량화하 는 작업이다. (3) 영향 평가 영향(임팩트) 평가 (impact assessment)에 관한 규격은 ISO 14042 에서 규정하고 있다. 목록분석에서 얻어진 환경영 향을 지구온난화, 오존고갈, 산성화, 부영양화 등의 환경 영향 별로 분류하고 각 분류 내에서 특성계수로 집계한다. 또한 인 간의 건강 손실, 생태계의 쇠퇴, 자원고갈 등의 피해를 자연과 학적 지식을 이용하여 얻을 수 있는 피해함수를 설정하여 추 정한다. 마지막으로, 그 피해를 화폐 환산 등에 의해 단일 지 표화한다. (4) 결과 의 해석 결과 의 해석(interpretation)에 관한 규격은 ISO 14043 에 서 규정하고 있다. 영향평가의 결과 를 바탕으로 검토대상으로 하는 건축의 기능을 손상시키지 않고 일정한 환경부하 또는 환경영향의 결과 를 해석하고 개선책을 도출하는 과정이다. (5) 보고 LCA 의 결과, 데이터, 방법, 전제조건과 한계는 투명성이 있어야 하고, 그 LCA 조사에 포함되는 고유의 복잡성을 이 해되도록 충분히 상세하게 제시해야한다. 특히, LCA 결과 가 제 3 자 (당사자 이외의 이해 관계자)용의 경우에는 상세검토의 실시와 함께 보고서에 포함시켜야 할 내용을 미리 규정하여야 한다. (6) 상세검토 이 규격에서 정하는 중요한 검토는 LCA 실시 프로세스나 데이터, 방법이 표준을 준수하는지 여부를 심사하는 것이다. LCA 를 실시하기 위해 사용한 방법이 표준에 부합하고 과학 적 및 기술적으로 타당하고, 사용한 데이터는 조사의 목적에 비추어 적절하여야 한다. 또한 합리적인 결과 의 해석은 분명 히 이 한계 및 목적을 반영하고 조사보고는 투명성과 일관성 이 있음을 보장해야 한다. 1.2 건축에서의 LCA 기법 건축물의 LCA 기법은 일본건축학회, 공기조화위생공학회, 주택 · 건축 환경성 에너지기구, 국토교통성 직속관청인 영선 부, 독립 행정법인인 건축연구소 등에서 연구 및 관여하고 있 다. 여기에서는 주로 공공기관에 의해 정비된 방법 및 사용 가능한 출판물 등을 중심으로 간략하게 설명한다. 1) 일본 건축학회의 LCA 기법 일본 건축학회의 연구는 그 성과 를 상세하게 공개하고 있 는 점에 특징이 있고, 위 지침에 근거한 "건물의 LCA 계산 도구"(이후 AIJ_LCA 이라 함)도 공개하고 있다. | {}
e4b2513f-c65d-4529-b071-3847e7e108e1 | 1권.pdf | 2.10-2 제 2 편 설비 계획 ![image](/image/placeholder) ② □ DC � ■ 설계 자재제조 건설 운영 개보수 폐기 신축 · 재건축 신축 · 재건축 건설부문 분 전력 · 가스 · 수리율에 갱신주기 신축 · 재건축 발포단열재 개보수시의 시의 해체 · 석용 산업연 상수소비량 따른 자재 에 따라 · 수선 · 개수 공조 냉매 설계금액 마감 · 설비 관표에 의한 하수 · 쓰레기 제조 · 공 설비 자재 시 사용된 자 프레온가스 자재량 구조별 · 용도 배출량 · 유지 사의 환경 제조 · 공 재의 양 누설량 별 공사단계 관리 금액 부하 산정 사의 환경 환경부하 데 부하 산정 x X x x X 이터 환경부하 환경부하 환경부하 환경부하 ODP, 원단위 원단위 원단위 원단위 GWP 각 환경부하물질의 평가 HCFC 배출량 HFC 배출량 CO2 배출량 Sox 배출량 Nox 배출량 에너지 소비량 오존층 파괴 지구온난화 산성화 대기오염 에너지 자원 고갈 부영양화 환경영향 영역별 평가 종합환경 영향평가(단일 지표화) 그림 2 일본건축학회의 LCA 수법 개요 또한 산업연관분석을 응용한 에너지소비, CO2, SOx, NOx 배출 원단위를 국내/해외, 소비지출분/자본형성분, 생산 단계/ 유통단계/최종소비 단계별로 데이터베이스화하고 이 AIJ_LCA 에 통합하였다. 이 AIJ_LCA 는 그림 2 와 같이 건물의 설계 · 자재제조 · 건 설에서 해체 · 폐기까지 라이프 사이클에서의 에너지 소비 · CO2 배출 · SOx 배출 · NOx 배출의 4 개의 목록을 분석함과 동시에 오존층 파괴, 지구 온난화, 산성비, 건강 장애 (대기 오염), 에너지 고갈이라는 환경 영향 평가를 가능하게 하고 있다. 또한 LCC (라이프 사이클 코스트)의 대략적인 평가도 실 시하고 있다. 이 LCA 도구는 일반 스프레드 시트에서 개발 된 것으로, 입력시트에서 메뉴를 선택 또는 숫자를 입력한다. 대상 용도는 에너지 절약법으로 설계단계의 에너지 절약 성능 계산이 요구되는 사무실, 점포, 음식점, 호텔, 학교, 병원과 공 동주택을 평가대상으로 하고 있다. 그후, 이 지침과 계산 소프트웨어를 기반으로 하여 AIJ_LCA 의 기능을 그대로 유지하면서 자원순환성 평가를 더한 LCA 기법과 도구(이후 AIJ_LCA & LCW 라 함)를 개발하여 200 6 년도에 공개했다. 구체적으로는 이 도구를 사용하면 라이프 사이클에서의 자원소비 (LCR : life cycle resource)와 라이 프 사이클에서의 폐기물 (LCW : life cycle waste)을 평가 하는 기능을 덧붙였다. 또한 이 개정과 동반하여 단독주택의 평가도구도 추가했다. 또한 건물을 구성하는 건축설비의 건설 단계별 환경영향에 관해서는 건물 용도별 건축설비 공사비의 통계를 이용하여 단 순 추정하는 방법이 정비되어있다. 또한 건물 운영단계의 환 경부하에 대해서는 에너지 절약 계획서의 CEC (에너지 소비 계수)의 산정 과정의 수치를 이용하여 운영단계에서의 에너지 소비량을 추정하고 그 값을 이용하여 환경부하에 환산하는 방 법을 이용하고 있다. 2) 일본건축연구소, 국토기술정책 종합연구소의 LCA 기법 일본건축연구소, 국토기술정책 종합연구소를 중심으로 한 국토교통성 종합기술개발 프로젝트를 통해 1997 년에 건축 라 이프 사이클 에너지 산출 소프트웨어 BEAT (building envi- ronment assessment tool)의 공개, 또한 2004 년에 단독주택판의 BEAT 개발 등 지속적으로 LCA 연구개발이 진행되어 왔다. 최신 성과 로는 국토교통성 종합기술개발 프로젝트 "지속 가능한 사회구축을 목표로 하는 건축성능 평가대책 기술개발" (2004~2006 년도)의 일환으로 설계단계에서 활용할 수 있 는 건축물의 LCCO2 와 LCW 을 평가하는 설계 지원 시스템 BEAT-Bldg(building environment assessment tool for building)가 개발되어 국토기술정책 종합연구소에 그 개요가 공개되어 있다(2009 년 9 월 현재 그림 3). 그림 3 과 같이 BEAT-bldg 는 3 차원 CAD 와의 연계를 하 | {}
ee8e89d4-05f0-4a6e-82fc-89c6130ce34c | 1권.pdf | 제 10 장 설비 경제성 평가 2.10-3 나의 특징으로 하고 있다. 구체적으로는 건물의 주요 건축 자 재 (구체 · 외장 · 인테리어) 등의 자재수량을 3 차원 CAD 의 도면에서 산출한 결과 를 프로그램에 넣을 수 있는 인터페이스 를 갖추고 있어 설계 작업과 연동한 LCA 의 산출을 목표로 하고 있다. ![image](/image/placeholder) CAD 와 연계하여 LCW 리스트 입력 작업을 대폭 간소화 시나리오 I 자동집계 1. 건물 설정 CAD LCE 2. 부재 설정 계 수작업 3. 설비 설정 집 계 산 LCCO2 4. 사용시 냉난방 수요 실 5. 사용시 조명, 콘센트 수요 행 LCW 6. 기타 전력 수요 7. 폐기물 설정 설계도 BEAT-Bldg 의 개요 LCA 그림 3 BEAT-Bldg 의 개요 평가대상으로는 오피스 빌딩의 건설, 운영, 수리 · 갱신, 해 체 · 폐기라는 라이프 사이클 전반에 걸친 에너지 소비, CO2 배출, LCW 를 평가하는 것이 가능해지고 있다. 건축설비에 관해서는 건물과 설비시스템의 개요 등을 입력 하면 건축설비의 주요 기기용량 및 배관 · 덕트 등의 보조 재 료의 양을 자동 추정하고, 건설 · 수선 · 갱신단계에서 필요한 환경부하로 환산한다. 또한 이 개요 입력 등으로부터, 운영단 계의 에너지 소비량을 추정하는 계산 수법을 정비하고, 실무 자에 의한 간이 평가를 가능하게 하고 있다. 3) CASBEE 의 LCCO2 간이추정수법 CASBEE 의 2008 년판의 LCCO2 에 따르면 "지구온난화에 대한 배려"의 평가를 추가했다. 이에따라 주로 지금까지 CASBEE 평가에 이용하고 있던 정보를 이용하여 LCCO2 를 단순 추정하는 방법을 정비했다. 건설 · 수선 · 갱신 단계에서 CO2 배출량은 사전에 건물의 용도 · 구조별로 모델 건물을 설정하여 일본건축학회의 LCA 도구에서 계산된 결과 를 데이터베이스화 하였다. 또한 운용단 계의 CO2 배출량은 외피 성능 : PAL 및 시설의 에너지 소비 계수 : CEC, 자연 에너지의 이용량 등을 이용하여 단순 추정 하는 방법을 정비하고 있다 (그림 4). 2 영향도(임팩트) 평가 수법 2.1 영향도 평가의 구성 라이프사이클 평가에서 영향도 평가를 실시할 때의 흐름을 그림 5 에 보여준다. 영향도 평가에서는 우선 어떤 영향영역에 관한 평가를 실시하는지를 LCA 실시 목적에 따라 결정하고 다음 각 영향 영역의 특성화 계수를 선정하고, 정량화 (인벤 토리 분석)한 오염물질을 각 영향 영역에 할당한다. Chart Type: bar 찹조치 가 상 item_01 100kg−CO2/(m2·년) 85kg−CO2/(m2·년) 그림 4 CASBEE-신축 라이프사이클 CO2 의 표시 ![image](/image/placeholder) 필수사항 영향영역의 선정 특성화 모델, 특성화 계수 선정 인벤토리 결과 의 할당 라이프사이클 영향평가 결과 산출 (영향영역별 계산결과) ↓ 선택사항 정규화 가중치 통합화 등 그림 5 라이프사이클 영향평가 흐름 영향영역에는 오존층 파괴, 생태독성, 지구온난화, 광화학 옥시던트 생성, 산성화, 부영양화, 자원소비 등이 있다. 지구 온난화 영향 영역의 하나는, 이산화탄소나 메탄 등 6 개 물질 이 교토의 정서의 대상물질이 되고 있지만, 이들 모두를 평가 하는지, 기본적으로 관련이 없는 물질을 제외하고 평가를 실 시하는지는 평가시 결정되어 진행되어야 한다. 또한 오존층 파괴에 대하여도 이를 영향영역으로 평가할 때 어떤 물질을 선정하여 정량화해 나갈 것인가를 사전에 검 토 할 필요가 있다. 표 1 에 일본에서 개발된 대표적인 영향평가방법인 피해 산정형 환경영향평가방법 : LIME (life-cycle impact assessment method based on end point modelling)에서 특성화 계수 리스트를 제공하는 영향영역과 각각의 영향 영역의 대표적인 부하물질을 표시한다. 2.2 평가의 특성화 2.1 에서 언급한 바와 같이 각 영향영역 중에서도 다양한 물 질이 존재하기 때문에 그 물질 각각의 영향을 정량적으로 평 가한다. 이때 사용하는 것이 특성화 계수이다. 표 2 에 지구온난화에 관한 특성화 계수를 나타낸다. 이것은 GWP (지구 온난화 포 | {}
ffd21d82-28f0-4c31-b1c2-12c90af5309d | 1권.pdf | 2.10-4 제 2 편 설비 계획 표 1 영향 영역별 대표적 부하(물질) 사례 ¦ ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ 영향 영역(LIME 에서 특성화 리스트 제공 영역) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오존층 파괴 ¦ 유해화 학물질 ¦ 생태독성 ¦ 지구 온난화 ¦ 광화학 옥시던트 생성 ¦ 산성화 ¦ 부영양화 ¦ 자원소비 ¦ 토지이용 ¦ ¦ ¦ 부 하 물 질의 예 ¦ CFCs 하론 HCFCs 클로로카본 등 ¦ 카드뮴 6 가 크롬 셀레늄 수은 납 비소 등 ¦ 카드뮴 납 6 가 크롬 비소 수은 디클로로 메탄 사염화탄소 등 ¦ CO2 메탄 N2O CFCs HCFCs HFCs SF6 등 ¦ SO2 NO NO2 알칸류 알켄류 방향족류 알데히드류 케톤류 에테르류 알콜류 등 ¦ SO2 NO NO2 HCI NH3 등 ¦ 질소 인산 암모니아 NO NO2 등 ¦ Ag Sb Ni Mo Cu Au Zn Sn 등 ¦ 논 밭 숲 황무지 건물용지 교통용지 등 ¦ 표 2 특성화계수(지구온난화) ¦ ¦ 기체명 ¦ 지구온난화계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 이산화탄소 ¦ 1 ¦ ¦ 2 ¦ 메탄 ¦ 21 ¦ ¦ 3 ¦ 일산화이질소(아산화질소) ¦ 310 ¦ ¦ 4 ¦ 트리 플루오르 메탄 ¦ 11 700 ¦ ¦ 5 ¦ 디 플루오르 메탄 ¦ 650 ¦ ¦ 6 ¦ 플루오르 메탄 ¦ 150 ¦ ¦ 7 ¦ 1,1,1,2,2-펜타 플루오르 에탄 ¦ 2800 ¦ ¦ 8 ¦ 1,1,2,2-테트라 플루오르 에탄 ¦ 1000 ¦ ¦ 9 ¦ 1,1,1,2-데트라 플루오르 에탄 ¦ 1300 ¦ ¦ 10 ¦ 1,1,2-트리 플루오르 에탄 ¦ 300 ¦ ¦ 11 ¦ 1,1,1-트리 플루오르 에탄 ¦ 3800 ¦ ¦ 12 ¦ 1,1-디 플루오르 에탄 ¦ 140 ¦ ¦ 13 ¦ 1,1,1,2,3,3,3-헥타 플루오르 프로판 ¦ 2900 ¦ ¦ 14 ¦ 1,1,1,3,3,3-헥사 플루오르 프로판 ¦ 6300 ¦ ¦ 15 ¦ 1,1,2,2,3-펜타 플루오르 프로판 ¦ 560 ¦ ¦ 16 ¦ 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-데카 플루오르 펜탄 ¦ 1300 ¦ ¦ 17 ¦ 과플루오르 메탄 ¦ 6500 ¦ ¦ 18 ¦ 과플루오르 에탄 ¦ 9200 ¦ ¦ 19 ¦ 과플루오르 프로판 ¦ 7000 ¦ ¦ 20 ¦ 과플루오르 부탄 ¦ 7000 ¦ ¦ 21 ¦ 과플루오르 시클로 부탄 ¦ 8700 ¦ ¦ 22 ¦ 과플루오르 펜탄 ¦ 7500 ¦ ¦ 23 ¦ 과플루오르 헥산 ¦ 7400 ¦ ¦ 24 ¦ 육불화황 ¦ 23900 ¦ 텐셜 : global warming potential)이라고 하는 것이다. 이 중 교토의 정서에서 감축 대상이 되고 있는 것은 이산화탄 소(CO2), 메탄(CH4), 아산화질소(N2O), 하이드로 불화 탄소 (HFCs), 과불화탄소류(PFCs), 육불화황(SFg)의 6 종류의 물 질이다. 이산화탄소를 기준(=1.0)으로 다른 물질의 온난화영 향을 보정하여 표시하는 것이며, 지구온난화에 관해서는 이에 따라 많은 영향 물질을 그 영향을 감안하여 영향정도를 구할 수 있게 된다. 표 3 몬트리올 의정서 대상 오존층파괴 물질 ¦ 몬트리올 의정서 ¦ 몬트리올 의정서 ¦ 물질명 ¦ ODP ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부속서 A ¦ 그룹 I (염화불화탄소) ¦ CFC-11 ¦ 1.0 ¦ ¦ 부속서 A ¦ 그룹 I (염화불화탄소) ¦ CFC-12 ¦ 1.0 ¦ ¦ 부속서 A ¦ 그룹 I (염화불화탄소) ¦ CFC-113 ¦ 0.8 ¦ ¦ 부속서 A ¦ 그룹 I (염화불화탄소) ¦ CFC-114 ¦ 1.0 ¦ ¦ 부속서 A ¦ 그룹 I (염화불화탄소) ¦ CFC-115 ¦ 0.6 ¦ ¦ 부속서 A ¦ 그룹 II (하론) ¦ 하론-1211 ¦ 3.0 ¦ ¦ 부속서 A ¦ 그룹 II (하론) ¦ 하론-1301 ¦ 10.0 ¦ ¦ 부속서 A ¦ 그룹 II (하론) ¦ 하론-2402 ¦ 6.0 ¦ ¦ 부속서 B ¦ 그룹 I (기타 CFC) ¦ CFC 10 종 생략 ¦ 1.0 ¦ ¦ 부속서 B ¦ 그룹 II ¦ 사염화탄소 ¦ 1.1 ¦ ¦ 부속서 B ¦ 그룹 III ¦ 1,1,1-트리클로로에탄 ¦ 0.1 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 I (하이드로 클로로 플루오르 카본) ¦ HCFC-22 ¦ 0.055 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 I (하이드로 클로로 플루오르 카본) ¦ HCFC-123 ¦ 0.02 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 I (하이드로 클로로 플루오르 카본) ¦ HCFC-141b ¦ 0.11 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 I (하이드로 클로로 플루오르 카본) ¦ HCFC-142b ¦ 0.065 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 I (하이드로 클로로 플루오르 카본) ¦ HCFC-225ca ¦ 0.025 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 I (하이드로 클로로 플루오르 카본) ¦ HCFC-225cb ¦ 0.033 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 I (하이드로 클로로 플루오르 카본) ¦ 등, 34 물질 ¦ 다름 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 II (하이드로 브롬 플루오르 카본) ¦ HBFC-22B1 ¦ 0.74 ¦ ¦ 부속서 C ¦ 그룹 II (하이드로 브롬 플루오르 카본) ¦ 등, 34 물질 ¦ 다름 ¦ ¦ 부속서 E ¦ 부속서 E ¦ 메틸 브로마이드 ¦ 0.6 ¦ 또한 오존층 파괴에 대한 특성화 계수는 오존층 파괴지수 (ODP : ozone depletion potential)라고 몬트리올 의정서에 서 대상으로 하고 있는 오존층 파괴 물질에 대해 표 3 에 나타 낸다. 이것은 CFC-11 오존층 파괴 계수를 1 이라 하고 다른 물질의 강도를 상대적으로 표시한다. 특성화 계수를 사용하여 해당 영향영역에서 여러 오염물질 의 영향을 더하면 종합적으로 평가하는 것이 가능해진다. LIME 에서는 약 1 000 가지 부하 물질에 대한 특성화 계수 리 | {}
62cc35c7-88d5-4801-b293-4983d2726dff | 1권.pdf | 제 10 장 설비 경제성 평가 2.10-5 스트가 정비 · 제공되고 있다. 최근 지구 온난화 대책이 각광을 받고 있으며, 또한 지구 온난화에서 이산화탄소만으로 평가되는 경우가 많지만, LCA 는 본래 각 영향 영역마다 부하 물질이 정량화되어 그것이 결 국 영향량으로 파악되어야 한다. 2.3 통합평가법 1993 년에 ISO 에서 LCA 규격화 작업이 시작되고 나서 오랜 논의 를 거쳐 2000 년에 LCIA(life cycle impact assessment : 라이프 사이클 영향도 평가) 표준 ISO 14042 가 발행되었다. 규격화까지 오랜 시간이 걸린 원인으로 LCIA 가 많은 학문 영역에 걸쳐있고, 또한 자연과 학과 사회과 학의 융합 영역을 다루고 있기 때문이다. LCIA 의 통합화에 관해서는, 1990 년대에는 특성화 결과 에 서 영향영역 사이의 가중치에 따라 단일 계수를 도출 할 방법 (문제비교형)이 많았다. 네덜란드에서 개발된 eco-indicator 95 등은 이것의 전형적인 사례라고 할 수 있다. 그러나 환경 부하물질을 정량화하고 있지만 실제 환경영향을 고려하지 않 는 등의 단점도 지적되고 있다 이 방법에 대해 ISO 14042 가 규격화된 2000 년경부터 인 간 건강과 생물 다양성 등의 보호 대상 (엔드 포인트) 수준에 서의 피해량을 평가해 나가는 피해산정형이라고 하는 라이프 사이클 영향 평가의 개발이 활발하게 되었다. 일본에서는 LCA 의 보급을 목적으로 1995 년에 LCA 일본 포럼이 설립되었지만, 이러한 활동을 통해 1998 년에 LCA 프 로젝트 (제품 등 라이프 사이클 환경영향 평가기술 개발 : 경 제산업성 / NEDO / 산업 환경 관리 협회)가 발족되어, 일본 판의 피해산정형의 LCIA 방법의 개발되었다. 이러한 성과 는 LCA 프로젝트 종료시(2003 년)에 일본판 피해 산정형 영향평가기법 (LIME)으로 공표되었다. 또한 이러한 흐름과 는 별도로 물질비교형으로 불리는 비교적 간단한 개념이 알기 쉬운 방법으로 제안되어 오고 있다. 대표적으 로는 ecological footprint(소비되는 자원의 양 등을 생산에 필요 한 토지 면적으로 평가하는 방법)과 JEPIX (environmental policy priorities index for japan : 과학 기술진흥사업단과 환경경영학회에서 개발한 새로운 환경 성능 평가 방법) 등을 들 수 있다. 피해산정형, 문제비교형, 물질비교형 수범의 특징과 과제 등을 표 4 에 나타낸다. 표에서 물질비교형 → 문제비교형 → 피해산정형의 순으로 과학적 지식이 반영되는 정도가 높다고 할 수 있다. 그러나 물질비교형은 개념이 이해하기 쉬운 특징 도 있다. 또 피해산정형에 있어서도 아직 방법론으로는 개발 도상국을 위한 물질비교형식을 통틀어 부정하는 것도 아니다. 여기서 피해산정형, 문제비교형의 접근방식의 차이에 대해 그 림 6 에 나타내었다. 그림 6 에 나타낸 바와 같이 피해산정형 기법에서도 문제비 교형에서도 영향영역이 설정된다. 문제비교형은 영향영역에서 직접 단일지표의 평가에 집약되어 간다. 이 과정의 가중 계수 등의 도입에 있어서 과학적 지식이 충분히 반영되지 않는다는 지적이 있다. 표 4 통합화 수법의 분류와 그 특징 ¦ ¦ 통합화까지의 절차 ¦ 주요 어프로치 ¦ 주요 수법 ¦ 장점 ¦ 문제점 · 과제 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 피해 산정형 ¦ 목록작성 ↓ 영향영역 ↓ 엔트포인트 ↓ 단일지표 ¦ 패널법 경제평가법 ¦ Eco-indicator 99 (Goedkoop 2000) EPS(Steen 2000) ExternE (EC 1998) LIME ¦ · 평가 방법의 투명성이 높다. · 자연과 학과 사회과 학의 영역을 구별 할 수 있다. · 자연과 학적 지식을 최대한 넣을 수 있다. · 가중치 항목수를 최소화할 수 있다. ¦ · 수법의 상세를 실무자가 이해하기 어렵다. · 평가수법의 개발에 많은 노력을 요한다. · 아직 방법론이 개발 단계에 있다. ¦ ¦ 문제 비교형 ¦ 목록작성 ↓ 영향영역 (특성화) ↓ 정규회 ↓ 단일지표 ¦ DtT 법 (Distance to Target 법) 패널법 ¦ Eco-indicator 95 (Goedkoop 1995) Nagata (1994) Itsubo (1997) Matsuno (1998) Yasui (1997) Lee (1998) ¦ · ISO 규격과 의 정합성이 높다. · 컨셉이 비교적 알기 쉽다. · 기술개발이 비교적 쉽다. ¦ · 실제 환경영향을 산정하지 않는다. · 자연과 학적 지식이 충분히 반영되지 않는다. · 가중치의 투명성이 부족하다. · 응답자에게 많은 노력을 요구한다. · 가중치를 정할 수 있는 정보 가 적다. ¦ ¦ 물질 비교형 ¦ 목록작성 ↓ 단일지표 ¦ 대체법(자 원소비량, 에너지 소비량, 토지이용 면적) DtT 법 ¦ MIPS (Schmidt-Breek 1993) CED (VDI-Richtlinien 1997) Ecoscarcity (MullerWenk 1994) Ecological Footprint (Wackernagel 1996) JEPIX (Miyazaki 2003) ¦ · 평가방법이 간단하다. · 수법의 개발이 비교적 쉽다. · 개념이 알기 쉽다. · 평가결과 의 의미가 이해하기 쉽다(대체법). ¦ ¦ | {}
4624ba99-e597-48c6-bf14-776ab28d5b22 | 1권.pdf | 2.10-6 제 2 편 설비 계획 이에 대해 피해산정형 기법의 대표적인 예로 LIME 는 보 호대상이 설정되어 이를 각 항목에 대해 평가가 집약되어 가 게된다. LIME 은 보호대상으로 인간건강, 사회자산, 생물 다 양성, 일차생산이 설정되어 있다. 결국 영향영역별 평가 결과 (예를 들어 지구 온난화와 오존층 파괴 등)가 4 항목으로 집 약된다. ![image](/image/placeholder) 영향영역 카테고리 보호대상 인벤토리 (미드포인트) 엔드포인트 (엔드포인트) 단일지표 많음(10 이상 9) 작읍(3~5) CO2 지구온난화 Single 문제비교형 Index CFC-11 오존층파괴 열 스트레스 피해산정형 CO2 지구온난화 말라리아 인간건강 Single 식물 Index CFC-11 오존층파괴 생물다양성 생 태 계 피부암 그림 6 피해산정형, 문제비교형의 통합화수법 비교 이 항목에 집약하는 평가기준으로 LIME 는 표 5 에 도시된 방법이 채용되고 있다. 또한 LIME 는 약 1 000 개의 부하물질 의 각 보호대상에 대한 영향이 피해계수 목록으로 제공되고 있다. 표 5 보호대상과 그 평가지표 ¦ 보호대상 ¦ 지 표 ¦ 단위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 인간건강 ¦ DALY : Disability adjusted life years (장해조정생존년) 각종 질환으로 인한 손실을 생명의 단축 이외의 장애도 고려하여 정량화 한 것 ¦ Year ¦ ¦ 사회자산 ¦ Yen : 화석연료, 광물자원, 삼림자원, 수산자원, 농작물 등의 가격 ¦ Yen ¦ ¦ 생물다양성 ¦ EINES : Expected Increase Numbers of Extinct Species 환경부하에 의해 발생하는 생물종의 멸종 위험 증가에서 구한 멸종 수의 증가분 기대값 ¦ 멸종의 수 ¦ ¦ 일차생산 ¦ NPP : Net Primary Productivity (순 일차생산력) 식물이 광합성에 의해 생성하는 유기물 중 자신이 호흡에 의해 소비하는 양을 제외한 생산량의 년도별 단위면적당 생산량 ¦ kg/m2/y ¦ 이에 따라 다양한 오염물질의 환경영향은 보호대상마다 집 약되는 것이 가능해진다. LIME 에서는 계량심리학이나 시장조사 분야에서 발전해 온 평가방법인 컨조인트 분석을 이용하여 네개의 보호대상 사 이의 가중치에 관한 목록(통합계수)도 제공하고 있으며, 이를 통해 약 1 000 가지 물질의 환경영향을 통합평가하는 것이 가 능 해지고 있다. 3. 설비시스템의 경제성 평가 3.1 경제성평가 방법 설계 대안의 경제 평가에 사용되는 대표적인 방법으로 초기 투자비법, 회수 기간법, 투자 이익률법, 내부 수익률법, LCC 분 석(현가법, 연가법) 등이 있다. 1) 초기투자비법(initial cost) 초기투자비법은 대안의 초기투자비만을 비교하여 대안을 선택하는 가장 간단한 방법이다. 이 방법에 의한 대안의 경제 성 평가는 운영비가 필요 없는 경우 또는 경제성 분석의 주체 가 건축주가 아닌 경우 등 향후 운영비에 관한 고려가 필요 없는 경우에 한한다. 2) 회수기간법(payback period) 여러 계획안에 대하여 경제성을 평가하는 경우, 그 사업에 서 얻을 수 있는 이익에 따라 투자금액의 회수기간을 구하여 회수기간의 길이에 의하여 경제성을 판단하는 방법이다. 회수 기간의 산정은 다음 식과 같다. (A 안의 투자금액-B 안의 투자금액) 회수기간= (1) (B 안의 연간관리비용-A 안의 연간관리비용) 예를 들어 A 안의 초기투자비가 B 안의 초기투자비보다 크 지만 연간관리비용이 작은 경우 식(1)로 회수 기간을 산정 할 수 있다.1) 회수 기간법은 당초의 추가 투자금액이 몇 년 간에 회수 가능한지 판정하는데 효과 적이지만 총 투자액에 대한 고려가 없고 추가 투자액이 회수된 후의 고려가 없으며 시설의 내용연수에 대한 고려가 없다. 잔존가치에 대한 고려 도 없다. 이 방법은 할인율을 적용시킬 필요가 없는 상황에서 주로 사용되며 민간기업에서 단기사업의 경우에 고려되는 방법이 다. 또한 이 기준은 과거 소련과 같은 사회주의 국가의 공공사 업에서 많이 사용된 예가 있다.2) 3) 투자 이익률법 투자이익률법(SIR : savings to investment ratio)은 각 종 계획안에 대하여 투자 금액당 이익률을 산출하고 투자 금 액의 효율성을 판단하며 그 대소로 계획안의 우열을 판단하는 방법이다. 투자 이익률은 다음 식과 같다. 1) 회수 기간의 산정에서 연간 관리비용 절감액에 할인율을 적용하여 현가로 환산하는 경우를 할인회수기간(discounted payback period)이라 하고 그 렇지 않은 경우를 단순 회수기간(simple payback period)이라 한다. 일반 적으로 할인회수기간이 단순 회수기간보다 길다(Stephen J. Kirk, Alphonse J. Dell' Isola, "Life Cycle Costing for Design Professionals", McGraw-Hill, 1995, pp. 38-39. 2) 김동건, "비용 · 편익분석", 박영사, 1997, p. 34. | {}
048e902d-bc32-42cf-b0bd-e5112a3b1850 | 1권.pdf | 제 10 장 설비 경제성 평가 2.10-7 표 6 디자인 대안의 경제성 평가방법별 특징 ¦ 평가방법 ¦ 초기 투자비 ¦ 운영비 ¦ 잔존 가치 ¦ 시간적 가치 ¦ 내용 연수 ¦ 사용 연수 ¦ 계산 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 초기투자비법 ¦ ○ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ X ¦ 용이 ¦ ¦ ¦ 회수기간법 ¦ O ¦ O ¦ O ¦ △ ¦ x ¦ x ¦ 용이 ¦ 회수 후 고려 무 ¦ ¦ 투자이익률법 ¦ ○ ¦ O ¦ ○ ¦ ○ ¦ X ¦ X ¦ 어려움 ¦ 이익계산에 시간이 걸림 ¦ ¦ 내부 수익률법 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ x ¦ X ¦ 어려움 ¦ 이익계산에 시간이 걸림 ¦ ¦ LCC 분석법 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ 중간 ¦ ¦ 주) 1) 시간적 가치는 이자율이나 물가상승률에 의한 현금의 시간 경과 에 수반되는 가치변화의 고려여부를 의미. 2) ○ : 고려함, △ : 고려가능, X : 고려하지 않음. 운영비용절감액의 현가 투자이익률(SIR) = 초기투자비 (2) 투자이익률이 1 을 넘으면 그 투자는 효과 적이라 간주하며, 그 비율이 높을 수록 경제성이 있다고 한다. 이 방법의 최대 문 제점은 손익 계산서에 의거한 절감액을 산출해야 하며, 그 시 간이 방대하여 간편하고 실용적인 방법이라고 할 수는 없다. 4) 내부수익률법(IRR: internal rate of return) 발생된 이익의 현재 가치가 초기 투자액과 같아지는 할인 률을 내부수익률이라고 하며 그 크기로 대안의 우열을 판단한 다. 내부수익률은 다음 식과 같다. (Cm) P。 = � (1+d)m (3) 여기서, P。 : 초기투자액 Cm : m 년에 발생한 이익 d : 내부 수익률 내부 수익률도 이익을 산출해야 하며, 그로 인한 결점은 투 자 이익률법과 같다. 5) LCC(라이프사이클 코스트) 분석 LCC 분석은 건물의 기획단계부터 사용 후 폐기처분단계까 지의 모든 비용을 이자율, 물가상승률 등 금액의 시간적 가치 를 고려하여 현재가치로 환산하여 그 가치의 대소로 대안의 경 제성을 평가하는 방법이다. 일반적인 두 가지 LCC 분석 방법 에는 현가법(present worth approach)과 연가법(annual- ized approach)이 있는데 두 가지 방법 모두 현재 비용과 미 래 비용을 기준가(등가 : equivalent cost)로 환산하여 디자인 대안을 비교할 수 있도록 하고 있다. 6) 경제성 평가방법 비교 디자인 대안의 경제성 평가방법별 특징은 표 6 과 같다. 초 기투자비법은 건설비(초기투자비)만을 고려하는 단점이 있고, 내부수익률법과 투자이익률법은 계산상의 어려움이 있으며, 회 수기간법은 종래에 많이 사용하였으나, 이동이 자유로운 집기 나 비품과 같이 내용연수 또는 기능이 건물본체와 독립되어 있 는 경우는 적당하나 건물본체와 상호연관이 있는 설비시스템에 는 부적당하므로 설비시스템의 시간적 가치와 내용연수 등을 고려한 LCC 분석법이 가장 적절한 경제성 평가방법 이다. 3.2 라이프사이클 코스트 분석 개요 생애주기(life cycle)란 한 유기체에 의해 이행되는 일련의 단계로서 유기체가 생성된 후 다음 세대가 생길 때까지의 일 련의 생활과 정이 반복되는 것으로 생물학의 개념에서 유래한 다. LCC(life cycle cost)는 일반적으로 제품의 생산, 사용, 폐기처분의 각 단계에서 생기는 비용을 합한 총비용을 말하며 LCC 분석은 이 총비용을 그 경제수명 범위에서 고려하여 등 가환산한 가치로 경제성을 평가하는 기법을 말한다. 즉, 건축에서의 LCC 분석이란 목표하는 기능을 만족하는 건물 또는 그 부속물의 기획 · 설계에서 시공, 사용, 폐기처분 까지의 비용을 모두 고려하여 그 수명기간동안 가장 적은 비 용이 소요되는 계획안을 선택하는 방법이라 할 수 있다. 건축분야의 경제성 평가에서 LCC 분석이 유용한 이유는 건축물의 성격과 관련이 깊다. 일반 공장제품과 는 달리 건물 은 한번 시공하면 사용 후 폐기까지 기간이 상당히 길며 초기 투자비보다 오히려 사용기간에 지불하는 운영비가 4~6 배나 크기 때문에 초기투자비이외에 운영비 등을 포함하며 비용의 시간적 가치를 고려하는 LCC 분석이 건물 및 부속되는 설비 시스템의 경제성분석에 적절하다. 일반적으로 적용되는 LCC 분석의 절차는 다음 그림 7 과 같다. 우선 LCC 분석을 수행하기 전에 분석의 필요성을 검토하 고 LCC 분석의 필요성을 확인하면 첫 번째로 해야 할 일은 LCC 분석을 수행할 분석범위를 설정하고 분석범위에 맞는 건물 또는 건물요소의 대안을 설정한다. 이때 모든 대안은 요 구되는 최소 성능기준을 만족시켜야 하며 성능기준을 초과 하 는 대안이 설정되는 경우에는 추가적인 이익을 고려하여야 한다. 두 번째로는 LCC 분석을 수행하기 위하여 공통적으로 적 용하는 기본적인 가정 즉, 분석기간(analysis period), 현재 시점(present time), 이자율(interest rate), 물가상승률(in- | {}
3a2227f9-b36d-4eab-bf8b-342663b200fb | 1권.pdf | 2.10-8 제 2 편 설비 계획 ![image](/image/placeholder) yes : 최소 성능기준을 경제성평가 yes LCC 분석 시작 대 안 설 정 만족하는 의 필요성 의 필요성 대안 설정 no no : 분석기간, 현재시점 끝 가 정 설 정 이자율, 물가상승율 다른 경제성 평가 방법을 이용 LCC 분석 대상에 따라 비용항목 설정 및 비용항목을 설정하고 기존 대안의 개선이나 산정 항목별 비용 후속 프로젝트에서의 끝 항목별 비용을 산정 활용을 위하여 자료의 정리 피드백 저장 LCC 계산 : 분석 방법에 따라 현가나 연가로 각 1. 최소 LCC 의 대안선정 비용을 환산하여 대안별로 집계 2. 정성적 요인 고려 3. 신뢰도 평가 (민감도 분석) 최적 대안 선정 끝 그림 7 LCC 분석 수행절차 흐름도 flation)을 설정한다. 이때 설정한 기본가정에 대하여 그 근거 가 명시되어야 한다. 세 번째로는 분석대상에 맞는 비용항목을 설정하고 선정된 비용항목의 항목별 비용을 산정한다. 비용의 산정 시 그 발생 시기와 금액을 파악하여 분석기간 동안 어떤 비용이 언제, 얼 마만큼 어떤 간격으로 소요되는지를 파악하여야 한다. 네 번째로는 각 대안의 비용을 현가(present worth)로 환 산하여 대안별로 집계하여 동등 비교할 수 있도록 계산한다. 최종 선택을 하기 전에 최소 LCC 의 대안에 대하여 미관, 이미지, 환경오염 감소정도 등 정량적으로 평가하기 어려운 경제외적인 정성적인 요인을 고려하여 대안의 채택여부를 결 정한다. LCC 분석을 이용한 경제성 평가는 미래상황에서 발생될 것으로 예상되는 예측치를 사용하기 때문에 항상 불확실성의 문제가 발생한다. 예를 들면 분석에 사용되는 기본가정의 예 측치라든가 대안에 포함되는 자재별 단가의 변동 등이다. 따 라서 신뢰지수(confidence index)방법과 민감도분석(sensiti- vity analysis) 방법 등 불확실성의 문제를 최소화하는 방법 을 통하여 잘못된 판단의 가능성을 최대한 줄여야 한다. 이상 과 같이 모든 절차를 수행한 후 LCC 분석 결과 에 따라 최종 대안을 선정한다. 3.3 LCC 분석의 분석변수 LCC 분석은 건물의 기획단계부터 설계, 시공, 사용, 폐기 까지의 전과 정을 대상으로 비용을 평가하므로 분석에는 분석 기간, 기준(현재)시점, 할인율 등의 분석변수의 적용이 필요하 며 평가결과 의 정확도는 분석에 사용된 변수에 따라 크게 달 라질 수 있으므로 평가의 불확실성을 감소시키고 신뢰성을 높 이기 위하여 이들 변수의 설정은 객관적인 근거에 의거하여 합리적인 방법으로 결정하여야 한다. 1) 분석기간 분석기간이란 각 대안에 대한 총비용을 결정하는데 사용되 는 연수를 의미하며 발주자의 상황과 분석목적 등을 고려하여 야 한다. 건물의 각 부분이나 부속되는 설비의 내구연한이 다르기 때문에 분석대상이나 범위에 따라 적절한 분석기간을 설정하 여야 한다. 설비시스템의 구성장비는 여러 종류가 있으며 각 종 설비장비의 내구연한은 몇 가지 자료는 있으나 향후 공신 력있는 설비장비의 내구연한 자료가 발표되어야 한다. 여러 가지 부재나 장비로 구성되는 건물과 설비시스템의 LCC 분석을 위해서는 일정하며 합리적인 분석기간의 설정이 필요하다. 설비시스템은 건물이 사용되는 기간까지 운영할 필 요가 있으므로 건물의 내용연수를 분석기간으로 정할 수 있 다. 법인세법 3)에서는 RC 조와 철골조 건물의 기준내용연수를 40 년(범위는 30~50 년)으로 정하고 있으며 임의 로 분석기간 을 정할 때는 보통 25 년에서 40 년으로 분석기간을 정하는데 그 이유는 어떤 분석기간을 정하더라도 그림 8 에서 보는바와 같이 이자율이 매우 낮은 경우 이외에는 25 년이 지난 다음에 발생하는 비용은 LCC 분석에 별로 큰 영향을 주지 못하기 때문이다. 그림 8 은 이자율이 5%, 10%, 15%인 경우 기간의 변화에 따라 1 원의 현재가치의 변화를 나타낸 것이다. 매년 1 원의 반 복비용이 발생하는 경우 이것의 총비용현가는 곡선아래의 면 적이다. 따라서 그림에서 볼 수 있듯이 10% 이상의 이자율에 3) 법인세법 시행규칙 제 15 조 3 항, [별표 5] 건축물 등의 기준내용연수 및 내 용연수범위표, 2011. 2. 28. 개정. | {}
4a9083cf-7994-4103-ba99-8ab31f3e4420 | 1권.pdf | 제 10 장 설비 경제성 평가 2.10-9 서는 40 년이 지난 다음에 지출되는 비용은 곡선아래의 면적 에 거의 영향을 주지 못한다. ![image](/image/placeholder) 1.0 0.9 5% 이자율 0.8 --- 10% 이자율 0.7 0.6 40 년 15% 이자율 현가 0.5 25 년 일반 건축물의 LCC 분석기간 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 그림 8 건축물의 LCC 분석을 위한 분석기간 설정 따라서 분석기간은 분석대상의 내구연한과 예측되는 이자 율을 고려하여 내구연한 이내의 범위에서 총 현가의 90% 이 상의 비용을 파악하여 분석할 수 있는 기간으로 가정하는 것 이 합리적이다. 2) 기준(현재)시점 LCC 분석에서 현가법으로 각종 비용을 환산하려면 기준 이 되는 한 시점, 즉 현재시점이 필요하다. 현재시점은 분석 기간의 시작시점을 의미하고 현가법에서 할인기간의 기준이 된다. 일반적으로 그림 9 에 나타난 시점 중의 한 시점에서 결 정된다. ![image](/image/placeholder) 유예 입주 사 용 설 계 시 공 기간 시간 Ⓐ Ⓑ ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ G 그림 9 LCC 분석에서 현재시점의 선택 현재시점으로는 일반적으로 설계기간중의 B 점, 공사기간중 의 E 점, 건물사용시작 시점인 G 점이 채택된다. B 점이 가장 현실적인 현재시점이라 할 수 있다. 이 단계에서는 미래의 비 용을 예측하는데 이용되는 현재비용을 정확하게 구할 수 있다. B 점을 기준으로 초기비용을 산정하기 때문에 현재시점이 B 점 에서 뒤로 멀리 갈수록 예측되는 비용의 신뢰도가 저하된다. 그럼에도 불구하고 E 점을 현재시점으로 잡는 경우가 있는 데 이는 예산이 공기의 중간시점을 기준으로 편성되고 시공자 에게 지불되는 공사비를 초기비용으로 삼고자 하는 경우이다. 3) 할인율 LCC 분석은 분석기간을 몇 년으로 정하든 그 기간에 발생 하는 대안의 관련 비용을 모두 고려하여 경제성을 평가하는 방법이다. 따라서 비용이 여러 시점에서 발생하며 분석자는 대안의 동등비교를 위하여 이 모든 비용을 한 시점의 가치로 환산할 필요가 있다. 이때 미래의 비용을 현재가치로 환산한다는 의미는 현재가 치로 할인한다는 뜻이며 이때 적용되는 이자율을 할인율 (discount rate)이라고 한다. 할인율과 그것을 결정하는 방법 에 관한 논의 는 많지만 여러 기관에서 사용할 수 있는 결정된 할인율이나 범용적인 결정방법은 없는 실정이다. 경제성 분석에 사용되는 할인율은 각각의 투자목적, 기대이 윤 등에 따라 다양하다. 할인율의 명확하지 않은 정의 와 속성 때문에 혼란스러운 경우가 종종 있다. 미국의 경우 이런 혼동 을 피하기 위하여 정부의 예산지출과 관련된 사업의 경제성 분석 시에 이용할 수 있도록 할인율을 연방정부에서 지정하고 있다. 이 할인율은 매년 갱신되고 있으나 민간부문의 경제성 분석에는 적절하지 않을 수 있다. 할인율은 돈의 시간적 가치를 환산하는 계수라 할 수 있으 며 대표적인 환산계수로 이자율과 물가상승률이 있다. 이자율은 대출금의 비용이며 대출 받는 자와 대출을 해주 는 자에 따라 그리고 그 시점의 금융환경에 따라 결정되기 때 문에 변동성이 강하다. 대표적인 시장실세금리에는 회사채 수 익율과 국고채 금리가 있다. 표 7 국내 금리 추이 ¦ 년도 ¦ 시중은행 정기예금금리, % ¦ 시중은행 일반대출금리, % ¦ 국고채 수익률, % ¦ 회사채 수익률, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2007 ¦ 5.01 ¦ 6.75 ¦ 5.23 ¦ 5.70 ¦ ¦ 2008 ¦ 5.69 ¦ 7.38 ¦ 5.27 ¦ 7.02 ¦ ¦ 2009 ¦ 3.33 ¦ 5.76 ¦ 4.04 ¦ 5.81 ¦ ¦ 2010 ¦ 3.26 ¦ 5.61 ¦ 3.72 ¦ 4.66 ¦ ¦ 2011 ¦ 3.72 ¦ 5.83 ¦ 3.62 ¦ 4.41 ¦ ¦ 2012 ¦ 3.42 ¦ 5.37 ¦ 3.13 ¦ 3.77 ¦ ¦ 2013 ¦ 2.72 ¦ 4.64 ¦ 2.79 ¦ 3.19 ¦ ¦ 2014 ¦ 2.46 ¦ 4.29 ¦ 2.56 ¦ 2.98 ¦ ¦ 2015 ¦ 1.75 ¦ 3.61 ¦ 1.79 ¦ 2.08 ¦ ¦ 2016 ¦ 1.52 ¦ 3.43 ¦ 1.44 ¦ 1.89 ¦ ¦ 평균 ¦ 3.29 ¦ 5.27 ¦ 3.36 ¦ 4.15 ¦ 주) 정기예금은 1 년물, 대출금리는 기업일반대출, 국고채는 3 년물, 회사채는 3 년물 AA- 등급 기준. 물가상승률은 시간이 지남에 따라 같은 재화나 용역의 값 이 상승하는 비율이다. 고려하는 개별재화나 용역의 물가상승 률을 알면 비용변화는 쉽게 계산되지만 모든 재화와 용역의 물가상승률을 하나하나 조사하기는 현실적으로 불가능하여 정부나 전문기관에서 발표하는 물가지수를 이용하여 연간 물 가상승률을 결정한다. 할인율이란 시간에 따른 돈의 가치를 결정하는 환산계수로 경제성 분석의 환경에 따라 합리적으로 결정하여야 하며 이자 율과 물가상승률이 주 고려대상이 된다. 최근 10 년 간 국내 이자율의 변동은 표 7 과 같다.4) 우리나라의 이자율은 외환위기때 급등했다 그 후 빠른 속 4) 한국은행 경제통계시스템(ecos.bok.or.kr). | {}
bbc0c970-e96f-4660-81aa-7c2d57c66296 | 1권.pdf | 2.10-10 제 2 편 설비 계획 도로 하락하였으나 2008 년 금융위기때 소폭 상승하였다가 다 시 하락하여 2013 년 이후에는 저금리시대에 접어들었다 할 수 있다. 분석기간 동안의 평균이자율을 예측한다는 것은 매 우 어려운 일이나 향후 한국경제를 고려하면 일정기간 향후 이자율은 2~6% 사이일 것이라 예측된다. 한편, 최근 10 년 간 소비자 물가상승률의 추이는 표 8 과 같다.5) 통계청에서 발표하는 소비자물가지수에 따르면 1989 년에서 1998 년까지의 10 년 사이 연평균 물가상승률은 6.22%이었으며, 1999 년 ~ 2008 년 평균 물가상승률은 2.92%이었다. 최근 10 년간 (2007 년 ~2016 년)의 연평균 물가상승률은 2.34%로 과거 10 년 간과 비슷하다 할 수 있다. 한국경제를 고려하면 향후 물가상승률 은 2~5% 로 예상된다. 표 8 국내 소비자 물가상승률 추이 ¦ 년도 ¦ 총지수, % ¦ 상수도비, % ¦ 전기비, % ¦ 가스비, % ¦ 지역난방 % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2007 ¦ 2.50 ¦ 4.21 ¦ 0.39 ¦ 4.90 ¦ 1.10 ¦ ¦ 2008 ¦ 4.70 ¦ 3.21 ¦ 0.00 ¦ 7.10 ¦ 12.48 ¦ ¦ 2009 ¦ 2.80 ¦ 0.18 ¦ 0.00 ¦ 6.54 ¦ 9.54 ¦ ¦ 2010 ¦ 2.90 ¦ 0.19 ¦ 0.85 ¦ 4.12 ¦ 0.85 ¦ ¦ 2011 ¦ 4.00 ¦ 1.96 ¦ 2.00 ¦ 8.91 ¦ 0.14 ¦ ¦ 2012 ¦ 2.20 ¦ 3.23 ¦ 2.04 ¦ 7.64 ¦ 13.39 ¦ ¦ 2013 ¦ 1.30 ¦ 1.21 ¦ 3.75 ¦ 6.18 ¦ 5.25 ¦ ¦ 2014 ¦ 1.30 ¦ 0.82 ¦ 2.24 ¦ 6.41 ¦ 2.50 ¦ ¦ 2015 ¦ 0.70 ¦ 2.01 ¦ -1.68 ¦ -15.84 ¦ -0.14 ¦ ¦ 2016 ¦ 1.00 ¦ 2.70 ¦ -4.12 ¦ -17.32 ¦ -16.81 ¦ ¦ 평균 ¦ 2.34 ¦ 1.97 ¦ 0.55 ¦ 1.86 ¦ 2.83 ¦ ¦ 평균 (1999~2008) ¦ 2.92 ¦ 9.51 ¦ -0.03 ¦ 5.90 ¦ 10.35 ¦ 주) 소비자 물가지수를 상승률로 환산한 자료임., 개정전(3 판) 연료비를 지역 난방요금으로 대체함. 물가상승률 고려 시 공공요금 비용의 상승률은 별도로 고 려하는데 수도요금, 전기요금 등은 국가에서 물가안정, 대외 경쟁력의 강화 등의 정책적인 목적으로 조절을 하여 왔기 때 문에 그 상승률의 예측 및 적용에 주의 하여야 한다. 상수도요 금, 전기요금, 가스비, 지역난방요금이 LCC 분석의 비용항목 에 포함되는 경우에는 표 8 을 참고하여 상승률을 적용한다. 3.4 LCC 분석의 비용항목 한 건물이 건설되어 사용되고 철거되는 과정에는 수많은 종류의 비용이 여러 시점에서 투입되어야 한다. LCC 분석은 결국 경제성분석으로 분석대상 대안의 전체 비용을 현가로 집 계하여 비교해 보는 것이다. 따라서 LCC 분석에 적용할 비용 항목은 분석대상이나 분석주체에 따라 적정하게 설정하여야 하며 건물전체를 고려하는 경우와 건물 내 특정대상을 고려하 는 경우가 있다. 또한 LCC 분석을 위해서 프로젝트와 관련된 모든 비용을 분석의 대상으로 삼을 필요는 없다. 의사결정에 영향을 미칠 수 있으며, 올바른 투자결정을 하기 위해서 반드시 포함되어 야 할 만큼 충분히 많은 비용이 투입되는 항목에 대해서 분석 의 대상으로 삼는다. 모든 대안들 사이에서 비슷한 내용으로 지출되는 비용의 경우에는 LCC 분석에서 생략되므로 의사결 정에 어떠한 역할도 하지 못한다. LCC 분석을 수행함에 있어 서 프로젝트 비용의 연관성이나 중요성을 평가하는 것은 상당 부분 기술적인 판단의 문제이다. 여기서 이자율을 이용하여 미래에 발생하는 가치를 현재가 치로 환산하는 이자공식(interest formulas)을 살펴보면 다 음과 같다. 미래의 한 시점에서 발생할 비용을 현재가치로 환 산하는 경우는 식(4)에 의한다. 1 P = FxPW=Fx (1+i)" 여기서, (4) ¦ P ¦ : 현재금액(present amount) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F ¦ : 미래금액(future amount) ¦ ¦ PW ¦ : 현가계수(single present worth) ¦ ¦ i ¦ : 이자율(interest rate per period) ¦ ¦ n ¦ : 기간(number of interest periods) ¦ 또한 매년 일정금액의 비용이 발생되는 경우에는 식(5)를 이용하여 현재 한 시점의 비용으로 환산할 수 있다. 이때 매 년 발생되는 비용은 그 해의 연말에 발생한다고 가정한다. (1+2)" - 1 P = AxPWA = Ax i(1+i)" (5) 여기서, A : 반복비용(uniform sum of money in each year) PWA : 현가계수(present worth of annuity) 물가상승률과 이자율을 고려하여 미래비용을 현재비용으로 환산하는 방법을 살펴보면 다음과 같다. 우선 미래의 한 시점에서 발생할 비용을 현재가치로 환산 하는 경우는 식(6)에 의한다. (1+e)" P=Fx (1+2)" 여기서, e : 물가상승률(escalation rate) (6) 또한 매년 일정금액의 비용이 발생하는 경우에는 식(7)을 이용하여 현가로 환산한다. v(v -1) P = Ax レー 1 5) 통계청 국가통계포털(www.kosis.kr). 여기서, (7) 1+e V = 1+i | {}
8a5592fc-da52-46a9-8247-516b4d5813bb | 1권.pdf | 제 10 장 설비 경제성 평가 2.10-11 이러한 공식을 이용하면 미래의 한 시점에서 발생하는 비 반복비용의 현가나 매년 발생하는 반복비용의 합계를 현가로 용이하게 환산할 수 있다. LCC 분석의 대상을 건물에 적용하는 설비시스템으로 고려 할 때의 일반적인 기본비용분류체계는 표 9 와 같으며, 분석대 상의 특성에 따라 분석수행자가 가감한다. 1) 초기투자비 (1) 기획 · 설계비 기획비와 설계비는 설비설계가 건설부문 엔지니어링사업에 해당되므로 엔지니어링사업대가의 기준에 의하여 산출하되 현실적인 설계비(평가하고자 하는 대안의 실제설계비나 그 당 시 일반설계비(원/평)) 자료의 반영이 가능하면 적용한다. 아직까지는 일반적으로 평당설계비로 설계비가 책정되며 설비기술의 발전에 따른 설계업무의 양이나 난이도에 비해 낮 은 설계비가 지급되고 있는 실정이다. 하도관행이나 제도적 보완이 필요하며 설계업계에서도 저가과 당경쟁 자제와 정확 한 업무량(man-day)산정을 위한 자료 축적 등의 노력이 요 구되고 있다. (2) 공사비 공사비는 비교 · 분석하고자 하는 각 설비시스템의 범위 내 에서 주요 재료비와 해당 인건비, 그리고 각종 간접비(일반관 리비, 안전관리비, 하도공과 금, 이윤)를 고려하여 산출하나 대 안의 상대비교인 만큼 순공사비(재료비+인건비)만 비교할 수 도 있다. 공사비에서 각 설비시스템의 대안에 따라 건축공사 표 9 건축설비시스템 대안의 LCC 분석을 위한 기본 비용 항목 분류표 2) 운영비 비 등 타분야 공사비의 증감이 확연하게 차이가 나는 경우에 는 고려한다. (1) 에너지비 에너지비에는 전기요금, 도시가스요금 등이 포함된다. 에너 지비는 전부하 상당 운전 시간법이나 컴퓨터시뮬레이 션을 이 용하여 계산한다. 전기요금은 한국전력홈페이지 또는 물가자 료에서 검색이 가능하며 계약종류별, 계절별, 사용시간대별 요금이 다르므로 적용 시 주의 하여야 한다. 도시가스 요금은 한국가스공사 홈페이지에서 도매가를. 개별 도시가스 사업자 의 홈페이지나 물가자료에서 소매가를 검색할 수 있으며 지역 이나 사용구분에 따라 요금이 다르므로 적용 시 주의 하여야 한다. 또한 연료용 기름, LPG 요금은 물가자료에서 찾아 볼 수 있으며, 상하수도 요금은 물가자료 또는 각 시도별 상수도 사업본부 홈페이지에서 검색할 수 있다. (2) 유지보수비 유지보수비는 건물과 적용된 설비의 규모, 종류 등에 따라 다르므로 산정하기가 어렵다. 더욱이 비슷한 용도와 규모의 건 물도 유지보수의 방법이나 등급에 따라 이 비용의 차이는 매 우 크다. 따라서 이 유지보수비의 산정에는 설계자(또는 유지 보수비 작성자)의 기술적 경험과 판단력의 적절한 적용이 중 요하게 작용된다. 아직 국내에는 유지보수비의 데이터베이스 가 구축되어 있지 않고 참고할 기초데이터도 미비한 실정이다. 그러나 건축설비의 LCC 계산에서 유지보수비 항목은 매우 ¦ 대분류 ¦ 중분류 ¦ 소분류 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 초기 투자비 ¦ 기획 · 설계비 ¦ 기획비 ¦ 기본설계비(타당성검토 등) ¦ ¦ 초기 투자비 ¦ 기획 · 설계비 ¦ 설계비 ¦ 실시설계비 ¦ ¦ 초기 투자비 ¦ 공사비 ¦ 재료비 ¦ 자재, 장비, 기타 ¦ ¦ 초기 투자비 ¦ 공사비 ¦ 인건비 ¦ 공사비내의 인건비 ¦ ¦ 초기 투자비 ¦ 공사비 ¦ 기타잡비 ¦ 순공사비 이외의 각종 간접비, 감리비 관련 타공사(수변전설비 등) ¦ ¦ 운영비 ¦ 에너지비 ¦ 전기 요금 ¦ 공조/급탕 및 설비장비 운전을 위한 전기요금 ¦ ¦ 운영비 ¦ 에너지비 ¦ 가스 요금 ¦ 공조/급탕을 위한 가스 요금 ¦ ¦ 운영비 ¦ 에너지비 ¦ 상하수도 요금 ¦ 공조/위생을 위한 상하수도 요금 ¦ ¦ 운영비 ¦ 유지보수비 ¦ 수리부품비 ¦ 일상운영에 필요한 수리 및 소모성 부품비 ¦ ¦ 운영비 ¦ 유지보수비 ¦ 교체비 ¦ 장비, 배관 등의 주기적 교체비용 ¦ ¦ 운영비 ¦ 일반관리비 ¦ 세금 ¦ 건물취득과 보유에 따르는 각종 세금 ¦ ¦ 운영비 ¦ 일반관리비 ¦ 보험료 ¦ 사무소건물이 통상 지불하는 화재보험료 ¦ ¦ 운영비 ¦ 일반관리비 ¦ 인건비 ¦ 건물의 일반관리를 위한 인건비 ¦ ¦ 철거비 ¦ 철거비 ¦ 철거비 ¦ 건물사용 종료시 철거비 ¦ ¦ 철거비 ¦ 철거비 ¦ 잔존가치 ¦ 건물사용 종료시 잔존가치 ¦ ¦ 기타 ¦ 공간비용 ¦ 공간이용비 ¦ 설비 스페이스(기계실, 배관샤프트) 비용 ¦ ¦ 기타 ¦ 지원금 ¦ 각종 지원금 ¦ 한전, 도시가스지원금 등 ¦ | {}
ff62c715-fb53-4636-8b8c-256c3f7429b7 | 1권.pdf | 2.10-12 제 2 편 설비 계획 중요하며 이를 뒷받침하는 기준 데이터의 수집 및 정리 그리 고 계산방법의 정립이 시급하다. 실무에서 LCC 분석을 이용 하고 그 분석 결과 의 신뢰도를 향상시키려면 이 분야의 신뢰 성 있는 데이터의 확보가 필수적이다. 수리부품비는 일상운영에 필요한 수리 및 소모성 부품비로, 교체비는 장비 · 배관 등의 주기적 교체비용을 의미한다. 수리 부품비는 적용할 만한 국내 자료가 미비한 실정으로 많은 연 구에서 공조설비의 경우 공사비의 1.5%를 연간 유지보수비 비율로 적용하기도 한다. 교체비용은 자재나 장비의 주기적 교체비용으로 교체주기는 자재장비 업체나 관련기관의 발표 자료를 참고하여 분석수행자가 합리적으로 정한다. 또한 미국의 Dohrmann 과 Alereza(1986)가 미국 35 개주의 342 개 사무소 건물을 조사하여 공조설비의 유지보수비(HVAC maintenance cost)를 산정하는 공식을 제안하였는데 건물의 경과 연수가 중요하긴 하지만 유지보수비에 큰 영향은 없었고 건물의 규모나 위치도 주요한 변수가 되지 않았다고 밝히고 있 다. 오히려 유지보수의 방법이나 유지보수를 하는 주체에 따라 유지보수비에 영향을 크게 주고 있다고 밝히고 있다. 이 방법은 몇 가지 설비방식의 사무소 건물의 전체 공조용 유지보수비를 단위 면적당으로 구하는 방식으로 특정 장비의 유지보수비를 구하는 것은 아니다. C = 3.59+0.019m+h+c+d 여기서, C : 건물의 연간 공조설비(HVAC) 유지보수비(USD (1983)/m2 · yr) 3.59 : 기준시스템(연관식보일러, 원심식냉동기, VAV 방 식)의 연간 유지보수비 n : 건물의 경과 년수 h : 난방설비 수정계수(heating system adjustment factor-수관식+0.083, 주철제+0.101, 전기보일러 -0.287, 히트펌프-1.043 c : 냉방설비 수정계수(cooling system adjustment factor)-왕복동-0.431, 흡수식(1 중)+2.072, 수열원 히트펌프-0.508 d : 공조방식 수정계수(distribution system adjust- ment factor)-싱글존+0.892, 멀티존-0.502, 이중덕 트 -0.031, CAV+0.948, 2pipe FCU-0.298, 4pipe FCU +0.624, 인덕션+0.734 (3) 일반관리비 일반관리비는 세금, 보험료, 관리인건비로 구성되며 세금은 건물과 그 부속설비에 부과 된다. 건물에 부과 되는 세금에는 취득 시에 부과 되는 등록세와 취득세가 있으며 보유 시에 부 과되는 재산세와 공동시설세, 그리고 도시계획세가 있다.6) 세 금의 부과 내역은 표 10 과 같다. 사무소 건물에 적용하는 보험에는 화재보험이 있으며 매년 지불해야 하는 보험료는 보험가입금액(건물가액), 건물구조, 업종, 건물규모, 할인, 할증 조건 적용 등에 따라 다르다(할인 6) 국세청 홈페이지(www.nts.go.kr). - 공지할인, 특수건물할인, 고액계약할인, 소화설비할인, 할증 - 고충할증, 신체 손해배상 책임보험료 추가 적용). 표 10 건물에 부과 되는 세금의 종류 및 내역 ¦ 종 류 ¦ 납부시기 ¦ 내역 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 등록세 (주택이외인 경우) ¦ 취득시 ¦ 취득가액 1) x 0.8%2)+교육세 교육세 = 등록세액 x20% ¦ ¦ 취득세 (주택이외인 경우) ¦ 취득시 ¦ 취득가액 x 2%+농어촌 특별세 농어촌특별세 = 취득세액 x 10% ¦ ¦ 재산세 ¦ 매년 ¦ 국세청 홈페이지 참조 ¦ ¦ 공동시설세 ¦ 매년 ¦ 국세청 홈페이지 참조 ¦ ¦ 도시계획세 ¦ 매년 ¦ 국세청 홈페이지 참조 ¦ 주) 1) 취득가액 : 취득자가 신고한 가액으로 하되 신고한 금액이 시가표준액 에 미달하는 때에는 시가표준액으로 계산. 2) 매매에 의한 취득시에는 2%, 신축에 의한 취득시에는 0.8%의 등록 세율을 적용. (8) LCC 분석 시 인건비는 대안에 따라 관리인원의 차이가 발 생하는 경우 인당 비용은 합리적으로 업무종류, 근로조건에 따라 산정하고 인원수의 차이를 계산하여야 한다. 3) 기타비용 기타비용에는 공간비용과 지원금이 있는데 공간비용은 설 비방식에 따른 설비 스페이스를 임대하였을 경우의 수익을 비 용으로 보는 항목이다. 설비 스페이스에는 각 기계실, 각종 장 비의 점유공간, 배관 및 덕트의 샤프트 점유공간으로 나눌 수 있으며 대안별로 설비 스페이스의 차이가 커서 분석자가 필요 하다 판단되면 공간비용을 공간의 임대료 수익형태로 계산한다. 표 11 서울지역 업무용 빌딩의 임대수익상황 ¦ 구 분 ¦ 도심 ¦ 마포 · 여의 도 ¦ 강남 ¦ 기타 ¦ 전체 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 평당 가능총소득, 천원 ¦ 1 178 ¦ 642 ¦ 753 ¦ 606 ¦ 871 ¦ ¦ 연평균공실율, % ¦ 4.06 ¦ 0.34 ¦ 0.27 ¦ 1.59 ¦ 1.74 ¦ ¦ 평당 유효총소득, 천원 ¦ 1 131 ¦ 640 ¦ 751 ¦ 597 ¦ 856 ¦ ¦ 영업경비비율, % ¦ 31.5 ¦ 39.1 ¦ 36.3 ¦ 34.6 ¦ 34.8 ¦ ¦ 평당 순영업소득, 천원 ¦ 774 ¦ 390 ¦ 479 ¦ 390 ¦ 558 ¦ ¦ 소득률, % ¦ 8.94 ¦ 7.37 ¦ 7.21 ¦ 7.19 ¦ 7.75 ¦ ¦ 자본수익률, % ¦ -1.03 ¦ -0.62 ¦ 1.54 ¦ -0.55 ¦ -0.08 ¦ ¦ 총수익률, % ¦ 7.91 ¦ 6.75 ¦ 8.75 ¦ 6.63 ¦ 7.67 ¦ 주) 기타지역은 도심권, 마포 · 여의 도권, 강남권 이외의 독립된 권역을 형성하지 못하는 지역임. 임대료 수익은 건물의 위치나 규모, 경제환경 등에 따라 달 라지며 예를 들면 2000 년과 2001 년 상반기에 서울지역의 임 대동향을 조사한 자료를 바탕으로 표 11 과 같이 임대수익을 | {}
44b43dc4-578f-4e45-8757-1a88293c0c10 | 1권.pdf | 제 10 장 설비 경제성 평가 2.10-13 결정할 수 있다.7) 지원금에는 관련 규정에 의하여 심야전력, 가스 등을 이용 하는 경우 지원되며 대안의 LCC 산정시 해당되면 지원금을 적용한다. 3.5 LCC 분석의 위험도 평가 LCC 분석에서는 분석변수나 각종 비용항목에서 절대치보 다는 과거 실적을 고려하여 설정한 예측치를 사용하는 경우가 많기 때문에 항상 불확실성의 문제가 발생한다. 즉, 대안에 포 함되는 비용의 금액과 발생시점을 LCC 분석 시에 정확히 알 수 없기 때문이다. 이와 같은 불확실성의 문제를 해결하는 방 법에 민감도 접근법(sensitivity approach)이 있다. 민감도 접근법이란 어떤 비용 항목의 추정치가 변할 경우, 대안의 LCC 가 어떻게 변하는가를 응용한 접근법이다. 위험도(risk) 평가방법의 활용을 통하여 리스크를 완전히 제거할 수는 없지만 이러한 평가방법은 건설계획과 정의 특성 상 불가피하게 존재하는 리스크와 불확실성 모두를 체계적으 로 인식할 수 있도록 도움을 줄뿐만 아니라, 이 리스크에 효 과적으로 대응할 수 있는 현실적 정보를 제공해 줌으로써 보 다 과학적이고 합리적인 방법으로 의사결정을 수행할 수 있도 록 한다. 민감도 접근법(sensitivity approach)은 대안 중 LCC 가 낮게 계산된 대안이 실제로 낮은 LCC 를 가질 가능성을 판단 하는 방법이며 민감도 분석(sensitivity analysis)의 결과 와 손익분기점(break-even point)을 근거로 그 확률을 분석자 의 경험과 직관으로 판단한다. 민감도 분석의 핵심은 특정 입력변수의 변화가 종속되는 출력변수에 어떤 영향을 미치는지를 알아보는 방법이다. 예를 들면, 이자율을 5%로 가정했는데 이자율을 3%(하한), 8% (상한)으로 가정하고 계산을 해도 우선순위가 바뀌지 않았다 면 이자율 5% 가정에 따른 불확실성이 현저히 감소한다고 볼 수 있다. 따라서 이 접근법은 특정 입력자료의 불확실성이 다른 자료의 그것보다 현저하게 클 때, 즉 어느 정도 정확한 예측이 어려울 때 사용한다. 7) 박래형, "서울지역 업무용빌딩의 임대동향 및 수익전망", 한국감정원, (사) 한국빌딩경영협회 제 40 차 순회세미나 발표자료, 2001, 9, p. 14. 민감도 분석방법은 단순하고 사용이 용이하며 이해하기 쉽 다는 장점을 가지고 있음에도 한 번에 한가지의 변수밖에 다 룰 수 없기 때문에 각 변수가 독립적으로 고려되어야 한다는 결점을 가지고 있다. 그럼에도 불구하고 LCC 분석에서 LCC 에 가장 크게 영향을 미치는 중요 리스크 변수를 밝혀내 주 는 민감도 분석의 사용은 매우 유용한 것으로 고려된다. 이 방법은 각 변수의 정확도를 증가시키기 위하여 의사결 정자의 노력이 집중되어야 하는 영역을 식별해 줄 수 있고, 대안의 비교시 각 대안의 우선순위가 바뀌는 조건을 파악할 수 있도록 한다. 즉, 각 변수의 변동범위에 걸친 모든 변화에 도 불구하고 대안의 우선순위가 바뀌지 않는다면 특정변수에 대한 LCC 의 민감도는 그다지 문제가 되지 않는 것으로 고려 할 수 있다. 참 고 문 헌 1. 日本 空�調和 衛生工��, 2010, 空�調和 · 衛生工�便覧, 基礎編, 第23章 ラ イ フ サ イ ク ル評�, pp.607~614. 2. 日本建築��, 2006, 建物の LCA 指針 : 温暖化 · 資源消 費 · �棄物�策の な めの評�ツール. 3. 小玉�一郎, �地孝男, 中島史郎, 1997, 建築の ラ イ フサイ ク ル ェ ネ ルギー算出プログラ ム マ 二 ュ ア ル, 建設省建築 研究所. 4. 日本 空�調和衛生工��, 2001, 空�調和 · 衛生設備の環 境負荷削減野策マニュア ル, 丸善. 5. 유동열, 황원택, 2005, 건축설비계획, 문운당. 6. 박민용, 1995, Life Cycle Cost 분석에 의한 호텔건물의 HVAC 열원 시스템 평가에 관한 연구, 박사논문, 동아대. 7. 정종림, 2002, LCC 분석에 의한 고층건물 설비시스템의 대 안평가에 관한 연구, 박사학위논문, 연세대. 8. ASHRAE, 2015, ASHRAE Handbook 2015, HVAC Applications, ASHRAE. 9. Stephen J. Kirk, Alphonse J. Del'Isola, 1995, Life Cycle Costing for Design Professionals," McGraw-Hill. | {}
26918882-ddc0-4228-8691-af0c8e9bada4 | 1권.pdf | 제 3 편 설비 에너지계산 | {}
65f3d7b2-ae72-4638-ab47-8ad759188e22 | 1권.pdf | 제 3 편 ¦ 제 1 권 ¦ 편찬위원 김석현 황동곤 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 3 편 ¦ 책임위원 정재훈 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 11 장 백용규 서장후 ¦ ¦ ¦ 제 12 장 정재훈 ¦ ¦ ¦ 제 13 장 엄태윤 ¦ ¦ ¦ 제 14 장 조진균 ¦ ¦ ¦ 제 15 장 장용성 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 감수위원 ¦ 김광호 서항석 ¦ | {}
de77fc31-5a2c-4692-94ca-c0620676216d | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-1 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 1. 온열감 1.1 체온조절 · 온열생리의 기초 1) 온열환경평가의 목적 공조의 목적은 실내의 온습도·기류 분진·먼지·냄새 등의 환 경조건을 재실자나 실내의 물건 등에 바람직한 상태로 제어하 는 것이다. 보건용 공조에서는 재실자를 쾌적하고 건강한 상 태로 유지하는 것이 필요하지만, 산업용 공조는 생산공정, 생 산물 등의 환경조건을 적절한 범위로 유지하는 것과 동시에 이러한 산업활동에 종사하는 사람들에게도 허용 가능한 환경 을 제공하는 것이다. WHO(세계보건기구) 에서는 건강이라는 것을 '육체적, 정 신적, 사회적으로 평안한 상태로 병이나 장해 등이 없는 것을 의미하는 것은 아니다'라고 정의 하고 있다. 따라서 실내의 온 열환경을 조절하는 경우, 단순히 여러가지 환경요소가 허용범 위 내에 있도록 하는 설계가 아니라, 공조의 목적인 '인간'의 특성도 충분히 고려할 필요가 있다. 2) 체온조절의 기초 인체는 체내에서 생산된 대사열을 외부환경과 의 열 교환을 통해 열평형을 유지하여, 심부체온을 일정하게 유지하고 있다. 만약, 충분한 열손실이 확보되지 않으면 고체온이 되며, 열 손실이 과도한 경우에는 저체온이 된다, 일반적으로 의자에 편안하게 앉아 있어 열적으로 중립일 때의 피부온은 옷의 유· 무와 관계없이 약 33~34°C 이다. 열적 중립 시의 피부온은 운동 등을 하는 경우 대사량이 높아져 낮아지게 되며, 심부온 도는 높아진다. 그림 1 은 인체의 열평형을 나타내고 있다. 체내에서 생산된 열은 복사(R), 대류(C), 증발(Es) 호흡(RES) 및 전도(K)에 의해 외부로 방열된다. 인간은 외부로 일을 함에 따라, 대사량 (M)의 일부는 체내에서 발열되지 않는다. 따라서 생성된 열 은 대사량에서 외부 일을 제외한 것이 된다. 그러나 일반적인 사무작업 등에서 외부일은 0 이다. 인간은 인체의 열평형을 유지하기 위하여 생리학적인 체온 조절을 하고 있다. 열적 중립보다도 높은 온도에서는 표면 혈 관이 확장하여 혈류량을 증가시킴으로써 방열량을 증가시키 며, 이 보다도 높은 온도에서는 발한이 시작된다. 만약 이보다 도 높은 경우에는 심부체온이 상승하여 높은 체온이 되며, 만 약 이보다도 높게 되면 열에 의한 사망이 발생하기도 한다. 열적 중립보다 낮은 온도에서는 표면혈류의 수축에 의해 혈류량을 감소시켜 방열량을 저하시킨다. 또한 온도가 더욱 낮게 되는 경우에는 심부온이 저하되고 저체온 증상이 발생하 여 동사에 이르는 경우도 있다. 그러나 생리적인 체온조절 이외에 착의 에 조절 등 인간이 할 수 있는 다양한 피부온도의 조절 방법이 있다. 표 1 은 다양한 활동의 대사량을 나타낸 것이다. 표 1 다양한 활동의 대사량 (ASHRAE, 2005) ![image](/image/placeholder) 호흡(RES) 대류(C) M 복사 (R) I W 증발 (Es) M : 대사량 W : 외부 일 접촉전도 (K) 그림 1 인체의 열평형 ¦ 휴식시 ¦ [met] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 누운 경우 ¦ 0.7 ¦ ¦ 안정한 경우 ¦ 0.8 ¦ ¦ 의자에 앉은 경우 ¦ 1.0 ¦ ¦ 서있는 경우 ¦ 1.2 ¦ ¦ 걷기 ¦ ¦ ¦ 3.2 km/h ¦ 2.0 ¦ ¦ 4.8 km/h ¦ 2.6 ¦ ¦ 6.4 km/h ¦ 3.8 ¦ ¦ 사무소 작업 ¦ ¦ ¦ 독서, 앉기 ¦ 1.0 ¦ ¦ 타이프 ¦ 1.1 ¦ ¦ 파일정리·앉기 ¦ 1.2 ¦ ¦ 파일정리·서있기 ¦ 1.4 ¦ ¦ 연속걷기 ¦ 1.7 ¦ ¦ 물건 들어 올리기 ¦ 2.1 ¦ ¦ 운전·비행 ¦ ¦ ¦ 자동차 운전 ¦ 1.0~2.0 ¦ ¦ 일반 비행 ¦ 1.2 ¦ ¦ 전투비행 ¦ 2.4 ¦ ¦ 중장비 ¦ 3.2 ¦ ¦ 다양한 작업 ¦ ¦ ¦ 음식만들기 ¦ 1.6~2.0 ¦ ¦ 청소 ¦ 2.0~3.4 ¦ ¦ 다리미 ¦ 1.8 ¦ ¦ 50kg 가방들기 ¦ 4.0 ¦ ¦ 다른활동 ¦ ¦ ¦ 춤 ¦ 2.4~4.4 ¦ ¦ 미용체조 ¦ 3.0~4.0 ¦ ¦ 테니스, 싱크로나이즈 ¦ 3.6~4.0 ¦ ¦ 농구 ¦ 5.0~7.6 ¦ ¦ 래슬링 ¦ 7.0~8.7 ¦ | {}
698197ed-28f3-46ca-bdf2-fc4e0280b4dd | 1권.pdf | 3.11-2 제 3 편 설비 에너지계산 1.2 온열환경의 6 요소 1) 온열환경요소 인체와 환경과 의 열교환에 영향을 미치는 요소를 온열환경요 소라 한다. 인체의 열적쾌적감에 영향을 주는 주요한 요소는 대 사량 · 착의 량 · 공기온도 · 복사온도 · 기류 · 습도의 6 가지이다. 2) 대사량 인체의 대사량은 met 로 표시한다. 1 met 는 의자에 앉아 있는 경우의 대사량으로 58.2 W/m2 이며, 단위체표면적[m2] 당으로 표시한다. 일반적으로 사무작업의 경우 1.1~1.2 met 이다. 인체의 열평형은 단위체표면적당으로 표시하는 경우가 많으며, 우리 나라의 경우 일반 성인의 체표면적은 약 1.4~1.9m2 정도이 다. 식(1)은 인체의 체표면적을 계산하는 식이다. AD =0.007246 W0.425 H0.725 여기서, (1) ¦ AD ¦ : ¦ 체표면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ W ¦ : 체중, ¦ kg ¦ ¦ H ¦ : 신장, ¦ cm ¦ 3) 착의 량 의복의 단열성은 clo 라는 단위를 사용한다. 1 clo 는 0.155 m2.°C/W 이다. clo 는 1941 년 미국의 Gagge 에 의하여 제안 되었다. 그림 2 는 피부표면-의복-환경사이의 현열이동을 나 타낸 것이다. 피부표면으로부터 의복 외표면까지의 열저항이 Icl 즉, 기초적인 의복의 열저항값이다. 의복의 외표면으로 부 터 환경까지의 열저항값을 포함한 피부면으로부터 환경까지의 열저항 It 를 clo 라고 하는 경우도 있다. fcl 은 착의 면적비율이 다. 열저항은 나체 시의 체표면적를 기준으로 정의 되어, 착의 시에는 표면적이 증가함에 따라 열저항이 감소하게 된다. 다수의 측정결과 를 바탕으로 식(5)가 제안되었다. (McCul- lough 의 식) 표 2 는 일반적인 의복의 조합에 따른 clo 값을 나타 낸 것이다. ts,d t。 It = 0.155Q - to ts,n Ia 0.155Q Id = It - Ifc fd =1+0.37cl 여기서, Ia : 피부표면으로부터 환경까지의 열저항(나체시), clo Id : clo 치, clo It : 피부표면으로부터 환경까지의 열저항(나체시), clo Qa : 나체시의 열손실, W/m2 (2) (3) (4) (5) 요 : 착의 시의 열손실, W/m2 fet : 피복 작용시의 전표면적/체표면적 td : 착의 외표면 온도, °C to : 작용온도, °C ta : 평균피부온, °C d : 착의 시 n : 나체시 ![image](/image/placeholder) t。[°C] 1 (hr +he)fel la/fa[clo] [m2.°C/W] It[clo] tcl[°C] 1 h = Rt R+C=Q�[W/m2] [m2.°C/W] la[clo] 름[m2.°C/W] ts[°C] 그림 2 피부표현-의복-환경 사이의 현열 이동 표 2 의복의 조합 ¦ 남 자 용 ¦ 남 자 용 ¦ 여 자 용 ¦ 여 자 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 의 복 종 류 ¦ clo ¦ 의 복 종 류 ¦ clo ¦ ¦ 짧은 소매셔츠(얇은것) ¦ 0.14 ¦ 얇은 블라우스 ¦ 0.20 ¦ ¦ 긴 소매셔츠(얇은것) ¦ 0.22 ¦ 두꺼운 블라우스 ¦ 0.29 ¦ ¦ 짧은 소매셔츠(두꺼운것) ¦ 0.25 ¦ 얇은 치마 ¦ 0.10 ¦ ¦ 긴 소매셔츠(두꺼운것) ¦ 0.29 ¦ 두꺼운 치마 ¦ 0.22 ¦ ¦ (넥타이를 맨 경우 5% 가산) ¦ ¦ 얇은 바지 ¦ 0.26 ¦ ¦ 얇은 조끼 ¦ 0.15 ¦ 두꺼운 바지 ¦ 0.44 ¦ ¦ 두꺼운 조끼 ¦ 0.29 ¦ 얇은 스웨터 ¦ 0.17 ¦ ¦ 얇은 바지 ¦ 0.26 ¦ 두꺼운 스웨터 ¦ 0.37 ¦ ¦ 두꺼운 바지 ¦ 0.32 ¦ 얇은 자켓 ¦ 0.17 ¦ ¦ 얇은 스웨터 ¦ 0.20 ¦ 두꺼운 자켓 ¦ 0.37 ¦ ¦ 두꺼운 스웨터 ¦ 0.37 ¦ 얇은 드레스 ¦ 0.22 ¦ ¦ 얇은 자켓 ¦ 0.22 ¦ 두꺼운 드레스 ¦ 0.70 ¦ ¦ 두꺼운 자켓 ¦ 0.49 ¦ 브레지어와 팬티 ¦ 0.05 ¦ ¦ 팬 티 ¦ 0.05 ¦ 반 슬립 ¦ 0.13 ¦ ¦ 짧은 양말 ¦ 0.04 ¦ 긴 슬립 ¦ 0.19 ¦ ¦ 긴 양말 ¦ 0.10 ¦ 스타킹 ¦ 0.01 ¦ ¦ 샌 달 ¦ 0.02 ¦ 샌 달 ¦ 0.02 ¦ ¦ 구 두 ¦ 0.04 ¦ 구 두 ¦ 0.04 ¦ ¦ 부 츠 ¦ 0.08 ¦ 부 츠 ¦ 0.08 ¦ 4) 공기온도 ASHRAE 에서는 신체의 중심을 의자에 앉아 있는 경우 는 바닥으로부터 0.6 m, 서 있는 경우에는 바닥으로부터 1.1 | {}
b29f7ac7-5360-45f3-b570-9ac2fa7597e6 | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-3 m 로 하며, 이 높이에서 측정한 온도를 대표적인 공기온도로 한다. 5) 복사온도 복사환경을 표현하기 위하여 평균복사온도라는 개념을 이 용하고 있다. 평균복사온도는 실제의 불균일한 복사장에서 재 실자가 주위환경과 복사 열교환을 할 때 동일한 양의 복사열 교환을 하는 것과 같이, 균일 온도의 가상폐쇄공간에서 표면 온도이다. 평균복사온도에서는 인체와 주위환경사이의 형태계 수가 고려되어야 한다. 식(6)은 평균복사온도의 정의 이며, 주 위벽체와 천정, 바닥 등과 인체와 의 형태계수(Fpi)는 Fanger 등에 의한 연구 결과 에 의해 자세별로 결과 가 산출되었다. 형태계수의 산출식은 다음과 같다. t, = V �Fpi(ti+273)4 - 273 (6) 여기서, t, : 평균복사온도, °C ti : 주위벽체, 천정, 바닥 등의 표면온도, °C Fpi : 주위벽체, 천정, 바닥 등과 인체와 의 형태계수 복사의 불균일성을 표현하기 위해서는 미소면 복사온도가 이용되고 있다. 미소면 복사온도는 1974 년 영국의 McIntre 에 의하여 제안되었으며, 식(7)과 같이 정의 된다. 또한 미소면 복사온도의 벡터차( △tpr)로서 복사의 불균일성을 평가 할 수 있다. tpr = �Fni(ti+273)4-273 (7) 여기서, tpr : 미소면 복사온도, °C Fni : 주위벽체, 천정, 바닥 등과 미소면과 의 형태계수 식(6) 중 인체에 관한 형태계수는 실험에 의한 값이고, 계 산식으로 표현 될 수 없기 때문에 수치계산을 하는 경우에는 불편하다. 미소입방체에 관하여는 6 방향의 미소면 복사온도를 계산 또는 측정하여 인체의 형태계수를 고려한 평균복사온도 를 산출하는 방법이 식(9)와 같이 제안되었다. 인체의 형태계수를 고려한 평균복사온도는 다음과 같이 계 산할 수 있다. 서있는 경우 tr= {0.08(tpripp)+tyr(dowwl)+0.23(tpringhaix) +tprile/t)+0.35(tpr[front] +tpr[back]) / [2(0.08 + 0.23 + 0.35)] 앉아있는 경우 tr= (0.18(tpring)+kyr.coml)+0.22(tprituringei) +tpr[kest))+0.30(tpr(front) +tpr[back]} / [2(0.18 + 0.22 + 0.30)] (8) (9) 6) 기류 인체가 움직일 때 움직임을 포함한 상대기류로서 정의 된다. 일반적으로 평균풍속만이 아니라 기류의 난류가 온냉감에 영 향을 미친다고 알려져 있다. 실내의 기류를 측정·평가하기 위 해서는 평균풍속만이 아니라 기류의 표준편차를 동시에 측정 하는 것이 바람직하다. 7) 습도 습도는 인체의 온냉감에 영향을 미치는 것과 동시에 저습 도·고습도에서는 인체에 열적 불쾌감과 는 다른 불쾌감을 준 다. 예를 들어, 저습도에서는 정전기의 문제가 발생되 고, 고습 도에서는 피부의 젖은율 증가에 따른 불쾌감이 발생된다. 또 한 실내공기질(indoor air quality)과의 관계에서 습도가 문 제가 되는 경우가 있어, 위생적인 문제를 포함하여 종합적으 로 고려 할 필요가 있다. 1.3 쾌적환경의 평가 인간은 온열감을 평가 할 때, 온열감에 영향을 미치는 환경 요소를 요소별로 구분하여 느끼지 않고, 이러한 요소를 복합한 결과 를 느끼게 된다. 이러한 이유로 온열환경요소의 복합 영향 을 단일 지표로서 표현하기 위하여 여러 가지 제안이 있었다. 1) 작용온도 1940 년 Gagge 에 의하여 제안되었다. 인체는 실제의 환경 에서 주위공간과 대류와 복사에 의한 열교환을 하게 되며, 이 것과 동일한 양의 열을 교환하는 폐쇄공간의 균일한 온도를 작용온도라 한다. 공기온도와 평균복사온도의 대류열전달율과 복사열전달율의 가중평균으로 나타낸다. hota+h,tr t。 = he+hr 여기에서 (10) hc : 인체의 대류열전달율, W/(m2·°C) ht : 인체의 선형복사열전달율, W/(m2.°C) ta : 공기온도, °C to : 작용온도, °C tr : 평균복사온도, °C 2) 등가온도 작용온도에서는 인체가 발열체라는 점을 고려하지 않기 때 문에, 기류에 의한 냉각효과 는 평가하지 않는다. 예를 들어, 작용온도는 공기온도와 평균복사온도가 같은 경우 기류속도 에 관계없이 그 값이 일정하다. 등가온도는 1929 년에 영국의 건축연구소에서 Dufton 에 의 하여 제안된 것이다. 또한 Bedford 는 난방이 되는 공간에서 실 측결과 에 의해 공기온도· 복사온도· 기류속도를 이용하여 등가 온도를 산출하는 방법을 제안하였다. 식(11)은 Bedford 에 의한 등가온도의 계산식이다. Madsen 은 착의 량의 영향을 고려한 등가온도를 식(12)와 | {}
71bb022a-8d4d-44f5-aed2-33e82f950fff | 1권.pdf | 3.11-4 제 3 편 설비 에너지계산 여기서, 같이 제안하였다. 인체형상을 고려한 thermo-manikin 에 의 한 온열환경평가도 등가온도에 의한 환경평가와 원리적으로 동일하다. teq =0.522ta +0.478t, -0.2vvv(37.8-tg) 0.24-0.75Vv teq,m 1+Icl = 0.55ta +0.45t, + (36.5-ta) (11) (12) 여기서, teq : 등가온도, °C : Madsen 에 의한 수정등가온도, °C teq,m v : 평균풍속, m/s 3) 쾌적방정식과 PMV (1) 쾌적방정식 쾌적방정식 및 예상온열감반응(predicted mean vote : PMV)은 Fanger 에 의해 제안되었다. 쾌적방정식은 인체의 열적 중립온도를 예측한 것이며, 예상온열감반응은 열적 중 립에 가까운 상태의 인체 온열감을 예측하는 지표이다. 열적으로 중립이 되기 위해서는 열평형이 유지되는 것과 함께 평균피부온과 피부로부터의 증발열손실량이 어느 일정 한 범위 내에 있어야 한다. 쾌적방정식에서는 식(13), (14)과 같이, 열적중립 시 평균피부온과 피부로부터의 증발열손실이 대사량의 함수가 되고 있다. 이것에 의해 열평형식은 6 요소 만으로 표현되고, 인체의 열평형식은 식(15)와 같이 표현되 며, 각각의 요소는 식(16)~식(21)과 같다. ts =35.7-0.028(M- W) Es =0.42(M- W-58.15) (M- W)-Ed-Es -Ere - Cre =K=R+C Ed =3.05{5.73-0.007(M- W)-Pa} Ere =1.7x10-2M(5.867-P2) Cre =0.0014M(34-t。) ts - tel 35.7-0.028(M- W) -tel K= 0.155Icl 0.155Icl R= 3.96x10����(tw+273)*-(t,+273)*} C=felhc(tol-ta) Fanger 의 쾌적방정식에서는 인체의 대류열전달계수를 Winslow 에 의한 식(22)을 사용한다. 또한, 착의 표면적비는 식(23)이 사용 되고 있다. (14) (13) (15) he =2.38¦tcl-tal 0.25 (16) 중 큰 값을 사용 (22) (17) he = 12.1 VU (18) (19) fet = 1.00+0.2Icl, Icl <0.5clo 인경우 (20) C : 대류열손실량, W/m2 Cre : 호흡에 의한 열손실량, W/m2 Ed : 불감증발량, W/m2 Ere : 호흡에 의한 잠열손실량, W/m2 Es : 발한에 의한 증발열손실량, W/m2 K : 의복을 통과 하는 현열 손실량, W/m2 M : 대사량, W/m2 Pa : 수증기압, kPa R : 복사열손실량, W/m2 W : 일량, W/m2 tel : 의복의 외표면온도, °C ts : 평균피부온, °C U : 평균풍속, m/s (21) (2) 예상불만족도 열적으로 중립이 아닌 범위에서의 온열감을 예측을 하는 방 법으로 Fanger 가 제안한 이론이며, 1984 년 ISO7730 로서 국제 규격화 되었다. 온열환경의 6 요소를 대입한 조건에서 대다수 의 사람이 느끼는 온열감을 수치로서 표현한 것이다. 그림 3 의 척도는 ASHRAE 의 7 단계 온열감척도이다. Chart Type: bar 협다. 따뜻하다. 약간 따뜻하다. 춥지도 덥지도 않다. 약간 서하다. 서하다. (cool) 춥다. item_01 3 2 1 0 1 2 3 3 fet = 1.05+0.1Ia Iel ≥ 0.5clo 인경우 그림 3 PMV 척도 예상은열감반응(PMV)은 인체의 열부하(L)를 기초로 하여 계산하며, 식(24)에 의하여 인체의 열부하가 구해진다. 의복 의 외표면온도(tcl)은 식(25)으로서 구해진다. (23) L=(M- W) -Ed-Es -Ere - Cre - R-C td =35.7-0.028(M- W) -0.1557』[3.96x10-8fet {(tel+273)4-(tr +273)4}+fort(td-ta)] (24) PMV 는 식(26)과 같이 산출된다. PMV = L(0.303e-0.036.M +0.028) (25) (26) 또한 Fanger 는 PMV 와 예상불만족도(predicted percentage | {}
399b2a34-f29b-4cfb-898e-d5956d4d849e | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-5 of dissatisfied: PPD)의 관계를 제안하였다. ISO7730 에서는 쾌 적범위로서 PMV,PPD 의 값이 각각 -0.5 <PMV <0.5, PPD <10%를 권장하고 있다. 그림 4 에 PMV 와 PPD 의 관계를 나 타낸다. Chart Type: line -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 item_01 80% 60% 40% 20% 0% 5% 10% 15% 60% 그림 4 예상 온열감 반응과 예상불만족도의 관계(P.O.Fanger) 1.4 쾌적성으로서의 온열환경 기준 1) 법률상의 기준 건축법 및 산업안전보건법 등 다양한 법에서 건물 내의 위 생적 환경 확보를 위한 기준이 제정되어 왔는데, 대부분의 건 물에서 쾌적 온열환경 범위는 기온 17~28°C, 상대습도 40~ 70%, 기류 0.5 m/s 이하로 되어 있으며, 이러한 기준은 공조 적인 측면에서는 안전위생을 확보하기 위한 필요조건이 되고 있다. 그러나 비록 이러한 기준을 만족하고 있어도 재실자에 불쾌감을 줄 수 있다는 가능성은 항상 존재하고 있다는 것에 주의 할 필요가 있다. 2) 쾌적성 ASHRAE 에서는 열적쾌적성을 '어떠한 온열환경에서 만 족하는 마음의 상태'로 정의 하고 있다. 또한 허용될 수 있는 온열환경이란 최소한 80% 이상의 재실자가 허용 가능한 환 경으로 정의 하고 있다. 온열환경연구 분야에서 이용되고 있는 좁은 의미의 열적쾌적성은 일반적으로 열적불쾌를 느끼지 못 하는 상태를 의미하는 것이다. 3) 사무소에서 쾌적온도 온열환경요소 중의 몇 가지 요소를 고정시키면, 작용온도에 의한 쾌적범위를 표현할 수 있다. 그림 5 는 사무소에서의 작 용온도와 예상불만족도(PPD)의 관계이며, 이 때 기류속도는 0.1 m/s 로 가정하고 있다. 여름철의 경우 쾌적온도는 24.5°C 이고, PPD <10%의 범 위는 작용온도가 약 23~26°C 인 경우이다. 또한 겨울철의 경 우 쾌적온도는 22°C 이고, PPD <10%의 범위는 작용온도 약 20~24°C 인 경우이다. 겨울철과 여름철의 쾌적범위가 다른 것은 착의 량이 다르기 때문이다. 즉, 여름철에는 겨울철보다 착의 량이 작기 때문에 쾌적온도폭이 겨울철 보다 좁다. 그림 6 에 ASHRAE55-2004 에 의한 쾌적온도범위를 나타 내고 있다. 여기에서는 일반적인 사무소작업, 여름 · 겨울의 사무 작업에 적당한 복장, 정온한 기류가 가정되어 있다. ASHRAE 에 의한 열환경기준은 PMV 가 ±0.5 의 범위와 거의 일치하고 있다. X-Axis: 적용온도, °C Y-Axis: 예상불족도(PPD), % Chart Type: line 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 item_01 72% 70% 50% 20% 8% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 그림 5 사무소 건물의 쾌적작용 온도 범위와 예상 불만족도의 관계 27) KB/KB)DA °C 합라合도, X-Axis: 작용은도, °C Chart Type: line MHz 10°C 13°C 16°C 18°C 21°C 24°C 27°C 29°C 32°C 35°C item_01 0.002°C 0.002°C 0.004°C 0.006°C 0.008°C 0.002°C 0.012°C 0.014°C 0.016°C 0.008°C 0.004°C 그림 6 ASHRAE 55-2004 의 쾌적 온습도 범위 4) 쾌적온도의 개인차· 연령차·성별차 등 인간은 나이, 활동량 등이 같은 조건일지라도 쾌적온도에 개인차가 있다. Fanger 등의 실험에 의하면, 쾌적조건에서의 표준편차는 1.2°C 정도이다. 또한, Rohles 는 쾌적에 가까운 범위에서는 개인차가 크게 된다고 하였다. 고령자는 대사량이 저하되기 때문에 일반적으로 건강한 사 람보다도 높은 설정온도가 권장되고 있다. 미국의 실험연구에 서 고령자와 대학생의 피험자가 같은 온열환경에 노출되어 있 는 경우 온열감 반응에 차이가 있으며, 고령자들이 높은 온도 를 선호하고 있다고 보고되고 있다. 또한 Fanger 에 의한 실 험에서는 같은 착의 량, 자세에서 중립온도에 차이가 거의 없 다고 보고되고 있다. 그러나 실제의 생활환경에서는 실험실 실험과 달리, 고령자와 대학생 피험자가 동일한 활동을 하지 않고 현실적으로는 고령자들이 활동성이 낮기 때문에 설정은 도를 높게 하는 편이 바람직하다고 판단된다. 노상성도, 남녀차의 관점에서 살펴보면, 실제의 환경조건 하에서 일반 적으로 여성의 착의 량이 작은 것에 의하여 쾌적온도에 차이가 | {}
005a6dcc-0c84-40a0-9ca8-e5ee1c68ff32 | 1권.pdf | 3.11-6 제 3 편 설비 에너지계산 발생한다. 중립보다 낮은 환경에서는 여성이 남성보다 추위를 감지하기 쉽다는 McIntryre 의 연구가 있다. 신체장애자는 체온조절기구가 용이하게 기능하지 않는 경우 가 있다. 따라서 사회적 약자에 대한 배려를 고려한 설계가 바 람직하다. 특히 온열환경기준을 정하는 피험자 실험은 건강한 대학생을 피험자로 이용하는 경우가 많은 것도 염두에 두어야 할 것 이다. 5) 환경적응 모델 de Dear 등은 환경적응 모델을 제안하고 있다. 이 모델에 서는 종래의 환경실험실에서는 없는, 실제의 건물을 대상으로 한 광범위한 실측조사 결과 에 기초하고 있다. 그 결과 중앙제 어식으로 공조된 건물에서의 재실자 쾌적성이 자연환기방식 의 건물과 다르다는 것을 알 수 있다. 재실자 스스로가 온열 환경을 변화 또는 제어하는 경우, 예를 들어 자연환기방식의 건물, 또는 퍼스널 공조를 이용하는 건물, 개방가능한 창을 가 진 건물 등에서는 재실자의 심리상황과 기대감이 다르다. 이 와 같은 건물에는 그림 7 과 같은 쾌적범위를 이용하는 것이 가능하다. Chart Type: bar 5 10 15 20 25 30 히용범위 23.4 25.7 27.0 27.6 30.3 30.5 때적은도 17.8 18.4 19.2 21.4 23.7 20.9 항공외기온도 16.3 16.7 17.3 21.4 25.9 27.8 그림 7 자연 환기 건물의 평균 외기 온도와 쾌적 실내 작용온도의 관계 1.5 국소온열감 PMV 와 신유효온도, 표준신유효온도는 인체의 열적 중립 을 평가하는 척도로서, 몸이 덥거나 추울 것을 평가 할 수 있 다. 그러나 주의 해야 할 것은 전신온열감이 중립이 되는 조건 에서도 신체의 국소부분에서 온열적으로 불쾌감을 느낄 수 있 는 경우가 있다. 일반적인 거주공간에서는 이러한 문제가 빈 번하게 일어난다. 국소불쾌감의 요인이 되는 것은, 불균일 복사, 드래프트, 상 하온도분포, 바닥온도 등이 있다. 대사량이 높은 경우와 의복 을 입은 경우에는 온열환경에 대해 둔감하게 되어, 국소불쾌 감의 위험이 작게 된다. 또한 거주자는 전신온열감이 중립보 다도 차가운 경우 국소불쾌감에 대하여 더욱 민감하게 되고, 반대로 따뜻한 경우에는 국소불쾌감에 대하여 둔감하게 된다. 일반적으로 국부불쾌감 허용치는 착의 량이 0.5~0.7 clo 인 가벼운 복장이며 대사량이 1.0~1.3 met 정도의 상태로 가정 한 것으로서, 전신온열감이 중립에 가까운 상태를 전제조건으 로 정의 된다. 표 3 은 국소불쾌감의 감각에 대하여 예상되는 불만족도를 나타내고 있는데, 이러한 모든 것을 동시에 만족 시킬 필요가 있다. 표 3 국소 불쾌감 요인에 의한 불만족도 ¦ 드래프트 (DR) ¦ 상하온도 분포 (PD) ¦ 차거나 뜨거운 바닥 (PD) ¦ 불균일복사 (PD) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ <20% ¦ <5% ¦ <10% ¦ <5% ¦ 1) 불균일복사 실내의 표면온도가 각각 다른 경우와, 직사일사의 영향에 의하여 인체주위의 복사장이 불균일하게 되어, 허용한계를 넘 게 되면 불쾌감을 일으킨다. 일반적으로 천장이 따뜻하거나 벽이 찬 경우에 특별히 불쾌감이 증가한다. 복사의 불균일성 은 미소면 복사온도의 벡터차를 이용하여 표현된다. 그림 8 에 따뜻한 천장 · 차가운 벽 · 차가운 천장 · 따뜻한 벽에 의한 불 균일 복사에 대한 불만족도의 관계를 나타낸다. 그림과 같이 따뜻한 벽면의 경우에는 불쾌감이 작아져 벽부착형 판넬히터 가 효과 가 있음을 알 수 있다. 또한 두한족열의 관점에서 보 면 차가운 천장도 불쾌감이 적음을 알 수 있다. 표 4 는 불균 일한 복사의 허용한계치를 나타낸 것이다. 불균일 복사에 대한 불쾌감을 방지하기 위하여 천장의 단 열과 창의 일사 차단 · 단열에 대한 연구가 필요하다. Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 35 차가운 천장 1% 2% 8% 10% 6% 7% 9% 11% 따뜻한 벽 1% 1.9% 2.3% 3.6% 2.8% 4.2% 6.2% 5.7% 그림 8 불균일 복사에 의한 불만족도 표 4 불균일 복사의 허용 한계치 ¦ 복사의 불균일 ¦ 복사의 불균일 ¦ 복사의 불균일 ¦ 복사의 불균일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 따뜻한 천장 ¦ 차가운 벽 ¦ 차가운 천장 ¦ 따뜻한 벽 ¦ ¦ <5 ¦ <10 ¦ <14 ¦ <23 ¦ | {}
c2dadaca-ba39-4008-b6cf-150feb283f03 | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-7 2) 드래프트 여름철에는 기류를 증가시킴에 따라 시원함을 느낄 수 있 지만, 공조 운전 시 필요 이상 강한 기류는 드래프트와 같은 국소적인 불쾌감을 일으킬 수 있다. 드래프트란 '바람직하지 않은 국부기류'로 정의 된다. 평균풍속, 공기온도 뿐만 아니라 난류의 세기, 대사량, 착의 량이 드래프트에 의한 불쾌감에 영 향을 준다. 옷으로 피부가 덮여지지 않는 부위는 드래프트에 민감하다. 그림 9 에 실온, 평균속도, 난류의 강도를 함수로 한 드래프트의 허용 한계를 나타내고 있다. 난류가 크게 되면 평 균속도가 작아도 불쾌감을 느끼기 쉽다. Chart Title: 난류의 세기(T1) X-Axis: False (%) Y-Axis: 평균풍속, m/s Chart Type: line 20.0 21.1 22.2 23.3 24.4 25.5 26.6 item_01 0.19m/s 0.18m/s 0.21m/s 0.22m/s 0.25m/s 0.27m/s 0.28m/s item_02 0.19m/s 0.2m/s 0.19m/s 0.21m/s 0.25m/s 0.3m/s 0.35m/s 공기온도 ts, °C 그림 9 공기온도와 난류크기에 의한 드래프트 허용한계 드래프트에 의한 예상불만족도는 식(38)과 같으며, 이 값은 표 3 의 값 이하가 되어야 한다. 실온설정이 높은 환경에서 각 개공조 등을 채용하는 경우에는, 거주자가 기류속도를 제어하 는 것이 가능하기 때문에 기류속도의 허용한계는 다르게 된다. DR=(34-t。)x(v-0.05)0.62 x(0.37xvxTu +3.14) (27) 여기서, DR : 드래프트에 의한 예상불만족도 ta : 국소적인 공기온도, °C U : 국소적인 평균풍속, m/s Tu : 국소적인 난류세기, % 일반적으로 혼합환기방식을 채용한 거실에서의 난류세기는 거주역에서 35%정도이고, 치환환기장치를 적용한 거실에서 는 20% 정도이다. 더운 환경에서 기류는 시원함을 느끼게 하며, 드래프트를 느끼게 하는 경우는 거의 발생하지 않는다. 주택과 반실내공 간 등에서는 에너지의 유효이용과 함께 기류를 유효하게 이용 하는 것을 고려하여야 한다. 3) 수직방향 온도분포 거실에서 상부가 고온이고 바닥 부근이 저온인 경우 실내 공기 온도분포는 실내의 재실자에게 열적으로 불쾌감을 발생 시킨다. 그림 10 과 같이 거실상부가 고온이고 바닥이 저온인 경우 수직방향 온도분포에 의하여 국소적인 불쾌감을 느끼게 된다. ASHRAE Standard 55-200426)에서는 실내의 상하온도 분포차가 재실자의 발목과 머리 부근 사이에서 3°C 이내인 것 을 권장하고 있다. 일반적으로 서 있는 경우 발목 높이는 0.1 m, 머리의 높이는 1.7 m 이다. 앉아있는 상태에서 머리 높이는 1.1 m 이다. 실내상부로부터 취출되는 온풍에 의한 대류식 난 방의 경우에는 상하 온도차가 발생되는 경우가 많지만, 단열 및 기밀성능이 높은 거실인 경우에는 겨울철에서도 상하온도 분포의 권장 조건을 만족하는 것이 가능하다. 창부근에서 냉 각된 공기가 바닥으로 하강하는 콜드드래프트 현상에도 주의 할 필요가 있다. Chart Type: bar 0 2 4 6 8 10 item_01 1% 2% 8% 40% 60% 0% 그림 10 상하온도 분포에 의한 불만족도 4) 바닥온도 바닥표면온도가 매우 높거나 낮은 경우에는 국소적인 불쾌 감이 발생한다. 또한 신발을 신은 거주자는 바닥 재료의 종류 보다 바닥표면온도가 특히 중요하다. 그림 11 에 바닥표면온도에 의한 불만족도를 나타낸다. ASHRAE Standard 55-220426)에서는 신발을 신고 의자에 앉은 경우, 실내 바닥온도를 19~29°C 범위로 권장하고 있다. % 居住居民 Chart Type: line 5 10 15 20 25 30 35 40 item_01 60% 40% 20% 10% 6% 8% 10% 60% 바닥 표면 온도, °C 그림 11 바닥표면온도에 의한 불만족도 | {}
fba61829-f77e-4e55-b58b-e50b7c554b14 | 1권.pdf | 3.11-8 제 3 편 설비 에너지계산 1.6 실내·외 쾌적제어 목표 근래의 건축물은 적극적으로 자연을 도입하여 외부환경에 개발적인 계획·설계·시공하고 있다. 이러한 건축물의 온열환 경설계 및 설계수법에 있어서도 종래의 일정환경을 유지하는 것을 목표로 하는 실내온열환경기준이 이용되는 경우가 많다. 그러나 자연을 도입한 건축물의 공간은 오랜시간 동안 머 무르는 공간으로 설계되는 경우가 적지 않아, 일반적인 거실 과는 다른 온열환경이 필요하다. 즉 거주자의 행동적·심리적 적응 등의 요소도 고려한 열적 쾌적조건을 고려하여야 한다. 자연환경도입을 하고 장기간 머무르는 것울 목적으로 하지 않는 반실내 공간에서도 열적쾌적조건이 정상온열환경과 같 지 않다는 것도 고려하여야 한다. 표 5 에 나타낸 실측결과 에 의하면, 공조된 반실내공간의 연 간 중립 SET*는 PMV 에 의한 예측값과 일치하고 있고, 공 조되지 않는 반실내공간에서는 실측치가 1.5°C 낮다. 또한, 단기간의 체류를 주목적으로 한 공조되지 않은 반실내공간에 서는 PMV-PPD 예측치보다도 2~3 배 넓은 범위에서 온열 환경을 허용하고 있는 것을 알 수 있다. 표 5 쾌적범위 ¦ ¦ 10% 불쾌범위 ¦ 10% 불쾌범위 ¦ 10% 불쾌범위 ¦ 20% 불쾌범위 ¦ 20% 불쾌범위 ¦ 20% 불쾌범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 하한 ¦ 상한 ¦ 범위 ¦ 하한 ¦ 상한 ¦ 범위 ¦ ¦ ¦ PMV ¦ 24.1 ¦ 26.9 ¦ 2.8 ¦ 23.0 ¦ 27.9 ¦ 4.9 ¦ ¦ 비공조 ¦ 20.2 ¦ 29.4 ¦ 9.2 ¦ 15.8 ¦ 33.7 ¦ 17.9 ¦ ¦ 공조 ¦ 21.8 ¦ 26.3 ¦ 4.5 ¦ 19.2 ¦ 28.9 ¦ 9.7 ¦ 한편, 반실내공간으로 대표적인 공간인 역사에서의 조사결과 를 그림 12 에 나타낸다. 사무소 공간 등에 적용된 PMV-PPD 와 비교하면, 쾌적범위, 허용범위 모두 큼을 알 수 있다. 더울 때의 상한 SET*는 불쾌감 20%에서는 29.5°C, 비허용 20%에 서는 32°C 이다. 냉방을 하지 않는 공간에서의 환경제어를 어 떻게 할 것인가를 고려하는 것도 매우 중요한 점이다. % 거민지원, Chart Type: bar 10 15 20 25 30 35 40 비해용 100% 90% 20% 10% 0% 20% 40% 불꽤 100% 100% 0% 0% 30% 60% 0% PPD 100% 0% 0% 0% 10% 0% 20% SET*. °C 그림 12 역사의 불쾌 · 비허용 신고율 1.7 온냉환경 1) 더운환경 더운환경의 평가에 이용되는 지표로서는 열스트레스 지표 (HSI) · WBGT · P4SR31 · 유효온도 등 여러 가지가 있다. (1) 열스트레스 지표 열스트레스 지표는 Belding 과 Hatch 에 의해 1955 년에 제안되었다. 주어진 환경에서 인체의 발한에 의한 증발의 최 대방열량과 열평형을 유지하기 위해 필요한 땀의 증발에 의한 방열량과 의 비의 비율을 열스트레스 지표라고 한다. 열스트레 스 지표(heat stress index : HSI)가 100 인 경우는 환경에 순응한 건강한 남자가 견디는 최대의 열스트레스이다. 또한 열스트레스 지표가 100 을 초과 하면 몸의 심부가 가열되고, 0 이하이면 냉각된다. Belding 과 Hatch 는 최대가능 증발량의 상한을 700 W/m2 로 하였다. 표 6 에 열스트레스 지표와 작업 능률 사이의 관계를 나타낸 것이다. 표 6 열스트레스 지표와 작업 능률 ¦ HSI ¦ 고열부하 ¦ 작업능력의 변화 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 10~39 ¦ 낮거나 중간정도 ¦ 저하 없음 ¦ ¦ 40~69 ¦ 높음 ¦ 다소 저하 ¦ ¦ 70~100 ¦ 매우 높음 ¦ 크게 저하 ¦ (2) WBGT 지수 WBGT(wet-bulb globe temperature)는 Yaglou 등에 의해 1957 년에 제안되었으며, 더운 환경에서의 열스트레스를 평가 °C WBGT, Chart Type: bar 100 200 300 400 500 600 통신통신 34 1.92 1.85 2.74 2.55 2.11 증권 33.4 31.5 2.82 2.76 2.76 2.81 대사량, W 체중 70 kg, 체표면적 1.8 m2, 기후 순환된 표준 노동자를 가정 그림 13 WBGT (ASHRAE, 2005) | {}
8043aea7-1462-4bfe-a07d-590ce3984c55 | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-9 하는 지수이다. 건구온도 · 자연환기 상태의 습구온도 · 글로 브온도에 의하여 계산한다. 실내 및 실외에서의 WBGT 산출 식은 식 (28) 식 (29)와 같다. 실외에서의 산출식 WBGT=0.7tmub+0.2tg +0.1ta (28) 실내에서의 산출식 WBGT=0.7tnub+0.3tg (29) 여기서, WBGT : WBGT 지수, °C tg : 글로브온도, °C ta : 공기온도, °C : 자연환기상태의 습구온도, °C tnwb 그림 13 은 허용 작업한계을 나타낸 것이다. WBGT 는 유효온도(ET)보다 더운 환경에서의 평가에 적 당하고, 발한량과 상관관계가 높다. 2) 추운환경평가와 허용기준 (1) 풍냉지수 극지에서의 추운환경 평가를 위하여 Siple 에 의하여 1945 에 풍냉지수(wind chill index, WCI)가 제안되었으며, 풍속 22 m/s(80 km/s)이하의 환경에서 기온과 풍속의 종합적인 영향 을 평가한다. 기상학자는 WCI 에 의해 정의 된 등가풍냉온도 (teq)를 사용한다. WCI 와 등가풍냉온도 산정식을 식(30)와 (31)에 나타낸다. 또한 표 7 은 풍냉온도, 등가풍냉온도를 평 가하는 표이다. WCI=(10.45+10Vv-t)(33-t。) tea =- 0.04544WCI+33 (30) (31) 여기서, WCI : 풍냉지수 v : 풍속, m/s ta : 기온, °C t : 등가풍냉온도, °C (2) 필요착의 량 필요착의 량(IREQ)30)는 Holmer 에 의해 제안되었다. 추운환 경에서 한냉스트레스를 평가하는 지표이다. IREQ 는 허용 가 능한 체온, 피부온 레벨에서 열적 평형상태로 신체를 유지하 기 위하여, 실제 환경에서 필요한 의복의 단열성으로 정의 되 며 인체의 열평형식을 기초로 하여 만들어졌다. 2. 공기 오염 실내공기 오염은 온도 · 습도 · 기류, 복사열 등 온열환경요 소와 일산화탄소 · 이산화탄소 · 질소산화물 등 가스상물질 및 부유분진, 각종 미생물 등과 같은 오염물질들이 복합적으로 작 용한다. 재실자들이 호흡에 의하여 산소를 마시고 이산화탄소 를 배출하고 있으며, 흡연 및 여러 가지 활동을 하면서 많은 오염물질을 발생시키고 있다. 더욱이 최근에는 새로운 건축자 재가 개발 · 사용됨에 따라 포름알데히드(formaldehyde), 석 면(asbestos), 라돈(radon) 등과 같은 의외의 오염물질이 실내 에 방출되고 있으며, 사무실내에서도 컴퓨터, 팩시밀리, 복사기 등의 사무기기 사용에 따라 다양한 오염물질이 발생되고 있다. 2.1 실내 오염물질의 발생 실내공기의 오염원인에는 건물 주변의 대기오염에 의한 영 향과 실내에서 발생하는 오염물질로 구분할 수 있다. 대기오 염은 주로 자동차 매연, 난방용 연소가스, 공장, 발전소 등에 표 7 풍냉지수(WCI), 등가풍냉온도 평가 (ASHRAE, 2005) ¦ 풍속 km/h ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ 온도계 지시 값, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 풍속 km/h ¦ 10 ¦ 5 ¦ 0 ¦ -5 ¦ -10 ¦ -15 ¦ -20 ¦ -25 ¦ -30 ¦ -35 ¦ -40 ¦ -45 ¦ -50 ¦ ¦ ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ 등가풍냉온도 teq °C ¦ ¦ 정온 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 0 ¦ -5 ¦ -10 ¦ -15 ¦ -20 ¦ -25 ¦ -30 ¦ -35 ¦ -40 ¦ -45 ¦ -50 ¦ ¦ 10 ¦ 8 ¦ 2 ¦ -3 ¦ -6 ¦ -14 ¦ -20 ¦ -25 ¦ -31 ¦ -37 ¦ -42 ¦ -48 ¦ -48 ¦ -59 ¦ ¦ 20 ¦ 3 ¦ -3 ¦ -10 ¦ -16 ¦ -23 ¦ -29 ¦ -35 ¦ -42 ¦ -48 ¦ -55 ¦ -61 ¦ -61 ¦ -74 ¦ ¦ 30 ¦ 1 ¦ -6 ¦ -13 ¦ -20 ¦ -27 ¦ -34 ¦ -42 ¦ -49 ¦ -59 ¦ -63 ¦ -70 ¦ -70 ¦ -84 ¦ ¦ 40 ¦ -1 ¦ -8 ¦ -16 ¦ -23 ¦ -31 ¦ -38 ¦ -46 ¦ -53 ¦ -60 ¦ -68 ¦ -75 ¦ -75 ¦ -90 ¦ ¦ 50 ¦ -2 ¦ -10 ¦ -18 ¦ -25 ¦ -33 ¦ -41 ¦ -48 ¦ -56 ¦ -64 ¦ -71 ¦ -79 ¦ -79 ¦ -94 ¦ ¦ 60 ¦ -3 ¦ -11 ¦ -19 ¦ -27 ¦ -35 ¦ -42 ¦ -50 ¦ -58 ¦ -66 ¦ -74 ¦ -82 ¦ -82 ¦ -97 ¦ ¦ 70 ¦ -4 ¦ -17 ¦ -20 ¦ -28 ¦ -35 ¦ -43 ¦ -51 ¦ -59 ¦ -67 ¦ -75 ¦ -83 ¦ -83 ¦ -99 ¦ ¦ ¦ 위험성 감소 (WCI<1 400) 건조한 피부에서 5 시간 이내 ¦ 위험성 감소 (WCI<1 400) 건조한 피부에서 5 시간 이내 ¦ 위험성 감소 (WCI<1 400) 건조한 피부에서 5 시간 이내 ¦ 위험성 감소 (WCI<1 400) 건조한 피부에서 5 시간 이내 ¦ 위험성 증대 (1 400 ¦ 위험성 증대 (1 400 ¦ 위험성 증대 (1 400 ¦ 위험성 최대 (WCI>2 000) 30 초이내 동상 ¦ 위험성 최대 (WCI>2 000) 30 초이내 동상 ¦ 위험성 최대 (WCI>2 000) 30 초이내 동상 ¦ 위험성 최대 (WCI>2 000) 30 초이내 동상 ¦ 위험성 최대 (WCI>2 000) 30 초이내 동상 ¦ 위험성 최대 (WCI>2 000) 30 초이내 동상 ¦ | {}
85893a6f-6164-4e4f-9561-fe9f15f9c8b0 | 1권.pdf | 3.11-10 제 3 편 설비 에너지계산 서 배출하는 폐가스가 원인이 되며, 특히 자동차 배출가스(자 동차 매연)에는 다량의 CO, NOx(질소화합물), 분진, 납(Pb) 화합물 등 여러 가지 유독 물질을 포함하고 있다. 한편, 건물 의 실내 오염 발생원은 재실자로 부터 방출되는 탄산가스 (CO2), 수증기, 체취 등이 있으며, 담배연기에 의한 오염, 실 내의 각종 작업에 의해 발생하는 분진, 각종 연소장치의 연소 가스나 수증기 등이 있다. 실내의 공기오염을 방지하기 위해 서는 실내에서 발생되는 오염물질의 특성을 파악하고 그에 따 라 오염물질의 발생을 억제하는 것과 대기오염을 방지하는 것 이 효과 적이다. 또한, 실내공기가 오염되었다면 환기 또는 적 정한 공기청정장치를 계획하여 효율적으로 실내공기의 질 (IAQ, indoor air quality)을 양호하게 유지할 수 있는 것이 바람직하다. 표 8 은 일반 대기 중에 존재하는 공기의 조성비 를 나타낸 것이며, 표 9, 표 10 은 성인을 기준으로 호흡에 의 한 공기의 조성비와 성인의 호흡량을 나타낸 것이다. 표 11 는 실내 오염물질의 종류에 따른 특성과 인체에의 영 향, 오염물질을 제거하기 위한 방법과 최소 환기량 등을 나타 낸 것이다. 실내의 오염물질은 재실자의 활동과 흡연, 연소기 구, 건축자재 등에서 주로 발생되며, 실내공기를 적절한 방법 에 의하여 제어하지 않을 때는 재실자에게 불쾌감과 자극을 유발하고, 특히 오염농도가 높을 경우에 장시간 체류하는 재 실자의 건강에 유해한 영향을 미칠 수 있다. 2.2 실내공기환경과 건물병증후군 실내공기의 오염으로 인해 실내에서 장시간 생활하는 거주 자들은 불쾌감을 느끼고 두통, 코 · 목의 이물감, 기침, 피부의 건조나 가려움증, 현기증이나 구토, 피로감 등의 증상을 일으 키는 경우가 많이 있다. 그러나 이러한 현상은 각각의 오염물 질은 허용치 이내로 유지된다 하더라도 많은 오염물질들이 동 시에 작용하여 생기는 것으로 알려져 있으며, 이 때 재실자가 불쾌감을 느껴 건물 밖으로 나가면 비교적 단시간 내에 불쾌 감이 해소되며, 그 원인의 규명이 어려운 실정이다. 세계보건기구(WHO)에서는 이러한 증상을 건물병증후군(SBS, sick building syndrome)이라 정의 하고 있다. 일반적으로 코, 인후, 눈, 피부 등에서 증상이 나타나고, 기력이 없고 두통을 느끼는 경우가 빈번히 발생한다. 실내환경이 나쁜 경우에 이러 한 증상이 빈번히 나타나게 된다. 아직까지도 건물병증후군에 대한 특별한 기준은 마련되지 않은 상태이며, 이러한 증상과 원인은 어떤 상태가 가장 일반 적인 것인가 조차도 파악하기 어려운 상태이다. 실내환경을 조 사하여 재실자의 20% 이상이 적어도 2 주 동안에 이러한 중세 를 느끼는 경우에 대하여 건물증후군이 발생하는 것으로 판단 하게 된다. 일반적으로 건물병증후군에 대한 실내의 특정한 오 염물질의 원인이 규명되지 않는 것이 특징이며, 의학적인 관 점에서 건물병증후군은 실내환경으로 인한 감염, 알레르기, 곰 팡이나 유독물질로 인한 질병 등을 제외하고도 진단의 대상이 되지 않는 것을 의미한다. 주로 신체적 증상이나 화학적 반응, 생물학적, 심리적인 요인 등에 의한 증상 등이 나타날 수 있으 며, 건물병증후군은 세계 어느 나라에서든 일어날 수 있는 증 상으로 실내공기 중에 VOCs 와 같은 미량의 오염물질이 증가 표 8 공기의 조성 ¦ 성 분 ¦ 기호 ¦ 분자량 ¦ 용적비율, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 질소 ¦ N2 ¦ 28.016 ¦ 78.09 ¦ ¦ 산소 ¦ O2 ¦ 32.0 ¦ 20.95 ¦ ¦ 아르곤 ¦ Ar ¦ 39.944 ¦ 0.93 ¦ ¦ 이산화탄소 ¦ CO2 ¦ 44.01 ¦ 0.03 ¦ ¦ 네온 ¦ Ne ¦ 20.183 ¦ 3 1.8 X 10 ¦ ¦ 헬륨 ¦ He ¦ 4.003 ¦ 4 5.24 x 10 ¦ ¦ 크립톤 ¦ Kr ¦ 83.7 ¦ 4 1.0 x 10 ¦ ¦ 수소 ¦ H2 ¦ 2.016 ¦ 5 5.0x 10 ¦ ¦ 크세논 ¦ Xe ¦ 131.3 ¦ 6 8.0 x 10 ¦ ¦ 오존 ¦ O3 ¦ 48.0 ¦ 1.0 x 10 6 ¦ ¦ 라돈 ¦ Rn ¦ 222.0 ¦ 6.0 x 10-16 ¦ 표 9 성인의 호흡공기의 조성비 ¦ 작업강도 ¦ 호흡수, 회/분 ¦ 호흡량, cm2/회 ¦ 호흡량, L/분 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 누워있을 경우 ¦ 14 ¦ 280 ¦ 5 ¦ ¦ 정좌 상태 ¦ 16 ¦ 500 ¦ 8 ¦ ¦ 보행 ¦ 24 ¦ 970 ¦ 24 ¦ ¦ 빠른 걸음(150 m/분) ¦ 40 ¦ 1600 ¦ 64 ¦ ¦ 빠른 걸음(300 m/분) ¦ 45 ¦ 2290 ¦ 100 ¦ 표 10 성인의 호흡량 ¦ 구 분 ¦ 흡기(들숨), % ¦ 호기(날숨) /건공기환산, % ¦ 폐포내 /건공기환산, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ O2 ¦ 20.95 ¦ 15.39/ 16.40 ¦ 13.55 / 14.44 ¦ ¦ N2(+Ar) ¦ 79.02 ¦ 74.58/ 79.50 ¦ 75.00/79.95 ¦ ¦ CO2 ¦ 0.03 ¦ 3.85/ 4.10 ¦ 5.26/5.61 ¦ ¦ H2O ¦ - ¦ 6.18/ - ¦ 6.18/ - ¦ 할 경우에도 발생빈도가 증가하고 있다. 건물병증후군은 아직 까지 그 발생원인과 대책이 명확하게 규명되지 않았지만 주요 원인이 되는 물질은 포름알데히드, 연소배기, 담배연기, 알레 르기 및 곰팡이, 광학스모그, 유기화합물, 라돈, 취기 등 다양 하다. 이를 해결하기 위해서는 적정한 외기도입량 확보, 공기 필터의 정화, 공조기 운전, 보수관리, 덕트의 청소, 오염원의 제거 등의 조치가 필요하다. 이에 비해 발병의 원인이 되는 건 물(BRI, building related illness)이란 실내에서 오염균(박 테리아, 전염성질환, 레지오넬라균)에 의해 병에 걸리며, 건물 에서 나와 서도 증상이 계속 남는 것을 말한다. ICB(international council for building research)가 미국 에서 실시한 기존 건물조사에 의하면 업무용 건물의 20~30% 정도가 어떤 의미로든 건강상 문제가 있는 것으로 나타났다. 건 물병증후군에 따른 건물을 그림 14 와 같이 분류하고 있다. ① 건강한 건물(healthy building) : 전혀 문제가 없으며 재실자의 건강에 안전한 환경을 유지할 수 있는 건물. ② 문제가 나타나지 않은 건물(undetected building) : 현재 는 문제가 없으나, 장래에 문제가 발생할 가능성이 있는 건물. | {}
4f4f7e7f-66f7-467f-8481-7a5bc57da08b | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-11 표 11 실내 오염물질의 종류와 특성, 제거방법 ¦ 실내오염물질 ¦ 인체에의 영향 ¦ 오염농도의 제한치 ¦ 권장 사항 ¦ 최소 환기량 ¦ 제어 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 담배 연기 ¦ 불쾌감, 자극, 건강에 유해 ¦ 건강한 사람에게 불쾌감, 자극요소 : 1~2 ppm (CO 가스) ¦ 실내흡연의 제한, 금연구획과 흡연구획의 구분 ¦ 담배 한 개피당 50~120 m2, 8~20 L/S 인 (넓은 사무 공간의 경우) ¦ 가능한 한 실내흡연의 제한, 적절한 환기 ¦ ¦ 부유분진 (먼지) ¦ 불쾌감, 자극, 건강에 유해 ¦ 75 �g/m2(NAAQS) ¦ 실내흡연의 제한, 금연구획 설치 ¦ 1 인당 17.5 L/s ¦ 담배의 흡연이 주된 발생원인 ¦ ¦ 인체의 채취 ¦ 불쾌감 ¦ 0.10% CO2 ¦ - ¦ 1 인당 8.0 L/s ¦ 재실자의 수에 의한 적절한 예측환기 ¦ ¦ 습도 ¦ 건축자재(직물 류)에 영향 ¦ 상대습도 70% 이하 유지 ¦ 주방 욕실 등 발생 장소의 환기 ¦ 환기회수 0.5~1.0 회/h ¦ 발생장소의 배기 (최소환기량 범위내) ¦ ¦ 실내공기의 이온화, 방사성 물질(라돈) ¦ 건강에 유해 ¦ 200~400 Bq/m2 ¦ 지층구조의 밀폐, 실내 부압(-)의 방지 ¦ 적정환기량이 설정되어 있지 않음 ¦ 지하층의 라돈유입 방지, 실내 부압(-)의 방지, 적절한 환기량 확보 ¦ ¦ 연소 물질 ¦ 불쾌감, 자극, 건강에 유해 ¦ WHO 의 지침치 ¦ 연소기구에 연통 설치, 국소환기방식 채택 ¦ 적정환기량이 설정되어 있지 않음 ¦ 국소환기, 적정한 외기 취입량 확보 ¦ ¦ 유기용매물질 (VOCs) ¦ 불쾌감, 자극, 건강에 유해 ¦ 일부물질에 대한 제한치 설정 ¦ 발암성 물질사용 제한, 방출물질의 제한 ¦ 적정환기량이 설정되어 있지 않음 ¦ 일부 건축자재의 사용제한, 방출물질 제한 ¦ ③ 건물병 증후군(SBS, sick buliding syndrome) : 비교 적 짧은 주기로 강한 불쾌감을 느끼게 하는 건물. ④ 발병의 원인이 되는 건물(BRI, building related illness) : 실내에서 오염물질의 강한 영향을 받은 결과, 건물에서 떠나있어 도 증상이 남는 건물. ![image](/image/placeholder) 일반건물 (비공업용) 문제가 있는 건물 문제가 없는 건물 (20%~30%) (70%~80%) 건물병 발병의 원인 문제가 문제가 증후군 이 되는 보이지 없는 건물 (비공업용) 건물(BRI)) 않는 건물 건강한 건물 (healthy buiding) 그림 14 건물증후군에 의한 건물의 분류 2.3 실내공기환경과 적정한 환기 실내공기질에 대한 문제들은 대부분 부적절한 환기설비나 불충분한 환기량에 기인한다. 부족한 환기량은 결과 적으로 실 내의 오염물질이 제거되지 못하고 실내공기를 악화시키는 요 인이 되며, 이를 개선할 수 있는 방법이 환기설비의 적절한 설계와 운용, 유지관리라고 할 수 있다. 과거의 1970 년대에 에너지위기 이후에 특히 고단열성능을 지닌 단열자재의 개발 과 더불어 건물외피 부위의 기밀성능이 향상되었고, 밀폐된 창호, 기밀화 된 건축자재로 인하여 실내로 침입되는 외기량 이 현저하게 낮아지는 결과 를 초래하였다. 그 동안 건축물을 설계하는 과정에서도 에너지절약을 최우선 과제로 취급하였 고, 실내의 환기부분에서는 단순히 재실자의 체취나 CO2 방 출량을 희석할 수 있는 만큼의 외기도입량을 설정하면서 에너 지소비량의 최소화 목표를 달성할 수 있는 기밀화 된 건축물 의 설계와 시공이 이루어졌다. 한편, 오래된 공조설비와 부적절한 유지관리로 인하여 공기 조화설비 자체가 오염원을 발생시키기도 하며, 오염물질이 공 조설비를 통하여 재 유입되는 경우가 발생하기도 하여 건물전 체로 오염물질이 전파되는 경로를 제공할 수 있다는 점에 대 해서도 면밀히 검토할 필요가 있다. 공기조화설비에 의하여 환기성능을 확보하고 온도, 습도의 제어, 부유분진의 여과 작 용이 이루어진다. 이러한 인자들은 재실자들의 쾌적함을 확보 할 수 있는 상태로 유지관리 되어야 한다. 이러한 인자들 중 에서 어느 한 가지만이라도 부적절하게 관리될 경우에 실내공 기환경과 재실자의 쾌적감 확보에 문제가 발생할 수 있다. 1) 환기의 기본개념 환기란 실내공간에 요구되는 깨끗한 공기를 공급하는 것을 의미한다. 실내에 공급되는 깨끗한 공기가 오염된 공기와 완 전하게 혼합되는 것으로 가정하면, 일정한 오염원의 발생량이 존재하는 실내에서 오염물질의 농도는 환기량과 긴밀한 관계 를 나타낸다. 오염물질의 발생이 일정한 실내 공간에서 환기량 을 증가시키면 실내의 오염물질농도는 감소된다. 그림 15 는 환 기량의 변화에 따른 실내오염물질의 농도의 상관관계를 표시한 것이다. 실내의 오염물질의 발생량을 알 수 있다면, 실내의 농도 를 기준치 이하로 유지하는데 필요한 환기량을 계산할 수 있다. 실내에서는 환기에 의해 공급된 공기가 일정하게 실제로 | {}
a2ca4a7a-1d9a-411a-b844-f8227d0b45a2 | 1권.pdf | 3.11-12 제 3 편 설비 에너지계산 Chart Type: bar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 item_01 50% 35% 25% 20% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 그림 15 환기량의 변화와 실내오염물질 농도와 의 상관관계 확산되지 않고 실내의 공기와 완전하게 혼합되지 않을 경우에 환기에 대한 해석은 매우 복잡하게 된다. 이러한 실내공간에 서는 혼합환기나 희석환기가 최적의 환기방법이라고 할 수 없 으며, 재실공간의 오염물질 농도를 경감시킬 수 있는 부분(국 소)환기방식이 오염물질을 제거하기에 보다 적합한 방법이 될 수도 있다. 대공간의 경우에 재실자가 거주하는 공간은 매우 한정된 일부분에 지나지 않기 때문에 대공간에서는 희석환기 방식이 적당하지 않는 경우도 있다. 최적의 환기설비는 공급공기와 실내공기가 적절하게 혼합되 어 실내 공기에 신선한 공기를 공급하며 환기를 원활하게 이루 어지게 한다. 그러나 실제 건축공간에서는 적절한 환기를 방해 하는 많은 요소들이 존재하며, 신선 공기가 실내공기와 혼합되 는 특성은 다음과 같은 많은 요소들에 의해 지배될 수 있다. ① 공급공기의 와류 발생특성 ② 실내 공간의 크기와 배치상황 ③ 공기의 분배패턴과 침입공기의 경로 ④ 취출구와 흡입구의 형상 ⑤ 취출구의 분출특성 ⑥ 실내발생열의 위치와 발생열량 실내공기의 흐름은 환기설비의 특성에 의해 결정되며 환기 량이나 틈새바람, 열환경 등의 변화에 따라 각 공간마다 독특 한 환기효율의 특성이 나타난다. 이러한 특성이 작용되어 각 공간에 나타나는 환기의 성능을 평가하기 위하여 환기효율이 활용될 수 있다. 한편, 실내공간에서 오염물질의 농도분포는, 환기의 효율과 공기흐름의 패턴, 오염물질발생원의 위치, 방 출강도의 특성, 실내에서의 흡착과 화학적 반응 과정에 의한 감쇄특성 등에 의해 나타난다. 오염물질의 희석과 제거특성을 오염물질의 제거효율로 표시할 수 있다. 2) 환기량의 특성 환기는 재실공간에 대하여 오염물질을 제거하고 희석하는 역할을 하며, 재실자의 신진대사에 필요한 신선한 공기를 공 급할 수 있도록 최소 환기량을 설정하게 된다. 외부의 깨끗하 고 청정한 공기를 취입하여 실내의 오염공기를 희석시키고, 공조설비의 설계과 정에서 적정한 환기량의 설정은 매우 중요 한 사항이다. 환기량을 과도하게 설정하면 냉방 또는 난방에 너지의 소비량이 증가하게 되어 비합리적인 설계가 된다. 환기량은 취입외기의 공기량, L/s, CMH 으로 표시하거나 환기횟수를 사용하여 외기도입량을 실내공간의 체적에 대한 비율, 회/h, 또는 공급공기량에 대한 외기도입량의 비율을 백 분율, %로 표시한다. 이러한 단위들은 환기설비를 통하여 실 내공기중에서 오염물질을 제거할 수 있는 효과 적인 외기량으 로 규정하여 환기기준으로 채택하고 있다. 1970 년대에 최소환기량의 개념이 도입되어 주로 냉방, 난 방용 에너지절약의 관점에서 환기량이 강조되었으며, 실내공 기중에서 재실자의 호흡으로 인한 오염물질의 증가를 기준으 로 실내공기 중에서 CO2 농도나 습도를 설정기준치 이하로 제어할 수 있도록 설계지침이 제시되었다. 이때에 CO2 가스 는 무해하지만 실내환경 관리를 위한 대표적인 지표로 설정하 여 실내 환기량의 과부족 상태를 평가하는 지표로 사용되었 다. 또한 실내공기 온도 및 습도가 쾌적조건에 적합하게 유지 관리되는 동안에 재실자의 체취 등 실내의 냄새를 제거할 수 있는 최소환기량을 제시하였다. 1987 년에 미국의 NIOSH (National Institute for Occupa- tional Safety and Health)에서 529 개 건물을 대상으로 실 내재실자들이 느끼는 실내공기질에 대한 불만족요소를 조사 하였다. 실내공기환경에 대한 불만족상황의 주된 요인은 다음 과 같이 나타났다. ① 불충분한 환기량 및 환기설비 53% ② 실내의 오염물질에 의한 영향 15% ③ 외부공기의 오염에 의한 영향 10% ④ 세균 등 미생물에 의한 영향 5% ⑤ 건축자재로 부터 발생되는 오염물질 4% ⑥ 기타 불명확한 원인 13% 최소환기량은 기본적으로 실내에서 생활하는 재실자들이 호 흡에 의해 발생시키는 CO2 발생량을 기준으로 아래의 관계식 을 기초로 결정하였다. ASHRAE 62~1973 에서는 실내 CO2 기 준농도를 2500 ppm 을 기준으로 하여 1 인당 5 cfm 의 외기량을 설정하고 있으나 ASHRAE 62~2009 에서는 실내 CO2 기준농 도를 1000 ppm 으로 설정하여 외기도입량 5 cfm(25.49 CMH) 로 제시되어 큰 폭으로 증가되었다. 그림 16 은 과거 미국에서 적용하고 있는 필요환기량의 변 화를 보여주고 있다. 최근의 필요환기량의 변화를 살펴보면, ASHRAE Standard 62.1~2007 "Ventilation for acceptable indoor air quality"에서는 사무소 건물에 대하여 필요환기량의 권장치를 기존의 1 인당 2.36 L/s(5 cfm → 8.5 CMH)에서 1 인당 8.5 L/s(17 cfm → 28.9 CMH)으로 크게 증가한 값으 로 규정하여 기존의 권장치에 비하여 3 배나 증가한 환기량을 새로운 설계지침으로 제시하고 있다. 이는 결과 적으로 1973 년부터 ASHRAE Standard 62-1989 이 제시된 1989 년 사 이에 건축된 사무소 건물에서는 외기 도입량이나 환기설비가 불충분하게 설계, 시공된 것으로 판단할 수 있다. 따라서 NIOSH 에서 1987 년에 조사된 IAQ 문제의 주된 요인이 부 적절한 환기설비와 부족한 환기량으로 야기되고 있음을 확인 할 수 있으며, 그동안 HVAC 시스템의 설계에 20 여 년간 적 용되어 오던 환기량이 불충분하였음을 짐작할 수 있다. | {}
791e4d7c-f18c-464b-9d99-1239b1f47881 | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-13 Chart Type: line Tredgoid 1824 Tredgoid Billings ASHVE Flugge 1905 ASHVE 62-73 1982-79 1981 ASHVE 62-81 item_01 10 10 20 30 20 15 10 5 연도 그림 16 필요환기량의 시대별 변화(미국) ASHRAE 기준치는 재실자들의 활동상황에 따라 필요환 기량이 다르게 제시되고 있다. 활동량이 증가할 경우에 신진 대사량의 증가로 인하여 CO2 발생량이 증가되며 설계용 외기 도입량은 다음식으로 계산할 수 있다. M Q = C-C (43) 여기서, Q : 외기 도입량, m3/s M : 재실자의 CO2 방출량, g/s Ci : 실내의 CO2 농도, g/m3 C。 : 외기의 CO2 농도, g/m3 외부 공기가 오염되어 있을 경우에는 외기도입 자체가 오 염원으로 되고 환기설비를 통하여 외부의 오염원이 실내로 유 입되는 경로가 된다. 또한 공기조화기와 연결된 외기도입구가 건물의 지상부분에 근접되어 설계되었다면 외부로부터 자동차 매연이나 살충제 등의 오염물질이 실내로 유입되는 경우가 발 생할 수 있다. 또한 외기도입량에 따라 외기의 온도를 공급공 기의 온도만큼 조정하고 여름철에는 감습부하, 겨울철에는 가 습부하 등의 많은 에너지가 소비된다. 외기부하를 절감하기 위 하여 배기로부터 현열과 잠열을 회수하는 전열교환기를 계획 하는 것이 외기도입에 따른 에너지를 절약할 수 있다. 2.4 실내공기환경 기준 1) 공기환경 기준의 설정방법 오염된 실내공간에서 생활하는 사람은 건강을 해치게 될 것이라는 것은 간단히 짐작할 수 있다. 그러나 오염의 정도를 판단하기 위하여 무엇을 기준으로 할 것인가를 결정하는 것은 그리 간단하지가 않다. 실내공기오염은 심각하게 진행된 경우 를 제외하고는 일반적으로 인지하기 어렵기 때문에 오염의 규 제기준을 정하는 것은 상당히 어려운 문제이다. 그러나 저 농 도이긴 하나 장시간 계속되는 공기오염은 실제로 인체에 나쁜 영향을 미치기 때문에 허용치(기준치)를 정해서 오염상태를 관리하는 것은 매우 중요한 사항이다. 미국에서 실시되고 있는 환경기준의 설정단계의 내용을 간 단히 설명하면 다음과 같다. 환경기준(environmental stan- dards)은 일반적으로 판정조건(criteria), 지침(guides), 권장 치(recommendations), 지침치(guidelines)의 단계를 거쳐 최 종적으로 설정되고, 법적인 강제규정으로 정하여 법규(code, regulation)가 되기도 한다. 먼저 각종 오염물질에 대한 과학적 판단과 측정 · 조사결과 의 통계적 처리로부터 오염물질에 대한 판정조건(criteria)이 작성되는데, 이는 각종 오염농도와 오염 물질에 대한 폭로시간에 대응한 인체와 환경과 의 영향관계를 고려하여 과학적 지식을 정리한 것으로, 이를 기초로 지침 (guides)이 결정된다. 지침은 판정기준 중에서 오염물질이 인 체, 동 식물, 일반환경에 미치는 영향 등에 관련된 농도와 재 실시간 등을 종합하여 결정된 것이다. 사회 · 경제학자, 환경 관련 기술자, 행정담당자로 구성된 기준설정위원회에서는 지 침에 대한 내용을 검토하고 평가하며, 사회의 보건위 생과 인 체의 건강을 보호하기 위한 차원에서 안전계수(safety factor) 를 고려하여 권장치(recommendations)를 작성한다. 권장치 는 순수한 과학적 측면에서 보건과 건강을 위하여 검토한 것으 로 여기에 정책인자가 고려된 후에 지침치(guidelines)로 발전 되며, 이를 행정기관에서 정책적으로 채택하여 공포하고 실행 하면 환경기준(standards)이 된다. 일반적으로 실내공기환경의 기준은 재실자의 건강과 안전의 관점에서 정하고 있으나, 재실자의 건강과 안전 외에도 쾌적성 및 작업의 능률성을 고려하여 기준을 제시할 필요가 있다. 실내 공기환경의 쾌적성은 재실자에 대한 설문조사를 통해 조사되며, 설문조사 시에는 실내공기환경의 물리적인 요소와 재실자의 심 리적인 반응 사이에 어떤 상관관계를 갖는가 하는 문제도 조사 되어야 한다. 따라서 실내공기환경의 기준을 설정하기 위해서는 실내공기환경 전문가와 보건 · 의학전문가가 공동으로 참여하여 물리적 요소에 대한 쾌적범위 설정, 설문조사 및 오염물질에 대 한 인체의 반응조사 등에 관한 연구를 수행하여야 한다. 실내 공기환경에서 각종 오염물질의 기준치는 재실자나 근로자 의 건강과 안전의 관점에서 설정되어야 한다. 미국의 OSHA (occupational safty and health association)와 ACGIH (american conference of govermental industrial hygienists) 에서는 주로 작업환경 조건으로 실내의 환경을 건강에 무해 (healthy)한 경우와 유해(unhealthy)한 경우로만 구분하여 기 준을 설정하고 있으며, 비교적 높은 기준치를 제시하고 있다(예 : CO2 농도 5000 ppm). 그러나 건강에 무해한 환경조건의 경우에도 다시 쾌적범위(comfort zone)와 불쾌적범위(discom- fort zone)로 나누어 생각할 수 있으며, 재실자에게 쾌적한 환경을 제공할 수 있도록 실내의 환경조건을 규정할 필요가 있다. 실내환경에 대한 쾌적성의 의미는 재실자 개개인 마다 다르 게 평가될 수 있다. 일반적으로 실내환경에 대한 쾌적범위는 재실자의 80% 이상이 만족하는 환경조건으로 제시하게 된다. 쾌적범위는 설문조사를 통하여 재실자의 반응을 조사하여 작 성되며, 이때 재실자들이 쾌적성의 개념에 대한 공통된 의미를 느낄 수 있는 정보나 의견교환이 필요하다. 실내공기환경에 대 한 설문조사를 실시할 때 물리적 환경의 질과 재실자의 심리 적반응 사이에 어떠한 상관관계가 발생하는지도 조사되어야 한다. 이러한 설문조사는 매우 복잡하며, 건축환경 전문가에 의 한 환경요소의 측정과 함께 실시되는 것이 바람직하다. 그림 17 은 공기환경의 쾌적범위를 설정을 위한 물리적 요 | {}
f44b97d5-9c09-407f-898f-16424beb070b | 1권.pdf | 3.11-14 제 3 편 설비 에너지계산 소와 실내환경 조건의 정도에 따라 재실자의 건강과 안전성, 쾌적성과 생산성의 관계를 표시한 것이다. ![image](/image/placeholder) 완전불만족 완전만족 (0%) (80%) (100%) 건강에 유해하고, 안전에 위험한 부분 건강과 안전에 무해한 부분 사무공간의 쾌적한 감소, 쾌적감 증가, 생산성 저하 생산성 향상 보건, 안전에 쾌적감과 생산성 관한 기준치 향상을 위한 기준치 (OSHA, ACGIH (ACGIH Standards) Standards) 불만족에 대한 불만 호소 그림 17 실내 공기환경 기준설정을 위한 건강과 안전, 쾌적감과 작업능률의 관계 2) 국내외 공기환경 기준 실내에서 발생하는 각종 오염에 대한 인체의 영향이 점차 규명되면서 선진국을 중심으로 거주환경의 실내공기질에 대 한 규제가 진행되고 있다. 이러한 환경기준은 특정작업장에서 의 허용치나 어린이와 환자가 포함된 경우 등이 각각 다르게 규정되어야 하며 건강에 대한 악영향의 정도에 따라 분류 등 급이 고려되어야 한다. (1) 미국의 환경기준 미국의 환경기준으로는 ASHRAE 의 환경기준과 EPA (environmental protection agency)의 환경기준이 있다. ASHRAE 에서는 실내온열환경에 대해서 ASHRAE Standard 55-1981 (thermal environmental condition for human occupancy, 재실자를 위한 온열쾌적조건)에, 실내공기질에 관해서는 ASHRAE Standard 62~1989(ventilation for acceptable indoor air quality, 실내 공기환경 유지를 위한 환기)에 근거하고 있다. ASHRAE Standard 62-1989 에서는 적용범위를 거주자 가 있는 실내 및 폐공간(주택내 주방, 욕실, 락카실, 수영장 등을 포함)으로 하며, 오염 물질이 허용될 수 있는 공기환경을 재실 자 80% 이상이 불만족하지 않은 환경으로 정의 하고 있다. (2) 일본의 환경기준 일본에서는 표 12 와 같이 건축법과 빌딩위생관리법의 환경 기준에 따라서 실내공기환경에 대한 각종 오염물질의 농도를 규정하고, 대기환경보전법에 의해 대기환경에 대한 농도를 규제 하고 있다. 실내온열환경의 경우 중앙식 공조설비를 갖춘 경우 온도는 17~28°C 로 규정하고, 냉방기에는 외기와 실내온도의 차가 크지 않도록 하며, 상대습도는 40~70%로 규정하고 있다. (3) 필요환기량 기준 건물의 환기설비는 실내의 오염물질을 제거하거나 희석시 키기 위하여 신선한 외부공기를 공급하기 위한 것이며, 기본 적으로 건물의 용도에 알맞은 적정한 환기량을 확보할 수 있 도록 설계되어야 한다. 필요환기량은 실내의 공기환경을 적절 한 수준으로 유지하기 위한 기본적인 요소이다. 세계 각국에 서는 실내의 환경을 쾌적하게 유지하기 위하여 환기량에 관한 기준을 설정하고, 건물의 설계와 환기설비의 설계와 운전에 이를 반영하도록 유도하고 있다. 표 13 은 유럽의 여러 나라와 미국, 캐나다, 뉴질랜드, 일본 등 15 개 국가에서 규정하고 있 는 환기에 관한 기준과 법규의 출처를 나타낸 것이다. ① 주거용 건물의 필요환기량 표 14 는 각국에서 규정하고 있는 주거(주택)용 건물에 대한 최소 필요환기량을 나타낸 것이다. 전체 14 개 국가 중에서 7 개국은 주거용 건물 전체에 대한 필요환기량으로 환기기준을 마련하고 있으며, 대부분 국가에서 건물의 용도별 필요환기량 으로 기준을 제시하고 있다. 환기량의 표시는 국가별로 1 인당 의 필요환기량, m2/인 또는 실전체에 대한 시간당 필요환기량, m2/h, 환기횟수, 회/h 등으로 표시하고 있다. 국가별로 규정하 고 있는 최소 필요환기량은 나라마다 추구하는 실내환경의 수 준이나 평가방법이 다르기 때문에 환기기준의 차이점에 대한 상관성을 찾기는 쉽지 않다. 여기서는 일반적인 주거용 건물을 대상으로 실의 체적과 재실율 등을 가정하고 건물 전체에 대 한 환기량을 산출한 후에, 이것을 시간당 환기횟수로 환산하여 비교하였다. 4 인 가족이 거주하는 주택에 대하여 연면적 250 m2 인 건물을 가정하고, 실제의 실내 공기체적(가구나 서비스면 적을 제외한 실면적에 대한 체적)을 총 300 m2 인 것으로 가정 표 12 실내공기환경 및 대기환경에 관한 기준(일본) ¦ 구 분 ¦ 실내공기환경(빌딩위생관리법/건축기준법) ¦ 대기환경(환경보존법) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부유 분진(TSP) ¦ 0.15 mg/m3 이하 ¦ 일일평균치 0.1 mg/m3 이하 ¦ ¦ 일산화탄소(CO) ¦ 10 ppm 이하 ¦ 24 시간 평균치 10 ppm 이하 ¦ ¦ 이산화탄소(CO2) ¦ 1000 ppm 이하 ¦ - ¦ ¦ 이산화질소(NO2) ¦ - ¦ 0.06 ppm 이하 ¦ ¦ 오존(O3) ¦ - ¦ 1 시간 평균치 0.06 ppm 이하 ¦ ¦ 아황산가스(SO2) ¦ - ¦ 1 시간 평균치 0.04 ppm 이하 ¦ ¦ 온도 ¦ 17~28°C ¦ - ¦ ¦ 상대습도 ¦ 40~70% ¦ - ¦ | {}
83bc9080-a148-43a0-abbf-c8f7d254cb07 | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-15 표 13 세계 각국에서 규정한 환기에 대한 기준 ¦ 국가명 ¦ 주거용 건물 ¦ 사무소 및 학교 건물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 벨기에 ¦ NBN D50-001 : Ventilation system for housing. 1991. 10. ¦ NBN B 62-003 Heat loss calcualtion. ¦ ¦ 캐나다 ¦ CSA Preliminary Standard F326. 1-M1989, ASHRAE 62-1989 Ventilation for acceptable in-door air quality ¦ NRCC No. 22432. Measurement for energy conservation in new buildings. National Research Council of Canada. 1983. ASHRAE 62-1989 Ventilation for acceptable indoor air quality. ¦ ¦ 덴마크 ¦ DS 418 Calculations of heat loss from building, 1977 ¦ Danish Building Regulations(Bygningsreglement), 1982 ¦ ¦ 핀란드 ¦ D2-Indoor climate and ventilation in buildings, Regulation and guideline, National building code of Finland. ¦ Indoor climate and ventilation in buildings, Regulation and guideline, 1985 D2-National building code of Finland. 1987. ¦ ¦ 프랑스 ¦ French regulation for ventilation of dwellings. ¦ Cahiers du CSTB No. 2286-Oct. 1988 ¦ ¦ 독일 ¦ DIN 18017 Ventilation in bathroom and WC's-1988. 4, DIN 1946 Pt.6 Ventilation and airconditioning ventilation for residential buildings 1989. 11, VDI 2088 Ventilation of dwellings 1976. ¦ DIN 1946 Part 2. Room ventilation technique VDI Ventilation rules-1983. ¦ ¦ 이탈리아 ¦ Ministerial Decree 0. 07. 75 Ventilation requirements for residential buildings. ¦ Ministerial Decree 04.02.76 Ventilation requirements for schools. ¦ ¦ 네덜란드 ¦ NEN 1087-Ventilation in dwellingsv NNI 1991 ¦ NPR 1019-Ventilation in school buildings. Cox C W J(1990) Standards and guidelines for indoor air quality 1990 ¦ ¦ 뉴질랜드 ¦ ASHRAE 62-1989 Ventilation for acceptable indoor air quality. ¦ ASHRAE 62-1989 Ventilation for acceptable indoor air quality. ¦ ¦ 노르웨이 ¦ Norwegian Building Code Chapter 47, Ventilationand installation. 1987 ¦ NS3031 Energy and power demands for heating of buildings. Calculation rules ¦ ¦ 스웨덴 ¦ BFS 1988 : 18 Chapter 4 : 1 Air Exchange. National Board of Housing Building and Planning. ¦ Standards BFS 4 : 1 Air Exchange. National Board of Housing Building and Planning. ¦ ¦ 스위스 ¦ SIA 384/2 Heating load calcualtion. 1980 SIA 382/1 Ventilation and AC Plants 1992. ¦ SIA 382/1 Ventilation and AC Plants 1992. ¦ ¦ 영국 ¦ British Standard BS5720-1979-Code of Practice for mechanical ventilation and air conditioning in building. British Standard BD5925-1991 CIBSE-Guide A-Design Data CH 1 ¦ British Standard BS5720-1979-Code of Practice for mechanical ventilation and air conditioning in building. British Standard BS5925-1991, Guidance Note EH 22 from the Health and Safety Executive. CIBSE-Guide A1, A4-A14 Air infiltration. ¦ ¦ 미국 ¦ ASHRAE 62-1989 Ventilation for acceptable indoor air quality. ¦ ASHRAE 62-1989 Ventilation for acceptable indoor air quality. ¦ ¦ 일본 ¦ Japanese Buliding Standards. ¦ Japanese Building Standards, Law for maintenance in Building ¦ 하였으며, 여기에 각국의 환기기준을 적용하여 필요환기량을 환기횟수로 산정하였다. 캐나다의 경우에 환기횟수 0.3 회/h 로 가장 작고, 미국 0.35 회/h, 이탈리아 0.5 회/h, 영국 0.5 ~0.7 회/h(최소 : 0.3~0.5 회/h) 등으로 나타나고 있다. 건물 전체에 대한 각국의 환기기준(환기횟수)은 캐나다에 서 0.3 회/h 로 가장 낮게 제시하고 있으며, 벨기에의 경우 1.0 회/h 로 가장 큰 값을 규정하고 있다. 전체적으로 국가별로 0.3~1.0 회/h 범위에서 환기횟수의 변화를 보이고 있다. 이 때, 가장 낮은 환기횟수 0.3 회/h 인 건물은 1 인당 6.25 L/s 의 환기량으로 계산된다. 이것을 영국의 환기기준 BS 5925- 자연환기에 의한 환기설비의 기본 및 설계와 비교하면 주거용 건물의 최소 기준치인 1 인당 8~12 L/s 의 이하로 나타난다. 건물의 실 용도별로 규정한 환기 량에 대한 각국의 기준은 실의 체적이나 재실률들이 나라별로 크게 다르기 때문에 여기서 단순하게 비교하기는 거의 불가능하다. 표 14 에 의 하면 실용도별 환기 량은 0.35 L/s(스웨 덴의 거실) ~ 60 L/s(영국의 주방)의 범위에서 변화를 보이고 있으며, 국가 별로 환기량의 최대 기준치는 주방과 욕실에서 나타난다. 이것은 실의 용도에 따라 실내의 결로발생과 곰팡이균의 서식 등을 방지할 수 있도록 습도의 제어를 고려하거나 각 종 냄새 및 조리기구의 사용에 따른 오염물질의 발생량을 제어하기 위한 적정환기 량으로 규정한 것으로 이해된다. 또 한, 일반적으로 거실이나 침실 등에서는 인체로부터 방출되 는 이산화탄소의 농도를 제어하기 위한 적정한 필요환기 량 을 제시하고 있으며, 캐나다의 경우에 0.3 회/h 로 가장 낮 고, 벨기에의 경우에 1.0 회/h 로 가장 높은 값으로 규정하 고 있다. 결과 적으로 주택 전체에 대한 환기횟수는 국가에 따라 0.3~ 1.0 회/h 로 제시되고 있으며, 이를 1 인당 환기량 | {}
84b81dab-1bf8-444f-bbcb-d88653f04718 | 1권.pdf | 3.11-16 제 3 편 설비 에너지계산 표 14 세계 각국의 주거(주택)용 건물에 대한 최소 필요환기량 ¦ 국가 및 기준명 ¦ 주거용 건물 (전체 환기량) ¦ 거실 ¦ 침실 ¦ 주방 ¦ 욕실, 화장실 ¦ 화장실(단독) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 벨기에 (NBNB62~003) ¦ 0.7~1.0 회/h 20~30 m2/(h · 인) ¦ - ¦ 0.1 m2/(s . m2) ¦ 50~75 m2/(s · m2) ¦ 1.4 m2/s ¦ 0.7 m2/s ¦ ¦ 캐나다 (CSAF3261-M1989 : ASHRAE 62-1989) ¦ 0.3 회/h 3 L/(s · 인) ¦ - ¦ - ¦ 간헐배기 : 50 L/s 연속배기 : 30 L/s ¦ 25 L/(s · 실) (간헐) 15 L/(s · 실) (연속) ¦ - ¦ ¦ 덴마크(DS418) ¦ - ¦ 0.4~0.6 회/h ¦ - ¦ 0.7 회/h ¦ 0.7 회/h ¦ - ¦ ¦ 핀란드(NBC-D2) ¦ - ¦ 0.5 m2/(s · m2) ¦ 4.0 L/sec.인 0.71/ sec.m2 ¦ 배기 20 L/s ¦ 배기 15 L/s ¦ - ¦ ¦ 프랑스 (Arrete 24.03.82) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20~135 m2/h ¦ 15~30 m2/h ¦ 15~30 m2/h ¦ ¦ 독일(DIN18017; DIN1946; (VDI2088) ¦ - ¦ 최소 60~120 m2/h, 최대 60~180 m2/h ¦ - ¦ 최소 40 m'/h, 최대 60 m2/h ¦ 최소 40 m2/h 최대 60 m2/h ¦ 최소 20 m2/h 최대 30 m2/h ¦ ¦ 이탈리아 (MD 05. 07. 75) ¦ 0.35~0.5 회/h ¦ 15 m2/(h · 인) ¦ - ¦ 1.0 회/h ¦ 1.0~2.0 회/h ¦ - ¦ ¦ 네덜란드 (NEN 1087) ¦ - ¦ 0. 1m2/(s · m2) ¦ 0.1 m2/(s · m2) ¦ 2.1 m2/(s · m2) ¦ 1.4 L/s ¦ 0.7 m2/s ¦ ¦ 뉴질랜드 (ASHRAE 62~1989) ¦ 각실의 바닥면적당 5% 이상의 개폐가 능한 유리창 설치 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 25 L/(s· 실) (간헐) 10 L/(s · 실) (연속) ¦ - ¦ ¦ 노르웨이 (NBC ch47-1987) ¦ - ¦ 급기 : 외벽에 100 cm2 이상의 개구부 설치 ¦ 급기 : 외벽에 100 cm2 이상의 개구부 설치 ¦ 배기 : 기계 배기시에 60 m'/h, 또는 자연 환기시 지붕선 위에 단면적 150 cm2 이상의 덕트 설치 ¦ 배기 : 기계 배기시 60 m2/h, 또는 자연 환기시 지붕선 위에 단면적 150 cm2 이상의 덕트 설치 ¦ 배기 : 기계 배기시 40 m2/h 또는 100 자연환기 덕트 cm2 설치 ¦ ¦ 스웨덴 (BFS1988 : ch4 : 1) ¦ 최소(급기) 0.35 L /(s · m2) ¦ 0.35 L/(s · m2) 급기 ¦ 4.0 L/(s · 인) 급기 ¦ 10 L/(s · 실) 배기 ¦ 배기 10~30 L/s ¦ 배기 10 L/s ¦ ¦ 스위스 (SIA384/2; SIA382/1) ¦ - ¦ - ¦ 70~120 m2/h ¦ n ¦ 30~60 m2/h ¦ - ¦ ¦ 영국 (BS5720-1979; BS5925-1991; Build.Regs. Pt. F; CIBSE Guides A.B) ¦ 권장치 : 12~18 I/ (s · 인), 최소 : 8- 12 L/(s · 인) ¦ 바닥면적의 1/20 이상인 환기구 설치, 환기구면적은 최소 4000 m2 이상일 것 ¦ 바닥면적의 1/20 이상인 환기구 설치 최소 4000 mm2 이상인 자연환기구 설치 ¦ 기계급기 60 L/s, 30L/s 배기후드 설치, 최소 4000 mm2 이상인 환기구 설치, 환기횟수 1 회 확보 ¦ 간헐환기시 15 L/s 환기량 ¦ 바닥면적의 1/20 이상 환기구 설치 또는 간헐적으로 3 회 이상의 환기 회수 확보 ¦ ¦ 미국 (ASHRAE 1962-1989) ¦ 환기횟수 0.35 회 이상, (7.5 L/s · 인 이상의 환기량 확 보 요함). ¦ - ¦ - ¦ 건헐환기시 : 환기량 50 L/s, 환기창 설치 ¦ 간헐환기시 : 환기량 25 L/(s· 실) 또는 연속환기시 10 L/(s·실) 확보 ¦ - ¦ 으로 환산하면 주택전체에 대하여 6.25~20.9 L/s 정도가 되며, 개별적인 독립실에 대해서는 0.4 L/s~50 L/s 의 환 기량으로 계산된다. ② 공공건물의 필요환기량 각국에서 규정하고 있는 사무소 건물과 학교 등의 공공건 물에 대한 최소 필요환기량의 기준을 표 15 에 나타낸다. 사무 소 건물에 대한 필요환기량의 기준은 기본적인 필요환기량을 확보하기 위한 값으로 규정을 정하고 있다. 건물 내부에서 담 배의 흡연과 정에 방출되는 유해물질이나 불쾌감을 제거하기 위한 환기량으로 기준치를 설정하고 있으며, 이탈리아를 제외 한 대부분의 국가에서 실내를 금연구획과 흡연구획으로 구분 하여 이에 대한 필요환기량을 제시하고 있다. 흡연구획의 필 요환기량은 금연구획보다 27~62% 정도 높은 값으로 나타났 다. 사무소 건물의 금연구획에 대하여 핀란드와 덴마크의 경 우 4 L/s 로 가장 낮은 환기량을 제시하였다. (4) 우리나라 공기환경 기준 국내의 공기환경에 대한 기준은 국토교통부의 건축법, 주 차장법, 보건복지부의 공중위생관리법, 고용노동부의 산업안 전보건법 및 환경부의 대기환경보전법 등이 있다. | {}
d23ab7a5-b8aa-4b0f-94f8-d387dc23a6ad | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-17 표 15 사무소 건물과 학교건물에 대한 최소 필요환기량의 기준 ¦ 국가명 ¦ 사무소 건물 ¦ 학교 건물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 벨기에 ¦ 1 인당 20 m2/h(금연시), 30 m2/h(흡연시) ¦ 1 인당 30 m2/h ¦ ¦ 캐나다 ¦ 최소 1 인당 10 L/s(금연시와 흡연시 동일), 1 인당 30 L/s(흡연전용실) ¦ 1 인당 8 L/s ¦ ¦ 덴마크 ¦ 1 인당 10 L/s(흡연시), 4 L/s(금연시) ¦ - ¦ ¦ 핀란드 ¦ 1 인당 10 L/s(흡연시), 4 L/s(금연시) ¦ 1 인당 0.6~0.8 m2/h ¦ ¦ 프랑스 ¦ 1 인당 30 m2/h(흡연시), 18 m2/h(금연시) ¦ 1 인당 15 m2/h ¦ ¦ 독일 ¦ 1 인당 20~30 m2/h ¦ 1 인당 30 m2/h ¦ ¦ 이탈리아 ¦ - ¦ 1.5~5.0 회(환기횟수) ¦ ¦ 네덜란드 ¦ 1 인당 55~60 m2/h(흡연시), 35 m2/h(금연시) ¦ 학생 1 인당 0.55 m2/h ¦ ¦ 뉴질랜드 ¦ 최소 1 인당 10 L/s 흡연전용실 30 L/s ¦ 1 인당 8 L/s ¦ ¦ 노르웨이 ¦ 1 인당 7 L/s+0.7 L/(바닥면적 1 m2 당) ¦ 1 인당 5.5 L/s+0.7 L/s(바닥면전 1 m2 당) ¦ ¦ 스웨덴 ¦ 1 인당 10 L/s(흡연시), 5 L/s(금연시) ¦ 10 L/s(흡연시), 5 L/s(금연시) ¦ ¦ 스위스 ¦ 1 인당 30~70 m2/h(흡연시), 25~30 m2/h(흡연시), 35 m2/h(금연시), 12~15 m2/h(금연시) 사무소건물과 학교건물의 구분이 없음 ¦ 1 인당 30~70 m2/h(흡연시), 25~30 m2/h(흡연시), 35 m2/h(금연시), 12~15 m2/h(금연시) 사무소건물과 학교건물의 구분이 없음 ¦ ¦ 영국 ¦ 1 인당 8 L/s(흡연시), 5L/s(금연시) ¦ 5~8 L/s 또는 1~2 회(환기횟수) ¦ ¦ 미국 ¦ 1 인당 최소 10 L/s, 흡연전용실 8 L/s ¦ 1 인당 8 L/s ¦ ¦ 일본 ¦ 1 인당 35 m2/h(중앙공급식 공기조화설비), 1 인당 20 m2/h(기계환기 방식) 연소기구에 대한 배기량-이론 배출가스량의 40 배 이상 확보 사무소건물과 학교건물의 구분이 없음 ¦ 1 인당 35 m2/h(중앙공급식 공기조화설비), 1 인당 20 m2/h(기계환기 방식) 연소기구에 대한 배기량-이론 배출가스량의 40 배 이상 확보 사무소건물과 학교건물의 구분이 없음 ¦ 표 16 우리나라 공기환경기준 ¦ 구 분 ¦ 실내공기환경 (건축법/공중위생관리법) ¦ 대기환경 (대기환경보전법) ¦ 노동환경 (산업안전보건법) ¦ 지하공간 권고치 (대기환경보전법) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 습도 ¦ 40~70% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 기류 ¦ 0.5 m/s ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 부유분진 (total suspended particles) ¦ 0.15 mg/m3 ¦ 0.15 mg/m2(연 평균치) 0.3 mg/m2(24 시간 평균치) ¦ 종류별 기준선정 ¦ 0.3 mg/m3 ¦ ¦ 일산화탄소 (CO) ¦ 10 ppm ¦ 8 ppm(1 개월 평균치) 20 ppm(8 시간 평균치) ¦ 50 ppm (8 시간 평균치) ¦ 20 ppm (8 시간 평균치) ¦ ¦ 이산화탄소 (CO2) ¦ 1 000 ppm ¦ - ¦ - ¦ 1000 ppm (8 시간 평균치) ¦ ¦ 이산화질소 (NO2) ¦ - ¦ 0.05 ppm(연 평균치) 0.15 ppm(1 시간 평균치) ¦ 3 ppm (8 시간 평균치) ¦ 0.15 ppm (1 시간 평균치) ¦ ¦ 오존 (0g) ¦ - ¦ 0.02 ppm(연 평균치) 0.1 ppm(1 시간 평균치) ¦ - ¦ - ¦ ¦ 아황산가스 (SO2) ¦ - ¦ 0.05 ppm(연 평균치) 0.15 ppm(24 시간 평균치) ¦ 2 ppm (8 시간 평균치) ¦ 0.15 ppm (1 시간 평균치) ¦ ¦ 탄화수소류 (THC) ¦ - ¦ 3 ppm(연 평균치) 10 ppm(1 시간 평균치) ¦ - ¦ - ¦ ¦ 포름알데히드 (HCHO) ¦ - ¦ - ¦ 1 ppm (8 시간 평균치) ¦ 0.1 ppm (24 시간 평균치) ¦ ¦ 석면 (asbestos) ¦ - ¦ - ¦ 0.5 개/cc (8 시간 평균치) ¦ 0.01 개/cc (24 시간 평균치) ¦ | {}
6ee95ffd-3ea7-4152-a362-7b6998edce25 | 1권.pdf | 3.11-18 제 3 편 설비 에너지계산 표 16 와 같이 대기환경에 대한 기준은 환경보존법 시행령 2 조에 규정되어 있으며, 실내공기환경에 대해서는 중앙관리방 식의 공기조화설비를 갖추고 있는 건물을 대상으로 건축법 시 행규칙 23 조의 건축물설비기준 등에 관한 규칙(제 12 조 3 항) 이 정해져 있으며, 공중위생보건법에는 공공이용시설을 대상 으로 건축법과 동일한 기준이 있다. 부유분진과 일산화탄소 (CO), 이산화탄소(CO2)의 농도가 모든 오염물질을 대표하고 있는데, 노동환경에서와 달리 일반 실내환경에서는 어느 특정 오염물질이 특별히 많이 발생되어 인체에 영향을 주는 일은 드물고 다양한 오염물질이 낮은 농도로 혼합되어 나타나는 경 우가 일반적이다. 따라서 인체의 건강에 영향을 줄 수 있는 오염물질에 대한 기준치가 설정되어야 하는데 그에 대한 조항 이 없다. 또한 현재의 기준은 공기조화방식을 갖추지 않은 건 물에 대한 지침이나 기준은 전혀 없는 실정이다. 환경부에서는 1995 년에 단일화 된 실내공기질관리법의 제 정을 검토하고 공청회 등을 개최하여 의견을 수립하였으며, 현재(1996 년)에는 지하생활공간 공기질관리법안을 제안하여 지하역사, 지하도상가 등 다수인이 이용하는 지하생활공간에 서의 공기질을 체계적 · 효율적으로 관리하기 위한 제도적 장 치를 마련 중이다. 3. 냄새 냄새는 일반적인 오염물질과 같이 발생 강도를 단위 체적 당 중량 혹은 체적의 비로 나타내지 않기 때문에, Fanger 는 olf 를 냄새 발생량의 단위로 정의 하고, 인체로부터 발생하는 냄새를 정량화하였다. 1 olf 는, 실내에서 표준적인 성인 1 명으 로 방출되는 불쾌감을 주는 냄새의 발생량으로 정의 한다. 그 리고, 발생량이 1 olf 일 때, 1 L/s 의 환기량으로 실내를 환기 하는 경우, 이 때의 냄새 강도는 1 pol 이 되고, 그 1/10 을 1 decipol 로 정의 하고 있다. 3.1 냄새와 농도 특유의 냄새를 가지고 있는 화학물질은, 40 만 종류에 이르 고, 전문가들에 의하면, 그 가운데 4 000 종류 정도는 냄새로 구분이 가능하다고 하지만, 냄새가 건강 영향에 미치는 면역 데이터 등은 아직 명확하게 제시되고 있지 않다. 다만, 냄새의 측정과 관련해서 냄새 강도에 관한 스케일은 표 17 과 같이 확 립되어 있다. 그리고, 이산화메틸(썩은 냄새)와 아세트알데히 드(자극적 냄새)와의 관계는 그림 18 과 같다. 가장 일반적인 실내에서의 냄새 오염 발생원인 재실자의 호흡에 의한 오염을 용이하게 평가하기 위해, 재실자의 호흡 에 의해 배출되는 이산화탄소 농도와 불쾌감 비율의 관계는 그림 19 와 같다. 이 관계에 의해, 통상의 온열 환경 조건의 경 우, 이산화탄소 농도가 1 000 ppm 이하에서는 불만족 비율이 거의 0 이지만, 2000 ppm 이 되면, 거의 모든 재실자가 불만 을 호소하는 것으로 나타났다. 냄새에 관한 환경 기준은, 일본의 경우, 표 18 과 같이, 사무 소에서 발생하는 냄새를 대상으로 한 외기에 관한 악취방지법 표 17 냄새 강도에 관한 스케일 ¦ 지수 ¦ 내용 ¦ 영향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 무취 최소한계 ¦ 전혀 감지되지 않음 아주 미약하게 훈련된 사람만 인식 가능함 ¦ ¦ 0.5 ¦ 명확 ¦ 일반인이 쉽게 인식할 수 있으며, 불쾌하지는 않음 ¦ ¦ 1 ¦ 보통 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 강함 ¦ 유쾌하지도 불쾌하지도 않음. 실내에서 허용 강도 ¦ ¦ 4 ¦ 맹렬 ¦ 불쾌함. 공기가 오염되어 있음 심각히 ¦ ¦ 5 ¦ 견디기 어려움 ¦ 불쾌함 구토 유발 ¦ ![image](/image/placeholder) 5 dimethyl disulfide(부패냄새) 치수 4 것도 3 静か 2 acetaldehyde(자극적 냄새) 1 10° 2 46 101 2 4 6 102 2 4 6 103 2 46 104 농도, ppb 그림 18 악취물질 농도와 냄새 강도 스케일의 관계 X-Axis: CO2 의 농도, ppm Chart Type: line Red Blue Green Yellow item_01 500% 1500% 2500% 5000% (d) 재실자 발한 시 그림 19 사람이 호흡에 의해 배출하는 이산화탄소 농도와 불쾌율의 관계 이 기준으로 있으나, 실내의 일반 환경에 관한 행정적 기준은 아직 마련되어 있지 않다. 3.2 냄새 대책 건축물이 고층화가 됨에 따라, 건축물의 주방에서 배출된 | {}
fee647f4-29ab-45df-936b-8545407c471d | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-19 표 18 사무소에서 발생하는 악취 물질을 대상으로 한 외기에 관한 악취방지법의 기준 ¦ 악취물질 ¦ 기준치 [ppm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ammonia ¦ 1-5 ¦ ¦ methyl mercaptan ¦ 0.002-0.01 ¦ ¦ hydrogen sulfide ¦ 0.02-0.2 ¦ ¦ dimethyl sulfide ¦ 0.01-0.2 ¦ ¦ dimethyl disulfide ¦ 0.009-0.1 ¦ ¦ trimethylamine ¦ 0.005-0.07 ¦ ¦ acetaldehyde ¦ 0.05-0.5 ¦ ¦ styrene ¦ 0.4-2 ¦ ¦ propionic acid ¦ 0.03-0.2 ¦ ¦ normal butyric acid ¦ 0.001-0.006 ¦ ¦ valeric acid ¦ 0.0009-0.004 ¦ ¦ Isovaleric acid ¦ 0.001-0.01 ¦ 공기에 포함된 조리 냄새가 인접 건축물에 유입되는 외기 중 에 혼합되어, 건축물 내 거주자의 악취 민원의 원인이 되기도 한다. 유입된 외기 중에 수십 ppb 의 농도의 오존을 혼합한, 일명"오존 탈취"는 인체 건강에 악영향을 줄 수 있다고 지적 되어 왔다. 공기 중의 오존이 호흡기 내로 들어가게 되면, 인 체 내부의 습윤한 환경 내에서 분해되어 인체에 유해한 활성 산소를 발생시킨다. 봄부터 여름에 걸쳐 대기 중의 광화학 스 모그의 원인이 되는 광화학 옥시던트 농도가 100~200 ppm 에 달하는 경우도 있다. 광화학 옥시던트의 90% 이상은 오존 이고, 이 시기에 "오존 탈취"의 오존 옥시던트가 더해지면 인 체에 대한 건강 피해가 더욱 커질 우려가 있다. 오존이 분해될 즈음에 발생하는 활성산소의 강한 탈취 능 력을 이용해서, 오존 분해와 탈취를 동시에 행하는 "오존 분 해 촉매법"에 의해, 조리 냄새를 완전하게 혹은 안전하게 탈 취할 수 있다. 그림 20 은 오존 분해 촉매법을 이용하여 외기 도입 탈취 장치의 기본 구성을 나타낸다. 실외기와 급기구의 사이에 부착되는 장치 본체는, 플라즈마 방전 유닛과 필터 유 닛으로 구성된다. <오존 분해 촉매법을 이용한 외기 도입 탈 취 장치>의 기술적 특징은 다음과 같다. (1) 촉매 작용으로 오존을 분해하고, 생성된 활성 산소의 작용에 의해, 1000 분의 1 초 이하의 단시간에 조리 냄새의 원 인이 되는 악취 물질을 분해할 수 있다. 결과 적으로 대기 오 염 물질의 옥시던트와 조리 냄새를 동시에 분해하게 된다. (2) 촉매에 부착된 미량의 오일 미스트를 포함한 조리 냄 새 성분도 결국 분해되기 때문에, 오염 물질의 축적은 없다. 적어도 2 년간은 촉매의 분해성능에도 변화가 없으며, 촉매에 관해서는 유지관리가 가능하다. (3) 플라즈마 발생 장치는 장기간 사용하면, 전극 표면에 유산염이 배출되어 방전을 방해한다. 총 운전 시간이 약 2 000 시간 경과 할 때 마다 청소 등을 할 필요가 있다. (4) 흡착 필터에는 두 가지 성능이 있다. 하나는 오존 분해 촉매를 빠져 나온 냄새 성분을 탈취하는 것이고, 다른 하나는 그림 7 에 나타내는 바와 같이, 실외의 옥시던트에 의한 오존 농도가 100 ppb 를 넘는 경우, 촉매 필터 상류측의 오존 농도 는 170 ppb 에 달하고, 급기 중의 오존 농도를 10 ppb 이하로 하기 위해서, 오존 분해 촉매 필터만으로 불충분하기 때문에, 흡착 필터에 의한 새로운 오존 분해에 의해 10 ppb 이하로 낮출 수 있다. 일본의 경우, 악취 방지법에 정해진 도입된 외기에 포함된 필터 유닛 플리즈마 방전 유닛 ![image](/image/placeholder) A. 면 방전 소재 C. 오존 분해 촉매 필터 D. 입자 제거 필터 E. 흡착 필터 50~100ppb 의 실내 급기의 오존 농도는 옥외 오전 농도 10ppb 이하의 농도보다 낮음≤10ppb 의 안전 오존 잔존 사 레벨 탄산 가스화 잔존 오존의 10~30ppb 의 확산판을 경유하여 무해화 옥외 오전 농도 필터 유닛으로 산소유리기 O 와 O2 가 발생하고, 순간적으로 잔존 탄산가스 O2 로 세균 및 탈취 오존 CO 2 O3 실내급기 E 산소 O2 실외기 출구 측 B. 제어박스 그림 20 오존 분해 촉매법을 이용한 외기 도입 탈취 장치의 기본 구성 | {}
fba3af01-1d46-406d-b3d4-79d5717057a3 | 1권.pdf | 3.11-20 제 3 편 설비 에너지계산 조리 냄새의 강도는 4 미만이다. 냄새 시험기를 통과 한 후에, 냄새 강도가 0 또는 1 로 낮아지면 "탈취 효과 가 있음"으로 판 정할 수 있다. 도입된 외기 중의 조리 냄새는 냄새 강도 3.5 이하이면 법적으로 문제는 없으나, 실제로 이 정도 수준에서 는 민원이 발생하는 경우가 많다. 참 고 문 헌 1. 이상우 외 9 인: 건축환경계획, p28, 태림출판사 2. 임만택: 건축환경계획, pp.107~144, 보문당 3. 임만택 : 친환경건축, pp.123~138, 보문당 4. 김재수 : 건축환경공학, pp.63~78, 서우 5. 박병전 : 건축환경공학, pp.57~85, 기문당 6. 김유숙 외 : 알기쉬운 건축환경, pp.37~42, 기문당 7. 이영건 외 : 건축환경공학, pp.16~28, 일진사 8. 건축학전서 10 건축설비, 1997, 대한건축학회편, 기문당. 9. 정광섭, 김광우 공저, 1997, 건축공기조화설비, 기문당. 10. 井上字市 원저, 金孝� 번역, 1995, 공기조화, 동명사. 11. 공기조화 냉동공학회, 1995, 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편람. 12. 申致雄 저, 2000, 공기조화설비, 기문당. 13. 박동진 저, 2000, 건축환경공학, 세진사. 14. 손장열, 윤동원, 박병윤, 이정재, 이승민, 1996. 외기도입량 변화에 따른 사무소건물의 실내공기 환경 특성. 대한건축학회학술발표논문집, 제 16 권, 제 1 호. 15. 김윤신, 1990, 우리나라 실내공기오염현황과 대책, 공기조화 냉동공학 제 19 권, 제 6 호. 16. 한국공기청정연구조합, 1998~2000, 실내환경 통합조절시스 템 기술개발에 관한 연구(1 차년도~3 차년도 보고서), 산업자 원부. 17. 한국과 학기술연구원. 1999, 실내환경 쾌적성 평가방법에 관 한 연구(I) (온열 및 공기질에 대해서), 과학기술처. 18. 竹中工務店 編 : ベーパー ク リ スタル システム, 東京, 1990. 19. 日本 空�調和 衛生工�� 編 : 空�調和設備の�務の和 識, 東京, 1986. 20. つシテ ク ノ システム編 : �熱回收利用システム�務便覧, 東京, 1984. 21. 竹内教文 他, 1975, 大�汚染研究, 第16回大�号, pp. 495. 22. 日本建築��編, 2005, 室内の臭�に�す る�策 · 維持管 理規準 · 同解�, 日本建築��環境基準 AIJES-A003. 23. 岩城 他, 2007, 日本�医師�雑誌, 60, pp. 168-170. 24. 岩城 他, 2007, ��動物 と 環境, 15, pp. 44-50. 25. 阪田�一郎, 2006, 空�調和衛生工�, 80, pp. 623-625. 26. 寺部本次 著, 1966, 空�汚染の化�, 技報堂. 27. ACGIH, 1990, Advances in Air Sampling, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Lewis Publishers Inc., U. S. A. 28. Ventilation and Airtightness, Air AIVC, 1994, Building Infiltration and Ventilation Centre, UK. 29. ANSI/ASHRAE Standard 55-2004, 2004, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy, American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers. 30. A. P. Gagge, 1940, American J. Physiology, 131, p.93. 31. A. P. Gagge, et al, 1986, ASHRAE Trans., 92, Part 1, pp.709~731. 32. ASHRAE, 1989, ASHRAE Standards 62-1989 "Venti- lation for acceptable indoor air quality", ASHRAE, Atalnta. 33. ASHRAE, 2005, ASHRAE Handbook, Fundamentals PP.8.1~8.28. 34. ASHRAE, 1989, ANSI/ASHRAE Standard 62-1989, Ventilation for acceptable indoor air quality. Atlanta : American Society of Heating, Re frigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. 35. Belding, W., et al., 1991, Desiccant development for gasfired desiccant cooling system. ASHRAE Trand- actions, Vol. 97, p. 1. 36. Busweiler, U., 1993, Air conditioning with a combina- tion of radiant cooling, displacement, ventilation, and desiccant cooling. ASHRAE Transactions, Vol. 99, No. 4. 37. B. W. Oleson, 1982, Thermal Comfort, B&K Technical Report. 38. B. W. Olesen, et al., 1985, ASHRAE Trans., 95, Part 1, pp.1028~1044. 39. B. McAdle. et al, 1947, Med. Research Council, London, RNP Report 47/391. 40. C. E. Smith, 1993, A Transient, Three-Dimensional Model of the Hurnan Thermal System, KSU, Dissertation. 41. Commission of the European Communities(1992) Euro- pean Concerted Action "Indoor Air Quality and Its Impact on Man, " Report No. 11, Guidelines for Venti- lation Requirements in Buildings, Office for Publicati- ons of the European Communities, Luxembourg. 42. C. P. Yaglou and and D. Minard, 1957, American Medical Association, Arch. Industrial Health, 16, pp. 302~316. 43. C. P. Yaglou, E. C. Rieley and D. I. Coggins 1936 : Ventilayion Requirements, ASHVE Transactions, pp. 138. 44. D. A. McIntyre, 1974, Building Science, 9, PP.247~262. 45. D. A. McIntyre, 1980, Indoor Climate, Applied Science Pub. 46. E. A. McCullough, et al, 1985, ASHRAE Trans., 91, pp.29~ 47. 47. E. H. Wissler, 1964, A Mathematical Model of the Human Thermal System, Bulletin of mathematical | {}
c4dbd2f2-dd87-4f1d-9e06-fc785549a4cf | 1권.pdf | 제 11 장 열적쾌적성과 IAQ 3.11-21 Biophysics, 26, pp.147~166. 48. Environmental Health Directorate, Exposure Guideli- nes for Residential Indoor Air Quality. 1989, Minister of Supply and Services, Canada. 49. Fanger P.O., Lauridsen J., Bluyssen P. and Clausen G., 1988, Air pollution sources in offices and assembly halls, quantified by the olf unit, Energy and Buildings, Vol. 12, No. 1, pp. 7-19. 50. Hal Levin, 1989, Building Materials and Indoor Air Quality, State of the Art Reviews pp. 667-693, Occupational Medicine. 51. H. S. Belding and T. F. Hatch, 1995, Heating, Piping and Air Conditioning, 27, pp.129~136. 52. I. Holmer, 1988, International J. Industrial Ergonomics, 3, pp.159~166. 53. ISO 7730, 1994, Moderate thermal environments-Deter- mination of the PMV and PPD and specification of the conditions for thermal comfort. 54. Jacek Namiesnil ect., 1992, Indoor Air Quality, Pollutants, Their Sources and Concentration Levels, Building and Environment Vol. 27, No. 3, pp. 339-356, Pergamon Press, London. 55. John R. Girman, 1989. 10, Volatile Organic Compounds and Building Back-Out, State of the Art Reviews. pp. 695-712, Occupational Medicine. 56. Jonathan M. Samet, John D. Spengler, 1991, Indoor Air Pollution, The Johns Hopkins Univ. Press, U.S.A. 57. Lance A. Wallace : Volatile Organic Compounds, Indoor air Pollution, pp. 252-271. 58. Milton meckler, 1995, P. E. D esiccant Outcloor Air Preconditioners maximize Heat Recovery Ventilation Potential., ASHRAE Transactions Part 2. 59. Ole Fanger, P., 1990, New Principles for a Future Ventilation Standard, The 5th International Conference on Indoor Air and Climate, Toronto Canada. 60. P. A. Siple and C. F. Passel, 1945, Philos., 89, pp. 177 ~ 199. 61. P. 0. Fanger, 1970, Thermal Comfort, Danish Technical Press. 62. P. 0. Fanger and G. Langkilde, 1975, ASHRAE Trans., 81, pp140~147. 63. R. G. Nevins, et al, 1966, ASHRAE Trans., 72, pp 283~ 291. 64. R. J. deDear, et al, 1998, ASHRAE Trans., 104, Part 1, PP27 ~ 48. 65. S. Kuno, et al, 1987, ASHRAE Trans., 93, Part 2, pp.396~406. - 66. S. Tanabe, et al, 1975, ASHRAE Trans., 81, Part 1, pp.148~156. 67. Susanne V. Hering, 1989, Air Sampling Instruments, American Conference of Governmental Industrial Hygienists Inc., U. S. A. 68. T. L. Madson, et al, 1984, ASHRAE Trans., 90, Part 1, pp.1077~1090. 69. T. Bedford, 1948, Basic Principles of Ventilation and Heating, H.K.Lewis & Co. | {}
f0f3938c-b5bf-475f-95a3-b7427ca3eae4 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-1 제 12 장 기상 및 설계자료 1. 개요 냉난방 부하계산이란 냉난방에 필요한 열량을 계산하는 것 을 말하며, 이의 계산방법은 외기 기상조건 및 건물사용 조건 을 정적 또는 동적으로 정하기에 따라 크게 달라진다. 일반적으로 건축설비 현업에서 흔히 사용되는 부하계산은 공조기, 냉동기 및 보일러 등의 용량 결정을 위한 열량계산으 로 설계용 최대 열부하 계산을 의미한다. 설계용 최대부하 계 산을 위한 기상자료 및 설계조건은 장치부하와 직결되기 때문 에 연속된 시간별 기상자료 대신 일정 기간의 극한 조건을 대 표하는 값으로 적용된다. 한편 건물의 연간 에너지 소비성능이나 어느 특정기간의 실 온 및 부하 변동 특성을 파악하기 위해서는 기간부하 해석 시 뮬레이션을 수행한다. 최근에는 컴퓨터 성능의 급속한 발전과 함께 동적해석을 기반으로 에너지 시뮬레이션 프로그램의 활 용이 일반화되고 있다. 이 경우 요구되는 최소한의 기상자료 항목은 통상 시간별 외기온도, 습도, 일사량, 풍속, 풍향 및 운 량 등이다. 본 장에서는 부하계산 및 연간계산 시 사용되는 기상자료 및 실내조건 등을 기술한다. 표 1 냉 · 난방설비의 용량계산용 외기온 · 습도 기준 ¦ 구분 ¦ 냉방 ¦ 냉방 ¦ 난방 ¦ 난방 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도시명 ¦ 건구온도, °C ¦ 습구온도, °C ¦ 건구온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ ¦ 서울 ¦ 31.2 ¦ 25.5 ¦ -11.3 ¦ 63 ¦ ¦ 인천 ¦ 30.1 ¦ 25.0 ¦ -10.4 ¦ 58 ¦ ¦ 수원 ¦ 31.2 ¦ 25.5 ¦ -12.4 ¦ 70 ¦ ¦ 춘천 ¦ 31.6 ¦ 25.2 ¦ -14.7 ¦ 77 ¦ ¦ 강릉 ¦ 31.6 ¦ 25.1 ¦ -7.9 ¦ 42 ¦ ¦ 대전 ¦ 32.3 ¦ 25.5 ¦ -10.3 ¦ 71 ¦ ¦ 청주 ¦ 32.5 ¦ 25.8 ¦ -12.1 ¦ 76 ¦ ¦ 전주 ¦ 32.4 ¦ 25.8 ¦ - 8.7 ¦ 72 ¦ ¦ 서산 ¦ 31.1 ¦ 25.8 ¦ - 9.6 ¦ 78 ¦ ¦ 광주 ¦ 31.8 ¦ 26.0 ¦ - 6.6 ¦ 70 ¦ ¦ 대구 ¦ 33.3 ¦ 25.8 ¦ - 7.6 ¦ 61 ¦ ¦ 부산 ¦ 30.7 ¦ 26.2 ¦ 5.3 ¦ 46 ¦ ¦ 진주 ¦ 31.6 ¦ 26.3 ¦ - 8.4 ¦ 76 ¦ ¦ 울산 ¦ 32.2 ¦ 26.8 ¦ - 7.0 ¦ 70 ¦ ¦ 포항 ¦ 32.5 ¦ 26.0 ¦ - 6.4 ¦ 41 ¦ ¦ 목포 ¦ 31.1 ¦ 26.3 ¦ - 4.7 ¦ 75 ¦ ¦ 제주 ¦ 30.9 ¦ 26.3 ¦ 0.1 ¦ 70 ¦ 주) 국토부 고시 제 2017-71 호 1)에서 발췌. 표 2 ASHRAE 기상자료의 한국 주요 도시 기상조건 ¦ 도시명 ¦ 북위 ¦ 경도 ¦ 표고, m ¦ 동기, °C ¦ 동기, °C ¦ 하기, °C ¦ 하기, °C ¦ 하기, °C ¦ 하기, °C ¦ 하기, °C ¦ 하기, °C ¦ 하기, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도시명 ¦ 북위 ¦ 경도 ¦ 표고, m ¦ 난방건구온도 ¦ 난방건구온도 ¦ 냉방건구온도/ 동시발생습구온도 ¦ 냉방건구온도/ 동시발생습구온도 ¦ 냉방건구온도/ 동시발생습구온도 ¦ 증발습구온도/ 동시발생건구온도 ¦ 증발습구온도/ 동시발생건구온도 ¦ 제습건구온도/습도비/ 동시발생건구온도 ¦ 제습건구온도/습도비/ 동시발생건구온도 ¦ ¦ 도시명 ¦ 북위 ¦ 경도 ¦ 표고, m ¦ 99.6 % ¦ 99 % ¦ 0.4 % ¦ 1 % ¦ 2 % ¦ 0.4 % ¦ 1 % ¦ 0.4 % ¦ 1 % ¦ ¦ 서울 ¦ 37.57N ¦ 126.97E ¦ 87 ¦ -11.4 ¦ -9.3 ¦ 32.1 24.1 ¦ 30.9 23.3 ¦ 29.7 22.7 ¦ 25.9 29.7 ¦ 25.1 28.7 ¦ 24.8 20.1 27.8 ¦ 24.1 19.1 27.2 ¦ ¦ 인천 ¦ 37.47N ¦ 126.63E ¦ 70 ¦ -10.2 ¦ -8.3 ¦ 31.0 24.7 ¦ 29.7 24.1 ¦ 28.6 23.4 ¦ 26.3 29.0 ¦ 25.5 28.1 ¦ 25.6 21.0 27.8 ¦ 24.7 19.9 27.1 ¦ ¦ 수원 ¦ 37.27N ¦ 126.98E ¦ 35 ¦ -11.3 ¦ -9.4 ¦ 32.2 25.0 ¦ 30.9 24.2 ¦ 29.7 23.5 ¦ 26.2 29.7 ¦ 25.6 28.9 ¦ 25.3 20.5 27.8 ¦ 24.7 19.8 27.4 ¦ ¦ 청주 ¦ 36.63N ¦ 127.45E ¦ 59 ¦ -10.7 ¦ -8.8 ¦ 32.8 24.6 ¦ 31.5 23.8 ¦ 30.3 23.1 ¦ 26.0 30.0 ¦ 25.3 29.2 ¦ 24.9 20.2 27.9 ¦ 24.2 19.3 27.5 ¦ ¦ 대전 ¦ 36.30N ¦ 127.40E ¦ 78 ¦ -10.7 ¦ -8.8 ¦ 32.5 25.2 ¦ 31.2 24.4 ¦ 30.0 23.6 ¦ 26.5 30.4 ¦ 25.7 29.4 ¦ 25.4 20.8 28.4 ¦ 24.8 20.0 27.7 ¦ ¦ 포항 ¦ 35.98N ¦ 129.42E ¦ 21 ¦ -7.1 ¦ -5.8 ¦ 34.0 25.9 ¦ 32.7 25.4 ¦ 31.0 24.8 ¦ 26.8 32.0 ¦ 26.2 30.9 ¦ 25.2 20.4 29.2 ¦ 24.9 20.1 29.0 ¦ ¦ 대구 ¦ 35.88N ¦ 128.61E ¦ 61 ¦ -6.9 ¦ -5.3 ¦ 34.3 24.1 ¦ 32.9 23.7 ¦ 31.6 23.2 ¦ 25.7 30.7 ¦ 25.2 30.1 ¦ 24.5 19.6 27.9 ¦ 23.9 18.9 27.6 ¦ ¦ 전주 ¦ 35.83N ¦ 127.11E ¦ 63 ¦ -8.7 ¦ -6.9 ¦ 33.2 24.9 ¦ 32.1 24.4 ¦ 30.8 23.6 ¦ 26.4 30.1 ¦ 25.8 29.5 ¦ 25.5 20.9 28.2 ¦ 24.8 20.0 27.7 ¦ ¦ 울산 ¦ 35.59N ¦ 129.35E ¦ 14 ¦ -5.8 ¦ -4.3 ¦ 33.2 24.8 ¦ 31.9 24.5 ¦ 30.5 24.0 ¦ 26.1 30.6 ¦ 25.5 29.8 ¦ 24.9 20.0 28.2 ¦ 24.3 19.2 28.0 ¦ ¦ 진주 ¦ 35.16N ¦ 128.03E ¦ 30 ¦ -8.5 ¦ -7.0 ¦ 33.0 24.8 ¦ 31.7 24.4 ¦ 30.4 23.9 ¦ 26.3 30.4 ¦ 25.7 29.5 ¦ 25.2 20.4 28.2 ¦ 24.7 19.8 27.8 ¦ ¦ 광주 ¦ 35.16N ¦ 126.90E ¦ 74 ¦ -6.5 ¦ -5.0 ¦ 32.6 25.0 ¦ 31.4 24.5 ¦ 30.3 23.9 ¦ 26.1 30.2 ¦ 25.6 29.5 ¦ 25.0 20.3 28.0 ¦ 24.5 19.6 27.8 ¦ ¦ 부산 ¦ 35.10N ¦ 129.03E ¦ 71 ¦ -5.0 ¦ -3.3 ¦ 31.2 25.4 ¦ 30.1 25.1 ¦ 29.0 24.7 ¦ 26.5 29.5 ¦ 25.9 28.8 ¦ 25.7 21.1 28.3 ¦ 25.1 20.3 28.0 ¦ ¦ 여수 ¦ 34.73N ¦ 127.75E ¦ 67 ¦ -4.7 ¦ -3.3 ¦ 30.4 25.1 ¦ 29.4 24.7 ¦ 28.4 24.4 ¦ 26.3 28.6 ¦ 25.7 28.0 ¦ 25.7 21.1 27.7 ¦ 25.1 20.3 27.2 ¦ ¦ 제주 ¦ 33.51N ¦ 126.53E ¦ 23 ¦ 0.4 ¦ 1.3 ¦ 32.0 25.3 ¦ 31.0 25.2 ¦ 30.0 25.0 ¦ 26.8 30.0 ¦ 26.2 29.5 ¦ 25.9 21.3 29.2 ¦ 25.2 20.4 28.6 ¦ 주) 통계기간 : 1986 년 ~2010 년.2) | {}
31b47241-11d9-4e0e-8db6-5137f0be742f | 1권.pdf | 3.12-2 제 3 편 설비 에너지계산 표 3 ASHRAE 기상자료의 서울 기상조건 서울 ¦ ¦ 경도 ¦ ¦ 고도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 기간 ¦ ¦ 육군/해군 ¦ 99999 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 위도 ¦ 37.567N ¦ ¦ 126.967E ¦ ¦ 87 ¦ 표준기압 ¦ 100.28 ¦ 시간존 ¦ 9.00 (JPN) ¦ ¦ 90-14 ¦ 기상번호 ¦ 연간 난방 및 가습 설계조건 (Annual Heating and Humidification Design Conditions) 난방 건구온도 가습 노점온도/동시발생전구온도/절대습도 최한월 풍속/동시발생건구온도 99.6% 건구온도에 대한 최한월 99.6% 99% 0.4% 1% 동시발생풍속/동시발생풍향 ¦ ¦ 99.6% 156 ¦ 99% 15.4 20.5 244 ¦ 건구온도 ¦ 절대습도 동시발생진구유도 8.4 696 ¦ 건구온도 ¦ 절대습도 6.6 12.9 16.6 10.2 14.1 ¦ 동시발생긴구온도 ¦ 풍속 ¦ 동시발생진구온도 21.6 25.8 ¦ 풍속 30.9 26.0 30.1 28.5 24.4 27.6 232 ¦ 동시탑생긴구촌도 24.7 28.5 185 ¦ ¦ 동시발생풍속 ¦ 동시발생종향 ¦ 동시발생종향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ -11.4 16.6 ¦ -9.3 7.7 ¦ -22.6 22.7 18.0 습구온도 1.3 동시발생건구온도 3.3 ¦ 0.5 -8.4 22.5 16.7 ¦ -20.5 9.4 ¦ 0.6 8.4 12.2 ¦ -7.0 13.9 18.5 ¦ 7.3 17.7 ¦ -3.0 21.6 8.9 7.8 ¦ 6.4 15.8 5.8 ¦ -3.2 건구온도 ¦ 7.6 ¦ 2.9 20.3 26.3 3.62 전 ¦ 290 ¦ 290 ¦ ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 설계조건 (Annual Cooling, DeHumidification, and Enthalpy Design Conditions) 냉방 건구온도/동시발생습구온도 증발 습구온도/동시발생건구온도 ¦ ¦ ¦ 최난월 최난월 ¦ 건구온도 21.2 24.8 ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 최난월 최난월 ¦ 건구온도 21.2 24.8 ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 27.6 10% ¦ 0.4% 습구온도 9.2 4.07 0.65 ¦ 0.4% 습구온도 9.2 4.07 0.65 ¦ 1% 습구온도 ¦ 동시발생긴구온도 22.4 20.9 25.0 ¦ 습구온도 ¦ 2% 동시발생진구온도 ¦ 2% 동시발생진구온도 ¦ 0.4% 건구온도에 대한 동시발생풍속/동시발생종향 동시발생풍속 동시발생중량 10.3 15.5 ¦ ¦ ¦ 8 온도 범위 ¦ 범위 6.3 3.27 0.27 ¦ 건구온도 동시발생습구온도 32.1 24.1 8.4 0.4% 6.6 ¦ 건구온도 30.9 13.6 ¦ 1% 동시발생습구온도 23.3 ¦ 건구온도 29.7 5.3 7.5 5.4 0.490 1,848 709 ¦ 2% 동시합성습구온도 22.7 11.1 일일 ¦ 25.9 ¦ 동서발생긴구촌도 29.7 ¦ 25.1 690 ¦ 28.7 10.8 4.1 ¦ 24.5 ¦ 28.0 ¦ 28.0 ¦ 3.0 270 141 ¦ ¦ ¦ 8 온도 범위 ¦ 동시발생술구온도 맑은날 광학적 맑은알 법선적달일사량, 태양정오 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ 제습 노점온도/동시발생건구온도 및 절대습도 엔탈피/동시발생건구온도 1% 동시발생습구온도 ¦ ¦ ¦ 0.4% 5.1 ¦ 0.4% 5.1 ¦ 0.4% 5.1 ¦ 0.4% 5.1 ¦ 0.4% 5.1 ¦ 0.4% 5.1 ¦ 0.4% 5.1 ¦ 2% 0.4% 1% 3.2 10.8 21.1 16.3 12.2 ¦ 2% 0.4% 1% 3.2 10.8 21.1 16.3 12.2 ¦ 2% 0.4% 1% 3.2 10.8 21.1 16.3 12.2 ¦ 2% 0.4% 1% 3.2 10.8 21.1 16.3 12.2 ¦ 2% 0.4% 1% 3.2 10.8 21.1 16.3 12.2 ¦ 2% 0.4% 1% 3.2 10.8 21.1 16.3 12.2 ¦ 2% 0.4% 1% 3.2 10.8 21.1 16.3 12.2 ¦ 2% 0.4% 1% 3.2 10.8 21.1 16.3 12.2 ¦ ¦ ¦ 노점온도 ¦ 절대습도 맑은날 ¦ 동시발생건구온도 ¦ 노점온도 절대습도 ¦ 동시발생긴구온도 ¦ 노점온도 ¦ 절대습도 ¦ 동서발생긴구온도 ¦ 엔탈피 동시발생긴구온도 ¦ 엔탈피 ¦ 동시발생긴구온도 ¦ 엔발피 21.2 5.2 8.6 ¦ 2% 동서발생친구온도 ¦ 최대 극한 습구온도 15.7 월평균일일 ¦ ¦ ¦ ¦ 24.8 ¦ 20.1 건구온도 ¦ 27.8 ¦ 24.1 19.1 ¦ 27.2 ¦ 23.4 ¦ 181.4 ¦ 26.7 80.7 ¦ 30.0 694 242 ¦ 77.3 ¦ 28.7 74.8 ¦ ¦ 28.1 5% ¦ 29.1 수평면확산일사랑, ¦ ¦ ¦ ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ 극한 연간 설계조건 (Extreme Annual Design Conditions) 극한 연간 건구온도 ¦ ¦ ¦ 극한 연간 풍속 ¦ 극한 연간 풍속 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ n-년 회귀기간동안의 극한온도 n=5 년 n=10 년 ¦ n-년 회귀기간동안의 극한온도 n=5 년 n=10 년 ¦ n-년 회귀기간동안의 극한온도 n=5 년 n=10 년 ¦ n-년 회귀기간동안의 극한온도 n=5 년 n=10 년 ¦ n-년 회귀기간동안의 극한온도 n=5 년 n=10 년 ¦ n=50 년 ¦ n=50 년 ¦ ¦ ¦ ¦ 극한 연간 풍속 ¦ 극한 연간 풍속 ¦ 평균 최소 ¦ ¦ 표준편차 최대 최소 18.7 ¦ 최대 ¦ 최소 ¦ 최대 ¦ 최소 ¦ n-20 년 최대 최소 ¦ 최대 0.44 ¦ 최소 ¦ 최대 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1% 6.8 ¦ 2.5% 5% 5.9 5.3 월평균일일 ¦ 건구온도 5%DB 깊이 ¦ -13.8 ¦ 34.2 5% ¦ 2.8 ¦ 1.6 -15.8 4.85 0.35 ¦ 35.3 5.43 ¦ -17.4 ¦ 36.2 2.20 ¦ -18.9 ¦ 37.2 21.9 ¦ -21.0 ¦ 38.2 127 ¦ ¦ ¦ ¦ 일사량 ¦ 동시발생습구온도 ¦ 습구온도 습구온도 5.2 ¦ -15.1 7.1 ¦ 26.6 2.3 3.8 ¦ 2.4 ¦ 1.2 -16.8 0.43 ¦ 27.5 ¦ -18.2 ¦ 28.2 14.5 ¦ -19.6 ¦ 28.8 17.5 ¦ -21.3 13.8 ¦ 29.7 숨구온도 ¦ ¦ ¦ ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ 월별 기후 설계조건 (Monthly Climatic Design Conditions) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 연간 4.1 6.1 13.6 ¦ 1 월 22.0 17.5 ¦ 2 월 ¦ 3 월 24.7 ¦ 4 월 ¦ 5 월 ¦ 6 월 7 월 26.1 ¦ 8 월 29.7 26.4 22.3 ¦ 9 월 ¦ 10 월 15.1 20.5 ¦ 11 월 동시발생건구온도 ¦ 12 월 ¦ ¦ ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 평균건구온도 ¦ 13.0 17.7 19.8 2.7 ¦ -1.9 ¦ 1.0 4.8 ¦ 6.1 23.4 27.3 10.1 2.47 ¦ 12.6 ¦ 18.2 ¦ 22.7 25.3 ¦ 26.0 25.3 ¦ 21.7 25.5 ¦ 15.3 ¦ 7.8 ¦ 0.4 ¦ ¦ ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 알평규온도 표준환자 간구온도 ¦ 10.28 4.7 ¦ 4.16 ¦ 4.15 7.9 ¦ 3.65 ¦ 3.72 2.80 7.4 ¦ ¦ 2.32 2.23 2.54 0.16 ¦ 2.33 11.4 ¦ 2.67 20.3 ¦ 3.40 15.6 ¦ 4.44 ¦ 4.56 26.0 ¦ ¦ ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 난방도인 10.0 2% ¦ 1 161 5.6 ¦ 369 3.5 ¦ 252 ¦ 129 139 ¦ 16 ¦ 0 ¦ 0 0 전일사량 일사량의 표준편차 ¦ 0 9.4 ¦ 0 3.6 ¦ 5 2% 10.9 19.5 ¦ 92 ¦ 298 10% ¦ ¦ ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 난방도인 18.3 ¦ 2 684 19.6 ¦ 628 661 ¦ 485 ¦ 379 641 ¦ 174 ¦ 37 ¦ 2 0 ¦ 0 8.1 ¦ 5 ¦ 102 동시발생건구온도 7.1 6.1 ¦ 316 습구온도 ¦ 556 5.5 ¦ ¦ ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 냉방도인 10.0 평균건군온도 범위 동시발생 7.7 ¦ 2 254 23.7 26.8 24.3 6.5 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 8 8.8 ¦ 94 ¦ 253 ¦ 382 474 ¦ 497 ¦ 350 ¦ 169 23.1 7.4 ¦ 26 동시발생건구온도 ¦ 0 6.6 8.6 7.5 7.3 11.3 동시발생 ¦ ¦ ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 냉방도인 18.3 ¦ 736 30.3 ¦ 0 ¦ 0 12.4 11.4 14.2 29.0 ¦ 0 ¦ 3 32 12.9 18.6 ¦ 133 ¦ 216 7.7 0.24 ¦ 239 6.3 ¦ 105 동시발생 2.9 5.5 범위 ¦ 8 24.9 2.8 습구온도 직달일사 0.583 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 냉방도시 23.3 23.3 범위 ¦ 5 344 23.2 26.5 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 18 1.0 6.3 ¦ 182 6.5 ¦ 785 6.3 664 ¦ 1 678 ¦ 2 138 ¦ 525 3.4 ¦ 18 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 온도, 도일(Degree-Days) 및 도시(Degree-Hours) ¦ 냉방도시 6.7 ¦ 1 448 ¦ 0 5.9 ¦ 0 8.8 맑은날 광학적 깊이 ¦ 0 1 확산일사 ¦ 24 ¦ 185 ¦ 466 2.9 ¦ 681 ¦ 91 ¦ 1 9.7 ¦ 0 15.0 ¦ 0 동시발생 5.4 범위 ¦ ¦ ¦ 바람 ¦ 바람 ¦ 평균풍속 ¦ 2.4 ¦ 2.4 ¦ 2.6 6.4 ¦ 2.8 2.8 5.0 ¦ 2.5 ¦ 2.2 4.4 ¦ 2.3 ¦ 2.1 2.8 평균 ¦ 1.9 4.2 ¦ 2.0 ¦ 2.2 ¦ 2.3 습구온도 ¦ ¦ ¦ 강우량 ¦ 강우량 ¦ 평균강우량 5%WB 692 ¦ 1 405 6.7 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 44 84 9.0 ¦ 97 9.3 ¦ 137 8.9 ¦ 396 6.4 ¦ 321 건구온도 ¦ 159 7.9 ¦ 50 8.5 ¦ 51 ¦ 22 7.1 ¦ ¦ ¦ 강우량 ¦ 강우량 ¦ 최대강우량 2 범위 220 ¦ 356 4.19 ¦ 63 7.3 ¦ 108 ¦ 124 339 6.0 ¦ 291 5.3 ¦ 497 4.7 ¦ 1 131 ¦ 1 238 3.3 ¦ 672 4.7 261 ¦ 214 ¦ 165 5.8 ¦ 71 ¦ ¦ ¦ 강우량 ¦ 강우량 ¦ 최소강우량 174 ¦ 761 6.5 10.1 ¦ 1 25.1 ¦ 0 ¦ 3 ¦ 8 ¦ 8 16 ¦ 115 ¦ 68 ¦ 5 ¦ 0 ¦ 8 ¦ 3 8.8 ¦ ¦ ¦ 강우량 ¦ 강우량 ¦ 표준편자 경우량 30.4 ¦ 358 20.8 0.435 0.19 ¦ 16 11.7 ¦ 23 ¦ 30 66 18.3 27.8 0.573 ¦ 61 31.3 0.619 ¦ 104 0.702 ¦ 210 0.671 ¦ 223 0.510 ¦ 139 ¦ 41 0.503 4.03 0.56 ¦ 34 0.483 태양정오 4.28 ¦ 14 0.433 ¦ ¦ ¦ 월 건구온도와 동시발생습구온도 월 습구온도와 동시발생건구온도 맑은날 일사량 ¦ 월 건구온도와 동시발생습구온도 월 습구온도와 동시발생건구온도 맑은날 일사량 ¦ 0.4% 동시발생습구온도 23.8 ¦ 건구온도 ¦ 9.5 12.5 ¦ 13.8 19.6 5.3 ¦ 25.5 7.7 1.659 ¦ 29.1 12.4 0.631 1,683 ¦ 31.7 4.2 1,606 155 ¦ 34.0 25.7 1,719 ¦ 34.3 1,923 2,045 ¦ 30.5 21.7 ¦ 25.2 16.7 23.5 25.4 28.8 16.0 1,942 5.21 0.50 0.13 ¦ 19.6 13.7 17.3 1.933 0.38 ¦ 12.0 7.9 10.0 1,971 ¦ ¦ ¦ 월 건구온도와 동시발생습구온도 월 습구온도와 동시발생건구온도 맑은날 일사량 ¦ 월 건구온도와 동시발생습구온도 월 습구온도와 동시발생건구온도 맑은날 일사량 ¦ 0.4% 동시발생습구온도 23.8 ¦ 건구온도 1.942 ¦ 5.4 6.8 3.3 15.3 ¦ 8.6 10.7 5.8 6.8 27.5 6.8 19.4 1,710 ¦ 10.5 15.7 8.9 24.1 건구온도 29.2 3.3 ¦ 14.8 23.0 13.9 19.0 7.2 691 ¦ 17.9 27.0 16.6 23.8 ¦ 204 30.2 31.9 20.0 11.8 645 ¦ 24.6 32.4 29.0 24.4 30.1 3.8 712 742 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
8595bab0-949b-4a00-89fb-41c5fb73efa7 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-3 표 4 설계용 일사량, W/ m2, TAC 2.5% 하기(7/23) ¦ 시 ¦ 시 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 합계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 태양고도, 도 ¦ 태양고도, 도 ¦ 4.9 ¦ 16.2 ¦ 28.0 ¦ 39.8 ¦ 51.5 ¦ 62.4 ¦ 70.6 ¦ 71.8 ¦ 65.0 ¦ 54.6 ¦ 43.1 ¦ 31.2 ¦ 19.4 ¦ 7.9 ¦ ¦ ¦ 태양방위각, 도 ¦ 태양방위각, 도 ¦ -111.6 ¦ -103.1 ¦ -94.6 ¦ -85.5 ¦ -74.1 ¦ -57.4 ¦ -28.0 ¦ 16.6 ¦ 51.0 ¦ 70.3 ¦ 82.7 ¦ 92.2 ¦ 100.8 ¦ 109.2 ¦ ¦ ¦ 일사량 ¦ 법선면직달 ¦ 53 ¦ 399 ¦ 578 ¦ 672 ¦ 726 ¦ 757 ¦ 771 ¦ 773 ¦ 762 ¦ 736 ¦ 690 ¦ 609 ¦ 462 ¦ 161 ¦ 8149 ¦ ¦ 일사량 ¦ 수평면산란 ¦ 40 ¦ 89 ¦ 115 ¦ 132 ¦ 144 ¦ 151 ¦ 155 ¦ 155 ¦ 153 ¦ 146 ¦ 136 ¦ 120 ¦ 98 ¦ 58 ¦ 1 692 ¦ ¦ 일사량 ¦ 수평면전 ¦ 44 ¦ 201 ¦ 386 ¦ 563 ¦ 712 ¦ 822 ¦ 883 ¦ 890 ¦ 844 ¦ 747 ¦ 607 ¦ 436 ¦ 251 ¦ 80 ¦ 7 466 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ N ¦ 39 ¦ 131 ¦ 99 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 78 ¦ 76 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 81 ¦ 130 ¦ 81 ¦ 1 147 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ NNE ¦ 57 ¦ 268 ¦ 290 ¦ 225 ¦ 124 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 78 ¦ 76 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 60 ¦ 49 ¦ 29 ¦ 1 550 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ NE ¦ 68 ¦ 370 ¦ 446 ¦ 401 ¦ 292 ¦ 151 ¦ 77 ¦ 78 ¦ 76 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 60 ¦ 49 ¦ 29 ¦ 2238 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ ENE ¦ 73 ¦ 423 ¦ 543 ¦ 526 ¦ 426 ¦ 276 ¦ 102 ¦ 78 ¦ 76 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 60 ¦ 49 ¦ 29 ¦ 2802 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ E ¦ 69 ¦ 418 ¦ 566 ¦ 580 ¦ 506 ¦ 371 ¦ 198 ¦ 78 ¦ 76 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 60 ¦ 49 ¦ 29 ¦ 3141 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ ESE ¦ 58 ¦ 356 ¦ 512 ¦ 557 ¦ 520 ¦ 421 ¦ 275 ¦ 102 ¦ 76 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 60 ¦ 49 ¦ 29 ¦ 3156 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ SE ¦ 41 ¦ 247 ¦ 388 ¦ 459 ¦ 466 ¦ 418 ¦ 323 ¦ 192 ¦ 76 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 60 ¦ 49 ¦ 29 ¦ 2889 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ SSE ¦ 21 ¦ 107 ¦ 214 ¦ 300 ¦ 352 ¦ 363 ¦ 333 ¦ 265 ¦ 167 ¦ 73 ¦ 68 ¦ 60 ¦ 49 ¦ 29 ¦ 2401 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ S ¦ 20 ¦ 45 ¦ 58 ¦ 107 ¦ 195 ¦ 264 ¦ 304 ¦ 309 ¦ 278 ¦ 217 ¦ 132 ¦ 60 ¦ 49 ¦ 29 ¦ 2067 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ SSW ¦ 20 ¦ 45 ¦ 58 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 137 ¦ 240 ¦ 317 ¦ 359 ¦ 359 ¦ 319 ¦ 241 ¦ 137 ¦ 38 ¦ 2408 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ SW ¦ 20 ¦ 45 ¦ 58 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 76 ¦ 152 ¦ 290 ¦ 396 ¦ 458 ¦ 467 ¦ 414 ¦ 294 ¦ 98 ¦ 2906 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ WSW ¦ 20 ¦ 45 ¦ 58 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 230 ¦ 385 ¦ 499 ¦ 554 ¦ 533 ¦ 413 ¦ 148 ¦ 3176 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ W ¦ 20 ¦ 45 ¦ 58 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 147 ¦ 326 ¦ 474 ¦ 568 ¦ 581 ¦ 476 ¦ 180 ¦ 3166 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ WNW ¦ 20 ¦ 45 ¦ 58 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 78 ¦ 230 ¦ 389 ¦ 505 ¦ 549 ¦ 475 ¦ 188 ¦ 2828 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ NW ¦ 20 ¦ 45 ¦ 58 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 78 ¦ 110 ¦ 255 ¦ 376 ¦ 443 ¦ 409 ¦ 173 ¦ 2258 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ NNW ¦ 20 ¦ 45 ¦ 58 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 76 ¦ 77 ¦ 78 ¦ 76 ¦ 94 ¦ 200 ¦ 278 ¦ 288 ¦ 135 ¦ 1 563 ¦ 서울 추기(10/24) ¦ 시 ¦ 시 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 합계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 태양고도, 도 ¦ 태양고도, 도 ¦ .0 ¦ .6 ¦ 11.7 ¦ 21.8 ¦ 30.3 ¦ 36.6 ¦ 39.5 ¦ 38.6 ¦ 34.1 ¦ 26.7 ¦ 17.4 ¦ 6.8 ¦ .0 ¦ .0 ¦ ¦ ¦ 태양방위각, 도 ¦ 태양방위각, 도 ¦ .0 ¦ -73.3 ¦ -63.6 ¦ -52.5 ¦ -39.3 ¦ -23.4 ¦ -5.2 ¦ 13.7 ¦ 31.0 ¦ 45.6 ¦ 57.8 ¦ 68.1 ¦ .0 ¦ .0 ¦ ¦ ¦ 일사량 ¦ 법선면직달 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 706 ¦ 849 ¦ 903 ¦ 928 ¦ 937 ¦ 935 ¦ 919 ¦ 884 ¦ 804 ¦ 530 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 8396 ¦ ¦ 일사량 ¦ 수평면산란 ¦ 0 ¦ 7 ¦ 59 ¦ 81 ¦ 96 ¦ 105 ¦ 108 ¦ 107 ¦ 101 ¦ 90 ¦ 72 ¦ 44 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 870 ¦ ¦ 일사량 ¦ 수평면전 ¦ 0 ¦ 7 ¦ 202 ¦ 396 ¦ 552 ¦ 657 ¦ 705 ¦ 691 ¦ 616 ¦ 487 ¦ 312 ¦ 107 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4732 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ N ¦ 0 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 45 ¦ 36 ¦ 22 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 435 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ NNE ¦ 0 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 45 ¦ 36 ¦ 22 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 435 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ NE ¦ 0 ¦ 4 ¦ 250 ¦ 144 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 45 ¦ 36 ¦ 22 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 760 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ ENE ¦ 0 ¦ 4 ¦ 484 ¦ 435 ¦ 273 ¦ 64 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 45 ¦ 36 ¦ 22 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 522 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ E ¦ 0 ¦ 4 ¦ 648 ¦ 667 ¦ 542 ¦ 348 ¦ 119 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 45 ¦ 36 ¦ 22 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2536 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ ESE ¦ 0 ¦ 4 ¦ 719 ¦ 802 ¦ 735 ¦ 588 ¦ 390 ¦ 166 ¦ 51 ¦ 45 ¦ 36 ¦ 22 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3558 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ SE ¦ 0 ¦ 4 ¦ 684 ¦ 822 ¦ 824 ¦ 746 ¦ 610 ¦ 434 ¦ 235 ¦ 45 ¦ 36 ¦ 22 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4462 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ SSE ¦ 0 ¦ 4 ¦ 550 ¦ 723 ¦ 794 ¦ 798 ¦ 745 ¦ 643 ¦ 504 ¦ 339 ¦ 165 ¦ 22 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5287 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ S ¦ 0 ¦ 3 ¦ 337 ¦ 520 ¦ 651 ¦ 737 ¦ 774 ¦ 763 ¦ 704 ¦ 597 ¦ 445 ¦ 218 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5749 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ SSW ¦ 0 ¦ 3 ¦ 76 ¦ 244 ¦ 416 ¦ 571 ¦ 695 ¦ 775 ¦ 804 ¦ 771 ¦ 662 ¦ 390 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5407 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ SW ¦ 0 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 125 ¦ 327 ¦ 517 ¦ 677 ¦ 789 ¦ 835 ¦ 784 ¦ 506 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4633 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ WSW ¦ 0 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 270 ¦ 485 ¦ 662 ¦ 778 ¦ 792 ¦ 548 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3708 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ w ¦ 0 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 226 ¦ 442 ¦ 610 ¦ 685 ¦ 510 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2700 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ WNW ¦ 0 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 163 ¦ 355 ¦ 479 ¦ 398 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 676 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ NW ¦ 0 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 54 ¦ 206 ¦ 229 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 821 ¦ ¦ 수직면일사량 ¦ NNW ¦ 0 ¦ 3 ¦ 29 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 51 ¦ 45 ¦ 36 ¦ 28 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 441 ¦ 서울 | {}
76a58ca0-d331-4f80-b193-f71e109db53b | 1권.pdf | 3.12-4 제 3 편 설비 에너지계산 표 4 설계용 일사량, W/m2, TAC 2.5%(계속) 춘기(4/24) 서울 ¦ 시 ¦ 시 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 합계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 태양고도, 도 ¦ 태양고도, 도 ¦ .8 ¦ 12.5 ¦ 24.4 ¦ 36.1 ¦ 47.1 ¦ 56.7 ¦ 62.7 ¦ 62.9 ¦ 57.0 ¦ 47.6 ¦ 36.5 ¦ 24.8 ¦ 13.0 ¦ 1.2 ¦ ¦ ¦ 태양방위각, 도 ¦ 태양방위각, 도 ¦ -103.6 ¦ -94.7 ¦ -85.5 ¦ -75.1 ¦ -62.1 ¦ -43.8 ¦ -16.9 ¦ 15.7 ¦ 42.9 ¦ 61.5 ¦ 74.7 ¦ 85.1 ¦ 94.3 ¦ 103.3 ¦ ¦ ¦ 일 사 량 ¦ 법선면직달 ¦ 1 ¦ 690 ¦ 803 ¦ 848 ¦ 872 ¦ 884 ¦ 890 ¦ 890 ¦ 885 ¦ 872 ¦ 849 ¦ 805 ¦ 697 ¦ 10 ¦ 9996 ¦ ¦ 일 사 량 ¦ 수평면산란 ¦ 8 ¦ 61 ¦ 89 ¦ 110 ¦ 124 ¦ 134 ¦ 138 ¦ 138 ¦ 134 ¦ 125 ¦ 110 ¦ 90 ¦ 62 ¦ 13 ¦ 1336 ¦ ¦ 일 사 량 ¦ 수평면전 ¦ 8 ¦ 210 ¦ 420 ¦ 609 ¦ 763 ¦ 872 ¦ 929 ¦ 931 ¦ 876 ¦ 768 ¦ 616 ¦ 428 ¦ 218 ¦ 13 ¦ 7661 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ N ¦ 4 ¦ 85 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 82 ¦ 8 ¦ 775 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ NNE ¦ 4 ¦ 338 ¦ 270 ¦ 146 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 31 ¦ 6 ¦ 1 291 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ NE ¦ 4 ¦ 544 ¦ 519 ¦ 399 ¦ 237 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 31 ¦ 6 ¦ 2174 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ ENE ¦ 4 ¦ 672 ¦ 696 ¦ 600 ¦ 440 ¦ 243 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 31 ¦ 6 ¦ 3059 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ E ¦ 4 ¦ 702 ¦ 773 ¦ 717 ¦ 586 ¦ 403 ¦ 188 ¦ 69 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 31 ¦ 6 ¦ 3708 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ ESE ¦ 4 ¦ 630 ¦ 740 ¦ 734 ¦ 652 ¦ 512 ¦ 328 ¦ 118 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 31 ¦ 6 ¦ 3984 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ SE ¦ 4 ¦ 466 ¦ 601 ¦ 648 ¦ 629 ¦ 553 ¦ 429 ¦ 268 ¦ 85 ¦ 62 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 31 ¦ 6 ¦ 3 882 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ SSE ¦ 4 ¦ 237 ¦ 377 ¦ 471 ¦ 519 ¦ 520 ¦ 475 ¦ 388 ¦ 268 ¦ 124 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 31 ¦ 6 ¦ 3520 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ S ¦ 4 ¦ 30 ¦ 102 ¦ 231 ¦ 340 ¦ 418 ¦ 459 ¦ 460 ¦ 420 ¦ 343 ¦ 235 ¦ 107 ¦ 31 ¦ 6 ¦ 3186 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ SSW ¦ 4 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 118 ¦ 263 ¦ 384 ¦ 472 ¦ 519 ¦ 520 ¦ 474 ¦ 381 ¦ 243 ¦ 8 ¦ 3516 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ SW ¦ 4 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 62 ¦ 77 ¦ 261 ¦ 423 ¦ 549 ¦ 627 ¦ 648 ¦ 604 ¦ 474 ¦ 11 ¦ 3870 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ WSW ¦ 4 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 109 ¦ 320 ¦ 505 ¦ 648 ¦ 732 ¦ 741 ¦ 638 ¦ 14 ¦ 3970 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ W ¦ 4 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 179 ¦ 395 ¦ 580 ¦ 713 ¦ 773 ¦ 709 ¦ 16 ¦ 3697 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ WNW ¦ 4 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 235 ¦ 433 ¦ 594 ¦ 694 ¦ 677 ¦ 16 ¦ 3050 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ NW ¦ 4 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 67 ¦ 230 ¦ 393 ¦ 516 ¦ 546 ¦ 14 ¦ 2167 ¦ ¦ 수 직 면 일 사 량 ¦ NNW ¦ 4 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 55 ¦ 62 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 69 ¦ 67 ¦ 62 ¦ 141 ¦ 266 ¦ 338 ¦ 12 ¦ 1 287 ¦ 표 5 난방계산용 지역별 지중온도 ¦ 지명 ¦ 월평균 지표면온도 ¦ 월평균 지표면온도 ¦ 최대동결심도 a1, cm ¦ 깊이에 따른 지중온도(1 월) ¦ 깊이에 따른 지중온도(1 월) ¦ 깊이에 따른 지중온도(1 월) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지명 ¦ 최 저 ¦ 최 고 ¦ 최대동결심도 a1, cm ¦ 0.5 m ¦ 1.5 m ¦ 3 m ¦ ¦ 서울 ¦ -2.3 ¦ 27.4 ¦ 67.0 ¦ 2.1 ¦ 8 ¦ 13.5 ¦ ¦ 인천 ¦ -1.2 ¦ 27.8 ¦ ¦ 3.2 ¦ 9.2 ¦ 13.9 ¦ ¦ 수원 ¦ -1.5 ¦ 27.1 ¦ 65.0(화성) ¦ 2.7 ¦ 8.3 ¦ 13.3 ¦ ¦ 춘천 ¦ -2.7 ¦ 27.5 ¦ 123.0 ¦ 1.5 ¦ 8.7 ¦ 14.1 ¦ ¦ 속초 ¦ -1 ¦ 26.4 ¦ 24.1(양양) ¦ 2 ¦ 6.6 ¦ 10.9 ¦ ¦ 강릉 ¦ 0.1 ¦ 26.8 ¦ 126.0 ¦ 4 ¦ 9.1 ¦ 13.8 ¦ ¦ 청주 ¦ -0.9 ¦ 27.7 ¦ 81.0(청원) ¦ 3 ¦ 7.7 ¦ 12.6 ¦ ¦ 추풍령 ¦ -1.1 ¦ 27.2 ¦ 84.0(김천) ¦ 2.7 ¦ ¦ ¦ ¦ 대전 ¦ -0.4 ¦ 28.2 ¦ 102.0(옥천) ¦ 2.5 ¦ 7.6 ¦ 13.7 ¦ ¦ 군산 ¦ 0.9 ¦ 28.8 ¦ 45.6 ¦ 4.7 ¦ 8.2 ¦ ¦ ¦ 전주 ¦ 0.8 ¦ 28.4 ¦ 47.8(완주) ¦ 4.1 ¦ 9 ¦ 13 ¦ ¦ 광주 ¦ 1.6 ¦ 28.2 ¦ 25.5(장성) ¦ 5.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 제주 ¦ 5.1 ¦ 30 ¦ 33.4 ¦ 9.6 ¦ 13.7 ¦ 17.1 ¦ ¦ 대구 ¦ 0.5 ¦ 28.8 ¦ 86.0(구미) ¦ 4 ¦ 10.6 ¦ 13.1 ¦ ¦ 포항 ¦ 1.5 ¦ 29 ¦ 36.5 ¦ 6.1 ¦ 11.1 ¦ 15.2 ¦ ¦ 부산 ¦ 3.2 ¦ 29.3 ¦ ¦ 6.1 ¦ 12.5 ¦ 16.3 ¦ ¦ 울산 ¦ 2.4 ¦ 28.8 ¦ 39.0 ¦ 5.8 ¦ ¦ ¦ 주 1) 1981 년부터 2010 년의 30 년간 통계값이다.5) a) 11 년간(1991~2001)의 통계값이며, 통계값이 없는 지역은 주위 지역의 값을 표기하였다.6) 최대동결심도는 | {}
3b6b0912-9a6b-4e63-a06d-ee85fc3f9e5b | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-5 표 6 월별 최대풍속, m/s 과 풍향(16 방위) ¦ 월 지명 ¦ ¦ 1 월 ¦ 2 월 ¦ 3 월 ¦ 4 월 ¦ 5 월 ¦ 6 월 ¦ 7 월 ¦ 8 월 ¦ 9 월 ¦ 10 월 ¦ 11 월 ¦ 12 월 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 춘천 ¦ 풍속 ¦ 11.7 ¦ 11.0 ¦ 10.5 ¦ 12.7 ¦ 12.3 ¦ 9.7 ¦ 7.0 ¦ 11.0 ¦ 8.7 ¦ 10.0 ¦ 10.0 ¦ 11.0 ¦ ¦ 춘천 ¦ 풍향 ¦ WSW/SW ¦ NW/NNW ¦ NW/NNW ¦ SW ¦ WSW ¦ S ¦ NNE ¦ SSW ¦ W ¦ W/WNW ¦ W ¦ SSW/ SW/W ¦ ¦ 강릉 ¦ 풍속 ¦ 15.0 ¦ 16.3 ¦ 18.0 ¦ 20.0 ¦ 15.3 ¦ 11.2 ¦ 11.3 ¦ 10.0 ¦ 10.0 ¦ 15.5 ¦ 15.2 ¦ 12.7 ¦ ¦ 강릉 ¦ 풍향 ¦ W ¦ SW ¦ SSW ¦ SSW ¦ SW ¦ WSW ¦ ESE ¦ WSW ¦ WSW ¦ NNW ¦ WSW ¦ WSW/W ¦ ¦ 서울 ¦ 풍속 ¦ 11.7 ¦ 12.7 ¦ 12.0 ¦ 16.3 ¦ 14.0 ¦ 12.5 ¦ 10.5 ¦ 11.7 ¦ 11.2 ¦ 12.0 ¦ 11.7 ¦ 12.7 ¦ ¦ 서울 ¦ 풍향 ¦ W ¦ W ¦ SW ¦ SW ¦ SSW ¦ SSW ¦ SSW ¦ SW ¦ SSW ¦ W ¦ WNW ¦ WSW ¦ ¦ 인천 ¦ 풍속 ¦ 20.0 ¦ 19.7 ¦ 16.0 ¦ 19.3 ¦ 15.0 ¦ 19.0 ¦ 17.5 ¦ 18.5 ¦ 18.3 ¦ 14.3 ¦ 18.3 ¦ 18.0 ¦ ¦ 인천 ¦ 풍향 ¦ W ¦ WSW ¦ WNW ¦ SSW ¦ SSW ¦ S ¦ S ¦ S ¦ SSW ¦ WNW ¦ W ¦ W ¦ ¦ 수원 ¦ 풍속 ¦ 10.3 ¦ 11.0 ¦ 10.0 ¦ 13.0 ¦ 12.0 ¦ 11.3 ¦ 9.2 ¦ 13.1 ¦ 13.3 ¦ 9.0 ¦ 10.5 ¦ 12.7 ¦ ¦ 수원 ¦ 풍향 ¦ WNW ¦ WSW ¦ SW ¦ W ¦ W ¦ SSW ¦ E ¦ NE ¦ SSE ¦ WNW ¦ W ¦ WNW ¦ ¦ 청주 ¦ 풍속 ¦ 10.7 ¦ 13.0 ¦ 12.6 ¦ 14.3 ¦ 13.2 ¦ 12.7 ¦ 11.7 ¦ 18.3 ¦ 13.7 ¦ 9.0 ¦ 10.5 ¦ 10.0 ¦ ¦ 청주 ¦ 풍향 ¦ NNW ¦ W ¦ NW ¦ WSW ¦ W ¦ SSW ¦ SSW ¦ SSW/SW ¦ N ¦ SW ¦ SSW ¦ w ¦ ¦ 대전 ¦ 풍속 ¦ 15.1 ¦ 14.3 ¦ 13.4 ¦ 14.3 ¦ 12.4 ¦ 13.3 ¦ 12.1 ¦ 19.3 ¦ 12.8 ¦ 11.4 ¦ 9.3 ¦ 9.5 ¦ ¦ 대전 ¦ 풍향 ¦ NNW ¦ NNW ¦ NNW ¦ NNW ¦ SE ¦ SW ¦ NNW ¦ SSE ¦ N ¦ SSE ¦ ESE ¦ WNW ¦ ¦ 포항 ¦ 풍속 ¦ 14.3 ¦ 13.7 ¦ 13.0 ¦ 17.0 ¦ 157 ¦ 133 ¦ 137 ¦ 203 ¦ 173 ¦ 177 ¦ 122 ¦ 127 ¦ ¦ 포항 ¦ 풍향 ¦ SW ¦ NNE/N ¦ NNE ¦ N ¦ N ¦ NNE/NE ¦ S ¦ N ¦ SS ¦ NNE ¦ NE ¦ N ¦ ¦ 대구 ¦ 풍속 ¦ 16.2 ¦ 14.8 ¦ 14.0 ¦ 16.0 ¦ 15.0 ¦ 11.7 ¦ 14.5 ¦ 17.0 ¦ 16.4 ¦ 16.7 ¦ 12.8 ¦ 16.7 ¦ ¦ 대구 ¦ 풍향 ¦ WNW ¦ WNW ¦ NW ¦ WSW ¦ WNW ¦ SSW ¦ ENE ¦ SE ¦ N ¦ WNW ¦ WNW ¦ NW ¦ ¦ 전주 ¦ 풍속 ¦ 8.9 ¦ 9.0 ¦ 14.8 ¦ 12.5 ¦ 10.0 ¦ 11.3 ¦ 10.7 ¦ 14.3 ¦ 18.3 ¦ 7.9 ¦ 10.0 ¦ 8.7 ¦ ¦ 전주 ¦ 풍향 ¦ SSE ¦ WSW ¦ SSE ¦ SE ¦ SSE ¦ SSE ¦ SE ¦ SE ¦ SE ¦ SE ¦ ESE ¦ SSE ¦ ¦ 울산 ¦ 풍속 ¦ 12.3 ¦ 13.3 ¦ 14.0 ¦ 12.3 ¦ 11.3 ¦ 9.6 ¦ 12.7 ¦ 17.7 ¦ 16.8 ¦ 11.7 ¦ 11.7 ¦ 11.7 ¦ ¦ 울산 ¦ 풍향 ¦ NNW ¦ NNW ¦ WSW ¦ NNW ¦ WSW ¦ NNW/ NNE ¦ ESE/S ¦ NNW ¦ ESE ¦ NE ¦ NNW ¦ NNW ¦ ¦ 광주 ¦ 풍속 ¦ 11.7 ¦ 13.3 ¦ 12.8 ¦ 15.0 ¦ 12.8 ¦ 12.7 ¦ 17.7 ¦ 18.7 ¦ 17.7 ¦ 15.8 ¦ 12.0 ¦ 13.6 ¦ ¦ 광주 ¦ 풍향 ¦ NNE ¦ SW ¦ SW ¦ SSE ¦ SSE ¦ SW ¦ NNE ¦ SSE ¦ NNE ¦ SE ¦ NW ¦ ENE ¦ ¦ 부산 ¦ 풍속 ¦ 16.7 ¦ 18.0 ¦ 17.3 ¦ 21.7 ¦ 20.0 ¦ 23.0 ¦ 24.3 ¦ 21.7 ¦ 22.6 ¦ 20.7 ¦ 16.7 ¦ 19.0 ¦ ¦ 부산 ¦ 풍향 ¦ NW ¦ SW ¦ SW ¦ SW ¦ SW ¦ SW ¦ SSW ¦ SSE ¦ SE ¦ S ¦ NW ¦ NW ¦ ¦ 목포 ¦ 풍속 ¦ 18.0 ¦ 18.7 ¦ 20.7 ¦ 17.6 ¦ 18.3 ¦ 17.7 ¦ 20.7 ¦ 26.6 ¦ 18.6 ¦ 17.2 ¦ 17.7 ¦ 18.7 ¦ ¦ 목포 ¦ 풍향 ¦ NW ¦ 죽 ¦ NW ¦ N ¦ SE ¦ S ¦ NNW ¦ NNE ¦ N ¦ WNW ¦ NNW ¦ NNW ¦ ¦ 제주 ¦ 풍속 ¦ 23.3 ¦ 16.7 ¦ 16.6 ¦ 20.0 ¦ 16.5 ¦ 16.7 ¦ 16.0 ¦ 20.0 ¦ 36.3 ¦ 21.5 ¦ 16.3 ¦ 20.3 ¦ ¦ 제주 ¦ 풍향 ¦ NW ¦ NW/N ¦ SW ¦ SW ¦ SSW ¦ SW/WSW ¦ NNE ¦ N ¦ NNW ¦ NE ¦ NNE ¦ NW ¦ ¦ 진주 ¦ 풍속 ¦ 12.0 ¦ 15.0 ¦ 13.0 ¦ 16.5 ¦ 11.0 ¦ 10.8 ¦ 15.7 ¦ 14.3 ¦ 17.2 ¦ 11.3 ¦ 9.8 ¦ 10.7 ¦ ¦ 진주 ¦ 풍향 ¦ NNW ¦ NNW ¦ N ¦ S ¦ SW ¦ SSW ¦ ESE ¦ SSW ¦ NNE ¦ NNE ¦ NNW ¦ SSW ¦ 주) 1981 년부터 2010 년의 30 년간 통계값이다.5) 2. 설계용 기상자료 장치 용량 산정을 위한 최대열부하 계산 외기조건은 미국 ASHRAE 의 방법이 가장 대표적이며 이를 기초로 하여 각종 설계 자료를 산출한다. 는 여러 자료가 있으며, 대표적으로 표 1,⌀ 표 22)와 같다. 표 1 은 국토해양부에서 제시하고 있는 냉 · 난방장치의 용 량계산을 위한 설계 외기온 · 습도 기준이며, 설계 시 표 1 의 온도를 사용하거나 하절기, 동절기의 백분위수 2.5%의 온도 혹은 1 년의 백분위수 1%의 온도를 사용하도록 권장하고 있다. 2.1 설계용 온습도 자료 2.2 설계용 일사량 우리나라 주요 도시의 냉난방 설계용 건구온도 및 습구온도 냉방설계용 일사량은 봄철, 여름철, 가을 철에 대하여 시각 | {}
1a1283dc-03ad-435d-b572-4e859caff742 | 1권.pdf | 3.12-6 제 3 편 설비 에너지계산 별로 백분위수 1%, 2.5%의 값을 구한다. 우리나라 16 개 도시 의 자료가 개발되었으며 표 4 은 서울의 설계용 일사량 자료 (백분위수 2.5%)이다.3) 2.3 지중온도 부하계산 시 지중온도는 지하실 또는 지중배관 등의 열손실 을 구하기 위하여 주로 이용된다. 손실열량의 계산은 지하실 의 평균깊이에 해당하는 지중온도와 실내온도와 의 차, 그리고 총괄열전달계수는 벽체구조에 토양 깊이 1 m 를 더한 값으로 계산하는 것이 통례이다. 일반적으로 지중온도는 외기온도 및 일사의 영향에 의해 1 일 또는 연간을 통하여 주기적으로 변한 다. 토질의 종류에 따라 커다란 차이를 보이나 일변화의 불역 층은 깊이 0.5 m 전후, 연변화에 의한 불역층은 10 m 전후로 알려져 있으며 연변화에 있어 불역층 이하의 지중온도는 깊이 가 1 m 증가함에 따라 0.03~0.05°C 씩 상승한다.㊶ 지중온도 는 토질뿐만 아니라 지표면의 상태변화, 그리고 지중의 수분 등에 따라서도 변화하나 이들의 영향은 비교적 낮은 지층에 한정되어 있다. 표 5 는 우리나라 각 지방의 난방설계용 지중 온도이다.5) 2.4 풍향 및 풍속 풍향 및 풍속은 건물 외벽이나 지붕 등 외표면에 존재하는 공기층의 표면열손실계수에 영향을 주며, 실내에는 풍압 차에 의한 외기 침입으로 인하여 열손실량을 증가시키므로 풍속에 대해서는 충분한 고려가 요구된다. 건물의 위치나 기상조건에 따른 풍속의 영향을 별도 고려한 다는 것은 복잡하기 때문에 일반적으로 3.0~5.0 m/s 내에서 풍속을 택하여 외벽 표면열손실계수를 적용하는 것이 일반적 이다. 한편, 풍향은 건축물의 열손실에 영향을 미치므로 주풍향의 영향을 받는 외벽은 이를 고려하여야 한다. 표 6 는 월별에 따 른 풍속과 풍향을 나타낸 것이다. 2.5 ASHRAE 기상자료 표 2 는 ASHRAE 방식에 의한 한국 주요 도시의 기상조건 2)을 나타내고 있다. ASHRAE 의 방식은 하절기의 경우 6 월에 서 9 월까지 1 년 기준 총 2928 시간의 백분위수 1%, 2.5%, 5% 를, 동절기의 경우 12 월에서 2 월까지 1 년 기준 총 2160 시간의 백분위수 99%, 97.5%를 기준으로 만들어진 한 쌍의 건구 및 습구온도 자료이며 일반적으로 2.5%를 사용해왔다. 그러나 ASHRAE 에서 1997 년 2)부터 하절기에는 계절별 백분위수 1%, 2.5%, 5% 대신 전 기간인 1 년 총 8760 시간의 백분위수 0.4% (8760 x 0.004 = 35 시간을 초과 한 데이터 제외), 1%(8 760 x 0.01 = 88 시간을 초과 한 데이터 제외) 및 2%(8 760 x 0.02 = 175 시간을 초과 한 데이터 제외)를 사용하고, 동절기에는 계절별 백분위수 99% 및 97.5% 대신 전 기간의 백분위수 99.6% (35 시간 미만의 데이터 제외) 및 99%(88 시간 미만의 데이터 제 외)를 사용하고 있다. 2. 6 ASHRAE 연간설계조건 연간 기후설계조건은 표 3 의 맨 위에 있는 처음 세 섹션에 포함되어 있으며, 여기에는 다음과 같은 정보가 들어있다: 1) 연간 난방 및 가습 설계조건 ① 최한월(���) (즉, 평균 건구온도가 가장 낮은 달, 1 = 1 월, 12 = 12 월). ② 연간 누적 발생빈도 (한랭 조건) 99.6% 과 99.0%에 해 당하는 건구온도, °C. ③ 연간 누적 발생빈도 99.6% 및 99.0%에 해당하는 노점 온도, °C; 해당 관측소 고도에서의 표준 대기압에서 계산된 절 대습도, 건조 공기 kg 당 수분량 (그램수)에 대해 동시발생 건 구온도(mean coincident dry-bulb temperature), °C. ④ 최한월의 누적 발생빈도가 0.4 및 1.0%에 해당하는 풍 속, m/s; 동시발생 건구온도, °C. ⑤ 건구온도 99.6%와 일치하는 평균 풍속 (m/s). 가장 빈 번한 풍향, 북쪽을 기준으로한 방위각으로 표시 (동쪽 = 90°). 2) 연간 냉방 및 제습 및 엔탈피 설계조건 ① 최난월(���) (즉, 평균 건구온도가 가장 높은 달, 1 = 1 월, 12 = 12 월). ② 최난월의 일일 온도범위, °C, 최난월의 일일 최대 및 최 소 건구 온도 사이의 편차의 중간값으로 정의. ③ 연간 누적 발생빈도 (온난조건) 0.4, 1.0 및 2.0%에 해당 하는 건구온도, °C. 동시발생 습구온도(mean coincident wet-bulb temperature), °C. ④ 연간 누적 발생빈도 0.4, 1.0 및 2.0%에 해당하는 습구 온도 °C; 동시발생 건구온도, °C. ⑤ 건구온도 0.4%와 일치하는 평균 풍속, m/s 가장 빈번한 바람의 방향, 북쪽 을 기준으로 한 방위각으로 표시(동쪽 = 90°). ⑥ 연간 누적 발생빈도 0.4, 1.0 및 2.0%에 해당하는 노점 온도, °C; 관측 관측소에서의 표준대기압에서 계산된 절대습 도, 건조한 공기의 kg 당 습기 그램수에 대한 동시발생 평균 건구온도, °C. ⑧ 건구온도가 12.8 20.6 °C 인 오전 8 시에서 오후 4 시까지 의 시간 (포함). ⑦ 연간 누적 발생빈도 0.4, 1.0, 2.0%에 해당하는 엔탈피, kJ/kg; 동시발생 건구온도, °C. 3) 극한 연간 설계조건 ① 연간 누적 발생빈도 (1.0, 2.5, 및 5.0%)에 해당하는 풍 속, m/s. ② 최대 극한 습구온도. ③ 극한 연평균 최소 및 최대 건구온도의 평균 및 표준편 차, °C. ④ 최소 및 최대 극한 건구온도에 대한 5, 10, 20 및 50 년 회귀기간 값, °C. 4) 월별 설계조건 월별 설계조건은 다음과 같이 하위섹션으로 나뉘어져 있다: | {}
2ec3fc73-0839-471b-8e7f-9913746f7ccf | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-7 (1) 온도, 도일수, 도시수(degree-hours). ① 이 파라미터는 기후의 주요 지표이며 모든 기준에 대한 냉난방 도일수 계산 시에도 유용하다. ② 평균 일일 온도의 표준편차, °C. 이 파라미터는 모든 기 준에 대한 냉난방 도일수 계산 시 유용하다. 사용법은 도일수 계산에 관한 절에서 설명한다. ③ 냉난방 도일수 (10°C 및 18.3°C 기준). 이 파라미터는 에너지산정 방법에 유용하며, 또한 ASHRAE Standard 169 에서 기후지역으로 위치를 분류하는 데 사용된다. ④ 냉난방 도시수 (기본 23.3°C 및 26.7°C). 이들은 Standard 90.2-2004 등 다양한 표준에서 사용된다. (2) 강수량 ① 평균 강수량, 밀리미터. 이 파라미터는 Standard 169 에 서 기후지역 계산에 사용되며 일부 친환경 건축기술 (예: 옥상 정원)에 관련된다. ② 강수량의 표준편차, mm. 이 파라미터는 현장에서 강수 량의 변동성을 나타낸다. ③ 최소 및 최대 강수량, mm. 이 파라미터는 강수량의 극한 치를 제공하며 친환경 건축기술 및 우수 관리에 유용하다. (3) 월별 설계 건구, 습구 및 동시발생 온도(monthly design dry-bulb, wet-bulb, and mean coincident temperature) 이 값은 연간 설계조건을 산출하는 것과 동일한 분석에서 파생된다. 월별 요약은 태양 기하 및 강도, 건물 또는 시설 점 유 또는 건물 사용 패턴에 계절적 변화를 고려해야 할 때 유 용하다. 특히, 최대 일사 기간 동안 A/C 부하를 결정할 때 이 값을 사용할 수 있다. 표에 나열된 값에는 다음 두 가지가 포 함된다. ① 명시된 달에 0.4, 2.0, 5.0 및 10.0% 누적 발생빈도에 해 당하는 건구 온도, °C; 동시발생 습구온도, °C. ② 명시된 달의 누적 빈도 0.4, 2.0, 5.0 및 10.0%에 해당하 는 습구온도 C; 동시발생 건구온도, °C. 30 일 기준 한 달의, 0.4, 2.0, 5.0 및 10.0% 값은 각각 기록한 기간 동안 매월 평균 3, 14, 36 또는 72 시간 동안 발생하거나 초과 한 값을 나타낸 다. 건/습구온도의 월별 백분위수 값은 해당 위치에서 파라미 터의 월별 및 계절별 분포에 따라 같은 공칭 백분위율에 해당 하는 연간 설계조건보다 높거나 낮을 수 있다. 일반적으로 일 년 중 가장 덥거나 습한 달의 경우, 월별 백분위수값은 같은 공칭 백분위수에 해당하는 동일 요소의 설계조건을 초과 한다. 예를 들면, 표 4 은 서울에서 연간 0.4% 설계 건구온도가 32.1 °C 임을 보여준다. 7, 8 월에는 0.4% 월평균 건구온도가 각각 34.0, 34.3°C 로 32.1°C 를 초과 한다. 일반적이고 매우 대략적인 규칙은, n% 연간 냉방설계조건 은 최난월 냉방조건 5n%와 대략 동일하다는 것이다. 즉, 0.4% 연간 설계 건구온도는 대략 2% 월별 건구온도와 비슷 하고, 1% 연간 값은 최난월의 월별 5% 값과 대략 같으며 2% 연간 값은 최난월의 10% 월별 값과 대략 같다. (4) 평균 일일 온도 범위. (mean daily temperature range) 이 값은 일일 건습구 온도 프로파일 계산 시 유용하다. 이 는 설계일수(Design Day) 데이터 생성 섹션에서 설명한 바와 같이, 세 가지 종류의 프로파일이 정의 된다: ① 표시된 일일 평균 온도 범위 °C (일일 최대 건조 온도 간의 최소 평균으로 정의). ② 일일 평균 건습구 온도 범위는 5% 월간 설계 건구온도 와 일치한다. 이것은 최대 일일 건구온도가 5% 월간 설계 건 구온도를 초과 하는 모든 날에 각각 최대 및 최소 건/습구온도 간의 차이이다. ③ 평균 일간 건습구온도의 범위는 5% 월간 설계 습구온 도와 일치한다. 이것은 최대 일일 습구온도가 매월 5% 설계 습구온도를 초과 하는 모든 날에 대하여 각각 평균된 일일 최 대 및 최소 건/습구 온도의 차이가 된다. (5) 맑은날 일사량.(clear-sky solar irradiance) 맑은날 일사량 파라미터는 연중 언제든지 일사량 관련 공조 부하 계산 시 유용하다. 파라미터는 매월 21 일째 제공된다. 매월 21 일은 일사량 계산에 편리한 날이다. 6 월 21 일과 12 월 21 일이 동지와 하지(연중 가장 길고 가장 짧은 날)이며 3 월 21 일과 9 월 21 일은 춘추분 (일과 밤의 길이가 같음)에 가깝기 때문이다. 표에 나열된 파라미터는 다음과 같다. ① 맑은날 일사량에 대한 절에서 설명한 대로, 광선 및 산 란일사량 계산 시 사용되는 광선 및 산란일사량에 대한 쾌천 공 시의 광학적 깊이. ② 맑은날 태양의 정오에 정상적 및 산란일사량 물질을 방 출한다. 이 두 값은 쾌천공 시의 광학적 깊이에서 계산할 수 있지만 편의 상 여기에 나열되어 있다. (6) 전일사량(all-sky solar radiation) 전일사량 파라미터는 태양열 급탕/난방, 태양광발전과 같이 태양을 이용하는 기술의 잠재력을 평가하는데 유용하다. ① 수평면에 대한 월평균 일일 전일사량(global racliation)은 해당 대지에서 태양자원을 특성화할 수 있는 전통적방법이다. ② 수평면에 대한 월평균 일일 일사량 표준편차는 해당 대 지에서 태양자원의 전년동월비 가변성에 대해 판단할 수 있는 근거를 준다. 2.7 ASHRAE 설계조건의 계산 건구 온도에 기초한 설계데이터는 주변 실외조건에서 감지 가능한 구성 요소의 피크 발생을 나타낸다. 습구온도에 기초 한 설계값은 실외 공기의 엔탈피와 관련된다. 노점을 기준으 로한 조건은 습도의 피크값과 관련이 있다. 설계자, 엔지니어 또는 다른 사용자는 고려중인 설계상황에 적용할 조건 및 확 률의 세트를 결정해야 한다. 1) 연간 난방 및 가습 설계조건. 평균 건구온도가 가장 낮은 달은 예를 들어 연중 최대 난방 부하가 발생하는 시간을 결정하는 데 사용된다. 99.6% 및 99.0%의 설계조건은 종종 난방장비 선정에 사용 된다. 가습 노점과 평균 일치하는 건구온도 및 습도는 추운 계절 가습 적용에 대한 정보를 제공한다. 풍력설계 데이터는 외기 의 침투에 대한 최대부하의 추정에 필요한 정보를 제공한다: 최한(�)월의 극한 풍속, 평균 일치하는 건구온도, 99.6% 설 계 건구온도와 일치하는 평균 풍속과 방향. | {}
edd4c2ce-1dc6-4c52-b6e8-263d7fb52518 | 1권.pdf | 3.12-8 제 3 편 설비 에너지계산 2) 연간 냉방, 제습 및 엔탈피 등의 설계조건. 최고 평균 건구 온도가 있는 달은 예를 들어 일사 부하를 고려하지 않고 최대 현열 냉방부하가 발생하는 시간을 결정하 는 데 사용된다. 최난(�)월의 평균 일일 건구온도의 범위는 최난(�)월의 일일 최대 및 최저 기온들의 평균 차이이며, 이는 시간별 온도 관측치의 극한값으로부터 계산되며 어느 날 하루 동안의 실제 일일 최고 및 최저 온도는 일반적으로 시간당 수치 사이에서 발생한다. 따라서, 이 방법으로 계산된 평균 최대 및 최소 온 도는 최대 및 최소 온도계에서 관찰된 평균 일일 극한 온도보 다 약 0.5 K 정도 덜 극한적이고 실제 일일 온도범위는 시간 별 데이터에서 계산된 것보다 일반적으로 약 1 K 더 크다. 일 평균 건구온도의 범위는 냉방 부하계산에 사용된다. 0.4, 1.0 및 2.0%의 건구온도와 평균 일치하는 습도가 평균 온도인 경우는 종종 덥고 주로 화창한 날의 조건을 나타내며, 이들은 종종 냉각기 및 공조 장치와 같은 냉방장비의 사이징 에 사용된다. 습구온도에 근거한 설계조건은 외기의 총 현열과 잠열의 합 의 극한치를 나타내며 냉각탑, 증발식 냉각기 및 외기 환기시 스템 설계 시 유용하다. 0.4% 설계 건구온도와 일치하는 평균 풍속 및 방향은 외기 침투에 대한 피크 부하 예측 시 사용된다. 이슬점온도를 기반으로 한 설계조건은 극심한 습도와 직접 관련이 있으며, 이는 날씨로 인한 피크 습기부하를 나타낸다. 극한의 이슬점 조건은 건구온도가 경미한 날에 발생할 수 있 고, 이 경우 결과 적으로 상대습도가 높게 된다. 이 값은 건조 제 냉각 및 제습, 냉각 기반의 제습 및 외기 환기시스템과 같 은 습도 제어에 특히 유용하다. 이 값들은 부분 부하 조건에서 냉각 시스템의 거동분석 시에도 사용되는데, 특히 이러한 시 스템이 2 차 기능으로 습도 제어에 사용될 때 체크 포인트로도 사용된다. 습도 값은 해당 노점온도와 해당 위치 고도의 표준 압력에서 계산된다. 연간 엔탈피 설계조건은 냉방계절에 대한 연간 엔탈피를 제 공하며, 이것은 건물로의 침입외기 및/또는 환기로 인한 냉방 부하 계산 시 사용된다. 엔탈피는 공기의 총 열 함량 (현열 및 잠열 에너지의 합)을 나타낸다. 냉방부하는 실외 주변환경과 건물의 실내 공기조건을 파악하여 계산할 수 있다. 3) 연간 극한 설계조건. 연간 설계풍속의 극한값은 연기관리 시스템 설계 시 사용된다. 극한 최대 습구온도는 총 기록기간 동안 관측된 최고 습구온 도를 제공하며 냉각탑과 같은 증발공정에 대한 데이터 기록 중에 관찰된 최극한 조건이다. 대부분의 위치에서 극한 최대 습구온도값은 0.4% 습구온도값보다 (이전에 논의 된 것)보다 현저히 높으며, 가끔 단기간의 용량부족이 허용되지 않는 중 요한 응용프로그램의 설계에만 사용해야 한다. 극한의 연간 최대 및 최소 건구온도의 평균 및 표준편차는 매우 극한적인 조건이 발생할 확률 계산 시 사용된다. 이는 냉 /난방 부하의 충족여부에 관계없이 지속적인 작동 및 서비스 를 보장하기 위해 장비설계에 필요할 수 있다. 이 값들은 극한 의 시간별 온도 관측치로부터 계산되었다. 어느 하루 동안의 실제 최고 및 최저 온도는 일반적으로 시간당 수치들 간에 발 생한다. 따라서, 이 방법으로 계산된 평균 최대 및 최소 온도 는 최대 및 최소 온도계에서 관찰된 평균 일일 극한온도보다 약 0.5 K 정도 덜 극한적이다. 최대 및 최소 극한 건구온도에 대한 5, 10, 20 및 50 년 회귀 기간(return period)도 표에 나와 있다. 회귀기간(또는 재발의 간격)은 연간 발생확률의 역수로 정의 된다. 예를 들어, 50 회 귀기간 최대 건구온도는 매년 2.0% (즉, 1/50)를 초과 하거나 초과 하여 발생할 가능성이 있다. 이 통계는 백분위수를 기반 으로 한 설계조건에서와 같이 매년 조건이 발생하는 빈도를 시간 수로 나타내지는 않지만, 어느 해에 그 조건이 발생할 확 률을 설명한다. 다음 방법을 사용하여 극한 온도의 회귀기간 (재현 간격)을 예측할 수 있다. Tn = M + IFs (1) 여기서, Tn : 예상되는 극한 건구온도의 n 년 회귀기간값, 년 M : 연간 최대 또는 최소 건구온도의 평균, °C s : 연간 극한 최대 또는 최소 건구온도의 표준편차, K I : 1 최대 건구온도를 고려하는 경우 : -1 최소 건구온도를 고려하는 경우 V6 F= {0.5772+In[in(ml)] � 온도, 도일(度 日)수 및 도시(��). 월평균 기온과 일평균 기온의 표준편차는 분석 기간 내 각 날의 최저 및 최고 기온 의 평균을 사용하여 계산된다. 그것들은 도일수의 추정에 대 한 섹션에서 설명한 바와 같이 모든 기반에 대한 냉난방 도일 수의 추정에 사용된다. (2) 냉난방 도일수 (기본 10 또는 18.3°C)는 일평균온도 및 기 본온도의 차이의 합으로 계산된다. 예를 들면, 그 달의 난방 도일수 (HDD) 는 다음 식 (3)와 같이 계산된다: (3) 여기서, N HDD = [] (To - T)+ ⌀ = 1 N : 그 달의 일수 Tbase : 도일수가 계산되는 기준 온도 Ti : 그 날의 최고 및 최저온도를 더한 후 2 로 나눈 평 균 일일 온도 + 수퍼 스크립트 = 괄호로 묶은 양 의 양수값만 합계에서 고려됨을 나타낸다. 마찬가지로, 월간 냉방 도일수 (CDD)는 다음과 식 (4)와 같 이 계산한다: N CDD= (Ti-Tbase)+ i=1 (4) ASHRAE Standard 169 의 경우, 에너지 계산법에 도일 수를 사용하고 기후지역별 관측소 분류 시 사용된다. | {}
32618de4-6ce1-4b96-ba46-e6014f08d661 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-9 월별 설계 건구 및 평균 일치 습구온도. 이 값들은 건구온 도로 결정하는 프로세스의 설계조건을 제공한다. 특히, 공조 냉방부하는 일반적으로 건구 설계조건 (그리고 맑은날 일사) 을 기반으로한다. 월별 설계 습구 및 평균 일치 건구온도. 습구설계 조건은 증발식 냉각기, 냉각탑 및 증발식 이동과 관련된 기타 장비의 분석 시 사용된다. 대기의 습구온도와 엔탈피는 밀접한 관련 이 있으므로 높은 습구 조건에서 환기량이 큰 응용 시에는 최 대의 냉방을 요구할 수 있다. 평균 일일 온도의 범위. 평균 일일 범위의 온도값은 설계일 (design days)에서 파생된 일치값과 달리 그 달의 모든 일수 를 사용하여 계산된다. 평균 일일 범위값은 이전 판의 핸드북 에 게시되었으며 완전하게 하기 위해 포함되었다. 일치하는 일일범위 값은 설계일 프로파일을 생성 시 사용해야 한다. 맑은날 일사. 쾌청공 일사 자료는 부하 계산법에 사용된다. 법선면 직달 일사조도 (beam normal irradiance)는 일사가 태양면에서 직접 방출되어 태양광선에 수직으로 측정된 것을 의미한다. 확산 수평 일사조도 (diffuse horizontal irradiance) 는 태양을 제외한 천구(��)에서 방출되는 일사열이며, 수평 면에서 측정된다. 광선 및 확산일사 조도는 하루 중 다양하기 때문에 새로운 부하계산법은 여러 시간대에 대한 추정을 요구 하며, 이 방법은 쾌청공 일사계산 섹션에서 설명된다. 이 방법 은 표 3 에서 직달일사 맑은날 및 확산일사 맑은날로 표시된 쾌청공의 광학 깊이, tb 및 td 를 각각 입력자료로 사용한다. 편의 상 태양정오에 쾌청공의 광선 정상 및 확산 수평 일사가 표 3 에 나열되어 있다. 3. 기간열부하 계산용 기상자료 3. 1 시간별 표준기상자료 형태 일반적으로 동적 부하계산 방식이 주를 이루는 기간열부하 계산용 프로그램에 필요한 기상자료는 최소한 온도, 습도, 일 사량, 풍향, 풍속 및 운량 등의 시간별 기본정보들이다. 미국 SEL(solar energy lab)의 TRNSYS 프로그램과 같이 프로그 램 내부에서 필요한 기상자료 항목을 자동생성 할 수 있는 경 우도 있지만, 대부분의 경우는 일정 형식에 맞게 시간별 기상 자료를 제공하여야 한다. 그 지역의 기상조건을 대표할 수 있는 표준기상자료는 통상 30 년 이상의 측정 항목별 데이터를 통계 처리해 작성된다. 이때 적용되는 통계처리 방법 및 데이터 구조에 따라 TRY (typical reference year), TMY(typical meterological year), WYEC (weather year energy calculation), TMY2, WYEC2, CWEC, CTZ 등과 같은 다양한 형태의 표준기상자료로 구분된다. 표준기상자료의 가장 오래된 형태인 TRY 는 30 년 통계대상 기간 중 각 기상항목별 통계처리를 통해 가장 대표적인 한 해 (年)를 선발해서 그 해의 기상항목별 모든 데이터를 TRY 로 지정한 것이다. 반면 최근에 세계적으로 가장 많이 사용되고 있는 TMY 는 총 30 년 데이터를 대상으로 각 항목별로 가중계 수에 따른 통계처리를 통해 각 월별로 30 년 중 대표 월을 도 출하여 가상적인 1 년의 데이터를 월별로 짜 맞추어 만들어 내 는 것이다. 이 때 월과 월사이의 불연속성은 보간을 통해 조정 된다. 즉 TRY 는 실제조건의 연속된 1 년 데이터인데 반해 TMY 는 각 대표월로 구성된 가상년의 데이터라는 큰 차이점 을 가진다. 미국을 중심으로 기상자료 항목 중 일사량 자료의 신뢰성 제고 및 자연채광의 중요성에 따른 주광 데이터의 필요성에 따라 NREL 에서는 기상항목별 가중계수를 조정하고 기상항목 을 확대시킨 TMY2 데이터를 도출하였다. 또한 ASHRAE 에 서는 1980 년 TRY 의 데이터 구조에 일사량을 추가한 포맷으 로 WYEC 을 제공하였고, 1995 년에는 NREL 과 함께 WYEC 에 주요 TMY 파일을 추가하면서 데이터구조도 TMY 형식 으로 수정하고 조도관련 데이터도 추가로 포함시켜 WYEC2 데이터를 제작하였다. 표준월 결정에 대한 기상항목별 가중치를 고려하면, TMY2 는 태양복사 항목에 큰 비중을 두고 있기 때문에 태양 및 자 연에너지를 활용하는 친환경건물 시스템에 대한 에너지 성능 평가에 적합하며, WYEC2 는 외기온도에 보다 큰 비중이 있으 므로 건물의 에너지 절약이나 설비시스템의 거동 특성 등 일 반적 건물에너지 성능평가에 적합하다고 할 수 있다. 7) 3. 2 DOE-2 프로그램용 기상자료 국내에 가장 널리 알려져 있는 미국의 DOE-2 프로그램은 TRY, TMY, TMY2, WYEC, WYEC2, CWEC, CTZ, CD144, TD1440 등의 다양한 기상자료를 받아들일 수 있으며 우리나라에서 개발된 자료로는 서울을 포함한 12 개 도시의 WYEC 형식의 자료가 참고문헌 3 에 수록되어 있다. 3.3 HASP 프로그램용 기상자료 우리나라 대한설비공학회의 시간별 표준기상자료 작성 시 기준이 되어 인지도가 높은 일본 공기조화위생공학회의 HASP 프로그램용 기상자료로는 대표년, 평균년 혹은 표준년 및 극단계가 있으며 우리나라에서 개발된 표준년 자료로는 참 고문헌 3, 8~10 등이 있다. 3. 4 ESP-r 프로그램용 기상자료 ESP-r 프로그램은 영국의 Strathclyde 대학의 ESRU(energy systems research unit)에서 European Reference Building Simulation Program 으로 개발되어 유럽에서 널리 사용되고 있다. ESP-r 은 TRY 형식과 유사하지만 일사량 데이터를 포 함한 기상자료를 사용하고 있으며 한국태양에너지학회에서 국 내주요도시의 ESP-r 용 표준기상데이터를 제공하고 있다.11) 3. 5 Energy Plus 프로그램용 기상자료 1996 년부터 미국 DOE 의 지원을 받아 로렌스 버클리 연구 소와 일리노이 대학, 오클라호마 대학 등이 주관하여 기존 DOE-2 와 BLAST 의 장점을 취사선택하여 개발된 Energy Plus 는 2001 년 첫 버전이 발표된 이래 세계적으로 널리 사용 | {}
e2c1e296-9651-4535-ac94-c29c6e650f4f | 1권.pdf | 3.12-10 제 3 편 설비 에너지계산 되고 있다. Energy Plus 에서는 IWEC 형식의 프로그램 자체 포맷을 사용하고 있으며, TMY2, IWEC, WYEC2, Samson Data, DOE2, CSV, ESP-r, BLAST 등의 포맷을 변환하여 사용할 수 있는 컨버터를 제공하고 있다. 또한 프로그램 홈페 이지에서는 우리나라의 인천, 강릉, 광주, 울산 4 개 도시를 포 함한 전 세계 2100 여 개소 이상의 IWEC 형식의 기상자료를 제공하고 있다. 3.6 TRNSYS 프로그램용 기상자료 1975 년 미국 위스콘신 대학의 SEL 에서 태양열 시스템의 해 석을 목적으로 개발되어 세계 각국에서 공동으로 개발되고, 널 리 사용되고 있는 대표적 에너지 해석 프로그램인 TRNSYS 에 서는 TRY, TMY, TMY2 등을 사용하고 있으며 프로그램에 서 기본적으로 미국전역과 우리나라의 서울, 인천, 강릉, 광주, 목포, 울산 6 개 도시를 포함한, 150 여국의 1 000 여 개소 이상 의 TMY2 파일을 내장하고 있다. 3.7 시간별 기상자료의 신뢰성 컴퓨터기술의 발전과 함께 동적부하해석 프로그램의 사용 이 일반화됨에 따라 국내에서도 시간별 기상자료의 수요가 급 증하고 있다. 시간별 기상자료 항목 중 에너지 해석결과 의 오 차에 가장 큰 영향을 미치는 것은 일사량 부분이다. 또 다른 중요 영향 요인인 온도 데이터는 시간별 변동 폭이 크지 않기 때문에 데이터의 신뢰성에 큰 문제가 없는 반면, 일사량 자료 는 측정 자료의 건전성 및 직산분리 결과 의 신뢰성 등으로 인 해 항상 논란의 대상이 되고 있다. 국외의 건물 에너지 해석 프로그램의 신뢰성에 대한 연구결과 에서도 시뮬레이션 결과 의 가장 큰 오차 발생 요인은 일사량 자료의 건전성에 기인한 것 으로 입증되었다. 따라서 태양열 건물이나 창면적비가 큰 커튼월 상업용 건 물, 아트리움 등과 같은 대형유리공간과 같이 일사량의 영향 을 크게 받는 건물을 해석할 경우 적용한 시간별 기상자료의 일사량 항목에 대한 세심한 검토가 필요할 것이다. 한편 국내 에서도 1990 년부터 법선면 직달일사량에 대한 측정 및 분석 작업이 시작되었으며, 이 데이터를 근거로 직산분리 모델의 신뢰성에 대한 연구 12)도 진행되고 있어 조만간 보다 신뢰성 있는 일사량 자료 및 표준기상자료의 정립이 이루어질 수 있 을 것으로 기대된다. 국내 시간별 표준기상자료와 관련해서는 다양한 출처의 시 간별 자료가 활용되고 있지만 아직 공식적인 주요 지역별 시 간별 표준기상자료는 유효하지 않은 실정이다. 3.8 시간별 기상자료의 활용방법 최소 30 년 이상의 통계자료에 근거해 해당지역의 기상조건 을 대표하는 시간별 표준기상자료는 장치용량 산정을 위한 최 대부하계산은 물론 연간 에너지 소비량의 예측 및 각종 설계 요인 및 설비 시스템 변화에 따른 에너지 성능 최적화 시뮬레 이션에도 널리 활용되어진다. 그러나 최근 급속히 성장하고 있는 ESCO(energy service company) 사업과 같이 기존 건물의 개보수 과정에 따른 성능 평가 작업에는 평가 단계별로 적용되는 시간별 기상자료가 구 별되어야 한다. 통상 시뮬레이션 모델을 통한 성능예측 및 변 수 최적화 과정에서 가장 첫 번째 단계는 수립된 기본 해석모 델의 검증을 위한 보정(calibration)과정이다. 이 경우 통상 건 물의 에너지사용 실적데이터를 이용해 보정을 수행하는데, 이 때는 필히 30 년 통계자료에 근거한 표준기상자료 대신 에너지 사용 실적데이터와 일치하는 특정 년의 기상자료를 가지고 보 정을 수행해야 한다. 한편 기본 해석모델의 보정이 완료되고 각종 에너지 절약가능 설계대안인 ECO(energy conservation opportunity)의 평가단계에서는 당연히 표준기상자료를 적용 해야 할 것이다. 특정 년에 대한 지역별, 시간별 기상자료 작성을 위해서는 기상청의 시간별 측정 자료를 구하여 누락 데이터의 보완, 일 부 기상항목의 단위 또는 형태 변환, 일사량의 직산분리 및 기 상자료 포맷 등의 변환과 정을 거쳐야 한다. 한국에너지기술연 구소에서는 주요 지역별 기상청 원시데이터를 이용해 DOE-2 및 Energy-10, ESP-r, TRNSYS 등에 적용할 수 있는 시간 별 기상자료 변환프로그램을 개발한 바 있다. 4. 실내 온습도 조건 건축물의 열부하량은 실내 온습도 조건을 어떻게 설정하느 냐에 따라 크게 달라진다. 산업용 공조에서는 제조공정, 제품 의 저장 및 정밀기기의 운전에 따라 필요 온습도의 허용범위 가 각기 정해져 있으나, 인체 또는 동식물을 대상으로 할 경우 에는 작업의 정도, 착의 상태 및 계절의 변화에 따라 쾌적범위 가 다르다. 인체를 대상으로 하는 쾌감공조에서는 작용온도(기온과 주 위벽체의 평균온도와 의 가중평균)를 중시하여야 한다. 이를 나 타내는 지표로는 온습도 및 기류의 영향 등을 고려한 유효온도 (ET, effective temperature) 또는 이에 주위의 복사열 영향을 가미한 수정유효온도(CET, corrected effective temperature) 등이 있다. 일반거실에서의 온습도 설정치는 상술한 쾌감 및 보건상의 조건 등을 대략 만족시키는 범위 내에서 경제성, 에너지의 절 약 등을 고려하여 정하여야 한다. 실내공기질 및 학교보건에 관한 법률에서는 표 7 과 같은 기준치를 규정하고 있다. 한편, 우리나라 국토부 고시 제 2017~71 호에 의하면, 난방 의 경우 20°C, 냉방의 경우 28°C 를 기준으로 하되(목욕장 및 수영장은 제외) 각 건축물 용도 및 개별 실의 특성에 따라 표 8 에서 제시된 냉 · 난방장치의 용량계산을 위한 설계기준 실내 온 · 습도의 범위를 참고하여 설비의 용량이 과다해지지 않도 록 권장하고 있다. 상기의 값들은 어떤 면에서는 엄격한 조건 인 반면, 공조의 제어에 있어 실내조건을 이 범위 내에서 수용 하면 된다는 뜻도 또한 포함된다. 최근에는 냉방설정 온도와 난방설정온도의 차가 적어지는 경향이 있으나 에너지 절약의 관점에서 보면 커다란 낭비로서 과잉 냉난방이 이루어지지 않 | {}
50086bcc-6873-4b3e-9ef7-76c103bb12b7 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-11 도록 실내온도를 설정하여야 한다. 일반적으로 장치용량의 경 제성을 고려하여 냉방기에는 26°C, 50% 정도, 난방기에는 2 2°C, 40~50%가 많이 적용되고 있다. 동절기에도 냉방이 요 구되는 경우 실내 설계기준은 24°C 정도가 적용된다. 표 9 은 다양한 실내조건에서의 권장 난방 실내 온도 및 습도 기준을 나타내고 있다. 표 7 국내 실내공기질 및 환기기준 ¦ 기준물질 ¦ 국토교통부/환경부 ¦ 교육부 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 적용대상 ¦ 다중이용시설(지하역사, 도서관, 등 25 개 시설군) ¦ 학교 ¦ ¦ 근거법 ¦ 실내공기질 관리법 ¦ 학교보건법 ¦ ¦ 미세먼지 (�g/m2)PM10 ¦ 100~200 ¦ 100 ¦ ¦ CO (ppm) ¦ 10~25 ¦ 10 ¦ ¦ CO2 (ppm) ¦ 1000 이하 ¦ 1000 ¦ ¦ NO2 (ppm) ¦ 0.05~0.3 ¦ 0.05 ¦ ¦ HCHO (�g/m2) ¦ 120 ¦ 100 ¦ ¦ 총부유세균 (CFU/m2) ¦ 800 ¦ 800 ¦ ¦ 총낙하세균 (CFU/실) ¦ - ¦ 10 ¦ ¦ 라돈 (Bq/m2) ¦ - ¦ 148 ¦ ¦ 휘발성유기화합물 (�g/m2) ¦ ¦ 400 ¦ ¦ 석면 (개/cc) ¦ ¦ 0.01 ¦ ¦ 오존 (ppm) ¦ ¦ 0.06 ¦ ¦ 진드기 (마리/m2) ¦ ¦ 100 ¦ 표 8 냉 · 난방설비의 용량계산을 위한 실내 온 · 습도 기준 ¦ 구 분 ¦ 난방 ¦ 냉방 ¦ 냉방 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용 도 ¦ 건구온도, °C ¦ 건구온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ ¦ 공동주택 ¦ 20~22 ¦ 26~28 ¦ 50~60 ¦ ¦ 학교(교실) ¦ 20~22 ¦ 26~28 ¦ 50~60 ¦ ¦ 병원(병실) ¦ 21~23 ¦ 26~28 ¦ 50~60 ¦ ¦ 관람집회시설(객석) ¦ 20~22 ¦ 26~28 ¦ 50~60 ¦ ¦ 숙박시설(객실) ¦ 20~24 ¦ 26~28 ¦ 50~60 ¦ ¦ 판매시설 ¦ 18~21 ¦ 26~28 ¦ 50~60 ¦ ¦ 사무소 ¦ 20~23 ¦ 26~28 ¦ 50~60 ¦ ¦ 목욕장 ¦ 26~29 ¦ 26~29 ¦ 50~75 ¦ ¦ 수영장 ¦ 27~30 ¦ 27~30 ¦ 50~70 ¦ 주) 국토부 고시 제 2017~71 호 1)에서 발췌. 공장 내의 작업프로세스나 격납 · 보관을 대상으로 하는 산 업용 공조의 작업조건은 물품에 따라 달라지므로 각각 사용자 나 전문가의 의견에 따라 정하는 것이 바람직하다. 다만, 제조 공정에 의해 정해지는 온습도일지라도 그곳에 작업원이 있을 때는 그 작업환경도 아울러 고려되어야 한다. 한편 산업용의 특수목적으로 일정한 온습도 조건의 유지를 요구하는 항온항습실이 있다. 이 경우 공조장치의 구성이나 표 9 실내 온습도(난방) ¦ 종 류 ¦ 건구온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ 유효온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주택, 아파트의 거실 ¦ 22 ¦ 50 ¦ 19.5 ¦ ¦ 주택, 아파트의 침실 ¦ 18 ¦ ··· ¦ 16.5 ¦ ¦ 주택, 아파트의 현관, 홀 ¦ ... ¦ ... ¦ ¦ ¦ 주택, 아파트의 복도, 계단 ¦ ··· ¦ ... ¦ 16.5 ¦ ¦ 호텔의 거실 ¦ 22 ¦ 60 ¦ 20.0 ¦ ¦ 호텔의 침실 ¦ 18 ¦ ... ¦ 16.5 ¦ ¦ 호텔의 현관, 홀 ¦ 20 ¦ 50 ¦ 18 ¦ ¦ 호텔의 식당, 서비스 공간 ¦ ¦ ... ¦ 19 ¦ ¦ 호텔의 병실 ¦ 18 ¦ ... ¦ 16.5 ¦ ¦ 호텔의 의사실 ¦ 22 ¦ ... ¦ 19.5 ¦ ¦ 호텔의 진료실 ¦ 24 ¦ 60 ¦ 22 ¦ ¦ 호텔의 대합실 ¦ 20 ¦ 50 ¦ 18 ¦ ¦ 호텔의 수술실 ¦ 21~30 ¦ 55~65 ¦ 19~26 ¦ ¦ 은 행 ¦ 21 ¦ 50 ¦ 19.0 ¦ ¦ 사무소 ¦ ··· ¦ ··· ¦ ··· ¦ ¦ 상 점 ¦ 16 ¦ ... ¦ 15 ¦ ¦ 백화점 ¦ 18 ¦ ··· ¦ 16.5 ¦ ¦ 식당, 다방 ¦ 20 ¦ ... ¦ 18 ¦ ¦ 극장의 객석 ¦ 20 ¦ 50 ¦ 18 ¦ ¦ 영화관의 객석 ¦ 18 ¦ ... ¦ 16.5 ¦ ¦ 영화관의 복도 ¦ ··· ¦ ··· ¦ ··· ¦ ¦ 학교의 교실 ¦ 16 ¦ ... ¦ 15 ¦ ¦ 학교의 강당 ¦ 20 ¦ ··· ¦ 18 ¦ ¦ 학교의 교직원실 ¦ 18 ¦ ··· ¦ 16.5 ¦ ¦ 공장의 좌업 ¦ 16 ¦ 35 ¦ 14 ¦ ¦ 공장의 경작업 ¦ ··· ¦ ··· ¦ ... ¦ ¦ 공장의 중노동 ¦ 13 ¦ ... ¦ 12 ¦ ¦ 공회당 ¦ 16 ¦ ··· ¦ 15 ¦ ¦ 교 회 ¦ 20 ¦ ... ¦ 18 ¦ ¦ 체육관 ¦ 13 ¦ ··· ¦ 12 ¦ ¦ 수영장 ¦ 24 ¦ 60 ¦ 24 ¦ ¦ 화장실 ¦ 13 ¦ 50 ¦ 12 ¦ 자동제어에 주의 해야 함은 물론이지만, 부하계산에서도 외기 조건으로서 기상데이터의 최고 · 최저온도를 사용하는 등 위 험도가 없도록 해야 한다. 표 10 항온항습실의 실내조건 ¦ 실의 종류 ¦ 건구온도, °C ¦ 상대습도, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ JIS 1 급 ¦ 20±1 ¦ 65±2 ¦ ¦ JIS 2 급 ¦ 20±2 ¦ 65±5 ¦ ¦ 미터원기실 ¦ 20 土 0.2 ¦ 50 ±1.5 ¦ ¦ 게이지보정실 ¦ 20 土 0.5 ¦ 50 ±5 ¦ ¦ 광파간섭실 ¦ 20 ±0.2 ¦ 58±2 ¦ ¦ 적외선분광기실 ¦ 20±1 ¦ 58 ±5 ¦ 표 10 는 항온항습실의 실내조건 예를 나타내고 있으며, 표 11 에서는 각종 공정에서의 실내 온습도 기준으로 권장되는 값 을 제시하고 있다. | {}
668c8059-87b9-4ace-9d6a-2b7f08220ef1 | 1권.pdf | 3.12-12 제 3 편 설비 에너지계산 표 11 각종 공정의 온습도 조건 ¦ 종류 ¦ 공정 ¦ 온도, °C ¦ 습도, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 약품공장 (정제) ¦ 분쇄, 분집실 혼합, 타정 슈가코우팅 필름코우팅 정제건조실 정제소분실 ¦ 25~29 25~27 28~32 25~29 24~26 25~29 ¦ 45~55 45~55 60 이하 45~55 45~55 60 이하 ¦ ¦ 약품공장 (액제) ¦ 조합실 충진실 항생물질충진실 분말물질충진실 포장실 ¦ 28±2 26±1 23±1 26 ±1 27 ±3 26±1 ¦ 60 이하 55 이하 30±5 10~25 50±3 ¦ ¦ 필름공장 ¦ 필름베이스 저장실 필름가공실 ¦ 21~25 18~27 ¦ 55~65 50~70 ¦ ¦ 전자 기계공장 ¦ 반도체 제조 반도체 조립 비데오코더 조립 브라운관 증착 전화케이블 제조 계기조립 피뢰기 정류기 ¦ 23 25 23 22~30 24 18 23 ¦ 40~45 50~60 50~60 40~45 45~55 50~55 20~40 30~40 ¦ ¦ 연초공장 ¦ 원가가공 공급잔조화실 가공담배사일로 궐련말기 포장 ¦ 20~27 20 20~26 ¦ 70~80 80~90 60~70 50~60 ¦ ¦ 섬유공장 (폴리에스텔 면혼방) ¦ 혼타면 유면 전방 정방 권사 ¦ 28 ... 30 28 ¦ 70 63 60 55 65 ¦ ¦ 섬유공장 (모방) ¦ 전방 정방 합사, 연사 직포 다듬질 ¦ 26~30 26~32 28~33 26~30 26~32 ¦ 65~75 65~80 60~80 75~85 60~75 ¦ ¦ 제빵공장 ¦ 분, 건조재료 저장 사당저장 발효실 냉각터널급기 ¦ 21~27 26~27 27 24 ¦ 60 35 70 80~85 ¦ ¦ 맥주공장 ¦ 발아실 발효실, 효모저장실 여과 실, 용기충전실 ¦ 10~14 5~7 0~2 ¦ 90~100 50~60 ... ¦ 5. 환기 및 침입외기 건물에 있는 공기와 외기의 공기교환은 크게 환기(ventilation) 및 침입외기(infiltration) 의 두 가지로 분류 할 수 있다. 환기는 옥외에서 건물로의 의도적인 공기유입이며, 자연 및 기계환기로 더 세분화된다. 자연환기는 열린 창문과 문, 그릴 및 기타 계획된 건물외피의 뚫린 구멍을 통과 하는 공기 흐름 이며, 자연 및 인위적으로 생성된 압력차로 인해 발생한다. 기계 (또는 강제) 환기는 팬 및 급배기구를 통해 건물 안팎으 로 의도적으로 공기를 이동시키는 것이고, 침입외기는 균열 및 기타 의도하지 않은 개구부를 통해, 그리고 출입문의 정상 적인 사용을 통해 건물로 유입되는 외기의 흐름이다. 침입외 기는 건물 내부로의 틈새바람(air leakage)이라고도 한다. 누 기(exfiltration)는 유사유형의 개구부를 통해 건물 밖으로 실 내공기가 누출되는 것이다. 자연환기와 마찬가지로, 공기의 침 입외기 및 누기는 자연적 및 인공적인 압력차로 좌우된다. 이 송공기(transfer air)는 의도적/비의 도적으로 한 내부공간에서 다른 내부공간으로 이동하는 공기를 말한다. 환기 및 침입외기는 에너지소비, 공기질 및 열쾌적에 미치 는 그 영향이 크게 다르며, 기상조건, 건물운영 및 용도에 따 라 각각 다를 수 있다. 둘 중 한 가지가 특정건물에서 지배적 인 것으로 예상될 수 있지만, HVAC 시스템의 적절한 설계와 | {}
9352877d-74c6-44c1-b4d4-1a0b881b2ce4 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-13 작동에 있어 두 가지를 다 고려해야 한다. 실질적으로 침입외기를 이론적으로 정확히 예측하는 것을 불가능하다. 그러나 침입외기의 일반적 특성을 설명하기 위한 상관관계를 표현하는 것은 가능하다. 침입외기에 대한 사례 및 일부 실험 데이터를 통해 상관관계는 간단한 표와 그래프 로 표현이 가능하며, 침입외기량을 계산하는데 유용하게 사용 될 수 있다. 아래 내용들은 침입외기에 대한 상관관계 그래프 가 어떻게 만들어지고, 제한조건들이 어떻게 설정되는지를 설 명해준다. 5.1 환기 및 침입외기의 운영 메커니즘 자연적인 환기 및 침입외기는 실내외 간 공기의 온도차 (부 력 또는 연돌효과)로 인해 생기는 바람 및 공기 밀도차로 인해 건물외피를 가로지르는 압력차로 발생한다. 기계식 공기유동 시스템은 또한 연소장치, 강제 누기 열분배시스템 및 기계환 기시스템과 같은 기기의 작동을 통해 외피전체에 걸쳐 압력차 를 유발한다. 한 장소에서의 실내외 간 압력차는 건물외피의 개구부의 특성(즉, 개구부의 위치 및 각 개구부의 압력차와 기 류 사이의 관계)뿐 아니라 이러한 구동메커니즘의 크기에 따 라서도 달라진다. 1) 연돌효과 에 의한 압력 연돌효과 에 의한 압력은 건물 내/외부에 있는 공기높이에 따른 질량으로 인해 발생하는 정수압이다. 또한 유입구와 배 출구가 수직으로 분리된 덕트 또는 굴뚝과 같은 흐름요소 내 에서도 발생할 수 있다. 공기 중의 정수압은 밀도와 참조점 위 의 관심 높이에 따라 달라진다. 공기밀도는 지역 대기압 및 온습도 등의 함수이다. 결과 적 으로, 밀도 계산 시 표준조건을 사용해서는 안 된다. 예를 들 어, 해발 1 500 m 의 건물부지는 해수면 높이의 건물보다 공기 밀도가 20% 적다. - 30°C 에서 20°C 로 기온이 상승하면 유사 한 공기밀도차가 유발된다. 이러한 높이와 온도의 효과 를 종 합하면 공기밀도가 약 45% 감소한다. 밀도에 대한 습기의 효 과는 일반적으로 무시할 수 있으므로, 공기가 뜨겁고 포화에 가까운 고온다습기후를 제외하고는 건조한 공기밀도를 대신 사용할 수 있다. 예를 들어, 40°C 의 포화공기는 건조한 공기보 다 약 5% 밀도가 낮다. 온도와 기압이 관심높이 이상으로 일정하다고 가정하면, 연 돌효과 에 의한 압력은 기준점 이상의 분리가 증가함에 따라 선형적으로 감소한다. 단일 수직공기의 경우, 연돌효과 에 의한 압력은 아래와 같이 계산할 수 있다. Ps = Pr - rgH 여기서, ¦ Ps ¦ : 연돌효과 에 의한 압력, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Pr ¦ : 기준점의 연돌효과 에 의한 압력, Pa ¦ ¦ g ¦ : 중력가속도, 9.81 m/s2 ¦ ¦ r ¦ : 실내 혹은 외기의 밀도, kg/m2 ¦ ¦ H ¦ : 기준점 이상의 높이, m ¦ 고층빌딩 또는 실내에서 상당한 온도 성층화가 발생하는 경 우, 식 (5)는 건물높이에 대한 밀도구배를 포함하도록 수정해 야 한다. 실내외 온도차로 인해 생기는 연돌효과 에 의한 압력 차는 건물외피를 가로지르는 공기흐름을 유발한다. 연돌효과 는 이 부력현상이다. Sherman (1991)은 전력 법칙을 따르는 경우, 모든 단일구역건물이 연돌효과 의 관점에서 동등한 상자 로 취급될 수 있음을 보여주었다. 건물은 중성대 섹션에서 설 명한 바와 같이, 유효 연돌높이와 중성대 (NPL) 또는 누기분 포를 특징으로 한다. 일단 계산되면, 이러한 매개변수들은 물 리적 단일구역모델에서 침기의 추정에 사용할 수 있다. 수직 밀도기울기를 무시하면, 임의 의 수직위치에서의 수평 누출에 대한 연돌효과 에 의한 압력차는 다음 식으로 구할 수 있다: T - To APs = (ro -ri)g(HNPL-H)=ro( )g(HNPL-H) (6) T 여기서, T。 : 외기온도, K Ti : 실내온도, K ro : 외기밀도, kg/m ri : 실내기밀도, kg/m3 HNPL : 다른 구동력이 없는 기준면 위의 중성대 높이, m Chastain 와 Colliver (1989)는 성층화형성 시, 온도차의 수 직분포 평균이 (관심 있는 개구부 근처의 국지적 온도차보다) 식 (6)에서 사용하기에 더 적절함을 보여 주었다. 일반적으로, 연돌효과 에 의한 압력차는 빌딩이 옥외에 대하 여 상대적으로 가압될 때 양의 값이 되며, 이로 인해 옥외기류 가 형성된다. 따라서 다른 구동력이 없고 흐름 요소 자체 내에 연돌효과 가 없다고 가정하면, 실내가 외기보다 더 따뜻할 때 에는 건물의 하부가 감압되고 상부가 옥외에 비하여 상대적으 로 가압되며, 실내가 외기보다 차가울 때는 그 반대가 된다. 다른 구동력이 없다면, NPL 의 위치는 건물 외피 및 내부구획 에 의한 누기분포의 영향을 받는다. 결과 적으로, NPL 은 반드시 건물의 중간높이에 위치하는 것 은 아니며, 또한 고층건물에 효과 적인 수평 장벽이 있어 NPL 이 두 개 이상 있을 수도 있다. NPL 의 위치 및 누출분포에 대 해서는 후속 섹션 총체적인 구동력 에서 설명한다. 건물 외피를 관통하여 (1) 유입구와 배출구 사이에 수직 간 격이 있고 (2) 유동 요소 내부의 공기가 굴뚝에서처럼 실내/외 온도에 기인하지 않으면, 건물 외피의 어느 위치에서건 연돌 효과 의 결정에 식 (6)보다 복잡한 분석이 필요하다. 2) 바람에 의한 압력 바람이 건물에 충돌하면 풍향, 풍속, 공기밀도, 표면 방향 및 주변 조건에 따라 달라지는 정압의 분포를 건물외피에 생성하 게 된다. 풍압은 일반적으로 건물의 바람이 맞는 쪽에 흐트러 지지 않은 기류의 정압이고, 반대쪽에 대해 음압이다. 하지만, 이러한 측면들에 대한 압력은 풍각 및 건물모양에 따라 음 또 는 양일 수 있다. 건물표면의 정압은 방해받지 않은 기류의 속 도압력에 거의 비례한다. 일정한 기류에서의 외부정압에 대한 상대적인 표면 풍압 또는 속도압력은 높이 변화나 압력손실이 없다고 가정하면 베르누이식에 의해 다음과 같이 계산된다. (5) | {}
7b0dacd4-5815-4302-8634-f2a5cf60c834 | 1권.pdf | 3.12-14 제 3 편 설비 에너지계산 U2 Pw = Cpp 2 , Pa 여기서, ¦ Pw ¦ : 평온한 기류에서의 외기정압에 대한 상대적인 표면 풍압 ,Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ r ¦ : 외기밀도, kg/m2 (해수면에서 1.2) ¦ ¦ U ¦ : 풍속, m/s ¦ ¦ Cp ¦ : 풍압 계수, 단위 없음 ¦ Cp 는 건물외피와 풍향의 위치함수이다. 대부분의 풍압계수 자료는 바람이 건물표면에 수직인 경우에 대한 것이다. 불행 히도, 실제로는 건물에 이런 고정풍향은 좀처럼 발생하지 않 으며, 이 풍압계수 또한, 바람이 바람을 안은 벽에 수직이 아 닌 경우에는 적용되지 않는다. Walker 와 Wilson (1994)은 4 개의 건물표면 각각에 수직인 바람으로 측정된 벽의 표면평균 압력계수를 보간하기 위해 조화삼각함수(調和三角��)를 개발하였다. 이 함수는 높이가 3 층 이하인 저층건물에 대한 것 이다. 건물의 각 벽에 대해, Cp 는 다음 식으로 구한다. C(�)=1/2([C,(1)+C,(2)](cos40)14 + [CD(1) -Cp(2)](cos⌀)3/4 + Cp(3) +C,(4)] (sin2⌀)2 + C,(3)- C,(4)] sin⌀ 여기서, Cp(1) : 풍각이 0° 일 때의 압력계수 Cp(2) : 풍각이 180° 일 때의 압력계수 Cp(3) : 풍각이 90° 일 때의 압력계수 Cp(4) : 풍각이 270° 일 때의 압력계수 f : 벽 1 에서 수직으로 시계방향으로 측정한 풍각 식 (8)의 코사인 항은 음수일 수 있으므로, 부호를 고려해야 한다. cos(f)가 음수이면, 그 절대값의 3/4 제곱으로 빼도록 한 다. Akins 외. (1979) 와 Wiren (1985) 등이 개발한 조화함수 에 사용된 데이터에 의하면, 일반적인 압력계수값은 Cp(1) = 0.6, Cp(2) = - 0.3, Cp(3) = Cp(4) = 0.65 이다. 건물 주변기류에 대한 기하학적 효과 로 인해, 이 보간함수는 최장길이벽의 길 이가 최단길이벽 길이의 3 배보다 작은 직사각형 형태의 평면 (즉, L 자형이 아닌)을 가진 저층건물에만 적용된다. 덜 규칙적 인 건물의 경우, 간단한 상관관계가 부적절하고 건물별 특정 압력계수가 필요하다. 침기계산에 가장 일반적으로 사용하는 ASHRAE 의 풍속자 료는 지역 기상관측소, 일반적으로 가장 가까운 공항에서 측정 한 것이다. 이 풍속은 풍속을 측정하는 높이와 건물높이의 차 이 및 쉼터 효과 등으로 인한 감축 으로 인해 수정해야 한다. 압력계수결정에 사용하는 기준풍속은 일반적으로 저층건물 의 처마높이와 고층건물의 건물높이에서의 풍속이다. 하지만, 기상풍속측정은 다른 높이 (일반적으로 10 m)와 위치에서 이 루어지므로, 조사중인 건물과 측정지점 간의 지형적 차이도 함께 고려해야 한다. 특정건물의 여러 건물높이 내에서 나무, 관목 및 기타 건물 의 차폐효과 는 효과 적으로 풍속을 감소시킬 뿐 아니라 풍향을 (7) 변경시키는 대규모 난(�)기류 맴돌이를 생성한다. 따라서 저 충건물에 적용할 때는 기상풍속 데이터를 신중하게 감축해야 한다. Wilson 과 Walker (1991)가 일련의 집들에 대해 측정한 환 기율은 풍향이 수직에서 수평으로 바뀌면 환기율이 최대 3 배 까지 감소함을 보여주었다. 그들은 건물의 각 면에 수직한 바 람에 대한 윈드웰터를 추정한 다음 식 (7)의 보간함수를 사용 하여 중간 풍각의 윈드쉘터를 찾았다. (9) 1 [[s(1) +s(2)]cos*�+[s(1)-s(2)]cos⌀ 8 = 2 (+[s(3)+s(4)]sin2⌀+[*(3) -s(3)]sin⌀) 여기서, (8) s : 풍향 f 에 대한 쉘터 요인 s(i) : 바람이 벽 i (i = 1 4, 건물의 네 면에 대해)에 수직 일 때의 웰터계수 이 방법은 풍향에 따른 윈드웰터효과 의 현실적인 변화를 제 공하지만 4 가지 기본방향 각각에 대한 윈드웰터계수의 수치 에 대한 추정치가 제공되어야 한다. 식 (7)에서 사용된 풍속 은 다음 식으로 구한다. U = SUH (10) 건물표면에서 발견되는 압력차의 크기는 바람의 난기류 변 동 때문에 시간에 따라 급격히 변한다 (Etheridge 와 Nolan 1979; Grimsrud 외 1979). 하지만, 압력차의 계산에 평균풍압 을 사용하면 일반적으로 평균 침기값을 계산하기에 충분하다. 3) 기계시스템(건물 가압) 급배기시스템이나 연소배기장치 등 기계장치의 작동은 건 물외피 전체의 압력차에 영향을 준다. 내부정압은 건물외피의 개구부를 통한 모든 기류와 기기유도 기류의 합이 0 이 되도록 조정된다. 기계장비로 인한 압력차와 기류량의 이러한 변화를 예측하려면, 외피의 각 개구부 위치 및 각 개구부의 압력차와 기류량 간의 관계를 알아야 한다. 저층건물 (Nylund 1980) 및 사무소건물 (Persily 와 Grot 1985a; Tamura 와 Wilson 1966, 1967a)에 대해 기계환기시스템 작동과 외피 기밀성 간 의 상호작용이 논의 되었다. 전(�)건물의 배기시스템으로 건물에서 배출되는 공기만큼 다른 개구부를 통해 건물로 들어오는 공기흐름을 증가시켜 균 형을 이루어야 한다. 결과 적으로, 일부 지역의 기류가 유출에 서 유입으로 바뀐다. 급기팬의 경우, 상황이 바뀌어 외피유입 이 유출로 바뀐다. 따라서 건물에 대한 기계시스템의 영향을 고려해야 한다. 부적절하게 설계된 배기시스템으로 인한 감압 은 건물로의 라돈유입율을 증가시키고 연소장치배출 또는 기 타 배기시스템의 적절한 작동을 방해할 수 있다. 감압은 또한 건물 외피를 통해 축축한 외기를 강제로 끌어들일 수 있다. 예 를 들어, 고온다습기후에서의 냉방시기에는 습기가 건물 외피 내에서 응축되어 녹, 부패 또는 곰팡이가 발생할 수 있다. 반 대로, 건물이 가압되면 한랭기후에서 난방 (및 잠재적 가습) 계절에도 이와 유사한 현상이 발생할 수 있다. 기계시스템과 건물외피 간의 상호작용은 건물구역을 서비 | {}
9d2658f1-b8be-460e-9472-1f2700446300 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-15 ¦ H 공기유출 실외 실내 높이 H/2 중성대 공기유입 압력 ¦ H 공기유출 공기유입 실내 높이 풍상측 풍하측 공기유출 공기유입 압력 ¦ H 공기유출 풍상측 높이 풍하측 실내 공기유입 압력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a. 연돌효과 만 고려 ¦ b. 바람에 의한 압력만 고려 ¦ C. a+b 고려 ¦ 그림 1 건물 높이별 실질 압력차 스하는 시스템에도 적용된다. 구역별 배기 또는 가압시스템의 성능은 구역 벽뿐만 아니라 외벽에서도 누기의 영향을 받는다. 기계시스템은 단일구역건물에서 침기를 유도하는 힘을 창 출할 수도 있다. 특히, 급배기 시스템이 있는 일부 단독 주택 에는 급기레지스터가 여러 개 있는 반면에 리턴그릴은 중앙에 한 개만 있다. 이러한 주택에서 내부문가 닫히면 급기레지스 터만 있는 객실에 대해 실내/외에 큰 양의 차압이 생성되는 반면 리턴그릴이 있는 실내나 복도는 실외와 비교하여 감압되 는 경향이 있다. 이는 카펫에 의해 부분적으로 차단된 내부문 하부틈새의 저항이 급기 레지스터에서 리턴그릴로 흐르기 때 문에 발생한다 (Modera 외 1991). 실내/외 차압의 크기는 평 균 36 Pa (Modera 외. 1991)였다. 덕트형 공기순환 시스템, 덕트식 공기리턴 및 분배그릴)을 사용하면 이러한 상황을 크 게 줄일 수 있다. 건물의 기밀성 및 공기호름 저항은 기계시스템의 성능에도 영향을 미칠 수 있다. 이러한 시스템에서 제공되는 실제 풍량, 특히 환기시스템은 작동압력에 따라 다르다. 시스템의 압력강 하 결정 시, 건물외피와 그 누출을 덕트공사의 일부로 간주해 야 한다. 덕트누기로 인해 유사한 문제가 발생할 수 있다. 급기 시 옥외로의 누기는 건물을 감압시키는 경향이 있다. 옥외로의 리턴누기는 가압하는 경향이 있다. 공조된 건물 내에 덕트를 유지하고 튼튼한 재질과 고품질의 시공방법으로 도관을 잘 밀 봉하면 이 문제를 크게 줄일 수 있다. 4) 구동력 결합 바람, 연돌효과 및 기계시스템으로 인한 압력차를 합쳐서 종합적으로 고려한 다음, 각 건물 외피를 통한 결과 적인 공기 유량을 결정한다. 별도의 구동력으로 인해 공기흐름 속도를 추가하는 것과 달리 공기흐름은 이러한 방식으로 결정되어야 하는데, 그 이유는 각 개구부를 통과 하는 풍량이 압력차와 선 형관계가 없기 때문이다. 균일한 실내공기온도의 경우, 각 누출에 걸친 총 압력차는 모든 누출에 공통인 기준풍 매개변수 PU 및 스택효과 매개변 수 PT 로 작성될 수 있다: U2 Pu=ro 2 (11) Pr=gr。([Ti- T。]/T) (12) 여기서, T 는 온도이며, 단위는 캘빈이다. 각 누기에 의한 압력차는 건물로 유입되는 기류가 양의 압력 인 경우, 다음 식으로 구한다. △p=8�CrPu+HPT+�PI (13) 5) 중성대(neutral pressure level, NPL) 여기서, △Pi 는 기계시스템의 흐름을 포함하여 유입과 유출의 균형을 맞추기 위해 작용하는 압력이다. 식 (13)은 적절한 값 의 Cp, s 및 H 를 갖는 건물의 모든 누수에 적용된다. 따라서, 각 누출은 압력 계수, 쉘터 및 높이로 정의 된다. 실내압이 균 일하지 않은 경우, 보다 복잡한 분석이 필요하다. 중성대(NPL)는 실내외 기압차가 없는 건물외피의 위치이 다. 내부칸막이, 계단통, 엘리베이터 샤프트, 유틸리티 덕트, 굴뚝, 통풍구, 개폐창 및 기계 급배기시스템은 NPL 위치의 예 측을 어렵게 한다. 총건물 누기량에 비해 넓은 면적을 갖는 개 구부에서는 NPL 이 개구부 쪽으로 이동하게 된다. 특히, 작은 건물의 지붕높이 이상의 굴뚝 및 개구부에서는 NPL 이 높아진 다. 배기시스템은 NPL 을 높이는 반면, 외기공급시스템은 그 것을 낮춘다. 그림 1 은 기류에 대하여 심한 내부저항이 없고 중간 높이 위아래로 균일한 개구를 가진 건물에 추진력을 추가하는 것 을 정성적으로 보여준다. 압력선의 기울기는 실내외 공기밀도 의 함수이다. 그림 1a 에서는, 실내가 외기보다 따뜻하고 열 의 힘만으로 인한 압력차가 있는 경우, NPL 은 중간 높이에 있으며, 기류는 낮은 개구를 통해 유입되고 높은 개구를 통해 | {}
659b1263-fcb3-4bb0-8340-0bed61c9084d | 1권.pdf | 3.12-16 제 3 편 설비 에너지계산 유출된다. 흐름의 방향은 항상 더 높은 압력영역에서 낮은 압 력 영역으로 향한다. 그림 1b 는 바람만으로 발생하는 균일한 압력차를 보여 주 며 바람을 맞는 면과 반대쪽 면에 반대 효과 를 낸다. 온도차와 바람 효과 가 모두 존재할 때, 각각에 의해 야기되는 압력이 더 해져 건물 외피에 걸리는 총 압력차를 결정한다. 그림 1b 에서, 건물외피 상의 어느 위치에서도 압력차가 제로가 되지 않기 때문에 NPL 이 존재하지 않는다. 그림 2.1c 는 두 가지의 조합 을 도시하는데, 그림 1b 의 풍력이 그림 2.1a 의 열적 힘과 균형 을 이루어 상부의 바람을 맞는 방향에서나 하부의 그 반대방 향에서 압력차를 일으키지 않는다. 건물에서 풍압 및 연돌효과 에 의한 압력의 상대적 중요성은 건물의 높이, 수직 기류에 대한 내부저항, 외피 개구부의 위치 및 기류저항특성, 국부적인 지형 및 건물의 즉각적인 차폐에 달려 있다. 건물이 높고 내부저항이 작을 수록 연돌효과 는 강 하다. 건물이 더 많이 노출되어 있을 수록 바람에 더 취약하다. 어떤 건물이라도 건물의 침기가 연돌효과, 바람 또는 양쪽 모 두의 압력에 의해 지배되는 풍속 및 온도 차의 범위가 있다 (Sinden 1978b). 이러한 건물요인 및 지형요인에 따라 특정 온도차와 풍속의 값에 대한 건물의 침기가 결정된다. 외피 압력차에 미치는 기계환기효과 는 보다 복잡하며 환기 흐름 방향 (배기 또는 공급)과 건물구역 간의 이러한 환기유 량차에 따라 달라진다. 공조기에 의해 공급되는 외기가 각 층 에 균일하게 제공되면, 외벽 압력차 패턴의 변화는 균일하다. 외기가 불규칙적으로 공급되는 경우 (예를 들어, 1 개층에만 해당) 가압의 정도는 층마다 다르며 실내 기류저항에 따라 달 라진다. 모든 높이를 균일하게 가압한다 해도 층간 및 수직샤 프트에서는 압력차에 거의 영향을 미치지 않지만, 개별층을 가압하면 이러한 내부 구획에 대한 압력강하가 증가한다. 입 구에 음압을 줄이기 위해, 겨울에 고층빌딩에 종종 지면에 가 압을 한다. 다양한 종류의 건물에서의 NPL 에 대해 구할 수 있는 데이 터는 제한적이다. 고층빌딩의 NPL 은 전(全) 건물높이의 30% 에서 70%까지 다양하다 (Tamura 와 Wilson 1966, 1967b). 주택, 특히 굴뚝이 있는 주택의 경우, NPL 은 보통 중간높이 이상이다. 굴뚝으로 연소 열원을 작동 시키면 NPL 이 더 높아 지며 때로는 천장 위까지 올라간다. (Shaw 와 Brown 1982). 6) 열풍속계수(thermal draft coefficient) 건물의 구획 또한 NPL 위치에 영향을 미친다. 식 (6)는 내 부 기류저항이 없으면 최대 연돌효과 에 의한 압력차를 제공한 다. 이 식으로 계산된 바와 같이, 건물의 상하부 외벽을 가로 지르는 압력차의 합은 건물의 총 이론적 외풍과 같다. 실제 상 단 압력과 하단 압력의 차이를 총 이론적 외풍 압력차로 나눈 값은 열전달계수와 같다. 열전달계수의 값은 층간 기류저항에 대한 외벽의 기류저항의 비율에 따라 다르다. 내부 칸막이가 없는 건물의 경우, 외벽을 가로지르는 이론적인 총 외풍량을 얻고 (그림 2a), 열전달계수는 1 이다. 각 층이 기밀하게 분리 되는 건물에서 각 층은 독립적으로 작동하며 각 층의 스택효 과는 타층의 영향을 받지 않는다 (그림 2b). 이 경우 이론적 외풍은 최소화되며, 각 층에는 NPL 이 있다. 실제 다층건물은 내부에서 열리지도 않고 (그림 2a), 층 사 이의 기밀성도 없다 (그림 2b). 수직 공기통로, 계단 통, 엘리 베이터 및 기타 서비스 샤프트는 층 사이의 공기흐름을 허용 한다. 그림 2c 는 외벽에 균일한 개구부가 있는, 각 층을 관통 하여, 각 층의 수직샤프트로 난방된 건물을 나타낸다. 층 사이에서, 실내압력을 나타내는 선의 기울기는 그림 2a 에 표시된 것과 같으며, 각 층의 불연속점 (그림 2b)은 이 층 을 가로지르는 압력차를 나타낸다. 압력차 중 일부는 층과 수 직샤프트의 개구부를 통한 흐름을 유지한다. 결과 적으로 모든 층에서 외벽을 가로지르는 압력차는 내부유동저항이 없는 경 우보다 작게 된다. 층간 및 층과 수직샤프트 사이의 기밀유지는 연돌효과 및 침기로 인한 실내외 압력차를 제어하는 방법이다. 분리가 잘 되면 기계환기 및 연기관리시스템의 적절한 작동에도 도움이 된다. 하지만, 비상 시 압력차로 문이 열리지 않을 수 있으므 로, 주의 가 필요하다. Tamura 와 Wilson (1967a)은 수직샤 프트 누출이 외피누출의 최소 두 배가 될 때, 열전달계수가 거 의 1 이며 구획화의 효과 는 무시할 수 있음을 보여주었다. Tamura 와 Wilson (1967b)는 3 개의 고층사무소의 압력 차를 측정하였는데, 그 결과 열전달계수는 환기시스템이 꺼진 상태 에서 0.8 에서 0.9 까지의 범위를 나타냈다. 5.2 자연환기 자연환기는 건물외피의 개구부를 통해 바람과 열 압력으로 인해 발생하는 외기의 흐름이다. 일부 환경에서는 온화한 기 후에서 온도와 오염물질을 효과 적으로 제어할 수 있지만, 고 온다습한 기후 또는 한랭기후에서는 실용적이지 않다. 자연환 기에 의한 온도조절은 냉난방공조기기를 사용할 수 없는 경우 종종 냉방을 제공하는 유일한 수단이다. 환기구의 배치, 위치 및 제어는 바람과 기온에 기인한 구동력에 의해 원하는 환기 율과 건물을 통한 환기의 양호한 분배를 달성해야 한다. 하지 만, 개구부는 자연 (풍력 및 연돌) 효과 에 의존하여 흐름을 유 도하기 때문에 항상 적절한 온습도제어나 IAQ 를 보장할 수는 없다 (Wilson 과 Walker 1992). 야간환기 및 건물의 축열을 이용하면, 수분응축을 제어 할 수 있는 경우, 효과 적으로 일부 건물 및 기후의 전통적 냉방 에너지소비를 줄일 수 있다. Axley (2001a) 및 CIBSE (chartered institute of building services engineers, 2005)는 잠재적인 장단점 문제, 자연환기 구성요소 및 시스템 설계, 권장설계 및 분석방법을 포함하여 상업 건물의 자연환기를 검토하였다. 1) 자연환기구 자연환기구에는 (1) 창문, 문, 지붕창 (모니터) 개구부 및 채광천창, (2) 지붕 환풍기 (3) 굴뚝 (4) 특수 설계된 유입구/ 유출구 등이 있다. 창문은 빛을 전달하고, 열면 환기를 제공한다. 수직 또는 수 평으로 밀어서 열 수 있으며, 중앙 또는 그 근처에서 수평 피 봇을 기울여서 열거나, 상하단 또는 측면에서 피봇을 따라 스 윙하여 열 수 있다. 사용되는 피봇유형은 날씨보호에 중요하 며 공기량에 영향을 준다. | {}
23239404-0f22-4aec-9494-4a00310994ec | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-17 ![image](/image/placeholder) 5 Pay 외벽을 차가운 더운 4 가로지르는 차압 총 3 중성대 P 와부 2 절대압력 a. 내부 칸막이가 ¦ ¦ 차가운 더운 Par 바닥을 가로지르는 차압 중성대 令 3 2 외벽을 가로지르는 차암 절대압력 ¦ 차가운 더운 Par 5 외벽을 Pank 가로지르는 4 바닥을 차압 가로지르는 차압 총 3 중성대 2 샤프트벽을 가로지르는 차압 절대압력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 없는 건물 ¦ b. 각층마다 기밀을 한 건물 ¦ c. 샤프트가 개방되어 있는 실제건물 ¦ 그림 2 건물에서 구획에 의한 영향 지붕환풍기는 내후성 배기구를 제공하며, 용량은 지붕 위 환기구의 위치, 공기흐름에 대한 환기구 및 덕트의 저항, 원심 력 또는 이젝터 작용에 의한 유동을 유도하기 위해 바람에 의 한 운동에너지를 사용하는 환풍기의 능력 및 바람의 높이 등 에 따라 결정된다. 자연통풍 또는 중력 지붕환풍기는 고정식, 피봇식, 진동식, 회전식일 수 있다. 선택기준에는 비평활성, 내식성, 내풍(耐 風) 특성, 댐퍼 및 작동메커니즘, 소음, 비용 및 유지보수가 포 함된다. 자연 환풍기는 환기팬으로 보완될 수 있으며, 자연배 출능력이 너무 낮으면 모터를 작동하면 된다. 중력환풍기 댐 퍼는 수동이거나, 온도조절장치 또는 풍속에 의해 제어될 수 있다. 자연통풍 지붕환풍기는 장애물 없이 충분한 바람을 받도록 배치해야 한다. 더 높은 인접건물을 포함한 주변장해물에 의 한 난(�)기류는 환풍기의 배출작동을 방해한다. 흡입구는 원 뿔형 또는 벨마우스식으로 되어 유량계수를 증가시킬 수 있다. 스크린, 그릴 또는 기타 구조부재가 유동저항을 일으키면 흡 입구의 개구부를 넓혀야 한다. 건물의 더 낮은 곳에 위치한 공 기흡입구는 모든 지붕환풍기의 목(throat) 면적의 총합보다 커야 한다. 굴뚝이나 수직방향의 연도는 바람이 어떤 방향에서나 작용 할 수 있는 곳에 위치해야 한다. 바람이 없으면 연돌효과 만으 로 흡입구가 있는 실(�)에서 공기를 제거한다. 2) 천장높이 자연환기에 의존하는 건물의 경우, 종종 바닥에서 천장까지 의 높이가 일반적 높이인 2.5 3.2 m 를 훨씬 상회하는 경우가 있다. 공조가 없던 시절에 지어진 건물에서 볼 수 있듯이, 높 은 천장은 따뜻한 공기와 오염물질이 객실의 점유공간 위로 상승할 수 있게 한다. 천장 구역에서 공기가 배출되고 바닥 근 처에는 더 시원한 외기가 공급된다. 그러므로, 냉방을 위해 자 연환기를 사용할 때는 바닥에서 천장까지의 저속치환 기류가 바람직하다. 3) 실내 온도제어를 위한 필수 공기흐름 제거할 열량과 실내외 온도차를 알고 있는 경우, 건물에서 주어진 양의 열을 제거하는 데 필요한 환기풍량은 식 (29)과 (30)를 사용하여 계산할 수 있다. 4) 큰 개구부를 통한 공기흐름 큰 개구부를 통한 공기흐름을 위한 설명은 비압축성 흐름을 가진 베르누이 방정식을 기반으로 한다. 개구부를 가로지르는 연돌, 바람 및 기계적 환기압력을 포함하는 일반적인 형태는 다음과 같다. Q=CDAV2△p/y (14) 여기서, Q : 공기유량, m2/s CD : 개구부의 배출계수(discharge coefficient), 단위 없음 A : 개구부의 단면적, m2 r : 공기밀도, kg/m3 △P : 개구부를 통한 압력차, Pa 배출계수 CD 는 개구부의 형상과 유량의 레이놀즈수에 따른 무차원 수이다. 5) 바람에 의한 공기흐름 환기율에 영향을 주는 바람의 양상은 평균속도, 주풍향, 속 도 및 방향에 있어서의 계절적 및 일일 변동, 근처의 건물, 언 덕, 나무 및 관목과 같은 지역장애물을 포함한다. Liddament (1988)는 풍압이 구동 메커니즘과 관련이 있는지 검토했다. 다 중흐름경로 시뮬레이션 모델이 개발되어 열교환율에 미치는 바람의 영향을 보여준다. Liddament (1988)는 풍압이 구동메 커니즘과 관련이 있는 지 검토했다. 다중흐름 경로 시뮬레이 션 모델이 개발되어 공기교환율에 미치는 바람의 영향을 보여 준다. 풍속은 겨울보다 여름에 더 낮을 수 있으며, 풍향빈도도 계 절 의 함수이다. 자연환기시스템은 종종 계절평균의 1/2 의 풍 속으로 설계한다. 식 (15)는 바람에 의한 환기흡입구를 통과 하 는 공기량을 나타내거나 주어진 풍량을 생성하기 위한 적절한 개구 크기를 결정한다: Q= Cv AU 여기서 Q : 풍량, m2/s Cv : 개구부 효율성 (Cv 는 수직풍의 경우 0.5 0.6, 대각선풍의 경우 0.25 0.35 로 가정한다) A : 흡입개구부의 면적, m2 (15) | {}
f16cb70d-794b-4194-9039-aaf67d729fa1 | 1권.pdf | 3.12-18 제 3 편 설비 에너지계산 U : 풍속, m/s 흡입구는 주풍량에 면해야 한다. 유리하게 배치되지 않으 면, 풍량은 식 (15)에 의해 예측된 것보다 작을 것이다. 흡입 구가 잘 배치되면 흐름이 약간 더 커진다. 바람직한 배출구 위 치는 ① 건물을 두고 흡입구의 반대쪽, 바람이 불어오는 방향 의 정반대쪽 ② 지붕 위의 경우는 바람흐름의 불연속에 의해 야기된 저압영역 ③ 저압영역이 발생하는 풍상면에 인접한 측 면 ④ 바람 불어가는 쪽의 지붕창 ⑤ 지붕환풍기가 되거나, 또는 ⑥ 굴뚝에 의해서이다. 흡입구는 외부고압영역에 배치하 고, 배출구는 외부저압 영역에 배치해야 한다. 6) 열에 의한 공기흐름 건물 내부저항이 크지 않다면, 연돌효과 에 의한 유동은 다 음 식 (15)로 나타낼 수 있다: Q= CDA V2g△HNPL (T.- T.)/T. 여기서 ¦ Q ¦ : 풍량, m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CD ¦ : 개구부의 배출계수 ¦ ¦ △HNPL ¦ : 낮은 개구의 중간 지점에서 NPL 까지의 높이, m ¦ ¦ T ¦ : 실내온도, K ¦ ¦ T。 ¦ : 외기온도, K ¦ Ti > T。일 때 식(16)를 적용한다. T < T。 이면 분모의 T 를 T。 로 대체하고 분자의 (� - T。)를 (T。 - T)로 대체한다. 온도성층화가 있는 경우 T 대신 평균온도를 사용해야 한다. 건물에 2 개 이상의 개구부가 있는 경우, 배출구 및 흡입구영역 은 동일한 것으로 간주된다. 배출 계수 CD 는 표면항력(��� 力) 및 계면혼합과 같은 모든 점성효과 를 설명한다. 자연환기가 되는 건물에서는 △HNPL 추정이 어렵다. 창이나 문이 외피의 총 개구부면적의 상당부분 (약 90%)을 차지하면, NPL 은 그 개구부의 중간높이에 있고, △HNPL 은 개구부 높이 의 절반이 된다. 이 조건에서, 개구부를 통한 유동은 양방향 (즉, 더 따뜻한 면으로부터의 공기는 개구부의 상단을 통해 흐 르고, 더 차가운 면으로부터의 공기는 바닥을 통해)으로 흐른 다. 계면혼합은 역류계면에서 발생하며 오리피스지수는 다음 식으로 계산할 수 있다 (Kiel 과 Wilson 1986): CD = 0.40+0.0045¦7 - T。! 충분한 다른 개구부를 사용할 수 있는 경우, 개구부를 통과 하는 기류는 단향성이 되어 혼합이 일어나지 않는다. 이 경우 배출계수 CD = 0.65 를 사용한다. 자연환기를 위한 연돌구동 공기흐름에 대한 추가정보는 Foster 와 Down (1987)에서 찾 아볼 수 있다. (17) 흡입구의 단위면적당 최대풍량은 흡입구와 배출구면적이 동일할 때 얻어진다. 식(16)과 (17)는 이 동등을 기반으로 한 다. 흡입구면적보다 배출구면적을 늘리면 (또는 그 반대) 공기 흐름이 증가하지만 추가된 면적에 비례하는 것은 아니다. 흡 입구와 배출구 면적이 동일하지 않다면 식 (16)에서 더 작은 면적을 사용하고 그림 3 에서 결정된 증가량을 더한다. X-Axis: 또는 배출구 면적에 대한 홉입구 면적의 비용 Y-Axis: 증가율 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 item_01 0% 20% 30% 35% 37% 38% (16) 그림 3 유량의 증가량 7) 자연환기의 지침 자연환기에 대한 설계시 몇 가지 일반지침을 준수한다. 이 중 일부는 화재 및 연기 움직임을 제한하기 위해 구획을 권장 하는 건축법규 또는 기타 설계고려사항과 함께, 기타 기후대 응전략 (방향 및 음영장치를 사용하여 일사량을 최소화 하는 등)과 상충될 수 있다. (1) 시스템의 선택 ① 고온다습기후에서는 기계냉방을 하는 게 좋다. 기계냉방 이 불가능한 경우 객실의 점유지역에서는 풍속을 최대로 한다. ② 고온건조기후에서는 증발냉각을 고려한다. 외기온도가 낮은 야간의 경우 특히 구조체 냉각을 위해 건물의 전체적 공 기흐름을 최대화한다. (2) 건물 및 주변특성 ②건물의 형상은 개구부를 바람에 최대 노출시킬 수 있어 야 한다. ① 지형, 조경 및 주변건물을 이용하여 기류를 바꾸고 바람 에 최대한 노출되도록 한다. 식물은 바람을 걸러주고 바람 댐 (wind dams)을 피할 수 있어 건물 주변의 큰 압력편차를 줄 일 수 있다. 물체가 흡입구를 막지 않도록 한다. ③ 건축요소 (날개 벽, 난간 및 돌출부 등)를 사용하여 건물 내부로의 공기흐름을 촉진한다. ④ 건물의 긴 정면과 문 및 창 개구부는 대부분 여름철 주 풍향을 받도록 맞춘다. 주풍향이 없다면, 바람의 방향에 관계 없이 개구부가 충분히 통풍을 제공해야 한다. (3) 개구부의 위치 ① 창문은 압력 구역의 반다편 위치해야 한다. 공간의 서로 반대쪽에 있는 두 개의 개구부는 환기흐름을 증가시킨다. 인 접한 측면의 개구부는 공기가 방향을 바꾸도록 강제하여 더 넓은 공간으로 환기를 제공한다. 창 배열의 이점은 흡입구 공 기흐름의 방향에 대한 배출구의 상대적 위치에 의존한다. ② 방에 외벽이 하나 있는 경우, 두 개의 서로 떨어져 있는 창으로 공기흐름이 더 원활해진다. ③ 개구부가 같은 높이에 있고 천장근처에 있을 경우, 대부 분의 흐름은 거주높이를 우회하여 효과 적으로 거주역의 오염 | {}
c7a36f7b-ebc6-49ab-9d78-49465a629bc0 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-19 물을 희석시키지 않을 수 있다. ④ 연돌효과 를 활용하려면 개구부 사이의 수직거리가 필요 하다. 수직거리가 클 수록 환기율이 높아진다. ⑤ NPL 부근의 개구부는 열에 의해 유도되는 환기에 가장 비효과 적이다. 건물에 큰 개구부가 하나만 있는 경우, NPL 은 그 높이로 이동하는 경향이 있어 개구부를 가로지른 기압이 감소한다. (4) 개구부의 특성 ① 총 개구부의 단위면적당 최대풍량은 흡입구 및 배출구 면적이 거의 같을 때 얻어진다. 배출구보다 작은 흡입구창은 흡입구 기류속도를 높인다. 배출구가 흡입구보다 작으면 실을 통해 더 낮지만 보다 균일한 기류속도를 만든다. ② 계산된 것보다 훨씬 더 큰 면적의 개구부는 때로 재실밀 도의 증가나 더운 날씨를 예상할 때 바람직하다. ③ 수평창은 일반적으로 정사각형 또는 수직창보다 좋다. 수평창은 더 넓은 범위의 풍향으로 더 많은 공기흐름을 생성 하며, 주풍향의 바람 유형이 바뀌는 위치에서 가장 유익하다. ④ 완전히 자동화되지 않은 한, 창 개구부는 거주자가 접근 할 수 있어야 하고 조작할 수 있어야 한다. 화재 시 2 차적인 대피경로로, 개폐창이 요구될 수 있다. ⑤ 흡입구는 실내칸막이로 막지 않도록 한다. 실내칸막이를 배치하여 공기흐름을 분할하고 방향을 바꿀 수 있지만, 건물 의 흡입구와 배출구 사이의 공기흐름을 제한하면 안 된다. 수 직 에어샤프트 또는 개방형 계단을 사용하여 연돌효과 를 높이 거나 활용할 수 있다. 하지만, 화재 시 대피를 위해 밀폐된 계 단실은 환기를 위해 사용하지 않는다. 8) 하이브리드 환기 자연환기 시스템 만을 적용할 경우 덥거나 습한 기후에서 열쾌적문제와 신뢰성의 필요로 인해 제한될 수 있다. 그러나, 하이브리드 (또는 혼합모드) 환기시스템 또는 운전전략은 자 연환기시스템과 기계장비를 결합하여 더 많은 건물과 기후에 에 너지절약 가능성을 제공한다 (Emmerich 2006). 외기냉방 장치 는 하이브리드 환기제어계획의 한 형태이며, 적절한 기후에서 상 업, 산업 및 기관건물에서 폭넓게 사용된다. IEA(International Energy Agency) 부속서 35 의 보고서에 따르면, 하이브리드 환기기술의 원리, 제어 전략, 설계 및 분석방법 및 사례연구를 기술한다 (Heiselberg 2002). 자연 및 혼합 환기시스템을 설계 시, 통합된 다중구역 기류 및 열 모델링이 권장된다 (Axley 2001a; Li 와 Heiselberg 2002). 5.3 상업 및 공공건물의 누기 1) 외피누출 많은 다중구역건물은 내부문을 열거 나 인접구역에서 동일 한 압력을 유도하여 단일구역건물로 취급할 수 있지만, 스택 및 바람효과 와 같은 고층건물에서 발생하는 문제를 해결하기 위한 지침을 제공하지는 않는다. 고층빌딩은, 외피누출이 많은 지역, 층간 누출, 수직샤프트 및 풍압 및 연돌효과 에 의한 압 력이 큰 지역을 포함하여, (작은 건물에는 존재하지 않는) 정 확한 측정을 방해하는 장애물이 있기 때문에 확립된 절차를 정교화하고 확대할 필요가 있다. 대형 상업건물의 건물외피는 종종 기밀한 것으로 간주된다. Tamura 와 Shaw (1976a)는 식 (18)에서 0.65 의 유량지수 n 을 가정하면 창문이 밀폐된 캐나다의 8 개 사무건물에서의 누 기측정값이 610 에서 2 440 cm2/(s · m2)의 범위에 이르는 것으 로 나타났다. Q= c(△p)n 여기서, (18) Q : 개구부를 통한 풍량, m2/s c : 유량계수, m3 / (S ·Pan) n : 압력지수, 단위 없음 Persily 와 Grot (1986)은 대형 사무건물에서 가압풍량을 건물의 체적으로 나눈 값이 주거의 값에 비해 상대적으로 낮 음을 보여주는 全건물 가압시험을 실시했다. 그러나 이러한 공기유량이 체적이 아닌 외피면적으로 표준화되면 그 결과 는 일반적인 미국의 주거와 유사한 외피기밀도 수준을 나타낸다. 같은 연구에서 미국의 8 개 사무건물을 조사한 결과 75 Pa 에 서 1 080-5 220 cm2/(s · m2)의 범위의 누기를 발견했다. 이는 사무건물의 외피가 예상보다 기밀하지 않음을 의미 한다. 75 Pa 에서 벽의 단위면적당 일반적인 누기값은 각각 기밀한 벽, 평균 벽 및 누기가 많은 벽에 대해 500, 1500 및 3 000 cm2/ (s · m2)이다 (Tamura 와 Shaw 1976a). 75 Pa 에서의 상기등급 외피표면적의 전체 평균 기밀도는 28.4 m2/(h · m2)이다. 이것은 일반적인 미국주거에 대해 보고 된 것과 동일한 범위 내에 있으며, 최근의 기밀규제 이전에 건 설된 영국의 상업건물에 대해 Potter (2001)가 보고한 평균치 와 유사하다. 데이터에 따르면 높은 건물은 더 기밀한 경향이 있으나, 건설연도와 건물의 관찰된 공기누출 간에 상관관계를 나타내는 자료가 부족하다. 이 연구에 의하면 또한, 한랭기후 의 더 기밀한 건물에 대한 상당한 산포와 더불어 추세가 있음 이 발견되었다. 저자는, 작은 표본크기와 무작위 표본추출의 부족으로 인해, 이 분석에서 결론을 유출함은 제한됨을 밝힌 다. 어떤 건물도 이제껏 실제 공기누출기준을 충족시키도록 제작되지 않았으며, 이는 실제로 건물의 기밀한 외피를 얻는 핵심요소로 확인되었다. Grot 와 Persily (1986)는 또한 최근에 시공된 8 개의 사무건 물이 외기를 취하지 않고 0.1-0.6 ach 범위의 침입외기율을 가졌음을 발견했다. 이들 건물의 침입외기율은 일반적으로 주 거에서 측정된 것보다 훨씬 낮으며 다양한 정도의 기상의 존도 를 나타냈다. 상업건물의 침입외기는 열쾌적성의 감소, 기계환 기시스템의 적절한 작동을 방해, IAQ 저하, 건물외피 구성요 소의 습기손상 및 에너지소비 증가 등, 많은 부정적인 결과 를 초래할 수 있다. 이 결과 들은 상업건물의 외피가 더 기밀한 구 조를 요구하며 모든 공조된 건물에서 연속된 기밀 시스템을 사용해야 함을 강력히 시사한다. 상업건물의 외피누기는 HVAC 시스템 작동에 따라 달라진 다. 종종 상업건물과 HVAC 시스템은 주간 업무시간에는 작동 하지만 야간 및 주말에는 "비거주"의 작동모드로 전환된다. HVAC 시스템이 작동하는 동안 압력을 가하면 통풍이 잘 되 | {}
38e3ac94-e8c0-4184-bb79-41900ecf6f30 | 1권.pdf | 3.12-20 제 3 편 설비 에너지계산 지 않는 건물에서는 침입외기율이 매우 낮아지거나 심지어 제 거되는 경우가 있다. 그러나 비거주 모드에서 이 가압은 종종 무시되므로 침입외기 및 잠재적 습기침투가 때로는 중요할 수 있다. 2) 내부 파티션을 통한 공기누출 대형건물에서는 내부간이벽과 관련된 누기가 매우 중요하 다. 엘리베이터, 계단 및 서비스 샤프트 벽; 바닥 및 기타 내부 간이벽은 이러한 건물에 있어 중요하다. 건물의 외벽과 기류 패턴을 통한 침기의 결정에는 누기특성이 필요하다. 이러한 내부저항은 화재 발생 시 연기이동패턴을 예측하고 연기관리 시스템을 평가하는 데에도 중요하다. 표 11 상업 건물에서 내부 칸막이 누기면적 ¦ 구성 요소 ¦ 벽체 기밀 ¦ 면적비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ AI/Aw ¦ ¦ 계단통 벽체 ¦ 기밀 ¦ 0.14x 10~4 ¦ ¦ ¦ 보통 ¦ 0.11x 10~3 ¦ ¦ ¦ 느슨 ¦ 0.35x 10-3 ¦ ¦ 엘리베이터 샤프트 벽 ¦ 기밀 ¦ 0.18x 10~3 ¦ ¦ ¦ 보통 ¦ 0.84x 10~3 ¦ ¦ ¦ 느슨 ¦ 0.18x 10~2 ¦ ¦ ¦ ¦ Ai/Af ¦ ¦ 바닥 ¦ 평균 ¦ 0.52x 10~4 ¦ AL = 누기면적 Aw = 벽면적 Af = 바닥면적 표 11 은 상업건물의 다른 내부칸막이에 대해 CD = 0.65, 75 Pa 에서 계산된 공기누출면적을 나타낸다 (Klote 와 Milke 2002). 그림 4 는 엘리베이터샤프트벽 (Tamura 와 Shaw 1976b) 의 측정공기누출율의 예를 보여주며, 표 11 의 값을 유도하는 X-Axis: 샤프트벽을 바로가기르는 차압. Pa Y-Axis: 샤프트벽을 관통하는 침기욤 L/(s·m2) Chart Type: bar 0 25 50 75 100 125 150 NO. 0L/s·m2 3.0L/s·m2 5.0L/s·m2 8.0L/s·m2 10.0L/s·m2 12.0L/s·m2 13.0L/s·m2 NO.4 0L/s·m2 1.0L/s·m2 2.0L/s·m2 2.3L/s·m2 5.0L/s·m2 8.0L/s·m2 9.0L/s·m2 NO.6 0L/s·m2 1.0L/s·m2 3.0L/s·m2 5.0L/s·m2 7.0L/s·m2 10.0L/s·m2 11.0L/s·m2 NOS3.5=현장 타설 콘크리트 블룩 전먼 재외 0L/s·m2 1.0L/s·m2 2.0L/s·m2 4.0L/s·m2 5.0L/s·m2 8.0L/s·m2 10.0L/s·m2 그림 4 엘리베이터 샤프트 벽 침기율 Chart Title: 주가: 물을 가로지르는 차압 75Pa 에서의 풍량 Chart Type: bar 0 20 40 60 80 100 120 엘리베이터문(1070mm x 2130mm) 0L/s 150L/s 250L/s 350L/s 470L/s 310L/s 410L/s 계단문(914mm x 2130mm) 0L/s 110L/s 30L/s 580L/s 420L/s 570L/s 490L/s 그림 5 문과 평균틈새너비의 누기율 데 사용된 데이터유형이다. 엘리베이터샤프트 상단의 누출구멍은 0.4-1.0 m2 의 오리피 스 면적과 같다. 계단통 및 엘리베이터문을 통과 하는 누기량 량은 문주변의 평균균열폭의 함수로 그림 5 에 표시된다. 상업 건물의 다른 개구부와 관련된 누기면적도 공기이동계산에 중 요하다. 여기에는 실내문과 칸막이, 천장 위의 공간이 공기분 배에 사용되는 건물의 이중천장 및 기타 공기분배시스템 구성 요소가 포함된다. 3) 외부문을 통한 공기누출 문의 누기는 문, 방 및 건물의 유형 및 용도, 공기속도 및 압력차에 따라 다르다. 문이 드물게 사용되는 주거 및 소형건 물에서는 문과 프레임 사이의 균열을 통한 누기을 토대로 문 과 관련된 공기 교환을 추정할 수 있다. 문 열림 빈도가 증가 함에 따라 공기흐름이 크게 증가한다. 문 열림 빈도가 높은 곳 에서는 전실부 또는 회전문을 고려해야 한다. 4) 자동문을 통한 공기 누출 자동스윙, 미닫이, 회전 또는 오버헤드 문은 건물에서 누기 의 주요 원인이 된다. 이러한 문들은 일반적으로 많은 사람들 이 문을 사용하거나 대량의 상품이 출입구를 통해 운반되는 경우 설치되며, 사용 시 수동문보다 더 오랜 시간 열려 있게 된다. 전실부를 설치하면 자동문을 통한 누기를 줄일 수 있으 나, 전실부의 안쪽과 바깥쪽에 있는 한 쌍의 자동문은 일반적 으로 (한 번에 한 사람 만 사용할 때도) 여는 시간이 겹치곤 한다. 따라서, 설계자는 인접한 공간에서의 냉난방 부하 계산 시 자동문을 통한 공기흐름을 고려해야 한다. 자동문을 통한 평균풍량을 계산하려면 설계자는 문의 면적, 문을 가로지른 압력차, 문이 열렸을 때의 배출계수 및 열려 있 는 시간의 비율을 고려해야 한다. 배출계수를 얻는 것은 복잡 한데, 그 이유는 문이 열리거나 닫힘에 따라 그 계수가 변하기 때문이다. | {}
68fb33e2-d0f8-4e2a-81e8-bc19e6c4ac72 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-21 Chart Type: bar 0 75 150 225 300 375 400 현이 없는 문 0L/(s * m2 : Pa^6) 50L/(s * m2 : Pa^6) 110L/(s * m2 : Pa^6) 180L/(s * m2 : Pa^6) 220L/(s * m2 : Pa^6) 260L/(s * m2 : Pa^6) 350L/(s * m2 : Pa^6) 현이 있는 문 0L/(s * m2 : Pa^6) 50L/(s * m2 : Pa^6) 120L/(s * m2 : Pa^6) 170L/(s * m2 : Pa^6) 290L/(s * m2 : Pa^6) 240L/(s * m2 : Pa^6) 270L/(s * m2 : Pa^6) 그림 6 자동문 배출계수 이 계산을 단순화하기 위해 ASHRAE 연구프로젝트 RP- 763 (Yuill 1996)은 문이 특정 수준의 사용으로 열리는 시간 의 일부로 열고 닫을 때 문의 배출계수를 결합하기 위해 그림 6 을 개발했다. 이 그림은 시간당 문을 사용하는 사람 수에 따 른 전체 공기유량계수를 나타낸다. 자동문을 통한 평균침기율 을 얻으려면 이 계수에 문의 개방면적과 문위치의 외기와 실 내공기 간 압력차의 제곱근을 곱한다. 건물의 문을 가로지르 는 압력차는 건물에의 풍압, 실내/외 온도차로 인한 연돌효과 및 공조시스템의 작동효과 에 따라 달라진다. 압력차는 또한, 건물의 외벽과 내부칸막이의 누기특성에 따라서도 달라진다. 두 가지 간단한 방법이 여기 제시된다. 첫번째 방법은 그림 7 에 소개한 자동문을 가로지르는 압력차의 제곱근인 Rp 에 대 한 설계값을 결정하기 위해 단순화 가정을 사용한다. 두번째 방법은 외피압력을 명시적으로 계산해야 한다. 그림 7 에서, 외기온도 27°C 및 38°C (점선으로 표시)의 공 기 유량이 실내에서 외부로 흐른다. 가장 큰 외부로의 흐름 이 발생하는 건물의 바람이 불어오는 면의 풍압계수가 상향 면보다 낮기 때문에 다른 지점보다 낮은 지점에서 수직 축을 Chart Type: line 0°C 20°C 40°C 60°C 80°C 100°C 120°C 130°C 140°C 150°C item_01 4Degrees Celsius (°C) 4Degrees Celsius (°C) 4Degrees Celsius (°C) 6Degrees Celsius (°C) 8Degrees Celsius (°C) 10Degrees Celsius (°C) 12Degrees Celsius (°C) 14Degrees Celsius (°C) 16Degrees Celsius (°C) 38Degrees Celsius (°C) 그림 7 자동문 압력계수 가로막는다. 많은 건물에서 건물의 공기압력은 리턴 팬을 통 한 풍량변화 또는 배기댐퍼조절로 제어된다. 이 시스템은 일 반적으로 로비의 대기압보다 약간 높은 압력을 유지하도록 설정되지만 대형건물에서는 여러 개의 센서를 사용하여 각 층의 공기압력을 조절할 수 있다. 풍압에서 유지된 내부압력 을 빼면 외부문을 통해 공기유량을 추정하기 위한 순압력을 구할 수 있다. 방법 1. 첫 번째 방법의 경우, 자동문을 통한 침기비율은 다 음 식으로 구한다. Q= CAARP (19) Q : 풍량, L/s CA : 그림 6 의 유량계수, L/(s · m2· Pa0.5) A : 문 개구 면적, m2 Rp : 그림 7 의 압력요소, Pa0.5 방법 2. 풍량 Q 는 다음 식으로 얻는다. Q= CAAVAp (20) Q : 풍량, L/s CA : 그림 6 의 유량계수, L/(s · m2· Pa0.5) A : 문 개구 면적, m2 △p : 문 사이 압력차, Pa 를 구하려면 풍압과 연돌효과 의 압력차가 필요하다. 문을 가 로 질러 가능한 최대압력차를 주기 위해서는, 두 가지 압력 사 이에 상호작용은 없다: △P = Pw - △Ps (21) 여기서 Pw : 정압에 대한 바람에 기인한 표면압력, Pa △Ps : 연돌효과 로 인한 압력차, Pa 5) 에어커튼을 통한 공기교환 에어커튼은 (예를 들어, 공기교환 및 먼지와 곤충의 유입을 줄이기 위해) 외피의 개구부를 가로질러 분사하는 공기제트기 류이다. 에어커튼은 일반적으로 도크 출입구 및 사용빈도가 높은 건물의 출입구에 적용된다. 에어커튼의 성능은 제트기류 의 특성, 풍력 및 건물 가압과 같은 요소에 크게 좌우된다. 6) 창을 통한 침입외기 창을 통한 침입외기는 사용자의 쾌적과 에너지소비에 영향 을 미친다. 침입외기는 풍압의 영향 또는 연돌효과 와 같은 공 기밀도의 차이로 인해 발생하는 제어되지 않는 공기의 내부누 출이다. 침입외기를 환기와 혼동하면 안된다. 창제품은 의도적 으로 자연환기를 제공하여 쾌적함을 증가시키기 위해 작동할 수 있지만, 불쾌한 부수적인 문제를 피하기 위해. 침기는 합리 적으로 최소화되어야 한다. 추가적으로 공기가 필요한 경우, 침입외기가 아니라, 제어된 환기를 하여야 한다. 기계환기는 원할 때 쾌적하게 공기를 공급한다. 하지만, 침입외기의 경우, 최대치는 폭풍우 또는 추운 날씨와 같이 불쾌한 외풍의 형태 | {}
6f09bd27-4654-4b4f-a379-62921066ed92 | 1권.pdf | 3.12-22 제 3 편 설비 에너지계산 로 가장 원하지 않을 때 발생할 가능성이 더 크다. ASHRAE / IES Standard 90.1, 저층주거건물을 제외한 모든 건물에 대한 ASHRAE 의 에너지표준은 커튼월 및 매장 전면창에 0.3 L/(s · m2)의 최대누기량을 책정하고, 대부분의 다른 제품의 총 창 제품 면적에 대하여 1.0 L/(s · m2)) [유리 로 된 출입구 스윙문 및 회전문의 경우 5.0 L/(s · m2)), 비스 윙 불투명문의 경우 2.0 L/(s · m2)), 유닛천창의 경우 1.5 L/(s · m2))]을 책정하였다. 이 누기는 NFRC Technical Document400(2010f) 및 ASTM Standard E283 에 따라 결 정된 것이며, 모든 창제품 (예: 개폐 및 고정 창문과 문)을 직 접 비교할 수 있다. 대부분의 공장제조 창제품은 이러한 최대 침기 허용기준을 충족한다. 단, 가동루버가 달린 창문(jalousie windows)이나 문과 같이 완전히 밀봉되지 않는 제품은 그렇지 않을 것이며 공조가 되지 않은 공간에 설치하기에 가장 적합하다. 이 침기기준을 충족하는 제품의 경우, 침입외기로 인한 에 너지 소비는 U 값(열관류율) 및 SHGC(solar heating gain coefficient)에 관련된 에너지보다 현저히 적다. 또한 총 침입 외기는 건물의 냉난방부하의 결정에 있어 중요한 요소이지만, 기준을 충족하는 창제품을 통한 침입외기는 일반적으로 전체 의 작은 일부에 불과 하다. 7) 창을 통한 실내공기 움직임 급기그릴은 종종 창제품의 바로 아래에 위치하기 때문에, 공기는 실내의 유리(glazing) 표면을 휩쓸게 된다. 더워진 공 급 공기는 유리(glazing)의 중심과 에지 사이의 온도차가 커 지지 않도록 하기 위해 유리(glazing)에서 멀어지게 한다. 이 러한 열적 효과 는, 특히 담금질된 유리(annealed glass)를 사 용하고 난방시즌 동안 유리표면 위로 공기를 강제공급할 때, 고려해야 한다. 유리표면 위에 더워진 공기가 직접 흐르면 열 전달계수와 온도차가 증가하여 열손실이 크게 증가하고 열에 의한 스트레스와 유리파손의 위험이 발생할 수 있다. 주로 냉방을 위해 설계된 시스템은 유리의 온도를 낮추고 냉방 부하를 신속하게 흡수한다. 둘 다 쾌적조건을 개선하는 경향이 있다. 하지만, 냉방된 공간은, (1) 흡수된 열 중 더 많은 양이 실내공간으로 전달됨으로써 발생하는 SHGC 의 증가, (2) 실내표면에서의 더 큰 대류효과 로 인한 창의 U 값의 증가 및 (3) 실내공기보다 공급공기가 더 많이 실내의 유리(glazing)표 면과 접촉하기 때문에 생기는 공기 대 공기의 온도 차의 증가 등으로 인해, 순열취득이 증가된다. 투명 유리(glazing)에 있 어 열취득의 주요 증가는 U 값 및 공기층 사이의 온도차의 증 가로 인한 것이다. 6. 내부열 취득 인체, 조명, 모터, 기기, 장비로부터의 열취득은 현대 건물에 서 주 냉방부하로 작용한다. 건물의 외피조건이 에너지 규제 규정에 의해서 강화될수록 전산기 사용의 증대, 밀집한 공간 사용 등에 의해서 내부열부하는 증가된다. 내부열 취득 계산 은 열평형법에 의한 냉방부하 계산법과 복사시간급수법에 의 한 냉방부하 계산법이 동일하다. 따라서 내부열 취득 계산은 두 냉방부하 계산법에서 공히 사용된다. 6. 1 인체 표 12 는 재실자의 여러 가지 활동 상태에 따른 잠열과 현열 의 발생량으로서, 강당과 같은 높은 재실밀도 공간에서는 이 러한 현열과 잠열의 취득이 총부하량의 큰 부분을 차지한다. 짧은 시간 동안 재실하는 경우에도 인체에 의해 방출되는 현 열과 잠열이 매우 중요하다, 인체로부터의 현열 취득이 공간 의 냉방부하로 전환되는 것은 그 공간의 열저장 특성에 의해 서 영향을 받는다. 그것은 현열부하의 일부가 복사에너지이기 때문이다. 잠열부하는 순간적인 것으로 고려되지만, 연구를 통 해서 일반 건축자재의 잠열 저장 및 방출을 위한 실제 모델 및 데이터를 산출하고 있다. 6.2 조명 조명은 때때로 주 공간 냉방부하의 주가 되기 때문에 조명 으로 인해 발생하는 공간 열취득의 정확한 예측이 필요하다. 조명부하 성분의 계산은 간단한 일이 아니며, 주어진 순간의 열취득율은 조명에 공급되는 전력량과 는 상당히 다를 수 있다. 1) 조명으로부터 순간열취득 비록 상당량의 열이 조명기기 내의 전기부속장치에서 발생 될 수 있지만 조명으로부터 발생되는 열의 대부분은 빛을 내 는 부분인 발광소자 또는 램프에서 발생한다. 일반적으로 전 기조명으로부터 발생되는 순간적인 열취득율은 다음과 같이 계산된다. gel = WFulFsa 여기서, (22) 총조명출력(와트수)은 일반 조명 및 전시 조명으로 설치된 모든 조명의 정격출력으로 얻어진다. 안정기(ballast)는 포함 되지 않고 별도의 요소로 해결한다. 자기식(magnetic) 안정기 의 와트수는 중요하지만 고효율 전자 안정기의 에너지 소비량 은 조명의 소비량에 비해 중요하지 않다. : 조명열취득, W Iel W : 조명총출력, W Fut : 조명점등율, W Fsa : 조명특수허용계수, W 조명점등율은 부하 계산을 하는 시점에서 전체 설치된 조 명기구의 출력(와트수)에 대한 사용 중인 출력(와트수)의 비율 이다. 상점 같은 경우에 있어서는 점등율이 대개 1 이다. 조명특수허용계수는 램프 및 안정기를 포함한 조명기구의 전력소비량과 램프의 공칭 전력소비량의 비율이다. 백열등의 경우, 이 계수는 1 이다. 형광등의 경우, 이 계수는 안정기가 램 프의 전력소비에 미치는 영향과 함께 안정기의 소비전력을 고 려하남. 램프의 정격 소비전력 이하로 전기소비를 줄이는 전 자안정기의 경우, 1 보다 작을 수 있다. 형광등 혹은 환기되거 나 조명의 열량 중 일부만이 공조공간으로 유입되도록 설치된 | {}
a76abea0-dc23-42b3-8ebb-6915a91b36d8 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-23 표 12 공조공간의 재실자에 의한 열취득률 ¦ 활동의 정도 ¦ 활동의 정도 ¦ 총발열량, W ¦ 총발열량, W ¦ 열, W ¦ 잠열, W ¦ 현열 중 복사되는 비율, %b) ¦ 현열 중 복사되는 비율, %b) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 활동의 정도 ¦ 활동의 정도 ¦ 성인남자 ¦ 보정된 총 발열량, M/Fa) ¦ 열, W ¦ 잠열, W ¦ 낮은풍속, V ¦ 높은풍속, V ¦ ¦ 극장에서 앉은 자세 ¦ 극장-낮 공연 ¦ 115 ¦ 95 ¦ 65 ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ 극장에서 앉은 자세(야간) ¦ 극장-야간 공연 ¦ 115 ¦ 105 ¦ 70 ¦ 35 ¦ 60 ¦ 27 ¦ ¦ 앉은 자세로 매우 가벼운 작업 ¦ 사무소, 호텔, 아파트 ¦ 120 ¦ 115 ¦ 70 ¦ 45 ¦ ¦ ¦ ¦ 보통의 활발한 사무실 작업 ¦ 사무소, 호텔, 아파트 ¦ 140 ¦ 130 ¦ 75 ¦ 55 ¦ ¦ ¦ ¦ 선 자세로 가벼운 작업; 걷기 ¦ 백화점, 상점 ¦ 160 ¦ 130 ¦ 75 ¦ 55 ¦ 58 ¦ 38 ¦ ¦ 걷기, 서 있기 ¦ 약국, 은행 ¦ 160 ¦ 145 ¦ 75 ¦ 70 ¦ ¦ ¦ ¦ 앉은 자세에서 작업 ¦ 레스토랑 c) ¦ 145 ¦ 160 ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦ 의자에서 가벼운 작업 ¦ 공장 ¦ 235 ¦ 220 ¦ 80 ¦ 140 ¦ ¦ ¦ ¦ 가볍게 춤추기 ¦ 댄스홀 ¦ 265 ¦ 250 ¦ 90 ¦ 160 ¦ 49 ¦ 35 ¦ ¦ 시속 4.8 km 로 걷기; 가벼운 기계작업 ¦ 공장 ¦ 295 ¦ 295 ¦ 110 ¦ 185 ¦ ¦ ¦ ¦ 볼링' d) ¦ 볼링장 ¦ 440 ¦ 425 ¦ 170 ¦ 255 ¦ ¦ ¦ ¦ 강도 높은 작업 ¦ 공장 ¦ 440 ¦ 425 ¦ 170 ¦ 255 ¦ 54 ¦ 19 ¦ ¦ 강도 높은 기계작업; 들어올리기 ¦ 공장 ¦ 470 ¦ 470 ¦ 185 ¦ 285 ¦ ¦ ¦ ¦ 운동 ¦ 체육관 ¦ 585 ¦ 525 ¦ 210 ¦ 315 ¦ ¦ ¦ 주) 1. 위에 표시된 값은 실내 건구온도 24°C 에 기초한 값으로, 27°C 의 실온의 경우 총열량은 동일하지만, 현열량은 약 20% 정도 감소되는 반면 잠열량은 증가함. 2. ASHRAE 핸드북(2013) 제 9 장 표 4 의 대사작용(metabolic)에 의해 발열되는 비율을 참조. 3. 모든 값은 5 W 단위로 반올림되었음. a. 보정된 총발열량은 각 경우에 대하여 남자, 여자, 어린이에 대한 일반적인 비율(%)을 적용하였으며, 성인 여 성의 경우 성인 남성의 85%, 어린이의 겨우 75%를 적용하였음. b. 위의 값들은 ASHRAE 핸드북(2013) 제 9 장 표 6 에 근거를 두고 있으며, 풍속 한계도 그 표에 제시되어 있음. C. 보정된 총발열량에는 음식물에서 발생하는 발열량 18 W 가 포함되었음(9 W 는 현열, 9 W 는 잠열). d. 한 레인에서 한 사람은 실제로 보링을 하고 있으며, 다른 사람들은 앉아 있거나(117 W), 서있거나 천천히 걸어 다닌다고(231 W) 가정함. 경우에 적용된다. 형광등에 있어서 조명특수허용계수는 주로 안정기에 의한 손실을 나타낸다. 환기되는 조명기구나 매입형조명기구(recessed fixture)의 경우 전체 발열량 중에서 공조공간으로 직접 들어오는 것으로 예상되는 부분과 귀환공기나 기타 방법으로 제거되는 비율을 알기 위해서는 제조업자에게 문의 하거나 기타 다른 자료를 참 조해야 한다. 2) 조명의 열적 성분 매입형 전등에서 발생 되는 냉방부하는 두 가지 요소로 구 성되어 있다. 하나는 공간의 열취득에 직접적으로 기여하는 조명 발생열 부분이고, 또 하나는 상부의 천정 공간으로 방출 되는 부분인데 이 열은 만약 리턴 플레넘 방식을 사용한다면 조명기구를 지나가는 귀환공기에 의해 대부분 포집될 것이다. 이런 천정 플레넘 공간에서 후자 성분의 부하는 공조 공간으 로 유입되지 않지만 전체 부하를 증가시키고 부하 계산에 중 대한 영향을 미친다. 비록 이 두 가지 성분에 의해 냉각코일에 부과 되는 냉방부 하의 총량이 같다 할지라도 조명 발열량 중 귀환공기에 의해 포집되는 부분이 클수록 공간의 냉방부하는 감소된다. 공조공 간에 필요한 풍량은 공간의 냉방부하가 작을 수록 줄어 들게 되 고 이에 따라 급기 팬 동력이 줄어들어 결과 적으로 시스템 에 너지 소비를 줄일 수 있으며 장비의 크기도 줄어들게 된다. 일반적으로 최대부하 계산에서 각각의 성분에 대한 열취득은 전체 조명에 대한 부하 중에서 공간으로 방출되는 부분과 귀환 공기에 의해 포집되는 부분의 비율은 Fisher 와 Chantrasrisalai (2006), Zhou et al.(2016)는 12 개의 등기구 유형을 실험적으 로 연구하고, 표 13 에 나타낸 바와 같이, 12 가지 범주의 등기 | {}
eccad233-b93d-4f64-b381-20f4c941cf32 | 1권.pdf | 3.12-24 제 3 편 설비 에너지계산 표 13 일반적인 운전조건에서 조명 열취득계수 ¦ 조명 분류 ¦ 공간에 방출하는 비율 ¦ 복사비율 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 렌즈없는 매입형 형광등 ¦ 0.64~0.74 ¦ 0.48~0.68 ¦ · 대부분 중간값을 사용 + 측면슬롯리턴 기능이 있는 조명은 복사비율은 낮은값, 공간에 방출하는 비율은 높은값 사용 · 직접/간접 조명은 비율 모두 낮은 값을 사용 · 직접리턴 비율 모두 높은 값을 사용 ¦ ¦ 렌즈있는 매입형 형광등 ¦ 0.40~0.50 ¦ 0.61~0.73 ¦ · 렌즈없는 매입형 형광등과 같음 ¦ ¦ 하향 절전형 형광등 ¦ 0.12~0.24 ¦ 0.95~1.0 ¦ · 자세한 형상을 알수 없을 경우 중간값 또는 높은 값을 사용 · 조명기구 반사판에 큰 구멍이 있는 경우 공간에 방출하는 비율은 낮은값, 복사비율은 높은 값을 사용 ¦ ¦ 하향 백열등 ¦ 0.70~0.80 ¦ 0.95~1.0 ¦ · 팸프 형식을 알수 없는 경우 중간값을 사용 일반램프를 사용한 경우 공간에 방출하는 비율은 낮은 값을 사용 + 반사램프를 사용한 경우 공간에 방출하는 비율은 높은 값을 사용 ¦ ¦ 미매입형 형광등 ¦ 1.0 ¦ 0.5~0.57 ¦ · 표면에 매단 조명기구를 위해서는 복사비율은 낮은 값을 사용 * 팬던트 조명기구를 위해서는 복사비율은 높은 값을 사용 ¦ ¦ 매입형 LED 트로퍼 부분 어퍼쳐 디퓨져 ¦ 0.49~0.64 ¦ 0.37~0.47 ¦ · 대부분 중간값을 사용 · 리턴을 덕트에 직접 연결할 경우 공간에 방출하는 비율은 높은 값을 사용, 급기토출온도가 높을 경우 공간에 방출하는 비율이 낮은 값을 사용 · 리턴을 덕트에 직접 연결할 경우 복사비율은 높은 값을 사용, 풍량이 많을 경우 복사비율이 낮은 값을 사용 ¦ ¦ 매입형 LED 트로퍼 균일한 디퓨져 ¦ 0.44~0.66 ¦ 0.32~0.41 ¦ · 대부분 중간값을 사용 * 풍량이 적을 경우 공간에 방출하는 비율은 높은 값을 사용, 풍량이 많을 경우 공간에 방출하는 비율이 낮은 값을 사용 · 리턴을 덕트에 직접 연결할 경우 복사비율은 높은 값을 사용, 풍량이 많을 경우 복사비율이 낮은 값을 사용 ¦ ¦ 매입형 고효율 LED 트로퍼 ¦ 0.59 ¦ 0.51 ¦ ¦ ¦ 하향 매입형 LED ¦ 0.40~0.56 ¦ 0.15~0.18 ¦ · 대부분 중간값을 사용 · 급기토출온도가 높을 경우 공간에 방출하는 비율이 높은 값을 사용 풍량이 적을 경우 공간에 방출하는 비율이 낮은 값을 사용 · 디밍제어를 할 경우 복사비율은 높은 값을 사용, 풍량이 많을 경우 복사비율이 낮은 값을 사용 ¦ ¦ 매입형 LED 교체가능한 키 트 2x4 ¦ 0.41~0.53 ¦ 0.31~0.42 ¦ · 대부분 중간값을 사용 · 풍량이 많을 경우 공간에 방출하는 비율이 높은 값을 사용 리턴을 덕트에 직접 연결할 경우 공간에 방출하는 비율이 낮은 값을 사용 · 리턴을 덕트에 직접 연결할 경우 복사비율은 높은 값을 사용, 풍량이 많을 경우 복사비율이 낮은 값을 사용 ¦ ¦ 매입형 LED 컬러 튜닝 조 명기구 ¦ 0.53~0.56 ¦ 0.40~0.42 ¦ · 대부분 중간값을 사용 ¦ ¦ 고천장용 LED ¦ 1.0 ¦ 0.42~0.51 ¦ · 대부분 중간값을 사용 ¦ ¦ 선형 팬턴트 LED 조명기구 ¦ 1.0 ¦ 0.55~0.60 ¦ · 대부분 중간값을 사용 ¦ 출처) Fisher and Chantrasrisalai(2006); Zhou et a.. 2016. 구를 추천하였다. 이 표는, 일반적인 작동조건 5 L/(s · m2)의 풍량, 공급온도 15~16.7°C 및 실내온도 22~24°C 하에서의 공조공간분율, 장/단파 복사분율에 대한 다양한 설계데이터를 제공한다. 표 13 의 권장분율은 9.7~28 W/m2 의 조명 열 입력 량의 범위를 기준으로 한다. 더 높은 설계전력을 입력하기 위 해서는, 공간 및 단파율의 하한선을 사용해야 한다. 이 범위 미만의 설계동력에 대해서는 공간 및 단파율의 상한선을 사용 한다. 표의 공간비율은 방으로 들어가는 조명열량의 비율이다. 플래넘으로 가는 비율은 (1-공간 비율)로 계산할 수 있다. 복 사분율은 방으로 들어가는 조명 열취득 중 복사열부분이다. 방으로 들어가는 조명 열취득의 대류비율은 (1-복사비율)이 다. 이 범위의 중간값을 사용하면 충분히 정확한 결과 를 얻을 수 있다. 하지만, 특정상황에 더 적합한 값은 표 13 의 참고사 항에 따라 결정될 수 있다. | {}
09215ccc-4885-48c6-8c72-15f39cdf132e | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-25 표 13 의 자료는 덕트가 있고/없는 두 가지 반송(return) 모 두에 적용된다. 하지만, 데이터의 적용, 특히 천장 플래넘 분율 은 여러 가지 반송의 형태구성에 따라 다를 수 있다. 예를 들 어, 덕트된 반송이 있는 방의 경우, 초기에 천장플래넘으로 방 출된 조명에너지의 일부가 양적으로는 플래넘 분율과 같지만, 이 에너지의 큰 부분은 공조공간 냉방부하가 될 수 있고, 작은 부분은 반송공기에 대한 냉방부하가 된다. 공간의 공기유량이 전형적인 조건 즉, 약 5 L/(s · m2)과 다 른 경우, 그림 8 은 열취득 파라미터 추정 시 사용될 수 있다. 그림 8 에 나와 있는 설계데이터는 렌즈가 없는 오목한 형광등 등기구에만 적용이 가능하다 표 13 및 그림 8 에 제시된 설계데이터는 측면 슬롯(side- slot) 반송이 있는 환기식 등기구에 사용할 수는 있지만, 후자 의 경우 램프구획반송이 있는 통풍식 등기구에는 적용되지 않 을 가능성이 높은데, 그 이유는, 통풍식 등기구에서 대류하는 모든 열은 천장 플래넘으로 직접 이동하여 결과 적으로 대류분 율이 거의 없고 공간분율이 훨씬 낮게 되기 때문이다. 따라서, 설계데이터는 천장격자 또는 등기구 측면슬롯을 통해 공기가 환기되는 구성에 대해서만 사용해야 한다. 다른 등기구 유형의 경우, 공간으로 들어가는 열과 반송되 는 열의 비율은 평가하는 판단을 사용하여 전체 조명 열취득 량의 일부로서 각 구성요소의 열 취득량을 계산해야 가능하다. 하향 등기구의 방향성 때문에, 단파 복사의 상당 부분이 일 반적으로 바닥에 떨어진다. RTS 방법으로 열취득을 냉방부하 로 변환할 때 태양일사시간인자 (RTF)가 비태양일사 RTF 보 다 더 적절할 수 있다. (일사 RTF 는 대부분의 태양일사열이 바닥에 가로지르면 계산된다. 비(非)일사 RTF 는 모든 내부표면의 면적에 대한 균일한 분포를 가정한다.) 이 효과 는 조명열취득이 높은 방과, 일사 RTF 와 비일사 RTF 간에 현저한 차이가 있을 때 중요할 수 있다. 6.3 동력 공조공간 내에서 전동기에 의해 작동되는 기기로부터 순간 열취득은 다음과 같이 계산된다. qem = (P/EM)FUMFLM (23) ![image](/image/placeholder) 1.00 0.90 0.80 공간에 0.70- 방출하는 비율: 0.60 상향 중간 룡 IR 0.50 하향 복사비율: 0.40 상향 중간 0.30 하향 0.20- 0.10- 00.0+ 0 2.5 5 7.5 10 12.5 바닥면적에 대한 풍량 비율 그림 8 렌즈없는 매입형형광등의 조명열취득파라미터 여기서, : 기기 작동 시 발열량, W gem P : 전동기의 정격전력, W EM : 전동기의 효율 FUM : 전동기 사용율(use factor) FLM : 전동기의 부하율(load factor) 전동기 사용율은 전동기의 사용이 간헐적이어서 전체 사용 시간 중 상당 시간 운전되지 않을 때 적용되며, 일반적으로 1.0 을 적용한다. 전동기의 부하율은 냉방부하를 계산하는 시간에 실제 공급 되는 전력의 정격 전력에 대한 비율이다. 식(23)에서 전동기와 기기는 둘 다 공조공간 내에 있는 것으로 가정하였다. 만일 전 동기가 공조공간 밖에 있다면 다음 식과 같다. Iem = PFUMFLM (24) 표 14a 60 Hz NEMA 일반적인 전동기 최소 공칭 전부하 효율 정격 600V 또는 미만(비선형권선) ¦ ¦ 개방방적형 1 (open drip-proof motors) ¦ 개방방적형 1 (open drip-proof motors) ¦ 개방방적형 1 (open drip-proof motors) ¦ 전폐외선형 (totally enclosed fan-cooled motors) ¦ 전폐외선형 (totally enclosed fan-cooled motors) ¦ 전폐외선형 (totally enclosed fan-cooled motors) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 극수 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ 동기속도 (RPM) ¦ 3600 ¦ 1 800 ¦ 1 200 ¦ 3600 ¦ 1 800 ¦ 1 200 ¦ ¦ 전동기(Kw) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.8 ¦ 77.0 ¦ 85.5 ¦ 82.5 ¦ 77.0 ¦ 85.5 ¦ 82.5 ¦ ¦ 1.1 ¦ 84.0 ¦ 86.5 ¦ 86.5 ¦ 84.0 ¦ 86.5 ¦ 87.5 ¦ ¦ 1.5 ¦ 85.5 ¦ 86.5 ¦ 87.5 ¦ 85.5 ¦ 86.5 ¦ 88.5 ¦ ¦ 2.2 ¦ 85.5 ¦ 89.5 ¦ 88.5 ¦ 86.5 ¦ 89.5 ¦ 89.5 ¦ ¦ 3.7 ¦ 86.5 ¦ 89.5 ¦ 89.5 ¦ 88.5 ¦ 89.5 ¦ 89.5 ¦ ¦ 5.6 ¦ 88.5 ¦ 91.0 ¦ 90.2 ¦ 89.5 ¦ 91.7 ¦ 91.0 ¦ ¦ 7.5 ¦ 89.5 ¦ 91.7 ¦ 91.7 ¦ 90.2 ¦ 91.7 ¦ 91.0 ¦ ¦ 11.1 ¦ 90.2 ¦ 93.0 ¦ 91.7 ¦ 91.0 ¦ 92.4 ¦ 91.7 ¦ ¦ 14.9 ¦ 91.0 ¦ 93.0 ¦ 92.4 ¦ 91.0 ¦ 93.0 ¦ 91.7 ¦ ¦ 18.7 ¦ 91.7 ¦ 93.6 ¦ 93.0 ¦ 91.7 ¦ 93.6 ¦ 93.0 ¦ ¦ 22.4 ¦ 91.7 ¦ 94.1 ¦ 93.6 ¦ 91.7 ¦ 93.6 ¦ 93.0 ¦ ¦ 29.8 ¦ 92.4 ¦ 94.1 ¦ 94.1 ¦ 92.4 ¦ 94.1 ¦ 94.1 ¦ ¦ 37.3 ¦ 93.0 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ 93.0 ¦ 94.5 ¦ 94.1 ¦ ¦ 44.8 ¦ 93.6 ¦ 95.0 ¦ 94.5 ¦ 93.6 ¦ 95.0 ¦ 94.5 ¦ ¦ 56.0 ¦ 93.6 ¦ 95.0 ¦ 94.5 ¦ 93.6 ¦ 95.4 ¦ 94.5 ¦ ¦ 74.6 ¦ 93.6 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 94.1 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ ¦ 93.3 ¦ 94.1 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 95.0 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ ¦ 111.9 ¦ 94.1 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.0 ¦ 95.8 ¦ 95.8 ¦ ¦ 149.2 ¦ 95.0 ¦ 95.8 ¦ 95.4 ¦ 95.4 ¦ 96.2 ¦ 95.8 ¦ 출처) ASHRAE Standard 90.1-2013. 주) 공칭효율은 NEMA Standard MGI 에 의해서 정립되었다. 설계 A 와 설계 B 는 고정 주파수 소형 및 중형 AC 농형 유도 전동기를 위한 미 국 전기 제조업 협회(National Electric Manufacturers Association, NEMA) 설계 등급이다. | {}
dc43356f-c811-40c9-8390-9a7aa0d98dbf | 1권.pdf | 3.12-26 제 3 편 설비 에너지계산 표 14b 다상 소형 전동기의 최소 평균 전부하 효율 ¦ 2015 년 3 월 9 일 또는 이후 생산된 전동기 전부하효율, % ¦ 2015 년 3 월 9 일 또는 이후 생산된 전동기 전부하효율, % ¦ 2015 년 3 월 9 일 또는 이후 생산된 전동기 전부하효율, % ¦ 2015 년 3 월 9 일 또는 이후 생산된 전동기 전부하효율, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 개방형 ¦ 개방형 ¦ 개방형 ¦ ¦ 극수 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ 동기속도 (RPM) ¦ 3 600 ¦ 1 800 ¦ 1 200 ¦ ¦ 전동기(Kw) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.19 ¦ 65.6 ¦ 69.5 ¦ 67.5 ¦ ¦ 0.25 ¦ 69.5 ¦ 73.4 ¦ 71.4 ¦ ¦ 0.37 ¦ 73.4 ¦ 78.2 ¦ 75.3 ¦ ¦ 0.56 ¦ 76.8 ¦ 81.1 ¦ 81.7 ¦ ¦ 0.75 ¦ 77.0 ¦ 83.5 ¦ 82.5 ¦ ¦ 1.1 ¦ 84.0 ¦ 86.5 ¦ 83.8 ¦ ¦ 1.5 ¦ 85.5 ¦ 86.5 ¦ N/A ¦ ¦ 2.2 ¦ 85.5 ¦ 86.9 ¦ N/A ¦ 주) 평균 전부하 효율은 10 CFR 431 에 의해서 확립되었다. 전동기가 공조공간의 내부에 있고 기기 자체는 외부에 있다 면 다음 식과 같다. 1.0- EM Iem = P FUMFLM EM 식(25)는 팬이나 펌프가 공조공간 내에 있으면서 공기나 물 을 공간 밖으로 이송하는 경우에도 성립한다. 일반적인 전동기의 평균효율과 대표적인 관련 자료가 표 14 에 제시되어 있으며, 여러 종류의 개방형, 방수형 전동기 제조 회사에서 제시한 효율 범위 중 낮은 값을 기준으로 추출한 값 이다. 아울러 완전밀폐 팬냉각 방식(TEFC, totally enclosed fan-cooled)이 약간 더 효율적이며, 회전수가 표에 있는 것보 다 낮거나 높을 경우, 효율은 제조업체에 따라 1~3% 정도 증 감된다. 전동기의 실제 전압이 정격전압보다 상당히 높거나 낮은 경우, 효율은 낮아지게 된다. 만약 전동기의 부하가 냉방 부하에서 상당한 부분을 차지한다면, 반드시 전동기의 효율을 제조업체에 확인한다. 또한 설계에 따라 최대효율 점은 정격 부하의 75~110% 사이에서 나타나므로, 과부하가 걸리거나 혹은 그 반대의 경우, 효율은 제조업체로부터 얻은 값과 편차 가 있을 것이다 (25) 1) 과부하 혹은 부족부하 일반적으로 전동기의 발열은 과부하 한계점 내에서는 전동 기의 부하에 비례한다. 일반적으로 높은 무부하 전류, 고정손 실 및 기타 원인으로 인해 부하율(FLM)은 1 로 가정한다. 2) 복사 및 대류 만일 제조업체의 기술 시방서에 특별한 언급이 없다면, 냉 방부하 계산 시 열취득은 복사와 대류 성분으로 동일하게 나 뉘는 것으로 간주한다. 6.4 기기 냉방부하를 산정하기 위해선 모든 기기(전기, 가스, 혹은 스 팀)로부터 열취득을 반드시 고려해야 한다. 기기의 종류, 사용 시간, 설치 방법, 사용 방법 등으로 인해 정확한 계산은 매우 어려우며, 때때로 열취득에 대해 이용 가능한 유일한 정보가 제품에 있는 명판상 정격일 경우도 있다. 그러나 사무용 기기 의 경우, Wilkins(1994)는 명판의 정격 자료가 매우 잘못되어 있으며, 실제의 정상적인 수치의 400%까지 과장되어 있는 경 우도 있다. 1) 주방기구 공조가 공급되는 식당의 주방에 설치되어 열을 발생시키는 기구로서, Marn(1962)은 기구의 표면에서 주방으로 대부분의 열을 방출하며, 후드가 효과 적으로 설치되어 있다면 냉방부하 는 사용 에너지나 연료에 무관하다. Gordon(1994)과 Smith(1995)는 일반적인 환기율로 작동되 는 벽에 걸린 캐노피 후드를 사용할 때, 가스를 사용하는 기구 가 전기를 사용하는 기구보다 약간 더 많은 열취득이 생긴다 는 것을 밝혀냈다. 이것은 전기제품에 비해 배기되는 연소가 스가 기구와 외부 표면의 온도 및 상부의 후드 온도를 추가적 으로 상승시켜서, 표면온도가 높아지면서 주방으로 열을 복사 하게 되어 복사 열취득량을 증가시키기 때문이다. Marn(1962)은 효율이 높은 후드를 조리기구 위에 설치하 면 복사열만이 냉방부하에 영향을 미침을 확인하였다. 즉, 조 리 과정에서 발생하는 대류열, 잠열 및 연소 물질은 외부로 배 출되어 주방 내로 유입되지 않는다. ① 후드가 달린 조리기구의 현열 취득량 계산 열취득량을 산정하려면 실제 명판상 정격전압과 적정한 사 용율 및 복사 열취득량이 필요하다. 특정등급 데이터를 사용 할 수 없는 경우에는 (명판누락, 아직 구입하지 않은 장비 등), 표 15 a~e (Swierczyna 외 2008, 2009)에 열거 된 대표적인 열 취득량은 일반적으로 마주치는 다양한 장비 항목에 대하여 사용할 수 있다. 주방기구의 부하를 추정하기 위해서는 같은 공간에 설치된 다른 기구들의 동시 사용율과 운전 가능성을 고려하여야 한다. Talbert(1973), Gordon(1994), Smith(1995)에 의하면 후 드가 달린 조리기구의 복사 열취득은 기구의 실제 에너지 소 비량의 15~45% 사이가 되는 것으로 나타났다. 기구의 에너 지 소비에 대한 열취득 비율은 복사계수(radiation factor)로 표현될 수 있으며, 이것은 기구의 유형과 연료의 종류에 따라 달라진다. 복사계수 FR 은 기구의 평균 에너지 소비율에 적용 되고, 평균 에너지 소비율은 사용율 FU 를 명판 혹은 정격 소 비전력에 적용함으로써 결정된다. Marn(1962)은 복사열로 인 한 온도 상승은 조리기구의 앞부분을 가려줌으로써 상당히 감 소된다는 것을 확인했다. 비록 이러한 접근법은 영업용 주방 에서 실용적인 것은 아니지만, 배기 후드에 일체화된 사이드 패널을 부착하거나 부분적으로 후드 주위를 막아줌으로써 복 사열 취득이 감소될 수 있다. ② 음식으로부터 열취득 음식 1 인분에 대해 공간으로 전달되는 열은 대략 15 W 이 며, 그 중 75%는 현열이고 25%는 잠열이다. ③ 전기 및 스팀 기구로부터 열취득 기구의 평균 에너지 소비율은 명판이나 정격 소비전력에 운 | {}
3e86b13f-aade-4ad1-bdf3-fb6072211dee | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-27 전 시간율(duty cycle)이나 사용율 FU 를 적용함으로써 추정할 수 있다. 그러므로 후드 밑에 설치된 전기, 스팀, 그리고 가스 를 사용하는 기구에 대한 현열 취득 Isensible 은 다음 식을 사용 하여 추정할 수 있다. Isensible qinputFUFR = 혹은 = qinputFL Isensible 여기서, FL 은 제조업체의 정격에너지 입력에 대한 현열취 득의 비율이다. 하지만, 최근의 ASHRAE 연구 (Swierczyna 외. 2008)는, 에너지 소비율에 근거한 미가동 (조리 준비) 상 태에서 후드가전제품의 열취득에 대한 설계값은 대체로 대략 적인 추정치에 불과 함을 보여준다. 미가동상태에서의 기기 열 효율측정이 가스 및 전기기기의 에너지 소비율에 대해 회귀한 경우, 기기의 방사율, 단열 및 표면냉각 (예: 환기량을 통해)은 데이터 값을 광범위하게 분산시켰으며 평균값과 큰 차이를 만 들어냈다. 일반적인 복사인자를 사용하여 특정 기기 라인에 대한 열부하계산에서 큰 오차가 발생할 수 있으므로, 표 15 의 (26) 열취득값을 HVAC 설계에 적용해야 한다. (27) 2) 병원과 실험실기기 병원과 실험실 기기는 공조 공간에서 주요한 열 취득원이 된다. 실험실이나 수술실 등과 같이 많은 기기가 국부적으로 집중되어 있을 때, 동시 사용의 가능성 및 그 지속시간을 추정 하는데 주의 해야 한다. 일반적으로 실험실기기에 의한 열취득 은 50~220 W/m2 정도로서, 외기와 접한 부분이 있는 실험실 에서는 다른 모든 발열원을 고려하면 열취득은 4 배 이상 될 수 있다. ① 의료장비 의료장비는 일반 사무실장비보다 유형 및 적용분야가 훨씬 다양하기 때문에, 의료장비에 대한 일반적인 열관리 권장사항 을 제공하는 것은 상대적으로 더 어렵다. 표 16 의 의료기기에 대한 자료는 휴대용 및 벤치탑 장비와 관련된다. 의료장비는 매우 특정적이며 응용프로그램마다 크 게 다를 수 있다. 자료는 가장 일반적인 의미로만 지침을 제공 하기 위해 제공된다. MRI 와 같은 대형장비의 경우, 열취득량 에 관한 정보를 제조업체로부터 얻어야 한다. 표 15a 미가동(요리 준비) 동안 후드가 없는 전자기기의 복사 및 대류 열취득율 조건 ¦ 기기 ¦ 에너지소비율(W) ¦ 에너지소비율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기 ¦ 소비 전력 ¦ 대기 전력 ¦ 현열 복사 ¦ 현열 대류 ¦ 잠열 ¦ 전열 ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ 캐비넷 : 따뜻한 음식 유지 (대형), 단열된 a ¦ 1993 ¦ 352 ¦ 117 ¦ 234 ¦ 0 ¦ 352 ¦ 0.18 ¦ 0.33 ¦ ¦ 따뜻한 음식 유지 (대형), 단열되지않은 ¦ 1993 ¦ 1 026 ¦ 205 ¦ 821 ¦ 0 ¦ 1 026 ¦ 0.51 ¦ 0.20 ¦ ¦ 습도 유지 (대형)a ¦ 5099 ¦ 410 ¦ 352 ¦ 0 ¦ 59 ¦ 410 ¦ 0.08 ¦ 0.86 ¦ ¦ 습도 유지 (소형-15-선반) ¦ 4191 ¦ 1143 ¦ 0 ¦ 264 ¦ 879 ¦ 1143 ¦ 0.27 ¦ 0.00 ¦ ¦ 치즈 융해 장치 b ¦ 2400 ¦ 976 ¦ 443 ¦ 553 ¦ 0 ¦ 976 ¦ 0.41 ¦ 0.45 ¦ ¦ 커피 추출기 ¦ 3810 ¦ 352 ¦ 59 ¦ 88 ¦ 205 ¦ 352 ¦ 0.08 ¦ 0.17 ¦ ¦ 워머 드로우 2-드로우 (촉촉함 유지)a ¦ 1202 ¦ 147 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 0.12 ¦ 0.00 ¦ ¦ 달걀 반숙기° ¦ 2380 ¦ 249 ¦ 65 ¦ 184 ¦ 0 ¦ 249 ¦ 0.10 ¦ 0.26 ¦ ¦ 에스프레소 기기 a ¦ 2403 ¦ 352 ¦ 117 ¦ 234 ¦ 0 ¦ 352 ¦ 0.15 ¦ 0.33 ¦ ¦ 음식물 보온기 : 증기 테이블 (2-우물형) ¦ 1 495 ¦ 1 026 ¦ 88 ¦ 176 ¦ 762 ¦ 1 026 ¦ 0.69 ¦ 0.08 ¦ ¦ 냉동고(소형)1) ¦ 791 ¦ 322 ¦ 147 ¦ 176 ¦ 0 ¦ 322 ¦ 0.41 ¦ 0.45 ¦ ¦ 프라이용 냄비, 조리대, 오픈 디프 팻 b ¦ 4600 ¦ 431 ¦ 202 ¦ 229 ¦ 0 ¦ 431 ¦ 0.09 ¦ 0.47 ¦ ¦ 전철, 조리대° ¦ 8000 ¦ 1 771 ¦ 848 ¦ 923 ¦ 0 ¦ 1771 ¦ 0.22 ¦ 0.48 ¦ ¦ 핫도그 롤러 b ¦ 1600 ¦ 1 240 ¦ 267 ¦ 973 ¦ 0 ¦ 1240 ¦ 0.77 ¦ 0.22 ¦ ¦ 핫 플레이트 : 단일 소자, 고속 b ¦ 1100 ¦ 982 ¦ 314 ¦ 668 ¦ 0 ¦ 982 ¦ 0.89 ¦ 0.32 ¦ ¦ 따뜻한 음식 케이스 (건조하게 유지)a ¦ 9115 ¦ 733 ¦ 264 ¦ 469 ¦ 0 ¦ 733 ¦ 0.08 ¦ 0.36 ¦ ¦ 따뜻한 음식 케이스 (촉촉하게 유지)a ¦ 9115 ¦ 967 ¦ 264 ¦ 528 ¦ 176 ¦ 967 ¦ 0.11 ¦ 0.27 ¦ ¦ 전기레인지, 조리대 b ¦ 5000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ 전자레인지 : 상업용 b ¦ 1700 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.00 ¦ ¦ 오븐: 조리대 컨베이어가 설치된 b ¦ 5000 ¦ 3932 ¦ 718 ¦ 3214 ¦ 0 ¦ 3932 ¦ 0.79 ¦ 0.18 ¦ ¦ 파니니(Panini)b ¦ 1800 ¦ 673 ¦ 195 ¦ 478 ¦ 0 ¦ 673 ¦ 0.37 ¦ 0.29 ¦ ¦ 팝콘 기계 b ¦ 850 ¦ 115 ¦ 28 ¦ 87 ¦ 0 ¦ 115 ¦ 0.14 ¦ 0.24 ¦ | {}
1931e056-7617-47c3-9d00-85d7a93a8104 | 1권.pdf | 3.12-28 제 3 편 설비 에너지계산 표 15a 미가동(요리 준비) 동안 후드가 없는 전자기기의 복사 및 대류 열취득율 조건 (계속) ¦ 기기 ¦ 에너지소비율(W) ¦ 에너지소비율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기 ¦ 소비 전력 ¦ 대기 전력 ¦ 현열 복사 ¦ 현열 대류 ¦ 잠열 ¦ 전열 ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ 빠른 조리 오븐 (할로겐)a ¦ 12016 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.00 ¦ ¦ 빠른 조리 오븐 (전자파/컨벤션)' ¦ 5700 ¦ 1141 ¦ 96 ¦ 1045 ¦ 0 ¦ 1141 ¦ 0.20 ¦ 0.08 ¦ ¦ 리치인(Reach-in) 냉장고 a ¦ 1 407 ¦ 352 ¦ 88 ¦ 264 ¦ 0 ¦ 352 ¦ 0.25 ¦ 0.25 ¦ ¦ 냉장기능이 있는 프렙 테이블(prep table)a ¦ 586 ¦ 264 ¦ 176 ¦ 88 ¦ 0 ¦ 264 ¦ 0.45 ¦ 0.67 ¦ ¦ 밥솥 b ¦ 1 550 ¦ 82 ¦ 14 ¦ 68 ¦ 0 ¦ 82 ¦ 0.05 ¦ 0.17 ¦ ¦ 스프 보온기 b ¦ 800 ¦ 390 ¦ 0 ¦ 53 ¦ 337 ¦ 390 ¦ 0.49 ¦ 0.00 ¦ ¦ 증기발생기(찜기) (빵)b ¦ 1500 ¦ 200 ¦ 32 ¦ 168 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0.13 ¦ 0.16 ¦ ¦ 증기발생기, 조리대 b ¦ 8300 ¦ 344 ¦ 0 ¦ 248 ¦ 96 ¦ 344 ¦ 0.04 ¦ 0.00 ¦ ¦ 토스터기 : 4-슬라이스 팝 업(대형) : 조리 ¦ 1788 ¦ 879 ¦ 59 ¦ 410 ¦ 293 ¦ 762 ¦ 0.49 ¦ 0.07 ¦ ¦ 컨텍트 (수직)b ¦ 2600 ¦ 759 ¦ 180 ¦ 579 ¦ 0 ¦ 759 ¦ 0.29 ¦ 0.24 ¦ ¦ 컨베이어 (대형) ¦ 9613 ¦ 3019 ¦ 879 ¦ 2139 ¦ 0 ¦ 3019 ¦ 0.31 ¦ 0.29 ¦ ¦ 소형 컨베이어 b ¦ 1745 ¦ 1702 ¦ 358 ¦ 1344 ¦ 0 ¦ 1702 ¦ 0.98 ¦ 0.21 ¦ ¦ 토틸라 그릴 b ¦ 2200 ¦ 1034 ¦ 254 ¦ 780 ¦ 0 ¦ 1034 ¦ 0.47 ¦ 0.25 ¦ ¦ 와플 틀 b ¦ 2700 ¦ 267 ¦ 60 ¦ 207 ¦ 0 ¦ 267 ¦ 0.10 ¦ 0.22 ¦ 출처) Swierczyna et al. (2008, 2009), 아래 노트는 제외 주) a. Swierczyna et al. (2009) - b. ASHRAE 연구 프로젝트 RP-1631 을 근거로 추가되고 업그레이되었음 (Kong and Zhang 2016; Zhang et al. 2016). 표 15b 조리시 후드가 없는 전자기기의 복사 및 대류 열취득율 조건 ¦ 기기 ¦ 에너지소비율(W) ¦ 에너지소비율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기 ¦ 소비 전력 ¦ 대기 전력 ¦ 현열 복사 ¦ 현열 대류 ¦ 잠열 ¦ 전열 ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ 치즈 융해 장치 ¦ 2400 ¦ 2714 ¦ 443 ¦ 1094 ¦ 599 ¦ 2136 ¦ 1.13 ¦ 0.16 ¦ ¦ 달걀 반숙기 ¦ 2380 ¦ 1191 ¦ 65 ¦ 369 ¦ 630 ¦ 1 065 ¦ 0.50 ¦ 0.05 ¦ ¦ 프라이용 냄비, 조리대, 오픈 디프 팻 ¦ 4600 ¦ 3818 ¦ 202 ¦ 492 ¦ 1629 ¦ 2323 ¦ 0.83 ¦ 0.05 ¦ ¦ 전철, 조리대 ¦ 8000 ¦ 3280 ¦ 848 ¦ 631 ¦ 1277 ¦ 2757 ¦ 0.41 ¦ 0.26 ¦ ¦ 핫도그 롤러 ¦ 1600 ¦ 1577 ¦ 267 ¦ 611 ¦ 679 ¦ 1556 ¦ 0.99 ¦ 0.17 ¦ ¦ 핫 플레이트 : 단일 ¦ 1100 ¦ 985 ¦ 313 ¦ 627 ¦ 44 ¦ 985 ¦ 0.90 ¦ 0.32 ¦ ¦ 전기레인지, 조리대 ¦ 5000 ¦ 653 ¦ 0 ¦ 318 ¦ 335 ¦ 653 ¦ 0.13 ¦ 0.00 ¦ ¦ 오븐: 컨베이어가 설치된 ¦ 5000 ¦ 4292 ¦ 718 ¦ 2454 ¦ 193 ¦ 3365 ¦ 0.86 ¦ 0.17 ¦ ¦ 전자파 ¦ 1700 ¦ 2363 ¦ 0 ¦ 934 ¦ 995 ¦ 1929 ¦ 1.39 ¦ 0.00 ¦ ¦ 빠른 조리 ¦ 5700 ¦ 2310 ¦ 96 ¦ 1234 ¦ 771 ¦ 2102 ¦ 0.41 ¦ 0.04 ¦ ¦ 파니니(Panini) 그릴 ¦ 1800 ¦ 1374 ¦ 195 ¦ 718 ¦ 150 ¦ 1062 ¦ 0.76 ¦ 0.14 ¦ ¦ 팝콘 기계 ¦ 850 ¦ 576 ¦ 28 ¦ 236 ¦ 192 ¦ 457 ¦ 0.69 ¦ 0.05 ¦ ¦ 밥솥 ¦ 1550 ¦ 1159 ¦ 14 ¦ 95 ¦ 44 ¦ 153 ¦ 0.75 ¦ 0.01 ¦ ¦ 스프 보온기 ¦ 800 ¦ 842 ¦ 0 ¦ 85 ¦ 716 ¦ 801 ¦ 1.05 ¦ 0.00 ¦ ¦ 증기발생기(찜기) (빵) ¦ 1500 ¦ 791 ¦ 32 ¦ 240 ¦ 511 ¦ 783 ¦ 0.53 ¦ 0.04 ¦ ¦ 증기발생기, 조리대 ¦ 8300 ¦ 7731 ¦ 0 ¦ 449 ¦ 6934 ¦ 7433 ¦ 0.93 ¦ 0.00 ¦ ¦ 토스터기,컨베이어 ¦ 1745 ¦ 1705 ¦ 358 ¦ 974 ¦ 373 ¦ 1705 ¦ 0.98 ¦ 0.21 ¦ ¦ 수직 ¦ 2600 ¦ 1841 ¦ 180 ¦ 715 ¦ 322 ¦ 1218 ¦ 0.71 ¦ 0.10 ¦ ¦ 토틸라 그릴 ¦ 2200 ¦ 2194 ¦ 254 ¦ 1267 ¦ 673 ¦ 2194 ¦ 1.00 ¦ 0.12 ¦ ¦ 와플 틀 ¦ 2700 ¦ 1180 ¦ 60 ¦ 357 ¦ 559 ¦ 975 ¦ 0.44 ¦ 0.05 ¦ 출처) ASHRAE 연구프로젝트 RP-1631 (Zhang et al. 2016). | {}
23632bda-be5c-4be5-9f93-391dfe1216cb | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-29 표 15c 미가동(요리 준비) 동안 후드 전자기기의 복사 및 대류 열취득율 조건 ¦ 기기 ¦ 에너지소비율(W) ¦ 에너지소비율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기 ¦ 소비전력 ¦ 대기전력 ¦ 현열 복사 ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ 브로일러 : 아래에서 가열되는 900 mm ¦ 10814 ¦ 9056 ¦ 3165 ¦ 0.84 ¦ 0.35 ¦ ¦ 치즈 융해 장치* ¦ 3605 ¦ 3 488 ¦ 1 348 ¦ 0.97 ¦ 0.39 ¦ ¦ 프라이용 냄비, 주전자 ¦ 29 014 ¦ 528 ¦ 147 ¦ 0.02 ¦ 0.28 ¦ ¦ 오픈 디프 팻, 1-vat ¦ 14008 ¦ 821 ¦ 293 ¦ 0.06 ¦ 0.36 ¦ ¦ 압력 ¦ 13511 ¦ 791 ¦ 147 ¦ 0.06 ¦ 0.19 ¦ ¦ 전철, 양측면 900 mm (캄셀 다운)* ¦ 21218 ¦ 2022 ¦ 410 ¦ 0.10 ¦ 0.20 ¦ ¦ (캄셀 업)* ¦ 21 218 ¦ 3370 ¦ 1 055 ¦ 0.16 ¦ 0.31 ¦ ¦ 평평한 900 mm ¦ 17115 ¦ 3370 ¦ 1319 ¦ 0.20 ¦ 0.39 ¦ ¦ * 소형 900 mm ¦ 8997 ¦ 1788 ¦ 791 ¦ 0.20 ¦ 0.44 ¦ ¦ 전기 쿡탑* ¦ 21 013 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ 전기 웍* ¦ 3488 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ 오븐 : 콤비 : 콤비 모드* ¦ 16411 ¦ 1 612 ¦ 234 ¦ 0.10 ¦ 0.15 ¦ ¦ 콤비 : 대류 모드 ¦ 16412 ¦ 1612 ¦ 410 ¦ 0.10 ¦ 0.25 ¦ ¦ 오븐 : 대류 전체 크기 ¦ 12103 ¦ 1 964 ¦ 440 ¦ 0.16 ¦ 0.22 ¦ ¦ 대류 1/2 크기 ¦ 5510 ¦ 1 084 ¦ 147 ¦ 0.11 ¦ O.00 ¦ ¦ 파스타 조리기" ¦ 22 010 ¦ 2491 ¦ 0 ¦ 0.11 ¦ O.00 ¦ ¦ 레인지 상부, 상부 닫힘/오븐 커짐* ¦ 4865 ¦ 1172 ¦ 293 ¦ 0.24 ¦ 0.25 ¦ ¦ 3 요소 커짐/오븐 꺼짐 ¦ 15005 ¦ 4513 ¦ 1 846 ¦ 0.30 ¦ 0.41 ¦ ¦ 6 요소 커짐/오븐 꺼짐 ¦ 15005 ¦ 9730 ¦ 4074 ¦ 0.65 ¦ 0.42 ¦ ¦ 6 요소 커짐/오븐 커짐 ¦ 19870 ¦ 10 668 ¦ 4250 ¦ 0.54 ¦ 0.40 ¦ ¦ 상부가 뜨거운 레인지 ¦ 15826 ¦ 15035 ¦ 3458 ¦ 0.95 ¦ 0.23 ¦ ¦ 로티세리* ¦ 11107 ¦ 4044 ¦ 1 319 ¦ 0.36 ¦ 0.33 ¦ ¦ 샐러맨더" ¦ 7004 ¦ 6829 ¦ 2051 ¦ 0.97 ¦ 0.30 ¦ ¦ 증기솥,대형 (225 L)", ¦ 32 414 ¦ 762 ¦ 29 ¦ 0.02 ¦ 0.04 ¦ ¦ 소형 (150 L) , ¦ 21 599 ¦ 528 ¦ 88 ¦ 0.02 ¦ 0.17 ¦ ¦ 증기발생기, 칸막이, 대기(atmospheric) ¦ 9789 ¦ 4 484 ¦ 59 ¦ 0.46 ¦ 0.01 ¦ ¦ 틸팅 스킬릿/브레이징 팬 ¦ 9642 ¦ 1 553 ¦ 0 ¦ 0.16 ¦ O.00 ¦ 별표 마크가 있는 아이템은 Swierczyna et al. (2009)을 참조; 그밖의 것은 Swierczyna et al. (2008)와 (2009) 모두 참조. 표 15d 미가동(요리 준비) 동안 후드 고체연료기기의 복사 열취득율 조건 ¦ 기기 ¦ 무게 ¦ 대기전력 에너지소비율, W ¦ 현열 취득율, W ¦ 사용율 Fu ¦ 복사율 r FR ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 브로일러 : 고체연료 : 석탄 ¦ 18 kg ¦ 12309 ¦ 1817 ¦ N/A ¦ 0.15 ¦ ¦ 브로일러 : 고체연료 : 목재(메스키트) ¦ 18 kg ¦ 14536 ¦ 2051 ¦ N/A ¦ 0.14 ¦ Swierczyna et al. (2008) | {}
9dda6145-5ab7-4032-8fc4-c0843c5f7ed3 | 1권.pdf | 3.12-30 제 3 편 설비 에너지계산 표 15e 가동시 후드 전자기기의 복사 열취득율 조건 ¦ 기기 ¦ 대기전력 에너지소비율, W ¦ 대기전력 에너지소비율, W ¦ 현열 취득율, W ¦ 사용을 Fu ¦ 복사율 r FR ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 브로일러 : 1 회 분 ¦ 27 842 ¦ 20280 ¦ 2374 ¦ 0.73 ¦ 0.12 ¦ ¦ 체인 (컨베이어) ¦ 38685 ¦ 28340 ¦ 3869 ¦ 0.73 ¦ 0.14 ¦ ¦ 위에서 가열되는 (직립) ¦ 29307 ¦ 25761 ¦ 733 ¦ 0.88 ¦ 0.03 ¦ ¦ 아래에서 가열되는 900 mm ¦ 28 135 ¦ 21 658 ¦ 2638 ¦ 0.77 ¦ 0.12 ¦ ¦ 프라이용 냄비 : 도넛 ¦ 12895 ¦ 3634 ¦ 850 ¦ 0.28 ¦ 0.23 ¦ ¦ 오픈 디프 팻, 1-vat ¦ 23 446 ¦ 1377 ¦ 322 ¦ 0.06 ¦ 0.23 ¦ ¦ 압력 ¦ 23 446 ¦ 2638 ¦ 234 ¦ 0.11 ¦ 0.09 ¦ ¦ 전철, 양측면 900 mm (캄셀 다운) ¦ 31710 ¦ 2345 ¦ 528 ¦ 0.07 ¦ 0.23 ¦ ¦ (캄셀 업) ¦ 31710 ¦ 4308 ¦ 1436 ¦ 0.14 ¦ 0.33 ¦ ¦ 평평한 900 mm ¦ 26376 ¦ 5979 ¦ 1084 ¦ 0.23 ¦ 0.18 ¦ ¦ 오븐 : 콤비 : 콤비 모드 ¦ 22185 ¦ 1758 ¦ 117 ¦ 0.08 ¦ 0.07 ¦ ¦ 대류 모드 ¦ 22185 ¦ 1700 ¦ 293 ¦ 0.08 ¦ 0.17 ¦ ¦ 대류 전체 크기 ¦ 12895 ¦ 3488 ¦ 293 ¦ 0.27 ¦ 0.08 ¦ ¦ 컨베이어(피자) ¦ 49822 ¦ 20017 ¦ 2286 ¦ 0.40 ¦ 0.11 ¦ ¦ 데크 ¦ 30772 ¦ 6008 ¦ 1 026 ¦ 0.20 ¦ 0.17 ¦ ¦ 랙 미니-로데이팅 ¦ 16500 ¦ 1319 ¦ 322 ¦ 0.08 ¦ 0.24 ¦ ¦ 파스타 조리기 ¦ 23446 ¦ 6946 ¦ 0 ¦ 0.30 ¦ 0.27 ¦ ¦ 레인지 상부, 상부 닫힘/오븐 커짐 ¦ 7327 ¦ 2169 ¦ 586 ¦ 0.30 ¦ 0.27 ¦ ¦ 3 요소 커짐/오븐 꺼짐 ¦ 35169 ¦ 17614 ¦ 2081 ¦ 0.50 ¦ 0.12 ¦ ¦ 6 요소 커짐/오븐 꺼짐 ¦ 35169 ¦ 35403 ¦ 3370 ¦ 1.01 ¦ 0.10 ¦ ¦ 6 요소 커짐/오븐 커짐 ¦ 42495 ¦ 36018 ¦ 3986 ¦ 0.85 ¦ 0.11 ¦ ¦ 레인지 : 웍 ¦ 29014 ¦ 25614 ¦ 1524 ¦ 0.88 ¦ 0.06 ¦ ¦ Rethermalizer ¦ 26376 ¦ 6829 ¦ 3370 ¦ 0.29 ¦ 0.49 ¦ ¦ 밥솥 ¦ 10257 ¦ 147 ¦ 88 ¦ 0.01 ¦ 0.60 ¦ ¦ 샐러맨더 ¦ 10257 ¦ 9759 ¦ 1553 ¦ 0.95 ¦ 0.16 ¦ ¦ 증기솥,대형 (225 L) ¦ 42495 ¦ 1583 ¦ 0 ¦ 0.04 ¦ 0.00 ¦ ¦ 소형 (38 L) ¦ 15240 ¦ 967 ¦ 88 ¦ 0.06 ¦ 0.09 ¦ ¦ 중형 (150 L) ¦ 29307 ¦ 1260 ¦ 0 ¦ 0.04 ¦ 0.00 ¦ ¦ 증기발생기, 칸막이, 대기(atmospheric) ¦ 7620 ¦ 2432 ¦ 0 ¦ 0.32 ¦ 0.00 ¦ ¦ 틸팅 스킬릿/브레이징 팬 ¦ 30479 ¦ 3048 ¦ 117 ¦ 0.10 ¦ 0.04 ¦ 별표 마크가 있는 아이템은 Swierczyna et al. (2009)을 참조; 그밖의 것은 Swierczyna et al. (2008)와 (2009) 모두 참조. 표 15f 미가동(요리 준비) 동안 세척장비의 복사 및 대류 열취득율 조건 ¦ 기기 ¦ 에너지소비율(W) ¦ 에너지소비율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 열취득율(W) ¦ 사용을 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기 ¦ 에너지소비율(W) ¦ 에너지소비율(W) ¦ 후드 없음 ¦ 후드 없음 ¦ 후드 없음 ¦ 후드 없음 ¦ 후드 있음 ¦ 사용을 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ 기기 ¦ 소비 전력 ¦ 대기 전력 ¦ 현열 복사 ¦ 현열 대류 ¦ 잠열 ¦ 전열 ¦ 현열복사 ¦ 사용을 Fu ¦ 복사율 FR ¦ ¦ 식기세척기 : 컨베이어 타입, 급탕 세정, 세척 ¦ 13712 ¦ N/A ¦ 0 ¦ 3545 ¦ 13771 ¦ 17316 ¦ 0 ¦ N/A ¦ 0.00 ¦ ¦ 대기시 ¦ 13712 ¦ 1670 ¦ 0 ¦ 469 ¦ 1201 ¦ 1670 ¦ 0 ¦ 0.12 ¦ 0.00 ¦ ¦ 식기세척기 : 컨베이어 타입, 화학적 세정, 세척 ¦ 13712 ¦ 12775 ¦ 0 ¦ 3252 ¦ 10372 ¦ 13624 ¦ 0 ¦ 0.93 ¦ 0.00 ¦ ¦ 대기시 ¦ 13712 ¦ 1670 ¦ 0 ¦ 469 ¦ 1201 ¦ 1670 ¦ 0 ¦ 0.12 ¦ 0.00 ¦ ¦ 식기세척기 : 문 타입, 급탕 세정, 세척 ¦ 17609 ¦ 5420 ¦ 0 ¦ 2227 ¦ 7384 ¦ 9610 ¦ 0 ¦ 0.31 ¦ 0.00 ¦ ¦ 열 회수 및 증기 감소 장치가 있는 ¦ 15207 ¦ 7940 ¦ 0 ¦ 1699 ¦ 3838 ¦ 5538 ¦ 0 ¦ 0.52 ¦ 0.00 ¦ ¦ 대기 ¦ 5391 ¦ 352 ¦ 0 ¦ 668 ¦ 1222 ¦ 1890 ¦ 0 ¦ 0.35 ¦ 0.00 ¦ ¦ 식기세척기 : 문 타입, 화학적 세정, 세척 ¦ 8790 ¦ 4571 ¦ 0 ¦ 1143 ¦ 3868 ¦ 5010 ¦ 0 ¦ 0.52 ¦ 0.00 ¦ ¦ 대기 ¦ 5391 ¦ 352 ¦ 0 ¦ 264 ¦ 88 ¦ 352 ¦ 0 ¦ 0.07 ¦ 0.00 ¦ ¦ 식기세척기 : 문 타입, 화학적 세정, 버리고 채움, 세척 ¦ 1787 ¦ 879 ¦ 0 ¦ 850 ¦ 1231 ¦ 2080 ¦ 0 ¦ 0.49 ¦ 0.00 ¦ ¦ 대기 ¦ 1787 ¦ 879 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.49 ¦ 0.00 ¦ ¦ 포트 및 팬 세척기 r : 문 타입, 급탕 세정, 세척 ¦ 15587 ¦ 10665 ¦ 0 ¦ 1758 ¦ 6885 ¦ 8643 ¦ 0 ¦ 0.68 ¦ 0.00 ¦ ¦ 열 회수 및 증기 감소 장치가 있는 ¦ 15587 ¦ 10314 ¦ 0 ¦ 1611 ¦ 5567 ¦ 7178 ¦ 0 ¦ 0.66 ¦ 0.00 ¦ ¦ 식기세척기 : 언더 카운터 타입, 급탕 세정, 세척 ¦ 8350 ¦ 2227 ¦ 234 ¦ 938 ¦ 2,022 ¦ 3,194 ¦ 800 ¦ 0.27 ¦ 0.11 ¦ ¦ 열 회수 및 중기 감소 장치가 있는 ¦ 7794 ¦ 6680 ¦ 0 ¦ 586 ¦ 322 ¦ 908 ¦ 0 ¦ 0.86 ¦ 0.00 ¦ ¦ 대기 ¦ 7794 ¦ 498 ¦ 234 ¦ 146 ¦ 117 ¦ 498 ¦ 800 ¦ 0.06 ¦ 0.47 ¦ ¦ 식기세척기 : 언더 카운터 타입, 화학적 세정, 세척 ¦ 8350 ¦ 2022 ¦ 0 ¦ 645 ¦ 1436 ¦ 2080 ¦ 0 ¦ 0.24 ¦ 0.00 ¦ ¦ 대기 ¦ 7 794 ¦ 498 ¦ 0 ¦ 146 ¦ 117 ¦ 264 ¦ 0 ¦ 0.06 ¦ 0.00 ¦ ¦ 부스터 히터 ¦ 38 090 ¦ 0 ¦ 146 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 0 ¦ N/A ¦ 출처) PG&E (2010-2016), Swierczyna et al. (2008) and (2009). | {}
08ff4ff4-58c3-42cf-af7b-eee497f817b0 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-31 표 16 일반적인 의료 장비의 열취득 ¦ 장비 ¦ 명판, W ¦ 피크, W ¦ 평균, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 마취시스템 ¦ 250 ¦ 177 ¦ 166 ¦ ¦ 담요 가열기 ¦ 500 ¦ 504 ¦ 221 ¦ ¦ 혈압 측정기 ¦ 180 ¦ 33 ¦ 29 ¦ ¦ 혈액 가열기 ¦ 360 ¦ 204 ¦ 114 ¦ ¦ 환자감시장비(ECG/RESP) ¦ 1 440 ¦ 54 ¦ 50 ¦ ¦ 전기수술 ¦ 1000 ¦ 147 ¦ 109 ¦ ¦ 내시경 ¦ 1 688 ¦ 605 ¦ 596 ¦ ¦ 초음파 절삭기 ¦ 230 ¦ 60 ¦ 59 ¦ ¦ 자궁경 검사 펌프 ¦ 180 ¦ 35 ¦ 34 ¦ ¦ 레이저 소닉 ¦ 1200 ¦ 256 ¦ 229 ¦ ¦ 광학현미경 ¦ 330 ¦ 65 ¦ 63 ¦ ¦ 맥박산소 측정기 ¦ 72 ¦ 21 ¦ 20 ¦ ¦ 심전도 ¦ N/A ¦ 198 ¦ 173 ¦ ¦ 초음파 시스템 ¦ 1800 ¦ 1063 ¦ 1050 ¦ ¦ 진공 흡입기 ¦ 621 ¦ 337 ¦ 302 ¦ ¦ X-레이 시스템 ¦ 968 ¦ ¦ 82 ¦ ¦ ¦ 1 725 ¦ 534 ¦ 480 ¦ ¦ ¦ 2070 ¦ ¦ 18 ¦ 출처) Hosni et al. (1999). ② 실험실 장비 실험실의 장비는 공간에 따라 크게 다르다는 점에서 의료장 비와 유사하다. 2011 ASHRAE Handbook-HVAC Applications 의 16 장 은 고도의 자동화 실험실에서 장비의 열취득량을 50~270 W/ m2 으로 설명한다. 표 17 은 실험실장비의 일부 값을 나타내지 만, 의료장비와 마찬가지로 일반적인 지침일 뿐이다. Wilkins 와 Cook (1999)은 또한 실험실장비의 열취득량을 조사했다. 3) 사무기기 대부분의 책상에 컴퓨터 터미널이 있는 사무실에서의 열취 득은 47 W/m2 까지 이른다. 일반적인 사무실에서는 프린터, 스 캐너, 복사기, 그리고 팩시밀리 등의 다양한 공용 기기와 각각 의 자리마다 데스크탑 컴퓨터와 모니터가 있다. 이러한 기기 들의 명판상 정격 전력량은 매우 과장되어 있으며, 모든 기기 들이 동시에 최대로 사용될 가능성이 매우 적기 때문에, 사용 패턴의 다양성이 고려되어야 한다. 사용의 다양성은 기기의 다양한 유형과 사용자의 작업 습관 에 따라서 크게 달라진다. 게다가 마이크로컴퓨터와 모니터의 초창기 모형은 사용 중이거나 사용하지 않을 때, 열 발생에 있 어서 거의 차이가 없었으나, 최근에 나온 제품은 일반적으로 절전기능을 가지고 있어서 사용하지 않을 때는 전력 소비를 현저히 감소시킨다. 실온의 변동과 같은 실내 환경 변화도 기 기로부터의 열 취득에 영향을 미친다. 특히 복사 열취득과 대 류열취득의 비율에 관련된다. 표 17 일반적인 연구실 장비의 열취득 (단위: W) ¦ 장비 ¦ 명판 ¦ 피크 ¦ 평균 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분석저울 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦ ¦ 원심분리기 ¦ 138 ¦ 89 ¦ 87 ¦ ¦ 원심분리기 ¦ 288 ¦ 136 ¦ 132 ¦ ¦ 원심분리기 ¦ 5500 ¦ 1176 ¦ 730 ¦ ¦ 전기화학 분석기 ¦ 50 ¦ 45 ¦ 44 ¦ ¦ 전기화학 분석기 ¦ 100 ¦ 85 ¦ 84 ¦ ¦ 불꽃 광도계 ¦ 180 ¦ 107 ¦ 105 ¦ ¦ 형광 현미경 ¦ 150 ¦ 144 ¦ 143 ¦ ¦ 형광 현미경 ¦ 200 ¦ 205 ¦ 178 ¦ ¦ 파형 발생기 ¦ 58 ¦ 29 ¦ 29 ¦ ¦ 보육기 ¦ 515 ¦ 461 ¦ 451 ¦ ¦ 보육기 ¦ 600 ¦ 479 ¦ 264 ¦ ¦ 보육기 ¦ 3125 ¦ 1 335 ¦ 1 222 ¦ ¦ 오비탈 쉐이커(Orbital shaker) ¦ 100 ¦ 16 ¦ 16 ¦ ¦ 오실로스코프 ¦ 72 ¦ 38 ¦ 38 ¦ ¦ 오실로스코프 ¦ 345 ¦ 99 ¦ 97 ¦ ¦ 회전농축기 ¦ 75 ¦ 74 ¦ 73 ¦ ¦ 회전농축기 ¦ 94 ¦ 29 ¦ 28 ¦ ¦ 분광광도계(Spectronics) ¦ 36 ¦ 31 ¦ 31 ¦ ¦ 분광광도계(Spectrophotometer) ¦ 575 ¦ 106 ¦ 104 ¦ ¦ 분광광도계(Spectrophotometer) ¦ 200 ¦ 122 ¦ 121 ¦ ¦ 분광광도계(Spectrophotometer) ¦ N/A ¦ 127 ¦ 125 ¦ ¦ 분광형광계 ¦ 340 ¦ 405 ¦ 395 ¦ ¦ 유전자증폭기 ¦ 1 840 ¦ 965 ¦ 641 ¦ ¦ 유전자증폭기 ¦ N/A ¦ 233 ¦ 198 ¦ ¦ 조직 배양 ¦ 475 ¦ 132 ¦ 46 ¦ ¦ 조직 배양 ¦ 2346 ¦ 1178 ¦ 1 146 ¦ 출처) Hosni et al. (1999). 메인 프레임이나 소형 컴퓨터 장비를 수용하는 전산실은 따 로 고려해야만 한다. 컴퓨터 제조업체는 다양한 개별 부품과 장비 관련 데이터를 갖고 있다. 전산실 관리자는 스케줄, 장래 확장 계획 등에 대한 직관력이 필요하다. 컴퓨터로부터의 열 취득 비율은 240~550 W/m2 의 범위 내에 있으며, 하드웨어 발달로 인해 각 부품에서 더 적게 열을 방출하는 추세로 되고 있으나, 동시에 전산기기의 소형화 추세로 장비의 집중화, 고 밀도화를 유발시켜 전체 발열량은 줄어들지 않는 추세이다. 7. 침입외기와 습기 이동으로 인한 열취득 7.1 침입외기 냉방부하에서 침입공기의 계산은 보통 문과 창문만으로 제 한되며, 전체 건물에 대한 창문의 침입공기를 계산할 때, 건물 의 모든 면에 있는 창문 면적의 합으로 계산하는 것은 아니다. 왜냐하면 바람이 건물의 모든 벽면에 동시에 작용하는 것은 아니기 때문에, 인접해 있는 2 개 방위의 외벽에 있는 창문 면 적에 대한 침입공기를 고려한다. 특정 건물에서 주풍향과 주 풍속에 관한 자료는 건물의 방위를 결정하는 데 필요하다. 가능하다면 환기를 위해 충분한 양의 외기를 공조기를 통해 도입시켜 실내를 양압으로 유지시켜 공기가 지속적으로 외부 | {}
d11a184b-2e99-4d02-8c70-601cf57e5f5f | 1권.pdf | 3.12-32 제 3 편 설비 에너지계산 로 유출되도록 함으로써 침입공기로 인한 열취득을 방지하는 것이 좋다. 이때의 실내 압력은 크랙과 개구부를 통한 풍압보 다 커야한다. 공조기를 통해 공조공간으로 도입된 외기량이 침입공기를 제거할 만큼 충분한 압력을 갖지 못할 때에는 전 체 침입공기 부하가 열취득 계산에 포함되어야 한다. 1) 표준공기 공기의 부피는 매우 변화가 심하기 때문에 공기의 부피 대 신 질량에 기초한 계산이 더 정확하다. 그러나 부피 단위는 코 일, 팬, 덕트 등을 설계하는데 필요하므로, 정확한 계산을 위해 건구온도 21°C, 노점온도 16°C, 압력 101.325 kPa, 밀도 1.20 kg/m2, 비체적 0.833 m2/kg 인 표준상태의 공기 부피를 사용한 다. 팬이나 코일, 덕트를 지나는 공기는 표준상태에 가깝기 때 문에, 특별한 보정이 필요 없다. 코일의 입구나 출구 같은 특 별한 상태나 특별한 지점에서 풍량이 측정되어야 할 경우에는 습공기선도에서 이에 상응하는 비체적을 찾을 수 있다. 2) 표준공기 계산 표준상태에서 공기의 엔탈피가 변화할 때 총열취득량 완 qt = 1.20QsAh (28) 여기서, It : 총 열취득량, W Qs : 표준상태의 유량, L/s Ah : 엔탈피 변화량, kJ/kg ② 표준상태에서 유량 Qs, 건구 온도 차이가 �인 변화에 상응하는 현열취득, 혹은 현열의 변화 Is qs = 1.20(1.006+1.84W)Q.△t 여기서, ¦ qs ¦ : 현열취득량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1.006 ¦ : 건조공기의 비열, kJ/(kg · K) ¦ ¦ W ¦ : 절대습도, kg(물)/kg(건조 공기) ¦ ¦ 1.84 ¦ : 수증기의 비열, kJ/(kg · K) ¦ 비열은 -75~90 °C 의 범위에 대한 것이다. W = 0 일 때, 1.20 (1.006+0.84) W =1.21; W = 0.01 일 때, 1.23; W = 0.02 일 때, 1.25; W = 0.03 일 때, 1.27 이 된다. 공조에 관련된 많은 문제에서 나타나는 상태가 W = 0.01 의 값일 때와 유사하기 때문에 현열 취득은 일반적으로 다음과 같이 쓰일 수 있다. (29) qs == 1.23Q,At 그러나 식(29)에서 W 를 포함하는 항의 값이 건조공기의 비 열 값에 비해 미소하기 때문에 W 항을 무시하고 식(30)의 계 수로 1.20 을 사용하는 경우도 많다. ③ 표준상태에서 유량 Q 에서 절대습도의 변화(△�)에 따 른 잠열취득은 qi = 1.20x 2 500QAW=3010Q,AW 여기서, : 잠열취득량, w 91 위 식에서 상수 2500 은 0 °C 에서 수증기의 증기잠열이다. 상수 1.20, 1.23 및 3000 은 해수면/101.325 kPa 에서 정상적인 온도와 절대습도의 상태에서 공조 계산에 유용하다. 다른 조 건 하에서는 더 정확한 값이 사용되어야 한다. 1 500 m/ 84.556 kPa 의 고도에서 적절한 값은 각각 1.00, 1.03 및 2500 이다. 3) 투습으로 인한 잠열취득 일반적으로 건축재료를 통한 수분확산은 자연스런 현상이 지만, 벽체를 통한 수분의 전달은 실제 그 비율이 매우 작아서 이로 인한 잠열취득이 그렇게 중요하지 않기 때문에 일반적인 공조설계에서는 거의 고려하지 않는다. 그리고 수분의 전달을 최소한으로 하기 위해 보통 방습층이 설치된다. 저온 공조와 같은 특별한 경우 공조 공간 내에서 낮은 수분 함량을 요구하므로, 이런 경우 벽을 통한 수분의 전달에 따른 잠열취득이 다른 어떤 잠열취득보다 커질 수 있다. 이러한 경 우 잠열취득은 다음의 식에 의해 계산된다. qm = MA△p。(hg-hs) (32) 여기서, : 잠열취득, W qm M : 벽체의 투습율, ng/(s · m2 · Pa) A : 벽체의 면적, m2 △pu : 수증기압 차, Pa hg : 실내공기의 엔탈피, kJ/kg hf : 냉각코일에서 제습된 물의 엔탈피, kJ/kg (30) 4) 외피단열효과 열교환은 외피단열시스템의 성능을 변경하여 건물의 열부 하에 영향을 줄 수 있다. 단열재를 통과 하는 공기흐름은 침기 또는 누기와 단열재 사이의 열교환을 통해 열부하를 감소시킬 수 있다. 반대로, 옥외로부터 단열재 안팎으로 공기가 이동하 면 열 부하가 증가할 수 있다. 실험 및 수치연구를 통해 공기 누출과 단열층 사이에 상당한 열전대가 발생하여 건물외피에 서의 열전달을 수정 함을 볼 수 있다. 특히, (Bankvall 1987; Berlad 외. 1978; Lecompte 1987; Wolf 1966) 등의 연구 결 과, 외피어셈블리에서 통기성 단열재를 통과 하는 대류식 공기 흐름이 유효열저항의 성능을 저하시킬 수 있음이 밝혀졌다. 이 R 값 저하는 외기가 벽체 공동 내 단열재를 통과 하거나 그 주위로 이동하고 공조공간에 도달하지 않고 옥외로 돌아갈 때 발생한다. Powell 등은 문헌검토 (1989)를 통해 다양한 조건 에서 다공성 단열재의 유효 열저항에 대한 공기이동효과 에 대 한 결과 를 정리했다. 이러한 공기흐름이 단열시스템 성능에 미치는 영향을 정량화하기는 어렵지만 고려해야 한다. 단열시 스템 내의 공기흐름은 단열재 내외부의 수분응축으로 인해 시 스템성능을 저하시킬 수도 있다. (31) 공기흐름이 단열재가 아닌 균열을 통해서만 이루어졌다 해 | {}
47b77b54-7ae9-4f07-9cd2-706ea1c81ce9 | 1권.pdf | 제 12 장 기상 및 설계자료 3.12-33 도, 전도 및 기류 열전달의 연합효과 로 인한 실제 냉/난방 부하 보다 낮을 수 있다. 이러한 총 냉/난방 부하의 감소는 전도 및 대류 열전달 간의 열전대의 결과 이며, 침기열회수 (infiltration heat recovery, IHR)라고 한다. 컴퓨터 시뮬레이션을 사용하 여, Kohonen 외. (1987)은 전도/침기열 상호작용이 총 난방부 하를 15% 감소시킴을 발견했다. 정상(��) 및 동적 상태(� 態) 에서 시험 셀을 사용한 여러 실험적 연구 (예: Claridge 와 Bhattacharyya 1990; Claridge 외. 1988; Liu 와 Claridge 1992a, 1992b, 1992c, 1995; Timusk 외. 1992)는 침기에 기 인한 실제에너지가 식 (12)에 주어진 값의 20-80%가 될 수 있음을 발견했다. Judkoff 외 (1997)는 정상상태조건에서 이 동주택에서 열회수를 측정했으며 옥외로 유출되는 공기가 외 피를 통과 하는 동안 40%까지 열회수가 발생함을 확인했다. Buchanan 과 Sherman (2000)은 IHR 프로세스의 기초물리학 을 연구하기 위해 2 차원 및 3 차원 전산 전산유동해석 (CFD) 시뮬레이션을 수행하고, 열회수계수를 예측하는 정상상태 일 차원 대류 확산 등식을 기반으로 하는 간단한 거시스케일 수 학모델을 개발했다. 그들의 결과 는 전통적인 방법이 침기에너 지 부하를 과대추정할 수 있음을 보여준다. 5) 침기 도일수(infiltration degree-days) 냉난방 도일수는 특정기후의 심각성을 특성화하는 간단한 방법이다. 냉난방 도일수값은 현열온도 데이터를 기반으로 하 지만 침기부하는 현열 및 잠열 둘 다이다. 침기도일수 (IDDs) 는 기후를 보다 완전하게 설명하고 침기로 인한 주거지의 열 손실이나 열취득 예측에 사용할 수 있다 (Sherman 1986). 총 IDDs 는 난방 및 냉방 침기도일수의 합이며, 침기율로 가중된 날씨를 사용하는 시간별 기상데이터 및 기본 조건에서 계산된 다. 기본조건의 선택은 IDD 의 계산에서 중요한 부분이다. ASHRAE Standard 119 는 특정한 기본 조건세트가 있는 많 은 위치에 대한 IDD 를 나열한다. 참 고 문 헌 1. 건축물의 에너지절약설계기준, 국토해양부고시 제 2017 71 호, 2017. 1. 19. 2. 김두천 외, 1996, 건물의 공조부하계산용 표준 전산프로그 램 개발 및 기상자료의 표준화 연구, 통상산업부. 3. 渡�要, 1965, 建築計�原論 III, 丸善(株). 4. 기상청, 2010, 한국기후표(1981 ~2010), 서울. 5. 김영진 외, 2001, 동절기 지반의 동결심도 장기조사, 한국건 설기술연구원, 6. 윤종호, 2003, 건물에너지 성능평가를 위한 표준기상자료의 국내외 현황, 대한설비공학회, 설비저널, 제 32 권, 제 8 호, pp. 7-14. 7. 김두천, 1984, 동적열부하계산용 서울의 표준 기상데이터에 관한 연구, 공기조화냉동 · 냉동공학, 제 13 권, 제 4 호. 8. 김효경 외, 1987, 동적열부하 계산용 표준 기상 데이타에 관한 연구, 한국과 학재단, 9. 김두천 외, 1992, 열부하계산 컴퓨터 소프트웨어의 설계자 료 개발, 한국과 학재단, 10. 한국태양에너지학회, 2009, 대한민국 표준 기상데이터. 11. 윤종호, 2000, 서울지역 실측일사량을 이용한 일사량 직산 분리 모델의 정밀성 검증 연구, 한국태양에너지학회지, 제 1 권. 12. Ackerman, M.Y., J.D. Dale, and D.J. Wilson. 2006. Infiltration heat recovery, part 1: Field studies in an instrumented test building (RP-1169). ASHRAE Transactions 112(2):597-608. 13. Akins, R.E., J.A. Peterka, and J.E. Cermak. 1979. Averaged pressure coefficients for rectangular build- ings, vol. 1, Proceedings of the Fifth International Wind Engineering Conference, Fort Collins, pp. 369-380. 14. ASHRAE, 2013, ASHRAE handbook fundamentals. 15. ASHRAE, 2017, ASHRAE handbook fundamentals. 16. Axley, J.W. 2001a. Application of natural ventilation for U.S. commercial buildings -- Climate suitability, design strategies and methods, modeling studies. GCR-01-820, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. 17. Bankvall, C.G. 1987. Air movements and thermal performance of the building envelope. In Thermal in- sulation: Materials and systems, pp. 124-131. F.J. Powell and S.L. Mathews, eds. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA. 18. Berlad, A.L., N. Tutu, Y. Yeh, R. Jaung, R. Krajewski, R. Hoppe and F. Salzano.1978. Air in- trusion effects on the performance of permeable in- sulation systems. In Thermal insulation performance, STP 718, pp. 181-194. D. McElroy and R. Tye, eds. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA. 19. Buchanan, C.R., and M.H. Sherman. 2000. A mathe- matical model for infiltration heat recovery. Proceedings of the 21st IEA Conference of the Air Infiltration and Ventilation Centre, The Hague, Netherlands. Report LBNL-44294. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, CA. 20. Chastain, J.P. 1987. Pressure gradients and the loca- tion of the neutral pressure axis for low-rise struc- tures under pure stack conditions. Unpublished M.S. thesis. University of Kentucky, Lexington. 21. CIBSE. 2005. Natural ventilation in non-domestic buildings. Chartered Institution of Building Services Engineers, London. 22. Claridge, D.E., and S. Bhattacharyya. 1990. The measured impact of infiltration in a test cell. ASME Journal of Solar Energy Engineering 112:123-126. 23. Claridge, D.E., M. Krarti, and S. Bhattacharyya. 1988. | {}