e57f48ef-72ba-46f8-b6ab-17b03eb17466 | 2권.pdf | 5.22-8 제 5 편 냉동 시공 으로 시공하는 냉매가스배관은 지반의 부등침하, 지진에 의한 응력, 온도변화로 인한 팽창, 수축에 수반되는 응력 등을 흡수 할 수 있는 조치가 있어야 한다. ㉶ 관의 바깥지름이 50 mm 이상인 액 배관, 90 mm 이상인 증기관의 플랜지 접속부는 가스 누설을 점검할 수 있 도록 시공해야 한다. (2) 밸브의 설치방법 냉매가스 배관의 밸브를 증기관에서는 수직으로 설치하지 만, 액관에서는 가능하면 그림 12 와 같이 밸브의 축을 수평으 로 설치한다. 액관에서 밸브를 수직으로 설치하게 되면 오물 이나 스케일, 기름 등이 정체되기 쉬워서 밸브시트가 부식하 거나 압력손실이 커져 플래쉬가스(flash gas) 발생의 원인이 되기도 한다. 응축기와 수액기 사이에 설치하는 밸브도 수직 으로 설치하게 되면 압력손실이 증가하여 응축기에 액이 정체 하고, 고압 상승의 원인이 되므로 주의 를 요한다. 양호 불량 ![image](/image/placeholder) 가스 가스 가스 액 액 그림 12 밸브의 설치 (3) 냉동기유의 회수 냉동기유는 암모니아액에는 좀처럼 용해하지 않으며, 암모 니아 증기는 기름에 잘 흡수되지 않는다. 또한 암모니아액은 기름보다 가벼워서 응축기, 수액기, 증발기 등의 액 냉매속에 서는 기름이 하부에 가라앉으므로 기름빼기 배관은 용기의 아 래쪽에 설치한다. 일반적으로 기름은 재생하여 사용하는데, 저온인 저압수액기와 같이 유압이 낮은 곳에서는 점도가 높아 져서 기름빼기가 어려우므로 기기를 분해할 때에는 고압부, 중압부에서 기름빼기를 시행하여 저압부에 보내지 않도록 주 의해야 한다. (4) 압축기의 주위배관 증발기에서 압축기로 액이 넘어올 염려가 있을 때에는 액 분리기를 설치하고 액이 액분리기에서 머물러 있도록 하기 위 ![image](/image/placeholder) 기울기 1/100 응축기로 경사 스톱밸브 유분리기 역지밸브 액분리기 A 기름 드레인 압축기로 압축기 45 압축기 A 부 상세 그림 13 압축기의 주위배관 하여 액분리기에 연결되는 배관은 액분리기 쪽으로 경사를 준 다. 그림 13 에서와 같이 압축기의 흡입주관에 머물러 있는 기 름이 압축기로 곧장 흐르지 않도록 배관하고 압축기에서 응축 기로 가는 배관 도중에는 유분리기를 설치하여 기름이 응축기 로 넘어가는 것을 방지한다. 압축기가 2 대일 때에는 유분리기 를 각각 1 대씩 설치하는 경우와 합해서 1 대로 하는 경우가 있 는데, 기름이 압축기에 자동적으로 되돌아오게 하는 경우에는 유분리기 2 대를 설치하여 반유량이 균등하도록 한다. 유분리 기와 응축기 사이에는 체크밸브를 설치하여 응축기 정지 중에 고압가스가 유분리기 안에서 응축되는 것을 방지한다. (5) 유분리기 유분리기는 기름의 분리효과 를 높이기 위해서 응축기에 가 깝게 설치해야 하지만, 기름빼기의 편리성 때문에 일반적으로 기계실내에 설치한다. 압축기에 자동적으로 기름이 회수되는 장치에서는 응축된 액이 크랭크케이스(crank case)에 돌아오 지 않도록 응축온도보다 낮아졌을 때에는 기름회수를 중지시 키는 온도조절기가 있어야 한다. (6) 토출관 그림 14 에서와 같이 2 대의 압축기에 1 대의 유분리기를 설 치하고 효과 적으로 기름을 압축기에 되돌아오게 하려면 유회 수기를 사용한다. 이 때 압축기에는 크랭크케이스 오일플로트 (crank case oil float)를 설치해야 한다. 또한 정지하고 있는 압축기에 고압가스가 들어가지 않도록 유분리기에 들어가기 전에 체크밸브를 설치하고 체크밸브가 누설할 때에는 고압과 저압에 밸런스관을 설치하여 체크밸브까지를 저압으로 하는 방법이 있다. ![image](/image/placeholder) 흡입주관 人 역지밸브 유분리기 고압플로트식 서비스 밸브 암모니아 기름드레인 밸브 벤트 기름드럼 크랭크실 X 플로트 압축기 기름주입 또는 드레 인 그림 14 2 대의 압축기와 유분리기 (7) 흡입관 흡입관은 압력이 낮을 수록 배관저항의 영향이 커진다. 예를 들면 -10°C 의 흡입포화온도일 때는 22.56 kPa 의 압력손실이 2°C 의 온도차에 상당하지만, -35°C 에서는 21.58 kPa 의 압력 손실이 5°C 의 온도차에 상당하므로 압력손실은 저압일수록 적게 하지 않으면 압축기의 능력저하에 따른 설비비의 증대, 동력비의 증대와 연결되므로 단순하게 배관을 가늘게 하여 배 관비를 절약한다는 것은 문제가 된다. 흡입온도가 과열되어서 1°C 증가하면 토출온도는 1.5°C ~2°C 상승한다. 따라서 많은 | {}
bfb7e148-792a-432c-b109-d8a87349670a | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-9 과열은 금물이다. 왜냐하면 암모니아는 토출온도가 오르기 쉽 고 온도가 높아지면 기름이 열화하거나 탄화하기 때문에 주의 해야 한다. (8) 압축기의 냉각 암모니아 압축기에서 토출가스온도를 낮게 하기 위해서는 흡입온도의 상승을 억제하도록 실린더 또는 실린더헤드에 냉 각수를 보낸다. 일반적으로 냉각수는 0.12 L/(min · kW) {0.4 L/(min · RT)} 정도이며, 외기온도가 0°C 이하가 되면 동결할 염려가 있으므로 드레인 배관을 설치하거나 부동액을 사용한다. (9) 응축기와 수액기의 배관 응축기와 수액기의 주위배관은 응축기의 기능을 충분히 발 휘할 수 있도록 하기 위하여 응축기에 액이 고이거나 공기가 차지 않도록 각별히 유의 해야 한다. 그림 15 는 횡형 수냉식 응축기와 수액기의 관계를 나타낸다. 이런 경우 부하가 일정 한 때에 응축압력이 변하게 되면 팽창밸브의 유량이 변화하여 능력부족 현상을 일으키게 되므로 이것을 방지하거나 물 절약 의 목적으로 응축압력에 따라 냉각수량을 조정하는 기구를 설 치한다. 그러나 부하가 외기온도에 따라 변하는 경우에는 이 러한 제어를 하지 않는다. 응축기의 하부에 수액기를 설치할 ![image](/image/placeholder) 수량조절배관 압축기 에서 물 출구 30 m/min 응축기 ** 최고유속 물 입구 - 수 모 증발기로 X X 액면계 수액기 가스 퍼저에 연결 드레인 밸브 그림 15 횡형응축기와 수액기의 배관 표 11 응축기에서 수액기까지의 배관[ 1] ¦ 관지름 ¦ 관지름 ¦ 30 m/min 일 때의 암모니아 유량, kg/min ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ B ¦ 30 m/min 일 때의 암모니아 유량, kg/min ¦ ¦ 10 ¦ 3/8 ¦ 1.58 ¦ ¦ 15 ¦ 1/2 ¦ 2.67 ¦ ¦ 20 ¦ 3/4 ¦ 5.00 ¦ ¦ 25 ¦ 1 ¦ 11.50 ¦ ¦ 32 ¦ 1 1/4 ¦ 14.50 ¦ ¦ 40 ¦ 1 1/2 ¦ 19.90 ¦ ¦ 50 ¦ 2 ¦ 28.50 ¦ ¦ 65 ¦ 2 1/2 ¦ 55.00 ¦ ¦ 80 ¦ 3 ¦ 84.00 ¦ ¦ 100 ¦ 4 ¦ 146.00 ¦ ¦ 150 ¦ 5 ¦ 327.00 ¦ 때에 수액기 밸브까지의 높이는 적어도 300 mm 이상 낮게 하고, 관지름은 관내속도가 30 m/min 이 되도록 선정하며 냉 매순환량에 따라 선정할 때에는 표 11 을 이용하면 편리하다. 이것은 자연낙하에 의한 낙차만으로 배관, 밸브 등의 저항 을 이겨내야 하는 값이므로 수액기의 위치가 바뀌거나 저항이 증가하면 그만큼 설치높이를 높여야 한다. 그러나 응축기와 수액기 사이에 균압관을 설치했을 때에는 표 12 에서와 같이 관내유속을 50 m/min 또는 60 m/min 로 하여 배관의 관지름 을 선정한다. 증발식 응축기 1 대와 수액기 1 대를 연결할 때에는 그림 16 과 같이 배관하고 배관내의 저항이 크게 되면 압력손실의 증 가분에 상당하는 액주가 응축기내에 형성되어 냉각면적을 감 소시키므로 그 만큼 응축압력이 높아져서 동력손실이 증가한 다. 2 대의 증발식 응축기와 1 대의 수액기를 연결할 때에는 그 림 17 과 같이 응축기와 수액기 사이에 반드시 액주가 생기도 록 배관한다. 이때 액주는 용량이 큰 응축기의 냉매압력손실 에 상당하는 높이를 확보해야 하며, 특히 주의 할 일은 한 쪽의 응축기가 정지하게 되면 다른 한쪽으로 전 부하가 걸릴 때의 표 12 응축기에서 수액기까지의 배관[II] ¦ 관지름 ¦ 관지름 ¦ 암모니아 유량, kg/min ¦ 암모니아 유량, kg/min ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ B ¦ 50 m/min ¦ 60 m/min ¦ ¦ 20 ¦ 3/4 ¦ 7.3 ¦ 8.8 ¦ ¦ 25 ¦ 1 ¦ 12.3 ¦ 14.8 ¦ ¦ 32 ¦ 1 1/4 ¦ 22.2 ¦ 26.6 ¦ ¦ 40 ¦ 1 1/2 ¦ 30.4 ¦ 36.4 ¦ ¦ 50 ¦ 2 ¦ 58 ¦ 70 ¦ ¦ 65 ¦ 2 1/2 ¦ 82 ¦ 98.5 ¦ ¦ 80 ¦ 3 ¦ 127 ¦ 152 ¦ ¦ 100 ¦ 4 ¦ 218 ¦ 262 ¦ ¦ 150 ¦ 5 ¦ 496 ¦ 595 ¦ ![image](/image/placeholder) 증발식 응축기 압축기에서 공기빼기 8 。 300 mm 이상 가스페저에 액관내 유속 30 m/min 이하 연결 액 입구밸브 수액기 액면계 드레인 밸브 그림 16 증발식 응축기의 주위배관 | {}
a2742731-ab2a-4ff3-b9c3-cbc39487b426 | 2권.pdf | 5.22-10 제 5 편 냉동 시공 ![image](/image/placeholder) 증발식 응축기(2) 압축기에서 증발식 응축기(1) 균압관 응축기(2)의 압력손실에 상당하는 액의 높이 가스퍼저에 8 연결 응축기(1)의 액면계 드레인 밸브 압력손실에 상당하는 액의 높이 그림 17 2 대 이상의 응축기와 수액기의 배관 압력손실을 이겨낼 수 있을 만큼 액주에 대한 여유가 있어야 한다. 공기빼기는 응축기의 출구측에 설치하고 액 회수관은 수액 기의 상부에 연결하지 말고, 하부에서 들어가도록 배관하면 액주를 만들기가 쉽다. (10) 증발기의 배관 증발기의 주위배관은 건식인가 만액식인가에 따라 다르지 만, 제상방식과 도 관계된다. 온도식 자동팽창밸브를 사용하여 핫가스(hot gas) 제상할 때의 증발기 주위배관은 그림 18 과 같다. 핫가스 제상방식에서는 핫가스 배관이 드레인 팬을 가 열한 다음 증발기에 들어가서 그 열로 제상하도록 배관한다. 산수식에 의하여 제상하는 만액식 바닥설치형 냉각기의 주위 배관은 그림 19 와 같다. 만액식이므로 플로트스위치에 의하여 액분리기의 액 높이를 결정하고 상단의 플로트스위치는 상한 경보용이다. 제상은 30°C 전후의 온수 산수에 의하며 산수한 다음에 물이 끊기도록 분기관에 오리피스를 삽입하여 급수시 에는 교축되며 산수 완료 후에는 여기서 배수시킨다. 이 때 드레인관에는 동결방지용 히터를 설치한다. 제상한 다음에는 냉각관의 표면에 부착한 물을 제거하기 위하여 산수 5 분 정도 후에 송풍기를 재작동 시킨다. 액분리기는 압축기에 액이 돌아오는 것을 막고 부하의 급 변, 압축기의 재시동, 팽창밸브의 오작동 등으로 증발기 속에 있는 냉매가 흡입배관에 흘러드는 것을 일시적으로 방지한다. 그러나 여기에 고인 액의 처리가 문제이므로 그림 20 과 같은 액 회수장치에 의하여 고압수액기로 되돌아오게 하며 그림 21 과 같이 순환방식과 저압 수액기를 조합하면 액회수를 효과 적 으로 처리할 수 있다. 암모니아 액펌프는 증발량에 관계없이 액을 증발기에 보내 는데 일반적으로 액 분포를 고려하여 3~4 배의 양을 보낸다. 액 순환방식에 있어서 가장 문제인 것은 액면과 펌프 흡입위 치와 의 차 H 이며 이것이 충분하지 않으면 펌프는 증기를 흡 입하여 캐비테이션(cavitation)을 일으켜서 유량이 감소하고 냉각부족이 된다는 것이다. ![image](/image/placeholder) 압력계 냉각기 흡입가스 전자밸브 み 온도식 자동팽창밸브 체크밸브 제상압력 조정밸브 액 전자밸브 핫가스 전자밸브 그림 18 온도식 자동팽창밸브를 사용하는 증발기 주위배관 ![image](/image/placeholder) 냉각수 헤더 노즐관 안전밸브 증발압력 조정밸브 흡입관 안전 플로트스위치 전자밸프 전자밸브 노즐 냉각수관 액관 물 플랩퍼 기름 드레인 그림 19 만액식 냉각기의 주위배관 ![image](/image/placeholder) 흡입관 토출가스관 삼방밸브 경보용 유분리기 플로트스위치 플로트스위치 액드럼 수액기 그림 20 액 회수장치 | {}
40328bb2-652f-45fe-9f32-97faf215f142 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-11 ![image](/image/placeholder) - 제상용 가스관 증발기에서 저압 수액기 안전밸브 8 8 응축기 인 액면 * 증발기로 高 4- 자 VOR 수액기 압축기 액펌프 그림 21 저압수액기와 액펌프 주위배관 따라서 액펌프는 유효흡입양정수두 NPSH 와 펌프까지의 저항, 액면의 변화, 와류 등을 고려하여 설치높이 H 를 결정해 야 한다. 그림 21 에서 제상용 핫가스계통의 응축액은 다른 증 발기에 영향을 미치지 않고 저압수액기에 되돌아 올 수 있으 므로 재가열할 필요가 없다. 저압수액기를 설치하게 되면 냉 매의 보유량이 많아지므로 제어하기는 쉬우나 공해대책, 지진 대책에는 불리하다. 또한 펌프에서 체크밸브까지의 배관, 체 크밸브에서 증발기에 이르는 배관에서 증발기의 입구에 전자 밸브를 설치할 때에는 각 배관에서 액봉을 만들 우려가 있으 므로 릴리프밸브(relief valve)를 부착한다. 2.2. 프레온 배관 최근 지구환경의 보호라는 차원에서 프레온계 냉매 중 주 로 CFC(chrolo fluoro carbon)계 및 HCFC(hydro chrolo fluoro carbon)계에 대한 규제가 강화되고 있기 때문에, 여러 가지 대체냉매들이 권장되고 있어 프레온의 배관에 있어서는 이들에 대한 배관설비가 바람직하다. 1) 배관의 관지름 (1) 압력손실 배관의 관지름을 결정하는 요소인 직관부 압력손실의 계산 식은 단상류인 경우 암모니아 배관에서의 계산식을 사용하고, 이음 및 밸브의 상당길이는 그림 22 와 그림 23 을 사용하여 환 산한다. (2) 관지름 결정법 흡입관, 토출관, 액관의 마찰에 의한 압력손실은 어느 것이 나 포화온도로 환산하여 1°C 강하하는 것을 표준으로 하여 결정한다. 또 배관내의 냉매속도는 경제성, 압력강하, 소음과 기름이 운반될 수 있을 만큼의 속도로 하여 표 13 과 같은 값 을 표준으로 한다. 실제 관지름의 결정은 다음과 같은 순서로 한다. ![image](/image/placeholder) 따 호칭지름, 클로즈드 리턴 엔드 mm 안지름, .S mm 이음은 100 호칭지름, 글로브 밸브(전개) 슬라이스 밸브 안지름, 물러이음은 오픈 리턴 엔드 효율 3/4 폐 이음은 단조 엘보 50 뮬러이음은 1/2 페페 100 용점 ↓ 250+ 10 1/4 m 225+ 전폐 20- 200- 8 50 175 7 250 10 티이 520 150-6 용접 엘보 30 225 9 125 5 2:00 8 (단경) 상당길이, 앵글 밸브(전개) 20 175 7 100- 4 15 5. 직관 150 6 12 10 5 75 3 120 티이 측면출구 2 100 4 체크 밸브 용접 엘보 5 m 1.5 50-2 75 3 (장경) 1.0 3 0.9 여) 2 0.6- 상당길이, 50 2 뮬러 엘보 또는 이경티이 0.5 직관 1.5 1.0 (1/2 감류인 경우) 용접 엘보 25 45° 20 0.20 날개형 글로브 밸브 0.5 oD 0.15 15 0.10 파이프 엘보 또는 이경티이 0.09 0.05 20 (3/4 감류인 경우) 0.06 0.20 뮬러 45° 0.15 15 0.10 0.05 0.09 0.03 → 0.06 뮬러티이 파이프 엘보 45° 0.03 날개형 앵글 밸브 그림 22 이음의 관 상당길이 그림 23 밸브의 관 상당길이 | {}
dd7acb05-3099-45c0-9bda-e6e547d5198c | 2권.pdf | 5.22-12 제 5 편 냉동 시공 ¦ 냉매 ¦ 흡입관 ¦ 흡입관 ¦ 흡입관 ¦ 토출관 ¦ 토출관 ¦ 토출관 ¦ 액관의 포화온도강하, °C ¦ 액관의 포화온도강하, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매 ¦ 유속, m/s ¦ 포화온도강하, °C ¦ 압력강하, kPa (5°C) ¦ 유속, m/s ¦ 포화온도강하, °C ¦ 압력강하, kPa ¦ 응축기-수액기 ¦ 수액기-증발기 ¦ ¦ R-12 ¦ 4.5~20 ¦ 1 ¦ R-22 : 18.1 ¦ 10~17.5 ¦ 0.5~1 ¦ R-22 : 19.6~29.4 ¦ 0.5 ¦ 0.5~1 ¦ ¦ R-134a ¦ 4.5~20 ¦ 1 ¦ R-134a : 12.2 ¦ 10~17.5 ¦ 0.5~1 ¦ R-22 : 19.6~29.4 ¦ 0.5 ¦ 0.5~1 ¦ ¦ R-502 ¦ 4.5~20 ¦ 1 ¦ R-502 : 19.7 ¦ 10~17.5 ¦ 0.5~1 ¦ R-22 : 19.6~29.4 ¦ 0.5 ¦ 0.5~1 ¦ 표 13 프레온의 관내유속과 온도강하 표 14 R-22 흡입관, 토출관, 액관의 능력, kW(단단과 고단) ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 토출관 (At = 0.02 K/m, △p = 74.9 Pa/m) ¦ 토출관 (At = 0.02 K/m, △p = 74.9 Pa/m) ¦ 토출관 (At = 0.02 K/m, △p = 74.9 Pa/m) ¦ 액관 ¦ 액관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 749 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ ¦ -40 ¦ -30 ¦ -20 ¦ -5 ¦ 5 ¦ -40 ¦ -20 ¦ 5 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 749 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ -40 ¦ -20 ¦ 5 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 749 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ ¦ 196 ¦ 277 ¦ 378 ¦ 572 ¦ 731 ¦ -40 ¦ -20 ¦ 5 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 749 Pa/m ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 12 ¦ 0.32 ¦ 0.50 ¦ 0.75 ¦ 1.28 ¦ 1.76 ¦ 2.30 ¦ 2.44 ¦ 2.60 ¦ 7.08 ¦ 11.24 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 15 ¦ 0.61 ¦ 0.95 ¦ 1.43 ¦ 2.45 ¦ 3.37 ¦ 4.37 ¦ 4.65 ¦ 4.95 ¦ 11.49 ¦ 21.54 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 18 ¦ 1.06 ¦ 1.66 ¦ 2.49 ¦ 4.26 ¦ 5.85 ¦ 7.59 ¦ 8.06 ¦ 8.59 ¦ 17.41 ¦ 37.49 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 22 ¦ 1.88 ¦ 2.93 ¦ 4.39 ¦ 7.51 ¦ 10.31 ¦ 13.32 ¦ 14.15 ¦ 15.07 ¦ 26.66 ¦ 66.18 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 28 ¦ 3.73 ¦ 5.82 ¦ 8.71 ¦ 14.83 ¦ 20.34 ¦ 26.24 ¦ 27.89 ¦ 29.70 ¦ 44.57 ¦ 131.0 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 35 ¦ 6.87 ¦ 10.70 ¦ 15.99 ¦ 27.22 ¦ 37.31 ¦ 48.03 ¦ 51.05 ¦ 54.37 ¦ 70.52 ¦ 240.7 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 42 ¦ 11.44 ¦ 17.80 ¦ 26.56 ¦ 45.17 ¦ 61.84 ¦ 79.50 ¦ 84.52 ¦ 90.00 ¦ 103.4 ¦ 399.3 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 54 ¦ 22.81 ¦ 35.49 ¦ 52.81 ¦ 89.69 ¦ 122.7 ¦ 157.3 ¦ 167.2 ¦ 178.1 ¦ 174.1 ¦ 794.2 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 67 ¦ 40.81 ¦ 63.34 ¦ 94.08 ¦ 159.5 ¦ 218.3 ¦ 279.4 ¦ 297.0 ¦ 316.3 ¦ 269.9 ¦ 1 415.0 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 79 ¦ 63.34 ¦ 98.13 ¦ 145.9 ¦ 247.2 ¦ 337.9 ¦ 431.3 ¦ 458.5 ¦ 488.2 ¦ 376.5 ¦ 2190.9 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 105 ¦ 136.0 ¦ 210.3 ¦ 312.2 ¦ 527.8 ¦ 721.9 ¦ 919.7 ¦ 977.6 ¦ 1 041.0 ¦ 672.0 ¦ 4 697.0 ¦ ¦ 강관 ¦ 10 ¦ 0.47 ¦ 0.72 ¦ 1.06 ¦ 1.78 ¦ 2.42 ¦ 3.04 ¦ 3.23 ¦ 3.44 ¦ 10.66 ¦ 15.96 ¦ ¦ 강관 ¦ 15 ¦ 0.88 ¦ 1.35 ¦ 1.98 ¦ 3.30 ¦ 4.48 ¦ 5.62 ¦ 5.97 ¦ 6.36 ¦ 16.98 ¦ 29.62 ¦ ¦ 강관 ¦ 20 ¦ 1.86 ¦ 2.84 ¦ 4.17 ¦ 6.95 ¦ 9.44 ¦ 11.80 ¦ 12.55 ¦ 13.36 ¦ 29.79 ¦ 62.55 ¦ ¦ 강관 ¦ 25 ¦ 3.52 ¦ 5.37 ¦ 7.87 ¦ 13.11 ¦ 17.82 ¦ 22.29 ¦ 23.70 ¦ 25.24 ¦ 48.19 ¦ 118.2 ¦ ¦ 강관 ¦ 32 ¦ 7.31 ¦ 11.12 ¦ 16.27 ¦ 27.11 ¦ 36.79 ¦ 46.04 ¦ 48.94 ¦ 52.11 ¦ 83.56 ¦ 244.4 ¦ ¦ 강관 ¦ 40 ¦ 10.98 ¦ 16.71 ¦ 24.45 ¦ 40.67 ¦ 55.21 ¦ 68.96 ¦ 73.31 ¦ 78.07 ¦ 113.7 ¦ 366.6 ¦ ¦ 강관 ¦ 50 ¦ 21.21 ¦ 32.23 ¦ 47.19 ¦ 78.51 ¦ 106.4 ¦ 132.9 ¦ 141.3 ¦ 150.5 ¦ 187.5 ¦ 707.5 ¦ ¦ 강관 ¦ 65 ¦ 33.84 ¦ 51.44 ¦ 75.19 ¦ 124.8 ¦ 169.5 ¦ 211.4 ¦ 224.7 ¦ 239.3 ¦ 267.3 ¦ 1 127.3 ¦ ¦ 강관 ¦ 80 ¦ 59.88 ¦ 90.95 ¦ 132.8 ¦ 220.8 ¦ 299.5 ¦ 373.6 ¦ 397.1 ¦ 422.9 ¦ 412.7 ¦ 1 991.3 ¦ ¦ 강관 ¦ 100 ¦ 122.3 ¦ 185.6 ¦ 270.7 ¦ 450.1 ¦ 610.6 ¦ 761.7 ¦ 809.7 ¦ 862.2 ¦ 711.2 ¦ 4063.2 ¦ 주) ① 표의 값은 kW 단위의 냉동능력이다. △p = 단위 길이당 압력손실, Pa/m △t = 포화온도에서의 변화, K/m ② 포화온도 △t 와 상당길이 le 가 다를 때의 능력보정은 다음과 같이 한다. 0.55 표의 상당길이 le 실제 온도차 At 배관능력 = 표의 능력 x x 실제 상당길이 le 실제 온도차 At ④ 표의 값은 응축온도 40°C 를 기준으로 한 것이다. 응축온도의 변화 에 대한 계수는 다음 표와 같다. ¦ 응축온도, °C ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입관 ¦ 1.18 ¦ 1.10 ¦ 1.00 ¦ 0.91 ¦ ¦ 토출관 ¦ 0.80 ¦ 0.88 ¦ 1.00 ¦ 1.11 ¦ ③ 용량과 상당길이 le 가 다를 때의 포화온도차 △t 는 다음과 같이 한다. 실제 상당길이 le 실제 용량 1.8 표의 상당길이 le 표의 용량 △t = 표의 온도차 Atx x | {}
5fe8844d-de3a-4083-a8f3-29e28128700f | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-13 ① 기기의 배치에 따라 예상되는 관의 길이를 결정한다. ② 관 상당길이를 구한다(일반적으로 국부마찰손실의 관 상당길이는 직관의 25~50% 정도이다). ③ 직관부와 국부의 마찰손실값 합계를 기초로 하여 냉동 조건, 유속허용압력강하를 고려하여 표 14~표 17 을 사용하여 관지름을 결정한다. ④ 관지름이 결정되면 배관의 소요길이, 관 이음, 밸브 등 의 관 상당길이를 정확하게 산출한다. ⑤ 이에 의해 앞의 값을 체크하여 정확한 관지름이 결정될 때까지 계속한다. 이때에는 다음의 사항도 점검한다. ① 흡입관의 전 압력손실이 압축기의 허용압력손실 이내인 지를 체크한다. 표 15 R-134a 흡입관, 토출관, 액관의 능력, kW(단단과 고단) ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 토출관 (△t = 0.02 K/m, Ap = 538 Pa/m) ¦ 토출관 (△t = 0.02 K/m, Ap = 538 Pa/m) ¦ 토출관 (△t = 0.02 K/m, Ap = 538 Pa/m) ¦ 액관 ¦ 액관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 538 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ -10 ¦ -5 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 10 ¦ -10 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 538 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ -10 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 538 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 318 ¦ 368 ¦ 425 ¦ 487 ¦ 555 ¦ -10 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 538 Pa/m ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 12 ¦ 0.62 ¦ 0.76 ¦ 0.92 ¦ 1.11 ¦ 1.33 ¦ 1.69 ¦ 1.77 ¦ 1.84 ¦ 6.51 ¦ 8.50 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 15 ¦ 1.18 ¦ 1.45 ¦ 1.76 ¦ 2.12 ¦ 2.54 ¦ 3.23 ¦ 3.37 ¦ 3.51 ¦ 10.60 ¦ 16.30 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 18 ¦ 2.06 ¦ 2.52 ¦ 3.60 ¦ 3.69 ¦ 4.42 ¦ 5.61 ¦ 5.85 ¦ 6.09 ¦ 16.00 ¦ 28.40 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 22 ¦ 3.64 ¦ 4.45 ¦ 5.40 ¦ 6.50 ¦ 7.77 ¦ 9.87 ¦ 10.30 ¦ 10.70 ¦ 24.50 ¦ 5O.10 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 28 ¦ 7.19 ¦ 8.80 ¦ 10.70 ¦ 12.80 ¦ 15.30 ¦ 19.50 ¦ 20.30 ¦ 21.10 ¦ 41.00 ¦ 99.50 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 35 ¦ 13.20 ¦ 16.10 ¦ 19.50 ¦ 23.50 ¦ 28.10 ¦ 35.60 ¦ 37.20 ¦ 38.70 ¦ 64.90 ¦ 183.00 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 42 ¦ 21.90 ¦ 26.80 ¦ 32.40 ¦ 39.00 ¦ 46.50 ¦ 59.00 ¦ 61.60 ¦ 64.10 ¦ 95.20 ¦ 304.00 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 54 ¦ 43.60 ¦ 53.20 ¦ 64.40 ¦ 77.30 ¦ 92.20 ¦ 117.00 ¦ 122.00 ¦ 127.00 ¦ 160.00 ¦ 605.00 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 67 ¦ 77.70 ¦ 94.60 ¦ 115.00 ¦ 138.00 ¦ 164.00 ¦ 208.00 ¦ 217.00 ¦ 226.00 ¦ 248.00 ¦ 1 080.00 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 79 ¦ 12.00 ¦ 147.00 ¦ 177.00 ¦ 213.00 ¦ 253.00 ¦ 321.00 ¦ 335.00 ¦ 349.00 ¦ 346.00 ¦ 1670.00 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 105 ¦ 257.00 ¦ 313.00 ¦ 379.00 ¦ 454.00 ¦ 541.00 ¦ 686.00 ¦ 715.00 ¦ 744.00 ¦ 618.00 ¦ 3 580.00 ¦ ¦ 강관 ¦ 10 ¦ 0.87 ¦ 1.06 ¦ 1.27 ¦ 1.52 ¦ 1.80 ¦ 2.28 ¦ 2.38 ¦ 2.47 ¦ 9.81 ¦ 12.30 ¦ ¦ 강관 ¦ 15 ¦ 1.62 ¦ 1.96 ¦ 2.36 ¦ 2.81 ¦ 3.34 ¦ 4.22 ¦ 4.40 ¦ 4.58 ¦ 15.60 ¦ 22.80 ¦ ¦ 강관 ¦ 20 ¦ 3.41 ¦ 4.13 ¦ 4.97 ¦ 5.93 ¦ 7.02 ¦ 8.88 ¦ 9.26 ¦ 9.64 ¦ 27.40 ¦ 48.20 ¦ ¦ 강관 ¦ 25 ¦ 6.45 ¦ 7.81 ¦ 9.37 ¦ 11.20 ¦ 13.30 ¦ 16.70 ¦ 17.50 ¦ 18.20 ¦ 44.40 ¦ 91.00 ¦ ¦ 강관 ¦ 32 ¦ 13.30 ¦ 16.10 ¦ 19.40 ¦ 23.10 ¦ 27.40 ¦ 34.60 ¦ 36.10 ¦ 37.50 ¦ 76.90 ¦ 188.00 ¦ ¦ 강관 ¦ 40 ¦ 20.00 ¦ 24.20 ¦ 29.10 ¦ 34.60 ¦ 41.00 ¦ 51.90 ¦ 54.10 ¦ 56.30 ¦ 105.00 ¦ 283.00 ¦ ¦ 강관 ¦ 50 ¦ 38.60 ¦ 46.70 ¦ 56.00 ¦ 66.80 ¦ 79.10 ¦ 100.00 ¦ 104.00 ¦ 108.00 ¦ 173.00 ¦ 546.00 ¦ ¦ 강관 ¦ 65 ¦ 61.50 ¦ 74.30 ¦ 89.30 ¦ 106.00 ¦ 126.00 ¦ 159.00 ¦ 166.00 ¦ 173.00 ¦ 246.00 ¦ 871.00 ¦ ¦ 강관 ¦ 80 ¦ 109.00 ¦ 131.00 ¦ 158.00 ¦ 288.00 ¦ 223.00 ¦ 281.00 ¦ 294.00 ¦ 306.00 ¦ 380.00 ¦ 1540.00 ¦ ¦ 강관 ¦ 100 ¦ 222.00 ¦ 268.00 ¦ 322.00 ¦ 383.00 ¦ 454.00 ¦ 573.00 ¦ 598.00 ¦ 622.00 ¦ 655.00 ¦ 3140.00 ¦ 주) ① 표의 값은 kW 단위의 냉동능력이다. △p = 단위 길이당 압력손실, Pa/m △t = 포화온도에서의 변화, K/m ② 포화온도 △t 와 상당길이 le 가 다를 때의 능력보정은 다음과 같이 한다. ¦0.55 표의 상당길이 le 실제 온도차 At 배관능력 = 표의 능력 x x 실제 상당길이 le 실제 온도차 At ③ 용량과 상당길이 le 가 다를 때의 포화온도차 △t 는 다음과 같이 한다. 1.8 실제 상당길이 le 실제 용량 △t= 표의 온도차 Atx x 표의 상당길이 le 표의 용량 ④ 표의 값은 응축온도 40°C 를 기준으로 한 것이다. 응축온도의 변화에 대한 계수는 다음 표와 같다. ¦ 응축온도, °C ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입관 ¦ 1.239 ¦ 1.120 ¦ 1.00 ¦ 0.888 ¦ ¦ 토출관 ¦ 0.682 ¦ 0.856 ¦ 1.00 ¦ 1.110 ¦ | {}
0011aed4-2aad-4fbc-8386-4023741e26e5 | 2권.pdf | 5.22-14 제 5 편 냉동 시공 ② 배관내의 냉매유속을 체크한다. 즉, 그림 24~그림 26 을 사용하여 단위 냉매순환량을 구하고 비체적과 냉동능력을 곱 해 총 순환량을 산출한 뒤 관지름에서 냉매속도를 계산하여 표 13 에 나타낸 표준값 범위 이내인지를 체크한다. ③ 흡입 입상관 관내 냉매속도가 최소 기름 흡상 가스속도 가 되고 있는지 그림 27 등을 사용하여 체크한다. ④ 부하변동이 심할 것으로 예상되는 경우에는 흡입 입상 관을 2 중관으로 한다. ⑤ 액배관의 과냉각도를 체크한다. 특히 증발온도가 낮은 냉동장치의 흡입관에서는 압력손실을 최소로 하지 않으면 온 도차가 커져서 능력이 급격히 저하하고 냉동량당 동력손실이 증가하게 된다. 이러한 관계를 나타내면 표 18 과 같다. (3) 냉매의 관내 유속 및 프레온의 1 kW 당 냉매순환량은 그림 24~ 그림 26 과 같으 며, 그림에서 R22 인 경우 증발온도 -10°C, 응축온도 40°C 에 서의 냉매순환량은 약 23.5 kg/(h · kW) (약 1.51 kg/ (mi n · RT))이고, R134a 인 경우는 약 26.4 kg/(h · kW)(약 1.70 kg/(min · RT))이며 R502 의 경우는 약 38.2 kg/(h · 표 16 R-502 흡입관, 토출관, 액관의 능력, kW(단단과 고단) 순환량 ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 토출관 (△t = 0.02 K/m, △p = 465 Pa/m) ¦ 토출관 (△t = 0.02 K/m, △p = 465 Pa/m) ¦ 토출관 (△t = 0.02 K/m, △p = 465 Pa/m) ¦ 액관 ¦ 액관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 779 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ -10 ¦ -5 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 10 ¦ -40 ¦ -20 ¦ 50 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 779 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ -40 ¦ -20 ¦ 50 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 779 Pa/m ¦ ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 배관의 바깥 지름, mm ¦ 230 ¦ 320 ¦ 431 ¦ 635 ¦ 799 ¦ -40 ¦ -20 ¦ 50 ¦ 액속도 = 0.5 m/s ¦ △p = 0.02 Pa/m △p = 779 Pa/m ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 12 ¦ 0.26 ¦ 0.42 ¦ 0.63 ¦ 1.10 ¦ 1.53 ¦ 1.70 ¦ 1.91 ¦ 2.14 ¦ 4.48 ¦ 7.39 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 15 ¦ 0.51 ¦ 0.80 ¦ 1.21 ¦ 2.10 ¦ 2.92 ¦ 3.25 ¦ 3.64 ¦ 4.08 ¦ 7.27 ¦ 14.13 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 18 ¦ 0.88 ¦ 1.39 ¦ 2.10 ¦ 3.64 ¦ 5.05 ¦ 5.62 ¦ 6.30 ¦ 7.07 ¦ 11.02 ¦ 24.60 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 22 ¦ 1.56 ¦ 2.45 ¦ 3.70 ¦ 6.40 ¦ 8.89 ¦ 9.88 ¦ 11.07 ¦ 12.42 ¦ 16.87 ¦ 43.34 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 28 ¦ 3.09 ¦ 4.85 ¦ 7.31 ¦ 12.62 ¦ 17.47 ¦ 19.43 ¦ 21.77 ¦ 24.43 ¦ 28.20 ¦ 85.71 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 35 ¦ 5.67 ¦ 8.89 ¦ 13.41 ¦ 23.08 ¦ 32.00 ¦ 35.54 ¦ 39.81 ¦ 44.67 ¦ 44.62 ¦ 157.4 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 42 ¦ 9.43 ¦ 14.77 ¦ 22.22 ¦ 38.25 ¦ 52.90 ¦ 58.77 ¦ 65.84 ¦ 73.88 ¦ 65.45 ¦ 261.1 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 54 ¦ 18.77 ¦ 29.34 ¦ 44.09 ¦ 75.78 ¦ 104.7 ¦ 116.2 ¦ 130.2 ¦ 146.0 ¦ 110.2 ¦ 518.3 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 67 ¦ 33.46 ¦ 52.31 ¦ 78.44 ¦ 134.5 ¦ 185.7 ¦ 206.0 ¦ 230.8 ¦ 259.0 ¦ 170.8 ¦ 922.9 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 79 ¦ 51.86 ¦ 81.03 ¦ 121.4 ¦ 208.0 ¦ 287.2 ¦ 318.2 ¦ 356.5 ¦ 400.0 ¦ 238.2 ¦ 1 429.9 ¦ ¦ L 형 동관 ¦ 105 ¦ 111.1 ¦ 173.12 ¦ 259.3 ¦ 443.4 ¦ 611.4 ¦ 677.5 ¦ 759.0 ¦ 851.8 ¦ 425.2 ¦ 3057.7 ¦ ¦ 강관 ¦ 10 ¦ 0.38 ¦ 0.59 ¦ 0.87 ¦ 1.47 ¦ 2.01 ¦ 2.22 ¦ 2.49 ¦ 2.79 ¦ 6.75 ¦ 10.33 ¦ ¦ 강관 ¦ 15 ¦ 0.71 ¦ 1.09 ¦ 1.61 ¦ 2.72 ¦ 3.72 ¦ 4.12 ¦ 4.61 ¦ 5.17 ¦ 10.74 ¦ 19.15 ¦ ¦ 강관 ¦ 20 ¦ 1.49 ¦ 2.29 ¦ 3.39 ¦ 5.73 ¦ 7.83 ¦ 8.65 ¦ 9.70 ¦ 10.88 ¦ 18.85 ¦ 40.33 ¦ ¦ 강관 ¦ 25 ¦ 2.82 ¦ 4.34 ¦ 6.41 ¦ 10.79 ¦ 14.76 ¦ 16.32 ¦ 18.28 ¦ 20.52 ¦ 30.49 ¦ 76.24 ¦ ¦ 강관 ¦ 32 ¦ 5.84 ¦ 8.96 ¦ 13.24 ¦ 22.29 ¦ 30.48 ¦ 33.65 ¦ 37.69 ¦ 42.30 ¦ 52.87 ¦ 157.6 ¦ ¦ 강관 ¦ 40 ¦ 8.76 ¦ 13.45 ¦ 19.87 ¦ 33.45 ¦ 45.66 ¦ 50.50 ¦ 56.57 ¦ 63.48 ¦ 71.96 ¦ 236.5 ¦ ¦ 강관 ¦ 50 ¦ 16.74 ¦ 25.96 ¦ 38.29 ¦ 64.46 ¦ 88.01 ¦ 97.24 ¦ 108.9 ¦ 122.2 ¦ 118.6 ¦ 455.7 ¦ ¦ 강관 ¦ 65 ¦ 26.98 ¦ 41.36 ¦ 61.01 ¦ 102.5 ¦ 140.3 ¦ 154.8 ¦ 173.4 ¦ 194.6 ¦ 169.1 ¦ 726.0 ¦ ¦ 강관 ¦ 80 ¦ 47.66 ¦ 73.07 ¦ 107.8 ¦ 181.2 ¦ 247.3 ¦ 273.6 ¦ 306.5 ¦ 344.0 ¦ 261.2 ¦ 1 282.7 ¦ ¦ 강관 ¦ 100 ¦ 97.35 ¦ 148.9 ¦ 219.8 ¦ 369.4 ¦ 504.3 ¦ 556.6 ¦ 623.6 ¦ 699.8 ¦ 450.0 ¦ 2614.6 ¦ 주) ① 표의 값은 kW 단위의 냉동능력이다. △p = 단위 길이당 압력손실, Pa/m △t = 포화온도에서의 변화, K/m ② 포화온도 △t 와 상당길이 le 가 다를 때의 능력보정은 다음과 같이 한다. ¦0.55 표의 상당길이 le 실제 온도차 At 배관능력 = 표의 능력 x x 실제 상당길이 le 실제 온도차 △t ③ 용량과 상당길이 le 가 다를 때의 포화온도차 △t 는 다음과 같이 한다. 실제 상당길이 le 실제 용량 11.8 At= 표의 온도차 Atx x 표의 상당길이 le 표의 용량 ④ 표의 값은 응축온도 40°C 를 기준으로 한 것이다. 응축온도의 변화에 대한 계수는 다음 표와 같다. ¦ 응축온도, °C ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입관 ¦ 1.26 ¦ 1.17 ¦ 1.00 ¦ 0.86 ¦ ¦ 토출관 ¦ 0.87 ¦ 0.94 ¦ 1.00 ¦ 1.05 ¦ | {}
636d3873-2356-4a1d-bddf-66160d407242 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-15 ![image](/image/placeholder) 28 응축온도, °C 26 45 40 kg/h/kk 22 24 35 30 25 20 냉매유량, 15 20 10 용 18 5 -10 -15 16 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 증발온도, °C 그림 24 R-22 의 1 kW 당 냉매순환량 ![image](/image/placeholder) 32 응축온도, °C 30 50 28 45 kg/h/kW 40 26 냉매유량, 35 24 30 25 22 20 20 I -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 증발온도, °C 표 17 R-22 흡입관, 토출관, 액관의 능력, kW(중간단과 저단) 그림 25 R-134a 의 1 kW 당 냉매순환량 ¦ L 형 동관의 바깥 지름, mm ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 흡입관(△t = 0.04 K/m) ¦ 토출관 ¦ 액관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L 형 동관의 바깥 지름, mm ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 흡입포화온도, °C ¦ 토출관 ¦ 액관 ¦ ¦ L 형 동관의 바깥 지름, mm ¦ -70 ¦ -60 ¦ -50 ¦ -40 ¦ -30 ¦ 토출관 ¦ 액관 ¦ ¦ L 형 동관의 바깥 지름, mm ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 상대압력 △p, Pa/m ¦ 토출관 ¦ 액관 ¦ ¦ L 형 동관의 바깥 지름, mm ¦ 31.0 ¦ 51.3 ¦ 81.5 ¦ 121 ¦ 228 ¦ 토출관 ¦ 액관 ¦ ¦ 12 ¦ 0.09 ¦ 0.16 ¦ 0.27 ¦ 0.47 ¦ 0.73 ¦ 0.74 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 15 ¦ 0.17 ¦ 0.31 ¦ 0.52 ¦ 0.90 ¦ 1.39 ¦ 1.43 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 18 ¦ 0.29 ¦ 0.55 ¦ 0.91 ¦ 1.57 ¦ 2.43 ¦ 2.49 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 22 ¦ 0.52 ¦ 0.97 ¦ 1.62 ¦ 2.78 ¦ 4.30 ¦ 4.41 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 28 ¦ 1.05 ¦ 1.94 ¦ 3.22 ¦ 5.52 ¦ 8.52 ¦ 8.74 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 35 ¦ 1.94 ¦ 3.60 ¦ 5.95 ¦ 10.17 ¦ 15.68 ¦ 16.08 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 42 ¦ 3.26 ¦ 6.00 ¦ 9.92 ¦ 16.93 ¦ 26.07 ¦ 26.73 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 54 ¦ 6.54 ¦ 12.03 ¦ 19.83 ¦ 33.75 ¦ 51.98 ¦ 53.28 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 67 ¦ 11.77 ¦ 21.57 ¦ 35.47 ¦ 60.38 ¦ 92.76 ¦ 95.06 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 79 ¦ 18.32 ¦ 33.54 ¦ 55.20 ¦ 93.72 ¦ 143.69 ¦ 174.22 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 105 ¦ 39.60 ¦ 72.33 ¦ 118.66 ¦ 201.20 ¦ 308.02 ¦ 316.13 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 130 ¦ 71.87 ¦ 129.17 ¦ 211.70 ¦ 358.52 ¦ 548.66 ¦ 561.89 ¦ 표 9 참조 ¦ ¦ 156 ¦ 115.74 ¦ 210.83 ¦ 344.90 ¦ 583.16 ¦ 891.71 ¦ 915.02 ¦ 표 9 참조 ¦ 주) ① 표의 값은 kW 단위의 냉동능력이다. △p = 단위 길이당 압력손실, Pa/m △t = 포화온도에서의 변화, K/m ② 포화온도 �와 상당길이 le 가 다룰 때의 능력보정은 다음과 같이 한다. 0.55 표의 상당길이 le 실제 온도차 At 배관능력 = 표의 능력 x x 실제 상당길이 le 실제 온도차 At ③ 용량과 상당길이 le 가 다를 때의 포화온도차 △t 는 다음과 같이 한다. 실제 상당길이 le 실제 용량 11.8 At= 표의 온도차 Atx x 표의 상당길이 le 표의 용량 ④ 표의 값은 응축온도 40°C 를 기준으로 한 것이다. 응축온도의 변 화에 대한 계수는 다음 표와 같다. ¦ 응축온도, °C ¦ -30 ¦ -20 ¦ -10 ¦ 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입관 ¦ 1.08 ¦ 1.03 ¦ 0.98 ¦ 0.91 ¦ ¦ 토출관 ¦ 0.74 ¦ 0.91 ¦ 1.09 ¦ 1.29 ¦ ⑤ △t 에 따른 압력강하에 대해서는 냉매 물성표를 참조한다. | {}
598af5bd-797b-46a9-a725-86954cc3f99f | 2권.pdf | 5.22-16 제 5 편 냉동 시공 X-Axis: 증발온도, °C Y-Axis: 넹매유량, kg/h/kW Chart Type: line -40 -30 -20 -10 0 10 item_01 56kg/h/kW 50kg/h/kW 45kg/h/kW 40kg/h/kW 35kg/h/kW 30kg/h/kW item_02 44kg/h/kW 48kg/h/kW 40kg/h/kW 38kg/h/kW 25kg/h/kW 20kg/h/kW item_03 38kg/h/kW 35kg/h/kW 35kg/h/kW 32kg/h/kW 24kg/h/kW 28kg/h/kW item_04 52kg/h/kW 48kg/h/kW 30kg/h/kW 32kg/h/kW 28kg/h/kW 56kg/h/kW 그림 26 R-502 의 1kW 당 냉매순환량 18 장매사소속도, 장소 Chart Type: line -40 -30 -20 -10 0 10 item_01 8.5mm 6.5mm 6.5mm 7.2mm 9.0mm 7.5mm item_02 6.5mm 7.2mm 4.7mm 3.4mm 3.2mm 2.3mm item_03 8.5mm 7.5mm 6.5mm 7.2mm 9.0mm 6.3mm 흡입가스의 포화온도, °C 그림 27 흡입수직관에서 기름 상승 가능한 가스속도(R-22) 표 18 R-22 압축용량과 동력에 대한 가스관 압력손실의 영향 a) ¦ 사용조건 ¦ 배관손실, K ¦ % ¦ 에너지, 응이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입관 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 흡입관 ¦ 1 ¦ 96.8 ¦ 104.3 ¦ ¦ 흡입관 ¦ 2 ¦ 93.6 ¦ 107.3 ¦ ¦ 토출관 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 토출관 ¦ 1 ¦ 99.2 ¦ 102.7 ¦ ¦ 토출관 ¦ 2 ¦ 98.4 ¦ 105.7 ¦ 주) a. 증발온도 5°C, 응축온도 40°C 에서 작동한다. b. 냉각시 kW 에 대한 동력 kW 의 비율이다. kW)(약 2.46 kg/(min · RT))로서 암모니아일 때의 0.216 kg/(min · RT)에 비하여 7~11 배 정도이므로 프레온 배관 은 암모니아 배관보다 대단히 굵어야 한다. 따라서 냉매의 관 내 유속 및 온도강하는 앞의 표 13 과 같다. (4) 배관의 두께 배관의 최소두께 계산은 식(5)와 같고, 강관인 경우에는 암 모니아일 때와 설계압력이 다르다는 것을 제외하면 동일하게 계산하며, 동관인 경우 부식여유는 표 10 에 따라 0.2 mm 로 계산한다. 2) 배관방법 (1) 시설기준 프레온 냉동기의 배관은 압축기에서 토출된 가스와 함께 보내지는 윤활유가 냉동사이클을 순환하여 다시 압축기로 되 돌아오도록 하지 않으면 안 된다. 프레온계 냉매는 암모니아 냉매와 근본적으로 달라 고온하에서 기름에 녹기 쉽지만, 증 발기내의 저온하에서는 다시 냉매와 기름이 분리하여 증발기 나 흡입관 트랩에 체류하고, 결국에는 압축기의 윤활유가 부 족하여 운전될 수 없게 된다. 따라서 특히 증발기 등 저압측 의 입상배관에 주의 해야 한다. ① 암모니아 냉각장치에서 기술한 바와 같이 프레온에서도 그 종류에 따라서 설치장소에 대한 규제를 받는다. ② 냉동능력 10.5~70 kW 및 70 kW 이상의 냉동장치에 대한 설치장소의 구조는 각각의 시설기준에 따라야 한다. ③ 시설기준에 규정되어 있는 바에 따라서 점검, 작업 및 조작에 필요한 충분한 공간을 확보해야 한다. ④ 작업에 필요한 조도도 지정장소에 따라서 규정되어 있 으므로 유의 해야 한다. ⑤ 냉매가 누출하더라도 체류하지 않는 구조로 하고, 프레 온인 경우 0.03 m2 이상의 개구부를 확보하고, 5.83 m2/(mi n · kW) {20.4 m2/(min · RT)} 이상의 환기장치를 설치한다. 또한 누출가스의 한계농도에 대해서 프레온의 종류별로 규 정되어 있으므로 유의 해야 한다. ⑥ 안전밸브, 파열판, 용전 등에서 가스가 분출하여 한계농 도를 초과 할 때에는 규정 관지름의 배출관을 규정높이로 설치 해야 한다. ⑦ 냉매설비의 부근에 화기를 두어서는 안된다는 것은 암 모니아에 비해 규제가 약하기는 하지만, 프레온 설비에서도 규제하고 있으므로 주의 해야 한다. ⑧ 지하상가와 같은 특수한 장소에 냉동장치를 설치하는 경우 계산값이 한계농도를 초과 할 때에는 가스감지경보장치 를 설치해야 한다. ⑨ 냉매가스관 ㉮ 냉동능력 10.5 kW 이상인 냉동장치를 주택내, 호텔, 숙직실 등 상시 사람이 기거하는 장소 내에 설치할 때에는 냉 매가스가 누출하여 실내에 정체하였을 때 한계농도보다 계산 값이 초과 하지 않도록 조치하여야 한다. ㉯ 통로, 로비 등 상시 사람이 통행하는 장소에 설치하는 냉매가스 배관은 바닥에서 2 m 이상의 높이로 하거나 충분한 방호조치를 강구한다. | {}
926f1f84-674a-4d94-89d3-e99df22e1a67 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-17 ㉰ 냉매가스 배관을 건물의 바닥에 설치할 때에는 피트내 에 설치하고, 강판 또는 콘크리트제의 뚜껑으로 덮는 등 견고 한 방호조치를 한다. 바닥 밑에 매설할 때에는 냉동능력 35 kW 미만의 냉동장치에서는 동관을 사용하여 이음매없이 시 공하거나 이음매가 있는 부분에는 피트를 만들어 점검할 수 있도록 하고, 배관은 부식, 하중, 진동, 충격, 팽창, 수축 등에 의하여 생기는 과대한 응력으로부터 보호하여야 한다. ㉱ 바닥밑 배관은 가능한 피하고, 부득이하게 매설할 때 에는 매설길이를 1 m 이내로 하며 매설부에는 이음매가 없고 큰 하중이 관에 걸리지 않도록 하며 방식대책을 강구하고 배 수가 잘 되도록 시공한다. ㉲ 벽체 및 바닥을 관통하는 냉매배관은 슬리브 등을 사 용하여 관통부를 보호하고 결로 또는 결상의 염려가 있는 흡 입관의 관통부는 공기 또는 물이 침입하지 않는 구조로 한다. ㉳ 콘베이어와 같이 움직이는 물체가 있는 터널이나 샤프 트 내에는 냉매배관을 매설해서는 안된다. 다만 배관이 불가 피할 때에는 주위에 가연물이 없는가를 확인하고 배관과 가연 물 사이에 충분한 거리를 두고 배관이 가연물에 접촉하지 않 도록 주의 해야 한다. ㉴ 분리형 유닛식 냉동장치가 아닌 경우 2 대 이상의 증발 기와 연결하는 냉매배관(액관, 흡입관)을 분기할 때에는 별개 로 차단용 스톱밸브를 설치한다. ㉵ 냉매배관이 2 개의 건물에 걸쳐서 설치되어 있을 때에 는 지진 또는 지반의 진동 등에 의하여 생기는 응력을 흡수할 수 있도록 플랙시블관을 사용한다. ㉶ 냉매배관은 하중에 의한 부당한 응력이 걸리지 않도록 흔들림 방지조치를 하고 50 A 이상인 강관, 바깥지름 75 mm 이상의 동관에는 방진, 플랙시블관, 흔들림 방지시설 등 을 이용하여 지반의 침하, 지진발생시에 생기는 응력, 온도변 화에 수반되는 팽창, 수축에 의하여 생기는 응력을 흡수할 수 있어야 한다. ㉷ 바깥지름 50 mm 이상인 액관, 90 mm 이상인 증기 관의 플랜지 접합부는 누설을 점검할 수 있어야 한다. 일반적 표 19 각종 배관의 재질별 100 m 당 신축길이, mm ¦ 온도, °C ¦ 100 m 당 신축길이, mm/(100 m) ¦ 100 m 당 신축길이, mm/(100 m) ¦ 100 m 당 신축길이, mm/(100 m) ¦ 100 m 당 신축길이, mm/(100 m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도, °C ¦ 주철 ¦ 주강 ¦ 강 ¦ 황동 및 동 ¦ ¦ - 46 ¦ - 58.5 ¦ - 63.5 ¦ - 61.0 ¦ - 92.0 ¦ ¦ - 32 ¦ - 44.2 ¦ - 48.4 ¦ - 47.4 ¦ - 71.0 ¦ ¦ - 18 ¦ - 30.0 ¦ - 33.4 ¦ - 33.4 ¦ - 47.6 ¦ ¦ - 4 ¦ - 15.0 ¦ - 16.7 ¦ - 16.7 ¦ - 24.2 ¦ ¦ + 10 ¦ =⌀ ¦ 0⌀ ¦ 0% ¦ 0 ¦ ¦ + 38 ¦ + 30.0 ¦ + 32.6 ¦ + 31.7 ¦ + 48.4 ¦ ¦ + 66 ¦ + 61.7 ¦ + 67.5 ¦ + 64.3 ¦ + 98.5 ¦ ¦ + 83 ¦ + 95.3 ¦ +104.4 ¦ + 99.5 ¦ +151.0 ¦ ¦ +121 ¦ +130.0 ¦ +143.0 ¦ +136.0 ¦ +205.0 ¦ ¦ +145 ¦ +156.0 ¦ +182.0 ¦ +175.0 ¦ +259.0 ¦ 으로 프레온 냉동장치에서는 긴급차단장치를 설치하지 않으 나, 대형 냉동장치의 저장용기에는 설치하는 것이 좋다. (2) 배관의 기초 ① 배관의 배치 가스배관의 큰 줄기는 시설기준에 규정되어 있으며, 원칙적 으로 배관은 짧고 밸브의 수가 적은 것이 바람직하고 하중, 진동, 충격, 팽창, 수축 등에 견디는 것이어야 한다. 또한 보수 점검이 용이해야 하므로 기름 점검, 액면 점검, 실린더카버의 정비 등 압축기 및 기기의 점검에 편리하고 충분한 여유공간 이 있어야 하며, 관과 관, 관과 벽체, 관과 행거 사이에는 보 냉을 고려한 충분한 여유가 있어야 한다. 또 냉매의 진행방향 으로 내림기울기를 원칙으로 한다. 일반적으로 배관은 온도변화에 따라 신축한다. 그 온도의 변화와 각 재질에 대한 100 m 당 신축길이는 표 19 와 같으며, 이러한 신축을 처리하기 위하여 플랙시블관을 설치한다. 배관은 관지름에 따라 표 20 과 같은 간격으로 지지해야 한 다. 지지방법에는 고정식과 롤러식이 있으며, 방진행거와 롤 러가대로 구성되는 롤러식이 좋다. 지지부분에서는 보냉시공 한 배관이 보냉재를 파손하지 않도록 보호판을 설치해야 한 다. 입상관의 지지는 최하단부를 견고하게 지지하며 배관의 지지가 빈약하거나 부착부분이 허약하면 진동이 증폭하여 관 이 파손되는 일이 있으므로 주의 해야 한다. 표 20 배관지지간격 ¦ 관지름, A ¦ 25 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최대간격, m ¦ 2.1 ¦ 2.7 ¦ 3.0 ¦ 3.3 ¦ 3.9 ¦ 4.2 ¦ 4.8 ¦ 5.1 ¦ 5.7 ¦ 6.6 ¦ 6.9 ¦ ② 배관의 진동 및 소음 냉매배관에 전달되는 진동은 주로 압축기 또는 콘덴싱유닛 에서 발생하므로 플랙시블관 등을 사용하여 진동원과 의 연결 에 주의 해야 한다. 플랙시블관은 프레온인 경우 동제 또는 스 테인레스강제가 사용되고, 소형은 합성고무제인 것도 있다. 방진재는 진동의 방향에 직각으로 설치하면 흡수율이 좋으 므로 왕복동식 압축기와 같이 수평면에 진동이 있는 압축기에 는 수직으로 설치하는 것이 좋고, 수평방향으로도 함께 설치 하면 더욱 효과 가 크다. 배관의 진동이 구조물에 전달되면 공진, 공명으로 진동, 소 음의 피해가 증대하므로 배관이 벽, 바닥, 철골 등을 관통할 때에는 구조물에 닿지 않도록 해야 한다. 일반 배관의 진동도 공진에 의하여 증대되는 경우가 있으므로 위치를 바꾸거나 관 지름을 바꿔서 감쇠시키던가 진동원을 찾아서 대책을 세워야 한다. 배관내 유속이 빠르면 진동이 유발되는 일이 있으므로 유속을 적절하게 조정하는 일도 진동 및 소음을 감쇠하는 좋 은 방법이다. ③ 배관의 접속방법 동관인 경우 관과 관, 관과 플랜지의 접속에는 납땜이 사용 된다. 납땜은 용접과 는 달리 접속관 또는 플랜지를 포개고 그 틈새를 녹인 납으로 용착시키는 것으로, 접착과 전단력으로 유지하기 때문에 충분한 용착면적이 필요하다. 이 납땜에는 | {}
f4dc2e87-a5bf-48b9-81a1-d55a94f7b493 | 2권.pdf | 5.22-18 제 5 편 냉동 시공 프레온 냉매배관에서는 경납땜이 사용된다. 납땜 이외로는 동 관에 플레어 너트를 넣어 관 끝을 45°로 확관하고 이 부분을 하프유니온으로 조이는 방법이 있다. 강관인 경우는 양면을 아크용접으로 부착하는 방법이 사용된다. 냉매용 배관에 사용되는 플랜지 이음은 일반적으로 사용되 는 물이나 증기배관용 플랜지와 달리 기밀을 완전히 유지하기 위해 냉동장치용 관 플랜지를 사용한다. (3) 액관, 흡입관, 토출관의 배관 ① 액관 액관에서 주의 할 일은 플래쉬가스(flash gas)의 발생과 액 관의 과대한 압력손실에 따른 팽창밸브 전후의 압력차 부족으 로 인한 팽창밸브의 유량통과 부족현상이다. 액온에 상당하는 포화압력보다 압력이 낮아지면 액의 일부 는 가스화하는데, 이것을 플래쉬가스라 한다. 배관내에 플래 쉬가스가 발생하면 배관저항이 커져서 또 다시 플래쉬가스가 발생한다. 또 팽창밸브의 냉매통과 량을 감소시키기 때문에 증 발기에 보내는 냉매량이 감소하여 냉동능력이 저하한다. 그리 고 밸브를 통과 하는 가스속도가 빨라져서 소음이 발생하거나 부식의 원인이 될 뿐만 아니라 팽창밸브에서의 액의 공급이 불규칙하게 되는 등의 문제가 발생한다. 그러므로 플래쉬가스의 발생을 방지하기 위해서는 배관의 압력손실을 작게 함과 동시에 압력손실분만큼 액온을 과냉각 시키는 것이 좋다. 일반적으로 응축기의 출구온도는 3~5°C 정도 과냉각한다. 그러나 응축기에서 팽창밸브까지의 압력손 실이 클 때에는 과냉각이 충분하게 되고 있는지 유의 해야 하 는데, 계산으로 구하는 경우는 다음의 식에 따른다. APT = APp+△Py+APH 여기서, APT : 전 압력손실, kPa △Pp : 관 압력손실, kPa △Pv : 밸브 등의 압력손실, kPa APH : 액 높이에 의한 압력손실, kPa PE= PC- APT 여기서, ¦ PE ¦ : ¦ 팽창밸브 ¦ 직전 ¦ 압력, ¦ kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Pc ¦ : ¦ 응축압력, ¦ kPa ¦ ¦ ¦ AT= Tc- TE 여기서, ¦ △T ¦ : 과냉각에 필요한 온도, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Tc ¦ : 응축압력에 상당하는 온도, °C ¦ ¦ TE ¦ : 팽창밸브 직전압력에 상당하는 온도, °C ¦ 액관은 정압손실이 크기 때문에 가능한 긴 입상배관은 피 하는 것이 좋다. 또 액관에는 냉매건조기(dryer), 여과 기, 전 자밸브 등이 있으므로 가능한 짧은 것이 좋다. 또 증발기가 응축기보다 낮은 곳에 설치되는 경우, 특히 냉 장고인 경우는 반드시 전자밸브를 액관 중에 설치한다. 그렇 (6) (7) (8) 지 않으면 2 m 이상의 역루우프를 설치한다. 그리고 팽창밸브의 위치가 응축기 또는 수액기보다 높을 때, 예를 들면 2 층에 증발기가 있고, 1 층에 콘덴싱유닛이 있 을 때에는 이에 상당하는 과냉각을 시켜야 하므로 열교환기를 설치하여 해결한다. R22 장치에 대한 과냉각온도를 예를 들 어 계산하면 다음과 같다. 배관의 압력손실 : 8.83 kPa 밸브 및 기타의 압력손실 : 19.61 kPa 액 높이에 의한 압력손실 : 117.68 kPa 전 손실 : 146.12 kPa 응축온도를 40°C 로 하면 게이지압력은 1 447.51 kPa 이므로 팽창밸브 전후의 압력 = 1 447.51-146.12 = 1 301.39 kPaG 이다. 1 301.39+101.32 = 1 402.71 kPa .............................. 36°C 과냉각온도 = 40-36 = 4°C 이만한 과냉각이면 액-가스 열교환기로도 냉각이 가능하며 더 많은 과냉각이 필요할 때에는 액을 증발시켜서 냉각하는 열교환기를 설치한다. 팽창밸브의 지름을 크게 하는 방법도 있지만, 부하의 변동에 대응하기 어려우므로 주의 를 요한다. 증발기를 수액기의 상부에 설치할 때에는 액이 증발부까지 부분적으로 플래쉬하지 않고 올라갈 수 있어야 하며 관내 압 력손실을 크게 잡고 팽창밸브의 압력차를 확실하게 선정해야 한다. 액관에 있어서 플래쉬가스 제거를 위한 특별한 조치(열 교환기의 설치 및 방열 등)가 없을 때에는 액관의 제한높이는 5~6m 정도이다. 따라서 일반적으로 액관이나 밸브류의 크 기를 한 단계 크게 하거나 배관이 뜨거운 곳을 통과 할 때에는 방열시킨다. 2 개 이상의 증발기를 사용하는 경우에는 액관에서 부분적 으로 발생하는 플래쉬가스가 균등하게 배분될 수 있도록 배관 한다. 특히, 설치 높이가 서로 다른 증발기를 열교환기 없이 응축기의 하부에 설치하고자 할 때 동일한 수직관에서 분기하 게 되면 가장 높은 곳에 설치한 증발기에 플래쉬가스가 집중 되어 최상부 증발기의 냉각능력이 저하하므로 그림 28 과 같이 수직관에서 생기는 플래쉬가스가 각 증발기에 균등하게 배분 되도록 배관할 필요가 있다. ② 흡입관 흡입관의 관지름이 적당하지 않으면 액해머나 오일해머를 일으켜 밸브를 손상시킨다던지 냉동기의 능력부족이나 기름 이 돌아오지 않는 등의 문제가 발생할 수 있으므로, 냉매배관 중에서 가장 주의 해야 할 배관이다. 기본적으로는 설계시의 허용압력손실 이내가 되도록 배관 지름을 결정한다. 흡입관의 압력손실이 너무 크게 되면 흡입 압력이 저하하여 압축기가 커져야 한다. 흡입관내의 가스 속 도는 빠를 수록 관지름이 적어도 되므로 배관비는 싸지지만, 저항이 커져서 압축기를 크게 하지 않으면 용량이 부족해지기 쉬워서 동력손실의 증대 원인이 된다. 이러한 현상은 저온영 역에서 더욱 심화되므로 경제적으로 어떤 것이 유리한가에 따 라서 관지름을 결정한다. | {}
303e0e89-1e36-4178-a297-43979f19e120 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-19 ![image](/image/placeholder) 증발기 7.6m 이하 팽창밸브 증발기 7.6m 이하 증발기 や 수액기 그림 28 액관의 수직배관 또 트랩은 경부하시 또는 휴지시에 기름이나 냉매가 고여 다음 기동시에 한꺼번에 압축기로 흘러들어가 액압축의 원인 이 되기도 하기 때문에, 횡관의 도중에는 가능한 트랩을 설치 하지 않는 것이 좋다. 그리고 기름이 압축기에 되돌아오도록 배관한다. 압축기의 흡입주관은 냉매가스가 기름을 분리한 상태에서 흐르기 때문 에 항상 기름이 압축기로 흐르도록 증발기 쪽에서 압축기를 향하여 냉매의 흐름방향으로 1/200 이상의 기울기로 내림기 울기로 배관하고 흡입주관내의 기름을 압축기가 흡입할 수 있 도록 그림 29 에서와 같이 흡입관내에 45°로 절단한 노즐을 삽 입 설치한다. 그러나 흡입주관헤더에서 압축기에 연결되는 흡 입관은 헤더의 상부에서 인출하여 장치의 정지시에 액이나 기 름이 압축기에 흘러 들어오지 않도록 배관한다. 그러나 일반적으로 만액식 증발기일 때에는 기름회수장치 를 설치하지 않으면 기름이 흡입관으로 되돌아오지 않는다. 흡입관에서 기름이 압축기에 순조롭게 돌아오게 하기 위해서 는 배관 도중에 쓸데없이 기름이 머물러 있을 만한 곳을 만들 어서는 안되며, 배관 도중에 기름정류소가 있게 되면 다량의 기름이 한꺼번에 되돌아오므로 주의 해야 한다. 수직관에서는 기름이 상승하기 위한 유속이 필요하므로 이 유속을 유지할 수 있는 배관지름을 선정해야 한다. 이처럼 흡 입 수직관에서 기름을 상승시키는데 필요한 관내가스 유속은 그림 27 에 나타낸 바와 같으므로 이 속도로 계산한 관지름보 다 굵어서는 안 된다. 증발온도가 낮아지면 압력이 낮아지고 냉매가스의 밀도가 적어져서 기름을 상승시키는 힘이 감소하 므로 그림에서 알 수 있는 바와 같이 온도가 낮아질수록 속도 를 빠르게 하고 관지름이 굵어지면 원주가 커져서 그만큼 속 도를 높이지 않으면 안 되므로 관지름이 굵어질수록 속도를 빠르게 해야 한다. 그 외에 기름의 점도와 비중, 기름과 냉매 와의 비에 의한 영향을 고려할 수 있으나 그렇게 대단하지 않 으므로 무시한다. 실제로 배관할 때에 냉매의 속도는 압축기가 언로드제어하 거나 대수제어 등의 부하경감장치에 의하여 수시로 변하게 되 면 최소부하일 때에는 기름을 되돌릴 수 있는 유속을 얻을 수 없게 된다. 이런 경우에는 흡입관의 관지름을 최소부하시에 맞추어 결정하여도 좋지만, 그렇게 하면 최대부하시에 과대속 도와 압력손실을 초래하게 되므로, 이와 같은 경우에는 그림 30 과 같이 2 중으로 수직배관(2 중 입상관)하는 것이 좋다. 가 는 관은 최소부하에서 기름을 끌어 올릴 수 있도록 유속이 6~7.5 m/s 가 되는 관지름으로 한다. 그림에서 굵은 관(B)은 전 부하일 때 가는 관과 굵은 관을 통해서 기름이 올라갈 수 있는 관지름이 되도록 한다. 굵은 관과 가는 관의 단면의 합 계는 최소부하일 때에는 기름이 올라가지 않으나 전 부하시에 는 기름 상승이 가능하도록 전 부하 압력손실이 적당한 수직 단관의 단면적과 동일하거나 조금 크게 선정하여야한다. ![image](/image/placeholder) 흡입주관 ▶기울기 1/200 압축기로 45° 절단 약 20 mm 흡입관 헤드 기름 그림 29 흡입관 헤더 연결배관 특히 운전 중에는 액이 압축기에 되돌아오지 않도록 하고 액이 넘어오는 경우에는 특별히 주의 해야 한다. 기름은 압축 기의 실린더에서 가스와 더불어 배출되어 배관내를 흐르게 되 는데, 이때 배출된 기름량은 냉매의 종류와 압축기의 형식에 따라서 다르다. 이 기름은 대부분 유분리기에서 걸러서 프레 온인 경우에는 응축기의 크랭크케이스에 되돌아온다. 한편 유 분리기를 빠져나간 기름은 응축기, 수액기, 액관, 증발기를 거 쳐서 흡입관으로 돌아온다. ![image](/image/placeholder) 압축기 압축기 흡입관으로 흡입관으로 A 가는관 B 굵은관 이경 T 이음 A 가는관 B 굵은관 증발기 증발기 엘보 U 벤드 또는 2 엘보 그림 30 2 중 입상관 그리고 2 중 입상관의 사이에 트랩을 설치하고 부하가 없을 때에는 기름이 트랩안에 고이므로 가는 관(A)을 통해서 기름 이 올라가도록 배관하며, 트랩을 너무 크게 하면 그 속에 고 였던 다량의 기름이 한꺼번에 압축기로 돌아가서 유압축이 될 수 있으므로 트랩은 가능한 적어야 한다. 2 중 입상관은 가는 | {}
d9f77f03-386d-4cd5-90a7-20b96c4c93bb | 2권.pdf | 5.22-20 제 5 편 냉동 시공 ![image](/image/placeholder) 액역류방지루프 압축기로 (a) (b) (c) (d) ![image](/image/placeholder) (e) (f ) - 그림 31 증발기와 연결되는 흡입관 관이나 굵은 관 모두 흡입 수평관에 연결할 때에는 기름이 수 직관으로 되돌아가지 못하도록 수평관의 상부에 삽입시켜야 한다. 흡입관은 증발온도가 높고 증발압력이 높은 냉방운전시에 는 압력손실이 다소 있더라도 2 중관으로 하지 않고 단관으로 배관하여 최소부하일 때에도 기름이 올라오도록 관지름을 선 정한다. 다만 부하의 변동이 크고 여러 대의 압축기를 복수로 설치한 때에는 2 중 입상관으로 해야 한다. 수직관과 연결되는 흡입 수평관은 압축기 쪽으로 조금 경 사를 주어 배관하면 관내 유속이 느리더라도 기름이 압축기에 되돌아간다. 배관 도중에 유분리기가 있을 때에는 여기서 기 름과 액이 동시에 압축기로 돌아갈 수 있도록 배려해야 한다. 증발기가 압축기보다 아래에 있고, 그 연결관이 길 때에는 기름 회수를 좋도록 하기 위해 약 6 m 마다 중간트랩을 설치 한다. 압축기가 정지하고 있을 때 증발기의 액이 압축기 쪽으로 흘러오지 않도록 하기 위하여 흡입관은 각각의 위치에 따라서 그림 31 과 같이 배관한다. 그림 31(a)는 압축기를 증발기의 하 부에 설치하는 경우이며 흡입관은 증발기에서 역루우프배관 으로 한다. 그림 31(b)는 증발기를 압축기의 하부에 설치하는 경우이다. 증발기가 1 대일 때에는 흡입관을 역루우프로 할 필 요는 없으나, 증발기 자신이 트랩이 되므로 수직관의 관지름 에 주의 해야 한다. 같은 경우에 여러 대의 증발기가 전자밸브 등의 용량제어장치를 장착하고 있을 때는 그림 31(f)와 같이 배관한다. 그림 31(c)는 여러 대의 증발기를 압축기의 상부에 설치하는 경우이며 각 증발기의 상부를 역루우프배관으로 한 다. 그림 31(d), 그림 31(e), 그림 31(f)는 증발기를 겹쳐서 설치 하고 압축기를 그 하부에 설치하는 경우이며 그림 31(d)와 같 이 증발기의 흡입관을 모아서 단관 역루우프배관으로 하거나 그림 31(e), 그림 31(f)와 같이 각 증발기별로 역루우프배관으 로 하여 단일 흡입수평관에 연결한다. 그림 31(g)는 증발기를 같은 층에 나란히 설치하고 하부에 압축기가 있는 경우이며, 그림 31(h)는 증발기를 같은 층에 나란히 설치하고 상부에 압 축기가 있는 경우이다. 증발기가 설치되어 있는 각 층의 중간부분에 압축기가 있 을 때에는 그림 32 와 같이 기름이 압축기에 돌아올 수 있도록 흡입관에 경사를 준다. ![image](/image/placeholder) 증발기 경사 증발기 써모밸브 증발기 그림 32 흡입관이 증발기의 상하에 있을 때 ③ 토출관 토출관은 대부분 공장에서 제작되는 콘덴싱유니트에 연결 되어 있기 때문에 현장시공은 없지만, 흡입관처럼 기름의 흐 름에 주의 해야 한다. 토출관에서는 기름이 압축기에 되돌아오 지 않도록 하기 위하여 압축기 토출관은 수직관으로 하고 수 | {}
145cf29b-00a7-4516-b6a1-a39e320068de | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-21 평관은 응축기를 향하여 1/50~ 1/100 의 앞내림 기울기로 배 관한다. 또한 수직관에서는 기름이 압축기에 되돌아오지 않도 록 하기 위하여 그림 33 에 나타낸 바와 같은 최소유속을 유지 할 수 있도록 관지름을 선정한다. 또 토출 입상관을 횡관에 연결할 때에는 상부에서 연결하도록 한다. 그리고 진동을 흡 수할 수 있도록 플렉시블관 이음을 사용한다던지 적당한 곡관 을 붙이는 등도 고려할 필요가 있다. Chart Type: bar 25 30 35 40 바깥지를 2.8m/s 2.8m/s 3.1m/s 2.8m/s 그림 33 수직 토출관의 기름 상승 가능한 가스속도(R22) 토출 입상관이 2.5 m 이상일 때에는 토출관에 반드시 오일 트랩을 설치하고, 토출 입상관이 대단히 길 경우에는 약 10 m 마다 중간 오일 트랩을 설치함과 동시에 15 m 이상일 때에 는 유분리기를 설치한다. 따라서 토출관에 유분리기를 설치했 을 때에는 그림 34 와 같이 유분리기 이후에서는 기름 상승을 고려할 필요가 없이 배관하고 유분리기가 없을 때에는 압축기 의 제어에 의한 유속의 감소를 고려하여 그림 35 와 같이 2 중 입상관을 계획한다. ![image](/image/placeholder) 유분리기 압축기에서 압축기로 그림 34 토출관의 배관방법 ![image](/image/placeholder) 압축기에서 그림 35 토출관의 수직배관 그림 36(a)는 압축기 및 응축기가 각 1 대일 때에 압축기에 기름이 되돌아오지 않도록 응축기 쪽으로 기울기를 주는 경우 이며, 그림 36(b)는 토출관을 루우프배관한 경우로서 정지시에 액화하지 않도록 응축기의 가까운 쪽에 체크밸브를 설치한다. 그림 36(c)는 압축기 2 대, 응축기 1 기로서 압축기의 하부에 응 축기를 설치한 경우이며, 수평관을 앞내림 기울기로 하고 45° Y 관으로 연결한다. 이 때 Y 이음은 양 압축기에서의 토출가스 에 의한 맥동을 방지하고 1 대만을 운전할 때에는 다른 압축기 에 기름이 유입하는 것을 막아준다. 그림 36(d)는 압축기 2 대, 응축기 1 기로서 압축기의 상부에 응축기가 있는 경우이며, 토 출가스헤더를 압축기의 하부에 설치하고 이것과 접속시킨다. 그림 36(e)는 압축기 및 응축기가 각 2 기이고 압축기가 응축 기의 상부에 설치된 경우이며, 토출관은 압축기의 밸브와 동 일 관지름으로 배관하고 균압관은 그 합계보다 적어서는 안된 다. 그림 36(f)는 압축기 및 응축기가 각 2 기 이상이고, 압축기 가 응축기의 하부에 설치된 경우이며, 균압관은 수평방향이 되도록 배관한다. ![image](/image/placeholder) 수직 10 m 마다 트랩을 설치한다. 응축기 1/100~1/50 3 m 이상 가능한 압축기 응축기 좁게 한다. 압축기 (a) (b) ![image](/image/placeholder) 응축기 압축기 압축 균유관 기 균유관 응축기 토출가스 헤더 (c) (d) ![image](/image/placeholder) 균압관 균압관 응축기 압축기 균유관 350 이상 응축기 균유관 압축기 (e) (f) 그림 36 압축기 토출관의 배치 (4) 기기 주위배관 ① 응축기에서 수액기로의 배관 | {}
49a51498-9cb6-432f-8dc5-b0f8436439b9 | 2권.pdf | 5.22-22 제 5 편 냉동 시공 ![image](/image/placeholder) 응축기 최저 200 ■ 유속 30m/min 이하 수액기 (a) ![image](/image/placeholder) 균압관 응축기 최저 300 지역을 최고액면 수액기 50m/min 이하로 한다. (b) 그림 37 응축기와 수액기 사이의 배관 ![image](/image/placeholder) 응축기 응축기 균압관 최소 200 mm 최소 300 mm 유속 30m/min 이하 수액기 증발기로 (a) 균압관 응축기 응축기 c 수액기 액면 (b) 그림 38 2 대의 응축기에서 수액기로의 배관 응축기에서 수액기까지는 냉매액이 자유낙하하도록 배관한 다. 특히 응축기내의 액온이 수액기보다 낮을 때에는 응축기 에 액이 고여서 수액기로 내려오지 않는다. 이러한 현상을 방 지하기 위하여 관내 유속을 30 m/min 이하가 되도록 기울기 및 관지름을 선정한다. 그림 37 은 응축기 1 대에 대해 수액기 1 대인 경우이고, 그림 38 은 2 대의 응축기와 수액기 사이의 배관이다. 그림 37 과 그 림 38 에 나타나 있는 h 는 액 유속 50 m/min 일 때 밸브가 없 으면 h = 350 mm, 앵글밸브가 있으면 h = 400 mm, 글로브 밸브가 있으면 h = 700 mm 이고, 액 유속 30 m/min 일 때는 밸브가 없거나 앵글밸브, 글로브밸브 중 어느 것이 있더라도 h = 350 mm 이다. 한편 응축기와 수액기의 균압관의 관지름 은 표 21 과 같다. 표 21 균압관지름표 ¦ 균압관, A ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 최대냉동능력, kW ¦ 157 ¦ 283 ¦ 465 ¦ 805 ¦ 1 120 ¦ 1 855 ¦ 증발식 응축기는 크기에 따라 다르지만, 대개 19.61 kPa 정도의 압력강하가 있으므로, 응축기 출구에서는 그 만큼의 압력이 저하한다. 그러므로 크기가 다른 증발식 응축기에서는 그 압력차를 냉매의 액주로 조정할 필요가 있다. 따라서 여러 대의 증발식 응축기를 병렬 운전할 때의 코일출구는 수액기 액면에서 1.8 m 정도 높게 유지한다. 또한 각. 증발식 응축기 의 액출구관과 헤더와 의 연결부위에는 그림 39 에서와 같이 트 랩을 설치하여 증발식 응축기 사이의 압력차를 액주로서 보완 한다. ![image](/image/placeholder) 증발식 응축기 유분리기 (소) 증발식 응축기 a 균압관 (대) 01 가스퍼저 구배 1/40 이상 U 트랩 응축기(대)와 m/min 수액기 응축기(소)의 유속<30 액 코인 압력차 만큼의 액주 U 트랩 높이 그림 39 증발식 응축기와 수액기의 주위 배관 압축기의 주위배관 여러 대의 압축기가 동시에 기동정지하는 경우에는 1 대의 압축기와 같이 배관한다. 그러나 1 대씩 정지한다면 운전정지 하는 흡입헤더가 기름트랩을 형성하게 되므로 각 압축기에의 저항을 균등히 하여 각 압축기에 기름이 골고루 들어가도록 | {}
210fa3d4-0672-4bcb-b266-77c174424bd3 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-23 해야 한다. 흡입관 헤더는 압축기보다 높게 설치하고 흡입관 은 되도록 관지름을 변경하지 말고 그림 40 과 같이 배관하여 압축기에는 균압관과 균유관을 설치한다. 이때 균압관은 진동 을 흡수하기 위한 루우프나 불필요한 트랩을 설치해서는 안되 고, 균유관은 압력강하를 일으키지 않도록 충분히 굵게 하고 크랭크케이스의 유면보다 높은 위치에 설치한다. 유분리기를 설치할 때 또는 기름을 오일드럼으로 회수할 때에는 플로트밸 브에 의하여 크랭크케이스로 보낸다. ![image](/image/placeholder) A 부, 상세는 아래 그림 ▼ 총 등 器 균압관 し 압축기 압어 축 균유관 작게 끝은 45° A 부 상세도 그림 40 복수 압축기의 흡입배관 토출관은 진동이 증폭되지 않고 액이나 기름이 실린더헤더 에 되돌아오지 않도록 배관한다. 토출가스헤더는 그림 41 에서 와 같이 압축기보다 낮게 설치한다. 는 기름을 증발기에 유입하는 기름의 양과 동일량으로 하면 증발기속에 있는 기름은 증가하지 않는다. 기름만을 빼낼 때 에는 이 액이 액-가스 열교환기를 거치면서 액만을 증발시키 고 기름을 흡입관에서 압축기에 되돌아오게 한다. 열 교환기가 증발기보다 높은 곳에 설치되어 있을 때에는 그림 42 와 같이 흡입관을 낮게 하여 거기에 기름을 모아서 2 중 수직 배관방식 으로 기름을 돌아오게 한다. 압축기가 정지하고 있을 때에는 이 액관을 전자밸브로 막고 있지 않으면 액이 되돌아오는 원 인이 된다. ![image](/image/placeholder) 액-가스 열교환기 흡입관 전자밸브 만액식 교축밸브 그 액관 액냉각기 서울 플로트 스위치 교축밸브 전자밸브 2 중 입상관 그림 42 만액식 냉각기에서의 기름빼기 배관 ![image](/image/placeholder) I -- 선은 잘못된 배관 머플러 토출가스헤더 그림 41 복수 압축기의 토출배관 ③ 증발기의 주위배관 증발기로의 배관에는 만액식, 건식, 액순환식에 따라 고유 의 배관방식이 있다. 만액식인 때에는 증발기안에 고여있는 기름을 어떻게 해서 압축기에 되돌아오게 할 것인가가 문제이 다. 프레온은 증발기 안에서 냉매액과 기름은 완전히 용해되 어 있으므로 증발기의 액면 이하에서 액을 빼내어 그 속에 있 플로트밸브, 플로트스위치의 플로트 속에는 기름이 고이기 쉬우므로 이것도 액관에 연결하여 기름을 빼낸다. 건식 증발 기에서는 액냉각기일 때 압축기 1 대로 부하 경감을 고려하여 증발기는 하나이지만, 내부를 2 개로 나누고 이것을 2 서키트 (circuit)라고 하며 서키트가 많을 때 또는 대수가 많을 때에 는 이를 멀티 서키트(multi-circuit)라고 한다. 이렇게 되면 냉매도 압축기별로 나누어져 있으므로 기름 회수도 쉬워진다. 그림 43 에서와 같이 1 대의 압축기를 2 서키트로 하면 50% 부 하일 때에는 냉각기의 면적을 반분할 수가 있다. ![image](/image/placeholder) 액-가스 열교환기 감온통 외부균압관 건식 액냉각기 品 (2 서키트) 팽창밸브 전자밸브 그림 43 건식 냉각기의 서키트배관 외부균압형 온도식 자동팽창밸브를 사용하는 직접팽창식 공기냉각기의 냉매배관에서는 팽창밸브의 감온통과 함께 균 압관의 부착위치에 주의 해야 한다. 감온통은 정확하게 과열도 를 제어하기 위해 흡입관 헤더 직후의 수평부분에 부착하는 것이 좋다. 그 부착각도는 가는 관에서는 상부, 굵은 관일수록 관의 측면보다 아래쪽으로 내린다. 이것은 관내를 흐르는 액 냉매 또는 기름의 영향을 피하기 위한 것이다. 감온통의 보냉 은 응답속도에 나쁜 영향을 미치기 때문에 가능한 피한다. 단, | {}
80774165-5a40-41f4-af0c-d6d4692f9c4f | 2권.pdf | 5.22-24 제 5 편 냉동 시공 감온부에 열방사나 온풍이 닿을 우려가 있을 때에는 비닐테이 프 등으로 막을 필요가 있다. 균압관은 반드시 감온통의 직후 인 압축기측에 배치하고, 액이나 기름을 피할 수 있도록 흡입 관 상부에 부착한다. 증발기의 능력이 커서 온도식 팽창밸브가 아니고 파일럿식 팽창밸브를 설치한 경우에는 그림 44 와 같이 배관하고 파일럿 관의 전자밸브가 닫힌 다음 주 액배관의 파일럿밸브가 닫히도 록 계통을 구성한다. 공기냉각기인 경우에는 공기가 아래에서 위쪽으로, 위에서 아래쪽으로 또는 좌우쪽으로 흐름에 따라서 다음과 같이 배관이 달라진다. ![image](/image/placeholder) 액-가스 열교환기 감온통 균압관 Tereeellelel 건식 액냉각기 온도식 전자밸브 팽창밸브 파일럿 조절밸브 그림 44 파일럿 팽창밸브의 배관 ㉮ 공기가 아래에서 위쪽으로 흐를 때 직접팽창밸브의 반대측에서 공기가 흐르면 흡입관이 과열 한다. 냉각기내에서 냉매의 저항이 클 때에는 그림 45 와 같이 팽창밸브의 외부균압관을 흡입헤더에서 조금 빠져 나온 쪽에 설치하고, 그 직전의 수평부분의 위쪽에 감온통을 부착한다. ![image](/image/placeholder) 분류기 한쪽을 감온통 온도식 공기의 흐름 막는다 균압관 팽창밸브 흡입관 액입구 그림 45 상향 공기냉각기의 배관 ㉯ 공기가 위에서 아래쪽으로 흐를 때 그림 46 과 같이 아래쪽에서 배관하여 팽창밸브를 통해서 위쪽으로 올라가게 할 때는 냉매가스 속도를 일정값 이상으로 높이지 않으면 기름이 올라가지 않는 일이 있으므로 주의 해야 한다. ㉰ 공기가 왼쪽으로 들어올 때 그림 47 과 같이 팽창밸브에서 나온 냉매는 분류기(distri- butor)를 거쳐서 각 냉각기내에서 증발하고 흡입헤더로 나간 다. 이러한 배관방법은 흡입관이 과열하고 토출 공기는 최종 적으로 관내의 냉매가 있는 부분과 접촉하므로 냉각상태가 좋 ![image](/image/placeholder) 감온통 공기의 흐름 흡입관 균압관 온도식 팽창밸브 분류기 그림 46 하향 공기냉각기의 배관 ![image](/image/placeholder) 공기의 호름 분류기 흡입헤더 온도식 팽창밸브 액 입구 감온통 외부 균압관 흡입가스 그림 47 우향 공기냉각기의 배관 아진다. 팽창밸브를 거쳐서 흡입관에 이르는 동안 기름이 고 이는 코일에서는 최저부에 브리더관을 설치하여 기름을 빼고 균압관을 연결할 필요가 있다. 팽창밸브는 너무 크면 헌팅을 일으키고 너무 작으면 저항 이 되어 플래쉬가스가 생겨서 또 다시 저항을 증가하여 압력 이 낮아지고 능력이 감소한다. 만액식에서 증발기가 코일일 때 액순환을 중력에 의하여 행하는 경우에는 그림 48, 증발기 를 인젝션방식으로 강제 순환하는 경우에는 그림 49, 액펌프 에 의하여 강제순환하는 경우에는 그림 50 과 같이 배관하며 어느 것이나 기름 회수방법은 동일하게 저압수액기의 기름이 고일만한 액면의 상부와 플로트밸브의 저부에서 기름의 농도 가 높은 액을 빼내어 액-가스 열교환기를 통과 시킨다. 이 때 전자밸브와 교축밸브를 액관에 설치하여 압축기가 정지하면 전자밸브가 닫히도록 한다. 따라서 프레온 배관에 있어서는 저압수액기의 뒤에 열교환기를 설치할 필요가 있다. ④ 열교환기의 주위배관 열교환기에는 액관과 가스관이 혼합 설치된 것, 셸코일 (shell and coil)형, 셸튜브(shell and tube)형, 2 중관형 등이 있다. R-22 는 성적계수가 높아지지 않으므로 액을 빼내어 기름 을 되돌려 보내는 경우에만 사용하며, 2 중관형은 과열을 크 게 하면 좋지 않은 경우에 사용한다. | {}
5494002e-08cd-44f4-b7c5-9800f2d8a07e | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-25 ![image](/image/placeholder) 액-가스 열교환기 압축기로 액분리기 액 입구 증발기 전교 자축 밸밸 브브 그림 48 중력식 액순환방식 ![image](/image/placeholder) 액-가스 열교환기 압축기로 액분리기 액 입구 증발기 88 전교 자축 인젝터 밸밸 브브 그림 49 인젝션 강제식 액순환방식 ![image](/image/placeholder) 액-가스 열교환기 압축기로 액분리기 액 입구 88 증발기 자 전교 자축 밸밸 �� 액 펌프 그림 50 액펌프 강제식 액순환방식 유분리기의 설치 프레온 냉동장치에 있어서 기름은 증발기에서 되돌려올 수 있으므로 부하가 일정한 공조조건에서 냉각기가 코일형으로 서 기름을 완전히 되돌려 올 수 있는 경우에는 유분리기는 필 요 없으나, 저온조건에서 부하가 변동하거나 만액식인 때에는 반드시 설치해야 한다. 크랭크케이스에 액이 되돌아와 서 냉매액이 기름 속에 녹아 들어 거품이 발생하는 소위 오일포밍(oil foaming) 현상이 생길 때에는 기름이 많이 올라오므로 유분리기를 설치하여 기 름이 증발기 쪽으로 가지 않도록 하고 액 회수장치, 크랭크케 이스 히터 등으로 오일포밍을 막아야 한다. 프레온 유분리기에서의 기름은 크랭크케이스로 자동반유되 어야 한다. 또한 유분리기가 응축기보다 온도가 낮은 경우 압 축기가 정지하고 있을 때에는 유분리기에서 냉매증기가 액화 하여 크랭크케이스에 모아져서 다음 시동시에 기름을 올라오 게 하고 기름이 냉매에 의하여 묽어져서 윤활성이 나빠진다. 유분리기에서 액화하지 않도록 하려면 정지시 유분리기의 압력을 흡입압력과 같게 하거나 유분리기에서 곧 바로 크랭크 케이스에 떨어뜨리지 않고 교축시켜서 흡입관과 연결하고 유 분리기에서 오일드럼으로 기름을 모아서 가열기로 따뜻하게 데운 다음 압축기로 되돌아가도록 한다. 한편 유분리기의 온 도가 낮은 동안에는 온도조절기와 전자밸브에 의하여 기름이 크랭크케이스에 돌아오지 않도록 해야 한다. ⑥ 액분리기의 설치 팽창밸브의 조작을 잘못했거나 부하가 급변하거나 제상 등 으로 증발기 속에 있는 액이 압축기로 돌아오는 경우에 대비하 여 압축기의 흡입측에 액분리기 또는 저압수액기를 설치한다. 액분리기는 열교환기에 들어가기 전에 설치하며 액이 여기 에 모였다가 조금씩 서서히 흘러가도록 하고 배관에는 그림 51 과 같이 스트레이너, 교축밸브, 전자밸브, 사이트글래 스(sight glass) 등을 설치한다. ![image](/image/placeholder) 증발기에서 액분리기 액-가스 열교환기 스트레이너 品 압축기로 교축밸브 전자밸브 사이트그래스 팽창밸브로 액입구 그림 51 액분리기의 설치 2.3. CO2 냉매 배관 현재 지구상에서 CO2 의 평균 농도는 약 390 ppm 이다. CO2(R-744)는 자연냉매 중 하나로 냉매로서 오랜 역사를 가지고 있는데, 1860 년대부터 프레온계 냉매가 사용되기 이 전까지는 암모니아와 더불어 선박용 냉동, 사무실이나 극장 등의 냉방을 위한 냉매로 가장 많이 사용되었다. 그러나 프레 온계 냉매의 등장과 함께 CO2 의 사용은 점차 감소되었지만, | {}
1e63f2ad-24be-4d69-9760-a77026cb36d4 | 2권.pdf | 5.22-26 제 5 편 냉동 시공 1970 년대 CFC 계 냉매에 의한 지구오존층 파괴가 제기되면 서 현재는 유럽, 미국 등을 중심으로 자동차용 공조기를 비롯 한 다양한 분야에서 다시 적용하고 있다. CO2(R-744)는 안정성이 뛰어나고, 무취 ·무독하며, 부식성· 연소성· 폭발성이 없는 물질이면서 냉동장치에서는 냉매를 회수 할 필요가 없으며, 일반 윤활유와 양호한 상용성을 지니고 있다. 표 22 는 CO2 의 GWP(global warming potential)를 다른 냉 매와 비교한 것이다. 그리고 표 23 에서와 같이 다른 냉매에 비해 증발잠열이 크 고, 냉매가스의 비체적이 매우 작기 때문에 체적유량(동일한 냉동능력에서의 냉매순환량)이 적어 냉동장치를 소형화할 수 있는 장점이 있다. 표 22 냉매의 특성 ¦ 냉매 기호 ¦ R-22 ¦ R-134a ¦ R-410A ¦ R-507A ¦ R-717 ¦ R-744 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 화학식 ¦ CHCIF2 ¦ CF3CH2F ¦ R-32+ R-125 ¦ R-125+R -143a ¦ NH3 ¦ CO2 ¦ ¦ 표준 대기압에 서의 온도, °C ¦ -40.8 ¦ -26.1 ¦ -52.3 ¦ -47.1 ¦ -33.3 ¦ -78.4 ¦ ¦ GWP /100 년 ¦ 1700 ¦ 1300 ¦ 2000 ¦ 3900 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 표 23 냉매의 성능 비교 (냉동능력 1kW) ¦ 냉매 기호 ¦ R-22 ¦ R-134a ¦ R-410A ¦ R-507A ¦ R-717 ¦ R-744 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증발압력, MPa ¦ 0.3 ¦ 0.16 ¦ 0.48 ¦ 0.38 ¦ 0.24 ¦ 2.25 ¦ ¦ 응축압력, MPa ¦ 1.19 ¦ 0.77 ¦ 1.87 ¦ 1.46 ¦ 1.16 ¦ 7.18 ¦ ¦ 순 냉동효과, kj/kg ¦ 162.2 ¦ 147.6 ¦ 167.6 ¦ 110.0 ¦ 1100.9 ¦ 133.0 ¦ ¦ 냉매 순환량, kg/h ¦ 6.12 ¦ 6.84 ¦ 6.12 ¦ 9.36 ¦ 0.94 ¦ 3.96 ¦ ¦ 흡입가스 비체적, m2/kg ¦ 0.0027 ¦ 0.0042 ¦ 0.0019 ¦ 0.0018 ¦ 0.0176 ¦ 0.0006 ¦ * 증발온도 - 15°C, 응축온도 30°C 일 경우 그러나 CO2(R-744)는 임계온도가 31.1 °C 로 낮은 반면 임 계압력이 7.38 MPa 로 매우 높기 때문에 여름철 외기온도가 높으면 응축온도(CO2 의 경우 냉매가스 냉각압력)가 임계점보 다 높은 상태(초임계상태)가 된다. 따라서 저온열원에서의 증발과 정은 임계점 이하에서 일어 나고, 고온열원에서의 가스 냉각과 정은 임계점 이상(초임계 고압)에서 일어나는 초임계 사이클(transcritical cycle)이 된 Chart Type: line 전체 CO2 고체 액체 임계점 기체 5 MPa 31°C item_01 0.0°C 1°C 0.2°C 0.4°C 0.4°C 0.4°C 0.4°C 0.4°C 그림 52 CO2 의 상변화 다. 즉, 프레온계 냉매를 사용하는 응축기의 운전압력은 1~3 MPa 정도인데 비해 CO2 를 이용하는 냉난방시스템의 가스냉 각기에서의 압력은 8~14 MPa 정도로 매우 높다. 이와 같이 임계압력보다 높은 압력에서 운전되므로 기존 시스템의 응축 기와 달리 상변화 과정이 없고, 고압 단상 상태의 냉매가 가 스냉각기를 통과 하는 동안 지속적으로 온도가 감소되면서 열 을 방출하게 된다. 그리고 온도가 감소하면서 임계점 근처를 지나게 되므로 물성값들이 크게 변하게 된다. 1) CO2 배관 재료 CO2 냉동 시스템에 대한 배관 재료를 선택할 때에는 작동 압력 및 온도에 대한 사항을 알고 있어야 한다. 적합한 배관 재료로는 동, 탄소강관, 스테인리스 및 알루미늄 등이 포함될 수 있다. 대부분의 초임계 시스템은 그 유용성 때문에 시스템의 저 압측을 위한 냉동·공조용 동관 용접에 대해 표준화가 필요하 다. 4.1 MPa 이상의 압력에서는 용접에 의한 강화효과 가 동 관을 약화시킬 수 있으므로, 배관작업은 강 용접으로 해야 하 지만, 만일 배관과 부속품들이 적정한 압력이라면 냉간 압연 의 기계적인 영구 조인트를 동관에 사용할 수 있다. 동관을 위한 허용 가능한 내부 압력은 ASME Standard 및 ASTM Standard 에서 사용되는 다음 식으로부터 구할 수 있다. 2Stm p= D-0.08tm 여기서, p : 허용압력 S : 허용 응력 tm : 관벽 두께 D : 관 외경 2) CO2 용 탄소강관 (9) 저온용 이음매없는 탄소강관은 냉동시스템을 포함하는 조 건에서 적당하다. 반면에 일부의 일반 스테인리스 합금강은 적절한 저온특성을 필요로 한다. 스테인리스강과 알루미늄, 탄소강관은 배관 설비를 위해 자 격을 갖춘 용접전문가가 필요하다. | {}
b5a01117-f0ff-403d-ad4d-f8b1aedcda25 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-27 3) 관경 CO2 는 그림 53 에서와 같이 동일한 온도에서 암모니아나 R-134a 보다 적어도 5~10 배에 해당하는 압력손실을 나타낸 다. 그러나 큰 압력손실을 가지는 대형장치에서는 CO2 가 다른 냉매를 사용할 때의 동일한 압력손실보다 실질적으로 작다. Chart Type: line -51 -40 -24 -18 -7 4 15 item_01 0kPa/K 0kPa/K 0kPa/K 0kPa/K 0kPa/K 0kPa/K 124.0kPa/K 그림 53 CO2 의 압력강하 이는 CO2 의 물리적 특성(특히 밀도) 때문이고, 시스템의 증기 측은 전형적인 암모니아 시스템보다 매우 작지만, 액 측 은 표 24 에서와 같이 CO2 의 잠열이 적어 더 질량유량이 필요 하기 때문에 유사하거나 더 크게 나타난다. CO2 의 관경을 구 하는 기본적인 방법은 시스템의 총 압력손실을 허용 압력손실 과 같거나 그 보다 더 작게 되도록 시스템의 크기를 결정한다 면 시스템을 운전할 수 있고, 압력손실로 전환하는 허용 온도 손실로 정의 될 수 있다. 표 24 암모니아와 CO2 의 비교 (-40°C 인 경우) ¦ 구분 ¦ NH3 ¦ CO2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 잠열, kJ/kg ¦ 1386.8 ¦ 321.4 ¦ ¦ 액 밀도, m2/kg ¦ 2.69 ¦ 4.34 ¦ ¦ 증기 밀도, m2/kg ¦ 1.55 ¦ 0.04 ¦ ¦ 액 체적유량, m2/s ¦ 0.14 ¦ 0.95 ¦ ¦ 증기 체적유량, m2/s ¦ 0.0786 ¦ 0.0084 ¦ ¦ 액 배관경, mm ¦ 25 ¦ 40 ¦ ¦ 증기 배관경, mm ¦ 100 ¦ 65 ¦ 3. 급 · 배수 배관 냉동장치에서 사용되는 수배관으로는 냉온수배관, 냉각수 배관 등이 있다. 냉온수배관으로는 축열조를 가지는 경우나 워터칠링 유닛과 팬코일 유닛 또는 에어핸들링 유닛 사이의 배관 등을 들 수 있으며, 냉각수배관으로는 냉동기의 응축기 와 냉각탑 사이의 배관 등을 들 수 있다. 그러나 이들 장치로 물을 공급하거나 더 이상 사용할 수 없는 물을 외부로 배출시 키는 경우의 급수배관과 배수배관도 필요하다. 냉동장치에서 사용되는 이러한 수배관들은 공조용이나 위 생용으로 사용되는 수배관인 경우와 크게 다를 것이 없다. 따라서 여기서는 냉동장치와 직접 관련되는 수배관의 접속 등에 대한 사항만을 간단하게 서술하고자 한다. 1) 응축기, 수냉각기로의 배관 접속 응축기에서는 기내에 공기가 침입하지 않도록 하고 항상 기내가 만수되도록 하기 위하여 냉각수가 아래부분에서 들어 가 위로 나오도록 배관하는 것이 좋다. 특히 셸앤드튜브식 (shell and tube type) 응축기인 경우에는 튜브를 청소할 수 있도록 수실(��) 카버를 분리할 수 있기 때문에 카버의 분 리가 용이하도록 배관을 접속하여야 한다. 그러나 세척이 곤 란한 형상의 응축기인 경우에는 이음쇠를 설치하여 화학세척 이 가능하도록 하여야 한다. 또 2 대 이상의 응축기 등에 배관을 병렬로 연결할 때에는 편류를 일으키지 않도록 충분히 주의 하여야 한다. 이런 경우 는 그림 54 를 참조하여도 좋겠다. 펌프가 1 대일 때에는 각 열 교환기로의 유동저항이 다르기 때문에, 저항이 작은 쪽과 저 항이 큰 쪽의 유량에 차이가 생길 수 있다. 이런 경우에는 분 기점으로부터의 배관지름이나 곡관부의 부위수를 가능한 같 도록 하고, 부득이하게 배관길이가 달라지는 경우에는 관지름 을 조절하는 등 저항이 가능한 같아지도록 하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 냉각수 출구 리듀서 유속 1.5~2.5m/s 열교환기 에 0 온도계 8 냉각수 입구 08 리듀서 앱 분기관 헷더 그림 54 열교환기 주변의 수배관 2) 냉각탑으로의 배관 접속 냉각탑 주위의 수배관 접속에 대해 그림 55 에 그 일예를 나 타내었다. 특히 개방식인 경우에는 펌프가 반드시 냉각탑의 수 위보다 낮은 위치에 설치한다. 또 여러 대의 개방형 냉각탑을 병렬로 설치하여 사용할 경우에는 아래에 있는 수조를 굵은 관 으로 연결하는 등 수위가 같아지도록 한다. 위에 있는 수조에 연결하는 배관에 있어서도 수량이 적절하게 배분될 수 있도록 하여 각 부분에 미치는 배관저항이 같아지도록 배관한다. 또 배관할 때에는 냉각탑으로 향하여 1/250 정도의 상향기 울기로 배관하고, 공기가 체류하기 쉬운 부분에는 공기빼기밸 브를 설치한다. 그리고 개방형 냉각탑이 응축기보다 아래에 있을 때에는 펌프가 정지할 때 응축기내의 물이 낙하하지 않 도록 하고, 펌프가 기동할 때 냉각탑의 수위가 이상 저하하지 | {}
5719650d-013f-4c61-a603-f2da0a6542f5 | 2권.pdf | 5.22-28 제 5 편 냉동 시공 ![image](/image/placeholder) 급속급수관 자동급수관 방진이음매 오버플로우관 S 스트레이너 드레인관 (a) 개방식 ![image](/image/placeholder) 방진이음매 팬 펌프 (b) 밀폐식 그림 55 냉각탑 주위의 수배관 않도록 배려할 필요가 있다. 펌프의 위치는 응축기에 대해 압 입측에 설치하는 것이 좋지만, 냉각탑이 응축기보다 높은 위 치에 있어서 정수두가 응축기에 걸리고 있을 때에는 펌프의 흡입측에 응축기를 설치하는 것이 좋다. 개방형 냉각탑의 출구측 배관이나 펌프의 흡입측에는 여과 기(strainer)를 설치하고, 냉각탑의 출입구 배관 및 보급수의 입구 배관에는 유동성 이음매(flexible joint)를 설치하는 것 이 좋다. 또 냉각수배관에는 일반적으로 단열하지 않지만, 결 로하기 쉬운 부분에는 방로대책을 강구할 필요가 있다. 3) 제상용 살수장치로의 배관 접속 냉각관의 서리를 제거하는 방법의 하나로서 냉각관에 온수 를 살수하여 제상하는 방법에서의 수배관으로, 제상하는 데에 는 대개 1 kW 당 5.7 L/min(1 RT 당 20 L/min) 정도의 물을 뿌린다. 제상시간은 냉각기의 크기나 냉각실온, 온수의 온도 등에 따라 다르지만 5 분에서 20 분 정도이다. 이때의 급 배수배관의 일예를 그림 56 에 나타내었다. 제상을 자동적으로 할 경우에는 제상지시와 동시에 냉매액 의 공급을 정지시키고 일정시간 후에 압축기로의 냉매가스흡 입과 송풍기를 정지한다. 또 일정시간이 지난 후 일정시간동 ![image](/image/placeholder) 급수관 ○ 냉각기 물빼기관 배수관 그림 56 살수제상시의 수배관 안 살수를 개시하고 살수를 마친 뒤에는 공급수를 차단한 뒤 냉각기로의 냉매액 공급과 압축기로의 냉매가스 흡입, 송풍기 의 운전을 개시하여 정상적인 상태로 복귀한다. 이때 제상이 완료되면 급수밸브와 살수노즐 사이의 물 빼 기를 확실하게 하여야 한다. 또 배수관을 통하여 외기가 역으 로 침입하지 않도록 에어커트밸브(air cut valve)나 트랩을 설치하거나 배수탱크 속의 물에 배수관의 끝이 잠기게 하는 등의 조치를 취할 필요가 있다. 참 고 문 헌 1. 공기조화 · 냉동공학회편, 2011, '공기조화 · 냉동 · 위생공 학편람(냉동편)', (사)공기조화 · 냉동공학회, pp. 203-223. 2. 김동우, 2009, '배관설비공학', 한국산업인력공단, pp. 32- 75, pp. 178-182. 3. 박병우, 2009, '배관설비공학', 일진사, pp. 17-68. 4. 부산수산대학교 1 종도서연구개발위원회, 1996, 냉동기계실 습, pp. 69-128. 5. 구남열, 2006, '냉동기계장치설비', 한국직업훈련관리공단, 제 7 장. 6. 오후규·오종택·손창효, 2009, "실무자를 위한 완성 냉동공 학", 부경대학교 출판부, pp. 81 ~82. 7. 이의 종, 1997, 실무에서 본 건축설비의 배관, p. 193 8. 空�調和 · 衛生工��編, 1997, 空�調和 · 衛生工�便 覧(3.空気調和設備設計篇), (社)空�調和 · 衛生工��, p. 328, pp. 396-401. 9. 空調用冷媒配管技術委員舎, 1997, '空調用冷媒配管設 計 · 施工技術ガイ ドブッ ク', 理工図書, pp. 19-30. 10. �和調温工業株式�社編, 空調技術データブッ ク', 森北 出版株式�社, pp. 12-27, pp. 68-87. 11. 山田康弘 · 中山史郎編, 1978, 冷凍冷藏施設装置マニュ ア ル', 工��書株式�社, p. 231. 12. 日本冷凍空調設備設計施工研究倉編, 1992, '新冷凍冷藏 及び空調配管設計 · 施工ハン ドブッ ク', 春日書房, pp. 448-523. | {}
606fd115-eeff-4d02-8a36-58d180162731 | 2권.pdf | 제 22 장 냉동배관 5.22-29 13. 日本冷凍協�, 1990, '上級 冷凍技術テキスト (後編)', (社)日本冷凍協�, pp. 168-185. 14. 日本冷凍協�, 1993, '冷凍空調便覧(6.環境 · 保安 · プラ ント技術編)', (社)日本冷凍協�, pp. 159-185. 15. 海野修 一 · �原彰信 · 中山祭之軸編, '空�調和 · 冷凍 技術便覧', , 産業�書株式�社, pp. 104-134. 16. ASHRAE, 2010, ASHRAE Handbook-Refrigeration, pp. 3.1~3.8. | {}
25973caa-a64c-4805-a7b6-f7e0f2844d66 | 2권.pdf | 제 23 장 단열 및 방습 5.23-1 제 23 장 단열 및 방습 1. 단열 냉장고에 있어서 단열이 불충분하면 냉동부하가 증대해서 동력비가 많아지게 되고, 방습이 완전히 이루어지지 않으면 외 벽에 결로를 발생시켜 동일하게 냉동부하를 증가시킬 뿐만 아 니라 침입수증기가 단열재 중에서 빙결하여 단열성능의 저하 나 그 기계적 파손을 수반한다. 또한 내벽은 빙벽의 상태가 된 다. 더욱이 최근과 같이 성력화 때문에 기계설비가 고내에 설 치되게 되면 이러한 것에 대한 착상에 기인하는 기능의 저하로 기계장치를 가동 못 할 수 있는 경우도 발생할 수 있다. 이와 같이 냉동장치의 이용 면에서 단열은 중요한 문제가 된다. 저온물체나 저온공간에 외부로부터 열침입을 방지하기 위 하여 단열물질로 그 주위를 둘러싸게 되는 데 이것을 단열(방 열, 보냉)이라 한다. 냉장창고의 단열, 방습의 설계 및 시공에 있어서 가장 먼저 염두에 두어야 할 사항은 냉동부하의 30~ 35%를 차지하는 벽체의 열부하를 줄이기 위하여 단열층을 경제적이고 안전성을 가진 구조로 만드는 것이다. 냉장창고는 한번 영업을 시작하면 입고화물을 보관한 상태로 보수 및 개 선이 불가능하다. 또한, 설비비는 최소로 줄이고 열손실도 최 소로 하는 것이 냉장창고의 운영 면에서도 중요한 조건이다. 단열층은 경제적인 단열두께를 결정하여 단열재료, 방습, 시공의 3 요소가 종합적이고, 균형 있게 고려되어야 경제적인 단열이 될 수 있다(그림 1 참조). Chart Title: 그림 1 경제적인 단열두께의 결정 Chart Type: bar 탄열두께 총비용 10.0kg 단열비용 10.0kg 최적의 두께 10.0kg 열손실 비용 20.0kg 1.1 단열 재료와 그 성질 단열재로 사용되는 물질의 단열효과 는 그 내부에 포함되어 있는 작은 기포에 의한 열의 이동이 저지되기 때문이다. 공기 가 기포 내에 완전히 정지되어 있으면 열의 통과 가 매우 적어 진다. 따라서 단열재는 매우 미세한 기포가 무수히 존재하여 기포 내 공기의 대류를 최대로 억제시킨 것이 단열효과 가 우수하다. 단열 재료에 필요한 일반적 성질은 다음과 같다. ① 열전도율이 작을 것. ② 투습저항이 크고, 흡습성이 작을 것. 수증기 확산이 잘 되지 않는 것이 요구된다. 흡습되면 열전 도율이 매우 커질 뿐만 아니라 빙결정 생성이 증대되어 단열 재가 파괴된다. ③ 팽창계수가 작을 것. 단열 시공은 상온에서 이루어진다. 따라서 완성 후 냉각되 었을 때에 단열재가 수축하기 때문에 팽창계수가 크면 균열이 생겨 단열이 되지 않는다. ④ 불연성 또는 난연성이 우수할 것. 실제로 난연성이 우수하고 불연성이 우수한 단열재는 무기 물질인 락울, 유리섬유(glass wool), 석면포 등이 있지만, 보 냉재로 사용하기 위해서는 일정두께를 충족해야하기 때문에 데드 스페이스(Dead Space)가 많아지는 단점이 있고 유기물 질인 우레탄 폼, 압출발포판, 스티로폼 등은 열전도율이 낮아 우수한 단열성을 갖지만 화재에 취약한 단점이 있다. 건설공 사 또는 수리공사 현장에는 단열재가 덮인 구조물에 용접작업 의 불티와 철골조에 연결된 접지선에 의해 또 전원 합선 등으 로 화재 발생 예가 빈번하여 각별한 주의 가 필요하다. ⑤ 밀도가 작을 것. ⑥ 내구성, 내약품성이 좋을 것. ⑦ 시공성, 작업성이 좋을 것. ⑧ 저렴하고, 쉽게 구입할 수 있는 것. 위의 사항을 모두 만족시키는 이상적인 단열 재료는 없으며, 사용조건 및 시공상의 편의 에 따라 선택하여 사용한다. 냉동분야에서 많이 사용되는 단열재는 압출 폴리스티렌 폼, 경질 우레탄 폼, 유리섬유(glass wool) 등이다. 단열재 중에 서 경질 우레탄 폼의 열전도율이 가장 작으며, 20°C 에서 入 = 0.023 W/(m · K){0.02 kcal/(m · h · K)}정도이며, 폴리스 티렌 폼, 글라스 울은 � = 0.04 W/(m · K) {0.035 kcal/ (m · h · K)} 정도이다. 1) 유리섬유(glass wool) 이것은 유리섬유와 공기층으로 구성된 것으로써 단열성, 흡 음성이 좋으며 불연성이고, 저온에서의 수축성도 대단히 적어 서 냉장창고뿐만 아니라 주택을 비롯한 일반 건축에도 많이 사용된다. 최근에는 제조 기술이 발달하여 가격도 저렴해졌으 며 다양한 종류가 시판되고 있다. 2) 폴리스티렌 폼(polystyrene foam) 폴리스티렌 폼은 제조방법에 따라 입자 폴리스티 렌 폼과 압출 폴리스티렌 폼 2 종류가 있다. | {}
63e9f4e5-b3a9-4b5f-bcaf-232d849796aa | 2권.pdf | 5.23-2 제 5 편 냉동 시공 입자 폴리스티렌 폼은 발포제를 침투시킨 원료입자(bead) 를 가열하여 1 차 발포시키고, 다음에 적당시간 방치시켜 양생 (��)시킨 후 2 차 발포시켜 성형시키는 방식으로, 냉동분야 에서는 배관이나 기기의 단열재로 사용되며, 타 분야에서는 물고기 상자나 가전제품의 포장재로 사용된다. 압출 폴리스티렌 폼은 폴리스티렌 폼 수지(��), 발포제, 첨가물을 압출기에서 가열, 용용, 혼합시켜 연속적으로 발포하 여 판상 제품으로 만든다. 이 발포판의 압축강도(7.84 kPa)는 입자 폴리스티렌 폼보다 매우 높기 때문에 하중이 큰 냉장창고 의 바닥 단열판으로 사용되고 있다. 폴리스티렌 폼 단열판의 열 전도율은 글라스 울보다 약간 작으며, 흡습성, 수축성도 작다. 1995 년 이전에는 발포제로서 CFC11(R11), CFC12(R12)가 주로 사용되었지만, 지구환경보호 때문에 국제적인 협정에 의 해 1995 년 말에 생산이 정지되어 현재는 사용되고 있지 않다. 따라서 대체 발포제의 연구개발에 따라 HCFC123 (R123, CHCIFCF3), HCFC141b(R141b, CH3CCIF2), 물(H2O)이 사용되고 있다. 이들 대체 발포제는 폴리머와 용해성이 좋아 야 되며, 단열재로서 열전도율 및 폴리머 투과 성이 작아야 된 다. 그림 2 는 대체 사용되고 있는 각종 HCFC 와 CFC11, CFC12 증기의 열전도율 비교를, 표 1 에 각종 발포제의 폴리 스티렌 폴리머 투과 율을 나타냈으며, 이 결과 로부터 CFC12 가 압출 폴리스티렌 폼의 발포제로서 우수하다는 것을 알 수 있다. ![image](/image/placeholder) 0.018 0.016 HFC134a HCFC142b V 0.014 HCFC124 HCFC123 W)/M と 0.012 룡 HCFC141b 달 전 열 CFC12 0.010 CFC11 0.008 0.006 0 10 20 30 40 50 60 온도, °C 그림 2 각종 HCFC 와 CFC11, CFC12 증기의 열전도율 비교 3)경질 폴리우레탄폼(poly-urethane foam) 폴리이소시아네이트와 폴리올을 중합시켜 이때 발생되는 생성열로서 발포액과 프레온을 기화시키거나, 또는 폴리이소 시아네이트와 소량의 수분과 반응시켜 탄산가스를 발생시키 표 1 각종 발포재의 폴리스티렌 폴리머 투과 율 ¦ 기체의 종류 ¦ 투과 율(25°C), 10-8 mol(m · S · Pa) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CFC12 ¦ 0.86 ¦ ¦ HCFC22 ¦ 55.9 ¦ ¦ HCFC124 ¦ 0.48 ¦ ¦ HFC134a ¦ 1.68 ¦ ¦ HCFC142b ¦ 2.11 ¦ ¦ CO2 ¦ 3938 ¦ ¦ O2 ¦ 833 ¦ ¦ N2 ¦ 140 ¦ 고, 열전도율이 작은 가스를 넣은 독립된 기포구조를 가진 단 열재로 이용하는 것이다. 경질 폴리우레탄폼은 시판되는 단열재 중에서 가장 열전도 율이 낮으며, 타 재료와 접착되는 성질을 가지고 있다. 따라서 공사 현장에서 임의 의 장소에 주입 발포시켜 단열할 수 있는 편리성이 있다. 경질 폴리우레탄폼은 수축성, 투습성 등은 폴 리스티렌 폼과 동일한 정도이며, 압축강도는 매우 높으나 저 온에서의 수축 및 균열에 주의 해야 한다. 또 최근에는 식품위생을 우선하여 냉동냉장물류창고의 단 열재 내에 온습도에 의해 서식되는 미생물의 박테리아를 원천 봉쇄하기 위해 항균력이 우수한 항균폴리우레탄 단열재를 사 용하고 있다. 석유화학 제품에서도 박테리아가 200 여종이 살고 있다고 하였듯이 일반적으로 플라스틱은 오염되기 어려운 소재라고 생각하기 쉬우나, 우리들 주위에서 플라스틱으로 만들어진 가 정용품과 건축물 내장용 소재에 곰팡이 및 미생물이 생육하는 경우가 많이 있다. 플라스틱은 종류에 따라 균에 대한 저항성이 다르나, 주로 오염물이 부착되면 그것을 영양분으로 균이 생육하고, 또 플 라스틱 그 자체까지도 균에 의하여 열화된다. 일반 건축용 단 열재 및 돈사 축사, 버섯재배사, 그리고 결로 방지용으로 사용 되는 단열재에도 눈에 보이지 않는 미생물 및 곰팡이들이 그 림 3 에서와 같이 생육을 하고 있으며, 특히 식품저장창고인 ![image](/image/placeholder) 그림 3 냉장창고내 미생물 번식 장면 | {}
997ce06d-c31d-4334-8644-17c0b6056695 | 2권.pdf | 제 23 장 단열 및 방습 5.23-3 냉장창고 등은 실내온도유지를 위해 증발기(unit-cooler)의 송풍기에 의한 공기 순환으로 비산된 저온 미생물들이 저장물 에 침투하여 사면 상태를 보이다가 상온에 노출되었을 때, 본 격적으로 활동을 시작하는 경우가 많다. 그 외 페놀수지 폼, 발포 유리, 암면, 염화비닐 폼 등이 있 으나 단열재로서 보다 화재에 대한 안전성을 위하여 사용되므 로 여기서는 생략한다. 1.2 단열층의 두께 단열 두께의 결정은 재료 및 시공비, 침입 열량 제거를 위 한 냉동장치의 동력비를 기초로 해서 결정하나, 외벽에 결로 가 생기지 않도록 그 두께를 결정해야 한다. 특히, 동력비가 점점 늘어가는 경향이 있기 때문에 이를 고려하면 단열층의 두께가 점점 두꺼워진다. 물론 일반적인 보온과 는 달리 냉장온도가 낮을 수록 침입열 을 제거하기 위한 동력비가 커지게 되는 것이 냉동 관련 단열 의 큰 특징이다. 단열층의 두께 결정은 표준형과 에너지 절약형으로 구분하 며, 일반적으로 에너지 절약형에 있어서는 냉장고내 온도 -3 5°C 인 경우에 단열층의 열유속 ⌀, W/m2 이 약 10% 이상 작 게 될 수 있도록 단열 두께를 결정한다. 단열층의 열유속 ⌀, W/m2 는 식(1), 식(2)로 구한다. 실용 냉장창고의 단열재 열전도율을 고려하여 식(1), 식(2) 로부터 � = 8.4 W/m2 가 되도록 정한 표준형 단열 두께 및 동 일 규격에서 �≤7.1 W/m2 이 되도록 정한 에너지절약형 단열 재의 두께를 표 2 에 나타내었으며, 이 표에서 동결실내온도가 - 35°C 이하인 경우에는 �≤6.5 W/m2 를 사용한 값이다. ⌀= K(ta-tR) 1 K= 1 1 dyl + � + · · + + aR aa 여기서, ¦ ta ¦ : 외기온도, °C(표 3) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ tR ¦ : 고내온도, °C ¦ ¦ d ¦ : 단열재 두께, mm ¦ ¦ 入 ¦ : 단열재 열전도율, W/(m · K) ¦ ¦ aa ¦ : 실외 열전달률, W/(m2 · K) ¦ ¦ aR ¦ : 실내 열전달률, W/(m2 · K) ¦ (1) (2) 단, 열전달계수 QR, 고내온도 tR 의 추정치는 그림 4, 그림 5 에 나타내었다. 일반적으로 aR = 23.2 W/(m2 · K), aa = 5~7 W/(m2 · K) 정도이며, 천장 코일식 냉장창고인 경우에 aR = 5.814 W/(m2 · K), 에어 블라스트식(air blast) 동결실내의 경우 aR= 23.2 W/(m2 · K)정도이다. 1 여기서, 뜻"름, �이므로 Ⓚ=승가 된다. 하지만, 과 aR aa 1 은 K 값의 소수점 첫째자리에 영향을 미치기 때문에 고유 aR 표 2 단열재의 표준 단열두께(에너지 절약형) (a) 단열재의 열전도율이 0.044 W/(m · K)인 경우 ¦ 장소 실내 ¦ 천장, mm ¦ 바닥, mm ¦ 외벽, mm ¦ 사이벽, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도, °C ¦ 천장, mm ¦ 바닥, mm ¦ 외벽, mm ¦ 사이벽, mm ¦ ¦ 5 ¦ 175(225) ¦ 75(100) ¦ 150{175} ¦ 100(125) ¦ ¦ 0 ¦ 200(250) ¦ 100{125} ¦ 175(200) ¦ 125(150) ¦ ¦ -5 ¦ 225(275) ¦ 125(150) ¦ 200(225) ¦ 150(175) ¦ ¦ -10 ¦ 250{300} ¦ 150(175) ¦ 225(275) ¦ 175(225) ¦ ¦ -15 ¦ 275(325) ¦ 175(225) ¦ 250(300) ¦ 200(250) ¦ ¦ -20 ¦ 300{375} ¦ 200(250) ¦ 275(325) ¦ 225(275) ¦ ¦ -25 ¦ 325(400) ¦ 225(375) ¦ 300(350) ¦ 250(300) ¦ ¦ -30 ¦ 350{425} ¦ 250(300) ¦ 325(375) ¦ 275(350) ¦ (b) 단열재의 열전도율이 0.041 W/(m · K)인 경우 ¦ 장소 실내 온도, °C ¦ 천장, mm ¦ 바닥, mm ¦ 외벽, mm ¦ 사이벽, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5 ¦ 175(200) ¦ 75(100) ¦ 150(150) ¦ 100{125} ¦ ¦ 0 ¦ 200(225) ¦ 100(125) ¦ 150(200) ¦ 125(150) ¦ ¦ -5 ¦ 225(250) ¦ 125(150) ¦ 175(225) ¦ 150(175) ¦ ¦ -10 ¦ 250{300} ¦ 150{175} ¦ 200(250) ¦ 175(200) ¦ ¦ -15 ¦ 275(325) ¦ 175(200) ¦ 225(275) ¦ 200{225} ¦ ¦ -20 ¦ 300(350) ¦ 200(225) ¦ 250{300} ¦ 225(250) ¦ ¦ -25 ¦ 300(375) ¦ 225(250) ¦ 275(325) ¦ 250(275) ¦ ¦ -30 ¦ 350{400} ¦ 250(275) ¦ 300{350} ¦ 275(325) ¦ (c) 단열재의 열전도율이 0.035 W/(m . K)인 경우 ¦ 장소 실내 ¦ 천장, mm ¦ 바닥, mm ¦ 외벽, mm ¦ 사이벽, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 온도, °C ¦ 천장, mm ¦ 바닥, mm ¦ 외벽, mm ¦ 사이벽, mm ¦ ¦ 5 ¦ 150{175} ¦ 75( 75} ¦ 100(125) ¦ 75(100) ¦ ¦ 0 ¦ 150{200} ¦ 75(100) ¦ 125(150) ¦ 100(125) ¦ ¦ -5 ¦ 175(225) ¦ 100(125) ¦ 150{175} ¦ 125(150) ¦ ¦ -10 ¦ 200(250) ¦ 125(150) ¦ 175(200) ¦ 150{175} ¦ ¦ -15 ¦ 225(275) ¦ 150{175} ¦ 200{225} ¦ 175(200) ¦ ¦ -20 ¦ 250(300) ¦ 175(200) ¦ 200(250) ¦ 175(225) ¦ ¦ -25 ¦ 250(325) ¦ 175(225) ¦ 225(275) ¦ 200(250) ¦ ¦ -30 ¦ 275(350) ¦ 200(250) ¦ 250(300) ¦ 225(275) ¦ 표 3 외기 온도 주) { )안의 값은 에너지 절약적인 측면에 기준을 둔 단열층 두께임. ¦ 구 분 ¦ 외기 온도 ¦ 천장 온도 ¦ 바닥상태 및 온도 ¦ 바닥상태 및 온도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 외기 온도 ¦ 천장 온도 ¦ 바닥이 지표와 접촉됨 ¦ 접촉 안됨 ¦ ¦ ta, °C ¦ 33 ¦ 40 ¦ 15 ¦ 25 ¦ | {}
c87446e9-c2e1-4973-b2f3-2a9f6a0c5b9e | 2권.pdf | 5.23-4 제 5 편 냉동 시공 가 시대라면 무시할 수 없다. 표 4 는 표준 배관재의 두께를 나타낸 것이다. 이 표의 시공 두께는 다음 조건에서 단열시공 후 표면에 결로가 생기지 않 도록 산출된 것이다. <계산조건> 외기온도(주위 온도) : 30°C 상대습도 : 85% 표면의 열전달계수 : 8.14 W/(m2 · K) 또한, 표 4 에 표시된 열전도율 (a), (b)에 해당하는 단열재 의 두께는 다음과 같다. (a) 압출 폴리스틸렌 단열판 압출 폴리스틸렌 단열층 : 1 호, 2 호, 3 호 유리 섬유 단열판 1 호 : 16 K, 20 K, 24 K 유리 섬유 단열판 2 호 : 20 K, 24 K, 32 K, 40 K, 48 K, 64 K Chart Type: bar 1 2 3 4 5 6 8 10 -20 °C 6W/(m2·K) 7W/(m2·K) 9W/(m2·K) 11W/(m2·K) 15W/(m2·K) 24W/(m2·K) 32W/(m2·K) 40W/(m2·K) 20 °C 7W/(m2·K) 7.5W/(m2·K) 11W/(m2·K) 6.5W/(m2·K) 13W/(m2·K) 24W/(m2·K) 56W/(m2·K) 63W/(m2·K) 50 4.5W/(m2·K) 4.8W/(m2·K) 4.3W/(m2·K) 5.3W/(m2·K) 5.5W/(m2·K) 6W/(m2·K) 7W/(m2·K) 7.5W/(m2·K) 10 7W/(m2·K) 7.5W/(m2·K) 8.5W/(m2·K) 12W/(m2·K) 14W/(m2·K) 16W/(m2·K) 23W/(m2·K) 0.5W/(m2·K) 그림 4 공기와 평판과 의 난류 열전달 계수 日 Chart Type: bar 0.2 0.3 0.40.5 0.81 2 3 4 56 8 10 20 30 척혔이 2.9m2·K 2.72m2·K 2.83m2·K 2.9m2·K 2.21m2·K 3.4m2·K 3.91m2·K 3.96m2·K 4.79m2·K 5.21m2·K 3.99m2·K 2.11m2·K 낱류구역 Nonem2·K 0.2m2·K Nonem2·K 0.76m2·K 0.96m2·K 1.23m2·K 2.69m2·K 3.9m2·K 3.62m2·K Nonem2·K Nonem2·K Nonem2·K 벽면높이, m Nonem2·K 0.2m2·K 0.4m2·K 0.5m2·K 0.8m2·K 1.2m2·K 2.56m2·K 2.43m2·K 0.9m2·K 4.76m2·K 5.42m2·K 6.3m2·K 그림 5 -20°C 의 공기와 수직 변면과 의 자연 대류에 의 한 평균 열전달율의 계산치 유리 섬유 단열판 3 호 : 96 K 암면 단열판 : 1 호, 2 호 경질 압출 블랭킷 : 1 호 (b) 유리 섬유 단열판 1 호 : 12 K 압출 폴리스틸렌 단열층 : 3 호 암면 단열판 : 3 호 1.3 단열 방식의 종류 냉장창고의 단열방식에는 내측 단열 방식과 외측 단열 방 식이 있으며, 시공 공기 단축, 건설비 저렴, 단열 연결부의 시 공이 간단하다는 장점 때문에 외측단열 방식이 최근에 많이 시공하는 방식이다. 1) 내측 단열 방식 종래에 가장 많이 사용되어온 단열방식으로 그림 6, 그림 10(a)와 같이 건물의 내측에 단열을 하는 방식이다. 여러 종류 의 냉장실이 필요한 냉장창고에 가장 적합한 방식이다. 그러 나 이 방법은 일반적으로 구조체의 바닥이 외기와 접한 구조 체의 벽면과 접한 부분에서는 열의 침입에 주의 해야 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 6 냉장창고 내단열 시공장면 2) 외측 단열 방식 그림 7 과 그림 10(b)와 같이 건물 전체를 외측에서부터 단 열층으로 싸고, 그 바깥 측에 외장재로 마감하는 방식으로 단 열 시공을 건물 외측에서 하기 때문에 작업이 매우 쉽다. 상 용품 냉장고의 대형화에 따라 이러한 시공법이 증가하고 있 다. 재래식 공법과 비교하면 다음과 같은 장점이 있다. ① 건축물의 구조체가 단열층으로 둘러 싸여서 구조체가 보호되고, 구조체의 온도 변화가 적다. 단열재의 내구성이 좋다. ![image](/image/placeholder) 그림 7 냉장창고 외단열 시공장면 | {}
6a37320a-d7b2-470b-badb-f445baed2415 | 2권.pdf | 제 23 장 단열 및 방습 5.23-5 표 4 표준 배관 단열재의 두께 (a) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.0232+0.000 12 t (t: 평균온도, K) (단위 :mm) ¦ 관의 호칭경 ¦ A ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관내 온도 ¦ B ¦ 1/2 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 11/4 ¦ 11/2 ¦ 2 ¦ 21/2 ¦ 3 ¦ 31/2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ ¦ 0°C 이상 ¦ ¦ 20 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ -10°C 이상 ¦ ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ -20°C 이상 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ -30°C 이상 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ ¦ -40°C 이상 ¦ ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ ¦ -50°C 이상 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ ¦ -60°C 이상 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.00012 t(t: 평균온도, K) ¦ ¦ 관의 호칭경 ¦ A ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ ¦ 관내 온도 ¦ B ¦ 1/2 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 11/4 ¦ 11/2 ¦ 2 ¦ 21/2 ¦ 3 ¦ 31/2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ ¦ 0°C 이상 ¦ ¦ 30 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ -10°C 이상 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ ¦ -20°C 이상 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ ¦ -30°C 이상 ¦ ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ -40°C 이상 ¦ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ -50°C 이상 ¦ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 120 ¦ ¦ -60°C 이상 ¦ ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.040 7+0.000 12 t(t: 평균온도, K) ¦ ¦ 관의 호칭경 ¦ A ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ ¦ 관내 온도 ¦ B ¦ 1/2 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 11/4 ¦ 11/2 ¦ 2 ¦ 21/2 ¦ 3 ¦ 31/2 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ ¦ 0°C 이상 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ ¦ -10°C 이상 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ ¦ -20°C 이상 ¦ ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ -30°C 이상 ¦ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ -40°C 이상 ¦ ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 120 ¦ 120 ¦ ¦ -50°C 이상 ¦ ¦ 75 ¦ 75 100 ¦ 100 100 ¦ 100 100 ¦ 100 100 ¦ 100 100 ¦ 100 100 ¦ 100 120 ¦ 100 120 ¦ 100 120 ¦ 120 120 ¦ 120 120 ¦ 120 120 ¦ 120 140 ¦ 120 140 ¦ ¦ -60°C 이상 ¦ ¦ 75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ③ 에너지 절약 효과 가 크고, 철근 콘크리트 건축이 가능하다. ④ 시공하기가 쉬워 불량시공이 적다. ⑤ 콘크리트 구조체의 온도가 고내 온도와 비슷하여 일사 의한 온도변화의 영향이 매우 적다. 에 ⑥ 고내 벽면에서의 온도차가 거의 없으므로 온도가 균일 한 냉장창고가 된다. 외단열은 내단열에 비하여 에너지 절감율이 냉동부하의 약 30~35%의 약 절반인 15~20%정도 에너지를 절감할 수 있 는 단열공법이다. 그리고 또 중요한 것은 냉장고동과 하역장 을 설계시공 시 건물의 선팽창계수를 그림 8 과 같이 계산하여 시공하여야만 한다. 선팽창계수는 아래와 같다. 선팽창계수 : 1.2 x 10 5 /°C ![image](/image/placeholder) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A 블록 B 블록 18,325(9,2) 37,225(18,6) EXP,크리어 64.65(32,3) 73.60(35.8) 93.95(46.9) 그림 8 냉장고동의 냉열에 따른 수축량 | {}
2fdf0506-1133-4567-8b13-7e8e4106c7a6 | 2권.pdf | 5.23-6 제 5 편 냉동 시공 실내외 온도차를 50 K 라고 가정하면, 각 스팬의 수축량을 그림 내 (표시단위 mm) A, C 블록은 상온에 비교하여 23.5 mm, B 블록은 측면에서 4.6 mm 중앙으로 수축한다. 따라서 A, C 블록은 최대 25~50 mm, B 블록은 5~10 mm 수축이 생기기 때문에 이러한 변형까지 감안한 클리어 치수를 예상할 필요가 있다. 그러므로 콘크리트 수축률 계산 = 1.2 x 10-5 x 건축물 의 길이(mm)x 온도차(△ T)에서 100 m 의 건물에서는 약 60 mm 가 이론적으로 수축하게 된다. 높이는 1 층의 층고가 약 6 m 이므로 6/100 x 60 = 3.6 mm 가 된다. 그러나 일본 기술 자들의 경험적 실제 수축량은 이론적 계산치의 1/2 이 수축된 다. 그래서 실제로는 10 m 당 약 2~3 mm 정도 수축이 된다. 전체적으로 지상층은 아래로 수축하므로 냉장고와 출하동 바 닥높이는 냉가동 시 수축에 의한 단차를 충당 1~2 mm 정도 로 감안하여 냉장고 바닥을 높게 시공하여야 한다. 이것을 확인하기 위하여 일본의 4 층 건물의 외방열 냉장고 를 모델화하여 그림 9 와 같이 열응력 해석을 한 건물내부의 부동점에 대하여 전부 내측에 수축한다. 2. 방습 2.1 방습의 필요성 냉장고 등 내외면의 온도차가 큰 경우에는 수증기의 압력 차가 존재하며 수증기는 온도가 높은 쪽으로부터 낮은 쪽으로 이동하게 된다. 이 경우 방습면을 저온측으로 하면 냉장고 내 벽에 가까운 저온부에서 동결을 일으키고 그 빙결정은 오랫동 안 생장하고 또 운전의 단속에 의한 일시적 융해 재동결에 의 ![image](/image/placeholder) 부동점 VRF V4F 점부분 V3F V2F V1F 그림 9 냉동창고 건물의 열응력 해석 해서 큰 얼음의 덩어리가 되어 방열재의 파손 및 전열저항의 감소를 가져올 뿐만 아니라 건축구조부 자체를 파괴한다. 이 때문에 방습시공은 고온측에서 행하여야 한다. 그리고 고저온 양측에 방습시공을 하면 고온측 방습부를 통해서 젖어서 칩입 한 수증기가 저온실로 빠지기 어렵기 때문에 오랫동안 얼음덩 ![image](/image/placeholder) 지붕마감재료 천정단열 벽체단연 일반냉장고 천정단열재 천정단열 외부마감재료 외부단열층 벽체 콘크리트 기둥단열 콘크리트바닥(중간층) 천정단열 바닥단열층 벽체단연 저온냉장고 천정단열 동해방지충 (a) 내측 단열방식 (b) 외측 단열방식 그림 10 단열방식 | {}
65ca0701-f9c8-46df-b082-a24f52e0e783 | 2권.pdf | 제 23 장 단열 및 방습 5.23-7 어리로 생장하게 된다. 이 때문에 방습시공은 고온측에서만 행하고 젖어서 침입한 약간의 수증기는 저온실측으로 통과 시 켜, 보다 온도가 낮은 증발기(unit-cooler)에 착상시켜 제상 수로 배출하여야 한다. 2.2 방습재료 방습재에는 필름 형태와 도장형이 있다. 일반적으로 냉장고 등과 같은 대형 장치에서는 필름형태의 것이 좋고, 밸브, 플랜 지 등과 같이 형태가 복잡한 곳에서는 도장형이 유리하다. 도 장형의 제품은 다음과 같이 구별할 수 있다. (1) 매스틱재(mastic) : 두께를 0.75 mm 이상으로도 시공 할 수 있는 튼튼한 수지상의 물질이다. (2) 코팅재(coating) : 두께를 0.15~0.7 mm 정도로 시공 할 수 있는 유연성의 페인트로서 페인트 재료보다 사용온도의 범위가 넓다. (3) 페인트재(paint) : 두께가 0.15 mm 이하의 대단히 얇 은 피막으로 시공할 수 있는 것을 말한다. 필름형은 금속, 비금속을 불문하고 사용할 수 있으며, 접합 부에는 도장형의 방습재를 사용하나 시간이 지남에 따라 접합 부의 방습 효과 가 저하될 수 있으므로 시공 시에 주의 해야 한 다. 일반적으로 사용되고 있는 재료는 다음과 같다. ① 플라스틱 필름 ② 원지(펄프, 화학 섬유, 석면 등을 원료로 한 것)에 아스 팔트를 침투시킨 것 ③ 유리섬유, 석면 등을 원료로 한 면포에 금속성의 막을 입힌 것 ④ 방습지에 플라스틱 필름을 입힌 것 2.3 방습시공 전술한 바와 같이 방습시공은 더 없이 중요하며 방습시공 에서 특히 주의 를 필요로 하는 곳은 천장과 벽면, 마루와 벽 면, 벽면과 이것에 직교하는 벽면 등의 모퉁이가 서로 맞물리 는 부분 등이다. 이 부분에는 충분한 아스팔트 루핑을 겹치도록 하며, 모퉁 이 부분에서 단열재를 시공할 때는 루핑이 손상되지 않도록 주의 한다. 일반적으로 방습불량은 이와 같은 모퉁이에 특히 많다. 3. 단열 및 방습의 시공 기준 단열공사 전에 다음 사항에 유의 해야 한다. ① 충분한 기밀을 확인한 후에 공사에 착수해야 한다. ② 단열판의 상호 밀착이 충분해야 한다. ③ 단열재의 접속부에 틈이 생기지 않도록 한다. 3.1 단열 공사 시공법 냉장창고의 단열 시공법에는 판상공법, 우레탄 스프레이 공 법, 혼합공법의 3 종류가 있으며, 공사순서는 방습공시→단열 공사→마감공사의 순서이다. ① 판상 공법 : 냉장창고 시공 초창기부터 사용된 공법으로 판상(폴리에스티렌계)의 단열재를 접착제로 부착하여 시공하 는 공법이다. 시공순서 및 방법은 표 5 와 같으며, 천장, 벽체 및 바닥 과 모서리 부분의 단면도를 그림 11 에 나타 내었다. 표 5 판상 공법의 시공 순서 ¦ 시공 부문 ¦ ¦ 시공 순서 ¦ 시공 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전처리 ¦ ¦ 1) 균일몰탈 ¦ · 모체의 면을 고르게 하고 이물질 을 제거한다. ¦ ¦ 방습층 ¦ ¦ 2) 아스팔트 플라이머 도포 3) 시트 방수 ¦ · 전면에 롤러로 도포한다. · 이음 부위를 10 cm 정도 겹치고 기포가 생기지 않도록 밀착 시공 한다. ¦ ¦ 단열층 ¦ 단열층 ¦ 4) 단열재 부착 5) 단열볼트 부착 (바닥제외) 6) 고정목 부착 (바닥제외) 7) 단열재 부착 ¦ · 브로운 아스팔트로 견고하고 틈이 없도록 부착한다. · 규정된 거리 및 크기로 앵커를 콘 크리트에 부착하고 단열볼트를 연 결한다. · 고정볼트를 단열볼트에 맞게 고정 한다. · 고정목 사이에 맞게 재단하고 삽 입하고 브로운 아스팔트로 붙인다. ¦ ¦ 마감 ¦ 바닥 ¦ 8) 방수층 9) 누름 콘크리트 ¦ · 도면 사양에 맞게 시공하며, 누름 콘크리트 타설시 혼합된 물의 침 투를 방지한다. · 단열재 보강용 누름 콘크리트로 고르게 타설 마감한다. ¦ ¦ 마감 ¦ 벽면 및 천장 ¦ 10) 내장재 부착 ¦ · 도면사양에 맞게 시공하며 내장재 를 고정목에 대고 도금비스로 고 정한다. ¦ ② 우레탄 공법 : 우리나라에서 1990 년대 초부터 냉장창고 에 적용한 공법으로 현장에서 직접 살포하여 시공하는 공법이 다. 시공순서 및 방법은 표 6 과 같으며, 천장, 벽체 및 바닥 과 모서리 부분의 단면도를 그림 12 에 나타내었다. ③ 혼합 공법 : 우레탄 및 판상 단열재의 장점만을 살려서 한 단계 더 높은 단열 효과 를 향상시킨 공법이다. 시공 단면 도를 그림 13 에 나타내었다. 4. 기기 및 배관의 단열 냉매배관과 같은 냉동배관의 단열시스템의 성공은 다음과 같은 요인들에 달려있다. ① 정확한 냉동시스템 설계 ② 단열시스템의 정확한 사양 ③ 단열재 두께의 정확한 규격 ④ 단열 및 관련 자재의 올바른 설치(예 : 방습층) ⑤ 방습 시스템의 품질 및 지속성 ⑥ 설치 품질 ⑦ 단열시스템의 적절한 유지보수 | {}
c4432097-93e9-439e-be72-870e1605a1b6 | 2권.pdf | 5.23-8 제 5 편 냉동 시공 Chart Type: bar ᅳ 가로목 나무못 접착재 표면자 혈근 0.08 0.15 0.3 0.27 콘크리트 0.06 0.19 0.15 0.13 외면 0.05 0.26 0.13 0.27 방습충 0.04 0.19 0.15 0.13 판상 0.04 0.37 0.13 0.11 단열지 0.05 0.17 0.13 0.11 앵커볼트 Chart Type: line 렵 표면지 10.0 앵커 20.0 단연볼트 10.0 가로목 10.0 접착재 10.0 대못확은 10.0 나무못 10.0 다면재 10.0 생명 10.0 ![image](/image/placeholder) 저온 냉장실 바닥 신더 콘크리트 판상 단열재 방습층 외벽 고무게시트 방수층 철근 콘크리트 (지정된 길이) 방습층 판상 단열재 표면재 (c) 바닥과 벽체의 코너부분 그림 11 판상공법의 시공 단면도 외면 방습층 우레탄 발포 표면재 천정 가로목 (a) 천장 Chart Type: pie 포면재 첼근 올림픽 포토 10.0% 40.0% 10.0% 앵커 10.0% 10.0% 10.0% 단연볼트 10.0% 10.0% 10.0% 가로목 10.0% 10.0% 10.0% (b) 벽체 ![image](/image/placeholder) 바닥 신더 콘크리트 비닐시트 고무계 시트 방수 우레탄 발포 (지정된 길이) 외벽 철근 콘크리트 방습층 우레탄 발포 표면재 (c) 바닥과 벽체의 코너부분 그림 12 우레탄 공법의 시공 단면도 | {}
182da1ce-13e6-4a80-a390-51d8a4b3e333 | 2권.pdf | 제 23 장 단열 및 방습 5.23-9 표 6 우레탄 공법의 시공 순서 (3) ¦ 시공 부문 ¦ 시공 순서 ¦ 시공 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전처리 ¦ 1) 균일몰탈 ¦ · 모체의 면을 고르게 하고 이물질 을 제거한다. ¦ ¦ 방습층 ¦ 2) 플라이머 도포 3) 방습층 4) 단열볼트 부착 (바닥제외) ¦ · 전면에 롤러나 스프레이로 작업 한다. · 전면에 스프레이 작업하여 지정 한 두께로 유지한다(1~3 mm) 한다. · 앵커를 모체에 설치하고 단열볼 트를 연결한다. ¦ ¦ 단열층 ¦ 5) 우레탄 폼 발포 6) 와이어 메쉬 7) 고정목 부착 (바닥제외) 8) 우레탄 폼 발포 ¦ · 우레탄 스프레이 작업 시의 준수 사항을 지키며 현장에서 발포한다. · 규정 두께의 반 정도 스프레이 후 와이어메쉬를 접착한다. · 단열층 규정 두께의 70% 시공 후 내장재 고정목을 단열 볼트에 맞게 고정한다. · 마무리 스프레이 작업으로 고정 목의 2/3 정도까지 발포한다. ¦ ¦ 바닥 마감 ¦ 9) 방수층 10) 누름 콘크리트 ¦ · 도면 사양에 맞게 시공하며, 보강 용 콘크리트 타설시 혼합용수가 단열재에 침투하지 않도록 방지 한다. · 보강용 콘크리트로 고르게 타설 마감한다. ¦ ¦ 바닥 마감 ¦ 벽면 11) 내장재 부착 및 천장 ¦ · 도면 사양에 맞게 시공하며 내장 재를 고정목에 대고 도금비스로 고정한다. ¦ ![image](/image/placeholder) 표면재 판상 단열재 0081 저온 저장실 외벽 방습층 우레탄 발포 방습층 철근 콘크리트 1000 그림 13 혼합 공법의 시공 단면도 주변 환경 하 냉매 배관라인은 주로 (1) 내부 유체 열취득 최소화, (2) 표면결로 제어, (3) 얼음 축적 방지를 위해 단열 된다. 그리고 소음과 사용자 보호를 위하여 단열한다. 중요한 단열 특성은 열전도율, 투습성, 흡수성, 열팽창 계수 및 물의 취약성을 포함한다. 확장 조인트. 일부 설치에는 팽창 또는 수축 조인트가 필요 하다. 확장/신축 조인트의 존재 및 간격은 냉매 배관에 사용 되는 단열 시스템의 중요한 설계 문제이다. 간격은 다음 방정식을 사용하여 계산할 수 있다. L S= [⌀�� - 핑 xla,-qlx 늘+1] 여기서, S : 최악의 경우 수축 조인트의 최대 간격, m Ti : 단열재 설치 중 온도, °C To : 배관의 가장 차가운 공급온도, °C a : 단열재료의 열팽창계수(COLTE), mm/(m·K) : 배관재료의 열팽창계수(COLTE), mm/(m·K) ap L : 배관 길이, m d : 각 단열 수축 조인트에 의해 흡수될 수 있는 팽창 또는 수축의 양(mm) 표 7 는 다양한 배관 및 단열재료에 대한 COLTE (coefficient of linear thermal expansion) 값이다. 표 7 다양한 재료에 대한 COLTE 값 ¦ 재료 ¦ COLTEa (mm/(m ·K)) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관 ¦ ¦ ¦ -탄소강 ¦ 0.0102 ¦ ¦ -스테인레스강 ¦ 0.0157 ¦ ¦ -알루미늄 ¦ 0.0202 ¦ ¦ -연성 철 ¦ 0.0092 ¦ ¦ -구리 b ¦ 0.0169 ¦ ¦ 단열재 ¦ ¦ ¦ -cellular glass ¦ 0.0060 ¦ ¦ -flexible elastomeric ¦ N/A ¦ ¦ -closed-cell phenolic ¦ 0.0510 ¦ ¦ -polyisocyanurate ¦ 0.0900 ¦ ¦ -polystyrene ¦ 0.0630 ¦ a) -70~21°C 사이의 평균 COLTE 값. Perry's Chemical Engineer's Handbook, 7th ed., Table 10-52 b) 20~100 °C 사이의 COLTE 값. Perry's Chemical Engineer's Handbook, 7th ed., Table 28-4 4.1 단열 두께 가장 경제적인 단열 두께는 초기 비용과 장기간 에너지 절 약을 고려하여 결정할 수 있다. 저압 수액기와 흡입 밸브 등의 단열층 두께 결정에 대해서 는 단열벽과 는 다소 다르다. 즉, 단열된 이들 기기 및 배관 침 입하는 열부하는 총열부하와 비교해서 매우 작고, 또 일반적으 로 이것들은 실내에 설치하기 때문에 단열부 외기의 단열부 내 외 온도차는 단열벽보다 작다. 따라서 기기 단열에는 단열부 표면에 결로가 생기지 않는 것을 기본 조건으로 하는 것이 좋 다. 즉 결로는 일반적으로 냉동능력에 영향을 주는 열부하가 되며, 기기나 건물구조를 부식 · 손상시킬 위험에 있다. 실제 로, 이것은 설계자가 보통 확실한 정도를 모르는 매우 다양한 변수를 결정하거나 값을 추정할 때 필요하다. 냉동 배관에 적 용되는 단열의 경우, 외부 덮개 표면의 25 W/m2 단열 시스템 에 열취득을 전달하는 단열 두께를 지정하는 것이 일반적이다. | {}
84960b54-7b0c-4ad9-9385-83a96768e99e | 2권.pdf | 5.23-10 제 5 편 냉동 시공 4.2 단열 시공 1) 냉매, 냉수, 브라인관의 배관 단열시공 냉매, 냉수 또는 브라인 배관은 외부로부터의 열침입을 막 고, 표면 결로를 방지하기 위하여 단열을 한다(그림 14 참조). 표 8 은 관의 단열 시공 요령을 나타내었다. 2) 냉동용 기기류의 단열 시공 냉동용 기기는 크기에 비하여 형상이 비교적 복잡하며, 온 도 요건이나 사용 장소의 요건도 다르므로 그때마다 적당한 시공 방법을 선정해야 한다. 일반적으로 기기의 시공요령은 표 9 과 같다. ![image](/image/placeholder) 방습재 결속강화용 배관 철선 마감재 방습재 단열재 그림 14 배관 보온 상세도 표 8 냉수, 냉매관의 단열 시공 요령 ¦ 관의 종류 ¦ 호칭 경(A) ¦ 단열재의 두께, mm (유리섬유, 기포 폴리스틸렌 기준) ¦ 단열재의 두께, mm (유리섬유, 기포 폴리스틸렌 기준) ¦ 단열재의 두께, mm (유리섬유, 기포 폴리스틸렌 기준) ¦ 단열재의 두께, mm (유리섬유, 기포 폴리스틸렌 기준) ¦ 단열재의 두께, mm (유리섬유, 기포 폴리스틸렌 기준) ¦ 단열재의 두께, mm (유리섬유, 기포 폴리스틸렌 기준) ¦ 재료 및 시공순서 ¦ 재료 및 시공순서 ¦ 재료 및 시공순서 ¦ 재료 및 시공순서 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ ¦ 10°C 이상 ¦ 5°C 이상 ¦ 0°C 이상 ¦ -10°C 이상 ¦ -20°C 이상 ¦ -30°C 이상 ¦ 기포 폴리스틸렌 단열재 사용 ¦ 기포 폴리스틸렌 단열재 사용 ¦ 유리섬유 단열재 사용 ¦ 유리섬유 단열재 사용 ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 20 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 1 ¦ 아스팔트 또는 매스틱 ¦ 1 ¦ 아스팔트 또는 매스틱 ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 25 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 40 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 2 ¦ 기포 폴리스틸렌층 ¦ 2 ¦ 단열층 ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 50 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 와이어 ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 65 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ ¦ 접착제(이음새) ¦ ¦ ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 75 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 4 ¦ 점착 테이프 또는 와이어 ¦ 4 ¦ 브로운 아스팔트 ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 80 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 100 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 5 ¦ 아스팔트 또는 매스틱 ¦ 5 ¦ 아스팔트 루핑 또는 매스틱 ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 125 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 원지 ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 150 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 75 ¦ 75 ¦ ¦ 원지 외장 동판 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 냉수 냉매 배관 (실내) ¦ 200 250 ¦ 20 20 ¦ 40 40 ¦ 50 65 ¦ 65 65 ¦ 75 75 ¦ 75 75 ¦ 7 ¦ 비닐테이프 ¦ 7 ¦ 비닐테이프 또는 면포 ¦ 주) 1) 실외 배관일 때 표면은 아연철판 피복으로 한다. 2) 온수 겸용일 때는 브로운 아스팔트를 사용하지 않는다. 3) 천장내 배관은 면포 대신에 알루미늄 페이퍼(foil) 또는 알루미늄 크로스라도 좋다. 4) -30°C 이하에서는 탄성이 있는 비아스탈트질 매스틱을 사용한다. 표 9 냉동용 기기의 단열 시공 요령 ¦ 기기의 종류 ¦ 보냉재의 두께, mm ¦ 시공요령 ¦ 시공요령 ¦ 시공요령 ¦ 시공요령 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기의 종류 ¦ 보냉재의 두께, mm ¦ 기포폴리스틸렌 단열재 ¦ 기포폴리스틸렌 단열재 ¦ 유리섬유 단열재 ¦ 유리섬유 단열재 ¦ ¦ 냉동기부속기기 ¦ 50 ¦ 1 ¦ 접착제, 브로운 아스팔트 또는 매스틱 ¦ 1 ¦ 접착제, 브로운 아스팔트 또는 매스틱 ¦ ¦ 응축기(열펌프식 설형) ¦ 50 ¦ 2 ¦ 단열재 ¦ 2 ¦ 단열재 ¦ ¦ 수냉각기(셀형) ¦ 75 ¦ 3 ¦ 접착제, 브로운 아스팔트 또는 매스틱 ¦ 3 ¦ 접착제, 브로운 아스팔트 또는 매스틱 ¦ ¦ 냉수펌프 ¦ 50 ¦ 4 ¦ 아스팔트 루핑 ¦ 4 ¦ 아스팔트 루핑 ¦ ¦ 팽창 탱크 ¦ 50 ¦ 5 ¦ 메탈래드, 아연도금판 ¦ 5 ¦ 메탈래드, 아연도금판 ¦ ¦ 송풍기 ¦ 50 ¦ 6 ¦ 시멘트 몰탈 ¦ 6 ¦ 시멘트 몰탈 ¦ ¦ 공기조화기 ¦ 50 ¦ 7 ¦ 플라스터 ¦ 7 ¦ 플라스터 ¦ ¦ 공기조화기 (비교적 대형인 경우) ¦ 50 ¦ 1 ¦ 나무틀 ¦ 1 ¦ 나무톨 ¦ ¦ 공기조화기 (비교적 대형인 경우) ¦ 50 ¦ 2 ¦ 접착제, 브로운 아스팔트 또는 매스틱 ¦ 2 ¦ 접착제, 브로운 아스팔트 또는 매스틱 ¦ ¦ 공기조화기 (비교적 대형인 경우) ¦ 50 ¦ 3 ¦ 단열재 ¦ 3 ¦ 단열재 ¦ ¦ 공기조화기 (비교적 대형인 경우) ¦ 50 ¦ 4 ¦ 접착제, 브로운 아스팔트 또는 매스틱 ¦ 4 ¦ 접착제, 브로운 아스팔트 또는 매스틱 ¦ ¦ 공기조화기 (비교적 대형인 경우) ¦ 50 ¦ 5 ¦ 아스팔트 루핑 ¦ 5 ¦ 아스팔트 루핑 ¦ ¦ 공기조화기 (비교적 대형인 경우) ¦ 50 ¦ 6 ¦ 특수석면판 또는 석면 ¦ 6 ¦ 특수석면판 또는 석면 ¦ ¦ 공기조화기 (비교적 대형인 경우) ¦ 50 ¦ 7 ¦ 알루미늄 또는 비닐 조이너 ¦ 7 ¦ 알루미늄 또는 비닐 조이너 ¦ | {}
9c426bf9-bd6a-449e-9e5a-b62a7cb590d2 | 2권.pdf | 제 23 장 단열 및 방습 5.23-11 그림 15, 그림 16 은 각각 밸브 및 압력용기의 단열 방습 시 공 예를 나타낸 것이다. 표 11 은 압력용기의 단열재 두께를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 단열재 단열재 배관 방습재 단열재 외장재 그림 15 밸브의 보온 상세도 ![image](/image/placeholder) 압력용기 매스틱 단열면 결속 강화용 철선 단열재 외장재 방습재 (시멘트 몰탈) 그림 16 압력 용기의 보온상세도 3) 단열 시공에 필요한 보조 재료 표 10 은 단열 시공을 하는데 필요한 일반적인 보조 재료를 나타낸 것이다. 4) 덕트의 단열 통풍덕트 가운데 배기덕트, 외기도입 덕트에 대해서는 단열 이 필요 없지만, 온도가 낮은 공기가 통하는 덕트는 열침입 을 방지하고, 표면 결로를 방지하기 위해 단열을 해야 한다. 그 일반적인 요령은 표 12 과 같다. 덕트의 단열은 덕트가 통과 하는 부분의 상황(온도, 습도, 실내 및 실외)을 잘 조사하여 필요한 시공 요령을 정한다. 최근에는 냉장고의 냉동장치에도 덕트를 사용한 공기순환 방식이 채용되고 있지만, 이와 같은 저온용 공기덕트는 신중 표 10 단열에 필요한 보조재료 ¦ 재료 ¦ 규격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아스팔트 루핑 ¦ 1 권(21 m2) 당 17 kg 의 것 ¦ ¦ 아스팔트 펄트 ¦ 1 권(42 m2) 당 17 kg 의 것 ¦ ¦ 면포 ¦ 직포중량 1 m2 당 115 g 의 것 ¦ ¦ 비닐테이프 ¦ 메이커 규격의 1 급품으로 두께 0.2 mm 의 반연마품 ¦ ¦ 방수 마포 ¦ 헤시언 크로스 5 호, 편면 또는 양면에 블로운 아스팔트 (석유 아스팔트)를 침수시킨 것(침입도 10~20) ¦ ¦ 두꺼운 종이 ¦ 아스팔트 루핑의 제조방법에 규정되어 있다. 아스팔트 루핑용 두꺼운 종이로 1 m2 당 379 g 의 것 ¦ ¦ ¦ 전가절연점착 비닐 테이프, 두께 0.2 mm 의 것 ¦ ¦ 와이어 ¦ 아연도금철선 3 호에 규정하는 것 ¦ ¦ 메탈래드 ¦ 메탈래드 · 평래드 1 호에 규정하는 것 ¦ ¦ 아연철판 ¦ 아연철판으로 규정하는 평판의 28 표준 치수, 아연부착 량은 1 m'당 214 g 를 표준으로 한다. ¦ ¦ 접착제 ¦ 메이커규격의 1 급품으로 하고 제각기 재료접 착에 적용 하는 것이다. ¦ ¦ 동 리벳 ¦ 지름 30 mm 아연도금 강판재 원형 와셔에 단열재 두 께에 맞는 길이의 구리못을 투입한 것으로 와셔와 동일 와셔를 갖춘 것으로 한다. ¦ ¦ 시멘트 몰탈 ¦ 보통 포틀랜드 시멘트로 하고, 초벌칠 : 2~6 mm, 재벌 칠 : 3~6 mm, 정벌칠 : 3 mm, 계 15 mm 두께로 한다. ¦ ¦ 플래스터 ¦ 드로마이트 플래스터에 의하여 칠 두께는 상기 시멘트 몰탈에 준한다. ¦ ¦ 클립 와셔 밴드 ¦ 황동판재로 하고 두께 0.2 mm 이상으로 한다. 밴드폭 은 보온외형 150 mm 이상에서는 20 mm, 15 mm 를 넘는 것은 25 mm 로 한다. ¦ 하게 시공하여 내구성이 있도록 충분한 배려가 요구된다. 또한, 덕트 도중에는 방화댐퍼 등의 부속품이 사용되며, 이 부분에서 노출이 있으면, 결로가 생기므로 주의 해야 한다. 5) 냉장고 단열문 냉장고 출입문은 저장물의 반입 · 반출에 편리하고 단열 역 할을 담당해야 한다. 따라서 천정, 벽과 아울러 단열재를 문틀 안에 부착한 이른바 단열문이 사용된다. (1) 단열문의 형식 가장 많이 사용되는 형식은 수동식의 겹침식 단열문(한쪽 여닫이)이지만, 경우에 따라 적합한 것을 선택하면 좋다. 표 13 은 단열문의 형식을 나타낸 것이다. (2) 수동식 단열문(그림 17~그림 19) 일반적으로 사용되는 수동식 단열문은 다음과 같다. ① 단열문의 재질과 두께는 원칙적으로 냉장고 단열벽의 단열 재료 및 두께와 같다. 단열문의 형식 및 치수 | {}
f0bad0c2-e598-4a97-befc-7239e6cf9b2c | 2권.pdf | 5.23-12 제 5 편 냉동 시공 표 11 압력용기의 단열 두께 (a) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.023 2+0.000 12 t(t : 평균온도, K) (단위 : mm) ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ 40 100 ¦ 4501 ¦ ¦ ¦ 4001 40 60 75 75 100 100 50 65 65 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 140 ¦ 300 350 50 120 ¦ 75 100 2001 50 65 100 100 ¦ 30013501 40 40 50 50 60 75 75 100 100 50 75 120 140 ¦ 1501 100 120 140 140 140 ¦ 100 ¦ ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 50 50 50 65 120 140 ¦ ¦ ¦ 50 65 ¦ 50 50 65 100 100 100 120 120 120 120 140 ¦ 160 800 50 65 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 160 750 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ 40 100 ¦ 4501 ¦ ¦ ¦ 4001 40 60 75 75 100 100 50 65 65 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 140 ¦ 300 350 50 120 ¦ 75 100 2001 50 65 100 100 ¦ 30013501 40 40 50 50 60 75 75 100 100 50 75 120 140 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ 40 100 ¦ 4501 ¦ ¦ ¦ 4001 40 60 75 75 100 100 50 65 65 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 140 ¦ 300 350 50 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ 40 100 ¦ 4501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ 40 100 ¦ 4501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ 40 100 ¦ 4501 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ 50 60 75 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ 4001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0°C 이상 -10°C 이상 -20°C 이상 -30°C 이상 -40°C 이상 -50°C 이상 -60°C 이상 (b) 열전도율 入, W/(m · K) = 0.034 9+0.000 12 t(t: 평균온도, K) 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1001 1501 2001 500 0°C 이상 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 -10°C 이상 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -20°C 이상 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 -40°C 이상 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 -50°C 이상 140 140 160 -60°C 이상 160 850 900 1001 50 50 65 120 120 ¦ 200 40 40 50 60 75 75 75 350 400 1 0001 0501 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 200 950 1 0001 0501 0°C 이상 50 50 50 50 -10°C 이상 65 65 65 65 -20°C 이상 75 100 100 100 -30°C 이상 100 100 100 100 이상 100 120 120 120 이상 100 120 120 120 -60°C 이상 120 140 140 140 ¦ 250 300 40 50 50 60 75 75 100 250 2501 3001 4501 65 65 65 100 100 100 120 120 140 250 400 450 500 550 600 650 700 2501 3001 3501 50 50 50 50 50 65 65 65 65 65 65 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 -50°C 100 120 120 120 120 140 140 ¦ 350 40 50 50 60 75 75 100 200 65 65 75 100 100 100 100 100 120 120 120 140 140 120 140 140 160 65 65 65 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 140 140 ¦ 400 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 50 100 100 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 100 120 120 140 ¦ 450 40 50 60 60 75 75 75 100 100 140 50 65 100 ¦ 500 40 50 60 75 75 100 100 4501 50 65 100 120 ¦ 550 40 50 60 60 75 75 75 75 100 100 120 120 120 140 ¦ 600 40 50 60 75 75 75 100 100 100 100 140 ¦ 650 700 750 40 40 50 50 60 60 75 75 75 75 75 100 100 100 100 160 100 ¦ 800 40 40 50 50 60 60 75 75 100 100 160 50 65 100 -40°C 120 120 ¦ 850 900 40 50 60 75 75 100 100 ¦ 950 40 50 60 75 75 100 100 300 3501 100 120 140 0.040 7+0.000 평균온도, ¦ 1 0001 0501 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 4001 65 65 100 100 100 100 140 140 140 140 140 160 160 160 160 (c) 열전도율 入, W/(m · K) = 12 t(t: K) ¦ 100 120 120 140 140 140 140 160 ¦ 1001 1501 2001 40 40 40 50 50 50 60 60 60 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 140 160 ¦ 2501 40 50 50 60 60 75 75 75 75 100 100 100 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 50 65 65 75 100 100 120 120 ¦ ¦ 75 100 100 100 120 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 65 75 100 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 12 덕트의 단열 시공 요령 ¦ 덕트의 종류 ¦ 단열재의 두께 ¦ 단열재의 두께 ¦ 시공 요령 ¦ 시공 요령 ¦ 시공 요령 ¦ 시공 요령 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 종류 ¦ 단열재의 두께 ¦ 단열재의 두께 ¦ 기포 폴리스틸렌 단열재의 사용 ¦ 기포 폴리스틸렌 단열재의 사용 ¦ 유리섬유 단열재의 사용 ¦ 유리섬유 단열재의 사용 ¦ ¦ 구형 덕트 노출 덕트 은폐 덕트 ¦ 덕트내 공기온도, °C ¦ 보온재 두께, mm ¦ 1. 접착제 또는 동 리벳 ¦ ¦ 1. 접착제 또는 동 리벳 ¦ ¦ ¦ 구형 덕트 노출 덕트 은폐 덕트 ¦ 덕트내 공기온도, °C ¦ 보온재 두께, mm ¦ 2. 단열재 ¦ ¦ 2. 단열재 ¦ ¦ ¦ 구형 덕트 노출 덕트 은폐 덕트 ¦ -10 0 10 ¦ 75 50 25 ¦ 3. 클래프트 틈메우기 종이 4. 면포 또는 알루미늄 휠 페이퍼 ¦ ¦ 3. 클래프트 틈메우기 종이 4. 면포 또는 알루미늄 휠 페이퍼 ¦ ¦ ¦ 구형 덕트 (노출 덕트) ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ 1. 나무 ¦ ¦ 1. 나무 틀 ¦ ¦ ¦ 구형 덕트 (노출 덕트) ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ 2. 접착제 ¦ ¦ 2. 접착제 ¦ ¦ ¦ 구형 덕트 (노출 덕트) ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ 3. 단열재 ¦ ¦ 3. 단열재 ¦ ¦ ¦ 구형 덕트 (노출 덕트) ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ 4. 아스팔트 루핑 ¦ ¦ 4. 아스팔트 루핑 ¦ ¦ ¦ 구형 덕트 (노출 덕트) ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ 5. 특수석면판 또는 석면 가연성 보드 ¦ 실외 덕트에서는 #28 아연도금철판 ¦ 5. 특수석면판 또는 석면 가연성 보드 ¦ 실외 덕트에서는 #28 아연도금철판 ¦ ¦ 구형 덕트 (노출 덕트) ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ 6. 비닐 조인트 ¦ ¦ 6. 비닐 조인트 ¦ ¦ ¦ 원형 덕트 노출 덕트 은폐 덕트 ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ - ¦ ¦ 1. 단열재 ¦ ¦ ¦ 원형 덕트 노출 덕트 은폐 덕트 ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ - ¦ ¦ 2. 와이어 ¦ ¦ ¦ 원형 덕트 노출 덕트 은폐 덕트 ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ - ¦ ¦ 3. 아스팔트 펠트 ¦ ¦ ¦ 원형 덕트 노출 덕트 은폐 덕트 ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ - ¦ ¦ 4. 원지 ¦ ¦ ¦ 원형 덕트 노출 덕트 은폐 덕트 ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ m ¦ ¦ 5. 면포 ¦ 실외 덕트에서는 #28 아연도금철판 ¦ | {}
7114bf8b-0244-4b88-8a85-98e95474004c | 2권.pdf | 제 23 장 단열 및 방습 5.23-13 표 13 단열문의 형식 ¦ 수동식 단열문 ¦ 조립식 단열문 ¦ 한쪽 여닫이 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수동식 단열문 ¦ 조립식 단열문 ¦ 양쪽 여닫이 ¦ ¦ 수동식 단열문 ¦ 겹침식 단열문 ¦ 한쪽 여닫이 ¦ ¦ 수동식 단열문 ¦ 겹침식 단열문 ¦ 양쪽 여닫이 ¦ ¦ 수동식 단열문 ¦ 미닫이식 단열문 ¦ 한쪽 여닫이 ¦ ¦ 수동식 단열문 ¦ 미닫이식 단열문 ¦ 양쪽 여닫이 ¦ ¦ 자동식 단열문 ¦ 미닫이식 단열문 ¦ 한쪽 여닫이 ¦ ¦ 자동식 단열문 ¦ 미닫이식 단열문 ¦ 양쪽 여닫이 ¦ ![image](/image/placeholder) 밑창 치창 고무패킹 단열 문안치수 밑창틀치수 앵글 고무 패킹 밑창틀치수 문안치수 区 그림 17 조립식 단열문(한쪽 여닫이) (3) 자동식 단열문(그림 20, 그림 21) 최근의 냉동, 냉장창고 및 일반창고 등에서는 설비의 근대 화 및 인건비 절약을 위하여 저장물의 운반이 기계화되었으 며, 이에 따라 출입문도 변화되어 문의 자동개폐를 고려하게 되었다. 일반적으로 사용되고 있는 자동식 단열문은 전동구동 에 의한 미닫이 단열문이다. ① 자동식 단열문의 이점 다음과 같은 이점이 있으므로 선택할 때에는 이점을 충분 히 고려해야 한다. ㉮ 조작이 단순하다. 원격조정에 의해 간단히 개폐할 수 있 으며 수동으로도 개폐가 가능하다. ㉯ 개폐를 위한 공간이 필요하지 않다. 미닫이 문이므로 문 의 개폐 작동 시 여유 공간을 고려할 필요가 없다. ㉰ 외기차단이 신속하고 확실하다. 틀의 패킹과 문이 밀착 하므로 외기와 의 차단을 보다 확실히 할 수 있으며 수동문에 비하여 개폐에 요하는 시간이 단축되므로 외기 침입량이 적다. ![image](/image/placeholder) 고무패킹 단열재 문안치수 밑창틀치수 밑창틀 안치수 문 안치수 문창틀 고무패킹 단열재 치창틀 고무패킹 그림 18 조립식 단열문(양쪽 여닫이) ![image](/image/placeholder) (펠트)패킹 단열재 문안치수 밑창틀치수 평고무 패킹 밑창틀 안치수 문 안치수 슬라이드 (펠트)패킹 볼트 고무패킹 그림 19 겹침식 단열문(양쪽 여닫이) | {}
10928d53-0646-4721-b65b-1fb6213192ef | 2권.pdf | 5.23-14 제 5 편 냉동 시공 ㉱ 안전하다. 자동제어에 의하여 사고가 생길 염려가 없다. 엘리베이터 문 구조에 준하여 제작되고 있으므로 문을 중간 에서 눌렀을 때는 그 위치에서 정지하고, 손을 떼면 문이 닫 힌다. ② 고정공사에 관한 유의 사항 ㉮ 일반적으로 제어장치가 부속되어 있으므로 조작함에 대 하여 고려할 필요가 없다. ㉯ 밑창틀 개구부 치수는 특히 유의 해야 한다. ㉰ 문을 옥외에 설치할 때는 방수형을 사용한다. ![image](/image/placeholder) ■ 0 그림 20 미닫이식 단열문(양쪽여닫이) ![image](/image/placeholder) 그림 21 미닫이식 단열문(한쪽 여닫이) 5. 단열장치의 성능평가 5.1 현재의 성능평가 방법 단열벽을 통하여 들어오는 침입열량은 고내의 전손실열량 의 50% 정도에 해당한다고 할 수 있다. 현재 냉장창고의 단 열성능을 종합적으로 측정하는 시험은 행해지고 있지 않다. 단지 고내를 차갑게 유지하고, 냉동기기의 성능확인 운전을 한 후 기기를 정지한 다음, 고내의 온도의 상승을 측정하여 단열성능을 판단하는 것에 지나지 않는다. 또 시공 후에 단열 층의 외표면에 결로가 생기는지의 여부를 확인하는 정도이다. 그러나 결로현상은 외기의 온습도 조건에 따라 결정되는 것 이므로 완벽한 단열시공을 한 후에도 외기 온도가 높고 단열 벽면의 대기의 유동이 나쁘면 결로가 생기게 된다. 실제 건조 식 냉장고에 있어서 결로를 유발시키는 것은 구조자체 혹은 외장재 연결부에서 발생된다. 더 나아가서 결로는 내구연수의 저하를 유발시킨다고도 할 수 있다. 최근 에너지 절약이 대두 되고 소비전력의 비용이 냉동창고의 운전비용에 많은 부분을 점하고 있는 상황을 생각하면 단열의 중요성이 계속된다. 현 재 지난 수년간에 비해 고내외의 단열층의 두께가 두꺼워지는 경향을 나타내고 있다. 이와 같은 상황에서 냉동창고를 포함 한 단열벽, 건물 각 부분의 온도 분포와 실제로 침입하는 열유 속을 계산 해석하여 기존의 냉장창고에서의 경제성, 내구성을 고려하여 개선안을 만들거나 또 신축 창고에 있어서도 계획에 맞게 성능이 발휘되고 있는가를 확인하는 등과 같은 정량적인 성능평가법을 확립하여 두는 것이 매우 중요한 문제이다. 5.2 건물체에 포함된 단열벽의 성능평가방법 단열벽의 성능평가 방법에 관한 것은 ① 단열성능 ② 방습성능 ③ 내구성능 ④ 방화성능 ⑤ 경제성(시공성) 등이 고려되어진다. 그러나 여기서는 단열벽을 통하여 외부로부터의 열침입을 방지하는 단열성능만을 고려한다. 방습성능은 단열성능에 큰 영향을 끼치지만, 내외의 온습도 조건에 따라서도 많은 영향 을 받으므로 여기서는 취급하지 않는다. 일반적인 단열성능의 평가에는 다음과 같은 방법이다. 1) 총합 열관류율에 의한 방법 총합 열관류율은 국부에서의 열평형에 관한 문제이기 때문 에 냉장고 전체의 단열벽의 성능을 정량적으로 평가하는 가장 좋은 방법으로 생각되어진다. 그렇지만 육상 냉동창고는 구조 체 자체의 열부하가 크고 또 일사에 의한 영향을 많이 받기 때문에 실험실 차원에서의 계산은 가능하지만 실제 냉장창고 의 계산에 있어서는 정상적인 상태가 아니므로 정확한 계산을 하기가 어렵다. 총괄열관류율은 다음과 같다. | {}
eabc6b05-b303-4c01-bc8a-c015d1861d46 | 2권.pdf | 제 23 장 단열 및 방습 5.23-15 K= Q/�A�� (4) 여기서, ¦ Q ¦ : 냉동기의 정상상태 운전시 동력, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ai ¦ : 외기와 접하는 벽면의 면적, m2 ¦ ¦ 0i ¦ : 냉장고 내외의 온도차, K ¦ 2) 고내의 온도 상승을 측정하는 방법 냉장고내의 공기 상태 및 구조체 자체의 단열벽을 평상시 의 운전 상태로 만든 후에 냉동기를 정지시킨 다음 고내의 온 도 상승을 측정하는 방법이다. 이 방법은 냉장고의 보온성능 을 확인하는 하나의 방법이 되지만 건축물의 공법이나 단열 방법에 따라 다른 결과 를 나타낸다. 따라서 정량적인 판단을 하기가 어렵다. 이렇게 비정상상태에서 냉장창고 전체의 보온 성능을 직접적으로 또 정량적으로의 판단은 현재로서는 곤란 하다. 3) 열전대, 열유속계를 사용한 측정방법 현재 연구자들이 시도하고 있는 것으로 위의 방법들보다 진보된 방법이다. 이는 단열벽면이나 히트 브리지로 되어 있 는 장소 중에서 대표적인 장소를 선택하여 열전대 혹은 열유 속계 등으로 온도 분포, 열유속의 평형을 실측하여 그것을 비 정상상태로 두어 해석하는 것이다. 단열벽 전체의 보온성능을 조사하는 방법이다. 이 방법을 행함으로써 단열벽면의 보온성능의 정량적인 판 단이 가능하게 된다. 단, 이 방법에서 가장 중요한 것은 측정한 계측점이 다른 단열장소의 대표점이 될 수 있는가 하는 것을 확인하는 것이 다. 그것을 확인하는 하나의 방법으로 적외선 방사온도계로 계측단열벽면적의 온도 분포를 측정하여 실제로 측정하는 점 의 온도분포가 다른 곳의 온도와 다른지를 비교함으로써 확인 하는 것이다. 이는 벽면의 대표점이 될 수 있는지 확인하는 하나의 방법이다. 또 위의 확인과 더불어 히트 브리지가 되는 장소 등의 온도 분포를 주위의 온도 분포가 급속히 변하는 장소로 두는 것은 열류속의 방향이 이차원 또는 삼차원적으로 되기 때문이다. 실 제 결과 에 있어서는 정량적인 판단이 곤란한 경우도 있다. 이 때문에 전산기 등을 사용하여 온도 분포의 시뮬레이션 값을 실 제 결과 치와 비교하여 정량적인 판단을 하는 것이 필요하게 되 는 것이다. 이후의 문제로는 이 방법을 포함하여 콘크리트의 축열 현 상을 고려한 정확하고 실용적인 단열성능의 평가방법의 확립 이 요망된다. 참 고 문 헌 1. Y. K., Cengel, 1998, Heat Transfer, McGraw-Hill 2. 日本 冷凍協�, 2006, 냉동공조편람(6 권). 3. 日本 冷凍協�, 1989, 냉장창고(신판). 4. 극동플러스, 염규봉 저. 단열기술자료집 5. ASHRAE Handbook, 2014, Refrigeration (SI) Chapter10. pp. 10.1~10.11. | {}
35c3c0a0-2039-45e5-adfd-986b01f5549e | 2권.pdf | 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-1 제 24 장 냉동기의 제어 1. 개요 1.1 제어 목적 냉동기의 응축온도와 증발온도는 외기 온도와 냉동부하에 따라 다르기 때문에 응용 분야에 따라 요구되는 특성을 만족 시키기 위하여 자동제어 장치를 사용하여 제어하게 된다. 자 동제어 장치 없이 냉동기를 수동 운전할 경우 외기 온도와 냉 동부하 변동에 따라 수시로 수동 조작하여야 함으로 운전에 많은 기능 인력이 요구되며 제어의 정확도도 떨어지게 된다. 냉동기의 제어 목적은 냉동 시스템을 구성하고 있는 각종 부품의 적절한 제어를 통하여 외기 온도와 냉동부하의 변동에 도 불구하고 요구되는 제어의 정확도를 높이고 운전비와 에너 지 소비를 절약하는 것을 목적으로 한다. 1.2 제어 원리 냉동기 제어 시스템은 그림 1 에 나타낸 것과 같이 입력, 출 력, 검출기, 제어기, 조작기, 그리고 플랜트(또는 프로세스라 고도 함)로 구성되어 있다. ![image](/image/placeholder) 입력→ 제어기 조작기 플랜트 출력 검출기 그림 1 제어 시스템 그림에서 보듯이 플랜트에서 출력된 출력값은 검출기에서 검출되어 제어기로 보내지며 제어기에서는 검출기로부터 검 출된 검출값과 외부로부터 입력된 설정값을 비교하여 그 오차 를 사용하여 제어 알고리즘에 의해 제어 신호를 생성하여 조 작기로 전달하고 조작기에서는 주어진 제어 신호에 따라 조작 기를 조정하여 플랜트의 출력값을 조절한다. 1.3 조작기 유형에 따른 제어 방법 냉동 시스템에 주로 사용되는 제어 방법은 조작기의 조절 방식에 따라 자력식, 전기식, 전자식, DDC (Direct Digital Control Controller) 방식으로 분류할 수 있다. DDC 방식을 제외한 제어방법들은 제어구조가 간단하고 저가이기 때문에 주로 사용되어왔다. 이들 방식은 단일입력에 대하여 주로 비 례제어의 형태로 단일출력을 제어하므로 고급제어 구현에 의 한 시스템 성능향상에 한계가 있다. 최근에는 멀티시스템 에 어컨과 같은 복잡한 시스템에는 DDC 방식을 채용하여 다입 력 다출력(MIMO : multi-input multi-output) 형태의 비 선형 제어를 구현하는 퍼지제어가 적용되는 추세이다. 1) 자력식 자력식은 오차에 대한 조작기의 조정 동작을 자체의 동력 으로 수행하는 방법으로써 그림 2 와 같이 감온통에서 검출된 냉각 유체의 온도에 따라 감온통 내에 봉입된 기체의 체적이 수축 또는 팽창이 일어나며 모세관을 통하여 벨로우즈로 전달 되어 벨로우즈 변위를 변화시켜 냉각 코일로 유입되는 냉각 유체의 유량을 조절하는 방법으로써 설정값은 스프링을 사용 하여 조절된다. ![image](/image/placeholder) 압축기 냉각코일 감온통 스프링 응축기 S 벨로우즈 모세관 그림 2 자력식 제어장치 2) 전기식 전기식은 감온통 내에 봉입된 기체 체적의 수축 또는 팽창 으로 인한 벨로우즈의 변위 변화를 사용하여 전기식으로 스위 치를 작동시키거나 전기저항 등의 변화를 전압 또는 전류의 형태로 변환시켜 릴레이의 코일을 작동시켜 스위치를 작동시 키는 등 전기식 신호를 사용하여 조작기를 구동하는 방식으로 구조가 간단하여 냉동기의 자동제어에 널리 사용된다. 3) 전자식 전자식은 검출량을 전압, 전기저항 또는 전류로 변환시키고 전위차계, 브리지 등을 이용하여 설정값과 비교하여 그 오차 를 전자식 증폭기로 증폭하여 전동기 등을 동작시키는 방식으 로써 대형 냉장 창고 시스템의 중앙제어장치 등으로 활용하고 있으며 최근에는 냉매의 유량을 제어하는 팽창밸브에도 적용 하고 있다. 4) DDC 방식 DDC 방식은 전체 시스템 제어가 패키지화된 원격제어장 치와 중앙에 위치한 중앙제어장치 등으로 구성되어 있는 방식 으로 중 · 소형 규모의 시스템은 물론 대규모 시스템에도 적 용 가능한 제어 방법이다. 각종 복잡한 연산 제어가 가능하고 중앙제어장치에 의한 설정값 변경과 제어 상태 감시 등 시스 템 전체를 고려한 제어가 가능함으로 제어의 정확도를 높일 수 있을 뿐만 아니라 에너지 소비도 절약할 수 있는 장점을 가지고 있다. 이외에도 폭발 위험이 있는 곳에서는 공기식이 사용되고 큰 힘이 요구되는 곳에서는 유압식이 사용된다. | {}
0ab755c6-b95f-404d-8076-75e7d34b1dff | 2권.pdf | 5.24-2 제 5 편 냉동 시공 1.4 플랜트 동특성 모델과 제어응답 특성 1) 플랜트 동특성 모델 제어의 출발점은 플랜트 동특성의 파악이다. 입력에 대한 플랜트 출력의 동특성이 파악되어야 그에 적합한 제어 알고리 즘이 설계될 수 있으므로 냉동시스템의 동특성을 이해할 필요 가 있다. 냉동 시스템 제어는 작동유체에의 열전달에 따른 온도변화 를 제어하는 것이 주목적이므로 다음과 같은 과도상태의 에너 지 보존 방정식을 고려할 수 있다. dE Q dt 예컨대 온도 Ta 인 실내공기를 표면온도가 Tw 인 냉방기로 대류 냉각하는 경우를 생각하자. 시스템인 실내공기 에너지 E 는 E = mcpTa 로 표현되고 열전달 Q 는 Q = UA(Tuo - Ta)로 표 현되므로 식(1)은 다음과 같이 시간에 대한 일차방정식이 된 다. mcp dTa dTa + Ta= T + Ta = Tw UA dt dt 시간영역의 미분방정식을 Laplace 변환하여 다음과 같은 대수방정식으로 표현하되 식(2)의 결과 를 일반화하면 입력에 대한 출력의 비인 전달함수 G(s)는 일반적인 선형 일차방정 식으로 표현된다. 출력 Ta(s) K G(s)= 입력 Tw (s) 7s+1 여기서 K 는 플랜트 정상상태 이득이고, 7 는 플랜트 시상수 이다. 열용량이 큰 냉동시스템은 반응시간 지연 검가 존재하 므로 이를 식(3)에 반영하면 K G(s)= TeB 7s+1 (1) (2) 식(4)는 냉동시스템에 적용될 수 있는 단순하면서 가장 일 반적인 전달함수의 형태이다. 식(4)의 전달함수에 대하여 계 단입력을 가하면 그림 3 과 같은 시간영역에서의 동특성을 나 타낸다. (3) Chart Type: line 반응지연 Td 시상수 춥력 item_01 0.632Kelvin (K) 0.14Kelvin (K) 0.17Kelvin (K) 0.16Kelvin (K) 그림 3 시간지연 일차함수의 계단입력 반응 (4) 그림 3 과 같은 대상 플랜트에 그림 1 의 피드백 제어를 적용 하면 그림 4 와 같은 반응을 나타낸다. 시스템의 시간에 대한 출력 응답은 과도 응답(transient response) 구간과 정상상 태 응답(steady state response) 구간으로 구성된다. 과도 응답 구간에서는 시스템의 초기 상태를 보여주며 정상상태 응 답 구간에서는 시스템의 최종 상태를 보여준다. 제어 시스템 에서 요구되는 성능 특성은 시간에 따른 출력 응답으로 표시 되며 일반적으로 정상상태에 도달하기 전까지 그림 4 에 보여 준 것 같이 감쇠 진동을 한다. 제어 시스템의 응답 특성에 사 용되는 기본적인 용어들은 다음과 같다. 오버슈트(over shoot : M)는 시스템에 계단 입력을 입력 한 후 최대 출력값과 설정값과 의 차이를 설정값으로 나눠 % 로 표현한 값을 의미한다. 상승시간(rise time : tr)은 시스템의 출력값이 설정값의 10% 에서 90%까지 도달하는데 소요되는 시간을 의미한다. 정착시간(settling time : ts)은 시스템의 출력값이 설정값 의 ±1% 내에서 지속되는데 까지 소요되는 시간을 의미한다. 최대시간(peak time : tp)은 시스템의 출력값이 오버슈트 점에 도달하는데 소요되는 시간을 의미한다. ![image](/image/placeholder) tp Mp = 1% 1 0.9 0.1 t, t ts 그림 4 제어응답 특성곡선 1.5 제어 알고리즘 냉동기의 제어를 위하여 2 위치제어, 비례제어, 비례-적분제 어, 비례-적분-미분제어 방법이 주로 사용되며 피드포워드제어, 최적제어, 퍼지제어 방법 등도 사용되고 있다. 1) 2 위치제어(on-off control) 검출기로부터 검출된 검출값과 설정값과 의 오차에 따라 조 작기를 개폐(on-off)하는 방식으로서 실제 적용시에는 그림 5 와 같이 사역대(dead band)를 적절히 선정하여 사용함으로 써 헌팅 현상을 방지한다. 검출값이 설정값 S 보다 a 이상이 되 어야 폐 위치에서 개 위치로 전환되며, 일단 개 위치에 있으면 검출값이 설정값보다 a 이하가 되어야 폐 위치로 전환된다. 별 도의 자동제어 지식이 필요 없으며 경험에 의해 개폐 빈도가 적으면서 목표값 주변 변동 폭도 작게 사역대를 조정해야 한 다. 용량 조절이 안되는 조작기에 적용되고 플랜트 출력이 목 표값 주변에서 항상 오르내리는 단점이 있다. | {}
cb0dc86d-4bb1-4a22-a24e-3190256c2e62 | 2권.pdf | 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-3 Chart Title: 그림 5 2 위치제어 Chart Type: bar S-a S S+a 가 0.08 0.64 0.72 섬출장 0.06 0.72 0.95 (7) 2) 비례제어(proportional control) 오차에 비례하는 제어값으로 비례적으로 조작기를 조절하는 방법으로써 조작량 M 은 100 M = Kpe+b= b PB (5) 로 표시되고 여기서 PB 는 비례대역 (proportional band), e 는 검출값과 설정값과 의 오차, KD 는 비례이득, b 는 바이어스를 의미한다. 비례제어는 오차를 피드백하여 연속제어를 수행하는 제어 방식 중 가장 간단한 방식이다. 비례이득만이 미지수이므로 그림 4 의 제어 성능 개선을 위한 최적값을 빠르게 찾을 수 있 는 장점이 있지만 정상상태 오차 (다른 표현으로 offset error)를 제거할 수 없는 구조적 문제가 있다. 비례이득이 클 수록 정상상태 오차는 줄일 수 있으나 이득이 클수록 피드백 제어가 불안정해져 플랜트가 헌팅하고 내구 수명을 악화시키 므로 적정 크기로 제한한 필요가 있다. 3) 비례-적분제어(proportional-integral control) 시스템이 상대적으로 큰 외란에 의해 영향을 받는 경우 비 례제어만을 사용하여 제어한다면 설정값에 도달하지 못하고 설정값 보다 낮거나 혹은 높게 유지되는 오프셋(offset) 현상 이 발생하며 이 같은 현상은 제어기에 적분 요소를 추가함으 로써 수정할 수 있다. 적분 동작은 조작량의 변화 속도가 오차 에 비례하는 방식으로서 정상상태 오차(steady state error) 를 최소화하는 리셋(reset) 역할을 하며 일반적으로 비례 동 작과 같이 사용한다. 비례-적분 제어의 경우 조작량 M 은 100 1/7/ / edt+b) M = Kpe+K1� edt+b= (e+ PB 로 표시되며 여기서 K/는 적분상수, TI 는 적분 시상수를 의미 한다. (6) 4) 비해-적용·이불에서(proportional-mitogral-derative control) 급격히 변화하는 출력값에 적절히 대응하기 위하여 오차 증가 속도에 비례하는 조작량을 추가하면 더욱 효과 적인 제어 가 가능하다. 미분 동작은 조작량이 오차의 변화 속도에 비례 하는 방식으로써 예측(anticipatory) 제어 역할을 하며 일반 적으로 비례 동작 또는 비례-적분 동작과 같이 사용하며 비 례-적분-미분 제어의 경우 조작량 M 은 M=Kye+K, fedt+ Kdat+b= 100 (e+ = Sedt+TDea +6 PB 로 표시되며 여기서 KD 는 미분상수, TD 는 미분시상수를 의미 한다. 비례-적분-미분(PID) 제어를 적용하는 것이 이상적이기는 하지만 제어 최적화를 위해 3 개의 미지수를 정해야 하는데 경 우의 수가 너무 많아 현장에서는 거의 쓰이지 않는다. 더구나 미분제어는 신호의 미분시 노이즈가 증폭되어 제어를 불안정 하게 하므로 저주파 필터를 적용해야 한다. 5) 피드포워드 제어(feedforward control) 피드백 제어 시스템에 외란이 존재할 경우 플랜트의 출력 에 영향을 미친 후 검출된 값을 통해 수정 동작을 수행함으로 써 제어 결과 에 좋지 않는 영향을 줄 수 있기 때문에 외란을 직접 검출할 수 있는 경우에는 미리 외란값을 이용하여 외란 의 영향을 해소할 수 있는 수정 동작을 행함으로써 외란의 영 향을 극소화시켜 우수한 제어효과 를 기대할 수 있다. 이와 같 이 외란이 발생한 경우 외란을 검출하여 제어 결과 에 영향을 주기 전에 검출값에 따라 적절한 수정 동작을 미리 행함으로 써 외란의 영향을 최소화시킬 수 있는 제어 알고리즘을 피드 포워드(feedforward) 제어 알고리즘이라 한다. 피드포워드 제어 알고리즘은 그림 6 과 같이 피드 백 제어 시스템에 피드포워드 제어 알고리즘을 추가하여 사용한다. 플랜트의 반응지연시간이 긴 경우 제어를 불안정하게 하므로 응답성 개선을 위해서는 피드포워드 제어가 필요하다. ![image](/image/placeholder) 외란 피드포워드 외란 제어기 전달함수 + 입력 + + + 출력 피드백 + 조작기 플랜드 제어기 그림 6 피드포워드 제어 알고리즘 6) 캐스케이드 제어(cascade control) 피드백 제어 시스템에서 그림 7 과 같이 1 차 제어기의 출력 신호에 의해 2 차 제어기의 설정치를 변화시켜 제어하는 방식 을 캐스케이드 제어 알고리즘이라 한다. 2 차 루프를 1 차 루프 보다 상대적으로 빠른 반응의 제어 시스템으로 구성한 후 2 차 제어기의 제어 주기를 1 차 제어기의 제어 주기보다 짧게 선택 하여 제어함으로써 시스템을 보다 효과 적으로 제어할 수 있는 방법이다. 피드백 제어 루프는 한 개의 입력에 한 개의 출력 이 대응되는 SISO (single-input-single-output) 방식이 다. 그런데 플랜트 제어 출력에 영향을 미치는 변수가 여러 개인 경우에는 안정성 개선을 위해 각 변수들을 제어하기 위 한 SISO 루프들을 구성해 주어야 한다. 이 때 루프 구성 방 | {}
f012ef33-f506-4d20-a695-bb8aad3a1ffe | 2권.pdf | 5.24-4 제 5 편 냉동 시공 법은 그림과 같이 루프가 서로 교차하지 않도록 구성한다. 빠 른 응답루프를 가장 안쪽에 배치하고 속도 순으로 점차 밖으 로 배치한다. ![image](/image/placeholder) disturbances d2 d1 setpoint y2 y1 C1 C2 P2 P1 plant inner loop outer loop 그림 7 캐스케이드 제어 알고리즘 7) 최적 제어(optimal control) 주어진 제한 조건하에 시스템에서 요구되는 성능을 얻기 위 해 요구되는 성능으로 정의 된 비용함수를 최소로 하는 제어변 수의 값을 선정하여 선정된 제어값으로 시스템을 운전하는 방 식을 최적제어라 한다. 제한조건은 시스템의 성능한계와 수명 을 고려하여 선정하고 비용함수는 응답속도, 오버슈트, 정상상 태 오차, 소비전력, 운전비용 등 시스템에서 요구하는 사항을 고려하여 가능한 한 간단하면서도 최소화시킬 수 있은 형태로 구성한다. 이 방법의 구현을 위해서는 플랜트의 동특성 모델 이 정확해야 하나 냉동기 시스템은 비선형성이 커서 정밀한 선형모델 도출이 어려우므로 실용적 적용이 쉽지 않다. 그래도 적용하고자 한다면 동특성을 선형 근사하여 선형식 으로 표현해야 한다. 선형 근사된 플랜트 동특성은 최적해를 구하기 위한 구속조건이 되고 이 구속조건을 충족하면서 비용 함수를 최소화하는 해를 구하는 것이다. 최적제어는 미래의 운전을 계획하는데 사용되므로 이 방법을 적용하려면 플랜트 에 가해질 미래의 입력들을 예측하는 기술이 선행되어야 한 다. 선형최적화기법은 실시간 운용이 가능할 수 있으나 운전 조건에 따라 최적해가 구해지지 않는 상황들이 발생하므로 이 에 대처할 대안 운전계획을 수립해야 한다. 비선형 최적화는 해를 실시간으로 구하기 불가능하므로 중장기 최적운전계획 을 위해 offline 으로 계산한다. 8) 퍼지 제어(fuzzy control) 퍼지 논리 이론이 1965 년 자데(Zadeh)에 의해 소개된 이 후 퍼지 제어는 복잡한 시스템, 비선형 시스템, 불분명한 시스 템, 정보나 작동의 지식만을 가지고 있는 시스템 등에 가장 효과 적인 제어 방법의 하나로 사용되고 있다. 전문가 제어 시 스템에서 이용되는 일반적인 지식들에 비해 보다 체계적인 퍼 지룰과 비교적 잘 정의 된 알고리즘을 사용함으로써 시스템의 모델링, 평가, 최적화와 최적 제어, 적응 제어 등 다양한 영역 에 적용되고 있다. 플랜트 동특성의 비선형성이 강한 냉동 시 스템의 경우에 참조표(lookup table) 형식으로 단순화된 퍼 지 제어 알고리즘이 MIMO 제어를 위하여 산업현장에 일부 활용된다. 그러나 미지수가 최대 3 개인 PID 제어에 비해 미 지수가 너무 많아 현장에서의 계수 조정이 불가능하므로 비선 형성이 강한 일부 프로세스에만 제한적으로 사용된다. 그림 8 은 퍼지제어기를 설명한 것이다. Chart Type: bar 펴 펴지추론 입력 item_01 펴 0.01 0.01 그림 8 퍼지 제어기 9) 신경망 제어(neural network control) 인공신경망 여러 개의 층으로 이루어져 있고, 한 층은 여러 개의 노드로 이루어져 있다. 노드에서 실제로 연산이 일어나 는데, 이 연산 과정은 인간의 신경망을 구성하는 뉴런에서 일 어나는 과정을 모사하도록 설계되어 있다. 노드는 일정크기 이상의 자극을 받으면 반응을 하는데, 그 반응의 크기는 입력 값과 노드의 계수 (또는 가중치, weights)를 곱한 값과 대략 비례한다. 일반적으로 노드는 여러 개의 입력을 받으며 입력 의 개수만큼 계수를 갖고 있다. 따라서 이 계수를 조절함으로 써 여러 입력에 다른 가중치를 부여할 수 있다. 최종적으로 곱한 값들은 전부 더해지고 그 합은 활성함수(activation function)의 입력으로 들어가게 된다. 활성함수의 결과 가 노 드의 출력에 해당하며 이 출력 값이 궁극적으로 분류나 회귀 분석에 쓰이게 된다. 그러나 인공신경망은 물리적 모델에 기반한 것이 아니라 비선형 블랙박스를 모사하는 비선형 적합의 일종으로서 가장 치명적 단점인 과적합 (over-fitting)에 의한 잘못된 판단의 문제를 극복할 수 없다. 따라서 인공신경망이 추론한 결과 를 신뢰하기 어렵다. 인공신경망을 제어 출력에 직접 사용하기 보다는 가령 PID 계수 등을 데이터 학습에 기반하여 적절히 추정하는 등 간접적 방법으로 활용하는 방안이 학술적으로 연 구되고 있으며 냉동 공조 산업현장에서는 상품화된 예를 찾기 힘들다. 10) 제어 알고리즘 구현과 관련된 문제점들 DDC 제어와 관련하여 냉동 산업에서 가장 많이 사용되는 알고리즘은 PID 제어이다. 제어 알고리즘의 최적 설계는 플랜 트의 동특성 모델인 전달함수를 정확하게 서술할 수 있을 때 가능하지만 제어 대상이 복잡하고 비선형적 요소가 있어서 현 장에서는 주로 시행착오 방식으로 적합한 PID 계수를 찾는다. 이론적 방법으로는 계단입력에 대한 시스템의 시간지연 일차 시스템 반응모델로부터 PID 계수를 찾는 Ziegler-Nichols 기법이 있으나 계단응답 시험이 용이하지 않은 시스템들이 많 아서 일반적으로 시행착오 방식이 대부분이라고 할 수 있다. P 제어는 비례제어계수 K2 만 찾으면 되므로 가장 간단하지 만 정상상태에서 설정값과 일정한 편차를 나타내는 오프셋 (offset) 오차가 발생하여 정밀제어에는 바람직하지 않다. 오 프셋 오차를 제거하기 위하여 적분제어가 추가되는데 적분제 | {}
b1ec2d48-37d3-4514-9ad2-e26400757174 | 2권.pdf | 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-5 어는 과거의 오차를 누적한 값에 비례한 제어동작을 발생시키 므로 궁극적으로는 오프셋 오차 제거가 가능하다. 그러나 적 분제어는 시스템 응답을 느리게 하고 누적된 오차가 커져서 제어출력이 출력한계에 도달하게 되면 wind-up 문제가 발생 한다. windup 은 제어출력의 범위와 관련된 현상이다. 가령 밸브 개도의 경우 제어오차 누적으로 인해 밸브가 최대로 개 방되었음에도 제어출력 요구값이 추가 개방을 요구하는 경우 제어출력의 포화(saturation)로 인하여 더 이상 반응할 수 없 다. 또한 일정시간 경과 후 오차가 감소하기 시작하여 밸브가 닫히기 시작해야 함에도 불구하고 그 동안 누적된 오차에 비 례한 적분동작 출력이 커서 해당 값이 제어기 출력범위 이내 로 감소하기 전까지 한동안 밸브가 개방되어 있는 상황이 지 속되는 것이 windup 이다. 따라서 이러한 windup 을 제거하 기 위해서는 PI 제어출력이 제어기 능력범위를 넘어서는 경 우에는 그 이상 제어출력이 증가하지 못하도록 소프트웨어적 으로 제한하는 것을 anti-windup 이라고 한다. 냉동시스템에서는 정상상태 온도 편차제어가 중요하므로 PI 제어가 주로 사용되지만 과도상태에서의 응답성 개선을 위 해 PID 제어가 사용되기도 한다. 이 경우에는 최적화해야 할 제어변수가 P, I, D 3 개 이므로 그만큼 개발기간이 오래 소요 된다. 미분동작인 D 제어는 이전과 현재의 오차기울기로부터 미래의 오차를 예측하여 미래 오차를 줄이도록 D 제어가 작동 하므로 시스템 응답성은 개선되지만 derivative kick 이라는 미분요동 문제를 해결해야 한다. 제어변수는 센서 출력값에서 얻어지는데 노이즈 등으로 인하여 센서 입력값이 일정 범위 내에서 변동이 심하며 이 값으로 그대로 오차기울기에 적용하 면 미분값이 큰 폭으로 진동하고 이에 비례한 제어기 동작도 요동치게 되어 제어가 불안정해진다. derivative kick 을 줄이 기 위해 센서입력에 저주파 필터기능을 추가해야 한다. 열용량이 큰 시스템들은 입력 변화에 대하여 오랜 지연시 간 후에 온도 반응이 나타난다. 이와 같은 긴 반응지연은 제 어의 불안정성을 증가시키는 요인이다. 제어란 입력에 대한 시스템의 반응을 피드백하여 제어가 수행되므로 긴 지연시간 으로 인해 시스템 반응이 늦게 도달하면 그 동안 제어출력은 과도해져 시스템이 헌팅하게 되고 정상상태에 도달하는데 오 랜 시간이 걸리게 된다. 이러한 문제점을 개선하기 위하여 피 드포워드 제어는 긴 지연시간을 예상하여 외부 입력이 변하면 변화분 만큼 미리 제어출력을 보상하는 것인데 이 경우 외부 입력변화에 대응한 제어출력을 계산하기 위해서는 플랜트 모 델이 정확해야 한다. 모델 예측성능이 낮으면 시스템은 정상 상태 설정값 근처에서 부단히 헌팅하게 되므로 피드포워드 제 어 적용시에는 정확한 모델에 근거한 조심스러운 설계가 요구 된다. 2. 증발기 제어 증발기는 냉방부하를 처리하는 부분으로서 부하에 상응한 냉매유량을 확보하고 동시에 압축기를 보호할 수 있도록 일정 과열도를 유지하도록 제어하는 것이 중요하다. 이를 담당하는 팽창밸브는 냉동 시스템의 안전과 경제적인 운전을 고려하여 증발기로 유입되는 냉매의 유량을 조절하여 냉매를 증발압력 까지 팽창시키는 역할을 하며 증발기의 종류에 따라 건식과 만액식으로 분류한다. 팽창밸브는 기계식과 DDC 에 의한 전 자팽창밸브 방식으로 대별할 수 있다. 2.1 건식 증발기용 냉매조절장치 건식 증발기용 냉매조절장치는 수동식 팽창밸브, 모세관, 정압식 팽창밸브, 온도식 팽창밸브, 전자식 팽창밸브로 구분 할 수 있다. 1) 수동식 팽창밸브 과거 암모니아 냉동기에 주로 사용되어 온 수동식 팽창밸브 (manual expansion valve)는 그림 9 에 나타낸 것과 같이 수 동으로 핸들을 돌려 냉매의 유량을 조절하는 방식으로 핸들 위 에 눈금판을 부착하여 사용하기도 한다. 고압의 액 냉매를 밸 브시트와 밸브헤드 사이의 오리피스를 통해 순환시켜 압력을 강하시키는 방법으로써 오리피스의 좁은 면적을 통해 팽창할 때 액 냉매의 일부가 증발하여 유속이 매우 빨라지게 되며 시 스템 내에 이물질이 혼합되어 순환될 경우 밸브를 손상시킬 염 려가 있으므로 팽창밸브 입구 쪽에 필터를 설치하여 사용한다. ![image](/image/placeholder) 눈금판 핸들 밸브헤드 응축기→ 밸브시트 그림 9 수동식 팽창밸브 2) 모세관 응축기에서 증발기로의 압력강하를 위하여 밸브가 아닌 모 세관(capillary tube)을 사용하는 방법으로써 가정용 냉장고, 가정용 냉방기, 쇼케이스 등과 같이 초기 가격에 민감한 소용 량의 건식 증발기형 시스템에 주로 사용된다. 응축기 출구와 증발기 입구 사이에 직경이 작은 모세관을 설치하여 모세관의 마찰저항을 이용하여 감압시키는 방식으로써 요구되는 압력 차에 의해 모세관의 직경과 길이가 결정된다. 모세관의 직경 과 길이가 결정되면 냉매 유량조절 범위가 제한되어 응축압력 이 높을 경우 통과 되는 냉매량의 증가로 습운전하게 되고 응 축압력이 낮을 경우 통과 냉매량의 감소로 냉각 용량이 감소 되거나 과열도가 증가됨으로 이를 고려해 선정하여야 하며 또 한 모세관 직경이 매우 작으므로 시스템 내의 이물질로 인한 모세관 막힘이 일어나지 않도록 설계하여야 한다. | {}
dfa73238-dd8c-4af0-9850-98132643d3ce | 2권.pdf | 5.24-6 제 5 편 냉동 시공 3) 정압식 팽창밸브 정압식 팽창밸브로 벨로우즈형과 다이어프램형이 있으며 그림 10 에는 벨로우즈형을 그림 11 에는 다이어프램형을 보여 준다. ![image](/image/placeholder) 스프링 장력 캡 조정 나사 벨로우즈 벨로우즈 876787 스프링 증발기 스트레이너 응축구 그림 10 벨로우즈형 정압식 팽창밸브 ![image](/image/placeholder) 스프링힘 P 다이어프램 스프링힘 P3 증발압력힘 P2 증발기 응축기 그림 11 다이어프램형 정압식 팽창밸브 정압식 팽창밸브는 그림 10 의 벨로우즈형에서 보듯이 스프 링 장력 조정나사로 설정된 설정 압력으로 증발기 압력이 유 지되도록 밸브의 개도를 자동 조절하여 냉매의 유량을 조절하 는 방식으로 그림 11 의 다이어프램형에서 보듯이 밸브가 열리 는 방향으로 작용하는 스프링 힘 P1 과 밸브가 닫히는 방향으 로 작용하는 증발압력 힘 P2 및 스프링 힘 P3 가 서로 평형이 유지되도록 설계되어 있다. 설정 압력이 설정되면 스프링 힘 P1 과 P3 가 일정하게 됨으로 증발기의 냉동부하가 증가하면 증발압력 힘 P2 가 상승하여 냉매 밸브가 닫혀 증발기로의 냉 매 유입이 감소되고, 냉동부하가 감소하면 P2 가 감소되어 밸 브가 열려 증발기로의 냉매 유입이 증가되어 증발기 내의 증 발압력을 일정하게 유지시킨다. 그러나 냉동부하가 변동할 때 증발압력만을 사용하여 제어함으로서 부하에 따라 증발기 출 구 냉매가 이상 과열되거나 습증기 상태로 되어 압축기로 유 입될 수 있으므로 정압식 팽창밸브는 냉동부하가 비교적 일정 한 경우에 적용하는 것이 바람직하다. 4) 온도식 팽창밸브 현재 가장 많이 사용되고 있는 팽창밸브로서 증발기 출구 의 냉매 온도와 증발온도와 의 차이인 과열도를 일정하게 유지 하기 위하여 밸브의 개도를 자동 조절하는 방식으로 압력을 받는 부분의 형식에 따라 그림 12 와 같은 벨로우즈형과 그림 13 와 같은 다이어프램형이 있다. 증발기 출구에 부착된 감온 통이 증발기 출구 조건에 따라 감온통 내에 봉입된 냉매의 상 태를 변화시켜 모세관을 통하여 작동부에 전달하여 밸브를 제어 한다. 그림 14 는 온도식 팽창밸브의 동작원리를 설명한 것이다. ![image](/image/placeholder) 벨로우즈 오리피스 모세관 니들밸브 증발기 감온통 스프링 과열도 응축기 조정나사 캡 그림 12 벨로우즈형 온도식 팽창밸브 ![image](/image/placeholder) 모세관 다이어프램 엘레먼트 오리피스 응축기 증발기 스트레이너 감온통 과열도 조정나사 그림 13 다이어프램형 온도식 팽창밸브 | {}
b016009c-b087-462f-a59e-5ad452d8c052 | 2권.pdf | 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-7 ![image](/image/placeholder) 스프링압력 P1 다이어프램 증발압력 P2 스프링압력 P3 증발기 응축기 그림 14 온도식 팽창밸브 동작원리 (1) 구조 온도식 팽창밸브는 감온부, 밸브부, 과열도 설정부, 그리고 배관접속부로 구성된다. ① 감온부 감온부는 감온통과 모세관 그리고 작동부로 구성되어 있다. 감온통은 응답속도를 빠르게 하기 위하여 열전도 특성이 좋은 동이나 황동을 사용하고 모세관으로는 감온통의 압력을 정확 히 전달하기 위하여 유연성과 강도가 높은 외경 2~3 mm, 내경 0.08~1.2 mm 정도의 동관이 주로 사용되며 작동부는 다이어프램형의 경우 0.1~0.2 mm 정도의 특수 스테인레스 판을, 벨로우즈형의 경우 인청동 또는 스테인레스 박판을 사 용한다. ② 밸브부 밸브부는 오리피스와 니들(needle), 볼(ball) 또는 콘(cone) 등으로 구성되어 있으며 밸브의 개폐와 냉매 흐름에 의하여 마 모가 발생되고 캐비테이션에 의해서 부식이 발생됨으로 적절한 재료의 선택이 요구된다. 니들, 볼 등의 홀더를 푸쉬핀을 사용 하여 작동시키는 방법과 자체를 직접 연결하여 작동시키는 방 법이 있다. ③ 과열도 설정부 요구되는 일정한 과열도를 설정하기 위하여 과열도 조정나 사를 통해 스프링의 장력을 조절하며 소형의 경우는 과열도 조정나사를 회전시켜 직접 스프링의 자유길이를 조정하며 중 형 이상의 경우 감속기어를 사용하여 스프링의 자유길이를 조 정한다. ④ 배관접속부 입구와 출구 접속구의 크기는 밸브의 최대용량을 고려하여 선정하여야 한다. 접속 방법으로 프레어너트, 용접 또는 용접 플렌지형이 있으며 밸브의 형식에 따라서 앵글형, 스트레이트 형이 있다. 일반적으로 소용량의 경우 입구 접속구에 스트레 이너가 내장되어 있으며 대용량의 경우는 별도 장착하도록 되 어있다. 외부균압관형 온도식 팽창밸브의 경우는 증발기 출구 측과 외부균압관과 의 연결을 위하여 일반적으로 1/4"정도의 접속구가 사용된다. (2) 사용범위 온도식 팽창밸브로 R12 의 경우 보통 0.7~823 kW, R22 의 경우 0.5~1 890 kW, R134 의 경우 0.9~1 083 kW 까지 생산되고 있으며 그 이상의 경우 제작회사 별로 전자조절기를 활용한 전동식 팽창밸브를 사용하거나 전자식 팽창밸브를 사 용하기도 한다. (3) 동작원리 액체 또는 가스 상태의 냉매를 봉입한 감온통을 증발기 출 구에 장착하여 코일의 표면 온도를 감지하면 감온통 내의 압 력은 표면온도에 상당하는 포화압력 P1 으로 되고 이 압력이 모세관을 통하여 밀폐된 다이어프램이나 벨로우즈에 작동하 여 밸브를 여는 방향으로 힘이 작용하게 되며 반대쪽에는 스 프링 압력 P3 와 증발기 내부 냉매 가스 압력 P2 에 의하여 밸 브를 닫는 방향으로 힘이 작용하게 된다. 감온통 내의 압력 변화에 의하여 압력차가 증가하게 되면 밸브가 열리고, 압력 차가 감소하면 밸브가 닫히게 되어 밸브를 통과 하는 냉매의 양을 조절하여 설정된 과열도를 유지한다. 밸브에 설정된 과열도는 밸브가 닫혀있는 상태에서 열리기 시작할 때까지 요구되는 과열도로서 정지과 열도(static super- heat)라 하고 밸브가 열리기 시작하여 100% 개도에 도달할 때까지의 과열도를 과열도변화(opening superheat)라 하며 이 두 가지를 합하여 동작과 열도(operating superheat)라 말한다. 일반적으로 팽창밸브의 과열도라 지칭할 때는 정지 과열도를 의미한다. (4) 내부균압형과 외부균압형 온도식 팽창밸브는 증발기에서의 압력강하 정도에 따라 내 부균압형과 외부균압형으로 구분하여 사용한다. 냉매가 증발 기를 통과 할 때 관 표면과 의 마찰로 인하여 압력강하가 발생 하게 되며 증발기 길이가 긴 원통 코일식이나 관 코일형과 같 이 압력 강하가 심한 경우 내부균압형 팽창밸브를 사용하면 압력 강하만큼 팽창밸브가 더 열려 비정상적으로 큰 과열 상 태에서 팽창밸브가 평형되고 정상적인 냉동기 운전을 꾀할 수 없으므로 외부균압형 팽창밸브를 적용하여야 한다. 내부균압 형은 그림 15 에서 보듯이 벨로우즈 또는 다이어프램에 증발기 입구의 압력이 직접 배압으로 작용하는 형태로써 증발기에서 의 압력강하가 13.7 kPa 이하인 경우 사용하며, 외부균압형 은 그림 16 에서 보듯이 외부균압관을 통하여 증발기 출구의 압력이 다이어프램에 배압으로 작용하는 형태로써 압력강하 ![image](/image/placeholder) 모세관 감온통내 압력 P1 스프링압력 P3 증발압력 P2 밸브니들 감온통 압축기 응축기 그림 15 내부균압형 온도식 팽창밸브 | {}
9001003f-1d33-4845-80ec-279ee6e4e2ce | 2권.pdf | 5.24-8 제 5 편 냉동 시공 ![image](/image/placeholder) 모세관 감온통내 압력 P1 P2 -△P 외부균입관 스프링압력 P3 감온통 압축기 응축기 그림 16 외부균압형 온도식 팽창밸브 가 13.7 kPa 이상인 경우 사용한다. (5) 감온통의 가스 주입방식 대표적인 주입방식으로 가스 주입방식, 액체주입방식, 교차 주입방식이 있다. 가스 주입방식은 냉동장치에 사용한 냉매와 동일한 포화가 스를 주입하여 요구되는 온도에서 감온통 내에 충전된 냉매 전체가 액에서 가스로 증발되도록 충전량을 선정하는 방식으 로 충전하는 가스의 양에 따라 감온통 내의 최고 압력이 제한 된다. 가스 주입방식을 이용한 팽창밸브는 증발기의 온도가 상승하여 감온통의 온도가 일정 온도 이상으로 상승하여도 감 온통 내의 가스는 과열만 되고 일정 압력 이상으로 상승되지 않으므로, 증발기의 압력이 일정 압력 이상으로 상승될 경우 팽창밸브가 닫혀 냉매가 증발기에 유입되지 않아 증발기의 압 력이 일정 압력 이상으로 상승되지 않기 때문에 압축기의 기 동시에 비해 증발기 압력이 상승되어도 냉매가 유입되지 않는 다. 따라서 압축기 액 유입(liquid back) 위험과 전동기 과부 하 위험을 방지할 수 있다. 액체주입방식은 냉동장치에 사용한 냉매와 동일한 냉매 액 을 요구되는 온도에 관계없이 항상 감온통에 액이 남아 있도 록 충분히 냉매 액을 주입한 방식으로서 넓은 범위에서 과열 도를 유지할 수 있는 장점이 있으나 증발기의 온도가 상승하 여 감온통의 온도가 상승하는 경우 내부 압력이 지나치게 높 Chart Type: line 랙 압 냄매압력 10.0 냄매 압력과 스프링 10.0 입력의 합 10.0 E 10.0 D' 10.0 그림 17 교차주입방식 팽창밸브의 압력 곡선 아지거나 기동시에 과부하가 걸리는 단점을 가지고 있다. 교차주입방식은 그림 17 에서 보듯이 감온통 내의 압력 곡 선 C 와 시스템에 사용한 냉매의 압력 곡선 A 가 교차되는 특 성을 갖는 방식으로 저온 냉동장치에 적합하며 시스템에 사용 되는 냉매와 다른 종류의 액체 또는 가스 상태의 냉매를 감온 통에 주입한 형태이다. 감온통 내의 압력 곡선 C 를 보면 압축 기 기동시의 고압일 경우 과열도가 높기 때문에 팽창밸브는 닫힌 상태로 시작하게 되므로 압축기로의 액 유입이나 전동기 과부하 위험을 방지할 수 있으며 흡입온도가 높으면 과열도는 D~E 로서 팽창밸브가 제어되고 점차 흡입온도가 낮아지면 과열도는 D'~E'로 되어 제어된다. 압축기가 갑자기 정지하 였을 경우 밸브가 닫히게 되어 증발기 압력이 상승되지만 감 온통 압력은 급격하게 상승하지 않는다. 5) 전자식 팽창밸브 전자식 팽창밸브(electronic expansion valve)는 증발기 의 냉매유량을 전자제어장치에 의하여 조절하는 밸브로 구동 방식에 따라 바이메탈의 변형을 이용한 열전식, 봉입 왁스의 가열에 의한 체적팽창을 이용한 열동식, 펄스에 의해 솔레노 이드 밸브를 완전히 열리거나 닫히도록 조절하는 펄스 폭 변 조 방식, 그리고 모터의 연속적인 좌우 회전을 니들 밸브의 직선운동으로 변환하여 밸브의 개도를 조절하는 스텝 모터 방 식으로 구분할 수 있으며 그림 18 에 공냉식 증발기에 적용된 예를 보여준다. ![image](/image/placeholder) 전자식조절기 응축기 압축기 S1 그림 18 전자팽창밸브의 적용 그림에서와 같이 전자식 팽창밸브는 증발기 출구와 입구 사이의 온도차 S2-S1 을 설정된 설정값으로 유지시킴으로써 부 하가 변동되어도 일정한 과열도로 유지되도록 제어된다. 전자 식 팽창밸브를 사용하면 다음과 같은 이점을 기대할 수 있다. ① 응축압력의 변화에 따른 영향을 받지 않는다. ② 응축기 출구 과냉각의 변화를 보상할 수 있다. ③ 큰 부하변동에 신속하게 대응하여 정밀하게 제어할 수 있다. ④ 시스템의 운전조건에 맞추어 증발기의 전열면적을 유효 하게 활용하여 에너지를 효과 적으로 사용할 수 있다. ⑤ 낮은 과열도를 유지하여 시스템의 효율을 높일 수 있다. ⑥ 센서를 사용하여 감지하고 제어함으로 설치 위치 선정 이 용이하다. | {}
211e6087-976f-41a6-a0ea-4b7685b7f489 | 2권.pdf | 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-9 그러나 온도식 팽창밸브에 비해 초기 투자비용이 비싸고 내구성이 떨어지는 단점을 가지고 있으나 일반적으로 슈퍼마 켓의 쇼케이스 등과 같이 운전시간이 길고 부하변동이 비교적 큰 경우에 전자식 팽창밸브를 적용함으로써 에너지 사용을 절 감시켜 초기투자비용을 회수할 수 있어 근래 많이 사용되고 있다. 멀티 시스템 에어컨의 실내기(증발기) 제어는 DDC 제어 로서 과열도 이외에 실내기 액관온도, 실내기 간 냉매분배, 오 일 회수 문제를 한 개의 전자식 팽창밸브로 동시에 해결해야 하므로 복잡한 고급제어 알고리즘이 요구된다. 다입력 단출력 (MISO; multi-input single output)의 비선형 시스템이므 로 퍼지제어가 적용된다. 각 실내기는 메인 제어기가 설치된 실외기와 제어관련 데이터를 통신하면서 각 제조회사별로 고 유한 알고리즘을 적용한다. 2.2 만액식 증발기용 냉매조절장치 만액식 증발기는 건식에 비하여 많은 냉매가 필요하며 오 일 회수에 어려움이 있으나 부하 변동 폭이 큰 시스템이나 저 온이면서 용량이 큰 시스템에 많이 사용되며 플로우트식 액면 제어 방식과 온도식 액면 제어 방식으로 구분할 수 있다. 1) 플로우트식 액면 제어 플로우트 팽창밸브는 액냉매 레벨의 변위를 플로우트로 감 지하여 오리피스를 통과 하는 냉매의 유량을 제어하는 방법으 로 고압측 플로우트 팽창밸브와 저압측 플로우트 팽창밸브로 ![image](/image/placeholder) 수액기 응축기 플로우트 증발기 그림 19 고압측 플로우트 팽창밸브 ![image](/image/placeholder) 중량식 중간 압력 보정밸브 증발기 응축기 플로우트 그림 20 중간 압력 조절밸브가 부착된 고압측 플로우트 팽창밸브 구분할 수 있으며 일반적으로 소형은 직동식으로 작동되고 대 형은 파이로트식으로 작동된다. (1) 고압측 플로우트 팽창밸브 그림 19 는 수액기 내에 플로우트를 설치하여 증발기내의 냉매량을 일정하게 유지하는 고압측 플로우트 팽창밸브를 나 타낸 것으로 냉매액이 팽창밸브의 하단에서 유출되므로 응축 되지 않은 냉매 증기가 증발기로 들어가는 것을 방지할 수 있 다. 냉동 효율을 증가시키기 위하여 고온 고압의 냉매액이 들 어있는 수액기를 증발기 가까이 설치하지만 일반적으로 응축 기와 증발기 사이의 온도차가 매우 크기 때문에 그림 20 과 같 이 팽창밸브와 증발기 사이에 중량식 중간 압력 조절밸브를 설치하거나 중량식 밸브 대신 모세관을 사용하기도 한다. 고압측 플로우트 팽창밸브는 상온 상태에서 설치가 가능하 고 별도의 보냉이 필요없으며 시스템 냉매의 양을 상대적으로 적게 사용할 수 있으나 시스템에서 냉매량이 상호균형을 유지 하도록 고려하여 설치하여야 한다. (2) 저압측 플로우트 팽창밸브 만액식 증발기에서 냉동부하의 변동에도 불구하고 냉매액 레벨을 일정하게 유지하기 위하여 그림 21 과 같이 플로우트식 팽창밸브를 증발기에 부착하여 저압측 플로우트 팽창밸브로 사용한다. 냉매 액 레벨의 위치에 따라 플로우트가 상하로 움 직이면 플로우트 아암을 통해 플로우트 레버로 전달되고 레버 에 연결된 니들 밸브가 상하로 움직여 응축기로부터 공급되는 냉매량을 조절한다. 이러한 종류의 밸브는 2 단 압축 냉동기의 중간 증발기에도 사용된다. ![image](/image/placeholder) 압축기 액분리기 아암 레버 증발기 출구 플로 우트 옹축기 증발기 입구 그림 21 저압측 플로우트 팽창밸브 저압측 플로우트 팽창밸브는 증발기의 액 레벨을 제어하여 증발기에 공급되는 냉매량을 조절하는 방법으로 저온 상태에 있음으로 단열이 필요하고 또한 압축기가 정지 중에도 액 레 벨이 떨어지면 계속해서 액이 주입되기 때문에 별도의 밸브를 설치하여 압축기와 연동되도록 설계하여야 한다. 쉘튜브형 증 발기에서는 과도한 액레벨의 상승을 방지하기 위하여 안전장 치로 상한 레벨스위치를 설치하기도 한다. 2) 온도식 액면 제어 이 방식은 온도식 팽창밸브와 같이 온도에 의해 비례적으 로 액면제어를 행하는 방법으로써 그림 22 에 나타낸 것과 같 이 액레벨을 감지하는 부분에 전기가열기가 포함되어 있는 감 온부를 설치하여 액 레벨이 상승하여 감온부로 들어오게 되면 그 냉매액의 증발잠열에 의해서 과열을 없애줌으로 온도가 변 화되어 감지된 온도에 따라 증발기로 주입되는 냉매의 유량을 | {}
72e6ce35-2a49-452e-b680-07e760431fc9 | 2권.pdf | 5.24-10 제 5 편 냉동 시공 ![image](/image/placeholder) 증발기 층축기 감온부 상세도 감온부 그림 22 온도식 액면 제어 ![image](/image/placeholder) 밸브통 흡입관 증발기 수동 전자 밸브 밸브 액레벨 제어밸브 압축기 그림 23 흡입관을 통한 냉동기유 회수 제어하는 방법이며 플로우트 팽창밸브를 대체시킬 때 사용할 뿐만 아니라 요동이 심한 선박용으로도 많이 사용한다. 액주 입관에 전자밸브를 설치하여 압축기 운전과 연동시켜 제어하 며 정지시에 냉매의 유입이 차단되도록 설계한다. 감온부에 유막에 의한 열전도 영향이 없도록 주의 하여야 하며, 또한 프 레온계 냉매의 경우 냉매보다 비중이 낮은 냉동기유의 회수를 위하여 그림 23 과 같이 흡입관을 통한 냉동기유 회수 방법을 고려하여 설계하여야 한다. 온도식 액면스위치는 온도식 액면 제어 시스템의 감온부에 연결된 모세관을 통해 기화된 냉매에 의해 벨로우즈를 움직이 고 그 변위에 따라 마이크로 스위치가 개폐된다. 2.3 방향전환밸브 전자밸브를 이용한 각종 방향전환밸브는 냉동 시스템의 자 동화에 필수적인 부품으로써 냉매의 흐름을 정지 또는 통과 시 키거나 흐름 방향을 바꾸어 주는 역할을 하며 전자밸브의 작 동 방법에 따라 직동형과 파이로트형으로, 밸브의 용도에 따 라 이방밸브, 삼방밸브, 사방밸브로 구분할 수 있다. 1) 전자밸브 방향전환밸브를 작동시키기 위하여 그림 24 와 같은 가동철 심과 고정철심, 코일로 구성된 전자석을 사용한다. 전자밸브 는 직동형과 파이로트형으로 구분할 수 있으며 직동형은 소용 량의 밸브나 포트 사이즈가 작은 밸브에, 파이로트형은 대용 량의 밸브에 사용한다. (1) 직동형 ![image](/image/placeholder) 고정철심 간극 코일 가정철심 그림 24 전자코일(솔레노이드) ![image](/image/placeholder) 가동철심 코일 스트레이너 그림 25 직동형 전자밸브 직동형 전자밸브는 그림 25 와 같이 코일에 의해 가동철심 을 수직 방향으로 움직여 밸브의 오리피스 면적을 조절하는 구조로써 일반적으로 구경 10 mm 내외의 소형 전자밸브에 사용되며 구경이 큰 경우에는 유체의 압력을 이용하여 밸브를 개폐하는 파이로트형을 사용한다. (2) 파이로트형 파이로트형은 다이어프램식, 서어보피스톤식, 플로우팅식으 로 구분할 수 있으며 그림 26, 그림 27, 그림 28 에 각각 나타 내었다. 파일럿은 가동철심을 제어하여 압력차를 이용하여 큰 힘이 요구되는 주 오리피스를 작동시키는 방법으로써, 밸브를 개방하기 위하여 4.9 kPa 이상의 차압이 요구되거나 밸브 입 ![image](/image/placeholder) 가동철심 코일 ① 수동스핀들 그림 26 다이어프램식 전자밸브 | {}
1088806c-89fc-4019-84a3-f911876862eb | 2권.pdf | ![image](/image/placeholder) 가동철심 코일 서어보 피스톤 수동스핀돌 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-11 을 사용하여 무차압식 대형 전자밸브를 개폐하도록 설계된 예 를 보여준다. 2) 이방밸브 그림 30 에 나타낸 이방밸브는 방향전환밸브 중 가장 많이 사용되는 밸브로서 단일 관의 유체 흐름을 조절할 때 사용되 며 작동 방법에 따라 직동형과 파이로트형으로 구분 할 수 있 다. 적용 용도에 따라 통상 닫힘(normally closed)형과 통상 열림(normally open) 형으로 구분하여 사용한다. 그림 27 서어보피스톤식 전자밸브 ![image](/image/placeholder) 코일 가동철심 플로우팅 피스톤 수동스핀돌 그림 28 플로우팅식 전자밸브 ![image](/image/placeholder) 그림 30 이방밸브 3) 삼방밸브 그림 31 에 나타낸 삼방밸브는 세 개의 배관을 연결할 때 사용하 며 2-입구 1-출구형과 2-출구 1-입구형으로 구분할 수 있다. 보통 2-입구 2-출구는 파이로트관을 통해 연동 제어된다. ![image](/image/placeholder) 파이로트 파이로트 전자밸브 A 전자밸브 B 외부압력 수동스핀돌 피스톤 스핀돌 프로그 그림 29 무차압식 대형 전자밸브 출구의 압력차를 사용하나 압력차가 적을 경우에 적용한다. 그림 29 는 파이로트 전자밸브 A 와 B 를 제어하여 외부 압력 ![image](/image/placeholder) 그림 31 삼방밸브 4) 사방밸브 그림 32 와 같이 사방밸브는 열펌프의 냉 · 난방 전환을 위 해서나 핫 가스 제상장치에 사용되며 주로 파이로트 밸브에 의해 제어된다. | {}
cc73e523-abb4-48fb-9d9f-7aa12428ef21 | 2권.pdf | 5.24-12 제 5 편 냉동 시공 ![image](/image/placeholder) 저압배관 저압배관 브리드구멍 □ 압축기 이상 압축기 실내코일 실내코일 실내코일 실내코일 (증발기) (응축기) (응축기) (증발기) 캐필러리튜브 캐필러리튜브 (a) 냉방 (b) 난방 그림 32 사방밸브 3. 압력 제어 압축, 응축, 팽창, 증발 과정으로 구성되어 있는 냉동사이클 에서 고압측과 저압측의 압력을 제어하기 위하여 각종 압력 ![image](/image/placeholder) 응축압력 ② 핫 가스 바이패스 조정밸브 조정밸브 스프링 밸브 압축기 벨로우즈 응축기 ① ② 팽창밸브 � 압축기 응축기 팽창밸브 그림 33 응축압력 조정밸브 ![image](/image/placeholder) 압축기 수액기 응축기 응축기 수액기 압축기 그림 34 삼방형 응축압력 조정밸브 조절밸브를 사용하며 시스템의 안전을 유지하기 위하여 각종 압력스위치를 사용한다. 3. 1 고압측 압력 제어 1) 응축압력 조정밸브 냉동기를 겨울에 운전하는 경우 낮은 외기온도 때문에 응 축압력이 낮아져 정상운전이 어려워지며 이를 방지하기 위하 여 응축압력 조정밸브를 설치하고 응축기와 냉각탑의 팬의 댓 수나 속도 등을 제어한다. 또한 여름에는 외기 온도가 높아질 경우 응축압력이 상승하여 시스템 안전에 문제가 발생함으로 설정압력 이상으로 압력이 상승할 경우 냉동기의 용량을 줄이 거나 안전장치로 고압차단 스위치를 사용한다. 공냉식 응축기에서는 응축기 표면적이 일정하므로 냉각능 력은 응축기 표면온도와 외기의 온도차에 비례하며 겨울에 온 도차가 증가하게 되면 응축기 냉각능력이 증발기의 요구 능력 보다 커져서 응축기 압력이 저하되므로 이를 제어하기 위하여 응축기 출구에 자동 유량조절밸브를 설치하여 겨울에 온도차 가 증가하는 경우 밸브를 닫아줌으로써 응축압력을 상승시킨 다. 그림 33 에 응축압력 조정밸브와 핫 가스 바이패스 조정밸 브를, 그림 34 에 두 종류의 밸브 역할을 합친 삼방형 응축압 력 조정밸브를 나타내었다. 2) 차압조정밸브 냉동기에서 제상을 위해 핫 가스 냉매를 이용하는 경우 제 상시 증발기와 응축기의 역할이 바뀌게 되며 이때 응축기와 증발기 사이의 압력차가 매우 적어 증발기측에서 액화된 냉매 의 회수가 어려워진다. 이를 보완하기 위하여 차압조정밸브를 사용한다. 그림 35 는 고압측 차압조정밸브의 사용 예를 나타낸 것으로 제상시 차압 조정밸브의 파이로트 밸브가 1 078.7 kPa 로 설정되어 있고 차 압조정밸브 자체의 압력강하가 98.0 kPa 이므로 출구에서의 압력은 980.6 kPa 이 되며 따라서 제상을 행한 후의 응축액은 팽창밸브와 병렬로 연결된 체크밸브를 거쳐 회수시킬 수 있다. ![image](/image/placeholder) 흡입전자밸브 1.1MPa 차압파이로트밸브 0 핫가스 전자밸브 차압조정밸브 팽창밸브 10 MPa 체크밸브 냉각수조절밸브 그림 35 고압측 차압조정밸브의 적용 | {}
28a8e0b9-63be-4e19-9724-ec6daf8c94b1 | 2권.pdf | 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-13 ![image](/image/placeholder) 증발압력조정밸브 압력 -10 °C 체크밸브 엔탈피 그림 36 증발압력 조정밸브의 적용 3.2 저압측 압력 제어 1) 증발압력 조정밸브 증발압력 조정밸브는 설정된 설정압력으로 증발압력을 일 정하게 유지할 때 사용하며 그림 36 과 같이 한 대의 압축기에 복수대의 증발기를 각각 다른 증발압력으로 운전할 경우에 적 용한다. 그림에서 보듯이 저온측 증발기의 경우 -10°C 에 상 당하는 포화압력으로, 고온측 증발기의 경우 0°C 에 상당하는 포화압력으로 증발기 출구 압력을 유지하기 위하여 증발압력 조정밸브를 사용하며, 압축기 정지시 압축기 흡입가스가 저온 측으로 유입되어 증발기에서 응축되는 것을 방지하기 위하여 저온측 압축기 흡입배관에 체크밸브를 사용한다. 2) 흡입압력 조정밸브 흡입압력 조정밸브(suction pressure regulator)는 압축 기의 흡입압력이 설정 압력 이상으로 상승하는 것을 방지하기 위하여, 증발기로부터의 액 유입으로 인한 압축기의 파손을 방지하기 위하여, 핫 가스 제상 후나 또는 장기간 압축기를 정지한 후 시스템을 재기동 시킬 때 증발기에 고여 있는 냉매 에 의한 압축기의 파손을 방지하기 위하여 사용한다. 그림 37 에 직동형 흡입압력 조정밸브를 이용한 냉동시스템 을 나타내었으며 그림 38 은 증발기와 압축기 사이에 정압 파 이로트 밸브와 솔레노이드 밸브를 조합하여 자동 차단 밸브로 서 사용된 파이로트 작동 흡입압력 조정밸브를 보여준다. ![image](/image/placeholder) 응축기 팽창밸브 압축기 증발기 흡입압력조정밸브 그림 37 직동형 흡입압력 조정밸브 ![image](/image/placeholder) 외부균압관 정압 파이로트 밸브 솔레노이드밸브 ♧ 압축기 증발기 흡입압력조정밸브 3) 정압밸브 그림 38 파일롯형 흡입압력 조정밸브 정압밸브는 냉매의 압력을 일정하게 유지시키는 역할을 하 는 조정밸브로서 증발압력 조정밸브와 동일한 역할을 하며 시 스템 압력이 허용 안전압력보다 높아 릴리프 시켜야 하는 경 우와 핫 가스 제상시 증발기 내의 압력을 일정 압력으로 유지 하고 조기 제상이 가능하도록 하는 경우 또는 액펌프 방식에 서 펌프 압력을 일정하게 유지시켜야 할 경우 등에 바이패스 로서 설치하여 사용한다. 3.3 압력 스위치 압력 스위치는 냉동 시스템 내의 압력을 벨로우즈를 사용 하여 감지하고 링크 기구를 통해 전기접점을 개폐시켜 냉동 시스템을 보호하기 위한 안전장치에 사용한다. 1) 고압차단 스위치 시스템에 이상 고압이 발생되어 벨로우즈에 가해진 압력이 설정 압력보다 높아질 경우 회로를 차단하여 압축기를 정지시 키는 안전장치이다. 고압차단 스위치가 작동되었을 경우 압력 차 설정나사를 통해 설정된 일정 압력 이하로 압력이 하강하 였을 때만 압축기 재가동이 가능하다. 그림 39 는 고압차단 스 위치를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 압력차설정나사 설정나사 스위치접점 � 주스프링 차압설정스프링 벨로우즈 그림 39 고압차단 스위치 | {}
da77aa3e-76e6-4953-8c49-a337be843805 | 2권.pdf | 5.24-14 제 5 편 냉동 시공 2) 저압차단 스위치 그림 40 은 저압차단 스위치로써 시스템에 이상 저압이 발 생되어 벨로우즈에 가해진 압력이 설정 압력보다 낮아질 경우 회로를 차단하여 저압 압력을 제어하는 안전장치이다. ![image](/image/placeholder) 차압설정나사 설정나사 주스프링 차압조정 스프링 벨로우즈 저압접속용 프레어 그림 40 저압차단 스위치 ![image](/image/placeholder) 저압용 벨로우즈 차압설정나사 A 유압용 벨로우즈 그림 42 유압 보호 압력 스위치 3) 고저압 압력 스위치 고압차단 스위치와 저압차단 스위치를 한 케이스 내에 위 치시켜 각각 독립적으로 작동하는 방법으로서 고압차단용은 압축기 토출측에, 저압차단용은 압축기 흡입측에 연결하여 압 력 상태에 따라 압축기를 정지시키는 안전장치이다. 그림 41 은 고저압 압력 스위치를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 접점 접지단자 벨로우즈 고압접속용 저압접속용 프레어 프레어 그림 41 고저압 압력 스위치 4) 유압 보호 압력 스위치 그림 42 는 유압보호 압력 스위치로써 압축기 윤활 시스템 의 고장으로부터 압축기를 보호하기 위하여 크랭크케이스내 의 흡입압력을 감지하여 일정 시간 동안 유압이 한계치 이하 로 저하되었을 때 전기 접점을 차단하여 압축기의 운전을 정 지시키는 안전장치이다. 4. 용량 제어 용량제어는 냉방부하에 상응한 냉매순환량을 제어하는 것 이다. 냉방부하에 적합한 냉매순환량을 판별하는 방법은 압축 기의 특성에 따라 다양한 방법이 적용된다. 직접팽창식 시스 템의 정속형 압축기의 경우에는 압축기 입구 및 토출측 냉매 온도로 순환유량의 적정성을 판단하고 운전 대수나 핫가스 바 이패스 밸브 개도 조절에 의해 적정 순환량을 유지한다. 직접 팽창식 가변속 압축기의 경우에는 일반적으로 압축기 입구 및 토출측 냉매압력을 측정하여 비례 및 퍼지제어를 함께 적용하 여 압축기 속도를 제어한다. 그러나 냉동기 시스템의 열관성 이 커서 냉방부하에 대한 대응속도가 느린 관계로 반응시간 지연에 의한 헌팅 현상과 같은 제어 불안정성이 문제가 되므 로 멀티 시스템 에어컨과 같이 다수의 증발기를 갖춘 시스템 에서는 냉방부하를 예측하여 선반영하는 피드포워드 제어방 식도 채택되고 있다. 터보 냉동기나 흡수식 냉온수기의 경우처럼 냉수출구 온도 를 기준으로 냉방부하 크기를 판별하는 시스템은 냉수 출구온 도가 설정값 주변으로 제어되도록 냉매순환량을 PI 제어하는 것이 보편적이며 일부 선진제품은 퍼지제어도 채용하고 있다. 4.1 왕복동식 왕복동식 압축기를 사용하는 냉동 시스템은 주로 압축기 실린더 수 제어와 압축기 대수 제어로 용량을 제어한다. 압축 기 대수 제어에서 공동 냉매 배관을 사용할 경우 전부하의 40% 이하로 대수 제어를 하게 되면 흡입배관의 가스 유속이 느려 오일 회수에 문제가 발생될 수 있으며, 한 대의 압축기 로 흡입가스의 유량을 조절하여 용량을 제어할 경우 보통 15%까지 용량제어가 가능하다. 핫 가스 바이패스시 과도한 핫 가스로 압축기가 이상 과열되는 것을 방지하기 위하여 핫 가스가 최대 40% 이상 바이패스 되지 않도록 설계한다. | {}
33d94a59-8688-4af4-9e11-40586dd11147 | 2권.pdf | 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-15 4.2 터보식 터보식 압축기는 주로 대용량의 공조용 냉동기에 사용되며 최근에는 사용 온도 범위가 점차 낮아져 저온 시스템에서도 사용되고 있다. 냉동부하의 변화에 따른 터보 냉동기의 용량 제어는 ① 압축기 회전수 ② 흡입구에서의 교축 ③ 디퓨져 가동 날개의 회전 ④ 가동 흡입 밸브의 회전 ⑤ 응축기의 냉각수량의 교축 등의 방법이 있다. 이 중에서 압축기 회전수 변화 방법이 부분부하 운전에 가장 효율적이나 인버터를 채용한 가변 전동 기를 사용하기 때문에 초기 투자비가 많이 들고 고전력 주파 수 변환에 따른 노이즈 발생 등의 문제가 있다. 국내 제품의 대부분은 저가의 정속 모터를 사용하고 있으나 운전효율 개선 을 위해서는 가변 전동기 보급이 필요하다. 회전수가 일정한 전동기를 사용하는 경우 흡입 댐퍼에 의한 흡입구에서의 교축 방법을 사용한다. 디퓨져 가동 날개의 회전에 의한 방법은 가 동 기구가 복잡하여 잘 사용하지 않으며, 가동 흡입 밸브의 회전에 의한 방법은 구조가 간단하여 일반적으로 사용되는 방 법으로서 최근에는 디퓨저와 가동 흡입 밸브 회전 방법을 조 합하여 디퓨저를 축방향으로 움직여 그 유로폭을 바꾸고 제어 효율의 증대를 도모하기도 한다. 응축기의 냉각수량 교축 방 법은 연속적인 회전수 변화가 아닌 계단적인 회전수 변화를 행할 경우 보조 수단으로 사용되는 방법으로서 다섯 가지 방 법 중 비경제적인 방법이다. 4.3 스크류식 30 kW 이상의 저온 냉동 시스템에 주로 사용되는 스크류 압축기는 암로터와 숫로터 사이의 압축과 정에 있는 압축 가스 를 슬라이딩 밸브를 사용하여 비례식으로 바이패스 양을 조절 함으로써 압축기 용량을 제어하는 방법으로 슬라이딩 밸브는 보통 유압에 의해서 작동되어 반응 속도가 빠르며 주로 전자 식 제어기를 사용하여 제어한다. 4.4 흡수식 흡수식 냉동기는 증기 또는 고온의 물을 열원으로 사용하 는 방식과 가스 또는 경유 등을 연료로 사용하는 직화식 방 식, 그리고 저온수를 사용하는 방식 등으로 분류된다. 흡수식 냉동기의 용량제어 대상은 주로 증기, 온수 또는 가스 등의 구동 열원이지만 저부하 운전시에 효율을 높이기 위하여 흡수 액 순환량 제어를 병행하는 경우도 있다. 구동 열원 입구 제어 방법은 2 중 효용 흡수 냉동기의 증기 또는 고온수와 같이 단위 부하 당 순환량이 적은 경우에 사용 하며, 열원 발생 장치의 조건에 따라 구동 열원의 입구에 가 변 유량 방식의 2 방향 밸브나 정유량 방식의 3 방향 밸브를 설 치하여 부하에 따른 용량을 조절한다. 증기 드레인 제어 방법 은 저압 증기를 구동 열원으로 사용하는 단효용 흡수 냉동기 에서 재생기의 전열관내에 정체하는 증기 드레인 양에 따라 증기부의 전열면적과 중기 드레인부의 전열면적 비율을 조정 하여 가열량을 제어하는 방식으로 부하 변동에 대한 응답 속 도가 느리고 스팀 햄머 현상을 일으킬 우려가 있다. 버너 연 소량 제어 방법은 직화식 흡수 냉온수기에서 연료량과 공기량 비율을 일정한 범위 내에서 유지하도록 조정함으로써 버너의 연소량을 제어하여 부하에 따라 용량을 제어한다. 주로 PI 제 어방식이 사용된다. 바이패스 제어 방법은 발열을 열원으로 하는 흡수 냉동기에서 부하가 적어 발열을 소비할 수 없을 경 우 증발기와 흡수기 사이에 바이패스 밸브를 설치하여 부하에 따라 밸브 개도를 조정하여 용량제어를 수행한다. 이 경우 열 원으로 얻은 냉매인 물을 흡수액에 바이패스 시키는 것이므로 그만큼 효율이 저하되는 문제가 있다. 흡수식 냉방 용량제어는 냉각수 온도에 따라 결정발생 및 고 온발생기 과열 현상이 발생할 수 있으므로 냉각수 온도에 따라 최대 허용용량을 제한하는 제어가 수행되어야 한다. 그림 43 은 냉각수 온도에 따른 최대 허용 용량의 제한 예를 나타낸다. 5. 응축기 제어 냉방부하와 압축기 부하를 방열하는 응축기 제어는 응축압 력 또는 응축온도를 일정하게 유지하도록 공랭식은 응축팬을 대수 또는 회전속도 제어를 수행하고 수냉식은 유량밸브를 제 어한다. DDC 방식은 다양한 고급제어가 가능하므로 냉매 토 출온도, 응축 과냉도 등도 측정하여 퍼지제어를 구현한다. 기계식의 경우 공냉식 응축기의 압력 제어는 10.3.1 고압측 압력 제어에 설명되어 있으며, 수냉식 응축기와 증발식 응축 기의 제어 방법은 다음과 같다. Chart Type: line 19°C 갱각수입구온도, °C 28°C 32°C 34°C item_01 90% 90% 100% 100% 80% 그림 43 냉각수 온도에 따른 최대용량 제한 5.1 수냉식 응축기 응축온도가 낮아지면 시스템의 효율이 상승되지만 응축온 도가 너무 낮아질 경우 냉동 시스템이 원활하게 작동되지 않 | {}
f389e30e-74d7-47b3-8eec-d1b0ac38b1e1 | 2권.pdf | 5.24-16 제 5 편 냉동 시공 으므로 이를 방지하기 위하여 응축압력 제어가 필요하다. 수 냉식 응축기의 경우 그림 44 와 같이 응축압력을 감지하여 냉 각수 입구측에 설치된 냉각수 유량 조절밸브를 제어하거나 또 는 냉각수 출구온도를 감지하여 냉각수 시스템의 삼방밸브로 냉각수온을 제어하여 시스템의 응축압력을 제어한다. ![image](/image/placeholder) 증발기 증발기 냉각수 입구 냉각수 출구 냉각수유량조절밸브 그림 44 수냉식 응축기의 응축압력 제어 ![image](/image/placeholder) 송풍기 공기토출구 비례식 압력제어기 엘리미네이터 플로트 코일 공기 흡입구 펌프 공기량 제어 방식 (a) 흡입 ![image](/image/placeholder) 송풍기 공기출구 엘리미네이터 바이패스덕트 스프레이노 핫가스 댐퍼모터 비례식 압력제어기 보급수 동결방지용가열기- 플로트 펌프 (b) 바이패스 덕트 방식 그림 45 증발식 응축기의 제어 5.2 증발식 응축기 증발식 응축기의 응축압력 제어 방법은 보통 고압 스위치 의 역접점을 이용하여 응축압력이 설정압력 이하로 낮아질 경 우 응축기 팬을 제어하는 방식을 사용하며 그림 45 와 같이 흡 입 공기량 제어방식과 바이패스 덕트 방식이 있다. (a) 흡입 공기량 제어 방식 (b) 바이패스 덕트 방식 6. 제어대상 온도제어 냉동 시스템의 온도 제어를 목적으로 하는 온도 조절기는 바이메탈식, 벨로우즈식, 전기식, DDC 방식이 있다. DDC 방 식은 온도 센서입력을 받아 PID, 퍼지와 같은 다양한 제어 알고리즘을 구현한 전자제어기를 이용하여 제어한다. 기계식 및 전기식은 다음과 같다. 6.1 바이메탈식 온도조절기 그림 46 에 나타낸 것과 같이 온도 변화에 따라 서로 다른 상이한 신축 작용을 하는 바이메탈을 이용하는 방법으로써 열 팽창률이 서로 다른 두 개의 금속을 결합시켜 온도에 따른 상 이한 휩의 변위를 이용하여 수은 스위치나 마이크로 스위치를 작동시켜 접점을 개폐시켜 온도를 조절하는 장치이다. ![image](/image/placeholder) 전기접점 바이메탈 0 ◎ 설정링크 터미널 스토퍼 그림 46 바이메탈식 온도조절기 6. 2 벨로우즈식 온도조절기 그림 47 과 같이 감온통 내에 가스나 액 등을 봉입하고 감온 통에서 감지되는 온도의 변화에 따라 벨로우즈를 움직여 전기 접점을 개폐시키는 방식으로서 가스 또는 액의 충진 방식에 따라서 고온, 중온, 저온용으로 분류한다. 6.3 전기식 온도조절기 전기식 온도조절기는 온도 변화에 따른 전기저항값의 변화 | {}
0eddf254-10c3-4ef6-b47c-8bd373bda6af | 2권.pdf | 제 24 장 냉동기의 제어 5.24-17 ![image](/image/placeholder) 설정손잡이 차압설정 스프링 나사 온도차 설정나사 운동차 벨로우즈 감온통 벨로우즈 감온통 그림 47 벨로우즈식 온도조절기 를 휘스톤 브리지 회로와 연결하여 전압 변화로 증폭시켜 릴 레이를 움직이도록 하는 조절기로서 전자회로를 보완하여 2 위치식, 비례-적분식, 비례-적분-미분식 등으로 제작하여 정 도 높은 온도 제어에 사용하며 온도 감지기로 백금 또는 니켈 감지기를 주로 사용한다. 그밖에 서로 다른 금속의 접합점에서 발생하는 열기전력을 이용한 열전대 방식의 전자식 온도조절기 등 많은 종류가 사 용된다. 7. 제어대상 습도 제어 냉동 시스템의 습도 제어를 목적으로 하는 습도조절기는 모발식, 건구습구식, Dewcel 식 등이 있다. DDC 방식은 습 도센서의 입력을 받아 PID, 퍼지와 같은 다양한 제어 알고리 즘을 구현한 전자제어기를 이용하여 제어한다. 기계식 및 전 기식은 다음과 같다. 7.1 모발식 습도조절기 사람의 모발을 사용하여 습도에 따른 모발의 신축 현상을 이용한 방법으로 습도가 증가할 경우 모발의 길이가 길어져 전기 접촉에 의해 전자밸브 등을 조작하여 습도를 제어하는 방법으로 일반적으로 공기조화장치에 사용되며 냉장이나 냉 동장치에는 사용하지 않는다. 상대습도 20~95% 조정 범위 에서 사용한다. 7.2 건구습구식 습도조절기 건구습구식은 건구와 습구의 감온통 내에 각각 측온 저항 을 넣어 그림 48 과 같이 건구와 습구로 구성된 습도계와 브리 지를 연결하여 전기적으로 습도를 측정하는 방법으로 습도가 변화할 경우 평형전동기가 움직여 균형을 잡게 되며 이와 동 시에 지침이 움직이고 습도조정기로서 수은 스위치가 개폐되 어 습도를 제어하는 방식이다. 모발식과 마찬가지로 0 °C 이 하에서는 사용하지 않는다. ![image](/image/placeholder) 송풍기 공기· 습구 건구 천 지침 수조 평형전동기 전원 수은스위치 그림 48 건구습구식 습도조절기 7.3 Dewcel 습도조절기 습기에 따라 전기저항이 변화하는 현상을 이용하여 노점을 계측할 수가 있으며 노점 온도와 대기 온도를 알면 상대습도 를 알 수 있다. 이를 응용한 것이 Dewcel 습도조 절기로서 Dewcel 의 구조는 그림 49 와 같이 염화리튬의 흡습성을 응용 한 노점계로서 직경 1.5 mm 의 측온저항체를 염화리튬 수용 액이 삼투된 유리섬유로 피복되어 있는 금속보호관을 나선상 으로 감아 두 개의 전극을 형성한 구조로 -45°C ~ 60°C 에서 사용할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 유리섬유 염화리튬 용액 측온저항계 금속보호관 전극 지시계 그림 49 Dewcel 의 구조 참 고 문 헌 1. 한도영 외, 1995, 동적시스템 제어, 반도출판사. 2. ASHRAE, 1996, HVAC Systems and Equipment. 3. 공기조화 · 냉동 · 위생공학편람 1992, 공기조화 · 냉동공학회. | {}
e00c71d6-9fb8-42e2-9527-2b48f89ce7e5 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-1 제 25 장 설치 운전 및 시공 1. 설치 기초 1.1 기초의 종류 냉동기 설치를 위한 기초는 크게 2 가지로 나눌 수 있다. (1) 콘크리트 기초 : 지반(��)에 고정한다. (2) 방진(��) 기초 : 지반 또는 건축물의 바닥 등과 기계 사이에 방진장치 등의 진동 절연물(���)을 넣어 설치한다. 콘크리트 기초는 지반면(���) 위에 고정되므로 기계 자 체의 진동은 비교적 작아지지만 진동은 그대로 지반에 전달된 다. 그러나 방진 기초는 진동 전달은 차단되지만 기계 자체의 진동은 어느 정도 발생한다. 기계 기초는 계획 및 설계 전에 그 방법을 결정할 필요가 있으며 상기의 방법 중 하나 또는 두 가지를 병용하여 사용한다. 1.2 콘크리트 기초 콘크리트 기초는 기계를 지반 위에 고정할 때에 채용하며 이때 적용되는 조건은 다음과 같다. (1) 침하(沈下)하지 않을 것 : 기초 바닥에 가해지는 하중 이 어떤 지점에 대해서도 허용지내력(�����) 이내이어 야 한다. (2) 부동(��)하지 않을 것 : 기계 및 기초에 걸리는 하중 에 대하여 밑바닥의 지지가 충분히 견디어야 한다. (3) 공진(��)하지 않을 것 : 지반의 탄성에 의한 기초의 자연 진동수는 기계에서 발생하는 진동수보다 20% 이상 커 야 한다. 그 외의 벨트구동 기계에 있어서 벨트의 장력이 기초에서 곡 응력(���)으로 작용할 경우에는 기초 콘크리트의 응력 계 산을 해야 한다. 그러나 벨트구동 기계가 전동기와 함께 연결되 어 있어, 벨트의 장력이 직접 기초 콘크리트에 걸리지 않을 때 에는 검토할 필요가 없다. 다만 실외에 설치하는 냉각탑의 경우 에는 풍력에 의한 기초의 안정성 여부를 검토해야 한다. 이상과 같이 콘크리트 기초의 기본적인 조건은 계산에 의 해서 검토하는 것이 가능하지만 기초의 구체적인 형상에 대해 서는 많은 경험적인 요소를 감안하여 결정해야 한다. 기초에 대한 설계 순서는 우선 기계 제작자의 기초 도면을 참고하여 기본 윤곽을 정하고, 다음에 현장의 지반조건 등을 감안하여 앞에서 기술한 (1), (2), (3) 항을 검토하고 이것을 기본으로 하여 운전, 보수, 배수, 배선 및 안전 등에 적합한 기초 상세 도를 작성한다. 상기 (1), (2), (3) 항을 검토하기 위한 구체적 인 계산법은 다음과 같다. 1) 장방형 기초의 일반적인 검토 (1) 기계의 중량 : W, N (2) 기초의 중량 : W2, N (3) 총 중 량 : W= Wi+ W2, N (4) 기초의 바닥 면적 : A = axb, m2 기초 바닥면의 중심선 X-X 상에서 중심 O 보다 e 만큼 편 중된 점 G 에서 총중량 W 가 작용한다고 할 때, 기초 바닥면 에 걸리는 하중은 그림 1 과 같다. 이에 대하여 기초 바닥면의 (kPa)를 능가하면 기 허용지내력 �a (kPa)가 최대 하중 ⌀max 초의 침하에 대하여 안전하다. 또한 최소하중 ⌀min (kPa)가 마이너스로 되면 기초의 부상(浮上)에 대하여 안전하다. �max 와 �min 의 계산 및 기초의 침하 또는 부상은 다음 식과 같이 나타낸다. W Mz<00 + �max A (1) W MZ <0 �min = A 여기서, (2) M : 기초 바닥면의 중심에 걸리는 힘의 모멘트, N · m : M 에 대응하는 기초 바닥면 도형의 단면 계수, m2 Z ![image](/image/placeholder) 기기 기초 W 0 min 0 max Y 0 G x _·_..X' e a ! Y' 그림 1 기초에 작용하는 하중분포 따라서, 그림 1 의 경우는 M = ex W, Z = axb/6 으로 되기 때문에 식(3) 및 식(4)와 같이 된다. W +6 등) �max ab (3) ⌀min V)(1-6 등) 다음에 기초의 공진(��)에 대해서 검토하기 위하여 기초 의 자연 진동수 fu (Hz)는 다음 식에 의하여 구한다. 여기서 기계의 회전수는 fo 보다 적어도 20% 이하로 되어야 한다. (4) | {}
2189d0de-19cc-4458-ad0d-c575428aa905 | 2권.pdf | 5.25-2 제 5 편 냉동 시공 1 K⌀Ag fu 2� W (5) 여기서, ¦ K ¦ : 지반계수(지반의 단위면적당의 스프링 상수, 표 1 참조), N/cm2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 기초 바닥면적, cm2 ¦ ¦ W ¦ : 기초 및 기계의 총 중량, N ¦ ¦ g ¦ : 중력 가속도, 980 cm/s2 ¦ 이와 같이 지반상 기초의 공진은 지반계수와 기초의 바닥 면 하중(W/A)에 의해서 결정된다. 또한, 이밖에도 풍력과 지 진력(���)에 대한 영향도 고려하여 기초 설계에 반영할 수 있다. 표 1 지반계수(地���) ¦ 지반 ¦ 지반 계수, N/cm2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표토 · 점토 ¦ 30 ~ 50 ¦ ¦ 모 래 층 ¦ 80 ~ 110 ¦ ¦ 자 갈 층 ¦ 110 ~ 130 ¦ 1.3 방진(��) 기초 방진 기초는 방진 스프링, 방진고무들의 방진재를 사용하여 기기를 지반 위에 지지(��)하여 설치하는 것이다. 방진 지 지에 있어서 설계상 주의 할 점은 다음과 같다. (1) 방진 지지대의 밑바닥면의 강도가 충분해야 한다. 방진 지지 장치를 받치는 바닥은 직접 지반위에 있거나 건물의 바 닥 슬리브 위에 있어야 한다. 이때 하부의 방진 스프링에 의 한 진동계의 진동수가 기계의 회전수에 가까워지면 방진 장치 에서의 진동력의 전달을 감소시켜도 그 밑의 진동계에 의하여 진동 전달은 확대된다. 결국 방진 효과 는 그것만큼 감소하고 악화되므로 진동은 확대되어 전달된다. 그러므로 방진 장치를 설치하더라도 바닥의 강도에 대한 검토가 필요하다. 특히 왕 복동식 압축기를 사용하는 냉동기는 진동력이 크기 때문에 이 점에 충분히 주의 해야 한다. (2) 방진장치에 의한 지지를 방해하지 않아야 한다. 방진고 무 등에 의한 지지의 자유스런 움직임을 방해할 우려가 있는 배관, 배선 등은 전부 신축이음으로 연결할 필요가 있다. (3) 신축이음의 내압에 의한 방진고무의 변형은, 압축기의 냉매배관에 벨로우즈형 신축이음을 설치하여 그림 2 와 같이 고정했을 때는 신축이음에 신축성이 있기 때문에 방진고무에 냉매압에 의한 하중이 가해져서 유닛이 기울어진다. 이를 방 지하기 위해서는 그림 3 과 같이 고정해야 한다. (4) 방진 기초에서 기계 자체 진동의 진폭은 진동력에 비 례하고 스프링 위의 중량에 반비례한다. 그러나 진동 기초의 경우 기계는 진동 절연체 위에서 자유로이 진동하는 것이기 때문에 콘크리트 기초의 경우보다 진폭이 크다. 또한 이 진폭 이 한계를 초과 하면 충분히 고정되어 있지 않은 배관이 진동 하여 피로가 축적되어 파손되거나 장애를 일으키므로 이것을 방지하기 위해서는 다음의 두 가지 방법을 채용한다. ① 기계의 균형을 유지하여 진동력을 감소시킨다. ② 스프링 위의 중량을 증가시킨다. ![image](/image/placeholder) 고정 신축 압축기 전동기 내려앉음 과대하중으로 됨 그림 2 후렉시블 튜브의 신축에 의한 방진고 무의 하중 ![image](/image/placeholder) L 횡방향에도 L 의 사이의 후렉시블 역 배관처짐에 의해 튜브사용 신축을 흡수함 고정 압축기 압축기 (a) (b) 그림 3 방진고무에 걸리는 하중을 피하는 방법 위에서 ①의 방법이 손쉽지만 왕복동 압축기의 경우에는 기계의 균형 조정에서 가진력(���)이 남게 되므로 ②의 방법을 채용하여 기계의 공통 가대에 콘크리트를 채우는 등의 조치를 취한다. 스프링 위에서의 중량을 증가시키는 것은 중 량에 반비례하여 진폭을 감소시킬 뿐만 아니라 고유 진동수를 적게 하고 진동 전달율을 낮게 하는 효과 도 있다. 그러나 기 계 설치 후에 이 방법을 채용하는 경우에는 방진고무 등에 걸 리는 하중이 과대해지지 않는지를 검토할 필요가 있다. 2. 냉동기의 설치 2.1 일반 기계의 설치 기초 콘크리트가 경화하고 틀을 해체한 후에 기계를 기초 위에 설치할 때에는 기초구멍의 가운데에 각각의 기초 볼트를 넣고 기초 위에 기계를 얹은 후 기초 볼트를 기계의 볼트구멍 | {}
8cd2842b-f351-4917-8c87-a31a40bdd84d | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-3 에 맞추어 너트를 조인다. 기계는 기초 볼트의 양쪽에 설치한 라이너 및 웨지라이너 등을 끼워서 수평이 유지되도록 한다. 그리고 수평 및 중심을 잡기 위해 기초 볼트 구멍에 모르타르 를 다져놓고 기초 볼트를 고정하여 모르타르가 경화한 다음 볼트를 조여서 수평과 중심을 재조정한 후, 기계의 받침대 하 면(下面)과 기초의 상면(上面)과의 틈새에 모르타르를 채운 다. 이상과 같은 설치작업 중에서 특히 유의 할 사항은 다음과 같다. (1) 기계에 모르타르가 밀착되는 곳(바닥면 등)에 기름, 페 인트, 녹 등이 있으면 모르타르의 부착이 나빠지기 때문에 제 거한다. (2) 기초 볼트는 이중 너트로 채우고 너트의 상면에서 나 사의 산이 3 개 이상 나오도록 한다. (3) 수평 맞춤은 지정된 장소에 스트레이트 엣지(straight edge)를 설치하여 지정한 정밀도가 나타나도록 한다. 이때 수 평은 전후좌우를 직교하는 두 방향에 대하여 각기 행한다. (4) 틈새를 채우는 모르타르로서 넌슈링크 모르타르(non- shrink mortar)를 사용한 경우에는 사용한 라이너류는 제거 한다. 다만, 수평내기 및 중심을 잡은 후 움직이지 않도록 점 용접(���)을 해둘 필요가 있다. (5) 모르타르 배합은 용적비로 시멘트 1 : 모래 2 가 표준이다. 2.2 중 · 대형 냉동기 원심(터보) 냉동기 및 스크루 냉동기는 왕복동식 냉동기보 ![image](/image/placeholder) 6 증 . 료 ;⌀, ⌀30 터보냉동기 방진패드 & 플레이트 DRAIN 용 배수구 너트, 와셔 기초볼트 냉동기 BASE 방진패드 베 이스플레이트 그림 4 건물의 중간층에 설치하는 경우 SECTION "x-x" ![image](/image/placeholder) FL 100~150 잠석토양 (a) 지내력이 좋은 경우 ![image](/image/placeholder) 철근콘크리트 콘크리트 300~400 배근 파일 파일 (b) 지내력이 부족한 경우 그림 5 지반 위에 설치하는 경우 다 진동이 적지만 진동수가 많은 것이 특징이다. 그림 4 는 건축물의 중간층에 설치한 시공이고, 그림 5 는 지 반위에 직접 설치한 예이다. 일반적으로 기초의 크기는 냉동 기의 중량을 지지하는 것만을 고려하여 최소로 한다. 다만, 건 물의 중간측에 설치하는 경우는 바닥 슬라브가 공진할 가능성 이 있기 때문에 반드시 설치 장소는 바닥 슬라브의 보가 교차 하는 곳으로 하고 기초와 기계 사이에는 기기 제작자가 지정 하는 방진고무 또는 방진 매트를 설치한다. 2.3 냉각탑의 설치 냉각탑은 일반적으로 건축물의 층상에 설치하는 예가 많으 므로, 여기서는 풍력이 강하기 때문에 건물의 구조체와 기초, 냉각탑의 배근 등을 견고하게 할 필요가 있다. 냉각탑은 중량 ![image](/image/placeholder) 방수층 F 배근 기초간의 연결보 일반적인 경우 b. 지반위에 직접 설치한 경우 a. 그림 6 원통형 냉각탑의 설치 | {}
b5a6bc1f-b865-4467-ae64-5dd832071873 | 2권.pdf | 5.25-4 제 5 편 냉동 시공 도 가볍고 진동도 크지 않기 때문에 비교적 큰 기초는 불필요 하지만 바람 등으로 쓰러지지 않도록 하기 위해 기초의 평면 면적을 넓게 한다. 지반 위에 설치하는 경우에는 그림 6 에서 와 같이 각 지지대마다 기초를 만들어도 좋지만, 각 기초간을 보로 연결하고 풍력 등에 대하여 각각의 기초가 일체가 되어 쓰러짐을 방지하는 것이 이상적이다. 3. 냉매의 취급 3.1 일반사항 냉매장치를 신설, 개조, 운전 및 보수하는 경우 사용하는 냉매에 대하여 충분히 알아두어야 할 사항은 다음과 같다. ① 냉매의 종류 ② 냉매 충진량 및 예비 냉매량 ③ 냉매 설비의 설계압력 및 허용압력 ④ 냉매의 특성 또는 가연성 유무 및 위험도 ⑤ 환기 ⑥ 공기에 대한 비중 및 산소 결핍에 관한 위험도 ⑦ 예비 냉매의 보관 장소 3.2 냉매 취급상 주의 사항 냉매장치의 취급에 있어서 평상시의 냉매 누설량은 비교적 미량이지만 이상상태가 발생하면 대량의 누설이 생기는 일이 있다. 어떠한 경우에도 표 2 에 나타난 바와 같은 냉매의 독성 과 가연성의 정도를 잘 알고 미리 필요한 대책을 세워 두어 야 한다. 암모니아는 심한 악취성 냄새 및 독성이 있고 또한 가연성도 있기 때문에 충분한 환기에 유의 해야 한다. 또한, 암모니아는 액체상태 또는 가스 상태에서도 물에 잘 흡수되 기 때문에 다량으로 유출될 때에 대비하여 흡수용 산수설비 를 준비해 놓아야 한다. 암모니아의 가연성에 대해서는 공기 중에 16~27 vol% 농도로 혼합한 경우 점화원이 있으면 인 화연소하기 때문에 이점에 대해서도 주의 가 필요하나 액화 석유 가스(프로판, 부탄 등)에 비하여 폭발성이 강한 편은 아 니다. 프레온 냉매는 비교적 안전한 냉매이지만 냄새가 없기 때문에 누설되어도 알 수가 없는 특징 때문에 산소 결핍에 대한 위험성은 내포하고 있다. 특히 수면 중에 프레온의 누설 가스가 충만하여 산소 결핍 사망사고를 일으킨 예가 있어서 완전히 안전 냉매라고 생각하는 것은 금물이다. 농도 30 vol% 이상에서 산소 결핍의 위험이 생기고 공기보다도 무거 워 바닥면 부근에 체류하기 쉽다는 점에 주의 할 필요가 있다 (표 3 참조). 프레온 가스의 누설을 감지하는 데는 전자식 검 지기나 할라이드 토치(halide torch), 가스 검지기 등이 많이 사용되고 있다. 3.3 냉동시스템에서의 수분의 영향 수분은 냉동시스템에서 중요하고 보편적인 오염이며 냉동 시스템에서 수분의 량은 만족할 만한 운전, 효율, 긴수명을 위 해 허용할 수 있는 최대치 이하로 유지시켜야 한다. 수분은 표 2 냉매의 가연성과 독성 ¦ 냉매의 종류 ¦ 냉매의 종류 ¦ 암모니아 ¦ R11 ¦ R12 ¦ R22 ¦ R114 ¦ R500 ¦ R502 ¦ R507 ¦ R134a ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폭발성 가연성 ¦ 폭발범위, vol% ¦ 16~27 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ ¦ 폭발성 가연성 ¦ 폭발범위, kg/10 m2 ¦ 1.14~1.77 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 폭발성 가연성 ¦ 최고압력에의 도달시간, S ¦ 0.175 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 독 성 ¦ UL 그룹번호 ¦ 2 ¦ 5A ¦ 6 ¦ 5a ¦ 6 ¦ 5a ¦ 5a ¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ 독 성 ¦ 치사 또는 중대한 위험을 수반하는 경우, vol % ¦ 0.5~ 0.6 ¦ 10 ¦ 28.5~ 30.4 ¦ 9.5~ 11.7 ¦ 20.1~ 21.5 ¦ 19.4~ 20.3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 독 성 ¦ 치사 또는 중대한 위험을 수반하는 경우, kg/10 m2 ¦ 0.0354~ 0.041 ¦ 5.72 ¦ 14.3~ 15.3 ¦ 3.4~ 4.18 ¦ 27.8~ 29.7 ¦ 6.15~ 16.42 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 독 성 ¦ 견딜 수 있는 시간, min ¦ 30 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ ¦ 냉매의 종류 ¦ 냉매의 종류 ¦ R404A ¦ R407C ¦ R410A ¦ 아황산가스 ¦ 탄산가스 ¦ 크롬메칠 ¦ 부탄 ¦ 프로판 ¦ 에탄 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폭발성 가연성 ¦ 폭발범위, vol% ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 불연성 ¦ 8.1~17.2 ¦ 1.7~5.7 ¦ 2.3~7.3 ¦ - ¦ ¦ 폭발성 가연성 ¦ 폭발범위, kg/10 m2 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 독 성 ¦ UL 그룹번호 ¦ 6 ¦ 6 ¦ - ¦ 1 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 독 성 ¦ 치사 또는 중대한 위험을 수반하는 경우, vol% ¦ - ¦ - ¦ 6 ¦ 0.7 ¦ 30 ¦ 2~ 2.5 ¦ 37.5~ 51.7 ¦ 37.5~ 51.7 ¦ 37.5~ 51.7 ¦ ¦ 독 성 ¦ 견딜 수 있는 시간, min ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 5 ¦ 30~60 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ | {}
f9c9abc5-ddf6-4077-9852-3910104b9e28 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-5 완성된 시스템에서 그양을 최소화하기 위해 제조, 조립 및 서 비스동안 구성품으로부터 제거되어야 하며, 그 발생원인은 다 음과 같다 표 3 냉매 가스의 공기에 대한 비중 ¦ 가스명 ¦ 공기에 대한 비중 ¦ 가스명 ¦ 공기에 대한 비중 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ R11 ¦ 4.88 ¦ R114 ¦ 6.5 ¦ ¦ R12 ¦ 5.33 ¦ R500 ¦ 4.42 ¦ ¦ R13 ¦ 5.94 ¦ R502 ¦ 4.97 ¦ ¦ R14 ¦ 6.38 ¦ 탄산가스 ¦ 1.53 ¦ ¦ R21 ¦ 3.83 ¦ 아황산가스 ¦ 2.54 ¦ ¦ R22 ¦ 3.89 ¦ 암모니아 ¦ 0.58 ¦ ¦ R113 ¦ 6.13 ¦ ¦ ¦ ① 공장이나 서비스작업 중에 건조하는 부적절한 장비 ② 현장에서 설치와 서비스작업중에 발생 ③ 수분으로 가득한 공기의 유입을 초래하는 누설 ④ 수냉식 열교환기에서의 누설 ⑤ 수분을 발생하는 하이드로카본 윤활유의 산화 ⑥ 젖은 윤활유, 냉매나 제습제 ⑦ 호스나 실링재를 통하여 밀폐형이 아닌 냉동시스템으로 들어오는 수분 등이다. 냉동시스템에서의 지나친 수분은 냉동시스템의 효율을 저하 시키고 아래와 같은 요소를 발생시킬 수 있다. ① 팽창밸브, 모세관, 증발기에 얼음 형성 ② 금속 부식 ③ 동 코팅 ④ 밀폐형 압축기에서의 전동기 절연과 다른 시스템 ⑤ 재료의 화학적 손상 ⑥ 윤활유와 다른 재료의 가수분해 ⑦ 슬러지 형성 수분의 농도가 충분히 높고 온도가 충분히 낮다면 얼음이 나 고체 수화물은 냉매로부터 분리되며 냉매와 물의 복잡한 분자인 고체 수화물은 얼음을 분리하는데 필요한 온도보다 높 은 온도에서 형성되며 액체 물은 얼음이나 고체 수화물에서 필요로 하는 온도 이상의 온도에서 형성된다. 얼음이나 액체 와 같은 물의 분리는 냉매안에 물의 용해도와 연관된다. 이런 용해도는 표 4 와 같이 온도와 다른 냉매에 따라 변하며 여러 연구가들은 R134 와 R123 냉매에 대한 물의 용해도에 대해 다른 결과 를 발견하였다. 냉매 내에서 물의 용해도가 크면 클수록 얼음이나 액체물 은 냉동시스템으로부터 분리되는 가능성이 적어지며 암모니 아, 이산화탄소와 이산화황 내에서의 물의 용해도는 얼음이나 액체물의 분리가 일어나지 않을 만큼 매우 높다. 평형상태에서 R12 질량에 의한 물의 농축은 액상에서 보 다 기상에서 더욱 크며 R22 와 R502 에서는 반대이다. 질량농 축의 비율은 냉매마다 다르고 표 5 는 일반적인 냉매에 대하여 기상과 액상에서의 물의 비율의 분포를 나타낸다. 기상 농축 을 알고 있다면 액상의 물의 평형농축을 계산하는데 사용될 표 4 냉매별 액상에서의 물의 용해도, ppm(질량) ¦ 온도 (°C) ¦ R-11 ¦ R-12 ¦ R-22 ¦ R-123 ¦ R-134a ¦ R-290 ¦ R-410A ¦ R-600a ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 70 ¦ 470 ¦ 620 ¦ 3900 ¦ 2500 ¦ 4100 ¦ 1188 ¦ - ¦ 856 ¦ ¦ 60 ¦ 350 ¦ 430 ¦ 3100 ¦ 2000 ¦ 3200 ¦ 754 ¦ 7200 ¦ 582 ¦ ¦ 50 ¦ 250 ¦ 290 ¦ 2500 ¦ 1600 ¦ 2500 ¦ 504 ¦ 4700 ¦ 386 ¦ ¦ 40 ¦ 180 ¦ 190 ¦ 1900 ¦ 1300 ¦ 1900 ¦ 315 ¦ 3100 ¦ 250 ¦ ¦ 30 ¦ 120 ¦ 120 ¦ 1500 ¦ 1000 ¦ 1400 ¦ 185 ¦ 2000 ¦ 156 ¦ ¦ 20 ¦ 83 ¦ 72 ¦ 1100 ¦ 740 ¦ 1010 ¦ 145 ¦ 1200 ¦ 124 ¦ ¦ 10 ¦ 55 ¦ 43 ¦ 810 ¦ 550 ¦ 720 ¦ 108 ¦ 700 ¦ 96 ¦ ¦ 0 ¦ 35 ¦ 24 ¦ 581 ¦ 400 ¦ 500 ¦ 65 ¦ 400 ¦ 56 ¦ ¦ -10 ¦ 21 ¦ 13 ¦ 407 ¦ 290 ¦ 340 ¦ 36 ¦ 220 ¦ 32 ¦ ¦ -20 ¦ 13 ¦ 7.0 ¦ 277 ¦ 200 ¦ 230 ¦ 18.2 ¦ 110 ¦ 16.8 ¦ ¦ -30 ¦ 7 ¦ 3.5 ¦ 183 ¦ 135 ¦ 413 ¦ 8.7 ¦ 54 ¦ 7.6 ¦ ¦ -40 ¦ 4 ¦ 1.6 ¦ 116 ¦ 88 ¦ 87 ¦ 3.8 ¦ 25 ¦ 2.9 ¦ ¦ -50 ¦ 2 ¦ 0.7 ¦ 71 ¦ 55 ¦ 51 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ -60 ¦ 1 ¦ 0.3 ¦ 42 ¦ 33 ¦ 28 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ -70 ¦ 0.4 ¦ - ¦ 23 ¦ 19 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 수 있다. 팽창밸브와 모세관에서의 빙결은 지나친 수분이 냉 동시스템 내에 존재하고 있을 때 일어날 수 있으며 증발기에 서의 얼음이나 수화물 형성은 부분적으로 증발기를 단열시키 고 효율저하나 시스템하자를 발생시킬 수 있다. 지나친 수분 은 부식을 발생시키며 동코팅을 형성시킬 수 있다. 빙결 될 수 있는 수분은 팽창과 정 동안 형성되는 냉매중기 의 량과 팽창기구 하류에서 액상과 기상간의 물의 분포 함수 로 표현되며 43.3°C 의 액온도와 -28.9°C 의 증발기 온도를 갖 는 R12 시스템에서 팽창후 41.3%의 증기와 58.7%의 액(질 량)인 경우, 형성된 증기의 비율은 식(6)과 같이 계산된다. hL(liquid) -hL(evap) %Vapor = 100x hfg(evap) (6) 여기서, ¦ hL(liquid) ¦ : 액온도에서 냉매에 대한 포화액 엔탈피 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ hL(evap) ¦ : 증발온도에서 냉매에 대한 포화액 엔탈피 ¦ ¦ hfg(evap) ¦ : 증발온도에서의 냉매의 증발 잠열 ¦ 표 4 는 -30°C 에서 R12 3.5 mg/kg 의 액상 포화물 성분을 나타내고 있고 표 5 에서는 포화 물증기성분을 나타내고 있다. 3.5 mg/kgx15.5= 54mg/kg 증기가 포화량(100%rh)보다 더 많이 함유하고 있을 때, 자유(free) 물은 세가지 상으로써 존재할 것이다. 온도가 0°C 이하라면 얼음은 형성될 것이고 포화된 수분 값과 액/증기 비 율을 사용함으로써 순환하는 냉매의 임계 수분 함량은 아래와 같이 계산될 수 있다. 3.5 x 0.587= 2.1 mg/kg 54.0x 0.413= 22.3 mg/kg 2.1 mg/kg+22.3 mg/kg= 24.4 mg/kg | {}
a7b8b9d3-057b-4fcd-83dd-9ae739a9f664 | 2권.pdf | 5.25-6 제 5 편 냉동 시공 표 5 냉매의 기상과 액상간의 분포 비율 ¦ 온도 (°C) ¦ R-12 ¦ R-22 ¦ R-123 ¦ R-134A ¦ R-290 ¦ R-404A ¦ R-407C ¦ R-410A ¦ R-507A ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ -30 ¦ 15.5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ -20 ¦ 13.5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ -10 ¦ 12.3 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ -5 ¦ 11.7 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 0 ¦ 10.9 ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 5 ¦ 9.8 ¦ 0.548 ¦ - ¦ 0.977 ¦ 13.5 ¦ 0.831 ¦ 0.494 ¦ 0.520 ¦ 0.615 ¦ ¦ 10 ¦ 9.0 ¦ 0.566 ¦ - ¦ 0.965 ¦ 12.6 ¦ 0.844 ¦ 0.509 ¦ 0.517 ¦ 0.657 ¦ ¦ 15 ¦ 8.3 ¦ 0.584 ¦ - ¦ 0.953 ¦ 11.8 ¦ 0.858 ¦ 0.523 ¦ 0.514 ¦ 0.698 ¦ ¦ 20 ¦ 7.6 ¦ 0.602 ¦ - ¦ 0.941 ¦ 10.9 ¦ 0.871 ¦ 0.538 ¦ 0.512 ¦ 0.740 ¦ ¦ 25 ¦ 6.7 ¦ 0.620 ¦ 5.56 ¦ 0.930 ¦ 10.0 ¦ 0.885 ¦ 0.552 ¦ 0.509 ¦ 0.781 ¦ ¦ 30 ¦ 6.2 ¦ 0.638 ¦ 5.00 ¦ 0.918 ¦ 9.1 ¦ 0.898 ¦ 0.566 ¦ 0.506 ¦ 0.822 ¦ ¦ 35 ¦ 5.8 ¦ 0.656 ¦ 4.70 ¦ 0.906 ¦ 8.2 ¦ 0.912 ¦ 0.581 ¦ 0.503 ¦ 0.864 ¦ ¦ 40 ¦ ¦ 0.674 ¦ 4.60 ¦ 0.895 ¦ 7.3 ¦ 0.925 ¦ 0.595 ¦ 0.501 ¦ 0.905 ¦ ¦ 45 ¦ - ¦ 0.692 ¦ 4.58 ¦ 0.883 ¦ 6.4 ¦ 0.939 ¦ 0.610 ¦ 0.498 ¦ 0.947 ¦ ¦ 50 ¦ - ¦ 0.710 ¦ 4.50 ¦ 0.871 ¦ 5.6 ¦ 0.952 ¦ 0.624 ¦ 0.495 ¦ 0.988 ¦ 주) Data adapted from Gbur and Senediak (2006), except R-12 and R-290 data, which are adapted from E.I. DuPont de Nemours & Company, and Kobayashi and Katz (1953), respectively. 결정적인 값 이하의 수분 레벨을 유지하는 것은 시스템의 낮 은 측으로부터 free 물을 지키는 것이다. 지나친 수분은 빠른 전동기 소손을 야기시킬 수 있는 종이나 폴리에스터 절연재를 단단해지도록 할 수 있다. 모든 전동기 절연재는 역으로 수분에 의하여 영향을 받지는 않으며 냉매시스템에서의 물의 량은 얼 음 분리, 부식과 절연재 파손을 피할 만큼 충분히 적다. HFCs 에 많이 사용되는 polyol esters(POEs), polyvinyl ethers(PVEs)와 polyalkylene glycols(PAGs) 와 같은 합 성유는 광물유보다 더 많이 수분을 흡수하고 대기에 노출되면 빠르게 수분을 흡수하는 성질이 있다. 또한 수분을 제거하기가 어렵다. POEs 의 가수분해는 시스템의 내구성과 성능에 악영향 을 줄 수 있는 산과 알코올의 형성을 유도할 수 있다. 이와 같 이 사용되는 polyol esters(POEs), polyvinyl ethers(PVEs) 와 polyalkylene glycols(PAGs)는 압축기를 설치하는 동안 대기중으로 노출되어서는 안되며 이러한 합성유를 포함하는 장비를 위하여 적당한 드라이어는 특별하게 중요한 요소이다. 냉동시스템에서의 최대 하용할 수 있는 레벨에 관한 실험 적인 데이터는 매우 많은 요소들이 포함되어 있기 때문에 알 려지지 않고 있다. 서비스를 위한 장비를 열기 전에 냉매는 격리되거나 외부 저장 컨테이너로 회수되어야 하며 설치나 서비스후에, 불응축 가스는 흡입측과 토출측 서비스 포트와 연결된 진공펌프로 제 거 되어져야 한다. 절대압력은 대기온도에서 물의 증기압력 이 하인 130 Pa 보다 낮도록 감소시켜야 한다. 내외부 열은 시스 템에서의 물을 증발시키는데 필요하며 장비가 과열되지 않도록 주의 해야 한다. 이러한 공정에서 조차, 윤활유 내에 갖힌 수분, 전동기 권선에 의해 흡수되거나 진공펌프로부터 멀리 떨어진 수분의 제거는 매우 어렵다. HFC 냉매에 사용되는 polyol ester 윤활유에 함유된 상당한 량의 물을 제거 하는데는 어려 움이 있기 때문에 탈수시간을 줄이기 위해서 탈수전에 시스템 으로부터 윤활유를 배출하는 것이 제일 좋은 방법이다. 새로 운 윤활유 충전은 탈수가 완전히 된 후에 설치되어야 한다. 그러므로 수분을 제거하기 위해서는 드라이어를 설치하며 대형 시스템은 적당한 건조도를 얻기 전에 여러 차례 교환될 필요가 있는 교체용 코어를 갖는 드라이어를 자주 사용한다. 액라인에 있는 수분 표시기는 시스템이 만족스럽게 건조되었 을 때 그 표시를 나타낸다. 냉동장치나 에어컨에서 파열된 전 열관이나 수냉식 냉동기의 누설로 인한 free 물을 제거하기 위해서는 특별한 기술이 요구된다. 그리고 냉매는 펌프다운 수액기로 전달되거나 분리된 저장 탱크로 회수되어야 하고 시 스템의 낮은 곳에서 물을 드레인시켜야 한다. 일부 대형 시스 템에 있어서, 반밀폐형이나 개방형 압축기는 분해에 의해 세 정될 필요가 있고 여러가지 부품도 손으로 닦을 필요가 있다. 오염제거작업은 압축기를 설치하기 전에 특히 밀폐형 압축기 인 경우에는 그렇게 실행되어야 한다. 재 조립후, 압축기에 질 소를 통과 시키고 건조 시키면서 가열과 배출로써 최종적으로 건조 시킨다. 수냉식 장비의 물측에 따뜻한 물을 순환시켜 내부 가열에 사용하는 것이 바람직하다. 건조는 장시간 걸리며 진공펌프의 윤활유를 자주 교체해 주어야 한다. 드라이어는 초기 운전 동 안에 자주 교체 되어져야 한다. 오염물질 제거는 대형 일회용 드라이어를 사용해서도 할 수 있으며 액라인 드라이어를 자주 교체 시켜준다. 펌프다운 수액기에 있는 냉매가 재사용된다면, 시스템으로 충전하기 전에 철저하게 건조시켜야 하며 한가지 방법은 액냉 | {}
3a3baf5c-3998-4e1f-be62-4542c5a2849e | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-7 매 샘플을 채취하고 냉매온도를 기록하여 자격이 있는 연구소 에 의뢰하여 샘플의 화학적으로 분석하여 표 4 에서의 물 용해 도에 있으면 자유(free)물이 존재 한다고 여겨야 한다. 이런 경우, 흡입 필터 드라이어나 수분/윤활유 트랩을 갖춘 회수장 치로 수액기 포트에서 분리된 탱크로 냉매를 이동 시키도록 한다. 자유(free)물이 탱크에 차면, 잔여 대부분의 냉매는 수 액기 증기포트를 통하여 회수될 수 있고 물은 펌프다운 수액 기로부터 드레인 시킬 수 있다. 수분량에 따라 색깔이 변하는 수분-감수성 요소는 시스템 의 수분레벨로써 측정할 수 있다. 색깔의 변화점은 액라인 온 도와 사용된 냉매에 의해 영향을 받기 때문에 제조회사의 지 침에 따라 수분 포함 정도를 파악한다. 압축기나 시스템내의 수분의 량을 측정하는 방법은 여러가 지 할로카본 냉매 수분량을 측정하는 방법과 같으며 측정된 수분량은 일반적으로 mg/kg (milligram-per-kilogram)으 로 나타내며 분석은 특별한 장치를 필요로 한다. Karl Fischer method 는 광유를 함유하더라도 냉매의 수 분량을 측정하는데 적합하며 측정하는 곳마다 시험 방법이 약 간 다를 수 있고 다소 다른 결과 를 얻더라도 이 방법은 냉매 내의 수분량을 결정하기 위한 보편화된 방법이 있다. 냉매 샘 플은 특수 밀봉된 실험용 유리병에 거품화시키면 물은 알코올 에 남게 된다. 물은 전자화학적으로 발생되는 요오드로써 측정된다. 요오 드를 생산하는데 사용되는 전기 충전량을 측정하여 현존하는 물의 량을 계산한다. 가장 정확하다고 할 수 있는 이 측정법 은 사용되지 않은 윤활유나 다른 액체의 수분량을 측정하는데 이용된다. 냉매의 수분량을 측정하기 위한 중량측정방법(gravimetric method)은 냉매가 깨끗할 때는 만족스러우나 윤활유가 수분으 로써 측정될 수 있기 때문에 윤활유가 있는 경우는 결과 가 부정확 하게 나타날 수 있다. DeGeiso 와 Stalzer(1969)는 고순도냉매에 적합한 electro- lytic moisture analyzer 에 대해 논의 하고, 그리고 Dunne 와 Clancy 1984 는 gold foil overlay 라는 양극처리된 알루미늄 띠에 물을 흡착시킴으로써 수분을 분별하는데 유용한 방법이며 보정의 최대 정확도를 얻는데 좋은 방법이다. Thrasher et el.(1993)는 R134a 와 R123 에서의 수분 용해도 를 결정하기 위해 원자력 자기공명분광법(magnetic resonance spectroscopy)을 사용하였고, 적외선 분광법은 수분 분석에 사 용되나 정확한 결과 를 얻기 위해 많은 량이 필요하고 윤활유가 냉매에 있을 경우 간섭의 문제가 있다. 3.4 제습제 냉동시스템에서 사용되는 제습제는 액이나 가스 냉매/윤 활유 혼합물에 함유된 수분과 화학적으로 반응하거나 수분 을 흡수 시킨다. 냉동시스템에서 탈수제로 널리 사용되고 있 는 고체 제습제는 신규장비나 현장 설치장비로부터 수분을 제거하며, 그 제습제는 드라이어나 필터 드라이어 기기에 포 함되어지고 냉동시스템의 액라인이나 흡입라인 어느 쪽에든 설치될 수 있다. 제습제는 수분의 대부분을 제거해야 하며 시스템의 어떠한 다른 재료와 분리 되거나 반응하지 말아야 한다. 활성화된 알 루미나 실리카겔과 모레큘러 시브(분자체)는 냉매건조가 가능 한 제습제로 가장 폭넓게 사용되고 있다. 물은 다공질 제습 재료의 내부표면에 물리적으로 흡수된다. 활성화된 알루미나 와 실리카겔은 냉매, 윤활유, 첨가물과 물분자를 흡수하는데 충분히 큰 기공의 폭넓은 범위의 크기를 갖고 있다. 모레큘러 시브의 기공의 크기는 3 A 형 모레큘러 시브인 경우 개략 0.3 mm 의 구멍이나 4 A 형 모레큘러 시브는 0.4 mm 의 구멍으 로 일정하다. 모레큘러 시브에서 물 흡수용량을 크게 하면 냉 매와 제습제 간의 화학적 적합성을 개선시킬 수 있다. 제습제는 구슬 또는 네모진 형태가 가능 하도록 세분화 시 킬 수 있으며 고체 코어 제습제는 제습 구슬이나 세분화된 조 각으로 구성된 것이다. 제습제와 냉매 간에 적합한 여과, 적절 한 접촉과 낮은 압력강하는 코어를 구성하는 제습 분자들의 크기를 적절하게 함으로써 얻을 수 있다. 구슬진 모레큘라 시브 제습제는 고체 코어 제습제보다 질 량당 물 함수능력이 크다. 화학적 반응에 의해 물을 흡수하는 제습제는 사용하지 않는 것이 좋으며 염화칼슘은 부식성의 액 체를 형성하여 물과 반응하고 산화 바륨은 폭발을 조장하는 것으로 알려져 있다. 마그네슘 과염소산 염과 바륨 과염소산 염은 윤활유가 있는 곳에서 강력한 폭발 위험이 있는 강력한 산화물질이다. 5 산화염화칼슘과 인은 우수한 제습제이지만 파 우더 형상으로 취급하기가 어렵고 가스와 액체 흐름에 아주 강한 저항을 나타낸다. 산을 찾아내기 위해 제한적으로 사용 하는 염화칼슘과 수산화 나트륨의 혼합물은 제습제로써 사용 하지 않는 것이 좋다. 제습제는 표 6 에서와 같은 적당한 온도에서 약 4 시간 가열 함으로써 재활성화 시킬 수 있다. 제시된 온도에서 흡수되었 던 수분이 제거되면, 제습제는 초기 활성화된 상태로 되돌아 간다. 표 6 제습제의 재활성화 온도 ¦ desiccant ¦ temperature(°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ activated alumina ¦ 200 ~ 310 ¦ ¦ silica gel ¦ 180 ~ 310 ¦ ¦ molecular sieves ¦ 260 ~ 350 ¦ 냉동시스템과 에어컨시스템에서의 제습제는 평형원리에 의 해 작용한다. 활성화된 제습제가 수분이 있는 냉매와 접촉한 다면, 물은 제습제 표면에서 흡수된 물의 증기압력과 냉매안 에 존재하는 물의 압력이 평형을 이룰 때까지 제습제 표면으 로 냉매와 물의 혼합물로부터 수분이 흡수된다. 반대로, 제습 제 표면상의 물의 증기압력이 냉매 압력보다 높다면 물은 냉 매와 물의 혼합물로 방출되고 재 평형이 이루어진다. 흡착 제습제는 그것의 내부표면에 수분을 포집하며 평형에 서 흡착제에 의해 냉매로부터 흡착되는 물의 량은 1) 흡착제 의 기공 체적, 기공 크기와 표면의 특성, 2) 냉매의 수분함량 과 온도, 3) 냉매에서 물의 용해도 에 의해 영향을 받는다. 그 | {}
a9d9a47e-771b-4000-ba96-e08e674e6f65 | 2권.pdf | 5.25-8 제 5 편 냉동 시공 림 7 에서 그림 9 는 R12 와 R22 에서의 여러 가지 흡착제에 대 한 평형곡선 등을 나타낸 것이다. 이러한 곡선들은 특정한 냉매안에 지정된 물의 량에 대하 여 상응하는 특정한 물의 량만큼 흡착제가 포집하게 된다. 그 림 7 과 그림 8 은 24°C 에서 R12 와 R22 를 건조하는데 있어서 세가지 보편적인 흡착 제습제에 대한 수분평형곡선을 나타낸 것이다. X-Axis: Moisture in R-12, mg/kg Y-Axis: Water Capacity, per kg of DESIGCANT Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 item_01 30mg/kg 50mg/kg 70mg/kg 100mg/kg 150mg/kg 250mg/kg 300mg/kg 그림 7 수분평형곡선(24°C 에서의 액체 R12 와 3 가지의 제습제) ![image](/image/placeholder) 200 MOLECULAR SIEVE ofDESICCANT 150 perkg · 100 CAPACITY. ACTIVATED ALUMINA WATER 50 SILICA GEL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 MOISTURE IN R-22, mg/kg 그림 8 수분평형곡선(24°C 에서의 액체 R22 와 3 가지의 제습제) 일반적으로 수분이 많이 용해되는 냉매는 용해도가 적은 냉 매에 비해 적당한 건조를 위해 더 많은 제습제를 필요로 한다. 그림 9 는 활성화된 알루미나와 R12 의 수분평형능력상에서 온도의 영향을 나타낸 것이다. 냉동시스템에서 상대적으로 차가운 곳에 알루미나 드라이 어를 설치하는 것은 낮은 온도에서 더 많은 물 흡착능력을 얻 을 수 있기 때문이다. 그림 10 은 52°C 에서 R134a 액냉매의 모레큘라 시브의 물 흡착능력을 나타내고 있다. 이러한 데이터는 Dunne 와 Clancy (1984)가 제시했던 것과 비슷한 것으로써 Karl Fisher 방법을 사용하였고 Cavestri 와 schafer(1999)는 POE 윤활유가 냉매 에 추가되었을 때, R134a 에서의 일반적인 세가지 제습제에 대 한 물 흡착능력을 설명하였다. 그림 11 과 그림 12 는 24°C 와 5 2°C 에서 R134a 와 2% POE 윤활유에서의 3A 모레큘러 시브, 활성화된 알루미나 구슬, 결합된 활성화 알루미나 코어에 대한 물 흡착능력을 나타낸 것이다. 그림 13 은 Cohen 과 Tucker (1998)가 발표한 것으로써 52°C 에서 R410A 액냉매의 모레 큘라 시브의 물 흡착능력을 보여주고 있다. 그림에서의 곡선은 모레큘러 시브는 활성화된 알루미나나 Chart Type: line 0 mg/kg 10 mg/kg 20 mg/kg 30 mg/kg 40 mg/kg 50 mg/kg 60 mg/kg 70 mg/kg item_01 50kg 100kg 200kg 150kg 250kg 200kg 150kg 150kg 그림 9 수분평형곡선(액체 R12 에서의 다양한 온도에서 활성화된 알루미나) Chart Type: line 0 100 200 300 400 500 600 700 800 item_01 100kg of DESICANT 150kg of DESICANT 160kg of DESICANT 170kg of DESICANT 180kg of DESICANT 190kg of DESICANT 200kg of DESICANT 200kg of DESICANT 200kg of DESICANT 그림 10 수분평형곡선(52°C 에서 액체 R134a 냉매 내에서의 모레쿨러시브) | {}
953dc750-cb7c-40db-b0a5-75724d9c928b | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-9 ![image](/image/placeholder) 200 of DESICCANT 3A MOLECULAR SIEVE 150 CAPACITY,gperkg 100 ACTIVATED ALUMINA 50 WATER BONDED ALUMINA CORE 0 0 50 100 150 200 250 300 350 MOISTURE IN R-134a, mg/kg 그림 11 수분평형곡선(24°C 에서 액체 R134a 와 2% POE 윤활유 3 가지 제습제) ![image](/image/placeholder) 200 DESICCANT 3A MOLECULAR SIEVE 150 kgof CAPACITY.gper 100 50 WATER ACTIVATED ALUMINA BONDED ALUMINA CORE 0 100 200 300 400 500 MOISTURE INR-134a, mg/kg 그림 12 수분평형곡선(52°C 에서 액체 R134a 와 2% POE 윤활유 3 가지 제습제) Chart Type: line 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 item_01 0g per 100 g of DESIGCANT 5g per 100 g of DESIGCANT 10g per 100 g of DESIGCANT 13g per 100 g of DESIGCANT 14g per 100 g of DESIGCANT 14g per 100 g of DESIGCANT 14g per 100 g of DESIGCANT 14g per 100 g of DESIGCANT 14g per 100 g of DESIGCANT 14g per 100 g of DESIGCANT 14g per 100 g of DESIGCANT 그림 13 수분평형곡선(52°C 에서 액체 R410A 에서의 모레큘러시브) 실리카겔보다 더 큰 물 흡착능력을 보여주고 있다. 냉매건조 를 위한 제습제를 선정할 때, 냉매 건조비용, 작동온도, 다른 오염물질과 바라는 EPD 에서의 평형능력을 고려해야 한다. 활성화된 탄소는 기술적으로 제습제는 아니며 왁스와 불용 레진을 조사하기 위해 필터드라이어내에 사용된다. 다른 일반 적인 제습제는 팽창밸브를 막고 시스템의 능력과 효율을 감소 시킬 수 있으며 오염물질 제거능력도 아주 낮다. 물을 제거하는 것에 더하여, 제습제는 산, 염료, 화학적 첨 가물과 냉매와 윤활유 반응물과 함께 반응하고 흡착시킨다. 일반적으로 산은 냉매를 손상시킬 수 있으며 냉매에 허용될 수 있는 산의 량은 크기, 기계적 설계와 제작, 전동기 절연의 종류, 산의 종류와 시스템에서의 물의 량에 따라 결정된다. 제습제의 산 제거능력은 환경이 복잡하기 때문에 결정하기 어려우며 Hoffman 과 Lange(1962)와 Mays(1962)는 제습 제가 흡착 및 화학적 반응에 의해 냉매와 윤활유로부터 산이 제거됨을 보여주었고 Hoffman 과 Lange 는 제습제에서의 물 의 부하, 제습제의 종류와 산의 종류가 냉매시스템으로부터 제습제가 산을 어떻게 잘 제거하는가에 대해 제습제의 역할을 제시하였다. 그리고 시스템에서 형성된 산은 HCL 과 HF 나 유기산의 혼합물과 같은 무기성일 수 있고, 이러한 요소들 전 체는 제습제의 산 처리능력을 설정하는데 고려된다. Cavestri 와 Schooley(1998)은 제습제의 무기산 처리능력 을 결정하였고 모레큘러시브와 알루미나 제습제 모두 냉매시 스템으로부터 HCL 과 HF 와 같은 무기산을 제거할 수 있다. 모레큘러시브는 화학흡착을 거쳐 산을 제거하며 산은 모레큘 러시브의 소듐 및 포타슘 양이온과 함께 상당한 소금을 형성 한다. 알루미나는 가역적이고 물리적인 흡착으로 산을 제거 한다. Kauffman 과 Gunderson(2003)은 유기산 제거능력에 대 한 시험방법 개발하였고 실내온도 52°C 에서 R22 / 광물성 윤 활유 / 올레산의 냉매 / 오일 / 카르복실산의 혼합물, R134a / POE / 헥산 산 / R410A / POE / 헥산에 적용하였으며 알루 미나는 실리카겔과 모레큘러시브에 의해 유기산 처리능력이 훨씬 높다는 것을 확인하였다. 윤활유는 제습제에 의해 화학적으로 반응할 수 있으며, 이 런 것은 소수이지만 제습제에 의해 흡착되었을 때 액체의 물을 흡착할 수 있으므로 흡착율을 감소시킨다. 제습제에 의해 흡착되어질 수 있는 냉매는 상당한 온도상 승을 유발시킨다. 이러한 온도상승은 냉매안의 수분에 의한 결과 가 아니고 냉매의 흡착열에 의한 것이다. 윤활유 첨가물 은 실리카겔과 활성화된 알루미나에 의해 흡착될 수 있으며 작은 기공으로 인해 모레큘러시브는 첨가물과 윤활유의 흡착 률이 아주 저하된다. 3.5 드라이어 드라이어는 제습제를 포함한 기기로써 수분 및 산의 흡착 과 다른 오염물질을 포집한다. 팽창밸브 또는 모세관에서 수분이 빙결되지 않도록 액라인 의 팽창밸브와 가까운 곳에 설치된다. | {}
76621eaf-9a01-4a8f-8d13-c675b0436d6c | 2권.pdf | 5.25-10 제 5 편 냉동 시공 팽창밸브는 온도가 높은 곳에는 가능한 한 설치하지 않는 것이 좋으며 중력과 항력이 반대 방향으로 작용하는 상향 유 동에 수직으로 설치하는 구슬이 서로 움직이려고 하기 때문에 제습구슬을 유동화하게 만들 수 있다. 수평적 설치는 구슬이 유동을 촉진시키는 빈공간을 형성시 키고 건조 효과 를 감소시키기 때문에 내용물이 느슨하게 채워 진 드라이어를 가급적 사용하지 말아야 한다. 드라이어는 밀 폐형 압축기의 전동기 파손과 기계적인 결함에 의해 심하게 오염된 시스템을 세정하는데 사용된다. 드라이어 제조자가 제공하는 제원에는 제습제의 양, 유동 능력, 필터 면적, 물흡착능력과 형식, 여러가지 응용에 대한 냉동능력 등을 제시하고 있다. 기기 제조자는 드라이어를 선 정할 때, 다음과 같은 요소를 고려해야 한다. (1) 제습제는 드라이어에서 가장 중요하므로 충분한 정보 를 가지고 선정한다. (2) 드라이어의 물 흡착능력은 AHRI Standard 711 에 제 시된 것과 같고 기준점은 혼돈을 방지하기 위해 임의 로 설정 한다. 지정된 냉매, 제습제의 양 및 온도의 효과 는 물흡착능력 과 관계가 있다. (3) AHRI Standard 711 과 ANSI/ ASHRAE Standard 63.1 에서 드라이어의 압력강하는 7 kPa 이다. 흡입라인 필터 와 필터드라이어의 유동능력은 AHRI Standard 730 과 ASHRAE Standard 78 에 따라 결정된다. AHRI Standard 730 은 흡입측 필터드라이어를 선정을 위한 압력강하를 제시 하고 있다. 드라이에서 유동능력은 고체 또는 반고체로 될 경 우 빠른속도로 감소되며 유동능력이 기기의 요구조건 이하로 떨어진다면 드리이어를 교체해야 한다. 제습제와 드라이어는 ASHRAE Standard 35 와 63.1 의 절차에 따라 시험하며 드라이어는 AHRI Standard 711 에 의거 평가하고 있다. ASHRAE Standard 63.2 는 필터 드 라이어의 여과 시험방법에 대해 상세히 설명하고 있다. 3.6 다른 오염물질 냉매 필터 드라이어는 냉동시스템으로부터 오염물질을 제 거하기 위해 사용되는 기본적인 장치이며 지속적이고 적당한 시스템의 성능을 유지하기 위한 기기이다. 필터드라이어에 의해 제거되는 오염물질은 수분, 산, 높은 분자질량을 갖는 탄화수소, 오일 분해물과 금속분자와 구리산 화물과 같은 비용해물질을 포함한다. 제조나 서비스하는 동안 냉동시스템에 작은 오염물질 분자 가 자주 남게 되며 구리, 쇠조각, 알루미늄조각, 구리와 철 산 화물, 구리와 철 염화물, 용접 찌꺼기, 브레이징 왁스, 모래와 다른 찌꺼기들도 들어있게 된다. 구리 염화물과 같은 오염물 질은 시스템 운전 동안에 마모로 발생되거나 화학적 발생으로 생긴다. 고체 오염물질은 크기, 모양과 밀도에 따라 폭넓게 변 한다. 고체 오염물질은 아래와 같은 문제를 발생시킨다. (1) 실린더 벽과 베어링의 마모 (2) 권선을 구부리기할 때 전선 코팅을 마모시키거나 전동 기 권선사이의 전도체로써 작용하는 밀폐형시스템의 전동기 절연에 잔존 (3) 전도체로써 작용하고 터미널 블록에 잔입 (4) 팽창밸브의 스크린이나 모세관의 튜브를 막음 (5) 흡입과 토출밸브 시트에 잔입하여 압축기 성능 저하 (6) 압축기 부품의 오일구멍을 막음, 부적절한 윤활 유도 (7) 드라이어 막음 흡입측 필터와 스트레이너는 압축기와 팽창밸브로부터 오 염물질을 격리시키며 필터는 압축기와 팽창밸브로 미립자가 되돌아오는 것을 최소화하고, 액측 필터와 흡입필터는 압력손 실을 최소화 시켜야 한다. 기기 제조자는 설계수명 기간동안 적절한 운전이 확보되도록 아래와 같은 공정을 고려한다. (1) ASTM Standard B280 은 내표면적 1 m2 당 최대 오 염물질 37 mg 을 허용하고 있으므로 이 규격에 따른다. (2) 드라이어를 설치하는 동안 칩입하는 고체 오염물질을 고려해야 하며 설치자의 경험과 시스템의 형식에 따른다. (3) 위의 두번째 단계에서 계산된 고체 오염물질로 인해 걸리는 부하에 따라 흡입필터와 액라인 필터에서 발생하는 최 대압력강하를 결정한다. (4) ASHRAE Standard 63.2 에 따라 압력강하시험을 수 행한다. (5) 용량과 시험데이터에 따라 각각의 시스템에 대한 드라 이어를 선정한다. 시험은 필터 효율, 최대 이탈 입자의 크기와 평균 이탈 입자의 크기를 평가할 수 있다. 필터를 거쳐 지나가는 매우 작은 입자는 크랭크케이스에 축적되며 대부분의 압축기는 이와 같은 미세입자에 의해 습동 부위 같은 곳을 손상받으므로 작은 입자가 오일펌프 입구로 들어오지 않도록 주의 를 기울인다. 광물유를 윤활유로 사용하는 냉동시스템에서의 유기물 오 염물질은 오일, 절연재, 바니쉬, 가스켓과 접착제 분해와 같은 유기물 재료에서 발생한다. 유기물질이 아닌 오염물질로써는 탄소, 수소와 산소들이며 유기물질은 냉매와 윤활유의 혼합물 에 부분적으로 용해된다. 유기물질들은 냉동시스템에 순환되면서 작은 오리피스 등 을 막을 수 있다. 합성 POE 윤활유를 사용하는 냉동시스템에 서의 유기성 오염물질은 슬러지를 발생시킨다. 아래와 같은 오염물질은 피해야 한다. (1) 파라핀(전형적으로 광물유에서 나타남) (2) 실리콘(기계윤활유에서 나타남) (3) 프탈레이트(기계윤활유에서 나타남) 광물유와 합성윤활유를 사용하는 기기는 제조 또는 조립하 는 과정에서 냉동시스템에 남게 된다. 예를 들면, 지나친 브레 이징 페이스트는 냉동시스템에 왁스성분의 오염물질을 남긴 다. 절삭윤활유, 부식방지제, 인발 화합물은 자주 파라핀 베이 스 화합물은 냉매와 혼합될 때 파라핀 충을 남길 수 있으며 냉매 흐름 중에 비용해물질을 형성시킨다. 브레이징 할 때 동 안, 튜브와 밴딩부 내부에 존재하는 윤활유는 수지성 침적물 로 남아 있을 수 있다. 유기성 오염물질이 부적절하게 다루어지면 오염물질로 남 게 되고 바니쉬, 권선 코팅이나 주철 밀봉재 등에 사용하는 레진은 적절하게 처리하지 않으면 냉매와 윤활유 혼합물에 용 해될 수 있다. 전동기 고정자를 세척하는데 사용되는 용제는 | {}
94e74461-119e-4c87-9fcc-62d7cbbb09e6 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-11 압축기 운전 동안 권선 필름에 의해 흡착될 수 있고 화학적으 로 반응하는 유기성 추출물을 수반할 수 있다. 바니쉬, 절연재 나 섬유의 조각들은 시스템에서 분리되어 순환될 수 있다. 또 한 부적절하게 선정되거나 수리된 고무부품이나 가스켓의 일 부가 냉매속에 용해될 수 있다. 냉동용 광물유는 냉동용 필터 드라이어에서 발견되는 수지 성의 액체이나 고체를 자주 형성시키는 불리한 조건에서 변색 되며 이러한 광물유는 산소 또는 공기중에 120°C 보다 낮은 온도로 2 시간 이상 노출되었을 때는 뚜렷하게 변색된다. 압축 기 제조자는 윤활유를 추가 봉입하기 전에 높은 온도의 탈수 운전을 실행해야 하며 높은 온도를 필요로하는 공정에 압축기 를 노출시키지 않도록 한다. 유기성 오염물질은 팽창기기에서 자주 발견되며 액라인에 서 냉매와 윤활유에 용해된 물질들은 팽창기기 낮은 온도에서 촉진되며 모세관의 막힘 뿐만 아니라 팽창기기에 끈적끈적함 을 초래한다. 이러한 오염물질의 아주 작은량은 시스템을 작 동불능의 상태로 만들기도 한다. 그리고 오염물질은 액라인에 서 냉매와 윤활유 혼합물에 용해되고 필터 드라이어에 의해 제거된다. 이러한 유기성 오염물질의 화학적 정의 는 매우 어려우며 실제 시스템에서 발견되는 물질들은 왁스 같은 지방족 탄화수 소로써 이중 결합, 카르보닐기와 카르복실기를 함유하는 수지 성 물질로 변색된다. 이러한 오염물질은 최후에는 전체 시스템뿐만 아니라 구성 부품의 조립 및 제조하는 동안에 엄격하고 세심하게 재료를 선정함으로써 제거될 수 있다. 열은 유기성 물질의 질을 저하 시키고 화학적 반응을 높이기 때문에 과도하게 높은 토출온도 나 베어링 표면온도보다 높은 온도로 작동하지 않도록 한다. 압축기 부품의 세정에 사용되는 용제가 냉동장치에 남겨져 있다면 오염물질과 같은 역활을 하며 첨가물 없는 순수한 액 체로 간주된다. 첨가물은 반응물질이므로 냉동시스템에서 있 어서는 안된다. 어떤 용제는 성능저하 반응을 가속화시키고 초 기화되는 반면에, 냉동시스템의 화학적인 안정으로 무해한 것 도 있다. 즉 일반적인 광물성 용제는 무해하다고 할 수 있다. 광물성 오일 시스템에 사용되는 전형적인 용제는 합성유와 호환 가능하지 않으며 몇가지 화학물질은 슬러지를 생성시키 므로 주의 해야 한다. 파라핀, 실리콘과 프탈레이트 오염물질 에 추가하여 아래와 같은 작은량의 오염물질이라도 시스템 고 장을 야기시킬 수 있다. (1) 염화물 (전형적으로 염소 처리된 용제) (2) 산이나 알카리 (물 베이스 세정 유체) (3) 물(물 베이스 세정 유체의 화합물) 냉매와 는 다른 가스들이 냉동시스템에서 자주 발견되는 또 다른 오염물질인 가스들은 1) 불완전한 퍼지 2) 기능성 재료 들이 흡착된 가스를 방출하고 시스템이 운전되는 동안 상승된 온도에서 가스를 형성하기 위해 분해할 때 3) 낮은 압력측에 서 누설을 통한 유입 4) 시스템이 운전되는 동안 화학적 반응 으로부터 발생되게 된다. 염화수소와 같은 화학적 반응가스는 다른 구성품을 손상시키고 극단적인 경우에는 냉동 시스템의 하자를 유발한다. 응축기에서 액화되지 않는 불응축가스는 냉동능력을 저하 시키고 유해한 불응축가스의 양은 냉동시스템의 크기에 따라 다르며 기본적으로 냉매 성질에 따라서도 다르다. 이와 같은 화학적 반응을 가속화시키는 높은 토출온도를 만들고 정상적 인 헤드압력을 높이는 결과 를 초래한다. 밀폐형 냉동유닛에 발견되는 가스는 질소, 산소, 이산화탄 소, 일산화탄소, 메탄 및 수소 등이며 이 세 종류 가스는 불완 전한 공기 확산이나 저압측에서의 누설로부터 발생한다. 이산 화탄소와 일산화탄소는 유기성 절연재가 과열될 때 항상 형성 된다. 수소는 압축기에서 심각한 베어링 마모가 일어날 때 감 지된다. 이러한 가스들은 상당한 냉매와 윤활유 반응이 일어 났을 경우에 발견된다. Doderer 와 Spauschus(1966), Gustafsson(1977)과 Sp- auschus 와 Olsen(1959)는 냉동시스템에서의 오염 가스의 량을 설정하는 샘플링과 분석기술을 개발하였고 Kvalnes(1965), Parmelee(1965), Spauschus 와 Doderer(1961, 1964)는 밀폐 형 시스템에 사용되는 다른 물질과 함께 냉매의 안정성 제한에 관한 정보를 알기 위해 가스분석기술을 밀봉된 튜브시험에 적용 하였다. 밀폐형 전동기 절연 파괴에 의해 전동기가 파손하는 동안 높은 온도와 불꽃방전은 탄소성질의 슬러지, 산, 물과 다른 오 염물질을 만들므로 절연을 심각하게 악화시킬 수 있다. 추가 적으로, 파손은 압축기 윤활유를 화학적으로 변화시키고 열적 으로 냉매를 분해시킬 수 있다. 파손에 따른 생성물은 냉동시 스템에서 순환게 되고 세정에 큰 문제를 일으킬 수 있다. 분 해된 생성물이 제거되지 않는다면 전동기를 교체하는 일이 자 주 발생할 것이다. 전동기 권선의 일부 손상으로 인한 급속한 발화는 윤활유 탄화를 일으킬 수 있으며 지속적인 윤활유 탄화, 탄소 침전물 과 산의 형성은 압축기 파손을 초래한다. 윤활유를 세정했을 때는 검사를 해야한다. Wojtkowski (1964)는 R22 에 사용한 광물유의 산은 0.05(mg KOH per g oil)를 초과 하지 말 것을 주장하였다. 윤활유에 허용될 수 있는 산 번호는 규정되어 있지 않다. 일반적으로 흡입측 필터 드라이어의 현장조립과 유지보수 는 냉동시스템에서 오염물질을 제어하기 위한 것일 뿐만 아니 라 대기로 냉매 방출을 막기 위함이다. 배관 이음이 올바르지 않으면 물, 용제와 산 스케일 오염물질이 쌓이고 브레이징이 좋지 않으면 구리산화물이 발생하고 배관 절단 및 취급 부주 의는 찌꺼기와 금속가루를 발생시킬 수 있다. 그러므로 내부 적인 오염물질의 근원을 최소화하는데 주의 를 기울여야 한다. 구성부품이 밀봉되고 날씨가 건조한 상태라도 조립하는 동안 에도 주의 를 기울이지 않으면 수분이 침투할 수 있다. 드라이어의 내부적 요인에 추가하여, 외부적 용인은 장비의 하자로 이어질 수 있으며 너무 작거나 너무 큰 배관, 일치하 지 않거나 잘못 적용된 구성품, 공냉식 응축기의 오염, 찌꺼기 가 낀 열교환기, 부정확한 제어 설정, 제어의 고장과 부적절한 진공퍼지 등은 드라이어의 기능을 상실하게 하는 요인 중에 하나이다. | {}
59180379-89d9-45dc-b6e5-832bb0050af5 | 2권.pdf | 5.25-12 제 5 편 냉동 시공 3.7 밀폐형 전동기 파손이후 시스템 세정 절차 밀폐된 전동기가 파손된 이후, 냉동시스템은 모든 오염물질 을 제거하기 위해 철저하게 세정되어야 하며 그렇지 않으면 파 손이 되풀이 될 수 있다. 그러므로 세정작업을 철저히 하여 가능 한 한 압축기 파손을 방지해야 한다. 1) 파손이 발생된 것을 정확히 확인 전동기가 동작하지 않으면 전압확인, 기동반 고장이나 압축 기 기계적 결함일 수 있으므로 이러한 요인에 대한 검사는 다 음과 같은 절차로 하도록 한다. (1) 적당한 전압 확인 (2) 압축기가 차거운지 확인하고 압축기의 과부하 차단기 점검 (3) 정밀 저항측정기를 사용하여 부적절한 접지에 대한 압축 기 작동 확인 (4) 기동기반 확인 (5) 압축기로부터 오일의 샘플을 채취하고 탄화 및 산화에 대한 시험 분석 2) 안전 전기적인 위험요소에 추가하여 서비스 기술자는 윤활유의 산화를 확인한다. 3) 파손이후 세정 적당한 설치와 서비스는 압축기와 냉동시스템의 하자를 예 방하는 가장 기본적인 것이며 압축기를 교체하는 동안 시스템 을 세정한다. 공정에 대한 중요 요소는 다음과 같다. (1) 일반적으로 대기중으로의 방출을 방지하기 위해 시스 템에 냉매를 격리시키거나 외부 저장 컨테이너로 회수 시킨 다. 검사나 개보수를 위해 시스템의 일부를 분해하기 전에, R22 에 대해 증기압력이 103.4 kPaA 보다 낮게 될 때까지 냉 매를 회수한다. 90.7 kg 보다 적은 냉매충전량의 HCFC 시스 템은 R22 압력 67.3 kPa, 90.7 kg 보다 더 큰 시스템은 50.1 kPa 보다 증기압력이 감소할 때까지 부분적으로 냉매는 회수 되어야 한다. (2) 파손된 압축기를 제거하고 대체품을 설치한다. 냉매에 노출되지 않은 새로운 압축기 윤활유의 샘플을 저장하고 밀봉 된 유리 병에 보관한다. 이것은 나중에 비교할 때 사용하기 위한 것이다. (3) 교체된 압축기를 시스템에서의 오염물질로부터 보호하 기 위하여 드라이어는 흡입라인의 것보다 큰 것을 설치한다. 흡입라인 드라이어를 교체해야 할 지를 결정하기 위해 약 한 시간 정도 운전하는 동안 압력탭으로부터 서비스 밸브까지 압 력강하를 측정할 수 있도록 필터 드라이어의 상류측에 압력탭 을 설치한다. (4) 액라인의 낡은 드라이어를 제거하고 시스템에에서의 정격 드라이어보다 큰 드라이어로 교체한다. 시스템에 수분 지시계를 설치한다. (5) 제조회사의 추천에 따라 대기로 개방된 일부분이나 시 스템에 대해서도 누설을 확인한다. (6) 시스템을 재충전하고 제조회사의 기동 지침에 따라 운 전을 시작하며 다음과 같은 사항에 따른다. ① 처음 4 시간 동안 흡입측 드라이어에 걸친 압력강하를 관찰한다. 그림 14 에서의 압력강하곡선과 비교하여 필요시 교 체를 한다. X-Axis: EVAPORATING TEMPERATURE, °C Y-Axis: PRESSURE DROP, kPa Chart Type: line R-12 (Temp) R-12 (Fem) R-502 (PERM) R-02 (Temp) R-03 (Temp) R-04 (MUN) R-05 (Prim) R-06 (MUN) R-07 (M) item_01 22ft (feet) 502ft (feet) 12ft (feet) PeRMft (feet) 22ft (feet) 502ft (feet) PerMft (feet) 19ft (feet) 100ft (feet) 그림 14 최대추진 필터 - 드라이어 압력 강하 ② 24 시간부터 48 시간 후에, 압력강하를 확인하고 필요시 드라이어를 교체한다. 윤활유 샘플을 채취하고 산화 시험키트 를 가지고 점검한다. 압축기를 교체 설치되었을 때 윤활유 샘플과 초기 보관했던 샘플과 비교하며 조심스럽게 윤활유 샘플의 냄새를 확인하고 산화가 되었거나 색과 냄새가 인지된다면 윤활유를 교체한다. 추가적인 제안 과정은 다음과 같다. (1) 슬러지와 탄소는 흡입라인으로 유입되었다면 제거하거 나 라인의 일부를 교체한다. (2) 흡입측 라인의 드라이어 교체가 필요하다면 매번 압축 기의 윤활유를 교체하고 코어를 교체한다. (3) 흡입라인에서의 압력강하가 크면 시스템 운전한 지 몇 주후 흡입라인의 드라이어를 교체한다. (4) 불응축가스는 파손되는 동안 발생되며, 시스템을 정지 시킨 후 대기 중에서 안정화시킨 다음에 헤드압력과 포화압력 을 비교한다. 시스템 특성에 따라서는 아래에 언급한 절차에 따른다. (1) 새로운 압축기로부터 윤활유 샘플을 얻어질 수 없다면 시스템으로부터 샘플을 구할수 있는 다른 방법을 찾는다. ① 흡입측에 트랩과 티를 설치한다. 트랩 밑바닥에 있는 접 근 밸브를 통하여 쉽게 윤활유를 배출할 수 있도록 하고 산화 분석을 위해서는 약 15 mL 정도가 필요하다. 윤활유의 샘플 은 시스템내에 순환하는 윤활유를 의미하므로 트랩을 열어 드 레인할 필요가 있고 처음 수집된 윤활유는 버려야 한다. | {}
66c4140d-1471-43e9-8305-48212d3a33ed | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-13 ② 35 mm 구리관으로부터 트랩과 밸브를 설치하고 흡입 측으로 이러한 트랩을 연결하며 충전 호스로 토출 게이지 포 트를 연결한다. 트랩을 통하여 흡입밸브로 토출가스를 불어냄 으로써, 충분한 윤활유가 분석을 위한 트랩안으로 모아질 수 있을 것이다. 이러한 트랩은 흡입과 토출 서비스 밸브가 설치 되어 있는 시스템에서 되풀이되어 사용될 수 있는 구성품이며 오염을 피하도록 매번 사용후 트랩을 깨끗이 하여야 한다. (2) 반밀폐형 압축기에서 파손의 정도를 확인하기 위해서 는 압축기를 해체하고 실린더 헤드를 제거한 후 오염물질을 제거하기 위해 솔벤트 세척과 손으로 닦아낸다. (3) 흡입라인에 드라이어를 설치하기가 어려운 경우는 액라 인 드라이어로 윤활유 및 코어 등을 여러 번 교체 세정한다. (4) 새로 설치한 압축기는 진공작업시에 대단한 주의 가 요 구되며 제조회사의 지침에 따르도록 한다. 일반적으로 냉동시 스템에서 누설이 없다고 판단될 때 다음과 같은 방법으로 진 공작업을 한다. ① 65 Pa 보다 낮은 절대압력까지 몇시간 동안 진공작업 을 실시한다. ② 진공이 유지되는 지를 확인하기 위해서는 몇시간 동안 시스템을 정지 시키고 성능이 좋은 진공펌프와 정밀한 진공게 이지를 사용하여 진공을 측정한다. 3.8 개보수시 오염물질 제어 냉동장치 및 에어컨에 사용하는 CFC 는 대부분 사용이 금 지되었으며 또한 2 세대인 HCFCs 및 HFCs 냉매도 HFOs 와 천연 냉매로 대체되고 있다. 장비 재 보수시에 특별한 사 항에 관한 것은 장비제조회사의 지침을 참조한다, 1) 기존 냉매와 신냉매간의 상호 오염 기존 냉매와 교체 신냉매간의 화학적 부적합성 문제가 없 도록 해야 하며 혼합냉매의 문제점은 개보수 이후 시스템 성 능을 결정하는 것이 어렵다. 압력과 온도관계는 단성분 냉매 보다 2 개 이상의 혼합냉매가 더욱 어렵고 복잡하다. 2) 기존 윤활유와 새로운 윤활유간의 상호 오염 냉매 제조회사들은 일부 대체 냉매는 특별히 지정된 윤활 유 교체 없이 바로 냉매교체를 할 수 있다고 제안하고, 기기 및 윤활유를 지정하기도 한다. 경우에 따라서는 새로운 윤활 유는 기존 윤활유와 비호환성이거나 염소화 잔류물을 발생 시 킨다. 기존 윤활유는 신냉매에 용해되지 않고 증발기에 모여 열전달을 방해하는 경향이 있다. 예를 들면, HFC 냉매에 사용 하는 광물유를 합성유로 교체시킬 때, 기존 윤활유는 충전량 의 5% 미만으로 남아야 된다. 일부 윤활유 제조회사는 합성유와 HFC 냉매 개보수에 대해 허용 오염의 수준을 더 낮게 지정하는 경우도 있으므로 교환 을 시도하기 전에 기존 장비 제조처의 자료를 참조해야 한다. 대형 원심식 냉동기의 경우, 보수전에 오일 오염을 감소시 키기 위해 시스템을 세정하는 것은 보수후 여러 번의 오일 교 체를 예방할 수 있고 스러지 생성으로 인한 시스템 오염제거 를 줄일수 있다. 대체 윤활유(POE)는 기존 광물유와 는 다른 극성을 가진다면 시스템에서 잔여물로 형성되는 용해도는 변 한다. 용해도의 변화는 오리피스, 모세관과 같은 시스템의 좁 은 구멍을 갖는 기기의 막힘을 일으키고 슬러지를 발생시켜 압축기를 파손 시킬 수 있다. 일반적으로 탄화불소계 냉매는 용제 성분을 갖고 있으며 어떤 것은 매우 강하다. 이러한 특성은 실링 능력을 약화시키 고 폴리머 O-ring 의 돌출과 팽창을 야기시킨다. 일부 재료는 밀폐형 전동기 권선에 사용되는 폴리머, 바니쉬와 레진로부터 돌출될 수 있고 이러한 돌출은 시스템 운전을 방해하고 팽창 기기에 모이게 된다. 압축기의 전동기 전선을 압출할 때 사용되는 남은 제조용 유체는 압축기로부터 돌출될 수 있고 침전될 수 있다. 드라이어 제습제는 신냉매에 화학적으로 적합해야 하고 신 냉매에 존재하는 수분, 산과 미립자를 제거하는데 효과 적이어 야 한다. 어떤 제습제는 이러한 경향을 최소화하도록 개발되 었을 지라도, CFC 냉매에 사용되는 드라이어 제습제는 HFC 의 작은 냉매 입자를 허용하는 경향이 있고 수분보유능력을 상실 하는 경향이 있다.(Cohen 과 Blackwell 1995) 그러므로 차세 대의 적합성, 낮은 지구온난화지수(LGWP)와 자연 냉매는 검증이 필요하다. 냉매의 많은 양이 연속적으로 재활용되고 있지만 그것은 오염된 냉동기를 순환한다. 많은 냉동기가 표준 운전 상태로 성공적으로 복원되었고 어떤 냉동기는 정화 공정에 의해 조기 폐기처분으로부터 보호되어 왔다. 공정의 변화가 파손, 물누수, 미립자 침입, 화학적 오염, 브 라인 누설과 오일 스트립에 유용하게 적용되어 왔으며 냉동기 열전달효율을 개선하기 위해 오일은 가능한 한 줄여야 하고 전체 오일 봉입량은 냉매교체 때 하도록 한다. 냉매와 윤활유의 분석은 냉동 및 냉동기 시스템 고장수리 를 위해 개보수를 하거나 정기적인 유지보수 계획에 따라서 시스템 성능을 검증하고 시스템의 문제를 확인하는데 도움이 된다. 냉매 분석은 수분, 불응축가스, 산, 염화물, 높은 비등점 잔유물(윤활유 등)과 또는 특정한 오염물질을 확인할 수 있 다. AHRI Standard 700 절차에 따라 오염물질을 측정할 수 있다. 윤활유 분석은 점도, 수분과 전체 산번호를 측정하고 경우 에 따라서는 니켈 그래픽 분석이나 기초적인 분석을 위해 유 도플라즈마 분석과 분자수와 크기분포를 고려한다. 또한 전자 분산형의 분광학(SEM/EDS)이 있는 전자 현미경, 요소 확인 을 위한 x-ray 형광(XRF), 화합물 확인을 위한 x-ray 회절 등으로 분석하기도 한다. 4. 윤활유의 취급 4.1 냉동시스템에서의 윤활유 윤활유의 기본적인 기능은 마찰을 줄이고 마모를 최소화하 는 것이다. 금속과 금속이 직접 접촉하는 것을 감소시키고 마 찰계수를 낮추도록 구동 표면간의 오일 막을 형성 시킨다. 윤 | {}
ee121b74-554c-45b5-93d6-405747676f6c | 2권.pdf | 5.25-14 제 5 편 냉동 시공 활유의 역할을 이해하려면 윤활되어지는 표면에 대한 분석을 필요로 한다. 베어링 표면과 다른 기계적 부품은 매우 부드럽 고 원활해 보이더라도, 정밀시험은 미세한 거칠기와 요철을 확인하며 충분한 량의 윤활유가 구동부위에 윤활유 쿠션상에 서 움직일 수 있도록 하고 교미돌기의 최대높이보다 더 두꺼 운 층을 형성하도록 해야한다. 이러한 두가지 조건을 항상 쉽 게 얻어지지는 않는다. 수평 저어널 베어링의 축이 휴식상태 에 있을 때 정적부하는 윤활유를 짜내게 되며 축의 하부에서 금속과 금속의 접촉부위에 불연속적인 유막을 형성하게 된다. 축의 재가동시, 표면간의 분리를 하는 액윤활의 층은 없는 상 태가 된다. 빠른 속도로 축이 회전함으로써, 윤활 유체는 베어 링과 축간의 틈새로 공급되며 방해받지 않은 유막상의 부하를 궁극적으로 지지할 수 있도록 유체역학적 압력을 발생하게 된 다. 윤활의 여러가지 영역과 조건들은 표면이 다른 표면과 운 동을 할 때 존재할 수 있다. (1) 완전 유막이나 유체역학적 윤활 (HL) : 접하는 표면이 윤활막에 의해 완전하게 분리된 경우 (2) 혼합된 유막이나 준유체역학적 윤활(탄성 유체역학적 윤활, EHL) : 간헐적으로 불규칙한 접촉이 발생되는 경우 (3) 경계 윤활 : 윤활막이 접하는 표면을 분리시키기에 너 무 얇기 때문에 전체적으로 표면과 표면에서 접촉이 발생되는 경우 여러가지 윤활유는 접촉되는 표면을 분리하고 윤활하는 데 사용되며 분리는 금속 표면, 유막이나 두가지의 조합에서 의 경계층에 의해 유지될 수 있다. 추가적으로 윤활유는 열을 이송시키고 오염물질이 들어오 지 못하도록 하며 압력 유지, 부식방지와 마모로 인한 부스러 기를 이송하는 역할을 한다. 윤활유는 이러한 여러가지 필요 조건을 충족해야 최상이라고 할 수 있다. 점도는 완전 유막 (HL)과 혼합된 유막(EHL)조건하에서 윤활유를 선택할 때 고려해야 하는 가장 중요한 성분이다. 경계조건하에서, 표면 거칠기는 부하의 많은 것을 담당하는 접촉점들이며 작용하는 접촉 압력은 항상 용접을 야기시키고 표면 변형을 발생시키기 에 충분하다. 이러한 조건하에서 마모는 표면에 형성되는 비 유동적 다분자 필름으로 효과 적으로 제어될 수 있다. 이러한 유막은 파열에도 견딜 만큼 충분히 강해야 하며 경계조건하에 서 아주 급속한 마모의 4 가지 주요 요인인 표면의 피로, 부착, 연마와 부식을 감소시키는 허용할 만한 마찰과 전단 특성을 가져야 한다. 첨가물(유성제, 윤활성 향상제, 내마모제)은 경 계와 혼합 윤활조건하에서 윤활을 개선시키도록 개발되었고 물리적 인력이나 화학적 작용을 통하여 금속 표면에 막을 형 성한다. 이러한 유막과 코팅은 부하조건에서 적은 마찰계수를 제공하며 화학적 작용에 있어서, 마찰로 인해 발생된 열로부 터 증가한 온도는 첨가물과 금속 표면간의 반응을 유도한다. 철 황화물과 인산철과 같은 막은 첨가물과 반응에 필요한 에너지에 따라 형성될 수 있다. 어떤 경우에는 유기 인산염과 아인산염은 경계와 혼합 윤활을 개선하기 위해 냉동 오일에 사용되며 금속의 조건과 본성이 매우 중요하다. 냉동 압축기 설계자는 표면으로 인산철의 부드럽고 스무드하며 수정같은 성질을 주기 위한 인산염 공정을 비철금속 피스톤, 축과 피스 톤 핀에 적용한다. 이러한 막은 휴지기간 동안 필요한 윤활을 제공하는데 도움이 되며 첨가물은 가끔 윤활유와 성분이 합성 되어진다. 상업적으로 정제된 광물유내에 남겨진 비탄화수소 는 자연적 막형성 성분을 준다. 4.2 냉동 윤활유 요구조건 용량과 시스템 용도와 는 무관하게 냉매 압축기는 원심식과 용적식으로 구분되며 용적식 압축기는 스크롤식, 왕복동식, 로타리식과 스크루식과 같은 원리를 이용하여 압축챔버내의 체적을 축소시킴으로써 냉매압력을 증가시킨다. 반면에, 원심 식 압축기는 회전으로부터 얻어지는 지속적인 원심력에 의해 냉매압력을 증가시킨다. 냉매가스가 가속됨으로써 전해지는 힘은 압력상승으로 전환되며 원심식 압축기는 이러한 원리를 기초로 작용한다. 냉매 압축기는 단순하게 베어링과 기계적 요소를 윤활하는 것 이상으로 작동하는 윤활유를 필요로 한 다. 기계내로 공급된 오일은 흡입측 가스로부터 토출측 가스 를 분리시키는 장벽으로써 작용하며 베어링과 기계요소들로 부터 주변으로 열을 전달하는 크랭크케이스 오일통으로 열을 전달하는 냉각제로써 작용한다. 게다가, 오일은 압축기 내부 의 구동부에 의해 발생되는 소음을 감소시키는데도 도움을 준 다. 일반적으로 윤활유의 점도가 높을 수록 실링이 좋아지고 소음 감소 능력이 개선된다. 전동기가 윤활유에 노출되어지는 밀폐형 시스템은 전기적 절연성분을 가지는 윤활유를 필요로 한다. 일반적으로 냉매가 스는 응축기, 유량제어기구와 증발기를 거쳐 흐르기 때문에 윤활유를 이송하게 된다. 이러한 윤활유는 적당한 시간내에 압축기로 되돌아오고 낮은 온도에서 적당한 유동성을 가져야 한다. 유동 제어기구를 막거나 증발기에 침전되며 열전달에 역효과 를 주는 왁스와 같은 구성품이나 구속되어 있는 재료로 부터 영향을 받지 않아야 한다. 밀폐형 시스템에 있어서 윤활 유는 압축기의 수명시간 동안 기능을 다하도록 단지 한번 윤 활유는 충전된다. 냉매, 금속, 전동기 절연제와 질이 다른 오 염물질에서의 윤활유에서 요구되는 화학적 안정성은 아마 모 든 다른 적용을 위해 사용되는 것보다 냉동유가 구별되는 아 주 중요한 특성들이다. 원심식 압축기의 압축 구성품들이 내부 윤활을 필요하지 않더라도, 회전하는 축베어링, 밀봉재와 커플 링은 적당하게 윤활되어야 한다. 터어빈이나 다른 윤활유는 윤활 유가 냉매와 순환되어지거나 접촉되지 않을 경우 사용될 수 있다. 이상적인 윤활유는 존재하지 않고 타협은 요구조건을 균형 화하여 이루어지며 높은 점도의 윤활유는 가스압력을 밀봉하 는데 최상이고 마모에 대한 최대 보호를 제공하지만 더 큰 마 찰 저항과 압축기의 에너지 소모를 증가시킨다. 가벼운 거품 은 소음을 감소시키지만 지나친 거품은 실린더내로 너무 많은 윤활유를 옮길 수 있으며 구조적인 손상을 초래할 수 있다. 화학적으로 가장 안정한 윤활유가 반드시 좋은 윤활유는 아니 며 냉매가 윤활유에 희석되고 냉매와 함께 순환하기 때문에 윤활유는 냉매와 윤활유 용액으로써 냉동시스템에 존재한다. 이러한 혼합물은 압축기를 윤활하는 윤활유의 능력을 지시하 며 오일 리턴과 같은 다른 특성에 영향을 줄 수 있다. 열전달 과 시스템 효율 관점에서 시스템 성능에 윤활유의 영향을 궁 | {}
358fc21b-11f4-42b6-97c2-95faf4161f01 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-15 극적으로 결정한다. 일반적으로 압축기에서의 지나친 윤활유 점도 감소를 피하기 위해 냉매와 의 제한된 용해도를 가져야 하는 반면에 윤활유는 압축기로 적당한 오일 리턴을 확보하기 위해 냉매와 충분히 혼화성이어야 하며 시스템에 있는 열교환 기 부속품상에 분리되는 오일 상태의 역효과 를 최소화하여야 한다. 성분과 효율간의 정밀한 상관 관계가 쉽게 얻을 수 없 을지라도, 표준 ASTM 벤치 시험은 윤활유상의 품질관리 정 보를 제공하기 위해 유용하다. 특별하게 냉매와 의 상호작용을 수반하는 것들은 ASHRAE 에서 제시하는 특별한 시험에 의 해 결정되어져야 한다. 이러한 표준 벤치와 특별한 시험은 윤 활유 성분상의 더욱 세밀한 것들을 살필 수 있다. 4.3 광물유 구성과 성분 특성 광물유는 분자 질량과 정제될 때의 공정에 따라 변하는 성 분을 가지는 액체 탄화수소이다. 전형적인 적용에 대하여 냉 동용 광물유에서의 수많은 화합물은 다음과 같은 구조로 그룹 화되어질 수 있다. (1) 파라핀 (2) 나프탈렌 (3) (방향족)아로마틱 (4) 비탄화수소계 파라핀계는 직선 체인으로 구성되며 포화된 탄화수소계 탄 소 분지형 사슬로도 구성된다. 나프탈렌계는 역시 완전히 포 화되며 시클로펜탄의 예와 같은 주기적이거나 링 구조로 구성 된다. 방향족계는 교번 이중 결합에 의해 특성화되는 하나 이 상의 링을 포함하는 불포화 주기적 탄화수소이다. 비 탄화수 소계는 탄소와 수소에 더하여 황, 질소나 산소와 같은 원자를 포함한다. 전술한 구조적 성분은 순수한 상태에서는 존재하지 않는다. 파라핀계 체인은 자주 나프텐계나 방향족계에 붙여지며 파라 핀계 체인이 붙여진 나프텐계 링은 방향족 분자에 차례로 붙 여진다. 광물유 성분은 항상 탄소형으로 묘사된다. 여러가지 구조에 대한 몇몇 샘플은 그림 15 에서 보여지며 공식적으로 미국 석유협회(API)는 표 7 과 같이 정제된 석유 기초원료의 3 가지 주요 그룹으로 구성되어 있다. (API 2012) 1) 탄소형 분석 파라핀계 체인, 나프텐계 구조와 방향족 링에서의 탄소 원 자의 수는 전체의 퍼센트로써 표현되고 결정된다. 이와 같이 파라핀계 배치를 갖는 탄소 원자의 퍼센트인 % C,는 파라핀 은 없고 나프텐계나 방향족 링에 붙여진 파라핀 체인을 포함 한다. 마찬가지로 CN 은 방향족 링에 부쳐진 나프텐계 링에서 의 탄소 원자뿐만 아니라 나프텐에서의 탄소 원자를 포함하며 % CA 는 방향족 링에서의 탄소를 나타낸다. 탄소 분석은 기 본적인 구조내에 있는 윤활유를 나타내며 윤활유의 많은 물리 적인 성분을 예측하고 상호 연관시키고 있다. 탄소 성분을 결 정하는 직접적인 방법은 매우 힘이 든다. 그런고로 일반적으로 굴절률 밀도 상대 분자량(n-d-M)에 기초로 하는 것과 같은 상관 분석을 사용한다.(Van Nes 와 Weston 1951) ASTM Standard D2140 이나 D3238 에 의한 표준화된 것을 사용한다. ![image](/image/placeholder) R' CH3 H H HH H H H H H H R H H H H H R" H H H H H H H H H H H H H NAPHTHENIC OIL SUBSTRUCTURES ![image](/image/placeholder) R" H I H R H H H H H H H H H H CH3 R H H H H H R` BRANCHED PARAFFINIC OIL H H H H H H H H H H H H R H H H H H H H H H H H H LINEAR PARAFFINICOIL ![image](/image/placeholder) H H H R H、 R H H H H I R H H AROMATIC OIL SUBSTRUCTURES R,R,R,and R are hydrocarbon groups or hydrogen 그림 15 광물유의 전형적인 화학구조 성분 표 7 API 광물유 지정 ¦ group ¦ sulfur, mass% ¦ ¦ saturates, vol% ¦ viscosity Index ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ >0.03 ¦ and/or ¦ <90 ¦ 80 ~ 119 ¦ ¦ 2 ¦ <0.03 ¦ and ¦ >90 ¦ 80 ~ 119 ¦ ¦ 3 ¦ <0.03 ¦ and ¦ >90 ¦ >120 ¦ 다른 방법은 자외선 흡수율을 사용하는 ASTM Standard D2008 을 포함하며 적외선 분광법을 사용하는 빠른 방법과 알고 있는 오일로부터의 보정 등을 포함한다. 2) 분자 분석 분자 분석은 구조적 분자를 분리하는 방법에 기초로 한다. 냉동 오일에 대해서는 중요한 구조적 분자는 1) 포화물이나 비 방향족, 2) 방향족, 3) 비 탄화수소 이다. 파라핀계와 나프 텐계의 혼합 분자뿐만 아니라 모든 파라핀계와 니프텐계(시크 로 파라핀)는 포화물에 포함되어진다. 방향족 링에 붙혀지는 어떠한 파라핀계와 나프텐계 분자는 방향족으로 분류된다. 윤 활유 구성에 대한 정의 는 탄소 분석보다 근본적이지 않다. 냉 | {}
a32c0d64-afe5-4af9-a8b5-7ee53fd56c06 | 2권.pdf | 5.25-16 제 5 편 냉동 시공 동과 관련된 윤활유의 많은 성분은 분자 분석으로 설명되어지 고 분석의 색층 분석 방법은 꽤 간단하다(ASTM Standard D2007 과 D2549, Mosle 와 Wolf 1963; Sanvordenker 1968) 파라핀계나 나프텐계와 같은 광물유의 전통적인 분류는 정 제된 윤활유에서의 파라핀이나 나프텐의 분자수를 참조하며 천연그대로의 파라핀은 파라핀 왁스가 높은 비중을 차지하고 나프텐계보다 높은 점도지수와 높은 유동점을 갖는다. 3) 구성 특징 포화물은 우수한 화학적 안정성을 가지고 있지만 R22 와 같은 극성 냉매에서 나쁜 용해도를 가지고 있다. 방향족은 더 욱 반응이 빠르지만 냉매와 매우 우수한 용해도와 좋은 경계 윤활 성분을 가지고 있다. 비탄화수소는 더욱 반응이 빠르지 만 경계윤활에 더욱 유리하다. 윤활유의 반응성, 용해도와 경 계 윤활 성분은 윤활유에서의 성분의 반응량에 의해 영향을 받는다. 윤활유로부터 분리된 포화와 방향족 구성 요소는 본 래의 윤활유와 동일한 점도를 가지지 않으며 동일한 증발점 범위에 대하여 본래의 윤활유보다 포화물은 아주 낮은 점도이 고 방향족은 아주 높은 점도를 가진다. 동일한 점도에 대하여 방향족은 포화물보다 더 높은 휘발성을 갖는다. 포화물들은 낮은 점도와 낮은 굴절률을 가지지만 동일한 윤활유의 방향족 구성요소보다 높은 점도지수와 분자질량을 가진다. 포화물 가운데서, 윤활유가 유동점까지 냉각될 때 왁스 결 정으로 이어지고 어떤 냉매 용액에서는 면상 침전물을 형성시 키는 경향이 있기 때문에, 직선 체인 파라핀계는 냉동 용으로 는 바람직하지 않다. 분지형 사슬 파라핀계와 나프텐계는 낮은 온도에서 낮은 점도를 가지며 극단적으로 낮은 유동점을 가진 다. 비탄화수소계는 냉동오일을 정제하는 동안 대부분 제거되 며 남겨진 비탄화수소계는 색깔, 안정성과 윤활성상에서 특성 을 제외하고 윤활유의 물리적 성분상에 약간의 영향을 가진다. 모든 비탄화수소가 어두운 색은 아니기 때문에 색깔없는 윤활 유는 비탄화수소의 존재를 입증할 수 없다. Kartzmark et el.(1967)과 Mills 와 Melchoire(1967)는 질소 베어링 화합물 은 오일 기능저하를 향한 촉매로써 작용하거나 조장한다는 지 적을 하고 있고 황과 산소 화합물은 천연 부식방지제나 윤활 향상제인 것으로 간주되는 형태로 덜 반응적이다. 자연적으로 구성 요소들의 성분들은 본래의 오일에 반영되 어지며 파라핀계 오일에서의 경우처럼 매우 높은 포화 함유량 을 가지는 오일은 높은 점도지수, 낮은 비중, 높은 상대 분자 량, 낮은 굴절률과 낮은 휘발성을 가지고 있다. 추가적으로 높 은 아닐린 점을 가지며 극성 냉매와 적은 혼화성을 나타낸다. 나프텐계는 반대이며 표 8 은 나프텐계와 파라핀계 광물유를 포함하는 냉동유의 여러가지 종류의 전형적인 성분을 나타내 고 있다. 4) 응용 광물유는 R12 와 같은 CFC 냉매가 지배적인 냉매기술이었 던 몇십년간 광범위하게 냉동분야에 선택된 윤활유이다. R22 와 같은 HCFC 와 이소부탄(R-600a) 같은 탄화수소계 냉매와 함께 많은 분야에 오늘날도 적용되고 있으며 광물유의 장점의 하나는 냉매 윤활유로써 다른 윤활유에 비해 저렴하다 는 것이다. 광물유는 HFC 냉매와 혼화성이 없어서, 1990 년 초에 산소가 공급된 합성유로의 중대한 변화에 대한 근본적인 이유가 되었다. (Rudnik 2005) 냉동적용을 위한 광물유의 근본적인 제한 성분은 윤활유의 정확한 탄화수소 혼합에 따라 크게 변화할 수 있는 유동점이 며 부적당한 유동점은 -40°C 이하의 낮은 증발온도를 필요로 하는 용도에 광물유는 부적합하고 이런 문제점은 냉동시스템 에서 합성유의 첫사용을 유도하게 되었다 (Rudnik 2005). 4.4 합성유(synthetic lubricants) R22 와 R502 와의 광물유는 제한된 용해도는 본질적으로 냉 동 용도를 위한 합성유의 연구로 유도하였으며 비염소 탄화불 소 냉매인 R134a 와 R32 냉매에서의 광물유의 용해도 부족은 많은 합성유의 상업적 사용을 유도하였다. Gunderson 과 Hart (1962)는 합성 파라핀계, 폴리그리콜, 이염기의 산 에스텔, 네 오펜틸 에스텔, 실리콘규산염 에스텔과 플루오르 네이트 화합 물과 같은 수많은 합성유을 설명하고 있으며 Sanvordenker 와 Larime(1972)는 CFC 냉매를 사용하는 냉동시스템에 관한 합 성유, 알킨벤젠계와 인산염 에스텔의 성분들을 설명하고 있다. Rudnik(2005)는 합성유에 관한 소개를 하고 있다. 인산염 에스 텔은 나쁜 열적 안정성으로 인해 냉동용으로는 적합하지 않으며 탄화불소 윤활유는 냉매와 혼화적이고 매우 안정적일지라도 매 우 비싸다. 여러가지 중에서 단지 합성 파라핀계만이 R22 와 상대적으 로 낮은 혼화성을 가지고 있으며 이염기의 산 에스텔, 네오펜 틸 에스텔, 시리케이트 에스텔과 폴리 그리콜 모두는 우수한 점도와 온도 관계성을 가지며 매우 낮은 온도에서도 R22 와 R502 와 혼화함을 나타내고 있다. 가장 일반적으로 사용되는 합성유는 R22 와 R502 서비스용으로는 알킬벤젠계이고 HFC 냉매와 동등한 냉매 브랜드를 위한 폴리알킬렌 그리콜, 폴리비 닐 에스텔과 포욜에스텔이 사용된다. 폴리알파올레핀은 암모 니아(R700)과 임계 미만의 CO2(R744)에 사용되며 포욜에스 텔, 폴리알킬렌 그리콜과 폴리알파올레핀은 여러가지 초월임 계 R744 냉매 응용에 사용된다. 1) 알킬벤젠계(Alkylbenzenes, ABs) 알킬벤젠계에는 분지된 것과 선형적인 것 두가지 종류가 있으며 대표적인 화학적 구조는 그림 16 과 같다. ABs 에서 정 의하는 화학적 특징은 방향족 벤젠 고리이며 그것의 점도는 탄화수소 사슬의 크기, 방향족 고리에 붙여진 구슬의 수와 구 슬의 분지된 정도에 의해 조절된다. 광물유와 비교하여 ABs 의 장점은 R22 와 같은 HCFC 냉매에서의 개선된 용해성과 혼화성이며 ABs 는 불포화 탄소 고리 구조, 6 개의 탄소로 구 성되는 고리 크기, 공액이라고 불리는 이중결합의 관계로 조 합된 것을 포함하고 있을 지라도 극단적으로 안정한 분자를 초 래한다. 알킬벤젠계는 CFC 와 HCFC 냉매를 사용하는 -50°C 이하의 매우 낮은 온도용에 대해 윤활유 선택을 하게끔 광물 유보다 더 낮은 유동점을 가진다. | {}
fe3d61b7-a26b-45d5-a87f-0502e1e7476e | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-17 ![image](/image/placeholder) H I CH3CH2CH2CH2CH2-Q-CHaCH3 CH2 H CH2 I CH3 H. CH :0 [ CH2CH C CH3 H H H 그림 16 알킬벤젠(AB)의 대표적인 화학 구조 알킬벤젠계는 촉매가 있는 환경에서 벤젠과 에틸렌계 탄화 수소나 염소 처리된 파라핀이 반응함으로써 합성되어지며 이 러한 반응에 사용되는 촉매는 일반적으로 알루미늄 염화물과 플루오린화 수소산이다. 촉매가 개량된 이후, 생산품은 조각 으로 증류되어지고 있고 이러한 조각의 상대적 크기는 측면 구슬의 상대적 분자량을 조절하고 다른 변수를 변경시킴으로 써 변화될 수 있다. 알킬벤젠 냉동 윤활유의 질은 분지형이나 직선형에 따라, 제조 공정에 따라 달라진다. R22 와 R502 와 같은 냉매와 의 좋은 용해도에 추가하여, 이러한 윤활유는 냉 동 오일을 기초로 하는 광물유보다 산화 안정성과 더 좋은 고 온성을 가지고 있으며 알킬벤젠계의 오일 성분은 표 8 에 보여 진다. 2) 폴리알킬렌 그리콜(PAOs) PAGs 는 산화 프로필렌(PO)이나 PO 의 혼합물과 산화 에 틸렌(EO)의 조절된 중합반응으로부터 얻어진다. PAGs 의 점 도는 폴리머 구슬의 평균 분자 무게에 의해 결정되며 합성유 의 가장 다양한 등급의 하나로 간주된다. PO/EO 비율은 윤활 유의 극성을 조절하는데 사용된다. 이러한 윤활유 등급의 성 분은 특별한 냉매와 의 혼화성과 용해성인 적합성을 최적화하 면서 점도를 조절하여 쉽게 용도에 맞게 만들어질 수 있고 일 반적인 PAG 화학적 구조는 그림 17 에 보여진다. 중합은 항상 부틸 알코올과 같은 알코올이나 물에 의해 시 작되어지며 모노 알코올에 의한 시작은 모노 말단 캡핑을 초 래하고 다른 종류는 알킬화제와 반응된 모노캡핑 PAG 인 이 중 말단 캡핑된 PAG 이다. PAGs 는 경계 윤활과 냉매 혼화 성의 장점으로 인해 이중 말단 캡핑형이 널리 사용되고 있고 R134a 를 사용하는 자동차 에어컨 시스템의 일반적인 윤활유 이며 매우 높은 점도지수, 우수한 윤활성, 낮은 유동점과 대부 분의 탄성중합체와 좋은 적합성을 가진다. ![image](/image/placeholder) R、 CH2 R" CH I R' n R=H, Alkyl, or bath Uncapped, R=R"=H Mono-end-capped, R=Alky1 and R"=H Double-end-capped, R + R"=Alkyl 그림 17 폴리알킬렌 그리콜(PAG)의 대표적인 화학 구조 무캡핑과 단일 말단 캡핑 PAGs 는 유기 화합물의 어떤 형 식과 반응할 수 있는 터미날 수산기 그룹을 포함한다. 터미널 표 8 ISO 32 점도 등급에서의 냉동 윤활유의 전형적인 성분들 ¦ lubricant ¦ type ¦ viscosity, mm2/s at 40°C1) ¦ visicosity Index 2) ¦ specific gravity at 15.6°C3) ¦ pour point, °C4) ¦ flash point, °C5) ¦ dielectric strength, kV6) ¦ critical solution temperature at 10 vol% oil in refrigerant, °C ¦ critical solution temperature at 10 vol% oil in refrigerant, °C ¦ critical solution temperature at 10 vol% oil in refrigerant, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ lubricant ¦ type ¦ viscosity, mm2/s at 40°C1) ¦ visicosity Index 2) ¦ specific gravity at 15.6°C3) ¦ pour point, °C4) ¦ flash point, °C5) ¦ dielectric strength, kV6) ¦ R-22 ¦ R-134a ¦ R-410A ¦ ¦ mineral oil (MO) ¦ naphthenic ¦ 33.1 ¦ 0 ¦ 0.913 ¦ ¦ 171 ¦ 30 ¦ - 4 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ paraffinic ¦ 34.2 ¦ 95 ¦ 0.862 ¦ ¦ 202 ¦ 35 ¦ 27 ¦ - ¦ - ¦ ¦ alkybenzene (AB) ¦ ¦ 31.7 ¦ 27 ¦ 0.872 ¦ ¦ 177 ¦ 30 ¦ -73 ¦ - ¦ - ¦ ¦ polyol ester (POE) ¦ branched acid ¦ 30.7 ¦ 81 ¦ 0.959 ¦ ¦ 229 ¦ 35 ¦ <-48 ¦ -38 ¦ -15 ¦ ¦ ¦ mixed acid ¦ 32.0 ¦ 118 ¦ 0.982 ¦ ¦ 260 ¦ 35 ¦ <-48 ¦ <-40 ¦ -25 ¦ ¦ polyalkylene glycol (PAG) ¦ single end capped ¦ 33.0 ¦ 169 ¦ 0.970 ¦ ¦ 208 ¦ 30 ¦ - ¦ <-51 ¦ <-51 ¦ ¦ ¦ double end capped ¦ 30.0 ¦ 216 ¦ 0.993 ¦ ¦ 216 ¦ 30 ¦ - ¦ <-51 ¦ <-51 ¦ ¦ folyvinyl ether ¦ ¦ 32.4 ¦ 78 ¦ 0.923 ¦ ¦ 202 ¦ 30 ¦ ¦ <-55 ¦ <-55 ¦ ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ 주) footnotes denote method used: 1) ASME Standard D445 2) ASME Standard D2270 3) ASME Standard D1298 4) ASME Standard D97 5) ASME Standard D92 6) ASME Standard D877 ¦ | {}
660d6e46-15f0-4bf1-bdf0-8fa9ebd08385 | 2권.pdf | 5.25-18 제 5 편 냉동 시공 수산기 그룹의 존재는 무캡핑과 단일 말단 캡핑 PAGs 를 이 중 말단 캡핑 PAGs 에 비교하여 더욱 흡습성으로 만들기 때 문에 많은 냉매 적용에 대해 허용할 수 있는 레벨까지 수분을 200 ppm 이하로 감소시키는 것이 어렵다. 높은 수분 성분은 PAGs 의 절연파괴강도에 영향을 줄 수 있고 밀폐형 압축기를 사용하는 많은 적용에 대해 그것들을 제거할 수 있다. 이중 말단 캡핑 PAGs 는 낮은 수분 성분을 가지며 무캡핑과 단일 말단 캡핑 PAGs 와 비교하여 해중합으로 더 좋은 저항을 가 진다. 밀폐형 압축기에 사용되기에 충분히 높은 유전강도를 가진다. 3) 폴리알파올레핀 (PAOs) 폴리알파올레핀은 직선형 알파-올레핀의 조절된 올리고머 화로부터 기인하며 제조의 첫단계는 Lewis 산, Ziegler-Natta 나 메탈로센 촉매를 사용하여 올리고머의 혼합물을 합성하는 것이고 온도, 촉진유전자등과 같은 몇몇 매개변수는 분자량과 형성된 올리고모의 구조적 이성질체분포를 조절하여 변화시 킬 수 있다. 두번째 단계는 금속 촉매를 이용하여 불포화 올 리고머의 수소화 과정을 포함하는 것이다. (Shubkin 1993) PAOs 는 R12 와 R114 와 매우 혼화성이 있으며 R22 의 액체 와는 낮은 혼화성을 가지고 있다. PAOs 는 R134a 와도 비혼 화성이고(Short 1990) 암모니아 시스템에서 비혼화성 오일로 써 주로 사용되고 있다. PAOs 는 탄화수소이고 광물유의 합성 관계물로 간주될 수 있을 지라도 높은 점도지수, 낮은 유동점과 개량된 열적 안정 성과 같은 광물유와 비교해서 광범위하게 성분을 개선시켜왔 ![image](/image/placeholder) H H H H H CH3 CH3 H, CH2. CH3 CH2. CH2. CH2. H CH2 H CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 GH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 I I I CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 I I CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 I CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 DECENE TRIMER DECENE TETRAMER H H H H H CH2. CH2 CH3 CH2. CH2. C H- I CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 I CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 1 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 I I CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 I I I I CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 DECENE PENTAMER 그림 18 폴리알파올레핀의 대표적인 이상적 화학 구조 다. 점도는 올레핀의 중합도와 분지된 이성질체를 생산하는 반응물과 생산물의 재배치량에 의해 조절되며 순수 알파올렌 올리고머의 대표적인 구조는 그림 18 과 같다. 냉동 윤활유의 점도 등급은 40°C±10%(ISO 점도지수)에 서 동점도에 의해 대부분 정의 되어지지만 PAOs 의 점도 등급 은 100°C 에서의 동점도에 의해 정의 되어진다. 여러가지 점도 등급에 대한 대표적인 올리고머 합성물은 점도 등급과 상호관 계를 표 9 에서 보여주고 있다. 표 9 PAO 냉매 윤활유의 구성과 전형적인 물리적 성분 ¦ ¦ PAO 4 ¦ PAO 6 ¦ PAO 8 ¦ PAO 10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ISO viscosity grade ¦ 16 ¦ 32 ¦ 46 ¦ 68 ¦ ¦ kinematic viscosity at 40°C, mm2/s ¦ 16.7 ¦ 30.9 ¦ 46.3 ¦ 64.5 ¦ ¦ kinematic viscosity at 100°C, mm2/s ¦ 3.8 ¦ 6.0 ¦ 7.7 ¦ 9.9 ¦ ¦ viscosity index ¦ 124 ¦ 143 ¦ 136 ¦ 137 ¦ ¦ decene oligomer composition, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Dimer ¦ 0.6 ¦ 0.1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ Trimer ¦ 84.4 ¦ 33.9 ¦ 6.0 ¦ 1.1 ¦ ¦ Tetramer ¦ 14.5 ¦ 43.5 ¦ 55.7 ¦ 42.5 ¦ ¦ Pentamer ¦ 0.5 ¦ 17.4 ¦ 27.2 ¦ 32.3 ¦ 4) 포욜에스테르(POE) 에스테르(esters)는 알코올과 카르 복실산과 의 반응해 의 해 제조된다. 식(7) ![image](/image/placeholder) +R'-OH R'+H2O R OH R 냉동 적용에 사용되는 지배적인 에스테르는 네오펜틸 포욜 에스테르이고 네오펜틸 에스테르는 네오펜틸 포욜과 직선 또는 분지된 카르복실산과 의 반응으로부터 만들어진다. 복합 포욜 에스테르는 혼합된 모노산과 반응에 의해 뒤따르는 debasic 산 과 포욜의 연속적인 반응에 의해 만들어지며 (Short 1990) 높 은 상대적 분자량, 높은 점도지수와 높은 ISO 점도 등급을 갖는 윤활유가 만들어진다. 포욜 에스테르 윤활유는 상업적으로 모 든 형식의 압축기에서의 HFC 냉매에 사용되어진다. 포욜 에스테르는 POE 가 다른 종류의 에스테르보다 큰 열 적 안정성을 가지기 때문에 냉동분야에 많이 적용되고 있다. 개량된 열적 안정성은 에스테르의 합성에 사용되는 알코올의 화학적 구조로부터 파생된다. 통상적인 에스테르는 베타 카본 에 붙여진 수소원자를 포함하는 분지형이나 직선형 알코올로 준비되어진다. 이러한 수소는 올레핀과 카르복실산을 형성하 는 높은 온도에서 에스테르 산소원자와 내부분자반응을 겪을 수 있다. 식(8) (7) | {}
1b5da4a3-87b0-49b9-bbd7-1811d4cd6336 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-19 ![image](/image/placeholder) H 0-- H R " R R OH H R R' 0 H H (8) 네오펜틸 포욜은 알코올 그룹의 베타 탄소에 붙여지는 수 소를 포함하지 않는 알코올 특유한 그룹이며 고온 열배열에 대한 메카니즘은 식(9)와 같이 제거되어진다. ![image](/image/placeholder) R" I CH2C-R' R I R' (9) ![image](/image/placeholder) OH OH CH2 CH2 HO-CH2 C-CH2-OH HO-CH2 CH2-OH3 CH2 CH2 OH OH pentaerythritol(PE) trimethylolpropane(TMP) OH OH I CH2 CH2 CH3 CH3 HO-CH2- C -CH2-0-CH2-C-CH2-OH HO-CH2 CH2-OH CH2 CH2 OH OH neopentylglycol (NPG) dipentaerythritol(DIPE) 냉동유의 제조에 사용되는 상업적으로 관련된 네오펜틸 포 욜은 그림 19 와 같이 보여진다. POE 냉동유를 만드는데 사용되는 가장 일반적인 카르복 실산은 표 10 에 나타내고 있고 C5 에서 C10 까지의 직선형이 나 분지형 산의 범위를 나타내고 있다. 그림 19 POE 냉매 윤활유의 제조에 사용되는 포욜들 카르복실산의 여러가지 혼합물과 하나 이상의 네오포욜과 의 반응에 의해, 극성과 용해성을 포함하는 성분 뿐만 아니라 점도 등급 ISO5 에서 400 까지의 폭넓은 범위를 갖는 POEs 의 종류를 제조할 수 있다. 이와 같이 냉동유로써의 POEs 의 장 표 10 포욜 에스테르 냉동유의 제조에 일반적으로 사용되는 카르복실산 ¦ number of carbons ¦ linear ¦ branched ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5 ¦ 0 CH3CH2CH2 CH2- C OH valeric acid ¦ 0 " C CH3 CH2 CH OH CH3 2-methylbutanoic acid ¦ ¦ 7 ¦ 0 c OH CH3 CH2 CH2 CH2 CH2CH2 n-heptanoic acid ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 0 CH3CH2CH2CH3CH2CH2CHzC~OH n-octanoic acid ¦ 0 CH3 CH2CH2CH2CH C-OH I CH2 I CH3 2-ethylhexanoic acid 0 CH3 CH3 II I - trimethylhexanoic acid ¦ ¦ 9 ¦ ¦ I C CH3CH2 CH2CH CH2 OH I CH3 3,5,5 ¦ ¦ 10 ¦ CH2CH2CH2CH2CH2CH3CH2CH2 OH n-decanoic acid ¦ ¦ | {}
c9c151f5-d868-463b-b82c-a8187b30e305 | 2권.pdf | 5.25-20 제 5 편 냉동 시공 표 11 냉동에 사용되는 포욜 에스테르 윤활유의 샘플들 ¦ ¦ POE 1 ¦ POE 2 ¦ POE 3 ¦ POE 4 ¦ POE 5 ¦ POE 6 ¦ POE 7 ¦ POE 8 ¦ POE 9 ¦ POE 10 ¦ POE 11 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ kinematic viscosity at 40°C, mm2/s ¦ 5.8 ¦ 7.5 ¦ 19 ¦ 32 ¦ 32 ¦ 46 ¦ 65 ¦ 68 ¦ 72 ¦ 220 ¦ 400 ¦ ¦ viscosity index ¦ Not available ¦ 125 ¦ 140 ¦ 118 ¦ 115 ¦ 83 ¦ 96 ¦ 150 ¦ 120 ¦ 88 ¦ 88 ¦ ¦ pour point, °C ¦ -66 ¦ -62 ¦ -59 ¦ -57 ¦ -57 ¦ -7 ¦ -40 ¦ -46 ¦ - 44 ¦ -28 ¦ -16 ¦ ¦ flash point, °C ¦ 216 ¦ 182 ¦ 243 ¦ 260 ¦ 246 ¦ 245 ¦ 256 ¦ 279 ¦ 277 ¦ 254 ¦ 288 ¦ ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ low temperature critical solution temperature, °C (10 volume % lubricant in refrigerant) ¦ ¦ R-134a ¦ <-60 ¦ <-60 ¦ <-60 ¦ -38 ¦ <-60 ¦ -27 ¦ -46 ¦ not miscible ¦ -30 ¦ -20 ¦ -20 ¦ ¦ R-410A ¦ <-50 ¦ <-40 ¦ -38 ¦ -24 ¦ -57 ¦ Not available ¦ -33 ¦ not miscible ¦ -11 ¦ not available ¦ not miscible ¦ ¦ R-404A ¦ <-60 ¦ <-60 ¦ <-60 ¦ <-60 ¦ <-60 ¦ No data ¦ <-60 ¦ not miscible ¦ <-60 ¦ not available ¦ no data ¦ ¦ Falex ASTM Standard D3233 pin and vee block load test (direct load at failure) ¦ 750 ¦ 650 ¦ 850 ¦ 900 ¦ 750 ¦ 650 ¦ 750 ¦ 1 100 ¦ 875 ¦ 800 ¦ 800 ¦ ¦ composition ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Polyol Carboxylic acids C5-C7 linear acid ¦ NPG 100 ¦ NPG ¦ PE 100 ¦ PE 67 ¦ PE 50 ¦ PE ¦ PE 5 27 ¦ PE 60 ¦ PE/DiPE 53 ¦ DiPE 8 ¦ DiPE ¦ ¦ C5 branched acid C8 linear acid C8 branched acid C9 brached acid C10 linear acid ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 33 ¦ 50 ¦ 100 ¦ 68 ¦ 40 ¦ 47 ¦ 92 ¦ 100 ¦ 점은 성분이 특별한 냉매와 적용을 위해 최적화되어 질 수 있 는 것이다. 냉동유의 몇가지 샘플을 표 11 에 제시되어 있고 포욜과 유기산의 적당한 선택에 의해 성분을 어떻게 조절하는 가를 제시하고 있다. 5) 폴리비닐 에스테르 (PVEs) PVEs 는 그림 20 에서와 같이 에스테르 그룹의 형식에서 측 ![image](/image/placeholder) R1- CH2-CH CH2-CH R4 0 0 R2 R3 m 그림 20 폴리비닐 에스테르(PVE)의 일반적 화학구조 면 구슬이 산소원자를 포함하는 폴리 알파 올레핀의 특별한 등급에 속하며 그룹 R2 와 R3 는 항상 C2-C8 탄화수소이다. R1 과 R4 는 알킬, 알킬렌 그리콜, 폴리 옥시 알킬렌 그리콜일 수 있다. 산소원자는 HFC 냉매에 더욱 극성이고 혼화성이 있 는 윤활유를 만든다. PVEs 는 수분이 있는 경우에도 안정하나 흡습성이고 전형 적으로 POEs 보다 더 높은 수분 함유량을 갖는다. 이러한 합 성유는 일반적으로 R134a, R404A, R410A 와 R407C 와 같 은 HFC 냉매를 사용하는 에어컨과 냉동시스템에 사용되며 이 산화탄소와 같은 천연 냉매의 어떤 적용에도 사용된다. PVEs 는 중합 반응의 정밀한 제어에 의해 최적 동점도를 조절할 수 있기 때문에, 여러가지 응용에 대하여 분자 설계를 최적화 할 수 있다. PVEs 는 POEs 보다 더 흡습성일지라도, PVEs 는 가수분 해에 매우 강하며 산과 금속염, 모세관을 막거나 부식을 야기 시키는 부산물을 형성하는 수분과 화학적으로 반응하지 않을 것이다. | {}
4a49d77f-3625-4177-b8ce-9f21da908d68 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-21 POEs, 광물유와 Abs, PVEs 는 높은 전기적 비저항성을 가지며 PVEs 의 다른 성능상 장점은 작동유체와 의 좋은 용해 도와 마모방지 첨가물을 함유하는 인의 향상된 성능에 기여한 다고 생각되어지는 선택적 표면 활동을 포함하고 있다. 5. 냉동기의 고장과 대책 5.1 냉동기의 보안관리 냉동장치를 안전하고 확실하게 관리하기 위해서는 다음의 사항들에 유의 하여야 한다. (1) 정확한 운전을 하기 위해서 냉매 계통은 항상 청결, 건 조, 기밀 유지가 될 수 있도록 한다. (2) 안전장치는 정기적으로 확인하는 것이 중요하며, 특히 설정 압력은 정규 압력인가를 확인하여야 한다. (3) 압축기나 압력 용기류의 강도와 관계가 있는 부분을 보수했을 때에는 내압 시험, 기밀시험 등 필요한 시험을 실시 한다. (4) 냉매 계통을 보수했을 때에는 기밀시험 등 필요한 시 험을 실시한다. (5) 운전을 하지 않는 기간 중에 온도가 0°C 이하 떨어질 가능성이 있을 때에는 응축기나 수배관 내의 물을 충분히 배 출시켜 동결에 의한 파손을 방지한다. (6) 전동기, 제어기, 전자 밸브 및 보호 스위치 등의 점검 수리 조정은 전원을 끄고 나서 한다. 5.2 냉동기 고장의 원인과 대책 각 기기에 따른 고장 원인 및 대책에 대한 자세한 설명은 표 12 에 나타내었다. 표 12 냉동기 고장의 원인과 대책 1) 압축기 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 높다. ¦ 공기가 장치에 혼입 ¦ 응축기에서 에어퍼지를 한다. ¦ 응축기의 온도에 대한 포화 압력과 실제 압력과 의 차 ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 높다. ¦ 냉각수(냉각공기)온도가 높거나, 수량이 부족 ¦ 급 · 배수관, 스트레너의 막힘이나 밸브가 완 전 개폐되어 있는가를 확인하고 수압을 점검 하여 절수 밸브를 조절한다. ¦ 냉각수 입구온도, 출구온도 및 온도차(냉각 공기 입출구 온도, 응축기의 막힘, 오염) ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 높다. ¦ 응축기 냉각관에 스케일의 누적, 수로뚜 껑의 벽이 부식(공냉 응축기의 전열핀이 부식) ¦ 냉각관을 청소하고 필요하면 수로뚜껑을 교체 (전열핀을 청소) ¦ 냉각수 입출구 온도 및 온도차 ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 높다. ¦ 냉매가 지나치게 많아 냉각관이 액냉매 에 잠겨 유효전열면적이 감소 ¦ 여분의 냉매를 제어한다. ¦ 응축기 또는 수액기의 액면 ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 높다. ¦ 토출 배관중의 폐쇄밸브가 지나치게 조임 ¦ 폐쇄밸브를 확실히 개방한다. ¦ - ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 낮다. ¦ 냉각수량(풍량)의 과다, 수온(공기온도) 의 과저(��) ¦ 수입구밸브 또는 절수밸브를 조절한다. ¦ 냉각수(냉각공기) 입출구 온도 및 온도차 ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 낮다. ¦ 액냉매가 되돌아 나온다. ¦ · 팽창밸브의 감온통을 흡입관에 밀착시켜 취 부한다. · 바이패스용 수동 팽창 밸브를 완전히 밀폐 한다. ¦ 압축기 전체의 온도가 낮다. ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 낮다. ¦ 냉매량의 부족 ¦ 누수부위를 수리하여 냉매를 보충한다. ¦ 응축기 또는 수액기의 액면 ¦ ¦ 토출압력이 지나치게 낮다. ¦ 토출밸브에서의 누설 ¦ 토출밸브의 수리 또는 교체 ¦ 전반적인 상황 ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 높다. ¦ 냉동부하의 중대 ¦ 부하의 조정 ¦ 부하의 상황과 점검 ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 높다. ¦ 팽창밸브의 과대한 개방 ¦ 팽창밸브를 조절하여 감온통과 관과 의 접촉을 확실히 한다. ¦ - ¦ | {}
2a69c9f0-2b4e-42d6-8b77-797ae52d83e5 | 2권.pdf | 5.25-22 제 5 편 냉동 시공 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 높다. ¦ 흡입밸브, 피스톤 링크 등의 파손 및 언로더 고장 ¦ 흡입밸브, 피스톤, 링크 등을 검사하여 마모되었으면 교체, 언로더기구를 점검 ¦ 압축기의 흡입용 체크밸브를 닫고 진공이 충분히 내려가 있는지 확인 ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 높다. ¦ 유분리기의 환유장치의 누설 ¦ 환유 밸브의 점검 ¦ 환유관이 과열 ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 높다. ¦ 언로더 관제장치의 설정치가 지나치게 높다. ¦ 작동 압력(온도)을 내린다. ¦ 압력 스위치를 점검 ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 낮다. ¦ 흡입측 필터의 막힘 ¦ 청소 ¦ 흡입압력과 증발압력의 차압이 크다. ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 낮다. ¦ 액냉매 통과 량이 제한되어 있다. ¦ 전자밸브의 정상화, 스트레너의 청소 ¦ 팽창밸브 직전에서 액관이 차갑다. ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 낮다. ¦ 냉매 충전량이 부족 ¦ 냉매를 추가 충진 ¦ 응축기, 수액기의 액면 ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 낮다. ¦ 언로더 관제장치의 설정치가 낮다. ¦ 작동압력(온도)을 높인다. ¦ 증발기와 압축기의 관련 ¦ ¦ 흡입압력이 지나치게 낮다. ¦ 팽창밸브가 지나치게 조여짐. ¦ 팽창밸브를 열고, 수분의 동결을 제거 ¦ - ¦ ¦ 압력스위치의 고압측이 작동하여 압축기가 시동 정지를 반복한다. ¦ 냉각수량의 부족, 냉각관의 막힘 (응축기의 팬 풍량부족) ¦ 냉각수가 흐르는지 확인, 급수밸브의 개방 스트레너를 청소 ¦ 냉각수(냉각풍량)의 입출구 온도차 ¦ ¦ 압력스위치의 고압측이 작동하여 압축기가 시동 정지를 반복한다. ¦ 압력스위치 고압측의 설정점 이상 ¦ 압력스위치 고압측의 설정점 점검 ¦ - ¦ ¦ 압력스위치의 고압측이 작동하여 압축기가 시동 정지를 반복한다. ¦ 냉매충전량이 과다. ¦ 여분의 냉매를 제거 ¦ 응축기, 수액기의 액면 ¦ ¦ 압력스위치의 저압측이 작동하여 압축기가 시동 정지를 반복한다. ¦ 냉각기에 결로 발생 ¦ 결로제거 ¦ 냉각기의 상태를 조사 ¦ ¦ 압력스위치의 저압측이 작동하여 압축기가 시동 정지를 반복한다. ¦ 리퀴드 · 필터의 막힘 ¦ 작동 압력을 높인다. ¦ 필터 출구쪽이 커진다. ¦ ¦ 압력스위치의 저압측이 작동하여 압축기가 시동 정지를 반복한다. ¦ 내의 냉매가 감온 팽창 밸브 감온통 누출되고 있다. ¦ 팽창밸브의 파워 엘레먼트를 교환 ¦ 흡입관에서 감온통을 제거하여 이것을 잡고 한쪽 손으로 흡입관을 만져보아서 냉매가 흐르지 않으면 팽창밸브의 가스가 누출되고 있다. ¦ ¦ 압력스위치의 저압측이 작동하여 압축기가 시동 정지를 반복한다. ¦ 언로더 관제 장치의 설정점이 낮음 ¦ 작동압력을 높인다. ¦ 압력스위치 등을 점검 ¦ ¦ 압축기가 시동하지 않는다. ¦ 전압의 저하 ¦ 전원의 전압을 조사한다. ¦ - ¦ ¦ 압축기가 시동하지 않는다. ¦ 과부하 랠레이가 작동한다. ¦ 과부하 릴레이를 리셋트 한다. ¦ - ¦ ¦ 압축기가 시동하지 않는다. ¦ 스위치가 들어가 있지 않다. ¦ 스위치를 넣는다. ¦ - ¦ ¦ 압축기가 시동하지 않는다. ¦ 저압 보호스위치를 차단한다. ¦ · 압력스위치의 작동 압력에 이르기까지 기다린다. · 압력스위치의 작동 압력을 변경 ¦ - ¦ ¦ 압축기가 시동하지 않는다. ¦ 유압 보호스위치의 리셋트 차단되어 있다. ¦ 유압 보호 스위치의 작동은 원인을 파악하여 수리한 다음 리셋트한다. ¦ - ¦ ¦ 압축기가 시동하지 않는다. ¦ 냉매가 누설되어 없다. ¦ 누설부를 파악하여 완전히 수리한 후 냉매를 소요량만큼 충진 ¦ - ¦ ¦ 압축기가 시동하지 않는다. ¦ 냉매액 전자밸브가 닫혀 있다(펌프다운 방식일 경우). ¦ 전자 밸브에 전류를 보내어 소손이 있으면 교체 ¦ 전자 밸브의 작동시험 ¦ ¦ 압축기가 정지하지 않는다. ¦ 냉매의 부족 ¦ 적량을 추가 충진 ¦ 응축기, 수액기의 액면 ¦ ¦ 압축기가 정지하지 않는다. ¦ 토출 밸브에서 누출이 심하다. ¦ 토출 밸브를 수리 또는 교환 ¦ 전반적인 상황 ¦ ¦ 압축기가 정지하지 않는다. ¦ 냉매액 전자밸브가 확실히 닫혀져 있지 않다(펌프다운 방식). ¦ 전자 밸브의 밸브시트가 마모되어 있으면 교체 ¦ - ¦ ¦ 압축기가 정지하지 않는다. ¦ 피스톤링의 누설, 라이너의 마모 ¦ 피스톤 링 또는 라이너를 교체 ¦ 전반적인 상황 ¦ ¦ 시동후 90 초 이내에 정지한다. ¦ 유압 보호 압력 스위치가 작동 ¦ · 유압을 조정 · 냉동기유를 보충 ¦ 유압계와 흡입 압력계 압축기의 유면 ¦ ¦ 크랭크 게이스에 결로 ¦ 액냉매가 압축기로 되돌아온다. ¦ · 팽창밸브를 조절 · 수동팽창밸브의 경우 닫혀있는 지를 확인한다. ¦ - ¦ | {}
13e5564b-8d22-4ac5-b3fc-ca4290ca5fe6 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-23 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 운전중에 소음이 발생한다. ¦ 기초볼트가 느슨해져 진동함. ¦ 볼트를 죄인다. ¦ - ¦ ¦ 운전중에 소음이 발생한다. ¦ 밸브풀리의 느슨함. ¦ 너트 · 키 등을 점검하여 마모되어 있으면 교체 ¦ - ¦ ¦ 운전중에 소음이 발생한다. ¦ 커플링의 중심이 맞지 않았거나, 볼트가 느슨함. ¦ 중심을 맞춰 볼트를 조인다. ¦ - ¦ ¦ 운전중에 소음이 발생한다. ¦ 액흡입이 일어난다. ¦ · 팽창밸브의 개도가 크면 이것을 줄인다. · 팽창밸브 감온통의 부착이 견고한지 확인한다. ¦ - ¦ ¦ 운전중에 소음이 발생한다. ¦ 피스톤핀, 베어링 등이 마모 ¦ 소음의 발생부를 찾아서 수리한다. ¦ - ¦ ¦ 운전중에 소음이 발생한다. ¦ 토출측 폐쇄밸브의 밸브 디스크가 진동 ¦ 밸브를 최대한 개방한다. ¦ - ¦ ¦ 유온이 지나치게 높다 ¦ 압축기 실린더 · 쟈켓에 물이 통하지 않는다. ¦ 물이 통하게 한다. ¦ - ¦ ¦ 유온이 지나치게 높다 ¦ 실런더 쟈켓부가 스케일로 막힘 ¦ 청소한다. ¦ - ¦ ¦ 유온이 지나치게 높다 ¦ 토출온도가 지나치게 높다. ¦ · 흡입가스의 과열도가 낮아지도록 팽창밸브를 조절 · 토출밸브가 누설하여 역류가스를 재압축하지 않는가를 점검, 수리 ¦ 압축기를 정지할 때 저압의 압력상승이 빠르다. ¦ ¦ 유온이 지나치게 높다 ¦ 크랭크 게이스 온도의 상승 ¦ · 피스톤 링크의 누설을 수리 · 유분리기의 혼유밸브를 점검 ¦ · 흡입압이 높다. · 환유관이 뜨겁다. ¦ ¦ 유온이 지나치게 높다 ¦ 축수부, 습동부의 조정불량 ¦ 틈새를 조사하여 조정 ¦ ¦ ¦ 유압이 낮다. ¦ 유압계 바늘의 흔들림 ¦ 교체한다. ¦ 정지중에 지침이 0 임을 확인 ¦ ¦ 유압이 낮다. ¦ 유압계 배관의 막힘 ¦ 청소한다. ¦ 시동시 지침의 상승이 지체 ¦ ¦ 유압이 낮다. ¦ 유압조정밸브의 지나친 개방 ¦ 조정한다. ¦ 유압을 확인 ¦ ¦ 유압이 낮다. ¦ 유펌프의 고장 ¦ 신품으로 교체 ¦ 유압을 확인 ¦ ¦ 유압이 낮다. ¦ 각 베어링의 마모 ¦ 정규 극간으로 조정, 부품교환 ¦ 압축기의 운전상황 ¦ ¦ 유압이 낮다. ¦ 유온(��)이 지나치게 높다. ¦ 유온이 지나치게 높을 경우의 대책 참조 ¦ - ¦ ¦ 유압이 낮다. ¦ 고도의 진공운전 ¦ 흡입압력이 지나치게 낮은 경우 대책 참조 ¦ - ¦ ¦ 유압이 낮다. ¦ 유량(��)의 부족 ¦ 냉매가 윤활유중에 혼입되어 있지 않는가를 조사하여 윤활유를 보충 ¦ 압축기 유면계의 상황 ¦ ¦ 유압이 높다. ¦ 유압계 바늘의 흔들림 ¦ 교체 ¦ 정치중 지침이 0 임을 확인 ¦ ¦ 유압이 높다. ¦ 유압조정밸브의 지나친 조임 ¦ 조정한다. ¦ - ¦ ¦ 유압이 높다. ¦ 유온이 낮다. ¦ 유냉각기의 지나친 냉각을 조정 ¦ - ¦ ¦ 유압이 높다. ¦ 유배관의 막힘 ¦ 점검하여 청소 ¦ 윤활유의 오염을 확인 ¦ ¦ 윤활유의 소비량이 많다. ¦ 액냉매가 크랭크케이스로 되돌아온다. ¦ · 액이 되돌아오는 것을 없앤다. 습운전을 하지 않는다. · 유분리기에서 냉매를 응축시키지 않는다. ¦ 압축기 유면계를 확인한다. 오일 포밍현상을 확인한다. ¦ ¦ 윤활유의 소비량이 많다. ¦ 유분리기에서 윤활유가 되돌아온다. ¦ 환유장치의 점검 및 수리 ¦ 유분리기의 유면 ¦ ¦ 윤활유의 소비량이 많다. ¦ 오일링크의 마모 ¦ 교체 ¦ =4 ¦ ¦ 윤활유의 소비량이 많다. ¦ 시동시 크랭크케이스 유면의 오일포밍 ¦ · 정지시 크랭크케이스 내를 펌프다운한다. · 크랭크케이스 히터를 부착한다. ¦ 겨울철 시동시 주의 ¦ | {}
34f7cd7c-1796-4c56-abbe-c466628e073a | 2권.pdf | 5.25-24 제 5 편 냉동 시공 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고압측과 저압측이 즉시 균압된다. ¦ 밸브의 누수, 밸브주위 부품의 마모 ¦ 점검 및 수리 ¦ ¦ ¦ 고압측과 저압측이 즉시 균압된다. ¦ 토출밸브의 파손 ¦ 교체 ¦ ¦ ¦ 용량제어가 되지 않는다. ¦ 용량제어용 전자밸브의 불량 압력스위치의 불량 용량제어 기구의 불량 유배관의 막힘 압력스위치의 가스배관이 막힘 ¦ 수리 및 교체 조정, 수리한다. 조정, 수리한다. 막힘을 수리한다. 막힘을 수리한다. ¦ 압축기의 상태 ¦ ¦ 부하운전상태로 조절되지 않는다. ¦ 습동부의 마찰이 심하다. ¦ 청소, 용량제어기구의 스프링을 강하게 한다. ¦ 압축기의 상태 ¦ ¦ 부하운전상태로 조절되지 않는다. ¦ 유압이 지나치게 낮다. ¦ 유압 조절 밸브의 조정 ¦ 압축기의 상태 ¦ ¦ 기동 후 부하가 걸리지 않는다. ¦ 전자 밸브의 불량 ¦ 전자 밸브의 누설을 수리, 교환 ¦ 압축기의 상태 ¦ 2) 유분리기 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 윤활유가 잘 분리되지 않는다. ¦ 유가 지나치게 고인다. ¦ 플로트밸브를 분해, 수리 환유관을 막음 ¦ 유면계에 주의 ¦ ¦ 사절판, 선회판 등의 누설, 유분리기가 작다. ¦ 내부를 점검하여 수리, 교환한다. ¦ 유면계에 주의 ¦ ¦ ¦ 소리가 난다. ¦ 크기가 작다 ¦ 내부 속도가 느린 것으로 교환 ¦ - ¦ ¦ 소리가 난다. ¦ 사절판, 선회판, 플로트판의 부착 불량 ¦ 수리 ¦ - ¦ ¦ 유분리기에 액이 고인다. ¦ 겨울철 시동시, 유분리기에서 토출가스가 냉각되어 응축된다. ¦ 압축기 크랭크케이스 내의 유면의 오일포밍에 주의 하면서 유분리기를 예열시킨다. ¦ - ¦ 3) 응축기 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 응축온도가 지나치게 높다(응축 압력이 높다). ¦ 공기의 혼입 ¦ · 응축기(또는 수액기)에 의한 에어퍼지 · 진공운전이 되지 않도록 조정 · 흡입측의 누설을 점검 및 수리 ¦ 응축기의 온도에 대응하는 포화압력과 실제압력과 의 차 ¦ ¦ 응축온도가 지나치게 높다(응축 압력이 높다). ¦ 냉각관의 오염 ¦ · 청소한다. · 해수에 대해서는 방식 아연판도 점검 ¦ 냉각수 입출구의 온도차 ¦ ¦ 응축온도가 지나치게 높다(응축 압력이 높다). ¦ 수로뚜껑의 칸막이 누설 ¦ · 부식 등에 의한 칸막이 벽의 결손을 수리한다. ¦ 냉각수 입출구의 온도차 ¦ ¦ 응축온도가 지나치게 높다(응축 압력이 높다). ¦ 냉각수량(풍량)의 부족 ¦ · 설계수량(풍량)을 조사한다. · 냉각수배관(덕트)의 저항을 조사하여 고친다. · 펌프의 양정(팬의 정압)을 조사한다. ¦ 냉각수(냉각공기)의 출입구 온도차 ¦ ¦ 응축온도가 지나치게 높다(응축 압력이 높다). ¦ 냉각면적의 부족 ¦ · 냉매의 과충진으로 응축기의 액면이 높기 때문에 냉매를 뽑아낸다. · 상기의 조치로 해결되지 않을 경우는 설계 계산을 한다. ¦ - ¦ ¦ 냉각관이 빨리 손상된다. ¦ 냉각관의 부식 ¦ · 수질검사 · 아연판의 점검(크기, 설치방법, 느슨함을 보수) · 유속을 점검하여 1 m/s 이하가 되도록 유지한다. ¦ 유량(펌프 특성)을 조사 ¦ ¦ 액면계의 불량 ¦ 냉매 누설 ¦ · 패킹부를 가스검지 · 글라스 관의 불량이 있으면 수정 · 싸이트 글라스의 접촉면을 수정 ¦ - ¦ ¦ 액면계의 불량 ¦ 볼의 작동불량 ¦ 볼시트, 볼들을 점검, 보수 ¦ -- ¦ | {}
2f2f1f5d-5614-44c3-8cae-a29d7475370d | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-25 4) 팽창밸브, 역배관 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉매의 흐름이 나쁘다. ¦ 팽창밸브의 부적합(오리피스의 구경이 적다). ¦ 구경이 큰 것으로 교환 ¦ 흡입가스의 과열도가 크다. ¦ ¦ 냉매의 흐름이 나쁘다. ¦ 팽창밸브 전까지의 압력손실이 크다 ¦ 팽챙밸브를 크게 하든가 압력손실을 없앤다 ¦ 팽창 밸브전에서 액이 차갑다. ¦ ¦ 냉매의 흐름이 나쁘다. ¦ 응축압력이 지나치게 낮다 ¦ 냉각수량(풍량)을 줄인다(특히 겨울철). ¦ - ¦ ¦ 냉매의 흐름이 나쁘다. ¦ 팽창밸브의 막힘 ¦ · 여과 망, 오리피스를 청소 · 수분이 동결할 때에는 냉매계통을 건조시킨다. ¦ 팽창밸브에 서리가 생긴다. ¦ ¦ 팽창밸브의 작동이 불량하다. ¦ 감온통의 가스가 새고 있음 ¦ 교환한다. ¦ 팽창밸브에 서리가 생긴다. ¦ ¦ 팽창밸브의 작동이 불량하다. ¦ 감온통의 위치가 부적합하다. ¦ 적합한 위치에 밀착시켜 부착한다. ¦ - ¦ ¦ 팽창밸브의 작동이 불량 하다. ¦ 감온통의 흡입가스관에 알맞게 밀착되어 있지 않다. ¦ 밀착시킨다. ¦ - ¦ ¦ 팽창밸브의 작동이 불량 하다. ¦ 내부기구의 불량 감온통의 충진가스의 불량 ¦ 교환한다. 충진가스를 확인해서 정규의 것과 교체 ¦ - ¦ ¦ 리퀴드백 한다. ¦ 팽창밸브의 불량 또는 조절불량 팽창밸브의 구경이 지나치게 크면 교환한다. ¦ 점검해서 조정한다. ¦ - ¦ 5) 증발기 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ 점검 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각 불충분 ¦ 냉매부족(증발기에서의 냉각이 고르지 않다). ¦ 냉매를 보충 ¦ 응축기 또는 수액기의 액면 ¦ ¦ 냉각 불충분 ¦ 윤활유가 증발기에 고인다. ¦ · 압축기로 윤활유가 쉽게 되돌아오도록 운전한다(약간 습운전, 만액식 증발기에서는 액면을 높인다). · 흡입배관이 윤활유를 쉽게 되돌아오는가를 점검하여 수리한다. ¦ - ¦ ¦ 냉각 불충분 ¦ 냉각 표면적이 부족 ¦ 설계검토 ¦ - ¦ ¦ 냉각 불충분 ¦ 냉매 분류기의 불량 ¦ 구조, 취부방법을 검토하여 수정 ¦ - ¦ ¦ 냉각 불충분 ¦ 공기냉각기의 결상이 심하다. ¦ · 냉매증발온도가 지나치게 낮은 것을 수정 · 디프로스트의 작동간격을 줄인다. · 냉각기의 핀피치를 검토, 수리 ¦ - ¦ ¦ 냉각 불충분 ¦ 헤더형상의 불량으로 냉매의 분포가 나쁘다. ¦ 헤더의 형상, 부착방법을 검토, 보수 ¦ 코일의 결로 및 서리 부착의 분포 ¦ ¦ 냉각 불충분 ¦ 피냉각물(물, 공기, 브라인 등)의 유량부족 ¦ 점검하여 정규상태로 수리 ¦ - ¦ ¦ 증발기의 결로 및 결상이 매우 고르지 못하다. ¦ 분류기의 구조, 부착이 부적합하여 냉매의 분류 불량 ¦ 분류기의 교환, 취부 위치를 검토하여 수정한다. ¦ - ¦ ¦ 서리로 인하여 증발기가 막힌다. ¦ 핀 간격이 좁다. ¦ 쿨러 교환 ¦ - ¦ ¦ 서리로 인하여 증발기가 막힌다. ¦ 증발온도가 지나치게 낮다(0°C 이하). ¦ 부하의 상황을 조사하여 팽창밸브를 조정 ¦ 흡입 압력저하 ¦ ¦ 서리로 인하여 증발기가 막힌다. ¦ 풍량의 감소 ¦ 팬을 점검하여 에어필터를 청소 ¦ 바람이 강하다. ¦ ¦ 부하변동시 액이 되돌아온다. ¦ 팽창밸브가 부하의 변동에 대응치 못한다. ¦ 팽창밸브의 설치위치를 고려, 흡입관에 기액분리기를 부착한다. ¦ 압축기의 상황 ¦ ¦ 증발기의 드레인판의 오버플로우 ¦ 배수관의 경사가 불충분하여 막힘, 증발기내가 극단적인 부압 ¦ 배수관, 스트레너, 트랩부를 청소하여 각 부품을 점검 ¦ - ¦ ¦ 증발기의 단열표면 결로 ¦ 단열불량 금속 접속부의 열절연불량 ¦ 단열을 보완한다. ¦ - ¦ | {}
1dae9697-13f7-49e4-9e3b-ac67f301ce56 | 2권.pdf | 5.25-26 제 5 편 냉동 시공 6. 냉동기의 운전 및 보수 관리 6.1 보수 및 안전관리 1) 보수관리의 기준 냉동장치의 고장과 원인이 되는 사항 중 장치와 각종 냉매 에 공통되는 사항은 다음과 같다. (1) 내압 강도 : 충분한 내압 강도를 갖고 부식 등에 강할 것. (2) 기밀(��) : 가스의 누출이 없을 것. 흡입 압력이 진공 으로 될 때 공기의 흡입이 없을 것. (3) 수분 : 프레온 냉매의 경우, 냉매 계통 내에 수분이 포 함되어 있지 않을 것. (4) 먼지 : 냉매 계통 내에 먼지 및 이물질이 침입하지 않을 것, 특히 밀폐형 압축기의 경우에 중요하다. (5) 냉각수의 수질 : 수질에 유의 하여 장치의 부식을 방지 할 것. (6) 윤활유 : 장치에 알맞은 윤활유를 사용하여 오염 및 손 상을 방지할 것. (7) 냉각면의 오염 : 냉각 표면은 항상 청결을 유지할 것. (8) 안전장치의 설정치 : 적정치를 설정할 것. 2) 안전관리의 기본 냉동장치의 안전을 확보하기 위하여 필요한 보수 점검에 관한 구체적인 사항을 정리하면 다음과 같다. (1) 안전장치는 필요시 작동할 수 있도록 정기적인 점검을 실시할 것. (2) 압축기와 응축기간의 폐쇄(��)밸브가 열려 있다는 것을 확인한 후에 압축기를 작동할 것. (3) 개방형 압축기를 처음으로 작동할 경우에는 커플링 또 는 풀리를 손으로 돌려 정상적으로 작동하는 것을 확인할 것. (4) 운전 중에 정기적으로 각부의 압력, 온도 등 중요사항 을 점검할 것. (5) 정기적으로 윤활유의 양, 변색 및 온도를 점검할 것, 특 히, 윤활유의 온도는 압축기의 시동 전에 확인하는 습관을 가 질 것. (6) 압축기에 액 냉매를 흡입시키지 않을 것. (7) 압축기가 작동되지 않는다고 해서 과부하, 릴레이, 기 타 보호장치를 단락시켜서는 안되며, 그 원인을 파악하여 해 결할 것. (8) 전동기, 각 제어기, 전자밸브 및 스위치 등의 수리, 조 정 등은 전원을 단절시킨 후에 시행할 것. (9) 개조 또는 수리 후에는 개방된 부분의 공기를 확실히 제거할 것. (10) 운전 정지 중에 실온이 0°C 이하로 내려갈 가능성이 있을 때에는 응축기나 압축기 실린더의 냉각수를 완전히 배출 할 것. 6.2 운전 관리의 기본 (11) 기타 장치의 규모나 상황에 따라 안전관리상 중요한 사항을 숙지할 것. 냉동기의 정상적인 운전 상태를 파악하기 위하여 운전 관 리상 검토해야 할 사항은 다음과 같다. (1) 냉매의 압력 및 온도 (2) 윤활유의 압력, 온도 및 청정도 (3) 냉각수 온도 또는 냉수온도(수냉식냉동기) (4) 냉동장치 각부(��)의 온도(압축기, 응축기, 수액기 등) (5) 운전 중의 소음 및 진동 (6) 전압, 전류 (7) 팽창밸브의 개도(��) 냉동기의 경제 운전과 안전 운전을 계속하기 위하여 필요 한 점검을 하게 되는데, 이때 점검이 필요한 개소와 각 개소 의 정상 상태를 그림 21 에 나타낸다. 또한 냉매나 윤활유의 특성을 파악하여 장치의 운전조작이 변경될 경우에 그 온도와 압력의 변화에 따른 운전 조정 방법도 마련되어야 한다. 6.3 냉동기의 운전시 유의 사항 냉동장치를 설치한 후 1 개월 내의 운전에는 특히 다음과 같은 주의 가 필요하다. ![image](/image/placeholder) 냉수 ⑤ 50 중발기(수냉각기) 사이트글라스 팽창 밸브 전자밸브 효 증발압력 온도계 팽창 전자 사이트 1 인 글라스 밸브 II 건습구온도계 ○ 압력계 액면계, 유면계 열교환기 풍속계 안전밸브 퍼지밸브 유량계 청음봉 V Q ▶ 운전중개방상태의 밸브 웅축기 냉각수 ▶◀ 운전중밀폐상태의 밸브 V � Q 냉각수압력 ↑ 요 게이지 패널 유분리기 유면 밸브의 음향 ⑤ 유화수밸브 A Ⓥ 수액기 액면계 압축기 전동기 전동 그림 21 냉동장치의 운전점검 개소 | {}
59d60824-005b-4e1c-a6d0-58b63c0c2313 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-27 (1) 윤활유의 청정도(���)에 유의 하고 오염되었을 때에 는 오염도에 따라 새로운 것으로 충진 또는 교체시킨다. 이때 윤활유 저장소의 바닥도 청소한다. 윤활유의 교환기준은 운전 조건에 따라 다르지만 일반적으로 다음과 같으며 오염 및 손 상 상태를 잘 판단하여 행한다. · 최초 운전 2 500 시간 경과 또는 1 년 경과 : 점검 후 교체 · 매 5 000 시간 운전 후 : 점검 후 교체 · 매 10 000 시간 또는 2 년 : 오일 교환 (2) 프레온 냉동장치에서는 특히 냉매 중에 윤활유가 용해 되어 열교환기, 리시버, 어큐뮬레이터 등에 남아 있기 때문에 이들이 안정될 때까지 압축기의 윤활유 양이 감소하므로 유면 (油面)을 확인하면서 적절히 보충한다. (3) 흡입필터, 냉매스트레이너, 오일 스트레이너 등에 냉매 및 윤활유 중에 있는 이물질이 걸러지기 때문에 다음과 같은 요령으로 청소를 한다. · 매 10 000 시간 또는 2 년 : 오일스트레이너 교환, 냉매스 트레이너 및 흡입필터 청소 (4) V 벨트는 느슨해지기 때문에 그 장력을 조절한다(개방형). (5) 샤프트 실링(sealing)의 윤활유 누설, 냉매 누설 등에 주의 한다(개방형). (6) 기계 각부의 조임 볼트, 플래어 너트 등을 점검하여 완 전히 조인다. 특히 직결 구동식에서는 커플링을 충분히 점검 한다. (7) 냉매 누설을 점검할 때마다 특히 냉매배관의 신축과 진동에 의한 느슨함, 균열 등에 주의 한다. (8) 전동기기용 시동기의 작동, 접점의 손상이 없는 것을 확인하고, 전기 기기의 절연저항을 조사한다. 6.4 냉동기의 보수 계획 보수 계획을 실시하기에 앞서 다음과 같은 사항이 실행되 어야 한다. (1) 설계도면의 완비(설비의 변경에 따라서 항상 수정되어 있을 것). (2) 설비 운전기록의 완비(보수관리의 기록, 부품의 교환과 수리의 기록, 사고 및 고장의 발생상황과 그 처리에 대한 기 록 등) (3) 부품 명세(사양, 제조회사, 부품번호, 크기 등)의 기록 완비 (4) 전력 등의 유틸리티, 소모품 등의 사용상황에 대한 기록 (5) 보수 관리 체제의 추이(��) 기록 (6) 설비 인허가에 관한 서류 및 기록 등의 보존 이들의 자료를 근거로 적절한 보수 계획을 세워야 하며, 또 한 적당한 보수 관리 업무의 실시를 위하여 작업 표준서를 작 성하여 담당자 교체시의 인계와 신입자의 교육에 이용한다. 이 작업 표준서는 보수 계획의 실시 시간, 작업의 순서와 요 령, 필요한 공구와 소모품, 소요시간, 소요인원, 작업의 요점, 작업에서의 금지사항 및 안전 대책 등 필요한 사항이 작업 단 위로 정리되어야 한다. 6.5 냉동기의 보수 관리 1) 주간 점검 (1) 윤활유 저장소의 유면을 점검한다. (2) 유압을 점검하고 필요하면 필터의 막힘을 조사한다. (3) 압축기를 정지시켜 샤프트 시일에서 윤활유의 누설이 없는가를 확인한다(개방형). (4) 장치전체에 이상이 없는가를 점검한다. (5) 운전기록을 조사하여 이상 유무를 확인한다. 2) 월간 점검 (1) 전동기의 절연을 점검한다. (2) 벨트의 장력을 점검하여 조절한다(개방형). (3) 풀리의 느슨함 또는 후렉시블 커플링의 느슨함을 점검 한다(개방형). (4) 토출 압력을 점검하여 너무 높으면 냉각수(냉각공기)측 을 점검한다. (5) 흡입압력을 점검하여 이상이 있으면 증발기, 흡입배관 을 점검하고 팽창밸브를 점검, 조절한다. (6) 냉매계통의 가스누설을 가스 검지관으로 조사한다. (7) 고압압력 스위치의 작동을 확인한다. 기타 안전 장치도 필요에 따라 실시한다. (8) 냉각수/냉수의 오염도 점검 및 수질 검사를 실시한다. (9) 전기설비의 절연을 검사한다. 3) 연간 점검 (1) 응축기를 배수시켜 점검하고 냉각관을 청소한다. 또한 냉각수 계통도 동시에 점검한다. (2) 전동기의 베어링상태를 점검한다. (3) 압축기를 개방 점검한다. (4) 마모된 벨트를 교환한다(개방형). (5) 드라이어의 건조제를 점검, 교환한다. (6) 냉매계통의 필터를 청소한다. (7) 안전밸브를 점검한다. 필요하면 설정압력을 시험한다. (8) 각 시동기(���), 제어기기의 절연저항, 작동상태를 점검한다. (9) 시설 전반에 대하여 점검하고 수리한다. 7. 냉매 밀봉, 회수, 재활용 및 재생 7.1 개요 냉매의 밀봉은 냉동장치의 서비스 및 유지관리동안 중요한 고려사항중에 하나이다. 오존층을 파괴하는 CFC 냉매와 HCFC 냉매의 높은 환경적 영향과 HFC 냉매의 지구 온난화 영향은 냉매가 밀폐된 시스템에 가두어져야 하고 서비스과 정이나 장비 의 최후까지 회수되어야 한다. 이러한 냉매밀봉은 시스템의 수명내내 모든 경우에 고려되 어야 하며 1) 누설방지 구조의 설계 및 공사와 손쉬운 서비스 | {}
fe9ac3d3-d124-48cb-a6b5-1cdd7a7f1f06 | 2권.pdf | 5.25-28 제 5 편 냉동 시공 시스템 2) 누설감지 및 보수 3) 서비스 동안의 회수 4) 회수 장치 배치를 고려해야 한다. 대기로의 냉매방출은 원인에 구분없이 손실이라고 일반적 으로 표현한다. 방출의 형태는 매우 다르지만 아래와 같다. (1) 달아나는 방출의 근원은 상세하게 지정되어질 수 없다. (2) 조임의 저하(느슨해짐)은 예상치 못한 진동, 압력작용, 온도변화로 발생되는 경우나 심각한 냉매방출율의 증가 (3) 잘못된 조립이나 부품 자체의 결함 (4) 냉매 취급시의 부주의 에 의한 방출로써 시스템에 냉매 주입시나 사전에 냉매회수장치없이 시스템의 개방한 경우 (5) 화재, 폭발, 파괴 절도 등에 의해 조장되는 예측못한 사 고로 인한 손실 (6) 냉동시스템의 냉매회수보다 대기방출을 함으로써 발생 되는 장비방출에 의한 손실 누설의 가능성은 시스템 설계에 따라 크게 영향을 받는다. 서비스의 필요가 최소화되도록 신뢰성이 있고 유용한 서비스 수명기간 내내 기밀유지되도록 설계되어야 한다. 재료의 선 정, 조인트기술, 간편설치의 설계와 서비스 접근성 등은 기밀 유지 시스템 설계에 있어서 가장 중요한 요소들이다. 예를 들 면, 냉각시스템으로부터 구성품을 교체하기 위한 기밀유지용 서비스밸브를 반드시 부착해야 하고 효과 적인 액냉매회수가 되도록 설치되어야 한다. 큰 재해의 경우와 같이 방출되는 냉매량을 감소시키기 위 해 냉매봉입량을 최소화되도록 시스템 설계가 따라야 한다. 이와 같이 초기 설계상에서 냉매봉입량을 감축을 위한 많은 기회가 주어진다. 열교환기, 배관과 구성품은 시스템에서의 냉매량을 감소시키도록 선정되어야 한다. 에어컨이나 냉동장치의 적당한 설치는 장비의 유효한 수명 기간 동안 적당한 운전과 밀봉이 중요하다. 완벽한 조임과 적 당한 배관재료가 요구되어지며 용접전에 조인트를 적당하게 세척하고 용접하는 동안 질소 등과 같은 불활성가스로써 시스 템을 퍼지시키고 불응축가스를 제거하기 위한 배출작업을 함 으로써 서비스의 요구조건은 최소화된다. 시스템을 오염시킬 수 있는 산화를 방지하기 위해 불활성가스를 사용해야 한다. 시스템 성능이 발휘되도록 적절한 냉매봉입과 누설 확인이 되 어야 한다. 설치에 있어서, 지나친 냉매봉입으로 인한 심각한 냉매배출을 야기시킬 수 있고 서비스를 위한 수액기에 완전하 게 담을 수 없을 수 있는 과충전을 방지하기 위해 설계제원에 따라 조심스럽게 충전해야 한다. 설치자는 시스템을 작동하기 전에 제조상 결점을 확인할 수 있는 기회가 있다. 적절한 서비스는 방출을 감소시키는데 중요하다. 냉동시스 템은 잘 밀봉되었는지, 적당하게 충전되었는지, 적절하게 운 전되고 있는지를 확인하기 위해 모니터링되어야 한다. 서비스 기술자는 누설과 작동오류에 대한 어떠한 내용들을 결정하는 서비스 기록들을 보관하고 살펴봐야 한다. 상당한 충전량을 잃어 버리기 전에 장비는 누설을 발견하기 위한 점검을 하여 야 한다. 시스템 유지보수기간 동안에 냉매를 대기중으로 방 출하는 대신에 시스템에 격리시키거나 특정한 냉매를 취급할 수 있는 장비로 회수하도록 해야 한다. 냉매의 수거와 냉매 추가에 대해 확인할 수 있도록 유지보수에 관한 최신기록을 제공해야 한다. 개보수에 있어서, 신냉매에 대해 서비스기록에 기재하여야 하며 분명하게 장비에 기록해 놓아야 한다. 시스템의 일부 구 성품이 다른 냉매와 호환되지 않을 수 있기 때문에 기술자들 은 제조자의 개보수 공정에 따라야 한다. 적절한 개보수를 이 행하지 못한 경우는 시스템의 실패를 초래하고 상당한 냉매손 실을 야기시킨다. 시스템이 해체될 때, 재활용, 재사용 또는 처분을 위해 냉 매를 회수한다. AHRI Standard 700 에서와 같이 적당하게 정제하고 사용되었던 냉매를 교정하는데 세심한 주의 가 요구 된다. 기술적 교육은 냉매의 밀봉과 적절한 취급을 위해 필수적 이며 냉매의 환경적 영향들에 대한 기본적 이해를 제공하며 회수, 재활용, 냉매의 교정, 누설 점검과 수리, 신냉매의 소개, 서비스 운영자는 새로운 설계, 신냉매, 윤활유의 적합성, 낮은 방출 신퍼지유닛, 개보수 필요사항과 서비스 실습에 대해 지 속적인 교육을 받아야 한다. 7.2 누설 검출 냉매의 밀봉상태를 개선하고 측정이 가능토록 해야 하기 때문에, 누설 밀봉은 제작, 설치 및 시스템의 서비스에 걸쳐 가장 기본적인 요소이다. 시스템이 공장제조에서나 현장설치 에서 완성되었을 때, 누설검출은 최종 단계에서 수행되어야 한다. 기밀 검출에는 시스템 전체 검출, 국소적 검출, 자동성능모 니터링의 3 가지 형식이 있다. 전체검출방법은 누설이 발생되고 있는데 어디인지를 모를 경우에 적용하며 제조나 설치가 종료되었을 때나 수리나 개보 수를 위해 시스템이 개방된 경우에 수행된다. 시스템 점검에 대한 접근은 냉매봉입이 되지 않은 상태의 시스템에 적용한다. (1) 추적가스로 시스템에 가압한 후 격리시킨다. 일정한 시 간 내에 압력저하를 누설로 확인한다. (2) 시스템을 비우고 지정된 시간 이상으로 진공도를 측정 하고 압력상승이 있는 경우 누설이 있는 것으로 판정한다. (4) 시스템을 비우고 추적가스가 있는 대기내에 시스템을 놓고 질량 분광계 또는 잔여가스 분석기로 누설에 대해 모니 터링 한다. (3) 챔버 내에 시스템을 놓고 추적가스를 채운다. 이후 챔 버를 비우고 질량 분광계 또는 잔여가스 분석기로 누설에 대 해 모니터링 한다. 이런 시험에는 질소가스 또는 헬륨가스와 같은 추적가스가 사용되며 추적가스로써 냉매를 사용하는 것은 좋은 사례는 아 니다. 운전중의 연속 모니터링 방법에서, 기계실에서의 전자 식 누설감지기는 그것들이 공기중에 냉매 희석에 충분히 민감 한 경우, 공기가 실내에서 적당하게 순환하는 경우에는 매우 효과 적이다. 이러한 감지기들은 실내에 있는 장비를 모니터링 한다. | {}
93dd2ac4-4131-4810-848e-16a7a295fc97 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-29 수액기를 갖고 있거나 수액기에 냉매레벨을 모니터링할 수 있는 장치를 갖고 있는 대형 시스템에는 뒤따르는 공정으로 시간 경과 에 따른 냉매레벨을 모니터링 할 수 있다. (1) 증발기 압력 조절기를 설정하고 전자변을 최대로 연다. (2) 열교정밸브를 닫는다. (3) 분할 응축기밸브를 연다. (4) 시스템과 냉동회로상에 서리가 없는 상태인지 확인한다. (5) 압력이 최소 35 kpa 에 다달을 때까지 수액기와 응축기 로 냉매를 펌핑한다. (6) 시스템을 균압화하고 최소 35 kpa 까지 재차 펌프다운 한다. (7) 수액기 레벨을 기록하고 확인한다. 시스템의 모든 설정이 일치한다면 이런 냉매레벨은 명백히 일정하게 유지되어야 한다. 국소 감지 방법은 누설의 정확한 위치를 식별하며 서비스 동안 널리 사용된다. 민감도는 폭넓게 변하며 ppm/체적으로 명시되며 유량(g/year)도 가끔 사용된다. 표 13 은 여러가지 시험방법의 민감도를 비교하고 있다. (1) 시각적 확인 : 조인트부에서 오일의 숨길수 없는 흔적 을 찾아냄으로써 많은 누설( >85 g/year)의 위치를 확인 (2) 비눗물감지(거품시험) : 간단하고 저렴하게 할 수 있으 며 경험 많은 기술자는 최대 50 g/year 의 누설을 정확하게 식별할 수 있다. (3) 추적 칼라 : 오일과 냉매의 혼합물에 추적할 수 있는 색을 추가하여 누설부위를 확인하는 방법으로 추적물은 냉매 회로에 사용되어진 여러가지 재료와 호환되어야 한다. (4) 전자식 감지기 : 민감도에 따라, 다른 형식의 전자식 감지기는 3 에서 50 g/year 보다 낮은 누설을 감지할 수 있고 적당한 유의 와 교육을 통하여 사용되어진다. (5) 초음파 감지기 : 초음파 감지기는 누설을 통하여 존재하 는 가스의 흐름에 의해 발생되는 소음을 등록하며 전자식 감지 기보다 덜 민감하며 공기순환에 의해 쉽게 혼돈될 수 있다. (6) 헬륨과 HFC 질량 분광계 : 분광계의 센서봉과 후드는 매우 낮은 레벨(1.5 g/year)에서의 누설을 감지할 수 있다. 자동 성능 모니터링 시스템에서 온도와 압력과 같은 모니 터링 변수는 장비에서의 어떠한 변화를 확인하는데 도움이 된 다. 열교환기의 표면의 조건, 적당한 냉매 펌핑과 냉매 충전의 결핍에 대한 진단에 도움이 되는 데이터를 제공한다. 자동진 단 프로그램은 냉매 충전에서의 흐름이 관찰되자마자 사전 경 보메시지를 제공하도록 개발되어 왔다. 낮은 압력 시스템에 서, 누설을 나타낼 수 있는 퍼지유닛을 모니터링함으로써 장 비의 조임을 모니터링 할 수 있는 것이다. 7.3 냉매 회수, 재활용과 재생 서비스 기술, 적절한 취급, 저장과 가능한 혼합 또는 냉매 간의 오염에 관심을 기울여야 하며 빌딩 소유자, 장비 제조자 와 판매자는 냉동장치로 허용할 수 없는 정도의 오염된 냉매 를 재사용하는 것에 관심을 가져야 한다. 오염된 냉매는 시스 템 성능에 나쁜 영향을 줄 수 있고 대기로 냉매를 방출 또는 장비 손상을 초래할 수 있다. 적절한 설치와 적당한 추기와 누설점검을 포함하는 서비스 공정은 주요 보수를 최소화하는데 필수적이다. 서비스 배관라 인은 차단밸브를 포함해야 하고 낮은 침투성 호스로 만들어져 야 한다. 대형 시스템에서는 격리용 밸브와 펌프다운용 수액 기가 포함되어야 한다. 일반적으로, 오염물질이 시스템에 걸쳐 분포되어 있기 때문 에 냉동시스템은 냉매가 수액기내에 격리되어 있든지, 저장 콘테이너에 회수되어 있든지, 재활용, 교정, 신냉매로 대체되 었든지간에, 세정되어 있어야 한다. 신냉매, 교정된 냉매 및 회수된 냉매의 유리한 점은 적당하게 세정된 시스템은 더러운 냉매에 의해 재오염되지 않아야 한다는 것이다. 냉매 재생은 장비나 시스템으로부터 이송시키기 전에 항상 결정되어 질 수 있다. 이런 결정은 시스템 펌프다운과 냉매 이송에 대한 사유, 장비와 시스템의 조건, 서비스로 재충전함 을 포함하는 고려사항을 기초로 한다. 일상적인 서비스나 주요 오버홀이 수행될 수 있도록 하기 위하여 장비로부터 축출되는 냉매는 재처리 없이 장비로 재충 전될 수 있다. 냉매의 질에 대한 의구심이 있다면 산, 습기, 표 13 누설시험 민감도 비교표 ¦ 시험방법 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ 101.325 kPa, cm2/s 에서의 누설율 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시험방법 ¦ 1 ¦ 10-1 ¦ 10 2 ¦ 10 -3 ¦ 10~4 ¦ 10 -5 ¦ 6 10 ¦ 10~7 ¦ 10~9 ¦ ¦ 거품검사(물속에서의 공기발생) ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 압력감소 ¦ X ¦ X ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 진공감소(외부에서의 유입) ¦ x ¦ X ¦ X ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 음향(초음파) ¦ x ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 대기 축적 ¦ x ¦ X ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 할로겐 탐지기(가열된 다이오드) ¦ x ¦ x ¦ x ¦ X ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 할로겐 탐지기(적외선) ¦ x ¦ x ¦ X ¦ x ¦ x ¦ x ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ 수소 탐지기 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ x ¦ x ¦ X ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ 헬륨 탐지기 ¦ X ¦ X ¦ x ¦ x ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ 질량 분석기(고진공) ¦ x ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ x ¦ X ¦ x ¦ x ¦ | {}
11e0d447-6e0f-4274-b5b9-8cf430575e41 | 2권.pdf | 5.25-30 제 5 편 냉동 시공 높은 증발점의 잔여물과 다른 오염물질에 대해 재사용전에 분 석되어져야 한다. 냉매배출과 충전과 정은 냉매를 시스템으로 재충전할때도 따라야 한다. 냉매를 시스템으로 재충전하기 전 에 새로운 필터 드라이어를 설치하는 것이 바람직하다. 기계적 결함, 냉매오염, 전동기 소손 등으로 인해 서비스가 진행되고 있을 때, 냉매는 재사용전에 재처리되어져 있어야 하고 오염에 대해 분석되어져 있어야 한다. 재처리는 냉매를 건조하고 필터링함을 포함하며 물리적 화학적 오염을 제거하 는 증류공정을 포함한다. 냉매의 혼합물과 불활성가스는 누설시험에 사용해서는 않 되며 재사용전에 재처리되지 않을 것이다. 이러한 혼합물은 냉매를 충전하기 이전에 장비로부터 축출되어야 하며 누설시 험 가스로써 나중에 사용토록 보관해야 한다. 누설시험 가스 가 특히 수분으로 오염되어졌다면 시스템으로 주입되기 전에 드라이어를 거쳐 걸러져야 한다. 7.4 서비스 작업 에어컨과 냉동시스템의 서비스작업은 적절하게 훈련된 기 술자에 의해 수행되어야 하며 냉매를 다루는 기술자에 기술자 격에 대한 규정이 있다. 추천되는 서비스 공정에 대해서는 제 조처의 운전과 유지보수 설명서를 따른다. 공냉식 응축기 코일, 냉각코일이나 비슷한 장치로부터 부스 러기나 이물질을 세정할 목적으로 할로겐 냉매를 사용해서는 안된다. 냉동능력의 손실, 효율의 손실, 비정상적인 운전조건이나 오일의 흔적 등은 냉매누설의 증거이며 냉매누설이 의심된다 면 냉매를 누설확인없이 추가 주입해서는 안된다. 모든 조인 트, 가스켓, 콘트롤 벨로우즈와 축봉장치 등에 특별한 주의 가 요구되며 서비스작업 후 철저하게 누설을 점검해야 한다. 일반 실내온도에서 진공상태로 있을 가능성을 갖는 냉동장 비는 누설시험전에 양압하에 놓여질 것이고 낮은 압력측의 압 력상승은 시스템에 추가적인 열을 부가할 수 있거나 시스템으 로 다른 증기를 주입시킬 수 있다. 이때 지나친 압력형성에 유의 해야 하고 잘못하면 대기중으로 냉매를 방출해야 하기 때 문이다. 자동가압 공정은 과잉 가압을 방지하기 위해 제어를 제공하게 되며 수동가압 공정은 과잉 가압을 막기 위해 지속 적으로 압력을 지켜봐야 한다. 압력상승은 시스템이 냉매 회수형 퍼지 장치를 적용한다면 건조된 질소를 부가함으로써 형성시키게 된다. 공기나 산소는 가압을 위해 사용해서는 안되며 가압된 공기와 산소하에서의 냉매와 오일은 억제되지 않는 폭발을 조장할 수 있다. 밸브 축 누설방지 실링부, 게이지 접속구, 서비스 밸브 실 링부는 서비스작업을 위해 제거후 교체되고 조여지게 되며 서 비스작업후 철저하게 누설시험 되어야 한다. 오일이 압축기로부터 제거되기 전에 오일 챔버내에 있는 히터를 작동시켜서 오일 챔버내의 냉매압력이 안전하게 감소 시키고 오일챔버 압력이 압력감소를 종료하는 10 분간내에 상 승이 없을 때까지 0 psig(0 kPa gage)까지 펌프다운함으로 써 감소시켜야 한다. 일반적 보수에 대하여, 냉매압력은 안전하게 0 psig(0 kpa gage) 미만까지 감소시키고 다목적 보수의 유지보수 동안에 대기로 개방할 때 시스템이나 그것의 구성품으로부터 냉매손 실이 없도록 펌프다운하거나 완벽한 회수를 하여야 한다. 일 반적 보수는 압축기, 응축기, 증발기와 보조 열교환기 코일을 제거하는 것을 포함하지 않는다. 주요 보수에 대해서는 시스 템의 서비스 부분은 회수기간 동안 냉매의 손실을 최소화 하 도록 격리되어야 하며 격리가 불가능할 경우, 전체 봉입된 냉 매는 시스템의 수액기나 응축기로 펌프다운되어야 한다. 7.5 시스템 운전과 유지보수 응축기 코일이나 유사 장치로부터 먼지나 부스러기를 청소 하기 위한 세정기의 사용과 그에 관한 주의 를 해야 하며 환경 조건과 코일의 구성품과 호환 가능해야 한다. 세정기는 제조 자의 지침서에 따라야 한다. 진공하에서 일반적으로 작동하는 시스템은 증발기에 열을 가함으로써 양압하에 놓여지게 되며 시스템이 전기적 제상 사이클을 가진다면 시스템은 압축기를 정지시킨 후에 시작된 제상사이클과 펌프다운을 하게 된다. 벨트구동형 콘덴싱유닛의 벨트를 벗기고 커플링 직결구동 형 압축기의 커플링을 풀고 최소한 년간 마모, 손상과 축정렬 이 어긋났는지를 철저하게 확인해야 한다. 축 어긋남, 손상된 벨트나 과긴장 벨트는 압축기의 축봉장치를 손상시키고 끝내 는 베어링을 손상시켜 냉매누설의 요인이 된다. 자동 차단장 치가 없는 냉매충전연결 라인은 시스템에 사용하기 전에 약간 퍼지시켜야 한다. 1) 기계적 하자, 오염이나 전동기 소손 후의 시스템 세정 압축기를 이동시킬때, 가능한한 시스템으로부터 격리시킨 다. 제한은 없으나 교체되어야 하고 세정되어야 하고 추가되 어야 할 구성품은 흡입 필터나 흡입 필터 드라이어 (압축기 형식에 따라), 오일 필터와 액라인 필터 드라이어, 오일 레벨 부유기 또는 오일레벨 제어장치 등이다. 2) 시스템 운전과 유지보수 누설을 최소화되도록 설계된 장치가 사용될 때 적은 냉매 누설을 경험하게 될 것이고 모든 장비는 운전되는 수명 동안 에 최소의 냉매누설을 보장하도록 유지보수되고 적당하게 운 전되어야 한다. 운전과 유지보수동안 장비로부터 냉매누설을 최소화하는 가이드라인으로 다음과 같이 제시한다. 장비의 적절하고 주기적인 검증은 파국적인 실패를 배제할 수 있고 냉매 손실을 최소화할 수 있다. 주위를 둘러보는 검 사는 오일 누유와 같은 하자를 지적할 수 있으며 어떤 경우에 는 지나친 냉매 누설을 찾아낼 수 있다. 휴대용 냉매 누설 탐 지기는 냉매 누설 확인에 도움이 된다. 일상적으로 검사가 되 어지는 시스템은 지나친 냉매량의 누설을 발생하지 않는다. 가장 의미 있는 일상적 압축기 검사는 오일 누유에 대한 것이고 고압시스템으로부터는 냉매누설, 저압시스템으로의 공 기유입과 같은 심각한 실링에서의 누설을 나타내고 있다. 임 의의 시간 동안 정지된 개방형 압축기의 실링은 마르게 되며 실링재의 표면은 주기적으로 오일이 적셔져 있어야 한다. | {}
893a6c42-6bc3-4bc4-a675-36eb7d65403c | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-31 이런 실링재가 실링을 위한 연속적인 오일막을 가질 수 있 도록 압축기를 운전함으로써 이루어질 수 있으며 주기적인 오 일 분석은 압축기의 상태를 결정하는데 수행되어야 한다. 베 어링의 메탈, 배관의 메탈과 오염의 외관은 하자가 발생되기 전에 하자를 알아내는데 사용될수 있으며 치명적인 손상과 냉 매의 연관된 손실은 피할 수 있다. 쉘 앤드 튜브 응축기와 증발기의 수측 검사를 위해 응축기 의 수측은 매년 열어보아야 하고 증발기의 수측도 전열관, 관 판과 수실커버의 육안 검사가 가능하도록 드레인 되어져야 한 다. 이런 검사는 지나친 부식, 전열관의 막힘, 지나친 오염등 을 탐지하게 된다. 와류탐상시험은 상대적으로 전열관 두께를 확인하는데 수행될 수 있고 전열관의 부식과 마모로 인한 구 멍 등을 탐지할 수 있다. 이런 검사는 전열관의 파국적인 하 자를 최소화 할 수 있고 손상된 전열관의 적기에 대체할 수 있도록 한다. 직팽식 열교환기는 일반적으로 공기조화기가 정지되었을 때, 외부적으로 검사될 수 있으며 육안 검사는 외부 이물질에 의한 지나친 오염, 흰과 튜브의 부식, 오일 누설의 유무, DYE 누설 탐지기로 충전된 장비에서의 DYE 누설, 튜브나 메니폴드에서의 틈새에 대한 흰 상태를 점검하는 것을 포함해 야 한다. 3) 시스템 모님터링 냉매의 상당한 손실은 부적절한 운전으로부터 기인되며 부 적절한 운전은 냉매가 누설되었다는 것을 알려준다, 적절한 운전을 찾아내기 위해서는 시스템이 서비스 될 때마다 다음과 같은 항목에 대해 기록되어야 한다. ① 냉수 또는 2 차 냉각수의 입출구 온도 ② 냉수 또는 2 차 냉각수의 유량 ③ 냉수 또는 2 차 냉각수의 입출구 압력 ④ 증발기 냉매 압력과 온도 ⑤ 응축기 냉매 압력과 액온도 ⑥ 냉각수 입출구 온도 ⑦ 냉각수 입출구 압력 및 차압 ⑧ 냉각수 유량 ⑨ 냉매 레벨 ⑩ 오일 압력과 온도 ⑪ 오일 레벨 ⑫ 압축기 냉매 토출온도 ⑬ 압축기 냉매 흡입온도 ⑭ 냉매 추가 ⑮ 오일 추가 ⑯ 진동 레벨과 진동이 지나치지 않은지를 확인 ⑰ 상마다의 전동기 운전전류 ⑱ 상마다 전동기 전압 ⑲ PPM 냉매 모니터링 레벨 ⑳ 퍼지 토출시간과 횟수 ㉑ 외기 온도(건구, 습구) ㉒ 기록한 날짜와 시간 ㉓ 데이터 기록자의 이름과 사인 기록된 응축기 성능데이터의 주기적인 검토는 누설에 의한 공기의 유무나 열교환기의 표면의 오염상태를 볼 수 있다. 시 스템의 온도와 압력을 확인함으로써, 공기와 불응축가스의 유 무는 지나친 냉매손실 없이 쉽게 확인될 수 있고 시정조치 될 수 있다. 수냉식 응축기에 있어서, 유량, 압력강하와 온도변화 의 주기적인 확인은 응축기가 오염되었거나 전열관이 부식을 유발할 수 있는 지나친 속도에 처해 있을 때 나타난다. 수냉식 증발기의 성능데이터의 확인과 서비스 기록의 검토 는 지나친 오염 또는 막힘, 높고 낮은 냉매 레벨, 손상된 열교 환기의 유무를 확인할 수 있다. 오염과 막힘은 낮은 증발온도 가 증발기에서 감지된다면 부식에 의한 직간접적으로 전열관 의 파손을 야기시킬 수 있고 낮은 증발기 온도는 전열관을 동 결이나 동파시킬 수 있다. 낮은 냉매 레벨은 성능을 감소시키 고 용량 감소와 지나치게 낮은 증발압력과 온도를 유발시킬 수 있다. 물펌프들은 냉동기나 시스템 송풍기 작동없는 지나친 운전 이 방지되도록 모니터링되어야 한다. 이런 운전은 과열된 물온 도를 조장하며 시스템의 럽쳐 디스크를 폭발시킬 수 있으며 릴리프밸브를 통하여 충전된 냉매를 대기중으로 방출시킬 수 있다. 물 대 냉매 열교환기는 동파 손상으로 인해 냉매회로가 파 괴되거나 충전된 냉매의 손실, 냉매의 오염과 압축기로의 물 유입 등을 초래하게 된다. 동파 손상과 연계되는 열교환기의 형태는 수냉식 응축기, 만액식 증발기, DX 증발기, 판형 응축 기와 증발기이다. 냉매압력이 물의 동결온도에 상당하는 포화 압력 아래로 떨어지거나 열교환기내에 액냉매가 있을 때, 특히 열교환기내에 유동하지 않는 물이 있다면 그 물은 얼수 있고 이것은 거의 열교환기를 파손시키고 상기에서 언급한 대형하 자로 이어진다. 시스템의 운전에 대한 안전제어의 적당한 설 정과 서비스에서의 주의 는 동파 손상을 피할 수 있으며 다음 의 주의 사항은 수냉식 냉동기에서 준수해야 한다. ① 낮은 흡입 압력 제어는 물의 동결온도나 제작자의 추천 치보다 낮지 않도록 설정되어야 한다. ② 냉수측의 flow 스위치는 신뢰 있는 운전을 위해 점검되 어야 한다. ③ 냉수 출구온도의 저온 컷아웃을 1°C, -3°C 로 설정하여 사전 예방한다. ④ 압축기는 저압스위치, 냉수 흐름 스위치와 저온 컷아웃 이 모두 잠겨있지 않더라도 압축기는 작동되어서는 안된다. ⑤ 서비스 동안 증발기나 수냉식 응축기로부터 냉매를 이 송할 때, 열교환기를 거쳐 물이 흐르도록 해야 한다. ⑥ 열교환기로부터 냉매 충전량을 회수할 때, 증기상태로 이송시키거나 0°C 포화상태 이하로 압력을 떨어뜨리는 것보 다 열교환기에서의 고압을 유지하고 액상태로 이송하는 것이 안전하다. ⑦ 수냉식 냉동기가 외부에 설치되어 0°C 이하의 외기온도 에 놓여있는 동안 시스템이 멈추어 있는 경우, 철저한 동결방 지가 되도록 열교환용기와 배관의 단열이 되어 있어야 한다. 대안으로써, 한냉계절인 경우는 열교환기로부터 철저하게 물 을 배출시킨다. | {}
ad59b420-c8ae-41e2-b1f3-c3da88d3d1a4 | 2권.pdf | 5.25-32 제 5 편 냉동 시공 육안 검사는 부속품, 조인트의 풀림, 마모된 축봉장치와 오 일 누설과 같은 가능한 누설경로에 대해 확인 점검해야 한다. 밀봉 확인은 시스템 냉매레벨, 시스템 냉매 충전량의 측정값 과 누설감지방법의 사용에 대한 것도 포함한다. 밀봉의 확인 은 시스템이 진공상태에 있을 때 추기되는 불응축가스의 량의 기록을 통하여 확인될 수 있다. 누설 흔적이 발견되어진다면 시스템 충전에 대한 밀봉이 확인되지 않는다면 누설시험은 누 설의 위치를 결정하도록 추천된다. 4) 소용량 냉동장치 2.3 kg 보다 적은 냉매를 완전 밀폐형으로 밀봉한, 공장에 서 충전한 시스템은 다음과 같은 서비스 공정을 따라야 한다. (1) 회수 : 공유기를 통하여 입구를 확보하고 냉매를 회수 한다. (2) 누설 시험 : 시스템은 최소 500 kpa gage 까지 시스템에 압력을 가하고 비눗물시험, 할라이드 토치, 전자식 누설감지기 또는 다른 효과 적인 방법으로 누설 위치를 확인해야 한다. (3) 시스템 준비 : 진공펌프, 시스템 압축기나 시스템으로 부터 불응축가스를 깨끗이 제거할 수 있는 입증된 방법을 사 용한다. (4) 충전 : 7 g 내로 정밀하게 충전하는 실린더는 대기온도 와 무관하게 시스템 충전에 사용되어져야 하고 시스템을 기동 시키기 전에 충전후 최소한 5 분정도 기다려야 한다. 5) 대용량 냉동장치 추기장치의 적절한 운전과 유지보수는 지나친 냉매 손실을 피해야 한다. 퍼지 시스템의 압력은 설계값과 비교되어야 하 고 오일과 수위는 표시기가 장착된 장비로 확인되어야 한다. 추기장치내의 지나친 물수집은 누설에 의한 공기 또는 관내 누설을 가르킬 수 있다. 압력의 안전 설정치는 최소 매월마다 조절되고 확인되어야 한다. 최소한 년간, 기계적 추기장치는 오일 오염이나 부식에 대해 검사되고 내부점검을 하여야 한다. 내부점검시 추기 후르트 (float) 밸브와 같은 기계적인 구성품은 검사되어야 하고 교 체되어야 한다. 추기장치는 배출시간과 토출횟수를 가르키는 토출표시기가 고정되어 있어야 한다. 배출은 추기장치의 조건 을 표시하며 냉동시스템에서의 누설을 나타낸다. 추기배출량은 주기적으로 검토되어져야 하며 추기작업의 많은 증가가 감지된다면 장비누설시험과 개보수를 나타내는 것이다. 추기장치 없는 시스템에서, 시스템 냉매온도는 주기 적으로 점검되어야 한다. 과열의 상당한 증가가 감지된다면 마찬가지로 장비누설시험과 개보수가 요구된다. 대형 냉동시스템에서, 추가적인 보호장치는 시스템의 높은 압력을 알도록 하는 경보장치가 제공되어야 한다. 비정상적인 냉매압력의 증가는 시스템의 압력 릴리프 밸브를 통하여 냉매 가 방출될 수 있다. 전형적으로, 압축기에 대한 결정적인 변수는 압력, 온도와 진동이다. 오일온도는 베어링 수명과 성능을 유지하는 설계허 용치내에 있어야 한며 오일압력은 베어링 과열을 방지하고 실 링 표면을 유지하도록 적당한 윤활이 공급되도록 설계허용치 내에 있어야 한다. 개방형 기계에 있어서, 지나친 진동은 밀봉 장치의 손상을 초래하고 결국에는 압축기 손상의 원인이 된 다. 흡입과 토출압력도 기록되어야 하며 이에 대한 데이터는 불완전한 증발기 엘리미네이터와 증발기에서의 높은 액냉매 레벨에 의해 발생되는 케리오버로 연결될 수 있는 성능표시를 제시한다. 예측되고 예정된 방지적 유지보수는 반밀폐형과 개방형압 축기에서는 실시되어야 한다. 압축기의 성공적인 지속적 작동 의 몇가지의 핵심 변수는 해체없이 외부에서 압축기를 점검하 는 것이며 압축기는 주기적으로 검사 및 유지보수를 위해 분 해점검해야 한다. 장비 제조자의 운전설명서는 추천하는 횟수 에 대해 컨설팅되어야 한다. 여러가지 장비형식에 대한 통상 적인 횟수는 표 14 에서 보여준다. 검사와 유지보수에 대한 횟 수는 장비 제조자의 추천에 기초를 하며 경험을 기초로 하여 조정될 수 있다. 잘 훈련된 기술자의 사용하여 직접 오버홀하 는 것을 추천한다. 주요 내부 검사시 기록되는 몇가지 항목들은 교축기구나 팽창밸브, 증발기의 엘리미네이터, 흡입댐퍼나 버터플라이 댐 퍼(에어 실), 스라이드 밸브 작동기, 실린더 부분부하 장치, 토출라인의 유분리기나 냉각기와 필터 드라이어 등이 포함된 다. 지나친 녹과 재료의 손상은 기록되어야 하고 올바르게 조 치되어야 한다. 표 14 예방적인 유지보수의 제안 일정 ¦ 압축기 형식 ¦ 용도 ¦ 최소 유지보수 일정 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용적식 유닛 (왕복동식과 스크류) ¦ 상온용 ¦ 5 년 또는 50000 시간 ¦ ¦ 용적식 유닛 (왕복동식과 스크류) ¦ 저온용 ¦ 2 년 ¦ ¦ 원심식 유닛 ¦ 상온형 ¦ 5 년 ¦ ¦ 원심식 유닛 ¦ 개방형 ¦ 외부 베어링과 밀봉장치는 1 년마다 ¦ 휴지기 동안, 시스템 펌프다운의 사용을 추천하며 고압 시 스템이 펌프다운 능력을 갖추고 있지 않다면 장기 휴지기 동 안에 충전된 냉매를 저장하거나 이송시키는 것을 추천한다. 저압 시스템의 휴지기 동안에는, 냉매는 항상 진공압하에 있 어 공기가 시스템내로 유입될 수 있어 추기작업이 필요하며 냉매의 손실이 있을 수 있다. 이러한 이유로 저압 시스템은 충전된 냉매의 이송없이 장기간 동안 저장되며 외부 저장소로 펌프다운할 필요가 없다. 고압 시스템이 운전되고 있지 않을 때, 냉매압력은 시스템으 로부터 지속적인 누설을 야기시킬 수 있으며 그런 누설은 완 전한 냉매 충전의 손실을 초래할 수 있다. 이러한 손실을 최 소화하기 위하여 많은 시스템은 충전된 냉매를 열교환기에 저 장하거나 다른 적합한 용기에 저장할수 있도록 펌프다운 능력 을 갖추고 있다. 냉동장치 내부가 대기와 균압을 유지한다면 공기의 유입을 막을 수 있고 휴지기 동안 축봉장치의 건조되는 것을 방지키 | {}
5de4996e-1945-40ab-a039-ce9a583a80cb | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-33 위해 압축기의 주기적인 운전이 축봉장치의 윤활 막 형성을 위해 필요하다. 7.6 오염물질 회수된 냉매에서 발견되는 주요 오염물질은 수분, 산, 불응 축물, 미립자, 높은 증발 잔여물(윤활유와 슬러지) 및 다른 응 축가스 등이다. 수분은 일반적으로 냉매와 윤활유에 용해되어 있으며 때때 로 물로 존재하는 경우도 있다. 수분은 냉매를 필터 드라이어 를 거치게 함으로써 제거되어지며 일부 수분은 윤활유 분리시 제거된다. 산은 유기물과 무기물로 구성되며 유기산은 일반적으로 윤 활유 내에 함유되어 있고 오일분리기나 필터 드라이어에서 제 거되며 염산과 같은 무기물은 불응축물 퍼지, 금속표면과 의 반응과 필터 드라이어에 의해 제거된다. 불응축가스는 기본적으로 공기로 구성되며 이러한 가스들 은 냉동장치로부터 유입되거나 서비스하는 동안 유입될 수 있 다. 이에 대한 제어는 적당한 장비제작과 설치를 통하여 침투 를 최소화 할 수 있다. 적정한 서비스 장비 제작과 연결기술 및 필터 드라이어 교체와 같은 유지보수과 정에서 공기오염을 감소할 수 있으며 전형적으로 증기퍼지는 공기를 제거하는데 사용된다. 미립자는 흡입 필터, 유분리기, 오일필터와 필터 드 라이어로 제거될 수 있다. 높은 온도 증발 잔여물은 기본적으로 냉동 윤활유와 슬러 지로 구성되며 냉동시스템마다 다른 윤활유를 사용하고 다른 오염물질의 수집장소가 다르기 때문에 윤활유는 오염물질로 간주된다. 높은 온도 증발 잔여물은 기체상태의 냉매로부터 윤활유를 추출하도록 고안된 분리기나 증류에 의해 제거되어 진다. 다른 응축가스들은 주로 다른 냉매로 구성되며 높은온도 작용에 의해 작은량이 만들어지고 압축기 모터의 소손시에 만 들어질 수 있다. 사용되는 냉매공급장치의 청정도를 유지하고 특정한 시스템의 내구성과 성능을 유지함으로써 냉매가 혼합 되지 않도록 해야 한다. 일반적으로 응축 가스의 분리는 가능 한한 설비가 완비된 냉매교정센터에서 단지 실행될 수 있다. 모든 수분, 산, 미립자, 윤활유 및 불응축물 등을 전부 제거 되었을 지라도 혼합된 냉매는 냉매가 제조사양과 일치하지 않 는 다른 응축가스의 특별한 예가 될 수 있고 부주의 한 혼합은 아래와 같은 내용을 잘 지키지 못해 부주의 한 냉매혼합이 발 생되어지므로 주의 해야 한다. ① 특정한 냉매를 위한 콘테이너의 확실한 표시와 전용화 ② 다른 냉매와 접속하기 전에 호스와 회수장비를 세정 ③ 대형 배치로 통합하기 전에 의심나는 냉매를 실험확인 ④ 적당한 개보수 공정을 사용 7.7 냉매 회수 냉매회수란 시스템으로부터 어떤 조건내로 냉매를 이송시 키는 것을 의미하며 외부 콘테이너에 냉매를 저장하는 것을 의미한다. 회수는 냉매를 대기로 방출하는 것을 줄이고 필수 적이며 재활용이나 교정으로 수반되는 절차이다. 서비스 관련 한 냉매방출에 대한 가장 큰 가능성은 회수하는 동안 일어난 다. 이러한 방출은 서비스 연결에 걸친 손실과 시스템을 떠나 는 냉매로 구성된다. 방출을 줄이는 핵심은 적당한 회수장치와 기술에 달려 있 으며 회수장치 제조자와 기술자는 대기로의 냉매방출을 최소 화하는데 책임을 같이해야 한다. 승인된 컨테이너로 냉매를 회수하여야 하며 다른 냉매는 반드 시 별도로 컨테이너에 담아야 한다. 컨테이너의 약 80%정도 저장하는 것이 바람직하며 온도상승으로 인한 액냉매 팽창으 로 인해 압력 릴리프밸브를 거쳐 냉매의 손실이 발생되거나 컨테이너의 파열판을 통한 냉매 누설이 있을 수 있다. 중고압 냉매는 저장 컨테이너로 직접 냉매를 펌핑하는 그림 22 와 같은 압축식 회수장치를 사용하여 일반적으로 회수되어 진다. 구성요소로는 증발, 압축, 응축, 저장과 제어로 이루어 지며 공정을 단축시키기 위해 회수장치는 고압저압부분의 접 속구에 동시에 연결하여야 한다. 액체로 냉매를 이송하거나 특히 냉매가 재생되어져야 하는 경우 작업공정을 신속하게 하 여야 한다. 냉동유닛은 곧바로 냉매를 이송하기 위해 저장 컨 테이너를 냉각하여 사용해야 한다. R11 과 같은 저압냉매에 대해서는 압축기나 진공펌프가 저장 컨테이너 내를 낮은 압력 으로 만들기 위해 사용되며 액냉매가 증발없이 유입되도록 냉 동시스템의 증기공간의 압력을 높여준다. 대안으로써는 냉매 를 이송시키는 액펌프를 사용하기도 한다.(Manz 1995) 펌프다운유닛(콘텐싱유닛)은 액냉매를 완전히 이송시킨 후 에 남아 있는 증기냉매를 이송시키기 위해 필요하다. 냉매주입 및 누설시험운전을 위한 공장에서 사용되는 회수시스템은 제조 자의 특정한 요구에 맞도록 대형이고 특수제작된다. (parker 1988) 냉매액이 갇혀있는 액분리기와 같은 구성품은 가열담요나 온풍기로 냉매가 이동되도록 가열되어야 한다. 회수 유닛이 모든 냉매를 이동시키기 위해 재기동되어야 할 필요가 있는지를 결정하기 위하여 회수가 완료된 후 압력 상승을 지켜볼 필요가 있으며 시각적인 점검이 가능하다면, 이런 구성품은 내부에 액냉매의 레벨에서의 외부표면상의 응 그림 22 회수장치 주요구성 ![image](/image/placeholder) CONTROLS REFRIGERATION AND AIR- CONDITIONING SYSTEM EVAPORATOR CONDENSER STORAGE CONTAINER COMPRESSOR | {}
ff569ca4-ddb4-4cda-8ac5-75cacf6f6008 | 2권.pdf | 5.25-34 제 5 편 냉동 시공 축수와 서리에 의해 확인될 수 있다. 빠른 냉매 이송전달을 위하여, 완전한 액상의 냉매는 그것 의 매우 적은량의 증발 또는 전혀 증발없이 회수되어져야 한 다. 특별한 냉동회로에 따라, 특별한 방법이 개발될 필요가 있 으며 구성품은 수정될 필요가 있다. 이러한 수정은 매우 간단 하고 빠르게 할 수 있다. (Clodic and Sauner 1994) 윤활유 분리는 사용되어진 냉매가 재생 없이 충전되어지는 경 우의 시스템에서는 필수적이다. 7.8 재활용 재활용이란 윤활유 분리, 불응축물 제거와 수분, 산과 특정 물질을 감소시키기 위한 필터 드라이어와 같은 부속품을 사용 함으로써 사용된 냉매내에 오염물질을 감소시키는 것을 의미 한다. 이 용어는 현장이나 서비스 센터에서 이행되는 공정에 항상 적용된다. 재활용은 규제된 냉매의 제한된 공급을 보존하며 그림 23 과 같은 단패스 재활용장치를 나타낸다(Manz 1995) 단패스 재활용 유닛은 냉매가 오일 분리와 회수라인상에 필터 드라이 어링함으로써 재활용하게 된다. 전형적으로 공기와 불응축가 스는 회수하는 동안 제거되지 않고 나중에 분리시키게 된다. ![image](/image/placeholder) REFRIGERATION AND AIR- CONDITIONING SYSTEM EVAPORATOR CONDENSER STORAGE CONTAINER FILTER- 금 SEPARATOR COMPRESSOR DRIER 병 SEPARATOR 그림 23 단 패스 재활용장치 구성 그림 24 와 같은 다단패스 재활용 유닛에서, 냉매는 전형적 으로 회수하는 동안 오일분리기를 거치게 되며 필터 드라이어 는 압축기 흡입관, 바이패스 재활용 회로 또는 양쪽에 설치된 다. 연속적인 재활용 공정을 하는 동안, 냉매는 저장 탱크로부 터 축출되고 필터 드라이어를 거쳐 저장 콘테이너로 돌아오게 된다. 불응축가스 퍼지는 이러한 재활용 공정 동안에 이루어 진다. 필터 드라이어의 기본적인 기능은 수분과 이차적으로 산, 미립자 및 슬러지 등을 제거하는 것이다. 사용되어진 냉매로 부터 산과 수분을 제거하기 위한 필터 드라이어의 능력은 필 터 드라이어를 거치기 전에 윤활유를 분리시킨다면 더욱 개선 될 것이다. (Kauffman 1992) 수분 표시기는 필터 드라이어 교체가 필요할 때를 전형적으 로 나타낼 때 사용된다. 현지에서 질량유량계와 같은 장치는 ![image](/image/placeholder) FILTER-DRIER REFRIGERATION CONTROLS AND AIR- CONDITIONING SYSTEM EVAPORATOR CONDENSER STORAGE CONTAINER FILTER- DRIER 병 SEPARATOR COMPRESSOR 봉 SEPARATOR 그림 24 다단 패스 재활용장치 구성 필터 드라이어를 교체해야 할 시기와 청정 요구조건을 만족할 수 있는 시기 등을 정확하게 결정하는데 사용된다. (Manz 1995) 서비스 기술자는 필터 드라이어의 표시기와 제조처의 지침 서에 따라 냉매 회수 및 재활용유닛의 필터 드라이어를 자주 교체해야 한다. 재활용의 가장 기본적인 강점은 이송비용 없 이 현지나 서비스센터에서 직접 수행될 수 있다는 것이다. 재 활용 공정은 재생설비로 이송하기 위한 통합된 냉매 보관통 대신에 서비스센터에서 작업이 이루어진다면 혼합냉매의 경 우는 기회가 감소할 것이다. 재활용장치는 각 냉매별로 분리 할 수 없다. 재활용 냉매 R-404A, R-410A 와 R-507 의 기초적인 검 토상에서 냉매 브랜드 구성이 23 번 반복한 후에 1%보다 적 게 변했음을 보여주고 있다.(Manz1996) 이러한 연구에서 실험조건에서 R22 의 경우에 수분 제거 능력도 비슷함을 보여준다. 제거하기 가장 어려운 오염물질은 불응축가스 즉 공기이다. 7.9 표준 장치 회수 및 재활용장치는 여러가지 용량과 형식과 기능별로 있으며 AHRI Standard 740 은 장비의 형식, 지정된 냉매, 액과 증기 회수율, 최종 회수 진공도, 재활용률과 갇혀진 냉매 량에 의해 성능을 평가하기 위한 시험방법을 제시하고 있다. 표준은 질량으로 3%를 초과 하지 않는 범위에서 윤활유 드레 인작업, 불응축가스 퍼지작업과 세정작업을 위한 냉매방출을 허용하고 있다. 시험 방식에 있어서, 재활용된 냉매는 오염도를 결정하도록 되어 있으며 측정항목에는 수분율, 염소이온, 산도, 고증발 잔 여물,미립자/고형성분과 불응축가스를 포함한다. 각각의 냉매 는 첫번째 필터 드라이어를 교체하거나 오염도 레벨이 높다고 판단될때 채취한다. 재활용과 재생의 기본적인 구분은 AHRI Standard 740 인증을 받은 재활용장치와 AHRI Standard 700 분석을 포함하는 재생으로 잘 구분할 수 있다. AHRI Standard 740 은 각각의 배치(batch) 의 화학분석 대신에 표 준 오염된 냉매 샘플을 사용하는 재활용장치의 인증시험을 커 버하고 있으며 제어된 조건하에서 장치 성능의 비교를 할 수 | {}
ea14dfb7-10bb-4b9c-a112-e66df7986622 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-35 있다. 대조적으로 AHRI Standard 700 은 오염물질을 제거한 후에 각각의 배치로부터 냉매 샘플의 화학분석에 기초하고 있 으며 냉매분석 및 생산제원과 오염수준과 의 비교 등을 제공하 고 있다. AHRI Standard 740 은 단일냉매 냉동시스템과 그 에 관한 일반적인 오염에 적용되며 혼합냉매를 수용하는 저장 컨테이너나 냉동시스템에는 적용되지 않고 회수되어진 냉매 로부터 다른 응축가스나 다른 냉매를 제거하는 장비 능력을 평가하지 않는다. 7.10 복합냉매를 다루기 위한 장비와 특별한 고려사항 서로 다른 냉매는 별도로 보관되어야 하며 저장 컨테이너 는 AHRI Guideline K 에서 명시된 바와 같은 냉매에 사용되 며 운송상의 적용할 수 있는 표준에 부합해야 한다. 사용후 버릴수 있는 실린더는 추천하지 않으며 만일 그것들을 사용한 다면 잔여 냉매는 실린더를 버리기 전에 회수해야 한다. 컨테이너는 AHRI Guideline K 에 따라 채워져야 하며 냉 매형식을 기록해야 한다. 회수된 냉매와 신규냉매 및 재생된 냉매에 대한 콘테이너 색깔은 AHRI Guideline K 와 N 에 명 시되어 있다. 한가지 냉매이상을 취급할 수 있는 회수/재활용 (R/R)장치는 손쉽게 적용되고 선호하는 장치이다. 이런 장치 는 단지 표시된 냉매에 대해 사용되어야 한다. 냉매를 전환할때, 이전 냉매의 상당량이 R/R 장치의 응축기 내에 남아 있고 격리/바이패스 밸브가 있는 압축기 흡입으로 응축기부를 연결하여 이송시켜야 하며 압축기 토출이 저장 콘 테이너에 직접 연결하여 이송시킬 수 있다.(Manz 1995) 냉 매를 이송시킨 후에, 시스템은 새로운 냉매를 위해 적합한 저 장 컨테이너로 절환하기 전에 비워져야 한다. 이런 과정은 전 배관, 전체호스를 포함해야 하며 필터 드라이어의 교체도 포 함되어야 한다. 불응축가스를 추기하기 위한 필요성은 동일온도에서 순수 냉매의 포화압력과 냉매압력을 비교함으로써 결정할 수 있다. 열적 평형을 이루기 위한 순환은 압력상에서의 온도 편차의 영향을 제거할 필요가 있다. 밀봉된 감온구는 단일 냉동시스 템에 대한 포화압력을 결정하는데 사용된다. 다단 냉매 R/R 장치로부터 공기를 추기할 때, 냉매간의 포화 압력차는 불응 축가스로 인하여 허용할 수 있는 부분압력을 초과 한다. 이런 경우 특별한 장치와 전문가가 필요하다. 회수되어지는 냉매는 증기나 액냉매이며 회수를 최적화 하 기 위해, R/R 장치는 이러한 각각의 냉매상태를 취급할수 있어 야 한다. 몇몇 장치는 하나의 조립된 장치이거나 액냉매를 위한 R/R 장비의 일부와 증기냉매를 위한 별도의 장비이며 일반적으 로 단품이 바람직하다. 여러가지의 냉매를 다루는 경우에는, 모 세관이나 팽창밸브와 같은 전통적인 액냉매조절장치는 성능저 하가 발생하거나 작동이 되지 않는다. 이를 해결하는 가능한 방 법은 1) 운전자가 액의 흐름을 점검창을 보고 밸브를 절환하는 것 2) 냉매선정밸브를 갖춘 복합유동조절장치 사용 3) 증발기 를 가로지르는 온도차를 제어하는 2 개의 감온구가 있는 팽창변 사용 등이다.(Manz1991) 7.11 냉매 재생 냉매 재생이란 사용했던 냉매를 새로운 생산품으로 만드는 것을 의미한다. 재처리설비나 제조설비에서 유용한 공정과 과 정을 사용함을 뜻하며 화학적 분석은 적절한 생산제원품에 부 합되는지를 결정하기 위해 필요하다. 어떤 장비 보증은, 특히 소형가전제품은 AHRI Standard 700 에서 지정하는 순도로 재생된 냉매의 사용을 허용하지 않으 며 냉장고와 냉동고와 같은 소형 가전제품에 대해서는 재생된 냉매를 충전하기 전에 제조자의 취급설명서를 참고해야 한다. 재생은 전통적으로 50 kg 냉매보다 많은 담을 수 있는 시스 템에 사용되어왔다. 재생자는 선적 콘테이너와 라벨링 지시를 제공하는데 도움을 준다. 많은 재생자는 에어컨과. 냉동기 총판자를 냉매수집창구로 사용하며 재생된 냉매의 강점은 냉매를 재 판매시 순도에 대 한 유효성이다. 7. 12 청정도 표준 AHRI Standard 700 은 근원을 모르는 할로카본(CFC) 냉매를 다루며 잘 훈련된 연구원이 있고 설비 전체가 잘 갖추 어진 연구소에서 실질적으로 분석을 이행할 수 있다. AHRI Standard 700 은 이송후 각각의 배치로부터의 샘플의 화학적 분석에 기초를 두고 있기 때문에 이송후 오 염물질의 레벨에 대해 언급하지 않는다. AHRI Standard 740 에서 요 구되는 "표준 오염된 냉매 샘플"과의 차이는 분석/재생과 인 증/재활용간에 기초적인 구분이다. SAE Standards J1991 과 J2099 는 R-12 와 R-134a 를 사 용하는 자동차용 에어컨에 대한 재활용된 냉매 청정도를 제시 하고 있다. 표 15, 표 16 및 표 17 은 냉매의 색깔에 따른 분류를 나타 낸 것이다 7.13 냉매 전달, 이송과 저장 시스템이나 장비로부터 축출된 냉매는 현지에서의 저장과 다른 현장으로 이송하기 위한 적합한 압력용기로 이 전되어야 한다. 적절한 안전 실시는 장비로부터 냉매를 이전할 때나 시스 템으로부터 냉매 컨테이너로 이전할 때, 냉매를 한장소에서 다른 장소로 이송할 때, 냉매를 저장할 때 지켜져야 한다. 냉매는 AHRI Guideline K 에서 명시하는 냉매에 대해 색깔 코드에 의해 구분되어진 컨테이너로 이송되어야 하며 다시 채울 수 있는 컨테이너에 대한 적당한 DOT 규정에 따라야 한다. 냉매 컨테이너는 과충전되지 않도록 하며 어떠한 충전 운 전에 있어서도 잠시라도 컨테이너의 설계최대작동압력을 초 과해서는 안된다. 냉매와 오일의 혼합물은 냉매 단독인 경우 보다 낮은 밀도를 갖게 되며 컨테이너 용량은 그런이유로 냉 매와 오일 혼합물인 경우 감소될 것이다. 냉매는 다른 냉매나 알지 못하는 냉매를 포함하는 컨테이 | {}
79e69914-139f-4881-a072-856102b68d4d | 2권.pdf | 5.25-36 제 5 편 냉동 시공 표 15 할당된 냉매 색깔과 분류 ¦ refrigerant ¦ color ¦ PMS# ¦ class ¦ refrigerant ¦ color ¦ PMS# ¦ class ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Default ¦ light green gray ¦ 413 ¦ N/A ¦ R-411A ¦ dark purple (violet) ¦ 266 ¦ 4 ¦ ¦ R-11 ¦ orenge ¦ 021 ¦ 1 ¦ R-411B ¦ blue-green (teal) ¦ 326 ¦ 4 ¦ ¦ R-12 ¦ white ¦ None ¦ 2 ¦ R-413A ¦ deep blue ¦ 3015 ¦ 2 ¦ ¦ R-13 ¦ light blue(ssky) ¦ 2975 ¦ 3 ¦ R-414A ¦ beige ¦ 4545 ¦ 2 ¦ ¦ R-13B1 ¦ pinkish-red (coral) ¦ 177 ¦ 3 ¦ R-414B ¦ medium blue (blue) ¦ 2995 ¦ 2 ¦ ¦ R-14 ¦ yellow-brown (mustard) ¦ 124 ¦ 3 ¦ R-416A ¦ yellow-green (lime) ¦ 381 ¦ 2 ¦ ¦ R-22 ¦ light green ¦ 352 ¦ 2 ¦ R-417A ¦ green ¦ 354 ¦ 2 ¦ ¦ R-23 ¦ light blue-grey ¦ 428 ¦ 3 ¦ R-421A ¦ light green-blue ¦ 333 ¦ 2 ¦ ¦ R-32 ¦ light blue-green ¦ 631 ¦ 4 ¦ R-422A ¦ yellow-orange ¦ 128 ¦ 2 ¦ ¦ R-113 ¦ dark purple (violet) ¦ 266 ¦ 1 ¦ R-422D ¦ green-yellow ¦ 375 ¦ 2 ¦ ¦ R-114 ¦ dark blue (nnavy) ¦ 302 ¦ 2 ¦ R-423A ¦ wedge wood blue ¦ 292 ¦ 2 ¦ ¦ R-116 ¦ dark grey (battleship) ¦ 424 ¦ 3 ¦ R-424A ¦ black ¦ None ¦ 2 ¦ ¦ R-123 ¦ light blue-grey ¦ 428 ¦ 1 ¦ R-426A ¦ pastel orange ¦ 804 ¦ 2 ¦ ¦ R-124 ¦ deep green (ddot ggreen) ¦ 335 ¦ 2 ¦ R-427A ¦ green-blue (jungle green) ¦ 3405 ¦ 2 ¦ ¦ R-1251) ¦ medium brown (tan) ¦ 465 ¦ 2 ¦ R-428A ¦ traffic yellow ¦ 803 ¦ 2 ¦ ¦ R-134a ¦ light blue (sky) ¦ 2975 ¦ 2 ¦ R-434A ¦ sulfur yellow ¦ 388 ¦ 2 ¦ ¦ R-236fa ¦ dark grey (battleship) ¦ 424 ¦ 2 ¦ R-437A ¦ royal blue ¦ 286 ¦ 2 ¦ ¦ R-245fa ¦ maroon ¦ 194 ¦ 2 ¦ R-438A ¦ blue jay ¦ 2727 ¦ 2 ¦ ¦ R-401A ¦ pinkish-red (coral) ¦ 177 ¦ 2 ¦ R-442A ¦ night blue ¦ 268 ¦ 2 ¦ ¦ R-401B ¦ yellow-brown (mustard) ¦ 124 ¦ 2 ¦ R-448A ¦ gentian blue ¦ 300 ¦ 2 ¦ ¦ R-401C ¦ blue-green (aqua) ¦ 3268 ¦ 2 ¦ R-449A ¦ grayish blue ¦ 7707 ¦ 2 ¦ ¦ R-402A ¦ light-brown (sand) ¦ 461 ¦ 2 ¦ R-450A ¦ sapphire blue ¦ 2955 ¦ 2 ¦ ¦ R-402B ¦ green-brown (olive) ¦ 385 ¦ 2 ¦ R-452A ¦ metallic blue ¦ 2746 ¦ 2 ¦ ¦ R-403B2) ¦ light purple (lavendar) ¦ 251 ¦ 2 ¦ R-453A ¦ dark purple (violet) ¦ 266 ¦ 2 ¦ ¦ R-404A ¦ orange ¦ 021 ¦ 2 ¦ R-455A ¦ sea farm green ¦ 3395 ¦ 4 ¦ ¦ R-407A ¦ lime green ¦ 368 ¦ 2 ¦ R-500 ¦ yellow ¦ 109 ¦ 2 ¦ ¦ R-407B ¦ cream ¦ 156 ¦ 2 ¦ R-5022) ¦ light purple (lavendar) ¦ 251 ¦ 2 ¦ ¦ R-407C ¦ medium brown (brown) ¦ 471 ¦ 2 ¦ R-503 ¦ blue-green (aqua) ¦ 3268 ¦ 3 ¦ ¦ R-407D ¦ dark brown (chocolate) ¦ 450 ¦ 2 ¦ R-507A ¦ blue green (teal) ¦ 326 ¦ 2 ¦ ¦ R-407F ¦ green-yellow-white ¦ 373 ¦ 2 ¦ R-508B ¦ dark blue (navy) ¦ 302 ¦ 3 ¦ ¦ R-408A ¦ medium purple (purple) ¦ 248 ¦ 2 ¦ R-513A ¦ sky blue ¦ 7460 ¦ 2 ¦ ¦ R-409A 1 ) ¦ (tan) medium brown ¦ 465 ¦ 2 ¦ R-514A ¦ pinkish purple ¦ 523 ¦ 2 ¦ ¦ R-410A ¦ rose ¦ 507 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 주) 1. R-125 and R-409A are used for different applications 2. R-403B must not be used as an R-502 replacement per EPA requirement. PMS = pantone matching system class 1. 액냉매 : 20°C 보다 큰 표준 증발점을 갖는 냉매이며 일반적으로 드럼에 포장된다. class 2. 저압 냉매 : 이런 냉매는 압축된 가스의 정의 에 따르고 3 447 kPa gage 를 초과 하지 않는 최소 실린더 서비스 압력을 갖는다. class 3. 고압 냉매 : 이런 냉매는 압축된 가스의 정이에 따르고 3 477 kPa gage 를 초과 하는 최소 실린더 서비스 압력을 갖는다. class 4. 가연성 냉매 너에 있어서는 안되며 컨테이너 내에 있는 냉매를 대기중으로 방출해서는 안된다. 냉매는 안전한 방법으로 한 것에서 다른 곳으로 이송되어 야 하며 규정을 포함하고 허용되는 관계법에서 요구하는 것 모두를 지켜야 한다. 냉매는 각 나라의 법규와 규정에 따라 안전한 방법으로 저 장되어야 한다. 저장 장소는 냉매 컨테이너의 부식이 최소화 되도록 날씨로부터 보호되어야 하고 건조되어야 한다. 컨테이 너 위치는 직사광선이 있는 곳이나 열원이 있는 근처를 피해 야 한다. | {}
c00e97ef-0790-452e-b14e-10335c842e37 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-37 표 16 PMS 번호에 의해 할당된 냉매 색깔과 분류 ¦ PMS ¦ color ¦ class 1 ¦ class 2 ¦ class 3 ¦ class 4 ¦ PMS ¦ color ¦ class 1 ¦ class 2 ¦ class 3 ¦ class 4 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ None ¦ white ¦ ¦ R-12 ¦ ¦ ¦ 381 ¦ yellow-green (lime) ¦ ¦ R-416A ¦ ¦ ¦ ¦ None ¦ black ¦ ¦ R-424A ¦ ¦ ¦ 385 ¦ green-brown (olive) ¦ ¦ R-402B ¦ ¦ ¦ ¦ 021 ¦ orange ¦ R-11 ¦ R-404A ¦ ¦ ¦ 388 ¦ sulfur yellow ¦ ¦ R-434A ¦ ¦ ¦ ¦ 109 ¦ yellow ¦ ¦ R-500 ¦ ¦ ¦ 413 ¦ light green gray ¦ Default PMS color used for refrigerants ¦ Default PMS color used for refrigerants ¦ Default PMS color used for refrigerants ¦ Default PMS color used for refrigerants ¦ ¦ 124 ¦ yellow-brown (mustard) ¦ ¦ R-401B ¦ R-14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 128 ¦ yellow-orange ¦ ¦ R-422A ¦ ¦ ¦ 424 ¦ dark grey (battleship) ¦ ¦ R-236fa ¦ R-116 ¦ ¦ ¦ 156 ¦ cream ¦ ¦ R-407B ¦ ¦ ¦ 428 ¦ light blue-grey ¦ R-123 ¦ ¦ R-23 ¦ ¦ ¦ 177 ¦ pinkish-red (coral) ¦ ¦ R-401A ¦ R-13B1 ¦ ¦ 461 ¦ light brown (sand) ¦ ¦ R-402A ¦ ¦ ¦ ¦ 185 ¦ red (dot red) ¦ For flammable refrigerant identification when used with primary container color ¦ For flammable refrigerant identification when used with primary container color ¦ For flammable refrigerant identification when used with primary container color ¦ For flammable refrigerant identification when used with primary container color ¦ 465 ¦ medium brown (tan) ¦ ¦ R-125; R-409A 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ maroon ¦ ¦ R-245fa ¦ ¦ ¦ 450 ¦ dark brown (chocolate) ¦ ¦ R-407D R-407C ¦ ¦ ¦ ¦ 194 248 ¦ medium purple (purple) ¦ ¦ R-408A ¦ ¦ ¦ 471 507 ¦ medium brown (brown) rose ¦ ¦ R-410A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ light purple (lavender) ¦ ¦ R-502; R-403B2) ¦ ¦ ¦ 523 ¦ pinkish purple ¦ ¦ R-514A ¦ ¦ ¦ ¦ 251 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 631 ¦ light blue-green ¦ ¦ ¦ ¦ R-32 ¦ ¦ 266 ¦ dark purple (violet) ¦ R-113 ¦ R-453A ¦ ¦ R-411A ¦ 803 ¦ traffic yellow ¦ ¦ R-428A ¦ ¦ ¦ ¦ 268 ¦ night blue ¦ ¦ R-442A ¦ ¦ ¦ 804 ¦ pastel orange ¦ ¦ R-426A ¦ ¦ ¦ ¦ 286 ¦ royal blue ¦ ¦ R-437A ¦ ¦ ¦ 2727 ¦ blue jay ¦ ¦ R-438A ¦ ¦ ¦ ¦ 292 ¦ wedge wood blue ¦ ¦ R-423A ¦ ¦ ¦ 2746 ¦ metallic blue ¦ ¦ R-452A ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ gentian blue ¦ ¦ R-448A ¦ ¦ ¦ 2955 ¦ spphire blue ¦ ¦ R-4501 ¦ ¦ ¦ ¦ 302 ¦ dark blue (navy) ¦ ¦ R-114 ¦ R-508B ¦ R-411B ¦ 2975 ¦ light blue (sky) medium blue (blue) ¦ ¦ R-134a R-414B ¦ R-13 ¦ ¦ ¦ 326 ¦ blue-green (teal) ¦ ¦ R-507A ¦ ¦ ¦ 2995 ¦ deep blue ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 333 ¦ light green-blue deep green (dot green) ¦ ¦ R-421A ¦ ¦ ¦ 3015 ¦ blue-green (aqua) ¦ ¦ R-413A ¦ ¦ ¦ ¦ 335 ¦ ¦ ¦ R-124 ¦ ¦ ¦ 3268 ¦ ¦ ¦ R-401C ¦ R-503 ¦ R-455A ¦ ¦ 352 ¦ light grren ¦ ¦ R-22 ¦ ¦ ¦ 3375 ¦ sea foam green ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 354 ¦ green ¦ ¦ R-417A ¦ ¦ ¦ 3405 ¦ gree-blue (jungle green) ¦ ¦ R-427A ¦ ¦ ¦ ¦ 368 ¦ lime green ¦ ¦ R-407A ¦ ¦ ¦ 4545 ¦ beige ¦ ¦ R-414A ¦ ¦ ¦ ¦ 373 ¦ green-yellow-white ¦ ¦ R-407F ¦ ¦ ¦ 7707 ¦ grayish blue ¦ ¦ R-449A ¦ ¦ ¦ ¦ 375 ¦ green-yellow ¦ ¦ R-422D ¦ ¦ ¦ 7460 ¦ sky blue ¦ ¦ R-513A ¦ ¦ ¦ 주) 1. R-125 and R-409A are used for different applications. 2. R-403B must not be used as an R-502 replacement per EPA requirement. PMS = Pantone Matching Sytem class 1. 액냉매 : 20°C 보다 큰 표준 증발점을 갖는 냉매이며 일반적으로 드럼에 포장된다. class 2. 저압 냉매 : 이런 냉매는 압축된 가스의 정의 에 따르고 3 447 kPa gage 를 초과 하지 않는 최소 실린더 서비스 압력을 갖는다. class 3. 고압 냉매 : 이런 냉매는 압축된 가스의 정이에 따르고 3477 kPa gage 를 초과 하는 최소 실린더 서비스 압력을 갖는다. class 4. 가연성 냉매 회수된 냉매는 재사용되거나 재활용 및 재생되지 않는다면 승인된 설비에서 분해되어야 한다. 7.14 냉매저장 컨테이너 냉매 컨테이너의 색깔의 할당, 정의, 색깔 가이드라인을 개 | {}
d2baedcd-30ba-4991-91d2-c30791219f2c | 2권.pdf | 5.25-38 제 5 편 냉동 시공 표 17 PMS/RAL 색깔 시스템 ¦ color ¦ PMS # ¦ Possible RAL K5 classic # ¦ ral color description ¦ color ¦ PMS # ¦ Possible RAL K5 classic # ¦ ral color description ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ white ¦ none ¦ N/A ¦ n/a black blue ¦ green-yellow ¦ 375 ¦ no match available ¦ no match available ¦ ¦ black orange ¦ none 021 ¦ 5004 2004 ¦ pure orange ¦ yellow-green (lime) ¦ 381 ¦ no match ¦ no match ¦ ¦ yellow ¦ 109 ¦ 1018 ¦ zinc yellow ¦ ¦ ¦ available ¦ available ¦ ¦ yellow-brown (mustard) ¦ 124 ¦ 1003 ¦ signal yellow ¦ green-brown (olive) ¦ 385 ¦ 6003 ¦ olive green ¦ ¦ yellow-orange ¦ 128 ¦ 1021 ¦ rape yellow ¦ sulfur yellow ¦ 388 ¦ 1016 ¦ sulfur yellow ¦ ¦ cream ¦ 156 ¦ 1034 ¦ pastel yellow ¦ 2) light green gray ¦ 413 ¦ 7044 ¦ light green gray ¦ ¦ pinkish-red (coral) ¦ 177 ¦ 3017 ¦ rose ¦ dark grey (battleship) ¦ 424 ¦ 7023 ¦ concrete grey ¦ ¦ red (dot red) ¦ 185 ¦ 3020 ¦ traffic red ¦ light blue-grey ¦ 428 ¦ 7035 ¦ light grey ¦ ¦ maroon ¦ 194 ¦ 4002 ¦ red violet ¦ light brown (sand) ¦ 461 ¦ 1005 ¦ sand yellow ¦ ¦ medium purple (purple) ¦ 248 ¦ 4006 ¦ traffic purple ¦ medium brown (tan) ¦ 465 ¦ 1001 ¦ beige ¦ ¦ light purple (lavender) ¦ 251 ¦ 4009 ¦ pastel violet ¦ dark brown (chocolate) ¦ 450 ¦ 6014 ¦ yellow olive ¦ ¦ dark purple (violet) ¦ 266 ¦ 4007 ¦ purple violet ¦ medium brown (brown) ¦ 471 ¦ 8023 ¦ orange brown ¦ ¦ night blue ¦ 268 ¦ 5022 ¦ bight blue ¦ rose ¦ 507 ¦ 3015 ¦ heather violet ¦ ¦ royal blue ¦ 286 ¦ 5005 ¦ signal blue ¦ light blue-green ¦ ¦ 6027 ¦ light green ¦ ¦ wedge wood blue ¦ 292 ¦ 5012 ¦ light blue ¦ traffic yellow ¦ 631 803 ¦ 1023 ¦ traffic yellow ¦ ¦ dark blue (navy) ¦ 302 ¦ 5019 ¦ capri blue ¦ pastel orange ¦ 804 ¦ 2003 ¦ pastel orange ¦ ¦ (teal) ¦ 326 ¦ 5018 ¦ turquoise blue ¦ blue jay ¦ 2727 ¦ 5014 ¦ pigeon blue ¦ ¦ blue-green ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ deep green (dot green) ¦ 335 ¦ 6021 ¦ signal green ¦ light blue (sky) ¦ 2975 ¦ 5012 ¦ light blue sky blue ¦ ¦ light grren ¦ 352 ¦ 6019 ¦ pastel green emerald green ¦ medium blue (blue) ¦ 2995 ¦ 5015 5017 ¦ traffic blue ¦ ¦ green ¦ 354 ¦ 6001 ¦ ¦ deep blue ¦ 3015 ¦ ¦ ¦ ¦ lime green ¦ 368 ¦ note 1) ¦ 1) note ¦ blue-green (aqua) ¦ 3268 ¦ 5021 ¦ water blue ¦ ¦ green-yellow-white ¦ 373 ¦ no match available ¦ no match available ¦ gree-blue (jungle green) beige ¦ 3405 4545 ¦ 6023 8024 ¦ traffic green beige brown ¦ 주) 1. no match provided due to conflict with the Eupopean Cylinder Gas Identification Standard EN 1089-3. 2. RAL 7044 applies to all containers of refrigerant as of January 1, 2020 RAL = reichsausschuB fu Lieferbedingungen und Guesicherung" = State Commission for Delivery Terms and Quality Assurance 발한 기본 고려사항과 할당된 영역을 설정하는 것이다. 이 가이드라인에서의 PMS 칼라는 냉매 컨테이너상의 인쇄 되는 라벨과 같은 인쇄되는 재료에 할당되어질 수 있고 냉매 가 본 가이드라인내에 정의 된대로 상당량이 사용된다면 현행 사용중인 냉매나 새롭게 개발된 냉매에 대하여도 할당될 수 있다. 색깔은 컨테이너내의 냉매의 종류를 독점적으로 결정하 는 것에 의존해서는 안되며 모든 냉매에 대해 LIGHT GREEN GRAY(RAL 7044)의 보편적인 컨테이너 색깔을 추천 한다. AHRI Guideline K 에서 제시되는 회수된 냉매와 재활용된 냉매에 대한 컨테이너 색깔을 포함하지는 않는다. 색깔 가이드라인은 실린더 라벨과 표시에 대한 대안은 아 니며 회수용 컨테이너에 대한 것은 아니다. 냉매는 식별할 수 있는 컨테이너 형식 내에서 더 많은 색깔기회를 줄 수 있도록 하기 위해 4 가지로 그룹화 되어진다. (1) class 1 : 액냉매 (2) class 2 : 저압 냉매 (3) class 3 : 고압 냉매 (4) class 4 : 가연성 냉매 컨테이너의 꼭대기나 어깨부분상에 적색 띠는 누설시 가연 될 수 있는 가연성 냉매나 혼합물을 나타내며 모든 냉매 컨테 이너는 PMA413 에 해당하는 RAL 7044 인 light GREEN GRAY 로 페인트 되어져야 한다. 본 가이드라인에 지정된 RAL 색깔은 2019 년 12 월 말까지 냉매 컨테이너상에서 사용 될 수 있다. 2020 년까지, 모든 냉매 컨테이너는 RAL7044 로 도색되어야 하며 기존에 도색된 실린더는 추가로 재도색할 필 요는 없다. 8. 수질관리 8. 1 수질에 영향을 미치는 요소 냉동장치에 있어서는 열이동의 매체로서 물이 사용되는 계 통이 많다. 이것을 대별하면 냉각수, 브라인, 냉온수, 증기, 복 수(復水) 등으로 분류할 수 있으며, 물에 의한 장해가 냉동 공조 설비에서 가장 큰 문제로 취급되고 있다. 물에 접촉되는 금속은 물속에 용해되어 있는 용존 산소나 용해염류 등의 화 학적 인자, 금속표면의 상태, 수온, 유속 등의 물리적 요인의 영향을 받아 부식한다. 이들의 장해는 각각의 기기에 직접적 인 영향을 줄 뿐만 아니라 효율을 저하시켜 고장의 원인이 되 기도 한다. 이 때문에 장해방지의 대책은 기기의 설계, 제조, 운전의 단계에서 충분한 배려가 있어야 한다. | {}
7cc8da9c-e136-4ede-8481-69322a88866c | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-39 8.2 냉각수 계통의 장해(障害) 및 대책 1) 냉각수 계통의 장해 냉각수계통에서 발생하는 장해는 다음의 3 가지로 크게 구 별할 수 있다. (1) 부식 장해 (2) 스케일 장해 : 스케일은 수중에 포함하고 있는 용해염 류가 농축과 화학반응에 의하여 석출고착(����)한 것이 며, 열교환기에 부착되면 전열효율이 저하한다. (3) 슬라임 장해 : 슬라임이란 용해되어 있는 영양원을 이 용하여 번식한 세균, 곰팡이 등의 미생물 군체(��)에 토사, 먼지 등이 혼합되어 형성되는 연니성(���)의 오탁물을 말 한다. 이는 열교환율의 저하 또는 통수의 악화를 초래할 뿐만 아니라 기기, 배관의 국부부식의 원인이 된다. 자세한 냉각수 계통의 장해와 영향에 대해서는 표 18 을 참조 바란다. 2) 부식 및 스케일의 방지처리 부식 방지를 위해 중합인산 염소(������) 방식제를 이용할 수 있다. 중합인산 염소방식제는 순환수 중의 칼슘경 도가 100 ppm 정도 이하의 저중(��)농축운전을 하는 냉각 수계에서 널리 사용되고 있으며 연강 등에 대해서 양호한 방 식 효과 를 얻을 수 있다. 그리고 스케일 방지대책으로 산(�) 주입에 의하여 냉각수의 pH 를 6.5~7.5 로 조정하는 것이 유 효하지만 조정이 안 될 경우에는 스케일의 부착, 부식 장해를 일으킬 가능성이 있으며 보유 수량이 적은 계에서는 주의 할 필요가 있다. 최근에는 탄산칼슘 석출방지책으로 천연 유기물 (리그닌, 탄닌 등)과 합성 유기 고분자 전해질(폴리머), 합성 유기물에 의한 처리가 증가하고 있다. 또한, 알칼리 처리(고농 축)를 이용할 수도 있다. 알칼리 처리는 소량의 방식제로 양 호한 방식 효과 를 얻을 수 있으며 전술한 스케일 방지제를 병 용하여 스케일을 방지하는 처리 방법이다. 알칼리 처리는 고 농축운전이 가능하기 때문에 보급 수량이 저감되고 일반적으 로 중금속의 배합이 없으며, 인산의 배출량이 중합인산 처리 에 비하여 크게 감소하는 장점이 있다. 표 18 냉각수계통의 장해와 영향 ¦ 장해의 종류 ¦ 장해발생에 의한 영향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 부식 장해 ¦ · 열교환 기능의 저하 · 부식 생성물의 스케일화 · 누수 · 운전조업의 중단 ¦ ¦ 스케일 장해 ¦ · 열효율의 저하 · 열교환기 튜브 등의 폐색(통수악화) · 스케일의 부분 부착(2 차 부식의 발생) · 운전조업의 중단 ¦ ¦ 슬라임 장해 ¦ · 열교환기 튜브 등의 폐색(통수악화) · 냉각탑 충진재의 퇴적(통풍저항의 증가) · 슬라임 부착(국부 부식의 발생) · 운전조업의 중단 ¦ 3) 슬라임의 방지처리 슬라임의 부착에는 미생물이 크게 관여하고 있기 때문에 염소에 의한 살균처리를 한다. 슬러지 퇴적형 슬라임인 경우 에는 수중의 현탁물질(����)이 저유속 부분에서 침강하 여 누적하는 것이기 때문에 그 처리법으로서는 냉각수의 부분 여과 가 일반적이지만 분산제도 사용된다. 8. 3 브라인 계통의 장해 및 대책 1) 브라인 계통의 장해 현재 브라인으로서 사용되는 것은 염화칼슘, 에틸렌 글리 콜, 프로필렌 글리콜 등이지만 이 계통에 있어서 가장 많이 발생하는 장해는 부식이다. 그중에서도 염화칼슘은 저렴하여 폭넓게 사용되고 있지만 부식성이 높아서 브라인 중의 전수치 가 수백 ppm 에 이르는 것도 있다. 브라인 계통에서의 장해와 원인을 나타내면 표 19 와 같다. 표 19 브라인 계통의 장해와 원인 ¦ 브라인의 종류 ¦ 장해 ¦ 원인 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 염화칼슘(CaCl2) ¦ 누수 ¦ · 용액자체에 부식이 있다. · 도전율이 높기 때문에 보호막을 형성하기 힘들다. · 용액은 pH 가 저하하기 쉬운 환경이다. ¦ ¦ 염화칼슘(CaCl2) ¦ 동튜브의 파손 ¦ · 다량의 부식물(Fe2O3)에 의해 손상된다. · 누수의 원인이 복잡하게 작용된다. ¦ ¦ 염화칼슘(CaCl2) ¦ 배관의 폐색 ¦ 브라인계는 블로우가 없기 때문에 부식물(Fe2O3)이 축적된다. ¦ ¦ 에틸렌 글리콜 프로핀렌 글리콜 ¦ 누수 ¦ · 에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜은 분해되면 초산이 생성되어 pH 가 저하한다. 이 때문에 부식 이 생기고 더욱 진행하면 배관의 누수, 동튜브의 펑크가 발생한다. · 부식생성에 의하여 배관, 튜브가 손상된다. ¦ ¦ 에틸렌 글리콜 프로핀렌 글리콜 ¦ 동튜브의 펑크 ¦ · 에틸렌 글리콜, 프로필렌 글리콜은 분해되면 초산이 생성되어 pH 가 저하한다. 이 때문에 부식 이 생기고 더욱 진행하면 배관의 누수, 동튜브의 펑크가 발생한다. · 부식생성에 의하여 배관, 튜브가 손상된다. ¦ ¦ 에틸렌 글리콜 프로핀렌 글리콜 ¦ 배관의 폐색 ¦ 상기의 원인에 의하여 부식물(Fe2O3)이 생겨 누적되어 배관 계통에 부착된다. ¦ | {}
c16221a7-778e-467c-84da-165f2d4a4b9b | 2권.pdf | 5.25-40 제 5 편 냉동 시공 2) 방식대책 브라인 계통에서 사용되고 있는 방식제는 크롬계, 아초산염 계, 강산계 등이 중심이 되고 있다. 염화칼슘 브라인은 장기간 사용하면 pH 가 저하하므로 pH 를 6~9 로 관리해야 한다. 이 계통에서 가장 일반적으로 쓰이는 방식제는 크롬계이다. 에틸 렌 글리콜 브라인, 프로필렌 글리콜 브라인은 장기간 사용하 면 초산이 발생하여 pH 가 저하하는 경향이 있으므로 우선 pH 를 6.5~9 로 관리한다. 이 계통에서 가장 일반적인 방식제 는 아초산염계이다. 이밖에도 냉온수 계통 및 증기 · 복수계통에서 발생하는 장 해에 대한 대책도 마련해두어야 한다. 9. 방음 및 방진 9.1 방음 1) 기계 주위의 방음대책 기계 주변에서의 소음을 감소하는 데는 기계를 케이싱과 벽체로 차음하는 것이 유효하다. 벽체의 차음정도를 나타내는 데는 투과 손실이 크다. 기계에서 발생한 소음은 벽체를 투과 하는 외에도 기계의 진동이 바닥으로 전달되어 바닥 진동에 의한 소음도 가해지기 때문에 기계 기초에 방진재를 설치하는 것도 소음 감소에 효과 가 있다. 2) 압축기에서의 소음 발생과 방음 냉동장치에서의 소음 발생 요인은 여러 가지가 있으나, 여 기서는 압축기에서의 구조상 소음 발생 원인과 그 대책에 대 해서 살펴보기로 한다. (1) 소음 발생원인 ① 축과 의 틈새 부적합, 표면의 다듬질 불량, 흠, 먼지의 누 적, 윤활유가 부적당할 경우 등에 의한 베어링 소음이 발생 하기 쉽다. ② 회전자의 형식 에어캡의 크기, 마그넷 센터 등이 부적당 한 경우 전동기 소음이 발생한다. ③ 왕복식 압축기에서 토출 및 흡입가스에 의한 급격한 밸 브의 개폐로 냉매 가스의 흐름이 급변하면서 발생하는 가 스음은 압축기의 주요 음원으로 볼 수 있다. ④ 강제 윤활방식인 경우는 구조에 의한 기계적 소음이 발 생한다. (2) 방음 대책 ① 음원이 되고 있는 진동 에너지를 감소시킨다. 즉 충격과 마찰을 줄이고 평형을 잡아 진동을 제거한다. ② 음원을 완전히 밀폐할 수 없기 때문에 흡입 및 토출측 에 소음기를 설치하여 맥동에 의한 냉매 가스의 충격음을 감 소시킨다. 9.2 방진 1) 방진 기초 기계의 진동이 바닥에 전달되는 것을 감소하는데는 기계의 가태(架�)와 바닥면 사이에 금속 스프링, 방진고무 등의 방 진 재료를 이용한 방진기초가 이용되고 있다. 이 경우 가진동 Fo, N 와 바닥에 전달하는 진동의 전달력 T, N 와의 비(전달 비)는 다음 식(9)과 같이 나타낼 수 있다. 1 + 2 fn TRO V[1- (4)*] +(26)(등) 여기서, (9) f : 기계의 강제 진동수, Hz fn : 기초의 고유 진동수, Hz C : 감쇠정수, kg · s/m Cc : 임계 감쇠정수, kg · s/m 또한, 고유 진동수 및 임계 감쇠정수는 식(10)과 같다. K fn 늑 2元 m 여기서, (10) 표 20 방진고무의 성질 ¦ 고무의 종류 ¦ (동적) 전단탄성율, kPa ¦ 감쇠비 ¦ 취화점, °C ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 천연고무 ¦ 500~4000 ¦ 0.03~0.16 ¦ -53~-58 ¦ 탄성적 성질이 우수, 발열량이 적음 ¦ 내유성(���), 일사에 의한 노화 ¦ ¦ 네오프렌 ¦ 800~6500 ¦ 0.12~0.22 ¦ -39~-40 ¦ 내유성이 우수 ¦ 탄성적 성질이 떨어진다. 결정화하기 쉽다. ¦ ¦ 니트릴고무 ¦ 1 000~6000 ¦ 0.17~0.35 ¦ -19~-46 ¦ 내유성, 내열성이 우수 ¦ 발열량이 크다. 내한성(���) 불량 ¦ ¦ 실리콘고무 ¦ 700~1600 ¦ 0.05~0.13 ¦ -57 이하 ¦ 내유성, 내한성이 우수 ¦ 기계적 강도가 작고, 내유성이 떨어진다. ¦ | {}
3c01ade9-eac2-4352-85f4-24c6cb5e9c07 | 2권.pdf | 제 25 장 설치 운전 및 시공 5.25-41 ![image](/image/placeholder) H T " 11 [안장형] [원통형] 구형 구형 2 중) 각형 [압축형] 고무 2 분할외형 [복합형] 그림 25 여러 가지 종류의 방진고무 ¦ K ¦ : ¦ 스프링상수, N/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ m ¦ : ¦ 기계 및 가대의 질량, kg ¦ 강제 진동수 f 가 고유 진동수 fm 과 일치할 때는 공진상태가 되어 전달력은 급격히 상승한다. 이 때문에 방진 기초의 고유 진동수는 기계의 강제 진동수에 가까운 값이 되지 않도록 선정 해야 한다. 또한 (f/fn)이 클수록 전달비는 작아지기 때문에 일 반적으로 (f/fn)이 2.5~5 정도로 설계하는 것이 좋다. 한편 [1-(T/Fg)]을 백분율로 나타낸 것을 진동 절연 효율이라 하며 전달비 대신에 이용된다. 기계의 강제 진동수는 회전기계의 경 우 축 회전수와 같은 진동수의 진동이 대부분이며 이것의 정수 배의 진동수가 존재한다. 따라서 설계에서는 축 회전수의 진동 수를 이용하면 좋다. 이와 같이 f 의 값을 결정하면 소요 고유 진동수 fn 을 얻을 수 있기 때문에 고유 진동수가 그 값보다 작 아지지 않도록 방진 재료를 선정해야 한다. 2) 방진 재료 방진 재료로서는 진동절연을 위하여 작은 스프링 정수를 갖는 것이 필요하지만 기계적 내구성 등도 함께 요구된다. 일 반적으로 이용되고 있는 방진 재료로서는 금속 스프링과 방진 고무가 있으며 코르크나 공기 스프링 등도 이용된다. 금속 스 프링에는 나선형 스프링, 원추 스프링, 판스프링 등이 있으며 나선형 스프링이 가장 많이 사용된다. 금속 스프링은 스프링 정수가 작고, 강도가 강하며, 그 사용 온도 범위가 광범위하기 때문에 우수한 성질을 지니고 있다. 그러나, 소음 절연성이 떨 어지며, 감쇠정수가 작기 때문에 공진시의 진폭이 커지는 등 의 결점도 있으므로 주의 해야 한다. 이것을 방지하기 위해서 는 방진고무와 조합시켜 이용한다. 방진고무는 금속 스프링만 큼 스프링 정수를 만들 수 없지만 고유 진동수 5~6 Hz 정도 까지 이용되고 형상도 그림 25 과 같이 여러 가지 종류가 있 다. 또한 방진고무는 소음 절연성도 양호하고 공진시에 적당 한 감쇠를 얻을 수 있는 장점도 가지고 있다. 그러나 천연고 무는 기름이나 일사에 대해서 약하고 열화를 일으키기 쉽기 때문에 사용 장소에 따라서 표 20 과 같은 방진재를 이용해야 한다. 3) 냉동기의 방진법 원심 냉동기는 일반적으로 용량이 크고 가진력도 커져 큰 절연 효율을 요구하는 경우가 많지만 회전수가 크기 때문에 방진은 비교적 용이하여 방진고무 등이 이용된다. 또한, 가진 력은 압축기뿐만 아니라 전동기에 대해서도 고려해야 하며, 특히 대형인 경우 하중이 크기 때문에 2 중 슬라브의 바닥위에 설치할 때에는 바닥 하부에 특별한 보강이 필요하다. 왕복동 압축기는 용량에 비하여 가진력이 크고 진동수는 작은 것이 많기 때문에 충분한 방진이 필요하다. 방진재에는 금속 스프 링 또는 방진고무가 이용되며 대용량에는 가대에 콘크리트의 부가용량을 가하는 것이 바람직하다. 참 고 문 헌 1. 일본냉동협회, 1993, 냉동공조편람. 2. ASHRAE HANDBOOK 2014, Refrigeration 3. 오후규, 1992, 완성냉동공학, 4. ASHRAE HANDBOOK 2014, Chapter 7 "Control of Moisture and other Contaminants in Refrigerant sys- tems" 5. ASHRAE, HANDBOOK 2014, Chapter 12 "Lubricants in Refrigerant systems" | {}
fdfc90f4-4f6e-4278-902f-1ff5d20aa57e | 2권.pdf | 5.25-42 제 5 편 냉동 시공 6. ASHRAE HANDBOOK 2014, Chapter 9 "Refrigerant Containment, Recovery, Recycling, and Reclamation" 7. ANSI/ ASHARE STANDARD 147-2013 8. AHRI Guideline N with Addendum 1 9. AHRI Guideeine K 10. AHRI Standard 740 & 700 | {}
04502502-d0d4-4f2d-abc3-5d863445725a | 2권.pdf | ○ OC 찾 아 보 기 ○ 9 | {}
d366d283-bc73-4862-8688-92cba2073f43 | 2권.pdf | 찾아보기 3 찾 아 보 기 ¦ � ¦ ¦ 공칭 냉동톤 공칭 동결 시간 ¦ 2.19-1 2.19-2 ¦ 냉각 음료수 2.10-46, 2.10-47, 냉각 저장 중 품질 변화 ¦ 2.10-48 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 과냉각 상태 ¦ 3.16-6 ¦ 냉각 열교환기 ¦ 4.17-18 1.1-1 ¦ ¦ 가스 인젝션 가스장해 경사덕트 계간축열 계측 고압수액기 고저압 ¦ 2.11-15 4.19-2 4.21-2 2.11-24 2.11-42 ¦ 과도 응답 교축 금속 조인트 급속동결 급수 예냉장치 ¦ 5.24-2 1.1-4 2.10-24 5.22-21, 2.10-34 ¦ 냉각속도 냉동기 탑재형 대책 냉동기의 방진법 냉동기의 보수 계획 ¦ 4.21-12 5.25-41 제조 ¦ ¦ 가정용 냉장고 간이 ¦ 2.10-11 ¦ 관외착빙형 광물유 구동부 규격 균등 병렬 시스템 균압관 5.22-9, 균온처리 ¦ 2.10-60 5.22-22, 5.22-23, ¦ 냉각탑의 ¦ 2.10-2 ¦ ¦ 보냉형 ¦ 2.10-53 ¦ 극성 극저온 냉동 극저온 유체 ¦ 5.25-15 ¦ 냉각수 냉각열 ¦ 1.7-12 2.19-7 ¦ ¦ 간접냉각방식 ¦ 2.12-8 5.24-14 ¦ ¦ ¦ 냉각열량 ¦ 2.11-21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 감압냉각 ¦ 3.16-2 ¦ ¦ 1.7-12 2.10-11 ¦ 냉각장치부착 냉동컨테이너 ¦ 2.11-32 ¦ ¦ 감압저장 ¦ 4.19-20 1.3-52 ¦ 기계냉동법 ¦ ¦ 냉각재 ¦ 2.11-17 ¦ ¦ 강제대류비등 강제통풍냉각 ¦ ¦ ¦ ¦ 냉각코일 ¦ 2.11-23 ¦ ¦ 강제통풍식 ¦ 4.21-9 ¦ 냉각방식 극저온 글루밍 ¦ 5.22-24 3.16-8 ¦ 설치 냉기온도 운전 및 냉동냉장 유닛 냉동냉장고의 조립 및 냉동능력 1.1-4, 냉동사이클 ¦ 5.25-3 4.21-12 ¦ ¦ ¦ 1.3-3 ¦ ¦ 4.18-8 ¦ · 냉장고의 패널 ¦ ¦ ¦ 개방형 압축기 열펌프 압력 스위치 ¦ ¦ 기체냉각 기타 발생열(냉동고 ¦ ¦ 냉동 ¦ 2.10-9 ¦ ¦ 개별식 ¦ 1.7-6 ¦ ¦ 1.2-23 ¦ 냉동 · 냉장유닛 ¦ 2.10-4 ¦ ¦ 건구습구식 습도조절기 ¦ 5.24-17 ¦ ¦ 3.15-1 ¦ 냉동 ¦ 1.1-1 ¦ ¦ 결로현상 ¦ 5-23-14 ¦ ¦ 1.8-1, 3.14-1 ¦ 냉동기 선정 ¦ 2.10-1 ¦ ¦ ¦ 2.11-24 ¦ ¦ 3.14-1 ¦ ¦ 2.10-54 ¦ ¦ 경질 폴리우레탄폼 ¦ 5-23-2 ¦ ¦ 2.12-19 ¦ 냉동기유 ¦ 2.11-41 ¦ ¦ ¦ 2.10-56 ¦ ¦ 5.22-2 ¦ 냉동기의 고장과 ¦ 5.25-21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.10-46, 2.19-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.25-27 ¦ ¦ 고온가스 제상(hot gas ¦ ¦ 기계효율 ¦ 1.1-1 ¦ 냉동기의 보수 관리 ¦ 5.25-27 ¦ ¦ defrost) 방식 ¦ 2.11-2 ¦ 기밀유지 ¦ 1.3-2 ¦ 냉동기의 설치 냉동기의 보수 ¦ 5.25-2 ¦ ¦ 고온초전도체 ¦ 3.16-1 ¦ 호흡열) 기통비 ¦ 1.4-14 ¦ ¦ 5.25-26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공급사슬관리 ¦ 2.11-46 ¦ ¦ 저장 산물의 ¦ ¦ 2.10-16 ¦ ¦ 공기 냉각기 ¦ 2.11-34 ¦ ¦ 2.19-8 1.1-9 ¦ 냉동부하 ¦ 1.4-17, 2.11-45 2.12-37 ¦ ¦ 공기 액화분리 장치 ¦ 1.8-5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공기 ¦ 1.2-21 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5-1 ¦ ¦ ¦ 3.15-1 ¦ ¦ L 1.7-15 2.10-12 2.11-15 4.18-7 ¦ 냉동설비 냉동식품의 ¦ 2.13-1 ¦ ¦ 공기분리 공기순환장치 ¦ ¦ 난방 능력 내구성 내부 ¦ ¦ 냉동시스템 냉동식품 국내규격 ¦ 2.10-13, 2.13-3 4.18-1 ¦ ¦ 공기이용 이송장치 공기해동장치 공랭식 응축기 ¦ 2.11-23 2.10-39 ¦ ¦ ¦ ¦ 4.17-30 ¦ ¦ 공비 ¦ 4.20-7 ¦ 열교환기 내부압력 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 혼합냉매 ¦ ¦ 적용 ¦ ¦ 냉동식품판매기 ¦ 2.10-50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공정액 ¦ ¦ ¦ 2.11-40 ¦ ¦ 2.10-8 ¦ ¦ ¦ 2.12-14 1.2-20 ¦ ¦ ¦ 냉동유닛 냉동자동차 ¦ ¦ ¦ 공진부 ¦ 1.2-2, 2.11-4 ¦ 냉각 방식 냉각 성능계수 ¦ 1.6-5 ¦ ¦ 2.11-1 ¦ ¦ ¦ 1.6-17 ¦ ¦ ¦ 냉동장치 ¦ 1.1-1, 2.11-37 ¦ | {}
40d7f76f-88b4-45f4-9742-5dce6a2478a7 | 2권.pdf | 4 제 2 권 냉 동 ¦ 냉동판(heat battery)방식 ¦ 2.11-33 ¦ 단열재의 두께 ¦ 2.10-9 ¦ 루프 시스템 ¦ 2.10-25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉동효과 ¦ 1.1-4 ¦ 단위화물적재시스템 ¦ 4.21-14 ¦ 리친(reach-in) 쇼케이스 ¦ 2.10-20 ¦ ¦ 냉매 밀봉 ¦ 5.25-27 ¦ 단효용 흡수식 냉동기 ¦ 1.4-2 ¦ 링크냉각관 ¦ 2.12-5 ¦ ¦ 냉매 재생 ¦ 5.25-35 ¦ 담수설비 ¦ 2.12-33 ¦ 링크배수 ¦ 2.12-12 ¦ ¦ 냉매 전달, ¦ 이송과 저장 5.25-35 ¦ 대중링크 ¦ 2.12-2 ¦ 링크해빙 ¦ 2.12-11 ¦ ¦ 냉매 회수, ¦ 재활용과 재생 5.25-29 ¦ 대향류 열교환기 ¦ 3.15-5 ¦ ¦ ¦ ¦ 냉매 회수 ¦ 5.25-33 ¦ 대형 흡수식 냉동기 ¦ 1.4-2 ¦ ¦ ¦ ¦ 냉매 1.2-1, ¦ 1.4-16, 1.4-18 ¦ 댐 동결 ¦ 2.12-27 ¦ ▣ ¦ ¦ ¦ 냉매누설 검지기 ¦ 2.11-24 ¦ 동결 속도 ¦ 2.19-2 ¦ ¦ ¦ ¦ 냉매배관 ¦ 2.10-6 ¦ 동결 저장 중 품질 변화 ¦ 4.17-20 ¦ 마이크로 채널 응축기 ¦ 1.3-47 ¦ ¦ 냉매의 구비조건 ¦ 1.2-2 ¦ 동결 저장법 ¦ 4.17-14 ¦ 막응축 ¦ 1.3-43 ¦ ¦ 냉매의 취급 ¦ 5.25-4 ¦ 동결 1.1-1, 2.10-43, ¦ 2.10-46 ¦ 막증발 ¦ 1.3-50 ¦ ¦ 냉매저장 ¦ 5.25-37 ¦ 동결고 ¦ 2.19-2 ¦ 만액식 증발기 ¦ 5.24-9 ¦ ¦ 냉방 능력 ¦ 1.7-15 ¦ 동결기 2.10-43, ¦ 2.10-44 ¦ 만액식 증발기를 가진 냉동장치 ¦ 1.1-17 ¦ ¦ 냉수냉각 ¦ 4.21-3 ¦ 동결눌음(freezer burn) ¦ 4.20-5 ¦ 만액식 판형열교환기 ¦ ¦ ¦ 냉온저장시설 ¦ 2.12-39 ¦ 동결방식 ¦ 2.10-46 ¦ ¦ 1.3-45 ¦ ¦ 냉장부하 ¦ 2.19-10 ¦ 동결부하 ¦ 2.19-10 ¦ 매스틱재 ¦ 5-23-7 ¦ ¦ 냉장운반선 ¦ 2.11-20 ¦ 동결소요시간 ¦ 4.18-9 ¦ 맥동 압력 현상 ¦ 1.8-26 ¦ ¦ 냉장유닛 ¦ 2.10-6 ¦ 동결속도 ¦ 4.17-9 ¦ 맥동관 냉동기 ¦ 1.8-13 ¦ ¦ 냉장차 ¦ 4.21-3 ¦ 동결수분 ¦ 2.10-46 ¦ 멀티 서키트 ¦ 5.22-23 ¦ ¦ 냉장창고 ¦ 2.19-1 ¦ 동결시간 ¦ 2.10-43 ¦ 멀티형 열펌프 ¦ 1.7-9 ¦ ¦ 냉풍식 냉동컨테이너 ¦ 2.11-34 ¦ 동결장치 ¦ 2.10-42, 2.10-43 ¦ 메트(met)화 ¦ 4.20-2 ¦ ¦ 농산 냉동식품 ¦ 4.18-2 ¦ 동결장해 ¦ 4.19-3 ¦ 멤브레인탱크방식 ¦ 2.12-46 ¦ ¦ 누설 검출 ¦ 5.25-28 ¦ 동결현상 ¦ 4.17-4 ¦ 모듈형(MMS) ¦ 1.7-10 ¦ ¦ 능동형 자기 재생식 냉동기 ¦ 1.6-15 ¦ 동적 제빙방식 ¦ 2.10-61 ¦ 모발식 습도조절기 ¦ 5.24-17 ¦ ¦ ¦ ¦ 동특성 모델 ¦ 5.24-2 ¦ 모세관 ¦ 2.10-14 ¦ ¦ ¦ ¦ 드라이 아웃 ¦ 1.3-54 ¦ 모스방식 ¦ 2.12-45 ¦ ¦ C ¦ ¦ 드라이아이스 직냉식 ¦ 2.11-33 ¦ 모터효율 ¦ 1.3-2 ¦ ¦ ¦ ¦ 드라이아이스 팬 밀폐식 ¦ 2.11-33 ¦ 무기화합물 ¦ 1.2-2 ¦ ¦ 다단 오픈 쇼케이스 ¦ 2.10-22 ¦ 드라이아이스 팬 직냉식 ¦ 2.11-33 ¦ 무차원 계수 ¦ 1.3-33 ¦ ¦ 다단 증기압축 사이클 ¦ 1.5-2 ¦ 드라이어 ¦ 5.25-9 ¦ 물 주입기 ¦ 2.10-35 ¦ ¦ 다온도대 냉동차 ¦ 2.11-6 ¦ 드립(drip) ¦ 4.20-2 ¦ 물류 ¦ 2.11-45 ¦ ¦ 다온증발 냉동장치 ¦ 1.1-16 ¦ 드립(free drip) ¦ 4.20-4 ¦ 물적유통 ¦ 2.11-46 ¦ ¦ 다중 랙 시스템 ¦ 2.10-24 ¦ 등엔탈피 팽창 ¦ 1.8-2 ¦ 밀폐형 냉각 ¦ 3.16-2 ¦ ¦ 다중 증발기 시스템 ¦ 2.10-24 ¦ 등엔트로피 팽창 ¦ 1.8-2 ¦ 밀폐형 압축기 ¦ 1.3-6 ¦ ¦ 다효냉동사이클 ¦ 1.1-11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 단열 보냉형 ¦ 2.10-54 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 단열 캐비넷 ¦ 2.10-12 ¦ 2 ¦ ¦ � ¦ ¦ ¦ 단열 탈자 냉동기 ¦ 1.6-15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 단열 ¦ 2.11-21 ¦ 로타리 압축기 ¦ 1.3-10 ¦ 바이메탈식 온도조절기 ¦ 5.24-16 ¦ ¦ 단열냉동 컨테이너 ¦ 2.11-31 ¦ 로터리 압축기 용량제어법 ¦ 1.3-14 ¦ 반밀폐형 압축기 ¦ 1.3-4 ¦ ¦ 단열두께 ¦ 2.10-12 ¦ 롤 컨테이너 ¦ 2.10-55 ¦ 반빙 ¦ 2.12-17 ¦ ¦ 단열재 ¦ 2.12-41 ¦ 롤본드형 ¦ 2.10-21 ¦ 반응시간 지연 ¦ 5.24-2 ¦ | {}
3a0ea985-ec8f-414c-8068-85e5be5fcd17 | 2권.pdf | 찾아보기 5 ¦ 발생열 발생열량 방습 방식대책 ¦ 2.19-7, 2.19-12 2.11-21 ¦ 비냉각방식 비례대역 ¦ 3.15-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 5-23-6 ¦ 비례이득 ¦ 5.24-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.24-3 ¦ ¦ ¦ ¦ 비례-적분-미분제어 ¦ 5.24-3 ¦ ¦ 방음 ¦ 5.25-40 1.7-16, 5.25-40 ¦ 비례제어 ¦ 5.24-3 ¦ ¦ 방진 재료 ¦ 5.25-41 ¦ 비열비 ¦ 1.2-6 ¦ ¦ 방진 ¦ 1.7-16, 5.25-40 ¦ 비중 ¦ 1.2-22 ¦ ¦ 배기가스 열교환기 ¦ 1.7-12 ¦ 빙결정 ¦ 4.17-7 ¦ ¦ 배기가스 ¦ 1.7-17 ¦ 빙상경기장 ¦ 2.12-1 ¦ ¦ 배기소음기 ¦ 1.7-16 ¦ 빙상경기장의 공조방식 ¦ 2.12-7 ¦ ¦ 배열회수 ¦ 1.7-13 ¦ 빙축열 시스템 ¦ 2.10-59 ¦ ¦ 배터리 탑재형 ¦ ¦ 빙충진율 ¦ ¦ ¦ ¦ 2.10-54 2.10-55 ¦ ¦ 2.10-59 ¦ ¦ 백 컨테이너 백 클로저 백관 ¦ 2.10-39 5.22-2 ¦ 人 ¦ ¦ ¦ 뱃치(batch)식 동결기 뱃치식 프리져 번아웃 ¦ 2.10-42 2.10-43 1.3-54 ¦ ¦ 5.24-11 2.12-12 ¦ ¦ 벨로우즈식 온도조절기 콘베어 ¦ ¦ 사방밸브 산수결빙 삼방밸브 ¦ 5.24-11 ¦ ¦ 벨트 보냉 박스형 ¦ 5.24-16 ¦ 상당길이 ¦ 5.22-6 ¦ ¦ 보냉차 ¦ 2.10-39 2.10-53 ¦ 서리제거 ¦ 2.10-31 ¦ ¦ 보설 ¦ 4.21-3 ¦ 서브엔진 방식 ¦ 2.11-8 ¦ ¦ 복증류 초전도 한류기 ¦ 2.12-19 3.15-5 ¦ 선박 냉동장치의 설계 기준 ¦ 2.11-37 2.11-36 ¦ ¦ 복합형 본질적 복원 부분축열 ¦ 3.16-5 ¦ 선박냉동 선팽창계수 설비 계획 성능계수(COP) ¦ 5-23-5 2.13-1 ¦ ¦ 부하계산 ¦ 4.20-1 2.10-64 2.19-5, 2.19-17 5.22-24 ¦ 1.2-6, 1.4-17, ¦ 2.12-17 2.19-5 ¦ ¦ ¦ 3.16-10 ¦ 1.8-2 세미 플랜트형 인공조설 장치 셸아이스 제빙장치 ¦ 2.10-21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.10-3 ¦ ¦ 분류기 냉각시스템 ¦ 2.10-27 ¦ 소형 냉동 쇼케이스 소형 ¦ 2.10-22 ¦ ¦ 분리형 분산 시스템 ¦ 1.7-17 ¦ 냉동유닛 ¦ 1.4-7 ¦ ¦ ¦ 2.11-6 ¦ 소형 냉장 쇼케이스 소형 ¦ 2.10-3 ¦ ¦ ¦ 2.10-24 ¦ 흡수식 냉온수기 ¦ 2.11-43 2.12-16 ¦ ¦ 분진 병렬 시스템 ¦ ¦ 소형냉장유닛 송풍기의 풍량 장치 ¦ ¦ ¦ 분할구조형 불균등 불응축기체 유기화합물 ¦ 1.3-45 1.2-2 ¦ 쇄빙(��)식 인공조설 쇼케이스 ¦ 2.10-18 ¦ ¦ 불포화 냉매 브라인 냉각장치 ¦ 2.10-34 ¦ 수냉, 독립시스템 ¦ 2.10-27 ¦ ¦ 브라인 ¦ 1.2-21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.10-33 ¦ ¦ ¦ ¦ 블럭 아이스(can ice) ¦ 2.10-35 2.10-35 ¦ 수냉식 수분 ¦ ¦ ¦ 블로 다운 블리드 오프 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수산냉동식품 수송온도 ¦ 4.21-9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5.25-4 4.18-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 비공비 혼합냉매 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.2-2, 1.2-19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.11-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수액기 ¦ 1.7-5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수열원 ¦ 1.7-11 ¦ ¦ 수증기형 ¦ 4.20-10 ¦ ¦ 수질관리 ¦ 5.25-38 ¦ ¦ 수축열 시스템 ¦ 2.10-58 ¦ ¦ 수해동 장치 ¦ 4.20-9 ¦ ¦ 수화(hydration) ¦ 4.20-1 ¦ ¦ 웰-관(shell and tube)형 ¦ 1.3-41 ¦ ¦ 스노우 머신 ¦ 2.12-16 ¦ ¦ 스노우건 ¦ 2.12-16 ¦ ¦ 스마트 콜드체인 기술 ¦ 4.21-25 ¦ ¦ 스크롤 압축기 용량제어법 ¦ 1.3-20 ¦ ¦ 스크롤 압축기 ¦ 1.3-16 ¦ ¦ 스크루 압축기 용량제어법 ¦ 1.3-26 ¦ ¦ 스크루 압축기 ¦ 1.3-20 ¦ ¦ 스크루 콘베어 ¦ 2.10-38 ¦ ¦ 스택 ¦ 1.6-17 ¦ ¦ 스프레이형 ¦ 4.20-10 ¦ ¦ 스피드링크 ¦ 2.12-3 ¦ ¦ 식품 미생물 ¦ 4.17-26 ¦ ¦ 식품냉동 ¦ 4.17-1 ¦ ¦ 식품의 동결 시간 ¦ 4.17-16 ¦ ¦ 신경망 제어 ¦ 5.24-4 ¦ ¦ 신선편이농산물 ¦ 4.21-6 ¦ ¦ 실내링크 ¦ 2.12-1 ¦ ¦ 실외링크 ¦ 2.12-1 ¦ ¦ 실제 열펌프 장치의 성능계수 ¦ 1.1-5 ¦ ¦ 썸머 사이폰 ¦ 2.12-14 ¦ 。 ¦ 아이스 빌더 ¦ 2.10-37 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아이스 캔 ¦ 2.10-33 ¦ ¦ 아이스슬러리형 ¦ 2.10-61 ¦ ¦ 아이스크림 자판기 ¦ 2.10-50 ¦ ¦ 아이스크림 제조기 ¦ 2.10-40 ¦ ¦ 아이스크림, 냉동식품자판기 ¦ 2.10-50 ¦ ¦ 아임계 시스템 ¦ 2.10-26 ¦ ¦ 아황산가스의 액화 ¦ 2.13-4 ¦ ¦ 안전 대책 ¦ 1.7-17 ¦ ¦ 안전 밸브 ¦ 5.22-3 ¦ | {}
3eadcfab-1ffb-438e-998d-45bea0706ae1 | 2권.pdf | 6 제 2 권 냉 동 ¦ 안전장치 알킬벤젠계 암모니아 압력 스위치 압력강하 압력용기 압축기 성능 압축기 효율 압축기 1.3-1, ¦ 2.11-45 5.25-16 1.2-20 5.24-13 1.3-42, 4.21-11 2.11-42 1.3-1 ¦ 열전냉동기 열전달 모델 열전달률 열전도율 4.17-17, 5-23-1 열전모듈 열전물질 ¦ 1.6-1 1.6-4 4.17-17 1.6-9 1.6-7 ¦ 유기 브라인 유기화합물냉매 유닛형 인공조설 장치 유동성 유리섬유 유리화 유분리기 2.11-44, ¦ 1.2-22 1.2-2 2.12-17 1.2-23 5-23-1 1.8-28 5.25-24 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.3-2 1.5-4, 1.7-4, 5.25-21 ¦ 열전소자 열펌프 사이클의 이론성능계수 1.1-5 ¦ 1.6-1 ¦ 유압 보호 압력 스위치 유전특성(dielectric ¦ 5.24-14 properties) 4.20-7 ¦ ¦ 2.10-15, 2.11-41, 압축기의 피스톤 압출량 압출 드립(expressible ¦ 1.1-4 drip) 4.20-4 ¦ 열펌프 1.1-1, 1.1-5, 열회수 ¦ 1.7-1 1.7-10 1.6-3 ¦ ¦ 1.7-17 1.3-2 ¦ ¦ 액-가스 열교환기 부착 냉동장치 ¦ ¦ 열효율 염소가스의 액화 ¦ 2.13-1 1.2-22 ¦ 유지관리 유체 효율 있는 냉동장치 ¦ 1.1-18 ¦ ¦ 액분리기 ¦ 1.1-15 ¦ 염화나트륨(NaCI) 염화칼슘(CaCl2) ¦ ¦ 유회수장치가 ¦ 1.2-24 ¦ ¦ 액체질소 순환 냉각 ¦ 2.11-44 ¦ ¦ 1.2-21 ¦ 윤활성 ¦ 5.25-13 ¦ ¦ 액화분리 어획물의 동결 표준 ¦ 3.16-1 3.15-1 ¦ 영구기체 예냉 온도 ¦ 3.14-1 4.21-12 2.11-7, ¦ 윤활유 ¦ 2.10-49 ¦ ¦ 얼음 제조설비 ¦ 2.11-38 ¦ 예냉(precooling) ¦ 4.19-4 ¦ 음료자판기 음향 냉동 응축기 1.3-40, 1.3-43, 1.4-16, 1.5-5, 2.10-14, 2.11-42, ¦ 1.6-18 1.4-17 5.25-24 ¦ ¦ 얼음-공급 열펌프 ¦ 2.10-33 ¦ ¦ 4.21-2, 4.21-9 2.13-6 ¦ ¦ ¦ ¦ 얼음의 이송 에너지 절약 에어 블라스트식 ¦ 2.10-40 ¦ 예냉방식 ¦ ¦ ¦ 1.1-3 2.10-1 ¦ ¦ 에어 커튼 ¦ 2.10-35 2.10-1 ¦ 예냉시기 ¦ 4.21-12 ¦ ¦ 5.24-11 2.10-26 ¦ ¦ 에틸렌 장해 ¦ ¦ 예조 오버런(over run) 오소-수소 ¦ ¦ 응축열량 응축온도 이방밸브 이산화탄소 시스템 장해 ¦ ¦ ¦ 에틸렌글리콜 구동 ¦ 5-23-3 2.10-22 ¦ ¦ 4.19-8 2.10-43, 2.10-44 ¦ ¦ 4.19-2 ¦ ¦ 엔진 ¦ 4.19-2 ¦ 오염 계수 오염물질 ¦ 1.8-21 ¦ 이산화탄소 캐스케이드 ¦ 2.10-26 ¦ ¦ 냉동기·히트펌프 구동 ¦ 1.2-22 ¦ ¦ 1.5-6 ¦ 이산화탄소 ¦ ¦ ¦ 엔진 회전수 ¦ ¦ ¦ 5.25-10, 5.25-33 ¦ 시스템 이산화탄소 ¦ 1.2-21 ¦ ¦ 엔진 엔진출력 ¦ 1.7-12 ¦ 오일포밍 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 이중관(double-pipe)형 이코노마이저식 냉동사이클 인공조설 ¦ 1.3-46 1.1-12 ¦ ¦ 역배관 ¦ 1.7-12 1.7-16 ¦ 오존발생기 오차 사이클(off ¦ 5.22-25 2.11-24 5.24-3 ¦ ¦ 2.12-12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 역사이클 ¦ 1.7-15 5.25-25 ¦ ¦ 2.10-31 ¦ 인화점 일차에너지 환산 효율 일체구조형 임계온도 ¦ 1.2-22 1.7-16 ¦ ¦ ¦ ¦ 오프 온도 제어 온도성충화 ¦ cycle)방식 ¦ ¦ 2.11-6 ¦ ¦ 역삼투압방법 난방 ¦ 1.7-5 2.12-33 ¦ 온수가열기 ¦ 2.10-15 2.10-58 ¦ 임계용해도 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 와이어 콘덴서 ¦ 1.7-7 ¦ ¦ 3.16-1 1.2-24 ¦ ¦ 연속 운전 ¦ 3.14-3 ¦ ¦ 2.10-21 1.3-3 ¦ 임펠러(impeller) ¦ ¦ ¦ 역전곡선 연속식 프리저(Freezer) ¦ 1.7-14 ¦ 왕복동 압축기 압축기의 ¦ ¦ ¦ 1.5-1 ¦ ¦ ¦ 2.19-16 ¦ ¦ 1.3-10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 왕복동 ¦ 용량제어법 ¦ ¦ ¦ ¦ 열관류율 ¦ ¦ ¦ 2.19-6, 2.19-12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5-23-14 ¦ 외부침입열 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 열교환기 ¦ 1.7-4 ¦ 용량제어 우레탄 공법 ¦ 1.4-10, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.11-21 ¦ ¦ 5.24-14 5-23-7 5.25-26 ¦ � ¦ 1.6-14 ¦ ¦ 열부하계산 ¦ ¦ 운전 관리의 기본 운전모드 전환유닛 워크인(walk-in) 쇼케이스 원심식 압축기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 열역학적 냉동 ¦ 2.10-16 1.6-16 1.6-11 ¦ ¦ 1.7-10 2.10-21 ¦ 자기냉동 자기냉동기 ¦ 1.8-15 ¦ ¦ 냉장사이클 열음향 냉동기 ¦ ¦ ¦ 1.3-30 ¦ ¦ ¦ ¦ 열전냉각 ¦ 1.6-12 ¦ ¦ ¦ 자기열량 효과 ¦ 1.6-14 ¦ ¦ 열전냉동 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 자동판매기 ¦ 2.10-49 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
b68caaee-a6ec-4f7c-9be7-0da13c6f0acf | 2권.pdf | 찾아보기 7 ¦ 자연냉동법 ¦ 1.1-1 ¦ 제빙열 ¦ 2.19-12 ¦ 차압통퐁식 ¦ 4.21-9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 자연냉매 ¦ 1.2-20 ¦ 제상 ¦ 1.3-58 ¦ 차압통풍냉각 ¦ 4.21-2 ¦ ¦ 잠열축열 ¦ 2.10-57 ¦ 제상방식 ¦ 2.10-14 ¦ 천연냉매 ¦ 2.11-13 ¦ ¦ 재생기 ¦ 1.4-16, 1.4-17 ¦ 제상장치 ¦ 2.11-22, 2.11-45 ¦ 철도컨테이너 ¦ 2.11-26 ¦ ¦ 재액화 ¦ 3.16-3 ¦ 제습제 ¦ 5.25-7 ¦ 청과 물 ¦ 2.11-20 ¦ ¦ 재액화장치 ¦ 2.12-36, 2.12-41 ¦ 제어 ¦ 2.11-24 ¦ 청정도 표준 ¦ 5.25-35 ¦ ¦ 재응축 냉각 ¦ 3.16-9 ¦ 조리냉동식품 ¦ 4.18-5 ¦ 체적측정포장장치 ¦ 2.10-39 ¦ ¦ 재활용 ¦ 5.25-34 ¦ 조립식링크 ¦ 2.12-3 ¦ 체크밸브 ¦ 1.7-5, 5.22-3 ¦ ¦ 저빙(��) ¦ 2.12-12 ¦ 주파수 ¦ 1.6-18 ¦ 초월임계 시스템 ¦ 2.10-26 ¦ ¦ 저빙형 인공조설 장치 ¦ 2.12-17 ¦ 줄-톰슨 계수 ¦ 3.14-3 ¦ 초유체 ¦ 3.14-7 ¦ ¦ 저압차단 스위치 ¦ 5.24-14 ¦ 중간냉각기 ¦ 2.11-44 ¦ 초전도 현상 ¦ 3.16-1 ¦ ¦ 저온 게터링 ¦ 1.8-22 ¦ 중간압력 ¦ 1.1-7 ¦ 초전도 ¦ 1.8-19 ¦ ¦ 저온 트래핑 ¦ 1.8-22 ¦ 증기 압축기 ¦ 1.7-12 ¦ 총괄열전달계수 ¦ 1.3-40, 2.11-16 ¦ ¦ 저온동결 ¦ 2.10-43 ¦ 증발기 유닛 ¦ 2.10-5 ¦ 총괄열전달저항 ¦ 1.3-41 ¦ ¦ 저온물류체계 ¦ 2.11-47 ¦ 증발기 1.3-40, 1.3-49, 1.4-16, ¦ 1.4-17 ¦ 최색처리 ¦ 4.19-8 ¦ ¦ 저온장해 ¦ 4.19-3 ¦ 1.5-5, 2.10-14, 2.11-42, ¦ 5.25-25 ¦ 최적 제어 ¦ 5.24-4 ¦ ¦ 저온저장고 ¦ 4.19-4 ¦ 증발손실 ¦ 3.15-8 ¦ 축냉설비 ¦ 2.10-62 ¦ ¦ 저온초전도체 ¦ 3.16-1 ¦ 증발식 응축기 ¦ 1.3-49 ¦ 축냉식 냉동차 ¦ 2.11-3 ¦ ¦ 저장용기 ¦ 3.15-8 ¦ 증발온도 ¦ 2.10-1 ¦ 축냉제 탑재형 ¦ 2.10-54 ¦ ¦ 저항특성(resistive properties) ¦ 4.20-7 ¦ 증발잠열 ¦ 1.2-6 ¦ 축산냉동식품 ¦ 4.18-4 ¦ ¦ 저항형 초전도 한류기 ¦ 3.16-5 ¦ 증산작용 ¦ 4.19-1 ¦ 축열 시스템 ¦ 2.10-55 ¦ ¦ 전기 해동장치 열펌프 ¦ 4.20-11 ¦ 증속기 ¦ 1.7-13 ¦ 축열 효율 ¦ 2.10-56 ¦ ¦ 전기구동 전기식 온도조절기 ¦ 1.7-3 5.24-16 ¦ 지능형 콜드체인 ¦ 4.21-25 ¦ 축출력 ¦ 1.7-15 ¦ ¦ 전달효율 ¦ 1.3-2 ¦ 지반 동결 지반동결공법 ¦ 2.12-31 ¦ 출빙 ¦ 2.12-16 ¦ ¦ 전도냉각방식 전력부하 평준화 ¦ 3.16-9 ¦ 지시효율 ¦ 2.13-8 ¦ 침입열량 ¦ 2.11-21 ¦ ¦ ¦ ¦ 지열 ¦ 1.3-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.10-63 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 전산가 ¦ 1.2-24 ¦ 지중열교환기 설치 지중열교환기 파이프 ¦ 1.7-17 1.7-20 ¦ � 캐스케이드(cascade) 사이클 2.10-50, ¦ ¦ ¦ 전자 밸브 ¦ 5.22-3 ¦ 지중열전도도 직결방식 직접냉각방식 진공냉각 진공냉각식 ¦ 1.7-20 ¦ 캐스케이드 사이클 캐스케이드 제어 ¦ 1.8-4 ¦ ¦ 전자식 서미스터 전자식 ¦ 2.10-31 5.24-8 ¦ ¦ 1.7-22 ¦ 캔용 나무칸막이 ¦ 5.24-3 3.15-3 ¦ ¦ 팽창밸브 전체단열효율 ¦ 1.3-3 ¦ ¦ 2.11-8 2.12-8 ¦ 캡슐형 컨테이너 컬링링크 컵방식자판기 케비테이션 코팅재 구조물 ¦ 2.10-34 ¦ ¦ 전축열 ¦ 2.10-64 1.2-22 4.20-11 5.24-2 5.24-2 5.24-3 2.10-60 ¦ ¦ 4.21-3 4.21-9 2.10-12 1.7-17 ¦ ¦ 2.10-60 2.11-25 2.12-2 2.10-51, 2.10-52 1.3-50 5-23-7 ¦ ¦ 점도 접촉 해동 장치 정상상태 응답 정상상태 이득 정상상태 정적 ¦ ¦ 진공단열패널 질량평균온도 질소산화물 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제빙방식 정전기장 ¦ 4.18-11 ¦ ¦ 4.21-12 ¦ ¦ 2.13-6 ¦ ¦ 에너지 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.19-3 ¦ ¦ ¦ 콘크리트 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ � ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 콘크리트 ¦ ¦ ¦ 제빙고 ¦ ¦ ¦ ¦ 콜드 롤 박스 ¦ 2.13-6 ¦ ¦ 제빙실 ¦ 2.19-12 ¦ 차량탑재용 ¦ 2.11-27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.10-52 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
c1298984-cbca-4a37-a1d9-988aa3adc020 | 2권.pdf | 8 제 2 권 냉 동 ¦ 콜드 체인 시스템 ¦ 2.11-47 ¦ 평가 ¦ 2.10-17 ¦ 항공컨테이너 ¦ 2.11-30 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 콜드체인시스템 ¦ 4.21-1 ¦ 평형 오픈 쇼케이스 ¦ 2.10-23 ¦ 항동결제 ¦ 1.8-29 ¦ ¦ 콤파운드 압축기 ¦ 1.1-9 ¦ 폐쇄 루프 수냉 시스템 ¦ 2.10-27 ¦ 해동(thawing 또는 defrosting) ¦ 4.20-1 ¦ ¦ 큐어링 ¦ 4.19-6 ¦ 폐열 회수 ¦ 1.7-14 ¦ 해동경직(thaw rigor) ¦ 4.20-2 ¦ ¦ 크라이오펌핑 ¦ 1.8-22 ¦ 포괄적 품질관리 ¦ 4.21-1 ¦ 핵비등 ¦ 1.3-50 ¦ ¦ 크레아틴인산 ¦ 4.20-2 ¦ 포욜에스테르 ¦ 5.25-18 ¦ 핵자기공명 ¦ 3.16-10 ¦ ¦ 클러치 ¦ 1.7-14 ¦ 포화철심형 초전도 한류기 ¦ 3.16-6 ¦ 현열축열 ¦ 2.10-56 ¦ ¦ ¦ ¦ 폴리비닐 에스테르 ¦ 5.25-20 ¦ 형태적 복원 ¦ 4.20-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 폴리스티렌 폼 ¦ 5-23-1 ¦ 호흡열량 ¦ 2.11-22 ¦ ¦ E ¦ ¦ 폴리알킬렌 그리콜 ¦ 5.25-17 5.25-18 ¦ 혼합 공법 ¦ 5-23-7 ¦ ¦ 탄산가스 검지기 ¦ 2.11-24 ¦ 폴리알파올레핀 표준 ¦ 5.25-34 ¦ 혼합냉매 화학공업 ¦ 1.2-19 ¦ ¦ ¦ ¦ 장치 풀비등 ¦ ¦ ¦ 2.13-1 ¦ ¦ 탄성 계수 ¦ 1.8-16 1.2-20 ¦ ¦ 1.3-50 ¦ 화학축열 ¦ 2.10-58 ¦ ¦ 탄화수소 탈착시(재생공정) ¦ 1.4-16 ¦ 품질검사 ¦ 4.17-29 ¦ 환기열 ¦ 2.19-8 ¦ ¦ 탑재형 냉각시스템 ¦ 3.16-10 ¦ 프로필렌글리콜 프리져 2.10-40, ¦ 1.2-22 2.10-41, ¦ 환기용 황산화물 ¦ 2.11-22 ¦ ¦ 에너지 ¦ ¦ ¦ 2.10-42 2.10-43, ¦ ¦ 1.7-17 ¦ ¦ 태양열 ¦ 1.6-19 ¦ 프리져식 ¦ 2.10-45 2.10-45 ¦ 회복시간 ¦ 3.16-5 ¦ ¦ 터보냉동기 ¦ 1.5-1 ¦ ¦ ¦ 후레이크 아이스 ¦ 2.10-35 ¦ ¦ 터보압축기 효과 ¦ 1.5-1 ¦ 프리징 ¦ 2.10-43 ¦ 흡수식 냉동기 ¦ 1.2-18, 1.4-1 ¦ ¦ 톰슨(Thomson) ¦ 1.6-2 ¦ 플래쉬가스 ¦ 5.22-8 ¦ 흡수식 ¦ 안전장치 1.4-12 ¦ ¦ 튜브아이스 제조기 ¦ 2.10-36 ¦ 플래시 가스 ¦ 1.1-11 ¦ 냉동기의 흡수식 냉온수기 ¦ 1.4-3 ¦ ¦ 튜브제빙장치 ¦ 2.19-5 ¦ 플랙시블 튜브 ¦ 5.22-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 플랜트 시상수 ¦ 5.24-2 ¦ 흡수식 냉온수기의 ¦ 안전장치 1.4-12 ¦ ¦ ¦ ¦ 플레이크 아이스 ¦ 2.12-16 ¦ 흡수액 관리 ¦ 1.4-14 ¦ ¦ II ¦ ¦ 플레이크 아이스식 ¦ 2.12-12 ¦ 흡입구 ¦ 4.21-11 ¦ ¦ ¦ ¦ 플레이크아이스 제빙장치 ¦ 2.19-4 ¦ 흡착공정 ¦ 3.15-5 ¦ ¦ 파동냉각 ¦ 1.6-18 ¦ 플레이트 아이스 제조설치비 ¦ 2.10-36 ¦ 흡착기 ¦ 1.4-16, 1.4-17 ¦ ¦ 파라-수소 ¦ 1.8-21 ¦ 아이스 플레이트 ¦ 2.12-16 ¦ 흡착식 냉동기 ¦ 1.4-16, 1.4-17 ¦ ¦ 파상층류유동 ¦ 1.3-43 ¦ 플레이트식 제빙 ¦ 2.12-12 ¦ ¦ 1.4-16 ¦ ¦ 판상 공법 ¦ 5-23-7 ¦ ¦ ¦ 흡착제/냉매계 ¦ ¦ ¦ 판형 열교환기 ¦ ¦ 플레이트아이스 ¦ 2.19-4 ¦ 흡착제 흡착탑 ¦ 1.4-16, 1.4-18 1.4-16 ¦ ¦ 패닝 마찰계수 ¦ 1.3-46 1.3-42 ¦ 피겨링크 ¦ 2.12-2 ¦ 희석 냉동기 ¦ 1.8-14 ¦ ¦ 패시브융설시스템 ¦ ¦ 피드포워드 제어 ¦ 5.24-3 ¦ 히터제상 방식 ¦ 2.10-31 ¦ ¦ 터미널 ¦ 2.12-22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 패키지형 열펌프 시스템 ¦ 1.7-7 2.10-39 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 패키징 팬 ¦ 2.10-14 ¦ � ¦ 2.10-61 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 팽창계수 ¦ 5-23-1 ¦ 하베스트형 ¦ ¦ ¦ 1.1-6 ¦ ¦ 팽창밸브 ¦ 1.7-5, 5.25-25 ¦ 하이브리드형 ¦ 1.7-15 ¦ 2 단압축 1 단팽창 냉동사이클 ¦ ¦ ¦ 팽창터빈 ¦ 3.15-6 ¦ 하이토크 방식 ¦ 2.10-31 ¦ 2 단압축 2 단팽창 냉동사이클 ¦ 1.1-7 ¦ ¦ 퍼지 제어 ¦ 5.24-4 ¦ 하키링크 ¦ 2.12-2 ¦ 2 단압축 냉동사이클 ¦ 1.1-6 ¦ ¦ 펌프다운(pump down)방식 ¦ 2.10-31 ¦ 합성유 ¦ 5.25-16 ¦ 2 원 냉동사이클 ¦ 1.1-13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.10-31 ¦ 2 위치제어 ¦ 5.24-2 ¦ ¦ 페인트재 펠티어(Peltier) 효과 ¦ 5-23-7 1.6-1 ¦ 핫가스(hot gas) 제상 방식 항공용 냉동컨테이너 ¦ 2.11-30 ¦ 2 중효용 흡수식 냉동기 ¦ 1.4-3 ¦ | {}
80396464-ad9b-4934-9f31-086954bd7f7b | 2권.pdf | 2 차유체 시스템 2.10-25 ![image](/image/placeholder) G 3 ¦ 3 단압축 1 단팽창 냉동사이클 ¦ 1.1-9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3 단압축 3 단팽창 냉동사이클 ¦ 1.1-10 ¦ ¦ 3 단압축 냉동사이클 ¦ 1.1-9 ¦ ¦ 3 상 동축형 ¦ 3.16-2 ¦ ¦ 3 상 일괄형 ¦ 3.16-2 ¦ ¦ 3 원 냉동사이클 ¦ 1.1-15 ¦ GM 냉동기 1.8-12 4 H Heylandt 사이클 4 방밸브 A ¦ air-draw-through 냉각방식 ¦ 2.11-36 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ air-over 냉각방식 ¦ 2.11-36 ¦ ¦ air-through 냉각방식 ¦ 2.11-35 ¦ ¦ anti-windup ¦ 5.24-5 ¦ ¦ ATP(adenosine triphosphate) ¦ 4.20-2 ¦ ![image](/image/placeholder) K 3.15-3 Kapitza 사이클 B 1.7-5 L Baudelot 식 증발기 ¦ cashless 화 ¦ 2.10-52 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Claude 사이클 ¦ 1.8-4, 3.15-3 ¦ ¦ COLTE ¦ 5-23-9 ¦ ¦ Linde 사이클 ¦ 3.15-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Linde-Hampson 사이클 ¦ 1.8-8, 3.15-2 ¦ ¦ LNG 조성 ¦ 2.12-44 ¦ ¦ LNG ¦ 2.12-43 ¦ ¦ LNG 선 ¦ 2.12-44 ¦ ¦ LPG ¦ 2.12-36 ¦ ¦ LPG 캐리어 ¦ 2.12-39, 2.12-42 ¦ C 1.3-55 M ¦ meissner 효과 ¦ 1.8-19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ MIMO ¦ 5.24-1 ¦ D N ¦ DDC 방식 ¦ 5.24-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ derivative kick ¦ 5.24-5 ¦ ¦ Dewcel 습도조절기 ¦ 5.24-17 ¦ normal-수소 3.14-4 3.15-3 ![image](/image/placeholder) P 0 ortho-수소 3.14-4 ¦ precooled linde 사이클 ¦ 3.15-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PSA ¦ 3.15-1 ¦ 찾아보기 9 R S ¦ R1234yf 냉매 ¦ 1.2-6 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ R410A 대체냉매 ¦ 1.2-17 ¦ ¦ SISO ¦ 5.24-3 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Stirling 냉동기 ¦ ¦ 1.8-11 ¦ T ¦ T.T.T ¦ 4.17-22 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ time temperature tolerance ¦ 2.11-47 ¦ w wind-up ![image](/image/placeholder) a 5.24-5 a 형 3.14-10 B B 형 3.14-10 Y �형 3.14-10 para-수소 3.14-4 | {}
800d88fb-aa35-46ce-b7b6-f7b2631012aa | 2권.pdf | 6 | {}
3fcf692e-e95d-4f41-bf02-4d543e1ad230 | 2권.pdf | 편람위원회 ¦ 위 원 ¦ 장 : 박종일 사 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 위 ¦ 정재동 원 : 권용일, 김동민, 김석현, 김선하, 김영호, 김회률, 박정원, 서승직, 서항석, 오종택, 오후규, 이대명, 이용화, 이현진, 전준용, 조금남, 한화택, 홍진관, 황동곤 ¦ 제 4 판 개정 소위원회 ¦ 위 원 장 ¦ 총 괄 : 박종일, 제 1 권 : 김석현, 제 2 권 : 오후규, 제 3 권 : 한화택, 제 4 권 : 김동민, 제 5 권 : 김영호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 사 ¦ 총 괄 : 정재동, 제 1 권 : 황동곤, 제 2 권 : 오종택, 제 3 권 : 권용일, 제 4 권 : 전준용, 제 5 권 : 이용화 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 총 괄 : 김석현, 정원호, 제 1 권 : 김광호, 서항석, 황동곤, 제 2 권 : 오후규, 오종택, 제 3 권 : 한화택, 권용일, 박종일, 김영호, 제 4 권 : 전준용, 김동민, 김영호, 제 5 권 : 김영호, 박종일, 장원복, 서병택 ¦ 설비공학편람 제 2 권 냉동 / 정가 70,000 원 ¦ 1992 년 12 월 일 2001 년 12 월 20 일 ¦ 초판 발행 제 2 판 발행 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2011 년 11 월 18 일 2018 년 8 월 ¦ 판 권 소 유 ¦ ¦ ¦ 제 3 판 제 1 쇄 발행 ¦ ¦ ¦ 30 일 제 4 판 제 1 쇄 발행 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 발 행 처 : 사단법인 대한설비공학회 서울특별시 강남구 테헤란로 7 길 22 ¦ 신관 ¦ ¦ (한국과 학기술회관 902 호) (02) 568-7853 ¦ hvac@sarek.or.kr ¦ ¦ 전화 : (02) 554-8571~2, : www.sarek.or.kr ¦ ¦ ¦ 팩스 : (02) 552-3929 ¦ ¦ ¦ Homepage E-mail : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 인 쇄 처 : (주) 광문당 (02) 2265-3513 IS B N : 978-89-98049-07-2 94540 ¦ ¦ ¦ 978-89-98049-05-8 94540 (세트) ¦ ¦ | {}
c7b6718a-bb84-429f-b24a-78d4c1b06019 | 5권.pdf | 설비공학 편람 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 대한설비공학회 | {}
4b4af890-9f2c-4387-a053-72f850c0fb49 | 5권.pdf | 발 간 사 2018 년은 기계설비법이 통과 된 뜻 깊은 해입니다. 설비 분야의 오랜 숙원인 근거 법령의 확보는 그 동안의 불이익에서 벗어나는 수준을 뛰어넘어 비약적으로 성장할 수 있는 발판이 마련되었다는 면에서 매우 의미 있는 일이라 생각합니다. 때마침 우리 설비 분야의 위상에 걸맞게 설비공학편람 제 4 판이 발간되어 경사가 아닐 수 없습니다. 이번 개정 4 판은 1984~1994 년에 걸쳐 발간된 공기조화 · 냉동 · 위생공학편람 초판 이래 2001 년 제 2 판을 설비공학편람으로 변경한 명칭으로, 2011 년 개정 3 판 이후에 7 년만의 업그레이드입니다. 이번 편람은 편제와 내용에서 시대의 흐름에 부응하여 기존 편람의 연장선이 아닌 전면 개편을 시도하였습니다. 즉, 과도한 이론 이나 연구자료 성격의 내용은 축소하고 설비실무에 필요한 내용을 위주로 개편하였습니다. 그 동안 지적되 었던 통일되지 않은 전문용어의 사용을 설비표준용어집 등에 의거해 통일했으며, 지적 재산권 문제를 불식 시키고 편람의 격에 맞게 최신 문헌의 인용에 각별히 신경을 썼으며 그림도 다시 그렸습니다. 편람이 발행되고 어느덧 30 년이 경과 하여 이제는 명실상부한 설비 필독서로 자리매김하고 있습니다. 갓 입문하는 학생들로부터 고급기술자까지 다양한 독자층 스펙트럼을 보여주고 있어 대학생이 이해할 수 있는 수준으로 원고를 작성하였고, 이해를 도모하기 위해 예제를 많이 수록했습니다. 설비공학편람 개정 4 판은 모두 5 권으로 증보되었습니다. 제 1 권 기초 4 편, 제 2 권 냉동 5 편, 제 3 권 공기조화 응용 6 편, 제 4 권 공기조화방식과 장비 5 편, 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 4 편 등 전 5 권 24 개 편으로 구성되었 습니다. 이번 개정판의 집필진 역시 산학연관의 전문가들로 구성되어 있습니다. 다른 학회에서는 시도할 수 없는 대한설비공학회만의 강점을 극대화시켰다고 자평할 수 있습니다. 개정의 폭과 깊이는 심화되었어도 기간은 1 년 반으로 대폭 줄였습니다. 계획부터 집필진 선정, 원고 집필, 감수, 교정, 편집, 인쇄 등의 전 과정을 오랜 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 체계적으로 집행하였다고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 학회에서 내로라하는 전문가들로 편찬위원, 집필위원, 감수위원들이 구성되었으며, 참여한 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 애정과 열정이 없이는 불가능한 작업이었습니다. 대한설비공학회 전임 회장으로서 막중한 개정작업을 총괄한 박종일 편람위원장을 비롯하여 기획, 집필, 감수, 교정, 편집에 참여한 200 여 위원 모두에게 깊은 감사를 드립니다. 학회를 위한 이들의 봉사를 길이 간직하였으면 좋겠습니다. 수많은 전문가들이 개인적인 이득이 거의 없음에도 불구하고 재능기부 형태로 장시간 정성껏 공을 들여 개정 작업에 몰두할 수 있었던 이유는 설비공학편람이 기계설비 발전을 위한 초석이 되었으면 하는 바람이 간절했기 때문일 것입니다. 기계설비법이 발효되는 2020 년에는 시행령 및 시행규칙 등의 하위법이 제정되고 설비 분야의 새로운 지평이 시작될 것입니다. 이번 개정 4 판은 기계설비법과 더불어 설비 분야의 발전에 획기적인 전기가 될 것으로 확신하며 널리 활용될 수 있기를 기대합니다. 2018 년 8 월 30 일 사단법인 대한설비공학회 회 장 홍 희 기 | {}
546013ce-759e-4d6c-bff7-4df3ee51a8f8 | 5권.pdf | 설비공학편람 제 4 판 개정 경과 보고 설비분야의 학문과 기술 지침서인 설비공학편람은 1989 부터 1994 년까지 연차적으로 공기조화 · 냉동 · 위생공학 편람으로 초판 발행 후 2001 년 설비공학편람으로 이름을 바꾸어 전 4 권이 일괄개정 발간되었으며 2011 년 최신기술동향과 법규의 보완, 기존도서의 미흡 또는 과다한 내용 상호중복 등을 조정하여 3 판을 발행하였습니다. 4 판 개정은 2015~2016 년 서승직, 오후규 전임 편람위원장께서 3 판에서의 개선요구사항을 조사분석하여 시대적 기술수준에 부합하고 신뢰성을 갖춘 4 판 발행에 대한 계획을 수립였으며 원고 집필요강 작성, 공조편의 분책에 의한 5 권 체계 구성, 목차의 재 편성, 소요예산 검토 등을 준비하였습니다. 편람위원회에서는 2017 년 제 4 판 개정 소위원회를 구성하여 국내 최고의 각 기술분야별 전문가에게 원고 집필을 의뢰하여 원고작성을 시작하였으며, 2017 년말 원고작성이 완료된 후 출판사에 편집을 의뢰하고 각 권별 감수위원과 5 권 전체를 검토할 총괄감수위원을 선정하여 원고에 대하여 기술의 타당성과 전문성의 검토, 표기방법 오탈자 등의 수정작업을 하였습니다. 본 개정판은 도서의 품질을 높이기 위하여 표지와 종이질의 고급화, 활자크기 조정, 목차의 간략화, 그림 품질 등을 개선 하였으며 특히 본문의 최신기술적용을 위하여 집필자분들에게 해외최신자료를 제공하고 열람할 수 있도록 하였습니다. 또한 그동안 미진하였던 3 판의 공기조화편을 공기조화응용과 공기조화방식과 장비로 분리하여 새로운 내용을 많이 보완하였읍니다. 많은 분들의 노력과 정성이 들어간 개정 4 판이 많이 보급되고 폭넓게 적용되어 국내설비산업 발전에 기여하길 바람니다. 마지막으로 본 개정 작업에 헌신적으로 지원하여주신 학회장을 비롯한 집행부, 사무국 직원 그리고 어려운 편집과 정과 교정을 진행하여준 광문당 김종만 사장, 김도연 이사와 편집 담당자들께 진심으로 감사를 드림 니다. 2 년 가까이 각자의 본업에 바쁜 와중에도 최고의 편람을 만들겠다는 의지로 최선을 다해 주신 원고 집필진과 감수위원, 편람위원회, 개정소위원회 여러분들에게 진심어린 경의 를 표합니다. 여러분들의 희생과 노력이 우리나라 설비발전에 큰 초석이 될 것을 믿어 의심치 않습니다. 여러분 수고하셨습니다 감사합니다 2018 년 8 월 30 일 편람위원장 박 종 일 | {}
500f68da-0046-4d49-b794-c4a65952747f | 5권.pdf | 차 례 1 차 례 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ¦ 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1. 개요와 원칙 ······ ········ 1.1-1 2. 급배수 · 위생설비 계획순서 ........................... 1.1-1 2.1 기본구상 2.2 기본계획 2.3 기본설계 2.4 실시설계 2.5 설비계획 기본사항 3. 계획설계시 유의 사항 ....... ......... 1.1-10 3.1 공간계획 3.2 공사원가계획. 3.3 성능설계(위생, 압력, 온도, 유량) 3.4 공법계획 3.5 환경 3.6 유지관리 계획 4. 설비별 계획 ········ ··········· 1.1-12 4.1 상수도 설비 4.2 급수설비 4.3 급탕설비 4.4 배수 · 통기설비 4.5 배수처리설비 4.6 배수재이용설비(증수도) 4.7 가스설비 4.8 위생기구설비 4.9 소방설비 4.10 특수설비 4.11 급배수설비의 유닛화 5. 건물용도별 계획 ········ ....... 1.1-18 5.1 단독주택 5.2 공동주택 5.3 사무용 건축물 ¦ 5.6 공연장 5.7 병원 5.8 스포츠시설 5.9 공장, 연구소 5.10 교육시설 5.11 한냉지 건물 6. 설비공사비 ······ ....... 1.1-20 제 2 장 급배수 부하 산정방법 1. 물 사용 요인 1.2-1 1.1 물 사용 분류 1.2 생활과 물 사용 1.3 건물과 물 사용 1.4 단지 · 지역의 물 사용 1.5 도시의 물 사용 2. 급수부하 산정 개념 ········ ········· 1.2-2 2.1 부하발생의 미캐니즘 2.2 산정의 기초 2.3 부하변동과 그 파악 2.4 현재의 설계법 3. 급탕부하 산정 개념 ..... 1.2-6 3.1 부하발생 미캐니즘 3.2 산정의 기초 3.3 부하변동과 그 파악 4. 배수통기 부하 산정 개념 ······· ..... 1.2-7 4.1 부하 발생의 미캐니즘 4.2 산정의 기초 4.3 부하변동과 그 파악 4.4 배수통기부하와 관련한 유의 점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5.4 백화점, 판매시설 5.5 호텔, 여관 ¦ 5. 부하의 측정법 ......... ......... 1.2-9 5.1 부하의 포착방법 5.2 부하의 측정 ¦ | {}
d8a9c576-60da-4403-8c9e-5207e36c2d06 | 5권.pdf | 2 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 제 3 장 상수도 시설 5.4 철 및 망간의 제거 5.5 연수화 5.6 탈염장치 1. 수원 및 취수시설 ..... ····· 1.3-1 5.7 약액주입 장치 1.1 수원의 선정 5.8 폐수처리 시스템 1.2 지하수 1.3 수원별 취수시설 2. 도수 및 송수시설 ...... ........ 1.3-6 제 5 장 급수설비 2.1 개수로의 수리공식 2.2 관수로의 수리공식 1. 급수방식 ........ ....... 1.5-1 1.1 설계용 급수량 3. 정수시설 ..... .... 1.3-8 1.2 상수도 직결방식 3.1 수질기준 1.3 고가탱크 방식 3.2 침전시설 1.4 압력탱크 방식 3.3 여과 시설 1.5 펌프 직송방식 3.4 소 독 1.6 고층건물에 대한 급수방식 3.5 특수정수 2. 급수부하 ........ ····· 1.5-7 4. 배수시설 ....... 1.3-31 2.1 생활환경과 사용수량 4.1 배수방식 2.2 기구별 최소 필요 수압과 최대유량 4.2 배수조절 2.3 부하유량산정 4.3 배수관망 4.4 수도관의 종류 3. 급수관지름 ······· ........ 1.5-12 3.1 마찰저항과 유량 계산식 3.2 관종별 유량선도 제 4 장 수처리설비 3.3 부차적 손실수두 3.4 관지름 결정 1. 개요 ······· ..... 1.4-1 ..... 1.5-15 4. 급수용 기기 ......... 4.1 각종탱크 2. 스케일의 형성 및 방지 ········ 1.4-1 4.2 펌프와 탱크의 용량 2.1 스케일 종류와 형성원인 2.2 스케일형성 경향의 판정 5. 급수배관의 워터해머 ...... ···· 1.5-22 2.3 스케일 형성의 방지 관한 연구 5.1 워터해머에 5.2 워터해머에 의한 배관계의 변화 3. 부식방지 ······ ······ 1.4-3 5.3 워터해머로 발생하는 압력 3.1 금속의 부식반응 5.4 워터해머로 인한 충격압력 흡수대책 3.2 부식의 종류 3.3 부식방지 6. 수질오염의 원인과 방지 ......... ...... 1.5-24 6.1 오염 4. 슬라임 및 조류 억제 ........ 1.4-6 6.2 수질오염 원인 4.1 생물학적 오염의 종류 6.3 음용수 배관의 오염방지 4.2 생물학적 오염의 방지 6.4 역류 차단을 통한 음용수 오염방지 5. 수처리 시스템 ..... ······· 1.4-6 7. 한랭지 급수 설비 ····· ········· 1.5-25 5.1 배수처리 방법 7.1 개요 5.2 응집침전 7.2 설비계획 5.3 여과 | {}
8067469e-d6fd-4c73-9420-86cfe63962f7 | 5권.pdf | 차 례 3 7.3 급수설비 7.3 안전 고려사항 7.4 동결방지 7.4 말단기구에서의 상호흐름 방지 8. 대규모 부지 급수설비 ....... ············· 1.5-28 8. 수질과 스케일 및 부식 .......... ······ 1.6-21 8.1 개요 8.2 계획의 기본 사항 제 7 장 배수 · 통기설비 제 6 장 급탕설비 1. 배수 및 통기방식 ......... ······ 1.7-1 1.1 배수의 목적과 종류 1. 일반사항 ········ 1.6-1 배수시스템의 분류 1.2 1.1 급탕의 특성 1.3 배수 · 통기 설비 계획 1.2 급탕 사용 온도 1.4 배수 · 통기관의 각부 명칭과 관내의 흐름 1.5 배수 부하량과 통기 유량 2. 급탕설비 계획 ........ .......... 1.6-2 1.6 배수트랩 2.1 급탕설계 시 고려사항 2.2 절약적인 배관 경로 설계 2. 배수배관방식 ······ .... 1.7-10 2.1 배수방식 3. 급탕방식 1.6-2 2.2 배관방식 3.1 국소식 2.3 청소구의 목적과 종류 3.2 중앙식 2.4 간접배수 3.3 배관 방식 3. 통기배관방식 ...... 1.7-13 4. 급탕부하 ......... .... 1.6-3 3.1 통기방식의 분류 4.1 건물의 급탕 사용 3.2 통기배관방법 4.2 저탕식 급탕방식의 가열기와 저탕량 3.3 회로 및 루프통기방식 4.3 난방 급탕 겸용 보일러의 급탕가열량 선정 3.4 각개통기방식 4.4 순간급탕가열기 3.5 신정통기방식 3.6 통기배관방식 5 급탕분배 ··········· 1.6-14 3.7 배수방식과 통기방식의 조합 5.1 급탕의 자연 순환수두 3.8 통기구 5.2 급탕 배관의 구획 3.9 통기밸브 5.3 배관 열손실과 급탕 지연 3.10 특수배수 이음쇠 방식 5.4 급탕순환 회로와 환탕관 5.5 급탕순환펌프 유량과 환탕관지름 4. 배수관 관지름의 결정 ····· ······ 1.7-21 5.6 전열선을 설치한 환탕 없는 배관 4.1 배수부하와 배수관 관지름 5.7 다수의 급탕가열기 4.2 배수관 관지름결정시의 기본원칙 5.8 2-온도 공급용 4.3 기구배수부하단위법 5.9 매니폴드 5. 통기관 관지름의 결정 1.7-23 6. 급탕설비의 장비 ...... ....... 1.6-18 5.1 배수부하와 통기관 관지름 6.1 가열장치 5.2 통기관 관지름 결정시의 기본원칙 6.2 급탕탱크 5.3 기구배수부하단위법 7. 건강과 안전 ········ ......... 1.6-19 ..... 1.7-25 6. 배수 및 통기용 기기 ········ 7.1 레지오넬라(레지오넬라 질병) 6.1 포집기 7.2 화상 6.2 배수탱크와 배수펌프 | {}
c28e1c28-7b89-495c-84c9-c44da640216a | 5권.pdf | 4 제 5 권 위생 · 소방·환경 ¦ 7. 대규모 부지의 배수설비 ....... 1.7-30 7.1 배수설비 계획의 기본사항 및 순서 8. 한냉지의 배수설비 ..... ······· 1.7-30 8.1 동결에 의한 피해 8.2 배수통기설비 계획 9. 우수배수 ······ ············ 1.7-31 9.1 우수의 처리 9.2 우수의 배출방식 9.3 강우량 9.4 우수관의 관지름 결정 제 8 장 위생기구 ¦ 5.7 한랭지용 수도꼭지 6. 위생설비 유닛 ........ ........ 1.8-19 6.1 샤워룸 유닛 6.2 복합 위생설비 유닛 6.3 위생설비 유닛의 구조 7. 주방유닛 ..... 1.8-21 ······· 7.1 개 요 7.2 주방용 기구의 종류와 배치 7.3 주택용 벽형 주방유닛 7.4 시스템 키친 8. 배관유닛 ........ 1.8-23 9. 시스템 천장 ······ ........ 1.8-23 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 위생기구의 재질 ...... ······· 1.8-1 2. 위생기구의 종류 및 부속품 ........... ············· 1.8-3 2.1 대변기 2.2 대변기의 부속 2.3 소변기 2.4 소변기의 부속 2.5 세면기, 수세기 2.6 세면기의 부속 2.7 기타 위생기구 2.8 수로밸브 2.9 액세서리류 2.10 신체장애자용 위생기구 및 부속품 3. 위생기구의 세정방식 ...... ...... 1.8-10 3.1 대변기의 세정방식 3.2 소변기의 세정방식 4. 위생기구의 설치 ..... .......... 1.8-16 4.1 위생기구의 설치요령 4.2 설치 상 일반적인 주의 사항 4.3 위생기구의 설치표준 5. 위생기구의 동결방지 ······ 1.8-18 5.1 위생기구의 동결방지 필요성 5.2 위생기구의 동결방지법 5.3 위생도기 바탕의 동결방지 5.4 한랭지용 대변기 5.5 한냉지용 소변기 5.6 한랭지용 세면기 ¦ 개인하수처리시설 제 9 장 1, 개인하수처리시설 설계 ........ ······ 1.9-1 1.1 개인하수처리시설의 정의 1.2 개인하수처리시설의 설계 순서 2, 개인하수처리시설 구조 및 기능 ··················· 1,9-1 2.1 정화조 2.2 오수처리시설 3, 개인하수처리시설의 방류수 수질 기준 ....... 1.9-5 3.1 개인하수처리시설의 방류수 수질 기준 3.2 특정지역 개인하수처리시설의 방류수 수질 기준 4, 개인하수처리시설 설치 · 변경 신고 내용 및 절차 1.9-6 설치가 면제되는 경우 4.1 개인하수처리시설의 4.2 개인하수 처리시설 설치. 변경 신고 5. 개인하수처리시설 준공신고(가설용 포함) ...... 1.9-6 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1. 배수재이용방식의 분류와 특징 ················· 1.10-1 2. 설비계획 .............. ............... 1.10-2 2.1 기본사항 3. 배수재이용수의 용도와 수질 ······················ 1.10-4 ¦ | {}
8531ceab-580a-4983-80aa-c0a679f60d09 | 5권.pdf | ¦ 3.1 재이용수의 용도와 수랄 3.2 재이용수의 수질 4. 배수재이용설비의 원수 .......... ········ 1.10-5 4.1 원수의 종류 4.2 배수재이용수의 원수 수질 4.3 원수의 선택 ¦ 차 례 5 3.1 가스계량기의 종류 3.2 원격 검침 장치 4 연소와 급배기 ..... 1.11-10 4.1 급 배기량 4.2 급배기의 방식 5. LP 가스 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 5. 주방배수 처리설비 ........ ........ 1.10-6 5.1 부하산정 5.2 처리흐름 5.3 설계상의 주의 점 6. 배수재이용설비 ........ ···· 1.10-7 6.1 설계의 순서 6.2 배수재이용의 표준처리 흐름 7. 빗물이용 ..... ····· 1.10-10 7.1 빗물이용의 용도와 사용수량 7.2 빗물의 수질 7.3 집수장소와 저집방법 및 수량 7.4 빗물이용설비의 설계 8. 배수재이용설비와 빗물이용설비의 병용 ..... 1.10-13 8.1 처리탱크 8.2 설계시 유의 점 제 11 장 가스설비 1. 가스 공급 ...... ····· 1.11-1 1.1 연료용 가스의 특성 1.2 연료가스의 종류 1.3 공급 방식 1.4 가스배관의 유량 2. 배관 설계 .............. ······· 1.11-4 2.1 가스기구의 설치 위치 2.2 사용량의 추정 2.3 가스계량기 선정과 설치 위치 2.4 배관 위치 2.5 배관 지름 2.6 가스 관지름 선정 요령 2.7 배관 재료 2.8 높이에 대한 설계 고려사항 3. 가스계량기 ....... 1.11-7 ¦ ........ ······ 1.11-10 5.1 가스의 특성 5.2 연소특성 5.3 가스의 증기압 5.4 안전대책 5.5 공급방식 5.6 용기의 연결과 집합 5.7 용기 설치 5.8 용기의 설치 수 5.9 가스계량기 크기와 설치 위치 5.10 배관설계 6. 점검과 주의 사항 ········ 1.11-12 6.1 설비의 점검과 관리 6.2 사용상의 주의 제 12 장 유지관리 1. 유지관리 일반 ········ ...... 1.12-1 1.1 유지관리의 의의 1.2 유지관리상의 기록양식 2. 수질의 관리 ············· ...... 1.12-2 3. 기계 · 기구류의 유지관리 ········· ....... 1.12-4 3.1 저수탱크 3.2 펌프 급수설비의 유지관리 ············· ..... 1.12-7 4. 4.1 급수배관 4.2 급수설비의 주요 점검사항 4.3 급수설비의 동절기 동파예방대책 5. 급탕설비의 유지관리 ········ ........ 1.12-9 5.1 급탕배관 5.2 저탕탱크의 점검 보수 5.3 온수기의 안전한 취급 6. 배수설비의 유지관리 ····· ...... 1.12-10 ¦ | {}
51b1f023-838d-4294-b1b1-c016aef02b76 | 5권.pdf | 6 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 6.1 배수배관 6.2 배수설비의 고장과 대책 6.3 배수관의 청소요령 6.4 배수탱크의 유지관리 6.5 배수탱크의 고장과 대책 7. 배수재이용 및 우수이용설비의 유지관리 ....... 1.12-12 7.1 원수의 수질관리 7.2 배수처리방식과 장해 7.3 우수이용방식과 수질관리 8. 위생기구설비의 유지관리 ··········· .......... 1.12-14 8.1 위생도기의 청소 · 손질 8.2 동양식 대변기의 유지관리 8.3 서양식 대변기의 유지관리 8.4 동양식 대변기의 고장과 대책 8.5 소변기의 유지관리 8.6 수세기와 세면기의 고장과 대책 8.7 위생철물의 유지관리 제 13 장 위생설비의 밸브사용기준 ····· 1.13-1 1. 코드의 필요성 ...... 1.1 코드의 개념 1.2 위생설비 코드 2. 밸브사용 기준 ......... 1.13-2 2.1 밸브의 종류 2.2 밸브의 재료 2.3 밸브에 관한 대표적인 코드 2.4 공종별 밸브 설치 3. 위생설비용 밸브 ··········· ......... 1.13-6 3.1 역류방지밸브 3.2 급수용 감압밸브 3.3 안전밸브 3.4 트랩프라이머 밸브 3.5 배수역류방지밸브 제 2 편 급배수위생 특수설비 제 14 장 주방설비 4.1 조리기구의 분류 ¦ 1. 개요 ....... 1.1 조리시스템 2. 주방의 형태와 분류 ...... ····· 2.14-2 2.1 주방형태의 변동적인 구성요소 2.2 주방설계와 환경 3. 업종별 주방의 특징 ······ 3.1 호텔 레스토랑 3.4 ¦ 5. 설비계획의 기본사항, 순서 ... ......... 2.14-5 ..... 2.14-1 기본사항 5.1 5.2 계획의 순서 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ······· 2.14-2 3.2 레스토랑 3.3 패밀리 패스트푸드 체인점 3.5 중화요리 3.6 한식요리 3.7 푸트코트 3.8 병원 3.9 학교 4. 주방기구 ....... ········ 2.14-4 ¦ 5.3 계획상의 유의 사항 5.4 주방 각 부분의 소요공간 5.5 주방의 내장 기기의 배치 5.6 ············ ........ 2.14-11 6. 기기의 설치 설치전의 준비사항 6.1 6.2 설치 기본과 유의 사항 7. 관련설비 .............. ······ 2.14-12 7.1 급수, 급탕 설비 7.2 배수 및 배수처리설비 7.3 열원설비 7.4 급배기설비 7.5 기타의 설비 ..... 2.14-13 8. 설계 예 ........ ¦ | {}
52e7de33-f2bf-4481-8fb9-af454c90bdbd | 5권.pdf | 차 례 7 ¦ 8.1 호텔 8.2 병원 9. 주방기기 관리 ........ ...... 2.14-16 ¦ 10.1 호텔 10.2 병원 10.3 세탁공장 10.4 기타 11. 관리의 주의 사항 ..... .... 2.15-16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 15 장 세탁설비 1. 개요 ······ ······· 2.15-1 2. 세탁설비를 필요로 하는 건물 ···················· 2.15-1 3. 의류의 오염 ········· ······················ 2.15-1 4. 세탁방식 ........ ········ 2.15-2 4.1 론드리 세탁방식 4.2 론드리 세탁공정 4.3 드라이크리닝 방식 4.4 드라이크리닝 공정 5. 세탁물의 종류와 양 ············· 2.15-5 6. 세탁기기 ....... ........ 2.15-5 6.1 세탁기기의 분류 6.2 세탁기기 선정상의 주의 점 6.3 반송설비 6.4 세탁기기의 선정 7. 세탁설비 계획 .... 2.15-10 7.1 기본사항 7.2 계획순서 7.3 세탁실의 위치 7.4 세탁실의 소요공간 7.5 건물구조 8. 세탁기기의 배치 ........ 2.15-12 8.1 기본사항 8.2 세탁방식별 고려사항 8.3 기기의 설치 9. 관련설비 .... ......... 2.15-12 9.1 배수설비 9.2 열원설비 9.3 압축공기설비 9.4 급배기설비 9.5 에너지절약 대책 10. 세탁설비 설계예 ....... ········· 2.15-14 ¦ 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 1. 특수배관설비 ········ ··· 2.16-1 1.1 각종 가스의 종류와 주 용도 1.2 의료용 가스 배관설비의 개요 1.3 계획의 순서 1.4 가스의 저장량 1.5 기기설비 1.6 관지름의 결정 1.7 아웃렛 1.8 배관설비 1.9 잉여 마취가스 배출설비 1.10 병원에서 사용되는 그 외의 특수가스 2. 순수, 멸균수 설비 ········ ......... 2.16-9 2.1 순수 설비 2.2 멸균수 설비 2.3 수 치료 설비 3. 멸균 · 소독 설비 ...... 2.16-14 3.1 가열 멸균설비 3.2 가스 멸균설비 3.3 그 외의 살균설비 4. 특수의 료기기, 기타 ......... .......... 2.16-15 4.1 세척장치 4.2 렌트겐 촬영장치 4.3 X 선 필름 자동현상장치 4.4 레이저 매스장치 4.5 해부, 영안실 설비 4.6 기타 의료기기 제 17 장 수영장설비 1. 수영장의 분류 2.17-1 1.1 사용목적에 의한 분류 1.2 경영상의 분류 ¦ | {}
270ab73d-ff37-485b-85e3-91362f0ede9c | 5권.pdf | 8 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 1.3 실내와 옥외의 분류 2. 공중욕탕의 오염 ········· ········ 2.18-2 2. 수영장의 형태와 구조 ..... ..... 2.17-2 2.1 욕조의 오염식 2.1 수영장의 형태 2.2 욕조에서의 오염물질 2.2 수영장 본체의 구조 3. 급탕 방식 ............ ················ 2.18-3 2.3 물넘침 장치 2.4 기계실의 설치장소 ····· .................. 2.18-4 4. 공중욕탕설비 3. 수영장의 규격 ······ 2.17-4 4.1 욕탕설비 계획 3.1 길이와 폭 4.2 욕조 필요열량 3.2 깊이와 단면 4.3 가열장치 4.4 여과 장치 4. 수영장 순환설비계획 ......... ··········· 2.17-5 4.5 온수의 보급 4.1 기본개념 4.6 급탕 및 급탕공급 펌프 4.2 계획순서 4.7 탱크류 4.3 물의 순환방법 4.8 배관 4.4 연결구(급수구, 환수구, 배수구, 수면식별장치, 4.9 보온 · 피복 오버플로구) 4.10 온수의 스케일 대책설비 5. 순환정화장치 .......... ············ 2.17-9 5. 공중욕탕설비의 운영 ···· ······· 2.18-10 5.1 수영장 수질기준 5.2 수영장의 입장정원 6. 부속시설 ···· ............. 2.18-10 5.3 순환수량의 산출 5.4 정화장치 6.1 탈의 실 6.2 화장실 6. 특수 수영장 ....... 2.17-15 ......... 2.18-11 6.1 유수형 수영장(회전 수영장) 7. 관련설비 ······· 6.2 조파 수영장 7.1 급배수설비 6.3 슬라이더 수영장 7.2 환기설비 7.3 공조설비 7. 가열설비 .... 2.17-17 7.4 조명설비 7.1 수영장의 수온과 가열방법 7.2 수영장의 가열부하 8. 관리의 주의 사항 ........ ....... 2.18-11 7.3 수가열기 8. 수영장 관련설비 및 부대시설의 설비 ......... 2.17-19 8.1 수영장 부대시설 제 19 장 수경 및 살수설비 8.2 수영장의 관련설비 9. 수영장의 설비시설 예 ......... ........ 2.17-22 1. 개요 ····· 2.19-1 ········ 9.1 경기용 수영장 2. 설비계획의 기본사항 · 순서 ························ 2.19-1 9.2 헬스클럽용 실내 수영장 9.3 레저용 수영장 2.1 기본사항 2.2 순서 10. 수영장의 운영과 유지관리 ·········· ········· 2.17-24 ········ 2.19-1 3. 수경설비의 종류 ..... 3.1 흐름계 3.2 분사계 제 18 장 욕장설비 4. 수경의 제어 ······ .... .......... 2.19-3 1. 공중욕탕 설비의 설계기준 ...... ···· 2.18-1 4.1 제어대상 | {}
9354261f-9943-4630-b361-b3fdd6a692f7 | 5권.pdf | 차 례 9 4.2 제어방식과 제어 4.2 해수저류(수수)탱크 4.3 취수처리 5. 수경기기 .... 2.19-4 5. 수조 · 풀 ........ 2.20-6 5.1 분수지 5.1 어류수조 5.2 순환펌프 5.2 수생 포유류의 풀 5.3 여과 장치 · 청소기가 5.4 조정밸브 · 개폐장치 ····· ..... 2.20-8 6. 여과 순환설비 5.5 배관 6.1 순환방식의 선정 5.6 조명장치 6.2 여과 방식의 선정 6.3 사육수의 정화장치 및 여과 조의 정화량 6. 살수설비 ......... ······· 2.19-6 6.4 수생포유류의 순환여과 설비 6.1 개요 6.5 순환횟수 6.2 살수방식 6.6 역류세척 6.3 살수량 6.7 프로틴 스키머 (포말분리장치) 6.4 살수기기 6.5 배관 7. 약품처리설비 2.20-11 7.1 응집침전처리 7. 관련 설비 ........ .......... 2.19-9 7.2 염소중화처리 7.1 급배수설비 7.3 염소처리 7.4 전기분해에 의한 염소주입장치 8. 설계 사례 ········· ......... 2.19-9 7.5 오존처리장치 8.1 수리 공식 7.6 자외선 처리장치 8.2 수경의 예 8. 수온조절설비 .... 2.20-12 8.3 관수의 사례 8.4 그라운드 방진의 사례 8.1 열손실 · 열취득 8.2 열교환기 9. 정기점검 ........ ····· 2.19-14 8.3 냉 · 온열원 9. 공기공급설비 ........ ...... 2.20-13 9.1 수조내의 산소 요구량 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 9.2 산소 용입량 9.3 산소공급방법 9.4 급기기기 1. 개요 ...... ·········· 2.20-1 9.5 에어리프트 2. 생물사육의 기본조건 ........ ............... 2.20-2 10. 펌프 · 배관 ...... ........ 2.20-14 2.1 사육수의 수질 10.1 펌프 2.2 수온 10.2 배관 2.3 수용밀도 2.4 수생 포유류 사육의 기본조건 11. 배수설비 ...... ...... 2.20-14 11.1 배수계획 3. 설비계획의 기본사항 및 순서 .................... 2.20-4 11.2 배수처리계획 3.1 기본사항 3.2 계획의 순서 12. 관련설비 ······ .... 2.20-15 3.3 사육 · 설비구역의 필요공간 12.1 냉동 · 냉장설비 12.2 생물용 공조 · 환기설비 4. 해수공급설비 ....... ........ 2.20-6 · 제어설비 12.3 감시 4.1 해수의 공급방식 12.4 기타 설비 | {}
069f1492-0385-458f-9b0d-31670a87ca4a | 5권.pdf | 10 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 4.1 위치와 구조 13. 설계 사례 ..... ······· 2.20-16 4.2 소요 공간 14. 운전상황 점검 ...... ······· 2.20-16 흡입밸브의 배치와 동시사용개수 ··············· 2.22-3 5. 5.1 배치와 설치개수 5.2 동시 사용개수 제 21 장 방사성배수설비 6. 진공청소용 기기 및 부속기구 ···················· 2.22-4 6.1 블로워 1. 개요 ....... ····· 2.21-1 집진장치 6.2 6.3 흡입밸브 2. 방사성배수 ......... ............... 2.21-1 6.4 부속장치 및 호스 2.1 발생원 6.5 기타 부속기구 2.2 발생량과 배수수준 7. 배관 ........ ········ 2.22-8 3. 배수의 배출기준 ....... ....... 2.21-2 7.1 배관재료 7.2 배관지름 4. 설비계획의 기본사항과 순서 ---------------------- 2.21-4 7.3 배관방법 5. 배수의 처리, 처분방법 ........... ······················ 2.21-4 8. 운전방법 ......... 2.22-8 5.1 처리와 처분 5.2 처리방법 9. 설계 예 ........ ······················· 2.22-9 5.3 고농도폐액의 처리방법 10. 정비와 점검 ........... ······· 2.22-9 6. 배수계통 ...... ....... 2.21-5 7. 방사성배수설비 ······ 2.21-6 제 23 장 폐기물 처리설비 7.1 방사성배수 흐름 7.2 배수관 7.3 저류탱크 1. 개요 ........... ················ 2.23-1 2. 폐기물처리 관련법규 ........ ···················· 2.23-1 8. 각종 건물의 방사성배수설비 ...................... 2.21-7 8.1 병원 3. 폐기물의 종류 · 질 · 배출량 ......................... 2.23-2 8.2 연구시설 3.1 폐기물의 종류 3.2 폐기물의 질 9. 설비의 점검 .......... ....... 2.21-8 3.3 폐기물 배출량과 자원화 4. 건물 내 폐기물 처리 ...... ..... 2.23-5 제 22 장 진공청소설비 4.1 설비계획 기본사항 · 순서 4.2 폐기물 수집 · 운반 · 보관설비 4.3 폐기물 공기 · 수류 이송설비 1. 진공청소의 대상물질 ........ ······ 2.22-1 4.4 폐기물 중간처리설비 4.5 폐기물 반출 · 탑재설비 2. 진공청소 설비의 분류와 구성 ···················· 2.22-1 4.6 건물 용도별 폐기물처리설비 2.1 설비의 분류 4.7 관련설비 2.2 설비의 구성 4.8 설계사례 3. 설비설계의 기본사항과 순서 ······················ 2.22-2 4.9 유지관리 5. 소각시설 ........ ··········· 2.23-20 4. 기계실의 위치, 구조 및 소요공간 ............. 2.22-2 | {}
ad32a590-8dc6-4eca-a41a-7e913379f980 | 5권.pdf | 차 례 11 ¦ 5.1 소각설비 5.2 소각로 형식별 구조 및 특징 5.3 부대설비 6. 열분해 가스화 및 용융설비 ····················· 2.23-28 6.1 기술개요 6.2 열분해 가스화 용융시설의 종류 및 시설 현황 7. 폐기물 RDF 화 시설 ·················· ·········· 2.23-31 7.1 시설 개요 7.2 국내 폐기물 연료화 현황 제 24 장 물품반송설비 1. 개요 ........ ........... 2.24-1 2. 반송물과 물품반송설비의 분류 ··················· 2.24-1 2.1 반송물의 종류와 반송량 2.2 물품반송설비의 분류 및 용도 3. 반송설비계획의 기본사항, 순서 ................. 2.24-1 ¦ 3.1 기본사항 3.2 설비계획의 순서 4. 기계실 등의 위치 · 소요공간 · 구조 ........... 2.24-3 5. 물품반송설비 ........ ....... 2.24-3 5.1 시스템의 선정 5.2 송기관설비 5.3 컨베이어설비 5.4 자율주행 대차설비 6. 각종 건물에 있어서 물품반송설비 ........... 2.24-10 6.1 병원 6.2 사무소건물 6.3 도서관 7. 적용 예 .......... ········· 2.24-11 8. 점검 및 갱신 ....... 2.24-11 8.1 정기점검 8.2 원격제어 8.3 설비의 갱신 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ 제 3 편 소방설비 제 25 장 방화공학 3.3 전실화재 3.4 감쇠기 ¦ 1. 열방출속도 ....... 1.1 개요 1.2 열방출속도 결정법 1.3 열방출속도 곡선의 적용 1.4 적용 예 2. 점화 ······· ...... 3.25-7 2.1 점화에너지 2.2 점화원의 에너지 2.3 물성 2.4 고체 연료의 점화시간 계산 2.5 자연발화 3. 실내화재 거동 ············ ········· 3.25-11 3.1 점화 3.2 성장 ¦ ······ 3.25-1 ¦ 4. 수리계산 ........... ·········· 3.25-18 4.1 tree 형 스프링클러 설비의 수리계산 방법 4.2 수리계산의 예 4.3 grid 배관망에 대한 압력손실 계산 (Hardy Cross method) 4.4 동압을 고려하는 경우의 계산 방법 5. 루프형 스프링클러 설비의 수리계산 방법 ... 3.25-30 5.1 요약 5.2 루프형 설비 설계 방법 5.3. 루프형 설계의 평가 6. 화재 · 피난 시뮬레이션 .............................. 3.25-35 6.1 목적 6.2 인명안전기준 6.3 화재시뮬레이션 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ | {}
a8dd1c20-2e0c-4093-8b8e-c6353ae3bdcb | 5권.pdf | 12 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 6.4 피난시뮬레이션 5. 포 소화설비 ........ ............. 3.27-22 5.1 개요 5.2 특징 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 5.3 소화약제 5.4 설치기준 1. 소방법과 관련법규 ······· .............. 3.26-1 5.5 설비의 종류 5.6 포소화설비의 구성 2. 화재예방활동 ....... ........... 3.26-1 6. 할로겐화합물 소화설비 ........ ........ 3.27-30 2.1 소방검사 6.1 개요 2.2 건축동의 6.2 설비의 종류 2.3 소방안전관리 6.3 할로겐화합물 소화약제 3 소방설비와 관련법규 ..... ........ 3.26-3 6.4 구성 3.1 소방시설의 종류 7. 이산화탄소 소화설비 .......... ......... 3.27-34 3.2 소방시설의 설치대상과 시설기준 7.1 개요 4. 건축물의 피난 및 방화구조 ······················ 3.26-13 7.2 이산화탄소 소화약제 4.1 주요기준 7.3 설비의 종류 4.2 주요내용 7.4 주요 구성부분 5. 사전재난영향성 검토 ................. ············ 3.26-14 8. 분말 소화설비 ········ ······ 3.27-43 5.1 주요기준 8.1 개요 5.2 주요내용 8.2 분말 소화설비의 특징 8.3 설비의 종류 8.4 분말소화약제의 종류 8.5 주요 구성부분 제 27 장 소화설비 9. 청정소화약제 소화설비 ...... ····· 3.27-46 1. 옥내소화전설비 ....... 3.27-1 1.1 개요 1.2 설치기준 제 28 장 경보설비 2. 옥외소화전설비 ...... ········ 3.27-8 1. 자동화재탐지설비 .......... ······· 3.28-1 2.1 개요 2.2 설치기준 1.1 설치목적과 대상 1.2 자동화재 탐지설비의 구성 및 구조 3. 스프링클러소화설비 .......... ·············· 3.27-9 1.3 수신기의 설치기준 3.1 개요 1.4 중계기의 설치기준 3.2 설비의 종류 1.5 감지기의 설치기준 3.3 스프링클러설비의 구성요소 음향장치 및 시각경보장치의 설치기준 1.6 3.4 용어의 정의 1.7 발신기의 설치기준 1.8 배선의 설치기준 4. 물분무 소화설비 ·········· ........... 3.27-20 1.9 전원의 설치기준 4.1 개요 1.10 공동구의 통합감시시설 구축 4.2 물분무 소화설비의 종류 4.3 구성요소 2. 비상경보설비 ········ ········ 3.28-13 4.4 물분무소화설비의 설치 제외 2.1 목적 | {}
1906c92f-bd5f-4380-b008-c1a5ed69132d | 5권.pdf | 차 례 13 2.2 설치대상 5.1 설치목적 2.3 비상경보설비의 구성 5.2 비상조명등 설치기준 2.4 설치기준 5.3 휴대용비상조명등 설치기준 3. 비상방송설비 3.28-15 3.1 비상방송 설비의 구성 제 30 장 소화용수설비 3.2 비상 방송설비의 블록 다이어그램 3.3 설치대상 3.4 설치기준 1. 상수도 소화용수설비 ........ ..... 3.30-1 3.5 비상방송설비의 면제 1.1 적용기준 1.2 설치기준 4. 자동화재속보설비 3.28-16 4.1 개요 2. 소화수탱크 및 저수탱크 ········ ....... 3.30-1 4.2 설치대상 2.1 적용기준 4.3 설치기준 2.2 설치기준 5. 누전경보기 3.28-17 3. 소화용수설비 성능시험조사표 ·················· 3.30-2 5.1 개요 3.1 설치상태개요 5.2 설치대상 3.2 성능 및 점검항목 5.3 설치기준 제 31 장 소화활동설비 제 29 장 피난설비 1. 제연설비 ··········· 3.31-1 1. 피난계획 3.29-1 1.1 개요 1.1 피난계획의 원리 1.2 설치대상 1.2 피난행동 1.3 제연설비용 송풍기 1.3 피난시설의 계획 1.4 거실제연설비 1.5 샌드위치 가압방식 제연설비 2. 피난계산 ...... ... 3.29-3 1.6 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 2.1 피난계산의 역할 1.7 승강로 가압방식 제연설비 2.2 피난계산 기법의 개요 1.8 지하철 및 터널의 제연설비 2.3 피난계산의 순서 2.4 피난계산의 대상으로 할 층 선정 2. 연결송수관설비 ······ 3.31-12 2.5 거실 및 층 피난의 평가 2.1 개요 2.2 설치대상 3. 피난기구 ........ 3.29-7 2.3 설치기준 3.1 설치목적 3.2 피난기구의 설치 3. 연결살수설비 ······ ··· 3.31-13 3.3 피난설비의 종류 3.1 개요 3.2 설치대상 4. 유도등 및 유도표지 .......... 3.29-11 3.3 설치기준 4.1 설치목적 4.2 설치기준 4. 비상콘센트설비 ······· 3.31-14 4.3 유도등의 종류 4.1 개요 4.4 유도등의 전원 4.2 설치대상 4.3 설치기준 5. 비상조명등 및 휴대용비상조명등 ............ 3.29-12 | {}
b56104b5-e133-4ca1-8f2e-40c64b7a24b3 | 5권.pdf | 14 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 5. 무선통신보조설비 3.31-15 5.1 개요 5.2 설치대상 5.3 설치기준 6. 연소방지설비 ······ ..... 3.31-16 6.1 개요 6.2 설치대상 6.2 송수구 6.3 연소방지설비의 배관 6.4 방수헤드 6.5 연소방지도료의 도포 제 32 장 특정소방대상물의 소방시설 등 1. 도로터널 .......... ········ 3.32-1 1.1 정의 1.2 설치대상 1.3 설치기준 2. 고층건축물 3.32-3 2.1 정의 2.2 관련 법령 2.3 설치기준 3. 임시소방시설 ···· 3.32-5 3.1 개요 3.2 설치대상 3.3 설치기준 제 33 장 위험물설비 1. 위험물의 분류 ··········· ······ 3.33-1 2. 위험물제조소 등의 분류 ........... ··········· 3.33-1 2.1 위험물제조소 2.2 위험물저장소 2.3 위험물취급소 3. 위험물 제조소등의 주요 시설기준 ............ 3.33-2 3.1 공간적 안전 3.2 건축물의 재료 및 구조 3.3 위험물저장탱크의 재료 및 구조 3.4 토목구조 및 옥외설비 3.5 기타 안전장치 4. 위험물제조소등의 주요시설기준 적용사항 ....... 3.33-9 4.1 공간적 안전 4.2 건축물의 재료 및 구조 4.3 저장탱크의 재료 및 구조 4.4 옥외 및 토목구조 제 34 장 점검 및 유지관리 1. 소화기구 점검 ············· ·········· 3.34-1 1.1 외관점검 1.2 소화기 본체용기의 누설개소 발견방법 1.3 가스가압식 분말소화기의 점검방법 1.4 축압식 분말소화기의 점검방법 1.5 할론 1301 및 2402 소화기의 사용 후 처치 2. 옥내 · 외 소화전설비 ...... 3.34-2 2.1 옥내 · 외 소화전설비의 방수압력 및 방수량 측정요령 2.2 옥내소화전설비의 감시제어반 기능 2.3 저장탱크 유효수량의 1/3 이상을 옥상에 저장하는 이유 2.4 옥내소화전에서 방수압력이 0.7 MPa 을 넘으면 안 되는 이유와 감압장치의 종류 2.5 펌프의 성능시험방법 2.6 옥내소화전설비 수원의 판정방법 2.7 피토게이지 방수압력 측정시 주의 사항 2.8 옥내소화전설비 물올림탱크 감수원인과 감수경보 장치 점검방법 2.9 옥외소화전설비의 점검 방법 2.10 옥내소화전설비의 종합성능 판정방법 2.11 배관의 손상방지 3. 스프링클러설비 ....... 3.34-4 3.1 스프링클러설비의 종류별 작동개념 3.2 습식 스프링클러설비 점검착안사항 3.3 스프링클러헤드 점검방법 3.4 스프링클러설비의 유수검지장치 본체 점검사항 3.5 일제개방식 유수검지장치의 기능 점검방법 3.6 스프링클러설비 습식 자동경보밸브의 작동점검 방법 3.7 개방형 스프링클러설비, 물분무소화설비의 수동 기동 조작부의 작동점검방법 3.8 습식 스프링클러설비 유수검지장치(자동경보장치) 작동상태 점검 | {}
a7e67d16-ba61-4194-b6d7-ea45078548e1 | 5권.pdf | 차 례 15 3.9 건식 스프링클러설비 작동상태 점검 3.10 준비작동식 스프링클러설비 작동점검 3.11 준비작동식 스프링클러설비의 화재 시 화재 감지기, 소화설비반의 표시부, 전자밸브 및 압력스위치간의 작동 연계 3.12 탬퍼스위치의 기능 3.13 건식밸브의 작동 및 복구 3.14 일제살수식 스프링클러설비에서 일제개방밸브의 종류 3.15 스프링클러설비 유수검지장치의 점검항목 3.16 유수검지장치의 작동시험 3.17 습식 스프링클러설비 등의 겨울철 동파 방지 4. 포소화설비 ......... ....... 3.34-7 4.1 포소화약제의 주요 혼합방식 4.2 포소화설비 혼합장치의 점검 4.3 포소화설비의 점검항목 4.4 포소화설비의 수동기동장치의 작동점검 5. 이산화탄소소화설비 등 ........ 3.34-8 5.1 이산화탄소, 할론소화설비 등의 동작 개념 5.2 이산화탄소소화설비 선택밸브 작동상태의 점검방법 5.3 이산화탄소소화설비의 자동식 기동장치 중 자동 · 수동 절환장치 기능의 정상여부 확인 5.4 이산화탄소, 할로겐화합물, 분말소화설비의 지연장치 점검방법 5.5 이산화탄소 및 할론소화설비 등의 작동기능 점검방법 5.6 이산화탄소소화설비 등의 종합점검방법 6. 할로겐화합물소화설비 ········· 3.34-9 6.1 할로겐화합물소화설비 작동순서 7. 제연설비 ······ 3.34-9 7.1 제연의 종류 7.2 제연설비 점검 7.3 제연설비의 정밀점검 8. 수계 소화설비의 펌프 · 배관 등 ·············· 3.34-10 8.1 기동용 수압개폐장치 8.2 압력탱크의 공기 교체방법 8.3 기동용 수압개폐장치의 압력 세팅방법 8.4 펌프 순환배관 9. 자동화재탐지설비 ........ ....... 3.34-11 9.1 개요 9.2 유지관리 기준 제 4 편 환경오염 및 공해 제 35 장 수질오염 1. 물환경과 수질기준 ......... 4.35-1 1.1 물환경계획의 의의 와 목적 1.2 물의 전환과 수지밸런스 2. 수질오염 개요 ······ 4.35-4 2.1 오염원의 분류 2.2 오염원 및 오·폐수 발생량 2.3 오염물질의 처리 3. 생활오수의 관리 ·········· ......... 4.35-4 3.1 생활오수 발생현황 3.2 생활오수 관리체계 4. 산업폐수의 관리 4.35-5 4.1 산업폐수의 배출규제 기준 4.2 폐수배출사업장 관리 4.3 폐수종말처리시설 설치운영 5. 축산폐수의 관리 ........ .... 4.35-7 5.1 축산폐수 발생현황 5.2 축산폐수 관리체계 6. 오염원별 처리공정 4.35-8 6.1 하수처리 6.2 축산폐수처리 6.3 분뇨처리 6.4 산업폐수처리 6.5 고도처리 | {}
60462275-23a6-4799-ae24-c980a717878e | 5권.pdf | 16 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 제 36 장 대기오염 ¦ 4.1 ¦ 건축재료의 ¦ 선정에 ¦ ¦ 대한 규정 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4.2 ¦ SCANVAC 의 ¦ ¦ 적용사례 ¦ ¦ 1. 개요 ....... ······ 4.36-1 5. 악취방지법 개선기술 ········· ···· 4.37-5 1.1 대기오염물질의 정의 1.2 대기환경 기준 1.3 대기오염물질의 분류 제 38 장 토양환경오염 1.4 대기오염물질의 발생원 1.5 오염물질의 배출량 1. 토양환경 ············ ········· 4.38-1 1.6 도시 대기질 관리 1.1 토양의 생성 및 구성 2. 대기오염물질 배출원별 현황 ····················· 4.36-3 1.2 토양의 기능과 역할 2.1 대기배출업소 1.3 토양의 성질 2.2 자동차 1.4 토양생태계와 물질의 순환 3. 대기오염물질 제거시설 ····· 4.36-4 ...... 4.38-11 2. 토양오염 ·············· 3.1 입자상 오염물질 제거시설 2.1 개요 3.2 가스상 오염물질 제거시설 3. 토양오염 복원공법 ....... ...... 4.38-11 3.1 토양오염 복원공법 개괄 제 37 장 실내환경오염 3.2 토양증기추출법(SVE) 3.3 바이오벤팅 1. 오염물질의 종류 ·············· ········ 4.37-1 3.4 퇴비화 3.5 저온열탈착(LTTD) 2. 실내공기환경의 중요도 ................................. 4.37-1 3.6 자연감쇄공법(natural attenuation) 3. 건축재료로 부터 방출되는 오염물질 ········· 4.37-2 ·············· ············· 4.38-19 4. 토양오염기준 및 관리 3.1 주요 건축자재와 오염물질 4.1 토양환경보전법 제 규정 3.2 유기화합물질(VOCs)과 인체에의 영향 4.2 국내토양오염 현황 3.3 실내공기 중 VOCs 농도의 영향 요소 4.3 토양환경오염 관리 및 복원공정에 대한 전망 4. 실내 VOCs 물질의 관리방안 ····················· 4.37-4 | {}
fb544d79-889b-46c9-8582-d314545d0e53 | 5권.pdf | 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 | {}
7b8b1350-f0b6-4b26-b023-03ca86b74e36 | 5권.pdf | 제 1 편 ¦ 제 5 권 편찬위원 제 1 편 ¦ 김영호 이용화 책임위원 김영호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 1 장 박종일 ¦ ¦ ¦ 제 2 장 이용화 ¦ ¦ ¦ 제 3 장 김경일 ¦ ¦ ¦ 제 4 장 진형재 ¦ ¦ ¦ 제 5 장 김영호 ¦ ¦ ¦ 제 6 장 김동민 ¦ ¦ ¦ 제 7 장 이용화 ¦ ¦ ¦ 제 8 장 서병택 ¦ ¦ ¦ 제 9 장 김용봉 ¦ ¦ ¦ 제 10 장 이선우 ¦ ¦ ¦ 제 11 장 ¦ ¦ ¦ 김동민 제 12 장 백춘기 ¦ ¦ ¦ 제 13 장 ¦ ¦ ¦ 김영호 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 김영호 ¦ ¦ ¦ 이용화 서병택 ¦ | {}
0213f4f7-0d49-4e67-a8be-e1c9941bc652 | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-1 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1. 개요와 원칙 급배수, 위생설비의 목적은 인간이 주거, 근무 등의 여러 가지 생활을 하기 위한 시설과 건물을 위생적으로 유지하기 위한 것으로 편리성이 풍부하고 안전성이 보장되어야 한다. 일반적으로 '급배수, 위생설비는 건물 내 또는 그 부지 내 에 설치되는 급수, 급탕, 배수, 통기, 위생기구, 배수재이용과 우수이용 등과 관련되는 제반시설의 설비를 총괄한다.'라고 정의 하고 있으며, 관련된 제반설비는 오배수정화처리, 소화, 가스, 주방기구, 세탁기기, 의료용배관, 수영장, 목욕시설, 丛 레기처리, 진공청소, 수경설비, 살수설비, 디스포저 배수처리, 사업장 배수처리, 방사능 배수처리 등의 설비가 포함된다. 급배수, 위생설비는 인간의 생명유지와 건강보호를 위한 위 생적 환경의 실현과 안전을 확보하고 사용자의 편리를 도모하 여야 한다. 따라서 위생설비는 건축계획 또는 외부 환경과 조 화를 이루고 설계, 시공, 유지관리에 있어서 기본원칙을 지켜 야 하며 그 내용은 다음과 같다. ① 위생성, 안전성 ② 편리성과 기능성 ③ 내구성과 보수, 교체성 ④ 에너지와 자원의 절약 ⑤ 환경과 도시설비와 의 조화 ⑥ 진동, 소음의 방지 2. 급배수 · 위생설비 계획순서 급배수 위생설비의 계획, 설계는 급배수 위생설비의 시공을 위하여 설계도서류를 작성하는 것으로 일반적으로 기본구상, 기본계획, 기본설계, 실시설계 순서로 진행하며 건축설계의 진행과 정에서 각 단계별 기본원칙을 준수하고 인테리어 설계, 구조설계, 공조설비, 전기설비의 담당자와 공간계획, 공사비, 유지관리성, 시공계획 등에 대하여 협의 하도록 하며 이를 통 하여 완성도가 높은 설계도서를 작성 하여야 한다. 이러한 과 정에서 현장조사, 관련 법규의 확인, 관할 관청과 의 협의 등이 계획설계과 정의 단계별 필요에 따라 진행되어져야 하며 계획 건물의 종류, 규모, 예산 등 여러 조건들을 감안하여 각종 시 스템을 비교 결정하도록 한다. 급배수 위생설비에 관련된 주 요법규는 표 1 에 나타냈으며 계획순서의 주요내용은 표 2 와 같다. 2.1 기본구상 기본구상은 프로젝트의 내용, 사업계획, 예산, 규모, 사업주 의 의향을 기초로 설비계획을 검토하여 설비의 개요를 결정하 는 것으로, 계획의 가능성을 좌우하는 계획부지 주변의 상하 수도, 가스, 전력 등 사회기반시설의 상황과 법률, 조례 등을 상세하게 조사하여 구상한다. 1) 현장조사 급배수 위생설비는 계획부지의 상황에 따라 제약 받는 요 소가 많으므로 이를 파악하기 위하여 주변의 상, 하수도, 도시 가스, 배수 방류처, 호우시의 도로 배수유무 등의 기반시설의 확인과 강우량, 적설량, 지하수 수위 등의 자연 상황에 대하여 조사하여야 한다. 또한 계획부지를 관할하는 상수도사업체, 하수도사업체, 가스공사, 소방서 등과 협의 를 통하여 관련 도 면을 수집한다. 옥외배관의 계획을 위하여 대지의 형상, 토질, 지하수의 유무, 기존 장애물의 유무 등을 조사하여야 하며, 한 냉지의 경우 그 지역의 동결심도, 일반적으로 사용되는 동결 방지 방법과 대책, 물빼기 밸브의 종류 등에 대하여 조사한다. 현장조사 시에는 예상건물의 사용수량, 배수량, 에너지 소 비량 등의 개략 값과 소화설비 등의 조사항목을 정리하여 조 사누락이 발생하지 않도록 하며, 조사시의 주요사항과 조사표 의 예를 표 3 에 제시하였다. (1) 기후조건 지역의 최고 및 최저온도, 풍향, 풍속, 강우량, 강설량, 습도 등 (2) 지역특성 주거지역, 상업지역, 공업지역, 재개발지역, 개발제한지역 등 (3) 주변건물 건물의 규모, 용도, 구조, 높이, 급기구 및 배기구위치 등 (4) 급수설비 시 또는 지역 상수도 공급 유무와 매설위치, 수압, 관의 종 류와 관지름, 수도 본관의 인입방법과 공사범위, 지하수 개발 과 비상용 지하수 사용 가능여부, 상수도의 장래 예상계획 등 (5) 배수설비 공공 하수도의 위치, 관지름, 관의 종류, 매설깊이, 배수방 법(합류식 또는 분류식) 및 방류가능 여부, 우수, 중수도설비 설치여부 (6) 오수, 분뇨처리설비 지역 종말하수처리 설비의 유무 및 처리방법, 방류수질, 부 지 내 정화조 설치위치 및 정화방법 등 (7) 가스설비 도시가스관의 부설유무, 압력, 관지름, 관종류, 가스 발열량, 가스공급 규정과 인입방법, 가스관공사의 범위, 가스공급 장 래계획, 공사 분담금 및 조건 등 (8) 급탕설비 그 지역에서 구할 수 있는 연료(유류, 가스, 전기등)의 종류 현장조사방법으로서는 위의 사항 등에 대하여 현장조사서 에 기록하고 개략 스케치를 하며 중요한 부분들은 사진촬영 하여 기록보존토록 한다. 2) 관련 법규의 확인과 관청과 의 조정 각 설비에 관련 있는 법령과 조례 등에 관하여 사전조사를 | {}
83d35af8-c09a-408f-adf8-dd99916eff62 | 5권.pdf | 1.1-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 1 급배수 · 위생설비 관련 주요법규 ¦ 설비항목 관련법규 ¦ 급 수 설 비 ¦ 급 탕 설 비 ¦ 배 수 설 비 ¦ 위 생 기 구 ¦ 오수처리설비 ¦ 소 설 방 비 ¦ 가 설 스 비 ¦ 환경공해설비 ¦ 쓰레기처리설비 ¦ 상 도 수 설 비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건축법 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 주택건설기준 등에 관한 규칙 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 도시계획시설의 결정, 구조 및 설치기준에 관한 규칙 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ O ¦ ¦ ¦ 학교시설사업촉진법 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공중위생관리법 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공중화장실 등에 관한 법률 ¦ 。 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수도법 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 하수도법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 가축분뇨관리 및 이용에 관한 법률 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 환경정책기본법 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ O ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 대기환경보전법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 수질 및 수생태계보전에 관한 법률 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 폐기물관리법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 소음, 진동관리법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 소방기본법, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 고압가스안전관리법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 도시가스사업법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 보일러제작기준, 안전기준 및 검사기준 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 열사용기자재 관리 규칙 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 가스사용시설의 시설, 기술, 검사기준 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 에너지이용합리화법 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 공업용수 공급규칙 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 먹는물 관리법 ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 먹는물 수질기준 및 검사 규칙 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 먹는물 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 위험물 안전관리법 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 통하여 문제점을 확인한다. 특히 급수의 공급, 배수의 방류, 우수의 이용과 방류, 쓰레기 처리에 대하여 제약이 있는지 확 인하고 관할 관청과 사전 협의 가 필요하다. 3) 프로젝트의 성격파악 설비계획은 시설과 건물의 목적, 용도, 사용방법, 지역과 의 관련, 사업주의 성격과 사업에 대한 의견 등에 대해 파악 하여 건축 또는 기타설비 설계자의 계획, 설계방침 등에 대 하여 충분히 협의 하고 사회기반시설상의 제약과 사업수지계 획에 수반된 제약(건설비, 경상비, 시설의 관리체제 등)등에 대하여 검토한 후 진행한다. 각종시설의 용도별로 계통과 사 용용도, 계획상 특히 유의 할 사항을 표 4 에 나타내었다. 복합 용도시설의 경우, 각 용도부분의 내용, 사용시간, 사업주직영 과 임대부분의 구분 등에 대하여 명확히 하고 방재설비에 대 하여는 관할소방서와 협의 하면서 계획을 진행한다. 4) 필요한 설비항목 도출과 제반조건의 정리 프로젝트의 내용과 성격을 기초로 시설에 필요한 설비를 | {}
ef384d5c-c8a8-4bd9-b7c7-56d9d3f01a5e | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-3 표 2 급배수 · 위생설비 계획의 순서 ¦ 내용 단계 ¦ 조사 ¦ 계획 ¦ 설계 ¦ 예산 ¦ 작성도서 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기본 구상 ¦ 1) 사전조사 부지 상황 : 지형, 지세, 부지의 형 상, 기후(강우량) 등 법의 규제 : 관계법률, 조례 2) 현장조사 부지 상황 : 지형, 주변의 상황, 도 로상태 수원 : 상수도의 공급 유무와 공 급능력, 기타 수원, 수질 배수 : 하수도의 유무와 방류수 의 수용능력 기타배수처의 상 태, 배출규제 등 가스 : 도시가스의 유무와 공급능 력, 기타의 열원 법의 규제 : 규제의 내용과 이해 관계자의 확인 ¦ 1) 프로젝트의 내용, 규모의 파악 2) 개락사용수량의 산출과 관 련된 집수정 등, 건축계획상 영향을 주는 설비시스템의 개요 3) 개략배수량의 산출, 배수의 내용, 수질 4) 급수, 배수, 소화설비상의 문 제점의 표출과 해결책의 계 획, 가능성의 검토 5) 계획건물의 장래계획에 대 한 대책 6) 경제성과 수준 ¦ 1) 설비기기의 개략공간의 검 토, 조정, 확보 2) 다른 설비와 의 설계 내용의 조정 3) 급수, 배수, 소화설비상의 문 제점 해결방법에 대하여 건 축계획에의 영향을 조정 ¦ 1) 개략예산의 산출 2) 특수설비의 비용 3) 문제점 해결을 위 한 비용(부담금, 보증금, 가입금 등) ¦ 1) 급배수, 위생설비 개 요서 2) 계획추진상의 문제점 과 해결방법 ¦ ¦ 기본 계획 ¦ 1) 부지 상황과 계획안과 의 조정 2) 법의 규제에 대한 문제점의 해 결을 위한 상세조사, 협의 3) 상수도, 하수도, 도시가스 등의 이용에 대한 상세조사 4) 소화설비에 대하여 관할소방서 와 협의 5) 물의 채수, 배수의 방류에 관한 상세조사 ¦ 1) 현장조사의 결과 를 기초로 기본구상을 재검토 2) 각종시스템의 검토 3) 급수공급방식의 결정 (상수도, 우물, 기타) 4) 배수처의 결정(하수도, 배수 처리시설, 방류처) 5) 열원의 결정(도시가스, LPG, 기타) 6) 각종사용재료의 검토 ¦ 1) 설비시스템에 대한 설비공간 2) 다른 설비와 의 조정 3) 설비공간과 건축계획과 의 조화 ¦ 1) 개략예산의 산출, 수정 2) 설비공사비 이외 의 비용의 산출(부 담금, 보증금, 가 입금) ¦ 1) 기본설계서 2) 설비시스템의 비교 와 결정 3) 계획공정표 4) 잔여문제점 검토 5) 개략공사 예산서의 작성 ¦ ¦ 기본 설계 ¦ 1) 기본계획을 기초로 계획과 지역 적 제반 조건과 의 조화에 대하 여 상세하게 조사, 협의 실시 2) 관할관공서, 이해관계자와 의 협 의, 문제점의 해결 방법에 대하 여 확인하고 승낙을 얻는다. ¦ 1) 설비시스템의 결정 2) 각 설비의 개략설계, 기기의 배치, 배관경로, 공간검토 3) 주요기기, 재료의 사양결정 ¦ 1) 결정된 설비시스템에 대하 여 설비공간의 확보와 검토 2) 다른 설비와 의 조정과 급탕 용열량, 동력의 산출 3) 건축계획과 의 검토(기기중량, 용량, 기기 반입계획, 배관공 간) ¦ 1) 기본설계도를 기 초로 공사예산을 산출하고 계획전 체예산과 의 조정 실시 ¦ 1) 기본설계서 2) 기본설계도 3) 공사예산서 4) 방재계획서 5) 특정시설 등의 제출 서류 ¦ ¦ 실시 설계 ¦ 1) 계획과 지역적 제반 조건과 의 조정협의 가 완전히 종결되었는 지 검토하고, 필요에 따라 조사 하고 재확인 한다. ¦ 1) 각 설비의 상세계획 2) 장비설치공간의 검토 3) 시방서의 작성 4) 공사구분의 결정 ¦ 1) 설계계산의 작성 2) 각 설비의 상세설계 3) 다른 설비와 의 조정 4) 건축설계와 의 조정 ¦ 1) 공사예산서의 작성 ¦ 1) 설계계산서 2) 설계도 3) 시방서 4) 공사예산서 5) 확인신청용 도서 ¦ 도출하고 이상의 항목에 대하여 검토하여 설비계획의 제반조 건을 정리하여 다시 검토한다. (1) 각 설비에 요구되는 성능, 안전성, 확실성, 에너지 절 약성, 내구성 (2) 경제성을 고려한 설비수준 (3) 유지관리체계와 의 조화 (4) 사회기반시설상의 제약 (5) 법과 조례에 의한 제약 (6) 지역적, 지형적 조건에 의한 제약 (7) 다른 건축설비, 생산설비, 분수와 연못 등의 수경설비 에서 요구되는 급배수 설비기능 2.2 기본계획 기본계획은 설비전체의 개요를 나타내는 것으로 기본구상 의 내용을 구체적으로 입안하는 작업이다. 필요에 따라 각종 시스템의 비교검토를 실시하여 급수계획, 급탕계획, 배수, 통 기계획, 소화설비계획, 열원계획, 특수설비계획, 에너지와 자 원절약계획, 설비용 공간계획 등을 실시하고 개략공사비를 산 출한다. 1) 급수계획 급수설비는 급배수 위생설비의 기본기능으로 이에 대한 계 | {}
4fe47269-df53-4c55-9b8b-4ecaf0384c2b | 5권.pdf | 1.1-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 3 현장조사표의 예 ¦ 현장조사표 ¦ 현장조사표 ¦ 조사년월일 년 월 일 ¦ 조사자 ¦ 건물소재지 ¦ 공사명칭 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 상수도공급업자 : ¦ 상수도공급업자 : ¦ 상수도공급업자 : ¦ 협의 담당자 : ¦ TEL : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 본관의 관지름 : ¦ 본관의 매설깊이 : ¦ 본관의 매설깊이 : ¦ 본관의 수압 : ¦ 본관의 재료 : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 허용최대 인입관지름 : 인입공사전 납부금, 부담금 등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ 허용최대 인입관지름 : 인입공사전 납부금, 부담금 등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ 허용최대 인입관지름 : 인입공사전 납부금, 부담금 등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ 허용최대 인입관지름 : 인입공사전 납부금, 부담금 등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ 허용최대 인입관지름 : 인입공사전 납부금, 부담금 등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 수도국대여 수도계량기 범위 : 수도계량기의 종류 : 직독식 원격식 ¦ 수도국대여 수도계량기 범위 : 수도계량기의 종류 : 직독식 원격식 ¦ 수도국대여 수도계량기 범위 : 수도계량기의 종류 : 직독식 원격식 ¦ 수도국대여 수도계량기 범위 : 수도계량기의 종류 : 직독식 원격식 ¦ 수도국대여 수도계량기 범위 : 수도계량기의 종류 : 직독식 원격식 ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 배관재료의 지정(직결부분) : (탱크이후) : ¦ 배관재료의 지정(직결부분) : (탱크이후) : ¦ 배관재료의 지정(직결부분) : (탱크이후) : ¦ 배관재료의 지정(직결부분) : (탱크이후) : ¦ 배관재료의 지정(직결부분) : (탱크이후) : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 지정배관공사업자 : 수위제어방식 : ¦ 지정배관공사업자 : 수위제어방식 : ¦ 지정배관공사업자 : 수위제어방식 : ¦ 지정배관공사업자 : 수위제어방식 : ¦ 지정배관공사업자 : 수위제어방식 : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 집수정, 고가탱크의 용량과 설치 등에 관한 기준 : ¦ 집수정, 고가탱크의 용량과 설치 등에 관한 기준 : ¦ 집수정, 고가탱크의 용량과 설치 등에 관한 기준 : ¦ 집수정, 고가탱크의 용량과 설치 등에 관한 기준 : ¦ 집수정, 고가탱크의 용량과 설치 등에 관한 기준 : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 기타의 기준 : ¦ 기타의 기준 : ¦ 기타의 기준 : ¦ 기타의 기준 : ¦ 기타의 기준 : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 급수설비기준의 유무 : ¦ 급수설비기준의 유무 : ¦ 급수설비기준의 유무 : ¦ 급수설비기준의 유무 : ¦ 급수설비기준의 유무 : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 사전협의 의 유무 : 수도요금 산정방식 ¦ 사전협의 의 유무 : 수도요금 산정방식 ¦ 사전협의 의 유무 : 수도요금 산정방식 ¦ 사전협의 의 유무 : 수도요금 산정방식 ¦ 사전협의 의 유무 : 수도요금 산정방식 ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ : 기타수원 : 우물, 하천, 호수 용수량 수위변동 ¦ : 기타수원 : 우물, 하천, 호수 용수량 수위변동 ¦ : 기타수원 : 우물, 하천, 호수 용수량 수위변동 ¦ : 기타수원 : 우물, 하천, 호수 용수량 수위변동 ¦ : 기타수원 : 우물, 하천, 호수 용수량 수위변동 ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 수질 : 채수에 관한 협의 대상자 : ¦ 수질 : 채수에 관한 협의 대상자 : ¦ 수질 : 채수에 관한 협의 대상자 : ¦ 수질 : 채수에 관한 협의 대상자 : ¦ 수질 : 채수에 관한 협의 대상자 : ¦ ¦ 급 수 - 상 수 도 등 ) ¦ 현장부근의 현황(개략도), 집수정까지의 인입관로(수도계량기의 위치, 집수탱크주변)등의 도면 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 집수정까지의 인입관로(수도계량기의 위치, 집수탱크주변)등의 도면 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 집수정까지의 인입관로(수도계량기의 위치, 집수탱크주변)등의 도면 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 집수정까지의 인입관로(수도계량기의 위치, 집수탱크주변)등의 도면 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 집수정까지의 인입관로(수도계량기의 위치, 집수탱크주변)등의 도면 ¦ ¦ 배 수 ¦ 하수도사업자 : ¦ 하수도사업자 : ¦ 하수도사업자 : ¦ 협의 담당자 : ¦ TEL : ¦ ¦ 배 수 ¦ 오수 직접방류 가능여부 우수합류 또는 분류여부 ¦ 오수 직접방류 가능여부 우수합류 또는 분류여부 ¦ 오수 직접방류 가능여부 우수합류 또는 분류여부 ¦ 본관의 관지름 : ¦ 본관의 매설깊이 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 본관의 재료 : 허용 최대접속관지름 : ¦ 본관의 재료 : 허용 최대접속관지름 : ¦ 본관의 재료 : 허용 최대접속관지름 : ¦ 허용 최대배수량 : ¦ ¦ ¦ 배 수 ¦ 본관의 위치, 부지에서의 거리 : ¦ 본관의 위치, 부지에서의 거리 : ¦ 본관의 위치, 부지에서의 거리 : ¦ 도로포장상황 : ¦ ¦ ¦ 배 수 ¦ 설치된 공공맨홀의 유무 : 맨홀의 크기 : 관깊이 : 접속관지름 : 접속공사 개략금액 : 공사전 납부금, 부담금등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ 설치된 공공맨홀의 유무 : 맨홀의 크기 : 관깊이 : 접속관지름 : 접속공사 개략금액 : 공사전 납부금, 부담금등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ 설치된 공공맨홀의 유무 : 맨홀의 크기 : 관깊이 : 접속관지름 : 접속공사 개략금액 : 공사전 납부금, 부담금등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ 설치된 공공맨홀의 유무 : 맨홀의 크기 : 관깊이 : 접속관지름 : 접속공사 개략금액 : 공사전 납부금, 부담금등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ 설치된 공공맨홀의 유무 : 맨홀의 크기 : 관깊이 : 접속관지름 : 접속공사 개략금액 : 공사전 납부금, 부담금등의 유무, 금액, 납입시기 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 지정업자 : 하수도사업자의 공사범위 : ¦ 지정업자 : 하수도사업자의 공사범위 : ¦ 지정업자 : 하수도사업자의 공사범위 : ¦ 지정업자 : 하수도사업자의 공사범위 : ¦ 지정업자 : 하수도사업자의 공사범위 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 배수설비기준의 유무 : ¦ 배수설비기준의 유무 : ¦ 배수설비기준의 유무 : ¦ 배수설비기준의 유무 : ¦ 배수설비기준의 유무 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 사전협의 의 유무 : ¦ 사전협의 의 유무 : ¦ 사전협의 의 유무 : ¦ 사전협의 의 유무 : ¦ 사전협의 의 유무 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 배수처리시설 필요의 경우 방류수 수질기준 BOD : COD : SS : ¦ 배수처리시설 필요의 경우 방류수 수질기준 BOD : COD : SS : ¦ 배수처리시설 필요의 경우 방류수 수질기준 BOD : COD : SS : ¦ 배수처리시설 필요의 경우 방류수 수질기준 BOD : COD : SS : ¦ 배수처리시설 필요의 경우 방류수 수질기준 BOD : COD : SS : ¦ ¦ 배 수 ¦ 처리후의 방류처 : 방류처의 관리자 : ¦ 처리후의 방류처 : 방류처의 관리자 : ¦ 처리후의 방류처 : 방류처의 관리자 : ¦ 처리후의 방류처 : 방류처의 관리자 : ¦ 처리후의 방류처 : 방류처의 관리자 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 방류에 대하여 협의, 대상자 등 : 배수방류에 필요한 제출서류 : ¦ 방류에 대하여 협의, 대상자 등 : 배수방류에 필요한 제출서류 : ¦ 방류에 대하여 협의, 대상자 등 : 배수방류에 필요한 제출서류 : ¦ 방류에 대하여 협의, 대상자 등 : 배수방류에 필요한 제출서류 : ¦ 방류에 대하여 협의, 대상자 등 : 배수방류에 필요한 제출서류 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 하수도, 배수방류에 대한 규제 : ¦ 하수도, 배수방류에 대한 규제 : ¦ 하수도, 배수방류에 대한 규제 : ¦ 하수도, 배수방류에 대한 규제 : ¦ 하수도, 배수방류에 대한 규제 : ¦ ¦ 배 수 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수 ¦ 제출서류 등의 제출시기 : ¦ 제출서류 등의 제출시기 : ¦ 제출서류 등의 제출시기 : ¦ 제출서류 등의 제출시기 : ¦ 제출서류 등의 제출시기 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 주의 사항 ¦ 주의 사항 ¦ 주의 사항 ¦ 주의 사항 ¦ 주의 사항 ¦ ¦ 배 수 ¦ 우수량 산정방식 : 하수도 사용요금 : ¦ 우수량 산정방식 : 하수도 사용요금 : ¦ 우수량 산정방식 : 하수도 사용요금 : ¦ 우수량 산정방식 : 하수도 사용요금 : ¦ 우수량 산정방식 : 하수도 사용요금 : ¦ ¦ 배 수 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 하수도본관의 위치, 설치된 맨홀, 배수방류처 등의 도면 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 하수도본관의 위치, 설치된 맨홀, 배수방류처 등의 도면 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 하수도본관의 위치, 설치된 맨홀, 배수방류처 등의 도면 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 하수도본관의 위치, 설치된 맨홀, 배수방류처 등의 도면 ¦ 현장부근의 현황(개략도), 하수도본관의 위치, 설치된 맨홀, 배수방류처 등의 도면 ¦ ¦ 배 수 ¦ 최고기온 최저기온 최대풍속 통상의 풍향 강우량 적설량 ¦ 최고기온 최저기온 최대풍속 통상의 풍향 강우량 적설량 ¦ 최고기온 최저기온 최대풍속 통상의 풍향 강우량 적설량 ¦ 최고기온 최저기온 최대풍속 통상의 풍향 강우량 적설량 ¦ 최고기온 최저기온 최대풍속 통상의 풍향 강우량 적설량 ¦ ¦ 가 스 ¦ 가스공급업자 : ¦ 가스공급업자 : ¦ 가스공급업자 : ¦ 협의 담당자 : TEL : ¦ 협의 담당자 : TEL : ¦ ¦ 가 스 ¦ 본관의 관지름 : 본관의 매설깊이 : ¦ 본관의 관지름 : 본관의 매설깊이 : ¦ 본관의 관지름 : 본관의 매설깊이 : ¦ 본관의 압력 : ¦ 본관의 재료 : ¦ ¦ 가 스 ¦ 가스의 종류 : ¦ 가스의 종류 : ¦ 가스의 종류 : ¦ 허용최대인입관지름 : ¦ 본관의 위치 : ¦ ¦ 가 스 ¦ 발열량 : ¦ 발열량 : ¦ 발열량 : ¦ 납입기한 인입공사 부담금, ¦ 납입기한 인입공사 부담금, ¦ ¦ 가 스 ¦ 도로포장상황 : 가스요금 : ¦ 도로포장상황 : 가스요금 : ¦ 도로포장상황 : 가스요금 : ¦ 도로포장상황 : 가스요금 : ¦ 도로포장상황 : 가스요금 : ¦ ¦ 공 해 관 계 소화설비 ¦ 배기가스 ¦ 배기가스 ¦ 배기가스 ¦ 내용 : 제출처 : ¦ 내용 : 제출처 : ¦ ¦ 공 해 관 계 소화설비 ¦ 특정시설 ¦ 특정시설 ¦ 특정시설 ¦ 제출처 : ¦ 제출처 : ¦ ¦ 공 해 관 계 소화설비 ¦ 소음 ¦ 소음 ¦ 소음 ¦ 내용 : 제출처 : ¦ 내용 : 제출처 : ¦ ¦ 공 해 관 계 소화설비 ¦ 배수 ¦ 배수 ¦ 배수 ¦ 내용 : 제출처 : ¦ 내용 : 제출처 : ¦ ¦ 공 해 관 계 소화설비 ¦ ¦ ¦ ¦ 담 당 : ¦ 담 당 : ¦ ¦ 공 해 관 계 소화설비 ¦ TEL : ¦ TEL : ¦ TEL : ¦ ¦ ¦ ¦ 공 해 관 계 소화설비 ¦ 소화설비의 내용 관할소방서 ¦ 소화설비의 내용 관할소방서 ¦ 소화설비의 내용 관할소방서 ¦ ¦ ¦ ¦ 배수 재이용, 우수이용의 필요성 ¦ 유, 무 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배수 재이용, 우수이용의 필요성 ¦ 기 준 : ¦ ¦ 배수 재이용, 우수이용의 필요성 ¦ ¦ ¦ 상수도, 하수도, 가스본관 등의 현재상황(도시), 부지의 상황 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 종 조 ¦ 급수 : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 합 ¦ 배수 : ¦ ¦ 판 ¦ 가스 : ¦ ¦ 정 사 ¦ 특기사항 : ¦ | {}
3e957b4d-5498-4d92-8386-6b7063d9003f | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-5 표 4 각종 시설에서의 급수, 급탕계통과 용도 ¦ No. ¦ 시설에 의한 분류 ¦ 용도 ¦ 계통과 사용용도 ¦ 계통과 사용용도 ¦ 계획상 특히 유의 할 사항 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ No. ¦ 시설에 의한 분류 ¦ 용도 ¦ 급수, 급탕의 계통 ¦ 사용용도 ¦ 계획상 특히 유의 할 사항 ¦ ¦ 1 ¦ 사무시설 ¦ 사무실, 은행, 관청 ¦ 화장실, 탕비실, 사원식당, 임 대장소(식당, 판매 매장) ¦ 세면, 용변, 청소 주방, 공조용 소화용, 살수용 ¦ 급수, 급탕, 가스의 계량 방법 급탕개소와 시스템 ¦ ¦ 2 ¦ 정보시설 ¦ 전산센터 방송국, 우체국 신문사 ¦ 상동 ¦ 상동 ¦ 상동 누설 사고 방지 대책 안전대책 ¦ ¦ 3 ¦ 거주시설 ¦ 공동주택, 기숙사 양로원, 단독주택 ¦ 관리부분, 공용부분 각 세대 ¦ 세면, 용변, 목욕 살수, 세차 ¦ 급탕, 가스의 계량방법 쓰레기처리, 급탕시스템 건물내부 배관방법 (스라브 상부 또는 하부) ¦ ¦ 4 ¦ 숙박, 연회시설 ¦ 호텔, 여관, 요양소 유스호스텔, 연회장 ¦ 호텔 객실부분 연회장부분, 식당부분, 목욕탕, 수영장 관리부분, 임대업소 ¦ 목욕, 용변, 샤워 수영장, 공조용 소화용, 살수용 수경용 ¦ 급수, 급탕계통 열회수, 에너지절약 물의 유효이용, 소음대책 (기기, 배수음) ¦ ¦ 5 ¦ 상업시설 ¦ 백화점, 쇼핑센터 지하상가, 점포, 슈퍼마켓, 요정, 바 레스토랑 ¦ 화장실, 임대업소 (음식, 판매) ¦ 세면, 용변, 청소 공조용, 소화용 살수용, 수경용 ¦ 급수, 가스사용량 측정방법 소화설비, 에너지절약 ¦ ¦ 6 ¦ 교육시설 ¦ 초, 중, 고교, 대학, 전문학교 ¦ 실험실, 급식시설 관리부분, 수영장 체육관, 화장실 ¦ 세면, 용변, 샤워 청소, 공조용, 소화용, 살수용 ¦ 급수계통 실험실용 배관 시스템 ¦ ¦ 7 ¦ 의료, 복지시설 ¦ 병원, 진료소 요양소 시설 ¦ 치료, 실험실, 급식, 오락 부분, 관리부분, 숙박부분 ¦ 세면, 목욕, 용변 청소, 공조용, 소화용, 살수용 ¦ 의료용 배관 급탕시스템 에너지 절약 ¦ ¦ 8 ¦ 오락, 집회시설 ¦ 콘서트홀, 집회소 교회, 볼링장, 게임룸 ¦ 화장실, 탕비실 임대용(음식, 판매) ¦ 세면, 용변, 청소 샤워, 공조용, 소화용, 살수용 ¦ 급수, 가스설계 방법 급탕시스템 ¦ ¦ 9 ¦ 스포츠시설 ¦ 경기장 육상경기장, 골프장, 스케이트링크, 수영장 ¦ 수익부분, 관리부분 임대용(음식, 판매) ¦ 세면, 용변, 수영장 (아이스링크), 목욕 공조용, 소화용 살수용 ¦ 급수계통, 열회수 급탕시스템 ¦ ¦ 10 ¦ 유통, 교통시설 ¦ 시장, 터미널 창고(버스, 트럭, 공항, 역사) ¦ 화장실 임대용(음식, 판매) 관리부분 ¦ 세면, 용변, 목욕 청소, 공조용, 소화용, 살수용 ¦ 급수계통, 계량 소화설비 ¦ ¦ 11 ¦ 전시, 저장시설 ¦ 전시장, 저장시설 미술관, 박물관 수족관 ¦ 상동 ¦ 세면, 용변, 청소 공조용, 소화용 살수용, 수경용 ¦ 소화설비 관리체제와 시스템 누설사고 방지 대책 ¦ ¦ 12 ¦ 연구, 실험시설 ¦ 연구소, 실험시설 ¦ 실험실, 화장실, 탕비실, 급식부분, 관리부분 ¦ 상동 ¦ 특수배수처리 특수배관 ¦ ¦ 13 ¦ 생산시설 ¦ 공장, 각종생산시설 ¦ 생산부분, 화장실 세면, 욕실, 관리부분 급식부분, 후생부분 ¦ 세면, 용변, 목욕 생산용, 공조용 소화용, 살수용 ¦ 급수, 에너지 사용방법 특수배수처리, 열회수 ¦ | {}
71acb217-d48d-4828-a662-02a69c9ab734 | 5권.pdf | 1.1-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 획의 양, 부는 시설에 대한 설비의 적합성을 결정하는 중요한 내용이며 주요내용은 다음과 같다. (1) 물의 유효이용과 자원절약 물의 공급은 정수시설, 건물의 급배수설비, 하수도시설 그 리고 배수처리시설의 각각의 과정에서 에너지를 사용하고 CO2 를 배출하여 지구온난화의 한 부분을 차지하고 있다. 따라서 물 사용량 절약에 의한 환경부하 절감효과 가 대단히 크다. 지구환경 보존을 목적으로 한 환경부하의 절감노력 중 급배 수설비에서는 물의 유효이용, 에너지절약, 환경부하가 적은 재 료의 채택 등을 검토할 필요가 있으며 환경부하 절감대책은 급 수, 급탕의 불필요한 소비를 줄이는 것이 가장 중요한 사항이다. (2) 물의 이용 용도와 수질 물의 이용 용도를 분류하여 각각의 사용수량, 필요수압, 사 용시간, 계절변동, 수질을 명확히 하고 각각의 조건에 적합한 급수시스템을 계획한다. 예를 들면 다량의 급수를 사용하는 장소와 계통에 대하여 시간대별 또는 계절별 사용이 한정되는 경우에는 전용 급수계통을 설치하거나 가변 저수시스템을 검 토하고 또한 상수도의 공급이 충분하지 않은 경우에는 요구수 질에 적합한 다원공급 시스템 등을 고려한다. 시설의 물이용 계획과 급수시스템을 선정하기 위해서는 다 음사항에 대하여 검토한다. ① 다원화 급수 급수설비는 음료전용수, 일반급수, 잡용수 등으로 다원화하 여 계통별로 분리하며, 음료수인 고급의 물을 잡용수와 냉각 탑보급수 등의 설비용수에 사용하는 불합리한 점을 없애기 위 하여 필요하다. 특히, 상수도 이외의 수원을 사용하는 경우에 는 수처리비용을 고려하여 다원화 급수를 검토하여야 한다. 냉각탑 보급수와 같이 계절변동이 큰 급수계통의 사용수량 이 비교적 많은 경우에는 생활급수계통과 는 별도의 계통으로 하는 것을 검토한다. 또한 상기와 같이 사용 용도에 대한 다 원화 외에 수압과 사용수량에 따른 적절한 조합에 의한 계통 별 분리도 필요하다. ② 가변저수시스템 물사용량은 시설의 사용방법, 계절, 요일, 시간에 따라 물사 용 패턴과 사용량이 크게 변화한다. 예를 들면, 사무시설에서 는 주중과 주말, 주간과 야간, 휴일, 또한 리조트시설에서는 계절과 요일에 따라 물사용량이 크게 변화한다. 이와 같이 물사용량의 변동이 큰 시설에서는 저수탱크와 고가탱크의 고수위를 예측하여 물사용량에 따라 자동적으로 수면의 위치를 조정하여 저수량을 조정하고 탱크 내에서의 물 의 체류시간을 적절히 조정하여 수질의 악화를 방지하는 것이 가능하다. 또한 고가탱크의 저수량 변화에 따라 양수펌프의 수량제어운전을 실시하여 에너지절약을 할 수 있다. ③ 피크유량제어(터미널 제어) 전력공급 시설에서는 사용량이 설정되어진 양 이상이 되면 전류를 차단하는 제어가 실시되어 합리적인 배전설비가 구성 되어 있다. 급수, 급탕설비에서도 사용기구 그룹과 사용기구의 피크유량 제어가 가능하면 시스템의 합리화를 할 수 있다. 예 를 들면, 펌프직송방식에서 펌프의 능력, 양수펌프와 고가탱 크의 용량, 배관관지름 등에 대하여 합리적인 설계가 가능하 고, 절수효과 도 크게 된다. 또한 공동주택의 중앙식 급탕설비 에서 급탕부하의 안정화를 기하고 세대용 급탕관에 정유량밸 브를 설치하여 피크유량제어를 실시한 예도 있다. (3) 적정사용수압에 의한 계통구분 급수계통 내에 압력이 큰 경우에는 조닝을 검토한다. 특히 필요압력이 높은 기구의 비율이 적고 대부분 기구의 소요압력 이 낮은 경우에는 에너지 손실이 크게 발생하며 반송동력도 크게 된다. 감압밸브에 의한 압력 저감도 가능하지만 에너지 절약, 감압밸브 유지관리비용 저감을 위하여 사용 압력에 의 한 조닝을 검토한다. (4) 직결급수 또는 펌프직송 시스템의 검토 저수탱크와 고가탱크는 항상 위생적인 관리를 하여도 상수 도의 오염 가능성을 안고 있다. 특히 중소규모의 건물의 경우 관리가 충분히 이루어지지 않는 경우가 많으며 소규모 건축물 은 수도법 규제를 받지 않아 위생상 문제가 발생할 가능성이 많다. 이러한 경우 상수도 공급관망에 보유한 에너지를 유효하게 이용하는 관점에서 지하 저수탱크 크기를 최소화하고 수도직 결 급수범위를 확대하여 3~5 층의 건축물에 직결급수 방식의 채택이 검토되고 있다. 또한 중, 소규모의 건물에서는 오염되기 쉬운 저수탱크를 최소화하고 수도직결 증압 급수시스템이나 고가탱크를 설치 하지 않는 펌프직송 시스템의 채용도 적극적으로 검토한다. 다만 단수에 의한 영향이 큰 병원, 학교, 호텔 등 다량의 물을 사용하는 시설, 수도관으로의 역류발생시 피해의 영향이 큰 독극물, 약품 등 위험한 화학 물질을 취급하는 공장, 사업 소, 연구소 등에는 저수탱크를 설치한다. (5) 저수탱크, 고가탱크의 설치장소 저수탱크, 고가탱크를 옥외에 설치하는 경우 자외선에 의한 수지류 열화 또는 오염된 대기외 빗물에 의한 저수탱크 내부 의 오염 위험성이 많으며 또한 한냉지에서 동결의 위험성도 있다, 따라서 가능한 옥내에 설치하도록 한다. (6) 음료수의 오염방지 급수설비에서 가장 주의 하여야 할 사항은 음료수의 오염이 다. 특히 현재 보급되고 있는 펌프 직송방식은 예상 이상의 부 하유량의 발생, 경년열화에 의한 펌프의 능력저하, 펌프 고장 시 등의 경우 상층부에서 수압이 낮은 층으로의 역류가 발생 할 가능성이 높으므로 토수구 공간을 확보하거나 진공브레이 커를 설치하여야 한다. 또한 앞에 설명한 다원화 급수를 도입 하는 경우에는 크로스커넥션의 방지대책을 충분히 고려하여 야 한다. (7) 물사용의 예측과 계측시스템의 도입 기존에 조사된 건물종류의 물사용 용도별 사용수량의 자료 를 기초로 유사건물에서의 실적치와 프로젝트의 특성을 고려 하여 물사용량을 예측한다. 물사용량 계측시스템을 설치하고, 준공 후의 물사용의 실태를 파악하는 것에 의해 물의 낭비를 막고 표면에 노출된 누수의 발견과 배관, 기기의 열화진단이 가능하게 된다. 또한, 준공 후 중개축과 신축, 동종 동용도의 계획 시에 적절한 물사용의 예상이 가능하게 된다. 2) 급수설비계획 시설, 건물의 운영에 필요한 물을 어느 곳에서 어떠한 방법 | {}
555f5f8e-fb14-4bb0-b52d-495a5ac3b7bf | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-7 으로 취수하여 필요개소에 공급하는가 등의 제반조건을 기초 로 계획한다. (1) 상수도 배관에서의 공급 상수도의 공급능력과 수도사업관리자가 정한 기술기준을 기초로 수도인입관의 지름과 저수탱크, 고가탱크 등의 용량과 설치방법을 결정한다. 지역에 따라 건물종류별로 사용인원과 면적에 의한 계산기준을 정하고 있는 경우도 있으며 또는 수 도이용에 대하여 사전협의 가 필요한 경우도 있다. (2) 우물, 하천, 호수 등으로부터의 취수 지하수의 채수에 대한 규제의 유무, 하천, 호수로부터의 채 수의 규제와 제출서류, 이해관계자와 의 조정 등에 대하여 조 사한다. 우물에 대하여는 그 지역의 과거 자료(용수량, 수질, 우물의 깊이 등)를 조사하여, 채수가능량, 수처리의 방법 등에 대하여 검토한다. (3) 중수도(잡용수) 설비 중수도 설비는 변기세척용수에 사용되는 것이 많으나, 그 외에 살수, 세차, 환경수경용수, 청소용수, 냉각용수에 사용되 는 경우도 있다. 중수도의 수원에는 잡배수, 주방배수, 우수, 냉각탑 블로우수가 사용되며, 오수를 포함한 건물배수까지 사 용한 예도 있다. 배수의 재사용을 계획하는 경우에는 바이러스의 확산 등의 위생면에 유의 하고 특히 병원 등의 보균자가 많은 시설에서는 막처리와 오존살균 등 고도의 처리방식을 채용한다. 계획 시에는 중수도사용량과 원수량(���)과의 밸런스 를 충분히 검토하고 과대설계가 되지 않도록 주의 한다. 과대 설계는 가동률의 저하를 초래하고 중수도 생산비용을 높이게 되므로 약간 부족한 정도의 규모로 하여 상수를 보급하는 편 이 바람직하다. 또한 배수처리시설에서 발생하는 오니와 막처리의 농축배 수 등의 폐기물의 반출, 처리방법에 대하여 검토한다. 물의 수 급이 어려운 지역에서는 일정규모 이상의 건물에 중수도 설비 의 설치를 권장하고 있으나 건물단독으로 설치하는 개별방법 에는 상당한 대규모의 시설이 아니면 현재의 가장 높은 상하 수도요금과 비교하여도 라이프사이클 코스트에 의한 경제성 이 없는 경우가 대부분이다. (4) 우수(��)이용설비 우수를 통로와 베란다 등 인위적으로 오염되기 쉬운 장소에 서 집수하면 처리시스템이 복잡하여지고 물제조 비용이 높아지 므로, 일반적으로 마당과 지붕에서 집수하여 부유물질을 침전, 여과 시키는 정도의 간단한 처리를 하여 사용하고 있다. 강우초기의 우수를 일정시간 방류하고 집수면에 있는 먼지 등을 배제한 후 우수 저수탱크에 저장하는 경우도 있으나, 공 장지역과 같이 대기가 오염되어 있는 지역과 모래분진이 많은 지역을 제외하고 변기세척수 만으로 사용할 경우, 특별히 초 기강우를 방류 배제할 필요는 없다. (5) 급수방식 상수도 배수관(���)의 수압의 관계로 일부지역을 제외 하고 3 층 이상의 건물에는 수도직결 급수방식을 채용하지 않 고 있다. 일반적으로 안정된 수압을 얻고 사용수량의 변동에 도 대처하기 쉬운 고가탱크 방식이 주로 사용되고 있으나 펌 프의 운전제어기술의 발전에 따라 펌프직송 방식(탱크리스방 식)도 많이 사용되고 있다. 단순한 시스템으로 고장이 적고 백 업탱크의(완충탱크) 기능을 갖춘 고가탱크방식을 급수방식의 기본시스템으로 하고 설치장소의 제한과 필요수압의 확보, 물 사용 패턴의 특성 등에 따라 펌프직송 방식을 사용하거나, 양 자를 병용하기도 한다. 펌프직송 방식의 경우에는 펌프 송수 량을 순간 최대 급수량과 같도록 할 필요가 있으며 순간 최대 급수량의 정밀도가 높은 예측이 필요하다. 규모가 적은 급수 방식의 경우에는 설치되어지는 물사용 기구의 종류와 수량에 따라 물사용량을 예측 한다. 3) 급탕계획 (1) 급탕량의 예측 급탕설비는 급수설비와 달리 음료용 이외는 적당한 유량 외에 급탕공급 온도를 유지하도록 하는 기능이 요구되기 때문 에 계획, 설계의 양호, 불량의 여부가 바로 기능에 영향을 주 므로 유량이 확보되더라도 설계온도의 온수가 공급되지 않을 경우에는 당장 불만이 나오게 된다. 저탕탱크를 사용하는 중앙식 급탕공급방식은 저탕탱크가 어느 정도 버퍼탱크의 기능을 하지만, 국소급탕방식의 경우에 는 온수의 사용 방법을 잘 검토하여 현실적으로 예측할 필요 가 있다. 순간식가열기의 경우에는 온수의 사용기구의 최적 사용 온 도와 적정유량으로부터 가열량을 계산하여 예측하는 동시에 사용되어지는 기구의 합계 가열량에 따라 가열기를 결정한다. (2) 급탕방식 온수의 공급개소가 시설전체에 분산되어 있는 호텔, 여관 병원 등에는 중앙식 급탕설비 방식이 채용되고 있다. 온수의 사용이 주로 화장실과 세면으로 한정되어서 사용량도 적은 사 무실 빌딩 등에서는 전기식 탕비기 등을 사용하는 국소개별식 급탕설비가 사용되고 있으며, 주간타이머 등에 의해 자동적으 로 전원을 제어하는 예가 많다. 단독주택과 공동주택에서는 가스급탕기와 심야전력 온수기가 사용되는 경우가 많다. 전기온수기는 사용압력이 종래 100 kPa 로 한정되어 있었지만, 200 kPa 형을 사용할 수 있게 되어 샤워 등에서의 압력도 충분히 확보 가능하게 되었다. 고층의 공동주택에서는 가스 급탕기의 설치장소가 한정되 어 있어 급탕을 중앙식으로 하여 각 세대별로 공급하는 방식 을 사용한다. 중앙식급탕공급에서는 취급관리책임자가 불필요한 온수발 생기를 저탕탱크와 조합하여 사용하는 경우가 많고, 옥상과 옥탑 내에 설치하는 경우도 많다. 옥상과 옥탑에 설치하는 경 우에는 급탕관을 일단 건물 꼭대기 부분까지 세워 공기를 제 거한 후 각 장소에 배관하는 하향 배관이 바람직하다. (3) 열회수 급탕 열회수 급탕은 급탕부하 사용현황의 예측이 시스템의 경제 성을 좌우하는 중요한 요소이다. 열회수 급탕에는 코제너레이 션 시스템의 열회수와 급탕배수, 하천수, 하수처리장 방류수 등의 열회수가 있으나, 후자를 열원으로 하는 경우 30~35°C 이하의 저온수이므로 히트펌프에 의한 열회수가 적정하다. 온 배수(���)의 열회수를 하는 경우에는 열원이 오염되어 급 탕이 오염될 가능성이 크므로 피하여야 한다. 급탕배수열원 | {}
1377364a-1c57-4756-9787-e605aec1bf1e | 5권.pdf | 1.1-8 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 히트펌프 급탕은 클럽하우스, 공중목욕탕, 호텔 등에 실시 예 가 있다. (4) 급탕온도 급탕 공급온도를 높일수록 에너지의 손실은 커지며 기기와 관재료의 부식과 열화가 촉진된다. 기구에 공급하는 급탕온도 는 55~60°C 정도로 그 이상의 온도를 필요로 하는 기구는 각각 단독으로 가열기를 설치하거나 기구에서 재가열하는 방 법이 이용된다. 4) 배수 통기설비 계획 배수계획은 다음의 항목에 대하여 검토한다. (1) 배수방류 규제 건물의 규모 또는 배수량에 따라 배수 저류탱크를 설치하 여 계획적인 방류를 의무로 하는 지역도 있다. (2) 우수방류 규제 대규모 시설에서는 우수탱크전용 연못을 설치하거나 우수 저류탱크의 설치, 침투관, 침투용 맨홀 등에 의해 침투식 오염 저감 우수배수설비를 설치하는 경우가 있다. (3) 배수의 계통분류 배수의 배출계통은 하수도가 합류식 또는 분류식, 분뇨정화 조가 단독처리 또는 합병처리, 제해시설과 특수배수 처리시설 의 필요, 배수 재이용의 경우 원수는 어떤 배수를 사용하는가 등을 검토하여 결정하며, 이외에 배수가 막힐 경우 주방 등으 로 오수가 역류하지 않도록 검토하여 결정한다. (4) 배관방법 각 충마다 같은 배관패턴이 설치되는 공동주택과 숙박시설 에는 단관식 배관과 특수이음부속에 의한 배수 수직관 방식 (특수 배수이음쇠 방식)을 검토한다. 5) 경제성 검토 기본구상에서 기본계획까지의 각 단계에서 프로젝트의 총 예산을 수립한다. 사업수지계획을 입안하기 위하여 건설비와 운전비, 유지관리비의 산출을 실시하여 각 단계에서의 급배 수 위생설비의 경제성 검토는 대개 다음의 방법으로 한다. (1) 기본구상 설비계획의 개요를 기초로 과거의 유사한 프로젝트의 공 사비 등을 참고하여 설계의 규모와 단위 면적당 공사비에 의해 개산(��)비용을 산출하고, 여기에 제반조건에 의해 특수한 설비비용과 사회기반시설에 대한 부담금을 가산하여 개산코스트를 산출한다. (2) 기본계획 기본계획에서의 경제성 검토는 건설비의 산출 외에 제반조 건에 따라 고려하여 각종 설비시스템에 대하여 경제비교를 실 시하고 설비시스템 결정의 자료로 한다. 경제 비교는 라이프 사이클 코스트(LCC, life cycle cost) 에 의해 실시한다. 라이프사이클코스트는 건물의 기획설계 에서 건물운용, 건물해체에 이르기까지의 라이프사이클에 필요한 전체의 비용이며, 이는 기획설계비, 건설비, 운용관 리비, 해체 처분비의 합계를 말하며, 일반적으로 라이프사 이클코스트에 적용되는 운용관리비는 초기투입비의 2 배 이 상이 되는 경우가 많다. 따라서 에너지절약, 관리인원의 최 소화, 유지관리에 대한 배려, 운전비와 유지관리비를 보다 저렴하게 하는 것이 라이프사이클코스트 평가에 큰 영향을 주고 있다. 라이프사이클코스트 평가 등에 의해 설비시스템이 결정된 후 시스템에 따른 비용수정과 주요기기의 가격을 기초로 기본 구상에서 산출한 개산비용을 수정한다. 산출된 프로젝트 비용이 사업수지계획에 따른 예산을 초 과하는 경우에는 건축, 설비 각각에 대하여 개산비용을 수정 한다. 필요에 따라 설비시스템과 공법계획의 변경 등 설비계 획을 수정할 필요도 발생하므로 기본계획에서의 예산계획을 신중하게 행하여야 한다. 중소규모의 경우에는 개략 결정된 건설비용을 일반적인 공사비 구성비를 비율로 제반조건에 의한 특수설비 비용을 가산하여 급배수설비 공사비를 산출하고 이 예산액에 적합 한 설비계획을 하는 경우도 있다. 6) 기본계획서 기본계획서에 작성하여야 하는 내용은 다음과 같다. ① 프로젝트 명칭 ② 소재지 ③ 건물의 개요 : 층수, 충고, 연면적, 건축면적, 구조, 내용 ④ 현장조사 : 사회기반시설 현황 ⑤ 법규확인사항 ⑥ 설비계획의 기본 조건 ⑦ 개략 설계 계산서 ⑧ 설비 시스템 검토 ⑨ 설비검토 ⑩ 개략 공사비 ⑪ 공사 공정표 ⑫ 대관청 관계서류 2.3 기본설계 1) 기본계획의 수정 계획의 제반조건에 지역적 조건, 법과 조례 등에 대하여 기 본계획이 적합한 가에 대하여 검토하고 계획을 수정한다. 특 히, 상하수도는 도시기반시설, 법과 조례에 의한 제반조건과 의 조정을 기본설계의 단계에서 완료한다. 또한 기본설계의 과정에서 건축구조, 공조설비, 전기설비 등 다른 기술분야들 과 협의 된 문제점에 대하여 기본계획을 검토가 필요하다. 2) 기계실과 배관용 공간의 결정 건축도면에 표시된 기계실과 배관공간에 대하여 기기가 필 요조건을 만족하게 설치되는가, 기계실과 파이프샤프트 공간 의 위치관계 문제는 없는가, 천장 또는 수직배관 공간은 확보 되어 있는가 등 기기의 배치와 주 배관 경로의 평면도상의 내 용을 검토하여, 위치, 공간을 결정한다. 배관공간에 대하여는 점검, 수리, 교체 등 건물의 라이프사 이클에서의 필요한 장비의 반출입과 제반작업에 대하여 충분 히 검토하고, 위치, 공간, 점검구 등을 결정한다. 수직관 배관 | {}
a1b6cc1b-a882-4418-9240-711b0f4792e9 | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-9 공간은 상세도를 작성하여 보와 의 관계, 점검구의 위치 등을 검토하여 크기를 결정하고 건축도면과 조화를 비교 검토하며 내력벽의 관통 등이 필요한 경우 구조 기술자와 협의 한다. 3) 설비시스템의 결정 기본계획에서 계획한 제반조건이 기본 설계단계에서 설비 시스템과 배관시스템이 다음의 내용에 대하여 지장이 없는가 를 검토하여 설비시스템을 결정한다. ① 기계실의 위치, 공간, 배관공간 ② 기계반입, 반출경로 ③ 공조, 전기시스템과 의 관계 ④ 소음, 진동의 전달방지 ⑤ 누설사고의 가능성 ⑥ 에너지 절약, 절수, 환경평가 ⑦ 기기, 배관의 내구성 ⑧ 유지 관리성 이는 지금까지의 협의, 조정에 의해 해결되어진 항목이나 건축디자인의 제약에서 계획상 필요한 위치에 기기와 배관공 간이 확보되지 않을 경우도 있어 설비시스템과 배관시스템의 수정이 필요한 경우도 있으므로 상기에 대하여 점검을 충분히 실시하여 설비시스템을 결정한다. 4) 기기, 배관 재료의 사용과 내구성의 검토 설비기기, 재료는 건축 구조체보다 내구성이 적어 시간경과 에 따른 열화가 빠르다. 경년열화에는 기기 효율 저하, 고장회 수 증가, 배관부식과 막힘 등의 물리적인 것과 기술혁신과 사 회적 수요, 또는 사용자 가치관의 고도화 등에 따른 사회적인 열화가 있다. 기기, 재료의 내구성 중 문제가 되는 것은 배관과 밸브이 다. 기기는 비교적 용이하게 교환이 되나, 배관과 밸브는 천장 내, 파이프샤프트, 콘크리트 스라브와 벽체내부 등 부분적으 로는 건축구조체 내에 설치되어 점검도 어려우며 교환이 용이 하지 않은 경우가 많다. 이러한 조건을 고려하여 배관의 사양 과 내구성에 대하여 충분히 검토하고 리모델링과 보수가 용이 한 배관시스템과 공간을 고려한다. 호텔, 여관 등 서비스산업에서는 사회적 열화에 대응하여 용도변경과 내부 인테리어의 리모델링이 비교적 짧은 사이클 로 계획되는 경우도 있다. 배관의 교체를 위하여 넓은 배관공 간을 확보하는 것보다 영업면적을 크게 하는 편이 이익인 경우 도 있다. 5) 유지관리성의 검토 건축설비의 유지관리는 최근에는 일상의 운전관리 외에 운 전상태 분석과 에너지낭비관리 등의 기술 관리를 포함하여 총 칭되고 있다. 유지관리의 수준은 설비의 성격, 용도, 규모 등에 따라 결 정되어지나, 설비를 경제적, 효율적으로 운용하기 위해서는 설비의 상태를 감시하고 이 결과 를 데이터베이스화하여 진단 가능하도록 정보관리시스템이 필요하다. 급배수, 위생설비의 유지관리성에 대하여는 다음을 검토한다. ① 위생적이고 안전한 수질의 유지 : 정기적인 저수탱크의 청소, 수질검사, 배관의 부식, 열화진단의 방법 ② 기기, 배관기능, 능력의 유지 : 감시, 점검, 정비, 수리, 상태분석, 에너지관리(유량 데이터 분석)의 방법 ③ 누수유무의 점검, 수리 : 감시, 점검, 수리의 방법 ④ 배수관의 점검, 청소 : 감시, 점검, 정비, 청소의 방법 ⑤ 배수탱크의 청소 : 정기적인 청소관리 급배수, 위생설비는 설치된 기기가 비교적 적고, 소규모의 건물에는 관리일지와 데이터의 기장 등 정도의 기술관리는 가 능하나 유량자료의 분석에는 목적에 적합한 계측시스템과 계 측이 필요하다. 현재 국내에는 사용수량과 사용 급탕량의 데이터가 충분하 지 않고 코제너레이션시스템, 태양열급탕, 배수열원 히트펌프 급탕시스템 등의 계획에 의한 급탕부하의 파악을 어렵게 하고 있다. 계측시스템의 도입과 활용에 의해 급수, 급탕사용량의 예측에 의한 실제 측정이 가능하고, 또한 배관, 기기의 열화진 단과 에너지절약을 달성할 수가 있다. 대규모의 건물에는 운전, 감시, 제어, 기록을 통합하여 관리 하는 빌딩 자동제어시스템(BAS)을 도입하는 경우가 많다. 급 배수, 위생설비에는 기기의 운전, 감시, 경보, 계측, 기록 등을 조합하여 계측하는 급수, 급탕, 가스 등의 사용량을 집중 자동 감시하고 앞에서의 계측시스템을 기초로 특정시간의 순간유량 을 계측하여 기록하고 자료화하는 시스템도 개발돼 있다. 또한 최근에는 소화설비를 상시 감시하여 경보의 발생과 기록을 하 고, 기능점검을 자동적으로 하는 소화설비 자동점검시스템과 기기의 진동감시 시스템을 포함하는 경우도 있다. 6) 기본설계서의 작성 기본설계서는 설비계획의 내용을 나타내는 것으로 설비시 스템의 검토 등 설비계획을 결정하기까지의 경위를 포함하여 기본구상에서 기록된 내용에 대하여는 중복을 피하도록 기술 한다. ① 프로젝트의 명칭, 계획소재지 ② 시설, 건물의 종류, 내용, 규모 ③ 사회기반시설의 현황 ④ 설비계획의 제반조건 ⑤ 설비계획 기본방침 ⑥ 개략설계계산서(사용수량, 급탕량, 배수량 등) ⑦ 설비시스템 검토(에너지절약, 관리인원 절약, 공법계획 등 라이프사이클코스트에 의한 검토) ⑧ 설비계획(각 설비시스템의 내용, 주요 기기 활용량 개략 계통도) ⑨ 개략공사비, 운전유지관리비 기본설계도는 설비개략계통도 외에 파이프샤프트의 설치 및 배관경로를 나타내는 기계실내 기기배치도 등을 작성한다. 2.4 실시설계 기본계획, 기본설계를 보다 더 상세하게 검토하여 건축 실 시설계도를 기초로, 지금까지 작성한 개략설계계산서를 수정 하여 설계계획서를 완성하고, 프로젝트를 공표, 실시하기 위 한 실시설계도, 특기시방서, 설계계산서, 공사예산서를 작성한 | {}
7346a63e-5b86-472f-98a0-3009f2b5b4eb | 5권.pdf | 1.1-10 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 다. 실시설계도는 대개 다음과 같이 구성된다. ① 특기시방서 ② 현장 안내도, 배치도, 범례 ③ 기기표, 기구표 ④ 옥외 배관계통도 ⑤ 각층 배관평면도 ⑥ 상세도(배관평면도, 단면도, 입면도), 각종 상세도 ⑦ 특수설비도 ⑧ 표준도 ⑨ 설계 계산서 ⑩ 공사 예산서 2.5 설비계획 기본사항 일반적인 설비 시스템의 계획은 계획건물의 종별, 규모, 사 업계획의 내용, 예산 등의 계획조건과 기본구상, 기본계획단 계에서 밝혀진 현장조사사항 및 제반 관련법규 등 여러 조건 들에 의해 각종시스템이 비교 검토되어 결정된다. 각종 설비 시스템의 계획에서는 다음과 같은 사항들이 고려되어야 한다. ① 건물의 사용상황이나 관리체제에 적합하며 건축의 디자 인과 조화를 이룬 시스템 ② 예상되는 최대부하에 대처할 수 있는 시스템 ③ 주변환경에 주는 영향에 대해 충분한 고려 ④ 자원절약 및 에너지절약에 대한 고려 ⑤ 오염방지대책에 만전을 기하고 또한 보수관리면을 고려 한 시스템 ⑥ 사고나 고장이 적고 예상되는 사고나 고장 그리고 재해 에 대한 대책이 충분하고 이차 재해발생을 방지할 수 있는 시 스템 ⑦ 시공이나 보수운전관리상의 합리화나 에너지절약에 대 해 충분한 고려 ⑧ 건물과 설비의 이용년수의 차이로 발생하는 장래의 설 비기자재의 보수 및 교환에 대한 고려 3. 계획설계시 유의 사항 3.1 공간계획 1) 기계실의 위치, 크기 기기가 성능대로 운용되기 위하여는 적정한 유지관리가 필요하 다. 기계실은 다음과 같은 조건을 만족하여야 한다. ① 설비에 대하여 필요한 위생환경을 만족시킬 것 ② 장비의 반입 반출에 지장이 없는 위치에 있을 것 ③ 운전, 보수 점검이 용이하고 안전한 위치에 있을 것 ④ 주 배관설치 경로가 확보될 것 ⑤ 소음, 진동, 수손사고 등의 영향을 받지 않을 것 ⑥ 화기 취급하는 기계실과 소화설비 기계실, 가스저장실 등 관련 법규 시설은 법규요구구조에 만족할 것 저수탱크를 제외하면 일반적으로 급배수 위생설비의 기계실은 건물 연면적 대비 비율이 크지 않으며 공조설비와 공용하는 경 우가 많다. 따라서 기계실은 기기의 개략 용량에 의하여 기기를 선정하고 이들을 배치하여 설치면적을 계산한다. 기기 배치에 의하여 소요면적을 결정하는 경우에는 저수탱크, 보일러 등은 법규에 정하여진 기기주변의 필요공간확보가 필요하며 연결되 는 배관과 장비의 운전, 보수, 점검을 위한 공간을 확보한다. 2) 배관의 위치, 공간 배관은 장비와 물사용기구에 대하여 최단거리로 설치하는 것이 바람직하나 보수점검이 용이하게 진행할 수 있는 위치에 하는 것이 중요하다. 또한 유수음의 소음으로 실내환경에 영 향을 주지 않도록 하며 누수발생시 중대한 피해가 발생하는 장소는 피한다. 수직 배관용 파이프 샤프트는 중간에 위치가 변경되지 않도록 설치하는 것이 바람직하며 불가피하게 위치 가 변경되는 경우에는 특히 배수 수직관의 오프셋 설치시 도 피 통기관의 설치와 배수관의 구배를 검토한다. 양수관용 파 이프 수직관은 고가탱크 근처에 설치하며 최상층에는 수평관 의 길이가 길어지면 수중 분리에 의해 수격발생의 원인이 되 므로 피하도록 한다. 화장실 등에서의 급, 배수수직관의 위치 는 배수 수평지관의 설치에 지장이 없도록 하고 각 층 분기용 밸브 점검구 설치를 고려한다. 배관용 설치공간은 다음 사항 을 검토하여 결정한다. ① 배관 관지름, 보온재 두께, 배관 간격 (마감에서 50 mm 정도) ② 밸브의 크기, 조작공간 ③ 시공 필요공간(공구 조작공간) ④ 배관의 지지, 고정방법 ⑤ 배관 분지 공간 ⑥ 배관 교체를 대비한 예비 배관공간 ⑦ 점검, 보수, 교체를 위한 작업공간 ⑧ 배수관 구배 ⑨ 점검구와 배관의 위치 배관의 보수 교체시에는 건물, 내장재, 다른 배관이 손상되 지 않도록 배관설치 공간을 고려하여야 하며 다음 사항을 배 려한다. ① 파이프 샤프트 내 바닥에 1 ~2 개소의 예비 스리브 설치 를 고려한다. ② 비교적 내구성이 있는 배관, 열화의 진행이 작은 배관을 안쪽에 배치하고 그 외는 점검구 가까운 곳에 배치한다 ③ 파이프 샤프트 점검구는 전면 개방형식으로 한다. 3.2 공사원가계획 기본 구상에서 기본 계획까지 각 단계별 프로젝트 총 예산 을 수립하여야 한다. 사업수지계획을 입안하기 위하여 건설 비, 운전, 유지관리비의 산출을 실시하며 이에 대한 내용은 다 음과 같다. 1) 기본 구상 설비계획을 기초로 과거 유사 프로젝트의 건설비, 운전비, 유 | {}
d90be920-0f55-4313-a43e-ea8f333ba659 | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-11 지관리비를 참고하여 설비의 규모와 단위면적당 금액을 개략 산출한다. 특수한 설비나 도시기반시설 분담금은 별도로 가산한다. 2) 기본 계획 기본 계획에서의 공사원가 계획은 설비게획의 제반조건에 따라 고려된 각종 설비시스템에 대하여 건설비, 운전비, 유지관 리비를 포함한 경제성 검토를 하여 설비시스템 결정의 자료로 사용한다. 경제성 검토는 라이프 사이클 코스트(LCC)평가에 의해 진행한다. LCC 평가에 의해 설비시스템이 결정되면 각기 시스템 별 공사비 수정과 주요기기의 가격을 기초로 기본 구상 시 산출된 공사비를 수정한다. 산출된 공사비가 사업예산을 초 과하는 경우 건축, 설비 등 각각의 공사비를 검토하여 조정하며 필요에 따라서는 설비시스템, 공사방법변경, 설비계획 등을 수 정한다. 3) 기본 설계 기본설계단계에서는 주요기기의 배치, 배관계획이 결정되 므로 배관공사비를 개략적으로 결정할 수 있다. 따라서 비교 적 정확도가 높은 개략공사비가 산출 가능하다. 3.3 성능설계(위생, 압력, 온도, 유량) 1) 물탱크 배치 계획 저수탱크와 고가탱크는 건물 면적의 유효이용을 위하여 옥 외에 설치하는 경우가 있으나 자원절약 차원으로 보면 장비의 장 수명화에 문제가 된다. 가능한 한 실내에 설치하여 자외선 이나 오염공기에 의한 재료의 열화를 방지하고 내용년수를 연 장시키도록 한다. 2) 레지오넬라병 발생 예방 대책 레지오넬라균은 20~50°C 에서 번식하며 36°C 전후에서 가장 잘 번식한다. 원생동물 체내에서 번식하므로 이들이 생 존하는 생물막 내부에 레지오넬라균이 보호되고 있다. 레지오 넬라병은 레지오넬라균에 의해 감염되는 질병으로 감염원으 로는 급수, 급탕설비, 냉각수, 가습기, 수경설비, 축열조 등이 있다. 레지오넬라병 방지를 위하여는 레지오넬라균 검사를 통 하여 감염인자를 점수화하여 시설관리자에게 대책을 하도록 한다. 급배수 설비에서의 대책은 다음과 같다. (1) 급수설비에서의 대책 소규모 저수탱크의 경우 잔류 상수도의 잔류염소 소실, 수 온의 상승 조류 등 미생물에 의한 오염 등을 주의 하여야 한 다. 구체적인 대응방법은 외부로부터 레지오넬라균의 침입을 방지하고 가능한 수온을 20°C 이하로 유지하고 배관, 기기류 에 스케일, 슬러지, 조류의 발생 방지, 사수구역의 발생 방지, 잔류 염소의 확인, 에어로졸 발생기기의 사용을 피한다. (2) 급탕 설비에서의 대책 급수 설비와 동일하나 특히 순환식 중앙급탕방식의 경우 급탕 공급온도에 주의 한다. 구체적인 대응방법은 ①급탕공급 온도의 적절한 관리 ②저탕조, 배관, 샤워헤드 등의 적절한 청소 ③수질검사를 통한 확인 등의 방법이 있다. (3) 수경시설에서의 대책 수경시설의 오염방지 대책은 에어로졸 발생이 어려운 수경 시설 선택, 풍향의 고려 등이 있다. 3) 크로스 커넥션 방지 급수 급탕 배관이 타 용도의 설비와 직접 접속하지 않도록 하기 위한 대책은 다음과 같다. ① 급수, 급탕 배관과 타 배관의 구별 표시 ② 적절한 토수구 공간 확보 ③ 직결기구의 진공브레이커 설치 ④ 감압식 역류 방지 장치의 사용 4) 직접 사용 압력에 의한 조닝 사용 목적에 따라 적정한 수압으로 공급하도록 급수 급탕 계통을 구분하여 과대한 수압에 의한 물의 낭비를 방지한다. 절수 오리피스에 의한 과대유량 방지를 할 수 있으나 가능하 면 계획시 정확한 조닝에 의하여 적정수압이 유지될 수 있도 록 한다. 3.4 공법계획 건설업은 타 산업과 비교하여 생산성이 대단히 낮은 산업 이다. 인력 부족, 특히 숙련된 작업자의 부족은 시공현장에 큰 영향을 미친다. 생산성 향상을 위하여는 합리적인 시공관리를 고려한 계획, 설계가 요구되며 이를 위하여 공사의 집약과 장 치화, 시공의 기계화와 자동화가 필요하며 설비공사에서는 다 음과 같은 인력 절감 방법이 사용되고 있다. ① 조립식 배관 : 수직관 유닛, 플로워 유닛의 조립설치 ② 블록유닛 : 화장실, 욕실, 기계실의 블록유닛 제작 설치 ③ CAD/CAM 에 의한 자동화 : 도면작업, 배관길이 조사 에 의한 배관절단의 자동화 ④ 인력절감형 연결부속의 사용 ⑤ 배관작업의 표준화, 단순화 : 경량 플렉시블 배관재료 사용, 헤더삽입 배관공법의 적용 위와 같은 인력절감공법을 채용하기 위하여는 계획, 설계 단계에서 파이프 샤프트의 위치, 배관의 위치와 설치공간, 배 관관지름설계, 배관재료선정, 기기의 배치 등에 대하여 충분히 검토하여야 한다. 3.5 환경 1) 자원, 에너지 절약 계획 급배수 설비계획에서의 자원, 에너지 절약 대책은 기본적으 로 물의 유효이용에 의한 절수가 효과 적이다. 이를 위하여 검 토할 내용은 다음과 같다. ① 위생기기 절수대책 : 절수형 위생기구의 이용, 소변기 세척방식의 검토, 우수, 중수도 이용, 유사변기소음 발생장치 설치. ② 수전류의 선택 : 자폐수전, 정유량수전, 자동수전, 유량 제어 등 ③ 과대한 수압발생 방지를 위한 급수 조닝 ④ 용도별 필요 수압별 다원 급수방식 채택 | {}
a1a33743-f35b-4fa4-b416-d6e6602ef1a8 | 5권.pdf | 1.1-12 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ⑤ 정유량 밸브설치에 의한 피크 유량제어 ⑥ 수영장, 대욕장, 냉장고 냉각수의 배수의 수경용, 환경용 사용 ⑦ 정기적인 측정자료 분석에 의한 피크 유량제어 ⑧ 폐열 미이용 에너지에 대한 히트펌프 이용 급탕 채택 ⑨ 재사용 가능 재료와 환경부하 최소화하는 재료의 선택 2) 재해 대책 도시지역에서는 우수의 지하침투가 적으며 최근 자주 발생 하는 단시간 집중호우에 의해 하수도 배관으로 빗물이 처리되 지 못하는 도시형 홍수 발생 가능성이 커지고 있다. 따라서 다음의 사항을 고려하여 설계할 필요가 있다. ① 위험 가능성에 대하여 부지 주변 상황의 파악 ② 배수설비 결정하기 위한 적정한 강우량 설정 ③ 건물 내부로 우수가 침입되지 않도록 건축적 배려 ④ 우수 배수탱크 오버플로와 배수 펌프 비상전원대응 등 의 백업대책 강구 ⑤ 우수저장탱크 설치에 의한 시간차 배수 3.6 유지관리 계획 1) 계획시 기기 배관의 리모델링 방법 검토 일반적으로 설비는 건축구조체와 비교하여 내구성이 작으 며 시간경과 에 따라 노후화되며 이에 따른 기기효율 저하, 기 술혁신과 사회적 수요, 사용자의 변화에 의한 사회적 열화가 있다. 설비의 내구성에서 중요한 부분은 배관과 밸브이다. 이들은 천정내, 파이프샤프트, 콘트리트 스라브, 벽 등에 설치되며 부 분적으로는 건축물 구조체에 설치되어 점검과 교환이 어려운 경우가 많다. 이러한 조건을 고려하여 배관의 사양과 내구성 에 대하여 충분히 검토하며 장래의 리모델링을 고려하여 파이 프 샤프트 내의 예비 스리브의 설치 등 배관의 교체 수리가 용이하도록 배관 시스템과 공간을 고려한다. 기기류도 노후화 에 대한 교체를 위하여 기계실의 면적, 충고, 기기의 반입 반 출, 기기의 보수를 고려한 적절한 공간을 고려하고 향후 기기 류의 증설을 고려하는 경우에는 예비공간도 고려한다. 2) 유지관리성의 검토 급배수설비의 유지관리는 관련법규에 적합하도록 계획, 설 계되어져야 하며 최근에는 운전관리 내용 중 운전상태분석과 에너지소비관리(BEMS)가 포함되어져 있다. BEMS 는 기기 와 설비의 운전관리에 의하여 실내환경과 건물의 에너지소비 량을 파악하기 위한 시스템이다. 유지관리의 수준은 설비의 성격, 용도, 규모 등에 의해 결정한다. 설비를 경제적, 효율적 으로 운용하기 위해서는 설비의 상태를 감시하고 그 결과 를 자료화 하여 진단 가능한 정보관리시스템이 필요하다. 급배수 위생설비의 유지관리성에 대하여는 다음의 검토를 진행한다. ① 위생적으로 안전한 수질의 유지 : 저수탱크, 고가탱크의 적정한 저수량의 확보, 정기적인 저수탱크의 청소, 수질검사, 배관의 부식, 열화 진단의 방법 ② 기기, 배관의 기능, 능력 유지 : 감시, 점검, 정비, 수리, 상태분석, 에너지관리의 방법 ③ 급수관 누수유무의 점검, 감시, 수리의 용이성 ④ 배수관의 감시, 점검, 정비, 청소의 용이성 ⑤ 배수탱크류 정기적인 청소관리 4. 설비별 계획 각종 설비의 시스템별 계획은 현장조사 결과 를 반영시킨 기본구상에 위생적이고 경제성이 있으며 운영상 편리하도록 각종 방식을 비교 검토하고 그 건물에 가장 적합한 시스템이 될 수 있도록 한다. 각 설비시스템의 상세내용은 각각의 장을 참조하고 여기서 는 그 시스템의 개략 및 계획상의 기준 등에 대해 간략하게 기술하였다. 4.1 상수도 설비 ![image](/image/placeholder) 수 원 취수시설 도수로 저수지 침사지 도수로 침전지 정수시설 여 과 지 멸균시설 송수로 배수시설 - 배수관 T 급수관 사 용 자 그림 1 상수도의 구성, 흐름도 상수도는 음료용 수돗물을 말하며 공업용수, 소방용수 또는 기타 용도로 잡용수나 온수 등이 있으며 수도법상에는 음료용 수 광역상수도, 지방상수도, 간이상수도, 전용상수도, 공업용 상수도 및 전용 공업용 상수도까지 포함한 것을 말한다. 상수 도의 구성은 취수, 저수, 도수, 정수, 송수, 배수 및 급수의 순 서로 그림 1 과 같으며, 각 시설로의 물의 수송은 시설간의 낙 차에 따라 자연흐름 또는 펌프가압 등에 의한다. 상수도의 계획은 수도시설이 건설되기까지 기본구상, 기본 계획 및 실시설계의 단계를 거치나 그 중 제일 중요한 것은 기본계획으로서 계획기간, 계획급수구역, 계획급수인구, 계획 급수량, 수원, 취수, 정수방법, 배수계획, 계획예산 등이 포함 | {}
d06460fd-c07a-4dc8-83ff-b8a409f4c9c8 | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-13 되어야 한다. 상수도의 수질기준은 수도법에 따라 음료용의 목적으로 공 급되는 물로써 병원 미생물에 오염되었거나 오염될 우려가 있 는 물질이나 건강에 유해한 무기물질, 유기물질 및 기타 건강 에 유해한 물질을 포함해서는 안 되며 수질기준에 관하여 필 요한 사항은 환경부령으로 정한다. 4.2 급수설비 건축물에 필수적으로 설치하는 급수설비에 대한 계획 및 설계 시 다음사항이 검토되어야 한다. 1) 급수방식 수도직결방식, 고가탱크방식, 압력탱크방식, 펌프직송방식 (tankless booster system) 2) 사용수의 구분 시수, 우물물, 공업용수, 재사용수(중수, 냉각탑 블로우 수, 우수) 3) 조닝 ① 관리상 : 야간운전 계통, 동시사용 시간대 계통 ② 목적상 : 상수계통(음료, 조리), 잡용수 계통(청소, 정원 용수), 생산공정 계통(공업용수), 재생용수 계통(중수도), 순 수 계통(병원, 실험실) 4) 사용량과 압력 주택, 사무소, 공장, 연구소 등에 고층 또는 특수사용조건 고려 5) 계량관리방식 수도국 계량, 구역별 계량, 집중검침 등 계획대상 건축물에 알맞은 방식을 선정한다. 수도직결방식은 일부 특별한 지역을 제외하고 일반적으로 수압이 낮아 6 층 이상의 건물에서는 채택할 수가 없으므로 대규모 건물이나 고층건물에서는 타 급수방식중 비교적 고 장이 적고 안정된 수압과 수량이 얻어지고 또한 사용수량 변동에 용이하게 대처할 수 있는 고가탱크방식이 일반적으 로 많이 채용되고 있다. 그러나 고가탱크방식은 개방부분이 많아 오염발생 가능성이 있으므로 건물관리자 이외는 출입 을 금지하도록 하고 맨홀 등 개구부에는 오염물질이 들어가 지 않도록 조치를 한다. 수도직결방식 이외의 급수방식은 모 두 저수탱크를 필요로 하며 수도시설의 위생관리 등에 관한 규칙에 따라 지하저수 탱크의 구조와 재질은 다음사항을 따 라야 한다. (1) 보수점검 및 유지관리가 용이하고 안전하게 할 수 있 어야 하며 저수탱크의 형상이 육면체일 경우 벽체의 외면은 건축물 기타 부분과 의 간격이 상부는 100 cm 이상, 기타는 60 cm 이상 공간을 확보한다. (2) 충분한 강도가 있고 내구성이 있으며 수질에 영향을 주지 않는 내식성 재료로서 수밀성이 확보된, FRP, 스테인리 스강 등을 사용한다. (3) 「저수탱크 내의 물이 오염되지 않도록 건축물의 상판이 나 외벽 등을 이용하여 설치하지 않도록 하며 위생상 유해한 액체나 물질을 저장하는 장소로부터 수평거리로 5 m 이상 확 보하며 5 m 미만일 때는 콘크리트 중간벽 등 특별한 조치를 취한다」 등으로 세부지침이 정하여 졌으므로 건물계획 초기부 터 그 설치위치 및 면적을 건축평면 계획에 반영시켜야 한다. 고가탱크의 위치는 대변기, 세척밸브, 샤워, 탕비기 등 건 물의 가장 높은 곳에 설치되는 기구의 최저필요수압에 따라 결정되며, 수도법상 고가탱크의 구조와 재질은 지하저수탱크 에 준하며 외부 또는 내부의 보수점검이 용이하도록 하고 탱 크내의 청소, 보수 또는 기타 중대한 지장으로 단수가 될 경 우를 고려하여 지하저수탱크나 고가탱크를 2 개 이상으로 구 획으로 하는 것이 바람직하다. 건축계획상 고가탱크의 위치가 한정되어 최상층 등 부분적으로 필요수압이 얻어지지 않는 경우에는 부분적으로 압력탱크 방식에 의하여 재 가압하는 방법이나 탱크 내에 일정한 압력을 가하는 다이어프램식 밀 폐탱크를 옥상에 설치하여 필요한 급수압력을 확보하는 가압 탱크 방식 등의 별도 시스템을 설치하는 경우도 있다. 우물 등 상수도 이외의 수원을 이용하는 경우에는 건물의 용도 또 는 거주인원에 따라서는 수도법에 의해 전용상수도의 적용을 받아 소독 또는 위생상 필요한 조치를 하며 감균장치의 설치 의무가 부과 되나 그 적용을 받지 않아도 감균장치는 위생을 고려하여 설치하도록 계획한다. 급수량 산정방법은 건물의 용도나 사용목적에 따라 일반적 으로는 인원수에 따르지만, 특수건물에 대해서는 인원과 기 구수로서 산출하고 그 건물에 맞는 수량을 취한다. 생활수준 의 향상으로 점차 물 사용량이 증가하는 주거용 건물이나 일 반건축물인 사무실, 은행, 관청 등은 하루 평균 사용수량이 많아 급수장치가 과대하거나 부족하게 설계되는 등의 비합리 적인 결과 가 되지 않도록 한다. 4.3 급탕설비 계획 건물의 종류, 규모, 사용상태, 관리상태에 따라서 급탕 설비 계획 및 설계 시 검토되어야 할 사항은 다음과 같다. 1) 급탕방식 ① 중앙식 : 직접식, 간접식 ② 국소식 : 순간식, 저탕식, 기수혼합식 2) 사용열원 도시가스, LPG, 석유, 중유, 전기, 증기, 고온수, 태양열, 폐 열 회수 3) 용도 수세, 목욕, 음료, 조리, 세척 등 4) 조닝 ① 관리방법상의 분류 : 야간운전 계통, 동시사용 시간대 계통 ② 사용목적상의 분류 : 음료수 계통, 수세 계통, 목욕 계통, | {}
b678b3f7-14a2-4eb9-b49f-110daee19474 | 5권.pdf | 1.1-14 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 조리 계통, 세척 계통 5) 계량관리 방식 자가계량, 집중계량 6) 배관방식 단관식, 복관식 7) 공급방식 상향식, 하향식 8) 순환방식 중력식, 강제식 일반적으로 급탕개소가 부분적으로 한정되거나 개별적으로 관리가 필요한 경우는 국소식을 적용하고, 급탕 사용개소가 광범위하게 다수 존재하고 다량의 급탕을 사용하는 건물에는 중앙식이 채용된다. 중앙식 급탕방식은 호텔, 병원, 사무실, 공동주택 및 대규모 건물 등에서 기계실에 간접 가열식 저탕탱크를 설치하여 급탕 사용개소에 공급하며, 건물용도상 급탕을 중단할 수 없는 건 물은 복수의 급탕탱크를 설치하거나 충분한 용량이 되도록 한다. 국소식의 열원으로서는 도시가스, LPG, 전기 등이 이용되 나 도시가스나 LPG 등의 연소가스를 사용할 때는 연소에 필 요한 급배기방식에 대해 건축과 환기설비의 양면에서 검토할 필요가 있으며 안전성을 고려하여 밸런스형, 강제 급배기형 등의 밀폐형 기구를 사용할 수 있도록 평면계획을 세우고 급 배기가 원활하게 이루어질 수 있도록 풍향, 건물형상 그리고 인접건물의 영향 등을 검사한다. 최근 수질악화의 원인으로 동이나 스테인리스강 등의 배관 재료나 탱크재료의 부식이 심하므로 상수도 사용 시 수질을 조사하며 알맞은 내식성 재료를 선정하고 저탕탱크 내부는 특 수재료로 피복하는 등 부식에 대비하고 시스템 내에는 공기가 고이지 않도록 공기빼기장치를 설치하며 관내 유속이 과대하 지 않도록 하여 침식을 방지한다. 건물에서 사용하는 급탕량 은 급수설비에서와 같이 건물의 용도 및 사용목적에 따라 다 르므로 기구개수와 인원에 의한 방법으로 급탕량을 산정한다. 4.4 배수 · 통기설비 일반 건물 내의 배수의 종류는 오수, 잡배수, 우수 등이 있 으며 특수배수로는 공장건물의 공업폐수, 병원 배수, 원자력 발전소의 방사능을 함유한 배수, 연구소와 학교 및 병원 실험 실의 강한 산성이나 알칼리성을 가진 배수 그리고 가축의 사 육으로 인한 축산폐수 등으로 수질오염에 막대한 영향을 주고 있는 배수들이다. 이들은 공공하수도 처리지역이나 오수처리 시설의 설치로 오수와 잡배수를 합류방식으로 처리하는 경우 가 많지만 일반주택이나 공동주택에서는 건물내부에서 오배 수를 별도계통으로 분리하여 배수하고 옥외에서 합류시키는 방법도 있으며 우수는 전용배관으로 처리한다. 건물 내 배수와 특수배수에는 유지의 부착이나 유해물질 또는 각종 혼합물의 유입으로 배관이 부식하고 막히는 등 사 고가 발생하기 쉬우므로 보수관리가 용이하도록 단독계통으 로 구성하며 이를 방지하기 위한 기구로서 영업용 주방에서는 그리스포집기를 미장원과 이발소는 모발포집기, 세차장에는 오일포집기, 병원의 플라스터포집기 이외에 모래포집기, 세탁 장용포집기, 유리파편포집기 등이 있으며 공장이나 화학약품을 취급하는 곳 또는 실험실에는 중화탱크(neutralization tank) 를 설치하거나 전문가와 협의 하여 특수 배수처리 설비를 시설 한다. 배수방식에서는 합류식과 분류식이 있으며 배관방식에 따라 중력배수방식, 기계배수방식, 병용배수방식을 사용하나 건물 내 배수관은 가능한 한 중력배수방식으로 실외에 배수하고 지 역에 따라 부지배수관이나 공공 하수관의 사고 등에 의한 옥 외배수의 건물 내 역류를 방지하기 위하여 2 층 이상은 중력배 수로 하고 1 층의 배수는 중력식으로 가능해도 지하 배수탱크 를 설치하여 기계식으로 배수하는 방법도 있다. 특히 고층건물 에서는 배수수직관과 지하 수평주관의 연결부분의 배수관내에 서 난류흐름의 영향에 의한 배수장애, 세탁기나 주방싱크에서 배수되는 비누거품 등이 1 층으로 역류되지 않도록 1 층의 배수 는 별도의 계통으로 옥외로 배수하는 편이 바람직하다. 통기방식에는 각개통기, 회로통기, 신정통기 방식 등이 있으며 특수이음쇠를 사용한 배수 및 통기방식으로는 소벤 트, 섹스티아 이음쇠 방식을 채용하기도 한다. 일반건물에서는 회로통기방식이 채용되는 일이 많지만 위 생기구가 소규모로 설치되는 호텔의 객실이나 공동주택 등에 서는 통기방식이 없는 단관배수방식이나 특수이음관을 사용 하는 소벤트 또는 섹스티아 배수방식 등을 사용하고 있다. 우수배수량은 계획지역의 강우량과 지붕, 외벽, 부지면적에 의해 계산하고 배관은 공공하수도에 우수전용관이 설치된 지 역에서는 공공하수도에 단독으로 연결하며 단독처리나 합병처 리의 분뇨 및 오수 정화조에 접속하는 오수관 또는 잡배수관 에 접속해서는 안 된다. 만약 우수배수관을 합류식의 배수수평 주관 또는 부지배수관에 접속할 때는 트랩을 설치한다. 4.5 배수처리설비 배수처리 설비는 각 건물별 종류와 방류수질 기준에 따라 서 오수처리시설, 정화조, 축산폐수 정화시설, 분뇨처리시설 및 축산폐수 공동처리시설로 나누어진다. 각종 건물의 인원산 정은 건축물의 용도별 분뇨정화조의 처리대상인원 산정기준" 에 의하고 방류수의 수질기준, 설치기준, 구조, 규격, 성능 및 수질기준, 점검항목 등은 오수, 분뇨 및 축산폐수의 처리에 관 한 법률에 따라 결정한다. 정화조의 처리방법중 화장실의 오수만을 처리하는 단독처 리 정화조에서는 대개의 경우 처리대상인원에서 정화조의 형 식, 구조, 성능을 결정할 수 있으나, 일반 잡배수와 오수를 함 께 처리하는 합병처리정화조의 처리대상인원은 정화조의 형 식, 구조, 성능을 결정하는 지표로 사용되고 설계건물의 이용 자나 정원을 기초로 하여 처리수량을 결정한다. 일반적으로 단독처리의 경우는 패키지형의 장기 폭기방식, 부패방식이나 현장시공에 의한 부패탱크방식이 많이 사용되 고 있다. | {}
61b7723f-c2ba-40a9-8cb8-86bb1cfcbdb4 | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-15 합병처리방식은 장기폭기방식, 표준활성오니방식, 접촉산화 방식, 살수여과 방식, 회전원판접촉방식, 접촉안정법 등이 있으 며 합병처리 탱크는 설치공간도 크고 폭기 시 소음발생도 있 으므로 설치장소를 충분히 검토함과 동시에 보수 및 관리공간 의 확보와 보수관리체제 등에 대해서도 계획단계부터 검토하 여야 한다. 오수의 처리는 물리, 화학적 처리와 미생물의 작용에 의한 생물화학적 처리방법의 두 종류가 있으며 전자는 오염물질의 제거율이 후자보다 떨어지나 설치비가 적고 부유물 제거가 가 능하므로 다른 처리방법과 응용해서 사용되고 있다. 4.6 배수재이용설비(중수도) 경제 및 산업의 발전과 생활수준의 향상으로 물의 수요가 급 증하여 이에 따른 수자원 보전 및 유효이용의 목적으로 일반배 수를 재활용할 수 있도록 처리하는 설비를 중수도설비라 한다. 중수도의 원수로는 대규모 건물이나 공동주택의 생활배수, 냉각탑 블로우수, 잡배수, 수세식화장실 배수, 냉동, 냉각배수, 하수처리수, 하천수, 우수, 지하수, 해수 등 다양하다. 용도로 는 일반적으로 건물의 잡배수와 수세식화장실의 세척수, 냉각 탑의 보급수, 공업용수, 청소용수, 세차용수, 살수용수, 조경용 수, 소방용수 등이나 수량이 많고 위생상 안전한 수세식화장 실 세척수와 냉각탑 보급수로 사용하는 것이 일반적이다. 중수도는 사업주체의 사용규모에 따라 개별순환방식, 지역 및 광역순환방식이 있으며 중수처리시설은 취수, 도수시설, 용수처리시설, 송수, 배수시설, 급수시설과 기계 및 전기시설 로 구성된다. 중수도 수질은 수도법에 따른 용도별 수질기준에 적합하도록 유지관리가 되어야 하며 특히 생활용수의 일부로 사용할 경우 ① 위생상 문제가 없고 ② 악취 등으로 인한 불쾌감을 주지 않으며 ③ 배관 및 기기를 부식시키거나 스케일이 부착하지 않는 수질이어야 하는 등 여러 가지 사항에 주의 한다. 냉각탑의 블로우수를 중수처리할 경우는 블로우수에 방청 제나 대기 중의 가스부유물 등을 함유하고 있어 일반적으로는 응집제 처리 → pH 조정 → 급속여과 로서 처리한 다음 소독 해서 사용하는 예가 많다. 중수설비의 유지관리는 시설이 그 기능을 충분히 발휘하고 목적에 적합함과 동시에 안전한 이용수량을 확보하고 안정적 으로 공급하며 정기적인 보수점검을 행하여 사고를 미연에 방 지하며 구체적인 일상 관리의 내용기록, 운전관리요원의 배치 및 긴급시의 대응책을 설정한다. 4.7 가스설비 연료용 가스는 크게 도시가스와 LP 가스로 나누며 도시가 스는 가스공장인 제조소에서 일반 수용가까지 배관을 통하여 공급하고, 종류는 천연가스나 석유가스를 산지에서 액화시켜 전용선으로 운반하여 그대로 공급하는 것과 나프타, 원유, 중 유, 천연가스, LP 가스를 원료로 혼합 정제한 제조가스 및 코 크스로나 발생로의 석탄계 가스가 있다. 도시가스의 용도는 조리용으로 주방이나 탕비실에서 사용 하고 급탕용으로 가스온수기나 가스보일러, 난방용 가스보일 러, 공조용 냉온수기나 보일러 등의 열원으로 사용되고, 액화 석유 가스는 공조용을 제외한 일반용도로 이용된다. 공동주택과 같이 소비량이 많은 건물이나 공조설비용 열 원으로 다량 사용할 때는 중압(0.1~1 MPa)관에서 인입을 하고 압력조정기실(가버너실)의 크기나 인입 분담금의 조건 을 검토 및 계획한다. 소규모 건물이나 단독주택 또는 도시 가스 공급지역이 아닌 곳의 가스설비는 LPG 저장용기로 공 급하므로 가스량 계산 시는 최대예상 가스 소비량에 의해 용기 수를 구하고 저장장소의 공간과 반입경로를 계획한다. 도시가스사업법에 의한 배관설비의 기준과 전기기구와 의 거리, 가스기구 및 가스보일러 사용을 위한 통풍 및 급기, 배 기설비 등이 상세하게 건축계획에 반영되어야 하고, 가스를 사용하는 곳에는 소화설비로서 소방법에 따른 자동 확산소화 장치나 특수 소방설비 등을 필요로 한다. 도시가스설비 및 배관설계, 가스계량기의 등급결정을 위한 우리나라 주요도시의 공급가스 종류, 발열량, 성분 등이 상이 하므로 설계 시는 해당지역의 도시가스 회사에 확인하여 반영 한다. 4.8 위생기구설비 위생기구의 대부분은 도기로 만들어지며 그 바탕재질로는 KS 규격에 정하여진 용화 바탕질과 경질 도기질로 구분되며 그 외는 FRP, 스테인리스강재, 법랑철기, 동, 철, 유리, 석재 및 목재 등이 있으나 변기나 세면기 등은 항공기 등 특수한 경우를 제외하고 모두 도기제를 많이 사용하고 욕조나 대형기 구는 FRP, 주철 및 강판법랑, 스테인리스강 등의 재질이 사 용된다. 위생기구의 부속품인 각종 수도꼭지, 세척밸브, 샤워, 배수용 철물, 트랩 등의 재질은 일반적으로 동합금이 많이 사 용되나 강화 프라스틱 제품도 제작되고 있다. 최근에는 물 사용량을 적게 한 절수형 대변기, 절수형 소변 기, 세척장치 등이 있으며 건물의 용도 및 성격에 따라 검토 되어야 한다. 위생기구의 종류나 설치개수, 세척방법은 규정되 어 있지 않으나 건축법시행령, 학교시설 설비기준령, 오수, 폐 수 및 축산폐수의 처리에 관한 법률, 시행규칙 등으로 그 일 부를 정하고 있으며, 코드로는 ANSI A40.8(NPC)나 KDS 31 에 규정되어 있다. 4.9 소방설비 소방설비의 계획은 모두 소방법, 소방법시행령, 소방법시행 규칙 및 소방기술기준규칙이나 지방의 조례에 따르지만 이들 규정은 최저한도 요구라고 해석해야 되며, 필요에 따라서는 규정이상의 설비를 계획하는 경우도 있다. 계획은 건축물의 구 조, 용도, 사용형태에 따라서 소방법시행령 별표의 방화대상물 분류에 따라 해당 소방시설을 설계하고, 복잡한 사용형태인 경우에는 관할소방서와 협의 를 거친 후 계획하도록 한다. 특수설비로서의 복합건물이나 위험물을 다량으로 취급하 는 건물들은 반드시 소방서와 협의 하고 그 밖의 경우라도 | {}
6b9d64e4-44c2-4705-a6a5-148fcc393c9a | 5권.pdf | 1,1-16 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 5 건물용도별 급배수, 위생설비 계획 ¦ 시스템 건물종류 ¦ 급수설비 ¦ 급탕설비 ¦ 배수, 통기설비 ¦ 가스설비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단독주택 ¦ 1.1~2 층 수도직결방식 2. 3 층 이상은 압력탱크방식 또는 고가탱크방식 ¦ 1. 취급이 용이한 순간온수기, 저 압저탕식 가스보일러 또는 심야 전력 온수기 ¦ 1. 오수와 배수를 별개 계통으로 옥 외배수피트까지 배관 배수수직관에는 2. 2 층 이상인 경우 신정통기관 설치 ¦ 1. 저압 도시가스 또는 LPG 용기 사용 2. 취사용 및 개별 가스보일러에 공급 ¦ ¦ 공동주택 ¦ 1. 계단실이나 복도측에 수도계량기 설치 2. 고가탱크방식에 의한 하향 공급 방식 또는 펌프직송방식 3. 1~2 층 수도직결방식 ¦ 1. 대규모 공동주택은 중앙식 급 탕공급방식 또는 개별 공급방식 2. 중, 소규모 공동주택은 가스순 간온수기 저압 저탕식 가스보일 러, 심야전력이용온수기 등 개 별공급방식 ¦ 1. 통기수직관 없는 배수방식(신정통 기방식)이나 섹스티아방식 2. 하층부 세제거품 분출 방지를 위 하여 1~2 층은 별도로 배관 또는 수직관 시작부분에 45°엘보 2 개 를 사용하거나 장곡관 사용 ¦ 1. 중앙공급식의 난방 및 급탕보 일러는 중압의 도시 가스 공급 2. 개별 가스보일러 및 취사용은 저압 도시 가스 공급 ¦ ¦ 사무소 ¦ 1. 고가탱크방식에 의한 하향 공급 방식 2. 계절에 따른 사용수량 고려 및 냉각탑 보급수량 별도 반영 요함 ¦ 1. 용도나 공사예산 등에 따라 중 앙식 또는 국소식 채용 2. 주방급탕은 가스보일러 등에 의 한 국소방식(탕비실도 동일함) ¦ 1. 주방배수는 그리스포집기설치 및 일반 배수계통과 옥외 배수피트 까지 별도 계통으로 배관 2. 통기는 각개통기방식 또는 루프 통기방식 ¦ 1. 난방 및 냉방기기의 연료로 중 압 도시가스 공급 2. 취사용은 저압도시가스 공급 ¦ ¦ 호텔 ¦ 1. 고가탱크방식에 의한 하향 공급 방식 2. 급수압은 객실 0.35 MPa, 공용 부분 0.5 MPa, 세탁실 0.2 MPa 등 3. 급수계통 : 객실, 퍼블릭, 세탁 및 주방 계통 분리 ¦ 1. 중앙식 급탕방식 채용하며 세탁 이나 주방은 일반 계통과 분리 2. 급탕배관의 압력은 급수계통의 압력과 동일하게 계획 ¦ 1. 단독배수배관, 섹스티아 또는 신 정통기방식 채용 2. 퍼블릭 부분 천장 내 스페이스 충분히 고려 3. 주방이나 욕탕은 수질 환경보전 법에 의한 특정시설에 해당 ¦ 1. 냉, 난방기기기는 중압사용하며 국소 온수기 사용에는 저압 공 급 ¦ ¦ 병원 ¦ 1. 수술, 진료, 소독 등 중요부문에 대한 급수공급이 정지되지 않도 록 계획 2. 진료목적에 따른 수계통 분리 3. 크로스커넥션 및 역류방지 4. 고가탱크방식에 의한 하향 공급 방식 ¦ 1. 중앙식 급탕방식 채용 2. 급수설비와 동일하게 계획 ¦ 1. 전염병동의 배수나 방사성물질의 배수는 특수처리함. ¦ 1. 공조용 : 중압 2. 주방용, 실험용 : 저압 ¦ ¦ 공장 ¦ 1. 작업내용, 건물의 배치상태, 필요 수압에 따라 고가 탱크방식, 압력 탱크방식 또는 펌프직송 방식채용 2. 공장용 기기와 종업원 시설 설비 구분 공급 ¦ 1. 증기를 이용한 간접가열 방식 또는 사일렌서를 사용가열 2. 피크 시 급탕량 사용에 주의 요 함 ¦ 1. 공장폐수처리에 대한 특수처리설 비 요함. (희석조등) ¦ 1. 취사용으로 도시가스나 LPG 용기 사용 ¦ ¦ 학교 ¦ 1. 수도직결방식이 유리함 2. 교사시설과 수영장 등은 분리하 는 것이 바람직함. ¦ 1. 필요개소에 따른 국소방식 채용 2. 체육시설등 대량의 온수가 필 요한 곳은 온수보일러 설치 ¦ 1. 실험실 배수는 조사후 특수처리 요함 같 2. 오수, 잡배수는 일반 사무실과 음 ¦ 1. 급식시설 또는 요리교실, 실험 실 등에 공급 ¦ ¦ 연구소 ¦ 1. 고가탱크방식에 의한 하향 공급 방식 2. 특수배관 설비로 순수설비 필요함 ¦ 1. 용도나 공사예산 등에 따라 중 앙식 또는 국소식 채용 ¦ 1. 배수의 종류, 내용물에 따른 처리 시설 계획(희석조등) ¦ 1. 공조용 : 중압 2. 주방용, 실험용 : 저압 ¦ ¦ 극장, 다목적홀 ¦ 1. 객석수에 따른 급수량 산정 2. 휴식시간 등 기기사용의 급증 고려 ¦ 1. 용도에 따라 중앙식 또는 국소 식 채용 ¦ 1. 객석 수에 따른 기구배치 및 배수 량 산정 ¦ 1. 식당용 주방이 있을 시 가스공 급 ¦ ¦ 지하상가 ¦ 1. 직결방식 : 소규모 건물 2. 고가탱크 방식 : 고가탱크실 확보 곤란 3. 압력탱크 방식 : 일반적으로 많이 채용 ¦ 1. 필요에 따라 국소방식 채용 ¦ 1. 최하층 바닥 배수탱크에 집수 배 수펌프로 옥외에 방류 2. 음식점은 그리스포집기, 주차장은 오일포집기 설치 ¦ 1. 음식점용 취사나 기타 급탕기구 에 도시가스 또는 LPG 용기 사용 ¦ ¦ 백화점, 슈퍼마켓 ¦ 1. 소규모 : 수도직결방식 또는 압력 탱크방식 : 고가탱크방식, 상수, 잡 2. 대규모 배수 구분 ¦ 1. 중앙식 : 대규모 식당 및 종업 원 식당 2. 국소식 : 음식상가의 테넌트 ¦ 1. 자연 배수 : 1 층 일부 및 2 층 이 상의 층 2. 기계 배수 : 지하 1 층 이하의 층 ¦ 1. 공조용 : 중압 2. 주방 취사용 : 저압 ¦ | {}
e78f174b-c610-4d0e-9718-d85a7de4605b | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-17 옥내소화전, 연결송수관 방수구, 연결 송수구의 위치 등은 언제라도 사용목적을 달성할 수 있는 장소를 선정하고, 스 프링클러 설비의 경우는 알람밸브실을 확보하며 스프링클 러 헤드의 위치가 조명기구, 공조 흡출구, 천장 스피커 및 자동화재감지기와 겹치지 않도록 천장평면도에 의해 검토 하여야 한다. 건물의 소방시설에 있어서 옥내소화전설비, 스 프링클러설비, 물분무 등 소방설비, 동력소방펌프설비 등 시설의 설치면적에 관하여 각종 조건이 정해져 있으므로 소방법을 참조하여 계획한다. 4.10 특수설비 특수설비로서는 주방설비, 세탁설비, 의료설비, 수영장설비, 분 수설비, 진공청소설비, 고형폐기물설비, 환경공해설비 등이 있다. 1) 주방설비 주방설비는 이용목적, 요리내용 및 급식자의 수에 따라 조 리기구 배치 및 요리종류가 결정되고 그에 따라 건축계획에 반영한다. 주방시설의 위치로는 환경위생상 적합하고 급배수, 가스, 환기, 채광 및 기타 설비에 지장이 없고 물품반입과 이 용자의 출입이 편리하며 다른 공간 및 작업장 등과 서로 방해 가 되지 않는 곳이 가능하며 지하층을 피하고 1 층이나 그 이 상의 높은 곳에 배치하도록 계획 검토한다. 최근에는 냉동식품 재료의 이용이 많아져 냉동 및 냉장시 설의 규모가 커지고 종류도 다양하므로 냉동냉장고의 크기는 커지고 식품과 일용잡품창고 등 창고에 대한 공간을 주방설비 계획에 반드시 반영하며, 그 이외에는 주방을 사용하는 조리 장의 사고방식이나 조리방법에 따라 달라지므로 조리책임자 와 상세하게 상의 한다. 주방기구의 급수, 급탕관은 싱크 등으 로부터 이물질이 주 배관으로 역류하지 않도록 역류방지기를 설치하고 주방기구 중에는 토수구 공간이 없거나 역류의 우려 가 있는 기구가 있으므로 기구 선정 시 비위생적인 기구사용 을 피한다. 주방후드나 배기가 필요한 기구는 그 종류, 위치 및 연소가스량에 의한 배기량계산 및 배기팬 용량을 결정하고 아울러 외부공기 인입량 및 위치 등도 결정하여 환기설비 계 획에 반영하도록 한다. 2) 세탁설비 호텔, 병원 등 다량의 세탁물이 발생하는 곳에는 처리규 모가 큰 세탁설비시설을 운영하나 최근에는 린넨공급서비스 망의 발달로 한정된 세탁량 만을 자가처리하여 규모를 줄여 운영하는 경향이 두드러지고 있다. 세탁설비에는 급수, 배수, 급탕배관과 세탁기기에 따라서는 고압, 중압, 저압의 증기관 과 공기관이 사용압력에 따라 필요하며 배수피트는 일시에 많은 물이 처리되도록 고려하고 세탁장 포집기를 설치하여 배수관이 막히지 않도록 한다. 세탁장의 송풍덕트는 프레스 작업하는 작업원의 상부에서 냉풍 또는 신선공기를 집중적 으로 공급하고 배기는 부분환기로서 탈수기, 건조기 및 드라 이 크리닝기 등은 자체 배풍기가 설비되었으므로 적절한 덕 트를 연결하여 대기에 방출한다. 3) 의료설비 병원설비는 크게 나누어 의료장비설비, 급수설비, 배수통기 설비, 급탕설비, 위생기구설비, 오염처리설비, 멸균소독설비, 세탁설비, 진공청소설비 및 의료가스설비 등으로 분류되며, 일반건물과 비교하여 설비내용이 많고 복잡하여 계획 시 병원 전문가와 협의 하여 빠짐없이 반영토록 한다. 급수설비는 병원의 진료목적에 따라 사용량이 달라지고 용 도 또한 일반급수, 순수, 멸균수, 및 증류수 등 다양하여 사용 목적에 따라 수처리 설비가 달라지며, 배수설비는 생활배수계, 우수배수계 및 특수배수계로 나눈다. 병원용기구 및 실험실 싱크 등의 급수 및 급탕관에는 역류방지기를 설치하여야 하고 기구의 배수는 역류방지를 위해서 간접배수로 하며, 약품 및 실험실의 특수배수에는 중화탱크를 설치하여 위생상 절대 오 염이 되지 않도록 계획한다. 병원용 가스배관설비는 산소, 질소, 압축공기, 흡인 및 각종 가스배관들이 크로스커넥션이 안되도록 하며, 배관에 있어 중 앙공급방식은 규모가 큰 병원에 설치하나 그 이외는 휴대용 특수가스실린더를 사용한다. 병원설비 중 세탁설비, 주방설비 및 폐기물 처리설비는 각 장을 참조하도록 한다. 4) 수영장 설비 수영장은 크게 실내와 실외로 구분되고, 이용형태별로는 경 기용, 연습용, 어린이용 및 오락용 수영장으로 나누어지며, 이 용자의 위생 및 병균감염을 방지하기 위하여 수처리설비와 아 울러 소독설비로 염소가스나 차아염소산소다의 약품처리나 오존발생장치 및 자외선 살균장치 등을 설치하고 여과 장치에 의한 수처리를 한다. 수영장 수처리의 목적으로는 ① 만족할 만한 기준의 청정도를 계속해서 유지하고 ② 항상 위생적 관리로 병균감염을 막고 ③ 이용자가 수영하고 싶도록 맑은 물과 수면이 반짝거리 도록 유지하는 것이다. 4.11 급배수설비의 유닛화 대규모 단지의 공동주택, 호텔, 콘도미니엄, 오피스텔 및 초 고층 건축 등의 욕실, 화장실 및 기타 동일배관형태가 반복되 는 설비배관에서는 현장작업의 합리화, 물자절약, 공기단축 및 성능향상을 목적으로 함과 동시에 건축공사 및 공법개선의 일환으로 욕실유닛, 배관유닛이나 설비의 유닛화가 개발되어 설비공사에 사용되고 있으며 유닛의 양산으로 공사비의 절감 등 기업이윤 추구와 증대를 지향하는 것이다. 유닛 자체는 그 하나가 기기나 부품으로서 취급되므로 유닛 접속을 위한 이음 관이나 공법은 시공오차의 조정, 흡수, 변화부분에 대한 흡수 성능과 교환성능을 갖도록 구성한다. 1) 배관유닛 일반적으로 배관유닛은 현장시공 상세도에 따라 공장에서 배관을 절단하고 나사를 내며 필요부속을 가려내어 현장에서 조립하는 조립식 배관방식과 공장에서 배관을 조립하여 프레 | {}
6df3e83f-44dc-49b3-b6d2-d38db0ab48dc | 5권.pdf | 1.1-18 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 임이나 패널에 고정해서 현장에 반입하는 유닛배관방식을 말 한다. 배관유닛은 동일배관형태나 반복되는 설비인 대규모 공 동주택이나 고층건물에서는 유리한 방법이나 층마다 평면이 다르거나 주거의 단위면적이 적은 공동주택에서는 오히려 경 비 상승요인이 되므로 충분히 검토한다. 또한 배관유닛화를 위해서는 초기 건축평면계획 단계부터 설비사항들을 고려하 여 화장실이나 물을 사용하는 방을 집중시키고 위생기구 배치 도 동일형태로 하며 기구들은 가능한 한 등맞대기로 하며 조 립식 배관을 몇 가지 형태로 나누어서 현장시공 시 설치가 용 이하도록 검토, 조정, 설계 되어야 할 것이다. 특히 호텔의 화 장실, 공동주택의 주방 및 욕실, 사무실 건물의 탕비실 및 병 원의 병실 등은 같은 형태의 배관이 중복되므로 배관 유닛화 를 선택하면 현장작업의 단순화와 작업능률의 향상 및 공기절 약 등 많은 효과 를 가져 올 수 있다. 최근에는 입상관용으로 강관이음쇠를 공장에서 유닛화 하고 각층의 배관 유닛이나 욕 실유닛에 접속하는 방법도 많이 사용하고 있다. 2) 설비유닛 설비유닛은 배관유닛보다 한 단계 앞서는 공정이며 건축부 재, 위생기구, 위생배관을 조립하여 일체화 한 것으로 욕실유 닛, 화장실유닛, 주방유닛, 패널 배관유닛이 개발되어 있다. 특히 호텔, 오피스텔, 콘도미니엄과 공동주택에서는 욕실유닛이 많이 사용되고 고층건축에서는 화장실유닛 등이 많이 쓰이고 있다. 계획에 있어서는 현장의 보관장소나 반입시기, 경로, 배관 접속을 위한 작업용 공간, 건축구조의 시공오차를 어떻게 조 정하는지를 상세하게 검토한다. 5. 건물용도별 계획 5.1 단독주택 설비는 가능한 한 동력에 의한 강제적 방법이 적어야 하며 유지관리를 간소화하여 일반인들도 가능하도록 하여야 한다. 급수방식은 수도직결방식이 설비비, 유지비, 위생관리 측면에 서 유리하나 안정적 급수량과 압력확보에서는 불리하다. 또한 급탕과 냉난방을 고려하면 고가탱크 방식이 바람직하다. 급탕 은 가스나 경유사용 급탕기 또는 심야전력 이용 온수기 등이 이용되나 지구환경을 고려하여 태양열 급탕, 히트펌프 급탕 등도 검토한다. 혼합수전, 샤워의 경우 급수와 급탕의 압력이 동일하도록 계획한다. 주방의 배수는 이물질과 유지성분이 혼 입되므로 단독으로 최단거리로 옥외 맨홀에 연결한다. 또한 디스포저를 설치하는 경우에는 전용처리탱크를 설치하고 BOD 부하가 기준치 이하가 되도록 처리하여 배수 맨홀에 접 속한다. 1 층 건물은 통기관을 생략하기도 하나 2 층 이상의 배 수 수직관은 적어도 신정 통기관을 설치한다. 5.2 공동주택 각 세대의 화장실, 욕실, 주방은 가능한 집약화 하여 파이 프 샤프트에 인접시켜 수평배관의 길이가 짧도록 계획한다. 분양용의 경우 전용부분을 명확히 하고 누수사고 발생시 다른 세대의 영향을 최소화하고 수리의 용이, 소음방지 등을 고려 하여 해당세대 스라브 위에 배관하는 방식을 검토한다. 각 세 대별 계량기는 검침, 점검, 각층의 분지와 접속이 용이하도록 위치를 정한다. 배수통기는 신정통기방식 또는 특수이음사용 무통기방식이 사용되는 경우가 많다. 층수가 많은 경우에는 1 층의 배수관은 단독으로 분리하여 옥외 배수관과 연결한다. 5.3 사무용 건축물 배관과 화장실, 탕비실 등의 기구 주변은 품질의 향상, 공 기의 단축, 건축의 건식공법의 대응, 유지관리성의 향상 등을 고려하여 유닛화 또는 조립식 배관을 검토한다. 임대자의 입 주가 예상되는 경우에는 용량결정시 약간의 변경요인을 고려 하는 것이 바람직하다. 공사비 부담에 대하여서 공통설비는 건물주, 임대자 입주 공간의 경우 임대자가 부담하는 것이 일 반적이다. 따라서 계획 단계에서 공사비 구분에 대하여 명확 히 한다. 고층 건물의 경우 급수압력이 높지 않도록 급수범위 를 고층, 중층, 저층으로 조닝을 한다. 임대자 입주의 경우 전 용 게량기를 설치하여 요금을 부과 할 수 있도록 한다. 배수 계통은 1 층 배수관은 2 층 이상과 분리하여 단독으로 옥외배 관에 연결한다. 5.4 백화점, 판매시설 매장은 계절, 경영방침 등에 따라 전시물 배치의 교체가 자 주 발생하므로 이에 대응하도록 설비를 설치한다. 또한 고객 용과 직원용으로 구분하여 직원용의 경우 여성의 비율이 높은 것에 주의 한다. 급수방식은 고가탱크방식이 많으며 상수계통과 잡용수 계 통으로 구분하며 잡용수 계통은 우수 또는 중수도 사용을 검 토한다. 백화점의 경우 특히 화장실의 오수에는 간혹 이물질 이 혼입되기도 하므로 배수탱크에는 스크린 설비를 설치하여 포집하여 배출한다. 5.5 호텔, 여관 저층부에 공용공간, 중, 상층부에 객실을 배치하는 경우가 많다. 객실 최하층의 하부는 객실계통의 배수관이 설치 되므 로 많은 배관용 공간이 필요하다. 객실층의 파이프 샤프트는 2 개소의 인접 욕실 사이에 설치하며 점검구는 복도측에 설치 하여 객실사용에 영향없이 유지관리가 되도록 한다. 욕실에서 발생하는 소음을 최소화하기 위하여 위생기구의 선정, 위터해 머 흡수기 설치, 통기계통의 설치, 배수관 방음 피복, 파이프 샤프트의 차음 등을 고려한다. 급수압력은 객실계통은 0.35 MPa 이하, 공용공간 0.5 MPa 이하, 세탁계통 0.2 MPa 이 하로 한다. 배관계통은 대변기에 세척밸브를 사용하는 경우 세척밸브 사용시 인접된 욕실에서 샤워 사용하는 경우 샤워 급수압력이 일시적으로 저하하여 급수와 급탕 혼합비 변경에 의해 급탕 온도 상승할 우려가 있으므로 배관방법을 고려 한다. | {}
641b6976-2fff-4da3-a513-0375210150cd | 5권.pdf | 제 1 장 급배수 · 위생설비 계획과 설계 1.1-19 5.6 공연장 세척밸브의 유수음과 급배수관에서의 소음이 객석에 미치 지 않도록 화장실과 파이프 샤프트의 위치를 검토한다. 급수 관 관지름 결정시에는 화장실은 위생기구의 동시 사용유량을 크게 하는 것을 고려한다. 이는 휴식시간에 집중적으로 사용 되기 때문이다. 오수처리설비를 설치하는 경우는 사용피크가 크므로 유량조절 탱크의 설치를 검토한다. 5.7 병원 장래 개보수를 고려하여 각종 배관은 증설, 변경이 용이하 게 진행하고 유지관리가 쉽도록 작업, 점검 공간을 충분히 고 려한다. 또한 고장 발생시 영향 범위가 최소화 될 수 있도록 계통구분을 상세하게 구분하고 밸브를 적절하게 설치한다. 의 료용 기기는 급수량, 급탕량, 수압 등의 제약이 있을 수 있으 므로 이에 대한 내용을 파악한다. 잡용수로 중수도를 사용하 는 경우에는 오수의 원수 사용을 피하고 바이러스 제거 가능 한 역삼투압 등에 의하여 처리된 중수도를 사용한다. 급탕은 레지오넬라균의 번식을 방지하기 위하여 급탕 공급온도를 5 5°C 이상 유지하며 정기적으로 70°C 이상의 급탕으로 소독이 가능한 배관 재료를 선정한다. 중앙식 급탕방식의 저장탱크는 일반계통과 주방, 세탁계통으로 분류하여 설치한다. 옥내 배수관은 생활 배수, 주방배수, 세탁 배수, 검사실 배 수, 방사성 배수, 등의 각 계통으로 나누어 각각의 배수처리장 치로 보낸다. 기공실, 정형실 등에서의 배수는 석고가 다량 포 함되어 있으므로 플라스터 포집기를 설치한다. 검사실 배수계 통의 배관재료는 산, 알카리, 유기용제 등에 견디는 재료를 선 정한다. 병실에 설치되는 대변기는 소음발생이 적은 기구를 선택하며 세면기는 잡균의 번식을 억제하기 위하여 실링이 없 는 타입을 검토한다. 5.8 스포츠시설 수영장의 급수관은 수도직결방식으로 하며 수영장의 물이 역류하지 않도록 토수구 공간을 설치한다. 수영장 용수를 교 체할 때에는 다량의 배수로 인하여 주변의 하수도에 영향을 주지 않도록 하여야 하며 수영장 용수의 온도 조절, 샤워의 집중 이용 등을 대응할 수 있도록 열원과 저탕 탱크를 설치한 다. 수영장 정화장치의 처리능력은 수영장 전체 물의 용량에 순환 수량을 더한 전용량에 대하여 1 시간 당 1/6 이상 정화장 치를 야간정지하는 경우는 1/4 이상의 능력을 보유한다. 오수 처리설비의 선정시에는 시설사용하는 경우와 미사용시의 배 수량 차이가 크게 발생하며 옥외용의 경우 미사용기간이 길어 지므로 처리방식의 선정은 유량변동의 조정방식에 따라 결정 한다. 유량조정이 완전히 가능한 방식이 가장 효율적이다. 장기간 폭기식의 경우 유량조정은 시설 사용시에만 진행하고 사용하 지 않을 경우 배수가 유입되지 않으므로 폭기조를 구획하여 일부 폭기조에 활성오니를 보유하도록 하며 생물처리의 특성 과 관리방법을 조합한 방식이 필요하다. 5.9 공장, 연구소 급배수량은 가동 중에는 프로세스용과 시험용으로 결정하 며 휴식시간, 특히 종료후에는 생활용이 주로 사용된다. 공장, 연구소에서는 작업의 특수성을 파악하고 요구조건을 만족시 킬 수 있는 설비가 필요하다. 또한 일반 건물에 비하여 배관 종류가 많으므로 파이프샤프트와 배관설치공간을 충분히 확 보한다. 실험 테이블로의 배관은 유틸리티 박스를 설치하여 실험 테이블로 배관을 하며 교체가 필요한 배관은 노출배관도 고려한다. 급수공급방식은 고가탱크방식 또는 펌프직송방식이 일반적이다. 배관은 바닥의 트렌치를 설치하여 내부에 배관하 거나 천정에 노출배관을 한다. 노출배관은 충분한 두께의 보 온시공을 하며 또한 요구수질에 따라 지하수, 공업용수 이용 도 검토한다. 생산 공정용 급탕은 세척용으로 사용되는 경우가 많으며 증기를 사용하는 경우가 많다 중공업 공장의 경우 세면, 샤워 용 사용이 많으며 작업 종료 후 30 분 정도까지 집중적으로 사 용된다. 공장 내의 배수는 생산라인의 변경과 증설에 대하여 충분 히 유연성을 갖도록 한다. 냉각수와 같이 오염이 되지 않은 배수는 지하수로 환원시키거나 재이용도 고려한다. 실험실의 배수는 화학약품을 포함한 경우가 있으므로 배관 계통은 내약품성 제품을 사용하고 옥외에는 희석조, 처리장치 등의 설치를 고려한다. 방사성 배수는 일반 배수와 분리하며 중레벨 이상의 배수 는 용기에 별도로 수집하여 전문 폐기물처리기관에 보내어 처 리한다. 저레벨의 배수는 저장조에서 희석 또는 감쇠에 의하 여 방사능을 감소시킨 후 방류한다. 5.10 교육시설 학교는 수업기간과 장기간의 방학에 의하여 사용수량이 크 게 변하므로 저수량이 변경 가능하도록 시스템을 구축한다. 이공계와 의과 계통의 대학은 실험, 연구의 내용에 따라 문과 계에 비하여 급수사용량이 많으며 실험, 연구의 목적에 따라 여러종류의 약품, 질소, 산소, 수소 등 특수가스도 사용된다. 급탕방식은 급탕개소가 산재되어있고 사용시간이 짧으므로 일반적으로 국소식을 채택하고 급식시설의 주방, 체육관의 샤 워실에 대하여는 인근에 집중 이용에 대응하여 중앙식 급탕설 비를 설치한다. 실험실 연구실에서 특수배수가 배출되어지는 경우에는 전 용배관으로 처리장치로 이송시키며 배수의 종류와 배수량에 따라 시설한다. 위생기구 선정시에는 휴식시간에 집중하여 사용되므로 기 구 수량 선정시 대기시간을 고려한다. 또한 유치원, 특수학교, 초등학교의 경우 기구설치 높이는 사용자의 나이를 고려하여 야 한다. 대학은 문과, 이과 등 전공별 구성, 년간 커리큘럼의 구성 에 따라 유입수량, 수질의 변동 패턴이 상이하므로 유입조건 을 충분히 검토하며 실험실에서의 배수는 별도로 처리하여야 한다. | {}
8c8f552b-81bb-4d56-b723-c5026691f4ba | 5권.pdf | 1.1-20 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 5.11 한냉지 건물 동결방지를 위하여 수온이 0°C 이하가 되지 않도록 동결방 지 히터를 설치하며 또한 물이 정체되지 않도록 유동시킨다. 미사용 기간에는 한냉지용 물빼기 밸브를 설치하여 계통내의 물을 제거한다. 지중매설관은 동결심도 이상의 깊이로 매설하여야 하며 물 탱크실 펌프실 등이 지상에 있는 경우는 동결 방지용 난방설 비를 설치한다. 옥외 배수관은 동결심도 이하로 배설하여야 하며 불가피하 게 동결심도보다 낮게 배관하는 경우 주변의 흙은 동결이 잘 발생하지 않는 모래 등을 사용한다. 통기관의 대기 개구부는 동결이 발생하지 않도록 관지름을 크게한다. 위생기구의 트랩은 장시간 미사용의 경우에는 트랩내의 봉 수가 동결하여 트랩을 파손하는 경우가 있으므로 트랩 내부에 부동액을 주입하도록 하며 부동액 주입된 배수의 방류시에는 하수 수질오염에 대한 대책을 강구한다. 극한냉지에는 동결심도보다 깊은 위치에 트랩을 설치하거 나 동결방지 히터를 설치한다. 오수처리장치의 활성오니는 탱 크 내부온도가 15°C 이하인 경우 정화능력이 저하되므로 방 지대책으로 탱크스라브의 단열재 시공 또는 표면에 복토 등의 대책이 필요하다. 각종 건물 용도별 급수설비, 급탕설비, 배수 통기설비 및 가스설비의 계획사항을 표 5 에 간략하게 표기 하였다. 6. 설비공사비 설비공사비의 최종적산은 실시설계도면과 공사시방서에 의 하여 공사비를 산출하고 공사의 종류, 공사기간, 공사장의 위 치 및 제반조건을 감안한 예산을 공사비에 계상하여 공사예산 서를 작성하나 그 이전에는 개략공사비 산출방법으로 건물의 종별에 따라 단위면적당 공사비를 적용하거나 설비재료의 개 략수량에서 산출하는 방법, 또는 사업계획상 이미 건설공사예 산이 결정되었을 경우 건설 총공사비에 대한 급배수설비 공사 비의 비율을 나타낸 표 6 을 적용하여 공사비를 산정한다. 표 6 설비공사비에 대한 급배수, 위생설비 공사비의 비율, % ¦ 위생설비별 건물종별 ¦ 급배수 설비 ¦ 소화설비 ¦ 가스설비 ¦ 배수처리 시설 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 급배수 설비 ¦ 소화설비 ¦ 가스설비 ¦ 배수처리 시설 ¦ ¦ 단독주택 ¦ 35~45 ¦ - ¦ 5~10 ¦ 1.5~2.0 ¦ ¦ 공동주택 ¦ 30~40 ¦ 4~15 ¦ 5~14 ¦ 3~8 ¦ ¦ 사무소 ¦ 5~13 ¦ 6~13 ¦ 3~8 ¦ 2.5~6.5 ¦ ¦ 백화점 ¦ 5~15 ¦ 8~12 ¦ 2~4 ¦ 4~7 ¦ ¦ 학교 ¦ 10~20 ¦ 6~9 ¦ 2~3 ¦ 2~3 ¦ ¦ 호텔 ¦ 15~30 ¦ 8~12 ¦ 1~5 ¦ 3.5~5 ¦ ¦ 병원 ¦ 9~20 ¦ 3~6 ¦ 0.5~1 ¦ 5~9 ¦ ¦ 오피스텔 ¦ 15~25 ¦ 3.5~8 ¦ 6.5~12 ¦ 9.5~13.5 ¦ ¦ 공장 ¦ 2~5 ¦ 5~10 ¦ 2.5~3 ¦ 3~8 ¦ 주) 1. 공동주택은 고층과 저층 건물 및 개별, 중앙난방방식에 따라 폭이 달라지게 된다. 2. 주방 및 세탁설비는 별도 계산한다. 경상비는 1 년을 주기로 하여 계산하고 다음과 같이 고정비 와 변동비로 대별된다. (1) 고정비 : 감가 상각비, 제보험료, 제세공과, 점유공간 및 부대설비 공정비 (2) 변동비 : 운전비(상, 하수, 가스, 전력 등), 관리 인건비, 유지 수리비 참 고 문 헌 "급배수 설비의 과제와 전망", 공기조화 1. 김영호, 1990, 냉동공학회, 위생부문 강연희, pp. 7-10. 2. (사)대한설비공학회 설비공학편람 제 2 판, 2001, 제 4 권,제 1 편 제 1 장 급배수, 위생설비 계획. 3. 이용화, 박효석 2015, 건축급배수 위생설비, 세진사, pp. 9-23 4. 日 本 空�調和 · 衛生工��, 給排水 衛生設備基準 (SHASE-S, 206-2009), pp. 37-47 5. 日本 共助衛生便覧 第14卷 5卷 給排水 衛生設備編, 2014, pp. 4-20 | {}
5c00706e-1843-44b9-ae30-72407c40a6ce | 5권.pdf | 제 2 장 급배수 부하 산정방법 1.2-1 제 2 장 급배수 부하 산정방법 1. 물 사용 요인 1.1 물 사용 분류 지구상에 존재하는 물의 양은 약 14 억 km3 정도로서 거의 대부분은 바닷물이며, 인간은 주로 담수(��)를 수자원으로 하고 있다. 담수의 대부분은 얼음이며, 지하수나 하천, 호소수 는 0.01% (약 1 십만 km3) 로 아주 적다. 수자원 이용상황을 물 사용 형태로 구분하면, 그림 1 과 같 이 물 사용 형태는 농업용수와 도시용수로 크게 나눌 수 있다. 더욱이 도시용수는 공업용수와 생활용수로, 생활용수는 가정 용수와 도시활동용수로 분류할 수 있다. 또한 이 외에도 어업 용수, 발전용수 등이 있다. 이 외에도, 그림 중에 나타낸 바와 같이 도시활동용수로서의 소화용수, 공공용수 등 물 사용에 이용하는 용수는 여러 가지 이다. 최근에는 「 환경용수 」 라고 하는 용어가 사용되고 있 다. 「 환경용수 」로는 하천에 대한 행정상의 필요성, 하천 생 태계의 보전상의 필요성 및 친수공간(주변에 호수나 하천 등 물이 존재하는 공간을 의미)에 대한 시민의 요망 등으로부터 파생한 개념이다. 행정상으로는 「 하천관리용수 」를 가리키 며, 환경을 보전, 향상 시키기 위한 물이용으로서 수질의 확보, 수경이나 친수공간의 창출, 생태계의 보호, 자연환경, 생활환 경 등의 유지, 개선에 이용한다. 최근 특히 도시지역에서는 물 의 연출로서의 수경시설도 포함한 물이용으로서의 환경용수는 양적으로도 그 비율이 증가하고 있다. 1.2 생활과 물 사용 생활용수는 수도로부터 공급되는 물이 대부분으로서, 2015 년 상수도 보급률은 98.8%이다. 또한 1 일 1 인당 물 사용량은 282 L 로서 10 년전인 2006 년의 276 L 보다 약 6 L 증가에 그 치고 있다. 이것은 생활수준의 향상으로 생활용수의 사용량은 증가하 였으나, 절수기구 도입 효과 나 절수의 식 등의 영향으로 인하여 주어, 최근 몇 년 사이에 물 사용량의 변동이 적은 것을 나타 낸다. 현재 에너지 절약, 자원절약을 목적으로 한 다단계 물이용 이나 배수의 재이용 및 우수이용 등이 적극적으로 채용되고 있다. 이들 채용에 있어서는 용도마다 요구되는 수질레벨을 충분히 검토할 필요가 있다. ![image](/image/placeholder) 음료수, 조리, 세탁 가정용수 청소, 목욕, 수세식변기, 살수 등 생활용수 영업용 물(음식점, 백화점, 호텔, 풀 등), 사업소 용수 도시활동용수 (사무소 등), 공공용수(분수, 도시용수 공중화장실 등), 소화용수 등 보일러용수, 원료용수, 공업용수 제품처리용수, 세척용수 냉각용수, 온도조절용수 등 논 관개용수, 발 관개용수 농업용수 축산용수 등 그림 1 물 사용 형태의 구분 표 1 은 일본에서의 이용 용도별 수량과 그 변화를 나타낸 것이다. 사람의 이용 요구, 생리적 현상에 기초한 화장실 등의 사용빈도는 개인차가 있는 것이, 시대에 따라 그다지 변화하 지 않았지만, 그 외의 요인에 의한 이와 같은 변화는 금후에도 일어날 것이라고 생각된다. 1.3 건물과 물 사용 건물에서의 물 사용은 도시활동용수를 기본으로 하지만, 그 것은 개개의 건물용도에 따른 사람의 활동형태와 설치하는 설 비 등의 내용에 따라 결정된다. 후자는 설비 등의 고유한 물 표 1 가정용수의 용도별 구성비의 변화 ¦ 1975 년 ¦ 1975 년 ¦ 1992 년 ¦ 1992 년 ¦ 1997 년 ¦ 1997 년 ¦ 2002 년 ¦ 2002 년 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용도 ¦ 구성비[%] ¦ 용도 ¦ 구성비[%] ¦ 용도 ¦ 구성비[%] ¦ 용도 ¦ 구성비[%] ¦ ¦ 목욕 ¦ 23 ¦ 목욕 ¦ 32 ¦ 목욕 ¦ 26 ¦ 목욕 ¦ 24 ¦ ¦ 세탁 ¦ 30 ¦ 세탁 ¦ 22 ¦ 세탁 ¦ 20 ¦ 세탁 ¦ 17 ¦ ¦ 수세식변기 ¦ 7 ¦ 화장실 ¦ 18 ¦ 화장실 ¦ 24 ¦ 화장실 ¦ 28 ¦ ¦ 음식 ¦ 23 ¦ 주방,기타 ¦ 28 ¦ 취사 ¦ 22 ¦ 취사 ¦ 23 ¦ ¦ 세면 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 주방,기타 ¦ 8 ¦ 주방,기타 ¦ 8 ¦ ¦ 청소 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 기타 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 계 ¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ | {}
cc7b586b-1b56-45cf-82b4-a9af29a19bad | 5권.pdf | 1.2-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 수요가 있기 때문에 그것에 따르면 좋다. 전자는 건물용도별 물 사용 특징을 구체적으로 나타낸 것이다. 사람의 생리적 요 구에 따른 사용빈도는 달라지지 않기 때문에 물 사용 요구를 충족시키는 장소의 선택과 그것에 대응한 기구의 성능에 따라 건물의 물 사용량이 결정된다. 건물 내의 급배수 위생설비의 설계에서는 각 건물에서의 물 사용 실태를 반영한 순간유량의 예측이 아주 중요하다. 현재 설계 시 부하의 산정에 이용하는 방법이나 원단위당 량을 이용하고는 있지만, 설계 시에 이용하고 있는 이들 데이 터가 최근의 물이용 상황을 반영하고 있다고는 말할 수 없다. 따라서, 최근 외국에서는 BEMS(building and energy management system)을 구축하여 계속적인 데이터로부터 건물의 성능 검증을 하는 방향에 있는데, 우리나라도 이들 시 스템을 성능검증이나 유지관리와 함께 설계용 데이터로서 피 드 백 하여야 한다고 생각된다. 1.4 단지·지역의 물 사용 여기서 말하는 지역으로는 재개발 등에서 대상이 되는 도시 내의 일부를 이루는 부분으로서, 다음 항에 나타내는 도시전 체 레벨에서의 지역과 는 다르다. 단지로서는 주택단지, 공영단 지 등을 들 수 있다. 이들 단지, 지역에서는 그것을 구성하는 건물의 물 사용이 누적 될 것이다. 따라서 동종 용도 건물의 집적인 공동주택단지 등에서는 부하가 특정시간대에 집중하게 된다. 근년에는 단지, 지역내에 수경시설이나 공원, 점포 등을 설 치하는 예가 많고 물 사용 용도도 확대되고 있다. 따라서 배수 재이용이나 우수 이용 등의 도입은 말할 것도 없이 지역레벨의 급배수를 생각하여 효율 좋게 운전관리 하는 것이 중요하다. 더욱이 복합용도의 조합에 의한 유효한 물 관 리를 하는 것에 의해 부하의 평준화를 기대할 수 있다. 1.5 도시의 물 사용 도시 레벨에서는 소화용, 수경용 등이 추가된다. 프랑스 파 리 시내와 같이 청소용에 다량의 물을 사용하는 예도 있다. 도 시의 물 수요의 증대는 문명의 바로미터로 불리며, 수세식 화 장실의 보급, 냉방, 냉동 설비의 도입, 소화용수, 생산활동에 의한 물 수요의 증대 등이 그 내역이었다. 우리나라의 2015 년도 평균 1 인 1 일 급수량은 335 L 였지만, 일본의 동경에서는 1930 년경 연간 평균 급수량은 200 L/(인, 일), 1973 년에는 500 L/(인, 일) 이었지만 현재는 600~800 L/(인, 일)의 도시도 있다. 미국에서는 700~1 000 L/(인, 일) 이라고 하는 막대한 양을 사용하는 도시도 많았다. 그러나 현 재는 절수형 도시를 구축하는 것이 선진국에서는 당연한 것으 로 추진되고 있다. 또한 근년에는 기후완화, 경관, 놀이터, 동식물 생활의 장 확보 등의 목적으로도 물을 확보하도록 하고 있어서 배수의 이용이나 우수이용도 적극적으로 이루어지고 있다. 2. 급수부하 산정 개념 2.1 부하발생의 미캐니즘 설치한 급수기구를 사람이 사용함으로서 급수부하가 발생 한다. 개개의 기구 사용은 사람의 생리적 요구나 활동에 따른 요구에 의해 발생하며, 설비의 그레이드나 그 외 계획조건에 따라 규정된다. 이것에 대해서 어떠한 부하가 발생하는 가는 기구와 배관계의 특성에 의해 결정된다. 예를 들면 그림 2 에 나타낸 세정밸브와 로 탱크의 차이나 자폐식 기구의 사용, 동 시사용에 의한 압력저하 등의 영향에 의한 것이 있다. Chart Type: bar 토 수 량 홀려씻기 화장 등 물사용 없음 모아씻기 item_01 0.2 0.0 0.0 0.2 그림 2 각종 기구의 기구사용시간과 물 사용 상황 급수계통의 배관은 가압만류상태의 관내 흐름이 기본이다. 따라서 관 말단에서의 물 사용이 직접 배관계의 부하에 대웅 하며, 그것을 적산한 것이 고가탱크 등과 같은 기기의 부하가 되는 것이 원칙이다. 다만 배관설계 방식에 따라 부하에 영향 을 미치며, 그 정도에 따라 압력변동의 영향이 있다. 즉, 관지 름을 작게 설계하면 동시사용에 의한 압력저하가 발생하고 개 개의 기구 토수량이 줄게 되고 나아가서는 부하의 총량도 감 소하게 된다. 이와 같은 상황의 단적인 예에 대해 실험배관을 특별히 설 치하여 실시한 결과 가 표 2 이다. 동시사용의 개수가 많을 수록 1 개당 토수량이 작게 된다. 이것을 피하는 방법으로서 피크 컷 을 위한 정유량 기구를 설치하거나, 진공방식으로 배수하는 경 우와 같이 동시사용에 따른 세정조작의 시간을 자동적으로 늦 추는 제어를 도입하여 동시 급수를 피하는 경우도 볼 수 있다. 2.2 산정의 기초 부하산정으로는 부하단위법, 시뮬레이션법, 확률법, 경험법 등이 있으며, 사람 수를 기본으로 하는 것과 기구 수를 기본으 로 하는 것으로 크게 나눌 수 있다. 시뮬레이션법은 먼저 사람 수로부터 기구의 사용상황을 예 측하고, 다시 그 중에서 물이 어떻게 사용되는가를 예측하며, 확률법에서는 기구수로부터 직접 물 사용 상황을 예측하는 것 으로부터 시작한다. 부하단위법 등도 이것과 같다. 이들은 기 구의 사용방법과 물의 사용방법과 의 관련성과 독립성에 각각 주목하고 있으며, 일본의 SHASE - S - 206-2009 에 나타낸 | {}
01f1f612-07b0-4e99-bc05-986ae3fa31d6 | 5권.pdf | 제 2 장 급배수 부하 산정방법 1.2-3 표 2 토수량의 도수분포 ¦ 동시사용개수 ¦ 토수량, L/min ¦ 평균토수량, L/(min, 개) ¦ 테이터수 ¦ 표준편차 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 개 동시사용 ¦ 15.9 ¦ 15.9 ¦ 308 ¦ 4.8 ¦ ¦ 2 개 동시사용 ¦ 27.1 ¦ 13.6 ¦ 145 ¦ 3.9 ¦ ¦ 3 개 동시사용 ¦ 32.4 ¦ 10.8 ¦ 72 ¦ 2.5 ¦ ¦ 4 개 동시사용 ¦ 35.2 ¦ 8.8 ¦ 40 ¦ 1.5 ¦ ¦ 5 개 동시사용 ¦ 37.2 ¦ 7.44 ¦ 8 ¦ 1.0 ¦ 복합확률에 의한 방법은 양자를 합성하는 것을 기본으로 한 것이다. 앞에서 설명한 바와 같이 부하를 발생한다고 하는 것은 사 람이 물 사용의 요구를 갖고, 이것을 실행하기 때문이며, 언제 나 이 요구를 만족하도록 기구를 준비해 놓는 것이 가능하면 그곳에 있는 인원수에 비례한 물 사용방법은 사용기구수만 주 목하면 부하예측이 가능하다. 즉, 기구 수 → 물 사용 → 부하 라고 하는 순서로 예측하는 방법이 성립한다는 뜻이다. 한편 사람이 물을 사용하고 싶다는 요구 때문에 기구가 있 는 곳으로 왔을 때 그 모두를 만족시킬 만큼의 기구수가 준비 되어 있지 않으면, 몇 사람은 물을 사용할 수 없게 되고 행렬 을 만들어 순서를 갖든가, 포기하고 가버리기 때문에 부하는 최초에 존재한 사람 수 만에 의하지 않고 기구 수에 영향을 받게 된다. 그래서 사람 수 → 기구사용 → 물 사용 → 부하 라고 하는 다른 순서로 예측하는 방법이 필요하게 된다는 뜻 이다. 전자 쪽이 기구사용이라고 하는 요소를 생략하고 있는 만큼 정도를 기대하기 쉬워 실용적이라고 생각되며, 후자는 기구수 의 영향이나 대기상태 등을 포함하기 때문에, 부하의 변동상 황을 조사하는 검토수단으로 이용하는 것이 적당하다고 할 수 있다. 또한 앞에 설명한 바와 같이 기구의 이용형태에는 집중이용 형태와 임의 이용형태 등의 차이가 있다. 동일한 수의 기구가 설치되어 있어도 이것을 사용한다고 예측되는 사람 수는 다르 며, 기구의 이용률도 다르게 된다. 따라서 급수부하도 차이가 발생한다. 특히 기구가 집중하여 설치되어 있는가 분산하여 설치되어 있는가에 따라 총수는 같아도 발생하는 부하는 다르게 된다. 이상과 같은 물 사용을 검토하기 위해, 산정모델을 생각할 수 있지만, 그것은 아래의 항목으로 기술된다. ① 인원수(남녀노소별)의 시간적, 공간적 변동특성 ② 기구를 사용하는 사람의 도착률의 분포와 평균치, 또는 기구의 사용빈도 ③ 기구 사용시간의 분포와 평균치 ④ 물 사용빈도의 분포와 평균치 ⑤ 물 사용시간의 분포와 평균치 ⑥ 행렬을 만들어 기다리는 현상을 고려할 것인가 아닌 가 ⑦ 기구의 토수 특성 ⑧ 배관계의 압력 및 유량 변동 특성 또한 시뮬레이션에 의한 부하산정법으로서 몬테카를 로 법 에 의한 산정을 생각할 수 있다. 몬테카를 로 법은 복잡한 인자 에 의해 발생하는 현상을 정확하게 나타내는 수학 모델을 만 드는 것이 곤란한 경우 등에 랜덤한 실험을 많은 횟수를 하여 그 결과 를 집계하여 근사 해를 얻는 것이다. 대변기 등의 이용확률분포는 임의 의 결정된 시간 내에서는 랜덤하게 발생 하는 것을 알고 있기 때문에 포아송 분포를 이 용하여 나타낼 수 있다. 몬테카를 로 법을 적용한 부하산정법은 대상건물의 용도, 규 모, 인원수 등의 건물특성을 입력하고, 대상 건물 용도의 급수 급탕 부하산정 모델을 로딩하여 설정한 기구 개방률을 바탕으 로 건물 내의 물, 탕 사용용도로서 물, 탕 사용이 랜덤하게 발 생하는 것으로 하여 1 시간마다의 시뮬레이션을 100 회 시행하 고 시각별 시행을 1 일에 걸쳐, 순간, 시간, 일 부하를 산정하는 것이다. 2.3 부하변동과 그 파악 사람이 물을 사용하는 것은 랜덤한 현상이기 때문에 부하도 항상 변동한다. 변동의 요인으로는 건물별, 용도별, 기구별, 시 간대별, 일별, 계절별, 성별, 연령별, 지역별과 습관의 차이, 그 리고 시스템 등의 성능을 들 수 있다. 앞에서 설명한 바와 같 이 동일한 수의 기구가 존재하여도 임의 이용형태와 집중이용 형태는 부하의 발생상황이 다르며 구체적인 예를 그림 3 에 나 타낸다. 기구수가 동일하여도 양자의 순간 부하 분포가 다르 다는 것을 분명히 이해할 수 있다. 이와 같이 변동하는 부하를 대상으로 하여 설비설계를 하는 것으론 일반적으로 2 가지의 방법을 생각할 수 있다. 하나는 그 변동에 추종할 수 있도록 설비를 설계하는 것이며, 펌프 직송 방식 등에서 그 예를 볼 수 있다. 또 하나는 「허용 할 수 있 는 한도 �내에서 부하의 피크를 처리할 수 있는 설비를 생각 하는 것으로서 배관설계를 비롯하여 많은 경우에 이 방법을 채용하고 있다. 이 「허용할 수 있는 한도」 는 초과 확률 또는 기각률로 표현되며 거기에 성능레벨 또는 건물이나 설비의 그레이드 의 구분이 도입된다. 지금까지는 변동을 고려하지 않고 피 크 값 만에 주목하는 약산적 방법을 주로 이용하고 있지만, 일반적으로 이와 같은 피크 값이 발생할 확률은 상당히 적 기 때문에 관지름설계의 결과 는, 대부분의 시간은 이것보다 | {}
53de6e7b-d058-4f11-a166-4559568f4559 | 5권.pdf | 1.2-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 1 8 10 13 16 1B 22 25 2 3 9 4 9 24 기구번호 4 3 20 5 12 5 23 6 26 시각 순간급수부하 a. 산정예 : 임의 이용형태 ![image](/image/placeholder) 46 1 4 1314 28 33 2 P 6 12 15 24 29 기구번호 4 34 3 1620 30 35- 42 454849 1719 23 38 0 5 3132 40- 18 21 2526 50 6 10 22 27 3639 44 시각 순간급수부하 b. 산정예 : 집중이용형태 그림 3 이용형태의 차이에 다른 순간부하의 차이 Chart Title: 유속빈도뷴포 Y-Axis: 겉 M8 Chart Type: line 0.01 1.01 2.01 3.01 4.01 5.01 6.01 7.01 8.01 9.01 10.01 11.01 12.01 그림 4 부하의 상태와 배관설계의 관계 | {}
f838618c-9032-48db-8bde-9cb88c5ff2b3 | 5권.pdf | 제 2 장 급배수 부하 산정방법 1.2-5 표 3 순간최대 급수유량 산정방법의 분류와 특징 ¦ 방법 ¦ 적용용도 ¦ 사용상 특징 ¦ 산정방법 및 흐름 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 방법 1 기구급수부하단 위에 의한 방법 ¦ 전반적으로 사용가능 ¦ · 장점 - 산정방법이 간편하다 ■ 단점 - 세정밸브형 변기와 세정탱크형 변기가 혼재한 경우 산정법이 불명확하다 - 설치기구 수에 대해 사용인원수가 적은 경우 과대 선 정된다 - 안전률이 높다고 알려져 있다. ¦ ① 각 기구의 기구급수부하단위의 합 ② 기구급수부하단위 합→순간최대급수유량(동시사 용급수유량) ¦ ¦ 방법 2 물 사용시간비 율과 기구급수 단위에 의한 방 법 ¦ 전반적으로 사용가능 ¦ · 장점 - 데이터의 축적을 거친 합리성을 갖는 산정법이다. - 설계자의 판단요소가 많고 실태에 꼭 맞는 관지름계 산이다, - 설치 기구 수에 대한 사용인원수가 적은 경우에 대해 서도 저감이 가능하다. · 단점 수계산 시 산정방법이 번잡하다. - 물 사용 시간 비율은 잠정치가 많다. - 이종기구를 합성하는 경우의 가산계수 늪에 대한 검토 가 필요하다. - 기구 수 보정 데이터가 대변기 · 소변기 · 세면기만으 로서 타 기구의 보정방법이 불명확하다. ¦ ① 기구설치개수→동시 최대 물 사용 기구수 이론식:Ymax = cpn+b(Vcpn)+△ ② 동시최대 물사용기구수, 각 기구의 기구급수단 위→순간최대급수유량(동시사용급수유량) 이론식:Qmax = Ymax xqx14(L/min) ※ 표준수압 100 kPa,개도 90~120° ③ 기구수의 보정(임의 이용형태) 2 개소 또는 2 층 이상으로 분산 배치되는 경우 ④ 이종기구의 합성 최대유량으로 되는 기구유량+타 유량 합계치의 1/ ¦ ¦ 방법 3 기구이용으로부 터 예측하는 방 법 ¦ 기구수가 적은 경우, 기구의 사용이나 사용 수량에 규칙성 이 있는 경우 에 설계자의 판단으로 사용 가능 ¦ ■ 장점 - 산정법이 간편하다. - 예를 들면 다음과 같은 경우에 적용하면 효과 적이다. (1) 학교에서 사용시간대가 다른 부분(실험실 · 조리실과 학생용 화장실 등) (2) 학교에서 샤워와 같은 기구의 사용이 집중하는 경우 · 단점 - 기구수가 적은 경우에만 적용이 가능하다. ¦ ① 기구 수(대변기(세정밸브)/일반기구)→기구의 동 시사용률 ② 기구의 동시사용률 x 각 기구별 순간최대유량 → 순간최대 급수유량 ¦ 작은 부하가 되므로 조건에 따라서는 과대설계를 피할 수 없게 된다. 그림 4 는 그 예로서 부하의 상태와 배관설계와 의 관계를 나타낸 것이다. 분명히 피크 값이 발생하는 시간 은 얼마 안 되며, 그 외의 대부분의 시간은 보다 낮은 부하 상태로 된다. 그것에 대해서 관내유속도 항상 변동한다. 또한 부하변동에 따라 피크 값으로 결정한 펌프나 탱크 등 의 기기가 어떤 움직임을 보이는 가를 파악하여 적절한 수위 제어나 운전방법을 검토하는 것이 가능하다. 또한 이제까지는 건물 전체의 부하를 생각하는 편이 일반적 이었지만, 복합용도의 건물의 증가나 배수 재이용 도입 등을 고려하면 용도별로 계통을 나누어 급수하는 것을 고려할 수 있으며, 이와 같이 하는 것이 부하산정을 용이 하게 한다는 것 에 유의 할 필요가 있다. 2.4 현재의 설계법 대표적인 순간최대 급수유량(동시사용유량)의 산정법으로 는 다음의 3 가지 방법을 들 수 있다. (1) 기구급수부하단위에 의한 방법 3~6) (2) 물사용시간 비율과 급수단위에 의한 방법 2) (3) 기구이용으로부터 예측하는 방법 표 3 에 이들 산정방법의 분류와 특징을 나타내었다. | {}
9d98b79f-c6ba-405f-9b5e-41a99774eaa6 | 5권.pdf | 1.2-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 3. 급탕부하 산정 개념 3.1 부하발생 미캐니즘 급탕계통은 급수와 온도가 다른 것에 따른 영향과 약간의 기기 고유요인을 제외하면 사람의 이용요구에 대한 기본은 급 수계통과 같으며, 따라서 부하 발생 미캐니즘도 그 결과 로서 의 관내 흐름도 기본적으로는 동일하다고 생각하여도 좋다. 다만 저탕탱크 등의 기기용량은 급탕방식이 순환식인가 아닌 가에 따라 달라진다. 채용하는 시스템에 따라 탕온, 탕량 등의 공급능력과 그 제 어성은 다르지만 일반적으로 탕의 사용은 기다리지 않는 경우 가 많고 급수계통에서 채용하고 있는 정유량 밸브에 의한 피 크 컷 방법 등은 일부의 경우를 제외하고는 급탕계통에 채용 하는 것은 신중할 필요가 있다. 이제까지 종종 급탕기의 공급 능력 부족 때문에 동시사용시 문제가 되는 사례도 있었지만 이것은 부하와 는 다른 문제이다. 급수계통과 온도가 다른 것에 따른 열손실 문제, 부식이나 레지오넬라 속균의 문제 등이 발생할 수 있지만, 이들은 부하 의 발생과 는 직접 관계가 없다. 급수와 온도가 다른 것에 따른 부하의 차이는 당연히 고려 해야 할 점이다. 즉, 저온으로 급탕할수록, 혹은 급수온도가 높 을수록 급탕 부하는 작게 된다. 또한 탕을 기다릴 때 쓸모없이 버리는 물의 양도 무시할 수 없다. 싱글레버 등에서는 급탕계 를 물로 사용하는 예도 있지만, 그 양은 얼마 안 된다. 소독용 등의 목적으로 고온의 급탕을 하는 경우, 이들 부하는 그 대상 이 되는 기기의 능력에 따라 정해진다. 예전에는 급수와 급탕이 분리되어 있는 수도꼭지가 일반적 이었다. 이러한 기구를 사용하는 방식에서는 모아 씻기는 가 능하였어도 흘려 씻기는 불가능하였다. 따라서 현재는 일반적 으로 온냉수 혼합수도꼭지가 이용된다. 이 경우에는 다음 항 에 나타낸 급수계통과 의 밸런스가 문제로 된다. 3.2 산정의 기초 탕의 사용은 세면, 샤워 등 사람의 이용요구에 의한 것과 욕조나 세탁기로의 급탕, 식기세척기나 소독기 등으로의 급탕 과 같이 기기의 능력에 의한 것이 있다. 전자의 경우는 급수계 통과 똑같이 랜덤한 현상으로 취급하면 좋고, 후자의 경우는 정상적인 부하로서 취급할 수가 있다. 이것에 대해서 이제까 지의 급탕부하 산정법은 주로 부하단위에 의한 방법만이 있을 뿐이며, 아직은 검토가 필요하다. 중앙식의 경우는 급탕온도를 60°C 로 설정하는 것이 일반 적이지만 그 경우는 물과 혼합하여 이용하게 되며, 탕의 사 용온도는 용도에 따라 거의 일정하지만 급수온도는 점차 변 하기 때문에, 계절에 따라 단위 수량 당 부하가 다르게 된 다. 그림 5 는 그와 같은 예를 나타낸 것이다. 겨울과 여름에 는 급수부하와 급탕부하가 역전하고 있다. 국소식 직접가열 의 경우는 탕 온도 또는 탕 유랑이 계절에 따라 변화한다. 부하산정에 근거한 관지름결정에 대해서는 이제까지는 급 수와 동일한 유량선도를 사용하고 있지만 이것은 강관을 사용 하였던 시대에 급수관과 급탕관의 내경이 온도차에 의한 부식 속도의 차이로부터 경년적(���)으로는 동등하게 된다는 사 고에 의한 것이다. 그러나 온도차에 의해 동점도가 다르고, 마찰손실이 다르게 되는 만큼 관지름의 결정에 영향을 주지만 이것은 앞으로의 검토과 제이다 ![image](/image/placeholder) 급 탕 ![image](/image/placeholder) 급 수 ![image](/image/placeholder) 사용량 유 량 온도 온도 유 량 사용량 5.45 L 0.109 L/s 60°C 겨울 5°C 0.091 L/s 4.55 L 3.75 L 0.075 L/s 60°C 여름 20°C 0.125 L/s 6.25 L 사용 35°C, 0.2L/s. 10 L 그림 5 급수와 급탕의 관계 또한 환탕관의 관지름은 급탕관보다 1 사이즈 아래 또는 1/2 이라고 알려져 왔지만 실제로는 환탕관도 유속이 빠른 경우가 많다고 생각되며, 배관방식이나 순환펌프의 용량 결정의 문제 와 함께 검토를 요하는 과제이다. 3.3 부하변동과 그 파악 급수계통과 급탕계통은 그림 6 에 나타낸 바와 같이, 유효압 력에 차이를 일으키는 경우가 많고, 양 계통의 동시사용의 차 이 때문에 압력 밸런스가 변화한다. 그 결과, 탕 온도나 탕 유 량이 변동하고, 샤워 등을 사용하고 있는 경우는 불편함을 일 으킨다. 특히 기기 용량이 부족한 경우, 이와 같은 요인에 의한 부 하변동은 현저하게 나타난다. 이제까지는 변동에 대해 써모 ![image](/image/placeholder) 고가탱크 RL> RH 급수밸브 급탕밸브 유효압력 저탕탱크 손실압력 정수압 그림 6 급수관과 급탕관의 압력 밸런스 | {}
69e16ccf-f4c9-4021-b3dc-d736308752b1 | 5권.pdf | 제 2 장 급배수 부하 산정방법 1.2-7 스탯을 부착한 혼합수전과 급탕기의 제어에 의해 추종하여 왔 지만, 급탕의 보급과 생활습관의 변화에 따른 수요의 증대 경 향 때문에, 정확한 부하 변동 파악을 조급히 검토하여야 한다, 급탕온도의 설정도 약간 검토를 요하는 점이다. 한동안, 에너 지 절약의 일환으로 급탕온도를 45~50°C 까지 내려 배관으로 부터의 열손실을 줄이고자 하였는데, 그 결과 저탕탱크 등의 기기용량이 크게 됨과 함께 레지오넬라속균 등의 번식이 문제 가 되었다. 따라서 열손실이나 부식환경으로서는 약간 불리하지만 지 금부터는 60°C, 또는 그 이상의 급탕온도를 확보하는 것이 필 요하다. 급탕설비에 관해서는 지금까지의 연구 성과 도 적고, 실무에 있어서도 설계법의 체계가 정리되지 못한 측면이 있기 때문에 앞으로 급탕설비에 대한 관심과 연구노력이 필요하다. 4. 배수통기 부하 산정 개념 4.1 부하 발생의 미캐니즘 1) 부하발생의 기본 배수계통의 부하발생의 미캐니즘은 배수방식에 따라 달라진 다. 배수방식에는 중력식 외에 진공식과 가압식이 있지만, 진 공식은 시스템 개발이 이루어지고 있으며, 가압식은 배수탱크 에 일단 모은 배수를 펌프를 사용하여 하수로 배출하기 때문에 펌프 특성과 가동상황에 따라 부하가 결정된다. 따라서 이 이 후는 중력식에 대해 나타낸다. 중력식의 경우는 통기와 밀접한 관계가 있기 때문에, 양자는 항상 일체로 고려하여야 한다. 사람의 이용요구에 의한 부하발생은 기본적으로 급수의 경 우와 같다. 다만 기구나 배관의 특성과 사람의 이용특성에 따 른 영향이 존재한다. 즉, 그림 7 과 같이 동일한 기구배수라도 접속된 배관의 길이에 따라 부하패턴이 달라지며, 변기에서 세정밸브와 로 탱크의 경우와 같이 급수 패턴은 다르지만 배 수 패턴은 거의 같은 경우와 욕조의 배수와 같이 급수와 부하 유량도 발생시간도 다른 경우 등이 있다. Chart Type: line mm 3.7 1.3 1.4 1.5 item_01 0L/s 0.2L/s 0.0L/s 0.0L/s 0.2L/s 시간 [S] 그림 7 배수수평지관의 길이에 따른 영향(관지름 DN 32, 1 L) 또한, 모아 씻기와 흘려 씻기의 경우에도 배수부하의 차이 가 있으며, 급수가 연속류일지라도 그 유량과 타이밍에 따라 서는 연속배수로는 되지 않고, 사이펀 작용에 의해 봉수가 간 헐적으로 유출하는 것에 의한 플러그 흐름이 발생하는 경우도 있다. 2) 배수의 흐름과 통기부하 이들 배수는 중력식으로서 유하(��)하여 흐르기 때문에 그림 8 에 나타낸 바와 같이 유하거리에 따라 부하 패턴이 변 화하고, 따라서 순간부하는 기구의 동시사용에 의해서가 아 닌 관지름을 결정할 배관에서 각 기구로부터의 배수가 합류 하는 부분에서 배수의 중첩을 생각하여야 한다. 이와 같은 배수의 흐름은 일반적으로는 고체, 기액, 고기액 등의 혼상류이며, 부력, 반송력 등의 문제를 포함하는 비정상 류로서 제대로 취급하기가 어려운 흐름이다. 이전에는 맑은 물의 정상류로 취급하여 왔지만 서서히 앞에서 설명한 바와 같은 취급을 하기 시작하였다. 통기부하의 변동특성은 배수통기시스템의 방식에 따라 달라 진다, 단일 수직관 방식과 전통기 두 개 수직관 방식에 있어서 통기특성의 차이 등 기본적인 성질을 이해할 필요가 있다. 부하변동 요인은 공기가 꽉 차있는 배수관 중에 배수가 홀 러 들어옴으로서 발생하는 기압변동과 배수가 배수관내를 와 류 또는 이것에 근사한 상태로 흐르는데 따른 기압변동이 있 다. 이들은 주로 기구배수관에서의 흐름 및 수직관과 수평관 과의 접속부에서 배수의 흐름성상이 급격히 변화하는데 따른 것이다. 배관계통의 통기부하는 변동하는 것이 기본이지만 탱크 등 의 통기는 수위변화의 유무에 의해 간헐적인 연속류로 되는 것이 일반적이다. Chart Type: bar 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 item_01 2.0L/s 2.0L/s 1.8L/s 1.1L/s 0.8L/s 0.5L/s 0.2L/s 0.3L/s 0.2L/s 0.0L/s 0.0L/s 주) 그림 중 숫자는 측정위치의 배관길이[m]를 나타낸다. 그림 8 유하거리와 패턴의 변화 4.2 산정의 기초 1) 부하처리 전술한 바와 같이 배수부하는 사람의 이용특성과 기구의 특성에 의해 부하패턴이 달라지며, 배관계획의 방식에 의해서 도 영향을 받는다. 부하산정에 있어서는 먼저 배수가 연속류로 되는 것과 간 헐류로 되는 것을 구별한다. 또한 화장실의 청소싱크 등과 같 이 유지관리 방식에 따라 부하의 발생시간이 사전에 구별되 는 것이 있기 때문에, 그와 같은 경우를 별도로 취급하도록 고려한다. 배관계획은 건축계획과 밀접한 관계가 있다. 예를 들면 파 이프 샤프트의 위치, 윗 층과 아래 층간의 관계, 옵셋의 유무, 배수수평관의 길이와 방향전환의 개수, 통기관 설치법 등에 의해서도 크게 영향을 받는다. | {}
8502c95f-8466-4f3c-a960-0f319730160e | 5권.pdf | 1.2-8 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 배수계통에서는 관지름을 크게 설계하면 기구의 배수 패턴 이 상당히 보존되어 순간부하는 크게 되지만, 관지름을 작게 설치하면 지관에서 정체를 일으켜 피크컷이 발생하여 순간부 하는 작게 되며, 그 대신에 배수시간이 길게 된다. 이들은 통 기 설치방식에 따라서도 차이를 일으킨다. 더욱이 V 형 배수 관을 사용하거나 특수배수 이음쇠를 사용하여 흐름을 제어하 는 것도 생각해 볼 수 있으며, 그들에 의해 부하산정의 기초 는 달라진다. 2) 산정법의 개념 이제까지의 배수부하 산정법에 대해서는 주로 2 가지 방법 이 있다". 하나는 부하 단위법으로서 기구마다 정해진 부하단 위를 하나의 시스템에 대해 합계하고 미리 허용유량으로부터 산정한 관 종류별 허용단위수로부터 직접 관지름을 결정하는 방법이다. 또 하나는 일본의 SHASE-S-206 에 도입하기 위해 개발된 정상유량법이다. 이것은 기구의 배수 특성의 기초 데이터로서 ![image](/image/placeholder) 처 150 누 350 리 출 1985 년 120 현 적일 300 능 250 1986 년 력 일 90 수 200 수 [일] 150 60 [일] 100 30 50 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 처리 능력에 대한 비율 [%] a. 빌딩 처리수량 Chart Type: bar 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 저 리 240 50 130 140 220 150 160 270 300 230 240 250 260 부산 0 0 100 240 370 350 350 390 310 420 430 540 550 1985 년 0 0 50 100 240 230 190 250 270 290 310 510 520 1986 년 0 0 100 180 1070 20 1010 10 10 10 10 10 10 b. 빌딩 처리수량 ![image](/image/placeholder) 150 350 출 1985 년 누 120 현 300 처리 적일수 200 능력 60 ----- 1986 년 250 90 일 수 150 [일] [일] 100 30 50 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 처리 능력에 대한 비율 [%] c. 빌딩 처리수량 그림 9 처리능력에 대한 수량의 비율(일본의 예) 기구배수량, 기구 평균 배수유량, 기구평균 배수간격의 3 가지 를 가지고 기구정상유량으로부터 관의 정상유량을 산출하여 미리 작성한 선도로부터 부하유량과 관지름을 결정하는 방법 이다. 이 외에 DIN(독일 연방공화국 규격)의 평방근법 등이 이용 되고 있지만, 이것은 기구의 동시사용수가 설치기구수의 평방 근에 비례하는 것에 착안한 것으로서 급수와 경우와 같이 간 략한 방법이다. 통기부하는 배수부하와 대응하여 구해지는 공기량이 정상 류로 되는 것으로 취급하고 트랩의 봉수강도와 관련한 통기관 의 허용압력차를 미리 주어 관지름을 구한다. 4.3 부하변동과 그 파악 1) 변동의 요인과 대응 배수 부하변동에 대해서 이제까지 충분히 조사되었다고는 할 수 없다, 변동의 요인은 급수, 급탕 계통의 특성과 도 관련이 있으며, 부하패턴, 온도, 수질 등의 변화로서 파악할 수 있다. 전술한 바와 같이 부하패턴은 플러그 흐름의 발생이나 배관 관지름과 구배, 배관길이와 방향전환의 수, 합류상태, 수직관 과 수평관의 접속, 통기방식 등에 따라 변화하며, 하류로 갈수 록 평탄화하여 흐름은 연속류(맥동류)로 된다. 이 유하하는 각 부분에서의 부하변동을 정확하게 파악하는 것은 아직까지는 불가능하다. 이제까지는 부하의 최대치를 상 정하여 관지름 설계를 해오고 있지만 전술한 바와 같이 검토 해야 할 과제가 많이 남아있다. 최근에는 배수의 재이용이나 배수로부터의 열회수가 진행되고 있기 때문에 부하의 변동 성 질과 상태를 파악하는 것이 급선무이다. 그 경우에는 계통별 수질의 차이도 고려 대상이 된다. 배수탱크에서는 액면제어에 의한 배수펌프 가동에 의해 변 동에 대처하고 있다. 배수부하의 변동에 따라 배수통기관내의 기압변동이나 기 류변동이 일어나며 이것에 대응하여 통기관방식이 문제가 된 다. 더욱이 초고층 건물에 있어서 통기관의 길이에 따른 영향 이나 옵셋의 영향도 문제가 되며, 이들 통기의 성질과 상태의 해명은 앞으로의 과제이다. 특수배수이음쇠나 통기밸브의 채용에 의해 통기를 제어하 는 것도 생각해 볼 수 있다. 2) 재이용의 경우 배수 재이용의 경우는 처리장치로 도입되는 배수부하의 산 정이 문제가 된다. 이제까지의 배수재이용설비에서는 주어진 조건이 불충분한 채로 설계되어 가동률을 떨어뜨리는 경우도 있었다, 그림 9 는 일본의 조사 예를 나타낸 것이다. A 빌딩의 경우는 정확한 부하설계의 결과 로서 높은 가동률을 얻고 있는 경우이다. B 빌딩의 경우는 가동률이 낮은 장소에 집중하여 과 대한 설계를 한 결과 이다, C 빌딩의 경우는 가동률의 차이가 큰 경우로서 조정탱크의 설치 혹은 부하설계 등이 부적절 하 | {}
b577c60b-c721-4705-a8a5-067fb3787ce2 | 5권.pdf | 제 2 장 급배수 부하 산정방법 1.2-9 표 4 각종 부하 설계법 ¦ 급수 ¦ 급탕 ¦ 배수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ - 부하단위에 의한 방법(헌터법) - 기구별 사용과 사용빈도로부터 구하는 방법 - 1 일 1 인당 사용량으로부터 구하는 방법 - 복합확률에 의한 방법 - 시뮬레이션법 ¦ - 부하단위에 의한 방법(ASHRAE) - 기구별 사용과 사용빈도로부터 구하는 방법 - 건물별 급탕량으로부터 구하는 방법 ¦ 부하단위에 의한 방법 정상유량법 ¦ 였다고 생각된다, 배수재이용설비에 있어서는 원수가 되는 배수의 부하변동, 즉 수량이나 수질의 경시변화 및 급수의 부하변동이 문제가 된다. 특히 생물처리의 경우는 휴일 등의 장시간의 배수부하 저감상태에 대한 대응도 필요하다, 시간대에 따른 부하패턴과 수질의 변화도 고려하고, 조정탱크를 구분하여 관리하고 처리 프로세스를 복수로 하여 대처하는 것도 생각해 볼 수 있다. 4.4 배수통기부하와 관련한 유의 점 이상의 배수부하에 대한 모든 문제와 함께 관련한 유의 점으 로서 현재의 설계법, 배수의 유속, 통기관의 방식, 배수통기 계 통과 급수, 급탕 계통과 의 관련성 및 우수배수에 대해 간단히 언급한다. 배수부하의 산정은 전술한 바와 같이 기구배수부하단위법 이나 정상유량법을 일반적으로 이용하고 있다. 다만 공동주택 이나 호텔 등에서 특수배수 이음쇠 배수 시스템을 채용하는 경우는 SAREK 표준 402-20168)에 의해 시험된 배수능력과 예측되는 배수부하를 비교하여 채용할 배수수직관 시스템을 선정하는 경우에는 정상유량법에서 배수부하를 산정한다. 또 한 현재 일본의 SHASE-S 206 에 나타낸 기구평균배수유량 은 기구 출구에서의 배수 부하 패턴에 기초한 값이지만 전술 한 바와 같이 배수부하 패턴은 기구로부터 유하거리에 따라 변화하고 하류로 갈수록 평탄화되어 순간부하는 작게 된다, 최근 일본의 SI 주택과 같이 위생기구에 접속되는 기구배수관 의 길이가 긴 경우가 있어서 기구로부터 유하거리에 따른 배 수패턴의 변화를 고려할 필요성도 지적되고 있다. 또한 배수통기부하는 주로 배수유속의 최대치에 대응하여 산정한 것이지만 반송력이나 트랩의 봉수강도와 관련하여 유 속을 제어하는 것을 생각하는 경우에는 최저유속에 대해서도 고려할 필요가 있다. 통기 방식이나 통기 길이에 대한 생각 및 통기 헤더의 산정 방법은 또한 검토를 요하는 과제이다. 초고층 건축의 배수에서 옵셋 부분의 처리도 자주 통기 문제를 일으키므로, 유의 한다. 우수배수에 대해서는 간단히 중력에 의해 배출하는 것이 이 제까지의 일반적인 방법이었지만, 관지름을 작게 하여 만류에 의한 사이펀 작용을 이용하는 방식도 개발되어 있으며, 저류 하여 이용하거나 또는 침투시켜 유출량을 감소시키는 것도 생 각되고 있다. 우수강도만이 아닌 우수배수의 제어 방식에 따 라서 배수부하가 달라지는 것에 유의 하여야 한다. 5. 부하의 측정법 5.1 부하의 포착방법 1) 부하의 내용 건물 내 급배수 시스템의 부하내용에 대해서는 이미 전절까 지 상술하였지만, 단적으로 말하면 급수, 급탕계 및 배수 통기 계에 있어서 수량, 유량, 열량 및 수질(오염물질량) 등이다. 이 들 부하는 급배수 시스템의 중심에 존재하는 위생기구 설비 는 인간의 동작에 기초를 두고, 기구나 배관의 특성에 따라 발 생하는 것이 기본이다. 이들 부하의 축적으로서 시스템 각 부 의 계획이나 설계에 필요한 부하를 산정한다. 따라서 부하를 파악한 경우에는 기구나 배관계의 특성 및 기구를 사용하는 사람의 동작을 충분히 이해하고, 정확한 측 정을 함과 동시에 상호 관련성을 파악할 수 있도록 적절한 방 법을 고안할 필요가 있다. 이하에는 주로 양적인 부하에 대해 설명한다. 부하는 순간부하와 시간부하로 분류된다. 순간부하로는 시 시각각 변동하는 수량 또는 유량이며, 그것은 배관설계나 순 간 온수기, 펌프 직송방식 등의 기기 설계를 위해, 또한 설비 의 운전관리를 위해 필요로 한다. 한편 시간부하는 일정 기간내에 발생하는 사용량으로서 탱 크류 설계나 경상비의 산정, 설비의 유지관리 등에 이용된다. 기준이 되는 시간은 목적에 따라 다르며, 초, 분, 시간 혹은 1 개월 또는 1 년이라는 단위가 이용된다. 각각의 시간 기준으로 서 변동성질과 그 평균값, 피크 값 등이 존재하며, 계속시간이 나 발생빈도 등이 문제가 된다. 또한 건축이 도시의 구성요소 임을 고려하면 건축의 부하설 계법을 확장하는 것에 의해 도시의 급배수 시스템의 부하설계 도 정확하게 실시할 수 있다. 또한 물 환경 계획에서 물 절약 과 유효이용을 위해 부하의 시간적 공간적 변동 특성을 아는 것이 적절한 분배와 재이용을 가능하게 한다. 정확한 부하 측 정을 하여 설계법을 확립하는 것이 꼭 필요하다. 더욱이 급탕 의 에너지 절약을 검토하는 경우에는 양적인 부하만이 아닌 열부하도 문제가 되며, 배수의 고도처리나 재이용을 생각하는 경우에는 질적인 부하도 고려할 필요가 있다. 2) 부하의 파악 앞에서 설명한 바와 같이 부하의 발생은 기기의 사용과 밀 접한 관계가 있기 때문에 이들을 정확하게 포착하기 위해서는 급배수 시스템의 각 계통을 용도별, 층별 등으로 조닝하여 부 | {}
bed36f4e-46d4-4eaa-bdb8-61708cf82a28 | 5권.pdf | 1.2-10 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 하의 종류를 내용에 따라 구분하고 계측하기 쉬운 시스템으로 되었는지를 검토하는 것이 바람직하다. 측정의 필요성과 이것 을 가능하게 하는 배관 등의 대응에 대해서는 전부터 제안되 고 최근까지도 고려하게 되었다. 이들 부하 측정의 목적은 현 상황을 파악하고 관리하는 것만이 아닌 부하설계에 피드백 함 으로서 부하설계법의 각각에 따라 필요한 데이터는 달라진다. 그런데 이제까지 급배수 시스템에 관한 부하 측정방법은 반 드시 체계화된 기술은 아니었다. 즉, 표 4 에 나타낸 바와 같이 목적별로 각종 방법이 제안되었지만 그들 간의 상호 관련성도 적고, 그 중 어느 것은 설치된 기구 수 또는 인원수로부터 직 접적으로 배관 관지름이나 기기용량을 산출하는 형을 취하며, 그것들은 부하의 피크 값에 대응하는 것이 많고, 평균값이나 변동요인을 어디까지 고려할 것인가 등의 명확한 근거는 나타 내고 있지 않는 것이 많다. 다만 정상적 혹은 약산적으로 부하 를 파악하는 방법으로서는 충분히 기능을 하고 있다고 할 수 있다. 그와 같은 것 중에서도 부하변동을 확률 과정으로서 취급하 는 Hunter 에 의한 기구급수부하 단위에 의한 방법과 기구급 탕부하단위 및 기구배수 부하단위에 의한 방법이 이론적으로 정리된 최초의 것이다. 단 이들 방법은 과대설계 되기 쉽고, 또한 상호 관련성이 없어서 주로 배관설계만을 대상으로 하며, 기기용량의 설계까지는 수용할 수 없다는 것 등의 불충분한 점 때문에, 그 후 오늘날까지도 각종 부하설계법이 제안되고 있다. 이들 확률적인 방법 외에도 경험적인 다양한 방법이 있으 며, 규모가 적은 경우에는 각각의 사용에 착안한 경험적인 방 법 쪽이 보다 정확한 부하예측이 될 수 있다고 생각되는 경우 도 있다. 어쨌든 각각의 기구의 사용법과 기구의 토수특성, 배수특성 등을 아는 것이 부하를 포착하는 기본이다. 더욱이 배관 각부 의 유량과 탱크, 그 외에 있어서 수량의 변동 특성을 알 필요 가 있다. 5.2 부하의 측정 1) 실태조사 부하설계의 정확도를 높이기 위해서는 변동특성을 정확하 게 파악한 설계자료를 수집, 작성하고, 설계에 피드 백 하여야 만 한다. 그 기초자료는 실제건물의 기구 및 물 사용 상태와 그 기본 이 되는 사람의 활동상황 및 설비내용 등의 실태를 조사, 수집 하는 것이 필요하다. 그렇지만 그것들의 실태는 각각의 건물 고유상황으로서 반드시 이상적이고 완성도 높은 보편성을 갖 는 것은 아니고 각각의 특징을 갖고 있다. 따라서 수집된 자료 는 적절히 가공하여 일반화하여 장래에 보다 나은 설계에 기 여하도록 한다. 앞에서도 설명한 바와 같이 급배수 시스템은 특히 설비내용 과 부하사이의 상호 의존성이 강하여, 설계 자료의 수집, 작성 에는 충분한 배려가 필요하다. 이와 같은 상호 의존성과 작업 플로우의 개념을 나타낸 것이 그림 10 이다. 이와 같이 하여 수 집한 자료는 실제로 조사해 보면 상당한 폭을 갖고 변동하지 만 상황 및 시간대를 한정하면 정확도 좋은 값을 결정할 수 있다. 단 부하 산정 모델을 설정하는 경우, 적용하는 분포형태 (지수분포, 아란분포 등)의 검토와 최대값을 결정하는 경우 적 용하는 기각률의 적정치에 관한 검토를 할 필요가 있다. 실태조사를 할 때는 조사대상을 충분히 음미하여 선정함과 동시에 대상 건물의 현황을 가능한 한 상세히 조사하여 기록 에 남겨 두는 것이 중요하다. 또한 이제까지는 측정기가 설치되어 있지 않은 경우가 많 고, 조사를 위해 설치하는 것도 곤란하고, 설치되어 있어도 측 정이 불가능한 상황 때문에 실태조사는 많은 비용을 필요로 하였다. 앞으로 컴퓨터를 이용한 계측 시스템이 보다 일반적 이 되면 지금까지와 같은 실태조사의 필요성은 없어지든가 경 감하게 된다. ![image](/image/placeholder) 이용형태 유지관리 수도 사용수량 연구영역 급수 · 급탕설비 급수·급방부하) 위생기구설비 변환기구 실태조사 배수량 배수통기설비 급수·동기부하) 하수도 설계법의 설계자료의 작성 설비설계 부하설계 설계영역 그림 10 부하와 설비의 상호 의존과 설계자료의 작성 2) 부하 측정 방법 부하측정의 목적은 상기와 같이 설계 자료로 피드 백 함과 동시에 설비의 운전관리나 유지관리에서 관리 수법의 개선과 관리치의 재검토를 하는 것이다. 이제까지는 이와 같은 점을 배려한 예가 아주 적었지만 센서를 다수 설치하고 컴퓨터로 데이터를 수집, 처리하는 계측시스템의 도입도 필요하다. 이와 같은 계측 시스템을 도입하는 것에 의해서 건물의 운 전관리와 유지관리를 하면서 동시에 설계로 피드백 해야 할 자료를 용이하게 입수할 수 있을 뿐만 아니라 설비의 열화진 단에도 응용할 수 있다. 즉, 지금까지는 열화가 진행 되고 나서 각종 계측기를 투입 하여 조사하였지만, 설비의 열화진단을 하는 경우에는 건물의 신축 시 부터 측정시스템을 구성하여 놓고, 계속적으로 데이 터를 받아들여 성능의 변화를 알고, 진단과 제어를 실행하고 동시에 갱신 등의 계획을 입안하려는 것이다. 여기서 주의 해야 할 것은 설계 데이터와 운전관리나 유지관 리 데이터에서는 데이터 수집 시간간격이 달라서, 데이터 량 에 큰 차이가 있다. 설계데이터나 운전관리 데이터는 순간 부 하의 변동 특성과 시간부하가 필요하지만 유지관리 데이터는 일부 예외를 제외하면 일 단위 정도 이상의 간격이 좋다. 데이 터 간격은 기본적으로 데이터 처리 프로그래밍으로 대응 가능 하다. 시간 간격의 차이 때문에 측정기를 구분하여 사용하는 경우에는 바이패스 등을 하여 필요할 때 측정기를 장착하여 | {}
c0b37a2b-9b25-41c2-8f68-7e574b196c66 | 5권.pdf | 제 2 장 급배수 부하 산정방법 1.2-11 설계 데이터를 수집하는 것도 생각한다. 측정 포인트에 대해서는 계통별 부하를 정확하게 파악할 수 있는 장소 등이어야 함을 말할 필요도 없지만, 측정기의 유지 관리도 쉬운 위치로 하여 장기적인 측정 시스템 운용을 배려한 다. 최근 급배수 위생설비 분야에서도 환경부하 저감 , 환경형 순환시스템의 구축이 중요시되고 있고, 급배수 위생설비, 공기 조화설비에서 물 사용실태 파악과 그 용도 비율을 명확히 하여 보다 정도 높은 설비의 운전관리를 실현할 필요가 발생하였다. 이후에는 물 사용과 그 용도 비율로부터 건물 특성을 파악하여 환경부하 저감을 목표로 한 건물의 적절한 유지관리계획에 반 영할 수 있는 측정 데이터를 활용하는 것이 중요하다. 참 고 문 헌 1. 日本 空�調和 · 衛生工��, 空�調和, 衛生工�便覧 第14版 第4卷 給排水衛生設備編. 2. 日本 空�調和 · 衛生工��, 2009, 給排水衛生設備規準 · 同解説-SHASE-S 206. 3. 이용화, 1999, 순간급수부하산정법, 공기조화 냉동공학 제 28 권 제 4 호, pp265-275 4. 이용화, 2014, 급수배관에서의 순간최대 급수량의 산정 에 대한 비교 연구, 설비공학 논문집, Vol. 26, No.1, pp. 038-041. 5. 이용화, 1999, 사무소 건물의 급수배관경 산정을 위한 동 시사용유량에 관한 연구, 설비공학 논문집, Vol. 11, No. 4, pp. 511-517. 6. Manas, V. T., 1957, National Plumbing Code Handbook, McGraw-Hill Book Co. 7. 이용화, 2013, 기구배수부하단위법과 정상유량법의 특성, 대한설비공학회 2013 년도 하계학술발표대회. 8. 대한설비공학회, 2016, SAREK 표준 402-2016, 공동 주택 배수 수직관 시스템의 배수능력 시험방법 | {}
f79588cd-a42f-40f4-9eed-bd829984d30b | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-1 제 3 장 상수도 시설 1. 수원 및 취수시설 1.1 수원의 선정 수원은 크게 천수, 지표수 및 지하수로 분류할 수 있다. 천 수는 강설 등을 포함한 강수를 총칭하는 것이지만 용수로서 사용은 주로 빗물을 말한다. 빗물은 천연의 증류수로 순수에 가깝다. 빗물에 함유된 불순물은 비의 응결핵인 미세한 부유 물질 외에 해수가 날려 대기 중에서 산소, 탄산가스의 용해 외에 대기 중에 부유하는 생물, 세균, 매연 및 먼지 등을 함유 한다. 또한 , 최근에는 원자핵 실험에 의한 핵분열 생성물 및 원자력 발전소 사고에 의한 방사성 물질 등이 함유되는 경우 도 있어서 문제가 되고 있다. 도서지방이나 강수가 많은 지역 에서 개인가정의 수원 정도로서 이용될 수 있다. 지표수원은 다시 하천수, 호소수로 세분될 수 있으며, 현재 대규모 상수도의 수원으로 가장 많이 이용되고 있으나, 점차 오염이 증가해가고 있는 문제를 안고 있다. 지표, 지중, 천수 중의 물질을 함유하는 하천수는 보통 수량이 풍부하나 계절 에 따라 유량변화가 심하다. 댐도 그 성질이 호소와 같으므로 댐물도 호소수에 포함되는 것으로 볼 수 있으며, 하천의 유수 보다 자정작용이 큰 것이 특징이고 보통 하천수의 수질보다 양호하다. 지하수원은 천충수(���), 심층수(���), 용천수(�� 水), 그리고 복류수(���)로 분류되며, 때로는 천층수와 심 층수를 지하수라고 부르기도 하며, 성분조성은 하천수와 흡 사하나 경도가 더 높고 용해된 물질을 다량 함유하고 자연, 인위적인 국지 조건에 따라 크게 영향을 받는다. 복류수는 호 소 또는 연안부의 모래, 자갈층에 함유되어 있는 지하수를 말 하며, 수질은 그 원류인 하천이나 호소의 수질, 자연여과, 지 층의 토질이나 그 두께 그리고 원류의 거리 등에 변화한다. 그러나 대체로 양호한 수질을 얻을 수 있다. 이 밖에도 폐수 나 해수를 적당한 방법으로 처리하면 훌륭한 수원이 될 수 있으나 아직 경제적이 되지는 못하므로 우리나라의 부적합한 수원이라고 할 수 있다. 그러나 앞으로 지표수원이나 지하수 만으로 수원이 부족할 때 고려되어야 할 대상이다. 위에서 설명된 수원 중에서 어떠한 수원을 선택하느냐에 따라 정수방법이 달라지며, 취수지점의 선정도 영향을 받게 될 뿐만 아니라 수원시설 전반의 배치와 구조가 현저하게 달 라질 수도 있다. 따라서, 수원의 종류에 의해 건설비와 유지 관리비가 크게 영향을 받게 되므로 충분한 조사를 실시한다. 일반적으로 수원의 후보지를 2~3 개소 선정하여 필요한 조사를 충분히 실시한 다음 시설물을 설계해서 소요되는 건 설비와 유지비를 종합적으로 비교 검토한 다음 가장 알맞는 수원을 선정한다. 수원으로서 갖추어야할 구비요건은 최대 갈수시에도 계획 취수량의 확보가 가능해야 하며, 수질이 양호하여 정수처리 비용이 적게 요구되며, 급수시설의 유지 및 관리가 용이해질 뿐만 아니라 수돗물이 인체에 미치는 해를 최소화 할 수 있기 때문이다. 또한, 수원은 가능한 한 정수장이나 도시보다 높은 곳에 위치함으로써 도수, 송수 및 배수가 자연유하식으로 되 는 것이 바람직하고 수원이 수돗물 소비지에서 가까운 곳에 위치하여야 건설비와 운영비면에서 경제적이다. 그리고 이러 한 조건은 현재 뿐만 아니라 미래에도 계속 충족되어야 한다 는 점에 유의 하여야 한다. 그러나 실제 수원을 선정하려면 위 의 네가지 구비요건을 모두 만족시키는 수원은 거의 존재하 지 않으므로 한두 가지 구비요건을 생략하는 경우가 대부분 이며, 여러 개의 수원 후보지를 비교, 검토하여 가장 신뢰성 이 있고 경제적인 수원을 선정하는 것이 중요하다. 수원의 물은 생활용수, 농업용수, 공업용수, 발전용수 등 그 용도가 여러 가지이므로 수원의 수리권을 명백히 해 두지 않으면 분쟁이 일어날 가능성이 있으므로 사전에 충분한 조 사와 관계자와 의 협의 를 해둘 필요가 있다. 또한, 수원의 장 래 확장계획에 대해서는 수량, 수리권, 여유 부지, 수질면 등 에서 후보지별로 양호한가를 검토한다. 1.2 지하수 1) 일반 지구에 있는 모든 물의 부피는 약 14 억 km2 이며, 이는 지구 전체를 2.7km 깊이로 덮을 수 있는 양이다. 바닷물, 즉 염수 가 97.5%로 대부분을 차지하며 담수(민물)은 2.5%에 불과 하 다. 담수는 빙하 70%, 지하수 30%로 구성되며, 호수. 하천수 는 담수의 채 1%도 되지 않는다. 표 1 지구상 물의 분포 현황 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 부피 (백만 km2) ¦ 비율 (%) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 총 량 ¦ 총 량 ¦ 1386 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 염 수 ¦ 염 수 ¦ 1351 ¦ 97.47 ¦ 지하염수, 염호수 포함 ¦ ¦ 담 수 ¦ 계 ¦ 35⌀ ¦ 2.53 ¦ 민물 중 상대적 비율 ¦ ¦ 담 수 ¦ 빙설 ¦ 24⌀ ¦ 1.76 ¦ 69.57 ¦ ¦ 담 수 ¦ 지하수 ¦ 11 ¦ 0.76 ¦ 30.04 ¦ ¦ 담 수 ¦ 호수, 하천 등 ¦ 0.1 ¦ 0.01 ¦ 0.39 ¦ 지구 상의 물은 수증기나 물, 얼음 등의 형태로 바뀌면서 하늘, 바다, 육지와 지하를 끊임없이 순환하며, 이를 물순환 (water cycle)이라고 한다. 대부분의 지하수는 빗물에서 비롯되며, 지층의 빈틈으로 스며들어 땅속으로 내려가면 지하수가 되는데 온천 또한 이 렇게생성된 지하수가 지열 때문에 뜨거워진 것이다. 지하수는 하천과 같은 수로가 없어 지층의 빈틈으로 지하 수위가 높은곳에서 낮으곳으로 흐르며, 지하수를 뽑아내면 지하수위가 낮아져서 주변 지하수가 관정으로 흘러들어온다. | {}
3cb89a3e-4fe9-432b-8966-61e509211a35 | 5권.pdf | 1.3-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 지층에 빈틈이 발달하고 물이 잘 이동할 수 있어 지하수를 개발하기 좋은 지층을 대수층이라고 하며, 모래 자갈과 같이 충적층에 발달한 대수층은 충적대수층, 그리고 암반에 발달 한 대수층을 암반대수층이라 한다. 2) 지하수 부존 특성 빗물이 땅속으로 침투하는 것을 지하수 함양이라고 하며, 우리나라의 연간 함양량은 전체 강수량의 약 14%인 182 억 m2 이다. 지하수 개발가능량은 이수안전을 고려하여 10 년 빈 도 가뭄 시 강수량을 적용할 때 함양량의 약 68%인 연간 약 128 억 m2 이며, 지하수의 수량, 수질 특성은 대수층을 구성하 는 지층, 즉 지질의 종류에 따라 결정된다. 수리지질 특성에 따라 분류된 지질단위를 수문지질단위라 하는데 우리나라는 지질시대, 암석 종류 등에 따라 변성암, 석회암, 고기퇴적함, 관입화성암, 비다공질화산암, 신기퇴적 암, 다공질화산암, 미고결퇴적층 등 8 개로 분류된다. 하천 연 안이나 저지대의 모래, 자갈층과 같은 미고결퇴적층에서 대 수층이 잘 발달하고 이러한 대수층은 암반층에 비하여 지하 수가 잘 저장되고 산출량이 많으나, 지표수의 수량 변화와 오 염에 민감하다. 또한 다공질화산암, 석회암 등의 암반층에서 도 수량이 풍부한 대수층이 잘 발달한다. 3) 지하수 이용량 우리나라는 147 만 개 관정에서 연간 39.9 억 m2(2012 년) 정 도의 지하수를 이용하고 있으며, 시설 및 이용현황과 연도별 이용추이는 아래와 같다. 표 2 지하수 시설 및 이용현황 a. 전국지하수 시설현황 ¦ 용도 ¦ 천개소 ¦ 비율(%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 생활용 ¦ 816 ¦ 55.4 ¦ ¦ 농업용 ¦ 641 ¦ 43.5 ¦ ¦ 공업용 ¦ 13 ¦ 0.9 ¦ ¦ 기타 ¦ 3 ¦ 0.2 ¦ ¦ 계 ¦ 1 474 ¦ 100.0 ¦ b. 전국지하수 이용현황 ¦ 용도 ¦ 백만 m2 ¦ 비율(%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 생활용 ¦ 1 784 ¦ 44.7 ¦ ¦ 농업용 ¦ 1998 ¦ 50.1 ¦ ¦ 공업용 ¦ 176 ¦ 4.4 ¦ ¦ 기타 ¦ 31 ¦ 0.8 ¦ ¦ 계 ¦ 1474 ¦ 100.0 ¦ 4) 수질기준 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제 11 조에 의한 지하수 의 수질기준과, 수질검사의 주기는 아래와 같다. (1) 음용수 : 2 년, 다만, 1 일 양수량 능력이 30 톤 이하인 경 우에는 3 년 (2) 생활용수, 농, 어업용수 및 공업용수 : 3 년 지하수의 수질기준(제 11 조 관련) 1. 지하수를 음용수로 이용하는 경우: 먹는물관리법 제 5 조에 따른 먹는물의 수질기준 2. 지하수를 생활용수, 농 · 어업용수, 공업용수로 이용하는 경우 (단위: mg/L) ¦ 이용목적별 항목 ¦ 이용목적별 항목 ¦ 생활용수 ¦ 농,어업용수 ¦ 공업용수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 일반 오염 물질 (4 개) ¦ 수소이온농도(pH) ¦ 5.8~8.5 ¦ 6.0~8.5 ¦ 5.0~9.0 ¦ ¦ 일반 오염 물질 (4 개) ¦ 총대장균군 ¦ 5000 이하 (군수/100mL) ¦ - ¦ - ¦ ¦ 일반 오염 물질 (4 개) ¦ 질산성질소 ¦ 20 이하 ¦ 20 이하 ¦ 40 이하 ¦ ¦ 일반 오염 물질 (4 개) ¦ 염소이온 ¦ 250 이하 ¦ 250 이하 ¦ 500 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 카드뮴 ¦ 0.01 이하 ¦ 0.01 이하 ¦ 0.02 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 비소 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.1 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 시안 ¦ 0.01 이하 ¦ 0.01 이하 ¦ 0.2 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 수은 ¦ 0.001 이하 ¦ 0.001 이하 ¦ 0.001 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 유기인 ¦ 0.0005 이하 ¦ 0.0005 이하 ¦ 0.0005 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 페놀 ¦ 0.005 이하 ¦ 0.005 이하 ¦ 0.01 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 납 ¦ 0.1 이하 ¦ 0.1 이하 ¦ 0.2 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 6 가크롬 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.05 이하 ¦ 0.1 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 트리클로로에틸렌 ¦ 0.03 이하 ¦ 0.03 이하 ¦ 0.06 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 테트라클로로에틸렌 ¦ 0.01 이하 ¦ 0.01 이하 ¦ 0.02 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 1.1.1-트리클로로에탄 ¦ 0.15 이하 ¦ 0.3 이하 ¦ 0.5 이하 ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 벤 젠 ¦ 0.015 이하 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 톨 루 엔 ¦ 1 이하 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 에틸벤젠 ¦ 0.45 이하 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 특정 유해 물질 (15 개) ¦ 크 실 렌 ¦ 0.75 이하 ¦ - ¦ - ¦ 주) 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 염소이온기준을 적용하지 아니할 수 있다. 가. 어업용수 나. 지하수의 이용 목적상 염소이온의 농도가 인체에 해가 되지 아니하 는 경우 다. 해수침입 등으로 인하여 일시적으로 염소이온 농도가 증가한 경우 2. 농 · 어업용수 및 공업용수가 생활용수의 목적으로도 이용되는 경우에는 생활용수의 수질기준을 적용한다. 5) 지하수 개발, 이용시설 지하수법 및 동법 시행규칙(제 8 조 ⑤항)에 따른 지하수 개발, 이용시설의 표준도 그림 1 은 아래와 같다. 1.3 수원별 취수시설 1) 하천표류수의 취수시설 하천의 상태는 때때로 변할 수 있다는 점을 고려하여 취수 지점을 선택하여야 한다. 특히 홍수가 일어나면 흔히 유로가 변화하는 수가 있으며 취수시설이 하천의 굴곡부에 위치하는 경우에는 모래의 퇴적에 의해서 취수구가 막힐 염려가 있다. 또한 하천유역의 산림개발, 남벌, 황폐에 의해서 토사나 자갈 이 흘러 내려서 하상(��)이 상승하는 수도 있으며 반대로 | {}
340a2466-5258-4da1-b38b-296629972ebd | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-3 가형) (작성자: ![image](/image/placeholder) 표준시설도 설 치 도 지표면으로부터 상부보호공 덮개 I 상단까지의 높이 ( )cm 1 80cm 이상 ( cm) 출수장치 유량계 수위측정관 80cm 이상 cm ( cm) ' 30cm 이상 cm) 10°C 이상 15cm 이상 내부케이싱 그라우팅 심도 외부케이싱 ( cm) 300cm 이상 그라우팅 두께 ( cm) 또는 암반선 5cm 이상 100cm 까지 자갈 또는 시멘트모르타 충진력 스크린 또는 스트레이너 상부보호공 설치 □ 면제□ 수위보호공 설치 □ 면제□ 수중모터펌프 유 량 계 설치 □ 면제□ 출수장치 설치 □ 면제□ ) 주) 1. 가형 표준도는 스크린 또는 스트레이너를 설치하고 수중모터펌프를 사용하는 경우의 표준도이다. 2. 암반층 이하 꽂이로 굴착하는 경우에는 설치도에 암반선을 표시해야 한다. 3. 설치도에 지표면의 위치를 표시하고 지표면으로부터 상부보호공 상단부 까지의 높이를 적어야 한다. 바형) 상류에 저수지가 축조되면 모래와 자갈이 흘러내리지 않게 되므로 하류에서 계속 자갈을 채취하면 하상이 낮아지는 경 우도 있다. 따라서 하천에서 취수지점의 선택은 현재의 여건 뿐만 아니라 장래에 일어날 수 있는 변화까지도 감안하여야 한다. (작성자: ) 하천 표류수의 취수시설로서는 취수댐, 취수문, 취수탑, 취수관거 등이 사용되며, 시설의 설계 등은 정확한 최대갈수 위, 최대홍수위 뿐만 아니라 설치 개소의 하상에 적합하도록 위치, 방향, 높이, 단면 및 구조를 결정하여야 하며 최대홍수 위에서도 수문을 안전하게 조작할 수 있어야 한다. 또한 동절 기의 유빙(��)때문에 계획취수량의 취수가 곤란한 경우에 는 이들 얼음의 제거도 필요하다. 2) 저수지수의 취수시설 ![image](/image/placeholder) 표준시설도 설 치 도 지표면으로부터 밀폐형상부보호공까지의 높이 ( )cm 수위측정관 ( cm) 유량계 출수장치 공기흡배기 和 장치 밀폐형 상부보호공 cm, 설치구간 그라우팅 심도 케이싱 300cm 이상 cm) 또는 암반선 100cm 까지 그라우팅 두께 9494 cm) 5cm 이상 상부보호공 설치 □ 면제□ 수위측정관 설치 □ 면제□ 유 량 계 설치 □ 면제□ 수중모터펌프 출수장치 설치 □ 면제□ 취수지점을 선택하기 위해서는 저수지내의 파랑(��), 산 사태, 홍수 등에 의한 수원의 수질악화, 지반조건 등을 고려 하여 결정하여야 한다. 그 지방 특유의 계절풍이 강하게 부는 경우에는 저수지에 파도가 생겨서 호안을 침식하고 수원의 탁도에 영향을 미치며, 또한 호안에서 산사태가 발생하면 수 질이 악화될 뿐만 아니라 취수구가 막힐 수도 있어서 취수에 주)1. 바형 표준도는 밀폐형으로서 유량계, 출수장치 등을 별도의 인접시설에 설치하는 경우의 표준도이다. 2. 인접시설의 설치규격은 따로 정하지 않는다. 3. 설치도에 밀폐형 상부보호공 설치구간과 암반선을 표시해야 한다. 4. 밀폐형 상부보호공 설치구간은 그라우팅을 하지 않아도 된다. 그림 1 표준도 큰 영향을 미치므로 그 원인을 규명해서 산사태 발생을 방지 하거나 예상 지점을 피한다. 저수지의 바닥이나 지질 등이 취수시설에 의해서 가해지 는 하중을 견뎌낼 수 있을 만큼 기초지반이 구조적으로 안정 적이어야 하며, 특히 필(fill-type)댐에서는 취수시설을 댐의 제방 가까이 견고한 장소에 위치시키는 것이 좋다. 다목적 저수지에서는 각 취수목적이 다르므로 각각의 목 적을 달성할 수 있도록 관계자들 간의 조정을 통하여 만족시 킬 수 있는 취수지점을 선정하는 것이 좋다. 3) 지하수의 취수시설 저수지수의 취수시설로서 취수탑, 취수문 등을 사용하며, 계획최고수위와 계획중간수위 뿐만 아니라 계획최저수위에 서도 계획취수량을 확실히 취수할 수 있는 구조이어야 한다. 또한 여러 종류의 미생물과 조류(��)가 발생하고 홍수 시 에는 탁도가 증가할 수 있으므로 안정적인 수질과 수량을 확 보할 수 있도록 임의 의 수위에서 선택하여 취수할 수 있도록 취수구를 적정하게 배치한다. 지하수원이 하천의 복류수(���) 등과 같이 천층수(�� 水)일 경우의 취수시설로는 주로 집수매거, 천정호(���) | {}
7a251405-8d5b-4a91-a474-df6b808045c9 | 5권.pdf | 1.3-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 등이 사용되며 심층수의 취수를 위하여서는 심정호가 사용된 다. 지하수의 취수지점 선정은 기존 우물이나 집수매거의 취 수에 영향을 미치지 않고 해안과 가까운 지점인 경우에는 해수의 영향을 받지 않는 지점을 선정하여야 한다. 복류수의 경우에는 오염원으로부터 일정거리 이상 떨어져서 장래에도 오염을 받지 않는 지점이어야 한다. 또한, 복류수는 하천표류 수와 밀접한 관계가 있으므로 장래 일어날 수 있는 하천의 유로변화 혹은 하상의 저하 등을 고려하여 하천개수계획에 지장이 없는 지점을 택하여야 한다. 그리고 하상 원래의 토질 이 이토질(���)인 지점은 장래에 집수매거층이 막혀서 계 힉취수량을 취수할 수 없기 때문에 피한다. (1) 집수매거(����) 집수매거는 하천부지의 하상 밑이나 구하천 부지 등의 땅 속에 매설하여 집수기능을 갖는 관거(��)이며, 복류수나 자 유수면을 갖는 지하수를 취수하는 시설이다. 제외(��)복류 수(���)를 취수하는 경우 또는 제내(��)복류수에 관해 서도 그 취수에 의하여 하천 유량에 영향이 현저한 경우에는 '하천법'이 적용되는 경우가 있다. 하천구역이나 하천보전구 역의 복류수나 강변여과 수를 취수하는 경우에는 하천관리자 와 협의 한다. 집수매거는 복류수의 흐름방향에 대하여 지형이나 용지 등을 고려하여 가능한 한 직각으로 설치하는 것이 효율적이며, 가능한 한 직접 지표수의 영향을 받지 않도록 하기 위하여 매설깊이는 5 m 이상으로 하는 것이 바람직하지만, 대수층의 상황, 불투수층의 깊이 및 수질 등을 고려하여 결정한다. 제 외지에 있어서는 저수로의 하상에서 2 m 이상으로 한다. 표 3 각종 지질의 투수계수 k(수리전도율) ¦ 종류 ¦ 입자의 크기, 피플 ¦ k, cm/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 점토 ¦ 0.00~0.01 ¦ ¦ ¦ 실트 ¦ 0.01~0.05 ¦ - ¦ ¦ 아주가는모래 ¦ 0.05~0.10 ¦ - ¦ ¦ 모래 ¦ 0.10~0.25 ¦ 0.016 ¦ ¦ 중간모래 ¦ 0.25~0.50 ¦ 0.086 ¦ ¦ 굵은모래 ¦ 0.50~1.0 ¦ 0.34 ¦ ¦ 잔자갈 ¦ 1.0~5.0 ¦ 2.8 ¦ 주) k 는 하젠의 식에서 T=10°C 로서 계산된 값이다. 충적층과 홍적층의 대수층의 평균적인 k 는 1x10~3 cm/s 이다. 또 투수계수 k 를 최근에는 수리전도율(�����)이라고 한다. 집수매거의 매설 길이는 채수층의 특성과 양수우물의 성 능을 조사하기 위한 양수시험 결과 에 의하여 결정하며, 이때 에 집수개구부지점에서의 유입속도는 모래 등에 의하여 집수 공을 폐색시키지 않도록 모래의 소류(��)한계유속 이하를 표준으로 한다. 집수매거의 양수량 공식은 다음과 같다. ① 자유수면을 갖는 지하수 ㉠ 수평의 불투수층위에 집수매거를 설치하여 복류수가 집수매거의 양측으로부터 유입하는 경우(그림 2 참조) kL(H2-h2) Q = R 여기서, (1) ¦ Q ¦ : 양수량, m2/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ k ¦ : 투수계수, m/s ¦ ¦ H ¦ : 대수층의 두께, m ¦ ¦ h ¦ : 집수매거 내의 수면과 불투수층간의 높이차, m ¦ ㉡ 매거바닥이 불투수층에 도달하지 않았으나 불투수층까 지의 깊이가 얕을 때(그림 2 참조) kL(H2-h2) t+0.5r0 2ho -t R K h 여기서, ¦ ro ¦ : 매거반경, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ h ¦ : 매거수위에서 불투수층까지의 깊이, m ¦ ![image](/image/placeholder) ▽ 120 R a ro 。 た b 2r R d (2) 그림 2 복류수유입 설명도 | {}
744b11d0-e419-4d62-a086-8bb89725dbe8 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-5 t : 매거내 수심, m 다. 불투수층이 깊고 매거바닥에서 취수할 때(그림 2 참조) �kL(H-ho) 2.3log(2R/r) 원 지하수면은 수평인 것으로 가정하고 있으나 실제 지하 수면이 경사지고 있으며 집수매거로 인한 배수의 영향도 생 기게 되므로 집수매거의 길이가 짧을 때에는 H 를 수평으로 보아도 되나, 길어지면 H 및 �가 장소에 따라 달라지므로 집수매거의 길이를 적당하게 분할하여 계산하여야 할 때도 있다. (3) ![image](/image/placeholder) 900 3300 경사 1/40 증 20 g G.H2200 C 0m 188 1 175 11200 等 10 래혼합석 3 금속 2 진동방지용 철제사다리 모 MW.L+17900 래혼합 4 PWL+17250 5 석 진동방지용 금속 굵은자갈 7 15000 6 8 9 300 4000 10 50 11 자 굵은자갈 12 300 009 중간자갈 13 가는자갈 300 15 14 40 15 450 단면도 16 17 , 갈 18 19 20 10 21 30 - 22 토질주상도 ⌀12 300 평면도 A R =2000 A 850 K=2450 15 T 009 ⌀12 볼트 길이 600 L75x75/9 450 L100x100x10 A~A 단면도 평면도 커브슈상세도(단위:mm) 하상내의 매거(그림 2 참조) (4) 2mk(H+a-(Po/wo)) = 2.3log(4a/d) 여기서, ¦ d ¦ : 매거직경, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ H ¦ : 투수층상의 수심, m ¦ ¦ a ¦ : 하상으로부터 매거중심까지 깊이, m ¦ ¦ P0 ¦ : 매거 내 수압 ¦ ¦ wo ¦ : 물의 단위중량 ¦ ¦ Q ¦ : 매거 단위 길이 유입량 ¦ (2) 천정호(���) 천정호는 주로 얕은 지층에 존재하는 자유지하수나 복류 수를 취수하기 위하여 사용되며, 우물통을 지하에 설치하고 그 바닥 또는 측면에서 우물통 내로 집수하여 그 물을 수중 모터펌프 등으로 양수하는 시설이다. 직접 지표로부터의 영 향을 받기 쉽기 때문에 가능한 한 깊게 하는 편이 좋지만 통 상 8~20 m 의 깊이로 설치된다. 그 이상의 깊은 우물은 무너 지기 쉬운 모래층이 많으므로 강판 등을 박아 넣는 케이싱에 의한 방법이 일반적이다. 형상 및 구조는 원통형의 철근콘크 리트제를 표준으로 하며, 대수층이 두텁고 우물통의 밑바닥 으로부터 취수하는 경우에 우물의 크기는 시험우물의 양수시 험 결과 에 근거하여 정하며, 밑바닥과 불투수층과 의 간격을 적절히 유지하고 우물바닥에는 단단하고 깨끗한 자갈을 깔아 채운다. (그림 3 참조) 천정호를 2 개 이상 설치할 경우에는 지하수나 복류수의 흐 름방향에 직각이 되게끔 배치시키면 취수에 유리하며 우물의 간격은 상호 간섭이 적게 발생하도록 정한다. 또한, 우물의 밑바닥으로부터 모래가 유입되지 않도록 유 입속도는 모래의 소류한계유속 이하를 표준으로 하고, 이런 관점에서 우물의 크기를 정해야 한다. 지하수나 복류수가 풍 부한 경우에도 바닥으로의 유입속도를 검토하여 우물을 작게 만드는 것은 피하는 것이 좋다. 천정호에 적용시킬 수 있는 수리계산식의 예를 들면 다음과 같다. ① 우물바닥이 불투수층까지 도달하는 경우(그림 4a 참조) (5) �k(H2-h2) R 2.3loga- To 여기서, Q : 양수량, m2/min k : 투수계수, m/min H : 대수층의 두께, m 영향반경 R 은 통상 500~1 000 m 이며 대부분의 경우 지형, 지질, 우물의 수위저하량, 양수량 등에 의해서 경험적으로 구 한다. ② 우물의 바닥이 불투수층에 도달하지 않는 경우 가) 우물의 바닥으로만 유입하는 경우(그림 4b 참조) Q= 4kr。(H-ho) 그림 3 천정호구조(단위 : mm) (6) | {}
e337b950-9424-47c2-80ef-6c90bf449b46 | 5권.pdf | 1.3-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 여기서, ¦ h ¦ : 불투수층으로부터 우물 내의 수면까지의 높이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ho ¦ : 우물 내의 수심, m ¦ ¦ To ¦ : 우물의 반경, m ¦ ¦ R ¦ : 영향반경, 내 ¦ 식(2.6)을 사용하는 경우 대수층이 너무 두꺼우면 Q 의 값 이 너무 작게 되므로 주의 를 요한다. (3) 심정호 심정호는 피압대수층으로부터 취수하는 우물로써 케이싱, 스크린, 케이싱 내에 설치하는 양수관과 수중모터펌프로 이 루어지며, 좁은 용지에서 비교적 다량의 물을 얻을 수 있다. 채수층에 설치된 스크린으로부터 직접 펌프로 양수하며 깊이 는 통상 30 m 이상으로서 600 m 에 달하는 것도 있다. 심정호 의 구조는 예정심도 양수량, 지하수의 수위 및 수질 등을 고 려하여 결정하며, 케이싱의 구경은 주로 양수량의 다소에 의 하여 결정되지만, 굴착의 난이도를 고려하여야 한다. 일반적 으로 양수량과 케이싱 구경과 의 관계는 다음과 같다. ① 양수량이 1500 m2/일 미만인 경우 케이싱 구경은 DN 250 (양수관 지름은 DN100) ② 양수량이 1 500~2500 m2/일인 경우 케이싱 구경은 DN 300(양수관 지름은 DN125~175) ③ 양수량이 2500 m2/일 이상인 경우에는 케이싱 구경은 DN 350 이상(양수관 지름은 DN175 이상) 케이싱은 일반적으로 강관이 사용되며, 그 두께는 지질의 경연 정도나 깊이에 따라 결정된다. 수질의 영향에 의한 부식 이나 전식의 우려가 있는 경우에는 두꺼운 관을 사용하거나 스테인레스강관이나 합성수지관을 사용한다. 2. 도수 및 송수시설 취수시설에서 정수장까지 가는 관거(��)를 도수관로라 하고 정수장에서 배수지, 배수탑으로 또는 고가탱크까지 가 는 관을 송수관로라 한다. 도수 및 송수방식에는 자연유하식과 가압식이 있다. 이는 수원과 정수장 및 배수지의 표고 차이에 따라서 결정된다. 간편, 안전, 확실성 등의 견지에서 자연유하식에 의한 송 수가 가장 바람직하다. 가압식은 송수관로의 건설비를 절약 할 수 있으나 자연유하식에 비하여 복잡하며, 경상비가 많 이 들고 송수의 안전성이 떨어진다. 또한, 수원 선정과 도 직접적인 관계가 있다. 송수관로는 개수로식과 관수로식으로 분류하며, 어떤 방식 을 채택할 것인가는 노선에 따른 지형, 지세, 용지 취득의 난 이, 시공성 및 유지관리의 용이성, 경제성, 환경영향 등 종합 적으로 검토하여 결정한다. 개수로식은 수면이 대기와 접하고 경사로 인하여 중력의 작용으로 유하하는 것을 말하며, 하천, 운하, 용수로, 도랑, 암 거, 터널 등의 흐름에서 나타나며, 하수관과 같이 수로의 단 면형이 폐곡선이지만 물이 만수 상태가 아닌 자유표면으로써 ![image](/image/placeholder) 2ro 원지하수면 h 加 a To 은 77, b 2ro ho v 앱 은 c 그림 4 지하수 유입형식 흐를 경우에는 개수로라 할 수 있다. 관수로식은 수로의 단면이 어떠한 형상이라도 그 속을 물 이 항상 만수되어 흐르고, 압력에 의하여 흐르는 수로를 말 하며, 관수로의 단면은 보통 원형으로써 주철관, 강관 등을 사용하여 수압에 견딜 수 있도록 시공하여야 하며, 상수도관 로에서 주로 사용되는 방식이다. 관로에는 유로의 개폐와 수량의 조절 등을 위해 관의 시 점, 종점, 분기점, 연결점, 이토개소(����), 궤도횡단의 전 후에 제수밸브를 설치하며, 이 밖에도 관로 도중에 1~3 km 간격으로 제수밸브를 설치할 필요가 있다. 또한 수압이 높은 곳의 관지름이 DN 400 이상인 곳에서는 바이패스 밸브를 붙 인다. 관로의 돌출(�)부에는 주로 관내의 배기를 위하여 공 기빼기밸브를 설치하고, 오목(�)부에는 관내의 청소배수용 으로 이토관(��� : blow off valve)을 설치하며, 이상 수압 이 생기기 쉬운 곳에는 안전밸브를 설치하여 관로사고를 예 방한다. | {}
548c8e6f-0f51-4bcc-9180-b0ac4217bf12 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-7 L/min 유량, Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 item_01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.0 0.0 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 1.85 1.9 1.95 2.0 2.05 2.1 2.15 2.2 2.25 2.3 2.35 2.4 2.45 2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.0 그림 5 유량 - 관마찰손실 선도 표 4 주철관의 C 값 경년변화 예 ¦ 연수 ¦ 지름(DN) ¦ 지름(DN) ¦ 지름(DN) ¦ 지름(DN) ¦ 지름(DN) ¦ 지름(DN) ¦ 지름(DN) ¦ 지름(DN) ¦ 지름(DN) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연수 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ 400 ¦ 600 ¦ 900 ¦ 1500 ¦ ¦ 0 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ ¦ 10 ¦ 106 ¦ 108 ¦ 109 ¦ 110 ¦ 110 ¦ 111 ¦ 112 ¦ 112 ¦ 112 ¦ ¦ 20 ¦ 88 ¦ 92 ¦ 94 ¦ 96 ¦ 97 ¦ 98 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 100 ¦ ¦ 30 ¦ 75 ¦ 80 ¦ 83 ¦ 85 ¦ 86 ¦ 87 ¦ 89 ¦ 90 ¦ 91 ¦ ¦ 40 ¦ 64 ¦ 71 ¦ 74 ¦ 76 ¦ 78 ¦ 79 ¦ 81 ¦ 83 ¦ 84 ¦ ¦ 50 ¦ 56 ¦ 63 ¦ 67 ¦ 69 ¦ 71 ¦ 73 ¦ 75 ¦ 76 ¦ 78 ¦ | {}
f4035aee-e0f8-4976-8829-fa420bc8927b | 5권.pdf | 1.3-8 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 2.1 개수로의 수리공식 개수로, 암거 등의 수로에서 유속을 구하는 공식은 다음과 같은 식들을 많이 사용한다. (1) Chezy 의 일반식 V= CVRI (7) (2) Ganguillet-Kutter 의 공식 0.001 55 23+ 1 + n 1 V= RI 0.001 55 n 1+ 23+ 1 VR (3) Manning 공식 V= 1R 를 70.5 n (8) (4) Forchheimer 공식 (9) V= 1 R0.710.5 (10) n ¦ V ¦ : ¦ 평균유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I ¦ : 수면 ¦ 기울기 ¦ ¦ n ¦ : 조도계수 ¦ ¦ ¦ R ¦ : ¦ 수력깊이 ¦ ¦ C ¦ : 계 ¦ 수 ¦ 여기서, 표 5 Manning 공식에 사용되는 일반적인 조도계수 ¦ 재 질 ¦ 조도계수(n) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 콘크리트 ¦ 0.011~0.015 ¦ ¦ 점토 ¦ 0.001 ~0.015 ¦ ¦ 철 ¦ 0.001 ~0.015 ¦ ¦ 벽돌 ¦ 0.013~0.017 ¦ ¦ 금속파이프 ¦ 0.022~0.025 ¦ ¦ 시멘트 ¦ 0.013~0.015 ¦ ¦ 플라스틱 ¦ 0.011~0.015 ¦ ¦ 흙 ¦ 0.030~0.035 ¦ 다만 수력깊이 R(hydraulic mean depth)은 수로에 있어서 물의 단면적 A 를 접하는 면의 길이 P 로 나눈 값이다. 여기서, R= Ap (11) P : 접수길이(wetted perimeter) 2.2 관수로의 수리공식 상수도 관로의 대부분이 관수로이며, 유속공식은 다음의 Hazen-Williams 공식으로 계산한다. 계수 C= 130 에서의 강관 의 관지름별 유량-마찰선도는 그림 5 와 같다. V=0.849 35C R0.63 10.54 Q= AV 여기서, (12) V : 평균유속, m/s C : 유속계수 R : 수력반경(D/4), m I : 동수구배 = h/L L : 관로길이, m h : 길이 L 에 대한 마찰손실수두, m D : 관의 안지름, m Q : 유량, m2/s A : 관단면적, m2 (13) 식에서 C 는 유속계수로, 일반적으로 관내면의 조도에 따라 다르나 주철관의 신관은 130 정도로 보며 수질의 영향에 따라 상이하나 통수연수의 경과 에 따라 점차 감소되므로 15~20 년 후를 고려한다. 매설 후 20 년에서의 C 값은 대략 주철관과 강관에서 100, 도복장강관, 콘크리트관, 경질염화비닐관 등에서는 120 정도 이다. 표 4 는 주철관에 Hazen-Williams 공식을 적용할 때 경년 변화에 따른 C 값을 예시한 것이다. 3. 정수시설 3.1 수질기준 1) 수도법 관계조항 수도법 제 26 조(법률 제 13878 호, 2016.7.28.)에서의 수질기준 은 다음과 같다. ①수도를 통하여 음용을 목적으로 공급되는 물에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물질이 함유되어서는 아니 된다. 1. 병원성 미생물에 오염되었거나 오염될 우려가 있는 물질 2. 건강에 해로운 영향을 미칠 수 있는 무기물질 또는 유기물질 3. 심미적(���) 영향을 미칠 수 있는 물질 4. 그 밖에 건강에 해로운 영향을 미칠 수 있는 물질 ②제 1 항에 따른 수질기준에 관하여 필요한 사항은 환경부령 으로 정한다. ③환경부장관은 제 2 항의 수질기준의 설정 등을 위하여 원수, 정수 중의 미량(��) 유해물질 등 감시가 필요한 항목을 먹는 물 감시항목으로 지정할 수 있다. 이 경우 먹는물 감시항목의 지정대상, 지정절차, 먹는물 감시항목별 감시기준 및 검사 주기 등에 관한 세부 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다. ④시, 도지사는 주민의 건강보호 등을 위하여 필요한 경우 해 당 시, 도의 조례로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항 을 정할 수 있다. 다만, 둘 이상의 시, 도에 원수 또는 정수를 공급하는 광역상수도에 대해서는 그러하지 아니하다. | {}
0fbe5146-fc05-47f6-a0f0-a2b0b32d5ad9 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-9 1. 제 2 항에 따른 수질기준 및 제 3 항에 따른 먹는물 감시 항목별 감시기준의 강화 2. 제 2 항에 따른 수질기준 항목 외의 항목에 대한 수질기 준 및 검사방법과 제 3 항에 따른 먹는물 감시항목 외의 항 목에 대한 감시기준 및 검사방법 이상의 수도법 제 26 조는 음용수로서의 안전성에 기준을 둔 것이며, 여기에 추가하여 물맛이 좋고 경제적으로 그러한 물을 생산할 수 있어야 한다. 인체에 대한 유독물질은 보통의 하천수나 지하수에는 포 함되는 일이 적으나, 최근 하천이 생활하수와 공장폐수로 오 염되어 천연수에는 포함되어 있지 않는 유독물질이 증가하고 있다. 이와 같은 유독물질에는 소량일 때는 무해한 것과 소량이 라도 맹독성으로 절대 포함되어서는 안 되는 것이 있다. 또한 독성물질의 인체에 대한 반응도 급성증상을 나타내 는 것과 장기간의 섭취로 만성 중독되는 물질이 있다. 그러나 인체에는 각종의 미량성분을 필요로 하며 이들 필 요성분이 천연수에 자연적으로 포함되어 있어 유리한 경우도 있다. 즉, 주요 인체구성 원소백분율을 보면 다음과 같다. ¦ K ¦ : 0.35 ¦ Mn : 0.0003 ¦ Fe ¦ : 0.004 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Ca ¦ : 1.5 ¦ C : 18.0 ¦ C1 ¦ : 0.15 ¦ ¦ S ¦ : 0.25 ¦ Cu : 0.0002 ¦ N ¦ : 3.0 ¦ ¦ 0 ¦ : 65.5 ¦ Mg : 0.05 ¦ Na ¦ : 0.15 ¦ ¦ P ¦ : 1.0 ¦ H : 10.0 ¦ ¦ ¦ 2) 기타 관련규칙 및 지침 먹는 물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙[2017.1.1] [환경 부령 제 684 호, 2016.12.30]에 따른 수질기준 등을 준수하여야 하며, 수돗물 수질관리지침(환경부, 2014)의 관련 내용은 표 1, II, III 과 같다. 또한 수돗물에 대한 살충제 농도에 대해서도 표 6 과 같이 권고되고 있다. [수질관리지침의 표 1. 먹는물의 수질기준(수돗물)] ¦ NO ¦ 구분 ¦ 성 분 명 ¦ 수질기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 미생물 (4) ¦ 일반세균 ¦ 100 CFU/mL 이하 ¦ ¦ 2 ¦ 미생물 (4) ¦ 총대장균군 ¦ 불검출/100 mL ¦ ¦ 3 ¦ 미생물 (4) ¦ 분원성대장균군 ¦ 불검출/100 mL ¦ ¦ 4 ¦ 미생물 (4) ¦ 대장균 ¦ 불검출/100 mL ¦ ¦ 5 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 납 ¦ 0.01 mg/L 이하 ¦ ¦ 6 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 불소 ¦ 1.5 mg/L 이하 ¦ ¦ 7 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 비소 ¦ 0.01 mg/L 이하 ¦ ¦ 8 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 셀레늄 ¦ 0.01 mg/L 이하 ¦ ¦ 9 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 수은 ¦ 0.001 mg/L 이하 ¦ ¦ 10 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 시안 ¦ 0.01 mg/L 이하 ¦ ¦ 11 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 크롬 ¦ 0.05 mg/L 이하 ¦ ¦ 12 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 암모니아성질소 ¦ 0.5 mg/L 이하 ¦ ¦ 13 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 질산성질소 ¦ 10 mg/L 이하 ¦ ¦ 14 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 보론 ¦ 1.0 mg/L 이하 ¦ ¦ 15 ¦ 건강상유해영향무 기물질 (11) ¦ 카드뮴 ¦ 0.005 mg/L 이하 ¦ ¦ 16 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 페놀 ¦ 0.005 mg/L 이하 ¦ ¦ 17 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 1,1,1-트리클로로에탄 ¦ 0.1 mg/L 이하 ¦ ¦ 18 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 테트라클로로에틸렌 ¦ 0.01 mg/L 이하 ¦ ¦ 19 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 트리클로로에틸렌 ¦ 0.03 mg/L 이하 ¦ ¦ 20 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 디클로로메탄 ¦ 0.02 mg/L 이하 ¦ ¦ 21 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 벤젠 ¦ 0.01 mg/L 이하 ¦ ¦ 22 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 톨루엔 ¦ 0.7 mg/L 이하 ¦ ¦ 23 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 에틸벤젠 ¦ 0.3 mg/L 이하 ¦ ¦ 24 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 크실렌 ¦ 0.5 mg/L 이하 ¦ ¦ 25 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 1,1-디클로로에틸렌 ¦ 0.03 mg/L 이하 ¦ ¦ 26 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 사염화탄소 ¦ 0.002 mg/L 이하 ¦ ¦ 27 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 다이아지논 ¦ 0.02 mg/L 이하 ¦ ¦ 28 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 파라티온 ¦ 0.06 mg/L 이하 ¦ ¦ 29 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 페니트로티온 ¦ 0.04 mg/L 이하 ¦ ¦ 30 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 카바릴 ¦ 0.07 mg/L 이하 ¦ ¦ 31 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 1,2-디브로모-3-클로로프로판 ¦ 0.003 mg/L 이하 ¦ ¦ 32 ¦ 건강상유해영향 유기물질 (17) ¦ 1,4-다이옥산 ¦ 0.05 mg/L 이하 ¦ | {}
8d39faee-32f2-4c0b-b325-e208ead4f3b9 | 5권.pdf | 1.3-10 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 [수질관리지침의 표 I 먹는물의 수질기준(수돗물) 계속] ¦ NO ¦ 구분 ¦ 성 분 명 ¦ 수질기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 33 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 잔류염소 ¦ 4.0 mg/L 이하 ¦ ¦ 34 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 총트리할로메탄 ¦ 0.1 mg/L 이하 ¦ ¦ 35 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 클로로포름 ¦ 0.08 mg/L 이하 ¦ ¦ 36 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 클로랄하이드레이트 ¦ 0.03 mg/L 이하 ¦ ¦ 37 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 디브모아세토니트릴 ¦ 0.1 mg/L 이하 ¦ ¦ 38 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 디클로로아세토니트릴 ¦ 0.09 mg/L 이하 ¦ ¦ 39 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 트리클로로아세토니트릴 ¦ 0.004 mg/L 이하 ¦ ¦ 40 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 할로아세틱에시드 ¦ 0.1 mg/L 이하 ¦ ¦ 41 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 브로모디클로로메탄 ¦ 0.03 mg/L 이하 ¦ ¦ 42 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 디브로모클로로메탄 ¦ 0.1 mg/L 이하 ¦ ¦ 43 ¦ 소독제및 소독부산물 (11) ¦ 포름알데히드 ¦ 0.5 mg/L 이하 ¦ ¦ 44 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 경도 ¦ 300 mg/L 이하 ¦ ¦ 45 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 과망간산칼륨소비량 ¦ 10 mg/L 이하 ¦ ¦ 46 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 냄새 ¦ 소독으로 인한 냄새 이외의 냄새가 없을 것 ¦ ¦ 47 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 맛 ¦ 소독으로 인한 맛 이외의 맛이 없을 것 ¦ ¦ 48 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 동(구리) ¦ 1 mg/L 이하 ¦ ¦ 49 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 색도 ¦ 5 도 이하 ¦ ¦ 50 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 세제 ¦ 0.5 mg/L 이하 ¦ ¦ 51 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 수소이온농도 ¦ 5.8-8.5 ¦ ¦ 52 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 아연 ¦ 3 mg/L 이하 ¦ ¦ 53 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 염소이온 ¦ 250 mg/L 이하 ¦ ¦ 54 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 증발잔류물 ¦ 500 mg/L 이하 ¦ ¦ 55 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 철 ¦ 0.3 mg/L 이하 ¦ ¦ 56 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 망간 ¦ 0.05 mg/L 이하(수돗물) ¦ ¦ 57 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 탁도 ¦ 0.5 NTU 이하(수돗물) ¦ ¦ 58 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 황산이온 ¦ 200 mg/L 이하 ¦ ¦ 59 ¦ 심미적영향물질 (16) ¦ 알루미늄 ¦ 0.2 mg/L 이하 ¦ [수질관리지침의 표 II. 상수원수 검사항목 및 검사주기] ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 측정횟수 ¦ 측 정 항 목 ¦ 측정시기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 광역 및 지방 상수도 ¦ 하천수, 복류수 ¦ 매월 1 회 이상 (6 항목) ¦ 수소이온 농도, 생물화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존 산소량, 대장균 군(총 대장균군, 분원성 대장균군) ¦ ¦ ¦ 광역 및 지방 상수도 ¦ 하천수, 복류수 ¦ 분기 마다 1 회 이상 (25 항목) ¦ 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로 리네이티드비페닐, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사 염화 탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈 레이트(DEHP), 안티몬 ¦ 3 월, 6 월, 9 월, 12 월 ¦ ¦ 광역 및 지방 상수도 ¦ 호소수 ¦ 매월 1 회 이상 (6 항목) ¦ 수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존산소량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균군) ¦ ¦ ¦ 광역 및 지방 상수도 ¦ 호소수 ¦ 분기 마다 1 회 이상 (25 항목) ¦ 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로 카바릴, 리네이티드비페닐, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀, 사 염화 탄소, 1,2-디클로로에탄, 디클로로메탄, 벤젠, 클로로포름, 디에틸헥실프탈 레이트(DEHP), 안티몬 ¦ 3 월, 6 월, 9 월, 12 월 ¦ ¦ 광역 및 지방 상수도 ¦ 지하수 ¦ 반기 마다 1 회이상 (19 항목) ¦ 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 다이아지논, 파라 티온, 페니트로티온, 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 페놀 ¦ ¦ ¦ 광역 및 지방 상수도 ¦ 해 수 ¦ 분기 마다 1 회 이상 (5 항목) ¦ 수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균 군), 노말헥산추출물질(동식물유지류)함유량 ¦ ¦ ¦ 광역 및 지방 상수도 ¦ 해 수 ¦ 매년 1 회 이상 (6 항목) ¦ 카드뮴, 비소, 보론, 수은, 납, 크롬 ¦ ¦ | {}
4e1347f1-bf50-4e03-95df-7ce373497c9b | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-11 [수질관리지침의 표 II. 상수원수 검사항목 및 검사주기 계속] ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 측정횟수 ¦ 측 정 항 목 ¦ 측정시기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 마 을 상수도 · 전 용 상수도 및 소규모 급수 시설 ¦ 하천수, 복류수, 계곡수 등 의 표류수 ¦ 반기 마다 1 회 이상 (6 항목) ¦ 수소이온 농도, 생물화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존 산소량, 대장균 군(총 대장균군, 분원성 대장균군) ¦ ¦ ¦ 마 을 상수도 · 전 용 상수도 및 소규모 급수 시설 ¦ 하천수, 복류수, 계곡수 등 의 표류수 ¦ 2 년 마다 1 회 이상 (9 항목) ¦ 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로 리네이티드비페닐 ¦ ¦ ¦ 마 을 상수도 · 전 용 상수도 및 소규모 급수 시설 ¦ 호소수 ¦ 반기 마다 1 회 이상 (6 항목) ¦ 수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 부유물질량, 용존 산소량, 대장균군 (총 대장균군, 분원성 대장균군) ¦ ¦ ¦ 마 을 상수도 · 전 용 상수도 및 소규모 급수 시설 ¦ 호소수 ¦ 2 년 마다 1 회 이상 (9 항목) ¦ 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 유기인, 폴리크로 리네이티드비페닐 ¦ ¦ ¦ 마 을 상수도 · 전 용 상수도 및 소규모 급수 시설 ¦ 지하수 ¦ 2 년 마다 1 회 이상 (11 항목) ¦ 카드뮴, 비소, 시안, 수은, 납, 크롬, 음이온 계면활성제, 다이아지논, 파라 티온, 페니트로티온, 불소 ¦ ¦ ¦ 마 을 상수도 · 전 용 상수도 및 소규모 급수 시설 ¦ 해수 ¦ 반기 마다 1 회 이상 (5 항목) ¦ 수소이온 농도, 화학적 산소요구량, 대장균군(총 대장균군, 분원성 대장균 군), 노말헥산추출물질(동식물 유지류)함유량 ¦ ¦ ¦ 마 을 상수도 · 전 용 상수도 및 소규모 급수 시설 ¦ 해수 ¦ 2 년 마다 1 회 이상 (6 항목) ¦ 카드뮴, 비소, 보론, 수은, 납, 크롬 ¦ ¦ 주) 1. 채수지점 가. 하천수, 호소수 및 계곡수 등의 표류수의 경우에는 취수구에 흘러들기 직전의 지점에서 채수한다. 나. 복류수의 경우에는 취수구에서 가장 가까운 지점에서 1 회, 착수정에서 1 회를 채수하여 각각 검사한다. 다. 지하수의 경우에는 취수구에서 채수한다. 2. 검사방법 가. 불소, 셀레늄, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 카바릴, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 페놀, 보론 및 지하수항목 : 「환경분야 시험, 검사 등에 관한 법률」 제 6 조제 1 항제 6 호에 따른 환경오염공정시험기준에 따른다. 나. 그 밖의 측정항목 : 「환경분야 시험, 검사 등에 관한 법률」 제 6 조제 1 항제 5 호에 따른 환경오염공정시험기준에 따른다. [수질관리지침의 표 III. 먹는물 검사항목 및 검사주기] ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 측 정 항 목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 광역 , 지방 상수도 ¦ 정 수 장 ¦ 매일검사 (6 항목) ¦ 냄새, 맛, 색도, 탁도, 수소이온 농도, 잔류염소 ¦ ¦ 광역 , 지방 상수도 ¦ 정 수 장 ¦ 매주검사 1) (8 항목) ¦ 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 질 산성 질소, 과망간산칼륨 소비량, 증발잔류물 ¦ ¦ 광역 , 지방 상수도 ¦ 정 수 장 ¦ 매월검사 2) (53 항목) ¦ 소독제 및 소독부산물질 중 분기검사항목 제외 ¦ ¦ 광역 , 지방 상수도 ¦ 정 수 장 ¦ 매분기 (6 항목) ¦ 10 개 소독부산물중 7 개항목(잔류염소, 클로랄하이드레이트, 디브로모아세토 니트릴, 디클로로아세토니트릴, 트리클로로아세토니트릴, 할로아세틱에 시드, 포름알데히드) ¦ ¦ 광역 , 지방 상수도 ¦ 수도꼭지 ¦ 매월검사 (5 항목) ¦ 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 잔류염소 ¦ ¦ 광역 , 지방 상수도 ¦ 수 도 관 노후지역 수도꼭지 ¦ 매월검사 (11 항목) ¦ 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 철, 동, 아연, 망간, 염소이온, 잔류염소 ¦ ¦ 광역 , 지방 상수도 ¦ 급수과 정별 시설 ¦ 매분기검사 (12 항목) ¦ 일반세균, 총대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성질소, 총트 리할로메탄, 동, pH, 아연, 철, 탁도, 잔류염소 ¦ | {}
bfb041d7-9fa9-42a6-9cd2-62f7f8e4a193 | 5권.pdf | 1.3-12 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 [수질관리지침의 표 III. 먹는물 검사항목 및 검사주기 계속] ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 측 정 항 목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 마을, 전용 상수도 소규모 급수시설 ¦ 분기검사 3) (16 항목) ¦ 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 질 염 산성 질소, 냄새, 맛, 색도, 탁도, 불소, 망간, 알루미늄, 잔류염소, 보론 및 소이온(해수에 한함) ¦ ¦ 마을, 전용 상수도 소규모 급수시설 ¦ 연 전항목검사 (59 항목) ¦ 먹는물 수질기준 전항목 ¦ 주)1. 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군 항목은 반드시 매주 1 회 이상 검사, 기타 항목은 지난 1 년간의 수질검사결과 에 따라 매월 1 회 이상 으로 조정하여 검사 가능 2. 일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군, 암모니아성 질소, 질산성 질소, 과망간산칼륨 소비량, 냄새, 맛, 색도, 수소이온 농도, 염소이온, 망간, 탁도 및 알루미늄 항목은 반드시 매월 1 회 이상 검사를 실시하고, 기타 항목은 지난 3 년간의 수질검사 결과 에 따라 매분기 1 회 이상으로 조정하여 검사 가능 3. 지난 3 년간의 수질검사 결과 에 따라 매 반기 1 회 이상으로 조정하여 검사 가능 ※ 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제 4 조 및 별표 1 에 따라 실시, 마을 상수도 등의 경우 매 분기검사중 연간 전항목 검사가 중복되는 분기는 연 1 회 전항목 검사로 대체(전산입력 필수) 표 6 수돗물에 대한 살충제농도 제한 권고치 ¦ 살충제명칭 ¦ 제한농도, mg/L ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 클로데인(chlordane) ¦ 0.002 ¦ ¦ 엔드린(endrin) ¦ 0.002 ¦ ¦ 헵타클로(heptachlor) ¦ 0.0004 ¦ ¦ 헵타클로 에폭사이드(heptachlor expoxide) ¦ 0.0002 ¦ ¦ 린덴(lindane) ¦ 0.0002 ¦ ¦ 메속시클로(methoxychlor) ¦ 0.4 ¦ ¦ 톡사펜(toxaphene) ¦ 0.003 ¦ ¦ 2.4 D ¦ 0.07 ¦ ¦ 2,4,5-TP(Silvex) ¦ 0.05 ¦ 자료) 미국환경청(2012) 3.2 침전시설 3.2.1 개 요 침전공정은 물보다 비중이 무거운 부유물질을 제거하고 여과 공정에서 여재에 대한 부담을 줄여주기 위한 목적으로 설치된다. 부유물질은 원래상태(박테리아, 점토, 실트)일 수도 있으며, 혼화, 플록형성공정에서 약품주입에 의해 생성된 플 록일 수 있다. 침전에는 보통침전과 약품침전이 있으며 보통침전은 침전 제를 사용하지 않는 방법으로 독립된 별개의 입자로 침전한 다. 여기에 반해서, 약품침전은 응집제의 작용으로 입자 특히, 미세한 입자는 플록(floc)을 형성하여 침전한다. 따라서 보통 침전은 장시간을 요하며 약품침전은 대형부유물을 형성하므 로 침전시간이 짧아진다. 보통침전은 완속여과 법과 병행해서 사용되나 고탁도시는 약품침전을 하는 경우도 있다. 침전은 그 자체로 정수과 정을 완결하는 경우도 있지만, 상수도의 경우 침전은 여과 의 효율 을 높이는 보조적 수단으로 볼 수 있다. 침전으로 제거되는 부유물질을 대별하면 무기질인 것과 유기질인 것이 있으며, 유기질에는 세균, 미생물 같은 것이 포함된다. 모래나 점토 같은 무기질은 비중이 2.6~2.65 정도 이며, 유기질은 1.2~1.4 정도이다. 유기질은 비중이 작아 침전하기 어렵지만 유기질도 입자 가 미세하면 침전하지 않는다. 이것은 입자의 중량에 비해 표 면적이 크므로 물의 점성에 의한 저항이 커지기 때문이다. 표 7 에서 보는 바와 같이 미립자의 침전이 어느 정도로 어 려운지 알 수 있다. 응집제를 써서 응집된 플록의 비중이 1.002 정도로 물과 큰 차가 없지만, 직경이 1 mm 이상이므로 빨리 침전하게 된다. 1) 침전의 형태 I 형 침전(독립 입자의 침전)은 부유물의 농도가 낮은 상 태에서 응결하지 않는 독립 입자의 침전이다. 입자는 각각 따 로 침전하며 입자간의 응결이나 상호작용이 전혀 없으며, 침 전의 예로는 지표수의 보통침전과 침사지에서의 모래입자 침 전 등이 있다. II 형 침전(응집 침전)은 농도가 낮은 응집입자들의 침전으 로서, 입자가 침전하면서 입자의 크기가 커지는 침전을 말한 다. 따라서 더 큰 입자가 되어 침전속도가 더 빨라지게 되며, 약품침전지에서의 응집된 플록의 침전 등이 있다. III 형 침전(간섭 침전, 방해 침전, 계면 침전, 지역 침전)은 입자의 농도가 중간 정도인 경우의 침전으로 입자들이 너무 가까이 있어서 입자간의 힘이 이웃 입자의 침전을 방해하게 되고 입자는 상호간에 상대적으로 고정된 위치에 존재하며 모든 입자가 동일한 속도로 침전하게 된다. 침전하는 덩어리 의 상부에서는 침전입자 덩어리와 정화된 액체간에 뚜렷한 고액 경계면이 생기게 된다. 침전의 예로는 농축조의 농축 슬 러지 층 윗부분이 해당된다. IV 형 침전(압축 침전, 압밀 침전)은 고농도 입자들의 침전 으로 입자들이 서로 접촉하며, 침전은 단지 밀집된 덩어리의 압축에 의해서만 일어난다. 중력 농축조의 농축 슬러지 층 아 랫부분이 여기에 해당된다. | {}
8ecbfb06-ca46-4a76-9293-a8d4e2d4fdfe | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-13 2) Stokes 법칙 어떤 액체 중에 있는 1 개의 미립자가 침강과 정에서 크기와 형상 및 중량이 변하지 않는다고 가정하고, 정지한 수중을 침 강할 때 속도가 가속되어야 하나, 입자의 침강하려고 하는 힘 과 액체의 점성으로 인한 마찰 저항력이 같은 크기로 되면 입자는 등속도로 침강하게 된다. 침강하려고 하는 힘은 다음 과 같이 표시할 수 있다. F1 =(Ps -p)gV (14) 여기서, ¦ F1 ¦ : ¦ 입자의 침강하려고 하는 힘, kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 입자의 ¦ 용적, m3 ¦ ¦ Ps ¦ : 입자의 ¦ 밀도, kg · s2/m4 ¦ ¦ P ¦ : 액체의 ¦ 밀도, kg · s2/m4 ¦ ¦ g ¦ : 중력가속도, ¦ 9.8 m/s2 ¦ 한편, 액체의 마찰에 의한 저항(Fg)은 점성계수(�)와 밀도(p), 입자의 침강속도(V2), 입자의 직경(d)의 함수로 생각할 수 있다. F = ⌀(us, d, P, �) (15) 이를 차원방정식으로 풀면, F = v⌀d p⌀ vd = v2⌀d p⌀(Re) 여기서, (16) V= 쓰 : 동점성계수 P Re : 레이놀즈수(입자의 직경 x 속도/동점성계수) 이제 식(16)에서 d 대신 입자의 침전방향에 직각인 단면 적 Ac, pu2 을 pv2 으로 �(Re)를 저항계수 CD 로 대치하면, 2 Apv2 FD = CD 2 레이놀즈수, Re 그림 6 뉴톤의 저항계수 CD 와 Re 와의 관계 Chart Type: bar 10^-3 10^-2 10^-1 1 10^2 10^3 10^4 10^5 10^6 item_01 10 10 10 10 1 1 1 1 1 (17) 24 CD= Re く 0.5 일 때 Re (19) F1 과 FD 는 같게 되므로 식 (14)과 식 (17)에서 입자의 침 강속도는 다음과 같이 유도된다. 2g Ps-P V v = CD P Ac (20) 구체는 V=�d8/6, A=�d2/4 이므로, (21) v= ������ = 1,0,00 (S-1)d V P V 여기서, 여기서, CD 는 Re 값에 따라 변화한다. 구체에 대해서는 S : 입자의 비중 Re=103~10d 로 와류저항이 있는 경우 CD 는 약 0.4 이고 v 는 다음 식과 같다. ⌀= V3.3g(S-1)d=k,d2 (22) 레이놀즈수가 0.5 보다 작을 때에는 점성에 의한 저항력이 지 배적으로 되며, 식(21)은 다음과 같이 된다. g Ps -P d Us 18 m (23a) 또는 24 3 CD= +0.34; Re = 0.5~104 일 때 Re VRe (18) 음(8-1)을 = k3d2 표 7 입자의 직경과 침전시간 (23b) ¦ 입자의 직경, mm ¦ 입자명 ¦ 직경 10 mm 구체 내에 포함되는 입자수 ¦ 입자의 총면적 ¦ 비중 2.65 일 때 30.5 cm 침전하는데 걸리는 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 10 ¦ 자갈 ¦ 1 ¦ 3.14 cm2 ¦ 0.3 초 ¦ ¦ 1 ¦ 굵은 모래 ¦ 1x103 ¦ 1.4 cm2 ¦ 3 초 ¦ ¦ 0.1 ¦ 가는 모래 ¦ 1x106 ¦ 31 cm2 ¦ 38 초 ¦ ¦ 0.01 ¦ 실토 ¦ 1x109 ¦ 3 140 cul ¦ 33 분 ¦ ¦ 0.001 ¦ 세균 ¦ 1x1012 ¦ 3.14 m2 ¦ 55 시간 ¦ ¦ 0.0001 ¦ ¦ 1x1015 ¦ 31.4 m2 ¦ 230 일 ¦ ¦ 0.000 01 ¦ 콜로이드 ¦ 1x1018 ¦ 314 m2 ¦ 6.3 년 ¦ ¦ 0.000 001 ¦ 입자 ¦ 1x1021 ¦ 3 140 m2 ¦ > 63 년 ¦ | {}
f24b2b4f-0775-4c22-abaa-94f88f542ce3 | 5권.pdf | 1.3-14 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 유출량 유입량 표면적 6 Q/8 V 県は昔 흐름의 방향 V 침전부 dl 금롤용 dh 습토부 그림 7 이상적 침전지(수평류, 직 4 각형)에서 입자의 침전궤적 이 식을 Stokes 의 법칙이라 하고 Re < 0.5 의 영역에서 미 립자의 침전속도를 나타낸다. 즉, 구형에 가까운 단독입자가 정수나 층류(��)중을 침강하는 경우에 적합한 식이다. 보통 침전의 경우는 대개 이 식이 적용된다고 보면 좋다. 3) Hazen 의 이론 매우 얕은 침전지에서의 연속류인 경우 b : 지의 표면적, m2 U : 침전속도, cm/s C : 지의 용량, m2 d : 지의 깊이, m Q : 단위시간마다 유입량 이라 하면, 체류시간 a 는 a= ⌀= 영 t = a v 위의 양식에서 a = ball⌀ bu U Q Q/b 식 (24)에서 제거율에 관계되는 a/t 는 지의 깊이에는 관계 가 없고 얕은 지는 표면적이 같은 깊은 지와 침전효과 가 동 일함을 알 수 있다. Q/b 를 수면부하율(surface loading)이 라 하며, 침전지의 부하율로써 표시한다. Hazen 의 식(24)는 다음과 같이 이상적 침전지의 효율로서 도해로도 구할 수 있다. (24) 침전지내의 수평유속 U 는 지내 어느 곳에서나 일정하고 액 중입자의 크기도 전부 일정하며, 균일하게 분포해 있고, 또한 바닥에 도달한 입자는 재부상하지 않는 조건으로 가정한다. 입자가 침전할 때의 궤적은 그림 7 과 같이 된다. 즉, 침전속도 v 와 수평유속 V 와의 벡터합이다. Vsv 이면 전입자가 침전 지 중에서 제거된다. 여기서 %는 체류시간 a 동안 �의 수심을 침전하는 속도 이다. ho vo = a a= 음 (c : 못의 용량) ho =b (b: 못의 표면적) vo = 용 h=va 를 만족하는 h 의 범위 내에 있는 입자는 침전지내에 서 제거되나, 그 밖의 입자는 제거되지 않고 유출되는 것을 알 수 있다. v≤%일 때 침전지내에서 제거되는 율 y 는 h va u = Q/b y = ho = = v⌀a vo (25) 식(25)은 식(24)과 같은 의의 를 갖는 식이다. 3.2.2 보통침전 원수중의 부유물이 단독입자이고, 크기, 밀도를 알고 있을 때에는 Stokes 법칙이나 Hazen 이론으로 침전속도와 침전시 간을 구할 수 있다. 부유물은 무기물이 대부분으로 비중이 2.65 이며, 보통침전 으로 제거되는 입자의 크기는 1/100 mm 이상이다. 1/100 mm 입 자의 침전속도는 10°C 에서 6.9x103 cm/s 이므로 유효수심 3 m 의 침전지에서는 300/6.9x10~3s = 12.1 시간이면 1/100 mm 보다 큰 입자는 제거할 수 있다. 보통침전지에서는 단류식과 상류 식이 있으나 전자는 현재에는 거의 사용되지 않는다. 또 침전 지 형식에는 수평류식과 상향류식이 있으며, 주로 전자가 사 용된다. 보통침전지는 길이에 비하여 폭을 크게 하면, 침전지 내의 수류가 균등하지 못하여 정체부가 많아지고 편류나 단락류가 발생하여 용량효율이 감쇠됨으로써 침전효율이 저하되지 않 도록 직사각형으로 하고, 폭과 길이의 비를 1:3~8 정도로 하 는 것이 좋다. 또한, 표면부하율은 5~10 mm/min 를 표준으로 한다. 침전지 내의 평균유속이 너무 크면 침전을 저해하거나 침 전된 입자를 재차 부상시킬 염려가 있으므로 30 cm/min 이하 를 표준으로 한다. 침전지 수는 청소를 고려하여 2 개 이상으로 분할하여야 하 나, 원수의 탁도가 1 도 이상 되는 일수가 적은 경우에 바이패 스를 두면 1 개만으로도 가능하다. 보통침전의 침전효과 는 부유물질의 제거율로 나타내며 탁도, 세균 등도 상당히 제거된다. 세균이 대폭 제거되는 것 은 다른 부유물질에 부착해서 침전하거나 일광의 투과 작용 과 생물간의 생존경쟁 등에 원인이 있다. 보통 침전의 후처 리인 완속여과 가 정상적인 기능을 발휘하기 위해서는 침전 수의 탁도가 약 15NTU 이하로 하며, 따라서 보통침전지의 설계나 유지관리는 이 한도 내의 침전수를 얻도록 고려해야 한다. 3.2.3 응집 혼탁된 물에 포함된 미립자중 직경 0.003 mm 이하와 비중 1.2~1.4 의 작은 유기물은 침전에 장시간을 요하며, 보통 침 전지의 체류시간으로는 침전을 기대할 수 없다. 이 경우 침전 | {}
f4d324c8-2d18-4852-92cc-b5cd55a8947c | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-15 을 신속하게 하기 위해 약품을 주입하며, 이 약품에 의해 미 립자가 결합해서 플록을 형성하는 것이다. 이 플록은 함수율 이 높고 비중이 작지만 입경이 크므로 빨리 침전한다. 이와 같이 미립자가 결합해서 덩어리로 되는 것을 응집이라 한다. 응집에 사용되는 약품을 응집제(coagulant)라고 하며, 보 통 알루미늄이나 철의 염류이다. 이것은 전해질로 수중에서 이온화해서 응집력을 발휘한다. 전해질은 금속염이 아니라도 콜로이드액에 적당한 농도로 장시간 혼합하면 응집을 일으키 는 성질이 있다. 예를 들면 산, 알칼리, 식염 등도 이 성질이 있어 염산, 가성소다, 소석회, 식염의 용액을 적당한 농도로 사용하면 콜로이드에 대해서 응집작용을 일으키게 된다. 하구 부에서 미소한 점토입자가 침전해서 실트층을 형성하는 것은 해수의 혼합으로 Mg2*나 Na+ 등에 의한 응집이 일어나기 때 문이다. 수중의 현탁질은 주로 점토입자이며, 다소의 유기물질이 섞여 있다. 이 입자중 점토콜로이드에 속하는 미립자는 표면 에 음전하를 띠고 있고, 서로 같은 전하의 입자이므로 전기적 으로 반발해서 응집되지 않고, 부유상태로 있게 된다. 이에 콜로이드액에 반대되는 전하의 이온이나 반대전하의 콜로이 드를 섞으면 전하의 전위에 변화를 일으키므로 입자가 불안 정해져서 응집이 일어난다. 반대전하이온의 응집력은 그 이온의 원자가가 클수록 급 속히 증대한다(Schulze-Hardy rule). 그러므로 주로 3 가의 알 루미늄이나 철염이 응집제로 사용된다. 원자가와 응집효과 와 의 관계는 2 가 이온은 1 가 이온의 20~50 배, 3 가 이온은 1 가 이온의 500~1000 배이다. Verwey 등은 응결가(입자의 pote ntial 을 0 으로 하는 전해질농도) C 와 이온가수 N 간에 Coc 1/ N°의 관계가 있음을 확인하였으며, 원자가가 같아도 이온에 따라 효력이 다르며, 은 용액에 대해서는 Al3+ >Ba3+ >Sr2+ > Ca2+ >Mg2+ >H+ >Cs+ >Rb+>K*>Na* >Li+의 순서와 같 다고 한다. 그러나 이것은 은 용액에 대한 것이지 다른 콜로 이드계에 대해서는 또 다르다. 동일원자가라도 응집작용이 다른 것은 콜로이드 입자에 대한 이온의 흡착성이 다르기 때 문이다. 응집에는 입자의 크기가 관계되며 1 보다 작은 콜로이드물 질이 존재하여야 한다. 콜로이드로 된 대형입자나 전해질에 의해 응집된 콜로이드입자는 전해질을 재차 가해도 응집을 일으키지 않는다. 그러나 흡착 가교로 입자를 결합시키는 고 분자응집제와 활성산과 같은 약품으로 결합시킬 수도 있다. 원수 중에 콜로이드물질이 포함되어 있지 않거나, 있어도 미량 존재하는 현탁액에 대해서는 점토와 같은 콜로이드물질 을 가하거나 고분자응집제를 응집보조제로서 사용하는 것이 유효하다. 현탁액의 농도가 높으면 일반적으로 응집속도가 빠 르고 분리액의 청등도도 좋다. 보통 사용되는 알루미늄염이나 철염의 응집제는 상기와 같은 중화작용으로 콜로이드 입자를 불안정화 시키고 동시에 입자의 결합을 재촉시키며, 수중의 알칼리와 화학적 반응을 일으켜 불용성 수산화물의 콜로이드를 형성하며, 이것이 미 소입자를 흡착시켜 스펀지나 젤리상의 플록을 형성하여 침전 한다. 이 플록은 표면적이 크므로 흡착효과 가 좋다. 또한 플록 표 8 플록의 밀도 ¦ 플록직경, mm ¦ 밀도, g · s2/cm4 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0.35 ¦ 1.03 ¦ ¦ 0.45 ¦ 1.02 ¦ ¦ 0.75 ¦ 1.01 ¦ ¦ 1.20 ¦ 1.005 ¦ ¦ 1.80 ¦ 1.003 ¦ ¦ 2.40 ¦ 1.002 ¦ 은 함수율이 크고 비중은 1.002 로 물과 큰 차가 없지만, 직경 이 1 mm 내외로 침전속도가 10°C 에서 8.3x102 cm/s 정도에 달 한다. 플록 직경이 커지면 간극수를 많이 포함하게 되므로 밀 도는 작아진다. 표 8 은 플록 밀도의 실측치이다. 콜로이드 성질은 그 물질 의 화학적 성질에 의하지 않고 미세도에 의해 정해진다. 콜 로이드입자 직경의 범위는 여러 설이 있으나 보통 0.1~1 mm 정도이다. 이 범위보다 작은 입자를 포함한 분산계를 분자분 산계라 하며, 순수용액의 부류에 속하는 것으로 이온 또는 분 자상으로 분산되어 있다. 콜로이드는 어떤 종류의 막벽을 통 과할 수 없으며 암실 내에서 입사광속에 대해 틴들현상(tyn- dall phenomenon)을 일으키므로 순수용액과 구별할 수 있다. 콜로이드가 응집제에 의하여 응집되어 플록을 형성하는 현 상을 화학적으로 설명하는 학설이 있으며, 이 응집설에는 화학 적응집설과 물리적응집설이 있다. 화학적응집설은 콜로이드입 자를 가진 전하는 입자표면에 전기 2 중층(gouystern 층 또는 Helmholtz 2 중층이라고도 한다)을 가정하고, 계면동전위 (electrokinetic potential)를 정의 해서 응집현상을 동전학적 으로 구명하는 설이다. 이 설은 응집현상을 해명하는 유력한 설의 하나이지만 이것으로 모든 응집현상을 설명할 수는 없 다. 콜로이드는 입자를 응집시키려는 불안정요소와 영구적으 로 콜로이드를 분리상태로 유지하려는 안정요소가 있다. 불안정요소로서는 Brown 운동과 Van der Waals 의 힘이 있다. Brown 운동은 수중에서 미립자의 빠르고 불규칙한 운동 으로서 열 운동을 하고 있는 물분자가 콜로이드 입자에 충돌 하므로써 생긴다. 직경이 4 �m 보다 큰 입자에서는 이 운동이 일어나지 않으며, 입자직경이 작을 수록 운동속도가 커진다. 이 운동으로 입자 상호 간에 충돌을 일으키므로 결합할 기회 가 이루어진다. Van der Waals 의 힘은 미립자 상호간에 작용하는 전기 적 흡인력이며, 거리에 비례하여 급격히 감소한다. 이 힘에 의해서도 결합할 기회가 이루어진다. 안정요소로서는 콜로이 드입자표면의 수화 즉, 물분자가 표면에 부착하여 미셀 (micelle)을 형성하기 때문에 입자간의 수화층에 의해서 결합 이 불가능해진다. 안정, 불안정의 양요소로 작용하는 힘은 Coulomb 힘이다. 콜로이드입자표면에 존재하는 전하로 생기는 힘이며, 전해질, pH 값 등 물의 조건에 따라 민감하게 변화한다. 이 힘에 관해 서는 전기, 2 중 층설로 설명할 수 있다. | {}
a792092d-685e-4a52-a35c-fc123e67c026 | 5권.pdf | 1.3-16 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 1) 응집제 수중 부유물을 응집시켜 침전을 촉진시키는데 쓰는 약품 을 응집제(coagulant)라고 하며, 주로 알루미늄이나 은의 염 류인 전해질이 사용된다. (1) 황산알루미늄 황산알루미늄(황산반토 aluminum sulfate)화학식은 Al2 (SO4)3, H2O 이며, 결정수는 18H2O 가 일반적이다. 알루미늄성분 이 많은 점토를 황산으로 처리해서 제조한 것이며, 최근에는 알루미나 제조과 정에서 생기는 수산화 알루미늄을 황산으로 처 리해서 제조하기도 한다. 적량의 황산반토를 수중에 가하면, (26) Al2(SO4)3 +3Ca(HCO3)2 =2Al(OH)3+3CaSO4 +6CO2 이 반응에서 Ca 나 Mg 의 중탄산염이 황산염으로 되어 일 시경도가 영구경도로 되지만 총 경도는 변하지 않는다. 알칼 리의 소비와 CO2 가 발생해서 수중에 유리탄산이 증가되므로 pH 가 어느 정도 저하한다. 또 황산반토는 보통 다소의 유리 황산을 포함하고 있으므로 이로서도 pH 가 저하한다. 수산화 알루미늄은 제라틴으로 함수율이 높고 흡착력이 강하므로 플 록 상호간의 충돌, 결합으로 대형 플록을 성장하게 하고 미세 한 부유물을 흡착하여 침전시키는 역할을 한다. 수중의 알칼리가 부족할 때에는 상기 반응이 진행되지 않 으므로 소석회를 가한다. Al2(SO4)3 +3Ca(OH)2 =2Al(OH)3 +3CaSO4 (27) 이 경우는 CO 가 발생하지 않고 새로운 영구경도가 증가하 는 점이 전의 반응과 다르다. 소다회(탄산나트륨)로써 알칼리 를 보충하면, Al2(SO4)3 +3Na2CO3 +3H2O =2Al(OH)3+3Na2SO4 +3CO2 이는 경도를 증가시키지 않는 것이 특징이다. 소요되는 약 품량은 현탁질의 양과 질, 색도, 알칼리도, pH 및 수온에 좌 우되며 또 약품의 종류에 따라서 다르다. 이 값이 많은 요소 의 영향을 받으므로 최적량의 결정을 jar test 를 써서 각종 주 입율로 비교 시험하여 제일 응집침전이 양호한 주입율을 정 한다. 그림 8 은 탁도, 알칼리도와 황산반토 주입율의 관계도 이며, 원수증의 다른 성분도 관계가 있으므로 이것을 참고로 Jar test 를 해서 최적주입율을 구한다. 약품주입으로 점토입자가 전기적으로 중화되어 미소 플록을 형성하는데 걸리는 시간은 극히 작아 보통 5 초 이내이며, 30 초 후에는 0.013 mm, 4 분 후에는 0.1 mm 로 되어 이후 급속히 대형화한다. 반응시간은 Jar test 할 때 적당량의 인산나트륨 을 황산반토 주입 전에 가하든가, 주입 후 5, 10, 20 초 후에 각 각 가한 후 잔류탁도를 비교해서 측정한다. 주입 전에 가했을 때에는 전혀 응집하지 않지만, 주입 후에 가했을 때에는 5 초 후에도 침전이 잘 일어나며 5 초 이내에 황산반토에 의한 응집 반응이 끝나 인산나트륨에 의해 방해가 일어나지 않음을 알 수 있다. (28) 이와 같이 미소 플록의 형성은 단시간에 일어나므로 압력 ![image](/image/placeholder) 100 200 300 400 500 600 700 6 800 탁 900 1000 도 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 황산반토 주입량 그림 8 황산반토 주입량 식 급속여과 기에서 원수 유입관에 약품을 직접 주입하는 경 우도 있다. 물론 반응시간과 플록의 형성은 현탁질의 양, 질, 약품량, 수온, 알칼리도, 교반조건 등에 따라 다르다. 보통 10~20 분에 육안으로 볼 수 있을 정도의 플록이 형성 되고 그 후 플록은 차차로 커져 2~5 mm 까지 성장한다. 이때 교반조건을 적당히 하는 것이 중요하다. (2) 그 밖의 응집제 ① 황산 제 1 철(copperas, ferrous sulfate) 화학식은 FeSO4 7H2O 로 소석회와 함께 사용하여야 한다. 그렇지 않으면 수중의 알칼리와 작용하여 중탄산철이 되고 수산화 제 2 철이 되지 않는다. FeSO4 +2Ca(OH)2 =Ca(HCO3)2 =Fe(OH)2 +CaSO4 +2CaCO3 +2H2O 4Fe(OH)2 +O2 +2H20=4Fe(OH)3 특히 고탁도의 원수에 적당하며 경제적이다. 플록은 황산 반토에 비해 무겁고(3.6:2.4), 저온이나 pH 변화에 의한 영향 이 적다. 최적 pH 는 8.5~11.0 의 높은 값이다. 주의 할 점은 석회를 사용하므로 과잉석회가 배수관내에서 후침전을 일으키는 일이다. 알칼리도가 높고 고탁도인 원수에 (29) | {}
fd700100-a350-4e6a-8f60-4e19db136dd8 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-17 가장 적합하다. ② 황산 제 2 철(ferric sulfate) 화학식은 Fe2(SO4)3 이며, 수중의 알칼리와 반응하여 불용 성인 3 가의 수산화물을 생성하므로 소석회가 필요 없다. Fe2(SO4)3 +3Ca(HOC3)2 =2Fe(OH)3 +3CaS04+6CO2 (30) 이 약품은 금속에 대한 부식성이 강하므로 내산성의 고무 나 납으로 피복된 장치를 사용해야 한다. 또 냉수에는 용해하 기 어려우므로 더운 물로 용해시켜야 한다. 그러나 건조 상태에서는 부식성이 없으므로 건식주입기를 사용할 수가 있다. 플록의 생성, 침전시간은 황산반토 보다 빠르고 응집하는 pH 의 범위는 5~11 로 넓은 특징이 있다. ③ 염화 제 2 철(ferric chloride) 화학식은 FeCl3 이며, 하수슬러지의 응집용으로 널리 사용 되고 있으며, 간혹 정수용으로도 쓰인다. 대단히 부식성이 강 해서 장치에는 내산성 재료를 사용하지 않으면 안 된다. 최적 pH 범위는 5~11 로 넓다. FeCl3 +3H2O=Fe(OH)3 +3HCl 또는 2FeCl3 +3Ca(HCO3)2 =3CaCl2 +2Fe(OH)3 +6CO2 (31) ④ 염화 제 2 철과 황산 제 2 철의 혼합물로서 황산 제 1 철 용액 (chlorinated copperas) 응집제의 사용량에 대한 알칼리제의 필요량은 표 9 과 같으 며, 원수 중에 포함된 알칼리분을 제한량이 보충해야할 양이 다. 알칼리제는 적정량 이상 주입하면 물의 pH 가 높아지므로 적당한 pH 의 범위를 이탈한다. 이 경우 pH 를 적정량까지 저하 시키기 위해 황산반토가 소비되므로 주의 를 요한다. ⑤ 알루민산소다(sodium aluminate) 화학식은 NaA lO2 로서 Na 가 있으므로 물을 연화하는 작 용도 있다. 색도가 높은 물에 유효하며, 규산을 제거하는 이 점이 있다. 황산반토가 산성임에 반해 이것은 알칼리성이며 수처리 후의 경도 및 유리탄산도 증가하지 않으므로 보일러 용수의 처리 등 특수정수에 사용된다. 그러나 가격이 비싸므 로 황산반토와 병행하여 사용하는 경우가 많다. ⑥ 고분자전해질(polyelectrolyte) 근년에 사용되기 시작하여 그 고성능 때문에 급속히 보급 되고 있다. 유기계와 무기계의 것이 있으며, 전자는 천연고분 자와 합성고분자의 것으로 대별된다. 천연유기고분자물질은 표 9 응집제 1 g 에 대응하는 알칼리제 량, g ¦ 알칼리제 응집제 ¦ 수도용 소석회 (CaO 로 72%) ¦ 수도용 소다회 (Na2CO3 99%) ¦ 액체 가성소다 (NaOH 45%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 황산알루미늄 Al2(SO4)318H2O ¦ 0.35 ¦ 048 ¦ 0.80 ¦ ¦ 황산 제 2 철 Fe2(SO4)3 ¦ 0.53 ¦ 080 ¦ 1.33 ¦ ¦ 황산 제 1 철 FeSO4, 7H2O ¦ 0.28 ¦ 0.38 ¦ 0.32 ¦ ¦ 칼륨명반 Al2(SO4)3K2SO4, 24H2O ¦ 0.25 ¦ 0.34 ¦ 0.56 ¦ 전분, 셀룰로우스, 한천, 알킨산, 아라비아고무, 젤라틴, 아교, 단백질 등으로 그대로 사용할 수 있는 것과 화학적 으로 처리 하여 사용하는 것이 있다. 알킨산나트륨이나 CMC(carboxy methyl cellulose) 등의 약품은 이 부류에 속한다. ⑦ 알킨산나트륨 천연고분자전해질로 다시마, 미역 등의 해초를 원료로 하 여 만들어지며 분자량은 수만 정도의 음이온성 고분자응집제 이다. 이것은 원래 아이스크림 등의 식품에 점착제로 쓰였으 며, 통상 0.1~2 ppm 의 미량주입으로 견고하고 대형화한 플 록을 형성할 수가 있다. 저수온 시나 고속여과 시에 효과 가 크다. ⑧ 활성규산(activated silica) 규산소다(Na SiO3, nSiO2)를 각종의 산으로 어느 정도 중 화시킨 후 양생중합시켜 고분자의 클로이드로 한 것을 활성 규산이라 한다. 중화해서 1~2 시간 방치하면 엷은 백탁의 액 이 되며, 이것이 활성규산으로 다시 시간이 경과 하면 액 전체 가 한천연으로 되며, Gel 화한 것은 효과 가 없으며, 무기계 고 분자전해질의 일종이다. 규산소다는 Na2SiO3 이며, 정수용으 로 사용하고 그 둔도는 SiO2 양으로 정해진다. 활성규산은 유 기고분자전해질과 같이 소수성 So1 에 대해 증감작용을 가지 므로 황산반토와 병용해서 미량을 가하면 현저한 응집효과 를 발휘한다. 2) 알칼리산 Al 이나 철의 염류로 된 응집제가 물에 용해해서 수산화물 을 만들기 위해서는 수중에 적당량의 알칼리분이 존재해야 한다. 원수중의 알칼리분은 하천에 따라 다르고, 동일하천에 서도 수량에 따라 다르며, 홍수 시는 감소한다. 원수중의 알칼리도가 30~50 ppm 이면 적당하고, 이보다 적을 때에는 알칼리제를 주입하여 보충할 필요가 있다. 알칼 리제의 주입은 응집제의 주입보다 약간 전에 하여 충분히 혼 합해야 한다. 사용되는 알칼리제로는 소석회(slaked lime), 소다회(soda ash), 가성소다(caustic soda)가 있다. 응집제와 알칼리제의 평형상태에서의 화학반응식은 다음과 같다. Al2(SO4),18H20+3Ca(OH)2 =2Al(OH)3 +3CaSO4 +18H2O Al (SO4)318H20+3Na2CO3 =2Al(OH)s+3Na2SO4 +3CO2 +15H2O (32) 3.2.4 혼화, 침전시설 1) 혼화시설 혼화시설는 약품주입장치와 혼화지의 두 부분으로 나눌 수 있으며, 원수의 수질에 맞는 정량의 약품을 정확히 주입하 고, 원수를 급속히 교반시켜 약품을 혼화해서 응집제를 단시 간 내에 골고루 확산, 제 1 차 응집을 일으키는 시설이다. 습식과 건식이 있으며, 전자는 약품을 용액으로 하여 일정 량씩 원수에 주입하는 방식이고, 건식은 분말의 약품을 압력 수로 이젝터에 의해 물과 혼합시켜 주입점에 보내는 방식으 (1) 약품주입장치 | {}
0d3691ab-5512-49cc-b9b8-687cee43c764 | 5권.pdf | 1.3-18 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 로 구조가 습식보다 작고, 주입량을 갑자기 증대시킬 수 있는 이점이 있다. 습식에서는 약품용해조가 필요하며, 단속식과 연속식이 있 으나, 보통 단속식이 많이 쓰인다. 주입장치의 원리는 일정농 도의 용액을 정수위 탱크에 넣고 저부에 있는 밸브를 통하여 일정량씩 유출시킨다. 최근에는 액정황산반토로서 산화알루 미늄이 8.0~8.4%의 순도로 액상화하기 때문에 고형에서처 럼 용액으로 하는 노력이 들지 않고, 농도가 일정하여 주입 이 쉬우며, 특히 주입량을 급증시킬 때 편리하다. (2) 혼화지 주입된 약품과 원수를 급속히 교반시키는 곳으로 구조에 따라 다음과 같이 나눌 수 있다. 우류식은 그림 9 와과 같이 상하유형과 수평유형이 있으며, 수량이나 수질변동이 심할 경우에는 대처가 어려운 결점이 있다. 그러나 시설이 간단하 므로 소규모의 정수장에 적합하다. 이 형식은 혼화와 플록형 식이 동일조 내에서 행해지므로 혼화지 겸 플록형성지라 할 수 있다. 평균유속은 15~30 cm/s 로 한다. ![image](/image/placeholder) a C D a. 수평 우류식 C>1.50D b. 상하 우류식 C C= C' 주입량 D=1.5C E=2C-3C 기계교반식(flash mizer)은 원형이나 정 4 각형 단면의 탱크 에 수직축 주위를 회전하는 날개(impeller)를 가진 장치이다. 혼화지 체류시간은 1~2 분간으로 하는 것이 보통이고 혼화 시 회전날개의 주변속도는 1.5 m/s 이상이면 충분하다. 회전 날개의 주변속도는 1.5 m/s 전후에 2~3 단으로 변화시켜 조 절할 수 있게 하면 유량변화에 대응할 수 있고 편리하다. 폭기식은 혼화조 저부에 설치한 다공관을 통하며 압축공 기를 분사하여 교반하는 형식으로 폭기가 동시에 이루어지 며, 또한 수중에 회전부가 없으므로 고장이 적은 이점이 있 다. 저양정펌프를 이용하는 방식은 원수를 저양정펌프로 양수 하는 경우 흡입측에 약품을 주입해서 펌프에 의한 난류를 이 용하여 혼화하는 방법이다. 펌프의 내면, 회전차 및 접속하는 관류 등을 내산성으로 해야 하므로 비경제적이다. 2) 플록형성지 플록형성지는 혼화지에서 약품과 혼화되어 제 1 차 응집을 일으키는 원수를 천천히 교반하므로 입자 간에 충돌을 일으 키며, 2 차로 응집을 촉진시켜 큰 플록의 형성하는 시설이다. 플록형성지는 혼화지 다음에 설치되며, 응집된 미소플록을 크 게 성장시키기 위하여 적당한 기계식 교반이나 우류식 교반 이 필요하다. 구조적으로 침전지와 일체를 이루는 것이 일반 적이며, 단일수조의 형태보다는 2~3 실로 구분되어 있는 것이 효율적이다. 또한, 단락류나 정체부가 생기지 않으면서 충분 하게 교반될 수 있는 구조로 하고 정류벽을 설치하여 유입구 유속을 감소시키는 경우에 정류벽에 설치된 정류공은 유수 단면적의 6%정도로 균등하게 설치한다. 지의 용량은 계획정 수량에 대하여 20~40 분간을 표준으로 한다. 플록형성기 (flocculator)는 1 열 또는 수열로 배치하고 그 사이에는 격벽을 둔다. 회전축은 수평식과 수직식이 있고, 수평식에는 수류방 향에 대해서 회전축이 직각인 것과 평행인 것이 있다. 직각인 것은 일단 응집한 플록의 일부를 되돌려 보내서 유입수와 혼 합시키므로 응집촉진이 이루어 진다. 플록형성기(flocculator) 의 회전속도는 회전날개의 주변속도는 15~80 cm/s 로 하고 수 질변화에 따라 교반강도를 조절할 수 있는 구조로 한다. 또 하류로 갈수록 교반강도를 저감시켜 커진 플록이 파괴되지 그림 9 우류식 응집지 ![image](/image/placeholder) 1300 。 500 - 2250 150 。 050 ○○ 그림 10 유공직각 정류벽 | {}
f9dec3d0-87c4-4204-8393-54ca7f73a780 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-19 않도록 한다. 회전날개의 단면적은 수로단면적의 10~25% 정 도로 한다. 3) 약품침전지 약품침전지의 배치는 각 침전지에 균등하게 유입될 수 있 도록 수리적으로 고려하여 결정하며, 유효수심은 3~5.5 m 로 하고 슬러지 퇴적심도로서 30 cm 이상을 고려하되 슬러지 제 거설비와 침전지의 구조상 필요한 경우에는 합리적으로 조정 할 수 있다. 고수위에서 침전지 벽체 상단까지의 여유고는 수 면변동의 해석이나 바람에 의한 수면상승 등을 고려하여 결 정하되 30 cm 정도를 표준으로 한다. 침전지의 수류는 가능한 한 정류로 하는 것이 침전효율이 좋다. 그러므로 유출구, 유입구 등에 정류설비를 설치한다. 침전지 바닥의 중앙에 배수구를 설치하여 양측에서 배수구를 향해 1/200~1/300 로 하고 또 이 배수구 바닥도 배수구로 향 하도록 경사지면 배출작업이 용이하다. 슬러지를 기계적으로 수집하여 배출할 경우에는 인력으로 배출할 슬러지의 양이 적 으므로 경사를 1/500~1/1 000 까지 감축시킬 수 있다. 침전시간은 3~5 시간이 일반적이며, 침전지내의 평균유량 은 보통침전보다 약간 빠르게 해도 좋으나 40 cm/min 이하를 표준으로 하고 표면부하율은 15~30 mm/min 으로 한다. 침전지 의 형상은 장방형이 좋으며, 원형은 정류를 얻기 어려우므로 최근에는 별로 사용하지 않는다. 직사각형의 장단변비는 1: 3~8 로 하는 것이 수류의 안정을 유지하는데 좋은 결과 를 나 타내며, 1 : 4 정도가 적정하다. 침전지의 수는 청소, 검사, 수리 등을 고려해서 2 지 이상으 로 한다. 플록 형성지와 침전지는 일체로 구축하고 양자는 단 순히 유공정류벽으로 분리시키는 정도가 좋다. 침전지의 수심에는 유효수심 외에 슬러지의 퇴적을 위하 여 30 cm 이상의 여유를 둔다. 그러나 슬러지 수집기를 사용 할 경우에는 슬러지실이 불필요하다. 침전이 효율적으로 일어 나는지 아닌지는 침전지내의 흐름의 정류여부에 큰 관계가 있다. 난류, 밀도류, 편류, 대류 등이 생기면 입자의 침강이 방 해되어 반대로 부상하기도 한다. 침전지의 유입부나 유출부의 구조는 특히 난류 및 편류 등 의 발생에 관계가 깊으므로 주의 한다. 정류설비는 유입, 유출 의 균등화를 위한 직각 정류벽 외에 필요에 따라 중간에 1~ 3 개소에 더 설치하면 효과 가 좋다. 그림 10 은 유공직각정유벽의 세부이며 정류벽공의 총단면 적의 유입단면적에 대한 비율은 6% 정도로 균등하게 설치하 면 좋다. 중간정류벽은 불연정류방지에 효과 가 있고, 제 1 구획 의 불연속류가 정류벽전에서 정체하여 유속이 평균화되며, 수온차에 의해 밀도류가 생겨도 같은 정체현상으로 흡수되어 전체 수류상태가 좋아지므로 효율을 올릴 수 있다. 그 밖에 침전지에는 월류관, 배출수관 등의 부대시설이 필요하다. 침 전지의 효율을 향상시키는 방법으로 경사판 침전(관) 등의 지가 있다. 경사판 침전지는 다수의 경사판을 침전지 내에 설 치하여 다층 침전지를 구성함으로써 침전효율을 높이는 시설 이다. 3.3 여과 시설 1) 여 과 여과 는 수중의 불순물을 모래나, 안트라사이트 또는 다른 입상재의 층을 통과 시켜 제거하는 공정이다. 여과 지는 정수 처리공정에서 탁질을 제거하는 최종단계로 사용하는 경우가 대부분으로 먹는물 수질기준 및 정수처리기준 등에 관한 규 정을 만족하는 정화기능, 탁질의 양적인 억류기능, 수질과 수 량의 변동 등에 대한 완충기능, 충분한 세척기능을 필요로 한다. 여과 공정은 여과 속도에 따라 급속여과 와 완속여과 로 나뉘 며, 이 두 공정은 제거대상 물질 및 물질의 제거 기작이 상당 히 상이하다. 급속여과 가 모래 등의 입상 여재층을 물이 통과 하면서 부유입자가 여재의 공극에 포획되거나, 입자표면에 차단, 부착되는 등의 방식에 의하여 제거되는 반면, 완속여과 의 경우 여과 작용의 대붑분은 사충표면에 증식한 세균 등의 미생물과 사층표면에 포착된 현탁질이나 콜로이드질 및 미생 물 활동의 대사물로 형성된젤라틴질의 수 mm 정도 두께의 생 물여과 막에서 일어나며, 물리적인 여과 이외에 생물학적인 작 용에 의한 분해작용이 이루어진다. 또한, 기구상으로 분류하 면 표면여과 와 내부여과 의 두 종류로 나눌 수 있다. 표면여과 는 여재표면상에 퇴적되는 부유물에 의한 막이 두께를 증가 시킴과 동시에 다음 여과 의 여재역할을 하는 여과 방식이다. 완속여과 에서 여과 막 구성후의 여과 는 이 여과 에 해당하고, 급속여과 에서도 어느 정도 여과 가 진행한 후에는 이 조건에 부합되는 경우도 있다. 내부여과 는 여과 되기 어려운 미립자를 포함한 원수를 대상 으로 할 때 일어나며 미립자가 여과 층 내부로 침입하여 내부 에서 포착되어 여과 되는 여과 방식이다. 급속여과 의 초기단계 와 저수온으로 응집불량시의 여과, 여과 속도가 고속인 경우의 여과, 여재가 조립자인 경우의 여과 는 이 형식에 속한다. 표면여과 에서 여과 속도를 일정하게 하면 여과 손실수두를 점증시켜야만 정율여과 를 할 수 있다. 표면여과 에서 정율여과 가 행하여지는 경우의 여과 압과 여과 량은 다음과 같다. V ] pgc = b�l r�wQ A a2 여기서, p : 일정 시간 내의 여과 압, kg/cm2 9c : 중력단위 9.8 (kg, m)/(kg, s2) 6 : 여재의 저항계수, 1/m T : 케이크의 평균저항비, 1/m2 m : 여액의 점도, kg/m, S A : 여과 면적, m2 Q : 유량, m2/s V, : 일정 시간 내의 여액량, m3 U : 케이크와 여액의 체적비 (33) 이 식에서 여과 손실수두와 여과 수량의 관계는 이론적으로 직선적 변화가 된다. 그러나 실제는 케이크가 압축성을 가지므 로 r 의 값이 여과 진행에 따라 변화한다. 여과 의 저항계수 6 도 | {}
54b7ab27-d3e9-4cc9-a9f1-8a6e1614dd00 | 5권.pdf | 1.3-20 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 점차로 폐쇄되어 얼마간 변화하므로 완전한 직선형이 되지 않 는다. 한편, 내부여과 의 정율여과 에 대해서는 hermans 와 bredee 가 표준폐쇄형 즉, 여액의 유로인 모관의 길이는 불변하므로 그 직경이 여과 수량에 비례하고 부착된 슬러지 체적에 상당한 부분만큼 가늘어진다 하여 다음의 식을 유도하였다. △P K2 V 1 - AP0 여기서, ¦ △P0 ¦ : 초기의 여액량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ △P ¦ : 여액량 V 를 얻었을 때의 여과 압 ¦ ¦ Kg ¦ : 여과 계수 ¦ ¦ V ¦ : 여액량 ¦ 이 식은 여과 압 즉, 손실수두가 여과 수량의 증가에 따라 2 차함수적으로 증대함을 보여 준다. 이의 관계에서 여과 의 손 실수두와 여과 수량의 계수를 도시해 보면 표면여과 상태인지 내부여과 상태인지를 알 수 있다. 표면여과 는 슬러지가 표면 에 퇴적하므로 여과 지속시간이 짧아지나 내부여과 에서는 슬 러지가 여과 층 전체에 광범위하게 분산하므로 여과 지속시간 이 길어진다. 그림 11 은 표면여과 형이고 그림 12 는 내부여과 형임을 알 수 있다 그림 11 에서 손실수두의 증대는 표면에서만 생기므로 동 수구배는 표면을 제외하고 평행선으로 됨에 반해 그림 12 는 동수구배가 여과 층심부까지 크게 변화하고 있다. (34) Chart Type: bar 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 여과 층 표면 0cm 0cm 0cm 1.9cm 2.2cm 7.9cm 0.5cm 0.3cm 0.0cm 0.05cm 는소개 0cm 0.0cm 0.2cm 1.3cm 1.7cm 2.7cm 0.0cm 0.0cm 0.0cm 0.0cm 그림 11 표면여과 의 손실수도 예 그림 12 내부여과 의 손실수도 예 X-Axis: 손실수들, cm Chart Type: line 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 item_01 53cm 59cm 61cm 10cm 0cm 61cm 59cm 58cm 57cm 56cm 73cm 96cm 2) 완속여과 완속여과 는 모래층과 모래층 표면에 증식하는 미생물군에 의하여 수중의 부유물질이나 용해성물질 등의 불순물을 포착 하여 산화하고 분해하는 방법에 의존하는 정수방법이다. 그 러므로 이 방법은 비교적 양호한 원수에 알맞은 방법으로 생 물의 기능을 저해하지 않는다면 완속여과 지에서는 수중의 현 탁물질이나 세균뿐만 아니라 어느 한도 내에서는 암모니아성 질소, 냄새, 철, 망간, 합성세제, 페놀 등도 제거할 수 있다. 또 한, 완속여과 는 본질적으로 표면여과 이며, 또 표층을 긁어냄 으로써 여과 기능이 재생되기 때문에 여과 속도는 일반 표류수 에서는 4~5 m/day 를 표준으로 한다. 다만, 원수 수질이 양 호하고 특별한 지장이 없을 경우에는 그 이상으로 할 수 있 으나, 여과 지속일수 단축 및 유지관리를 위하여 8 m/day 까지 를 한계로 한다. 상수원이 크립토스포리디움 등의 병원성 미 생물로 오염될 우려가 있는 경우에는 여과 속도는 5 m/day 를 넘지 않도록 한다. 완속여과 법에서 특히 암모니아성 질소는 아질산생성균, 질산생성균의 작용으로 질산성질소로 안정화 한다. 완속여과 에서 세균이나 콜로이드입자 같은 미소립자가 제거되는 과정은 대략 다음과 같이 생각할 수 있다. (1) 여과 효과 여과 현상 중 가장 단순한 것으로 대부분 여층의 표면에서 일어난다. 최초에는 모래의 공간보다 큰 입자만 모래면에 억 류되지만 여과 가 진행하면 표면에 억류된 물질이 퇴적하게 되어 보다 작은 물질이 억류된다. 원수 중에는 유기물질과 미 생물이 포함되어 있으므로 미생물은 이 표면의 막에서 생활 하게 된다. 미생물의 집락은 점액상으로 되어 표면의 교질막 이 점점 여과 효과를 강화한다. 이 교질막을 여과 막(filter film)이라 하며, 여과 가 계속됨에 따라 점점 두꺼워져 결국에 는 여과 의 저항이 커져 물이 통과 하기 어려워진다. (2) 흡착과 침전 모래의 표면을 통과 한 미세물질은 여층 중의 공극(40~ 50%)을 천천히 유하하며, 플록형성과 공극 내에서의 침전작 용과 모래 표면에의 흡착현상으로 여층 내에 억류된다. 그러나 플록화도 흡착도 안 된 미립자는 모래층 하부까지 침입한다. 수온이 낮으면 물의 점성이 커져서 플록화는 어려워지고, 일 단 흡착된 입자도 물의 전단력으로 모래 입자 표면으로부터 떨 어져 하부로 이동한다. 따라서 수온이 낮을 수록 여과 효과는 낮 아진다. (3) 생물학적 작용 이 작용은 완속여과 특유의 것으로 모래층 표면에서의 작 용은 여과 효과와 같으며 모래층 내부에서 미생물은 교상물질 로 모래표면에 부착한다. 모래는 점성을 갖게 되어 콜로이드, 세균같은 미세한 물질을 흡착 제거하게 된다. 또 미생물은 물 리적으로 부유물을 제거하는 외에 수중의 유기물과 세균을 포식하며, 용해한 유기물을 영양원으로 흡수하여 무기화하기 도 한다. 암모니아가 질산으로 되는 것도 여층 중의 아질산생 성균, 질산생성균의 작용에 의한 것이다. (4) 산화작용 이 작용도 완속여과 특유의 것으로 모래면상의 수중에는 광합성을 하는 플랑크톤이 있어 풍부한 산소를 물에 공급하 | {}
0594b0f9-0ec7-4b64-b754-b7b31d051252 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-21 므로 철, 망간 등은 산화되어 제거된다. 소요여과 수량은 엄밀 히 말하면 정수장 세사 등의 작업용 수량과 송수관, 배수지의 누수량을 고려해야하나 보통은 계획 1 일 최대급수량을 기준 으로 한다. 여과 지의 수는 유지, 관리 및 작업상 적당하게 분 할하여야 하며, 최소한 2 개가 필요하다. 토지의 면적은 100~ 150 m2 의 작은 것으로부터 5000 m2 정도의 큰 것도 있다. 배 치는 1 열이나 2 열로 하는 것이 보통이며, 오사와 보사의 사치 장으로 쓸 수 있는 충분한 공지와 창고를 주위에 둘 필요가 있다. 여과 지의 깊이는 그림 13 과 같이 2.5~3.5 m 를 표준으로 하며, 하부집수장치의 구조, 여과 층의 두께, 사상수심(砂上��) 에 따라 다르다. 그러나 수심을 너무 크게하면 여과 지의 깊 이가 깊어지고 모래층을 단단히 만드는 역효과 도 있으므로 사상수심은 90~120 cm 를 표준으로 한다. 구조는 철근콘크리 트조로 수밀성이어야 하므로 신축이음, 시공이음 등은 특히 신중히 다루어야 한다. 하부집수장치는 모래층, 자갈층을 지지하며, 여과 수가 모 이도록 여과 지 바닥에 설치하며, 여과 지의 전 부분에서 균등 히 집수되도록 설계한다. 여과 층은 모래층과 이것을 지지하는 자갈층으로 그림 13 에 서와 같이 배치한다. 모래층의 두께는 70~90 cm 로 삭취작업 을 반복함에 따라 얇아짐을 고려해야 한다(1 회 삭취 두께는 10 mm 그리고 여과 기능을 유지하기 위한 모래층의 최소 두 께는 원수의 수질, 여과 속도 및 모래의 입도에 따라 다르며, 미국에서는 60 cm, 독일에서는 30 cm, 일본에서는 40 cm, 한국 에서는 60 cm 로 하고 있다). 여과 자갈은 최대경 60 mm, 최소 경 3 mm 로 하고 층의 두께는 400~600 mm 를 표준으로 하며, 일반적으로 4 층으로 한다. 여과 의 손실수두는 완속여과 의 경우 표면의 여과 막에서 대부 분 발생하고, 하충부의 모래층에서의 발생은 적다. 이것은 부유 물에 의한 폐쇄가 대부분 표면에서 일어남을 보여주고 있다. 여과 사의 입도는 여과 효율과 큰 관계가 있어 세립일수록 효율이 좋지만, 손실수두가 커지는 결점이 있다. 즉, 여과 사의 입도는 다음 범위 내에 들도록 한다. 완속여과 용 모래의 유효지름이 0.3~0.45 mm, 최대지름은 2.0 mm 이하, 균등계수는 2.0 이하로 하는 것이 일반적이다. 원 수를 여과 지에 유입시키는 유입부에서는 수류에 의하여 모래 층 표면이 교란되지 않도록 주의 한다. 유입속도는 평균 50 cm /s 정도가 되도록 유입관 등의 단면을 결정한다. 유입관에는 제수 밸브를 장치하여 유량조절과 개폐를 한다. 여과 수의 인 출구에는 여과 속도조절 등 여과 조작상 중요한 장치를 설치하 며 이 부분을 조절정이라 하며, 삭취 직후의 여과 지와 장기간 사용하고 있는 여과 지는 여과 조건이 다르므로 각 여과 지를 독립하여 운영할 수 있도록 각 여과 지마다 조절정을 설치하 고 여기에 조절장치를 설치한다. 즉, 원수의 수위는 일정하므 로 여과 수량을 설정하고 또 여과 속도를 항상 일정하게 유지 하기 위하여 유량조절장치를 설치하며, 다음과 같은 종류가 있다. ① 유량계와 밸브의 조합(전자유량계와 버터플라이밸브, 벤 투리유량계와 버터플라이밸브)으로 유량을 조절하는 방식 ② 위어나 오리피스를 이용하여 유량을 조절하는 방식(여 ![image](/image/placeholder) 350 300 300 150 200 100 900~1 500 모래 006~004 2 3~4 10~20 40~0~600 20~30 30 100 400 160 350 방수 모르타르 2C 400 ◀-1 000→ ←1 000→ 200 삽입 콘크리트 50 2400 (1 :3:6) 방수 아스팔트 20~5C 그림 13 완속여과 지 단면(단위 : mm) 과층 내에 부(-)수두가 발생하지 않도록 하기 위하여 위어 의 최저위치는 계획모래층 두께의 모래면보다 높게 한다) ③ 망원경식이라 하여 고정된 내통의 외면 주위에 있는 외 통에 설치된 부자가 달린 결구로 유량을 일정하게 하는 방 식 등이 있다. 조절정내로 직접 여과 수가 유입할 때는 특히 외부로부터 오염되지 않도록 하기 위하여 조절정의 구조는 균열 등이 발 생하지 않는 수밀성 구조로 해야 한다. 또, 조절정의 상부에 는 조작대, 계기류가 설치되어 있으므로 필요에 따라 건물을 설치하기도 한다. 3) 급속여과 원수 중의 현탁물질을 약품으로 응집시킨 후에 입상여과 층에서 비교적 빠른 속도로 물을 통과 시켜 여재에 부착시키 거나 여과 층에서 체거름 작용으로 탁질을 제거하는 고액분리 공정을 총칭하고 여과 속도는 120 m/day 이하의 고속이며, 탁 질의 제거는 완속여과 보다 우수하고 세균도 상당량이 제거되 므로 특히 탁한 원수의 여과 에 적합하다. 전처리에서의 응집 은 절대적 요건으로 이의 양부가 여과 성적을 좌우하며, 침전 은 여과 지속시간에만 관계를 갖는다. 따라서 여과 기능이 발휘되려면 부유물이 항상 응집하여 플록를 형성하여야 하며, 응집하지 않은 입자는 쉽게 여과 층 을 통과 한다. 응집이 양호하면 바이러스같이 극미한 것도 상 당히 제거되며 완속여과 보다 더 좋은 효과 를 나타낸다. 완속여과 가 명백한 표면여과 형임에 비해 급속여과 는 표면 여과 형과 내부여과 형으로 그때의 여과 조건에 따라 여러 가지 로 변화한다. 급속여과 에서는 여과 가 어느 정도 진행하면 모 래층 내에 부수압이 생기고 다음에 부수압의 범위가 확대되 어 결국에는 모래층 전체가 부수압으로 된다. | {}
9e3123e0-4497-4c67-b3f9-a17b62a9bdf9 | 5권.pdf | 1.3-22 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 급속여과 에서 부수압을 허용하는 것은 플록의 강도가 흡 착력이 강하고 어느 정도의 유속까지는 모래층에 지장을 주 지 않기 때문이다. 응집에 고분자응집제를 사용하면 플록은 더욱 강해지므로 탁질 누출현상이 일어나지 않는다. 여과 에서 플록의 제거 기작으로는 입상체거름, 침전, 충돌, 차단 그리고 응집 및 부착 등이 있으며, 각 기작에 대해 간단 히 요약하면 다음과 같다. (1) 체거름 입자의 크기가 여재공극의 크기보다 커서 여층을 통과 하지 못하고 입자가 포획, 제거되는 기작으로, 여과 의 진행에 따라 입자의 축적에 의해 공극크기가 감소되는 경우에도 체거름에 의한 여과 가 이루어짐. (2) 침전 또는 내부충돌 여과 지에서의 물의 흐름은 보통 층류이며, 여재에 의해 유속 과 방향이 항상 바뀌는데 유선을 따라 갑자기 방향을 바꿀 수 없는 입자들은 관성이 수리동력학적 힘보다 크므로, 여재 와 충돌하고 입자는 여재 상에 부착됨. (3) 차단 흐름의 어떤 경우에는 유선이 여재 입자 매우 가까이에 형성 되기도 하는데 이때 이 유선을 따르는 입자는 여재 입자와 닿게 되고 여재에 의해 차단되어 제거됨. (4) 부착 및 응집 여재와 입자간의 화학적 결합, 여재와 입자간의 물리적인 인 력(정전기적 힘 및 반데르발스 힘), 개별적인 입자들의 응집 에 의해 제거됨. (5) 급속여과 지 ① 배치 급속여과 지의 형식에는 중력식과 압력식이 있으며, 중력식 을 표준으로 한다. 전자는 여과 지 내에 자유수면을 가지고 있 으며, 중력에 의하여 자연유하로 여과 하는 방식으로 일반적 으로 많은 수도사업체에서 사용되고 있으며, 철근콘크리트조 가 보통이다. 후자는 종형과 횡형의 두가지 형식으로 강판재 등 밀폐조 내에 물을 채우고, 일정한 압력(0.1~0.6 MPa 정도) 을 가하여 여과 하는 방식으로, 부압발생을 초래하지 않으면 서 높은 손실수두가 될 때까지 여과 를 지속할 수 있는 점과 여과 지에 햇빛이 들어가지 않으므로 조류 발생이 적고 여과 해서 그대로 배수할 수 있는 이점이 있으나, 여과 층 감시의 어려움 및 정압여과 인 경우에는 여과 속도의 변화폭이 크다는 결점이 있다. 여과 속도는 일반적으로 120~150 m/day 를 표준으로 하며 근래에는 200~300 m/day 이상의 고속여과 법을 적용하기도 한다. 총 여과 면적이 구해지면 이것을 사용하기 편리한 수개 의 여과 지로 분할하며, 세척, 점검, 고장, 여재교환 등의 경우 를 고려하여 예비지를 포함 2 지이상으로 하되 10 지마다 1 지 의 비율로 예비지를 설치한다. 하나의 여과 지 크기는 여과 와 세척의 평면적인 균일성을 확 보하기 위하여 150 m2 이하로 하는 것이 바람직 하다. 형상은 직사각형이 원형이나 부채꼴보다 건설측면에서 유리하고 유지관 리 면에서도 문제가 적으므로 이를 표준으로 한다. 단, 길이와 폭 의 비가 너무 크게 되면, 지내로 유입되는 수류의 균일성이 확보 되기 어려워지므로 보통 5:1 이하로 하는 것이 일반적이나 하부 집수장치, 배출수구(trough), 표면세척방법 등을 고려해서 정 한다. 여과 지의 배열은 배관이나 관리에 편리하도록 1 열 또는 2 열로 상접해서 설치한다. 여과 지의 깊이는 하부집수장치의 종 류, 모래면상의 수심에 따라 다르나, 전체적으로 2.5~3.0 m 로 한다. 모래면상의 수심은 1 m 가 표준이지만, 최근에는 모래층 중의 부수압을 경감하도록 깊게 하는 경향이 있다. 모래층의 두께는 60~70 cm 로 완속여과 와 같은 오사의 삭취가 없으므로 약간 얇게 한다. 입자지름은 완속여과 와는 달리 응집한 대형부 유물을 여과 하므로 약간 큰 입자의 모래를 쓴다. 더욱이 역세 척을 행하므로 세립자는 표층에 모여 여과 효과는 좋지만 여과 지속시간이 짧아지고, 또 이구(�� mud ball)가 발생하기 쉽 다. 유효지름은 0.45~0.7 mm, 균등계수는 1.7 이하, 최대지름 은 2.0 mm 를 넘지 않아야 하고, 최소지름은 0.3 mm 이내로 하 고 부득이한 경우에는 최대지름보다 큰 것 또는 최소지름을 밑도는 것이 1% 이하인 모래를 사용하여야 한다. 자갈층은 하부집수장치의 종류에 따라 다르며, 다음과 같다. ㉠ 스트레이너(strainer)형과 휠러(wheeler)형 최소지름 2 mm, 최대지름 30 mm, 4 층 이상으로 전층의 두 께는 50~500 mm 로 한다. ㉡ 다공관형(perforated pipe system) 최소지름 2 mm, 최대지름 25 mm, 4 층 이하의 전층 두께는 500 mm 로 한다. ㉢ 유공블록형(한국형) 최소지름 2 mm, 최대지름 20 mm, 4 층으로 하고, 각 층을 50 mm 로 하여 전층 두께를 250~300 mm 로 한다. ② 하부집수장치 하부집수장치는 여과 가 균등히 행하여지도록 여과 수를 인 출하고, 역세척 시 세척수를 균등분배하여 하부에서 상부로 분출시켜서 여과 재의 세척이 완전하게 되도록 설치한 장치이 다. 여과 지 전면에 걸쳐 유출, 유입이 균등하게 되기 위해서 는 각 점의 손실수두가 균일해야 하며, 그러기 위해서는 하부 ![image](/image/placeholder) 3/8 볼트 50⌀염화비닐관 외경 60.5 평강(아연도금) 。 。 。 S 品 50x60 평강 400 400 400 200 200 100 30° 30 그림 14 스트레이너형 하부집수장치 | {}
5f3f3746-e84d-4957-9c65-25e428d660ac | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-23 집수장치의 분사공 부분의 손실수두가 집수관 부분의 손실수 두보다 큰 것이 좋다. 집수관에는 사소한 손실수두에 차가 생 기나, 될 수 있으면, 그 영향을 작게 한다. 하부집수장치에는 다음과 같은 종류가 있다. ㉠ 스트레이너 형 그림 14 와 같은 구조로 주철관, 경질염화비닐관 등으로 집 수본 지관을 배열하여 상판에 견고하게 고정한다. 집수본관의 간격은 10~20 cm 로 하고 부착 높이가 동일하게 설치해야 한다. 여기에 청동이나 합성수지제의 스트레이너를 고정하는 단관의 총 단면적은 여과 면적의 0.25~1.0 %로 하면, 역세척 할 때에 평면적으로 적당하고 균등한 수류를 얻을 수 있다. 이보다 작으면 세척 시 균등한 손실수두는 얻어지나 세척 수압이 커야 하므로 비경제적이다. 이 보다 크면 역세척 시 균등한 손실수두가 되지 않으므로 균등한 세척이 되지 않는 결점이 있다. ㉡ 휠러 볼형(wheeler ball type) 그림 15 와 같은 개구부를 가진 구조이며, 여과 지 바닥판상 에 지주를 설치하고 그 위에 콘크리트 성형품을 고결시킨 것 이 많고 성형품과 저판 사이에는 압력수실이 된다. 성형품의 상면은 도각추형(����) 요부가 있다. ュ 중에 5~14 개의 자구(wheeler ball)를 놓은 것이다. 도각추형의 중심 간격은 20~30 cm 가 적당하다. 분출구의 총 단면적은 여과 면적의 0.2 5~0.4%로 하는 정도가 바람직하다. 상판하부는 역세척 시 압력수실로 되기 때문에 상판이 부상하지 않도록 고정해야 한다. 압력수실에 세척관을 설치할 때에는 세척수의 수압이 압 력수실 내에 균등히 분포되도록 하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 610 150 50 -150 �16 분출구 등 150 150 150 30 �75 자구 �38 자구 610 30 150 50 150 50 150 30 모르터 ⌀16x150 분출구 (자기제) ⌀19 앵커 볼트 그림 15 휠러 볼형 하부집수 장치 ![image](/image/placeholder) 염화비닐관 콘크리트 슬라브 콘크리트 염화비닐관 그림 16 다공관형 하부집수 장치 ㉢ 다공관형(perforated pipe type) 그림 16 과 같이 구조적으로 단순하며 시공도 용이하므로 미국에서 비교적 많이 사용하고 있다. 사용하는 관은 내식성, 내구성 및 내압성이 큰 재질로 만들어진 거으로 소공은 구경 과 각도가 균등하게 개방된 것이라야 한다. 집수관은 서로 연결해서 역세척 시의 수압분포가 균일하 도록 하고 관은 상판이 견고하게 고정한다. 집수지관의 간격은 30. cm 이하로 하고, 그 길이는 지름의 i60 배 이하로 한다. 소공의 여과 면적은 20~50%, 총 단면적의 0.2% 정도로 하고 본관 단면적은 지관단면적의 1.75~2.0 배 로 하는 것이 균등한 집수와 역세척에도 좋다. ㉣ 유공(有孔)블록(block)형 그림 17 과 같은 바닥판에 분산실과 송수실을 갖는 성형블 록을 병렬로 연결한 것으로, 재질은 내식성, 내구성 및 내압 성이 큰 도자기나 플라스틱이 사용되고 있다. 집수공은 지름 이 4 mm 정도이며, 총 단면적은 여과 면적의 1% 이상(역세척 속도 0.6 m/min 일 때)으로 한다. 보통 사용되는 블록의 개구 비(집수공 총 면적에 대한 비)는 0.6~1.4%이다. 간격은 균일 하도록 배치한다. 자갈층의 두께는 어느 정도 감소시킬 수 있 고 고정이 용이한 점이 특징이다. ③ 트로프(trough) 세척 시 세척배출수를 모아 배출수구(gullet)로 유출시키기 위하여 설치하는 장치로 강판, 철근콘크리트, 폴리에스터 등 으로 만든다. 배수를 균등히 행하기 위하여 트로프의 상단을 같은 높이로 완전히 수평하게 설치한다. 세척할 때에 여재가 유출되지 않도록 월류하는 트로프 상단의 간격은 1.5 m 이하 로 한다. 또, 여과 층의 표면으로부터 트로프 상단까지의 높이는 세 척속도, 여재입도, 여과 층의 팽창률 및 트로프의 형상과 치수 등을 고려하여 역세척 시 모래의 팽창으로 모래가 방류되지 않을 정도로 40~70 cm 범위에서 트로프 대, 소에 따라 정한 다. 또 트로프의 단면은 최대유량에 20%의 여유를 두어서 정 한다. 트로프 내의 수심은 하류단이 최대가 되며, 설계시는 | {}
07c8debb-71b3-48ec-a891-62333b26f952 | 5권.pdf | 1.3-24 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 25 280 25 280 25 작은구멍 255 15 255 유공블록 상면 모르타르 단면도 여과 자갈층 50(2.000~3.36⌀) 여과 자갈층 50(3.36⌀~6,73⌀) 50(6.730~12.7⌀) 50(12.70~19.1⌀) 집수암거 그림 17 유공블록형 하부집수 장치 이 값을 구하여 단면적으로 정한다. ④ 여과 수의 인출부 하부집수장치로 모인 여과 수는 인출관을 통하여 정수지에 유입한다. 인출관 도중에 유량조절기를 설치하여 계획유량을 자동적으로 조절 유지한다. 또 유량조절기 유출측에 유출밸브를 설치한다. 유량조절기 는 밴튜리관의 차압을 이용하는 방식이 대부분이다. 그림 17 의 simplex 형에서 (1)은 벤튜리관이고, (2)는 제어밸브로 긴 주축(spindle)을 가지며, 위로 저울과 연결되어 있다. 저울추 를 계획유량의 위치에 놓으면 이 작용으로 제어밸브가 위로 올라가 열리므로 물이 유출하여 벤튜리관의 유량에 따른 차 압이 생긴다. 벤튜리관의 축소부와 다이어프램의 하실은 소관으로 연결 되어 있으므로 다이어프램 상하실에 수압차를 일으켜 밸브를 하향으로 미는 힘이 생기면, 저울추와 균형이 되어 유량을 조 절한다. 벤튜리관 상류측에는 가능한 한 긴 직선부를 두어 유 ![image](/image/placeholder) (1) 벤튜리관 스핑톤 (2) 제어밸브 === 소구경 연결관 다이어프램 그림 18 유량조절기(simplex 형) 출밸브와 연결되지 않도록 한다. 이는 유량측정 시 오차를 없 애기 위함이다. 유량조절기의 고정높이는 여과 지 수면에서 4 m 이상 낮게 설치한다. 여층, 하부 집수장치, 배관, 벤튜리관 의 손실수두는 최대 4.0~4.5 가 되기 때문이다. (6) 세척방법 급속여과 에서는 폐쇄가 빨리 일어나므로 세척을 기계적으 로 하여 단시간 내에 여과 기능을 회복하도록 하는 것이 완속 여과 와 다른 점이며, 여과 층의 세척은 역세척과 표면세척을 조합한 방식을 표준으로 하고 여과 층이 유효하게 세척하며, 필요에 따라 공기세척을 조합할 수 있다. 세척효과 가 불충분 할 경우에는 여과 지속시간 감소, 여과 수질의 악화, 머드볼 (mud ball)의 발생 외에도 여과 층의 균열, 여과 층 표면의 불 균일, 측벽과 여과 층간에 간극발생 등 여러 장애요인이 발생 되므로 주의 한다. 여과 의 손실수두가 2.0~2.5 m 에 달하면 여 과를 중지하고 세척방법은 다음의 세 가지가 있다. ① 모래층을 표면세척기를 사용하여 기계적으로 교반한 후 물로 역세척(back washing)시키는 방법 ② 공기로 모래층을 교반한 후 물로 역세척하는 방법 또는 공기와 물을 동시에 분출시켜 역세척하는 방법 ③ 물만으로 역세척하는 방법 여과 지의 세척수는 정수를 사용한다. 세척수중 역세척용은 하부집수장치의 분출부에서 수주 2.5~5.0 m 의 수압이 필요 하고, 표면세척용으로는 노즐수주 15~20 m(고정식), 30~40 m(회전식)의 수압이 필요하다. 여기에 배관의 손실수두를 가 하여 전 손실수두를 구한다. 역세척용으로는 집수장치에서 상 류측의 전 손실수두를 12 m 로 본다. 세척수는 직송펌프 또는 고가 세척탱크로부터 소요수두를 얻는다. 직송펌프를 설치하는 경우 일시에 다량의 물을 필요 | {}
43a17dfe-43fc-4b1e-a230-4a1de86c952b | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-25 로 하므로 펌프흡수정은 여기에 충당할 수 있는 용량을 가져 야 한다. 그리고 절대로 공기를 흡인하지 않도록 한다. 세척펌 프는 간헐적으로 사용되고 용량도 크며, 또한 동력이 사용되 어 비경제적이므로 가능하면 피하는 것이 좋다. 그러나 표면 세척용은 수량이 적고 소요수두가 크므로 펌프를 많이 사용 한다. 세척탱크는 역세척수에 수압변화를 적게 하기 위해서 고 수위와 저수위 차가 작은 편평한 형의 탱크를 많이 사용한다. (7) 여과 조작 여과 방식에 따라 다소 다르지만, 보통 다음과 같은 순서로 조작한다. ① 원수유입밸브를 열어 여과 지의 규정수위까지 원수를 주입한다. ② 여과 초기의 탁질 누출을 피하기 위하여 역세척한 다 음에 배출수밸브를 열어 여과 개시 후 수 분간 여과 수를 버린 다.(시동방수) ③ 정수밸브를 열고 배출수밸브를 닫는다. 여과 를 계속하 여 손실수두가 2.0~2.5 m 정도에 이르면 중지하고 세척조작 을 한다. ④ 원수주유입밸브를 닫고 여과 지에 수위가 트로프 상 단으로 내려갈 때까지 여과 를 계속한다. 다만, 표면세척을 할 때에는 수위가 모래면상 10~15 cm 가까이 내려갈 때까 지 여과 한다. ⑤ 정수 밸브를 닫는다. ⑥ 세척수 배출밸브를 열고 표면세척을 개시한다. ⑦ 역세척 밸브를 서서히 열고 규정유속까지 점차로 유속 을 증가시켜 표면세척과 병행하여 4~6 분간 계속한 후 배출 수가 어느 정도 깨끗하게 되는 것이 확인되면 세척 밸브를 닫는다. ⑧ 세척 배출수가 대부분 유출되면 배출수 밸브를 닫는다. ⑨ 원수밸브를 열어 다시 여과 를 시작한다. 급속여과 에서는 여과 효과가 빨라 보통 수분간만으로도 탁 도 0~1 도 정도의 양호한 여과 수를 얻을 수가 있다. 그러나 세균제거에는 큰 효과 가 없다. 여과 지속 시간은 침전수의 양 부에 따라 다르지만 대개 24~28 시간 계속한다. 손실수두의 증가율은 표면여과 인가, 내부여과 인가에 따라 다르다. 여과 진행에 따라 부수압이 생기면 수중에 용존된 공기가 유입되어 기포를 형성한다. 기포가 증대하면 모래입자의 공극 을 축소시켜 유통이 어렵게 된다. 이 때문에 여과 지에 통수단 면적이 감소되어 손실수두는 자동적으로 증대되며 모래층 내 여과 수에 유속이 점차적으로 증대한다. 이 유속이 어느 한도 를 넘으면 모래에 흡착된 탁질이 물에 전단력으로 세류되어 여과 수가 탁해진다. 보통 한계손실수두를 2.5 m 로 본다. 여과 중에 속도를 갑자기 변화시키면 모래층내의 흐름에 충격을 주어 탁질이 유출될 염려가 있다. 4) 급속여과 의 변법 보통의 급속여과 지에서도 170 m/day 까지 여과 속도를 증 가시킬 수 있다. Baylis 는 활성실리카를 써서 116 m/day, 174 m/day, 232 m/day, 290 m/day 의 고속 여과 실험을 한 결과 174 m/day 의 여과 속도는 116 m/day 에서보다 여과 지속시간 이 35~40% 감소하며 세척수는 총 여과 수량에 대해 1.75~ 1.95%만 증대되었다고 하였다. 따라서 활성실리카를 쓰지 않 아도 150 m/day 정도로 여과 속도를 올릴 수 있다. (1) 다층여과 지(multilayer filter) 보통의 천연규사로 된 여과 층은 역세척에 의해 모래층이 성층화되어 위에서 아래로 갈수록 입도가 커진다. 이 때문에 대소 플록은 표층에만 억류되어 폐쇄가 빨리 일어나 여과 지 속시간이 단축된다. 이 결점을 제거한 것이 다층여과 법이며, 밀도와 입경이 다른 여러 종류의 여재를 사용하여 수류방향 에서 큰 입경으로부터 작은 입경으로 구성된 역입도의 여과 층을 구성하며, 모래단층 여과 지에 비하여 여과 기능을 보다 합리적이고 효율적으로 발휘하기 위한 것을 목적으로 한다. 여사는 비중과 입도가 다른 무연탄(anthracite, 비중 1.4~ 1.6), 천연규사(sand, 비중 2.55~2.65)와 석류석(garnet, 비중 3.15~4.3), 일메나이트(티타늄철광, 4.5~5.0 를 비중이 큰 것을 아래쪽에 두어 2~3 층의 여과 층을 구성하고 총 여과 층의 두 께는 60~80 cm 를 표준으로 하며, 여과 속도는 240 m/d 이하를 표준으로 한다. 여기서 대형 부유물은 상층에서 제거되고 하 층으로 갈수록 작은 부유물이 제거되어 여과 층 전체에서 여 과되므로 손실수두가 작아져 여과 지속시간이 길어진다. 따라 서 고속여과 가 가능하다. (2) 상향류여과(upflow filter) 보통여과 지가 위에서 아래로 물이 흐르는데 반해 밑에서 위로 여과 하는 방식이다. 이 방법은 여과 세척 시 모래 입자가 역으로 하층이 굵은 모래, 상층으로 갈수록 입자지름이 작은 모래가 분포되므로 다층여과 와 같은 이점을 가진다. 그러나 여과 폐쇄에 수반하여 상승하는 수압으로 모래층이 부상하는 경향과 여과 수가 표면에 나오므로 오염방지대책이 필요한 것이 결점이다. 모래층 부상은 모래표면에 격자를 설 치하여 모래의 가교현상으로 방지시킬 수 있다. (3) 2 방향류여과(biflow filter) 상향류여과 의 모래층 부상을 방지하기 위해 고안된 것으 로 모래층 중에 집수 스트레이너를 설치하고, 상하 양방향으 로 동시에 여과 를 하는 방식이다. 유입수의 약 20%는 하향으 로, 80%가 상향으로 여과 된다. 이 방법을 쓰면 여과 속도를 매 우 크게 할 수 있다. (4) 미세플록여과 법(micro-floc process) 응집제를 펌프흡입관에 주입한 후 직접 여과 지에 유입하 며, 이때 고분자응집제를 첨가한다. 플록의 형성은 여과 지의 여과 층 내에서 주로 이루어지며, 고분자응집제로 인해 플록 형성이 촉진되고, 형성된 플록은 강해지므로 탁질누출 현상 은 일어나지 않는다. 여과 층은 외층여과 와 같은 무연탄, 천연 규사, 석류석의 3 층 여과 층을 사용하므로 230~290 m/day 의 여과 속도를 낼 수 있다. 원수의 탁도가 100 도 이하이면 이 방 법으로 정수되지만 이 이상이면 침전지에서 어느 정도 탁도 를 제거할 필요가 있다. (5) 감쇠여과 지(declining rate filtration) 재래의 급속여과 가 항상 일정유량을 여과 하는 방식은 정 압여과 로 여과 지수위가 일정하지만, 유량조절기가 없으므로 여과 지가 점차 폐쇄됨에 따라 여과 수량이 감소하는 여과 법 이다. | {}
42f10934-8766-4d22-ab71-60027e71203d | 5권.pdf | 1.3-26 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 10 다층여과 지의 여층 예 a. 천연모래와 무연탄의 여층예 ¦ ¦ 유효지름, mm ¦ 여층두께, cm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상층(무연탄) ¦ 1 ¦ 60 ¦ ¦ 하층(천연규사) ¦ 0.45 ¦ 15 ¦ b. 천연모래, 무연탄, 석류석과 여층예 ¦ ¦ 유효지름, mm ¦ 여층두께, cm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 상층(무연탄) ¦ 1 ¦ 45~50 ¦ ¦ 중층(천연규사) ¦ 0.35 ¦ 15 ¦ ¦ 하층(천연규사) ¦ 0.45 ¦ 7~8 ¦ 3.4 소 독 일반적인 소독은 가열처리, 태양광에 의한 소독, 약품소독 등이 있으며, 수돗물은 병원성 미생물에 오염되지 않고 위생 적으로 안전해야 한다. 침전과 여과 로는 원수 중의 세균을 완 전히 제거하는 것이 불가능하며, 배수계통에서도 위생상의 안전을 유지하기 위하여 수돗물은 항상 확실하게 소독되어야 한다. 소독에는 염소가 주로 쓰이며, 그 외에 오존, 자외선을 쓰기도 한다. 1) 염소소독 (1) 염소의 성질 염소는 식염을 전해하는 소다공업의 부산물로 얻어지며, 압축액화한 후 고압가스용기에 넣어 사용한다. 염소를 수용화 하면 다음과 같은 화학반응이 일어나 염소산과 염산이 생긴다. Cl2 +H2O 1 HOCl+HCl 염소산은 다시 OCl"(차아염소산)과 H'로 해지한다. (35) HOCl 2 H++OCe- (36) 이들 반응은 물의 pH 와 관계가 있어 낮은 pH 에서는 제 1 반 응이 우세하고 높은 pH 에서는 제 2 의 반응이 우세하다. pH 와 온도에 따른 HOCl 과 OCl 의 분포는 그림 19 와 같 다. pH5 이하에서 HOCl 과 OCl 의 형태로 존재 하는 염소를 유리염소라 한다. 수중의 1 ppm 염소는 물의 알카리도를 최저 0.7 ppm 최 고 1.4 ppm(CaCO3 를 기준으로) 정도 중화시킨다. 이 반응은 수중에서 염소를 소비하는 다른 물질의 존재나 HOCl 가 해 리되는 정도에 따라 다르다. 염소는 반응력이 강하므로 ① 유기, 무기물과 직접 결합하 고 ② 유기, 무기화합물을 산화시키며 ③ 유기화합물의 성질 을 변화시키거나 결집, 침전을 촉진하는 작용도 한다. 살균력에 크게 영향을 주는 것은 pH 와의 관계이며, pH 가 높을 때 즉, OCl"이 많고 HOCl 이 감소한 상태에서는 효력 이 많이 감소한다. 동일조건하에서 pH 10 은 pH 5 보다 150 배 의 염소량을 주입해야만 같은 효과 를 기대할 수 있다고 한다. X-Axis: pH Y-Axis: HOC, % Chart Type: line 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 item_01 100% 100% 100% 90% 80% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 5% 0% % 그림 19 온도와 pH 의 변화와 대응하는 수중의 염소산과 아염소산의 분포 100 (2) 암모니아 염소 암모니아를 포함한 물에 염소를 주입하면 염소와 암모니 아성질소가 화합하여 클로라민(chlorammine)이 생성된다. Cl2 +H20=HOCl+HCl HOCl+xNH3 =NHyC2+H,O+NHg(monochkramine) 2HOCl+xNHCl=NHCl2 +2H20+xNH3(dichloramine) 3HOCl+xNH3 =NCl3 +3H20+NHg(trichloramine) (37) 상기 중 어느 반응이 일어나는가는 물의 pH, 암모니아의 과잉존재 여부로 정해진다. pH 가 8.5 이상이면 monochlor- amine 만으로, pH 8.5~pH 4.5 에서는 monochloramine 과 di- chloramine 이 공존하며, pH 4.5 에서는 dichloramine 만, pH 4.4 이하에서는 trichloramine 만이 생성된다. 이들 chloramine 은 살균작용을 하지만 염소보다 작용이 약 하여 소독 시 주입량이 많이 요구되고, 더욱이 접속시간은 적 어도 30 분을 필요로 한다. 소독 전의 정수에 암모니아가 포함 되어 있는 것은 지하수나 심하게 오염된 원수의 경우에 한하 지만, 이와 같은 수질에서는 염소소독을 하면 자연히 chlo- ramine 이 생긴다. chloramine 은 소독 후 물에서 냄새가 나지 않으며 살균작용이 오래 지속되는 특성이 있으므로 이 특성을 이용한 chloramine 소독법이 있다. 이는 물에 암모니아를 가한 후 염소를 주입하 는 것으로 암모니아는 염소량의 1/4 정도 주입한다. (3) 염소의 주입량 평상시 염소주입량은 우리나라 수질기준에 따라 관말에서 유리잔류염소량이 항상 0.1 ppm 이상이 되도록 주입하며, 오염의 염려가 있을 경우에는 유리잔류염소량을 0.2 ppm 이 상으로 강화하여야 한다. | {}
8cc9dd72-9d42-458e-99bd-0dc18bbc3ef2 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-27 잔류염소(residual chlorine)란 물에 염소를 주입하면 수중 에는 유기물이나 염화되기 쉬운 물질이 있으므로 염소가 산 화로 소비되고 난 후에 잔류한 염소를 말하며 차아염소산과 차아염소산이온인 유리염소 또는 유리잔류염소와 chloramine 과 dichloramine 같은 결합염소 또는 결합잔류염소가 있다. 수도꼭지에서 잔류염소를 갖도록 규정한 것은 정수장에서 염 소 주입 후 적당한 접촉시간을 두면 소독으로서는 완전하지 만, 배수계통에서 외부로부터의 오염에 대비해서 소독력을 갖도록 하기 위함이다. 이와 같이 염소 소독의 장점은 소독 효과 가 우수하고 대량의 물에 대해서도 용이하게 소독이 가 능하며, 소독효과 가 잔류하는 점 등을 들 수 있다. (4) 전염소처리(prechlorination) 염소는 통상 소독을 목적으로 여과 후에 염소를 주입하는 후염소처리와 소독이나 살조(��)작용과 함께 강력한 산화 력을 가지고 있기 때문에 오염된 원수에 대한 정수처리 대책의 일환으로 응집, 침전 이전의 처리과 정에서 염소를 주입하는 것을 전염소처리라고 하며, 보통 침전전의 원수에 주입한다. 전염소처리는 원수가 심하게 오염되어 세균, 암모니아성 질소와 각종 유기물을 포함하여 침전, 여과 의 정수법만으로 는 제거되지 않는 경우나, 철, 망간을 제거할 목적으로 쓰인 다. 주입량은 오염물질량에 따라 다르며, 침전 후에 잔류염소 가 0.1 ppm 정도가 되도록 주입하면 암모니아성 질소, 과망간 산칼륨의 소비량은 대폭 감소하고, 대장균도 대부분 제거되 며, 일반세균이 약간 남는 정도가 된다. 전염소주입률은 NH3-N 가 1 ppm 이하일 때 주입률(ppm) =0.227 K NH3-N 가 1 ppm 이상일 때 K 주입률(ppm) =0.45+ 7.33.V+0.227 K ¦ 여기서, ¦ 여기서, ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N ¦ : 원수의 NH3-N 량, ppm ¦ ¦ K ¦ : 원수의 KMnO4 소비량, ppm ¦ 전염소처리에서는 대개 암모니아성 질소나 알부미노이드 Y-Axis: 잔류염소량, ppm Chart Type: line ᄆ기에 위한 염소침전 기로라민형성 연소 킨로라민의 산화 주입에 비례하여 유리염소량의 증가 item_01 1.03ppm 0.41ppm 0.34ppm 0.47ppm 옅소리의 증권가 1.31ppm 1.42ppm 2.76ppm 1.42ppm 그림 20 소주입법과 잔류염소의 관계 질소를 포함하므로 수중염소는 chloramine 형성 즉, 결합염 소를 형성하며 염소주입양이 많으면 다시 특이한 잔류염소로 변화한다. 염소주입량을 점차로 증가하면서 그때의 잔류염소 량을 규정하면 그림 20 과 같이 된다. 그림 20 에서 I 형 II 형, III 형은 각각 다른 수질이며, 다음과 같은 의미를 갖는다. ① I 형 증류수의 염소를 주입할 때 즉, 염소요구량이 0 일 때이며, 주입량에 비례해서 주입량과 같은 잔류염소가 생긴다. ② II 형 물이 어느 정도의 유기물이나 염화되는 무기물을 포함하 는 경우 즉, 염소요구량이 있는 경우로서 일반적인 수돗물 은 이 경우에 속한다. ③ III 형 암모니아화합물을 많이 포함한 물에서 볼 수 있는 형으로 전염소처리시 이 형이 된다. 이 형에서는 일정량의 염소를 주 입할 때까지 결합염소가 증가하지만 최대점에 달한 후에는 염소량을 늘려도 잔류염소는 반대로 감소하여 거의 0 으로 저 하한다. 이점을 지나 다시 주입을 계속하면 주입량에 비례하 여 유리잔류염소량이 증가한다. 이 잔류염소곡선에서 유리잔 류염소가 출현하기 시작하는 점을 불연속점이라고 한다. II 형, II 형에서는 불연속점까지의 주입염소량을 물의 염소 요구량(chlorine demand)이라 한다. 암모니아성질소와 냄새의 원인이 되는 유기물을 염소로 분해하는데 필요한 양보다 조금 많은 염소를 주입하는 처 리법을 불연속점 염소처리법(break point chlorination)이라 한다. 심하게 오염된 원수를 전염소 처리하는 것은 이 처리 법에 해당한다. 이 방법에 의하면 암모니아성 질소는 일단 chloramine 으로 되나 이것도 염소로 분해되어 질소는 N2 와 NO2 가스로 되며 취미의 원인은 페놀유로는 되지 않는다. (5) 탈염소(dechlorination) 염소를 과다하게 주입하였을 경우, 이 염소가 다른 물질에 장해를 주어 제거할 필요가 있을 때에는 탈염소를 행한다. 산 성아황산나트륨, 티오황산나트륨, 아황산나트륨, 과망간산칼 륨, 활성탄소가 사용되지만 많은 수량의 처리에는 가스용기 에 넣은 아황산가스를 주입한다. Cl2 +H20=HCl+HClO SO2+H20=H2SO4 HCLO+H20=H2SO4 이론적으로 유리염소 1 에 대해 SO2 는 0.9 가 좋지만 실제는 SO2 가 물과 반응하여 생긴 H2SO4 가 다른 물질에 의해 산화 되는 수가 있으므로 조금 여유있게 주입하면 좋다. (6) 표백분(hypochlorite of lime) 염소가스를 소석회에 흡수시킨 것으로 CaOCl2 를 35% 함유한 것과 58% 함유한 것이 있다. 저장 중에 염소분이 점차로 소실되 므로 유효성분이 불안정하다. 물에 용해시켜 쓰는데 석회가 주 입기밸브를 폐쇄시키므로 사용하기 어려운 결점이 있어 최근에 는 거의 사용되지 않고 염소주입기 고장 시 등에만 쓰인다. (38) | {}
e443e32e-bd2c-42c7-853c-9f7f1176ec1c | 5권.pdf | 1.3-28 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 2) 그 밖의 소독법 (1) 오존(ozone) 오존은 3 개의 산소원자로 되어 있으며, 제 3 원자는 결합이 약해 쉽게 분리되어 발생기산소(nascent oxygen)로 되는 성 질이 있다. 이 발생기산소가 소독작용을 한다. 장점으로는 ① 물에 화학물질이 남지 않고 ② 물에 염소와 같 은 취미를 남기지 않으며 ③ 유기물에 의한 이 취미가 제거된다. 단점으로는 ① 가격이 고가이고 ② 소독의 잔류효과 가 없 으며 ③ 복잡한 오존 발생장치가 필요한 점이다. 여과 수에 가하는 주입량은 2~3 ppm 이하이며, 오존의 물 에 대한 용해도는 14~15°C 의 증류수에서 약 0.29 이다. 따라 서 주입법에 주의 하지 않으면 오존이 낭비된다. (2) 자외선(ultraviolet ray) 석영유리로 된 수은증기 등에 직류 220 V, 3.5 A 의 전류 를 통해서 얻는 파장이 짧은 광선이다. 수심 120 mm 이내에서 살균효과 를 가진다. (3) 브롬, 요오드(brome, iodine) 브롬, 요오드는 염소와 같이 할로겐원소이다. 브롬은 염소보다 화학적으로 불활성이므로 살균력도 적다. 요오드는 8 ppm 정도 주입하면 소독이 충분히 된다. 야전용, 풀장용으로 적합하다. (4) 은화합물 은의 물에 대한 살균력은 고대부터 인식되고 있다. (5) AOP 3.5 특수정수 보통의 침전, 여과, 소독법만으로 음용수를 얻지 못할 때가 있다. 예를 들어 철, 망간을 다량 포함하였다든가, 경도가 특 히 높은 경우 또는 취미, ABS 등이 문제가 된다. 1) 철, 망간의 제거 철, 망간은 지질에 따라 생기며, 수중에 용존하는 것은 다 음의 세 가지 형이 있다. ① 중탄산 제 1 염으로서 유리탄산이 많은 지하수나 저수지 의 하층수에 많다. ② 황산 제 1 염으로 존재하며, 온천 공장폐수, 유황광산의 배출수를 포함한 하천수에 많다. ③ 소택지, 이탄지에서는 유기화합물로 존재하는 수가 많다. (1) 폭기법 철과 망간을 제거하는 방법으로서 노즐에서 물을 분무상 으로 분출시켜 CO2 를 제거하는 동시에 공기 중의 산소로 철, 망간을 산화시킨다. 그 후 급속여과 로 수산화철을 제거한다. 그러나 이 방법은 중탄산 제 1 염으로 되어있는 경우 유효하다. (2) 알칼리 제거 유기화합물과 함께 콜로이드상으로 된 철에 유효한 법이 다. 알칼리제로는 소석회, 소다회 등을 사용하며 동시에 황산 반토를 가하여 응집침전을 촉진시킨다. 이 방법은 알칼리제의 주입방법을 밀폐탱크로 하면 그대 로 급속여과 기에 보낼 수 있으며, 1 회로 펌프로 양수되기 때 문에 지하수의 철 제거에 적합하다. (3) 염소법 염소를 주입하여 산화시키는 방법으로 특히 망간제거에 유효하며 원수중의 함유량이 적은 경우에 한한다. 철 1 ppm 에 대해 염소는 0.64 ppm, 망간 1 ppm 에 대해서 염소는 0.65 ppm 이 필요하며, 수중에 철, 망간 이외의 피산화분이 있으면 그 이상의 염소가 요구된다. (4) 과망간산칼륨법 KMnO4 의 산화력을 이용하는 방법으로 망간제거에 유효 하다. 망간 1 ppm 에 대하여 KMnO4 는 1.92 ppm 이 필요하다. 철이온이 공존하는 경우는 철이온양의 0.93 배를 가하며, 유기 물에 의해 소비되는 양을 고려하여야 한다. 2 가의 가용성망간 이 불용성인 4 가의 MnO2 로 된다. MnO2 는 미소립자로 침전 이 어려우므로 황산반토를 가하여 응집, 침전시킨다. KMnO4 는 위생상 유해하므로 유리한 KMnO4 가 잔류되지 않도록 주 입할 필요가 있다. (5) 접촉산화법 MnO2 를 인공적으로 부착시킨 망간사나 MnO2 를 함유한 pyrolusite 광석을 여과 사로 전염소처리를 병용해서 여과 하는 방법이다. 염소주입률은 이론적으로 망간양의 1.29 배이지만, 보통 여과 수에 유리잔류염소가 0.5~1.0 ppm 이 되도록 가한 다. 염소에 의한 산화력과 모래에 부착된 MnO2 의 촉매작용에 의한 복식산화법이다. 처음부터 망간사를 쓰지 않고 전염소처리를 계속하면 보 통의 여과 사가 점차로 망간사로 변하여 10 일 정도 후부터는 망간제거효과 가 나타난다. (6) 전해법 알루미늄판을 극으로 세운 전해조에 소량의 식염을 가한 후 정수를 통하고 직류를 보내면 A13+가 용출되는 동시에 산 소가 발생하며, A13+은 수산화알루미늄으로 된다. (7) 이온교환법 중탄산 제 1 철 같은 이온상의 철, 망간에만 유효한 법으로 이온교환제는 천연산의 녹사제오라이트(green sand zeolite) 나 이온교환수지를 사용한다. (8) 철박테리아법 여과 지(여과 속도 20~40 m/day)에 철박테리아를 포함한 원수를 여과 시키면 모래면상의 철박테리아가 황갈색의 두꺼 운 번식층을 형성하여 철, 망간을 생물학적으로 산화시켜 제 거하는 방법이다. 2) 경수의 연화법 (softening) 연화법은 보일러용수나 공업용수에 사용될 때가 많다. (1) 석회소오다 법(lime-soda process) 탄산경도에는 소석회를 가하고, 영구경도인 비탄산경도는 소오다회와 소석회를 가하면 좋다. Ca(HCO3)2 +Ca(OH)2=2CaCO3 ↓ +2H2O Mg(HCO3)2 +Ca(OH)2 = MgCO3 +CaCO3+2H2O MgCO3+Ca(OH)2 =Mg(OH)2 +CaCO3 영구경도는, (39) (40) | {}
f1bc4134-9558-4d6e-848f-2fce1b46fdc0 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-29 CaSO4+Na2CO3 =CaCO3↓ +Na2SO4 (가용성) MgSO4+Ca(OH)2 =Mg(OH)2 +CaSO4 (41) CaSO4+Na2CO3 =CaCO3↓ +Na2SO4 (42) 황산염은 상기의 반응으로 제거되며, 염화물, 질산염도 같 은 방식으로 제거된다. (2) zeolite 법 천연의 녹사제오라이트를 여과 재로 이온교환을 하여 Ca, Mg 을 제거하는 방법이다. zeolite 의 조성은 2SiO2, Al2O3, Na2O, 6H2O(Na2O, Z 로 줄여서 표기한다). (43) Ca(HCO3)2 +Na20Z=CaOZ+2NaHCO2 CaSO4+NagOZ=CaOZ+NaySO4 zeolite 가 이온교환 능력이 소실되면 식염수나 황산으로 세정 시켜 다음 반응으로 재생한다. CaOZ+2NaC!→NaOZ+CaCe2 (44) 이 방법은 ① 전경도를 제거할 수 있고, ② 장소를 차지하 지 않고 침전물이 생기지 않으며, ③ 특히 영구경도에 대해서 효과 가 좋다. 그러나 일반적으로 고가이고, 탁수에 사용할 수 없는 단점이 있다. 3) 냄새제거 냄새의 원인은 조류 같은 식물이 부패할 때 풀냄새, 어취 및 조개냄새를 내고, 철박테리아나 유황균(begiatoa 등)이 많 이 발생하여 분해할 때 유황균은 황화수소냄새를 발생하며, 철이 많을 때는 쓴맛이 나고, ClT 가 300 mg/L 정도이면 짠맛 이 난다. 또 공장폐수가 섞여 있을 때 특히 페놀유가 있으면 염소소 독으로 클로로페놀(chlorophenol)이 생겨 불쾌한 약품냄새가 발생한다. 유리염소가 지방과 결합할 때 급수장치의 수도꼭지나 급 수기구에 지방이 끼면 금속냄새나 석탄산냄새, 약품냄새를 발생시킨다. 이외 제거법으로서는 불연속점 염소처리법(break point chlorination)외에 다음과 같은 방법이 있다. (1) 폭기 폭기로 취미를 내는 물질을 제거하는 방법으로 철을 제거 하는데 쓰는 폭기법과 같다. 깊은 우물물의 황화수소냄새를 제거하는데 유효하나 유기물 오염에 의한 취미에는 별로 효 과가 없다. (2) 오존 효과 가 매우 좋으나 고가이며 저색도에도 유효하다. (3) 활성탄소 침전전의 주입용으로 미분말이므로 취급이 어려우며 사용 후 버리는 결점이 있다. 입상의 것은 여과 재로 보통 여과 지에 서 사용하며 여과 후의 재여과 용이다. 태워서 다시 사용할 수 있는 이점이 있으나 고가이다. 그 밖에 배수관 말단(dead end)에 물이 정체하여 취미가 생 기므로 가끔 관말의 소화전을 열어 정체수를 배제시켜야 한다. 4) 이온교환에 의한 수처리 이온교환능력이 있는 물질은 화학적인 결합이 약해 보다 큰 농도의 액 중에 두면 액 중의 양이온은 양이온교환제에 의 해, 음이온은 음이온교환제에 의해 치환되는 성질이 있다. 여기 서, 양이온만을 교환하는 것을 양이온교환제(cation exchanger), 음이온만을 교환하는 것을 음이온교환제(anion exchanger)라 고 한다. 양이온교환제는 제올라이트(zeolite)와 같은 것으로 물의 연화, 철, 망간 등의 제거, 불소제거, 암모늄(NH)제거 등의 능 력이 있다. 음이온교환제는 아민을 이온교환기로 한 합성수지 로 만들며 황산, 염산, 탄산, 규산 등을 흡수하는 교환능력이 있고, 염분 등 음이온도 흡수한다. 5) 2 단 여과 원수가 극히 불량할 때 특히 철이나 부유생물을 대량 포함 하고 있을 때 적합하다. 보통 1 단 여과 는 굵은 모래를 여재로 급속여과 를, 2 단 여과 는 보통의 완속여과 를 하는 예가 많다. 그 목적은 완속여과 에 유해한 대형 부유물, 특히 조류를 미리 제거해서 여과 단속일수를 연장시키는데 있다. 2 단 여 과의 결점은 1 단 여과 지만큼의 여분의 구조물이 필요한 것 과 그의 손실수두만큼 고저차가 있어야 한다. 6) 규조토여과 밀폐형 급속여과 지와 겉모양이 비슷하나 메카니즘은 전혀 다르다. 처음에 규조토(0.5~12 의 입도)를 혼입한 물을 원수실 측에서 금속망을 통해 여과 시키면 세목의 금속망이 규조토로 덮여 여과 막을 형성하게 된다. 여과 막이 완성되면 여과 가 정상적으로 행해져 700m/day 가 최적이다. 손실수두가 2~10 m 정도로 되면 규조토를 역세 류하고 다시 새로운 막을 형성시킨다. 세균제거율이 좋으나 피복한 여과 막이 약해서 안전하지 못하고 손실수두가 커서 동력비가 많이 드는 결점이 있다. 7) 마이크로 스트레이너(micro strainer) 세밀한 금속망을 붙인 드럼형의 여과 기이다. 완속여과 의 전처리로 생물을 제거하는데 쓴 것이 최초이다. 급속여과 의 전처리로도 사용하지만 본래는 색도와 콜로이드가 없는 경 우에 플랑크톤이나 대형 부유물을 이 장치만으로 제거하는 예가 많았다. 금속망은 스테인리스강제로서 눈금은 여과 목 적에 따라 다르며 플랑크톤 제거용은 지름 80~ 25 정도의 금속망선으로 Mesh 200~300~400/in2, 눈의 크기 60~3 0~20 从 정도이다. 마이크로스트레이너는 생물이나 제지폐수같이 섬유질을 포함한 물에 적합하나 응집된 플록을 제거할 수는 없으므로 침전지의 대용으로 사용할 수는 없다. 8) 철부식성 제거 물의 부식성이란 수도시설 중 금속재료를 침식하는 성질 로 철제품이 가장 문제가 되며, 특히 배수관이 철관일 때 녹 에 의한 단면의 감소와 적수발생이 큰 문제이다. 철부식성과 | {}
1dd7cda9-8fb0-406d-b9b3-bdc3398975d0 | 5권.pdf | 1.3-30 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 관계가 많은 것은 다음의 경우이다. (1) 유리탄산 수중에 CO2 가 많으면 철이 양극이 되어 철이온을 유리시 킨다. CO2 가 20 mg/L 이상이면 물이 부식성을 띠게 되고, CO2 가 적으면 수중의 알칼리(Ca. Mg, Na, K)와 평형을 이루 어 부식성을 갖지 않는다. 평형에 필요한 CO2 를 종속성유리 탄산이라고 하고, 그 이상의 CO2 를 부식성 탄산이라 한다. 물 에 상당한 알칼리도가 있어 pH 가 매우 높은 경우에도 침식성 탄산이 있으면 부식성을 갖게 된다. (2) pH 값 pH 가 낮으면 산성이 강하므로 철이나 그 밖의 금속을 침 식시킨다. 산도는 CO2, 광산, 유기산이 많으면 높은 값을 가지 며, 따라서 알칼리부족으로 금속표면에 보호막이 형성되지 않고 부식이 진행된다. (3) 알칼리도 알칼리도는 Ca 화합물 또는 Mg 화합물의 존재에 좌우되며, 이들 화합물이 많으면 pH 가 높다. 알카리도가 낮으면 CO2 가 중탄산염을 만들기 위하여 알칼리분이 소비되고 침식성탄산 이 남게 되어 부식성을 갖게 된다. 경도가 낮은 물이 부식성 이 강한 것은 이 때문이다. 알칼리가 많으면 금속표면에 CaCO3 의 피막을 형성하므로 부식이 일어나지 않는다. 이상의 3 요소는 서로 관계가 있으므로, 하나의 성질만으로 부식성을 판정하기는 불가능하다. (4) 염소처리 물의 염소처리로 유리염소가 남으면 부식을 촉진한다. 유 리염소는 강한 산화력이 있으므로 부식의 진행에 필요한 산 소를 공급함으로써 작용이 진행된다. 일반적으로 산소가 많은 물은 부식성이 강하다. 또 염소처리는 pH 를 저하시키므로 부 식성을 증가시킨다. (5) 박테리아 지중에 매설된 철관의 겉면이 심하게 부식되는 것은 황산 염환원박테리아(microspora desulfuricans)의 작용이 많다. 이 박테리아는 습한 점토질의 토양중 황산칼슘형의 유황분이 있 는 곳에 서식하는 혐기성균으로 공기가 없는 곳에서만 서식 한다. 이 균은 철을 직접 침식하지 않고 황산염으로 환원하여 황화수소를 발생시키고, 이 황화수소나 이로 인해 생긴 황산이 철을 침식한다. 이 균이 침입하면 주철제품은 철분이 용해되 므로 흑연만 남아 약해진다. 주철내부로 침투하는 세균은 철박 테리아가 있으며, 이 세균은 호기성이다. 생활조건이 좋으면 스 라임(slime)의 두꺼운 막을 형성하여 통수능력을 현저히 저하 시키며, 냄새나 적수의 원인이 된다. 이 스라임이 진행하면 탄 산칼슘이나 이산화망간을 포함한 단단한 물때(tuberculation) 를 형성하게 된다. 이 각 내부는 산소가 부족하므로 물에 유 황분이 있으면 황산염환원박테리아의 번식조건이 이루어져 차츰 철관이 침식된다. 수중의 황화물이나 황화수소를 제거하 면 이를 방지할 수 있다. 부식의 방지법으로는 다음의 발생요 인을 제거하면 부식을 방지할 수 있다. ① 물과 금속이 직접적으로 접촉하지 않도록 금속에 피막 을 입힌다. 이를 위해 철관에 아스팔트, 모르타르 라이닝을 한다. ② 폭기 유리탄산과 황화수소를 제거하므로 부식을 방지하나, 용존 산소가 증가하므로 역효과 적인 면도 있다. ③ pH 조절 석회, 소오다회 등의 알칼리제를 가하여 pH 를 높이는 방법 이 일반적이다. 다만, 소오다회는 pH 를 높이지만 보호막형성 에 필요한 탄산칼슘이 형성되지 않는 결점이 있다. 분쇄한 석 회석의 접촉면에 물을 통과 시켜도 좋지만 깨끗한 물이 아니 면 잘 용해되지 않는다. pH 를 8.0 내외로 상승시키면 부식성은 거의 없어진다. 만일 물이 Ca2+로 과포화되어 있으면 CaCO3 의 과잉분은 철관표면 에 침착해서 CaCO3 피막을 형성한다. 반대로 CO2 가 과잉이면 금속을 용해시키는 경향이 있다. CaCO3 가 석출하지 않고 금속이 용해하지 않는 평형상태가 이상적이므로 Langelier, W.F 는 이 평형상태의 측정법을 제 안하고, Calcium carbonate solution index 라 정하였다. 이 지 수는 H, -CO32-, -HCO3", Ca2+의 각 이온양, 온도, 용해염의 전 이온량과 의 상관관계를 갖고 있다. Langelier's Index=pH-pHs (45) 1 1 Hs+ =log log = log H+ Hs H + 여기서, Hs : 물이 CaCO3 로 포화된 경우(24 시간 CaCO3 와 접촉 시킨다)의 수소이온 농도 H : 현재 그 물의 수소이온 농도 이 지수가 0 이면 CaCO3 을 녹여도 석출하지 않는 상태를 표시하며, +는 CaCO3 을 석출하는 상태를, -는 용해하는 경향 을 나타낸다. pHs 값은 온도, 용해된 물질의 전농도, Catt 의 농도, M 알 칼리도에 좌우되며, 다음 식으로 주어진다. pHs=K + 9.3-log[Ca]-log[AlK] (46) 여기서, ¦ Oa ¦ : ¦ Ca 이온 농도, mg/L ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Al ¦ : M 알칼리도, ¦ mg/L ¦ ¦ K ¦ : Langelier ¦ 상수 ¦ (온도, 용해성물질에 관계한다.) 이 지수는 CaCO3 가 석출되는가, 용해가 일어나는가를 판 정하는 것으로 부식방지에 필요한 석회량과 는 비례관계가 없 다. 이 지수가 부일 때에는 부식이 잘 일어나고, 0 일 때에도 약간 부식성이 있으나 양의 값이 되면 부식성도 없어지고 CaCO3 의 석출도 일어나지 않는다. 9) 중성세제의 제거 중성세제는 음이온계면활성제라고도 하며 alkyl benzen sul- phonate(ABS)이란 화학약품으로 프로필렌을 중합하여 | {}
135be129-1e5f-4ee6-b332-2698ad79f314 | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-31 설폰화 한 것이다. 중성세제는 하수나 공업용수에서 하천수로 유입되며 여과 수에서 농도가 0.5 ppm 을 넘으면 기포가 발생하므로 외국에 서의 수질기준을 대개 0.5 ppm 으로 하고 있다. 또 중성세제는 수처리상 응집침전을 방해하는 성질이 있다. 보통 침전, 여과 에 의한 ABS 의 제거율은 완속여과 에서 30~75%(농도가 클 수록 제거율도 크다)이며 급속여과 는 그 이하이다. 제거방법 으로서 활성탄이 가장 효과 적인 방법이며, 그 주입율은 활성 탄의 성능에 따라 다르지만, 예를 들면 그림 21 과 같다. 또 음 이온교환수지 앰벌라이트(amberlite) IRA-40 Z 도 효과 가 좋 아 흡착량은 g 마다 967 mg 으로 활성탄의 2 배이지만, 고가이 고 재생에 유기용매를 쓰는 단점이 있다. 10) 방사성물질의 제거 원수 중에 방사성물질(radio-active substances)이 혼합되 는 것은 천연의 라듐, 토륨 등이 유입되거나 핵무기실험에 의 한 강하물(fall out)이 섞이거나 원자로실험실에서의 폐기물 처리가 불충분한 경우에 발생된다. 대개 외국의 음료수의 허용기준으로는 10 ��C/L 가 채용되 고 있으며, 세계보건기구는 a 선은 10 ��C/L, b 선도 10 mm C/L 이하를 기준으로 하고 있다. 보통의 약품침전으로 방사성물질은 45~85% 제거되며, 다 시 여과 로 제거할 수 있다. 완속여과 는 급속여과 에 비해 제거 율이 좋으며, 특히 활성탄, 이온교환수지 등을 써서 여과 하면 99% 이상도 제거가 가능하다고 한다. 4 배수시설 4.1 배수방식 배수방식은 해당 시설의 상류에 있는 수도시설과 배수구역의 표 고, 배수량, 배수구역의 특성 등을 고려하여 결정하여야 하며, 그림 21 과 같이 자연유하식과 펌프가압식 및 병용식으로 나누어 진다. 배수구역내 또는 근처 지역에 적절히 높은 장소가 있는 경 우에는 건설비와 유지관리비 등의 경제성을 고려한 자연유하 식 배수지를 설치하는 것이 원칙이다. 자연유하식은 펌프가 압식에 비하여 정전에 의한 영향이 거의 없고 급수 안정성 면에서 우수하다. 그러나, 배수본관의 파손 등 관로사고의 경 우에 단수조치를 지체하게 되면, 배수지 내의 물이 유출되어 필요저수량이 없어지는 경우가 있거나, 배수본관에 근접한 수용가에 2 차 피해를 발생시킬 우려가 있으므로 긴급차단밸 브를 설치하는 등 적절한 대책을 강구한다. 펌프가압식은 배수구역내 적정한 수두를 얻을 수 없는 경 우의 방식이며, 수요량 변동에 따른 수량과 수압의 조정이 가 능하지만, 동력이 정지되면 즉시 단수되고, 수충격작용이 발 생할 수 있는 결점이 있으므로 정전시 대책으로써 전원을 이 중화하거나 예비동력을 두어 배수의 안전성을 기할 필요가 있다. 한편, 낮은 지역의 수압이 과대해지는 경우도 있어서 관로 Chart Type: line 0 ppm 1 ppm 2 ppm 3 ppm 4 ppm 5 ppm 6 ppm 7 ppm 8 ppm 9 ppm 10 ppm item_01 40% 30% 52% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 90% 85% 그림 21 ABS 농도 활성탄량과 제거율과 의 관계 사고의 발생이나, 누수량이 증가하는 경향이 있기 때문에 감 압밸브 등을 설치하여 수압을 조정하는 방식이 효과 적이다. 4.2 배수조절 병용식은 배수구역에 따라 자연유하식과 펌프가압식을 병 용하는 방식이며, 펌프가압식이라도 야간 등 사용량이 적은 시간대에는 자연유하식으로 공급할 수 있는 경우도 있다. 시간적으로 변동하는 수요량에 대하여 적정한 수량 및 압 력으로 연속적이면서 안정적으로 공급하는 것을 목적으로 배 수지가 설치되며, 야간의 잉여수를 저수하여 소비가 많은 주 간이나 화재 시에 급수한다. 배수지는 이와 같은 하류측 공급수량 조절 외에 상류측의 사고발생시 등 비상시에도 단수를 방지할 수 있는 이점이 있다. 1) 배수지 배수지의 위치는 가능한 한 급수구역 내나 이와 근접한 곳 이 좋다. 급수구역 중심에 있는 것이 이상적이며, 수압을 전 체적으로 균등히 조절할 수 있고, 배수관 지름이 작아지는 이 점이 있다. 배수지의 유효용량은 시간변동조정용량, 비상시 대처용량, 소화용수량 등이 기본이지만, 배수구역에서의 물사 용형태, 시설의 규모 및 시설을 개량하거나 갱신할 때의 용량 확보, 유지관리에 따른 작업수량, 야간무인화 등 장래의 노동 조건 변화에 따른 여러 가지 제약 등에 관해서도 검토하여 필요에 따라 배수지 용량에 반영시킨다. 따라서 배수지가 급 수구역에서 멀리 떨어져 있으면 배수본관의 공사비가 많아지 는 결점이 있다. 그 때문에 급수구역 부근에서 30~50 m 의 표고를 가진 고 지에 두는 것이 좋다. 이런 고지가 없으면 배수탑을 세우든가 펌프가압식으로 하여야 한다. 배수지는 관말에서 최소 0.15 | {}
aa40aec0-ade7-4d5c-8580-98a8cd1a6322 | 5권.pdf | 1.3-32 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) H.W.L 최대 정수두선 W.L 최소 동수경사선 배수지 도 로 배수관 배수구역 a. 자연유하식 ![image](/image/placeholder) 최대 정수두선 최대 동수경사선 H 배수펌프 입 배수지 배수관 배수구역 H = 배수펌프 전양정 b. 펌프 가압식 h1 : 배수관에 작용하는 최대수압 h2 : 허용최소수두 그림 22 배수방식 MPa 의 동수압을 갖도록 높이를 정해야 한다. 배수지가 높으 면 배수관내 동수경사가 급해져 유속이 커지므로 배수관지름 을 작게 할 수 있고, 충분한 수압으로 배수가 용이한 반면, 누 수가 많아지고, 펌프로써 양수하는 경우 동력비가 많이 드는 결점이 있다. 반대로, 낮으면 배수관 지름이 커져 건설비가 많 이 든다. 이상의 관계는 펌프가압식에서도 마찬가지로 배수지 높이를 펌프실 양정으로 바꿔 생각할 수 있다. 2) 배수탑과 고가탱크 배수구역 부근에 배수지를 설치할 적당한 높은 장소가 없을 때에는 배수량의 조절이나 펌프가압 구역의 수압조절 등을 목 적으로 지표면 상부에 배수탑이나 고가탱크를 설치한다. 배수탑과 고가탱크는 철그콘크리트, 프리스트레스콘크리트, 강재, 스테인레스강 등으로 만들어지고 구조적으로나 위생적으 로도 안전하고, 충분한 내구성, 내진성, 수밀성을 가지고 있어야 한다. 일반적으로 원통형이 많으며, 지상에 높게 설치되는 견고 한 구조이므로 배수지에 비해 단위용적당 건설비가 크므로 대 용량의 것을 건설하기는 곤란하다. 또한, 일정한 높이 이상의 고가탱크는 「건축법」 이 적용되는데 배수탑에 대해서도 구조, 형상에 따라서는 마찬가지의 취급을 받는다. 펌프가압식에 비하면 펌프운전을 경제적으로 할 수 있고 수 충격작용을 방지할 수 있으며, 소화용으로도 효과 가 좋다. 배수탑과 고가탱크의 용량은 원칙적으로 배수지의 용량에 준한다. 배수탑의 높이는 진동이나 수밀성의 확보 등 구조상으로나 시공상의 어려움을 줄이고 공사비를 줄이기 위하여 직경의 2. 5~3.0 배 정도, 수심은 20 m 정도가 한도이나, 최근 기술 진보 에 따라 20 m 를 넘는 사례도 있다. 소요저수위가 높을 때에는 배수탑보다 고가탱크가 유리하 며, 철근콘크리트조, PS 콘크리트조나 강제로 수심은 3~6 m, 높이는 소형일 때 직경과 같거나 조금 크게 하고, 대형일 때 에는 작게 하는 것이 외관이나 경제적으로 좋다. 따라서 유효수심에 대해서는 설치장소, 배수관로의 관로상 황에서 필요한 소요수두, 타 시설과 의 표고관계, 시공 및 유 지관리의 난이도, 경제적인 조건 등을 고려하여 결정한다. 4.3 배수관망 1) 계 획 배수관의 배치방식에는 격자식(looped pipe network)과 수 지상식(tree pipe network)의 두 가지가 있으며, 이를 관망 (Network)이라 한다. 격자식은 망목식이라고도 하며, 그물눈 과 같이 관이 서로 연결하고 있으므로 물이 정체하지 않고, 수압도 유지하기 쉬우며, 화재 시 특히 유리하다. 그러나 관 망의 수리계산은 매우 복잡하다. 반면, 수지상식은 관이 서로 연결되어 있지 않고 나뭇가지 형상으로 나뉘어져 말단에 갈수록 관이 가늘어지고 수량은 서로 보충할 수 없어 수압의 저하가 현저하다. 결국 큰 관경 을 필요로 하기 때문에 비경제적이 된다. 또 말단에 물이 정 체하여 냄새, 맛, 적수 등의 원인이 되므로 정기적으로 소화 전을 열어 퇴수할 필요가 있다. 그러나 수리계산은 간단하고 정확히 할 수 있으며, 단수밸브가 적어 관리가 용이하다. 수압은 도시건축물의 높이에 따라 다르다. 구미와 같이 4 층 정도의 건물이 일반적인 경우는 최상층까지 급수할 수 있 는 수압이 필요하다. 그러나 우리나라에서 2 층 건물에 직결급 수를 가능하게 하기 위해서는 배수관에서 최소 0.15 MPa(수 두 15 m)의 동수압이 필요하다. 더욱이 저수조에 대한 위생 상의 문제나 에너지를 유효하게 이용하기 위하여 직결급수의 범위를 확대할 경우에는 급수구역 내의 건축물의 분포나 지 역 특성을 고려하여 직결급수 대상의 범위와 배수관의 최소 동수압을 결정한다. 배수압이 너무 크면 누수량이 증가하고, 관 파열 등의 사고 가 많아지므로 주의 해야 한다. 국부적인 고지나 원격지의 수압 을 유지하는데 배수본관이 커지거나 펌프양정이 크게 되는 경 우에는 증압펌프로 그 지역만을 가압배수 시키는 것이 경제적 이다. 화재시의 방수는 소방펌프로 가압하므로 화재지점 부근 에서 마이너스 수두가 안 될 정도면 수압이 저하해도 관계는 없다. 배수관 설계에 사용하는 수량은 평상시는 계측시간 최대급 수량을, 화재 시는 계측 1 일 최대급수량과 소화용수량을 합한 수량을 기준으로 하며, 이중 큰 수치의 수량을 택하는 것이 필요 하다. 일반적으로 급수인구가 10 만 명 이상일 때에는 따로 소화 용수를 고려하지 않아도 화재시의 배수조절로 소화용수량을 충당할 수 있다. 2) 배수관망의 계산 배수관망의 수리학적 해석은 관의 지름, 유속계수 C, 관망의 유입수량과 유출수량에서 각 관로의 유량과 손실수두를 구하 는 것이다. 그리하여 각 점에서 관지름이 적당한가를 조사한다. | {}
9a5cc3bc-61cd-4f1f-9bdb-4e181c136e0b | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-33 먼저 구역별로 현재 인구에서 계측인구를 구해 계측 인구 밀도를 표시한 지도를 만든다. 이 지도에 지역별로 1 인당 시 간최대급수량을 기입한다. 다음에 배수관망 중 관망계산에 이용할 간선배수관로를 결정한다. 이때 대구경의 간선배수관이 매설될 수 있는지를 도로폭, 기설지하매설물, 교통량 등을 참고로 조사한다. 주요 간선배수관은 루프상으로 배치하여 수압을 평등화하고, 몇 개의 배수구역으로 나누는 경우에는 각각의 배수구역을 연결 하여 사고시 상호유통 할 수 있는 간선을 고려, 배치하여야 한다. 이와 같이 하여 간선배수관망이 정해지면 인구와 시간최 대급수량에서 각각의 배수관이 부담하는 구역별 급수량을 산 출한다. 배수관에서 유출하는 수량은 모두 배수관의 교점인 격점 에서만 유출하는 것으로 가정한다. 즉 격점을 중심으로 그 격 점에서 교차되는 배수관의 중앙까지의 구역을 그 분담면적으 로 하고, 이 면적내의 계측인구를 구해서 1 인당 시간최대급 수량을 곱하여 급수량을 구한다. 이것을 L/s 단위로 환산한 것 이 그 격점의 유출량이다. 이와 같이 하여 관망 내 각 격점의 유입, 유출수량이 정해지 며, 물론 이때에 유출수량의 합계가 유입수량과 같지 않으면 안 된다. 또 이 도면의 격점에 지반높이를 기입하여 두면 후에 유효수두를 구하는데 도움이 된다. 배수관망계산은 Hardy Cross 법이 많이 쓰인다. 이 방법은 최초로 가정된 유량을 적용 하여 관망이 수리학적으로 평형을 이룰때까지 수정값을 사용하 여 계산을 반복함으로써 계산할 수 있는 반복 근사계산법이며, 보정유량을 정확히 구할 수 있는 것이 특징이다. 이 계산법은 두가지 원리에 기초를 두는데, 첫 번째는 어떠한 관망에서도 연속성이 유지되고 두번째는 관의 교차점에서의 수압은 일정한 값을 가진다. 1 개의 관수로에서 손실수두 h 와 유량 Q 의 관계는 하젠-윌리암 공식에서 h=r · Qn 여기서, (47) n : 유량의 지수 (1.75~2.00, H.W. 공식에서는 1.85) T : 유수저항 또는 단위유량에 대한 손실수두 (관의 길이, 지름, 조도에 관계하며, 주어진 관로에서는 상수가 된다.) 이 관에서 Q → Q+△Q 로 되면 h 도 △h 만큼 증가하므로 h+�h=r(Q+�Q)"y (48) 우변을 2 항 정리로 전개하고 △Q 는 오에 비해 극히 작은 양이므로 제 3 항 이하를 생략하면, ん+ Ah 늑 TQ"+mQ"-1 · △Q 식(48)을 대입하여 (49) sh = = = = = = = = △Q ![image](/image/placeholder) Q⌀ = Q+△Q 왕 = Qi - △Q 그림 23 실제유량과 가정유량 그림 23 에서와 같은 2 개의 분류관 그림에서 오늘 해당 ¦ 용,용' : ¦ 실제유량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 8,81 : ¦ 가정유량 ¦ ¦ △Q ¦ : 가정유량의 실제유량에 대한 오차 ¦ Q= 8+3'=3+2' 8=3+42 Q'=Q'-AQ ho = = 용에 대한 손실수두이면 ho = 용'에 대한 손실수두는 ho = ho 이고 h1 = 외에 대한 손실수두이면 M =Q'에 대한 손실수두는 ん #hi 이다 (오차 △Q 때문에) 단일 관로의 경우와 같이 ho =rQ"=r(Q +△Q)" = re⌀ ture = 1 · △Q ho =r'Qm"=r'(Q'+△Q)m �riQm+nr/Qin-1 · △Q (51) 그런데, M =rQ , h1 =r'Q", ho-ho =0 이므로 (52) ho -ho =(h1 -h,)+n(rge-149+r'Q)8-14Q)=0 M -h1 =-nAQ(rQ8-1+r'Q(t-1) 4Q=-(h,-hj)/m(rq*-1+/gh-1) 일반적으로 관로의 수가 많아도 하나의 회로에 대해서는 보정유량 △Q 가 다음 식으로 표시된다. △Q = - �h/n�rQ"-1 (53) = - �rQ"��n�rQ"�-1 Fair 의 개량법인 rQ"-1=rQ"/Q=h/Q 의 관계를 써서 (50) (54) △Q= - �h/n�응 | {}
c3a5c867-dfab-496f-a1f0-5d47d24e4dd1 | 5권.pdf | 1.3-34 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 식(55)가 일반적이며, H.W. 공식에서는 n = 1.85 이므로 △Q = - �h/1.85�� 식(56)의 분자는 유수방향과 관계가 있으나, 분모는 이에 관계가 없다. 이 식에서 구한 △Q 를 가정유량에 가해서 1 차 보정하고 이하 h = 0 이 될 때까지 계산을 반복하며 �h=0 일 때의 Q · h 가 실제유량이다. 다만, 회로가 인접해 있는 실제 관망에서는 관로가 인접한 회로의 보정수량의 영향을 받으므 로 관망 전체의 회로가 모두 h 늑 0 으로 되기 위해서는 계산 을 여러번 반복한다. 특히 가정유량의 오차가 클수록 많은 반 복계산을 하여야 한다. 또 2 항 정리로 전개할 때 제 3 항 이하 를 생략하므로 더욱 오차가 커지나 보통은 �h/h 가 10% 이하 정도에서 계산을 끝내도 실용상 큰 지장이 없다. 또 Cross 법은 회로수가 증가할수록 계산의 절차가 배가 하므로 등치관법을 써서 될 수 있는 대로 회로수를 적게 하 는 것이 좋다. 연산도중 오차가 발견되어도 최종적으로는 시 정되므로 관계없으나 오차가 크면 작업도 복잡해진다. 등치관이란 관 내부로 일정한 유량의 물이 흐를 때 생기 는 수두손실이 대치된 관에서 생기는 수두손실과 같을 때 그 대치된 관을 말한다. 실제관 1 개 또는 여러 개를 마찰손실이 같은 등치관으로 가정하고 관망을 해석하는 방법이 등치관법 이다. 1 개의 관로가 여러 관으로 분류되는 경우나 몇 단으로 구경을 변화하는 경우에 편리한 방법이다. 또 Cross 법을 적 용할 때, 이 방법으로 회로수를 줄일 수 있다. 3) 관지름결정 수리학공식에서 관수로에 대한 전손실수두 h 는 다음과 같다. h=(1.5+처음)을 여기서, h : 전손실수두, Pa(속도수두, 유입손실수두, 마찰손실 수두 이외는 생략) 入 : 마찰계수 1 : 관길이, m d : 관지름, m U : 유속, m/s P : 물의 밀도, 1000 kg/m3 그러나 1> d >3.750 이면 1.5 는 생략해도 오차가 1% 이하 이므로 긴 관수로에서는 n=짐을 를 사용한다. 이것이 Darcy-Weisbach 식이다. �는 레이놀 즈수(Re)와 상대조도 k/d(k : 관벽의 절대조도, d : 관지 름)의 함수이다. 식(59)에서 유량 Q 와 관지름 d 는 다음과 같이 표시된다. (56) �d2 � 2hd5 8XlpQ2 Q = U = d 4 4 XLP �2h (57) (55) (58) 4.4 수도관의 종류 수도시설은 원수나 정수를 공급하기 위한 취수, 저수, 도 수, 정수, 송수, 배수시설, 급수설비, 그 밖에 수도에 관련된 시설을 말하며, 수도시설에 있어서 수도관은 전체 수도시설 공사비의 60~70%를 점유하는 중요한 시설이다. 관종은 내압과 외압 모두에 견딜 수 있는 강도를 가진 것 을 선정하여야 한다. 수도용 대구경관에는 도복장강관, 주철관, PC 관, PCC 관 등이 있으나 현재 일반적으로 많이 사용하고 있는 관은 강 관과 주철관이며, 소구경관에는 스테인리스강관, 동관, PVC 관, HDPE 관, 폴리에틸렌관 등이 사용되고 있으며, 수도법 제 14 조(2016.7.28.시행)에 따라 대통령령으로 정하는 기준 에 맞는 수도용 자재와 제품을 사용한다. 1) 도수 및 송수관 도수관은 취수지점으로부터 정수장까지 원수를 공급하는 시설이며, 송수관은 원칙적으로 정수장에서 배수지까지 단일 관로로 송수하는 것이 일반적이나 급수시설의 상대적인 설치 에 따라서는 수개의 배수지에 송수할 때도 있다. 이와 같은 도수 및 송수관은 최악의 조건하에서도 필요수 량을 확실하게 보낼 수 있어야 한다. 도수관은 상수도에 있어 서 가장 중요한 간선시설의 일부이므로, 관로 노선은 유지관 리상 사유지를 피하고 공공도로 또는 수도용지 내에 개착공 법으로 부설하며, 공공도로에 매설하는 경우에는 먼저 하천 횡단이나 철도횡단과 같은 특수한 장소 또는 기존의 지하매 설물, 지반, 지형 및 지층에 대한 사전조사를 충분히 실시하 고 적절한 관종 선정과 기초공 및 이형관보호 등을 실시한다. 또한, 점용 가능여부를 사전에 각 시설관리 기관과 협의 하여 야 한다. 또 도수관로가 하천, 철도, 주요 도로 등을 횡단하 거나 지형적으로 최소동수경사선 보다 높은 산악, 구릉 등을 횡단할 경우에는 수관교 가설, 추진공법, 터널공법 또는 쉬일 드(shield)공법 등 비개착공법을 채택 한다. 이들 공법들은 개 착공법에 비하여 대개 3 배 이상 공사비가 소모되며 사고발생 의 복구에도 곤란이 많으므로 가능한 최단거리로 횡단하도록 하여야 한다. 상기 공법 중 어느 방법을 택하는가를 결정하기 위해서는 연장, 지형, 지질, 재해에 대한 안전성과 공사비 등 을 종합적으로 검토한다. 도수관에는 제수밸브, 공기밸브, 배출수설비, 접합정, 압력 조절탱크, 감압밸브 등을 적정한 위치에 설치하여야 한다. 도수관의 초기 도수량은 계획도수량에 크게 미달할 때가 많 으므로 소유량시의 유량조절설비와 계량설비를 측(by-pass)관 으로 설치해 두는 것이 바람직하다. 송수관에서도 도수관에서와 같은 고려가 필요하나 특히 송수관에서 유의 할 사항으로는 송수관의 도중으로부터 배수 관을 직접 분기하여 배수구역내에 급수하는 것은 바람직하지 않으므로 피해야 한다. 부득이 분기하는 경우에는 송수량의 유지관리측면, 동력비 등에 미치는 영향, 또, 분기한 구역의 최소동수압을 확보할 수 있는가에 대하여 충분히 검토하여 결정한다. | {}
64caa797-5475-4197-9f94-4aca1d9f798e | 5권.pdf | 제 3 장 상수도 시설 1.3-35 표 11 국내에서 생산되는 수도용관 ¦ 관종 ¦ 규격 ¦ 관지름, DN ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주철관-수도용 원심력 덕타일 주철관 ¦ KS D 4311 ¦ 80~1200 ¦ ¦ 주철관-수도용 원심력 금형 주철관 ¦ KS D 4312 ¦ 80~300 ¦ ¦ 주철관-수도용 덕타일 주철 이형관 ¦ KS D 4308 ¦ 80~1200 ¦ ¦ 수도용 도복장 강관 ¦ KS D 3565 ¦ 80~3000 ¦ ¦ 수도용 도복장 강관 이형관 ¦ KS D 3578 ¦ 80~1500 ¦ ¦ 일반 배관용 스테인레스 철관 ¦ KS D 3595 ¦ 8~300 ¦ ¦ 분말 용수식 폴리에틸렌 피복철관 ¦ KS D 3607 ¦ 배관용강관등을 ¦ ¦ 수도용 에폭시 수지분체내외면 코팅 강관 ¦ KS D 3608 ¦ 원판으로(6~500) ¦ ¦ 코아(core)식 PS 콘크리트 관 ¦ KS F 4405 ¦ 500~2000 ¦ ¦ PS 콘크리트 실린더관 ¦ KS F 4406 ¦ 500~2000 ¦ ¦ 이음매 없는 동 및 동합금관 ¦ KS D 5301 ¦ 8~150 ¦ ¦ 원심력 유공철근 콘크리트관 ¦ KS F 4409 ¦ 75~1800 ¦ ¦ 수도용 경질 염화비닐관 ¦ KS D 3401 ¦ 13~300 ¦ ¦ 수도용 경질 염화비닐 이음관 ¦ KS D 3402 ¦ 13~300 ¦ ¦ 수도용 폴리에틸렌관 ¦ KS M 3408 ¦ 10~300 ¦ 주 1) 수도용 타르에폭시 수지도료 및 도장방법(KS D 8501). 2) 덕타일주철관의 모르터 라이닝(KS D 4316). 상수도관으로는 덕타일주철관, 강관, 스테인레스강관, 수도 용경질폴리염화비닐관 및 수도용폴리에틸렌관 등의 관종을 사용한다. 이 관들은 각각 재료, 제조방법, 규격치수, 강도 및 내외면 도장 등이 다르기 때문에 위생성, 호환성, 내구성, 유 지관리의 용이성 등을 고려하여 최적의 관종을 선정한다. 관종을 선정할 때에는 강관이나 덕타일주철관 등의 관두 께는 실제로 작용하는 내압, 외압, 부등침하, 지진하중 등을 고려하여 관종별로 규격에 맞는 압력관을 사용하며, 어떠한 경우라도 최소 관두께 이상이어야 한다. 또한, 매설장소의 제 반조건인 토질상태, 지하수의 상황, 기타 지하매설물의 유무 및 노면하중 등을 고려하여 최적의 관종을 선정하고, 특히 부 식성이 강한 토질이나 지역적으로 지하수가 예상되는 경우에 는 부식에 강한 관종을 선정하며, 유기용제의 영향 등이 있는 장소에서는 수도용경질폴리염화비닐관이나 수도용폴리에틸 렌관 등을 사용하는 것은 피한다. 실제로 작용하는 내압 또는 외압을 고려하여 관종별로 규 격에 맞는 압력관을 사용한다. 표 11 은 우리나라에서 생산되 며 KS 표시 허가된 각종 관종을 나타낸 것이다. 2) 배수관 배수관은 배수지를 기점으로 하여 급수관까지 배수를 목 적으로 부설하는 관이다. 배수관의 관종은 도수 및 송수관 의 관종과 같다. 다만, 배수관은 타 지하매설관인 하수관, 가스관, 전기케이블, 전화케이블 등이 복잡하게 얽힌 가로 하에서 이들과 평행 또는 교차하여 매설하는 것이 통례이 다. 수압 또는 노면하중 등 시설공사 시방서 뿐만 아니라 타 공사로 인해서 노출되고 파손되는 일도 많고 또 지장물 의 이전이나 자체분기공사 등도 많으므로 환경에 따라 관 단면과 축방향의 강도, 가공성, 이음의 형식, 유지관리 등을 충분히 고려하여 관종을 정하며, 배수관에는 덕타일주철관, 도복장강관, 스테인레스강관, 경질폴리염화비닐관 및 수도 용 폴리에틸렌관 등을 사용하는데 이들을 선정할 때에는 수압과 외압에 대한 안정성, 환경조건, 시공조건을 고려하 여 최적인 것을 선정한다. 배수관의 수압은 급수관을 분기하는 지점에서 배수관내 의 최소동수압은 150 kPa 이상을 확보하며, 최대정수압은 700 kPa 를 초과 하지 않아야 한다. 또한 매설위치와 깊이는 공공도로에 관을 부설하는 경우에는 「도로법」 및 관계법 령에 따라야 하며, 도로관리자의 허가조건 또는 협약에 따 른다. 그리고 배수본관은 도로의 중앙쪽으로 배수지관은 보 도 또는 차도의 편도 측에 부설한다. 배수관을 다른 지하매 설물과 교차 또는 인접하여 부설할때는 적어도 30 cm 이상 의 간격을 두어야 하며, 한랭지에서 관의 매설깊이는 동결 심도보다도 깊게 한다. 3) 급수관 급수관은 배수관으로부터 분기하여 수도계량기까지의 수 도관을 지칭하며, 급수관은 충분한 강도를 가지며 내식성이 크고 수질에 나쁜 영향을 주지 않는 재질의 것이라야 한다. 급수관과 그 조인트에는 여러 종류가 있으나, 원칙적으로 수 도법 제 14 조(2016.7.28.시행)에 따라 대통령령으로 정하는 기준에 의해 인증된 수도용 자재와 제품을 사용하여야 한 다. 관종 선정 시는 수질, 부설장소의 지질, 관이 받는 내, 외 압, 관의 특성, 통수후의 유지관리 등을 고려하여 가장 적절 한 관종을 선정한다. 수도법 시행령[시행 2017.3.30] [대통령령 제 27960 호, 2017. 3.27, 타법개정] 제 24 조(위생안전기준) 법 제 14 조제 1 항에 따 른 위생안전기준은 별표 1 의 2 와 같다. 제 24 조의 2(수도용 자재와 제품의 사용) ① 법 제 14 조제 3 항 에서 "대통령령으로 정하는 기준에 맞는 수도용 자재와 제품 "이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. ㉠ 산업표준화법 제 15 조에 따라 인증을 받은 제품 ㉡ 산업표준화법 제 27 조제 2 항에 따른 단체표준인증을 은 제품으로서 같은 법 제 25 조에 따른 우수한 단체표준제품 ㉢ 산업표준화법 제 27 조제 2 항에 따른 단체표준 인증을 받 은 제품으로서 법 제 56 조에 따른 한국상하수도협회가 인증한 제품 ㉣ 환경기술 및 환경산업 지원법 제 17 조에 따른 환경표지 의 인증을 받은 제품 ㉤ 산업기술혁신 촉진법 제 15 조의 2 및 제 16 조에 따른 신기 술 인증 또는 신제품 인증을 받은 제품 ㉥ 삭제 ㉦ 그 밖에 환경부장관이 수도용 자재나 제품으로 사용하 기에 적합하다고 인정하여 고시하는 자재나 제품 ② 제 1 항제 1 호부터 제 7 호까지의 규정에도 불구하고 환경 부장관이 수도용 자재나 제품으로 사용하기에 적합하지 아니하다고 인정하여 고시하는 자재나 제품은 수도용 자 재나 제품으로 사용할 수 없다. 받 | {}
75aa1687-f426-4a3f-b8ad-666877ac8d03 | 5권.pdf | 1.3-36 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 참 고 문 헌 1. Manual of Recommnded Water Sanitation Practice USPHS. 2. Water Quality Criteria. State of California, Water Pol- lution Control Board, Sacramento, Calif. 3. Fair and Geyer, Water Supply and Waste Water Disposal. John Wiley and Sons, N. Y. 4. (사)대한설비공학회, 공기조화 위생공학편람 제 3 판 2011,제 4 권, 제 1 편 제 2 장 상수도 시설. 5. 상수도시설기준(환경부) 2010. 한국상하수도협회 6. 지하수업무수행지침, 2015, 국가지하수정보센터 7. 국가지하수브로셔, 국가지하수정보센터 | {}
ffeadd46-1051-4638-9b01-abf5e5654bdb | 5권.pdf | 제 4 장 수처리설비 1.4-1 제 4 장 수처리설비 1. 개요 지구상에서 물은 순환한다. 순환하는 물을 사람이 이용하 는 과정에서 여러 가지 물질이 첨가된다. 사람의 활동에 의하 여 인위적으로 형성된 공공수역에서의 오염이 수질오염의 주 를 이룬다. 물 자체의 더러움을 비롯하여 다양한 물질을 해당 목적에 적합하게 이용하기 위해서 물과 분리하거나 물질의 성질을 바꾸도록 조작하는 것을 수처리라 한다. 이러한 수처 리 기술은 사람이 음용하기 위한 물에 필요할 뿐만 아니라 설비기기에 사용되는 물에도 역시 필요하다. 설비시스템을 통해서 사용되는 물은 각 기기에 스케일의 생성, 부식 및 유 기물의 성장과 같은 여러 가지 문제를 낳게 한다. 물에는 일 반적으로 공기의 접촉에 의한 가스와, 흙과 암석의 접촉에 의 한 광물질 등이 녹아 있어 공기조화용 기기 주위의 환경조건 에 따라 슬라임이나 조류의 생성을 촉진하며 자연상태의 경 수는 가열될 때 석회질의 스케일을 생성한다. 이러한 퇴적물 과 기타 불순물은 관, 밸브, 펌프, 및 배관 내에 부착하게 되 며 이것은 유체의 흐름을 방해함과 동시에 열전달에 영향을 미치게 된다. 물이 공기를 흡수하여 부식하기 좋은 조건이 생 기고, 따라서 물에 침출된 금속표면을 침식하게 된다. 특히 공업단지에서는 대기가 오염되어 이와 같은 조건이 형성되어 부식이 주요문제가 되고 있는 경우가 많고 연수를 쓰는 지역 에서도 부식문제가 일어난다. 어떤 환경조건하에서는 슬라임, 스케일 및 조류가 막을 형성함으로써 열전달율을 감소시킬 수 있고, 또한 피팅(pitting)으로 인하여 부식을 촉진시킬 수 있다. 위와 같은 문제들은 공기조화 시스템의 경제적인 면에 영향을 준다. 즉 수질을 양호하게 관리함으로써 공기조화 시 스템을 원활하고 보다 장기간의 운전이 가능케 하며, 동력비 등 유지관리비를 낮게 함과 동시에 그 수명을 연장시키고 기 기의 효율을 향상시킨다. 수질의 관리문제는 모든 시스템에 대하여 고려하고, 최종 적인 분석결과 에 따라 그 필요여부가 결정된다. 또한 수질관 리 문제를 해결하는 기술 및 기기는 수질 시스템의 종류와 크기 및 이용 가능한 설비에 따라 달라진다. 따라서 수처리 시스템은 특정한 목적을 위해 선정될 수 있으며, 또한 수질문 제에 있어서 그 일부만을 취급할 수 있도록 계획될 수 있다. 수처리 기술은 수질 변환기술이라고 할 수 있겠다. 2. 스케일의 형성 및 방지 2.1 스케일 종류와 형성원인 스케일의 발생원은 두 가지로 나눌 수 있는데, 첫째가 수 관벽 자체가 부식하여 생성된 스케일이며, 둘째는 급수에 혼 합하여 들어간 부식생성물이 퇴적된 스케일이다. 이러한 스 케일이 결정화되는데는 국부적인 과포화, 결정핵의 생성부위 및 핵생성이 이루어지는데 필요한 생성시간 등의 조건이 이 루어져야 한다. 스케일이 생성되면 열전도율을 감소시키거나 관로의 통수저항을 증가시킨다. 스케일량이 한계치 이상으로 되면 국부적인 과열에 의해 사고의 원인이 되기도 한다. 스케 일의 원인은 원수에 들어있는 칼슘이나 마그네슘 등의 양이 온들이 탄산과 함께 존재하다가 온도에 따라 반응하여 탄산 칼슘이나 탄산마그네슘을 형성한다. 이러한 탄산염들이 구조 적인 특성으로 인해 배관 벽면에 부착된 결정체가 바로 스케 일이다. 스케일의 생성원리는 다음과 같다. · Ca2+ + 2HCO2- → Ca(HCO2)2 → CaCO2↓ (스케일) + H2O(물) + CO2(탄산가스)↑ · Mg2+ + 2HCO2- → Mg(HCO2)2 → MgCO2↓ (스케일) + H2O(물) + CO2(탄산가스)↑ 스케일의 성분은 탄산칼슘, 수산화칼슘, 황산칼슘, 제 2 철 산화물, 실리카 및 알루미나 등 금속산화물과 슬러지 및 미생 물 등도 포함된다. 1) 알칼리성 스케일 알칼리성 스케일은 탄산칼슘이나 수산화 마그네슘으로 구 성되며 탄산칼슘이나 수산화마그네슘이 형성되는 반응에서 물의 총 알칼리도가 함유되므로 붙여진 이름이다. 알칼리성 스케일 형성의 주요인자는 중탄산이온, 탄산이 온 및 수산이온 사이의 평형위치이다. 모든 자연수의 주된 알칼리성분은 중탄산이고 중탄산은 가열되면 탄산가스가 발생되면서 탄산칼슘이 침적되는데 그 때의 반응은 식(1)과 같다. Ca(HCO3)2+heat → CaCO3+CO2+H2O 그림 1 에서 보듯이 탄산칼슘은 pH 가 높아질수록 탄산칼슘 의 용해도가 감소하여 스케일의 침착이 많아지고, pH 가 낮 으면 탄산염의 용해도를 증가시킨다. 그리고 온도가 높으면 (1) Chart Type: line 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C item_01 500ppm 450ppm 400ppm 350ppm 300ppm 250ppm 200ppm 150ppm 100ppm 50ppm 50ppm 그림 1 이산화탄소를 함유하는 증류수에 대한 탄산용해도 | {}
f2f55243-0559-4087-a299-94f84eb0666c | 5권.pdf | 1.4-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 Chart Type: line 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 item_01 1.66ppm 2.0ppm 1.9ppm 1.34ppm 1.2ppm 1.61ppm 1.2ppm 0.8ppm 0.5ppm 0.2ppm item_02 0ppm 0.19ppm 0.2ppm 0.19ppm 0.18ppm 0.3ppm 0.0ppm 0.05ppm 0ppm 0.0ppm 그림 2 황산칼슘 및 탄산칼슘의 용해성 비교 탄산칼슘의 용해성을 감소시켜 스케일의 부착을 촉진시키게 된다. 황산칼슘의 용해도는 매우 크나, 그림 2 에서 보는바와 같 이 급수 중에 다량의 황산염이 포함되어 있지 않는 한 문제 가 되지 않는다. 황산칼슘 스케일은 공기 중의 이산화황 가스가 물에 용해 되어 아황산 또는 황산을 생성하고, 이것이 다시 탄산칼슘 스케일의 형성을 방지하기 위하여 황산을 공급해 줌으로써 형성되는데 이 침전은 한번 생성되면 매우 단단하고 부착성 이 강하며 기계적으로도 제거하기 어렵고, 무기산이나 기타 용매에 대해서도 불용성이다. 따라서 황산칼슘은 1200 mg/L(CaCO3) 이하로 제한되어야 한다. (선도의 anhydrite) 2) 황화철 스케일 황화철의 스케일은 철분의 함유량이 많은 물을 쓴 경우에 다음과 같은 화학반응에 의해 생긴다. 4Fe(HCO3)2+O2 → 4FeO3+8CO2+4H2O 3) 슬러지 슬러지는 시스템 내 부식의 결과 에 의해 생긴다. 탄산칼슘 스케일의 형성을 방지하기 위해 쓰이는 폴리인산염(polyp- hosphate)은 정인산염(orthophosphate)의 농도가 너무 높을 때, 항상 인산칼슘 침전물의 생성원인이 될 수 있다. 슬러지의 침 전을 방지하기 위해 최저유속은 1 m/s 이상이어야 한다. 2.2 스케일형성 경향의 판정 (2) 스케일형성이 잘 안 되는 물은 부식성이 있으며, 반면 스 케일이 심한 물은 부식성이 적다. 따라서 부식성이 강한 물은 보통 스케일이 형성되지 않는다. 스케일의 형성은 다음과 같 은 두 가지의 지수를 이용해 판단할 수 있다. 1) 랑겔리어(langelier) 포화지수 자연수의 스케일형성 및 부식정도를 판단하는 데는 탄산 칼슘의 포화지수가 이용된다. 랑겔리어 포화지수는(Is)는 다 음 식으로 결정된다. Is = pH-pHs 여기서, ¦ pH ¦ : 측정되는 pH 값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ pHs ¦ : 탄산칼슘의 포화에서 계산되는 pH 값 ¦ (3) Is 값이 0 이 될 때에는 포화가 평형을 이루어 스케일 형성 이 없고, 부식이 거의 되지 않는다. 한편 Is 가(-)가 될 때(pH 가 pHs 보다 적을 때)는 노출된 금속표면에 부식이 일어나고, 스케일이 용해되며, Is 가 (+)일 때(pH 가 pHs 보다 클 때)는 과 포화 상태가 되어 시스템의 고온부분에서 스케일이 형성되는 경향이 있다. 표 1 은 랑겔리어 포화지수에 의한 수질판정기준을 보여주 고 있다. 랑겔리어 지수에서 pHs 를 결정하는데 있어서 필요 한 인자는 4 가지가 있는데 다음과 같다. ① 칼슘함량, ② 총 알칼리도, ③ 총 염도, ④ 온도 한편, pHs 의 계산은 식(4)에 의해 계산된다. pHs = pKs/-pKv-log(Ca2")-log(HCOs) 여기서, (4) ¦ pK2' ¦ : -log(K2')값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ pKs ¦ : -log(Ks')값 ¦ ¦ K2' ¦ : HCO2 의 해리상수 ¦ ¦ Ks' ¦ : CaCO3 의 용해도상수 ¦ 표 1 랑겔리어 포화지수에 의한 수질의 판정 ¦ 포화지수 ¦ 물의 경향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ + 2.0 ¦ 스케일이 붙게 되나 부식성이 없음 ¦ ¦ + 0.5 ¦ 약간의 부식성과 스케일이 생김 ¦ ¦ 0.0 ¦ 평형상태이지만 공식의 가능성이 있음 ¦ ¦ - 0.5 ¦ 약간의 부식성이 있고 스케일은 없음 ¦ ¦ - 2.0 ¦ 부식성이 매우 강하다 ¦ 한편, 랑겔리어 포화지수는 그래프를 이용하여 pHs 를 구 할 수도 있는데, 여기에서는 그래프를 이용하는 방법은 생략 한다. 이와 같이 랑겔리어 포화지수를 이용하면 물의 부식성 또 는 스케일 형성경향을 알 수 있어 수처리에 있어서 지표로 사용할 수 있다. 한편 높은 경도와 (+)의 포화지수를 갖는 물 은 탄산칼슘 스케일이 형성되지만, 동일한 포화지수를 갖더 라도 경도가 낮은 물은 스케일형성이 잘되지 않는다. 동일한 포화지수를 갖더라도 경도가 낮은 물은 스케일형 성이 잘되지 않는다. 2) 리즈나(ryznar) 안정지수 리즈나 안정지수는 스케일경향을 경험적인 방법에 의해 판단하는 것인데, 다음과 같이 구한다. 안정지수 = 2pHs-pH 여기서, (5) pHs : 탄산칼슘 포화에서 계산된 값 | {}
003b619f-95dd-4ccb-a72d-2e26c50066d8 | 5권.pdf | 제 4 장 수처리설비 1.4-3 pH : 측정으로 구해지는 값 이 지수는 항상 값이 양(+)이며 물의 부식성 및 스케일 형 성을 판단하는데 있어 정확성을 기하기 위해 랑겔리어 포화 지수와 함께 쓰일 때가 있다. 표 2 는 이지수를 이용하여 수질 을 판정하는 방법을 표시한 것이다. 표 2 리즈나 안정지수에 의한 수질의 판정 ¦ 리즈나 안정지수 ¦ 물의 경향 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 4.0~5.0 ¦ 스케일이 매우 심하다. ¦ ¦ 5.0~6.0 ¦ 스케일이 약간 묻는다. ¦ ¦ 6.0~7.0 ¦ 스케일이나 부식이 거의 없다. ¦ ¦ 7.0~7.5 ¦ 부식이 눈에 띄게 된다. ¦ ¦ 7.5~9.0 ¦ 부식이 심하다. ¦ ¦ 9.0 이상 ¦ 부식성이 커서 쓸 수 없다. ¦ 2.3 스케일 형성의 방지 스케일형성 방지를 위해 다음과 같은 방법이 쓰일 수 있다. (1) 순환시스템 내에 증발된 물을 보충함과 동시에 일정량 을 교체하여 줌으로써 제어할 수 있다. (2) 폴리인산염과 같은 화학약품을 첨가함으로써 탄산칼슘 의 형성을 억제한다. (3) 산을 첨가함으로써 알칼리도를 낮춘다. (4) 불용성 화합물을 형성하는 칼슘, 마그네슘 및 철성분을 전처리하여 제거시킨다. 1) 순환수의 교환방법 모든 순환 시스템에서 물이 증발할 경우에 사용하는데, 보 통 대용량인 경우 교환방법만 사용하는 것보다 스케일 억제 제를 함께 사용하므로 일반적으로 스케일 또는 부식방지를 Chart Title: 100 Ton 시스템에 대한 홀림양, GPM Chart Type: bar 0 100 200 300 있으며 53 57 71 126 폴리인산염 14 28 44 57 그림 3 스케일형성을 방지하는 필요한 교환물의 양 (100 톤 시스템) 위하여 추가적인 수처리를 필요로 할 경우가 많다. 2) 스케일 억제제에 의한 방법 표면 활성제는 스케일 형성염의 용해도를 증가시켜서 과 포화 상태를 유발함으로 스케일형성을 억제시킨다. 이러한 약품으로는 폴리인산염, 탄닌, 리그닌 및 전분 등이 있는데, 단일 약품을 사용하는 것보다 몇 가지 약품을 결합해서 사용 하면 효율적일 수 있다. 스케일형성을 방지하거나 감소시키기 위해서는 폴리인산 염의 농도를 2~5 mg/L 로 유지시켜야 하며, 정인산염의 농도 가 너무 높으면 칼슘 정인산염의 슬러지침전이 일어나는데, 이 경우는 칼슘의 농도가 높을 경우에 심하게 일어난다. 그림 3 은 스케일을 방지하기 위해 필요한 교환물의 양을 폴리인산 염이 있는 경우와 없는 경우를 비교한 것이다. 3) 산처리 방법 순환수시스템을 산처리하게 되면 알칼리도가 감소하게 되 어 중탄산칼슘염이 보다 안정하고 용해도가 큰 황산칼슘염으 로 변화되는데, 다음 반응식과 같다. Ca(HCO3)2+H2SO4 → CaSO4+2CO2+2H2O (6) 순환수시스템에서 알칼리도(CaCO2) 1 mg/L 에 대해 1 mg/L 의 황산이 필요하지만, 일관성 시스템에서는 알칼리도를 중 화시켜 허용농도까지 내리는데 충분한 양만 가하면 된다. 때 로는 황산 대신에 설파믹산(sulfamic acid)을 사용하는데 취 급이 안전하고 편리 하지만 값이 비싼 결점이 있다. 4) 경도제거 경도제거는 보통 물의 연수화라 하는데, 수냉식 응축기의 냉각수계통에 있어서 보급수에 대한 경도제거는 보통 필요 없지만 증기보일러의 경우 반드시 필요한 과정이다. 물의 연 수화는 제 4.5.5 절에 자세히 나타나 있다. 3. 부식방지 부식이란 원소상태의 금속 또는 합금이 주위환경과 화학 반응에 의해 산화되어 열화되는 것을 말한다. 개방순환수 시스템 내에 있어서 물을 공기와 접촉 시키고 있는 경우 스케일의 부착보다 부식이 더 큰 문제가 되고 있 다. 어떤 공업단지에서는 배관이나 냉각탑계통이 2~3 년 안 에 부식이 되는 일이 많고 심한 경우 1 년도 못되어 교체하여 야 할 경우가 많다. 부식에 의해 생성된 물질은 배관의 능력을 감소시키고 물 의 흐름을 저해하거나 폐쇄시키고, 노즐을 막히게 하는 경우 가 많다. 3.1 금속의 부식반응 금속이 물과 같은 환경 속에서 부식될 수 있는 과정은 전 | {}
8c478c8c-16f3-4a76-9276-dccbddcb9c8f | 5권.pdf | 1.4-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 기적인 화학반응인 양극반응과 음극반응을 조합시킨 국부전 지에 의한 것으로 그림 4 와 같다. 1) 음극반응 산성수 : H+(수중)+e(금속중) → H (7a) 중성수 : ○(수중)+2H+(수중)+4e"(금속중) → 2OH (7b) 알칼리수 : H&O(수증)+e-(금속중) → OH+H (7c) 중금속 이온 : Cu2*(수중)+2e"(금속중) → Cu (7d) 2) 양극반응 M(금속) → Mn++neT Mn1(수중)+mH2O → [M(H2O)m]"* [M(HgO)m]"*+mNH4* → [M(NH2)m]"*+mH20* +아민착이온 (7g) ![image](/image/placeholder) H 2+ 2+ Fe Fe 수용액 음극부 음극부 금속(Fe) Fe(OH)3 양극부 Fe(OH)2 그림 4 국부전지 위와 같은 반응이 일어나는 것은 내부인자인 금속의 조직, 표면상태, 내부응력 및 온도차 등이 있고, 외부요인으로 용액 층의 영향이 있다. 양극에서 금속이온을 생성하고 음극에서 수산이온을 발생 시키는 것은 전위계열에 비금속인 경우와 같으며 금속의 전 극전위는 표 3 과 같다. 표 3 금속이온의 전극전위(25°C) ¦ 금속이온 ¦ 전극전위 ¦ 금속이온 ¦ 전극전위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Mg 2+ ¦ -2.24 ¦ Pb2+ ¦ -0.12 ¦ ¦ A12* ¦ -1.67 ¦ H+ ¦ 0 ¦ ¦ Zn2+ ¦ -0.76 ¦ Cu2+ ¦ +0.24 ¦ ¦ Cr2+ ¦ -0.71 ¦ Ag ¦ +0.80 ¦ ¦ Fe2+ ¦ -0.44 ¦ Pd2+ ¦ +0.82 ¦ ¦ Cd2+ ¦ -0.40 ¦ Hg2+ ¦ +0.85 ¦ ¦ Ni2+ ¦ -0.25 ¦ Pt2+ ¦ +1.20 ¦ ¦ Sn2+ ¦ -0.14 ¦ Au2+ ¦ +1.42 ¦ 양극반응과 음극반응은 금속면이 떨어져 있는 장소에서 전기적으로 반응이 진행되고, 이 두 가지를 포함하는 시스템 에서는 전기적으로 중성조건이 유지된다. 음극부와 양극부가 균일하게 분포되어 있으면 전면부식이고, 그렇지 않을 경우 에는 국부부식이 나타난다. 3.2 부식의 종류 1) 전면부식 (7e) 부식이 전체표면에 균등하게 발생하는 것으로 평균화되어 진행하며, 급속한 부식이 아니므로 심각한 재해는 초래하지 않는다. 2) 국부부식 (7f) 금속표면의 일부분에 일어나는 부식으로서 전위차가 금속 표면에 국부적으로 불균등한 것이 원인으로 다음과 같은 것 이 있다. (1) 공식 금속표면에서 극히 국부적으로 일어나는 부식의 형태로서 구멍이나 움푹한 공동이 발생하며, 인접된 표면은 부식되지 않는 것이 특색이다. 부식이 직선상으로 연속되어 일어나면 그루빙(grooving)이라고 부르는데, 성질이 다른 금속의 접속 부분에서 주로 발생한다. (2) 입간부식 금속이나 합금의 입자경계에서 발생하는 선택부식으로 입 자나 결정자체는 공격하지 않는다. (3) 접촉부식 성질이 다른 금속의 접촉부분 부근에 있는 활성이 낮은 금 속의 표면에서 발생하는 부식으로, 주변의 활성이 높은 금속 이 양극으로 작용한다. 활성이 다른 금속간의 전위차가 크고, 액체의 전도도가 높으며 액체의 운동이 심할수록 발생하기 쉬운 부식이다. (4) 틈새 부식 이온농도나 용존기체의 농도가 상이한 용액이 접촉 할 때 의 농염전지작용에 의한 부식으로서 금속과 금속의 접촉에 의해 형성되는 틈 내부나 근처에 발생한다. (5) 응력부식 내부의 잔존응력이나 외부응력이 존재하는 금속표면에 발 생하는 부식이다. 내부응력은 냉간작업 동안의 불균형한 냉 각 및 체적변화를 포함하는 내부구조의 재배열 등에 의하여 일어난다. 금속표면에서의 탄력이 항복응력과 같을 때에 응 력부식이 주로 일어난다. (6) 기타 부식 상기의 다섯 가지의 부식 이외에 금속이 상호 마찰하여 손 상을 입을 때 발생하는 마찰부식이 있고, 부식의 원인이 되는 유체가 높은 속도로 흐르면서 충돌할 때에 발생하는 충돌부 식, 유체의 흐름에 의한 마찰과 부식이 동시에 발생하는 침식 부식, 주기적이거나 반복적인 응력을 유지하려는 금속의 능 력이 부식에 의하여 줄어드는 부식피로 등이 있다. 3) 부식의 영향인자 (1) 내부인자 부식의 원인으로는 여러 가지가 있으나 내부인자는 금속 조성의 불균일, 금속조직, 열처리 및 잔존응력 등이 있다. (2) 외부환경인자 ① 용존산소의 영향 통상의 자연수 중에서 철의 부식은 음극부의 반응, 즉 수 | {}
0a09e1c2-4b5e-48b9-81b0-801bb0fe6361 | 5권.pdf | 제 4 장 수처리설비 1.4-5 소의 산화반응에 의해 반응이 지배된다. 따라서 부식속도는 용존산소의 농도가 증가함에 따라 커진다. 용존산소는 국부전지를 형성하는 원인이 되며, 금속과 접 하고 있는 물속에서 산소농도가 현저하게 불균일하면 농염전 지가 형성되어 부식이 일어나고 철 등의 금속에 있어서 산소 가 부족한 표면이 양극이 되어 부식반응이 발생된다. 용존산 소의 또 다른 작용은 부동태화(passivation)이다. 상황에 따라 고농도의 용존산소는 금속표면에 방부성의 산화피막을 만들 어 부식을 억제한다. 용존산소가 존재하지 않는 곳에서는 협 기성 세균에 의하여 부식이 일어나며, 황산염 환원성세균이 존재하면 철은 용존산소가 없어도 부식이 된다. ② 수소이온 농도의 영향 pH9.5 이상의 강알칼리성에서는 철표면의 수산화물 용해 도가 감소하여 철이 부동태화가 되며, 부식이 줄어든다. 한편 강산성의 물에서는 수산화물이 용해되어 수소의 반응이 중요 한 음극반응으로 되며, 부식속도를 제어하는 인자는 산소의 농도가 아니고 수소의 과전압의 크기이다. 수소의 발생이 일 어나는 pH 의 한계는 대개 4~6 사이이고, pH 보다도 전체의 유리산농도가 부식을 결정하는 요인이다. ③ 탄산의 영향 용액 등의 탄산은 부식에 필요 불가결한 것은 아니나, 천 연수의 부식에는 깊은 관계를 갖고 있다. 용액 중 중탄산칼슘 (Ca(HCO3)2)이 존재하면 음극표면에 탄산칼슘(CaCO3)의 피 막을 형성한다. 그러므로 유리탄산의 영향은 용존산소의 영 향에 비하면 훨씬 적다. ④ 용해성분의 영향 NaCl 과 KCI 등 알칼리금속의 염화물이 용해하면 부식량 이 증가하는데 이것은 물의 전도도가 증가하여 국부전류가 증대하는 것이며 양극생성물과 음극생성물이 금속표면에서 떨어진 곳에서 침전하여 방호피막을 형성하지 못한다. 상온 에서 부식에 대한 영향력은 알칼리 금속 중에서 Lit, Na*, K+ 의 순서대로 줄어드나, 알칼리토류 금속의 염화물의 영향은 적다. 그러나 AI*, NH4', Cr2+, Fe2+ 등의 영향은 알칼리 금속 보다 훨씬 크다. 알칼리 금속의 인산염, 탄산염 붕산염 및 이 온은 부식성이 심하나 크롬산염, 아질산염 및 과망간산염 등 의 산화제는 부식을 억제하는 능력이 있다. ⑤ 온도의 영향 부식속도에 대한 온도의 영향은 단순한 화학반응에서와 같게 결정하는 경우가 많다 즉 20°C 상승하면 2 배 즉 10°C 상 승에서 20% 정도 부식이 증가한다. 밀폐된 상태에서는 철의 부식속도는 온도와 함께 직선적으로 증가하나 개방된 상태에 서는 80°C 에서 최대로 되고 80°C 이상에서는 수중의 용존산 소가 감소하므로 부식속도는 감소한다. 반응계 내부의 각 부 분에서 온도차이가 생기면 부식에 영향을 주는데, 이것은 온 도 차이에 의한 국부전지의 작용이며 철의 고온부가 저온부 에 대하여 양극으로 된다. ⑥ 유속의 영향 유속이 부식에 미치는 영향은 복잡하다. 약간의 운동은 국 부부식을 제거하는 점도 있으나, 용존산소의 보급을 증대시 켜 보호피막을 감소시키고, 산소의 확산량을 증가시켜 부식 을 증가시킨다. 용존산소가 존재하지 않고 금속과 접촉하는 액체의 유속이 다르면 유속이 높은 금속표면이 양극이 되고, 저유속의 표면은 음극으로 되어 부식이 일어난다. 3.3 부식방지 일반적으로 부식에 대한 제어대책은 다섯 가지의 종류가 있으나, 실제문제에서는 이러한 것들을 조합하여 가장 효과 적이고 경제적인 대책을 수립하여야 한다. 부식제어 대책으 로서 환경적 제어는 현실적으로 수중에서의 부식제어가 대부 분이므로 여기에 중점을 두기로 한다. 수중에 있는 금속의 부 식속도는 용존산소농도에 비례하므로 용존산소를 0.2 mg/L 까지 제거하면 부식이 거의 방지되고, 70°C 이상 온수계통에 서는 0.1 mg/L 이하, 18 기압까지 저압보일러는 0.02 mg/L 이 하, 고압보일러는 0.005 mg/L 이하까지 제거한다. 1) 화학적산소 제거 보통 화학적 산소제거는 아황산소다(Na2SO2)와 수화히드 라진(hydrazine, N2H4H2O)을 사용한다. 아황산소다의 산소와 반응은 식(8)과 같다. Na2SO2+1/2O2 → Na2SO4 (8) 위 식에서 이론상으로 아황산소다 7.9 mg/L 이 산소 1 mg/L 과 결합하나 20 mg/L 정도 과잉으로 투입하면 대량의 물에서도 단시간에 제거한다. 최근에는 아황산소다가 수중에 고형물을 남기는 단점 때문에 수화히드라진을 많이 사용하는 데 반응식은 식(9)와 같다. N2H4H2O+O2 → 2H2O + N2 (9) 한편, 고압과 고온에서는 히드라진이 암모니아를 생성하므 로 수소를 주입하여 용존산소를 제거하기도 한다. 2) 기계적 산소제거 대부분의 기계적 산소제거는 적당한 온도와 압력하에서 물을 분무시키는 방법을 쓰고 있다. 감압하에서 가열시켜 끓 이는 방법도 수중의 용존가스를 제거하는 능률적인 방법이 다. 기계적 방법에 의한 가스제거는 95%까지 가능하다. 3) 부식억제제의 사용 부식성의 용액 중에서 소량의 어떤 물질을 첨가하면 금속 재료의 부식이 현저하게 감소되거나 방지되는데, 이때 첨가 되는 물질을 부식억제제라 한다. 부식억제제로는 초기에는 크롬산염이었고 그 외는 인산염, 고분자인산염, 구산염, 아황 산염, 아비산염, 몰리브덴산염 및 텅스텐산염 등의 무기화합 물이 있으며, 지방족 아민류, 방향족 아민류를 비롯하여 유기 산, 알코올, 머캅탄, 티오요소(thiourea) 등이 있다. 이외에 한 천, 젤라틴, 당류, 전분 및 탄닌과 같은 천연물질도 부식억제 작용을 한다. 이러한 부식억제제의 기능적 특성을 보면 다음 과 같다. (1) 부식억제제의 효율은 첨가농도에 따라 증가한다. (2) 충분한 부식억제 효율을 가지려면 억제제의 용액 중 농도를 적당히 한계치 이상으로 한다. | {}
db5949a2-10c3-4f2d-9cb1-636b1160519e | 5권.pdf | 1.4-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 (3) 용액의 유동은 흡착평형을 도우며 억제작용을 빠르게 하는 것만이 아니라 정지 시에 비해 적은 농도로서 동등한 억제효율을 갖게 한다. (4) 중성억제제는 철뿐만이 아니라 구리 계통이나 알루미 늄 및 납 등의 비철금속에 대해서도 동등한 부식억제 효능 을 가지며 성질이 다른 금속간의 접촉부분에서도 부식억 제 작용을 한다. 4) 전기적제어 부식성의 수용액과 접촉하고 있는 금속체 사이에 직류전 류를 흐르게 하여 금속체를 전기적인 부식의 방지를 할 수 있다. 일반적으로 용액 중 금속체를 향하여 음극전류를 흐르 게 하여 부식을 방지한다. 5) 유기재료에 의한 방식 유기재료는 금속표면에 코팅 또는 라이닝하여 금속표면을 피복하여 부식제어를 하는 것이다. 유기재료로는 유성페인트 가 처음으로 이용되었고, 천연고무 및 합성고무도 많이 이용 되고 있다. 합성고무의 종류로는 티오콜(thiokol), 네오프렌 (neoprene), 부나에스(buna-S), 부나엔(buna-N)등이 있다. 4. 슬라임 및 조류 억제 4.1 생물학적 오염의 종류 슬라임 및 조류는 신속하게 번식하여 부피가 큰 식물성 물 질을 생성할 수 있는 물질인데, 표 4 는 개방순환 시스템에서 보통 존재하는 슬라임 형성생물에 대한 상세 및 그 분류를 표시한 것이다. 슬라임 및 조류는 전열저항이 매우 큰 막을 응축기의 전열면에 부착시켜 열관류 효율을 저해한다. 4.2 생물학적 오염의 방지 배관 및 기계 내에는 외부에서 기계적으로 제거할 수 없는 부분이 많기 때문에 화학적 처리를 하는 것이 바람직하다. 1) 염소화 페놀 표 4 주요한 슬라임 형성의 생물 ¦ 생물 ¦ 개략적인 분류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ algae ¦ 단세포 : 때로는 끈적끈적한 판상체를 형성 다세표 : 판상 또는 엽상체 ¦ ¦ fungi ¦ 박테리아 : 표면에 끈적끈적한 피막을 형성 슬라임곰팡이 : 번식과 정에서 일세대에 걸쳐 끈적끈적한 판상을 이룬다. Asc.Fungi(Ascomycetes) : 그 중에 한 종류로서 효모가 있다. 때로는 끈적끈적한 집단을 이룬다. 조류모양의 해선상균류 및 경상의 해선상 균류 : 슬라임을 형성하는 일은 드물지만 그 사상체는 다 른 생물의 슬라임과 결합한다. ¦ 사용이 간편하고 안전하며 가장 널리 쓰인다. 슬라임 및 조류의 번식을 방지할 수 있으며 200 mg/L 정도를 사용하면 충분하다. 2) 황산동 황산동은 0.5 mg/L 정도만 사용하면 조류의 대부분을 사 멸할 수 있다. 다만 강재에 대해 부식성이 있다. 3) 과망간산 칼리 산화제이며 미생물에 대하여 독성이 높다. 조류가 살아 있 을 때나 죽은 후에도 과망간산 칼리를 소모하기 때문에 화학 적인 소모량이 증가한다. 4) 염 소 슬라임과 조류의 생성을 억제하는 가장 효과 적인 약품이 다. 취급이 까다로와 중소형장치에는 적용이 어렵다. 염소는 0.5~1.0 mg/L 만 있으면 세균류와 대부분의 미생물을 죽일 수가 있다. 소량의 염소가 필요할 때는 차아염소산칼슘 또는 차아염소산 나트륨을 사용한다. 시스템에서 계속 사용 시는 0.2~0.5 mg/L 이면 충분하고, pH 는 8.0 이하로 유지(6.0~7.0) 하는 것이 바람직하다. 5) 제 4 암모늄화합물 농도가 높을 때 슬라임과 조류에 대해 독성을 갖는다. 5. 수처리 시스템 5.1 배수처리 방법 1) 용수처리와 배수처리 수처리의 목적은 용도에 적합한 수질로 만드는 것이다. 그 래서 수처리의 목표는 법규에 의해 정해진 수질 또는 용도별 로 요구되는 수질로 관리함에 있다. 표 5 는 수처리를 용수처 리와 배수처리로 나누어, 목표수질 달성을 위한 주요 제거대 상물질을 분류한 것이다. 용수처리는 처리한 물을 그대로 사용하는 것을 목적으로 한다. 처리된 물의 수질이 먹는 물을 대표할만한 수준의 양질 의 물을 만들고자 한다. 배수처리의 목적은 최종적으로 공공 용수수역의 수질오염을 방지하여 환경기준을 달성하고 이를 유지하기 위하여 행해진다. 배수 재이용의 경우, 재이용의 용 도에 맞는 수질을 얻기 위해서 배수처리와 용수처리 두가지 방법을 함께 사용하기도 한다. 2) 유해물질을 포함한 배수처리법 수질오염 방지법을 기반으로 하는 유해물질의 배수 기준 항목에는 카드뮴, 시안, 유기 인, 연, 크롬, 비소, 수은, PCB, 트리클로로에틸렌, 사염화탄소 등이 있다. 이러한 유해물질에 대한 배수처리법은 다음과 같이 크게 3 가지로 구분된다. (1) 유해물질을 분리하여 무해한 물질로 치환 (2) 유해물질의 성질을 그대로 응용하여 분리 | {}
44f18e60-c791-4a4a-a007-dd08e7fa9a26 | 5권.pdf | 제 4 장 수처리설비 1.4-7 (3) 유해물질을 불용성 물질로 분리 이들의 단위조작은 물리적 조작으로 분류되며, 방법으로는 염소처리, 오존처리, 전기분해, 이온교환, 응집침전 등이 있 다. 이러한 처리를 위해서는 전처리 또는 후처리, pH 조정이 필요한 경우가 많다. 표 5 수처리 분류별 주요 제거대상물질 ¦ 수처리 분류 ¦ 수처리 분류 ¦ 원수(��) ¦ 주요 제거대상물질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용수처리 ¦ 식용수 ¦ 자연수 ¦ 현탁물질, 탁도성분, 유기물, 조류, 세균, 대장균, 철, 망간 등 ¦ ¦ 용수처리 ¦ 공업용수 ¦ 자연수 ¦ 上同, 순도가 극히 높은 경우 이론에 가깝게 불순물 제거 ¦ ¦ 용수처리 ¦ 공업용수 ¦ 하수처리수 배수처리수 ¦ 존재하는 미세 현탁물질, 용해성 유기물, 색도, 냄새, 세균 등 ¦ ¦ 용수처리 ¦ 재이용수 ¦ 하수처리수 배수처리수 우수처리수 ¦ 上同, 바이러스, 대장균, 탁도, 스케일 등 ¦ ¦ 배수처리 ¦ 하수도 방류 ¦ 사업계 배수 ¦ pH, BOD, SS, n-헥산 추출물질, 유해물질 등 ¦ ¦ 배수처리 ¦ 공공수역 방류 ¦ 사업계 배수 ¦ pH, BOD, SS, 계면활성제, 질소, 인 등 ¦ ¦ 배수처리 ¦ 공공수역 방류 ¦ 공공 하수 ¦ pH, BOD, SS, n-헥산 추출물질, 대장균, 질소, 인 등 ¦ ¦ 배수처리 ¦ 공공수역 방류 ¦ 생활 배수 ¦ pH, BOD, SS, n- 헥산 추출물질, 대장균, 질소, 인 등 ¦ 3) 발생오니(슬러지) 처리법 발생된 오니를 수처리계에서 확실하게 분리하지 않으면 처리수에 혼입되어 수질을 나쁘게 한다. 수처리는 오니처리를 하기 나름이라고 말할 수 있을 만큼 오니의 처리와 처분은 중요하다. 수처리계에서 배제되는 시점에서의 오니는 대부분 이 수분으로 이루어져 있으며, 고형물은 0.5%~1.0%가 채 되 지 않는다. 이러한 오니에서 수분을 분리하여 감량화 하거나 부패되기 쉬운 유기물은 미생물에 의해 분리하여 안정화하는 등의 조작을 오니처리라고 한다. 오니에서 수분을 분리하는 처리방법에는 농축, 탈수, 건조, 미생물 건조(compost), 소각 등이 있다. 오니의 안정화 방법으로는 혐기성 소화, 호기성 소화가 있으며, 미생물 건조(compost)의 경우 탈수오니의 호 기성 미생물에 의한 안정화 방법이라고 할 수 있다. 5.2 응집침전 1) 응집과 응결 응집침전은 약품을 주입하여 수중의 용존물질 또는 부유 고형물질을 제거하는 공정이다. 응집침전은 흔히 ① 약품주 입에 의한 응집(coagulation), ② 생성된 미세한 플럭(floc)의 응결(flocculation)단계, ③ 형성된 큰 플럭의 침전단계로 나 누어진다. 이 중, 응집단계는 약품, 즉 응집제 주입에 의하여 미세한 콜로이드(colloid) 상태의 입자나 용존된 이온, 혹은 더 큰 부유물질을 불안정(destabilization)화 시켜 쉽게 침전 가능한 플럭을 형성하는 것을 말한다. 지표수에 분산되어 있는 고형물의 대부분이 0.1~100 LLM 정도의 입자인데, 아주 큰 표면적을 갖고 있고, 이 큰 표면적 때문에 주위 물에서 물분자 이온과 같은 물질을 흡착하는 경 향이 있고, 정전기를 띄게 된다. 이러한 정전기를 제타전위라 하며, 이 정전기력을 감소시키기 위하여 응집제를 사용하는 데, 응집제의 응집력은 원자가 클수록 급속히 증대하기 때문 에 주로 3 가의 알루미늄염과 철염이 사용되고 있다. 이와 같이 정전기력을 띈 콜로이드 같은 미립자가 침전이 잘되는 플록을 형성시키도록 결합시켜 덩어리로 만드는 것을 응집이라 한다. 응집과 유사한 말로 쓰이는 응결이 있는데, 콜로이드전하의 중화로 입자가 결합하는 것을 응집 이라 하고 응집된 입자가 가교현상(bridging phenomenon)에 의해 서로 결합하는 경우를 응결이라 하여 구별하여 쓴다. 화학적 응집에서 약품량 결정은 jar-test 를 하여 결정하여 야 한다. 주입약품과 원수가 잘 혼합하기 위해서 급속교반(교 반속도 130~180 rpm)을 5~10 분간 실시한 플록을 형성시키 기 위하여 완속교반(교반속도 40~80 rpm)을 15~30 분간 실 시한다. jar-test 순서는 다음과 같다. ![image](/image/placeholder) 상징수 분석 S > S > S , 응집제 및 급속교반 완속교반 정지침전 잔류탁도 pH 조정제 150(rpm) 40(rpm) 플록관찰 잔류색도 투입 5~ 10 분 15~ 30 분 pH 등 (1) 황산알루미늄 보통 황산반토라고도 하며, 화학식은 Al3(SO4)3 · nH3O 이며 결정수는 18H3O 가 일반적이다. 반응은 물에 충분한 알 칼리도가 있어야 하며 다음식과 같다. Al3(SO4)3 · 18H3O+3Ca(HCO3)3 → 3CaSO4+3A43(OHIs+6COs+18HgO 황산알루미늄과 반응하려면 충분한 알칼리도가 공급되어 야 하며 알칼리도가 부족한 경우에는 석회나 소석 회를 사용 하여 알칼리도를 공급한다. 응집반응은 식(11)과 같다. (10) Al2(SO4)2 · 18H2O+2Ca(OH)2 → 2CaSO4+2A&2(OH)2+18H2O (11) 그림 5 는 탁도, 알칼리도와 황산알루미늄의 주입율과 의 관 계도이다. 황산알루미늄에 대한 최적 응집 pH 는 4.5~8 정도 이며 주로 건조상으로 된 입자상의 약품을 용해하여 사용하 며, 액상은 50%(alum)을 사용한다. (2) 폴리염화알루미늄(PAC) | {}
2d465f48-0372-4b7d-9765-4caa26ce3b66 | 5권.pdf | 1.4-8 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 70.0 60.0 수온 ... 22° 50.0 알칼리도 ... 40° 탁도 4500AS 40.0 wdd 30.0 탁도 2 500AS pH ... 7.0 20.0 탁도,4500PAC 상징탁도, 10.0 탁도 500AS 8.0 탁도 30 PACT ·탁도 2500PAC 6.0 탁도 500PAC 4.0 2.0 ·탁도 30AS 0 1020 30 40 50 60 80 100120140160180 황산알루미늄 PAC 주입량, ppm 그림 5 각종 탁도에 대한 응집효과 알루미늄의 염화물의 응집속도는 황산알루미늄에 비해 2~4 배 빠르며, 응집력도 우수하다. PAC 는 분자량이 1000 이하이며 알루미늄함량이 Al2O2 로 10~15% 정도이다. 한편 PAC 의 장점은 pH 의 영향이 적으며, 저 수온에 영향 을 받지 않는다. 또한 주입에 따른 알칼리도의 저하가 황산 알루미늄의 1/2~1/2 이하로 알칼리제가 적게 소요되며 홍수 시나 또는 고탁도의 수질 등 수질변화에 대한 대응성이 빠르 게 요구될 때 많이 사용된다. (3) 황산제 1 철 일명 녹반이라고도 하며, 청록색을 결정으로 pH 5.5 이 상에서 Fe(OH)2 를 생성하고 pH 8 이상에서는 Fe(OH)2 로 서 신속히 산화한다. 식(12)와 같이 반응한다. FeSO4.7H2O+Ca(HCO2)2 → Fe(HCO2)2+CaSO4+7H2O (12) Fe(HCO2)2+2Ca(OH)2 → Fe(OH)2+2CaCO2+2H2O 4Fe(OH)2+O2+2HzO → 4Fe(OH)2 황산 제 1 철은 고탁도의 원수에 적합하고 황산알루미늄에 비하여 가격이 저렴하다. 황산 제 1 철을 빠르게 반응시키기 위해서는 높은 pH 가 요구되며, 최적 pH 범위는 8.0~11 로 알 칼리도 보충을 위해 석회를 동시에 투입하여 응집시킨다. (4) 황산제 2 철 중탄산알칼리도와 반응하여 플록을 만드는데, 반응식은 식 (13)과 같다. Fe2(SO4)2+2Ca(OH)2 → 2Fe(OH)2+2CaSO4 (13) 이 약품은 금속에 대한 부식성이 강하고 냉수에 용해되기 어려워 보통 따뜻한 물로 용해시킨다. 한편 플록의 생성 및 침전시간은 황산반사보다 빠르며, 최적 pH 는 5~11 정도이다. (5) 염화제 2 철 중탄산 알칼리도와 반응하여 수산화제 2 철을 형성시켜 침 전하는데 반응식은 다음과 같다. 2FeCl2+2Ca(HCO2)2 → 2Fe(OH)z+2CaSO4+6CO2 (14) 알칼리도가 부족한 경우 석회를 사용하는데, 식(15)과 같 이 반응한다. 2FeCl2+2Ca(OH)2 → 2Fe(OH)2+2CaCl2 (15) (6) 응집보조제 응집제의 효과 를 높이고 응집제의 투입량을 감소하기 위하여 사용하며, pH 및 알카리도조정제, 플록 중량제, 플록형성 보조 제로 구분된다. 플록 중량제로는 cabon black, bentonite 등을 사용하며, 플록 형성 보조제로는 활성균산이 널리 사용되고 있다. 응집보조제로서 응집성능을 발휘시키는 무기 보조제는 Ca(OH)2, Na2CO2, Na2O · xSiO2(규산나트륨), bentonite, flash, NaOH 등이 있다. 2) 침전 침전지는 일반적으로 두 종류로 나눌 수 있는데, 침전시간 이 2 시간 이상인 재래식 침전지와 침전시간이 1 시간에서 2 시 간인 고속응집 침전지로 나눌 수 있다. (1) 재래식 침전지 큰 처리장에서의 침전지는 보통 장방형이고, 작은 처리장 에서는 정방형 또는 원형이다. 침전시간은 보통 2~6 시간이 고 8 시간 이상인 것도 있으나, 대부분은 4~5 시간 정도이며, ![image](/image/placeholder) 슬러지름 그림 6 경사판 모형도 ![image](/image/placeholder) 슬러지 수집관 스컴 제거기 구동용 모터 유입수 WS 톱니바퀴 체인 유출수 슬러지 바닥 슬러지 호퍼 수집판 슬러지 인출 그림 7 장방형 침전지 ![image](/image/placeholder) 구동장치 지지다리 WS 유출수 유입수 스컴 슬러지 인출 그림 8 원형 침전지 | {}
4c5fc6a8-7ea8-4b84-9e6a-fd4d204247a1 | 5권.pdf | 제 4 장 수처리설비 1.4-9 활성슬러지공법에서의 표면적 부하는 10.4~20.8 m3/m2 · 일이 다. 침전효율을 높이기 위하여 경사판이나 관을 사용하기도 한다(그림 6 참조). 그림 7 과 그림 8 은 장방형 침전지 및 원형 침전지를 나타 낸 것이다. (2) 고속응집 침전지(슬러지 접촉형) 원수에 고형물이 적어서 충분한 응결이 되지 않아 원수고 형물 자체만으로 침전하기가 어렵다. 이를 개선시킨 방법이 고속응집 침전지로 슬러지 순환형, 슬러지 브랑켓(blanket)형 및 복합형이 있다. ① 슬러지 순환형 슬러지 순환형은 어떤 농도를 가진 슬러지를 항상 침전지 내에 순환시키며 새로 유입된 원수와 응집제를 혼합시켜 큰 플록으로 성장시킨 다음 침전시키는 형식이다 슬러지 순환형은 보통 체류시간이 45 분에서 2 시간이고 물 의 상승속도는 수처리에서는 2 m/h 이하이고, 물의 연수화 시스템에서는 5~7 m/h 정도이다. ![image](/image/placeholder) 회전식 구동장치 트로프 침전수유출 원수 유입 배수 그림 9 고속응집 침전지(슬러지 순환형) ![image](/image/placeholder) 원수유입 구동장치 。 。 。 。 침전수 트로프 유출 배수 분리관 그림 10 고속응집 침전지(슬러지 브랑켓형) ![image](/image/placeholder) 구동장치 침전수 유출 프로트 원수유입 배수 그림 11 고속응집 침전지(복합형) 그림 9 는 대표적인 슬러지 순환형 침전지를 나타낸 것이다. ② 슬러지 브랑켓형 슬러지 브랑켓형은 중앙의 혼합반응실에서 기존슬러지와 혼합하여 큰 플록을 만들고 분리조에서 방출시켜 상승시킨 다. 상승하는 플록은 수중의 브랑켓 층에 여과 되고 물은 깨끗 해진다. 슬러지 브랑켓 형은 물의 상승속도를 8 m/h 까지 높 일 수 있으며, 그림 10 은 슬러지브랑켓형 침전지를 나타낸 것 이다. ③ 복합형 그림 11 과 같이 응집은 슬러지 순환형으로 하고 분리는 슬 러지 브랑켓형으로 하는 방식이다. 5.3 여과 여과 란 다공성 매개체나 다공성물질에 액체를 통과 시켜 미세한 부유물질을 제거하는 것으로, 특히 침전으로 제거되 지 않는 미세한 입자의 제거에 효과 적이다. 여과 의 형식분류는 여과 압력, 여과 방향, 여층의 형태로서 분류된다. ① 여과 압력 → 중력식 및 압력식 ② 여과 방향 → 하향류, 상향류, 수평류 및 상하향류 ③ 여층의 형태 → 고정상형 및 이동상형 1) 완속여과 완속여과 는 모래층을 통하여 원수를 천천히 유하시키는 방법으로 여과 속도는 5~24 m2/(m2h) 이지만 통상 7~15 m2/ (m2h)를 적용한다. 단 유입 SS 농도가 100 mg/L 이하에는 최 대 여과 속도 20 m2/(m2h)적용이 가능하다. 여과 지의 운전시간 은 원수수질과 여과 속도에 따라 다르나 보통 20 ~60 일이며, 유지관리 시 표면을 1~22 cm 정도 걷어내고 일정한 두께보 다 얇아지면 새로운 모래를 보충시킨다. 완속여과 에서는 부유물질과 세균은 거의 제거되고 탁도, 색도, 철 및 망간도 제거된다. 여과 지 형식은 장방형이 많고, 여과 지의 깊이는 2.6~2.4 m 가 보통이며, 모래벽의 깊이는 1 m 내외로 하는데, 우리나라는 보통 60 cm 이다. 모래의 크기 는 유효지름(모래지름이 10% 통과 율(중량백분율)의 입자지 름)이 0.2~0.45 mm, 최대지름이 2.0 mm 이하이며, 균등계수 (60% 통과 율의 입자지름/유효지름비)는 2.0 이하로 규정되어 있다. 2) 급속여과 급속여과 법은 모래, 안트라사이트 등의 입상여재로 이루어 진 여층에 비교적 높은 속도로 유입수를 통과 시켜 여재에 의 한 부착 또는 여층 내의 여과 작용 등의 처리기작에 의해 부 유물을 제거하는 방법이다. (1) 중력식 여과 방법 중력여과 방법은 자연유하에 의해 여과 가 진행되므로 여과 지수면은 자유수면이다. 여과 지는 그림 12 와 같이 하부집수장 치, 역세수 배수구, 여과 상 등으로 구성된다. 여과 지의 깊이는 보통 2.5~2 m 로 하고, 사면위의 수심은 1 m 가 표준이다. 모 | {}
577410ab-2fed-44f4-8432-faf2b2c9ba75 | 5권.pdf | 1.4-10 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 역세수 탱크 여과 중의 수면 세척수 통로 7~10 mm 역세중의 수면 300~760 mm 600 여유벽 유입수 300~760 mm 모래 배수 D 자각 400~600 mm 처리수 R E D 세척수 조절기 하부배수계통 배수 그림 12 여과 지 단면도 래층의 두께는 60~70 cm 로 하고 모래의 크기는 유효지름이 0.45~0.7 mm 로 하고 균등계수는 1.7 이하, 최대지름 2.0 mm 이 하, 최소지름이 0.2 mm 이상으로 한다. 하부 집수장치는 3 가지로, 다음과 같다. ① 스트레이너형과 휠러형 ② 다공관형 ③ 유공블럭형 세척은 여과 의 손실수두가 2.0~2.5 m 에 달하면 여과 를 중 지하고 세척한다. 세척방법은 기계적 교반 후 물로 역류세척, 공기로 교반 후 물로 역류세척 또는 물과 공기의 동시 역류 세척, 물만으로 역류세척 등이 있다. 공기와 물세척의 경우 공기압은 수주로 2~5m, 공기량은 1 m2 마다 0.25~0.7 m2/min, 세척수압은 수주 7~10 m, 세척 수량은 0.25~0.5 m2/(m2 · min)이 필요하고 물세척 시는 세척 수압이 수주 2.5~5.0 m, 세척수량은 0.6~0.9 m2/(m2 · min)이 다. 표면세척을 할 경우 세척수량은 0.4~0.6 m2/(m2 · min)으 로 줄일 수 있다. (2) 중력식여과 의 변형방법 중력식 급속여과 의 변형방법에는 다양한 종류가 있다. 보 통 여과 지는 물이 위에서 아래로 흐르는데 비해, 아래에서 위로 흐르는 상향류식 여과 방식(그림 13a 참조)이 있는데 여 과층의 두께는 보통 2 m 정도로 두꺼우나 여과 속도는 260~ 260 m/d 로 할 수 있다. 양방향 여과 방식은 상향류식 방식에 서 모래의 부상을 방지하기. 위해 상하 양방향으로 여과 하는 방식(그림 13b 참조)으로 유입수의 20%는 하향으로 80%는 상향으로 여과 되는데, 장점은 여과 속도를 매우 크게 할 수 있다. 감쇠여과 방식은 일정유량을 여과 하는 재래식 여과 방법과 달리 여과 지의 수위를 일정하게 유지하는 방법으로 여과 지가 폐쇄됨에 따라 여과 유량이 감소하는 여과 방법이다. 그림 14 와 같이 밸브리스 필터는 여과 에 의해 손실수두가 크게 되면 전극 또는 사이펀의 작동에 의해 자동적으로 역세 가 진행되는 형태이고, 모노밸브 필터는 1 개의 밸브작동에 의해 역세와 여과 가 자동으로 진행된다. 그림 15 는 연속 역세척식 여과 지를 나타낸 것으로 상향류 식으로 여과 되면서 오염된 모래를 슬러지와 함께 공기에 의 ![image](/image/placeholder) 처리수 모래막이 격자 스트레이너 처리수 1.8~3.0m 깊이 여과 매체 1.2~1.8m 유입수 여과 매체: 깊이 하부 배수실 하부 배수실 유입수 a. 상향류 여과 기 b. 양방향 여과 기 그림 13 상향류 및 양방향 여과 기 ![image](/image/placeholder) 사이펀파괴 역세관 역세관 출구 역세수 탱크 입구 배수 a. 여과 b. 역세 그림 14 밸브리스 여과 장치 Chart Type: bar 1~1.3m 9000 압축공기 위에 위에 2 3 1 1 와촐 2 3 2 1 해 중앙의 배관을 통해 여과 지의 상층부까지 올라가 세척되 고 세척된 모래는 다시 여과 지로 내려오고 세척된 물은 위어 를 통해 제거된다. 그림 15 연속역세척식 여과 장치 이것은 직접여과 지내로 응집제를 주입할 수 있어서 전처 리로 응집침전 장치가 따로 필요 없다. | {}
83c44107-75bd-4038-b8d5-1e2cec3d57c0 | 5권.pdf | 제 6 장 급탕설비 1.6-13 Chart Type: bar 0.25 0.50.7 51.0 2.0 3.0 4.0 5.0 계수×급부하 =가산할 보일러부하 0.26 0.72 0.8 0.88 0.9 0.91 0.95 그림 13 난방급탕 겸용보일러의 보일러에 가산할 급탕가열량 비율 여름에 대기 손실을 줄이고 겨울에 효율을 개선하기 위해, 단계적으로 연소를 제어하는 모듈러 보일러를 사용할 수 있 다. 운전하지 않는 보일러는 식어서 외부로의 열손실이 줄거 나 없다. 가동하고 있는 보일러의 물을 쉬고 있는 보일러로 통과 시키지 않아야 한다. 4.4 순간급탕가열기 급탕탱크가 없는 급탕가열기를 순간급탕가열기라고 한다. 일반적으로 순간급탕가열기는 가열기로 급수가 한 번에 통과 할 때 가열한다. 순간급탕가열기가 여러 가지 면에서 저탕식 에 비해 효율이 좋다. 이 가열기는 가열된 급탕을 저장하지 않기 때문에 대기하는 열손실이 적다. 사용이 적을 수록 에너 지절약이 많다. 설치 공간이 적어 사용지점에 가까이 설치할 수 있어 급탕계통에서의 열손실이 줄어든다. 설치가 쉬워 둘 이상의 급탕가열기를 설치하면 배관이 감소하여 열손실이 감 소한다. 순간급탕가열기는 흐름 감지기로 물 흐름을 감지되면 물 을 가열하기 시작한다. 가열기의 출구온도는 유량과 입구 급 수온도 및 가열량으로 결정된다. 순간급탕가열기의 가열능력은 다음과 같이 계산한다. Q = mcp4T 여기서 Q : 가열량, W m : 유량, kg/s Cp : 물의 비열, 4.1868 kJ/(kg.°C) 4T : 급수온도와 급탕온도의 차, °C 사람이 사용하는 기구의 급탕 허용온도는 약 40°C 정도인 데 배관의 열손실이나 샤워기에서 분무될 때 식는 것을 고려 하면 43°C 가 더 적합하다. 기구의 일반적인 유량 범위는 다음 과 같다. ¦ 수세기 ¦ : 0.01 ¦ ~ ¦ 0.6 L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 샤워 ¦ : 0.05 ¦ ~ ¦ 0.16 L/s ¦ ¦ 욕조 ¦ : 0.06 ¦ ~ ¦ 0.38 L/s ¦ ¦ 식기세척기 ¦ : 0.06 ~ ¦ 0.19 L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 세탁기 ¦ : 0.06 ~ ¦ 0.38 L/s ¦ ¦ 주거용 최대유량 ¦ : 0.2~0.5 ¦ L/s ¦ 1) 순간급탕가열기의 유량 급탕배관과 순간급탕가열기의 유량은 헌터 방법 으로 구한 다. 급탕을 사용하는 각 기구에 표 14 의 기구급수부하단위 (WSFU)를 적용하여 합산한다. 급탕배관과 순간급탕가열기 의 유량은 그림 14 나 그림 15 의 건물 종류별 선도에 총 기구 수(WSFUs) 값을 일치시켜 구한다. 실제 급탕유량을 알면 총 급탕량과 온도차로 가열기를 선 정할 수 있다. 병원과 같이 중요한 건물에서는 100 % 예비 능 력이 되게 가열기를 복수로 설치하는 것이 좋다. 군사학교의 기숙사와 같은 경우는 훈련 후에 샤워와 세면기를 동시에 사 용하므로 100% 동시사용률을 적용한다. 기구 수를 모를 때는 표 15 를 사용하여 급탕부하를 예측하 고 그림 14 나 그림 15 로 급탕유량을 구한다. 표 14 60°C 급탕의 기구급수부하단위(WSFU) ¦ ¦ 공동 주택 ¦ 체육관 ¦ 병원 ¦ 호텔 기숙사 ¦ 공장 ¦ 사무소 ¦ 학교 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개인세면기 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ 0.75 ¦ ¦ 공중세면기 ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 샤워 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ 3.5 ¦ ¦ 1.5 ¦ ¦ 욕조 ¦ 1.5 ¦ ¦ 1.5 ¦ 1.5 ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ 주방싱크 ¦ 0.75 ¦ ¦ 3 ¦ 1.5 ¦ 3 ¦ ¦ 0.75 ¦ ¦ 청소싱크 ¦ 1.5 ¦ ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ 수치료 욕조 ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 식기세척기 ¦ 1.5 ¦ 250 의자 당 5 WSFU ¦ 250 의자 당 5 WSFU ¦ 250 의자 당 5 WSFU ¦ 250 의자 당 5 WSFU ¦ 250 의자 당 5 WSFU ¦ 250 의자 당 5 WSFU ¦ 주) 절수형 기구 이전의 자료임 표 15 개략 급당 기구급수부하단위(WSFU) ¦ 건물 종류 ¦ 기구급수부하단위(WSFU) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 병원 ¦ 2.5/침상 ¦ ¦ 호텔 ¦ 2.5/객실 ¦ ¦ 사무소 ¦ 0.15/인 ¦ ¦ 초 중고등학교 ¦ 0.30/학생* ¦ ¦ 공동주택 ¦ 3.00/호 ¦ 주) *샤워 부하는 WSFU 에 가산한다. [예제 10] 학생 900 명의 초등학교에 공중용 세면기 90 개, 청소싱크 10 개, 주방싱크 6 개, 샤워 10 개, 0.6 L/s 의 식기세척 기 한 개가 있다. 다음에 따라 순간가열기용 급탕유량을 구 하라. (1) 개략 기구급수부하단위 수에 의한 방법 (2) 실제 기구 수에 의한 방법 해) (1) 표 15 을 사용하여 개략적인 기구급수부하단위 (WSFU) 수를 구한다. 900 학생 x 0.3 WSFU/학생 = 270 WSFUs. 샤워는 포함되어 있지 않으므로 표 14 에서 1.5 WSFU / 샤워 x 10 샤워 = 15 WSFUs 를 추가한다. 총 WSFUs = | {}
02db6777-d2a3-4cd7-bc69-9118465c8d89 | 5권.pdf | 1.6-14 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 270 + 15 = 285 WSFUs. 그림 15 의 곡선 D 에서, 285 WSFUs 에 대한 유량은 1.7 L/s 다. b. 실제 기구수와 표 14 에 따라 WSFUs 값을 계산하면 다 음과 같다. ¦ '90 세면기 ¦ x 1.0 WSFU ¦ = 90 WSFUs ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 10 청소싱크 ¦ x 2.5 WSFU ¦ = 25 WSFUs ¦ ¦ 6 주방싱크 ¦ x 0.75 WSFU ¦ = 5 WSFUs ¦ ¦ 10 샤워 ¦ x 1.5 WSFU ¦ = 15 WSFUs ¦ ¦ 소계 ¦ ¦ 135 WSFUs ¦ 그림 15 의 곡선 D 에서 135 WSFUs 에 대한 유량은 1.2 L/s 이고 식기세척기 0.6 L/s 이므로 총 유량은 1.2 + 0.6 = 1.8 L/s 다. Chart Type: line 확대 측선 A 곡선 B 꼭선 C item_01 6mL/s 8mL/s 16mL/s 24mL/s item_02 3mL/s 9mL/s 10mL/s 27mL/s item_03 3mL/s 9mL/s 18mL/s 23mL/s item_04 3mL/s 6mL/s 9mL/s 12mL/s 곡선 A : 식당, 곡선 B : 병원, 기숙사, 호텔, 곡선 C : 아파트, 곡선 D : 사무소, 학교 그림 14 급탕유량 계산용 수정 헌터곡선(절수형 기구 이전의 자료임) ![image](/image/placeholder) 곡선 A mL/s 3 곡선 B 응원 곡선 C 2 곡선 D 50 100 150 200 250 300 350 400 곡선 A : 식당, 곡선 B : 병원, 기숙사, 호텔, 곡선 C : 아파트, 곡선 D : 사무소, 학교 그림 15 그림 14(수정 헌터곡선)의 확대(절수형 기구 이전의 자료임) 개략 산출한 유량이 실제 기구수로 계산한 유량보다 약간 작다. 개략 기구 수에 의한 방법이 실제기구(WSFUs) 수에 의한 방법보다 두 배까지도 클 수 있다. 장비를 크게 선정하 지 않도록 실제 기구수를 사용하여 유량을 선정한다. 2) 지역난방지역 공동주택의 급탕가열기 유량 지역난방지역 공동주택의 급탕방식은 중온수를 이용한 순 간급탕가열 방식으로 하며, 가열기의 유량은 다음 식과 같다. Q = (36 + 9(4N - 2)1/2 x 0.8 / 60 (4) 여기서, Q : 급탕유량, L/s N : 가구 수 5. 급탕분배 5.1 급탕의 자연 순환수두 가열장치를 최하층에 설치하고 환탕관을 설치할 경우, 급 탕의 밀도가 급수의 밀도보다 낮기 때문에 자연 순환수두로 급탕은 위로 올라가고 온도가 낮아진 물은 환탕관으로 하강 하여 급탕이 자연스럽게 순환한다. 이러한 자연 순환 수두는 다음 식으로 계산한다. P = (p1-p2)gh 여기에 (5) P : 자연순환수두(압력), Pa g : 중력가속도 = 9.8 m/s2 P1 : 가열장치의 급탕 밀도, kg/m3 P2 : 가열장치의 환탕 밀도, kg/m3 h : 가열장치에서 최상위 환탕관까지의 높이 필요 순환량을 순환시킬 때의 순환회로의 압력손실보다 이 자연 순환 수두가 크면 급탕순환펌프가 없어도 된다. 이 자연 순환 수두는 급탕온도 60°C 와 환탕온도 55°C 에서 높이 1 m 당 24 Pa, 환탕온도 50°C 일 때는 48 Pa 로 매우 작다. 이렇게 자연 순환 수두로 급탕을 순환시키는 방식을 중력 순환방식이라고 한다. 가로 배관이 길지 않은 높은 건물에서 는 순환펌프를 정지시켜도 급탕 사용에 지장이 없을 수도 있 다. 그러나 실제 배관은 복잡하여 일반적으로 순환펌프로 급 탕을 순환시키는 강제순환방식을 사용한다. 이 경우 급탕을 사용할 때도 급탕펌프의 유량은 급탕량에 크게 영향 받지 않 으며, 급탕관의 유량은 급탕량과 순환량의 합계된다. 5.2 급탕 배관의 구획 급수시설의 경우와 마찬가지로 높은 건물에서는 수직 구 획을 할 필요가 있다. 급수압력과 의 균형을 고려하여 급탕설 비 구획은 급수설비와 같이 한다. 급탕관에 감압밸브를 설치 하는 경우에는 환탕관으로 감압된 수압이 감압밸브 이후의 급탕관에 작용하지 않도록 감압밸브 이후의 급탕관에 환탕관 은 설치하지 않는다. | {}
e656ad06-3aca-48fc-a3d0-9b3d2d25264f | 5권.pdf | 제 6 장 급탕설비 1.6-15 5.3 배관 열손실과 급탕 지연 급탕공급계통을 잘 설계하여 사용자가 급탕사용에 만족하 고 에너지 소비를 적게 하여야 한다. 절수형 기구는 고-유량 기구에 비하여 기구에 도달하는 급탕을 기다리는 지연시간이 길어 물 낭비가 커질 수도 있다. 위생기구에 급탕가열기를 설 치하면 급탕관의 관지름과 길이가 최소화된다. 급탕이 기구 에 도달하기까지의 대기시간으로 열이 손실되고 급탕이 낭비 되어 급탕설비 에너지 사용의 큰 비중이 될 수도 있다. 일반 적으로 급탕계통의 열손실은 전체 급탕설비 에너지 사용량의 10~20% 정도다. 배관의 열손실은 식 (6)으로 관지름 별 단위길이 당 열손실 양을 구한다음 여기에 배관길이를 곱하고, 합산하여 구한다. Hu =2�(0。 -0+)/( + 12, In dido 1, d2 + d2�0 ) (6) d0�1 여기서, Hu : 단위길이 당 열손실, W/m 日。 : 배관 내의 물 온도, K Or : 배관 주위온도, K a1 : 배관 내면의 표면 열전달률, W/(m2 · K) ao : 보온재 외면의 표면 열전달률, W/(m2 · K) d。 : 배관의 안지름, m d1 : 배관의 바깥지름, m d2 : 보온재의 바깥지름, m 入 : 보온재의 열전달률, W/(m2 · K), 入, : 관의 의 열전달률, W/(m2 · K), 5.4 급탕순환 회로와 환탕관 급탕배관이 긴 기구에서 기구 사용 즉시 급탕이 나오게 할 경우에 보통 환탕관과 급탕순환펌프를 설치하는 급탕순환 회 로를 사용한다. 자연대류의 힘인 부력으로 급탕을 순환시키 는 경우도 있지만, 대부분은 순환펌프로 배관의 물을 보일러 로 순환시켜 배관의 물 온도를 뜨겁게 유지시킨다. 환탕관에 온도조절기를 설치하여 설정 허용온도 범위 내 에서 순환펌프를 기동 정지 제어시키면 열손실과 펌프 동력 을 상당히 줄일 수 있다. 급탕이 필요 없을 때는 자동 타임스 위치나 기타 제어로 급탕순환펌프를 정지시켜야 한다. 급탕 은 부식성 유체이므로 순환펌프와 급탕순환계통의 재질은 내 식성으로 한다. 5.5 급탕순환펌프 유량과 환탕관지름 소규모 시설에서 급탕순환펌프와 환탕관의 유량을 간단하게 선정하는 방법으로, 환탕유량을 급탕계통의 기구 당 3 mL/s 로 하거나, DN 20~25 의 수직관마다 30 mL, DN 50 이상 관마 다 130 mL/s 로 한다. 대규모 시설의 급탕순환펌프와 환탕관의 유량은 배관의 열손실로 계산하여야 한다. 대규모 계통에서 급탕순환펌프와 환탕관의 유량을 간단하게 구하는 방법은 다음과 같다; (1) 급탕관과 환탕관의 전체 길이를 산출한다. (2) 식 (6)이나 표 16 또는 기타 기술 자료로 배관열손실 값을 구한다. 이 값에 배관 길이를 곱한다. 개략적으로 보온 관은 30 W/m 을 곱하여 계산할 수 있다. 표 15 는 60°C 의 급탕 온도와 주위 온도 21°C 에서의 실제 배관의 열손실이다. 30 W/m 의 값은 간단하게 계산할 때만 사용한다. (3) 순환펌프와 환탕관의 유량은 다음과 같이 계산한다. Qp = q/(pcp�t) (7) 여기서 Qp : 펌프 용량, L/s q : 열손실, W P : 물의 밀도 = 0.99 kg/L (50°C) Cp : 물의 비열 = 4 186.8 J/(kg·K) △t : 허용 온도차, K 마지막 기구에서의 허용온도 강하를 10 K 로 할 경우에는, Qp(L/s) = q/(0.99 x 4 186.8 x 10) = q/41 450 (4) 이 유량으로 배관계통에서 압력손실을 구하고 유량과 압력으로 펌프를 선정한다. (5) 압력이 배관 단위길이 당 허용마찰손실보다 크지 않아 야 한다. (6) 각 순환 회로마다 환탕유량을 계산하고, 이 유량과 (5) 에서 허용마찰손실로 환탕관의 크기를 선정한다. 급탕순환회로가 많은 경우에는 각 환탕관에서 유량을 측 정하여 필요 환탕량으로 설정할 수 있는 밸런싱 밸브를 설치 하는 것이 좋다. 급탕사용량에 따라 요금을 지불하는 공동주 택에서처럼, 급탕순환의 불균형으로 급탕가열기에서 가까운 표 16 배관의 열손실, W/(m · K) ¦ DN 배관 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보온 동관 ¦ 0.20 ¦ 0.24 ¦ 0.29 ¦ - ¦ 0.33 ¦ 0.37 ¦ 0.44 ¦ - ¦ 0.45 ¦ - ¦ 0.52 ¦ 0.64 ¦ 0.77 ¦ 0.78 ¦ ¦ 보온 스테인리스강관 ¦ 0.20 ¦ 0.24 ¦ 0.29 ¦ 0.32 ¦ - ¦ 0.37 ¦ - ¦ 6.42 ¦ - ¦ 0.50 ¦ 0.56 ¦ 0.69 ¦ 0.82 ¦ 0.82 ¦ ¦ 비보온 동관 ¦ 0.58 ¦ 0.81 ¦ 1.04 ¦ - ¦ 1.27 ¦ 1.51 ¦ 1.77 ¦ - ¦ 2.43 ¦ - ¦ 2.90 ¦ 3.82 ¦ 4.75 ¦ 5.67 ¦ ¦ 비보온 스테인리스강관 ¦ 0.58 ¦ 0.81 ¦ 1.04 ¦ 1.24 ¦ - ¦ 1.56 ¦ - ¦ 2.20 ¦ - ¦ 2.78 ¦ 3.25 ¦ 4.16 ¦ 5.09 ¦ 6.01 ¦ 주) a。 = 11.63 W/(m2 · K), a1 = 7000 W/(m2 · °C), 동관의 열전달률은 388 W/(m2 · K), 스테인리스강관의 열전달률은 16 W / (m2 · K), 보온재의 열전달률은 0.045 W/(m2 · K), 보온재 두께는 DN 15~50 은 20 mm, DN 60~125 는 25 mm, DN 150 은 30 mm 를 기준 한 것이다. | {}
67b782e2-b32c-407a-93c3-db0994d6bfec | 5권.pdf | 1.6-16 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 집과 먼 집의 급탕공급온도가 차이가 많으면 급탕요금에 차 이가 생겨 민원이 발생할 수 있어 주의 한다. 급탕을 많이 사용하는 시간에 급수 인입이나 역류를 방지 하기 위하여 각 환탕관마다 스윙 첵밸브를 설치한다. 환탕배관 배열은 일반적으로 그림 16 과 같은 3 가지 방법 이 있다. 이 계통도는 다층 건물에 적용하며 주거용에도 사용 한다. 환탕배관계통에는 체류한 공기가 잘빠질 수 있게 하여야 한다. 그림 16a 와 그림 16b 최상부 기구 아래에서 환탕관을 연결시켜 공기를 빼낸다. 이렇게 배열하면 최상부의 기구를 사용할 때마다 배관계통의 공기가 제거된다. 소규모 시설에 서의 환탕관은 DN 15~20 이면 충분하다. Chart Type: line a. b. c. d. item_01 0 1 2 3 그림 16 환탕관 배열 [예제 11] 그림 17 과 같은 급탕설비에서 급탕순환펌프의 순 환수량과 양정을 구하시오. 다만 급탕온도 60°C, 환탕온도 5 ![image](/image/placeholder) -x DN 20 h - -▷ - 국수 DN 25 g -/ DN 25 -/ DN 15 DN 32 1文 -/ DN 50 b DN 50 C DN 40~ d DN 32 a 中 -DN 25 -DN 25 -DN 20 k M 급탕탱크 순환펌프 팽창탱크 5°C, 배관주위온도는 25°C 이고 배관은 L 형의 동관을 사용하 는 것으로 한다. 또한 배관에서의 열손실은 30%의 여유를 주 고, 이음쇠와 밸브의 상당관 길이는 직관길이와 같은 것으로 한다. 해) a. 순환배관의 관지름별 길이와 열손실량은 표 16 를 사 용해서 계산한 결과 는 표 17 과 같다. 표 17 계산된 열손실량 ¦ 관지름, DN ¦ 배관길이, m ¦ 단위 열손실, W/(m2 · °C) ¦ 열손실, W/°C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15 ¦ 84 ¦ 0.2 ¦ 16.8 ¦ ¦ 20 ¦ 32 ¦ 0.24 ¦ 7.68 ¦ ¦ 25 ¦ 112 ¦ 0.29 ¦ 32.48 ¦ ¦ 32 ¦ 24 ¦ 0.33 ¦ 7.92 ¦ ¦ 40 ¦ 20 ¦ 0.37 ¦ 7.4 ¦ ¦ 50 ¦ 80 ¦ 0.44 ¦ 35.2 ¦ ¦ 합계 ¦ ¦ ¦ 90.68 ¦ b. 여기에 여유율 30%를 계산하면 배관에서의 총 열손실 량 H 는 다음과 같다. Ht = 90.68 W/°Cx(60-25) Cx1.3 = 4126 W c. 따라서 순환수량 Q 즉 펌프의 용량(L/s)은 다음과 같이 계산된다. 식에서의 q 는 열손실량(W), p 는 50°C 에서의 물의 밀도(0.99 kg/L), cp 는 물의 비열(4 186.8 J/kg·K), �t 는 허용 온도차(K)이다. Q = q/(pc⌀�t) = 4126/[(0.99 x 4 186.8 x (60-55)] = 0.2 L/s 즉, 이 순환량이 각 순환계통을 균등하게 순환할 때 가장 긴 순환관로 a~i~m 에서의 압력손실은 표 18 과 같이 계산되 며, 여기에 이음쇠와 밸브의 배관상당길이를 배관길이의 30 %로 하면, 23 672 Pa x 1.3 = 30 kPa 이 된다. 그림 17 [예제 11]의 급탕배관도 | {}
a371dc9e-c318-4655-b647-66cbb613aea6 | 5권.pdf | 제 6 장 급탕설비 1.6-17 표 18 [예제 11]의 압력손실 ¦ 구간 ¦ 관지름, DN ¦ 길이, m ¦ 유량, L/s ¦ 압력손실, Pa/m ¦ 압력손실, Pa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a~b ¦ 50 ¦ 120 ¦ 0.2 ¦ 3.7 ¦ 444 ¦ ¦ b~c ¦ 50 ¦ 30 ¦ 0.15 ¦ 2.2 ¦ 66 ¦ ¦ c~d ¦ 40 ¦ 30 ¦ 0.01 ¦ 0.1 ¦ 3 ¦ ¦ d~e ¦ 32 ¦ 30 ¦ 0.05 ¦ 2.6 ¦ 78 ¦ ¦ e~f ¦ 32 ¦ 4 ¦ 0.05 ¦ 2.6 ¦ 10 ¦ ¦ f~g ¦ 25 ¦ 4 ¦ 0.05 ¦ 7.2 ¦ 29 ¦ ¦ g~h ¦ 25 ¦ 4 ¦ 0.05 ¦ 7.2 ¦ 29 ¦ ¦ h~i ¦ 20 ¦ 4 ¦ 0.05 ¦ 26.3 ¦ 105 ¦ ¦ i~j ¦ 15 ¦ 46 ¦ 0.05 ¦ 156 ¦ 7176 ¦ ¦ j~k ¦ 20 ¦ 30 ¦ 0.1 ¦ 95.1 ¦ 2853 ¦ ¦ k~1 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 0.15 ¦ 54.9 ¦ 1 647 ¦ ¦ 1~m ¦ 25 ¦ 120 ¦ 0.2 ¦ 93.6 ¦ 11 232 ¦ ¦ 합계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23672 ¦ 5.6 전열선을 설치한 환탕 없는 배관 이 방식으로 설치한 급탕배관의 기구는 급탕순환 회로와 환탕관에서 멀어도 된다. 배관 단열재 안의 급탕관에 가열전 선을 설치하여 히트 트레이싱 한다. 전열선 자체로 전력을 제 어하여 기구에서 필요한 수온을 유지시킨다. 환탕관이나 순 환펌프가 필요 없다. 5.7 다수의 급탕가열기 기구간의 간격과 배관길이 및 급탕시간 간격에 따라서, 배 관 거리를 넓게 사용하는 것보다는 둘 이상의 급탕가열기를 사용하면 에너지 효율과 초기투자비 측면에서 더 좋을 수 있 다. 급탕가열기에서 기구까지의 거리가 10 ~ 20 m 이상이면 순환회로 배관의 열손실보다 고효율 급탕가열기의 에너지 손 실이 작을 수 있다. 에너지 사용 이외에 설치와 유지관리 및 필요 공간 등도 고려한다. 5.8 2-온도 공급용 하나의 급탕가열설비로 여러 온도의 용도에 급탕할 경우, 가장 높은 급탕온도를 계통의 온도로 정한다. 주로 고온의 급 탕량이 필요한 경우에는 저온의 급탕은 급수와 혼합하여 사용 할 수 있다. 수도꼭지에서의 화상을 방지하기 위하여 자동 혼 합제어밸브를 설치하여 사용 급탕온도를 낮춘다(그림 18). ![image](/image/placeholder) 고온급탕 저온급탕 고온 급탕 가열기 급 수 그림 18 혼합밸브로 2-온도 공급 저온 급탕을 주로 사용하는 경우에는 일반적으로 전체의 물을 저온으로 가열하고 별도의 부스터 가열기로 고온용 물 을 가열한다(그림 19). 하나의 가열기를 보수하기 위해 다른 가열기의 밸브를 잠근 동안에 임시로 전체 시설을 공급할 수 있게 두 가열기를 서로 연결 한다. 보수 기간에도 급탕공급이 줄어들지 않게 전체 부하로 각 가열기의 크기를 정하는 것이 좋다. ![image](/image/placeholder) 저온급탕 1 차 급탕 2 차 급탕 고온급탕 가열기 가열기 급 수 그림 19 1 차 가열기와 부스터 가열기가 직렬인 2-온도 공급용 ![image](/image/placeholder) 저온급탕 고온급탕 1 차 급탕 2 차 급탕 가열기 가열기 급수 그림 20 용도마다 별개의 가열기인 2-온도 공급용 ![image](/image/placeholder) 급탕 급탕 급탕 가열기 가열기 팽창 탱크 급 수 그림 21 역순환 매니폴드 방식 5.9 매니폴드 용량이 하나의 가열기로 충분하지 않으면, 두 개 이상의 가열기를 병열로 설치할 수도 있다. 병렬로 설치하는 가열기 는 특성이 비슷하여야 한다. 병렬로 설치하는 각 가열기로 유 량이 균등하게 흐르도록 역순환 배관(그림 21)을 하거나 밸런 싱 밸브를 설치한다. | {}
2280b277-3534-47de-ac12-dc0a1c2a742f | 5권.pdf | 1.6-18 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 6. 급탕설비의 장비 6.1 가열장치 가열장치는 직접가열방식과 간접가열방식, 기수혼합방식 으로 나눈다. 직접가열장치는 가스나 기름, 전기 등을 열원으로 직접 물 에 열을 전달하도록 가열하는 장치다. 직접가열장치인 보일 러에 대한 자세한 내용은 제 4 권의 보일러를 참고한다. 급탕가열기는 물이 계속 공급되어 수온의 영향으로 공기 가 잘 분리되고 부식과 스케일이 형성되기 쉬워 열효율이 저 하되고 수명이 단축되기 쉽다. 간접가열장치는 증기나 온수 로 물을 열교환기로 가열하여 급탕한다. 6.2 급탕탱크 급탕탱크는 가열장치가 내장된 것과 내장되지 않은 것이 있다. 그림 22 는 가열장치가 내장 된 급탕탱크다. 가열장치가 내장된 급탕탱크는 내부에 U 자형 전열코일을 집어넣어 그 코일로 증기나· 온수 등을 공급해 물을 간접적 으로 가열한다. 전열관이 내장되지 않은 급탕탱크는 온수보 일러에 연결하여 탱크의 급수를 순환시켜 가열하여 급탕을 급탕탱크에 저장하여 급탕한다. 1) 재질 급탕탱크의 재료는 강판이나 스테인리스강판, 스테인리스 클래드 강판 등을 사용하며, 그 특징은 표 19 와 같다. (1) 연강판 연강판은 가공성이 좋고 경제적이다. 그러나 부식성 재질 이므로 에폭시수지 코팅이나 시멘트 라이닝, FRP 라이닝, 유 리라이닝 등을 사용하여 탱크 내면을 방청 처리해야 한다. (2) 스테인리스강판 철은 급탕에 부식이 잘되므로, 급탕탱크 재질로는 부식이 ![image](/image/placeholder) 급탕구 도피관 또는 도피 밸브 압력계구 공기빼기구 온도 온도계구 조절기구 증기입구 + ☆ ☆ 맨홀 응축수출구 배수구 환탕구 급수구 앵커볼트 그림 22 가열장치가 내장된 급탕탱크 잘 되지 않는 스테인리스 강판을 많이 사용한다. STS 304 재 질은 가격이 비교적 싸기 때문에 많이 사용하고 있는데, STS 304 는 고온 취성이 있어 용접부위 부근에 금이 가기 쉽기 때 문에 사용에 주의 한다. 수돗물의 염소 농도가 높으면 부식이 발생할 수 있다. 급탕탱크를 만들 때 인장 응력이나 용접에 의한 열응력이 잔류하는데, 온도가 상승하면서 스테인리스 표면에 수중의 염소 이온이 농축되어 그 부분의 부동태 피막이 국부적으로 파괴되고 응력 부식 균열과 공식, 틈새 부식이 생긴다. 탱크 외면에서는 보온재와 개스킷에서 염화물이 용출되어 탱크를 부식시키기도 한다. 이러한 응력부식과 균열을 방지할 수 있 는 재질로는 STS 316 과 STS 444 가 있다. 스테인리스강에는 종류가 다양하고 각각의 특성이 있으므 로 잘 선택해서 사용해야 한다. 스테인리스 강판에 부식이 생 기면 용접 수리가 매우 어렵고 거의 불가능하다. (3) 스테인리스 클래드 강판 스테인리스 클래드 강판은 연강(SS 400)에 스테인리스강 판(STS 304, 304 L, 316, 444)을 붙인 판이다. 붙인 판의 두께 는 총 두께의 20% 이상으로 한다. 표 19 급탕탱크의 재질 비교 ¦ 재질 ¦ 방청 ¦ 용도 ¦ 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연강판 ¦ 에폭시수지코팅 0.6 ~ 0.8 mm ¦ 급탕 60°C 이하 ¦ 열경화성 수지; 가열하면 표면이 경질되고, 내식성 증가. 철과 의 밀착도; 사용 중 약간의 팽창 가능. 3 ~ 5 년에 보수와 교체, 보수 가능 ¦ ¦ 연강판 ¦ FRP 라이닝 ¦ 급탕 80°C 이하 ¦ FRP 3 겹 도포. 성형용이 라이닝의 두께는 2.0 ~ 3.0 mm. 내약품성이 좋음 현장 수리 가능 ¦ ¦ 스테인리 스강 ¦ STS 304 L ¦ 급탕 70°C 이하 염소이온 20 mg/L 이하 ¦ 304 와 같으며, 탄소 함량이 낮아 입계부식에 강함 ¦ ¦ 스테인리 스강 ¦ STS 316 ¦ 급탕 70°C 이하 염소이온 20 mg/L 이하 ¦ 304 의 성질에 Cr-Ni 양 증가와 Mo 등 내식성 강 함유로 내식성 향상 ¦ ¦ 스테인리 스강 ¦ STS 444 ¦ 급탕 70°C 이하 염소이온 20 mg/L 이하 ¦ 감소시킨 Cr-Mo 페라이트 계로 응력부식 균열이 탄소와 질소를 매우 낮은 농도로 잘되지 않는다. 수소 취성에 주의. 수리 곤란 ¦ ¦ 스테인리 스-클래 드 강판 ¦ SS 400+STS 304 ¦ 급탕 70°C 이하 염소이온 20 mg/L 이하 ¦ 연강과 스테인리스강의 이종 금속을 야금학적으로 접합하여 서로의 장점을 살린 복합 강판. 응력부식 균열이 잘 일어나지 않는다. 수리 가능 ¦ ¦ 스테인리 스-클래 드 강판 ¦ SS 400+STS 304 L ¦ 급탕 70°C 이하 염소이온 20 mg/L 이하 ¦ 연강과 스테인리스강의 이종 금속을 야금학적으로 접합하여 서로의 장점을 살린 복합 강판. 응력부식 균열이 잘 일어나지 않는다. 수리 가능 ¦ ¦ 스테인리 스-클래 드 강판 ¦ SS 400+STS 316 ¦ 급탕 70°C 이하 염소이온 20 mg/L 이하 ¦ 연강과 스테인리스강의 이종 금속을 야금학적으로 접합하여 서로의 장점을 살린 복합 강판. 응력부식 균열이 잘 일어나지 않는다. 수리 가능 ¦ ¦ 스테인리 스-클래 드 강판 ¦ SS 400+STS 444 ¦ 급탕 70°C 이하 염소이온 20 mg/L 이하 ¦ 연강과 스테인리스강의 이종 금속을 야금학적으로 접합하여 서로의 장점을 살린 복합 강판. 응력부식 균열이 잘 일어나지 않는다. 수리 가능 ¦ | {}
a6116fd5-bf1c-4d58-b394-d8879d8b73fe | 5권.pdf | 제 6 장 급탕설비 1.6-19 이 재료의 장점은 같은 오스테나이트계 스테인리스강에서 의 응력부식 균열이 일어나기 어렵고, 스테인리스강판이 부 식되어도 철에서 녹이 발생하기 때문에 발견되기 쉬우며, 용 접으로 보수할 수 있다. 그러나 스테인리스강의 두께가 얇아 고도의 용접 기술이 필요하다. 클래드 강판의 용접 상세를 그 림 23 에 나타낸다. ![image](/image/placeholder) 모재 (연강 75%) 70~90° 합재 (스테인리스강 25%) a. 스테인리스 클래드강판 용접 상세도 모재 (연강 75%) 합재 (스테인리스강 25%) b. 스테인리스 클래드강판 단면 그림 23 스테인리스 글래드 강판의 용접 상세도 2) 기능과 구조 일반적으로 급탕탱크 하단에 전열관을 내장하고 탱크 내 의 물을 가열하면 온도차에 의한 대류로 가열된 물이 상승하 여 상부는 뜨거운 물로 차고 하부는 찬물로 차서 온도층이 형성된다. 즉 가열코일 하부에는 찬물이다. 탱크 하부의 물을 펌프로 순환시키면 탱크 전체의 물을 가열할 수 있다. 급탕탱크는 압력용기 기준으로 제작하여야 한다. 탱크의 동판과 경판의 최소 두께는 다음 식으로 계산할 수 있다. (1) 동판(내경 기준) t = [PDV(20wn-1.2P)] + a 여기서 (8) ¦ t ¦ : 판의 최소 두께, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 최고 사용 압력, MPa ¦ ¦ Di ¦ : 부식여유를 제외한 동체의 안지름, mm ¦ ¦ Oa ¦ : 재료의 허용인장응력, N/mm2 ¦ ¦ n ¦ : 용접효율 ¦ ¦ a ¦ : 부식여유, mm ¦ (2) 경판 (또한 모양 또는 전체 반구형) ¦ t = [PRW/(20on ¦ - 0.2P)] + a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ W = 0.25[3 + (R/g)1/2] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 식 (9)와 10)에서 R : 경판의 부식여유를 제외한 내면의 반지름 [mm] W : 경판의 형상 계수 8 : 경판의 모서리의 내면의 반지름 = R/10, mm n : 용접효율(없는 경우는 1)이다. [예제 12] 동체의 안지름이 1500 mm 이고 최고사용압력이 0.5 MPa 인 강판제 급탕탱크의 동판과 경판의 최소 두께를 구하라. 여기서, Oa = 100 N/mm2, 几 = 0.9, a = 1, 경판의 굽힘 반경은 동체의 내경과 같게 한다. 풀이) 위의 수치를 식 (8) ~ (9)에 각각 대입하면 R = 1 500 , 8 = R/10 = 150, W = 0.25[3 + (R/g)1/2] = 0.25[3 + (1 500/150)1/2] = 1.54 가 된다. 따라서 몸통 판 t = [PD:/(2oon-1.2P)] + a = [0.5 x 1 500/(2 x 100 X 0.9) - 1.2 x 0.4] + 1 = 4.69 mm → 6.0 mm 경판 t = [PRW/(2oon-0.2P)] + a = (0.5 X 1500 x 1.54/(2 x 100 x 0.9) - 0.2 x 0.5) + 1 = 7.32 mm → 8 mm 3) 부식 대책 연 강판은 부식 방지를 위해 방청 도장하여야 한다. 오스 테나이트 계 스테인리스 강판과 스테인리스 클래드 강판은 내식성이지만, 수질과 열응력으로 부식될 수 있는데 전기방 식법을 병용하면 부식 방지에 도움이 된다. 그러나 페라이트 계 스테인리스 강판은 재질이 전기방식으로 수소 취성이 촉 진되므로 병용하지 않아야 한다. 소형 급탕탱크의 전기방식법은 주로 희생양극방식을 사용 하며(양극은 1~3 년 정도에 교체), 일반 급탕탱크의 전기방 식은 외부 전원방식을 주로 사용한다. 표 20 은 전기방식법 간 의 비교이다. 외부전원방식의 부식 전위는 재질과 수질, 온도 및 면적에 따라 다르지만, 강판용에는 760 ~ 1200 mV, 스테인리스강 판용은 400~730 mV 다. 강판에 방청 도장한 급탕탱크는 77 0~1 050 mV 인데 전위를 너무 낮추면 방식전류밀도가 커져 방청부분이 손상된다. 스테인리스 강판의 경우 방식전위를 730 mV 이하로 하면 과방식이 되어, 수소 취성 균열이 생기 므로 주의 한다. 표 20 전기 방식의 비교 ¦ 구분 ¦ 희생양극 법 ¦ 외부 전원 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장점 ¦ 1) 국부 부착이 가능 2) 설치가 간단 3) 전류 조절 필요 (과 방식 위험 작음) 4) 전기 배선 불필요 5) 유지관리 용이 ¦ 1) 소형 시설에 대 전류 발생 가능하여 방식 범위가 넓다. 2) 전극 교체 불필요 3) 전류 밀도를 측정하여 최적 값으로 조정 가능 ¦ ¦ 단점 ¦ 1) 희생양극 소모(교체 1~3 년) 2) 용액의 비저항의 대소와 온도 등에 의해 방식부위 에서 조정 필요 ¦ 1) 전원 설비를 필요 2) 전류 밀도 조정 필요 3) 정전 시에 방식 작용 중지 4) 유지 전력 필요 5) 정기적 보수점검 필요 ¦ 7. 건강과 안전 7.1 레지오넬라(레지오넬라 질병) 레지오넬라 질병(급성폐렴 형태)은 박테리아 레지오넬라 원인균이 있는 분무된 물방울을 흡입하여 생긴다. 레지오넬 | {}
1f0dc31e-3081-4fc0-8771-e323279b4a00 | 5권.pdf | 1.6-20 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 라 질병에 감염되는 것은 개인에 따라 다르다. 면역체계가 약 한 사람(장기이식 환자나 면역억제 약 복용자, 에이즈 환자, 흡연자, 노인, 기타 만성 건강조건이나 부상이 있는 사람 등) 은 조금만 노출되어도 질병에 걸릴 위험이 크다. 건물에 공급하는 대부분의 물에는 거의 발견되기 힘들 정 도로 낮게 약간의 레지오넬라균과 기타 미생물이 있다. 건물 의 온수와 냉수계통이 어떤 조건이 되면 미생물이 성장(확 장)할 수 있기 때문에 걱정이 된다. 레지오넬라균의 농도가 높으면 위험하다. 레지오넬라균은 어떤 범위의 온도(너무 뜨겁거나 너무 차지 않은 따뜻한)와 흐름이 정체된 곳(배관의 dead leg, 낮은 유속, 간헐 사용 부분) 과 부적당한 산화제 잔류농도가 있는 조건에서 잘 성장한다. 7.2 화상 화상은 급탕설비의 설계와 운전에서 중요한 걱정거리이다. 그림 24(Moritz 1947)는 성인이 1 도 피부화상(고통, 적색, 부 풀러 올름, 적은 세포 손상)과 3 도 전 층 피부화상(영구 손 상, 흉터)을 입는 노출시간 대 물 온도의 그림이다. 어린이는 훨씬 더 빨리 화상을 입는다. 60°C 이상의 높은 온도에서는 거의 순간적(3 초 이하의 노출)으로 화상을 입을 수 있다. 일 반적인 급탕의 51°C 와 같이 낮은 온도에서도 2 분 안에 화상 을 입을 수 있다. 급탕계통 내의 급탕온도는 레지오넬라 질병 의 위험이 최소로 되고 화상도 입지 않도록 균형이 되어야 안전하다. 표 3 에 위생기구의 일반적인 급탕온도가 있다. 장비에서 가스의 응축이 가장 작게 되는 수온은 60°C 다. ![image](/image/placeholder) 10 49 °C 에서 10 분 9 1 도 화상 49 °C 에서 8 분 3 도 화상 8 7 51 °C 에서 4 분 2 초 6 52 °C 에서 1 분 30 초 분 5 53 °C 에서 1 분 AR 4 55 °C 에서 80 초 3 51 °C 에서 2 분 55 °C 에서 17 초 J60 °C 에서 5 초 2 52 °C 에서 45 초 60 °C 에서 3 초 1 53 °C 에서 30 초 0 40 45 50 55 60 65 온도, °C 그림 24 성인이 급탕온도에 피부화상을 입는데 걸리는 시간 7.3 안전 고려사항 안전에 대한 법적 기준이나 제조사의 기준이 없을 경우에 는 다음 권장을 지침으로 사용하는 것이 좋다. (1) 물을 가열하면 팽창한다. 초기의 급탕가열설비의 압력 은 공급압력보다 낮지만, 급수관의 첵밸브나 감압밸브 또는 역류방지밸브와 같은 장치와 급수밸브가 순간적으로 닫혀서 역류가 안 되면 압력이 급격하게 상승한다. 가열하는 동안에 역류가 안 될 경우에는 안전릴리프밸브로 물을 새게 하여 상 승 압력을 줄일 수 있다. 그러나 안전릴리프밸브가 부적당하 거나 작동하지 않거나 없으면, 상승 압력으로 탱크나 급탕배 관계통이 파손될 수 있다. 이러한 역류방지 장치가 있는 급탕 설비에는 역류방지장치의 급수관 하류에 팽창탱크를 설치하 여야 한다. 순간가열급탕방식에서는 팽창탱크를 설치하지 않 을 수 있다. 팽창탱크 선정은 제 4 권 8 장의 냉온수배관 설 계를 참조한다. (2) 수온이 99°C 를 넘지 않게 연료나 에너지를 차단하는 온도제한장치를 설치한다. (3) 난방과 급탕보일러에는 세이프티릴리프 밸브를 설치한 다. 압력이 밸브 설정 값 이상이면 세이프티릴리프 밸브가 열 린다. 설정 압력은 보일러의 허용운전압력 이하로 한다. (4) 급탕가열기와 급탕탱크에 온도와 압력 릴리프밸브를 설치하여 설정 값 이상이 되면 열리게 한다. 온도/압력 릴리 프밸브는 탱크 상부의 가장 뜨거운 곳에 설치한다. (5) 화상 위험을 줄이기 위해 사람이 닿을 수 있는 기구의 토출온도는 50°C 이하로 한다. 안전한 급탕온도를 유지하기 위하여 급수와 급탕 혼합 온도조절밸브로 43°C 이하로 제한 한다. (6) 위생기구의 최대허용 급탕온도(29~43°C)를 유지하기 위하여 급탕가열기를 온도조절기로 제어하지 않아야 한다. (7) 급탕열원에서 급탕 위생기구까지의 배관길이는 15 m 이 하로 한다. 재순환 배관과 가열관은 급탕열원으로 간주한다. (8) 급탕의 수도꼭지는 위생기구의 좌측에 설치한다. (9) 급탕탱크에는 탱크내의 급탕온도 강하 시 물의 수축으 로 부압이 발생하여 탱크가 손상되는 것을 방지하기 위하여 진공브레이커를 설치한다. 7.4 말단기구에서의 상호흐름 방지 급수관과 급탕관이 연결되어 있으면 상호흐름이 생긴다. 상호흐름은 급수관 속에 급탕이 들어가거나 급탕관 속에 급 수가 들어가 말단 사용 장비의 성능에 악영향을 주거나 급탕 출구온도를 감소시키거나 음용수나 제빙용 급수관에 급탕이 섞이는 문제가 생긴다. 시설에서의 상호흐름은 에너지와 물 낭비 그리고 계통의 성능을 나쁘게 할 수 있다. 급수 쪽에서 상호흐름이 생기는지 확인하는 한 방법은 급 탕가열기의 급수입구 밸브를 잠그고 수도꼭지에서 급탕만 흐 르게 한다. 압력이 떨어지고 물이 흐르지 않으면 상호흐름이 없지만, 물이 계속 흐르면 계통의 급수와 급탕 사이에 상호흐 름이 있는 것이다. 그 외에 상호흐름이 생길 수 있는 곳은 수도꼭지의 닳은 밀 봉재가 급수관과 급탕관의 직접 연결이 될 수 있는 핸드싱크와 샤워의 단일 핸들 수도꼭지 등이다. 말단사용 기구의 급수 급 탕 연결관 모두에 첵밸브를 설치하면 상호흐름이 없고 물이 한 방향으로만 흐른다. 수도꼭지에서 상호흐름이 없게 하려 면, 첵밸브가 있는 수도꼭지로 명시한다. 그렇지 않으면 급수 관과 급탕관의 수도꼭지 전에 첵밸브를 설치하여야 한다. | {}
bb387766-a27c-4dbf-9f20-ec6aaef32046 | 5권.pdf | 제 6 장 급탕설비 1.6-21 8. 수질과 스케일 및 부식 온수가열설비에서 스케일과 부식을 방지하려면 완전하게 수질을 분석하고 계통의 요구를 이해하여야 한다. 수질을 분 석하여 경수인지 연수인지를 알아낸다. 수처리를 하지 않은 경수는 열전달표면과 물탱크 표면에 스케일을 형성시킨다. X-Axis: 묻사용략 Y-Axis: 침전색회ᆞ kg/연 Chart Type: line 0 3 6 9 12 15 item_01 0kg/연 6kg/연 9kg/연 75kg/연 80kg/연 70kg/연 item_02 0kg/연 7kg/연 11kg/연 60kg/연 50kg/연 60kg/연 item_03 0kg/연 2kg/연 9kg/연 75kg/연 80kg/연 70kg/연 item_04 0kg/연 1kg/연 2kg/연 4kg/연 70kg/연 65kg/연 그림 25 온도와 물 사용량에 따른 석회 부착량 계통의 요구와 장비에 따라 스케일 형성이 다르다. 그림 25 와 같이 탄산칼슘과 기타 스케일 화합물은 고온에서 물에 용 해되지 않기 때문에 온도와 사용에 따라 스케일 비율이 증가 한다. 수관식 장비에 스케일 형성이 형성되면 열저항이 커져 열전달이 감소되며 압력손실도 증가된다. 난류가 심하면 스 케일의 침전물이 표면에서 떨어져 나갈 수 있다. 물의 경도가 140 mg/L 이상이면 경수연화기나 기타 수처 리기로 처리 하는 것이 좋다. 온도 증가에 따라 부식성 산소 와 이산화 가스가 물에서 방출되기 때문에 부식은 온도에 따 라 증가한다. 전기 전도도도 온도에 따라 전기화학 반응을 증 대시켜 전기부식도 증가한다. 스케일이 부착되면 열전달이 감소된다. 강제 탱크는 아연도금이나 동, 유리, 시멘트, 무전해 니켈- 인 또는 기타 내식성 재질로 피복하여 어느 정도 부식을 방 지할 수 있다. 제조사가 탱크에 하나 이상의 마그네슘이나 아 연 합금의 양극을 설치도록 하여 전기화학적으로 활성물질이 스스로 희생하여 탱크(음극)의 부식을 감소시키거나 방지한 다. 온도가 높을 수록 물을 많이 사용할수록 양극을 빠르게 소 비시킬 수 있다. 탱크의 수명 연장을 위해 주기적으로 양극봉 을 교체한다. 스테인리스강이나 동 또는 기타 비철합금으로 만든 급탕가 열기와 온수저장탱크는 산소로 부식되지 않는다. 그러나 어떤 스테인리스강은 염화물에 악영향을 받을 수도 있고, 동은 암 모니아나 이산화탄소에 부식될 수도 있으므로 주의 한다. 참 고 문 헌 1. ASHRAE HandBook, HVAC Applications, 2015, Chapter 50. Service Water Heating. 2. 日本 空�調和 衛生工�便覧 第14版, 第4卷 給排水衛 生設備設計 第6章 給湯設備. 3. 설비공학회, 설비공학편람 제 3 판 2011, 제 4 권 제 1 편 제 4 장 급탕설비. | {}
18f8e9a9-6e8c-4a38-a18b-5eecaee69d8d | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-1 제 7 장 배수 · 통기설비 배수 · 통기설비의 목적은 위생기구 등으로부터의 배수나 우수 등을 부지 밖으로 원활하게 반송하는 것이며, 이와 동시 에 배수관내의 악취성분을 포함하고 있는 오염된 공기(하수가 스 등)가 실내로 침입하여 실내공기가 오염되는 것을 방지하 기 위한 것이다. 하수가스의 침입을 방지하기 위해 트랩(trap) 을 설치하지만, 이 트랩은 여러 가지 원인에 의하여 봉수가 파괴되기 때문에 이를 방지하기 위해 통기관을 설치하여 배수 관내의 압력을 완화시키거나 자기사이편(self-siphon) 작용 을 방지하여 봉수를 보호한다. 따라서 이들 설비를 배수 · 통 기설비라고 부르고 있다. 또한 배수가 역류하여 기구내가 오 염되는 것을 방지하기 위하여 특정 기구류에 간접배수라고 하 는 배관법이 적용되며, 이것도 배수 · 통기설비의 중요한 조건 중의 하나가 된다. 그런데 배수관내는 물과 공기가 혼재하는 복잡한 이상류 (���)이기 때문에 해석이 곤란하고, 현재까지도 충분한 해 명이 되지 않고 있는 부분도 많다. 또한 배수부하도 위생기구 의 사용이 확률적으로 발생하는 현상이기 때문에 실태파악조 차도 제대로 이루어지고 있지 못한 실정이다. 유럽 및 미국에서는 일찍부터 배수설비에 많은 노력을 기 울여 왔는데, 18 세기 말부터 20 세기 초까지의 배수설비를 근 대 배수시스템, 그리고 20 세기 초반 이후를 현대 배수시스템 으로 분류하는 경우도 있다. 이때 근대 배수시스템이라는 것 은 관로에 의한 배수의 반송, 수봉식 트랩에 의한 악취의 유 입방지 및 통기관에 의한 트랩의 봉수 보호를 적용한 시스템 을 말하며, 여기에 관지름 결정이론을 추가한 시스템을 현대 배수시스템이라고 할 수 있다. 초창기의 배수시스템은 수세식 변기의 설치에 따른 오수전용계통으로 설치되었으며, 그 대부 분은 트랩이 없었고 설치된 경우도 그 기능은 충실한 것이 아 니었다. 특히 트랩의 크기는 그 모양이 적절하지 않았기 때문 에 사이펀작용이 발생하여 봉수가 파괴되어 실내환경이 크게 오염되었다. 또한 실내에 변기 이외의 위생기구가 설치되는 경우에는 별도의 수직관을 설치하는, 즉, 오수와 잡배수 계통 을 분리한 방식을 사용하게 되었으며, 배수배관이 2 개라고 하 여 2 관식(two pipe system)이라고 한다(물론 통기수직관도 2 개임). 이 2 관식은 넓은 배관공간을 필요로 하기 때문에 외 벽에 배수관을 노출하는 방식을 사용하였다. 그러나 미국 동 부지역에서는 겨울철에 동결의 문제 때문에 옥내에 배수관을 설치하게 되었고, 또한 여기에 건물의 고층화라는 문제가 가 해져 배관스페이스 감소의 필요성이 대두되어 배수수직관을 하나로 하는, 즉, 오수와 잡배수관을 하나로 하는 일관식(one pipe system) (통기수직관도 1 개임)이 19 세기 말부터 20 세 기 초 사이의 기간 동안 형성되었다. 미국은 이 시기에 행하여 진 많은 연구를 통해 얻어진 내용을 Hoover's Code (1932)로 집약하였으며, 그 이후 트랩의 봉수파괴를 방지하기 위한 방법 (트랩의 봉수깊이, 각종 통기관, 관지름 결정이론)을 적극 고 려한 ASA A40.8-1955(American Standard of National Plumbing Code, Minimum Requirements for Plumbing) 즉, 약칭으로 NPC(National Plumbing Code)를 제정하였다. 한편 영국에서는 미국에서 개발된 일관식이 1930 년대에 도 입되어 두 방식이 공존하게 되었으며, 2 관식은 주택이나 소규 모 집합주택에 그리고 일관식은 일반건물에 주로 채용되었다. 일관식은 그 후 신정통기관만을 이용하는 단일수직관방식 (single stack system)으로 형태가 바뀌게 된다. 현재 세계적인 추세는 경제적인 이유 때문에 통기방식을 단 순화하려 하고 있다. 단일수직관방식(single stack system) 은 오수와 잡배수를 하나의 배수수직관에 합류시켜 이송하는 방식이고, 2 수직관방식(two stack system)은 각각을 2 개의 배수수직관으로 나누어 이송하는 방식이다. 이 경우 관내의 통기는 배수수직관 상부의 신정통기관에 의해 이루어진다. 전통기 1 수직관방식(fully vented one stack system)과 전통기 2 수직관방식(fully vented two stack system)도 있 는데, 이것은 앞에서 언급한 바와 같은 배수수직관 및 통기수 직관을 설치하는 방식이다. 한편 관지름 결정이론은 NPC 에서 제정한 "기구배수부하 단위법"이 일반적으로 사용되어 왔으며, 일본에서는 이 부분에 많은 연구를 하여 그들 나름대로의 독자적인 "정상유량법"을 제안하고, SHASE-S 206 에서는 이 방법을 채택하고 있다. 또한 우리나라의 설비 설계기준(KDS)에서는 기구배수부 하단위법을 채택하고 있다. 따라서 이 장에서는 기구배수부하 단위법만을 기준으로 한다. 1. 배수 및 통기방식 1.1 배수의 목적과 종류 배수설비는 부지 내에서 발생하는 배수를 위생적이고 신속 하게 부지 밖의 하수도 등으로 배출하는 것이 목적이다. 위생 성을 유지하기 위해서는 실내에 하수가스 등이 침입하지 않도 록 트랩의 봉수를 유지하고, 배수의 누설 · 막힘 및 배수의 체 류에 의한 악취의 발생 등이 일어나지 않도록 할 필요가 있다. 배수는 기구의 사용용도 · 수질 · 처리의 유무 · 발생개소 등에 따라 오수 · 잡배수 · 우수 · 특수배수 등으로 분류한다. 1) 오수 대소변기 및 이것과 유사한 용도를 갖는 기구(예를 들면 오물싱크, 비데 등)에서 배출하는 배수를 말한다. 이 정의 는 건축설비분야의 실무에서 사용되고 있지만, 하수도법에서 말 하는 의미와 는 다르며, 그 차이를 표 1 에 나타낸다. 2) 잡배수 오수 · 우수 및 특수배수를 제외한 배수를 말하며, 다음과 같이 분류할 수 있다. | {}
0e91e951-796d-4fa0-ba36-cfa64fd7b390 | 5권.pdf | 1.7-2 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 표 1 배수의 종류 ¦ ¦ 건축설비 분야에서의 분류 ¦ 건축설비 분야에서의 분류 ¦ 하수도법에서의 분류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배수의 종류 ¦ 명칭 ¦ 배수의 특성 ¦ 명칭 ¦ ¦ 배수의 종류 ¦ 오수 ¦ 일반건물의 대소변기 및 오물싱크 등에서의 배수 ¦ 오수 ¦ ¦ 배수의 종류 ¦ 잡배수 ¦ 오수 이외의 일반배수로서 일반건물의 싱크, 세면기, 욕조 등에서의 배수 ¦ 오수 ¦ ¦ 배수의 종류 ¦ 특수배수 ¦ 병원, 연구소, 공장 등에서의 배수와 같이 특별한 처리를 요하는 배수 ¦ ¦ ¦ 배수의 종류 ¦ 우수 ¦ 우수, 용수, 살수 등의 배수 ¦ ¦ ¦ 배수방식 ¦ 합류식 ¦ 오수와 잡배수를 동일 배수계통으로 배수 ¦ 오수와 우수를 합류 ¦ ¦ 배수방식 ¦ 분류식 ¦ 오수와 잡배수를 별도의 배수계통으로 배수 ¦ 오수와 우수를 분류 ¦ (1) 주방배수 : 주방배수는 생물화학적 산소 요구량(BOD, biochemical oxygen demand) 및 부유물질(SS, suspended solid)의 농도가 높고, 유지류(���)의 함유량도 높기 때문 에 건물내의 배수관이나 하수관을 폐쇄시키기 쉽다. 따라서 주방에는 유지류를 분리 · 제거하기 위한 기기(그리스 포집기) 를 설치한다. (2) 그 외의 생활계 배수 : 세면, 목욕, 샤워, 세탁, 청소싱크 등의 배수를 말하며, 일반적으로 배수 수질은 비교적 양호하다. (3) 기계실계 배수 : 건축설비 기기 등의 운전이나 유지관 리에서 발생하는 드레인 및 오버플로수 등을 말하며, 일반적 으로 수질은 양호하지만 간혹 청소 등에 의해 오염된 물을 배 출하는 경우도 있다. (4) 주차장 배수 : 주차장의 청소나 우수의 침입 등에 의한 배수로서, 가솔린 등의 인화성 배수를 포함할 위험성이 있기 때문에, 일반적으로 이들을 분리 · 제거하기 위한 기기(오일 포집기)를 설치한다. (5) 용수(��) : 지하의 2 중 슬라브나 2 중벽으로부터 침 입해 들어오는 물을 말하며 수질은 일반적으로 양호하다. 부 지의 상황 등에 따라 용수가 발생하는 경우와 발생하지 않는 경우가 있다. 3) 우수 우수를 일반배수계통과 동일계통으로 하면 기구트랩의 봉 수유지에 악영향을 미칠 염려가 있기 때문에, 합류방식의 경 우에도 옥외에서 합류시키는 것을 원칙으로 하며, 어쩔 수 없 이 옥내에서 접속해야만 되는 경우에는 제 9 절에 나타낸 바와 같이 조건부로 배수 수평주관에 접속한다. 4) 특수배수 특수배수는 화학계배수, 세탁장배수, 방사성배수, 전염병동 배수 등과 같이 일반배수계통 또는 하수도에 직접 방류할 수 없는 유해 · 유독 · 위험성을 갖고 있거나 바람직하지 않은 성 질을 갖고 있는 배수를 말하며, 적절한 처리장치를 설치하여 처리한 후, 일반배수계통에 방류한다. 1.2 배수시스템의 분류 배수시스템은 다음과 같이 분류할 수 있으며, 이들을 표 2 에 나타내었다. 1) 옥내외의 구분(옥내배수와 부지배수) 건물 내 배수계통과 부지배수계통의 경계는 건물외벽으로 부터 1 m 인 지점이다. 2) 지상과 지하의 구분(지상배수와 지하배수) 지상층과 지하층에 따른 구분이지만, 하수도 등의 방류레벨 을 의미한다. 지하배수는 중력식 배수가 불가능하기 때문에 기계식 배수방식을 이용한다. 표 2 배수시스템의 분류 ¦ 구 분 ¦ 배수시스템 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 옥내외의 구분 ¦ 옥내배수 및 부지배수 ¦ ¦ 지상과 지하의 구분 ¦ 지상배수 및 지하배수 ¦ ¦ 반송방식에 의한 구분 ¦ 중력식 배수 및 기계식 배수 ¦ ¦ 배수종류에 의한 구분 ¦ 오수, 잡배수, 특수배수 및 우수배수 ¦ ¦ 배수종류에 따른 배수방식의 구분 ¦ 합류식과 분류식 ¦ ¦ 기구용도에 의한 구분 ¦ 세면기 배수, 화장실 배수, 욕실 배수 등 ¦ ¦ 배수와 통기의 구분 ¦ 배수계통과 통기계통 ¦ 3) 반송방식에 따른 배수방식(중력식과 기계식) 중력 작용에 의한 배수방법을 중력식 또는 자연유하식, 펌 프 등의 기계력에 의한 배수방법을 기계식 배수라고 한다. (1) 중력식 배수 물은 대기에 개방된 상태에서는 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르게 된다. 이것은 중력 작용에 따른 것이며 이 방식에 의한 배수계통을 중력식 배수라고 한다. 배수계통의 대부분은 이 방 식에 의한 것이며 반드시 높은 곳에서 낮은 곳으로 향하게 아 래로 배열하며, 중간에 느슨해짐이 생기지 않도록 주의 한다. (2) 기계식 배수 지하층의 배수, 오수처리장치에서 오수와 연결된 하수관보다 낮은 위치에서의 배수는 배수탱크에 모은 후 탱크내의 배수를 오수펌프에 의해 지상까지 압송하여 중력식 배수계통으로 보내 게 된다. 이와 같이 기계력을 사용하여 배수를 퍼 올리는 방식을 기계식 배수라고 한다. 또한 공용하수도에 있어서도 하수도보다 낮은 지역의 배수는 기계식 배수로 해야 하는 경우도 있다. | {}
53dd80a8-c01d-46d8-bef1-c4363722480a | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-3 4) 배수종류에 따른 구분 배수시스템에서 취급하는 배수는 전술한 바와 같이 오수, 잡배수, 특수배수, 및 우수의 4 종류로 구분할 수 있다. 5) 배수종류에 따른 배수방식(합류식과 분류식) 오수와 잡배수를 대상으로 하여 합류식은 양자를 동일한 배수계통으로 배수하는 방식을 말하며, 분류식은 별도의 배수 계통으로 배수하는 방식을 말한다. 부지 내(건물 내) 및 부지 외의 배수처리방식에 따라 분류되며 그림 1 에 부지내외의 배 수방식을 분류하여 나타내었다. 합류식은 공용하수도나 오수처리시설(오수정화시설 및 합 병정화조)이 있는 경우에 사용되며, 단독 정화조의 경우는 분 류식으로 하지만, 배수관의 막힘 및 배수관의 청소 등을 고려 하여 분류식으로 하는 경우도 있다. 6) 기구용도에 따른 구분 세면기, 세탁기, 싱크 등의 기구나 주방, 욕실, 화장실 등의 물사용 장소의 명칭을 "배수"라는 용어를 붙여 세면기 배수, 화장실 배수, 욕실배수 등과 같이 구별하기도 한다. 7) 배수와 통기의 구분 배수시스템에 있어서 배수관과 통기관은 명확히 구분되며, 각각의 관로를 배수계통 및 통기계통이라고 한다. 그러나 배 수관 중에는 배수가 없을 때 통기관의 역할을 겸하는 경우도 있다. 이와 같은 배수관을 습통기관이라 부른다. 1.3 배수 · 통기 설비 계획 1) 배수·통기 설비계획의 결정 과정 배수 통기 설비의 계획은 건물의 부지·용도 등에서 정한 외부 및 내부 조건에 따라 결정되는 부분이 많지만 공해방지, 지구환경의 적합성, 자원절약, 에너지 절약, 시공성, 보전성, 갱신성 및 라이프 사이클 코스트 등의 사회적 또는 경제적 합 리성으로부터 판단하여 최종적으로 확정한다. 2) 배수·통기 설비계획의 결정 요인 배수방식의 결정에는 많은 요인이 관련되지만 건물의 용 도·하수도의 종류에 대한 영향이 가장 크고, 또한 통기방식의 결정에는 건물용도, 높이 및 접속기구의 영향이 가장 크다. 배 수 통기 배관 계통은 기능 유지의 관점에서 계통을 나누고, 배수수직관의 길이, 재료의 내구성, 코스트 및 청소성 등으로 부터 결정한다. 배수탱크 설치 여부는 물 사용처와 하수도의 높이로부터 결정하지만, 에너지 절약의 관점에서는 가능한 한 중력식으로 하는 것이 바람직하다. 또한 호텔 등에서의 잡배수 온도는 비교적 높기 때문에 배 수 폐열을 이용하는 것도 검토하도록 한다. 1.4 배수 · 통기관의 각부 명칭과 관내의 흐름 배수 · 통기계통에 대해서 계통도에 나타낸 배관 각부의 명 칭을 그림 2 에 나타내었다. 오수와 잡배수는 동일계통으로 하 ![image](/image/placeholder) ←부지내배수설비 * 부지외배수설비→ 오 수 잡배수 공공하수도 종말처리장 우 수 a. 부지 내(건물 내) 합류식+부지 외 합류식 하수도 ![image](/image/placeholder) ←부지내배수설비 부지외배수설비→ 오 수 단독정화조 처리구역이 없는 합병정화조 공공하수도 잡배수 도시하수도 우 수 b. 부지 내(건물 내) 분류식 또는(합류식)+부지 외 하수도 미정비 ![image](/image/placeholder) ←부지내배수설비 부지외배수설비 오 수 공공하수도 종말처리장 잡배수 공고 공공하수도 우 수 도시하수도 C. 부지 내(건물 내) 합류식+부지 외 분류식 하수도 그림 1 부지 내 배수방식과 부지 외 배수방식의 조합 였으며, 통기방식은 각종방식을 채택하였지만, 설명하기 위해 표시한 것이다. 중력식 배수시스템에서는 그림 2 에 나타낸 바와 같이 일반 적으로 위생기구로부터의 배수는 기구배수관 → 배수수평지 관 → 배수수직관 → 배수수평주관 → 부지배수관이라고 하 는 경로를 거쳐 반송된다. 이 때 배수관내의 압력변동을 완화하여 트랩의 봉수손실을 방지하기 위해 각종 통기관(후술)을 부설한다. 1) 배수수평지관 및 수평주관 내의 흐름 위생기구는 그 종류에 따라 각각의 배수특성을 갖는다. 배 수기구의 사용에 의해 발생한 부하는 기구배수관 · 배수수평 지관을 따라 흘러내려 가면, 그림 3 에 나타낸 바와 같이 피크 (peak) 유량은 하류로 감에 따라 평균화되어 간다. 배수 초기 에 나타나는 피크 값만이 아니고, 통과 시간이 긴 흐름이 배 수확률에 영향을 주게 된다. 배수수평주관에서는 배수수직관으로부터 낙하하는 배수가 유입하면, 급격히 유속이 떨어지기 때문에 수심(��)이 증가 | {}
ee0e231c-9a96-402b-9f5f-398835750118 | 5권.pdf | 1.7-4 제 1 편 급배수 4 위생설비계획 ![image](/image/placeholder) PH 대기 개구부 신정통기관 끝점 RF 간접배수계통 대기개구부 신정통기관 시작점 통기입상관 종점 통기주관 통기주관 서양식대변 세면기 루프통기관 신정통기관 오버플로선 벽걸이 스톨 루프통기관 싱크 청소싱크 (욕조) (동양식대변기) 7F 통기지관 회로통기관 건물의 외벽 회로통기관 각개통기관 회로통기 도피통기관 6F 통기수직관 배수수직관 배수수직관 통기수직관 회로통기관 통기지관 통기지관 회로통기관 5F V 습 통기 통기관 배수수평지관 기구배수관 공용통기관 수직관 배수수평지관 신정통기관 필요한 결합 통기관 4F □ ⓐ가 4F 보다 큰경우에 습 통기관 배수 수직관 도피통기관 배수수평지관 (통기관 겸용) 루프통기관 3F 최고층으로부터 회로통기관 통기수직관 10 층째마다 필요한 회로통기관 간접배수관 통기지관 결합통기관 반송통기관 도피통기관 2F - 신정통기방식의 조건 회로통기관 1.수직관의 길이 30m 이내 브랜치간격 루프통기관 2.원칙으로오프셋을 알리다양정부를 한다. 1 층 배수는 맨홀까지 하지 M2F 2. 5 m 이하인 경우 단독으로 하는 것이 3.수직관 브랜치간격이 바람직함 3 m 이내는 1F 아님 없게 통기수직관 시작점 배수탱크의 통기관은 펌프배수는 맨홀까지 직접 외기에 개방할 것 단독으로 하는 것이 I 배수구공간 바람직함 오버플로선 BF 연합싱크 각개통기방식 (바닥면 설치기구는 루프통기) 회로 및 루프통기방식 신정통기방식 그림 2 배수 및 통기배관 계통도 | {}
a3154395-3f86-46bc-a9e8-19c7b986c5a8 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-5 ![image](/image/placeholder) Wo, QM, 배수곡선 패턴 변화 시간 . S 구배 L L/min 0 10 20 30 40 50 160 140 2 L/min 100 120 6 1 10 80 13 120 a 영수공원, 60 18 100 26 40 34 20 0 160 140 0 120 2 1 L/min 100 6 80 9 120 b 배수유형, 60 10 100 18 40 26 20 0 주) 1. Wo : 기구배수량, QM : 초기 피크 배수유량. 2. 그림 중의 숫자는 배수 유입점에서 특정위치까지의 배관길이[m]를 나타낸다. 그림 3 배수곡선의 변화 하여 부분적으로 물이 꽉차게 되는 경우도 있는데, 이것을 수 력도약(����; hydraulic jump)이라고 한다. 수력도약이 발생하는 지점은 유입속도 · 유입수량 · 배수관지름 · 기울기 · 곡관부의 이음형상 등에 따라 달라지지만, 일반적으로 관지름 의 수배되는 위치에서 발생한다. 수력도약이 발생하면 배수수 직관 시스템의 하층부에는 큰 정압이 발생하여 트랩의 유도사 이펀 작용(분출작용)의 원인이 된다. 배수 수평주관내의 흐름은 관 단면의 일부만이 물이 흐르 게 되는 개수로(���)의 흐름이다. 2) 배수수직관 내의 흐름 배수수직관내의 상태는 관내의 충수(��)정도에 따라 변 화된다는 것이 미국의 Hunter 에 의해 일찍이 지적되었으며, 그 동안의 각종 실험에 의해서도 확인되고 있다. 유량이 적은 경우, 배수 수평지관으로부터 유입한 배수는 완전히 관벽에 달라붙는 형상인 물테를 형성하여 흘러내리는 환상류로 된다. 이 상태에서는 배수에 공기가 유인되어 흐르며, (통기유량/배 수유량)의 비는 크게 되는 경향이 있다. 이것은 물과 공기의 경계면에 작용하는 마찰력에 기인하여 공기가 아래쪽으로 유 인되기 때문이라고 생각된다. 배수유량이 많아지면 관벽을 따라 흐르는 흐름과 달라지며 배수 중에 공기가 다량으로 혼입된 혼란한 흐름이 되며, 관 중심부에 수적이 흐르는 환상분무류의 형태가 되며, 관 중앙 부의 흐름은 불안정한 맥류(��)를 일으킨다. 배수유량이 더 욱 증가하면 유입된 공기는 배수에 유인되어 흐르는 상태가 아닌 배수와 일체로 되어 흐르는 흐름과 그것에 유인되어 흐 르는 흐름으로 분류된다. 이것이 헌터가 말하는 슬러그류 (slug flow)라고 하는 것이다. 유량의 증가와 함께 슬러그의 형성은 많아지게 되며, 설계허용유량을 넘게 된다. 슬러그류의 단속적인 흐름이 배수관계통에 있어서의 급격한 압력변동에 대한 하나의 원인이 된다. 유량이 더욱 증가하면 수평지관으로 부터의 유입점 및 그 아래쪽에서의 배수는 관 단면 전체를 흘 러내리게 되며, 공기와 물이 혼합된 흐름으로 된다. 배수가 낙 하하면, 낙하되는 물의 중력과 마찰력이 평형을 이루어 배수의 유속이 더 이상 증가되지 않는 종국속도(終局速度; terminal velocity)에 도달하게 되며, 종국속도를 얻기까지 배수가 유 하한 거리를 종국길이라고 한다. 이것에 관해서는 식(1) 및 식 (2)의 Wyly · Eaton 의 공식이 있다. 2 5 Vt =0.635 음 It =0.144 41 V 여기서, ¦ Vt ¦ : ¦ 종국속도, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ It ¦ : 종국길이, ¦ m ¦ ¦ Q ¦ : 유량, ¦ L/s ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ D ¦ : 관지름, ¦ m ¦ (1) 그러나 종말속도가 얻어지는 것은 주로 물테 형태의 흐름 이 되는 소유량의 경우이다. 그러나 배수유량이 증가하는 환 상분무류에서는 관 중심부를 낙하하는 부분의 유속은 식(1)보 다 상당히 큰 값이 될 것으로 예측된다. (2) 3) 세제거품의 영향 전기세탁기의 배수에서는 합성세제거품이 원인이 되어 배 수 기능에 지장을 초래하는 경우가 있다. 특히 아파트와 같은 공동주택에서 트랩의 봉수로부터 거품이 취출하는 현상이 종 종 일어난다. 세제를 포함한 배수가 5~6 층 이상의 고층부로부터 흘러내 리면, 관내를 유하함에 따라 물과 공기가 혼합하여 거품의 생 성이 촉진되고, 물과 공기가 함께 흘러내리게 된다. 배수가 배 | {}
6135ad61-ac0a-4311-8584-2fb460ca4bd7 | 5권.pdf | 1,7-6 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 수수평주관에 유입되어 수력도약현상을 일으키게 되는 곳을 지나게 되면, 물은 거품보다 무겁기 때문에 거품 밑으로 물은 흘러가 버린다. 따라서 굴곡부 등의 저항이 큰 부분에서는 거 품만이 남게 되고 상당히 긴 거품들이 사라지지 않고 배관 내 에 충만하게 된다. 이와 같은 현상이 일어나는 곳에 다시 한 번 세제를 포함한 배수가 유하하게 되면, 거품은 그 충만된 부분으로부터 배수수평주관내를 따라 상류측으로 서서히 충 만해 간다. 통기수직관이 있는 경우에는 배수수직관 최하부의 공기는 통기수직관으로 유입되기 때문에 거품도 함께 통기관 내에 침입한다. 통기수직관 내가 거품으로 충만하게 되면, 공 기의 도피처가 없어지는 결과 를 초래하므로 통기의 기능을 다 하지 못하게 되고 트랩의 봉수를 파괴하게 되어 결국 거품이 취출하게 된다. 통기수직관이 없는 신정통기방식의 경우에는 거품이 배수수평주관 내에 충만하면, 곧 이 현상이 일어난다. 배수수평주관에 굴곡부가 없는 경우에는 거품과 물이 함께 유하하기 때문에 배수수평주관내에 거품이 충만되게 되는 경 우는 비교적 적다. 이와 같은 현상을 방지하기 위해서는 기구배수관이 배수수 평지관을 거품의 취출이 일어나기 쉽다고 생각되는 배수 수직 관에는 접속하지 않거나 또는 거품발생 장소에 도피용 통기관 을 설치하는 등의 배려가 필요하다. 4) 배수통기관내의 공기의 흐름 배수가 배수수직관 내를 유하하면, 공기도 유인되어 배수수 직관 상부는 부압으로 되며, 배수가 배수수직관 하부에서 배 수수평주관으로 유입할 때 급격히 감소되어 수력도약 현상을 일으키며, 공기의 흐름도 지장을 받아 정압으로 되어 큰 압력 상승이 발생한다. 통기수직관을 설치한 회로통기방식 또는 각 개통기방식에서는 통기수직관의 하부에서 이 공기를 상향으 로 도피시키므로 압력상승이 완화된다. 상향으로 도피된 공기 는 배수수직관 상부의 부압영역에서 통기수직관 및 통기수평 지관을 통해 배수수직관으로 유인되어 배수수직관과 통기수 직관내를 순환하게 된다. 따라서 통기수직관 및 통기수평지관 의 설치는 신정통기관의 대기개구부로부터의 유입공기량을 감 소시킨다. 1.5 배수 부하량과 통기 유량 1) 배수·우수의 부하량 (1) 배수의 부하량 배수의 부하량은 배수를 탱크에 저류(��)하는 경우와 배 수관지름을 결정하는 경우에 따라 부하를 취하는 방법이 각 각 다르다. 배수탱크나 처리장치에서는 시간부하 · 일부하( 日 負 荷)가 주로 필요하므로 부하의 산정은 급수량의 산정에 준하여 1 인 1 일당 사용수량으로부터 시간부하를 예측하는 방법과 기 구수의 시간당 사용횟수로부터 산정하는 방법이 일반적으로 사용된다. 처리장치의 설계에서는 일반적으로 일부하를 대상으로 하 여 저류탱크의 용량을 결정하며, 특히 보다 적절한 부하산정 을 하기 위해서 시간변동부하나 배출계수를 고려하는 경우도 있다. 관지름을 결정하는 경우에는 피크부하를 대상으로 하여 위 생기구사용에 따른 배수의 동시발생확률과 기구의 배수유량 으로부터 부하를 구한다. 현재 배수관의 관지름 결정법으로서 는 NPC 에 의한 기구배수부하단위법과 일본의 SHASE 에 의 한 정상유량법이 있다. (2) 우수의 부하량 건물내 우수배관의 부하량은 각 지역에서의 1 시간당 강우 량을 표준강우량 100 mm/h 로 환산하고, 우수가 내리는 지붕 면적을 곱한 환산지붕면적으로 구한다. 또한 부지 배수관 등 에서의 건물내 배수의 합류에 대해서는 환산지붕면적으로부 터 부하유량 및 기구배수부하단위로의 환산 방법이 제안되어 있다. 최근 자주 발생하는 국지 집중호우에서의 부하증가에 대비하여 각 지역에서도 10 분간당 최대강우량을 고려하여 배 수펌프의 사양을 결정하는 등의 대응이 필요하다. 2) 통기 유량(필요통기유량) 통기부하유량은 배수관내의 압력변동에 관계하며, 관내공 기(통기부하)의 유하(� 下)에 의해 발생하는 압력손실이 과 대하게 되지 않도록 통기관의 허용길이를 구하며, 배수통기계 통에 접속되는 트랩의 봉수파괴를 방지할 수 있어야 한다. 기구배수부하단위법에서의 통기부하유량 산정법은 통기량 및 통기수직관의 허용길이에 관한 Wyly · Eaton 의 공식 식 (3) 및 식(4)를 사용한다. (1-a)D3 & =2.85x106an 2.53x108 Du L = Q2 여기서, ¦ Qd ¦ : 통기유량, L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ a ¦ : 종국속도에서의 충수율 ¦ ¦ D ¦ : 수직관의 관지름, m ¦ ¦ L ¦ : 통기관의 허용최대길이, m ¦ ¦ Dv ¦ : 통기수직관의 관지름, m ¦ ¦ f ¦ : 마찰계수 ¦ 1.6 배수트랩 (4) 1) 배수트랩의 목적과 기능 기구 등의 배수구로부터의 배수는 배수관을 거쳐 하수도 또는 정화조 등으로 반송된다. 지하 배수의 경우는 그 도중에 배수탱크가 설치된다. 이와 같은 배수의 경로는 배수되지 않 을 때는 배수구로 배수가스가 상승하는 경로가 된다. 배수관· 하수관·정화조·배수관내의 공기를 배수 가스 또는 하수 가스 라고 부르며, 황화수소 등의 유해·악취 성분을 포함하고 있다. 배수 가스가 기구의 배수구로부터 실내로 침입하면 금세 악취 를 발산하여 실내공기를 오염시킨다. 그래서 배수는 흐르지 만, 공기는 차단한다고 하는 이율배반적인 기능을 갖는 장치 로서 거의 2 세기 전에 트랩이 등장하여 기구 등과 배수관 사 이 혹은 배수관 도중에 설치하게 되었다. 또한 트랩은 배수 가스만이 아닌 배수관내의 위생 해충 등이 배수관을 통해 실 (3) | {}
7f896c2b-433e-41e9-8c7c-e8084db2204c | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-7 내로 침입하는 것을 방지하는 역할도 하고 있다. 수봉식 트랩의 배수 가스 차단 기능은 그 봉수에 있다. 기 구 등으로부터 배수시키면 그 배수의 일부가 봉수로 되어 트 랩에 모이게 되고 또한 다음 번 배수에 의해 봉수는 교체된 다. 배수의 이용이라고 하는 극히 단순한 방법으로 봉수를 유 지한다. 그렇지만 봉수는 여러 가지 원인에 의해 손실된다. 봉 수 손실이 진전하면 봉수파괴에 이른다. 봉수 파괴로는 봉수 의 수면이 디프 레벨(그림 4)보다 낮은 위치로 되어 공기가 항상 통과 하는 상태를 말한다. 봉수의 변동 도중에 공기가 순 간적으로 통과 하는 경우도 있지만, 이것은 순간 봉수 파괴라 고 부르지만, 일반적으로 봉수파괴로는 취급하지 않는다. 봉 수 파괴가 일어나면 이젠 트랩이 아니다. 그래서 봉수를 항상 유지하는 것이 필수 조건이며, 그 대책이 배수시스템 설계의 주축이다. "건축물의 설비기준 등에 관한 규칙" 제 17 조 2 항에서도 배 수관에는 배수트랩을 설치할 것을 규정하고 있다. ![image](/image/placeholder) 기구로부터의 배수 크라운 위어 (오버플로면 정부) (오버플로면) 배수 유출 봉수깊이 벽면 바닥면 디프 저수면 그림 4 트랩의 명칭 2) 트랩의 구조와 종류 P 트랩을 예로 들어 그 각부의 명칭을 그림 4 에 나타내었다. 봉수 깊이는 디프와 위어 사이의 수직거리로 정의 되며, 적절 한 깊이의 봉수에 의해 트랩을 형성하고 봉수깊이는 50~100 mm 로 한다. 이것은 봉수깊이가 얕으면 후술하는 각종 봉수손 실현상에 의해 봉수파괴가 쉬워지며, 또한 봉수깊이를 깊게 하면 자정작용이 약해져 디프 부분에 고형물 · 유지(��)의 부착, 미생물의 번식 등이 발생하기 쉽게 되기 때문이다. 트랩의 종류와 형상은 세계 각국에서 여러 가지 종류가 사 용되고 있다. 트랩을 기능적으로 구분하면 사이펀식과 비사이펀식으로 나눌 수 있다. 사이펀 트랩으로는 트랩의 형상에 따라 P, S 및 U 트랩이 있다. 비사이펀식 트랩으로는 드럼트랩 · 벨트랩 · 보틀트랩 등 이 있다(그림 5). 특수한 형태로서 맨홀형 트랩과 기구내장트 랩이 있다. 또한 사용용도에 따라 기구에 사용되는 트랩을 기구트랩, 바닥배수에 사용되는 트랩을 바닥배수트랩이라고 한다. (1) 사이펀식 트랩 사이펀식은 관트랩이라고도 하며, 배수가 통수로를 만류상 태로 유하하여 자기사이편 작용이 일어나기 쉬운 트랩으로서 배수와 배수 중에 포함되어 있는 고형물을 동시에 배출시킬 수 있는 이점이 있다. ![image](/image/placeholder) 5 V S 트랩 P 트랩 U 트랩 a. 관 트랩(사이펀식 트랩) ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 드럼트랩 벨트랩 보틀 트랩 b. 비사이펀식 트랩 그림 5 각종 트랩 위생기구에 설치되는 트랩으로서는 일반적으로 P 트랩이 사 용된다. S 트랩은 배수관이 바닥에 설치되는 경우에 제한적으 로 사용되지만, 자기사이편에 의한 봉수파괴가 일어나기 쉽기 때문에 특수한 경우를 제외하고는 사용되지 않는다. U 트랩은 배수 수평주관의 도중에 설치하는 것으로서, 우수관과 부지배 수관 사이 등에 설치된다. (2) 드럼트랩 봉수부가 드럼(drum) 형태로 되어 있으며, 각 단면적비(유 출각 단면적/유입각 단면적)가 크고, 봉수파괴가 잘 되지 않는 구조이다. 드럼트랩은 배수중의 오물이 트랩 내에 퇴적하며, 청 소할 수 있는 구조로 되어 있으며 실험용 싱크 등에 이용된다. (3) 벨트랩 싱크, 바닥배수 등에 이용된다. 그러나 움직일 수 있는 벨 (bell)로 트랩을 형성하기 때문에 청소 등에 의해 벨이 잘못 놓일 위험성으로 인하여 비위생적으로 되기 쉬우므로 사용 시 에는 주의 한다. (4) 보틀트랩 각 단면적비가 비교적 커서 봉수파괴가 어려운 구조로 되 어 있다. 유럽에서는 기구 트랩으로서 이용되고 있지만, 우리 나라에서는 사용되지 않는다. 벨트랩 · 보틀트랩은 트랩이 1 매의 격벽으로 구성되므로 격 벽(隔壁)트랩이라고도 한다. 또한 관트랩은 사이펀식 트랩이라고도 하며, 자기사이편현 상에 의해 봉수손실을 일으키기 쉽다. 드럼트랩 · 벨트랩 · 보틀트랩 등은 비사이펀트랩이라고 하 며, 자기사이편현상이 일어나기 어렵고, 또한 각 단면적비도 일반적으로 크기 때문에 자기사이편 및 유도사이펀에 대해서 도 내압성능이 높은 트랩이다. (5) 기구내장트랩 기구와 트랩이 일체로 되어 있는 것을 말하며, 대변기 및 소변기 등에 사용된다(그림 6). (6) 맨홀형 트랩 | {}
1d1cff67-b7dd-46bb-98e6-a724d8eff45c | 5권.pdf | 1.7-8 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 우수 배수나 기계식 배수 등 비교적 깨끗한 잡배수를 배출 하는 경우, 트랩의 설치가 곤란하거나 또는 배수중의 고형물 이 하수관에 유출되지 못하도록 포집할 필요가 있는 경우에 맨홀형 트랩을 설치한다. ![image](/image/placeholder) a. 대변기의 예 b. 소변기의 예 그림 6 기구내장 트랩 맨홀형 트랩의 구조 예를 그림 7 에 나타내었다. 우수를 배 출시키는 경우에서는 일반적으로 배수의 유출측을 수몰시켜 하수관으로부터의 취기 등의 침입을 방지한다. ![image](/image/placeholder) 격자형 뚜껑 우수배수관 오수관 봉수깊이 잔류 그림 7 맨홀형 트랩 3) 트랩의 필요조건 트랩의 기능으로서는 봉수유지, 자정작용 및 청소의 용이성 등을 필요로 한다. 일반적으로 트랩의 구비조건은 다음과 같다. (1) 배수관내의 취기 · 해충 등의 이동을 유효하게 방지할 수 있는 구조일 것. (2) 오수에 포함된 오물 등이 부착 또는 침전하기 어려운 구조일 것. 다만 포집기의 기능을 겸하는 배수트랩은 예외이다. (3) 봉수 깊이는 50 mm 이상 100 mm 이하(포집기를 겸하는 배수 트랩에 대해서는 50 mm 이상)일 것. 트랩의 봉수는 배수관내의 압력변동, 증발, 모세관현상 등 에 의해 감소하기 때문에, 어느 정도의 봉수깊이가 필요하며, 최소잔류봉수깊이인 25 mm 에 안전을 고려하여 그 2 배인 50 mm 를 최소봉수깊이로 한다. 또한 봉수깊이가 지나치게 깊으면 자정작용이 약해져 트랩 바닥면에 침전물이 발생하기 쉬운 등 의 이유로 최대봉수 깊이는 100 mm 로 한다. 또한 포집기의 트랩에 대해서는 정기적으로 청소하는 것이 원칙이며, 디프에 침전물이 생겨도 청소하기 쉬운 구조이기 때문에 봉수깊이를 깊게 하여도 지장은 없다. 따라서 50 mm 이상의 봉수깊이를 갖는 것만으로 하한치를 두며 상한치에 대 해서는 규정하지 않고 있다. (4) 청소가 용이한 구조일 것. (5) 2 중 트랩이 되지 않도록 설치할 것. 그림 8 과 같이 트랩이 2 중으로 되면, 배수 시에 트랩 사이 의 공기가 밀폐되어 큰 압력변동을 일으킬 위험이 있으며, 배 수의 흐름에도 지장을 가져올 위험이 있기 때문에 2 중 트랩으 로 해서는 안 된다. (6) 트랩은 그 내부에 격벽 또는 가동부분이 없는 것으로 하며, 자정작용이 있어야만 한다. 따라서 원칙적으로 벨 트랩 이나 격벽 트랩은 사용하지 않는 것이 바람직하다. 벨트랩은 착탈이 용이한 벨로서 트랩을 형성하고 있는 것, 벨이 격벽으로 트랩을 형성하고 있는 것 및 통수로(���) 가 좁고 자정작용이 나쁜 것 등의 이유로 사용을 금지하고 있 는 국가도 있으나, 우리나라에서는 아파트 등에서 청소가 용 이한 점 때문에 널리 사용되고 있지만 벨을 제거하면 트랩이 아니하는 점에 유의 할 필요가 있다. 또한 격벽 트랩은 주물제작 되므로 격벽이 부식하여 구멍 이 뚫려 트랩기능을 잃는 사례가 있다. 그러므로 적절한 재질 을 사용하고 철저한 품질관리 하에 제조된 제품이 아니면 사 용하지 않는다. (7) 기구내장 트랩의 내벽면 및 배수로의 단면형상은 급격 한 변화가 없이어야 한다. (8) 정부통기(����)부착 트랩을 사용해서는 안 된다. 정부 트랩은 트랩위어로부터 하류 배수관지름의 2 배 미만인 곳에 통기관이 설치되는 구조를 말하며, 배수시마다 통기관에 배수가 유입하여 통기관을 폐쇄할 위험이 있기 때문에 사용하 지 않는다. ![image](/image/placeholder) 연합싱크의 경우 바닥배수 트랩의 경우 세면기의 경우 (오) (정) 그림 8 이중트랩의 예 (9) 트랩의 봉수부에 이음을 사용하는 경우는 금속제 이음 을 사용하는 것이 바람직하다. (10) 트랩은 봉수부의 점검이 용이하고 또한 청소하기 쉬 운 개소에 충분한 크기의 청소구가 있는 것이어야 한다. 다만 기구내장 트랩, 기구와 조합된 트랩으로서 점검 혹은 청소의 목적을 위해 트랩의 일부를 용이하게 벗길 수 있는 경우에는 | {}
65eb57ae-bdd5-49ab-90a8-2b67e9d4910f | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-9 예외로 한다. (11) 트랩 봉수부의 청소구는 나사식 청소구, 플러그 및 적 절한 가스켓을 이용한 구조로 해야 한다. 이상의 규정 외에도 트랩의 성능측면에서 다음과 같은 점 도 검토하는 것이 좋다. ① 소음을 발생하지 않을 것 ② 내구성이 있을 것 ③ 적절한 내압 성능이 있을 것 특히 내압 성능에 관해서는 배수 · 통기 시스템의 성능을 결정하는 기본이 되는 것이며, 상기와 같은 요건을 만족하는 것 이외에는 제조 · 판매되지 않도록 하는 것이 바람직하다. 또한 트랩의 종류 · 형상에 따라 내압 성능에 상당한 차이가 있으므로 일정한 범위로 제한을 둔다. 4) 트랩의 구경 일반적인 트랩 구경을 표 3 에 나타낸다. 이것 이외의 특수 한 것에 대해서는 표 4 를 참조한다. 5) 트랩의 봉수손실 현상 수봉식 트랩은 다음과 같은 봉수손실 현상을 일으킬 위험 이 있으며, 통기관을 설치하는 등의 적절한 대책을 할 필요가 있다. 또한 설치조건이나 사용방법에 따라서도 봉수가 파괴될 수 있으므로 유의 한다. (1) 자기사이펀 작용 ![image](/image/placeholder) 100 ①의 부분을 VP-40, VP-50 으로 바꾸어 사이펀 작용을 조사하였다. ① 570 물을 오버플로면까지 채운 후 마개를 뽑아 배수시켰다. 150 VP-40 VP-50 봉수손실, 봉수손실, 봉수손실, 회수 회수 회수 mm mm 피매 1 -51 1 -21 11 -43 2 -48 2 0 12 0 3 ~51 3 -33 13 -5 4 -51 4 -0 14 0 5 -47 5 -10 15 -15 6 -48 6 -40 16 ~3 7 -50 7 -3 17 0 8 -47 8 -40 18 -43 9 -47 9 0 19 -47 10 -48 10 0 20 0 주) VP-40 : 10 회 반복 VP-50 : 20 회 반복 VP : 경질염화비닐관 그림 9 세면기에서의 자기사이펀 현상 자기사이편 작용은 기구배수관 내의 배수가 만류(��)상 태로 흐르는 경우, 사이펀작용에 의해 트랩내의 봉수가 유인 되어 잔류봉수가 적어지는 현상이다. 실험에 의하면 세면기에 물을 저장하였다가 일시에 배수시 키면, 그림 9 에 나타낸 바와 같이 자기사이펀이 발생하여 봉 수손실을 일으키며, 기구배수관을 트랩 구경보다 1 사이즈 크 게 하여도 봉수손실이 일어나는 것을 알았다. 자기사이편을 방지하기 위한 방법으로서 각개통기관을 설치하는 것이 유효 표 3 기구트랩의 구경 ¦ 기구 ¦ 트랩최소구경, DN ¦ 트랩최소구경, DN ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대변기 2) ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦ 소변기(소형)2) ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ 소변기(대형)2) ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ 세면기(소 · 중 · 대형) ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 수세기 ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ 수술용수세기 ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 세발기 ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 음수기 ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 욕조(동양식)1) ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 욕조(서양식) ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ 비데 ¦ 32 ¦ ¦ ¦ 주방싱크 1) ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ 청소싱크 ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦ 세탁싱크 ¦ 40~50 ¦ 40~50 ¦ ¦ 연합싱크 ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ 오물싱크 2) ¦ 80~100 ¦ ¦ ¦ 실험싱크 ¦ 40 ¦ ¦ 주) 1, 주택용. 2, 트랩의 최소구경은 최소 배수접속관 지름을 표시한 것. 표 4 기구트랩의 구경(표 3 이외의 것) ¦ 기구 ¦ 트랩최소구경, DN ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 욕조 (공중용 · 공용) ¦ 40~801) ¦ ¦ 샤워 부스 ¦ 50 ¦ ¦ 세면실연속싱크 (2~4 인분) ¦ 40~50 ¦ ¦ 치과 용 유니트 ¦ 32 ¦ ¦ 화학용 실험싱크 ¦ 40, 50, 652) ¦ ¦ 싱크 3) (주방 · 주택용) ¦ 40~504) ¦ ¦ [호텔 공중용(영업용)] ¦ 40 ¦ ¦ (바용) ¦ 32 ¦ ¦ (접시세척기용) ¦ 40~504) ¦ ¦ (야채용) ¦ 40 ¦ ¦ (탕비실용) ¦ 40~504) ¦ ¦ [전기세탁기(주택용)] ¦ 40 ¦ ¦ (바닥배수) ¦ 40~805) ¦ 주)1 욕조용량에 따라 구경을 정한다. 2. 제품의 종류에 따라 DN 40, DN 50, DN 65 가 있다. 3. 주방용 싱크 및 이와 유사한 것을 말한다. 4. P 트랩 일 때 DN 40, 그리스 트랩 일 때 DN 50 으로 한다. 5. 바닥배수는 각각의 사용개소, 사용목적에 따라 구경을 정한다. | {}
5a3c891d-306a-47f2-be34-9a1c467c372c | 5권.pdf | 1.7-10 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 하지만 우리나라에서는 각개통기방식을 채용하는 경우가 아 주 적기 때문에 대체방법을 검토할 필요가 있다. 그 중 하나가 자기사이편이 발생하기 어려운 트랩의 사용을 들 수 있으며, (유출각 단면적/유입각 단면적)의 단면적비가 큰 것이 자기사 이펀을 일으키기 어렵다. 또한 기구 바닥면의 기울기가 완만 하면 마지막으로 배수되는 흐름이 봉수보급의 역할을 하여 자 기사이펀 작용후의 봉수손실 방지에 효과 가 있는 것으로 알려 져 있다. (2) 유도사이편 작용과 분출현상 유도사이편은 타 기구의 배수에 의해 배수관내에 압력변동 을 일으키고 봉수가 이에 응답하여 진동하며, 특히 부압(� �)에 의해서 배수관측에 흡인(�引)되어 손실하는 현상을 말한다. 역으로 타 기구의 배수에 의해 배수관 내가 정압(正 �)으로 되어 기구측으로 봉수가 분출되어 손실하는 것을 분 출현상(����)이라 한다. 이 현상을 방지하기 위해서는 루프통기방식 또는 각개통기 방식의 통기관을 설치하는 것이 필요하다. 배수관내는 배수의 유하(� 下)에 의해 수직관 상부로부터 공기가 유인되어, 수직관 상부는 부압(��)으로 하부는 정압 (��)으로 된다. 이상과 같은 자기사이편 작용 · 유도사이편 작용 및 분출현 상은 배수의 흐름에 의해 봉수의 손실이 발생하기 쉬운 현상 이지만, 다음과 같은 경우에도 봉수손실이 발생한다. (3) 증발 증발에 의한 봉수손실은 사용빈도가 적은 트랩에서 발생한 다. 약 1 개월에 20~25 mm 정도의 봉수가 감소한다고 알려져 있다. 특히 문제가 되는 곳은 화장실 바닥배수이며, 수세식 청 소방법이 적어지고 있음에도 불구하고 바닥배수를 설치하여 트랩의 봉수가 증발하여 악취가 발생되는 예도 많다. 사용빈 도가 적은 트랩을 설치하는 경우는 우리나라도 그림 10 과 같 은 트랩 보급수 장치를 도입하여 설치하거나 봉수깊이가 큰 트랩을 설치하는 등의 고려가 필요하다. (4) 모세관 현상 트랩위어에 실이나 모발이 걸리면, 모세관 현상에 의해 봉 수가 점차적으로 감소하게 된다. 이것을 피하기 위해서는 배 수구에서 모발의 유출을 저지하여야 한다. 또한 트랩내면을 매끄럽게 하여 모발 등이 걸리지 않게 하여야 한다. 모발은 관 폐쇄의 원인도 되기 때문에 모발이나 실이 다량으로 배출되는 기구에는 헤어 포집기를 설치하는 것이 원칙이다. (5) 그 외 진동 · 풍압 등 배수의 낙하나 기기의 진동이 전파되어 배수관이 진동하여 트랩의 봉수가 손실하는 경우도 있다. 특히 봉수와 배수관의 고유진동 주기가 가까우면, 공진현상(����)을 일으켜 손 실이 크게 된다. 또한 강풍 시에도 봉수가 진동하여 봉수손실 을 일으킨다. 6) 금지 트랩 (1) 수봉식 이외의 트랩 구미(��)를 중심으로 과거에 각종 형태의 트랩이 고안되 었지만, 19 세기에는 수봉식만이 남게 되었으며, 20 세기 초에 는 수봉식에서도 기계적인 것은 소멸하고 현재의 트랩의 기본 ![image](/image/placeholder) 트랩 보급수 장치 a. 일본의 예 트랩 보급수 장치 내벽(타일) 방수층 배수구 스트레이너 b. 미국의 예 그림 10 트랩 보급수 장치의 예 이 만들어졌다. 중력식 배수방식에서는 수봉식 트랩의 신뢰성 은 높으며, 이것 이외의 것을 사용하지 않는다. (2) 호스트랩 싱크의 배수금구에 플라스틱제 배수관을 연결하고 배수금 구에 트랩이 내장되어있지 않기 때문에 배수관을 원형으로 감 아 트랩형상으로 만든 것으로 형상이 쉽게 붕괴되거나 배수의 원활한 흐름이 저해되기 때문에 사용하지 않는다. 그 외 앞에서 설명한 2 중 트랩이 되는 배관방법이나 정부 (��)트랩을 사용해서는 안 된다. 2. 배수배관방식 2.1 배수방식 배수방식에 대해서는 합류식과 분류식, 배수의 배출방법에 의한 분류 등이 있다(제 1.2 절 참조). 2.2 배관방식 1) 배수수평관의 기울기 자연유하식 배수수평관에는 표 5 에 나타낸 바와 같은 기울 | {}
dbf026b7-a978-4bdd-93c5-3e54d1513811 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-11 기를 둔다. 자연유하식 배수수평관의 기울기가 작으면 유속 이 느려져 세정력이 약해져 고형물이나 스케일이 부착하기 쉽 게 된다. 따라서 최소기울기는 관내의 고형물을 배출하고, 스 케일의 부착방지 등을 고려하여 하한 유속을 0.6 m/s 로 하며 Manning 의 공식으로부터 유도한 것이다. 표에는 상한의 기 울기 값을 나타내지는 않았지만, 기울기를 크게 하여 유속을 빠르게 하면 유수깊이가 낮아져 고형물에 대한 반송능력이 약 해진다. 따라서 상한유속을 1.5 m/s 로 하여 기울기의 범위를 제한하고 있다. 표 5 배수수평관의 기울기 ¦ 관지름, DN ¦ 기울기(최소) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 이하 ¦ 1/50 ¦ ¦ 80 ~ 150 ¦ 1/100 ¦ ¦ 200 이상 ¦ 1/200 ¦ 2) 배수관의 이음 및 방향전환 배수관에는 전용의 이음쇠를 사용하여야 하며, 급수용 이음 쇠를 사용하거나, 관에 구멍을 뚫고 나사를 내어 사용하거나 용접을 해서는 안 된다. 급수용 이음쇠는 관내가 평활하지 않 고, 용접 등을 하면 돌기물이 생겨 원활한 흐름을 저해한다. 배수관의 방향전환은 적절한 배수전용의 이음쇠를 단독 또 는 조합하여 사용하여, 배수의 정체 등이 발생하지 않고 고형 물의 통과 가 원활히 이루어지도록 한다. 또한 원활한 흐름 및 청소용구의 삽입 등을 고려하여 충분한 크기의 곡률반경을 갖 도록 설치하며, 적절한 간격으로 청소구를 설치한다. 곡관부에 는 장곡관 이음쇠 또는 45°이음쇠 2 개를 사용한다. 3) 배수 수직관부의 옵셋 배수수직관의 옵셋이란 배관 샤프트의 이동 등으로 배관이 평행 이동하는 경우에 발생하는 것으로서 밴드 등으로 구성된 배관부분을 말한다. 배수 수직관부의 옵셋은 가능한 한 피하는 것이 바람직하 지만, 건축계획상 어쩔 수 없는 경우에는 제 3.6 의 5)항에 나 타낸 통기관을 설치하며, 또한 옵셋의 상하부 600 mm 이내에 는 배수 수평지관을 설치하지 않는다. 2.3 청소구의 목적과 종류 배수관을 오랜 동안 사용하면, 스케일 · 슬라임 · 그리스 등 이 관 벽에 부착하여, 배관이 막힐 위험성이 있으며, 또한 이 물질 등이 투입되어 막힐 수도 있고, 원활한 흐름이 저해될 위험성도 있다. 따라서 배수관에는 청소구 등을 설치하여 보 수점검을 용이하게 하여야 한다. 최근 건물규모가 커지고, 청 소방법도 다양화하고 있기 때문에 실제 청소에 지장이 없도록 청소구를 설치한다. 1) 청소구의 종류 청소구는 설치 위치에 따라 바닥 위 청소구, 벽부착 청소 구, 바닥 밑 청소구로 구분된다. (1) 바닥 위 · 벽면부착 청소구는 배수 수평관으로부터 상 부로 연장하여 바닥 또는 벽체 마감면과 동일한 면상에 설치 하는 것으로서 청소용구 등을 용이하게 삽입할 수 있는 위치 로 한다. 바닥 위 청소구에는 일반적인 것과 방수층용의 것이 있다. 청소구를 은폐할 필요가 있는 경우에는 뚜껑을 상부에 설치하고 용이하게 벗겨낼 수 있도록 한다. (2) 바닥 밑 청소구는 배수수평관에 직접 설치하는 것으로 서 청동제 플러그 등이 사용된다. 그러나 배수수평주관과 청 소구가 동일한 레벨에 있으므로 해서 막힘 등이 발생한 경우, 배수관의 물 빼기가 곤란하기 때문에 바닥 밑 청소구는 바람 직하지 않다. 2) 청소구 설치장소 다음의 장소에 청소구를 설치한다. (1) 건물 내의 모든 배수 수평관에는 30 m 이내마다 청소 구를 설치한다. (2) 부지배수관에는 청소구의 입구 상류에서 30 m 이내마 다 청소구를 설치한다. DN 200 이상의 부지배수관에는 건물 배수수평주관과 부지배수관의 연결점에서 60 m 이내마다 맨 홀을 설치한다. (3) 부지배수관과 건물배수 수평주관 및 배수수평지관에서 45 도 이상 방향 전환하는 곳에는 청소구를 설치한다. 길이 12 m 이내의 배수관에 둘 이상의 방향 전환이 있으면 청소구는 한 개만 필요하다. (4) 배수수직관 하부에는 청소구를 설치한다. (5) 건물 배수 수평주관과 부지배수관의 연결점 부근에는 청소구를 설치한다. 건물 내부나 외부에 청소구를 설치하고 지면 마감선이나 배관 상부 층 바닥까지 올려야 한다. 건물배 수 수평주관과 부지배수관에 청소구가 필요한 위치에 2-방향 의 청소구를 사용한다. 건물배수 수평주관과 부지배수관의 연 결점에서 배관길이 3 m 이내에 DN 80 이상의 오수수직관 에 청소구가 있으면 건물배수 수평주관과 부지배수관의 연결 점에는 청소구가 필요 없다. (6) 건물배수 수평관용 맨홀에는 기체가 새지 않는 뚜껑을 설치하고 설치위치는 2)에 따라야 한다. 또한 고압세정법과 같은 청소방법을 사용할 수도 있기 때 문에, 청소방법을 고려하여 청소구의 설치장소나 배관방법을 고려한다. 3) 청소구의 설치공간 청소구의 설치장소는 청소구를 들어내고 청소용구를 조작 하여 관내를 청소하기 때문에 충분한 공간이 필요하다. 일반 적으로 DN 150 이하의 청소구에는 450 mm 이상의 청소 작 업용 공간을 두어야 한다. DN 200 이상의 청소구에는 900 mm 이상의 청소 작업용 공간을 두어야 한다. 4) 청소구의 설치방법 청소구를 설치하는 위치는 배수의 흐름과 반대방향, 또는 흐름과 직각으로 개구할 수 있도록 설치하는 것이 원칙이지 만, 청소용구를 하류부로부터 관내에 삽입하는 것도 있으며, 삽입에 방해되지 않도록 사전에 청소방법을 고려하여 청소구 | {}
458dc344-a2ed-452b-97b7-a77955a5e6e8 | 5권.pdf | 1.7-12 제 1 편 급배수 F 위생설비계획 의 방향 · 위치 등을 정하여 설치할 필요가 있다. 배수수직관의 최하부에 청소구를 설치하는 경우는 충분한 청소용 공간을 확보할 수 없는 경우가 많기 때문에, 그림 11 에 나타낸 바와 같이 청소구의 설치위치를 연장하여 바닥, 벽 등의 청소하기 쉬운 위치 또는 건물근방의 지반면에 청소구를 설치한다. 지중매설관의 청소용에는 배수맨홀을 설치한다. 다만, 배수 관지름이 DN 200 이하인 경우는 배수맨홀 대신에 청소구를 설치하여도 좋지만 지반면 등에 연장하여 설치한다. 5) 청소구의 구경 청소구의 구경은 청소용구의 삽입이 용이하도록 결정한다. DN 100 이하의 배관에는 관 지름과 같은 크기의 청소구를 설치한다. DN 125 이상의 배관에는 DN 100 이상 크기의 청 소구를 설치한다. 6) 점검구 모든 청소구에는 점검구를 설치한다. 7) 배수맨홀 배수맨홀은 관의 접속이 용이하고 청소가 가능하도록 충분 한 크기로 하며, 다음의 장소에 설치한다. ① 배관길이가 긴 부지배수관의 도중 ② 부지배수관의 기점 ③ 배수 합류장소 및 부지배수관이 방향변환을 하는 곳 ④ 기울기가 급격히 변화하는 곳 ⑤ 그 외 보수 · 점검상 필요하다고 생각되는 곳 배수맨홀은 용도에 따라 오수맨홀과 우수맨홀이 있다. 2.4 간접배수 음식물을 저장 또는 취급하는 기기 및 의료기구 등에서 배 수구를 갖는 기기 및 장치 등은 일반 배수계통으로부터의 역류 나 하수가스 · 해충의 침입을 방지하기 위해 간접배수로 하여 오염을 방지한다. 간접배수는 표 6 에 나타낸 바와 같이 배수구 공간을 취하여 일반 배수계통에 접속된 트랩을 갖는 물받이용 기로 개구한다. 표 6 배수구 공간 ¦ 간접배수관의 관지름, DN ¦ 배수구 공간, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 이하 ¦ 최소 50 ¦ ¦ 32~50 ¦ 최소 100 ¦ ¦ 65 이상 ¦ 최소 150 ¦ 주) 각종 음료용 저수탱크 등의 간접배수관의 배수구공간은 상기 표와 관계없이 최소 150 mm 로 한다. 표 7 간접배수로 하는 기기들 ¦ 구 분 ¦ 기기 · 기구 등 ¦ 기기 · 기구 등 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 서비스용 기기 ¦ 냉장관계 ¦ 냉장고 · 냉동고 · 쇼 케이스 등의 식품냉장, 냉동기기의 배수관 ¦ ¦ 서비스용 기기 ¦ 주방관계 ¦ 제빙기 · 식기세척기 · 소독기 등 ¦ ¦ 서비스용 기기 ¦ 주방관계 ¦ · 식품세척용 싱크 · 설거지용 싱크 카운터 싱크 ¦ ¦ 서비스용 기기 ¦ 세탁관계 ¦ 세탁기 · 탈수기 등의 배수관 및 오버플로관 ¦ ¦ 서비스용 기기 ¦ 음수기 ¦ 음수기의 배수관 ¦ ¦ 서비스용 기기 ¦ 음수기 ¦ 음료용 냉수기 등의 배수관 ¦ ¦ 의료 · 연구 용 기기 ¦ 증류수장치 · 멸균수장치 · 멸균기 · 멸균장치 · 소독기 · 세정기 · 세정장치 등의 배수관 및 오버플로관 ¦ 증류수장치 · 멸균수장치 · 멸균기 · 멸균장치 · 소독기 · 세정기 · 세정장치 등의 배수관 및 오버플로관 ¦ ¦ 수영용 풀 ¦ 풀 자체의 배수, 오버플로구로부터의 배수, 주위 보도의 바닥배수 및 여과 장치로부터의 역세수 ¦ 풀 자체의 배수, 오버플로구로부터의 배수, 주위 보도의 바닥배수 및 여과 장치로부터의 역세수 ¦ ¦ 분수 ¦ 분수 자체의 배수 및 오버플로, 여과 장치로부터의 역세수 ¦ 분수 자체의 배수 및 오버플로, 여과 장치로부터의 역세수 ¦ ¦ 배관 · 장치 의 배수 ¦ 각종 탱크 · 팽창탱크 등의 오버플로구 및 배수 상수 · 급탕 및 음료용 냉수펌프의 배수 배수구를 갖는 팬(pan) 등의 배수 상수 · 급탕 및 음료용 냉수 펌프의 배수 도피밸브의 배수 배수 압축기 등의 쟈켓 · 냉각탑 및 냉매 · 열매로서 물을 사용하는 장치의 냉동기 배수 상수용 수처리 장치의 배수 ¦ 각종 탱크 · 팽창탱크 등의 오버플로구 및 배수 상수 · 급탕 및 음료용 냉수펌프의 배수 배수구를 갖는 팬(pan) 등의 배수 상수 · 급탕 및 음료용 냉수 펌프의 배수 도피밸브의 배수 배수 압축기 등의 쟈켓 · 냉각탑 및 냉매 · 열매로서 물을 사용하는 장치의 냉동기 배수 상수용 수처리 장치의 배수 ¦ ¦ 배관 · 장치 의 배수 ¦ 공조용 기기 소화전 · 스프링클러 계통 등의 물빼기 ¦ 공조용 기기 소화전 · 스프링클러 계통 등의 물빼기 ¦ ¦ 증기계통 · 온수 계통의 배수 ¦ 보일러 ¦ 보일러 ¦ ¦ 증기계통 · 온수 계통의 배수 ¦ 열교환기 및 급탕용 탱크로부터의 배수, 증기트랩 등의 배수(45°C 이하로 냉각하는 것) ¦ 열교환기 및 급탕용 탱크로부터의 배수, 증기트랩 등의 배수(45°C 이하로 냉각하는 것) ¦ ![image](/image/placeholder) 1.5m 이내 (실내에 청소구를 설치할 수 없는 경우) (a) (b) CO C.O CO 450mm 이내 또는 배관이 땅속에 매설되는 경우 (a)또는(b)중 어느쪽도 좋음 배관이 땅속에 매설되는 경우 ![image](/image/placeholder) 1.5m 이내 (a) (b) C.O C.O 450 mm 이내 또는 지하 (a)또는(b)중 어느쪽도 좋음 그림 11 청소구 설치위치의 예 | {}
5309f83e-24c4-4dab-ba8d-2743f4106d04 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-13 1) 간접배수를 필요로 하는 기기 및 장치 음식물을 취급하는 기기나 의료기구 이외에도 표 7 에 나타 낸 급수 · 급탕 기기류 및 배관, 풀 배수, 온수 · 냉수열원기기 및 배관의 배수 등은 간접배수로 한다. 2) 간접배수관 간접배수관이 길게 되면 오물 등이 부착하여 악취 등을 발 생시킬 위험이 있기 때문에, 수평 배관길이가 750 mm 이상이 거나 전체 배관길이가 1300 mm 이상인 모든 간접 배수관은 트랩을 설치한다. 간접배수관은 물받이 용기에 개방하기 때문 에 악취 등이 발생하지 않도록 관내를 위생적으로 유지하기 위하여 청소가 용이한 배관방법으로 한다. 또한 위생면을 고 려하여 배수 수질이 동일한 것마다 계통을 구분한다. 간접배수를 받는 물받이 용기는 접근이 용이한 곳에 설치하 며, 또한 트랩을 설치하고 환기가 양호한 장소에 설치한다. 물 받이 용기로 세면기나 조리용 기구 등을 사용해서는 안 된다. 그림 12 에 간접배수관의 예를 나타내었다. 3. 통기배관방식 배수관내에 물이 흐르게 되면, 배수관내는 정압 또는 부압 의 압력변동이 일어나서 트랩의 봉수가 요동하게 된다. 배수 관내의 유입량이 증가하여 압력변동이 어느 한계를 넘으면, 봉수는 흡인 또는 분출에 의해 봉수파괴에 이르게 되며, 관내 가 비위생적인 상태로 된다. 통기관을 설치하는 목적은 배수 트랩의 봉수부에 가해지는 배수관내의 압력과 대기압과 의 차 에 의해서 배수트랩의 봉수가 파괴되지 않도록 배수관내의 압 력을 완화하는데 있다. 또한 각 개통기방식과 같은 경우는 자 기사이편 작용에 의한 봉수파괴도 방지한다. a. 물받이 용기를 근접하여 설치한 예 ![image](/image/placeholder) 냉장고 · 주방기기 등 배수구 공간 ![image](/image/placeholder) 식품세척싱크, 카운터싱크 등 (주택의 조리싱크 제외) 배관길이가 긴 경우에는 트랩을 설치한다 (500 mm 이상) FL 배수구 공간 배수구 b. 단독 배관하여 근처의 물받이 용기에 개방하는 예 3.1 통기방식의 분류 통기방식으로 사용되는 대표적인 방법을 다음에 나타낸다. ① 회로 및 루프통기방식 ② 각개통기방식 ③ 신정통기방식 ④ 그 외의 통기방식 ![image](/image/placeholder) 음수기 · 공조기기 등 간접배수관(단독으로 한다) 배수구 공간 C. 동일한 종류의 기구를 모아 배관하는 예 그림 12 간접배수 배관방법 3.2 통기배관방법 통기배관은 통기기능을 유지하기 위해 오수의 유입에 의해 통기가 방해받지 않도록 해야 한다. 다음에 구체적인 방법을 나타낸다. 1) 통기관의 기울기 모든 통기관은 관내의 수적(��)이 자연유하에 의해 배수 관 쪽으로 흐르도록 하고, 역기울기가 되지 않도록 하여 배수 관에 접속한다. 통기관내에는 물이 흐를 위험이 존재하며, 또한 역기울기로 하면 물이 통기관내로 고이게 되어 통기기능에 장해를 일으키 기도 하며 배관부식의 원인이 되기한다. 2) 통기관의 취출방법 배수 수평지관으로부터 통기관을 취출하는 경우에는 배수 관 단면의 수직 중심선상으로부터 45° 이내의 각도로 취출하 여야 한다(그림 13). 이것은 배수관으로부터 회로통기관 등의 통기관을 취출하 는 경우, 통기관에 배수가 침입하여 통기기능을 저해하는 것 을 방지하기 위해서 배수수평지관 유수면보다 높은 위치에서 취출할 필요가 있다. 따라서 수평지관 정부에서 취출하는 것 이 가장 바람직하다. 3) 통기 수평관의 위치 수평 통기관은 원칙적으로 그 층의 최고 위치에 있는 기구 | {}
65af5f60-49e2-4a96-9317-6455bc031e8a | 5권.pdf | 1.7-14 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 의 오버플로 상단보다 150 mm 이상의 높은 위치에서 수평배관 한다(그림 14). 어쩔 수 없이 이 이하의 높이에서 수평배관하 는 경우에도 타 통기지관 혹은 통기수직관에 접속하는 위치는 상기의 높이 이상으로 하여야 한다(그림 15 참조). 또한 시공 해서는 안 되는 배관의 예를 그림 16 에 나타내었다. 이것은 수평통기관의 위치가 기구의 물넘침선보다 낮으면, 배수관이 막힐 경우 오수가 통기관내로 유입하게 되어 통기관 으로서의 기능을 잃어버릴 위험이 있다. 또한 통기관내로 유입 ![image](/image/placeholder) 통기관 배수관 평면도 입면도 통기관 45° 평면도 입면도 a. 올바른 취출방법 ![image](/image/placeholder) 통기관 평면도 입면도 b. 올바르지 않은 취출방법 그림 13 통기관의 취출방법 Chart Type: bar 밸수수직관 통신수평지관 통신 배우수정치관 통신 통신 아카데미감면 140 150 통기수직관 110 70 된 오수는 고형물을 포함하고 있기 때문에 막힌 배수관을 수리 하면 통기관내에 유입되었던 오수의 수분은 배수관으로 흘러나 가지만 고형물은 통기관내에 그대로 남게 되며, 이와 같은 현 상이 반복되면 결국 통기관이 막히게 될 위험이 있기 때문이다. 4) 기구증설을 위해 배수관을 가설치 하는 경우, 통기관용 가설치 연결배관을 설치한다. 통기관의 관 지름은 담당 가설치 배수관 관 지름의 1/2 이상으로 한다. 가설치 통 Chart Type: bar 배수수직관 통기수직관 햐마감면 20 60 놔마감면 20 40 그림 15 부득이한 경우의 저위통기배관의 예 X-Axis: c. 방식 Chart Type: bar 밧 로부터 배우수직관 10.0 통신수직관 10.0 낳은 위치의 통기관(바밀 통기관) 10.0 넋은 위치의 통기관(바밀 통기관) 10.0 닙 10.0 밟수수직관 10.0 통기수직관 10.0 빼수수직관 동일 10.0 봣식 10.0 빼수수직관 10.0 그림 16 잘못된 통기배관의 예 | {}
42066252-3b16-4595-9c85-eba95b430e09 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-15 기관은 통기관에 연결하거나 이 절의 다른 방법으로 통기한다. 3.3 회로 및 루프통기방식 회로 및 루프통기방식은 각개통기방식과 같이 통기 수직관 을 설치하는 2 관식이며, 우리나라에서는 이 방식이 일반적으 로 사용된다. 일반적으로 배수수평지관에 최대 8 개까지의 위 생기구가 설치될 때, 이들 기구 모두의 트랩 보호를 위해 배 수 수평지관과 통기 수직관 사이에 하나의 통기관 만을 사용 하여 연결하는 것을 회로통기관(circuit vent), 그리고 최상 층 배수수평지관에서 배수수평지관과 신정통기관 사이에 연 결하는 통기관을 루프통기관(loop vent)이라고 한다. 하지만, 여기서는 이들을 구별하지 않고 배수수평지관과 통기관 사이 에 하나의 통기관을 설치할 때를 회로 또는 루프 통기관이라 고 혼용하여 사용한다(그림 2 참조). 이와 같은 통기방식은 배 수관내의 배수흐름에 의해 발생하는 유도사이편작용에 의한 봉수파괴 방지에 효과 적이다. 바닥 설치형 기구와 같이 약간 의 압력변동만이 예상되어 회로통기관만으로도 충분히 봉수 를 보호할 수 있다고 생각되는 곳에 사용하는 방식으로 시공 이 간단하고 경제적이므로 바닥설치형 기구 외에도 가장 많이 사용되고 있는 방식이다. 그러나 기기마다의 개별통기관을 생 략했기 때문에 자기사이편작용이 생기기 쉬운 기구나 배관의 조합에서는 불충분한 통기계통이 될 우려가 있다. 이점을 고 려하여 회로통기방식에 있어서도 만수식 기기 등에는 자기사 이펀작용의 방지를 위해 각개통기방식을 병용하는 것이 바람 직하다. 회로통기관의 취출방법을 다음에 나타낸다. (1) 회로통기관의 취출위치는 최상류의 기구배수관을 배수 수평지관에 접속한 직후의 하류측에 한다. (2) 회로통기관은 통기수직관에, 루프통기관은 신정통기관 에 접속한다. 또는 단독으로 대기에 개방하여도 된다. (3) 배수수평지관이 다시 분기되는 배수수평지관을 가질 경우에는, 분기된 배수수평지관마다 통기관을 설치하여야 한 다(그림 17 참조). (4) 배수수평지관에 다음과 같은 기구가 설치되는 경우에 는 도피통기관을 설치한다. ① 단층건물 및 최상층을 제외한 모든 층의 대변기 및 이 Chart Type: bar 도로 회로통기관 20.0 도로개선수직관 10.0 배수수정기관 10.0 그림 17 회로통기관의 취출 예 와 유사한 기구가 8 개 이상 설치되는 배수수평지 관은 회로 통기관을 설치하는 이외에 가장 하류에 도피통기 관을 설치 한다(그림 18 참조). ![image](/image/placeholder) 회로통기관 도피통기관 청소구 배수수직관 통기수직관 그림 18 회로통기관의 도피통기 취출 ② 단층건물 및 최상층을 제외한 모든 층의 대변기, 대형 (��)트랩(청소형 싱크의 S 트랩), 칸막이 샤워, 바닥배수 등 바닥에 설치하는 기구와, 세면기 또는 이와 유사한 기구 가 섞여있는 배수수평지관은 도피 통기한다. ③ 세면기 또는 이와 유사한 기구로부터 배수가 상기 ①의 배수수평지관의 상류에서 배수될 때는 각 기구배수관에는 각개통기를 하는 것이 바람직하다. 3.4 각개통기방식 각개통기방식은 각 기구마다 통기관을 설치하는 방식으로 서, 유도사이펀작용 및 자기사이펀작용의 방지에 효과 적인 방 법이다. 즉, 배수계통의 모든 부분에 항상 통기가 유지되는 것 을 원칙으로 하여 구성되는 가장 안전도가 높은 방식이다. 따 라서 건물의 구조, 공사비 등의 여건이 허용되면 각개통기방 식으로 하는 것이 가장 바람직하다. 미국에서는 일반적으로 이 방식을 채택하고 있다. 각개통기방식을 적용함에 있어 각개통기관을 설치하지 않 아도 되는 경우는 각개통기관을 설치하는 것과 동등한 효과 가 있다고 인정될 때에 한 한다. 각개통기방식에 관한 세부사항 은 다른 통기방식에 비해 다소 엄격함을 요구하는 것처럼 보 이나, 이것은 위생적인 요구도가 높을 따름이지 결코 과다한 ![image](/image/placeholder) 각개통기관 트랩위어 관지름의 2 배 이상 트랩위어로부터 관지름의 2 배 미만인 위치에서 취출하는 통기관을 정부통기관이라고 한다. 그림 19 각개통기관의 취출위치 | {}
ffde05a5-28b5-4ebf-9552-06b5b118d050 | 5권.pdf | 1.7-16 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 것은 아니다. 각개통기방식을 적용할 경우, 기본적인 방법을 다음에 나타 내었다. (1) 각개통기관의 취출위치는 기구트랩의 위어에서 관지름 의 2 배 이상 떨어진 위치에서 취출해야 한다. 그림 19 에 나타 낸 바와 같이 기구 트랩의 위어에서 관지름의 2 배 이내의 위 치에서 취출한 통기관을 크라운(정부)통기관(�����)이 라고 하며, 제 1.6 항에서 설명한 바와 같이 정부통기가 되게하 지 않는다. 접속개소는 대변기 및 기타 이와 유사한 기구 (2) 통기관의 류를 제외하고는 트랩위어보다 낮은 위치가 되어서는 안 된다. (3) 트랩위어로부터 통기 접속위치까지의 길이는 각 기구 의 트랩봉수를 보호하기 위해서 트랩 위어로부터 통기 접속위 치까지의 기구배수관의 길이는 표 8 에 나타낸 길이 이내로 하 고, 배관기울기는 1/50~ 1/100 로 한다(그림 20 참조). 표 8 트랩위어로부터 통기관까지의 최대거리 ¦ 기구배수관의 관지름, DN ¦ 기울기 ¦ 거리, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 32 ¦ 1/50 ¦ 1.5 ¦ ¦ 40 ¦ 1/50 ¦ 1.8 ¦ ¦ 50 ¦ 1/50 ¦ 2.4 ¦ ¦ 80 ¦ 1/100 ¦ 3.6 ¦ ¦ 100 ¦ 1/100 ¦ 4.8 ¦ ![image](/image/placeholder) DN 80 신정통기관 さ 하부의 대변기 DN 40 통기관 직하부의 대변기 가장 높은 배수수직관 위치의 대변기 a. 배수수직관이 DN 80 인 경우 DN 100 신정통기관 가장 높은 위치의 대변기 적하부의 대변기 DN 100 배수 수직관 b. 배수수직관이 DN 100 인 경우 그림 21 높이가 다른 기구배수관의 접속 예 ![image](/image/placeholder) 장곡 TY 혹은 배수 T 곡관 B 트랩위어 거리 점 A 에서의 통기관의 개구는 양점간에 수평선을 그은 경우, B 점보다 내려가서는 안된다. 그림 20 트랩위어와 통기관까지의 거리 ![image](/image/placeholder) 공용 통기관 그림 22 공용통기관 (4) 높이가 다른 기구 배수관을 수직관에 접속하는 경우는 최고 위치에 접속하는 기구배수관 이외에는 통기관을 설치한 다(그림 21 참조). (5) 다음의 경우는 공용통기로 하여도 좋다. ① 마주보거나 병렬로 설치한 2 개 기구의 배수관이 한 개 의 배수 수직관에 동일한 높이에서 접속되며, 또한 트랩과 통 기관의 거리가 3)번 항에 적합할 경우는 공용통기로 하여도 지장이 없다(그림 22 참조). ② 동일 층에서 마주보거나 병렬로 설치한 2 개 기구의 배 수관이 한 개의 배수수직관에 다른 높이로 접속하며 또한 공 용통기관을 설치한 경우, 배수수직관의 관지름은 상부기구의 기구배수관의 관지름보다 한 칫수 크게 하고, 하부 기구배수관 의 관지름보다 작게하지 않는다(그림 23 참조). (6) 습통기관은 2 개 이상의 트랩을 보호하기 위해 기구배 수관과 통기관을 겸용하는 부분을 말하지만, 다음의 경우에 습통기관을 설치할 수 있다. 그림 23 높이가 다른 공용통기관의 예 Chart Type: pie DN 샤워로 가정 DN DN 50 이상 item_01 30% 50% 50% 50% | {}
47754f5f-0857-4c9c-8c07-17a3340f3a23 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-17 습통기관에 흐를 수 있는 배수부하유량은 습통기관을 배수 관으로 보았을 경우의 1/2 로 한다. 그러나 대변기로부터의 배 수를 습통기에 접속하지 않는다(그림 24 참조). (7) 반송통기관은 그림 25 에 나타낸 것을 말하며, 다음의 경우에 반송통기관으로 할 수 있다. 각개 통기관을 대기 중에 개구하는 것이 불가능한 경우, 또 ![image](/image/placeholder) DN80 신정 통기관 DN32 DN 32 Ⓐ L DN 40 습통기관 BT Ⓑ DN 80 WC DN40 DN 80 WC : 대변기 BT : 서양식 욕조 L : 세면기 Ⓐ~Ⓑ구간이 습통기관이다. 그림 24 습통기 배관의 예 ![image](/image/placeholder) 기구의 오버플로 선보다 150 mm 이상 입상한다. 1) 통기관의 접속위치는 타배수관과 합류되기 직전으로 한다. 2) 배수관지름은 통상 계산에 의한 관지름보다 1 치수 크게 한다. a. 배수수평관에 접속하는 방법 ![image](/image/placeholder) 칸막이 벽 오버플로선 a of 신정통기관 벽 반송 바닥면 통기관 배수수직관 통기수직관 1) a, b 는 오버플로선보다 적어도 150 피를 이상 높인다. 2) c 점에서 통기수직관에 연결한다. b. 통기 수직관에 접속하는 방법 그림 25 반송 통기관 는 다른 통기관에 접속할 수 없는 경우는 반송통기로 해도 좋 다. 다만 이 경우에 배수관은 관지름 결정법에 의해 구해진 관 지름보다 한 치수 이상 크게 하여야 한다. 3.5 신정통기방식 신정통기방식은 기기 통기관, 통기수평지관, 통기 수직관 등 을 생략한 것으로 배수 수직관을 그대로 연장시켜 정상부를 대기에 개방시킨 방식으로 일관식이라고도 한다. 그러나 배수수평주관의 영향을 받기 쉽고, 또한 통기효과 는 배수수직관을 중심으로 한 범위에 국한되므로 기구와 배수수 직관의 거리가 비교적 짧은 공동주택 등에 사용하면 경제적인 방식이다. 다음과 같은 경우에는 신정통기방식으로 할 수 있다. (1) 신정통기방식인 경우의 배수관은 다음에 따른다. ① 배수 수직관의 길이는 30 m 를 넘어서는 안 된다. ② 배수 수직관에는 원칙적으로 옵셋을 설치해서는 안 된다. ③ 배수 수평주관의 수평곡부는 배수 수직관의 하부로부터 3m 이내에 설치하지 않는다. (2) 배수 수직관 또는 부지 배수관이 만류로 되는 경우에 는 신정통기방식만으로 해서는 안 된다. 신정통기방식의 배수 수평주관 및 배수 수평지관의 허용유량은 만류상태의 1/2 의 수심(��)에서 결정한다. 3.6 통기배관방식 1) 통기 수직관 (1) 통기 수직관의 상부는 관지름을 축소하지 않고 연장하 후술하는 제 4.3 항에 나타내는 브랜치 간격의 수가 5 개 이 상인 배수 수직관에는 원칙적으로 통기 수직관을 설치한다. ![image](/image/placeholder) 신정통기관 가장 높은 위치에 설치된 기구의 오버플로선보다 150 mm 이상 90° 이내로 신정통기관에 접속한다. 통기수직관 배수수직관 45° 이내의 각도로 통기관을 입상한다. 최하부 배수수평지관보다 하부에서 입상한다. 1.5~2 m 이내 (수력도약이 발생하기 쉬운 위치) 그림 26 통기수직관의 취출방법 | {}
fda9b0ea-92da-4002-a8fa-1bb5fbd4d76d | 5권.pdf | 1.7-18 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 여 그 상단을 단독으로 대기 중에 개구하거나 가장 높은 위치 에 있는 기기의 물이 넘치는 면으로부터 150 mm 이상의 높이 에서 신정 통기관에 연결한다. (2) 통기 수직관의 하부는 관지름을 축소하지 않고 가장 밑에 있는 배수 수평지관보다 낮은 위치에서 배수 수직관에 연결하거나 배수 수평주관에 연결한다. 배수 수평주관에 접속 하는 경우는 수력도약을 피할 수 있는 위치에 접속하되, 배수 수직관의 하류로 배수 수직관 관경의 10 배 이내의 거리에서 통기 수직관을 연결한다. 통기 수직관의 취출방법을 그림 26 에 나타낸다. 2) 신정통기관 배수 수직관의 상부는 통기관으로 사용하며, 그대로 연장하 여 대기 중에 개구한다. 신정 통기관은 옵셋을 하여도 되며, 가장 높은 기구의 물넘침 선 위로 150 mm 이상 높게 한다. 수 직관 상부에서 공용 통기관 헤더에 연결하여 한 곳에서 대기 로 인출하는 다른 신정 통기관과 통기수직관에 신정통기관을 연결하여도 된다. 3) 통기관의 대기 개구부 등 통기관의 말단은 직접 외기에 위생적으로 유효하게 개방하 여야 한다. 개구부로부터의 하수가스 등이 실내로 침입하지 않도록 또한 공기의 유출입이 방해받지 않도록 적절한 조치를 취한다. 구체적인 방법은 다음과 같다. (1) 지붕 밖으로 인출하는 개방통기관은 지붕위로 150 mm 이상 연장하여 마감한다. (2) 배수관에서 외부로 개방되는 통기구는 그 건물이나 인 접 건물의 문, 개폐 창문 또는 공기 흡입구에 인접하지 않아 야 하며, 모든 통기구는 이들 개구부 위로 0.9 m 이상 높게 설치하여야 한다. 만약 개구부 상단에서 0.9 m 이상 올리지 못할 경우에는 개구부에서 수평으로 3 m 이상 떨어지게 설치 한다(그림 27 참조). (3) 통기관의 말단은 건물 처마의 하부에 개구하여서는 안 된다. 건물처마의 하부는 바람에 의한 기류의 흐름이 복잡하 고, 원활한 공기의 유출입이 방해받기 쉬우며, 통기관의 말단 에서 나오는 하수가스가 정체할 위험이 있기 때문이다. (4) 통기관의 말단을 깃대, 안테나 등의 목적으로 사용하지 않는다. (5) 외기설계온도(97.5% 값)가 영하 18°C 보다 낮은 경우, 건물 외부에 설치하는 통기관은 결빙이 생기지 않도록 단열재 등으로 보호한다. 4) 결합통기관 고층건물의 배수 수직관내의 압력변화를 완화하기 위해 배 수 수직관으로부터 분기하여 입상하여 통기 수직관에 접속하 는 도피통기관을 결합통기관이라고 한다. 브랜치 간격의 수가 11 이상인 건물의 오수와 배수수직관 에는 최 상부 층에서 시작하여 매 10 개의 브랜치 간격마다 도피(결합)통기관을 설치한다. 이 결합통기관의 접속방법은 다음과 같다. 결합통기관의 하 ![image](/image/placeholder) 인접건물의 창 통기관의 말단 900mm ↕ 인접건물의 창 통기관의 말단 건물고가 낮은 인접건물의 옥상 200 mm 정도 ↑ 창 등의 개구부로부터 900 mm 이상 상부에 통기관의 말단이 있으면 3 m 이내라도 가능함 통기관의 말단 옥탑 900 mm 창의 내부 수평거리 3.0 m 이상 공조설비용 외기취입구 통기관의 말단 900 mm 수평거리 3.0 m 이상 통기관의 말단은 외기취입구 상부보다 적어도 900 mm 이상 상부 또는 수평거리 3 m 이상 떨어뜨려 개구한다. ![image](/image/placeholder) 45 0.9m F. L 배수수평지관 45 배수수직관 통기수직관 그림 28 결합통기관 그림 27 통기관 말단의 개구위치 단은 그 층으로부터의 배수 수평지관이 배수 수직관에 접속하 는 부분의 밑에서 Y 관을 써서 분기해서 올리고, 또 이 결합통 기관의 상단은 Y 관을 역으로 위치시켜서 통기 수직관에 접속 하되 그 접속부위는 그 층의 바닥으로부터 0.9 m 위로 한다 (그림 28). | {}
07d1fc99-cef5-4189-9d0d-7639c80b6d16 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-19 5) 배수 수직관의 옵셋(off set)부 통기관 옵셋부에서는 배수의 흐름이 복잡하고, 압력변동이 크게 발 생하기 쉽기 때문에, 옵셋 위로 5 이상의 브랜치 간격이 있는 경우에는 배수수직관의 수평 옵셋에 통기를 한다. 배수수직관 의 상부구간과 하부구간에서 통기하여 옵셋이 통기되도록 한 다. 통기는 다음과 같은 통기방식을 취한다. (1) 수직에 대해서 45°를 넘는 옵셋에서는 그림 29 에 나타낸 바와 같이 최하부의 배수수평지관보다 하부의 옵셋의 경우를 제외하고는 다음 ①~② 조항 중 적합한 통기관을 설치한다. ① 옵셋의 상부와 하부의 배수관에 각각 단독으로 통기관 을 설치한다(그림 29a 참조). ② 옵셋 하부의 배수수직관의 입상연장부분, 또는 옵셋 하 부의 배수수직관의 가장 높은 곳에 도피통기관을 설치하고, 옵셋의 상부에는 결합통기관을 설치한다(그림 29b 참조). (2) 수직에 대하여 45° 이하의 옵셋으로서 옵셋의 하부로 부터 위 또는 밑으로 각각 600 mm 이내에서 배수수평지관을 접속하는 경우에는 1)에 의한 통기관을 설치한다. 3.7 배수방식과 통기방식의 조합 배수방식과 통기방식의 조합은 배수방식으로 합류식 또는 분류식 중 어느 것을 채용하더라도 통기방식은 회로통기방식 · 신정통기방식 · 각개통기방식 중 어느 것이나 채용 가능하며, 부하유량이나 기구의 종류 및 사용방법에 의해 결정된다. ![image](/image/placeholder) % 冒 009 총 름 009 합류배수방식에서는 일반적으로 파이프 샤프트 내에 배수 수직관 및 통기 수직관이 1 개씩 설치되지만 분류식 배수방식에 서는 오수 수직관과 잡배수 수직관의 2 개의 배수 수직관이 설 치되며, 통기 수직관은 1 개 또는 2 개가 설치되는 경우가 있다. 분류식으로 하는 이유가 위생적인 측면을 고려하여 결정된 경우에는 통기관도 각각 설치하는 것이 원칙이다. 다만, 배수 배관의 시공성을 고려하여 분류식으로 하는 경우는 통기관은 1 개로 하여도 좋다. 그러나 배수관내에 그리스 등의 부착으로 인한 청소의 편리성 등을 고려하여 분류식으로 하는 경우는 청소시의 위생성 때문에 각각 별도의 통기관을 필요로 할 것 이다. 어느 경우라도 실내 환경에 미치는 영향을 고려하여 결 정하는 것이 중요하다. ![image](/image/placeholder) a. 갤러리 b. 밴트 캡(노출용) 그림 30 통기구의 종류 a. 옵셋 상부와 하부를 단독으로 통기하는 방법 ![image](/image/placeholder) C, 밴트 캡(매입용) ![image](/image/placeholder) 결합통기관 총 009 상 도피통기관 름 (어느 위치라도 좋음) 009 옵셋 하부중 가장 높은 위치에 있는 배수수평지관 b. 옵셋부에 도피 통기관과 결합통기관을 설치하는 방법 그림 29 45°를 넘는 옵셋부의 통기방법 3.8 통기구 통기구는 통기관의 대기개구부에 설치하여, 통기관내의 공 기의 유출입을 원활히 하는 것이 목적이다. 이를 위해 공기의 흐름이 방해받지 않는 형상이나 크기가 되어야 하며, 또한 해 충이나 새 등이 관내에 출입할 수 없는 구조로 한다. 1) 통기구의 종류 통기구에는 그림 30 에 나타낸 바와 같이 벤트 캡 등이 있으 며, 스크린 또는 망을 설치하여 해충이나 새 등이 침입하지 못하도록 하는 구조로 되어 있다. 2) 구비조건 공기의 흐름을 원활히 하고, 장기간 기능을 유지할 수 있도 록 하기 위해 다음과 같은 것이 요구된다. (1) 통기구의 통기율(개구면적/관내 단면적)은 100% 이상 필요하다. | {}
fb730ef4-6946-4d92-9b37-be7bc0510a59 | 5권.pdf | 1.7-20 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 (2) 통기관지름 산정 시 상당저항을 고려한다. (3) 내식성 재질일 것. 일반적으로 사용되는 통기구의 재질 은 주철 · 황동 · 스테인리스 · 알루미늄 합금 등이 있지만, 내 식성이 요구되기 때문에 주철제를 사용할 때는 내구성이 있는 방식장치를 한다. 3) 설치조건 대기개구부의 위치는 통기의 기능 유지와 주위환경에 미치 는 영향을 고려하여 결정한다. 상세한 것은 제 3.6 항을 참조하 기 바란다. 3.9 통기밸브 통기밸브는 1975 년 스웨덴에서 개발된, 대기의 흡입만 가능 한 구조로서 옥외에 통기관의 개구부를 설치하지 않아도 된다. ![image](/image/placeholder) 대기압 슐 ☎ 대기압 정압 부압 a. 닫힘(통기관내 정압시) b. 열림(통기관내 부압시) 그림 31 통기밸브의 작동 통기밸브는 그림 31 에 나타낸 바와 같이 실(seal)부에 고무 를 사용하는데, 고무 실에 먼지 등이 부착하면 배수관내의 악 취가 실내로 누출할 위험이 있기 때문에 유의 한다. 정압(正 �)의 완화에는 유효하지 않기 때문에 사용 시 충분한 검토가 필요하다. 설치장소는 다음과 같다. (1) 배수수직관 상부의 신정통기관의 정부(��) ![image](/image/placeholder) 상층부로부터의 배수의 수직관 방향전환과 유속의 억제 S 자형의 옵셋 배수수평지관 슬릿 세퍼레이터 이 배수와 공기의 혼합실 흐름은 수평관으로부터의 배수에는 악영향을 상하의 수직관은 S 자형의 오프셋이 있어도 중심선은 주지 않는다 일치한다 수직관 - 물 。 공기 ◇ 물과 공기의 혼합 a. 소벤트 공기혼합 이음쇠 (2) 배수수평지관의 회로 통기관의 정부 및 각개통기관의 정부 (3) 하층부의 정압완화를 위해 도피통기관을 배수수직관 하부로부터 설치한 배수시스템의 신정통기관의 정부 (4) 수직관용 통기밸브는 브랜치 간격이 7 이상인 배수수 직관의 통기수직관이나 신정통기관에 설치하지 않아야 한다. (5) 각개용 통기밸브와 브랜치용 통기밸브는 배수 수평지 관이나 통기하는 기구배수관 위로 100 mm 이상 높게 설치한 다. 수직관용 통기밸브는 통기하는 최고 높은 기구의 물넘침선 위로 150 mm 이상 높게 설치한다. 통기밸브는 최대 허용 통기 배관길이 안에 설치한다. 통기밸브는 보온재 위로 150 mm 이상 높게 설치한다. (6) 통기밸브는 점검 · 보수 · 교환이 가능하고, 또한 통기유 량을 확보할 수 있는 위치에 설치한다(파이프 샤프트나 천장 등에 설치하는 경우에는 450x450 이상의 점검구를 설치한다). (7) 급기나 환기로 이용하는 공간에는 통기밸브를 설치하 지 않아야 한다. 3.10 특수배수 이음쇠 방식 특수배수 방식은 원래 유럽 등에서 소벤트 및 섹스티어 이 음법 등이 개발되었으며, 우리나라에서도 섹스티어 방식이 적 용되어 공동주택 등에 사용되고 있다. 특수배수 이음쇠방식의 특징은 일반적으로 통기관으로서는 신정통기관만을 갖고 각 층의 배수 수평지관 접속부에 특수형 상의 이음쇠를 사용하는 방식을 말한다. 특히 일본에서는 독 자적인 여러 가지 형태의 특수배수 이음쇠방식이 개발되었는 데, 배수수직관과 수평지관의 흐름이 교차함에 따라 발생하는 흐름의 교란을 피하여 수평지관의 흐름을 수직관내에 원활하 게 유입시키려고 하는 것으로서, 수직관내의 유속을 떨어뜨려 신정통기관보다도 성능의 향상을 꾀하는 것과 성능은 그다지 향상되지 않지만, 공동주택 등의 바닥 위 배관을 위해 시공성 ![image](/image/placeholder) 수직관 수직관 최하부 굴곡부에서 공기와 도피통기관 물의 혼합체가 튀어 나올때 공기분리식 우회돌기 90° 유출커브또는 21m 일정한 물의 흐름, 45° x2 개소 곡부 대해 공기의 흐름에 파이프 단면 상부가 통로로 된다. b. 소벤트 공기분리 이음쇠 그림 32 소벤트 이음쇠 | {}
c94bf6c3-1e2a-4c36-b103-f20d4951bc1e | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-21 의 향상을 꾀하고 있는 것이 있다. 그러나 일본에서도 특수배 수 이음쇠 방식의 성능평가법이 확립되어 있지는 못한 실정이 다. 우리도 섹스티어가 공동주택 등에 사용되고는 있지만, 건 물이 점차 고층화되어 감에 따라 그 성능의 확인이 아직 불가 능한 실정이기 때문에 종래의 통기 수직관 설치방식으로 선회 하고 있다. 그림 32 및 그림 33 에 소벤트 및 섹스티어 이음쇠 를 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 정면도 정면도 A B B A-A 단면도 B-B 단면도 디플렉터 a. 본체 b. 커버플레이트 그림 33 섹스티어 이음쇠 4. 배수관 관지름의 결정 4.1 배수부하와 배수관 관지름 배수관 관지름을 결정하는 대표적인 방법은 "기구배수부하 단위법"과 "정상유량법"이 있다. 기구배수부하단위법은 미국 에서 개발된 방법으로 배수관지름을 구하기가 간편하여 우리 나라에서도 실무에서 이 방법을 채용하고 있다. 배수관지름은 피크부하에 기초하여 결정되지만, 급수의 경우와 달리 기구배 수부하단위법에서는 기구배수부하단위로부터 직접 관지름을 구하는 방법을 채택하고 있기 때문에 배수의 피크 부하량 산 정은 불가능하다. 기구배수부하단위법은 부하발생원인 기구에 대해서 기구단위의 개념을 도입하고 있다. 이 개념은 세면기 를 표준기구로 하고, 세면기의 최대배수 시 유량과 구하고자 하는 기구의 최대배수 시 유량을 나눈 값을 기구배수부하단위 로 하며, 여기에 기구의 동시사용률, 기구의 종류에 따른 사용 빈도, 사용자의 종류별 등을 고려하여 기구배수부하단위법을 결정하고 있다. 일본의 정상유량법은 1976 년 SHASE-S 206 으로 채택하 였다. 이 방법은 기구의 배수특성 및 사용특성을 보다 정확히 고려한 것으로 기구배수부하 특성으로서 기구평균배수유량, 기구배수량, 기구평균배수 간격을 기초로 하여 산정하고 있 다. 사용특성으로는 이용형태를 임의 이용형태와 집중이용형태 로 구분하고, 남자화장실과 여자화장실의 사용상의 차이점을 고려하고 있다. 또한 기구에 있어서 저장하여 사용할 때의 배 수부하의 영향도 고려하고 있으며, 이 방법은 부하유량의 예 측도 가능하다. 여기서는 기구배수부하단위법만을 설명한다. 4.2 배수관 관지름결정시의 기본원칙 배수관의 관지름결정은 상기에 설명한 부하유 량에 따라 결정하는 "기구배수부하단위법"과 "정상유량법"이 있으며, 부 하량에 관계없이 기본원칙이 존재한다. 일반적으로 부하유량 에 따라 관지름을 결정하고 기본원칙을 통해 불합리한 부분 을 수정하는 방법을 통해 관지름을 결정한다. 기본원칙은 다 음과 같다. 1) 트랩구경 및 기구배수관지름(이 때의 관지름은 안지름을 기준으로 함) 위생기구의 트랩구경을 표 9 에 나타낸다. 기구배수관의 관지 름은 트랩구경 이상으로 함과 동시에 DN 32 이상으로 한다. 2) 지하매설 배수관의 관지름 지하매설 배수관지름은 DN 50 이상으로 한다. 3) 관지름의 축소금지 배수관은 수직관, 수평지관의 경우, 어느 경우라도 배수가 흐르는 방향으로 관지름을 축소하지 않는다. 4) 배수 수직관의 관지름 배수 수직관은 어느 층에 있어서나 최하부의 가장 큰 배수 부하를 담당하는 부분과 동일한 관지름으로 한다. 즉, 부하가 적은 층의 배관이라고 해서 작게 하지 않는다. 5) 배수 수직관의 옵셋 배관 배수수직관에 대해서 45° 미만인 옵셋의 관지름은 수직한 수직관으로 보아 관지름을 결정하여도 되지만, 45° 이상인 옵 셋 배관은 다음에 따른다. ① 옵셋부로부터 상부 수직관의 관지름은 그 옵셋 상부의 부하유량에 의해 결정한다. 일반적으로 수직관으로 결정한다. ② 옵셋 관지름은 배수 수평주관으로 간주하여 관지름을 결정한다. ③ 옵셋부로부터 하부의 수직관의 관지름은 옵셋의 관지름 과 수직관 전체에 대한 부하유량에 의해 정해진 관지름과 비 교하여 큰 쪽의 관지름으로 한다. 4.3 기구배수부하단위법 1) 기구배수부하단위수 표준기구로서 관지름 32 mm 의 트랩을 갖는 세면기의 최대 배수시의 유량 28.5 L/min 을 기준 단위 1 로 하고, 이것을 기 준으로 하여 각 기구의 최대배수량을 기준배수량으로 나누고 여기에 기구의 동시사용률 등을 고려하여 모든 기구의 배수단 위를 결정하고 있다. 2) 기구배수부하단위법에 의한 관지름결정 순서 (1) 각 위생기구의 기구배수부하단위수를 표 9 와 표 10 으로 | {}
47d242a1-401e-4ac4-849e-f3c2df646cc6 | 5권.pdf | 1.7-22 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 표 11 배수 수평지관 1) 및 수직관의 허용최대 기구배수부하단위 ¦ 관 지름 DN ¦ 허용 최대 기구배수부하단위 수 (DFU) ¦ 허용 최대 기구배수부하단위 수 (DFU) ¦ 허용 최대 기구배수부하단위 수 (DFU) ¦ 허용 최대 기구배수부하단위 수 (DFU) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관 지름 DN ¦ 배수 수평지관 1)에 대한 합계 ¦ 수직관 2) ¦ 수직관 2) ¦ 수직관 2) ¦ ¦ 관 지름 DN ¦ 배수 수평지관 1)에 대한 합계 ¦ 1 브랜치간격 합계 ¦ 3 이하의 브랜치간격 합계 ¦ 4 이상의 브랜치간격 합계 ¦ ¦ 40 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 8 ¦ ¦ 50 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 10 ¦ 24 ¦ ¦ 65 ¦ 12 ¦ 9 ¦ 20 ¦ 42 ¦ ¦ 80 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 48 ¦ 72 ¦ ¦ 100 ¦ 160 ¦ 90 ¦ 240 ¦ 500 ¦ ¦ 125 ¦ 360 ¦ 200 ¦ 540 ¦ 1100 ¦ ¦ 150 ¦ 620 ¦ 350 ¦ 960 ¦ 1 900 ¦ ¦ 200 ¦ 1 400 ¦ 600 ¦ 2200 ¦ 3600 ¦ ¦ 250 ¦ 2500 ¦ 1 000 ¦ 3800 ¦ 5600 ¦ ¦ 300 ¦ 3900 ¦ 1 500 ¦ 6000 ¦ 8400 ¦ ¦ 375 ¦ 7000 ¦ 주기 3) ¦ 주기 3) ¦ 3) 주기 ¦ 주)1. 배수 수평지관이란 기구배수관으로부터의 배수를 배수수직관 또는 배수수평주관에 인도하는 수평관을 말함. 건물배수 수평주관의 지관은 포함하지 않는다. 2. 수직관의 관지름은 각 충이나 브랜치 간격에 연결한 합계 부하로 선정한다. 연결된 총 합계부하가 감소하면, 관지름을 줄일 수 있다. 수직관의 관 지름은 필요 최대 수직관 지름의 1/2 미만으로 축소하지 않아야 한다. 3. 설계 기준에 의한 선정부하. 표 12 배수 수평주관 1) 및 부지 배수관 2)의 허용최대 기구배수부하단위 ¦ 관지름 (DN) ¦ 배수수평주관 및 부지배수관에 접속 가능한 허용최대 기구배수부하단위 (건물배수 수평주관 1)의 지관 포함) ¦ 배수수평주관 및 부지배수관에 접속 가능한 허용최대 기구배수부하단위 (건물배수 수평주관 1)의 지관 포함) ¦ 배수수평주관 및 부지배수관에 접속 가능한 허용최대 기구배수부하단위 (건물배수 수평주관 1)의 지관 포함) ¦ 배수수평주관 및 부지배수관에 접속 가능한 허용최대 기구배수부하단위 (건물배수 수평주관 1)의 지관 포함) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관지름 (DN) ¦ 구배 ¦ 구배 ¦ 구배 ¦ 구배 ¦ ¦ 관지름 (DN) ¦ 1/200 ¦ 1/100 ¦ 1/50 ¦ 1/25 ¦ ¦ 32 ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 40 ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 50 ¦ - ¦ - ¦ 21 ¦ 26 ¦ ¦ 65 ¦ - ¦ - ¦ 24 ¦ 31 ¦ ¦ 80 ¦ - ¦ 36 ¦ 42 ¦ 50 ¦ ¦ 100 ¦ - ¦ 180 ¦ 216 ¦ 250 ¦ ¦ 125 ¦ - ¦ 390 ¦ 480 ¦ 575 ¦ ¦ 150 ¦ - ¦ 700 ¦ 840 ¦ 1 000 ¦ ¦ 200 ¦ 1 400 ¦ 1 600 ¦ 1 920 ¦ 2300 ¦ ¦ 250 ¦ 2500 ¦ 2900 ¦ 3500 ¦ 4200 ¦ ¦ 300 ¦ 3900 ¦ 4600 ¦ 5600 ¦ 6700 ¦ ¦ 375 ¦ 7000 ¦ 8300 ¦ 10000 ¦ 12000 ¦ 주)1. 배수수평주관은 배수수평지관으로부터 배수수직관에 배수를 인도하는 관 및 배수수직관 또는 배수수평지관 · 기구 배수관으로부터의 배수 및 기기로부터의 배수를 모아 부지배수관에 인도하는 관을 말한다. 2. 부지배수관은 배수수평주관의 종점, 즉 건물외벽면으로부터 1 m 떨어진 지점에서 시작되며, 배수본관 또는 공공하수도 또는 타 배수처리 개소로의 유입점까지의 배관부분을 말한다. | {}
c78063b3-ad9c-4799-a248-41799de43caf | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-23 부터 구한다. 또한 연속적으로 흐르는 배수관의 기구배수부하 단위 값은 0.03 L/s 당 1 DFU 로 계산한다. (2) 구간마다 기구배수부하단위수를 누계한다. (3) 누계한 기구배수부하단위수로부터 배수수평지관 및 배 수수직관의 관지름을 표 11 로부터, 그리고 배수수평주관의 관 지름은 표 12 로부터 구한다. (4) 구한 관지름이 제 4.2 항의 기본원칙을 만족하고 있는지 확인하여 결정한다. 그리고 펌프류 등으로부터의 배수와 같이 연속적으로 흐르 는 배수를 배수 수평주관 등에 합류시키는 경우에는 배수량 0.03 L/s 마다 기구배수부하 단위수를 1 로 환산하여 누계하여 관지름을 상기와 같은 방법으로 구한다. 3) 브랜치 간격 표 11 에 있는 브랜치 간격이라는 것은 배수 수직관에 접속 된 각 층의 배수 수평지관 또는 배수 수평주관과 의 거리가 2.5 m 를 넘는 배수 수직관의 구간을 말한다. 배수 수평지관은 각 층마다 배수수직관에 일반적으로 접속되기 때문에 수평지 표 10 표준기구이외의 위생기구의 기구배수부하단위 (표 9 에 없는 기구) ¦ 기구배수관 또는 트랩구경 근사, DN ¦ 기구배수부하단위, DFU ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 32 이하 ¦ 1 ¦ ¦ 40 ¦ 2 ¦ ¦ 50 ¦ 3 ¦ ¦ 65 ¦ 4 ¦ ¦ 80 ¦ 5 ¦ ¦ 100 ¦ 6 ¦ ![image](/image/placeholder) 배수수직관 6F 배수수평지관 5F 4F * e 배수수평지관 3F d 2F 주) a, b, e 는 각각 2.5 m 를 넘는 구간, c, d 는 각각 2.5 m 이내 구간 그림 34 브랜치 간격 ![image](/image/placeholder) I 1F ↑ 1F h> 2.5 m 배수 수평주관 배수 수평주관 a. 브렌치 간격수 0 b. 브랜치 간격수 1 ![image](/image/placeholder) 5 I 3F I U 3F ] ↑ 5 h> 2.5 m ↑ 2F 5 h> 2.5 m 2F 5 1F h> 2.5 m 5 h> 2.5 m 1F h> 2.5 m h ≤2.5 m 배수 수평주관 배수 수평주관 c. 브랜치 간격수 2 d. 브랜치 간격수 3 그림 35 브랜치 간격을 계산하는 방법 관간의 수직거리는 거의 층고와 동일하게 된다. 충고는 보통 2.5 m 이상이기 때문에 브랜치 간격도 2.5 m 를 넘는 것이 보통이다. 그림 34 에 있어서의 구간 a 및 b 는 "1 브랜치 간격" 이라고 할 수 있다. 그러나 복층이라든가 또는 그 외의 이유로 인하여 그림중의 *와 같은 위치에서 수직관에 합류하는 수평 지관이 있고 c 가 2.5 m 이하인 경우라면 이 c 구간은 "1 브랜 치 간격"이 아니다. 2.5 m 를 넘는 다음 수평지관까지의 구 간, 즉, e 를 "1 브랜치 간격"으로 한다. 브랜치 간격의 수를 계 산하는 방법을 그림 35 에 나타내었다. 5. 통기관 관지름의 결정 5.1 배수부하와 통기관 관지름 통기관의 성능은 배수 · 통기계통 중 가장 뒤떨어지고, 아 직도 해명이 제대로 되지 않은 부분이다. 통기관은 배수관 내의 배수흐름에 의해 압축 또는 유인된 공기흐름을 원활히 도피시켜줌으로서 배수관 내의 기압변동을 방지하는 것이지 만, 이 때 배수관 내에 생기는 기압변동은 배수흐름 이상으로 복잡하기 때문에 실험적으로 조사하는 것조차 쉽지가 않다. 통기관지름을 결정하는 방법으로는 배수관지름의 결정과 동일하게 "기구배수부하단위법"과 "정상유량법"이 있다. 기구 배수부하단위법은 미국에서 채용하고 있는 방법으로서 통기 관 관지름을 구하는 간편한 방법으로서 우리나라에서도 실무 적으로 이 방법을 채용하고 있다. 기구배수부하단위법은 기구 배수부하단위와 통기길이로부터 직접 통기관지름을 구하는 방법이다. 일본의 정상유량법은 배수관의 부하유량에 비례한 크기 | {}
161da9ad-344f-4c1a-8ef2-5275b27fe54b | 5권.pdf | 1.7-24 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 표 13 신정통기관과 통기수직관의 관 지름과 배관길이 ¦ 오배수 수직관 지름(DN) ¦ 총 기구배수부하단위 (DFUs) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ 1) 최대 통기관 거리 (m) 통기관의 관지름 (DN) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오배수 수직관 지름(DN) ¦ 총 기구배수부하단위 (DFUs) ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 300 ¦ ¦ 32 40 40 ¦ 2 8 10 ¦ 9 15 9 ¦ 46 30 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 50 50 65 ¦ 12 20 42 ¦ 9 8 ¦ 23 15 9 ¦ 61 46 30 ¦ 91 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 80 80 80 ¦ 10 21 53 ¦ - ¦ 13 10 8 ¦ 46 34 29 ¦ 110 82 70 ¦ 317 247 207 ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 80 100 100 ¦ 102 43 140 ¦ - ¦ 8 ¦ 26 11 8 ¦ 64 26 20 ¦ 189 76 61 ¦ 299 229 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 100 100 125 ¦ 320 540 190 ¦ - ¦ - ¦ 7 6 ¦ 17 15 9 ¦ 52 46 25 ¦ 195 177 98 ¦ 302 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 125 125 125 ¦ 490 940 1400 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6 5 5 ¦ 19 16 15 ¦ 76 64 58 ¦ 232 204 180 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 150 150 150 ¦ 500 1100 2000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10 8 7 ¦ 40 30 26 ¦ 122 94 79 ¦ 305 238 201 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 150 200 200 ¦ 2900 1800 3400 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6 ¦ 23 9 7 ¦ 73 29 22 ¦ 183 73 58 ¦ 287 222 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 200 200 250 ¦ 5600 7600 4000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6 5 ¦ 19 17 9 ¦ 49 43 24 ¦ 186 171 94 ¦ 293 ¦ - ¦ ¦ 250 250 250 ¦ 7200 11 000 15000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 7 6 5 ¦ 18 16 14 ¦ 73 61 55 ¦ 226 192 174 ¦ - ¦ ¦ 300 300 300 ¦ 7300 13000 20000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 9 7 6 ¦ 37 29 24 ¦ 116 91 76 ¦ 287 219 186 ¦ ¦ 300 375 375 ¦ 26000 15000 25000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ 22 12 9 ¦ 70 40 29 ¦ 152 94 73 ¦ ¦ 375 375 ¦ 38000 50000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 8 7 ¦ 25 23 ¦ 61 55 ¦ 주) 1. 배관길이는 통기관 연결점에서 대기까지 측정한 길이로 한다. | {}
bacd104a-9694-433a-9d7d-f462d8bda6bf | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-25 의 공기류가 통기관으로 유입된다고 생각하여 통기관의 필 요 통기량을 정하고, 트랩에 허용되는 압력변동을 환기경로 의 허용차로 대체하므로서 관로의 일반적인 해법인 등마찰 법(����)으로 산정하고 있다. 그러나 실제 통기관내에 서 발생하는 기류는 상당히 비정상적인 흐름이기 때문에 정 상류로 취급하는 것에 대한 타당성은 아직 제대로 밝혀지지 않고 있다. 신정통기방식의 경우, 실제 통기량은 정상유량법 에 의해 구한 통기량보다 크다는 것을 밝힌 연구도 있다. 통기관의 관지름 결정도 배수관의 관지름 결정과 같이 기 본원칙이 있으며, 앞에서 언급한 바와 같이 이와 는 별도로 기 구배수부하단위법이 있다. 정상유량법에 대해서는 설명을 생 략한다. 5.2 통기관 관지름 결정시의 기본원칙 (1) 통기관의 최소 관지름은 DN 32 로 한다. 다만, 배수탱 크에 설치하는 통기관의 최소관지름은 DN 50 으로 한다. (2) 신정통기관의 관지름은 배수 수직관 관지름 이상으로 한다. (3) 회로 통기관의 관지름은 다음에 따른다. ① 회로 통기관의 관지름은 배수 수평지관과 통기 수직관 중, 적은 쪽 관지름의 1/2 이상으로 한다. ② 배수수평지관의 도피통기관의 관지름은 그것을 접속하 는 배수수평지관의 관지름의 1/2 이상으로 한다. (4) 각개통기관의 관지름은 그것이 접속되는 배수관 관지 름의 1/2 이상으로 한다. (5) 결합통기관의 관지름은 배수수직관과 통기 수직관 중, 적은 쪽 관지름 이상으로 한다. (6) 배수수직관의 옵셋의 도피통기관의 관지름은 통기수직 관과 배수수직관 중 적은 쪽 관지름 이상으로 한다. 5.3 기구배수부하단위법 1) 관지름 결정의 순서 (1) 통기관의 길이를 (2)항에 의해 구한다. (2) 회로통기관, 통기 수직관 및 통기주관의 관지름은 통기 관의 길이와 제 4 항에서 구한 배수관지름 및 기구배수부하단 위수로부터 표 13 에 의해서 구한다. (3) 위에서 구한 관지름이 기본원칙을 따르고 있는가를 확 인한다. 2) 통기관의 길이 통기관 길이의 산정은 실제 길이만을 고려하며, 국부저항은 고려하지 않는다. (1) 회로통기관의 통기길이는 기점을 배수수평지관의 접속 부, 종점을 통기수직관과 의 접속부로 한다. (2) 통기수직관의 통기길이는 기점을 배수수직관 또는 배 수수평주관과 의 접속부로 하고, 종점은 그것이 단독으로 대기 중에 개방하는 경우는 통기수직관의 단말, 또는 2 본 이상의 통기관이 접속되어 1 본으로 되어 대기로 개방되는 경우는 통 기수직관이 신정통기관에 접속되기까지의 길이에 그 접속점 으로부터 대기 중에 개구하기까지의 신정 통기관의 길이를 더 한 것으로 한다. (3) 통기 헤더를 포함한 통기관의 길이는 통기길이는 가장 먼 배수 수직관의 기부의 교점으로부터 대기에 개방한 통기관 의 말단까지의 길이로 한다. 6. 배수 및 통기용 기기 6.1 포집기 1) 포집기의 목적과 종류 포집기는 배수관을 폐쇄하거나 혹은 배수시설에 손상을 주 는 유해 · 위험한 물질을 포집 · 분리 · 수집하고, 배수만을 자 연유하시키는 것이 목적이다. 또한 배수 중에 포함된 귀금속 등을 배수와 분리시켜 회수하는 곳에도 이용된다. 포집기는 유해 · 위험한 물질을 배수 중에서 분리하기 때문 에 포집된 물질은 포집기내에 축적된다. 따라서 정기적으로 청소하여 제거하는 것이 필요하며, 포집기의 설치장소는 용이 하게 청소할 수 있는 등의 유지관리 공간을 확보한다. 포집기에는 트랩을 설치하지만, 포집기내에 트랩이 있는 경 우와 없는 경우가 있는데, 후자의 경우에는 포집기 출구측에 트랩을 설치한다. 포집기에 설치되는 트랩의 봉수깊이는 전술 한 바와 같이 최저 50 mm 이상으로, 상한치에 대해서는 규정 되지 않는다. 그리스 포집기에서는 50 mm 정도로는 그리스가 압출(��)되기 쉽기 때문에 봉수깊이를 50 mm 보다 깊게 하 고 있다. 포집기는 포집하는 물질의 종류에 따라 그리스 포집 기, 오일 포집기, 모래 포집기, 헤어 포집기, 플라스터 포집기, 세탁장 포집기 등으로 분류된다. (1) 그리스(grease) 포집기 그리스 포집기는 식당과 호텔 주방, 병원, 학교 식당, 바, 공장 구내식당 그리고 클럽 등의 음식 준비 장소의 그리스가 있는 배수를 배출하는 기구나 장비의 배수를 받는 곳에 설치 하여야한다. 장소 부족이나 기타 제한으로 그리스 포집기를 설치나 교체하지 못하는 경우에는 바닥이나 바닥 위와 기존 그리스 포집기의 상류에 한 개 이상의 그리스 포집기를 설치 할 수 있다. 그리스 포집기는 설치와 교체가 쉬운 곳에 설치 한다. 그림 36 에 나타낸 바와 같이 격판을 복수로 설치하여 배수의 유하경로를 연장하여 포집효율을 높이는 구조로 되어 있다. 또한, 기내의 유입구 근처에 바스켓(basket)형상의 스 트레이너를 설치하여 배수 중에 포함되어 있는 면류 등을 저 지 · 분리한다. (2) 오일 포집기 가솔린 트랩이라고도 하며, 차 정비고와 세차 시설과, 기름 과 인화성 액체 폐기물이 발생하는 공장과, 유압식 엘리베이 터의 집유정 안에서 오일이나 그리스 또는 가연성이 있는 배 수를 건물 배수관이나 기타 배수 장소로 흘러들어가기 전에 배출하여야 하는 곳에 오일 포집기를 설치한다. 오일 포집기의 구조는 조내를 최소 2 개 이상으로 구분하여 한 쪽은 유분리조(����)로 다른 쪽은 침전조(���)로 | {}
d6332ee7-6ad7-47bb-a19d-49dadbcabe8f | 5권.pdf | 1.7-26 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 ![image](/image/placeholder) 점검구 간극 그리스 스트레이너 봉수깊이 유하계단 청소구(플러그) a. 소형 그리스 포집기의 예 맨홀 배수유입 그리스 스트레이너 b. 대형 그리스 포집기의 예 그림 36 그리스 포집기의 예 ![image](/image/placeholder) 통기관 유출측 울수요� a. 주철제 ![image](/image/placeholder) 유출측 유 입측 b. 콘크리트제 (6) 세탁장 포집기 그림 37 오일 포집기의 예 한다. 유분리조에서는 기름과 물의 비중차를 이용하여 기름을 부상(��)시켜 분리하지만, 비중차가 크기 때문에 그리스보 다 분리가 용이하여 그리스 포집기보다도 격판의 수는 적어도 된다(그림 37). 자동차 차고, 주유소 등에서는 보통 가솔린의 유입은 거의 없고 세차에 따른 토사의 유입이 많기 때문에 토사를 포집할 수 있는 구조로 할 필요가 있다. 오일 포집기에 설치하는 통기관은 포집기내에서 발생하는 기체가 인화하기 쉬운 폭발성이 있기 때문에 단독으로 옥외 로 개방한다. 그러나 개방식의 포집기에서는 격자뚜껑으로부 터 기화하기 때문에 통기관을 설치하는 의미가 없으며, 옥내에 개방식 포집기를 설치할 경우에는 충분한 환기를 해야 한다. (3) 모래 포집기 모래 포집기는 공장이나 토목건축현장에서 다량으로 배출 되는 배수 중에 포함된 진흙과 모래 및 콘크리트 등을 저지 · 침전 · 포집하기 위해 설치하여, 모래 등이 배수관내에 유입 · 침전하여 관을 폐쇄하는 것을 방지한다. 모래 포집기는 2 조 이상으로 하며, 가능한 한 기내의 용량 은 큰 것으로 한다. 트랩의 봉수깊이도 150 mm 이상이 바람직 하다. 그림 38 에 모래 포집기의 예를 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 격자뚜껑 맨홀뚜껑 유출관 상 員 150 그림 38 모래 포집기 (4) 모발 포집기 이발소, 미용실 등의 세발기에 설치하여 모발이 배수관 중 에 유입하는 것을 방지한다. 그림 39 에 나타낸 바와 같이 스크 린으로 포집한다. 수영장 및 공중욕탕에는 대형의 헤어 포집 기를 설치한다. (5) 플라스터 포집기 치과 가공실 및 정형외과 의 기브스 실 등에서 배출되는 배 수중의 플라스터 또는 금, 은 등의 귀금속을 저지 · 분리 · 포 집한다. 플라스터는 배수관내에 유입되면 배수관에 부착 · 응 고하여 이를 제거하기가 거의 불가능하다. 즉, 관을 파괴하는 것 이외는 제거할 방법이 없다. 플라스터의 저지 · 분리는 스크린으로 한다. 최초에는 거친 눈금의 스크린을 설치하여 큰 고형물을 분리하고, 그 다음에 가는 눈금의 스크린을 설치하여 작은 고형물을 분리한다. 그 림 40 에 그 예를 나타내었다. 영업용 세탁시설에서는 넝마, 섬유 부스러기, 헝겊조각, 단 추 등이 배수 중에 포함되어 있기 때문에, 세탁장 포집기를 설치하여 이들을 저지 · 분리한다(그림 41 참조). 이들 고형물은 거의 가 부식하여 분해되지 않기 때문에 하수 관을 막히게 하는 것뿐만 아니라 처리장에서도 장해가 된다. 고형물의 분리는 착탈식 금속망의 통 또는 동등 이상의 것 으로 하며, 금속망의 눈금은 13 mm 이상으로 한다. (7) 기타 포집기 병공장 등에서 배출되는 배수 중에는 유리파편 등이 포함 | {}
c42c3b9d-a2d8-43a0-b677-017faf181882 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-27 ![image](/image/placeholder) 를 50~100 스크린 모발 그림 39 모발 포집기 또한 가축도축장 등에서의 배수 중에는 털, 내장, 유지분 등이 배수관을 막히게 할 위험성이 있는 고형물이 많기 때문 에 이들을 분리 · 포집하기 위한 목적의 포집기를 설치한다. 또한 수술실 등에도 이와 유사한 포집기를 설치한다. 6.2 배수탱크와 배수펌프 건물에서의 배수는 중력에 의해 옥외로 배출하는 것을 원 칙으로 하지만, 지하실 등의 낮은 위치에서의 배수는 자연유 하에 의한 배수가 불가능하므로 배수탱크에 모은 후 배수펌 프 등으로 배출한다. 배수탱크는 주위환경을 비위생적으로 할 위험이 있기 때문에 설치장소, 구조 및 크기 등에 유의 한다. 1) 배수탱크 (1) 배수탱크의 종류 배수탱크는 저류하는 배수의 종류에 따라 오수탱크, 잡배수 탱크, 용수탱크로 분류된다(그림 42 참조). 특히 우수탱크를 설치하는 경우도 있다. 용수탱크에는 용수 이외의 배수를 유 입시켜서는 안 되지만 어쩔 수 없는 경우에는 우수를 유입시 킬 수도 있다. 잡배수탱크는 수질, 수량 등에 따라 주방 배수 탱크, 주차장 배수탱크, 기계실 배수탱크 등으로 분류하는 경 우도 있다. (2) 배수탱크의 설치계획 배수탱크를 설치하는 경우에는 실내환경의 위생적인 유지, 유지관리의 용이성 등을 고려하여 계획하는 것이 필요하다. ① 배수탱크는 배수의 수질 및 수량, 물 사용처의 위치, 옥 외로의 배관경로 등을 고려하여 최소한으로 설치한다. ![image](/image/placeholder) 리프트 바 배수 스크린 유입수 버켓 그림 40 플라스터 포집기 ![image](/image/placeholder) 맨홀뚜껑 FL 통기관 구배 1/15 이상 1/10 이하 HWL LWL 흡입피트 a. 오수 · 잡배수 탱크 ![image](/image/placeholder) 하수구쪽 맨홀 맨홀 봉수깊이 내화피복 스트레이너 버켓 스트레이너 (13 mm 매쉬) (13 mm 이하 매쉬) 그림 41 세탁장 포집기 ![image](/image/placeholder) 맨홀뚜껑 구배 1/15 이상 1/10 이하 연통관 HWL LWL 용수탱크쪽으로 역구배가 되지 않도록 할 것 흡입피트 b. 용수 탱크(집수탱크) 되기 때문에 이들을 분리 · 수거하기 위해 전용의 포집기를 설치하여야 한다. 그림 42 배수탱크 | {}
124bbe06-fae6-4392-bf2d-6bfa02a171d0 | 5권.pdf | 1.7-28 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 ② 주방배수는 오수와 분리하여 배수탱크를 설치한다. 주방 배수와 오수를 함께 저류하면 부패의 진행이 빠르게 되어 악 취를 발생하게 된다. ③ 유지관리 및 청소 등이 용이한 장소에 설치한다. ④ 배수탱크가 설치되는 장소는 충분히 환기를 취하고 탱 크는 수밀(��) 및 기밀(��)한 구조로 하여 실내의 위생 적 환경을 고려한다. (3) 배수탱크의 구조 ① 통기를 위한 장치 이외의 부분에서는 취기가 누설하지 않는 구조로 한다. 배수탱크는 기밀한 구조로 하여 악취가 외 부로 누출되지 않도록 한다. 맨홀은 밀폐형 뚜껑을 설치한다. ② 내부의 보수점검을 용이하고 안전하게 할 수 있는 위치 에 맨홀(직경 60 cm 이상의 원이 내접할 수 있는 형상의 것) 을 설치한다. 맨홀의 크기는 탱크의 청소 시 사람의 출입 및 펌프의 설치 및 인양을 고려하여 최소 60 cm 로 하며, 설치하 는 펌프의 크기를 확인하여 결정한다. 또한 사람이 탱크 내에 들어간 경우, 환기를 확보하기 위해서는 맨홀은 2 개 이상 설 치하는 것이 바람직하다. ③ 배수탱크의 바닥에는 배수의 체류나 오니가 가능한 한 생기지 않도록 흡입 피트를 설치한다. 또한 배수탱크의 바닥 구배는 흡입 피트 쪽으로 1/15 이상, 1/10 이하로 하는 등 내 부의 보수점검을 용이하고 안전하게 할 수 있는 구조로 한다. 흡입 피트는 배수펌프 또는 펌프의 풋(foot) 밸브가 들어가고 배수의 흡입이 원활히 이루어질 수 있는 크기로 한다(그림 43 참조). 바닥에 계단을 설치하여 사람의 보행이 용이하게 할 수 있다(그림 44 참조). ④ 통기를 위한 장치를 설치하고, 이것은 외기에 직접 개방 시키는 위생적으로 유효한 구조로 한다. 통기관의 최소 관지름은 DN 50 으로 하지만, 탱크의 통기 관 관지름은 제 5 절에 나타낸 방법으로 계산하여 결정한다. 야간 방류 배수탱크, 주방 배수탱크에서는 오니가 침전, 퇴 적하여 악취를 발생하기 쉽기 때문에 폭기장치를 설치하는 경 우도 있다. 폭기장치에는 블로어에 의한 산기관 방식과 펌프 내장의 수중형 폭기교반장치가 있다. 설치 시에는 탱크 내 전 체가 폭기 교반되도록 고려한다. 폭기를 하면 탱크 내가 정압(��)으로 되며, 맨홀의 주위, 수중펌프 전동기의 전선관의 간극 등으로부터 취기가 실내로 배출되기 때문에 폭기에 따른 유입공기량을 배제하기 위해 탱 크 자체의 배기를 취할 필요가 있다. 2) 배수펌프 (1) 배수펌프의 종류 배수펌프는 배출하는 이물질의 크기에 따라 오물 · 잡배수 · 오수펌프로 분류된다. 각각의 펌프의 용도 · 배출 이물질의 직경 등을 표 14 에 나타내었다. ① 수중펌프 : 탱크 내에 설치하는 것으로서 스페이스 절약 이 가능하지만, 펌프의 교체, 수리 등이 가능하도록 탱크 외부 에 스페이스를 확보해 둘 필요가 있다. 펌프 본체를 탱크 바깥 에서 조작하여 착탈할 수 있도록 한 것도 있다. 최근에는 유지 관리가 용이한 점 및 고장이 적기 때문에 타 형식에 비해 많 이 사용된다(그림 45 참조). ![image](/image/placeholder) 구배 1/15 이상 저수위면 1/10 이하 200mm 이상 ◀▶ 200 mm 이상 a ![image](/image/placeholder) 구배 저수위면 1/15 이상 1/10 이하 수중펌프 이상 200mm 받침대 200 - 이상 b ![image](/image/placeholder) 구배 1/15 이상 1/10 이하 구배 45°~30° 저수위면 탱크외형 300 mm 이상 배수펌프의 흡입관 200 mm 이상 200 mm 이상 c 그림 43 흡입 피트의 상세도 ![image](/image/placeholder) 계단 흡입피트 맨홀뚜껑 맨홀뚜껑 계단 HWL LWL 흡입피트 그림 44 배수탱크 내의 사고방지를 위한 조치 | {}
573736c5-a952-449f-8d05-24b575776f21 | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-29 표 14 배수펌프의 종류와 용도 ¦ 펌프의 종류 ¦ 통과 고형물의 크기 ¦ 용도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 볼텍스형 펌프 ¦ 구경의 100% 이하로 한다. ¦ 오수 · 주뱅배수 · 가축배수 · 식품공장배수 등 ¦ ¦ 오물펌프(non-clog 형) ¦ 구경의 40~50% 정도 이하로 한다. ¦ 오수 · 주방배수 ¦ ¦ 잡배수펌프 ¦ 구경의 30% 정도 이하로 한다. 스트레이너 부착 ¦ 주방배수를 제외한 잡배수 ¦ ¦ 오수펌프 ¦ 5 mm 정도 이하로 한다. 스트레이너 부착 ¦ 용수 · 우수 · 정화조 배수 등 ¦ ② 수직형 펌프 : 전동기는 탱크 바깥의 상층부에 설치하 며, 펌프는 탱크 내부 설치형과 탱크 외부 설치형이 있다. 유 지관리는 용이하지만, 회전축이 길기 때문에 고장 나기 쉬운 결점이 있다. ③ 수평형 펌프 : 펌프 · 전동기 모두 탱크 바깥에 설치되 어 관리하기가 용이하지만, 압입식이기 때문에 배수탱크의 측 면에 설치한다. 즉, 설치위치에 제약이 따른다. (2) 배수펌프 설치시의 유의 사항 ① 맨홀은 배수펌프 또는 풋밸브의 윗쪽 방향에 설치한다. ② 배수펌프 또는 풋밸브는 공기의 유입을 방지하기 위해 주위 벽으로부터 200 mm 이상 떨어뜨려 설치한다. 또한 배수 의 유입부로부터도 떨어진 곳에 설치한다. ③ 바닥설치형 배수수중펌프는 충분한 지지를 한다. ④ 배수수중펌프는 지정된 최저수위 이하에서 운전되지 않 도록 한다. 또한 전동기는 항상 수몰시켜 소손(��)을 방지 한다. ![image](/image/placeholder) 양수관 배기관 안내봉 맨홀뚜껑 케이블 (밀폐형) 체인 유입관 HWL LWL 구배 1/15 이상 1/10 이하 계단 200 mm 이상 그림 45 배수수중펌프의 예 3) 기기용량의 산정 배수탱크와 배수펌프는 서로 관련되기 때문에 상호의 영향 을 고려하여 용량을 결정한다. 용량 산정 시에는 일반적으로 유입배수의 부하변동, 펌프의 최단운전시간, 탱크 내 저류시 간 등을 고려한다. (1) 배수탱크와 배수펌프의 관계식 배수탱크와 배수펌프의 용량사이에는 고가탱크와 양수펌프 간의 관계식과 동일한 식(5)가 성립한다(그림 46 참조). 다만, 예비 펌프를 설치하는 경우에 적용한다. 식(5)의 제 1 항의 용량을 갖는 것에 의해 만일 펌프 1 대가 고장 나더라도 경보수위 이상으로 도달하는 것은 아니지만, 경보수위에 도달 한 경우에는 예측치 못한 사태를 고려하여 동시운전으로 하는 것이 바람직하다. V= (①-⑥)-⑦+① (5) 여기서, 오 p : 배수탱크로의 최대 배수시 유입량, L/min V : 배수탱크의 유효용량, L Qpu : 배수펌프의 양수량, L/min T1 : 최대 배수시의 배수 계속 시간, min T2 : 배수펌프의 최단 운전시간, min, 5 분(소형)~15 분(대형)으로 한다. (2) 배수탱크 및 배수펌프의 용량 ① 배수량이 거의 일정한 경우 배수탱크는 소용량으로 하고 배수펌프는 평균배수량의 1.2 ~1.5 배로 한다. ② 배수량이 현저하게 변하는 경우 식(5)에 의해 결정한다. 이 경우 탱크로의 최대유입량은 피 크 부하이기 때문에 급수의 부하와 똑 같이 시간평균배수유량 의 3~4 배로 하여, 일반적으로 펌프 양수량을 시간평균배수 유량의 1.5~2 배로 하던가 펌프 종류에 따른 최소 양수량 중 큰 값으로 결정한다. 또한 펌프 양수량을 탱크로의 최대 유입 량보다 크게 하는 경우에는 식(5)의 우변 제 1 항 (Qp -Qpu)는 0 으로 한다. ③ 배수량의 변동을 예측할 수 있는 경우 배수량 부하곡선을 작성하여 가장 경제적인 배수탱크 및 배수펌프를 결정한다. (3) 펌프의 최단운전시간 및 탱크 내 저류시간 펌프가 가동하고 나서 정지하기까지의 최단 운전시간은 전 기계통의 마모 및 열화(��)를 고려하여 전동기의 전기용량 에 따라 5~15 분 정도 필요하다. 이것에 의해 탱크용량의 최 저한도가 결정된다. 한편, 배수를 저류하는 경우에 12 시간 이상 체류하면 악취가 강하게 되기 때문에 이것을 탱크용량의 최대한도의 기준으로 취한다. 다만, 체류시간은 사용시간대에 따라 또는 휴일이 있으 | {}
b5009544-1969-42bb-abf8-77bf95c6cb26 | 5권.pdf | 1.7-30 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 면 길게 될 위험이 있기 때문에 일정시간이 경과 하면 타이머에 의해 기동하는 펌프제어방법을 고려해 두는 것이 바람직하다. (4) 비상시의 대응 화재 시에 옥내소화전이나 스프링클러 헤드로부터 방출된 물, 또는 오버플로 된 물 및 공조설비의 배수 등이 유입하는 배수탱크의 경우에는 이들을 고려하여 탱크용량 및 배수펌프 용량을 결정한다. 배수펌프는 평상시에는 서로 교환운전하고, 비상시에는 동시운전을 시킨다. 배관지름도 동시운전시의 유 량을 기준으로 결정한다. (5) 방류 하수관지름이 적은 경우, 부하의 경감을 위해 야간방류 배 수탱크를 설치하여 부하가 적은 야간에 방류하는 경우도 있다 4) 배수탱크의 용량 일반적으로 배수탱크의 용량은 최대배수유입량의 15~60 분간(평균배수량의 30 분~3 시간분), 또는 배수펌프 용량의 10~20 분간의 2 개의 조건을 고려하여 결정한다. 탱크를 과대하게 하면, 오니의 잔류가 많아져 청소가 곤란 하게 되며, 또한 냄새도 발생하기 쉽기 때문에 탱크의 크기를 선정할 때는 충분히 주의 한다. 또한 배수펌프 용량도 방류처 의 관지름 등을 고려하여 과대하지 않도록 한다. 5) 배수펌프의 용량 배수펌프는 양수하는 고형물의 크기와 용도에 따라 구경이 제한되며, 구경에 따라 최소유량이 결정된다. ![image](/image/placeholder) ▽ 경보수위(동시운전) (Q-Qpu) T1 v 운전수위 Qpu T2 ▽ 정지수위 그림 46 배수탱크의 용량 (1) 오물펌프 고형물의 통과 를 최우선시하여 구경을 결정하며, 80 mm 이 상으로 한다. 구경 80 mm 의 배출량은 100 L/min, 통상 200~ 1 000 L/min 의 범위이다. 또한 볼텍스 펌프를 사용하는 경우 는 최소구경을 65 mm 로 한다. (2) 잡배수펌프 구경은 50 mm 이상으로 한다. 구경 40 mm 의 배출량은 최저 100 L/min, 통상 100~300 L/min 의 범위이다. (3) 오수펌프 구경은 40 mm 이상으로 한다. 구경 40 mm 의 배출량은 최저 50 L/min, 통상 100~200 L/min 의 범위이다. 7. 대규모 부지의 배수설비 주거 단지, 학교 캠퍼스, 공장, 연구단지, 박람회장 등 광대 한 부지에 많은 건물과 시설을 보유하게 되는 대규모 부지의 배수설비 계획은 각각의 건물과 부지내의 설비 외에, 미래를 전망한 전체시설의 기본계획을 수립하는 것이 필수적이다. 7.1 배수설비 계획의 기본사항 및 순서 대상 지역 주변에 공공하수도가 부설 되어있어 이용이 가 능한 경우에는, 건물 및 시설에서의 배수 종류에 따라, 직접적 으로 또는 필요에 따라 제해시설을 마련하고 공공하수도에 방 류한다. 공공 하수도가 없는 경우는, 배수처리 시설을 설치하 여 충분히 정화 처리 후, 공공용 수역으로 방류해야 한다. 공공용 수역으로 방류할 수 없다면, 저수지와 살수 혹은 지 하침투에 의한 처리를 고려한다. 당해 배수 시설이 공공하수도의 인가를 받아야 하는 시설 에 해당하는 경우에는, 하수도법의 적용을 받는다. 대상 구역 내의 기간도로를 설계, 하수도의 경로 등이 계획 범위에 속하는 경우에는, 배수 계획서를 작성해야 하고, 관할 관청과 충분히 협의 를 할 필요가 있다. 공공하수도 또는 공공 수역의 상황에 따라, 조정지에서 우수배수의 완충을 고려할 필요가 있다. 오수 및 우수배수 관로가, 경사에 따라 매설 깊이가 너무 깊은 경우에는, 펌프장을 설치하고, 펌핑에 의해 적정한 매설 깊이가 되도록 배수 관로를 계획한다. 8. 한냉지의 배수설비 8.1 동결에 의한 피해 배수설비의 동결에 의한 피해는 관내 동결, 장비의 동결에 의하여, 건물 기능정지 등이 꼽힌다. 특히, 다음과 같은 사례가 있다. (1) 배수관 결빙에 의하여 배수 장애 (2) 위생 도기 트랩부 파손에 의하여 물사용 기능정지 배수관의 동결은 오수·잡배수관과 같이 공공하수도에 직접 연결되는 계통에서의 동결은 거의 없지만, 우수관처럼 한번 맨홀형 트랩을 지나서 하수구에 연결되는 것은, 공공하수도 내의 온기가 차단되기 때문에 동결하기 쉽다. 8.2 배수통기설비 계획 급배수설비 중 동결 사고에 가장 주의 해야 할 것은 우수배 수설비이다. 겨울철에는 동결 온도부근의 배수가 흐르기 때문 에 동결되기 쉬우며, 또한 합류식의 경우는 우수관은 맨홀형 트랩을 통과 한 다음에 하수도 본관에 연결되기 때문에 생활 배수의 열이 차단되어 조건이 나쁘게 된다. 그래서 배수배관 경로는 일반적으로 옥외를 피한다. 베란다 드레인에 있어서 동결을 피할 수 없는 경우에는 동결방지히터 | {}
fcb1f998-0da1-44d1-9b74-c21f16678dff | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-31 를 설치하거나 이음쇠의 연결이 없이 직선 배관으로 한다. 그 배관 거리는 최단으로 하고 개방되도록 한다. 동결 방지 히터는 원칙은 투입식(��� pouring type heater) 히터로 하여 외부의 맨홀까지 시공한다. 또한, 관 재 료는 염화비닐관은 피하고 강관을 사용한다. 옥외 집수구는 집수구 내부가 동결하는 것을 고려하여, 배 수주관 관로에는 집수구를 설치하지 않는다. 주관으로부터 분 기된 지관의 끝에 배치하여 주관의 흐름에 지장을 주지 않도 록 한다. 생활 배수관은 그 온도가 높기 때문에 사용하고 있을 때는 동결하지 않지만 장시간 배수하지 않는 상태가 계속되는 경우 에는 트랩 등에 들어있는 물이 동결되어 그것을 파손시킬 수 있으므로, 이런 경우는 트랩 내부에 부동액을 넣어서 동결을 방지하거나, 극한(��)지방에서 밤에 물이 동결할 위험이 있 을 때는 동결 방지 히터를 시공한다. 그러나 부동액이 하수도 본관내에 직접 방류되는 것이 금지되기 때문에 그 품질에 유 의한다. 옥외 매설되는 배수 맨홀이나 배관류는 동상(��) 깊이이 하에 매설한다. 지반개량에 의해 동상 억제 층이 시공되어 있는 경우는 지반면이 봉기(��)되는 경우가 없으나, 그렇지 않은 부분은 설비의 파손으로 연결되기 때문에 주의 한다. 동상 억 제층은 도로가 히팅이 되어있는 장소는 대략 300 mm 정도, 그 렇지 않은 곳은 600 mm 정도가 표준 두께이다. 온배수가 흐르는 계통의 통기관은, 개방부에 고드름이 발생 될 수 있기 때문에, 사람이 통행하는 장소에 개방되는 것은 피 하고, 최대한 북측의 응달이 아닌 남쪽의 양달에 개방한다. 9. 우수배수 9.1 우수의 처리 1) 우수의 배출 건물 지붕, 드라이 에어리어, 그 외 건물 부지 내에 내린 우 수는 인접 지역이나 주위 도로로 유출되지 않도록, 또한 정체 에 따른 환경악화를 방지하기 위해 대지 내 · 외의 하수계통의 상황에 따라 적절한 방법으로 신속하게 배출한다. SHASE-S 206 에서는 이들에 관해 다음과 같이 규정하고 있다. (1) 우수는 가급적 빨리 제거하기 위해서 공공하수도의 고 시지역에서는 공공하수도에 배수하고, 공공하수도의 미고시 지역에서는 적절한 배수계통을 설치한다. (2) 우수는 어떠한 경우도 단독처리의 오수정화조에 연결 되는 오수관 또는 일반 배수관에 배수해서는 안 된다. (3) 공공하수도에 우수전용관이 있는 경우는 건물 및 옥외 의 우수는 단독계통으로 우수관에 연결한다. 특히 냉각용수, 응축수, 지하수 등과 같이 우수와 같은 정 도로 청정한 것은 옥외의 우수용 배수에 접속해도 된다. 2) 우수의 이용 및 저류 우수를 유효하게 이용하거나 유출을 억제하기 위한 방법으 로서, 우수를 그대로 하수도나 하천에 방류하지 않고, 간단한 처리를 하여 잡용수로 이용하는 방법이나 일시적으로 저류시 키거나 지하에 침투시키는 방법이 채용되고 있다. (1) 우수의 이용 건물지붕 등에 내린 우수는 비교적 수질이 양호하기 때문 에 간단한 처리시설을 설치하면 이용이 가능하다. 용도로서는 수세식 화장실의 세척수나 살수 등 잡용수의 수원으로서 이용 가능하다. 일반적인 우수이용시설은 집수설비, 처리설비, 저류설비 등 으로 구성되며, 이들 설비의 조합 방법이나 등급은 우수의 이 용용도에 따른 요구수질, 집수장소, 집수량 등을 종합적으로 고려하여 결정한다. (2) 우수의 저류(��) 우수의 저류는 우수의 유출량을 하수도나 하천의 유하능력 에 대응시키기 위해 일시적으로 저류하는 것으로서 순간최대 유출량을 적게 하여, 유출량을 평준화하기 위한 것이다. 우수 의 저류시설로서는 우수조정지라고 부르는 전용의 조정지, 우 수 저수시 이외에는 운동공원, 테니스 코트 등으로 이용할 수 있는 겸용 조정지, 건물의 지붕에 직접 저류하는 지붕저류 등 이 있다. 9.2 우수의 배출방식 부지 내에 내린 우수는 인접 지역이나 주위 도로로 유출되 지 않도록 또한 부지 내에 체류하지 않도록 배출하여야 한다. 부지의 지형(��)이나 지표면의 상태 등을 고려하여 건물의 주위, 부지내의 통로, 부지경계, 우수가 체류할 위험이 있는 장소 등에 철근콘크리트 U 형 개방수로 또는 구멍이 있는 뚜 껑부착 우수맨홀 등을 설치하여 집수하고, 부지우수관이나 맨 홀형 트랩을 거쳐 합류식 배수관에 접속하여 배출한다. 1) 부지의 우수 2) 건물의 우수 건물의 지붕면, 발코니 등에 내린 우수는 체류하거나 아무 곳으로나 흘러내리지 않도록 루프 드레인에서 집수하여 우수 수직관을 거쳐 배출시킨다. 수직관의 말단은 지면에 아무 곳 으로나 흐르지 않도록 옥외의 우수맨홀이나 개방수로에 접속 하며, 그 이후는 부지의 우수와 동일하게 배수한다. 드라이에 어리어와 같이 낮은 위치에 내린 우수는 자연구배에 의해 직 접배수할 수 없기 때문에 후술하는 우수탱크에 저류하였다가 배수펌프로 배출한다. 3) 루프드레인 루프드레인은 옥상면의 우수를 모아 우수배수관으로 인도하기 위 한 것으로서, SHASE-S 206 에서는 다음과 같이 규정하고 있다. (1) 루프드레인의 설치 : 빗물 홈통에 배수되는 것을 제외 한 모든 지붕, 발코니, 드라이에어리어 및 이와 같은 곳에는 각각의 목적에 적합한 루프드레인을 설치한다. (2) 재료, 구조 : 루프드레인의 재료 및 구조는 원칙적으로 지붕용 루프드레인에 관한 규격에 적합한 것이어야 한다. 지붕에 설치하는 루프드레인은 여러 가지 지붕방수와 의 취 합이 간단하고 확실한 것이 좋다. 루프드레인을 우수수직관에 | {}
dc923cc9-63af-4f61-9685-cf119e2e8bc0 | 5권.pdf | 1.7-32 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 접속하는 경우는 관의 신축에 의해 방수층이 파손 될 수 있으 므로 직접적인 접속을 피하고 신축이음쇠 등을 사용하여 옵셋 배관이 되도록 한다. 또한 스트레이너는 비가 와서 흙, 먼지, 낙엽 등이 몰려와 도 우수의 유입에 지장이 없는, 될 수 있는 한 단순한 구조로 써 충분한 통수면적을 가질 수 있도록 한다. 루프드레인의 스트레이너에는 돔형, 반구형, 평형, 코너형 등이 있는데 지붕의 형상, 용도 구조 및 설치 위치에 따라 적 절한 것을 선택한다(그림 47 참조). 스트레이너의 유효통수면적은 접속하는 우수수직관 단면적 의 1.5 배 이상으로 하고 평형의 경우는 2 배 이상으로 한다. ![image](/image/placeholder) a. 수직형 ![image](/image/placeholder) 우수 수직관용 U 트랩 우수 오수수직관 수직관용 U 트랩 오수수직관 오수수직관 오수관과 우수수평주관의 합류관 오수수직관 유수방향 우수관의 접합부분은 배수수평주관의 어느 지관보다도 3m 이상 하류일 것. a ![image](/image/placeholder) 우수수직관 오수수직관 우수수직관 오수수직관 건물외벽 0 우수관 오수관 합류시킨 우수관에 1 개의 트랩만 합류 하수관 설치하여도 좋다 b 그림 48 우수관과 배수관의 옥내에서의 접속 ![image](/image/placeholder) b. 앵글형 그림 47 루프 드레인 4) 우수의 배관방법 (1) 우수수직관과 타 용도 배관과 의 접속금지 우수수직관을 배수수직관과 겸용하여 사용하면, 배수관이 막힌 경우, 우수가 기구로 역류하거나 기구트랩의 봉수를 파 괴할 위험이 있다. 또한 우수수직관을 통기관으로 겸용하여 사용한 경우에는, 강우 시에 통기관내의 공기유통을 막아 통 기기능을 잃어버리며, 또한 배수관이 막힌 경우에도 동일한 위험이 발생할 수 있다. 이와 같은 이유로 우수수직관은 우수 전용의 관을 설치하며 배수수직관 및 통기수직관과 겸용하지 않는다. (2) 배수관과 의 접속 우수배수관은 옥외까지 단독으로 배관하며, 공용하수도가 분류식으로 되어 전용우수관이 있는 경우는 우수맨홀로부터 부지우수관을 거쳐 그곳에 접속하며, 합류식인 경우는 배수맨 홀을 거쳐 부지배수관에 접속한다. 그러나 부득이 하게 옥내 에서 합류식의 배수수평주관에 접속하는 경우는 Y 관을 수평 으로 하여 배수수직관의 접속점에서 적어도 3 m 하류에서 접 속하는 것이 바람직하다. 그 이유는 배수관내의 압력변화를 완화하기 위해서이다(그림 48 참조). (3) 트랩의 설치 우수배수관(수직관은 제외)을 오수배수관에 접속할 경우에 ![image](/image/placeholder) 찌꺼기 잔류 a. 우수용 맨홀 ![image](/image/placeholder) 청소구 플럭 700 mm 이내 우수관으로부터 배수맨홀로 b. 우수관 U 트랩 그림 49 우수용 U 트랩 및 맨홀형 트랩 는 우수배수관에 트랩을 설치하여야 한다. 배수트랩을 설치함으로서, 하수도나 배수관 내의 유해가스 | {}
66e51888-ef5b-4dcb-905e-3e9e0e03763d | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-33 등이 우수수직관 및 루프드레인으로 배출되어, 지붕이나 발코 니 또는 이와 근접한 창이나 외기 취입구 부근의 공기를 오염 시켜 위생적으로 좋지 않은 환경을 만드는 것을 방지하기 위 해서이다. 부지배수관에 접속하는 경우는 일반적으로 그림 49a 에 나 타낸 맨홀형 트랩이나 그림 49b 에 나타낸 U 트랩을 사용한다. 5) 우수용 배수탱크와 펌프 드라이 에어리어 등의 우수나 건물의 침투수가 자연구배로 공공하수도 등에 배출될 수 없을 때는 우수용 배수탱크에 모 은 후 배수펌프로 배출한다. 우수배수탱크는 다른 배수탱크와 마찬가지로 일반적으로 건물의 지하 피트를 이용하는 예가 많 으며, 탱크의 구조나 펌프의 설치 등은 6 절에서 설명한 배수 탱크·배수펌프에 준한다. 일반적으로 용량은 배수펌프 양수량의 10 분간 정도로 하 며, 배수 펌프의 양수량은 우수 배수탱크에 유입하는 1 시간 최대 강우량 정도로 하지만, 집중호우 등의 경우를 고려하여 용수탱크의 오버플로나 배수펌프의 2 대 동시운전 등을 검토 할 필요도 있다. 9.3 강우량 우수관의 관지름을 구하려면 우선 그 지역의 최대 강우량 을 정하여야 한다. 건물 지붕에 내린 우수는 거의 침투하지 않고, 해당 지붕면 적도 크지 않아 우수입관에 도달하는 시간도 짧다. 더욱이 지 붕은 여러 가지 목적으로 사용하는 경우가 많고, 먼지, 모래, 진흙 기타의 것이 혼입될 가능성이 있으므로 우수관의 관지름 은 단시간의 호우를 고려해서 정하는 것이 안전하다. 9.4 우수관의 관지름 결정 우수관의 관지름 결정법은 정상유량법과 배수단위법이 있으 나 기본적으로 차이는 없다. 다만 정상유량법은 기구에서의 부 하유량을 수평지붕면적으로 환산하고, 배수단위법은 수평지붕 면적을 기구배수단위로 환산하여 관지름을 구하는 것이 다르다. 여기서는 수평지붕면적을 사용한 관지름 결정법을 설명한다. 1) 일반사항 (1) 우수관의 관지름을 정하는데 사용되는 부하인 강우량 은 지붕면적으로 환산하며 지붕면적은 수평으로 투영한 면적 으로 한다. 표 15 우수수직관의 관지름 ¦ 관지름, DN ¦ 허용 최대 지붕 면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 67 ¦ ¦ 80 ¦ 204 ¦ ¦ 100 ¦ 427 ¦ ¦ 125 ¦ 804 ¦ ¦ 150 ¦ 1 254 ¦ ¦ 200 ¦ 2694 ¦ 주)1. 지붕면적은 모두 수평으로 투영한 면적으로 한다. 2. 허용최대 지붕 면적은 강우량 100 mm/h 를 기초로 하여 산출한 것이 다. 따라서 이 이외의 강우량에 대하여는 표의 수치에 "100/당지역의 최대강우량"을 곱해서 산출한다. 3. 정방형 또는 장방형의 우수수직관은 그것에 접속되는 우수수직관의 단면적 이상으로 하고, 내면의 단변을 상당 관지름으로 하여 "장변/ 단변" 비율을 표의 수치에 곱하여 그 허용최대 지붕면적으로 한다. (2) 벽면이 풍우를 맞아 벽면을 타고 우수가 하부에서 합 류하는 경우에는 벽면적의 50%를 하부 바닥면적에 가산하여 벽면을 타고 흐르는 우수량도 고려한다. 2) 우수 수직관의 관지름 우수 수직관의 관지름은 루프드레인, 우수수직관이 담당하 는 지붕면적을 환산하고 표 15 로부터 결정한다. 표 15 는 강우 량 100 mm/h 인 경우의 허용최대 지붕면적을 나타낸 것으로 서, 강우량이 100 mm/h 가 아닌 경우에는 다음과 같은 2 가지 표 16 우수 수평지관 · 우수수평주관 · 부지우수관의 관지름 ¦ 관지름, DN ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관지름, DN ¦ 배관구배 ¦ 배관구배 ¦ 배관구배 ¦ ¦ 관지름, DN ¦ 1/25 ¦ 1/50 ¦ 1/100 ¦ ¦ 80 ¦ 153 ¦ 108 ¦ 76 ¦ ¦ 100 ¦ 349 ¦ 246 ¦ 167 ¦ ¦ 125 ¦ 621 ¦ 438 ¦ 310 ¦ ¦ 150 ¦ 994 ¦ 701 ¦ 497 ¦ ¦ 200 ¦ 2137 ¦ 1 514 ¦ 1068 ¦ ¦ 250 ¦ 3846 ¦ 2713 ¦ 1923 ¦ ¦ 300 ¦ 6187 ¦ 4366 ¦ 3094 ¦ ¦ 375 ¦ 11 055 ¦ 7804 ¦ 5063 ¦ 주)1. 지붕면적은 모두 수평으로 투영한 면적으로 한다. 2. 허용최대 지붕면적은 강우량 100 mm/h 를 기초로 하여 산출한 것이다. 따라서 이것 이외의 강우량에 대해서는 표의 수치에 "100/해당 지역의 최대강우량"을 곱하여 산출한다. 또한 유속이 0.6 m/s 미만 또는 1.5 m/s 를 넘는 것은 바람직하지 않기 때문에 제외하였다. 3. 사이폰방식에 의한 우수배관은 별도로 한다. | {}
f2b1ef42-f80e-4640-b2ba-7d0947f70b39 | 5권.pdf | 1.7-34 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 방법으로 구한다. (1) 식(6)에 의해 담당 지붕면적을 강우량 100 mm/h 의 지 붕면적으로 환산하여 표 15 에 적용시켜 구하는 방법 강우량 100 mm/h 환상 지붕면적 해당지역의 최대강우량 mm/h = 담당지붕면적 x 100 mm/h (2) 식(6)에서 해당 지역의 관지름별 허용최대 지붕면적으 로 환산하며 새로운 해당 지역의 최대 강우량에 대한 표를 작 성하여 사용하는 방법 해당 지역의 허용최대 지붕면적 100 mm/h = (표 15 의 수치) x 해당지역의 최대강우량 mm/h 또한 표 15 에서 주 3)은 정방형 또는 장방형인 경우, 우수 수직관의 허용최대지붕면적을 산출하는 방법으로서 다음 식 으로 표시된다. 정방형 또는 장방형 수직관의 허용최대 지붕면적 장변 = 단변에 상당하는 관경의 허용최대 지붕면적 x 단변 3) 우수 수평주관의 관지름 우수 수평지관, 우수 수평주관 및 부지우수관의 관지름은 각각 담당하는 지붕면적 및 배수면적을 산출하여 표 16 에 의 해 결정한다. 이 표도 강우량 100 mm/h 인 경우의 허용최대 지 붕면적이며, 강우량 100 mm/h 이외인 경우는 우수수직관과 동일한 방법으로 구한다. 다만, 부지우수관에 지표면의 우수를 받아들이는 경우는 표 17 에 나타낸 지표면의 상태에 따른 유 (8) (7) (6) 표 18 반원형 홈통, 도량의 직경 ¦ 안지름, mm ¦ 유수단면적, cm2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ 허용 최대 지붕면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 안지름, mm ¦ 유수단면적, cm2 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ 홈통, 도랑의 구배 ¦ ¦ 안지름, mm ¦ 유수단면적, cm2 ¦ 1/25 ¦ 1/50 ¦ 1/75 ¦ 1/100 ¦ 1/125 ¦ 1/150 ¦ 1/200 ¦ 1/300 ¦ 1/400 ¦ ¦ 65 ¦ 12.4 ¦ 40 ¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 16.6 ¦ 58 ¦ 41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 29.3 ¦ 125 ¦ 89 ¦ 72 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 125 ¦ 45.8 ¦ 227 ¦ 161 ¦ 131 ¦ 114 ¦ 102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 66.0 ¦ 370 ¦ 261 ¦ 213 ¦ 185 ¦ 165 ¦ 151 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 117.4 ¦ 796 ¦ 563 ¦ 459 ¦ 398 ¦ 356 ¦ 325 ¦ 281 ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ 183.4 ¦ 1 440 ¦ 1020 ¦ 833 ¦ 721 ¦ 654 ¦ 589 ¦ 510 ¦ 417 ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 264.0 ¦ 2350 ¦ 1660 ¦ 1 350 ¦ 1170 ¦ 1 050 ¦ 958 ¦ 830 ¦ 677 ¦ 587 ¦ ¦ 350 ¦ 359.4 ¦ 3540 ¦ 2500 ¦ 2040 ¦ 1 770 ¦ 1 580 ¦ 1 440 ¦ 1 250 ¦ 1 020 ¦ 885 ¦ ¦ 400 ¦ 469.4 ¦ 5050 ¦ 3570 ¦ 2920 ¦ 2530 ¦ 2260 ¦ 2060 ¦ 1 790 ¦ 1 460 ¦ 1 260 ¦ 출계수를 곱한 면적을 담당면적에 합산한다. 표 17 유출계수 ¦ 구 분 ¦ 층별 ¦ 유출계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공종별 ¦ 지붕 ¦ 0.85~0.95 ¦ ¦ 공종별 ¦ 아스팔트 · 콘크리트 포장 ¦ 0.75~0.85 ¦ ¦ 공종별 ¦ 자갈길 ¦ 0.2~0.3 ¦ ¦ 공종별 ¦ 포장하지 않은 표면 ¦ 0.1~0.3 ¦ ¦ 지역별 ¦ 상업지구 ¦ 0.6~0.7 ¦ ¦ 지역별 ¦ 공업지구 ¦ 0.4~0.6 ¦ ¦ 지역별 ¦ 주택지구 ¦ 0.3~0.5 ¦ ¦ 지역별 ¦ 공원녹지 ¦ 0.1~0.2 ¦ 상기의 유출계수란 증발된 우수 및 지중에 침투한 우수외 에 우수관(암거)에 유입되는 우수량의 강수량에 대한 비율이 며 지형, 지표면의 형태, 지질 등에 따라 다르다. 일반적으로 중간값을 쓰지만 부지배수에 대한 지역별 유출 계수는 합류식의 경우, 교외는 0.5, 시가지는 0.7 정도이다. 또한 지역별 유출 계수는 계획지역의 지붕 또는 공지의 면 적 비율과 공종별 유출계수로 산정한다. 4) 반원형 홈통, 도랑의 지름 반원형 홈통, 도랑의 지름도 담당지붕면적, 배수면적을 산 출하여 표 18 로부터 구한다. 강우량 100 mm/h 이외의 경우는 우수 수직관과 동일한 방법으로 구한다. 5) 합류식 배수방식의 배수수평주관 및 부지배수관의 관지름 주)1. 지붕면적, 모두 수평으로 투영한 면적으로 한다. 2. 허용최대 지붕면적은 강우량 100 mm/h 를 기초로 하여 산출한 것이다. 따라서 이 외의 강우량에 대해서는 표의 수치에 "100/해당지역의 최대강우량"을 곱하여 산출한다. 3. 반원형 이외의 형상을 갖는 홈통 · 도랑을 이용하는 경우, 그 유수단면적은 이 표의 수치보다 크게 한다. 4. 유량은 Manning 의 공식에 기초하여 조도계수 0.013, 유수 단면적은 유수 깊이가 전체 깊이의 80%일 때의 단면적으로 한다. 또한 유속 0.6 m/s 미만의 것을 제외하였다. 5. 유량 1 L/min 마다, 강우량 100 mm/h 에서의 0.6 m2 의 지붕면적으로 한다. | {}
a6aad5de-0869-45b0-adc0-1c6cf188e0ef | 5권.pdf | 제 7 장 배수 · 통기설비 1.7-35 표 19 지붕면적과 기구배수단위수의 환산 ¦ 기 구 배 수 부 하 단위 법 ¦ 강우량 100 mm/h 에 있어서 지붕면적 93 m2 까지는 그것에 상당하는 기구배수부하단위는 256 으로 하며, 93 m2 를 넘는 경우는 초과 분에 대해 0.36 m'마다 1 기구배수 부하단위로 한다. ¦ 강우량 100 mm/h 에 있어서 지붕면적 93 m2 까지는 그것에 상당하는 기구배수부하단위는 256 으로 하며, 93 m2 를 넘는 경우는 초과 분에 대해 0.36 m'마다 1 기구배수 부하단위로 한다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기 구 배 수 부 하 단위 법 ¦ 지붕면적 → 기구배수부하단위수로의 환산 ¦ 기구배수부하단위수 → 지붕면적으로의 환산 ¦ ¦ 기 구 배 수 부 하 단위 법 ¦ h Ax ≤ 93 의 경우에는 DFU' = 256 100 h A x > 93 의 경우에는 100 h 93)/0.36 DFU , 256+ (A x - = 100 DFU + DFU' 로부터 표 12 로부터 구한다. ¦ DFU ≤ 256 의 경우에는 A = 93 DFU> 256 의 경우에는 A' = 93+0.36(DFU-256) h (Ax 100 + A'로 표 16 으로부터 구한다. ¦ ¦ A : 지붕면적, m2 A' : 기구배수부하단위를 환산한 지붕면적, m2 DFU : 기구배수부하단위수, DFU DFU : 지붕면적을 환산한 기구배수부하단위수, DFU h : 그 지역의 최대 강우량, mm/h 0.36 의 단위 : m2/DFU 93 의 단위 : m2 100 의 단위 : mm/h 256 의 단위 : DFU ¦ A : 지붕면적, m2 A' : 기구배수부하단위를 환산한 지붕면적, m2 DFU : 기구배수부하단위수, DFU DFU : 지붕면적을 환산한 기구배수부하단위수, DFU h : 그 지역의 최대 강우량, mm/h 0.36 의 단위 : m2/DFU 93 의 단위 : m2 100 의 단위 : mm/h 256 의 단위 : DFU ¦ A : 지붕면적, m2 A' : 기구배수부하단위를 환산한 지붕면적, m2 DFU : 기구배수부하단위수, DFU DFU : 지붕면적을 환산한 기구배수부하단위수, DFU h : 그 지역의 최대 강우량, mm/h 0.36 의 단위 : m2/DFU 93 의 단위 : m2 100 의 단위 : mm/h 256 의 단위 : DFU ¦ 주) 본 표는 강우량 100 mm/h 로 환산하여 계산하는 법. 합류식 배수방식의 배수수평주관 또는 부지배수관에 우수 수평주관, 부지배수관을 접속하는 경우에는 우수의 지붕면적 을 기구배수부하단위(기구배수부하 단위법)로 환산하는 방법 과 그 반대로 환산하는 방법이 있다. 기구배수부하단위로의 환산방법을 표 19 에 나타내었다. 또한 배수탱크로부터의 기계배수 등은 기구배수부하단위법 의 경우, 표 9 의 배수기구부하단위표에도 나타낸 바와 같이 유량 0.03 L/s 마다 1 DFU 로 환산한다. 참 고 문 헌 1. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 제 4 권, 제 1 편 제 5 장 배수 · 통기설비. 2011 2. (사)대한설비공학회, 1999, 급배수 위생설비 기술 기준 3. 이용화, 박효석, 2017, 건축 급배수 · 위생설비, 세진사. 4. Vicent., T., Manas, 1957, National plumbing code Handbook, McGraw-Hill Book Company. 5. 2012 International Plumbing Code, 2012, International Code Council, INC. 6. 2012 National Standard Plumbing Code, 2012, Plumbing-Heating cooling Contractors - National Association. 7. ASPE, 1980, ASPE data book, ASPE. 8. 이용화, 박정원. 1997 배수관내의 압력 및 유동 특성, 공기 조화 냉동골학 , 제 26 권 제 5 호 pp375-382 9. 日本 空�調和 · 衛生工��, 2009, 給排水設備規準 · 同解説 SHASE-S 206. 10. 국토교통부, 건축기계설비 설계기준(KDS 31 30 25) 2016. | {}
b12e8f58-ea66-49d2-b98b-d47b9da65650 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-1 제 8 장 위생기구 위생기구(sanitary fixture)란 건축물에 급수, 급탕 및 배 수를 필요로 하는 장소에 설치하는 기구의 총칭으로서 물의 공급 또는 세정되어야 할 오물의 저장 및 배출을 위해 설치된 급수기구, 용기, 배수기구 및 그 부속품을 지칭하며 위생적으 로 쾌적한 생활을 누리기 위해 반드시 필요한 장치이다. 위생기구는 표 1 과 같이 분류된다. 표 1 위생기구의 분류 ![image](/image/placeholder) 수도꼭지 급수기구 세정밸브 세정기구 대 · 소변기, 세면기 용기 싱크 욕조 위생기구 배수금구 배수기구 트랩 배수구 액세서리 부속품 화장대 거울 위생기구는 급수와 배수의 접점이 되는 위치에 설치하므로 원활한 기능을 발휘하기 위해 양자의 관련성을 잘 검토하여 선정한다. 또한, 용도에 따라 다양한 형상과 기능을 갖고 있으므로 사 용상의 편리성 및 위생상의 안전성을 충분히 고려해야 함은 물론이고 신체장애자나 노약자들의 사용에도 불편함이 없도 록 한다. 위생기구에 대한 종류, 형상, 치수, 재질, 내압 등에 관해서 는 한국산업규격이 있으므로 해당되는 기구는 원칙적으로 동 규격에 합격된 것으로 한다. 표 2 는 주요한 위생기구 관련 산업규격을 나타낸 것이다. 1. 위생기구의 재질 위생기구의 재질은 종류에 따라 특정적인 조건을 구비해야 하며, 우선 위생기구 전반에 대한 공통적인 구비조건은 다음 과 같다. ① 흡수성, 흡습성, 부식성이 없어야 한다. ② 내식성, 내노화성, 내마모성이어야 한다. ③ 청결 유지가 쉽도록 표면이 매끄럽고 마무리 외관이 좋 아야 한다. ④ 제작 및 설치가 용이해야 한다. ⑤ 음용수에 접하는 재질은 인체에 유해한 성분이 용출되 지 않아야 한다. 표 2 각종 위생기구의 KS 산업규격 ¦ 규격명칭 ¦ KS 번호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 위생도기 ¦ L 1551 ¦ ¦ 위생도기 부속 쇠붙이 ¦ B 1534 ¦ ¦ 수도꼭지 ¦ B 2331 ¦ ¦ 세척밸브 ¦ B 2369 ¦ ¦ 욕조 ¦ F 4806 ¦ ¦ 세면대 ¦ F 4813 ¦ ¦ 주택용 화장실 유닛 ¦ F 6308 ¦ ¦ 음료용 전기 냉수기 ¦ C 9315 ¦ ¦ 플러팅밸브 ¦ B 2330 ¦ ¦ 로탱크용 필 밸브(볼탭) ¦ B 1588 ¦ ¦ 로탱크용 플러시밸브 (사이편) ¦ B 1589 ¦ ¦ 휴지걸이 ¦ F 4528 ¦ ¦ 수건걸이 ¦ F 4529 ¦ 이와 같은 조건을 만족시키는 완전한 재질은 구하기 힘들 지만 현재 주로 사용하고 있는 위생기구의 재료별 특징은 다 음과 같다 1) 위생도기 위생도기(sanitary ware)는 한국산업규격(KS L 1551)에 종류, 품질, 치수 및 검사방법이 규정되어 있다(표 3). 도기제품은 위생기구로서 구비해야 할 조건을 많이 갖추고 있어 현재 널리 사용되고 있으며 다음과 같은 특징이 있다. 장점으로는, ① 산, 알카리에 침식되지 않으며 내구성이 양호하다. ② 표면이 매끄러워 조금만 더러워져도 눈에 잘 띄어 청소 하기 쉬우므로 위생적이다. ③ 오수나 냄새를 흡수하지 않으며 변질이 안된다. ④ 복잡한 형상도 제작이 가능하다. 단점으로는, ① 탄력성이 없어서 외력에 의한 충격에 파손되기 쉽다. ② 열팽창계수가 작아 금속물로 고정시키면 금속의 팽창에 의해 파손되기 쉽다. ③ 성형 후 소결하므로 치수가 정확하지 않고 소성후 가공 이 곤란하므로 금속물과 접속이 어렵다. KS 에는 도기의 질은 소지를 잘 구운 것으로 품질은 잉크 시험, 급랭시험, 균열시험의 품질기준에 적합해야 하며 종류 는 대변기, 소변기, 세면기, 로탱크, 수세기, 요리장 싱크, 청 소용 싱크 등 7 종으로 규격화 되어있다. 도기의 색은 백색이 주류를 이루어 왔으나 최근 실내 인테리어의 측면을 고려하여 핑크색, 베이지색, 연두색 등 여러 종류가 있다. | {}
6df78393-ea9e-4376-aac8-60d369ce5183 | 5권.pdf | 1.8-2 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 표 3 위생도기의 규격(KS L 1551) ¦ 소재 ¦ 용화 바탕질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 특성 ¦ 도기의 바탕을 잘 구어낸 것으로, 파면에서도 흡수성이 거 의 없는 용화질로서, 가장 우수한 도기이다. ¦ ¦ 치수의 허용차 ¦ 40 mm 이하 : ±2 ■■ 41 mm 이상 : ±5%(다만, 1 mm 미만의 끝수는 올리고 최대 ±25 mm 로 한다). ¦ ¦ 품질 ¦ 잉크시험 : 침투도가 3 mm 이하 급냉시험 : 바탕 및 유약에 금이 가지 말아야 함. 균열시험 : 균열이 생기자 않아야 함. ¦ ¦ 기호의 표시 ¦ 바탕기호 용화바탕질 : v ¦ ¦ 기호의 표시 ¦ 대변기 : C 소변기 : U 세정용 탱크 : T 종류기호 세면기 및 수세기 : L 요리장 싱크 : K 청소용 싱크 : S ¦ 2) 법랑제품 법랑이란 금속을 바탕으로 하여 그 표면에 특수 유리질의 유약을 발라 구어서 만든 것으로서, 강판제와 주철제가 있다. 강판법랑은 KS D 3518(법랑용 탈탄강판 및 강대)에서 규 정한 강판을 프레스로 성형하여 법랑을 입힌 것으로, 가벼워 서 취급이 용이하나 내구성이 주철제에 비해 떨어진다. 주철제 법랑은 주철을 두께 3 mm 이상으로 주조 성형하여 법랑을 입힌 것으로, 무거워서 취급이 어려우나 내충격성 및 내구성이 강판제보다 우수하다. 법랑제품의 특징은 금속의 견 고성과 유리질의 아름다움 및 내식성을 지녀서 양 특성을 가 지고 있다. 따라서 도기에 비해 파손이 잘 되지 않고 표면이 매끄러워 더러움을 잘 타지 않는다. 그러나 강한 힘이나 충격을 받으면 법랑질이 벗겨지거나 균열이 가는 결점이 있다. 위생기구로 쓰이는 법랑제품에는 욕조, 세면기, 싱크, 세정 탱크 등이 있으며, 욕조는 KS F 4806 에 규정되어 있다. 법랑제품의 품질은 내열시험, 하중시험, 밀착성시험, 내산 시험, 내알카리시험, 내마모시험에 합격한 것으로 한다. 법랑제품의 취급 시는 다음 사항을 유의 한다. (1) 강한 힘이나 충격을 주지 말아야 한다. (2) 차가운 법랑층에 직접 뜨거운 물을 넣지 말아야 한다. (3) 강산이나 강알카리성 약품류는 직접 법랑층에 접촉시 키지 말아야 한다. 3) 스테인리스강 스테인리스강으로 된 위생기구는 KS D 3698(냉간압연 스 테인리스 강판 및 강대)에 규정한 STS 304(오스테나이트계 : Cr 18%, Ni 8%)와 STS 430(페라이트계 : Cr 18%)의 강판 을 프레스 성형과 용접가공에 의하여 제조한다. 두께는 STS 304 의 경우 0.8 mm 이상, STS 430 의 경우 1 mm 이상으로 한다. 스테인리스강 제품의 특성은 다음과 같다. ① 가벼워서 취급이 용이하다. ② 탄력성이 있고 파손되지 않는다. ③ 내식성, 내수성이 있다. ④ 가공성이 양호하다. 그러나 재질 관계상 복잡한 모양을 만들기 어렵다. 스테인리스강으로 만든 위생기구에는 싱크류와 욕조가 있 으며, 욕조는 KS F 4806 에 규정되어 있다. 4) 합성수지 합성수지 재료는 상당히 많은 종류가 있으나 위생도기로서 이용 가능한 수지는 FRP, ABS, 염화비닐, 폴리프로필렌, 폴 리에틸렌, 아크릴 등이다. 그러나 위생도기용 합성수지는 내 수, 내약품성이 뛰어나고 장기간 사용하여도 피로변화가 적으 며 어느 정도 내열성이 요구된다. 합성수지의 특성은 다음과 같다. 장점으로는, ① 보온성이 있으며 감촉이 유연하고 쾌적하다. ② 가벼워서 운반 및 설치가 편리하다. ③ 착색이 자유롭다. ④ 모양이나 곡선을 비교적 자유롭게 만들 수 있다. ⑤ 알카리성 이외의 화학성에 강하고 내구성이 있다. 단점으로는, ① 표면 경도가 작아 취급 시 흠이 생기지 않도록 주의 해 야 한다. ② 장기간 사용하면 재질이 노화되며 변색이 된다. ③ 더러움을 타기 쉽다. ④ 열에 약하다. 합성수지로 만든 위생기구는 욕조가 주류를 이루고 있으며 그밖에 탱크류 등이 제작되고 있다. 욕조는 KS F 4806(욕조)에 규정되어 있다. 위생기구로 이용되는 합성수지중 현재 주로 사용하고 있는 것은 FRP(fiberglass reinforced plastics)이다. FRP 는 KS M 3305 에 규정된 불포화 폴리에스테르 수지와 KS L 2507, KS L 2508 등에서 규정한 유리섬유를 사용하여 성형한 것 이다. 유리섬유와 수지의 성층두께는 3~5 mm 이고, 표면은 유 리섬유가 없는 두께 0.25~1 mm 의 겔코드라고 하는 층으로 되어 있어 이 부분을 착색을 하거나 광택을 낼 수가 있다. FRP 는 다른 합성수지에 비해 강도가 크고 내열성, 내한성 이 뛰어나며 열전도가 작아 욕조에 많이 쓰인다. 5) 석재 천연석 중 대리석이나 인조석 등이 사용되고 있다. 색상이 아름답고 품위가 있어 보이며 도기와 같은 장점이 있으나, 가공이 어렵고 고가이므로 특수한 경우 이외에는 많 이 사용되지 않는다. 인조대리석의 경우 색상과 형태(곡면가공)를 자유롭게 할 수 있어 욕조, 세면기, 양변기, 비데, 화장대, 싱크대 등의 제 조에 사용되고 있다. | {}
83d61ea1-a0b3-43fd-89eb-f0a78e5a6f89 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-3 2. 위생기구의 종류 및 부속품 2.1 대변기 대변기는 동양식 변기와 서양식 변기로 나눌 수 있다. 서양 식은 상부에 플라스틱제 변기시트를 설치하고 그 위에 뚜껑이 있는 것으로 대소변 겸용으로 사용된다. 동양식의 경우는 수 세식과 재래식(비수세식)이 있으며, 재래식은 수도가 공급되 지 않는 지역에서 일부 사용되고 있다. 수세식 변기는 세정방식에 따라 씻겨 나오는 식, 씻겨 내리 는식, 사이펀식, 사이펀제트식, 블로 아웃식, 사이펀 볼텍스식, 세미사이펀식의 7 종류로 나눈다. 1) 씻겨 나오는 방식(wash out type) 변기 바닥의 수심이 얕은 유수면에 오물을 일시적으로 받 고 수세 시 세정수에 의해 트랩쪽으로 오물을 흘려보내 물의 낙차에 의해 배출시키는 방식이다. 그러나 그림 1 에서와 같이 오물을 받는 부분의 수심이 얕 아 오물이 노출되므로 취기발산이 많고 오물이 부착되기 쉬운 단점을 가지고 있다. 동양식 변기에 주로 사용되며 미국에서 는 사용을 금지하고 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 1 씻겨 나오는 방식 대변기 2) 씻겨 내리는 방식(wash down type) 물의 낙차에 따른 유수작용으로 오물을 배출하는 방식으로 가장 구조가 간단하고 저렴한 변기이다(그림 2). 변기에 물이 고여 있는 유수면이 좁기 때문에 오물이 부착 되기 쉽고 세정 시에 물이 튀는 단점이 있다. 최근에는 물 절 약이 요구되는 열차용 등 특수한 경우 이외에는 별로 사용되 지 않는다. ![image](/image/placeholder) 그림 2 씻겨 내리는 방식 대변기 3) 사이편 방식(siphon type) 배수트랩에 세정수가 충만되면 사이펀작용에 의한 흡인력 으로 오물을 배출시키는 방식으로 유수면은 씻겨 내리는 식 보다 넓어서 건조면에 오물 부착이 적으나 배출구가 경우에 따라 막힐 우려가 있다. 현재 국내에서 가장 많이 채택되고 있는 방식이다(그림 3). ![image](/image/placeholder) 그림 3 사이펀 방식 4) 사이편 제트 방식(siphon jet type) 제트구멍에서 세정수를 강하게 분출시켜 강하고 빠른 사이 펀 작용으로 오물을 흡인하여 배출하는 방식으로 변기의 유수 면이 아주 넓고 오물이 물 속 깊이 잠기므로 악취 발생이 적 으며 오물 부착이 거의 없는 것이 특징이다. 현재 국내에서 사이펀 방식과 더불어 많이 채택되고 있다(그림 4). ![image](/image/placeholder) 그림 4 사이펀 제트 방식 대변기 5) 블로 아웃 방식(blow out type) 제트구멍에서 세정수를 강하게 분출시켜 그 힘으로 오물을 배출시키는 방식으로 유수면이 넓기 때문에 오물 부착과 악 취 발생이 거의 없다. ![image](/image/placeholder) 그림 5 블로 아웃 방식 대변기 | {}
1bcdaf70-98b2-43b4-b493-ba94349738ed | 5권.pdf | 1.8-4 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 배수구는 벽걸이형의 다른 변기보다 높기 때문에 변기를 연립하여 설치하는 경우에 적합하지만 세정장치는 세정밸브 (flush valve)에 한정되며 변기 세정 시 소음이 큰 것이 단 점이므로 호텔 및 가정에는 부적합하다(그림 5). 6) 사이펀 볼텍스식(siphon vortex type) 탱크와 변기가 일체로 된 원피스형으로 사이펀 작용과 소 용돌이 작용을 병용하여 세정 시 공기유입이 거의 없어 소음 이 적다는 것이 특징이다. 또한 유수면이 넓기 때문에 오물이 물 속 깊이 잠기게 되 어 악취발생이 적고 오물 부착이 거의 없으나, 제조공정이 복 잡하여 고가이다(그림 6). ![image](/image/placeholder) 그림 6 사이펀 볼텍스식 대변기 7) 세미 사이펀식(semi siphon type) 사이펀 작용으로 오물을 흡인하여 배출하는 방식이 사이펀 식과 동일하나 적은 물량으로도 강한 세정이 된다는 것이 특 징이다. 유수면이 사이펀식과 씻겨 내리는 식의 중간 면적이므로 사이펀식에 비해 오물 부착되기 쉽고 다소 물이 튀는 것이 단 점이나, 8L 정도의 물로 세정이 가능하므로 절수식 변기에 많이 채택되고 있다(그림 7). ![image](/image/placeholder) 그림 7 세미 사이펀식 대변기 2.2 대변기의 부속 대변기 설치에 필요한 부속으로 스퍼드, 플랜지, 변기시트 등이 있다. 1) 스퍼드(spud) 대변기와 세정관을 접속하는데 사용되는 금구로써 동양식 변기용과 서양식 변기용 2 종이 있다. 그림 8 은 널리 사용되는 제품의 외형을 표시한 것이다. ![image](/image/placeholder) 그림 8 대변기용 스퍼드 2) 플랜지(flange) 대변기의 배수구와 접속할 때 사용되는 부속으로 그림 9 와 같이 금속제와 수지제 2 종이 있다. ![image](/image/placeholder) IN 금속제 수지제 그림 9 대변기용 플랜지 3) 변기 시트(seat) 서양식 대변기에 설치되는 것으로 사용자가 안락하게 앉아 서 용변을 볼 수 있도록 한 부속이다. 이 변기시트는 크기, 모양, 기능, 색깔 등에 따라 여러 종류 가 있다(그림 10). ![image](/image/placeholder) 일반용 ![image](/image/placeholder) 온수세척용 그림 10 변기 시트 (1) 크기에 따라 ① 대형 : 주로 사이펀형 또는 사이펀제트형 변기에 사용 ② 소형 : 씻겨 내리는 식 변기에 사용 (2) 모양에 따라 ① 앞이 둥근형 : 주로 주택용에 사용 ② 앞이 갈라진형 : 주로 공중용에 사용 (3) 뚜껑의 유무에 따라 ① 뚜껑이 있는 형 : 주로 사용됨. ② 뚜껑이 없는 형 | {}
c51e97d0-c98e-47aa-a6d4-93c2c7c77dd1 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-5 (4) 특수 기능에 따라 ① 난방 변기시트 : 시트를 히터로 가열하여 쾌적하게 사 용할 수 있도록 한 것 ② 다기능 변기시트(온수세정기) : 항문 세정기능, 비데 기 능, 온풍기능, 난방기능을 갖춘 다기능 시트 용변 후 온수에 의한 국부의 세정은 위생면에서 최적의 방 법이며 특히 치질에 대한 예방 및 치료에는 국부의 청결이 중 요하다고 한다. 최근에는 화장실의 면적을 크게 하지 않고도 이용이 가능 한 다기능 변기시트, 일명 온수세정기가 개발되어 보급되고 있다. 난방 변기시트나 다기능 변기시트를 사용할 때는 화장실 내에 전기배선이 필요하다. 이때 콘센트 위치를 너무 낮게 하 면 물이 들어갈 우려가 있으므로 바닥 위 1 m 의 위치가 적당 하다. 2.3 소변기 소변기의 종류는 크게 벽걸이형(wall hang type)과 입형 (stand type)으로 나눌 수 있다. 입형은 스톨(stall)로 불리며 트랩이 있는 형과 없는 형으로 구별된다. 1) 벽걸이형(wall hang type) 벽면에 설치하여 사용하는 소변기로서 소형이다. 트랩이 붙 어 있는 것은 벽체 배수형이므로 바닥 청소가 용이하다. 그러 나 소변기에 에이프런(apron)이 없어서 여러 개를 나란히 설 치하는 경우는 사이에 칸막이가 필요하다(그림 11). 2) 벽걸이 스톨형(wall hang stall type) 벽면에 설치하여 사용하며 스툴 소변기가 지닌 고급스러움 이 있다. 변기에 에이프런이 있어서 여러 개 설치 시 사이에 칸막이가 필요하지 않다(그림 12). ![image](/image/placeholder) 그림 11 벽걸이형 소변기 ![image](/image/placeholder) 그림 12 벽걸이 스톨형 소변기 3) 스톨형(stall type) 바닥 위에 설치하는 형식으로 벽체에 하중이 걸리지 않으 며, 대형이고 고급스러운 형이다. 소변받이가 낮아서 키에 관 계없이 어른이나 어린이 모두 사용할 수 있으며, 여러 개 나 란히 설치 시 사이에 칸막이가 필요 없다. 따라서 어른만이 사용하는 사무소 건축물 등에서는 벽걸이 소변기를 설치하여도 지장이 없으나 대합실, 공원, 백화점 등 공중용에서는 어린이의 사용을 고려하여 스톨 소변기를 설치 하는 것이 바람직하다(그림 13). ![image](/image/placeholder) 그림 13 스톨형 소변기 2.4 소변기의 부속 1) 스퍼드 소변기와 세정관을 접속하려면 대변기의 경우와 같이 그림 14 에 표시한 스퍼드(spud)를 사용한다. ![image](/image/placeholder) 그림 14 소변기 스퍼드 2) 플랜지(flange) 양식 대변기의 바닥 플랜지와 같은 구조의 벽 플랜지를 사 용하는데 그림 15 는 널리 사용되는 것을 표시한 것이다. ![image](/image/placeholder) � 그림 15 소변기 벽 플랜지 | {}
a88ef123-b7ed-4261-82ba-7cf77b0f3cfa | 5권.pdf | 1.8-6 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 ![image](/image/placeholder) 그림 16 소변기 배수금구 3) 배수금구 소변기의 배수구와 배수관을 접속하는데 사용하는 부속으 로 그림 16 은 널리 사용되는 배수금구를 표시한 것이다. 2.5 세면기, 수세기 세면기(lavatory)와 수세기(wash basin)의 기본적인 구 분은 수세기는 물을 흘려보내면서 사용하는 형식으로 보통 배 수마개를 설치하지 않는 소형 기구이며, 세면기는 용기에 일 단 물을 받아서 사용하므로 배수용 마개가 달려 있는 대형용 기이다. 그러나 최근에는 사용상의 구분이 명확하지 않고 동일 용 도로 사용되며, 비교적 소형의 것을 수세기, 대형의 것을 세면 기라 부른다. 세면기는 벽걸이형, 스탠드형, 카운터형으로 크게 나눌 수 있으며, 형태, 크기, 설치방법, 부속되는 수도꼭지의 종류 등 에 따라 다양한 종류가 있다. (1) 형태에 따라 : 각형, 원형, 타원형 등 (2) 설치 방법에 따라 : 나사못 고정식, 브래킷식, 백행거식, 카운터고정식 등 (3) 부속되는 수도꼭지의 종류에 따라 : 세로꼭지형, 100 mm 혼합수도꼭지형, 200 mm 혼합수도꼭지형, 원홀형 등. 그림 17 에 각종 세면기 및 수세기의 모양을 나타냈다. 최근 세면기는 주택에서 사용하는 경우 좁은 공간을 유효 하게 이용하기 위해 세면화장대 등 설비 유닛화도 개발 보급 되고 있다. 2.6 세면기의 부속 1) 배수금구 배수금구는 크게 나누어 고무마개식과 폴업식 2 종류가 있 다. 그림 18 에서 (a)는 고무마개식 (b)는 폴업(pop-up)식을 나타냈다. ![image](/image/placeholder) a b . 그림 18 세면기의 배수금구 2) 세면기 고정금구 ![image](/image/placeholder) 세면기를 벽면에 고정시키는데 사용하는 것으로 브래킷과 백 행거 2 종이 있다(그림 19). 그림 17 각종세면기, 수세기의 종류 ![image](/image/placeholder) ① コ ① 0 백 행거 브래킷 그림 19 세면기의 고정금구 3) 트랩 세면기 배수금구와 배수관을 연결하는 부속으로 바닥배수 용인 S 형과 벽 배수용인 P 형 2 종이 있다(그림 20). ![image](/image/placeholder) S 형 ![image](/image/placeholder) P 형 그림 20 세면기용 트랩 | {}
7d86a99e-873f-4e09-aecb-76a27d9710c3 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-7 2.7 기타 위생기구 1) 싱크류 싱크(sink)는 재질에 따라 도기, 법랑, 스테인리스강, 인조 석기, 테라조 등이 있으며, 사용목적에 따라 부엌싱크, 청소용 싱크, 세탁싱크, 실험실용싱크 등이 있다(그림 21). 부엌싱크(kitchen sink)는 요리장싱크 또는 주방싱크라고 도 하며, 도가제에 비해 스테인리스제가 탄력성과 내구력이 있고 식기류의 파손이 작아 현재 스테인리스 싱크대가 주로 사용되고 있다. 청소용 싱크(slop sink)는 청소용 이외에 잡배수를 버리는 곳으로도 사용되고 있다. 세탁싱크(laundry sink)는 세탁기의 보급에 따라 현재 극 히 일부에서만 사용되고 있다. 실험실용 싱크(laboratory sink)는 실험대의 한쪽 끝 등에 설치해서 실험기구의 세정용 또는 병원의 세정소독용 싱크로 이용되고 있다. 오물싱크(disposal sink)는 주로 병원에서 환자의 오물처 리에 사용된다. ![image](/image/placeholder) 그림 21 각종 싱크 2) 욕조 욕조(bath tub)는 KS F 4806 (욕조)에 규정되어 있다. 욕조의 재질은 FRP, 스테인리스철판, 법랑, 마블(인조대리 석), 플라스틱 등이 있으며, 설치방법에 따라 거치형과 매립형 이 있다. 거치형은 욕실내의 벽면 또는 바닥면에 매립되지 않고 자 유로이 놓을 수 있는 것이고, 매립형은 벽면이나 바닥면에 매 립되는 것으로 욕실 내에서 위치가 지정되는 것이다. 욕실의 크기는 욕조를 서양식으로 하느냐 재래식으로 하느 냐에 따라 크기가 달라진다. 우리나라는 일반적으로 욕조 내에서 몸을 덥힌 후에 밖에 서 씻지만, 구미에서는 욕조 내에서 씻고 매회 욕조의 물을 버 린다. 따라서 서양식 욕조는 길고 얕지만 재래식은 짧고 깊다. 최근에는 서양식과 재래식의 장점을 취한 절충식 욕조가 많 이 사용되며, 목욕을 즐기는 면에서는 이 형식이 바람직하다. 3) 음수기 음수기(drinking fountain)는 공원, 역, 정차장, 백화점, 기 타 공공건물 등 많은 사람이 출입하는 장소에 설치하여 음료 수를 대중에게 공급하는 기구이다. 설치형태에 따라 입형과 벽걸이형의 2 종이 있으며 입형은 주로 공원이나 역의 플랫홈 또는 골프장 등의 옥외에 설치하 는 경우가 많아 동절기 동결에 대한 주의 가 필요하다. 수도꼭지의 작동방식에 따라 핸들식과 누름단추식이 있으 며, 물의 절약적인 측면에서 자동으로 닫히는 누름단추식이 바람직하다(그림 22). ![image](/image/placeholder) 그림 22 음수기 4) 세발기 세발기(shampoo sink)는 세면기의 일종으로 미용실용과 이용실용이 있다. 세발기는 모발 때문에 배수관이 막히는 일이 없도록 모발포집기를 설치하는 것이 바람직하다(그림 23). ![image](/image/placeholder) 그림 23 세발기 표 4 금구의 분류 ![image](/image/placeholder) 단독꼭지 2 핸들식 혼합꼭지 기능별 싱글레버식 혼합꼭지 자동온도조절식 혼합꼭지 전자감지식 꼭지 금구 일반용 세면기용 욕실용 용도별 주방용 실험실용 대 · 소변기용 변기탱크용 부속금구 급수밸브 | {}
b0630576-9b0c-40d7-8a98-f1a07707318a | 5권.pdf | 1.8-8 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 2.8 수도밸브 건축물에 사용되는 위생기구로써 위생도기에 부속하는 급, 배수금구와 위생도기를 설치하는데 필요한 취부 금구와 수도 꼭지 등을 총칭하여 금구라 한다. 금구의 분류는 표 4 와 같이 나눌 수가 있다. 1) 단독꼭지 주방, 거실, 세면기에 설치되는 온수, 냉수전용 단독꼭지로 널리 사용되는 제품을 그림 24 에 제시하였다. ![image](/image/placeholder) 그림 27 자동온도 조절식 혼합꼭지의 작동원리도 ![image](/image/placeholder) 리턴 스프랭 L1 L2 혼합실 S 온수 유입구 엘리멘트 냉수 유입구 ![image](/image/placeholder) 그림 24 단독꼭지 2) 2 핸들식 혼합꼭지 세면기, 싱크대, 욕실에 설치되는 혼합꼭지로 온수와 냉수 측 각각의 핸들을 조작하여 요구되는 혼합수 온도를 조절하는 혼합수도꼭지이다(그림 25). ![image](/image/placeholder) 그림 25 2 핸들식 혼합꼭지 3) 싱글레버식 혼합꼭지 한 개의 레버로 유량조절 및 혼합수의 온도를 조절 할 수 있으며 혼합장치에 사용되는 디스크는 다이아몬드와 동등한 경도를 가진 화인세라믹으로 되어 있어 내마모성, 내구성이 우수하다. 또한 원 터치 방식이기 때문에 사용이 편리하고 2 핸들식에 비해 물이 절약 된다(그림 26). ![image](/image/placeholder) 그림 26 싱글레버식 혼합꼭지 4) 자동온도 조절식 혼합꼭지 서모스탯(thermostat)을 이용하여 혼합온도를 자동으로 조절하는 혼합꼭지이다. 작동원리는 그림 27 에 표시한 바와 같이 온 · 냉수 유입구 를 통해 유입된 물이 혼합실에서 혼합이 되어 토수되는데, 여 ![image](/image/placeholder) 기에서 혼합실내의 서모스탯의 감온부가 온도를 감지하여 서 모스탯 내부에 충진되어 있는 왁스의 수축, 팽창에 따른 피스 톤 길이(s)의 변화로 밸브를 운동시켜 온수유입구 L1 과 냉수 유입구 L2 를 상대적으로 축소, 확대되면서 혼합수 온도를 자 동으로 조절하여 준다. 그림 28 자동온도조절식 혼합꼭지 그림 28 은 자동온도 조절식 혼합수도꼭지의 외형을 나타낸 것이다. 5) 전자감지식 꼭지 적외선 센서가 사용자를 감지하여 자동으로 물이 토수되고 지수되는 수도꼭지로써 현재 시판되는 제품은 세면기용과 소 변기 세정밸브용 2 종이 있으며, 사용전원에 따라 배터리식과 전기식으로 구별된다(그림 29). ![image](/image/placeholder) 그림 29 전자감지식 꼭지 2.9 액세서리류 화장실이나 욕실 등의 위생기구에 부속하는 액세서리류는 화장캐비넷, 거울, 수건걸이, 화장지걸이, 비누갑, 컵대 및 칫 솔꽂이, 옷걸이 등 다종다양하다. 해마다 새로운 디자인의 제품이 나오고 있으므로 선정 시 에는 제조회사의 카탈로그를 참조해야 한다. 액세서리 선정 시 주의 사항은 다음과 같다. 안전성이 있을 것. 부러지거나 파손되는 일이 있으면 | {}
d68153a0-c965-42b6-a05e-6719993a61c4 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-9 ![image](/image/placeholder) 표 5 신체장애자의 분류 그림 30 액세서리류 위험하므로 잘 확인할 것(특히, 목욕 등 옷을 벗은 상태에 서는 다칠 위험이 있다). ② 견고하게 고정이 되는 구조일 것. ③ 예리한 모서리 부분이 없을 것. ④ 단순한 구조일 것. ⑤ 내구성, 내식성이 좋을 것. 그림 30 은 각종 액세서리의 종류를 나타낸 것이다. 2.10 신체장애자용 위생기구 및 부속품 신체장애자용 기구는 선천적이거나 후천적 또는 노령화로 인하여 일상생활에 필요한 동작을 스스로의 힘만으로 완전히 해 나갈 수 없는 사람들이 이용할 수 있도록 설계 · 제작한 위 생기구와 그에 따른 부속설비이다. 신체장애자는 장애의 부위 및 정도에 따라 다양하다. 따라 서 완전한 장애자용 기구로 하려면, 1 만 명의 장애자가 있다 면 1 만 종류의 기구가 각각 필요할 것이다. 이와 같이 모든 장애자를 완벽하게 만족시켜 줄 수는 없는 것이므로 일반적으로 보조구를 사용해서 자력으로 용변을 보 거나 목욕탕에 들어갈 정도는 할 수 있는 사람을 대상으로 만 든 것을 신체장애자용이라 부르고 있다. 이와 같이 신체장애자용이라 함은 그들의 요구도의 최대공 약수적 기구이므로 특정 시설 등을 설계할 때는 그 수용자의 장애정도에 따른 기구를 선정해야 한다. 신체장애자란 말에 현혹되어 쓸데없이 복잡한 기구를 사용 하게 하지 않도록 주의 해야 한다. ![image](/image/placeholder) 신체장애자 지각장애자 지체장애자 시각장애자 청각장애자 보행곤란자 보행불능자 경보보행 중도보행 휠체어 곤란자 곤란자 사용자 표 5 는 신체장애의 정도를 분류한 것이다. 1) 장애자용 대변기 장애자용 화장실의 넓이는 휠체어 회전동작이 가능하고 보 호자의 공간도 확보되어야 하며 대변기는 다음 사항을 고려해 야 한다. ① 휠체어, 지팡이 사용자는 동양식 대변기 사용이 불가하 므로 서양식 변기이어야 사용이 편리하다. ② 휠체어 사용자의 경우는 휠체어 안장 높이와 변기시트 높이를 같게 해야 한다. ③ 씻겨 내리는 방식 보다는 사이펀 제트 방식 서양식 변기 가 휠체어에서 옮겨 앉기가 용이하고 용변 후 뒤처리도 쉽다. ④ 손잡이나 지팡이로 자력 보행이 가능한 장애자는 일반 서양식 변기를 사용해도 무방하다. ⑤ 자력으로 보행이 가능하더라도 다리가 구부러지지 않는 장애자는 변기시트 높이가 높은 것을 사용한다. ⑥ 장애자가 휠체어에서 대변기로 옮겨 앉을 때에는 손잡 이가 필요하다. 그림 31 은 대변기용 손잡이의 설치 예이다. ![image](/image/placeholder) ↑ 그림 31 장애자 대변기의 손잡이 설치 예 ⑦ 바닥설치형 변기를 설치하면서 높게 하고 싶을 때는 변 기 바닥을 높게 괴어서 설치하던가 변기를 60 mm 정도 높인 것을 사용한다(그림 32). ⑧ 관장이나 좌약 등을 쓸 때나 간호사가 뒤처리 할 경우 는, 변기시트가 넓은 것이 좋다(그림 33). | {}
8367e4e4-ef80-46bf-916a-32460f1ea4d6 | 5권.pdf | 1.8-10 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 ![image](/image/placeholder) 17 16 450 450 이상 95 65 417 417 그림 32 신체장애자의 높은 변기 ![image](/image/placeholder) 그림 34 장애자 대변기용 세정밸브 ![image](/image/placeholder) ·184 270 464 642 105 체류수위 340 373 90 65 이상 ![image](/image/placeholder) 그림 35 장애자용 소변기의 설치 예 그림 33 시트가 큰 변기(사이펀 제트식) ⑨ 여러 형태의 장애자가 사용하는 재활원이나 장애자 학교 화장실에는 상반신 부자유 장애자가 사용할 수 있는 풋밸브와 하반신 부자유 장애자를 위한 핸드 밸브를 동시에 부착한 그림 34 와 같은 원격 조작형 세정밸브를 설치하면 편리하다. 2) 장애자용 소변기 자립이 가능한 경증의 장애자일 경우는 스툴 소변기를 설 치하면 사용이 편리하고, 사용 시 안정감을 갖게 하기 위하여 주위에 손잡이를 그림 35 와 같이 설치하면 편리하다. 또한 손 을 사용치 못하거나 손에 힘을 주지 못하는 장애자를 위해서 자동세정방식의 세정밸브를 설치하는 것이 바람직하다. 3) 장애자용 세면기 경증 장애자에게는 일반 세면기로도 사용이 가능하나, 장 애자의 안전성을 고려하여 접근하기 쉽도록 충분한 곡면으로 형성되어야 하며 양쪽 림 폭은 팔꿈치를 충분히 걸칠 수 있도 록 넓혀야 한다. 장애자가 휠체어에 앉은 상태에서 사용에 불 편함이 없도록 세면기의 세로 폭은 550~600 mm, 높이는 760 mm 정도가 적당하다. 또한, 지팡이 사용자를 위해서 몸을 지탱하기 위한 손잡이 를 그림 36 과 같이 설치하며 폴업식 배수금구는 레버식으로 하고 수도꼭지는 전자감지식이 바람직하다. 3. 위생기구의 세정방식 3.1 대변기의 세정방식 대변기의 세정방식에는 세정탱크식과 세정밸브식이 있으 ![image](/image/placeholder) 그림 36 장애자용 세면기의 설치 예 며, 세정탱크식은 다시 하이탱크식과 로탱크식으로 나누어 진다. ![image](/image/placeholder) 하이탱크식 세정탱크식 대변기 세정방식 로탱크식 세정밸브식 1) 하이탱크식 바닥에서 1.6 m 이상의 높이에 있는 탱크에 볼탭을 통하여 급수된 일정량의 물이 저장되어 있다가 핸들의 조작에 의해 낙차에 따른 수압으로 변기를 세정하는 방식이다. 볼탭은 탱크 속의 수위의 상승과 하강에 따른 플로트(부자) 의 부력에 의해 자동적으로 밸브를 개폐하는 기구이다. 그림 37 은 볼탭의 구조를 나타낸 것으로서 단식과 복식이 있다. 단식은 닫히는 힘이 적어 수압이 클 경우 견디지 못하는 수가 많으며, 복식은 링크기구에 의해 닫히는 힘을 증대 시킨 것으로서, 위생기구용으로는 복식이 주로 사용된다. 탱크의 재질은 도기, 법랑철기, 합성수지 등이 있으나 주로 합성수지제가 사용되며, 탱크의 용량은 13~16 L 이 다. 급수 관지름은 DN 15, 세정관지름은 보통 DN 32 로 한다. | {}
8852b431-1cd7-4f68-be41-cc108fc8e495 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-11 ![image](/image/placeholder) 링크기구 지지봉 지지점 a. 복식 프로트볼 지지봉 b. 단식 그림 37 볼탭 조작방법에 따라 손잡이당김식과 시스턴밸브식의 2 종류가 있다. 그림 38 은 하이탱크식의 설치도와, 하이탱크의 구조를 나타낸 것이다. 그림과 같이 사이편관은 탱크의 바닥에서 세 정관으로 연결되어 있으며, 레버의 한쪽에는 사이펀관의 밸브 가 다른 한쪽은 손잡이 체인과 연결되어 있다. ![image](/image/placeholder) ↑ 급수 세정관 오버플로관 시스턴밸브 바닥면 力 그림 39 시스턴 밸브식 ![image](/image/placeholder) 하이탱크 볼탭 급수관 세정관 사이편관 역 U 자관 사이펀 밸브 그림 38 하이탱크식 이 손잡이 체인을 당기면 레버의 작용으로 사이펀 밸브가 열려 탱크내의 물이 세정관내로 유입되면 U 자관내의 공기가 빨려나가 사이펀작용이 일어난다. 손잡이 체인을 놓아 밸브가 닫혀져도 사이편 작용은 계속 되며, 수위가 내려가 U 자관 하단부에 공기가 흡입될 때 멈춰 진다. 이 방식은 화장실 면적을 다소 넓게 이용할 수 있는 장점 이 있으나, 소음이 크고 체인 · 레버 등의 고장이 잦으며 설치 나 보수작업이 불편하다. 이러한 문제점을 보완한 것이 그림 39 에 표시한 시스턴 밸브식이다. 이것은 하이탱크식에 시스턴 밸브를 조합하여 사용이 편리하게 고안된 것이다. 하이탱크식은 보조수관이 없으므로 사이편식이나 사이펀제 트식 변기에는 사용할 수가 없다. 최근에는 로탱크식으로 대체되어 사용빈도가 적어지고 있다. 2) 로탱크식 로탱크식은 저위치 탱크식이라고도 하며 도기나 수지제로 된 탱크는 변기 바로 위에 부착되고 작동 시 탱크에 저장된 물이 유량 1 L/s 이상으로 일시에 변기에 유입시켜 세정하는 방식이다. 로탱크식 변기 부속은 탱크에 물을 급수하는 볼탭부, 변기 에 세정수를 유입시키는 사이펀부, 사이편을 동작시키는 핸들 부로 구성되어 있으며 일반형과 절수형 2 종으로 구분된다. 일반형은 대, 소변 구별이 없이 세정 시 탱크에 저장된 물 전체가 세정수로 사용되는 형식으로 그림 40 은 과거부터 가장 널리 사용되는 제품의 설치도 및 구조를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 보조수관 핸들 볼 볼탭 플로트 사이펀 로탱크 그림 40 일반형 로탱크식 변기 부속 절수형은 물 절약을 위해 일반형을 개량하여 대, 소변 세정 을 구분시켜 소변 세정 시 대변세정보다 40% 정도 물이 절 감되도록 한 것으로 그림 41 은 시판되는 제품의 구성 및 절수 ![image](/image/placeholder) 소변 대변 소설서정수 况, 세정영수 볼탭 40%割合 사이편 그림 41 절수형 로탱크 변기 부속 | {}
defb97ef-4e36-4b0f-a381-01910296805d | 5권.pdf | 1.8-12 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 원리를 나타낸 것이다. 로탱크식은 하이탱크식에 비해 세정 시 소음이 적고 설치 나 보수가 용이하나, 설치공간을 필요로 하여 화장실내의 유 효면적이 좁아지는 결점이 있다. 일반적으로 주택, 호텔 등에 널리 사용되며 연속사용이 불 가하므로 사용빈도가 많은 공중용에는 부적합하다. 3) 세정밸브식 급수관의 물을 세정밸브(flush valve)의 조작에 의해 직접 변기로 유입시켜 변기를 세정하는 방식이다. 세정탱크식에 비해 설치면적을 적게 차지하므로 화장실의 유효면적이 넓으며, 연속으로 사용이 가능한 장점이 있다. 그러나 급수관의 관경은 25 mm 이상 사용수압은 100 kPa 이 상이 필요하며 세정 시 소음이 크고 워터해머가 발생하기 쉬 운 결점이 있다. 주로 학교, 공장, 사무실 등 시간적으로 집중 하여 사용하는 공공건물과 공중용으로 적합하다. 여기에 사용되는 대변기 세정밸브는 핸들이나 버턴 또는 페 달을 조작하므로서 일정시간 충분한 수량을 변기에 공급한 후 자동적으로 닫히는 밸브이다. 그림 42 는 대변기 세정밸브의 구조를 나타낸 것으로 기구 의 작동원리는 핸들을 밀면 푸시바에 의해 기동밸브를 개방하 면 압력실 (B)내에 차 있던 물이 (C)실로 유출되어 (B)실의 수압균형이 깨지고 (A)실의 급수압에 의해 피스톤이 위로 뜨 게 되어 급수관의 물이 (C)실을 통해 세정관으로 토출이 되 므로써 변기세정이 이루어진다. 이때 피스톤에 뚫려있는 작은 구멍을 통해 압력실 (B)에 ![image](/image/placeholder) 압력실 B 작은구멍 핸들 피스톤 기동밸브 급수관 C 진공브레이커 세정관 그림 42 대변기 세정밸브 표 6 대변기 세정방식의 비교 ¦ 비교항목 ¦ 세정밸브식 ¦ 로탱크식 ¦ 하이탱크식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수압 ¦ 100 kPa 이상 ¦ 제한 없음 ¦ 제한 없음 ¦ ¦ 급수관지름 ¦ DN 25 이상 ¦ DN 15 ¦ DN 15 ¦ ¦ 설치공간 ¦ 중 ¦ 대 ¦ 소 ¦ ¦ 구조 ¦ 복잡 ¦ 간단 ¦ 간단 ¦ ¦ 설치성 ¦ 설치용이 ¦ 용이 ¦ 다소곤란 ¦ ¦ 유지관리 ¦ 곤란 ¦ 용이 ¦ 다소곤란 ¦ ¦ 소음 ¦ 중 ¦ 소 ¦ 대 ¦ ¦ 연속사용 ¦ 가능 ¦ 불가 ¦ 불가 ¦ 물이 유입되고 그 수압에 의해 피스톤은 서서히 닫히도록 되 어있다. 대변기 세정밸브의 토출량은 종전에는 KS B 2369 에 규정 된 15±2 L 이었으나 절수시책의 일환으로 2012 년 7 월 1 일부 터 건축물의 모든 대변기는 6 L 이하의 변기 사용으로 개정 된 수도법이 시행됨에 따라 대변기 세정밸브의 토출량도 5±1 L 로 개정되었다. 대변기의 각 세정방식에 따른 장단점을 정리하면 표 6 과 같다. 대변기 세정밸브에 부속되는 진공브레이커(vacuum breaker) 는 역류방지기의 일종으로 대변기 세정밸브 세정관에 설치되 고, 사용 목적은 대변기의 트랩부에 이물질로 막혔을 경우 오 수가 변기 내에 충만하여 세정구를 침범하게 되고 이때에 급 수관이 단수 등으로 인하여 부압이 발생되면 역사이펀 작용으 로 변기내의 오수가 역류하여 급수관내로 빨려 들어가 급수가 오염되는 것을 방지하기 위하여 사용된다. 작동원리는 통수 시에는 물의 유속으로 밸브가 공기 유입 구를 막아주고, 비통수시나 급수관에 진공이 발생되면 밸브는 대변기 세정밸브의 토출구를 막고 외부의 공기를 통하게 개방 시켜 오수가 역류되는 것을 차단하게 된다. 그림 43 은 진공브레이커의 예를 나타낸 것이다. ![image](/image/placeholder) 세정밸브 세정밸브 공기구멍 几 디스크 밸브 0008%, 공기구멍 지렛대 ↓ ↓ 세정관 세정관 그림 43 진공브레이커 3.2 소변기의 세정방식 소변기의 세정방식은 워시다운 방식과 블로아웃 방식이 있 다. 그러나 수세식이라 할지라도 유수면이 작고 거의 건조면 이므로 사용할 때마다 확실히 세정하지 않으면 취기발산이 강 하다. 호텔, 아파트, 주택 등에는 개별용 세정밸브를 사무소, 백화 점, 역 등의 공중용에는 일정시간마다 수 개의 변기를 동시에 세정하는 등간격 자동세정방식이 이용된다. 표 7 는 소변기 세정방식의 분류를 표시한 것이다. 1) 세정꼭지식 이용자의 손에 의해 핸들을 돌려 밸브를 개폐하는 방식이 다. 개폐조절을 인위적으로 하기 때문에 세정의 확실성을 기 대하기 어렵다. | {}
db7d1b83-04f6-4122-beb1-fcefbff3bd69 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-13 표 7 소변기 세정방식의 분류 ![image](/image/placeholder) 세정꼭지 수동식 세정밸브 소 변 기 자동사이펀 세정방식 등간격식 자동세정밸브식 자동식 인체감지식 감지식 뇨감지식 또한 이용자가 핸들조작을 하지 않는 경우가 많아 소기의 목적을 달성시키지 못하므로 현재는 거의 사용치 않는다. 2) 세정밸브식 세정밸브는 대변기용과 마찬가지로 누름버튼이나 핸들의 조작에 의해 일정시간 필요한 수량이 공급되어 소변기를 세정 한 후 자동으로 닫힌다. 그림 44 는 소변기 세정밸브의 구조를 나타낸 것으로, 작동 원리는 대변기 세정밸브와 유사하다. 1 회 토출량은 2~4 L 이 며 급수압은 70 kPa 이상이 필요하다. ![image](/image/placeholder) 작은구멍 압력실 급수관 피스톤 기동밸브 버튼 세정관 그림 44 소변기 세정밸브의 구조 3) 자동 사이펀식 바닥에서 1.85 m 이상에 있는 탱크에 항상 일정량의 물을 공급하여 수위가 일정위치에 도달하면 탱크내의 자동사이편 장치가 작동하여 탱크내의 물을 한꺼번에 토출시켜 동시에 여 러 개의 소변기를 세정하는 방식이다. 탱크와 소변기를 잇는 세정관은 노출식과 매립식이 있다. 소변기 위에 창이 있을 때는 탱크를 옆으로 이동시켜 설치하 며, 이때는 세정이 확실하게 되는가를 확인한다. 그림 45 는 자동사이편 세정방식의 구조를 나타냈다. 이 방 식은 탱크 위에 설치된 수도꼭지에 의해 세정간격(급수량)을 조절할 수 있으며 지수밸브에 의해 급수를 개폐한다. 그러나 아침저녁으로 개폐하기가 번거롭기 때문에 24 시간 낭 비를 막기 위해 전자밸브나 전동밸브를 사용하여 전기적으로 ![image](/image/placeholder) 수도꼭지 하이탱크 자동사이편관 지수밸브 0 세정관 I I 그림 45 자동사이펀식 구조도 ![image](/image/placeholder) 자동세정밸브 전원 0110 이미 타이머스위치 그림 46 자동 세정밸브식 개폐시키는 방식이 채택되고 있다. 4) 자동 세정밸브식 자동 세정밸브와 타이머를 조합한 것으로, 타이머에 의해 일정간격으로 솔레노이드에 1 초간 정도 통전하여 그 자력으 로 세정밸브를 작동시켜 토출을 개시한다. 그림 46 에서와 같이 소형이어서 설치공간이 적고 세정간격 의 조절이 자유로운 방식이지만 세정밸브식이므로 급수압이 70 kPa 이상, 급수관지름 DN 25 이상이 필요하며 소비전력 도 고려한다. 등간격 자동 세정방식은 급수세정 간격을 3~ 10 분 정도로 하지만, 간격이 너무 길면 취기발산과 배수불량의 원인이 되 므로 사용빈도를 고려한다. ![image](/image/placeholder) 감지식세정밸브 그림 47 인체감지식 자동세정밸브 | {}
83cab4a6-2916-4cd8-8ef4-7cf7f992639c | 5권.pdf | 1.8-14 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 표 8 위생기구의 소요개수(NSPC) ¦ 건물 종별 ¦ 건물 종별 ¦ 인원수(인) ¦ 대변기 ¦ 대변기 ¦ 세면기 ¦ 세면기 ¦ 욕조, 샤워 ¦ 음수기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물 종별 ¦ 건물 종별 ¦ 인원수(인) ¦ 남자 ¦ 여자 ¦ 남자 ¦ 여자 ¦ 욕조, 샤워 ¦ 음수기 ¦ ¦ 관람, 집회 시설 ¦ 극장, 공연장 (고정석) 주) 4, 6, 9, 12, 16 ¦ 1~50 51~100 101~200 201~300 300 마다 ¦ 1 2 3 4 1 개 추가 ¦ 1 2 4 5 2 개 추가 ¦ 1 1 2 2 1 개 추가 ¦ 2 3 4 5 2 개 추가 ¦ - ¦ 1 000 명 마다 1 개 ¦ ¦ 관람, 집회 시설 ¦ 댄스홀 나이트클럽 주) 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 16 ¦ 1~25 26~50 51~100 200 마다 ¦ 1 2 3 1 개 추가 ¦ 1 2 4 2 개 추가 ¦ 1 2 3 1 개 추가 ¦ 2 3 3 2 개 추가 ¦ - ¦ 200 명 마다 1 개 ¦ ¦ 관람, 집회 시설 ¦ a) 고정석 없는 공연장, 아트갤러리, 전시홀, 박물관, 도서관, 레스토 랑 b) 종교시설 주) 4, 6, 9, 12, 16 ¦ 1~50 51~100 101~200 201~300 300 마다 ¦ 1 2 3 4 1 개 추가 ¦ 1 2 4 5 2 개 추가 ¦ 1 1 2 2 1 개 추가 ¦ 2 3 4 5 2 개 추가 ¦ - ¦ 1 000 명 마다 1 개 ¦ ¦ 관람, 집회 시설 ¦ 경기장, 컨벤션홀, 여객터미널 주) 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 16 ¦ 1~100 101~200 201~400 1200 마다 (2600 까지) 1300 마다 (2600 이상) ¦ 2 4 6 1 개 추가 1 개 추가 ¦ 2 5 10 2 개 추가 2 개 추가 ¦ 1 2 2 2 개 추가 2 개 추가 ¦ 2 4 5 2 개 추가 2 개 추가 ¦ - ¦ 1 000 명 마다 1 개 ¦ ¦ 관람, 집회 시설 ¦ 레크레이션 시설 : 헬스 스파, 골프장, 수영장 주) 2, 3, 4, 6, 9, 12, 16 ¦ 1~40 40 마다 ¦ 1 1 개 추가 ¦ 2 1 개 추가 ¦ 1 1 개 추가 ¦ 2 2 개 추가 ¦ 15 마다 샤워 1 개 30 마다 1 개 (150 이상) ¦ 75 명 마다 1 개 ¦ ¦ 업무시설 : 사무소, 은행 주) 2, 4, 6, 7, 12, 15, 16 ¦ 업무시설 : 사무소, 은행 주) 2, 4, 6, 7, 12, 15, 16 ¦ 1~15 16~40 41~75 60 마다 ¦ 1 2 3 1 개 추가 ¦ 1 2 3 2 개 추가 ¦ 1 1 2 1 개 추가 ¦ 1 2 3 2 개 추가 ¦ - ¦ 100 명 마다 1 개 ¦ ¦ 교육 시설 ¦ 유치원, 탁아소, 보육원 주) 4, 6, 9, 16 ¦ 1~15 16~30 31~45 46~60 61~75 76~90 30 마다 ¦ 1 2 3 4 5 6 1 개 추가 ¦ 1 2 3 4 5 6 1 개 추가 ¦ 1 2 3 4 5 6 1 개 추가 ¦ 1 2 3 4 5 6 2 개 추가 ¦ - ¦ 100 명 마다 1 개 ¦ ¦ 교육 시설 ¦ 초등학교 주) 4, 6, 9, 16 ¦ 1~25 26~50 51~75 76~100 50 마다 ¦ 1 2 3 4 1 개 추가 ¦ 1 2 3 4 1 개 추가 ¦ 1 2 3 4 1 개 추가 ¦ 2 3 4 5 2 개 추가 ¦ - ¦ 100 명 마다 1 개 ¦ ¦ 교육 시설 ¦ 중, 고등학교 주) 4, 6, 9, 16, 17 ¦ 1~30 31~60 61~90 91~120 60 마다 ¦ 1 2 3 4 1 개 추가 ¦ 1 2 3 4 2 개 추가 ¦ 1 2 3 4 1 개 추가 ¦ 2 3 4 5 2 개 추가 ¦ - ¦ 100 명 마다 1 개 ¦ ¦ 공장, 산업시설 주) 4, 6, 9, 12, 16 ¦ 공장, 산업시설 주) 4, 6, 9, 12, 16 ¦ 1~10 11~25 26~50 51~75 76~100 50 마다 ¦ 1 2 3 4 5 2 개 추가 ¦ 1 2 3 4 5 1 개 추가 ¦ 1 1 2 2 3 2 개 추가 ¦ 1 2 3 4 6 2 개 추가 ¦ 방사성등 오염에 피부 노출 경우: 10 명 마다 비상샤워 1 개 ¦ 75 명 마다 1 개 ¦ | {}
b44c700d-b5a1-4751-97d7-a69f7c85aa56 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-15 표 8 위생기구의 소요개수 (계속) ¦ 건물 종별 ¦ 건물 종별 ¦ 인원수(인) ¦ 대변기 ¦ 대변기 ¦ 세면기 ¦ 세면기 ¦ 욕조, 샤워 ¦ 음수기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물 종별 ¦ 건물 종별 ¦ 인원수(인) ¦ 남자 ¦ 여자 ¦ 남자 ¦ 여자 ¦ 욕조, 샤워 ¦ 음수기 ¦ ¦ 공공 시설 ¦ 알콜, 마약치료센터, 보양 및 의료시설 주) 4, 16 ¦ 1~8 8 마다 ¦ 1 1 개추가 ¦ 1 1 개추가 ¦ 대변기의 1/2 ¦ 대변기의 1/2 ¦ 20 명마다 1 개 ¦ 100 명 마다 1 개 ¦ ¦ 공공 시설 ¦ a) 의료, 외과 적, 심리적 간호 또는 보호관리시설 b) 병원 : 1 인실 또는 준 1 인실 ¦ ¦ 병실 마다 1 개 ¦ 병실 마다 1 개 ¦ 병실 마다 1 개 ¦ 병실 마다 1 개 ¦ 병실 마다 1 개 ¦ ¦ ¦ 공공 시설 ¦ 유치장, 구치소 (단기) 주) 4, 14, 16 ¦ ¦ 실마다 1 개 또는 재소자 4 명마다 1 개 ¦ 실마다 1 개 또는 재소자 4 명마다 1 개 ¦ 실마다 1 개 또는 재소자 4 명마다 1 개 ¦ 실마다 1 개 또는 재소자 4 명마다 1 개 ¦ 재소자 6 명마다 1 개 ¦ ¦ ¦ 공공 시설 ¦ 교도소, 구치소 (장기) 주) 4, 14, 16 ¦ ¦ 실마다 1 개 또는 재소자 8 명마다 1 개 ¦ 실마다 1 개 또는 재소자 8 명마다 1 개 ¦ 실마다 1 개 또는 재소자 8 명마다 1 개 ¦ 실마다 1 개 또는 재소자 8 명마다 1 개 ¦ 재소자 15 명마다 1 개 ¦ ¦ ¦ 상업시설 : 상점, 쇼핑센터 주) 2, 4, 6, 7, 12, 15, 16 ¦ 상업시설 : 상점, 쇼핑센터 주) 2, 4, 6, 7, 12, 15, 16 ¦ 1~50 51~150 151 ~300 300 마다 ¦ 1 2 2 1 개추가 ¦ 1 2 3 2 개추가 ¦ 1 1 1 1 개추가 ¦ 1 2 4 2 개추가 ¦ - ¦ 100 명 마다 1 개 ¦ ¦ 주거 시설 ¦ 호텔, 모텔 ¦ ¦ 객실 마다 1 개 ¦ 객실 마다 1 개 ¦ 객실마다 1 개 ¦ 객실마다 1 개 ¦ 객실 마다 1 개 ¦ ¦ ¦ 주거 시설 ¦ 기숙사, 하숙집 주) 4, 6, 9, 10, 16 ¦ 1~20 20 마다 ¦ 2 1 개 추가 ¦ 2 1 개 추가 ¦ 1 1 개 추가 ¦ 2 2 개 추가 ¦ 20 마다 1 개 20 추가마다 2 개 ¦ 100 명 마다 혹은 1 개 충마다 ¦ ¦ 주거 시설 ¦ 다가구주택 주) 4, 10 ¦ ¦ 1 세대마다 1 개 ¦ 1 세대마다 1 개 ¦ 1 세대마다 1 개 ¦ 1 세대마다 1 개 ¦ - ¦ 1 세대 마다 1 개 ¦ ¦ 주거 시설 ¦ 단독 또는 2 가구 주택, 인접된 단독 또는 2 가구 주택 ¦ ¦ 1 세대마다 1 개 ¦ 1 세대마다 1 개 ¦ 1 세대마다 1 개 ¦ 1 세대마다 1 개 ¦ - ¦ 1 세대 마다 1 개 ¦ ¦ 창고시설 주) 1, 4, 6, 18, 19 ¦ 창고시설 주) 1, 4, 6, 18, 19 ¦ ¦ 유니트마다 1 개 ¦ 유니트마다 1 개 ¦ 유니트마다 1 개 ¦ 유니트마다 1 개 ¦ 유니트마다 1 개 ¦ ¦ 주) 1. 이 기준은 별도로 정해진(Building Code 등) 규정에 없는 한 사용 하여야 한다. 장애자용 요구 조건은 해당지방의 기준에 따른다. 환경요건이 나 특별활동이 있는 경우, 기구를 추가 할 수 있다. 2. 레스토랑이나 다른 음식점에는 음료수 서비스가 제공되면 음수기가 필요 없다. 고객의 단기간의 거주공간은 음수기를 설치할 필요가 없다. 주방이나 바싱크대는 고용인의 음수시설로 본다. 3. 음식준비 공간에서는 보건을 위한 법률이나 조례에 따라 설치할 수 있다. 4. 남녀의 인원수를 동일하게 본 기준이다. 남녀구분이 필요시는 전체인원의 50%를 취한다. 5. 남자화장실에 설치할 대변기는 그 숫자의 50%를 소변기로 대체할 수 있다. 6. 다층건물에서 화장실로의 접근성은 수직층으로 1 개층 이내로 한다. 7. 공중용 위생기구는 여러 층에서 접근 가능한 중앙에 위치하여야 하며 모든 점포의 입구에서 화장실까지의 최대거리는 150 m 이내로 한다. 8. 바닥면적이 14 m2 이하인 점포들의 직원용 기구는 여러 점포에서 접근이 용이한 장소에 집중 설치되어야 한다. 모든 점포의 입구로부터 기구 까지의 최대 거리는 90 m 를 초과 하지 않는다. 9. 개인용 사무실에서 전용의 기구를 설치한 경우, 이 표에 의해 산정되어야 하는 기구 수에는 합산하지 않는다. 10. 공용 세탁실이 없는 다층 주택이나 하숙집은 세탁물 함이 필요 없다. 11. 공란 12. 종업원과 고객 겸용의 화장실에 대한 요구조건은 기구를 각각 1 개씩만 갖춘 단순 화장실과 같다. 13. 음식물을 다루는 장소에 대한 설계 시 예상 고객수가 100 명을 초과 하면 종업원과 고객용 화장실을 분리해서 설치한다. 14. 대변기가 설치되는 곳에는 세면기도 같이 설치되어야 하며, 모든 샤워와 세면기용 수도꼭지는 온도와 토출시간 조절 기능을 갖춘 것이어야 한다. 15. 전체바닥면적이 140 m2 이하로써 남녀공용 화장실의 경우라도 변기는 남녀용을 구분하여 설치한다. 다만, 한 번에 1 인만 사용할 수 있도록 설계된 화장실의 경우에는 예외로 한다. 16. 인원수에 따른 필요기구 수는 해당 그룹에서의 "몇 명당 몇 개 추가"라는 세분된 기준을 적용하여 산출한다. 17. 중 · 고등학교의 실험실에는 안전샤워를 설치한다. 18. 창고와 같이 물건의 보관이나 저장시설에 대한 개구는 그 공간의 중앙지역에 집중설치해도 된다. 다만, 기구까지의 이동거리는 150 m 를 초과 하지 않아야 한다. 19. 다수의 개인용 창고가 모여 있는 장소의 경우는 별도로 기구를 설치하지 않고 본관 건물의 기구를 이용하게 할 수 있다. 다만, 본관 건물은 업무시간 내내 접근이 가능해야 한다. | {}
4400e84d-18da-4772-88f8-b36e4dee5f40 | 5권.pdf | 1.8-16 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 표 9 도기 및 이에 사용되는 수도꼭지와 부속품의 설치높이 ¦ 기구명칭 ¦ 설치높이, mm ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동양식 소변기 ¦ 300 ¦ 상 · 하 바닥면의 높이차 ¦ ¦ 소변기 ¦ 530 ¦ 바닥면에서 림(rim) 상단까지 ¦ ¦ 벽걸이 및 스툴 소변기 ¦ 530 ¦ 바닥면에서 림(rim) 상단까지 ¦ ¦ 세면기 및 수세기 ¦ 720 ¦ 바닥면에서 기구의 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 수세기(화장실내의 수세전용) ¦ 760 ¦ 바닥면에서 기구의 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 요리장 싱크 ¦ 800~850 ¦ 바닥면에서 기구의 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 청소용 싱크 ¦ 800~850 ¦ 바닥면에서 기구의 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 연합 싱크 ¦ 800~850 ¦ 바닥면에서 기구의 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 음료 싱크 ¦ 850~820 ¦ 바닥면에서 기구의 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 실험실용 싱크(화학용) ¦ 760 ¦ 바닥면에서 기구의 물넘침 수위까지 ¦ ¦ 샤워(고정식) ¦ 850 2100 ¦ 바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워밸브 설치 중심까지 바닥면에서 샤워헤드 설치위치 중심까지 ¦ ¦ 핸드샤워 ¦ 850 1 650 ¦ 바닥면에서 혼합밸브 또는 샤워밸브 설치 중심까지 바닥면에서 샤워헤드 설치위치 중심까지 ¦ ¦ 하이탱크(줄당기기) ¦ 1600 이상 ¦ 바닥면에서 탱크까지 ¦ ¦ 하이탱크(씨스턴밸브식) ¦ 1600 이상 ¦ 바닥면에서 탱크까지 ¦ ¦ 시스턴밸브 ¦ 동양식대변기 370~610 서양식대변기 최소 100 ¦ 바닥면에서 시스턴밸브 핸들까지 변기상단에서 시스턴밸브 상단까지 ¦ ¦ 세정용 하이탱크(소변기용) ¦ 1850 이상 ¦ 바닥면에서 탱크바닥까지 ¦ ¦ 세정용 탱크 ¦ 동양식대변기 500 서양식대변기 550 ¦ 바닥면에서 탱크바닥까지 바닥면에서 탱크바닥까지(일체형은 제외함) ¦ ¦ 대변기용 세정밸브 ¦ 최소 100 ¦ 변기상측에서 세척밸브 또는 하부에 설치하는 진공브레이커 상단까지 ¦ ¦ 소변기용 세정밸브 ¦ 최소 75 ¦ 변기 급수구에서 세척밸브 상단까지 ¦ 5) 인체감지식 자동세정방식 적외선 센서가 사용자를 감지하여 용변 후에 소변기를 자 동으로 세정해 주는 방식으로, 세정수가 1 회만 나오는 1 time 식과 사용 중 1 차 전 세정을 하고 사용 후 2 차 세정하는 2 time 식 2 종류가 있다. 그림 47 은 세정원리도와 제품의 외형 을 나타낸 것이다. 6) 소변감지 자동세정방식 소변기의 트랩부에 2 극의 전극을 설치하여 소변이 유입하 는 것에 의해 그 전극간의 저항치의 변화를 검출하여 이것을 제어기에서 증폭하여 전자밸브를 작동시켜 소변기에 급수하 는 방식이다. 급수압력은 50~500 kPa 급수관지름은 DN 15~25 정도이 며 소비전력을 고려한다. 4. 위생기구의 설치 4.1 위생기구의 설치요령 1) 위생기구의 소요개수 건물에 설치하는 위생기구의 소요개수는 건물의 종류, 용 도, 사용인원 및 위생기구의 사용상태 등에 따라 다르다. 따라 서 사용자의 생리적 요구에 불편이 없을 정도로 하면서 경제 적인 개수를 산출하여 설치하는 것이 필요하다. 건축기계설비 설계기준에 통일된 설비기준이 있으나, 법규 등에서 최저 수 량을 규정하는 경우에는 그것에 따른다. 표 8 은 IPC 의 위생기구 소요개수 산정기준을 참조하여 한국위생설비코드(Korean Plumbing Code)로 제정된 자료 이다. 4.2 설치 상 일반적인 주의 사항 (1) 위생기구에 접속하여 사용하는 모든 트랩은 배수관내 의 역압, 사이펀 작용 등에 의해 봉수가 파괴되지 않도록 50 mm 이상 100 mm 이하의 봉수깊이를 유지한다. (2) 도기를 설치할 때는 그 성질을 잘 이해하여 시공한다. ① 탄성이 극히 적어 충격에 약하므로 무리하게 죄어 붙이 지 않도록 한다. ② 열팽창계수가 극히 적으므로 다른 물체에 밀착시킬 때 는 팽창, 수축을 흡수할 수 있도록 한다. ③ 열전도율이 적으므로 부분적인 급열, 급냉을 피한다. (3) 도기 일부가 콘크리트에 매립되어야 하는 경우나 콘크 리트 몰탈과 도기가 접착되어야 하는 부위는, 두께 3 mm 이상 | {}
b750a085-8aaf-461b-ab7b-14dedb34a2fc | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-17 의 아스팔트 방수 및 내식성물질로 피복한다. 다만, 스톨소변 기와 같이 도기가 바닥에 접촉할 때에는 접촉면이 모래 또는 이와 유사한 물질을 충진한다. (4) 도기를 블록벽이나 합판벽 또는 내화보드벽 등에 설치 할 때는, 도기를 지탱할 수 있는 강도를 가진 목재를 설치하 고 그 목재부분에 도기를 설치한다. (5) 도기를 콘크리트벽이나 벽돌벽에 설치할 때는 익스텐 션 앵커볼트를 사용하고, 금속재의 패널이나 경량철골 보드벽 에 설치할 때는 미리 철판앵글이나 목재를 설치하고 그 부분 에 도기를 부착한다. (6) 위생도기에 금속부속품을 장착할 때는 고무패킹을 끼 우고, 그 고무가 탄성을 잃지 않을 정도까지 죄어 붙인다. (7) 기구에 접속되는 실내노출의 급수관, 급탕관, 세정관 및 배수관이 벽이나 바닥을 관통하는 부분에는 와셔를 설치하 여 미관을 좋게 한다. C1 의 치수 ![image](/image/placeholder) 150 560 150 600 400 표 10 단독 수도꼭지의 설치높이 ¦ 기구명칭 ¦ 설치높이, mm ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 싱크 ¦ ¦ 토출구 공간을 충분히 확보 할 수 있는 위치 ¦ ¦ 화학 수도꼭지 ¦ ¦ 토출구 공간을 충분히 확보 할 수 있는 위치 ¦ ¦ 욕조 ¦ 150 ¦ 욕조의 물넘침 수위에서 토출구까지 ¦ ¦ 욕조용 수도꼭지 ¦ ¦ 사용하는 용기의 상단에서 토출구 공간을 충분히 확보 할 수 있는 높이 ¦ ¦ 수세기 ¦ 150 ¦ 물넘침 수위에 토출구까지 ¦ ¦ 살수용 꼭지 ¦ ¦ 사용하는 용기의 상단에서 토출구 공간을 충분히 확보할 수 있는 높이 ¦ ¦ 종별 ¦ 치수, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 옆면벽, 옆쪽바닥 또는 앞면벽설치 세정밸브 ¦ 150 ¦ ¦ 앞쪽바닥설치 세정밸브 모서리설치 로탱크 ¦ 175 ¦ ¦ 하이탱크 사이펀제트 대변기 ¦ 200 ¦ 표 11 장비품의 설치높이 그림 48 동양식 대변기의 설치 치수 ![image](/image/placeholder) 400 호 460 400 ![image](/image/placeholder) 3 400 ¦ 기구명칭 ¦ 설치높이, mm ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 거울 ¦ 1400~1500 ¦ 바닥면에서 거울 중심까지 ¦ ¦ 화장용구함 ¦ 최소 1050 ¦ 바닥면에서 용구함 하단까지 ¦ ¦ 화장대 ¦ 최소 1050 ¦ 바닥면에서 선반 윗면까지 ¦ ¦ 휴지걸이 ¦ 동양식 대변기 380 ¦ 바닥면에서 휴지걸이 중심까지 ¦ ¦ 휴지걸이 ¦ 서양식 대변기 710 ¦ 바닥면에서 휴지걸이 중심까지 ¦ ¦ 수건걸이 ¦ 세면용 1000 ¦ 바닥면에서 수건걸이 중심까지 ¦ ¦ 수건걸이 ¦ 욕실용 1100 ¦ 바닥면에서 수건걸이 중심까지 ¦ ¦ 비누상자 (소변기구) ¦ 세면용 1000 ¦ 바닥면에서 중심까지 ¦ ¦ 비누상자 (소변기구) ¦ 욕실용 700 ¦ 바닥면에서 중심까지 ¦ ¦ 물비누병 (벽설치용) ¦ 900 ¦ 바닥면에서 벽하단까지 ¦ C2 의 치수 C3 의 치수 ¦ 종별 ¦ 치수, ■■ ¦ 종별 ¦ 치수, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 하이탱크 세정밸브 ¦ 175 ¦ 세정밸브 ¦ 45 ¦ ¦ 로탱크 ¦ 225 ¦ 탱크밀결형 ¦ 50+20(간격) ¦ ¦ 로탱크 ¦ 225 ¦ 로탱크 ¦ 85 ¦ 그림 49 서양식 대변기의 설치 치수 ![image](/image/placeholder) 380- ◀-760→ 1500 벽 1520 여유거리 : 530 그림 50 대변기의 설치 간격 4.3 위생기구의 설치표준 각종 위생기구의 설치높이는 표 9, 표 10, 표 11 을 따른다. 다만, 신체장애자, 연소자 및 특별 연령층을 위한 기준은 별도 로 정한다. 위생기구의 설치간격에 대해서는 그림 48, 그림 49, 그림 50, 그림 51, 그림 52 를 참조한다. 다만 그림에서 치수가 세 가지 기입되어 있는 것은 최소치수, 표준치수, 여유치수를 적은 것으로 어떠한 경우라도 최소치수 이하로 되지 않도록 그림 51 세면기의 설치 치수 ![image](/image/placeholder) 850 15 009 | {}
389b2c91-8924-4d65-9fa3-0553969c2b9c | 5권.pdf | 1.8-18 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 ![image](/image/placeholder) 009 700 200 그림 52 소변기의 설치 치수 하며, 또한 최대치수보다 넓게 하여도 큰 의미가 없으므로 필 요 없이 넓게 하지 않도록 한다. 5. 위생기구의 동결방지 5.1 위생기구의 동결방지 필요성 도시의 하수도가 확장되어 가고, 국민의 문화생활 향상과 더불어 화장실의 수세화를 비롯한 급배수 위생설비의 충실화 가 착실히 진행되고 있다. 그러나 우리나라의 겨울철은 상당기간 영하의 날씨가 지속 되고 있다. 그런데 상당수의 건물이 경제적 관점에서 중앙식 난방방식이 아닌 개별난방이어서, 화장실의 급수부분까지 난 방하지 않는 경우가 많이 있다. 따라서 난방이 안 되는 화장실은 한랭기에 0°C 이하가 되 므로 동결방지대책으로서 기구자체가 동결하지 않도록 해야 한다. 5.2 위생기구의 동결방지법 한랭기에 위생기구가 동결되지 않게 하기 위해서는 다음의 방법을 이용한다. ① 난방으로 실내온도를 상승시킨다(난방방식). ② 동결부분을 히터로 가열하여 물의 온도저하를 방지한다 (개별 가열방식). ③ 배관 및 기구내의 물을 뽑아낸다(배수방식). ④ 물이 체류하지 않도록 항상 유동시킨다(유동방식). ⑤ 물이 갖고 있는 열에너지를 뺏기지 않도록 방한피복을 한다(보온방식). ⑥ 한랭지용 위생기구를 사용한다. 이와 같은 방법이 현재 이용되고 있으나, 어느 것이나 장단 점이 있어 이상적인 것은 아니므로, 각 동결 방지법의 장점을 충분히 고려하여 최적의 방법을 채택할 필요가 있다. 5.3 위생도기 바탕의 동결방지 위생도기의 동결사고는 환경온도의 급격한 변화에 의한 동 결파손이 대부분이지만, 그밖에 도기바탕의 함수에 의한 동파 도 있다. 바탕의 동파란 바탕중의 침투한 물이 동결 팽창하여 균열 이 생기는 현상으로, 바탕의 수적이 큰 것은 동파가 되기 쉬 우므로 한랭지에서는 가능한 한 흡수성이 없는 것을 선택하여 사용토록 하여야 한다. 5.4 한랭지용 대변기 화장실내의 온도는 그 지방의 기후와 화장실의 위치, 건물 의 구조 등에 따라 다르며, 같은 장소라도 시간 경과 에 따라 온도가 변화한다. 난방이 없는 화장실내의 온도는 일반적으로 외기온도 보다 5~10°C 정도 높은 것으로 알려져 있다. 따라서 외기온도가 -5~-10°C 이하로 되면 화장실 내가 0°C 이하로 되므로 이 와 같은 장소에는 한랭지용 변기를 사용해야 한다. 한랭지용 변기가 일반변기와 다른 점은 다음과 같다. 1) 림통수로 대변기의 세정수는 림 내를 통해 변기 내 전 부분을 세정 하게 되나, 이 림 내에 물이 남아 있으면 겨울철에 이것이 동 결될 경우 물이 나오지 않게 된다. 따라서 매회 세정 시 마다 림 내에 물이 남아 있지 않도록 해야 한다. 동양식 대변기는 그림 53 와 같이 구조를 간단히 하고 림의 세정수 출구를 크게 하여 림통수로 내의 물을 완전히 배출하 도록 하였다. ![image](/image/placeholder) 세정수 세정수 세정수 출구구멍 그림 53 림통수로의 비교 서양식 대변기는 림통수로 내 전체에서 물이 낙하하게 되 어 있어, 동양식 대변기처럼 림의 세정수 출구구멍이 없으므 로 한랭지용으로 적합한 구조를 갖게 하였다. 2) 림의 세정수 출구구멍 일반 동양식 대변기를 한랭지에서 사용하면 그림 53 의 세 정수 출구구멍에서 물이 얼어붙어 파손된다. 그러나 림의 출 구구멍을 너무 크게 하면 물이 모두 앞쪽에서 유출되므로 변 기의 선단까지 고르게 가지 않으므로 현재로는 지름 10 mm 정 도의 구멍으로 하고 있다. 3) 동양식 대변기의 배출구 일반 동양식 대변기는 물이 고인 얕은 변기 바닥에 오물이 떨어지는 형태로 되어 있으나, 한랭지에서는 대변바닥의 물이 얼기 때문에 오물을 직접 배출구 속에 떨어지게 만들고 있다. | {}
1871a0fa-eae3-4bf9-a815-90ff96a827d8 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-19 5.5 한냉지용 소변기 한랭지에서는 소변기도 대변기와 마찬가지로 림내의 물이 동파를 일으키므로 림의 구조는 물이 남아 있지 않도록 세정 수 출구구멍을 크게 하고 있다. 5.6 한랭지용 세면기 세면기는 배수마개를 닫아 놓지 않는 한 물이 남지 않으므 로 문제가 없다. 따라서 수도꼭지나 배수트랩의 동결방지책을 생각하면 된다. 수도꼭지는 한랭지용을 사용하고, 배수기구를 트랩부착형 으로 사용하면 봉수가 동결되므로 세면기 가까이에 트랩을 두 지 말고 동결깊이 이하에 트랩을 설치한다. 5.7 한랭지용 수도꼭지 한냉지용 수도꼭지는 일반적으로 기구 내에 배수 기능이 들어 있으며, 수도꼭지의 플럭은 디스크형 대신 니들밸브형 으로 되어 있다. 그래서 혼합 수도꼭지 등에서는 온수의 역류 우려가 있기 때문에 역류 방지 기구를 갖춘 것도 있지만, 필 수적으로 2 차측의 물을 항상 배출할 수 있도록 배구구가 붙 어있다. 위생기구의 동결 방지 대책으로는, 변소에 전기히터 등을 설치하여 실내 온도를 0°C 이상으로 유지하는 것이 일 반적인 방법이다. 6. 위생설비 유닛 근대적인 위생설비는 18 세기 중엽부터 19 세기 중반에 걸쳐 발전되어 왔으나 주로 급수, 배수, 통기에 관한 사항들뿐이었다. 설계의 유닛화는 1920 년경부터 유럽과 미국에서 연구되기 시작하여 물을 사용하는 기기의 설치 특히 방수 배관 등을 일 체화하는 작업이 시작되어 왔으나 1960 년경까지는 침체하다 가 다시 활발하게 발전되어 왔다. 변기나 욕조, 세면기 기구는 배관공사 뿐만 아니고 방수나 마무리 공사가 일반 실내 공사보다도 협소한 장소에서 이루어 지며 사용재료의 종류도 많고 공사 기간도 오래 걸린다. 위생설비의 유닛화는 이러한 문제점을 해소하기 위하여 시 도되었으며, 오늘날에는 호텔, 공동주택, 단독주택 등의 다양 한 설비 유닛이 개발되어 사용되고 있으며 건축자재의 다양화 에 따른 유닛화를 시도하고 있다. 설비 유닛화에 따른 장단점은 다음과 같다. 장점으로는, ① 공사기간을 단축할 수 있다. ② 시공의 정밀도를 향상시킬 수 있다. ③ 건축계획 및 설비작업의 편리성을 도모할 수 있다. ④ 누수에 의한 방수처리 및 양생할 부분이 적다. 반면, 단점으로는 ① 제작 과정이 획일화된 대량 생산이므로 개개인의 기호 를 충족시키지는 못한다. ② 규격화 되어 있어 건축 설계의 제한을 받는다. ③ 시공의 전문성을 요한다. 설비유닛의 종류로는 위생설비 유닛, 주방유닛, 배관유닛으 로 나눌 수 있으며, 현재 아파트 및 공공건물에 많이 사용되 며 실용화되어 있다. 위생설비 유닛(sanitary unit)은 목욕, 세면, 세탁, 용변을 위한 기능의 일부 또는 전부를 행할 수 있는 룸형 유닛을 말 하며, 종류 및 구성은 표 12 와 그림 54 에 표시하였다. 위생설 비 유닛은 여러 구비조건을 필요로 하는데, KS F 2223 에 규 정된 구비조건은 다음과 같다. ① 실용상 충분한 내력(��)을 가져야 한다. ② 건축물에 안정되게 고정되고, 진동 및 충격에 대하여 안 전하여야 한다. ③ 부식의 염려가 있는 부재는 유닛 내면에 노출 되지 않 아야 한다. ④ 물에 직접 닿는 나무 부분은 방부 처리가 되어야 한다. ⑤ 보수, 점검 및 수리 또는 교환이 가능한 구조로 되어 있 어야 한다. ⑥ 누전에 대한 대책이 고려한다. ⑦ 콘센트는 고감도형 누전 차단기(정격 감도 전류 15 mA 이하)로 보호된 회로에 접속되고 설치 위치는 바닥에서 80 cm 이상으로 하고 욕조에서 가능한 격리한다. ⑧ 부품의 배치는 안전성을 고려한다. ⑨ 조명 조도는 70 Lx 이상으로 하되, 면도 · 화장 · 세면 에 이용되는 부분의 조도는 150 Lx 이상되어야 한다. ⑩ 1 시간에 2 회 이상 환기되도록 고려되어야 한다. ⑪ 바닥은 청소하기 쉬워야 하며, 잘 미끄러지지 않도록 고 려되어야 한다. 표 12 위생설비 유닛의 종류 ¦ 종류 ¦ 기호 ¦ 적요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 샤워룸 유닛형 ¦ TL ¦ 세면, 샤워, 용변용 유닛 ¦ ¦ 복합 위생설비 유닛형 ¦ BTLC ¦ 세면, 샤워, 용변, 입욕용 유닛 ¦ ![image](/image/placeholder) 구성재 기준면 구성재기준면 a. 샤워룸 유닛형 b. 복합 새니터리 유닛형 그림 54 위생설비 유닛의 구성도 | {}
bdf064ca-0e14-4794-b670-7b0bb47cdc7f | 5권.pdf | 1.8-20 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 바닥 배수에는 트랩을 설치한다. ⑬ 욕조가 거치식인 경우에는 개구부에서 욕조를 꺼낼 수 있도록 고려한다. ⑭ 욕조 및 세면기의 급수 또는 급수, 급탕 마개, 로탱크 또는 세정밸브는 방염(��) 방지에 필요한 배수 공간을 유 지한다. 또한 위생설비 유닛의 기능은 KS F 2223 에 규정된 바와 같은 다음의 조건을 만족하여야 한다. ① 의복을 정돈하거나 옷을 벗는데 필요한 넓이가 있어야 한다. ② 환기를 할 수 있어야 한다. ③ 출입구에 문이 있어야 한다. ④ 자물쇠가 부착된 문일 경우에는 필요에 따라서 외부에 서 열 수 있어야 한다. ⑤ 청결을 유지할 수 있는 재료로 만들어야 한다. ⑥ 욕조, 변기, 세면기의 배수가 되어야 한다. ⑦ 욕조, 변기, 세면기의 배수에서 악취가 역류하지 않아야 한다. ⑧ 각 용도별 기능은 다음에 따른다. 1) 목욕 ① 목욕을 할 수 있어야 한다. ② 욕조에 충분한 급수 또는 급수, 급탕을 할 수 있어야 한다. 2) 용변 ① 용변을 할 수 있어야 한다. ② 변의 처리가 가능해야 한다. 3) 세면 ① 세면 및 손을 씻을 수 있어야 한다. ② 세면기의 급수 또는 급수, 급탕이 가능해야 한다. ③ 거울이 있어야 한다. ④ 비누, 샴푸 등을 넣는 장소가 있어야 한다. 6.1 샤워룸 유닛 샤워룸 유닛은 오피스텔, 아파트 및 일반 주택의 부부욕실 에 주로 사용되고, 세면, 용변, 간단한 샤워를 행할 수 있는 위생설비 유닛으로서 표 13 에 표시한 바와 같이 크기별로 규 격화 되어있다. 이 유닛에 설치되는 부품은 표 14 와 같이 구성되며, 그림 55 는 국내에서 제작, 시공 완료된 대표적인 형상 및 외형을 나타낸 것이다. 샤워 장치는 종전에는 세면기 겸용 샤워꼭지 가 널리 사용되어 왔으나 현재는 공간 활용을 위해 샤워하는 장소와 용변 및 세면 장소를 분리하여 시공되는 추세이므로 그림 56 과 같은 샤워부스(shower booth) 또는 샤워유닛이 널리 사용되고 있다. 6.2 복합 위생설비 유닛 복합 위생설비 유닛은 목욕, 세면, 세탁, 용변을 위한 기능 의 전부를 하나의 방으로 복합한 방모양의 유닛을 말하며 아 표 13 샤워룸 유닛의 규격 (단위 : mm) ¦ 긴 변 짧은 변 ¦ 1 400 ¦ 1 500 ¦ (1 550) ¦ 1 600 ¦ (1 650) ¦ 1 700 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1 450) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 주) 1. 수직 방향의 표준 모듈 호칭치수는 2400 mm 이상 1 m(100 mm)의 증 분값을 따른다. 2. ( )안의 치수는 당분간 인정한다. 표 14 샤워룸 유닛의 설치 부품표 ¦ 부설되어야 하는 부품 ¦ 부설하는 것이 바람직한 부품 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수도꼭지 방습형 조명기구 욕실액세서리 수세변기 세면기 방습거울 환풍기 샤워헤드 ¦ 화장선반 샤워커튼 콘센트 ¦ ![image](/image/placeholder) 그림 55 샤워룸 유닛 ![image](/image/placeholder) ③ 그림 56 샤워부스 및 샤워유닛 | {}
25e201fb-cfac-44a2-a68c-d2ffbae1ca75 | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-21 표 15 복합 위생설비 유닛의 규격 (단위 : mm) ¦ 긴변 ¦ 1900 ¦ 2000 ¦ (2050) ¦ 2100 ¦ (2150) ¦ 2200 ¦ (2250) ¦ 2300 ¦ 2400 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 짧은변 ¦ 1900 ¦ 2000 ¦ (2050) ¦ 2100 ¦ (2150) ¦ 2200 ¦ (2250) ¦ 2300 ¦ 2400 ¦ ¦ 1400 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 600 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ (1 650) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 700 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 1 800 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ 주)1. 수직 방향의 표준 모듈 호칭치수는 2400 �� 이상, 1 m(100 mm)의 증분값을 따른다. 2. ( )안의 치수는 당분간 인정한다. 표 16 복합 위생설비 유닛의 설치부품 ¦ 부설되어야 하는 부품 ¦ 부설하는 것이 바람직한 부품 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수도꼭지 ¦ 환풍기 ¦ ¦ 욕조 ¦ 화장선반 ¦ ¦ 방습형 조명기구 ¦ 샤워커튼 ¦ ¦ 샤워헤드 ¦ 콘센트 ¦ ¦ 수세변기 ¦ ¦ ¦ 세면기 ¦ ¦ ¦ 방습거울 ¦ ¦ ¦ 욕실액세서리 ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) 回 그림 57 복합 위생설비 유닛 파트 및 일반 주택의 거실에 가장 많이 채택되고 있다. 표 15 에서 크기별 규격을 표시하였고, 부품의 구성은표 16 와 같다. 그림 57 은 국내에서 제작, 시공된 대표적인 것을 나타냈다. 표 17 위생설비 유닛의 구조방식 ![image](/image/placeholder) 패널식 구조에 따른 방식 큐비클식 패널큐비클식 위생설비 유닛구조 패키지식 설치방법에 따른 방식 녹다운식 6.3 위생설비 유닛의 구조 위생설비 유닛은 구조에 따른 방식과 설치 방법에 따른 방 식 두 가지로 나눌 수 있으며, 세분하면 표 17 과 같다. 1) 패널식 적당한 크기의 패널로 구성된 천장, 벽, 바닥을 평면으로 제작하여 이것을 현장에서 조립 완성하는 방식 2) 큐비클식(cubicle type) 상부, 하부 등 유닛의 일부를 입체적으로 제작하여 현장에 서 조립 완성하는 방식 3) 패널큐비클식(panel cubicle type) 유닛의 하부, 즉 수밀을 필요로 하는 부분은 입체적으로 제 작하고 상부는 패널식으로 조립 완성하는 방식 4) 패키지식 (package type) 제작 공장에서 각 부재 및 부품을 완전히 조립하고, 현장에 서는 지정된 위치에 고정 설치하는 유닛을 말한다. 이 유닛은 내부에 위생기구, 액세서리, 배관, 조명, 환기 등의 모든 설비 가 갖추어져 있으므로 작업량이 매우 적고 방수처리가 완벽하 나 부피가 크므로 운반 및 설치장소로의 반입 등에 어려움이 있다. 5) 녹다운식 (knock down type) 제작 공장에서 부재 및 부품을 제작하여 현장에서 조립 완 성하는 유닛을 말한다. 이 유닛은 운반 및 반입이 쉬우나 현장 작업량이 많고 시 간도 많이 소요된다. 7. 주방유닛 7.1 개 요 주방은 음식물을 조리하는 장소로서 위생적이어야 하며, 방 충방서(����)에 유의 하여야 하고 배관 등은 천장 노출을 피하고 출입구에는 수세나 신발 씻기를 설치해야 한다. 주방설비는 조리공정에 따라 여러 가지 기계 기구류가 있 으며 그 배치는 조리 공정에 따라 식품의 흐름을 고려하여 원 활한 조리 작업이 이루어 질 수 있도록 하여야 한다. | {}
b07a300d-7407-4226-aa21-d5427e81652e | 5권.pdf | 1.8-22 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 7.2 주방용 기구의 종류와 배치 주방에 필요한 기본적인 기구는 세정용 싱크, 가스대, 조리 대, 식품 및 용구 보관용 선반이나 서랍 등이다. 싱크는 주택에서는 1 개의 기구가 다목적용으로 사용되지만 음식점에서는 용도별로 설치되어 있고, 다량의 식기를 사용하 는 곳에서는 자동 식기 세정기가 설치되어 있다. 주택용은 선반 등을 포함한 주방용 기구의 규격에 의하여 제작되므로 사용자의 취향이나 설치 장소에 따라 자유로운 배 치계획(lay out)이 가능하여 인체공학을 이용한 기구의 배치 와 주방 작업의 능률화, 사용의 편리, 안정성뿐만 아니라 기구 디자인에 의한 인테리어까지 연출해 주는 시스템 키친 (system kitchen)이 개발되어 보급되고 있다. 표 18 시스템 키친의 종류 7.3 주택용 벽형 주방유닛 주택에 사용되는 벽형 주방유닛은 세척대, 조리대, 풍로대, ¦ 종류 ¦ 기호 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 종 ¦ S ¦ 가정용 주방 용구(물버림대, 조리대, 가스대, 복합취 사대)에 규정하는 조리 설비에 월캐비닛, 톨캐비닛 등을 조합한 주요 수직 분할형식의 것을 말한다. ¦ ¦ 2 종 ¦ H ¦ 워크 톱과 월캐비닛, 플로어 캐비닛 및 톨 캐비닛 등 을 조합시킨 주로 수평 분할형식의 것을 말한다. ¦ ¦ 3 종 ¦ M ¦ 1 종, 2 종 이외의 것을 말한다. ¦ 주) KS 에서는 캐비닛이라고 하며, ISO/IS 에서는 유닛이라 한다. 벽걸이 찬장, 레인지 후드 등 부엌에 필요한 설비기기를 갖추 어 조리, 세척, 취사 등의 기능을 만족시킨다. 식기, 조리기구, 식품, 조미료 등을 넣을 수 있는 공간을 갖는 것을 벽면에 접 하여 설치한다. ![image](/image/placeholder) (1) 종(S) (2) 종(H) 톨캐비닛 월캐비닛 레인지후드 톨캐비닛 앞벽 워크톱 월캐비닛 레인지후드 플로어캐비닛 조리대 물버림대 가스대 (3) 종(M) 월캐비닛 레인지후드 톨캐비닛 앞벽 워크톱 플로어캐비닛 레인지후드 유리창 내장싱크 오픈 내장형 d 2 단 선반 쌀통 가스레인지 내장형 그림 58 시스템 키친의 종류 | {}
7279b618-551e-40e8-bc38-019cb976802c | 5권.pdf | 제 8 장 위생기구 1.8-23 표 19 배관유닛의 성능 ¦ 항목 ¦ 항목 ¦ 항목 ¦ 항목 ¦ 성능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강도 ¦ 강도 ¦ 강도 ¦ 강도 ¦ 수송시에는 진동에 견디고, 시공시 매달음에 의한 굽힘 하중에 대하여 KS F 1505(건축 구성재의 기본 공차)의 KKI 이상의 변형이 생기거 나 누설, 기타의 이상이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 물배관 ¦ (1) 급수관 급탕관 ¦ 수도직결의 경우 ¦ 누설이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 물배관 ¦ (1) 급수관 급탕관 ¦ 저수탱크 이후의 경우 ¦ 누설이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 물배관 ¦ (2) 냉각수 ¦ (2) 냉각수 ¦ 누설이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 물배관 ¦ (3) 냉온수관 ¦ (3) 냉온수관 ¦ 누설이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 배수 배관 ¦ (4) 배수관 ¦ (4) 배수관 ¦ 누설이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 배수 배관 ¦ (5) 통기관 ¦ (5) 통기관 ¦ 누설이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 연료 배관 ¦ (6) 가스관 ¦ (6) 가스관 ¦ 누설이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 연료 배관 ¦ (7) 급유관 ¦ (7) 급유관 ¦ 누설이 없을 것 ¦ ¦ 기밀성 및 수밀성 ¦ 급배기 덕트 ¦ (8) 덕트 내외에 20 Pa(±2 mmH2O) 이상의 정압차가 생기는 급배기 덕트 (9) 방수댐퍼가 있는 급배기 덕트 ¦ (8) 덕트 내외에 20 Pa(±2 mmH2O) 이상의 정압차가 생기는 급배기 덕트 (9) 방수댐퍼가 있는 급배기 덕트 ¦ 방수댐퍼를 사용한 상태에서 덕트의 길이 1 m 마다 1 분간 2x10m3 m2 이하의 누설일 것. 방수댐퍼를 사용한 상태에서 댐퍼의 단면 1 m2 마다 1 분간 0.2 m2 이하의 누설(덕트로부터의 누설포함)일 것. ¦ ¦ ¦ 폐기관 ¦ (10) 내외에 20 Pa(±2 mmH2O) 이상의 정압차가 생기 는 폐기관 또는 연돌 ¦ (10) 내외에 20 Pa(±2 mmH2O) 이상의 정압차가 생기 는 폐기관 또는 연돌 ¦ 방수댐퍼를 사용한 상태에서 덕트의 길이 1 m 마다 1 분간 2x10m3 m2 이하의 누설일 것. 방수댐퍼를 사용한 상태에서 댐퍼의 단면 1 m2 마다 1 분간 0.2 m2 이하의 누설(덕트로부터의 누설포함)일 것. ¦ ¦ 전기절연성 ¦ 전기절연성 ¦ ¦ ¦ 1 M� 이상일 것 ¦ 7.4 시스템 키친 주택에 사용되는 시스템 키친은 물 버림대, 조리대, 가스대, 월캐비 닛(wall cabinet), 플로어 캐비닛(floor cabinet), 톨 캐비닛(tall cabinet) 등의 캐비닛과, 이것에 조합 또는 조립 하는 테이블, 오븐레인지, 냉장고 등의 기기류로 구성되는 조 리설비로서 구성 재료 상호간의 호환성을 갖는다. 종류는 표 18 과 같이 나눌 수 있으며, 외형을 그림 58 에 표시하였다. 8. 배관유닛 배관유닛은 건축에 맞추어 치수를 측정하고 절단하여 나사 를 내서 접합한 것을 공장에서 가공 배관 접합한 부재를 현장 에서 반입하여 조립 완성하는 유닛으로, 품질, 정밀도 및 작업 공정을 줄일 수 있으나 건축의 모듈화가 되어야 한다. 현재로는 대규모 고층 빌딩이나 대규모 집합 주택의 수직관 샤프트(shaft), 수평 주관 집중 부분 및 위생설비 주변의 배관 유닛에 적용되는 정도이므로, 이것을 전체 건축물에 적용하려 면 상당한 노력이 필요할 것으로 생각된다. 주택에 사용되는 배관유닛에는 건축 부재에 부착할 수 있도 록 가공된 배관, 덕트, 전선관 군으로 독자적인 프레임 등에 조 립되어 있는 것으로 규정하고 있으며 그 종류는 아래와 같다. ① 바닥용 배관유닛 : 바닥 부재와 조합하는 유닛 ② 벽용 배관유닛 : 벽 부재와 조합하는 유닛 ③ 천정용 배관유닛 : 천장 부재와 조합하는 유닛 ④ 세로관용 배관유닛 : 세로관을 주로 하는 유닛 배관유닛의 성능은 KS 규정에 따라 행하고 표 19 에 표시한 항목에 적합해야 한다. 9. 시스템 천장 시스템 천장은 천장에 설치되는 모든 기구 즉 조명기구, 공 ![image](/image/placeholder) 그림 59 시스템 천장 예 | {}
9167ab22-915d-4a3a-867c-9b5fe6a39f5e | 5권.pdf | 1.8-24 제 1 편 급배수 · 위생설비계획 기 정화기의 취출구, 소방설비의 스프링클러헤드, 화재감지기, 스피커 등의 기구를 필요에 따라 천장 패널에 붙여서 천장 전 체를 시스템화한 것으로 시공이 용이하고 공기단축 뿐 아니라 천장 바닥 공사가 불필요하다는 이점이 있으나 이것 역시 정 착되기 위해서는 모듈화 된 건축이 필요하므로 상당한 시간과 노력이 수반되어야 할 것이다. 시스템 천장의 규격은 KS 나 JIS 에 모두 제정되어 있지 않다. 그림 59 는 주방의 시스템 천 장의 예를 나타낸 것이다. 참 고 문 헌 1. 한국위생설비코드(Korean Plumbing Code) (사)대한설비공학회, 2014 2. 일본 공기조화 · 위생공학회, 공기조화, 위생공학 편람 제 4 권 "위생, 소방 및 환경편." 3. 한국산업규격. KS L 1551, KS B 2331, KS B 2369, KS F 1523, KS F 2223 4. 2006, National Standard Plumbing Code Illustrated, plumbing-heating-cooling contractors association. 5. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 2011, 제 4 권 위 생 소방 및 환경, 제 3 편 제 1 장 위생기구. 제 4 장 설비유닛. | {}
58dd9581-7f15-40cb-901f-07e1638a7668 | 5권.pdf | 제 9 장 개인하수처리시설 1.9-1 제 9 장 개인하수처리시설 1. 개인하수처리시설 설계 1.1 개인하수처리시설의 정의 개인 하수처리시설은 건물 · 시설 등의 설치자 또는 소유자 가 당해 건물 · 시설 등에서 발생하는 오수를 침전, 분해 등의 방법으로 처리하기 위하여 설치하는 시설을 말하며 설치 장소 의 조건에 따라 단독정화조 또는 개인오수처리시설을 선정하 여 설치한다. 1.2 개인하수처리시설의 설계 순서 개인하수처리시설의 설계 순서는 그림 1 과 같으며 그에 대 한 간략한 설명은 아래와 같다. ![image](/image/placeholder) S T A R T 공공 하수도의 조사 처리대상 인원산정 및 오수발생량 산정 관련 법규 및 규제 사항 검토 성능(방류물질)결정 오수 수질, 오염 부하량 원단위 결정 오수배출 특성파악 설치 장소의 여건 확인 처리방식 선정 탱크 용량 선정 설치 기기의 사양 결정 도면 작성 E N D 그림 1 오수처리시설 계획순서 1) 공공 하수도의 조사 (1) 공공하수처리시설과 분류식 하수관거가 설치되어 있는 지역에서는 오수처리시설 및 정화조의 설치가 면제된다. (2) 공공하수처리시설과 합류식 하수관거가 설치되어 있는 지역에서는 정화조를 설치한다. (3) 공공하수처리시설이 설치되어 있지 않은 지역은 개인 하수처리시설 중 오수처리시설을 설치한다. (4) 공공하수처리시설과 분류식 하수관거가 설치되어 있으 나 오수배수관이 하수관거보다 낮은 지대에 있을 경우 오수스 크린시설을 설치한다. 2) 처리대상인원 및 오수발생량 산정 (1) 처리대상인원 및 오수발생량은 환경부고시 제 2015-133 호(건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정 기준)에 의하여 산정한다. (2) 산정기준에 포함되지 않은 인원 등은 실정에 알맞게 산정한다. (3) 표준 오수발생량과 급수사용량 및 유사용도의 자료를 비교검토 후 결정한다. (4) 특수배수의 혼입여부를 조사한다. 3) 관계법규의 검토 표 1 에 나타낸 개인하수처리시설 설치 대상에 속하는지를 확인하여야 하며, 이외에 수도법, 환경정책기본법 및 수질 및 수생태계 보전에 관한 법 등의 관련 법규와 지도 지침 등을 검토하여야 한다. 2. 개인하수처리시설 구조 및 기능 2.1 정화조 1) 정화조의 구조 단독정화조는 혐기성 부패처리 방식이 사용되며 처리인원 대상이 50 인 이하의 소규모일 경우에는 FRP 재질의 정화조 를 사용하지만 중.대형일 경우에는 철근 콘크리트형으로 설 계, 시공한다. 그림 2 와 그림 3 은 철근 콘크리트형 단독정화조 의 처리 흐름도와 기본 구조를 나타낸 것이다. 2) 정화조의 규격(하수도법 제 55 조 관련(개정.2013.11.29.)) (1) 2 실 이상 4 실 이하로 구분하여 직렬로 연결하여야 한다. (2) 총 유효용량은 1.5 m2 이상으로 하고, 처리대상 인원이 5 명을 초과 하는 경우에는 5 명당 0.5 m2 이상을 가산한 용량 으로 한다 (3) 제 1 실의 유효용량은 2 실형에는 총 유효용량의 3 분의 2, 3 실형 및 4 실형에는 2 분의 1 로하고, 최종실에는 여과 장치를 | {}
ef278c3b-6694-4ad9-acc4-ac7f570e2435 | 5권.pdf | 1.9-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 1 설치대상 시설 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 설치할 시설 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설치대상 (법 34 조 1 항, 영 24 조 2 항, 4 항) ¦ 하수처리 구역 밖 ¦ 오수발생량 2 m2/일 초과 건축물 ¦ 오수처리시설 ¦ ¦ 설치대상 (법 34 조 1 항, 영 24 조 2 항, 4 항) ¦ 하수처리 구역 밖 ¦ 특별대책지역 또는 4 대강법의 수변구역에서 수세식변기를 설치하거나 오수발생량이 1 m2/일을 초과 하는 건축물 ¦ 오수처리시설 ¦ ¦ 설치대상 (법 34 조 1 항, 영 24 조 2 항, 4 항) ¦ 하수처리 구역 밖 ¦ 1 일 오수발생량 2 m2/일 이하 건축물 ¦ 정화조 ¦ ¦ 설치대상 (법 34 조 1 항, 영 24 조 2 항, 4 항) ¦ 하수처리 구역 안 ¦ 수세식변기를 설치하는 건축물 ¦ 정화조 ¦ ¦ 설 치 제외대상 (법 34 조 1 항 단서 및 각호) ¦ 1. 폐수종말처리시설로 오수를 유입시켜 처리하는 경우 2. 분류식하수관거로 배수설비를 연결하여 오수를 공공하수처리시설에 유입시켜 처리하는 경우 3. 공공하수도관리청이 환경부령이 정하는 기준 · 절차에 따라 하수관거 정비구역으로 공고한 지역에서 합류식하수관거로 배수설비를 연결하여 공공하수처리시설에서 오수를 유입시켜 처리하는 경우 등 ¦ 1. 폐수종말처리시설로 오수를 유입시켜 처리하는 경우 2. 분류식하수관거로 배수설비를 연결하여 오수를 공공하수처리시설에 유입시켜 처리하는 경우 3. 공공하수도관리청이 환경부령이 정하는 기준 · 절차에 따라 하수관거 정비구역으로 공고한 지역에서 합류식하수관거로 배수설비를 연결하여 공공하수처리시설에서 오수를 유입시켜 처리하는 경우 등 ¦ 1. 폐수종말처리시설로 오수를 유입시켜 처리하는 경우 2. 분류식하수관거로 배수설비를 연결하여 오수를 공공하수처리시설에 유입시켜 처리하는 경우 3. 공공하수도관리청이 환경부령이 정하는 기준 · 절차에 따라 하수관거 정비구역으로 공고한 지역에서 합류식하수관거로 배수설비를 연결하여 공공하수처리시설에서 오수를 유입시켜 처리하는 경우 등 ¦ 주) 하수도법 시행령 제 24 조(개인하수처리시설의 설치) 설치하되, 그 장치의 아래로부터 오수가 통과 하는 구조로 하 며, 쇄석충(���) 또는 이에 준하는 여재(��) 부분의 부 피는 총유효용량의 5% 이상 10% 이하로 하여 이를 해당 유효용량에 가산한다. (4) 각 실의 유효수심은 1 m 이상 2.7 m 이하이어야 하 고, 유입관 개구부의 위치는 수면으로부터 유효수심의 3 분의 1 의 깊이로 하며, 유출관 또는 단층벽 하단 개구부의 위치는 수면으로부터 유효수심의 2 분의 1 의 깊이로 하거나, 각 실 간 벽의 같은 깊이에 적당한 수의 폭 3 cm 의 세로구멍을 6 cm 간격으로 설치하되, 부상물이나 스컴(scum)의 유출이 방지되 는 구조이어야 한다. ![image](/image/placeholder) 제 제 오 1 2 여 방 수 부 부 과 류 방 유 패 패 탱 탱 류 입 탱 탱 크 크 크 크 그림 2 단독정화조 처리 흐름도 ![image](/image/placeholder) 스컴 정족재: 0 또는 쇄석 3 1 부패탱크 2 부패탱크 방류탱크 영양 1/3 ↗ 1/2 수상의 lo 여과 탱크 , 4 2 그림 3 부패탱크방식의 정화조 구조 예 (5) 제 1 실의 유입관은 "T"자형 관으로 설치하되, 단층벽이 나 "T"자형 관을 설치하는 경우에는 위에서 볼 수 있는 점검 뚜껑을 두고, "T"자형 관의 지름은 10 cm 이상이어야 한다. (6) 찌꺼기를 제거할 수 있는 뚜껑을 설치하여야 한다. (7) 200 인조 이상의 정화조의 경우 방류수탱크에 악취저감 장치를 설치한다. (8) 500 인조 이상의 정화조에서 배출되는 방류수는 염소등 으로 소독하여야 한다. 3) 정화조의 기타 참고 사항 (1) 여과 탱크의 쇄석을 설치 할 경우 입자의 지름은 50~ 75 mm 의 화강암을 파쇄한 경질쇄석을 이용한다. (2) 접촉여재 설치 시 생물막을 생성 하고 생물막에 의해 막히지 않으며 파손이나 변형이 생기지 않는 강도의 제품이여 야 한다. 2.2 오수처리시설 1) 오수처리시설의 구조 오수처리시설은 단독정화조와 다르게 현행법령에 구체적인 규격과 공법은 정해져 있지 않으며 유량조정탱크의 규격만 명 시되어 있다. 오수처리시설에는 여러 공법이 있지만 날로 강화되는 환경 법에 따라 최근에는 분리막 공법이 많이 사용되고 있다. 그 외에도 현장 및 시공여건에 따라 연속회준식반응공법(SBR) 이나 접촉산화고도처리공법이 사용할 수 있다. 그림 4 ~ 6 은 각 공법에 대한 처리과 정을 계통도로 표시한 것이며 표 2 는 각 공법을 비교한 것이다. 2) 오수처리시설의 각 탱크 기능 (1) 침사/스크린탱크 유입수 중 비교적 큰 협잡물을 제거하며 스크린시설은 조 목과 세목의 2 단 구조를 많이 이용한다. 통상적으로 스크린의 간격은 조목 30~50 mm, 세목 10~20 mm 로 하며 세목스크린 대신 자동스크린 시설을 설치하기도 하며 침사/스크린탱크를 | {}
0cca2de9-db0d-4288-a68e-8ad2b4a048cc | 5권.pdf | 제 9 장 개인하수처리시설 1.9-3 ![image](/image/placeholder) 미세스크린 오수유입 침사/스크린탱크 유량조정탱크 무산소/혐기탱크 폭기탱크 막분리탱크 소독/방류탱크 방류 슬러지반송 탈기탱크 ▶ 슬러지저류탱크 그림 4 분리막(MBR) 처리공법 계통도 ![image](/image/placeholder) 오수유입 침사/스크린탱크 유량조정탱크 SBR 탱크 여과 탱크 소독/방류탱크 방류 슬러지저류탱크 그림 5 연속회준식반응공법(SBR) 처리공법 계통도 ![image](/image/placeholder) 미세스크린 소포탱크 오수유입 침사/스크린탱크 유량조정탱크 혐기/무산소탱크 폭기탱크 침전탱크 여과 탱크 소독/방류탱크 방류 슬러지반송 슬러지저류탱크 그림 6 접촉산화고도처리공법 처리공법 계통도 걸친 유입수는 유량조정탱크로 이용하게 된다. (2) 유량조정탱크 유량조정탱크는 유입오수의 유량과 수질의 변동을 균등화 함으로써 처리시설의 처리효율을 높이고 처리수질의 향상을 도모할 목적으로 설치하는 것이 기본 목적이다. 유량조정조의 필요용량은 오수의 배출시간, 유량변동의 정 도 및 정량화의 정도에 따라 다르다. 구조기준은 유입량을 24 시간 균등 배분할 수 있고 12 시간 이상 저류할 수 있는 규모 의 유량조정조를 설치하여야 한다. 다만, 1 일 처리용량이 100 m2 이상인 경우에는 10 시간 이상 저류할 수 있는 유량조정조 를 설치한다. (3) 무산소/혈기탱크 생물학적 호기성 처리 방법으로서 1 개의 반응조에 생물학 적 반응조와 침전조의 기능이 있으며 유입, 폭기, 침전, 방류 를 1 개 사이클로 운영한다. 내부 상등수 배출시는 부유 디캔터(decanter)를 작동시켜 방류기능을 수행하며 적절한 운전모드를 찾아 설정, 셋팅 하 유량조정조에서 균등화된 유입수 중에 포함되어 있는 NO3, NO2, N2O 와 같은 질소를 N2 가스로 환원시켜 대기 중으로 날 려 보내 물속의 질소를 제거한다. (4) 폭기탱크(접촉산화법) 접촉산화법은 생물막을 이용한 처리방식의 한가지로서, 접 촉제 표면에 발생 부착된 호기성미생물의 대사활동에 의해 오 수를 처리하는 방식이다. 오수중의 유기물은 호기상태의 폭기 조내에서 접촉제 표면에 부착된 생물에 흡착되어 미생물의 산 화 및 동화작용에 의해 분해 제거된다.(그림 7 참조) (5) 연속회분식 활성오니탱크(SBR) ![image](/image/placeholder) 오수유입 접촉여제 공기유입 그림 7 접촉폭기탱크 구조 | {}
227dd5f2-86a5-4255-b4a3-5d2eab058b16 | 5권.pdf | 1.9-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 2 오수처리시설 시설 공법 비교표 ¦ 구 분 ¦ 분리막(MBR) 처리공법 ¦ 연속회준식반응공법(SBR) 처리공법 ¦ 접촉산화고도처리공법 처리공법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공정의 단순성 ¦ · 시설이 단순하여 유지관리 포인트 감소 및 · 직접 분리막을 침적하여 고액분리하여 침전 조 불필요 유지관리비 감소 ¦ 에 여과 설비 등 필요함 · 단일반응조로 공정이 단순함 · 미생물의 중력식 침강성에 의존하므로 후단 · 소독설비 필요 ¦ 에 여과 설비 등 필요함 · 폭기조내 접촉여재를 설치하여 처리효율 증대 · 미생물의 중력식 침강성에 의존하므로 후단 · 소독설비 필요 ¦ ¦ 운전용이성 ¦ · 분리막에 의한 고액분리로 미생물의 상태에 따른 수질변동이 거의 없어 관리가 용이함 ¦ · 단일 반응조에서 무산소/협기/호기/침전 등 이 동시에 일어나므로 유입부하에 따른 미 생물 관리 및 운전기술 난이도가 높음 ¦ · 혈기/무산소/접촉폭기 후 침전조에서 미생 물 침강성에 따라 수질변동이 높고 안정적 인 고액분리를 위해서 미생물 관리가 필수 ¦ ¦ 부하변동대응성 ¦ · 부하변동이나 외부영향에도 분리막에 의한 여과 로 수질변화가 거의 없음 ¦ · 단일 반응조 이므로 유입조건에 따라 운전 조건을 조정필요 수질 악화시 미생물 활성 및 안정화에 긴 시간이 필요 ¦ 미생물 농도를 높이는 원리이나 미생물농도 · 처리효율 증대를 위해 접촉제를 설치하여 를 임의 로 조정하기어려움 · 여재에 미생물 활성화까지 긴시간 필요 ¦ ¦ 자동화운전 ¦ · 분리막 운전압에 따른 완전자동화 역세정 · 완전 무인 자동화 운전 구현 ¦ 변동 발생시 미생물세정(Washout)현상이 · 자동화 운전이 가능하나 유량/농도 등 부하 자주 발생하므로 주기적인 미생물 관리 필수 ¦ 부착 조절이 용이하지 않아 수질관리가 어 · 자동화 운전이 가능하나 여재에 미생물 탈 려움 ¦ ¦ 적용성 ¦ 식으로 레저시설/중수처리/공공하수 등에 가 · 최근 강화된 법적 수질 기준 및 높은 환경인 장 많이 적용되고 있는 추세임 ¦ · 공정이 단순하고 전력비가 저렴한 편이나 단일 반응조에 의한 처리로 관리기술이 필 요하여 관리자가 상주하는 공공처리시설 적 용성 높음 ¦ · 1990~2000 년대 많이 적용되어진 공법이나 수질기준 강화이후 적용성 저하 ¦ ¦ 기타 ¦ · 분리막에 의한 고액분리로 분리막 관리가 필수 ¦ · 단일 반응조 운전에 관여 제어하는 제어반 관리 및 Decant 관리가 필수 ¦ · 반응조 운전에 관여 제어하는 제어반관리 및 침전조 관리가 필수 ¦ 는 것이 중요하다. (6) 분리막탱크 생물학적 호기성 처리방법으로 침전조가 불필요하여 공정이 간소화되며, 폭기조 MLSS 의 농도는 5000~7 000 mg/L 으 로 고농도를 유지된다. 막 종류에는 한외여과 막(UF) 및 정밀여과(MF)의 분리모 듈에는 평막(plate and frame)형, 관상막(turbular)형, 중공 ![image](/image/placeholder) 처리수이송 오수 유입 ※ X 분리막 운용용응용 88888 送7便 ¦¦¦ 17時間 ※ 1119 �� 그림 8 분리막탱크 구조 사막(hollow fiber)형 이 있으며 평막과 중공사막형은 막분리 조에 침지하고 관형형은 지상설치 방식으로 운용한다.(그림 8) 분리막은 대체로 수질이 양호하나, 폭기조 내로 유분이나, 각종 미세물질, 머리카락 등이 유입되지 않도록 완벽한 전처 리와 함께 분리막은 주기적인 역세와 교환 등이 필요하다. (7) 침전탱크 생물막법일 경우에 침전조 기능은 박리한 생물막이나 기타 SS 를 침전분리해서 되도록 맑은 물(처리수)이 되도록 하며, 활성오니법의 경우는 활성오니를 분리해서 맑은 물을 얻는 동 시에 침전된 활성오니는 폭기조에 반송한다. 침전조에서 물의 흐름은 중앙 센터웰(정류통)에 유입, 주변 의 월류 위어에서 균등하게 유출되도록 한다. (8) 여과 탱크 앞 공정에서 처리된 처리수 중에 남아있는 미세한 콜로이 드성 SS 성분을 다공질인 여과 재에 통과 시켜 공극에 의해 제 거 하기위한 설비이며 유입수의 가압여부에 의해 완속여과(중 력식)와 급속여과(압력식)으로 구분 되며 여과 수의 흐름방향 에 의한 상향류식과 하향류식으로 분류 된다. 여과 기의 종류는 모래여과 기, 활성탄 여과 기, 마이크로필터 여과 기등 다양한 종류가 있으며 현장 여건과 앞의 공정에 맞 춰 여과 기를 선정하여 설계된다. (9) 소독/방류탱크 접수처리시설에서 시행되는 소독의 목적은 처리 중에 생존 할 우려가 있는 병원성미생물을 사멸시켜 처리수의 위생적인 | {}
793dfa40-7a8c-4145-b435-463e875852c1 | 5권.pdf | 제 9 장 개인하수처리시설 1.9-5 안전성을 높이는데 있다. 접소의 주입률이 대장균군 수가 1 cm2 당 3 000 개 이하가 되는 량으로 정하고 있으며 이를 초과 하는 경우에는 염소주입 후 15 분 후에 잔류염소가 0.1 mg/L 정도 되도록 하면 대장균을 사멸할 수 있다. 최종 방류 전 소독조 및 방류조에서 소독제를 투입 하며 방류 수질(표 2 , 표 3)에 맞춰 최종 방류한다. 3. 개인하수처리시설의 방류수 수질 기준 3.1 개인하수처리시설의 방류수 수질 기준 하수도법 시행령 제 3 조 제 1 항 제 3 호 관련<개정 2017. 1. 19> 표 3 개인하수처리시설 수질 방류 기준 ¦ 구분 ¦ 1 일처리용량 ¦ 지역 ¦ 항목 ¦ 방류수질기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 미만 ¦ 수변구역 ¦ 생물화학적 산소요구량(mg/L) ¦ 10 이하 ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 미만 ¦ 수변구역 ¦ 부유물질(mg/L) ¦ 10 이하 ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 미만 ¦ 특정지역 및 기타지역 ¦ 생물화학적 산소요구량(mg/L) ¦ 20 이하 ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 미만 ¦ 특정지역 및 기타지역 ¦ 부유물질(mg/L) ¦ 20 이하 ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 이상 ¦ 모든지역 ¦ 생물화학적 산소요구량(mg/L) ¦ 10 이하 ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 이상 ¦ 모든지역 ¦ 부유물질(mg/L) ¦ 10 이하 ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 이상 ¦ 모든지역 ¦ 총질소(mg/L) ¦ 20 이하 ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 이상 ¦ 모든지역 ¦ 총인(mg/L) ¦ 2 이하 ¦ ¦ 오수처리시설 ¦ 50 m2 이상 ¦ 모든지역 ¦ 총대장균군수(개/mL) ¦ 3000 이하 ¦ ¦ 정화조 ¦ 11 인용이상 ¦ 수변구역 및 특정지역 ¦ 생물화학적 산소요구량 제거율(%) ¦ 65 이하 ¦ ¦ 정화조 ¦ 11 인용이상 ¦ 수변구역 및 특정지역 ¦ 생물화학적 산소요구량(mg/L) ¦ 100 이하 ¦ ¦ 정화조 ¦ 11 인용이상 ¦ 기타지역 ¦ 생물화학적 산소요구량 제거율(%) ¦ 50 이하 ¦ ¦ 토양침투처리방법에 따른 정화조의 방류수수질기준은 다음과 같다. 가. 1 차 처리장치에 의한 부유물질 50 퍼센트 이상 제거 나. 1 차 처리장치를 거쳐 토양침투시킬 때의 방류수의 부유물질 250 mg/L 이하 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 골프장과 스키장에 설치된 오수처리시설은 방류수수질기준 항목 중 생물화학적 산소요구량은 10 mg/L 이하, 부유물질은 10 mg/L 이하로 한다. 다만, 숙박시설이 있는 골프장에 설치된 오수처리시설은 방류수수질기준 항목 중 생물화학적 산소요구량은 5 mg/L 이하, 부유물질은 5 mg/L 이하로 한다. ¦ 3.2 특정지역 개인하수처리시설의 방류수 수질 기준 하수도법 시행령 제 3 조 제 1 항 제 3 호 관련<개정 2017. 1. 19> 표 4 특정지역 개인하수처리시설 수질 방류 기준 ¦ 지역 ¦ 항목 ¦ 1 일 처리용량 100 m2 미만 ¦ 1 일 처리용량 100 m2 이상 200 m2 미만 ¦ 1 일 처리용량 200 m2 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 특정지역 ¦ 생물화학적 산소요구량(mg/L) ¦ 20 이하 ¦ 20 이하 ¦ 20 이하 ¦ ¦ 특정지역 ¦ 부유물질(mg/L) ¦ 20 이하 ¦ 20 이하 ¦ 20 이하 ¦ ¦ 기타지역 ¦ 생물화학적 산소요구량(mg/L) ¦ 80 이하 ¦ 60 이하 ¦ 40 이하 ¦ ¦ 기타지역 ¦ 부유물질(mg/L) ¦ 80 이하 ¦ 60 이하 ¦ 40 이하 ¦ 골프장에 설치된 오수처리시설의 방류수수질기준은 생물화학적 산소요구량 10 mg/L 이하, 부유물질량 10 mg/L 이하로 한다. 이 표에서 특정지역은 「수도법」 제 7 조에 따른 상수원보호구역과 같은 법 제 3 조제 17 호에 따른 취수시설로부터 유하거리 4 킬로미터 이내의 상수원상류지역, 「환경정책기본법」 제 22 조제 1 항에 따른 특별대책지역, 「지하수법」 제 12 조에 따른 지하수보전구역, 「자연공원법」 제 2 조 제 1 호에 따른 공원구역과 같은 법 제 25 조에 따른 공원보호구역으로 한다. | {}
0c357c9e-a3dc-4161-b0b1-d7e76e409a53 | 5권.pdf | 1.9-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 4. 개인하수처리시설 설치.변경 신고 내용 및 절차 4.1 개인하수처리시설의 설치가 면제되는 경우.(하수도법 제 34 조 1~3 항.시행규칙 26 조 1 · 2 항) (1) 오수를 흐르도록 하기 위한 분류식하수관거로 배수설 비를 연결하여 오수를 공공하수처리시설에 유입시켜 처리하 는 경우. (2) 공공하수도관리청이 환경부령이 정하는 기준, 절차에 따라 하수관거정비구역으로 공고한 지역에서 합류식하수관거 로 배수설비를 연결하여 공공하수처리시설에 오수를 유입시 켜 처리하는 경우. (3) 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제 48 조에 따른 폐 수종말처리시설로 오수를 유입시켜 처리하는 경우. (4) 분뇨수집.운반업자에게 위탁하여 공공하수처리시설,폐 수종말처리시설 또는 자기의 오수처리시설로 운반처리하는 경우. (5) 건물등을 설치하는 자가 자기의 오수처리시설로 운반 하여 처리하는경우 4.2 개인하수 처리시설 설치. 변경 신고 (하수도법 시행규칙 27 조) (1) 개인하수 처리시설 설치. 변경 전 하수도법 시행규칙 [별지 제 13 호의 서식] 오수처리시설, 정화조(설치, 변경) 신고 서의 서식의 신고서에 구비서류를 첨부하여 시장. 군수. 구청 장에게 제출한다. (2)변경신고대상 ① 시설의 규모를 변경할 경우. ② 처리방법을 변경할 경우. 5. 개인하수처리시설 준공신고(가설용 포함) <하수도법 시행규칙 제 31 조> ① 설치업체는 개인하수처리시설을 설치 완료 후 하수도법 시행규칙 [별지 제 15 호서식] (오수처리시설, 정화조)준공검사 신청서를 작성하여 관할행정관서에 준공검사를 신청한다. ② 설치업체는 오수처리시설에 대하여는 다음 각 호의 구 분에 따른 날부터 30 일 이내에 방류수를 채취하여 방류수수 질기준의 준수 여부를 확인하여야 한다. 다만, 개인하수처리 시설제조업자가 등록하거나 변경등록한 제조제품으로서 1 일 처리용량이 50m3/day 미만인 오수처리시설을 설치한 경우에 는 그러지 아니하다.(하수도법 시행규칙제 32 조) ㉠ 오수처리시설을 정상적으로 사용하기 시작한 경우(하 수도법 시행규칙제 32 조 제 1 항) : 적합 통지를 한 날부터 110 일이 지난 날 ㉡ 입주 지연등으로 오수가 발생하지 아니하여 오수처리 시설의 사용 시작이 늦어진 경우 : 사용하기 시작한 날부터 70 일이 지난 날(하수도법 시행규칙제 32 조 제 2 항) 참고 문헌. 1. 한국상하수도협회. 하수도시시설기준(환경부제정) 2011, 제 4 장 수처리시설 2. 환경부. 한국상하수도협회. 하수도법령집 2014.10 3. 설비공학편람 제 3 판 제 4 권 1 편 제 6 장 개인하수처리시설 | {}
0a65f155-b7e4-409c-a33a-7a36ef0e9b40 | 5권.pdf | 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1.10-1 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 우리나라는 UN 이 분류한 물부족 국가다. 우리나라의 수자 원 양은 연간 1 267 억 톤이며 그중 집중호우가 내리는 여름철 에 절반 이상이 집중되지만, 그 중의 대부분을 바다로 흘려보 낸다. 우리가 필요로 하는 물 수요량은 1994 년 301 억 톤으로 증가하여 연간 약 20 억 톤 이상의 물 부족을 예상하고 있다. 물 부족문제 해결책으로 댐건설, 지하수 이용, 배수 재이용, 빗물이용 등을 고려해 볼 수 있지만 생태계 등 환경보존을 생 각한다면 배수재이용과 빗물이용 등이 현실적인 대책이다. 배수재이용수를 일반적으로 중수도라 칭하며, 중수도는 상 수도와 하수도의 중간정도의 범위에 있어 중수도란 용어로 표 기되는 것인데 개정된 "물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법 률"(약칭 물 재이용법)에서 "중수도"라 함은 「개별 시설물이 나 개발사업 등으로 조성되는 지역에서 발생하는 오수를 공공 하수도로 배출하지 아니하고 재이용 할 수 있도록 개별적 또 는 지역적으로 처리하는 시설을 말한다"」라고 정의 한다. 그리고 "물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률"(약칭 물 재이용법) 제 9 조 제 1 항 및 동법시행령 제 11 조 제 1 항과 2 항에 는 중수도를 설치 운영하여야 하는 시설물을 규정함으로써 중 수도 설치를 강제하고 있으며, "물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률"(약칭 물 재이용법) 제 23 조 에는 중수도 설치비용 지원 및 수도요금 경감 등의 지원책도 언급되어 있다. 서울, 부산 등 대도시의 백화점, 호텔, 역사 등에서는 자체 중수도처리시설을 건설하여 운영하고 있으며 점차 확대되어 가고 있다. 빗물이용은 2006 년 3 월 서울시 조례가 제정된 이후 신규 건 물위주로 점차 확대되고 있으나 "물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률"(약칭 물 재이용법) 제 8 조 1 항 및 동법 시행령 제 10 조에 빗물 이용시설의 설치대상을 지정하고 있다. 대부분 건물지하에 빗물 저장탱크를 만들고 간단한 처리를 통하여, 조경용수나 세정수 등으로 이용하고 있고, 홍수조절에도 일정 부분 기여를 하고 있다. 1. 배수재이용방식의 분류와 특징 배수의 재이용방식은 순환방식에 따라 개방순환 방식과 폐 쇄순환방식으로 크게 나눌 수 있다. 개방순환방식은, 처리수를 하천, 호수 등의 자연수계에 환 원시킨 후 다시 수자원으로서 이용하는 방법이다. 폐쇄순환방식은 처리수를 자연수계에 환원시키지 않고, 폐 쇄계 시스템 중에서 인위적으로 처리수를 수자원으로서 직접 이용하는 방식으로, 건물 내에서 배수재이용. 빗물이용을 단독 또는 병용 형태로 이용하는 방식이다. 이 폐쇄방식에는 ① 개 별순환방식, ② 지구순환방식, ③ 광역순환 등의 방식으로 분 류된다. 1) 개별순환방식 개별순환방식이란, 개별건축물에서 배출되는 배수를 건물 자체 내에서 처리하며, 처리수를 당해 건물에서 이용하는 것이다. 이와 같은 방식에서의 물의 흐름은 공공하수도 보급 지역과 미보급 지역에 따라 상이하다. 개별순환방식은 많이 사용되는 방식으로 다음과 같은 장점을 가지고 있다. ![image](/image/placeholder) 상수도 상수계 종말처리장 수처리 공공용 수역 잡용계 개별건물 a. 공공하수도 보급지역 ![image](/image/placeholder) 상수도 상수계 합병정화 공공용 수역 잡용계 수처리 개별건물 b. 공공하수도 미보급지역 그림 1 개별 순환방식 (1) 당해 건물 내의 순환이용이기 때문에 원수의 집수배관, 재이용수의 송수배관거리 단축이 가능하다. (2) 원수량과 재이용수량을 비교적 정확하게 파악할 수 있 어 재이용설비의 경제적 설계가 가능하다. (3) 원수의 종류를 선택하는 것이 가능하기 때문에 비교적 깨끗한 원수를 이용할 수 있다. (4) 한정된 범위로 시설의 유지관리가 용이하다. 단점은 규모가 작기 때문에 건설비, 보수관리비 등이 높아 져 중수제조 단가가 높아진다. 2) 지구순환방식 지구순환방식은 그림 2 와 같이 비교적 고밀도 지구 복수의 | {}
1cb2f072-7cb9-49bd-b2ef-24e1779b5731 | 5권.pdf | 1.10-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 건축물에서 배수되는 물을 공동으로 처리하여 재이용수를 공 급하는 방식으로 장점은 다음과 같다. ① 대상구역에 다양한 용도의 건축물이 있다면, 원수의 종 류가 많고 수량의 확보가 용이하다. ② 지역냉난방설비 이용지역과 중복될 경우는 공동구 이용 이 가능하기 때문에 도입배관 공사비를 줄일 수 있다. 단점으로는 각 건물별로 원수량, 재이용수의 사용량이 상이 하기 때문에 수량의 균형을 이루기가 어렵고 수량을 파악할 계량기가 필요하며, 건물별 비용계산이 복잡하다는 것이다. ![image](/image/placeholder) 상 수 상수계 용도 도 공공용 공공하수 처리장의 합병정화조 수역 잡용계 용도 수처리 장치 지역 그림 2 지구순환방식 3) 광역순환방식 광역순환방식이란 그림 3 과 같이 공공하수처리장의 처리수 를 재이용수로 하는 비교적 광역적이고 대규모 지구에 송수하 여 이용하는 것이다. 이 방식은 도시 또는 동단위 이상 광범위한 지구의 사무소 나, 주택 등에 처리수를 대규모로 공급하는 것이 가능하다. 원 수는 공공하수처리장의 처리수 등이 대상이 되며, 장점은 다 음과 같다. (1) 재이용수의 공급이 공공사업으로 행하여지기 때문에 수요가는 인입배관을 접속하기만 하면 되므로 처리시설에 대 한 공간이 불필요하다. ![image](/image/placeholder) 상수도 상수계 용도 공공용 공공하수 처리장 수역 잡용계 용도 수처리 장치 그림 3 광역 순환방식 (2) 규모가 크기 때문에 처리비용이 저렴해진다. 단점으로는 배수재이용 처리장치에서 각 수요처까지의 송 수배관 공사비가 높게 되므로 국소적인 지역개발에 한정되 는 일이 있다. 따라서 공공하수처리장 근방의 건물 또는 공 업용수의 송수가 가능한 지구의 건축물에 한정되는 예가 많다. 2. 설비계획 2.1 기본사항 1) 관련법규의 사례 및 검토 배수재이용(중수도)의 설치범위 및 시설기준은 표 1 과 표 2 에서와 같이 "물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률"(약칭 물 재이용법) 등에 규정되어 있으며, 물이 부족한 지역에서 배수재이용의 권장이 예상된다. 따라서 계획 시에 관련 법규 의 검토 및 관련 관공서와 의 협의 가 이루어져야 한다. 2) 원수 배수원과 재이용수 용도의 검토 건축물의 용도 및 성질을 검토하여 용도별 사용수량을 산 정하고 재이용에 있어서 수량밸런스가 이루어지고 원수로써 사용하는 배수의 수질이 재이용에 적합한 것일수록 건설비 및 운전비가 낮아지고 경제적이다. 배수 재이용설비의 원수로는 ① 잡배수(주방배수 포함하지 않음) ② 잡배수(주방배수 포함) ③ 오수(수세식화장실 배수)+잡배수의 순으로 수량밸런스 를 검토하여 원수를 결정하는 것이 일반적이다. 재이용수의 용도는 수세, 화장실 세정이며, 그 외에 공조냉 각용수, 정원용 살수, 청소용수, 세차용수, 분수용수 등이다. 배수재이용수를 이용해서는 안 되는 기구류와 이용 가능한 기구류는 표 3 과 표 4 에 나타냈다. 3) 보건, 위생상 고려 재이용수는 기본적으로 음료수로는 부적합하므로 공급되는 배관계통은 상수계와 별개의 계통으로 분리하여야 하고, 2 계 통간의 연결은 절대적으로 금지한다. 재이용수를 사용하는데 가장 중요한 문제는 병원균의 감염 이며, 그것을 방지하기 위하여 재이용의 말단에는 잔류염소가 상시 유지되도록 주의 하여야 한다. 4) 경제성 배수재이용설비 채용의 적부를 결정하는 중요한 요소는 경 제성이다. 현재의 상하수도 요금뿐만 아니라 수년 후의 상하수 도 요금의 예측, 배수 재이용설치에 따른 상하수도 사용량의 감소와 이에 따른 수도 인입배관이 작아져 수도 분담금이 줄 어드는 등을 포함한 경제성의 비교검토가 이루어져야 한다. | {}
eed8c8b8-316d-4320-8da5-ef865d76b049 | 5권.pdf | 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1.10-3 표 1 물의 재이용 촉진 및 지원에관한 법률시행령 (2015.04.29.) 제 11 조 중수도의 설치 대상 · 관리 ① 법 제 9 조 제 1 항 각 호 외의 부분 본문에서 "대통령령으로 정하는 규모 이상으로 증축 · 개축 또는 재축하는 경우"란 증축 · 개축 또는 재축하는 연면적이 6 만제곱미터 이상인 경우를 말한다. ② 법 제 9 조 제 1 항 제 7 호에서 "대통령령으로 정하는 종류 및 규모 이상의 시설물"이란 연면적이 6 만제곱미터 이상인 시설물로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설물을 말한다. 1. 「유통산업발전법」 제 2 조 제 3 호에 따른 대규모 점포 2. 「물류정책 기본법」 제 2 조 제 1 항 제 4 호에 따른 물류시설 3. 「건축법 시행령」 별표 1 제 8 호에 따른 운수시설 4. 「건축법 시행령」 별표 1 제 14 호에 따른 업무시설 5. 「건축법 시행령」 별표 1 제 23 호 가목에 따른 교정시설 6. 「건축법 시행령」 별표 1 제 24 호가목에 따른 방송국 및 같은 호 나목에 따른 전신전화국 7. 그 밖에 물의 재이용을 위하여 특히 필요하다고 인정하여 지방자치단체의 조례로 정하는 시설물 표 2 물의 재이용 촉진 및 지원에관한 법률시행규칙 (2016.03.05.) 제 11 조 중수도 시설.관리기준 ¦ 법 제 9 조제 3 항에 따라 중수도에는 다음 각 호의 시설을 갖추어야 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 한다. ¦ ¦ 1. 사용된 물을 생활용수 · 공업용수 등의 용도에 맞는 수질로 처리할 수 있는 처리시설 ¦ ¦ 2. 처리한 물을 보낼 수 있는 펌프 · 송수관 등의 송수시설 ¦ ¦ 3. 처리한 물을 배수할 수 있는 배수관 등의 배수시설 4. 등에 ¦ ¦ 수량 부족에 대비하여 수돗물 의한 보급이 가능하고, 처리한 물과 수돗물 등이 섞이지 않는 구조로 된 저류조 ¦ ¦ ② 법 제 9 조제 3 항에 따른 중수도의 관리기준은 다음 각 호와 같다. <개 정 2015.9.4.> ¦ ¦ 1. 제 8 조제 2 항에 따른 수질기준을 유지할 것 ¦ ¦ 2. 중수도에 설치하는 배관은 상수도 · 하수도 및 가스 공급 등의 배관 과 구분할 수 있도록 색을 다르게 하고 표시를 할 것 ¦ ¦ 3. 중수도의 설비에는 중수도 시설임을 알 수 있도록 "중수도 사용"이 라는 표지를 부착할 것 ¦ ¦ 중 계속하여 보관할 ¦ ¦ 4. 중수도의 시설도면은 시설의 존속기간 것 5. 시설 운전 중지, 소유자 또는 관리자 변경이 발생한 경우에는 신속 ¦ ¦ 히 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장에게 통보 할 ¦ ¦ 것 ¦ ¦ 6. 처리수의 양, 수질검사 등에 관한 자료를 기록하고 3 년간 보존할 것 7. 중수도에서 처리한 물을 이용자가 안심하고 사용할 수 있도록 할 것 ¦ 표 3 배수 재이용수를 사용해도 되는 기구류 ¦ 위생기구류 ¦ 위생기구 부속금구류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 대변기 ¦ 세정밸브, 하이탱크 금구류 로탱크(손씻는 기능없는) 부속금구 ¦ ¦ 소변기 ¦ 세정밸브, 소변기용 수도꼭지, 하이탱크(자동사이편형) 및 부속금구 ¦ ¦ 청소용 ¦ 배수재이용수 전용 수도꼭지(급수용에 한함) ¦ ¦ 오물용 ¦ 세정밸브, 배수재이용수 전용 수도꼭지 ¦ ¦ 살수용 ¦ 배수재이용수 전용 수도꼭지 ¦ ¦ 세차용(한정적사용) ¦ 배수재이용수 전용 수도꼭지 ¦ ¦ 공업용수 ¦ 배수재이용수 전용 수도꼭지 ¦ ¦ 융설용수 ¦ 배수재이용수 전용 수도꼭지 ¦ ¦ 소화용수 ¦ 배수재이용수 전용 수도꼭지 ¦ ¦ 분수용수 ¦ 배수재이용수 전용 수도꼭지 ¦ ¦ 연못용수 ¦ 배수재이용수 전용 수도꼭지 ¦ 주) 인체와 직접 접촉이 쉬운 것, 오음, 오용, 오접속의 가능성이 있는 것은 위생상의 관점에서 사용 불가. 표 4 배수 재이용수를 사용해서는 않되는 기구류 ¦ 위생기구류 또는 용도 ¦ 위생기구 부속 금구류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 음수기 ¦ 응수기용 수도꼭지 ¦ ¦ 세면기 ¦ 세로형수도꼭지,횟수도꼭지,위생수 도곡지 등 ¦ ¦ 세발기 ¦ 세로형수도꼭지,가로형수도꼭지, 위생수도꼭지 등 ¦ ¦ 샤워 ¦ 고정 및 핸드샤워 수도꼭지 등 、 ¦ ¦ 욕조 ¦ 입형수도꼭지, 횡형수도꼭지 ¦ ¦ 대변기용세정변좌 ¦ 부속금구 1 식 ¦ ¦ 조리용 ¦ 입형, 횡형, 화학 수도꼭지 ¦ ¦ 연합용 ¦ 횡형수도꼭지, 취상부식수도꼭지 ¦ ¦ 실험실용 ¦ 입형수도꼭지, 횡형수도꼭지 ¦ ¦ 의료용 ¦ 샤워수도꼭지, 레버수도꼭지 ¦ ¦ 급탕 ¦ 전부 ¦ 주) 대변기 및 소변기를 원칙으로 하고, 기구들은 수질기준 및 유지관리가 용이하고 오음, 오용, 오접속의 위험이 없고 위생상 문제가 없다고 판단 되는 경우 사용. | {}
59747a11-b5cf-4451-9db1-8e8b9cc488eb | 5권.pdf | 1.10-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 5 용도별 수량 ¦ 용도 ¦ 용도 ¦ 용도 ¦ 단위 ¦ 사용수량, L ( )안은 참고치 ¦ 배수량, L ¦ 유출 계수 ¦ 비고(산정조건 등) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 오 수 계 ¦ 남자소변기 ¦ L/(일 · 인)(남자) ¦ 10.6±0.9 ¦ 10.6±0.9 ¦ 1.0 ¦ 10 h/일, 세정밸브 4 L/회 조작 1.0 회/점유사용 ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 오 수 계 ¦ 남자대변기 ¦ L/(일 · 인)(남자) ¦ 8.0±4 ¦ 8.0±4 ¦ 1.0 ¦ L/회 10 h/일, 세정밸브 11 조작 1.5 회/점유사용 ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 오 수 계 ¦ 여자대변기 ¦ L/(일 · 인)(여자) ¦ 61.5±4.7 ¦ 61.5±4.7 ¦ 1.0 ¦ 10 h/일, 세정밸브 11 L/회 조작 1.7 회/점유사용 ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 잡 배 수 ¦ 남자세면 · 수세 ¦ L/(일 · 인)(남자) ¦ 4.5±0.3 ¦ 4.5±0.3 ¦ 1.0 ¦ 10 h/일 ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 잡 배 수 ¦ 여자세면 · 수세 ¦ L/(일 · 인)(여자) ¦ 6.4±0.7 ¦ 6.4±0.7 ¦ 1.0 ¦ 10 h/일 ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 잡 배 수 ¦ 탕비기 ¦ L/(일 · 인)(남자) ¦ 7.5±3.8 ¦ 7.5±3.8 ¦ 1.0 ¦ 2.5 L/회 · 인(음용 · 세정 등) 서비스 3 회/일 ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 잡 배 수 ¦ 청소 ¦ L/(일 · 인)(남자) ¦ 1.2±0.6 ¦ 1.2±0.6 ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 유 무 ¦ · 사원식당 주방 ¦ L/(일 · 인)(공식) ¦ 30.0±12 ¦ 24.0±9.6 ¦ 0.8 ¦ 낮 10 h 의 수량; 25L/(식) 여름 1.23 배 겨울 0.73 배 ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 유 무 ¦ 일반식당 ¦ L/(일 · 식)(공식) ¦ (68) ¦ (54) ¦ 0.8 ¦ ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 유 무 ¦ 스낵코너 ¦ L/(일 · 식)(공식) ¦ (58) ¦ (46) ¦ 0.8 ¦ ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 유 무 ¦ 커피숍 ¦ L/(일 · 객)(이용자) ¦ (13) ¦ (11) ¦ 0.9 ¦ ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 유 무 ¦ 이발소 ¦ L/(일 · 객)(이용자) ¦ (31) ¦ (31) ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 유 무 ¦ 미용실 ¦ L/(일 · 객)(이용자) ¦ (85) ¦ (85) ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ 정 상 적 수 량 ¦ 유 무 ¦ 진료소 ¦ L/(일 · 객)(이용자) ¦ (50) ¦ (50) ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ 여름철 사용 ¦ 여름철 사용 ¦ 냉각탑 보급수 ¦ L/(일 · 개소) ¦ 59±13 [27±6] ¦ 23.4±5.2 [11±2] ¦ ¦ 9±2 h/일, 순환수량의 0.35%의 브로다운량을 포함 (증발량 4.0L/(US · RT)) 흡수식 2.0~1.5 배,컴퓨터 냉각수는 주의 ¦ ¦ 부정기수량 (기후 영향이 큼) ¦ 부정기수량 (기후 영향이 큼) ¦ 출입구 부근 살수 ¦ L/(일 · 대)(세차) ¦ (1 200±300) ¦ 960±210 ¦ 0.7 ¦ 살수면적 300 m2, 살수량은 4±1 mm/m2 (살수량은 약 2.5 L/(일 · 인)) ¦ ¦ 부정기수량 (기후 영향이 큼) ¦ 부정기수량 (기후 영향이 큼) ¦ 주차장 ¦ ¦ 260±100 ¦ 208±80 ¦ 0.8 ¦ 평일의 평균적사용량은 2.0±0.9 L/(일 · 인) (재실인원) ¦ ¦ 부정기수량 (기후 영향이 큼) ¦ 부정기수량 (기후 영향이 큼) ¦ 정원조경수 ¦ ¦ 부정 ¦ ¦ ¦ 식재 · 분수 · 융설 ¦ ¦ 부정기수량 (기후 영향이 큼) ¦ 부정기수량 (기후 영향이 큼) ¦ 설비청소등 ¦ ¦ 부정 ¦ ¦ ¦ 보일러 보급수 · 필터세척 · 정수탱크 청소 등 ¦ ¦ 주 ¦ 1) 재실시간을 10 시간으로 하고있으나, 재실시간이 변동되는 급탕에는 1 인당 1/10 을 증가함 2) 변기의 1 회당 수량이 다를 경우는 수량을 보정함 3) 종이컵에 의한 셀프서비스의 경우는 음용만으로 0.2±0.05 L/회인으로 한다 4) 음식점의 반제품에 따른 경우에는 수량을 감소한다. ¦ 1) 재실시간을 10 시간으로 하고있으나, 재실시간이 변동되는 급탕에는 1 인당 1/10 을 증가함 2) 변기의 1 회당 수량이 다를 경우는 수량을 보정함 3) 종이컵에 의한 셀프서비스의 경우는 음용만으로 0.2±0.05 L/회인으로 한다 4) 음식점의 반제품에 따른 경우에는 수량을 감소한다. ¦ 1) 재실시간을 10 시간으로 하고있으나, 재실시간이 변동되는 급탕에는 1 인당 1/10 을 증가함 2) 변기의 1 회당 수량이 다를 경우는 수량을 보정함 3) 종이컵에 의한 셀프서비스의 경우는 음용만으로 0.2±0.05 L/회인으로 한다 4) 음식점의 반제품에 따른 경우에는 수량을 감소한다. ¦ 1) 재실시간을 10 시간으로 하고있으나, 재실시간이 변동되는 급탕에는 1 인당 1/10 을 증가함 2) 변기의 1 회당 수량이 다를 경우는 수량을 보정함 3) 종이컵에 의한 셀프서비스의 경우는 음용만으로 0.2±0.05 L/회인으로 한다 4) 음식점의 반제품에 따른 경우에는 수량을 감소한다. ¦ 1) 재실시간을 10 시간으로 하고있으나, 재실시간이 변동되는 급탕에는 1 인당 1/10 을 증가함 2) 변기의 1 회당 수량이 다를 경우는 수량을 보정함 3) 종이컵에 의한 셀프서비스의 경우는 음용만으로 0.2±0.05 L/회인으로 한다 4) 음식점의 반제품에 따른 경우에는 수량을 감소한다. ¦ 1) 재실시간을 10 시간으로 하고있으나, 재실시간이 변동되는 급탕에는 1 인당 1/10 을 증가함 2) 변기의 1 회당 수량이 다를 경우는 수량을 보정함 3) 종이컵에 의한 셀프서비스의 경우는 음용만으로 0.2±0.05 L/회인으로 한다 4) 음식점의 반제품에 따른 경우에는 수량을 감소한다. ¦ 1) 재실시간을 10 시간으로 하고있으나, 재실시간이 변동되는 급탕에는 1 인당 1/10 을 증가함 2) 변기의 1 회당 수량이 다를 경우는 수량을 보정함 3) 종이컵에 의한 셀프서비스의 경우는 음용만으로 0.2±0.05 L/회인으로 한다 4) 음식점의 반제품에 따른 경우에는 수량을 감소한다. ¦ 5) 위표는 일본의 것을 옮긴 것 임 3. 배수재이용수의 용도와 수질 배수재이용설비를 설치하는 경우에는 다음과 같은 사항을 고려하여야 한다. ① 처리수의 수질은 위생상의 문제를 일으키지 않을 것 (피부접촉에 의한 건강에의 영향이 없을 것) 을 것(배관이나 기구의 부식, 스케일, 찌꺼기 등이 없을 것) ④ 수처리시설의 운전이 용이하고, 처리 수질이 안정적일 것 ⑤ 용도에 적합한 수질을 유지하기 위해서 처리 비용이 합 리적일 것. 3.1 재이용수의 용도와 수량 ② 처리수의 수질은 이용하는데 있어서 지장 · 불쾌감이 없을 것(용도에 적합한 수질일 것) ③ 처리수의 수질은 시설이나 기구의 기능에 악영향이 없 재이용수의 용도로서는 수세식 화장실 용수에 이용되는 예 가 가장 많지만, 그 외의 이용 예는 다음과 같다. | {}
b4d9b996-4ea1-47ff-840b-4a4e58da1772 | 5권.pdf | 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1.10-5 표 6 중수도의 용도별 수질기준 (물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙 제 8 조 제 2 항 관련) ¦ 구분 ¦ 청소.화장 실용수 ¦ 세척.살수 용수 ¦ 조경용수 ¦ 친수용수 ¦ 하천등 유지용수 ¦ 공업용수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 총대장균수 (개/100 ml) ¦ 불검출 ¦ 1000 이하 ¦ 1 000 이하 ¦ 불검출 ¦ 1000 이하 ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 결합잔류염소 (mg/L) ¦ 0.2 이상 ¦ - ¦ - ¦ 0.1 이상 ¦ - ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 탁도 (NTU) ¦ 2 이하 ¦ 2 이하 ¦ 2 이하 ¦ 2 이하 ¦ - ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 생물화확적 산소요구량 (BOD)(mg/L) ¦ 5 이하 ¦ 5 이하 ¦ 5 이하 ¦ 3 이하 ¦ 5 이하 ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 냄새 ¦ 불쾌하지 않을 것 ¦ 불쾌하지 않을 것 ¦ 불쾌하지 않을 것 ¦ 불쾌하지 않을 것 ¦ 불쾌하지 않을 것 ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 색도 (도) ¦ 20 이하 ¦ - ¦ - ¦ 10 이하 ¦ - ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 총질소 (T-N)(mg/L) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10 이하 ¦ 20 이하 ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 총인 (T-N)(mg/L) ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.5 이하 ¦ 0.5 이하 ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 수소이온농도 (pH) ¦ 5.8~8.5 ¦ 5.8~8.5 ¦ 5.8~8.5 ¦ 5.8~8.5 ¦ 5.8~8.5 ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ¦ 염화물 (mgCI/L) ¦ - ¦ - ¦ 25 이하 ¦ - ¦ - ¦ 수요자와 공급자간 협의 에 따라 정함 ¦ ① 수세식 화장실 용수 ② 살수 용수 ③ 조경 용수 ④ 세차 · 청소용수 ⑤ 냉각탑 보급수 ⑥ 환경 · 수경용수(연못, 분수) ⑦ 소화용수 ⑧ 융설용수 재이용수의 사용 시에는 잘못하여 음용하거나 인체 접촉에 의한 보건 위생상 문제가 생길 염려가 있으므로 용도선정에 있어서 원수의 종류나 사용방법도 고려한 신중한 대응이 필 요하다. 냉각탑 보급수로는 냉각수가 비산하는 것에 의해 통 행인의 피부에 접촉되는 일이나 호흡기 계통의 영향도 고려 해야 한다. 재이용수의 이용수량은 건물규모, 용도에 따라 상 이하나 사무소 빌딩의 용도별 급수량의 예를 표 5 에 나타내 고 있다. 3.2 재이용수의 수질 재이용수의 수질은 깨끗한 정도로 양호하지만 용도, 처리시 스템, 제조비용 등과 밀접한 상관관계가 있어, 목적에 적합한 수질을 설정할 필요가 있다. 표 6 은 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙 에 의한 중수도의 수질기준이며 표 7 은 잡용수 수질 기준을 나타 낸 것이다. 4. 배수재이용설비의 원수 배수재이용설비의 원수는 개별순환방식의 경우에는 건물 에서 배출되는 종합배수나 빗물, 또는 지구순환 · 광역순환방 식의 구간에서는 하수처리수(종말 처리시설 미보급 지역에서 는 합병처리정화조의 처리수) 및 빗물 등이 고려될 수 있다. 4.1 원수의 종류 건물에서 배출되는 원수는 건물의 용도에 따라 각양각색이 나 일반적으로 다음과 같은 배수가 있다. ① 세면 · 수세 배수 ② 급탕실 배수 ③ 주방배수 ④ 냉각탑 브로우수 ⑤ 수세 화장실 오수 ⑥ 세차배수 ⑦ 욕실배수 ⑧ 빗물 ⑨ 기타 : 체육시설에서의 물배수, 연구소에서의 특수배수 하천수를 처리한 공업용수 등이 있으나 경제성 등을 충분 히 검토 후 선정할 필요가 있다. 4.2 배수재이용수의 원수 수질 건물에서의 배수를 세면 · 수세배수, 급탕실 배수, 냉각탑의 브로우수, 욕실배수, 빗물 등과 같은 BOD, SS, 유분이 적은 | {}
cdbc3c26-19dd-4077-b13f-6bba04157317 | 5권.pdf | 1.10-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 7 잡용수의 수질기준 (일본의 예) ¦ 살수,수경 및 청소용수의 수질기준 ¦ 살수,수경 및 청소용수의 수질기준 ¦ 살수,수경 및 청소용수의 수질기준 ¦ 수세변소 용수의 수질기준 ¦ 수세변소 용수의 수질기준 ¦ 수세변소 용수의 수질기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항목 ¦ 기준 ¦ 빈도 ¦ 항목 ¦ 기준 ¦ 빈도 ¦ ¦ PH ¦ 5.8 이상 ~ 8.6 이하 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ PH ¦ 5.8 이상 ~ 8.6 이하 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ ¦ 취기 ¦ 이상없을 것 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ 취기 ¦ 이상없을 것 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ ¦ 외관 ¦ 거의 무색 투명 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ 외관 ¦ 거의 무색 투명 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ ¦ 대장균 ¦ 검출되지 않을 것 ¦ 2 개월 내 매 1 회 ¦ 대장균 ¦ 검출되지 않을 것 ¦ 2 개월 내 매 1 회 ¦ ¦ 탁도 ¦ 2 도 이하 ¦ 2 개월 내 매 1 회 ¦ 잔류성염소 ¦ 수도꼭지에서 0.1 mg/L 이상 병원생물 오염의 우려가 있는 경우에는 0.2 mg/L (1-5 mg/L) 이상 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ ¦ 유지잔류 염소 ¦ 수도꼭지에서 0.1 mg/L 이상 병원생물 오염의 우려가 있는 경우에는 0.2 mg/L (1-5 mg/L) 이상 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ 잔류성염소 ¦ 수도꼭지에서 0.1 mg/L 이상 병원생물 오염의 우려가 있는 경우에는 0.2 mg/L (1-5 mg/L) 이상 ¦ 7 일 이내 매 1 회 ¦ 저오탁(���) 배수와 화장실 오수, 주방배수, 세차배수와 같은 고오탁(���) 배수로 분류된다. 이와 같은 배수는 각 각으로 배출되는 경우는 흔치 않지만 수질조사의 예는 표 8 과 같다. 표 8 배수 재이용설비의 이용원수와 수질(일본의 예) ¦ 원수의 종류 ¦ 원수의 종류 ¦ (A)집배수 ¦ (B)잡배수 ¦ (C)오수+잡배수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항목 ¦ BOD ¦ 100 ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ 항목 ¦ COD ¦ 80 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ 항목 ¦ SS ¦ 100 ¦ 250 ¦ 250 ¦ 4.3 원수의 선택 원수의 선택은 앞에서 언급한 바와 같이 오탁부하가 낮은 배수(잡배수)를 회수하여 이용하는 것이 유리하나, 수량이 안 정되고 풍부한 원수를 선택할 필요가 있다. 원수량은 개개 건물의 규모, 사용형태를 고려하여 계산한 다. 표 9, 표 10 은 배수재이용설비의 원수의 수질과 배수량을 나타낸 것이다 그림 4 는 유입되는 원수와 재이용수의 밸런스를 나타 낸다 즉 Q1xq2/q1 ≥ Q2 의 경우에는 수량 밸런스가 유지되고, Qixq2/q1 < Q2 의 경우에는 재이용수에 대해 원수의 유량이 부족하게 되며 이러한 상태의 재사용 시스템으로 구성되면 설 비의 정지시간이 길어 지게 되어 처리비용에 영향을 미친다 (q2/q1 은 배수재이용설비의 회수율을 나타낸다). 표 9 용도별 배수량(일본의 예) (단위 : m2/d) ¦ 건물규모 ¦ 건물규모 ¦ 6000 m2 ¦ 15000 m2 ¦ 30000 m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원수종별 ¦ 변소세정수 ¦ 11.4±2.1 ¦ 28.5±5.5 ¦ 56.9±11.1 ¦ ¦ 원수종별 ¦ 수세 · 세면 ¦ 1.9±0.1 ¦ 4.8±0.4 ¦ 9.7±0.7 ¦ ¦ 원수종별 ¦ 탕비 ¦ 3.4±1.5 ¦ 7.5±3.8 ¦ 15.9±7.5 ¦ ¦ 원수종별 ¦ 주방 ¦ 8.0±3.2 ¦ 19.9±8.0 ¦ 39.8±15.9 ¦ 표 10 원수종별 배수량 (단위 : m2/d) ¦ 건물규모 ¦ 건물규모 ¦ 6000 m2 ¦ 15000 m2 ¦ 30000 m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원수종별 ¦ (A) 잡배수 ¦ 4.9±1.6 ¦ 12.3±4.2 ¦ 24.7±8.2 ¦ ¦ 원수종별 ¦ (B) 잡배수 ¦ 12.9±4.8 ¦ 32.2±12.2 ¦ 64.5±24.1 ¦ ¦ 원수종별 ¦ (C) 오수 · 잡배수 ¦ 24.3±6.9 ¦ 60.7±17.7 ¦ 121.4±35.2 ¦ ![image](/image/placeholder) 배수 재사용 2, 22 배수재사용 원수탱크 91 92 탱크 여과 장치 V2 V, 재사용 93 오버플로 하수도 방류 그림 4 기본적 수량밸런스의 검토 (하수도 방류 가능지역) 5. 주방배수 처리설비 호텔과 레스토랑 등의 주방에서 배출된 배수는, 기름기가 다량 함유되고 온도가 높아 부패하기 쉽다. 그러나 배수 중의 기름기는 떠있는 상태로 더렵혀져 있기때문에 배수처리가 곤 란하다. 주방 배수처리법으로는 부상분리법이나 흡착법 등의 물리화학처리법 및 생물처리법이 있다. 현재는 처리 시에 오 니 발생량이 작고 처리비용이 작은 생물처리법을 적용하는 경 우가 증가하고 있다. 주방배수량이 50 m2/일 이상으로 배수의 수질이 하수도 기준에 적합하지 않은 시설에서는 주방배수처 리 설비의 설치가 의무적으로 필요하다 | {}
b2ba9576-399c-4431-b39b-fc04b44e68b3 | 5권.pdf | 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1.10-7 5.1 부하산정 주방배수처리 설비의 설계에서는 1 일당의 부하량 및 피크 시간의 최대 부하를 산정한다. 표 11 은 실측한 주방배수, 잡배 수 수질 및 배제기준을 나타낸다. 주방배수와 잡배수를 비교 하여 정상 핵산(normal hexan) 유출물질 농도(n-Hex)가 이상하게 높은 경우는 거의 주방배수가 하수 배제 기준을 초 과하는 것이다. 주방배수량 및 수질은 건물용도, 규모 등에 따 라 다르고, 대상건물의 급수량, 주방 또는 식당면적, 음식점의 객석수와 회전율 등으로부터 추정한다. 또 개수(��)된 건물 일 경우에는 개수전의 실적으로 추정이 가능하다. 표 11 주방배수 수질 (일본의 예) ¦ 수질항목 ¦ 잡배수 ¦ 주방배수 ¦ 하수배제기준 (일본) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PH ¦ 5.0-9.0 ¦ 5.0-9.0 ¦ 5.0-9.0 ¦ ¦ BOD ¦ 50-100 mg/L ¦ 300-800 mg/L ¦ 600 mg/L 미만 ¦ ¦ COD ¦ 50-100 mg/L ¦ 200-300 mg/L ¦ 600 mg/L 미만 ¦ ¦ SS ¦ 50-100 mg/L ¦ 300-600 mg/L ¦ 30 mg/L 미만 ¦ ¦ M-HEX ¦ 5-10 mg/L ¦ 150-200 mg/L ¦ 30 mg/L 미만 ¦ 이와 같은 경우 부족분은 다른 배수를 추가하거나 또는 배 수 재이용설비를 작게하고 상수를 보급하는 것 등이 필요하다. 5.2 처리흐름 그림 5 는 주방배수의 생물처리에 대한 흐름을 나타낸다. 주 방에서는 조리쓰레기, 반각(맨바깥의 석회가 달라붙어 굳어진 것), 그 밖의 이물질이 혼재하므로 스크린에서 배수 내의 잡 물을 분리한 후, 액체만을 유량조정탱크로 이송한다. 또 유량 조정탱크에서 배수가 장시간 체류한 경우, 유화수소와 메틸메 르캅탄 등의 악취성분이 발생하기 때문에 폭기하여 탱크내 호 ![image](/image/placeholder) 주방배수 자동스크린 유량조정탱크 ▼ 생물처리탱크 ▼ 반송오니 침 전 탱 크 오니 처리수 오니저류탱크 방류수탱크 오니인받기 방류 그림 5 주방배수의 생물처리의 기본흐름 기성을 유지한다. 유량조정탱크에 저류된 주방배수는, 생물처리탱크에 정유량 으로 공급한다. 생물처리는 활성오니법, 접촉폭기법, 단체활성 오니법 및 활성오니법에 유지분해 미생물 제제를 첨가하는 방 법이 있다. 또 생물처리탱크 내의 오니농도를 유지하기 위해 오니 저류탱크로부터 오니를 생물처리탱크로 반송하는 것도 있다. 생물 처리탱크로부터 흐르는 물에 오니의 흐름이 혼재하 기 때문에 침전분리탱크에서 장시간 처리수를 채류하게하여 자연 침강하게 한다. 분리한 처리수를 하수배출 기준이하의 배 수로 하여 방류수탱크에 이송하고, 하수도에 방류한다. 또 처리에 따라 발생한 잉여 오니는, 정기적으로 산업폐기 물 뽑아내서 처리하거나, 용량을 작게하여 농축 탈수 후 처리 하기도 한다. 5.3 설계상의 주의 점 1) 부식대책 각 탱크내에 혐기적인 상태로 된 유화수소등의 부식성가 스가 발생하는 위험성이 있다. 발생한 유화수소는 유황산화 세균에 의해 유산에까지 산화된다. 콘크리트 탱크의 벽면은 유산에 의해 표면부터 부식이 진 행되어, 내부의 철까지 부식이 진행된다. 이 때문에 주방배수 의 탱크 내면은 내산처리한다. 또 수조의 배관, 서포트, 처리 설비, 탈취계통의 닥트등은 내식성의 재질(폴리염화비닐,스텐 레스강,내산성소재의 라이닝등)을 사용하며, 맨홀도 플라스 틱제로 하여야 한다. 2) 탈취 처리계통의 폭기에 의해 호기적으로 유지하여도 주방배수 의 독특한 냄새, 유화수소, 메틸메르캅탄, 암모니아 등의 악취 성분이 발생한다. 이 때문에 처리기계실, 유량조정 탱크 생물 처리탱크, 오니저류탱크에서 악취를 포집하여 탈취탑을 경유 한 후 옥상등으로 배기하거나, 토양탈취 등에 의해 지상으로 부터 배기한다. 또 취기를 처리하는 방식은 처리대상 취기의 가스량, 취기성분, 농도, 제거율등을 고려하여 선정한다. 3) 유지관리상의 유의 점 생물처리에서는 오니의 팽창이 생긴다. 자연침강에 의한 오 니분리가 곤란하고, 처리수질의 악화를 초래한다. 정기점검시에는 처리수에 의한 PH, BOD, SS, n-Hex 를 측정하고, 일상적으로는 처리수의 오니농도(MLSS), SV30 등 오니의 침강성을 점검한다 6. 배수재이용설비 6.1 설계의 순서 배수재이용설비의 표준설계 순서를 그림 6 에 나타낸다. 공 공하수도의 처리구역외의 경우에는, 정화조설비의 관계가 있 기 때문에, 관할하는 담당부서와 사전에 협의 하는것이 필요 하다. | {}
0330699a-c1f7-4cf3-8cf2-3b0d8d092382 | 5권.pdf | 1.10-8 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 시작 건설지역, 건설규모, 설치장소, 계획배치공간 기기반영방법, 하수도, 방류여부 YES 비상시물공급 비상시대웅설비계획 NO 배수 재 이용시 용도 및 수질결정 ↓ 화장실 세정수량 산정 ↓ 용도별 배수량 산정 원수종류의 결정 ↓ 상수도 보급 유무 및 보급방법결정 처리흐름의 결정 ↓ 대체설비 의결정(오존처리, 활성탄처리, 오니처리방법, 배수) ↓ 장치구조의 결정 ↓ 계장 모니터링 기기 NO 설치면적 YES NO 경제성검토 YES 유량조정탱크 만수시 대책 처리수탱크 만수시 대책 재이용수 공급설비 설계 시공방법 ↓ 유지관리방법 종료 그림 6 배수 재이용시스템의 표준설계순서 6.2 배수재이용의 표준처리 흐름 공공하수도 처리구역에 의한 개별순환 방식의 배수재이용 설비에 대해 설명한다. 지구순환, 광역순환 방식에 의한 하수종말처리장에서의 처 리수와 합병처리 정화조의 처리수를 재이용하는 경우에는 재 생수의 용도에 의해, 건물내에서 처리수를 고도처리하여 공급 하는 것이 필요하다. 1) 표준처리흐름 배수재이용설비의 처리흐름은 사용되는 원수의 종류와 수 량, 재이용수의 용도와 수량, 설비의 설치장소와 설치공간, 탱 크의 위치와 용량, 경제성 등을 고려하여 결정하며 주요처리 법은 표 12 와 같다. 배수재이용 · 빗물이용 시스템에 대한 일본의 실적을 조사 한 결과, 그림 7 에 나타낸 4 종류의 표준흐름의 예를 기준으로 할 수 있다. 다음은 각각의 흐름에 대한 적용성을 나타낸다. 표준처리 흐름 No.1 은 비교적 저농도의 원수(수세 · 세면 · 탕비실 배 수)에 적합하며, 주처리는 생물처리와 여과 설비를 이용하고 있다. 후처리는 소독탱크에서 멸균처리를 하고 있다. 생물처 리탱크로서, 활성오니법에서는 폭기탱크 · 초심층폭기탱크 · 회분폭기탱크가, 생물막법에서는 접촉폭기탱크 · 회전판접촉 탱크 · 생물여상탱크 등이 이용되고 있다. 표준처리 흐름 No.2 는 비교적 오탁 부하가 큰 원수(잡배수 로 주방배수, 변기세정수 포함)에 적당하다. 주처리는 생물처 리를 2 단으로 하여 표준활성 오니법, 접촉폭기법등에 의해 전 단처리 후 두단의 생물처리로 접촉포기법, 회전 접촉법 등의 생물 막처리를 행한 후, 처리수를 여과 하여 재이용 가능한 수 질이 되고 있다. 처리 탱크의 용량과 설치면적이 다른 흐름보 다 큰 단점이있다. 표준처리 흐름 No.3 는 모든원수에 적응이 가능하고 최근 실적이 증가하고 있는 방식으로 막분리 활성 오니법을 채용한 방식이다. 주처리는, 종래의 생물처리법과 같은 모양으로 폭기탱크의 물의 움직임에 의한 배수 중의 유 기물질을 분해 한 후 폭기탱크내에 침투한 막노즐에 의해 흡 입 여과 하는 고액분리를 하는 것으로 침전탱크가 필요없다. 막 노즐은 0.1~0.4 nm 정도의 미세구멍을 가진 정밀여과 막 (MF 막)이 이용되기 때문에 거의 100%의 고액 분리가능성이 있고 부유물질을 거의 포함하지 않는 청정한 처리수가 된다. 표 12 주요 처리법 ¦ 전 처리 ¦ 주 처리 ¦ 주 처리 ¦ 주 처리 ¦ 후 처리 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① 파쇄 ② 침전 ③ 스크린 ⓐ 반스크린 ⓑ 드럼스크린 ⓒ진동형스크린 ¦ 생 물 처 리 ¦ 부유생물법 ¦ ① 표준활성오니법 ② 장시간 폭기법 ¦ ① 모래여과 ② 활성탄흡착 ③ 오존처리법 ④ 멸균처리 ¦ ¦ ① 파쇄 ② 침전 ③ 스크린 ⓐ 반스크린 ⓑ 드럼스크린 ⓒ진동형스크린 ¦ 생 물 처 리 ¦ 부착생물법 ¦ ② 접촉산화법 ① 살수여과 법 ③ 회전판막법 ¦ ① 모래여과 ② 활성탄흡착 ③ 오존처리법 ④ 멸균처리 ¦ ¦ ① 파쇄 ② 침전 ③ 스크린 ⓐ 반스크린 ⓑ 드럼스크린 ⓒ진동형스크린 ¦ 생 물 처 리 ¦ 병용법 ¦ 유동층생물막법 ¦ ① 모래여과 ② 활성탄흡착 ③ 오존처리법 ④ 멸균처리 ¦ ¦ ④ 유분제거 ⓐ 오일트랩 ⓑ 부상분리법 ⓒ 흡착 ¦ 물리화학처리 ¦ ① ② 급속여과 법 ③ 활성탄흡착법 ¦ 응집침전법 ¦ ① 모래여과 ② 활성탄흡착 ③ 오존처리법 ④ 멸균처리 ¦ ¦ ④ 유분제거 ⓐ 오일트랩 ⓑ 부상분리법 ⓒ 흡착 ¦ 막처리 ¦ ① ¦ ② RO 법 UF 막법 ¦ ① 모래여과 ② 활성탄흡착 ③ 오존처리법 ④ 멸균처리 ¦ | {}
2fe70f00-7103-44ae-98c3-7894c6180d15 | 5권.pdf | 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1.10-9 ![image](/image/placeholder) 표준처리흐름 NO.1 스크린 유량조정탱크 생물처리탱크 침전탱크 여과 탱크 소독탱크 처리수탱크 표준처리흐름 NO.2 스크린 유량조정탱크 생물처리탱크 침전탱크 생물처리탱크 침전탱크 여과 탱크 소독탱크 처리수탱크 표준처리흐름 NO.3 스크린 유량조정탱크 생물처리탱크 막처리장치 소독탱크 처리수탱크 침전탱크 표준처리흐름 NO.4 스크린 유량조정탱크 막처리장치 활성탄처리장치 소독탱크 처리수탱크 표준처리흐름 NO.5 스크린 유량조정탱크 응집처리장치 막처리장치 소독탱크 처리수탱크 그림 7 배수재이용 표준 처리흐름도 폭기탱크의 MLSS 농도를 높이는 것이 가능하므로 폭기탱크 용량을 감소시키는 것이 가능하고 설치면적이 작아지게 된다. 막 노즐의 교환 비용 등으로 유지비가 높고, 막장치의 유지관 리가 중요하다. 표준처리 흐름 No.4 는 오탁부하가 적은 원수 에 적용하고 있다. 주 처리는 막처리장치와 활성탄 흡착 처리 장치를 이용하고 있다. 이법은 생물처리를 한 후, 원수를 직접 막처리에 의한 고액분리를 행한 후 막처리에서 제거 가능하지 않는 가용성의 유기물과 색소 등을 활성탄 흡착처리에 의해 제거하는 방법이다. 이상의 각 표준처리 흐름에 있어서 처리수의 색도와 취기 가 문제가 되는 경우에는, 활성탄 흡착처리와 오존처리를 추 가한다. 후처리를 하여 아연염소산 나트륨등의 염소제를 소독 탱크와 처리수 배관 안에 주입하고 소독처리를 한다. 표 13 에 처리수질 및 원수의 종별 적용성을 나타낸다. 표 13 표준흐름의 처리수질 및 원수종별과 적용성 ¦ 표준 처리 흐름 No. ¦ 처리수질 ¦ 처리수질 ¦ 처리수질 ¦ 처리수질 ¦ 처리수질 ¦ 처리수질 ¦ 처리수질 ¦ 원수종별의 적용성 ¦ 원수종별의 적용성 ¦ 원수종별의 적용성 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표준 처리 흐름 No. ¦ BOD, mg/L ¦ COD, mg/L ¦ SS, mg/L ¦ 냄새 ¦ 색도 ¦ pH ¦ 음이온 활성제, mg/L ¦ (A) 잡용수 (②③) ¦ (B) 잡용수 (②③④) ¦ (C) 오수+잡용수 (①②③④) ¦ ¦ 1 ¦ 15 이하 ¦ 30 이하 ¦ 10 이하 ¦ 불쾌감 없음 ¦ 40 정도 ¦ 5.8 ~ 8.6 ¦ 1.0 이하 ¦ 부하가 작기 때문에 처리 수질이 안정된다(생물막법 이용 시). ¦ 원수의 수질변동이 있으면, 처리수질의 변화가 일어나기 쉽다. 생물처리의 기능유지관리가 필요하게 된다. ¦ 원수의 수질변동이 있으면, 처리수질의 변화가 일어나기 쉽다. 생물처리의 기능유지관리가 필요하게 된다. ¦ ¦ 2 ¦ 10 이하 ¦ 20 이하 ¦ 10 이하 ¦ 불쾌감 없음 ¦ 40 정도 ¦ 5.8 ~ 8.6 ¦ 1.0 이하 ¦ 과잉설비가 된다. ¦ 원수의 수질이 변동되어도 처리 수질은 안정된다. ¦ 원수의 수질이 변동되어도 처리 수질은 안정된다. 오수①의 혼입비율 이 높으면 색도 제거에 이온 또는 활성탄이 필요한 경우도 있다. ¦ ¦ 3 ¦ 10 이하 ¦ 20 이하 ¦ - ¦ 불쾌감 없음 ¦ 30 정도 ¦ 5.8 ~ 8.6 ¦ 1.0 이하 ¦ 원수의 수질이 변동되어도 처리수질은 안정된다. ¦ 원수의 수질이 변동되어도 처리수질은 안정된다. ¦ 원수의 수질이 변동되어도 처리 수질은 안정된다. ¦ ¦ 4 ¦ 15 이하 ¦ 30 이하 ¦ - ¦ 불쾌감 없음 ¦ 10 정도 ¦ 5.8 ~ 8.6 ¦ 1.0 이하 ¦ 부하가 작기 때문 에 처리수질이 안정된다. 간헐운전에 적합하다. ¦ 원수중의 유기물 오염에 대해 활성 탄 흡착의 부하가 높고 처리 비용이 비교적 높게 된다. ¦ 원수중의 유기물 오염에 대해 활성 탄 흡착의 부하가 높고 처리비용이 비교적 높게 된다. ¦ | {}
6f8d5eca-18ff-4b8b-aff4-58d626f8d761 | 5권.pdf | 1.10-10 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 2) 처리설비 비용 처리설비 비용은 초기투자비(설비비)와 유지관리비로 구분 가능하다. 초기투자비는 ①콘크리트 탱크의 설치, 탱크 내 벽 의 방수,방식공사와 기계실, 기계기초 등의 건축공사비 ②스 크린, 펌프, 브로아 등의 기기, 탈취설비, 배관공사, 전기공사 모니터링 설비 등의 설비공사비 ③시운전 조정비 등으로 나 누어진다. 유지관리비는 ①전력비 ②약품비(소독제, 막세정약 품 등) ③활성탄, 탈취제, 막장치의 교환비 ④유지관리의 인 건비 ⑤수질분석비 등으로 나뉜다. 이 비용들을 처리시스템, 원수질과 처리수비용, 수처리양, 기기와 배관재의 재질 등의 사양에 따라 다르므로 충분한 검토 가 필요하다. 7. 빗물이용 빗물이용은 상수도 사용량의 일부를 대체하는 목적이외에 도 호우 시 빗물의 일부를 저장함으로써 자연재해를 예방하는 역할도 있다. 따라서 자원절약과 홍수방지로 인한 도시의 쾌적성 및 안 전성 향상이라는 면에서 빗물이용이 적극 검토되어야 한다. 7.1 빗물이용의 용도와 사용수량 빗물이용수의 용도는 배수재이용수와 동일한 화장실 대 · 소변기 및 냉각탑 보급수, 조경용수, 소화용수 등이며, 사용수 량은 배수재이용에서 언급한 바와 같다. 7.2 빗물의 수질 1) 빗물의 수질 빗물의 수질은 지역이나 계절 및 대기오염 현황에 따라 상 이하나, pH 가 약간 산성을 나타내는 것이 일반적이다. 일본의 경우 각 지역 빗물의 평균 pH 는 4.7 정도를 나타내며 우리나 라도 이와 비슷할 것으로 예상된다. 2) 산성비에 대한 사항 산성 빗물은 옥상 등의 콘크리트면을 통과 함으로서 일반적 으로 pH 가 중성이 된다. 산성비가 콘크리트 옥상면을 통과 하 면 중성이 되므로 빗물이용 설비에서는 산성비에 대한 특별한 배려는 필요하지 않으나, 산성비가 빗물이용 설비에 미치는 영향으로 장기 이용에 따른 콘크리트의 중성화 및 금속의 부 식 등이 예상되므로 탱크 및 배관 등의 점검을 계속하여 산성 비의 영향을 항상 파악할 필요가 있다. 7.3 집수장소와 저집방법 및 수량 1) 집수장소 가능한 한 오염이 적은 빗물을 집수하여야 처리비용이 낮 아지므로, 오염도가 높은 도로면에서의 집수는 빗물이용의 장 점이 없는 경우가 많다. (1) 건물지붕 또는 옥상면의 수집 (2) 부지전체 (3) 지리적 조건을 고려한 국부적 수집 표 14 유출계수 ¦ 구 분 ¦ 유출계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지붕 ¦ 0.85~0.95 ¦ ¦ 도로 ¦ 0.80~0.90 ¦ ¦ 수면 ¦ 1.00 ¦ ¦ 잔디, 수목이 많은 공원 ¦ 0.05~0.25 ¦ ¦ 구배가 완만한 산지 ¦ 0.20~0.40 ¦ ¦ 구배가 급한 산지 ¦ 0.40~0.60 ¦ 표 15 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행령 (2015.04.29.) 빗물이용시설의 설치대상.관리 제 10 조 ① 법 제 8 조제 1 항에서 "대통령령으로 정하는 종합운동장, 실내체육관, 공 공청사, 공동주택, 학교, 골프장 및 「유통산업발전법」 제 2 조제 3 호에 따 른 대규모점포"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설물 등을 말한 다. <개정 2014.7.16.> 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설물로서 지붕면적이 1 천제곱 미터 이상인 시설물 가. 「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률 시행령」 별표 1 에 따른 운동장(지붕이 있는 경우로 한정한다) 또는 체육관 나. 「건축법 시행령」 별표 1 제 14 호가목에 따른 공공업무시설(군 사· 국방시설은 제외한다) 다. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제 4 조제 1 항에 따른 공공기관 의 청사 2. 「건축법 시행령」 별표 1 제 2 호에 따른 아파트, 연립주택, 다세대 주택 및 기숙사로서 건축면적이 1 만제곱미터 이상인 공동주택 3. 「건축법 시행령」 별표 1 제 10 호가목에 따른 초등학교, 중학교, 고 등학교, 전문대학, 대학 및 대학교로서 건축면적이 5 천제곱미터 이 상인 학교 4. 「체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률 시행령」 별표 1 에 따른 골 프장으로서 부지면적이 10 만제곱미터 이상인 골프장 5. 「유통산업발전법」 제 2 조제 3 호에 따른 대규모점포 ② 법 제 8 조제 1 항에서 "대통령령으로 정하는 규모 이상으로 증축 · 개축 또는 재축하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한 다. <개정 2014.7.16.> 1. 제 1 항제 1 호 각 목의 시설물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 증축으로 누적된 지붕면적이 1 천제곱미터 이상인 경우 나. 개축 · 재축한 지붕면적이 1 천제곱미터 이상인 경우 2. 제 1 항제 2 호의 시설물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 증축으로 누적된 건축면적이 1 만제곱미터 이상인 경우 나. 개축 · 재축한 건축면적이 1 만제곱미터 이상인 경우 3. 제 1 항제 3 호의 시설물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 증축으로 누적된 건축면적이 5 천제곱미터 이상인 경우 나. 개축 · 재축한 건축면적이 5 천제곱미터 이상인 경우 4. 제 1 항제 4 호의 골프장으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 증축으로 누적된 부지면적이 10 만제곱미터 이상인 경우 나. 개축 · 재축한 부지면적이 10 만제곱미터 이상인 경우 5. 제 1 항제 5 호의 시설물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 가. 증축으로 누적된 매장면적이 3 천제곱미터 이상인 경우 나. 개축 · 재축한 매장면적이 3 천제곱미터 이상인 경우 | {}
a5ab6ae4-fcb4-4919-95e6-ef089c7ce041 | 5권.pdf | 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1.10-11 건물의 지붕이나 옥상을 대상으로 한 방법은 강우시 회수 율이 양호하며, 또한 회수한 빗물의 오염도가 낮아 처리시 설이 간단하며 수처리 비용이 낮다. 부지 전체를 대상으로 하는 방법은 수량을 대량으로 확보 할 수 있으나 빗물이 도로면을 흘러내릴 때, 모래 섞인 것과 물에 용해되는 물질 · 기름을 포함한 오염이 되기 때문에 고 도의 처리시설을 필요로 한다. 표 14 에 건물의 각 부분에서의 빗물유출 정도를 나타내는 유출계수가 있으며 지붕면의 유출계수는 0.85~0.95 정도이다. 따라서 빗물재이용의 계획에 있어서는 필요수량이나 경제성 의 면에서 빗물의 회수방법을 고려할 필요가 있다. 빗물집수량(m2) = 집수면적(m2) x 강수량(mm) x 유출계수 x10-3 2) 계획시간 최대 빗물 집수량 빗물이용 설비계획 구역의 1 시간 최대 강수량에 집수면적 과 유출계수를 곱한 값으로 각 설비의 기기사양 및 탱크용량 결정의 기준치가 된다. 3) 빗물저수탱크 이용방법 빗물저수탱크는 빗물이용을 목적으로 하는 것 외에, 홍수방 지, 소화용수 저수의 목적이 있다. 평상시에는 빗물을 상수도 대용으로 이용하고 비상시에는 홍수피해 예방을 위하여 수방대책본부의 지시에 따라 빗물저 수탱크를 비워야 한다. 또한 빗물 및 처리수를 소화용수로 이 표 16 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙 (2016.03.05.) 제 4 조 빗물이용시설의 시설기준 관리기준 (빗물저류시설) 법 제 8 조제 2 항에 따라 빗물이용시설에는 다음 각 호의 시설을 갖추 어야 한다. <개정 2014.7.17.> 1. 지붕(골프장의 경우에는 부지를 말한다)에 떨어지는 빗물을 모을 수 있는 집수시설(����) 2. 처음 내린 빗물을 배제할 수 있는 장치나 빗물에 섞여 있는 이물질 을 제거할 수 있는 여과 장치 등 처리시설 3. 제 2 호에 따른 처리시설에서 처리한 빗물을 일정 기간 저장할 수 있 는 다음 각 목의 요건을 갖춘 빗물 저류탱크(���) 가. 지붕의 빗물 집수 면적에 0.05 m 를 곱한 규모 이상의 용량(골 프장의 경우 해당 골프장에 집수된 빗물로 연간 물사용량의 40 퍼센트 이상을 사용할 수 있는 용량을 말한다)일 것 나. 물이 증발되거나 이물질이 섞이지 아니하고 햇빛을 막을 수 있 는 구조일 것 다. 내부를 청소하기에 적합한 구조일 것 4. 처리한 빗물을 화장실 등 사용장소로 운반할 수 있는 펌프 · 송수 관 · 배수관 등 송수시설 및 배수시설 ② 법 제 8 조제 2 항에 따른 빗물이용시설의 관리기준은 다음 각 호와 같다. 1. 음용(��) 등 다른 용도에 사용되지 아니하도록 배관의 색을 다르 게 하는 등 빗물이용시설임을 분명히 표시할 것 2. 연 2 회 이상 주기적으로 제 1 항 각 호의 시설에 대한 위생 · 안전 상 태를 점검하고 이물질을 제거하는 등 청소를 할 것 3. 빗물사용량, 누수 및 정상가동 점검결과, 청소일시 등에 관한 자료 를 기록하고 3 년간 보존할 것 ![image](/image/placeholder) 빗물배출펌프 점검구 점검구 점검구 P 빗물배출펌프 。 이물질배출 침전탱크 ※ 저수탱크 바닥보다 높게하여 침전율이 흘러가지 않도록 할 것 찌꺼기 일정량의 소방용수를 구배를 줄 것 청소하기 쉽도록 할 것 확보하기 위하여 배출펌프 위치를 선정 침전물 제거가 용이하도록 할 것 그림 8 빗물저수탱크 구조도 | {}
9d153a81-19cb-42b8-a3e1-a4c83a166bda | 5권.pdf | 1.10-12 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 용 시에는 필요한 수량을 상시 확보할 필요가 있다. 표 15, 표 16 은 물의 재 이용촉진 및 지원에 관한 법률의 시행령, 시행규칙이고 그림 8 은 빗물저수탱크의 구조도이다. 주요 구조부인 스크린, 침전탱크, 빗물저수탱크에 대한 내용 은 다음과 같다. (1) 스크린 낙엽, 종이, 비늘등 잡물과 고형물을 제거하기 위해 설치한 다. 일반적으로 처리능력을 시간 최대 빗물유량으로 하고, 스 크린의 크기는 2~5 mm 정도이다. 마이크로 스크린, 각형스크 린, 드럼스크린, 오토스크린이 사용된다. 스크린의 찌꺼기 제 거, 배출 청소등의 유지관리가 용이하여야 한다. (2) 침전탱크 침전탱크는 빗물저수탱크와 는 분할하여 설치한다. 빗물중에 포함된 모래와 부유물은 자연침강에 의해 제거하 는 구조로 하며, 유효용량은, 계획기간 최대빗물 집수시 20~ 90 초 정도로 체류토록 한다. 탱크의 폭은, 탱크의 평균 유속을 0.3 m/s 정도로 되도록하 고, 일반적으로 0.8~1 m 정도로, 이를 기준하여 탱크의 길이 를산출한다. 탱크의 유효깊이는 1m 이상으로 하고, 제거작업 이 용이하도록 하부에 1/50~1/100 의 기울기를 주고 말단에 30 cm 정도의 깊이로 모이게 한다. (3) 빗물저수탱크 빗물저수탱크 용량은, 건물의 잡용수 사용량 및 빗물집수량 과 관련하여, 용량을 크게 하면 빗물의 회수율은 증가하지만 초기투자비가 많기 때문에 최적의 용량을 결정하는 것이 중요 하다. 그것은 당해지역의 강수량 데이터와 건축물내에서의 잡 용수계획 사용수량을 시물레이션하여 결정함이 바람직하다. 개략으로는 빗물집수량의 20 일정도로 한다. 빗물저수탱크는, 건물의 지하 피트를 이용하여 설치하고, 지중에 설치되므로 사수역을 없애도록 연통관 위치 및 크기를 결정하는 것이 필요하다. 그림 9 는 빗물저수탱크 계통도이다. 4) 저수탱크 만수 시 대책 건물 내에 저수탱크가 있을 경우, 호우 시에는 저수탱크가 만수된 후 넘쳐 물 사고가 일어날 수 있으므로 저수탱크가 만 수위 상태가 되면 빗물 집수 수직관에 저수탱크로 유도되는 배관에 긴급 차단밸브와 옥외로 배출되는 배관을 설치하여 옥 외 빗물배관으로 배출 가능한 구조로 하거나 빗물전용 배수펌 ![image](/image/placeholder) 빗물 소방이용 빗물이용 여과 장치 자동식밸브 중앙통제실에서 수위감시 수동식밸브 수위계 소방펌프 P 배수펌프 빗물저수탱크 P 하수도 그림 9 빗물저수탱크 계통도 프를 설치하여 옥외로 배출한다. 5) 초기 강우의 배제 초기강우의 수질은 강우 간격 및 계절에 따라 또는 대기오 염 및 집수면의 유기물 등에 의해 영향을 받기 쉽다. 그러므 로 이용용도에 따라 특별히 깨끗한 빗물을 필요로 할 경우에 는 강우량계를 설치하여 초기강우를 커트할 필요가 있다. 그림 10 은 초기 빗물 배제 장치이다. 7.4 빗물이용설비의 설계 1) 설계의 진행순서 빗물이용설비의 설계 진행순서를 그림 11 에 나타내고 있다. 2) 빗물이용의 표준처리 흐름 빗물이용을 위한 표준처리 흐름의 예를 그림 12 에 나타내 고 있다. (1) No.1 은 전처리로 스크린과 침사탱크를 설치하고, 집수 관 빗물에 있는 낙엽, 오물등의 잡물과 모래등을 제거한다. 주 처리는 없고, 침사탱크의 모래와 부유물을 자연침강에 의해 제거한다. 저류탱크의 구조와 체류시간 등 침전탱크의 기능도 같이 적용이 가능하다. 시스템이 간단하기 때문에 초기투자비 그림 10 초기 빗물 배제장치 ![image](/image/placeholder) 스크린 초기우수 미세 스크린 호스 하수관 빗물 저수탱크 플럭 빗물 우량계 맨홀 방류 (공공하수도) 자동밸브 (시간당 10 mm 이상의 비가 을 경우 밸브가 열림) 빗물저수조 | {}
db86615a-b4b5-4753-8e0d-1b6b3b20fa49 | 5권.pdf | 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1.10-13 와 유지관리비가 적다. (2) No.2 는 실시 예가 제일 많은 시스템으로 전처리로 스 크린, 침사탱크를 설치하고, 침전탱크를 설치한다. 침전탱크와 빗물처리설비의 주요하고 간단한 조작으로, 빗물에 유입된 가 는 모래를 침강에 의해 제거한다. 침전탱크와 처리원리는 같 으나 가는 모래가 침강되기 때문에 체류시간은 침전탱크보다 길다. (3) No.3 은 처리설비의 설치면적 제약에 따라 침전탱크를 생략하는 것이다. 첨전탱크에 비해서 설치공간이 작은 마이크 ![image](/image/placeholder) 시작 건설지역, 건설규모, 설치장소, 계획배치공간 기기반영방법, 하수도, 방류여부 YES 비상시물공급 비상시대응설비계획 NO 빗물이용용도 및 수질결정 ↓ 용도별 사용수량 빗물의 집수장소, 면적 ↓ 빗물의 수질 빗물의 집수량의 산정 빗물저류용량 산정 ↓ 처리흐름의 결정 장치의 구조 NO 설치면적 YES NO 경제성검토 YES 빗물저류탱크의 만수시 대책 ↓ 계장기기 빗물집수관설계 빗물급수계룡설비의 설계 시공방법 ↓ 유지관리방법 종료 그림 11 빗물이용의 표준 설계 순서 로 스트레이너를 침전탱크의 대용으로 설치한다. 마이크로 스트레이너는 빗물중의 가는모래, 유기성의 큰 부 유물등을 제거하는데 사용된다. (4) No.4 는 변기세정수 이외의 살수와 수경등의 용도에도 빗물을 이용하는 등의 실제처리 효과 를 필요로 하는 경우에 적용한다. 전처리는 NO.1 과 동일하나 주처리는 모래, 앙스라 사이트 섬유등 재료를 여과 장치에 의해 미세한 부유물을 제거 한다. 건축물 위생법을 적용하는 특정 건축물에 대해서는 이 상의 각 표준처리흐름에 대하여, 후처리로 하여 차아염소산나 트륨 등 의 약제를 사용하여 염소소독을 하여 잔류염소를 확 보한다. 이외의 건물과 주택에서 직접살수에 적용하는 경우에 는 잔류염소가 불필요한 경우도 있다. 또 필요에 의해, 수질악 화를 막기위해 초기빗물 배제장치를 설치하고 있다. 이를 요 약하여 표 17 에 나타낸다. 표 17 빗물처리 흐름의 비교 ¦ 처리 흐름 No. ¦ 집수장소의 오염도에 대한 적합성 ¦ 건설 비 ¦ 조수 비용 ¦ 설치 면적 ¦ 유지 관리성 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 토사나 먼지 등이 집적되기 어려운 지붕면 ¦ A ¦ A ¦ B ¦ A ¦ ¦ 2 ¦ 사람의 출입이 적고 토사나 먼지의 집적이 작은 옥상 ¦ B ¦ A ¦ B ¦ A ¦ ¦ 3 ¦ 사람의 출입이 적고 토사나 먼지의 집적이 작은 옥상 ¦ C ¦ B ¦ A ¦ B ¦ ¦ 4 ¦ 토사나 먼지 등의 집적이 많고 오염이 심한 옥상 ¦ C ¦ B ¦ C ¦ B ¦ 8. 배수재이용설비와 빗물이용설비의 병용 8.1 처리탱크 1) 이용용도가 상이할 경우 (일부가 공통인 경우를 포함) 처리수를 독립된 탱크로하여, 다른 처리수의 혼합. 혼입이 생기지 않는 구조로 한다. 2) 이용용도가 동일할 경우 배수재이용수와 빗물이용수를 화장실 세정수로 이용하는 경우 처리탱크를 공용으로 할 수 있다. 8.2 설계시 유의 점 1) 역류방지 처리탱크에 접속되는 상수도 보급배관으로의 역류방지 대 책을 고려하여야 한다. 2) 처리탱크 만수 시스템 제어 배수재이용설비, 빗물이용설비의 각각의 원수유입 패턴은 크게 상이하며, 이용 상황에 따라서는 처리탱크가 만수상태가 | {}
b81d621e-0e74-4e63-bda2-a79e289a4776 | 5권.pdf | 1.10-14 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 되는 것도 예상된다. 이와 같은 경우, 배수재이용설비 및 빗물 이용설비의 처리 특성을 감안하여 시스템 전체의 제어를 검토 함과 동시에 처리탱크에서 하수도에 방류 가능한 구조로 한 다. 특히, 배수재이용설비의 연속운전에의 대응성 · 빗물저류 탱크 용량 · 공공하수도 · 하수로의 빗물배출 능력 등을 충분 히 검토하여 침수 등의 피해가 생기지 않도록 배려한다. 3) 병용의 경우의 흐름도 배수재이용설비 · 빗물이용설비의 양자를 병용할 경우의 관 계를 그림 13 에 나타내고 있다. 4) 만수대책 다량의 강우가 있을 경우에 처리탱크가 만수상태로 되는 ![image](/image/placeholder) 표준처리흐름 NO1. 스크린 침사탱크 저류탱크 소독장치 처리수탱크 표준처리흐름 NO2. 스크린 침사탱크 침전탱크 저류탱크 소독장치 처리수탱크 표준처리흐름 NO3. 마이크로 스크린 침사탱크 저류탱크 소독장치 처리수탱크 스트레이너 표준처리흐름 NO4. 침전탱크 또는 스크린 침사탱크 마이크로 저류탱크 여과 장치 소독장치 처리수탱크 스트레이너 그림 12 빗물이용 표준 처리흐름도 ![image](/image/placeholder) 우수유입 잡배수유입 중앙감시실 강우량계 I 又 옥외 배수로에 연결 □□ X 침사/ 스크린탱크 유량조정탱크 접촉산화탱크 침전탱크 중수처리시스템 염소소독 중수저장탱크 중간탱크 생물부착여과 탱크 중수 사용처에 연결 주) 1. 빗물을 사용하는 경우 건물 내의 잡배수 유입을 중단하고 빗물를 우선적으로 유입시켜 활용. 2) 강우량이 10 mm 를 넘으면 중수처리시스템인 중간탱크로 빗물을 직접 유입하여 화장실 세정수 등으로 사용. 그림 13 배수재이용 · 빗물이용설비 병용시스템 | {}
843ca092-206b-49c6-a178-686cde36e3be | 5권.pdf | 제 10 장 배수 재이용과 빗물이용설비 1.10-15 경우도 있어, 어떤 탱크에서 방류할 것인가를 설계단계에서 충분히 검토할 필요가 있다. 배수재이용 설비의 유량조정탱크 에서의 방류가 수위조절 비용면에서는 가장 유리하지만, 처리 흐름에 따라서는 장시간의 운전정지를 할 경우, 운전재개 시 에 기능적으로 문제를 일으키기 때문에 그 대책도 고려한다. 참 고 문 헌 1. 물재이용설비 시스템의 현황(2), 일본공조위생설비사 협회, 1988. 2. 하수도설계지침과 해설, 일본하수도협회, 1984. 3. 우수이용 매뉴얼, 일본공기조화위생공학회, 1987. 4. 배수재이용 · 배수이용 시스템 설계기준 · 동해설, 영선협회 (일본). 5. 우수관리에 관한 조례 및 지침, 서울시, 2006. 3. 30. 6. 우수관리시설의 설치 및 지원에 관한 지침, 서울시. 2006. 3. 30. 7. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 2011, 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 1 편 제 7 장 배수재이용 설비 및 우수이용설비 8. 물재이용 촉진 및 지원에 관한법률 시행령 (2015. 04. 29.) 9. 물재이용 촉진 및 지원에 관한법률 시행규칙 (2016. 03. 05.) | {}
49483aca-5914-4a04-8542-696380fbb455 | 5권.pdf | 제 11 장 가스설비 1.11-1 제 11 장 가스설비 1. 가스 공급 1.1 연료용 가스의 특성 연료용 가스는 여러 가스의 혼합물이다. 연료용 가스의 물 리적 성질을 표 1 에 표시하며 가스의 일반적인 특징은 다음과 같다. 1) 발열량 가스의 연소는 발열반응이고 표준상태의 가스 1 Nm2 가 완 전히 연소할 때 발생하는 열량을 발열량이라 하며 kJ/(Nm2) 으로 표시한다. 수소나 탄화수소가 연소하면 H2O 가 되는데, 연소가스가 고온이어서 수증기 상태로 있다. 연소로 발생한 열량에서 수증기가 갖고 있는 발열량을 뺀 값을 저위발열량이 라 하며, 수증기가 물이 된다고 하고 그 발열량을 포함시킨 것을 고위발열량이라 한다. 가스의 발열량은 일반적으로 고위 발열량으로 표시한다. 2) 비중 가스의 비중은 일반적으로 같은 온도와 압력 및 부피의 공 기와 의 질량비로 표시하고, 공기의 질량을 1.0 으로 하여 그 비로 표시한다. 특수한 경우에는 표준상태의 공기를 1.0 으로 하는 경우가 있으므로 주의 한다. 가스의 비중은 배관의 유량 과 기구 노즐의 분출량에 영향을 준다. 3) 발화온도 가스 중의 가연성분과 공기 중의 산소가 화학 반응하여 연 소하기 위해서는 일정온도 이상이 되어야 하는데, 이 반응이 일어나는 최저 온도를 발화온도라 한다. 4) 연소한계 가스와 공기의 혼합비율이 너무 크거나 작아 어느 한계를 넘으면 연소가 일어나지 않는다. 이와 같이 연소가 일어나는 혼합비율의 한계를 연소한계라 하며, 일반적으로 공기 중의 가스 농도(%)로 표시하고 가스의 최저 농도를 하한이라 하고 최고 농도를 상한이라 한다. 이 연소한계는 측정방법과 조건에 따라 상당한 차이가 있 으며, 르샤레리(Lechatelier)의 계산식으로 연소한계를 계산 할 수 있다. L= 100/(P1/N1+ P2/N2+P3/N3+··· ) 여기서, ¦ L ¦ : 혼합가스의 연소한계(상한 또는 하한) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N1 N2 N3 ¦ : 각 가연성 가스의 연소한계(상한 또는 하한) ¦ ¦ P1 P2 P3 ¦ : 혼합가스의 각 가연성 가스 체적 백분율, % ¦ 예를 들면 발열량 46 MJ/m2 의 도시가스는 하한이 4%이고 상한이 14%이며, LP 가스는 하한이 2%이고 상한이 9%이다. 5) 압력 사용하는 연소 기구에서 가스를 정상적으로 연소시키기 위 해서는 가스 본관에서 어느 정도의 일정한 압력을 유지하여야 한다. 이 압력을 공급압력이라 하며, 도시가스 사업법 시행규 칙에 의해 표 2 와 같이 분류한다. 가스의 압력은 보통 게이지 압력으로 표시하며 수요가에 공급하는 저압은 kPa 의 단위로, 수송배관의 고압은 MPa 로 표시한다. 표 2 압력에 따른 도시가스의 분류 ¦ 구분 ¦ 압력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고압 ¦ 1 MPa 이상 ¦ ¦ 중압 ¦ 0.1 MPa 이상 1 MPa 미만 ¦ ¦ 저압 ¦ 0.1 MPa 미만 ¦ 표 1 연료가스의 물리적 성질 ¦ 가스의 종류 ¦ 분자식 ¦ 발열량, MJ/kg ¦ 발열량, MJ/kg ¦ 밀도 kg/m2 ¦ 발화온도 °C ¦ 연소 필요 공기량 m2/연료 m2 ¦ 연소가스 노점온도 °C ¦ 연소 한계 공기 중의 가스 체적, % ¦ 연소 한계 공기 중의 가스 체적, % ¦ 비중 0 °C 1 기압 공기 =1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가스의 종류 ¦ 분자식 ¦ 고위 ¦ 저위 ¦ 밀도 kg/m2 ¦ 발화온도 °C ¦ 연소 필요 공기량 m2/연료 m2 ¦ 연소가스 노점온도 °C ¦ 하한 ¦ 상한 ¦ 비중 0 °C 1 기압 공기 =1 ¦ ¦ 일산화탄소 ¦ CO ¦ 10.111 ¦ 10.111 ¦ 1,187 ¦ 609 ¦ 2.39 ¦ ¦ 12.5 ¦ 74 ¦ 0.967 ¦ ¦ 수소 ¦ H2 ¦ 142.107 ¦ 120.075 ¦ 0.085 ¦ 520 ¦ 2.39 ¦ 72 ¦ 4.0 ¦ 75.0 ¦ 0.070 ¦ ¦ 메탄 ¦ CH4 ¦ 55.533 ¦ 49.997 ¦ 0.679 ¦ 705 ¦ 9.57 ¦ 59 ¦ 5.0 ¦ 15.0 ¦ 0.555 ¦ ¦ 에탄 ¦ C2H6 ¦ 51.923 ¦ 47.492 ¦ 1.28 ¦ 520~630 ¦ 16.75 ¦ 57 ¦ 3.0 ¦ 12.5 ¦ 1.049 ¦ ¦ 프로판 ¦ C3H8 ¦ 50.402 ¦ 46.373 ¦ 1.92 ¦ 466 ¦ 23.95 ¦ 55 ¦ 2.1 ¦ 10.1 ¦ 1.550 ¦ ¦ 부탄 ¦ C4H10 ¦ 49.593 ¦ 45.771 ¦ 2.53 ¦ 405 ¦ 31.14 ¦ 54 ¦ 1.9 ¦ 8.4 ¦ 2.091 ¦ ¦ 에틸렌 ¦ C2H4 ¦ 50.325 ¦ 47.160 ¦ - ¦ 490 ¦ 14.38 ¦ 52 ¦ 2.8 ¦ 28.6 ¦ 0.975 ¦ ¦ 프로필렌 ¦ C3H6 ¦ 48.958 ¦ 45.792 ¦ 1.78 ¦ 450 ¦ 21.53 ¦ 52 ¦ 2.0 ¦ 11.1 ¦ 1.481 ¦ | {}
43e19f02-8a97-4bd2-8f7f-3a151bf975b8 | 5권.pdf | 1.11-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 3 연료 가스의 종류 ¦ 종류 ¦ 명칭 ¦ 제조 방식 ¦ 용도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 천연 가스 ¦ 액화천연가스 (LNG) ¦ 천연가스를 현지에서 액화하여 전용선으로 수송한다. ¦ 직접 공급 제조가스에 혼합 ¦ ¦ 천연 가스 ¦ 천연가스 변성가스 ¦ 천연가스를 스팀 분해 등으로 저 발열량의 가스로 변성한다. ¦ 제조가스에 혼합(희석성분) ¦ ¦ 석유계 가스 ¦ 액화석유가스 (LPG) ¦ 석유정제과 정에서 생성하는 프로판 · 부탄을 주체로 하는 가스를 압축 액화하여 가압 하에서 수송한다. ¦ 직접 공급 공기 희석 공급 ¦ ¦ 석유계 가스 ¦ LPG 변성가스 ¦ LPG 를 스팀 분해 등으로 저 발열량의 가스로 변성한다. ¦ 그대로 공급, 제조가스에 혼합 (회석성분) ¦ ¦ 석유계 가스 ¦ 나프타 분해가스 ¦ 석유의 경질 유분을 ICI 식 · CRG 식 · 사이클 식 등의 개량장치로 분해한다. ¦ 그대로 공급, 제조가스에 혼합 ¦ ¦ 석유계 가스 ¦ 정제소 가스 ¦ 석유정제과 정에서 고발열량의 혼합가스를 배관으로 수송한다. ¦ 제조가스에 혼합 ¦ ¦ 석유계 가스 ¦ 대체천연가스 (SNG) ¦ 나프타 등을 특수 건조 하에서 분해하여 천연가스와 동등한 발열량 · 연소특성을 가진 가스를 제조한다. ¦ 그대로 공급, (천연가스 직접 공급지구) ¦ ¦ 석탄계 가스 ¦ 코크스로 가스 ¦ 석탄을 코크스로에서 건류시켜 발생시킨다. 코크스를 주 제품으로 하고 가스를 부제품으로 할 때가 많다. ¦ 제조가스에 혼합(주성분) ¦ ¦ 석탄계 가스 ¦ 발생로 가스 ¦ 코크스와 공기를 고온으로 반응시켜 제조하는 저 발열량의 가스 ¦ 제조가스에 혼합(희석성분) ¦ 표 4 연료가스 조성 예 ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 조성 ¦ 가스 비중 = 1) (공기 ¦ 발열량, kJ/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ H2 ¦ CH4 ¦ CmHn ¦ CO ¦ N2 ¦ CO2 ¦ O2 ¦ 가스 비중 = 1) (공기 ¦ 발열량, kJ/m2 ¦ ¦ 공급가스 ¦ A ¦ 48 ¦ 10 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 16 ¦ 16 ¦ - ¦ 0.60 ¦ 15070 ¦ ¦ 공급가스 ¦ B ¦ - ¦ 44 ¦ - ¦ - ¦ 43 ¦ 2 ¦ 11 ¦ 0.81 ¦ 17580 ¦ ¦ 공급가스 ¦ C ¦ 37 ¦ 29 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 8 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 0.61 ¦ 20970 ¦ ¦ 공급가스 ¦ D ¦ - ¦ - ¦ 23 ¦ - ¦ 61 ¦ - ¦ 16 ¦ 1.22 ¦ 29300 ¦ ¦ 공급가스 ¦ E ¦ - ¦ 97 ¦ 2 ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.57 ¦ 40520 ¦ ¦ 공급가스 ¦ F ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1.61 ¦ 100500 ¦ ¦ LNG 나프타분해가스 코크스로 가스 ¦ LNG 나프타분해가스 코크스로 가스 ¦ - ¦ 88 ¦ 12 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.65 ¦ 45210 ¦ ¦ LNG 나프타분해가스 코크스로 가스 ¦ LNG 나프타분해가스 코크스로 가스 ¦ 49 ¦ 34 ¦ - ¦ 3 ¦ - ¦ 14 ¦ - ¦ 0.47 ¦ 19670 ¦ ¦ LNG 나프타분해가스 코크스로 가스 ¦ LNG 나프타분해가스 코크스로 가스 ¦ 48 ¦ 32 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 0.45 ¦ 23020 ¦ 1.2 연료가스의 종류 일반용도로 쓰이고 있는 연료가스를 원료별로 분류하면 표 3 과 같고, 연료가스의 조성 예를 표 4 에 표시하였다. 1) 도시가스의 분류 명칭 우리나라의 도시가스는 천연가스(LNG)에 현재의 표준 열 량을 유지하기 위해 고열량의 프로판 가스를 주입하여 공급하 고 있다. 도시가스는 비중과 열량 및 연소 속도에 의해 표 5 와 같이 14 종류로 분류된다. 여기서 웨버 지수와 연소속도는 식(1)과 식(2)와 같다. WI= 0.239H/d1/2 H : 단위 m2 마다 열량, kJ/m2 d : 공기에 대한 가스의 비중 Cp= K(L0H2+(CO+C.H*)+03CH,)/44/2 (2) WI=H/d1/2 여기서, ¦ Cp ¦ : 연소속도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ K ¦ : 가스 중 산소 함유율에 따른 정수(O2 0% K=1) ¦ ¦ d ¦ : 공기에 대한 가스의 비중 ¦ ¦ WI ¦ : 웨버 지수 ¦ 2) 도시가스의 종류 표시 명칭 분류는 13A, 6B 와 같이 숫자와 영문으로 조합되어 있는데 여기서 숫자는 웨버 지수를, 영문은 연소성의 종류를 표시하며 A(연소성 늦음), B(중간), C(빠름) 3 종류로 분류 한다. (1) 1.3 공급 방식 제조소에서 만든 도시가스는 배관으로 수요가까지 공급된 다. 일반적으로 제조소의 출구 수송압력은 높고, 순차적으로 정압기로 감압한다. 고압본관은 1 MPa 이상, 공업용이나 가 스를 대량으로 사용하는 건물의 보일러나 냉온수기 등의 중압 | {}
26a4d142-5d3c-4dfe-b008-c425c9ce4b73 | 5권.pdf | 제 11 장 가스설비 1.11-3 본관은 0.1 ~ 1 MPa 의 압력이고, 가정용이나 상업용 등에 공 급하는 말단 도관의 압력은 0.5~2.5 kPa 이다. 표 5 도시가스의 분류 ¦ 분류 종별 ¦ 연소속도, CP ¦ 비중 ¦ 웨버 지수, WI ¦ 웨버 지수, WI ¦ 발열량, kJ/m3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 분류 종별 ¦ 연소속도, CP ¦ 비중 ¦ 최대 ¦ 최소 ¦ 발열량, kJ/m3 ¦ ¦ 4A ¦ A(늦음) ¦ 0.81 ¦ 4280 ¦ 3720 ¦ 15070~18840 ¦ ¦ 5AN ¦ " ¦ 0.82 ¦ 4970 ¦ 4320 ¦ 17580 ¦ ¦ 5A ¦ " ¦ 0.79 ¦ 5400 ¦ 4700 ¦ 18840~20930 ¦ ¦ 6A ¦ M ¦ 1.23 ¦ 6740 ¦ 5860 ¦ 29300 ¦ ¦ 11A ¦ " ¦ 0.67 ¦ 12000 ¦ 11 000 ¦ 37 670~39770 ¦ ¦ 12A ¦ " ¦ 0.66 ¦ 12850 ¦ 11 750 ¦ 37 670~46050 ¦ ¦ 13A ¦ " ¦ 0.69 ¦ 13800 ¦ 12600 ¦ 41 860~46 050 ¦ ¦ 4B ¦ B(중간) ¦ 0.79 ¦ 4280 ¦ 3720 ¦ 15070 ¦ ¦ 5B ¦ " ¦ 0.81 ¦ 4970 ¦ 4320 ¦ 18840 ¦ ¦ 6B ¦ " ¦ 0.61 ¦ 5400 ¦ 4700 ¦ 20930 ¦ ¦ 4C ¦ C(빠름) ¦ 0.72 ¦ 4550 ¦ 3950 ¦ 15070 ¦ ¦ 5C ¦ " ¦ 0.67 ¦ 5890 ¦ 5110 ¦ 18840~20930 ¦ ¦ 6C ¦ " ¦ 0.54 ¦ 6530 ¦ 5670 ¦ 17580~20930 ¦ ¦ 7C ¦ " ¦ 0.46 ¦ 7060 ¦ 6140 ¦ 18840~20090 ¦ 표 6 연소속도의 분류 ¦ 연소 속도의 분류 ¦ 연소 속도의 범위 [CP] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ 13.5+0.002 041 WI 이상 40.8+0.004 082 WI 이하 ¦ ¦ B ¦ 19.5+0.004 859 WI 이상 30.5+0.009 379 WI 이하 ¦ ¦ C ¦ 17.1+0.007 558 WI 이상 22.6+0.014 535 WI 이하 ¦ 1.4 가스배관의 유량 가스배관 설계에 사용되는 유량은 다음 식을 많이 사용하 여 계산한다. 1) 저압(10 kPa 이하)의 경우 10 kPa 이하의 저압가스배관의 관지름은 NFPA/IAS National Fuel Gas Code)에 의한 공식 Q = 0.000 1d2-623(△p/ CL) 0.541 여기서, (3) Q : 15°C 대기압(101 kPa)일 때의 가스유량, L/s d : 안지름, mm △p : 압력강하, Pa C : 가스의 점성, 밀도 및 온도계수 = 0.002 23(t+273)s 0.848 0.152 m t : 온도, °C s : 공기에 대한 가스의 비중 : 가스의 점성계수, �Pa · s(천연가스 12, 프로판 8) m L : 배관길이, m 이식을 단위 길이 당 압력손실로 표시하면 다음과 같다. △p/L = 55 210(t+ 273) s0.848�0.152 Q1.85 /d4.85 (4) 국내에서는 저압배관 유량공식으로 다음의 폴(Pole) 식을 많이 사용하고 있다. Q= K[△p d5/(SL)]1/2 (5) 여기서, 단위 길이 당 압력강하로 표기하면 다음과 같다. ¦ Q ¦ : 가스 유량, L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L ¦ : 관 길이, m ¦ ¦ d ¦ : 안지름, mm ¦ ¦ △p ¦ : 압력강하, Pa ¦ ¦ S ¦ : 공기에 대한 가스 비중 ¦ ¦ K ¦ : Pole 유량계수 0.000198 ¦ △p/ L = 25 507 600 Q2 S/d5 (6) 2) 중압과 고압(10kPa 이상)의 경우 1) 콕스(Cox) 식. Q= K[(P12- P22)D5/(SL)]1/2 여기서, (7) Q : 가스의 유량, m2/h L : 관 길이, m D : 안지름, cm S : 가스의 비중(공기 = 1) P1 : 시점 절대 압력, MPa P2 : 종점 절대 압력, MPa K : 콕스의 유량계수 = 533.6 2) Oliphant 의 식 Q= K[(P12-P22)D5/(SL)] 1/2 (8) 여기서, K = Oliphant 계수 = 521.56(1+D1/2/47.71) 3) 유량 표 그림 1 은 저압가스 유량공식 Pole 식에 의해 작성한 유량 계산도표의 예다. | {}
ec310512-0c2f-4b00-81f8-e73a572ea421 | 5권.pdf | 1.11-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 2. 배관 설계 가스설비 설계는 가스 사업자의 정보를 잘 활용하여 건물 에 적합하게 설계하여야 한다, 급배기설비를 함께 검토하는 것이 중요하다. 2.1 가스기구의 설치 위치 가스기구는 용도와 성능을 고려하여 안전하고 사용하기 쉬 운 장소에 두며, 선정상 주의 점은 다음과 같다. (1) 용도에 적합하고 사용하기 쉬울 것. (2) 열에 의해 주위의 손상이 없을 것. ![image](/image/placeholder) 1 000 폴 공식 Q=0.000198 VHD/(SL) 비중 S = 0.64 DN 65 이하는 H= 50 Pa 500 DN 80 이상은 H = 100 Pa 300 200 4 250 PN 200 100 40 50 40 30 L/S 20 "응급 P5 10 50 8 6 40 2 4 W 3 2 4M 1 0.5 1 2 3 4 6 8 10 20 30 40 100 200 300 500 1 000 관길이, m 그림 1 Pole 공식에 의한 저압유량 계산도 표 7 가스배관의 최대 유량, L/s (NFPA/IAS 공식에 의한 표) ¦ 관지름, DN ¦ 안지름, mm ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ 배관 길이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관지름, DN ¦ 안지름, mm ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 45 ¦ 50 ¦ 55 ¦ 60 ¦ ¦ 15 ¦ 15.80 ¦ 0.79 ¦ 0.54 ¦ 0.44 ¦ 0.37 ¦ 0.33 ¦ 0.30 ¦ 0.28 ¦ 0.26 ¦ 0.24 ¦ 0.23 ¦ 0.22 ¦ 0.21 ¦ ¦ 20 ¦ 20.93 ¦ 1.65 ¦ 1.13 ¦ 0.91 ¦ 0.78 ¦ 0.69 ¦ 0.63 ¦ 0.58 ¦ 0.54 ¦ 0.5 ¦ 0.47 ¦ 0.45 ¦ 0.43 ¦ ¦ 25 ¦ 26.14 ¦ 2.95 ¦ 2.03 ¦ 1.63 ¦ 1.40 ¦ 1.24 ¦ 1.12 ¦ 1.03 ¦ 0.96 ¦ 0.9 ¦ 0.85 ¦ 0.81 ¦ 0.77 ¦ ¦ 32 ¦ 35.05 ¦ 6.4 ¦ 4.4 ¦ 3.5 ¦ 3.0 ¦ 2.7 ¦ 2.4 ¦ 2.2 ¦ 2.1 ¦ 1.9 ¦ 1.8 ¦ 1.7 ¦ 1.7 ¦ ¦ 40 ¦ 40.89 ¦ 9.6 ¦ 6.6 ¦ 5.3 ¦ 4.5 ¦ 4.0 ¦ 3.6 ¦ 3.3 ¦ 3.1 ¦ 2.9 ¦ 2.8 ¦ 2.6 ¦ 2.5 ¦ ¦ 50 ¦ 52.50 ¦ 18.4 ¦ 12.7 ¦ 10.2 ¦ 8.7 ¦ 7.7 ¦ 7.0 ¦ 6.4 ¦ 6.0 ¦ 5.6 ¦ 5.3 ¦ 5.0 ¦ 4.8 ¦ ¦ 65 ¦ 62.71 ¦ 29.3 ¦ 20.2 ¦ 16.2 ¦ 13.9 ¦ 12.3 ¦ 11.1 ¦ 10.2 ¦ 9.5 ¦ 8.9 ¦ 8.4 ¦ 8.0 ¦ 7.8 ¦ ¦ 80 ¦ 77.93 ¦ 51.9 ¦ 35.7 ¦ 28.6 ¦ 24.5 ¦ 21.7 ¦ 19.7 ¦ 18. ¦ 16.8 ¦ 15.8 ¦ 14.9 ¦ 14.2 ¦ 13.5 ¦ ¦ 100 ¦ 102.2 ¦ 105.8 ¦ 72.7 ¦ 58.4 ¦ 50.0 ¦ 44.3 ¦ 40.1 ¦ 36.9 ¦ 34.4 ¦ 32.2 ¦ 30.4 ¦ 28.9 ¦ 27.6 ¦ 주) 용량은 가스압력 3.5 kPa(G) 이하와, 압력강하 75 Pa 일 때의 L/s, 밀도는 0.735 kg/m2 기준. | {}
2a8fe2b6-3bdc-4300-a87f-3dd30fc8e94f | 5권.pdf | 제 11 장 가스설비 1.11-5 (3) 목욕탕이나 환기가 되지 않는 곳에 설치하지 않을 것. (4) 개방형 연소 기구에는 환풍기나 환기구를 설치 할 것. (5) 반 개방형 가스기구는 급기구와 배기구를 설치 할 것. (6) 가스기구의 손질이나 점검이 가능할 것. 표 8 가스 공급방식 <가스 소비량에 따른 공급방식> ¦ 용도 ¦ 연소기구 ¦ 사용량, L/s ¦ 공급방식 ¦ 공급방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용도 ¦ 연소기구 ¦ 사용량, L/s ¦ 저압 ¦ 고압 ¦ ¦ 단독주택 ¦ 주방, 난방 등 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 공동주택 ¦ 주방, 난방 등 ¦ 28 이하 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 공동주택 ¦ 주방, 난방 등 ¦ 28~83 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 공동주택 ¦ 주방, 난방 등 ¦ 83 이상 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 영업용 ¦ 주방, 난방 등 ¦ 28 이하 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 영업용 ¦ 주방, 난방 등 ¦ 28~83 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 영업용 ¦ 주방, 난방 등 ¦ 83 이상 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 업무용 ¦ 냉온수기 보일러 ¦ 28 이하 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 업무용 ¦ 냉온수기 보일러 ¦ 28~83 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 업무용 ¦ 냉온수기 보일러 ¦ 83 이상 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 산업용 ¦ 보일러, 가열로, 건조로 등 ¦ 28 이하 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ 산업용 ¦ 보일러, 가열로, 건조로 등 ¦ 28~83 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 산업용 ¦ 보일러, 가열로, 건조로 등 ¦ 83 이상 ¦ ¦ 0 ¦ <연소기기에 따른 공급방식> 표 9 공동주택의 동시사용률 표 2.2 사용량의 추정 ¦ 연소기기 ¦ 용량 ¦ 공급 방식 ¦ 공급 방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연소기기 ¦ 용량 ¦ 저압 ¦ 고압 ¦ ¦ 관류 보일러 ¦ 800 kg/h 이하 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 관류 보일러 ¦ 1 000 kg/h 이상 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 노통연관 보일러 ¦ 1 500 kg/h 이하 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 노통연관 보일러 ¦ 2000 kg/h 이상 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 냉온수기 ¦ 1 000 kW 이하 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 냉온수기 ¦ 1 000 kW 이상 ¦ ¦ 0 ¦ 사용량의 추정은 사용하는 가스기구의 종류, 수량, 각 기구 의 최고 사용량, 이들 중 동시 사용하는 수량과 장래의 설비 증설계획 등을 고려하여 동시에 사용할 수 있는 가스 유량을 설계유량으로 한다. 공동주택의 기구의 동시사용률을 표 9 에 표시하였다. 가스 소비량의 결정은 식(9)에 따른다. 0 = Eqx a 여기서, (9) ¦ 0 ¦ : 최대가스 소비량, L/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Eq ¦ : 수요가 가스 소비량 합계, L/s ¦ ¦ a ¦ : 동시사용률 ¦ ¦ 호수 ¦ 동시사용률 ¦ 동시사용률 ¦ 호수 ¦ 동시사용률 ¦ 동시사용률 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 호수 ¦ 취사용 ¦ 난방겸용 ¦ 호수 ¦ 취사용 ¦ 난방겸용 ¦ ¦ 1 ¦ 1.00 ¦ 1.00 ¦ 24 ¦ 0.39 ¦ 0.75 ¦ ¦ 2 ¦ 0.82 ¦ 1.00 ¦ 25 ¦ 0.38 ¦ 0.75 ¦ ¦ 3 ¦ 0.72 ¦ 1.00 ¦ 26 ¦ 0.38 ¦ 0.75 ¦ ¦ 4 ¦ 0.64 ¦ 0.95 ¦ 27 ¦ 0.38 ¦ 0.75 ¦ ¦ 5 ¦ 0.59 ¦ 0.92 ¦ 28 ¦ 0.38 ¦ 0.75 ¦ ¦ 6 ¦ 0.54 ¦ 0.89 ¦ 29 ¦ 0.37 ¦ 0.75 ¦ ¦ 7 ¦ 0.50 ¦ 0.86 ¦ 30~39 ¦ 0.37 ¦ 0.75 ¦ ¦ 8 ¦ 0.49 ¦ 0.84 ¦ 40~49 ¦ 0.34 ¦ 0.75 ¦ ¦ 9 ¦ 0.48 ¦ 0.82 ¦ 50~59 ¦ 0.32 ¦ 0.71 ¦ ¦ 10 ¦ 0.47 ¦ 0.81 ¦ 60~69 ¦ 0.31 ¦ 0.66 ¦ ¦ 11 ¦ 0.46 ¦ 0.80 ¦ 70~79 ¦ 0.29 ¦ 0.61 ¦ ¦ 12 ¦ 0.46 ¦ 0.80 ¦ 80~89 ¦ 0.28 ¦ 0.59 ¦ ¦ 13 ¦ 0.44 ¦ 0.80 ¦ 90~99 ¦ 0.27 ¦ 0.57 ¦ ¦ 14 ¦ 0.44 ¦ 0.79 ¦ 100~199 ¦ 0.27 ¦ 0.55 ¦ ¦ 15 ¦ 0.43 ¦ 0.79 ¦ 200~299 ¦ 0.26 ¦ 0.45 ¦ ¦ 16 ¦ 0.43 ¦ 0.78 ¦ 300~399 ¦ 0.26 ¦ 0.43 ¦ ¦ 17 ¦ 0.42 ¦ 0.78 ¦ 400~499 ¦ 0.25 ¦ 0.43 ¦ ¦ 18 ¦ 0.42 ¦ 0.77 ¦ 500~599 ¦ 0.24 ¦ 0.42 ¦ ¦ 19 ¦ 0.41 ¦ 0.76 ¦ 600~699 ¦ 0.23 ¦ 0.42 ¦ ¦ 20 ¦ 0.41 ¦ 0.76 ¦ 700~799 ¦ 0.22 ¦ 0.42 ¦ ¦ 21 ¦ 0.40 ¦ 0.75 ¦ 800~899 ¦ 0.21 ¦ 0.42 ¦ ¦ 22 ¦ 0.40 ¦ 0.75 ¦ 900~999 ¦ 0.21 ¦ 0.42 ¦ ¦ 23 ¦ 0.39 ¦ 0.75 ¦ 1 000 이상 ¦ 0.20 ¦ 0.42 ¦ 1) 계량기 선정 2.3 가스계량기 선정과 설치. 위치 (1) 가스 사용량과 용도별로 선정한다. (2) 계량기의 최저가스 계량용량과 최대가스 계량 용량의 범위 내에서 선정한다. 2) 계량기 등급 산정 (1) 가정용은 동시사용률을 100% 적용하여 등급을 결정한다. (2) 영업용은 기구의 총 유량에 동시사용률을 적용하여 결 정한다. (3) 냉난방과 산업용은 주 열원기기의 용량에 따라 등급을 결정한다. 3) 계량기 설치 위치 (1) 계량 성능에 악영향을 주는 장소 즉, 고 저온이나 직사 광선, 습기, 진동 또는 부식성의 환경을 피한다. (2) 계량기의 검침 · 검사 · 교환 등 조작에 지장이 없는 장소 (3) 8 L/s 미만의 계량기는 바닥면으로부터 1.6 m~2 m 이내에 설치한다. 다만, 격납상자 설치 시와 계량기 실 설치시 는 제외한다. (4) 다음과 같은 이격거리를 유지한다. ① 해당설치 내 화기를 제외한 모든 화기 : 2 m 이상(우 회거리). | {}
1be59104-c29e-4116-9610-01b839e7fe24 | 5권.pdf | 1.11-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ② 전선 : 0.15 m 이상(절연 전선의 경우에는 제외) ③ 전기 콘센트 · 전기 개폐기 · 굴뚝 : 0.3 m 이상 ④ 전기 계량기 · 전기 안전기 : 0.6 m 이상. (5) 설치 금지장소 ① 60°C 이상의 열에 영향을 받는 장소 ② 차량 등의 진동에 영향을 받는 장소 ③ 부식성 가스나 부식성 용액 등이 비산되는 장소 ④ 수변전실 등의 고압전기가 설치되어 있는 장소 ⑤ 석유류 등의 위험물 저장장소 2.4 배관 위치 배관의 경로와 위치는 안전성과 시공성, 장래 계획, 건축설 비와 의 조화, 경제성, 유지관리의 용이성 등을 고려하여 정한 다. 가스기구를 접속하기 위한 가스꼭지는 접속형식과 구경, 형상 등 여러 가지로 다른 것이 있으므로 사용기구의 종류와 가스유량, 설치장소를 고려하여 종류를 정하고, 건물의 적합 한 위치를 가스밸브의 설치 위치로 한다. 가스밸브와 계량기의 설치 위치와 건물의 위치 등을 고려하 여 도로의 본관에서 인입 위치를 정하여 배관 위치를 정한다. 1) 시설기준 (1) 주 배관은 동일 부지 내에서는 단일 관으로 한다. (2) 배관은 공사와 점검이 쉬운 곳에 설치하고, 다음과 같은 장소에는 설치하지 않는다. ① 건축 구조물의 기초 하부 ② 타인이 점유하는 부지 ③ 수변전실 등 고압전기 설비를 갖추고 있는 실내 ④ 위험물 저장 장소 ⑤ 엘리베이터의 승강로 내 ⑥ 천장 공동구 등 환기가 잘되지 않는 장소 ⑦ 욕실 배수 등 부식의 우려가 있는 장소 ⑧ 연돌 내 (3) 배관을 옥외 공동구 내에 설치할 경우 설치기준 ① 환기장치가 있을 것 ② 전기구조가 있는 곳은 방폭 구조일 것 ③ 배관은 벨로즈형 신축이음쇠이나 플렉시블 관으로 온도 변화에 의한 신축을 흡수시킬 것 ④ 옥외 공동구 벽 관통 시 손상 방지를 위한 조치를 할 것 ⑤ 배관에 가스 유입 차단장치를 하되 그 장치를 실외 공 동구내에 설치 시에는 격벽을 설치할 것 ⑥ 건축물 벽 관통부분에는 보호관과 부식 방지 피복을 할 것 2) 배관의 매설 (1) 배관의 매설 깊이는 지면에서 1 m 이상 깊게 하되, 차 량이 통행하는 8 m 이상의 도로에는 1.2 m 이상으로 한다. (2) 배관의 심도가 장애물 등으로 인해 1.2 m 이내가 될 경 우 보호 덮개나 콘크리트 방호 등의 적절한 보호 장치를 한다. (3) 배관은 하수 등 암거(��)내에 설치하지 아니할 것, 다만 부득이한 경우 보호관과 부식방지를 한 후 설치할 것. (4) 지하매설 시 타 매설배관과 의 이격거리는 표 10 과 같다. (5) 매설배관의 표시는 배관의 정상부로부터 0.3 m 이상 떨어진 그 배관의 직상부에 설치하고, 지면에는 매설위치를 확인할 수 있도록 표시 못을 설치한다. 표 10 타 매설 배관과 의 이격거리 ¦ 관지름, DN ¦ 평행 시 ¦ 교차 시 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 0.20 m 이상 ¦ 0.1 m 이상 ¦ ¦ 65 ~ 250 ¦ 0.30 m 이상 ¦ 0.15 m 이상 ¦ ¦ 300 이상 ¦ 0.4 m 이상 ¦ 0.2 m 이상 ¦ 주) 전기, 전화 케이블, 하수도 통과 시 0.6 m 이상, 하수도와 는 1 m 이상 이격, 유지 곤란 시는 케이싱, 콘크리트 방호 등 보호 조치를 할 것. 3) 노출배관 (1) 배관은 움직이지 않도록 건물 벽에 고정한다. (2) 입상관의 밸브는 분리 가능한 곳으로, 바닥에서 1.6 m 이상 2 m 이내에 설치한다. (3) 배관은 기둥 · 보 등과 평행하게 설치하고 미관 또는 점검이 용이한 곳에 설치한다. (4) 건축물 내에 매입하여 배관할 경우 이음매 없는 동, 동 합금관을 사용하며, 관과 의 접속부분은 상시 점검이 가능하도 록 점검박스를 설치한다. (5) 덕트 내 배관일 경우는 수리가 곤란하므로 PLP 강관을 사용한다. (6) 전기설비와 의 이격거리는 표 11 로 한다. 표 11 전기설비와 의 이격거리 ¦ 전선종류 ¦ 이격거리 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저압, 옥외배선 ¦ 0.15 m 이상 ¦ 전압 300 v 이상(교류) ¦ ¦ 전기 개폐기 ¦ 0.3 m 이상 ¦ ¦ ¦ 전기 계량기, 전기 안정기 ¦ 0.6 m 이상 ¦ ¦ ¦ 저압 옥상 전선로 ¦ 1.0 m 이상 ¦ ¦ ¦ 고압 실내배선 ¦ 0.6 m 이상 ¦ 전압 600 v 이상(교류) ¦ ¦ 특별 고압 지중, 실내 배선 ¦ 1.0 m 이상 ¦ 전압 7000 V 이상(교류) ¦ ¦ 피뢰설비 ¦ 1.5 m 이상 ¦ 도선, 접지극, 매설지선 ¦ 표 12. 건축물의 벽면과 이격거리 ¦ 관지름, DN ¦ 이격거리, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 32 이하 ¦ 80 ¦ ¦ 40 이하 ¦ 100 ¦ ¦ 50 이하 ¦ 125 ¦ ¦ 65 이하 ¦ 150 ¦ ¦ 80 이하 ¦ 175 ¦ ¦ 100 이하 ¦ 200 ¦ ¦ 150 이하 ¦ 300 ¦ (7) 건축물의 벽면과 관의 중심 사이의 최소 이격거리는 표 12 와 같다. | {}
85f5103c-c2b2-4cf7-8151-068c70c75638 | 5권.pdf | 제 11 장 가스설비 1.11-7 (8) 배관의 식별이 필요한 경우는 쉽게 눈에 띄는 곳에 다 음과 같이 표시한다. -배관 외부 : 사용 가스 명, 사용압력, 흐름방향 -관의 표면색 * 지상-황색 * 매설배관-적색 또는 황색 2.5 배관 지름 가스 공급점과 가스기구사이에 허용압력손실 범위 이내 가 되게 유량공식에 최대 가스 사용량을 적용하여 가스관 지름을 적정하게 선정한다. 필요한 가스관지름은 다음 조건 에 관계된다. ① 최대 가스 소비량 ② 배관길이와 부속 ③ 계량기 출구에서 가스기구까지의 허용압력손실 ④ 가스 비중 2.6 가스 관지름 선정 요령 ① 표 7 의 저압가스 유량 표에서 구간별 개략 관지름을 구한다. ② 개략 선정한 관지름을 관지름 계산식에 대입하여 각 구간의 압력손실을 구한다. ③ 시점부터 기구까지 각 회로의 구간 압력손실을 합하 여 허용압력손실 이내가 되도록 관지름을 조정한다. ④ 배관이 수직상승이나 수직강하가 있을 때는 밀도에 따른 압력보상을 한다. 표 13 허용손실압력 ¦ 종류 ¦ 배관의 허용압력손실 ¦ 배관의 허용압력손실 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ → 본관 접속부 가스계량기 입구 ¦ 가스계량기 출구 가스 밸브까지 ¦ ¦ 도시가스 46MJ/m2 ¦ 60 Pa ¦ 90 Pa ¦ 2.7 배관 재료 배관 재료는 일반적으로 연료가스용 탄소강관과 이음매 없 는 동관, 스테인리스 강관을 주로 사용하고, 지하 매설용으로 고압관은 폴리에틸렌 피복강관을 사용하며, 저압 매설관은 폴 리에틸렌 관을 사용한다. 1) 매설 부분 KS D 3589, KS D 3567(PLP) 또는 이와 동등 이상 제품. 다만, 저압관인 경우 KS M 3514(PE)도 가능하다. 2) 노출부분 용접배관 : KS D 3507(배관용 탄소강관) 나사배관 : KS D 3507(배관용 아연도강관) 3) 건물 내 매입배관 KS D 5301(동관), KS D 3576(스테인리스강관) KS D 3576(PLP) 2.8 높이에 대한 설계 고려사항 (1) 고층건물의 경우 상부 층에서는 가스의 비중 차이로 인해 가스 압력이 변하여, 공기보다 무거운 가스에서는 압력 강하, 공기보다 가벼운 가스에서는 압력상승(표 14 참조)이 일어나므로 이것을 고려하여 배관설계를 하여야 한다. (2) 고층건물에서는 고층부로의 입관이 길어지므로 배관의 신축을 고려하여 설계한다. 표 14 높이에 따른 압력차 ¦ 가스비중 높이, m ¦ 0.5 ¦ 0.65 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 0.5 ¦ 0.65 ¦ 1.2 ¦ 1.5 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 50 ¦ + 299 ¦ +210 ¦ -120 ¦ - 299 ¦ ¦ 100 ¦ + 598 ¦ +419 ¦ -239 ¦ - 598 ¦ ¦ 150 ¦ + 897 ¦ +629 ¦ - 359 ¦ - 897 ¦ ¦ 200 ¦ +1 196 ¦ +839 ¦ -478 ¦ -1 196 ¦ 주) P = 11.95 h(1-S) P = 압력(Pa), h = 높이(m) 비중(S) : 메탄가스 = 0.5 21 MJ/m2 의 도시가스 = 0.65 부탄-공기 29.3 MJ/m2 의 도시가스 = 1.2 프로판가스 = 1.5 3. 가스계량기 상거래에 사용되는 가스계량기는 계량과 계측에 관한 법률 의 규제를 받으며 국가검정을 필해야 하고 검정유효기간중의 것이어야 한다. 3.1 가스계량기의 종류 가스계량기는 실측식과 추량식이 있다. 실측식은 일정용적의 '용기'를 설치하여 그 용기로 가스가 몇 번 공급되었는가를 적 산하는 방식이며, 추량식은 유량과 일정 관계가 있는 다른 양 (예 : 흐름 중의 임펠러의 회전 수)을 측정하여 구하는 방식이다. 1) 가스계량기의 종류 ![image](/image/placeholder) 막식 건식 실측식 회전자식 습식 가스계량기 벤추리식 오리피스식 추량식 터빈식 와류식 | {}
be92db37-409d-4afc-a6e0-6d1213b80e9f | 5권.pdf | 1.11-8 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 15 가스계량기의 종류별 특성 ¦ 종류 구분 ¦ 막식 가스계량기 ¦ 습식 가스계량기 ¦ 루츠 계량기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 장점 ¦ 1. 가격이 싸다. 2. 설치 후에는 유지관리가 불필요하다. ¦ 1. 계량이 정확하다. 2. 사용 중에 기차의 변동이 거의 없다. ¦ 1. 대 유량의 가스측정에 적합 2. 중압 가스계량 가능 3. 설치공간이 적다. ¦ ¦ 단점 ¦ 1. 대용량에서는 설치공간이 크다. ¦ 1. 사용 중에 수위 조정 등의 관리가 필요하다. 2. 설치공간이 크다. ¦ 1. 스트레이너 설치와 설치 후의 유지관리가 필요 2. 소 용량(0.14 L/s) 이하에서는 계량되지 않는다. ¦ ¦ 일반용도 ¦ 일반 수요가 ¦ 기준용, 실험실용 ¦ 대 수요가 ¦ ¦ 용량범위 ¦ 0.5~60 L/s ¦ 0.05~80 L/s ¦ 30~140 L/s ¦ 표 16 연소의 화학반응 ¦ 성분 ¦ 연소의 화학방정식 ¦ 산소 당량 ¦ 생성한 CO2(생성비) ¦ 생성한 H2O(생성비) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CO ¦ CO + (1/2)O2 = CO2 ¦ 0.5 ¦ 1 ¦ 0 ¦ ¦ H2 ¦ H2 + (1/2)O2 = H�O ¦ 0.5 ¦ 0 ¦ 1 ¦ ¦ CH4 ¦ CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O ¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ C2H4 ¦ C2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ C2H6 ¦ C2H6 + (7/2)O2 = 2CO2 + 3H2O ¦ 3.5 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ C3H8 ¦ C3H8 + 4.5O2 = 3CO2 + 3H�O ¦ 4.5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ C3H8 ¦ C3H8 + 502 = 3CO2 + 4H2O ¦ 5 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ C4H10 ¦ C4H10 + (13/2)O2 = 4CO2 + 5H2O ¦ 6.5 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 표 17 이론 공기량. 이론 폐가스 산출 예 ¦ 성분 ¦ 성분 ¦ A 산소 당량 ¦ B 배가스 당량 ¦ C 조성(%) ¦ 필요산소량 AxC/100 ¦ 배가스량 Bx C/ 100 ¦ 이론 공기량 ¦ 이론 폐가스량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 13A ¦ CH4 C2H6 C3H8 C4H10 ¦ 2 3.5 5 6.5 ¦ 3 5 7 9 ¦ 88.2 5.2 5.1 1.5 ¦ 1,764 0.182 0.225 0.0975 ¦ 2,646 0.26 0.357 0.135 ¦ 2,298 5x100/21 = 10.945 4 186 kJ 마다 0.995 m2 ¦ 3,398 + 2,298 5x79/21 = 12.045 kj 마다 1.095 m2 4186 ¦ ¦ 합계 ¦ 합계 ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦ 2.2985 ¦ 3,398 ¦ 2,298 5x100/21 = 10.945 4 186 kJ 마다 0.995 m2 ¦ 3,398 + 2,298 5x79/21 = 12.045 kj 마다 1.095 m2 4186 ¦ ¦ + 6B ¦ H2 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 CO CO2 O2 N2 C3H8 ¦ 0.5 2 3.5 0.5 ¦ 1 3 5 7 9 ¦ 41.1 25.7 1.5 3.2 0.6 2.6 11.1 ¦ 0.205 0.514 0.052 5 0.16 0.039 ¦ 0.41 0.771 0.075 0.224 0.054 0.026 0.113 ¦ ¦ 1. 784 + 0.953 5x79/21 = 5,370 4186 kJ 마다 1.074 m2 ¦ ¦ 합계 CH4 12A CO2 N2 합계 ¦ 합계 CH4 12A CO2 N2 합계 ¦ 5 6.5 - 1 - - 2 5 - - - ¦ 1 1 1 - 3 7 1 1 - ¦ 11.3 3.0 100 98.9 0.3 0.7 0.1 100 ¦ 0.013 - 0.03 0.9535 1.978 0.015 - - 1.993 ¦ - 0.111 1,784 2,957 0.021 0.007 0.001 2,996 ¦ 0.953 5x100/21 = 4.540 4186 kJ 마다 0.908 m2 SC 1.993x100/21 = 9.490 4186 kJ 마다 0.999 m2 ¦ 2,996 + 1,993x79/21 = 10.493 kJ 마다 1.105 m2 4186 ¦ | {}
67c95002-598b-43bf-a168-4e987618faf6 | 5권.pdf | - 제 11 장 가스설비 1.11-9 2) 가스계량기의 구조와 기능 (1) 막식 가스계량기(diaphragm gas meter) 대표적인 건식 계량기로 가정용 · 상업용 등 저압용으로 이 용하며, 가스를 일정 용적의 주머니에 충만시킨 후 배출하고 그 횟수를 용적의 단위로 환산한다. (2) 습식 가스계량기 정확한 계산을 할 수 있어 기준기로 쓰며 가스의 발열량 측정에도 쓰인다. 내부의 후면에 있는 일정한 계량 통이 1 회 전하는 사이 흡입 또는 토출하는 가스량이 일정하므로 회전수 를 제어하여 계량한다. (3) 루츠계량기(roots meter) 대표적인 회전자식 가스계량기로 누에고치 형상의 로터를 맞물려서 회전시켜 가스를 이송시키고, 이 회전수를 측정하여 계량한다. 또한 고속회전이 가능하여 소형이지만 대용량(30~ 140 L/s)을 계량할 수 있다. 3) 가스계량기의 특성 가스계량기의 종류별 특성을 표 15 에 나타냈다. 3.2 원격 검침 장치 원격 계량기는 발신기 부착 계량기와 전송선, 수신기, 전원 으로 구성된다. 계량이 많은 건물의 집중관리에 이용된다. 표 18 가스의 성질 ¦ 명칭 ¦ 분자식 ¦ 분자량 ¦ 15 °C ¦ 빙점(°C) ¦ 액체의 비중 ¦ 가연성 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 메탄 ¦ CH4 ¦ 16 ¦ 가스 ¦ -161.4 ¦ 0.3 ¦ " ¦ ¦ ¦ 에탄 ¦ C2H2 ¦ 30 ¦ 가스 ¦ -89.0 ¦ 0.37 ¦ " ¦ 석유가스 ¦ ¦ 부틸렌 ¦ C2H4 ¦ 28 ¦ 가스 ¦ -103.7 ¦ - ¦ " ¦ ¦ ¦ 프로판 ¦ C3H8 ¦ 44 ¦ 가스 ¦ -42.1 ¦ 0.508 ¦ " ¦ ¦ ¦ 프로필렌 ¦ C3H4 ¦ 42 ¦ 가스 ¦ -47.7 ¦ 0.522 ¦ " ¦ ¦ ¦ 부탄 ¦ C4H10 ¦ 58 ¦ 가스 ¦ -0.5 ¦ 0.584 ¦ " ¦ ¦ ¦ 이소부탄 ¦ C4H10 ¦ 58 ¦ 가스 ¦ -11.7 ¦ 0.562 ¦ " ¦ LP 가스 ¦ ¦ 부틸렌 ¦ C4H2 ¦ 56 ¦ 가스 ¦ -6.3 ¦ 0.600 ¦ " ¦ ¦ ¦ 이소부틸렌 ¦ C4H4 ¦ 56 ¦ 가스 ¦ -6.9 ¦ 0.600 ¦ " ¦ ¦ ¦ 부타디엔(1.3) ¦ C4H2 ¦ 54 ¦ 가스 ¦ -5 ¦ 0.6 ¦ " ¦ ¦ ¦ 부타디엔(1.2) ¦ C4H2 ¦ 54 ¦ 액체 ¦ 18 ¦ ¦ " ¦ ¦ ¦ 펜탄 ¦ C3H12 ¦ 72 ¦ 액체 ¦ 36.1 ¦ 0.631 ¦ " ¦ 가솔린 ¦ 표 19 액화가스의 증기압, MPa ¦ 온도, °C 가스명 ¦ -30 ¦ -20 ¦ -10 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 프로판 부탄 ¦ 0.0588 - ¦ 0.147 - ¦ 0.245 - ¦ 0.382 2 0.009 8 ¦ 0.539 0.068 6 ¦ 0.725 2 0.137 2 ¦ 0.970 2 0.225 4 ¦ 1.293 6 0.323 4 ¦ 1.617 0.4508 ¦ 2,783 2 0.607 6 ¦ 표 20 가연성 가스의 성질 ¦ 가연성 가스 ¦ 가연성 가스 ¦ 수소 ¦ 도시가스 ¦ 메탄 ¦ 프로판 ¦ n-부탄 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 발화온도, °C ¦ 발화온도, °C ¦ 580~600 ¦ - ¦ 615~682 ¦ 460~520 ¦ 430~510 ¦ ¦ 폭발 범위(%) ¦ 공기 중 ¦ 4.5~75 ¦ 8~40 ¦ 5.3~14 ¦ 2.2~95 ¦ 1.9~8.5 ¦ ¦ 폭발 범위(%) ¦ 산소 중 ¦ 4.0~94 ¦ - ¦ 5.1~61 ¦ 2.3~55 ¦ 1.8~49 ¦ ¦ 폭발 범위(%) ¦ 공기 중 ¦ 18~59 ¦ - ¦ 6~12 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 폭발 범위(%) ¦ 산소 중 ¦ 15~90 ¦ - ¦ 10~56 ¦ 3.7~37 ¦ - ¦ | {}
0292ce40-5254-432d-b8dc-b0446dd3aad1 | 5권.pdf | 1.11-10 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 4. 연소와 급배기 4.1 급 배기량 연소에 필요한 이론상의 공기량과 배기량은 가스의 조성을 알면 계산할 수 있다(표 16 참조). 표 17 에 이론 공기량의 계산 예를 들었다. 일반적으로 기체 연료에서는 발열량 4 186 kJ 마다 약 0.9 Nm2 의 이론 공기량 으로 대략 일정하다. 실제로는 가스를 완전히 연소시키려면 이론 공기량보다 20~50%의 과잉 공기가 필요하다. 4 186 kJ 의 가스를 완전히 연소시키는데 필요한 실제 공기양은 1. 1~1.4 Nm2 이다. 4.2 급배기의 방식 급배기 방식은 가스기구의 형식과 크기 및 설치조건에 따 라 여러 가지가 있으므로 설치에 대해서는 건축법과 소방법, 도시가스 사업법, 액화석유가스의 안전 및 사업관리법 및 설 치공사의 감독에 관한 법 등의 규제를 확인한다. 5. LP 가스 LP 가스(액화석유가스 ; liquified petroleum gas)는 석유 계 저급 탄화수소의 혼합물로서 프로판(C3Hs), 프로필렌(C3Hs), 부탄(C4H10), 부틸렌(C4Hs)이 주성분으로, 표 18 에 가스의 성질 을 나타냈다. 5.1 가스의 특성 (1) 액화와 기화가 용이하다. ① 프로판에 약 0.7 MPa 압력을 가하면 비점이 상온까지 올라가고 온도를 낮추지 않아도 액화된다. ② 부탄은 온도를 약 -5°C 이하로 하거나 0.1 MPa 의 압 력을 가하면 액화된다. ③ 액화 프로판을 대기 중에 방출시키면 용이하게 기화하 나, 액화 부탄은 주위 온도가 0°C 이하가 되면 기화하기 어렵 고 기화되더라도 재 액화될 수 있으므로 기화기를 사용하여 강제 기화시키고 배관을 보호하여야 한다. 액화가스의 증기압 을 표 19 에 나타냈다. (2) 기체는 공기보다 무겁고 액체는 물보다 가볍다. 상온에 서 공기의 무게를 1 로 하면 기화된 프로판은 약 1.5, 부탄은 약 2.0 으로 공기보다 무거우므로, 누설 시 낮은 곳에 정체되어 위험하므로 저장장소에는 환기가 필요하다. (3) 액화시키면 체적이 작아지므로 저장과 수송이 편리하 다. 기체 프로판 1 kg 은 상온에서 약 0.54 m2 이 되고 고압으 로 가압하여 액화시키면 약 2 L 가 되어 체적이 1/270(부탄 : 1/240)로 된다. (4) 가스는 맛과 냄새가 없으므로 인화와 폭발을 방지하기 위하여 공기 중의 1/200 이상의 농도가 되면 감지가 가능하 도록 머켑탄(mercaptan) 화학물질을 첨가한다. 5.2 연소특성 가스는 공기나 산소와 반응하여 불꽃이 생겨 열과 빛을 발생 한다. '이와 같이 열과 빛을 발생하여 산소와 화합하는 화학변화 를 연소라고 하며, 가연성가스의 성질을 표 20 에 나타냈다. (1) 연소 시에 다량의 공기가 필요하다. 공기 중에 산소가 21% 정도 함유하고 있으므로 프로판이 완전연소 시에 프로판 1 m2 에 대해 공기는 약 24 m2, 부탄 1 m2 의 경우 약 31 m2 을 필요로 하며, 이것은 도시가스 4.5 m2 정도에 비해 약 5~7 배가 더 필요하다. ① 프로판 C3H8+5O2 → 3CO2+4H2O+Q(530 kJ/mol) ② 부탄 C4H10+6.5O2 → 4CO2+5H2O+Q(520 kJ/mol) (2) 발열량이 많다. 프로판 1 kg 당 발열량은 (530/44)x1 000 = 12 045 kJ 이다. (3) 연소속도가 늦다. 가스의 종류, 공기혼합비율, 온도, 압력 등에 따라 연소속도 가 달라지며 일반적으로 온도, 압력이 높아질수록 빨라진다. (4) 연소 범위가 좁다. 다른 가스에 비해 연소 범위가 아주 좁아 프로판은 2.3~ 9%, 부탄은 1.8~8.4%(공기 중 체적 1%)이다. (5) 발화온도가 높다. 가스는 약 500°C 가 발화점으로 휘발유에 비해 높다. 5.3 가스의 증기압 가스의 증기압은 액상의 프로판과 부탄의 혼합비율과 온도 에 따라 변화한다. 프로판과 부탄의 각종 혼합 비율에서의 증 기압을 그림 2 에 나타냈다. Chart Type: line 10+90B 20P+80B 30P+70B 40P+60B 50P+50B 60P+40B 70P+30B 80P+20B 90P+10B 100P item_01 1.2% 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 온도, MPa 그림 2 가스의 증기압 3フ1 인 | {}
eaf43565-0ba9-4e8f-8dad-2e7139919cdf | 5권.pdf | 제 11 장 가스설비 1.11-11 Chart Type: bar 8-1 1 초청기 등의 설치위치 62 40 안전밸브의 방향 42 16 조절기 등의 설정위치 38 40 그림 3 용기의 배열 예 ![image](/image/placeholder) 고압압력계 스트레이너 누설감지장차 文」 88 증설용 플랜지 첵밸브부착 R 저압 절환 차단밸브 1.800 고압호스 압력계 밸브 片 2 용기 1,600 체인 유량 감지 식 감지 장치 또는 감지 압력 누설 유량 감시 형 누설 검지 장치를 설치하는 경우 그림 4 액화석유가스 용기 주위배관 5.4 안전대책 안전에 대해서는 고압가스 안전관리법 등의 관계법규에 의 해 규제를 받고 있다. 가스가 만일 유출하였을 경우 공기보다 무거워 실내의 하부에 체류하여 폭발사고를 일으키기 쉬우므 로 건축물에 가스 시설물을 설치할 때는 가스유출경보기를 설 치하여야 한다. 5.5 공급방식 가스 공급방식에는 용기에 의한 각 호별 방식과, 용기를 한 곳에 집합시켜 설치하고 배관으로 필요한 가스기구까지 공급 하는 방식이 있다. 호별방식은 10 kg, 20 kg, 50 kg 등의 용기에 가스를 충 전하여 그 용기에 압력 조절기를 붙여 소비 장소에 운반하고, 배관에 의한 방식은 용기를 집합하여 설치하고 거기서 기화시 켜 직접 저압으로 공급하는 것과 중압으로 공급하고 가스기구 직전에서 감압시켜 공급하는 것이 있다. 공업용과 같이 대량으로 사용하는 경우는 기화기(vaporizer) 를 설치하고 증기나 온수 등의 열매로서 가스를 가열해 강제 기화시키는 방식으로 한다. 5.6 용기의 연결과 집합 가스 용기는 내용적 120 L 미만, 온도 48°C 충전압력 1.8 MPa 이하로 충전한다. 용기의 설치는 인접용기와 의 중심거리는 0.4 m 를 표준으로 하고 벽면에 용기를 밀착시켜서는 안 된다. 또한 용기의 교환 이 용이하고, 점검 수리 등 설비의 유지관리가 쉽도록 한다. 5.7 용기 설치 용기 등은 다음과 같이 설치한다. (1) 용기를 두는 장소는 화기의 접근을 금하고, 2 m 이내 에 화기가 있으면 화기 차단 조치를 하고 통기되는 옥외에 설 치한다. (2) 적설지역에서 용기를 옥내에 설치하는 경우에는 소규 모의 용기 실을 설치하고 그 안에 용기와 조정기 및 가스계량 기 등을 함께 수납하여 적설로부터 보호한다. (3) 용기는 습기나 염해 등의 부식을 방지하기 위해 도장한다. (4) 용기는 항상 온도 40°C 이하로 유지하기 위해 직사광을 받지 않도록 하고, 햇빛 이외의 열원인 경우에는 불연재 격벽 을 용기와 의 사이에 설치한다. | {}
4a2c3997-5193-488d-83ac-fb98be08d7b2 | 5권.pdf | 1.11-12 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 (5) 용기는 떨어지거나 넘어지지 않도록 수평의 지반위에 두고, 벽이나 기둥 등의 지지물에 쇠사슬로 고정한다. 5.8 용기의 설치 수 용기의 가스발생량은 용기의 크기와 가스의 조성 및 외기 온도에 따라 달라진다. 호별공급 방식의 경우 표준가스 발생 능력을 표준으로 하여 용기의 설치 수를 결정한다. 즉 용기의 설치 수량 결정은 피크 시 평균 가스유량을 용기의 발생능력 으로 나눈 값이 된다. 5.9 가스계량기 크기와 설치 위치 가스계량기의 크기는 액화석유가스의 안전 및 사업 관리법에 의해 특례를 제외하고 체적에 의하는 것으로 규정되어 있다. 5.10 배관설계 가스배관 설계는 용기와 조정기의 설치 외에는, 일반적으로 도시가스 배관 설계와 같게 한다. 1) 순간 최대 가스유량 사용되는 가스기구 중 동시에 사용할 것이라 여겨지는 기 구의 사용량과 가까운 장래의 설비 증설계획을 고려하여 가스 량이 최대로 되는 경우의 유량을 설계유량으로 하여 조정기 용량이나 가스미터 선정 등의 기준으로 한다. 2) 피크 시 평균 가스유량 1 시간마다의 가스유량이 1 일 가스유량의 대략 8% 이상인 시간대를 피크시라 하며 그 평균유량을 피크 시 평균유량이라 한다. 이것은 용기의 설치개수를 정하는 기준으로 쓰인다. 피 크 시 평균유량의 산정에는 보통 순간 최대 가스유량에서 소 비량이 극히 적은 것 또는 사용시간이 짧은 것 등을 제외하고 있다. 3) 배관지름 허용압력손실은 호별공급의 경우 조정기 출구에서 연소기 구 입구까지(가스계량기, 말단 콕 포함) 300 Pa(자동전환 조 정기를 사용할 때는 550 Pa 로 한다. 이에 의해 연소기구 입 구에서의 공급압력은 3.3~2.2 kPa 로 유지된다. 또한, 도시가 스 본관이 없기 때문에 처음에는 LP 가스를 쓰다가 나중에 도시가스로 바꿀 계획일 때는 도시가스와 의 병용배관을 해두 면 차후의 개수공사를 피할 수 있다(상세는 그 지방의 도시가 스 사업자와 상의 할 필요가 있다). 4) 배관 재료 배관 재료는 일반적으로 배관용 탄소강관(KS D 3507)을 사용하여 나사접합을 하며, 일부에 동관이 사용되고 있다. 나 사접합을 할 때는 나사부에 내 가스성의 실(seal)재를 감거나 칠한 후 나사를 끼워야 한다. 고압부의 집합관 재료에는 압력배관용 탄소강관(KS D 3589)을 쓰고, 나사 접합부는 스케줄 번호 80 을 사용한다. 또 한 재료에 대해서는 액화석유가스의 안전 및 사업관리법 시행 규칙으로 규제되고 있다. 조정기, 콕도 고압가스법의 검정 합 격제품을 사용한다. 5) 배관설계 주의 사항 특히 LP 가스는 비중이 무거워 고층건물에서는 상층부의 공급압력이 감소하므로 주의 를 요한다. 또한 배관공사는 고압가스법의 유자격자의 감독 하에 시공 하여야 한다. 이밖에 저장능력 합계가 1 000 kg 이상이면 액 화석유가스의 안전 및 사업관리법에서 정의 하고 있는 소비용 저장설비에 해당하며, 인근가옥 사이에 보안거리를 확보하거 나 장벽을 설치하는 등의 조치를 필요로 한다. 6. 점검과 주의 사항 6.1 설비의 점검과 관리 가스설비는 가끔 점검하여 가스누설이 없는가, 제 성능이 발휘되고 있는가, 연소상태가 양호한지 등을 확인하여 이상이 있을 때는 수리한다. 가스가 누설되는 경우에는 가스가 체류 하지 않도록 가스 콕을 닫고, 갇혀있는 곳에서는 창이나 문을 열어놓은 다음 가스 공급업자 등에게 연락한다. 이때는 누설 된 가스가 점화되지 않도록 불을 사용하지 않고 전기스위치를 점멸시키지 않아야 한다. 가스 누설부위를 찾을 때는 비눗물을 해당개소에 도포하여 그 발포로서 발견하는 방법을 사용하고 절대로 화기를 사용하 지 않는다. 1) 배관과 접속관 누설의 유무, 부식, 손상의 유무, 고무관의 유무, 부적당한 접속관(염화 비닐관 등)의 사용유무와 접속부의 확실성, 사용 하지 않는 가스밸브의 캡 유무 등을 점검하여 이상이 있을 때 는 개선한다. 2) 연소기구 공급가스에 기구의 종류가 적합한가, 연소상태에 이상은 없 는가, 기능은 완전한가, 사용방법은 올바른지 등을 점검하여 이상이 있을 때는 개선한다. 또한 순간온수기, 소형 온수 보일 러 등의 기구는 2~3 년에 1 회, 판매자 등의 전문가에게 점검 을 받도록 하고, 필요에 따라 오버홀 등의 조치를 강구하는 것이 좋다. 3) 환기장치 환기장치가 제 기능을 발휘하고 있는지(배기통의 부식, 벗 겨짐, 막힘은 없는가, 환기팬은 돌아가는가, 셔터는 열리는지 등), 설치 시의 조건에 변동은 없는지 등을 점검하여 이상이 있을 때는 개선한다. 또 배기관의 기능을 조사할 때는 기구를 점화상태로 해놓 | {}
28950e08-13bd-4ec8-9c48-83347c9b5593 | 5권.pdf | 제 11 장 가스설비 1.11-13 고 담배연기 등을 배기통의 역풍막이의 곳으로 흐르게 하여 배기통에 빨려 들어가는지를 조사한다. 6.2 사용상의 주의 (1) 설비 · 기구의 사용 순서를 틀리지 않도록 한다. (2) 점화를 확인하고 연소상태를 양호하게 조정해서 사용 한다. (3) 개방형 기구를 쓸 때는 환기에 충분히 주의 한다. (4) 사용 후에는 기구의 콕 뿐만이 아니라 접속관의 배관 의 밸브도 닫아 둔다. 참 고 문 헌 1. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 2011, 제 4 권, 제 2 편 제 1 장. 2. 日本 空�調和衛生工��, ・ 第3卷. 3. ASHRAE Handbook Fundamentals 2013. | {}
d606affa-6cba-4a45-ba76-89c286a8f401 | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-1 제 12 장 유지관리 1. 유지관리 일반 1.1 유지관리의 의의 급배수 · 위생설비의 유지관리는 급수, 급탕, 배수, 통기, 우 수, 배수재이용설비, 위생기구 등의 설비를 그 사용자에게 불 편이나 불쾌감을 주지 않고 안전하며 위생적인 상태에서 효과 적으로 사용될 수 있도록 하는 것이다. 어떻게 유지관리하는 가에 따라 이들 기계설비를 각각 목표로 하는 내용년수까지 적정기능과 상태를 유지하며 아울러 경상비의 효과 적 운영을 꾀할 수 있다. 대부분의 급배수 위생설비의 법정내용년수는 15 년이다. 똑 같은 설비기기라도 유지관리를 어떻게 하느냐에 따라 내용년 수에 큰 차이가 발생한다. 잘못된 운전조작이나 잘못된 유지 관리로 사용 불능한 상태가 되므로 예방보전을 잘 했을 경우 에는 법정내용년수가 지나도 성능은 저하되지 않으며 사후 보 전만 했을 경우에 비해 수명이 연장된다. 1.2 유지관리상의 기록양식 1) 도면과 주요기기설비 (1) 도면 급배수설비의 유지관리에 필요한 도면으로는 급배수설비의 평면도, 단면도, 계통도가 필요하므로 관련공사의 시공업체로 부터 최종 준공도면과 컴퓨터용 도면자료를 제출받아야 하며, 또한 준공후의 변경 및 보수 시에는 반드시 도면에 추가 · 기 입해 둔다. 도면은 영구보존 되어야 함으로 파손이나 오손 등 에 충분히 유의 하여 항상 양호한 상태로써 보관한다. 이와 같 은 일련의 도면은 빌딩관리를 위해 빌딩 소유자가 반드시 준 비하여 관리자가 참고할 수 있도록 비치한다. (2) 주요기기설비 각종기기의 유지관리를 위해서는 주요기기(물탱크, 펌프 등)의 설치장소에 성능일람표와 계통도의 비치가 필요하다. 이것도 영구보존으로 하고 항상 그 시점에서의 최신 자료를 기재해 두어야 한다. 2) 유지관리계획 표 1 에 정비계획표의 예를 들었다. 비고에는 점검, 정비 시 주위의 조건, 상태 등 인지한 사항을 기입한다. 저수탱크에 소 독약이나 급수용 부식억제재를 쓰고 있는 경우에는 그 품명, 사용량 등을 기재한다. 또 급수용 부식억제재는 그 첨가상황 ¦ 결재 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 결재 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 1 정비계획표 급배수설비 정비계획표(예) 년 월 일 작성 ¦ ¦ 작업 내용 ¦ 실시회수 ¦ 1 월 ¦ 2 월 ¦ 3 월 ¦ 4 월 ¦ 5 월 ¦ 6 월 ¦ 7 월 ¦ 8 월 ¦ 9 월 ¦ 10 월 ¦ 11 월 ¦ 12 월 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ 저수탱크의 청소 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ 옥상탱크의 청소 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ 소화수탱크의 청소 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ 펌프의 정비(세부점검) ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ 배관계통의 정비 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ 점검정비 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ 부대설비 ¦ 일상 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 급수 소화설비 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ 잡배수의 청소 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ 자동제어장치의 오수탱크의 청소 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ (정화조의 청소) ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ 펌프의 정비(세부점검) ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ 배관계통의 정비 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ 자동제어장치의 점검정비 ¦ 회/년 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배 수설비 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
e218106d-2259-4d75-9d4f-36174085d5a1 | 5권.pdf | 1.12-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 뿐만 아니라 첨가량에 의한 철분 기타의 변화량도 동시에 파 악하고 사용약제의 제품분석표도 보존해 둔다. 또한 검사기관 에 수질검사를 의뢰한 경우에는 그 검사 결과 도 첨부해서 기 록을 확보한다. 2. 수질의 관리 상수도 저수탱크(보조탱크 및 소화수탱크)의 수질에 관해 서는, 수도법에 의하여 수도사업자, 수도용수공급사업자 또는 전용수도의 설치자가 책임지고 있으나, 일단 이들 탱크류에 표 2 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙 ⊙ 총리령 제 1363 호, 1994. 9. 13 개정 ⊙ 환경부령 제 684 호, 2016. 12. 30 개정 제 1 조 (목적) 이 규칙은 수도법(이하 "법"이라 한다). 제 18 조제 3 항에 다른 저수탱크의 설치기준과 같은 법 제 33 조부터 제 35 조까지의 규정에 따른 급수설비 등 수도 시설의 소독, 청소, 그 밖에 위생에 필요한 조치에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 제 2 조 (위생상의 조치) 수도법 제 33 조 제 1 항의 규정에 의하여 일반수도업자가 행하여야 할 위생상의 조치는 다음의 각 호와 같다. 1.수도시설을 항상 청결히 하여 먹는 물의 오염을 방지할 것 2. 수도시설의 주위에는 울타리를 설치하고 자물쇠장치를 하는 등 사람이나 가축이 함부로 시설에 접근하지 못하도록 할 것 3. 수도꼭지의 먹는물 유리잔류염소가 항상 0.1 mg/L(결합잔류염소의 경우에는 0.4 mg/L) 이상이 되도록 할 것 다만, 병원성미생물에 의하여 오염되었거나 오염될 우려가 있는 경우에는 유리잔류염소가 0.4 mg/L(결합잔류염소의 경우에는 1.8 mg/L) 이상이 되도록 할 것 제 3 조 (저수탱크의 설치기준) [수도법시행령] 제 50 조 각호의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 시설에 저수탱크를 설치하는 경우에는 법 제 18 조 제 3 항에 따른 별표 1 의 설치기준에 따라야 한다. 제 4 조 (저수탱크청소업의 인력 · 시설 및 장비기준)법 제 34 조 제 1 항에 따른 저수탱크 청소업(이하 "저수탱크 청소업"이라 한다)을 경영하려는 자가 갖추어야 할 인 력 · 시설 및 장비기준은 별표 2 와 같다. 제 5 조 (영업의 신고 등) ① 법 제 34 조 제 1 항 전단에 따라 저수탱크 청소업의 신고를 하려는 자는 별지 제 1 호 서식의 신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 시 장 · 군수 · 구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 제출하여야 한다. 1. 인력보유 현황 및 그 자격을 증명하는 서류 2. 시설 및 장비 명세서 ② 시장 · 군수 · 구청장은 제 1 항에 다른 신고 내용이 그 기준에 맞으면 별지 제 2 호 서식의 신고 증명서를 발급하여야 한다. ③ 법 제 34 조 제 1 항 후단에서 "환경부령으로 정하는 중요사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 대표자 2. 영업소의 명칭 및 소재지 ④ 법 제 34 조 제 1 항 후단에 따라 저수탱크 청소업의 변경신고를 하려는 자는 변경사유가 발생한 날부터 30 일 이내에 별지 제 1 호의 서식의 신고서에 저수탱크 청소업 신고증명서 원본과 변경내용을 증명하는 서류를 첨부하여 시장 · 군수 · 구청장에게 신고하여야 한다. ⑤ 시장 · 군수 · 구청장은 제 4 항에 따른 변경신고내용을 확인한 후 신청인에게 변경신고 내용을 기재한 저수탱크 청소업 신고 증명서를 발급하여야 한다. ⑥ 법 제 34 조 제 2 항에 따라 저수탱크 청소업을 폐업하거나 휴업하려면 별지 제 3 호 서식에 따라 시장 · 군수 · 구청장에게 신고하여야 한다. 제 6 조 (청소 및 위생 점검) ① [수도법 시행령] 제 50 조 각호의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 시설(이하 "대형건축물 등"이라 한다)의 소유자 또는 관리자(이하 "소유자등"이라 한다)는 저수탱크를 6 개월 마다 1 회 이상 청소하고 그 위생 상태를 별표 3 의 기준에 따라 매월 1 회 이상 점검하여야 한다. ② 대형건축물 등의 소유자 등은 저수탱크가 신축되었거나 1 개월 이상 사용이 중단된 경우에는 사용 전에 청소를 하여야 한다. ③ 제 1 항과 제 2 항에 따라 청소 등을 하는 경우에는 저수탱크의 물을 뺀 후 저수탱크의 천정 · 벽 및 바닥 등에 대한 청소를 하고, 청소 후에는 소독을 하며, 소독 후에는 저수탱크에 물을 채운 다음에 수질에 대한 위생상태를 점검해야 한다. ④ 제 1 항에 해당하는 대형건축물 등의 소유자 등은 매년 1 회 이상 수돗물의 안전한 위생관리를 위하여[먹는물 관리법 시행규칙] 제 35 조에 따라 지정된 먹는 물 수질검사기관에 의뢰하여 수질검사를 하여야 한다. ⑤ 제 4 항에 따른 수질검사의 시료채취방법 및 검사항목은 다음과 같다. 1. 시료 채취방법 : 저수탱크나 저수탱크로부터 가장 가까운 수도꼭지에서 채수 2. 수질 검사항목 : 탁도, 수소이온농도, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균 ⑥ 대형건축물 등의 소유자 등은 수질검사결과 를 게시판에 게시하거나 전단을 배포하는 등의 방법으로 해당 건축물이나 시설의 이용자에게 제 4 항에 따른 수질 검사를 공지하여야 한다. ⑦ 대형건축물 등의 소유자 등은 제 4 항에 따른 수질검사결과 가 법 제 26 조에 따른 수질기준에 위반되면 지체없이 그 원인을 규명하여 배수 또는 저수탱크의 청 소를 하는 등 필요한 조치를 신속하게 하여야 한다. 제 7 조 (청소 및 위생 점검의 대행) ① 대형건축물 등의 소유자 등은 제 6 조에 따른 저수탱크의 청소와 위생상태의 점검을 법 제 34 조에 따른 저수탱크 청소업자에게 대행하게 할 수 있다. ② 저수탱크 청소업자는 제 1 항에 따라 청소 등을 대행하는 경우에는 별표 2 에 따른 청소 감독원을 현장에 배치하여야 한다. 제 8 조 (청소, 위생 점검, 수질검사, 및 조치결과 의 기록 · 보관)대형건축물의 소유자등과 저수탱크 청소업자는 제 6 조와 제 7 조에 따라 저수탱크의 청소, 위생 점검 또 는 수질검사를 하거나 수질기준 위반에 따른 조치를 하면 각각 그 결과 를 기록하고, 2 년간 보관하여야 한다. 이 경우 청소, 위생 점검, 수질검사 및 수질기준위 반에 따른 조치 결과 를 전산에 의한 방법으로 테이프 · 디스켓 등에 기록 · 보관할 수 있다. 제 9 조 (영업정지 등의 처분기준) 법 제 35 조에 따를 영업정지 등의 처분 기준은 별표와 같다. 부칙 이 규칙은 공표한 날부터 시행한다. 일부개정 2016.12.30 환경부령 제 684 호로 시행한다. | {}
c3566566-d1c0-4c24-aa26-1621ef8a017b | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-3 들어온 후부터는 모두 건물의 소유자 또는 관리자가 수질의 책임을 지게 되어 있다. 그러나 최근 저수탱크 이후에서 급수설비의 오염이 심해지 고, 급수설비의 위생적인 유지관리가 실행되기 힘들다는 견지 에서 1991 년 12 월에 수도법이 개정되었다. 이에 따라 저수탱 크를 포함시켜 법적, 행정적으로 관리를 강화할 수 있는 근거 를 갖추고 저수탱크의 설치 및 유지관리에 관한 통일적인 규 정으로서 "수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙"을 제정하였다. 또한 동 규칙의 "저수탱크 설치 및 유지관리지침" 에서 저수탱크설비는 구조와 재질에 의해 먹는 물이 오염될 우려가 있으므로 설계, 시공 및 유지관리에 있어서 구조와 재 질상의 안전을 기함과 동시에 유해물질로 인하여 먹는 물이 오염되지 않도록 충분히 주의 해야 한다고 규정하였다. 또한 국토해양부와 환경부령으로 수도시설의 청소 및 위생관리 등 에 관한 규칙과 저수탱크 설치기준 및 저수탱크의 위생 점검 기준은 표 2 와 같이 2008 년 6 월 19 일부터 시행되고 있다. 최근 수돗물 수질은 점차 악화되고 있다. 이것에 대비하는 조치로서는 우선 상수원으로부터 각 가정에 공급될 때까지 위 생적이고 환경보호측면에서 관리되어야 한다. 2 차적인 방법으 로는 급수용 부식억제재의 사용이나 내구성 배관재료의 사용 도 꼭 필요한 사항이다. 수돗물에서의 적수는 관 내벽의 스케일형성 및 부식으로 인하여 주로 발생하며, 상수도관 내의 수온과 같은 물리적인 요인과 pH, 잔류염소, 금속염의 농도변화 등 전기화학적인 요 인에 의한 경우가 많다. 특히, 적수 발생은 수도관의 재질이 금속일 경우 금속표면의 부식이 원인인 경우가 많으며, 관의 재질, 구조, 스케일과 산화보호막 형성여부, 수리학적 상태에 따라 다를 뿐만 아니라 부식의 형태도 전면부식으로부터 국부 부식까지 다양하다. 이와 같이 부식은 복잡한 물리화학적 반응과 요인에 의하 여 발생하므로 적수발생을 해소시키기 위해서는 그 원인을 정 확하게 파악하는 것이 필수적인 과정이다. 즉, 수도관의 방식 대책은 방식제의 사용, 관내면 라이닝 및 코팅, 음극보호법 등 여러 가지가 있지만, 부식원인과 형태에 따라 적합한 방법을 선택하여야 하며, 그렇지 않을 경우 방식효과 를 얻지 못하거 나 비경제적인 방법이 될 수 있다. 배관의 부식을 방지하기 위한 대책으로는 배관내 공기빼기로 용존산소를 제거한다. 옥상 물탱크 청소시에 급수관내에 물이 완전히 빠지지 않 도록 한다. 또, 배관내 이물질이 퇴적하여 부착하면 공식의 원 인이 되므로 배관, 급탕탱크, 보일러등은 주기적으로 드레인 시킨다. 1) 적수현상 방지대책 적수가 발생하면 그 근본 대책으로서 급수설비 전체를 경 질염화비닐 라이닝강관, 동관, 스테인리스강관 등 부식되지 않는 재질로 다시 교체해야 하며 또한 저수탱크도 FRP(강화 플라스틱 수지제)나 스테인리스 강판제 등과 같이 내식성 재 료로 교환한다. 발생원인을 규명하고 그 방지대책의 우선순위는 다음 내용 과 같다. 라이프 사이클 코스트 측면에서 가장 경제적이며 효과 가 확실한 방법으로 결정되어야 할 것으로서 첫째, 배관의 부식상태가 심하여 배관 본체(��)가 손상 되었으면 교체가 필요하나 초기공사비보다 공사비가 2~3 배 상회하므로 그 경제성을 검토한다. 둘째, 부식정도가 심한 부위는 부분교체하고 배관내부를 코 팅하는 방법이 있으나 수명연장의 수단에 불과 하고 공사비도 많이 소요된다. 셋째, 부식방지기기(전기식, 전자식, 전자장식, 이온식, 탈 기식 등)를 설치하는 방법은 그 성능 및 효과 에 대하여 확인 하기 어려우며 가격도 고가이다. 넷째, 부식억제재를 투여하여 배관내부에 피막을 형성시키 는 방법은 가장 기본적인 방법으로 가격도 저렴하고, 효과 도 좋으나 배관설치 초기부터 실시하여야 효과 가 좋다. 2) 수처리제 급수용 수처리제는 급수용 배관이 부식함으로 인하여 금속 이 용출되어 음용수가 오염되는 것을 방지하기위해서, 소량의 부식억제재를 투여하여 관 내부에 엷은 피막이 형성되어 부식 속도를 저하시키고, 적수와 청수가 발생하는 현상을 방지하는 약제를 말하며 부식억제제라고도 한다. 그러나 부식억제재 주입에 의한 적수방지 대책은 잠정적인 응급대책에 지나지 않는다는 점도 알아야 한다. 2008 년에 개정된 "먹는물 관리법"의 수처리제의 기준과 규 격에 관한 지도 감독지침에 따르면 부식억제재를 규격상의 기 준에 적합하게 제조하거나 사용하도록 함으로서 음용수의 관 리에 적정을 기하였다. 표 3 수처리제의 분류(환경부. 2008.5.8) ¦ 종류 ¦ 종류 ¦ 유효성분 및 성상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 종 ¦ 1 호 ¦ 유효주성분이 인산염으로서 상온에서 무색- 백색 또는 청색의 유리모양의 덩어리, 조각 또는 백색 분말인 것 ¦ ¦ 1 종 ¦ 2 호 ¦ 유효주성분이 인산염으로서 상온에서 무색-백색의 액체인 것 ¦ ¦ 2 종 ¦ 1 호 ¦ 유효주성분이 규산염으로서 상온에서 무색-백색 또는 청색의 유리모양의 덩어리, 조각 또는 백색 분말인 것 ¦ ¦ 2 종 ¦ 2 호 ¦ 유효주성분이 규산염으로서 상온에서 무색-백색의 액체인 것 ¦ ¦ 3 종 ¦ 1 호 ¦ 유효주성분이 인산염과 규산염을 혼합한 것으로서 상온에서 무색-백색 또는 청색의 유리모양의 덩어리, 조각 또는 백색 분말인 것 ¦ ¦ 3 종 ¦ 2 호 ¦ 유효주성분이 인산염과 규산염을 혼합한 것으로서 상온에서 무색-백색의 액체인 것 ¦ 부식억제재의 성분 및 규격에서 인산염과 규산염으로 한정 하고 유해 불순물의 함량도 정하고 있으며 첨가 농도의 상한 선을 P2O5 또는 SiO2 또는 2 가지의 합이 10 mg/L 이하가 되도록 규정하고 있다. 부식억제재를 주입하는 방법은 크게 두 가지로 나눌 수 있 는데 부식억제재 용액, 즉 액체로써 주입하는 경우에는 용액 | {}
4036b857-3904-4aa4-bcae-815cfbe99999 | 5권.pdf | 1.12-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 조에서 주입펌프로 물에 공급하는 방법과 고체 부식억제재를 스테인리스강제로 만든 약제 첨가기(디스펜서)를 설치하여 물 이 공급되는데로 용해시켜 투입하는 방법이 있다. 3) 배관재료의 재질 수질을 관리하는 데에는 배관재료의 부식을 방지하는 수단 의 하나로써, 배관재료의 재질을 들 수 있다. 종래, 아연도강 관이 가장 많이 사용되었으나 아연도로는 현재의 나쁜 수질의 영향을 막기 어렵게 되었다. 따라서 90 년대 이후부터는 내식 성자재인 동관, 스테인리스강관, 혹은 도복장강관이 사용되기 시작하였다. 그러나 내식성자재를 적용하면서 부식억제재 투 입장치인 디스펜서를 설치하지 아니한 결과 동관사용지구에 서는 청수가 발생하는 사례가 발생되고, 적수도 발생하기도 하였는데 그 원인은 급탕탱크와 배관은 내식성자재로 하였지 만 주철제 밸브를 사용하여 오히려 적수발생이 촉진되기도 하 였다. 따라서 계통내의 배관과 부속은 같은 계열의 자재로 통 일되게 사용되어야 한다. 4) 수처리설비 배관부식방지를 위한 수처리에서 약품 투입방식은 그 효과 면에서 확실한 방법이다. 급수계통에서는 환경부 음용수 기준 에 적합한 부식억제재를 사용하고, 난방계통에서는 청관제를 계속사용하는 것이 바람직하다. (1) 경수연화장치(water softner) 보일러 보급수관에 설치하는 수처리장치로 보일러에 공급 되는 급수중 경도성분인 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg) 등의 금속 성 성분을 양이온 교환수지를 사용하여 연수로 만드는 장치이 며, 양이온 교환수지는 일정량의 염수(NaCl)로서 재생시켜 계속 사용한다. (2) 케미칼 휘더 (chemical feeder) 보일러수의 Ph 값 조정으로 보일러 및 배관의 스케일 형성 을 방지하기 위하여 청관제, NaOH, 염소수 등 약품을 다이 어프램 펌프를 사용하여 정량주입하는 장치로 보일러 환수측 배관에 설치한다. (3) 디스펜서 (dispensor) 급수, 급탕배관의 경우 관내면 부식방지를 위하여 급탕탱크 전에 설치하여 부식억제재를 투입한다. 3. 기계 · 기구류의 유지관리 3.1 저수탱크 1) 저수탱크 저수탱크의 대부분은 FRP 제 또는 스테인리스강관제이므 로 본체자체가 부식되거나 균열되어 누수되는 일은 없지만 본 체 바깥부분이 더러워져 있지는 않은지, 맨홀 덮개는 확실히 밀폐되어 있는지와 잠금장치가 되어있는지 등 외부점검사항 은 다음과 같다. (1) 통기관이나 오버플로관에 설치되어 있는 방충망이 이 물질로 막혀있으면 청소를 해준다. (2) 오버플로관이나 응축수관의 토수구에서의 배수구 공간 은 적정한지 확인한다. 그리고 배수구공간의 배수관이 물받이 부근에서 하수냄새가 나지 않는지 확인한다. 만약에 하수냄새 가 날 경우에는 배수관의 봉수가 깨져 냄새가 저수탱크 안으로 역류할 가능성이 있으므로 점검 시에는 봉수를 보충해 준다. (3) 오버플로관에서는 물이 역류하지 않는지, 또는 그 흔적 이 있을 때는 내부 점검 시 특히 볼탭에 유의 한다. (4)탱크, 가대, 앙카볼트 등에 녹이 발생했는지 점검한다. 저수탱크의 내부 점검사항으로는 저수탱크가 대부분 지하 에 설치되므로 완전한 이동용 조명기구를 이용하여야 한다. (5) 맨홀 덮개를 열고 먼저 탱크내의 물 상태를 점검한다. 물이 투명한 지, 곤충의 사체나 기타 이물질이 떠 있지는 않 은지, 적당한 소독 냄새가 나는지, 수위 높이는 적정한지를 점 검한다. (6) 내부벽면이나 바닥의 오염상태, 전극봉식 만수. 감수 경 보장치의 전극봉에 물때 등이 부착되어 있지 않은지 부착 정 도나 볼탭 상태를 점검한다. (7) 저수탱크의 사고 중 가장 많은 것은, 볼탭의 고장이나, 볼탭의 작동에 기인하는 워터해머에 의한 것이 가장 많다. 기 타 수위경보장치의 고장도 있다. 볼탭의 고장원인으로는 밸브씨트에 먼지가 끼거나, 밸브시 트의 볼탭에서 물이 새어나와 급수가 멈추지 않는다. 저수탱 크에 오버플로관이 있는 경우는 그 배관은 반드시 간접배수로 하여야한다. 볼탭의 고장의 원인으로 되는 워터해머는 급수관의 수압이 높고, 볼탭의 구조가 간단한 단일작동방식에 의한 경우에 가 장 많이 일어난다. 이것을 방지하기 위해서는, 급수의 정지수 위를 2 단으로 하여, 2 개의 볼탭을 사용하거나, 또는 워터해머 의 방지를 고려한 특별구조의 것을 사용한다. 그래도 워터해 머가 발생하는 경우는 볼탭과 양수기사이에 워터해머 흡수기 를 설치한다. 볼탭의 작동에 기인하여 격렬하게 워터해머가 일어나면 양수기가 파손될 우려가 있다. (8) 경보장치의 고장으로 쓸데없이 수돗물을 방출하게 되 고, 또 볼탭의 고장도 발견하지 못한 상태에서 방치하게 될지 도 모른다. 또한 저수위를 발견하지 못하여 화재 등이 발생하 면 소화활동도 불가능하게 된다. 수위경보장치의 고장원인은 전기적인 것이 대부분이다. 이상의 사항 등을 고려하여 저수탱크는 1 주에 한번은 점검 한다. (9) 저수탱크의 청소 : 지하저수탱크, 고가탱크, 옥상물탱크 의 청소는 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙 제 6 조에 의거 년 2 회 이상 실시하여야 한다. 청소 시기는 조류가 생성되기 시작하는 4~5 월과 9~10 월에 실시하는 것이 좋다. 청소할 때는 볼탭, 수위경보장치, 양수펌프의 풋밸브 등, 기 기장치의 점검, 조정도 동시에 한다. 또 양수펌프의 흡입관이 나 탱크의 오버플로관, 드레인관 및 밸브 등, 배관류의 청소 점검도 동시에 한다. 청소용구도 깨끗한 것을 쓰고 비나 쓰레받기 등도 새로 구 입한 것을 소독하여 사용한다. 또 작업원도 손발을 깨끗이 씻 | {}
1ccdd3c6-eb0a-4da3-af70-504de7503677 | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-5 표 4 저수조의 위생점검 기준 ¦ 건축물의 명칭 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소유자(관리자) ¦ ¦ ¦ 설치장소 ¦ ¦ ¦ 건축물의 용도 ¦ 공동주택 · 사무실 · 상가 · 학교 · 공장 · 병원 · 여관 · 기타 ¦ ¦ 위생점검실시일 ¦ ¦ ¦ 조사사항 ¦ 조사사항 ¦ 점검기준 ¦ 적부 (○ · x) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 저수조 주위의 상태 ¦ 청결하며 쓰레기 · 오물 등이 놓여 있지 아니할 것 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 저수조 주위의 상태 ¦ 저수조 주위에 고인 물, 용수 등이 없을 것 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 저수조 본체의 상태 ¦ 균열 또는 누수되는 부분이 없을 것 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 저수조 본체의 상태 ¦ 출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 저수조 본체의 상태 ¦ 유출관 · 배수관 등의 접합부분은 고정되고 방수 · 밀폐되어 있을 것 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 저수조 윗부분의 상태 ¦ 저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기 등이 놓여 있지 아니할 것 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 저수조 윗부분의 상태 ¦ 저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등 위생에 해로운 것이 쌓이지 아니할 것 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 저수조 안의 상태 ¦ 오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 저수조 안의 상태 ¦ 수중 및 수면에 부유물질(浮遊物質)이 없을 것 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 저수조 안의 상태 ¦ 외벽도장이 벗겨져 빛이 투과 하는 상태로 되어 있지 아니할 것 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 맨홀의 상태 ¦ 뚜껑을 통하여 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 맨홀의 상태 ¦ 점검을 하는 자 외의 자가 쉽게 열고 닫을 수 없도록 잠금장치가 안전 할 것 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 월류관 · 통기관의 상태 ¦ 관의 끝부분으로부터 먼지나 그 밖에 위생에 해로운 물질이 들어갈 수 없을 것 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 월류관 · 통기관의 상태 ¦ 관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물 등 의 침입을 막을 수 있을 것 ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 냄새 ¦ 물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 맛 ¦ 물이 이상한 맛이 나지 아니할 것 ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 색도 ¦ 물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 탁도 ¦ 물이 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것 ¦ ¦ 어 소독하고 전염병의 보균자가 아닌지도 확인해 둔다. 청소 후에는 급수탱크 등의 소독을 한 다음 수도꼭지 및 급수탱크 를 통한 물의 수질검사를 해야 한다. (10) 강판제 저수탱크의 경우 : 저수탱크가 강판제인 경우 는 상술한 청소를 한 후, 내부에 방청도장을 한다. 물론 이 재 료는 인체에 무해하고 또 제법규에서 인가된 것을 사용한다. 도장 후 충분히 건조시킨다. 2) 보조 저수탱크 저수탱크에 준한다. 3) 옥상탱크 급수설비에서 옥상탱크의 재료는 종래, 강판제가 많이 사용 되어 왔으나, 강판제는 손상이 빠르고, 유지관리도 곤란하므 로, 최근에는 주로 스텐인리스강판제나 플라스틱제가 쓰이고 | {}
bfb1094b-2b4e-40f3-8289-f89cb9d176d1 | 5권.pdf | 1.12-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 있다. 이 경우 청소방법은 저수탱크에 준하나 도장은 필요없 다. 그러나 수위 제어장치인 전극봉에 이물질이 끼어 있거나 잘 부착되어 있는지 점검해야 한다. 4) 탱크류 유지관리의 요점 (1) 탱크는 설치장소가 옥내 · 옥외에 관계없이 탱크 내에 오수나 우수 등, 상수 이외의 물이 침입하는 개소는 없는가를 점검한다. (2) 오버플로관과 배수관 사이의 배수구공간이 적절한가를 조사하고 오버플로관 말단의 방충망을 점검, 정비한다. 또한 오버플로관에서의 방출수를 받는 배수관은 트랩봉수를 점검 하여 봉수를 확보한다. (3) 통기관 또는 통기갓 등, 통기장치에 설치해야 할 방충 망의 점검, 정비를 한다. (4) 오버플로나 통기장치, 또는 자동운전장치, 수위경보장 치의 부착개소 등, 외부로의 개구부에서 해충 · 먼지 기타 이 물이 침입하는 일이 없는가를 점검한다. (5) 자동운전장치나 수위경보장치의 작동은 확실하고, 전기 적인 고장원인으로 되는 것은 없는가, 전기봉을 사용하고 있 는 경우는 그것에 이물의 부착이 없는가를 점검한다. 플로트 스위치를 사용하고 있는 경우는 롯드나 레버를 조 정 한다. (6) 각종 밸브의 개폐가 원활하고 완전하게 되는가를 점검 한다. (7) 탱크에서 오버플로 되는 경우에 대비하여 탱크설치장 소의 바닥의 방수상태가 완전한가, 바닥배수와 배수관이 막혀 있지 않은가, 또 바닥배수와 배수관은 오버플로한 물을 타 시 설에 피해를 주지 않고 배수할 수 있는 용량인가. 이 점은 중 요한 체크포인트이며, 이 유지관리가 불충분하면 만일의 사고 시에 건물전체의 기능에 매우 중대한 손해를 주게 된다. (8) 저수탱크는 유지관리를 게을 리 하면 내부 저수탱크의 수질악화, 탱크 내부가 더러워지는 등 위생상태가 악화된다. 또한 유지관리를 잘하고 있어도 장기간 경과 되면 서서히 위생 상태가 악화되어 간다. 이처럼 위생상태의 악화를 예방하는 조치의 하나로 표 4 와 같이 저수조의 위생점검 계획을 세워 6 개월에 1 회 이상 저수탱크를 청소하도록 의무화하고 있다. 3.2 펌프 1) 급수펌프 유지관리의 요점 (1) 펌프를 점검전 MCC(motor control center) 판넬의 점검을 시행하여야 하며 점검은 육안으로 전원표시등, 전류계, 각 펌프의 상태표시 및 절환스위치의 '자동운전' 여부 등을 확 인해야한다. (2) 압력계지침의 정상여부를 확인한다. (3) 바닥 및 벽체의 습기존재여부를 확인하고 습기가 많을 때는 환풍기를 가동하여 환기시킨다. (4) 펌프실 밸브 및 배관연결부의 누수를 확인하고 누수량 이 적더라도 즉시 보수한다 (5) 패킹의 누설량이 많으면 그랜드패킹의 교환이 필요하 며 축밀봉수는 유도배관을 설치하여 펌프가대 및 방진가대에 녹발생이 되지 않도록 해야한다. (6) 그랜드 패킹의 교환시 패킹누르개 과다조임, 조임의 불 균형으로 인한 축수부 (foot bearing)의 발열로 그랜드 패킹 의 교체시기가 빨라지고 축의 마모가 증대한다. (7) 커플링의 이상유무를 확인한다. 커플링고무의 마모상태 를 확인하여 적기에 교체하며, 교체를 지연하면 축선이 어긋 나서 소음과 진동이 증대하고 축의 휩이 발생하므로 커플링은 최소 월 1 회이상 점검해야한다. (8) 펌프의 커플링을 손으로 돌려서 무리가 없이 돌아가는 가를 확인한다. (9) 모터 회전방향이 펌프 회전방향과 동일한가를 확인한다. (10) 펌프 내를 만수시켜 충분히 공기를 제거한다(흡입 및 토출밸브를 열고 펌프본체 상부에 있는 공기빼기 콕을 열면 만수가 된다). (11) 가동하지 않는 예비펌프의 흡입 및 토출밸브는 반드 시 잠가둔다. (12) 어떤 경우라도 공회전은 시키지 말 것이며, 다단펌프 에서는 공기가 잘 빠지지 않음에 주의 한다. (13) 체절운전은 펌프내부의 온도상승을 가져오고 이로 인 하여 증기가 발생하고 그 외 나쁜 영향을 가져오므로 단시간 이외에는 운전하지 않는다. (14) 압력, 토출량 및 전류가 급히 변동할 때는 이물이 끼 었거나 공기가 흡입되는 증거이므로 펌프를 정지시키고 흡입 측의 스트레이너를 청소한다. (15) 패킹박스의 이상 온도 상승, 진동, 이상음의 발생 등 이 생길 때에는 즉시 펌프를 정지시켜 그 원인을 확인한다. (16) 장기간 운전을 중지할 때는 동절기 동결을 방지키 위 하여 내부의 물을 완전히 뺀 다음 녹막이 작업한다. (17) 압력계는 측정시만 콕을 열고 확인한 뒤 항상 잠가둔다. 2) 지하수 펌프의 유지관리의 요점 일반적으로 급수펌프와 같으나, 지하수의 수질은 상수와 는 다르므로 수질검사에 따라서는 특별한 고려가 필요한 경우도 있다. 지하수 펌프는 급수펌프에 비하여 축, 베어링 등의 마모 가 심하고, 임펠러에도 물때가 부착하여 펌프의 능력이 저하 하는 경우가 많으므로, 일반 급수용 펌프보다 더욱 충실히 점 검, 정비한다. 이상은 모두 수평형 펌프이고 이외에 수직형 펌프로서, 보 어홀펌프(bore hole pump), 수중모터펌프 등이 사용되나 이 들의 운전상황을 각부에서 직접 관찰할 수 없으므로 보수관리 가 매우 어렵다. 따라서 평상운전상황(전류, 전압, 송출량, 절 연저항의 변화유무 등)을 확실히 파악해 두고 그 이상변화에 따라서 유효 적절하게 보수를 행한다. 3) 펌프의 점검항목과 내용은 다음과 같다. ① 흡입 및 토출측의 압력은 정상인가? ② 전류계와 전압계는 규정치 이내인가? ③ 베어링 온도 및 각부의 온도는 정상인가? ④ 진동 · 소음은 없는가? ⑤ 스터핑박스의 누수는 적당한가? | {}
09c31e7f-f5dd-492f-a0d9-37b6c8f54472 | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-7 ⑥ 축이음쇠의 위치이탈이나 오차는 크지 않은가? ⑦ 베어링유는 혼탁하지 않은가? 4. 급수설비의 유지관리 4.1 급수배관 (1) 배관 급수 배관 중, 소구경은 거의 매설되어 있고, 구경이 큰 주 관과 같은 것은 보통 파이프샤프트 내에 배관되어 있다. 파이 프샤프트는 일반적으로 협소하고 준공후의 점검이 용이하지 않은 곳이 많다. 파이프샤프트에는 통상 점검구가 있으나, 점검구를 잠그고 있는 경우는 열쇠의 보관을 요령 있게 한다. 즉, 층별 기호를 붙여서 사고발생 시는 누구라도 즉시 샤프트를 열어, 배관의 점검이나 밸브의 개폐가 가능하도록 한다. 점검구의 전면에 는 개폐에 지장이 있는 구조물을 만들거나 물건을 놓아두지 않는다. 파이프샤프트 안에는 준공 시에도 깨끗이 청소되어 있는 경우는 드물고, 또 평상시의 점검에서도 방치하는 경향이 있 다. 그러나 파이프샤프트라 할지라도, 자주 점검, 청소하고 동 시에 해충을 없애기 위한 소독을 실시한다. 청소를 한 후는 배관의 밸브류에서의 누설이나 방노, 피복, 도장의 상태를 정밀하게 점검한다. 동시에 밸브류의 글랜드패 킹을 점검하고 다시 죄어 놓도록 한다. 수선이나 개수공사 등 을 위하여 밸브를 조작하는 경우, 그 이후의 개폐에 대해서 자주 문제가 일어나고 경우에 따라서는 사고로 이어지는 수가 있으므로, 작업후의 밸브 개폐에 대해서는 건물관리자 자신이 확인한다. (2) 밸브비중에서 유지관리가 자칫하면 소홀하게 되기 쉽 고, 막상 사용하여야 할 때에 쓸모가 없게 되는 것이 밸브이 다. 밸브에는 유량을 조정, 제어하는 글로브밸브나 단순 개폐 에 사용되는 게이트밸브, 첵밸브 등이 있다. 어느 것이나 그 유지관리가 불충분하면 핸들을 돌려도 녹슬어 스핀들이 움직 이지 않거나, 글랜드패킹 부분에서 누수 등이 일어난다. 또는 수중에 이물질이 혼입되어 있는 경우 무리하게 밸브를 개폐하 면 밸브시트를 손상하여 밸브의 기능을 상실하는 일도 있다. 또 물때가 끼어 올바른 위치까지 밸브가 닫히지 않는 경우 도 있다. 이러한 상태로 되면 배관의 보수시나 비상시에 밸브가 본 래의 역할을 다하지 못하게 된다. 따라서 수시로 밸브를 손질하고, 동시에 밸브류의 글랜드 패킹을 점검하고 다시 죄도록 한다. 특히 최근에 급수관을 내식 성 자재인 동관이나 스테인리스강관을 사용한 이후에 부식억제 재를 투입하지 않아 주철제 밸브 몸체에서 녹물이 심하게 발생 하는 사례가 빈번하였다. 따라서 음용수용 배관에서는 밸브도 배관제와 같은 재질이나 내식성 자재로 고려되어야 한다. 밸브 중에서도 급수설비 중 고장이 많은 것이 볼탭이다. 이 것은 주로 ① 물이 멈추지 않는다. ② 물이 나오지 않는다. ③ 물이 멈출 때 일어나는 워터해머 등이며, 이러한 상태가 단독 혹은 복합적으로 일어난다. 볼탭도 여러 가지로 개선되어 워터해머가 일어나지 않는 것도 있으나, 이것을 선정할 때는 그 닫힘이 서서히 행하여지 도록 연구 · 제작된 것이 좋다. 구조가 너무 복잡한 것은 도리 어 고장개소가 증가할 수 있다. 최근에 급수설비중에 고장이 가장 많으며 중요한 설비는 정 수위밸브이다. 갑자기 물이 나오지 않을 때는 전자밸브가 고장 이거나 막힘, 또는 메인 스트레이너가 막히는 경우가 있다. (3) 펌프실 침수원인 및 대책 ① 침수원인은 수위조절밸브의 고장이나 플렉시블 및 밸브 류가 파손되는 경우이다. ② 수위조절밸브가 고장나서 물이 멈추지 않으면 지하저수 조의 넘침관으로 배출되나 유입되는 물이 배출되는 양보다 많 을 경우 점검구 등을 통하여 외부로 유출되고 유출된 물이 펌 프실 입구로 유입 또는 지하저수조 벽체의 방수불량으로 침수 된다. ③ 플렉시블 및 밸브류의 파손으로 침수되는 경우 플렉시 블의 특성상 일시에 파손되지 않으나 부분적으로 파손되어 펌 프실 및 MCC 판넬이 침수된다. 특히 첵밸브는 파손이 자주 일어나므로 평소 점검을 자주한다. ④ 침수방지대책으로는 저수조 수위가 설정위치보다 올라 가면 감시할 수 있는 기능인 저수조의 고수위경보(HI 알람) 기능을 수시 점검하고 플렉시블은 부분 파손되더라도 MCC 의 침수를 방지하기 위하여 보호조치를 한다. (4) 방로 및 도장 급수설비에 있어 배관의 방로는 손상되기 쉬우므로, 파손된 개소가 있으면 즉시 수리한다. 방로시공의 끝부분의 단면처리 가 좋은 것은 문제가 없으나, 그것이 나쁜 것은 그곳에서 결 로한다. 흔히 배관의 결로로 인하여 배관재 외부부식이 문제 된 사례가 많다. 급수, 급탕, 배수 기타 각종 배관에는 각각 지정색의 도장 을 한다. 재도장 할 시기는 일률적 일 수는 없으나 3 년에 1 회 정도는 되어야 한다. 또 배관의 나사부분에는 특히 주의 하여, 방청 도장을 한다. 도장작업 과정에서 평시의 보수관리 시에는 발견할 수 없었 던 현상을 발견하게 되어 사고를 미연에 방지한 예도 있어 도 장은 녹슬음의 방지뿐만 아니라 점검업무라 할 수 있다. 4.2 급수설비의 주요 점검사항 상시 급수설비를 점검하고, 운전일지를 남겨 변화가 있을 때는 즉시 원인을 규명하여 정상적인 운전상태를 유지하며, 보수할 경우에는 시설물(장비)이력카드에 기록해 둔다. 설비의 주요 점검사항과 고장원인 및 조치요령은 표 5 및 표 6 과 같다. 4.3 급수설비의 동절기 동파예방대책 (1) 각종 배관노출 및 동파가 우려되는 개소를 사전에 철 저히 점검, 보온과 외부 노출 되는 배관에는 동결방지밸브를 | {}
1b84671f-9acf-4a04-a6fe-739eadea3220 | 5권.pdf | 1.12-8 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 5 급수설비의 주요점검사항 ¦ 점검항목 ¦ 점검사항 ¦ 점검주기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 펌프 ¦ · 펌프 스트레이너의 청소 여부 · 압력계 지침의 정상 여부 · 직결상태 점검 · 진동 및 축의 마모상태 · 축베어링의 손상 여부 · 윤활유의 주유 상태 · 패킹박스의 누수량 · 마그넷트 스위치의 작동 여부 ¦ 주 1 회 일상 일상 월 1 회 월 1 회 주 1 회 일상 일상 ¦ ¦ 부대설비 ¦ · 누수 및 지지철물의 손상 여부 · 배관의 이음부, 접합부의 부식 또는 누수여부 · 각종 밸브의 작동상태 및 누수 여부 · 배관의 보온상태 양호 여부 · 배기팬 작동상태 · 펌프실 벽체 및 바닥누수 여부 ¦ 일상 일상 일상 일상 일상 일상 ¦ ¦ 자동제어 ¦ · 기능의 이상 여부 · 단자의 이상 여부 ¦ 일상 일상 ¦ ¦ 조작반 ¦ · 500 V 급 메가로 측정(절연상태) · 대지간 절연저항치 0.2 MQ 이상 · 전선과 기기 및 단자의 조임 상태 이완 여부 · 조작반 내의 먼지는 없는가 ¦ 월 1 회 규정치 이하면 배기팬을 동작시켜 건조시킴 6 개월에 1 회 점검 일상 ¦ 표 6 고장원인 및 조치요령 ¦ 고장상태 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 양수불능 ¦ · 펌프 및 흡입관의 만수 불완전 · 흡입수두가 너무 높을 때 ¦ · 공기제거 및 만수 · 공기제거 및 만수 ¦ ¦ 원동기 과부하 ¦ · 회전수가 너무 빠를 때 · 회전방향이 반대일 때 · 회전차에 이물이 걸렸을 때 · 축심이 엇갈렸을 때 ¦ 모타 교체 모타결선 조정 청소제거 일치되도록 조정 ¦ ¦ 진동, 소음 발생 ¦ · 마모 또는 이물질의 부착으로 회전차 불균형 · 윤활유의 부족 · 기초가 견고하지 못할 때 · 축심이 엇갈렸을 때 ¦ 회전차 균형조정 보충 기초보강 조정 ¦ ¦ 과열 ¦ · 회전차에 이물질이 걸렸을 때 · 주축이 휘어졌을 때 · 베어링의 마모, 균열 · 윤활유의 부족 ¦ 청소제거 교환 교환 보충 ¦ ¦ 무부하 ¦ · 전압이 지나치게 낮다 · 과부하 · 배전선의 용량부족 ¦ 전압측정, 한전에 전압시정 요청, 부하를 가볍게 하거나 용량이 큰 것으로 교체 배전선을 굵은 것으로 교환 ¦ ¦ 부하가 걸리지 않을 경우 ¦ · 삼상전압의 불평형 ¦ 평형삼상전압 공급 ¦ ¦ 갑자기 속도가 떨어진다 ¦ · 코일의 충간단락 · 개폐기의 접촉불량 · 과부하 · 전압강하 ¦ 전문공장에서 수리 개폐기 교환 부하를 가볍게 한다 한전과 협의 시정 ¦ ¦ 전혀 회전하지 않는 경우 ¦ · 코일의 단선(1 상) · 고정자와 회전자의 접촉 · 개폐기의 불량 · 시동기의 접촉착오 · 과부하 ¦ 전문공장에서 수리 전문공장에서 수리 개폐기 교환 바르게 접속한다 부하를 가볍게 한다 ¦ ¦ 소리가 없다 ¦ · 코일의 단선 · 조작회로의 접촉 불량, 단선 및 정전 · 개폐기의 불량 ¦ 전문공장에서 수리 회로점검 시정 한전에 문의 개폐기 교환 ¦ | {}
d871c70e-877f-4a26-9e74-fa59f295724e | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-9 설치하거나 전열선 등을 감아 조치한다. (2) 건물의 지반침하로 인하여 지하피트 내부로 찬 공기가 유입되어 배관이 동결되지 않도록 한다. (3) 건물 지하피트와 수직덕트의 밀폐유무를 점검하여 보 완하고, 지하피트 출입문 및 현관 출입문, 계단실 창문을 반드 시 닫아둔다. (4) 단지 내 급수간선 제수밸브 박스 내에 물이 고여 있는 지 사전점검하고 방수조치 한다. (5) 시 수압이 양호하여 직수공급이 가능한 지구는 옥상탱 크를 사용하지 않고 입상관의 물을 완전 퇴수하고 직접 공급 한다. (6) 기상변화에 유의 하여 기온이 강하할 경우에는 방송 등을 통하여 입주자에게 동파를 예방하도록 알려야 한다. (7) 이미 동결된 배관은 미지근한 물로부터 점차 뜨거운 물을 사용해야하며, 헤어드라이, 토치램프, 해빙기 등 적절한 방법으로 해빙 조치한다. (8) 세대가 비어 있는 경우에는 세대보일러 및 각종 배관 내의 물을 완전히 퇴수시켜야 한다(퇴수밸브로 완전히 퇴수가 어려운 경우에는 에어콤프레셔 등을 이용하여 퇴수시킨다. 특 히 계량기내부에 고인물은 반드시 회수해야 한다). 5. 급탕설비의 유지관리 5.1 급탕배관 1) 배관 급탕배관에서 가장 문제로 되는 것은, 배관재료를 강관으로 한 경우, 적색의 녹물이 나오는 것이다. 70°C 전후의 온수는 철을 부식시키기 가장 쉬우므로 주의 한다. 급탕배관에 동관이나 스테인리스관을 사용해도 주철제 밸 브를 사용하거나, 방열기의 내면이 철이면 화학반응 때문에 철부분이 부식되므로 부식억제재를 투입하는 등 그 방지책을 고려한다. 2) 보온 및 도장 이에 관해서는 제 4.1(4)의 급수설비의 항에 준한다. 5.2 저탕탱크의 점검 보수 1) 온도의 유지 급탕설비에서 가장 중요한 사항의 하나가 온도의 유지이다. 온도가 너무 높으면 화상을 입을 우려가 있어 위험할 뿐만 아니라 계통내의 배관이나 기기의 노화도 빨라진다. 또 너무 낮으면 온수가 낭비되기 쉽다. 일반적으로 사용에 지장 없는 범위(종래, 표준온도는 60~65°C 이었으나 에너지 절약측면에 서 특별한 경우를 제외하고 50~55°C 정도로 유지한다)로 저 탕탱크의 온도를 유지하고, 온도를 필요이상으로 올리지 않도 록 주의 한다. 특별히 고온을 요하는 접시 세척기나 식기소독 기는 해당기기에서 재가열하여 사용하는 것이 일반적인 방법 이다. 저탕탱크의 온도유지에 관한 고장에는 다음과 같은 점을 들 수 있다. (1) 급탕온도가 너무 올라간다. ① 온도조절밸브의 조정불량. ② 온도조절밸브의 기구의 고장에 의한 작동불량. (2) 급탕온도가 올라가지 않는다. ① 증기압이 낮거나 고온수온도가 낮다. ② 증기량이 부족하다. ③ 온도조절밸브의 조정불량, 작동불량. ④ 응축수가 환원되지 않는다. ⑤ 사용량이 너무 많거나 저탕량이 부족하다. 2) 저탕탱크의 재질과 방식 저탕탱크 관체의 재질이나 방식 방법은 생산업체에 따라 다르다. 따라서 그 고장과 대책도 각각 다르다. 최근에는 저탕탱크의 재질은 거의 스테인리스강이 사용되 고 있으나 관체에 강판을 사용하고 글라스라이닝을 하거나, 방식을 위해서 탱크본체 내에 전극을 삽입하여 전기방식을 꾀 하기도 한다. 이밖에 방식을 위하여 마그네슘봉을 탱크본체 내에 설치하 는 경우도 있다. 또 저탕탱크 주변의 배관은 강관과 동관이 연결되는 경우 가 많은데, 이것은 이종금속접촉부식으로 이어진다. 이 때문에 이 둘의 결합에는 절연성이 큰 합성수지나 고무 가스킷을 이 용한 절연 유니온 또는 절연 플랜지 등의 절연이음쇠를 사용 해야 한다. 3) 탱크본체 검사 (1) 저탕탱크를 전부 배수하여 맨홀뚜껑을 열어 탱크를 자 연 냉각시킨 후 가열코일을 반출한다. 그런 다음 탱크 내의 탕 때나 슬러지 등의 부착상황, 부식이나 녹발생 상태를 잘 점검 함과 동시에 가열코일 표면의 오물의 부착상태 등을 조사 한 다. 이때 탱크 내부를 충분히 환기한다. (2) 스테인리스강제의 저탕탱크에 있어서의 특기사항은 적수대책에 효과 적이기는 하지만 응력부식에 의한 균열도 발생한다. 스테인리스강제 저탕탱크의 보온에 있어서는 유리면이나 암면 등의 보온재는 용존염소이온이 포함되어 누수 시 보온재 에 물이 침투해 보온재속의 염소이온을 용출시켜 스테인리스 강제의 산화피막이 파괴되어 부식이 될 수 있다. 따라서 보온 재는 용존염소 이온이 들어 있지 않은 퍼라이트 보온재를 사 용한다 (3) 청소 후, 리벳류, 탱크본체의 피치 등을 면밀하게 검사 하여 필요에 따라 기록사진을 찍는다. 또한 맨홀뚜껑의 패킹, 기타 계기용의 패킹은 새것으로 교환하기 위해 예비품을 준비 한다. 또한 탱크 내 정비작업 시에는 강제 와이어 브러시는 절대 로 사용해서는 안 된다. 산화피막이 파괴되어 그 부분에 녹이 발생하거나 부식되기 때문이다. 4) 부속기기의 점검 수리 수위계, 온도계 등은 오래 사용하게 되면 오차가 심하게 되 | {}
45b79fa5-090e-4128-bd35-b7d9593ac4e2 | 5권.pdf | 1.12-10 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 므로, 탱크본체 검사 시에 함께 검사한다. 오차가 심할 때는 신품과 교환한다. 온도조절밸브나 열동식 트랩의 벨로즈는 제조회사에 따라 내용년수에 차이는 있지만 영구적인 것은 아니므로 사용 후 수년이 지난 것은 제조회사에게 검사시켜 교환할 필요가 있는 것은 바꾸도록 한다. 5) 운전보수 다음 사항을 주의 한다. ① 온도를 지나치게 올리지 않는다. ② 급탕온도를 기록한다. 되도록 자동기록장치를 설치한다. ③ 응축수펌프의 환원수량에 주의 한다. ④ 급탕사용량을 기록한다. 5.3 온수기의 안전한 취급 1) 온수기의 고장과 대책 온수기는 순간식과 저탕식이 있으며, 그 사용목적과 사용 장소에 따라 쓰임새가 다르다. 주로 사무실 등에서 탕비실을 설치하여 전기나 가스를 사 용하는 국소식 직접가열급탕방식을 사용한다. 국소식 직접 가열방식의 가장 큰 문제점은 중앙급탕방식과 는 달리 직접 입주자나 사용자가 점화 및 소화를 담당하는데 있다. 따라서 각 탕비실마다 온수기의 취급방법을 명시하고, 기기고장의 경우에는 설비 담당자와 관내 유관기관의 전화를 명시해둔다. 탕비실은 가스를 다루는 곳이기 때문에 환기는 꼭 필요하 다. 매일 기본적으로 점검해야 할 일은 환기팬 작동여부와 사 용하지 않을 때 탕비기가 꺼져 있는지 확인하는 것이다. 2) 정기검사 온수기는 그 사용 상태에 따라 일정기간을 정하여 정기검 사를 실시한다. 그때, 급수 · 급탕 · 가스 · 전기 · 환기의 각 설 비에 대해서는 함께 점검하고 미비한 곳이 있으면 개선하여 설비전체로서 안전한 것으로 해 둔다. 정기적으로 다음과 같 은 점검표를 토대로 가스탕비기의 점검 · 정비를 실시한다. ① 본체 외부의 오손상태 및 본체의 설치상태 ② 가스 누출여부 ③ 가스고무 호스의 손상상태 및 캡상태 ④ 버너 및 파일럿 버너의 오손상태 ⑤ 착화상태 및 연소상태 ⑥ 실내의 배기상 태 ⑦ 급탕온도의 적부 ⑧ 수면계 및 플로트 스위치(볼탑)의 동작상태 ⑨ 누수 유무 6. 배수설비의 유지관리 6.1 배수배관 1) 배관류 ① 파이프샤프트 내에 대해서는 급수관의 관리에 준한다 (제 4.1(1) 참조). ② 배수횡주관의 관지지철물의 탈락이나 볼트 · 너트의 풀 어짐을 점검하고 배관구배를 시정한다. ③ 주철관의 납코킹이나 접속개소에서의 누수 유무를 점검 한다. ④ 상기 원인으로 인한 방로재의 얼룩짐 유무를 점검한다. ⑤ 배수관의 변형, 특히 아래로 처지거나 휩, 또는 대변기 와의 접합개소의 형태를 점검한다. ⑥ 배수펌프의 워터해머 유무를 조사한다. 2) 청소구 배수설비의 청소구는 배수관의 고장 시, 그 수리를 위하여 설치한 것이며, 그 위치는 미리 확인한다. 또 청소구의 플러그 는 즉시 떼어낼 수 있도록 건설 준공 후, 한번 떼어내어 나사 부에 그리스를 발라 다시 끼우고, 항상 손질하여 두어 사고 시에 플러그가 관에 녹슬어 달라붙어, 풀어낼 수 없는 일이 생기지 않도록 한다. 3) 통기관 옥상에 개구한 통기관의 말단에는 새가 집을 짓거나, 먼지 가 부착하여 공기유통이 저해되는 경우가 있다. 따라서 부식 이 되지 않는 재료로 방충망을 설치하는 것이 바람직하다. 4) 포집기 배수설비에서 포집기내에는 배수중의 이물질이 분리되어 모이므로 정기적으로 청소하여 이물질을 제거하고 포집기내 부의 청소 · 손질을 한다. 또 꺼낸 이물질은 회수할 수 있는 것은 회수하고, 폐기물은 소각이나 적당한 방법으로 처리하여 절대로 배수관내로 유입 하지 않게 한다. 5) 우수관 배수설비에서 우수배수관은 보통, 최대강우량 100 mm/h 를 기준으로 하여 설계되어 있겠지만 그 배수계통에 불량개소가 있으면, 우수 시에 기능을 다할 수 없어 사고를 일으킬 우려 가 있으므로, 일상의 점검을 면밀하게 한다. 동시에 옥상이나 베란다의 루프드레인의 점검, 손질을 정기적으로 한다. 때때로 루프드레인이 막혀 있거나, 종이나 먼지가 덮여져 있어 옥상 우수를 처리하지 못해 큰 사고로 되는 경우가 있다. 또한 우수 는 오수정화시설의 용량에 영향을 미치므로 절대로 일반 잡배 수관에 유입되지 않도록 한다. 특히 발코니 부분에 세탁기를 설치하는 것은 지붕우수관과 혼합될 우려가 많으므로 신중하 게 검토한다. 6) 옥상배수관과 배수피트 급배수설비에서 배수설비인 옥상배수관은 건물외벽에서 밖 으로 1.0 m 인 위치로부터, 공공하수도에 도달할 때까지의 부 지 내에 있는 중요한 배수관이다. 따라서 이 배관과 배수피트 에 오수 . 오물이 정체하지 않도록 항상 점검 · 정비하여야 한 다. 즉, 배수피트의 맨홀뚜껑을 열고, 피트의 바닥에 오수나 오물이 정체하여 있을 때는 배관이 막혀 있거나, 또는 배관구 배가 부족한 때이다(예를 들면 준공 후 지반침하로 인하여 배 관이 역구배로 되는 일도 있다). 또 구배가 너무 크면 오물이 | {}
94d971ae-5dbe-478f-963f-7f74ff7b4e00 | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-11 피트바닥에 정체하고 오수만 흘러가게 된다. 배수피트 바닥의 인버트(invert) 시공이 적당하지 않은 경 우에는 그 부분에 오물이나 종이 등이 걸려서 남는다. 배수피 트는 옥상배수관의 청소구와 같은 역할을 하는 것이므로, 그 설치위치는 항상 명확하게 되어야 한다. 토사의 침입 등으로 매립되지 않도록 월 1 회는 점검 · 청소할 필요가 있고 또 설치 위치는 준공도 등에 정확하게 표시한다. 6.2 배수설비의 고장과 대책 배수설비 기능의 유지관리 포인트는 역시 급수설비의 경우 와 마찬가지로 담당자의 오감에 의한 일상적인 순시점검에 있 다. 배수설비의 경우 급수설비에 비해 자칫하면 점검 및 정비 를 경시하는 경향이 있다. 설비담당자가 급수설비에 대하여 잘 알고 있어도 배수설비에 대해서는 관심도가 낮아 설비 전 체상에 대해 충분히 파악하지 못하는 경향이 있다. 배수설비의 유지관리 체크포인트는 다음과 같다. ① 잡배수계통, 오수계통, 우수계통 등 배수배관계통 파악 ② 분류방식인지 합류방식인지, 단관시스템 등 배수시스템 의 확인 ③ 파이프샤프트의 위치, 계통 그리고 계통별로 어느 배수 관은 어느 파이프 샤프트인가. ④ 통기관 배관의 상태, 대기(��) 개구부의 위치 및 상태 ⑤ 청소구 위치는 적정하며 관청소하기는 쉬운가? 특히 청 소구 부근에 장애물은 없는가? ⑥ 누수사고가 발생할 경우 횡지관 아래의 상태 ⑦ 주방 배수계통의 상황 ⑧ 싱크대의 벨트랩 및 막힘 유무, 쓰레기 혼입유무 ⑨ 화장실 세정수 시스템, 대변기나 소변기의 세정수량 및 표 7 배수설비의 고장과 대책 ¦ 고장의 상태 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소변기의 배수가 나쁘다. ¦ 1. 껌 · 담배꽁초 · 휴지류에 의한 막힘 2. 소변기를 씻을 때의 세제중의 클린저에 의한 막힘 3. 상기 클린저와 소변찌꺼기의 부착에 의한 막힘 4. 시스턴(cistern)의 흐름 회수부족에 의한 막힘 ¦ 1. 수압, 공기압 등으로 불어내거나 소변기를 떼어 내어 청소 2. 상동(약품으로는 용해되지 않음) 3. 약품의 유입 또는 분해청소 4. 상동, 평상의 유수량을 증가시킨다. ¦ ¦ 대변기의 배수가 나쁘다. ¦ 1. 신문지 등 딱딱한 종이를 흘렸을 때 2. 한 번에 대량의 종이를 써서 흘렸을 때 3. 연필 · 빗 · 화장품병 · 수첩 등이 떨어져 흘렸을 때 4. 유수부족에 의한 때 ¦ 1. 시간을 길게 잡아 종이를 경화시켜서 스테이크 와이어, 스포이트, 수 압, 공기압 등으로 뚫어본다. 2. 적합한 종이의 경우는 시간이 가면 흐른다. 3. 1.을 해본다. 서양식대변기는 떼어낸다. 동양식 대변기는 천정속에서 배수관을 떼어낸다. 4. 플러시밸브를 조정해서 수량을 많게 한다. ¦ ¦ 주방의 배수가 나쁘다. ¦ 1. 소독저, 나이프, 스푼, 포오크 등의 유입 2. 공병, 깡통 등의 유입 3. 야채류, 기타 식물의 유입 4. 디스포저로부터의 배수의 막힘 5. 그리스 포집기에 유지류에 부착, 주방의 이물의 침적 6. 기타의 막힘 ¦ 1. 트랩을 해체하고 배수관의 일부를 떼어내서 꺼낸다. 2. 상동 3. 기계적 장비사용 청소 4. 기계적 장비사용으로 하거나, 약품을 쓴다. 이후 유수를 많게 한다. 5. 유지, 침착물의 제거청소 6. 주방배수는 유지물의 부착으로 막히기 쉽다. 정기적으로 약품유입이 필요 ¦ ¦ 배수본관의 배수 가 나쁘다. ¦ 1. 고형물의 유입 2. 유지류와 세제거품 및 기타와 의 혼합부착에 의한 막힘(새 건물에서 3~4 년 정도가 지나면 일어난 다). 3. 부식 등에 의한 막힘 ¦ 1. 딱딱한 물건은 배관의 일부를 떼어낸다. 부드러운 것은 기계장비를 이용한다. 2. 캔투울, 약품 유입을 정기적으로 한다. 3. 약품처리 ¦ ¦ 옥상의 배수가 나쁘다. ¦ 1. 지류, 담배꽁초, 공병 등으로 루프드레인 막힘 2. 먼지 등의 집적에 의한 루프드레인 막힘 3. 루프드레인 주위의 이끼발생에 의한 막힘 4. 건축공사 중, 배수관내에 돌, 철제 등의 낙하 ¦ 1. 옥상전체 및 루프드레인별 청소에 주의 2. 상동 3. 상동 4. 강우량이 많을 때에 배수상태를 조사한다. ¦ ¦ 탕비실의 배수가 나쁘다. ¦ 1. 싱크대의 걸름 망을 떼어내고 차 찌꺼기나 음식찌 꺼기 등을 버렸을 때 2. 헝겊이나 종이류를 유입시켰을 때 3. 바닥배수의 막힘 ¦ 1. 배수트랩의 분해청소, 또는 스포이트, 기계장비로 청소. 걸름 망을 떼 어내지 않도록 한다. 2. 상동 3. 상동 ¦ ¦ 배수피트의 흐름이 나쁘다. ¦ 1. 모래, 진흙에 의한 막힘 2. 기타에 의한 막힘 ¦ 1. 모래, 진흙의 청소 2. 대꼬챙이, 캔투울 등으로 청소 ¦ ¦ 가솔린트랩의 흐름이 나쁘다. ¦ 1. 모래, 진흙의 침적에 의한 막힘 2. 스트레이너에 종이 헝겊조각 등이 부착했을 때 ¦ 1. 모래, 진흙의 청소 2. 떼어내서 부착물을 제거 ¦ | {}
6fcab307-195a-4dcb-be17-549fa1c9895c | 5권.pdf | 1.12-12 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 작동시간, 바닥배수구의 막힘 유무 및 상태 ⑩ 화장실 휴지 이외의 사용금지 게시의 유무, 여자 화장실 내의 쓰레기통 비치유무. 이상의 내용을 일람표로 하여 표 7 에 제시하였다. 6.3 배수관의 청소요령 배수관은 청소하기 쉽도록 구부러진 부근에 청소구가 설치 되어 있지만 관세척은 쉽지 않으며 특히 밀폐된 상태에서는 더욱 어렵다. 특히 주방계통의 배수관은 수시로 청소할 필요 가 있으며 관내 부착, 퇴적물 등에 의한 폐색율(���)이 20 ~30%가 되면 청소해야 한다. 배수관의 기능저하 진단기술 로서 다음과 같은 방법이 개발되어 있다. 1) 배수관 기능진단 기술 직접 관 내부에 내시경을 삽입해 조사하는 "내시경에 의한 방법"과 "방사선 시스템에 의한 점검" "X 선 필름을 통한 촬 영방법" 등이 있다. 2) 배수관의 청소방법 배수관이 막혔거나 성능이 떨어졌을 경우 청소하는 방법은 다음과 같다. ① 로드로 꺼내는 방법 ② 프렉시블 와이어를 이용하는 방법 ③ 고압세정수를 이용하는 방법 ④ 압축공기에 의한 방법 ⑤ 약품 세척법 3) 트랩류의 청소 및 관리 트랩은 배수관으로부터 유독가스, 악취, 곤충 등의 침입을 방지하는 목적으로 설치되는 것으로 관트랩과 드럼트랩으로 분류된다. 트랩의 봉수가 감소되면 트랩으로서의 기능을 잃어 공기나 가스가 역류된다. 봉수가 파괴되면 트랩이 무효가 되므로 정기적으로 봉수 확인 및 청소를 실시해야 한다. 봉수가 파괴되는 원인은 자기 사이편 작용, 유도 사이펀 작 용 등이다. 6.4 배수탱크의 유지관리 1) 배수펌프 오수를 장기간 저류하면 부패되기 시작하고 악취 발생의 원인이 되므로, 배수탱크용은 운전을 자주하여 오수의 체류시 간을 단축시킨다. 배수탱크용 펌프는 6 개월에 1 회는 떼어내 정기적으로 점검 · 청소 · 정비하고 필요에 따라 부품교환이나 수리를 한다. 또 배수 탱크의 흡입관 스트레이너와 배수탱크 연통관은 적시 점검하여 부착물을 제거하고 펌프의 운전 및 배수에 지장이 없게 한다. 2) 배수탱크 배수탱크에 유입하는 도중에 포집기가 설치되어 있어도 배 수탱크에는 여러 가지 고형물이나 잡물이 유입하게 되므로 배 수탱크의 청소를 소홀히 하면 펌프의 기능을 손상시키는 원인 이 되고, 또한 제어스위치의 작동이 불확실하게 되기 쉽다. 배 수탱크의 청소는 「수도시설의 위생관리 등에 관한 규칙」에 의해 6 개월에 1 회 정기적으로 실시하며, 배수탱크의 유입물중 유지류가 많을 때는 자주 회수한다. 3) 모기의 발생방지 지하의 웅덩이에서 생겨난 모기는 산란을 위해 배수탱크에 침입한다. 따라서 배수탱크는 외부로의 개구부에 세심한 주의 를 기울인다. 또 지하수가 침투되어 고이는 용수탱크는 그 유 입배수량이 적을 때 펌프의 운전회수가 적어져 물이 오랫동 안 고이기 쉬우므로 가끔 소독약을 뿌려서 모기 발생을 방지 한다. 6.5 배수탱크의 고장과 대책 일람표로 하여 표 8 에 제시하였다. 표 8 배수탱크의 고장과 대책 ¦ 고장의 상태 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지하 최저부에 항상 물이 괴어 있어 사수가 되기 때문에 모기 발생 ¦ 1. 배수탱크의 수위가 너무 높다. 2. 배수탱크의 물이 썩어 있다(사수가 됨으로써). 3. 모기의 발생원이 된다. ¦ 1. 전극봉 또는 플로우트 스위치의 수위를 내리도록 조절한다. 2. 상동 3. 배수를 좋게 한다(물이 괴는 곳이 없게 한다). ¦ ¦ 잡배수탱크의 표면에 부유물이 두껍게 괴이므로 펌프 자동운전 수위경보의 작동불량 ¦ 1. 주방배수가 많으면 생긴다. 2. 유지류와 세제거품 등의 혼합으로 인해 생김 3. 전극방식의 경우는 이물질 부착으로 작동이 나쁘게 되기 쉽다. ¦ 1. 청소횟수를 늘린다. 2. 상동 3. 플로트스위치 방식으로 한다. ¦ ¦ 오수배수탱크에 모기 발생, 또한 자동 운전, 수위경보의 작동이 나쁘다. ¦ 1. 구조가 방충적 배려 부족 2. 전극방식의 경우는 이물질 부착으로 작동이 나쁘게 되기 쉽다. ¦ 1. 탱크 내에 살충제를 연속투입 시킨다. 외계와 의 출입구를 방충망으로 막는다. 2. 플로트스위치 방식으로 한다. ¦ 7. 배수재이용 및 우수이용설비의 유지관리 배수 재이용은 일반의 생활배수를 재이용설비에서 고도처 리를 한 후, 수세식화장실, 조경용수, 냉각용수, 세차용수 등 의 비교적 위생적으로 지장을 주지 않는 용도에 재이용하는 물을 말하며, 상수도와 하수도의 중간인 중수도라고 한다. 그 러나 중수도는 아직도 역사가 짧고 기술상으로도 많은 문제가 | {}
7f775584-6fa1-49a1-b7f1-dfbd40021182 | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-13 있어 많은 보급이 어렵지만 수자원부족 해결책으로 가장 현실 적인 방법으로서 정부에서도 적극 권장하여 점점 늘어나고 있 다. 또한 비교적 수질이 양호한 우수를 간단한 처리를 하여 위 의 용도로 사용하는 설비를 우수이용설비라고 한다. 7.1 원수의 수질관리 건물에서 배출되는 배수는 세면기, 급탕, 잡용수, 주방, 변 기세정수 등이 있으나 그 수질에 따라 각각 처리비용이 다르 므로 사용되는 목적에 따라 그 양을 조절한다. 각종 배수원수 의 수질기준의 예는 표 9 와 같으며 용도별 재이용되는 수질의 기능과 요건은 표 10 과 같다. 재이용수의 수질은 사용처에 따라 요구 수질이 다르나 일 반적으로 다음의 항목이 요구된다. ① 사용처의 요구수질에 만족하여야 한다. ② 위생상 문제가 없어야 한다. ③ 수질이 항상 안정되어야 한다. ④ 경제성이 있어야 한다. ⑤ 시설과 기구의 능력과 내구성에 문제가 없어야 한다. 표 9 배수 종류별 수질의 기준 ¦ 종류 항목 ¦ 세면기 ¦ 냉각탑 브로우 ¦ 욕실 ¦ 기준치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 세면기 ¦ 냉각탑 브로우 ¦ 욕실 ¦ 기준치 ¦ ¦ SS, mg/L ¦ 100 ¦ 10 ¦ 16 ¦ 100 ¦ ¦ BOD, mg/L ¦ 80 ¦ 6 ¦ 50 ¦ 100 ¦ ¦ COD, mg/L ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 80 ¦ ¦ n-핵산, mg/L ¦ 10 ¦ - ¦ TW ¦ 10 ¦ 7.2 배수처리방식과 장해 배수처리시스템을 크게 분류하면 전처리, 주처리, 후처리로 분류되며, 원수의 수량과 수질, 재이용수의 사용목적, 설치공 간, 사용탱크의 크기 등 각종 조건에 따라 처리방식과 사용기 기가 달라지기 때문에 각 시스템에 따라 장해와 그 대책이 다 를 것이다. 배수재이용설비의 일반적인 장해 인자와 그 대책 은 다음과 같다. 1) 스케일 장해 ① 강제블로우에 의한 불순물의 농도관리를 실시한다. 표 10 재이용수의 기능 및 기본적 요건 ¦ ¦ 항목 용도 ¦ 기능 ¦ 기능 ¦ 요건 ¦ 요건 ¦ 요건 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ · 설비 기타 기기 대상물에의 영향 ¦ 항목 용도 ¦ 기능 ¦ 기능 ¦ 공중위생 (인체 · 환경) ¦ 인간감각 ¦ ¦ ¦ I 류 ¦ ① 화장실 세정용수 ¦ 저질 ¦ 오물 등을 운반 · 배제 하는 일 ¦ 장해를 일으키지 않을 것 ¦ 인체에 미치는 영향은 거의 없다. 환경위생상의 배려를 요한다. (비데사용등) ¦ 청결감(불쾌감이 없어야 한다. 이하 같음)을 느끼게 하는 것일 것 ¦ ¦ I 류 ¦ ② 공조냉각수 ¦ 저질 ¦ 실내온도를 냉방 또는 난방에 의해 쾌적 환경으로 하는 것 ¦ 장해를 일으키지 않을 것 ¦ 특별한 관계가 없다. ¦ 특별한 관계가 없다. ¦ ¦ II 류 ¦ ③ 자동차 등 세척용수 ¦ 중질 ¦ 차에 등의 더러운 것을 닦고 깨끗이 한다. ¦ 부식이 발생하지 않도록 할 것. 광택이 지워지지 않도록 할 것. 염류를 다량으로 함유하지 않을 것 ¦ 세차의 경우는 관계가 없다. 사람이 세차할 경우에는 경피적 영향 및 오음에 특별히 주의 하여야 한다. ¦ 세차일 때는 관계가 없다. 사람이 세차할 경우는 청결하기만 하면 된다. ¦ ¦ II 류 ¦ ④ 살수 ¦ 중질 ¦ 청량감을 주는 것 방진, 화초, 수목에 수분을 공급하는 일 ¦ 장해를 일으키지 않을 것 (재료 · 재질로 커버할 수 있다). ¦ 특별히 주의 하여야 한다. 경피적 · 경구적 영향이 있다. 노상살수, 화초, 수목 등의 살수에 따라 수질에 차가 있다. ¦ 청결하면 된다. ¦ ¦ II 류 ¦ ⑤ 청소용수 ¦ 중질 ¦ 대상물을 청결하게 하는 일 ¦ 장해를 일으키지 않을 것 (자동기기의 경우와 사람이 직접 사용할 경우와 는 다르다). ¦ 인체 및 그 주변환경에 대하여 특별한 배려가 필요하다. ¦ 자동기기의 경우에는 관계가 없다. 사람이 직접 사용할 경우에는 청결하여야 한다. ¦ ¦ II 류 ¦ ⑥ 연못 · 분수 ¦ 중질 ¦ 레크리에이션 관상(정신위생) ¦ 장해를 일으키지 않을 것 (재료 · 재질로 커버할 수 있다). ¦ 경피적 및 경구적 영향에 특별히 배려하여야 한다). 금붕어 등의 서식이 가능할 것. 환경위생적 배려가 필요하다(비발 · 비산). ¦ 청결해야 한다. ¦ | {}
b2bdce40-4a66-4237-a178-cf8b59af47c4 | 5권.pdf | 1.12-14 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ② 강제블로우의 자동화(도전률계 사용) ③ 스케일분산제 사용 ④ 냉동기 스케일팩터의 변경(1/10 000 → 2/10000) ⑤ 수질의 고도처리화(탈염 탈알카리) 2) 슬라임 장해 ① 강제블로우의 자동화에 의해 불순물의 농도관리를 정확 ② 처리수질의 고도화(유기 및 암모니아의 제거)하게 실시 한다. ③ 슬라임 방지제의 주입 ④ 냉동기스케일 팩터의 변경(1/10000 → 2/10000) 3) 부식 장해 ① 배관재료, 재질을 상향 조절한다. ② 부식방지제의 주입 7.3 우수이용 방식과 수질관리 우수는 원수의 수질이 양호하므로 우수를 간단히 처리하여 잡용수로 사용하고 있으며 앞으로 수자원의 고갈로 인한 사용 범위는 점차 많아질 것이다. 우수의 용도는 배수재이용수와 유사하여 변기 세정수, 조경 용수, 냉각탑 보급수 등으로 이용되는데 대기 중의 NOx, SOx 등의 용해에 의해 산성이 되며 산성비는 많은 문제점을 야기 시키므로 초기 강우시의 집수는 피한다. 또한 공기 중의 먼지, 조류배설물, 낙엽 등을 제거하기 위한 여과 장치, 침사장 치, 염소살균장치 등을 수시 점검한다. 우수의 처리수는 pH 등의 수질을 점검하고, 잔류염소가 0.2 mg/L 이상 유지되도록 하여야 하며, 처리수가 탱크 내에 너 무 오래 저류되지 않도록 관리한다. 8. 위생기구설비의 유지관리 8.1 위생도기의 청소 · 손질 위생도기의 특징은 더러움을 덜 타고 더러워지면 금방 눈 에 띄어 청소가 용이하다는 것이며 이것은 위생도기의 이점이 기도 하다. 도기의 표면은 매끄러워 오물은 세척수에 의해 체류하지 않고 씻겨 나간다. 따라서 이 도기의 표면, 즉 유약면이 손상 되지 않도록, 청소 · 손질을 하여야 한다. 사용상의 간단한 더러움은 수세만으로 깨끗하게 되고, 심한 더러움도 중성세제 등으로 닦으면 심한 더러움이 아닌 이상 깨끗하게 된다. 도기의 청소에는 연마사나 철선으로 된 수세 미와 같이 입자가 거친 것을 사용하여서는 안된다. 이런 것을 쓰면 유약면에 가는 홈이 생기고, 그 후부터는 도리어, 이 홈에 때가 생기게 되고 또 배관에도 철선으로 된 수세미 등이 유입하여 관을 막히게 하는 경우도 있다. 8.2 동양식 대변기의 유지관리 오물이나 종이는 변기, 트랩, 배관, 배수피트 등에 체류하지 않고, 공공하수도나 오수정화조까지 흘러야 한다. 이 때문에 아래와 같이 수세식 화장실은 사용상의 주의 가 필요하다. ① 화장지 이외의 것은 사용하지 않는다. ② 화장지는 예비품을 반드시 준비하여 둔다. ③ 화장지 이외의 것을 넣기 위한 오물통을 반드시 비치 한다. ④ 세정장치의 고장은 즉시 수리한다. ⑤ 세정수를 필요 이상으로 절약하지 않는다. 8.3 서양식 대변기의 유지관리 거의 모든 점에서 동양식 대변기와 같으나, 동양식 대변기 에 비하여 급수, 배수의 접속개소가 눈에 보이므로, 누수가 있 으면 즉시 발견되어 수리하기도 쉽다. 서양식 대변기의 점검 요령은 다음과 같다. ① 세정밸브, 스퍼드금속구, 바닥플렌지 등에서의 누수에 주의 한다. ② 세정밸브의 수량에 주의 한다. ③ 변기뚜껑은 장기간 사용하면 부착부분에 파손이 일어나 기 쉽다. 또 변좌의 파손에 주의 한다. 8.4 동양식 대변기의 고장과 대책 일람표로 하여 표 11 에 표시한다. 서양식 대변기에 대해서 도 이것과 거의 같다. 8.5 소변기의 유지관리 세척수의 부족은 배수관에 소변의 스케일이 부착되어 배수 관을 막히게 하는 최대원인이다. 연립소변기의 자동세척장치 에서는 각 소변기에 평균하여 세척수가 흐르도록 세척관에 워 셔를 넣거나 해서 조절한다. 소변기가 막히는 또 한 가지 큰 원인은 소변기 내에 담배 꽁초, 껌, 성냥개비 등이 들어가게 되는 것이다. 따라서 공공 용으로 사용되는 곳에서는 이들에 대처하는 수단을 강구하여 둔다. 즉 꽁초통을 설치하여 두거나 소변기에 걸름쇠를 두는 것도 한 방법이다. 소변기는 때때로 아래와 같이 청소한다. 소변기배수구의 걸 름쇠마개를 떼어내고 소형 휴대용 펌프에 긴 고무호스를 연결 하고 그 선단에는 걸래를 감아 그것을 배수구에 압입하여 다 량의 압력수를 흘리면, 소량의 부착물은 제거되어 배수의 흐 롬이 좋게 된다. 이 경우 소형 휴대용펌프를 사용하지 않고 고 무호스를 세면기나 싱크의 수도꼭지에 연결하여 사용하면, 크 로스커넥션이 되므로 역류하여 상수를 오염시킬 수 있으므로, 절대로 금지한다. 8.6 수세기와 세면기의 고장과 대책 세면기 유지관리의 체크포인트는 다음과 같다. 트랩 파봉의 | {}
73b863a7-e86a-450d-bffa-94c493b2d39b | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-15 표 11 동양식대변기의 고장과 대책 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급수누수 ¦ 1. 급수관의 누수 2. 세정밸브를 쓰지 않는데도 누수한다(시간이 감에 따라 누수가 심해진다). 3. 세정밸브를 쓰면 누수한다. (가) 세정관(세정밸브와 도기스퍼드의 사이) 노화 부식 (나) 스퍼드금속구의 설치불량 (다) 도기의 균열 (라) 고무스퍼드가 경년사용으로 인해 파손됨 ¦ 1. 급수관의 밸브를 닫는다. 2. 타일을 떼어 급수관을 파내고, 급수관 이음쇠를 교환한다. 3. 세정관(세정밸브와 도기스퍼드의 사이)의 교환 (가) 타일을 파내서 교환한다. (나) 교환 (다) 교환 (라) 스퍼드 금속구를 교환한다. 고무스퍼드는 쓰지 말 것 ¦ ¦ 결로 ¦ 세정밸브 세정관의 결로를 누수로 착각할 때가 있다. ¦ 닦아낸다. ¦ ¦ 배수누수 ¦ 세정밸브를 쓰면 누수 1. 변기의 균열 2. 변기의 배수관의 접속개소에 틈이 생기고 있다. 3. 배수연관의 변형, 탈락 4. 변기의 플랜지부 파손 5. 플랜지 볼트의 풀어짐 ¦ 1. 변기를 교환한다. 2. 배수관을 떼어내 퍼티(putty)를 다시 채운다. 3. 지지 금속구를 다시 고치고, 배수관의 변형부분을 수리한다. 4. 변기의 교환 5. 볼트를 다시 쥔다. ¦ ¦ 기타의 누수 ¦ 급배수관 이외의 누수 1. 변기와 바닥 또는 타일과 의 접합부에 틈이 생겼다. 2. 바닥 씻기 또는 바닥에 물을 흘렸을 때 샌다. 3. 바닥관통급수관의 구멍 메우기가 불완전하다. ¦ 1. 변기와 바닥 또는 타일과 의 틈에 방수재를 채운다. 2. 바닥 씻기를 하지 말고, 걸레질을 한다. 3. 구멍을 충분히 메운다. ¦ 표 12 수세, 세면기의 고장과 대책 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 누수 ¦ 1. 배수구 금속구, 트랩배수관 각부의 접속불량 2. 폴업(pop-up)과 트랩본체와 의 연결봉 불량 ¦ 1. 배수구 금속구와 도기와 의 접속 확인 접속 너트부의 패킹교환 2. 접속너트부의 접속확인, 연결봉의 패킹교환 ¦ ¦ 배수불량 ¦ 트랩의 막힘 ¦ 1. 슬라이드 이음부의 캡너트를 풀어 트랩을 떼어내서 부착되어 있는 이물질을 제거, 청소한다. 2. 트랩 저부의 플러그가 있는 것은 그 플러그를 풀어내어 철사로 이물질을 제거한다. 3. 수세기, 세면기에 만수하여 스포이트를 밀어 넣어 흡수함으로써 배수시킨다. ¦ ¦ 가끔 악취 발생 ¦ 트랩의 봉수파괴 ¦ 1. 모발 등의 이물질을 제거한다. 2. 오버플로내의 더러움을 청소한다. 3. 인접한 기구간의 연관(통기관의 유무)을 조사한다. 4. S 트랩의 수직 높이가 과대하고, 또한 통기관이 없어 사이편 작용에 의해 봉수가 깨어지는지 조사한다. ¦ 점검과 토수구 공간의 확인, 급수압력의 조정, 배수상황의 확 인, 누수의 점검 등이다. 세면기의 고장과 그 대책은 일람표로서 표 12 에 표시한다. 8.7 위생철물의 유지관리 수도꼭지 기타 위생철물이나 부속철물은 반드시 매일 손 질한다. 위생철물에는 손을 씻은 물이 묻기도 하고 지문이 묻기 쉬우나 그것을 그대로 방치하면, 결국에는 금속기구 위에 얼룩과 같은 흔적을 남기고, 녹의 원인이 된다. 위생금속기구의 청소에는 반드시 천이나 스펀지를 사용하 고 절대로 연마사나 철사로 된 수세미와 같이 금속표면을 상 하게 하는 것을 사용하지 않는다. 위생 금속 기구에는 여러 가지가 있으나 이들 중 ① 긴 몸 통수도꼭지, ② 욕조혼합수도꼭지, ③ 대변기 세정 밸브, ④ 소변기세정밸브의 고장과 이에 대한 대책을 표 13 ~ 표 16 에 표시하였다. | {}
7afa0e93-ba69-4af9-bd18-20d08f7aca9a | 5권.pdf | 1.12-16 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 13 긴 몸통수도꼭지의 고장과 대책 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물이 멎지 않는다. ¦ 1. 고무패킹에 홈이 있음 2. 고무패킹의 노화(형태치수의 변화) 3. 고무패킹의 재질부적합 4. 밸브패킹과 본체의 시트 간에 이물질이 끼어 있다. 5. 수도꼭지시트면의 홈에 고형이물질이 끼인 채로 수도꼭지를 세게 닫음으로써 생긴다. 6. 수도꼭지가 겉돌아 간다(경연마모에 의한 것). 7. 핸들이 겉돌아간다. 이것은 핸들과 스핀들의 고정불량이거나, 핸들의 균열 때문이다. ¦ 1. 패킹의 교환 2. 상동 3. 급탕의 경우는 내열성 패킹으로 교환 (예 : 아스베스토스 화이버디스크) 4. 밸브패킹을 떼어 내고 이물을 제거한다. 밸브패킹을 교환 5. 수도꼭지를 교환 6. 수도꼭지를 교환 7. 핸들을 교환한다. 밸브대를 교환한다. 고정나사의 풀어짐을 조인다. ¦ ¦ 누수 ¦ 1. 패킹누르개의 누수 2. 수도꼭지의 부착나사부 누수 3. 접속소켓의 균열 4. 수도꼭지 엘보의 균열 5. 수도꼭지부착용 단관 또는 접속 소켓의 나사 가공 불량 ¦ 1. 패킹의 교환 2. 수도꼭지를 다시 고쳐 끼운다. 3. 접속소켓의 교환 4. 수도꼭지 엘보의 교환 5. 교환 ¦ ¦ 수도꼭지부착부가 흔들거린다. ¦ 수도꼭지용 엘보의 벽 내 고정불량 또는 입상관의 지지 금속구 불량 ¦ 목조벽일 때는 벽내의 부재에 고정한다. 콘크리트벽의 경우는 수도꼭지용 엘보의 외주의 구멍을 충분히 메운다. ¦ ¦ 물이 잘 나오지 않는다(직결 급수). ¦ 1. 포말장치의 망이 찌꺼기등 이물질로 막힘 2. 양수기필터가 이물질로 막힘(수도본관부터의 녹부스러기 등). 3. 수도꼭지의 밸브가 헐거움(수압이 낮은 경우에 많다). ¦ 1. 포말장치의 거름망을 청소한다. 2. 양수기의 필터를 청소한다. 3. 수도꼭지를 교환 ¦ ¦ 붉은 물이 나온다. ¦ 1. 배관에 흑강관을 쓰고 있거나 사용회수가 적다(체류수로 되어 있다). 2. 저수탱크 또는 옥상탱크 내에 녹이 슬어 침전하고 있다. ¦ 1. 색이 맑아질 때까지 방수한다. 2. 탱크 내부를 청소하여 재 도장한다. ¦ ¦ 수도꼭지의 이상음 ¦ 1. 수압이 높은 동일계통에 급속 폐지 수도꼭지 (예 : 원터치식 수도꼭지)가 있을 때 2. 동일계통에 자동 폐지 수도꼭지가 있다. 3. 동일계통의 배관에 있는 다른 수도꼭지의 밸브패킹이 노화되어 있다. 4. 배관 중에 공기가 괸 곳이 있다. 5. 수도꼭지를 약간 열면 소리가 난다(패킹이 홈 상으로 되어 있다). ¦ 1. 급속폐지 수도꼭지에 워터해머흡수기를 설치한다. 2. 자동폐지 수도꼭지에 워터해머흡수기를 설치한다. 3. 노화한 수도꼭지의 밸브패킹을 교환한다. 고무제보다 아스베스토스 화이버 디스크가 좋다. 4. 배관에 공기배출 밸브를 설치하거나 요철배관을 고친다. 5. 패킹의 교환 ¦ 표 14 욕조용 혼합 수도꼭지의 고장과 대책 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물이 멈추지 않는다. ¦ 1. 급탕용의 밸브 패킹은 열 때문에 노화되기 쉽고 손상되기 쉽다. 2. 레버식 핸들의 하부와 수도꼭지본채간의 패킹 시이트에 밀착되지 않음 ¦ 1. 내열성의 밸브패킹으로 교환 2. 밸브패킹이 얇아졌으므로 교환 ¦ ¦ 물이 나오지 않는다. ¦ 1. 열 때문에 밸브패킹이 유연해져, 패킹시이트에 밀착되고 있다. 2. 순간식 탕비기에 의한 급탕 방식에 있어 포말장치부 혼합수도꼭지를 쓰고 있지 않는가. ¦ 1. 분해하여 밸브패킹을 교환 2. 포말장치를 제거하여 토수량을 많게 한다. ¦ | {}
f9729039-2bd4-444f-858c-681ffa27f07c | 5권.pdf | 제 12 장 유지관리 1.12-17 표 15 변기 세정밸브의 고장과 대책 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물이 계속 흐른다. ¦ 1. 피스톤밸브가 완전하게 폐쇄되지 않는다. ¦ 1. 수압실에 연통하고 있는 작은 구멍 막힘을 가는 철사로 뚫는다. 2. 피스톤과 실린더의 갈아 맞춤부의 손질(녹슬음 등을 헝겊 등으로 닦아 낸다). 3. 릴리프밸브의 밸브시트 패킹 교환 4. 피스톤밸브의 밸브시트에서 이물질 제거, 또는 패킹 교환 ¦ ¦ 물이 나오지 않는다. ¦ 핸들부분의 고장, 누름대와 릴리프밸브의 틈이 벌어져, 릴리프밸브를 작동시키지 못함 ¦ 1. 누름대를 새것으로 교환 2. 누름대와 릴리프밸브사이의 틈이 1 mm 정도가 되도록 워셔를 끼운다. ¦ ¦ 물이 너무 나온다. ¦ 1. 수압이 너무 높다. 2. 변기의 수류가 너무 세서 물이 튄다. 3. 토수시간이 너무 길다. ¦ 1. 개폐나사를 조인다. 2. 상동 3. 조절나사를 열어, 토수시간을 10 초 내외로 조절한다. ¦ ¦ 수량부족 ¦ 1. 대변기의 수류가 완만하다(오물이 남는다). 2. 토수시간이 너무 짧다. ¦ 1. 개폐나사를 충분히 연다. 개폐나사를 열어도 수량이 변하지 않을 때는 급수관 막힘을 조사 2. 조절나사를 푼다. ¦ ¦ 워터해머 ¦ 1. 폐지 시에 1 회 일어난다. 2. 폐지 시에 연속적으로 일어난다. ¦ 1. 조절나사를 폴어, 토수시간을 길게 한다. 피스톤을 교환(실린더와 의 틈이 마모되어 크게 되고 있다). 2. 배관 중에서 에어포켓이 있다. 공기배출밸브를 고려한다. 어느 경우나, 워터해머 흡수기를 설치한다. ¦ ¦ 누수 ¦ 핸들부분의 패킹 마모 ¦ 누름대로의 패킹을 교환 ¦ ¦ 도난 ¦ ¦ 도난방지 덮개를 붙인다. ¦ 표 16 소변기 세정밸브의 고장과 대책 ¦ 현상 ¦ 원인 ¦ 대책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수량부족 ¦ 토수 시간이 짧다. ¦ 1. 개폐나사를 충분히 열어 둔다. 2. 토수량을 되도록 많게 한다. ¦ ¦ 물이 계속 흐른다. ¦ 피스톤밸브가 완전히 강하, 폐지하지 않는다. ¦ 1. 피스톤과 실린더의 갈아 맞춤 부분 손질 2. 푸시버튼 밸브시트 부분의 이물질을 제거 ¦ ¦ 물이 나오지 않는다. ¦ 푸시버튼과 수압실의 연통공이 막힘 ¦ 토수실에 연통하는 작은 구멍을 막히게 하는 이물질을 제거 ¦ 참 고 문 헌 1. 日本 建築セ ン ター, 給排水 設備基準 同解�, 1976. 2. 일본 후생성 환경위생국, 급배수설비의 유지관리지침, 1979. 3. 환경부, 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙, 1991. 4. 환경부, 먹는 물 관리법, 2007. 5. 건설교통부, 저수탱크 설치 및 관리제도, 1992. 6. (사)대한설비공학회, 급배수 위생설비 기술기준, 1999. 7. 대한주택공사, 시설물관리지침, 1999. 8. 주택관리공단, 시설관리 매뉴얼, 2011. 9. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 제 1 쇄, 2011, 제 4 권 제 1 편 제 8 장 유지관리 | {}
16fb8535-b1ea-4303-8648-c8242e0f8f3d | 5권.pdf | 제 13 장 위생설비의 밸브 사용기준 1.13-1 제 13 장 위생설비의 밸브 사용기준 1. 코드의 필요성 1.1 코드의 개념 1) 코드란 코드(code)에 대한 사전적 의미는 규약(��), 규범(��), 관례(��, 법도(��) 등으로 모두 법을 뜻한다. 건설 분야에서의 코드는 공사결과 에 대한 성능을 보증하기 위한 최소한의 기술적 기준으로 국민에게 안전한 시설과 환경 을 제공하기 위한 것이다. 법률학적으로는 "코드는 법(law)의 한 종류이다"라고 정의 한다. 다만, 법과 코드 간의 근본적인 차이점은 "법은 항상 유 효(��)하며 강제성을 가지는데 반하여 코드는 그렇지 않다 (The law is always valid and enforceable, whereas code might not always be)"는 것이다 1). 이는 법에는 벌칙 (罰則)이 있지만 코드에는 벌칙이 없음을 말하는 것이다. 그 러나 법에는 벌칙이 있는 대신 그 벌칙 적용에 대한 유효기간 이 있다. 반면 코드는 벌칙이 없지만 코드 내용에 대한 유효 기간은 무한하다. 그러므로 관여한 건설공사에서 사고가 발생 하지 않는 한 문제 될 일이 없지만, 일단 어떠한 종류의 나쁜 일이라도 발생된 후에는 관여했던 모든 기술자는 책임에 대하 여 자유롭지 못하게 된다. 벌칙이 없었던 코드였지만 사고 후 에는 책임여부 판단의 척도가 된다. 코드의 규정을 기준으로 잘잘못을 판단하기 때문이다. 이것이 바로 "코드가 갖는 권위 (�威, authority) 이다. 명문화된 조항이 없다고 벌칙이 없 는 것이 아니었던 것이다. 모든 법에는 제정 취지(趣旨)가 있다. 코드도 마찬가지다. 코드에서는 기술자를 벌칙의 유무에 상관없이 기술적인 판단에 의해서 할 일은 한다고 본 것이다. 즉 코드의 취지는 자발적인 행동에 기초한 것이며, 기술자를 성인(��)시 한 것이다. 2) 코드의 형태 우리의 설계기준(����)이나 시방서(���)와 같은 두 가지 형태가 있다. 전자는 기본이론으로부터 데이터까지의 모든 기술적인 내용 을 포함하며 보통 기술기준으로 번역되어 사용되며, 이해를 돕 기 위하여 사진, 그림, 도표, 수식 등을 가급적 많이 사용한다. 후자는 공사의 기준을 제시하는 것으로 설명을 위주로 하 며 필요한 데이터 정도만을 포함한다. 여기에 사용된 데이터 는 설계기준으로 제시된 것 중에서 공사에 해당되는 부분만 발췌된 것이다. 두 가지의 코드는 모두 설계, 시공, 제조, 유지관리 등의 전 공정에 적용되는 것임에도 불구하고, 일반적으로 설계기준은 설계에만, 시방서는 공사에만 적용하는 것으로 이해되는 경향 이 많다. 3) 코드의 체계 1) 참고문헌 1, p.11 코드는 법 제정과 마찬가지로 제재(��)권한 즉 공권력(公 ��)이 있는 국가기관(authority having jurisdiction)이 나 이로부터 위임을 받은 단체에 의해서만 제정된다. 법-시행령-시행규칙과 같은 체계가 있는 것처럼, 코드는 국가 주도로 제정된 코드(국가코드, national code)와 지방정 부나 공공기관에서 제정한 코드(단체코드, local code)로 구 분된다. 전자는 국가 내에서 이루어지는 모든 공통적인 공사에 그 효력이 미치는 것이며, 후자는 해당 지방정부나 공공기관에서 발주하는 공사의 특수성이나 지역적 특성이 감안된 것으로 제 한된 지역이나 특정 조직에서 관리 감독하는 건설사업에만 그 효력이 미친다. 이 외에, 다른 구분으로 모델코드(model code)라는 용어 가 사용(미국의 경우임)되기도 하는데 이는 공용(��)코드 라는 의미이다. 즉 한 기관이나 조직에서만 제한적으로 사용 되는 것이 아니라, 둘 이상의 기관이나 조직에서 공동으로 사 용되는 코드라는 뜻이다. 그러므로 국가제정 코드나 단체제정 코드 모두 모델코드에 해당된다. 미국의 경우를 보면 NPC 는 국가가 제정한 것이니 당연히 공용코드이고, UPC, SPC, boca 의 NPC 와 IPC 는 단체가 제정한 공용코드인 것이다. 1.2 위생설비 코드 1) 국제적 기술기준-NPC 위생설비분야에는 국제적으로 코드가 많을 뿐만 아니라, 아 주 잘 만들어져 있다. 위생설비를 기술분야를 통털어 "가장 잘 정립된 방법과 기준을 가지고 있는 분야 2)"라고 일컫는 이 유이다. 이 장에서 다루는 것은 국가제정코드이면서 기술기준을 위 주로 한 것이다. NPC3)는 미국이 1955 년에 제정한 National Plumbing Code 의 약자로 위생설비 분야의 대표적인 코드이며, 오늘날 전 세계 위생설비의 기본이 된 것이다. 국가가 제정한 국가코 드이며, 코드의 할아버지(grandaddy of code)로 경칭(��) 될 뿐만 아니라 4), 이 코드의 기초를 다지는데 기여한 후버와 헌터 두 사람을 현대적인 급배수설비 기술기준의 아버지 5)로 기록하고 있다. 자연 발생적으로 우리나라의 위생설비의 기본 이 되었다. NPC 에는 설비공사의 각 시스템에서 어떤 밸브를 어떻게 써야하는지, 그리고 왜 써야 하는지를 가장 잘 규정하고 있다. 2) 참고문헌 2 3) 참고문헌 3 4), 5) 참고문헌 2. Herbert C. Hoover (1874~'64)와 Roy B. Hunter (1893~'73), The fathers of modern plumbing codes are really Herbert C. Hoover and Roy B. Hunter. | {}
8db8d445-df3c-45ff-9dc5-5a6e0c39fd0b | 5권.pdf | 1.13-2 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 그 외의 단체코드이면서 모델코드로는 SPC6), UPC7), boca NPC8) 가 있고, 1900 년대 초에는 단체코드를 관장하는 기관 9)들 이 참여하여 ICC10)를 구성하고 1955 년에 IPC(International Plumbing Code)를 제정하였다. 이들 모두는 공사용 시방서 이며 여기에 사용된 데이타는 NPC 를 기본으로 한다. IPC 에 "International"을 붙인 것은 두 가지 측면으로 해석된다. 첫 째는 코드의 관리 주체 입장에서는 그들이 제정하여 사용하는 코드가 자국에서 뿐만 아니라 국제적으로도 활용도를 높이기 위한 방법 즉 판촉의 일환이며, 둘째는 거의 유사한 성격의 단체코드(SPC, UPC, bocca NPC)를 각각 유지관리 하는 일이나 사용 지역을 구분하는 것(사용자 입장)이 비효율적일 이기 때문에 점진적으로 단체코드의 단일화를 위한 전초 작업 으로 볼 수 있다. 2) HASS-206 일본의 국가코드로 1967 년 위임을 받은 공기조화냉동공학 회에서 제정된 기술기준 이다(후에 SHASE 로 바뀜). NPC 를 기본으로 했기 때문에 대부분 같은 용어, 데이터를 사용지만, 수압과 같은 일부 데이터는 일본인의 물 사용 습관에 맞게 수 정되었을 뿐만 아니라 부하계산 방법 등 일부는 일본 고유의 방식들이 사용되어 NPC 와는 다른 부분이 많다. 그러므로 HASS 기준으로 설계를 하는 경우는 처음부터 끝까지 HASS 를 따라야하며 NPC 와 혼용해서는 안 된다. 3) 건축기계설비 설계기준 2003 년에 초판이 제정되었으나, 모델로 한 것은 UPC 였 다. 말하자면 미국의 서부지역 19 개 주에서 주로 적용되는 공 사시방서를 기술기준을 모델로 했던 것이다. 초판 발행 후 전문가들의 지적에 의하여 방향이 잘못 된 것임을 알게 되었고, 개정 작업에 돌입하여 2005 년에 개정판 이 나왔다. 이때부터 NPC 를 모델로 하였다. 한국전쟁 이후부 터 미군을 통하여 자연적으로 전수 되어 이미 국내 설계에 깊 게 적용되고 있기 때문이기도 하지만, 다른 어떤 코드보다도 NPC 의 내용이 방대하고 정밀하기 때문이다. 오랜 동안의 설 계상 오류를 바로 잡을 수 있는 즉, NPC 와 HASS 를 혼용함 에 따른 문제점을 해결할 수 있는 근거가 되었다. 6) Standard Plumbing Code(SPC). 1933 년 National Association of Master Plumbers 에서 제정했고, 1942 년 개정되었다. 미국 동남부 14 개주(zone 3)에서 사용. 7) Uniform Plumbing Code(UPC). 1938 년 Western Plumbing Officials 에서 제정했고, 현재의 UPC(LAPMO 관리)의 초본이다. 미국 서부 19 개주 (zone 1)에서 사용. 8) National Plumbing Code(NPC). 1940 년 BOCA 에서 제정했으며, National Code 인 NPC 와 명칭이 같으므로 혼동을 피하기 위해 제정한 단체명을 붙여 boca NPC 로도 쓴다. 미국 동북부 19 개주(zone 2)에서 사용. 9) * BOCA(Building Officials and Code Administrators International Inc.) (사)건축공무원 및 국제 코드 관리인 협회. 1915 년 설립 * SBCCI(Southern Building Code Congress International) (사)남부국제 빌딩코드조합 * IAPMO(International Association of Plumbing and Mechanical Officials) 10) International Code Council Inc. (사)국제코드 위원회. 1955 년 IPC(Inter- national Plumbing Code) 초판 발행 2. 밸브사용 기준 2.1 밸브의 종류 유체를 제어하는 기구인 밸브는 위생설비 시스템을 갖추는 데 있어서도 아주 중요하다. 유량, 압력, 온도, 수위 등을 조절 하고 흐름의 단속이나 방향 전환 등이 모두 밸브에 의해서 이 루 어지기 때문이다. 그러므로 밸브를 용도에 맞게 잘 선정하 고 적소에 설치해야 효율적인 시스템이 갖추어질 수 있음은 물로, 운전이나 사후 유지 관리가 편리해 진다. 사용되는 밸브 는 정지밸브, 조정밸브와 수도밸브이다. 1) 정지밸브 기계설비의 어떤 분야에서든지 공통으로 가장 많이 사용되 는 것으로, 주된 용도는 필요시 전폐(��, full close)했다가 보수 유지 등의 목적을 달성한 후에는 다시 전개(��, full open)하여 사용하는 밸브이다. 종류에는, 글로브, 게이트, 첵, 볼, 버터플라이, 다이아프램, 플럭 밸브 등이 있다. 상세 내용 은 4 권 36 장의 밸브을 참고하기 바란다. 2) 조절밸브 압력, 온도, 유량 등의 정해진 목표 값에 근접하도록 조절 해 주는 밸브로, 정지밸브는 고정된 개도(��, stem lift)로 사용되는데 비하여 조정밸브는 항상 개도가 변화된다. 즉 포 트의 단면적이 늘었다 줄었다를 반복한다. 온도조절밸브, 유량조절밸브, 감압밸브, 안전밸브, 전자밸 브, 역류방지밸브, 진공 방지밸브, 동결방지밸브 등으로 감지 부, 조절부, 조작부를 따로 따로 구성하고 있는 형태와 모든 기능이 밸브 내부에 들어있는 내장형(builtin type)이 있다. 이 장에서 언급되지 않은 사항은 4 권 31 장의 밸브를 참조하 기 바란다. 3) 수도밸브 물을 사용하는 위생기구 등에 설치되어 사용되는 밸브이다. 수도꼭지(faucets), 지수(��)밸브, 분수(�水)밸브, 볼탭 등이 이에 속한다. 이런 종류의 밸브는 고유유량특성이 퀵오 프닝 이므로 밸브 스템의 리프트가 작아도 즉 밸브를 조금만 열어도 토출량이 급격하게 증가된다. 이는 물을 사용하는 사 람의 편의 를 고려한 것이다. 상세 내용은 8 장 위생기구설비를 참고하기 바란다. 2.2 밸브의 재료 1) 밸브 몸통 위생설비 특히 음용수 배관계통에 사용되는 밸브는 몸통 (body)을 기준으로 할 때 재료공학적으로 표 1 에서와 같이 금속제품과 비금속 제품으로 대별된다. 그러나 제조를 위한 측면에서는 복잡한 형태를 만들기 위하여 주로 주조(��)방 법을 사용하기 때문에 주조성 또한 중요한 요소가 된다. 급수나 급탕설비에 대해서는 물에 영향을 주지 않는 재질 을 시용해야 함으로 청동제가 주로 사용되고, 특수한 경우에 | {}
4bb20746-fbe5-4b0a-bd9b-cd28f62386bd | 5권.pdf | 제 13 장 위생설비의 밸브 사용기준 1.13-3 표 1 밸브 재료 ¦ 구분 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 금속제 ¦ 청동(bronze), 강(steel), 스테인리스강, 주철, 주강(carbon steel)등 ¦ ¦ 비금속제 ¦ 프라스틱 ¦ 는 스테인레스제 사용을 규정하기도 하지만, 이는 소구경의 경우이고 대구경에서는 트림의 요소는 물에 영향을 주지 않는 재질을, 몸통 내부는 코팅한 주철제가 사용된다. 최근에는 밸브의 용도가 다양해지고, 기계적 성질은 물론 내식성 등의 요구 조건도 복잡해져서 듀플렉스 스테인레스, 모넬강 등 특수한 재질의 고가 제품들로 생산되고 있어 선택 의 폭이 넓어졌다. 2) 씰과 0 링 밸브 트림의 요소 중에는 스프링과 같이 금속재료인 것과 씰이나 O 링처럼 비금속 재료가 같이 사용되어야 한다. 금속 인 경우는 밸브 몸통의 재질과 유사한 온도와 압력범위를 갖 지만 비금속재료의 경우에는 이보다 낮다. 따라서 밸브의 최 고 사용 압력과 온도 범위를 확정할 때에는 이와 같은 구성 요소들의 특성도 감안하지 않으면 안 된다. 밸브의 성능을 유지하기 위해서는 트림의 요소들이 마모가 안 되거나 덜 되어야 하므로 재질에 대한 여러 가지 규제가 있다. 씰이나 O-링은 밸브 내부유체가 누설되지 않도록 하기 위하여 사용 되는 것으로 유체의 종류, 온도, 압력 등에 따라 적용하는 재질이 다르다. 3) 밸브의 상용압력 밸브를 사용할 때에는 사용조건 즉 물의 온도와 압력을 고 려하여야 한다. 보통 최고 사용압력으로 표시되는 상용압력 은 밸브를 구성하는 여러 가지 재료를 모두 고려한 것이 아니 다. 밸브 몸통을 기준으로 그것도 가장 유리한 온도조건, 즉 상온에서 사용될 경우를 상정한 것이다. 그러므로 실제 환경 에서의 온도 조건은 패킹이나 씰 등의 재료별 최고 사용압력 을 고려하지 않으면 안 된다. 유체의 온도가 높으면 높을 수록 사용할 수 있는 압력이 낮아지는 것은 밸브 몸통뿐만 아니라 패킹이나 씰 등의 재질도 동일하기 때문이다. 2.3 밸브에 관한 대표적인 코드 기계설비나 플랜트분야를 막론하고 국제적으로 통용되는 밸 브에 대한 제조 규격이나 기술기준(성능기준)을 정하여 관리 하고 있는 기관이나 단체들은 ANSI, ASTM, API, MSS11) 등이며, 성능 인증 업무를 담당하는 단체들로는 FCCC&HR, IAPMO, AWWA, ASSE, UL, FM 등 이다. 11) 참고문헌 5. 제조업체로 구성된 단체에 의하여 만들어진 볼밸브에 대한 성능규격 (MSS SP- 110). 그 외에도 MSS SP-25(Marking), 61(Pressure Test), 71(Ends) 등이 있다. SP 는 Standard Practice 의 약자. 2.4 공종별 밸브 설치 1) .위생배관에 설치되는 밸브 여러 종류의 밸브들이 배관계통의 어느 부분이나 위치에 설치되어 그 기능을 발휘하고 있는가를 보여주는 예가 난방과 급탕을 겸용하는 보일러이다. 그림 1 은 일반적인 중앙난방 시스템에서 난방과 급탕 경용 보일러를 사용하는 경우 보일러 주변에 설치되는 밸브 종류를 보여주는 것이다. 정지밸브와 조정밸브 두 가지 종류의 총 17 개 밸브가 설치되었다. 대부분 설치 목적이나 용도가 확실하 게 이해가 되지만, 우리의 현장에서는 설치되지 않는 것들이 다수다. 설계단계에서부터 이러한 목적 밸브들이 고려되지 않 기 때문이다. 특히 F 의 역류방지밸브(backflow pre venter, BFP)는 드레인 배관을 통하여 오염된 물이 역류하여 급수나 급탕 쪽으로 들어가지 않도록 즉, 음용수 오염을 방지하기 위 한 것이다. 세이프티릴리프밸브(B)가 이상 압력 발생 시 보일 러폭발을 미연에 방지하기 위한 것처럼, 음용수 오염사고를 방지하는, 일종의 안전밸브 이다. 위생설비에도 다른 공종과 마찬가지로 모든 범주의 밸브들 이 사용된다. 그 내용을 요약정리하면 표 2 와 같다. 이와 같이 여러 가지의 밸브들이 시스템에 설치되어야 하 는 이유는 물을 사용하는 사람에게 적합한 환경을 제공하며, 유지관리의 편의 를 위함이다. 내용 중 일부는 국내 코드에도 ![image](/image/placeholder) (�)9約約7, 병 병 (주))원급 开始终端 황 합 14 ⑮ m 9 12 ⑯ 급수인입 ⑨ ⑩ 0 ⑩ ⑥ 7 수 펌프 0 ⑩ 5 ⑧ 퇴수 퇴수 ① 급수량조절밸브, ② 안전밸브(보일러자체), ③ 프레셔릴리프밸브 (급탕가열코일), ④ 자동온도 조절(혼합)밸브, ⑤ 유량조절밸브(급탕 코일), ⑥ 역류방지밸브, ⑦ 퍼지/밸런싱밸브, ⑧ 퇴수 밸브(보일러), ⑨ 첵밸브, ⑩, ⑪ 볼밸브, ⑫ 팽창탱크, ⑬ 밸런싱밸브, ⑭ 첵밸브 ⑮ 감압밸브 ⑯ 급탕 템퍼링 밸브, ⑰ 열팽창조절밸브 그림 1 보일러 주변의 밸브 | {}
86a220f0-fb4d-4faf-a569-74a4773cdd5b | 5권.pdf | 1.13-4 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 식기세척기 - 필요한 차단밸브 얼음제조기가 진 있는 냉장고 세면기 대변기 대변기 세면기 욕실그룹용 차단밸브 욕조 주 4)참조 ) 파우더룸용 차단밸브 주 4)참조 세면기 대변기 욕조 온수 가열기 건물인입밸브 세탁기 급수관 수도꼭지 주)1. 건물용 상수 차단밸브는 건물 내로 공급되는 물 전체를 차단 할 수도 있고 또한 건물 배관 내의 물 전체를 퇴수시킬 수도 있어야 한다. 2. 글로브 밸브는 온수보일러용 차단밸브로 사용할 수 없다. 3. 온수보일러는 급수배관과 분리할 수 있어야 하므로 필요한 경우에는 차단밸브를 추가로 설치한다. 4. 파우더룸이나 욕실그룹 내에 설치된 위생기구에 각각 차단밸브가 부착되는 경우는 파우더룸이나 욕실그룹을 전체를 차단할 수 있는 밸브는 없어도 된다. 2 개의 욕실그룹이 단일 관으로 급수되는 경우의 차단밸브는 1 개만 설치한다. 5. 변기와 세면기에는 통상적으로 급수관과 의 연결부위에 설치하는 조절밸브가 포함 되지만 차단밸브는 이와 별개 이다. 6. 헤더(manifold)식 공급방식에서의 각기구용 차단밸브는 헤더측에 설치한다. 그림 2 단독주택 배관의 차단밸브 설치지점 ![image](/image/placeholder) 대변기 세면기 단독주거단위 욕조 주방싱크 욕실그룹 대변기 세면기 단독주거단위 욕조 주방싱크 욕실그룹 - 필요한 차단밸브 01 입상관밸브 주) 1. 1 개 입상관으로 두 가구 이상에 급수하는 경우에는 입상관 하단에 차단밸브를 설치한다. 2. 한 가구의 어떤 기구가 차단됨으로 인하여 다른 가구에서도 어떤 기구의 급수가 차단되지 않도록 한다. 3. 가구 내의 모든 기구에 어떤 형태이던 차단이 가능한 밸브가 설치되면 가구 전체용 차단 밸브는 설치하지 않아도 된다. 4. 파우더룸이나 욕실그룹 내의 모든 기구에 개별 차단밸브가 설치되면 파우더룸이나 욕실그룹 전체용 차단밸브는 설치하지 않아도 된다. 한 가구 내에 있는 2 개의 욕실그룹이 단일관으로 급수되는 경우에는 하나의 차단밸브를 사용할 수 있다. 5. 변기와 세면기에는 통상적으로 급수관과 의 연결부위에 설치하는 조절밸브가 포함되지만 차단밸브는 이와 별개 이다. 6. 가구 내에 있는 각 기구들에 설치된 모든 차단밸브는 그 가구 내에서 접근이 용이해야 한다. 그림 3 아파트 배관의 차단밸브 설치지점 | {}
c34093fc-15b5-4039-91bd-f4edbac21a72 | 5권.pdf | 제 13 장 위생설비의 밸브 사용기준 1.13-5 표 2 위생설비 공종별 밸브 사용기준 ¦ 설비별 ¦ 용도 ¦ 밸브명 ¦ 사용목적 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급수 (수도밸브 이외) ¦ 스톱 밸브 ¦ 게이트밸브, 그로브밸브, 첵밸브, 볼밸브, 버터플라이밸브, 다이아프램밸브, 콕 ¦ 유로 차단 ¦ ¦ 급수 (수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 역류방지밸브, 진공브레이커 ¦ 역류방지(오염방지) ¦ ¦ 급수 (수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 유량조절밸브 ¦ 탱크로의 유입량 조절 ¦ ¦ 급수 (수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 진공방지밸브 ¦ 압력탱크나 수직관의 진공방지 ¦ ¦ 급수 (수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 김압밸브 ¦ 미국: 550 kPa (80 psi)1 한국: 400 kPa (60 psi) ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 압력 밸런싱 밸브, 서머스타틱 밸브 또는 자동 믹싱 밸브 2 ¦ 단독 샤워/샤워·욕조: 혼합유체 온도제어(50°C 로 제한) ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 자동온도조절 및 혼합밸브 3 ¦ 단일 배관의 다수 샤워: 혼합유체 온도제어(50°C 로 제한) ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 물 온도 제한 기구 4 · ¦ 욕조와 월풀: 혼합유체 온도제어(50°C 로 제한) ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 상동 ¦ 공공용 수세기구(50°C 로 제한) ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 상동 ¦ 업소용 헤어/샴푸 싱크 스프레이: 혼합유체 온도제어(40°C 로 제한) ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 온도 작동식 유량조절밸브(TAFR)5 ¦ 혼합유체 온도제어(50°C 로 제한) ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 압력 밸런싱 인라인 혼합 밸브 6 ¦ 혼합유체의 온도를 안정적으로 유지 ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ temperature actuated mixing valves7 ¦ 급탕계통용 ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 릴리프밸브와 자동가스차단기구 ¦ 급탕용 ¦ ¦ 급탕 (스톱밸브와 수도밸브 이외) ¦ 조절 밸브 ¦ 퇴수밸브 ¦ 온수가열기용 ¦ ¦ 오수 배수 ¦ ¦ 배수역류방지밸브 ¦ 오배수 역류방지 ¦ ¦ 오수 배수 ¦ ¦ 사이펀 방지밸브(볼콕) ¦ 세정탱크 역류방지 ¦ ¦ 오수 배수 ¦ ¦ 트랩플라이머밸브 ¦ 트랩의 봉수보급 ¦ 주) 1. NSPC 10.14.6. 시스템의 수압을 80 psi (550 kPa) 이하로 유지해야 하거나 또는 고압의 급수 시스템으로 해서는 안 된다는 것이 아니라, 높은 수압이 작용해야 하는 시스템에서는 감압을 시켜서 기구 등에는 80 psi 이상의 수압이 가해지지 않게 한다는 것이다. 즉 운전 중의 실제수압이 80 psi 를 초과 하더라도, 배관 재료와 장비 등의 상용 압력은 순간적인 압력 상승을 포함한 최대압력에 대하여 안전하여야 한다. 2, 3, 4, 5, 6, 7 은 참고문헌 4 참조. 사용을 규정하고 있지만, 밑줄 친 밸브들은 국내에서는 아직 사용되지 않는다. 이는 완전한 물 사용 환경을 만들 수 있는 시스템 조건을 갖추지 못하고 있음을 뜻한다. 2) 건물별 밸브 설치 (1) 차단밸브 설치 이유 건물의 물 공급과 배수 배관에 차단밸브를 설치하는 기준 은 매우 상세하게 규정되어 있다. 건물 특히 주택의 배관에 있어서 차단밸브 설치를 상세하게 규정하는 이유는 최적의 물 사용 환경의 제공과 동시에 관리의 편의 를 위한 것이다. 사람이 물에 의해 데이거나, 수압이 높거나 낮아서 사용에 불편이 없도록 하고, 유지관리상 배관 내 유체를 차단해야 할 필요가 있을 때 가장 효율적으로, 즉 가장 최단 구간에만 물 의 공급이 차단될 뿐 나머지 구간이나 부분에는 영향을 주지 않으며, 또한 누구라도 신속하게 응급조치를 취할 수 있도록 함이다. 다음의 몇가지 대표적인 예를 보자. (2) 단독주택 배관의 차단밸브 그림 2 는 주택의 위생배관에 차단 밸브를 설치하는 지점과 왜 이런 것들을 설치해야 하는지를 설명하는 것이다 12). ① 다음의 ②, ③, ④의 경우를 제외한 각각의 대변기, 세 면기, 주방싱크, 세탁기, 바싱크, 비데, 건물 외벽에 설치하는 다용도 수도꼭지나 마당 또는 정원용 수도꼭지, 급수장치 및 기구 등 급수되는 모든 기구에는 차단밸브를 설치한다. ② 내부에 설치된 기구 중의 일부에만 차단밸브를 설치하 는 파우더룸 13) 또는 욕실그룹에는 파우더룸이나 욕실그룹 별 로 전체를 차단할 수 있는 밸브를 설치한다. ③ 단독주택, 2 개의 욕실 또는 파우더룸 내의 기구에 대해 서는 차단밸브를 겸용으로 설치하거나 한 그룹으로 고려해도 될 경우는 그룹별로 차단 밸브를 1 개만 설치해도 된다. 그러 나 기구들이 단일 배관이 아니고 각각 분리된 관에 연결된 경 우라면 각각에 차단밸브를 설치한다. ④ 아파트 등의 집단주택에는 가구 내에 설치된 기구별은 물론 그룹별로도 급수가 가능하며, 한 가구의 밸브가 차단 되 더라도 다른 가구의 급수에는 지장을 주지 않으므로 가구별로 12) 참고문헌 6. 10.12.4 13) 변기 1 과 세면기 1 을 갖춘 화장실. 1/2 욕실그룹 이라고도 한다. | {}
e16b16b9-ad38-4b02-9310-da574c6fc50b | 5권.pdf | 1.13-6 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 1 개나 2 개의 차단밸브를 설치하면 된다. 다만 그 밸브는 접근 이 용이하고 조작하기 편리한 위치에 설치되어야 한다. ⑤ 자폐밸브나 니들밸브는 차단밸브로 사용할 수 없다. (3) 공동주택 배관의 차단밸브 설치 그림 3 은 아파트와 같은 공동주택에서의 위생배관에 차단 밸브를 설치하는 기준이다. 한 가구만 전용으로 사용하는 주 택에 비하여 건물의 시설 자체가 공동으로 사용되는 만큼, 한 집에서의 행위가 다른 집에 불편함을 주는 등의 영향을 미치 지 않도록 함 이다. 또한 밸브를 설치하는 것뿐만 아니라 설 치하지 않아도 되는 경우를 설명하고 있다 14). (4) 입상관의 차단밸브 15) 2 개 층 이상으로 연결되는 급수 입상관에는 매 층마다 분 기되는 수평지관에 차단 밸브를 설치한다. (5) 기구에 설치하는 밸브 16) 다음의 기준은 앞에서 언급한 관리의 편의 성 외에, 소위 에 너지 절감과 안전, 그리고 역류방지 즉 음용수 오염방지 및 사용할 수 있는 밸브의 종류까지를 고려한 것으로, 우리나라 기계설비에서는 적용하지 않거나 무시되는 내용이 포함 되어 있다. ① 개별기구의 차단밸브. 주거목적 이외의 용도로 사용되 는 건물에 설치된 각각의 위생기구나 장치의 급수관에는 밸브 또는 다른 차단가능 기구를 두어, 필요 시 위생기구나 그 기 구가 설치된 방까지의 급수를 차단할 수 있도록 한다. 밸브는 접근이 용이한 위치에 설치되어야 하며, 특히 건물 외벽에 부 착된 다용도 수도꼭지나 마당 또는 정원용 수도꼭지는 건물 내부에서 조절과 차단이 가능하도록 차단밸브를 설치하여야 한다. 호텔의 객실이나 모텔 등은 주거용으로 간주된다. ② 온수 가열기용 밸브. 각 온수보일러 급수관에는 그림 4 와 같이 차단밸브를 설치한다. 급탕관에 차단밸브를 설치하 면, 보일러나 저탕탱크에 부착된 안전장치를 떼어내지 않고도 보일러 유지보수가 가능하다. 차단밸브로 사용 할 수 있는 것 은 게이트밸브, 볼밸브, 프럭밸브 또는 버터플라이 밸브이다. 3) 차단밸브에 대한 접근성 17) 이상에서의 모든 밸브는 조절이나 유지보수를 위해 접근이 용이해야 하며, 통이나 박스 안에 설치되는 경우는 공구 사용 이 가능하도록 여닫을 수 있는 문이나 패널을 부착한다. 가스 공급계통의 어느 지점에서 화재가 발생한 경우를 가 정해 보자. 불을 발견한 사람은 즉시 가스배관 계통의 차단밸 브를 닫아서 가스가 더 이상 공급되지 않도록 한다. 그런데 차단밸브가 안 보인다거나, 차단밸브가 있어도 쉽게 접근할 수 없도록 높은 곳이나 구석에 설치되었다면 사고는 커질 수 밖에 없다. 14) 참고문헌 6. 10.13.4 15) 참고문헌 6. 10.12.5 16) 참고문헌 6. 10.12.6~10.14.16 17) 참고문헌 6. 10.12.9 18) full-flow type 즉 full-port 를 갖는 밸브를 뜻한다. ![image](/image/placeholder) 급탕 급수 급탕차단밸브 급수차단밸브 (선택사항) 릴리프밸브 승인된 배출장소로 연결하는 릴리프밸브 배수관 배수밸브 침적관 주)1. 급수 공급관의 차단밸브는 온수보일러의 정상적인 작동 시는 물론 유지보수시나 급탕관 퇴수 시에도 필요하다. 2. 급탕관에 차단밸브를 설치하면 급탕관내 온수를 퇴수하지 않고도 유지보수가 가능 하다. 3. 안전(릴리프)밸브는 어떤 차단밸브에 의해서도 작동이 방해되어 서는 안 된다. 4. 차단밸브는 전개 시 배관과 동일한 단면적(full port)을 가지며 만수상태 18)로 흐를 수 있어야 한다. 글로브 밸브는 온수보일러 용 차단밸브로 사용할 수 없다. 그림 4 온수보일러 배관의 차단밸브 3. 위생설비용 밸브 3.1 역류방지밸브 1) 용도 역류방지밸브는 오염된 물이 급수쪽으로 역류하여 음용수가 오염되는 것을 방지하기 위해 크로스커넥션(cross connection) 부에 설치한다. 모든 위생설비 코드에서 설치범위와 설치방법 에 대한 상세한 기준 19)을 제시하고 있는 중요한 기구이다. 배관 내부를 흐르는 유체의 상태가 눈에 보이지 않는 것처 럼, 역류가 발생하여 음용수가 오염되는 과정도 직접 눈으로 확인 할 수 없다. 그래서 그 결과 에 대한 심각성을 인식하지 못하는 경우가 많다. 급배수 위생설비가 물의 오염방지를 기 본으로 하고 있다는 것에 대한 의미를 올바로 인식해야 한다. 2) 오염의 정도와 오염의 원인 (1) 오염의 정도. 음용수가 더러워진 정도를 표현하는 용어 로는 불쾌성오염(不快性, pollutant)과 위해성오염(���, contaminant)이다. 불쾌성오염이란, 그 물을 먹었다 해도 질 병이나 사망의 원인이 될 정도는 아니지만, 심미적 불쾌감 (aesthetically objectionable)을 주는 정도를 말하고, 위해 성오염이란 질병이나 사망의 원인이 되는 정도의 심각한 오염 을 표시 한다. (2) 오염의 원인. 이러한 음용수 오염의 원인은 하류의 오 19) 참고문헌 7. 위생편 제 1 장 총칙 2.3, 제 3 장 3.4, 참고문헌 8. 02010 급수설비공사 3.5.6~3.7.1, 3.9.2, 02015 급탕설비공사 3.9.2(3) | {}
9786839c-c72f-4fe9-8c1b-841e1c16dd95 | 5권.pdf | 제 13 장 위생설비의 밸브 사용기준 1.13-7 염된 물이 크로스커넥션 부를 통하여 상류 즉 음용수 계통으 로 역류되기 때문이다. 그 역류가 발생하는 이유는 배관계통 에서의 압력변동에 따른 역압이나 역사이편 현상 때문이다. 전자를 역압역류(����, backpressure backflow), 후자 를 역사이편역류(back-siphonage backflow)라고 한다. 모 든 배관계통에서는 이 두 가지가 각각 또는 혼합으로 이루어 져서 오염이 되는 것이다. 3) 종류 역류를 차단하는 방법에 따라서 역류방지밸브(backflow preventer, BFP)와 진공브레이커(vacuum breaker, VB)로 구분된다. (1) 역류방지밸브 역류방지밸브로는 ① 복식첵밸브형 (double check valve backflow prevention assembly, DCV), ② 감 압형(reduced pressure principle backflow prevention assembly, RP), ③ 복식책밸브누설탐지형(double check detector fire protection backflow prevention assembly, DCDA), ④ 감압식누설탐지형(reduced pressure detector fire protection backflow prevention assembly, RPDA) 등 4 가지가 있다. ①과 ②는 음용수 배관계통에, ③과 ④는 소방배관 계통에 주로 사용된다. 작동원리 등에 대해서는 4 권 의 31 장을 참고하기 바란다. NPS 1/4~10 까지 규격화 되어 있으며, NPS 2 이하는 주 로 청동제이고 일부 규격에 한하여 스테인레스제가 있다. NPS 2-1/2 이상은 주철제로 내부는 에폭시 도장하고 트림 의 요소는 물에 영향을 주지 않는 재료로 최근에는 스테인레 스 재질이 많이 사용된다. (2) 진공브레이커. 모든 주거용 및 상업용 건물, 공장 등 시설의 급수 급탕 배관계통에서 역사이펀 현상에 의해 오염된 물이 음료수계통으로 역류하는 것을 방지하기 위해 사용되는 기구이다. 대기압식과 가압식이 기본적인 형태이다. 대기압식 진공브레이커(atmospheric type, AVB)는 토 출측이 대기압 상태에 놓이는 음용수 기구에 적합하게 설계된 것으로, 불쾌성오염 방지에 사용된다. 아파트 등 주거용 건물 의 샤워, 씽크, 세탁기 등 유사한 기구 및 공공장소에 설치되 는 음수기, 초, 중, 고등학교 운동장의 급수시설 등의 개별 수 도꼭지에 적합하다. 주기적인 관리가 가능한 장소에 설치하 고, 이런 종류의 진공브레이커는 항상 가압된 상태에 있는 음 용수 배관계통에는 사용되지 않는다. 첵밸브와 벤트밸브 기능 을 결합시킨 구조로 스프링식 플로트디스크와 독립적으로 작 동하는 첵밸브가 중요한 구성요소이다. 그림 5 에서와 같이 물이 흐르는 상태에서는 수압에 의하여 플로트 디스크(float disc)와 씰(seals)이 밀어 올려져서 벤트 가 닫치고, 물은 정상의 방향으로 유동하며 역류를 막아 준다. 그러나 배관 내에 부압이 작용할 때는 플로트 디스크가 내려 져 닫치고 벤트가 열려져 공기가 유입되므로 역사이펀 작용에 의한 진공이 방지된다. AVB 는 기구나 설비의 물넘침선 보다 150~300 mm 높은 위치에 설치한다. 가압식 진공브레이커(pressure type, PVB)는 급수배관과 같이 항상 가압된 상태에 있는 음용수 계통에 적합하게 설계 된 것이다. 내부는 첵밸브와 스프링식 플로트 디스크로 작동되 ![image](/image/placeholder) 50 mm 씰 이상 和 물이 흐를 때 물이 흐르지 않을 때 그림 5 AVB 구조와 설치 예 ![image](/image/placeholder) 공기유입구 테스트콕 (2) 인 PVB 인 정지밸브 유체입구 그림 6 PVB(2 볼밸브+2 테스트콕) 는 벤트밸브를 결합시킨 구조이고, 외부는 그림 6 과 같이 입출 구측 2 개의 볼밸브와 2 개의 테스트콕이 부착된다. 작동원리는 AVB 와 같이, 정상 상태에서는 수압에 의해 첵밸브는 개방되 어 상류에서 하류로 물이 흐르고 벤트밸브는 스프링식 플로트 디스크가 폐쇄되어 공기유입은 차단된다. 진공브레이커의 1 차 측 수압이 2 차측 수압보다 7 kPa(1 psi) 이하로 낮아지면 첵 밸브는 닫치고 벤트밸브의 스프링식 플로트 디스크는 열려 공 기가 유입되므로 역사이펀 작용이 방지된다. PVB 는 기구나 설비의 물넘침 선보다 300 mm 이상 높은 위치에 설치한다. 사 용할 모델이 결정된 후 적정규격을 선정하는 방법은 다른 유량 조절밸브와 절차가 동일하다. 즉 역류방지밸브나 진공브레이커 도 그 계통에 흐르는 유량을 기준으로 하며, 배관계통에 추가 되는 저항은 압력손실-유량선도 (pressure loss- rate of flow)로부터 구한다. 4) 역류방지밸브와 진공브레이커의 적용구분 종류별 적용가능 범위를 요약정리하면 표 3 과 같으며, 사용 목적에 부합하는 모델을 선정하는 기준이 된다. 급배수설비에 적용하는 대표적인 기준은 다음과 같다. (1) 펌프가압방식(booster pump system). 부스터 펌프는 유량이 줄어들 때 수주분리(����, low-water cut-offs) 현상이 발생되지 않도록 시스템을 구성하여야 한다. 이를 위 해 설치하는 안전 기구는 역사이편작용에 의한 진공발생을 방 지할 수 있어야 한다. (2) 상수도직결식. 단독 주택이나 소형 건물로 상수도가 직 접 연결되는 경우는 역사이편역류는 물론 역압역류를 방지할 수 있는 기구를 설치한다. (3) 고가탱크방식. 탱크에 접속되는 급수 공급관과 고수위 간에는 토수구 공간을 두거나, 진공브레이커를 설치 한다. (4) 난방용 보일러에 연결된 급수 보급수관. 급수배관이 난 | {}
a402da07-eba6-41c8-8abb-27119ac3c57a | 5권.pdf | 1.13-8 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 표 3 기구별 적용 범위 ¦ 적용기구 ¦ 적용기구 ¦ 역류의 원인 ¦ 역류의 원인 ¦ 오염의 정도 ¦ 오염의 정도 ¦ 규격 NPS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 적용기구 ¦ 적용기구 ¦ 역사이펀 ¦ 역압 ¦ 불쾌성 ¦ 위해성 ¦ 규격 NPS ¦ ¦ 역류방 지밸브 ¦ DCV ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 1/2~10 ¦ ¦ 역류방 지밸브 ¦ RP ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1/4~10 ¦ ¦ 역류방 지밸브 ¦ DCDA ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 3~10 ¦ ¦ 역류방 지밸브 ¦ RPDA ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3~10 ¦ ¦ 진공브 레이커 ¦ AVB ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 1/2~2 ¦ ¦ 진공브 레이커 ¦ PVB ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1/4~1 ¦ 주) 0 은 적용 가능함을 표시함 방용 보일러에 연결된 경우에는, 보일러 인입배관에 역류방지 밸브를 설치하여야 한다. 만약 보일러 용수에 화공약품이 포 함되는 경우, 급수배관에는 토수구 공간을 두거나 감압형 역 류방지밸브를 설치한다. (5) 스프링클러 또는 비 음용수 배관에 연결된 급수 보급 수관. 자동 스프링클러 배관의 보급수관에는 복식첵밸브 형 역류방지밸브를 부착한다. 만약 급수관이 음용으로 사용할 수 없는 저수탱크나 배관과 연결되는 경우에는 감압형역류방지 밸브를 설치한다. (6) 플러쉬밸브형 대변기를 사용하는 계통. 매 대변기에는 개별의 역류방지밸브구롤, 매 입상관에는 다른 라인이나 동 (�)의 안전을 위해서, 동 별 횡주관에는 급수관의 안전을 위 하여, 적정규격의 역류방지밸브를 설치해야 한다. 3.2 급수용 감압밸브 1) 유량범위 급수용 감압밸브는 기본적으로 사람이 사용하는 물 배관에 적용하기 위한 것이다. 물 즉 음용수 배관에 사용하는 모든 기구나 재료는 수질에 영향을 주지 않는 것이어야 한다. 그래 서 물용의 감압밸브는 물에 미치는 영향을 고려하여 청동제를 사용하며 DN 80 까지 만을 규정하고 있다. 규격에서 정하는 규격보다 더 큰 유량이 필요할 경우에는 작은 규격을 복수로 사용하여 병열설치 하면 된다. 또한 감압밸브는 대표적인 내 장형의 조절밸브이므로 유량을 기준으로 하면 배관지름보다 는 작은 규격으로 선정된다. 경제성을 고려하여 소유량, 중유 량, 대유량 모델로 규격화 되어 있다. 감압밸브 규격(ASSE 1003)에서는 1 차측압력에 대하여 2 차측압력을 10%씩 감소시켜 10 단계의 감압 성능시험을 행하 여, 매 단계에서 각 규격별 최초 토출유량을 표 4 와 같이 규 정한다. 이러한 기준을 따르는 제품의 유량은 제조업체 별 약 간의 차이는 있으나 국제적으로 통용되는 모델은 일반적으로 표 5 와 같은 유량범위를 갖는다. 소유량 모델인 DN 15 의 유량범위를 분석하면, 급수설비에 서 물사용 그룹이 3 으로 WSFUs 가 12 인 즉 동시사용유량이 9 GPM(34 L/min)을 기준 한 것이다. 표 4 감압밸브 규격별 최소유량 ¦ DN ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L/sec ¦ 0.63 ¦ 1.05 ¦ 1.58 ¦ 2.65 ¦ 3.46 ¦ 4.90 ¦ 6.30 ¦ 15.75 ¦ ¦ L/min ¦ 37.8 ¦ 63.0 ¦ 94.8 ¦ 159.0 ¦ 207.6 ¦ 294 ¦ 378 ¦ 945 ¦ 표 5 물용 감압밸브 유량 범위(L/min) ¦ ¦ ¦ 소유량 ¦ 중유량 ¦ 대유량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력 적용 범위 ¦ 1 차측 ¦ ~ 2.8 MPa ¦ ~ 2.8 MPa ¦ ~ 2.8 MPa ¦ ¦ 압력 적용 범위 ¦ 2 차측 ¦ 176~528 kPa ¦ 176~528 kPa ¦ 176~528 kPa ¦ ¦ DN 15 ¦ DN 15 ¦ 20~70 ¦ 30~80 ¦ 60~100 ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20~80 ¦ 34~100 ¦ 90~155 ¦ ¦ 25 ¦ 25 ¦ 34~100 ¦ 53~ 155 ¦ 130~ 250 ¦ ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 83~ 240 ¦ 230 ~ 500 ¦ ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ 120~ 305 ¦ 280~ 530 ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ 170~530 ¦ 540~ 1050 ¦ ¦ 65 ¦ 65 ¦ ¦ ¦ 600~ 1250 ¦ ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦ ¦ 790~ 1650 ¦ 주) DN 40 까지는 나사식이 주이며, DN 50 이상은 나사식과 플랜지 접합식이 있다. 2) 감압밸브 설치 감압밸브 하류에는 그림 7 과 같이 프레셔릴리프밸브 (pressure relief valve)를 설치해 주어야한다. 프레셔릴리프밸브는 감 압밸브가 갖는 정격유량 이상의 용량을 가져야 하며, 설정압 력은 감압밸브 하류측 배관재의 상용압력보다 높지 않아야 한 다. 프레셔릴리프밸브의 배수관에는 ①차단밸브나 첵밸브 또 는 기타 차단 기구를 설치하지 않아야 한다. ②배수배관은 프 레셔릴리프밸브의 토출구 지름 이상이어야 하고, 배수지점까 지 연장하여야 한다. 그리고 그 배관에는 중력에 의한 퇴수에 지장을 줄 수 있는 상향 구배가 없도록 해주어야 한다. ③퇴 수관 끝에 나사를 가공하거나 나사가 가공된 관을 사용하지 않는다. 이는 호스를 연결하는 등의 방법으로 프레셔릴리프밸 브를 수동으로 열고 물을 사용하는 등의 위험성을 방지하기 위한 것이다. ④퇴수관의 끝단이 간접 폐수관, 바닥 배수, 트 렌치, 서비스싱크, 세탁싱크, 급수탑 등의 배수관에 연결하여 배수를 하여야 하는 경우에는 토수구 공간을 두어야 한다. 3.3 안전밸브 (1) 두 가지 밸브의 차이점 1) 세이프티밸브와 세이프티릴리프밸브 용어를 중요시 하는 이유는 의사를 올바로 전달 할 수 있 느냐 없느냐에 있다. 그러므로 용어를 올바르게 즉 정확하게 사용해야 한다. 우리가 그동안 습관처럼 사용하던 안전밸브 (安全)는 영어의 세이프티밸브(safety valve)를 직역한 것이 다. 주로 압력을 기준으로 작동하는 밸브를 지칭한다. 그러나 사실은 여러 가지 안전장치를 모두 포함한 의미이다. 세이프 | {}
56b342cf-1e7c-4028-afdd-dd54c75ae945 | 5권.pdf | 제 13 장 위생설비의 밸브 사용기준 1.13-9 최대 550 kPa 까지 ![image](/image/placeholder) 감압하는 기구수압 건물인입밸브 프레셔릴리프밸브 (필요한 경우) 승인된 곳으로 배수 감압밸브 550 kPa 이상의 수압 주) 1. 스트레너 내장형이 아닌 감압밸브의 경우에는 별도의 스트레너를 사용한다. 2. 감압밸브 하류측의 프레셔릴리프밸브는 만약의 경우 상류측의 높은 압력이 작용 하더라도 하류측에 상용압력을 초과 하는 압력이 작용할 수 없도록 하기 위한 것이다. 3. 감압밸브 하류측에는 감압된 압력을 측정할 수 있도록 압력계를 고정적으로 설치하거나 또는 압력측정기를 사용할 수 있도록 연결구를 둔다. 그림 7 감압밸브 주변에 설치되어야 하는 밸브 티밸브(safety valve)와 세이프티 릴리프밸브(safety relief valve)는 거의 유사하지만 작동방식에 있어서는 다음과 같은 차이가 있다. ① 용도. 물, 증기, 공기, 진공 등의 압력이 높아져서 압력용 기나 배관 등의 파손을 방지하기 위하여 사용되는 밸브이다. ② 작동방식. 세이프티밸브는 설정압력에 도달하면 전개되 고 압력이 내려가면 전폐 되므로 설정압력을 초과 하는 경우 순간적으로 유체를 방출하는데 비하여, 세이프티릴리프밸브는 압력의 증감에 따라 밸브의 개도가 비례 조절되므로 설정압력 초과 시에도 방출은 서서히 이루어진다. 그러므로 전자는 압 축성 유체인 가스나 증기 계통에, 후자는 비압축성유체인 온 냉수와 오일계통에 사용된다. (2) 온수보일러 등 압력용기에 대한 안전장치 ① 사용기준. 대기압을 초과 하는 압력에서 물을 가열하는 보일러나 저탕탱크 등의 압력용기에는 과도한 압력과 온도로 부터 보호되어야 한다. 따라서 다음과 같이 인증된 안전장치 중 한 가지를 사용하여 보호하여야 한다. ㉠ 프레셔릴리프밸브 와 템퍼러쳐릴리프밸브를 각각 설치. ㉡ T&P 릴리프밸브 설 치. ㉢ "㉠" 또는 "㉡"와 열에너지 차단장치 설치. 그러나 안 장장치를 설치함에도 불구하고 규격 상으로 보일러는 온도와 압력에 대한 안전밸브나 릴리프밸브를 필요로 하지 않는 두께 로 제작되어야 한다고 되어 있다. 이와 같은 기준은 온수보일 러가 주로 가정용으로 사용됨으로 폭발과 같은 사고가 발생해 서는 안 되기 때문에 중복된 안전을 요구하는 것이다 20). 2) 프레셔릴리프밸브 (1) 용도 프레셔릴리프밸브(pressure relief valve)는 시스템의 압력 을 제어하거나 제한하는데 사용되는 압력제어밸브의 일종이다. 20) 참고문헌 6. 10.16 Safety Devices for Pressure Vessels. 10.16.1 Tank Protection 과도한 압력이 발생 할 때 내부 유체가 보조통로(밸브)를 거쳐 서 밖으로 배출되도록 하여 압력을 완화시키는 원리이다. 그러므로 프레셔릴리프밸브는 보일러 등 압력용기 및 기타 장비가 설계한계를 초과 하는 압력을 받지 않도록 미리 설정된 압력에서 열리도록 설계 또는 설정된다. 설정압력을 초과 하면 밸브는 강제로 열리고 유체가 배출되는 통로가 된다. 즉 밸브는 저항이 가장적은 경로(path of least resistance)가 되는 것이다. 유체가 배출되면 보일러 내부 압 력이 더 이상 상승하지 않으므로 밸브는 전폐되고 정상적인 상태로 되돌려진다. 밸브가 열려 배출되는 양(이를 블로우다운, blowdown 이 라고 한다)은 일반적으로 설정압력에 대한 백분율로 표시되며 밸브가 다시 원위치 되기 전에 압력을 낮춰야하는 정도를 나 타낸다. 블로우다운은 약 2~20% 정도이며, 블로우다운을 조 정할 수 있는 밸브도 있다. 프레셔릴리프밸브는 해당 코드의 압력등급을 준수하여 제 조되어야 한다. 즉 사용되는 압력범위가 명확하지 않으면 설 계자가 그 밸브를 선정할 수 없기 때문이다. (2) 규격과 용량 적용하려는 장비의 용량과 압력조건에 적합한 배출용량을 가진 밸브를 선정하여야 하며(4 권의 36 장 밸브편 참조), 보일 러 등의 정부(��)에 있는 설치구에 부착하는 것이 일반적 이지만, 보일러 등에 연결되는 인접된 온수 또는 냉수 배관에 따로 따로 직접 설치 할 수도 있다. (3) 설치기준 21) ① 밸브설치. ㉠ 릴리프밸브와 보일러 등의 압력용기 간에 는 차단밸브가 설치되어서는 안 된다. ㉡ 프레셔릴리프밸브는 1.7 bar(25 psi), 상수도 공급관의 압력(1.7 bar 보다 낮을 때는 1.7 bar) 또는 주택용 감압밸브 설정압력 보다는 높은 압력에서 개방되도록 설정한다. ㉢ 프레셔릴리밸브의 설정압 력은 보호하려는 용기의 상용압력을 초과 해서는 안 된다. 21) 참고문헌 6. 10.16.2 Pressure Relief Valves | {}
fc9ef616-82bc-4c79-8fcc-e0fc97345c7c | 5권.pdf | 1.13-10 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 온수보일러 차단밸브 온수 급수 프레셔 x 주 2 릴리프밸브 템퍼러쳐 릴리프밸브 나사가공금지 온수 토수구공간 보일러 주 1,5,6 주 7 a. 템퍼러쳐, 프레셔릴리프밸브를 각각 설치 ![image](/image/placeholder) 온수 급수 온수보일러 주 2 차단밸브 T&P 밸브 나사가공금지 온수 토수구공간 보일러 주 1,5,6 b. T&P 릴리프밸브 설치 주) 1. 릴리프밸브의 퇴수는 바닥으로 배출 할 수 있다. 2. 온수 공급관에는 차단 밸브 설치가 허용된다. 3. 차단 밸브는 보호하려는 탱크의 릴리프밸브를 격리 시키는 위치가 되서는 안 된다. 즉 차단밸브가 탱크에 설치된 릴리프밸브의 역할을 할 수 없게 만들어서는 안 된다. 4. 릴리프밸브용 퇴수배관의 끝에는 나사를 가공해서는 안 된다. 이는 릴리프밸브에 누설이 있을 때 파이프 캡을 씌울 수 없도록 함이다. 5. 퇴수 또는 릴리프밸브 작동 시 퇴수를 받는 간접 배(폐)수관의 크기는 표 6 과 같다. 이는 릴리프밸브용 퇴수관 규격에 기초한 것이다. 6. 간접 폐수관의 물받이는 퇴수 시 넘치지 않도록 배수관에 작용할 수 있는 최대 정수두 보다 높은 위치에 있어야 한다. 7. 두개의 릴리프밸브용 퇴수를 받는 간접 배(폐)수관의 단면적은 각각 간접 배(폐)수관을 사용하는 경우의 단면적을 합한 것 이상이어야 한다. 또한 프레셔릴리프밸브를 온, 냉수 배관에 따로 따로 설치 하 는 경우 탱크와 프레셔릴리프밸브 사이에는 차단밸브를 설 치 해서는 안 되며, 프레셔릴리프밸브용 퇴수배관에도 역시 차단 밸브를 설치해서는 안 된다. 그림 8 온수보일러에 릴리프밸브 및 배출관 설치 ② 릴리프 밸브의 토출관. 릴리프밸브의 토출구에 퇴수관 을 연결하는 경우의 기준은 다음과 같다. ① 릴리프밸브의 토 출관은 바닥으로 배수될 수 있도록 설치할 수 있다. ② 주변 의 차단 밸브는 보호하려는 보일러 등 압력용기의 릴리프밸브 를 격리시키는 위치가 되지 않아야 한다. ③ 토출관 끝에 나 사가공을 해서는 안 된다. 밸브가 누설되기 시작할 때 파이프 캡을 씌우지 않도록 함이다. 3) T&P 릴리프밸브 (1) 템퍼러쳐릴리프밸브와 T&P 릴리프밸브 T&P 릴리프밸브(temperature & pressure relief 는 템퍼러쳐릴리프밸브(temperature relief valve)의 기능과 프레셔릴리프밸브의 기능을 합친 것으로, 온도-압력복합식밸 브(combination T&P valve)라고도 한다. ① 템퍼러처릴리프밸브(temperature relief valce). 프레 셔릴리프밸브가 압력 기준으로 작동하는 방식임에 대하여 온 도를 기준으로 작동하는 릴리프밸브이다. 그리고 다음과 같은 조건이 요구되는 밸브이다 22). 22) 참고문헌 6. 10.16.3 Temperature Relief Valves valve) ㉠ 열량(BTU/h, kWh)로 환산된 배출용량을 등급에 합당하 여야 한다. ㉡ 온도센서가 탱크 정부로부터 150 mm (6 inch) 이내의 가장 고온부의 물에 잠기도록 설치할 수 있어야 한다. ㉢ 물의 온도가 99°C (210°F)에 도달하면 개방되도록 설정되 어야 한다. ㉣ 규격이나 코드에 합당한 것으로 인증된 제품이 며, 보일러가 최대의 압력상태로 운전 중이라도 밸브가 열리 면 물의 온도는 99°C (210°F) 이상으로 상승되지 않도록 밸브 크기를 적정하게 선택한다. ② T&P 릴리프밸브. 온도와 압력의 조합식 리리프밸브이 므로 각각의 기능 즉 프레셔릴리프밸브로와 템퍼러쳐릴리프 밸브로서의 요구사항이 합쳐진 것이다. 그림 8 은 온수보일러에 프레셔릴리프밸브와 템퍼러쳐릴리프 밸브를 가각 설치하는 경우와 T&P 릴리프밸브를 설치할 때 의 설치위치 및 배관방식을 대비한 것이다. (2) T&P 릴리프밸브 특성 온수보일러나 저탕탱크처럼 밀폐식 용기 특히 온수보일러에 는 이상 압력과 온도 발생 시의 사고 방지를 위하여 프레셔릴 리프밸브와 템퍼러체릴리프밸브를 각각 설치했다. 그래서 보 일러 주변의 배관이 복잡해 질 수 밖에 없고 퇴수처리도 불편 하다. 또한 프레셔세이프티밸브는 압력만을 기준으로 작동하 기 때문에 온도의 상승으로 인한 위험성에는 대비할 수가 없 다. 온도가 상승하면 압력도 상승하게 되지만, 사고가 생겼다 고 해도 원인은 온도가 아닌 이상 압력으로만 생각되기 쉽다. 국제적으로는 이미 이러한 문제를 해결하기 위하여 규격과 | {}
9b79bcda-82b9-47d0-951b-63e251534b40 | 5권.pdf | 제 13 장 위생설비의 밸브 사용기준 1.13-11 표 6 릴리프밸브의 퇴수를 받는 배(폐)수관의 규격 ¦ 릴리프밸브의 배출관, NPS ¦ 배(폐)수관, NPS ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3/4 ¦ 2 ¦ ¦ 1 ¦ 3 ¦ ¦ 1-1/2 ¦ 4 ¦ ¦ 2 ¦ 4 ¦ ¦ 2-1/2 ¦ 6 ¦ 코드로서 2 중 3 중으로 온수보일러의 안전을 요구하고 있다. T&P 릴리프밸브는 안전장치를 따로따로 설치하지 않고 보 일주변의 배관도 단순화 시킬 수 있다. 구조는 기존의 스프링식 프레셔릴리프밸브에 온도감지기능 이 추가되었기 때문에 온도센서가 추가된다. 그래서 설정압력 이상으로 용기 내 압력이 상승해도, 용기 내 액체의 온도가 설정온도 이상으로 과열되어도 밸브가 작동하여 유체를 배재 하므로 안전이 이중으로 유지되는 장점이 있다. 우리나라의 경우에는 두 가지 안전장치를 모두 설치하도록 하는 코드가 없기 때문에, 국제 규격을 기준으로 특별히 요구 하지 않는 이상 프레셔세이프티밸브만을 설치하는 것이 일반적 이었다. 특히 템퍼러처릴리프밸브를 사용한 예는 극히 드물다. (3) T&P 릴리프밸브의 작동 T&P 릴리프밸브는 한 몸통 안에 두 가지 기능 즉, 과도한 압력과 온도 모두에 의해 작동하는 기구이다. 온수보일러를 예로 볼 때 내부에 작용하는 압력과 온도는 잠재적인 위험 요소가 된다. 비정상이 되면 보일러가 폭발할 수 있기 때문이다. 따라서 T&P 릴리프 밸브는 다음과 같이 두 가지 단계로 작동한다. ① 압력에 의한 작동. 압력 설정점(일반적으로 10 bar)에 서 열려 과도한 압력에 반응하므로 더 이상의 압력 상승을 방 지한다. 릴리프밸브에서 물방울이 떨어지면 일반적으로 열팽 창으로 인한 것이다. 물이 가열되면 팽창하게 되고, 이로 인해 시스템에 과도한 압력이 발생된다. T&P 릴리프밸브가 이 과 도한 압력을 감지하면 밸브가 열리므로 열팽창이 완화되어 압 력은 정상 상태로 되돌려진다. ② 온도에 의한 작동. 과도한 온도에 대한 반응이다. 보일 러 내부 물의 온도가 99°C (210°F)에 도달하면 밸브의 내부 자동 온도조절 요소가 팽창하여 밸브 디스크가 시트에서 들어 올려져 열림으로 과열된 물이 배출된다. 그 결과 더 차가운 물(급수)이 보일러에 들어가 혼합되어 온화한 온도로 조절된 다. 온도가 안전한 수준으로 되돌아가면 서모스탯이 수축되므 로 로드 스프링은 밸브를 다시 닫아 주게 되고, 밸브는 다시 정상적인 원래 상태가 된다. 만약 밸브로부터 많은 양의 물 이 방출되는 경우는 물의 온도가 과도하고 보일러가 안전하지 않은 상태이기 때문이다. (4) T&P 릴리프 밸브의 용량 선정 4 권의 36 장 밸브편을 참조하기 바란다. (5) T&P 릴리프밸브의 설치 T&P 릴리프 밸브는 설치 위치가 매우 중요하다. 그림 9 는 급탕보일러에 설치한 예로, 보일러 정부나 측면 어디에도 설 치가 가능하지만 반드시 온도센서가 물속에 잠길 수 있도록 설치되어야 한다. 그 기준은 다음과 같다. ① 온도센서. 보일러의 가장 뜨거운 물에 잠기도록 설치해 야한다. 가장 뜨거운 물은 보일러의 상단 150 mm(6 inch)에 있다. 그러므로 정상적인 온수보일러라면 적절한 위치에 릴 리프밸브를 설치할 수 있는 설치구(���)가 붙어 있어야 한다. ② 열감지 능력. 밸브를 탱크에서 멀리 떨어지게 설치하면 열감지 능력이 떨어져 서모스탯이 히터 상단의 가장 뜨거운 물을 기준으로 반응하지 못하게 된다. 예를 들어, NPS 3/4 T&P 릴리프 밸브를 보일러 상단 100 mm 에 설치했다면 가장 뜨거운 물 보다는 낮은 온도의 물을 감지 하게 되므로, 그 시점에서 그 지점의 물의 온도가 99°C(21 0°F)에 도달될 때 탱크 상단의 온도는 118°C (244°F)가 된다. ![image](/image/placeholder) T&P 밸브 급수관 급탕관 T&P 밸브 그림 9 급탕 보일러의 T&P 밸브 설치 또는 밸브를 250 mm 떨어진 곳에 설치하였다면, 그 지점에서 99°C(210°F)를 감지할 때 탱크 상단의 온도는 133°C (272°F) 가 된다. 그러므로 보일러 내 물의 온도가 과도해저 T&P 릴 리프밸브를 사용했음에도 불구하고 사고가 발생할 수 있다. ③ 기본 규칙. 온도센서가 보일러 상단 150 mm(6 inch)의 물에 잠기도록 밸브를 설치하여야 한다. 그러므로 경우에 따 라서는 센서의 길이가 더 긴 제품을 사용해야 할 수도 있다. 4) 진공방지밸브 (1) 기능과 용도 진공방지밸브(vacuum relief valve, VRV)는 온수보일러, 저탕탱크 등과 같은 밀폐용기나 수직배관 등에서 사이편작용 에 의한 진공상태가 되는 것을 방지하는 기구이다. 이제까지 에어벤트로 불렀던, 에어릴리프밸브(air relief valve, ARV) 의 반대 기능으로 배관 내부나 용기에 진공이 발생 때 외기를 내부로 빨려 들어가게 하여 진공을 깨뜨리는 기능이다. 진공브레이커(vacuum breaker)라고도 표기(잘못된 표기) 되는 경우가 있어, 음용수 오염방지를 위한 역류방지용 진공브 레이커(backflow prevention vacuum breakers)와 혼동 될 수도 있으나, 기능은 완전히 다른 것이므로 주의 가 필요하다. 국제규격이나 NPC 에는 제정 당시부터 사용범위가 명확히 | {}
a21ab45c-a7be-4e0e-8374-c0b6d8b2b262 | 5권.pdf | 1.13-12 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 급수차단밸브 진공방지밸브 진공방지밸브 급탕 급탕 급수 T&P 릴리프밸브 T&P 릴리프밸브 X 온수 급수차단밸브 온수 보일러 보일러 물에 잠기도록 배관 급수 150mm 150mm 급수 급수 급탕 급탕 a. 상부 보급 b. 하부 보급 주) 1. 진공방지밸브는 냉수 보급수관에서 사이펀 작용에 의한 진공을 방지한다. 2. 진공브레이커(Backflow prevention vacuum breakers)를 진공방지밸브로 사용하지 않는다. 3. 진공방지밸브는 탱크보다 높은 위치에 설치한다. 그림 10 온수보일러의 VRV 설치위치 규정되어 있고, 따라서 앞선 국가들에서는 이미 오래 전부터 배관계통에는 필수적으로 사용되는 기구이지만, 우리나라에서 는 코드의 사용 규정에도 불구하고 아직은 생소하지만 용기나 배관의 안전을 위하여 사용이 보편화되어야 한다. (2) VRV 의 작동 프레셔릴리프밸브의 작동원리와 는 반대로, 설정된 진공도(� 空度)에 가까워질수록 밸브의 개도가 증가하다가 설정치에 도 달할 때 전개되어 최대의 유량이 흐르게 된다. 규격 23)(ANSI Z21.22. 온수 공급시스템 용 릴리프밸브) 따라 검사되고 압력 등급이 정해진다. VRV 가 설치되는 곳에는 반드시 ARV 가 같이 설치되어야 하며, 그 반대도 같다. 공기가 흡입되었으면 다시 배출 될 수 도 있어야 하기 때문이다. (3) 설치기준 24) ① 밀폐식 압력용기. 코드에서의 설치기준 25)은 "모든 탱크 에는 VRV 를 설치한다" 이다. 위생기구의 토출구 보다 높은 위치에 있는 저탕식 온수보일러 에는 반드시 VRV 를 설치한다. 이는 사이펀작용으로 물이 빠 져 수실이 비워진 상태 즉 건조연소(dry-firing)로 인한 위험 이나 진공으로 인한 쭈그러짐(implosion) 손상을 방지하기 위함이다. 그림 10 과 같이 온수보일러에는 급수가 보급되어야 한다. 그 리고 이 보급수 배관이 상부에 있을 때나 하부에 있을 때를 불문하고 역사이편작용이 일어나게 된다. 그러므로 이를 방지 23) ANSI Z21.22. Relief valves for hot water supply system. 24) 참고문헌 6. 10.16.7 Vacuum Relief Valves 25) 참고문헌 7. 2 편 위생설비/4 장 급탕설비 2.3(5), 참고문헌 8. 02000 급배수위생설비공사/ 02015 급탕 서비공사/ 2.9.1(10) 하기 위해서 보급수관 정부에 VRV 를 설치하여야 한다. 그리 고 VRV 는 보호 할 탱크보다 높은 위치에 설치되어야 한다. ② 배관. 배관계통에도 진공 발생이 가능한 구간에는 VRV 를 ARV 와 함께 설치한다. 세이프티릴리프밸브가 고압으로 용기나 배관이 터지는 위험을 방지한다면 VRV 는 그 반대의 위험을 방지한다. ③ 수직배관의 공기빼기와 사이펀 방지. 사이펀작용은 수 직배관과 이후 배관에 에어포켓을 형성한다. 배관 중의 공기 는 높은 곳으로 모인다. 모인 공기는 압축과 팽창을 반복하면 서 유로를 막아 유체의 흡입을 불가능하게 할뿐만 아니라 유 체의 유동자체를 차단한다. 특히 펌프 정지 시에는 수직관의 물기둥을 밑으로 떨어지게 만든다. 그러므로 수직관 정부에는 VRV 와 ARV 를 함께 설치하여 공기를 보급하거나 또는 흡 입된 공기를 빼(vent) 줌으로서 유동이 원활하게 이루어지면 서 안전이 유지 되도록 해야 한다. 3.4 트랩프라이머 밸브 1) 용도 트랩의 봉수를 유지시키는 기구로 트랩 보급수밸브라고도 부른다. 트랩에 물을 자동적으로 보충하여 항상 필요한 봉수 강도를 유지시켜 배수관으로부터의 하수가스나 질병을 옮길 수 있는 곤충들의 실내 침입을 방지한다. 특히 독가스 등의 유독물질을 다루는 실험실이나 연구시설에서는 트랩의 봉수 가 깨질 경우 독성의 가스가 인접실로 유출되어 인명피해 등 의 사고 방지를 위하여 필수적으로 사용되어야 한다. 또한, 건조한 지역이나 습도가 낮은 계절에 사용하면 효과 가 더욱 좋다. | {}
6d0cc131-974a-4333-8b53-5a2ef696cf5f | 5권.pdf | 제 13 장 위생설비의 밸브 사용기준 1.13-13 2) 구조와 작동원리 (1) 구조. 그림 11 에서와 같이 다이아프램 밸브의 형태를 취하고 있으며 하부에 진공브레이커가 부착된 자동밸브이다. 수압, 다이아프램과 스프링이 연동하여 밸브스템을 이동시켜 그 하부의 디스크가 개폐된다. 입출구 접속구경은 통상적으로 NPS 1/2 기준이며 상용압력은 0.2~1.7 MPa, 작동시의 압 력강하는 70 kPa(10 psi)이다. (2) 작동원리. 봉수를 보호해야 하는 트랩이 설치된 실(�) 이나 공간에서 위생기구(세면기, 싱크 등)를 사용하게 되면 급수관 내의 수압이 변동되므로, 이 수압의 변동을 감지하여 프라이머밸브가 작동된다. 또한 진공브레이커에 의하여 역사 이펀 현상이 차단된다. 70 kPa(10 psi)의 압력강하 당 7 g(0.25 oz)의 물이 보충된다. 물 공급량은 공장에서 설정되어 출고 되므로 현장에서의 재조정은 불필요하다. ![image](/image/placeholder) 유체입구 덮개 밸브스템스프링 다이아프랩 몸통 진공브레이커 유체출구 그림 11 트랩프라이머의 구조 예 3) 설치 물을 보충 받을 트랩과 가까이에 있는 급수배관(DN 15~ 40)에 그림 12 와 같이 수직 방향으로 설치한다. 트랩 프라이 머 중심으로부터 바닥트랩 접속구까지의 거리는 최소 300 mm (12 ) 바닥트랩 걸음판(screen) 또는 싱크의 물 넘침선까지 의 거리는 최소 125 mm(5 " )가 유지되도록 한다. 급수관으로부터 프라이머까지의 배관은 급수관 상부로의 루프배관으로 하여 이물질의 유입을 방지한다. 이와 같은 조 건이 만족되면, 트랩프라이머 밸브 1 개는 바닥 드레인(floor drain) 8 개까지를 감당 할 수 있다. 조합으로 사용되는 바닥드레인은 그림 13 과 같이 보충수 배관이 연결될 수 있는 구조이어야 한다. 걸음판은 청동, 몸통 은 주철제나 프라스틱제가 사용된다. 3.5 배수역류방지밸브 1) 용도 급수급탕배관에서 역사이펀이나 역압에 의하여 역류가 발 생하는 것과 마찬가지로 배(오)수 배관을 통해서도 역류가 발 생한다. 가장 이해하기 쉬운 예가 장마철 하수도가 건물로 역 ![image](/image/placeholder) 급수관 트랩 프라이머 바닥 드레인 ANK and - 봉수깊이 트랩 암 트랩 그림 12 트랩프라이머 설치 예 ![image](/image/placeholder) 걸음판 높이조정나사 플럭 배수구 주) 드레인 몸통의 플럭을 빼고 그 자리에 보급수 관을 연결한다. 그림 13 바닥드레인 류하는 현상이다. 발생원인은 역압의 작용이다. 음용수 오염방지를 위하여 역류방지밸브(backflow preventer, BFP)를 사용하는 것과 같이, 일단 건물외부로 배수된 오염된 물이 다시 건물 내로 역류하는 것을 방지하기 위하여 사용되 는 것이 배수역류방지밸브(backwater valve, BWV) 이다. 배수역류방지밸브는 범람(��)이나 기타 비정상적인 조건 으로 인하여 하수가 배수배관으로의 역류하는 것을 방지하기 위해 배수배관에 설치하는 스윙식첵밸브이다. 2) 구조적인 요구조건 배수관에 설치되어 역류를 방지하는 장치의 개념도는 그림 14 와 같으며 구성부 별 요구조건은 다음과 같다. (1) 계단식 설계. 배수역류방지밸브는 밸브 몸체를 통해 적 절하게 낙하(落下, fall)하여 흐름이 촉진되도록 계단형으로 설계되어야 한다. (2) 메카니칼씰. 스윙첵밸브에서와 같이 위쪽에 힌지가 달 리고 이에 매달린 디스크(flapper)로, 탈착식이며 포트를 정 확하게 폐쇄시킬 수 있도록 키-슬롯(key-to-slot) 형상을 취 한다. 디스크는 일체형으로 영구적인 씰링표면을 가지며 자유 롭게 한 방향으로의 흐름이 허용되어야 한다. 즉 포트와 디스 크사이에 이물질이 끼거나 결려서 밸브가 차단(full-close) 되지 못하여 역류가 허용되어서는 안 된다, (3) 비금속 재질을 사용할 경우. 밸브 재질로 비금속을 사용 하는 경우, 몸통과 덮개의 밀봉은 충격과 용제(��, solvent) | {}
6cbbd594-0ec8-4c11-88f4-8afd46531ffd | 5권.pdf | 1.13-14 제 1 편 급배수 · 위생설비 계획 ![image](/image/placeholder) 덮개 미케니칼 씰 배수유입 배수유출 그림 14 배수역류방지밸브 에 강한 재질의 O 링을 사용하여 완전하게 밀봉한다. (4) 설치 심도(��)에 대한 고려. 배수역류방지밸브는 얕은 깊이만이 아니라 지하의 깊은 위치에 설치될 수도 있으므로 이 에 적합하도록 규격(ASME A112.14.1-2017. Backwater Valve)에 합당하게 설계한다. 3) 설치 기준과 설치지점 (1) 설치기준. 위생기구나 배수구의 입구측에는 차단하는 시설이나 공공 하수도로부터의 역류나 범람을 차단할 수 있도 록 배수역류방지밸브를 설치한다. 그러한 상황은 위생기구나 배수구가 공공 하수도관의 정부 (頂部, crown level) 보다 더 높은 위치에 있지만, 배수주관 (building sewer)은 땅속으로 지상의 대지경계선을 지나 도 로경계석 높이보다는 낮은 위치에서 배수배관에 연결되는 경 우도 포함된다. 그러한 역류가 발생할 수 없는 배수 시스템의 다른 부분은 공공 하수도로 직접 배수할 수 있다. (2) 설치 지점. 음용수 오염방지를 위해 크로스커넥션부 에 BFP 를 설치하는 원리와 같다. 배수주관(building drain) 과 부지배수관(sewers)에 설치한다. 배수역류방지밸브는 설치(매설) 위치가 지상이나 지하에 구 분 없이 배수관에 수평으로 설치하며, 배수 시스템에서 각 기 구나 배수구에 연결된 배수관으로, 공공하수도로부터의 역류 가 가능한 배수지관에는 그 지관마다에 설치한다. 3) 설치위치 표시. 건물의 배수 시스템에 배수 역류방지 밸 브가 설치되면, 사후관리 즉 내부 작동 부분에 대한 주기적인 청소, 수리 또는 교체가 가능해야 한다. 그러므로 건물에서 상 수도 배관에 대한 차단밸브 설치위치를 알리는 것과 마찬가지 로 관리자가 알 수 있도록 잘 보이는 위치에 배수역류방지밸 브가 설치된 지점을 게시한다. 4) 규격 배수역류방지밸브는 금속 재료로는 주철제와 비금속재료로 는 PVC 와 ABS 제품이 있다. 배수설비용으로 건물에 사용되 는 것은 NPS 1-1/2~6 까지가 표준화 되어 있으며, 토목 배 수관용으로는 더 큰 규격도 보급된다. 역류방지 능력(압력)은 70 kPA(10 psi) 정도이다. 배수설비에서는 코드 26)에 용도와 설치위치에 대한 명확한 규정이 있음에도 불구하고 아직은 사용된 예가 없으나, 배수 배관에서의 역류방지도 음용수오염방지 못지않게 중요한 일 26) 참고문헌 6. pp419-420 참 고 문 헌 이므로 더 이상 사용이 지연되어서는 안된다. 1. 金永浩 한국, 미국, 일본의 위생설비분야 Code pp. 10-18. 설비 저널, Vol.43 No.11, 2014.11 2. The history of plumbing. Plumbing Engineer March/2001, April/ 2001, May/2001, June/2001. 3. ASA A40.8 (1955). American Standard of National Plumbing Code. 1972 년 ANSI New A40.8 National Standard Plumbing Code 로 재공고 되었다. 4. ASSE 규격 (1)*2 ASSE 1016/ASME A112.1016-2011/CSA B125.16-11. Performance requirements for automatic compensating valves for individual showers and tub/shower combinations. (2)*3 ASSE Standard 1069-2005. Performance requirements for automatic temperature control mixing valves. (3)*4 ASSE Standard 1070-2004. Performance Requirements for water temperature limiting devices 또는 ASSE 1016 (4)*5 ASSE Standard 1062-2006. Performance requirements for temperature actuated flow reduction(TAFR) valves for individual fixture fittings (5)*6 ASSE Standard #1066-1997 Performance Requirements for Individual Pressure Balancing In-Line Valves for Individual Fixture Fittings (6)*7 ASSE Standard 1017-2009. Performance requirements for temperature actuated mixing valves for hot water distribution systems. 5. MSS. Manufacturers Standardization Society of the Valves and Fittings Industry. 6. National Standard Plumbing Code 2006. 7. 건설교통부. 건축기계설비 설계기준-2010 8. 건설교통부. 건축기계설비공사 표준시방서-2011 9. 金永浩. 밸브의 기본이론에 대한 이해. 대한설비공학회 위 생부문학술강연회, 2012.10.23. 10. 金永浩 급수관로에서의 역류방생원인과 방지대책, 2001.설 비저널 3 월호. 제 30 권 제 3 호 pp43-51 11. 金永浩 감압밸브 종류별 적용특성. 대한설비공학회 위생부 문강연회. 2001.5.15. 강연회집(2001-05) pp53-67 12. 金永浩. 감압밸브에서의 Fall-Off. 대한설비공학회 2012 하계학술대회 논문집(12-S-064) pp287~292 | {}
0bd85cb6-f983-4cfe-8f17-413528df0b85 | 5권.pdf | 제 2 편 급배수위생 특수설비 | {}
bad84a99-a58f-403a-89ab-4c9133afdfdf | 5권.pdf | 제 2 편 ¦ 제 5 권 편찬위원 제 2 편 책임위원 집필위원 ¦ 김영호 이용화 이용화 제 14 장 최상곤 제 15 장 김부길 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 감수위원 ¦ 제 16 장 김언성 제 17 장 정재훈 제 18 장 조정식 제 19 장 이태희 제 20 장 정종림 제 21 장 오병칠 제 22 장 오병길 제 23 장 김주석 제 24 장 박정원 김영호 이용화 ¦ | {}
7f2bb3a0-5852-431a-85c3-51a9b1fd1597 | 5권.pdf | 제 14 장 주방설비 2.14-1 제 14 장 주방설비 1. 개요 주방설비 계획은 서비스 방식이나 운영 방식을 기초로 조 성된 여건에 따라 달라진다. 일반적으로 업태나 업종별로 정 형화된 조건은 없지만 점포가 입주해야 하는 건물의 형태, 부 지의 형상, 점포의 가로세로 비, 각종 설비의 용량, 어떤 메뉴 를 어떤 기구를 사용하여 조리하고, 얼마나 서비스하는지, 또 그 요리는 어떤 재료를 사용하고, 가격은 얼마나 되는지 등의 기본적인 여건에 따라 실내 장식과 테이블의 배치, 입구나 대 기실 등의 위치와 크기가 변경되고 상황에 따라 주방의 위치 나 면적에 영향을 주게 된다. 따라서 실무 설계에서는 가능한 많은 요소를 확인하고 상황에 따른 유연한 대처가 필요하다. 주방설비를 계획할 때에는 음식물 공급(food service)시설 에 공통되는 기본적인 영업 개념을 파악해야 한다. (1) 고객층의 요구나 기호에 대응하는 선택적인 메뉴 구성 과 그 서비스 업태(��)를 명확하게 한다. (2) 운영목적에 따른 적절한 가격대를 설정해서 그의 품질 과 가격을 목적에 적당하게 하는 기능을 정비한다. (3) 이용자의 건강과 식품의 위생적인 안전을 보증할 수 있고 또한 종업원이 작업하기 쉽게 작업환경을 정비한다. (4) 요리는 품질의 저하를 초래하지 않도록 가장 적당한 온도조건을 유지한다. (5) 쾌적한 식사환경과 적절한 식음(��)조건을 제공한다. (6) 이용자의 정신적, 육체적인 만족에 필요한 서비스 기능 을 제공한다. 이상과 같은 영업개념에 따른 시설로 요리를 준비해서 제 공하는 기능을 분담하는 곳이 넓은 의미의 주방인데 그의 기 능은 다음과 같이 분류된다. 1) 조리기능 식품의 섭취 목적에 적합하도록, ① 음식재료를 먹기 쉽게 가공, ② 소화하기 쉽게 가열, ③ 맛있게 조미, ④ 위생적으로 보전(保�)하는 기능을 말한다. 2) 서비스기능 식사를 통해서 정신적, 육체적인 만족을 얻을 수 있도록, ① 요리의 품질과 분량을 확보하고, ② 가장 적절한 온도조건 에서 적절한 식기에 보기 좋게 담아서, ③ 적절한 시간 내에 손님 앞에 보내서(��), ④ 필요한 접대(hospitality)를 제공 하는 기능을 말한다. 이와 같은 주방기능은 원칙적으로 요리의 품질, 요리의 범 위와 난이도나 서비스의 질(내용), 취급량 등에 따라 규모와 구성을 달리한다. 최근에는 위생관리 시스템의 향상을 위해 재료의 반입과 검수기능의 강화, 재료와 폐기물의 동선 분리, 음식물 쓰레기 와 재활용품의 분리 등 사회 환경의 변화에 맞춘 대책도 요 구하고 있어 주방설계의 범위가 단순히 주방에 한정되는 것 에서 점점 그 범위를 넓혀 가고 있다. 또한 영업의 근대화가 각 업태 모두 급속하게 추진되고 있으나 국내규정이 미약한 실 정이므로 NSF(national sanitation foundation) 기준이나 DIN 등의 국제적인 기준을 참고하여 기기의 규격, 작업환경의 개 선에 노력할 필요가 있다. 1.1 조리시스템 1) HACCP 방식 hazard analysis critical aontrol point system 의 머리글자 를 딴 것으로 사고발생가능성을 분석하고 위험상태를 수치화 하여 이를 알고 회피하는 조건을 설정하는 방식으로 조리-가 공 전 분야에 걸쳐 각 단계별 체크포인트를 선정하고 검사하 여, 규격이하의 결과 물은 배제하고 합격된 것만을 다음 단계 로 넘기는 방식을 말한다. 이를 수행하기 위하여 주방에 있는 재료가 반입되기 전 단계인 생산자나 1 차가공자의 보관 및 저장에서 배송 · 배달까지도 명확하게 기준이 설정된다. 또한 사고발생 가능성 분석을 통하여 식품마다 각각의 작업의 표 준화를 추진한다. 조리 업무를 수행하는 올바른 방법을 철저 히 관리하는 것을 비롯한 시설의 운영 및 청소상태, 종업원의 복장이나 건강관리도 규정한다. 가공 공정에서는 식재료의 수, 보존 온도, 식품의 중심 온도, 보온 · 보냉의 기한 등에 대 한 기준이 설정된다. 특히 중요시되는 것은 온도관리이며, 조 리 가공 시설에 들어간 재료는 항상 70°C 이상 또는 5°C 이하 로 유지관리 하여야 하고 이에 따른 기자재의 설치가 필요하 다. 시공 및 설치 면에서도 항상 청소가 가능한 형태로 바닥 과 벽의 접촉부를 곡면시공하거나 각각의 기기 또는 어셈블 리의 접속부에 이음매가 없도록 하는 등의 방법이 요구된다. 동시에 주방내부의 배수구나 그리스 포집기를 외부로 이전하 거나 일정 높이의 천정고를 요구하는 경우도 있으며, 각 지역 마다 온도 조건 및 제어도 제한하게 된다. 가장 중요한 것은 각 조리 단계에서 불합격된 재품이나 배 출되는 물품들과 가공 중의 식자재가 접촉하지 않도록 하는 것이다. 반입 구역, 반출 구역을 명확히 구분하고, 식자재 보 관소를 포함한 가공 구역은 20°C 이하로 유지하는 것을 권장 하고 있다. HACCP 의 수용과 적극적인 온도관리를 위한 시 설 등의 구입은 단순히 위생환경의 개선에 그치지 않고 건축 조건의 개혁을 촉구하는 방향으로 큰 흐름을 보이고 있다. 2) 쿡-칠 시스템 쿡-칠 시스템(cook-chill system)은 식품을 일단 가열 조 리한 뒤 급속 냉각하여 3°C 이하의 상태에서 보관하다가 식사 시간대에 맞추어 다시 가열하는 방식으로, 대량의 음식을 만 들어 두었다가 조금씩 서비스하는 방식을 가능하게 한다. 급 속 냉각방식을 이용하여 위험온도대(10°C~60°C)를 단시간에 통과 시키면 세균류의 증식도 거의 없어 몇 일간 보존이 가능 | {}
4433c88c-e574-47c2-a49b-aab576d334f0 | 5권.pdf | 2.14-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 하다. 비교적 한가한 날과 시간대에 한꺼번에 조리해서 주말 이나 휴일에 사용하는 등의 바쁜 시간대 일손을 절감할 수 있는 방법이다. 이 방식도 HACCP 방식과 마찬가지로 각 단 계별 온도를 설정하고 그 기준을 따르고 관리하도록 한다. 3) 진공가열방식 (sous-vide) 가열 조리할 때 식품을 전용 필름으로 싸서 공기를 배출하 여 진공상태로 만들고, 이를 증기, 오븐, 주전자 또는 저탕가 열식 조리 장치에 넣어 모든 재료가 설정한 온도가 되도록 가열 하였다가 냉각하여 재사용할 시간까지 보관하였다가 제 공 시간에 맞추어 마무리 가열을 하여 서비스하는 방식이다. 마무리 가열을 하는 경우에도 이미 한번은 식재료의 중심까 지 가열이 되었던 상태이기 때문에 날것을 조리하는 것보다 조리시간을 대폭 단축할 수 있다. 최근에는 주방의 위생환경 개선과 작업의 효율화를 높이기 위해서 점차 세분화 · 전문화 되는 추세에 있어 진공가열방식으로 가공한 식재료를 외주형 태로 주문하거나 소스, 스프, 일부 가열 채소 등을 조리된 형 태로 반입하는 방법도 증가할 것으로 보인다. 운영 형태에 따 라서 냉온저장소의 크기나 보존온도 조건이 변하므로 적절한 기자재의 선정이 필요하다. 개별 주방에서 이 방식을 도입하 는 경우에는 미세 온도조절이 가능한 콤비오븐 등의 조리기 구가 필요하다. 2. 주방의 형태와 분류 2.1 주방형태의 변동적인 구성요소 주방의 형태는 일반적으로 시설의 성격, 업종, 업태나 규모 에 따라서 다양하게 분류된다. 그림 1 과 같이 다음과 같은 구 성요소가 그 형태를 좌우한다. (1) 각 업종의 메뉴구성과 사용하는 식품재료 품목 수 (2) 조리의 수단과 방법 (3) 서비스량과 서비스의 형태 (4) 시설의 운영방식과 작업체계 등 Chart Type: bar 커뮤니케이션 서비스를 과 서비스의 형태 10.0 운영관리 방식과 작업체계 10.0 더라구요과 사용하는 식품재료품목 10.0 온라인방법과 조리수단 10.0 그림 1 주방형태의 기본적인 요소와 상호관계 2.2 주방설계와 환경 주방은 음식 준비나 요리를 만드는 곳이라는 데 그치지 않 고 실내의 환경문제 개선이라는 관점, 즉 보다 넓은 범위에서 생각한다. 각 시설은 소규모의 형태라 하여도 음식을 서비스 하는 모든 과정에서 각종 쓰레기나 배수, 배기, 악취 등의 문 제를 안고 있으므로 적절한 처리를 하는 것이 바람직하다. 지 금까지 단순히 청결하면 된다는 개념에서 이러한 것들에 적 정한 수치를 제시하고 그 조건을 준수해서 관리하는 방법으 로 개념이 바뀌고 있는 상황이며 모든 조건을 재검토하도록 요구되고 있다. 예를 들어 반입되는 마늘을 단순히 눈으로 검 수하는 것이 아니라 운송 중 온도관리, 용기나 포장의 상태, 관련 공장이나 작업에 종사하는 사람들의 위생관리까지 포함 하여 검수하도록 요구하고 있다. 재료가 반입되어 바로 조리 되어 서비스되는 소규모의 점포와 시설의 경우는 그러하지 않을 수 있다 하여도 호텔이나 대형 사원식당, 카페테리아, 학교 급식 등에서는 반입자의 출입로와 작업자의 작업구역을 명확히 구분하고 납품업자와 조리 담당자가 직접 접촉하지 않는 동선을 고려하거나 작업 종류에 따른 실내 온도를 규정 하거나, 공조 및 환기의 능력을 따로 지정하는 것도 고려한 다. 또한 신선식품의 신선도에만 집중되던 관심을 최종적으 로는 일반 식품 창고나 준비실, 주방 사무실이나 종업원용 시 설에 이르기까지 주방의 안팎의 환경을 구축한다는 점에서 주방설계의 초기 단계에서부터 이들을 포함한 조건을 조성할 수 있도록 고려한다. 3. 업종별 주방의 특징 주방의 형태와 특징은 어떤 업종의 주방인지에 따라 다르 다. 일반요식업의 경우 사회의 기호 변화와 유행의 여부에 따 라 변화를 겪어오고 있으며 설계자는 항상 사회의 움직임에 민감하게 대응할 수 있는 섬세함도 필요하다. 각각 유의 해야 하는 사항은 매우 다양하고 복잡하며 체크하여야 할 항목도 많지만, 각 업종별 특징과 고려사항을 요약하면 다음과 같다. 3.1 호텔 일반적으로 객실과 식당을 제외한 대형의 연회장과 회의 실, 볼룸 등을 병설하여 이용하는 호텔을 시티호텔 또는 컨벤 션호텔이라고 부른다. 이와 는 다르게 싱글 룸의 비율이 높고 시설들을 간소화한 호텔을 비즈니스호텔이라고 부르는 경우 가 많지만, 명확한 분류상의 차이는 뚜렷하지 않다. 다만 숙 박자 이외의 다양한 사람들이 많이 드나들게 되며 이에 따른 음식을 서비스하는 시설을 마련한다. 예로 커피하우스는 새 벽부터 밤까지 레스토랑의 영업 시간대에 걸쳐 운영 하는 것 이 원칙이고 누구나 쉽게 접근하고 이용할 수 있는 로비근처 나 로비층에 설치하는 것이 바람직하다. | {}
2c8f789c-14fe-4c0b-9720-dbf40e3e8c86 | 5권.pdf | 제 14 장 주방설비 2.14-3 3.2 레스토랑 레스토랑의 정의 는 매우 넓지만 일반적으로 레스토랑이라 하면 프렌치 레스토랑이나 이탈리안 레스토랑을 말한다. 아 침시간에 영업을 시작하여 영업을 준비하였다가 점심시간에 영업을 하고 다시 휴식시간을 두어 다음영업을 준비하여 저 녁시간에 영업하는 것이 보통이다. 이러한 레스토랑은 사전 예약 등을 통하여 만원객석 및 종업원도 전원 배치하는 풀전 환이라는 전제가 계획의 기본이다. 점포의 여유 공간이 있는 경우 대기소를 겸하는 바(bar)가 설치되기도 하지만 빈 테이 블이 생기면 손님들에게 빠른 안내를 위하여 안내 데스크를 운영하는 경우가 많다. 빵이나 케이크 등의 디저트 제조 라인 의 레이아웃은 공간 문제보다는 전문담당자의 유무에 따라 변화하므로 담당자의 구역을 구분하여 계획할 필요가 있다. 3.3 패밀리 레스토랑 원래는 미국의 대형 약국의 출입구에 마련된 소형 음식서 비스 점에서 비롯되었다. 점차 메뉴의 폭을 넓히고 카운터 외 에 테이블 등을 점점 추가하여 레스토랑화 한 것이다. 미국의 경우 24 시간 영업하는 대형 약국의 영업시간과 동일하게 24 시간 영업하는 경우도 많다. 우리나라의 경우는 대형체인을 통하여 독립된 형태로 영업을 하는 경우가 많다. 국내에 도입 되면서 명확한 구분이 모호해진 상태이다. 그러나 서비스의 형태는 그대로 반영되어 대부분의 점포에 오더엔트리 시스템 을 적용하여 테이블에서 받은 주문을 단말기에 입력하면 주 방의 프린터에서 출력과 동시에 계산대에 입력되는 시스템으 로 운영하므로 설계자는 사전에 배선의 위치나 시스템에 부 속된 장치들의 위치를 확인 할 필요가 있다. 작업의 분담이 분명하도록 종업원과 기자재를 배치하고 상호 백업이 가능하 도록 계획한다. 3.4 패스트푸드 체인점 햄버거 체인과 프라이드치킨 체인을 시작으로 피자, 아이 스크림 등으로 영역을 넓히고 있다. 이름 그대로 빠른 서비스 가 요구되며 시간당 얼마의 매출이 기대되는 가에 따라 조리 기기의 설치 대수와 카운터의 크기도 결정된다. 점포 계획의 기본은 조리구역을 눈에 띄게 레이아웃하여 점포의 특징을 나타내는 것이 중요하다. 배달전문 피자집의 경우 재료가 히 터의 중앙을 통과 하면서 익히는 터널히터를 상하로 집중하여 설치하면 주문이 집중되는 시간에도 대응할 수 있다. 부엌의 레이아웃 외에도 포장, 컵, 빨대, 물휴지, 쓰레기통 등 비품의 위치도 고려한다. 3.5 중화요리 조리의 중심은 강력한 화덕이다. 볶음, 튀김용 화덕과 국물 을 가열하는 화덕을 조합하여 한명분의 작업구역을 설정하는 것이 일반적이다. 몇 명이 가열조리를 담당하느냐에 따라 화 덕의 수가 결정된다. 최근에는 콤비오븐 등의 전용기기를 도 입하는 경우도 있지만 기본적으로는 화덕을 이용하여 중식냄 비에서 조리하는 것으로 생각하여도 된다. 3.6 한식요리 단품 메뉴에서 코스요리까지 다양화되고 있다. 밥을 기본 으로 맛과 문화를 즐기는 음식의 문화로 변화하고 있다. 궁중 요리 코스의 경우는 2~3 시간 동안 여유롭게 코스요리를 즐 기고 후식도 하게 된다. 이러한 경우는 패스트푸드와 같이 빠 른 조리를 위한 엄격한 관리와 계획은 필요하지 않다. 여유 있는 공간으로 가열조리와 그 외의 작업구역을 구분하는 것 이 좋다. 반면 관광호텔이나 행락지 같은 곳에서는 많은 요리 를 만들어 대량으로 서비스하거나 연회를 대비해야하기 때문 에 점포의 규모에 따라 내방객의 규모를 예측하여 조리시간 을 감안한 주방기구 수의 선정과 레이아웃이 필요하다. 또한 한식의 경우 식기가 다양하여 이들의 관리 및 보관하는 공간 을 따로 고려한다. 3.7 푸드코트 푸드코트는 셀프서비스에 의한 식사 픽업 방식을 말하며 공항, 대형 쇼핑몰, 대형 전시회장 등의 시설에서 많이 채용 하는 방식이다. 고객이 입구에 섰을 때 자신의 메뉴를 그 자 리에서 선택하는 방식이기 때문에 메뉴가 한 눈에 들어올 수 있는 레이아웃이 중요하다. 객석을 자유롭게 공유하여 이용 하고 독립점포들이 경합하는 방식이기 때문에 점포의 배치에 도 주의 한다. 3.8 병원 최근 병원은 치매전문병원, 요양전문병원 등으로 다양화하 고 있어 정형화하기 어려운 상황이지만 각각의 병원에 입원 한 환자들을 대상으로 일반식과 특별식을 6:4 정도의 비율로 서비스한다. 특별식의 경우는 저염식, 지방을 제한하는 식사, 무염죽 등과 같은 환자의 상태에 따라 개별 조리된 음식을 서비스한다. 300 병상 이상 규모에서는 트레이를 이용한 대량 운반방식이 많이 채용된다. 트레이에 각 환자용 메뉴를 칸별 로 넣고 주위의 여유 공간에 음료 등을 넣어 공동 배식하는 방법이다. 병동 또는 병실별 30~40 개로 구분하여 중형 카트 로 서비스하기도 한다. 다양한 요구를 수용하기 위하여 쿡- 칠 시스템과 진공가열 시스템의 도입이 고려되며 당일 신선 식품을 조리해야한다는 개념의 조리방법으로는 요구를 감당 하기에 어려운 면이 있다. 어떤 주방에서도 위생측면에서 중 요하지만 시설의 성격상 병원의 조리시스템은 건축공사로부 터 설비공사에 이르기까지 매우 정교한 설계와 시공상 주의 한다. 직원과 외래, 문병객에 대한 서비스는 환자용과 별도로 기준이 필요하다. 3.9 학교 학교의 학생 식사를 서비스하는 시설로 학교의 규모에 따 | {}
facd68df-3911-4480-950e-e2c40bc8bdef | 5권.pdf | 2.14-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 라 재학생 인원만큼 식사를 서비스하는 것을 기본으로 한다. 전교가 당일 납품된 재료를 사용하여 한 종류의 메뉴로 서비 스된다. 재료준비에 시간이 많이 소요되어 가공도가 높지 않 는 메뉴가 주를 이룬다. 대형 가열조리기구 주변에서 신선식 품을 가공하는 경우가 많아지기 때문에 고온다습한 환경에 신선식품이 노출되어 위생환경 유지가 어려워지기 쉽기 때문 에 특별한 주의 를 기울여야 한다. 납품업체들이 식재료를 반 입하는 창고, 냉장고를 주방에서 사용 하는 것과 는 구분하여 지역을 구분한다. 박스로 포장되어 있는 식재료는 박스에 해 충 등의 오염이 묻어있을 수 있으므로 주방에 반입할 때에는 주방 전용 스테인리스용기나 플라스틱 컨테이너에 재료를 따 로 담아 주방으로 반입하여 교차오염을 방지하도록 한다. 또 대량으로 조리하게 되므로 대형용기를 바닥에 두고 사용하는 경우가 많아지게 되고 이에 따른 오염이 증가하게 되므로 반 대로 대형용기의 수를 줄이거나 바닥에서는 가공작업을 할 수 없도록 환경을 구축하는 방법도 고려하여야한다. 법령에 서 정하는 시설 기준이 현실의 작업과 는 다른 경우도 발생하 게 되므로 재료의 반입, 검수, 재료 가공, 가열, 배식에 이르 기까지 위생기준을 높일 수 있도록 설비 설계 및 공사의 수 준을 개선한다면 매년 발생하는 단체급식 사고를 줄일 수 있 는 기본적인 여건을 마련할 수 있을 것이다. 4. 주방기구 주방기구의 배치나 모델선정은 주방의 기능적인 요구를 분석하고 갖추어진 조건에 맞도록 검토해야한다. 처음부터 단순한 공사비의 비율이나 대략적인 예산 등을 바탕으로 계 표 1 조리기구의 분류 (기능별) ¦ 명칭 ¦ 명칭 ¦ 기 능 ¦ 필요 설비 ¦ 필요 설비 ¦ 필요 설비 ¦ 필요 설비 ¦ 필요 설비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 명칭 ¦ 명칭 ¦ 기 능 ¦ 급수 ¦ 급탕 ¦ 배수 ¦ 열원 ¦ 동력 ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 박피기 ¦ 고구마 등의 껍질을 세적하고 벗기는 기계 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 푸드커터 ¦ 칼날의 회전으로 재료를 자르는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 육류 믹서기 ¦ 고기를 잘게 갈거나 부수는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 슬라이서 ¦ 칼날의 회전으로 재료를 얇게 자르는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 반죽기 ¦ 제빵·제과 용 반죽 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 채소 세척기 ¦ 채소나 과일을 수류로 자동 세척하는 기계 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 탈수기 ¦ 원심분리 방식으로 채소에서 물을 제거하는 기계 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 식품성형기 ¦ 식품을 자동으로 형틀에 넣는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 조리용 싱크 ¦ 조리용 싱크 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 제면기 ¦ 면을 뽑는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 발효기 ¦ 빵 반죽을 발효시키는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 보온기 ¦ 내부의 음식을 보온하기위하여 가열 보온하는 기계 ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 살균기 ¦ 칼, 도마 등을 살균 보관하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 연육기 ¦ 육류의 칼집을 넣어 부드럽게 하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 믹서 ¦ 재료를 분쇄·혼합하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 전처 리용 ¦ 진공포장기 ¦ 재료를 진공상태로 포장하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 오븐레인지 ¦ 상부에 가열기를 설치하고 하부에 오븐을 설치한 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 가스레인지 ¦ 가스를 사용하는 가열조리 기구 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 브로일러 ¦ 열원이 위쪽에 있는 오븐형태의 굽는 기구 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 토스터 ¦ 식빵을 굽는 전용 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 로스트오븐 ¦ 육류 로스트용 오븐 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 베이킹오븐 ¦ 제빵·제과 용 오븐 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 전자오븐 ¦ 고주파 가열방식의 오븐 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 튀김기 ¦ 튀김용 기름을 가열하여 튀김 하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 가열 조리용 ¦ 스팀쿡커 ¦ 증기를 이용하여 조리하는 기계 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 냉각용 ¦ 냉각테이블 ¦ 냉장 및 작업대의 기능을 조합한 테이블 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 냉각용 ¦ 제빙기 ¦ 얼음을 만드는 기계 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 냉각용 ¦ 아이스크림 프리져 ¦ 아이스크림을 교반 냉각하여 제조하는 기계 ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 냉각용 ¦ 급속냉각기 ¦ 쿡-칠 시스템의 급속 냉각용 기계 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 세척 ¦ 식기세척기 ¦ 식기를 자동으로 세척하는 기계 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 서비스 용 ¦ 정수기 ¦ 음료용 식수를 공급하는 기계 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 서비스 용 ¦ 컨베이어 ¦ 식기 등을 이송하는 장치 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ | {}
c4d0956e-afe0-4ad9-a3d7-047db2393a31 | 5권.pdf | 제 14 장 주방설비 2.14-5 획을 수립하는 방법은 바람직하지 않으며 효율뿐만 아니라 안전성과 전체적인 균형도 고려할 필요가 있다. 4.1 조리기구의 분류 주방에서 사용되는 기기류는 조리에 필수적인 기본조리기 와 기타 가공, 처리, 보관 등에 사용하는 보조적인 기기로 구 분된다. 가열조리 기기를 표 1 에는 주방기구의 기능에 따라, 표 2 에는 건식과 습식 분류에 따라 정리하였다. 최근 주방 기 기는 에너지 효율과 하이테크 기술을 응용한 자동제어 방식 의 기능이 급속하게 도입되고 있다. 이 때문에 구형기계의 전 환율이 매우 높으며 작업의 표준화에 따른 조리환경 구축을 위하여서도 전환이 진행되고 있다. 대형 조리를 제공하는 곳 에서는 가공 중의 식품안전을 확보하기 위한 급속냉각 시스 템이나 진공가열방식의 가열 시스템 등이 시설에 도입되기 시작하고 있다. 5. 설비계획의 기본사항, 순서 5.1 기본사항 시설을 계획할 때에는 건축계획의 단계로부터 미리 표 3 에 나타내는 기본사항을 충분히 검토 및 협의 해야 하고 특히 주 방의 적절한 배치조건을 건축계획에 반영한다. 5.2 계획의 순서 주방의 설비계획은 전항의 기본사항을 그림 2 의 순서에 따 라 추진한다. 표 2 조리기구의 분류 (건식, 습식) a. 건식가열조리방식 ¦ 조리법 ¦ 주요 기기 ¦ 특 징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 굽기(baking) ¦ 베이킹 오븐 ¦ 주로 대류에너지 및 복사열을 이 용 ¦ ¦ 찜(rosting) ¦ 오븐/화덕 ¦ 주로 대류에너지 및 복사열을 이 용 ¦ ¦ 직화/석쇠 구이 (griling or toasting) ¦ 그릴/토스터 ¦ 주로 적외선 복 사열 이용 ¦ ¦ 전자레인지 가열 (microwave cooking) ¦ 전자레인지 ¦ 마이크로파 ¦ b. 습기가열조리방식 ¦ 조리법 ¦ 주요 전용 기기 ¦ 특 징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 끓이기(boiling) ¦ 주전자/냄비 ¦ 주로 대류에너지 및 복사열을 이용 ¦ ¦ 스튜잉(stewing) ¦ 브레이징 ¦ 주로 대류에너지 및 복사열을 이용 ¦ ¦ 브레이징(braising) ¦ 그릴, 토스터 ¦ 주로 적외선 복사 열 이용 ¦ ¦ 튀김(frying) ¦ 후라이팬 ¦ 튀김용 기름(150~ 180°C) 대류 ¦ ¦ 찜(streaming) ¦ 콤비오븐 ¦ 증기대류가열 ¦ 표 3 설비계획의 기본사항 ¦ 검토사항 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 음식시설의 업종과 형태 ¦ 식사시설의 목적이나 급식이념, 점포이미지와 업태 목표의 설정 ¦ ¦ 대상고객층과 영업시간 ¦ 대상고객층의 성별, 연령층 및 서비스의 시간대와 영업일수 ¦ ¦ 메뉴의 패턴과 판매목표 ¦ 메뉴의 종류구성과 가격대 및 1 일당 및 월간 매상의 구성 ¦ ¦ 서비스방식과 배선 기능 ¦ 배식방식과 형태, 필요한 서비스 양을 포함하는 팬트리(pantry) 기능의 검토 ¦ ¦ 식당의 위치와 객석 목표 ¦ 객석수와 회전목표, 대금회수 방법 및 식당의 위치와 유효공간, 대기공간 등의 검토서비스 동선과 고객동선의 정리가 중요함. ¦ ¦ 주방의 위치 ¦ 식품재료의 흐름과 서비스 동선 및 팬트리를 포함하는 식당과 의 연결에 유의 ¦ ¦ 주방기능과 공간 ¦ 전체적인 필요기능과 작업동선의 유효성, 식품재료 매입, 저장조건에 유의, 기타 종업원의 후생시설 요건 등 ¦ ¦ 음식시설의 운영조건 ¦ 운영관리의 방식 시스템화의 고려, 운영조직과 노무대책 ¦ ¦ 건축구조 및 설비조건 ¦ 건축구조상의 제약, 공조, 에너지원, 급배수, 천정고, 바닥, 채광, 계단 등의 여러 가지 조건 ¦ ¦ 법적규제 및 지도요건 ¦ 방재 방화대책, 배수처리규제, 근로안전, 식품위생 기준 등 ¦ ¦ 장래계획과 예산조건 ¦ 소유주 측의 예산과 투자효율의 검토, 건축 및 운영면의 장래적인 변경, 확장 계획 ¦ ¦ 계획의 프로그램과 프로젝트팀 ¦ 소유주, 건축설비설계자, 푸드컨설턴트를 포함하는 프로젝트 맴버의 구성 및 작업분담 스케줄의 프로그램 ¦ | {}
d9c68e12-0f27-44d7-9d12-f5ca0ae639bd | 5권.pdf | 2.14-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 5.3 계획상의 유의 사항 1) 주방기능과 처리능력의 산정 ① 피크(peak)시의 단위시간 마다 필요한 서비스의 양과 여기에 대응하는 표준 생산량을 산정한다. ② 상기 산정에 따라서 중요한 식품재료(제품을 포함해서) 의 1 일 마다 소비량을 산정한다. ③ 사용하는 식품재료의 보존 온도별 저장량, 표준재고기 간 및 필요한 저장공간을 측정한다(표 4 참조). ④ 특히 조리된 식품을 많이 사용하는 경우 이들의 시간 마다 취급량과 이들의 재가열 시스템을 충분히 검토한다. ⑤ 식기, 그릇류의 단위시간마다의 소요 세척처리량, 세척 방식 및 음식쓰레기 처리방식을 검토한다. 2) 필요한 기기의 선정과 배치요건 ① 각 작업공정의 기능분류와 작업량을 측정한다. ② 사람 및 물건의 동선에 대한 빈도를 감안해서 정리한다. ③ 기종의 선정에는 단위시간 마다 소요 가공처리량, 조리 방법별의 생산량 및 그의 뱃치(batch) 단위를 검토한다. ④ 각 공정끼리의 연동작업에 대한 인간공학적인 사양과 반송조건 등의 보조기구를 검토한다. ⑤ 설계내용에 대해서 생산효율과 노동력 절감 면에서 투 자효과 를 검토해서 시스템의 내용을 다시 점검한다. 3) 건축 · 설비면의 설계대상 항목 주방의 건축, 설비면에서 검토해야 할 대상은 여러 가지지 만, 특히 식품위생, 작업안전, 작업의 효율성 등이다. 4) 건축적 공간의 검토요건 ① 각 기기의 설치조건과 소요되는 작업공간 이외에 기기의 보전과 위생관리 대책에 필요한 작업공간을 검토한다(표 5). ② 식품재료, 용구, 비품 및 카트(cart)류의 보관 이외에 출 입구를 포함하는 주동선, 작업공간, 통로공간을 검토한다. ③ 사무실 근무인원, 정보관리 설비, 접객용 공간 이외에 현장의 작업관리에 효과 적인 위치 및 투시창의 설계를 검토 한다. ④ 종업원의 성별, 인원에 대응하는 각종 후생시설을 완비 ![image](/image/placeholder) ① 매상 계획목표의 산정 시설영업이념과 ② 서비스 내용과 질의 설정 운영목표 ③ 메뉴구성과 단가예측 건축설비 계획과 소요식품 재료의 양과 저장계획 작업기준과 안전, 위생대책 ② 필요한 생산 처리능력과 산정 인원계획 ③ 로케이선과 기능구분 주방설비의 ① 공간배치의 배정 기본계획 ② 주요기기의 선정과 배치 ③ 열원과 필요재원의 산정 ④ 설비기기 설치예산의 산정 그림 2 설비계획의 순서 표 4 주방공간의 주된 변동요인 ¦ 주요부문 ¦ 공간의 변동요인 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 납품 및 저장부문 ¦ 식품재료의 품종과 보존온도 조건 및 그의 표준재고량에 따라서 변동. 저장공간 = 사용식품 재료량(kg/day)x 저장일수 x 포장모양에 따른 용량 계수 1.5*1x2*2+표준적인 적재높이(약 1.5 m) ¦ ¦ 식품재료 전 처리부문 ¦ 납품되는 식품재료의 가공도와 표준처리양/日과 그의 기계화정도 및 소요 작업원 수와 중간 저장 공간 ¦ ¦ 가열조리 부문 ¦ 시간당의 조리방법에 따른 필요처리량과 주요 조리기기의 대수 및 그의 작업원과 동선통로에 따라서 변동 일반적으로 설치하는 기기의 점유 면적의 2.5~3.5 배의 공간으로 된다. ¦ ¦ 그릇에 담기 배식부문 ¦ 메뉴의 구성내용과 시간당 필요한 서비스량 및 서비스 형태와 작업원 수에 따라서 변동 ¦ ¦ 식기세척 부문 ¦ 식기배출 형태와 시간당 식기배출수 및 세정시스템의 내용과 식기의 종류, 수량과 보존조건에 따라서 변동 ¦ ¦ 사무실 및 후생시설 ¦ 사무실의 필요한 관리기능과 인원수 및 근무시간대의 성별 작업인원수와 소요되는 후생시설에 따라서 변동 ¦ 주) 1. 식품재료 질량의 용적 환산계수. 2. 저장공간 용적의 식품재료 용적에 대한 비율. | {}
0347d91c-5789-4e34-913e-ed7c168f6cc4 | 5권.pdf | 제 14 장 주방설비 2.14-7 표 5 작업공간과 통로 표준치수 (단위 : mm) ¦ 종류 ¦ 750 ¦ 900 ¦ 1200 ¦ 1 500 ¦ 1 800 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 빠, 다과 점 카운터 내 ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 스낵(빠) 카운터 내 ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 카페테리아 카운터 내 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ¦ ¦ ¦ 작업대의 측면공간(한면 사용) ¦ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 작업대의 측면공간(양면 사용) ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ¦ 요리용 운반차 등의 통로를 고려한다. ¦ ¦ 대형 조리기기의 전면(한면 사용) ¦ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ ○ ¦ 요리용 운반차 등의 통로를 고려한다. ¦ ¦ 대형 조리기기의 전면(양면 사용) ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ¦ 요리용 운반차 등의 통로를 고려한다. ¦ ¦ 서비스 카운터와 웨이트리스 출입통로 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ 요리용 운반차 등의 통로를 고려한다. ¦ ¦ 주방내 일반통로 ¦ ¦ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ ○ ¦ 요리용 운반차 등의 통로를 고려한다. ¦ 주) Ⓞ표는 일반적인 통로의 표준치수를 나타낸다. 한다. ⑤ 종업원의 성별, 인원에 대응하는 각종 후생시설을 완비 한다. ⑥ 주방 바닥면의 높이 차이는 작업효율은 물론 공간의 유 효성을 떨어뜨리기 때문에, 미리 주방위치 주변의 슬라브를 낮게 하거나 방수범위에 대한 검토를 면밀하게 해서 바닥의 높이차가 없도록 한다. 5.4 주방 각 부문의 소요공간 주방은 물론 각 부문의 소요공간을 산정하는 정형화된 기 준은 없다. 특히 최근에는 공정의 합리화를 도모하기 위해서 예비처리공정의 간략화 및 기계화와 조리방식의 효율화, 그 리고 식기 세척의 시스템화 등 각 업태와 규모에 따른 근대 화가 급속히 진행되고 있기 때문에 구(�)형태에 의한 과거 의 실적은 각 시설 모두에 참고 자료로도 적절하다고는 할 수 없다. 이와 같은 의미에서는 주방공간은 각 부문의 배분을 포함해서 각 부분의 기능을 인식하고 표 4 에 나타내는 주방 공간의 변동요인을 참고로 해서 과학적인 수치를 기초로 한 합리적인 배치가 되어야 한다. 한편, 시설 · 건축의 기본설계 단계에서 주방 및 식사공간 의 소요공간을 사전에 예정할 필요가 있는 경우에는, 일반적 으로 다음과 같은 산정방법에 의하는 것이 타당하다. ① 필요 좌석수 = 각 식사 시간마다의 표준 이용인원 + 회전목표 + 0.8(시간당) 여기서 회전목표는 급식시설은 최고 3 회, 점포에서는 1~2 회로 한다. ② 소요 식당공간 = 객석수 x1 석당의 단위면적 여기서 1 석 마다의 단위면적은 소형 점포나 급식시설에서 는 1.2~1.5 m2, 고급 레스토랑에서는 1.8~2.4 m2 로 한다. ③ 주방면적은 상기한 식당면적에 대해서 최저 20% 이상, 최고 35%를 기준으로 한다. 특히 대형 급식시설에 카페테리 아 형태의 서비스 구역을 두는 경우 이 구역의 면적은 식당 면적의 15%~20%를 별도로 고려한다. 1) 주방과 홀의 기본배치 종래의 일반적인 외식점포에서는 객석측의 분위기나 설계 면이 강조되는 반면에, 서비스 효율에 중요한 기능과 동선의 검토가 빠져 있으므로 이들의 기본적인 배치요령을 인식해야 한다. 그림 3 의 타입 A 는 종래형의 형태로서 객석이 전면에 있고 주방은 깊숙하게 배치되어 있다. 이 때문에 팬트리측의 점원(·표)은 고객이 돌아가려는 모습을 보고 계산대(casher) 로 가서 정산한 뒤에 다시 원위치로 돌아가 다음 손님에게 물이나 타올을 날라가는 등 일련의 작업동선은 길고 불편하 였다. 타입 B 에서는 주방의 티슈업(tissue up), 팬트리, 캐셔 스탠드(casher stand) 등 세 가지 기능이 근접 배치되어 점원 의 동선과 작업은 아주 효율적이 된다. ![image](/image/placeholder) ② 4 ③ ② 타입 A 타입 B 그림 3 주방과 홀의 기본적인 배치 2) 주방의 위치와 설계 ① 식품재료의 반입으로부터 서비스구역에 이르는 연속적 인 물류를 차트(그림 4)에 의해서 검토하고 각 단계의 작업내 용, 순서 및 상호연관성을 분석하고 필요한 동선정리를 포함 해서 각 구역의 배치조건을 정한다. ② 주방의 위치와 면적을 정하는 경우, 식당공간과 주방의 접점이 넓고 또한 기둥수가 적은 장방형의 형상이 작업동선 의 정리와 합리화에 좋다. ③ 각 기능구역은 동일층에 집약시켜 가능한 한 분산을 피 | {}
f3ed76bf-88c2-408e-8d32-05e1442f5929 | 5권.pdf | 2.14-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 식품재료의 조달과 검수 주방쓰레기 가공공간 저장공간 처리 음료용 조리공간 냉각공간 공간 세탁공간 준비라인 식품재료, 식품 쓰레기 식사공간 식기 서비스 메뉴 그림 4 주방작업과 물류의 계통 하는 것이 면적의 합리화나 반송의 효율화를 가능하게 한다. ④ 픽업(pick up)과 서빙라인(serving line)이 서로 교차하거 나 또는 고객동선과 교차하는 것을 피하고 일방통행 또는 스 퀘어(square) 동선을 기준으로 주방의 배치조건을 검토한다. ⑤ 단체급식의 대형시설에서는 특히 이용자측의 배식 동 선과 퇴식 동선을 구획하거나 분리하는 것을 원칙으로 한다. ⑥ 주방의 각 기능구역의 대상은 다음과 같다. ㉠ 식품 재료류의 수입검수와 각종 보관 · 저장구역 ㉡ 쓰레기류의 보관 · 폐기조건과 장소 ㉢ 전처리 작업구역, 가열조리 구역 및 내외의 각종 통로 ㉣ 조리구역 또는 베이커룸(baker room) ㉤ 콜드 에어리어(cold area) 및 그릇에 담고 배식하는 구역 ㉥ 서비스 팬트리 또는 배식카트 보관장소 ㉦ 식기, 도구류의 세척, 보관구역 ㉧ 관리사무실, 응접실 및 종업원 후생시설 ㉨ 대형시설의 테스트 키친(test kitchen) 및 미생물 검사실 ㉩ 환기공조, 보일러, 냉동기 등의 기계실 5.5 주방의 내장 1) 바닥 바닥면의 마감 요점은 작업의 안전성과 해로운 미생물의 번식을 조장하는 습기의 체류를 막는 것이다. 기기류가 설치 되는 작업구역의 바닥하중은 300 kg/m2 이상을 표준으로 하 며, 동시에 바닥면의 세척을 위하여 방수층으로 시공한다. 또 한 배수가 잘 되도록 각 작업 구역마다 배수피트 또는 배수 구를 설치하고, 적절한 바닥구배(1/150~1/200)를 둔다. 각 작업장 내외의 접속동선은 반송효율과 작업 안전면에서 가능 한 한 높이차를 피하고 구배 1/8~1/10 정도의 경사통로를 만든다. 바닥면의 마감 재료는 내산, 내알칼리성, 내열, 내충격성 이외에 속건성, 미끄럼 방지 효과 와 탄성을 갖는 것이 이상적 인데 이점에서 표면에 카보란덤의 미립자를 고열로 소부(� 付)시킨 자기타일은 값이 비싸지만 그 효력과 내구성은 우수 하다. 일반적으로 내열성을 필요로 하는 조리구역을 크링커 타일(clinker tile)로 하고, 기타는 경제적인 에폭시 수지몰탈 로 마감한다. 다만 가열기기 중 특히 단열성이 나쁜 가스기기 의 주변은 기기의 운전에 따른 과열로 바닥면 타일이 떨어지 기 쉬우므로 충분히 검토한다. 또한 에폭시 수지몰탈 마감의 경우에는 두께를 6 mm 이상으로 하고 충분하게 양생하여야 한다. 종래의 바닥내장에 사용하는 홈이 있는 자기타일은 오 염되기 쉬워서 청결성의 유지보수면에서 부적절하다. 같은 이 유로 요철이 있는 바닥은 매끈하게 마감한다. 2) 배수피트 과거에는 배수구에 직접 채소 쓰레기를 방류시키거나 바 닥면에 상시 살수하는 것과 같은 비위생적인 방법이 일반화 되어 있어서, 이 때문에 만들어진 깊고 과대한 배수피트가 바닥면을 불결하게 하는 요인이 되었다. 따라서 바닥면의 위 생적인 배수조건으로는 대형 고정기기의 세척용으로 적절히 떨어져 들어가는 격자(grating)를 설치하는 것 이외에 각 작 업구역 마다의 세척용으로서 적절한 배수구 등을 합리적으로 배치해서 세척 후 건조한 상태를 유지하는 것이 기본이다. 이런 의미에서 종래의 배수구 형태는 최소한의 길이와 깊 이로 하고 그 바닥면은 적절한 구배와 곡면으로 마감한다. 특 히 상면(上面)은 격자 뚜껑을 쓰지 말고 녹막이 처리된 강판 또는 스테인리스 강판제의 막힌 뚜껑으로 한다. 또한 각 배수 설비의 말단에는 적절한 처리능력을 갖는 그리스 포집기를 설치해야 한다. 3) 벽면 벽면의 마감은 바닥면과 같이 내산, 내알칼리성, 내충격성, 내화성으로서 세척하기 쉬운 것으로 한다. 바닥면에서 최소 1.2 m 이상을 타일로 마감하고 '들어간 모서리 부분'은 바닥 과 같이 곡면 마감 또는 모따기를 한다. 대형 작업장 내에서 는 반송차나 이동기구의 번잡한 이동에 대비해서 기둥이나 벽면의 튀어나온 모서리 부분에는 스테인리스 강판제 앵글 또는 완충기 등의 내충격성 커버를 설치한다. 또한 벽면의 색 조는 반사도가 강한 백색보다도 명도가 높은 담색계가 작업 의 피로완화에 효과 적이다. 4) 천정, 대들보 천정의 마감은 방습성, 흡음성 및 내화성이 높은 재료를 사용하고, 결로 방지용으로 단열재를 붙인 것이 이용된다. 주방의 천장높이는 건축 기준법에 일반 거주공간과 같은 2.12 m 이상으로 되어 있으나, 화기의 사용에 필요한 배기와 위생적인 작업환경을 확보하려면 구미에서 최저 기준으로 되 어있는 3.0 m 이상이 필요하다. 따라서 천장속의 덕트나 배관 공간을 고려하면 250 m2 이상의 주방에서는 건물의 층간높이 는 일반적으로 5 m 이상을 필요로 한다. | {}
05e2cebe-f336-4753-a252-bd3a9ea80f2c | 5권.pdf | 제 14 장 주방설비 2.14-9 5.6 기기의 배치 1) 기기배치의 기본 순서 ① 각 공정의 작업내용과 사람이나 물건의 동선에 따라서 기기의 집중화와 배치조건을 검토한다. ② 각 작업단계의 작업량과 상호관계를 명확하게 해서 전 체의 공정이 서비스 구역의 방향으로 막힘없이 흐르도록 각 부문을 배치한다. ③ 각 부문에서의 기기배치는 작업의 효율성과 작업의 융 통성을 우선해서 검토한다. ④ 예비처리, 가열부문은 모두 기기류의 무의 미한 분산을 피하고 특히 조리용의 각 기기는 작업의 융통성을 높이고 또 한 배기설비의 합리화라는 면에서 가능한 한 집중시켜서 병 렬로 배치한다. ⑤ 이상에서 각 부문 모두 보행거리가 짧고 기기배치가 간 단하게 되는 것을 목표로 한다. 2) 가열 조리기기의 배치형태 (1) 배면 병렬형 작업장의 중앙에 가열기기를 집중시켜서 배면에 맞춰서 병렬로 배치하는 형태로서 아일랜드형이라고도 한다. 그 형태는 작업관리의 용이성, 작업의 효율성 및 배기 후 드의 집중화에 우수하고 중간 규모형으로는 아주 좋다. (2) 직선형 작업장내의 벽면에 따라서 대형기기를 병설하는 형태로서 대량생산 방식에 적합하고 각 기기의 동시 병행가동 방식에 효과 적이다. 한편 그의 작업동선과 반송공간의 합리화에 유의 한다. (3) L 형 주방 내의 기둥위치와 건축 평면상에서 상기 (1)항이나 (2) 항의 형태로 할 수 없어 변형해서 L 형배치가 적절한 경우에 이용된다. 이 경우의 기기 배치는 특히 조리기능과 그의 열원 을 고려해서 L 형의 분기 구분 및 접점을 구할 필요가 있다. (4) 대면 병렬형 상기 (2)항의 직선형을 작업장의 대면 벽끼리 병렬시키는 형태로서 생산기능을 중시하는 대형시설이나 센트럴키친 (central kitchen)에 이용된다. 이 배치형태는 원칙적으로 서비 스 구역이나 배식구역과 구획되는 형태이므로 작업장내의 반 송용구를 두는 곳과 이동간선의 이용방법을 충분히 고려한다. (5) 백바(back bar)형 커피숍형 레스토랑의 전형인 오픈키친(open kitchen)을 대 표하는 스타일이다. 픽업 카운터의 뒤에 기능적인 쿠킹라인을 병렬시켜서 신속한 조리와 그릇에 담기 서비스 기능을 합리 적으로 그리고 간단하게 구성한 대표적인 연출형 타입이다. 3) 각 부문 기능과 기기 배치 (1) 수입 검사 부문 호텔, 병원, 대형급식시설 등에서는 독자적인 반입 검수사 무실 이외에 배송차로부터 직접 내리는데 필요한 데크 스페 이스(deck space)가 외부와 직결하고 있고, 손님의 눈에 띄지 않는 곳에서 짐을 내릴 수 있는 곳이 가장 적합하다. 검수장 은 반입구에 가깝고, 검수사무실로부터 창문 너머로 보이는 곳이 편리하다. 검수대와 전자저울을 준비해 놓는다. 특히 대 형 주방에 필요한 저울, 반송카트, 포크리프트, 콘베이어, 바 닥 세척용구에 유의 한다. (2) 저장 부문 식품재료의 보냉 온도조건, 조립식인지 축조형인지의 구 분, 소요용적, 냉각용 기기의 배치, 비상용 전원대책 이외에 대형 주방에 필요한 포크리프트, 배송용구 등의 규격과 배치 조건에 유의 한다. ① 식품창고 드라이 스토리지(dry storage)는 곡물, 분말류, 건조물, 캔 제품, 병에 넣은 제품, 조미료 등 상온보존하는 식품재료 보 관기능을 갖는다. 다만 여름철의 고온다습에 대한 대책으로서 방서, 방충과 함께 방습을 포함해서 환기에 충분히 유의 한다. ② 냉장, 냉동실 원칙적으로 생선, 야채, 유제품, 생선어패류, 각종 육류, 주 류의 저온저장은 4~7°C 와 0~4°C 로 구분해서 보관한다. 냉동 식품류는 모두 -18~-22°C 로 냉동실에 보관한다. ③ 잡품창고 식품재료 이외의 각종 용구, 잡화, 약제 등을 넣기 때문에 원칙적으로 작업구역 밖에 만든다. (3) 전처리 부문 채소, 과일의 세척, 박피, 절단작업과 어패류나 육류의 예 비처리 가공이외에 이들의 혼합, 성형, 가루묻힘작업 등을 한 다. 이 부문은 식품재료 저장과 가열조리부문의 중간에 배치 한다. 특히 이 부문에서는 각종 작업에 따른 식품재료의 2 차 오염 기회가 높기 때문에 청탁(��)분리의 원칙에 따르는 배치한다. 각 작업대와 싱크류는 청탁분리의 원칙에 따라서 채소용과 어류, 육류용으로 대별한다. 대형 주방에서는 채소의 필러 (peeler), 커터(cutter), 초퍼(chopper) 이외에 세척, 탈수 의 기계화가 필요한데 필러와 싱크의 도킹(docking), 커터류 의 이동대 세트 등에 의한 작업공간의 합리화에 주목한다. (4) 가열조리 부문 조리작업의 중심으로 픽업(pick up) 또는 배식부문에 근접 하게 예비처리 부문과 의 중간에 만든다. 이 부문에는 끓이고, 튀기고, 볶고, 직화구이, 간접구이, 찜 등 각종 조리방법에 따 른 조리기기가 배치되어 있다. 최근에는 숙련을 필요로 하는 만능 조리형의 가스렌지 일변도에서 고성능의 전문기종으로 바뀌는 경향이 있으므로 유의 한다. 한편, 이 부문에서는 용구류의 보관, 세척, 식품재료의 중 간 보관 및 임시적인 세척기능을 사용하는 경우가 많다. 소규 모의 주방에서는 만능형의 가스렌지나 가스오븐이 주가 되 지만 근대형의 레스토랑에서는 인력절감, 표준화를 목적으 로 하는 전용 조리기기로 편성하는 것이 일반적이다. 대형 주방에서는 호텔과 같이 스팀쿠커(steam cooker), 스팀케를 (steam kettle), 브레이징 팬(braising pan), 컨백션 오븐 (convection oven), 자동 튀김기(fryer) 등의 구미형의 고 급기종 이용이 보편화 되었다. 특히 최근에는 건열과 습열기 능을 함께 갖는 스팀오븐의 도입과 아울러 급속냉각(quick chill) 방식에 의한 재가열 시스템이 주목받기 시작하고 있 다. 이외에 이 부문에는 일반적으로 도구 수납용의 팬랙 | {}
dc271314-0506-46ef-a14c-9501c1b0b829 | 5권.pdf | 2.14-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 1 ④ 22 ② ③ ⑲ ㉒ 제빵작업실 아이스크림 작업실 ③ 22 ⑪ ⑳ ③ ⑧ 1. ⑧ ② ⑧ ⑥ ⑧ 。 ⑬ ⑭ ⑮ ③ ① 이동대 ⑦ 마블 턴테이블 ⑬ 저울 파이 롤러 ② 선반(다단식 선반, 벽 선반을 포함한다) ⑧ 믹서 ⑭ 전기렌지 세면기 ③ 작업대 ⑨ 베이크 오븐 스팀솥 DS ④ 냉동고 · 냉장고 프루프 박스 휩(whip) 크림 머신 찬장(벽찬장을 포함한다) ⑤ 싱크 몰더 파스류어라이저(소독기) ⑥ 분체용 카트 디바이더 아이스크림 프리저 그림 5 호텔 베이커 룸의 설계 예 ![image](/image/placeholder) 3600 1800 → ⑤ 3200 2 2300 3 5400 ![image](/image/placeholder) 5000 5000 ⑤ 5500 ③ ① 잔반 테이블 ① 팬랙 그린 테이블 식기 디스펜서 식기 세정기 식기 세척기 더스트 테이블 패싱베어 랙 소팅 테이블(rack sorting table) 트레이 반환용 콘베이어 a. 랙형 연속세정 시스템의 예 그림 6 식기세척 시스템의 예 (pan rack)과 세척용 싱크를 겸용하거나 가공식품 재료의 중간 보존기능을 갖는 냉장 테이블(cold table) 및 리치인 (reach in) 냉장고를 설치하는 경우가 많다. 또한 냄비나 도구류의 세척작업에는 바닥의 건조 상태유지와 인력절감을 도모하기 위해서 구미와 같은 고압식 세척기를 도입하는 것 이 적절하다. 식기 반환구 (5) 저온 부문(cold section) 샐러드나 샌드위치 등 유럽풍의 냉식(��)을 조리하는 부 분이므로 실내의 저온유지가 필요하기 때문에 대형인 경우에 는 가열구역과 투시형의 칸막이벽으로 구획하고 적절한 공조 조건을 유지해야 한다. 냉각 및 샐러드류를 조리하는 냉장 테 b. 플라이트형 연속 세척 시스템의 예 (6) 베이커룸(baker room) 이블 내지 샌드위치 테이블 이외에 후드컷터, 믹서, 싱크대와 작업대 등의 설치가 표준적이다. 종래의 도시형 호텔 및 베이커리(bakery) 점포 내에 상설 되는 케이크의 제조를 포함하는 경우가 많다. 작업장은 빵이 나 케이크용의 각종 믹서, 오븐 이외에 2 차 발효용의 풀횡 박 스가 일반적으로 배치되는데 대형의 경우에는 자동식의 분할 성형기가 배치된다. 케이크의 작업에는 특히 저온작업실 이외 에 각종의 소도구용 공간도 필요하기 때문에 그의 생산규모 에 따라서 소요공간이 크게 달라진다. 제빵이나 케이크용의 믹서, 플루핑 박스, 작업대, 오븐 등이 일반적이다. 대형 처리 | {}
7c3746fb-d783-4d5c-b3e7-f6e4cd0ab341 | 5권.pdf | 제 14 장 주방설비 2.14-11 시설에서는 준비물의 분할, 성형 등의 자동화 기기가 채용되 고 있다. 이외에 빵, 케이크 등에는 손작업용의 소도구류의 사용도 많은데 분체 이동용 카트나 각종의 랙카트, 냉장 케이 스 등과 같이 검토한다. (7) 서비스 팬트리 보통은 조리부문과 식사공간을 연결하는 서비스 업무의 거점으로서의 기능을 갖는데 업무와 그 규모에 따라서 크게 달라진다. 일반적인 커피숍형 점포에서는 서비스 기능을 효 율적으로 하려는 목적으로 픽업 카운터(pick up counter)의 전면에 각종 음료 서버(server), 은기(��), 식기, 냅킨, 재털 이 등 각종 서비스 용구를 기능적으로 배치하는 형태가 특히 중시되고 있다. 도시형 호텔의 대형 팬트리에서는 대량공급 에 대한 조리의 집중화 방식에 대응해서 요리의 대량 보냉, 보존과 재가열기능을 부가하고 각종 음료서비스나 대형의 식 기 세척, 보관설비 등과 함께 종합적인 중장(��) 기능의 팬 트리화가 보급되고 있다. 대형 팬트리의 예를 설명했으나 앞 으로 대량 공급시설의 증대화에 따라서 매우 친절한 서비스 기능의 충족이 점점 더 중요시되기 때문에 각종의 효율적인 음료공급 기기나 인력절감 기기의 채용과 그의 콤팩트한 배 치에 특히 유의 한다. (8) 카페테리아 카운터 카페테리아 방식의 서비스 카운터는 각 메뉴 품목의 매력 적인 전시나 그의 위생적인 품질유지 및 신속한 대면 서비스 에 필요한 기능을 갖추는 것이 기본조건이다. 이 때문에 1 라 인의 길이는 일반적으로 최소 5~6 m 최대 12~15 m 정도지 만 1 라인의 서비스 능력은 상업용 점포에서 300~400 식/h, 급식시설에서는 500 식/h 를 표준으로 해서 메뉴품종, 품목수 에 따른 라인의 규모와 배열형태를 편성한다. (9) 식기세척 부문 식기, 은기, 트레이 등의 사용 후 세척, 소독, 남은 음식 처 리 및 이들의 분류 정리와 보관 기능을 포함하는 일련의 작 업시스템으로서 구축할 필요가 있다. 점포내의 배치로는 식 당에서의 반환에 편리하고 세척 후의 식기의 이동처인 픽업 구역에 근접하게 하는 것이 기준이다. 한편, 호텔의 연회장 (banquet)이나 대형급식 시설에서는 사용 후 대량의 식기반 환이 집중적으로 이루어지기 때문에 배식과 퇴식 동선을 구 분해서 반환을 받으면 세척작업을 연속적으로 처리할 수 있 는 효율적인 시스템으로 설계할 필요성이 있다. 그 처리 형태 로서 트레이 반환용의 컨베이어의 보급과 함께 최근에는 천 정주행형의 버티칼 컨베이어 방식에 의한 원격 반송형태도 채용되고 있다. 어떻게 하더라도 세척부문은 피세척물의 양 과 그 시간마다의 회전요소를 감안해서 적절한 작업공간을 설정하고 아울러서 소음 차단용 칸막이에 유의 한다. 최근에는 적정한 온수온도, 스프레이 압력 및 필요한 세제 농도를 자동적으로 제어할 수 있는 세척, 소독기능을 갖춘 구 미형의 기계 세척 시스템이 보급되고 있다. 이 자동 세척기는 식기의 세척처리 능력이라는 점에서 단조(��)형의 박스타 입, 중간 규모용에 적합한 2~3 조의 랙 콘베이어 타입, 대규 모용의 운송용 콘베이어(freight conveyer) 타입으로 대별 된다. 그의 설계도의 예를 그림 6 에 나타내는데 후자의 운송 용에는 원형 또는 삼각형의 엔드레스(endless)인 어라운드 (around) 타입도 있다(그림 6(b)). 이들 세척 시스템에는 필 요한 급탕(60°C), 시스템용의 소독용 급탕(82~92°C), 세제와 린스제의 자동공급 장치 등에 대해서 국제적인 규격이 제정 되어 있으므로 이들의 적절한 설치와 그의 작업조건의 관리 에 유의 한다. 이 방식에는 오염된 식기의 사전 분류와 남은 음식찌꺼기를 처리하는 더스트 테이블(dust table)이나 세척 후의 건조 공정과 식기의 정리, 수납용 그린 테이블이 필요하 다. 또한 일반적인 쌀밥용 식기류의 침적용 이동형 싱크와 식 기의 수납용으로 편리한 식기 디스펜서 등의 주변기기도 필 요하다. 이상의 식기 세척과 수납보관(이동을 포함한다) 작업 이 상호 연계하여 소프트, 하드의 양면에서 효율적으로 이루 어질 수 있는 시스템으로 편성한다. 이외에 식관(��), 냄비류의 세척작업은 수작업이 관습 이기 때문에 바닥으로 물의 누설도 많으나 이것을 방지하고 또한 세척의 효율화를 위해서 구미형의 고압식 기계 세척방 식을 도입할 필요가 있는데, 이는 앞으로 근대화의 요점이 기도 하다. 6. 기기의 설치 6.1 설치전의 준비사항 ① 주방 내의 건축, 설비 및 배기후드의 조건과 칫수에 관 해서 시공도와 다른 점을 점검, 확인한다. ② 기기의 설치 예정위치의 지장 유무를 점검한다. ③ 필요한 배관 접속(급수, 급탕, 배수, 급기, 가스, 전기 등)의 위치 및 지름을 점검, 확인한다. ④ 기기류의 반입경로에 대한 상황을 조사하고 반입통로, 계단, 출입구의 폭원, 굴곡, 엘리베이터의 유효 치수와 적재중 량을 점검한다. ⑤ 반입 일시의 시간대, 차량의 주차 조건 및 배송 스케줄 을 책정한다. 6.2 설치 기본과 유의 사항 (1) 기기의 설치는 적절한 위치를 먹물로 표시하고 반드시 수직, 수평으로 셋트한다. 설치순서는 중심적인 기기를 기준 으로 레벨을 맞춘다. (2) 가열기기류(특히 가스 기구)의 설치에 대해서는 방재상 바닥면의 미끄럼 방지에 대해서 충분히 배려하고 바닥의 방 수층 및 각종 배관에 지장을 주지 않도록 유의 하고 벽면에 접근하는 열기구에 대해서 단열판 등을 설치한다. (3) 청소 중의 물이나 식품 부스러기가 기구 밑에 침입하지 않도록 콘크리트 베이스(높이 약 100 mm)를 타설하고 그 위에 기구를 설치한다. 주위를 밀봉하는 공법, 또는 기구의 밑면을 깨끗하게 유지하기 위해서 벽면에 견고한 브래킷을 설치해서 셋트하는 외괄보(cantilever) 방식 등은 구미형의 드라이 공 법의 전형이므로 이러한 방법도 검토할 필요가 있다. (4) 배관을 필요로 하는 기기의 설치는 바닥면의 고정 및 배 관 접속을 확실하게 한다. | {}
56c0ea55-4ad2-4dd6-b6c3-f1b795abcf0b | 5권.pdf | 2.14-12 제 2 편 급배수위생 특수설비 (5) 공냉식 냉동기의 설치는 응축기의 유입공기 온도와 주 변온도에 유의 하고 경우에 따라서는 강제환기 등의 대책을 강구한다. (6) 기타의 주의 사항 ① 열 기기용 배기후드의 적절한 위치를 확인한다. ② 각 기기류의 하부 말단에는 고저를 자유롭게 할 수 있 는 조절나사(adjuster)를 장착하고 그럴 수 없는 경우에는 받 침장치에 의해서 적절하게 조절할 수 있도록 한다. ③ 기기류 상호간에 피할 수 없는 틈새가 발생하는 경우에 는 스테인리스강판제의 스프레더(spreader)를 설치해서 위생 적인 유지보수 조치를 취한다. ④ 내진 대책으로서 다음과 같은 것에 유의 한다. ㉠ 전도방지를 위해서 바닥면 또는 벽면에 내식성이 있 는 금속기구로 고정한다. ㉡ 대형 냉장고는 자립형의 조립식 구조로 하고 건물 몸 체와 벽면과 의 틈새를 둔다. ㉢ 가스누설 방지책으로는 감지기 및 가스누설자동차단 기를 설치한다. ㉣ 가열기기의 열원은 주로 가스를 사용하고 전기, 증기 가 안전성이 높은데 증기배관은 플렉시블한 접속방법을 강구 한다. ㉤ 이동카트는 스토퍼가 있는 캐스터를 설비하고 코너 마다 완충기를 설치한다. 7. 관련설비 주방설비에 관련되는 급수, 급탕, 배수, 열원설비 및 환기, 전기설비 등의 관련설비는 기기의 합리적인 선정, 배치와 함 께 운영상 매우 중요하다. 7.1 급수, 급탕 설비 급수, 급탕설비 계획에서는 필요한 급수, 급탕량을 산정해 서 배관지름, 접속관지름 및 그의 배관방법과 위치에 대해서 작업조건과 보전 대책을 고려한다. 급탕에 대해서는 동시사용량 및 필요온도(세면용 45°C, 세 표 6 급탕 보일러의 산정 방법 ¦ 급 탕 필 요 량 ¦ ① 수도꼭지(1 개 마다) ¦ ① 수도꼭지(1 개 마다) ¦ 10~15 L/minx15 min/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급 탕 필 요 량 ¦ ② 식기세척기 ¦ 도어타입 ¦ 7 L/회 x45 회/h ¦ ¦ 급 탕 필 요 량 ¦ ② 식기세척기 ¦ 랙 콘베이어 ¦ 7 L/랙 x65 개/h ¦ ¦ 급 탕 필 요 량 ¦ ② 식기세척기 ¦ freight 타입 ¦ 400~800 L/h ¦ ¦ 급 탕 필 요 량 ¦ ③ 프리 린스(1 대당) ¦ ③ 프리 린스(1 대당) ¦ 5 L/회 x45 회/h ¦ ¦ 소 비 열 량 ¦ 필요 급탕량을 합계한다 ①+②+③ ...... A ¦ 필요 급탕량을 합계한다 ①+②+③ ...... A ¦ ¦ ¦ 소 비 열 량 ¦ 설정한다 5 → 55°C = 50 K ...... 상승온도를 ¦ 설정한다 5 → 55°C = 50 K ...... 상승온도를 ¦ B ¦ ¦ 소 비 열 량 ¦ 보일러 효율 ¦ 80% → x1.25 ...... ¦ C ¦ ¦ 소 비 열 량 ¦ 소비열량의 계산 (AxBxC)x4.186 J/(kg · K) + (3600x103) J/(kW · h)x1 kg/L ¦ 소비열량의 계산 (AxBxC)x4.186 J/(kg · K) + (3600x103) J/(kW · h)x1 kg/L ¦ 소비열량의 계산 (AxBxC)x4.186 J/(kg · K) + (3600x103) J/(kW · h)x1 kg/L ¦ 척기용 60°C)에 유의 해서 중앙 급탕 또는 국소용의 순간탕비 기(온수기)등 적절한 방법을 선정한다. 식기세척의 소독 린스 용(80~92°C)에는 60°C 에서 승온시키는 가열기를 추가한다. 수냉식 냉동기를 사용하는 경우에는 일반적으로 냉각탑을 설치한다. 사용하는 기기에 필요한 급수, 급탕의 수압은 압력 을 80~200 kPa 로 유지하도록 한다. 또한 수량은 일반적으로 급수보다 피크 시에 필요한 급탕량이 부족한 경우가 많으므 로 유의 한다. 배관방식은 노출 및 매입 배관 모두가 가능하나 메인 배관의 위치 및 분기부는 준공 조건에 유의 해서 각종의 작업동선의 분단에 의한 장해 배관의 청소 및 변경 조건 등을 고려한다. 분기부의 접속배관은 각각의 기기에 필요한 관지름을 선 정하고 차단용 밸브나 수도꼭지의 적절한 규격 선정에 유의 한다. 또한 급수, 급탕관을 직결하는 기기에 대해서는 역류에 의한 오염방지를 위하여 진공브레이커를 설치하고 급탕배관 에는 단열재를 시공한다. 급수계량기는 1 업자 1 개소의 개념이 일반적이며, 호텔 내 점포나 종합 빌딩에서는 테넌트 구획마다 설치하는 경우가 많다(가스계량기도 같다). 다만 지역 냉난방이나 냉각수 등의 공급을 받는 대형시설에 입주하는 경우에는 면적마다 또는 설계용량 마다의 계약 공익비를 정해서 테넌트(tenant)마다 계량기를 설치하지 않는 일도 있으므로 빌딩의 종합계획이나 테넌트 입주 조건을 확인해야 한다. 급탕 보일러는 표 6 을 기 준으로 선정한다. 7.2 배수 및 배수처리설비 배수설비에 대해서는 앞서 언급한 배수피트 부분을 참조 해서 매입배관의 경우에는 1/50~1/150 의 구배로 하고 유속 0.6 m/s 이하로 되지 않도록 유의 한다. 주방배수는 건물의 용도와 그 규모에 따라서 수질 규제를 받는데 각 지방 자치단체 마다 기준이 다르다는 점에 유의 해 서 적절한 처리 설비를 검토한다. 7.3 열원설비 주방설비에 대한 열원은 가스가 압도적으로 많으나 환경 위생, 방재상 또는 에너지 효율 등의 면에서 최근에는 전기, 증기를 열원으로 하는 기기의 이용이 증가하는 경향에 있다. 가스기기에 대해서는 그의 종류(도시가스, LPG 등), 열량 및 공급압력을 확인한다. 가스량의 산정에는 보통 3~4 kW/m2 를 기준으로 하는데 전기, 증기의 이용기기도 많아지고 있는 오늘날 각 열원의 공 급에 대해서는 주방기기의 설계에 따라서 대략의 필요량을 산정하는 것이 좋다. 전기기기를 사용하는 경우, 주파수별, 전압(단상, 3 상 등), 접지, 누전 차단기 등의 안전장치, 결선부의 절연, 방수, 방로 등에 유의 해서 확인한다. 특히 주방은 다량의 물을 사용하고 증기의 발생이 많기 때문에 스위치나 콘센트의 위치는 바닥 위 0.6 m 이상으로 한다. 또한 배관, 배선도 바닥 밑의 매입을 피하는 것이 좋으며 노출 배선의 경우에는 화기 사용기기와 | {}
c92cdb23-67ad-41fd-9e21-73aeac1087a6 | 5권.pdf | 제 14 장 주방설비 2.14-13 의 접근을 피해야 한다. 증기를 열원으로 하는 가열기기에는 케틀, 스티머, 식기 세 척기용의 승온기, 벤마리 등이 있는데 이들의 사용압력(보통 100~200 kPa)에 유의 하고 반드시 안전밸브 및 압력계를 설 치해서 정상적인 작동상태를 확인한다. 7.4 급배기설비 주방 내는 가열기기의 사용과 각종 세척 소독작업에 따라 서 열기, 냄새, 연무나 다량의 수증기가 발생하기 때문에 환 경 위생과 작업안전 및 식품위생으로 부터의 급배기 대책은 매우 중요하다. 지금까지 주방 배기장치는 배기후드가 주로 사용되고 있 지만 그 외에도 다양한 형태의 주방 급배기 장치가 개발되어 사용되고 있다. 그 중에서 천장급배기방식은 조리시 발생하 는 오염공기를 거의 완벽히 배출시킬수 있어서, 후드 사용 시 발생하는 잔류 오염공기의 문제점들을 해결할 수 있다. 그림 7 과 같은 주방천장급배기방식은 주방천장 전체면적 을 급기구와 배기구로 사용하는 것이다. 가열기기의 상부에 는 대(중)용량배기장치를 설치하고, 국솥, 식기세척기 등 수증 기가 많이 발생하는 곳은 상부에 수증기 응축 배기장치를 사 용하며, 나머지 부분은 일반 배기 지역과 급기지역으로 구분 된다. 이 방식은 후드방식의 단점을 보완하기 위하여 유럽에 서 개발되었으며, 국내에는 한국음식 문화에 맞게 새로이 보 완되어 병원, 호텔, 학교, 구내식당 등에서 사용되고 있다. 배기후드에서의 필터는 유연 포집 효율이 낮고 막히기 쉬 운 메쉬 필터에 대신해서 배플필터(그리스 포집효율 75~ 80%)가 많이 사용되고 있다(그림 8). 주방의 배기설비는 특히 가스기기 뿐만이 아니고 전기식 및 증기식의 기기에 대한 압력과 복사열 그리고 각 기기 및 각종 세척작업에 따라 다량의 수증기가 발생하는데 대한 대 책을 고려해서 환기회수는 40 회/h 이상을 주방의 용적에 따 라서 고려한다. 급기는 배기량에 대해서 85~90%를 기준으로 하는데 공조 는 높은 환기회수로 부하가 과대하게 되기 때문에 물리적, 경 제적으로 곤란한 경우가 많다. 이 때문에 한 여름의 국부냉방 (spot cooling)의 이용이 많으나 그의 배치 및 방향은 작업자 의 위치 및 보온 용기 등에 유의 한다. 7.5 기타의 설비 1) 조명설비 주방의 조명은 식품위생과 작업안전을 위해서 최저 150 lux 이상으로 하고 특히 작업빈도가 높은 탁상면에 서는 피 로도를 방지하기 위해서도 400~500 lux 정도의 조명이 좋다. 동시에 작업면에 심한 그늘을 만들지 않도록 직접, 간접 조 명을 이용하는 기구의 배치와 광속(��)에 유의 한다. 조명기구는 식품의 색채를 확인하기 위해서는 백열등이 좋지만 일반적으로는 방습형의 형광등이 사용된다. 천정면은 위생관리와 방재상 천정 매입형이 좋다. 또한 후드내의 조명 기구는 방습형으로 한다. 2) 소화설비 화기를 수반하는 주방에서는 스프링클러 설비, 자동확산 소화설비 등이 필요하며, 가스 분사식 소화설비도 필요시 설 치한다. 8. 설계 예 8.1 호텔 1) 호텔 주방계획상의 요점 (1) 호텔내의 음식시설 대형 호텔의 식음료 부문은 주식당(main dining room), 그 릴 이외에 일식, 중화요리, 커피숍, 빠, 라운지 등이 배치되는 경우가 많다. (2) 메인 주방 기능 대형 호텔의 메인 주방은 연회장, 다이닝 룸, 그릴 또는 커 피숍 등의 직영부문에 대한 센트럴 키친적인 기능을 갖는다. 따라서 종업원 식당을 포함해서 필요한 서비스 계획 목표량 을 책정해서 그 위치 및 공간을 계획하고 그 위에 룸서비스 를 포함해서 각 단위 주방과 의 상호관계와 반송, 저장기능을 책정해서 메인 주방으로서의 기능을 계획한다(그림 9). (3) 각 음식 시설의 배치 연회장, 메인 다이닝 룸 및 커피숍 등의 주요시설은 외래 고객이나 식품재료 수입과 저장의 편의 성에 따라서 보통 저 층쪽에 배치되는데 이 때문에 대형 호텔에서는 메인 주방도 연회장 또는 메인 식당에 접해서 설치하는 경우가 많다. 한편, 고층 호텔의 최상층에 스카이 레스토랑 및 빠 또는 스카이라운지를 병설하는 예도 많은데 저층쪽의 센트럴 키친 과의 분리 경향도 있으므로 상호 기능의 관련성과 그의 대응 에 유의 한다. ![image](/image/placeholder) 그림 7 청정급배기방식 ![image](/image/placeholder) 배기덕트 덮개 배기덕트 그리이스 필터 45 그리이스 홈통 홈통 필터 그리이스피수용기 (물받이) 그림 8 배플(baffle)형 필터 | {}
b22a5566-2416-4df4-b0b1-a8d3f589a67b | 5권.pdf | 2.14-14 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 수 : 600 식/주간 (7) ④주방기구 세척코너 ⑯ 식면 적 : 주방(210 m2) ⑬ 예비처리코너④ ⑤ 서비스 구역(165 m2) ⑤ ⑭ 다이닝 홀(400 m2) 17 08% 좌석수 : 250 석 ② 비품창고 IIP ③ ㉖ ㉕ ㉔ ⑤ ㉞ ④ 21) ⑩ ④ ㉘ 조리코너 설계의 포인트 □ 1) 이용객의 동선은 일반통행으로 한다. 2) 홀의 환경을 고려해서 주방, 세척실을 ㉗ ㉛ ㉚ ㉙ 구획한다. ㉚ ㉛ WW 3) 서비스는 카페테리아 방식으로 한다. 700 ㉜ 누들코너 식품창고 카페테리아 ㉝ ㊴ 38 ㉛ W W.C 탈의 실 ㉚ 40 ㊶ 식기세척실㉛ 사무실 ㉘ ㊶ ㊾ 차와 담배 파는 곳 모빌 싱크 ¦ ① 냉동 · 냉장실 ¦ 스팀 컨벡션 오븐 ¦ 패스스루 ¦ 스프 렌지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② 랙(rack) ¦ 2 조 싱크 ¦ (pass through) 냉장고 ¦ ㊲ 워머 ¦ ¦ ③ 합성 조리기 ¦ 3 조 싱크 ¦ 양문형 온장고 ¦ ㊳ 샐러드 빠 ¦ ¦ ④ 테이블 ¦ ⑯ 수절대 ¦ 모빌 랙 ¦ ㊴ 디저트 유닛 ¦ ¦ ⑤ 팬랙 ¦ ⑰ 냉동 · 냉장고 ¦ 모빌 테이블 ¦ ㊵ 보냉 쇼케이스 ¦ ¦ ⑥ 칼, 도마 살균고 ¦ ⑱ 스프케틀 ¦ 콜드 유닛 ¦ ㊶ 트레이 디스펜서 ¦ ¦ ⑦ 캐비닛 ¦ ⑲ 브레이징 팬 ¦ 노말 유닛 ¦ ㊷ 오가나이저 ¦ ¦ ⑧ 자동 세미 계량기 ¦ ⑳ 낮은렌지 ¦ 워머 유닛 ¦ ㊸ casher unit ¦ ¦ ⑨ 가스 취반기 ¦ ㉑ 사이드 테이블 ¦ ㉜ 디쉬 디스펜서 ¦ ㊹ 그라스 디스펜서 ¦ ¦ ⑩ 싱크부 테이블 ¦ 가스 테이블 ¦ ㉝ 라이스 스프유닛 ¦ ㊺ 티 서버 ¦ ¦ ⑪ 튀김기 ¦ 아이스 메이커 ¦ 냉장고 ¦ ㊻ 워터 서버 ¦ ¦ ⑫ 스티머 ¦ 보냉 테이블 ¦ 면 삶는 기계 ¦ ㊼ 배식(��) 콘베이어 ¦ ¦ (mobile sink) ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ㊾ 식기 세척기 ㊿ 전기 승압기 ¦ ¦ ⑤ 식기 캐비닛 ¦ ¦ ⑫ 아이스크림 스토커 ¦ ¦ ㉝ 콜라 디스펜서 ¦ ¦ ㉞ 커피 머신 ¦ ¦ 55 싱크 ¦ 그림 9 호텔의 메인 주방의 설계 예(250~300 실 규모) 8.2 병원 1) 병원 주방계획의 기본방침 (1) 기본사항 ① 환자의 상태에 적응해서 개인적인 요구, 기호에 대응하 는 적정한 메뉴를 작성하고 또한 환자의 식욕증진에 적절한 제공 조건을 정비한다. 즉 적절한 배식시간, 온도관리 및 메 뉴 선택 제도의 도입 등이다. ② 식사의 미생물학적 안전기준에 일치하는 품질관리의 개념을 기본으로 적절한 온도와 시간 관리를 우선하는 작업 시스템을 편성한다. ③ 주방계획을 병원경영의 일환으로 포함시켜 작업, 공간, 투자효율의 향상을 도모하고 운영면에서의 합리적인 채산성 에도 충분히 배려한다. (2) 병원 푸드서비스의 대상 시설 ① 환자용 주(主) 주방과 병동, 준비실, 경환자 식당, 직원 식당, 외래인 식당 등이 대상이 된다. 이들은 환자급식을 주 체로 주방의 운영기능과 상호간의 배치조건에 대해서 종합적 인 검토를 필요로 한다. ② 중간규모(300~400 병상) 이하의 병원에서는 설비투자 및 운영비 면에서 환자용 주방에 직원용 주방을 병합하는 것 이 좋다. (3) 공간 활용의 합리화 국내에서는 질병별 체계의 식사 종류 관례가 일반적이지 만 조리공정을 집약해서 작업의 간소화와 공간 활용의 합리 화를 위해서는 구미형의 영양성분별 체계를 채용하는 것이 좋다. 이에 따라서 치료식 용도의 조리공간과 작업량을 크게 삭감할 수 있고 또한 품질개선에 도움이 된다. 식사 제공조건 (4) 서비스 방식과 ① 배식방식 : 오늘날에는 메인 주방에서 그릇에 담기 일 | {}
fe53403b-828c-40a1-9a0c-ef3eda0b9c8f | 5권.pdf | 제 14 장 주방설비 2.14-15 ![image](/image/placeholder) ㊽ ㊾ ⑬ 미팅룸 샤워 � � � 식기세척실 카트세척코너 남자 ⑭ ㊻ ㉞ 55 P.S 0009 WC 여자탈의 실 탈의 실 샤원 ⑪ ⑪ ㊼ ⑪ 사무실 ㊺ 카트이동 ⑤ ㉞ ㉝ ㉜ ⑬ ㉟ B 주방기세척코너 ㉞ ㊱ 검수 ⑬ ㉓ ⑩ ㊳ ㊵ ⑭ ㊸ 0009 ① ⑮ 담기코너 ㊷ 직원식당 ⑥ ② 26 ⑩ ① ⑱ A ① 예비처리코 V ㉕ 3000 ④ ③ ⑬ ㉜ 식료품실 ⑲ 6000 6000 6000 6000 6000 2 3 5 6 ¦ ① 냉장실 ¦ ⑫ 냉동 냉장고 ¦ ㉓ 보냉 테이블 ¦ 트레이 디스펜서 ¦ ㊺ 퇴식 콘베이어 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ② 냉동실 ¦ ⑬ 팬랙 ¦ ㉔ 후라이어 ¦ ㉟ 콜드 푸드 웨건 ¦ ㊻ 식기 세정기 ¦ ¦ ③ 식품고 ¦ ⑭ 모빌 테이블 ¦ ㉕ 가스 테이블 ¦ ㊱ 핫 푸드 웨건 ¦ ㊼ 패싱 콘베이어 ¦ ¦ ④ 비품창고 ¦ ⑮ 자동 세미 계량기 ¦ ㉖ 사이드 테이블 ¦ ㊲ 죽 가열기(워머) ¦ ㊽ 모빌 싱크 ¦ ¦ ⑤ 냉동기실 ¦ ⑯ 가스 취반기 ¦ ㉗ 오일 피터 ¦ ㊳ 스프 가열기(워머) ¦ ㊾ 싱크부 테이블 ¦ ¦ ⑥ 칼, 도마 살균고 ¦ ⑰ 죽 케틀 ¦ ㉘ 2 조 수절싱크 ¦ ㊴ 식기 디스펜서 ¦ ㊿ 고압 스프레이 ¦ ¦ ⑦ 야채 세척기 ¦ ⑱ 스팀 컨벡션 오븐 ¦ ㉙ 컷터 믹서 ¦ ㊵ 담기 콘베이어 ¦ ㊿ 모빌 고압 스프레이 ¦ ¦ ⑧ 푸드 슬라이서 ¦ ⑲ 브라스트 칠러 ¦ ㉚ 탁상 케틀 ¦ ㊶ 모빌 랙 ¦ ⑫ 그린 테이블 ¦ ¦ ⑨ 2 조 싱트 ¦ ⑳ 브레이징 팬 ¦ ㉛ 탁상 오븐 ¦ ㊷ 푸드 워머 ¦ ㉝ 기구 세정기 ¦ ¦ ⑩ 테이블 ¦ ㉑ 미니 모빌 싱크 ¦ ㉜ 캐비닛 ¦ ㊸ 라이스 워머 ¦ ㊿ 잔반 테이블 ¦ ¦ ⑪ 주방 쓰레기 처리기 ¦ ㉒ 스팀솔 ¦ ㉝ 1 조 싱크 ¦ ㊹ 델리버리 카트 ¦ ¦ 그림 10 병원 주방의 설계 예 체를 완료시키는 중앙배식방식이 극히 일반적인데 담기 작업 과 작업공간을 집중화하기 쉽고 합리적이다. ② 적온 배식 시스템 : 중앙배식방식에 의한 적온 급식을 계획하려면 온냉을 구획한 보온 트레이 또는 온냉배선카트를 이용할 필요가 있다. 그 외에 콘베이어에 의한 신속한 담기 작업이나 병상으로의 반송방법을 포함하는 전체적인 배식 시 스템을 검토해야 한다. ③ 경환자 식당 : 현재의 식사환경을 개선하려면 보행 가 능한 환자를 대상으로 하는 경환자 식당을 만드는 것이 좋다. 이때 2 개의 간호실 당 1 개소를 목표로 하고 그 규모는 준비 실도 포함해서 약 80 m2(40 석 x1.5 회전)로 한다. 준비실에는 냉온의 요리 보관기능과 서비스 기능만을 둔다. 또한 경환자 식당의 대체안으로서 다인실 내의 한쪽에 식사공간을 확보하 는 방법도 있다. 2) 주방계획의 요점 ① 주요 식품재료 1 일간의 소요량 및 적정 재고량을 산출 하고 보관 온도별로 필요한 저장공간을 산정한다. ② 식사마다 조리 방법별 1 시간마다의 필요 생산량을 산정 하고 아울러서 각 조리의 표준 배치(batch) 단위량을 설정한다. ③ 상기 수치에 따라서 적절한 예비처리 기기, 조리기기 및 에너지원을 선정한다. ④ 영양 성분별의 식사 기준을 설정하고 치료식 공정의 간 소화와 당해 설비를 최소한으로 한다. ⑤ 주방 내의 기능구분과 청탁(��)분리 및 건습구분에 대응하는 부분구획(zoning)을 한다. ⑥ 요리의 선도 유지에 적절한 냉온장 설비를 정비한다. ⑦ 최적의 적온 서비스 배식형태를 선정하고 그릇 담기 콘 베이어를 주체로 하는 담기 작업공정의 시스템화를 도모한다. ⑧ 식사 품질의 시간적인 선도 관리를 우선으로 하는 원내 반송수단과 배식방식의 시스템화를 도모한다. ⑨ 식기의 과학세척 시스템을 도입하고 쓰레기처리의 기 계화와 그의 보관 처리 시스템을 선정한다. ⑩ 작업환경의 쾌적성 유지에 필요한 건축 및 환기, 공조 조건을 설정한다(그림 10). | {}
61022fa7-9dc6-4057-9065-2e7ade6bee95 | 5권.pdf | 2.14-16 제 2 편 급배수위생 특수설비 9. 주방기기관리 주방기기의 유지관리 목적은 위생적인 보전과 작업의 안전성을 유지하는데 있고 일상적인 청소, 그리고 일상업무 이외의 주간, 월간마다 실시하는 보안 점검으로 나누어서 생 각한다. ② 일상 업무로 실시하는 작업으로서는 가스기구 연소부 분의 청소, 후드 내나 필터의 청소, 냉장고나 판금기기의 도 장수리, 세척기, 커피머신, 쥬스 쿨러 등의 분해 청소가 있다. 각각 전용의 브러시나 메쉬(수세미류), 세제가 필요하고 이 들을 보관해 둘 공간도 확보한다. ③ 바닥이나 벽면, 환풍기 등 설비공사로 설치된 것도 주 방 작업자가 청소를 담당하므로 청소효율을 높이는 수단으로 배려되어야 한다. ④ 버너의 연소조정, 공기조절기의 점검, 전기히터나 서모 스탯, 자동제어 장치 등에 관해서는 주방기기제조회사 담당 자나 전문가와 보수 점검에 관한 계약을 체결해서 정기적으 로 기능을 점검한다. ⑤ 일상적인 보수관리가 필요한 것, 상황에 따라서 청소를 하는 것, 보수 관리 계약을 하는 것 등 을 각각 정리, 구분해 서 기기의 보수 점검 항목을 명기한 메뉴얼을 만들어 둔다. 또한 점검 일정이나 수리계획을 명기하고 그의 실시내용을 기록한다. 참 고 문 헌 1. 日本 空�調和 · 衛生工��編 : 空�調和 · 衛生工�便覧 第11版, (소화 62 (1987 년)). 2. 주방 설비 공학 입문, (평성 4 (1992 년)), 일본 주방 공업회. 3. J. Wilkinson(ed.) : The Anatomy of Food Service Design I and II, (1978), CBI Publishing Co. 4. L. Kotschevar and M. Terrell : Food Service Planning; Layout and Equipment, (1977), John Wiley and Sons. 5. Hospital Patient Feeding Systems, (1982), National Academy Press. 6. 최신병원 설비 총람(소화 57(1982 년)), 산업조사회. 7. 일본 병원 설비 협회편 : 병원 급식 시스템 설계관리지침, (평성 5(1995 년)). 8. 최신병원외 : 집단 급식 경영 합리화 매뉴얼(V), (소화 60(1985 년)), 일본 급식 서비스 협회. 9. M. C. Spears and A. G. Vaden : Food Service Organizations, A managerial and Systems Approach, (1985), Macmillan Publishing Company. 10. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 2 판, 제 1 쇄, 2001, 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 2 편, 제 2 장 주방설비. 11. (사)설비공학회, 설비공학편람 제 3 판 2011. 4 권 제 2 편 제 2 장 주방설비. | {}
07f4462b-9d52-4790-a77e-14eaad996aab | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-1 제 15 장 세탁설비 1. 개요 세탁물에는 가정에서 드라이클리닝 전문점에 위탁하는 의 류, 침구류, 인테리어류를 비롯해 호텔, 여관, 병원 등의 시설 에서 사용하는 시트, 타월, 베개커버, 모포와 숙박객과 종업원 의 의류, 작업복, 음식점과 교외 레스토랑 및 패스트푸드점 등의 테이블보, 플로어 유니폼 주방 의류 등이 있다. 세탁물을 취급하는 방법에는 자가처리, 외주위탁, 리스의 세 가지가 있다. 자가처리는 시설내의 설비로 세탁물을 처리 하는 방법이고, 리스는 린넨 서플라이 또는 유니폼 렌탈이라 고도 한다. 외부 기업이 공통성이 있는 베드린넨, 테이블린넨 과 유니폼을 소유하고 계약에 근거해 대형 수요 시설에 필요 한 린넨과 유니폼을 리스 공급하는 방법이다. 최근에는 반도 체 산업과 병원 수술실에서 사용하는 방진복과 무균복의 리 스도 이뤄지고 있다. 이러한 방법 중 하나를 선택할 때에는 투자 효율, 공간 효 율, 인건비, 노무 대책 등의 경제성을 비교해야 한다. 그러나 호텔과 병원에서는 규모와 상관없이 린넨 서플라이를 이용하 는 예가 많은데 단순히 경제성만이 아니라 편리성도 선택의 중요한 조건이 된다. 세탁물을 취급하는 공장은 일손 부족, 인건비 상승, 나아가 생산성 향상의 필요성에서 대폭적으로 기계화가 진행되고 있 다. 특히 린넨 서플라이 공장에서는 기기 상호간에 다양한 반 송 장치를 도입해 연속적으로 처리하는 시스템으로 바뀌고 있다. 주로 가정의 세탁물을 처리하는 드라이클리닝 공장이나 세탁소에서는 오존층 보호 목적에서 특정 플루오르카본인 CFC-113 과 1.1.1-트리클로로에탄이 전면 폐기되고 대체용제 인 HCFC (하이드로 클로로플루오르카본)과 HFC(하이드로 플루오르카본)도 오존층 파괴뿐만 아니라 지구 온난화의 영 향에 대한 우려로 사용할 수 있는 용제가 점차 한정되어 가 고 있다. 테트라클로로에틸렌은 대기오염 방지, 수질 오염 방지와 지하수 오염 방지 등 환경 보전 관련법 규제가 엄격해져 점 점 세탁소 내에서 처리하기 어려워지고 있으며, 서서히 환경 보전 대책을 세우기 쉬운 집중 공장 규모에서 사용되는 경향 이 있다. 석유계 용제는 인화, 폭발에 대한 안전 대책과 대기오염 문제가 남아있다. 특히 VOC(휘발성 유기화합물) 배출 억제 가 요구된다. 2. 세탁설비를 필요로 하는 건물 세탁물의 자체처리 비용이 외주처리 비용에 비해서 유리 할 경우, 자체시설 내에 세탁설비를 갖추게 된다. 호텔 · 병 원 · 여관 등 대량 수요처에서는 서로 공통성이 있는 베드 린 넨이나 테이블 린넨 등을 소유는 외부기업이 하고 리스방식 으로 장기계약 하여 공급받기도 한다. 그러나 아래와 같은 특수한 경우에는 코스트 면에서 싸지 않아도 세탁설비를 갖추어야 한다. 1) 적절한 공급 서비스를 받을 수 없는 대량 수요시설의 경우 2) 호텔 · 여관에서 특별한 마무리와 신속한 서비스가 요구 될 경우 3) 병원 · 요양시설에서 전염세균이 부착된 의류가 나올 경우 4) 방사성물질이 묻은 의류가 나올 경우 5) 시설이 산간이나 벽지 또는 섬에 있어 외부위탁을 할 수 없는 경우 6) 단지 · 공동주택 · 단체숙박시설에서 거주자의 편의 를 도모할 경우 7) 기타 교도소, 교정기관에 의해 특수한 조건이 있을 경우 이러한 시설에서 세탁설비를 만족스럽게 가동시키기 위해 서는, 단순히 기기설치 뿐만이 아니라 다음 조건이 충족되어 야 한다. 1) 세탁실은 세탁물의 반입과 반출이 용이한 장소로 하고, 공간을 충분하게 잡는다. 2) 설비동력 및 조명에 필요한 전력이 확보되어야 한다. 3) 증기 · 가스 · 전기 등의 열원은 필요한 만큼 충분히 공 급받을 수 있어야 한다. 4) 급수 · 급탕도 충분해야 한다. 5) 세탁물로 더러워진 물이 원활히 배수되어야 한다(또는 배수처리설비가 있어야 한다). 6) 적절한 환기 · 배기설비를 둔다. 3. 의류의 오염 의류는 비단이나 울(wool)로 대표되는 동물성섬유, 모시나 무명으로 대표되는 식물성섬유, 폴리에스텔 · 나이론 · 비닐론 등의 합성섬유를 소재로 하여 그 목적이나 용도에 따라 단독 또는 혼방형으로 만들어진다. 최근에는 의류가 본래의 목적보다는 장식적인 목적으로 표 1 여러 가지 오염종류 ¦ 종류 ¦ 구체적인 오염의 예 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유용성오염 ¦ 인간이 분비하는 때, 음식물 중의 동식물유, 기계유 등의 광물질 ¦ ¦ 수용성오염 ¦ 인간의 땀이나 오줌, 이것에 함유되는 염분, 음식물 중의 단백질, 당분 등 ¦ ¦ 불용성오염 ¦ 흙, 모래, 먼지, 실밥 등 ¦ | {}
db3bd82e-f212-4b82-9154-2b1f0014ce6d | 5권.pdf | 2.15-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 착용하게 되면서 새로운 합성섬유가 많이 개발되어 각종 혼 방이 나왔으며, 그 종류도 다양하다. 어떤 섬유를 소재로 한 의류라 해도 인간이 착용함으로써 여러 가지로 오염되는데, 그 오염의 예는 표 1 과 같다. 이렇게 의류가 오염되면, 의류에 요구되는 보온, 흡습, 통 기성 등 본래의 기능과 목적이 저하되는 한편, 악취, 끈적거 림, 보기 흉함 등으로 착용하는 본인에게 있어서나 타인에게 불쾌감을 주게 된다. 세탁의 목적은 이러한 오염을 제거하여 의류의 기능과 청결을 회복시키시는데 있다. 4. 세탁 방식 세탁방식은 크게 론드리(laundry)와 드라이클리닝(dry clean- ing)으로 구분된다. 이러한 세탁방식은 섬유의 종류나 부착된 오염의 종류에 따라 구분해서 사용한다. 일반적으로 무명 · 모시 같은 식물성섬유나 합성섬유의 의류는 론드리를 하나, 비단 · 울(wool) · 모피같은 동물성섬유의 의류를 세탁할 경우 는 드라이클리닝을 사용한다. 표 2 는 세탁방식에 따른 대상섬 유를 나타냈다. 표 2 세탁 방식과 대상 섬유 등 ¦ 방 식 ¦ 대상섬유 ¦ 대상섬유의 예 ¦ 방 법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 론드리 ¦ 식물 섬유 합성섬유 ¦ 셔츠, 유니폼, 시트, 테이블보, 욕의 ¦ 물과 비누, 세제, 조제 ¦ ¦ 드라이 클리닝 ¦ 동물 섬유 ¦ 양복, 스웨터, 드레스, 한복, 피혁 ¦ 유기용제와 세제 ¦ 4.1 론드리 세탁방식 론드리세탁이란 무명, 모시 또는 합성섬유의 의류를 물에 세제를 혼합해서, 회전 · 낙하 · 교반 등의 작용을 주어 부착 된 오물을 제거한 다음, 적절한 헹굼질을 해서 의류 본래의 기능과 청결을 복원시키는 것이다. 세탁물의 종류나 오염정도에 따라 세탁수 온도, 시간, 알칼 리의 강도를 변화시킨다. 세탁수는 오염을 팽윤시켜 섬유로 부터 제거하기 쉽게 하며, 헹굼질과 탈수효과 를 높이기 위해 서는 온수를 이용하는 것이 바람직하다. 최근에는 세제의 발 달로 세탁시간이 상당히 단축 되었으며, 급탕도 비교적 알맞 는 60°C 전후의 중온이 사용되고 있다. 표 3 은 일반적인 론드 리세탁공정의 예를 표시했으며, 중간정도 오염의 무명 백색 의류에 적용할 수 있다. 오염의 종류나 정도에 따라 세탁공정 중에 표백, 소독, 멸 균 등이 동시에 이루어지는 한편, 높아진 알칼리도를 중화하 는 산욕, 세탁물의 마무리를 좋게 하는 풀먹임이 동시에 이루 어지는 경우도 있다. 사용된 세제나 알칼리는 헹굼질로 충분히 제거하지 않으 면 의류의 황변이나 착용시 피부에 영향을 미치게 되므로 유 의한다. 퍼머넌트 프레스 린넨(permanent press linen)을 세탁할 표 3 론드리 세탁 공정의 예 ¦ 순서 ¦ 작 업 ¦ 수위 1 ¦ 온도 [°C] ¦ 시간 [min] ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 애벌 세탁 ¦ 4 ¦ 냉수 ¦ 5 ¦ 알칼리제 첨가 ¦ ¦ 2 ¦ 본 세탁 1 ¦ 4 ¦ 602 ¦ 10 ¦ 세제, 알칼리제 첨가 ¦ ¦ 3 ¦ 본 세탁 2 ¦ 4 ¦ 602 ¦ 10 ¦ 세제,알칼리제, 표백제 첨가 ¦ ¦ 4 ¦ 중간 탈수 ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 헹굼 1 ¦ ⌀7mm ¦ ⌀60 ¦ ⌀3 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 헹굼 2 ¦ ⌀7mm ¦ 50 ¦ ⌀3 ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 헹굼 3 ¦ 7⌀ ¦ 40 ¦ ③ ¦ 산성조제 첨가 ¦ ¦ 8 ¦ 푸새 ¦ 4 ¦ 냉수 ¦ ⌀3 ¦ 풀 첨가 ¦ ¦ 9 ¦ 고속탈수 ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 합계 ¦ ¦ ¦ 44 ¦ ¦ 주) 1. 수위는 외통반경을 10 등분해 저부를 0 으로 잡고 센다. 2. 본 세탁 온도는 사용 세제, 세탁물에 따라 40~70°C. 경우, 세탁수의 급격한 온도하강은 열충격을 주어 주름이 정 착되거나 퍼머넌트 프레스 효과 를 파괴하는 수가 있다. 따라 서 이 종류의 의류를 주로 취급할 경우는 열충격 완화에 유 의한다. 4.2 론드리 세탁공정 론드리 작업은 세탁물의 입하, 접수에서 물을 매체로 해 실시하는 세탁, 그 후의 마무리, 정리, 발송까지의 모든 공정 을 포함한다. 론드리 작업을 구성하는 각 공정을 그림 1 에 정리하였다. 주요 공정은 다음과 같은 목적을 갖는다. ![image](/image/placeholder) 분류 입하 점검 분류 검사 집하 표식 정리 출하 마무리 보수 접수 달기 포장 세탁, 탈수 프레스 마무리 시트 롤마무리 배치식 세탁, 탈수 반건조 건조마무리 연속식 세탁, 탈수 다림질마무리 그림 1 론드리 작업 공정 (1) 점검, 표식 달기 클리닝에 의한 사고를 방지하고 최적의 처리를 하기 위해 실시한다(수량, 파손, 얼룩, 이름 등).이 다음 과정인 분류, 구 분의 목적도 마찬가지이다. (2) 분류, 구분(소재, 오염, 농담, 두께 등) (3) 세탁 세탁 공정에는 다음 작업이 포함된다. ① 애벌 세탁. 세탁물에 물을 침윤시켜 먼지와 모래, 고온 | {}
ac354908-212c-4f21-b4f9-27e18fea16fa | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-3 에 닿으면 응고하는 단백질계의 오염을 씻어낸다. 소량의 알 칼리제를 추가하는 경우가 있다. ② 본 세탁. 세탁수에 비누, 세제나 알칼리제를 추가해 온 도를 높여 오염을 분해하고 물리적 화학적으로 제거한다. 오 염 정도에 따라 반복 실시한다. ③ 표백. 비누, 세제나 알칼리제로 완전히 제거하지 못한 오 염, 얼룩이나 변색된 소재를 표백제로 표백한다. 여기에 소독 을 겸하기도 한다. 또한 본 세탁 시에 표백제를 첨가하는 경우 도 있다. ④ 헹구기. 유리된 오염의 입자와 비누, 세제, 알칼리제를 희석하며 제거한다. 새로운 물로 바꿔 몇 차례 반복한다. ⑤ 산욕(��). 본 세탁에 사용한 알칼리제 잔여분을 산성 조제를 넣어 중화해 중성에 가깝게 만든다. ⑥ 푸새. 보풀을 눕히고 결을 정리하고 광택과 촉감을 높 여준다. 타월 등에는 생략된다. 표 3 에 론드리 세탁 공정 예를 정리하였다. 또한 이 공정은 중 정도로 오염된 면 흰옷에 적용할 수 있다. 그림 2 에 연속 세탁기의 세탁공정 예를 나타내었다. (4) 탈수 세탁 후, 원심력과 유압, 수압력으로 수분을 제거한다. (5) 반건조 마무리로 최적의 잔류 분률(42~45%)까지 잉여 수분을 제 거하고 잔주름을 없앤다. 마무리 기기의 능력에 여유가 있을 때는 생략하기도 한다. (6) 마무리 세탁물에서 남은 수분을 완전히 제거하기 위해 다림질과 건조를 한다. 주로 다음과 같이 분류된다. ① 프레스 마무리. 셔츠, 코트, 바지, 작업복 등의 의복 마 무리 ② 롤 마무리. 시트, 테이블보, 냅킨 등의 직물 마무리 ③ 손 다림질 마무리. 셔츠, 블라우스 의자 커버 등 기기만 으로는 충분하지 않은 경우의 마무리 (7) 검사, 보수 오염 제거 상태와 마무리 상태를 확인하고 필요한 경우 재 처리한다. 필요한 경우 보수한다. ¦ 조번호 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수위 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 작업 ¦ 애벌 세탁 ¦ 본 세탁 ¦ 본 세탁 ¦ 본 세탁 ¦ 본 세탁 ¦ 헹굼 ¦ 헹굼 ¦ 마무리 ¦ ¦ 온도[°C] ¦ 40 ¦ 60 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 냉수 ¦ 냉수 ¦ ¦ 시간[분] ¦ 3 ¦ 3x4=12 ¦ 3x4=12 ¦ 3x4=12 ¦ 3x4=12 ¦ 3x2=6 ¦ 3x2=6 ¦ 3 ¦ ¦ 세조제 ¦ 세제 ¦ 세제, 조제, 표백제 ¦ 세제, 조제, 표백제 ¦ 세제, 조제, 표백제 ¦ 세제, 조제, 표백제 ¦ ¦ ¦ 풀 ¦ 그림 2 연속 세탁기(8 조)의 세탁 공정 예 (8) 분류, 정리, 포장 고객별, 종류별 등으로 분류, 정리한다. 필요한 경우 포장 한다. (9) 격납 인수, 납품 시까지 보관한다. 4.3 드라이크리닝 방식 동물성섬유는 섬유 필라멘트의 표면이 비늘 모양이며 론 드리세탁하면 비늘이 엉켜 수축되거나 형이 망가져서 소재의 광택이나 촉감을 잃는다. 드라이클리닝은 이러한 양모 · 비단 또는 모피 · 피혁 등의 의류를 세탁하는 방법으로 세탁수 대 신 용제를 사용하며, 특히 유용성오염을 제거하는데 적합하 고 처리시간도 비교적 짧다. 드라이클리닝 용제로 현재 많이 사용되는 것은 석유계 용 제와 테트라클로로에틸렌이다. 현재 가장 많이 사용되는 석 유계 용제는 인화점이 약 40°C 로, 가연성이기 때문에 건축법 에 근거한 용도 지역 제한에 따라 준공업, 공업, 공업 전용지 역 이외에는 사용할 수 없다. 유럽이나 미국에서는 인화점이 높고(각각 55°C 이상, 60°C 이상) 좀 더 안전한 석유계 용제 가 사용되는데, 인화, 발화를 방지하기 위해 불활성 가스를 기체 내부에 봉입하거나 감압 상태로 만들어 기체 내부의 산 소 농도를 낮추는 등 안전하게 가동하는 기술을 도입한 세탁, 건조기가 사용되고 있으나 국내에서의 채용은 적은 편이다. 대기환경보건법에 따라 석유계 용제는 VOC 해당 물질이 되 었는데, 세탁업에서는 VOC 배출을 억제하기 위해 법적 규제 가 아니라 자발적인 대처가 요구되어 회수 건조기를 설비하 는 등, 적극적인 대책이 필요하다. 석유계 용제에 이어 많이 사용되는 테트라클로로에틸렌을 이용하는 경우에는 수질 오염 방지법, 대기 오염 방지법, 산 업안전보건법, 폐기물 관리법 등 여러 환경 관련 법령을 준수 해야 한다. 테트라클로로에틸렌 등의 유해물질로 인해 오염 된 토양과 지하수가 인체 건강에 피해를 주는 것을 방지하기 위해 그 시설의 사용이 폐지된 경우에는 토양 조사를 의무화 한다. 그 밖에 대체용제로 불소계인 HCFC 와 HFC 가 채용되고 있다. HCFC 는 오존층 파괴 물질이기 때문에 앞으로는 전면 폐기될 것이다. HFC 는 오존층을 파괴하지는 않지만 지구 온 난화에 영향을 주므로 향후 규제 동향이 주목된다. 취소계인 1-브로모프로판은 세정성이 높고 오존층 파괴와 지구 온난화 영향은 적지만 현재 법 규제가 거의 없어 안이 하게 취급되고 있으며, 토양 오염과 인체에 대한 악영향이 현 저해질 위험성이 있는 것이 우려된다. 실리콘 용제는 인체에 대한 안정성이 우수하며 환경에 대 한 영향이 적고 섬유나 부자재에 대해 영향을 주지 않지만 인화성이 있고 비등점이 높기 때문에 건조성이 나쁘며 수지 용해성이 낮아 세정성은 기대할 수 없다. 감귤계의 d-리모넨은 비등점과 인화점은 석유계 용제에 가까우며 세정성이 높고 항균성도 있어 단독으로는 물론, 석 유계 용제에 혼합해 사용해 세정성을 향상시키고 장치 내의 박테리아 번식을 방지할 수 있다. 이상과 같이 불소계, 취소계, 실리콘, 감귤계와 같은 대체 용제가 사용되고 있다. 이것들은 환경을 배려해 도입되었는 데 석유나 테트라클로로에틸렌에 비해 그 용제 단가가 5~10 배로 높으며 세정성도 떨어져 범용성이 없기 때문에 특수한 용도나 고급품의 드라이클리닝 용제로 사용되어 빠르게 보급 되지는 않고 있다. 표 4 는 석유계 용제를 사용하는 드라이크 | {}
e4155f2f-b672-42fa-abf6-2d47c729a535 | 5권.pdf | 2.15-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 4 드라이클리닝 세탁 공정 예 1 ¦ 순서 ¦ 작업 ¦ 액량 [L]2 ¦ 시간 [분] ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 애벌 빨래 ¦ 2.5 ¦ 2 ¦ 용제는 베이스 탱크에서 퍼옴 ¦ ¦ 2 ¦ 배액 ¦ - ¦ 1 ¦ 용제는 증류기로 ¦ ¦ 3 ¦ 탈액 ¦ - ¦ 2 ¦ 용제는 증류기로 ¦ ¦ 4 ¦ 본 세탁 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 필터 순환 ¦ ¦ 5 ¦ 배액 ¦ - ¦ 1 ¦ 용제는 베이스 탱크로 ¦ ¦ 6 ¦ 탈액 ¦ - ¦ 5 ¦ 용제는 베이스 탱크로 ¦ ¦ 7 ¦ 건조 회수 ¦ - ¦ 30 ¦ 온도 60°C, 회수용제는 신액 탱크로 ¦ ¦ 8 ¦ 냉각 ¦ - ¦ 5 ¦ 히터 정지 후 ¦ ¦ ¦ 합계 ¦ ¦ 56 ¦ ¦ 주) 1. 석유계 용제를 사용하는 핫 머신의 경우 2. 액량은 피세탁물 중량 1kg 당 드럼 내 액량임. 표 5 드라이클리닝 용제의 특성 비교 ¦ 물 또는 용제 ¦ 물 ¦ 석유용제 ¦ 합성용제 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항목 ¦ ¦ 클리닝 솔벤트 ¦ 파클로르 에틸렌 ¦ 플르오로 카본 R113 ¦ ¦ 1. 비중 ¦ 1.0 ¦ 0.744 ¦ 1.62 ¦ 1.58 ¦ ¦ 2. 비등점, °C ¦ 100 ¦ 189~194 ¦ 121 ¦ 47.6 ¦ ¦ 3. 비열, kJ/(kg · K) ¦ 4.18 ¦ 2.3 ¦ 0.858 ¦ 0.912 ¦ ¦ 4. 증발소요열량, kJ/kg (20 °C 에서 가열) ¦ 2256 ¦ 215 ¦ 209 ¦ 146 ¦ ¦ 5. 증기압(20 °C), kPa ¦ 2.33 ¦ 1.33 ¦ 2.13 ¦ 44.1 ¦ ¦ 6. 카우리프타놀 값 ¦ - ¦ 15 ¦ 90 ¦ 31 ¦ ¦ 7. 인화점, °C ¦ - ¦ 68 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 8. 최대허용농도 ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ 500 ¦ ¦ 비 고 ¦ ¦ KS K 2201 ¦ KS K 1521 ¦ (미)듀폰사 (발크렌) ¦ 주) 카우리프탈놀 값이란 용제가 카우리검이라 부르는 수지를 용해하는 능력을 나타내는 수치로서 유지 등 유용성물질을 용해하는 능력을 대 표하는 수치로 사용되며, 이 수치가 클수록 용해능력이 크다. 리닝 세탁공정의 예를 정리한 것이다. 론드리세탁과 다른 점 은 세탁물의 건조와 용제회수가 포함되어 있다. 드라이클리 닝 용제로 현재 널리 사용되고 있는 것은 석유용제와 합성용 제이다. 표 5 에 드라이클리닝 용제의 특성을 비교하였다. 4.4 드라이크리닝 공정 드라이클리닝 작업은 세탁물의 입하, 접수에서부터 전처 리, 용제를 사용한 세탁, 그 후의 마무리, 정리, 발송까지의 모든 과정을 포함한다. 드라이클리닝 작업을 구성하는 각 공 정을 그림 3 에 정리하였다. ![image](/image/placeholder) 양하수 점시기 마무리 제집소 값 특히장 출하 분류 프레스 마무리 드라이클 �材 리닝 및 인체 프레스 퍼프 다림질 마무리 2 차가공* 마무리 터널 마무리 토퍼 마무리 다림질 마무리 그림 3 드라이클리닝 작업 공정 주요 공정은 다음과 같은 목적을 가진다. (1)~(4) 론드리 공정과 같음. (5) 드라이클리닝 및 2 차 가공 세탁물은 드라이클리닝 후 의류의 목적에 따라 2 차 가공을 한다. 세탁 공정에는 다음 작업이 포함된다. ① 세정. 용제에 세제를 추가해 회전, 교반시키며 세탁물을 낙하, 마찰시켜 부착된 오염물을 제거한다. 세정에는 모아 빨 기, 순환 빨기, 샤워빨기 등이 있다. ② 헹굼. 용제 안에 유리된 오염물을 제거하는 작업으로, 증류 재생된 새로운 용제를 사용하는 경우와 순환 용제를 필 터를 통과 시켜 순환해 사용하는 경우가 있다. 표 6 일반적인 세탁물의 표준건조중량 ¦ 세탁물 종류 ¦ 건조질량, kg/매 ¦ 세탁물 종류 ¦ 건조질량, kg/매 ¦ 세탁물 종류 ¦ 건조질량, kg/매 ¦ 세탁물 종류 ¦ 건조질량, kg/매 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시트(여름용) ¦ 0.6 ¦ 와이셔츠(반팔) ¦ 0.2 ¦ 신사오바(얇은) ¦ 1.3 ¦ 부인오바 ¦ 1.2 ¦ ¦ 시트(겨울용) ¦ 1.0 ¦ 와이셔츠(긴팔) ¦ 0.25 ¦ 신사오바(두꺼운) ¦ 2.0 ¦ 부인레인코트 ¦ 0.65 ¦ ¦ 베개 케이스 ¦ 0.03 ¦ 브라우스 ¦ 0.15 ¦ 레인코트 ¦ 0.7 ¦ (동복)부인슈츠(위) ¦ 0.4 ¦ ¦ 테이블 보(대) ¦ 1.0 ¦ 작업복(위) ¦ 0.5 ¦ (동복)신사복(위) ¦ 0.95 ¦ (춘추복)부인슈츠(위) ¦ 0.25 ¦ ¦ 테이블 보(각) ¦ 0.6 ¦ 작업복(아래) ¦ 0.45 ¦ (춘추복)신사복(위) ¦ 0.8 ¦ (동복)부인슈츠(위) ¦ 0.15 ¦ ¦ 냅킨 ¦ 0.07 ¦ 목욕가운 ¦ 0.5 ¦ (하복)신사복(위) ¦ 0.6 ¦ (동복)스커트 ¦ 0.3 ¦ ¦ 목욕타월 ¦ 0.4 ¦ 요리사 코트 ¦ 0.45 ¦ (동복)바지 ¦ 0.65 ¦ (춘추복, 하복)스커트 ¦ 0.25 ¦ ¦ 안면타월 ¦ 0.15 ¦ 요리사 바지 ¦ 0.4 ¦ (춘추복, 하복)바지 ¦ 0.5 ¦ 부인판타롱 ¦ 0.4 ¦ ¦ 욕조매트 ¦ 0.4 ¦ 진료복 ¦ 0.7 ¦ 조끼 ¦ 0.3 ¦ 모포 ¦ 2.5 ¦ ¦ 침대 깃 ¦ 1.5 ¦ 간호복 ¦ 0.8 ¦ 스포츠 셔츠 ¦ 0.35 ¦ ¦ ¦ 주) 수치는 대략의 표준치이며, 재질 · 형상 · 계절별로 다소 증감하는 일이 있다. 다량으로 처리할 경우는, 각각 실측한 다음 데이터를 작성해야 한다. | {}
abe8e9cc-6545-4032-8489-a4b9096b2420 | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-5 ③ 탈액. 세정과 헹굼 후, 원심력으로 용제를 제거한다. ④ 건조와 용제의 회수. 탈액 후, 세탁물에 남은 용제를 완 전히 제거하기 위해서 건조한다. 건조작업의 순환 공기 안에 기화된 용제 증기는 냉각수나 냉동기로 응축 회수해 반복 사 용한다. ⑤ 용제의 여과 증류 재생. 세정과 헹굼에 사용한 용제 안 에는 혼입한 불용성 오염물(먼지, 실밥)과 용해된 유성 오염 물(때 등의 유지, 음식물의 유지)이 있으며, 이 상태에서 재사 용할 수 없다. 혼입된 불용성 오염물은 용제의 순환계통에 설 치된 여과 기로 포집하며 용해한 유성 오염물은 장치 내의 증 류기로 분류 제거해 반복 사용한다. ⑥ 2 차 가공. 유지 용해 능력이 큰 용제로 세정하면울, 비 단 등이 원래 갖고 있는 유지분까지 제거되어 천이 거칠어지 므로 2 차 가공으로 감촉을 되살린다. 또한 의류에 따라서는 방충, 발수 가공 등을 한다. 표 4 는 석유계 용제를 사용하는 드라이클리닝 세탁 공정의 예를 정리하였다. (6)~(9) 론드리 공정과 같음. 5. 세탁물의 종류와 양 세탁물의 종류와 중량에 따라 기기의 종류, 크기, 대수 등 이 선정되며 그 구성기기에 따라 배치가 결정되고 기기에 필 요한 유틸리티의 필요량이 계산된다. 따라서 세탁설비를 계획하려면 건물에서 나오는 세탁물의 종류와 중량실태를 충분히 파악하여야 한다. 표 6 은 일반적인 세탁물의 표준건조중량을 나타낸다. 클리닝을 전업으로 하는 공장의 경우는 그 공장 영업지역의 환경이나 경영방침에 따 라 취급하는 세탁물이 천차만별이나, 호텔, 병원 등 대량수요 시설의 경우는 대체로 일정하며 취급량도 거의 수용인원에 비례한다. 호텔에서는 각 방에서 1 베드 당 1 일 약 3.0~4.0 kg 의 세탁물이 나오고 여기에 더해 연회장, 레스토랑 등의 세탁 물과 종업원 제복, 작업복을 포함한 전체적인 양으로 1 베드 당 약 4.5~5.5 kg 의 세탁물이 된다. 따라서 호텔에 대해서는 투숙객 1 인 마다 하루 약 2.0~2.5 kg 의 세탁물을 처리해야 한다. 이밖에 연회장, 레스토랑, 커 피숍에서 나오는 세탁물이 있으며 또 종업원의 유니폼이나 작업복 등도 있다. 이러한 세탁물의 수량은 호텔의 목적과 영업방침에 따라 다르므로 일정한 수치를 사용할 수 없으며 개별로 산출한다. 병원의 경우는 현행법규에서는 환자베드에서 나오는 세탁 물은 매주 최저 1 회 교환이 필요하다. 하루 1 베드에 대해 약 0.5 kg 의 세탁물을 처리하여야 한다. 그러나 실제로는 입원 · 퇴원시의 교환, 용변을 못 가리는 환자로 인한 교환 등으로 어느 정도 여유를 주어야 한다. 환 자가 입는 입원복은 하절기에는 주 3 회, 그 외에는 주 2 회로 연평균 주 2.5 회 정도 교환해 준다. 따라서 1 베드 마다 하루에 1.1~1.2 kg 의 세탁물을 처리하 여야 한다. 이밖에 의사 · 간호사 · 직원의 백의 나 유니폼, 수 술실 · 급식시설에서의 세탁물이 있다. 1 베드 마다 하루에 1. 표 7 건물 별 세탁 양 ¦ 건물 종류 ¦ 1 일 1 인당 개산 양, g ¦ 1 일 1 인당 개산 양, g ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 건물 종류 ¦ 수세 ¦ 드라이 ¦ 비고 ¦ ¦ 일반가정 ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ 집단주택 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ 공동주택 ¦ 600 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 호텔 ¦ 2000~2500 ¦ ¦ ¦ ¦ 병원 I ¦ 1 700~1800 ¦ 250 ¦ 베드 당 ¦ ¦ 병원 II ¦ 1100~1500 ¦ ¦ 베드 당 ¦ ¦ 병원 III ¦ 1000 이하 ¦ ¦ 베드 당 ¦ ¦ 사업소 ¦ 250 ¦ ¦ 베드 당 ¦ ¦ 학교 ¦ 400 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 농어촌 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 주) 병원(I) : 완전 침구 피복으로 완전 세탁실시. 병원(II) : 일부 간호부, 간병인 외부업자에 의존. 병원(III) : 불완전 침구 피복의 경우. 참고) 종업원 1 명 1 회 0.4~0.5 kg 식당 그릴 이용자 1 명 0.26 kg 표 8 병원 1 베드 당 세탁물 계산 예 ¦ 세탁물품명 ¦ 세탁물품명 ¦ 1 점질량 [kg] ¦ 1 베드필요 량[점] ¦ 교환빈도 [회/주] ¦ 1 일 평균 질량[kg] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기준침구의 세탁 물 ¦ 시트 ¦ 0.60 ¦ 1⌀ ¦ 1.5 ¦ 0.15 ¦ ¦ 기준침구의 세탁 물 ¦ 드로우 시트 ¦ 1.50 ¦ 1⌀ ¦ 1 ¦ 0.25 ¦ ¦ 기준침구의 세탁 물 ¦ 이불 커버 1 ¦ 1.00 ¦ ⌀1.5mm ¦ 1 ¦ 0.25 ¦ ¦ 기준침구의 세탁 물 ¦ 베개 커버 ¦ 0.03 ¦ 1⌀ ¦ ⌀1.5mm ¦ 0.01 ¦ ¦ 기준침구의 세탁 물 ¦ 환자복 2 ¦ 0.50 ¦ 1 ¦ ⌀2.5mm ¦ 0.21 ¦ ¦ 기준침구의 세탁 물 ¦ 기타모포 등 ¦ 1.50 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 0.25 ¦ ¦ 병원에서 나오는 커튼 등 ¦ 병원에서 나오는 커튼 등 ¦ 병원에서 나오는 커튼 등 ¦ 병원에서 나오는 커튼 등 ¦ 병원에서 나오는 커튼 등 ¦ 0.60 ¦ ¦ 1 일 1 베드 당 질량 ¦ 1 일 1 베드 당 질량 ¦ 1 일 1 베드 당 질량 ¦ 1 일 1 베드 당 질량 ¦ 1 일 1 베드 당 질량 ¦ 1.72 ¦ 주) 1 사계절 평균 필요 2 사계절 평균 교환 (하절기는 주 3 회, 그밖에는 주 2 회 정도) 7~2.2 kg 의 경우는 이보다 약 10~15% 많게 계산하여야 한 다. 표 7 은 건물별 세탁량을 나타낸 것이다. 표 8 은 병원 1 베 드당 세탁물계산 예이고, 표 9 는 1000 베드 호텔에서의 세탁 물 중량계산 예이다. 그리고 독신자 숙소에 거주하는 건강인 의 하루 세탁량은 약 1.5~2.0 kg, 노인홈의 노인, 요양자의 경우는 1.0~1.5 kg 이다. 6. 세탁 기기 6.1 세탁기기의 분류 세탁 기기는 크게 나눠 론드리 기기, 드라이클리닝 기기, 부대 기기로 분류되며, 그 명칭과 기능은 표 10 과 같다. 6.2 세탁기기 선정 상의 주의 점 세탁기계 및 드라이클리닝 기계는 한번 구입하면 최소 7~ | {}
af464fd3-a4ea-42d7-9bd1-e9af5ce4a2a5 | 5권.pdf | 2.15-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 9 1 000 베드 호텔 세탁물의 중량계산 예 ¦ 구 분 ¦ 세탁물의 품명 ¦ 계산 기준, 베드 x 점 ¦ 1 점 질량, kg ¦ 1 일 총점수, 점 ¦ 1 일 총질량, kg ¦ 세 탁 탈수기, kg ¦ 건조기, kg ¦ 시트 롤 ¦ 프레스, 점 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 객 실린 넨 ¦ 시트 베갯닛 타월류 기타 ¦ 1 000x2 1 000x1 1 000x1 1 000x1/2 ¦ 0.6 0.03 0.6 0.5 ¦ 2000 1 000 1000 500 ¦ 1 200 30 600 250 ¦ 1 200 30 600 250 ¦ 600 250 ¦ 1 200 30 ¦ ¦ ¦ ¦ 객 실린 넨 ¦ 소 계 ¦ ¦ ¦ 4500 ¦ 2080 ¦ 2080 ¦ 850 ¦ 1 230 ¦ - ¦ ¦ ¦ 식 당 연 회 장 린 넨 ¦ 테이블보(각) 테이블보(대) 냅킨(레스토랑) 냅킨(연회용) 아암타월 주방타월 ¦ 350x1/4x4 250x1/4x1 350x1x4 250x1x1 ¦ 0.6 1.0 0.07 0.07 0.04 0.19 ¦ 350 63 1 400 250 600 300 ¦ 210 63 98 18 24 57 ¦ 210 63 98 18 24 57 ¦ 57 ¦ 210 63 98 18 24 ¦ ¦ ¦ ¦ 식 당 연 회 장 린 넨 ¦ 소 계 ¦ ¦ ¦ 2963 ¦ 470 ¦ 470 ¦ 57 ¦ 413 ¦ - ¦ ¦ ¦ 종 업 원 작 업 실 ¦ 후론트 셔츠(남) 웨이터 셔츠 후론트 유니폼(여) 웨이트리스 유니폼 요리사복(상하) 요리사 에이프런 기타 메이드 유니폼 ¦ 50x1 60x1 50x1 100x1 150x2 150x1 150x2 240x(1/3) ¦ 0.25 0.25 0.8 0.8 0.85 0.2 0.65 0.8 ¦ 50 60 50 100 150 150 300 80 ¦ 13 15 40 80 128 30 20 64 ¦ 13 15 40 80 128 30 20 64 ¦ 40 80 80 ¦ 30 ¦ 50 60 300 300 ¦ 셔츠프레스 셔츠프레스 선프레스 선프레스 ¦ ¦ 종 업 원 작 업 실 ¦ 소 계 ¦ ¦ ¦ 940 ¦ 390 ¦ 390 ¦ 200 ¦ 30 ¦ 710 ¦ ¦ ¦ 투 숙 객 ¦ 와이셔츠 내의 류 ¦ 1 000x1/4 1 000x1/5 ¦ 0.25 0.5 ¦ 250 200 ¦ 63 100 ¦ 63 100 ¦ 100 ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ 투 숙 객 ¦ 소 계 ¦ ¦ ¦ 450 ¦ 163 ¦ 163 ¦ 100 ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ 세탁물의 합계 ¦ 세탁물의 합계 ¦ ¦ 8853 ¦ 3103 ¦ 3 103 ¦ 1 207 ¦ 1673 ¦ 960 (239 kg) ¦ ¦ ¦ 종 투 업 숙 원 객 ¦ 후론트바지(남) 웨이터 바지 투숙객 사물 ¦ 50x1/10 60x1/3 1000x1/5 ¦ 0.5 0.5 1.5 ¦ 5 20 2x200 ¦ 3 10 300 ¦ 3 10 300 ¦ ¦ ¦ 5 20 400 ¦ 올프레스 토퍼프레스 인체만능프레스 ¦ ¦ 종 투 업 숙 원 객 ¦ 소 계 ¦ ¦ ¦ 425 ¦ 313 ¦ 313 ¦ ¦ ¦ 425 ¦ ¦ ¦ ¦ 드라이클리닝의 합 계 ¦ 드라이클리닝의 합 계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 표 10 세탁기기의 분류표 a, 론드리기기 ¦ 번호 ¦ 명칭 ¦ 기능 ¦ 급수 ¦ 급탕 ¦ 배수 ¦ 열원 ¦ 증기 ¦ 압축 공기 ¦ 동력 ¦ 배기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 세탁기 ¦ 물과 세제를 사용하여 세탁물을 빨아 헹구는 기계 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ S ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 탈수기 ¦ 원심력이나 수압을 이용하여 세탁물에서 여분의 물을 빼내는 기계 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 세탁 탈수기 ¦ 1 대에 세탁기와 탈수기의 기능을 가진 기계 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ s ¦ ¦ ○ ¦ E ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 연속 세탁기 ¦ 일단에서 일정량의 세탁물을 단계적으로 투입하여 세탁한 세탁 물을 타단(��)으로 빼내는 기계 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ s ¦ ¦ ○ ¦ E ¦ ○ ¦ ¦ 5 ¦ 연속 탈수기 ¦ 단계적으로 나오는 세탁물의 여분의 물을 원심력이나 수압을 이 용하여 빼내는 기계 ¦ (○) ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ E ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 건조기 ¦ 열을 가해서 세탁물을 건조하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ⌀'s GE ¦ ○ ¦ (○) ¦ E ¦ ○ ¦ ¦ 7 ¦ 프레스 마무리기 ¦ 여러 가지 모양의 의류를 적절한 인두(��)를 압착하여 다리미 마무리와 건조를 동시에 하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ os E ¦ ○ ¦ (○) ¦ E ¦ ○ ¦ ¦ 8 ¦ 시트롤 마무리기 ¦ 시트 등의 평물(��)을 회전하는 롤러에 압착시켜 다리미 마무 리와 건조를 동시에 하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ⌀'s ¦ ○ ¦ ○ ¦ E ¦ ○ ¦ | {}
26f82aa6-1d1f-416a-a423-43b9a7848142 | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-7 b. 론드리용 부대기기 ¦ 번호 ¦ 명칭 ¦ 기능 ¦ 급수 ¦ 급탕 ¦ 배수 ¦ ¦ 열원 증기 ¦ ¦ 압축 동력 공기 ¦ ¦ 배기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 8 ¦ 싱크 비누 탱크 풀 끓이는 용기 스프레더 피이더 폴더 크로스 폴더 크래커 ¦ 세탁물의 부분 빨래나 손을 씻는 수조 세탁에 사용하는 세제나 알칼리제를 용해 준비하는 탱크 전분풀을 끓여서 준비하는 탱크 시트롤에 반입하는 평물을 취급하기 쉽게 넓히는 기계 평물을 시트롤에 송입하는 기계 시트롤에서 마무리 한 평물을 진행방향으로 2 회 구부려 접는 기계 평물을 진행방량에 직각으로 2 회 또는 3 회 구부려 접는 기계 구부려 접은 평물을 설정매수대로 쌓아 포개는 기계 ¦ ○ ○ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ s S ¦ ○ ¦ ¦ ○ ○ ○ ○ ¦ E E E E E ¦ C. 드라이클리닝 기기 ¦ 번호 ¦ 명칭 ¦ 기능 ¦ 급수 ¦ 급탕 ¦ 배수 ¦ 열원 ¦ 증기 ¦ 압축 공기 ¦ 동력 ¦ 배기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 세탁기 ¦ 용제와 세제를 써서 세탁물을 세탁하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 탈수기 ¦ 원심력등을 이용하여 세탁물에서 여분의 용제를 빼내는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 세정탈액기 ¦ 1 대에 세탁기와 탈수기의 기능을 갖춘 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ S ¦ ○ ¦ (○) ¦ E ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 건조기 ¦ 열을 가해서 세탁물에서 용제를 건조 제거하는 기계 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ S ¦ ○ ¦ ○ ¦ E ¦ ○ ○ ¦ ¦ 5 ¦ 드라이클리닝기 ¦ 1 대에 세정 · 탈액 · 건조의 기능을 갖고 용제, 여과, 증류, 회수를 하는 기계 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ○ ¦ E ¦ ¦ ¦ 6 7 ¦ 프레스 마무리기 인체 마무리기 ¦ 여러 가지 모양의 의류등을 적절한 인두를 사용하여 생증기와 열풍 을 분사해서 마무리하는 기계 상의 코트 등을 인체형에 맞추고, 생증기 열풍을 분사하여 형을 고 르는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ S s ¦ ○ ○ ¦ ¦ E E ¦ (○) (○) ¦ ¦ 8 ¦ 토퍼 마무리기 ¦ 바지의 형장을 입체모형에 맞추고, 생증기, 열풍을 분사하여 형을 고르는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ S ¦ ○ ¦ (O) ¦ E ¦ (○) ¦ ¦ 9 ¦ 스팀턴넬 ¦ 생증기실, 열풍실 중에 물품을 천천히 이동시켜 마무리하는 기계 ¦ ¦ ¦ ¦ S ¦ ○ ¦ ¦ E ¦ (○) ¦ d. 드라이클리닝용 부대기기 ¦ 번호 ¦ 명칭 ¦ 기능 ¦ 급수 ¦ 급탕 ¦ 배수 ¦ 열원 ¦ 증기 ¦ 압축 공기 ¦ 동력 ¦ 배기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 2 3 4 ¦ 얼룩 빼기기 여과 기 증류기 방제 회수기 ¦ 용제를 사용하여 얼룩을 빼는 기능을 갖춘 기계 용제에 혼입한 불순물을 여과 하는 기계 용제에 용해한 불순물을 증류하여 제거하는 기계 기계 내부의 순환 공기에 남아 있는 용제를 회수하는 기기 ¦ ○ ○ ○ ¦ ¦ ○ ○ ¦ S S E S ¦ ○ ○ ○ ¦ ○ (○) ¦ (E) (E) ¦ (○) ○ ○ ¦ e. 공통 부대기기 ¦ 번호 ¦ 명칭 ¦ 기능 ¦ 급수 ¦ 급탕 ¦ 배수 ¦ 열원 ¦ 증기 ¦ 압축 공기 ¦ 동력 ¦ 배기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 마아킹기 ¦ 세탁물에 알파벳이나 숫자로 마크하는 기기 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 다리미대 ¦ 마무리 기계로 완전한 마무리를 할 수 없는 부분을 다리미로 마무 리 하는 대 ¦ ¦ ¦ ¦ S E ¦ ¦ ¦ E ¦ ○ ¦ ¦ 3 ¦ 포장기 ¦ 세탁물을 걸림주머니에 넣거나, 피림 카바를 거는 기기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 끈걸이 ¦ 접혀진 평물 등을 끈으로 결속하는 기기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 운반차 ¦ 세탁물을 일시 저장하거나 작업장으로 반송하는 손수레 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 이동 정리 선반 ¦ 포장한 세탁물을 정리하는 선반 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 컨베이어 ¦ 세탁물을 기계에 반입하거나, 이동하거나 하는 반송기기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 공기압축기 ¦ 기기나 밸브류의 조작에 사용하는 압축공기를 발생시키는 기기 ¦ ¦ ¦ ¦ 기름 ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 보일러 ¦ 기기의 열원으로서 사용하는 증기발생기 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ EG ¦ ¦ ¦ E ¦ ○ ¦ 주) 열원의 기호는 s : 증기, 0* : 열매용유, E : 전기, G : 가스, 기름 : 연료유. 10 년 정도 사용할 수 있다. 또 기계를 설치할 때는 기초나 배 관 등의 부대공사가 실시되므로, 기기 선정시 세심한 주의 를 기울이지 않으면 큰 문제가 될 수도 있다(표 10). 따라서 각 메이커가 설명하는 장점도 뒤집어 보면 단점이 되는 예도 많 아 기계 선정시에는, ① 메이커가 표시하는 사양의 확인 | {}
73b155f3-0ce1-416d-8883-15cef007323f | 5권.pdf | 2.15-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 ② 사용 목적에 가장 적합한 것인지 여부의 확인 ③ 메이커 별 기계를 동일한 기준으로 비교 ④ 투자 효과 가 장래 유요하게 활용할 수 있는지 여부를 고려한 다음, ⑤ 사양과 가격 양쪽을 비교 총체적으로 선정한다. 1) 세탁기 및 탈수기를 선정하는 경우 독립된 세탁기와 탈수기를 채용하는 것은 투자금액이 낮 은 대신에 많은 작업자를 필요로 하며, 또 상수와 하수 양이 많고 세제 소비도 많다는 점을 고려한다. 세탁 탈수기를 고 르는 것은 매시 처리량이 350~800 kg 정도가 가장 적합하 고, 반면 노동량이나 상수, 하수, 세제도 독립된 세탁기와 탈 수기보다 낮아지는 한편 투자금액이 많아진다는 점을 알아 두어야 한다. 연속 세탁기는 각종 세탁기 중에서 작업량이 상수 하수 세제의 필요량이 가장 적지만 현저하게 투자가 많 아지기 때문에 800 kg 이상의 처리량이 없으면 코스트가 높 아지게 된다. 이외에 동일구조의 기계 중에서 하나를 고를 경우에 몸체 안 용적, 부하율, 탈수율, 진동율, 진동 유무, 작업의 유연성 급수와 급탕 및 액면 제어의 용이함, 세탁의 효과, 자동 수 동 조작의 난이 등에 대해 검토한다. 2) 건조기를 선정하는 경우 건조기는 그 필요로 하는 크기에 따라 한쪽 면 조작인 것, 한쪽 면으로 투입하여 다른 쪽 면에서 꺼내는 방식인 것 등 이 있어 공장 전체의 레이아웃을 고려해서 선정해야 한다. 또 동일한 형식인 것이라도 린트조작의 편의 성, 히터팬의 밸런 스에 의한 열교환 효율 등에 대해서도 고려한다. 3) 시트 롤기를 선정하는 경우 시트 롤을 단순히 롤의 개수만으로 가격대비를 하는 경우 가 뜻밖에 많은데 이것은 분명히 잘못 선정한 원인이 된다. 시트 롤의 주요 부분인 롤은 메이커에 따라 그 직경이 제각 기 다른데다, 이 롤은 가열하는 것 또는 석션팬으로 외기를 끌어당기는 것 등 구조가 다르고, 또 물품과 의 접촉 면적, 패 딩 종류가 다른 압박력을 거는 방법, 건조 효과 를 높이는 갭 피스의 유무 등 단순히 개수만으로는 모두 검토할 수 없는 요소가 많다. 또, 최근의 롤은 장래 용이하게 추가증설을 할 수 있는 모 듈러 구조인 것도 있어 이런 점을 아울러 고려하는 것이 좋 다. 이런 구조상의 여러 포인트에 주의 하면서 매 시간당 처리 량을 kg 으로 대비해서 선정할 필요가 있다고 할 수 있다. 4) 프레스기를 선정하는 경우 프레스기의 생명은 인두 형에 있다. 이 인두 형이 적절한 것이 아니면 손다림질로 보정하는 부분이 많아져서 1 인당 생 산성을 현저하게 저하 시킨다. 또 압박력의 강도가 직접 마무 리 품질에도 연결되므로 그 구조에 대해서도 확인한다. 5) 드라이클리닝기를 선정하는 경우 드라이클리닝기는 다종 다양하다. 특히 용제 관리상 오탁 용제의 증류 재생에 대해서는 전연 증류를 하지 않는 것부터 한다 해도 겨우 10% 정도인 것부터 90%를 증류하는 것 까지 그 범위가 넓다. 증류량이 많은 것 일수록 가열을 위한 증기 를 다량으로 필요로 하고, 냉각수를 다량으로 필요로 한다. 어떤 경우에는 이 다량의 증기와 냉각수가 결점으로 간주되 는 경우가 있으나 용제의 증류량이 적을 수록 물품의 역 오염 율이 높아져서 드라이클리닝 품질도 떨어지므로 단순히 증기 량이나 냉각수량 만으로 판단하지 않는다. 그 외 용제 로스의 비율, 진동의 유무, 세탁방법의 유연성, 청징(��)용제와 오 탁 용제의 혼입 가능성이 없는지 등에 대해서도 비교한 다음 선정한다. 6.3 반송 설비 세탁물을 반송하는 방법에는 다음과 같은 것이 있다. 소규모 세탁실에서는 반송하는 세탁물의 양도 적으므로 투자액이 낮은 왜건 식을 이용한다. 대규모 세탁실에서는 반송하는 세탁물의 양이 많으므로 인력에 기대면 효율이 저하되므로 반송 설비를 이용한다. 세 탁실이 직사각형으로 기기의 배치가 비교적 단순화된 경우에 는 컨베이어 방식을 이용하며, 세탁실이 여러 직사각형이 조 합된 형태이거나 기기 배치가 복잡해 세탁물의 동선이 다양 하게 얽혀 있을 때는 모노레일 방식을 이용한다. 컨베이어 방식에서는 세탁물의 일시 보관이 불가능하지만 모노레일 방식에서는 반송에 더해 일시 보관이 가능해 작업 이 진척 상황에 맞춘 보관 장소로도 이용된다. 특히 머리 위 에 배치되므로 보관을 위해 차지되는 공간을 없앨 수 있다. 이러한 장점 때문에 모노레일 방식을 채용하는 예가 많이 늘 어나고 있다. 1) 백 컨베이어 론드리 백에 담아 입하된 세탁물을 보관해 분류 작업장으 로 반송한다. 모노레일 방식의 일시 보관, 반송 방법이다. 2) 모노레일 컨베이어 분류된 세탁물을 백에 담아 리프트를 이용해 천장으로 들 어 올려 보관한다. 꺼낼 때는 살짝 경사진 모노레일 위를 자 중으로 움직이고 세탁기 앞에서는 스스로 움직인다. 반송뿐 만 아니라 보관과 작업의 일시 대기에도 이용할 수 있다. 최 저 5.5 m 의 천장 높이가 필요하다. 3) 평형 컨베이어 각 기기에서 다음 작업 기기까지를 연결해 반송과 동시에 분류를 한다. 컨베이어는 작업자의 작업 공간을 분단하거나 행동 범위를 제한하는 경우가 많으므로 최대한 머리 위쪽 공 간에 배치하도록 유의 한다. 4) 행거 컨베이어 특히 마무리 부문에서 검사, 정리장으로 1 개씩 행거에 걸 어 반송하는 것 외에 분배를 해준다. 5) 왜건(운송차) | {}
8103eeab-8734-441e-af4c-da6d8adb6cda | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-9 가장 간단한 방법으로 특히 젖은 상태의 세탁물을 반송할 때 이용한다. 왜건은 물이 떨어지는 세탁물을 반송하는 경우 에는 스테인리스 강제 상자형, 그 외에는 얇은 캔버스제를 이 용한다. 작업장 내의 회전, 방향 전환을 손쉽게 하기 위해 2 개의 자재 캐스터를 다는 것이 편리하다. 6.4 세탁기기의 선정 시스템과 세탁기기의 선정 시에는 다음 선정 요건을 명확 하게 파악해 산출해야 한다. (1) 필요조건을 가능한 한 자세히 파악한다. 예를 들어 호텔의 경우는 다음과 같다. ① 객실 관계 ㉠ 객실 수, 베드 수 및 베드 사이즈 ㉡ 린넨의 종류(시트, 듀벳 커버, 베개 커버, 배스 타월, 페이스 타월, 배스 매트, 욕의, 가운 등)와 재질 ② 음식 관계(연회, 레스토랑) ㉠ 테이블 수, 사이즈, 자리 수 ㉡ 린넨의 종류(테이블보, 톱 클로스, 냅킨, 글라스 타월, 암 타월 등) ③ 유니폼 ㉠ 종업원 수(프런트, 오피스, 웨이터, 웨이트리스, 주방 등, 남녀별) ④ 1 일당 린넨 사용 수량 ⑤ 호텔의 평균 가동률 ⑥ 주당 작업시간 수 ⑦ 사용 린넨의 종류와 재질 등 (2) 필요조건에서 세탁물의 총 중량 총 개수를 산출해 각 : 13 kg/회 x 1 대 작업별로 구분하여, 각각에 적절한 시 스템과 필요한 기기를 선정한다. 각 기기의 능력과 처리 단위 의 크기, 다른 기기와 의 관련을 고려하며 필요 대수를 선정한 다. 동시에 기기의 점유 공간과 기기의 가동 회수도 검토한다. (3) 기기를 선정할 때 각 기기의 구조적 사양, 가격, 작업성, 유지관리 용이성, 얻 을 수 있는 품질, 운용 비용, 안전성 등에 대해 비교, 평가해 실제 능력과 투자 효과 를 판단한다. 선정하는 시스템에 따라 세탁수의 재이용 등 운용 비용에 영향을 주는 경우가 있다. (4) 고장발생빈도 체크 기기 제조사의 서비스망 외에 전기계통도와 취급, 보수에 관한 설명서 유무, 부품표의 유무, 교환 부품의 조달 용이성 등을 감안해 고장 발생 빈도와 발생 가능성에 대해서도 체크 한다. (5) 환경오염대책 나아가 각 기기에서 발생하는 환경오염(대기 오염, 수질 오염, 진동, 소음 등의) 대책과 자원 절감, 에너지 절약 대책 등에 대해서도 확인한다. [예제 1] 표 9 에 주어진 호텔의 세탁물 중량계산에 준하여 세 탁기기를 선정한 결과 는 다음과 같다. (1) 조건 호텔의 베드 수 1 000 베드 ¦ 레스토랑 좌석 수 ¦ 350 석 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연회장 좌석 수 ¦ 250 석 ¦ ¦ 종업원 수 ¦ 650 인 ¦ ¦ 호텔의 평균가동률 ¦ 80% ¦ ¦ 세탁장의 작업일수 ¦ 6 d/주 ¦ ¦ 세탁장의 작업시간 ¦ 8 h/d ¦ ¦ 프론트 100 인 : 50 인, 여 ¦ 남 : 50 인 ¦ ¦ 레스토랑 160 인 남 : 60 인, 여 : ¦ 100 인 ¦ ¦ 주방 ¦ 150 인 ¦ ¦ 메이드 외 ¦ 240 인 ¦ (2) 세탁 탈수기 1 일 처리총량 : 3103 kg/d x (80/100) x (7/6) = 2896 kg/d 1 회 소요시간 : 60 min/회 1 일 가동회수 : 8 회/d 1 회 필요능력 : 2896 kg/d ÷ 8 회/d = 362 kg/회 기기선정 : 탈수기 : 180 kg/회 x 2 대 특수용 : 20 kg/회 x 1 대 주) 기종 결정 시에는 세탁물의 종류별 또는 더러운 정도별 씻을 수 있는 편리함과 고장시의 백업 또는 급한 물건 때문 등으로 동종의 기계를 분할설치가 바람직하다. (3) 건조기 1 일 처리용량 : 1 207 kg/d x (80/100) x (7/6) = 1 127 kg/d(완전건조) 1 일 가동회수 : 10 회/d 1 회 필요능력 : 1 127 kg/d + 10 회/d = 113 kg/회 기기선정 : 건조기 : 45 kg/회 x 3 대 특수용 주) 건조기능력의 여력을 프리컨디션에 활용하거나 호텔 세탁물 중에서 세탁, 탈수하여 건조할 경우 회전건조기에서 처리 할 수 없는 물품 이 있으므로, 이런 물품의 완전건조를 위하여 건조실을 설비할 필 요가 있다. (4) 시트롤 마무리기 1 일 처리 총량 : 1 673 kg/d x (80/100) X (7/6) = 1 562 kg/d 1 일 시트환산 매수 : 1 562 kg/d + 0.6 = 2 600 매/d *시트 매당 중량 : 0.6 kg/매 기준 시간당 필요처리량 : 2 600 매/d + 8 h/d = 325 매/h 반입손실 고려 : 325 매/h x 1.4 = 455 매/h * 반입손실 : 40% 고려 따라서 450~500 매/h 처리용량의 기기선정 기기선정 : 2 연식롤기 x 1 대, 시트홀더기 x 1 대 주) 매시 400 매를 초과 하는 시트를 손으로 접는 것은 작업자 수를 늘려 야 하므로(최소 4 명 필요) 효율적이지 않으며 롤시트에 시트폴더를 연동시킴으로써 작업자를 1 명으로 할 수 있다. (5) 셔츠 마무리용 프레스기의 선정 1 일 처리총량 : 360 점/d x (80/100) x (7/6) = 336 점/d 시간당 필요처리량 : 336 점/d + 8 h/d = 42 점/h | {}
552b1822-f951-4134-a101-4877bc66b831 | 5권.pdf | 2.15-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 따라서 45 점 ~ 55 점/h 처리능력의 기기선정 기기 선정 : 셔츠마무리용 프레스 5 세트 · 칼라, 커프스, 숄더용 x 1 대 · 보디, 셔츠의 흉부용 x 1 대 · 스리브(소매)용 x 1 대 · 터크용 x 1 대 · 접기용 x 1 대 (6) 면 마무리용 프레스기의 선정 1 일 처리총량 : 300 점/d x (80/100) x (7/6) = 280 점/h 1 시당 처리총량 : 280 점/d + 8 h/d = 35 점/h 따라서 45 점/h 처리능력의 기기선정 기기 선정 : 면 마무리용 프레스 4 세트 · 스렉스제거용 x 1 대 · 머쉬룸(mushroom)용 x 1 대 · 유틸리티용 x 1 대 · 접기용 x 1 대 (7) 드라이클리닝설비의 선정 1 일 처리총량 : 313 kg/d x (80/100) x (7/6) = 292 kg/d 1 회 소요시간 : 40 min/회 1 일 가동회수 : 60 min x 8 h + 40 min/회 = 12 회/d 시간당 처리량 : 292 kg/d + 12 회/d = 25 kg/회 기기 선정 : 27 kg/회 용량의 드라이클리닝 x1 대 (8) 드라이 마무리용 프레스기 선정 1 일 처리총량 : 425 점/d x (80/100) x (7/6) = 397 점/d 시간당 처리량 : 397 점/d + 8 h/d = 50 점/h 기기 선정 : 50 점/h 처리능력의 기기선정 · 바지마무리용 레거프레스 x 1 대 · 바지마무리용 토퍼프레스 x 1 대 · 코트마무리용 프레스 X 1 대 · 인체마무리용 프레스 x 1 대 (9) 부대기기 ① 2 조 씽크 x 1 대 ② 세제 탱크 x 1 대 ③ 풀 끓이기 용기 x 1 대 ④ 다리미대 x 1 대 ⑤ 얼룩빼기대 x 1 대 ⑥ 포장기 x 1 대 ⑦ 바인더 x 1 대 ⑧ 마킹기 x 1 대 ⑨ 계량기 x 1 대 ⑩ 운반차 x 1 대 ⑪ 이동정리기 x 4 대 ⑫ 작업대 x 2 대 ⑬ 컴퓨터기 x 1 대 ⑭ 보일러 x 1 대 7. 세탁설비 계획 7.1 기본사항 세탁설비의 설계는 필요한 세탁량을 처리하는 능력을 가 지는 기기를 선택하는 것 외에 기기에 필요한 배수구, 열원, 급배기, 동력 등 관련 설비와 조화가 불가피하며, 나아가 배 치되는 각 기기를 상호간에 관련짓는 레이아웃에도 충분한 배려가 필요하다. 또한 세탁설비를 설계하는 경우에는 클리닝에 관한 위생 의 향상 및 확보를 목적으로 한 세탁소에서의 위생 안전 관 리를 고려한다. 아래는 이 요령 중 특히 시설 및 설비에 관한 기준이다. 시 설 및 설비의 계획은 세탁물의 적정한 처리 및 위생적 취급 을 위해 다음과 같은 점에 유의 한다. ① 시설은 격벽 등으로 외부와 완전히 구분되어야 하며 거 주 시설과 다른 영업 시설과 도 구분할 것. 시설 내부의 각각 의 작업장, 특히 세탁실은 구분되어야 할 것. ② 세탁실은 세탁물의 반입과 사람의 출입이 손쉬운 적절 한 장소로 충분한 공간을 확보할 것. ③ 작업장은 채광, 조명(마무리 작업장에서 300 lx 이상), 환기가 충분히 이뤄지는 환경으로, 청소가 용이하도록 배수 가 잘 되는 구조일 것. 필요한 열탕, 열원, 동력을 충분히 얻 을 수 있으며, 다량으로 나오는 오수를 배수할 수 있을 것. ④ 필요에 따라 국부 배기 등의 설비를 갖추며 특히 유기 용제를 사용하는 경우에는 유기 용제 회수 장치를 갖출 것. ⑤ 세제, 유기 용제, 기타 약제의 전용 보관 장소를 갖출 것. ⑥ 세탁물을 적정하게 처리할 수 있는 세탁 설비 및 부대 설비를 갖출 것. ⑦ 설비물의 보관과 운반에는 미처리인 것과 처리 완료된 것을 구분할 수 있는 설비 또는 용기를 갖출 것. ⑧ 배설물이 부착된 세탁물을 취급할 때는 배설물을 사전 에 처리하기 위한 장소 또는 설비를 갖추고 배수의 적정한 처리에 유의 할 것. ⑨ 드라이클리닝의 증류 잔사와 필터류는 산업폐기물 또 는 특별 관리 산업 폐기물로 '폐기물의 처리 및 청소에 관한 법률'에 근거해 적정하게 보관, 처리할 것. 이 요령에는 위에서 말한 시설 및 설비 등에 관한 기준 외에 시설 및 기구의 관리에 관해서도 기준이 있다. 7.2 계획순서 설비 계획의 순서를 그림 4 에 나타내었다. 각 순서의 작업 은 다음과 같다. 1) 설비설계에 필요한 기초항목을 뽑아낸다. ① 시설내 각 부문의 수용인원수(베드수 · 좌석수) ② 레스토랑의 기대이용객 총수 ③ 제공하는 린넨의 종류와 교환정도 ④ 린넨 소재 ⑤ 세탁설비의 작업시간, 주당 작업일수 등 2) 세탁물의 총량과 처리방법별 세목 산출 세탁물의 품목별 질량과 수량을 산출한다. 보통 병원의 세 탁설비는 론드리세탁설비(laundry)만 갖추나, 호텔의 경우는 투숙객에게 편의 를 제공하기 위하여 드라이클리닝 설비도 갖춘다. 3) 세탁기기의 선정 세탁물의 종류 · 량에 따라 작업에 필요한 기기를 선정한 | {}
757174bd-ae98-4058-b46f-79f87e0115c7 | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-11 다. 특히 물 세탁설비는 연속처리 기기를 이용할 것인가 뱃치 (batch)방식의 세탁기나 탈수기를 이용할 것인가를 검토한다. 드라이클리닝 설비는 사용하는 용제를 검토하여 결정한다. 기기 의 선정은 에너지절약형 · 절수형의 것을 선택한다. ![image](/image/placeholder) 설비 계획상의 기초 항목 산출 세탁물 총량의 산정 ▼ 처리 방법별 수량의 산정 처리 시스템의 선정 ▼ 필요 세탁기기의 선정 ▼ 관련 설비 용량의 산정 ↓ 설비 기기의 레이아웃 그림 4 설비 계획의 순서 4) 소요면적의 산출과 레이아웃 세탁물의 수집과 분배가 용이한 위치에 필요한 크기의 면 적을 확보하며, 유틸리티나 배기등과 의 연관도 고려함으로서 원 활한 작업을 수행할 수 있도록 한다. 5) 관련설비 소요량산출 각 기기에 필요한 급수, 급탕, 배수, 환기, 압축, 공기, 동력 량을 산출하여 설비 전체의 필요량을 계산한다. 7.3 세탁실의 위치 호텔이나 병원에서 자체시설을 설치할 경우, 세탁장의 위 치는 충분히 검토하여 배치한다. 일반적으로 세탁장은 주차 장을 비롯하여 보일러실 · 전기실 · 기계실 등이 설치되어 있 는 건물지하에 설치된다. 세탁장은 사람의 출입외에 세탁물 의 반입, 반출이 용이해야 하므로 세탁물의 종류와 량을 고려 하여 편리한 위치로 선정해야 한다. 세탁물을 각 층에서 세탁장으로 보내는 데는 일반적으로 린넨슈트가 사용되며, 각 층으로 분배하는 데는 리프트를 사 용하므로 각 층에 공통성이 있는 장소에 배치하고 여기서 가 장 가까운 곳을 세탁장으로 한다. 세탁장이 그다지 크지 않을 경우는 세탁물의 투입구와 마 무리 후의 반입구와 마무리 후의 반출구를 근접시켜 어쩔 수 없이 세탁장내에서 U 자형동선이 이루어지도록 하지만 예를 들면 1 000 베드를 초과 하는 호텔의 세탁장에서는 L 자형이나 직선의 동선이 되도록 린넨슈트와 리프트를 배치한다. 7.4 세탁실의 소요공간 소규모 세탁실에서는 세탁물의 보관 공간 및 관리사무실 공간을 포함하여 호텔에서는 1 베드 마다 0.15 m2, 병원에서는 1 베드 마다 0.12 m2 의 공간을 필요로 한다. 베드수가 적어질 수록 높은 비율의 공간이 필요하다. 그러나 이 수치도 세탁장 의 1 일 작업시간, 기기의 신구, 보유 린넨수에 따라 좌우한다. 각 층에서의 세탁물을 반입하는 린넨 슈트는 75 cm x 60 cm 이상의 장방형 크기가 바람직하며, 부식방지와 미끄러짐이 좋도록 스테인리스강제로 하는 것이 좋다. 린넨슈트는 세탁 장 구석에 개구를 두는 것이 이상적인데, 일반적으로 세탁장 에 가까운 외부에 둔다. 세탁장과 린넨슈트 또는 리프트를 잇 는 통로는 왜건이나 랙카트가 자유로이 회전할 수 있는 공간 을 확보한다. 7.5 건물구조 1) 바닥 세탁기기는 대형화되어 중량이 상당히 많이 나가는 추세 이다. 기기중에는 고속회전시에 세탁물의 불균형으로 발생하 는 진동에 견딜 수 있는 정도인 500 kg/m2 이상의 바닥하중 에 견딜 수 있는 구조로 한다. 물이 흘러 떨어지기 쉬운 부분의 바닥은 배수구의 구배를 1/100~1/50 로 주어 필요에 따라 물청소가 가능하게 하고, 바 닥 마감은 크링커타일 또는 모르타르마감이 좋다. 바닥의 마 감 이음매나 출입구는 단차가 없도록 마감하여 운반차 등의 통행에 지장이 없도록 한다. 2) 배수구 세탁작업시, 세탁기기는 일시에 다량의 물을 배출 한다. 세 탁과 헹굼 1 회에 1 kg 마다 5~8L 의 물이 배출된다. 특히 세 탁기가 여러 대 배치되는 경우에는 배수가 동시에 행해지는 경우가 있으므로 충분한 크기의 구배를 갖는 배수구를 설치 한다. 세탁시에 사용하는 온수가 배수될 때는 습기와 냄새를 방 지하기 위해 직접배수를 받는 부분 이외는 마개를 설치한다. 3) 벽 세탁장 부분의 벽은 세제와 물이 튀어서 생기는 얼룩을 씻 어내기 쉽게 바닥면 위로 최저 1.2 m 이상을 타일로 마감하고 벽과 바닥이 닿는 부분은 둥글게 처리하는 것이 바람직하다. 또한 환기를 해주어도 고온다습화 되어 벽면에 결로와 곰 팡이가 발생되기 쉬우므로 이것을 방지할 수 있는 마감재를 고려한다. 특히 출입구 부근 등 운반차의 통로에 있는 벽면이 나 기둥면은 스테인리스강 앵글이나 원기둥 등의 프로텍터를 부착하는 것이 필요하다. 출입구와 기기반입을 위한 반입구 는 높이 2.0 m, 폭 2.5 m 이상으로 한다. 4) 천장 세탁장내 천장에서는 공조덕트와 그외의 배관이 지나가고 나면 유효높이가 낮아지며 기기의 대형화와 유지관리를 위해 서는 최저유효 높이 3.5 m 를 필요로 한다. 반송장치로서 모 노레일을 이용하는 경우는 5.5 m 가 필요하다. 천장면도 벽면 과 같이 결로와 곰팡이가 발생 하지않는 재료로 마감한다. | {}
6d5823ad-8036-4359-bdbc-4d802b447a54 | 5권.pdf | 2.15-12 제 2 편 급배수위생 특수설비 8. 세탁기기의 배치 8.1 기본사항 기기배치는 세탁물의 동선에 좌우한다. 세탁물이 입하하는 입구에서 처리하여 출구에 이르기까지의 동선을 되도록 짧게 하고, 처리공정의 순서에 따라 기기의 상호연관성을 고려해 서 배치해야 하며 다음과 같이 요약할 수 있다. ① 세탁물을 처음 공정에서 다음 공정으로 옮길 때 세탁물 이 대기하는 일이 많으므로 기기의 조작측에는 조작 공간뿐 아니라 대기공간이나 세탁물 처리공간을 확보한다. ② 특히 다량의 세탁물을 처리하는 시트롤 마무리 전후에 는 준비, 정리를 위해 기기 공간과 같은 정도의 작업공간을 확보한다. ③ 기기와 벽면, 인접기기 서로간의 공간은 프레스 마무리 기를 제외하고 적어도 50 cm 정도를 확보하여 보수작업시 몸 이 들어가는 공간을 남긴다. ④ 프레스 마무리기의 경우는 대개 여러 대를 1 세트로 구 성하여 1 인의 작업자가 여러 대의 프레스 마무리기를 조작하 므로 작업자가 돌아다니지 않고 방향만 바꾸면 조작할 수 있 게 배치한다. ⑤ 기기의 상부에는 60 cm 이상의 공간을 둔다. ⑥ 호텔의 경우 시트와 같이 한 종류의 양이 많은 세탁물 의 동선이 짧아지도록 마무리 기기는 출구 근처에 배치한다. ⑦ 빨래하는 곳과 마무리하는 곳이 서로 밀접하게 관련 되 도록 필요에 따라 반송기기로 세탁물을 이동시킨다. 8.2 세탁방식별 고려사항 론드리기기는 다음과 같은 점에 유의 하여 배치한다. ① 처리한 세탁물과 미처리한 세탁물이 확실하게 구분될 것. ② 먼저 들어온 세탁물부터 차례로 처리되도록 할 것. ③ 분류된 세탁물이 왜건에 실려 다음 작업을 대기하는 공 간을 둘 것. ④ 왜건은 보통 길이 75~90 cm, 폭 60~75 cm 정도로 이동 에 필요한 통로를 확보할 것. ⑤ 세탁물의 대부분을 차지하는 시트류를 처리하는 시트 롤러기는 세탁기에서도 가깝고 마무리된 세탁물을 넣어두는 린넨실 부근으로 할 것. ⑥ 건조기를 2 대 이상 두는 경우, 배기덕트를 하나로 모으 기 쉽고 주덕트에 연결하기 쉬운 곳으로 배치할 것. ⑦ 프레스 마무리기는 마무리 순서에 따라 우측으로 움직 이도록 배치할 것. ⑧ 세탁기는 최대한 한곳에 집중해 배치한다. ⑨ 호텔이나 병원용으로 세탁물의 약 70%를 차지하는 천 세탁물을 마무리하는 시트 롤의 배치는 가장 효율적으로 작 업할 수 있도록 세탁기로부터의 거리를 줄이고 마무리 후의 세탁물을 가져가는 린넨실에 가까운 위치에 둔다. ⑩ 세탁실의 공간이 좁을 때에는 세탁물을 일시 보관할 수 있는 반송 기기를 이용해 대기 공간을 줄일 수 있도록 한다. ⑪ 세탁물의 투입과 배출에 컨베이어류의 반송 기기를 이 용할 때는 반송 기기와 연접하는 측면을 맞춘다. ⑫ 경사지게 배치한 반송 기기로 세탁물을 들어 올릴 때는 경사면을 세탁물이 미끄러져 떨어지지 않도록 완만한 경사 각도를 유지할 수 있는 필요 거리를 확보한다. 드라이클리닝기기는 다음과 같은 점에 유의 하여 배치한다. ① 얼룩빼기기는 가능하면 자연 채광되는 곳에 둘 것. ② 드라이클리닝기와 용제회수기, 인체마무리기와 다림질 대, 토퍼마무리기와 프레스기 등과 같이 서로 관련이 있는 기 기끼리는 가까이 배치할 것. ③ 마무리 부문에 행거 콘베이어를 둘 경우. 프레스기의 옆이나 뒤에 두며 작업통로와 교차하는 곳에 서 동선에 방해되지 않는 높이로 할 것. ④ 이송용으로 평형 컨베이어를 둘 경우 되도록 바닥 밑이 나 머리 위 공간에 둘 것. 8.3 기기 설치 세탁기기 중에는 중량은 커도 거의 정지한 상태에서 가동 하는 것과 비교적 중량은 가벼우나 운전 시에 진동을 잘 발 생하는 동하중이 높은 것(예를 들어 세탁탈수기, 탈수기 등), 중량이 크고 운전 시에 진동이 잘 발생하는 것(예를 들어 대 형 드라이클리닝기 등)이 있다. 단위면적당 맡는 중량은 중량이 큰 기기인 경우 900 kg/m2 이상, 그 외에는 300 kg/m2 정도이다. 기기는 완전한 수평면 에 설치해야 한다. 내진 대책 상, 기기는 기초 볼트로 완전히 견고하게 고정한다. 또한 고정할 수 없는 기기는 스토퍼를 설 치한다. 진동을 동반하는 기기는 기초와 기기의 설치면 사이 에 방진재를 충전해 고정한다. 특히 방진 가대를 설치하는 기 기는 내진 스토퍼를 설치해 지진 시에 기기가 이동, 전도되지 않도록 설치 시에 고려한다. 9. 관련설비 최근의 세탁기기는 생산효율이 높고, 대량처리를 함으로써 대형화되어 중량이 무겁다. 중량은 무거우나 거의 정지상태 로 사용하는 것과 중량은 가벼우나 운전시 진동을 일으키기 쉬운 동하중이 높은 것(세탁 탈수기, 탈수기, 드라이클리닝기 등)이 있다. 이것들은 자갈층 두께 50 cm, 철근콘크리트 두께 30 cm 정도의 기초가 필요하다. 단위면적 마다 하중은 동하중이 높은 기기는 500 kg/m2 이 상, 기타는 300 kg/m2 정도이다. 기기를 경사지거나 불규칙하 게 설치했을 경우는 진동이나 이상소음이 발생하는 한편, 프 레스 마무리기나 시트롤 마무리기에서는 균일 압박력이 가해 지지 않아 세탁물이 마무리가 나빠지고 기기의 수명이 현저 하게 저하되므로 기기는 안전한 수평면에 설치한다. 기기는 기초 볼트로 견고하게 고정하고, 특히 진동이 발생할 가능성 이 있는 기기에 대해서는 기초와 기기사이에 그라우트재를 채워 고정한다. 표 11 은 그림 5(10.1 항 참조)에 나타낸 호텔의 세탁설비의 | {}
52d4de1c-8767-4a1b-9938-c6f1f733cf1a | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-13 유틸리티 소요량을 나타낸다. 세탁물에서 사용하는 수량은 사용하는 세탁기의 종류에 따라 다르지만 세탁물의 량에 거 의 비례한다. 통상 세탁기에서는 세탁물 1 kg 당 25~30 L, 세탁탈수기에 서는 중간탈수를 하므로 헹굼질 회수가 줄어 15~20 L, 연속 세탁기에는 세탁물의 흐름과 역방향으로 세탁수를 흐르게 하 여 세탁을 되풀이하므로 8~12 L 이다. 이 수량의 약 40%를 60~80°C 의 급탕으로 넣어준다. 충분한 온도의 급탕설비가 없는 경우는 증기로 가열하는 수도 있다. 이 밖에 수세탱크, 세제 탱크, 풀 끓이는 용기, 보일러 급수에 사용하는 물이 세 탁물이 1 kg 마다 3~5L 필요하다. 드라이클리닝 설비를 할 경우는 용제를 증류재생하기 위한 냉각용으로 냉각수가 필요 하며 증류량은 각 기기 제조회사마다 다르므로 냉각수 필요 량도 다르다. 세탁기에 대한 급수, 급탕은 연속세탁기의 경우를 제외하 면 약 50 분간의 소요 작업시간에 5~6 회로 나누어 한다. 즉 매회 1 kg 마다 5~6 L 의 급수를 단시간(약 30 초)에 하므로, 급수, 급탕관지름의 크기는 충분하게 한다. 기기에 부착된 밸 브의 구경은 충분하지만 기기를 2 대 혹은 3 대를 설치하여 배 관을 집합할 경우 밸브가 동시에 열려도 유량이 저하되는 일 이 없도록 급수관을 선정한다. 급수압력은 전자밸브나 자동급수정지 밸브의 작동이나 수 격방지를 위하여 0.1~0.2 MPa 의 범위로 한다. 일반적으로 세 탁기 급수구는 세탁기수면보다 위에 있어 기내의 오수가 급수 표 11 세탁설비의 관련설비 소비량의 예 ¦ NO ¦ 기기명 ¦ 능력 ¦ 배관 ¦ 배관 ¦ 배관 ¦ 배관 ¦ 배관 ¦ 배관 ¦ 배관 ¦ 소비량 ¦ 소비량 ¦ 소비량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NO ¦ 기기명 ¦ 능력 ¦ 물 ¦ 물 ¦ 물 ¦ 환기 ¦ 환기 ¦ 공기 ¦ 배기 ¦ 동력 ¦ 물 ¦ 증기 ¦ ¦ NO ¦ 기기명 ¦ 능력 ¦ 급수, DN ¦ 급탕, DN ¦ 배수, DN ¦ 급증, DN ¦ 드레인, DN ¦ DN ¦ ¦ kW ¦ L/h ¦ kg/h ¦ ¦ 1 ¦ 세탁 탈수기 ¦ 180 kg/회 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 200 ¦ 32 ¦ - ¦ 8 ¦ - ¦ 11.0 ¦ 3600 ¦ 180 ¦ ¦ 2 ¦ 세탁 탈수기 ¦ 20 kg/ 회 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 65 ¦ 15 ¦ ¦ 8 ¦ - ¦ 2.2 ¦ 400 ¦ 20 ¦ ¦ 3 ¦ 건조기 ¦ 45 kg/ 회 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 25 ¦ 20 ¦ ¦ D300 ¦ 0.95 ¦ - ¦ 125 ¦ ¦ 4 ¦ 건조기 ¦ 13 kg/회 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20 ¦ 20 ¦ - ¦ D200 ¦ 0.95 ¦ - ¦ 40 ¦ ¦ 5 ¦ 시트롤 마무리기 ¦ 500 kg/회 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ 25 ¦ 8 ¦ ¦ 0.4 ¦ - ¦ 250 ¦ ¦ 6 ¦ 시트 폴더 ¦ 500 kg/회 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 40 ¦ 8 ¦ - ¦ 11.0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 7 ¦ 셔츠프레스 마무리기 ¦ 45 kg/회 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 컬러 커프스 숄더 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ 8 ¦ - ¦ 0.06 ¦ - ¦ 12 ¦ ¦ ¦ 주름 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ 8 ¦ - ¦ 0.06 ¦ - ¦ 9 ¦ ¦ ¦ 슬리브 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 9 ¦ ¦ ¦ 보디 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 - ¦ 8 ¦ - ¦ 0.06 ¦ - ¦ 20 ¦ ¦ 8 ¦ 접어개기 프레스 마무리기 ¦ 45 교/h ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 팬츠 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ 8 ¦ - ¦ 0.06 ¦ - ¦ 16 ¦ ¦ ¦ 무시 룸 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ 8 ¦ - ¦ 0.06 ¦ - ¦ 9 ¦ ¦ ¦ 유틸리티 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ 8 ¦ - ¦ 0.06 ¦ - ¦ 16 ¦ ¦ ¦ 접어개기 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1.2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 9 ¦ 드라이클리닝기 ¦ 27 kg/회 ¦ 25 ¦ - ¦ 40 ¦ 25 ¦ 20 ¦ 8 ¦ D200 ¦ 5.9 ¦ 800 ¦ 120 ¦ ¦ 10 ¦ 토퍼 마무리기 ¦ 30 교/h ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ 8 ¦ - ¦ 0.4 ¦ ¦ 12* ¦ ¦ 11 ¦ 울프레스 마무리기 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ 8 ¦ V80 ¦ 0.12 ¦ - ¦ 20* ¦ ¦ 12 ¦ 인체 마무리기 ¦ 30 교/h ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ 0.25 ¦ - ¦ 12* ¦ ¦ 13 ¦ 2 조 싱크 ¦ ¦ 15 ¦ 15 ¦ 20 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 100 ¦ - ¦ ¦ 14 ¦ 세제 탱크 ¦ 70 L/회 ¦ 15 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 50 ¦ 5* ¦ ¦ 15 ¦ 풀 끓이는 용기 ¦ 70 L/회 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ 5" ¦ ¦ 16 ¦ 다리미대 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1.2 ¦ - ¦ 5* ¦ ¦ 17 ¦ 얼룩빼기기 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 15 ¦ 15 ¦ 8 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5* ¦ ¦ 18 ¦ 포장기 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 一 ¦ - ¦ - ¦ tn ¦ 0.2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 19 ¦ 끈걸이기 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 20 ¦ 마킹기 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 21 ¦ 계량기 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 22 ¦ 공기압축기 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 5.5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 23 ¦ 보일러 ¦ ¦ 25 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3.7 ¦ 1800 ¦ ¦ 주) 배기관은 D : 덕트직경 mm, V : 진공배관(DN)을 나타냄. 급수압력은 0.1~0.2 MPa 증기압력은 0.7~1 MPa, *0.2~0.4 MPa 공기압력은 0.4~0.5 MPa | {}
ac9e0198-f0b7-4a1b-9b78-13bf808723e1 | 5권.pdf | 2.15-14 제 2 편 급배수위생 특수설비 관으로 역류할 염려는 적지만 급수관에서 직접 기기로 배관하 는 것은 금지되어 있으므로 가능한 한 배관계통에 진공브레이 커를 설치하거나, 전용의 급수탱크에서 급수하게 한다. 9.1 배수설비 세탁기의 배수는 대구경밸브에서 30~40 초 사이에 순간적 으로 이루어진다. 대형 기기에서는 1 회 800~900 L(1.6~1.8 m2/min)를 배수하며 이것을 외부로 유도하는 충분한 크기의 배관이 필요하며 순간 배출되는 다량의 물을 신속하게 배수 하기 어려운 경우 기기하부에 피트를 두는 일이 많다. 1 일 평균 배수량이 50 m2 를 넘는 시설에 대해서는 수질환 경보전법에 따라 배출시설의 설치허가를 받아야 한다. 세탁장에서의 배수처리설비는 배수에 함유되는 오염물질 이 여러 종류이며 더욱 그 오염을 제거하기 위해 사용되는 용제의 종류나 알칼리의 강약도 다르므로 각 세탁장에서 배 수특성을 시사한 다음에 그 방식, 용량을 정한다. 9.2 열원설비 세탁설비의 열원은 설비의 효율, 경제성, 안전성과 추가시 설이 용이한 증기를 사용한다. 소규모 설비일 때나 보일러 설 비가 없는 경우에 전력이나 가스를 사용하기도 한다. 세탁기의 가온, 풀 끓이는 용기, 드라이클리닝 마무리기기 에는 0.2~0.4 MPa 정도의 중압증기를 공급하고, 시트롤기나 프레스기 등 물 세탁 마무리기는 0.7~1.3 MPa 정도의 고압 증기를 공급한다. 중압증기는 주로 생증기로 사용하며 드레인이 발생되지 않 도록 보온을 충분히 하고, 배관 끝에는 관말트랩을 설치한다. 중 · 고압배관과 함께 증기본관에서의 분기는 입상배관으로 하여 계통내의 드레인 영향을 피하도록 배려한다. 각 기기 는 단독으로 트랩을 설치하고, 환수관에는 중 · 고압증기별 로 트랩을 구분하여 설치한다. 9.3 압축공기설비 세탁설비에 사용하는 압축공기는 압력 0.4~0.5 MPa 이다. 급수, 스팀용 전자밸브의 개폐, 프레스 마무리기의 가압 실린 더 작동, 피더(feeder)나 폴더(folder)의 분사 얼룩빼기기의 분 사 등에 사용된다. 이러한 사용목적에서 압축공기 중에 습기 가 함유되어 있으면, 구성부분의 오동작이 생기거나 수면이 단축되므로 되도록 습기제거장치를 한다. 배관재료는 거리가 긴 부분은 도금강관을 사용하며 기기와 의 접속은 동관 또는 고무호스로 한다. 압축공기설비를 할 경우는 방음, 방진에 유의 한다. 특히 지 하실이나 다른 시설이 인접할 경우는 방음실 또는 기계실에 설치하는 것이 바람직하다. 9.4 급배기설비 세탁장내에서 발생하는 열량은 많고 습기를 다량 함유하 고 있어 작업장내는 매우 불쾌하다. 그래서 신선한 공기를 공 급하는 급기설비와 습기를 함유한 공기를 배출하는 배기설비 를 두어 매시 20~30 회로 환기한다. 이밖에 고온을 내는 기기나 습기를 배출하는 기기 위에는 후드를 설치하는 동시에 이러한 기기를 조작하는 작업원 머 리 위에 냉풍이나 신선한 공기를 공급하는 국소냉방(스포트 쿨링) 설비를 설치하는 것이 바람직하다. 세탁설비 중에서 건조기나 시트롤기에는 배풍기가 포함되 어 있다. 이것은 강제배풍에 의해 습공기를 빨리 대기로 방출 해서 건조를 촉진하기 위한 것으로 적절한 덕트를 접속해서 대기에 배출한다. 배기안의 용제 가스농도는 대기 오염 방지법에 따라 테트 라클로로에틸렌에 의한 드라이클리닝기로 처리 능력이 1 회당 30 kg 이상인 것이 지정 물질 배출 시설로 정해져 있으며, 지 정 물질 억제 기준은 신설인 경우 300 mg/m3(20°C, 1 기압에 서는 42 ppm 에 상당)으로, 활성탄흡착식 용제 회수장치의 설 치가 필요하다. 단, 배기공정이 없는 클로즈드 시스템의 드라 이클리닝기는 제외이다. 또한 VOC 배출 억제를 위해 자주적 인 대응이 요구된다. 9.5 에너지 절약 대책 자원과 에너지의 절약을 위해 다음과 같은 사항을 고려한다. (1) 냉각수, 응축수, 론드리 용수는 회수해 재이용한다. (2) 배수열, 보일러 배기열을 회수한다. (3) 누수, 증기 누설, 에어 누설을 없앤다. (4) 증기관, 온수 탱크 등을 보온한다. 10. 세탁설비 설계 예 10.1 호텔 (1) 표 9 에 따라 호텔의 세탁물 중량을 계산하고 제 6.4 항 과 같이 기기를 선정하여 그림 5 에 배치한 예를 든다. 1000 베 드의 객실에서 나오는 세탁물 외에 투숙객의 사물, 레스토랑 종업원의 유니폼 등을 처리하기 위하여 1 일 물세탁 2900 kg, 드라이클리닝 290 kg 정도의 처리능력을 갖는 매치 예이다. 표 12 에는 호텔에서 베드수별 세탁실의 개략소요면적을 나 타낸다. 표 12 호텔 세탁설비 개략면적 ¦ 베드수 ¦ 호텔, m2 ¦ 호텔, m2 ¦ 호텔, m2 ¦ 호텔, m2 ¦ 호텔, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 베드수 ¦ 세탁실 ¦ 전기 다림질 ¦ 보수실 ¦ 드라이실 ¦ 린넨실 ¦ ¦ 20 ¦ 45 ¦ 10 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 9 ¦ ¦ 50 ¦ 80 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 20 ¦ 13 ¦ 25 ¦ 13 ¦ ¦ 200 ¦ 150 ¦ 40 ¦ 18 ¦ 30 ¦ 16 ¦ ¦ 300 ¦ 180 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 20 ¦ ¦ 400 ¦ 200 ¦ 55 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 25 ¦ ¦ 500 ¦ 230 ¦ 65 ¦ 30 ¦ 60 ¦ 30 ¦ | {}
53882043-a648-4a95-8812-aae4a6e17bf1 | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-15 ![image](/image/placeholder) 30000 6 000 6 000 6000 6000 6 000 ㉓ 5000 린넨실 ⑩ 12 ⑯ 보일러실 ⑰ ⑨ ② ■ ⑳ ⑱ 남자 여자 세면장 여자 0005 탈의 실 사무실 0 세면장 ⑤ 20000 ⑲ 000° ㉑ ⑬ □ ⑧ ⑦ 자재 ① ① 000 창고 5 ¦ No. ¦ 기기명 ¦ No. ¦ 기기명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 세탁 탈수기 ¦ 13 ¦ 2 조 싱크 ¦ ¦ 2 ¦ 세탁 탈수기 ¦ 14 ¦ 세재탱크 ¦ ¦ 3 ¦ 건조기 ¦ 15 ¦ 풀 끓이는 용기 ¦ ¦ 4 ¦ 건조기 ¦ 16 ¦ 다리미대 ¦ ¦ 5 ¦ 시트로울마무리기 ¦ 17 ¦ 얼룩 제거기기 ¦ ¦ 6 ¦ 시트호울더 ¦ 18 ¦ 포장기 ¦ ¦ 7 ¦ 셔츠프레스마무리기 ¦ 19 ¦ 끈걸이기 ¦ ¦ 8 ¦ 면프레스마무리기 ¦ 20 ¦ 마킹기 ¦ ¦ 9 ¦ 드라이클리닝기 ¦ 21 ¦ 계량기 ¦ ¦ 10 ¦ 토퍼마무리기 ¦ 22 ¦ 공기압축기 ¦ ¦ 11 ¦ 울프레스마무리기 ¦ 23 ¦ 보일러 ¦ ¦ 12 ¦ 인체마무리기 ¦ ¦ ¦ 그림 5 호텔 세탁설비의 배치 예(1 000 베드) ![image](/image/placeholder) 11 400 6400 5000 ⑦ ⑦ 론드리실 드라이크리닝실 ⑥ ⑥ ⑥ ⑩ 0686 ④ ⑤ ⑪ ① ⑨ ⑩ ⑬ ⑬ ¦ No. ¦ 기기명 ¦ No. ¦ 기기명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 세탁 탈수기 ¦ 8 ¦ 드라이클리닝기 ¦ ¦ 2 ¦ 풀 조리기기 ¦ 9 ¦ 용제 회수기 ¦ ¦ 3 ¦ 2 조 싱크 ¦ 10 ¦ 울 마무리기 ¦ ¦ 4 ¦ 건조실 ¦ 11 ¦ 토퍼 마무리기 ¦ ¦ 5 ¦ 건조기 ¦ 12 ¦ 인체 마무리기 ¦ ¦ 6 ¦ 프레스 마무리기 ¦ 13 ¦ 얼룩 제거기 ¦ ¦ 7 ¦ 마무리대 ¦ ¦ ¦ 그림 6 호텔의 퀵 서비스용 세탁기기 배치 예(1,500 베드) 2) 호텔 내의 세탁실은 주로 숙박객의 퀵 서비스에 대응하 기 위해 설치된다. 이 설비를 이용해 종업원의 제복을 함께 처리하기도 한다. 세탁 설비로 론드리 기기뿐만 아니라 드라 이클리닝 기기와 그 관련 기기를 갖춰야 한다. 드라이클리닝 기기를 선정할 때 인화성의 석유계 용제나 환경오염 가능성 이 있는 테트라클로로에틸렌은 꺼리는 경우가 많다. 그림 6 에 1 500 베드의 호텔에서의 세탁기기 설치 예를 나 타내었다. 객실, 연회실에서 발생한 세탁물들은 통상 외부 린 넨공급 서비스를 이용한다. 10.2 병원 최근의 경향은 환자용 베드에서 나오는 세탁물은 외부 린 넨 서플라이 서비스를 이용하며, 의사나 간호사의 제복은 외 부에 세탁을 위탁해 병원 내에서 처리하지 않는 경우가 많다. 이밖에 병원 요양 환자의 개인 용품을 세탁하는 코인식 세 탁기와 건조기를 세탁실과 다른 위치에 설치하는 경우가 많 다. 설치하는 경우에는 베드 수 200 에 각 1 대 정도로, 이를 위 한 공간을 확보한다. 500 베드 병원에서의 세탁기기를 배치한 예를 그림 7 에 나 타냈다. 베드에서 나온 세탁물 외에 의사, 간호사의 유니폼을 처리하기 위하여 1 일 처리능력은 1100 kg 이 된다. 요즘에는 병원 요양자의 사물을 세탁하는 코인식 세탁기와 건조기를 따로 설치하는 경우가 많아졌다. 보통 200 베드 마다 1 대 정도 를 설치한다. 표 13 에는 병원에서 베드수별 세탁실의 개략소 요면적을 나타냈다. ![image](/image/placeholder) 20 000 4 000 12500 36 000 ⑬ ⑮ 000 ⑧ ② ② ⑫ ① ① ⑦ 500 12000 ⑪ 3 ⑪ 4 린넨실 사무실 500 3 ¦ No. ¦ 기기명 ¦ No. ¦ 기기명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 세탁 탈수기 ¦ 9 ¦ 풀끓이는 용기 ¦ ¦ 2 ¦ 건조기 ¦ 10 ¦ 다리미대 ¦ ¦ 3 ¦ 시트롤마무리기 ¦ 11 ¦ 마무리 작업대 ¦ ¦ 4 ¦ 면프레스마무리기 ¦ 12 ¦ 콤프레셔 ¦ ¦ 5 ¦ 면프레스마무리기 ¦ 13 ¦ 보일러 ¦ ¦ 6 ¦ 면프레스마무리기 ¦ 14 ¦ 침구소독기 ¦ ¦ 7 ¦ 2 조 싱크 ¦ 15 ¦ 고압 압축기 ¦ ¦ 8 ¦ 세제 탱크 ¦ ¦ ¦ 그림 7 병원용 세탁설비의 배치 예(500 베드) | {}
af5eb24a-a3b6-4d80-98bc-0293e784bdf0 | 5권.pdf | 2.15-16 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 13 병원용 세탁설비의 개략소요면적 ¦ 베드수 ¦ 병원, m2 ¦ 병원, m2 ¦ 병원, m2 ¦ 병원, m2 ¦ 병원, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 베드수 ¦ 세탁실 ¦ 전기 다림질 ¦ 보수실 ¦ 드라이실 ¦ 린넨실 ¦ ¦ 20 ¦ 25 ¦ 10 ¦ 5.5 ¦ 10 ¦ 5.5 ¦ ¦ 50 ¦ 40 ¦ 12 ¦ 6 ¦ 10 ¦ 6 ¦ ¦ 100 ¦ 60 ¦ 51 ¦ 7 ¦ 20 ¦ 7 ¦ ¦ 200 ¦ 85 ¦ 20 ¦ 9 ¦ 20 ¦ 9 ¦ ¦ 300 ¦ 100 ¦ 25 ¦ 11 ¦ 40 ¦ 11 ¦ ¦ 400 ¦ 120 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 13 ¦ ¦ 500 ¦ 140 ¦ 35 ¦ 15 ¦ 40 ¦ 15 ¦ 10.3 세탁공장 세탁공장은 세탁과 드라이클리닝을 따로 취급하는 경우와 같이 취급하는 경우가 있으며 규모도 대공장에서 소규모 점 포에 이르기까지 폭이 넓다. 대공장은 생산효율 향상과 원가 절감을 주안으로 설계되며, 소점포는 소비자가 들고 온 세탁 물을 신속히 처리하는 것으로 설계된다. 1) 호텔을 대상으로 한 세탁 공장의 기기 선정 일처리 능력 약 10 t, 1 일 작업 시간 8 시간으로 주로 호텔을 대상으로 한 세탁공장의 품목별 수량과 질량의 계산 예를 표 14 에 정리하였다. 이 계산에 근거한 기기 선정 예를 표 15 에 정리하였다. 표 14 호텔을 대상으로 한 세탁 공장의 품목별 수량과 질량 계산 예 2) 호텔을 대상으로 한 세탁 공장의 기기 배치 예 위 기기들의 배치 예를 그림 8 에 나타내었다. 10.4 기타 1) 요양소, 독신 기숙사 요양소, 독신 기숙사 등에 설치하는 경우에는 코인 조작식 세탁기와 건조기를 설치해 개인이 각각 세탁처리 하는 경우가 많다. 코인식 기기의 능력은 통상적으로 4.0~4.5 kg, 소요 시 간은 30 분 정도이다. 독신 기숙사에 거주하는 건강자는 3 일 에 1 회, 노인과 요양자의 경우는 5 일에 1 회 정도의 이용 빈도 로 하며 수용 인원수를 기초해 필요 대수를 산정한다. 2) 코인 조작식 세탁기와 건조기 독립된 코인 영업시설도 증가하는 경향에 있으며, 특히 코 인 론드리는 교외에 대형점이 생겨 대형 세탁물 세탁에 이용 하는 가정이 늘어나는 경향에 있다. 테트라클로로에틸렌 및 석유계 용제 사용한 코인 드라이도 증가하는 경향이 있다. 11. 관리의 주의 사항 아래에 주의 사항을 정리하였다. 1) 소규모 세탁실에서는 겸직이라 하더라도 기기와 관련 ¦ 품 목 ¦ 질량 [kg/장] ¦ 1 일 처리량 ¦ 1 일 처리량 ¦ 1 시간 처리량 ¦ 1 시간 처리량 ¦ 처리 공정 ¦ CW1 [kg/h] ¦ CW2 [kg/h] ¦ WE [kg/h] ¦ T [kg/h] ¦ R [장/h] ¦ P [장/h] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 품 목 ¦ 질량 [kg/장] ¦ [장/일] ¦ [kg/일] ¦ [장/h] ¦ [kg/h] ¦ 처리 공정 ¦ CW1 [kg/h] ¦ CW2 [kg/h] ¦ WE [kg/h] ¦ T [kg/h] ¦ R [장/h] ¦ P [장/h] ¦ ¦ 시트 ¦ 0.7 ¦ 3400 ¦ 2380 ¦ 425 ¦ 298 ¦ CW1→R ¦ 298 ¦ ¦ ¦ ¦ 425 ¦ ¦ ¦ 이불 커버 ¦ 0.9 ¦ 80 ¦ 72 ¦ 10 ¦ 9 ¦ CW1→R ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 베개 커버 ¦ 0.05 ¦ 6600 ¦ 330 ¦ 825 ¦ 42 ¦ CW1→R ¦ 42 ¦ ¦ ¦ ¦ 825 ¦ ¦ ¦ 욕의 ¦ 0.4 ¦ 1 400 ¦ 560 ¦ 175 ¦ 70 ¦ CW2→R ¦ ¦ 70 ¦ ¦ ¦ 175 ¦ ¦ ¦ 페이스 타월 ¦ 0.15 ¦ 6000 ¦ 900 ¦ 750 ¦ 113 ¦ CW1→T ¦ 113 ¦ ¦ ¦ 113 ¦ ¦ ¦ ¦ 배스 타월 ¦ 0.4 ¦ 2600 ¦ 1 040 ¦ 325 ¦ 130 ¦ CW1→T ¦ 130 ¦ ¦ ¦ 130 ¦ ¦ ¦ ¦ 배스 매트 ¦ 0.4 ¦ 1 600 ¦ 640 ¦ 200 ¦ 80 ¦ CW1→T ¦ 80 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦ 배스 로브 ¦ 0.75 ¦ 80 ¦ 60 ¦ 10 ¦ 8 ¦ CW1→T ¦ 8 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ 냅킨 ¦ 0.07 ¦ 9600 ¦ 672 ¦ 1 200 ¦ 84 ¦ CW2→R ¦ ¦ 84 ¦ ¦ ¦ 1 200 ¦ ¦ ¦ 테이블보 ¦ 0.5 ¦ 3400 ¦ 1 700 ¦ 425 ¦ 213 ¦ CW2→R ¦ ¦ 213 ¦ ¦ ¦ 425 ¦ ¦ ¦ 키친타월 ¦ 0.07 ¦ 3000 ¦ 210 ¦ 375 ¦ 26 ¦ CW2→R ¦ ¦ 26 ¦ ¦ ¦ 375 ¦ ¦ ¦ 커버 올 ¦ 0.9 ¦ 600 ¦ 540 ¦ 75 ¦ 68 ¦ CW1→T ¦ 68 ¦ ¦ ¦ 68 ¦ ¦ ¦ ¦ 셔츠 ¦ 0.25 ¦ 640 ¦ 160 ¦ 80 ¦ 20 ¦ WE→P ¦ ¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 80 ¦ ¦ 조리복 상의 ¦ 0.45 ¦ 360 ¦ 162 ¦ 45 ¦ 20 ¦ WE→P ¦ ¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 45 ¦ ¦ 조리복 하의 ¦ 0.4 ¦ 300 ¦ 120 ¦ 38 ¦ 15 ¦ WE→P ¦ ¦ ¦ 15 ¦ ¦ ¦ 38 ¦ ¦ 소품류 ¦ 0.12 ¦ 800 ¦ 96 ¦ 100 ¦ 12 ¦ WE→T ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ 합 계 ¦ ¦ 40 460 ¦ 9 642 ¦ 5 058 ¦ 1 208 ¦ ¦ 748 ¦ 393 ¦ 67 ¦ 411 ¦ 3 435 ¦ 163 ¦ ¦ 주) CW1 : 연속세탁기 1(Continuous Batch Washer 1) ¦ T : 건조기(Tumbler) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CW2 : 연속세탁기 2(Continuous Batch Washer 2) ¦ R : 롤(Roll) ¦ ¦ WE : 세탁 탈수기(Washer Extracter) ¦ P : 프레스(Press) ¦ | {}
29bd432c-6760-4aa1-809c-239bbbf3648f | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-17 표 15 세탁기기의 선정 예 ¦ 번호 ¦ 기 종 ¦ 적 요 ¦ 선정기종 ¦ 수 량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① ¦ 연속 세탁기 ¦ 로 트 크 기: 50 kg/로트 매시 처리 로트: 748 kg/hx1.2+50 kg/로트=18.0 로트/h 세탁 필요 시간: 24 min(그림 2-2 참조) 필 요 조 수: 18.0 로트/hx24 min+60 min/h=7.2 조 급 배 수 량: 400~600 L/로트 ¦ 8 조식 연속 세탁기 연속 탈수기 ¦ 1 대 ¦ ¦ ② ¦ 연속 세탁기 ¦ 로 트 크 기: 50 kg/로트 매시 처리 로트: 393 kg/hx1.2+50 kg/로트=9.4 로트/h 세탁 필요 시간: 30 min(오염이 심하므로 시간이 걸린다) 필 요 조 수: 9.4 로트/hx30 min+60 min/h=4.7 조 급 배 수 량: 400~600 L/로트 ¦ 5 조식 연속 세탁기 연속 탈수기 ¦ 1 대 ¦ ¦ ③ ¦ 세탁탈수기 ¦ 매시 처리 로트: 67 kg/hx1.2=80 kg/h 세탁 필요 시간: 60 min 급 배 수 량: 1 500~2000 L/로트 ¦ 100 kg/회 세탁 탈수기 ¦ 1 대 ¦ ¦ ④ ¦ 건조기 (완전 건조) ¦ 매시 처리 로트: 411 kg/hx1.2=493 kg/h 세탁 필요 시간: 20 min 필 요 대 수: 493 kg/h+50 kg/회 x20 min+60 min/h=3.3 대 (풀기 효과 를 얻기 위해 대형을 선정) ¦ 100 kg/회 건조기 ¦ 3 대 ¦ ¦ ⑤ ¦ 건조기 (케이크 풀기) ¦ 2 대의 연속 세탁기와 연접 ¦ 100 kg/회 건조기 ¦ 2 대 ¦ ¦ ⑥-① ¦ 롤 마무리기 (시트, 이불 커버) ¦ 1 일 처리 총량: (2 380+72) kg/일 x1.2=2 942 kg/일 시트 환산 매수: 2942 kg/일+0.6 kg/매=4903 매/일 평균 처리 능력: 약 800 매/h 가 동 시 간: 4903 매/일+800 매/h=6.1 h/일 ¦ 3 개 롤 마무리기 ¦ 1 대 ¦ ¦ ⑥-② ¦ 롤 마무리기 (욕의, 베개 커버) ¦ 1 일 처리 총량: 욕의 1 400 매/일 x1.2=1 680 매/일 베개 커버 6600 매/일 x1.2=7 920 매/일 평균 처리 능력: 욕의 약 600 매/h 베개 커버 약 2000 매/h 가 동 시 간: 욕의 1 680 매/일+600 매/h=2.8 h/일 베개 커버 7920 매/일+2 000 매/h=4.0 h/일 ¦ 3 개 롤 마무리기 ¦ 1 대 ¦ ¦ ⑥-③ ¦ 롤 마무리기 (테이블보) ¦ 1 일 처리 총량: 3 400 매/일 x1.2=4 080 매/일 평균 처리 능력: 약 600 매/h 가 동 시 간: 4 080 매/일+600 매/h=6.8 h/일 ¦ 3 개 롤 마무리기 ¦ 1 대 ¦ ¦ ⑥-④ ¦ 롤 마무리기 (냅킨, 키친타월) ¦ 1 일 처리 총량: 냅킨 9 600 매/일 x1.2=11 520 매/일 키친타월 3 000 매/일 x1.2=3600 매/일 평균 처리 능력: 냅킨 약 2000 매/h 키친타월 약 2000 매/h 가 동 시 간: 냅킨 11 520 매/일+2000 매/h=5.8 h/일 키친타월 3600 매/일+2000 매/h=1.8 h/일 ¦ 3 개 롤 마무리기 ¦ 1 대 ¦ ¦ ⑦ ¦ 셔츠 마무리기 ¦ 매시 처리 총량: 80 매/hx1.2=96 매/h 평균 처리 능력: 약 80 매/h ¦ 캐비넷 셔츠 프레스 마무리기 ¦ 1 세트 1 대 ¦ ¦ ⑧ ¦ 면 프레스 마무리기 ¦ 매시 처리 총량: (코트 45 매/h+바지 38 매/h)x1.2=100 매/h 평균 처리 능력: 약 40 매/h ¦ 면 프레스 마무리기 ¦ 2 세트 1 대 ¦ ¦ ⑨ ¦ 타월 폴더 ¦ 매시 처리 총량: 페이스 타월 6000 매/일 x1.2=7 200 매/일 배스 타월 2 600 매/일 x1.2=3 120 매/일 평균 처리 능력: 페이스 타월 약 500 매/h 배스 타월 약 500 매/h 가 동 시 간: 페이스 타월 7200 매/일+500 매/h=14.4 h/일 배스 타월 3120 매/일+500 매/h=6.2 h/일 ¦ 페이스 타월 폴더 배스 타월 폴더 ¦ 2 대 1 대 ¦ ¦ ⑩-① ¦ 반송 설비 (모노레일) ¦ ①세탁 전 계량된 세탁물의 분류 일시 저장 모노레일 ¦ ¦ 1 세트 ¦ ¦ ⑩-② ¦ 반송 설비 (분배 컨베이어) ¦ ②탈수 후 세탁물의 각 건조기로의 분배 컨베이어 ¦ ¦ 1 세트 ¦ ¦ ⑩-③ ¦ 반송 설비 (분배 모노레일) ¦ ③세탁 후 세탁물의 각 마무리기로의 분배 컨베이어 ¦ ¦ 1 세트 ¦ ¦ ⑩-④ ¦ 반송 설비 (에어 슈터) ¦ ④세탁 후 타월의 폴더로의 에어 슈터 ¦ ¦ 1 세트 ¦ | {}
1d6604fb-2426-4a85-afee-785ffe24e967 | 5권.pdf | 2.15-18 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 49 000 43 000 6 000 압축기실 500 4) 2 ⑩ ③ 보일러실 12500 ○○○○○ 이 25000 ⑨ ⑥~ ④ ⑥ ⑥~② ⑥ □ □ 11000 자재창고 제품적치장 플랫폼 000 3 (a) 1 층 ¦ NO ¦ 기 기 명 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① ¦ 연속 세탁기 ¦ ¦ ② ¦ 연속 세탁기 ¦ ¦ ③ ¦ 세탁 탈수기 ¦ ¦ ④ ¦ 건조기(완전건조) ¦ ¦ ⑤ ¦ 건조기(케이크풀기) ¦ ¦ ⑥~ 0 ¦ 롤 마무리기(시트, 이불커버) ¦ ¦ ⑥~ ② ¦ 롤 마무리기(욕의, 베 개커버) ¦ ¦ ⑥~③ ¦ 롤 마무리기(테이블보) ¦ ¦ ⑥~④ ¦ 롤 마무리기(냅킨, 키 친타월) ¦ ¦ ⑦ ¦ 셔츠 마무리기 ¦ ¦ ⑧ ¦ 면 프레스 마무리기 ¦ ¦ ⑨ ¦ 타월 폴더 ¦ ¦ ⑩~ ① ¦ 반송 설비(모노레일) ¦ ¦ ⑩~ ② ¦ 반송 설비(분배 컨베 이어) ¦ ¦ ⑩~ ③ ¦ 반송 설비(분배 모노 레일) ¦ ¦ ⑩~④ ¦ 반송 설비(에어슈터) ¦ ![image](/image/placeholder) 26500 ④ ⑧ 여자 ④ 샤워실 ⑤ 여자 ⑦ ⑤ 탈의 실 남자 샤워실 25000 남자 □ 탈의 실 1 층 휴게실, 식당 지붕 DOWN (b) 2 층 그림 8 세탁공정의 기계배치 예 (10t/d) 설비의 보수 관리자를 임명한다. 2) 세탁 공장에서는 기계기술자와 전기기술자를 배치한다. 3) 건조설비작업 주임자, 유기용제작업 주임자를 선임한다. 4) 원심기계, 건조설비, 보일러, 압력용기의 정기 자주 검 사를 실시해 기록한다. 5) 기기의 사용은 반드시 매뉴얼에 준거한다. 6) 업무시작 점검, 업무종료 점검매뉴얼을 작성한다. 7) 매일 업무시작 점검을 실시, 이상하게 작동하거나 이상 한 소리가 나지 않는지 확인한다. 8) 린트 청소는 매일 실시한다. | {}
83bc6a28-d05a-485d-a7a1-244c33320ac4 | 5권.pdf | 제 15 장 세탁설비 2.15-19 9) 텀블러 건조품은 반드시 클리닝을 해준다. 10) 매일 업무 종료 시에 기기 및 주변의 청소 및 기기에 설치된 제진기 주변을 청소해 준다. 주 처리 총량은 여유 및 재세탁을 고려해 표 15-8 의 값에 20%를 더한다. 11) 매주 급지, 급유, 다시 조여주기를 해준다. 12) 기기가 가동하는 데에 필요한 관련 설비의 상태를 항 상 최상으로 유지하도록 관리한다. 13) 기기, 관련 설비에 이상이나 트러블이 발생한 경우, 반 드시 상황을 기록하고 보관해 관련된 원인의 규명과 장래의 개선에 참고하는 자료가 되도록 한다. 14) 드라이클리닝 기기를 취급하는 경우 4.3 '드라이클리닝 용제'에 기술한 환경 관련 법 규제를 준수한다. 참 고 문 헌 1. 클리닝의 실제(1978 년), pp. 83-85. 2. 전국 클리닝 환경위 생동업조합연합회편 : 클리닝의 기초지지 (1979 년), p. 172, 전국클리닝 환경위 생동업조합·연합회편. 3. 건축설비 장정익편. 4. 日本 空�調和 · 衛生工�� 2011 空�調和 衛生工�便覧 14版 제 4 권 제 15 장 세탁설비 5. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 2 판, 제 4 권 제 3 장. 6. 타카사카 코우이치: 드라이클리닝 용제의 동향, 카세이지, 59(2008), pp. 269-274 7. 1994 년도 日 本 厚生科�特別 研究 報告書, 드라이클리닝 용제에 의한 생활환경 오염 저감화에 관한 연구 8. (사)대한설비공학회 설비공학편람 제 3 판 2011. 4 권 제 2 편 제 3 장 세탁설비. | {}
f2cb19b3-97bb-46ab-8918-865aa45f9ab4 | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-1 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 병원설비에서는 이른바 건축설비(building services)와 의 료설비(medical equipments)가 포함되고, 이들에 속하지 않 는 부문으로 주방 · 세탁 등의 서비스 설비가 있으며 그 내용 은 표 1 과 같다. 모든 설비는 감염방지, 치료효과 의 촉진 및 안전공학적 요소를 충분히 감안하여 설치해야 한다. 또한 병 원기능의 각종 등급에 따라서 1 차측 설비의 질과 규모가 결 정될 수 있으므로 주의 해야 하다. 표 1 병원설비의 내역 ¦ 건축설비 ¦ 공조설비, 급배수설비, 전기설비, 통신설비, 반송설비, 의료용 가스 배관설비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 서비스 설비 ¦ 주방설비, 세탁설비, 쓰레기 수집설비, 쓰레기소각설비 ¦ ¦ 의료기기 설비 ¦ 검사용 기기(환자 및 검체), X 선설비, 핵 의학설비, 환자감시설비(ICU, CCU), 치료용기기, 중앙재료 멸균실용 기기 ¦ 의료설비는 최근 면역억제제나 마취법의 발달에 따른 장 기이식, 인공심폐장치, 인공투석장치, 인공관절, 인공장기와 같은 장치개발이 빠르게 성공되고 있기에 생명한계에 관한 치료를 가능케 하고 있다. 그러므로 병원 내에서의 작업은 인 간의 생명과 직접적으로 관련되므로, 특히 안전, 그리고 감염 방지를 고려하여 계획을 수립한다. 1. 특수배관설비 의료용 가스시스템(medical gas system)은 산소, 아산화질 소, 질소, 혼합가스, 압축공기, 진공, 잉여 마취가스, 헬륨 및 혼합가스, 그 외의 특수 검사용 가스 등 의료용 및 외과 수술 용으로 사용되는 가스를 중앙 공급식 배관 시스템에 의해 안 전하게 공급하는 설비시스템의 총칭이다. 1.1 각종 가스의 종류와 주 용도 우선 의료용 배관설비에서 사용하는 가스의 종류와 주 용 도에 대해 간략히 기술한다. 1) 산소(oxygen : O2) 주 용도는 각종 병적 상태에서 산소가 생체조직내에 부족 할 경우와 수술시 전신마취를 할 경우, 산소를 적당히 흡입공 기에 혼합해서 산소분압을 높이거나, 산소를 조직내의 가스 와 교환하는 것을 도와 준다. 2) 아산화질소(nitrous oxide : N2O) 주요 용도로는 아산화질소 마취법 등에 사용되고, 아산화 질소 흡입에 의한 마취법으로 혈액 중에 흡입되어 중추 신경 계에 작용해서 의식이 없도록 하는 작용을 한다. 3) 질소가스(nitorgen : N2) 주요 용도로는 에어터빈(airturbine) · 에어드릴(air drill) 등의 동력으로 사용하며, 뇌외과(���)의 두개골 천공(�� 骨穿孔), 절삭(��)용, 흉부외과(����)의 흉골절삭, 절단 용, 일반 정형외과 의 골수술용 등이 있다. 4) 압축공기(compressed air : A) 호흡용 공기는 건조하고 깨끗한 것이어야 한다. 주 용도는 호흡기 계통 환자에 대한 분무요법의 매체, 인공호흡기의 구 동용, 보육기 등의 산소 농도 조정용, 치과 용 에어드릴의 구 동용, 오물 등의 제거, 잉여 마취가스의 배제 등이 있다. 5) 흡인(vacuum : V) 설비는 300~500 mmHg 의 진공도로 유지되며, 환자로부터 배출되는 오물의 흡인, 수술중에 발생하는 혈액 · 체액 · 기관 내분비물의 흡인 제거 등에 사용된다. 6) 잉여 마취가스 수술중 마취로부터 배출되는 잉여 마취가스의 배출용으로 블로펌프 · 공기 이젝터(ejector)를 사용한 흡인력을 이용한다. 바이오크린룸(biocleanroom) 등에서 의사나 보조의 사의 호 흡으로부터 배출되는 호흡공기에 의해, 공기감염 등을 방지 하기 위한 목적으로, 수술복 내 공기를 연속적으로 배제하는 장치이다. 7) 호기 배제장치(������) 8) 혼합가스 흡입요법에 사용되는 혼합가스에는 다음과 같은 것들이 있다. ① 탄산가스 5%+산소 95%의 혼합가스 ② 헬륨 80%+산소 20%의 혼합가스 ③ 아산화질소 30~50%+산소 혼합가스 9) 그 외의 특수가스 병원내에서 사용되는 특수가스는 다음과 같다. ① 검사용 가연성 가스 : 수소, 아세틸렌, 프로판 ② 검사용 불활성 가스 : 질소, 탄산가스, 헬륨, 아르곤 ③ 멸균용 가스 : 에틸렌옥시겐, 포르말린 10) 그 외의 특수배관설비 ① 검사용 흡인 : 일반 흡인보다 진공도가 높은 흡인 ② 치과 용 흡인 : 치과 치료용의 습식 저압 대풍량 흡인 ③ 기공(��)용 흡인 : 기공실용 석고 건식흡인 | {}
c6a5d0bb-27f2-481d-98cd-dba9ea760135 | 5권.pdf | 2.16-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) ① 산소용 매니폴드 ② 아산화질소용 매니폴드 ⑭ 병실 00 ③ 질소용 매니폴드 아실 ⑫ ⑩ ④ 주 차단 밸브 복도 ⑤ 압축공기 공급장치 ⑥ 흡인장치 ⑦ 완전방출관 ⑰ ⑧ 토출관 ⑯ 0000 ⑱ ⑬ DO ICU ⑩ ⑨ 전원반 수술실 CCU 복도 ⑩ 차단밸브 ⑪ 메디컬 행거 ⑫ 경보기 ⑬ 메디컬 보드 중앙 0000 . 감시실 외래 . 구급처치실 19 9 ⑩ ⑭ 메디컬 콘솔 ⑳ 21 복도 ⑮ 잉여 마취가스 배출유닛 ⑯ 승강식 실린더 암 ⑰ 실린더 코람 기계실 ⑱ 벽매립형 아울렛 ⑧ ⑦ ⑤ ⑨ A ⑥ ⑨ ⑲ 수동힐형 아울렛 ⑳ 천정매달기형 아울렛 ① ①의료가연성 ㉑ 질소용 조절기부착 아울렛 저장실 그림 1 설비의 구성 1.2 의료용 가스 배관설비의 개요 일반적인 의료용가스 배관설비의 구성적 계통도는 그림 1 과 같다. 1) 공급설비 (1) 가스 공급설비 ① 가스 매니폴드(gas manifold) ![image](/image/placeholder) ① ⑦ 안전방출관 ⌀10 기기 ⌀13 ④ ⑤ ⑧ ⑨ ⑥ 12 ① 본체 ⑦ 패널 본체 ② 가스명 판 ⑧ 고압밸브주변 ③ 좌측뱅크 압력계 ⑨ 체크밸브 ④ 배관송기 압력계 ⑩ 연결관 ⑤ 우측뱅크 압력계 ⑪ 측각 ⑥ 차단밸브 ⑫ 전도방지 체인 그림 2 산소(아산화질소, 질소) 매니폴드(1 열 4 본) 산소, 아산화질소, 질소, 혼합가스를 고압용기를 이용해서 공급하는 경우의 장치로서, 그림 2 와 같은 매니폴드가 대표적 이다. 그 구성은 가스용기(bomb) 등 고압용기, 연결관, 자동 절환장치로 이루어지고, 용기는 좌우 양 뱅크로 나누어져서, 한쪽 뱅크로부터 일정 압력으로 송기된다. 사용 중의 용기압력이 일정압력 이하로 되면 경보가 발생 함과 동시에 한쪽 뱅크로부터 자동적으로 가스가 공급되는 구조로 되어 있다. 가스 공급설비를 설정하는 경우 병원의 규 모 및 내용에 의해서 용량설정이 되지만, 공급량이 많은 산 소가스의 공급설비는 가반식 초저온용기(LGC)와, 정치식 공 급장치(CE) 등의 액화가스를 사용함으로서 가스의 보충 합리 화와 운영비를 저감할 수 있는 등의 장점이 있다. ② 가스용기 등 고압가스용기(고압가스 안전관리법의 규제) 산소, 질소가스는 통상, 내용적 47 L 의 용기에 35°C 에서 15 MPa 의 압력으로 충진되고, 가스 용량 7 000 L 로 공급된다. 아 산화질소가스에 대해서는 통상 40 L 의 용기에 액체로서 30 kg 들이 용기에 충전공급된다. ![image](/image/placeholder) ③ ② ④ ⑤ ① 방출관 ⑦ ② 액취출관 ③ 검액관 ⑧ ④ 보압관 ⑥ ⑤ 안전밸브 ⑥ 외조(SS 41) ⑦ 내조(STS 304) ⑨ ⑧ 단열층 ⑨ 보압코일 그림 3 가반식 초저온 액화산소용기 | {}
a510215a-9bfe-4f2d-b374-e0f0db2e8cab | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-3 ③ 가반식 초저온 액화산소용기(그림 3) 고진공 단열방식을 채용한 용기로서, 기화손실이 작고, 용 기 1 개가 고압가스 용기 19 개에 상당하기 때문에 장기간의 안정공급, 운송의 합리화, 설치면적 축소 등의 장점을 들 수 있다. 설치 수는 예비뱅크의 기화손실 등을 고려해서, 한쪽 뱅크 를 1 주간에 소비하는 정도의 개수로 하는 것이 유효하다. ④ 정치식 액체산소 공급장치(그림 4) 소비규모에 맞게 각종 크기의 용기를 선정함으로서 유효 하게 설비를 이용할 수 있다. 그러나 액충진을 탱크로리로 행 하고, 고압가스 안전관리법에 의한 설비보안거리 등이 결정 되기 때문에, 주위에 반드시 공간이 필요하다. 또한 이들 공 급설비에는, 산소의 공급에 지장을 주지 않도록 비상용 매니 폴드를 예비로 설치하는 것이 바람직하다. ![image](/image/placeholder) 전원반 CE 본체 증발기 조작반 그림 4 정치식 액체산소 공급장치 (2) 압축공기 공급설비 의료용 공기의 목적은 산소와 같고, 호흡기기에 사용되기 때문에 상당한 청정도가 요구된다. 그 제조법에는 다음과 같 은 방법이 있다. ① 공기압축기에 의한 방법(그림 5) 무급유식의 공기압축기는 본체에 에프터쿨러(after cooler), 드라이어(dryer), 제균장치는 필터를 1 주 1 회 정도 증기 또는 열풍으로 살균하는 구조로 되어 있기 때문에, 증기 또는 열풍 용 전원을 필요로 한다. ② 액체산소와 액체질소의 혼합에 의한 방법(그림 6) 가스 혼합기에서 자동 비례제어하고, 산소 21%, 질소 79%의 혼합가스로 해서 순수공기를 공급하는 방법이다. 가스 혼합비 의 분석장치, 예비용 공급장치를 두고 고압용기에 의한 매니 폴드에서 사용량을 추종함으로서 제조능력을 만족시킨다. ![image](/image/placeholder) ③ ④ 아울렛으로 ⑥ ④ ① 정치식 액체 산소탱크 ⑤ 혼합기 ② 정치식 액체 질소탱크 ⑥ 분석기 ③ 증발기 ⑦ 예비공기매니홀드(용기식) ④ 스톱밸브 그림 6 압축공기 공급장치(혼합방식) (3) 흡인장치(그림 7) 흡인 펌프, 흡인 탱크에 의해 구성되고, 진공도는 40~66.5 kPa 를 유지하도록 운전한다. 전염병, 감염환자에 의한 흡인에 대해서는, 외부에 배기할 때, 제균필터와 살균장치를 사용해 서 균을 처리한 후 방출한다. 또한 배기장소에는 주변에 병실, 공조기의 외기 취입구, 압축공기의 취입구 등이 없는가를 인 식하고 차음문제, 2 차 감염 문제 등이 일어나지 않도록 주의 한다. 또한 RI 치료실에 흡인을 필요로 하는 경우는 오물, 공 기의 처리를 관리 구획 내에서 행하고, 일반 흡인과 접속하지 않는다. 압축공기, 산소를 이용 인젝터(injector)에 의한 흡인 을 하여 RI 의 관리에 대응하여야 한다. 2) 아웃렛 병실을 시작으로 수술실, 회복실 등 이용측 말단에서 목적 에 맞는 구조로 여러 가지를 고려한다. 그 접속방법은 어떠한 경우라도 이용 시에 어댑터를 연결하는 것만으로 가스가 호 ![image](/image/placeholder) ⑤ ① ② ⑧ ⑨ ○○ ④ ⑭ ⑫ ⑬ ⑥ ③ ⑦ ¦ ① 오일프리압축기 ¦ ④ 안전밸브 ¦ ⑦ 드레인밸브 ¦ 플랙시블 ¦ 배수 ¦ 제균장치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 모더 ¦ ⑤ 압력계 ¦ ⑧ 압력스위치 ¦ 애프더쿨러 ¦ 첵밸브 ¦ 조작패널 ¦ ¦ ③ 탱크 ¦ ⑥ 방진가대 ¦ ⑨ 스톱밸브 ¦ 수용전자밸브 ¦ 에어 드라이어 ¦ ¦ 그림 5 압축식 공급장치(압축기식) | {}
259f9b7c-a2b3-4b58-8288-6aebeb073d39 | 5권.pdf | 2.16-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 르고, 종료 시에 어댑터를 빼는 것만으로 확실히 자동적으로 폐지되는 구조로 한다. 또한 가스의 종류에 따라 아웃렛과 어 댑터의 종류가 틀려야하고, 다른 종류의 가스 결합이 불가능 하여야 된다는 조건이 있다. 아웃렛에는 그림 8 과 같은 종류 가 있고, 그 사용개소의 각 조건에 맞는 기술자가 있다. 근래 에 상두(��)설비가 유닛화 되고, 의료가스, 전기, 수납 등을 일체화하는 의료패널의 채용도 많아지고 있다. ![image](/image/placeholder) ⑪ ⑨ ⑧ ⑥ ② ① ③ ④ ⑦ ⑧ ⑤ ① 수봉식 흡인펌프 ⑨ 흡인탱크 ② 모터 ⑩ 진공스위치 ③ 물탱크 ⑪ 안전밸브 ④ 방진고무 진공계 ⑤ 펌프기초 드레인밸브 ⑥ 소음기 조작반 ⑦ 체크밸브 ⑧ 게이트밸브 그림 7 흡인장치 3) 설비의 기본적 고려사항 의료용 가스배관 설비설계를 할 때, 병원의 설비전체가 안 전, 확실하게 기능을 발휘하도록 배려되어야 한다. 또한 경제 적 예산도 확보된다는 전제하에 고려될 수 있는 사항을 다음 에 기술한다. ① 대규모 병원에서는 화재, 지진 등에 대해서 가스공급이 단절되지 않도록 2 개 이상의 공급설비를 분산해서 설치한다. ¦ 형식 ¦ 외관 ¦ 설치장소 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 벽설치형 아웃렛 ¦ 벽매입형 벽노출형 ¦ 일반병실 수술실 회복실 ¦ ¦ 벽설치형 아웃렛 ¦ 압력조정기 부착 잉여마취가스 (질소) 배출유닛 ¦ 수술실 ¦ ¦ 벽설치형 아웃렛 ¦ 파이미, □상 웅 00 XL 아아아 메디칼 콘솔 메디칼 포트 ¦ 일반병실 회복실 ICU CCU ¦ ¦ 천장설치형 아웃렛 ¦ 메디칼 행거 천장칼럼 ¦ 수술실 회복실 분만실 미숙아실 ¦ ¦ 천장설치형 아웃렛 ¦ 천장매달기형 수동 릴형 ¦ 수술실 분만실 미숙아실 ¦ ¦ 천장설치형 아웃렛 ¦ 실링암 ¦ 수술실 ¦ 그림 8 각종 아웃렛 ② 각 기기에의 전원은 전부 비상전원에 접속하고, 기기류 는 전부 예비용을 갖출 필요가 있다. ③ 병원내의 특수구획(수술실, ICU, 미숙아실) 등에는 각 각 예비 공급설비를 갖춘다. 표 2 각 가스의 기준 공급압력(MPa) ¦ 명칭 ¦ 영문명 ¦ 약 어 ¦ 공급압력 ¦ 공급압력 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 명칭 ¦ 영문명 ¦ 약 어 ¦ MPa ¦ psi ¦ ¦ 산소 ¦ oxygen ¦ O2 ¦ 0.345~0.380 ¦ 50~55 ¦ ¦ 아산화질소 ¦ nitrous oxide ¦ N2O ¦ 0.345~0.380 ¦ 50~55 ¦ ¦ 질소 ¦ nitrogen ¦ N2 ¦ 1.100~1.275 ¦ 160~185 ¦ ¦ 의료용 압축공기 ¦ medical air ¦ Med air ¦ 0.345~0.380 ¦ 50~55 ¦ ¦ 의료용 흡인 ¦ medical-surgical vacuum ¦ Med vac ¦ 380~760mmHg ¦ 15~30 inHg ¦ ¦ 잉여 마취가스 배출 ¦ waste anesthetic gas disposal ¦ WAGD ¦ 시스템 타입에 따라 다름 ¦ 시스템 타입에 따라 다름 ¦ ¦ 이산화탄소 ¦ carbon dioxide ¦ CO2 ¦ 0.345~0.380 ¦ 50~55 ¦ 주) 미국 NFPA 99 Standard for Health Care Facilities 2005 Edition Code 기준임. | {}
89ad5949-24cc-4931-9bbe-5aa2ce341f0a | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-5 ④ 설비 전체계획 중에 장래 예상할 수 있는 사용량의 증 대, 증축, 개조 등이 용이하도록 예비배관과 기기의 능력에 여유가 있어야 한다. ⑤ 공기압축기, 흡인 펌프 등은 기기에 예비용을 설치하는 것은 물론이고, 운전방법은 자동교환 추종운전을 표준으로 한다. 표 2 는 각 가스의 기준 공급압력을 나타낸 것이다. 1.3 계획의 순서 중앙 배관방식으로 공급할 경우의 기초적 순서를 나타낸다. 1) 가스의 종류 및 아웃렛의 배치와 설치수의 결정 ① 실별 필요가스의 종류 ② 아웃렛의 개수 표 3 에 부 · 실별 가스의 종류와 아웃렛수를 표시한다. 개수 는 최종적으로 병원측과 협의 한 후 결정하는 것이 필요하다. 2) 사용량의 산정 (1) 아웃렛 1 개 마다 사용량 (2) 아웃렛 1 일 마다 사용시간 (3) 동시사용률 사용시간은 병원측과 충분히 협의 하는 것이 필요하다. 아 웃렛의 사용량은 각 부 · 실의 용도에 따라, 또한 동시사용률 표 3 부 · 실별 가스의 종류와 아웃렛 수 ¦ 부문 ¦ 실명 ¦ 산소 ¦ 아산화질소 ¦ 질소 ¦ 압축공기 ¦ 흡인 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 병동 ¦ 1 베드병실 2 베드병실 4 베드병실 6 베드병실 6 베드 노인병실 ICU CCU ¦ 1 1 2 2 2 1/1 1/1 ¦ 1/1 ¦ ¦ 1/1 1/1 ¦ 1 1 2 2 2 1/ 1 1/ 1 ¦ ¦ 수술실 ¦ 대수술실 소수술실 회복실 ¦ 2 2 1 / 1 ¦ 1/1 2 2 1 / 1 ¦ 1 1 ¦ 1 1 1 /1 ¦ 2 1 1/ 1 ¦ ¦ 산과 ¦ 분만실 진통실 수술실 미숙아실 신생아실 회복실 ¦ 1 1 2 1 /1 1 /1 1 ¦ 1 1 1 1 ¦ 1 ¦ 1/1 1/1 ¦ 1 1 3 1/ 1 1/ 1 1 ¦ ¦ 구급 ¦ 구급처치실 진료처치실 회복실 처치실 진료실 ¦ 1 1 1 / 1 I ¦ 1 ¦ ¦ 1 1 1/1 1 ¦ 1 1 1 / 1 1 ¦ ¦ ¦ 수술실 마취실 구강외과 X 선촬영실 채혈실 투석실 혈관조영실 X 선 TV 실 기브스실 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 1 1 1 ¦ ¦ 외래검사 기타 ¦ 내시경실 약제실 생화학검사실 혈청검사실 세균검사실 각종실험실 해부실 ¦ I 1 I ¦ 1 1 1 ¦ ¦ 1 1 1 1 1 1 ¦ 1 1 1 1 1 T 1 1 ¦ 주) 분수로 표시된 수치는 병상마다 필요 수. | {}
444c7694-f7d0-44b2-87d4-a1e928250c54 | 5권.pdf | 2.16-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 4 기기용량 예 ¦ 병상수 종류 ¦ 50 병상 ¦ 100 병상 ¦ 200 병상 ¦ 400 병상 ¦ 600 병상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 산소가스 아산화질소가스, 본 질소가스, 본 압축공기, kW 흡인, kW ¦ 가스용기 8 본 가스용기 1 가스용기 2 1.5 0.75~1.5 ¦ 가스용기 12 본, 가변 1 본 가스용기 2 가스용기 2 2.2 1.5~2.2 ¦ 가변 2 본, 정치식 가스용기 2 가스용기 4 3.7 2.2~3.7 ¦ 정치식 2000~2500 1 가스용기 4 가스용기 6 5.5 3.7~5.5 ¦ 정치식 3000 1 가스용기 4 가스용기 8 7.5 5.5~7.5 ¦ 표 5 1 실마다 가스의 사용량 (단위 : L/min) ¦ 실명 ¦ 산소 ¦ 아산화질소 ¦ 질소 ¦ 압축공기 ¦ 흡인 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외래치료실 ¦ 2~6 ¦ 4 ¦ - ¦ 20 ¦ 10~30 ¦ ¦ 일반병실, 본 ¦ 3 ¦ ¦ - ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 수술실(수술대 1 대당) ¦ 5 ¦ 4 ¦ 140~430 ¦ 20 ¦ 35 ¦ ¦ ICU ¦ 5~10 ¦ 4 ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ 일반 중환자실 ¦ 5~10 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ 분만실 ¦ 5~7 ¦ 4 ¦ ¦ - ¦ 35 ¦ ¦ 미숙아실 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 10 ¦ 은 병실수, 아울렛수 등에 의해 변동한다. 표 5 에 사용량, 표 6, 표 7 에 동시사용률 및 사용시간을 표시한다. 3) 공급장치 용량의 산정 (단위 : min/d) (1) 교환 사이클의 결정 (2) 가스 저장량의 산정 (3) 압축공기, 흡인장치의 소요유량의 결정 교환 사이클은 보통 1 주간으로 한다. 전선은 정전시를 고 려하여, 비상용 전원을 설계하는 것이 바람직하다. 표 6 아웃렛의 동시사용률 ¦ 아웃렛수, 개 ¦ 1~3 ¦ 4~12 ¦ 13~20 ¦ 21~40 ¦ 41 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동시사용률, % ¦ 100 ¦ 75 ¦ 50 ¦ 33 ¦ 25 ¦ 주) 1. 2 수술실의 아웃렛은 수개소에 설치되는 경우가 있는데, 수술대 1 대 마다 1 개소로 계산한다. 2. ICU, CCU, 미숙아실, 분만실에서는 각실의 베드수, 수술실에서는 수 술대수의 100%를 동시사용하는 것으로 계산한다. (단위 : L/min · 개) 4) 설치장소의 결정 화기를 사용하는 실, 위험물창고, 전기실 등은 피한다. 5) 배관경로의 결정 전기기구, 전기배선 등과 규정의 이격거리를 유지한다. 6) 관지름결정 (1) 아웃렛 수의 결정 (2) 상당관지름의 산정 표 11 은 아웃렛수에 동시사용률 및 표 8 의 기준유량에 맞 도록 가스별 사용해야 할 관지름을 나타낸 것이다. 이것에 의 해 관지름을 결정한다. 표 8 아웃렛의 기준유량 ¦ 분류 ¦ 산소 ¦ 아산화질소 ¦ 질소 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수술실, 분만실 등 회복실, ICU, CCU 등 병실, 신생아실, 미숙아실 등 진료실, 처치실, 방사선실, 검사실 등 전신마취, 진통, 진정마취실 등 실험실 ¦ 120 300~1 140 120~30 120 ¦ 120 180 ¦ 30 ¦ 표 7 아웃렛의 사용시간 ¦ ¦ 유량 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 산소 ¦ 100 ¦ ¦ 아산화질소 ¦ 30 ¦ ¦ 혼합가스(O2 + N2O) ¦ 100 ¦ ¦ 압축공기 ¦ 200 ¦ ¦ 질소 ¦ 400 ¦ ¦ 흡인 ¦ 50 ¦ 1.4 가스의 저장량 1) 산소, 아산화질소, 질소가스의 저장본수 가스의 1 일 예상사용량 Q(L/d)는 다음 식에 의한다. Q = Enqtp 여기서, ¦ n ¦ : 아웃렛 수, 개 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 9 ¦ : 아웃렛 1 개 마다 사용량, L/(min · 개) ¦ ¦ t ¦ : 1 일마다 사용시간, h ¦ ¦ p ¦ : 동시사용률 ¦ (1) | {}
4342ccf3-da40-4a6f-88db-2c6835917c4b | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-7 한쪽 탱크의 용기본수 N 은 다음 식으로 계산한다. N= QTa/v (2) 여기서, T : 교환 사이클, d a : 유효 사용계수(표 9 참조) V : 충진량(표 9 참조), L 2) 가반식 액화산소 용기(175L 용기) 이 본수는 다음 식으로 계산된다. QT N= 135 여기서, N : 한쪽 뱅크 허용본수, 본 Q : 1 일 예상 사용량, (N · m2)/d T : 교환 사이클, d 135 : 용기 1 본마다의 가스량, m2 3) 정치식 액화산소용기 내용적 V(L)는 다음 식으로 계산된다(충진량의 70% 사용 시에 보충할 경우). V : 탱크 내 용적에 대한 허용충진비(= 0.9) q : 20°C 1 기압에서의 기액체적비 [= 0.857 N · m2(G)/L(L)] 1.5 기기설비 1) 압축공기 공급장치 및 흡인장치 소요유량 Q(L/min)는 식(5)에서 구해진다. Q = En qP 2) 흡인장치의 리시버탱크 (5) (3) 용적 V(L)는 식(6)에서 구해진다. V= KQT (6) 여기서, K : 리시버탱크 용적계수(표 10 참조) T : 흡인장치의 최단운전시간, min QT V= 0.7vq 여기서, T : 보충 사이클, d 1.6 관지름의 결정 (4) 가스 배관설계에는 폴의 공식과 콕스의 공식 등이 사용되고 있는데, 간단히 표 11(a)~표 11(e)를 사용하여 결정한다. 1.7 아웃렛 표 9 각 가스의 유효 사용계수와 충진가스량 아웃렛은 사용되는 가스의 종류와 개수에 대해 병원측과 충분히 협의 해서 결정하는 것이 필요하다. 또한 설치되는 부 · 실의 사용목적에 의해 형식을 선정한다. 각 가스 아웃렛 ¦ 종류 항목 ¦ 산소(46.73 L 용기) ¦ 아산화질소(40 L 용기) ¦ 질소(46.7 L 용기) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유효사용계수 충진가스량, L ¦ 1.2 7000 ¦ 1.1 15300 ¦ 1.3 7000 ¦ 주) 압력저하 등에 의해 잔류량이 발생하지 않도록 하기 위한 여유율. 표 10 흡인장치 리시버탱크 용적계수 ¦ 흡 인펌 프 기 동 압력 P mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ 흡인펌프 정지압력 P', mmHg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡 인펌 프 기 동 압력 P mmHg ¦ ¦ -300 ¦ -325 ¦ -350 ¦ -375 ¦ -400 ¦ -425 ¦ -450 ¦ -475 ¦ -500 ¦ -525 ¦ -550 ¦ -575 ¦ -600 ¦ -625 ¦ ¦ 흡 인펌 프 기 동 압력 P mmHg ¦ -275 ¦ 18.4 ¦ 8.70 ¦ 5.47 ¦ 3.85 ¦ 2.88 ¦ 2.23 ¦ 1.77 ¦ 1.43 ¦ 1.16 ¦ 0.940 ¦ 0.764 ¦ 0.617 ¦ 0.492 ¦ 0.386 ¦ ¦ 흡 인펌 프 기 동 압력 P mmHg ¦ -300 ¦ ¦ 17.4 ¦ 8.20 ¦ 5.13 ¦ 3.60 ¦ 2.68 ¦ 2.07 ¦ 1.63 ¦ 1.30 ¦ 1.04 ¦ 0.840 ¦ 0.673 ¦ 0.533 ¦ 0.415 ¦ ¦ 흡 인펌 프 기 동 압력 P mmHg ¦ -325 ¦ ¦ ¦ 16.4 ¦ 7.70 ¦ 4.80 ¦ 3.35 ¦ 2.48 ¦ 1.90 ¦ 1.49 ¦ 1.18 ¦ 0.933 ¦ 0.740 ¦ 0.582 ¦ 0.450 ¦ ¦ 흡 인펌 프 기 동 압력 P mmHg ¦ -350 ¦ 760+ P K= P- P ¦ 760+ P K= P- P ¦ ¦ 15.4 ¦ 7.20 ¦ 4.47 ¦ 3.10 ¦ 2.28 ¦ 1.73 ¦ 1.34 ¦ 1.05 ¦ 0.822 ¦ 0.640 ¦ 0.490 ¦ ¦ 흡 인펌 프 기 동 압력 P mmHg ¦ -375 ¦ 760+ P K= P- P ¦ 760+ P K= P- P ¦ ¦ ¦ 14.4 ¦ 6.70 ¦ 4.13 ¦ 2.85 ¦ 2.08 ¦ 1.57 ¦ 1.20 ¦ 0.925 ¦ 0.711 ¦ 0.540 ¦ ¦ 흡 인펌 프 기 동 압력 P mmHg ¦ -400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13.4 ¦ 6.20 ¦ 3.80 ¦ 2.60 ¦ 1.88 ¦ 1.40 ¦ 1.06 ¦ 0.800 ¦ 0.600 ¦ | {}
c841b446-cfdf-46da-9314-2d0797b8570e | 5권.pdf | 2.16-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 의 어댑터는 해당 가스전용으로 하고, 그외 가스를 삽입시켜 도 들어가지 않는 구조로 하는 것과, 색 분류에 의해 기능별 로 하는 등 잘못 사용하는 것을 방지하도록 한다. (색 분류는 표 12 에 표시되어 있다). <아웃렛의 종류> 벽매입형 아웃렛 벽노출형 아웃렛 벽설치형 벽부착형이동붐 아웃렛 압력조정기부착 아웃렛 잉여마취가스 아웃렛 특수형 일반 병실용 구형(��) 덕트 유닛 ICU, CCU 용 벽면 패널 유닛 천장매달기식 아웃렛 천정 천장칼럼형 아웃렛 매달기형 호스릴식 아웃렛 팬던트형 아웃렛 천장 모듈형 표 11 배관 관지름 선정법 ¦ 아웃렛 수 ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아웃렛 수 ¦ 0~5 ¦ 6~15 ¦ 16~40 ¦ 41~100 ¦ 101~200 ¦ ¦ 1 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ ¦ 2 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 5/8 ¦ ¦ 5 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ ¦ 10 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 20 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ ¦ 50 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ ¦ 100 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ 1 1/2 ¦ ¦ 200 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦ ¦ 500 ¦ 1 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 1/2 ¦ (a) 산소배관(관지름 : NPS) (b) 아산화질소 ¦ 아웃렛 수 ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아웃렛 수 ¦ 0~5 ¦ 6~15 ¦ 16~40 ¦ 41~100 ¦ 101~200 ¦ ¦ 1 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ ¦ 2 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ ¦ 5 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ ¦ 10 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 1/2 ¦ ¦ 20 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 5/8 ¦ ¦ 50 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ (c) 압축공기배관 ¦ 아웃렛 수 ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아웃렛 수 ¦ 0~5 ¦ 6~15 ¦ 16~40 ¦ 41~100 ¦ 101~200 ¦ ¦ 1 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ ¦ 2 ¦ 3/8 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ ¦ 5 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ ¦ 10 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 20 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 50 ¦ 1/2 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/4 ¦ ¦ 100 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ ¦ 200 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦ (d) 질소배관 ¦ 아웃렛 수 ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아웃렛 수 ¦ 0~5 ¦ 6~15 ¦ 16~40 ¦ 41~100 ¦ 101~200 ¦ ¦ 1 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ ¦ 2 ¦ 3/8 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ ¦ 3 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 5 ¦ 1/2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ ¦ 7 ¦ 1/2 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ ¦ 10 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ (e) 흡입관지름 ¦ 아웃렛 수 ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ 상당관 길이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 아웃렛 수 ¦ 0~5 ¦ 6~15 ¦ 16~40 ¦ 41~100 ¦ 101~200 ¦ ¦ 1 ¦ 5/8 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 2 ¦ 5/8 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ ¦ 5 ¦ 3/4 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦ ¦ 10 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦ ¦ 20 ¦ 1 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦ 2 1/2 ¦ ¦ 50 ¦ 1 1/4 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦ 2 1/2 ¦ 3 ¦ ¦ 100 ¦ 1 1/2 ¦ 2 ¦ 2 1/2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ 200 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 1/2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ 500 ¦ 2 1/2 ¦ 2 1/2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 표 12 가스 종류별 기구와 배관색 구분 ¦ 가스의 종류 ¦ 확명 ¦ 기구 ¦ 배 관 ¦ 배 관 ¦ 배 관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가스의 종류 ¦ 확명 ¦ 기구 ¦ 후생성(일본) ¦ 문부성(일본) ¦ ISO ¦ ¦ 산소 ¦ 산 ¦ 녹색 ¦ 녹색 ¦ 녹색 ¦ 백색 ¦ ¦ 아산화질소 ¦ 소 ¦ 청색 ¦ 청색 ¦ 청색 ¦ 청색 ¦ ¦ 혼합가스 ¦ - ¦ 공색 ¦ - ¦ 공색 ¦ - ¦ ¦ 질소 ¦ 질 ¦ 회색 ¦ 회색 ¦ 회색 ¦ 흑색 ¦ ¦ 압축공기 ¦ 공기 ¦ 황색 ¦ 황색 ¦ - ¦ 백/흑 ¦ ¦ 흡인가스 ¦ 흡 ¦ 백색 ¦ 백색 ¦ 흑색 ¦ 황색 ¦ | {}
acd563d1-82cb-4aca-a138-ca340da39353 | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-9 1.8 배관설비 1) 배관 산소 · 아산화질소 · 질소 · 압축공기 배관에는 동관을 사용 하고, 솔더링(soldering) 접합한다. 흡인배관에는 아연도금 강 관이나 동관을 사용한다. 시공 전에는 관내부 이물질의 유무 를 점검하고, 관을 절단할 때 생기는 부스러기와 먼지 등을 충분히 제거한다. 배관 종료 후는 질소가스와 압축공기를 사용하여 엄중한 기밀 테스트를 하고, 가스누설이 없음을 확인한 후, 배관 내 에 가스를 통과 시켜 먼지와 불순물을 완전히 제거한다. 배관 에는 지진에 의한 이동과 팽창부에 생기는 이동 등을 흡수할 수 있도록 배치하는 것이 필요하다. 그 외에, 사용 시의 오접 속이 일어나는 것을 방지하기 위해 각 배관에는 표 12 에 표시 한 색테이프 등으로 색구분을 한다. 2) 차단밸브(그림 9 참조) 차단밸브(shut off valve)는 개폐가 육안으로 확인되는 것 을 사용하고, 부착개소는 매니폴드와 주관의 접속부, 용도가 다른 블록의 입구 부근 등에 설치하고 조작이 쉽도록 부착높 이와 장소를 선택하며, 수리 시 등에 공급중단이 최소한으로 되도록 배려한다. ![image](/image/placeholder) ⑥ ⑤ ③ ④ 185 ② ⑦ 120 H172xW277 210 35 10 71→ 300 ① 차단 밸브 ⑤ 가스명판 ② 박스 ⑥ 고리 ③ 창판 ⑦ 접선기구 ④ 뚜껑 그림 9 ID 매입형 차단밸브 3) 검사 (1) 계통검사 의료가스는 직접 인명에 영향을 미치기 때문에, 계통검사 는 더할 나위 없이 중요하다. 각 계통에 질소가스 또는 압축 공기를 송기하고 오접속이 없는지 확인한다. (2) 압력검사 ① 기밀검사 배관 및 차단밸브의 부착완료 후, 기구를 연결하지 않은 채로 배관의 말단을 밀봉하고, 질소를 충진하여 24 시간 기밀 시험을 실시한다. ② 누설검사 아웃렛, 매니폴드, 펌프, 탱크 등 기기, 기구의 접속이 완전 히 완료된 후에 행한다. (3) 작동검사 ① 정치식 액화산소 공급장치 증발기, 압력 조절기 등 구성기기의 작동, 예비 매니폴드와 의 연결작동 및 경보작동을 확인한다. ② 압축공기장치 및 흡인장치 전체부하시의 전류와 회전방식 및 제어방식을 확인한다. ③ 아웃렛 원활히 작동하고, 다른 가스의 아웃렛과 잘못 사용하지 않 을 것과 각 가스의 이름이 표시되어 있는지 확인한다. 1.9 잉여 마취가스 배출설비 수술실 등에서 사용되는 마취기에 전용의 흡인배관을 접 속하고, 마취기로부터 배출되는 잉여마취가스를 옥외에 배출 시킨다. 수술에 임하는 의사, 마취의, 간호사에게 흡입되는 것 을 방지하는 설비이다. 그 외에 배출방법에는 흡착제(활성탄) 에 의해 회수하는 방법과 압축공기를 이용한 이젝터 (ejector) 방법이 있다. 1.10 병원에서 사용되는 그 외의 특수가스 의료기구 등의 멸균에는, 산화에틸렌과 탄소가스 또는 포 르말린 가스의 혼합가스가 이용된다. 방사선측정에는 에탄과 아르곤, 이소부탄과 헬륨, 또는 X 선 형광분광분석용에 헬륨, 특수 분위기(���)가스용의 아르곤, 그 외에 수소, 아세틸 렌, 프로판가스 등도 사용된다. 2. 순수 · 멸균수 설비 이 설비들은 병원 기능의 고도화에 따라 점차 설치 장소가 많아지고, 또한 각 사용 장소에 따라 수량, 순도(수질)등의 요 구도가 다르기 때문에 종래의 일괄방식에서부터 사용 장소 단위의 수처리 유닛으로 개발된 것 등의 이용이 증가하고 있 다. 이것은 배관거리가 짧기 때문에, 도중에 있는 배관과 미 생물에 의한 오염의 경향이 적은 특징을 갖는다. 현재 표 13 에 표시된 장소에서 사용되고 있다. 표 13 순수 멸균수의 사용장소 ¦ 실명 종별 ¦ 제 조 검 수 수 수술준비실 중앙재료실 혈관조영실 제 제 사 혈 실 실 실 ¦ (X 선) 집중치료실 만 석 분 미 신 무 투 숙 생 균 술 아 아 병 실 실 실 실 실 실 실 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 순수 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 멸균수 ¦ ○ ¦ ○ ○ ¦ 2.1 순수 설비 순수(��)는 표 14 에 표시한 수질을 필요로 한다. 종래에 | {}
44cc9cdf-fec6-4897-89ea-9d3edaa2aea1 | 5권.pdf | 2.16-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 14 수질기준의 비교 ¦ 기준항목 ¦ 수도수 (국내) ¦ 일본 약국방 상수 ¦ 일본 약국방 정제수 ¦ 일본 약국방 멸균 정제수 ¦ 일본 약국방 주사용 증류수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 색 · 혼탁 ¦ 색도 < 5, 탁도< 0.5 ¦ 무색투명 ¦ 무색투명 ¦ 무색투명 ¦ 무색투명 ¦ ¦ 냄새 · 맛 ¦ 무 ¦ 무 ¦ 무 ¦ 무 ¦ 무 5.0~7.0 ¦ ¦ pH 일반멸균 대장균군 NO3-N ¦ 5.8~8.5 100 불검출 10 ¦ 5.8~8.5 100 불검출 10 ¦ 5.0~7.0 - - ¦ 5.0~7.0 정제수를 멸균한 것 ¦ - - - ¦ ¦ NO2-N CI-(염화물) KMNO4 소비량 Fe Pb Zn 총경도 증발잔류물 유리잔류염소 ¦ 확인안함 250 10 0.3 0.01 3 300 500 4 ¦ 확인안함 200 10 0.3 0.1 1 300 500 - ¦ - 약 3 - - - 1.0 ¦ - 약 3 - - - - 1.0 - ¦ - 약 3 증발성물질 시험에 합격 ¦ 는 상수 또는 수도수를 증류하던가, 이온 교환수지를 통과 시 키는 방법이 사용되어 왔으나 최근에는 역침투압(����) 이용이 증가하고 있다. 1) 상수의 증류법 구분증류법과 연속증류법이 있는데 병원에서는 원수(��) 를 연속 공급하는 연속 증류법이 주로 사용된다. 일련의 장치 로는 그림 10 과 같이 전처리-증류-저수가 된다. 원수로는 상수를 사용하고, A 에서 클로르나 이물을 제거 하고, B 에서 탈이온해서 C 에 공급한다. 증류기는 여러 종류 가 있지만, 가장 효율이 좋은 것은 히트펌프의 원리를 이용한 서머콤프레션식 증류기가 있다. ![image](/image/placeholder) 원수 A B C 여과 기 순수장치 증류기 탱크 그림 10 증류장치 2) 이온 교환법 증류법보다 양질의 물을 얻을 수 있는데, 세균류, 증발물질 과 콜로이드상태의 것은 제거가 불가능하다. 양이온 교환수지 와 음이온 교환수지를 개별로 한 복상(��)식과 혼합한 단 상(��)식 장치가 있다. 대량으로 탈이온수를 사용하는 중앙 검사실 등에서는 복상식이 저렴하다. 약국 등에서는 양질의 물을 얻을 수 있고 취급이 용이한 단상식이 사용되고 있다. 단상식장치는 전술의 교환수지를 2 : 1 의 비율로 관내에 수납했으며, 이것에 상수가 통하면 양이온 교환수지는 원수 중에 K, Na, Mg, Fe, Al 등의 양이온을 교환해서 H 를 방 출, 음이온 교환수지는 Cl, SO4, CO3, HCO3 등의 음이온 을 교환해서 OH 를 만들어 이것이 H 와 결합해서 H2O 로 된다. 3) 역침투 처리장치 일반적으로 농도가 다른 용액이 반투막을 개재(介在), 접 하면 저농도 용액의 용매는 고농도의 용액으로 이동한다(그 림 11 참조). 처리장치는 그 원리를 이용해서 그림 우측과 원 수측을 가압하고 셀룰로오스아세테이트의 반투막을 통과 해 서 순수, 멸균수를 만드는 것이다. 이 물에는 미생물의 대사 산물과 미생물의 사체 등이 포함되어있지 않다. 제조공정은 그림 12 에 표시한 바와 같고, 가압펌프의 필터는 항상 오염되 지 않게 주의 하지 않으면 여기서 오염균이 들어간다. 이 장치 의 정격 예를 표 15 에 표시한다. ![image](/image/placeholder) 가압 고농도액 저농도액 고농도액 저농도액 반투막 반투막 그림 11 역투압 원리 | {}
bc7ca0d5-08a9-43bb-9dae-4973a6ead30e | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-11 표 15 역침투식 멸균수 장치의 정격 예 ¦ 저수 탱크용량, L ¦ 취수 능력, L/h ¦ 적용 세면기수 ¦ 본체점유면적 WxDxH mm ¦ 수직배관치수, DN ¦ 수직배관치수, DN ¦ 수직배관치수, DN ¦ 수직배관치수, DN ¦ 수직배관치수, DN ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저수 탱크용량, L ¦ 취수 능력, L/h ¦ 적용 세면기수 ¦ 본체점유면적 WxDxH mm ¦ 증기 ¦ 증기 ¦ 수 ¦ 수 ¦ 송수관 ¦ 200 V 3P 50/60 Hz ¦ 100 v 50/60 Hz ¦ ¦ 저수 탱크용량, L ¦ 취수 능력, L/h ¦ 적용 세면기수 ¦ 본체점유면적 WxDxH mm ¦ 공급관 ¦ 환수관 ¦ 급수 ¦ 배수 ¦ 무균수 ¦ 200 V 3P 50/60 Hz ¦ 100 v 50/60 Hz ¦ ¦ 100x1 ¦ 15.7 ¦ 3 ¦ 1 600x600x780 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ ¦ 8 A ¦ ¦ 100x2 ¦ 15.7 ¦ 6 ¦ 1 700x1 000x2000 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 0.8 kW ¦ 5 A ¦ ¦ 200x2 ¦ 31.4 ¦ 8 ¦ 1 700x1 000x2 000 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 1.5 kW ¦ 5 A ¦ ¦ 300x2 ¦ 31.4 ¦ 14 ¦ 1 700x1 000x2 000 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 1.5 kW ¦ 5 A ¦ ¦ 400x2 ¦ 78.0 ¦ 16 ¦ 2200x1 400x2500 ¦ 20 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 2.0 kW ¦ 10 A ¦ ¦ 500x2 ¦ 78.0 ¦ 18 ¦ 2200x1 400x2500 ¦ 20 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 2.0 kW ¦ 10 A ¦ ¦ 600x2 ¦ 157.0 ¦ 20 ¦ 2200x1 400x2500 ¦ 20 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 1.5 kW ¦ 10 A ¦ 4) 순수의 공급과 배관 (1) 공급법 펌프류를 사용하지 않고 낙차에 의한 방법이 바람직하다. (2) 탱크 스테인리스강제나 합성수지제로 한다. (3) 배관 가역제를 함유하지 않은 경질염화비닐관이나 폴리프로필 렌관을 사용한다. 이것들은 열에 약하고, 오래되면 부서지기 쉬우므로 반드시 노출배관으로 한다. 특히 수세용의 경우, 수도꼭지와 수세기 및 작동하는 손과 의 관계에도 유의 한다. 그림 13 은 오염된 물의 비산에 의해 손을 씻는 사람과 수도꼭지의 오염을 방지하는 수세기를 나 타내고, 그림 14 는 수도꼭지에 사용하는 세균오염방지장치를 나타낸다. 또한, 멸균수의 수도꼭지는 푸트식 또는 전동식이 많이 채용되고 있다. 가열저탕식 설비의 저탕탱크로부터 멸균수를 중앙배관방 식으로 공급하면, 배관거리가 길어지기 때문에 관내의 탕온 이 내려가고, 세균류가 증식할 수 있기 때문에 중앙배관방식 은 좋지 않다. ![image](/image/placeholder) 전처리 가압송수 펌프 상수 정제수 모듈 배수 멸균수 가압펌프 저수탱크 열교환기(증기) 적온멸균수 수술시 세정을 주목적으로 한 멸균수의 배관재료는 열에 강하고 산화가 잘 되지 않는 것으로서 구부림을 적게 하여, 물의 흐름을 막는 부분을 만들지 않도록 한다. 또한 노출배관 ![image](/image/placeholder) CO 그림 12 역침투압장치의 공정 그림 13 비산방지 에이프런 부착 수세기 2.2 멸균수 설비 멸균수는 수술실에서 의사의 손을 씻거나 기구의 세정 시 항상 많은 양이 사용된다. 병동과 외래에서도 상처부위의 세정 시에 사용되고 있다. 약국에서는 외용약용에 사용하고 있고, 주사용은 아직까지 문제가 있기 때문에 자체 제조하 지 않는다. 1) 가열 저탕식 장치 멸균수 제조로는 일반적으로 상수를 100°C 로 가열 멸균하 여 저탕탱크와 일부 냉각해서 냉각탱크에 저장한다. 각각에 서 2 개의 공급관에 의해 수술실 등 필요개소에 보내고, 혼합 밸브에 의해 적온(��)을 만들어 사용한다. ![image](/image/placeholder) 전자변 스핀들 전원 멸균수 가열기 부분수통로 다공판 그림 14 세균역류방지장치 | {}
5de003d2-664c-41b6-8ebc-58bb2981d35a | 5권.pdf | 2.16-12 제 2 편 급배수위생 특수설비 으로 해서 장래의 수리, 교환이 용이하도록 한다. 다만, 저수 탱크의 통기구로부터 오염된 공기가 들어가 내부의 멸균수를 오염시키는 일이 있으므로, 에어필터는 성능이 우수한 것을 쓴다. 2) 자외선 유수멸균장치 자외선은 250~260 nm 범위의 파장이 가장 강한 멸균력을 지니고 있다(그림 15 참조). Chart Type: line 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 item_01 1nm 10nm 0nm 10nm -3nm -5nm -10nm -15nm -20nm -15nm -10nm 그림 15 자외선 파장과 살균효과 이 장치의 이점은, 혼합된 적온수 또는 순간온수기에 의해 온수를 본장치에 보내는 것만으로 가능하여 최근과 같이 수술실 이외에서 멸균수를 사용하는 장소가 많아지게 되면, 종래 장배 관(���)의 단점이 보완되고 또한 증설시의 대응이 좋다. 이 장치의 사용에는 석영관의 오염에 항상 유의 한다. 3) 역침투 처리장치 순수, 멸균수의 각 장치에 대해서는 전술한 바와 같지만, 최근에는 역침투법이 보급되고 프리필터, 역침투장치(셀룰로 오스 아세테이트막), 순수탱크, 자동급수장치를 세트로 해서 그 전후에 그림 16 에 나타낸 것과 같이, 목적에 맞게 연수장 치와 증류기를 부가하여 사용하는 경우가 많다. 필요설비로는 급수 DN 20, 높이 100~150 mm, 배수 DN 3 2~50, 높이 50~80 mm, 전선 단상 또는 삼상 100~200 V(2~ 5 kW) 다만, 가온(��)급수를 위해 전기히터를 조합하는 경우는 크기에 따라 다르지만 5~8 kW 를 필요로 한다. 또한 증기 0. 3~0.4 MPa 를 사용하는 경우도 있다. 그림 중에 삼중 테두리 부분이 셀룰로오스 아세테이트막의 반투성을 이용한 일련의 장치로서, 이것에 화살표 전후의 처리를 가하는 것으로, ①~ ⑤까지의 원하는 물을 제조하는 것이 가능하다. ①, ② 및 ③의 전처리 과정 또는 재처리시설을 통과 한 계 통의 물은, 멸균되었을 뿐만 아니라 발열물질(pyorgen)이 제 거되어 있고, 주사용제제(注射���)를 사용하므로, 약국에 서 투석용수로서 투석실 등에서 이용된다. 특히 ①은 콜벤이나 특수한 용기에 순수를 넣고, 다시 고 압멸균기(오토클레이브)에 넣어 완전한 살균수로서 수술실 등에서 기재와 수술대 주위의 세정에 사용된다. ④는 검사용 순수로서 기구의 세정용으로 많이 사용된다. ![image](/image/placeholder) 오레 토이 ① 클브 증탱 자수 증류기 류 동장 ② 수크 급치 (상수) 원 프필 역필 순탱 자수 침 동장 수 리터 수터 수크 급치 활필 이교 순탱 자수 원 프필 연수기 성 환 동장 탄터 온기 수크 급치 수 리터 순탱 자수 동장 ⑤ 수크 급치 그림 16 순수 · 멸균수제조 시스템 | {}
c5f6970e-4865-4601-bd49-226d4565aa43 | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-13 최근에는 자동분석장치가 미량측정법으로 되어 있으며, 이 경우 사용수량은 적지만 양질의 것이 차제(��)에 요구되고 있다. 최근에는 포리설폰 소재를 사용한 막상의 여과 재로 1 시간 당 1.0~5.0 L 의 초순수를 만드는 것도 가능해 졌다. 2.3 수 치료 설비 수치료법은 고령자의 증가로 인해서 재활(rehabilitaion)을 행 하는 의료기관에서는 중요한 설비이다. 온수를 대량으로 사용 하는 것, 온수의 오염으로부터 감염을 방지하는 것, 이 2 가지 를 특히 주의 해서 설치하지 않으면 안 된다. 욕조계(���) 는 배수 후 반드시 소독, 세정이 쉽도록 하고, 풀(pool)계통에 서는 순환여과 장치를 사용할 필요가 있다. 1) 하바드(hubbard) 탱크 이 장치는 수치료법(����) 및 마사지 기구로, 이학치 료(����)의 한 부분을 이루고 있다. (1) 기구의 구조 탱크는 건물에 고정된 누에고치형 금속제로서 용량은 약 1 200 L 가 있다. 환자는 그 속에서 전신을 자유롭게 움직이는 것이 가능하고, 또한 이학치료법사는 장시간에 걸쳐서 수중 마사지와 도수교정(����)을 행한다(그림 17 참조) 규격의 일례는 표 16 과 같다. 치를 그림 18 에 나타냈다. ![image](/image/placeholder) 그림 17 하바드 탱크 (2) 기능 ① 기포욕(���) : 기포 발생반(���)으로부터 다수의 기포를 분출하며, 온열적 자극을 준다. ② 분류욕(���) : 이젝터 펌프에 의해 탱크내의 수류를 자유롭게 만들어, 마사지나 저항운동의 연습에 사용한다. ③ 압주욕(���) : 내장된 가압펌프에 의해 가압된 냉 · 온수를 호스 선단에서 분출하여 마사지 효과 를 내는 방법 으로 압력은 자유롭게 조절할 수 있다. 샤 워 : 다목적으로 사용하는 것이 가능하다. 표 16 하바드 탱크의 제원 2) 와류욕 장치 ¦ 종별 ¦ 제원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외치수(WxLxD) ¦ 1 890x2390x(715~716) ¦ ¦ 내치수(WxLxD) ¦ 1 790x2 290x550 mm ¦ ¦ 용량 ¦ 1 400 L ¦ ¦ 급수 · 급탕관 ¦ DN 20, 수압 0.7 kg/cm2 이상 ¦ ¦ 피트 배수관 ¦ DN 50 ¦ ¦ 전원 ¦ AC 100 V, 30 A ¦ 와류욕(���)장치는 이젝터 펌프를 부착한 소형 욕조로 서 이젝터 펌프로 욕조내의 물을 돌게 하여 신체의 부분욕 또는 전신욕을 행하는 것이다. 장치크기는 표 17 과 같다. 이 장치는 운동기능장해가 있는 환자에 사용하기 위해, 욕 조를 출입하는 부속장치를 고려한다. 하바드 탱크의 표준설 ![image](/image/placeholder) 6 000 100 1 600 하바드 탱크 스트레쳐 5 500 2 5 0 700 1 880 1 800 6 000 20 바닥구배 1/200 이상 079 급탕 200 500 600 배관 3 500 200 5 급수배관 금속 750 3 000 1 800 그림 18 하바드 탱크의 표준설치도 | {}
1a232424-8ae5-43ce-8a45-e921e0500c97 | 5권.pdf | 2.16-14 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 17 와류욕장치의 크기 ¦ 종별 ¦ 깊이, mm ¦ 폭, mm ¦ 길이, mm ¦ 높이, mm ¦ 용량, L ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전신용 ¦ 475 ¦ 610 ¦ 1321 ¦ 571 ¦ 288 ¦ ¦ 수족 및 허리용 ¦ 711 ¦ 508 ¦ 915 ¦ 889 ¦ 208 ¦ ¦ 팔전용 ¦ 457 ¦ 381 ¦ 711 ¦ 915 ¦ 83 ¦ ¦ 다리전용 ¦ 457 ¦ 381 ¦ 711 ¦ 584 ¦ 83 ¦ 3) 특수 입욕장치 (1) 특수욕조 중증 신체장애자설비, 특별보호 노인의 집 또는 노인 전문 병원 등에서는 혼자서 입욕이 곤란하고 또한 이에 따른 보조 자의 문제가 있기 때문에 특수욕조는 반드시 필요하다. 또한 화상을 당한 환자의 욕조 중에서의 소음의 처치에도 이용되 고 있다. 이장치는 환자를 스트레쳐(stretcher)에서 욕조로 이 동하고 욕조내의 들것이 상하로 움직임으로서 들어갔다 나왔 다 할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 19 특수욕조(스트레처로부터의 이동설비 부착) (2) 유아욕조 신생아용으로 사용되며 신생아 욕실에 설비된다. 대욕조 30 ![image](/image/placeholder) 6 m 관찰 위치 수중조명 흡인투여기 ▣ 모터펌프 여과 장치 M 입수 : 살균장치 히터 배수 그림 20 온수치료용 풀 단면 L,소욕조 13 L 가 있고, 눈, 귀의 오염 또는 감염을 방지하도 록 되어 있다. (3) 좌욕조 항문주변의 치료환자에 주로 이용된다. 입욕은 하지 않고 하반신의 세정이 목적이기 때문에 25~30 cm 깊이의 소욕조 에 들어가 앉는 것을 원칙으로 한다. 탕량이 적기 때문에 도 중에 급탕하는 경우가 많다. 사용 후에는 매회 소독을 한다. 4) 온수 치료용 풀 온천지 이외에는 채산상 별로 보급되어 있지 않다. 풀 (pool)의 사용은 수중에서 운동연습이 목적이기 때문에 수 온은 봄, 가을 에 34°C, 여름철은 32°C, 겨울철은 37°C 이하, 실온은 21 ~24°C 정도를 유지하고, 환기는 10 회/h 정도가 적당하다. 구조는 그림 20 과 같이 6 mx4.5 m 크기로서 수심은 가장 얕은 곳이 80 cm, 깊은 곳이 160 cm, 중간은 7 단계로 되어 있 다. 온수순환 여과 방식을 두며, 자동멸균 및 보온장치를 설계 하고, 이학치료법사가 환자의 수중동작을 충분히 관찰할 수 있도록 하고, 각 단(�)의 구석구석을 커버할 수 있는 조명과 들여다 볼 수 있는 창을 설치한다. 보행 장애자의 이용이 많기 때문에 풀에 입출시 보조장치 는 당연히 필요하다. 보조계단, 리프트 등은 목적에 맞게 이 동식의 것을 채용한다. 또한 이동식은 고정식에 비해서 풀을 넓게 이용하는 것이 가능하다. 3. 멸균 · 소독 설비 멸균 · 소독설비는 이하에 표기되는 기기의 기능도 뛰어나 지만, 이외의 설비(공조, 급탕, 급수, 반송 등)와의 통합적 계 획을 하지 않으면 의미가 없다. 여기서 멸균은 엄밀히 말하자면 생명이 있는 것을 죽여서 무균상태로 하는 것이고, 소독은 병원균을 대상으로 처리하 고 일반 잡균류는 상관하지 않는 것인데 병원 내에서는 통상 동의 어로 쓰일 때가 많다. 일반적으로 수술기구와 위생재료 같은 소형인 것은 멸균을, 대형의 료기기와 이불, 병실 등은 소독한다. 3.1 가열 멸균설비 1) 건열 멸균기 160°C 부터 200°C 의 고온으로 멸균하는 것으로서, 기재에는 이용하지는 않는다. 특히 멸균기내에는 수분이 없어서 열의 분포가 불균등하기 쉽기 때문에 주의 를 필요로 한다. 열원으로는 가스와 전기의 2 종류가 있다. 2) 탕비 소독기 가장 손쉬운 방법으로서 외래, 간호사실 등에서 많이 사용 하고 있다. 가스 또는 전기를 열원으로 해서 끊인 후에 기재 를 15 분간 담가 소독한다. | {}
bc06f9ba-c936-4aed-952f-57a951dec07b | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-15 3) 저압증기 소독기 약국, 중앙검사실 등에서 사용하고 있다. 열원은 일반적으 로 다음과 같다. ① 전기용 : 소비전력 2~5 kW/h ② 가스용 : 도시가스 약 1.6 m2/h, LP 가스 약 0.9 kg/h ③ 증기용 : 저압 0.1~0.3 MPa 4) 고압증기 멸균장치(오토 클레이브) 보통 사용되는 증기압은 게이지압 0.1 MPa 이 표준으로 되 어 있고, 특히 초고압증기를 사용하는 것이 아니기 때문에, 원래는 고압증기 멸균장치라고 말하지 않고 가압증기 멸균장 치라는 표현을 사용해서 멸균, 건조의 소요시간 단축하는 장 치도 있다. 건조방법으로는 증기 이젝터 방식과 진공펌프 방식이 있 다. 배관은 급기, 배기용 배관 외에, 급수(진공펌프를 갖춘 경 우의 모터냉각법), 배수 및 드레인을 위한 배관을 필요로 하 는데 관지름 결정에는 큰 영향을 미치지 않는다. 열원은 보통 증기를 사용하는데 가스, 전기를 사용하는 것도 있다. 특히 소규모의 병원에서 증기 보일러를 설치하지 않을 경우에는, 가스, 전기를 열원으로 한 소형 가변식 장치를 설치하고 있는 곳도 있다. 3.2 가스 멸균설비 가스멸균설비는 열에 약한 것의 멸균용으로 이용되고, 사 용하는 가스는 산화에틸렌가스(EO 가스)와 포름알데히드(포 르말린)가스의 2 종류가 있다. 포르말린가스는 심부 도달력이 약하고, 냄새가 강한 단점이 있기 때문에 최근에는 산화에틸 렌가스와 탄소가스 또는 프레온가스의 혼합가스를 쓰는 방법 이 보급되어 있다. 1) 산화 에틸렌가스(EO 가스) 멸균장치 에틸렌옥사이드는 환상에틸의 일종으로서 방향성이 있는 중성의 액체상태이다. 보통의 에틸과 는 다르고, 물과 작용해 서 직접 에틸렌 글리콜을 생성한다. 비등점은 12.5°C, 비중 은 0.89 이고 가연성이다. 폭발성도 있기 때문에, 멸균용으로 사용할 경우는 탄소가스 또는 프레온가스를 80% 이상 혼합 해서 사용한다. 사용온도는 55°C 정도로서, 멸균효과 를 높이기 위해 4 0~50%의 습도를 유지한다. 멸균 소요시간은 대기압 초과 압력 2 기압 이하, 가스농도 500 mg/L 로서 전공정은 4~6 시간이다. 2) 포르말린가스 살균장치 포르말린가스는 고습, 상온에서 강한 살균력을 나타낸다. 그러나 가스의 확산이 상당히 빠른 단점이 있다. 소독하는 것 이 소형일 경우 비교적 소형의 살균 기내에서 살균하지만, 이 불과 매트리스 종류는 1300 x 1 300 x 2040 mm 이상의 살균조 를 만들어, 그것에 집어넣어 소독하는 것도 사용된다. 장치로는 철제 살균기중에서 포르말린액 또는 파라 포 름알데히드를 기화시켜 살균해서, 중화하는 시스템이 일 반적이다. 3.3 그 외의 살균설비 오염된 린넨류의 소독에는 소독액을 담을 수 있는 용기를 린넨실 또는 수세실의 일부에 설치하는 경우가 있다. 변기소 독기는 각 병동의 오물처리실에 오물처리와 일체로 설치한 다. 변기소독기는 증기와 열로서 세정 과 소독을 동시에 한다. 증기가 없을 때에는 물에 소독제를 타서 세척 · 소독하는 것 도 가능하다. 4. 특수의 료기기, 기타 4.1 세척장치 1) 초음파 세척장치 초음파를 이용한 세척은 병원의 검사실, 수술실, 중앙 재료 실 등에서 많이 이용하고 있다. 병원용 초음파 세척장치는 많 은 종류가 보급되어 있다. 원리는 캐비테이션(cavitation)에 의한 효과 와 용매, 용질의 분자운동을 활성화시키는 작용에 의한 것이 있다. 용도는 중앙검사실에서는 시험실, 샤레, 피펫 등의 검사기구의 세척, 중앙 재료실에서는 주사통, 소형 금속 기구류를 수술실에서는 매스, 수술용 가위류의 세척에 사용 되고 있다. ![image](/image/placeholder) 건탱크 검사실관계 세트 세제 헹굼 탱크 탱크 예침 진동자 온 수 건조 탱크 탱크 탱크 세척탱크 수술실 관계 세트예 중재실 그림 21 초음파 세척장치의 흐름도 ![image](/image/placeholder) 그림 22 초음파 세척장치 | {}
de4e8bfd-c06d-4076-a9dc-66ec8dc5c4de | 5권.pdf | 2.16-16 제 2 편 급배수위생 특수설비 장치는 발진기, 예비침적탱크(���), 세척탱크, 탕비탱 크, 건조탱크로 되어있다(그림 21, 그림 22). 20 m2 이상의 면적이면 전자동장치를 설치하는 것도 가능 하다. 장치에는 급수, 급탕, 순수, 증기, 배관이 필요한데 수술 실에서 수술용 등으로 사용할 때에는 세정탱크만으로 배관 등이 필요 없다. 2) 기타 세척장치 조유실, 약국, 검사실에서는 여러 가지 종류의 병세척(� 洗�) 설비가 필요하다. 그러나 동일 규격이 다량으로 사용 되지 않고, 크기, 형태가 각각인 것이 많기 때문에 큰 장치 는 병원에서 필요 없다. 조유실에서는 젓병(��)의 세척장 치가 필요한데, 침적탱크, 브러시 세척탱크, 수세탱크로 되 어 있다. 부러시 세척탱크는 유병에 맞는 브러시가 모터로 회전하고, 이것에 병을 집어넣어 내부를 깨끗이 씻고, 계속 해서 수세탱크에서는 24~48 개의 노즐로부터 물이 분출하 여, 한 번에 다수의 병 내부를 세정한다. 외부도 동시에 물 이 뿌려져 깨끗하게 된다. 4.2 렌트겐 촬영장치 1) X 선 촬영장치 X 선 발생용 전원, 제어장치, X 선 관구 및 지지장치, 필름 카셋트, 보조장치, 환자보조장치, 산란선 제거장치를 갖춘 촬 영대로 구성되고 촬영목적에 의해 여러 종류의 장치가 있다. 금후에도 특정목적을 위한 기종이 개발될 것이다. X 선 촬영장치의 설치는 치료법 등을 따라야 한다. 현재는 냉각수를 필요로 하는 장치는 없지만 촬영실내에 화장실을 필요로 하는 경우가 있다. 2) 컴퓨터 단층촬영장치 컴퓨터 단층촬영장치(CT)에는 두부전용과 전신용 2 가지가 있고 원리는 같다. 고정양극식 X 선 관구와 단수의 신틸레이 터 검출기를 조합한 것이다. 이것들은 시스템으로 구성되어 사용된다. 필요한 설비는 표 18 에 나타낸다. 표 18 CT 에 필요한 설비 ¦ 종별 ¦ 적용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ X 선계 사용전원 ¦ 440 V AC(60 Hz 또는 50 Hz) 3 상 4 선식, 접지(Y 결선, 10 L 이하) ¦ ¦ 그외 사용전원 ¦ 210 V AC(60 Hz 또는 50 Hz) 3 상 4 선식, 접지(Y 결선, 10 L 이하) ¦ ¦ X 선계 ¦ 87 KVA(60 Hz), 75 KVA(50 Hz) 조사시 최대율 95% 비조사시 15 KVA ¦ ¦ 그외 사용전력 ¦ 12 KVA ¦ ¦ 온도 습도 총발열량 총무게 ¦ 18~26°C, 변화 2.7°C C/T 이하 20~70% 변화 5%/T 이하 약 11 200 W 약 5 t ¦ 4.3 X 선 필름 자동현상장치 X 선 관계 필름 현상장치에서 현상 정착액은 탱크로부터 보충되고, 수세용으로는 필터를 통과 한 상수가 사용된다. 그 림 23 과 같은 콤팩트형으로도 가능하지만, 설치할 때는 그림 24 와 같은 암실(��)과 명실(��)이 필요하다. 자동현상기 의 설치에 필요한 설비는 표 19 와 같다. 표 19 자동현상기의 설치에 필요한 설비 (a) 배기설비 ¦ 종별 ¦ 제원 ¦ 제원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종별 ¦ 제 1 배기 ¦ 제 2 배기 ¦ ¦ 배기량 배기온도 배기열량 ¦ 2 m2/min 50~55°C 930 W ¦ 0.15 m2/min 30~35°C 12 W ¦ ¦ 발열량 ¦ 운전시 예비시 ¦ 200 W 180 W ¦ (b) 급 · 배수설비 ¦ 종별 ¦ 제원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급수량 ¦ 운전시 5 L/min 침소시 10 L/min ¦ ¦ 급수온도 ¦ 5°C 이상의 상온수 ¦ ¦ 배수량 ¦ 운전시 5 L/min 탱크 내 배수 시 10~30 L/min ¦ (c) 전기설비 ¦ 종별 ¦ 제원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전원 최대소비전류 접지 ¦ AC 200 V 단상 26 A 제 3 종 ¦ ![image](/image/placeholder) AVENUM PRO2 그림 23 X 선 필름 자동현상장치 | {}
4fb4f978-1421-4298-8170-e5c829a9e5d4 | 5권.pdf | 제 16 장 의료용 설비와 특수가스 배관설비 2.16-17 ![image](/image/placeholder) 암실 명실 작업대 전원 스위치 배기덕트 본체 유량계 필터 싱크 보충탱크 그림 24 자동현상장치의 배치 예 4.4 레이저 매스장치 레이저공학이 치료에 도입된지는 얼마 안 되지만 눈부신 발전으로, 특히 안과, 외과 방면에서의 이용이 확대되고 있다. 탄산가스레이저, YAG 레이저, 아르곤레이저 등이 있는데, 탄산가스와 YAG 레이저가 의학분야에 이용이 쉽고, 소형경 량화한 것이 개발되어 있다. 그림 25 는 일례를 든 것으로, 수술실에서는 표 20 의 일차적 설비(전원 3 상 200 V, 냉각수 순환 시스템을 갖춘다)를 갖출 필요가 있다. 표 20 레이저용 설비 ¦ 종류 설비 ¦ 탄소가스 레이저 ¦ YAG 레이저 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 전원설비 ¦ 16 A, AC 100 V 콘센트는 접지형 ¦ 32 A, 3⌀ 220 v 60 A, 250 V 타입 ¦ ¦ 급배수설비 ¦ 없다 ¦ 15 L/min 의 급배수 호수 사용구는 DN 15 ¦ ![image](/image/placeholder) 1830 1220 750 650 그림 25 레이저 매스 4.5 해부, 영안실 설비 병리해부를 행하는 영안실은 안치실(냉동고형으로 되어 있음), 각종 대합실, 병리해부실로 되어 있다. 가족 대기실의 정면에는 전면 유리의 유체안치용 냉동고 (안치실)를 설비하고, 그 안쪽에 병리해부실을 만든다. 유체안치용 냉동고는 상하 2 단으로 4 구를 수용할 수 있고, 상단은 이부자리에 안치하여 커튼을 열어서 가족 대기실측에 서 유리창을 통해 면회가 가능하도록 되어 있다. 하단은 관 그대로 보존한다. 냉동고내는 2~4°C 를 유지하여 부패를 방지 한다. 병리해부실에는 특수한 해부대(���)가 있고, 해부대위 에 급수 · 급탕이 가능하도록 한다. 배수는 모발과 지방분(���)의 유출을 방지하기 위해 그 표 21 주요 의료기구와 설비 ¦ 설비 의료기기 ¦ 급수 ¦ 급탕 ¦ 중기 ¦ 냉각수 ¦ 순수 ¦ 멸균수 ¦ 배수 ¦ 가스 ¦ 특수 가스 ¦ 공조 ¦ 환기 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ RI 검사기기 MRI 청력검사실 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 。 ¦ ¦ ○ ¦ O ¦ ○ ○ ¦ 헬륨가스 무음 ¦ ¦ 자동화학분석기 발광광도형(�����) 병리검사실 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ LP 가스 ¦ ¦ 고에너지 장치 인공투석장치 인공심폐장치 인공호흡기 보육실 산소텐트 마취기 무균병실설비 부인과 · 비뇨기과 치료대 치과 진찰실 축뇨장치(����) 변기세정기 ¦ ○ ○ ○ ¦ ¦ ○ ○ ¦ ○ ○ ¦ O ¦ ○ ○ ¦ ○ ○ O O ¦ ¦ ○ ○ ○ ○ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 가압설비 잉여가스배기 무균용휠차 가압공기 ¦ ¦ 조제(��)대 제제(��)대 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ O ¦ 흡인 배기 ¦ | {}
3ee262cb-f6c3-4f2d-8bc6-c91dfb7aaee2 | 5권.pdf | 2. 16-18 제 2 편 급배수위생 특수설비 리스트포집기의 내부에 스크린을 부착하여 설치한다. 해부를 할 때에는 상당한 소리가 나기 때문에 대기실 쪽에 소리가 전달되지 못하도록 방음에도 특히 주의 한다. 4.6 기타 의료기기 의료기기는 생체검사용기기, 검체(��)검사용기기, 환자 감시용기기, 치료용기기, Rehabilitation 용기기, 약제부 기기 등으로 대별되며, 그 종류는 상당히 많은데, 건축설비와 관계 가 깊은 것을 표 21 에 나타냈다. 이중에서 특히 최근에는 냉암소에 보존해야만 하는 약품 류가 상당히 증가하고 있으므로 약국의 대형 보냉고(���) 와 간호사실에 있는 약품용 보냉고 설비는 반드시 필요하다. 참 고 문 헌 1. 日本 空�調和 · 衛生工��編, 空�調和 · 衛生工�便覧, (개정 제 14 판) : 제 4 권, pp. 439-460. 2. 日本 病院設備�覧 編�委員�編, 병원설비 총람 p. 148, p. 161. 3. 日本 空�調和 · 衛生工��編, 空�調和 · 衛生工�誌, 제 59 권, 제 5 호, pp. 479-485. 4. 日本 空�調和 · 衛生工��, 空�調和 · 衛生工�便覧, (개정 제 11 판) : 제 3 권, pp. 447-466. 5. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 2011. 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 2 편, 제 4 장 의료설비. 6. 미국 NFPA 99 Standard for Health Care Facilities 2005 Edition, pp. 99_60. | {}
0f2ad010-aa21-46ac-8fbd-db609fcfb5be | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-1 제 17 장 수영장설비 1. 수영장의 분류 1.1 사용목적에 의한 분류 1) 경기용 수영장 국제경기를 포함한 각종 경기를 목적으로 만들어진 수영 장으로서 경영(��)을 위한 25 m 와 50 m 크기의 경영수영 장, 다이빙용 수영장, 수구용 수영장 및 싱크로나이즈 스위밍 용 수영장 등이 있다. 이들 경기용 수영장은 대한수영연맹의 공인을 받아야(이를 공인 수영장이라 칭한다) 경기를 할 수 있으며, 공인수영장에서 거행된 대회에서 수립한 기록만이 공인기록으로 인정된다. 2) 연습용 수영장 국제경기 및 전국대회 등을 위한 주 수영장 주변에 설치되 는 길이 50 m 의 경영연습용 수영장을 말하며, 수구경기나 대 회전 수영연습장으로도 사용된다. 3) 군사용 및 교육용 수영장 군사적으로 수중에서의 훈련을 위해 수영장에 각종 장애 물을 설치하는 등 조건변화를 주어 수중 특수훈련을 시키거 나, 스쿠버다이빙 교육을 목적으로 만든 수영장이다. 특히 이 수영장은 수심을 5 m 로 하며 수중관람장이나 수중음향시설 도 설치하는 예가 있다. 4) 의료용 수영장 물의 특수한 성질을 이용하여 물리치료 등을 할 수 있도록 만든 수영장으로서, 특수의 료장비들을 수영장에 설치하기도 하고 특수약품들을 이용한 수중치료를 하도록 하기도 한다. 5) 놀이용 수영장 유아들이 물에 익숙해지도록 물장난을 할 수 있게 만들어 진 수영장으로서, 수심이 아주 얕고 수영장에는 여러 가지 오 락기구들을 설치하거나 장치하며 분수 등이 시설되어 있는 예도 있다. 1.2 경영상의 분류 1) 학교 수영장 학생들의 체육교과 과정과 특별활동을 목적으로 길이 25 m(학교 여건에 따라서 50 m 길이의 수영장), 폭 13 m(2 m x 6 레인) 전후로 하는 경우가 많다. 2) 공공 수영장 국가나 지방자치단체에 속한 수영장으로서 주로 전국체육 대회 등의 경기를 목적으로 시설되어서 길이 50 m, 폭 21 m(8 레인) 이상인 실내 수영장이 많고 다이빙 수영장이 병설 된 경우도 있다. 경기가 없을 때에는 일반시민에게 공개해서 수영학교를 운영하는 예가 많다.(체육시설의 설치 · 이용에 관한 법률 시행규칙 제 2 조 및 별표 1 전문체유시설의 설치기 준 참조) 3) 레저용 수영장 주로 관광지나 대도시 근교의 교통이 편리한 지역에 규격 수영장을 비롯해서 슬라이더용 수영장, 유수수영장 및 파도 (조파파) 수영장까지 설치한다. 이 레저용 수영장은 주로 야 외수영장으로서 여름시즌의 많은 인원을 수용할 수 있도록 규모가 클 뿐만 아니라 각종 유희시설을 겸하는 특징이 있다. 4) 클럽용 수영장 호텔이나 대규모 레크리에이션센터에 볼링장이나 테니스 코트 등과 함께 병설된 수영장으로서 길이는 25 m 이며 주로 실내 수영장이 많다. 5) 개인용 수영장 개인주택이나 회사에 속한 연수원 등에 설치된 수영장으 로서, 규모는 길이 25 m 이내의 소규모이다. 특히 개인주택 에 시설되는 수영장은 변형된 수영장으로서 고급화한 것도 많다. 1.3 실내와 옥외의 분류 1) 실내 수영장 전천후로서 계절에 관계하지 않고 사용할 수 있도록 실내 에 설치되어 수영장물과 실내공기를 가온(��)해서 운영하 는 수영장이다. 클럽용 수영장들은 주로 실내 수영장이 많고 이용하는 사람들도 계속 증가하고 있다. 한여름을 제외하고는 수영장물의 가온과 난방이 필요하기 때문에 적지 않은 운영 비와 운영관리(온도조절 등)가 주요한 과제이다. 겨울철에는 스케이트장으로 사용할 수 있도록 설비를 갖춘 곳도 있으나 대다수는 별개로 시설한다. 2) 옥외 수영장 대규모 레저수영장이나 학교수영장 등이 이에 속하며, 옥 외에 시설되기 때문에 실내 수영장에 비해서 건설비가 상당 히 적게 든다. 옥외 수영장은 여름시즌에만 사용하므로 난방 이나 가온시설을 하지 않지만, 특별한 경우로서 한강고수부 지에 시설된 옥외 수영장과 같이 당인리 발전소의 폐열을 이 용한 온수의 공급으로 수영시즌 기간을 연장하는 예도 있다. 3) 옥내외 겸용 수영장 실내 수영장의 천정이나 측벽을 투명창으로 한 이동식 돔 (dome) 구조로 만들어서, 여름철에는 일사광선을 직접 받도 록 돔 구조를 개방해서 사용하고(여름철 서측면의 투명창을 | {}
21bb3d57-3477-48cf-a99f-af4a5f4ab00b | 5권.pdf | 2.17-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 통한 일사에 의해서 냉방이 필요할 수 있으므로 투명창의 크 기 및 열차단능력 등을 고려), 겨울에는 돔을 닫아서 외기를 차단하고 태양열에 의한 온실효과 를 이용하는 것으로서 에너 지도 절약하고 개방감도 느낄 수 있도록 된 수영장이다. 학교 용이나 스위밍스쿨(swimming school) 전용의 수영장으로 채 용하는 것이 바람직하다. 2. 수영장의 형태와 구조 2.1 수영장의 형태 수영장은 용도에 따라서 여러 가지 형태로 만들어지는데, 규격수영장은 사각형이 기본이며 그 외의 수영장은 용도에 맞도록 만들어진다. 규격수영장이란 일정한 규격에 맞도록 만들어진 수영장을 총칭하는데 이중에서도 공인수영장이란 대한수영연맹의 공 인규정에 준하여 공인된 수영장으로서 경영수영장(50 m, 25 m), 다이빙 수영장 등이 있다. 규격제한을 받지 않는 일반수영장들은 주변상황에 맞도록 다양한 형태로 만들어진다. 조파(��)수영장은 파도가 퍼져나가기 쉽게 만들어진 부 채꼴 형태를 비롯해서 반원형, 원형 등이 있고, 써핑을 할 수 있도록 만들어진 써핑용 수영장은 일반적인 조파수영장보다 파고도 높고 수영장 길이도 120 m 나 되는 큰 규모의 수영장 이다. 유수(��)수영장은 일정한 폭의 수로를 만들고 수심을 일 정하게 한 다음 수압에 의해 물이 회전하도록 만들어진 수영 장이다. 그리고 개인용 수영장이나 어린이용 수영장들은 크로 바잎 모형, 고래 모형 등과 같이 자연스럽고 재미있는 형태로 만들어진다. 여러 형태의 수영장들을 그림 1 에 나타냈다. ![image](/image/placeholder) 관리동 어린이수영장 다이빙수영장 경영수영장 유수수영장 슬라이더수영장 그림 1 수영장의 형태 2.2 수영장 본체의 구조 수영장을 만들 수 있는 재료는 다양하지만 실제로 사용되 고 있는 재료를 살펴보면 각각 장점도 있고 단점도 있다. 이 를 잘 알고서 수영장을 설치하고자 하는 지역의 지반조건, 용 도 등을 검토한 다음 어떤 구조로 할 것인지 정하는 것이 매 우 중요하다. 1) 콘크리트 수영장 철근콘크리트 수영장은 콘크리트 자체가 방수기능을 갖고 있지만 방수의 철저를 기하기 위해 에폭시계, 우레탄계 방수 제나 방수 시트를 이용한 표면방수를 필수적으로 하고 있다. 콘크리트 수영장은 온도변화에 따른 신축작용으로 인해 유 발될 수 있는 크랙이나 배관설비에서 관이 콘크리트 벽이나 바닥을 관통할 때 콘크리트와 접합부족으로 인해 생기는 틈 에 의해 야기되는 누수가 없도록 주의 한다. 또한 지하수의 수 압에 대한 조사를 정확히 해서 알맞은 방법으로 조치하는 등 기초처리를 충분히 한다. 그리고 공인 수영장의 경우는 내벽 간의 거리를 측정기준치로 하기 때문에 시공할 때에는 공인 규정을 숙지하고 각별한 주의 한다. 추운 지역에 설치되는 옥 외 수영장의 경우는 동해를 받지 않도록 대책을 세워야 하며 비시즌기에는 풀카바를 이용하는 등 사후관리에 대한 대책도 필요하다. 2) 금속 수영장 수영장 벽이나 바닥 등의 주요부분을 금속 재료를 사용하 여 용접해서 만들기 때문에 가공은 쉽지만 재료가 강재이기 때문에 부식이 쉬우며 용접 시 비틀림이 크다는 등 장,단점이 있다. 금속 수영장의 재료로서는 주강판, 알루미늄강판 및 스테 인리스강판 등이 주로 사용되는데 금속 수영장은 콘크리트 수영장에 비해 현장작업이 단시일에 이루어지며 본체의 방수 성이 뛰어나고 자체하중이 적게 걸리므로 지반에 대한 부담 이 적다는 이점이 있다. 지하수위에 의해 부력이 염려되는 곳이나 지반조건이 나 쁜 지역에 금속 수영장을 설치하고자 할 때에는 콘크리트 구 조를 만든 다음 시공하여야 하므로 비용이 더 들게 되는 경 우도 있다. 금속 수영장은 녹스는 것을 방지하기 위해 주기적 으로 방청도장을 해야 하므로 패널의 양면에 도장처리 한다. 3) 기타 공장에서 만들어진 일정한 규격의 FRP 나 PC 패널을 현장 에서 조립에 의해 시설되는 프리패브(prefab) 수영장이 있 는데, 재료의 사용에 따라 FRP 제 수영장 또는 PC(precast) 콘크리트제 수영장이라고 하며 이는 여러 가지 장점을 갖고 있다. 이 프리패브 수영장은 현장작업기간이 짧고 간편하며 규격 패널을 계획 생산할 수 있기 때문에 전체공기도 짧고 비용도 절감되며, 경우에 따라서는 이동설치도 가능한 이점이 있다. 반면에 타재료에 의해 만들어진 수영장보다 견고성이 적 고 설비배관 시 관통부분의 접합 등에 주의 를 요하며 수영장 모형의 임의 변화가 곤란하다. 프리패브 수영장은 기초공사 및 보강시설만을 콘크리트로 한 다음 설치가 가능하므로 수영교 습용이나 학교용 수영장으로서 이용하는 경우가 많다. 그리고 호텔 전용 수영장에서는 고급스러움이 있기 때문 에 세라믹 타일 수영장을 설치하기도 한다. | {}
9b2b316e-49aa-419e-aea0-20fb4c4c215b | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-3 2.3 물넘침 장치 물넘침 장치(overflow drain)는 수영장의 측벽상단에 설치 된 홈통으로서 ①수면에 부유하는 이물질을 넘겨서 흘려보내 고, ②수영자가 뱉어내는 침 등을 배출시키기도 하고, ③순환 수의 환수구 역할을 하고, ④수영자에게 적당한 단서와 발판 을 제공하고, ⑤수위유지뿐 아니라 수영장의 수표면에 생기 는 파도를 넘겨서 반사파를 없애주므로 수영기록을 향상시켜 주는 역할도 한다. 물넘침 장치의 배수구배는 1/50~1/100 의 내림구배로 하고 이물질이 홈에 남아 있지 않도록 하기 위해 면을 매끄러운 재료로 처리해야 한다. 스타트쪽과 턴(turn)쪽의 단벽에도 측 벽과 연속해서 물넘침 장치를 설치할 수 있지만 경기용 수영 장에서는 수영선수가 퀵턴(quick turn)을 할 때 다칠 염려가 있기 때문에 연속형 물넘침 장치를 설치할 수가 없다. 다만, 코스로프 앵커용홈을 이용해서 그림 2 와 같이 간이식(�� 式) 물넘침 장치를 설치하는 경우도 있다. 그리고 물넘침 장치에는 넘친 물의 배수를 위해 사용되는 물넘침 장치의 설치간격을 4.5 m 이내에 한 개씩 설치하도록 규정하고 있다. 수영장의 측벽에 설치되는 물넘침 장치는 연속된 배수구 로서 그 형식에는 다음과 같다.(그림 3 참조) 1) 수개방형 물넘침 장치 측벽과 직각되게 만든 개방형 물넘침 장치는 청소하기 쉬 우며, 초심자가 입수하기도 용이하고, 초중등학교 수영장에 많이 적용되고 있다. 2) 리세스형 물넘침 장치 벽면 안쪽에 오목(�)부분을 만드는 리세스(recess)형은 청 소할 때 어려움은 있지만, 수영장의 출발선에 사용되는 경우 가 많으며, 수구경기시 수위상승에 대처하기 위한 이단 물넘 침 장치로도 사용된다. 3) 소파(��)형 물넘침 장치 가장자리 경사에 의해 소파(��)효과 가 높고 가장자리 코 스 수영선수에게 불리하지 않은 장점이 있다. 4) 덱크레벨형 물넘침 장치 덱크레벨형 물넘침 장치는 수영장 측벽 밖의 덱크(deck)부 분에 홈을 만들어서 물을 넘기도록 되어있다. 덱크레벨형 물넘침 장치에도 넘어온 물의 배수를 위해 배 ![image](/image/placeholder) 그림 2 단벽의 물넘침 장치 설치방법 수용 기구를 설치하고 물넘침 장치의 상단에는 플라스틱제 그 리드로 덮개를 해서 수영자들의 보행에 지장이 없도록 한다. 핀란드식은 수영장 사이드와 의 일체감, 발등의 안전성을 강조한 것으로 실내 수영장에 주로 사용되며, 취리히식과 비 스바텐식은 개방형의 변형으로 간단한 구조를 위한 수영장에 널리 사용할 수 있다. a 개방형 b 리세스형 ![image](/image/placeholder) ① 핀란드식 ![image](/image/placeholder) WL C 소파형 ![image](/image/placeholder) ② 취리히식 d 덱크레벨형 ![image](/image/placeholder) ③ 비스바덴식 그림 3 물넘침 장치의 형식 2.4 기계실의 설치장소 수영장의 기계실은 물을 취급하는 기계들이 설치되어 사 용되는 곳이기 때문에 배수가 용이하며 환기가 잘되는 곳이 라야 한다. 수영장 순환배관 시 여과 기의 흡입관을 배수관으로부터 분기하게 될 경우에 편리할 뿐 아니라, 배관 압력손실도 적고 여과 기 세정수 배출도 잘되어야 하고, 수영장의 배수관은 일 반적으로 수영장보다 1.5~2.0 m 의 깊이가 되기 때문에 기계 실 설치장소는 수영장 배수관으로부터 대지(건축물)의 최종 배수관까지의 거리가 가까워야 하며, 또한 배수상태를 감시 하기도 편리한 장소로 한다. 기계실은 자연채광이 되는 곳이면 좋으며 외기의 변화에 의한 피해를 받지 않는 곳으로서 중량물의 기계실은 기계장 치의 설치 및 관리에 편리하도록 기계실의 천정 높이가 충분 하며 기계에서 발생되는 소음들이 외부로 배출되더라도 문제 가 발생하지 않도록 한다. 실내 수영장의 경우에는 열원공급라인과 의 연결관계를 고 려한 급탕 및 난방배관경로에 지장이 없는 곳이어야 하며 기 계장비나 필요약품의 반입을 위한 차량출입이 가능한 장소가 선정되도록 검토한다. 또한 수질관리 및 실온과 수온관리를 위한 기계장비의 설치, 운전 및 관리가 편리하도록 충분한 면 적이 되어야 할 뿐만 아니라 유지보수를 위한 절대공간도 확 보한다. 기계실에는 항시 사용할 기구와 약품을 보관할 뿐만 아니 라 비상시에 긴급 대처할 수 있는 기본기계부품 등을 비치할 수 있는 보관창고가 가깝게 병설된다. | {}
70d3a389-986a-49b0-baf3-a8c7158c7520 | 5권.pdf | 2.17-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 3. 수영장의 규격 경기용 수영장은 대한수영연맹의 공인규정에 준하여 시설 하며, 일반 수영장은 규격에 구애 없이 자유롭게 만들 수 있 으나 문화체육부령이 정하는 시설기준을 따라야 한다. 수영장 의 규격이란 길이, 폭, 수심을 나타내야 하지만 수면적만으로 표현하는 경우도 있다. 3.1 길이와 폭 수영장의 길이와 폭은 그림 4 와 같이 수영장의 단벽과 측 벽의 내벽간의 직선거리를 측정한다. 경영수영장의 길이는 50 m 와 25 m 이며 허용오차는 표 1 에 표시되어 있다. 수영장의 폭은 레인 수에 따라 결정(표 2 참조)되는데 레인 1 개의 폭은 1 급 및 2 급 수영장의 경우는 2.5 m 이고 3 급 수영장의 경우는 2.0~2.5 m 로 규정하고 있다. ![image](/image/placeholder) B L L : 길이 B : 폭 a. 경영 수영장 B L' L : 길이 B' : 폭 b. 다이빙 수영장 그림 4 수영장의 측정기점 ![image](/image/placeholder) 스타트대 레인번호 W.L B- 코스로프 A 단벽측 E 상 바닥부분 A : 20~30 cm B : 50 cm ¦ M ¦ ¦ --- ¦ ¦ C : 60 cm ¦ ¦ D : 100 cm ¦ ¦ ¦ ¦ F : 200~250 cm [I x J] : 40 cm X 40 ¦ ¦ cm ¦ ¦ K 50~75 cm K : ¦ ¦ W.L : 10° 이하(통상 3 도 정도) M ¦ ¦ 스타트대 ¦ 그림 5 스타트대 및 코스레인 상세도 표 1 수영장 길이의 허용오차 (대한수영연맹 기온 25°C 를 기준한 수치) ¦ 길이, m ¦ 허용오차, mm ¦ 허용오차, mm ¦ 허용오차, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 길이, m ¦ 공인 1 급 ¦ 공인 2 급 ¦ 공인 3 급 ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦ -5~+20 ¦ ¦ 30 ¦ 0~+10 ¦ 0~+10 ¦ -5~+45 ¦ 그림 5 는 대한수영연맹의 수영장 시설 공인규칙에 따른 스 타트대측 단벽과 바닥의 레인 표시방법 및 스타트대의 상세 도이다. 다이빙 수영장의 규격은 25 m x 25 m 이며 연습용 다 이빙 수영장의 경우는 15 m x 21 m(또는 25 m)로 되어 있다. 또한 공인수영장에서는 레인수, 레인폭, 스타트에 표기하는 레인번호, 배영손잡이 및 수심표시 등을 규정에 표시된 방법 대로 한다. 표 2 경영 수영장의 레인과 폭 ¦ 종별 ¦ 종별 ¦ 깊이, m ¦ 폭, m ¦ 레인수 ¦ 깊이, m ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공인 수영장 ¦ 1 급 ¦ 50 ¦ 25 또는 21 ¦ 8 레인 이상 ¦ 1.8 이상 ¦ ¦ ¦ 공인 수영장 ¦ 2 급 ¦ 50 ¦ 21 이상 ¦ 8 레인 이상 ¦ 1.6 이상 ¦ ¦ ¦ 공인 수영장 ¦ 3 급 ¦ 50 ¦ 11 이상 ¦ 4 레인 이상 ¦ 1.2 이상 ¦ ¦ ¦ 공인 수영장 ¦ 3 급 ¦ 25 ¦ 9 이상 ¦ 4 레인 이상 ¦ 1.2 이상 ¦ ¦ ¦ 수구수영장 ¦ 수구수영장 ¦ 30 이상 ¦ 21 이상 ¦ ¦ 1.8 ¦ ¦ ¦ 씽크로나이즈 스위밍용 수영장 ¦ 씽크로나이즈 스위밍용 수영장 ¦ 12 ¦ 12 이상 ¦ ¦ 3 이상 ¦ 다이빙 수영장 겸용 ¦ ¦ 씽크로나이즈 스위밍용 수영장 ¦ 씽크로나이즈 스위밍용 수영장 ¦ 25 ¦ 25 이상 ¦ ¦ 3 이상 ¦ 겸용하지 않는 경우 ¦ ¦ 다이빙 수영장 ¦ 다이빙 수영장 ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ 5 ¦ ¦ | {}
563b04d9-03e4-457b-be43-98b6b1449b14 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-5 ![image](/image/placeholder) ▼ -5 d b d a b d & 바닥조정판 -5 -5 2 c d 그림 6 수영장의 단면 3.2 깊이와 단면 수영장의 단면은 그림 6 과 같이 4 종류로 분류되는데 그림 6a 는 수심이 일정해서 위험이 적기 때문에 어린이 수영장, 슬 라이더용 수영장 및 영업용 수영장의 경우에 많이 적용된다. 수영장의 바닥은 물이 완전히 배수되도록 구배를 주어야 하 며 최저부에는 배수구를 설치해야 한다. 그림 6b 는 지반상태에 따라서는 부등침하(����)가 일 어나기 쉽고 수영장의 길이가 길게 되면 얕은쪽과 깊은쪽의 수심차이가 많게 된다. 그림 6c 는 가장 일반적인 형으로서 배 수구가 중앙에 있고 지반에 하중이 균등하게 전달되기 때문 에 안전성이 뛰어나고 수영장 자체의 바닥배수가 잘된다. 그 림 6d 와 같은 단면형상을 가진 수영장은 다이빙도 겸용할 수 있는 다목적 수영장으로서 특수한 용도의 수영장에서 많이 적용된다. 이와 같은 수영장의 실제치를 예로 들면, L = 50 m, d1 = 1.0 m, d2 = 1.5 m, d3 = 5 m, l1 = 12 m, l2 = 30 m 정도로 해서 사용하고 수심이 깊은 쪽에는 바닥조정판을 설 치해서 자유자재로 수심을 변형해서 그림 6c 와 같은 단면의 수영장으로 사용하는 예도 있다. 씽크로나이즈 스위밍 수영장은 다이빙 수영장이나 경영수 영장과 겸용하는 경우도 많지만 최소 12 m x 12 m 의 범위 내 수심은 3.3 m 이상을 필요로 한다. 각종 수영장의 수심은 표 3 에 있다. 4. 수영장 순환설비계획 4.1 기본개념 수영장이란 수영을 배우기도 하고 물을 즐기도록 하는 장 소로서 불특정 다수의 사람들이 이용하는 곳이기 때문에 항 상 안전하며 위생적으로도 문제가 없도록 완벽한 수영장의 설비계획을 수행한다. 이와 같은 수영장의 용도를 충족시키려면 관련사항들을 충분히 검토하고 수영장의 운영관리를 용이하게 할 수 있도 록 연구해서 수영장의 전체 배치계획부터 잘 구상한다. 설비계획을 할 때에는 위생적인 수영장이 되도록 항상 수 질기준치를 일정하게 유지할 수 있는 순환정화장치와 여과 된 물을 수영장에 균일하게 분산시키는 순환배관설비 및 위생설 비, 수영자들이 수영장을 출입할 때 오염물 지참을 방지하기 위한 세정설비 등에 중점을 둔다. 표 3 수영장의 깊이 (단위 : m) ¦ 종목 ¦ 종목 ¦ 종목 ¦ 종목 ¦ 대한수영연맹 ¦ 대한수영연맹 ¦ 국제연맹(FINA) ¦ 국제연맹(FINA) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 경수 기영 용장 ¦ 공 인 ¦ 경영용 ¦ 50 25 ¦ d1 ≥ 1.6 d1 ≥ 1.2 ¦ d1 ≥ 1.6 d1 ≥ 1.2 ¦ d1 ≥ 1.80 - ¦ d1 ≥ 1.80 - ¦ ¦ 경수 기영 용장 ¦ 공 인 ¦ 수구용 ¦ 수구용 ¦ d1 ≥ 1.8 ¦ d1 ≥ 1.8 ¦ d1 ≥ 1.80 ¦ d1 ≥ 1.80 ¦ ¦ 유수일 영반 영장용 ¦ 유아용 스라이더용 어린이용 일반용 레져용 ¦ 유아용 스라이더용 어린이용 일반용 레져용 ¦ 유아용 스라이더용 어린이용 일반용 레져용 ¦ d1 = d2 ≤ 0.5 d1 = d2 = 0.8 d1 = 0.8, d2 = 1.1 d1 = 1.2, d2 = 1.6 d1 ≥ 0.8, d2 ≤1.6 ¦ d1 = d2 ≤ 0.5 d1 = d2 = 0.8 d1 = 0.8, d2 = 1.1 d1 = 1.2, d2 = 1.6 d1 ≥ 0.8, d2 ≤1.6 ¦ d1 = d2 ≤ 0.5 d1 = d2 = 0.8 d1 = 0.8, d2 = 1.1 d1 = 1.2, d2 = 1.6 d1 ≥ 0.8, d2 ≤1.6 ¦ d1 = d2 ≤ 0.5 d1 = d2 = 0.8 d1 = 0.8, d2 = 1.1 d1 = 1.2, d2 = 1.6 d1 ≥ 0.8, d2 ≤1.6 ¦ ¦ 다수 이영 빙장 ¦ 종별 ¦ 종별 ¦ 종별 ¦ 스프링 보드 ¦ 스프링 보드 ¦ 하이 다이빙 대 ¦ 하이 다이빙 대 ¦ ¦ 다수 이영 빙장 ¦ 공 인 ¦ 대의 높이 ¦ 대의 높이 ¦ 1.0 ¦ 3.0 ¦ 5.0 ¦ 10.0 ¦ ¦ 다수 이영 빙장 ¦ 공 인 ¦ 기선상 수심 ¦ 기선상 수심 ¦ 3.7 ¦ 3.9 ¦ 3.9 ¦ 4.75 ¦ ¦ 다수 이영 빙장 ¦ 공 인 ¦ 표시 거리 ¦ 표시 거리 ¦ 9.0 ¦ 10.25 ¦ 10.25 ¦ 13.50 ¦ 주) d1 : 얕은쪽의 수심, de : 깊은쪽의 수심. 레저 수영장에서는 유수(��)수영장의 유수장치, 조파수 영장에서 조파를 일으키는 조파장치 등의 규모, 흥미를 돋우 기 위한 어린이 수영장에 설치되는 분수장치와 워터슬라이더 장치 등도 조화를 이루도록 검토한다. 이러한 설비들의 규모를 결정하기 위해서는 먼저 대상수 영장의 이용인원과 수면적의 크기를 결정하며 지반상태로부 터 토목구조를 검토한 다음 이를 기초로 해서 전체적인 구상 을 하고 동선에 따라 편리하게 각각 필요한 시설이 배치되도 록 한다. | {}
7dd0828d-59b1-479b-8ef1-f001bd45eddd | 5권.pdf | 2.17-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) (1) 기본조사 · 기본계획 1) 기본 사항조사 · 입지조건(교통, 주변도로 등) · 부지조건(부지측량, 지질조사, 상하수도, 전기 등) · 적용법령, 기준 2) 이용자 수 예측 · 주변 인구 · 유사시설의 이용 상황 등의 조사 시설규모, 수영장 종류, 배치, 평면 형상의 검토, 동선의 검토 및 운영 계획의 결정 (2) 수영장 설비 계획 1) 수영장의 소요공간 결정 · 수영장 종류, 수면적 결정 · 수영조 주변 통로 면적 결정 · 출입구 · 휴게소 등의 소요면적과 배치 결정 2) 수영장 구조의 결정 · 수심, 단면 형상 결정 · 지질조사에 근거한 기초 구조의 결정 · 시공 조건 등에 의한 수영장 본체 구조의 결정 · 부속설비의 결정 3) 순환정화 설비의 결정 · 수영장별 순환방식과 순환양 결정 · 여과 장치, 고도처리장치, 소독설비 선정 4) 가열 설비의 결정 · 가열량, 가열방법의 결정 (3) 부속설비 계획 1) 부속설비 선정과 소요면적의 결정 · 샤워, 세면, 발씻는 설비의 배치, 배치 수와 L 소요면적 결정 · 탈의 실 라커 수와 소요면적 결정 · 화장실 위생기구 수, 소요면적, 배치 결정 · 감시탑, 난방설비, 관람석, 안내판의 배치와 소요공간 결정 · 놀이시설의 내용과 배치 결정 · 울타리, 식재, 보수용도로, 주차장의 배치와 소요면적 결정 (4) 관련설비 계획 1) 급수설비계획 · 급수원, 급수량, 급수방법의 결정 · 수도이외의 물을 사용할 경우 수질조사 2) 배수설비계획 · 배수 종류 조사(수영장 물, 역세수, 화장실, 주방 배수) · 배수량 결정 · 배수관련법규 조사, 배수로, 배수처리 설비 결정 3) 전기설비계획 · 동력 결정 · 조명, 콘센트, 통신설비, 방재설비의 결정 · 수전방법, 수전량, 수전경로 결정 4) 공조, 환기설비계획 ⑤ 설계도면 작성 · 실내 냉난방, 환기설비 결정 (6) 관공서 절차 그림 7 설비계획의 순서 | {}
c84dc989-8bcf-4732-b3bb-7464d1446c10 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-7 ![image](/image/placeholder) 급수구 R R S& S S ↑ R S: 급수 R: 환수 R D: 배수 S - s↑ TS a b C 그림 8 물의 순환방법 4.2 계획순서 수영장 시설을 계획할 때에는 그림 7 설비계획의 순서들을 조사하고 정리해서 계획을 추진한다. 4.3 물의 순환방법 수영장내의 물을 순환하는 목적은 가능한 한 오염된 물을 정화장치로 환수시키고 여과 된 물이 공급되어 전체적으로 골 고루 분산되게 하는 것이다. 일반적으로 수영장의 순환방법으 로 사용되고 있는 방법들은 그림 8 과 같은데 그 중에서 a 가 가장 보편화된 방법이다. 이 방법은 중앙부에 완전 배수구를 겸한 환수구를 설치하 고 수영장의 벽에 일정한 간격으로 설치된 급수구(inlet fitting)에서 급수되게 한다. 상대벽에 설치된 각 급수구의 위치는 서로 엇갈리게 설치하므로서 전체 급수되는 물은 중 앙의 환수구를 향해 서서히 회전하면서 이동하게 된다. 대형 수영장의 경우는 환수구를 2 개소 이상 설치하는 경우가 있는 데 이때에도 벽으로부터 급수된 물은 각각의 환수구를 향해 회전하면서 같은 방법으로 순환이 된다. 그림 b 의 방식은 소형 수영장이나 기존 수영장에서 간혹 볼 수 있는 간이식 순환배관방식으로서, 한쪽으로 급수되기 때문에 중간에 와류가 생기게 되면 수영자가 들어가도 와류 가 남아있게 되므로 규모가 큰 수영장에서는 순환효과 를 얻 지 못하는 경우가 많게 된다. 그림 C 의 방식은 물넘침 장치 홈의 배수구를 통해 환수된 물을 정화장치에서 여과, 소독처리한 후 수영장의 저부로부 터 상향급수시키는 순환방법이다. 이 방법은 수면이 덱크면과 의 차이가 없고 항상 물넘침 장 치 홈으로 물이 넘치기 때문에 수영으로 인한 반사파가 감소 된다. 지금까지 수영장에서 통상적으로 사용되고 있는 순환정화 장치만으로는 인체에서 분비되는 땀 등이 요인이 되는 질소 화합물(수질기준지표로서 암모니아성 질소, 과망간산카리 소 비량)의 용해된 성분은 약간의 보급수 정도로는 충분히 제거 되지 않기 때문에, 최근에는 여과 한 다음 자외선 투사장치나 오존 발생장치의 살균처리시설을 추가해서 수중의 유기물질 들을 완벽하게 제거하는 방법을 사용하고 있다. 이로부터 수영장에서 넘치는 물을 회수해서 여과 하고 소 독해서 재사용 하는 절수 방법들이 이루어지고 있다. 수영장 의 순환정화장치들은 수영장의 용량이나 수영자수에 따라서 검토되어야 하고 점차적으로 회수계통의 정화처리에 대해서 도 순환정화처리 못지않게 많은 연구가 요구된다. 대형 수영장에서는 넘치는 물을 집수정에 별도로 모아 여 과 처리해서 일부는 수영장용수로 사용하고 일부는 변기세정 수 등의 잡용수로서 사용하는 등 전체적으로 물의 절약을 위 한 계획을 하고 있다. 일본 스위밍 스쿨의 조사로는 오염물 농축을 방지하기 위 한 보급수의 양을 수영자 1 인 마다 120 L/(인 · h)로 보고 있 다. 적절한 절수관리를 행하기 위해서는 보급수량을 파악하기 위한 계량기를 설치하는 것도 바람직하며, 완전히 밖으로 배 출시키고 있는 여과 장치의 역세수가 있지만 이것도 침전, 여 과처리해서 가능한 한 잡용수 등으로 재이용하는 것이 요구 된다. 수영장의 수질을 기준치 이상으로 유지하려면 순환정화장 치의 능력은(용량은) 여유가 있어야 하며 가동시간도 충분하 여야 하고 정기적인 보수관리와 수영장 주변 청소를 철저하 게 시행한다. 또한 수영장에 사용될 원수 및 보충수의 수질은 음용수(���)의 수질기준(체육시설의 설치 이용에 관한 법 률 시행규칙 제 23 조 및 별표 6 안전위생기준)에 따른다. 수영장에는 물의 소독을 위해 염소제의 약품이 사용되므 로 급수 중에 철, 망간 등의 이온이 포함되어 있으면 염소와 반응해서 변색되므로 특히 우물물 등을 급수(원수 및 보충 수)로 사용할 때에는 사전에 식용수의 수질기준에 적합하도 록 수처리 한다. 수영장 순환정화장치는 그림 9 에 제시한 것과 같이 여과 기 로서 환수구로부터 흡입한 수영장물을 여과 한 다음 소독처리 (염소 및 오존살균처리)해서 수영장 전체에 균등하게 급수하 는 과정을 연속적으로 순환하는 것이다. | {}
b9159d5c-d99d-4a20-88d6-702629e13d10 | 5권.pdf | 2.17-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) ⑮ 배수 ⑰ ⑥ ⑯ ③ ② 수영장(25m) 클리너밸브 여과 엘레먼트 기계 자체순환밸브 오방밸브 염소투입기 ⑩ ⑭ 순환펌프 pH 조절약품투입기 ⑨ 헤어켓챠 오존발생기 ⑬ ⑫ 믹싱탱크 주배수구 역세수관 급수구 ⑦ ④ 배수 공급관주밸브 클리너구 환수관주밸브 주배수밸브 그림 9 수영장 순환정화설비 배관도 4.4 연결구(급수구, 환수구, 배수구, 수면식별장치, 오버플 로구) 1) 급수구 벽 또는 바닥에 설치하는 급수구는 여러 형태가 있으나 그 림 10 에 표시된 형태의 급수구가 가장 일반적으로 사용된다. 급수구를 ·설치할 때에는 물이 고이지 않도록 수평을 유지시 키고, 배관이나 콘크리트 접합부 등에서 누수가 되지 않도록 철저히 시공하여야 하며, 설치된 최종상태는 급수구가 수영 장 내벽의 수직면보다 돌출되지 않아야 한다. ![image](/image/placeholder) DN 50 120 65 그림 10 급수구 여과 장치로부터 공급된 여과 수가 수영장 전체에 골고루 분산되도록 하기 위해서는 급수구의 내부판(수량조절판)을 움직여서 수량을 조절한다. 급수구 1 개당 순환수량 (4~10 m2 /h)을 정하고 설치 간격(4~6 m)은 너무 벌려서 설치하지 않 는다. 토출 유속은 2~4 m/s 로서 유출시 저항은 2~5 mAq 로 하 는 것이 좋으며, 급수구의 구경은 일반적으로 DN 40~50 의 것이 사용된다. 순환배관의 급수배관을 수영장 저면에 시설하 는 배관방식에서 급수구는 수영장 저면에 직접 설치되었을 때 수영자들의 신체가 손상되지 않도록 돌출부분없이 평평하 여야 하며, 구멍의 크기도 크지 않아야 한다. 급수구의 저항 은 배관저항보다 크게 해서 각 급수구로부터 골고루 급수되 도록 한다. ![image](/image/placeholder) 격자덮개 배수관 그림 11 배수단면 2) 환수구 환수구는 수영장의 저면으로부터 환수하는 경우에는 대체 적으로 배수구와 겸용하게 되며 크게 주의 를 요하는 것은 환 수량에 대해서 환수구 격자의 유효면적이 충분히 클 뿐 아니 라 환수관으로부터 격자덮개까지 간격을 충분히 두어서 수영 자들의 신체부분 특히 발이 환수구에 흡입되는 사고가 발생 되지 않도록 한다. 그림 11 에는 격자 덮개를 2 중으로 한 환수 구이며 환수구 앞에는 +자형의 틀을 붙여주는 것이 바람직하 | {}
20e89ecc-e783-420c-b3e3-eed63812f7d8 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-9 다. 환수구의 덮개는 수영자들이 쉽게 열 수 없도록 무거운 주철제나 스테인리스강으로 된 다공판 등으로 하고 잠금장치 를 해두는 것도 안전한 방법이다. 격자 덮개의 유효면적은 환 수의 유속이 0.1~0.5 m/s 정도가 되도록 설계한다. 3) 배수구 수영장을 청소하거나 수리를 하기 위해 물을 완전히 배수 해야 되는 경우에 사용되는 배수구에는 모래 등과 같이 가라 앉는 물질들을 모아서 처리할 수 있게 하는 것도 고려해야 한다. 수영장의 설치위치에 따라 수영장의 배수를 위해서 자연 배수가 불가능한 경우에는 배수펌프 피트를 설치해서 펌프 로 강제배수한다. 순환배관에 사용되는 펌프는 정화장치용의 펌프로서 역세수를 배수할 때에도 사용되므로 수영장 위치 가 강제배수를 해야 될 경우에는 별개의 펌프를 사용하는 편 이 좋다. 배수펌프 피트를 설치하는 경우에도 수영장에 오수가 역 류하지 않도록 하기 위해 간접배수방식을 이용하며 배수구 는 배수측 수위보다 높은 위치에 설치되도록 배관한다. 다 이빙용 수영장은 수심이 깊기 때문에 배수의 어려움을 감안 하여 배수펌프 피트를 설치하는 예가 많다. 4) 오버플로구 물넘침 장치의 홈에 설치되는 오버플로구는 그림 12 의 (a), (b)와 같은 형태의 오버플로구(overdrain fitting)가 주로 사용 되고 이 오버플로구는 수영장 관리 지침서의 수영장시설 및 설비기준에 4.5 m 간격으로 설치하도록 규정하고 있다. 또한 오버플로시켜서 수위를 조절하고 수표면에 떠있는 오물을 처 리하는 장치로서 그림 13 과 같은 스키머(skimmer)가 있는데 이는 수영장 측면상단에 물넘침 장치 홈을 만들지 않고 자체 에 수위조절판이 붙어 있기 때문에 벽에 그대로 설치한다. 5) 수면식별장치 다이빙 수영장에 사용되는 장치로서 다이빙할 때 높은 위 치에서도 수면의 위치를 식별할 수 있도록 수면에 물을 요동 시키는 장치이다. 이 장치는 순환수를 수압 0.1 MPa 이상으 로 가압해서 다이빙대의 위치에 맞도록 수영장 수면에 물을 분사시키는 장치가 있고 수영장 저면에 다공관으로된 식별장 치를 설치하고 이 장치로부터 분출되는 압축공기에 의해 다 이빙해서 낙하되는 물방석을 만들게 하는 장치도 있다. 5. 순환정화장치 5.1 수영장 수질기준 수영장의 수질은 체육시설의 설치 이용에 관한 법률 시행 규칙 제 23 조 및 별표 6(문화체육관광부령 제 286 호)의 수영장 수질기준에 맞도록 하며 각 시도에서는 이 법률에 기초로 한 수영장 관리지침서(시설관리 및 수질관리)로서 수영장 수질 ![image](/image/placeholder) 120 60 80 80 a. 곡형 120 55 b. 평형 그림 12 오버플로구 ![image](/image/placeholder) 밸브핸들 수위감지관 스키머 조절판 펌프로 배수구에서 그림 13 스키머 관리의 방법을 정하고 보건소, 위생연구소 및 기술연구소 등 의 담당자로 하여금 수시로 수질검사를 실시해 수영장의 위 생관리를 감시하고 있다. 표 4 에 해당 법률의 수영장 수질기 준이 있다. 5.2 수영장의 입장정원 우리나라의 경우 수영장 입장정원에 관한 기준은 체육시 설의 설치, 이용에 관한 법률 의 제 24 조 및 동시행규칙 제 23 조 별표 6 의 규정에 의한다. 서울특별시 1993 년도판 수영장 관 리지침서에 의하면 수영장 입장정원은 수영조외의 정원을 합 한 인원으로 하고 있다. 수영조외의 정원은 수심을 기준하여; (1) 수심 1.5 m 이내의 경우는 수영조면적 3.1 m2 마다 1 인 (2) 수심 1.5 m 이상의 경우는 수영조면적 8 m2 마다 1 인 (3) 도약대가 설치된 경우는 돌출부로부터 반경 3 m 이내 에는 3 인으로 정하고 있다. 수영조외의 정원은 수영장의 시설물 및 부대시설 등을 고 려하여 종합판단하되, 옥외 수영장의 경우 수영조외의 정원 은 수영조 내의 정원보다 적게 책정하며 실내 수영장의 경우 는 가급적 수영조 내의 정원만으로 입장정원을 산정하도록 권장하고 있다. | {}
59e74527-55d9-4e1f-ace4-56fa60ad9dc4 | 5권.pdf | 2.17-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 4 수영장 수질기준 체육시설의 설치 이용에 관한 법률 시행규칙 제 23 조 및 별표 6 안전위생기준, 문화체육관광부령 286 호) ¦ 항목 ¦ 수질기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유리잔류염소 ¦ 상시 0.4~1.0 mg/L 유지 ¦ ¦ 수소이온농도 ¦ 5.8~8.6 pH ¦ ¦ 탁도 ¦ 1.5 도 NTU 이하 ¦ ¦ 과망간산칼륨 소비량 ¦ 12 mg/L 이하 ¦ ¦ 대장균군 ¦ 10 mL 의 시험 대상 욕수 5 개 중 확정시험결과 양성이 2 개 이하일 것 ¦ ¦ 기타 ¦ 비소는 0.05 mg/L 이하, 수은은 0.007 mg/L 이하, 알루미늄은 0.5 mg/L 이하 ¦ 주 1) 수질검사방법은 환경부령 제 684 호 먹는물 수질기준 및 검서 등에 관한 규칙에 준한 음용수의 수질검사방법에 의하여 검사한다. 2) 해수를 이용하는 수영장의 욕수 수질 기준은 환경정책기본법 시행령 제 2 조 및 별표 1 제 3 항 라목의 II 등급 기준을 적용한다. 일본에서는 수영장의 입장인원이라고 표시하며 동시입장 자수를 구할 때 우리나라의 경우와 는 다르게 산정하고 있다. 예를 들면 대도시의 공원수영장의 경우 수영자 1 인이 이용 하는 점유면적을 3 m2 로 책정하고, 입장자의 2/3 가 수영조 옆 덱크(deck)에 있는 것으로 산정하기 때문에 동시입장자수는 수영장 수면적을 기준해서 1 m2 당 1 인으로 산정하는 것과 같 다. 다만, 영업용 수영장의 경우 토, 일(및 공휴일)과 같이 혼 잡할 때의 수영장 입장자수와 평일의 한산할 때의 차이는 현 저하므로 1 일의 연입장자수를 구하는 경우는 주의 한다. 이용 인원(입장자수)은 뒤에 기술할 정화를 위한 순환수량을 결정 할 때 시간수영자와 의 관계 때문에 중요하다. [예제 1] 어떤 대도시의 공영수영장에서 유영수영장(50 mx20 m)과 어린이 수영장(500 m2)이 있는 경우에 동시입장 자수 3 와 1 일연입장자수 n 을 구하라(수영자 1 인의 이용 점 유면적을 3 m2 로 계산하고 입장자의 2/3 가 수영조 옆 덱크에 있는 것으로 본다). [풀이] 유영수영장의 수면적은 1000 m2 가 되고 1 인이 점유 하는 수면적이 3 m 이니까 동시에 유영하는 인원(시간수영자 수는 동수가 된다)은 333 인이 된다. 같은 방법으로 어린이 수 영장도 1 인이 점유하는 수면적이 3 m 이니까 동시유영인원은 167 인이 된다. 혼잡할 때 수영조 옆 덱크에 입장자의 2/3 가 있다고 보니까, 동시입장자수 �는 70= (333 인 + 167 인) x 3 = 1500 인 1 일의 연입장자수는 1 일에 4 회 교체된다고 보고, 그 4 회의 입장인원이 항상 동수가 될 수 없으므로 이를 감안해서 75% 로 보면 1 일의 연입장자수 n 은 n = 1 500 인 x 4 회 X 0.75 = 4500 인 이것을 최대로 본 입장자수로 한다. 토, 일요일의 평균입장자수를 구할 때에는 실제의 경우를 감안한 식으로서 시간수영자수를 기초로 해서 얻은 식(1), 식 (2)가 있다. 토, 일요일의 평균입장자수는 n。(인/d)는 ns =(n2xt)/a 여기서, nt : 시간수영자수, 인/d t : 개장시간, h/d a : 사용시간계수(레저수영장 2~2.5, 일반수영장 1.5 ~2, 학교수영장 1~1.5) (1) 시즌 평균입장자수 ne(인/d)는 ne = 0.6 x ns (2) [예제 2] 예제 1 의 경우 시간수영자수로부터 토, 일요일의 평 균입장자수(인/d)와 시즌 평균입장자수(인/d)를 구하라. [풀이] 시간수영자수 길는 토, 일요일의 평균입장자수 ns 는 nt = 333 + 167 = 500 인 ns = (500 인 x 10 h/d)/2 = 2500 인/d 시즌 평균입장자수 ne 는 ne = 0.6 x 2500 인/d = 1500 인/d 시즌 개장일을 60 일로 하면 시즌의 연입장인원 nc 는 nc = 60 d/시즌 x 1500 인/d = 90000 인/시즌 이 된다. 이 인원수가 주변의 인구분포로부터 추정할 수 있 는 가능 이용자수와 일치한다면 이 수영장의 규모는 타당 하다고 볼 수 있다. 예제 1 에서 구한 최대입장자수 n 은 토, 일요일 평균입장자수를 구하는 식에서 a = 1 로 하고 ns 에 0.9 를 곱한 것과 같다. 즉, 시간수영자가 개장 10 시간 중 1 | {}
6ef4dfa6-1fef-4df7-953c-4b0ea95e8d54 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-11 시간씩 평균해서 수영장을 이용하는 경우의 ns ns = 500 인/h x 10 h/d = 5000 인/d 의 90%를 본 수가 된다. 실제를 살펴보면 각 입장자가 3 시간 정도 유영을 하고, 수면적 1 m2 당 1 인이 평균적으로 이용하 는 혼잡한 상태에서는 5000 인/d 가 된다고 말할 수 있다. 1500 m2 x 1 인/m2 x 10 h/d + 3 h = 5000 인/d 5.3 순환수량의 산출 수영장의 순환정화장치는 여과 장치와 소독장치를 기본으 로 한 정화장치와 수영장수를 순환시키는 순환배관으로 구성 되며, 순환정화장치의 크기를 정하기 위해서는 순환시키는 수량을 계산하는 것이 중요하다. 순환정화장치의 순환여과 량을 결정하는 방법으로서는 잘 알려진 몇 가지 방법들이 있다. 1) 턴오버 방식 수영장 내의 물을 1 일에 전량 교체하는 회수를 턴오버수 (the number of turn-over)라고 한다. 순환여과 장치를 24 시간 가동하는 경우, 턴오버수를 이용하여 순환수량을 구하는 식 은 다음과 같다. V NV Q = T 24 여기서, Q : 1 시간 마다 순환되는 여과 량, m2/h T : 수영조 내의 물을 전부교체하는데 소요되는 시간, h N : 턴오버수, 회/d V : 수영장 내의 수량, m2 (3) 여기에서 V 라고 하는 것은 ① 수영조 내 수량외에 ② 배 관과 여과 기 등의 장치 내에 담겨진 수량 ③ 밸런싱 탱크 내 의 수량 등을 모두 합한다. 전체에 비해서 ②의 수량은 무시 해도 좋다. 순환여과 장치의 가동시간을 고려해 볼 때 운전 시간을 짧 게 하려면 턴오버수를 많게 한다. 우리나라에서는 수영장 관 리 지침서에 제시한 수영장 수의 턴오버수는 3 회 이상으로 규정하고 있다. 턴오버수 N 또는 순환시간 T 는 계산용으로 많이 사용되고 있다. 우리나라의 경우에 N 은 학교용 수영장 에는 3~4 회/d, 영업용 수영장은 6~8 회/d, 다이빙 수영장 은 2~3 회/d 정도로 하고, 청정도가 요구되는 어린이 수영장 의 경우에는 12 회/d 이상으로 하며 스라이더 수영장의 경우 에도 10 회/d 이상으로 하는 예가 있다. 실제에 있어서 순환 여과 량을 결정하는데는 여러 가지 요인들을 검토해서 처리한 다. 같은 용량의 수영장이라도 수영자수에 따라 수영장 물의 오염도가 크게 달라지며, 또한 여과 기의 운전시간도 참고로 해서 여과 용량 Q 를 결정한다. 2) 이론식 수영장을 오염시키는 요인은 여러 가지 경로를 통해 수영 X-Axis: 수영장 인원(인/h) Y-Axis: 수영장 수량(m3) Chart Type: line 0 50 100 150 200 250 300 item_01 0m3 0m3 0m3 1000m3 1500m3 1000m3 1500m3 그림 14 t = 8, t2 = 16 일 때 장치능력 결정도표 장에 유입되는 각종 오염물이 수영장 내에 퇴적하기 때문이 며, 이 오염원인 중에서 수영자의 몸에서 배출되는 땀 등과 같은 분비물에 의한 유기성 오염물은 수영장 오염의 주가 되 는 것이다. 그래서 수영자가 배출할 오염물의 량을 추정하여 1 시간에 몇 사람이 유영을 하느냐에 따라 그만한 양의 오염 물이 수영장에 들어가는 것으로 판정하고 이것을 순환정화법 에 의하여 몇 그램의 오염물을 제거해야 수질관리기준에 적 합한 탁도를 유지시킬 수 있는가를 구하는 이론식을 발표하 고 있다. 실용식에 의하면 수영장 물의 탁도를 3 도로 할 때 유영 수영장의 순환수량 Q 는 다음 식(4)와 같이 된다. Q=(NV)/24 (4) NRt bnh exp( 24 Q NRt1 NRt2 RCV 1 exp exp 24 24 ¦ 여기서, ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ b ¦ : 1 인마다 탁질물 배출량, g/인 ¦ ¦ nh ¦ : 시간당 수영자수, 인/h ¦ ¦ R ¦ : 필터의 탁도제거율 ¦ ¦ C1 ¦ : 수영장 사용 안할 때의 탁도, g/m2 ¦ ¦ t1 ¦ : 수영장 사용 시간, h ¦ ¦ t2 ¦ : 수영장 사용 안할 때의 장치운전 시간, h ¦ (5) R 은 여과 기의 종류 및 운전조건에 따라 변화하며 일반적 으로 0.2~0.8 을 적용한다. b 는 수영자의 연령과 수영장 수온 에 따라 다르며 일반적으로 1~3 이지만 학교 수영장에서는 1 g/인, 옥외 수영장에서는 1.5 g/인, 레저용 수영장에서는 2~3 g/인을 적용한다. t1 = 8, t2 = 16, 9 = 1, b = 2, R=0.75 일 때 nh, V, N 의 관계를 구하는 도표를 그림 14 에 표시했다. [예제 3] 예제 1 의 조건에서 수영장의 턴오버수와 순환수 량을 구하라. 정규 50 m x 20 m 수영장의 수심은 1.55 m, 어 린이 수영장의 면적은 500 m2, 수심은 0.5m 를 평균으로 한다. | {}
5ba39ec8-4f5b-45d7-b2da-3664e21737ed | 5권.pdf | 2.17-12 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 5 X 의 값 2) ¦ 종별 ¦ X 값 ¦ X 값 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 수욕자'가 없는 수영장 ¦ 0.4 ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 수욕자 비율이 1/3 인 다목적 수영장 2 ¦ 0.5 ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 수욕자의 비율이 많은 다목적 수영장 ¦ 0.6 ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 수욕자 뿐인 학교용 수영장 ¦ 0.7 ¦ ¦ 옥외 수영장 ¦ 전체 수영장 면적 합계에 대해서 ¦ 0.2 ¦ 주) 1. 수영을 주로 하지 않는 수영자. 2. 다이빙 수영장을 겸한 일반수영장. ![image](/image/placeholder) 20 100 4.h 098765 사용자가 4 3 2 1 200 300 500 7001 000 20003000 5000 수영장 용적 V, m2 표 6 순환 시간 t 와 턴오버수 N2) 그림 15 Becker 식의 계산도표(K = 1.0 일 때) (井上宇市) ¦ 종별 ¦ t, h ¦ N ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 다이빙 수영장 ¦ 8~10 ¦ 2.4~3.0 ¦ ¦ 일반 수영장 ¦ 7~9 ¦ 2.7~3.5 ¦ ¦ 수욕자가 있는 수영장 ¦ 4~6 ¦ 4.0~6.0 ¦ ¦ 놀이용 수영장 ¦ 1~2 ¦ 12.0~24.0 ¦ [풀이] 50 m 정규 수영장 V = 50 x 20 X 1.55 = 1 550 m2 m = 333 인 9 = 1.5, 6 = 1.5, R = 0.75, t1 = 8, t2 = 16 을 선정조건으로 하면 식 5 로부터 N 과 Q 를 구한다. N = 5.0 회/d Q = 323 m2/h ![image](/image/placeholder) 원수 1 2 여과 수 1. 여과 사 2. 여과 사받침 모래여과 식 어린이 수영장 V = 500 x 0.5 = 250 m2 ![image](/image/placeholder) 원수 여과 수 1 2 1. 여과 보조재 2. 엘레멘트 규조토여과 식 nh = 167 인 9 = 2.0, b = 1.0, R=0.75, t1 = 8, t2 = 16 을 선정조건으로 하면 식 5 로부터 N 과 Q 를 구한다. N = 0.8 회/d, Q = 102 m2/h 이다 3) 경험식 수영인원을 인자로 하여 순환 수량을 구한 베커(D.Becker) 씨의 식은 다음 식(6)과 같다. 1000V T3= nK (6) 여기서, K : 안전계수(학교수영장에서 1~1.5, 영업용 수영장에 서 1.5~2 로 사용된다). n : 1 일 총 입장자 수 상기식에 K = 1.0 으로 했을 경우 V 와 n 으로부터 T 를 구 하는 도표가 그림 15 에 제시하였다. ![image](/image/placeholder) 원수 1 여과 수 1. 카트리지엘레멘트 카트리지여과 식 그림 16 여과 기 형식별 여과 원리 4) 독일에서 발표되었던 식은 일반수영장의 수면적 A, m2 을 이용하여 여기에 표 5 에 제시한 X 의 값을 곱해서 Q 를 구한다. Q= XA (7) 이 값도 운전 시간을 12 시간 전후로 생각하고 제시한 것이 다. 독일의 자료중 계산용으로 사용되고 있는 순환시간 t 와 턴오버수 N 을 표 6 에 제시했다. | {}
490c6efd-ac21-4641-9e72-5c11a84874ef | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-13 5.4 정화장치 1) 여과 장치 수영장용으로 사용되는 여과 기에는 (1) 여과 사를 여재로 사용하는 모래여과 기 (2) 규조토를 여과 조제로 사용하는 규 조토 여과 기 (3) 여과 카트리지를 사용하는 카트리지식 여과 기 등의 3 기종이 있다. 그림 16 은 각 여과 기의 형식별 여과 원리를 나타내고 있다. 수영장용 여과 기는 사용원수의 수질, 입장자수, 사용목적, 설비조건, 관리조건, 여과 능력 등을 검토하고 경제성을 고려 해서 합당한 기종을 선정한다. (1) 모래 여과 장치 모래 여과 장치는 집모기(���), 펌프, 약품 용해탱크, 여 과탱크와 기계순환배관 등으로 구성되었다. 여재인 여과 사는 천연사 또는 인공사(예를 들면 샤모트샌 드, 안스라사이트, 제오라이트, 가넷트 등)가 사용되며 입자의 크기 비중 및 품종이 다른 여재를 적충한 다충식 여과 방법을 고안하여 여과 성능을 높이고 있다. 모래 여과 기는 수영장 물 에 혼재해 있는 미세한 부유물을 포착하기 위해 전처리로서 반드시 응집제(유산반토 등)를 주입하면서 여과 한다. (2) 규조토 여과 장치 규조토 여과 기는 여과 제로서 규조토 분말을 사용하며 수 영장 물이 규조토로 형성된 미세한 여과 막을 통과 하므로 정 밀 여과 된다. 규조토 여과 기는 가압식 엽상, 개방식 엽상 및 가역식(���) 규조토 여과 기가 수영장에는 가장 많이 사용 되고 있다. (3) 여과 카트리지식 여과 장치 카트리지식 여과 장치는 집모기, 순환펌프, 여과 탱크 및 기 계배관으로 이루어진다. 이 여과 기에 사용되는 여과 카트리지 는 합성섬유 계통의 재질로 만들어졌으며 어느 정도 사용한 % HOCl Chart Type: line pH 4 pH 5 pH 6 pH 7 pH 8 pH 9 pH 10 pH 11 item_01 100% 100% 90% 70% 50% 30% 10% 0% 그림 17 pH 에 따른 HOCl 과 OCl 의 상호관계(20°C)1) % 000 뒤에는 계속 새것으로 교체한다. 2) 소독장치 수영장을 위생적으로 관리하려면 부유물을 여과 기로 걸르 고 소독장치로 소독약을 투입해서 살균하지 않으면 안 된다. 수영장 물의 소독정도에 대한 지표로서 대장균을 이용하는 것은 이것이 각종 병원균의 지표가 되기 때문이다. 수영장 물은 언제든지 수영자가 사용할 수 있도록 항상 소 독되어 있어야 하기 때문에 잔류소독능력이 있는 염소소독을 기본으로 하고 있다. 염소소독제로서는 염소가스, 차아염소산 소다 용액 뿐만 아니라 염소성분이 함유된 분말 및 정제 등을 사용하고 있는데 이중 염소가스는 유효염소의 농도가 높아서 소독능력은 좋지만 주의 를 요하는 위험물로서 취급하 기 불편하기 때문에 이제는 수영장용 소독제로는 거의 사용 하지 않고 있다. 일반적으로 많이 사용되고 있는 차아염소산소다 용액은 수영장 물에 주입되면 소독의 주역이 되는 HOCl(차아염소 산 유리염소)이 생기고, 이 HOCl 은 분해되어 OCl-이 생긴 다. 그 반응식은 다음과 같다. NaOCl + H2O → HOCl + NaOH (8) 수중에 있는 HOCl 과 OCl 의 평행상태는 pH 에 따라 다 르며 그림 17 처럼 pH>8 에서는 HOCl%가 적어지게 되므로, 소독능력을 늘려야 한다. 실제로 OCl- 이온은 HOCl 에 비해 1/100 정도의 살균효력 밖에 없다. HOCl 1 OCl- + H' (9) 한편 수중의 HOCl 양은 수중의 암모니아, 아민 등의 질소 화합물 비율에 따라 다르며, 이 질소화합물들은 인체에서 배 출되는 땀이나 소변(오줌)이 큰 원인이 된다. 입장인원이 많 아서 혼잡한 수영장일수록 질소화합물의 함유량이 많게 되는 데 잘 관리된 수영장에서의 수중 암모니아에서 질소는 0.2~ 0.4 ppm 정도라고 한다. 즉 염소투입량이 적을 때에는 HOCl 는 암모니아성 질소와 화합해서 전부 결합염소로 바뀌어 남게되고 B 점 이상으로 주 입량을 증가하면 암모니아성 질소가 감소하게 되어 결합염소 형의 양이 감소되며 결국 C 점에서 최저가 된다. 이 C 점을 브 랙 포인트(break point)라고 한다. C 점을 넘어 주입량을 늘려 주면 유효염소량은 주입량에 비례해서 증가된다. 유효염소만 은 소독에 유효하기 때문에 주입염소량을 브랙포인트 이상의 양으로 투입한다. 수중에 유효염소투입량과 잔류염소량의 관계는 그림 18 에 표시된 곡선 OBCD 와 같이 된다. 수영장의 경우 유효염소투입량은 수영장의 사용 상황에 따라 다르기 때문에 일률적으로 정할 수는 없지만 일반적으 로 암모니아성 질소 검출량의 10 배 전후로 한다. 예를 들면 전자가 0.4 ppm 일 때 유효염소량은 5 ppm 이상을 주입하면 되고 잔류염소의 검정 방법에는 오루토 토루이딘법, 디피디 법, 암페로메트릭법 등이 있는데 유리염소와 결합염소를 구 별해서 판정하는 것이 중요하다. 실제로 수영장에서는 잔류염소 양을 자동측정하고 측정된 | {}
90158a56-2b46-46e5-8856-adb754a4afe9 | 5권.pdf | 2.17-14 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 유리염소(HOCI) 7 모노크롤아민(NH2CI) 0.7 디크롤아민(NHCI2) 트리크롤라이드(NCIg) D 6 0.6 0.5 5 암모니아성질소 7/8w 0.4 7/2m 4 유효잔류염소이론량 活中しやや周辺地 신부업소형 3 0.3 유리잔류염소와 결합잔류염소 결합잔류염소 B 2 0.2 암모니아성질소 1 0.1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 투입염소량, ppm 주) 조건 pH = 7, 온도 10°C, 접촉시간 2 h, 암모니아성질소 0.5 mg/L 그림 18 염소투입량과 잔류염소량 1) 잔류염소 양에 따라 유효염소의 주입량이 자동적으로 조절되 는 장치를 사용하는 예가 많다. 1) 차아염소산 소다에 의한 소독방법 현재 가장 많이 보급되고 있는 방법으로서 차아염소산 소 다(NaOCl)용액을 정량 펌프로 공급하기 때문에 취급이 간편 하고 위험성이 적으며 관리비가 적게 소요된다. 대형수영장과 같이 차아염소산 소다용액을 많이 사용하는 것에서는 탱크로 리로 운반하여 약품 저장탱크에 1 주일분 정도를 저장한 다음 탱크로부터의 배관에 정량펌프를 연결해서 공급한다. 유효염소를 공급하는 정량펌프는 50~300 cm2/min 정도의 능력을 가진 다이어프램식 펌프 등이 있는데 수영장의 용량 에 따라 소요대수를 정해서 설치하면 편리하다. 시판되는 차 아염소산 소다는 유효염소가 12%로 되어 있지만 보관 중 서 서히 농도가 낮아지므로 주의 를 요하며 보통 소요량을 계산 할 때는 10% 유효한 것으로 계산한다. 실제로 사용하는 예를 보면 레져 수영장과 같이 평일과 토, 일요일의 수영자수에 큰 차이가 있는 경우 평일에는 1 대, 토, 일요일에는 여러 대를 사용하는 것이 바람직하다. 2) 오존에 의한 소독장치 지구의 성층권은 태양으로부터 자외선을 받아 자연적으로 생성된 오존층을 이루고 있는데, 자외선과 오존과 의 관계를 보면 짧은 파장대(187 mm)의 자외선은 산소분자를 광합성하 여 오존을 생성시키며 긴파장대(254 mm)의 자외선은 오존을 분해시키기도 하고, 흡수되기도 한다. 오존이란 매우 자극성 냄새를 가지는 물질로서 세 개의 산 소원자로 구성되었으며 산화전위가 염소이온의 1.52 배나 되 는 강한 산화력을 갖고 있는 반면 불안정하여 자기분해하는 성질을 갖고 있다. 오존의 강한 산화력을 수처리에 이용하는 것은 각종 박테 리아, 바이러스 등의 살균 및 유기물의 분해제거를 하며 반응 후에는 불필요한 부산물을 남기지 않는 점이라고 할 수 있다. 오존을 인공적으로 생성시키는 방법은 여러 가지가 있지 만 실제적으로 수영장의 수질관리를 위해 가장 상업적으로 이용되고 있는 오존의 발생장치는 공기 또는 산소 중에서 무 성방전을 시키는 코로나 방전방법과 공기 또는 산소에 자외 선을 방사하는 자외선 조사방법에 의한 발생장치가 보편화되 어 있다. 수영장의 소독을 위해 사용되는 오존에 관한 DIN 규정에 서 수영장 물에 대한 오존사용량을 수온이 28°C(또는 미만) 인 경우에는 1 g/m3, 28°C 초과 인 경우에는 1.0~1.2 g/m3 를 투입하도록 하고 물소독을 위한 오존의 접촉시간은 2 분(또는 이상), 혼합가스에서 오존의 질량농도는 18 g/m3(또는 이상) 등을 규정하고 있다. ![image](/image/placeholder) 흡입박스 수영장측면 토출박스 유수펌프 Ar▶ �A 기계용해치 배수피트 A-A 측면도 그림 19 유수장치(예) | {}
805ae207-ae1a-4de2-8ab3-cbf2b28ceb25 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-15 오존을 보다 효율적으로 사용하기 위하여 발생장치의 소 형화, 가격의 저렴화, 그리고 간편한 이용방법과 측정방법의 편리성 등에 관한 연구가 계속적으로 요구된다. 6. 특수 수영장 6.1 유수형 수영장(회전 수영장) 수영장을 환상으로 해서 개울의 흐름과 같은 기분을 조성 한 수영장으로서 옛날 신라시대에 만들어진 포석정은 원리로 보아서 유수(��)형 수영장의 원조라 할 수 있다. 유수형 수영장은 수로 폭을 일정(6~10 m)하게 하고 수심 도 일정(1.0~1.3 m)하게 만들어 사용하고 있으며 어떤 경우 에는 수로 폭을 변형시켜서 다른 용도로 사용하는 예도 있다. 수영장의 경우에도 수로의 폭을 넓게 하거나 좁게 해서 유수 의 속도를 변화시키거나 바이패스로를 만들어서 흐름을 바꾸 는 등 여러 가지 형상의 유수수영장을 만들 수도 있다. 유수 장치는 그림 19 에 예시한 것과 같이 대용량 펌프의 흡입 및 토출에 의해서 유수를 시키는데 수영에 적당한 유속은 0.6~ ![image](/image/placeholder) 배파 심수파 전수파 d> 2 H dvd 000 2 d : 수심 L : 전수파의 파장 d 120 Lo: 심수파의 파장 H : 전수파의 파고 그림 20 수심변화에 따른 물방울의 운동 7) Chart Type: bar 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 item_01 6meters (m) 8meters (m) 12meters (m) 17meters (m) 20meters (m) 23meters (m) 그림 21 파도의 파장 · 주기(周期) · 수심의 관계 3) 1.0 m/s 가 바람직하다. 수영장의 용량에 따라서 펌프의 대수를 증가하면 되고 소 요대수를 구하는 계산식은 다음과 같다. N= �LWHV (10) 여기서, ¦ N ¦ : 유수장치의 대수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L ¦ : 수영장 중심길이, m ¦ ¦ W ¦ : 수영장 평균폭, m ¦ ¦ H ¦ : 수영장 수심, m ¦ ¦ V ¦ : 유수의 평균유속, m/s ¦ ¦ a ¦ : 일반형일 때는 0.006 ¦ 유수장치의 흡입박스는 수영자의 안전을 위하여 흡입박스 유속을 0.5 m/s 이하가 되도록 유효면적을 크게 한 다공판을 부착시킨 흡입장치를 말한다. 토출부의 유속은 3 m/s 이상을 필요로 하기 때문에 토출박스는 수영자에게 피해를 덜 주도 록 하기 위해서 수영장 진입 계단근처에 부착하는 것을 피하 도록 한다. 유수장치의 설치위치는 수영장 측벽면에 피트를 만들어서 설치하는 것이 일반적이며 배수와 환기 및 기계 반 입구(기계 햇치)를 설치해야 한다. 6.2 조파 수영장 조파(��)수영장은 수영만을 주로 하는 곳이었으나 인간 의 욕구를 충족시키기 위해 점차적으로 여러 가지 시설이 개 발되고 이를 실제적으로 적용하고 있다. 해안에 나가서나 볼 수 있는 파도를 수영장에 도입시켜 만 든 조파수영장에서는 파도가 해안에 올라와 사그라지는 쇄파 (��)현상을 도심으로 끌어들여 현장여건에 맞도록 주변경 관과 조화시킴으로서 수영장의 새로운 이미지를 부각시키고 있다. 경사가 완만한 해안의 멀리에서부터 파도가 부스러져 해 안을 따라 올라오는 것은 수심의 영향을 받아서 천해파(�� 波)가 쇄파(��)하는 현상이 나타나는 것이다. 이로부터 파도의 파고는 수심과 밀접한 관계가 있음을 알 게 되었고 조파수영장에서 이를 적용하여 조파(��)부에는 파고를 높이기 위해 최대의 수심으로 하고 그 외 부분의 수 심은 바닥부분의 구배(勾配), 파도의 쇄파효과 뿐 아니라 수영 효과 등을 참고해서 결정한다. 조파수영장을 계획할 때는 조파 부분 폭의 크기에 따라서 조파기계의 대수를 정하고, 조파부 이후의 수심은 수영자의 연령층을 넓게 하기 위해 얕게 하도록 하며, 수영장 형태는 파도가 칠 때 넓게 퍼져나가도록 하기 위해 부채꼴 형태로 하는 것이 바람직하다. 수영자들에게 적합한 파고는 0.4~0.9 m 정도이고 파장은 14~20 m 정도가 좋은 것으로 알려져 있으며 주기는 4~6 초 정도의 천해파(���)가 되는데, 천해파에 대한 파장, 주기, 수심의 관계는 그림 20 에 표시하였고, 해안부근에서 수심에 따라 변화하는 파도의 형상과 물방울의 운동 형태를 그림 21 | {}
a3e2e157-4ac7-4ae4-858e-5e90573cf9ee | 5권.pdf | 2.17-16 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 조파장치 ◇ 물탱크 a. 플랩(flap)형 ![image](/image/placeholder) 승강체 물탱크 b. 플런저(plunger)형 ![image](/image/placeholder) 공기압실 물탱크 그림 22 조파 방식 c. 공기압(pneumatic)형 ![image](/image/placeholder) (단위 : m) 수영장외벽 파도가 조파 부디치는 기계실 경계선 조파장치 20 70 0 10 20 30 40 50 60 쇄파영역 그림 23 조파 수영장 예 3) 에 나타냈다. 조파(��)의 방법으로서 원리적으로 대표할 만한 방법을 그림 22 에 표시했다. 플랩(flap)식은 파고를 높게 하는 경우에 는 주기가 짧아져서 지나쳐 버리는 결점이 있으므로 뒤쪽에 소파장치를 한다. 공기압(pneumatic)식은 조파용 블로어(blower)에 의해 공기를 가압해서 파도가 발생되므로 파도는 가압공기실의 수 에 따라 1/2~1/3 의 폭으로 연속적으로 뒤따라 나오게 된다. 플런저(plunger)식은 조파폭 전면에 걸쳐서 파도가 연속적 으로 만들어져 나온다. 그림 23 에 조파 수영장에서 파도가 진 행되어가는 예를 평단면으로 보여준다. 조파부와 유영부와 의 사이에는 간벽을 설치하여 차단하고 이 간벽의 밑부분에는 물은 통하면서 수영자의 접근을 막을 수 있도록 철책을 한다. 최근에 소개되고 있는 서핑용 (surfing)수영장의 파도를 만드는 경우, 적용되는 방식으로서 는 플랩(flap)방식과 댐 브레이크(dam break)방식이 있다. 댐브래이크 방식은 수면보다 위쪽에 저수탱크(dam)를 설 치하고 펌프를 이용해서 물을 저장했다가 저수탱크의 게이트 (gate)를 개폐해서 일순간 물을 낙하시키면 그 수압에 의해 곡선 현상의 수영장 저면(��)을 따라 파도가 생기게 된다. 파고 1.5 m 정도의 파도를 만들고자 할 때 조파부의 수 심은 2.5 m 이상으로 하며 저수탱크는 5 m 높이까지 물을 채워야 한다. 수영장의 길이는 조파부 전단부부터 파도가 사 그라지는 수영장 말단부까지는 120 m 이며, 실제로 서핑을 즐길 수 있는 부분은 70~80 m 근처가 되는 것으로 알려져 있다. 6.3 슬라이더 수영장 미끄럼대의 하강속도에 의해 미끄러져 나가는 것을 제동 시켜주기 위해 하단부를 물에 잠기게 하는데 이 착수부(�� 部)에서 이용자들의 사고가 일어나기 쉽다. 미끄럼대의 길이 와 경사도에 따라 이동거리와 슬라이더용 수영장의 수심을 조정해서 설치하여야 한다. 수영장에서 즐기는 미끄럼대는 물의 윤활작용을 이용하여 미끄러지게 만든 것으로 그 형태는 직선형, 곡선형 및 트위스 트형 등 다양하다. 직선형의 것도 어린이용의 짧은 것으로부 터 70 m 정도의 긴 것도 있으며 활주폭은 450~600 mm 정도이 고 미끄럼대에는 항상 물을 흘려준다. 길이가 긴 것은 중간에 완만한 회전부분을 설치하거나 구배를 변화시켜서 급경사에 대한 부담을 줄이기도 한다. 미끄럼대의 구배는 14~17 도 정 도가 적당하고 1 코스 당 공급되는 수량도 100~400 L/min 정도가 되며 미끄럼대에는 계단용 구조물이 필요하다. 슬라이더를 발전시킨 워터봅스레이라고 하는 것은 매트를 이용하고 유수량도 많게 해서 구배 4~6 도에서도 상당한 속 도가 있게 하며 길이도 수 km 가 되는 것도 있다. 이 미끄럼대는 원형 또는 반원형의 FRP 제 직경 0.8~1.2 m 의 튜브를 조립해서 만든 미끄럼대로서 터널형, 트위스트형 등 여러 가지 형태가 있다. | {}
4f364486-fbfc-4cc7-a85a-eba73668ae96 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-17 7. 가열설비 7.1 수영장의 수온과 가열방법 한여름 시즌에 사용되는 옥외 수영장은 태양열과 대기의 습구온도가 높기 때문에 물의 가열이 필요 없지만, 옥내 수영 장은 여름철의 잠깐 동안을 제외하고 연중 계속(항시) 가온 (��)이 필요하다. 표 7 에 수영장의 적정온도를 예시하였는데 실제로 초보자 들은 이보다 높은 온도를 요구하는 예도 많다. 가열법은 보일러에서 공급된 열원 또는 온수로 열교환기 를 통해 물을 가열시키는 방법(간접법)이 가장 일반적이며, 도시가스 등을 이용한 수중연소식 가열장치나 스팀분사 장치 를 이용하여 수증기를 물에 직접 분사시켜서 가온하는 방법 등이 있다. 또 소형 수영장에서는 석유 또는 가스 연소식 보 일러로 물을 직접 가열하는 방법(직접식)이나 히트펌프(열펌 프)에 의해 물을 가열하는 방법도 사용되고 있다. 7.2 수영장의 가열부하 1) 수영장에서의 열손실 일반적으로 수영장에서는 다음과 같은 (1)의 증발손실이 대부분을 차지하며 (2)~(4)의 합계는 이것의 10~20%이다. 그러나 지상에 조립된 강판제 수영장에서 여름철이외에도 사 용할 때는 (3)의 전열부하가 커진다. (1) 수영장 수면 증발에 의한 손실열량, qE qE = 0.277 8rL (11) L = (25+19v)(Xw-X2)A (12) 여기서, ¦ qE ¦ : 수영장의 수면증발에 의한 손실열량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 수영장의 수표면적, m2 ¦ ¦ T ¦ : 수영장 수온 tw 의 포화증기의 증발잠열, kJ/kg ¦ ¦ L ¦ : 수영장 수면에서의 증발량, kg/h ¦ ¦ U ¦ : 수영장 수면상의 풍속, m/s, 안전하게 보아서 ¦ 표 7 수영장의 수온 ¦ 풀의 종류 ¦ 풀의 온도(°C) ¦ 풀의 온도(°C) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 풀의 종류 ¦ 미국 ¦ 일본 ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ ¦ 27~30 ¦ ¦ 실외 수영장 ¦ ¦ 27 전후 ¦ ¦ 휴양(recreational ¦ 24 ~ 29 ¦ ¦ ¦ 치 료 ¦ 29 ~ 35 ¦ ¦ ¦ 경 기 ¦ 24 ~ 28 ¦ 25~28 ¦ ¦ 다이빙 ¦ 27 ~ 32 ¦ ¦ ¦ 노인용 ¦ 29 ~ 32 ¦ ¦ ¦ 호 텔 ¦ 28 ~ 30 ¦ ¦ ¦ 월플/온천(Whirpools/spas) ¦ 36 ~ 40 ¦ ¦ 주) 미국은 2015 Ashrae Handbook HVAC Application 5 장 Places of Asembly Table 1, 일본은 17 장 수영장 설비 3. 가열냉각설비를 참조함. 표 8 tw 와 T, Pw ¦ tw, °C ¦ T ¦ T ¦ Xa kg/kg(DA) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ tw, °C ¦ kJ/kg ¦ kcal/kg ¦ Xa kg/kg(DA) ¦ ¦ 25 ¦ 2 441 ¦ 583.1 ¦ 0.02007 ¦ ¦ 26 ¦ 2 438 ¦ 582.5 ¦ 0.021 34 ¦ ¦ 27 ¦ 2 436 ¦ 581.9 ¦ 0.022 68 ¦ ¦ 28 ¦ 2 434 ¦ 581.4 ¦ 0.024 10 ¦ ¦ 29 ¦ 2431 ¦ 580.8 ¦ 0.025 60 ¦ ¦ 30 ¦ 2430 ¦ 580.4 ¦ 0.027 18 ¦ 표 9 실내조건과 Pa ¦ 실내공기온도, °C ¦ 실내상대습도, % ¦ Xa, kg/kg(DA) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 ¦ 50 60 ¦ 0.01004 0.012 04 ¦ ¦ 26 ¦ 50 60 ¦ 0.01067 0.01280 ¦ ¦ 27 ¦ 50 60 ¦ 0.011 34 0.013 61 ¦ ¦ 28 ¦ 50 60 ¦ 0.012 05 0.014 46 ¦ ¦ 29 ¦ 50 60 ¦ 0.01280 0.015 36 ¦ ¦ 30 ¦ 50 60 ¦ 0.013 59 0.016 31 ¦ 실내 수영장에서는 U = 0.5 m/s, 옥외 수영장 에서는 3.0 m/s 로 한다. Xw : 수온 tw 와 같은 온도의 포화공기의 절대습도, kg/kg(DA) (표 8 참조) Xa : 수영장 실내공기의 절대습도, kg/kg(DA) (표 9 참조) (2) 수영장 수면 열전달에 의한 손실열량, qT, qm = �(tw-ta)A 여기서, qT, : 수영장 수면열전달에 의한 손실열량, W a : 열전도율 = 9.3 W/(m2 · K) tw, ta : 수온, 공기온도, °C (13) (3) 수영장의 벽, 바닥에서의 손실열량 IT2 qT2 = K(tw-ta')A (14) | {}
58e66d20-2153-4f96-9073-4a9484037b90 | 5권.pdf | 2.17-18 제 2 편 급배수위생 특수설비 여기서, ¦ QT2 ¦ : 수영장의 벽, 바닥에서의 손실열량, W ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ K ¦ : 벽체의 열통과 율, W/(m2 · K) ¦ ¦ tw, ta ¦ : 수온, 벽체의 외기온도 ¦ 수영장 바닥이 흙에 접해 있을 때는 K = 1.0, ta = 지중온 도에 의한다. (4) 배관 여과 장치에서의 손실열량, qp 손실열량 qp W 는 보통 보통 (1), (2), (3)의 3%로 하며, 수영 장에서의 총 열손실량은 위의 (1), (2), (3)항의 합계치가 된다. 2) 보급수의 가열량 여과 장치의 역세량은 역세회수 및 시간에 비례하는데 이 는 여과 기의 종류와 수영객의 이용 빈도에 따라 다르며 역세 수로 사용된 수영장물을 보충한다. 수영장 물을 오버플로시키 는 것은 질소화합물농축을 방지하는 뜻과 수영장 수표면에 부유하는 지방분의 오염을 유출하는 뜻이며 오버플로된 물을 순환해서 수영장에 환수할 경우라도 수영장 수량의 3~6%만 큼 새물 보급이 필요하다. 일반적으로 오버플로 된 물을 그대 로 버리거나 기타 잡용수로 사용하는 수영장의 경우에는 역 세수량과 오버플로된 수량을 합산해서 수영장 수량의 5~ 15%를 하루에 보급하는 예가 많다. 이 보급수를 수영장 수온 까지 가열하는 열량이 필요하다. 이것을 9F 라고 하면, qF= VF(tw-tw) x 1163/T (15) 여기서, : 보급수량의 가열량, W qF VF : 보급수량, m2 tw : 수영장 수온, °C tw : 보급수의 수온, °C T : 가열시간, h 또한 수영장에 최초 물을 채울 때도 규정된 수영장 수온 tw 까지 올려야 한다. 이 열량은 매우 커서 예제에서와 것과 같이 가열기 용량으로 가열시간을 검산해서 이것이 적정하게 한다. [예제 4] 예제 1~3 과 같은 50 m 수영장으로 했을 때 가열량 을 구하라. 모래 여과 기 110 m2/h 용량 2 대가 설치되었으며 역세(� 洗)는 2 일간에 1 회, 15 분 동안 실시되고 대당 역세량은 2.5 m2 /min 이다. 다만 동기(冬期)실온을 28°C 실내상대습도 50% 수온은 2 7°C 로 한다. [풀이] 표 8 에서 tw 二 27°C 일 때 T = 2 436 kJ/kg, Xw = 0.02268 kg/kg(DA) 표 9 에서 실온 28°C, 상대습도 50%일 때 Xa = 0.012 05 kg/kg(DA), v = 0.5 m/s 로서 식(12)에서, L = (25 + 19 X 0.5)(0.022 68 - 0.01205) x 1 000 = 366.73 kg/h qE = 0.2778 x 2 436 x 366.73 = 248 173 W 전술한 대로 (2), (3), (4)의 열손실합계는 이것의 20% 즉, 49 634 W 가 되므로 손실열량(�)은 qL = 248173 + 49634 = 297807 W 보급수량 VF 는 여과 기의 역세수(���)와 그대로 넘겨버 리는 오버플로된 물의 합계량과 같게 된다. 여과 기의 역세량 은 1 대 마다 2.5 m2/min x 15 min = 37.5 m2 이고 여과 기가 2 대이니까 75 m2 가 되지만 역세회수가 2 일간에 1 회이므로 1 일 의 역세량은 37.5 m2/d 가 된다. 보급수량 VF 는 앞에서 설명한 역세량과 그대로 방류되는 오버플로된 물을 합산한 양인데 이는 수영장 수량의 8% 정도로 계산한다. VF = 1500 X 0.08 = 120 m2 보급수의 가열시간을 오후 6 시에서 다음날 아침의 오전 6 시까지로 하면 12 시간이 된다. 보급수의 수온을 겨울철이므로 10°C 로 하면 식(15)에서, 120x (27-10) x 1 163 qF= = 197.710 W 12 q= qf+qL= 495 517 W= 495.5 kW 즉 능력 500 kW 의 수가열기를 설치하면 무난하다. 다음에 최초의 만수 시 가열량을 계산하고 수영장의 물은 내부청소를 위해 년 1 회, 1 월에 교환하며, 3 일 간 가열해서 적정수온을 맞춘다. 수영장 수량은 1500 m2, 급수수온을 12°C 로 해서 상기 열 교환기를 사용하면 가열시간은, 1 500x 1 163x (27-12) T2� = 52.3 < 724h 500 000 7.3 수가열기 수가열기(����)는 전술한 바와 같이 증기 또는 온수에 의해 순환수를 가열하는 열교환기가 많이 사용되므로, 본항 에서는 이에 대해 설명한다. 내부관은 청소를 위해 1 패스로 하고 관외에 증기, 관내에 순환수를 통수한다. 내부관은 퇴적물로 인한 막힘을 방지하기 위해 관지름 DN 25 이상의 동관을 사용하며, 부식되기 쉬운 강관은 사용하지 않는 것이 좋다. 표 10 증기사용에서 열교환기의 열통과 량 ¦ 유속, m/s ¦ 0.5 ¦ 1.0 ¦ 2.0 ¦ 2.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 동관 강관 ¦ 1 750 1 400 ¦ 2230 1 750 ¦ 2910 2100 ¦ 3 020 2270 ¦ (단위 : W/(m2 · K) | {}
2e9ab509-c660-4824-83b3-f2c597504b63 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-19 증기를 사용하는 열교환기의 열통과 율은 표 10 의 수치를 사용하면 된다. 온수의 경우는 아무리 설계를 잘해도 이 수치 보다 훨씬 적게 된다. 설계의 결과 셸 직경이 너무 커질 때에는 열교환기의 순환수량 을 줄이고, 수량의 절반 이상을 바이패스로 통수하는 것이 바람직 하다. 열교환기 주위의 배관은 그림 24 와 같이 증기관에는 비례식 자동제어 밸브를 설치해서 출구수온으로 제어한다. 8. 수영장 관련설비 및 부대시설의 설비 8.1 수영장 부대시설 수영장에 필요한 시설의 기본적인 경로를 그림 25 에 제시 하였다. 수영장에는 본체이외에 관리동, 기계실, 옥외 화장실 ![image](/image/placeholder) (안내/요금 카운터) 접수처 사무실 화장실 △▼ * 남·여 탈의 실 화장실 A 건조실 * 세척설비 세면시설 세족장 이용자의 세척 및 강제샤워 샤워 소독을 중점으로 한 계통 하반신 세척탱크 온탕 세안시설 음용수대 세족 샤워 화장실 요세정 제휴실 이용자의 계통 유휴시설등 관람실 매점 * 설비기계실 일반관리계통 경기대회시 경기 창고 기구실 운영계통을 포함 신발장 감시대 구급설비 AV 주) 1. 시설의 기본회로는 통과 식으로 하며 회로를 만들지 않음. 2. *표는 기본적으로 필요한 최소량의 시설. 그림 24 열교환기 주위의 배관법 ![image](/image/placeholder) 수영장으로 여과 기에서 바이패스관 자동제어밸브 릴리프밸브 一 안전밸브 증기 온도계 항온기 m 도 열교환기 증기트랩 드레인 배수 V T 그림 25 수영장의 기본적 경로 | {}
601d2191-4aa5-4c1b-bf8a-e5b3dfc668c8 | 5권.pdf | 2.17-20 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 손잡이 샤워 허리세정탱크-수심 세족장 600 mm ~ 700 mm 정도 수영장으로 · 탈의 실 · 화장실 그림 26 하반신 세정탱크 상세도 1) 및 창고 등이 있고 간이휴게시설이 부대시설로서 요구된다. 관리동에는 탈, 갱의 실, 락카실, 화장실, 샤워장 그리고 관 리에 필요한 사무실 등이 있으며 각 실에는 필요한 설비를 한다. 수영장에 들어가기 전에는 반드시 강제 샤워를 하도록 하 며, 그림 26 과 같은 하반신 세척탱크를 설치해서 통과 하도록 계획하면 더욱 좋다. 하반신 세척탱크는 수심 600~700 mm 의 수로로서 계단이 나 경사로를 통해 하반신을 담그면서 통과 하도록 되어 있다. 강제샤워는 파이프 터널 형태 또는 천정이나 측벽에 수개 의 샤워헤더를 설치해서 계속 살수를 한다. 강제샤워의 앞이 나 뒤에 수심 10~20 cm 정도의 세족장(foot bath)을 만들고 통과 시 자동적으로 발을 닦도록 한다. 하반신 세척탱크나 세족장에는 항시 맑은 물이 공급되도 록 해주고 소독을 위해 잔류염소의 농도를 높게 한다. 수영자 가 많은 수영장의 경우는 하반신 세척탱크의 크기가 클 뿐 아니라 어린이들도 사용하므로 별도의 정화장치를 시설한다. 하반신 세척탱크나 세족장의 급수 시 주의 할 점은 급수구는 수면과 의 사이를 충분히 주어서 설치한다. 샤워 시설시 샤워 헤더 각각에는 스톱밸브만을 설치하고 주관에 자동혼합밸브 를 설치하는 것이 바람직하며, 샤워수의 온도는 40°C 전후의 온수를 공급한다. 실내 수영장의 경우 몸을 따뜻하게 하기 위 해 가온실이나 열탕욕조를 병설하는 경우에는 소요열량을 충 분하게 산정한 다음 보일러 용량을 선정한다. 표 11 에 수영장 입장자(피크 시)에 대한 관리동의 각 실에 필요한 기구수를 나타낸 예를 제시한다. 8.2 수영장의 관련설비 1) 급수설비 수영장의 정화방법에는 수영장의 물이 더러워지면 전부 새물로 교체하는 방식, 항시 새로운 물을 넣으면서 오버플로 시켜버리는 물넘침 장치식 그리고 수영장의 물을 여과 기를 통해 순환시키는 순환여과 방식이 있다. 교체방식이나 물넘침 장치방식은 특별한 조건에서 사용될 수 있는 제한적인 방식이므로 일반적인 수영장에서는 적용될 수 없다. 순환여과 방식은 순환정화장치를 이용하여 유영중에 도 수영장의 물을 정화시켜 공급해서 수영장 수질기준에 맞 도록 관리하는 방식이다. 순환여과 방식은 수영장 내에 여과 된 물이 균등하게 공급되도록 급수설비를 하며 순환여과 량은 1 일에 수영장 용량의 3 배 이상이 되도록 규정되어 있다. 체육시설의 설치 이용에 관한 법률 시행규칙에서는 수영 장의 바닥면적은 200 m2(시, 군은 100 m2) 이상이어야 하며 수심은 0.9 내지 2.7 m 로 정하고, 정화방식은 순환여과 방식으 로 규정하고 있다. 순환여과 방식에 있어서 총 급수량은 운전 개시 때 수영장 을 채우는데 필요한 수량과 여과 장치의 세정수나 오버플로되 는 물 등에 대한 보급수량을 함께 고려해야 한다. 급수관의 관지름을 결정하는데는 일반적으로 수영장을 어느 정도 시간 에 만수시킬 수 있는가에 달려 있다. 수영장을 만수시키는데 소요되는 시간은 짧을 수록 좋지만 그렇게 하면 관지름이 너무 커져서 비경제적인 결과 을 초래 표 11 수영장 입장자(피크 시)에 대한 필요기구 수 주)1. 한국의 수치는 2~3 개소 실례를 참고로 한 권장치. 2. IBC(International Building Code 2012 Chapter 29 Table 2902.1 에 따르면 대변기(남)은 첫 1500 명까지는 75 명에 대해서 1 개, 1500 명을 초과 하는 나머지는 120 명에 대해서 1 개, 대변기(여)는 첫 1520 명까지는 40 명에 대해서 1 개, 1520 명을 초과 하는 나머지는 60 명에 대해서 1 개를 설치한다. 소변기(남)은 대변기 (남)의 50%이하로 설치하고, 세면기(남)은 200 명에 대해 1 개, 세면기(여)는 150 명에 대해 1 개를 설치하며 음용수대는 1000 명에 대해 1 개를 설치한다. ¦ 종별 ¦ 종별 ¦ 한국 ¦ 한국 ¦ 일본 ¦ 독일 ¦ 독일 ¦ 독일 ¦ 독일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종별 ¦ 종별 ¦ 한국 ¦ 한국 ¦ 일본 ¦ 실외 수영장 ¦ 실외 수영장 ¦ 실내 수영장 ¦ 실내 수영장 ¦ ¦ 변소 ¦ 소변기(남) 대변기(남) 여자용변기 세면기 싱크 ¦ 60 명에 대해 100 명에 대해 60 명에 대해 변기의 각 변소마다 ¦ 1 1 1 1/5 1 ¦ 60 명에 대해 1 소변기 5 개에 1 40 명에 대해 1 기준 없음 기준 없음 ¦ 100 명에 대해 1 50 명에 대해 1 100 명에 대해 1 대변기 5 개당 1 각 변소마다 1 ¦ ¦ 20~25 명에 대해 40~50 명에 대해 40~50 명에 대해 대변기 3 개당 각 변소마다 ¦ 1 1 1 1 1 ¦ ¦ 세정실 ¦ 샤워 세족장샤워 ¦ 50 명에 대해 각 출입구에 ¦ 1 1 이상 ¦ 50 명에 대해 1 기준 없음 ¦ 75~100 명에 대해 1 샤워 1 개에 대해 1 ¦ ¦ 8~10 명에 대해 50~60 명에 대해 ¦ 1 1 ¦ ¦ 갱의 실 ¦ 세면기 ¦ 각실에 2~3 ¦ 각실에 2~3 ¦ 50 명에 대해 1 ¦ 100 명에 대해 ¦ 1 ¦ 60 명에 대해 ¦ 1 ¦ ¦ 갱의 실 실내용 ¦ 세안기 음용수대 ¦ 2~3 2~3 ¦ 2~3 2~3 ¦ 50 명에 대해 1 50 명에 대해 1 ¦ 1~2 1~2 ¦ 1~2 1~2 ¦ 1~2 1~2 ¦ 1~2 1~2 ¦ | {}
760a07da-1b59-4d77-af66-6ae332e1ed13 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-21 하므로 일반적으로 2~3 일 정도에 만수시키는 것으로 계획하 여 관지름을 결정하는 것이 바람직하다. 보급수량은 여과 장치 의 세정빈도나 오버플로되는 물의 회수량에 따라 다르지만 대체로 1 일에 수영장 수량의 5~20% 정도면 된다. 수영장에 급수하는 방법은 직접 급수하는 방법, 보급수탱 크를 설치하고 보급수탱크를 통해 급수하는 방법, 밸런싱 탱 크에 급수하는 방법 등이 있고, 기타 방법으로서 개방식 여과 기가 설치되는 경우 여과 기에 직접 급수하는 방법 등이 있다. 2) 배수설비 수영장의 순환여과 방식에서는 주로 배수구로부터 시작되 는 배수관에서 여과 장치의 환수관을 분기시키는 방법을 채택 하고 있다. 이때 수영장내의 물을 균등하게 순환시키기 위해 서는 배수구의 개수와 위치를 잘 검토하여 설치하며, 수영장 내의 물을 완전 배수하기 위하여 최소한 1 개의 배수구는 수 영장의 최저부에 설치한다. 수영장의 배수시간은 긴급시의 사고대책을 고려하면 최단 시간에 배수되도록 하는 것이 바람직하지만 수영장의 배수관 과 연결된 하수구에서 무리 없이 처리 될 수 있는지를 고려 해서 배수설비를 결정한다. 배수구에는 주철격자로 하거나 철판 또는 스테인리스강의 다공판(���)을 사용하며 수영 장의 물이 배수될 때 인체의 일부가 흡인되지 않는 구조로 한 다. 수영장 전용 와류방지용(anti-vortex) 배수구를 사용하 기도 한다. 배수구에 상용되는 주철 격자나 다공판의 구멍크 기는 DN 15 이하로 하며, 구멍 개구부의 유효면적 총합계가 배수 관 단면적의 4 배 이상이 되도록 하며, 배수구에서의 통 ![image](/image/placeholder) 헤어켓챠 수영장수면 ↓ 보급수 (토출구 공간 필요) 환수구 플로트밸브 환수관 d'↕ 밸런싱탱크 그림 27 밸런싱탱크의 설치 과유속은 0.1~0.5 m/s 이하로 한다. 수영장의 배수방식은 간접배수방식으로서 한쪽 배수구와 그 배수를 받는 다른 쪽의 배수구 끝과 의 사이에 충분한 배 수구 공간을 두는 것이 바람직하다. 이는 배수를 받는 배수 설비에서의 흐름이 나쁜 경우에 수영장으로 배수의 역류를 방지하기 위한 것이다. 배수구 공간의 치수 표시는 표 12 와 같다. 표 12 배수구 공간의 치수 ¦ 간접배수관의 관지름, DN ¦ 배수구 공간, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 25 이하 ¦ 최소 50 ¦ ¦ 30~50 ¦ 최소 100 ¦ ¦ 65 이상 ¦ 최소 150 ¦ 주) 본표는 일본 공기조화 위생공학회규격 HASS 206 에 제시된 치수임. Chart Title: 급수관 Chart Type: line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 item_01 0 년 0 년 0 년 1 년 2 년 3 년 4 년 5 년 6 년 7 년 8 년 9 년 10 년 11 년 12 년 13 년 14 년 15 년 그림 28 실내 수영장의 순환정화설비 계통도 표 13 경기용 수영장의 기초자료 ¦ 수영장 종별 ¦ 규격, m ¦ 수면적, m2 ¦ 보유수량, m2 ¦ 입장정원, 인/h ¦ 턴오바수, 회/d ¦ 순환수량, m2/h ¦ 기타 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 메인수영장 ¦ 50x25 ¦ 1 250 ¦ 2500 ¦ 308 ¦ 7.2 ¦ 750 ¦ ¦ ¦ 다이빙풀 ¦ 25x25 ¦ 625 ¦ 3000 ¦ 85 ¦ 2.4 ¦ 300 ¦ ¦ | {}
a2cf3eed-70c5-4aa7-bd07-98ac6df1991f | 5권.pdf | 2.17-22 제 2 편 급배수위생 특수설비 3) 밸런싱탱크 수영장이 자연배수가 되지 않는 경우나 흡입수두가 모자 라는 경우에는 그림 27 과 같이 밸런싱탱크를 설치한다. 이 밸 런싱 탱크는 주로 다음과 같은 이유로 설치가 필요하다. ① 모래와 같은 침전물들을 가라앉히는데 필요. ② 수영장에 공급될 보충수의 보급수탱크로서의 역할. ③ 여러 면의 수영장이 함께 있는 경우 각 수영장의 순환 수량조절이 요구될 때 필요. ④ 수영장의 배수를 강제배수로 처리하는 경우에 밸런싱 탱크의 저부는 흡입헤더(suction header)의 역할을 한다. ⑤ 순환여과 장치를 모래 여과 기로 사용하는 경우 에는 응 집조의 역할을 한다. ⑥ 오버플로 되는 수영장수를 재활용할 때 집수탱크 필요 밸런싱탱크의 용량을 결정하는 방법은 몇 가지가 있으나 밸 런싱탱크의 용량은 순환펌프의 순환량과 직접 관련이 있으므 로 순환펌프의 5~15 분간 순환량 정도로 하고 있다. 그림 27 에 예시한 밸런싱탱크에서는 수영장으로부터 유입되는 모래 등을 모으기 위해 d'를 300 mm 이상으로 할 필요가 있고 d 는 환수구의 깊이와 도 관련되므로 0.9~1.5 m 가 된다. 또한 h 는 환수구의 저항으로 결정되므로 여과 기의 운전 중에는 보통 100~200 mm 가 되며 물넘침 장치 환수식의 경우는 500 mm 이 상이 되어야 한다. 9. 수영장의 설비시설 예 9.1 경기용 수영장 그림 28 은 대도시에 많이 시설되고 있는 25 m 형 실내 수영 장의 설비계통도이다. 표 13 은 경기용 수영장의 한 예로서 50 m 정규수영장과 다이빙 수영장에 대한 기초자료이다. 이 수영장에 사용된 기 계시설의 내역을 표 14 에 예시했는데 순환정화시설로서 여과 기는 가역식 규조토 여과 기를, 소독장치는 염소투입장치가 사 용되었다. 배관방식은 오버플로된 물을 밸런싱탱크에 집수하 여 수영장 저면으로부터 급수시키는 상향방식이 채택되었다. 9.2 헬스클럽용 실내 수영장 수영장 내면적은 594 m2 이며 수량은 450 m2 정도가 된다. 회원제로 운영하고 있는 헬스클럽용 수영장이므로 혼잡하지 는 않지만 턴오버수는 4~6 회/d 정도로 계산하고 여과 장치 용량은 여유있게 100 m2 로 선정하여 수질관리를 충실하게 하 고 있다. 소독장치는 항시 소독능력을 보유할 수 있도록 염소소독 장치를 시설해서 수영장 수질기준에 준한 잔류염소를 유지시 키도록 하는 한편 보다 위생적인 수질관리를 위해 오존 소독 장치가 병설된다. 열교환기는 증기를 열원으로 하기 때문에 쉘 앤 튜브 스파 이럴형 열교환기로서 용량은 초기가열시간 단축을 위해서 348 700 W 의 것이 설치된다. 그림 29 에 크기가 25 m x 13 m 이고 수심은 1.0~1.3 m 정도인 옥외 학교수영장의 순환정화장치 및 배관도를 제시한 다. 학교수영장으로서 옥외에 설치되기 때문에 여과 장치를 여유있게 150 m'용량 1 대로 해서 순환회수를 5 회/d 이상으 로 한다. 9.3 레저용 수영장 레저용 수영장으로서 시설이 다양하고 특히 원수로 온천 수를 사용하고 있는 한 수영장의 자료를 표 15 에 제시한다. 이곳에는 규격수영장, 다이빙수영장, 유수수영장 및 조파수영 장을 중심으로 10 여개 이상의 유수수영장이 실내와 옥외에 산재해서 시설한다. 표 14 주요시설 기기의 규격 ¦ 규격 항목 ¦ 규격 ¦ 규격 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 규격 항목 ¦ 메인수영장 ¦ 다이빙수영장 ¦ ¦ 여과 장치 ¦ 가역규조토 여과 기 x5 대 (여과 면적 15 m2) - 편흡입 원심펌프 5 대 (150 A x2.5 m2/min x 18 m x 15 kW) - 집모기 5 조 (150 A 바스켓스트레이너식) ¦ 가역규조토 여과 기 x2 대 (여과 면적 15 m2) - 편흡입 원심펌프 2 대 (150 A x2.5 m2/min x 18 m x 15 kW) - 집모기 2 조 (150 A 바스켓스트레이너식) ¦ ¦ 소독장치 ¦ 다이어 프램식 차아염산소다 투입기 1.8~144 L/h x 0.1 kW x 2 sets 약품저장탱크 (5 톤 용량)x1 조 ¦ 다이어 프램식 차아염산소다 투입기 1.8~144 L/h x 0.1 kW x 2 sets 약품저장탱크 (5 톤 용량)x1 조 ¦ ¦ 열교환기 ¦ 판형 열교환기 증기발생량 1623 kg/h x 2 대 ¦ 판형 열교환기 증기발생량 1 623 kg/h x 2 대 ¦ ¦ 배관방식 ¦ 밸런싱탱크 사용 수영장 저면배관에 의한 상향 급수식 ¦ 좌동 ¦ | {}
109c51ac-3f67-4acf-8c78-8a81fed34a83 | 5권.pdf | 제 17 장 수영장설비 2.17-23 특히 실내 수영장은 바닷가(beach)와 같은 분위기를 조성 하기 위한 실내장치로서 일반관람객들이 이용할 수 있도록 무대공연장과 관람석과 같은 실내에 칸막이 없이 시설된 것 과 용수관리를 위해서 각 수영장의 물을 임의 로 교체할 수 있도록 시설된 배관계획이 특징이다. 원수로 사용되고 있는 온천수는 건물의 초기온도가 72°C 정도의 고온이라 일차로 건물의 난방용으로 사용한 다음 몇 단계의 냉각과 정을 거쳐 수영장에 급수하도록 한다. ![image](/image/placeholder) 25 m 수영장 크리너휘팅(DN 50) x 15 개소 50) x_15 개소 . - . 크리너휘팅 급수구 ![image](/image/placeholder) 100 15 그림 29 학교용 수영장의 순환배관도 표 15 레저용 수영장의 시설자료 ¦ 수영장명칭 ¦ 수영장명칭 ¦ 수면적, m2 ¦ 배수량, m2 ¦ 순환수량, m2/h ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 경기용 ¦ 960 ¦ 1100 ¦ 250 ¦ ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 유수용 ¦ 720 ¦ 860 ¦ 200 ¦ 유수장치 4 개조 ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 슬라이더용 ¦ 127 ¦ 76 ¦ 60 ¦ 길이 50 m x 6 레인 ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 다이빙용 ¦ 99 ¦ 350 ¦ 60 ¦ ¦ ¦ 실내 수영장 ¦ 어린이용 ¦ 125 ¦ 72 ¦ 100 ¦ 부대설비 : 미끄럼대, 분수 ¦ ¦ 옥외 수영장 ¦ 경기용 ¦ 1 250 ¦ 1 500 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ 옥외 수영장 ¦ 유수용 ¦ 2000 ¦ 2 400 ¦ 300 ¦ 유수장치 10 개소 ¦ ¦ 옥외 수영장 ¦ 슬라이더용 ¦ 450 ¦ 360 ¦ 100 ¦ 길이 70 m x 6 레인 길이 50 m x 6 레인 길이 30 m x 6 레인 ¦ ¦ 옥외 수영장 ¦ 다이빙용 ¦ 312 ¦ 1 400 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ 옥외 수영장 ¦ 어린이용 ¦ 465 ¦ 250 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ 옥외 수영장 ¦ 파도용 ¦ 3 400 ¦ 2040 ¦ 300 ¦ 조파식(뉴메틱식) 2 대 ¦ ¦ 계 ¦ 계 ¦ 9898 ¦ 10 408 ¦ 1910 ¦ ¦ | {}
d06809bd-e5c0-484a-9a32-e8b9a2fd6158 | 5권.pdf | 2.17-24 제 2 편 급배수위생 특수설비 10. 수영장의 운영과 유지관리 수영장은 체육시설의 설치, 이용에 관한 법률(2017.3.21 개 정법률 제 14635 호)에서 신고체육시설업으로 구분되었고 동법 시행규칙에 준한 문화체육관광부령(2017.2.14 개정)에서는 수 영장의 시설 및 설비기준(별표 1~4)과 안전관리 및 위생기 준(별표 6 의 2 항)을 제시하고 있으며 수질검사는 환경부령 2016.12.30 개정 제 684 호)에 준한다. 문화체육관광부부령과 환경부령을 기준으로 해서 각 시도 는 별도로 수영장 수질관리 지침서로서 수영장의 시설 설비 기준과 안전관리와 위생기준을 정하고 수영장에서의 안전사 고와 질병발생을 예방하도록 지도단속을 하고 있다. 수영장을 운영하기 위해서는 앞에서 설명한 기준들의 내용 을 자세히 알고 준수할 뿐만 아니라 효율적인 관리를 위한 시 설과 운영방법들이 많이 연구되어야 하며 노력이 필요하다. 수영장의 순환정화설비의 효율적인 운영관리를 위해 설치 된 기계, 기구의 배치와 용품 및 약품 등의 보관장소와 배관 경로를 나타낸 순환경로도를 작성해서 그 경로도에 표시된 기계, 기구 및 각 부속부품들의 명칭에 대한 표시를 통일해 두어야 한다. 또한 설치된 기계, 기구 및 부속부품들에는 표 찰을 부착시켜서 관리자가 쉽게 알아볼 수 있도록 한다. 수영장은 많은 물을 사용하기 때문에 급수 및 배수 시에 상당한 주의 를 해야한다. 수영장을 만수시키고자 할 때에는 많은 량의 물을 한꺼번에 급수하므로 주변의 주택가에 피해 가 생기지 않도록 수도공급 담당기관에 통보해서 시간대를 설정받아서 실시할 필요도 있다. 암거하수구(�����)같은 대용량 처리 능력이 있는 하 수시설에 직접배수를 할 수 없는 조건에서 배수하고자 할 때 에는 배수관로를 사전답사하고 배수할 때에는 다량의 배수를 갑작스럽게 하므로 부작용이 생기지 않도록 계속 관찰하면서 단계적으로 시행하는 것이 요구된다. 수영장은 불특정 다수가 항상 사용하는 관계로 점검을 철 저히 해서 보수를 해두어야 안전사고를 방지하게 된다. 수영 장 본체에 대해서는 파손부분으로 인해 수영객이 부상당하거 나 누수가 생기는 일이 없도록 사전조치를 한다. 기계기구를 포함한 순환배관에 대해서도 수시점검 해서 항상 원활하게 사용하여 연간 2 회 정도의 정기점검을 통해 전체적인 보수를 하여 기계의 수명연장을 하는 것도 바람직 하다. 수질관리를 위해서는 순환정화장치의 운영을 수질이 정상 적인 때에도 규정대로 운전을 계속해서 일정한 상태를 항상 유지하는 것이 효율적인 수질관리 기법이다. 수질관리를 위해 서는 수질검사를 철저히 해야 되며, 이를 위해 사용되는 검사 기구와 사용되는 지시약에 관한 상식도 확실히 알고 사용햐야 한다. 수영장의 수질에 영향을 주는 요인은 여러 가지이며 항상 변화하기 때문에 몇 가지 주요한 요인으로 날씨, 입장인원, 사용약품 소모량 및 수질검사 내용과 특기사항들을 기록해 두는 것은 필요한 사항이며, 수영장 관리지침서에 명시된 간 이수질검사(잔류염소, pH, 청명도)는 매시간 시행해서 일지 에 꼭 기록 비치한다. 수영장의 수질관리를 위해서는 수영장 주변 덱크부분을 청결하도록 항상 청소를 잘해야 하며, 청소 도 함께 해서 수영장이 오염되는 원인을 사전에 예방할 필요 가 있다. 여름철에만 제한적으로 사용되는 옥외 수영장의 경우는 수영시즌이 시작되기 전에 전체점검을 해서 정상적인 운영을 할 수 있도록 준비하며, 시즌이 끝난 직후에도 전체 점검을 해서 수영장을 사용하지 않는 기간 동안에 동파되거나 기계 작동에 지장을 줄 수 있는 사항들은 사전에 조치를 취한다. 사용되는 약품 중 잔여분에 대해서는 사용 가능한 것과 폐 기 처리할 것을 구분 정리하고 전기에 관한 사항들은 전문가 와 상의 하여 누전의 요인이 발생되지 않도록 만전을 기하여 야 하며, 항상 정신자세를 올바르게 갖고 운영관리를 하는 것 이 가장 중요하다. 참 고 문 헌 1. 空�調和, 衛生工��編 : 空�調和衛生工�便覧(改訂 第14版) IV卷 空�調和 衛生工��. 2. 日本�育施設協�監修 : 水泳フ ール(�育施設全書 第4 卷)(改訂版)(1979) 第一法規出版. 3. 空�調和, 衛生工��編 : 空気調和衛生工�便覧(改訂 第10版) III卷 空�調和 衛生工��. 4. 空�調和, 衛生工��編 : 空気調和衛生工�便覧(改訂 第11版) II卷 空�調和 衛生工��. 5. 水泳フ ール 浄化装置工業�盟編 : 水泳フ ール浄化装置 の 施設基準. 6. 魏�浩監修 : 수영푸울의 기계설비(건축설비시리즈 10) (1980) 大光書林. 7. �校と設備 夏季�(1988) 株式�社 環境備品調査�. 8. 渡部� : 海岸工�(1973)(株)コ ロ ナ社. 9. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 2 판, 제 1 쇄, 2001, 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 2 편 제 5 장 수영장설비. 10. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 제 1 쇄, 2011, 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 2 편 제 5 장 수영장설비 11. 2015 ASHRAE Handbook HVAC Application, Chapter 5. Places of Assembly. 12. 2012 International Building Code, Chapter 29 Plumbing Systems. | {}
9b59944e-7996-4abd-8c17-110983c6aede | 5권.pdf | 제 18 장 욕장설비 2.18-1 제 18 장 욕장설비 최근 삶의 질 향상으로 인해 생활의 여유를 찾으면서, 대 중적인 온천이나 공중욕탕설비에 대한 관심이 높아지고 있는 온수는 인위적으로 가열되는 온수나 지중에서 용출되는 온천 수, 광수, 수증기 및 기타 가스로서 표 1 과 같은 온도 및 물질 이 있는 것을 말한다. 최근에는 관광자원으로 개발하여 공중욕탕이나 호텔 등 숙박시설의 목욕용으로 이용되어 주말이나 공휴일 등에 온천 욕을 즐기는 사람들이 날로 증가하고 있는 실정이다. 이와 같은 공중욕탕설비에 관련된 기준, 공중욕탕의 오염, 급탕방식, 온천 및 공중 욕탕설비 그리고 유지관리에 관련된 사항에 대해서 기술한다. 1. 공중욕탕 설비의 설계기준 공중욕탕의 설계기준으로는 건축법 및 공중위생법 등이 있으며, 건물에 대한 기준으로는 규모와 등급에 따라 차이가 있다. 보통 공중욕탕설비에 관련하여 설계기준과 수질보존기 준의 사항은 표 2 와 같다. 공중욕탕의 수용인원에 따라 모든 욕탕설비의 용량과 규 모가 결정되므로 공중욕탕에 입욕하는 인원의 산정에 신중을 기하여야 한다. 이와 같은 공중욕탕설비의 계획은 표 3 과 같 이 사전에 기초 자료조사에서부터 각종 설비계획까지 면밀히 검토하여 적정한 설비를 갖추어야 한다. 표 1 온천의 정의(상수와 구별하는 한계치) ¦ 물질명 ¦ 유량, mg/L ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 총량 1 000 이상 ¦ ¦ 용존물질(가스성을 제외) 유리이산화탄소 (CO2)(유리탄산) ¦ 250 이상 ¦ ¦ 리튬이온(Li*) ¦ 1 이상 ¦ ¦ 스트론튬 이온 (Sr2+) ¦ 10 이상 ¦ ¦ 바륨 이온(Ba2+) ¦ 5 이상 ¦ ¦ 철 이온(Fe2* + Fe3+) ¦ 10 이상 ¦ ¦ 망간(II) 이온 (Mn2*) ¦ 10 이상 ¦ ¦ (제 1 망간이온) ¦ ¦ ¦ 수소 이온(H*) ¦ 1 이상 ¦ ¦ 취소 이온(Br~) ¦ 5 이상 ¦ ¦ 요드화 이온(I') ¦ 1 이상 ¦ ¦ 플루오르 이온(F~) ¦ 2 이상 ¦ ¦ 비소산수소 이온(HAsO42) ¦ 1.3 이상 ¦ ¦ 메타 비소산 이온(AsO2) ¦ 1 이상 ¦ ¦ 유황(S) (HST + S2O32- + H2S 에 ¦ 1 이상 ¦ ¦ 대응하는 것) ¦ ¦ ¦ 메타 붕산(HBO2) ¦ 5 이상 ¦ ¦ 메타 규산(H2SIO3) ¦ 50 이상 ¦ ¦ 탄산수소나트륨(NaHCO3) ¦ 340 이상 ¦ ¦ 라돈(Rn) ¦ 220 X 10-10 퀴리 단위 이상 ¦ ¦ 라듐염(Ra) ¦ 1 x 10~8 이상 ¦ 주) 온도(원천에서 채취될 때의 온도) : 25°C 이상 표 2 보통 공중욕탕의 기준 ¦ 항목 ¦ 기준 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조도 온도 출입구폭 탈의 실 바닥면적 각 욕실 바닥면적 욕실개구부 수도꼭지수와 구경 욕조의 바닥 면적 온도계 여과 기의 설치 보일러 음료용 수도꼭지 욕탕의 오염도 (1) 탁도 (2) 2KMnO4 소비량 (3) 대장균 (4) 암모니아성 N ¦ 바닥면 20 lux 이상 42°C 이상 1.8 m 이상 욕실바닥 면적 x 6/10 이상 33 m2 이상 욕실바닥 면적 x 1/40 이상 DN 25 이상, 욕실바닥 면적 5 m2 마다 1 쌍 5 m2 이상 욕조마다 1 개 송출구는 탕수면 아래쪽 15 cm 이하 노통식 보일러는 불가 표시한다. 5 도 이하 25 mg/L 이하 1 개/mL 이하 2 mg/L 이하 ¦ 입욕자가 직접 이용하는 장소 욕탕 및 깨끗한 온수 신발장에서 탈의 실에 대한 출입구 남녀 각각에 대해 적용 탕기 배출용 기계 환기의 경우는 예외 1 쌍은 냉 · 온수 꼭지 각 1 개, DN 50 배관 이상 입욕자에게 직접 열기, 열탕의 접촉시키지 않을 것 명시할 수 있는 위치에 설치 수도에 직결 사용할 경우도 있음 ¦ | {}
2f44cae8-a1fb-4a53-9ac1-fa61cfe374c4 | 5권.pdf | 2.18-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 3 공중목욕탕설비의 계획순서 ¦ 항목 ¦ 기초 자료조사 ¦ → 열량, 온수량의 계산 → ¦ 열수지 계산 ¦ ¦ → 설비 계획 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 내 용 ¦ 1. 욕조 면적과 용적 2. 입욕인수 3. 온천질, 온천온도 4. 온천 공급량 ¦ 1. 유효 열량계산 2. 욕조 주입온천량 3. 깨끗한 온수소비량 4. 온천 유효 보유열량 계산 ¦ 1. 공급시스템의 열수지계산 2. 공급시스템의 경제성계산 ¦ 1. 공급시스템의 열수지계산 2. 공급시스템의 경제성계산 ¦ 1. 저탕탱크 2. 여과 장치 3. 가열장치 4. 배관의 보온 5. 자동제어장치 ¦ 2. 공중욕탕의 오염 2.1 욕조의 오염식 용적 V 의 욕조에 단위 시간마다 q 만큼의 온수가 주입될 경우에, 최초의 오염량 : K。 [g/L] 입욕자 1 인 마다의 오염 발생량 : P, g/(인 · 회) 일정시간의 평균 입욕자수 : n 인으로 할 때, 오염이 안 된 온천이 최초의 n 인에 의해 오염되는 양을 f(K)라 하면, nP f(K) = V+q 만일, 최초의 오염량 K 가 최초의 n 에 의해 오염되는 양 f(K)와 동일하다고 가정하면, n P Ko = f(K)= V+q 욕조에 K0 의 오염이 생긴 후, 계속해서 입욕되고 일정시간 이 지난 다음 W 만큼의 오염이 생겼다고 하면, 시간 dt 에 생 긴 오염량 dW 는 다음 식으로 주어진다. WV dW= K⌀ + V+q dt Chart Type: bar 4 5 6 7 P=2g/인ᆞ희 5g/cm2 3.2g/cm2 4.9g/cm2 5.5g/cm2 P=1g/인ᆞ희 4.9g/cm2 2.0g/cm2 4.8g/cm2 3.6g/cm2 (2) (1) 그림 1 오염량과 시간의 관계 (3) 여기서, V/(V+q) = a 라 하고, 오염량과 시간에 대한 관계 식으로 정리하면, dW dt K⌀ + W 식(4)를 적분하면, 름 10g(Ko+a W) =t+C (4) 상기 식(5)에 W=0 , t=0 을 대입하면, (5) 가 된다. 그러므로 욕조의 오염식은 등 logKo = C W= nV [evt(V+g)-1] (6) 즉, 욕조에 생기는 오염은 입욕자수 n, 1 인 마다 오염 발생 량 p 및 사용시간 t 에 비례하고, 욕조크기 V 및 주입량 q 에 반비례한다. 그러므로 욕조의 용량 : 3.5 m2(동시 입욕자수 : 16 인)일 때, 신탕의 유입량은 1.2 m2/h 이고, 입구온도 46°C, 출구온도 44°C 이며, 1 인 마다 오염발생량 P 를 1 g/회로 하여, W-t 곡선을 작성하면, 그림 1 과 같은 대수곡선이 된다. W= a10-5(e0.745t-1) = 1.14x10-5(e0.745t-1) (7) 상기 식 (7) 중에 a 는 입욕자의 오염량 P 이나 세척정도 등 에 밀접한 관계가 있으므로 비교적 깨끗한 입욕자와 그렇지 못한 입욕자의 경우와 는 a 의 값만 바꾸어서 오염도를 구할 수 있다. 일반적으로 오염량 W 은 단독으로 나타낼 수 없고, 입욕자 의 신체에 묻어 온 외부로부터의 물질, 입욕시 인체에서 분비 되는 것 등의 총체를 오염량이라 부르고 있으므로 오염량의 규제는 내용을 검토하여야 한다. 또한, 온천을 이용한 공중욕탕에서는 오염량 중에서 상기 의 내용 이외에 온천 고유의 용존물로서 지표에서 변화하여 나타나는 물질이 추가로 포함되어야 한다. 따라서 일반 공중욕탕에서 생기는 오염과 여러 가지 화학 | {}
1e78c4ab-416c-4c95-990c-fce725e24e8a | 5권.pdf | 제 18 장 욕장설비 2.18-3 성분을 함유하는 온천에서의 오염은 설비계획에서부터 세심 한 주의 를 기울인다. 2.2 욕조에서의 오염물질 1) 오염요소와 탁도 일반욕조나 수영장 등에서는 인체에서 분비되는 오염물이 욕조 중에 방출되어 오염이 심해졌을 때, 이것을 정량적으로 고찰하는 데는 KMnO4 소비량에 의해 측정하는 방법이 있다. 인체에서 방출하는 오염량을 함수로 하여 NaCl 탁도의 관계 를 구하고, 이것과 육안적으로 알 수 있는 혼탁정도나 냄새 등을 연관시켜 정량적으로 다음과 같은 식 (8)로 표시한다. X = 233+14.80g0.240 (8) X 는 Ce-, y 는 탁도이며, 233 은 물에 함유되는 Cl~량이다. 즉, 인체에서 방출되는 땀 등에 의한 NaCl 과 오염에 의한 탁 도와 의 관계가 상당히 분명하게 밝혀지고 있다. 표 4 와 같이 탁도가 3 도 이상이 되면 점차 흐려지게 되고, 부유물을 볼 수 있게 되며, 이와 함께 Cl~량이 증가하는 것을 알 수 있다. 표 4 오염 Cl- 및 KMnO4 과 탁도의 관계 ¦ Ce-(X) ¦ Ce-(X) ¦ 233 ¦ 245 ¦ 251 ¦ 253 ¦ 255.5 ¦ 257.5 ¦ 258 ¦ 258.5 ¦ 259.5 ¦ 260.5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탁도(y) ¦ 탁도(y) ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ ¦ 비 고 ¦ 취기 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 취기 근소 ¦ 취기 ¦ 취기 ¦ 취기 ¦ 취기 ¦ 취기 ¦ 취기 ¦ ¦ 비 고 ¦ 탁도 ¦ 무색 투명 ¦ 무색 투명 ¦ 무색 투명 ¦ 미 백탁 ¦ 미 백탁 ¦ 미 백탁 ¦ 미 백탁 ¦ 미 백탁 ¦ 미백탁 ¦ 백탁 미 ¦ ¦ 비 고 ¦ 부유물 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 부유 근소 ¦ 부유 ¦ 부유 ¦ 부유 ¦ 부유 ¦ 부유 ¦ 부유 ¦ 2) 온천수의 탁도 일반 공중욕탕에서는 인체로부터의 오염물이 유입되면 점 차 미백탁이 생기고, 이와 함께 부유물이 뜨게 되나 온천과 같은 경우에는 지표에 용출하면 오염을 받지 않아도 표 5 와 같은 성분을 갖는 것은 자연히 흐려져 탁해진다. 표 5 탁해지는 온천수 ¦ 성분 ¦ 색조 ¦ 특성 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유황 ¦ 백탁한 부유 ¦ S, SH, H2S 에서 유도된다. ¦ H2S 가스를 수반할 때도 있다 ¦ ¦ 철분 ¦ 백탁에 황갈색 ¦ Fe(HCO3)2-FeSO4 용존 ¦ 여과 가능 ¦ ¦ 부식질 ¦ 담황 - 황갈 ¦ - ¦ 여과 는 가능하나, 용이치 않다 ¦ (1) 유황 화산, 비화산 지대를 불문하고, H2S 로서 지중에서 온천수 와 함께 용출된다. 2H2S+O2 = 2H2O+2S : 백탁 및 부유물, 백색 침전 4H2S+O2 = 2H2O+4S : 백탁 및 부유물, 백색 침전 (2) 철분 철분을 다량 함유하는 온천에서는 다음 식과 같이 용존성 의 것이 검출되어 혼탁해짐과 동시에, 욕조에 FeO 의 적색 부 착물이 생겨 세면장을 붉게 물들인다. Fe(HCO3)2 = Fe(OH)2+2CO2 Fe(OH)2 = FeO+H2O Fe(SO4)+H2O = FeO+H2SO4 (3) 부식물 제 3 계의 유전 또는 가스용의 부유성 온천은 유기성 용존물 이 다량 수반되고, 옅은 황색-황갈색-흑갈색을 띄고 있다. 3) 욕조에서의 세균수 공중욕탕에서는 대장균의 규제가 엄격하게 되어 있다. ① 저온에서는 잡균이 시간이 경과 됨에 따라 증가하나, 온 수의 질에 따라서 잡균이 사멸되거나 또는 번식력이 약해 지며 산성에서는 이런 경향이 더욱 강하게 나타난다. ② 온수의 질에 관계없이 보급탕량이 많을 때는 시간이 지 남에 따라 세균수가 감소되는 경향이 있으며, 보급탕량이 적을 때는 일반 오염현상과 함께 잡균도 증가된다. ③ 온수의 양이 적을 때나 가열하여 순환시키는 일반 공중 욕탕과 같은 경우에는 욕조가 상당히 오염되며, 때로는 포 도상균이 존재한다. 이상과 같은 이유로 공중욕탕에서는 적당한 살균방법이 필요하므로 욕탕설비 계획시에 세심한 주의 가 필요하다. 3. 급탕 방식 공중욕탕설비에서 요구되는 급탕의 기능은 욕조의 급탕, 사용개시 후의 욕조 안에 수면유지 및 열량보급, 세정용 수도 꼭지에 대한 냉 · 온수 공급 및 배열회수 등이다. 그림 2 에 표 준적인 배관계통을 나타내고 있으며, 급탕방식으로는 직접가 열식과 간접가열식이 있다. 1) 직접 가열식 저탕탱크와 보일러를 직결하여 순환 가열하는 방식으로서 열효율면에서는 최적의 방법이라고 할 수 있지만, 끊임없이 새로운 물을 넣어주기 때문에, 보일러의 신축이 불균등하게 되고, 또 수질에 따라서는 보일러 안에 스케일이 부착해서 열 효율을 감소시키는 일이 있으므로, 내부에는 방식처치를 강 구할 필요가 있다. 또 보일러는 경우에 따라서는 높은 압력을 받기 때문에 고압에 견디는 것을 설치한다. | {}
f28e0a55-73ea-4304-b9d1-33202af37743 | 5권.pdf | 2.18-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) ▼ 고가탱크 깨끗한 온수조정탱크 공급용 수도꼭 지 (냉온수) 공중욕탕 수도꼭 지 (냉온수) 보조방열기 멸균주입기 세면장 여과 기 욕조 주보일러 보조보일러 폐열회수용 열교환 기 배수주관으로 세면장배수 그림 2 공중욕탕의 배관계통 (표준) 2) 간접 가열식 보일러에서 만들어진 증기 또는 고온수를 열원으로 하고, 저탕탱크 내에 설치한 코일을 통해서 관내의 물을 간접적으 로 가열하는 방식이다. 따라서 직접가열식과 같이 보일러를 고압력에 충분한 내력을 갖는 것으로 할 필요는 없다. 일반적으로 규모가 큰 용량의 급탕에 쓰여지고, 설비비 · 유지관리비 등의 경제적인 면에서도 적합하며, 욕조수면의 자동제어설비 및 온도제어설비를 추가할 수 있다. 4. 공중욕탕설비 4.1 욕탕설비 계획 욕탕설비 계획에서 중요한 것은 열수지의 계산이다. 이용 하는 온천의 유효열량은 식(9)의 경우와 같이 각각 내용이 달 라진다. QE = 8 + 용 +HT 여기서, (9) QE : 유효열량, W 8 : 욕조 필요열량, W 용 : 헹굼온수 필요열량, W HT : 전 설비에서의 손실열량, W 유효열량이 필요열량과 같거나 클 때는 가열설비는 불필 요하며, 또한 욕조에 유입되는 온수 온도가 48°C 이상일 때에 는 가열장치가 없어도 된다. 반면에 유효열량이 필요열량보다 적으면 가열장치가 필요 하다. 피크 사용량이 크고, 이용 온수량에 여유가 없으면 샤워온 수량을 예상해서 저탕탱크를 계획한다. 4.2 욕조 필요열량 대용량 욕조를 항상 일정온도(42~44°C)로 유지하기 위해 서는 사용온도 이상의 온수를 손실열량만큼 보급하여야 한다. 이 온천 필요주입량은 그림 3 및 식(10)에서 구할 수 있다. 0.86Q W= 不同 여기서, ¦ W ¦ : ¦ 온천 ¦ 필요유입량, L/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : ¦ 욕조 ¦ 필요열량, W ¦ ¦ To ¦ : ¦ 유입구에서의 ¦ 온도, °C ¦ ¦ T1 ¦ : ¦ 욕조 ¦ 사용온도, °C ¦ (10) 샤워온수량은 5~10°C 의 온천수를 혼합해서 42°C 가 되게 한다. 또 개별 소욕실에서 상시 온천을 송류해서 24 시간 운전 할 경우에는 대용량 욕조와 같이 계산한다. 4.3 가열장치 가열장치는 순간식(���)과 저탕식(���)으로 나눌 수 있다. 순간식 가열장치로서는 가스순간 탕비기, 관류식 보일 러, 열교환기, 진공식 혹은 대기압식 온수기 등이 있으며, 저 탕식의 가열장치로서는 저탕형 보일러나 가열코일부착 저탕 | {}
af660323-17f1-4e1b-a05d-03e3567aac9e | 5권.pdf | 제 18 장 욕장설비 2.18-5 1 시간 후의 손실열량, W Chart Title: 사건 주의 몬딜항, W X-Axis: A/V(욕조면적/욕조체적) Y-Axis: 1 시간후의 저하온도, \/h Chart Type: line 5.815 11630 17445 23260 29075 꼭선균 I 0 년/h 5.815 년/h 11630 년/h 23260 년/h 29075 년/h 콕선균 II 0 년/h 0.6 년/h 0.6 년/h 0.6 년/h 0.6 년/h ᅳ준비 0.2 년/h 0.8 년/h 0.15 년/h 0.2 년/h 0.96 년/h 곡선균 II 0.0 년/h 0.4 년/h 0.6 년/h 0.9 년/h 0.66 년/h 주) 그림은 욕조온도와 욕실온도의 차 △Tm[°C]를 기준으로 한 욕조면적/욕조체적(A/V)대 손실열량 직선군(I)과 욕조면적을 기준으로 한 A/V 대 저하온도[*C/h]의 곡선군에 의해 형성하고 있다. 그림 3 욕조 열관리도표 ![image](/image/placeholder) 팽창관 급탕관 온도검출단 자동조정밸브 저탕조 열원 환탕관 급수 급수 순환펌프 ![image](/image/placeholder) 팽창관 팽창관 급탕 급탕 증기 온수(반) 3 방밸브 HX- 드레인 HXT 온수 증기트랩 a. 가열코일부착 저탕조 ![image](/image/placeholder) 팽창관 급탕 저탕조 순환펌프 ◁ 환탕 ④ 급수 직접가열보일러 가열순환펌프 진공온수기 C. 가열코일부착 저탕조 b. 열교환기 ![image](/image/placeholder) 안전밸브 또는 팽창관 급탕 ◁ 환탕 급수 d. 열교환기 주) 가열장치에 열펌프를 사용하는 경우도 있다. 그림 4 가열장치 | {}
35f2abdf-5c7f-4a37-9e3a-2009db90c8e4 | 5권.pdf | 2.18-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 조가 있다. 또한 가열방식에 따라 분류하면, 보일러, 가스탕비 기, 전기온수기, 태양열온수기 등의 직접가열장치, 가열코일 부착 저탕조나 열교환기 등의 간접가열장치, 그리고 증기사 일렌서, 기수혼합밸브 등의 열매혼합가열장치(熱媒混合加熱 ��)가 사용된다. 일반적으로 중앙식 급탕방식에는 기름, 가스 등을 열원으로 하는 급탕보일러 등 직접가열장치 및 증기나 온수 등을 열원 으로 하는 급탕보일러 등 직접가열장치 및 증기나 온수 등을 열원으로 하는 간접 가열장치로서 저탕식이 많이 사용된다(그 림 4). 가열장치는 급탕설비의 양부(��)를 결정하는 중요한 부분이기 때문에 계획시 모든 사항을 종합적으로 검토하여 결정해야 한다. 온천의 가열은 열교환기를 사용해서 직접 가열하는 것이 일반적이다. 스테인리스강제 보일러의 경우는 온수의 질 및 침전물의 부착을 고려하면 가열도 가능하다. 가열기기로는 보일러 외에 비교적 규모가 적을 경우에는 전기가열기도 이 용할 수 있다. 4.4 여과 장치 욕조의 여과 는 상수원의 여과 와는 달리 부하가 비교적 크 다. 즉, 입욕 중에 인체에서 외피 등 조직편, 부착물이나 고급 산염 등이 욕조 내 수중에 용출되어 매우 미세한 점착성의 층을 여과 층 표면에 형성해서 여과 면을 폐쇄하고, 여과 사이 클(여과 개시부터 슬러지층 갱신까지의 시간)을 단축시킨다. 단위 시간마다 신탕 보급량과 여과 량의 합계가 오염량 보 다도 충분히 커야 한다. 또 중요한 설계조건이 되는 것은 욕 조용량과 이용 인원수와 의 비이다. 따라서 여과 기기의 선정에서 충분히 이용 상황을 예측하 여 1 턴의 시간을 결정하여야 한다. 즉 신탕과 여과 량 합계의 결정은 경험에 의한 요소가 많으나, 통상 산정기준은 1 일 총 입욕자 1 인 마다 욕조용량이 60~80L 일 때, 1 턴의 시간을 1 시간 정도로 한다. 1 시간 마다 신탕 보급량과 여과 량의 합계 를 욕조용량과 같게 한다. 그러나 이 산정기준도 수질기준에 부합하는 지 신중하게 검토할 필요가 있다. 이와 같이 단위시간마다 여과 량이 결정되면 그것에 적합 한 여과 기기가 선정되지만, 그때 여과 면적 1 m2 당 매시 2.5±0.5 m2 의 여과 량이 되게 하여야한다. 앞서 설명한 바와 같이, 욕조내 여과 순환에서는 여과 층 표면에 점착성으로 압 축된 층이 형성되므로 여과 면적마다 여과 량이 클 때에는 여 과사이클이 단축되어 운전상 지장을 초래한다. 따라서 여과 량에 균형이 잡힌 여과 기의 선정에는 여과 기 에 부착된 펌프 송출량으로 선정하지 않고 여과 면적을 기준 으로 선정하여야 한다. 1) 여과 기의 종류 욕탕용 여과 기는 여과 형식에 따라 다음과 같은 종류가 있다. (1) 여과 조제를 사용하는 기종 금속 또는 섬유제 망 위에 여과 조제층(조제피복)을 형성시 켜 여과 층으로서 여과 하는 형식이며, 가장 여과 정도가 높다. 조제는 규조토가 보통이다. 여과 층 형식에 따라 리프형, 실린 더형, 양면 또는 편면 평판형 등이 있다. 규조토 조제여과 기는 역으로 세척하기가 쉽고, 역세척시 배출되는 조제처리에 문제가 있다. (2) 조제를 사용하지 않는 기종 모래 여과 기에 대표되는 충진형, 여과 천을 사용하는 카트리 지형이 시판되고 있다. 여과 압 상승에 따라 역세척을 요하는 것은 같다. 역세척 후의 운전 개시초기는 여과 량이 크지만 여 과정도가 거칠며, 운전과 동시에 막힘으로 거칠게 되지만, 차 층 여과 압이 상승되며, 역세척이 불완전한 것이 이 기종의 단 점이다. 특히 모래 여과 기는 미생물이 발생하며, 여과 수와 역세척 수가 함께 쇼트패스(short pass)되어 여과 층 이용이 불가능하 게 되기 쉽다. 또 역세척 및 여과 제 살균관리를 요한다. 카트 리지형은 역세척이 불완전한 누적으로 상승되기도 전에 교환 해야 하며, 카트리지형은 조제 병용이 가능한 기종도 있다. 공중 욕탕용으로 자연중력 여과 는 열손실이 커서 부적합 하며, 가압 여과 형이 좋다. 여과 기를 온천에 사용할 경우 부 식의 지장이 많으므로 재질에 대해서는 신중해야 한다. 2) 여과 계통의 배관 및 부대설비 여과 순환계의 흡입 · 송출위치는 욕조내 저부에 배치하고, 흡입 · 송출로 욕조 전체를 순환하게 고려해서 체류부위가 없 게 한다. 결코 욕탕면 위로 송출하거나 싱크에서 흡입해서는 안된다. 흡입측은 흡입에 의한 인사사고를 피하기 위해 충분한 면 적을 차지하는 배수탱크를 통해 간접 흡인한다. 흡입측 배관 은 관지름을 크게 해서 관손실수두를 되도록 적게 하고 욕탕 면과 펌프 중심의 높이는 반드시 펌프 중심을 욕탕면 이하로 해서 압입으로 한다. 4.5 온수의 보급 여과 순환은 고형 현탁물을 제거하는 것이며, 오염으로 발생 하는 가용성 성분(질소화합물, 기체성분 등)은 여과 순환만으로 는 제거되지 않고, 누적되므로 충분한 양의 온수를 보급해야 한다. 일반적으로 온수의 보급량은 욕조를 42~43°C 로 유지할 때의 열손실(욕조에서의 방열량)과 같은 열량의 상당량을 보 급하도록 계산한다. 욕조에서의 방열량은 식(11)으로 계산된다. Q= KA(TI - T2) 여기서, Q : 욕조에서의 방열량, W K : 열관류율, W/(m2K) A : 욕조 표면적, m2 Ti : 욕조내 온도, °C T2 : 욕실 온도, °C (11) 끄는 유사한 욕실에 대해, 겨울철에 각 현장에서 실측하여 결정한다. | {}
8315808d-0327-4109-ac7c-df42daf48e6b | 5권.pdf | 제 18 장 욕장설비 2.18-7 4.6 급탕 및 급탕공급 펌프 급탕용 펌프는 일반적으로, 볼류트 펌프와 터빈 펌프가 사 용된다. 펌프의 재질을 선정하는 데에는 온수의 화학분석표를 토대로 검토함과 동시에 현지에서 사용되어지고 있는 펌프의 재질과 부식 등의 발생상황을 충분히 조사하여 결정한다. 펌프의 재질은 온수의 pH 값만으로 결정되는 것은 아니지 만 pH 값에 의한 펌프의 재질을 표 6 에 표시하고 있으며, 온 천수의 질과 펌프 재질의 관계를 표 7 에 나타내고 있다. 급탕공급 펌프를 결정하기 위해서는 배관이나 기기로부터 의 열손실을 산정하고 순환탕량을 구해 그 순환량과 관경에 의해 배관지름의 마찰손실을 구해 펌프를 선정한다. 표 6 온수의 pH 농도와 펌프의 재질 ¦ 분류(1) ¦ 분류(2) ¦ 펌프의 재질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 산성 (pH 3 미만) ¦ 강산성 온수 (pH 2 이하) 산 성 온수 (pH 2~4) ¦ 티탄, 합성수지, 도기 스테인리스강, 청동 ¦ ¦ 약산성 (pH 3~6) ¦ 약산성 온수 (pH 4~6) ¦ 스테인리스강, 주철, 청동 ¦ ¦ 중성 (pH 6~7.5) ¦ 중성 온수 (pH 6~7.5) ¦ 청동 ¦ ¦ 약알카리성 (pH 7.5~8.5) ¦ 약알카리성 온수 (pH 7.5~8.5) ¦ 청동, 주철 ¦ ¦ 알카리성 (pH 8.5 이상) ¦ 알카리성 온수 (pH 8.5~10) 강알카리성 온수 (pH 10 이상) ¦ 주철, 스테인리스강 주철, 스테인리스강 ¦ 표 7 온천수의 질과 펌프 재질과 의 관계 ¦ 구 분 ¦ 펌프의 재질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 나트륨-염화물 온수 ¦ 청동, 스테인리스강, 티탄, 주철 ¦ ¦ 단수 온수 ¦ 주철, 청동 ¦ ¦ 단순 유황 온수 ¦ 주철, 티탄, 청동 ¦ ¦ 유산염 온수 ¦ 청동, 스테인리스강, 티탄 ¦ ¦ 철-유산염 온수 ¦ 스테인리스강, 티탄, 주철 ¦ ¦ 칼슘(마그네슘)-탄산수소염 온소 ¦ 주철, 스테인리스강, 티탄 ¦ ¦ 나트륨-탄산수소염 온수 ¦ 주철, 스테인리스강, 티탄 ¦ 주) 스테인리스강재는 Cl 이온 함유가 높으면 부식이 생기므로 주의 를 요한다. 1) 순환배관으로부터의 열손실 배관 및 기기로부터의 열손실은 관재질, 관지름, 보온재의 종류 및 두께, 관내 온도, 주위온도 등에 따라 다르다. 배관 전체로부터의 열손실을 구하기 위해서는 각 관지름마다 그 배관길이를 구해 각각에 대한 열손실을 구하여 합산한다. 배관으로부터의 열손실은 보온재의 종류나 두께에 따라 다르다. 배관으로부터의 열손실 있는 다음 식(12)로부터 구 할 수 있다. (t。-tr) 용 = 2� dza 1 x ing (12) 여기서, ¦ 용 ¦ : 단위 길이당 열손실, kW/m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ d ¦ : 보온재 외경, m ¦ ¦ do ¦ : 관외경, m ¦ ¦ 入 ¦ : 보온재 열전도율, kW/(m°C) ¦ ¦ a ¦ : 표면 열전달계수 ¦ ¦ to ¦ : 관내온도, °C ¦ ¦ tr ¦ : 주위온도, °C ¦ 기기류에서의 열손실 QM 은 다음 식(13)에서 구한다. 단, 원통 형의 비교적 가느다란 온수보일러나 저탕조에서는 관으로 가 정하여 식(12)을 사용하여 산정해도 좋다. to +t, QM= 1 + x a1 (13) QM : 단위면적당 열손실, W/m2 X : 보온재의 두께, m 배관, 기기로부터의 열손실은 보온재의 종류, 두께, 급탕은 도와 관 주위 온도와 의 차 등에 의해서 달라지며 식(12)에 의해서 계산하여야 하지만, 일반적으로는 표 9 의 수치를 이 용한다. 표 8 각종 보온재의 열전도율 ¦ 보온재명 ¦ 열전도율, W/m°C ¦ 보온재명 ¦ 열전도율, W/m°C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 규조토 ¦ 0.097~0.113 ¦ 규산칼슘 ¦ 0.067 ¦ ¦ 락크울 ¦ 0.045~0.060 ¦ 폼폴리스치렌 ¦ 0.038~0.042 ¦ ¦ 글라스울 ¦ 0.042~0.049 ¦ 퍼라이트 ¦ 0.062~0.076 ¦ 실제로 배관 전체의 열손실을 관지름별로 구하는 것은 번 거롭기 때문에 전체 배관길이를 대략적으로 구해, 그 중에서 가장 긴 관지름을 평균 관지름으로 하여 배관 전체의 열손실 로 한다. 또한 이 값의 20% 정도를 밸브나 순환펌프로부터의 열손실로 예상하여, 이들 합계를 배관 전체의 열손실로 취하 는 개략적인 방법도 있다. 또한 가열장치 본체로부터의 열손 실을 더한 총합이 시스템 전체의 열손실이다. 2) 용량의 결정 급탕공급 펌프의 수량은 순환관로의 열손실과 온도차로부 터 식(14)와 같이 구한다. Q W= △tx60 (14) | {}
7e344dca-137d-44f1-8d2e-05efe556c8e8 | 5권.pdf | 2.18-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 9 배관, 기기로 부터의 열손실 ¦ 관경, DN ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 보온을 한 강관, W/m°C1) ¦ 0.244 ¦ 0.291 ¦ 0.326 ¦ 0.384 ¦ 0.419 ¦ 0.500 ¦ 0.512 ¦ 0.582 ¦ 0.709 ¦ 0.837 ¦ 0.849 ¦ ¦ 보온하지 않은 강관, W/m°C2) ¦ 1.070 ¦ 1.349 ¦ 1.628 ¦ 2.012 ¦ 2.291 ¦ 2,896 ¦ 3,384 ¦ 4.036 ¦ 5.082 ¦ - ¦ 7.257 ¦ ¦ 보온하지 않은 동관, W/m°C2) ¦ 0.640 ¦ 0.826 ¦ 1.047 ¦ 1,244 ¦ 1.465 ¦ 1.826 ¦ 2.245 ¦ 2.593 ¦ 3.326 ¦ - ¦ 4.687 ¦ ¦ 보온을 한 평면, W/m°C1) ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 0.861 ¦ 주 1) 入 = 0.047 W/m °C(암면)), a=11.63 W/m2 °C, 보온재 두께를 관지름 DN 15~50 은 20 mm, DN 65~125 는 25 mm, 관지름 DN 150 은 30 mm, 평면에 대해서 는 50 mm 로서 계산. 보온을 한 강관의 값은 강관이외의 보온된 배관에 근사적으로 사용하여도 지장은 없다. 2) Pantuso, V. J. : Return Pipe Sizing, ACHV, Oct., 1963 에 따름. 여기서, W : 순환수량, L/min Q : 배관, 기기로부터의 열손실, kW/h △t : 급탕관의 온도차 ; 일반적으로 5°C 3) 급탕공급 펌프양정의 결정 급탕공급 펌프의 양정은 순환수량, 급탕관의 관지름과 길 이로부터 순환관로가 가장 긴 계통의 마찰손실을 구해 결정 한다. 순환관로가 가장 긴 계통의 마찰손실은 유량, 관지름, 길이가 다른 배관의 각각의 부분의 마찰손실을 구해 그것을 합계하여 구하지만, 실제의 배관은 분기(分岐)가 많아 간편법 으로서 식(15)가 사용된다. H = 0.01 · (I+를) 여기서, (15) ¦ H ¦ : 순환펌프의 ¦ 양정, ¦ m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L ¦ : 급탕주관의 ¦ 길이, ¦ m ¦ ¦ 1 ¦ : 반탕주관의 ¦ 길이, ¦ m ¦ 이것은 관로의 마찰손실 수두를 급탕에서 10 mmAq/m 로 한 것이며, 급탕공급 펌프의 양정은 2~3 m 정도가 바람직하 며, 과대하게 되지 않도록 한다. 4.7 탱크류 1) 온수저장 탱크 온수저장 탱크는 온수를 급탕 펌프에 의해 보내기 전에 온 수에 존재하는 침전물 등을 분리하기 위해서 저장하는 탱크 이다. 따라서, 급탕이 편리한 곳에 설치하여야 하고, 보통 1 m2 이상의 크기로 하며, 대부분 재질은 FRP(강화플라스틱)제 를 사용한다. 2) 저탕 탱크 수요 피크 시에 충분한 양을 공급할 수 있도록 온수를 저 장하는 탱크로서 일반적으로 급탕공급이 간편한 위치에 설치 한다. 저탕 탱크에는 직접가열식과 간접가열식이 있다. 직접가열식은 보일러와 저탕 탱크를 직결하여 물을 직접 가열하고 또한 순환시키면서 가열한다. 이 형식은 자연순환 을 보다 좋게 하기 위해 저탕조를 보일러보다 높은 위치에 설치하는 것이 바람직하다. 또한 경우에 따라서는 순환력을 증대시키기 위해 펌프를 사용한다. 간접가열식은 증기, 고온수 및 온수를 열원으로 하여 탱크 내의 가열장치(가열코일)를 통해 가열하는 것이다. 간접가열 의 저탕탱크에는 탱크 내부의 탕의 온도를 균일하게 하기위 해 순환펌프를 설치하며, 또한 연속 출탕(��)이 가능한 저 탕 탱크도 있다. 코일은 헤어 핀 형의 코일이 있다. 부속품으 로는 안전밸브 혹은 팽창관, 압력계, 온도계 등이 필요하다. 형상은 거의 대부분이 원통형으로서, 입형 및 횡형이 있다. 저탕탱크에 사용되는 재료에는 강판제나 스테인리스제가 많이 사용되고 있다. 강판을 사용하는 경우에는 내부를 에폭 시 수지 코팅이나 시멘트 라이닝 등으로 방청처리 할 필요가 있다. 그러나 이들 처리를 하더라도 정기적인 점검을 소홀히 해서는 안된다. 스테인리스강은 강판에 비해 내구성이 뛰어나다고는 할 수 있지만 방식상 완전한 것은 아니다. 성형 가공시의 잔류응 력으로 인한 응력부식 균열이나 공식(��), 격간(��) 부식 등이 발생한다. 스테인리스 피복강(stainless-clad steel)은 강판과 스테인 리스강의 합판으로서 스테인리스강 특유의 응력부식 균열이 발생하기 어려운 점과 부식이 발생하여도 수리가 가능한 장 점이 있지만 제작에는 고도의 기술이 요구되며, 가공기술에 따라 내구성이 크게 좌우된다. 열악한 부식환경 하에 있는 저탕탱크의 재질로서 현재로 서는 완전한 것은 없기 때문에 결국 방식대책을 충분히 검토 한다. 현재는 일반적으로 외부전원 방식의 전기방식(��� 食)등이 사용되는 경우가 많다. 탱크의 용량은 공중욕탕에서 8 시간 정도 사용할 수 있는 크기로 한다. 4.8 배관 1) 배관자재 및 밸브류 온수의 수송에 사용되는 배관자재는 열가소성 합성수지관, | {}
d988f844-8c51-4787-a57a-bef6074b461d | 5권.pdf | 제 18 장 욕장설비 2.18-9 열경화성 강화합성수지관, 열경화성 수지라이닝강관, 경질염 화 비닐라이닝강관, 내열성 염화비닐라이닝강관, 배관용 스테 인리스강관 등이 있고, 강산성의 고온인 온수의 경우에는 티 탄관이 사용되기도 한다. 열가소성 합성수지관에는 경질염화비닐관, 내열성 경질염 화비닐관, 수도용 폴리에틸렌관, 고가교 폴리에틸렌관, 폴리 프로필렌관, 폴리부틴관 등이 있다. 비닐계 수지관은 접착제 로 용이하게 접착이 가능하고, 온수용으로 이용도가 높다. 사항은 다음과 같다. 온수배관 자재를 선정할 때 고려할 ① 온수, 용존가스에 대한 내식성 ② 내 · 외압에 대한 강도 ③ 온도특성 ④ 시공성 ⑤ 내용년수를 고려한 경제성 ⑥ 이형관 및 이음류에 대한 관계 ⑦ 반입조건 및 기후조건의 적합성 밸브류에 대한 재질로는 염화비닐, 내열성 염화비닐, 폴리 프로필렌 등의 열가소성 합성수지, 또는 스테인리스강, 청동 등의 금속류가 사용된다. 최근에는 주철제의 밸브에 고무 또 는 합성수지를 라이닝한 것도 많이 사용되고 있다. 2) 관로계획의 검토사항 (1) 온수침전물의 관내부착 관로계획시 주의 하여야 할 사항은, 침전물의 관내부착을 피하기 위해서는 적절한 유속을 유지하고, 급격한 굽힘을 피 하며, 만일 관내부착이 있을 시를 대비한 제거방법을 고려한 다. 또, 인체에 영향을 미치지 않는 범위에서 스케일부착 억 제제도 검토한다. (2) 관의 신축 관로에는 수송하는 온수의 온도변화에 의한 관의 팽창 및 수축이 일어날 수 있기 때문에 배관의 접속에는 다소의 신축 량을 흡수할 수 있는 이음쇠를 설치하도록 한다. 매설관로의 경우에는 온도변화에 의한 열응력이 사용 배관자재의 허용웅 력 내에서 수용하도록 관로를 견고하게 콘크리트 앵커로 고 정하여야 한다. (3) 관로의 선정 관로의 선정에서는 수평과 수직에서 모두 급격하게 구부 러지거나 요철부분이 되는 것을 피한다. 수평관에는 일정한 구배를 두며, 수평관 도중에 요철(��)부를 만들지 않도록 한다. 어쩔 수 없이 철(凸)부로 되는 경우에는 철(�)부 최상 부에 공기빼기 밸브를 설치한다. 주관으로부터 지관을 분기하는 경우는 주관의 T 이음쇠로 부터 직선으로 취출하는 것을 피해 엘보 변환으로 하여 관의 팽창에 의한 응력이 접속부에 집중하는 것을 방지 한다. 4.9 보온 · 피복 1) 단열재 온수의 운송은 온수의 온도범위가 30~100°C 이며, 유량에 비해서 운송길이가 길 뿐만 아니라 지중 매설이 많기 때문에 단열재로서 열전도율이 작고, 흡습성이 적으며, 내구성 및 내 열성이 커야 함과 동시에 시공이 용이한 것으로 한다. 이들의 조건을 비교적 충족하고 있는 재료는 합성수지계 발포체로서 폴리스틸렌폼이 가장 많이 쓰이고 있다. 또 보온시공을 요하 는 것은 운송배관과 탱크류가 된다. 2) 외장 시방 단열재의 보온력을 장기간 유지하기 위해서는 충분한 외 장시방과 확실한 외장시공이 요구된다. 단열재의 외장에 대한 조건은 다음과 같다. ① 단열재를 외력으로부터 보호하기 위한 충분한 물리적 ![image](/image/placeholder) 통기관 액면 제어 공기양수(����)중 저수위경보 원천(��)에서 ② ③ 공기양수펌프 운전, 정지 ④ 고수위경보 구멍뚫린판 배기관 ④ 주배관 오버플로관 ③ ② 보조배관 급탕관으로 ① 배수관 기액분리조 저탕탱크 배수관 그림 5 공중욕탕용 탱크 | {}
236e813c-bf66-402b-b217-8244b63ee319 | 5권.pdf | 2.18-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 강도가 있을 것 ② 경년변화가 적을 것 ③ 충분한 방수성이 있을 것 ④ 운송하는 온수의 온도에 충분한 내열성을 가질 것 4.10 온수의 스케일 대책설비 온수공급설비에서 장해를 일으키는 스케일에 대한 대책으 로는 적절한 급탕방식의 채택, 침전탱크의 설치, 그리고 약품 첨가 등이 있다. 일반적으로, 온수의 스케일 대책설비로는 온 수에 약품을 첨가하는 방법이 주류를 이루고 있으며, 설비로 서는 전자식 계량펌프 부착 약액 주입장치를 배탕펌프 또는 급탕펌프가 가동할 때 같이 작동시켜 약품을 주입하고 있다. 5. 공중욕탕설비의 운영 1) 사용탕량과 입욕시간 공중욕탕에서 사용되는 온수량은 연령, 직업, 혼합률, 온수 온도에 따라 차이가 있으며, 또 위치와 기후변화에도 영향이 있다. 일반적으로, 입욕자 1 인 마다 사용수량을 50 L 정도로 해서 지하양수를 계획한다. 이 수량은 욕장내는 물론이고, 관리인의 가족용, 살수용 등 욕탕 경영을 위한 일체의 수량을 포함한 것이므로 연료를 Chart Type: bar 0 10 20 30 40 50 60 70 ᄆ 1L 4L 6L 13L 25L 20L 25L 24L 망균 20 L/인 12L 15L 20L 30L 30L 26L 25L 10L 남자 19L 22L 28L 32L 35L 34L 33L 30L 역자 NoneL NoneL 20L 34L 29L 50L 55L 11L Chart Type: bar 0 10 20 30 40 50 60 70 여자 49 56 61 57 56 50 47 73 남자 15 24 28 46 51 38 70 52 혼잡율 31 32 40 44 49 44 38 21 주) 혼잡율 80%라는 것은, 세척면적 1 m2 당 1 명, 욕조 내 1 m2 마다 3 명의 뜻이다. 혼잡율 100%일 때는 세장은 0.8 m2/명, 욕조내 0.25 m2/명이라 는 뜻이다. 그림 6 사용탕량 및 입욕시간 구하는 자료가 아니라 수원계획으로 하여야 한다. 여러 조사 에서 얻은 자료에 의하면, 입욕객의 사용탕량은 평균으로 20 [L/인] 정도이다. 이것을 연령별로 나타낸 것이 그림 6a 이며, 예외는 그림 중 에서 ○, △표로 나타내었다. 입욕시간에 대해서는 그림 6b 와 같으며, 이 표에 표시된 시 간은 공중욕탕에 들어올 때부터 옷을 입고 돌아가기까지의 시간으로, 실제로는 욕탕 안에 머물러 있는 시간은 이보다 적 게 된다. 이 시간도 혼합율이 높을 수록 단축된다. 2) 혼합율 공중 욕탕의 위치와 날짜에 따라 붐비는 시간이 다르기 때 문에 피크시간을 통계적으로 내는 것이 일반적으로 곤란하 다. 보통은 오후 5 시 이후, 06:30~08:30 이 피크인데, 날짜 에 따라서 동일 욕장에서도 오후 10 시경에 피크가 되는 경우 도 있다. 교통관련 상황이나 지역적인 특성 등 여러 가지의 여건에 따라 피크가 변하므로 이에 대해 대비하여야 한다. 6. 부속시설 공중욕탕은 일반적으로 공중욕실 이외에 탈의 실, 화장실, 휴게실, 수면식 등의 부속시설이 필요하며, 경우에 따라서 마 사지실, 체력단련실, 오락실, 어린이놀이실 등의 시설을 설치 할 수도 있다. 부속시설은 그에 따른 각종 규정에 따라 설치 및 운영하여야 한다. 6.1 탈의 실 (1) 탈의 실의 면적(세탁기, 건조기 자동판매기 등의 설치면 적 제외)은 남녀 각각 입욕자의 수에 따라 식(16)에 의해 산 출하는 면적 이상으로 하도록 한다. 20 S4= Gx x1.1x1.5 60 여기서, C1 : 매시 최대 욕탕이용 인원 [인] S4 : 탈의 실의 면적 [m2] (16) (2) 바닥면적은 내수성이 있는 재료를 사용하고, 천장은 바 닥으로부터 약 2.4 m 이상의 높이로 한다. (3) 탈의 상자의 수는 식(17)에 의해 산출한 수 이상으로 하도록 한다. 50 N3 = Gx 60 여기서, N3 : 탈의 상자 수 [개] (17) (4) 세면설비를 설치한다. 6.2 화장실 ① 남녀 각각 탈의 실 등 입욕자가 이용하기 쉬운 장소에 | {}
21727ca7-7e26-4b70-94a3-197aab485eea | 5권.pdf | 제 18 장 욕장설비 2.18-11 각각 화장실을 설치한다. 또 고령자, 소아 등을 배려한 변기 를 설치한다. ② 창 또는 환기설비 등을 설치한다. ③ 유수식 수세설비를 설치한다. 7. 관련설비 7.1 급배수설비 1) 급수설비 (1) 욕실에 입식 샤워설비를 설치하는 경우에는 샤워물이 욕조 및 입욕자에 방해가 되지 않도록 충분한 거리를 유지하 던가 커텐을 설치한다. (2) 욕실 및 탈의 실의 이용자가 이용하기 쉬운 장소에 1 개 이상의 음용수를 공급하는 설비를 갖춘다. 2) 배수설비 욕실의 배수를 옥외 하수구, 배수구 등에 지체 없이 배수 가 될 수 있는 크기의 배수구 등을 설치하며, 배수구, 배수관 및 이에 부속하는 배수구는 콘크리트 등의 불침투성 재료를 사용하며, 취기의 발산, 오수의 누출 등이 없는 구조로 한다. 배수구는 해충 등이 침입하지 못하도록 조치한다. 배수가 원활하게 이루어질 수 있도록 적절한 통기설비도 갖추도록 하고, 배수설비는 배수관 내의 흐름, 트랩의 봉수파괴 원인에 따라 적절한 설비를 한다. 부지와 하수도의 상황에 따라 가능한 한 중력식으로 배출 할 수 있도록 하고, 규모 등에 따라 적절한 배수 · 통기방식을 선정하여 실내의 환경을 위생적으로 확보하는 것이 중요하다. 또한 배수의 배출에 있어서는 장소, 배수의 수질, 하수도의 종류 등에 따라 각종 법적 규제가 있으므로 충분히 검토하도 록 한다. 7.2 환기설비 공중욕탕에서 탈의 실 및 욕실은 환기가 충분히 될 수 있도 록 한다. 즉 실내 오염농도의 기준은 관련법규에서 규정된 기 준에 따른다. 또 유황성분이 많은 온천수를 사용하는 욕탕은 인사사고 방지를 위하여 욕실, 탈의 실, 휴게실, 화장실 등의 환기와 욕조구조에 특별한 조치가 있어야 한다. 즉 욕실에 환기구 또는 환기설비를 설치하고, 욕실내의 공 기중에 유화수소 농도가 다음의 수치를 넘지 않도록 한다. ① 욕조 온수면 보다 10 cm 높은 위치의 농도 : 20 mg/L ② 욕실 바닥면 보다 70 cm 높은 위치의 농도 : 10 mg/L 또 환기설비를 설치한 것과 관계없이 욕실내 공기 중의 농 도가 ①에서 정한 수치를 넘을 경우에는 욕실까지 사이에 추 가의 공기 추출장치를 설치함으로서, 유화수소의 함유량을 감소시켜, 욕실내 공기 중의 유화수소 농도가 상기의 수치를 넘지 않도록 한다. 환기설비의 개구부는 2 개소 이상으로 하고, 그중 1 개소는 욕실 바닥면과 같은 높이로 한다. 또 탈의 실, 휴게실, 화장실 등에도 유화수소가 체류하지 않도록 환기에 충분한 배려를 해야한다. 7.3 공조설비 탈의 실 및 욕실에는 실내를 적정한 온도로 유지하기 위해 필요한 공조설비를 설치한다. 또 탈의 실의 표준온도는 27°C, 상대습도는 60% 정도가 좋다. 욕실 온도는 일반적으로 겨울 철에 25~27°C 가 유지되도록 한다. 7.4 조명설비 탈의 실 및 욕실 바닥면에서의 조도는 150~300 lux 정도가 좋다. 8. 관리의 주의 사항 공중욕탕설비에 대한 유지관리의 내용을 간단하게 서술하 면 다음과 같다. ① 욕탕의 시설은 항상 청결하게 유지하고, 탈의 실, 욕실, 화장실 등 입욕자가 직접 이용하는 시설 및 설비는 매일 1 회 이상 청소한다. ② 탈의 실 및 화장실은 매월 1 회 이상 소독한다. ③ 욕장의 시설은 쥐나 해충 등의 서식상황에 대해서 매월 이상 점검하여 적절한 방제조치를 강구한다. 1 회 ④ 욕조물의 수질기준에 대해서는 정해진 기준에 따르며, 욕조물의 온도는 항상 적절한 온도가 유지되도록 한다. ⑤ 욕탕물은 1 일 1 회 이상 교환한다. ⑥ 물품을 판매할 때에는 입욕기능 및 청결유지가 저해되 지 않도록 한다. ⑦ 입욕기능 및 청결유지를 저해시킬 수 있는 설비는 설치 하지 않는다. ⑧ 급수, 급탕설비는 1 년에 1 회 이상 보수 · 점검을 실시하 며, 필요에 따라서 피복 이외의 보수를 실시한다. 음용수를 공 급하는 저수탱크나 고가탱크는 1 년에 1 회 이상 점검 한다. ⑨ 배수설비는 방취를 위하여 필요시 청소하고, 항상 배수 가 양호하게 유지한다. 1 개월에 1 회 이상 소독한다. ⑩ 순환여과 장치를 사용하는 경우에는 여과 가 충분히 되 도록 확인한다. ⑪ 공조장치 및 환기팬 등은 주기적으로 청소하도록 한다. 참 고 문 헌 1. (사)대한설비공학회, 설비공학편람, 2011, 제 3 판, 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 2 편, 제 6 장 공중욕탕설비. | {}
159aa9c1-6584-435d-b200-586602ca6556 | 5권.pdf | 제 19 장 수경 및 살수 설비 2.19-1 제 19 장 수경 및 살수 설비 1. 개요 분수의 기원은 먼 메소포타미아 문명까지 거슬러 올라간 다. 이후 그리스에서는 샘을 이용하여 분수를 만들어 신들에 게 바쳤다. 옛날 로마시대는 먼 곳에서부터 물을 끌어들여 공 공의 건물과 저택에 인공의 샘이나 분수를 만들었다. 분수가 감상용, 수경용으로 사용된 것은 중세~르네상스기 이후부터 이다. 이태리의 트레비 분수, 에스테 장, 프랑스의 베르사유 궁전의 분수 등이 잘 알려져 있다. 또 흐름폭포, 벽샘 등을 주체로 한 재개발지역의 수경시설 과 이벤트나 테마파크 등에서 분수와 소리, 빛을 구사하는 다 채로운 연출설비도 있다. 최근에는 대도시에 있어서 히트아일랜드 현상에 대한 대 책으로서, 안개와 아지랑이를 이용한 수경시설에 의한 냉각 효과 나 녹화에 수반되는 관수, 살수설비의 효과 가 입증되고 있다. 2. 설비계획의 기본사항 · 순서 2.1 기본사항 수경시설 계획 시, 수공간 연출의 관점에서 시설의 하드 · 소프트 시스템 디자인이 필요하다. 물은 그 자체가 갖는 시 각 · 청각 · 물리적 특성에 의해 수공간 연출의 열쇠가 된다. 또 물은 그 자체가 움직이는 조형이며, 연출조건에 따라 다양 한 형태를 만들어 낼 수 있다. 그 기본 형태는 유수(��) · 낙수(��) · 분수(��) · 연못 등이 있고, 대부분 이 몇 가지 가 복합 혹은 일체화해서 디자인된다. 연못의 형태도 단일수면 뿐만 아니라 수반(��)과 상부연 못(上池), 중간연못(��), 하부연못(��), 수로, 조형물 등을 동반하기도 한다. 2.2 순서 수경시설의 계획에 대해서는 전술의 기본사항을 토대로 다음 절차에 이른다. ![image](/image/placeholder) 시설의 목적, 컨셉 디자인, 취지의 파악 ↓ 기본 조건의 파악 ↓ 수경 디자인의 검토와 결정 ![image](/image/placeholder) 정화 방법의 검토와 결정 V 시설 기본 용량의 결정 연출 · 제어 방법의 검토와 결정 ↓ 안전 대책과 보수, 관리 계획의 결정 ↓ 시스템 플로 결정 ↓ 기기의 용량 계산과 중요 사항 결정 ↓ 시설 배치 검토 건축 · 토목 구조물과 의 정합성 확인 ↓ 시설 레이아웃 결정 ↓ 시설 계획도 작성 3. 수경설비의 종류 3.1 흐름계 흐름계는 형태상 유수(��)와 낙수(��)로 구분된다. 유 수는 흐름의 형상이나 폭, 유량, 경사, 내면 끝마무리 등의 지 극히 미묘한 변화에 의해서 수심과 속도, 시각적 효과 를 현저 히 바꾸고, 흐름 속의 장애물이나 단차가 흐름을 교란해서 흰 거품이 일게 하고, 적은 양의 물로 큰 효과 를 연출 할 수 있다. 낙수는 낙수구(폭포, 둑)의 형상과 폭, 유량, 낙차 등의 차 이에 의해 형태를 달리한다. 유형은 폭포, 다단폭포, 벽샘 등 이 있다. 공원의 유수흐름과 다단폭포의 예를 그림 1 과 그림 2 에 나타낸다. 3.2 분사계 분수는 분사계의 대표적 예이다. 분수 노즐의 종류에 따라 각각 다른 특징의 분수를 형성하고, 분출구의 길이, 분수도달 높이, 분사각도(분수구 경사각), 배열, 물 출구의 개수와 그 조합 등에 따라 다양한 형태를 구성한다. 또 다른 모양의 분 수는 조합과 변화에 의한 효과 적인 분수를 연출 할 수 있다. | {}
ef5ba61b-4ff9-4b58-85dd-6a5c5bb030c9 | 5권.pdf | 2.19-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 얕고 완만한 흐름(서울 청계천) 그림 1 공원의 흐름 ![image](/image/placeholder) 다층 폭포(서울 청계천) 그림 2 공원의 낙수 ![image](/image/placeholder) 대표적인 분수모양의 기본형과 분사노즐의 형상을 그림 3 과 그림 4 에, 실시 예를 그림 5 와 그림 6 에 나타낸다. 1) 샤프노즐 직사노즐, 제트노즐, 원형노즐이라고도 불리며 일반적으로 많이 이용되고 있다. 2) 에어제트노즐 샤프노즐 외측에 이중으로 원통을 씌운 구조에서 수면위 로 나오는 부분에서 공기를 흡입시킨다. 적은 수량으로 효과 적인 분수를 얻을 수 있다. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 직상형 ![image](/image/placeholder) 원주형 ![image](/image/placeholder) 병렬형 방사형 ![image](/image/placeholder) 관형 ![image](/image/placeholder) W.L 샤프노즐 ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 아치형 W.L 에어 제트 노즐 분무(��)형 ![image](/image/placeholder) 선(�)형 ![image](/image/placeholder) 분무노즐 ![image](/image/placeholder) W.L 선형(부채형) 노즐 ![image](/image/placeholder) 캔들형 수빙(��)형 플라워형 ![image](/image/placeholder) W.L W.L 캔들노즐 플라워노즐 그림 3 분수의 기본형태와 분사노즐 형상 | {}
2fdf1d09-09b3-428c-b302-4e6b7eab3440 | 5권.pdf | 제 19 장 수경 및 살수 설비 2.19-3 ![image](/image/placeholder) 연무상의 거품 W.L 직사수주 흡기 내통 W.L 외통 급수 · 흡기창 분사 구계수 I 압력계 ↑ 압력계 a. 분사형 노즐 b. 공기흡입식 노즐 ![image](/image/placeholder) 그림 5 직상분수와 방사분수의 조합 ![image](/image/placeholder) C. 분무 노즐 ![image](/image/placeholder) 그림 6 분수와 조명의 조화 ![image](/image/placeholder) 평형 도브테일 장방형 d. 평형 노즐 ![image](/image/placeholder) 캔들 노즐 f. 특수형 노즐 e. 그림 4 분수용 노즐 3) 분무노즐 스프레이 노즐이라고도 불리며 각 방면에서 오래전부터 이용되고 있다. 복수의 노즐을 서로 영향을 받을 수 있게 배 열 하는 것과, 조명과 의 조합으로 인해 효과 적인 연출이 가능 하다. 목적에 따라 이용하면 효과 가 크다. 최근 고압을 이용 한 분무경이 20 �이하의 노즐이 냉각을 목적으로 이용된다. 4) 선형 노즐 일반적인 노즐의 분사구로 평형인 노즐을 총칭하고 있다. 독특한 분수형을 표현하는 것이 가능하다. 분수의 중심적인 역할을 하고 있다. 노즐출구의 형상에 의한 평형, 파초형 등 이 있다. 5) 캔들 노즐 에어제트 노즐의 외부 통을 없앤 구조로써, 수면아래 5~ 30 cm 에 설치하고 노즐의 압력을 30~200 kPa 로 변화시킴으 로서 여러 가지 높이의 캔들 분수를 얻을 수 있다. 수빙형 분 수(상고대 분수)는 노즐의 압력을 300~800 kPa 의 고압을 줌 으로써 연출한다. 6) 특수노즐 앞에서 설명 된 것들 이외에도 노즐의 장착위치 변경, 회 전, 요동, 이동을 가능하게 하는 장치가 달린 것, 분사구를 특 수한 형태로 한 것 등 각 분수 업체 독자적인 것이 있다. 표 1 에 각종 노즐의 특성, 표 2 에 분수 노즐과 압력 150 kPa 일 때의 제원을 나타내었다. 4. 수경의 제어 4.1 제어대상 일상의 운전관리에 필요한 일반적 제어의 대상으로서는 펌프의 기동 · 정지 · 고장 등에 대한 표시, 조명의 점등 · 소 등, 분수 모습과 조명, 그 조합과 연출 프로그램, 강풍이나 강 우에 따른 운전정지나 높이 조정, 연못의 상설수위유지를 위 한 보충수, 여과 장치나 살균 · 살조 장치의 운전정지 · 고장 표시 등이 포함된다. | {}
035a6eab-bec5-49c0-a19d-3b1f5437cb80 | 5권.pdf | 2.19-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 1 각종 노즐의 비교 ¦ 노즐명 ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ 일반적 용도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 샤프 노즐 ¦ 1)같은 수압으로 분수기둥은 높아진 다. 2)노즐의 기본형으로 응용도가 넓다. 3)구조가 간단하고 가격이 싸다. 4)분사소리가 낮기 때문에 실내용으 로 적합하다. ¦ 분수기둥에 조명이 깔리기 어렵다. ¦ 1)음악동조분수 등의 변화에 빠른 분 수 2)비교적 반입되기 어려워 고양정의 분수, 실내분수 등에 적합하다. ¦ ¦ 에어제트 노즐 ¦ 1)소수량으로 효과 적인 분수 기둥을 얻을 수 있다. 2)분수기등에 조명이 효과 적으로 빛 난다. 3)수면 아래에 두면 캔들형 분수를 얻 을 수 있다. ¦ 분수소리가 크다 ¦ 1)야간조명등에 의한 효과 를 기대하 고 싶은 옥외 직상분수 등에 적합하 다. 2)이젝터 효과 에 의한 공기의 혼입이 있어 수중이 하얗게 누그러진다는 이미지를 준다. ¦ ¦ 분무 노즐 ¦ 1)소수량으로 광범위에 살수 할 수 있 다. 2)연무(연기와 안개)모양으로 된다면 조명효과 가 크다. ¦ 1)안개모양으로 되므로 바람에 휩쓸 리기 쉽다. 2)작은 쓰레기로 막히기 쉽다. ¦ 1)고압노즐에서는 피부에 닿는 것 같 은 안개분수를 계획할 때 이용된다. 2)사용압력 저압노즐: 980 kPa 까지 중압노즐: 980~6860 kPa 고압노즐 : 6860 kPa 이상 ¦ ¦ 선(부채)형 노즐 ¦ 1)노즐 분사구의 변형으로 다른 분수 를 얻을 수 있다. 2)공간에 수막을 만들 수 있다. ¦ 1)바람에 흐트러지기가 쉬어 노즐배 치에 고려가 필요하다. 2)다량의 물을 필요로 한다. 3)수막이 얇아서 조명이 깔려 시작하 기 어렵다. ¦ 연못 면에 공작의 부채를 이미지한 것 같은 분수를 만든다. ¦ ¦ 캔들 노즐 ¦ 1)분수소리가 낮다. 2)조명효과 가 크다. ¦ 높은 근원 압력이 필요하다. ¦ 노즐을 수중에 넣어두고 사용, 양감을 더하기 위해 이젝터 방식으로 물을 빨 아드린다. 그 이름 그대로 촛불 같은 이미지를 얻을 수 있다. ¦ ¦ 특수 노즐 ¦ 상기노즐로 만족할 수 없는 것을 커버 해서 분수 모습을 다양화 할 수 있다. ¦ 가격이 높다. ¦ ¦ 표 2 분수 노즐 압력 150 kPa 일 경우의 제원 ¦ ¦ 노즐 구경 mm ¦ 분수기둥 직경 mm ¦ 분수기둥 높이 m ¦ 실제 분수량 L/min ¦ 노즐 위치 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 샤프 노즐 ¦ 10 16 ¦ 10 16 ¦ 10 11 ¦ 80 200 ¦ 수면 위 수면 위 ¦ ¦ 에어 제트 노즐 ¦ 10 16 ¦ 32 50 ¦ 5 6.9 ¦ 75 175 ¦ 수면 위 수면 위 ¦ ¦ 분무 노즐 (원뿔 형태 전면) ¦ 10 ¦ 분사 각도 110° ¦ - ¦ 35 ¦ 수면 위 ¦ 4.2 제어방식과 제어 (1) 펌프 및 조명 제어는 24 시간 타이머, 주간타이머, 프로 그램타이머 등에 의해 임의 일, 시, 요일, 계절을 설정하고 전 기요금 · 에너지 절약 등을 감안하고 제어한다. (2) 분수모양이나 조명의 프로그램 변화에는 인버터나 시 퀀서가 이용된다. (3) 연못 규모의 제약을 받는 경우, 혹은 바람의 영향을 받 기 쉬운 장소에는 풍속제어장치를 이용하는 풍속에 따라 분 수의 높이를 조정 또는 정지한다. 근래에는 에너지절약을 위 해 기온이 낮거나 강우 시에도 운전을 정지하는 것이 있다. (4) 수중조명기구의 노출점등과 펌프의 공회전을 방지하기 위해 항상 일정 수위를 유지하도록 전극 · 전자밸브를 이용하 여 보충수 수위를 제어한다. (5) 안전대책으로서 수중조명기구 · 수중전자밸브 · 수중펌 프 · 수중분기박스 등의 수중전기기기는 누전경보 · 차단을 확실히 할 수 있도록 설치한다. (6) 그 외 음악분수와 수막 스크린 등의 특수한 연출에는 소리나 영상 빛의 전기신호의 지시를 시퀀서로 프로그램 자 동제어를 설치한다. 5. 수경기기 5.1 분수지 분수 높이는 바람의 영향이 미치기 때문에 분수가 수면 위 30°이내에 포함되도록 결정하는 것이 이상적이다. 그러므로 | {}
5c254ed9-e4e7-4fc7-a964-61d0b9cf855c | 5권.pdf | 제 19 장 수경 및 살수 설비 2.19-5 분수지는 분수 중심 높이의 V3 배의 반경을 확보한다. 폭포 아래 연못은 유량, 유속에 따른 차이는 있지만 폭포의 비거리 나 비말을 고려하여 낙차의 2/3 이상의 연못 폭을 확보한다. 연못의 수심은 노즐, 조명기구, 수중기기, 배관 등의 치수에서 결정되지만 일반적으로 60 cm 정도가 바람직하다. 주보지, 물 놀이장 등을 겸하는 경우에는 15~30 cm 내외로 하고 기기류 와 배관은 피트 안에 설치하고 보호커버를 부착한다. 또 연못 바닥은 미끄러지기 어려운 재질의 재료나 방수도료 등으로 처리한다. 수심이 낮을 수록 저수량은 적고, 청소, 물의 교체 는 용이한 반면 조류가 발생하기 쉽고, 물의 오염이 빨라서 여과 장치의 부하가 높아지게 된다. 5.2 순환펌프 용도로는 분수나 폭포 등의 연출용, 여과 장치 송수용, 배수 용이 있다. 종류로는 수중 펌프와 육상펌프가 있고, 시설조 건에 따라 사용된다. 육상펌프는 기계실의 공간을 확보할 필요가 있고, 소리나 진동을 피해야하는 장소에는 부적합하 다. 또, 흡입 높이나 거리, 고정 방법 등도 고려해야 한다. 5.3 여과 장치 · 청소기기 연못수, 흐름, 폭포는 정체되고 있고 수온이나 직사광선에 의해 조류, 식물성 플랑크톤 등의 증식에 기인하는 오염이 생 긴다. 그러므로 항상 새로운 물을 보급하고, 정기적으로 물을 교체할 필요가 있다. 보유수량이 많은 경우나 에너지절감, 경비절감 등을 고려 해야 할 경우 여과 장치를 설치항 수 있다. 수경시설의 수질의 법적규제는 없어서 관상용의 수경시설, 물높이를 전제한 수 경시설, 물놀이를 전제로 하지 않은 수경 시설 등의 용도에 따라 목표수질을 설정하고 여과 장치를 선정한다. 1) 스크린 나뭇잎 등의 큰 쓰레기는 스테인리스의 스크린, 스트레이 너, 모발포집기를 흡입 피트나 펌프 흡입 측 전단에 설치하고 정기적으로 청소를 한다. 2) 여과 장치 여과 장치는 압력식 모래여과 기 등으로 대표되는 물리적 처리법과 유기물을 대상으로하는 생물처리법이 있다. 물놀이 를 전제로 한 연못, 흐름 등의 경우는 압력식 모래여과 장치+ 살균장치의 시스템이 일반적이다. 물놀이를 전제로 하지 않 는 경관연못, 혹은 수생동 · 식물이 서식하는 자연 연못의 경 우에는 생물 여과 장치 시스템이 채용되는 사례가 많다. 3) 살균 · 살조장치 살균 · 살조에는 염소살균장치, 구리이온 살균장치, 자외선 살균장치, 오존살균장치 등이 있다. 수경시설의 경우 수생 동 · 식물이 서식 하는 경우에는 자외선 살균장치가 채용된다. 또 살조가 주목적인 경우에는 염소살균기, 구리이온 살조장 치가 사용되며, 대장균등의 살균에는 염소살균이 채용된다. 5.4 조정밸브 · 개폐장치 수경시설에서 쓰이는 밸브류는 분수의 모양을 조절하는 밸브 · 펌프의 수량을 조절하는 밸브 · 유입배수의 개폐를 실 시하는 밸브가 있고, 개폐방식에 의해 수동밸브, 전동밸브, 전 자밸브, 에어작동 밸브 등으로 구분된다. 1) 수동밸브 유입 · 배수의 개폐나 분수 모습의 고정 및 조정에 이용되 는 슬루스밸브, 버터플라이밸브, 볼밸브 등이 있다. 수동개폐 는 고정연출의 경우에 사용한다. 2) 전동밸브 전기적으로 수량의 조정, 시간적인 개폐를 실시한다. 연출, 시스템 관리을 실시하는 경우에 이용된다. 또 여과 기의 자동 역세(��)에도 사용되고 있다. 3) 전자밸브 분수의 연출과 보충수 자동 조정용으로 쓰인다. 순간적으 로 개폐하기 때문에 20~50 mm 정도의 소구경이 많다. 수중용 도 있지만 수심이 얕은 상황에 한정된다. 4) 에어작동밸브 분수의 연출용, 여과 기 역세 전환밸브로 이용되는 경우가 많다. 공기압을 이용하기 때문에 작동빈도가 많은 경우에 전 동밸브보다 유리하다. 5.5 배관 분수의 경우, 고압 부분이 많아 스테인리스 강관과 수배관 용 아연도강관이 이용된다. 연못이나 흐름 등 수압이 낮은 경 우에는 수도용 경질염회비닐관이 취급의 용이성과 경제성이 좋아서 널리 이용된다. 최근에는 폴리에틸렌관도 보급되고 있 다. 배관경은 관내 유속이 1.2 m/s 이하가 되도록 결정한다. 5.6 조명장치 수경시설에서의 조명은 화려하고 환상적인 분위기 연출 등의 효과 를 얻을 수 있기 때문에 수중 조명 · 투광기 · LED 등을 조합하여 연출 장치를 구성하기도 한다. 분수높이가 10 m 정도의 경우 수은램프, 20~25 m 의 경우 표 3 광색에 따른 전력 비 ¦ 광색 ¦ 전력비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CL(투명) ¦ 1.0 ¦ ¦ YE(노랑) ¦ 1.0 ¦ ¦ RE(빨강) ¦ 2.0 ¦ ¦ GN(초록) ¦ 3.0 ¦ ¦ BL(파랑) ¦ 10.0 ¦ 주) 투명(CL)을 기본으로 한다. | {}
834ce677-7388-474b-9bd3-4ed00c6044a2 | 5권.pdf | 2.19-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 할로겐램프, 100 m 이상의 경우는 메탈할로겐램프가 투광조 명으로 사용된다. 연출효과 를 높이기 위한 목적으로 사용되는 컬러필터는 사용하는 광색에 따라 빛의 투과 율이 다르기 때문에 조명기 구의 전력용량을 보정할 필요가 있다. 사용상의 기준으로서 표 3 에 컬러필터 광색 별 전력비를 나타내었다. 수중조명은 노즐의 근원과 낙하점에 배치하는 것이 효과 적이고 수면 아래 50~100 mm 에 설치한다. 설계조도의 기준치는 비교적 밝은 장소에서는 분수의 선단 에서 100~ 120 lx, 어두운 장소에서 50~100 lx 이다. 이 외 특수한 효과 를 거둘것으로, 플레시라이트 · 스트로보 라이트 · 레이저광 · LED 다변색 등이 있지만 이벤트나 쇼분 수에 이용되고 있기 때문에 일반적이지 않다. 6. 살수설비 6.1 개요 여기에서는 정원 · 공원 · 골프장 등의 수목, 잔디, 화초 등 의 식물관리를 위한 관수용 살수설비와 육상경기장 · 야구장 등의 건조한 그라운드에서의 흙먼지 방지를 위한 살수설비에 대해서 기술한다. 6.2 살수방식 살수방식은 식물관리나 먼지방식의 목적, 살수방식의 장단 점, 요건을 감안하여 선정한다. 수경시설에서 쓰이는 밸브류는 분수의 모양을 조절하는 밸 브 · 펌프의 수량을 조절하는 밸브 · 유입배수의 개폐를 실 시하는 밸브가 있고, 개폐방식에 의해 수동밸브, 전동밸브, 전자밸브, 에어작동 밸브 등으로 구분된다. 1) 살수가 필요로 하는 요소 (1) 연간을 통해서 강수량이 많지만 여름의 증발량이 가장 많은 시기에 강우량이 작은 경우 등, 강우 분포가 불균형한 경우 (2) 여름 저녁 등 집중적으로 와도 지면이 단단하여 빗물 의 표면유출 비중이 커서 유효수량이 적은 경우 (3) 식물 관리용 수량은 일사 · 기온 · 습도 · 풍속 등의 영 향을 받는데 그 값이 극단적인 경우 2) 살수방식 (1) 지상살수방식 ① 수동살수방식 호스를 연결하여 선단에 노즐을 설치하고 수동으로 살수 하는 방식과 이동식 스프링클러를 호스에 접속시켜 소정시간 방류하는 방식이 있다. ② 자동살수방식 일정지역을 구획으로 나누고 전자밸브 · 스프링클러 노즐 을 배치하여 시간을 정해서 살수한다. 여러 개의 전자밸브의 로테이션제어에 의한 일정한 지역을 살수하는 방식이다. ③ 분사관방식(스프레이건노줄방식) 살수기구를 설치하기 어려운 장소 등에서 1 군데에서 보다 광범위에 살수하기 위한 방식으로써, 스프레이건노즐과 노즐 을 장착한 밸브박스를 조합해서 살수하는 방식이 있다. (2) 지표관수방식 ① 소정의 면적을 감싸고 담수시키는 방식(구분법). 화단 등에 저부수조에 담수시키는 부분담수박식과, 큰 지 역(구역)전체을 담수시키는 전면 담수방식이 있다. 표 4 살수 방식별 장단점 ¦ ¦ ¦ 지상살수방식 ¦ 지상살수방식 ¦ 지상살수방식 ¦ 지표관수방식 ¦ 지표관수방식 ¦ 지중관수방식 ¦ 지중관수방식 ¦ 지중관수방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 수동살수 방식 (호스이용) ¦ 자동살수 방식 (스프링클러) ¦ 분사관 방식 ¦ 구분법 ¦ 트릭클법 ¦ 개거(��)법 ¦ 개거(��)법 ¦ 암거(��)법 ¦ ¦ 항아리법 ¦ 커널법 ¦ 수동살수 방식 (호스이용) ¦ 자동살수 방식 (스프링클러) ¦ 분사관 방식 ¦ 구분법 ¦ 트릭클법 ¦ 지중배관법 ¦ ¦ ¦ ¦ 경사지 ¦ 경사지 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 부적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ ¦ 바람 강한 지역 ¦ 바람 강한 지역 ¦ 부적합 ¦ 부적합 ¦ 부적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ ¦ 미관 ¦ 미관 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 적합 ¦ 중간 ¦ 적합 ¦ 중간 ¦ 적합 ¦ ¦ 토양보전 ¦ 토양보전 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ 적합 ¦ ¦ 수량 ¦ 수량 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 많음 ¦ 중간 ¦ 적음 ¦ 많음 ¦ 많음 ¦ ¦ 균일성 ¦ 균일성 ¦ 중간 ¦ 적합 ¦ 중간 ¦ 적합 ¦ 중간 ¦ 부적합 ¦ 부적합 ¦ 부적합 ¦ ¦ 살수 면적 ¦ 대 소 ¦ 부적합 적합 ¦ 적합 부적합 ¦ 적합 부적합 ¦ 부적합 적합 ¦ 부적합 적합 ¦ 부적합 적합 ¦ 적합 부적합 ¦ 적합 부적합 ¦ ¦ 설비비 ¦ 설비비 ¦ 작음 ¦ 큼 ¦ 매우 큼 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 작음 ¦ 작음 ¦ 작음 ¦ ¦ 관리비 ¦ 관리비 ¦ 큼 ¦ 작음 ¦ 작음 ¦ 큼 ¦ 작음 ¦ 큼 ¦ 중간 ¦ 작음 ¦ | {}
3722ef76-b7ab-472a-a56e-22ae354e43b2 | 5권.pdf | 제 19 장 수경 및 살수 설비 2.19-7 표 5 살수지 및 재배지 별 살수 · 관수 방식 ¦ 살수지 및 재배지 종류 ¦ 살수 · 관수방식 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 잔디 식재지 ¦ 스프링클러 ¦ 스프링클러 방식 중에서 팝업식 스프링클러를 이용하는 것이 미관적 강도적으로 가장 좋다. ¦ ¦ 저목 식재지 ¦ 트리클법 ¦ 땅에 접해서 배관된 유공 파이프나 유공 튜브에서 서서히 적하 관수하는 방법으로써, 매우 낮은 압력으로 송수한다. 물방울이 지표면을 세게 치지 않아서 토양구조가 안정되고 식물의 뿌리에 관수되므로 토면 증발량, 비산, 잎의 표면으로부터 직접 증발에 의한 손실이 현저히 줄어들기 때문에 수효율이 높다. ¦ ¦ 중목 식재지 ¦ 스프링클러 주체 ¦ 저 각도로 나무의 아랫부분 살수용(수하살수용) 또는 중간압력식의 나무 위로의 살수용(수상살수용) 이 있는데, 나뭇잎에 대한 관수 세정을 고려하면 수상살수용이 바람직하다. ¦ ¦ 고목 식재지 ¦ 개거식 · 암거식 ¦ 지중배관법도 생각할 수 있지만, 기술적인 문제도 있고 배수관과 의 겸용의 방법을 취한다. ¦ ¦ 종관목 혼식지 ¦ 스프링클러 ¦ 스프링클러의 수하살수용이 가장 적당함. 또한, 트리클법의 병용도 생각해 볼수 있다. ¦ ¦ 그라운드 ¦ 스프링클러 또는 스프레이건 ¦ 가급적 방해가 되지 않는 장소에 설치하고 적은 기구수로 광범위하게 살수한다. ¦ ② 트리클법 지중배관된 급수관에 필요수량을 조정하여 유공관 및 유 공튜브를 지면에 접해서 취부하고 적하 관수하는 방식으로 써, 소규모인 경우가 많다. (3) 지중관수 방식 감압탱크와 조합해서 지락법(항아리법, 커널법) 또는 암기 법(지중배관법)에 의해 모세관작용을 이용해서 식물의 뿌리 군 영역에 습윤하는 방식이 있다. 3) 살수방식의 득실 및 선정 각각의 살수방실의 장단점 비교를 표 4 에 나타내었다. 또, 살수지 및 재배지별의 살수 · 관수방식을 표 5 에 나타내었다. 2) 잔디관수 일본잔디, 버뮤다글래스 등은 건조에 강해서 통상의 기상 상태에서는 관수의 필요는 없다. 그러나 사질 흙 등의 토양에 서는 주의 한다. 또, 서양잔디는 가뭄 일 때를 고려하여 관수 설비를 설치한다. 6.3 살수량 식물에 대한 살수량은 특히 강우에 의한 상황(비가 내리는 특징, 강우량, 강우 간격 등), 토양의 수분 양, 토양의 온도, 공기의 함유량 및 기상 상황(일사 · 기온 · 습도 · 풍속 등)등 의 매우 다양한 요소에 따라 달라지며, 그때 그때의 상황에 따라서도 미묘하게 달라지는 경향이 있다. 그러므로, 일률적 양을 정하기는 어렵다. 여기에서 나타내는 수치는 악조건 하 에서의 것인데 있고, 실제 운전하는 단계에서는 미세한 조건 을 잘 파악하여 살수시간, 빈도에 의해서 조정하는 것이 바람 직하다. 수온은 27~32°C 가 적당하다. 1) 수목의 관수 관수량은 건조가 계속되는 여름 가뭄 때, 지하수가 낮은 모래땅, 함수량이 적은 가는모래 토양 등에서 많이 필요하다. 관수량은 살수강도로 15~20 mm/회 정도로 한다. 살수시간 은 가급적 몇 시간으로 한다. 또 관수는 여름의 경우, 하루 중 고온시간은 피하고 밤부 터 새벽까지 하는 것이 바람직하다 ![image](/image/placeholder) 팝업식 및 360 도 회전식 스프링클러 전동밸브 또는 전자밸브 및 박스(땅속) 저수탱크 지중배관 가압송수장치 그림 7 지상살수방식(자동 살수방식) 저수탱크(압력조정을 한다. 살수전으로부터 직접 접속하는 것도 있다.) 지수전 박스 지상 설치 유공관, 유공 튜브 그림 8 지표관수방식(트리클법) | {}
850392b4-04c8-4e20-bd6b-bf7e9cec7a55 | 5권.pdf | 2.19-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 Chart Title: 가입송수장치 X-Axis: 그린 0 지를 바시(앙걱버) Chart Type: bar 저수행크 땋속 설치 드릴관 item_01 100 100 그림 9 지중방식(암거법) 관수량은 살수강도로 3~6 mm/ 日 정도로, 설비용량으로 1 0~20 mm/ 日 정도로 계획하고, 토양 깊이 50 mm 정도 까지 습 윤한 상태가 되도록 물을 뿌린다. 여름의 경우 (1)과 같다. 또 한, 관수방법은 한번에, 그것도 단시간에 살수하는 것이 바람 직하다. 3) 그라운드 등 방진을 위한 살수 여름의 건조가 계속될 경우, 그라운드에서의 흙, 먼지 방지 를 위해서 살수를 실시하는 일이 있다 살수강도는 10 mm/ 日 정도로 한다. 4) 재배지의 관수지표 토양수분은 중력수(gravitational water) · 모세관수(capillary water) · 부착수(hygroscopic water)로 구분된다. 수목이 흡 수 이용할 수 있는 수분은 모세관수의 대부분과 중력수의 일 부이며, 수목에 유효한 수분은 모관세수이다. 그림 10 은 재 배지의 관수지표를 표시하였다. 토양수분이 토양입자에 흡착되어 보유되는 힘을 나타내는 ![image](/image/placeholder) pF 값 4.2 0 1 7 2 2.7 3 3.8 4 4.5 5 6 중력수 모세관수 흡착수 포장용수량 수분당량 생장정지점 초기시들점 시들계수 흡착계수 침투수 유효수 무효수 (과잉으로 유해) (작물에 이용되지 않음) 주)1 포장용수량 : 자연 상태의 흙에서 중력에 의해 물이 빠진 후, 토양에서 유지하는 함수량으로 최소 용수량이라고도 한다. 2. 수분당량 : 물로 포화된 토양에 중력의 1000 배에 상당하는 원심력이 작용할 때 토양 중에 남아 있는 수분 3. 초기시돌음점 : 식물이 수분부족으로 시들기 시작하는 수분함량 4. 흡착계수 : 건조토양을 포화에 가까운 습공기에 둘 때 흡착하는 수량 5. 흡착수 : 토양입자 주변에 분자력에 의해 흡착되어 있는 몇 개의 분자 층으로 이루어진 물 그림 10 재배 관수 지표(pF 값) 방법으로 pF 라는 표시법이 있다. 그 힘의 강도(압력)와 같은 수주 높이 h[cm]에 로그를 취한 값, log10h 를 pF 라고 한다. 예 를 들어 h 가 1000 cmAq 일 때에 pF=3 이 된다. 힘의 강도 h1 을 kPa 단위로 표시한다면 pF = log10(h1 x10)의 식으로 나 타낸다. pF 값이 식물에 유효한 것은 pF 1.7~4.2 범위의 수분이다. 현재 토양수분 측정기를 토양에 삽입하여 탐지함으로써 관수 를 시작하는 방법이 행해지고 있다. 그러나 완전자동화까지 이르지 못하는 실정이다. 현재, 관수방법에 관한 여러 가지 상세한 데이터의 축적에 따른 반자동살수시스템까지 확립되 었다. 일반적으로 값이 3.8 이되면 관수를 시작하고 pF 값이 1.5 가 되면 정지하는 방법을 취한다. 6.4 살수기기 1) 살수용 스프링클러유닛 (1) 분사구회전형 분사반력에 의해 360°회전하면서 살수한다. 회전각은 자유 롭게 조정할 수 있다. (2) 팝업형 지정압력 이상이 되면 분사구가 상승하여 살수한다. (3) 좌우반복형 지정압력 이상이 되면, 분사구가 좌우로 흔드는 운동을 해 X-Axis: 살수 압력 kPa Chart Type: bar 100 200 300 400 500 도를 구졍 4.4kPa 4.5kPa 4.5kPa 4kPa 8.9kPa 7.6 6.4kPa 7.2kPa 7.9kPa 11.5kPa 13.6kPa 도를 구성 5.6kPa 7.2kPa 11.4kPa 14.9kPa 17.3kPa ᆞ 꼬 2.8kPa 5.3kPa 5.7kPa 14.8kPa 21.7kPa 쉘수 반경 9.3kPa 11.8kPa 15.2kPa 26.6kPa 28.5kPa 주) 팝업 스프링클러에 대해 그림 사용 예 노즐구경 7 mm, 살수압력 300 kPa 일 때, 살수량은 50 L/min, 살수반경은 18 m 이다. 그림 11 팝업 스프링클러의 일반적 살수 능력 | {}
b889a1e2-44e4-4369-8ed0-5afeb7676078 | 5권.pdf | 제 19 장 수경 및 살수 설비] 2.19-9 서 살수한다. (4) 고정형 목적에 따른 형상의 분사노즐을 선정하고 전용 설치기기 에 고정해 살수한다. 그림 11 에 팝업식 스프링클러의 살수능 력, 즉 살수반경 · 살수량과 살수압력의 관계를 나탠다. 2) 살수용자동밸브 정유량형이 많이 사용되고, 밸브의 개폐에는 전자식 · 유량 적산식 · 차압식 등이 있다. 경관보존용 시설에는 전자밸브가 일반적이다. 3) 계측센서 살수량을 조절하기 위해서 다음과 같은 센서를 이용한다. (1) 땅속수분검출센서 (2) 강우량계측센서 (3) 풍속계측센서 (4) 온도검출센서 4) 자동 살수 컨트롤러 마이컴형이 많고 키보드에 의한 살수시기 · 살수시간 · 살 수계통 등을 집중 제어한다. 6.5 배관 지하 배관이 많기 때문에, 배관 재료로서는 경질염화비닐 관이 좋다. 수경시설은 수목을 식재하는 경우가 많아서, 배 관의 분기부에는 슬루스밸브를 설치하고, 배관 연장이나 경 로 변경 등이 쉽고, 기기는 미관을 해치지 않는 것을 사용한 다. 또, 수목 · 잔디 등 식물 뿌리의 부패 발생이 없도록 하 고, 배수에 대해서도 조경시설 관계자와 충분히 협의 한다. 7. 관련 설비 8.2 수경의 예 산은 용도에 따른 여과 속도와 순환횟수로 결정된다. 7.1 급배수설비 1) 흐름 · 둑의 계산 예 흐름은 특수한 경우를 제외하면 수압의 영향을 받지 않는 자연유하 때문에 일반적으로 식(1)에 나타낸 개수로의 평균 유속공식(마닝의 공식)을 사용하는 예가 많다. V= 1 R2/3�1/2 n 여기서 (2) Q= AV (1) 수경시설의 급수설비는 연못의 보충수로써 필요로 한다. 보충수는 여과 기 세척용수 · 증발수 · 비산수 · 물놀이에 의한 손실로, 순환수량의 1~2% 정도를 매일 보급한다. ¦ V ¦ : 평균유속, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ n ¦ : 조도계수(구불구불하고 조약돌이 깔린 바닥 0.03) ¦ ¦ R ¦ : 수력반경(수로단면적/접수길이) ¦ ¦ I ¦ : 동수구배(수위차/연장) ¦ ¦ Q ¦ : 유량, m3/s ¦ ¦ A ¦ : 수로 유수단면적, m2 ¦ 둑의 계산은 폭포 · 흐름의 낙수구, 벽샘 등의 계산에 이용 된다. 사각 둑 · 삼각 둑 · 전폭 둑이 있는데 일반적인 전폭 둑 의 공식을 식 (3)에 나타낸다. Q= Kbh3/2 (3) 연못 등에 대한 급수의 토수구에는 꼭 토수구 공간을 마련 한다. 그 외 오버플로와 물 교체용의 배수관을 설치하여 하수 에 접속한다. 0.177 승)(1+e) K=107.1+ ( +14.2 h (4) 여기서, ¦ Q ¦ : 유량, m3/ min ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ b ¦ : 둑의 폭, m ¦ ¦ h ¦ : 월류 수심(over flow depth), m ¦ ¦ K ¦ : 유량계수 ¦ ¦ D ¦ : 보의 높이 ¦ ¦ 8 ¦ : 보정계수 ¦ 8. 설계 사례 8.1 수리 공식 (D≤1m 의 경우 8=0, D> 1 m 의 경우 e=0.55(D-1)) 분수 · 흐름 · 폭포 등의 수량 · 수압은 일반적인 수리공식 의 응용으로 개략의 수치는 계산할 수 있다. 그러나 이미지 대로의 연출효과 를 확인하려면 목업(mock-up) 등의 실물에 가까운 상태에서 실험 · 실증한다. 순환여과 시스템의 용량계 (1) 흐름의 계산 예 흐르는 폭 W = 1.0 m, 수심 h=0.1 m, 동수구배 I = 1.0%, 장방형단면, 조도계수 0.03 의 경우 A R= =1.0x0.1÷ (1.0+2x0.1) 늑 0.083 p(= W+2h) 1 V= x0.0832/3x0.011/2 =0.63 m/s 0.03 Q=1.0x1.0x0.63=0.063 m3/s 늑 3.8 m3/min (2) 보의 계산 예 보의 폭 b = 1.0 m, 월류 수심 h=0.1 m, 보의 높이 D =0.3 m 의 경우 0.177 0.1 K=107.1+( +14.2x ) x(1+0) =107.1 +4.73 0.1 0.3 | {}
74ebb8e3-5500-4a04-a6cc-dd2803983ffd | 5권.pdf | 2.19-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 =111.83 Q=111.83x1.0x0.13/2 =3.5 m3/min 2) 순환여과 기의 계산 예 수경시설의 표준적인 조건으로 계산한다. 여과 속도 5 m/h ~35 m/h, 순환 횟수는 3 회/일 ~12 회/일의 범위로 부하조건 에 따라 계산한다. 여과 장치의 가동시간은 24 시간을 표준으 로 하는데 분수 운전 시간이 짧을 경우에는 가동시간에 맞추 어 여과 장치와 유량을 크게 하는 경우가 있다. 식(5)에 계산식을 나타낸다. Q= V⌀N/T (5) A= Q/Ve (6) ⌀= V4A/� 여기서, ¦ Q ¦ : ¦ 유량, m3/h ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 보유수량, ¦ m3 ¦ ¦ N ¦ : 순환 ¦ 횟수, 회/일 ¦ ¦ T ¦ : 여과 기 ¦ 운전시간, h ¦ ¦ A ¦ : 여과 면적, ¦ m2 ¦ ¦ Ve ¦ : 여과 속도, ¦ m/h ¦ ¦ ⌀ ¦ : 여과 기 ¦ 지름, m ¦ 보유수량 V0 =100 m3,여과 속도 Ve =20 m/h, 순환횟수 6 회/일, 여과 기 운전시간 T=12 시간의 경우 Q= 100x6/12=50 m3/h A=50 m3/h÷20 m/h=2.5 m2 ⌀= V4x2.5 m2/3.14 늑 1.8 m 3) 분수노즐 계산 예 노즐 기본형에 있어서 샤프노즐의 필요성이 높기 때문에 노즐의 압력과 분수량의 관계식을 식(8)에 나타내었고, 그 아래에 계산 예를 함께 나타내었다. Q=0.066d2VP 여기서, ¦ Q ¦ : ¦ 분수량, L/min ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ d ¦ : 노즐지름, ¦ mm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ P ¦ : 압력, ¦ kPa ¦ (1) 직상분수의 계산의 계산 예 직상형 노즐 지름 d= 10 mm, 분수도달높이 H' = 4m, 노즐 수 10 개의 경우, 그림 12a 으로 부터 분수도달높이 H' 축(가운데 선) 위의 4 m 점과 노즐경사각 a 축(우측선) 위의 90° 점을 이은 선을 좌 측으로 연장한 연장선과 �'축(좌측선)의 교점 6 m 가 분수의 압력이 된다. 6 mAq 는 약 60 kPa 이므로, Q=0.066x102V60 =51.1 L/min 필요수량은 Q=51.5 L/minx10 개=0.5 m3/min (2) 방사형분수의 계산 예 직상형 노즐지름 d= 15 mm, 분수도달높이 H' = 4 m, 노즐 경사각 45°, 노즐 20 개의 경우 그림 12a 로부터 분수도달 높이 H'축 위의 4 m 점과 a 축 상의 45°점을 이은 선을 좌측으로 연장한 선과 H 축의 교점이 9 m 이므로 9 m 가 노즐 압력이 된다. 분수의 도달거리는 그림 12b H 축의 9 m 점과 a 축 상 45°의 점을 이으면 가운데의 S 축과 의 교점이 생긴다. 그 교점 16.4 m 가 분수 도달거리가 된 다. 분수량은 노즐지름 15 mm, 압력 90 kPa 이 되므로, Q=0.066x 152x V90 = 140 L/min (7) 필요수량은 Q= 140 L/minx20 개 =2.8 m3/min 4) 펌프의 계산 예 펌프의 용량은 총수두(실양정 + 파이프 마찰손실수두)와 필요수량, 노즐구경, 전동기 출력을 식 (9), 식(10)으로 계산 한다. D=146VQ/V (8) P=0.163~Q 볶 여기서, Pm =P(1+�) (9) ¦ D ¦ : 펌프토출구경, mm ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : 펌프토출량, m3/min ¦ ¦ V ¦ : 펌프흡입 · 토출유속(1.5~3.0 m/s) ¦ ¦ P ¦ : 펌프 축동력, kW ¦ ¦ 7 ¦ : 물의 단위체적 중량 (1.0 t/m3) ¦ ¦ H ¦ : 총수두, m ¦ ¦ 7 ¦ : 펌프효율(40~80%) ¦ ¦ Pm ¦ : 원동기출력, kW ¦ ¦ a ¦ : 여유치(15%) ¦ 이하에 상기 [ (2) 방사형분수의 계산 예 ]를 나타낸다. D=146x V2.8÷1.5 늑 200 mm 9.0 P=0.163x1.0x2.8x = 6.3 kW 0.65 (10) Pm =5.1(1+0.15) 늑= 7.5 kW 이것으로 분수의 펌프는 (11) ⌀200x 2.8 m3/minx 9 m x 7.5 kW 로 한다. | {}
3bf5cace-ab5a-4002-aca3-b1de494fcfe2 | 5권.pdf | 제 19 장 수경 및 살수 설비 2.19-11 Chart Type: line a B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z item_01 10Degrees (°) 20Degrees (°) 25Degrees (°) 30Degrees (°) 35Degrees (°) 40Degrees (°) 45Degrees (°) 50Degrees (°) 55Degrees (°) 60Degrees (°) 65Degrees (°) 70Degrees (°) 75Degrees (°) 80Degrees (°) 85Degrees (°) 90Degrees (°) 95Degrees (°) 100Degrees (°) 105Degrees (°) 110Degrees (°) 115Degrees (°) 120Degrees (°) 125Degrees (°) 130Degrees (°) 135Degrees (°) 140Degrees (°) 2 H'= H(1-cos2a) (Kocj U. Caratanjen 식) 3 H' : 분수도달높이, m H : 분수구에서의 속도수두(= 2), m U : 분수구에서의 속도, m/s g : 중력가속도(= 9.8 m/s2) a : 분수구 경사각 그림 12 분수의 도달높이 및 거리 8.3 관수의 사례 구기장 등 운동시설의 잔디는 비교적 넓은 면적에 균일하 게 관수할 필요가 있다. 수동살수방식은 그때 마다 노력과 시간이 요구되고, 관수 의 불균일이 우려된다. 그라운드 외주부에 팝업식 스프링클러나 방구(��)가드 가 달린 입형(일어선 모양) 고정식의 대형 스프링클러등을 배치하고, 전자밸브 제어를 통해 자동 살수하는 시설이 많이 사용된다. 외주부에서 살수 할 수 없는 범위에 대해서는 살수 대차 등을 병용해서 관수하고 있는 경우도 있다. 또한 잔디밭 사용에 지장을 주지 않는 소형 팝업식 스프링클러를 매설해 서 그라운드 전체에 자동살수방식을 도입하고 있는 사례도 있다. 1) 관수 계획의 예 (1) 계획 개요 잔디그라운드(115 m x 78 m =8 970 m 2 : 구장 1 면 정도) 에 매설형 팝업식 스프링클러를 사용해서 살수한다.(그림 13) (2) 물탱크 용량 산출 1 번의 살수에 있어서의 살수강도를 5 mm 로 설정한 경우, 1 1+ sina S= 비 2 sin2a+2.3cos2alog( cosa 1/2 +2cosa H' = 름(1 - cos2a) (Kocj U. Caratanjen 식) S : 분수도달거리, m H : 분수구에서의 속도수두 (=%) m v : 분수구에서의 속도, m/s a : 분수구 경사각 잔디 그라운드 8970 m2 에 대한 살수에 필요한 물탱크의 유효용량을 산출하면 이하와 같이 된다. V= 8 970 m2 x 0.005 m = 44.85 m3 (3) 살수기기의 사양 매설시 팝업식 스프링클러는 배치 장소에 의해 표 6 과 같 ![image](/image/placeholder) 매설형 팝업식 스프링클러 스윙 조인트 그림 13 매설형 팝업식 스프링클러 | {}
bd5b5210-cce9-45a6-a940-9e82497f3a3f | 5권.pdf | 2.19-12 제 2 편 급배수위생 특수설비 은 3 종류를 선정하고 그림 14 와 같이 그라운드 전체에 배 치하고, 살수 계통을 나눈다. 표 6 스프링클러의 시방 ¦ 스프링클러 명칭 ¦ SP1 ¦ SP2 ¦ SP3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 살수 각도 ¦ 360° ¦ 180° ¦ 90° ¦ ¦ 수 압 ¦ 0.45 MPa ¦ 0.45 MPa ¦ 0.45 MPa ¦ ¦ 살 수 량 ¦ 54.0 ¦ 54.0 ¦ 29.0 ¦ ¦ ¦ L/min ¦ L/min ¦ L/min ¦ ¦ 살수 반경 ¦ 17.0 m ¦ 17.0 m ¦ 16.0 m ¦ ¦ 설치 대수 ¦ 24 ¦ 20 ¦ 4 ¦ (4) 살수시간 살수각도가 360°의 타입은 180°의 타입에 비해 살수면적 이 약 2 배가 되므로 단위면적당의 살수량이 같도록 하려 면 2 배의 살수시간이 필요하다. 또한, 그림 14 의 사방에 배 치한 살수각도 90°의 타입은, 살수하는 면적이 작다. 살수 량도 적게 하여 단위면적당의 살수량은 SP2 와 같다고 생 각한다. 그림 14 에서 SP1 과 SP2 로 구성된 ①~⑧계통의 1 계통의 살수량 V」은 V1 =54 L/min x 4基 = 216 L/min SP2 와 SP3 의 조합으로 구성된 ⑨~⑫계통의 살수량 V2 는 V2 = 54 L/min x 3基 +29 L/minx1基 = 191 L/min ①~⑧계통의 1 계통 당의 살수시간을 x[min]로 하면, 전체살수량은 V1 x6 계통 x 2x+ V1 x2 계통 xx+ V2x4 계통 xx 44 850 = 216x6x 2x +216x2x⌀+191 x4xx x = 11.84 min 로써, ①~⑫계통을 1 계통씩 살수하는 경우의 살수 시간은 t1 =2x 11.84 min x6 계통 + 11.84 min x2 계통 +11.84 min x4 계통 = 213.12 min 이번에는 그림 14 에 타나낸 12 계통을 표 7 과 같이 3 계통씩 4 개의 그룹으로 나누어, 그룹 별로 살수를 계획한다. 표 7 살수계통의 그룹화 ¦ 그룹명 ¦ 그룹 1 ¦ 그룹 2 ¦ 그룹 3 ¦ 그룹 4 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 살수 계통 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) 30 000 65 750 16 500 16 500 살수반경 펌프 A 100 る 600 y50! y50! 50! 600 15 75 40 010 009 15 G 600 V40 40 15 75 □ 1)~⑫ : 살수 계통 잔디 관수 범위 40~ 100 : 급수관(HIVP)관경 115m x 78ml : SP 1 SP 2 ▲ : SP 3 그림 14 매설형 팝업식 스프링클러 배치도 | {}
0dd1d2f8-10c2-4b4f-85f5-9e69453e3056 | 5권.pdf | 제 19 장 수경 및 살수 설비 2.19-13 이 경우 살수시간 t2 는, t2 =2x11.84 minx2 (그룹 2 와 3) +11.84 minx2 (그룹 1 과 4) = 71.04 min (5) 배관손실수두 계산 윌리엄-하젠의 공식(식(12))으로 손실수두를 계산한다. I=10.666x C-185xd-48Tx(Q/60x10-3)185xL (12) I : 손실수두, m C : 유량계수(염화비닐과 의 경우 C =130) d : 배관 내경, m Q : 유량, L/min L : 관 길이, m 표 7 의 그룹으로 분류해서 살수하는 경우에 그림 14 를 참 고로 각각 그룹에 대해서 손실수두를 계산하면 표 8 에 정 리된 그룹 3 의 경우가 가장 손실이 크다. 배관에 의한 손실수두를 계산 할 때 그림 14 처럼 급수관이 루프 모양으로 배관되어 있는 경우, 말단 스프링클러까지 의 손실수두가 2 방향의 배관경로루트로 같게 한다. 또, 속도(=유량/파이프 단면적)가 각 구간에서 2.0 m/s 이하 로 되도록 급수관의 관경을 설정한다. (6) 펌프의 성능 우선 배관손실수두와 스프링클러 살수에 필요한 수두 값 을 감안하여 펌프 양정을 결정한다. 펌프양정[ml= 비판손실수두(m)+스프링롤러빌오수두(m) = 8.8 m + 45 m (=0.45 MPa) = 53.8 m 다음은 스프링클러에 필요한 살수량(54.0 L/min)과 동시에 살수하는 스프링클러 수를 이용하여 펌프의 토출량을 계 산한다. 펌프의 토출량 [L/min] = 스프링클러살수량(1.(min]x 동시살수스프링클리수 = 4.0[L/min]x(3 계통 x4基) = 648.0[L/min] 위의 두가지식으로 총수두 54 m 이상, 토출량 648 L/min ![image](/image/placeholder) 550 350 대형스프링클러 10 FH 밸브상자 300 810 300 150 150 □750 그림 15 대형 스프링클러 이상의 성능을 가지는 펌프를 선정한다. 8.4 그라운드 방진의 사례 야구장의 내야와 학교 마당, 다목적 광장 등 클레이계의 포장을 채용하고 있는 그라운드에서는 강풍 시에는 먼지가 발생한다. 방진 처리로서는 염화마그네슘의 살포 등이 가능 하지만, 강풍시의 긴급대책으로는 그라운드에 살수가 가장 효과 적이다. 잔디의 관수시설과 마찬가지로 그라운드 외주부에 대형 스프링클러(그림 15)를 배치하여 자동 살수 시스템을 도입하 고 있는 경우나 살수전과 살수대차와 의 조합으로 살수하고 있는 경우도 있다. 1) 방진을 목적으로 한 살수계획사례 (1) 계획개요 클레이포장그라운드(125 m x 80 m = 10000 m2)에 외주 표 8 배관 손실 수두 계산 ¦ 구간 ¦ 유량(L/min) ¦ 배관경 (mm) ¦ 배관 길이 (m) ¦ 손실수두 (m) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P~A ¦ 648.0 ¦ 100 ¦ 30.00 ¦ 0.670 ¦ ¦ A~B ¦ 441.4 ¦ 75 ¦ 65.75 ¦ 2,930 ¦ ¦ B~C ¦ 225.4 ¦ 75 ¦ 16.50 ¦ 0.212 ¦ ¦ C~D ¦ 9.4 ¦ 75 ¦ 16.50 ¦ 0.001 ¦ ¦ D~E ¦ 216.0 ¦ 50 ¦ 15.60 ¦ 1.335 ¦ ¦ E~F ¦ 162.0 ¦ 50 ¦ 15.60 ¦ 0.784 ¦ ¦ F~G ¦ 108.0 ¦ 40 ¦ 15.60 ¦ 1.098 ¦ ¦ G~H ¦ 54.0 ¦ 40 ¦ 15.60 ¦ 0.305 ¦ ¦ A~IJK~D ¦ 206.6 ¦ 75 ¦ 287.25 ¦ 3.143 ¦ ¦ 소계 ¦ P~A+A~B~C~D+D~H = P~A+A~I~J~K~D+D~H ¦ P~A+A~B~C~D+D~H = P~A+A~I~J~K~D+D~H ¦ P~A+A~B~C~D+D~H = P~A+A~I~J~K~D+D~H ¦ 7.335 ¦ ¦ 합계 ¦ 소계 x 1.2(안전율) ¦ 소계 x 1.2(안전율) ¦ 소계 x 1.2(안전율) ¦ 8.8 ¦ | {}
efbecd10-66a3-43d9-9f35-4b902df53547 | 5권.pdf | 2.19-14 제 2 편 급배수위생 특수설비 부에 대형스프링클러를 배치하여 살수한다. (2) 수수탱크용량 산출 1 회 살수에 살수강도를 2 mm 로 설정한 경우, 그라운드 10 000 m2 에 대한 살수에 필요한 수수탱크의 유효용량 V 를 산출하는 것으로 아래와 같다. V = 10000 m2x0.002 m = 20.0 m3 (3) 살수기기의 규격 대형스프링클러는 배치장소 별로 표 9 의 2 종류를 선정하여 그림 16 처럼 배치한다. (4) 살수시간 대형스프링클러 1 개당 살수 시간을 x[min]라고 하면, 20 000 = 457 L/min x2xx+930 L/min x2xx X = 7.21 min 이므로 이 경우의 살수시간 t 는 t=7.21 min x4基 = 28.84 min (5) 배관손실수두 계산 윌리엄헤이젠의 공식(식 (12))으로 손실수두를 계산한 결 과를 표 10 에 나타내었다. 그림 16 에서 LSP2-2 로 살수하는 경우가 가장 손실이 커지 는데, 그 경우의 손실수두로 계산하였다. (6) 펌프의 성능 펌프 양정을 산출하면 다음과 같다. 펌프양정[m)=레탄손실수주(m)+스프링클러빌요수두(m) = 9.5 m + 50 m(=0.5 MPa) = 59.5 m 펌프의 토출량은 대형스프링클러 LSP2 의 살수량과 같은 표 9 대형 스프링클러의 규격 ¦ 스프링클러 명칭 ¦ LSP1 ¦ LSP2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 살수 각도 ¦ 180° ¦ 180° ¦ ¦ 수 압 ¦ 0.5 MPa ¦ 0.5 MPa ¦ ¦ 살 수 량 ¦ 457 L/min ¦ 930 L/min ¦ ¦ 살수 반경 ¦ 42.0 m ¦ 51.0 m ¦ ¦ 설치 대수 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 표 10 대형 스프링클러 배관손실수두 계산 ¦ 구간 ¦ 유량 L/min ¦ 배관경 mm ¦ 배관 길이 m ¦ 손실수두 m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P~ A ¦ 930.0 ¦ 100 ¦ 30.00 ¦ 1.307 ¦ ¦ A ~ B ¦ 930.0 ¦ 100 ¦ 65.75 ¦ 6.581 ¦ ¦ 소계 ¦ 7,888 ¦ 7,888 ¦ 7,888 ¦ 7.335 ¦ ¦ 합계 ¦ 7.888 X 1.2(안전율) ¦ 7.888 X 1.2(안전율) ¦ 7.888 X 1.2(안전율) ¦ 9.5 ¦ Chart Type: line LSP-1 LSP2-2 LSP1-2 item_01 100Dimensionless 65000Dimensionless 100Dimensionless 그림 16 대형 스프링클러 배치도 930.0 L/min 이 되기 위해 식보다 총수두 59.5 m 이상, 토출 량 930.0 L/min 이상의 성능의 펌프를 선정한다. 9. 정기점검 수경시설의 구성기기는 기계 · 전기 · 급배수 · 특수밸브 · 특수노즐 · 조명 등으로 다양하다. 시스템관리가 주목적이기 때문에 수경시설 관련 경험자에 의한 통합적인 보수관리를 한다. 기기 · 제어판 등은 년 1 회 이상의 정기적인 점검 외 3-5 년마다 공장에서 분해정비 · 부 품교환 · 수리가 필요하다. 또 수경의 수질검사(pH, DO, BOD, COD, SS, T-N, T-P, 대장균군, 잔류영소, 클로로필 등 중 필요항목), 수량 확인, 청 소 등도 함께 정기적으로 시행함으로서 미관과 기능의 유지 가 가능하다. 유지관리비는 전력요금, 상 · 하수도요금, 약품비, 기기의 보수점검비, 보수 · 수선비, 연못 · 흐름 청소비등 건설설비비 용의 약 5% 정도가 예상된다. 참 고 문 헌 1. 日本 空�調和 衛生工��, 2011. 空�調和 衛生工�便 覧, 제 14 판 제 4 권, 제 19 장 수경 및 살수설비 2. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 2011, 제 4 권, 제 2 편 제 7 장. | {}
6f68db0e-39b7-47a1-b96c-2c4816fb88f0 | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-1 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 1. 개요 수족관은 다양한 수생 생물을 적정한 환경에서 사육 · 전 시하고 일반 오락과 환경 교육에 이바지하는 시설이며, 아울 러 조사 연구 기능을 갖는다. 수족관에서 전시되는 동물은 수생 무척추동물, 해수어, 민 물고기, 수생 파충류, 조류 (펭귄 등), 고래류, 해우(��)류 (바다소, 듀공), 기각류(물개, 바다사자 등), 육식동물류(북극 곰, 수달 등) 등이다. 어느 동물 군을 전시하는 경우에도, 사 육수는 청정한 것이 바람직하지만, 수처리상 문제가 되는 것 은 아가미 호흡을 하는 많은 수생 무척추 동물과 어류 그리 고 폐호흡을 하는 돌고래, 바다 사자 등의 동물이다. 전자에 는 엄격한 생물 화학적 수처리가 요구되고 후자는 큰 수량의 물리적 수처리가 요구된다. 사육수의 순환을 통해 수족관을 분류하면 개방식 (그림 1) 과 폐쇄식 (그림 2)이 있다. 개방식은 수조에서 생물이 배설 하는 오물을 흐르는 사육수로 배제시키는 방식이며, 사육에 는 이점이 많다. 그러나 일년내내 맑고 깨끗한 담수와 해수를 무제한으로 취수하는 것이 어려운 경우가 많고 수온 조정은 비용이 엄청나기 때문에 전시 생물은 그 지역의 생물에 한정 된다. 개방식은 지역의 생물을 중점적으로 전시하는 수족 관 에서는 고려의 여지가 있지만, 일반적으로 개방식 수족관은 현재 거의 실행되고 있지 않다. 폐쇄식은 전시수조와 대용량 저수조 사이에 사육수를 순 환시키는 간단한 것부터 시작하여 여과 조와 열교환기를 두고 오염의 정화와 온도조절을 할 수 있도록 발달했다. 수온 조절 이 용이하기 때문에, 전시 동물은 다양하다. 현재는 대부분의 수족관이 폐쇄 순환 설비를 갖추고 있다. 적절한 관리를 통해 신선한 물의 공급이 적게 요구되어 최근에는 해변이 해수 수 족관의 입지에 필수 조건은 아니다. 수족관을 전시 · 홍행의 특징에 따라 분류하면, 두 형태가 있다. 하나는 교육적 기능을 중시한 박물관 형의 수족관이며, 하나는 돌고래와 바다사자 쇼를 주체로 한 마린랜드(marine land)형 수족관이다. 미국은 마린랜드형의 대규모 것이 많지 만 우리나라는 어류전시를 주제로 한 박물관형 수족관이 많 았다. 그러나 최근 쇼적인 요소를 강조한다. 마린랜드형의 시 설을 병설하는 수족관이 많아지고 있다. 한편, 북극곰 등 동 물원 동물을 수족관에 전시하는 경향이 있으며, 동물원에도 하마 등을 수조에 전시하는 시도가 이루어지고 있다. 어류 전시형의 시설에서도 수조가 일렬로 늘어선 기존의 전시 양식이 변화하여 정교하게 자연을 본뜬 생태적 전시, 거 대한 수조에 의한 동적인 전시 또한 정적인 전시에서 만지고 즐길 수 있는 참여형 전시양식의 시설이 많아지고 있다. 한편, 국제 야생 동물 보호의 추세에 의해 야생 생물의 직 접 채집이 어려워지고 있으며, 수족관의 희귀 생물의 번식에 의한 자급형 체계의 중요성이 커지고 있다. 따라서 미국에서 는 연구소를 병설하는 수족관도 증가하고 있다. 일본에서는 최근, 수족관의 대규모 사육시설을 활용한 수생 생물의 번식 연구의 장으로서 기능하기 시작하고 있고, 그 연구 성과 로 종 묘생산이 가능해져, 수족관과 수산 양식업이 협업하는 예가 있다. 또한 수심 300~1 400 m 에서 채취되는 심층수를 도입하고 그 활용에 노력하고 있는 곳도 있다. 이 심층수는 표층수에 비해 수질이 깨끗하고 안정적이며, 무기 영양 염류가 약 10 배, 일반 세균 수가 약 1/500 이하와 같은 특징을 가지고 있다. 이 장에서는 보다 엄격한 수질 관리가 요구되는 어류 사육 수조의 폐쇄식 시설을 중심으로 기본 사항에 대해 언급하고, 수생 포유 동물의 사육 시설에 대해 설명한다. ![image](/image/placeholder) 고가수조 양수관 전시 수조 배수관 양수펌프 해수취수구 (스트레이너) 그림 1 개방식 ![image](/image/placeholder) 고가수조 보급수량(소) x 8 신선해수보급밸브 주 卒 格 전시수조 순환관 ^^^^ ^^^^ 여과 조 laversions □ 호 여과 순환펌프 그림 2 폐쇄식 | {}
8ac5f9e1-dfdd-4cd9-9121-4a38b3db402a | 5권.pdf | 2.20-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 2. 생물사육의 기본조건 수생 생물의 사육은 그 생물의 생활사의 일부 또는 전체를 수조 본체와 여과 순환, 수온조절 등의 사육 설비를 이용하여 건강하고 안전한 상태에서 관리하고 육성하는 것이다. 또한 수족관이라는 장소를 이용하여 제삼자(관람객)에 전시 공개 하는 형식으로 수조구조, 생물종류, 수용밀도, 먹이, 청소, 수 질, 비용, 관리 등 여러면에서 애완동물의 사육이나 식량생산 을 위한 양식의 사육 관리와 는 다르다. 따라서 여기서 취급하 는 수생생물 사육조건은 애완동물이나 양식에 적용 할 수 없 는 것도 포함되어있다. 수생생물을 사육하는 경우 그 생물이 자연계에서는 어떤 환경에서 살고 있는지를 미리 알아 둘 필요가 있다. 또한 환 경을 최대한 수조에 재현하는 것은 생물을 보다 자연에 가까 운 상태로 전시 할뿐만 아니라 번식에 있어서도 필요한 조건 이 된다. 그러나 수조라는 인공 환경에 수용하는 경우, 전시 효과 면에서 수용밀도가 고밀도가 되기 쉬우며, 초기비용이나 운전비 측면에서 수질 관리가 단순화되는 경우가 많아 수조 에서 자연환경을 완벽하게 재현하기는 쉽지 않다. 또한 담수와 해수의 변온동물을 비교하면 민물쪽은 가뭄 과 홍수, 결빙 등의 어려운 환경 때문에 동물의 수온과 수질 등에 대한 적응의 폭이 넓고, 반대로 해수쪽은 좁다. 따라서 해수 변온 동물의 사육 기준으로 사육수를 관리하면 많은 담 수 변온 동물의 사육은 가능 할 수 있다. 한편, 바다 포유류 등의 항온 동물은 비교적 폭 넓은 적응 범위를 가지고 있지 만, 건강관리 및 전시효과 의 측면에서 적절한 사육환경 설비 가 필요하다 2.1 사육수의 수질 1) 아가미 호흡 대부분의 물고기는 물속에 녹아있는 산소를 아가미에서 흡입하고 이산화탄소를 배출하며 호흡하고 있다. 산소 부족 과 이산화탄소의 증가는 물고기에게 치명적이 되지만, 대부 분 충분한 폭기에 의해 해결할 수 있다. 일반적으로 사육수증의 용존 산소는 생물의 종류와 수온 에 따라 다르지만 포화도 60% 이상, 4~5.7 mg/L 유지하는 것이 바람직하다. 또한, 참치, 가다랑어류에서는 포화도 90% 이상, 먼바다 상어류에서는 포화도 80% 이상으로 높은 산소 농도를 요구하는데 폭기만으로 부족하면 순산소 주입을 할 수 있다. 문제가 되는 것은, 분비배설물 (표 1)과 먹다 남은 먹이이 다. 이러한 유기질소화합물이 분해되어 생기는 암모니아는 물고기에게 독성이 강하다. 독성은 pH 에 따라 달라 알칼리 측에서 강하게 된다. pH 7.2~8.5 에서 암모니아가 2.5 mg/L 가 되면 치명적이며, 송어류는 0.3 mg/L 암모니아가 항존하면 폐사한다. 사육수의 질소화합물의 축적은 질소화합물 형태 질소 0.1 mg/L 이하가 바람직하다. 암모니아는 여과 조에서 호기성 질산화 박테리아에 의해 산화되어 아질산에서 질산으로 변화하고 사육수 중에 축적된 다. 그 질산 량은 때때로 100 mg/L 이상이 되지만 무제한으 로 증가하지 않는다. 이것은 질산을 질소 가스로 바꾸는 탈질 소 세균의 작용이나 수조 벽에 부착한 조류가 흡수하기 때문 이다. 질산은 암모니아나 아질산처럼 유해가 없지만, 과도한 축적은 pH 에 영향을 주어 문어 등 무척추 동물에 유해하게 작용한다. 표 1 수생 무척추동물 · 해양 경골 어류의 분비배설물(질소화합 물)(Baldwin) ¦ 항목 ¦ 수생무척추동물, (%) ¦ 해양경골어류, (%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 암모니아 ¦ 52.2 ¦ 56.0 ¦ ¦ 요소 ¦ 6.1 ¦ 5.7 ¦ ¦ 요산 ¦ 1.3 ¦ 0.2 ¦ ¦ 아미노산 ¦ 14.0 ¦ - ¦ ¦ 불명 ¦ 26.4 ¦ 3.4 ¦ ¦ 크레아틴 트리메틸아민 ¦ - ¦ 6.5 ¦ ¦ 옥사이드 ¦ ¦ 28.2 ¦ 여과 조에서의 이러한 일련의 수질 변화를 위해 질화 박테 리아가 많은 산소를 요구하는 여과 조 직전 혹은 여과 조 내에 충분한 폭기를 필요로 한다. 또한 이때문에 여과 처리 된 사육 수의 용존 산소량이 크게 낮아질 수 있으므로, 필요한 전시수 조의 산소농도를 확보하기 위한 설비도 필요하다. 수조에서 산소소비는 수온, 수용밀도, 생물의 종류, 먹이 량, 먹이를 주는 시간, 여과 설비 (밀폐형, 개방형), 수조구조 등의 다양한 조건에서 크게 변화하지만, 최대 부하시에 필요 량을 확보할 수 있는 시스템을 구축하고 유지한다. 또한 여과 순환하여 산소를 보충하면 순환이 정지했을 때의 응급적인 산소 공급 대책도 고려한다. 만일 산소 공급이 완전히 중단된 경우 산소결핍은 사육 어류에게는 단시간에 심각한 상황이 될 가능성이 있다. 표 2 해수 수족관의 적정한 수질 예(����, 1991) ¦ 수조 ¦ 돌고래 수조계 ¦ 열대계 ¦ 온대계 ¦ 냉수계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 항목 ¦ 돌고래 수조계 ¦ 열대계 ¦ 온대계 ¦ 냉수계 ¦ ¦ 수온, °C ¦ 24.2 ¦ 24.8 ¦ 21.0 ¦ 10.4 ¦ ¦ 수소이온농도, pH ¦ 7.83 ¦ 8.12 ¦ 7.91 ¦ 7.72 ¦ ¦ 용존산소, mg/L ¦ 9.1 ¦ 9.4 ¦ 9.6 ¦ 11.5 ¦ ¦ 암모니아태질소, mg/L ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.01 ¦ ¦ 아초산태질소, mg/L ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.01 ¦ ¦ 초산태질소, mg/L ¦ 1.0 ¦ 1.9 ¦ 2.0 ¦ 3.8 ¦ ¦ 인산태인산, mg/L ¦ 2.19 ¦ 0.35 ¦ 0.33 ¦ 1.00 ¦ ¦ 알칼리도, meq/L ¦ 2.014 ¦ 1,924 ¦ 1.913 ¦ 1.7 ¦ ¦ 염분량, % ¦ 2.94 ¦ 2.95 ¦ 2.96 ¦ 2.95 ¦ 주) 1991 년 4 월 24 일~11 월 26 일 (평균), 우미노 나카미치 해양 생태 과학관, 해수 폐쇄 순환 방식 인산은 해수중의 칼슘과 마그네슘과 화합하여 불용성 인 산염이 침전하기 때문에 포화점의 수 mg/L 이상으로 증가하 | {}
44a2906d-2cf9-4758-9244-d512cc312423 | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-3 지 않는다. 해양의 유광층에서는 이러한 염류는 식물 플랑크 톤이나 해조류에 영양분으로 흡수되기 때문에 훨씬 적다. 아 직 수조에서 이러한 소금류를 항시적으로 흡수시킬 정도의 해초 육성 기술은 아직 확립되어 있지 않다. 따라서, 폐쇄순 환계에 축적 질산의 증가와 인산염의 침전에 의해 사육수중 의 칼슘이나 마그네슘이 감소하고 천연 해수에서는 2.5 당량 정도의 알칼리도가 감소, 완충능력이 저하된다. 또한 이를 통 해 사육수의 pH 가 내려가지만, pH 6 이하, 알칼리도가 거의 0 이 되면 급격하게 암모니아의 축적이 시작되므로 주의 한다. 해수 수족관의 적정한 수질 예를 표 2 에 보여준다. 입지 등의 제약으로 신선한 해수를 다량으로 얻을 수 없는 수족관에서는 알칼리도와 pH 의 저하를 막기 위해, 산화마그 네슘, 탄산수소나트륨 (중탄산소다)의 주입이 이루어지는 경 우도 있다. 또한 생석회·소석회는 현재 거의 사용되지 않는다. 또한 최근 서양 수족관을 중심으로 사육수증의 단백질과 유기물을 제거할 목적으로 단백질 여과 장치(skimmer)가 보급 되었다. 이것은 순환계에 폭기탑을 설치하여 기포의 표면장력 과 병설한 오존발생기(오조나이저)에 의해 불순물질을 제거하 는 것이다. 이 장치는 충분한 여과 면적을 확보할 수 없는 시 설과 신선한 해수의 대량 도입이 어려운 시설, 점액성 분비물 이 많은 수조, 수용밀도가 높은 수조 등에 효과 가 있다. 장시간 사용한 사육수는 외양도 다르고, 수질도 변하지만, 적절한 관리를 통해 대부분 어류의 장기 사육이 가능하다. 그 러나, 특히 연골어류에 대해서는 요오드 부족이 원인이 되는 갑상선비대 사례가 보고되고 있어, 부족한 성분을 보충하거 나 신선한 해수의 보급이 필요하다. 2) 폐호흡 동물 돌고래와 물개 등 해양 포유류 및 거북이 등 파충류는 공 기를 직접 흡입하는 폐호흡을 하며 수질에 대한 적응범위가 넓어 수질관리를 게을 리 하는 경향이 있다. 따라서 배설물과 남은 먹이의 회수가 불완전한 경우 수질 악화로 인한 질병이 발생하거나 투명도가 저하되어 전시 효과 를 방해하는 등의 문제점이 발생한다. 따라서 사육수는 전시와 관찰에 지장이 없는 투명도를 유 지할뿐만 아니라 병리적으로도 문제없는 수준까지 살균할 필 요가 있다. 살균 수단은 차아염소산소다와 오존주입, 자외선 살균기가 이용되고 있다. 또한 해양 포유동물의 사육 (특히 기각류의 사육)에 담수를 사용하는 경우도 볼 수 있지만, 안 구 및 피부 과민증의 가능성이 있으며, 해양 포유 동물을 장 기적으로 사육하는 경우는 가능한 한 해수를 사용하는 것이 바람직하다. 2.2 수온 어류는 변온동물이지만, 비열이 큰 수중에서 살기때문에 일반적으로 안정된 수온에 적응하고 있다. 수온의 급격한 변 화는 적응범위가 좁은 해수어에는 치명적일 수 있다. 어류의 수온에 대한 적응력은 서식 수역에 따라 다르다. 일반적으로 열대의 높은 수온계에 서식하는 물고기와 아한대 및 계곡류 의 저수온계의 물고기는 적응의 폭이 좁고 (협온성) 온대 물 고기는 넓다 (광온성). 광온성의 물고기는 저온에서나 고온에 서도 잘 순응하지만, 협온성 물고기는 한계가 있다 (표 3). 또 한 광온성이라고해도 급격한 온도 변화는 피한다. 다른 수온 의 사육수로 이동할 때는 수온 차이는 1°C 이내에 하는 것이 바람직하다. 표 3 어종별 사육 수온의 예 (타카타 코지, 1999) ¦ 종명 ¦ 어획기(��)수온, °C ¦ 사육수온, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도루묵 ¦ 3~15 ¦ 8~10 ¦ ¦ wolf fish ¦ 3~12 ¦ 8~10 ¦ ¦ 연어 ¦ 3~15 ¦ 8~10 ¦ ¦ 큰가시고기 ¦ 5~25 ¦ 15 이하 ¦ ¦ 정어리 ¦ 10~20 ¦ 15~18 ¦ ¦ 참돔 ¦ 10~25 ¦ 15~18 ¦ ¦ 전갱이 ¦ 12~30 ¦ 15~20 ¦ ¦ 말쥐치 ¦ 12~25 ¦ 15~20 ¦ ¦ 청대치 ¦ 15~26 ¦ 20~22 ¦ ¦ 아로와 나 ¦ 20~35 ¦ 23~28 ¦ ¦ 황색나비고기 ¦ 20~30 ¦ 23~25 ¦ 주) 우미노 나카미치 해양생태과 학관, 연간 사육 평균치 대량의 물을 유입하며 사육관리하는 개방식에 비해 약간 의 보조 급수만으로 같은 사육수를 여과 순환하는 폐쇄식 수 조에서 여과 순환 시스템마다 적용 수온을 설정하고 연간 거 의 같은 온도에서 사육(항온사육)하는 경우가 많다. 항온사육 은 협온성 동물에 대해서는 적절하지만, 광온성 동물에 대한 사육 관리의 단순화와 수온조절장치의 초기비용의 절감에 대 한 노력이 필요하다. 그러나 항온사육은 일정한 온도에서 번 식하는 박테리아에 의한 만성 발병을 유발할 가능성도 있어, 급격한 수질변화 등의 스트레스를 주지 않도록 온도제어 및 수질 관리에 세심한 주의 가 필요하다. 한편, 최근 사육동물의 번식에 대한 증가하는 요구를 받아 사육수온을 항온화하는 것이 아니라 자연환경에 따른 변화와 적정수온 검토, 산란 유도를 위한 온도 제공 등 일부 생물에 서는 이미 다양한 온도제어가 이루어지고 있다. 앞으로 점점 사육수온에 대한 섬세한 제어가 요구된다. 또한 열교환기의 능력은 사육 수온을 항온화하는 경향이 있기 때문에 보조급 수와 외부온도와 의 온도차에서 소비되는 에너지 량에 상당하 는 용량을 설계하는 경향이 있다. 그러나 번식을 위한 온도제 어와 전체배수 청소후 수온 복귀 등을 종합적으로 판단하여 결정한다. 일반적으로 냉수성 어류는 15°C 전후, 온대성 어류는 20°C 전후, 열대성 어류는 25°C 전후로 온도를 설정한다. 심해성 생물은 5°C 전후, 해조류에는 10°C 전후의 저온도 필요하다. 고래류 · 기각류 등의 바다 포유류는 온도에 적응 범위가 넓고, 또한 사육수의 양이 크기 때문에 가열냉각 비용을 줄이 기 위해 온도관리가 잘 안되는 경우가 많다. 그러나 동물의 건강관리와 번식을 위해 생식 해역에 수온 변화와 그다지 차 이가 없는 상하한의 수온의 제어를 할 수 있는 설비를 한다. | {}
ae9396bf-e114-412c-980c-d14378a6f30f | 5권.pdf | 2.20-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 2.3 수용밀도 일반적으로 수족관의 전시생물은 자연상태보다 훨씬 고밀 도로 사육되고 있다. 사에키는 수조에서 물고기의 호흡에 의 해 소비되는 산소량 및 분비 배설물량에서 적정 수용 밀도를 구하고, 물 1 m2 당 물고기 체중이 4.2~8 kg 으로 제한하고 있다. 그러나 이 밀도는 수조의 물과 같은 양만큼 청정하고 용존산소포화도 100%의 물이 갱신된다고 가정한 값이므로, 주입수에 의한 갱신이 50% 정도면 위의 값의 1/2 이 적정 수 용밀도이다. 히라야마에 의한 기존 21 관(거북이를 제외한, 이하 같다) 의 수용밀도 조사에 의하면, 마찬가지로 물 1 m2 당 물고기 체중이 평균 1.3 kg/m3 (0.2~0.4 kg/m2)이며, 거의 이론값과 일치한다. 荒賀6)는 수조의 형상별로 수용밀도를 조사했는데 대형수조에서는 도넛모양의 유수형에서 수용밀도가 높고, 평 균 5.3 kg/m3 (1.8~8.0 kg/m2), 박스형태에서 평균 1.1 kg/m3 (0.6~2.4 kg/m2), 소형수조의 고밀도 사육에서 평균 4.9 kg/ m2 (2.3~8.3 kg/m2)이었다고 보고하고 있다. 이렇게 수족관에서 전시하는 생물의 종류와 수용량, 수조 구조, 전시목적 등에 따라 수용밀도가 높아지는 경우가 있지 만, 일반적으로 수용 밀도와 투명도는 반비례한다. 또한 전시 수조가 거대화되면 물의 양이 증가하기 때문에 보다 높은 투 명도가 요구된다. 따라서 특히 1000 m2 이상의 대형수조에서 는 산소량 및 분비배출물량만으로 여과 기준을 설정하는 것이 아니라, 투명도 등의 전시효과 측면에서도 검토가 필요하다. 어류사육에서는 개방형 여과 조에서 박테리아에 의한 완속 생물여과 시스템이 안정된 수질을 얻을 때에 적합하다. 한편 으로 수조가 커지면, 수량에 비례한 방대한 여과 면적이 필요 하게 된다. 그런데 건축적인 제약 등으로 충분히 여과 면적을 확보하지 못할 수도 있다. 따라서 안정된 수질과 투명도 향상 에는 수용밀도를 대폭 줄이거나 오조나이저나 해수전기분해 에 의한 염소주입 등의 수처리장치를 병용하면 높은 효과 를 거둘 수 있다. 그러나 기본적으로 이러한 수처리장치에 의존하지 않아도 여과 조만으로 사육에 필요한 수질을 확보할 수 있도록 여과 면적과 여과 속도에 여유를 갖게 하는것이 바람직하다. 오존 발생기나 해수전기분해에 의한 염소주입은 탈질능력도 가지 고 있지만, 투명도 향상과 사육수의 표백 등을 주목적으로 하 고 탈질은 보조적으로 사용해야 한다. 2.4 수생 포유류 사육의 기본조건 돌고래 등 소형 치경류나 바다사자 등 기각류는 고도로 수 중생활에 적응한 포유동물이다. 물고기처럼 아가미호흡은 하 지 않지만 대형동물이기 때문에 대량의 배설물 처리, 수온과 기온의 관리, 동물의 스트레스, 번식공간의 확보, 동물의 출입 시점의 환경조정 등 사육시설 관련 문제가 많다. 여과 조에는 미관이나 투명도 등의 전시효과 를 보장하기 위해 밀폐형 여과 기를 사용하여 대량의 배설물을 빠르게 여 재에 흡착시키는 물리적 여과 를 실시한다. 이렇게 하면 암모 니아와 아질산염 등이 사육수에 잔류하더라도 폐호흡 때문에 생물에 큰 영향은 없다. 또한 항온 동물인 점에서 사육수온에 적응 폭이 넓기 때문에 체온과 외부온도, 수온에 다소 차이가 있어도 큰 지장은 없다. 그러나 호흡기 염증 등 폐호흡 동물 특유의 질병도 발생하기 때문에 스트레스 제거, 적정한 사육 공간의 확보 등, 위생 및 건강관리에 충분히 배려하고 일상적 으로 예방적인 조치나 대책도 강구한다. 기각류(물개, 바다표범 등)도 해수에서 사육하는 것이 바 람직하지만, 육상에 오를 수 있기 때문에 종류에 따라 담수에 순응 할 수 있으며, 고래보다 약간 수질 관리가 쉽다. 사육수 는 관람 목적뿐만 아니라 동물의 건강 유지를 위해 깨끗해야 한다. 사육수조는 종종 큰 수량이기 때문에 수처리 비용은 취 수 조건에 좌우된다. 해수 취수가 용이한 장소에 일차 여과 된 해수를 대량 유입하는 개방식이 저렴하지만 내륙의 시설이나 취수 조건이 불량한 곳에서는 수처리와 수온유지를 위해 폐쇄 순환식으로 한다. 폐쇄순환식은 초기비용, 운전버 모두가 고 가이지만, 임의 의 사육환경을 만들어 낼 수 있기 때문에 건강 관리의 측면에서 제어가 쉽다. 3. 설비계획의 기본사항 및 순서 수족관의 설치 계획은 관객수, 입장료 등에 의한 총수입과 건설비·영업 운영비 등의 총지출의 검토를 시작으로 발주자 및 운영자의 취지에 따라 전시의 기본구상이 수립된다. 그후, 건축이나 설비, 전시의 기본설계, 실시설계로 옮겨가지만, 사 육설비의 설계는 전시생물의 종류나 그것을 수용하는 수조의 규모와 구조가 결정된 후에 진행될 수 있다. 또한, 건축면적 에 여유가 없어 관리에 매우 열악한 환경에 놓여있는 사례도 있다. 따라서 사육설비의 설계는, 설비 또는 사육 관리자와 협의 를 거듭하면서 건축 및 전시설계와 병행하여 추진할 필 요가 있다. 또한 충분한 유지관리 공간 및 장비반입경로의 확 보에 유의 해야 한다. 수족관의 사육설비는 수생생물의 모습이나 형태, 행동을 볼수 있도록 전시하는 것을 목적으로 하고 있다. 따라서 대상 이 되는 생물을 건강하고 안전하게 사육 관리하는 것은 당연 하고, 전시계획(연출, 해설, 관리 등)에 따라 사육시설을 설계 한다. 일반적으로 수족관에는 전시수조에 더불어, 해수공급(취 수)설비, 여과 순환설비, 수온조절설비, 공기공급설비, 배수설 비, 자동제어 설비로 구성한다. 이들은 365 일 24 시간 쉬지 않 고 운전되기 때문에 장비의 수명은 짧고 고장도 많다. 따라서 긴급시에도 즉각적인 조치가 가능하도록 여러대의 예비장비 및 관리체제가 정비되어야 한다. 이와 같이, 수족관의 사육설비설계 및 전시계획은 시설의 건설비와 그후의 유지관리비 등의 비용면뿐만 아니라 사육 업무의 합리성이나 전시생물의 건강관리에까지 큰 영향을 끼 치므로 조기에 착수할 필요가 있다. 3.1 기본사항 설비계획의 기본사항은 다음과 같다. | {}
d9d27639-fbcb-4f16-8e3d-e3c9a0f78691 | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-5 ![image](/image/placeholder) 건축계획 전시계획 1) 수족관의 입지조건, 규모, 전시내용 등을 명확히 한다. 수조용량 수조수량 사육생물 폐쇄 개방식 종합순환방식 수처리의 유무, 단독순환 또는 종합순환 여부 등을 결정한다. 순환방식 2) 단독순환방식 3) 필요급수량을 산정하고, 취수방법을 결정한다. 공급수량 해수취수 해수운반 인공해수 취수수질 거 름 침 전 여 과 저수조 용량 4) 사육생물에 따라 수온조건을 결정하고, 필요한 냉 · 온열원 용량을 수 온 가열 · 냉각 산출한다. 열원 용량에 따라 열원시스템을 결정한다. 이때 건물의 공조열원 등과 의 관계도 고려한다. 사육수질 사육생물 생화학적 중력식여과 기 포함 5) 수조마다 여과 순환방식을 여과 밸런스식 결정한다. 물리적여과 압력식여과 기 응집침전 염소포함 화학적처리 사육생물 전기분해 6) 수조마다 화학적처리의 필요여부, 처리방법을 결정한다. 오 존 7) 방류지역의 배수기준에 따라 처리방법을 결정한다. 해양방류의 경우 배 수 배수처리시설 방류지역의 수질기준이 다르기 때문에 사전에 충분히 협의 한다. 실시설계 그림 3 설비게획의 순서 1) 전시 방침에 따른 고려사항 (1) 어종 : 수온, 수질, 보급수량, 수류 (2) 수조용량 : 급배수량, 유지관리비, 순환율 (3) 설치위치 : 여과 방식, 관리공간, 운전용이성, 설치환경 (부식이나 누전대책) (4) 수용밀도 : 수조형상, 수질 (투명도) (5) 사육관리 : 사육공간, 생물반입로 (6) 전시연출 : 조파장치, 간만장치, 조명, 의암(인공바위) 2) 입지조건에 따른 고려사항 (1) 해수취수 : 취수량, 해수운반, 인공해수, 유지관리방법, 어업권, 배수처리 (2) 해수의 조건 ① 수질 : 염분농도, 영양분, 플랑크톤, 병원균, 공해물질, 부착생물 등 ② 취수처리 : 여과 방식, 살균방식, 저수량 ③ 수온 : 순환방식(개방형, 폐쇄형) ④ 간만 : 취수시간, 취수량 | {}
5bac1649-cceb-4c29-bc01-b50ed8014ab6 | 5권.pdf | 2.20-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 3.2 계획의 순서 3.1 항의 검토에 따라 기기의 능력 · 크기 및 배관의 계 통 · 치수를 결정한다. 예를 들어, 공급수량(역세수량도 포함) → 고가수조 용량 → 양수펌프 능력 → 저수량 → 취수량의 순으로 검토한다. 일반적인 설비계획의 절차를 그림 3 에 표시한다. 3.3 사육 · 설비구역의 필요공간 수족관의 형태에 따라 사육시설의 필요공간이 다르지만, 山本"는 기존 수족관의 평면도를 조사하고(관람구역 + 사 육 · 설비구역) ÷ (전시수조 총면적)에서 8.0~15.0 이라는 계 수를 구하였다. 최근 수족관에서는 이 계수는 15 에 가깝다. 이것은 사육 · 설비구역의 공간이 증가하고 있기 때문이다. 또한 전시 레이아웃과 관객동선도 변화가 많아지고 있기 때 문에 유지관리가 용이한 설비계획을 수립하는 것이 수족관 계획의 기초가 된다. 미래의 전시방식과 증축 · 개보수에 대해서도 처음부터 신 중하게 고려하여 배관 스페이스, 저수능력, 기계실 공간 등에 여유를 갖게 할 필요가 있다. 기계실 공간은 수조의 개수, 사육생물이나 여과 방식에 따라 크게 다르다. 조사한 기존 수족관의 기계실 공간은 전시수조 (쇼 풀 포함) 1 m2 당 다음과 같이 된다. ① 0.4~1.0 m2 : 쇼 풀 병설 시설에 많다. ② 0.7~2.3 m2 : 다수의 어류수조를 가진 시설에 많다. 또한, 시설에 따라서는 기계실 공간 및 유지관리 요원을 위 한 공간의 구분이 어려운 곳도 있고 그러한 경우 수치에 차이가 난다. 4. 해수공급설비 4.1 해수의 공급방식 사육용 해수는 순환여과 기술의 진보에 의해 장기간 사용 할 수 있게 되었고, 해수 수족관도 반드시 해변에 위치하고 있지 않아도 되지만, 사육해수의 확보가 해양동물의 사육에 기본사항인 것에는 변함이 없다. 폐쇄순환계 수조의 경우 수 조내에 축적된 질산염울 환수(��)에 의해 제거하고있다. 환 수량은 입지조건이나 사육생물에 따라 다르지만, 일반적으로 7~10 일 수조용량으로 하는 경우가 많다. 1) 취수 해변의 수족관 계획에서는 취수예정수역의 조사를 통해 취수방식 · 취수설비 규모를 결정한다. 그때의 조사 항목은 ① 수온, ② 수질, ③ 탁도, ④ 해류, ⑤ 기상, ⑥ 저질(바닥의 상태), ⑦ 깊이, ⑧ 조수, ⑨ 파고, ⑩ 동식물 등이다. 천연해 수는 플랑크톤 기타 현탁물을 포함하기 때문에 그 양에 따라 일차여과 를 하고 급수할 필요가 있다. 또한 얕은 내만이나 하 구 부근 등 취수에 불량 또는 불리한 입지에서는 취수설비에 세심한 고려를 해야 한다. 2) 해수반입 양질의 해수가 바다 · 육로로 반입 가능하고 인공해수보다 비용이 저렴한 경우에 적용되는 공급방식이다. 도시형 수족 관에서 이 방법을 많이 채택하지만, 기수역(강물과 바닷물이 섞이는 구역)의 입지에서도 적용 될 수 있다. 선박 · 트럭에서 저수조에 송수하는 설비가 필요하다. 3) 인공해수 인공해수는 서양의 내륙 수족관에서 많은 사례가 있다. 인 공해수의 처리방법이 많이 있지만 어떤 처리방법도 대체로 어 류사육에 지장은 없다. 사방이 바다로 둘러싸인 일본의 경우 약품비용이 해수수송 경비를 상회하는 경우에도 내륙과 연안 의 해수가 오염된 지역의 수족관은 인공해수의 사용이 필요할 수 있다. 저수조에 약 투입구를 설치, 또는 교반을 위한 시설 이 필요하다. 4.2 해수저류(수수)탱크 해수 취수가 태풍시·강우시 또는 수질오염 등으로 인해 불 가능하게 되는 경우가 있다. 이 취수 정지기간 동안의 신선한 해수확보와 수조의 환수를 함께 고려하여 적정규모의 해수 저장조를 준비할 필요가 있다. 이상적으로는 최대의 수족관 을 일시에 환수할 수 있는 규모의 저수조를 준비하는 것이 좋지만, 실제로 취수 또는 반입조건을 감안하여 결정한다. 기 존 수족관 저류탱크의 용량은 전시 총수량의 0.21~0.70 가 되는 곳이 많다. 해수에서 여과 조를 역세하는 경우에는 그 양 도 가산한다. 4.3 취수처리 취수해수에서도 일상의 자연조건(파도나 플랑크톤 혼입량 등)의 차이로 투명도가 변화하고, 수족관에 사용하는 경우에 는 투명도가 높을 수록 좋기 때문에, 사용하기 전에 1 차처리 할 수 있다. ① 거름 : 스테인리스스틸 (STS 316) 철망이나 자갈 등 ② 침전 · 침사 : 응집제를 사용할 수도 있다. ③ 여과 목 취수된 해수중의 부유물 및 현탁물질을 제거하는 것이 적이다. 따라서 여과 조에 요구되는 기능은 물리적·기계적 여 과이다. 5. 수조 · 풀 어류를 전시하는 수족관과 수생포유류 쇼 등에 이용하는 풀 등의 형상·치수 및 재질이 시설계획에 미치는 영향은 크 다. 수조용량이 큰 것(수십 m2 이상)은 수조의 하중을 고려하 여 건물의 구성부재와 일체로 만들어진 경우가 많다. 이 경우 수조의 방수도 현장시공되므로 수조를 관통하는 배관의 방수 | {}
3743fe20-2631-4ac3-bef8-12d173ac53d7 | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-7 시공에 필요한 공간을 충분히 확보한다. 방수시공불량은 누수 의 원인이 되며, 또한 구조내력의 저하(부식 등)를 초래할 우 려가 있다. 큰 수조에서는 보수 및 청소시, 전시생물의 이동이 어려워 지므로 생물을 수조의 일부에 몰아넣고 칸막이로 분할, 생물 이 없는 부분의 물을 빼고 보수 및 청소를 할 수 있으므로 반복작업을 실시하는 칸막이 블록마다 시설기능이 만족할 수 있도록 계획한다. 5.1 어류수조 1) 거대수조 기존 수족관에는 총수량 1 000 m2 에서 20 000 m2 에 이르 는 대형수조가 있다(표 4). 이런 거대수조에는 도넛모양, 타원 형, 블록모양이 있다. 도넛모양이나 타원형 수조에는 일정방 향의 흐름을 만들기 쉽지만, 블록형의 경우는 모서리 부분에 서 흐름이 체류하고 오염 물질을 배출하기 어려워진다. 거대 수조의 설계시에는 수조의 수질을 균일하게 유지하는 것이 중 요하다. 표 4 주요 수족관의 거대수조의 총수량과 형태 ¦ 수족관명 ¦ 총수량, m2 ¦ 형태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 카모가와 sea world ¦ 3 500 ¦ 타원형 ¦ ¦ 오키나와 해양박물관 수족관 ¦ 1 100 ¦ 블록형 ¦ ¦ 오노미치 marine park ¦ 1 000 ¦ 터널형 ¦ ¦ 쿠시모토 해중공원센터 ¦ 1 250 ¦ 터널형 ¦ ¦ 도쿄 sea life park ¦ 2 200 ¦ 도넛형 ¦ ¦ 순마수족관(고베시) ¦ 1 200 ¦ 블록형 ¦ ¦ 해유관(오사카시) ¦ 5 400 ¦ 블록형 ¦ ¦ 하케이지마 sea paradise ¦ 1 302 ¦ 터널형 ¦ ¦ (위 수족관중 해양동물용) ¦ 3 503 ¦ 타원형 ¦ ¦ marine world(후쿠오카) ¦ 1 400 ¦ 블록형 ¦ ¦ (위 수족관중 해양동물용) ¦ 1 970 ¦ 타원형 ¦ ¦ 가고시마 아쿠아리움 ¦ 1 500 ¦ 터널형 ¦ ¦ 신 오키나와 수족관 ¦ 7 500 ¦ 블록형 ¦ ¦ 나고야향 수족관(해양동물) ¦ 13 400 ¦ 타원형 ¦ ¦ 몬토레이만 수족관(미국) ¦ 2 000 ¦ 블록형 ¦ ¦ 볼티모어 수족관(미국) ¦ 1 270 ¦ 도넛형 ¦ ¦ 리빙시즈(올랜도, 미국) ¦ 21 000 ¦ 블록형 ¦ ¦ 샌디에고 씨월드 ¦ 1 100 ¦ 터널형 ¦ ¦ under water world(괌) ¦ 2 000 ¦ 터널형 ¦ 2) 대·중·소형 전시수조 및 예비수조 폭 4 m, 길이 3 m 수심 1.5 m 전후의 대형수조는 전갱이· 정어리 등의 소형어류, 참돔류 등의 소형 산호초어, 정착성 대 형물고기의 사육·전시에도 유리하다. 작은 형태의 민물고기는 1 m2 전후의 수조에서 사육하는 것이 가능하지만, 철갑상어, 피라루크 등의 대형 종은 대형수조가 필요하다. 특히 수심은 1.5 m 정도도 좋지만, 바닥면적은 30 m2 이상의 수조가 필요 하다. 수량 1 m2 전후의 수조는 소형어류의 형태나 습성을 관 찰하는데 적합하다. 아크릴 원통형 수조도 많이 사용되고 있다. 또한 소형수조는 소형어류나 무척추동물의 전시에 필요하 며, 대형수조에 못지않게 전시효과 가 크다. 단독순환으로 관 리되는 경우가 많지만, 담수 · 해수 · 냉 · 온수의 순환시스템 을 설치하여 다목적 전시코너로 만들 수 있다. 새로 들어온 동물의 적응 · 병든 어류의 치료 · 번식에 예 비 사육수조는 필수적이다. 수조수나 수량은 많지는 않지만, 초기비용과 유지비용도 포함해 검토할 필요가 있다. 수조는 측면 관찰창을 마련하고 순환계는 전시수조에서 독립시키는 것이 바람직하다. 5.2 수생 포유류의 풀 1) 돌고래 류 쇼 풀장의 모양은 원형 · 사각형 · 불규칙한 모양 등 어느 것도 동물에 중대한 지장을 주지는 않는다. 일반적으로 순환 여과, 쇼 · 포획 · 사료주기 · 취급에 편리한 형태로 디자인한 다. 수영장 가장자리에는 물결막이나 오버플로를 마련한다. 풀의 크기는 사육하는 수생 포유류의 종류에 따라 좁은 장 소에 적응성이 다르기 때문에 포유류의 종류와 수용 두수에 따라 다르다. 일본의 주요 수족관 11 개소 쇼풀의 평균수심은 4 m(1.65~6 m), 평균 총수량은 1240 m2 (140~5 000 m2)이 다. 여기에는 위치, 흥행계절에 따라 실내풀과 야외 풀이 있다. 쇼풀과 는 별도로 홀딩풀이 필요하다. 쇼풀 사이에 방수수 문을 설치하고, 쇼풀을 배수 및 소독 할 때 홀딩풀로 이동한 다. 돌고래사육은 질병의 예방 및 치료업무가 일상적이기 때 문에, 적어도 하나의 홀딩풀은 격리용으로 별도의 순환계를 마련할 필요가 있다. 이 수량은 각각이지만 교육풀로 사용하 는 풀은 수백 m2 의 것이 있고, 치료용 풀에 수십 m2 의 작은 것도 있다. 수온급변에 의한 쇼크방지 및 보급수의 확보를 위해 낙수 를 저수하는 저수조를 마련 할 수 있다. 2) 해달 류 해달은 다른 수생포유류와 달리 수온의 변화에 대한 적응 력이 약하기 때문에 수온을 10~15°C, 공기를 5~15°C, 상대 습도를 60~70%로 조정할 필요가 있다. 따라서 수조뿐아니 라 상단의 공간을 나누고 별도의 방으로 내부의 공조를 실시 한다. 또한 수온 및 실내온도가 낮기 때문에 유리 표면에 수 분이 응결되기 쉽고, 해달이 유리면을 두드려 상처를 낼 수 있기때문에 이중유리 등의 대책을 마련한다. 3) 기타 해양동물 기각류(바다사자, 바다코끼리, 물개 등)는 수조면적에 20~ 80%의 육지 공간을 갖게한다. 비교적 온도변화에 강하기 때 문에 야외사육하는 경우가 많아 실내사육의 경우에도 수온과 기온의 조정을 실시하지 않는 경우가 많다. 그러나 컨디션 불 량의 개체를 격리하는 병원풀 등은 어느 정도의 수온조절 기 능을 갖게한다. | {}
bee90156-178d-4af8-8822-46ff533af5ab | 5권.pdf | 2.20-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 6. 여과 순환설비 어류전시를 위주로 하는 수족관에서 채용되는 여과 는 소 위 생물화학적인 여과 이다. 수영풀 · 목욕탕 등의 물리적, 기 계적 여과 가 아니라 자연계의 박테리아에 의한 생물화학적 처리를 여과 조에서 효율적으로 실시한다. 원리적으로는 폐수 처리에 사용되는 여과 방식과 동일하지만, 생물을 사육, 전시 할 목적으로하는 여과 조 설계에는 고유한 문제점이 있다 6.1 순환방식의 선정 순환방식에는 여러 수조의 물을 1 계통으로 하여 여과 및 수온조절을 하는 종합순환방식과 각 수조마다 여과 및 수온 조절을 하는 단독순환방식(그림 4)이 있다. 다수의 수조로 분 류전시를 하는 수족관에서는 종래 종합순환방식을 많이 사용 하였지만, 다채로운 전시를 다양한 방법으로 하는 최근의 수 족관에서는 단독순환방식이 적용되고 있다. 순환방식은 전시 생물에 따라 구분하는 것이 필요하다. 일반적으로 오염 량이 큰 바다거북, 수질변화에 민감한 해양 무척추동물, 저온이 필 요한 심해어, 기수역에 사는 어류 등은 단독순환방식으로 한 다. 또한 질병의 확산을 방지하기 위해 종합순환방식보다 단 독순환방식이 유리하다. ![image](/image/placeholder) 전시용 수조 전시용 수조 열교환기 열교환기 역세수 역세수 순환펌프 순환펌프 X 여과 조 여과 조 그림 4 단독순환방식 6.2 여과 방식의 선정 수족관에서 사용하는 여과 방식은 여과 재로 모래를 이용한 급속여과 방식이다. 여기에는 압력식 여과 방식(밀폐식, 그림 5)와 중력식 여과 방식(개방식, 그림 6)이 있다. ![image](/image/placeholder) 열원으로부터의 냉온수 ↑ 역세수 밀폐식 、 X 여과 기 판형 열교환기 또는 냉각 · 가열 유닛 전시용 수조 순환펌프 그림 5 압력식(밀폐식)여과 방식 ![image](/image/placeholder) 전시용 수조 文 열원으로부터의 냉온수 역세수 文 x 여과 조 순환펌프 판형열교환기 또는 냉각 · 가열 유닛 그림 6 중력식(개방식)여과 방식 사육수 순환에 밀폐식 급속여과 방식을 이용하는 경우 순 환 경로에 폭기장치를 마련할 필요가 있다. 개방식에서는 낙 수에 의한 폭기효과 가 있기 때문에 특별히 폭기장치는 마련 하지 않는다. 전시수조와 개방식 여과 조를 동일한 수준에 배치하여 순환 하는 이른바 밸런스식 여과 방식(그림 7)도 중소형 수조에 적 합한 여과 방식이다. 전시수조 바닥에 다공성관을 설치하고, 수조바닥의 모래층 을 여과 층으로하는 내부식 여과 방식(그림 8)은 관리에 필요한 노력은 크지만 작은 고가수조에 효과 적이다. | {}
ea0b7ae8-4ca0-445f-af04-04e682edc0db | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-9 ![image](/image/placeholder) 역세수 文 전시용 수조 。 。 0 0 文 열원으로부터의 냉온수 여과 조 판형열교환기 또는 냉각 · 가열 유닛 순환펌프 그림 7 밸런스식 여과 방식 ![image](/image/placeholder) 공기 전시용 수조 여과 모래 그림 8 내부식 여과 방식(에어리프트식) 또한 먹이 등에 의한 수면의 기름이나 부유물의 제거는 일 반적으로 신선한 바닷물을 투입하고 오버플로로 물을 배수한 다. 신선한 해수를 공급하기 어려운 경우에는 회로중에 수처 리장치를 설치 · 재순환하여 신선한 해수의 보급을 최소화하 는 시설도 있다. 6.3 사육수의 정화장치 및 여과 조의 정화량 수중에는 탄수화물과 단백질을 분해하는 세균이 다수 존 재한다. 탄수화물은 물과 이산화탄소로 분해되고 단백질은 암모니아와 이산화탄소로 신속하게 분해된다. 한편, 유기물을 이용하지 않고 암모니아를 아질산으로, 아질산을 질산으로 분해하는 호기성 질화박테리아도 존재하여 사육수의 정화에 중요한 역할을 한다(그림 9). 질화박테리아는 모래와 유기물입자 등의 고체에 부착하여 증식하는 성질이 있어 폐쇄순환계에서는 여과 모래에 집중적 으로 증식한다. 그러나 사육을 시작한지 얼마안된 수증에는 Chart Type: line 2H3 + 302 2H2O2 + 0.2 2H2O3 + 10.32 kJ item_01 0.0kJ 0.3kJ 0.3kJ 그림 9 질화박테리아에 의한 암모니아의 산화 매우 적고, 여과 층이 질화기능을 발휘하게 될 때까지 2 주가 소요되며, 더욱 아질산의 산화가 완전히 활성화될 때까지는 40 일에서 90 일이 소요되므로 그 사이는 수용동물의 밀도와 먹이투입량에 주의 해야 한다(그림 10). 질화박테리아는 민물 과 바닷물에서 그 작용은 같아도 성질이 다르기 때문에 해수 수족관의 여과 모래를 민물에서 장시간 역세한 경우에는 질화 능력의 회복이 늦다. 따라서 여과 조를 여러개로 하여 그 중 한개조를 역류했을 때 나머지 여과 조만으로도 순환계의 오염 부하에 견딜수 있도록 설계하여야 한다. 사육수가 여과 조의 모래층을 통과 하는 동안 소비되는 산 소량은 호기성 질화박테리아가 암모니아와 아질산을 산화하 는 양, 즉 정화량에 거의 비례한다고 봐도 좋다. 이 때문에 平 �8)는 정화량과 오염량에 관한 여과 조 부하의 관계를 실험에 의해 구하고, 식(1)에 나타내고 있다. ![image](/image/placeholder) 5 인(인산형태) 43 0/2m 2 60 60 질소(초산형태) [1/2w] 40 30 20 10 0 5 질소(아초산형태) 43 1/2w] 2 1 0 질소(암모니아형태) 2 [mg/l 1 0 수소이온농도 명, 8 7 3 알칼리도 Lm-ea/l 1 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 사육일수 그림 10 폐쇄순환식 해수어조의 사육개시후 전형적 수질변동 | {}
2ecb0a39-86e1-4a63-b3f2-ae5bc7139f75 | 5권.pdf | 2.20-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 10 W ≥ (B0.544x 10-2) + 0.051 F (1) 07 + 0.95 x 103 GD 여기서, ¦ W ¦ : 여과 조 면적, m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ V ¦ : 여과 속도, cm/min ¦ ¦ G ¦ : 입경(��)계수(모래입경 mm 의 역수 x100) ¦ ¦ D ¦ : 여과 층의 두께, cm ¦ ¦ B ¦ : 물고기 체중, g ¦ ¦ F ¦ : 먹이 투입량, g/일 ¦ 식(1)은 어종은 참돔, 먹이는 전갱이고기, 여과 속도는 0. 5~8 cm/min 의 조건으로 구한 식이다. 정화량 [mg/min]이 오염량(우변)을 넘으면 안전한 사육이 가능하다는 것을 보여 준다. [예제 1] 탱크체적 100 m2, 사육 물고기량은 참돔 상당의 물고기 700 kg(사육밀도 7 kg/m2)으로 하고 먹이량을 물고기 체중대비 3%/일 로 사육하는 경우의 여과 조 크기를 구한다. (풀이) 식 (1)로 부터 F = 7 x 105 X 0.03 = 21 x 103 g/일 (Ⓑ0.544 X 10-2) + 0.051 F = (7 X 105)0.544 x 10~2 + 0.051 X 21 x 103 늑 1 086 mg/min 다음 좌변을 구해보면 여과 속도 V 를 8 cm/min(4.8 m/h), 여과 층의 두께 D 를 60 cm, 여재 입경을 0.6 mm 로 하면 다음 과 같이 된다. G = (1/0.6) x 100 늑 166.7 이러한 V, G, D 를 식 (1)에 대입하여 여과 조 면적을 구하 면 다음과 같다. 10 W 10 W ≥ 1,086 0.7 0.95 x 103 0.7 0.95 x 103 + V GD 8 166.7 x 60 W ≥19.8 m2 6.4 수생포유류의 순환여과 설비 일반적으로 여과 재로 모래를 이용하는 압력식 또는 중력 식 급속여과 장치를 사용한다. 여과 의 전처리로서 폴리염화알 루미늄(PAC) 등의 응집제를 사용하여 물리적 · 기계적 여과 를 겸용하는 경우가 많으며, 순환 횟수는 12 회/일 정도가 일 반적이다. 또한 세균미생물의 살균 및 유기물의 산화, 색도 성분의 분해, 조류의 제어를 목적으로 염소처리 한다. 질소화 합물의 축적이 많아지면 이것이 염소와 결합하여 독성이 강 한 결합형 잔류염소가 되어 동물의 건강을 크게 해치기 때문 에, 순환계의 개방도를 크게 하고 질소화합물이 수준이상으 로 축적되지 않도록 희석한다. 6.5 순환횟수 어류와 같은 생화학적 여과 를 할 필요가 있는 경우는 수조 용량, 먹이투입량, 여과 속도, 모래알지름 및 여과 층의 두께를 설정하면, 식 (1)로 부터 자연스럽게 여과 면적을 구한다. 여 과면적과 여과 속도의 곱이 여과 순환수량이다. 예제 1 에서 여 과순환수량은 다음과 같다. 4.8 m/h x 19.8 m2 = 95 m2/h 또한 순환횟수는 다음과 같다. 95 m2/h + 100 m2 = 0.95 회/h = 22.8 회/일 식 (1)은 생물량과 먹이투입량을 설정하면 다음과 같이 된다. (1) 모래알 지름과 여과 층 두께를 변경하지 않고 여과 속도 를 바꾼 경우, 속도가 빨라짐에 따라 여과 면적은 줄어들지 만 순환횟수가 증가하는 방향이 된다. (2) 여과 속도와 여과 층 두께를 변경하지 않고 모래알 지름 을 바꾼 경우, 입자 크기가 커짐에 따라 여과 면적이 늘어 순환횟수가 증가하는 경향이 있다. 또한 생화학적 여과 를 필요로 하지않는 수생생물 등의 경 우는 본래 식(1)이 적합하지 않지만 개략계산에 이용할 수 있다. 순환횟수가 수조의 수질유지에 매우 중요한 의미를 갖고 있으며, 계산값으로는 맞더라도 횟수가 너무 작으면 수조내 물의 균일화가 되지 않기 때문에 수질악화를 초래할 우려가 있다. 제탁비율의 이론식으로 室谷9)는 새롭게 오염물질이 발생 하지 않는 경우, 장치를 운전할 때 제탁율을 식(2)로 나타내 고 있다. 7 = (1-e-Nt)x100 여기서, (2) 7 : 제탁률, % N' : 순환회수, 회/h t : 시간, h 이렇게 하면 순환횟수 1 회/h 로 1 시간 제탁율은 63.2%가 된다. 이 제탁이론에서 순환횟수가 너무 적은 경우는 수질악화 로 이어질 수 있다. 그러나 순환횟수가 많으면 장치가 커질 뿐 아니라 유지비도 증가한다. 기존 수족관의 순환횟수는 0. 5~1.5 회/h 의 범위가 많다. 일반적으로 순환횟수는 생물화학 적 여과 를 필요로 하는 수조에서는 1 회/h 가 많고 물리적여과 만하는 경우에는 더 낮은 것이 많다. 6.6 역류세척 수족관의 여과 는 생물화학적 여과 가 중심이 되지만 물리 | {}
4a2baeb7-f5ff-4967-85ef-294d3699d489 | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-11 적 여과 도 동시에 이루어지고 있으며, 사육수증의 현탁물질 이 여과 탱크에 포집된다. 이 결과 여과 조가 막혀 이를 회복 하기 위해서는 여과 재 세척이 필요하다. 세척방법은 역류세 척이 일반적이지만, 공기세척, 표면세척 등을 결합하는 것도 많다. 6.7 프로틴 스키머 (포말분리장치) 최근 모래여과 이외의 사육수 정화장치로 단백질 스키머 라고 불리는 거품분리장치가 채용되는 경우가 많다. 사육수 중에 녹아있는 단백질은 계면활성작용을 가지고 있어 미세기 포와 접촉하여 기포표면에 농축된 현탁물질과 함께 분리 · 제 거 할 수 있다. 단백질 스키머는 단백질과 현탁물질을 분리 · 제거 할 수 있지만, 암모니아를 분해할 수 없기 때문에 여과 의 보조장치 로 사용되는 경우가 많다. 또한 살아있는 산호를 사육하는 자 연시스템에서 단백질 스키머는 산호에 먹이로 주어질 플랑크 톤이나 어묵을 계외로 배출하는 장치로 사용된다. 7. 약품처리설비 수족관의 수처리는 순환여과 방식이 중심이지만, 해수의 오 염이 심해 착색 · 냄새 등이 문제가 될 때는 약품주입 등의 방법을 병용할 필요가 있다. 또한 수조내에 병원성 미생물이 나 세균 등이 번식하는 것을 방지하기 위해 살균장치를 마련 할 수 있다. 수족관에서의 약품 처리에는 다음과 같은 것이 있다. 7.1 응집침전처리 수생포유동물을 사육하는 해수가 오염되었을 때 여과 의 전처리로 한다. 응집제로는 폴리염화알루미늄(PAC)이 많이 사용된다. 산화알루미늄을 10~11% 포함한 액체를 이용하여 원수의 탁도에 따라 차이는 있지만, 산화알루미늄의 농도로 0.005~0.05 mg/L 정도가 되도록 주입한다. 주입은 하루에 몇 번 투입하는 방법이 일반적이다. 그러나 아가미 호흡을 하는 어류 등에는 유해할 수 있으므로 사용하지 않는다. 7.2 염소중화처리 담수계의 수족관 보급수에 수돗물을 사용하는 경우 잔류 염소가 사육생물에 악영향을 주기 때문에 이를 제거할 필요 가 있다. 약품에 의해 중화시키는 경우, 티오황산나트륨(하이 포)를 사용한다. Na2S2O3 + 4HClO + H2O → 2NaCl + 2H2SO4 + 2HCl 수돗물의 공급에 연동하여 담수수조에 직접 약품용액을 주입하는 것이 일반적이다. 과잉량을 투입하여도 사육생물에 는 거의 영향을 주지 않지만, 러닝코스트 등을 감안할 때 적 정량을 주입하는 것이 바람직하다. 7.3 염소처리 수생포유동물을 사육하는 해수의 탈색 · 탈취 · 살균을 목적 으로 한다. 약액은 차아염소산소다가 이용되며, 차아염소산이 온은 수중의 피산화물과 반응하여 염소이온이 된다. 차아염소 산은 색소성분이나 미생물, 암모니아의 분해에도 사용된다. 원수의 순환에 연동하여 약액을 주입펌프로 일정량 주입 한다. 고농도의 염소가 잔류하고 있으면 사육하는 동물, 특히 어류에 악영향을 주기 때문에 주의 한다. 또한 인체에 영향을 주기 때문에, 보관 · 취급에 주의 가 필요하다. 장치는 약액탱크, 주입펌프로 구성된다. 주입펌프는 순환 펌프의 운전에 따라 운전되도록 연동시킨다. 7.4 전기분해에 의한 염소주입장치 염소처리의 차아염소산소다의 주입 대신 해수를 전기분해 할 때 발생하는 염소를 이용하는 방법으로 해수 및 기수의 수조에 사용된다. 전기분해시 염소의 일부는 피산화물과 직 접 반응하지만, 반이상은 물과 반응하여 차아염소산이 된다. 전해 2NaCl+2H2O - 2NaOH+Cl2 ← +H2 ↑ Cl2+H2O → HClO+HCl 전류값에 의해 차아염소산의 발생량이 결정되고, 그 대부 분이 산화반응에 사용되기 때문에 투입량의 제어가 용이하며 잔류염소 처리장치는 필요하지 않다. 장치는 직류전원, 전해장치(전해조), 순환펌프로 구성되며 직류전원과 순환펌프 사이에 인터록을 건다. 7.5 오존처리장치 오존의 산화력에 의해 물의 살균 및 유기물을 분해하는 방 법이다. 오존은 강한 산화력 · 살균력을 가지고 있어 유해 미 생물의 살균, 거대수조의 탈색 등에 효과 가 크다. 또한 해수 에서 브롬 등과 의 공존하에 암모니아를 분해한다. 오존주입량은 수질에 따라 다르지만, 0.02~0.05 mg/L 정 도가 일반적이다. 오존은 반응속도도 빠르고, 염소의 1/10 정 도의 접촉시간에 처리가 가능하다. 오존은 공기중에서 발생하고 반응조에서 디퓨저에 의해 수중에 불어 넣어 용해하여 반응시킨다. 잔류오존처리, 반응 생성물의 제거를 위한 오존처리후 활성탄조를 마련한다. 특 히 잔류오존은 0.1 mg/L 이하에서도 수생생물에 큰 영향을 주기 때문에 주의 한다. 또한 배기가스중의 오존은 대기오염 의 원인이 되므로, 배기가스 처리장치를 마련한다. 오존처리장치는 오존발생장치, 반응조, 활성탄조, 순환펌 프, 오존배출장치로 구성된다. 오존발생장치와 순환펌프 사 이에 인터록을 취하고 있지만, 잔류오존농도의 모니터링이 필요하다. | {}
c6615713-2f11-46d7-a582-6aefeed9299c | 5권.pdf | 2.20-12 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 5 각종 금속의 해수(유수 및 정수)에 대한 내식성(티타늄 간담회, 1965) ¦ ¦ 기간 ¦ 측정항목 ¦ 티탄 ¦ 알루미늄피복 ¦ 스테인리스강 ¦ 모넬메탈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유속 92 cm/s 의 해수 ¦ 483 일 ¦ 부식률(mm/년) 표면에서의 최대부식구멍깊이(mm) 단면에서의 최대부식구멍깊이(mm) ¦ 0.000 없음 없음 ¦ 0.000 없음 없음 ¦ 0.040 0.51 2.54 ¦ 0.036 0.51 3.05 ¦ ¦ 유속 92 cm/s 의 해수 ¦ 618 일 ¦ 부식률(mm/년) 표면에서의 최대부식구멍깊이(mm) 단면에서의 최대부식구멍깊이(mm) ¦ - - - ¦ - 一 - ¦ - - - ¦ 0.032 1.14 1.27 ¦ ¦ 유속 92 cm/s 의 해수 ¦ 4.5 년 ¦ 부식률(mm/년) 표면에서의 최대부식구멍깊이(mm) 단면에서의 최대부식구멍깊이(mm) ¦ 0.000 없음 없음 ¦ 0.029 0.89 1.27 ¦ 0.001 1.27 2.54 ¦ - - - ¦ ¦ 정지해수 ¦ 480 일 ¦ 부식률(mm/년) 표면에서의 최대부식구멍깊이(mm) 단면에서의 최대부식구멍깊이(mm) ¦ 0.000 없음 없음 ¦ 0.015 0.03 0.03 ¦ 0.003 1.52 0.13 ¦ 0.0351 0.99 5.08 ¦ 주) 모넬 메탈(모넬금속) : 니켈합금의 일종. 니켈 60-70%, 동 26-34% 외에, 소량의 철, 망간, 규소를 포함한다. 내식성(���)이 강하여 산류(��)의 용기나 염색기계, 터빈날개, 해수 속에서 사용하는 기계, 선박, 건축 등에 사용한다. 미국의 기술자 모넬(A. Monell)이 1906 년 무렵 실용화. 상표명. 7.6 자외선 처리장치 자외선은 미생물중의 핵산(DNA)에 흡수되고, 이것을 파괴 하여 살균한다. 잔류성이 없기 때문에 사육생물에 악영향을 주지는 않지만, 대상 수조의 물을 전량 처리해야 하기 때문 에, 대형수조의 처리에는 적합하지 않다. 조사(��)방법으로는 처리수의 외부에서 조사하는 외조 식과 처리수중에 램프를 넣어 조사하는 내조식이 있다. 자외 선의 이용효율은 내조식 쪽이 높지만, 램프표면이 더러워지 기 쉽기 때문에 정기적으로 램프세척이 필요하다. 자외선 조 사량은 자외선조도와 조사시간의 곱으로 표현하지만, 수족관 시설에 필요한 조사량은 6000~10000 �W·s/cm2 정도이다. 자외선램프의 수명은 4000~8000 시간 정도이기 때문에, 연속운전의 경우 반년에서 1 년 사이에 1 회 교환한다. 8. 수온조절설비 8.1 열손실 · 열취득 사육 생물의 적정수온을 유지하기 위해 가열 · 냉각부하의 산정은 기본적으로 수영장(17 장 참조)과 동일한 방법으로 실 시한다. 수영장과 다른 점은 관람용 벽면이 유리 또는 아크릴 로 구성되어 있고, 낙수 폭기를 하는 경우에는 폭기에 의한 온도변화가 있는 것이다. 특히 큰 열부하로는 다음과 같은 것 이 있다. 1) 신선해수보급에 의한 부하 신선한 해수의 보급은 탱크 내에 축적된 질소산화물의 희 석과 수면에 부유하는 오염 물질 제거를 위해 수행되며, 수량 이 많아 열부하가 커진다. 이 가열 · 냉각 능력은 1 일분의 투 입량을 24 시간에 가열 · 냉각 시키지만, 신선한 해수와 수조 내 수온의 온도차가 크면 신선해수의 온도를 조절하여 보급 할 수 있다. 2) 여과 조 역세용수의 부하 사육생물과 여과 면적에 따라 다르지만, 생물량이 일정하고 여과 면적이 작으면 역세횟수가 증가하므로 역세용수의 온도 에 따라 열부하량을 추가한다. 3) 기기, 배관의 방열부하 방열이 가장 큰 장비는 여과 조이며, 개방식 여과 조의 수면 이나 밀폐식 여과 수조의 표면은 거의 표면 열전달률과 동일 하게 된다. 또한 수조와 여과 조의 거리가 떨어져 있는 경우에 는 배관에서의 방열도 커질수 있다. 필요에 따라 보온과 덮개 의 설치를 검토한다. 8.2 열교환기 열 교환기는 원통다관식 또는 판형 열교환기가 사용된다. 작은 용량의 수조에서는 구조가 간단한 코일식도 사용된다. 사육용 열교환기는 생물에 미치는 영향때문에 화학세정제를 사용하여 내부를 세척할 수 없기 때문에 분해 · 청소가 쉬운 구조를 선정한다. 열교환기의 용량은 냉난방용과 같은 용량으로 산정하면 된다. 특히 해수용 열교환기의 재질은 내식성이 우수한 것으 로한다. 해수에서도 특히 폐쇄 순환계의 해수 부식성이 강하 다. 현재는 경제성 · 시장성 등의 이유로 티타늄이 가장 많이 이용되고있다. 표 5 에 각종 금속의 내식성 시험의 예를 나타 낸다. 8.3 냉 · 온열원 기본적으로는 건물의 냉난방용 열원과 별도계통으로 생물 의 냉 · 온열원을 계획한다. 이것은 사육수조의 온도조건 혹 은 취수 해수의 상황 등에 따라 건물 냉난방 시즌과 어긋나 | {}
c1d9dbca-bdde-43ff-ac15-2efe593a623c | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-13 는 경우가 많기 때문이지만, 긴급 백업으로 냉난방용 열원을 사육 용으로 사용할 수 있도록 배관하는 경우도 있다. 열원방식은 냉난방용 열원의 선정과 같지만, 해변에 있는 시설에서는 염해에 의한 부식방지 조치를 충분히 고려한다. 9. 공기공급설비 9.1 수조내의 산소 요구량 수중의 용존산소는 사육동물과 여과 조내의 박테리아에 의 해 소비된다. 사육생물에 의한 요구량은 생물의 종류 · 양 · 운동상태 · 수류 등에 따라 다르다. 생물의 산소요구량을 표 6 및 표 7 에 나타낸다. 여과 조내의 박테리아에 의한 산소요구량은 사육생물의 산 소요구량의 50% 이상이기 때문에 순환계 전체에 산소를 충 분히 공급하는 것이 필요하다. 일반적으로 사육수중의 용존 산소요구량은 어류 1 kg 당 여과 조에서 박테리아가 소비하는 것을 포함하여 거의 0.265 L/h 로 된다. 9.2 산소 용입량 액체의 가스 흡수 · 분산은 식 (3)의 이론식이 있다. dC = K(C.-C) dt (3) 표 6 산소요구량 측정사례(����, 1970) ¦ 종명 ¦ 체중, g ¦ 수온, °C ¦ 산소요구량, mL/(kg · h) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 까치상어 ¦ 675 ¦ 14.5 ¦ 48 ¦ ¦ 은어 ¦ 84 ¦ 15.0 ¦ 259 ¦ ¦ 붕어 ¦ 66 ¦ 15.0 ¦ 137 ¦ ¦ 붕장어 ¦ 164 ¦ 19.1 ¦ 137 ¦ ¦ 방어 ¦ 20 ¦ 22~25 ¦ 600~700 ¦ ¦ 참치 ¦ 1 855 ¦ 21.7 ¦ 186 ¦ ¦ 돌돔 ¦ 942 ¦ 20.8 ¦ 156 ¦ ¦ 농어 ¦ 415 ¦ 11.6 ¦ 60 ¦ ¦ 참돔 ¦ 210 ¦ 21.7 ¦ 143 ¦ ¦ 옻치놀래기 ¦ 57 ¦ 20.8 ¦ 31 ¦ ¦ 볼락 ¦ 50 ¦ 12.6 ¦ 28 ¦ ¦ 돌가자미 ¦ 160 ¦ 9.8 ¦ 26 ¦ 주) 측정법은 밀폐지수식. 표 7 산소요구량의 수온에 의한 차이(����, 1970) (mL/(kg · h)) ¦ 종명 ¦ 체중, g ¦ 수온, °C ¦ 수온, °C ¦ 수온, °C ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종명 ¦ 체중, g ¦ 6~8 ¦ 14~17 ¦ 20~23 ¦ ¦ 갈색송어 ¦ 22~24 ¦ 89 ¦ 117 ¦ 214 ¦ ¦ 꼬치고기 ¦ 110~160 ¦ 24 ¦ 77 ¦ 103 ¦ ¦ 금붕어 ¦ 50~55 ¦ 16 ¦ 50 ¦ 90 ¦ 여기서, ¦ C ¦ : 산소 용존량 [mg/L] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ t ¦ : 시간 [h] ¦ ¦ K ¦ : 사육수와 공기의 접촉 조건에 의해 정해지는 용입 계수 ¦ ¦ Cs ¦ : 산소(가스)의 포화량 [mg/L] ¦ 용입계수 K 와 관련되는 용입량에 대해 사에키(��)는 다 음의 값을 제시하고 있다. 수면에서의 용입 KA(max) = 1.06 g/(m2 · h) 에어리프트에 의한 용입 KB = 0.62VB, g/h 낙수 · 주입수에 의한 용입 KJ = 0.46VJ, g/h 여기서, VB : 양수량, m2/h VJ : 낙수 · 주입수량, m2/h 상기의 식에 있어서 사육수의 산소포화도를 80%로 하면, 포화량과 의 차이(C.-C)는 사육해수의 염분농도 C1 19%, 온 도 21°C 일 때, 다음의 값으로 한다. C's = 7.01 mg/L C-C = 1.40 mg/L [예제 2] 6.3 항의 예제 1 의 물탱크에서 검토를 더해 본 다. 이번 경우 물탱크 면적은 80 m2 으로 한다. [풀이] 사육생물 및 여과 조 박테리아에 의한 산소 요구량 S '는 다음과 같다. S /= 0.265 x 700 = 186 g/h 수면에서의 산소 용입량 A」은 다음과 같다. A1 = 1.06 X (80 + 19.8) = 106 g/h 순환수는 물탱크에 들어갈 때 100 m2/h 와 여과 조에 들어 갈 때 100 m2/h 에 각각 폭기한다고 하면, 이때의 용입량 A2 는 다음과 같다. A2 = 0.46 x (100 X 2) = 92 g/h 이에 따라 산소의 수지(收支)는 요구량 S /= 186 g/h, 용입량 Ao = 106 + 92 = 198 g/h 가 된다. 9.3 산소공급방법 물은 공기보다 산소농도가 희박하며, 확산저항, 유동저항 도 커서 호흡매질로는 불리한 점이 많다. 따라서 산소공급은 충분히 할 필요가 있다. 산소는 순환계에서 낙수 장소를 설치 하여 폭기하여 공급할 수 있다. 그러나 낙수나 수면에서 공기 접촉에 의한 공급량에는 한계가 있으며, 이러한 방법에 의한 공급이 부족한 경우에는 압축공기를 강제로 주입하여 폭기한 다. 에어 리프트에 의한 양수는 폭기와 양수를 겸용할 수 있 어 동력비용도 절약할 수 있다. 밀폐식 급속여과 방식을 이용한 거대한 물탱크의 폭기를 충분히하기 위해서는 엄청난 폭기장치를 설치해야하므로 순 수 산소를 직접 순환계에 주입하는 경우도 있다. | {}
58083c77-e8fd-4316-ad12-346314f92830 | 5권.pdf | 2.20-14 제 2 편 급배수위생 특수설비 9.4 급기기기 급기압력은 공급하는 물탱크의 수심 및 배관 등의 저항 값 보다 높으면 좋다. 일반적으로는 30~50 kPa 정도이므로 블 로어(blower)가 사용되며, 그 중에서도 공기에 기름이 섞이지 않는 루츠블로어(roots blower)가 많이 사용되고 있다. 블로 어 운전소음이 크기 때문에, 차음 · 흡음구조의 전용 블로어 실을 설치하고 그 안에 설치한다. 블로어실의 급기구도 흡음 구조로 한다. 블로어는 연속운전이 되므로 반드시 예비장비 를 마련한다. 압축공기의 필요압력은 사용개소에 따라 약간의 차이가 있다. 배관은 압력이 같은 그룹마다 계통을 나누어 분기밸브 를 설치하여 풍량조절이 가능하게 한다. 용존산소의 부족은 사육어류에 크게 영향을 주기 때문에 비상시에도 급기 능력을 확보하기 위해 전원을 비상발전 계 통으로 한다. 또한 물탱크에 조정급기하기 위한 블로어를 별 도로 설치하는 등의 대책을 마련한다. 9.5 에어리프트 소형수조 배관계통의 저항이 작은 경우에는 에어리프트를 이용할 수 있다. 생물사육용 공기는 반드시 공급하기 때문에 그 공기를 펌프 대신 사용하면, 초기투자비, 운전 및 유지관 리 비용을 줄일수 있다. 그림 8 에 나타낸 시스템에서 공기투 입 부분부터 위의 배관 중에는 물과 공기가 혼재하여 비중이 떨어진다. 이것과 주변의 물과 의 비중차에 의해 배관내의 물 에 압력이 가해져 상승류가 발생한다. 이때 발생하는 비중 차 이에 의한 동력보다 배관계통의 저항이 크면 물은 움직이지 않게 된다. 10. 펌프 · 배관 10.1 펌프 해수를 이용하는 펌프의 주된 검토항목은 다음과 같다. 1) 내식성 해수의 수질에는 상당한 폭이 있다 (순환여과 시스템은 질 소화합물의 농도가 높다 등등). 또한 오존을 사용하는 경우에 는 내오존성도 고려할 필요가 있다. 2) 내마모성 해수중에 혼입되는 작은 자갈 · 모래 · 조개 기타 펌프 속 을 통과 할 때 미세한 흠집을 내기 때문에 사용하는 장소에 따라 내마모성을 검토한다. 해수 취수용이나 배수 등은 특히 주의 한다. 3) 내캐비테이션성 등 특히 해수취수에 사용하는 경우, 간만에 의한 수위차이와 흡입관내의 부착생물에 의한 협착, 파도에 의한 기포의 혼 입 등 펌프에 있어서 가혹한 조건이 되는 경우가 많다. 따라 서 설계단계에서 수치적으로 충분히 여유를 갖는다. 4) 기타 펌프의 축밀봉은 그랜드패킹과 시일(seal)이 있지만, 특히 시일은 재질의 문제와 간헐운전을 하는 경우 소금의 결정에 의한 손상 등에 대해 검토할 필요가 있다. 이상과 같은 문제에서 중요도가 높은 펌프에 대한 예비펌프 를 설치하거나 대수분할 등 고장에 대비한 계획을 고려한다. 내해수성 펌프재료로는 티타늄, 스텐인리스강, 수지, 세라믹 또는 수지와 고무의 라이닝처리 등이 있다. 10.2 배관 1) 배관 재료 해수를 수송하는 배관은 부식하기 쉬우므로 내식성에 대 해 충분히 검토할 필요가 있다. 생물의 사육에 지장이 없고, 금속이온이 용출하지 않는 재질로 시공성(접합방법 · 피팅의 종류 등)이 좋고, 내외압력에 대해 강도가 높은 것 등을 고려 하여 선정한다. 해수를 수송하는 배관재료로는 티타늄 관 · 스테인리스 강 관(STS 316 이상) · 수지 라이닝 또는 코팅강관 · 고무라이 닝강관 · 경질폴리염화비닐관 · FRP(강화플라스틱) · 강화경 질폴리염화비닐관 · 고밀도 가교폴리에틸렌관 등이 사용되고 있다. 밸브류도 내해수성 재료로서 스테인리스강(STS 316 이상) 과 경질염화비닐을 사용한다. 2) 배관 방법 수족관 배관에서 가장 중요한 것은 향후 유지관리를 하기 쉽도록 하는 것이다. 생물사육은 연중무휴로 수질 · 수온을 유지하기 때문에 장시간 점검 · 청소 및 수리를 위해 시스템 을 정지할 수 없다. 또한 배관의 손상은 중요한 사육생물을 죽이는 경우도 있 어 큰 피해가 되기 때문에 강도가 낮은 수지 배관에 지지 · 고정을 견고하게 할 필요가 있다. 11. 배수설비 11.1 배수계획 1) 배수의 방류 배수의 방류는 가능한한 자연유하로 배출한다. 그래서 당 초 계획단계에서 건설장소에서 방류처의 해수면까지 경사를 충분히 취할 수 있도록 검토한다. 관객동선 등 기타 제약으로 부득이 배수펌프를 사용하는 경우에는 다음 사항에 유의 한다. ① 비상시 대책을 마련한다. ② 고장이 적은 형식의 펌프를 선정한다. ③ 베수중에 쓰레기가 혼입되어 있어도 흡입되게 한다. ④ 예비펌프를 설치한다. ⑤ 만일에 대비해 배수탱크 용량을 크게 한다. | {}
6133ada4-a296-4670-96f7-25ec69385888 | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-15 2) 배수의 수질 수족관에서 나오는 배수의 수질이 그 지역에 지정되어 있 는 배수수질기준의 수치를 상회할 경우는 적다. 이것은 현재 로서는 해역에 배수수질 기준농도 규제가 있어 발생하는 오 염량에 공급하는 수량이 많으면 농도가 엷어지기 때문이다. 그러나 최근에는 환경에 대한 오염부하를 저감하기 위해 배 수의 수질기준에 오염량의 총량규제를 마련하는 방향으로 되 어가고 있다. 그 경우에는 탈질을 할 필요가 있다. 생물을 사육하고 있는 물을 배수하면 공급한 물보다 부영 양(���)화의 물이 배수되고, 배수중의 고형오염물(물고기 의 배설물, 남은 먹이 등)이 있으므로, 침전조를 설치하는 등 배출시설이 많아지고 있다. 특히 새끼고기(��)의 먹이인 플 랑크톤을 대량으로 배출하는 경우에는 배수의 수질기준을 초 과하기 때문에 처리시설이 필요하다. 3) 방류처 해역에 방류하는 경우 관계 관공서나 지역에 있는 어업조 합 (복수의 경우도 있다)과 협의 가 필요하다. 해수 취수를 할 경우에는 배수된 물이 조류로 인해 취수쪽으로 흘러오지 않 는 위치로 한다. 해수의 배수도 공공하수도의 유량이 매우 큰 경우에는 하수도에 방류가 인정되는 경우도 있으므로, 그 지 역의 하수를 관할하는 관청과 의 협의 가 필요하다. 11.2 배수처리계획 1) 침전조 배수중의 배설물과 남은 먹이 등의 고형현탁물을 제거하 기 위해 침전조를 설치하는 경우 그 용량은 방류수량과 수질 에 따라 결정하지만, 개략적인 기준으로 1 일 총배수량 (보급 수 · 잡용수 · 역세수 등 모두 포함)과 같은 양으로하고 최소 한 그 1/2 로 한다. 일반적으로 철근 콘크리트조로 하지만 침 전된 오물을 제거하기 쉬운 구조로 한다. 2) 배수처리시설 새끼고기의 사료인 플랑크톤을 대량으로 배출시, 배출기준 을 생물화학적 산소요구량 (BOD) 5 mg/L 이하로 하고 있는 시설은 접촉폭기 → 접촉산화 → 급속여과 → 활성탄흡착 같 은 시설을 조합하여 운영하고 있다. 12. 관련설비 12.1 냉동 · 냉장설비 사육 생물은 매일 거르지 않고 먹이를 줄 필요가 있다. 냉 동 · 냉장고의 저장량을 몇일분으로 하는지는 시설의 입지조 건, 사료의 유통구조와 사육생물의 종류 · 양 등을 고려하여 결정한다. 설비로는 냉동 · 냉장고, 해동조와 조리대 등을 설 치한다. 12.2 생물용 공조 · 환기설비 수조실 · 기계실은 환기가 필요하다. 해수 수조실 환기설비 는 염분이 섞인 공기에 의해 장비와 덕트가 부식하기 때문에 염화비닐 등의 내염재료나 내염처리를 한 재료를 사용한다. 각종기기 · 제어반 · 계장기기를 보호하기 위한 급 · 배기를 동시에 실시하는 것이 바람직하고, 기계실 공간, 사육사 공간, 배관 공간 등의 환기량은 10 회/h 로 한다. 생물에 따라 수면상에서의 공기의 온습도를 조정할 필요 가 있다. 이런 경우 사육생물의 생태를 이해하고 설비계획을 하지 않으면 유지관리가 어렵다. 생물이 흡기구를 막거나 털 이 필터를 막거나 장비를 손상시킬 수 있어 주의 한다. 12.3 감시 · 제어설비 수족관의 계장은 크게 나누면 수조 등 전시공간의 환경 관 리, 관람 · 관리공간의 환경관리 . 열원플랜트의 운전관리의 세가지로 구분된다. 각각 다음과 같은 특징이 있다. 1) 수조 등의 전시공간의 환경관리 수온 · 실온 · 수질 · 풍량 등을 관리한다. 사육생물에 의해 관리조건이 크게 다르다. 고장이 발생했을 경우, 사육동물에 중대한 영향을 미칠 위험이 있으므로, 인터록 등 안전대책을 고려할 필요가 있다. 또한 감시장비를 충실하게 구비하여 이 상에 신속하게 대응할 수 있도록 한다. 해수환경 등 부식성환 경의 검출부는 내염용 보호관 등을 마련한다. 2) 관람 · 관리공간의 환경관리 온습도 관리 중심으로, 기본적인 개념은 극장 · 홀 등과 같 다. 입장객 수의 많고 적음에 의한 부하변동이 크기 때문에, 최대부하에 대응할 수 있는 설비를 갖추는 동시에 관람객이 적을 때 에너지절약 운전이 가능하도록 계획한다. 또한 불특 정 다수가 이용하는 시설이므로 방재에 충분히 유의 하고, 관 할 소방서와 도 협의 하여 결정한다. 3) 열원플랜트 전력 · 냉온열 · 공조 등을 24 시간 안정적으로 공급하여야 한다. 각각의 기기뿐만 아니라 전원에 대해서도 백업을 확보 한다. 또한 열병합발전 및 대수제어 등 에너지절약 방안도 고 려한다. 최근에는 수족관이 대형화되고 있으며, 관리하는 포인트도 방대하기 때문에, 이것을 일괄관리하기 위해 컴퓨터에 의한 집중관리하는 경우가 많아지고 있다. 12.4 기타 설비 기존의 수족관은 어둡다는 인상이 강하였다. 이것은 생물 을 과밀 사육하고 있는 물이 부영양화 되었고, 빛이 강하게 들어가면 해조류가 증식해 유리창에 부착하는 양이 증가하므 로 광량을 최대한 낮게 유지하여 유리창 청소를 줄이고 그러 므로 흠집이 생기는 것을 방지하기 위해서이다. 유리창을 통 해 관람할 경우 빛이 반사해 보이지 않을 수 있기 때문에 수 | {}
e74a9818-1e1c-4b6e-b77d-c3ae511efe5d | 5권.pdf | 2.20-16 제 2 편 급배수위생 특수설비 조보다 관람통로 쪽이 조도가 낮아지게 된다. 최근 관람효과 의 향상을 도모하기 위해, 관람통로의 조명 을 올리고 있으며, 또한 수조의 대형화에 수심이 증가했기 때 문에 더 높은 조도의 광원이 필요해지고 있다. 특히 해조류와 공생하는 산호의 사육, 해초의 사육에는 자연채광이 도입되 지 않는 경우 태양광에 가까운 파장의 인공조명이 필수적이 다. 조명에 의한 발열량이 크기 때문에, 수면 위의 조명기구 설치장소의 환기와 수중에 들어가는 열부하도 필요에 따라 검토해 추가한다. 13. 설계 사례 어느 수족관의 설계 예로 기기의 규격을 표 8 및 표 9 에 그 리고 그림 11 에 흐름도를 나타낸다. 14. 운전상황 점검 수족관의 기기배관류는 물에 직접 접촉하는 부분은 물론 외면도 물이나 습기 등에 의해 다른 시설에 비해 부식정도가 표 8 순환여과 계통 규격 ¦ 순환여과 계통 ¦ 어류 대형 수조 ¦ 돌고래 쇼 풀 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수조 규모 ¦ 폭 23.5 m X 길이 10 m x 높이 7.0 m (블록형) ¦ 장경 26 m X 단경 16 m x 높이 7.0 n (타원형) ¦ ¦ 수조 용량 ¦ 1 400 m2 ¦ 1 970 m2 ¦ ¦ 순환회수 ¦ 24 회/일 ¦ 12 회/일 ¦ ¦ 수온 ¦ 20-23°C ¦ 17-26°C ¦ ¦ 여과 방식 ¦ 중력식 모래여과 ¦ 압력식 모래여과 ¦ ¦ 여과 기 ¦ RC 제 개방형 여과 조 3.5 m X 2.0 m X 2.5 mH X 35 조 여재 : 수도용 기준모래(단층) 유효지름 0.6 mm 균등계수 1.4 이하 집수방식 : 수지제 스트레이너 방식 ¦ 강제 입형 압력식 급속 여과 기 (내측면 고무라이닝) 내경 3.0 m x 높이 3.5 mH x 14 대 여재 : 수도용 기준모래(단층) 유효지름 0.6 mm 균등계수 1.4 이하 집수방식 : 수지제 스트레이너 방식 ¦ ¦ 여과 속도 ¦ 5.7 m/h ¦ 10.1 m/h ¦ ¦ 여과 면적 ¦ 7.0 m2/조 x 35 ¦ 7.0 m2/조 x 14 ¦ ¦ 순환펌프 ¦ 편흡입 원심펌프(SCS 14 제) � 150 x 3.3 m2/min X 22 kW X 3 대 � 150 X 2.7 m2/min X 18.5 kW X 3 대 ¦ 나일론 코팅제 � 150 X 5.5 m2/min x 30 kW x 3 대 ¦ ¦ 水張用 펌프 ¦ 나일론 코팅제 � 150 X 6.0 m2/min x 30 kW X 1 대 ¦ 대형 수조와 겸용 ¦ ¦ 역세펌프 ¦ 나일론 코팅제 � 150 X 4.2 m2/min x 18.5 kW x 1 대 ¦ 대형 수조와 겸용 ¦ ¦ 급기용 송풍기(고압) ¦ 루츠(rotary)식 · 냉수 자켓식 ⌀ 100 X 5.7 m2/min x 19.2 kW X 2 대 예비 1 대 ¦ - ¦ ¦ 급기용 송풍기(저압) ¦ 루츠(rotary)식 � 200 x 27.6 m'/min x 15 kW x 2 대 ¦ - ¦ ¦ 空洗用 송풍기 ¦ 루츠(rotary)식 � 125 x 7.0 m2/min x 11.5 kW x 2 대 ¦ - ¦ ¦ 약품주입, 살균설비 ¦ 전기분해식 차아염소산발생장치 40 g/h X 8 대 ¦ 차아염소산주입장치 응집제(PAC) 주입장치 ¦ ¦ 열교환기 ¦ 냉각 45.6 kW, 가열 88.0 kW X 3 대 냉각 36.4 kW, 가열 70.5 kW x 5 대 ¦ 냉각 162.8 kW, 가열 167.4 kW x 3 대 ¦ ¦ 기타설비 ¦ ¦ 세정용 펌프 ¦ | {}
a824630d-dc3f-4f1b-bede-f61dbfc52ba7 | 5권.pdf | 제 20 장 수족관 공급수 처리설비 2.20-17 표 9 냉열원설비 규격 · 물탱크 용량 ¦ 공랭식 칠러 ¦ 공랭식 칠러 ¦ 냉각능력 : 122 kW x 2 대 (1 차공사) 냉각능력 : 186 kW x 4 대 (1 차공사 추가분) 냉각능력 : 272 kW x 2 대 (2 차공사) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공랭식 브라인 칠러 ¦ 공랭식 브라인 칠러 ¦ 냉각능력 : 19 kW x 2 대 (2 차공사) ¦ ¦ 보일러 ¦ 보일러 ¦ 가열능력 : 930 kW X 2 대 (1 차공사) 가열능력 : 733 kW x 2 대 (2 차공사) ¦ ¦ 냉수펌프 ¦ 1 차측 ¦ 편흡입 원심펌프 ⌀ 65 x 0.58 m2/min X 25 m x 5.5 kW x 2 대(1 차공사) � 80 x 0.78 m2/min x 16 m x 5.5 kW X 2 대(2 차공사) ¦ ¦ 냉수펌프 ¦ 2 차측 ¦ 편흡입 원심펌프 ⌀ 80 x 0.58 m2/min x 35 m x 11.0 kW x 2 대(1 차공사) ⌀ 80 x 0.78 m2/min x 34 m X 11.0 kW x 2 대(2 차공사) ¦ ¦ 냉수펌프 ¦ 냉수펌프 ¦ 편흡입 원심펌프 ⌀ 80 x 0.53 m2/min x 39 m x 7.5 kW x 4 대(1 차공사 추가분) ¦ ¦ 온수펌프 ¦ 온수펌프 ¦ 편흡입 원심펌프 ⌀ 150 X 2.60 m2/min x 40 m x 37.0 kW x 2 대(1 차공사) � 150 x 2.10 m2/min x 34 m x 22.0 kW x 2 대(2 차공사) ¦ ¦ 브라인펌프 ¦ 브라인펌프 ¦ 편흡입 원심펌프 � 40 x 0.06 m2/min x 21 m X 2.2 kW x 1 대(2 차공사) ¦ ¦ 각종 수수조 용량 (m2) ¦ 각종 수수조 용량 (m2) ¦ 여과 해수탱크 (185 + 142) 해수 고가탱크 (15 + 50) ¦ ![image](/image/placeholder) 고가탱크 어류용대형물탱크(1 400t) 온수환수관 돌고래쇼 풀(1 970t) 냉수환수관 온수공급관 전해식차아염소산 냉수공급관 발생장치 x8 열교환기 x8 약품주입장치 x3 온수환수관 냉수환수관 온수공급관 냉수공급관 열교환기 x3 개방식여과 탱크 x35 저류탱크 순환펌프 x8 순환펌프 x3 밀폐식여과 탱크 x14 양수펌프 송수펌프 그림 11 수족관 사육설비의 흐름도 예 빠르다. 따라서 항상 유지관리가 매우 중요하며, 유지관리의 정도에 따라 기기류의 수명에 큰 차이가 생긴다. 또한 수순환 장치 · 습도조절장치 · 공기보급장치 등 어떤 장치도 생물의 생명유지에 필수적인 장비이며, 장시간의 운전정지는 수족관 의 운영에까지 영향을 미치기 때문에 장비는 항상 운전상황 을 체크하여 최상의 상태를 유지하도록 보수점검하는 것이 중요하다. | {}
01c57293-473e-4d32-8bff-d22788496ee0 | 5권.pdf | 2.20-18 제 2 편 급배수위생 특수설비 참 고 문 헌 1. 佐伯有常, 日本 水産��誌, 31-11 (昭 40), p 921 2. J. R. E Jones, Fish and River Pollutio (1964), p. 101, Butterworths 3. 平山和次, 日本 水産��誌, 32-2 (昭 41), p.105 4. 佐伯有常, 生命工�, 3-9 (昭 47), p.681 5. 平山和次, 水産增殖, 임시호 1 (昭 37), p.43 6. 荒賀忠一, 生命工�, 3-8 (昭 47), p.610 7. 山本和夫, 生命工� 3-9 (昭 47), p.683 8. 平山和次, 日本 水産��誌, 31-12 (昭 40), p.977 9. 室谷文治, 空�調和 · 衛生工�, 42-4 (昭 43), p.17 10. 티타늄 간담회, 티타늄, 지르코늄, 하프늄 (昭 40), p. 122 11. 川本信之編, 魚類の生理 (昭 45), pp.60 - 63, 恒星社厚生閣 12. 11)과 같은 책, p.64 13. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 2011. 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 2 편, 제 9 장 수족관 사육 수설비. | {}
816485e2-e905-48cc-b5d5-a79258190dc8 | 5권.pdf | 제 21 장 방사성배수설비 2.21-1 제 21 장 방사성배수설비 1. 개요 배수 중에 방사성물질이 포함된 경우, 배수설비는 특별히 주의 하여 계획, 설치, 운용해야 한다. 방사성물질에서는 방사선이 방출되면서 인체에 영향을 준 다. 그 영향을 조사하고 방사선장해의 방지를 꾀하는 노력이 일찍부터 계속되어왔고, 그 결과 는 국제방사선 방호위원회에 결집되고, 동위원회로부터의 권고가 방사선방호의 국제적 기 준으로 사용되고 있다. 방사성물질을 취급하는 원자력을 보다 안전하게 이용하기 위해 이전부터 유지되어 오던 원자력법을 폐지하고 2011 년 원자력안전법을 제정하였으며 이 법에서는 원자력의 연구·개 발·생산·이용 등에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정하여 방사선에 의한 재해의 방지와 공공의 안전을 유지하고 있다. 또한 개별 법률에 산발적으로 규정되어 있던 방사성폐기물 의 관리에 관한 사항을 통합하여 체계적으로 규정함으로써 실 효성 있는 방사성폐기물 관리정책을 추진할 수 있도록 하고 국가 주요 에너지원으로서의 원자력에 대한 체계적인 사후관 리체계를 구축함은 물론 방사성폐기물의 안전하고 효율적인 관리를 위하여 2008 년 방사성폐기물 관리법을 제정하였다. 방사선장해를 방지하기 위한 국내의 관계법령을 정리하면 표 1 과 같다. 2. 방사성배수 2.1 발생원 방사성배수의 발생원은, 표 2 에 나타낸 것과 같이 매우 많 고, 그 발생량도 분분하다. 원자로와 핵연료관계의 시설은, 각 각 일정한 형태의 방사성배수를 비교적 대량으로 발생하지만 시설수는 적고, 이에 반해 방사성동위원소(이하 'RI'라 한다) 를 이용하는 연구소, 공장, 병원에서는 배수량은 비교적 소량 이지만 많은 종류의 방사성 배수를 배출한다. 2.2 발생량과 배수수준 방사성배수는, 극히 예외적으로 여러 유사한 발생원을 모 아 처리하는 경우가 있지만, 일반적으로 각각의 발생원마다 그 성상에 따라 처리한다. 방사성배수의 성상 가운데 중요한 것에 방사성물질의 종 류와 농도가 있고, 그에 따라 적절한 처리법을 적용한다. 방 사설물질의 농도, 배수량에 의한 수준구분은 나라별로, 또는 시설의 종류에 따라 상당히 다르지만, 표 3 에 중규모의 방사 성물질을 사용하는 연구소와 병원의 예를 나타냈다. 방사성의 약품을 사용하는 진료, 치료 등을 하는 경우의 기 구나 방호용품은 거의 한번 쓰고 버리는 일회용이며, 세정을 표 1 방사선에 관한 법령과 규제대상 등 ¦ 방사선에 관한 법령 ¦ 규 제 대 상 등 ¦ 건물용도 ¦ 담당부처 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원자력안전법 ¦ 원자력, 원자로, 핵물질(핵연료물질, 핵원료물질), 방사성동위원소, 방 사선발생장치 ¦ 원자력발전소 핵연료공장, 공장연구소 병원, 진료소 ¦ 원자력안전위원회 (안전정책과) ¦ ¦ 생활주변방사선 안전관리법 ¦ 원료물질, 공정부산물, 가공제품 등 생활주변에서 접할 수 있는 방사 선의 안전관리에 관한 사항을 규정 ¦ 건물이 아닌 재료 및 제품 ¦ 원자력안전위원회 (생활방사선안전과) ¦ ¦ 원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법 ¦ 핵물질과 원자력시설(발전용 원자로, 연구용 원자로, 핵연료 주기시설, 방사성폐기물의 저장·처리·처분시설, 핵물질 사용시설) ¦ 원자로 ¦ 원자력안전위원회 (방재환경과) ¦ ¦ 방사성폐기물관리법 ¦ 방사성폐기물(사용후핵연료 포함) ¦ 방사성폐기물 관리사업자, 발생자 ¦ 산업통상자원부 (원전환경과) ¦ ¦ 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 ¦ 방사선 및 방사성동위원소의 연구 · 개발 및 이용 ¦ 연구기관, 대학 ¦ 미래창조과 학부 (원자력진흥정책과) ¦ ¦ 의료법 ¦ 진단용 방사선 발생장치, 진료용 고에네르기발생장치, 진료용방사선조 사장치 및 기구, 방사성 동위원소 장비진료기구, 진료용 방사성 동위 원소, 양전자단층촬영 진료용방사성 동위원소 및 방사선을 발생하는 시험약의 취급 ¦ 병원, 진료소 ¦ 보건복지부 (의료자원정책과) ¦ ¦ 약사법 ¦ 방사성 의약품의 제조 및 취급, 수입 ¦ 공장 ¦ 보건복지부 (식품의 약품안전처) ¦ ¦ 수의 사법 ¦ 동물병원에서 설치·운영하는 동물 진단용 방사선발생장치, 진료용 방 사성동위원소, 양전자단층촬영진료용 방사성 동위원소의 취급 ¦ 동물병원 ¦ 농림축산식품부 (방역총괄과) ¦ ¦ 산업안전보건법 ¦ 근로자의 방사선장해의 예방조치 ¦ 병원, 진료소 공장, 연구소 ¦ 고용노동부 (산업안전과) ¦ | {}
14607096-fdbd-4752-9600-55741b8d84b4 | 5권.pdf | 2.21-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 하여 재이용하는 일은 적고 배수는 대부분 방사성의 약품을 투여한 환자의 소변이다. 3. 배수의 배출기준 방사성배수는 배수중에 포함된 방사능의 농도를 방사능관 련법령에서 정해놓은 농도 이하로 감쇠시켜 방류하지 않으면 안된다. 일본의 경우, 방사성배수의 농도 한정치는 방사선 장 해방지법 고시(방사선을 방출하는 동위원소의 수량 등에 관 한 규정) 별표 제 2 에 방사성 동위원소의 종류와 화학형에 의 해 규정하고 있다. 이 농도 한도는, 방사성물질을 취급하는 시설에서 방출된 농도 한도의 배수를 매일 섭취한 경우에, 공중의 선량한도인 실효선량이 1 mSv/년을 넘지 않는 것으로 산출되고 있다. 주된 방사성물질의 농도한도를 표 4 에 나타내었다. 방사성 배수에 혼입되어 있는 물질이 분명하지만 화학형 태가 불분명한 경우에는 방사성물질의 배수농도한도의 가장 엄격한 값을 사용하여 평가해야 한다. 또는 배수의 방사성 물 질이 분명하고 2 종류 이상의 방사성 물질이 혼입된 경우에는 각각의 방사성 물질의 배수농도와 농도한도와 의 비율의 합이 1 을 초과 하면 배수가 가능하다. 표 3 연구소, 병원 등의 배수량 기준(일본) ¦ 레벨구분 ¦ 농도 ¦ 연구소 ¦ 병원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 레벨구분 ¦ 농도 ¦ 배수량 (L/인,일) ¦ 배수량 (L/인,일) ¦ ¦ 중레벨배수 이상 ¦ 4 x 101 Bq/cm2 이상 ¦ 1 ¦ 12(진료환자) 80(치료환자) ¦ ¦ 저레벨배수 ¦ 4x101 ~ 4x10~2 Bq/cm2 ¦ 20 ¦ 1 ¦ ¦ 극저레벨배수 ¦ 4 x 10~2 Bq/cm2 이하 ¦ 100 ¦ 4 ¦ ¦ 비방사성배수 ¦ ¦ 750 ¦ ~10 ¦ 예로서 99mTc 의 배수농도가 20 Bq/cm2, 3H 의 배수농도가 0.5 Bq/cm2 있는 경우에는, 아래와 같이 비율의 합이 1 을 초과 하고, 감쇠처리 혹은 희석처리하고, 비율의 합을 1 이하로 하 여 배수할 필요가 있다. 배수농도 20 99mTc 의 비율 = = 0.5 농도한도 4x101 배수농도 0.5 3H 의 비율 = = = 0.715 농도한도 7x10-1 (3H 의 농도한도는 화학형이 불분명하기 때문에 3H 의 농도 표 2 방사성배수의 발생량, 발생원 및 특징(일본) ¦ 발 생 원 ¦ 발 생 원 ¦ 국내발생량 1 (m2/년) ¦ 배수의 특징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원자로 ¦ 발전로 냉각수 ¦ ~105 ¦ 원자로 냉각수의 미량불순물이 로의 중심에서 중성자 조사되고, 방사화되며 생긴다. 비교적 반감 기는 짧지만 대량으로 발생한다. ¦ ¦ 원자로 ¦ 발전로 사용후 연료풀수 ¦ ~103 ¦ 사용이 끝난 연료가 1 년전후 원자로풀에서 냉각저장되고, 일부 바이패스 정화된다. 연료파손시에 는 레벨이 높다. ¦ ¦ 원자로 ¦ 연구로배수 ¦ ~103 ¦ 각종 연구에 따라 중저레벨의 배수발생 ¦ ¦ 핵연료 ¦ 우라늄 채광정련배수 ¦ ~1 ¦ 우라늄 생산국에서는 106m2/년 이상 발생, 극저레벨 ¦ ¦ 핵연료 ¦ 우라늄 농축, 가공배수 ¦ ~102 ¦ 농축, 가공공장으로 부터는 낮은 레벨의 우라늄을 포함한 배수가 발생한다. ¦ ¦ 핵연료 ¦ 플루토늄 연료가공배수 ¦ ~1 ¦ 플루토늄 연료가공시설(학연료사이클개발시설)로부터 극저레벨의 우라늄을 포함한 배수가 소량 발생한다. ¦ ¦ 핵연료 ¦ 재처리고수준진액 ¦ ~101 ¦ 사용이 끝난 연료의 재처리공장으로부터 비교적 소량으로 있지만, 발생방사능의 99.9%이상을 포 함한 높은 레벨의 폐액이 배출된다. ¦ ¦ 방사성동위원소 ¦ RI 제조공장배수 ¦ ~101 ¦ 방사능동위원소를 제조할 때에 배출된다. ¦ ¦ 방사성동위원소 ¦ RI 연구소배수 ¦ ~103 ¦ 다수의 연구소에서 RI 를 이용하여 연구를 하고 저레벨의 배수가 배출된다. ¦ ¦ 방사성동위원소 ¦ RI 공장배수 ¦ ~102 ¦ RI 를 이용한 제품을 제조하는 공장으로부터 극저레벨의 배수가 배출된다. ¦ ¦ 방사성의 약품 ¦ RI 의료배수 ¦ ~103 ¦ 병원, 진료소 등에서 진료용 방사성동위원소, 양전자단층촬영 진료용방사성 동위원소가 진료, 치 료 등으로 이용되고, 저레벨의 배수가 비교적 대량으로 배출된다. ¦ ¦ 방사성의 약품 ¦ RI 소변배수 ¦ ~103 ¦ 병원, 진료소 등에서 진료, 치료 등을 위해 환자에게 진료용 방사성동위원소, 양전자단층촬영 진료 용방사성 동위원소를 투여하고, 그 대부분의 RI 가 소변으로 배출된다. ¦ ¦ ¦ 방사능세탁배수 ¦ ~102 ¦ 원자력발전소, 원자력연구소 등의 작업용 의류의 세탁을 한 경우 극저레벨의 배수가 배출된다. ¦ 주) 1. 표 안의 국내발생량에 대한 통계데이터는 없으며 개략값이다. 2. 진료용방사성동위원소, 양전자단층촬영 진료용방사성동위원소 및 방사선을 발생하는 치료약을 총칭하는 방사성의 약품으로 기재하였음 | {}
8fe2499d-ef4a-45d1-ac77-7544e1a974b3 | 5권.pdf | 제 21 장 방사성배수설비 2.21-3 표 4 방사성물질과 화학형에 대한 배수농도한도(일본) (a) 방사성물질의 종류가 분명한 경우(일부) ¦ 핵종 ¦ 화학형 ¦ 배수중의 농도한도 [Bq/cm2] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3H ¦ 원소상 수소 1 ¦ 7 x 101 ¦ ¦ 3H ¦ 메탄 ¦ 7 X 10~1 ¦ ¦ 3H ¦ 물 ¦ 6 x 101 ¦ ¦ 3H ¦ 유기물(메탄 제외) ¦ 2 X 101 ¦ ¦ 3H ¦ 상기를 제외한 화합물 · ¦ 4 X 101 ¦ ¦ 14C ¦ 증기 ¦ - ¦ ¦ 14C ¦ 유기물(경구섭취) ¦ 2 x 10° ¦ ¦ 14C ¦ 일산화물 ¦ - ¦ ¦ 14C ¦ 이산화물 ¦ - ¦ ¦ 14C ¦ 메탄 ¦ - ¦ ¦ 32p ¦ Sn 의 인산염 이외의 화합물 ¦ 3 X 10-1 ¦ ¦ 32p ¦ Sn 의 인산염 ¦ 3 x 10-1 ¦ ¦ 35S ¦ 증기(이산화유황을 포함) ¦ - ¦ ¦ 35S ¦ 이산화탄소 ¦ - ¦ ¦ 35S ¦ 원소상유황(경구섭취) ¦ 6 X 10° ¦ ¦ 35S ¦ 원소상유황 이외의 무기화합물(경구섭취) ¦ 6 x 10° ¦ ¦ 35S ¦ 식품중의 유황(경구섭취) ¦ 1 x 10° ¦ ¦ 35S ¦ H, Li, Na, Mg, Al, Si, P, K, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Ga, Rb, Sr, Zr, Tc, Ru, Rh, Pd, In, Te, I, Cs, Ba, La, Gd, Hf, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, T1, Pb, Po, Fr, Ac 의 화합물과 유산염, Cu 의 무기화합물의 유산염, Ge, Mo, Ag, Cd, Sn 의 유산염, Se 의 무기화합물의 유화물과 유산염, Hg 의 무기화합물의 유산염, Hg 의 유기화합물의 유화물 및 난용성, 불용성의 우라늄화합물의 유화물과 유산염 ¦ - ¦ ¦ 35S ¦ 원소상유황(흡입섭취), Be, Ca, Sc, Co, Zn, As, Y, Nb, Sb, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ta, Bi, Ra, Th, Pa, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md 의 유화물과 유산염, Cu 의 무기화합물의 유화물, Ge, Mo, Ag, Cd, Sn 의 유화물, Hg 의 무기화합물의 유화물 및 난용성, 불용성의 우라늄화합물의 유화물과 유산염 ¦ - ¦ ¦ 99mTc ¦ 산화물, 수산화물, 할로겐화물 및 초산염 이외의 화합물 ¦ 4 x 101 ¦ ¦ 99mTc ¦ 산화물, 수산화물, 할로겐화물 및 초산염 ¦ 4 x 101 ¦ ¦ 131I ¦ 증기 ¦ - ¦ ¦ 131I ¦ 요오드화 메틸 ¦ 4 X 10 2 ¦ ¦ 238 U ¦ 4 가의 우라늄화합물 이외의 화합물(경구섭취) ¦ 2 x 10~2 ¦ ¦ 238 U ¦ 이산화우라늄, 팔산화우라늄, 4 불화우라늄 등의 4 가의 화합물(경구섭취) ¦ 2 X 10~2 ¦ ¦ 238 U ¦ 6 불화우라늄, 불화우라닐, 초산우라닐 등의 6 가의 화합물 ¦ - ¦ ¦ 238 U ¦ 3 산화우라늄, 4 불화우라늄, 4 염화 우라늄 등의 난용성의 화합물 ¦ - ¦ ¦ 238 U ¦ 이산화우라늄, 팔산화삼우라늄 등의 불용성의 화합물 ¦ - ¦ ¦ 238 U ¦ 4 가의 우라늄 화합물 이외의 화합물(경구섭취) ¦ - ¦ (b) 방사성물질의 종류가 분명하고, 또한 방사성물질의 종류가 (a)에 기재되지 않은 경우 ¦ 방사성 동위원소의 구분 ¦ 방사성 동위원소의 구분 ¦ 배수중의 농도한도 [Bq/cm2] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 알파선 방출의 구분 ¦ 물리적반감기의 구분 ¦ 배수중의 농도한도 [Bq/cm2] ¦ ¦ 알파선을 방출하는 방사성 동위원소 ¦ 물리적 반감기가 10 분 미만의 것 물리적 반감기가 10 분 이상, 1 일 미만의 것 물리적 반감기가 1 일 이상, 30 일 미만의 것 물리적 반감기가 30 일 이상의 것 ¦ 4 x 10° 4 X 10 -2 -3 5 x 10 2 x 10 4 ¦ ¦ 알파선을 방출하지 않는 방사성 동위원소 ¦ 물리적 반감기가 10 분 미만의 것 물리적 반감기가 10 분 이상, 1 일 미만의 것 물리적 반감기가 1 일 이상, 30 일 미만의 것 물리적 반감기가 30 일 이상의 것 ¦ 5 x 10 0 1 x 10~ 1 5 x 10~3 7 x 10 4 ¦ | {}
94bb8ee4-c288-4b19-983d-1b0b05269c51 | 5권.pdf | 2.21-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 한도의 가장 엄격한 값을 사용한다) 비율의 합 = 99mTc 의 비율 + 3H 의 비율 = 0.5 + 0.715 = 1.215 4. 설비계획의 기본사항과 순서 방사성배수를 방류하는 경우에는 배수에 함유된 방사성 물질의 농도가 방사선관련법령에 만족되어야 하며 이를 위해 설비설계를 진행하기 위해서는 그림 1 에 나타낸 바와 같이 사용하는 방사성물질의 종류, 사용량(1 일최대사용수량, 3 개월 간 최대사용수량, 연간최대사용수량), 사용목적 및 방법을 명 확히 한 후에 배수설비의 처리방법 및 처리설비의 구성을 검 토한다. 특히, 방사성물질의 사용방법에 있어서는 방사성물질이 배 수에 포함된 비율이 변할 수 있기 때문에 주의 할 필요가 있다. ![image](/image/placeholder) ① 방사성물질의 사용목적 기본조사 ② 방사성물질의 사용방법 ③ 방사성물질의 종류, 수량 결정 ④ 방사선관리 방법 검토 1 ① 방사성폐액의 처리방법 검토 기본계획 ② 배수처리설비의 구성, 용량 검토 ① 설비의 배치 결정 배수설비의 계획 ② 형식 결정 ③ 관련설비와 의 조정 설계도 작성 그림 1 배수설비계획의 순서 또 방사성 물질을 취급하는 시설(관리구역)으로부터 발생 하는 배수는, 전용의 배수관으로 배수처리설비로 유도하고, 다른 계통의 배수관과 접속하지 않는다. 방사성물질을 취급하는 시설에 있어서, 반감기가 긴 것과 짧은 것을 사용하는 경우에는, 취급장소를 분리하고, 또, 배수 설비에 대해서도 계통별로 처리하는 것이 합리적이다. 5. 배수의 처리, 처분방법 5.1 처리와 처분 방사성물질의 처리방법에는 표 5 와 같이 ① 장시간보관하 여 방사성물질이 자연스럽게 감쇠하기를 기다리는 방법 ② 사업소의 일반배수에 희석하여 사업소에서 방출하는 방사성 폐액을 농도한도 이하로 하는 방법 ③ 방사성폐액을 농축처 리하고 구분하여 방사성물질을 제거하는 방법이 있다. 또 방 사성동위원소의 폐액을 농도한도까지 처리한 후 공공용수역 또는 공공하수도에 방류하는 것을 처분이라 한다. 5.2 처리방법 방사성배수의 처리법은 배수중에 포함된 방사성물질의 종 류와 량, 농도에 따라 다르다. 반감기가 짧은 방사성물질의 경우에는 보관감쇠법이 있고, 이들을 사용하는 의료생물계의 연구시설과 병원으로부터의 방사성배수에 대해 유효하게 적 용된다. 또 보관감쇠법에 의해 방사성배수의 농도한도 이하로 하 는 경우에 있어서도 시설의 관리법, 사용법에 의한 농도한도 를 초과 하는 경우를 상정하고, 보관감쇠법과 희석법을 조합 시켜 설비를 설계하는 것이 일반적으로 적용된다. 배수처리설비에서 방사성 물질의 처리를 한 배수는 방사 성 물질의 농도를 측정하고 농도한도 이하라는 것을 확인하 도록 방사선관련법에 규정되어 있다. 이를 위하여 폐액중의 방사성물질 농도의 측정은 배수모니터링을 사용해 측정하는 표 5 각종 방사성배수의 처리방법 ¦ 처리방법과 효율 ¦ 처리방법과 효율 ¦ 처리방법의 내용과 특징 ¦ 배수발생원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① 보관감쇠법 ¦ ① 보관감쇠법 ¦ 비교적 반감기가 짧은 방사성물질을 포함한 배수는 저류조로 유도하고, 잠시 보관 하면 농도가 감소한다. 주요 설비로 저류조를 준비한다. ¦ 진료를 목적으로 하는 병원, 의료 생물계의 연구시설 ¦ ¦ ② 희석법 ¦ ② 희석법 ¦ 방사성물질을 포함하지 않도록 배수의 농도한도 이하까지 물로 희석한다. ¦ 소규모연구소, 치료를 목적으로 하 는 병원, 세탁배수시설 ¦ ¦ ③ 농축처리법 ¦ 응축침전법 ~101 ¦ 방사성물질의 제거효율은 높지 않지만 대부분의 방사성배수에 유효하고 전처리에 사용된다. 침전물은 고체화하여 보관한다. ¦ 거의 모든 원자력시설 ¦ ¦ ③ 농축처리법 ¦ 이온교환법 ~103 ¦ 염분농도가 낮은 방사성 이온배수로부터 방사성이온을 효과 적으로 제거한다. 포화 이온 교환수지는 소각 또는 고체화하여 보관한다. ¦ 연구시설, 병원, 원자력발전소 ¦ ¦ ③ 농축처리법 ¦ 증발법 ~104 ¦ 함하지 않고 제거효율이 높다. 증발잔류물은 고체화하여 보관하고 처리비용이 비 비휘발성 성분을 포함한 방사성배수를 증발시켜 응축한 물은 오염물질을 거의 포 싸다. ¦ 중고레벨 배수를 배출하는 대규모 연구소, 재처리공장 ¦ ¦ ③ 농축처리법 ¦ 중공멱막법 ~102 ¦ 미세한 구멍의 고분자막으로 배수를 통과 시켜 불용성의 고형분을 여과 하는 방법. 역세척사용할 수 없게 되면 소각한다. ¦ 원자로(냉각수, 연료휠)연구시설 ¦ | {}
5d1037df-268f-4a5d-838c-6069744dfdf6 | 5권.pdf | 제 21 장 방사성배수설비 2.21-5 표 6 주요 방사성물질과 감쇠율 ¦ 핵종류 ¦ 반감기 ¦ 경과 시간 ¦ 경과 시간 ¦ 경과 시간 ¦ 경과 시간 ¦ 경과 시간 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 핵종류 ¦ 반감기 ¦ 10 일 ¦ 20 일 ¦ 50 일 ¦ 100 일 ¦ 1 년 ¦ ¦ 3H ¦ 12.33 년 ¦ 0.998 ¦ 0.997 ¦ 0.992 ¦ 0.984 ¦ 0.945 ¦ ¦ 14C ¦ 5.73 X 103 년 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 32p ¦ 14.26 일 ¦ 0.615 ¦ 0.378 ¦ 0.088 ¦ 0.008 ¦ 1.98 x 10-8 ¦ ¦ 35S ¦ 87.51 일 ¦ 0.923 ¦ 0.853 ¦ 0.673 ¦ 0.453 ¦ 0.056 ¦ ¦ 99mTc ¦ 6.01 시간 ¦ 8.58 X 10~13 ¦ 9.18 x 10 25 ¦ 10 61 8.07 X ¦ 10~121 6.50 x ¦ 늑 0 ¦ ¦ 1311 ¦ 8.02 일 ¦ 0.421 ¦ 0.178 ¦ 0.013 ¦ 1.17 x 10~4 ¦ 14 2.01 X 10 ¦ ¦ 238U ¦ 4.468 x 109 년 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ![image](/image/placeholder) 희석수 관리구역 오염검사실 세면기 싱크 저류조(1) 저류조(2) 희석조 RI 실험실 싱크 방 류 고레벨실험실 희석수 관리실 싱크 싱크 감쇠조(1) 감쇠조(2) 감쇠조(3) 감쇠조(4) 희석조 방 류 그림 2 연구설비의 배수설비계통도 예 방법과 수동으로 폐액을 샘플링하여 측정하는 방법이 있다. 주된 방사성 물질의 반감기 및 감쇠율을 표 6 에 나타낸다. 감쇠율을 구하는 방법 : 반감기 T 의 방사성물질의 초기방 사능 8 가 t 시간경과 한 때에 방사능량 Q 는 다음과 같이 표 시된다. Q= Qx exp(-0.693x T 감쇠율은, 010° exp(-0.693x 등) 이 된다. 또 감쇠율은 다음의 식으로도 구할 수 있다. 용 = (�)t/� (1) (2) 5.3 고농도폐액의 처리방법 고농도폐액은 방사성물질의 취급이 작은 소규모시설일지 라도 원액에 가까운 폐액이 발생한다. 또 방사성물질을 취급 한 기구등의 1 차세정수도 방사선레벨이 높은 폐액이다. 일본의 경우, 이들 방사선레벨이 높은 폐액은 전용의 보관 용기에 모아서 보관폐기설비에 일시적으로 보관하고 방사성 물질 페기업허가사업자인 (주)일본아이소토프협회에 인도한다. 이협회는 폐액용의 용기를 대여하고, 정기적으로 집하하 고, 일본내 7 개의 저장소에 1 차보관한 후, 일본원자력연구소 동해연구소에, 또 의료용 방사성폐기물은 동협회 타기지와 연구소로 보내어 처리된다. 대규모시설의 침전, 증발처리 등에 의해 생기는 오니들도 일종의 고농도페액이지만 이들은 각각의 시설에서 시멘트, 아스팔트 등과 혼합하여 고체화해 보관하고, 매설처분을 기 다린다. 가연성의 이온교환수지와 중공계막필터 등은 소각감 용처리하고 그 재를 고체화하는 곳도 있다. 또, 재처리고레벨폐액은 엄중한 차폐설비 속에서 유리분말 을 혼합용해하여 유리고체화하고, 1 차보관 후 깊은 지하에 영구적으로 매설처분한다. 6. 배수계통 방사성배수는, 시설에 따라 고레벨의 배수로부터 저레벨의 배수까지, 또는 산성배수로부터 알칼리성의 배수까지 있고, | {}
84cb0e4a-242d-4c8f-b73e-b0e18b4ce9f2 | 5권.pdf | 2.21-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 이어 원자력발전소와 핵연료공장으로부터의 우라늄과 플루 토늄을 포함한 배수와, 병원과 동물실험시설으로부터의 소변 을 포함한 배수 등 다양하고, 방사성배수의 처리이외의 처리 에 대해서도 충분히 배려하여야 한다. 또, 이들의 특성이 다른 배수를 혼합한다면 그 후 취급이 나 처리가 너무 귀찮게 된다. 따라서 방사성배수의 특성을 고 려한, 그림 2 에 나타난 바와 같이, 특성에 따라 계통분류한 방 사성배수설비를 설치하고, 각각의 배수 종류별로 처리하는 것이 효과 가 있다. 7. 방사성배수설비 7.1 방사성배수 흐름 방사성물질을 취급하는 싱크대는 방사성물질이 침투하여 부식하기 어려운 재질을 이용한다. 일반적으로 싱크대는 스 테인리스제나 수지성의 것이 사용된다. 또 싱크대를 설치할 때는 싱크대의 배면과 벽의 틈 및 싱크대와 바닥과 의 틈을 ![image](/image/placeholder) 벽 벽과 싱크대의 틈을 코킹 등으로 메운다. 바닥과 싱크대의 틈을 코킹 등으로 메운다. 바닥 그림 3 싱크대의 설치 예 A/2 A A/2 2A 황색 적자색 황색 청색 그림 4 배수관의 표식 코킹 등으로 메우고, 기구 등을 세정할 때에는 물이 침투하지 못하도록 한다.(그림 3) 방사성배스를 계통분류하여 처리할 경우에는 방사성물질 을 취급하는 건물에 설치하는 싱크에 대해서도 계통을 구분 하고, 대상 외의 배수가 흘러 나가지 않도록 싱크대를 구분하 는 등의 배려가 필요하다. 7.2 배수관 배수관은 불침투성, 내부식성, 내약품성, 강도, 시공성 등을 충분히 고려하고, 특히, 배관을 교체하는 경우와 방사성물질 의 취급을 그만두는 경우에는, 배수면의 내외면이 방사성물 질로 오염되지 않음을 확인한다. 배수관 내면이 방사성물질로 오염되기 쉬운 곳은, 배관의 곡선부분인데 배관내면이 약품등에 침식되어 방사성물질이 침투하는 것도 있고, 그 비용은 오염의 정도에 따라 크게 좌 우된다. (1) 배수관의 재질은 불침투성, 내부식성, 내약품성이 좋고, 방사성물질의 제염성이 좋고, 강도 및 가공성이 좋아 스테인 리스강관, 경질염화비닐라이닝강관, 폴리에칠렌분체라이닝강 관, 경질폴리염화비닐관 등이 사용된다. (2) 배수관의 관경은, 적절히 선정하고, 관종류에 따라 적 절한 접합방법으로 확실하게 접합한다. (3) 배수관의 부설에 있어서는 복잡한 건물을 제외하고 자 연유하 되도록 한다. 또 트랩, 밸브 종류는 필요 최소화하고, 배수가 체류하거나 오버플로우가 되지 않도록 한다. (4) 건물내에 배관하는 경우에는 누수 등의 점검이 쉽고 필요한 경우에는 수리, 교체가 쉽게 한다. 또한 천장 등에 은 폐배관하는 경우에는 배관 가까이 점검구를 설치하고 경우에 따라서는 누수센서를 이용하여 감시한다. (5) 흙속에 배수관을 부설할 경우에는 트랩을 설치하고 트 랩내에 배관을 하거나 이중배관으로 하여 지진 등에 배관이 파손된 경우에 배수가 흙속으로 침투하지 않는 구조로 한다. (6) 통기관은 다른 배수관과 접속해서는 안되며 또한 통기 관의 말단은 건물의 최상층까지 입상하여 주위에 영향이 없 는 장소로 대기중에 개방한다. (7) 방사성물질의 폐수가 흐르는 배관의 표면에는 그림 4 의 표식을 붙여 일반배관과 식별한다. 7.3 저류탱크 방사성배수는 관리구역내에 설치되어 있는 싱크대에서 전 용의 배수관을 거쳐 저류탱크로 보낸다. 저류탱크는 부지내에 보수관리에 적당한 장소에 설치하고 그 설비에 함부로 사람이 출입하지 않도록 주위에 울타리 등 을 설치하고 울타리의 문에는 자물쇠를 하도록 방사선관련법 에 규정되어 있다. 배수설비의 구조는 자연유하식과 펌프배 수와 의 조합에 의해 외부의 하수도에 연결하고 원활하게 방 류되게 한다. 저류탱크는 일반적으로 복수, 병렬로 설치하고 방사성배수 를 각각 바꾸어 저장한다. 제 1 저류탱크가 가득 차면 제 2 저류 | {}
7a92ad42-7e59-40df-bc05-f7d27a99d361 | 5권.pdf | 제 21 장 방사성배수설비 2.21-7 탱크로 바꾸고 제 2 저류탱크가 만수되기까지의 기간이 제 1 저 류탱크의 배액수를 감쇠시키는 것이 가능하고, 감쇠처리한 배액의 방사능농도를 측정하여 배수농도한도 이하인 것을 확 인하고 방류한다. 만일 그 방사능 농도가 높은 경우에는 잠시 탱크내에 저장하여 감쇠시키든지 그 배수를 희석탱크로 이동 시켜 물로 희석처리한다. 감쇠처리할지 또는 희석처리할지는 폐액에 포함된 방사성 물질의 반감기와 설비의 구성을 고려한 다음 결정한다. 각 저류탱크의 용량 및 수량은 관리구역으로부터 발생하 는 1 일 배수량 및 표 4 에 나타낸 배수농도한도에 의해 결정 한다. 배수설비의 능력을 산정하는 방법은 아래의 계산식으 로 산정하고 법정농도와 농도한도와 의 합이 1 을 넘지 않도록 결정한다. 또한 반감기가 긴 방사성물질의 폐액을 처리할 때 에는 법정농도와 농도한도와 의 합이 1 을 초과 하는 경우에는 희석처리를 하는 것으로 하고 설비의 구성을 결정한다. 이 경 우에는 희석배율을 10 배로 한다. 배수중의 방사능 농도[Bq/cm2] 1 일최대사용수량 x 혼입률 x dtx exp(- �tz) 저류탱크 1 기당용량 1 일최대사용수량 x 혼입률 x 릇(1- 入t1) xexp(- 入t2) 저류탱크 1 기당용량 ![image](/image/placeholder) RI 배수처리탱크 T- 4 GL GL NINA AINA 분배탱크 정화탱크 감마선 샘플링 모니터 교환장치 보일러 그림 5 정화탱크, 분배탱크, RI 배수처리탱크의 설치 예 여기에서 t : 저류탱크 1 기당 만수일수(=저류탱크의 용량/1 일 배수량) [일] t1 : 방사성물질의 저류탱크로의 유입일수 [일] t2 : 감쇠기간(저류탱크의 용량/1 일 배수량 x (저류탱크의 수 - 1) [일] 入 : 붕괴정수 (�=In2/반감기 =0.693/반감기) 법정농도한도와 비율 배수중의 방사능농도[Bq/cm2] 법정농도한도 Bq/ cm2] n 종류의 방사성물질이 유입될 경우에는 법정농도한도와 비율의 합 배수증의 방사능농도[Bq/cm2] 법정농도한도[Bg/cm2] (4) 저류조 및 희석조는 내식성 · 시공성 · 유지관리 등의 점에 서 스테인레스강판제 또는 에폭시제수지라이닝강관제로 만 들고 주위에는 방식제를 설치하고 만일 누수가 된 경우에도 밖으로 유출되지 않도록 한다. FRP 제의 패널식탱크는 저류 조, 희석조의 수위변화에 따라 판넬에 미치는 압력이 변하고 조립식볼트 및 판넬용패킹으로 부터 누수되는 경우가 있으므 로 RI 배수처리조에는 적당하지 않다. 또 탱크의 누수를 육면 으로부터 점검할 필요가 있어 탱크를 직접 바닥면에 설치하 거나 직접 흙속에 매설하지 않는다. 방사성배수가 탱크로부 터 넘치지 않도록 수위계를 설치해 탱크내의 수위를 감시하 도록 제어기기를 설치하고 관리한다. 저류조 및 희석조는 오래 사용하면 탱크내부에 슬러지가 퇴적되기도 하고 1 년에 1 회 정도로 탱크내면을 점검하고 청 소한다. 탱크청소시에 회수한 슬러지등은 방사성폐기물로 방 사성물질 폐기업자에게 인도한다. 8. 각종 건물의 방사성배수설비 8.1 병원 방사성의 약품을 진단 또는 치료를 위해 사용하는 병원에 있어서는 사용장소를 방사선관리구역으로 구별하고, 거기에 서 발생하는 방사성배수는 전용의 배수관으로 배수설비에 유 도하고 감쇠처리 및 희석처리하여 법정농도한도 이하로 방류 한다. 방사성의 약품을 투여한 환자는 방사성의 약품의 투여량 및 환자로부터 방출된 방사선량에 의해 관리구역으로부터 퇴출 기준이 정해져 있어 거의 검사에서는 신속히 퇴출할 수 있다. 또 비교적 대량으로 투여한 갑상선환자의 치료는 약 1 주간의 입원치료가 필요해 전용병실에 수용된다. 이 병실에서 발생 하는 생활배수(특히 변기로부터의 오수나 목욕, 샤워의 배수) 와 검사시설에 설치된 전용변기로부터의 오수는 방사성물질 을 포함하므로 일단 전용의 정화조에서 처리한 뒤 분배조를 경유해 RI 배수처리조로 이송하여 감쇠처리를 한다. 정화조, 분배조, RI 배수처리조의 설치예를 그림 5 에 나타낸다. 8.2 연구시설 연구시설에서 사용된 방사성물질은 연구에 반감기가 긴 방사성물질을 사용하기도 하고 배수설비를 다른 계통으로 하 여 처리하기도 한다. 또 그림 6 에 나타낸 바와 같이 방사성물 질을 이용한 바이오해저드 실험을 하는 시설에 있어서는 바 이오해저드실험실의 배수의 세균처리를 한 후에 방사성물질 의 감쇠처리 및 희석처리를 하고 법정농도 한도 이하인 것을 확인하고 방류한다. (3) | {}
ecad90f5-9397-407c-9331-90f65c5a4d85 | 5권.pdf | 2.21-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 20 GV 20 20 20 △ 가압 샘플링교환장치 감마선모니터 베타선모니터 ▷-125 시스 턴 8 입구 8GV 20 32 GV 20 20 상수 20 MV-7 GV 20 32 32 잡용수 32 50 50 50 50 응유용 品 음 388 品 8 品 읽음을 品 品 50 XGV 品 38 XSX RI 실험실계통 →-- 50 MXMX MXI MX MX X 品 8 品 BSL-3 실험실제통 �>-H00 MV-1 MV- 5 MV MV 品 (멸균처리후) 8 888 메인터넌스용 T-2 S 品 T-3 S S T-4 S 品 급수밸브 T-1 저류조 1 저류조 2 저류조 조정조 ▲ XP-1P-2 중 P-1P-2 文 품 P-5P-6 � 文化 P-7P-8 샘플링밸브 샘플링밸브 샘플링밸브 65 80 80 80 品 品 S 20 20 P-9 P-10 방류 그림 6 바이오해저드 실험시설의 처리흐름도 9. 설비의 점검 방사성배수를 처리하는 설비는 어떤 고장을 초래하면 설 비주변의 방사성물질의 오염확대와 시설주변환경으로 위험 우려가 있다. 이와 같은 중대사고를 방지하기 위해서도 설비 의 유지관리가 중요하다. 일본의 경우, 방사선장애방지법에서는 방사성동위원소를 사용하는 사업소에 대해 설비의 점검을 의무화하고 그 점검 결과 등을 매년 6 월말 까지 보고한다. 배수설비는 방사선관리구역 안에 설치되고 또 다루는 물 질이 방사성 물질이기 때문에 점검작업은 충분히 방사성물질 에 관한 지식을 가진 자에게 시키며 작업자의 피폭관리를 위 해 개인선량측정기를 착용하는 등 충분히 방사선관리를 하고 쓸데없는 피폭 및 오염확산을 방지한다. 참 고 문 헌 1) 핵의 학시설의 행정수속매뉴얼(일본), p.24 2) 日本空�調和 · 衛生工��, 空�調和 · 衛生工�便�. 제 13 판, 2001, 제 4 권, p.600 3) 厚生労動省警業局長通知文(日本), 2001, �業� 제 188 호 | {}
d54d0a00-cf12-46d1-a7b7-7db5ad3e1897 | 5권.pdf | 제 22 장 진공청소설비 2.22-1 제 22 장 진공청소설비 진공청소 설비는 건물 내에서 생활이나 사업 활동에 의해 발생하는 작은 쓰레기나 먼지를 진공을 이용하여 흡입 제거 하는 설비이다. 진공청소 방식은 일반 가정의 이동식 소형 전 기청소기로부터 건물에 흡입배관을 부설하고 기계실에 집진 장치를 설치한 중앙식에 이르기까지 그 종류와 규모가 다양 하다. 더욱이 경제성장과 더불어 문화생활이 향상됨에 따라 건축물은 고급화 · 고층화 되어가고 건물의 바닥에는 카펫을 까는 경우가 많기 때문에, 빗자루나 걸레를 사용하는 재래식 청소방식 대신에 흡입을 이용한 진공청소로 바뀌었다. 특히 중앙식 진공청소 방식은 청소를 실시하는 장소에 배기에 의 한 먼지의 비산이 없어서 재실자의 환경위생적인 면이나 건 물관리 측면에서도 유리하기 때문에 병원, 특수 업무용 건물, 생산 공장, 제약공장은 물론 호텔, 주택, 연구소, 공연장, 사무 소 건물 등에서의 이용이 증가되어가고 있다. 1. 진공청소의 대상물질 건물 내부에서의 먼지 발생량은 그 건물의 주위 환경이나 건물의 목적 · 용도 등 각종 요소에 따라 다르다. 건물 외부로 부터 들어오는 먼지는 기류에 편승하여 문이나 창문을 통해 운반되는 것과, 사람의 신발이나 의복에 부착되어 반입되는 흙이나 모래 또는 생물에서 나오는 부스러기 등이 먼지의 주 체가 된다. 건물 내부에서 발생하는 먼지는 사람의 생활이나 사업 활동에 의해 발생하는 것으로서, 이들은 미세한 조각이 나 가루로 되어 공기 중에 부유하거나 또는 침강하여 바닥에 놓여있는 모든 기기 · 가구 · 비품 등에 쌓인다. 입자직경이 100 ,Lan 이상의 먼지는 신속히 낙하하지만, 입경이 작아질수록 공기의 저항이나 공기분자와 작용하는 열운동 영향을 받아 침강속도가 느려지고, 입경이 0.3 Lam 이하의 것은 반영구적으 로 공기 중에 분산되어 부유한다. 일반적으로 10 �m 이하의 입자는 육안으로 보는 것이 불가능하다. 건물에서 발생하는 먼지의 양은 건물을 출입하는 사람의 수, 건물 내에서의 활동상태, 건물주변의 청결정도에 비례한 다. 병원, 은행, 관공서, 점포 등 각종 서비스건물은 흙이나 모 래의 함유율이 80% 이상인 반면, 사무용 건물은 55% 이하이 다. 따라서 건물의 용도 · 위치 · 주변환경 등을 충분히 검토하 여 진공청소 설비의 종류 · 규모 등을 결정한다. 표 1 건물 내 먼지 발생량과 비중량 ¦ 건물종류 ¦ 먼지 발생량, cm2/(m2 · 주) ¦ 개략 비중량, g/cm3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사무소 ¦ 1.7 ¦ 0.05~0.3 ¦ ¦ 병원 ¦ 2.8 ¦ 0.1~0.4 ¦ ¦ 공장(전기부품조립) ¦ 4.6 ¦ 0.3~0.8 ¦ ¦ 공장(전자부품) ¦ 3.2 ¦ 0.2~0.5 ¦ 최근에는 건물 내의 쾌적한 환경을 위해 카펫바닥이 사업 장소나 병원 등에 널리 사용되고 있어, 쓰레기나 먼지가 카펫 에 잘 끼고 특히 인체에 악영향을 미치는 세균이나 미세 곤 충 등의 온상이 되고 있다. 이러한 카펫바닥의 청소는 진공청 소가 가장 효과 적이다. 진공청소 설비 대상 건물 내의 먼지 발생량과 비중량 개략 치는 표 1 과 같다. 2. 진공청소 설비의 분류와 구성 2.1 설비의 분류 진공청소 설비는 개별식, 고정식 및 중앙식으로 대별된다. 1) 개별식(이동식) 개별식은 블로워와 먼지필터를 내장한 청소기에 호스 등 의 부속장치를 결합하고 청소기를 이동하면서 사용하는 진공 청소방식이다. 일반가정의 주택용은 물론 사무소빌딩 등 모든 건물의 청소에 널리 이용되고 있다. 개별식에 사용되는 진공 청소기를 흔히 전기청소기라 하며, 구동방식에 따라 축전지 구동형, 엔진구동형, 전동기구동형이 있다. 그러나 콘센트전 원에 의한 전동기구동방식이 주로 사용되고 있으며, 용량은 진공압 3 kPa, 흡인풍량 0.6 m2/min, 전동기용량 300 W 정도 의 소형으로부터, 진공압 36 kPa, 흡인풍량 3.5 m2/min, 전동 기용량 3.0 kW 정도의 대형의 것이 있다. 또한 바닥에 세제 를 뿌리고 물로 바닥청소를 하면서 이를 흡입하는 습식의 진 공청소기도 있다. 2) 고정식 고정식은 분진이 발생하는 장치나 기계에 흡입구를 설치 하고 근처의 기계실 등에 블로워, 집진장치를 설치하여 흡입 구와 집진장치 사이를 배관이나 덕트로 연결하여 공기와 분 진을 빨아들여 집진하는 것으로 국소식이라고 불린다. 분진이 발생하는 각종 공장에는 여러 종류의 집진장치가 있지만, 대부분은 고정식 집진장치이다. 공장에서의 분진 · 오 일미스트 · 도장미스트 등의 집진 이외에, 학교나 연구소에서 의 금속가공실 · 목공실에서 발생하는 분진의 집진, 병원이나 약국의 조제실 또는 치과 기공실의 연마 시에 생기는 분진의 집진 등에도 고정식이 사용된다. 이 고정식은 동일업종 · 동일 기기라도 발생하는 분진의 종류가 각각 다르기 때문에 설비 의 기기 · 장치 · 배관계는 그 때 마다 계통별로 분할하든가, 흡입구 풍속이나 관내풍속, 집진기의 재료 등이 용도에 맞도 록 적정하게 한다. 3) 중앙식 중앙식은 기계실에 블로워와 집진장치를, 바닥이나 벽의 | {}
f8f2a110-b3dc-4a2a-a48d-aebc9d5b80ed | 5권.pdf | 2.22-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 요소에 흡입밸브를 설치하고 이 구간을 배관으로 연결한 다 음, 흡입밸브에 호스와 부속장치를 접속해서 청소하는 방식 이다. 중앙식은 개별식에 비해 다음과 같은 특징을 갖는다. (1) 장비가 기계실 등의 일정한 위치에 설치되므로 작업시 실내에서 기기의 소음이 발생하지 않는다(개별식 진공청소기 는 65~70 dB(A)의 소음이 발생). (2) 먼지를 포집하여 실외로 배출하고 실내로는 배기하는 것이 없으므로 청소를 하지 않은 구역의 먼지를 비산시키지 않아 위생적이다. (3) 흡입압력이 높으므로 미세한 먼지나 세균은 물론 작은 쓰레기도 함께 흡입할 수 있으므로 실내의 먼지를 최소화할 수 있다. (4) 1 개소에 청소쓰레기가 모여 처리되므로 별도의 쓰레기 운반이 없어 청소작업의 효율이 높고 청결하다. (5) 단위청소능력이 높으므로 청소인원의 감소 및 관리가 용이하다. 중앙식 진공청소 설비는 병원, 사무소, 호텔, 주택, 공장, 연구소 등의 건물청소에 사용된다. 특히 개별식에 비해 미세 한 세균이나 먼지를 흡입하고 실내에 배기하는 것이 없으므 로 병원에서의 설치 예가 많고, 다음으로 사무소, 컴퓨터센터, 전자부품공장, 크린룸공장 등에 설치된다. 주택에서도 집진기 와 블로워를 일체로 한 유닛식의 집진기를 실외기실 또는 발 코니에 설치하고, 바닥이나 벽에 설치한 흡입구와 의 사이를 경질염화비닐관으로 배관하는 방식이 확대되고 있다. 또한 중앙식 진공청소 설비에 공조용 필터의 자동청소장 치를 조합하거나 문서세단기에 접속하여 문서쓰레기를 수집 하는 등 새로운 이용법이 적용되고 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 1 주택용 중앙집진식 진공설비 2.2 설비의 구성 중앙식 진공청소 설비는 바닥청소 시 물을 사용하지 않는 건식, 물과 세제를 사용하는 습식, 그리고 건식과 습식을 병 행한 혼합식이 있다. 그림 1 은 주택용 중앙집진식 진공설비 의 구성 예를 나타낸 것이다. 3. 설비설계의 기본사항과 순서 건물의 청소는 위생적으로 쾌적한 환경유지를 목적으로 하기 때문에, 합리적인 설비계획을 세우고 적절한 기구를 사 용해야 한다. 중앙식 진공설비를 채용하는 경우는 건물의 규 모나 용도 이외에 그 건물의 청소계획에 대해서 합리성 · 경 제성 등의 면에서 종합적으로 검토하고 유리한 점을 확인한 다. 목적에 따라 건식 · 습식의 방식, 흡입밸브의 시방, 설치위 치, 동시사용개수, 운전방식 등을 사용자측과 충분히 협의 한 다음 배관경로나 기계실의 크기를 결정한다. 중앙식 진공청소 설비를 계획하는 경우 고려할 사항은 다 음과 같다. ① 건물의 용도 · 입지조건 · 규모 · 관리구역 확인 ② 특수한 진공청소 대상지역 여부 검토 ③ 청소대상 폐기물의 부피 또는 물리적 검토 ④ 진공청소 구역(유효 청소면적) 확정 ⑤ 진공청소 방식 검토(건식 또는 습식 청소지역의 구분) ⑥ 진공펌프의 용량 및 수량, 집진기의 종류 ⑦ 기계실의 위치, 크기 및 높이 결정 ⑧ 흡입밸브의 종류 및 위치 결정 ⑨ 동시 사용수 결정 ⑩ 배관경로 및 관지름 결정 ⑪ 청소용 호스의 종류 및 청소도구의 결정 ⑫ 청소계획 수립(하루 중 적당한 청소시간 및 청소주기를 결정) ⑬ 운전방식 결정 ⑭ 건축, 전기, 자동제어의 공사범위 및 구분 협의 일반적으로 한 건물에 1 계통으로 하는 것이 바람직하다. 그러나 흡입밸브가 300 개 이상의 대형 건물이나 특정건물, 특정구역 등, 예를 들어 병원의 격리병동이나 방사선 구역 또 는 공장의 그린동과 같은 경우는 별도의 계통으로 한다. 주택용 중앙집진식 진공청소 설비를 계획하는 경우 고려 할 사항은 다음과 같다 ① 평형에 따른 장비 및 흡입구 수량 선정 ② 장비실의 선정(실외기실, 실내가구 또는 비확장발코니) ③ 입상덕트 위치선정(타공정과 간섭 검토) ④ 바닥덕트 관로(타공정과 간섭 검토) ⑤ 흡입구의 위치 선정(반경 7.5 m) 4. 기계실의 위치, 구조 및 소요공간 4.1 위치와 구조 기계실의 위치는 포집하는 분진의 반출과 처리를 고려하 여 정한다. 분진의 처리는 보통 가연성쓰레기와 함께 폐기시 키지만, 소각로가 있는 경우는 이를 이용한다. 일반적으로 丛 레기처리실 근처에 전용의 기계실을 설치하는 경우가 많고, 드물게는 일반 기계실에 설치하는 경우도 있다. 블로워의 소 | {}
2e4bb128-297a-4339-b3fe-03544e050017 | 5권.pdf | 제 22 장 진공청소설비 2.22-3 음은 100 dB(A)를 초과 하는 경우도 있고, 고속회전에 의한 고주파의 소음도 발생하므로, 기계실의 벽이나 천장은 소음 재를 내장하고 문은 방음문으로 고려할 필요가 있다. 또한 기 계실은 블로워로부터의 배기온도가 80°C 내외가 되기도 하 고, 전동기에서의 발열도 있기 때문에 실내온도가 높게 되므 로 충분히 환기할 필요가 있다. 이 경우 기계실내의 소음이 환기설비에 전달되어 외부로 나가지 않도록 주의 한다. 또한 기계실에는 청소용구의 세척을 위해 청소싱크를 설치하는 것 이 바람직하다. 주택용 중앙집진진공청소 장비의 위치는 실외기실, 실내가 구 또는 비확장 발코니에 설치하며, 설치시 결로, 소음 및 통 풍이 양호한 위치에 설치한다. 4.2 소요 공간 집진장치나 블로워를 설치하는 기계실의 바닥면적은 동시 사용개수와 1 차 집진장치의 설치여부에 따라 차이가 있다. 집 진기와 블로워가 일체로 된 패키지형의 경우 6~10 m2, 일반 중앙식 1 계통에는 15~30 m2 정도가 필요하다. 기계실의 높이 는 집진기에 따라 다르지만 4~5 m 정도는 필요하다. 표 2 는 동시사용수에 따른 기계실의 면적과 높이를, 그림 2 는 동시 5 개소 사용의 기계실 기기배치 예이다. 표 2 동시 사용수에 따른 기계실 면적과 높이 ¦ 동시 사용수 ¦ 기계실 면적, m2 ¦ 최저 높이, ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2~4 ¦ 8 ¦ 3400 ¦ ¦ 4~8 ¦ 15 ¦ 3 700 ¦ ¦ 8~12 ¦ 20 ¦ 3 700 ¦ ¦ 12~16 ¦ 25 ¦ 4200 ¦ 5. 흡입밸브의 배치와 동시사용개수 5.1 배치와 설치개수 흡입밸브의 위치는 건물 평면도상의 벽 · 가구 · 문 등을 충분히 고려하여 선정해야 하며, 청소하는 사람이 쉽게 찾을 수 있도록 일관성 있는 위치로 배치한다. 흡입밸브의 필요개수는 사용하는 호스의 길이로 결정되지 만, 책상이나 비품의 배치를 고려할 필요가 있다. 흡입밸브가 벽부착형인 경우는 반원주, 바닥형일 경우는 원주를 기준으로 장애물을 고려하여 빈 공간이 만들어지지 않도록 산정한다. 간단한 산정방법으로서 아래의 식(1)에 의해 구할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 6 000 패키지형압축기 흡음재 D 음기 1.5 kW # 50 유리섬유 50 mm 전기박스 008 日 1~001 4 1 흡입관 V 방음문 200 500 배기관 자동제어밸브 수납실 수채 -1 020- 호 배기덕트 급기덕트 T 평면도 사이렌서 SPP DN 150 백필터 6.2 m2 SPP DN 125 최종필터 풍량조절밸브 사이클로 고정 브리컷 등 ⌀980 방진이음쇠 、 터보송풍기 / 3200 저류탱크 ② ] 전동기 15 kW 450 진공배관 방진가대 먼지포대 먼지상자 80L 정면도 a. 기계실 기기 배치의 예 b. 주택용 집진설비 그림 2 기계실의 기기배치 예 | {}
d88c8f73-b86e-4f91-8bf7-282a99d6a586 | 5권.pdf | 2.22-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 S S n = s k�l2 (1) 여기서, ¦ n ¦ : 청소대상 구역에 필요한 흡입밸브 개수, 개 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ S ¦ : 청소대상 바닥면적, m2 ¦ ¦ s ¦ : 1 개의 흡입밸브가 담당하는 청소 바닥면적, m2/개 ¦ ¦ k ¦ : 건물 내부의 청소 장애물에 의한 계수 (병원 : 0.35, 사무소 : 0.45, 공장 : 0.6 정도) ¦ ¦ � ¦ : 원주율 ¦ ¦ 1 ¦ : 호스 길이(제 6.4 항 참조), m ¦ 흡입밸브의 배치는 청소하기 쉬운 위치를 선정하고, 공용 구역의 복도나 홀은 벽체에 설치한다. 주택의 경우 흡입구 필요 개수는 84 m2 기준으로 2~3 개소 가 적정하나 호스 반경(7.5 m)을 검토하여 적용한다. 5.2 동시 사용 개수 동시 사용 개수는 청소대상 구역에 동원되는 청소하는 사 람이 동시에 호스를 접속하여 사용할 수 있는 흡입밸브의 수 량이다. 따라서 동시사용개수는 진공청소 장비의 용량을 결정 하는 기본 자료로서 매우 중요하며, 청소범위, 청소일정계획, 청소인원 계획으로부터 결정된다. 그러나 계획단계에서는 청 소계획이 명확하지 않는 경우가 많기 때문에 일반적으로 식 ![image](/image/placeholder) 로우프 패킹 디플렉터 케이싱 임팰러 패킹 디플렉터 패킹 모타, ◎ 허브 전면 케이싱 모타 베이스 케이싱 베이스 그림 3 블로워의 구조 표 3 집진장치 등의 압력손실 ¦ 기기명 ¦ 압력손실 ¦ 압력손실 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기기명 ¦ kPa ¦ mmAq ¦ ¦ 사이클론 집진기 ¦ 0.5~1.5 ¦ 50~150 ¦ ¦ 백필터 ¦ 1.0~2.0 ¦ 100~200 ¦ ¦ 습식 집진기 ¦ 4.0~8.0 ¦ 400~800 ¦ ¦ 최종필터 ¦ 0.50 ¦ 50 ¦ ¦ 소음기 ¦ 0.2~0.3 ¦ 20~30 ¦ ¦ 풍량조절밸브 ¦ 0.2~0.3 ¦ 20~30 ¦ ¦ 첵밸브 ¦ 0.2~0.3 ¦ 20~40 ¦ (2)로 결정한다. 청소하는 사람 1 명이 1 일에 청소할 수 있는 바닥면적은 실내의 책상 · 의자 · 집기의 배치나 흡입풍량 및 흡입정압에 따라 다르다. A N ≥ ahP (2) 여기서, N : 흡입밸브의 동시 사용 개수, 개 A : 건물의 총유효 청소면적, m2 a : 1 인 1 시간마다 바닥 청소면적, m2/(인 · h) (실내의 책상 · 의자 · 집기의 배치나 흡입풍량 및 흡입정압에 따라 다르나 일반적으로 다음과 같다. · 집기가 놓여있는 사무실 : 250 m2/(인 · h) · 병원의 병실, 호텔의 객실 등 작은 칸막이로 된 방 : 300 m2/(인 · h) · 복도 : 400 m2/(인 · h) · 홀 등 넓은 방 : 450 m2/(인 · h) 정도 h : 1 인 1 일 청소시간, h/(인 · 일) (건물의 특성에 따라 다르며, 일반 사무소 건 물의 경우 비업무시간을 청소시간으로 이용하 므로 4~6 시간 정도) P : 청소주기, 일(한 건물을 완전히 청소하는데 필 요한 일수) 6. 진공청소용 기기 및 부속기구 6.1 블로워 블로워는 청소시 공기를 흡입할 수 있도록 진공을 발생시 키는 장비로서, 흡입풍량과 진공압에 관계되므로 다단터빈 블로워가 주로 사용된다. 블로워의 선정은 건물의 청소면적, 설치배관의 관지름과 길이에 따른 압력손실값을 고려한다. 그림 3 에 블로워의 구조를 나타냈으며, 식(3)에 의해 구한다. 101 300+Pd Q = Nqa (1+a1) 101 300-Ps 블로워의 흡입정압과 토출정압은 식(4) 및 식(5)에 의해 구 한다. (3) Ps= (Ph+Pps+Pms)(1+a2) Pd = (Pmd+Ppd)(1+a2) 또한 블로워용 전동기의 출력(kW)은 식(6)에 의해 구하며, 제조회사의 성능곡선을 참조한다. (4) Ps +Pd Q(Ps + Pd) 1 - 2x(101 300- Ps) M= 60 0007int (5) (1+a3) (6) 여기서, Q : 블로워 흡입구 풍량, m2/min | {}
b59684d3-6a9b-44eb-9589-5784c8bbfa7e | 5권.pdf | 제 22 장 진공청소설비 2.22-5 N : 동시 사용 개수, 개 qa : 흡입밸브 1 개당 흡입풍량(제 6.3 항 참조), m2/(min 개) Ps : 블로워 흡입구 정압, Pa Pd : 블로워 토출구 정압, Pa Ph : 흡입밸브에서 흡입정압(제 6.3 항 참조), Pa P. : 흡입관로의 마찰손실, Pa ps Pms : 흡입측 기기의 압력손실(표 3), Pa P : 토출관로의 압력손실, Pa pd Pmd : 토출측 기기의 압력손실(표 3), Pa M : 블로워기의 전동기 출력, kW x : 단열지수(= Cp/Cu, 공기의 경우 1.4) 176 : 블로워 효율(다단터보 블로워 : 55~75%) nt : 전달효율(전동기 직결 : 1, 벨트식 : 0.9~0.95) a1 : 풍량 여유율(흡입밸브 50 개 : 0.05, 200 개 : 0.1, 400 개 : 0.2) az : 정압 여유율(이음쇠 등의 마찰손실 : 0.2 정도) a3 : 블로워의 전동기 여유율(M≤7.5 : 0.1 M≤ 15 : 0.2, M≤30 : 0.3 정도) ![image](/image/placeholder) b(D/5) 19 a ((D/2) 2 H)2D( (D/4<)→ do 그림 4 사이클론 집진기 6.2 집진장치 집진장치는 흡입밸브를 통하여 유입되는 각종 먼지 또는 물을 공기와 분리하여 공기는 외부로 배출시키고 먼지나 물 을 포집하는 기능을 갖는다. 일반적으로 사이클론 분리기 · 백필터 · 최종필터 · 습식 집진기 등이 있다. 이 외에 사이클 론과 백필터가 일체로 된 복합형, 백필터만 있는 것 또는 백 필터와 블로워가 일체로 된 패키지제품도 있다. 1) 사이클론 집진기 사이클론 집진기(원심 집진기)는 공기의 원심력을 이용한 1 차 집진기로, 포집하는 양이 많은 경우 또는 공장 등에서 비 교적 무겁거나 입자가 큰 먼지를 포집하는 경우에 사용한다. 사이클론 집진기의 구조는 그림 4 와 같이 상부에 사이클론 분리기를 하부에 먼지 저류탱크를 설치하고, 최하부에는 먼 지를 담는 상자(dust box)나 자루를 부착한다. 표 4 백필터의 포집분진 제거방법 ¦ 방식 ¦ 방식 ¦ 제거방법 ¦ 여과 풍속, m/min ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 수동 (패키지형) ¦ 수동 (패키지형) ¦ 핸들을 손으로 조작하여 여과 포를 진동시킨다(정지 중). ¦ 1 ¦ ¦ 자 동 ¦ 진동 전동기 ¦ 진동전동기로 여과 포를 진동시킨다 (정지 후). ¦ 1~2 ¦ ¦ 자 동 ¦ 에어펄스 ¦ 압축기로 압축공기를 순간적으로 분 사하여서, 그 충격파와 역류에 의해 털어낸다(운전 중). ¦ 3~5 ¦ ¦ 자 동 ¦ 역세 ¦ 흡입공기 또는 전용 블로워에 의해 여과 포를 조금씩 역방향으로 공기를 유통시킨다(운전 중). ¦ 2~3 ¦ ![image](/image/placeholder) 압축공기분사노즐 압력해더 송풍기로 튜브형필터 점검구 1 차 집진기로 부터 먼지상자 손잡이 그림 5 백필터 분진기류가 들어오면 먼지는 원심력으로 외주부에 모여서 선회하며 나선상으로 하강한다. 내주부는 벽과 의 마찰로 외주 부보다 감압되기 때문에 기류는 선회하면서 반전상승하여 중 앙부를 회전하면서 출구로 배출된다. 외주부를 하강한 먼지는 하부의 저류부로 강하하여 먼지로 된다. 일부 분진은 분리되 지 않고 상승기류와 함께 내통(��)을 통해 캐리오버로 배 출된다. 사이클론의 입구풍속은 15 m/s 전후로 하고 원주각은 30° 이내로, 출구풍속은 10~15 m/s 로 설정한다. 외통직경은 출구 직경(내통직경)의 2 배가 좋으며, 외통직경이 크게 되면 원심 력의 부족으로 포집효율이 저하된다. 2) 백필터형 집진기 백필터는 사이클론 분리기에 의해 포집되지 않는 가볍고 | {}
695a6202-165e-41fd-8b28-8f419f0b923e | 5권.pdf | 2.22-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 입경이 작은 미세한 먼지를 포집하는 2 차 집진기로 사용한다. 일반적으로 사이클론 집진기와 연결하여 사용하나, 집진되는 먼지의 종류 · 수량 · 크기 및 특성에 따라 단독으로 사용할 수도 있다. 일반건물에서는 백필터만으로 처리하는 경우가 많으며, 외 부에서 먼지가 많이 유입되는 경우나, 공조필터와 자동청소 와의 조합 등 쓰레기의 양이 많은 경우에는 사이클론 분리기 를 1 차 집진기로 설치한다. 백필터는 여과 포에 의해 분진을 포집하는 것으로서 그림 5 에 구조를 나타냈다. 여과 포 재료는 천연섬유(목면, 양모) 또 는 합성섬유(나일론 · 폴리에틸렌 · 폴리플로필렌 등)가 사용 되며, 바닥청소에는 박리성 · 내구성이 우수한 폴리플로필렌 섬유가 많이 사용된다. 분진을 제거하는 청소방식은 수동식 또는 진동전동기(motor bag shaker)방식이 주로 사용되며, 24 시간 운전이나 특수 폐기물, 점착성 물질 등과 같은 경우는 에어펄스 방식이 사용된다. 표 4 에 백필터에 포집된 분진을 제거하는 방법을 나타냈다. 이중 주로 사용되는 것은 진동전 동기와 에어펄스 방식이다. 제거된 분진의 먼지 배출은 필터 하부의 댐퍼를 열고 비닐주머니에 낙하시키거나, 내압형 또 는 이동형의 더스트 박스에 의한다. 백필터의 용량은 집진한 공기 중 분진 입자직경의 분포율 과 분진양에 의하지만, 보통은 집진공기량의 여과 포를 통과 하는 풍속으로 결정한다. 여과 풍속은 집진공기량을 여과 포 면 적으로 나눈 값으로, 바닥청소에서는 표 4 에 나타낸 풍속을 참조하는 것이 바람직하다. 3) 최종 필터 최종필터는 병원 · 연구소 등에서 주로 사용되는 진공청소 설비로서, 배기중의 병원균이나 세균, 또는 공해가 되고 있는 물질의 비산을 방지하기 위해 집진장치의 배기측(블로워의 출구)에 설치한다. 병원의 경우는 배기 중에 미세한 병원균을 포함하며, 약국 · 약품공장의 경우는 약제의 미분이나 박테리아가 포함되고, 연구소 등에서는 중금속의 미분이 포함된다. 이것을 외부에 비산하지 않도록 블로워의 배기측에 최종필터를 설치한다. 필터지에는 DOP(프탈산디오그틸)시험에 의한 0.3 �m 의 분진 포 집율이 99.9% 이상인 유리석면지(glass asbestos paper)가 사용 된다. 정격풍량으로 사용할 경우 필터의 초기압력손실은 0.2 kPa 정도이지만, 압력손실이 0.5 kPa 정도로 되면 필터를 교 환한다. 그림 6 에 최종필터의 구조를 나타냈다. ![image](/image/placeholder) 기류방향 여과 포 스페이서 그림 6 최종필터의 구조 ![image](/image/placeholder) 사이클론에서 송풍기로 탈수사이클론 순환펌프 백수필터로 그림 7 습식 집진기 4) 습식 집진기 습식 집진기는 벤튜리 스크래퍼가 중심이며 1 차 집진기로 서 사이클론 집진기를 설치한다. 사이클론 집진기의 하부는 물탱크로서 분리된 쓰레기를 수중으로 포집한다. 2 차 집진기 인 벤튜리 스크레퍼에 의해 물의 입자에 분진이 흡착하여 하 부의 물탱크로 떨어지고, 일부 미세한 물입자를 포함한 기류 는 상부의 탈수사이클론에서 여과 되어 배기된다. 한편 물탱크 에 저류된 분진은 펀칭메탈을 내장한 배수필터를 경유하여 배출된다. 그림 7 은 습식 집진장치의 예이다. 5) 각종 집진장치의 포집효율 각종 집진장치의 포집효율은 장치의 입구측 공기 중에 포 함된 분진의 양과, 장치의 출구측 공기 중에 포함된 분진의 양에 의해 식(7)에서 구한다. Wi - W0 7 = x100 Wi 여기서, (7) 7 : 포집효율, % Wi : 입구 공기 중의 분진량, g/m3 Wo : 출구 공기 중의 분진량, g/m2 포집효율은 분진의 입자직경 · 밀도 · 유속 · 여과 재에 따라 다르며, 표 5 에 포집효율과 내용년수의 요점을 나타냈다. 표 5 집진장치의 포집효율과 내용년수 ¦ 집진장치 ¦ 포집효율, % ¦ 포집효율, % ¦ 포집효율, % ¦ 내용 년수, 년 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 집진장치 ¦ 50 JLM ¦ 5 ,um ¦ 1 ,UM ¦ 내용 년수, 년 ¦ ¦ 사이클론 ¦ 90 ¦ 80 ¦ 75 ¦ 5~20 ¦ ¦ 백필터 ¦ 90.9 ¦ 99 ¦ 99 ¦ 본체 5~20 여과 포 1~3 ¦ ¦ 습식 집진기 ¦ 98 ¦ 85 ¦ 90 ¦ 5~20 ¦ ¦ 최종필터 ¦ - ¦ - ¦ 100 ¦ 여과 포 1~2 ¦ | {}
5e419a5e-82be-49e2-8c04-1c22dd0b1fc8 | 5권.pdf | 제 22 장 진공청소설비 2.22-7 6.3 흡입밸브 흡입밸브는 청소호스나 도구를 결합시켜 흡입된 공기와 각종먼지 등을 집진기로 보내는 흡입구로써 바닥설치형, 벽 설치형 및 노출형이 있다. 바닥설치형은 청소호스나 도구를 결합시켜 흡입된 공기와 각종 먼지들을 집진기로 보내는 흡 입구로써 청소면적이 넓은 사무실 건물 등에 주로 사용되며, 배관 설치비가 벽설치형에 비해 절감될 수 있다. 벽설치형은 건축 구조물의 특성상 바닥설치형이 불가능한 구역이나 일반 가정용에 적용되며, 노출형은 공장이나 일반건물의 기계실 등에 사용된다. 밸브의 접속구경은 일반건물의 경우 DN 50, 주택용은 DN 40, 산업용은 DN 80~100 를 사용한다. 일반건물의 중앙식으 로는 배관길이가 길게 되므로 흡입진공압을 높게 하기 때문 에 그림 8 과 같은 흡입밸브가 사용된다. 흡입정압(흡입밸브, 호스 및 부속장치를 접속한 기구의 압 력손실)은 일반건물의 경우 10~12 kPa, 주택은 6~7.5 kPa 정도이다. 한편 흡입밸브 1 개의 흡입풍량은 병원이나 사무소 건물에서 2 m2/min, 공장에서는 2.3 m2/min, 그림 9 는 주택용 흡입구의 설치 단면이며 주택에서는 1 m2/min 정도의 흡입량 을 갖는다. 6.4 부속장치 및 호스 부속장치에는 청소를 하려는 개소에 따라서 그림 10 에 나 타낸 것과 같이 여러 종류가 있으므로 그 중에서 가볍고 취 급이 용이한 것을 선택하면 된다. 일반건물용의 호스는 안지름이 38 mm, 길이는 10 m 와 5 m 를 조합해서 사용하고 있다. 경우에 따라 안지름 32 mm, 길이 10 m 의 경량인 호스가 사용되고 있으나, 이 경우 흡입밸브의 수를 미리 증가시킬 필요가 있다. 주택용의 호스는 안지름 32 mm, 길이 6~9 m 의 것이 사용된다. 바닥면에서 다소의 물을 흡입하는 경우는 이동식의 기수분리기(wet separator)를 사용 한다. 6.5 기타 부속기구 1) 자동풍량조절밸브 진공청소용 블로워는 흡입풍량이 적어 부하가 감소되면 블로워의 최대성능에 대해 청소의 동시사용수가 적은 경우 또는 사용개시 시간이나 작업 종료 시 서징(surging)현상이 발생하여 전동기나 블로워가 손상될 수 있다. 이 경우 각 개 소의 부속장치에는 소정의 압력을 초과 하는 압력이 발생하므 로 일정한 흡입풍량을 낼 수 있도록 배관의 최선단부에 자동 풍량조절밸브를 설치하여 공기를 흡입하도록 한다. 자동풍량조절밸브는 그림 11 과 같이 밸브 가까운 쪽의 흡 입측에서 정압을 픽업(pick up)하여 유압조절에 의해 밸브의 열림정도를 자유로이 작동시키며 항상 정압을 일정하게 보전 하는 구조로 되어 있다. 따라서 밸브를 폐쇄한 경우나 흡입밸 브의 사용개수가 작은 경우에도 부속장치는 일정풍량으로 유 지하는 것이 가능하다. 2) 소음기(silencer) 흡입밸브나 배기구에서 블로워의 소음(��)을 작게 하기 위해 감음(��)효과 15 dB(A)정도의 소음기를 흡입측과 토 출측에 설치하거가 자동풍량조절밸브의 전후에 설치한다. 필 요에 따라서 배기구 가까운 쪽에 소음(�音)챔버를 설치한다. ![image](/image/placeholder) 벽면 패킹 커버 멋판 DN50 a. 벽용(1 밸브식) 마무리 용판 스프링 커버 밸브 DN50 b. 벽용(사일런트식) 커버 패킹 마무리 용판 바닥면 회전자 은사용시 회전자의 위치임. C. 바닥형(사일런트식) 그림 8 각종 흡입밸브 ![image](/image/placeholder) 102 세로철근 목에 日 Mounting 철근 지지대 TIIK25 석고보드 2 겹 Pla Inlet Valve 9mm CD 전선판 図 기포 및방통시멘토 16mm 전선관 488 기포및방통시멘토 。 바닥스라브 바닥스라브 그림 9 주택용 흡입구 | {}
6079635e-1c3b-440e-9dc3-ba70be5762b5 | 5권.pdf | 2.22-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 호스세트(회전엘보, 호스, 연장호스, 굽힘관) 바닥브러시 둥근 브러시 틈새흡입구 (일반 바닥청소용) (탁상, 의자, (구식, 틈새, 흠용) 벽, 천정용) 삼각흡입구 고무노즐 (물흡입, 카펫용) (홈, 틈새, 좁은장소용) 그림 10 각종 부속장치 ![image](/image/placeholder) 자동풍량조절밸브 (유압형) 사이렌서 수직관말단 등 압력제어장치 가장 먼 부위 흡입밸브에서 가장먼 부위 집진장치로 그림 11 풍량조절장치의 예 3) 안전밸브 다풍량형 블로워 등에서는 흡입밸브의 사용량이 적어 블 로워 성능 이하의 풍량으로 공기가 유입되면 진공압력이 상 승하여 기류성질에 의한 서징현상이 발생한다. 서징현상이 발생하면 이상음(���)이 나며 시스템의 정상작동을 방해 하고, 맥동에 의해 블로워의 진동이 일어나 수명을 단축시키 는 역할을 한다. 이것을 예방하기 위해 블로워 흡입축에 안전 밸브(surging breaker)를 설치한다. 이 밸브를 설치한 경우는 흡입시 고주파음이 생기므로 소음기(사이렌서)를 설치한다. 4) 카트(cart) 및 수납함(locker) 부속장치를 수납장소에서 청소장소까지 운반하는 카트(콜 렉터)가 있으면 청소작업이 편리하며, 경량형은 취급이 쉽다. 일반적으로 각 층의 청소용구를 수납하는 조작반 장소에 배 치해 두는 것이 좋다. 또한 기계실이나 용구설치장소에 부속 장치나 예비품을 보관해 놓는 수납함이 있으면 정리정돈이 편리하다. 7. 배관 7.1 배관재료 관은 일반건물의 경우 배관용탄소강관(SPP)을, 이음쇠는 나사이음식 배수관 이음쇠가 사용된다. 집진장치의 기계실은 용접플랜지 이음쇠에 의한 배관용탄소강관(흑)이 사용되기도 한다. 습식 청소방식에서는 스테인리스강관이 사용된다. 주택 등 소규모 건물에서는 경질염화비닐관의 일반관(VG1) 과 배수용 경질염화비닐관 이음관이 사용된다. 경질염화비닐관 을 사용하는 경우는 기류에 의해 배관자체에 정전기가 발생하 므로 소규모 건물 이외에서는 사용을 피한다. 7.2 배관지름 배관의 관지름은 흡입밸브의 동시사용개수에 의해 통과 풍 량을 구하고, 관내풍속을 수평관에서는 15~20 m/s, 입하관 에서는 10~15 m/s, 입상관에서는 20~25 m/s 로 하여 그림 12 의 유량선도에 의해 결정한다. 주택용의 경우 바닥 차음재 손상을 고려하여 원형 30 mm 또는 50 mm 를 설치하고 30 mm 를 설치할 경우 실내 툴셋을 싸 이클론 방식으로 설치하여 미세먼지 만을 배출한다. 7.3 배관방법 관의 이음방법이나 청소구 설치방법은 배수설비의 배관법 과 동일하다. 분진 중에 때로는 핀 · 침 · 고무토막 · 클립 · 연 필토막 등이 흡인되어 수송되므로, 수도용 이음쇠를 사용하 면 폐쇄의 원인이 되기 때문에 곡률반경이 큰 배수관 이음쇠 를 사용할 필요가 있다. 벽부착용 흡입밸브에 수평관으로부터 입하하여 접속하는 경우는 수평본관에서 일단 수평으로 한 후 입하시켜서, 수평 배관 수송중의 쓰레기가 수직관으로 낙하하지 않도록 한다. 그림 13 에 이음쇠 사용방법을 나타냈다. 8. 운전방법 중앙식 진공청소 설비의 운전방식은 블로워의 운전방식에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 기계실 운전 수동식 각층 운전 운전방식 흡입밸브 운전 타임 스케쥴 운전 자동식 파일럿 블로워 운전 수동식의 기계실 운전은 집진기계실의 자동제어 패널에서 블로워를 운전한다. 각층 운전식은 각층의 청소도구를 수납하 | {}
a839b9e7-60f2-4046-be05-e2ff8e5379e9 | 5권.pdf | 제 22 장 진공청소설비 2.22-9 는 장소 등에 조작패널을 설치하여 이 조작패널에서 블로워 를 제어한다. 이 경우 각층의 조작패널에서 1 대의 블로워를 운전시키는 것으로, 각 조작패널마다 최초의 운전에서 최후 의 정지까지를 제어 · 표시할 필요가 있다. 주택용 설비에서는 흡입밸브에 스위치가 달려서 호스를 삽입하여 블로워를 운전 한다. 자동식의 타임스케쥴 운전은 미리 주간예정 · 월간예정을 설정해두고 정해진 시간에 자동적으로 운전하는 방식으로, 청소 계획표를 짜서 시행할 경우에 편리하다. 파일럿 블로워 운전은 소형 블로워를 항상 운전이 되도록 가동시켜서 배관 계가 늘 일정한 진공압이 유지되도록 하고, 호스를 삽입하면 진공압이 내려가서 메인 블로워를 기동하는 방식이다. 청소를 1 일 이내의 임의 시간에 할 경우 또는 운전 · 정지가 빈번히 이루어지는 경우에 편리하다. 공장 등에서 운전조작의 횟수를 줄이기 위해 일부 이용되고 있으나, 진공압을 항상 일 정하게 유지하는 등의 정비가 필요하다. 청소구역이 큰 대형건물에서는 현재 어디에서 청소를 하 며 어느 곳에서 청소가 끝나는지를 표시하여, 관리가 쉽도록 표시패널을 관리실에 설치는 경우도 있다. 특히 다수의 조작 패널에서 다수의 청소원이 1 대 내지 2 대의 집진장치를 조작 하기 때문에 정지버튼 누르는 것을 잊지 않게 하기 위해, 또 한 에너지절약 운전을 위해 최종의 기동버튼을 누른 후 일정 시간에 설비가 자동적으로 정지하도록 하는 것도 있다. 9. 설계 예 사무소 건물에서 그림 14 와 같은 계통의 중앙식 진공청소 설비의 배관지름과 블로워의 용량을 구해본다. 여기서 흡입 밸브의 동시사용개수는 임의 로 5 개소로 한다. 흡입밸브 1 개 마다의 흡입풍량을 2.0 m2/min, 흡입밸브에서 의 흡입정압(흡입밸브 및 호스 등의 부속장치 정압)을 11 000 Pa 로 하면, 사이클론 집진기 등 각 기기의 압력손실, 각부의 배관관경과 압력손실의 산정결과 는 표 6 과 같다. 또한 �1, �2,�3 의 여유율을 모두 0.2 로 하고, 효율 176 : 0.6, 7t : 0.9 로 하면 Ps 와 Pd 는 식(8.4), 식(8.5)로부터 다음과 같이 된다. Ps = (11 000+3780+3000) x1.2 = 21 340Pa Pd = (750+680)x1.2 = 1 720Pa 따라서 블로워의 흡입풍량은 식(3)에 의해 구한다. 101 300+1 720 Q = 5x2.0x x1.2 101 300-21 340 = 15.46 m2/min 또한 블로워의 전동기 출력은 식(6)에 의해 구한다. 21 340+1760 15.46x(21 340+1760)x 1 x1.2 2x1.4(101 300-21 340) M = 60 000x0.6x0.9 = 11.9 kW 따라서 터보 블로워의 규격은 흡입풍량 15.4 m2/min(흡입구), 흡입정압 21 340 Pa 이상의 성능으로 전동기는 15 kW 이다. 10. 정비와 점검 일상적인 유지관리는 주로 매일 사용하는 부속장치를 정 비하고 점검하는 일이다. 부속장치 중 호스는 길이가 길어 가 벼운 것을 사용하는 것이 편리하다. 그러나 가벼운 호스는 핀 이나 클립 등에 의해 구멍이 나기도 하고 접히는 부분이 약 하게 되어 절단되기도 하므로, 이러한 것을 보수하거나 예비 표 6 배관지름과 압력손실의 산정결과 ¦ 구간 또는 기기 ¦ 풍량, m2/min ¦ 관지름, DN ¦ 풍 속, m/s ¦ 단위길이당 마찰손실, Pa/m ¦ 관 길이, m ¦ 손실수두, Pa ¦ 계산기호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡입밸브, 호스 및 부속기구 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 000 ¦ Ph ¦ ¦ ⓐ~ⓑ ⓑ~ⓒ ⓒ-ⓓ ⓓ~ⓔ ¦ 2.0 4.0 6.0 10.0 ¦ 50 80 100 150 ¦ 18 16.5 14 11 ¦ 95 45 25 9 ¦ 12 10 4 10 ¦ 1140 450 100 90 ¦ Pps ¦ ¦ 사이클론 집진기 백필터 풍량조절밸브 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 250 1 500 250 ¦ P ms ¦ ¦ 최종필터 소음기 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 250 ¦ Pmd ¦ ¦ ⓔ~ⓕ ¦ 10.0 ¦ 125 ¦ 14 ¦ 1.7 ¦ 40 ¦ 680 ¦ Ppd ¦ | {}
01a991d3-74cd-4136-8e78-3742c5441518 | 5권.pdf | 2.22-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 100 80 60 05 40 30 8 20 = 50 40 m/s ⌀= DN 200 m + 2 8 10 200 30 DN 50 " m/s 40 m3/min v= 8 e 25 DN 150 " の ひこ S 20 DN 125 ひ = 8 6 DN 150 15 m/s カニ m/s 30 m ⌀= S 확실용원, 4 125 25 5 8 m/s DN DN 100 20 a 3 m/ =15 대기압 DN 100 DN 80 己 2 DN 80 DN 65 S 1 DN 65 0.8 DN 50 0.6 DN 50 DN 40 0.5 0.4 DN 40 0.3 0.2 0.1 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 40 50 60 80 100 200 500 1000 마찰손실, Pa/m 0.1 0.2 0.3 0.4 0 5 0. 6 0.8 1 2 3 4 5 6 8 10 20 30 40 50 60 80 100 마찰손실, mmAq/m 흡입관(-20 kPa 로 작성) 기체 : 건식공기(20 °C) 송출관(+1.5 kPa 로 작성) 배관재료 : 강관 그림 12 유량선도 ![image](/image/placeholder) a. 수직관 최상부 b. 수직관 중간부 C, 수직관 최하부 d. 수평관 중간수직부 e. 수평관 중간부 f. 수평관 말단부 그림 13 배관이음쇠의 사용 예 | {}
1a6e6b76-d9cd-4b93-8336-945ded882940 | 5권.pdf | 제 22 장 진공청소설비 2.22-11 ![image](/image/placeholder) 자동풍량조절밸브 옥외로 ⓕ 흡입밸브 ⑧ ⓒ ⓑ 배기관 사이렌서 ⓓ 최종필터 흡입관 풍량조절밸브 1 차 집진기(사이클론) 블로워 집진기(백필터) 2 차 주) ⓐ~ⓕ는 9 의 설계 예에 사용한 기호임. 그림 14 중앙식 진공설비의 계통도 부품으로 교환 또는 보충한다. 매일 집진되는 쓰레기의 폐기는 더스트 박스의 용량에 따 라 다르나, 일반적으로 3 일에 1 회 또는 주 1 회의 빈도로 폐기 하도록 한다. 쓰레기는 집하장소로 보내거나 대량의 경우 丛 레기압축기 등으로 폐기하며 소각로가 있는 경우는 이를 소 각처리한다. 정기점검은 월 1 회 정도로 한다. 집진기는 여과 포의 눈막 힘을 방지하기 위하여 종이부스러기 · 섬유쓰레기 등을 제거 한다. 여과 포는 3~5 년 마다 눈막힘의 정도(목표는 차압 980 Pa)를 보아가며 교환한다. 최종필터는 10 um 이하의 미세한 먼지가 통과 하므로, 미세한 먼지가 많은 경우는 눈막힘이 빠 르게 일어나기 때문에 980 Pa 이상이 되는 재료로 교환한다. 블로워는 기름이나 물의 미세방울(mist)과 더불어 미세한 먼 지가 회전하는 임펠러의 런너에 부착되어 공기 압축열로 과 열되어 베어링이 손상되기 쉽다. 그러므로 정기적으로 급유를 함은 물론 전류값 등의 운전상황을 기록하여 이상값이 나타 나는 경우나 이상음이 발생하는 경우는 분해수리를 한다. 참 고 문 헌 1. 日本 空�調和 · 衛生工��編 : 空�調和 衛生工� 便覧(第12版) 제 4 권(1995 년) pp. 575-586. 2. 日本 空�調和 · 衛生工��編 : 空�調和 衛生工� 便覧(第10版) III-2 권(19 년) pp. 592-602. 3. 空�調和 · 冷凍工��編 : 空�調和 · 冷凍 · 衛生工�便覧 第4卷 (1994) pp. IV-348-357. 4. (사)대한설비공학회, 2011. 설비공학편람 제 3 판, 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 2 편 제 8 장 진공청소설비, | {}
1bfc56b6-278e-4dc1-a043-2bf3886cb0fe | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-1 제 23 장 폐기물 처리설비 1. 개요 산업화 이후 최근까지 공장 대량생산을 기반으로 소비물 자가 풍부해지며 사회는 풍족한 삶을 누려온 반면, 대량 폐기 물이 발생하여 지구환경에 큰 부담을 주었을 뿐 아니라 귀중 한 자원을 잃고 있다. 이에 지구환경을 지키고 유한한 자원을 고갈시키지 않도록 폐기물 자체 양을 줄이고 다시 자원으로 재활용하자는 것이 중요한 사회적 이슈가 되었다. 이러한 사 회이슈로 폐기물 문제의 원인과 법제도 개선에 대해 수년 간 검토 및 보완이 이루어져 왔다. 그 결과, 환경보전에 관한 국민의 권리 · 의무와 국가의 책 무를 명확히 하고 환경정책의 기본 사항을 정하여 환경오염 과 환경훼손을 예방하고 환경을 적정하고 지속가능하게 관 리 · 보전함으로써 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있도록 하기 위해 「환경정책기본법」 을 비롯하여 폐기물 관련 법규가 제 · 개정되어 국민 · 사업자 · 지방자치단체 · 국 가에 자원의 순환과 폐기물의 발생억제에 대한 책무가 주어 졌고 각종 가이드라인과 지침 등에 의해 폐기물의 자원화 · 감량화 · 적정처리를 촉진하기 위한 제도가 정비되었다. 「폐기물 관리법」 에 따르면 '폐기물 처리'란 쓰레기, 연소 재(���), 오니(��), 폐유(��), 폐산(��), 폐알칼리 및 동물의 사체(��) 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필 요하지 아니하게 된 물질을 수집, 운반, 보관, 재활용, 처분하 는 것을 말한다. 폐기물처리 시스템을 작업순서로 분류하면 건물 내 처리 와 건물 외 처리로 나뉜다. 폐기물에서 자원을 회수하는 방법 으로는 발생원에 따른 분류배출과 수집된 폐기물의 선별을 들 수 있는데 자원의 회수율과 비용 면에서 전자를 채택하는 것이 일반적이다. 2. 폐기물처리 관련법규 폐기물관리법의 변천을 이해하기 위해서는 우리나라 전체 환경법 내에서 폐기물관리법이 어떻게 변천되어 왔는지 이해 할 필요가 있다. 우리나라 환경보전 관련 법률은 대략 3 단계 표 1 환경법의 변천과 정 ¦ 연대구분 ¦ '60 년대 ¦ '70 년대 ¦ '80 년대 ¦ '90 년대 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환경보전법 관련 ¦ · 공해방지법 ('63) ¦ · 환경보전법('77) ¦ ¦ · 환경정책기본법('90) · 환경오염피해분쟁조정법('90) · 환경영향평가법('93) · 소음 · 진동규제법('90) · 수질환경보전법('90) · 토양환경보전법('93) ¦ ¦ 유해물질 및 해양오염 관리법 ¦ · 독극물 및 극물에 관한 법률('63) ¦ ¦ ¦ · 유해화학물질관리법(90) ¦ ¦ 해양오염 관련법 ¦ ¦ · 해양오염 방지법('78) ¦ ¦ · 환경오염방지법('93) ¦ ¦ 폐기물 관리법 ¦ · 오물청소법 ('61) ¦ · 합성수지폐기 물처리사업법 ('79) ¦ · 폐기물관리법 ('86) ¦ · 폐기물관리법('91) · 오수 · 분뇨 및 축산폐수에 관한 법률('92) · 폐기물의 국가간 이동 및 처리에관한 법률('92) · 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 · 폐기물처리시설설치촉진 및 그 주변지역지원 등에 관한 법률('95) · 한국자원재생공사법('93) · 합성수지폐기물처리사업법(91) ¦ ¦ 환경오염관리법 ¦ ¦ ¦ · 환경오염방지 사업단법('83) · 환경관리공단 법('87) ¦ · 환경범죄의 처벌에 관한 특별조치법('91) · 환경관리공단법('94) · 환경재선비용부담법(91) · 자연환경보존법('91) · 오존층 보호를 위한 특정물질의 제조규제 등에 관한 법률('91) ¦ ¦ 하수 및 상수도관리법 ¦ · 하수도법 ('66) · 수도법 ¦ ¦ ¦ · 하수도법(94) · 수도법('94) · 먹는물관리법('95) ¦ | {}
3b6533e9-2e5a-4b53-8dee-a0139ba22252 | 5권.pdf | 2.23-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 의 변천과 정을 거쳐 형성되었다. 즉 '70 년대까지는 단일법주 의의 공해방지법에서 '77 년 환경보전법의 제정시행으로 절충 주의 형태로 이행되었고, '90 년 8 월부터는 환경정책기본법, 대기환경기본법 등으로 대체됨으로써 선진국에서와 같이 복 수법주의 를 취하였다. 환경법의 변천과 정은 표 1 과 같으며, 자원순환 추진을 위한 가이드라인으로서 부처별 주요 자원순 환 정책은 표 2 와 같다. 표 2 부처별 주요 자원순환 정책 ¦ 구분 ¦ 주요 자원순환 정책 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 환경부 ¦ 4R(감량화, 재사용, 재활용, 에너지회수)정책총괄, 소관 자원순환산업 육성, 폐자원의 에너지원으로의 사용 촉 진을 위한 기술개발 및 산업화 촉진 등 ¦ ¦ 산업통상자 원부 ¦ 자원순환산업 육성, 신재생에너지 기술개발 보급 및 산 업화 촉진, 도시광산 활성화, 생태산업단지 구축, 재제 조산업 활성화, 산업계 자원생산성(목표관리 포함)향상, 자원순환형 산업구조로의 전환 촉진 ¦ ¦ 행정 안전부 ¦ 녹색에너지자립마을 조성, 가축분뇨 자원화 및 에너지화 등 ¦ ¦ 농림수산 식품부 ¦ 바이오메스에너지화 촉진(저탄소녹색마을 시범조성) ¦ ¦ 국토 해양부 ¦ 육상폐기물 해양투기 감축(폐기물 배출해역 모니터링) ¦ 폐기물의 이동 및 처리에 관한 문제는 국제적으로 큰 관심 거리이다. 유해폐기물 이동통제협약은 유해폐기물의 국가간 이동 및 그 처리로 인한 악영향으로부터 인간의 건강과 환경 의 보호를 위해 유해폐기물의 국가간 이동에 대한 통제를 위 한 국제협약으로서 정식명칭은 「유해폐기물의 국가간 이동 및 그 처리의 통제에 관한 바젤협약」 이다. 우리나라의 유해폐기물 수출입은 바젤협약을 국내법으로 수용한 「폐기물의 국가간 이동 및 그 처리에 관한 법률 ('92.12 월 제정)」 에 의해 관리되고 있다. 폐기물 해양투기 금 지협약은 폐기물 및 기타 물질의 투기에 의한 해양오염 예방 에 관한 협약이며 정식명칭은 「폐기물 및 기타 물질의 투기 에 의한 해양오염 방지에 관한 협약」 으로 일명 런던협약 (London Convention)이라고 불리며 우리나라는 '93 년 런던협 약에 가입하였다. 3. 폐기물의 종류 · 질 · 배출량 폐기물의 종류 · 질 · 배출량은 건물의 용도에 따라 다르고 같은 용도의 건물에 있어서도 규모 · 업태에 따라 차이가 있 다. 또한 배출량은 계절 · 취업인원에 따라 차이가 있다. 3.1. 폐기물의 종류 「폐기물 관리법」 에서 폐기물을 '사람의 생활이나 사업활 동에 필요하지 아니하게 된 물질'로서 '쓰레기, 연소재, 오니, 폐유, 폐산, 페알카리, 동물의 사체 등'으로 예시하여 정의 하 고 있다(법 제 2 조). 폐기물의 구분은 1 차적으로 발생원과 발 생량에 따라 생활폐기물과 사업장폐기물(건설폐기물)로 구분 되며, 2 차적으로 유해성에 따라 사업장일반폐기물 지정폐기 물로, 3 차적으로 발생특성에 따라 사업장 생활계폐기물 사업 장배출시설계폐기물 건설폐기물 의료폐기물 등으로 나뉘며 표 4 과 같이 구분된다. 본 장에서는 건물에서 배출되는 폐지 · 음식물류폐기물 · 차 찌꺼기 · 담배꽁초 등이 섞인 소각하기 쉬운 폐기물과 병 · 캔 등 불연물, 플라스틱 등 소각에 부적합한 것이 포함되 어 있는 고형상폐기물을 주로 다룬다. 3.2. 폐기물의 질 폐기물의 질을 나타내는 지표로 건물에서 배출된 폐기물 의 종류를 분류하여 폐기물의 질을 나타내는 방법과 폐기물 의 단위체적당질량을 나타내는 겉보기 비중(t/m2)이 있다. 겉 보기 비중은 수분이 적고 연소되기 쉬운 폐기물인지, 압축되 기 쉬운 폐기물인지, 수분이 많은 부패하기 쉬운 음식물류폐 기물인지 등으로 크게 분류하는 것이 가능하다. 일례로 도시폐기물의 겉보기 비중은 0.2~0.4, 음식물류폐 기물은 0.5~0.9, 종이류는 0.05~0.5 이며, 건물에서 배출된 잡 쓰레기는 0.1~0.25 정도가 일반적인 수치이다. 실태조사에 따른 각종 폐기물의 단위체적당질량은 표 3 과 같다. 표 3 각종 폐기물의 단위체적당 질량 ¦ 폐기물의 종류 ¦ 단위 체적당 질량, t/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가연성폐기물 ¦ 0.15 ¦ ¦ 음식물류 폐기물 ¦ 0.85 ¦ ¦ 불연폐기물 ¦ 0.14 ¦ ¦ 폐플라스틱 ¦ 0.03 ¦ ¦ 대형폐기물 ¦ 0.15 ¦ ¦ 재생종이 ¦ 0.15 ¦ ¦ 박스 ¦ 0.08 ¦ ¦ 병 ¦ 0.30 ¦ ¦ 깡통 · 캔류 ¦ 0.06 ¦ ¦ 용기 플라스틱 ¦ 0.03 ¦ 3.3 폐기물 배출량과 자원화 1) 건물 쓰레기 배출량과 바닥면적 건축물에서 폐기물 배출량을 정확히 파악하는 것은 곤란 하지만, 폐기물 처리계획의 기본이 되기 때문에 가능한 한 정 확하게 파악할 필요가 있다. 유사한 시설용도, 규모를 참조하 여 폐기물 배출량의 실적이나 각종 조사 값으로부터 폐기물 배출량을 추산하고 폐기물의 종류와 양의 실태를 파악할 필 요가 있다. 발생하는 폐기물의 양, 자원화처리방법에 관하여 지자체의 조례나 행정지도에 따라 기준을 정할 수 있으므로 이에 대한 조사가 필요하다. 시설용도별 폐기물배출기준의 사례를 표 5 에 나타냈으며, 대규모 소매상점은 표 6 과 같이 원(�)단위에 기초하여 폐기 물량을 산출한다. | {}
19ced975-144c-4a73-8bf2-9133b93bde15 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-3 ![image](/image/placeholder) 안전처리 재 활 용 자원순환 ▶ ◀ ◀ 1986 1991 1992 1995 1999 2002 2003 2005 2007 폐기물관리법 일반폐기물 통계조사 감량회 수출입신고 발생억제 재활용신고 산업폐기물 처리증명제 음식물류 예치금 주민지원 처리시설 시설의 무화 방치폐기물 적법처리 광역관리 처리업 사후관리 오수분뇨 재활용촉진법 포장재 발생억제 포장재 검사 분리배출표시 대형폐기물 생분해성수지 1 회용품 규제 붙박이장 EPR/의무율 재활용센터 판매요금용도 예치금/부담금 빈병보증금 고형연료(RDF) 재활용산업육성 재질구조개선 예치금폐지 재활용단지조성 재활용품구매 수출입(바젤)법 폐 촉 법 하수도법 하수도법 친환경상품법 영향조사/주민지원 건폐 법 광역관리/수수료 분리발주/적격심사 전기자동차법 처리시설 의무화 순환골재의 무사용 자원순환개념도입 그림 1 폐기물 관련 정책 및 제도의 변화 표 4 폐기물의 분류 ¦ 폐기물 '쓰레기 · 연소재 · 오니 · 폐유 · 폐산 · 페알카리 · 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업 활동에 필요하지 아니 하게 된 물질' ¦ 생활폐기물 '생활폐기물'이란 사업장폐기물 외의 폐기물 ¦ 생활폐기물 '생활폐기물'이란 사업장폐기물 외의 폐기물 ¦ 생활폐기물 '생활폐기물'이란 사업장폐기물 외의 폐기물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폐기물 '쓰레기 · 연소재 · 오니 · 폐유 · 폐산 · 페알카리 · 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업 활동에 필요하지 아니 하게 된 물질' ¦ 사업장폐기물 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 · 진동 법률」 또는 「소음 배출시설 관리법」에 따라 · 운영하는 사업 을 설치 장이나 그 밖에 대통령령 으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물' ¦ 사업장일반폐기물 사업장폐기물로서 지정폐기 물과 건설폐기물을 제외한 폐기물 ¦ 사업장생활폐기물 폐기물을 1 일 평균 300 kg 이상 배출하는 사업장, 일련의 공사 (건설공사는 제외) 또는 작업으로 폐기물을 5 톤(공사를 착공하 거나 작업을 시작할 때부터 마칠 때까지 발생하는 폐기물의 양 을 말한다) 이상 배출하는 사업장에서 발생하는 폐기물 ¦ ¦ 폐기물 '쓰레기 · 연소재 · 오니 · 폐유 · 폐산 · 페알카리 · 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업 활동에 필요하지 아니 하게 된 물질' ¦ 사업장폐기물 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 · 진동 법률」 또는 「소음 배출시설 관리법」에 따라 · 운영하는 사업 을 설치 장이나 그 밖에 대통령령 으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물' ¦ ¦ 사업장배출시설폐기물 수생태계 보전에 관한 법률」 또 「대기환경보전법」, 「수질 및 · 진동관리법」에 따른 배출시설 또는 「수질 및 수생 는 「소음 보전에 관한 법률」 제 48 조제 1 항에 따른 폐수종말처리시 태계 설, 「하수도법」 제 2 조제 9 호에 따른 공공하수처리시설, 「하수 도법」 제 2 조제 11 호에 따른 분뇨처리시설, 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제 24 조에 따른 공공처리시설, 「폐기물 관리법」 제 29 조제 2 항에 따른 폐기물처리시설에서 발생되는 폐기물 ¦ ¦ 폐기물 '쓰레기 · 연소재 · 오니 · 폐유 · 폐산 · 페알카리 · 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업 활동에 필요하지 아니 하게 된 물질' ¦ 사업장폐기물 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 · 진동 법률」 또는 「소음 배출시설 관리법」에 따라 · 운영하는 사업 을 설치 장이나 그 밖에 대통령령 으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물' ¦ 지정폐기물 중 폐유, 폐 사업장폐기물 오염시 산 등 주변 환경을 킬 수 있거나 의료 폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있 는 유해한 물질로서 대통령 이 정하는 폐기물 ¦ 특정시설에서 발생되는 폐기물, 부식성 폐기물, 유해물질함유 폐기물, 폐유기용제, 페페인트 및 폐래커, 폐유, 폐석면, 폴리 클로리네이티드비페닐 함유 폐기물, 폐우독물, 의료폐기물 의료폐기물 보건 · 의료기관, 동물병원, 시험 · 검사기관 등에서 배출 되는 폐기물 중 인체에 감염 등 위해를 줄 우려가 있는 폐기물과 인체조직 등 적출물, 실험동물의 사체 등 보 건 · 환경보호상 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐 기물로서 대통령령으로 정하는 폐기물 ¦ ¦ 폐기물 '쓰레기 · 연소재 · 오니 · 폐유 · 폐산 · 페알카리 · 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업 활동에 필요하지 아니 하게 된 물질' ¦ 사업장폐기물 「대기환경보전법」, 「수질 및 수생태계 보전에 관한 · 진동 법률」 또는 「소음 배출시설 관리법」에 따라 · 운영하는 사업 을 설치 장이나 그 밖에 대통령령 으로 정하는 사업장에서 발생하는 폐기물' ¦ 건설폐기물 「건설산업기본법」 제 2 조제 4 호에 해당하는 건설공사로 인하여 건설현장에서 발생하는 5 톤 이상의 폐기물(공사를 시작할 때부터 완료할 때까지 발생하는 것만 해당한다)로서 대통령령 으로 정하는 것 ¦ 건설폐기물 「건설산업기본법」 제 2 조제 4 호에 해당하는 건설공사로 인하여 건설현장에서 발생하는 5 톤 이상의 폐기물(공사를 시작할 때부터 완료할 때까지 발생하는 것만 해당한다)로서 대통령령 으로 정하는 것 ¦ | {}
1495bd01-abfc-43d7-aaf1-2b492e5f7cdd | 5권.pdf | 2.23-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 5 시설 용도별 폐기물배출량 기준(1 일당) ¦ 시설용도 ¦ T 사 (kg/m2) ¦ N 사 (m2/1 000m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 주택 ¦ 1 kg/인 전후 ¦ ¦ ¦ 사무실빌딩 ¦ 0.04 ¦ 071 ¦ ¦ 문화오락시설 ¦ 0.03 ¦ 0.57 ¦ ¦ 점포(음식점) ¦ 0.20 ¦ 1.17 ¦ ¦ 점포(백화점 · 슈퍼) ¦ 0.8 ¦ ¦ ¦ 호텔 ¦ 0.06 ¦ 0.29 ¦ ¦ 학교 ¦ 0.03 ¦ ¦ ¦ 병원 · 진료소 ¦ 0.08 ¦ 병원 0.5 진료소 1.0 ¦ ¦ 주차장 ¦ 0.005 ¦ 0.07 ¦ ¦ 철도역사 ¦ 0.005 kg/승객 ¦ ¦ ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ 표 6 점포에서 배출되는 폐기물의 종류와 원단위 ¦ 종 류 ¦ 배출량원단위(t/1 000 m2) ¦ 배출량원단위(t/1 000 m2) ¦ 체적질량치 [t/m2] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종 류 ¦ 점포면적 ¦ 점포면적 ¦ 체적질량치 [t/m2] ¦ ¦ 종 류 ¦ 6000 m2 이상 ¦ 6000 m2 초과 ¦ 체적질량치 [t/m2] ¦ ¦ 종이폐기물 ¦ 0.208 ¦ 0.011 ¦ 0.1 ¦ ¦ 금속폐기물 ¦ 0.007 ¦ 0.003 ¦ 0.10~0.15 ¦ ¦ 유리폐기물 ¦ 0.006 ¦ 0.002 ¦ 0.10~0.30 ¦ ¦ 플라스틱 폐기물 ¦ 0.020 ¦ 0.003 ¦ 0.01~0.04 ¦ ¦ 음식물 등 ¦ 0.169 ¦ 0.020 ¦ 0.55 ¦ ¦ 기타 가연성 폐기물 ¦ 0.054 ¦ 0.054 ¦ 0.38 ¦ 2) 의료폐기물 의료폐기물이란 보건 · 의료기관, 동물병원, 시험 · 검사기 관 등에서 배출되는 폐기물 중 인체감염 등 위해를 줄 우려 가 있는 폐기물과 인체조직적출물, 실험동물의 사체 등 보 건 · 환경보호에 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 폐기물 로서 대통령령으로 정하는 폐기물을 말한다. 의료폐기물은 종류가 다양하며 취급에 신중을 요구하는 경 우가 많으며 폐기물 종류가 48 종류나 된다. 감염성인 것은 지 정폐기물로 정해져 있으며, 병원에서 배출되는 가연물의 대부 분은 소각되며 혈액 또는 혈액이 부착된 감염성이 있는 폐기 물은 소각 · 용융 · 습식멸균 · 건열멸균 등의 처리가 필요하다. 일본의 경우 1990~1994 년 18 개 병원을 대상으로 폐기물 배출량을 조사한 결과, 1 개 침상당 1.56~4.0 kg 으로 폭넓게 분포되어 있는데, 그 원인은 주간 · 월간 변동과 의료고도화 의 차이에 따른 배출량 차 때문인 것으로 예측된다. 의료폐기 물에서 감염성폐기물이 차지하는 비율은 '교토대학병원 보고 서(1988)'에 따르면 24.2%이고 '고베시립중앙시민병원조사 (1994)'에 따르면 31.1%로 병동이나 진료부문별로 크게 차이 가 난다. 의료폐기물의 구성은 종이류가 39.7%, 플라스틱류가 26.2%, 섬유 · 유리종류가 34.0%이며, 소각물 대상으로 한 구 성비는 종이류가 30.6%, 플라스틱류가 37.6%, 섬유종류가 21.%였다. 3) 폐기물의 재활용 정책 폐기물 감량화 정책과 함께 자원의 재순환을 고려한 재활 용체계를 확립하여야한다. 그 대표적인 정책으로 생산자책임 재활용제도를 시행하고 있으나, 지역여건에 적합한 재활용 기반시설 확충과 관련기술의 개발, 재활용재 소비촉진 등이 필요하다. 환경백서에 따르면 2014 년 기준으로 생활 및 사업장을 포 함하는 전체 폐기물의 9.4%가 매립되었으며 6.1%가 소각되 고 83.9%가 재활용, 0.4%가 해역으로 배출 처리되었다. 생활 폐기물 매립처리비율은 지속적으로 낮아지는 반면 소각 비율 은 꾸준히 증가하는 추세이다. 폐자원에너지화정책에 따라 단순 재활용되던 폐기물이 소각되어 에너지화 처리로 전환됨 에 따라 재활용 비율이 2009 년 이후 감소되어 2011 년부터는 59.1%를 유지하고 있다. ![image](/image/placeholder) 폐기물분류세분화(시행규칙 별표 4) ① (현행: 152→계산:286 개) YES 재활용금지(제한) ② 대상여부 (시행령 제 7 조의 3) 재활용 유형 세분분류(R1-10) VNO 대분류(6)-중분부(8)-소분류(39) NO 폐기물별 재활용 ③ YES 가능유형 부활여부 (시행규칙 별표 4 의 과 NO 신규 재활용기준 0 재활용환경성평가 ⑤ 재활용부적 방법신청여부 대상여부 재활용부적합 (시행규칙 제 14 조의 5 YES NO YES (성·북모재 매체접촉형) 합 ⑦ NO 신규재활용 재활용환경성평가 NO 0 재활용환경성평가 만족여부 만족여부 (시행규칙제 14 조의 60 (시행규칙 제 14 조의 5 재활용 승인조건 부여 (시행규칙 제 14 조의 R) 처 YES ① 폐기물 유해특성관리 (시행령 제 7 조의 2) ⑤ YES ② 재활용 공통 · 유형별관리기준 재활용관리기준 NO (시행규칙 제 14 조의 3, 별표 5 의 3) 충족여부 ③ 재활용 오염예방 및 취급기준 (시행규칙제 14 조의 3, 별표 5 의 4) YES 재활용히 웅 그림 2 폐기물분류 세분화 4) 음식물류폐기물의 처리상황 음식물류폐기물의 자원화를 촉진하기 위한 제도적 노력으 로 1997 년 「폐기물처리시설 설치 촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 시행령」 개정으로 음식물류폐기물의 자원화시설 설치의 무화 이후 재활용이 추진되고 있다. 2014 년 기준으로 전국에서 하루에 버려지는 음식물류폐기 물은 13221 톤이며 연간으로 약 500 만톤이 발생하고 있다. 이 중 97.2%가 사료나 퇴비로 재활용되고 나머지는 매립(0.9%) 하거나 소각(1.9%) 처리하고 있다. 음식물류폐기물은 발열량 이 높고 수분이 많아 유기성 물질로서 영양소도 충분하다. 따 라서 과다한 염분 농도와 매운 맛과 같은 향신료 등을 제거 하면 퇴비나 사료로 재활용이 가능하다. | {}
71097222-b16d-4b7c-9cfe-be94c5efa000 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-5 4. 건물 내 폐기물 처리 4.1 설비계획 기본사항 · 순서 건물에서 발생한 폐기물의 재자원화 · 처리 · 처분 순서도 를 그림 3 에 표시한다. 1) 기본사항 폐기물처리계획의 기본사항은 다음과 같다. ① 건물소재지 및 주변 자치단체의 폐기물처리 관련법규 및 조례 조사 ② 건물의 연면적, 건물수준, 상주인원 파악 ③ 건물용도 및 세입자 종류 파악 ④ 폐기물 종류와 질에 따른 배출량 예측, 재사용, 자원화, 배출억제 계획수립 ⑤ 폐기물처리방식검토 및 경제성 비교 후 선정 ⑥ 건축동선계획과 폐기물처리동선 조정 ⑦ 폐기물처리실 면적 및 설비계획 예로 사무소건물의 폐 기물처리실용 필요한 면적을 표 7 에 나타낸다. 2) 계획순서 건물 내 폐기물처리설비계획순서는 그림 4 와 같이 건축기 본계획의 단계에 따르는 것이 중요하다. 3) 폐기물 처리계획 (1) 기본조사 폐기물처리는 폐기물처리 관련법에 기초하여 계획이나 운 용을 세울 필요가 있으며, 지방자치단체의 경우 지역개발의 기본지침, 재이용 · 자원화 촉진을 위한 조례 등에 의해 다양 한 지침이 있을 수 있으므로 계획시 충분히 협의 한다. (2) 처리방식의 결정 기본조사 자료에 기초하여 계획건물에 적합한 평가항목을 ![image](/image/placeholder) 건 물 내 부 건 물 외 부 수집 E 운반설비 분리 + 보관설비 중간처리설비 차량탑재 · 반출설비 자원화 · 처리 · 처분 설비 개인소유 수집 · 운반 배출 자원화시설 재자원화 재이용물 보관 중간처리시설 자원화물 중간처리 수집 운반 운반 배출 민간 운반 쓰레기 분류 · 보관 (압축) 사업계폐기물 (파쇄) (일반계 · 산업계) 자원회수업자 주개 일반보관실 (용융) 중간처리업자 (발효) 발생원 배출 (건조) 쓰레기처리실 지자체 관로 오수 · 배수 등의 자원화시설 오수 --- 관로 배수처리설비 액상폐기물 처리시설 배수 관로 처분시설 발 생 원 배출 진흙 등의 배출 반고형 폐기물 그림 3 건물 내 폐기물 재자원화 · 처리 · 처분 순서도 표 7 사무소용 건물의 폐기물 처리용으로 필요한 면적 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 건물 바닥면적(m2) ¦ 건물 바닥면적(m2) ¦ 건물 바닥면적(m2) ¦ 건물 바닥면적(m2) ¦ 건물 바닥면적(m2) ¦ 건물 바닥면적(m2) ¦ 건물 바닥면적(m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ ~4000 ¦ 5000 ¦ 10000 ¦ 20000 ¦ 30 000 ¦ 40 000 ¦ 50 000 ¦ ¦ 가연성 폐기물 ¦ 압축식 컨테이너 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 필요면적 120~200 ¦ 필요면적 120~200 ¦ 필요면적 120~200 ¦ ¦ 가연성 폐기물 ¦ 저류배출기 ¦ ¦ ¦ 필요면적 70~140 ¦ 필요면적 70~140 ¦ 필요면적 70~140 ¦ 필요면적 70~140 ¦ 불필요 ¦ ¦ 가연성 폐기물 ¦ 소형 컨테이너 기타방식 ¦ 필요면적 60~80 ¦ 필요면적 60~80 ¦ 필요면적 60~80 ¦ 불필요 ¦ 불필요 ¦ 불필요 ¦ 불필요 ¦ ¦ 분리 수거성 폐기물 ¦ 재이용 폐기물 보관장 (6 일분 저장) ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 10 ¦ 13 ¦ 16 ¦ ¦ 분리 수거성 폐기물 ¦ 불연, 재이용 부적합 폐기물 보관장(7 001 L 컨테이너) (6 일분 저장) ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 10 ¦ 13 ¦ 16 ¦ ¦ 분리 수거성 폐기물 ¦ 대형 폐기물 보관장 (15 일분 저장) ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 12 ¦ | {}
02b83a42-2744-4b8b-9795-4f1b4392c144 | 5권.pdf | 2.23-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 설정하고, 중간처리설비의 필요성을 고려한 평가항목을 설정 한 후 기본계획단계에서 처리방식을 결정한다. 건물의 폐기물처리경로는 수집 · 운반 · 저장 · 중간처리 · 반출로 나뉘며 전체 처리시스템을 결정한 후, 건물 내 사람의 동선과 폐기물동선을 검토하여 중간처리의 필요 여부를 결정 한다. (3) 기본계획 ① 수집 · 운반 폐기물발생장소에서 수집한 후 폐기물처리실(집적 · 분 리 · 저장 · 중간처리 등을 행하는 장소)로 옮기기 위한 계획 이다. 운반은 수평이동과 수직이동으로 나뉘며, 수평이동은 동일 층에서 평면적인 이동이고 수집기나 운반대차 등을 이 용하여 행한다. 수직이동은 상하층 방향으로의 이동으로 그 림 5 와 같은 방법이 있다. ② 관리(집적 · 분리 · 저장 · 중간처리) 회수된 폐기물이나 자원을 건물 밖으로 반출할 때까지 폐 기물을 집적 · 분리 · 저장 · 중간처리 등을 행하는 장소인 폐 기물처리실에 보관한다. 특히, 캔, 병, 폐플라스틱, 음식물 丛 레기에 대해서 종이류에 대한 재활용과 마찬가지로 분리 · 재 활용 · 자원화의 체제가 가능한 계획이 필요하다. 폐기물 처리실에는 폐기물 중간처리설비를 설치하는 경우 가 많다. 대표적인 장비로 파쇄기 · 압축기 · 포장기 · 고형연 료화장치 · 탈수기 등이 있다. 중간처리는 폐기물감용화, 재활 용, 폐기물의 선별 · 회수 · 자원화, 보관공간절약, 반출 · 반입 의 효율화를 꾀한다. ③ 반출 폐기물처리실에 보관된 폐기물을 건물 밖으로 반출하기 위한 방법으로 용기방식, 저류배출기방식, 압축콘테이너방식, 진공수집방식 등이 있다. ④ 반출폐기물 처리 · 처분 및 재활용 · 자원화 과거 폐기물처리는 소각이나 매립이 주류였지만 한정된 지구자원의 효율적 활용을 위해 분리수집 · 재이용 · 자원화 등 각종 방안이 활용되고 있다. 폐기물의 재이용 · 자원화는 아래와 같이 행한다. ㉠ 분리 · 회수 재활용 배출된 폐기물을 자원화하기 위해서는 최대한 배출단계에 서 재활용을 고려하여 종류별로 구분하여 분리 · 수집할 필요 가 있다. 건물 내 폐기물도 분류할 폐기물구분 · 수집방법 · 집적장소 등을 계획하고 입주자들의 자진협력과 해당지역의 처리체제와 폐기물재생업자와 협력체제 등을 고려하여 전체 계획을 수립하여 추진할 필요가 있다. 종이류는 상질의 종이 · OA 지 · 폐기문서 · 신문지 · 잡지 · 골판지 · 기타로 분류된다. 이들을 재활용하기 위한 수집방법 으로 발생원에서 분류하여 낡은 종이를 회수용 일시 저장용 기를 저장하는 경우와 낡은 종이를 각종 종이류와 혼합수집 하여 폐기물처리실에서 종이회수업자로 하여금 구분해서 선 별 회수하는 경우가 있다. ㉡ 수집 · 운송 후 중계기지에서 회수 수집 · 운송 · 회수를 위탁업자가 처리하는 방식으로 위탁 업자는 중계 기지를 두고 중간분리 및 회수를 행한다. 발생원 에서 분리 · 수집 · 배출하면 효율적이지만 현실적으로 분리 배출을 기대할 수 없을 경우 위탁업자가 수집된 폐기물 중에 서 가치가 있는 폐기물을 회수하는 폐기물분리시설, 재활용 센타 등 중간처리시설을 갖추게 된다. ㉢ 에너지 회수 소각은 폐기물을 열분해하여 질량과 체적을 감소시킴과 동시에 화학적으로 안정된 재로 변화시키는 방법이다. 폐기 물에너지회수는 폐기물을 태워서 온수 · 증기 등의 열에너지 로 회수하는 것으로 소각시 발생된 온수는 난방용도로 증기 는 지역냉난방이나 발전으로 활용된다. ㉣ 실행계획 상세계획에 건물이용형태를 고려하여 유지관리계획과 인 원 · 장비 · 처리시간 계획을 반영한다. ![image](/image/placeholder) ① 폐기물의 성격 ② 폐기물의 질과 양 설계의 기초요인 ③ 재이용, 자원화량 ④ 정해진 법규 및 기준 ① 폐기물처리 방법 산정 폐기물 처리방법 ② 재이용 자원화방법 ③ 수집구역의 산정 문제점발생시 ④ 빌딩내의 운반방법 재검토 ⑤ 처리 처분관련 검토 위치결정 ① 보관장소 ② 수집위치 기기 및 설비선정 통로, 배치에 대하여 재검토 기본계획 ① 용기 저장, 보관장소 ② 수송장치, 슈트 시스템 각부의 부하 ③ 절단기, 파쇄기, 압축기 소각로 기타 시설 ① 시스템의 흐름 용량, 크기의 결정 ② 폐기물처리설비의 상세 배치계획 ③ 배출량 억제, 재이용 및 자원화계획 ④ 인원 및 처리시간 계획 실시계획 --- ⑤ 유지관리 계획 ⑥ 각종 제출자료 작성 그림 4 건물 내 폐기물처리설비 계획순서 4.2 폐기물 수집 · 운반 · 보관설비 대표적인 건물 내 폐기물반송방식의 비교를 그림 5 에, 폐 기물 저장 및 반출방식의 비교를 그림 7 에 나타낸다. 1) 쓰레기 수집 · 운반설비 (1) 폐기물용기와 폐기물장소 발생한 폐기물은 근처에 있는 소형폐기물용기에 일시 보 관된다. 폐기물용기의 종류 · 수량 및 각층 폐기물 보관 장소 는 다음과 같다. ① 폐기물용기의 종류와 용량 폐기물용기는 발생원에서 폐기나 재활용으로 구분하여 일 시 저장하는 소형용기를 말하며, 폐기물 발생 후에는 즉시 처 | {}
7545be90-c087-48c9-a0e4-0e7477fa8f6f | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-7 ¦ 방 식 ¦ 방 식 ¦ 엘리베이터방식 ¦ 분리캡슐방식 ¦ 자동이송시스템 ¦ 자동이송시스템 ¦ 자동이송시스템 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 방 식 ¦ 방 식 ¦ 엘리베이터방식 ¦ 분리캡슐방식 ¦ 에어슈트방식 ¦ 폐기물전용 엘리베이터 방식 ¦ 더스트슈트 방식 ¦ ¦ 개념도 ¦ 개념도 ¦ 엘리베이터 ¦ ¦ 슈트 투입구 파쇄기 수집관 동력장치 ¦ 기계실 투입장치 승강기 ¦ 투입구 슈트 ¦ ¦ 개요 ¦ 개요 ¦ 각층에서 수집된 폐 기물을 엘리베이터를 이용하여 인력으로 이동 ¦ 각층에서 수집된 폐 기물을 분류하여 캡 슐화한 후 낙하시켜 자동선별 ¦ 수집된 폐기물을 각 층에 설치된 종류별 투입구에 투입하여 공기 힘으로 강하 후 수집 ¦ 각층에서 수집된 폐 기물을 폐기물전용 엘리베이터를 이용하 여 인력으로 이동 ¦ 분류하지 않은 폐기 물을 투입구에 넣고 진공으로 처리실로 이송후 처리 ¦ ¦ 평가항목 ¦ 초기비용 설치면적 ¦ ◎ ¦ △ ¦ △ ¦ △ ¦ ○ ¦ ¦ 평가항목 ¦ 운전비용 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 평가항목 ¦ 소요인원 ¦ X ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ◎ ¦ ¦ 평가항목 ¦ 위생성 ¦ △ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ △ ¦ ¦ 평가항목 ¦ 방재성 ¦ △ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ △ ¦ ¦ 평가항목 ¦ 작업성 ¦ X ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ ¦ 평가항목 ¦ 적용물 ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ ◎ ¦ x ¦ ¦ 평가항목 ¦ ¦ ◎ ¦ ○ ¦ △ ¦ △ ¦ ○ ¦ ¦ 적용건물규모 ¦ 적용건물규모 ¦ 저층~ 고층 ¦ 중층~ 초고층 ¦ 중층~ 초고층 ¦ 중층~ 초고층 ¦ 저층~ 고층 ¦ 주) ◎ 우수, ○ 양호, △ 가, x 불가 그림 5 건물 내 폐기물 반송방식 비교 리할 수 있도록 발생원 근처에 둔다. 일시 저장용기에는 소각 용통 · 재활용통 · 박스 · 빈병용기 · 음식물쓰레기통 등의 종 류가 있으며 형태가 다양하다. 폐기물 재활용 · 자원화를 본격적으로 실시하기 위해서는 그림 6 에서와 같이 폐기용 쓰레기통 · 캔 회수상자 · 종이 회 수상자를 설치하여 배출시점에서 철저히 분리할 필요가 있 다. 크기는 잡동사니, 소각용수집운반용기로 100~200 L 가 많고, 음식류폐기물로 100~200 L 가 이용된다. ② 용기 수 용기의 수량은 건물 내 각 용도에서 발생하는 폐기물의 종 류와 양을 산정하여 추정하는 것으로 피크 때나 용기파손에 대비하기 위해 30~50% 더 준비한다. 4.8 절에 용기수의 설계 예를 표시하였다. (2) 폐기물 수집 · 운반설비 폐기물을 건물 밖으로 반출하기 위한 수집 · 운반방식은 연속운반방식과 불연속운반방식으로 구분할 수 있다. 고형 폐기물은 주로 불연속운반방식으로 처리하고 액상 폐기물은 연속운반방식으로 처리한다. 반면, 고형폐기물의 운반 방식 중 종이진공수집방식이나 끈끈한 음식물 운송처럼 발생원에 서 투입구까지는 불연속이지만 이후에는 연속운반하는 방법 도 있다. 그러므로 고형폐기물의 진공운반이나 끈끈한 음식 물 운반은 연속운반방식이라 불린다. ![image](/image/placeholder) ①일시 저장용기 a 종이쓰레기용 b 병 · 캔용 C 폐지회수용 d 분리용 ② 수집 a 병 · 캔류 수거대차 b 잡쓰레기수거 C 음식쓰레기수거 d 폴리에틸렌용 밀차 (200L) (200L) (SUS120L) (120 L) · 운반용 대차 e 수집바구니 f FRP 수거통 g 폴리에틸렌수거통 (671x520x500 mm) (600L700 L) (130L190 L) ③ 저장반출용 a 투입구부착형 b 각형컨테이너 c 둥근 컨테이너 d 밀폐형 컨테이너 컨테이너 (컨테이너용량 4~10 m2) 그림 6 건물폐기물 수집 · 운반 · 저장용기의 종류 | {}
f8fee6b8-d140-442d-8d58-d21a91eb5208 | 5권.pdf | 2.23-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 ¦ 방 식 ¦ 방 식 ¦ 용기방식 ¦ 압축장치부착 컨테이너 방식 ¦ 저류배출기 방식 ¦ 컨버터컨테이너 방식 ¦ 진공이송방식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개념도 ¦ 개념도 ¦ V 님 ¦ 투입 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 개 요 ¦ 개 요 ¦ 폐기물을 전용용기에 담아 인력으로 기계 식 수집차를 이용하 여 반출 ¦ 압축기가 부착된 컨 테이너 용기에 폐기 물을 압축 후 가득차 면 차량에 탑재하여 반출 ¦ 스크류 또는 드럼회 전에 의해 폐기물을 압축 후 기계식 수집 차에 자동 적재 후 반출 ¦ 폐기물을 압축 저장 하고 탈부착 장치가 부착된 트럭에 의해 반출 ¦ 폐기물투입구에서 수 집센타까지 운송관을 연결하여 공기흐름에 의해 폐기물을 분리 기로 운반한 후 분리 후 반출 ¦ ¦ 평가항목 ¦ 초기비용 운전비용 위생성 소요인원 방재성 작업성 설치면적 ¦ ◎ △ △ X △ X △ ¦ ○ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ¦ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ¦ △ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ¦ X △ ◎ ◎ △ ◎ ○ ¦ ¦ 적용건물규모 ¦ 적용건물규모 ¦ 소규모 건축물 ¦ 중규모 건축물 ¦ 중규모 건축물 ¦ 대규모 건축물 ¦ 광역대규모 개발지역 ¦ 주) ◎ 우수, ○ 양호, △ 가, x 불가 그림 7 폐기물 저장 및 반출방식 비교 ① 불연속 운반방식의 수평이동기재 그림 8 은 건물에서 불연속수집 · 운반방식의 폐기물 수집 · 운반의 예를 나타낸다. 쓰레기 용기를 컨테이너로 수평방향 으로 이동시키고 수직방향으로는 인력으로 수집기를 사용하 는 방법이 있다. 건물내부 환경을 고려하거나 작업성 면에서 그림 6 과 같이 전용 수집용기로 폐기물을 처리하는 경우가 많다. 수집기는 0.1~1 m2 의 것을 사용하는 것이 일반적이다. 폐기물용기나 수집기를 수평 · 이동할 때는 건물 용도나 업종에 따라 적절한 이동방법을 선정 하지만 일반적으로 丛 레기 종류에 따라 표 8 에서와 같이 용기와 이동용 수집기를 이용하고 있다. 종이류는 발생원이 여기 저기 흩어져 있고 발 생량이 적기 때문에 수집기나 마대로 모아서 운반한다. 이때 골판지나 신문지류는 발생원이 한정되는 경우가 많아서 미리 모아져 있는 상태이거나 혹은 묶어진 상태로 묶어서 운반한 다. 또한 종이류를 재활용 · 자원화하기 위해 신문 · 잡지 · 좋 은 종이 · OA 지 · 골판지 상자 등으로 분리한 경우는 각각 혼 합되지 않는 수집방법으로 운용할 필요가 있다. ② 불연속 수직이동방식 폐기물을 수직방향으로 이동하는 방법으로 그림 5 에서와 같이 폐기물을 그대로 반입하여 슈트 안에서 자유낙하시키는 더스트슈트시스템, 분리 · 수집된 폐기물을 종류별 비닐포장 하여 캡슐화한 후 수직으로 반송한 후 자동 분류하는 분류캡 슐이송시스템, 수집된 폐기물을 수직이송하는 자동수직이송 시스템 (에어방식과 전용엘리베이터방식)등이 있다. ㉠ 더스트슈트 방식 더스트슈트 방식은 각 충의 폐기물을 일괄 처리할 목적으 로 폐기물 대부분을 혼합하여 처리하던 시대에 많이 적용되 어 왔다. 그러나 폐기물을 재활용 · 자원화하기 위해서는 발 생된 폐기물을 종이 · 캔 · 병 · 플라스틱 등으로 분류할 필요 성이 있으며, 특히 음식물 쓰레기가 포함된 혼합물을 투입하 는 경우 유지관리에 많은 주의 를 필요로 한다. 표 8 폐기물 수집용기와 이동용 장비 ¦ 폐기물의 종류 ¦ 폐기물수집용기 ¦ 이동용 장비 ¦ 이동용 장비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폐기물의 종류 ¦ 폐기물수집용기 ¦ 수평이동용 ¦ 수직이동용 ¦ ¦ 폐지 ¦ 수집기 ¦ 용기에 차륜 부착 ¦ 엘리베이터 더스트슈트 에어슈트 ¦ ¦ 폐지 ¦ 마포 대바구니 골판지 상자 ¦ 밀차 ¦ 엘리베이터 더스트슈트 에어슈트 ¦ ¦ 음식폐기 물 공병 공캔 ¦ 수집기 ¦ 용기에 차륜부착 ¦ 엘리베이터 ¦ ¦ 음식폐기 물 공병 공캔 ¦ 플라스틱통 ¦ 대차 밀차 ¦ 엘리베이터 ¦ ¦ 골판지 신문지 잡지 ¦ 폐지회수상자 ¦ 용기에 차륜부착 ¦ 엘리베이터 에어슈트 ¦ ¦ 골판지 신문지 잡지 ¦ 묶어서 놓는다 ¦ 수집기 밀차 박스차 ¦ 엘리베이터 에어슈트 ¦ 더스트슈트 중간처리방식은 더스트슈트 아래부분에 중간 처리실을 둠으로써 폐기물 흐름을 원활하게 하고 보관환경이 나 작업환경을 청결하게 유지하기 쉽고, 폐기물의 저장 · 반 출이 용이하다는 장점이 있다. 더스트슈트 · 압축기 · 대형 콘터너 조합방식은 더스트 슈 | {}
91fbe513-974b-4627-a1ea-a15af2d85920 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-9 트로 투입된 폐기물을 압축기로 압착한 후 컨테이너에 보관 하고 컨테이너가 가득 차면 컨테이너 운반차를 이용하여 반 출하는 방식이다. 이 방식은 종이류가 많은 폐기물에 주로 적 용되며 투입구와 폐기물처리 설비실의 자동운전이 가능하다. ㉡ 분리캡슐 이송방식 건물 각 층에서 비닐봉지로 폐기물을 종류별 분리하여 밀 봉 후 캡슐화하여 건물에 설치한 투입장치의 수직슈트 안으 로 낙하속도를 제어하며 투입 하강시키면 폐기물의 종류별로 임시저장용기에 자동으로 수집되는 방식이다. 각층에서 폐기물을 수집하는 방법은 일정한 장소에 놓인 투입용 손수레를 사용하여 작업원이 폐기물을 모아 오는 방 법이다. 또한 수직이송 후 임시저장은 반출방식에 따라 압축 기 또는 압축컨테이너, 저장배출기, 반출용 손수레 등 다양한 방식을 조합할 수 있다. 캡슐단위로 이송과 분류되기 때문에 분류 · 수집 · 이송에 유연하게 대응할 수 있고, 용기를 원위치로 되돌릴 필요가 없 기 때문에 효율적인 이송이 가능하다. 폐기물을 봉투에 밀폐 하여 낙하속도를 제어하여 연착시키기 때문에 낙하소음이나 슈트 내부오염 등 주변 환경의 영향이 적고 슈트 높이 제약 도 적다. ㉢ 자동수직이송방식 이 방식은 대규모 건물이나 고층빌딩의 수직이송방식으로 개발된 것으로 폐기물 이송에 버킷(용기)을 이용하는 것이 특징이다. 그림 5 와 같이 투입장치, 이송장치와 저장 · 배출 장치로 구성되어 있다. 이 방식은 완전 자동화가 가능하여 설 비비가 비교적 높지만 인건비의 삭감효과 가 크고 위생적이며 소음 · 진동이 적다. 각 층에서 분리 수집된 종이 · 병 · 캔 등 이 버킷을 이용하여 그대로 운반가능하다. ⓐ 에어슈트 방식 각 층 투입구에서 투입된 폐기물은 버킷 내에 일시 저장되 며 일정한 시간 또는 일정량에 달하면 버킷이 자동으로 이송 설비 내 곤도라로 운반된다. 곤도라는 수직슈트에서 낙하되 는데 이때 공기압을 자동으로 제어하여 천천히 착지시킨다. 버킷 내의 폐기물은 폐기물 저장장치로 운반되어 저장 · 배출 장치 안으로 이동된다. 빈 버킷은 다시 수직 슈트 안의 곤도 라를 이용하여 송풍공기압에 의해 원래 층까지 상승하여 투 입장치 안으로 돌아간다. ⓑ 전용 엘리베이터 방식 수집통에 모인 폐기물은 인력으로 각층에 설치된 수집기 에 모아지고 수집기는 자동으로 투입장치의 승강용기에 적재 된다. 전용 엘리베이터를 이용하여 수직이송되어 저장 · 배출 기까지 이송된 후 처리된다. 빈 수집기는 자동으로 원위치로 되돌아간다. 2) 폐기물 보관설비 폐기물 보관에는 다양한 방법이 적용되는데 발생하는 폐 기물 양과 건물형태, 분리종류· 반출빈도· 반출방법에 따라 다르다. 또한, 지방자치단체의 행정지침 · 내규 등에 따라 폐기 물 처리방법이 정해져 있는 경우가 있기 때문에 이를 검토하 여 폐기물처리설비를 선택해야 한다. 폐기물 보관설비계획은 폐기물 분류공간· 청소원 작업성· 세정 · 배수· 환기· 조명 등에 대해서 충분히 검토할 필요가 있다. (1) 폐기물 보관 일반적으로 폐기물 보관장소는 반출차량이 가깝게 다가갈 수 있는 1 층이나 지하에 폐기물처리실을 마련한다. 폐기물처 리실에 설치된 비닐용기 · 수집기 · 소형컨테이너는 각 장소 에서 수집된 폐기물을 넣고 휴지 · 파지 · 빈병 · 캔 · 플라스 틱 등 재활용 · 자원화가 가능한 것은 분리해서 보관한다. 폐 지가 대량으로 발생하는 사무실용 건물에서는 그림 6 과 같 이 일시 저장용기로 OA 종이 · 신문 · 잡지 · 골판지 등 종류 별로 분류하여 보관한다. 일정량이 되면 청소덤프나 화물트 럭으로 운반되며 분류방법은 건축물의 실정에 맞게 자원회수 업자와 협의 하는 것이 중요하다. 재활용 회수량이 적은 경우 는 재활용자원을 인수하는 폐기물처리업자를 선정 할지 인근 빌딩과 협력해서 회수조직을 활용할지를 결정한다. 소규모건물이나 근린생활시설건물은 음식물류폐기물 · 잡 동사니는 플라스틱 통에 넣고, 병 · 캔 · 플라스틱 · 골판지는 분리해서 보관하고 있다. 이러한 폐기물은 반출시간에 주차 장이나 보관장소에서 손수레로 운반하여 기계식 수집차로 반 출하고 있는데 보관공간이 없는 경우에는 옥외도로 등에 방 치되는 경우가 있기 때문에 주의 한다. 음식물류폐기물은 부 패하여 악취가 나기 쉬우므로 비닐봉지에 넣은 다음 플라스 틱통에 넣으면 어느 정도 악취는 막을 수 있지만 보관용으로 써 냉장고를 설치하면 효과 적이다. 음식물 처리기를 설치하 여 음식폐기물 자원화 및 감량화도 고려한다. 그림 6 의 ② f, g 와 같이 뚜껑이 있는 용기(용적 0.13~0.7 m2)를 폐기물처리실에 설치하여 분리 또는 혼합 저장하는 방 식이 있다. 이런 용기는 기계장치에 의해 수거차로 싣고 운반 된다. 분리된 폐기물을 대량으로 보관하거나 대형 폐가전제품 등을 보관하는 경우는 그림 7 과 같이 컨테이너를 폐기물처리 실 또는 주차장 일부에 설치할 수 있다. (2) 각층 폐기물 보관실의 위치 · 소요 공간 임시 저장용기가 꽉 차거나 일시적으로 대량 쓰레기가 발 생한 경우 대안으로 청소도구 보관실을 임시 활용할 수 있다. 다루기 쉬운 수집기를 여러 대 배치하는 방법과 폐기물 보관 과 도구 보관을 위한 전용실을 설치하는 경우가 있다. 폐기물 보관실은 분리 · 보관하는 폐기물 양과 용기수에 따라 결정되 지만 대략 5~20 m2 정도이다. 폐기물보관실은 분리 · 보관하기 위한 충분한 공간을 확보 함과 동시에 위생적으로 보관할 수 있도록 바닥을 방수구조 로 하고, 벽이나 바닥을 닦을 수 있는 급수설비, 바닥 물 빠짐 경사, 배수구 등 배수설비와 환기설비를 갖춰야한다. (3) 폐기물처리실의 위치 · 소요면적 수집된 폐기물을 건물 밖으로 반출하기 위해서 폐기물 처 리실에 보관된 폐기물의 분리 · 압축 · 포장 등의 중간처리가 이루어진다. 분리 · 보관장소는 적절한 위치 · 구조 · 설비 등 을 갖추며 수집차량 · 적재설비의 동선과 기능에 따라 옮겨 실을 때 작업성과 위생을 고려 충분한 넓이를 확보 한다. | {}
4458d7bf-1fb6-48b1-ba18-11c76341b237 | 5권.pdf | 2.23-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 각단의 폐기물보관장소 ![image](/image/placeholder) 낡은종이 회수상자 수직이동 잡스레기 주거용 콜렉터 용기 손수레 폐기물 수직이동(에어슈트) 각 단의 수평이동 수직이동(더스튜슈트) 입하용 전용 폐기물 수집, 운반 크렉터 휴지투입 엘리베이터 엘리베이터 주거류용, 잡쓰레기용 공병, 빈항아리 투입장치 폐기물 처리실 연도 잡쓰레기, 유기물 보관실 멸균등의 중간처리 주개류 보관실 용기세척설비 (처리실) (선별실) 반출 회수물질 폐기물 압축기 컨테이너 반출차량 전용콘테이너 동력실 그림 8 건물 페기물의 불연속식 수집운반계통 예 위치 · 면적 계획시 고려할 사항은 다음과 같다. ① 폐기물의 배출량 · 저장일수 등을 고려하여 보관공간을 확보한다. ② 재활용 · 자원화를 위해 재활용자원폐기물(종이 · 병 · 캔) · 분리폐기물 · 대형폐가전제품을 보관할 만한 충분한 공 간을 확보하고 재활용자원화를 위한 분리작업공간, 자원화작 업 공간을 충분히 확보한다. ③ 폐기물 감량화를 위해 폐기물 압축기, 캔 압축기, · 병 파쇄기, 골판지 포장기 등의 공간을 확보한다. ④ 음식물 쓰레기 등 부패하기 쉬운 폐기물 보관에 필요한 냉장고를 보관용기 수만큼 설치하고 물로 닦을 수 있는 구조 로 한다. 위치 · 구조상으로 고려사항은 다음과 같다. ① 폐기물 수집이나 건물 밖 반출에 편리한 차량동선에 면 한 위치나 옥내주차장 등 보관장소에 가깝고 반출차량에 폐 기물을 싣기 쉬운 위치에 설치 ② 차량출입 쉬운 통로 폭을 확보 ③ 다른 장소와 이격하여 위생관리에 주의. ④ 바닥에 물이 잘 빠지도록 배수구를 설치하고 청소시 물 이 침투하지 않는 방수구조로 한다. ⑤ 폐기물 선별 · 포장 · 용기정리 등의 작업을 용이하게 300 lx 이상의 조명설비를 설치 ⑥ 분진이나 악취가 발생하기 쉬우므로 제 3 종 환기설비와 탈취설비를 설치하고 분리 작업소를 겸할 경우에는 추가 환 기설비를 갖춘다. 사무실 건물의 폐기물처리실 배치도는 예는 그림 9 와 같다. 4.3 폐기물 공기 · 수류 이송설비 폐기물을 관로에 의해 연속적으로 수집 · 운송하는 방식은 공기운송방식과 수류운송방식으로 나뉜다. 공기운송방식은 폐기물을 송풍기의 흡입기류를 이용하여 관로로 수송하는 흡 입식과 폐기물을 송풍기의 가압공기를 이용하여 수송하는 압 입식, 폐기물을 넣은 캡슐을 관로안에 흐르는 공기압으로 수 송하는 캡슐식 등으로 분류된다. 진공수송이나 슬러리(걸쭉한 것)수송은 비교적 수집효율 ![image](/image/placeholder) 7000 7000 7000 7000 감용처리열 기타 큰 저류컨테이너 쓰레기쓰레기 8) 7 000 (7) (12) 감용처리 및 (9) 저류장소 씻는 곳 (13) ① 0 ⑤ 区 (10) 7 000 (2) 배수구 콘테이너를 끌어올릴시 필요 높이 ↑ 3 500 3400 2 800 ↓ 그림 9 폐기물처리실 배치 예 | {}
b784941a-659d-4517-8932-2005560474b5 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-11 이 높고 단거리 · 소량의 수송에 적합하기 때문에 건물 내 폐 기물 수집 · 운반에 효과 적이다. 그러나 폐기물 분리보관 · 회 수에 대응하기 위해서는 시스템 제어나 운영에 대해 검토할 필요가 있다. 1) 폐기물 공기이송설비 (1) 고정식 진공이송방식 ① 고정식 대구경 진공 수송설비 이 방식은 그림 10 과 같이 수송관 구경을 DN 400~600, 공 기압을 - 29~-49 kPa, 공기량을 200~400 m2/min 정도로 설 정하고 관내풍속을 20~30 m/s 로 폐기물을 이송한다. 비교적 고속으로 폐기물을 이송하는데 적합하며 안전 · 위생적이며 효율적이지만 이송할 때 수송관 및 수집센터 설비에서 소 음 · 악취 · 분진이 발생하므로 이에 대한 대책이 필요하다. ② 고정식 소구경진공이송설비 에너지와 공간을 절약할 목적으로 개발한 것으로 수송관 의 구경을 100~250 mm 의 소구경으로 설치하여 수송용 공기 량을 적게 하여 소비전력을 줄일 수 있을 뿐 아니라 사용장 비나 공간도 줄일 수 있어 경제적이다. 그러나 소구경으로 이 송하기 위해서 폐기물을 구경에 맞게 작은 크기로 전처리하 기 위한 파쇄기 등을 설치할 필요가 있다. 또한 수송거리도 대구경에 비해 한계(약 500 m)가 있다. (2) 이동식 진공이송방식 그림 11 과 같이 더스트슈트 하부 혹은 지상설치투입구 하부 에 설치한 저장조를 진공식 폐기물 수집차가 순차적으로 폐기 물을 흡입하는 방식으로 저장탱크(1~2 m2)와 수송관(약 250 mm)인 이송설비와 진공식 폐기물수거차량으로 구성된다. 진공 식 폐기물수거차량은 폐기물 수집과 수송기능을 담당하며, 흡 입동력원이 되는 송풍기 · 분리기 · 폐기물 저장탱크 · 소음 기 · 탈취장치 · 집진장치 등을 탑재하고 있다. 저장탱크 내의 폐기물은 진공식 수거차의 동력과 제어신호에 의해 - 34 kPa 의 부압으로 폐기물을 선회시키면서 수송관과 도킹스테이션을 거쳐 폐기물수거차로 회수된다. 이 방식은 수송거리가 250 m 이하로 제한되지만 구성이 간단하고 투입구에 동력이 필요치 않으며, 모든 동력은 진공 식 폐기물수거차에서 제공받을 수 있는 것이 특징이다. 이 때 문에 기존도시나 도시 팽창이 진행되고 있는 개발지역의 폐 기물 처리방법으로 주로 공동주택에 적용된다. 이 방식은 자 원의 회수를 위해 폐기물 종류별로 저장조를 구분하는 방법 과 폐기물 수거 일에 맞춰 분리하여 투입하는 방식도 적용 가능하다. (3) 진공이송설비의 구성 진공이송설비에서 폐기물 흐름은 그림 10 과 같이 각 폐기 물 투입구에서 수집센터까지 이송관으로 연결하고, 이송관 내에 공기흐름을 일으켜 그 흐름에 따라 폐기물을 이송한 후, 공기와 폐기물을 분리한다. 이송에 사용된 공기는 집진기 · 송풍기 · 소음기 · 탈취장치를 거쳐 외부로 배출되고 폐기물 은 압축장치에 의해 압축되어 컨테이너에 쌓인다. 컨테이너 는 폐기물이 꽉 차면 이송장치로부터 분리되어 운반차량으로 폐기물소각장이나 매립지로 운반되어 처리한다. ① 투입구 ![image](/image/placeholder) 투입구 먼지슈트 흡기실 지상형폐기물투입구 레벨계 GL 배출밸브 흡입밸브 저류조 저류조 배출밸브 폐기물수송관 (1) 집진기 (2) 풍량조절밸브 수집센타 분리기 대기중 방출 소각장 탈취기 컨테이너 배출 기 ① 000 2. 폐기물 압축기 플로워 탈착트럭 컨테이너 이송설비 그림 10 고정식 진공이송방식 개념도 ![image](/image/placeholder) 건물 투입구 지름 200 투입구 (폐기물저류탱크) 진공식 수집차 흡입장치 먼지슈트 투입구 배출구 연결장치 2 차공기 폐기물 수송관 지름 250 그림 11 이동식 진공이송방식 개념도 투입구는 용적제한형과 개방형이 있다. 용적제한형 투입구 는 투입구에 장착된 일정한 크기 용기에 폐기물을 넣어 문을 닫음으로써 슈트 안으로 떨어뜨리는 것이다. 긴 물건이나 대 형 폐기물을 투입하여 슈트 및 관로가 막히는 것을 방지하는 데 효과 가 있다. 개방형 투입구는 투입구 문을 열고 폐기물을 슈트 안으로 직접 떨어뜨리는 것으로 구조는 간단하지만 대형 폐기물 투 입으로 관로가 막히는 원인이 될 가능성이 크므로 특정 작업 원이 폐기물투입을 하는 경우에 주로 사용된다. ② 저류탱크 저류탱크는 저장통형과 대용량 저장탱크가 있다. 저장통형 은 슈트 하부 또는 투입구 하부에 설치되며, 저류탱크 하부에 배출밸브가 설치된다. 저장용량은 0.5~0.7 m3 정도이며, 폐기 물 배출량이 적은 경우에 적용된다. 대용량 저류탱크는 회전 드럼형과 스크류형이 주로 사용되며 투입된 폐기물을 압축 · 저장함과 동시에 진공이송설비의 이송관으로 폐기물을 배출 하는 기능을 갖추고 있다. 저장용량은 1~24 m2 까지 다양하다. 한 곳에서 대량의 폐기물이 발생하는 경우에 주로 설치된다. 개방식 투입구를 설치하는 경우에는 긴 물건이나 대형 폐 기물을 파쇄하는 파쇄설비를 설치하는 것이 바람직하다. 특 히, 소구경 진공이송에서는 소형파쇄기(7.5~15 kW)를 설치 | {}
477d7d87-1c74-403d-9c5a-64c6877d3343 | 5권.pdf | 2.23-12 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 공기흡입 투입구 1,000 배출관 저류조 공기취입관 폐기물수송관 그림 12 저장통형 저류탱크 ![image](/image/placeholder) 투입구 회전드럼 1 500 그림 13 대용량 저류탱크 할 필요가 있다. 저류탱크에 저장하기 전에 설치하는 방식과 저류탱크의 배출부와 수송관 사이에 설치하는 방식이 있다. ③ 배출밸브 배출밸브는 저류탱크와 이송관 사이에 설치되어 공기압 또는 모터로 개폐되는 밸브로 수집센터의 개폐신호에 의해 저류탱크에 임시 저장된 폐기물을 수송관으로 배출한다. 배출밸브는 폐기물 배출과 공기차단 기능을 갖춘 밸브로 회전컷밸브와 슬라이드 게이트밸브 2 종류가 있다. 회전컷밸 브는 저류탱크에 직각으로 설치하여 그 중심원판을 회전시키 는 방식이다. 슬라이드 게이트밸브는 저장탱크와 직각 축 상 을 직선운동하는 방식이다. ④ 수송관 수송관은 공동구 또는 지하매설로 배관한다. 수송관의 재 질은 DN 400~600 의 대구경은 주철관이나 강관으로 하고, DN 100~250 의 소구경은 주로 강관을 사용한다. 최대 관로길이는 송풍기부압 한계와 배관압력손실, 경제성 을 검토하여 결정한다. 일반적으로는 대구경식은 1.5~2.0 km, 소구경식은 400~600 m 이다. 수송관 두께는 6 mm 이상을 원칙으로 하며, 20~30 년 사용 기간과 폐기물의 종류 · 질 · 양 · 수송속도 등에 따라 마모량 을 추정하여 내마모성 재질과 두께를 결정하며 곡관을 적게 설계한다. 수송관은 지상과 지하에 설치 가능하지만 지상배관 으로 설치할 경우 소음방지를 위해 배관에 차음피복이 필요하 다. 배관의 부식을 방지하기 위해 배관 피복을 방식재로 도포 하거나 필요에 따라 전기방식방법으로 처리하기도 한다. ⑤ 분리기 분리기는 수송관을 통해 수집된 폐기물과 수송에 사용된 공기를 분리 · 회수하는 기능을 가지고 있다. 분리기 방식에 는 사이클론형과 드럼형이 있으며, 사이클론형은 흡입한 폐 기물과 공기를 원심력과 중력에 의해 분리하는 방식이며, 드 럼형은 사이클론형을 횡으로 제작하여 저류부와 일체화시켜 컴팩트하게 만든 것이다. 필요에 따라 열감지기, 방수기, 레벨 계, 내부감시용 CCTV 등을 부착한다. ⑥ 저류배출설비 저류배출설비는 분리기에서 분리한 폐기물을 2 차 이송설 비나 소각 등 다음 공정으로 공급하는 장치로, 폐기물의 부착 이나 가교현상(bridging)방지와 접속시설과 의 적합성을 고려 한다. 저류배출설비방식은 폐기물의 수집을 일시 정지하여 분리 기 내부를 대기압으로 하여 배출하는 회분식 처리방식과 폐 기물을 수집하면서 분리기 내부를 음압으로 유지하여 분리된 폐기물을 대기압하의 외부로 공급하는 연속방식이 있다. 이 장치의 저류배출기는 회전드럼식, 배출밸브식(1 종, 2 종), 압축 기식, 컨테이너식 분리기 등이 있다. 회전드럼식은 컨테이너를 교체할 때 수집운전을 정지할 필 요가 없고 연속적인 수집작업을 할 수 있지만 기기의 설치 스 페이스가 커서 유지비 · 투자비가 커진다. 배출밸브식은 분리 기의 바닥에 2 중 배출밸브를 설치하여 교대로 작동시킴으로 써 공기 밸런스를 유지하면서 쓰레기를 배출한다. 세워 있는 관 부분에 저장하기 때문에 기기의 높이가 높아져서 주로 폐 기물 소각장과 직접 연결된 시스템에 사용되는 사례가 많다. ⑦ 송풍설비 송풍설비는 폐기물을 수집하기 위한 공기흐름을 운송관 내부에 발생시키기 위한 것으로 원심터보송풍기와 용적형루 츠 송풍기(roots blower)로 분류할 수 있다. 루츠송풍기는 압 력의 변동에 따른 풍량 변동이 적어 공기이송의 운전특성과 일치하지만, 대형인 경우 소음이 크고 효율이 낮은 단점이 있 다. 한편, 터보송풍기는 날개의 양력 또는 원심력을 이용하여 기체에 속도와 압력을 주어 송풍하는 방식으로 풍량이 큰 형 태의 것은 풍량조절기로 풍량을 조절하며 사용하는 예가 많 다. 그러므로 대구경은 터보송풍기, 소구경은 루츠 송풍기를 사용하는 것이 일반적이다. 시스템의 안정성 · 유지보수성을 확보하기 위해 필요대수보다 예비 송풍기 1 대 이상을 설치하 는 것이 일반적이다. ⑧ 집진설비 집진설비는 분리기에서 분리된 공기의 먼지를 제거하여 대기 중에 배출하는 장치로 송풍설비와 탈취설비에 영향을 적게 주는 방식을 채택한다. 집진방식으로 건식방식과 습식 방식으로 크게 나눌 수 있다. ⑨ 탈취설비 폐기물이송용 공기는 폐기물과 접촉하고 있으므로 분리기 및 집진기를 통과 한 후에도 악취성분을 포함하고 있지만 저 농도이므로 그대로 대기중에 방출하여도 악취방지법의 규제 를 받지 않는 것이 대부분이다. 그러나 악취는 감각적인 면에 서 평가되므로 활성탄을 이용한 탈취설비를 적용하는 경우가 | {}
5f62d566-7819-4d74-a37a-4f02a69e12ba | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-13 많다. 탈취설비는 송풍기의 흡입측에 설치하는 방식과 토출측에 설치하는 방식으로 분류된다. 전자는 후자에 비하여 탈취성 능이 좋고 공기냉각장치가 불필요하지만 흡착제 필요량이 많 고 내부압력에 견디는 구조로 제작하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 탈취장치 흡입 사이렌서 블로워 집진장치. 주개류 EV 로부터 날인) 일 제어반 B1F 냉장고 분리기 B1F 반전투입기 저출용쓰레기 B1F ¥150 쓰레기수송관 배출기 포장물파쇄 기 고출용지류조 저출용저류 지 대형폐기물 0 B1F 8m2 8m2 , 500 흡기관 소각로에 흡기변 배기변 그림 14 수집장치의 공정 구성도 2) 음식물류폐기물 수류이송장치 음식물류폐기물은 슬러리와 고형물로 인해 분쇄와 수류이 송을 조합하여 이용한다. 고형 폐기물을 분쇄기로 수중 분쇄 한 후 탈수된 고형물을 별도 처리하는 방식이다. 이 시스템은 그림 15 와 같이 분리 후 액체는 하수관으로 배출하는 개방회 로방식과 분리한 액체를 다시 분쇄기로 보내는 밀폐회로방식 으로 분류된다. ![image](/image/placeholder) 급수 분쇄기 급수 탈수기 a. 개방회로식 배수처리장치 분쇄기 슬러리회수 탈수기 분쇄기 b. 밀폐회로식 배수처리장치 그림 15 음식물류 수류이송장치 음식폐기물 슬러리 수송은 이물질 혼입 제한과 세정 등 문 제는 있지만 건물 내부에서 위생적으로 이송하고 에너지를 절약한다는 점에서 주목을 받고 있다. 처리 후 음식폐기물의 함수율은 70~80%, 용적은 1/4~1/5 정도로 감량된다. (1) 분쇄기 음식물용 분쇄기는 분쇄능력이 적기 때문에 분쇄를 하기 전에 스픈 · 포크 · 큰 뼈 등을 제거하거나 잘못 투입된 것을 제거하기 위한 이물 제거장치가 부가되어 있다. (2) 반송 펌프 슬러리를 보내는 배관압력손실이나 수직수두에 따라 펌프 용량이 결정된다. 기종에 따라 슬러리 농도를 설정하여 배관 지름을 결정한다. (3) 배관 마모나 부식을 방지를 위해 배관 내면을 라이닝한 강관이 나 스테인리스 강관을 사용하고, 배관중간(10~20 m)마다 청 소구를 설치한다. 중력으로 액체를 흘려보내기 때문에 흐르 는 방향으로 1/100 정도 경사를 주고, 사이펀 현상방지를 위 해 사이편 브레이커를 장착한다. 음식폐기물 처리 후, 배관 내부나 장치에 슬러리가 남아있으면 부패 및 장치부식의 원 인이 되므로 사용 후에는 물로 배관계통을 세정해야 한다. 4.4 폐기물 중간처리설비 1) 처리방법 폐기물중간처리 방법은 그림 16 과 같다. ![image](/image/placeholder) 폐기물의 종류 중간처리방법 처리설비 OA 종이 압축 (압축장치) 재생지 마분지 절단 (파쇄기) 신문 잡지 포장 (포장기) 주개류 파쇄 (파쇄기) 공병 냉장 (냉장고) (주개류 파쇄 빈항아리 파쇄 탈수 탈수기) 발포스티로폴 (용융고형화장치) 용융 고화 휴지 소각 (소각로) 주사침등 멸균 (멸균장치) 그림 16 폐기물 중간처리방법 (1) 음식폐기물 처리방법 음식폐기물 중간처리는 부패로 인해 악취가 발생하는 것 을 방지하기 위해 냉장보관하거나 반출 시 음식폐기물에 포 함되어 있는 수분을 탈수하여 처리한다. (2) 재활용 · 재자원화 골판지나 신문지 등 파지는 종류별로 묶고, 캔류(알루미늄, 철)는 압축하고 발포스티로폼은 용해한다. 또 가연성 폐기물 은 고압축하여 고형연료로 저장하여 전용소각로에서 열에너 지로 회수하기도 한다. 최근 건물 내 폐기물의 재활용 · 자원화가 의무화되어 병 전 용파쇄기, 캔 전용압축기, 발포스티로폼용 용해고화장치, 음식 폐기물 처리기 등 자원화 설비의 설치건수가 증가하고 있다. 건물 내 중간처리를 할 경우에는 기기조작 및 유지관리에 | {}
b3e460c4-38a4-4cf0-bba3-2d861729b094 | 5권.pdf | 2.23-14 제 2 편 급배수위생 특수설비 있어 위생적이고 안전한 작업 외에 발효, 건조, 열회수 등 처 리함에 있어 화재 · 폭발의 경우에 대해서 충분히 검토할 필 요가 있다. 2) 처리방법 (1) 폐기물 압축기(콤팩터) 폐기물 압축기는 압축을 통해 폐기물의 단위 용적당 질량 을 높여 폐기물 부피를 줄이는 것을 목적으로 한다. 폐기물의 압축특성은 폐기물을 구성하는 내용물이나 (폐 기물의 질)이나 성상에 따라 다르다. 각 폐기물의 최종 용적 감소율(1-압축후용적/압축전용적)은 혼합물 77~86%, 음식 폐기물 67~80%, 잡동사니류 80~92%, 플라스틱류 94~97% 이다. 스크류식 프레스식 압축기부착식 ![image](/image/placeholder) 콘테이너 콜렉터 곤대이너 스큐뮤직 업데터 투일부 몬테이너 압축설린터 무입관 그림 17 Compactor 의 구조 폐기물 압축기는 압축방법에 따라 스크류식, 프레스식, 압 축기부착 컨테이너식으로 분류할 수 있다. 이 압축기는 잡동 사니폐기물 · 폐지 · 음식폐기물에 활용할 수 있는데 기기 청 소나 위생적인 작업환경의 확보를 고려하면 폐종이를 비롯해 잡동사니류에 적합하다. (2) 저장배출기 이 장치는 폐기물을 압축 · 저장하는 기능이 있어 저장된 폐기물을 반출차량에 자동으로 옮겨 실을 수 있는 방식이다. 소형으로 설치면적이 적고, 위생적으로 폐기물처리나 취급 · 저장이 가능하다. 저장배출기는 스크류식과 드럼식으로 분류 되며, 폐기물을 외부로 반출할 경우 자치단체나 폐기물 처리 업자가 기계식 수집차를 많이 사용하고 있는 관계로 기존 · 신설 건물에서 다수 설치되어 있다. 스크류식은 구조의 특성을 살려 설치면적이 협소하고 천 정 높이가 높은 곳에 적합하며, 드럼식은 드럼의 길이로 폐기 물 저장용적이 결정되므로 페기물 처리설비실의 천정고에 제 약을 받는 경우 효과 적이다. (3) 세단기 이 장치는 기밀보호라는 특수한 목적을 위해 중요서류를 파쇄할 때 사용된다. 자원재생을 위해 폭 15 mm 이상의 조각 으로 파쇄하거나, 폭 6 mm 이상의 긴 모양으로 파쇄한다. 세 단기 배출구에 수집주머니를 장착하여 재활용 용도로 매각할 수도 있다. (4) 포장기(곤포기) 이 장치는 종이제품 · 골판지 · 상자 · 섬유제품 등 부피가 큰 폐기물을 압축 · 포장하는 장치로 자원을 회수하여 재이용 하는데 효과 적이며 사무실 · 백화점 등에서 주로 사용된다. (5) 파쇄기 건물 내에서 사용되는 파쇄기는 폐가전처리시설 · 자원화 시설 · 중계기지 등에 설치된 대형 · 대용량과 는 달리 캔 · 병 · 플라스틱 등을 파쇄 처리하는 소형 · 소용량이 일반적이 다. 파쇄처리에 의한 용적 감소율은 파쇄기의 종류에 따라 다 르지만 표 9 에 병, 캔, 플라스틱류를 파쇄한 경우의 예를 나 타낸다. 그중 병의 감용화가 가장 효과 적이다. 파쇄기의 구조는 1 축 회전칼 방식, 2 축 회전칼 방식, 2 축 스크류식으로 분류되며, 처리 목적이나 폐기물 크기에 따라 구분하여 사용한다. 1 축 회전칼 방식의 소형파쇄기는 고정칼 과 회전칼로 구성되어 회전칼을 저속으로 회전시켜 고정칼 사이의 폐기물을 자른다. 전화번호부나 철봉 등 파쇄가 곤란 한 폐기물은 스라이드칼과 완충기로 그대로 통과 하는 기능이 있어서 폐기물이 걸리면 자동으로 역회전을 하여 걸림 현상 을 해결할 수 있다. 표 9 파쇄처리에의 한 용적감소율 ¦ 페기물의 종류 ¦ 처리 전 밀도 (t/m2) ¦ 파쇄용적감소율 (%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공 병 ¦ 0.3 ¦ 75 ¦ ¦ 공 캔 ¦ 0.08 ¦ 50 ¦ ¦ 플라스틱 용기 ¦ 0.04 ¦ 35 ¦ ¦ 혼합물 ¦ 0.24 ¦ ¦ ¦ 잡지류(지류) ¦ 0.07 ¦ ¦ - V 주) 용적감소율= V V : 파쇄전의 투입용적 V : 파쇄후의 배출용적 (6) 분쇄기 폐기물 파쇄와 분쇄의 구별이 명확하지 않지만 일반적으 로 산업용은 수 mm 를 경계로 그 이상을 파쇄, 이하를 분쇄라 고 하고 있다. (7) 탈수기 탈수기는 탈수방법에 따라 스크류식, 프레스식, 원심분리 식, 2 축 스크류식으로 분류된다. 전자의 2 개 방식은 종이 또 는 분쇄기 전 파쇄기로 전처리한 것을 탈수처리하는 것이며, 2 축 스크류식은 분쇄기와 탈수처리를 동시에 하는 방식이다. 스크류 · 프레스식은 펀칭메탈플레이트와 스크류의 상대 회 전운동에 의해 고형분과 수분을 분리하는 방식이다. 원심분 리식은 고속회전하는 분리바구니 안으로 반입된 스크류를 원 심력으로 수분이 분리바구니의 틈을 통과 하여 고형분과 분리 하는 방식이다. 2 축 스크류식은 2 개의 스크류를 병렬로 장착 하여 회전과 동시에 탈수하는 방식이다. 빈 병이나 생선뼈 등 을 파쇄할 수 있다. (8) 고형연료화장치 (RDF) 폐기물 중에서 선별한 가연분을 분쇄, 입도선별, 성형고체화 등의 가공에 의해 제조한 고체연료를 총칭하여 RDF (refuse derived fuel)라 부른다. ASTM(미국재료시험검사협회)에서 는 비중 · 치수 · 형상 등에 의해 표 10 과 같이 7 종류로 크게 나누고 있는데, 일반적으로 RDF-5 를 RDF 로 보고 있다. RDF 는 고형상태이기 때문에 취급이 용이하고, 일반 운반 용 트럭으로 운송이 가능하다. 또한 건조를 하여 악취가 발생 | {}
1d72378f-ee5b-4d4b-8a63-2bb38ee64cac | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-15 ![image](/image/placeholder) 배출구분 사업내회수, 분리, 관리상황 운반, 처분선 플로워내 카트설치장 1 층 폐기물 처리실 잡쓰레기 사업소내 쓰레기장치 전용카트로 보관 주개류 사업소내 쓰레기장치 전용카트로 보관 매일 혹은 컴팩터 자가반출 시소각시설 주기적으로 잔반, 조리 전용용기로 수집 회수 쓰레기 탈착용컴팩터 미 재활용 서류 재활용 사업소내 재활용 박스 전용카트로 보관 컨테이너 OA 용지 사업소내 재활용박스 신문지 신문 일괄 회수 회수 제조 (2 인에 1 개) 전용카트로 보관 잡지 수집후, 운반 업자 회사 잡지 실내 폐기물 마분지 등 전용용기 집합소 결속기 에서 분별 보관 자판기, 공캔. 공병 컨테이너 회수업자 최종처리 형광등 전용용기 회수업자 업자 대형쓰레기(목제편, 실내 대형쓰레기 최종처리 산폐업자 유리, 포장용목재) 설치장소에서 보관 업자 그림 18 사무소 건물의 폐자원화 흐름 하지 않고 장기 저장이 가능하지만 임시 야적장이 필요하다. 발열량은 16500~21 000 kJ/kg 정도이며, 형상이 균일하기 때문에 안정된 연소를 확보할 수 있어 폐기물 발전에 적합하 다. 제작 단계에서 유해물질 제거가 가능하다는 점에서 배기 가스 처리대책을 강구하기 쉽다. RDF 소각에서 발생하는 환경오염을 방지하기 위해서 배기 가스 처리설비를 갖춘 소각시설이 필요하며 기존 보일러나 폐기물 소각로로 전용 연소 또는 혼합 연소하는 것도 고려할 수 있지만, 연소상황이 중유나 일반폐기물과 다르기 때문에 연소기의 개조나 배기가스 처리설비의 증설에 신중히 검토 한다. 발열량에 대해서는 앞에 기술한 것처럼 높지만 RDF 화를 위한 에너지가 필요하므로 종합적으로 판단해야한다. RDF 화 에서 발생하는 찌꺼기 처리계획도 사전에 확립하여 놓을 필 요가 있다. RDF 발전 방식을 시작함과 동시에 RDF 저장 사일 로 내에서 연기발생 사고가 빈번하며, 사일로 폭발사고도 발 생한다. RDF 저장시설의 저장 · 관리는 자연발효에 의한 증 발 · 발효 등에 대한 충분한 안전관리가 필요하다. (9) 플라스틱 감용 · 고화장치 폐기물에 혼재하는 플라스틱은 재질이 전혀 다른 수지제 품이 존재한다. 재활용을 하려면 수지를 분리하고 동일수지 에 의한 융해재생을 하여야한다. 그러나 다른 수지와 이물질 이 혼합되는 것을 피할 수 없는 실정이다. 이 때문에 도시폐 기물이나 산업폐기물 중 발포스티로폼 등 특정 수지제품으로 재생을 한정하고 융해고화 혹은 선별하여 수집업자가 수거하 고 있다. 표 10 RDF 제품분류(ASTM) ¦ 분류 ¦ 내 용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ RDF-1 ¦ 거친 폐기물을 제거한 통상적 폐기물 ¦ - ¦ ¦ RDF-2 ¦ 거친 파쇄를 한 폐기물로 중금속을 분 리 제거하는 경우와 제거하지 않는 경 우가 있음 ¦ (fluff_RDF) (f-RDF) ¦ ¦ RDF-3 ¦ 도시 폐기물을 파쇄하고, 금속 · 유리 및 무기물을 제거하여, 그 입자는 50 mm 의 스크린 통과 가 95% 이상인 것 ¦ (fluff_RDF) (f-RDF) ¦ ¦ RDF-4 ¦ 2 mm 의 스크린 통과 가 95%인 것 ¦ 분체-RDF dust-RDF ¦ ¦ RDF-5 ¦ 팔레트, 큐브, 블리켓 형상으로 압축 성 형한 것 ¦ 고형-RDF (d-RDF) ¦ ¦ RDF-6 ¦ 액체연료로 가공된 것 ¦ ¦ ¦ RDF-7 ¦ 기체연료로 가공된 것 ¦ ¦ 발포스티로폼은 생선상자 · 식품쟁반 · 가전제품 등 완충재 로 사용되어 분리하기 쉽고 선별하기도 쉽다. 발포스티로폼의 재생은 전기가열, 등유 · LPG 에 의한 열풍으로 가열하여 융 해 · 고화하는 방식이 일반적이며, 블록모양으로 만들어 매각 한다. 이 방식은 원료에 불순물의 부착이 적어 세정이나 파쇄 공정이 불필요하여 직접 융해처리기에 투입할 수 있다. (10) 음식물류폐기물 처리기 | {}
fe43a518-2a8e-4e9f-831a-145585455b2f | 5권.pdf | 2.23-16 제 2 편 급배수위생 특수설비 사업계일반폐기물 중 음식페기물의 질과 양적 비율이 폐 지에 이어 가장 많이 발생하므로 재활용에 대한 많은 노력이 필요하다. 가정에서 발생하는 폐기물 중 음식폐기물의 질량 구조비가 가장 많이 차지하므로 음식폐기물의 감량화가 폐기 물 배출제어에 가장 효과 적이다. 또한 유기물의 부패에 의한 악취가 가장 큰 과제가 되고 있다. 음식폐기물 처리기는 용도나 처리량에 따라 가정용과 업 무용으로 분류할 수 있다. 가정용 음식물 처리기는 각 가정의 주방에 설치하는 방식으로 처리량이 1 kg/day 정도의 것이 일반적이다. 업무용 음식물 처리기는 호텔, 병원, 사원식당, 급식센터, 공동주택에 설치하는 것으로 처리능력이 50~500 kg/day 로 다용한 기종이 사용되고 있다. 또한 음식 폐기물 배 출량이 많은 경우 건조처리로 사료나 비료로 활용할 목적으 로 0.5~5 t/day 의 대형장치를 도입하는 케이스가 증가하고 있다. 음식폐기물 처리기는 처리방식에 따라 분쇄발효형, 건조감 용형으로 나뉜다. 분쇄발효형 음식물처리기는 음식폐기물을 기계적으로 섞으면서 미생물에 의한 호기성 발효(효소를 제 공하여 호기성의 미생물에 의해 음식쓰레기를 물과 이산화탄 소로 분해한다)에 의해 무게와 부피를 줄이는 방식이다. 처리 기 저장조에는 음식쓰레기의 적정한 발효 조건을 얻을 수 있 도록 톱밥과 같은 나무조각, 미생물 등을 넣는 경우가 많다. 감용율(남은중량/투입음식폐기물질량)은 1/5~1/10 로 투입하 는 음식물 쓰레기의 종류와 기종에 따라 다르다. 생성물(물탱 크에 남아있는 것)은 1 차 발효물, 퇴비, 감용물 등으로 재활 용 또는 폐기처분한다. 건조감용형 음식폐기물처리기는 저장조 내 음식쓰레기를 기계적으로 섞으며 전기, 가스, 등유를 열원으로 가열하여 음 식쓰레기의 수분을 증발시켜 감량 · 감용하는 방식이다. 감용 률은 1/10~1/20 으로 투입하는 음식쓰레기 종류와 기종에 따 라 다르다. 생성물은 발효가 진행되지 않는 건조물로 재활용 (사료, 발효비료) 또는 폐기처분한다. 3) 소각처리설비 소각처리설비는 편의 상 시간당 소각능력이 100 kg 미만으 로 1 일 8 시간미만을 가동하는 것을 소형소각로라 칭한다. 가 동시간 기준에서 착화시간과 소각한 뒤 소각재를 빼내는 시 간 등을 빼면 실가동시간은 6~7 시간 정도이다. 중형소각로 는 1 시간당 소각능력 100 kg 이상으로 1 일 소각능력 50 ton 이하의 규모이며, 대형은 1 일 50 t 이상 소각능력을 가진 소 각로를 가리킨다. 유해가스 제거 대기오염방지시설을 갖추어 야 하는 중형 이상 소각로와 는 달리 소형소각로는 간이 오염 방지시설을 부착하고 있다. 국내에 널리 보급되어 있는 소형 소각로는 소각능력이 1 일 400~800 kg 인 회분식고정상로이 며, 규모는 피소각물 적치대의 크기가 3 x 3 m 정도이다. 연 소방식으로 화격자식 . 화상식 · 유동상식 · 부유식 · 분무식 등이 있다. 설치장소는 백화점 · 슈퍼마켓 · 중소규모사업장 등에서 나오는 포장관련 폐기물과 공장에서 배출되는 특수 상업폐기물, 병원 · 보건소 등에서 나오는 의료폐기물 등의 소각이 필요한 곳이며, 소각능력은 각 사업장과 공장에서 나 오는 1 일 소각량을 충분히 처리할 수 있는 정도이다. 소형로는 설치 · 이동 · 철거가 쉽고 설치비용과 유지관리 비가 싼 반면, 연소열의 온도가 낮아 불완전연소로 인하여 매 연과 다이옥신이 많이 배출될 위험성이 높다. 또 소각재가 화 격자 위에 축적되면 연소 공기의 공급이 어려워져 연소조건 이 변하기 쉽다. 아울러 설치허가 대상이 아니므로 신고되거 나 파악되지 않은 시설이 많아 규정에 맞게 운전하지 않으면 상습적인 대기오염원이 될 수 있다. 이로 인한 대기오염을 줄이기 위하여 대기환경보전법상의 대기배출시설 규모 미만의 시설은 설치를 금지했는데, 여기 에는 1 시간당 소각능력 25 kg 미만의 지정폐기물 · 적출물 · 폐수소각시설, 100 kg 미만의 일반폐기물 · 폐가스소각시설이 해당된다. 이미 설치되어 운영중인 시설은 설치신고일로부터 5 년간 사용이 허용된다. 1998 년 말 기준으로 국내에 설치된 14791 개의 소각로 중 95%인 14059 개가 1 시간당 소각능력 100 kg 미만이고, 소각량도 전체의 15.3%에 지나지 않는다. (1) 소각처리 목적 폐기물을 소각하는 목적은 폐기물의 양을 줄임과 동시에 부패를 방지하여 안정화 · 무해화시키는 것에 있다. 또한 감 염성 의료계 폐기물에 대해서는 최종 처분하기 전에 소각하 여 감염성을 없애는데 목적이 있다. 도시 폐기물을 소각한 경 우, 폐기물의 질량이 약 1/6, 체적이 약 1/15 가 되며 나머지 성분도 안전한 무기질이 된다. (2) 소형 소각로 건물용 소형소각로에 적용되는 기준으로는 ①바깥 공기와 접촉하지 않고 800°C 이상으로 소각할 것. ② 소각에 필요한 통풍이 잘 될 것 ③ 연소실 내의 배기가스 온도를 측정하는 장치가 설치되어 있을 것 ④ 조연장치가 설치되어 있을 것 등이다. 건물에서 배출되는 폐기물은 도시폐기물에 비해 발열량이 높아 타기 쉬우므로 보조 연료를 필요로 하지 않지만, 수분이 많은 음식물 쓰레기가 포함되어 있는 경우에는 보조 연료가 필요하다. 건물용 소각로의 구조와 용량은 소각하는 폐기물의 양과 질에 따라 결정된다. 현재 소형 소각로는 분진이나 NOx 는 집진기와 소각방식에 따라 제어된 소각이 이루어지고 있지만 유황이나 염화비닐 함유량이 많은 폐기물은 유독가스(SOx, NOx)의 발생량이 많으므로 공해방지장치가 필요하다. 4.5 폐기물 반출 · 탑재설비 폐기물을 건물 밖으로 반출하는 빈도는 수송효율면에서 1 주일 양을 모아 반출하는 것이 일반적이다. 장기간 폐기물을 보관하면 부패성 폐기물의 악취와 쥐 또는 해충발생의 원인 이 될 우려가 있어서 바람직하지 않다. 그러므로 1 일에 1 번, 적어도 3 일에 1 번 반출회수가 바람직하다. 은행 · 증권회사의 폐기물은 폐지 중에 중요서류가 들어있 어 문제가 될 경우가 있기 때문에 종이류는 배출일별로 수 일간 보관하고 반출하는 것도 있다. 1) 폐기물 반출설비 폐기물반출은 저장된 폐기물을 차량에 싣는 작업성과 수 | {}
c4dc60c8-ebc0-4c80-9c6f-f5c2f03caa55 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-17 송효율성 및 환경을 고려하여 검토할 필요가 있다. 폐기물반 출을 위탁한 반출업자나 자치단체가 소유하는 수집 운반차량 에 맞춘 보관설비를 설치해야한다. (1) 기계식 수거차 기계식 수거차는 자치단체에서 가장 많이 보유하고 있다. 건물 내 통로의 폭 · 높이에 따라 사용 차량이 한정되어 있기 때문에 2~4 t 적재 차량이 활용되며 폴리용기에 보관된 폐 기물이나 비닐봉지로 묶인 폐기물을 반출하는데 적합하다. (2) 덤프식 수거차 이 차량은 폐기물 수거작업에 있어서 가장 범용성이 있는 것으로서 2~8 t 이 적재되며 다양하다. 시가지나 건물 내 폐 기물 수거작업에 따라 크기가 제한되지만 크레인이나 리프트 장치를 차량에 장착하면 싣는 작업이 용이해 진다. (3) 컨테이너부착 수거차 컨테이너에 이용하는 것으로서 폐기물을 저장하는 부분과 노상을 주행하는 차량과 분리가 가능하다. 짐받이가 탈착 가 능한 차량은 폐기물적재와 수송을 분리할 수 있기 때문에 폐 기물을 컨테이너에 싣는 동안 차량은 다른 컨테이너를 운반 할 수 있다. (4) 보통 트럭 상기와 같은 특수 차량을 보유하고 있지 않은 경우는 보통 트럭을 이용 폐기물 배출용으로 사용할 수 있다. 2) 중계시설(적환시설) 통상적으로 각 지역을 순회하며 수집하는 차량은 2~5t 차 량이며 지역의 도로사정에 따라 크기가 달라진다. 최근 매립 지 및 중간처리장까지 거리가 멀어짐에 따라 2~5 t 차량으로 운반될 경우 경제성이 낮고 교통문제를 야기할 수 있으므로 흔히 적환장이라고 불리는 중계기지를 설치고 대형차량 11~ 15 t 차량으로 폐기물을 분류 후 상차하여 수송한다. 적환장은 폐기물이 반입되어 일시보관한 후 재상차할 때 압축하는 압축기가 설치되어 있어 폐기물의 부피를 감소시켜 수집운반 효율을 높이는 역할을 한다. 폐기물 중계시설의 도입효과 는 다음과 같다. (1) 경제효과 - 수집과 운반의 분리에 의한 대량수송으로 효율성 향상 - 적정한 위치선정에 의한 효과 적인 수집체계 유지 가능 - 효과 적인 인원배치 계획이 가능 - 수집차량의 억제가 가능 (2) 환경효과 - 처리시설, 처분장, 주변의 교통공해 저감 (3) 기타효과 - 처리시설, 처리장 반입 과밀시간대 완화 - 도시미관의 확보와 시민 서비스의 향상 4.6 건물 용도별 폐기물처리설비 1) 사무소 대규모 사무소에서 배출되는 폐기물은 표 11 에서와 같이 49.07%가 종이(가연 쓰레기, 재생지, 박스)이고, 9.7%가 음식 페기물이다. OA 종이나 신문지 등은 분리 수집하고, 폐 종이 는 압축 처리한다. 음식폐기물은 분쇄 · 탈수하여 감량화한다. 폐기물 배출량을 제어 · 재활용 · 자원화 · 보관공간의 절약 및 운반 효율화할 필요가 있다. 사무소 건물의 폐자원화 흐름 을 그림 16 에 나타냈다. 폐지를 대상으로 규모에 맞는 능력의 압축기를 도입하고 골판지의 보관 · 반출을 위해서 곤포기 설치를 검토한다. 세단기는 기밀서류처리에 이용되는 일이 많아 사무소의 반 이상이 보유하고 있다. 특히, 은행 등 보안문건이 많은 사 무소 건물에서는 세단 처리된 양이 많기 때문에 대형 세단기 와 압축기를 조합하여 자동화하는 경우가 많다. 표 11 건물 용도별 폐기물 종류의 비율 ¦ 용도 종류 ¦ 상 점 ¦ 음식점 ¦ 사무소 등 ¦ 공장 등 ¦ 운송시설 ¦ 기타 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가연성폐기물 ¦ 18.79 ¦ 12.46 ¦ 13.24 ¦ 24.78 ¦ 10.49 ¦ 11.75 ¦ ¦ 음식물류폐기물 ¦ 24.89 ¦ 55.35 ¦ 9.70 ¦ 11.42 ¦ 2.47 ¦ 13.91 ¦ ¦ 불연성폐기물 ¦ 4.27 ¦ 4.16 ¦ 10.35 ¦ 11.40 ¦ 1.47 ¦ 1.31 ¦ ¦ 폐플라스틱류 ¦ 6.27 ¦ 3.09 ¦ 8.59 ¦ 13.33 ¦ 18.71 ¦ 3.86 ¦ ¦ 대형폐기물 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ 0.00 ¦ ¦ 소 계 ¦ 54.22 ¦ 75.06 ¦ 41.88 ¦ 60.93 ¦ 33.14 ¦ 30.83 ¦ ¦ 재생지 ¦ 24.53 ¦ 8.85 ¦ 36.78 ¦ 24.39 ¦ 57.24 ¦ 38.92 ¦ ¦ 박스 ¦ 9.23 ¦ 3.17 ¦ 9.05 ¦ 6.72 ¦ 1.43 ¦ 6.87 ¦ ¦ 병류 ¦ 2.20 ¦ 4.33 ¦ 1.27 ¦ 1.23 ¦ 0.43 ¦ 5.20 ¦ ¦ 캔류 ¦ 2.24 ¦ 2.55 ¦ 2.34 ¦ 1.58 ¦ 3.28 ¦ 4.06 ¦ ¦ 용기플라스틱 ¦ 7.58 ¦ 6.04 ¦ 8.68 ¦ 5.15 ¦ 4.48 ¦ 14.12 ¦ ¦ 소 계 ¦ 45.78 ¦ 14.94 ¦ 58.12 ¦ 39.07 ¦ 66.86 ¦ 69.17 ¦ ¦ 합계 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ 100.0 ¦ 100.00 ¦ 100.00 ¦ | {}
b4ccb836-e3fd-4d9a-a83d-50320858684b | 5권.pdf | 2.23-18 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 12 폐기물 발생량의 산출결과 (설계사례) ¦ 폐기물의 종류 ¦ 사 무 소 ¦ 사 무 소 ¦ 사 무 소 ¦ 사 무 소 ¦ 음 식 점 ¦ 음 식 점 ¦ 음 식 점 ¦ 음 식 점 ¦ 발생량 합 계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폐기물의 종류 ¦ 비율 (%) ¦ 용적 질량치 ¦ 발생량 ¦ 발생량 ¦ 비율 (%) ¦ 용적 질량치 ¦ 발생량 ¦ 발생량 ¦ 발생량 합 계 ¦ ¦ 폐기물의 종류 ¦ 비율 (%) ¦ 용적 질량치 ¦ [kg/일] ¦ [m2/일] ¦ 비율 (%) ¦ 용적 질량치 ¦ [kg/일] ¦ [m2/일] ¦ [m2/일] ¦ ¦ 가연폐기물 ¦ 13.24 ¦ 0.15 ¦ 632 ¦ 4.2 ¦ 12.46 ¦ 0.15 ¦ 116 ¦ 0.8 ¦ 5.0 ¦ ¦ 음식물쓰레기 ¦ 9.70 ¦ 0.85 ¦ 463 ¦ 0.5 ¦ 55.35 ¦ 0.85 ¦ 516 ¦ 0.6 ¦ 1.2 ¦ ¦ 불연쓰레기 ¦ 10.35 ¦ 0.14 ¦ 494 ¦ 3.5 ¦ 4.16 ¦ 0.14 ¦ 39 ¦ 0.3 ¦ 3.8 ¦ ¦ 폐플라스틱 ¦ 8.59 ¦ 0.03 ¦ 410 ¦ 13.7 ¦ 3.09 ¦ 0.03 ¦ 29 ¦ 1.0 ¦ 14.6 ¦ ¦ 대형폐기물 ¦ 0.00 ¦ 0.15 ¦ 0 ¦ 0.0 ¦ 0.00 ¦ 0.15 ¦ 0 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 재생종이 ¦ 36.78 ¦ 0.15 ¦ 1 756 ¦ 11.7 ¦ 8.85 ¦ 0.15 ¦ 83 ¦ 0.6 ¦ 12.3 ¦ ¦ 박스 ¦ 9.05 ¦ 0.08 ¦ 432 ¦ 5.4 ¦ 3.17 ¦ 0.08 ¦ 30 ¦ 0.4 ¦ 5.8 ¦ ¦ 병 ¦ 1.27 ¦ 0.30 ¦ 61 ¦ 0.2 ¦ 4.33 ¦ 0.30 ¦ 40 ¦ 0.1 ¦ 0.3 ¦ ¦ 깡통 · 캔류 ¦ 2.34 ¦ 0.06 ¦ 112 ¦ 1.9 ¦ 2.55 ¦ 0.06 ¦ 24 ¦ 0.4 ¦ 2.3 ¦ ¦ 용기 플라스틱 ¦ 8.68 ¦ 0.03 ¦ 415 ¦ 13.8 ¦ 6.04 ¦ 0.03 ¦ 56 ¦ 1.9 ¦ 15.7 ¦ ¦ 합 계 ¦ 100.0 ¦ ¦ 4 776 ¦ 55.0 ¦ 100.0 ¦ ¦ 933 ¦ 6.0 ¦ 60.9 ¦ 2) 병원 병원의 폐기물 배출량은 다른 용도의 건물에 비해 다량이 고 특수한 것이 많다. 그 중에서 감염성 폐기물은 특별관리 폐기물로 지정되어 '폐기물 관리법'에 따라 감염성 폐기물처 리가 법적으로 의무화되어 있다. 의료폐기물을 위탁처리하는 경우는 폐기물관리법에서 정하는 위탁기준에 따라 사전에 위 탁계약을 체결할 필요가 있다. 대부분 병원에서 소각로를 사용하는 경우가 적으며, 폐기 물 관리법에서 지정한 종류에 따라 의료폐기물이 최초 발생 한 때부터 종류별로 전용용기에 넣어 보관한다. 적색으로 표시해야 하는 의료폐기물과 황색으로 표시해야 하는 의료폐기물을 혼합 보관할 때는 혼합폐기물 기준에 따 라 적색으로 표시한다. 3) 호텔 호텔에서 발생하는 폐기물은 객실에서 나오는 폐지나 담 배꽁초와 식당 · 연회장에서 배출되는 음식물류폐기물과 잡 동사니이다. 건물 연면적과 비교하여 음식부분이 차지하는 비율이 다른 용도 건물에 비해 가장 크고, 발생 비율도 높다. 그러므로 음식물류폐기물의 감용 · 감량화가 중요하며 부패 진행을 완화하기 위해 탈기와 냉장설비가 많이 활용된다. 호텔의 폐자원재활용의 한 예로 호텔에서 발생한 900 kg /day 의 음식폐기물에서 이물질을 분리하고 유기물 고속처리 기로 처리하여 130 kg/day 퇴비를 생산하였다. 퇴비는 계약 농가에 판매하고 퇴비를 사용하여 재배한 쌀이나 야채를 다 시 구입하여 식자재로 사용하였다. 4) 공동주택 공동주택에서 발생한 폐기물은 가정용일반쓰레기이며 주 거형태에 따라 폐기물의 종류가 다르다. 공동주택의 가정용 폐기물의 구성은 음식물류폐기물이 30~40%의 질량비로 가 장 많으며 용기 · 포장재, 종이, 플라스틱류 등이 주류이다. 일정규모 이상의 공동주택은 자치단체에서 폐기물보관장 소나 재활용보관장소의 기준을 정해 면적 · 구조 · 분리수집 대상 등을 정하고 있다. 4.7 관련설비 1) 급 · 배수설비 폐기물처리실의 바닥은 폐수나 세정수가 아래층으로 침투 하지 않도록 방수구조로 하고 바닥에 원활한 배수를 위한 경 사도로 설치한다. 세정시 벽에 물이 튀는 것을 고려하여 벽면 의 어느 정도 높이까지 방수처리를 한다. 음식폐기물처리실은 바닥과 벽을 타일로 시공하면 위생적 이며 세정이 편리하다. 크로스 커넥션을 위하여 수도꼭지에 진공 브레이커를 설치한다. 바닥세정수나 폐수는 하수도나 배수처리시설로 흘려보내는 구조로 하고, 배수구는 오물에 막히지 않도록 한다. 음식폐기물을 탈수처리 한 세정수는 그 리스트랩을 설치하여 부유물이나 기름을 제거하고 폐기물 보 관장소는 수집용기를 세정하기 위한 급수전을 설치한다. 2) 환기 · 에어컨 · 조명 설비 폐기물처리실은 환기와 조명(200 Lux 이상)을 충분히 하 여 위생적인 폐기물 처리작업을 할 수 있도록 하며, 환기에 대한 법적인 제약은 없지만 악취를 기준으로 필요 환기량을 결정하며, 처리실 내부를 부압으로 유지한다. 폐기물 분리작 업을 하는 경우에는 에어컨 설치도 검토한다. 3) 기타 설비 폐기물압축기나 저장배출기의 투입구는 오염되기 쉬우므 로 약제살포장치나 탈취장치를 설치하여 정기적으로 소독 · 살충과 탈취처리를 하는 것이 바람직하다. 주방에서 발생하는 음식폐기물이나 폐유는 부패하기 쉽고 악취를 발생시키므로 냉장고나 냉장장치가 있는 저장 배출기 를 사용하여 냉장보관함으로서 부패를 늦추는 방법도 고려할 필요가 있다. 음식폐기물에 이용되는 용기류는 기름기가 부 착되어 비위생적이 되기 쉬우므로 온수나 증기로 세정하거나 세제를 사용한 자동 용기세정장치의 설치도 바람직하다. | {}
f1c63563-209c-4299-b3a7-00d5c3c15fda | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-19 4.8 설계사례 폐기물처리 설비계획은 건물 조건에 따라 여러 경우가 있 지만 여기서는 건물의 상세용도와 규모가 명확 다음 경우의 설계사례를 소개한다. 1) 건물개요 및 규모 - 용 도 : 복합건축물 - 층 수 : 지하 2 층, 지상 36 층 - 연면적 : 53500 m2 - 폐기물 발생 대상 바닥면적 · 36 ~35 층(음식점) : 2000 m2 34 ~ 2 층(사무소) : 50000 m2 · · · · 1 층 (로비) : 500 m2 1 층 (음식점) : 500 m2 지하 1 층(음식점) : 1000 m2 지하 2 층(주차장) : 3000 m2 폐기물처리실 : 지하 2 층 주차장 · · 2) 폐기물 발생량 예측 폐기물 발생량 산출은 표 11 을 기준으로 하여 폐기물의 종 류를 폐기하는 것(가연성폐기물, 음식폐기물, 불연폐기물)과 재활용자원(폐지, 병, 캔, 골판지)로 분류한다. 사무실에서 나 온 잡동사니는 폐지(상질지, 재생지, 신문지, 잡지)를 제외한 것을 가연폐기물로 하고 기타용도의 잡동사니는 병, 캔, 불연 폐기물, 가연폐기물 등으로 구성된다. 또한 폐기물 저장 일수 는 건물업태, 반출빈도, 설비능력에 따라 결정할 필요가 있다. 사무소에서 반출되는 폐기물은 다음과 같다. (1) 시설용도별 폐기물 배출기준 (표 5 참조) - 사무소 : 0.04 kg/(m2·day) - 점포(음식점) : 0.2 kg/(m2·day) (2) 각 시설의 폐기물 종류의 비율 (표 11 참조) (3) 폐기물 발생량 : 사무소 폐기물량 (가연폐기물+음식폐 기물+폐플라스틱+폐가전제품)은 표 11 에서 44.88%가 된다. 사무소의 폐기물발생량은 폐기물량 대비 2.39 배 (100% + 41.88% = 2.39)이며, 사무실 폐기물 발생량 : 50000 m2 x 0.04 kg/m2 · 日 X 2.39 = 4776 kg/day 이다 음식점에서 배출되는 폐기물 발생량도 동일하게 계산해서 그 결과 를 표 12 로 나타낸다. 3) 처리방식 선정 폐기물을 발생원과 종류별로 수집 · 운반 · 중간처리 · 반출 한다. 재생지와 가연폐기물은 차지하는 비율이 높기 때문에 자원화폐기물로 분리한 후에 압축처리하면 저장공간이 절약 되고 수송효율화를 할 수 있다. 음식물류폐기물은 폐기물처리실에 설치한 조립식냉장고 및 음식폐기물처리기로 처리(건조 · 발효분해)해서 반출한다. 병, 캔 등은 파쇄 · 압축 처리 후 저장한다. 각 층에서 반출된 폐기물은 전용 수집기를 사용하며, 폐기 물 운반은 승객 전용엘리베이터를 활용한 저장배출기 방식을 적용하다. 4) 중간처리 후 폐기물 양 (1) 처리방법과 대상 폐기물 각각의 폐기물에 대해 아래와 같은 처리 및 보관방법으로 필요한 기기를 선정한다. ① 가연 쓰레기 : 더스트스크류 보관 ② 음식물류 폐기물: 음식폐기물 냉장고 + 건조기 ③ 불연폐기물 : 0.7 m2 컨테이너 보관 ④ 폐플라스틱 : 압축곤포기(포장기) + 적치장 ⑤ 대형 폐가전제품 : 적치장 ⑥ 재생지 : 대차보관 ⑦ 골판지 : 압축곤포기 + 적치장 ⑧ 병 : 플라스틱 컨테이너 보관 ⑨ 캔 : 캔 프레스 + 플라스틱 컨테이너 보관 ⑩ 용기플라스틱 : 압축곤포기(발포용해기) + 적치장 (2) 사용기기의 용량 및 수량 검토 사용기기의 필요 용량과 수량을 아래와 같이 산출한다. ① 가연 쓰레기용 저장 배출기 투입물의 압축율 : 1.5, 저장일수 : 2 일 필요용량 : 5.0 m2/日 + 1.5 x 2 일 = 6.65 m2 ② 음식물 쓰레기용 보관용기(플라스틱 통) 용량 : 60 L, 용적율 : 0.8, 저장일수 : 0.5 일 수량 : 1.2 m2/일 + 0.06 m2/개 + 0.8 x 0.5 일 = 13 개 ③ 불연폐기물 컨테이너 용량 : 0.7 m2, 용적율 : 0.8, 저장일수 : 2 일 수량 : 3.8 m2/일 ÷ 0.7 m2/개 ÷ 0.8 x 2 일 = 14 대 ④ 폐플라스틱용 압축곤포기 압축률 : 1/6 기종을 선정 ⑤ 재생지용 손수레 용량 : 1.1 m2, 용적율 : 0.8, 저장일수 : 0.5 일 수량 : 12.3 m2/일 + 1.1 m2/개 + 0.8 x 0.5 일 = 28 대 ⑥ 골판지용 압축곤포기 용적율 : 1/6 기종을 선정 ⑦ 병용 플라스틱 컨테이너 용량 : 0.1 m2, 용적율 : 0.8, 저장일수 : 0.5 일 수량 : 0.3 m2/일 ÷ 0.1 m2/개 + 0.8 x 2 일 = 8 대 ⑧ 캔용 압축기 압축율 : 1/3 기종 선정 ⑨ 플라스틱용 컨테이너 용량 : 0.1 m2, 용적율 : 0.8, 저장일수 : 0.5 일 수량 : 2.3 m2/일 + 3 + 0.1m2/개 + 0.8 x 0.5 일 = 19 대 ⑩ 플라스틱용 압축 곤포기 압축율 : 1/3 기종을 선택 대차(밀차)는 자원쓰레기, 골판지 등을 이송하기 위해 각 층에 1 대 설치한다. (3) 면적의 검토 각종 자원화폐기물의 적치면적 검토결과 는 아래와 같다. ① 음식물류폐기물용 냉장고 | {}
78a0445a-627a-4739-9f08-7c3bcf909456 | 5권.pdf | 2.23-20 제 2 편 급배수위생 특수설비 공간율 : 1.0(보관선반을 사용), 저장일수 : 0.5 일 보관면적 : 13 개 x 0.36 m2/일 x 0.5 일 = 2.34 m2 ② 폐플라스틱 적치장소 적치높이 : 0.5 m, 저장일수 : 2 일 보관면적 : 14.6 m2/일 + 6 + 0.5 m x 2 일 = 9.73 m2 ③ 대형 폐가전제품 적치장소 보관면적 : 3 m2 이상이므로 5 m2 으로 한다. ④ 골판치 적치장소 적치높이 : 0.5 m, 저장일수: 2 일 보관면적 : 5.8 m2/일 ÷ 6 + 0.5 m x 2 일 = 3.9 m2 ⑤ 용기 플라스틱 적치장소 적치높이 : 0.5 m 저장일수 : 2 일 보관면적 : 15.7 m2/일 + 6 + 0.5 m X 2 일 = 10.5 m2 표 13 폐기물처리실 설비장비사양 (설계사례) ¦ 설비 ¦ 형식 · 용량 ¦ 수량 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저장배출기 ¦ 스크류식 ¦ 1 대 ¦ 7 m2 압축 ¦ ¦ ��투입장치 ¦ 0.75 kW ¦ 1 대 ¦ 능력 200 kg ¦ ¦ 조립식냉장고 ¦ 2.0 kW ¦ 1 대 ¦ 1.8 m x 2.7 m ¦ ¦ 음식폐기건조기 ¦ ¦ 1 대 ¦ ¦ ¦ 압축곤포기 ¦ 3.7 kW ¦ 1 대 ¦ PP 밴드결속 ¦ ¦ 깡통압축기 ¦ 0.75 kW ¦ 1 대 ¦ 4 000 캔/h ¦ ¦ 발포용융기 ¦ 6.7 kW ¦ 1 대 ¦ 20 kg/h ¦ ¦ 계량기 ¦ ¦ 1 대 ¦ 300 kg 계량 ¦ ¦ 용기류 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 L 수거통 ¦ 200 L ¦ W ¦ 가연폐기물용 ¦ ¦ 60 L 양동이 ¦ 60 L ¦ 13 개 ¦ ¦ ¦ 0.7m2 수거통 ¦ 700 L ¦ 9 대 ¦ 불연폐기물 ¦ ¦ 대형이동식대차 ¦ 1.1 m2 ¦ 28 대 ¦ 재생지 ¦ ¦ 플라스틱수거통 차량 ¦ 100 L ¦ 28 개 ¦ 병, 캔 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수거차 ¦ 4 t 차 ¦ - ¦ 가연성폐기물 ¦ 5) 폐기물 처리설비 배치 예 표 13 에 폐기물처리실 설비장비 사양을 표시하였고 장비 배치는 그림 9 를 참조한다. 4.9 유지관리 건물 내 폐기물처리시스템 운용에 있어 작업계획표를 제 작하고 사용일수 · 자원화양 등을 기록할 필요가 있다. 청소 에 드는 작업시간 · 시간대와 인원수에 대해서는 건물용도나 이용형태에 맞춰서 상세하게 검토해야한다. 건물의 폐기물관리계획운용에 있어서 폐기물 배출억제 · 적정처리 · 감용계획을 추진하고, 폐기물 관리자의 선임과 재 이용 · 자원화 계획 제출도 필요하다. 수집장비나 중간처리 설비의 보수점검을 실시하는 경우에는 내용 · 회수 · 항목을 나타낸 점검표를 작성하고, 점검표에 기초하여 정기적으로 기재하고 작업상황을 점검한다. 폐기물처리시스템의 운용함에 있어 작업과 정에서 악취발 생은 피할 수 없다. 따라서 위생적인 작업환경을 확보하기 위 해 소독이나 악취대책도 필요하다. 폐기물의 위생관리는 발 생원 · 수집 · 보관(중간처리를 포함) · 반출공정 등을 종합적 인 측면에서 실시하는 것이 바람직하다. 5. 소각시설 5.1 소각설비 1) 소각설비의 기능 폐기물 소각설비는 폐기물 내 가연분과 공기 중의 산소와 급격히 반응하여 열과 빛을 내는 산화과 정에 의한 연소(열적 처리)를 통하여 폐기물 속의 유기물을 안정화시키고, 연소과 정에서 발생한 2 차 공해물질(연소가스, 폐수, 분진 등)을 물 리 · 화학적으로 또는 생물학적으로 안전하게 무해한 물질로 처리한다. 연소는 연소상황(연소온도, 연소가스 체류시간, 연소의 난 류도 등)에 따라 연소결과(소각잔재물 속의 미연분, 유해가스 발생량 등)에 큰 영향을 미치게 되는 바, 연소조건(폐기물의 성상, 연소관리 등)에 효과 적으로 대응할 수 있도록 적절한 형식의 소각설비를 선택하며, 또한 소각설비의 원활한 작동 을 위하여 그 부속설비를 알맞게 구비한다. 2) 소각설비의 성능 및 요건 이상과 같은 성능을 충족시키기 위하여 소각설비는 다음 과 같은 성능요건을 갖추어야 한다. ① 안정적인 연소 ② 소각 잔재물의 최소화 ③ 2 차 공해물질 생성 억제 ④ 기계적 내구성의 확보 ⑤ 용이한 유지 · 보수성(높은 가동률) ⑥ 연소 잔사의 용이한 배출 ⑦ 연소열의 용이한 처리 및 활용 3) 소각설비의 형식 소각설비의 중심을 이루는 소각로의 형식은 소각대상 폐 기물에 적합하도록 각 소각로 제작 업체들에 의하여 꾸준히 개발되어 아래와 같은 형식의 소각로들이 실용화 또는 연 구 · 개발되고 있다. ① 화격자 소각로 ② 유동층 소각로 ③ 회전식 소각로(rotary kiln incinerator) ④ 화상 소각로 ⑤ 프라즈마 소각로(incineration in vitreous melts, in fused salt bath and in plasma) ⑥ 전기 고온유동 소각로(electrical, high temp. and high turbulence reactor) ⑦ 다단연속로(multi-deck and continuous furnaces) 그러나 여기에서는 이상의 형식 중에서 현재 가장 많이 사 용되고 있는 화격자 소각로, 유동상 소각로 및 로타리 킬른 소각로에 대하여 구체적으로 살펴보기로 한다. | {}
969a6e73-1cb3-4a26-a63f-3e78edbde480 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-21 ![image](/image/placeholder) a. 대류식 ![image](/image/placeholder) b. 병류식 그림 19 연소실의 형식별 구조 ![image](/image/placeholder) c. 교류식 ![image](/image/placeholder) d. 2 회류식 5.2 소각로 형식별 구조 및 특징 1) 화격자 소각로 (1) 개요 화격자 연소방식은 피소각물이 화격자 위에 놓인 상태에 서 연소 단계별로 피소각물이 전진하면서 화격자 하부로부터 공급되는 연소공기에 의하여 연소가 진행되는 방식이다. 이 방식은 연소로 내에서의 폐기물 이송 및 연소를 위한 화격자의 운동 등으로 인하여 폐기물의 일괄 투입이 가능하 며, 다른 형태의 소각로보다 소각용량이 크고, 최소한의 전처 리만으로 소각이 용이하므로 대규모로 발생하는 도시쓰레기 소각에 많이 이용되고 있다. 이 형식은 쓰레기 투입방식에 따라 다음과 같이 구분된다. ① 연속연소식 : 전연속 연소식, 준연속 연소식 ② 배취연소식 : 기계화배취 연소식, 고정화격자 배취 연소식 (2) 연소과 정 화격자 소각로는 급진설비로부터 공급받은 폐기물을 건조 시키는 건조부, 건조된 폐기물이 고온의 분위기 속에서 환원 및 산화 반응이 일어나는 연소부, 열분해 속도가 늦은 물질을 완전히 연소시키는 후연소부의 세 부분으로 구성된다. 건조부에서는 로내 고온의 연소가스에 의한 복사열 건조, 가열된 연소가스에 의한 통기건조, 소각중인 폐기물과 바로 투입된 폐기물의 혼합에 의한 연소건조 등이 복합적으로 일 어난다. 도시쓰레기의 경우 40~60%의 수분을 함유하고 있 어 이 건조부에서 착화온도에 이르도록 건조하여 가급적 고 온가스와 접촉이 잘 이루어지도록 하고, 가스와 쓰레기간의 거리를 가깝게 유지하여야 하며, 쓰레기의 표면적이 크도록 한다. 연소부에서는 착화온도까지 가열된 쓰레기가 화격자 하부 에서 공급되는 연소공기와 반응하여 200°C 전후에서 착화하 여 연소가 진행된다. 이때 완전연소를 위해서는 연소부의 재 질이 허용하는 한도 내에서 가급적 연소공기에 예열온도를 올리는 것이 중요하며, 폐기물의 혼합과 이송이 원활히 이루 어져 균일한 연소가 이루어지도록 한다. 폐기물의 혼합과 이 송은 화격자의 운동과 폐기물의 중량에 의하여 이루어지는데 혼합의 효과 를 증대시키기 위하여 폐기물의 역송에 의한 방 법이나 화격자 중간에 단차를 두는 방법도 적용되고 있다. 또한, 도시쓰레기와 같이 연소속도가 서로 다른 여러 가지 물질이 혼재되어 있어 후연소단을 두어 음식물 등 난연성 丛 레기의 완전연소를 유도하게 된다. 이때의 연소 형태는 화염연 소는 하지 않고 표면연소를 하게 된다. 따라서 충분한 연소공 기가 필요하게 되며 화상의 보온 유지가 불가결한 요소이다. (3) 연소실의 내부구조 소각로의 연소실 구조는 계획된 쓰레기질의 범위에서 쓰 레기의 건조, 연소가 효과 적으로 이루어지는 구조이어야 한 다. 연소실에 따라 구조는 그 화염의 형태, 복사 및 대류열의 전달률이 달라지므로 쓰레기 성상에 따라 그 형상을 결정하 게 된다. 일반적으로 쓰레기의 질(수분의 함유율)에 따라 丛 레기의 이송 방향과 연소가스의 유동 방향을 달리 하는 구조 를 갖게 되는데 이를 구분하면 다음과 같다. ① 대류식 쓰레기의 이송공급이 연소가스의 흐름과 반대되는 형식으 로서, 연소가스의 복사열로 공급되는 쓰레기가 건조되는 효 과가 있게 되므로 수분 함량이 높아 발열량이 낮은(2 093~ 6 279 kJ 수준) 저발열량 쓰레기의 소각에 적합한 구조다. ② 병류식 ③ 교류식 대류식과 병류식의 중간형식으로서, 중간 정도 쓰레기 질(2720 쓰레기의 이송공급과 연소가스의 흐름이 같은 방향인 형 식으로, 비교적 발열량이 높은(3348~10046 kJ/kg 수준) 쓰 레기의 연소에 적합한 구조다. 이 방식에서는 연소로의 후연 소 화격자에서 공급되는 슬래그(slag) 냉각용 공기를 이용하 여 연소가스를 혼합한다. ~8372 kJ/kg 수준)의 연소에 적합하다. 연소공기는 쓰레기의 흐름에 직교하여 공급되어 연소가스로서 방출되게 된다. ④ 복류식(2 회류식) 연소실이 아치(arch) 형태로 이루어진 것으로서, 쓰레기 질 의 차이가 심한 경우, 즉 연간에 걸쳐 쓰레기의 질이 크게 변 동하는 쓰레기의 소각에 적합한 구조다. 이 방식의 소각로는 주연소 부분과 후연소 부분으로 구분되어, 화격자 상부에 위 치한 후연소 챔버(chamber)에서 미연소된 입자나 잔여 산소 그림 20 공기예열에 의한 소각율의 변화 X-Axis: 쓰레기의 저위발열량, km2/kg Y-Axis: 수가율, kg/m2 h Chart Type: bar 0 500 1000 1500 item_01 0kg/m2 h 200kg/m2 h 350kg/m2 h 400kg/m2 h | {}
df695a82-7f19-44f4-8fd9-36a7786d5746 | 5권.pdf | 2.23-22 제 2 편 급배수위생 특수설비 를 균일하게 후연소 시키게 된다. (4) 화격자의 구조 화격자는 쓰레기를 지지하고 이송하면서 혼합시키며, 연소 공기를 균일하게 배포하는 역할을 한다. 화격자의 작동은 그 형식에 따라 다양한 작동 형태를 보이나 지속적인 쓰레기의 전진 · 반전 · 교반으로 다음과 같은 피소각물을 계속해서 화 염 및 공기로 노출, 연소용 공기의 단순 방출 억제의 효과 를 얻게 된다. 이러한 기능을 하는 화격자들은 그 작동 방식에 따라 다음과 같은 형식으로 구분된다. ① 병렬 왕복동식 고정화격자와 가동화격자가 교대로 조합되어 전체적으로 아래 방향으로 약 20°의 각도를 가지고 있다. 이 화격자는 가 동화격자가 전후 왕복운동을 하면서 쓰레기를 전진시킴과 동시 ![image](/image/placeholder) 고정화격자 가동화격자 낙차부 화격자 이동방향 유압실린더 낙차부 a. 병렬 왕복동식 ![image](/image/placeholder) 화격자 이동방향 가동화격자 고정화격자 공기 공기 c. 역송식 ![image](/image/placeholder) 에 단차에 의한 교반 · 반전 작용이 있어 연소가 양호하게 이 루어진다. 또한, 화격자 전진 시 수직분력에 의하여 아래에서 위로 들어 올리는 작용으로 공기와 의 접촉을 높일 수 있는 장점 이 있다. ② 계단식 고정화격자와 가동화격자가 서로 계단상으로 조합되어 전 체적으로 아래 방향으로 각도를 가지고 있다. 가동화격자는 유압장치로 가동되는 푸셔(pusher)에 의해 전후 왕복운동을 하며 쓰레기를 전진 · 반전 · 교반시킨다. 이 형식의 스토커는 쓰레기를 밀어내는 효과 가 우수할 뿐만 아니라 교반, 이송작 용도 우수하고, 연소실 내에서의 쓰레기 연소조건을 양호하 게 유지시킬 수 있다. 또한 이 스토커는 자체 청정작용을 할 수 있다. e. 회전 롤러식 b. 계단식 ![image](/image/placeholder) 가동화격자 화격자 이동방향 고정화격자 공기 ![image](/image/placeholder) 건조스토카 연소스토카 후연스토카 ![image](/image/placeholder) 화격자 이동방향 공기 d. 이상식 f. 부채꼴형 반전식 그림 21 각종 화격자의 구조 | {}
d752e6e1-4ad3-4d09-8242-62736aefb85e | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-23 ③ 역송식 가동화격자와 고정화격자가 계단식 스토커와 는 반대로 丛 레기의 흐름방향과 반대방향으로 위쪽을 향해서 왕복운동을 하도록 배치되어 있는 형식이다. 쓰레기는 투입구로부터 소각 재 배출구를 향해서 이동하는 과정에서 가동화격자에 의하여 밀려 올라가서 쓰레기 자중에 의하여 다시 떨어지는 형태로 화격자의 면에 따라 일부는 역류하고 다른 일부는 쓰레기층 의 하부로부터 용출되는 운동을 한다. 이 형식은 스토커 상에서 건조 · 연소 및 후연소가 연속적 으로 일어나며, 쓰레기의 교반이나 연소조건이 양호하고 화 격자가 자기 스스로 청정작용을 하며 소각율이 대단히 높으 나 화격자의 마모가 많다는 단점을 가지고 있다. ④ 이상식 체인링크에 화격자를 무한궤도형으로 설치한 구조로 되어 있어서 쓰레기의 이송은 확실하지만, 연소에 필요한 쓰레기 의 반전 기능이 없는 것이 단점이다. 따라서 건조 · 연소 · 후 연소의 각 스토커 간에 단차를 크게 두어 그곳에서의 낙하에 의한 반전이 일어나도록 한다. 이 형식에 있어서는 각 단계에서의 냉각효과 도 좋고, 마모 에 의한 손상 정도도 다른 형식의 것보다 적으므로 내구성이 비교적 양호하다. ⑤ 회전 롤러식 많은 통기구멍이 있는 원통이 쓰레기의 흐름과 직각 방향 으로 5~7 단 정도의 계단상으로 구성되어 조립되어 있으며, 전체가 아래 방향으로 약 30° 각도를 가지고 완만한 속도(0.5 ~12 회/시간)로 회전하는 형식이다. 쓰레기는 원통의 회전과 함께 반전 · 교반되면서 이송된다. 구동장치는 전동식이고, 가변 감속기 등에 의해 그 회전수 를 원통별로 조절하는 것이 가능하다. 이 형식의 스토커는 건조 · 연소 · 후연소를 동일 형식의 회전 롤러에 의해 실시하는 것이 일반적이나, 후연소 스토커 만 별도로 설치하는 예도 있다. ⑥ 부채꼴형 반전식 스토커가 전체적으로 아래 방향으로 각도를 가지고 스토 커 경사면에 대하여 직각 방향인 상하로 요동하는 부채꼴형 의 화격자가 계단상으로 배열되어 교각이 90°반전 왕복운동 하는 것에 의해 쓰레기를 반전시키면서 이동시키며, 통기구 멍은 각각의 화격자에 열려져 있다. (5) 연소공기 연소공기는 피연소물 소각에 필요한 이론 공기량에 완전 연소를 위한 과잉공기를 합하여 소각로로 공급되는 공기를 말하며, 이는 1 차 공기와 2 차 공기로 구분되어 공급된다. 총 연소공기량은 피연소물 투입량과 완전연소에 필요한 과 잉공기비(출구가스의 산소농도)에 따라 결정되는데, 과잉공 기비가 낮을 경우에는 미연분이 많이 발생하고, 과잉공기비가 클 경우에는 연소실 온도가 하강하고 NOx 발생량이 증대되 므로 피연소물의 발열량에 따라 유동적으로 적용하는 것이 필요하다. ① 1 차 공기 총 연소공기량의 60~80%의 비율로서, 소각물의 건조, 연 소조건의 향상 등을 위하여 약 200°C 까지 예열하여 소각로 하부로 공급한다. 1 차 공기는 주연소 공기이므로 연소가 이루어지고 있는 정 도에 따라 각 부위의 배분을 다르게 유지한다. 즉, 화격자 위 치에 따라 연소 상태가 다르므로 건조부에서 피연소물의 수 분함량에 따라 조절하고, 주 연소부에는 연소 상태에 따라 조 절되어야 하며, 후연소부에서는 잔류 유기물의 양에 따라 적 절한 연소공기를 공급한다. ② 2 차 공기 2 차 공기는 총 연소공기량의 20~40% 정도로, 소각로 상 부에 고속(50~100 m/s)으로 주입하여 상승하는 미연 가스와 반응하여 완전연소를 이루도록 한다. 2 차 공기는 상승하는 미 연 가스와 충분한 혼합이 되도록 하여 주입개소를 많이 설정 하는 것이 유리하다. 특히 소각로의 기동 시나 저부하시에는 연소 공기량이 적 으므로 2 차 공기 주입부에서 충분한 속도를 유지하기 어려우 므로 이에 대한 고려가 요구된다. 2 차 공기의 주입으로 얻은 효과 로는 연소효율을 높임과 동 시에 미분립자의 이월방지, 연소화염의 높이 유지, 연소가스 의 농도 균질화 등이 있다. 2) 유동층 소각로 (1) 개요 유동층 폐기물 소각로는, 그 내부에 유동 매체인 모래 등의 유동재를 충전시키고 하부에 설치된 산기판의 공기노즐을 통 해 연소공기를 공급하여(공급압력 : 12~35 kPa 유동매체에 의한 유동층을 형성하여 연속적으로 균일하게 투입되는 피소 각물을 연소실(freeboard)내 공간에 띄워 유동상태에서 연소 시키는 형식이다. 이 때 피소각물의 연소열에 의해 유동매체 를 700~800°C 로 가열 · 축열하여 연소를 촉진하게 된다. 유동매체로는 열용량이 큰 규사나 하천 모래로 그 입자직 경이 0.3~0.7 mm 정도의 것을 주로 사용하며, 유동매체의 열 용량이 크고 피소각물이 항상 유동상태에 있기 때문에 교 반 · 반전 및 매체와 의 접촉빈도가 높고 열전달 계수가 커서 건조속도와 연소속도가 빨라 소각 효율과 로상 소각율이 높 기 때문에 소각로 자체의 소형화가 가능하다. ![image](/image/placeholder) 유동상 로내 연소실 버너 폐기물 공급장치 2 차 연소공기노즐 유동매체 순환장치 산기판 불연물 배출관 ←유동화 공기 불연물 배출장치 진동스크린 불연물 그림 22 유동층 소각로의 구조 | {}
0f0975d0-96a7-4019-9a07-4010a6419e7f | 5권.pdf | 2.23-24 제 2 편 급배수위생 특수설비 소각로에 투입되는 소각대상 쓰레기는 유동매체와 함께 유동이 가능한 크기로 파쇄되어야 하며, 비중이 큰 쓰레기, 불연물 등을 선별 · 제거하는 전처리설비가 필요하다. (2) 장치의 구성 ① 유동매체 유동매체는 약 700°C 이상의 고온에서 계속적으로 열을 보 유할 필요가 있고, 또한 일부는 불연물 배출장치를 통해 소각 잔사와 함께 배출되기 때문에 급랭되어야 한다. 따라서 유동 매체는 다음과 같은 조건을 가지고 있어야 한다. ㉠ 불활성일 것 ㉡ 내마모성이 있을 것 ㉢ 열충격에 강하고 융점이 높을 것 ㉣ 비중이 작을 것 ㉤ 입도분포가 균일할 것 유동매체는 소각로 운전과 더불어 그 일부가 마모되어 분 진으로 배출되거나 소각잔사와 함께 배출되므로 정기적으로 보충한다. ② 유동매체의 순환장치 불연물 배출장치로부터 강제적으로 배출되는 유동사와 소 각잔사는 진동체에 의하여 외부로 배출되는데, 그 중 유동사 를 버켓(bucket)형의 컨베어(conveyor)에 의하여 로내로 순 환시켜 재사용 하게 하는 장치이다. 유동사를 순환시키기 위 하여, 진동체에서 분리된 유동사를 직접 로내로 투입하거나, 유동사 벙커(bunker)에 일단 저장한 후 정량씩 공급하는 방 법이 사용된다. 또한 압축공기를 사용하여 유동사와 불연물을 분리한 후 유동사를 공기압으로 로내로 역송하는 방법도 丛 인다. ③ 연소실 유동층의 상부로서 프리보드(freeboard)라고도 부른다. 여 기에서 유동층으로부터 발생하는 열분해 가스와 가벼운 종이 및 미연소 탄소 등이 극히 단시간 내에 연소된다. 연소실의 높이는 기본적으로 입자의 배출현상과 관련된 입자의 수송출구 높이(TDH, transport disengaging height) 에 의하여 결정되지만, 소각로의 경우에는 2 차 공기와 의 충 분한 연소반응이 일어날 수 있는 체류시간(약 6 초)을 확보할 수 있도록 설계한다. ④ 공기공급장치 유동층 소각로의 내부로 공급하는 공기는 유동화 및 1 차 연소용으로 공급하는 1 차 공기와 연소실에 공급하는 2 차 연 소용 공기로 나누어진다. 일반적으로 1 차 공기는 이론 요구 공기량의 약 80~90%가 되고, 그 나머지는 2 차 공기로서 연소실로 공급된다. ⑤ 조연장치 유동층 소각로는 소각로의 기동 시 유동매체를 가열하거 나, 발열량이 낮은 폐기물이 공급될 때에 안정적인 연소를 위 하여 조연용 보조 버너를 설치하여 사용한다. 버너의 설치 위 치는 효과 적으로 유동매체를 가열할 수 있는 위치가 바람직 하므로 화염이 유동층 표면에 닿을 수 있도록 설치하되 유동 사에 의한 마모도 고려하여 위치를 결정하게 된다. 3) 회전식 소각로(rotary kiln incinerator) (1) 개요 쓰레기의 흐름 방향으로 약간 경사진(2~3°) 원통형의 킬 른을 저속(약 0.5~8 rpm)으로 회전시켜 쓰레기를 이송, 소각 시키는 형식이다. 이 형식의 소각로는 투입되는 폐기물의 양 그림 23 화격자 소각로 설치 예 ![image](/image/placeholder) 폐기물 크레인 PO 폐열 보일러 반건식 반응탑 여과 집진기 크레인 폐기물 호피 조정실 굴뚝 소각로 덕트버너 재크레인 증 선택적촉매 반응탑 9 A 사이핀 폐기물 반입장 재피트 폐기물 피트 재축출기 펌프실 소각재 콘베이어 유인송풍기 | {}
c60ceb96-860c-468e-85fc-9fdf0a8351c5 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-25 ![image](/image/placeholder) 고압증기 1.7MPa 307 °C RDF 저장고 1975 m3 1000 t 소석회 제 황성탄 축열기 120 m2 조 에너지플랜트 RDF 야적장 탈기기 区 저압열교환기 배압 터빈 。 발전 499 kW 탈기 펌프 주입용 팬 복수 탱크 2 차 연료 반입 벙커 공기 에너지플랜트 저압열교환기 No.3 공급 절탄기 34600 Nml/h 백필터 콘베어 공급피더 2 차 / 회재콘베어 유동사 ⓞ 펌프 공기 서비스 벙커 순환 유인통풍기 연돌 150 m2 콘베어 No.1 공급 나 옥내 가습용급수 중점에게 압입 콩풍기 콘베어 진열관 No.2 공급 콘베어 2915kW 。 RDF 기동용 분사용! A 중유 진동 스크린 열풍 발생로 펌프 也 공기 콘베어 탱크 회재 벙커 급수 60 m2 회재 집합 콘베어 증기 이물질 가습장치 A 중유 모래 회진 그림 24 유동층 소각로 설치 예 <br><p id='165' data-category='paragraph' style='font-size:14px'></p> 과 질의 변화에 대응하여 연소공기 공급량과 킬른의 회전속 도를 조절함으로써 연속체류시간 조절이 가능하며 따라서 최 적의 연소상태를 유지할 수 있다. 킬른의 회전에 따라 반전이 반복되는 폐기물은 연속적으 로 연소공기와 접촉하게 되어 연소를 촉진시키고, 고온의 공 기가 폐기물 배출구 방향으로 흐름과 동시에 연소중인 폐기 물에서의 복사열이 전달되어 폐기물이 건조 · 가열되어 피소 각물의 열분해를 촉진하게 됨으로써 연소 구역에서 소각이 원활해지고 후연소 부분에서의 클링커 형성이 방지된다. 킬른의 형식은 수벽형(water wall type) 및 벽돌 내장형 (brick lined type)이 있으며, 벽돌 내장형은 연소온도를 130 0°C 이상으로도 유지할 수 있어 높은 발열량을 가지는 폐플 라스틱이나 산업폐기물의 연소에 주로 사용되어진다. 별도의 전처리 없이 피소각물의 대량연소가 가능하나, 킬 른 회전부가 구조적으로 완벽하게 밀봉할 수 없어 스토커 형 식에 비하여 기술적 신뢰성이 떨어진다. 1 기마다 적정처리 용 량으로는 200~300 ton/일 정도까지 가능하며, 정상 가동율은 80~85% 정도이다. (2) 용도에 따른 회전로의 분류 산업폐기물 등 특수한 폐기물의 소각 시에는 회전로를 소 각로 본체로 사용하는 경우도 있으나 도시쓰레기와 같이 일 반 쓰레기를 소각할 경우에는 스토커와 조합하여 건조 또는 후연소 공정에 이용된다. ① 건조식 회전로 회전로를 쓰레기 투입구측에 설치하여 쓰레기를 반전 · 교 반시켜 고온의 연소가스와 직접 접촉시키고 또 내벽의 열복 사에 의하여 건조시킨 후 연소, 건류, 가스화가 된 다음 고형 미연물은 후연소 스토커상에서 연소를 완결시킨다. 미연가스 를 2 차 연소실에서 2 차 연소공기로 완전연소 시킨다. 이 건조 식 회전로는 고발열량 쓰레기 소각에 이용된다. ![image](/image/placeholder) 쓰레기 보일러 회전로 연소공기 그림 25 건조식 회전로 ② 후연소식 회전로 회전로를 후연소단에 배치하여 연소단에서 생성된 고온의 연소가스를 회전로내로 흐르게 하여 내부 온도를 고온으로 유지하고 쓰레기의 반전 · 교반과 동시에 고온가스와 의 접촉 을 통하여 후연소 시키는 방식으로, 장시간의 체류효과 로 양 호한 후연소 효과 를 얻을 수 있다. | {}
ac77f3da-8a94-4e03-b894-d144e6889bb6 | 5권.pdf | 2.23-26 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 쓰레기 2 차 연소실 보일러 ④ 회전로 버너 후연소화격자 소각로 그림 26 후연소식 회전로 5.3 부대설비 이상과 같은 소각설비를 원활하게 가동하고, 2 차 오염물질 의 배출을 억제하기 위해서는 다음과 같은 부대설비가 적절 하게 갖추어져야 한다. 1) 통풍설비 (1) 1 차 공기 압입송풍기 1 차 공기로 흡입되는 공기는 악취의 비산방지를 위하여 폐 기물 저장조에서 취하여 저장조를 부압으로 유지시키도록 계 통을 구성한다. 압입송풍기의 풍량은 최대 요구량보다 10~20%의 여유를 갖는 용량으로 설치하게 된다. (2) 2 차 공기 압입송풍기 2 차 공기의 흡입은 소각동, 폐기물 저장조 또는 재저장조 에서 취하고, 송풍기의 높은 풍압을 고려하여 급기덕트의 기 밀성을 확보하여야 한다. 풍량은 최대 요구량보다 10~20% 높은 용량의 것을 설치 한다. (3) 연소용 공기제어 공기량은 연소가스 중의 산소농도 측정에 따라 송풍기 전 단에 설치한 흡입댐퍼로 조절한다. (4) 공기예열기 다량의 수분을 함유하고 있는 폐기물의 양호한 연소를 위 하여 압입송풍기와 소각로 사이에 공기예열기를 설치한다. 공 기예열기를 통과 한 연소용 공기는 폐기물의 저위발열량을 기준 으로 하여 다음과 같은 범위의 온도를 갖도록 설비를 갖춘다. · 4186 kJ/kg 이하 : 200~250°C · 4186~8372 kJ/kg : 150°C · 8372 kJ/kg 이상 : 20~100°C 공기예열기의 종류는 아래와 같다. · 가스식 공기예열기 · 중기식 공기예열기 · 직화식 공기예열기 (5) 유인송풍기 최대 가스량의 15~30%, 최대 풍압의 10~20%의 여유를 갖도록 용량을 선정하여 운전중 항상 노내를 부압으로 유지 할 수 있어야 한다. 2) 배출가스 처리설비 배출가스 처리는 크게 먼지 제거, 유해 산성가스 제거, 질 소산화물제거, 다이옥신류 제거로 나눌 수 있다. 이들의 제거 방법은 아래와 같다. (1) 먼지 제거 전기집진기 또는 여과 집진기 등을 사용한 집진처리를 한다. (2) 산성 유해가스 제거 염화수소 및 황산화물의 제거를 위하여 다음과 같은 형식 의 방법이 채택되고 있다. · 습식법 · 반건식법 · 건식법 (3) 질소산화물 제거 1 차적으로 연소공기 제어, 운전부하 조절 및 화격자의 진 행속도 조절 등의 연소제어법이 적용된다. 이와 함께 노내에 암모니아를 분사하여 발생된 질소산화물을 물과 질소로 환원 시키는 선택적 촉매환원법(SCR) 또는 선택적 비촉매환원법 (SNCR)이 활용된다. (4) 다이옥신류 제거 폐기물 소각로에서 배출되는 배기가스에는 가스상의 다이 옥신과 입자상의 다이옥신이 포함되어 있는 바, 입자상의 다 이옥신의 제거를 위하여 고효율의 전기집진기 또는 여과 식 집진기가 사용되어진다. 이와 함께 집진기 전단이나 산성가스 제거설비 전단에 활성탄을 분무하거나 활성탄 흡착탑을 사용 하여 더 큰 제거 효과 를 가져 올 수 있다. 우선적으로는 다이옥신류의 생성을 조장하는 폐기물(유 기 · 무기염소화합물과 그 외 각종 염소를 포함한 물질 및 생 성 촉매 역할을 하는 동 및 철 성분의 물질)의 소각시설 내 투입을 억제한다. 아울러 집진기 입구 가스온도가 300°C 전후에서 배기가스 및 비회 중에 포함된 다이옥신류가 최대로 형성된다는 것을 유념하여, 배기가스의 온도를 200°C 이하로 유지함과 동시에 다음과 같은 연소관리로 그 발생을 억제한다. ① 고온의 연소온도 유지(850~950°C) ② 충분한 산소농도 유지(6~12%) ③ 충분한 2 차 연소부의 확보(체류시간 확보) ④ 2 차 공기에 의한 완전연소 유도 3) 소각재 배출설비 (1) 소각재의 종류 통상적으로 소각재는 바닥재(bottom ash)와 비산재(fly ash)의 2 가지로 분류된다. ① 바닥재 소각로 하부로부터 배출되는 것으로서, 돌, 쇠붙이, 유리병, 깡통 등과 같이 입자가 크고 유해물질을 함유하고 있지 않아 일반폐기물로 취급된다. 이들은 폐기물 반입설비 중에 금속류 회수설비를 두거나 바닥재 처리를 위한 철편류 회수설비를 이용하여 저감시킬 수 있다. ② 비산재 폐열보일러 이후의 연소가스 처리설비 등으로부터 포집되 | {}
6c0eec2a-3743-47d4-a9b3-687df7ef0628 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-27 표 14 소각로 형식별 비교검토 ¦ 형식 항목 ¦ 화격자 소각로 (stoker type) ¦ 회전식 소각로 (rotary kiln type) ¦ 유동층 소각로 (fluidized bed type) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구조 ¦ · 화격자는 건조, 연소 및 후연소의 3 단계로 구 성되어 있어 투입된 폐기물은 이 과정을 거치 며 소각됨, · 소각재는 후연소장치 후단에서 배출됨. · 연소실 온도는 750~950°C 임. · 연소실 내벽에는 수냉벽이 설치되어 있어 폐 열회수에 이용됨. ¦ · 거의 대부분 회전로와 2 차 연소실로 구성되어 있음. · 회전로는 배출구 쪽으로 2~3° 정도의 기울기 를 가지며, 0.5~8 rpm 의 속도로 회전함. · 폐열의 회수는 2 차 연소실에서 가능하며, 회전 로 내부는 내화벽돌로 축조되어 있음. · 회전로 내부온도는 950°C 내외, 2 차 연소실 내 부는 1100~1 200°C 임 ¦ · 폐기물을 잘게(5~10 cm 크기) 파쇄한 뒤 연소실 내로 투입한다. · 로내에서 가열된 유동매체(약 700~750°C)를 로하부에서 공급된 1 차 공기로 유동시켜 투입된 폐기물에 모래가 묻어서 가스화하며 소각한다. · 소각재는 유동매체(모래)와 같이 배출된 뒤 분 리기에 의해 재와 모래로 선별된다(유동매체 재 순환). ¦ ¦ 장점 ¦ · 소각처리 기술 중 특히 도시쓰레기 소각에 실 적이 많고, 기술적으로 거의 완성된 상태임. · 대규모 용량이 가능함. · 안정적 소각이 가능함. · 소각배출가스에서 열에너지를 증기로 회수하 여 열공급 또는 발전 등에 유효하게 이용할 수 있음. · 폐기물의 파쇄와 같은 전처리가 필요없음. ¦ · 액상 및 고형 폐기물 등 성상의 변화에 적응성 이 양호함. · 교반효과 가 좋아 클링커 형성이 방지됨. · 저발열량의 폐기물과 비교적 대형폐기물의 소 각이 가능함. · drum 이나 bulk container 등의 투입이 가능 함(처리물의 크기에 비교적 안정적임). · 회전속도의 조절로 신뢰성있는 소각이 가능함. ¦ · 로내에 구동부분이 적고 구조가 단순하여 운전 관리가 용이함. · 로상면적당 처리능력이 커 같은 용량의 타형식 소각로에 비해 소형임. · 유동매체의 축열효과 로 연소가 쉬움 · 유동매체로 인한 축열량이 커 단시간 정지 후 재가동시 조금만 가열하여도 됨(batch 운전이 용이함). · 과잉공기비가 비교적 낮아 NOx 발생량이 적음. ¦ ¦ 단점 ¦ · 플라스틱의 혼합한계는 약 25%임. . 배출가스량이 많고, 가스처리 비용이 많이 소 요됨. . 구동부분이 많아 보수가 까다롭고 수리비가 많이 소요됨. · 소각재의 발생율이 유동충로보다 많음. · 액상 폐기물의 소각이 불가능함. ¦ . 고형물의 마모와 열충격으로 내화물이 마모되 며, 재설치시 고가의 비용이 듦. · 상대적으로 높은 기술(기계적 측면에서)이 요 구됨. · 공기 밀폐상태와 관계된 작동상의 문제점이 종종 발생함. · 연소가스의 적절한 체류시간을 확보하기 위하 여 2 차 연소실이 요구됨. ¦ · 소각에 앞서 폐기물을 잘게 파쇄할 필요가 있으 며, 급진장치 부분에 고장이 생기기 쉬움. · 파쇄기 설치로 인하여 건설비가 커지고 전력소 비가 커져 운전 경비가 높음. · 소각가스 중 분진 함유량이 많음. · 유동매체로 인하여 로당 처리능력이 적어짐. · 배출가스에 유동사가 많이 포함되어 제진설비 부하가 커짐. ¦ ¦ 건설비 ¦ 보통 ¦ 약간 높음 ¦ 높음 ¦ ¦ 유지비 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 240 ¦ ¦ 운전성 ¦ 정지 후 승온 시간 필요 ¦ 안정적 운전 가능 ¦ 운전 조작 용이 ¦ ¦ 안정성 ¦ 대 ¦ 중 ¦ 소 ¦ ¦ 소각능력 ¦ 100~1200 톤/일/기 ¦ 50~300 톤/일/기 ¦ 150 톤/일/기 이하 ¦ ¦ 감용율 ¦ 85~92% ¦ 90% 이상 ¦ 95~96% ¦ ¦ 과잉공기비 ¦ 1.5~2.5 ¦ 약 1.5 ¦ 1.2~1.8 ¦ 는 재로서, 입자가 미세하고 중금속, 다이옥신 등의 유해물질 을 함유할 수 있어 일반적으로 지정폐기물로 분류되고 있다. (2) 소각재의 분리배출 및 처리방안 바닥재와 비산재는 별도로 분리 · 배출 및 저장할 수 있는 설비를 각각 설치하여 일반폐기물 또는 지정폐기물로 관리한 다. 그러나 비산재를 용융 · 고화 등의 중간처리 방법을 거쳐 폐기물 공정시험방법에 의한 용출시험 결과 일반폐기물로 판 정된 것은 일반폐기물로 관리하거나, 중간처리를 거쳐 재이 용 · 재활용할 수 있다. 비가 갖추어져야 한다. 4) 기타 설비 ① 전처리 · 급진설비 ② 연소가스 냉각설비 ③ 여열이용설비 ④ 급 · 배수설비 ⑤ 계측 · 제어설비 ⑥ 전기설비 ⑦ 기타설비 ⑧ 악취제어설비 ⑨ 배출수처리설비 ⑩ 유틸리티설비 이상의 설비 이외에도 소각설비에는 다음과 같은 부대설 | {}
472000e4-4905-455c-9bd4-d1239d452132 | 5권.pdf | 2.23-28 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 콘크리트고화 결합재이용 아스팔트고화 약재고화 재 고화의 종류 소결고화 고온처리 연료에 의한 용융고화 용융고화 전기로 전기에 의한 용융고화 마이크로처리 그림 27 재 고화방법의 종류 6. 열분해 가스화 및 용융시설 6.1 기술개요 1) 원리 열분해 가스화는 무산소 또는 산소가 거의 없는 상태에서 폐기물을 가열(400~1 300°C)하여 폐기물을 다음과 같이 분해 하는 공정을 말한다. ① 탄화수소 화합물 및 일산화탄소 등의 가연성 가스 ② 유기화합물, 타르(tar) 및 기름 ③ 챠(char) ④ 기타 도시폐기물을 이용한 열분해 용융시설의 일반적인 원리는 그림 28 과 같으며, 원리를 설명하면, 투입된 생활쓰레기를 약 500°C 에서 열분해하여 char 등을 생산하고 발생되는 열분해 가스로 char 를 고온에서(약 1000~1300°C) 용융시켜 폐기물 은 슬래그 등의 부산물의 형태로 배출하여 유효 자원으로 재 이용하며, 잔류 열분해 가스는 후단의 연소설비에서 고온으 ![image](/image/placeholder) 가스정체 에너지 (가스개질)" 연료가스 이용 고온 · 고압화 폐 열 보일러 가스화연료) 열분해 가스 열분해로 열분해 잔사 발 전 500°C (목탄) 생활쓰레기 (증기 터빈) 목탄화 재용융로 300~1 450 슬래그 유효이용 열분해 가스화 재용을 방식 열분해 가스화 개질 방식 그림 28 열분해가스화 재용융시스템(처리원리의 개념도) 로 완전 연소 후 폐열보일러에서 열회수하여 고효율 발전을 통해 전력 및 열을 생산하게 된다. 특징적인 것은 슬래그 형 성에 중요한 염기도 조정을 위해 알카리 성분(Na, Ca, K 등) 이 염화물 형태로 고정되므로 부식성이 감소하여 보일러를 고온(약 450°C), 고압(약 40 ata)에서 운전할 수 있어 기존 소 각시설 대비 에너지 생산효율이 좋다. 2) 특징 열분해 가스화 및 용융시설은 기존의 소각시설 등의 처리 시설과 비교하여 다음과 같은 특징을 가지고 있다. ① 다이옥신 등 오염물질 발생이 적다. ② 고온 · 고압보일러 적용으로 에너지 회수율이 높다. ③ 운전방식에 따른 건설비의 절감이 가능하다. ④ 소각재 발생량이 적고 재이용이 가능하다. ⑤ 처리대상 폐기물의 종류가 다양하다. ⑥ 유효자원의 회수 및 연료로의 생산도 가능하다. 특징을 가지고 있지만, 다음과 같은 상기와 같은 다양한 단점도 내재하고 있어 최근에도 이를 보완하기 위한 노력이 계속되고 있는 실정이다. ① 고온의 용융조건(최대 2000°C) 형성을 위한 추가적인 열원 공급이 필요하다. ② 처리방식별 생산 슬래그의 형상 및 성분 등이 상이하고 재이용 소요처리가 제한적이다. ③ 국내 상용화 초기 단계로 해외기술 이전에 따른 초기운 전 트러블이 많고, 안정적 운전에 많은 시간이 소요된다. ④ 대부분 일본기술을 국내 도입하였으나 기술이전이 이 루어 지지 않아 비싼 로열티 등으로 인한 초기 투자비가 비 싸다. 6.2 열분해 가스화 용융시설의 종류 및 시설 현황 열분해 가스화 용융시설 중 크게 국내에 적용된 3 가지 방 식에 대하여 알아보면 다음과 같다. 1) shaft 로형 직접 용융방식 (1) 설비 개요 및 기술적 과제 ① 수직로 방식은 코크스, 산소, RPF(또는 RDF)를 이용 | {}
a71106ae-5b92-46c5-8abf-574f07382a20 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-29 하는 방식 등이 있지만, 각각 장단점이 있으므로 처리대상 丛 레기에 맞는 기종의 선정이 요구된다. ② 쓰레기 질에 따른 코크스 방식의 shaft 로의 경우, 코크 스, 석회석 및 부자재 등을 사용하게 됨으로 감량 비율은 크 게 좋아지지 않는다. ③ 운전비용 및 유지관리비용이 타 방식의 열분해 용융설 비나 기존의 소각로+재용융 방식보다 높이 들지만, 슬래그를 100% 유효이용 가능하다면 매립지가 불필요하게 되어, 전체 비용은 경감한다. ![image](/image/placeholder) 코크스 쓰레기 분해가스 석탄 배 가 연소실 폐열보일러발전 스 처 리 공기 산소 · 용융 슬래그 · 금속 그림 29 shaft 로형 직접용융방식 (2) 설비 시스템 및 장비 구성 ① 파쇄기 및 투입호퍼 ② 열분해 및 가스화 용융로 ③ 열분해가스 열손실 ④ 폐열회수 및 가스냉각 설비 ⑤ 연소가스 처리설비 및 굴뚝 ⑥ 슬래그 및 메탈 자원화 설비 ⑦ 전기 및 계장, 기타 설비 등 (3) 설비 특징 ① 코크스 첨가에 따른 고온에서의 안정적 용융 - 쓰레기질 변동에 따른 폭 넓은 처리대상의 처리 및 자 원화가 가능 - 고온 환원 분위기에서의 저비점 중금속의 휘산 촉진 ② 열분해 및 가스화 일체형 샤프트로 적용으로 처리 안정 성 확보 - 건조, 열분해, 가스화 및 용융대 등 처리대상에 따른 각 영역의 탄력적 대응이 가능함. - 내부에 구동부가 없고, 슬래그 간헐 출탕에 따른 내구 성 확보 ③ 고품질 슬래그 생산에 의한 최종 처분량 극소화 - 고온용융, 석회석에 의한 염기도(SxO2/CaO) 조정에 의 한 용융물의 품질확보 - 장기간에 걸친 용융물의 시장 유용실적 보유 ④ 별도의 연소실 적용에 따른 안정적인 가스연소와 고효 율 여열 이용 - 적정 공기량(� = 1.1~1.3)에서의 안정적 연소 및 연소 가스 재순환 등에 의한 질소산화물(NOx) 및 다이옥신 류 등의 발생 저감 - 고열량의 코크스 첨가에 따른 고효율 발전(40 ata, 45 0°C 부근) 가능 ⑤ 풍부한 가동 및 건설실적에 기초한 높은 설비의 신뢰성 (4) 처리과 정 전처리과 정에서 수거된 폐기물은 피트에 투입되고 크레인 에 의해 투입호퍼로 일시저장 후, 공기 접촉에 의한 화재 및 폭발 방지를 위해 2 중 차단 장치를 통해 단계적으로 질소 퍼 지를 행하며, 열분해 가스화 일체형 용융로에 투입된다. 용융로 상단에 투입된 쓰레기는 로내 고온환원 분위기 조 성을 위해 환원제로서 코크스가 투입되고, 용융물의 유동성 확보 및 염기도(SiO2/CaO) 조절을 위하여 일정량의 석회석 (CaCO3)이 쓰레기양에 따라 건조대에서는 폐기물이 하단으 로 이동하며, 열분해 시 발생되는 가스(300~400°C)를 열원으 로 하여 건조된다. 건조된 폐기물은 하부로 이동됨에 따라 약 300~1 000°C 지역을 통과 하며 열분해 과정을 거쳐 열분해 가 스와 탄화물로 분리되어, 열분해 가스는 상승하여 건조대를 거쳐 연소실로 이동되고 고형 탄화물은 중력에 의해 로의 하 부로 이동하게 되며, 최하단 용융대(1 700~1 800°C)에 도달하 게 되면 부화산소(riched air)와 공기를 혼합한 가스에 의해 고온환원대가 형성되어 탄화물을 용융시킨다. 용융물은 비연속식 자동화 배출설비에 의해 하루 약 20 회 정도 배출하여 제철고로 공정의 수쇄슬래그 제조설비와 유사 한 방법으로 수조에 투입되어 급랭되면서 수축에 의해 모래 와 유사한 형태로 분쇄되고 메탈성분은 구형상태로 응결되며 자력선별후 각각의 수요처에서 재활용된다. 용융로 상단으로 배출된 열분해가스는 별도의 전용 연소 실(900~1 000°C)에서 연소되어 연소가스는 폐열보일러를 통 하여 열을 회수하여 고온고압의 증기를 생산하여 전기 및 열 을 생산하게 되며, 폐열보일러를 통과 한 연소가스는 가스냉 각 설비 등 기존의 소각시설과 동일한 처리 공정을 거쳐 대 기 중으로 배출되게 된다. 2) 유동상형 열분해가스화 용융방식 (1) 설비개요 및 기술적 과제 ① 유동상형은 외부 에너지가 필요없고 적용 쓰레기의 발 열량이 가장 낮지만, 부분연소 및 열분해의 가능성이 있어, 열분해 가스의 발열량이 낮아져 폐열회수 및 전기, 열생산 효 율이 낮아질 수 있는 단점이 있으며, 이를 대비하여 폐플라스 틱, 조대 가열쓰레기 등 고칼로리 쓰레기를 추가할 수 있는 공정을 구성하는 경우도 있다. ② 열분해 반응 속도가 빠르기 때문에 쓰레기 발열량 변동 에 따른 운전 컨트롤이 어려워 열분해 반응속도를 감속시키 는 연구가 필요하다. ③ 버블링 유동상(BFBC, bubbling fluidized bed conbustor) 장치의 경우 char 가 불연물과 같이 하부로 배출되기 때문에, 별도의 처리설비를 고려해야 한다. ④ 쓰레기의 정량공급을 위한 급진장치가 복잡하고 구동 부가 많아 고장 요소가 많으므로 이 부분의 개선이 필요하다. (2) 설비 시스템 및 장비 구성 ① 파쇄기 및 투입호퍼 ② 유동상 가스화로 | {}
fa58f916-aafb-47c0-9fc2-e80f2f489e1c | 5권.pdf | 2.23-30 제 2 편 급배수위생 특수설비 ③ 가스(선회) 용융로 ④ 폐열회수 및 가스냉각 설비 ⑤ 연소가스 처리설비 및 금속 ⑥ 불연물, 철 및 알루미늄 선별설비 ⑦ 전기 및 계장 기타설비 등 ![image](/image/placeholder) ↑ 폐열보일러 3 차 연소실 비산분진 포함가스 1 차 연소실 2 차 연소실 (1300~1450 °C) 선회용융로 그림 31 선회용융로 ![image](/image/placeholder) 분해가스 미연고형물 쓰레기 유동상 응용 폐열보 가스 화로 로 부분 연소 일러발전 배가스처리 유리조각 · 금속 공기 그림 30 유동상식 가스화용융방식 (3) 설비 특징 170 기 이상의 풍부한 유동상 소각실적과 슬러지 용융분야 에서 적용되어 온 선회용융로의 조합으로 이루어진 기술로 서, 안정적 운전 및 저렴한 운영비가 장점인 시스템으로 표 15 와 같은 특징을 가지고 있다. 표 15 선회용융시스템의 특징 ¦ 항목 ¦ 주요 내용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 감용비(슬래그 등 재활용, 비산재) ¦ 1/500~1/300 ¦ ¦ 감량비(슬래그 등 재활용, 비산재) ¦ 1/500~1/800 ¦ ¦ 자가열용을 한계 ¦ Hu = 약 1 800 kcal/kg ¦ ¦ 용융 온도 ¦ 1 300~1 450°C ¦ ¦ 운전 비용 ¦ 약 30000~35000 원/톤 쓰레기 ¦ ¦ 물질 Recycle ¦ 철, 알루미늄 및 슬래그 재이용 ¦ ¦ 다이옥신 배출농도 ¦ 0.01 ng-TEQ/(N · m2) 이하 ¦ ¦ 쓰레기 발전 ¦ 발전단 효율 : 2~25%(40 ata, 400°C) ¦ (4) 처리과 정 폐기물피트에 저장된 쓰레기로 최적의 가스화를 위하여 파쇄기에서 100 mm 이하로 파쇄되며, 파쇄된 폐기물은 투입 호퍼 및 폐기물 정량 공급기에 의해 유동상 가스화로 내부로 공급되고 가스화 로내에는 모래의 유동화 및 폐기물 가스화 를 위하여 공기를 공급하는 노즐이 부착되게 된다. 열분해는 소량의 공기를 주입하는 상태에서 500~600°C 사이에서 행해 지며, 경사판 및 유동공기에 의한 선회류 유동층을 형성하도 록 하여 폐기물의 최적혼합, 교반을 행함으로서 최적의 가스 화가 이루어지도록 구성된다. 열분해 생성가스는 고온덕트를 통하여 고온의 선회용융로 로 보내어지며 철분, 알루미늄 등의 유가금속은 가스화로 하 부에서 미산화 상태로 회수된다. 철 및 알루미늄, 불연물 등 열분해 후 잔류물은 유동사와 함께 하부로 배출되므로 별도 의 분리, 회수 공정을 거쳐 철 및 알루미늄은 유가금속으로 재활용 되며, 유동사는 가스화로로 재순환되며, 불연물은 분 쇄 후 용융로에서 용융슬래그화 처리한다. 비산재가 포함되어 있는 열분해가스는 선회용융로 내에서 1250~1 400°C 의 고온 으로 연소되며, 선회용융로 배출가스의 열에너지는 폐열보일 러의 증기발생 및 용융로의 연소공기를 예열하는데 이용하 며, 용융물은 로의 하부에서 냉각수조로 낙하하여 수쇄슬래 그로서 회수된다. 연소가스는 가스냉각탑에서 온도를 저감하여 기존 소각로 와 동일한 처리 공정을 가지며, 여과 집진기에서 포집된 미세 분진은 폐열보일러와 가스냉각탑에서 포집된 분진과 함께 일 부는 가스화로에 재투입되어 용융로에서 슬래그화되고 일부 는 배출하여 안정화 처리된다. 3) 킬른형 열분해 가스화 용융방식 (1) 설비개요 및 기술적 과제 ① 킬른형 간접가스화 용융(외열 킬른형은 열효율이 좋지 않고 고칼로리의 쓰레기가 아니면, 별도의 에너지가 필요하 게 되고, 고수분의 변화에 의해 열분해 특성이 변동하기 때문 에 수분 쓰레기에 대해서는 적용이 제한적이며, 이 경우 폐플 라스틱이나 대형가열 쓰레기 등 고칼로리 쓰레기를 추가할 수 있는 공정을 구성하여야 하는 경우도 있다. ② 유동상형 열분해가스화 용융방식과 는 반대로 열분해 반응속도가 늦기 때문에 쓰레기의 발열량의 변동이 심한경우 에도 처리량을 조절함으로써 처리 안정성 확보가 가능하다. ③ 가스정제 공정을 거쳐 열분해가스를 가스터빈발전 등 의 방법으로 유효 이용할 경우에는 안정적인 연속운전을 위 한 공정의 안정화가 선정되어야 한다. ④ 킬른의 길이가 길어지기 때문에 건물설치면적이 커진다. ⑤ 킬른 내부의 쓰레기 폐색이 우려된다. ⑥ 기동, 정지에 따른 러닝타임이 길다. ⑦ 열분해가스 중에 포함된 타르(tar)에 대한 트러블 방지 대책이 필요하다. | {}
e6653616-e968-479e-8e62-6aa548818c62 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-31 (2) 설비 시스템 및 장비구성 ① 파쇄기 및 투입호퍼 ② 열분해 드럼 ③ 고온연소 용융로 ④ 폐열회수 및 가스냉각설비 ⑤ 불연물 선별설비 ⑥ 연소가스처리설비 및 굴뚝 ⑦ 가스폭발 방지설비 ⑧ 전기 및 계장, 기타설비 등 (3) 설비특징 ① 폐기물 부하변동에도 비교적 안정적 운전이 가능하다. ② 저공기비(� = 약 1.2) 연소에 따른 배가스량 저감이 가 능하다. ③ 폐기물 발열량 6279 kJ/kg 이상에서 외부열원 없이 자 가 열용융이 가능하다. ④ 다이옥신 배출량이 저감된다. ⑤ 폐기물 처리량 대비 1% 이하의 높은 감용률 달성이 가 능하다. ⑥ 산화되지 않는 고품질의 유가물(철 및 알루미늄)의 회 수가 가능하다. ⑦ 금속성분이 포함되지 않는 양질의 슬래그가 생산된다. ⑧ 폐수 무방류 시스템 적용이 가능하다. ⑨ 저공기비 연소에 따른 배가스량이 적어 보일러 효율이 높고, 고온(400°C) 고압(40ata) 조건의 증기생산이 가능하여 발전효율이 높다. ![image](/image/placeholder) 쓰레기 분해가스 온공기가 폐 고 열보 배가스처리 고온공기 미연고 용융 형물 로 일러 열 기 발전 열분해 모래 회전로 · 고철 냉각수조 슬래그 금속 그림 32 킬른형 가스화용융방식 (4) 처리과 정 폐기물은 150~200 mm 로 파쇄되어 폐기물피트에 저장되며, 폐기물 크레인에 의해 열분해 드럼으로 공급하고 열분해드럼 에 배치된 다수의 전열관에 고온의 가열공기를 통과 시켜 폐 기물에 열을 가하게 되며 450°C 부근이 되면 공기를 차단한 상태에서 열분해가 이루어지며, 열분해과 정을 거쳐 열분해 가스와 열분해 카본을 생성하게 되는데, 열분해 가스는 직접 연소 용융로로 보내어 지며 열분해 카본은 불연물 분별공정 을 거쳐 연소 용융로로 보낸다. 열분해 가스와 열분해 카본은 용융로 내에서 1300°C 의 고 온으로 연소되며, 열분해 시에도 드럼에서 충분한 체류시간 을 가지고 서서히 열분해 되도록 하여 폐기물의 성상변동 시 에도 열분해 생성물이 거의 균일하도록 운전이 가능하다. 연소용융로 출구배가스는 폐열보일러에서 열을 회수하여 전기 및 열생산을 하며, 일부는 열분해 드럼의 가열공기 열원 으로 활용하게 된다. 용융재는 로의 하부에서 슬래그 냉각수 조로 낙하하여 수쇄슬래그로 회수되며, 열분해드럼에서 배출 되는 열분해 고형물(알루미늄, 철, 자갈, 재, 열분해카본 등)은 80°C 이하로 냉각 후 진동체에 의해 조대성분과 미세 성분으 로 나누고 조대성분은 철과 알루미늄으로 분리회수하고 미세 성분은 1 mm 이하로 분쇄 후 연소용융로로 보낸다. 연소배가 스는 감온 후 여과 집진기 더스트 및 폐열보일러, 감온탑의 더 스트는 연소용융로로 재투입하여 슬래그화하고 가스는 기존 처리와 동일하다. ![image](/image/placeholder) 쓰레기 ↓ 가열가스출구 300°C 공급스크류 가열튜브 가열가스입구 열분해가스 530°C 450°C 열분해드럼 가열튜브 열분해잔사 그림 33 열분해 드럼 7. 폐기물 RDF 화 시설 7.1 시설 개요 인구증가 및 산업체에 따른 폐기물의 증가에 따라 폐기물 관리 및 처리가 현대사회의 커다란 이슈로 부각되는 가운데 좁은 국토의 현실 및 각종 민원에 의한 새로운 매립지 및 소 각시설의 확보가 어렵고 최종처리에 의한 2 차 오염문제도 심 각한 상황에서 사회적 변화에 따른 세계의 폐기물 처리 추세 로 이미 매립, 소각 위주의 단순처리에서 재활용으로 그 중심 이 이동되었으며, 유럽연합(EU)은 2005 년부터 생물학적으로 분해 가능한 폐기물의 직매립을 금지함에 따라 폐기물의 전 처리를 통하여 RDF, 바이오가스 등의 연료대체물질 생산과 이용이 급속도로 증가하고 있는 상황이다. 국내에서도 폐기물로부터 생산된 RPF 가 시멘트 제조공장 에서 유연가스의 대체연료로 사용되고 있으며, RDF 생산에 | {}
f5497753-2140-4bb3-86ff-b60e1cd34aba | 5권.pdf | 2.23-32 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 쓰레기 크레인 크레인 열교환기 중화재 조종실 1. 2 차 건조쓰레기 저장호퍼 자력선별기 이송콘베이어 진동 (3) 스크린 VII == ⑯ 쓰레기 폐쇄기 LFG ⑪ 1 차 분쇄물 연소로 3 차 co RDF 자력발전기 ⑩ 저장 사일로 (1) 풍력선별기 저장호퍼 LFG 반입장 쓰레기 (6) 연소로 송풍기 가연물 ㉑ ⑮ 분쇄기 비철금속 성형기 5 RDF 이송콘베이어-1 ⑩ 선별기 냉각기 ④ 원심력집진기 ⑫ ㉗ 패쇄쓰레기 2 차 ⑧ ⑧ 침출수 처리장 ② 저장호퍼 풍력선별기 Ⓡ ㊱ 침충수 파쇄쓰레기 RDF 이송펌퍼 쓰레기 피를 이송 RDF 불연물 저장박스- 이송콘베이어 ⑨ 분쇄물 건조기 불연물 철금속 비철 이송 콘베이어-2 RDF 포장 및 반출기 RDF 저장박스 저장박스 저장박스 콘베이어-2 이송 이송콘비이어-2 콘베이어-3 그림 34 생활폐기물 연료화시설 계통도(예) ![image](/image/placeholder) (저질폐기물 유입시) 환자 (저수분 폐기물 유입시) 예비파쇄기 (마음파) 100~300 트롬멜 광학선별기 진동 가연물 분쇄기 건조기 성형기 휠크레인 파봉파쇄기 총 스크린 풍력 스크린 선별기 100mm (인) 40mm 이상 (40mm 광학선별기 가연물 분쇄기 RDF 반출 (PVC 및 불연물) 디스크 매립 스크린 찰 광학선별기 유기물선별기 비철금속선별기 (�은���) 유기물 (비철금속) 재활용 재활용 그림 35 수도권 매립지 가연성 폐기물 자원화사업 계통도 대한 제도화 및 폐기물 전처리 시설의 도입이 활발히 진행되 고 있어 향후 폐기물 처리에 있어 새로운 패러다임이 될 것 으로 판단된다. 1) 폐기물 고형연료(RDF, refuse derived fuel) 폐합성수지류, 폐종이류, 폐목재류 등과 같은 가연성 고체 폐기물을 원료로하여 수분과 염소, 불연성 성분들을 제거하 고 분쇄, 분리, 선별, 건조, 성형 등의 가공 공정을 거쳐서 제 조되는 저위 발열량이 14651 kJ/kg 이상인 저공해 고체연료 로써 펠럿(pellet)형과 플러트(fluff)형의 RDF 가 있으며, 기타 폐플라스틱 고형연료(RPF), 폐타이어 고형연료(TDF), 폐목 재고형연료(WCF)가 있다. 2) 폐기물 전처리 시설 폐기물전처리시설(MBT, mechanical biological treatment) 는 폐기물 반입 · 저장시설, 파봉 · 파쇄시설, 선별시설, 성분 해성 폐기물 처리시설(퇴비화 또는 염기성소화), 가연성 폐기 물 처리시설(연료화 또는 물질회수), 생성물저장시설 및 부대 시설을 조합한 시설을 말한다. ① 시설의 조합순서는 폐기물의 성상, 전처리 목적 등에 따라 달라질 수 있으며, 필요시 단위시설의 종류를 추가할 수 있다. ② 선별시설은 수선별, 공기선별, 자력선별, 풍력선별, 비중 선별, 광학선별시설 등을 폐기물의 성상, 전처리 목적 등을 감안하여 적절하게 설치한다. ③ 생분해성폐기물 처리시설은 폐기물의 성상을 고려하여 호기성산화(퇴비화) 시설 또는 혐기성 소화시설로 설치할 수 있으며, RDF 제조에 생분해성 폐기물을 포함할 경우에는 설 치하지 않을 수 있다. ④ 가연성 폐기물 연료화 시설은 수요처의 요구를 고려하 | {}
4e53502d-6fe7-4ab2-ba18-0631dc9ac384 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-33 여 성형 또는 미성형 형태의 RDF 를 생산할 수 있는 시설로 설치하고, 물질회수 시설은 성형형태로 생산할 수 있는 시설 을 설치하는 것을 원칙으로 한다. 7.2 국내 폐기물 연료화 현황 1) 기술적 성과 RDF 기술은 1990 년대 중반부터 본격적으로 추진되었으며, 초기에는 주로 사업체 폐기물 및 생활폐기물을 대상으로 한 선별, 파쇄, 분쇄, 건조, 성향 등 RDF 제조기술을 중심으로 진행되었다. 이후 폐플라스틱류(포장재 등 포함)를 원료로 하는 RPF 제조기술이 2003 년 관련법규를 제정하여 상용화 보급되었고, 생활폐기물 대상 RDF 제조는 2006 년 말 법적 근거가 마련되 어 그림 34 의 원주시 생활폐기물 연료화시설(80 톤/일)이 순 수 국내기술로 시공, 운영함으로 상용화 단계에 접어들었다. 2007 년 들어 수도권 매립지의 가연성폐기물 자원화 사업을 시작으로 단순한 RDF 제조기술을 지나 생물학적 처리를 통한 가스화발전이 가능한 MBT(mechanical biological treatment) 공정이 유럽의 기술을 바탕으로 상용화 되고 있으나, 유기성 폐기물 처리 공정은 단순 선별 후 매립되는 공정이 주를 이 루고 있어 향후 슬러지 병합 처리등을 통한 BT 공정의 활성 화가 요구되고 있는 실정이다. 그림 35 에 MBT 시범사업인 수도권매립지 가연성 폐기물 자원화사업의 계통을 명시하였다. 2) 폐기물 에너지화 현황 정부의 신재생에너지 적극 지원 방침에 따라 기존 폐기물 에너지화의 주요 공정이었던 소각열 회수공정이 RDF 제조 및 전용연소로에 의한 신재생에너지 생산분야로 급속히 전환 되고 있는 가운데 최근에는 부산광역시에 폐기물 900 톤/일 (RDF 500 톤/일 생산)처리규모의 폐기물 연료화 및 발전시 설이 국내 최초로 건설되었다. 생활폐기물을 이용한 RDF 전용발전 이전에는 환경부에서 시행되고 있는 생산자 책임 재활용제도(EPR, extended pro- 표 16 EPR 에 따른 RPF 생산 및 이용현황 ¦ 연도 ¦ 생산량 ¦ 이용 ¦ 이용 ¦ 이용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 연도 ¦ 생산량 ¦ 시멘트킬른 ¦ 제지회사 ¦ 전용보일러 ¦ ¦ 2003 ¦ 11 000 ¦ 11 000 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 2004 ¦ 20 000 ¦ 20000 ¦ - ¦ 一 ¦ ¦ 2005 ¦ 20000 ¦ 16100 ¦ 1 600 ¦ 2300 ¦ ¦ 2006 ¦ 33000 ¦ 25900 ¦ 2500 ¦ 4600 ¦ ¦ 계 ¦ 84 000 ¦ 73000 ¦ 4100 ¦ 6900 ¦ 주) ※ 출처) (사)한국플라스틱자원순환협회 제공. 1. RDF 전용보일러 형식. 2. 국내에 소개 또는 적용되고 있는 RDF 전용 연소보일러를 표 17 에 정리하였다. ducer responsibility)에 따라 생산된 RPF 가 시멘트 킬른, 제 지회사 등에서 이용되었으며, 표 16 에 그 현황을 나타내었다. ![image](/image/placeholder) 폐기물 투입시설 ③ 파봉 및 풍력선별 ④ 파쇄설비 ↓ ① 200 mm 이상 ③ 입도선별 50 mm 이하 ↓ 50~200 m ② 자력선별기 자력선별기 철금속 회수 ↓ 비철금속선별기 비철금속 회수 유기물 ↓ 불연물 비중선별 매립 ↓ ④ 광학선별기 PVC 류 (향후 유기물 처리시설과 가연물 분쇄기 연게) 건조기 또는 분쇄가연물 저장탱크 그림 36 MBT 설비계통 예시 ![image](/image/placeholder) sand ↗ air plenum distributor plate ↑ air air fixed bed minimum fluuidization a b C 0: O' 0 。 air air bubbling bed circulating bed d e ![image](/image/placeholder) clrculating fixed bed bubbling bed transport bed 1~4ft/sec 4~12ft/sec 12~30ft/sec above 30ft/sec velocity gasvelocity slip mean velocity mean solio velocity increasing 그림 37 유동층조건 및 유동속도 | {}
06c0be57-1b2a-4292-8f97-3add3076479e | 5권.pdf | 2.23-34 제 2 편 급배수위생 특수설비 (1) RDF 전용 유동층 연소보일러 특징 ① 유동화(fluidization) 유동화란 RDF 와 같은 고체 연료 사용 시 연소실내 고체연 료가 하부에서 공급되는 1 차 연소공기에 의해 층(bed)을 형 성시켜 주는 매체(모래), 탈황을 위한 석회석 등과 혼합된 상 태로 공중에 떠 있는 상태를 말하며, 유동상태에서 연료를 연 소시켜 연소열에 의해 증기를 발생시키는 형식의 보일러를 유동층 연소보일러라고 한다. 그림 37 와 같이 1 차 공기 속도 및 연료입자크기에 따라 유 동화 상태가 다르며, 형상에 따라 순환유동층(circulating bed) 및 기포유동충(bubbling bed)로 분류되고, 일반적으로 최소 유동화 속도는 기포유동층은 1.2~3.6 m/s, 순환유동층 은 3.6~9 m/s 이다. 유동층 bed material 은 유동매체인 모래와 석회석으로 구 성되어 있고 RDF 연료의 연소반응은 다음과 같다. CaCO3 → CaO + CO2 - 열(calcination reaction) CaO + SO2 + 를 02 → CaSO4 + 열 위의 두 반응은 850°C 정도에서 열적평형을 이루게 되는데, bed material 인 모래를 일정온도로 승온후 주연료인 RDF 와 석 회석을 bed 에 투입하게 되면, 석회석의 calcination reaction 과 탈황반응이 열평형을 이뤄 bed 온도를 일정하게 유지하며 연소 가 진행된다. ② 유동화 효과 화격자 소각로와 마찬가지로 연소효율을 좌우하는 3T(time/ temperature/turbulence) 측면에서 유동층의 효과 는 다음과 같다. ㉠ 스토커 연소방식과 달리 전체 고체 입자들이 마치 액체 처럼 행동하여 혼합상태를 좋게 한다. 표 17 RDF 전용 연소보일러 형식 ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 유동층 보일러(BFBC) ¦ 내부순환 유동상(ICFBC) ¦ 외부순환 유동상(CFBC) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구조 ¦ 구조 ¦ ¦ steam waste boiler feed water fluizing air non-combustibles ¦ ¦ ¦ 개념 ¦ 개념 ¦ · 로내에 공급된 연료가 유동층에서 유동 매체와 접촉하면서 연소되고 일부 가스 화된 물질은 유동매체가 없는 free board 층에서 완전연소된다. · 불연물 및 일부 유동사는 하부로 배출되 며, 선별후 유동사는 로내에 재공급된다. ¦ · 연료의 연소 방식은 유동층보일러 (BFBC)와 동일하며, 하부로 배출되는 불연물 및 유동사로부터 일부 폐열을 회수한다. ¦ · 로내에 공급된 연료는 연소로 하부에 서 강력하게 상승하는 유동매체와 혼 합되면서 연소되며, 연소로 전구간의 유동층 형성에 의한 장시간의 연소 체류시간 확보로 완전연소를 달성할 수 있다. · 대부분의 유동사는 순환하며, 연소로 에 재공급되어지고, 배출되는 불연물 및 일부 유동사로 부터는 전량 폐열 을 회수하므로 보일러 효율이 매우 우수하다. ¦ ¦ 최근 동향 ¦ 최근 동향 ¦ · 수많은 실적 설비들이 현재 정상 가동하 고 있으며, 신규 설치도 활발히 이루어지 고 있다. · bio-mass 연소에 활용되고 있다. ¦ · 일본을 중심으로 보급 되었으나 정 체되고 있다. ¦ · 대용량의 시설에 적용이 가능하여, 실 적이 많지는 않으나 현재 유럽 및 중 국 등의 대규모 시설에 신규 시설이 설치될 예정이며, 국내의 부산시에도 적용 예정이다. ¦ ¦ 기술 특성 ¦ 용량 범위 ¦ · 350 톤/일 이하(RDF 기준) ¦ · 350 톤/일 이하(RDF 기준) ¦ · 400 톤/일 이상(RDF 기준) ¦ ¦ 기술 특성 ¦ 적용 연료 ¦ · fluff RDF, sludge, wood chip 등 ¦ · Pellet RDF, 페타이어, 저질탄 등 ¦ · 연소 가능한 대부분의 물질 적용 가능 ¦ ¦ 기술 특성 ¦ RDF 투입 ¦ · 연소로 하부 유동층 근처에 공압 투입 ¦ · 연소로 상부에서 자유낙하 투입 ¦ · 연소로 하부 공압 투입 ¦ ¦ 기술 특성 ¦ 체류 시간 ¦ · 850°C 이상에서 2 초 이상 ¦ · 850°C 이상에서 2 초 이상 ¦ · 850°C 이상에서 2 초 이상 ¦ ¦ 기술 특성 ¦ 유지 관리 ¦ · 별도의 유지관리 요소가 없음 ¦ · 로내에 설치된 과열기 년 2 회 교체 ¦ · BMHE 에 설치된 과열기 년 1 회 교체 ¦ ¦ 경제성 ¦ 운영비 ¦ 하 ¦ 대 ¦ 중 ¦ ¦ 경제성 ¦ 시설투자비 ¦ 하 ¦ 중 ¦ 대 ¦ | {}
9328eaf7-ce02-4a0c-950d-39973fc947e5 | 5권.pdf | 제 23 장 폐기물 처리설비 2.23-35 연소실 전면적에 걸쳐 기포생성이 없고 공기와 고체간 에 slip velocity(가스속도-고체속도)가 커서 가스와 연료사이 의 열전달(heat transfer) 효과 가 크다. ㉢ 균일한 온도분포, 높은 열전달 효과 로 연소실 온도가 낮으며, 특히 유동층 상부에 over firing port 를 두어 2 차 공 기를 공급함으로써 단계적 연소가 용이하고 800~900°C 사이 의 낮은 온도로 운전이 가능하다. ③ 순환유동층 보일러(CFBC, circulating fluidized bed combustor) bed material 이 충진된 연소로에 연료를 공급하고 연소공 기로 연소로 하단 분산판을 통해 고속(3.6~9.0 m/s) 주입하 면 유동매체들이 비산속도를 지나가면서 입자가 유동화하여 연소실을 이탈, 이송되어 많은 양의 유동매체가 사이클론에 서 분리되어 연소실로 재순환하며 연소되는 방식으로 연소로 에서 탈황이 가능한 친환경적 연소방식이며, 연소온도(800~ 900°C)가 낮아 NOx 배출이 적고 저발열량 연료의 연소에도 적합하다. 기포유동층(BFBC) 대비 장단점은 다음과 같다. ㉠ 낮은 공기비(� = 1.1~1.3)로 연소효율이 높다. ㉡ 공급연료의 발열량 범위가 넓다. ㉢ BFB 대비 NOx 제거를 위한 다단계연소기술 적용이 쉽다. ㉣ 연소로 높이 및 고정비가 높다. ㉤ 로내 마모에 의한 수직전열면 설치가 제한적이다. ④ 기포유동층 보일러(BFBC, bubbling fluidized bed combustor) 기포유동층 보일러는 bed material 의 순환없이 운전되며, 가스 유속이 최소 유동화속도의 2~3 배가 되면 bed 내에 많은 기포가 생기고, 서로 혼합하여 마치 액체가 끊는 것과 같은 모양이 되는데 이런 상태에서 연료를 주입하여 연소시킨다. 연소공기는 bed 바닥에서 수직으로 공급되어 수평력을 bed material 에 미치지 않고 유동화에만 기여하게 된다. 기포유동층 보일러는 큰 부하조절을 위해 대부분 다단층 구조이며, 작은 부하는 일부 bed section 의 유동화 공기량을 감소시켜 유동층 높이를 조절하여 층내튜브(In-bed Tube)와 수벽튜브의 열전달을 감소시키거나 가열된 유동매체 일부를 제거(계의 배출)하여 부하를 감소시키는 방법을 사용한다. 참 고 문 헌 1. (사)대한설비공학회, 2011. 설비공학편람 제 3 판, 제 4 권, 위 생 소방 및 환경, 제 5 편 제 6 장 쓰레기 및 페기물 처리설비. 2. 日本 空�調和 · 衛生工��, 2011. 空�調和 · 衛生工�便覧. 개정 제 14 판 제 4 권 24 장. 3. 배근재. 폐기물처리공학, 구미서관. 2005. 4. 환경부. 환경백서(2016). 2016. 5. 타쿠마환경기술연구회. 쓰레기소각기술. 씨아이알, 6. (사)한국자원리싸이클링학회. 2014 리싸이클링백서. 2014 7. 김재용 외. 환경에너지공학, 동화기술 8. 환경부. 재활용 관리제도 종합해설서. 2016 | {}
c96d71da-ab8a-45c0-a9d7-a7fc5cffe04e | 5권.pdf | 제 24 장 물품반송설비 2.24-1 제 24 장 물품반송설비 1. 개요 물품반송설비는 사무소건물, 병원 등의 시설관리 및 업무 운영 중에 발생하는 정보와 물품의 반송을 시스템화 하여 자 동화한 것으로 물품운용의 효율화 및 일원화, 그리고 인재(� 材)의 유효활용과 시설의 환경개선을 목적으로 한 시설이다. 최근, 사무소건물에서는 인텔리젠트빌딩 등에 고도의 정보 화 및 고층화가 이루어지고 있고, 또한 병원에서도 의료의 세 분화 및 전문화가 급속히 진행되고 있다. 이러한 상황에서 사 람, 물품, 정보의 흐름을 서로 연계하게 되면서 다루어야 하 는 양이 많아지게되고 따라서 그 동선은 복잡하게 확대되고 있다. 이러한 상황을 사람의 손에 의존하는 과거방법으로 수 행한다면 정보, 물품을 연락, 운송하는 복잡한 반송업무가 직 원들의 일상 업무를 압박하며, 또 많은 병원들이 직면하고 있 는 인력부족의 문제에서 발생하는 서비스 질의 저하와 운영 경비의 상승으로 연결된다. 이와 같은 관점 때문에 반송업무 의 자동화가 순차적으로 추진되어 중대형 규모의 병원을 중 심으로 물품반송설비가 도입되고 있다. 최근에는 컴퓨터제어와 RFID(radio frequency identification, 전파에 의한 개체식별) 등의 자동인식 기술을 접목, 사용하여 반송물의 운송관리, 반송실적, 보관관리에 추가하여 자동창고 등에 자동화기기와 연결시켜 고부가가치의 반송시스템도 가 능하게 되었다. 물품반송설비의 도입계획에 있어서는 설비의 물품관리, 공 급시스템에 적합한 반송시스템의 검토가 필요하다. 각종 상 황에서의 반송업무를 정확히 파악하고 장래수요를 포함한 물 류내용의 예측을 조사, 분석을 하고, 시스템을 구축하는 설비 기종을 선정할 필요가 있다. 본 장에서는 건물 내에 서류를 포함한 물품의 반송설비만 을 대상으로 하고, 물류, 공장관련, 주방, 세탁, 쓰레기 처리설 비 등에 관련한 반송설비는 포함시키지 않았다. 또한 반송중 량은 50 kg 정도 이내를 취급하는 것으로 한다. 2. 반송물과 물품반송설비의 분류 2.1 반송물의 종류와 반송량 건물의 종류별 주 대상 반송물을 표 1 에 나타냈다. 표 1 건물 종류별 주 대상 반송물 ¦ 건물 종류 ¦ 반송대상물 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 병 원 ¦ 약재, 검사물, 의료재료, 각종전표, 진료기록카드, X 선 필름, 비품 ¦ ¦ 사무소건물 ¦ 서류, 우편물, 비품, 장부, 파일, 자료, 재생지, 잡지 ¦ ¦ 도서관 ¦ 서류, 정기간행물, 대출전표 ¦ 건물 종류별 반송량은 목적, 용도, 반송의 방법 등에 따라 큰 차이가 있다. 예를 들어 전표류, 인쇄물, 진료기 록카드 등 과 같은 정보계통의 물품은 요구 또는 발생할 때 마다 즉시 반송해야 하는 성격을 가지므로 1 회당 반송량은 적지만 반송 빈도는 높으므로 반송시간대를 제한하는 것은 불가능하다. 반대로 비품류, 식사, 우편물 등 부서별 세트화가 가능한 물 품은 미리 설정된 수량을 계획에 따라 반송이 가능한 성질의 물품이므로 반송량은 많지만 반송빈도는 낮다. 그러나 최근에는 정보계통의 물품은 병원에서의 전자 진 료기록카드가 대표적인 것으로 서류종류를 전자화하므로서 반송빈도는 감소하는 경향이 있다. 2.2 물품반송설비의 분류 및 용도 현재 국내건축물에 도입하여 사용하고 있는 반송설비 기 종들에 대하여 사용목적 별로 어떠한 체계로 구분하는 가의 한 예를 표 2 에 나타냈다. 표 2 에 분류되어 있는 반송기종 중 소형기종은 전표류와 진료기록카드, 필름을 포함한 정보계통의 물건 및 소형물의 수시반송을 담당하고, 또 특정부서 간 2 지점 사이의 수시 반 송설비로도 많이 도입한다. 중형 반송기종은 수시로 중소형 물품의 반송을 주로 하지만 정보계통 물품도 병행하여 반송 이 가능한 범용성이 높은 기종으로 일부는 정시반송도 가능 하다. 그리고 대형 반송기종은 주로 매일 정해진 계획에 따라 반송하는 정시간대 반송용으로 적합하다. 3. 반송설비계획의 기본사항 · 순서 3.1 기본사항 반송설비의 도입계획에 있어서는 설비도입의 목적인 물품 관리의 효율화 및 일원화, 인재의 유효활용 등을 도모하기 위 해서는 우선 건물종류별 물품관리시스템의 검토를 필요로 한 다. 이것은 설비 내를 이동하는 물품의 종류, 형상, 수량, 공 급 및 회수의 빈도와 시간대, 취급담당자 등을 정확히 파악하 고 분석하여야 하며, 반송대상물이 무엇인가를 명확히 해야 한다. 그리고 설비 내 어떠한 시스템의 반송설비를 도입하면 최대의 효과 를 발휘하는가를 충분히 검토하고, 물품관리시스 템을 적용한 운용방침이 확정된 단계에서 적합한 설비기종을 선정한다. 물품관리시스템이 결정되지 않은 상태에서 단순하 게 반송설비를 우선 설치계획을 하면 운용상의 효과 는 기대 할 수 없다. 또한 반송설비를 도입할 때는 건물구조에 주의 할 필요가 있으며, 특히 방화구획(수직구획, 구획관통 등)에서의 시공방 법을 고려하여야 한다. | {}
84cb8807-361e-45c5-b3aa-a9c0e28109af | 5권.pdf | 2.24-2 제 2 편 급배수위생 특수설비 표 2 반송설비의 분류, 용도 예 ¦ 반송형태 ¦ 수시 중, 소형물 반송 ¦ 수시 중, 소형물 반송 ¦ 수시 중, 소형물 반송 ¦ 수시 중, 소형물 반송 ¦ 정시 중, 대형물 반송 ¦ 정시 중, 대형물 반송 ¦ 반송형태 수시반송: 요구 또는 발생할 때마다 수시반송하는 것으로 양은 적지만 반송빈도는 높다. 정시반송: 설정된 일정수량을 계획에 따라 반송하는 것으로 양은 많지만 반송빈도는 낮다. ¦ 반송형태 수시반송: 요구 또는 발생할 때마다 수시반송하는 것으로 양은 적지만 반송빈도는 높다. 정시반송: 설정된 일정수량을 계획에 따라 반송하는 것으로 양은 많지만 반송빈도는 낮다. ¦ 반송형태 수시반송: 요구 또는 발생할 때마다 수시반송하는 것으로 양은 적지만 반송빈도는 높다. 정시반송: 설정된 일정수량을 계획에 따라 반송하는 것으로 양은 많지만 반송빈도는 낮다. ¦ 반송형태 수시반송: 요구 또는 발생할 때마다 수시반송하는 것으로 양은 적지만 반송빈도는 높다. 정시반송: 설정된 일정수량을 계획에 따라 반송하는 것으로 양은 많지만 반송빈도는 낮다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 반송대상물 반송기종 ¦ 전표류 처방전 원 고 서류, 장부 ¦ 진료기록 카드와 필름 소형물품 통장, 증권 ¦ (특수소 형물) 검사체 수혈액 료 시 ¦ 서 류 메일류 의료재료 비품 등 ¦ 우편물 서 류 의료재료 비품 등 ¦ 식사 리넨 등 ¦ 반송용량, 내치수 2 [mm] (�:내경,W:폭�:길이,H:높이) ¦ 반송 용량 [kg] ¦ 반송 속도 [m/min] ¦ 설 비 개 요 ¦ ¦ 소 형 ¦ 소구경 송기관 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 반송용기 ⌀83x370L 정도 ¦ 1 ¦ 4~8m/s ¦ 반송용기에 반송물을 넣고 알루미늄관 내부를 송풍기의 흡인, 압출공기를 이 용하여 스테이션 사이를 고속으로 반송한다. ¦ ¦ 소 형 ¦ 대구경 송기관' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 반송용기 ⌀114 x395L 정도 ¦ 3~6 ¦ 6~8m/s ¦ 관로내경이 150 mm 정도인 대형타입으로 소형물품의 수시반송도 대응 가능 하다. ¦ ¦ 소 형 ¦ 고속대차 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 컨테이너 360L x 300 W x 1 500H 정도 ¦ 10 ¦ 2m/s ¦ 컨테이너를 적재한 대차가 모노레일 위에 걸쳐놓고, 대차내의 서브모터로 고 속주행을 한다. 전원은 배터리 충전식이다. ¦ ¦ 소 형 ¦ 고속대차 ¦ ¦ ¦ 컨테이너 450L x 350 W x 200H 정도 ¦ 15 ¦ 3m/s ¦ 컨테이너를 적재한 대차를 알루미늄레일 위에 설치하고, 대차내의 리니어모 터와 레일 내에 일정한 간격으로 설치되어 있는 영구자석에 의하여 고속주행 을 한다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 소 형 ¦ 고속대차 ¦ ¦ ¦ 컨테이너 370L x 270 W x 120H 정도 ¦ 5 ¦ 4m/s ¦ 압축공기에 의한 튜브의 팽창을 추력으로 하여 고속주행을 한다. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 소 형 ¦ 고속대차 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 트레이 (ISO 규격:300 x 400x115x2 개) 400L x 300 W x 230H 정도 ¦ 10 ¦ 약 1.7 m/s ¦ 트레이를 적재한 대차를 내장된 일정용량의 배터리 또는 전원트롤리로 부터 전원을 공급받아 내장된 전동기로 수평, 수직 자율주행을 한다. ¦ ¦ 소 형 ¦ 자율 주행대차 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 컨테이너 470L x 140 W x 400H 정도 ¦ 6~10 ¦ 24~36 ¦ 컨테이너를 적재한 대차를 알루미늄레일의 전원트롤리로 부터 전원을 공급받 아 내장된 전동기로 수평, 수직 자율주행을 한다. 진료기록카드 자동보관고와 접속하여 자동반송하는 방식도 있다. ¦ ¦ 중 형 ¦ 컨테이너 컨베이어 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 컨테이너 600L x 400 W x 450H 정도 ¦ 30~50 ¦ 15~60 ¦ 전용컨테이너에 반송물을 넣고 수평, 수직반송을 수행한다. 수평은 밸트 및 롤러컨베이어로 반송한다. 수직은 체인 순환식과 상향식이 있다. 반송자세는 항상 수평을 유지한다. ¦ ¦ 중 형 ¦ 트레이 컨베이어 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 트레이 540L x380Wx80~300H 정도 ¦ 30 ¦ 15~60 ¦ 보관선반 모양의 트레이를 여러 단 겹쳐 놓은 것을 얇은 팰릿위에 실어 반송 하는 타입과 트레이롤 바로 반송하는 타입이 있다. 수평은 밸트 및 롤러컨베 이어로 반송한다. 수직은 체인 순환식과 상향식이 있다. 반송자세는 항상 수 평을 유지한다. ¦ ¦ 중 형 ¦ 소화물전용 승강장치 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 컨테이너 550L x 550 W x 400H 정도 ¦ 30 ¦ 15~60 ¦ 반송컨테이너를 받을 때만 자동반출 되고, 발송할 때는 일반적인 승강장치와 같이 사람 손으로 승강장치내에 밀어 넣는다. ¦ ¦ 대 형 ¦ 대형수레 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 수레 760L x 665 W x 850H 정도 ¦ 100 ¦ 17~105 ¦ 물품과 합께 탑재된 대형수레는 수직방향 댐웨이트의 각 스테이션에서 자동 으로 반출입이 되어 반송한다. 또한 수평방향의 밸트컨베이어와 접속하여 자 동적으로 환승이 가능하여 대형물품의 수직, 수평으로 연속한 자동반송이 가 능하다. ¦ ¦ 대 형 ¦ 무인 반송차 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 컨테이너(1) 또는 수레(2) (1) 370Lx270 W x210H 정도 (2) 760Lx665 W x850H 정도 ¦ 20~30 100 ¦ 20~30 15~30 ¦ 축전지를 탑재하며, 먼저 설정되어 있는 수평경로를 자동주행 한다. 수직은 자동적으로 엘리베이터에 무인 반송차와 함께 올라 탄 채로 승강한다. 또, 컨 테이너컨베이어와 전자동 대형반송설비와 연결하여 자동 환승을 하는 방식도 있다. ¦ 주) 1. 설비기기 회사에 따라 반송물품이 수정될 수 있음. 2. 반송용기치수는 제조업체에 따라 다소 다르다. | {}
fe70aeb7-4afc-4277-a42a-a0f80a90a260 | 5권.pdf | 제 24 장 물품반송설비 2.24-3 3.2 설비계획의 순서 그림 1 에 다양한 반송기종을 도입하고 있는 병원의 설비계 획 순서를 나타냈다. 그림 1 의 설비계획 순서에서 특히 중요한 것은 반송시스템 을 검토하는데 추가할 사항으로 설비의 관리, 운용구상에 있 어서 반송물품의 공급, 관리시스템이 어떤 방향인가에 따라 서 물품반송의 형태에 큰 영향을 주어 설비에서 요구되는 재 질과 용량이 다르게 된다는 것이다. 반송설비가 집중관리시 스템의 경우에는 물류의 동선이 집약화 되지만 분산관리시스 템에서는 수많은 물류동선이 발생한다. 또, 반송대상물의 선정에서는 특히 정보계통 물품에 대하 여 설비의 컴퓨터시스템 도입에 의한 정보전달의 온라인 (on-line)화 하는 것의 유무, 형상, 용량 등의 범위를 확인할 필요가 있다. 이들 정보계통 반송물은 그 성질에서 현물반송 으로 흔적이 남아 존재한다. 4. 기계실 등의 위치 · 소요공간 · 구조 반송설비에는 동력원을 수용하기 위한 기계실과 수직반송 을 위한 입상샤프트를 필요로 한다. 기계실과 입상샤프트의 소요공간, 구조를 표 3 에 나타냈다. 그리고 건축계획에 있어서 기계실 등의 위치는 물품반송 의 동선계획을 세울 때 최적의 장소에 설치하는 것이 중요하 다. 또, 반송설비 주변의 환경과 설치기기에 따라서는 방음방 진대책 등의 필요성 유무도 검토할 필요가 있다. 5. 물품반송설비 5.1 시스템의 선정 물품반송시스템의 선정에 있어서 중요한 것은 반송계획에 따라서 설비기종을 선정하여야 하며, 건물 배치계획에 따라 ![image](/image/placeholder) 반송실태조사 건축계획기본개념 현재 반송업무의 정리 · 분석 물품관리시스템 검토 건축계획과 부문배치 (관리, 운영) 반송대상물 조사 반송대상물의 특성파악 1) 반송구분(정시, 수시, 긴급) 2) 반송량(장래예측) 3) 반송방법 (제약조건, 청결관리, 물품형태) 병원정보시스템 물품관리시스템 반송설비의 특성파악 반송종류별 적용기종 선정 반송경로와 스테이션설정 반송시스템계획 그림 1 설비계획 순서(병원) 반송물품의 동선계획, 운용계획 등을 포함한 종합적인 기능 설계를 적절하게 수행하는 것이다. 반송시스템을 구성하여 설치하는 순서를 기술하면 아래와 같다. 1) 설비기종의 선정 (1) 반송용기의 결정 조사 자료를 기초로 선정한 반송대상 물품을 반송형태별 표 3 기계실과 샤프트의 소요공간, 구조 ¦ 치수 등 반송기종 ¦ 입상샤프트 치수, m ¦ 기계실 치수, m ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 송 기 관 ¦ 파이프샤프트 이용 ¦ 송풍기 1 대당 1.3 X 1.6 X 2.5 H ¦ 설비기계실 또는 창고 등의 일부를 구획하여 설치한 경우가 많으며 환기, 방음을 고려한다. ¦ ¦ 주행 대차 ¦ 내화구조의 전용 샤프트 1.6 X 1.4 ¦ - ¦ 각층에 점검창 및 보수용 조명, 콘센트가 필요. 최하층 바닥에 수평피트가 필요. ¦ ¦ 트레이(컨테이너) 컨베이어 ¦ ¦ 샤프트 최하층 2.2 x 2.5 x 3 H 1.2 x 1.2 X 1.2 H ¦ 각층에 점검창 및 보수용 조명, 콘센트가 필요. 최하층 바닥에 수평피트가 필요. ¦ ¦ 소형화물 전용 승강장치 ¦ 내화구조의 전용 샤프트 1 x 1.2 ¦ 샤프트 최하층 1 x 1.2 X 1.2 H ¦ 각층에 점검창 및 보수용 조명, 콘센트가 필요. 최하층 바닥에 수평피트가 필요. ¦ ¦ 대형 수레(wagon) ¦ 내화구조의 전용 샤프트 1.3 x 1.8 ¦ 샤프트 최하층 3 x 3 x 2.5 H ¦ 각층에 점검창 및 보수용 조명, 콘센트가 필요. 최하층 바닥에 수평피트가 필요. ¦ | {}
97a78191-33d7-440b-99c5-2b15520109fb | 5권.pdf | 2.24-4 제 2 편 급배수위생 특수설비 로 수시반송 물품, 정시반송 물품으로 나누어 분류하고, 형상, 치수, 중량 등의 제약조건을 검토하여 반송용기의 형상을 결 정한다. (2) 반송량의 결정 반송용기의 형상 결정에 따라 용기의 반송용량을 정하고 정시반송과 수시반송 등의 부문간 반송량을 구하여 용기의 반송회수(반송량)를 결정한다. (3) 반송시간대의 결정 총 반송량을 구한 후에 그것을 어느 시간대에 반송처리 하 는 것이 효율이 높은 가를 부문간 작업성 등을 고려하여 결 정한다. (4) 반송능력의 산출 공간의 배치계획에서 구간 종류별 반송거리를 구하여 반송 량 및 반송시간대와 병행하여 설비의 반송능력을 결정한다. (5) 반송기종 선정 반송기의 종류별 특성을 파악하여 반송능력과 반송용기 등이 최적의 조합으로 이루어진 기종을 선정한다. 또한 필요 에 따라 반송시뮬레이션 등으로 타당성평가를 수행한다. 2) 반송의 동선계획 반송의 동선은 물류의 조사, 분석에 따라서 얻을 수 있지 만 어느 반송시점에서 동선이 중복된다든지 정해진 값을 벗 어나 흩어질 수도 있으므로 부문별 배치로 모아서 같은 반송 형태의 동선으로 통합하며, 반송빈도가 높은 반송물의 동선 을 중심으로 하여 계통화 시킨다. 계통화 된 반송의 동선을 기본으로 하여 선정된 반송설비시스템 배치계획을 이행한다. 또, 반송설비에는 수평반송을 위한 천장내 주행공간과 수직 반송을 위한 입상샤프트의 구축, 스테이션, 기계실 등의 배치, 물류처리 공간 등과 같이 공간배치계획에 관계되는 필요조건 이 있다. 따라서 건축계획 단계에서 이들 필요조건을 취급하 지 않는다면 불합리한 반송설비시스템 배치계획을 결정하게 된다. 5.2 송기관(���)설비 전표(��)류 등의 소형물품 수시반송을 대상으로 하는 반 송설비로 대상으로 하는 물품의 치수, 중량에 따라서 안지름 57 mm~100 mm 정도의 소형기종, 안지름 110 mm~160 mm 정도 의 대형기종과 각형기종으로 분류되며, 반송량에 따라서 단 관식과 복관식이 있다. 여기서는 비교적 큰 물품의 반송이 가 능한 대구경 150 mm 단관 왕복식송기관을 계획 예로 하여 알 아보도록 한다. 1) 대구경 단관 왕복식설비의 개요 주요부문에 전용스테이션을 배치하고, 각각을 1 본의 송기 관로로 연결하며, 관로의 관말에 설치한 송풍기의 흡인 및 압 출공기로 반송물품을 수용한 반송용기를 자동적으로 상호 반 송시키는 설비이다. 본 설비의 기본 계통도 예를 그림 2 에 나 타냈다. 송풍기의 흡인, 압출 공기류와 반송용기와 의 주행 상호관 계에서 기본적인 것은 송신스테이션을 기점으로 하여 출발지 ![image](/image/placeholder) 스테이션(SS) SS 6FL SS SS 5FL SS SS 4FL SS SS 3FL 전환기 ISSFL 검사체 검사 2FL 송기관로 방재센터 감시장치 구급 HA 1FL ☞ PS·DS 바닥 제어장치 송기관 B1FL 유닛 - 기계실 서비스스테이션 그림 2 송기관설비의 계통도 예 점의 스테이션이 송풍기와 가까운 배관에 위치하게 되면 반 송용기는 흡인공기에 의해 주행을 하며, 거리가 먼 배관의 경 우는 압출공기로 주행을 한다. 단, 분기배관이 있는 경우에는 주 배관에서 분기배관으로는 압출공기, 분기배관에서 주 배 관으로는 흡인공기로 주행을 한다. 2) 대구경 단관 왕복식 설비의 특징 (1) 반송용기의 형상, 용적과 반송능력의 관점에서 비교적 대형의 정보계통 서류 및 수시로 발송되는 중소물품의 수시 고속반송에 적합하다. (2) 반송경로는 작은 공간으로 가능하고, 스테이션도 콤팩 트구조로 공간배치계획에 영향을 주지 않는 시스템배치계획 이 가능하다. (3) 반송물품의 종류에 따른 관련부문 사이의 반송계통 확 립과 각각의 계통에 공통적인 반송물품의 자동중계반송 등에 우수한 시스템구축 능력이 있다. (4) 설비의 확장이 용이하고, 미래지향적인 증설계획에도 빠른 대응이 가능하다. 3) 주요기기의 구조, 기능 대구경 단관 왕복식설비는 스테이션, 송기관로(전환기 포 함), 반송용기, 송풍기, 흡배기밸브, 부가장치(승계기), 제어장 치, 감시장치로 구성한다. (1) 스테이션 송수신겸용의 벽 부착식 상자타입으로 송신용 반송용기가 1 대 대기가 가능한 자동출발기구로 수시용의 공기브레이크 기구를 내장한다. 수신용 반송용기를 받는 수신상자는 스테 이션내에 설치한다. 그림 3 에 스테이션의 형상을 나타냈다. 조작방법은 상자 전면에 있는 선국용 패널에서 배송지 스 테이션을 입력하고 송신구의 반송용기를 송신 작업은 완료되 고, 반송용기는 출발순위가 되면 자동적으로 주행한다. 스테 | {}
c158fe05-e315-422d-bd0b-2e638ac33599 | 5권.pdf | 제 24 장 물품반송설비 2.24-5 ![image](/image/placeholder) 920 525 750 225 송기관로 스테이션 본체 반송용기발송구 056 대기 반송용기 수신함 도착 1000 반송용기 그림 3 스테이션 형상 예 이션에 도착한 반송용기는 공기브레이크에 의하여 감속되어 일단 정지 후 수신상자에서 배출한다. (2) 송기관로 스테이션 상호간을 연결하여 반송경로를 구성하는 설비로 주로 천장내 배관으로 한다. 배관재료는 얇은 아연도강관 또 는 알루미늄합금관을 사용하지만 방화구획 관통부는 관통부 전후 1 m 씩을 반드시 내화피복을 하여야한다. 반송경로 도중 굽힘 부분에는 반송용기의 외경과 길이로부터 계산한 굽힘 반경을 가진 곡관을 사용한다. 송기관로 도중에 전환기를 접 속시켜 분기배관을 구축하는 배치계획 설계로 반송동선의 최 적화가 가능하다. (3) 반송용기 그림 4 에 나타낸 형상으로 본체는 플라스틱수지계로 만들 어진다. 개폐방식에는 슬라이드식과 중간분할식이 있다. 각종 전표류, 진료기록카드 등 정보계통 서류의 반송을 주로 하지 만 내부 상자를 이용한 채혈샘플, 약국 등의 소형화물의 반송 도 가능하다. (4) 송풍기 반송용기의 반송에 필요한 흡인, 압출 공기류를 만들어내 는 동력원으로 원심형송풍기를 많이 사용하며, 송기관로의 한쪽 관말에 변환밸브를 연결하여 설치한다. 일반적으로 송 풍기대수는 1 계통 당 1 대로 하고 사용한계 담당 스테이션수 는 12 대 정도이다. 그림 5 에 송풍기설치 예를 나타냈다. (5) 흡배기밸브 주 배관 및 분기배관에서 흡인반송시의 공기취입구, 압출 반송시의 공기토출구의 역할을 하는 것으로 주 배관 및 분기 배관의 관말 스테이션부에 설치한다. (6) 승계기(���) 시스템전체를 몇 개의 계통으로 분할한 경우에 필요한 장 치로 각 계통에서 공통으로 되는 반송물품을 반송용기를 사 람의 손이 빌리지 않고 자동적으로 다른 계통에 목적으로 하 는 스테이션으로 반송시킨다. ![image](/image/placeholder) 405 펠트링 144 (응호내장) . 114 그림 4 반송용기(중간분할식)의 예 1600 제어반 송풍기 ↑ 1350 450 공기관 ↓ 850 평면도 공기관 변환장치 단면도 그림 5 송풍기설치 예 (7) 제어장치 제어장치는 계통별로 제어를 담당하는 장치로 마이크로컴 퓨터를 이용하여 설비의 운전을 수행하는 동시에 반송의 운 행상황, 고장상황 등을 선국용 패널에 표시한다. 또 송풍기의 공기흐름을 흡인 및 압출로의 변환 제어기구가 송풍기와 접 속하고 있다. (8) 감시장치 감시장치는 시스템전체를 몇 개의 계통으로 분산시켰을 때 설비전체의 운행상황, 장애상황, 송수신자료 등을 관리, 감 시한다. | {}
a5511007-b753-4953-9ea2-43f2a0083f8f | 5권.pdf | 2.24-6 제 2 편 급배수위생 특수설비 5.3 컨베이어설비 컨베이어설비는 반송대상물에 따라 분류되며, 정보계통 서 류의 수시반송을 대상으로 하는 벨트컨베이어, 진료기록카드 컨베이어 등의 소형기종과 비교적 용량이 큰 서류, 물품류의 수시 또는 정시반송을 대상으로 하는 컨테이너컨베이어, 트 레이컨베이어의 중형기종으로 나누어진다. 여기서는 현재 사 용이 많은 중형기종인 트레이컨베이어를 계획예로 하여 취급 하기로 한다. 1) 트레이컨베이어설비 개요 전용의 반송용기(트레이)에 반송물을 탑재하고 수평, 수직 사이의 입체적인 상호반송을 수행하는 설비로 건물 각층 사 이의 종방향 반송을 담당하는 수직반송장치와 시스템주요부 분에 배치한 스테이션장치, 이들을 연결하기 위한 수평컨베 이어와 모노레일식 고속반송설비로 구성된다. 본 트레이컨베 이어설비의 기본적인 계통도 예를 그림 6 에 나타냈다. 2) 트레이컨베이어설비의 특징 (1) 반송용기의 형상, 용적과 반송능력의 점에서 비교적 중 량이 있으며, 정리되어 있는 형태의 수시반송물, 정시반송물 의 반송에 적합하다. (2) 설비를 구성하고 있는 장치의 구성은 단조롭고 자유로 우며 효율적인 동선계획이 가능하다. 또, 설비규모에 따라서 는 단독장치만의 시스템도 가능하다. (3) 건물의 고층화에 동반하는 반송동선의 확대에 대하여 충분히 대응할 수 있는 기능을 가지고 있다. (4) 반송용기의 주행형태는 반송물이 수평으로 놓여 안정 적이다. 3) 트레이컨베이어설비 주요기기의 구조, 기능 (1) 순환식 수직반송장치 승강로(입상샤프트)내를 순환하는 2 본의 엔드리스체인 (endless chain)에 지지틀을 등간격으로 설치하고, 그것에 반 송용기를 자동탑재 시켜 수직으로 2 지점사이를 연속적으로 반송시키는 장치이다. 그리고 승강로 최상단에는 전동기, 감 속기, 구동기어, 체인스프로킷(chain sprocket)을 가대에 조립 시킨 구동장치를 설치하고, 최하단에는 체인을 항상 연결조 정하는 스프로킷 연결조정을, 각 반송물 출입구에는 자동개 폐식 방화문을 설비한 구조이다. 이 장치는 수평컨베이어 및 스테이션컨베이어를 필요로 하는 임의 층에 접속이 가능하 며, 반송용기는 엔드리스체인의 상승측에서 자동반입을, 그리 고 하강측에서 자동반출이 가능하다. 본 장치의 구조를 그림 7 에 나타냈다. (2) 리프트식 수직반송장치 승강로(입형샤프트)내를 1 대의 자동반출입 기구를 부착한 상자(cage)가 상하로 동작하면서, 반송용기를 수용하여 목적 으로 하는 층에 자동반송 시키는 장치를 말하며, 승강로 최상 단에는 전동기, 권상기로 조합이 되는 구동장치가 설치되고, ![image](/image/placeholder) 스테이션 □ 10F 병동 10F 순환식 수직반송설비 9F □ 8F 병동 8F □ 7F 병동 7F □ 6F 병동 6F 。 □ □ : 스테이션 5F 병동 5F □ □ 4F 병동 4F 중앙수술부관리실 중앙수술부검사실 □ 수평반송설비 내시경 · 수혈부 중앙검사부 병리검사실 ICU 병 이력실 □ □ □ □ 3F 병동 3F 。 。 □ □ □ □ □ □ □ □ 병동 2F 분만 · NICU CT · XTV 부문 혈관촬영부문 외래수납 5 외래수납 4 중앙방사부 수납 외래수납 3 2F 물리치료실 스토리지 구급 · 투석실 채뇨 - 채혈실 외래수납 2 외래수납 1 검진부 의사과 약제부 1F 1F □ □ □ □ □ □ □ 。 반송설비용 컴퓨터 □ □ □ □ □ 리프트식 수직반송설비 □ □ 순환식 수직반송설비 SPO 재료멸균실 재료세정실 [중앙감시실] RI 관리실 약제부 약제실 B1F B1F 그림 6 트레이컨베이어설비 계통도 예 | {}
0dccecd2-f1e9-46d8-ad09-8ca85d97dc99 | 5권.pdf | 제 24 장 물품반송설비 2.24-7 ![image](/image/placeholder) 2t 로프고리 1500 1400 구동장치 기계실 800 2500 1000 최상층 1400 800 2200 방화문 지지봉 - 반출 최상충평면도 반입 롤러밸브 컨베이어스테이션 체인가이드 기준층 0001 2000 0001 1000 600 1600 최하층 급속제동장치 기준충평면도 단면도 그림 7 순환식 수직반송장치 ![image](/image/placeholder) 구동장치 200 - 카운터웨이트 반출스톡컨베이어 스테이션 반입스톡컨베이어 방화문 1 200 측정기 200 I 완충기 300 평면도 단면도 그림 8 리프트식 수직반송장치 최하단에는 완충기가 설치된다. 그리고 각 물품반송 출입구 에는 상하 2 단으로 자동개폐식 방화문을 갖춘 구조이다. 또 한 수평컨베이어 및 스테이션컨베이어를 임의 의 층에 접속이 가능하며, 장치의 구조를 그림 8 에 나타냈다. 본 장치는 권상식에 의한 자동 간헐운전을 하기 위해서는 비교적 반송빈도가 적은 수직반송 동선에 도입을 한다. (3) 서브리프트(sub-lift) 수직반송장치의 본선에서 떨어진 어느 지점에 존재하는 단독의 스테이션을 구축하기 위한 간이형 수직반송장치를 말 한다. (4) 수평반송장치 ① 수평컨베이어 서브리프트를 포함한 수직반송장치를 연결하고, 수평반송 로를 구축하기 위한 전동기 구동식 벨트컨베이어 또는 롤러 식컨베이어가 있으며, 주로 연속적으로 대량의 물품을 반송 하는 경우에 사용한다. ② 모노레일식 고속반송설비 기능은 수평컨베이어와 동일하다. 물품 수납용기 그대로 반송이 가능하며, 속도를 요구하는 반송에 사용한다. 반송로의 분기점, 합류점 그리고 평행하게 주행하는 왕복 반송로에서 한쪽방향으로의 반송물품의 전환에는 각각의 지 점에 90° 또는 180° 방향전환장치를 접속시켜서 수평반송의 동선을 합리화한다. 수평컨베이어 또는 모노레일식 고속반송설비는 일반적으 로 천장 내와 설비기계실 층에 많이 설치를 하지만 그림 9 에 나타낸 것과 같은 공간을 필요로 한다. 또, 방화, 방연구획의 관통부에는 전용의 방화문을 설치한다. 그림 9 수평컨베이어와 점유 공간 ![image](/image/placeholder) 부착금구 1650 컨베이어프레임 600 740 310-> 케이블덕트 반송트레이 175 타 설비와 의 경계선 (5) 스테이션 반송용기의 송수신을 자동적으로 수행하는 장치로 서브리 프트를 포함한 수직반송장치와 접속된다. 이 장치는 저장형 컨베이어와 제어판으로 구성되어 있으며, 컨베이어는 전동기 구동식과 물품출입구에 경사를 둔 롤러받침식이 있다. 제어 판은 터치패널 등에 의한 키 입력조작으로 반송용기의 반송 순서 등록과 송신, 빈 용기의 요청, 기타 단축버튼의 등록과 해제, 공기반송 정보검색 등의 기능이 있으며, 화면에 표시가 된다. 또한 스테이션에 반송용기의 대기대수는 사용부문의 반송 량에 따라서 달라진다. | {}
1e0fa41c-1ce2-45bf-b55f-27bed9753bc9 | 5권.pdf | 2.24-8 제 2 편 급배수위생 특수설비 ![image](/image/placeholder) 반송트레이본체 메모리베이스 그림 10 반송용기 예 (6) 반송용기 그림 10 에 나타낸 것과 같은 구조로 되어 있으며, 본체는 내충격성 수지재료로 경량이다. 반송용기 하부 등에 부착되 어 있는 메모리 베이스 내의 ID 유닛에 행선지 등의 정보를 기억시킬 수 있다. (7) 제어장치 수직반송제어판, 스테이션제어판, 수평반송제어판을 분산 시켜 배치하고, 각각 기기들의 작동관리 및 중앙제어장치와 의 정보통신을 수행한다. (8) 감시장치 컴퓨터에 의한 시스템전체를 관리, 감시하는 장치로 반송 용기의 주행 등의 시스템상태 감시, 기기제어장치와 의 통신, 시스템 각종자료의 관리, 기록을 함과 동시에 CRT 에 표시 한다. 4) 적재중량 별 타입의 선정 반송대상 물품의 성질에 따라서 적재중량이 15 kg, 30 kg, 50 kg 의 3 가지 타입이 있다. 각 타입 모두 설비의 기본 구조, 기능은 동등하지만 기기구성 부품 및 수평컨베이어 등은 적 재중량에 대응할 수 있는 상태로 설계하여야 하며, 중량물질 의 운반에 대해서는 카트(cart)를 사용하는 등의 다양한 옵 션부품의 추가가 가능하므로 설비도입시의 단가는 중량에 비례하여 높게 할증이 된다. 일반적으로 정보계통의 물품, 서적류, 검사물 등의 수시반송물품 또는 우편물과 같이 비교 적 가벼운 물품의 정시반송을 대상으로 하는 설비에는 15 kg 타입을 선정하고, 종류가 다른 물품의 동시반송 또는 약품, 의료재료 등의 정시반송품을 대상으로 하는 설비는 건물의 종류별 반송물품의 성질에 따라서 30 kg 또는 50 kg 타입을 선정한다. 5.4 자율주행 대차(��)설비 건물 내에서 유통하는 물품 중에서 비교적 용량이 있는 정 보계통 서류와 수시반송의 중소형물품을 반송대상물로 하여 자율로 주행하는 대차로 수시반송 하는 설비이고, 설비기종 으로는 자율주행 대차, 고속대차(모노레일식, 리니어모터식, 압축공기관식, 트레이반송 등) 등의 반송설비가 있다. 여기서 는 현재 많이 사용하고 있는 자율주행 대차를 계획 예로 하 여 설명한다. ![image](/image/placeholder) 자율주행대차 송기관 A 동 반송설비 0 싱글스테이션 스테이션(싱글) - ◎ 더블스테이션 간호사 간호사 0 7F 대기실 대기실 36 스테이션수 4 간호사 간호사 - 0 26 -0 10 6F 대기실 0 0 대기실 간호사 간호사 0 0 B 동 C 동 D 동 5F 대기실 대기실 간호사 간호사 4F 대기실 0 0 대기실 간호사 간호사 집중 0 수술 0 치료실 3F 대기실 0 0 대기실 간호사 간호사 정형 비뇨� 이비인 중앙 투석실 2F 대기실 0 0 대기실 0 외과 0 기과 0 안과 후과 산부인과 0 검사실 0 수납 물리치료수납 수납 수납 수납 외래 조제 의사 병이 리니 방사선 생리기능 응급 저장① 0 1 ◎ 2 저장② 0 3 0 채혈실◎실 0 과 ◎력실 0 악실 0 수납 저장③ 0 검사실 수납 1F B1F 0 방사선 0 주사약제공급실 0 공급롤 스테이션(다블) 그림 11 자율주행 대차 계통도 예 | {}
31623362-e8de-497f-8e65-cf0ce33adacf | 5권.pdf | 제 24 장 물품반송설비 2.24-9 1) 자율주행 대차설비의 개요 시스템의 주요부문에 배치한 스테이션을 전용레일로 연결 하고, 레일에 조립하여 부착되어 있는 전원트롤리에서 전원 을 공급받은 대차가 레일위를 자율주행 하면서 탑재하고 있 는 컨테이너에 수용된 반송물품을 자동적으로 상호 반송을 수행하는 설비로 자율주행 대차, 레일, 분기합류장치, 저장라 인, 제어장치 등으로 구성된다. 자율주행 대차설비의 기본적 인 계통도를 그림 11 에 나타냈다. 2) 자율주행 대차설비의 특징 ① 반송컨테이너의 형상, 용적과 반송 허용범위의 측면에 서 건물내에서 유통되는 수시반송물품인 중소형물품의 전반 적인 네트워크의 구축이 가능하다. ② 대차는 저소음 전동기로 주행하며, 환경조건을 저해하 지 않는다. ③ 스테이션에서의 조작성을 중요시하며, 대차와 컨테이너 는 일체형으로 분리시킬 수가 없고, 덮개는 양면에서 개폐가 가능한 구조로 되어 있다. ④ 범프 접촉에 의한 대차의 일시정지, 덮개열린 상태에서 의 대차 발진방지, 전원트롤리에서의 단락방지 등 대차의 주 행을 위하여 충분한 안전대책으로 시공되어 있다. ⑤ 자동이동 탑재기구를 설치하면 관련설비와 의 자동반송 도 가능하다. (예, 진료기록카드 자동보관소) 3) 주요기기의 구조, 기능 (1) 자율주행 대차 자율주행 대차는 그림 12 에 나타낸 것처럼 구동대차부와 컨테이너로 구성된다. ![image](/image/placeholder) 덮개(양면열림) 컨테이너 대차 레일 그림 12 자율주행 대차 자율주행 대차에는 마이크로컴퓨터에 의한 제어장치와 직 류전동기에 의한 구동장치가 내장되어 있으며, 구동전원은 레일에 조립된 전원트롤리에서 공급된다. 대차 전후에는 범 프 기구가 있어, 선행대차 또는 장해물과 의 접촉시는 일시정 지하며, 정지해제가 되면 자동으로 발진한다. 또 대차의 주행 은 스테이션부 이외에는 레일 역주행방지를 기본으로 하고 있으며, 덮개 열린 상태에서는 발진하지 않는 덮개감지 장치 가 장착되어 있다. 컨테이너는 반송물을 수용하는 것으로 수지 또는 알루미 늄제로 만들고, 양면 열림 덮개를 가진 입형을 표준으로 하 며, 반송대상 물품의 수에 따라 크기가 정해진다. (2) 레일(주행로) 스테이션 상호간을 연결하여 대차의 주행로를 구성하는 알루미늄 압출성형품의 레일로 3 본의 전원트롤리선(급전용 2 본, 신호용 1 본)을 수용하고 있는 구조이다. 급전전압은 직류 24 v 또는 교류 48 V 로 비교적 안전하지만, 스테이션부에서 는 특별히 단락방지책을 계획한다. 또, 안전주행과 정지지점 의 정확도를 높이기 위하여 수직주행로와 기기부 등의 필요 로 하는 장소에 제동장치를 설치한다. 시스템계획에 있어서 레일의 배열장소는 수평부는 천장 내에 그리고 수직부는 입 형샤프트 내에 수용하는 배치계획이 기본이고, 건축계획단계 에서의 샤프트구축과 그림 13 에 나타낸 것과 같이 수평주행 로를 위한 공간 확보가 필요하다. ![image](/image/placeholder) 부착금구 분기합류장치 최소 350 30 기둥 레일 175 1 220 휴 350 770 570 자율주행대차 100 천장 주) 본 그림은 레일배열 2 열에 표시 그림 13 자율주행 대차의 수평주행로 공간 예 주행로가 설치되어 있는 모든 방화, 방연구획에는 전용의 자동개폐식 방화문을 설치한다. (3) 분기합류장치 주행레일의 도중 또는 단말 부분에 연결하여 자율주행 대 차를 별도의 라인으로 평행이동 시켜 목적으로 하는 스테이 션 또는 저장라인에 도착시키는 장치이다. 본선과 는 별도의 라인으로 분기 및 합류, 대향라인에서 다른 방향으로의 방향 전환, 라인의 단말에서 되돌아오는(U-turn) 기능을 가지고 있다. | {}
660d7e6b-91d5-45dc-a2c8-ebdce5a29610 | 5권.pdf | 2.24-10 제 2 편 급배수위생 특수설비 (4) 스테이션 자율주행 대차의 발착장소로 단선 또는 복선레일과 제어 판으로 구성되고, 그 형태는 그림 14 에 나타낸 것처럼 3 가지 타입에서 선정한다. ① 단선왕복형 대차가 단선레인(lane)을 왕복 주행하는 타입이며, 단선구 간의 주행은 대차 1 대로 제한하기 때문에 비교적 반송량이 적은 부문에 배치한다. 스테이션부의 대차 대기수는 1~3 대 가 적당하다. ② 단선순환형 대차가 단선레일을 한쪽방향으로만 주행하는 타입이며, 구 간별 주행에서는 제한을 받지 않으므로 비교적 반송량이 많 은 부문에 배치가 가능하지만, 스테이션 형상이 루프형이기 때문에 건물내 배치계획상에서의 제약이 따른다. 스테이션부 의 대차 대기수는 2~5 대가 적당하다. ③ 복선형 되돌아오는 기능을 포함한 분기합류장치를 가지고 있는 복선 레일타입으로 송, 수신라인과 함께 대차의 연속주행이 가능하기 때문에 반송의 중심적인 역할을 하면서 반송량이 많은 부문에 배치한다. 스테이션부의 대차 대기수는 4~10 대 정도가 적당하다. 제어판은 키 입력방식이고, 대차의 행선지 ![image](/image/placeholder) a. 단선왕복형 ![image](/image/placeholder) b. 단선순환형 ![image](/image/placeholder) C. 복선형 그림 14 자율주행 대차의 스테이션 형태 예 등록과 송신, 빈 대차의 요청 등 상자형 컨테이너의 제어판과 동일하다. (5) 저장라인 스테이션에서 일시적으로 불필요한 대차를 보유하고 있으 면 각 부문으로의 반송에 지장을 가져온다. 따라서 저장라인 은 일시적으로 불필요한 빈 대차를 일괄하여 저장시킴과 동 시에 빈 대차를 필요로 하는 스테이션의 요구에 따라 자동적 으로 공급하는 빈 대차들의 저장라인이다. 대차수의 규모 및 스테이션 배치계획에 따라 라인수와 필요로 하는 라인길이를 결정한다. (6) 제어장치 구역별 제어판, 분기합류 제어판, 스테이션 제어판, 방화문 제어판을 분산배치 하고, 각각의 기기 동작관리 및 중앙제어 장치와 의 정보통신을 수행한다. (7) 감시장치 컴퓨터에 의한 시스템전체의 관리, 감시하는 장치로 앞의 항에서 기술한 트레이컨베이어 감시장치와 같은 기능을 가지 고 있다. 6. 각종 건물에 있어서 물품반송설비 6.1 병원 병원 내에서 유통되고 있는 물품의 종류 및 형태는 다양하 고, 동선도 매우 복잡하다. 그리고, 의료종사자의 업무는 만성 적인 인력수급 부족을 만회하기 위하여 부문 내를 시스템화 하는데 따라서 합리화하려는 경향이 있다. 그러므로 반송시 스템의 도입은 단순히 설비에 의한 의료종사 인원의 절약화 만 아니고, 병원 내 물류관리시스템을 축으로 한 물류의 정리 와 운용 검토 및 건물배치 계획도 고려한 시스템배치 계획이 중요하다. 병원 내의 반송물을 특징별로 분류하면 정보와 기록물의 보관을 목적으로 하는 수시반송의 정보계통 물품(진료기록카 드, X 선 필름, 처방전 등), 공급부문과 사용부문 사이를 유통 하는 수시, 정시반송의 물품(약제, 의료재료, 리넨, 식사 등) 및 특수물품(검사물, 혈액 등)으로 구분한다. 이들 반송대상 물의 형상, 중량 및 수시, 정시의 반송형태에서 병원 내의 전 체 반송시스템을 하나의 설비로 완성한다는 것은 무리가 있 으며, 반송물품의 특성, 반송형태와 설비기능이 어울릴 수 있 는 몇 개의 설비를 선정하여 종합적인 시스템구축이 중요하 다. 병원 내 반송물품에 대응하는 반송설비기종으로는 정보계 통 물품에 대해서는 송기관을 이용하고, 정보계통 물품을 포 함한 수시 반송물품과 특수물품에 대해서는 고속대차, 자율 주행대차 또는 트레이컨베이어가 약품, 의료재료, 식사 등의 정시 반송물품에 대해서는 대형수레가 있으며, 이들을 종합 적으로 물품반송시스템을 계획하여 도입한 예가 많다. 최근에는 병원 내 정보시스템에서 주문을 받아 의약품과 의료재료를 수납한 용기를 반송하고, 그 상태로 보관하는 주 문 종류별 반송보관 통합시스템의 채용이 시작되고 있다. | {}
641e66fa-1a95-44f3-83ae-a62e0f8c5e2b | 5권.pdf | 제 24 장 물품반송설비 2.24-11 6.2 사무소건물 생산성향상과 고도의 정보화를 요구하는 사무소의 최근 경향으로는 컴퓨터에 의한 온라인시스템의 도입으로 반송의 대상물로 되는 전표류, 서류 등은 그 종류, 양 모두 감소하고 있다. 이들을 대신하여 정보 수집을 위한 문서, 다이렉트 메 일 등의 우편물, OA 기기의 증가에 따른 사무용비품, 디스크 류 등의 물품류들이 주된 반송대상물로 되고 있다. 그 중에서도 우편물은 종류, 양 모두 증가하는 경향이 있 으며, 사무소 내에서 순서에 따라 반송시키는 주요물품이다. 또, 건물의 고층화에 따라서 반송의 동선도 확대되고 있으며, 이들에 종합적으로 대응할 수 있는 물품반송시스템의 구축이 요구되고 있다. 건물 내의 물품반송시스템으로 아래와 같은 계획과 도입 사례가 많다. (1) 자율주행 대차에 의한 물품 등의 수시반송 (2) 트레이컨베이어에 의한 우편물의 정시 및 문서의 수시 반송 6.3 도서관 대형도서관에 있어서 서고가 지하 등 다른 층의 임의 의 장 소에 있으면 대출과 반환서적의 반송용에 반송설비가 필요하 게 되는 예가 있다. 서고의 스테이션에서 전용의 상자를 사용 하여 대출되는 서적을 대출 스테이션으로 반송하고 빈 상자 는 소유가 설정되어 있는 스테이션으로 자동적으로 보낸다든 지 또는 도서관내 서적의 이동과 정리를 위하여 반송설비가 이용되고 있다. 도서관에서는 순환식 수직반송장치와 수평컨 베이어를 조합한 중형 반송설비가 주류를 이룬다. 7. 적용 예 8. 점검 및 갱신 물품반송설비의 유지관리를 건물관리자 측에서 수행한다 면 설비의 구성상 복잡하고 어려운 면이 있으며, 납품 제조회 사와 의 공동대응이 필요할 수 있으므로 납품 제조회사에 주 된 유지관리를 위탁하는 예도 많다. 8.1 정기점검 도입된 설비의 품질유지와 불안정된 상태를 미연에 방지 하기 위하여 기종에 따른 점검기준을 제조회사에서 설정하여 정기점검을 수행한다. 점검의 주기는 기종과 설비규모에 따 라 설정하고, 점검실시 후는 교환부품의 품질확인과 점검이 필요 없는 최적의 상태가 되도록 시운전을 하며 조정을 수행 한다. 8.2 원격제어 설비의 제어를 수행하는 컴퓨터를 위탁 제조회사가 전화 회선을 이용하여 감시하는 것으로 설비의 트러블을 단시간 내 해결이 가능하다 8.3 설비의 갱신 현재 사용 중인 반송설비 중 설비의 가동시점부터 20 년을 경과 한 것도 많다. 이들의 설비에서는 컴퓨터와 CPU 등을 중심으로 제어계통 전자기기의 기술진보가 빠르게 나타나고 있으며, 이 때문에 생산중지 부품이 증가하고 있다. 이 같은 배경으로 설비의 보다 안정된 가동의 유지관리를 위하여 최 신 제어시스템으로의 갱신이 순차적으로 이루어져야 한다. 참 고 문 헌 ¦ 건축, 설비 개요 반송기종 ¦ 건 축 규 모 ¦ 건 축 규 모 ¦ 반송설비 개요 ¦ 반송설비 개요 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 송 기 관 ¦ 구조 층수 병상수 ¦ RC 구조 지하 1 층, 지상 6 층 약 400 병상 ¦ 스테이션 반송용기 관로길이 ¦ 11 대 33 본 약 300 m ¦ ¦ 자율주행 대차 ¦ 구조 층수 병상수 ¦ RC 구조 지하 1 층, 지상 7 층 약 600 병상 ¦ 스테이션 대 차 궤도길이 ¦ 36 대 90 대 약 1 200 m ¦ ¦ 상자형 컨베이어 ¦ 구조 층수 병상수 ¦ RC 구조 지하 1 층, 지상 10 층 약 400 병상 ¦ 스테이션 상 자 컨베이어길이 ¦ 36 대 100 개 약 1 500 m ¦ ¦ 고속대차 ¦ 구조 층수 병상수 ¦ RC 구조 지하 2 층, 지상 12 층 약 800 병상 ¦ 스테이션 대 차 궤도길이 ¦ 33 대 43 대 약 750 m ¦ 표 4 반송설비 적용사례 병원에서 반송설비 적용사례를 표 4 에 나타냈다. 日本 空�調和, 衛生工��, 2011. 空�調和, 衛生工�便 覧. 제 14 판 제 4 권 26 장. | {}
fd225e71-ca26-460f-84d9-38803d3a2a20 | 5권.pdf | 제 3 편 소방설비 | {}
ef475431-27b5-4065-8bc6-79d7e2cd3eb4 | 5권.pdf | 제 3 편 ¦ 제 5 권 ¦ 편찬위원 김영호 이용화 책임위원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제 3 편 ¦ 장원복 ¦ ¦ 집필위원 ¦ 제 25 장 정기신 제 26 장 김상일 ¦ ¦ ¦ 제 27 장 손봉세 ¦ ¦ ¦ 제 28 장 ¦ ¦ ¦ 이명호 제 29 장 장근호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제 30 장 류성호 ¦ ¦ ¦ 제 31 장 장원복 ¦ ¦ ¦ 제 32 장 장원복 ¦ ¦ ¦ 제 33 장 조경래 ¦ ¦ ¦ 제 34 장 류성호 ¦ ¦ 감수위원 ¦ 김영호 ¦ ¦ ¦ 장원복 서병택 ¦ | {}
bd582da2-bf9a-401b-b13d-6fb8c129af08 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-1 제 25 장 방화공학 1. 열방출속도 화재와 관련하여 열방출속도(heat release rate, HRR)는 가장 중요한 변수이다. 일반적으로 화재안전전문가는 열방출 속도에 대한 정보를 이용하여 화재의 크기, 화재가 미치는 잠 재적 영향 및 다른 변수들과 의 상호 연관성과 같은 화재의 복 잡성을 정량화하려고 시도한다. 초기 화재 연구에서는 건물이나 실내에 있는 가연성 연료 의 총량을 검토한 후 이를 구조물에 존재하는 상대적 위험도 를 산출하여 실내의 위험성을 정량화하려는 시도를 해왔다. 구조물 또는 화재 현장에 있는 마감재와 장식을 포함한 가연 물의 총량을 연료하증(fuel load) 또는 화재하증(fire load)이 라 하는데, 열 단위(J 또는 cal)나 등가 목재 중량으로 표시한 다. 화재하중에 대한 정보를 이용하면 화재 현장에 있는 모든 연료가 연소하며 방출하는 에너지의 총량을 평가할 수 있다. 완전히 연소한 실내 화재에 대한 일반적인 기준으로 화재하중 을 사용할 수는 있지만, 연료들 간의 상대적 위험성에 관한 정보를 제공하지는 못한다. 화재안전전문가에게는 화재 시 열 에너지가 얼마나 빨리 방출되는지, 거주자가 안전하게 피난하 는데 허용된 시간은 얼마인지를 아는 것이 더 중요하다. 1.1 개요 열방출속도를 아주 형식적으로 정의 한다면 "연소를 통해 열에너지가 생성되는 속도"라 할 수 있다. 다르게 말하면 열 방출속도는 단위가 와트인 화력(power of fire)이다. 보통 화 재 크기를 kW 나 MW 로 표시한다. 화재의 크기를 kW 로 표 기함으로써 화재안전전문가들은 화재의 크기를 정량화하고 기술할 수 있다. 밀도나 비열과 다르게 열방출속도는 고유 물 성이 아니다. 다르게 말하면 동일 물질이라 할지라도 환기, 연 료 배치 방향 등의 조건이 달라지는 경우 열방출속도는 상당 히 달라질 수 있다. 연료의 열방출속도를 결정하기 위해서는 연소열(△H。), 질량감소유속(mass loss flux) 또는 연소유속 (m"), 배치방향, 표면적 대 질량비 및 연소효율(x)과 같은 여 러 변수들을 적절히 조합해야 한다. 변수들에 대한 정보가 명확하게 알려지는 경우가 거의 없 기 때문에 이상적인 실험 조건 하에서 변수들의 값을 측정하 거나 평가하게 되는데, 이로 인해 불가피하게 근삿값이 얻어 진다. 헵탄과 같은 단일 물질의 열방출속도를 정확하게 계산 하는 것은 상대적으로 쉬운 편이다. 그러나 화재안전전문가는 폴리우레탄 소파와 같은 복수의 물질들로 이루어진 물건을 다 루는 경우가 자주 생긴다. 각 물질들은 물성이 다르기 때문에 복수의 물질로 이루어진 물품의 열방출속도를 계산하는 것은 어렵다. 유사한 물품을 생산함에 있어 제조업자들 마다 재료 의 종류와 혼합 비율을 다르게 하기 때문에 계산이 더 어려워 진다. 이러한 이유로 인해 모든 품목에 대한 표준 열방출속도 를 정하는 것이 어렵다. 화재과 학이 발전한 현 시점에서는 복 수의 물질로 이루어진 연료의 열방출속도를 측정하기 위하여 그 연료 전체나 일부를 연소시키는 것이 보편적이고도 정확한 방법이라 할 수 있다. 따라서 화재안전전문가는 열방출속도 측정 시험뿐만 아니라 측정 결과 를 효과 적으로 해석하는 방법 도 이해하고 있어야 한다. 열방출속도는 보통 단일 연료 품목 연소와 연료 더미(fuel package) 연소 또는 실내 화재 실험을 통해 결정된다. 단일 연료와 연료 더미의 열방출속도를 최대 열방출속도로 결정하 는 경우가 자주 있다. 여러 단일 연료의 최대 열방출속도를 아는 것도 중요하지만, 각 단일 연료가 구획실 화재에 어떻게 영향을 미치는 가를 아는 것이 더 중요하다. Babrauskas & Peacock 는 화재 위험성을 나타내는 가장 중요한 변수가 열방출속도라고 강력하게 주장하였다. 그들은 에너지가 빨리 방출될수록 연료 표면에 열이 빨리 전달되어 점화가 가능한 연료를 많이 만들어 내고, 이로 인해 이 연료 들이 연소되면서 더 많은 열이 생성된다고 하였다. 열 피드백 루프(feedback loop)는 구획실 화재에서 대단히 중요한 역할 을 하며 연기와 연소 생성물이 많이 만들어지도록 한다. 결론 적으로 말하면 열 피드백 루프 순환이 빨라질수록 구획실 화 재가 전실화재로 천이되는 시간이 앞당겨진다. 화재성장속도 가 증가하면 외부로의 탈출이 어렵게 되어 사상자 발생 비율 이 증가한다. 열방출속도에 대한 지식을 가지고 있으면 연료 와 관련된 위험성과 연료가 인명과 재산에 어떻게 영향을 미 치는 가를 이해할 수 있다. 1.2 열방출속도 결정법 연료의 열방출속도를 결정하는데는 일반적으로 열방출속도 를 계산하거나 단일 연료를 연소시켜 열방출속도를 측정하는 두 가지 방법이 있다. 1) 식을 이용한 열방출속도 평가 다음 식을 이용하여 열방출속도를 계산할 수 있다. " △Hc Q= X · m · Af · Q : 열방출속도, kW x : 연소효율(무차원으로 불완전연소에 대한 보정계수, <1.0), " 질량감소유속, g/m2 · s m : As : 연료 표면적, m △Hc : 연료의 연소열, kJ/g 열방출속도는 연소열 및 기화열과 같은 물성에 좌우된다. 또한 열방출속도는 특정 조건 하에서의 연소과 정, 즉 연소효율 과 연료 표면으로의 열 피드백과 같은 조건에 따라 달라진다. | {}
f8c8c649-0f62-47e1-a3ae-f611c68cddc5 | 5권.pdf | 3.25-2 제 3 편 소방설비 (1) 연소열 화재를 통해 발생한 열의 총량은 연소에 따른 화학반응 결 과이며 화학에너지로 알려져 있다. 단위 질량의 연료가 연소 하며 발생한 에너지(kJ/g)를 연소열이라 하며, 연료의 종류에 따라 달라진다. 산소열량계를 이용한 통제된 실험을 통해 이 론적 연소열(△��)을 쉽게 결정할 수 있다. 산소열량계 시험 에서는 산소가 과잉 상태인 공기를 공급하여 물질이 완전 연 소되도록 하고, 소모된 연료의 질량과 방출된 에너지를 측정 한다. 이론적 연소열 측정에서는 연료가 완전히 연소되어 반 응 후에도 잔여물이 남지 않는다고 가정한다. 그렇지만 연소 반응은 항상 비효율적으로 발생하고, 어떤 형태로든지 에너지 의 손실을 동반하기 때문에 연료가 완전히 연소되지 못한다. 따라서 이론적 연소열을 얻을 수 없기 때문에 화재와 관련된 문제에서는 유효 연소열(effective heat of combustion)로 알려진 화학적 연소열을 사용한다. 유효 연소열을 나타내는 기호로는 △Hch 나 △He 이 자주 사용된다. 연소반응이 일어나는 동안 대류나 복사로 열이 방출된다. 따라서 유효 연소열은 복사 에너지(△��)와 대류 에너지 ( △Hcor )로 구성되어 있다. 연료들의 연소열 범위는 10~ 50(kJ/g)정도이다. 연소열의 범위가 너무 넓기 때문에 연료가 방출한 에너지의 크기를 일반화 하는 것이 어렵다. 연료가 연소하면서 방출하는 에너지를 측정하는 것으로부 터 연료가 단위 질량의 공기(또는 산소)와 연소반응을 일으키 며 방출하는 에너지를 측정하는 것으로 관점을 바꾸면 아주 유용한 정보를 얻을 수 있다. 연료들이 단위 질량의 공기와 반응하며 방출하는 에너지(△Heair)의 범위는 2.91~ 4.10(kJ/g)로 연료에 상관없이 연소열의 범위가 아주 협소하 며 보통 3 kJ/g 으로 사용한다. 또한 연료들이 1 g 의 산소와 반응하여 방출하는 에너지(△H602)는 11~17(kj/g)로 역시 연소열의 범위가 작으며, 대부분의 탄화수소 연료에 대한 연 소열은 평균적으로 13.1 kJ/g±5%이다. 이를 다르게 표현하 면 단위 질량의 공기(또는 산소)가 연소반응에 참여했을 때 방출되는 에너지는 연료에 상관없이 범위가 비교적 협소하다 는 것을 알 수 있다. 이러한 사실은 대부분의 연료가 단위 질 량의 공기(또는 산소)와 연소반응 할 때 방출하는 에너지양은 비슷하다는 것을 뜻한다. 특히 연소열의 범위가 작다는 사실 은 화재안전전문가가 환기조건에 관계없이 연소로 인한 에너 지의 크기를 분석할 수 있다는 것으로 열방출속도를 평가할 때와 는 다른 상황을 연출한다. (2) 연소효율 화재에서 완전 연소, 100% 연소효율이란 있을 수 없다. 이 것은 주로 주변 대기로 열 손실이 발생하고, 산소가 반응대로 확산하는 과정이 비효율적이기 때문이다. 공기 중에서 연소하는 연료의 연소효율은 이용 가능한 산 소량과 연료가 기체 상태로 변환하는 정도인 기화속도나 열분 해속도에 따라 달라진다. 연소효율이 100%인 완전 연소가 발 생한다면 이론적 연소열과 유효 연소열은 같아야 하나 그렇지 못하다. 연소효율은 보통 그리스 문자 x 로 표시한다. 연소효 율은 불완전연소를 나타내는 계수로 0~1 의 값을 갖는다. 1 은 완전 연소 또는 100%의 효율적인 연소가 이루어졌음을 나타내고, 0 은 완전히 비효율적인 연소가 발생했음을 뜻한다. 그렇지만 연소효율이 0 과 1 이라는 것은 비현실적이다. 따라서 대부분의 연료의 연소효율은 0 과 1 사이에 있다. 유효 연소열 을 이론적 연소열로 나누면 급기과 잉 조건에서의 연소효율 추 정치가 된다. Drysdale 은 난연성 첨가제가 포함된 물질의 연 소효율은 0.3~0.4 이고, 산소가 화학적으로 결합된 연료인 경 우에는 연소효율이 0.9 에 가깝다고 하였다. (3) 질량연소유속 열방출속도를 결정하는 한 가지 방법은 유체의 질량감소속 도(mass loss rate)를 계산하거나 측정하고 그것에 유효 연 소열을 곱하는 것이다. Q = △Hc · m 여기서, ¦ Q ¦ : ¦ 열방출속도, ¦ kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ △Hc ¦ : ¦ 연소열, kJ/kg ¦ ¦ ¦ m ¦ : ¦ 질량연소속도, ¦ kg/s ¦ 실험을 통해 결정하는 것은 연소속도가 아니라 평균 연소 유속(m")으로, 자유 연소 화재 시험(free burn fire test)을 실시하여 연소유속을 측정한다. 따라서 연소유속에 연료 표면 적과 연소열을 곱하여 열방출속도를 계산하는 것이 수월하다. Q=Af · △Hc · m " ¦ Q ¦ : 열방출속도, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Af ¦ : 연료 표면적, m2 ¦ ¦ △He ¦ : 연소열, kJ/kg ¦ ¦ " m ¦ 질량연소유속, kg/m2 · s : ¦ 질량연소유속(mass burning flux)은 연소가 진행되면서 연료 표면에서 발생하는 시간에 따른 질량 감소를 말한다. 질 량감소속도를 자주 연소속도라 말하기도 하는데, 질량감소속 도는 연소 과정 동안 연료의 질량이 감소하는 속도를 말하며 보통 g/s 의 단위가 사용된다. 전형적으로 질량연소속도는 상 수가 아니며 연료의 방향, 표면적 대 질량비 그리고 여러 다 른 화재 확산 특성에 따라 크게 달라진다. 따라서 질량연소유 속을 계산하기 위해서는 기화 면적을 아는 것이 중요하다. 기체 상태로 질량 감소가 발생하기 때문에, 연료 표면에서 기체가 방출되기 위해서는 연료 표면의 온도가 기화열에 도달 해야 한다. 이러한 사실은 화염에서 연료 표면으로 복사되는 열유속은 연료 표면에서 발생하는 열손실 보다 커야 한다는 것을 뜻한다. 다르게 말하면 기화 또는 열분해가 지속되기 위 해서는 연료에 충분한 열이 공급되어야 하고 그렇지 않으면 연소가 중지된다. Q'F Q" L m = Lg 여기서, ¦ m" ¦ : 질량감소유속, ¦ kg/m2 ¦ ¦ · ¦ ¦ S ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q" F ¦ : ¦ 화염에서 ¦ 연료 ¦ 표면으로의 ¦ 열유속, ¦ kW/m2 ¦ | {}
326fba89-628c-4d8d-83d0-f4f412141f8e | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-3 Q" L 연료 표면에서 손실되는 열유속, kW/m2 : Lg : 기화열, kJ/kg 여러 조건 하에서 계산을 간단하게 하기 위하여 연료의 연 소는 정상적으로 발생한다고 가정한다. m Lv 여기서, ¦ " m ¦ 질량감소유속, kg/m2 · S : ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ q ¦ : 연료 표면으로 유입되는 순열유속, ¦ ¦ Lg ¦ net heat flux, kW/m2 : 기화열, kJ/kg ¦ 초기에 주위 온도와 동일한 온도를 보이는 가연물로부터 단위 질량의 인화성 증기를 생성시키는데 요구되는 에너지를 기화열이라 한다. (4) 면적 연소가 발생하는 장소인 연료의 표면적은 열방출속도에 중 요한 영향을 미친다. 연소 표면적이 증가할수록 연료의 많은 부분이 화염에 노출되고, 이로 인해 연료가 많이 증발 또는 열분해 되어 연소 규모도 더 커진다. 방향, 표면적 대 질량비, 기하학적 구조, 밀도, 표면 거칠기와 두께 등과 같은 여러 변 수들이 화염에 노출된 연료의 표면적에 영향을 미친다. 이런 변수들은 연료 표면에서 발생하는 화염 확산에도 영향을 미친 다. 화염 확산은 연료 표면을 따라 발생하는 연속적인 점화과 정으로, 화염은 열유속원 및 점화원으로 작용한다. 같은 물질 에서 수평방향으로 화염 확산이 일어나는 경우와 수직방향으 로 화염 확산이 일어나는 경우 화염확산속도와 화염 노출 표 면적이 크게 달라지며, 결과 적으로 열방출속도에 영향을 미친 다. 점화 과정도 초기에 표면적이 화염에 노출되는 정도에 큰 영향을 미쳐 결국 열방출속도에 영향을 준다. [예제 1] PMMA(polymethylmethacrylate)관 (0.12 m2)이 연소되면서 감소되는 질량을 측정하였다. PMMA 의 평균 질 량감소유속은 30 g.m2 · s, 연소열은 25 kJ/g 이다. 연소효율 을 60%로 가정하고 열방출속도를 산출하라. [풀이] Q=x · m · Af · △Hc " =0.6x(30 g/m2 · s) x (0.12m2)x(25kJ/g) = 54 kW 2) 열방출속도 측정 초창기에 사용된 측정법에서는 어떤 물품의 열방출속도를 평가하기 위하여 위에 기술한 기초적 계산법을 이용하였다. 연료를 로드셀(또는 저울)위에 올려놓고 연소반응 동안 일어 나는 질량 감소를 측정하였으며, 측정을 통해 얻어진 질량감 소속도와 이론적 연소열을 곱하여 열방출속도를 결정하였다. 이 방법과 연관된 몇 가지 문제점들이 상기의 방법을 통해 얻 어진 열방출속도를 신뢰할 수 없게 하였다. 연료가 여러 물질 로 구성된 경우 연료의 열방출속도를 계산하기 위해서는 각 물질의 연소열을 고려해야 한다. 예를 들면 폴리우레탄 소파 의 경우 크게 나무 프레임, 폴리우레탄 폼 내부 충전제 및 외 피로 이루어져 있다. 각 연료는 연소열이 서로 다르기도 하지 만, 시험 과정 동안 특정 시간에 어떤 물질이 연소되고 있는 지를 정확히 아는 것은 불가능하다. 어떤 연료의 이론적 연소열을 가정하고 그것의 질량 감소 를 측정하는 것 보다는 반응에 이용된 산소 소모량을 측정하 는 것이 방출된 에너지를 더 정확하게 평가할 수 있다. 앞에 언급한 바와 같이 연료의 종류에 상관없이 산소 1 g 당 약 13.1 kJ 의 에너지가 방출된다. 1980 년대에 산소소비열량계 (oxygen consumption calorimeter)가 개발된 이래로, 그것 은 연료의 열방출속도를 측정하기 위한 표준시험법이 되었다. 산소소비열량측정법에서는 일반 공기의 산소 농도는 21%라 고 전제한다. 연소 가스를 덕트에서 채집하여 이 가스들의 산 소 농도를 측정하면 연소반응 동안 소비되거나 변환된 산소량 을 평가할 수 있다. 연소반응 동안 소비된 산소량을 알면 열 방출속도를 계산할 수 있다. 연소반응 동안 산소가 완전히 소 비되지는 않기 때문에 대부분의 열량계는 동시에 일산화탄소 와 이산화탄소를 측정한다. 여러 목적에 맞게 적용할 수 있도록 여러 종류의 산소소비 열량계가 개발되었다. 콘열량계(cone calorimeter)는 가장 보편적으로 사용되는 소규모 열량계로 히터의 형상이 원추형 이라는 것에서 이름이 유래한다. Vytenis Babrauskas 박사 가 1980 년대 초에 콘열량계를 개발하였다. 콘열량계는 크기 가 0.1 m x 0.1 m 인 시험편의 열방출속도를 측정한다. 콘열량계는 소형 시험편용으로 시험편의 두께가 두껍거나 복 잡한 물체에는 적용할 수가 없어서 중형열량계가 개발되었다. 중형열량계에 장착되는 표준시료의 크기는 1 m x 1 m 이다. 앞에서 언급한 바와 같이 각 개별 재료의 열방출속도만을 이용하여 여러 재료로 구성된 복합 물품의 거동을 이해하기는 어렵다. 따라서 대형 가구의 경우 대형 배기 후드 밑에서 가구 전체를 연소시키는 것이 쉽고도 유익한 방법이 된다. 대형 시 험에 사용되는 열량계를 실외열량계(open air calorimeter) 또는 가구열량계(furniture calorimeter)라 한다. (1) 열방출속도 곡선 특정 연료의 열방출속도를 정확히 결정하기 위한 가장 좋 은 방법은 산소소비열량계를 이용하여 열방출속도 곡선을 얻 는 것이다. 화재안전전문가에게는 이렇게 얻어진 자료를 해석 하고 실제로 적용할 수 있도록 결과 를 이행하는 법을 아는 것 역시 중요하다. 산소소비열량계를 이용하여 시험을 하는 동안 연료가 연소 되면서 방출하는 열방출속도 곡선이 연속적으로 그려진다. 열 방출속도 곡선에는 연료가 연소되는 동안 방출되는 에너지가 표시된다. 그림 1 의 x 축은 연료의 연소 지속시간을 나타내는 시간 항으로 보통 초로 표시되며, y 축은 열방출속도로 보통 kW 로 주어진다. 곡선의 원점은 보통 점화 시점을 기준으로 하며(0 s, 0 kW), 지속적으로 열방출속도가 증가하여 지수함 수와 유사한 형태를 보인다. 열방출속도가 계속 증가하면 곡 선은 연료의 최대 열방출속도라 부르는 최대치(최대 kW)에 | {}
76a21095-e2be-43a6-abf7-297845fac09d | 5권.pdf | 3.25-4 제 3 편 소방설비 도달한다. 곡선에 여러 번의 최댓값이 나타는 경우가 많이 있 으나 그 중 최대치를 최대 열방출속도로 한다. ![image](/image/placeholder) 2500 최대열 방출 속도 2000 KW 1500 속도 출 방 1000 열 감쇠기 500 성장기 점화 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 시 간, S 그림 1 열방출속도 곡선 Chart Type: line 0 387 300 399 600 705 800 850 item_01 0kW 900kW 600kW 0kW 0kW 0kW 0kW 그림 2 폴리우레탄 폼이 충전된 천 의자의 열방출속도 곡선 예로써 폴리우레탄 폼 충전재가 들어있는 중량이 25 파운드 인 천 의자의 열방출속도 곡선이 그림 2 에 표시되어 있다. 의 자의 프레임은 나무, 충전재는 폴리우레탄 폼, 외피는 천이다. 그림을 보면 약 250 초를 지나서 1 MW 의 최대 열방출속도에 도달한 후 열방출속도가 감소하기 시작하지만 약 300 초 정도 에서 열방출속도가 다시 증가하기 시작하여 약 950 kW 의 최 대치를 나타낸다. 두 번째 최댓값을 지나 열방출속도는 감소하 여 400 초에서 약 500 kW 가 된 후 다시 증가하기 시작하여 약 600 kW 의 최댓값을 보인다. 900 초에서 열방출속도가 거의 0 에 도달할 때까지 열방출속도는 천천히 감소한다. 곡선에서 여 러 번의 정점이 나타나는 이유는 의자의 질량이 감소됨에 따라 이전에는 열로부터 차단되어 있던 또 다른 연료가 열에 노출되 면서 방출된 에너지가 원래의 에너지에 더해지기 때문이다. 복 수의 물질로 구성된 연료가 연소되는 동안 각 구성 물질이 연 소되면서 여러 개의 정점을 나타낼 것으로 예상된다. 연료가 놓아진 방향, 점화 방법 및 물성 등과 같은 여러 요 인들로 인해 유사한 연료라도 열방출속도 곡선이 달라질 수 있다. 미국표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology, NIST)는 실험을 통해 크리스마스트리의 안전성을 분석하였다. 연소 시험을 한 크리스마스트리들은 유 사한 형태를 가지고 있었지만 한 개는 함수율이 32%이고, 다 른 것은 함수율이 25%였다. 함수율이 25%인 트리의 최대 열 방출속도는 3 000 kW 인 반면에 함수율이 32%인 트리의 열 방출속도는 2000 kW 로 나타났다. 화재가 최대치까지 성장 하는 속도도 상당히 달라, 함수율이 낮은 트리는 아주 빨리 에너지를 방출한 것으로 나타났다. 지금까지 단일 연료 품목에 대한 열방출속도 곡선을 설명 하였다. 실험을 통해 얻어진 열방출속도 곡선을 이용하여 구 획실 화재를 정량화하고 분석할 수 있다. 구획실 화재는 보통 열방출속도와 관련 있는 단계별 화재 성장 특성을 보이는데, 연료나 환기가 제한되면 열방출속도는 느려지거나 정지될 수 있다. 실내에 연료가 충분히 있는 경우, 구획실이 전실화재로 다른곳으로 옮길 때까지 열방출속도 곡선은 계속 증가한다. 옮기는 것이 빠르든 느리든 이 단계에서는 연료와 혼합되는 산소량에 따라 화재 성장이 제한된다. 이 단계에서는 구획실 내 연료가 소진될 때까지 열방출속도가 일정하게 유지되기 때 문에 이 화재 단계를 정상 연소단계(steady-burning phase) 라 한다. 일단 산소나 연료가 소진되면 열방출속도는 감소하 기 시작한다. 구획실 화재의 열방출속도 곡선을 보통 화재 성 장 곡선(fire growth curve)이라 한다. 화재성장곡선에는 연 소가 지속되는 동안 방출되는 단계별 열방출속도(점화, 성장, 정상상태, 감쇠)가 나타난다. 구획실 화재를 성장시키는 요인으로는 연료, 연소속도 및 벽과 천정과 같은 주변 표면의 영향을 들 수 있다. 구획실에 서 화재가 성장하면서 발생된 열은 내벽과 천정으로 전달된 다. 전달된 열중의 일부는 구획실 내로 반사된다. 구획실 상부 에서 고온 가스가 발생하기 시작함에 따라 고온가스의 열이 하부에 있는 연료로 복사된다. 상부로부터 방사되는 반사열과 복사열이 연료의 연소속도에 영향을 줄 수 있다. (2) 여러 가연물들의 열방출속도 많은 화재안전전문가들은 산소소비열량계를 사용할 기회를 갖지 못한다. 사용기회를 얻는다 할지라도 현장에서 만나는 모든 연료를 시험하기에는 비용이 많이 드는 관계로 다 실험 할 수는 없다. 따라서 가능하다면 유사한 연료시험결과 가 발 표된 자료를 참조하게 된다. 일상 용품에 대한 열방출속도 곡 선이 실험되어 제공되고 있다. 일단 열방출속도 곡선이 얻어지면 다음 단계로 이 자료를 화재 안전과 관련된 문제에 적용한다. 여러 화재 시나리오 분 석을 위한 컴퓨터 수치모델링뿐만 아니라 간단하게 화재 특성 을 계산할 경우에도(예 : 복사열유속 계산) 열방출속도 곡선 이 이용될 수 있다. 또한 연료들을 비교하는 데도 열방출속도 곡선이 이용될 수 있다. 1.3 열방출속도 곡선의 적용 1) 화재 성장 곡선의 단순화 단일 연료의 열방출속도 곡선을 해석에 사용하는 방법 중 의 하나는 열방출속도 곡선의 형상이 단순하다고 가정하는 것 이다. 성장 단계, 정상 연소단계, 감쇠 단계로 이루어진 열방출 | {}
73dc0a3b-57bb-472f-b816-8455524f62fa | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-5 속도 곡선을 최대 열방출속도(Qma: x )와 기저 시간(base time, ts)만으로 이루어진 것으로 가정하여 열방출속도 곡선을 단순 화 시킬 수 있다. 일단 열방출속도 곡선을 단순한 형태로 수 정하여 새롭게 만들면 화재 모델에 적용할 수 있다. 특정 연료의 열방출속도 곡선을 정확하게 얻을 수는 없지 만 유사 연료의 시험결과 가 있을 때 이 단순 곡선 방법을 이 용할 수 있다. 실제 열방출속도 곡선의 기저시간과 단순화된 곡선에서의 최대 열방출속도의 기저시간은 실질적으로 유사 한 결과 를 나타내기 때문에 사용이 가능하다. 2) t2 화재성장곡선 화재성장속도를 확인하기 위한 또 다른 방법으로는 단일 연료들의 화재성장속도를 그룹으로 나누기 위하여 연료들을 상호 비교하는 것이다. 수많은 열방출속도 시험 결과 들을 수 집하여 화재성장속도에 특정한 패턴이 있는 가를 분석하였다. 수천 건의 시험 자료를 분석한 결과 최적화된 4 가지 패턴의 곡선을 얻었다. 우리가 흔히 보는 연료들은 연소하면서 유사 한 성장 속도를 보이기 때문에, 이들 성장 속도 곡선을 t2 에 비례하는 최적화된 2 차 함수로 표현할 수 있다. Q = a(t-t。)2 Q : 열방출속도, kW a : 화재성장계수, kW/s2 t : 발화 후 경과 시간, s to : 유효 점화시간 또는 잠복기, S 각 연료 품목이 1 MW 크기의 화재에 도달하는 시간과 곡선 을 표준화하는데 이용되는 화재성장계수(fire growth coefficient) 를 알면 화재성장속도 곡선을 얻을 수 있다. 4 개의 화재성장계 수는 모든 연료의 연소 상태를 나타낼 수 있는 것으로 알려졌 는데, 화재성장계수에 따라 화재는 표 1 과 같이 slow, medium, fast, ultrafast 로 구분된다. 표 1 t�화재성장계수 ¦ ¦ NFPA 92B ¦ NFPA 92B ¦ NFPA 92B ¦ NFPA 72 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ �(BTU/s') ¦ oc (kW/s') ¦ tg(s) ¦ range of tg(s) ¦ ¦ Slow ¦ 0.002778 ¦ 0.002931 ¦ 600 ¦ tg ≥ 400 ¦ ¦ Medium ¦ 0.01111 ¦ 0.01127 ¦ 300 ¦ 150 ≤ tg < 400 ¦ ¦ Fast ¦ 0.04444 ¦ 0.04689 ¦ 150 ¦ tg < 150 ¦ ¦ Ultrafast ¦ 0.1778 ¦ 0.1878 ¦ 75 ¦ N/A ¦ 화재성장속도를 이용하는 해석법에 나타나는 불확실성의 하나는 화재의 초기단계에서는 고르게 연소되지 않고, 화재 성장이 느리다는 것이다. 초기 단계에서의 성장속도는 주로 점화 과정과 연료 방향에 따라 좌우된다. 초기단계 성장기를 보통 잠복기(incubation period)라 하며, 대부분의 열방출속 도 곡선에서 관찰된다. 잠복기의 지속시간은 주로 점화와 화 재 확산 과정에 따라 달라진다. 화재가 확정연소 단계나 확정 성장 단계에 도달할 때까지 잠복기는 지속된다. 확정연소는 2 차 화재 성장 곡선의 시작부로서 화재가 자체 소화되지 않거 나, 연소가 계속 느리게 일어나지 않을 것이라는 것을 뜻한다. 잠복기를 고려하지 않고 화재성장계수와 t2 만을 곱하면 4 개의 최적화 곡선(slow, medium, fast, ultrafast)을 얻을 수 있다. Q = at2 Q : 열방출속도, kW a : 화재성장계수, kW/s2 t : 점화 후 경과 시간, S X-Axis: 전화후 시간. s Y-Axis: 열 방출 속도, BTU/s Chart Type: line Ultraplast Fastest burning upholstered furniture Corrugated cardboard cartons High-various contents Wood pallets Full mail bags Cotton polyester innerspring Slow item_01 6000BTU/s 6000BTU/s 5000BTU/s 1500BTU/s 3000BTU/s 4000BTU/s 6000BTU/s 8000BTU/s 그림 3 t2 화재성장곡선과 해당 가연물 모든 연료가 t2 화재성장속도를 따르는 것은 아니다. 연료 의 배치에 따라 달라지기는 하지만 많은 생필품 연료들은 더 빠른 성장 속도를 가질 수도 있다. Zalosh 는 보관대의 초기 성장 속도 패턴은 t2 보다는 t3 에 잘 맞는다고 주장하였다. 화 재에 따른 열방출속도를 결정하기 위하여 Zalosh 는 보관대의 단수에 따라 달라지는 다음과 같은 식을 개발하였다. Q= Nt3 여기서, ¦ Q ¦ : ¦ 열방출속도, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ N ¦ : 보관대 ¦ 단수, 1 ¦ ¦ t ¦ : 점화 후 ¦ 경과 시간, s ¦ 3) 연료더미의 화재성장곡선 의자 옆에 폴리우레탄 소파가 있는 경우와 같이 여러 개의 연료들이 서로 간에 인접하여 있고 한 연료가 발화한 후에 그 것의 복사열로 인하여 불가피하게 두 번째 연료가 점화된다면 두 개 연료를 연료 더미로 고려하여 연소에 따른 영향을 평가 할 필요가 있다. 발화된 첫 번째 연료(폴리우레탄 소파)는 필 히 그 연료 품목의 열방출속도 곡선을 따른다고 예상할 수 있 고, 환기는 변화가 없다고 가정한다. 두 번째 연료 품목의 열 | {}
88e28282-27be-4c12-b634-d5b051ffa568 | 5권.pdf | 3.25-6 제 3 편 소방설비 방출속도 곡선도 원래 그 품목에 대한 곡선을 따를 것으로 예 상되지만 점화가 될 때까지는 에너지를 방출하지 않을 것이 다. 그 때문에 Klote 와 Milke 는 복수 연료들을 고려할 수 있 는 방법을 개발하였다. 점열원에 의한 복사열 전달을 계산하 면 두 번째 연료가 점화되는 시점을 결정할 수 있다. XQ q" = 4�r2 여기서, ¦ q" ¦ : 단위 시간 동안 단위 면적을 통해 복사된 에너지 또는 열유속, W/m2 또는 kW/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ X, ¦ : 방출된 전체 에너지 중 복사 에너지의 분율 ¦ ¦ Q ¦ : 열방출속도, W 또는 kW ¦ ¦ 4�r2 ¦ : 구의 표면적 ¦ ¦ T ¦ : 목표 연료까지의 복사 거리 ¦ 상기 식을 이용하면 연소하고 있는 첫 번째 연료로부터 임 의의 거리에 떨어져 있는 목표 물체에 가해지는 열유속을 계 산할 수 있다. 두 번째 연료 품목이 발화온도에 도달하는데 필요한 열방출속도를 계산할 수 있도록 상기 식을 바꾸면 다 음과 같다. Qr.i = 4�r2q" r 여기서, Q.i : 점화에 필요한 열방출속도, W 또는 kW q"r : 단위 시간 동안 단위 면적을 통해 복사된 에너지 또는 열유속, W/m2 또는 kW/m2 T : 점열원에서 목표물까지의 거리 점화에 필요한 열방출속도를 얻은 후에 첫 번째 연료의 열 방출속도 곡선을 시간 축에 위치시킨다. 첫 번째 연료가 두 번째 연료를 점화시키는데 필요한 열방출속도에 도달했을 때 두 번째 연료의 열방출속도 곡선의 시작점을 전체 화재 성장 곡선에 덧붙인다. 1.4 적용 예 1) 풀화재 연료의 퍼텐셜 에너지와 공기에 노출된 연료 표면적을 계 산하면 액체 연료 화재의 열방출속도를 구할 수 있다. 퍼텐셜 에너지와 노출된 연료 표면적만 알면 열방출속도를 계산하는 것은 비교적 쉽다. 풀은 도랑이나 저수지와 같은 경계를 확정 짓는 물리적 제한 조건을 가지고 있지만 액체연료가 제한 없 이 퍼질 수 있다는 특성도 가지고 있다. 일단 연료가 점화되면 연료 표면에서의 화염확산은 거의 순간적으로 일어나는 것으 로 가정한다. 인화점과 점성도가 높은 연료인 경우에는 연료 표면 전체가 동시에 점화되지 않을 수도 있기 때문에 이 경우 에는 화염 확산을 계산할 필요가 있다. 풀화재의 열방출속도는 앞에서 주어진 식과 동일한 식을 사용하여 계산할 수 있다. Q=AF · △Hc · m 여기서, ¦ Q ¦ : 열방출속도, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Af ¦ : 연료 표면적, m2 ¦ ¦ △Hc ¦ : 연소열, kJ/kg ¦ ¦ " m ¦ 질량연소유속, kg/m2 ·s : ¦ 상기 식에서 보듯이 열방출속도는 연료 표면적의 넓이에 크게 좌우되며 풀화재의 열방출속도는 일정하다. 풀화재에 대 한 실험을 통해 풀의 직경이 설정치에 도달할 때까지는 풀화재 의 직경이 0.2 m 이상으로 증가함에 따라 질량연소유속도 증가 하는 것으로 나타났다. 설정치에서 질량연소유속은 최대 평균 질량연소유속이 되며 이를 점근적 질량연소유속(m".. )이라 한 다. 질량연소유속 값을 보정하기 위하여 두 개의 경험적 상수가 개발되었는데, 화염의 소광-흡수제수(extinction-absorption coefficient)와 평균 광로교정계수(mean beam length corrector)가 그것들이다. 직경에 따른 질량연소유속 값을 보정 하기 위하여 다음 식을 사용한다. m = m oo (1-e-kBD) · ¦ m 00 ¦ : 점근적 질량연소유속, kg/m2·s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ kB ¦ : 경험적 상수, m-1 ¦ ¦ D ¦ : 직경, m ¦ 여기서, 풀의 형상이 원형이 아니라면 비원형 풀화재의 유효 직경 을 다음과 같이 계산한다. 4A D= � 열방출속도를 구하는 식에 상기 질량연소유속 보정식을 대 입하면 다음과 같이 표시된다. Q = AF. △Hc · m co (1 -e-kBD) 2) 연소 지속시간 여러 화재 방호 요소, 구조 건전성 및 주변 연료의 점화 등 에 화재가 미치는 영향을 평가하기 위해서는 화재의 열방출속 도를 계산하는 것이 중요하다. 열방출속도와 마찬가지로 화재 지속시간도 똑같이 중요한 영향을 미친다. 화재 지속시간을 분석하기 위하여 기본적인 계산을 실시할 수 있다. 액체 연료 화재 또는 풀화재의 경우, 산소 부족으로 인해 연소가 중지되지 않는다고 가정하면 풀화재의 연소 지속시간 을 계산하는 것은 비교적 쉽다. 액체 연료의 표면적은 연료의 연소속도를 좌우하는 중요 인자이다. 예를 들어 20 L 의 휘발 유가 대형 창고에서 누출되어 연소될 때보다 직경이 25 mm 나 50 mm 인 용기에 담겨 연소될 때가 더 오래 연소할 것이다. 다 음 식을 사용하여 연소 지속시간(tv)을 계산할 수 있다. 4V tb = �D2� V : 액체 연료의 체적, m3 여기서, | {}
3e34829a-62c0-4bcf-8c82-8d75bfdd296f | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-7 ¦ D ¦ : ¦ 풀 직경, ¦ m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 7 ¦ : ¦ 감소율, ¦ m/s ¦ 감소율(regression rate)은 액체 연료의 체적이 감소하는 것을 뜻한다. 다르게 표현하면 연료가 소모됨에 따라 연료의 깊이가 감소한다는 것을 뜻한다. 연료의 물성과 액체 연료의 실험 결과 로부터 감소율을 얻을 수 있는데, 다음 식을 이용하 여 계산한다. m 7 = P 여기서, ¦ " m ¦ : ¦ 질량연소유속, ¦ kg/m2 ·s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P ¦ : 연료의 ¦ 밀도, kg/m3 ¦ ¦ 3) 화염 높이 연료의 열방출속도를 알면 화염 높이를 계산할 수 있다. 화 염 높이는 확산화염에서 방출되는 열방출속도의 지표 역할을 하는데, 연료 가스가 많이 있는 경우 연료/공기 혼합기가 연 소범위에 들기 위해서는 더 큰 공간이 필요하기 때문이다. 화 염 중심 근처에 있는 연료/공기 혼합기는 연료과 잉 상태이기 때문에 적당량의 산소와 혼합되어 연소범위에 들 때까지 상승 하게 된다. 열방출속도와 화염 높이의 연관성을 평가하기 위한 식들이 많이 개발되었다. (1) Thomas 식 0.61 m Hf = 42D Pa VgD 여기서, ¦ Hf ¦ : 화염 높이, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ D ¦ : 화재 직경, m ¦ ¦ " m ¦ : 질량연소유속, kg/m2 · S ¦ ¦ Pa ¦ : 주위 공기의 밀도, kg · S2/m4 ¦ ¦ g ¦ : 중력가속도, m/s2 ¦ (2) Heskestad 식 Hf = 0.23Q2/5- 1.02D 여기서, Hf : 화염 높이, m D : 화재 직경, m Q : 열방출속도, kW 4) 열방출속도와 플룸과 의 관계 가열 가스의 온도(△7)와 유동 속도(U)는 스프링클러나 열 감지기가 작동하는데 걸리는 시간에 영향을 미친다. 열방출속 도는 화염 높이에 영향을 미치는 중요 인자이다. 연료의 화재성장속도를 알면 열방출속도를 플룸 관계식에 대입할 수 있다. 플룸에서의 가스 온도(△7)와 유동 속도(U) 를 계산할 수 있는 식들이 개발되었다. 대부분의 플룸 식에서는 화재를 점원으로 가정한다. 그렇지 만 풀화재나 3 차원 화재와 같이 화재 바닥 면적이 넓은 경우 에는 화재를 점원으로 취급하는 것이 적절하지 않지만, 화재 바닥 면적의 변화를 고려하여 열원의 높이를 조정하면 화재를 점원으로 가정할 수 있다. 예를 들어 화원의 바닥 면적이 그 면적에서의 열방출속도에 비해 넓다면 가상 원점(�)은 음수 가 되어 연료원 밑에 위치하게 된다. 화원의 바닥 면적이 작 고 열방출속도가 높다면 가상 원점은 양수가 되어 연료원의 상부에 존재하게 된다. 5) 스프링클러 및 열감지기 작동 스프링클러는 특정 온도에서 파열되어 물을 방출하도록 되 어 있는 유리벌브나 퓨지블링크 같은 감열부를 가지고 있다. 열방출속도를 알면 플룸 식들을 이용하여 스프링클러가 설치 된 위치를 지나는 천장 제트류의 온도와 유속을 계산할 수 있 다. 다음으로 계산해야 될 것은 스프링클러가 작동온도에 도 달하는데 걸리는 시간이다. 가스층의 온도는 스프링클러에서 의 온도와 같지 않다. 스프링클러에는 열을 전도하는 금속 부 품이 들어 있는데, 스프링클러가 작동온도에 도달하는 것을 지연시키는 역할을 한다. 스프링클러 설치 지점에서의 가스층 의 속도 및 온도차는 스프링클러의 작동에 영향을 미친다. 스프링클러의 온도 증가가 지연되는 것을 스프링클러의 반 응시간지수(response time index, RTI)라 하며, 스프링클러 의 반응성을 나타낸다. 반응시간지수는 특정 스프링클러의 감 도로써 실험을 통해 측정하며, 고온 가스로부터 감열부의 열전 도도를 고려한다. 반응시간지수를 측정하는 시험을 플런지시 험(plunge test)이라 하고, 반응시간지수의 단위는 m1/2 · s1/2 이다. 다음 식에서와 같이 스프링클러 작동 식은 상기에서 기술 한 모든 요소를 포함한다. Vug(t) Ta(t+△t) = Td(t)+ (Tg(t)+T」(t)(△t) RTI 여기서, Td : 감지기에서의 온도, °C t : 시간, S △t : 시간 간격, s Ug : 천장 제트 유속, m/s RTI : 반응시간지수, m1/2 .s1/2 Tg : 천장 제트류의 온도, °C 2. 점화 화재삼각형을 구성하는 3 요소인 연료, 열, 산화제가 점화에 필요한 양만큼 충분히 있을 때 점화가 발생한다. 점화를 "연 소의 시작"으로 정의 할 수 있다. 연소란 지속적 고온산화반응 이라고 한다. 따라서 점화는 지속적인 연소가 시작되는 과정 이라 할 수 있다. 연료의 물리적 상태와 는 관계없이 연료를 둘러싼 연료 가 스의 농도가 연소한계에 도달하는 경우에만 점화가 발생할 수 | {}
cf062b80-06c9-4f34-bd42-5ed2d4f05e7b | 5권.pdf | 3.25-8 제 3 편 소방설비 있다. 인화점이란 인화성 혼합기가 형성될 만큼 충분한 연료 가스가 생성되는데 요구되는 연료 표면의 온도를 말한다. 인 화점이 주위 온도보다 낮은 일부 액체 연료들은 외부 열원이 없이도 연소한계에 도달할 정도의 충분한 증기를 방출할 수 있다. 연소한계 내에 있는 기체 연료는 연소반응을 일으키기 위하여 단지 최소한의 에너지만 필요한데 이를 최소점화에너 지라 한다. 발화온도는 특정한 시험조건 하에서 연료 가스의 점화에 필요한 최소온도를 말한다. 인화점이란 화염, 스파크와 같은 점화원을 가하면 점화가 발생할 수 있도록 연료 가스가 연소 하한에 도달하는데 필요한 온도를 말한다. 발화온도는 점화원 이 없이도 연료/공기 혼합기 내에서 산화반응이 시작되는 온 도를 뜻한다. 점화가 발생할 정도로 연료/공기 혼합기의 농도 가 적당할 때, MJ 크기의 최소점화에너지만으로도 점화가 발 생한다. 2.1 점화에너지 대부분의 점화 과정은 산소 농도가 연소에 충분할 정도인 상태에서 점화에 필요한 열에너지가 연료 가스와 접촉할 때 시작된다. 화염을 발생시키데 필요한 에너지를 여러 방법으로 정의 하고 측정할 수 있는데, 인화점, 자연발화온도 및 최소점 화에너지가 그것들이다. 1) 최소점화에너지 모든 가스 혼합기의 반응성이 가장 높을 때는 약간의 연료 과잉 상태거나 양론적으로 혼합돼 있을 때이며, 이때 점화에 필요한 에너지가 최소로 된다. 보통의 연료 가스는 0.25~ 0.3(MJ) 의 최소점화에너지를 필요로 한다. 2) 인화 고체 연료나 액체 연료는 가연성 혼합기를 형성할 만큼 충 분한 속도로 연료 가스나 증기를 발생시켜야 한다. 고체 연료 는 전형적으로 열분해 되거나, 용융된 후에 증발한다. 반면에 액체 연료는 일반적으로 열에 노출되면 증발한다. 가연성 혼 합기가 형성된 후 점화원을 가했을 때, 점화하는 최소온도를 인화점이라 한다. 연료의 온도가 가연성 혼합기를 생성할 만 큼 충분히 상승하는 데는 여러 변수들이 영향을 미친다. 따라 서 점화를 정확하게 예측하고 계산하기는 어렵다. 그러나 연 료의 온도 증가에 영향을 미치는 변수들의 원리를 설명하고 어림잡을 수 있기 때문에, 여러 연료들에 대한 공학적인 평가 를 훌륭하게 수행할 수 있다. 3) 자연발화 자연발화온도는 어떤 외부 점화원 없이 가연성 혼합기의 온도가 상승하여 연소가 시작될 수 있는 최소온도이다. 다르 게 말하면 자연발화온도는 연료로 가는 열전달이 충분하여 다 른 에너지원 없이도 연소반응이 일어나게끔 하는 주위 온도와 관련이 있다. 4) 점화 개념들 간의 차이점과 유사성 가연성 연료/공기 혼합기의 일부분에 최소점화에너지가 가 해지면 연소가 시작된다. 점화 후 발생된 화염은 그 자체가 혼합기의 나머지 부분을 점화시키는 점화원 역할을 한다. 혼 합기 주변의 주위 온도는 인화에 중요하지 않지만, 자연발화 의 경우에는 주위 온도가 매우 중요하다. 2.2 점화원의 에너지 대부분의 고체 및 액체 연료의 발화온도보다 점화원의 온 도는 상당히 높은 편이다. 그러나 연료가 이러한 고온에 노출 되었다고 곧바로 점화가 되지는 않을 것이다. 에너지가 충분 히 연료로 전달되어 연료가 발화온도에 도달할 수 있도록 연 료 표면은 계속 열원에 노출되어야 한다. 촛불 속에서 손가락 을 재빨리 움직이는 것을 통해 이런 개념을 설명할 수 있다. 촛불에 손가락을 댔다 빨리 떼는 경우 열에너지가 손가락으로 거의 전달되지 않기 때문에 손가락 피부에 화상을 입지 않을 것이라는 것이다. 결론적으로 연료의 물성이 점화시간에 상당 한 영향을 미친다. 열을 스스로 전도하고 전도된 에너지를 흡수하는 물질의 능력이 물질의 온도 상승에 대단히 큰 영향을 미친다. 예를 들면 어떤 사람이 침대에서 나와 한 발은 양탄자를 딛고, 다 른 발은 바닥 타일을 디뎠을 때 어느 쪽 발이 더 차갑게 느껴 지겠는가? 양쪽 발의 체온은 동일하고 타일과 양탄자의 온도 도 동일한데, 그 사람이 느끼는 온도 차를 어떻게 설명할 수 있는가? 타일과 양탄자의 물성 차 때문에 타일을 디딘 발이 더 차갑게 느껴진다. 양탄자는 단열제로 발에서 양탄자로 열 이 쉽게 전달되지 못하도록 한다. 반면에 타일은 에너지 전도 체로 발에서 타일로 에너지가 방산되도록 한다. 연료 전체를 통해 에너지를 방산시킬 수 있는 능력은 연료 표면에서의 온 도 증가를 지체시키는 열역학적 특성으로 연료의 온도가 곧바 로 상승하는 것을 방해한다. 이 같은 특성이 연료의 점화에 영향을 미친다. 연료 내로의 전도에 따른 에너지 손실, 주위 대기로의 대류 에 따른 에너지 손실, 복사에 따른 에너지 손실 및 연료 가 스를 발생시키기 위한 기화열 및 증발열과 같은 화학변화와 연관된 에너지손실을 극복하기 위해서는 연료의 온도가 충분 히 상승해야 한다. 도달 상승 온도는 연료에 따라 다르며, 그 온도는 그 특별한 연료에 대한 발화온도로 알려져 있다. 따라 서 열원이 연료의 열물성을 극복하기 위해서는 임계 열유속에 도달해야 한다. 만일 임계 열유속에 도달하지 못하면 연료의 열물성으로 인해 에너지가 계속 방산되기 때문에 결코 점화가 될 수 없을 것이다. 비교적 점화가 용이한 연료들의 임계 열 유속은 7~10(kW/m2)인 반면에, 대부분의 연료들의 임계 열 유속은 10~20(kW/m2)이다. 2.3 물성 열원의 크기, 연료의 물성 및 열노출 지속시간이 점화의 여 부와 점화시간에 영향을 미친다. 연료의 물성은 점화와 화염 확산 모두에 영향을 준다. 화염 확산은 연속적인 점화이기 때 문에 연료의 초기 점화에 영향을 준 물성이 연료 표면에서의 | {}
1bbc5489-559a-447f-8a19-856a3fc498a1 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-9 화염 확산을 촉진한다. 이러한 물성으로는 열전도율, 비열 및 밀도가 있다. 부가적으로 화염 확산을 논할 때 기하학적 형상 과 방향과 같은 연료 특성이 매우 중요한 요인으로 작용한다. 1) 열관성 열물성은 물체 내에서의 열전달속도에 영향을 주며, 고체 연료에서의 점화와 화염 확산에도 중요한 역할을 한다. 이러 한 물성 중에서 가장 중요한 물성으로는 밀도(p), 비열(cm) 및 열전도율(k)을 들 수 있다. 열전도율은 에너지를 저장할 수 있는 물질의 능력에 대한 물질 내로 에너지를 전도할 수 있는 물질의 능력을 비교하는 척도이다. 화재학에서는 상기한 열역 학적 물성들의 곱이 일반적으로 열관성으로 사용된다. 열관성 = k · P · Cp 여기서, k : 열전도율, W/m · K P : 밀도, kN/m3 Cp : 비열, J/kg · K 열관성은 물질의 표면으로부터 나머지 부분으로 에너지를 전도할 수 있는 물질의 능력을 나타낸다. 특히 열관성은 점화 를 조사할 때 주요 문제가 되는 물질 표면에서의 온도 증가를 설명할 수 있는 요인이다. 열전도율이 높아질수록 에너지는 물질 표면으로부터 나머지 부분으로 더욱 빠르게 전달된다. 또한 물질을 구성하는 분자들이 더욱 가깝게 결합되어 있을 때도 에너지가 용이하게 전달될 수 있다. 폴리우레탄 폼과 같 이 밀도가 낮은 연료는 에너지를 빠르게 방산시킬 수 없어서 온도가 쉽게 증가한다. 온도가 증가하면 더 빠른 속도로 연료 가 점화되고 화염이 확산된다. 열관성이 높을 수록 열은 물질 표면으로부터 나머지 부분으 로 더욱 쉽게 전달되어 점화의 가능성은 줄어들게 된다. 예를 들면 금속은 훌륭한 에너지 전도체로써 에너지를 아주 빠르게 방산시킬 수 있어 표면 온도 증가가 상대적으로 낮아지는 결 과를 보인다. 반면에 나무의 경우 열전도율과 밀도가 낮기 때 문에 열관성도 낮다. 나무에 가해진 에너지는 표면으로부터 나머지 부분으로 천천히 방산되어 온도가 급속히 상승하고, 이로 인해 열분해와 점화가 일어난다. 2) 표면적 대 질량비 표면적 대 질량비는 점화, 화염 확산 및 열방출속도를 분석 할 때 고려해야 하는 중요한 개념이다. 표면적이 증가하기 위 해서는 연료 입자를 더욱 작게 하거나 더욱 미세하게 쪼개야 한다. 열이 고체 연료 심지어 액체 연료에 가해질 때도 열은 연료 내로 전도한다. 크기가 큰 물질의 경우에는 에너지를 표 면에서 내부로 더 잘 방산시킬 수 있다. 에너지를 표면에서 다른 곳으로 방산시킬 수 있는 물질의 능력은 열전도율, 비열 과 같은 열물성 및 밀도와 관련 있다. 물체가 커다란 덩어리 에서 작은 조각으로 쪼개지면 표면적 대 질량비가 증가한다. 커다란 덩어리에 가해졌던 것과 같은 동일한 열이 작은 조각 에 가해지면 열이 전도될 부분이 부족함으로 인해 커다란 덩 어리에서와 같이 에너지가 방산될 수 없다. 따라서 에너지는 표면의 온도를 훨씬 빠른 속도로 증가시켜 결국 점화가 더 빨 리 일어난다. 연료의 크기가 작아지면 표면적이 증가하여 표 면의 온도 증가가 빨리 일어난다는 사실은 풀의 액체 연료는 화재가 발생하지 않을 때 분무상 액체 연료는 점화가 되고, 통나무는 점화가 쉽지 않지만 톱밥은 용이하게 점화될 수 있 는 이유가 된다. 예를 들면 통나무에 성냥불을 대는 경우 통나무가 점화될 것이라고 예상하지 않는다. 성냥불로부터 전달되는 에너지는 통나무 전체에 걸쳐 방산되기 때문에 열분해가 일어날 정도까 지 온도가 증가하지 않아 아마도 점화가 일어나지 않을 것이 다. 그러나 통나무를 대패로 밀거나 사포로 문지르면 대팻밥 과 목분이 얻어진다. 동일한 성냥불을 대팻밥과 목분에 대면 이제는 점화가 발생할 것이라고 예상한다. 통나무를 자르거나 갈았다 하여 나무의 열물성이나 밀도가 변화한 것은 아니다. 변한 것은 통나무가 대팻밥과 목분으로 바뀜으로 인해 표면적 대 질량비가 증가했다는 것이다. 통나무와 같은 큰 덩어리가 아닌 대팻밥과 같은 작은 조각이 성냥불에 노출되었다는 것 은, 열이 물질 내부로 전도되어 방산될 정도로 대팻밥이 크지 않다는 것을 뜻한다. 에너지가 방산될 수 없기 때문에 대팻밥 의 온도가 증가하여 열분해가 일어나게 된다. 표면 또는 모서리를 통해 물질을 점화시키려고 할 때도 상 기에 기술한 원리가 동일하게 적용된다. 예를 들면 종잇조각 을 점화시키려고 할 때, 표면의 중심에서 보다 모서리를 통해 점화시키는 것이 훨씬 쉽다. 둘 간의 차이점은 에너지가 얼마 나 용이하게 방산될 수 있느냐이다. 종이 중심에 열원을 가하 는 경우 열원으로부터 종이의 모든 방향으로 열이 방산되어 표면 온도가 빠르게 상승하지 못한다. 그러나 종이 모서리에 열원을 대는 경우 중심에서 보다 에너지가 방산될 수 있는 방 향이 적어져 그만큼 표면에서의 에너지 방산이 지체된다. 3) 기하학적 형상 연료 표면의 형상도 연료 내로의 열전달에 영향을 미친다. 평면과 볼록면은 오목면에 비해 가해진 열유속을 더 많이 반 사시킨다. 오목면은 반사열을 나머지 연료 표면에서 흡수할 수 있도록 있도록 하여 가해진 열유속이 더 많이 유지되도록 된다. 이러한 기하학적 형상을 갖는 표면에서 발생하는 점화 와 화염 확산을 조사할 때, 특히 연료 표면의 모서리와 구석 에서 발생하는 화재를 분석할 때, 표면의 기하학적 형상이 미 치는 영향이 명확히 나타난다. 구석 부분은 가해진 에너지를 더 많이 흡수하여 점화가 빨리 일어나고, 화염 확산도 더 빠 르다는 것이 실험적으로 밝혀졌다. 방사된 열은 주변으로 방 사되기 보다는 구석 내의 미연소 연료에 의해 흡수된다. 화염 으로부터의 피드백이 구석을 이루는 두 벽면에 의해 상호 작 용하고, 복사 피드백이 증가한다. 4) 밀도 밀도는 물성의 하나이다. 그러나 낱개의 물질이 덩어리로 묶여있는 연료 더미의 물성도 중요하다. 밀도가 낮은 물체는 에너지를 빨리 방산시킬 수 없어서 점화가 일어나기 쉽고 화 염 확산도 빠르다. 예를 들면 전화번호 책은 수백 장의 종이 로 묶여 있어 밀도가 높아진다. 전화번호 책을 덮었을 때, 책 | {}
76fa3703-1111-4ce6-b18b-eb2e68cf5b28 | 5권.pdf | 3.25-10 제 3 편 소방설비 은 쉽게 점화되지 않고 화염 확산도 빠르게 발생하지 않는데, 이는 밀도가 높아서 가해진 에너지를 책의 다른 부분으로 용 이하게 방산시킬 수 있기 때문이다. 그러나 책의 각 장을 뜯 어내서 구긴 후 뭉쳐놓으면, 화염 확산이 매우 빠르게 발생한 다. 두 가지 특성이 이와 같은 화염 확산에 영향을 미친다. 첫 번째, 구겨서 놓은 종이 뭉치의 밀도가 낮아서 가해진 에너지 가 다른 부분으로 잘 방산되지 않는다는 것이다. 두 번째, 구겨 진 종이 사이에 있는 공기 덩어리가 연료와 공기가 혼합되도록 하여 연료더미 내에서 연소가 잘 일어나도록 한다는 것이다. 5) 방향 일단 점화된 이후에는 고체 연료의 방향도 연료의 거동에 큰 영향을 미친다. 수직으로 서있는 연료의 밑 부분이 점화된 경우 고온 가스가 직접적으로 미연소 부분을 가열할 뿐만 아 니라 대류 및 전도 열전달과 더불어 화염 방향이 연료와 평행 하게 되면서 매우 커진 복사열도 미연소 부분을 가열하게 된 다. 이러한 열전달은 미연소 부분을 빠르게 예열하여 화염 확 산속도를 높인다. 고온 가스와 대류 열전달은 병류하며 화염 확산에 일조를 하는데, 이를 병류 화염 확산이라 한다. 수평으로 놓인 연료에는 화염 자체에서 기인하는 전체 열 방출속도의 약 30%만 복사 피드백만이 작용하고, 화염 확산 은 자연적인 공기 유입 흐름과 반대로 이루어진다. 공기가 연 소반응 영역으로 유입되는 방향은 화염 확산 방향과 반대이 며, 이를 역류 화염 확산이라 한다. 미연소 부분으로 전달되는 열전달이 제한적이기 때문에 역류 화염 확산은 매우 느리게 발생한다. 연료의 방향이 정확히 수평 이거나 수직이 아닌 경우 무슨 일이 발생할 것인가? 경사진 연료의 위치도 화염 확산 정도에 영향을 미친다. 연구에 따르면 경사각이 25° 이상이 될 때 역 류 화염 확산에서 병류 화염 확산으로의 천이가 발생한다고 한다. 다르게 말하면 연료가 수평으로 놓여 있는 것에서 0° ~ 25°로 경사진 경우에는 화염 확산속도가 크게 증가하지 않는 다는 것이다. 그러나 연료의 경사가 25° 이상이 되면 화염 확 산은 영향을 받는다. 2.4 고체 연료의 점화시간 계산 고체 연료의 점화가 발생하기에 앞서 방출된 연소 가스가 연소한계 내에 도달하기 위해서는 고체 연료가 발화온도에 이 르러야 한다. 또한 연료의 물성과 열원의 노출 지속시간이 온 도 증가에 영향을 미친다. 이와 같은 내용을 수학적으로 나타 낼 수도 있다. 연료 내로 에너지를 전달시킬 수 있는 연료의 능력은 연료가 열적으로 얇은지 또는 두꺼운지에 따라 달라지 는데, 이는 점화시간을 평가할 수 있는 근거를 제공한다. 물질을 열적으로 얇은 것으로 분류하는 것은 물체의 물성 에 해당된다. 열적으로 얇다는 것이 반드시 고체의 두께와 관 련된 것은 아니고, 오히려 열에너지를 흡수할 수 있는 능력이 감소되어 매질 내로 에너지를 빨리 전달할 수 있다는 것과 연 관이 있다. 일반적으로 열적으로 얇은 물질은 두께도 얇은 편 이지만 항상 그런 것은 아니다. 열적으로 두꺼운 고체는 열에 너지를 더욱 손쉽게 흡수하기 때문에 열에너지가 내부로 빠르 게 전달되지 않는다. 다르게 말하면 열적으로 얇은 고체가 열 유속에 노출되면 가해진 열유속이 빠르게 전달되고 방산됨으 로 인해 연료 전체에 걸쳐 약간의 온도 상승이 발생한다. 대 조적으로 열적으로 두꺼운 고체가 열유속에 노출되면 열유속 이 가해진 면에서는 상당한 온도 증가가 일어나지만 반대쪽 면에서는 온도 증가가 느리게 나타난다. 1) 열적으로 얇은 고체의 점화 열유속이 연료의 한쪽 면에 가해짐에 따라 온도가 증가하 기 시작하는데, 이는 연료의 물성뿐만 아니라 열노출 지속시 간 및 열노출 정도에 따라 달라진다. 따라서 온도 증가를 설 명할 수 있는 식을 얻을 수 있다. q t T = Too + pcl 여기서, ¦ T ¦ : 고체의 ¦ 온도, ¦ °C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 또는 K ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Too ¦ : ¦ 초기온도, ¦ ¦ °C ¦ ¦ 또는 ¦ K ¦ ¦ ¦ q " ¦ : ¦ 가해진 ¦ ¦ 열유속, ¦ ¦ ¦ W/m2 ¦ ¦ ¦ P ¦ : ¦ 밀도, ¦ ¦ kN/m3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ C ¦ : ¦ 비열, ¦ ¦ J/kg · K ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ : ¦ 두께, ¦ ¦ m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ t ¦ : ¦ 시간, ¦ ¦ s ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 고체 연료의 온도가 발화온도에 도달했다고 가정함으로써 상기 식을 점화시간을 구하는 식으로 재정리 할 수 있다. 그 러나 발화온도에 도달하는 것보다 더 빠르게 열이 방산되면 점화가 될 수 없다. 결론적으로 말하면 연료가 점화되기 위해 서는 최소 임계 열유속이 가해져야 한다. 임계 열유속은 연료 의 물성에 따라 달라진다. 가열속도 또는 열유속이 낮으면 고 체 연료의 표면 온도가 발화온도에 도달할 만큼 충분히 증가하 지 못할 것이다. 임계 열유속 또는 임계 가열속도는 점화가 발 생하기 위한 최솟값으로, 이때 연료가 발화온도에 도달하기 위 해서는 노출 지속시간이 길어질지도 모른다. 한편 가열속도가 빠르거나 열유속이 높은 경우 점화가 빨리 발생할 수 있다. (Tig - T�) tig = pcl q 여기서, Tig : 고체 연료의 발화온도, °C 또는 K Too : 초기온도, °C 또는 K q" : 가해진 열유속, W/m2 P : 밀도, kN/m3 C : 비열, J/kg · K 1 : 두께, m tig : 점화시간, s [예제 2] 밀도(p)는 0.59 g/cm2, 비열(c)은 0.35 cal/g · K, 두께 (l)는 1 mm, 발화온도(TM)는 300°C 인 유사면의 점화시간을 구하시오. 단 초기온도(��)는 20°C, 가해진 열유속(g")은 12 kW/m2 이다. | {}
4201a91d-2f6c-4f4a-ba1e-3ffde8957e66 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-11 <풀이> 먼저 주어진 자료의 단위를 SI 단위로 바꾼다. 106 cm 1 kg 3 p= (0.59 g/cm3)x 590 kg/m3 3 x 1 000 g 1 m 4.18 J 1 000 g c= (0.35 cal/g · K) x x 1 cal 1 kg = 1.463 J/kg · K = 1.463 kJ/kg · K 1 m 1 = 1 mm x 10-3 m 1 000 mm (Tig - T�) tig = pcl q" 573 K -293 K = (590kg/m3)(1.463 kJ/kg · K)(10-3m) 12kW/m2 = 20.1s 2) 열적으로 두꺼운 고체의 점화 열적으로 두꺼운 고체의 점화시간을 계산하기 위한 식은 열적으로 얇은 고체의 계산식과 유사하다. (Tig T�) tig⌀ C(kpc) q 여기서, ¦ C ¦ : �/4 또는 2/3 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ tig ¦ : 점화시간, S ¦ ¦ Tig ¦ : 고체 연료의 발화온도, °C 또는 K ¦ ¦ Too ¦ : 초기온도, °C 또는 K ¦ ¦ q' " ¦ 가해진 열유속, W/m2 : ¦ ¦ P ¦ : 밀도, kg/m3 ¦ ¦ C ¦ : 비열, J/kg・K ¦ ¦ k ¦ : 열전도율, W/m · K ¦ 비열, 열전도율 및 발화온도는 실험을 통해 결정한다. C 는 상수로 어느 정도는 열유속에 의존한다. 표면에서의 열손실이 없는 이상적인 경우에는 C=�/4, 열손실을 가정한 경우에는 C=2/3 이다. 위 식은 어느 정도는 한계를 가지고 있고, 몇 가지 가정을 포함하고 있다. 주요 가정 중의 하나는 연료 전 체에 걸쳐 물성이 일정하다고 생각하는 것인데, 주어진 시나 리오에서 적절할 수도 아닐 수도 있다. 사용자는 책임을 지고 식을 적절하게 사용해야 한다. [예제 3] 0.5 in. 파티클보드 조각에 25 kW/m2 의 열유속이 가해 지는 경우 점화시간을 구하시오. 계산에 필요한 자료는 다음과 같다. Tig = 412°C =685 K, T.. = 25°C = 298 K, kpc=0.3(kW/m2 · K)2 · S, <풀이> C=�/4 인 경우 (Tig -T�) 2 tig = C(kpc) q" �4 x (0.93(kW/m2 · K)2 · s) 685 K-298K 2 x 25 kW/m2 175 S C=2/3 인 경우 (Tig - T�) tig = C(kpc) q" 23 x (0.93(kW/m2 · K)2 · s) 685 K-298 K 2 x 25 kW/m2 148.6 s 이 문제의 정답은 상한( C=�/4 인 경우)과 하한(C=2/3 인 경우) 사이에 존재할 것이다. 점화시간이 범위로 주어지기 때문에 점화시간을 이용하는 경우 일반적인 기준으로 사용해 야지 절댓값으로 사용하지 않는 것이 중요하다. 2.5 자연발화 주위 온도, 산소 이용 가능성, 함수율, 습도, 표면적, 임계질 량 및 복사와 같은 여러 변수들이 자연발화에 영향을 미친다. 열폭주가 발생하기 위해서는 물질 내에서 열이 빠져나가서는 안 되지만, 반응이 일어날 수 있도록 산소는 물질 내부로 유 입되어야 한다. 발화가 발생하기 위해서는 표면적과 질량도 적당해야 된다. 결론적으로 자기가열이 연료를 열분해할 정도 까지 진행되어 충분한 증기가 형성되었을 때, 연료 내 축적된 에너지가 최소점화에너지에 도달해야 발화가 된다. 자기가열(self-heating)이 자연발화를 유발한다. 자기가열 은 보통 발열반응이나 발열을 결과 하는 화학물질과 관련이 있 다. 자기가열이 가장 많이 발생하는 물질은 동물과 식물의 지방 및 기름과 같은 유기물질로 이들은 산소와 반응하여 열을 방출 한다. 건초더미에서 발생하는 현상으로 생리활성(biological activity)으로 알려진 산화분해반응도 자기가열을 유발할 수 있 다. 자연발화가 발생하기 위해서는 자기가열 과정이 열폭주에 이를 때까지 진행되어야 한다. 열폭주는 보통 물질 내에서 발생 한 열이 주변으로 손실된 열보다 커질 때 발생하는 불안정성으 로 설명된다. 다르게 말하면 발화가 발생할 수 있는 시점까지 자기가열 과정이 증대하기 위해서는 발화에 이를 만큼 자기가 열에 따른 온도 상승속도가 매우 커야만 한다. 3. 실내화재 거동 화재안전전문가는 업무를 효과 적으로 수행할 수 있도록 실 내화재 거동에 대한 구체적인 지식을 가지고 있어야 한다. 일 | {}
84db760d-f0c6-4327-a2ab-13db506a0002 | 5권.pdf | 3.25-12 제 3 편 소방설비 반적으로 실내화재 거동을 알려면 구획실에서 발생하는 화재 의 화학적·물리적 기전을 알아야 한다. 통계와 역사적 사실은 실내화재가 인명에 가장 위협적이라고 말한다. 2007 년에 미 국의 일반인 화재 사망자의 80%는 주택 화재로 인해 발생하 였다. 국민은 대화재와 손실이 크게 발생한 화재 소식을 자주 접하지만, 실제로 가장 위험한 장소는 바로 우리 집이다. 따라 서 화재안전전문가는 무엇보다 중요한 인명 구조 목적을 달성 할 수 있도록 실내 화재 거동에 포함된 모든 요소들을 파악한다. 실내에서 화재가 진행되는 동안 화재가 성장함에 따라 발 생할 수 있는 여러 현상들이 급격하게 변한다. 따라서 소방관 들이 실내화재에서 예상되는 화재 성장 과정을 충분히 이해하 지 못하고 있으면 현장 상황을 오판할 수도 있다. 소방관들이 실내 화재의 특성을 이해하지 못하고 있으면 거주민들이 부상 당하고 사망에 이를 수도 있다. 독특하면서도 보통 오판하기 쉬운 화재 현상으로 플래임오버, 백드래프트 및 플래시오버를 들 수 있는데, 이 현상들은 구획실 전체에 걸쳐 아주 빠르게 발생하기 때문에 대단히 위험하다. 3.1 점화 점화가 발생한 이후에 화재는 두 가지 경로 중의 하나를 따르게 된다. 즉 자체적으로 소화되거나, 계속 성장하여 인명 과 재산에 큰 위협을 가할 것이다. X-Axis: 시 간 Y-Axis: 온 도 Chart Type: line 화재발생 초기단계 화재 성장기 감쇄기 샅속 0.2kg 0.9kg 0.0kg 0.0kg 발화 0.0kg 0.3kg 0.0kg 0.0kg 화재발생 0.0kg 0.3kg 0.0kg 0.0kg 그림 4 여러 형태를 보이는 이상적 화재성장 곡선 점화 이후 초기 연소과 정에서는 많은 변수가 화재 거동에 영향을 미치기 때문에 거동을 예측하기가 매우 어렵다. 호스 로 물을 방수하는 것과 같은 외력이 작용하지 않고 산소, 연 료 및 복사 피드백이 충분하다면 연소가 계속되는 상태에 도 달한다. 이 단계를 보통 확정연소라 한다. 확정연소란 구획실 화재가 성장할 것인지, 아니면 자체 소화가 될 것인지를 구분 하는 기준으로 보통 표준 열방출속도나 화염 높이를 사용한 다. 일단 화재가 자체 소화되지 않을 것이라고 가정하면 화재 성장을 예측할 수 있는 가능성이 커지기 때문에 확정연소는 중요한 기준점이라 할 수 있다. 열방출속도를 사용하는 경우 대부분의 주거 및 상업용 건물에 대해서 보통 20kW 가 확정 연소로 받아들여진다. drysdale 은 실험을 통해 직물·가죽포 함 가구의 열방출속도가 50 kW 를 초과 한 이후부터 거동을 조금 더 정확히 예측할 수 있었다고 보고하며, 50 kW 를 직 물·가죽포함 가구의 확정연소로 하자고 제안하였다. 화재 성장 곡선의 초기 단계는 점화부터 확정연소까지 이 다. 화재 성장 곡선은 화재가 지속되는 동안 발생되는 열방출 속도를 나타내는 그래프이다. 곡선의 좌측 바닥 부분이 화재 의 초기단계를 나타낸다. 모든 화재의 초기 단계에서는 곡선 의 경사가 완만하지만 화재가 성장함에 따라 곡선의 경사도 지속적으로 커지게 된다. 결국 화재가 끝까지 지속되면 연료 가 모두 소진되거나 연소에 필요한 산소가 부족하게 되고, 화 재 성장 곡선은 평탄한 모양으로 바뀌는데 이때가 감쇠기에 해당된다. 3.2 성장 실내 화재가 시작될 때는 보통 연료 1 개만 연소하게 된다. 따라서 화재성장속도는 초기 성장 단계에 따라 크게 달라진 다. 초기에 화재를 성장시키는 원인은 연소중인 첫 번째 연료 의 전체에 걸쳐 화염이 확산되는 것이다. 초기 단계에서 화재 성장에 영향을 미치는 두 번째 요인은 직접적인 접촉이나 복 사점화로 인해 연소 중인 연료 근처에 있는 미연소 연료로 화 염이 확산되는 것이다. 따라서 실내 화재의 초기 단계에서는 연료의 방향과 배열이 무엇보다 중요하다. 예를 들면 복사와 대류 열전달의 차이로 인해 수평으로 놓여있는 연료보다는 수 직으로 서있는 연료에서 화염 확산이 빠르다. 커튼이 테이블 위에 펴져있을 때 점화되는 경우보다는 커튼이 수직으로 있을 때 밑 부분부터 연소가 시작되는 경우 화염 확산이 훨씬 빠르 다. 화염 확산이 빨라지면 연소 면적이 증가하면서 열방출속 도도 증가한다. 또한 연료의 배열도 초기 화재 성장에 큰 영 향을 미친다. 연료들이 서로 밀집되어 있으면 초기 화재 성장 단계에서 여러 개의 연료가 점화될 가능성이 높아진다. 지금 까지 설명한 여러 변수들이 상호 영향을 미치면서 화재 성장 곡선의 초기 단계를 형성한다. 초기 화재 성장 단계를 제어하거나 제한하는 요인을 들면 연소를 지속시킬 수 있는 상태로 있는 연료가 얼마나 있느냐 이며, 이를 연료지배형 화재라 한다. 이때 열방출속도는 기체 상태로 존재하는 연료의 양에 따라 달라진다. 또한 고체 또는 액체 연료가 증발하면서 생성되는 기체 상태의 연료의 양은 화염으로부터 나오는 복사 피드백의 강도에 따라 달라진다. 화재가 연료 표면에서 확산되고, 주변에 있는 다른 연료를 점 화시킴에 따라 열방출속도는 증가한다. 연소되는 연료의 표면 적이 증가할수록 연료가 방출하는 에너지는 커지게 된다. 열 방출속도가 계속 증가하고 화염플룸에서 나오는 복사 열전달 도 강해짐에 따라, 근처에 있는 미연소 연료가 점화될 가능성 도 높아진다. 연료와 산소가 충분히 있는 한 화재는 지속된다. 1) 플룸 형성 연료가 연소함에 따라 이산화탄소(CO2), 수증기(H2O), 일 산화탄소(CO), 연기, 빛, 열 및 시안화수소(HCN)와 같은 불 | {}
c8cc73ed-0251-4857-bdb9-c74fc7fc36d4 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-13 완전 연소물 등이 연소 부산물로 방출된다. 연소 부산물의 온 도는 주위 공기에 비해 높다. 온도가 증가함에 따라 체적이 팽창하면서 연소 가스의 밀도는 주위 공기에 비해 낮아지게 된다. 이로 인해 가열 가스와 주위 공기 간에 부력이 발생하 여 온도가 높고, 밀도가 낮은 연소 가스가 상승하게 된다. 상 승하는 연소 가스와 연기를 보통 열플룸, 대류기둥 또는 화재 플룸이라 한다. 연기와 연소 가스의 온도가 주위 공기와 같아 지고 화재플룸의 부력이 중력보다 작아질 때까지 화재플룸은 계속 상승한다. 부력 흐름에 반대로 작용하는 힘 중에서도 영향력이 큰 것 중의 하나가 화재플룸과 정지 유체(공기) 간에 작용하는 점성 력이다. 화재플름과 공기가 상호작용함에 따라 점성 저항력이 화재플룸의 상승운동에 영향을 미치고, 움직이는 고체와 정지 해 있는 고체 간에 발생하는 마찰력과 유사하게 점성 저항력 은 화재플룸의 상승 속도를 감소시킨다. 화재플룸이 부력으로 인해 상승하는 단계에서는 주로 대류 열전달이 발생한다. 화염플룸이 방사하는 복사열이 근처에 있 는 미연소 연료를 가열하지만, 이 단계에서 복사는 주요한 열 전달 기전이 아니다. 2) 천장 제트 화재플룸이 수직으로 상승하다 어느 높이에 도달하면 옆으 로 퍼지면서 층을 형성하는데 이를 성충화(stratification)라 한다. 천장의 높이가 매우 높아서 화재플룸이 연기 또는 열감 지기가 설치된 천장에 도달하기 전에 성층화 될 수 있는 아트 리움과 같이 높이가 높은 공간의 소방대책을 세울 때 성층화 는 중요한 고려 사항이 된다. 실외에서 연소 중인 화재로부터 발생한 화재플룸은 운동량을 가지고 있어 온도차와 점성 저항 력과 같은 변수들이 성충화를 유발할 때까지 계속 상승할 것 이다. 그렇지만 실내 화재에서는 부력 상승을 저지하는 천장 이 있다. 천장이 있음으로 인해 화재플룸의 부력이 사라지는 것이 아니고, 오히려 천장은 부력의 방향을 천장 하부 측방으 로 전환시키는 역할을 한다. 방향이 바뀌는 동안 화재플룸은 부력을 잃는 것이 아니고, 다른 방해물이 없는 한 플룸의 중 심선을 기준으로 사방으로 퍼져나간다. 화재플룸과 같은 유체 는 최소저항선을 따라 흐른다. 화재플룸이 천장과 교차할 때 유체 흐름의 최소저항선은 천장 하부 측면으로 향한다. 부력 때문에 상승하는 뜨거운 화재플룸이 천장 하부에서 측면으로 흐르는 것을 천장 제트(ceiling jet)라 한다. 화재플룸이 천장 에 도달하기 위해서는 온도차가 매우 커야 되는데, 모든 화재 에서 이것이 가능할 만큼 열방출속도가 충분한 것은 아니다. 천장 제트의 성장에 영향을 미치는 요인들로는 천장의 높이, 천장의 형상 및 연료의 지속적 연소를 들 수 있다. 천장 제트는 스프링클러 및 감지기가 작동하는데도 대단히 중요한 영향을 미친다. 스프링클러가 작동하는데 걸리는 시간 은 스프링클러와 감지기 근처를 흐르는 가열 가스의 온도와 속도, 그리고 반응시간지수에 달려있다. 따라서 감지기와 스 프링클러의 작동은 열방출속도, 천장의 높이 및 화재플룸의 중심축으로부터의 거리에 의존한다. 천장 제트는 부력으로 인해 상승하는 화재플룸이 천장 하 부 측면으로 유동하는 것을 말한다. 가스와 연기 입자의 온도 가 주위 공기 온도와 같아지고, 부력이 측면 유동을 억제하는 힘보다 작아질 때까지 천장 제트는 천장 하부 측면으로 계속 확산한다. 실내 화재에서는 벽도 천장과 유사한 방법으로 플 룸의 방향이 바뀌도록 한다. 뜨거운 화재플룸은 최소저항선을 따라 유동한다. 가열 가스가 흐르다 벽과 교차하면 유동의 최 소저항선은 실내 하부로 향하지만, 밀도 차로 인해 가스는 여 전히 높은 곳에 머무르게 된다. 벽과 천장으로 인해 가열 가 스들이 뭉치게 되면, 구획실의 상부에서는 비교적 균일한 가 스충이 형성되는데 이를 상부층(upper layer)이라 한다. 일단 상부층이 형성되면 화재로부터 계속적으로 생성된 가스가 상 부층에 집적되면서 상부층이 하강한다. 온도와 열방출속도가 증가함에 따라 상부층에 축적되는 연기의 양도 증가하고, 이 것이 상부층을 하강하도록 한다. 온도와 열방출속도를 낮추면 상부층은 상승한다. 뜨거운 가스로 이루어진 상부층은 주로 대류 열전달을 통해 실내 내장재와 미연소 연료 표면에 에너 지를 전달한다. 이 화재 성장 단계에서는 대류가 주요 열전달 기전이지만 가스, 연기 및 입자들이 열복사를 한다. 천장 제 트, 뜨거운 천장과 벽, 그리고 상부층에서의 열복사가 다음 단 계의 화재 성장에 큰 영향을 미친다. 하부층(lower layer)은 비교적 온도가 낮은 공기로 이루어 진다. 뜨거운 가스가 부력으로 인해 상승함에 따라 차가운 공 기가 화재플룸으로 들어오게 된다. 이 과정을 공기 유입 (entrainment)이라 한다. 따라서 하부층은 공기가 화재플룸 으로 유입되는 곳이다. 화재학자들은 구획실을 두 개의 영역으로 나누어 화재 성 장을 연구한다. 첫 번째 영역은 연소 부산물이 모여서 층을 이루고 이 층이 천장 하부로 하강하면서 형성된 상부층이다. 하부층은 비교적 차갑고 산소 과잉인 공기로 이루어져 있다. 상부층은 주로 대류 및 전도 열전달을 통해 천장과 벽의 상부 를 가열하고, 이로 인해 천장과 벽 상부가 연소하면서 추가적 으로 연소 부산물을 방출한다. 두께가 계속 두꺼워지는 상부 층의 맨 아래는 상부층과 하부층 간의 수평 경계 또는 접점을 나타낸다. 공기가 화재플룸으로 계속 유입되면서 하부층은 비 교적 차가운 상태로 유지된다. 4) 환기구 가스 온도가 상승하면 가스 체적이 팽창한다. 연소로 인해 발생한 가스와 연기는 다르지 않기 때문에, 상부층은 뜨거운 팽창 가스로 가득 차있다. 구획실의 압력 증가는 가스의 체적 팽창과 관련이 있다. 구획실 내, 외부의 압력 차로 인해 연기 가 움직인다. 연기는 최소저항선을 따라 흐르고 환기구에서의 압력 차에 따라 달라진다. 환기구에서의 압력 차는 환기구의 높이에 따라서 변한다. 구획실 외부에서의 공기 압력은 지면 으로 갈수록 선형적으로 증가한다. 지면 근처에서 공기압이 증가하는 것은 지면과 근접한 공기 기둥의 중량이 증가하기 때문이다. 이것이 겨울에 차고 문을 열었을 때 차가운 공기는 다리 쪽으로 밀려오고, 따듯한 공기는 머리 쪽으로 이동하는 이유이다. 환기구 안쪽의 상부 압력은 뜨거운 가스가 팽창함 으로 인해 압력이 높다. 환기구의 어떤 높이에서 구획실 내부 3) 상부층 성장 | {}
3d40c35a-2668-4211-bf06-35522da484c2 | 5권.pdf | 3.25-14 제 3 편 소방설비 압력과 외부 압력이 같아지는 경우가 발생하는데, 이 지점을 중성대라 한다. 중성대는 내부와 외부의 압력이 동등함으로 인해 유체 흐름이 발생하지 않는 환기구에서의 한 지점을 말 한다. 중성대 하부 영역에서는 공기가 유입되는 것 말고도 냉 각된 연기가 구획실로 다시 유입할 수도 있다. 건물 내에서 연기를 이동시키는 힘은 화재로 인한 부력이다. 부력은 내부 와 외부 공기의 온도 차로 인해 발생하는데, 외부의 바람과 공기 이동도 부력에 영향을 미친다. 연기가 문이나 창문의 개구부 상부(soffit) 아래로 하강하 면 구획실에서 연기가 배출될 수 있는데, 이는 환기구에서의 압력 차에 달려있다. 팽창 가스로 인한 내부 압력이 외부 공 기압보다 크면 가스는 구획실 외부로 흘러 나간다. 그러나 외 부 공기압이 팽창 가스로 인한 내부 압력보다 크면 연기는 구 획실 내부에 있으면서 계속 하강하게 된다. 양쪽 모두에서 환 기구의 하부를 통해 공기는 구획실 내부로 유입된다. 소방관이 화재가 발생한 건물에 차있는 연기를 배연시킬 때도 위에서 설명한 동일한 물리학적 원리가 적용된다. 환기 구가 구획실 하부에 있다면 차가운 외부 공기가 구획실로 유 입되는 동안 상부층에 있는 팽창 가스로 인해 하부층에 있는 상대적으로 냉각된 공기가 구획실 외부로 배출된다. 그러나 환기구가 구획실 상부에 위치한다면 상부층의 압력이 높기 때 문에 상부층에 있는 뜨거운 가스가 구획실 외부로 배출된다. 이런 이유로 소방관들은 건물의 지붕이나 최상부(수직 환기 구)를 개방하여 배연시키려고 한다. 소방관이 기억해야 할 것 이 배연작업으로 인해 환기조건이 변화될 수 있고, 연소과 정 은 공기를 필요로 한다는 것이다. 환기조건을 적절히 변화시 키는데 실패하면 건물의 안정성, 거주자 및 소방관들에게 나 쁜 영향을 미칠 수도 있다. 특히 화재 발생 위치와 동일한 높 이에 있는 수평 환기구를 이용하는 경우 극히 조심을 해야 한 다. 수평 환기구를 통해 차갑고 신선한 공기가 구획실로 밀려 들어와 오히려 연소속도가 커질 수 있다. 무풍조건 하에서 연기는 구획실 외부로 흘러 나갈 것으로 예상된다. 그러나 바람이 구획실 쪽으로 불거나 양압 환기조건 이 형성되면 환기구에서의 압력이 높아져 연기는 구획실 내부 에 그대로 머무르게 된다. 극단적인 경우에는 구획실 외부로 배출된 연기가 구획실 내로 도로 밀려오고 다른 환기기구를 통해 배출되기도 한다. 이런 방식으로 기술자들은 환기 제어를 할 수 있는 공기 조절 시스템을 설계하고, 소방관들은 에어 블 로어를 설치하여 양압환기(positive pressure ventilation, PPV)를 실행하려고 한다. 구획실에 연기는 계속 차겠지만 구획실은 기밀성이 없다는 점을 기억해야 한다. 화재가 지속되고 연기층이 바닥 근처까 지 하강하면, 구획실 내부에 양압이 형성되어 연기가 구획실 외부로 흘러 나간다. 그러나 산소가 부족해지면서 화재가 꺼 지기 시작하면 구획실 내부 압력이 외부보다 낮아져 공기가 구획실로 유임된다. 공기가 유입되면 화재가 다시 살아나 구 획실의 압력이 높아지면서 연기는 다시 외부로 배출되고, 이 로 인해 구획실은 다시 산소 부족 상태가 되어 내부 압력이 내려간다. 이렇게 일정하게 순환하는 연소과 정으로 인해 화재 가 발생한 건물이 마치 숨을 쉬는 것처럼 보인다. 지금까지 상부층 성장에 환기구가 미치는 영향을 포함하여 점화부터 화재플룸 형성까지를 설명하였다. 그러나 지금 단계 부터 화재는 다양한 과정을 통해 성장해 나갈 수 있는데, 이 용 가능한 산소와 연료에 따라 크게 달라진다. 연료지배형 또 는 급기과 잉 구획실 화재는 환기지배형 또는 급기부족 구획실 화재와 는 매우 다르게 거동한다. 연료지배형 구획실 화재의 열방출속도는 연소를 지속시킬 상태로 존재하는 연료의 이용 가능성과 연료의 질량감소속도에 따라 달라진다. 연료지배형 화재에서는 산소가 풍부하기 때문에 산소가 열방출속도와 화 재 성장을 제한하는 요인은 아니다. 반대로 환기지배형 화재 에서는 연료의 질량감소속도에 발맞춘 산소의 이용 가능성에 따라 열방출속도가 달라진다. 구획실 화재가 연료지배형이라 하여 연소가 효율적으로 발 생하고 있다는 것을 나타내지는 않는다. 알다시피 연소효율은 연소반응에서 적절히 혼합될 수 있는 산소와 연료의 이용 가 능성에 따라 달라진다. 모두는 아니지만 대부분의 연소반응은 상당히 비효율적으로 진행된다. 특히 확산화염에서는 더하다. 비슷하게 대부분의 실내 화재에서는 비효율적인 연소가 이루 어지기 때문에 불완전 연소에 따른 부산물이 생성된다. 5) 연료지배형 실내 화재의 진행 연료지배형 구획실 화재는 전실화재에 도달할 때까지는 산 소가 부족하지 않으며 오로지 연소 가능한 상태로 있는 연료의 이용 가능성에 따라 달라지는 화재이다. 초기 성장 단계 이후 에 연료지배형 화재는 전실화재로 느리게 천이하는 경우, 전실 화재로 빠르게 천이하는 경우(플래시오버) 및 연료 고갈로 인 해 전실화재로 가지 못하는 경우의 세 가지 경로를 따른다. Chart Title: 그린 5 화재서자 곡서 Chart Type: bar 1 2 3 item_01 6 7 1.5 item_02 0.4 6 0.2 item_03 0.0 0.9 0.8 (1) No. 1 곡선 급기과 잉 화재의 경우 연소가 가능한 상태로 존재하는 연 료의 이용 가능성에 따라 화재가 달라진다. 이런 화재에서는 모든 이용 가능한 연료를 소진하면 자연적으로 소화된다. 보 통 한 개의 연료 품목만이 연소하고 있고, 다른 미연소 연료 는 너무 멀리 떨어져 있어 복사점화가 어려울 때 자체 소화가 발생한다. 이 경우 연료가 고갈될 때까지 연소가 지속된다. (2) No. 2 곡선 이 곡선은 플래시오버가 발생하여 급속히 전실화재로 이행 하는 양상을 보여준다. 미국방화협회(NFPA)는 플래시오버를 다음과 같이 정의 하였다. "열복사에 노출된 연료 표면들이 거 의 동시에 발화온도에 도달하면서 화염이 공간 전체에 급속히 | {}
36d683e1-4755-4084-b672-599c3ae2b37c | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-15 확산되고, 이로 인해 실내 전체에 걸쳐 화재가 발생하는 구획 실 화재 성장의 과도적 단계다. " Kennedy 는 플래시오버를 설명한 모든 문헌을 검토한 후 에 미국방화협회 정의 가 플래시오버와 관련된 모든 요소를 포 함하고 있는 유일한 정의 라고 하였다. Kennedy 는 그의 검토 보고서에서 플래시오버를 정확하게 정의 하고자 시도한 기존 연구들에서 나타나는 6 개의 공통적인 요소를 기술하였다. ① 플래시오버는 화재 성장에서 천이단계를 나타낸다. 플 래시오버는 어떤 단일 시점에서 발생하는 별개의 사건이 아니 고 화재가 성장하고 확산하는 과도기이다. ② 플래시오버는 급속히 발생한다. 순간적으로 발생하는 것은 아니지만 몇 초 내로 급속히 발생하여 구획실 내 모든 연료에 화재가 발생한다. ③ 플래시오버는 구획공간에서 발생한다. 실내와 같이 벽 과 천장으로 차단된 구획실에서 발생한다. ④ 노출된 모든 연료 표면에서 점화가 발생한다. 상부층의 복사 열유속에 노출된 하부층의 거의 모든 가연성 연료의 표 면에서 점화가 발생한다. ⑤ 화재가 구획실 전체로 확산된다. 하부층에 있는 가연물 이 급속히 점화되면서 화재가 확산된다. ⑥ 플래시오버로 인해 화재는 전실화재로 이행한다. 플래 시오버로 인해 실내에 있는 모든 가연물 표면이 점화되고, 화 재가 실 전체로 확산되면서, 화재는 더 이상 최초에 발화가 발생한 구획실에만 머무르지 않는다. 플래시오버는 구획실 화재가 성장하면서 급속히 발생하는 과도적 사건이다. 별개의 화원만 있거나 1 개의 연료 품목만 연소하다 구획실에 있는 거의 모든 미연소 상태의 가연성 연 료가 점화되면서 화재가 급격히 성장하는 양상을 보이는 것이 플래시오버다. 플래시오버의 특징은 연소중인 연료의 화염이 미연소 연료 에 직접 닿지 않아도 유염연소가 확산된다는 것이다. 초기 성 장단계의 구획실 화재에서는 대류가 주요 열전달 요인이지만, 플래시오버단계부터는 복사가 주요 열전달 요인으로 작용한다. 보통 구획실 화재가 시작될 때는 1 개의 연료 품목에서만 화재가 발생한다. 부력에 의해 생성된 화재플룸에서 상승하는 대류 가스가 열에너지를 주변에 전달하기 시작한다. 이 단계 에서는 미연소 연료 더미와 구획실의 벽, 바닥 및 천장으로 가해지는 대류 및 복사 열전달이 비교적 아주 적은 편이다. 플룸을 이루는 가스이외에도 다른 가열된 연소 생성물이 천장 하부 측면으로 퍼져 상부층을 형성하기 시작하면서, 플룸과 상부층에서 복사 열전달이 발생한다. 상부층이 계속 두터워지 면서 열에너지도 커짐에 따라, 구획실에서 발생하는 총 열전 달 중에 복사 열전달이 차지하는 비중이 증가한다. 플래시오 버가 임박하면서 복사 열전달이 지배적인 열전달 기전으로 작 용한다. 그러나 구획실 외부와 인접 구획실에서는 동일한 과 정이 일어날 때까지 대류가 주요 열전달 기전으로 작용한다. 구획실 화재에서 시간의 경과 에 따른 열전달 기전의 변화 양상이 나타난다. 구획실 화재가 성장하는 동안 대류 열전달 과 복사 열전달의 관계가 역동적으로 변화한다. 온도와 열방출속도가 증가함에 따라 상부층은 하강한다. 뜨 거운 상부층의 밑바닥(중성대)에서 방출된 열복사는 구획실 하부에 있는 여러 미연소 연료들의 표면을 가열한다. 화재가 성장함에 따라 화재플룸의 열방출속도와 상부층의 온도도 같 이 증가한다. 점차 하강하면서 두터워지는 상부층의 열에너지 가 증가하고 상부층의 밑바닥과 하부층에 산재한 연료들의 거 리가 가까워짐에 따라, 열분해가 일어나고 있는 미연소 연료 에 가해지는 열복사도 기하급수적으로 증가한다. 구획실의 하 부층에 있는 거의 모든 가연물이 동시에 점화될 때까지 화재 는 성장하고 복사 열유속 속도는 계속 증가하는데, 이것을 플 래시오버라 한다. 플래시오버가 발생하기 위해서는 구획실에 축적되는 열에 너지가 개구부와 구획실 벽면 물질을 통해 발생하는 전도를 통해 유출되는 에너지 보다 커야 한다. 플래시오버가 발생할 가능성과 발생 시기는 에너지 축적이 더 많은지와 열이 빠져 나가지 못하도록 하는 구획실의 단열 특성에 좌우된다. 구획 실에 축적되는 에너지의 양은 연료들의 총 연소열, 연소중인 연료의 열방출속도, 화재 성장을 유지하는데 필요한 환기량 및 화재 발생 위치에 따라 달라진다. 에너지 손실은 개구부와 벽과 천장을 통한 전도 열전달에 의해 발생한다. (3) 플래시오버에 영향을 미치는 요인 구획실과 화재와 관련된 여러 요인들이 플래시오버 발생 여 부와 발생 시기에 영향을 미친다. 플래시오버를 예측하는 수식 과 화재 수치모델링은 다음과 같은 요소들을 포함하고 있다. ① 화재 발생 시 주위 온도. 열전달은 온도 차로 인해 에너 지가 전달되는 것을 말한다. 따라서 최초 온도가 전달된 열의 강도와 양에 중요한 영향을 미친다. 주위 온도는 부력과 화재 플룸의 성장에도 큰 영향을 발휘한다. ② 구획실의 기하학적 구조(크기, 형상, 면적 및 체적). 상 부층의 형성과 하부층에 있는 가연물과 의 관계는 구획실의 기 하학적 구조에 따라 달라진다. ③ 개방된 문 및 창문, 또는 다른 개구부의 높이, 면적, 폭 및 개구부 상부 높이. 연료지배형 화재에서 환기지배형 화재 로 전환됨에 따라 연소에 필요한 산소 유입 통로가 매우 중요 하다. ④ 내장재. 내장재는 빈번히 화재 성장에 중요한 영향을 미 치고, 플래시오버 발생 가능성에 영향을 미치는 결정적인 요 인이 되기도 한다. 구획실 내에 에너지가 그대로 머물거나 에 너지가 손실되는 것에 영향을 미치는 내장재의 특성으로는 표 면적, 물성, 두께 및 열관성을 들 수 있다. ⑤ 열방출속도(kW). 연소중인 연료들의 열방출속도는 화 재의 가속 역할을 한다. 따라서 실내 화재에서 플래시오버가 발생할 가능성이 있는지를 평가할 때 가장 중요한 요소가 열 방출속도다. ⑥ 화재성장속도(kW/s). 화재가 지속되는 동안 방출된 열 방출속도가 화재 성장을 이끌고 플래시오버 발생 시간에도 영 향을 미친다. ⑦ 연료 높이. 높이가 높은 연료는 가열 가스 대신에 화염 천장 제트를 발생시킬 가능성이 있으며, 이로 인해 상부층의 열이 하부층에 있는 가연물로 전달될 가능성이 더 커진다. ⑧ 천장 제트. 천장 제트는 화재플룸에서 기인한 고온 가스 | {}
863096a3-a170-45cd-a8ad-96b8f233c09a | 5권.pdf | 3.25-16 제 3 편 소방설비 로 이루어져 있다. 천장 제트는 복사를 통해 하부층에 있는 연료로 열을 전달한다. 따라서 상부층에 있는 가스와 입자는 하부층 가연물로 전달되는 열방출속도에 큰 영향을 끼친다. (4) 플래시오버 발생 지표 구획실 화재에 대한 실물시험과 축소모형시험을 통해 얻은 결과 들을 이용하여 수학적 알고리즘을 만들고 그것을 검정하 면서, 화재학자들은 구획실에서 플래시오버가 발생할 개연성 이 있는지를 평가할 수 있는 물리적 지표들을 개발하였다. ① 기술적 지표. 과학자와 공학자들이 어느 정도의 확신을 가지고 연구를 진행하기 위해서는 정량적 자료를 보유하고 있 어야 한다. 플래시오버를 연구한다면 플래시오버가 발생할 가 능성을 정량화할 수 있는 기술적 지표가 있어야 한다. '노출된 연료가 거의 모두 동시에 점화되고, 이로 인해 화재가 급속히 확산되면서 전실화재로 이행하는 것이다' 라는 것으로 플래시 오버를 정의 하는 것은 과학적 해석에 사용하기에는 너무나 주 관적이면서도 정성적인 표현이다. 플래시오버의 발생을 예측 할 수 있는 기술적 지표로 보통 받아들여지는 것이 온도와 복 사 열유속이다. 관찰을 통해서 상부층의 온도가 약 600°C 에 도달하거나, 하부층의 바닥에 전달되는 복사 열유속이 약 20 kW/m2 에 이를 때 플래시오버가 발생하는 것으로 알려져 있 다. 어떤 책에서는 기술적 지표를 촉발조건(triggering conditions)이라 하기도 한다. 고가의 수냉식 복사계를 이용할 수 없었던 초기 연소 연구 에서는 구겨진 신문지를 시험실 바닥에 놓고 신문지가 복사열 로 인해 점화되는 시점을 관찰하였으며, 이를 통해 플래시오 버의 발생 가능성을 추정하였다. 이런 과정을 통해 추정한 임 계 복사 열유속은 현재 플래시오버가 발생하는데 필요한 임계 복사 열유속으로 인정되는 20 kW/m2 에 근접한다. ② 비기술적 지표. 플래시오버가 발생하거나 플래시오버 가 임박했을 때 관찰된 여러 현상들이 있다. 목격자들은 공 통적으로 말하기를 구획실 내에 폭발이 일어난 것 같고, 구 획실에서 측면으로 화염이 급속히 퍼져나가며, 바닥에서 연 소가 발생하고, 외부 창문이 파손되었으며, 출입문이나 창문 을 통해 화염이 분출하거나 구획실 전체가 화재에 휩싸였다 고 한다. 외부 창문의 파손은 보통 플래시오버와 연관이 있거나 전 실화재로 이행한 직후에 빈번히 발생하는 것으로 알려져 있 다. 목격자들이 보통 관찰했다고 말하는 현상이 창문 파손이 기 때문에 플래시오버가 발생했을 때의 지표로 창문 파손을 신중하게 사용할 수 있다. 플래시오버가 발생하면서 구획실의 압력이 급속히 증가하고, 이로 인해 창문이 파손된다고 널리 믿어져 왔었다. 1980 년과 1990 년에 수행한 실험에 따르면 플 래시오버로 인해서 발생한 압력이 비교적 작은 과압(0.013 kPa~0.028 kPa)은 아니지만, 실제로 창문이 파손된 이유는 창문 유리의 안쪽과 바깥쪽 간의 온도 차가 70°C 에 이르렀기 때문인 것으로 나타났다. 주택용 창유리의 일반적인 최소 파 괴압력은 0.689 kPa~3.447 kPa 로 미국표준기술연구소 (NIST)에서 측정한 플래시오버가 발생했을 때 창문에 작용 하는 압력보다 훨씬 크다. 따라서 플래시오버가 발생하거나 임박했을 때 창문이 파손되는 것은 창유리가 급속히 가열되기 때문이다. (5) No. 3 곡선 실내 화재가 플래시오버를 통하지 않고 전실화재에 도달 할 수도 있다. 플래시오버 발생이 일반적이기는 하지만 구획 실 화재가 성장하는데 필수조건이 아니고, 전실화재로 진행하 는 모든 구획실 화재에서 플래시오버가 반드시 발생하지도 않 는다. 전실화재로 진행한 구획실 화재 중에서 플래시오버가 발생하지 않은 화재도 많다. 플래시오버에서와 같이 전실화재 로의 이행이 항상 급속히 일어날 필요도 없다. 전실화재로의 이행이 지체될 수도 있는데, 이는 화재 확산 및 열전달 기전 이 다르다는 것을 나타낸다. 구획실의 형상, 면적 및 천장 높 이, 연료의 열방출속도 및 화재성장속도, 그리고 환기가 플래 시오버 발생 여부에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들면 구획실 내 환기속도가 빠르고 열축적이 감소하 는 경우 고온 상부층 및 플래시오버 발생이 억제될 수 있다. 상기의 조건 하에서 화재가 지속적으로 확산되면 결국 전실화 재에 이르게 되는데, 다만 아주 완만하게 발생할 뿐이다. 실 내 화재가 플래시오버 없이 전실화재로 이행한다는 개념은 생 명 안전 측면에서 보면 매우 중요하다. 구획실 화재가 플래시 오버 발생을 통해 순식간에 전실화재로 이행하면 거주자가 탈 출할 시간이 없지만, 앞에서 설명한 것과 같이 천천히 전실화 재로 바뀌면 거주자가 탈출할 시간이 크게 늘어난다. 특별히 발화성 액체 화재나 확산 기체상 또는 입자상 연료 의 순간화재(flash fire)에서는 상부층이 형성되지 않고 거의 발화 순간에 전실화재가 발생할 수 있다. 6) 환기지배형 실내 화재의 진행 산소 부족이 연소에 영향을 미치는 화재가 환기지배형 화 재다. 연소과 정을 지원하는 산소의 이용 가능성에 따라 화재 성장이 제한된다. 산소 공급원이 없는 구획실에서 연료지배형 화재가 발생한다. 연료지배형 화재는 규모가 작은 구획실, 충 분한 크기의 환기구가 외부 또는 인접 장소로 나지 않은 구획 실, 공기 대신에 연소 부산물이 유입되기 시작한 구획실 및 소규모 구조물에서 발생한다. 대부분의 화재는 연료지배형으 로 시작하여 이용 가능한 산소가 부족해지면서 환기지배형으 로 바뀌게 된다. 이용 가능한 산소가 부족하기 때문에 구획실 에 차있던 연소 부산물이 빈번히 플룸으로 유입되고 이로 인 해 연소효율은 더 떨어진다. 환기지배형 실내 화재는 초기 성 장단계를 지나면서 두 가지 경로를 따르는데, 산소 부족으로 인해 자체 소화되거나 플래시오버에 이른다. (1) No. 4 곡선 환기지배형 실내 화재 양상을 보이는 첫 번째 곡선은 연소를 지속시킬 산소가 부족함으로 인해 소화될 가능성을 나타낸다. (2) No. 5 곡선 플래시오버가 발생하면서 전실화재로 이행할 약간의 가능성 이 존재한다. 그렇지만 연소에 필요한 산소가 부족하기 때문에 플래시오버가 발생하는 경우는 드물다. 따라서 열방출속도도 극히 제한적이라 플래시오버를 유발하기에는 충분치 않다. (3) 플래임오버 공기가 부족한 상태에서 실내 화재가 진행될 때 자주 보이 는 현상으로는 플래임오버 또는 롤오버(rollover)가 있다. 열 | {}
199d56e7-596e-4ba7-ab0b-9a7617570c2b | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-17 X-Axis: 시간 Chart Type: line 플래시오버 성장기 잔쇄기 산소부족 0.0kg 0.0kg 0.0kg 화재발생 0.0kg 0.0kg 0.0kg 감쇄기 0.0kg 0.0kg 0.0kg 그림 6 화재성장 곡선 ④, ⑤ 분해된 미연소 연료가 천장 하부에 축적되면서 층을 이루고 이것이 연소하한에 도달했을 때 점화되면서 연소하는 상태를 플래임오버라 정의 할 수 있다. 이때 화염플룸이 점화원으로 작용한다. 보통 구획실 화재가 시작될 때는 1 개의 연료 더미에서만 화재가 발생한다. 부력으로 인해 화재플룸이 생성되면서 플룸 내에서 상승하는 대류 가스가 주로 열에너지를 확산시키는 역 할을 한다. 이 단계에서는 미연소 연료 더미와 구획실의 벽, 바닥 및 천장으로 가해지는 대류 및 복사 열전달이 비교적 아 주 적은 편이다. 플룸을 이루는 가스이외에도 다른 가열된 연 소 생성물이 천장 하부 측면으로 퍼져 상부층을 형성하기 시 작한다. 이 단계에서부터 최초 연료 더미에서 방출된 화재플 룸과 점점 두터워지는 상부층에서 복사 열전달이 발생한다. 상부층의 온도가 증가함에 따라 축적된 미연소 연료는 점차로 자연발화온도에 도달하게 되고, 이때 부분적으로 혼합된 가스 덩어리들이 점화되기 시작한다. 점화가 발생하기 위해서는 혼 합기가 연소한계에 들도록 가스 덩어리들이 먼저 신선한 공기 와 혼합되어 있어야 한다. 신선한 공기는 상부층 밑으로 유입 된다. 이 과정이 계속됨에 따라 가스 덩어리들이 화염 선단과 만나면서 화염이 구획실 전체로 확산된다. 보통 화염 선단이 천장 밑을 굴러가는 것처럼 보이기 때문에 이것을 플래임오 버 또는 롤오버라 칭한다. 플래임오버의 복사 열전달로 인해 하부층에 있는 미연소 연료들의 온도가 상승하기 시작한다. 플래임오버는 자주 플래시오버에 선행하여 발생하기도 하지 만, 플래시오버가 발생하는데 필요조건은 아니다. 플래임오버가 천장을 가로지르며 회전하는 것처럼 보이는 이유는 천장 하부에 축적되면서 냉각된 연기를 천장에서 밀어 내는 점화된 미연소 연료 입자들의 부력이 증가하기 때문이 다. 화염 저부로 신선한 공기가 유입되면서 회전효과 는 강화 된다. (4) 플래임오버/롤오버에 영향을 미치는 요인 ① 구획실 화재가 공기부족 상태로 있다. ② 산소가 부족하여 미연소 된 열분해물이 만들어지면서 상부층을 형성한다. ③ 상부층을 구성하는 미연소 열분해물이 계속 축적되면 서 연소범위에 들어간다. ④ 화염과 접촉하면서 미연소 열분해물이 점화된다. ⑤ 상부층의 저부에는 고농도의 산소가 존재하여 화염영 역을 형성한다. ⑥ 미연소 열분해물/산소의 인화성 혼합기가 있는 곳에서 점화가 발생한 후 미연소 열분해물이나 산소가 소진될 때까지 화염이 확산된다. (5) 플래임오버 발생 지표 ① 상부층이 두꺼워지기 시작한다(가시성이 감소한다). 상부층에 불완전 연소 생성물이 증가한다. ② 상부층의 온도가 증가하면서 상부층을 구성하는 미연 소 열분해물의 온도가 자연발화온도까지 상승한다. 소방관들 은 상부층이 하강하면서 방출하는 열기를 느낄 수도 있다. ③ 상부층에서 난류 혼합이 발생한다. 상부층이 활발하게 혼합되기 시작하면 상부층 전체의 온도가 증가하고, 이로 인 해 상부층 저부에 있는 열분해물과 신선한 공기와 의 혼합이 크게 증가한다. 7) 환기조건 변화에 따른 영향 연료지배형 화재가 진행하면서 환기조건이 변하는 경우 실 내 화재는 두 가지 경로를 따를 수 있는데, 백드래프트와 플 래시오버가 그것들이다. (1) No. 6 곡선 플래시오버만큼 백드래프트를 광범위하게 연구하지는 않았 지만, 백드래프트의 이론적인 속성을 이해하기 위한 연구는 계속되어 왔다. X-Axis: 시간 Chart Type: line 욘도 성과 0.001kg 벽드래프트 0.001kg 최대로성장된 0.001kg 그림 7 화재성장 곡선 ⑥ | {}
2e609c0b-601d-446f-badb-08596cb8de8f | 5권.pdf | 3.25-18 제 3 편 소방설비 (2) 백드래프트의 정의 백드래프트에 대한 가장 정확하고도 통용되는 정의 는 실내 화재가 발생하는 동안 급기부족 상태에 도달하면 대량의 미연 소 열분해물이 생성될 수 있다. 개구부를 갑자기 개방하는 경 우 유입된 외부 공기가 미연소 열분해물과 섞이면서 실내 일 부 공간에서 가연성 혼합기가 형성된다. 실내에 있던 점화원 이 가연성 혼합기를 점화시키면 순식간에 가연성 혼합기가 연 소하면서 개구부를 통해 분출되고 실외에서 화이어볼 (fireball)이 발생한다. (3) 백드래프의 이해 플래시오버에 이르는 과정과 유사하게, 백드래프트에 이르 는 화재도 1 개 연료 품목이 연소하면서 시작된다. 보통의 실 내 화재에서와 같이 화재가 성장하면서 실내에 있는 다른 미 연소 가연물로 화재가 확산될 것이다. ① 급기부족 상태의 화재 성장. 화재가 성장하면서 때로 는 급기부족 상태가 되기도 한다. 급기부족 화재는 두 가지 방식으로 발생할 수 있다. 첫 번째는 추가적인 산소 공급원이 없는 상태에서 실내에 있는 산소의 대부분을 소모하면 급기부 족 화재가 될 수 있다. 두 번째는 급기과 잉인 상태로 화재가 시작되어 플래시오버로 이행하지만 연료가 급속히 증가하면 서 산소가 과도하게 소모되어 화재가 환기지배형으로 바뀌게 된다. 급기부족 상태가 되면서 연소가 비효율적으로 이루어져 미연소 연료인 열분해물이 많이 생성된다. 백드래프트가 발생 할 상황에서 연소에 필요한 산소가 부족한 것과 는 상관없이 온도가 여전히 높아서 구획실에 있는 가연물의 열분해가 계속 일어난다. 이런 과정을 통해 열분해물이 구획실에 계속 축척 되면서 상부층이 하강하게 되고, 결국 구획실 전체 공간을 채 우게 된다. ② 환기기구를 갑자기 개방했을 때 중력유동이 발생한다. 중력유동이란 밀도가 다른 두 유체가 상호작용을 하면서 생성 되는 흐름으로 두 유체 간에 경계면이 존재한다. 이로 인해 가벼운 유체 하부로 무거운 유체가 수평하게 흘러간다. 다시 설명하면 환기구를 개방했을 때 뜨겁고 연료과 잉인 가스가 환 기구 상부를 통해 외부로 유출되고, 차가운 외부 공기가 환기 구의 하부를 통해 구획실로 유입된다. 중력유동은 건물 거주 자나 소방관이 갑자기 문이나 창문을 열었을 때 발생한다. ③ 가연성 혼합기가 형성된다. 연기층과 중력유동으로 인 해 유입된 공기층 간의 전단 경계층에서 가연성 혼합기가 생 성된다. ④ 가연성 혼합기의 점화에 필요한 점화원이 존재해야 한 다. 훈소 연소, 열면, 유염 연소와 같은 적당한 점화원이 있으 면 전단 경계면에 존재하는 가연성 혼합기가 점화된다. ⑤ 화염면이 구획실 전체로 전파한다. 일단 점화가 시작 되면 공기와 연기층의 혼합이 증가하기 시작하며, 이로 인해 더 많은 공기와 연료가 혼합되면서 가연성 혼합기가 계속 생 성된다. 연쇄적인 점화 과정을 통해 화염면이 형성되면서, 화 염이 구획실 전체로 전파된다. 구획실 내부의 압력이 증가하 고, 이로 인해 많은 연료과 잉 가스가 환기구를 통해 유출된다. 유출된 연료과 잉 가스가 갑자기 외부 공기와 혼합되면서 점화 되면, 엄청난 화이어볼이 구획실 외부로 분출된다. (4) 백드래프트 발생 지표 ① 화재가 진동할 수도 있다. 창문과 출입문이 닫혀 있지 만 틈새로 연기가 빠져 나왔다가 다시 내부로 유입되는 과정 이 되풀이 된다. ② 화재가 진행되지만 화염이 보이지는 않는다. ③ 출입문과 창문이 뜨겁다. ④ 출입문과 창문 틈새로 휘파람 소리가 새어 나온다. 랫동안 연소가 일어나고 있었다면, 미연소 가스가 실내에 축 적되었을 것이다. 오 ⑤ 창문 유리가 변색되고, 열로 인해 파열이 될 수도 있다. ⑥ 최근에 확인된 지표로는 고온 가스층이 높아졌다 낮아 과거에 목격된 가장 중요한 지표는 연기가 유출되었다가 다시 유입되는 과정을 반복하는 것으로 마치 건물이 숨을 쉬 는 것처럼 보이게 한다. 졌다 하면서 들썩거린다는 것이다. 3.3 전실화재 전실화재란 구획실 전체 공간이 화재로 휩싸인 것을 말한 다. 연소가 가능한 상태로 존재하는 연료가 구획실 전체를 뒤 덮고, 연소범위에 드는 연료/산소 혼합기가 있는 곳에서는 연 소가 발생한다. 전실화재에 대한 정의 에서는 전체 공간이 화 재로 휩싸인다고 하지만, 이것보다 더 좋은 표현은 연료와 산 소가 적절하게 섞인 혼합기가 존재하는 구획실 내 모든 곳에 서 연소가 발생한다고 하는 것이다. 온도가 증가함으로 인해 구획실에 있는 모든 가연물이 열분해 되면서 대량으로 연료를 발생시키기 때문에 산소의 이용 가능성이 전실화재에 영향을 미친다. 실제로 전실화재가 발생하는 동안 에너지 방출은 최 대가 된다. 에너지가 최대로 방출되기 때문에 연소도 최대한 도로 발생하고, 연소효율이 많이 떨어짐에 따라 화재는 산소 부족 상태가 된다. 그 때문에 일산화탄소와 불완전 연소 생성 물의 발생도 증가한다. 전실화재는 열방출속도가 보통 정상상태를 유지하는 화재 성장 단계다. 환기구를 통해 외부 공기가 유입되기 때문에 열 방출속도가 정상상태를 유지한다. 3.4 감쇠기 연료와 산소가 고갈됨에 따라 열방출속도와 온도가 감소하 기 시작하고 화재는 사그라들기 시작한다. 이것을 화재 성장 단계의 감쇠기라 한다. 이 단계에서 화재는 환기지배형에서 연료지배형으로 바뀐다. 감쇠기도 여전히 생명에 큰 위협으로 작용하는데, 이는 훈소 연소와 방수된 소방용수의 무게로 인 해 붕괴가 일어날 수 있고, 일산화탄소 농도가 여전히 높을 수 있기 때문이다. 4. 수리계산 4.1 tree 형 스프링클러 설비의 수리계산 방법 스프링클러의 수리계산 방법은 수 차례에 걸쳐 자세한 설 명이 있었다. 현재 도입되고 있는 소방의 신기술이 대부분 미 | {}
8f6bb445-67af-4407-8101-9a88c5288b6c | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-19 국의 National Fire Code 를 참고하기 때문에 수리 계산 방 법 역시 여기서 소개되는 것들을 설명하고 있다. 본 글에서 설명하는 수리계산방식은 이를 재구성하여 이해 하기 쉽도록 설명하였다. 이 글에서 소개하는 설계순서는 완전한 것이 아니다. 스프링클러설비에 필요한 유량과 압력을 계산하는 기본 단계를 설명하려는 것이며 상황에 따라 순서는 변할 수 있다. NFPA 13 을 참조하기 바란다. 1) 수리계산 절차 (1) 위험(거주)용도(occupancy classification)를 결정한다. 표 2 거주 위험 등급 ¦ ¦ 가연물의 량 ¦ 가연성 정도 ¦ 열방 출율 ¦ 저장 높이 ¦ 인화성.가연성 액체 ¦ 분진류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 경급 ¦ 적다 ¦ 작다 ¦ 낮다 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 중급 I ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 보통 ¦ 2.4 m 이하 ¦ ¦ ¦ ¦ 중급 II ¦ 중간이상 ¦ 중간이상 ¦ 중간 이상 ¦ 3.7 m 이하 ¦ ¦ ¦ ¦ 상급 I ¦ 매우많다 ¦ 매우크다 ¦ 높다 ¦ ¦ 없거나 거의 없다 ¦ 존재 ¦ ¦ 상급 II ¦ 매우많다(광범 위하게 은폐) ¦ 매우크다 ¦ 높다 ¦ ¦ 중간이상 저장 ¦ ¦ 주) 1. 위험용도를 결정하는 것은 우리 소방법에서 무대부, 특수가연물 저 장 · 취급 장소, 아파트, 내화구조, 비내화구조 등으로 분류하는 것과 같은 개념이다. 2. 설비계산을 위한 예로 중급위험 2(ordinary hazard group II)를 선택 한다. (2) 그림 8 의 면적 밀도 곡선에서 설계면적과 밀도를 결정 한다 3 L 1 000 mm mm LPM L m 2 1000 L min x m 1 m min 2 m min xm2 주) 단위면적당 몇 LPM 이 방출하는가는 1 분당 몇 mm 가 방출하는 가와 같 은 단위로 살수 밀도를 나타낸다. (3) 설계면적을 요구조건에 따라 증가 감소 시킨다 ① 건식설비(dry pipe systems)와 더블인터록 준비작동 식 설비 (double interlock preaction systems)는 30% 증 가 건식설비는 화재 시 설비가 작동하여 소화수가 건식밸브로 부터 배관내의 가압공기를 밀어내고 작동한 화재지점의 헤드 까지 도달하는 시간이 다른 설비에 비해 많이 걸리므로 이 시 간(water travel time)동안 화재확대가 발생하므로 이를 대 비하여 설계면적을 확대한다. ② 가연성 은폐공간에 대한 증가 가연물에 의한 화재 확대의 위험으로 작동면적 증가 ③ 지붕의 경사가 16.7%를 초과 시 30%증가 1/6=0.167 지붕이 경사져서 뜨거운 열기류가 화재장소 바로 위의 헤드뿐 만 아니라 경사를 따라 이동하여 헤드를 추가로 작동시키는 것에 대비하여 작동면적을 증가 시킨다. ④ 고온작동스프링클러가 상급위험용도에 사용 시 25% Chart Title: 살수밀도, mm/min X-Axis: 살수밀도, GPM/ft2 Y-Axis: 스프링러 작동면적, ft2 Chart Type: line 0.05 0. 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 item_01 2000mm/min 3000mm/min 4000mm/min 9000mm/min 8000mm/min 6000mm/min 4000mm/min 16000mm/min 주) 1. 면적/밀도곡선은 작동(방호)면적과 살수밀도를 결정하는 곡선이다 2. 예를 들어 중급위험 2(ordinary hazard group II)곡선에서 곡선 상의 한 점인 작동면적이 372 m2(4000 ft2), 밀도가 6.1 mm/min (0.15 GPM/ft2)인 점을 선택할 수도 있고, 곡선의 가장 아래 점 인 작동면적 139 m2(1500 ft2)에 밀도가 8.1 mm/min (0.2 GPM/ft2) 인 점을 선택할 수도 있다. 어느 점을 선택할 것인지는 경험과 기 술력을 바탕으로 설계자가 결정할 일이다. 물론 설계자의 판단에 따라 곡선 오른쪽의 한 점을 선택할 수도 있다. 작동면적이 작지만 방수량이 큰 곡선의 가장 아래 점의 선택이 권장된다. 3. 여기서 작동면적(operation area) 또는 설계면적 (design area)이란 화재 시 작동하는 헤드의 방호면적을 말한다. 우리 소방법에서 작 동헤드를 10 개, 20 개 30 개로 정하는 것과 같은 것이다 4. 계산 예로는 223 m2(2400 ft2)에 7.33 m/min (0.18 GPM/ft2)을 선택한다. 그림 8 면적/밀도곡선 감소(최소면적 186 m2) ⑤ ESFR 스프링클러사용 시 그림 9 에 따라 감소 ESFR 스프링클러는 작은 RTI 값을 갖는 헤드로 화재초기에 작동하도록 제작되어 화재가 확대되기 이전에 작동되므로 작 동면적을 감소시킨다. (4) 배관과 헤드의 배치 ① 최대방호구역(system protection area limitations) Chart Type: bar 10 20 30 item_01 40.5 27.5 0.47 item_02 40.3 29.5 0.15 13x 천장높이가 3.1 m 이상 6.2 m 아하인 경우, y = + 55 2 천장높이가 3.1 m 미만인 경우, y = 40 천장높이가 6.2 m 초과 인 경우, y = 0 SI 단위계로 바꾸려면, 1 ft = 0.31 m 그림 9 속동형 스프링클러의 설계면적 감소율 | {}
76e7e266-9d6e-4ffb-8336-82cbbfca9ba6 | 5권.pdf | 3.25-20 제 3 편 소방설비 light hazard : 4 831 m2(52000 ft2) ordinary hazard : 4 831 m2(52000 ft2) extra hazard pipe schedule : 2 323 m2(25 000 ft2) hydraulically calculated : 3 716 m2(40000 ft2) high-piled storage: 3 716 m2(40 000 ft2) ② 스프링클러 설치 간격 제한 구조물 형식별, pipe schedule 또는 수리계산방법 별로 헤드 당 최대방호면적과 헤드간 거리를 규정한다. ③ 벽으로부터의 거리 벽으로부터 헤드까지의 최대거리는 스프링클러와 스프링클러 사이 거리의 1/2 을 넘지 못한다. ④ 벽으로부터 헤드까지의 최소거리 벽으로부터 최소한 10 cm (4 in.)이상 이격 (5) 살수장애물에 따른 설치간격의 조정 ① 장애물로부터의 거리 ② 천정에 매달리거나 바닥에 쌓여있는 장애물로부터의 거리 (6) 설계면적의 형태 결정 가지관 방향의 폭 W(width) 또는 S(spacing) = 1.2 V 설계면적 ① 설계면적이 223 m2 라고 할 때 설계면적의 폭은 1.2 x V223 = 17.92 m 이다. (7) 첫번째 가지관으로부터 설계면적에 포함될 스프링클 러의 수 결정 헤드하나의 방호면적이 3.66 m x 3 m(12 ft x 10 ft) 이면 17.92 m2/3.66 m2 = 4.9 개(소수이하 절상) 즉, 5 개의 헤드가 최말단 가지관에 설치된다. (8) 수력학적으로 가장 먼 스프링클러(최 말단 헤드)의 방 호면적을 계산한다. 가지관 상의 헤드와 헤드사이를 S(spacing) 또는 W(width) 로 나타내고, 가지관과 가지관 사이의 거리는 L(length)로 나 타낸다 하나의 스프링클러 헤드가 방호하는 면적은 As=S x L 이 된다. (9) 설계면적내의 스프링클러 수를 산출한다 스프링클러의 수=설계면적/헤드 1 개방호면적 (소수이하 절 상) 설계면적 내에 설치되는 헤드의 총수는 223 m2/10.98 m2 = 20 개이다.(2 400 ft2/12 ft2 = 20) 헤드가 20 개 이므로 가지관당 5 개씩 4 개의 가지관을 설계면 적으로 한다. (10) 최말단헤드의 유량을 결정한다. Qmin = As X D 최말단헤드의 유량=스프링클러 방호 면적 x 살수 밀도 3.66 m x 3 m x 7.33 LPM/m2 = 80 LPM(12 ft x 10 ft x 0.18 GPM/ft2 = 21.6 GPM) (11) k 값과 오리피스의 지름을 고려하여 사용할 스프링클 러 헤드의 종류를 결정한다. 최말단헤드에서 필요한 압력을 계산한다. 본 계산에서 k 값은 표준형헤드값인 80 으로 한다 Pmin = (Q/k)2 = (80/80)2 = 1 bar NFPA13 에서 요구하는 말단 최소압인 0.5 bar (7 psi)이상 이므로 이를 그대로 사용한다. ① 우리소방법에서는 최말단압력 및 유량을 0.1 MPa(1 bar), 80 LPM 이상으로 하고 있다. (12) 마찰손실 계산식인 Hazen-Williams 식에 사용할 배 관 내부표면의 거칠기 값인 C 값을 결정한다. 표 3 하젠 윌리암의 C 값 ¦ pipe or tube ¦ C Value ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ unlined cast or ductile iron ¦ 100 ¦ ¦ black steel(dry systems including preaction) ¦ 100 ¦ ¦ black steel(wet systems including preaction) ¦ 120 ¦ ¦ galvanized(all) ¦ 120 ¦ ¦ plastic(listed) all ¦ 150 ¦ ¦ cement-lined cast or ductile iron ¦ 140 ¦ ¦ copper tube or stainless steel ¦ 150 ¦ ¦ asbestos cement ¦ 140 ¦ ¦ concrete ¦ 140 ¦ 주) 관할 소방당국은 다른 C 값 적용도 허용한다. (13) 스프링클러에 연결되는 옥내소화전에 필요한 유량값 을 결정한다. (수평소화) 스프링클러는 수직으로 소화수를 방출하므로 책상 밑과 같 이 수직으로 방출되는 소화수로 진압할 수 없는 화재를 옥내 소화전으로 진압하는 것으로 옥내소화전은 필수요소이다. ¦ 용 도 ¦ 옥내소화전 유량 (LPM) ¦ 옥내 · 외소화전의 전체 유량 (LPM) ¦ 지속시간 (분) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 경급위험 ¦ 0, 190 또는 380 ¦ 380 ¦ 30 ¦ ¦ 중급위험 ¦ 0, 190 또는 380 ¦ 950 ¦ 60-90 ¦ ¦ 상급위험 ¦ 0, 190 또는 380 ¦ 1 900 ¦ 90-120 ¦ 표 4 거주 위험 등급별 옥내소화전 유량 및 지속시간 (14) 최말단헤드와 그 다음 헤드(첫번째헤드와 두번째헤 드) 사이의 마찰손실을 계산한다. Hazen-Williams 식을 사용한다 Q1.85xl △P[psi] =4.52x C1.85x D4.87 Q1.85xl △P[bar] = 6.05x105 x C1.85x D4.87 Q1.85xl 6.05 △P[kg/cm2] =6.174x105x = 6.173469 C1.85x D4.87 0.98 여기서 배관지름 D 값은 배관의 실내경값을 사용한다. 외국 서적에서 표준배관으로 하는 것이 C=120, SCH.40 을 기준으로 하여 실내경값을 제시하고 있으며, 또 ASTM 과 KS 의 동일관경에 대한 실 내경값이 서로 다르므로 실내경 적용에 주의 한다. ① Hazen-Williams 식 사용 이유(NFPA13 14.4.2.1) H-W 식은 스프링클러 설비의 설계 시 유량, 마찰손실, 그리 고 유효압력간의 관계를 결정하기 위해 가장 일반적으로 이용 되는 경험적인 식이다. 토목기사인 Allen Hazen 과 미시건대 토목공학과 교수인 Gardner Stewart Williams 가 20 세기 초에 이 식을 개발하였다. | {}
05ccf81a-f367-4126-a6f9-184256bc37ad | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-21 ② 마찰손실을 계산하는 이론식인 Darcy-Weisbach 식 이 더 정확한 방법이지만 적용의 복잡성(무디선도에 의한 f 값 결정)과 낡은 배관에도 표준화된 수치를 적용하는 것이 소방 업계에서 호응을 얻지 못해 이 식은 소방업계에서는 널리 사 용되지 않는다. ③ H-W 식은 배관유형(C 계수), 배관의 구경, 배관을 통 과하는 유량간의 관계에 따른다. C 계수는 배관내부의 상대적 인 연마상태를 의미하며 Darcy - Weisbach 식에서 사용된 入 계수와 비슷하다. ④ NFPA13 은 유속에 대한 최대한계를 규정하고 있지 않으나 일부 보험회사는 NFPA13 규정을 수정하여 한계를 두 고 있다. 또 다른 기계장치 배관기준에서도 소음 및 배관의 침식을 고려하여 유속에 대한 한계를 두고 있다. 그러나 이는 소방설비 배관에 관한 것은 아니며 스프링클러 설비는 화재 또는 시험 중에만 작동한다. (15) 높이의 변화가 있는 경우 이를 고려한다. (16) 두 번째 스프링클러에서의 압력은 말단압력에 첫 번 째와 두 번째 스프링클러 사이의 마찰손실을 더해 산출한다. (17) 두 번째 스프링클러에서의 유량을 산출한다. Q2= kVP=kV (P1+Apm) (18) 첫 번째 가지관의 모든 헤드에서의 유량과 입상닛플 상부 티까지의 마찰손실을 계산한다. (19) 설계면적이 교차배관을 중심으로 양쪽으로 펼쳐져 있 으면 맞은편쪽 말단에서부터 다시 계산을 시작하여 입상닛플 (riser nipple) 상부 즉, 먼저 마찰손실을 계산한 곳까지 계산 을 한다. 만일 교차배관을 중심으로 헤드의 수가 다른 경우에 는 입상닛뿔 가운데에서 좌, 우로 계산해온 두 가지의 압력이 존재한다. 이럴 경우 헤드수가 작은 쪽(압력이 작은 쪽)의 유 량을 보정한다. Pbig )0.54 유량보정식 Qod = Qsmall ⌀ ( small 이 식은 다음과 같이 유도된다. Q1.85xl △P1 = 6.05x 105 x △P2 C1.85x D4.87 Q1.85xl =6.05x105x C1.85x D4.87 Q : 정상유량 △P2 : 정상압력 8 : 왜곡된유량 △P1 : 왜곡된압력 △P2 &1.85 △P2 용 1.85 ( )0.54 △ P2 = ( ) △P1 Q1.85 △P1 Q △ P △P2 = 용 = 8 x ( )0.54 △P1 하나의 위치에서 두 개의 압력이 존재할 때 작은압력에서의 왜곡된 유량 Q 을 큰 압력에서의 정상유량인 용로 만들어주는 것이다. 실무에서는 지수를 0.54 대신 0.5 를 사용하여 V 를 사용한다. Pbig )0.5 Qadj = Qsmall x Pbig Qad = Qsmall ⌀ ( small small (20) 좌, 우 가지관의 유량을 합하여 입상닛뿔의 마찰손실을 계산하고, 가지관의 유량과 압력으로 가지관(Branch Line) 에 대한 k 값을 결정한다. Qbranch Kbranch Pbranch (21) 첫번째 가지관과 두 번째 가지관 사이 교차배관의 마 찰손실을 계산한다. (22) 두번째 가지관에서 필요한 유량을 가지관의 k 값을 이 용하여 계산한다. (23) 첫번째 가지관과 형태가 같은 모든 가지관에 대하여 반복적으로 마찰손실과 유량을 계산한다. (24) 첫번째 가지관과 형태가 다른 가지관이 나타나면 그 가지관의 말단헤드로부터 다시 계산을 하여 유량을 보정한다. (25) 설계면적 내의 헤드에 대해 유량을 다 구한 후 펌프 또는 시수연결부까지 마찰손실을 계산한다. (26) 높이에 대한 보정을 한다. (27) 스프링클러에 연결되는 옥내소화전 유량을 더한다. (28) 계산한 유량과 압력이 시수에서 사용 가능한 지를 확 인한다. (29) 시수만으로 유량과 압력이 충분하면 시수에 직결하고 부족한 경우에는 부족한 용량만큼 펌프를 설치한다. 4.2 수리계산의 예 1) NFPA 13 에 따른 수리계산 본 계산에서 설계면적은 223 m2(2 400 ft2)이고 살수밀도 는 7.33 mm/min(0.18 GPM/ft2)로 한다. (1) 말단헤드 즉, 1 번 헤드에서 유량은 스프링클러 1 개의 방호면적에 살수 밀도를 곱하여 구한다. 120 [ft2] x 0.18 [GPM/ft2 ] =21.6[GPM] = 81.8 [LPM] 또 말단헤드, 1 번헤드에서의 방출압력은 Q=kVP P= (Q/k)2 으로 구한다. P = (Q/k)2 = (21.6/5.6)2 = 14.88 [psi] = 1.05 [kg/cm2] (2) 1 번헤드와 2 번헤드 사이배관에서의 마찰손실을 계산한 다. NPS 1 의 실내경인 26.6 mm 를 사용한다. 배관의 길이는 12 ft = 3.6 m C = 120 을 사용하여 계산하면 AP = 6.174 x 105 x 81.81.85 x 3.66/(1 201.85 x 26.64.87) = 0.128 [kg/cm2] 단위면적당 마찰손실을 구해 기록하고 길이를 곱해야하나 편 의상 한꺼번에 계산하였다. 이를 Ps 에 기록하고 앞의 말단압력인 1.05 와 더해 아래의 Pt 란에 기록한다. (3) 2 번헤드의 방출량은 ⌀2 = kVP = 80 x V1.178 = 86.6 [LPM] 이를 두 번째 q 란에 기록하고 1 번의 유량 81.8 과 더 | {}
45da0568-b052-4e75-8c2c-378e1c9a9fad | 5권.pdf | 3.25-22 제 3 편 소방설비 해 Q 란에 168.6 [LPM]을 기록한다. (4) 이 유량으로 2 번째헤드와 3 번째헤드 사이의 마찰손실 을 구한다. AP = 6.174 x 105 x 168.61.85 x 3.66/(1201.85 x 26.64.87) = 0.488 [kg/cm2] (5) 같은 과정을 반복하여 3 번째헤드와 입상닛플의 티까지 압력을 구한다. 이 압력이 2.019 [kg/cm2] 이다. (6) 설계면적이 교차배관을 중심으로 좌우로 퍼져있으므로 오른쪽 말단인 4 번헤드부터 다시 계산을 시작한다. 같은 방법 으로 다시 입상닛뿔의 티까지 압력을 구한다. 이 압력이 1.324 [kg/cm2] 이다. (7) 한 장소에서 두 가지의 압력이 존재할 수 없다. 오른쪽 에서 계산해온 압력과 왼쪽에서 계산해온 압력이 다르므로 압 력은 큰 압력값을 선택하고, 작은 압력쪽의 유량이 실제보다 작게 계산되어 있으므로 이를 보정하여 준다. Qad = Qx V(높은압력/낮은압력)0.5 =169V(2.019)/1.324) = 209 [LPM] (8) 따라서 첫 번째 가지관 전체에서 방출되는 유량은 272 + 209 = 481 [LPM]이다. 이 유량으로 입상닛뿔의 마찰손실을 구한다. 입상닛뿔 상부의 티는 가지관의 마찰손실 계산 시 입상닛뿔 하부의 Tee 는 입 상닛뿔 계산 시에 포함하여 계산한다. (9) 입상닛뿔의 하부까지 계산을 하면 이 때의 압력과 유량 으로 가지관에 대한 k 값을 구한다. 이 때 구한 k 값은 형태가 동일한 가지관에만 사용할 수 있다. 만일 형태가 다른 가지관 이 나타나면 말단에서부터 계산을 다시 시작하여 교차점에서 유량보정한다. 가지관의 k = Q/ Vp = 481/ V2.468 = 306 (10) 첫 번째 가지관과 두 번째 가지관 사이의 마찰손실을 구한다. AP = 6.174 x 105 x 4811.85 x 3.048/(1201.85 x 52.54.87) = 0.103 [kg/cm2] Pt = 2.468 + 0.103 = 2.571 [kg/cm2] (11) 이 압력과 새로 구한 k 값으로 두 번째 가지관에서의 방출량을 구한다. q = k Vp = 306 x V 2.571 = 491 [LPM]. 좀 더 정확한 계산을 위해서는 첫 번째 가지관에서는 엘보 가 사용되었고 두 번째 가지관에서는 티가 사용되어 이를 고려해야 하나 이를 무시하였다. 같은 방법으로 설계면적내 의 모든 헤드에서의 유량을 계산한다. (12) NFPA13 의 요구대로 하려면 ordinary occupancy hose stream 값 250 [GPM]을 더해야 하나 우리 소방법의 결과 와 비교를 위해 생략한다. 2) 현행 소방법에 따른 배관스케줄 방식의 계산 20 개의 헤드 각각에서 80 LPM 씩 방출하는 것으로 계산하 였다. 3) 현행 소방법에 따른 수리계산의 방법 말단헤드에서 80 LPM 이 방출하고 펌프에서 가까워질수록 ![image](/image/placeholder) Design Area ① ② A ④ da 25 25 。 2 5 3660 3660 I1830 830 3660 3660 3048 10ft 12 ft EA EA ] EA 304 식 101 그림 10 NFPA 13 에 따른 스프링클러 도면 증가하는 압력만큼 소화수 방출량이 증가하는 것으로 계산하 였다. 4) 각 방법별 유량과 압력의 비교(유사 관경과 길이 기준) 현재 주로 사용하고 있는 스케줄방식에 의한 설계방법은 유량과 압력면에서 상대적으로 작은 값을 갖는다. 이를 실제상황을 가정하여 공학적으로 해석한 것이 수리계산 이다. 5) 현행 소방설계 시 수리계산의 문제점 (1) H-W 식으로 마찰손실을 계산하면 기존의 손실표를 사 용하는 것보다 손실이 줄어들기 때문에 H-W 식을 이용하여 양정 계산을 많아하고 있다. H-W 식을 사용하여 수리계산을 하는 목적은 양정과 유량 을 공학에 근거한 방법으로 산출하여 이를 증명하고자 함이나 유량을 수리계산에 의하지 않고 규약배관방식으로 산출하면 서 마찰손실계산만 유리한 H-W 식을 사용하는 것은 수리계 산을 적용하는 것이라 할 수 없다. Arca ![image](/image/placeholder) Dcsign ② A" ④ 쇼크 25 25 32 25 25 3200 3200 1600 1600 3200 3200! 3200 50 12ft "B" EA 65 EA 65 "D' EA a 65 EA 식 65 그림 11 현행 소방법에 따른 배관스케줄 방식의 스프링클러 도면 | {}
b264c7fa-09df-40ee-ac42-cfb944f05551 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-23 표 5 NFPA 13 에 따른 수리계산 As = S X L = 12 ft x 10 ft = 3.658 m x 3.048 m 설계면적 : 2 4000 ft2 살수밀도 : 0.18 gpm/ft2 관두께 : sch.40 ¦ ID ¦ flow, LPM ¦ flow, LPM ¦ pipe size, mm ¦ fittings ¦ equiv pipe length, 피를 ¦ equiv pipe length, 피를 ¦ priction loss, kg/cm2 ¦ pressure summary, kg/cm2 ¦ pressure summary, kg/cm2 ¦ notes k = 5.6 = 80 C = 120 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① ¦ q ¦ 81.8 ¦ 26.6 ¦ ¦ Le ¦ 3.66 ¦ 0.128 ¦ Pt ¦ 1.05 ¦ * terminal pressure p = (Q/k)2 = (21.6/5.6)2 = 14.88 psi = 1.05 kg/cm2 * q = 120 ft2 X 0.18 GPM/ft2 = 21.6 GPM = 81.8 LPM ¦ ¦ ① ¦ Q ¦ 81.8 ¦ 26.6 ¦ ¦ Fi ¦ ¦ 0.128 ¦ Pe ¦ ¦ * terminal pressure p = (Q/k)2 = (21.6/5.6)2 = 14.88 psi = 1.05 kg/cm2 * q = 120 ft2 X 0.18 GPM/ft2 = 21.6 GPM = 81.8 LPM ¦ ¦ ① ¦ ¦ 81.8 ¦ 26.6 ¦ ¦ T。 ¦ 3.66 ¦ 0.128 ¦ Ps ¦ 0.128 ¦ * terminal pressure p = (Q/k)2 = (21.6/5.6)2 = 14.88 psi = 1.05 kg/cm2 * q = 120 ft2 X 0.18 GPM/ft2 = 21.6 GPM = 81.8 LPM ¦ ¦ ② ¦ q ¦ 86.8 ¦ 26.6 ¦ ¦ L ¦ 3.66 ¦ 0.488 ¦ Pt ¦ 1.178 ¦ Hazen-Williams Eq'n Q1.85 l / ( C1.85 x D4.87) △P = 6.174 x 105 x ¦ ¦ ② ¦ Q ¦ 169 ¦ 26.6 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.488 ¦ Pe ¦ ¦ Hazen-Williams Eq'n Q1.85 l / ( C1.85 x D4.87) △P = 6.174 x 105 x ¦ ¦ ② ¦ ¦ ¦ 26.6 ¦ ¦ T ¦ 3.66 ¦ 0.488 ¦ Pf ¦ 0.488 ¦ Hazen-Williams Eq'n Q1.85 l / ( C1.85 x D4.87) △P = 6.174 x 105 x ¦ ¦ ③ ¦ q ¦ 103 ¦ 35.1 ¦ T1 ¦ L ¦ 1.83 ¦ 0.353 ¦ Pt ¦ 1.666 ¦ pressure at A(1.666+0.353) → : 2.019 ¦ ¦ ③ ¦ Q ¦ 272 ¦ 35.1 ¦ ¦ F ¦ 2.4 ¦ 0.353 ¦ Pe ¦ ¦ pressure at A(1.666+0.353) → : 2.019 ¦ ¦ ③ ¦ ¦ ¦ 35.1 ¦ ¦ T ¦ 4.23 ¦ 0.353 ¦ Pf ¦ 0.353 ¦ pressure at A(1.666+0.353) → : 2.019 ¦ ¦ ④ ¦ q ¦ 81.8 ¦ 26.6 ¦ ¦ L ¦ 3.66 ¦ 0.128 ¦ Pt ¦ 1.05 ¦ ¦ ¦ ④ ¦ Q ¦ 81.8 ¦ 26.6 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.128 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ④ ¦ ¦ ¦ 26.6 ¦ ¦ T ¦ 3.66 ¦ 0.128 ¦ Pf ¦ 0.128 ¦ ¦ ¦ ⑤ ¦ q ¦ 86.8 ¦ 35.1 ¦ T1 ¦ L ¦ 1.83 ¦ 0.146 ¦ Pt ¦ 1.178 ¦ pressure at A (- : 1.324 Qadi = 169 X (2.019/1.324)0.5 = 209 ¦ ¦ ⑤ ¦ Q ¦ 169 ¦ 35.1 ¦ ¦ F ¦ 2.4 ¦ 0.146 ¦ Pe ¦ ¦ pressure at A (- : 1.324 Qadi = 169 X (2.019/1.324)0.5 = 209 ¦ ¦ ⑤ ¦ ¦ ¦ 35.1 ¦ ¦ T ¦ 4.23 ¦ 0.146 ¦ Pf ¦ 0.146 ¦ pressure at A (- : 1.324 Qadi = 169 X (2.019/1.324)0.5 = 209 ¦ ¦ R.N ¦ ¦ ¦ 52.5 ¦ E1 ¦ L ¦ 3.05 ¦ 0.144 ¦ Pt ¦ 2.019 ¦ ¦ ¦ R.N ¦ ¦ 481 ¦ 52.5 ¦ ¦ F ¦ 1.22 ¦ 0.144 ¦ Pe ¦ 0.305 ¦ ¦ ¦ R.N ¦ ¦ ¦ 52.5 ¦ ¦ T ¦ 4.27 ¦ 0.144 ¦ Pf ¦ 0.144 ¦ ¦ ¦ A ¦ q ¦ ¦ 52.5 ¦ ¦ L ¦ 3.05 ¦ 0.103 ¦ Pt ¦ 2.468 ¦ k for branch = Q/p 0.5 481/2.4680.5 = 306 = ¦ ¦ A ¦ Q ¦ 481 ¦ 52.5 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.103 ¦ Pe ¦ ¦ k for branch = Q/p 0.5 481/2.4680.5 = 306 = ¦ ¦ A ¦ ¦ ¦ 52.5 ¦ ¦ T ¦ 3.05 ¦ 0.103 ¦ Pf ¦ 0.103 ¦ k for branch = Q/p 0.5 481/2.4680.5 = 306 = ¦ ¦ B ¦ q ¦ 491 ¦ 62.7 ¦ ¦ L ¦ 3.05 ¦ 0.159 ¦ Pt ¦ 2.571 ¦ ¦ ¦ B ¦ Q ¦ 972 ¦ 62.7 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.159 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ 62.7 ¦ ¦ T ¦ 3.05 ¦ 0.159 ¦ Pf ¦ 0.159 ¦ ¦ ¦ C ¦ q ¦ 506 ¦ 62.7 ¦ ¦ L ¦ 3.05 ¦ 0.346 ¦ Pt ¦ 2.73 ¦ ¦ ¦ C ¦ Q ¦ 1 477 ¦ 62.7 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.346 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ C ¦ ¦ ¦ 62.7 ¦ ¦ T ¦ 3.05 ¦ 0.346 ¦ Pf ¦ 0.346 ¦ ¦ ¦ D ¦ q ¦ 537 ¦ 62.7 ¦ ¦ L ¦ 6.1 ¦ 1,228 ¦ Pt ¦ 3.076 ¦ ¦ ¦ D ¦ Q ¦ 2 014 ¦ 62.7 ¦ ¦ F ¦ 6.1 ¦ 1,228 ¦ Pe Pf ¦ 1.228 ¦ ¦ ¦ D ¦ ¦ ¦ 62.7 ¦ ¦ T ¦ ¦ 1,228 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ q ¦ ¦ 77.9 ¦ ¦ F ¦ 12.2 ¦ 0.853 ¦ Pt ¦ 4.304 ¦ ¦ ¦ E ¦ Q ¦ 2 014 ¦ 77.9 ¦ ¦ L ¦ ¦ 0.853 ¦ Pe Pf ¦ 0.853 ¦ ¦ ¦ F ¦ q ¦ ¦ ¦ ¦ T L ¦ 12.2 ¦ ¦ Pt ¦ 5.158 ¦ ¦ ¦ F ¦ Q ¦ ¦ ¦ F ¦ ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ F ¦ ¦ ¦ ¦ T ¦ ¦ Pf ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ G ¦ q ¦ ¦ ¦ ¦ L ¦ ¦ ¦ Pt ¦ ¦ ignore hose stream demand 946 LPM ¦ ¦ G ¦ Q ¦ ¦ F ¦ ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ignore hose stream demand 946 LPM ¦ ¦ G ¦ ¦ ¦ T ¦ ¦ Pf ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ignore hose stream demand 946 LPM ¦ 총 소요 유량 : 2 014 LPM 총 소요 압력 : 5.158 kg/cm2 주) 수리계산 표 작성요령(NFPA13 의 계산으로 단위는 영미단위를 사용) q= 해당헤드에서의 방출량, Q= 유량의 합산량 배관의 관경은 실내경을 사용한다. 등가길이란의 Le = 배관의 길이, Fi= 관부속품의 등가길이합, T⌀ = 총길이의 합을 나타낸다. 마찰손실란은 단위길이당 마찰손실을 계산 기록하며 이를 T。와 곱하여 Pj 란에 기록한다. Pt 란은 총압을, Pe 란은 높이에 대한 변화가 발생시 기록하는 난이다. | {}
b44f6ca8-614b-4dce-99ee-4c1843c93f61 | 5권.pdf | 3.25-24 제 3 편 소방설비 표 6 현행 소방법에 따른 계산 (배관 스케줄 방식) 말단헤드압력 : 1 kg/cm2 유량 : 80 LPM 헤드당방출유량 : 80 LPM ¦ ID ¦ flow, LPM ¦ flow, LPM ¦ pipe size, ¦ fittings ¦ equiv pipe length, mm ¦ equiv pipe length, mm ¦ priction loss, kg/cm2 ¦ pressure summary, kg/cm2 ¦ pressure summary, kg/cm2 ¦ notes k = 80 C = 120 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① ¦ q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ Le ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pt ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ① ¦ Q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ Fi ¦ ¦ 0.091 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ① ¦ ¦ ¦ 27.5 ¦ ¦ To ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pf ¦ 0.091 ¦ ¦ ¦ ② ¦ q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.329 ¦ Pt ¦ 1.091 ¦ Hazen-Williams Eq'n l / △P = 6.174 x 105 X Q 1.85 (CL85 X D4.87) ¦ ¦ ② ¦ Q ¦ 160 ¦ 27.5 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.329 ¦ Pe ¦ ¦ Hazen-Williams Eq'n l / △P = 6.174 x 105 X Q 1.85 (CL85 X D4.87) ¦ ¦ ② ¦ ¦ ¦ 27.5 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.329 ¦ Pf ¦ 0.329 ¦ Hazen-Williams Eq'n l / △P = 6.174 x 105 X Q 1.85 (CL85 X D4.87) ¦ ¦ ③ ¦ q ¦ 80 ¦ 36.2 ¦ T1 ¦ L ¦ 1.6 ¦ 0.228 ¦ Pt ¦ 1.42 ¦ pressure at A → : 1.649 ¦ ¦ ③ ¦ Q ¦ 240 ¦ 36.2 ¦ ¦ F ¦ 2.4 ¦ 0.228 ¦ Pe ¦ ¦ pressure at A → : 1.649 ¦ ¦ ③ ¦ ¦ ¦ 36.2 ¦ ¦ T ¦ 4 ¦ 0.228 ¦ Pf ¦ 0.228 ¦ pressure at A → : 1.649 ¦ ¦ ④ ¦ q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pt ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ④ ¦ Q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.091 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ④ ¦ ¦ ¦ 27.5 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pf ¦ 0.091 ¦ ¦ ¦ ⑤ ¦ q ¦ 80 ¦ 36.2 ¦ T1 ¦ L ¦ 1.6 ¦ 0.108 ¦ Pt ¦ 1.091 ¦ ¦ ¦ ⑤ ¦ Q ¦ 160 ¦ 36.2 ¦ ¦ F ¦ 2.4 ¦ 0.108 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ⑤ ¦ ¦ ¦ 36.2 ¦ ¦ T ¦ 4 ¦ 0.108 ¦ Pf ¦ 0.108 ¦ ¦ ¦ R.N ¦ ¦ ¦ 53.2 ¦ E1 ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.086 ¦ Pt ¦ 1.649 ¦ ¦ ¦ R.N ¦ ¦ 400 ¦ 53.2 ¦ ¦ F ¦ 0.61 ¦ 0.086 ¦ Pe ¦ 0.305 ¦ ¦ ¦ R.N ¦ ¦ 400 ¦ 53.2 ¦ ¦ T ¦ 3.81 ¦ 0.086 ¦ Pf ¦ 0.086 ¦ ¦ ¦ A ¦ q ¦ ¦ 53.2 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.072 ¦ Pt ¦ 2.040 ¦ ¦ ¦ A ¦ Q ¦ 400 ¦ 53.2 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.072 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ A ¦ ¦ ¦ 53.2 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.072 ¦ Pf ¦ 0.072 ¦ ¦ ¦ B ¦ q ¦ 400 ¦ 65.9 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.092 ¦ Pt ¦ 2.112 ¦ ¦ ¦ B ¦ Q ¦ 800 ¦ 65.9 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.092 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ 65.9 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.092 ¦ Pf ¦ 0.092 ¦ ¦ ¦ C ¦ q ¦ 400 ¦ 65.9 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.194 ¦ Pt ¦ 2.203 ¦ ¦ ¦ C ¦ Q ¦ 1 200 ¦ 65.9 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.194 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ C ¦ ¦ ¦ 65.9 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.194 ¦ Pf ¦ 0.194 ¦ ¦ ¦ D ¦ q ¦ 400 ¦ 65.9 ¦ ¦ L ¦ 6.4 ¦ 0.661 ¦ Pt ¦ 2.397 ¦ ¦ ¦ D ¦ Q ¦ 1 600 ¦ 65.9 ¦ ¦ F T ¦ 6.4 ¦ 0.661 ¦ Pe Pf ¦ 0.661 ¦ ¦ ¦ E ¦ q ¦ ¦ 78.1 ¦ ¦ L ¦ 12.8 ¦ 0.578 ¦ Pt ¦ 3.058 ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 78.1 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.578 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ Q ¦ 1 600 ¦ 78.1 ¦ ¦ T ¦ 12.8 ¦ 0.578 ¦ Pf ¦ 0.578 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.635 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 총 ¦ 소요 ¦ 유량 ¦ : 1 ¦ 600 ¦ LPM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 총 ¦ 소요 ¦ 압력 ¦ : 3 ¦ 635 ¦ kg/cm2 ¦ | {}
e0965289-218b-4db8-aa5f-e3f195737e37 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-25 표 7 현행 소방법에 따른 계산 (수리계산 방식) 말단헤드압력 : 1 kg/cm2 유량 : 80 LPM 헤드당방출유량 : 수리계산 ¦ ID ¦ flow, LPM ¦ flow, LPM ¦ pipe size, mm ¦ fittings ¦ equiv pipe length, mm ¦ equiv pipe length, mm ¦ priction loss, kg/cm2 ¦ pressure summary, kg/cm2 ¦ pressure summary, kg/cm2 ¦ notes k = 80 C = 120 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① ¦ q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ Le ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pt 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ① ¦ Q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ Fi ¦ ¦ 0.091 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ① ¦ Q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ To ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pf ¦ 0.091 ¦ ¦ ¦ ② ¦ q ¦ 83.6 ¦ 27.5 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.343 ¦ Pt ¦ 1.091 ¦ Hazen-Williams Eq'n 1.85 △P = 6.174 X 105 X Q ll 4.87) (C 1.85 X D ¦ ¦ ② ¦ Q ¦ 164 ¦ 27.5 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.343 ¦ Pe ¦ ¦ Hazen-Williams Eq'n 1.85 △P = 6.174 X 105 X Q ll 4.87) (C 1.85 X D ¦ ¦ ② ¦ Q ¦ 164 ¦ 27.5 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.343 ¦ Pf ¦ 0.329 ¦ Hazen-Williams Eq'n 1.85 △P = 6.174 X 105 X Q ll 4.87) (C 1.85 X D ¦ ¦ ③ ¦ q ¦ 95.8 ¦ 36.2 ¦ T1 ¦ L ¦ 1.6 ¦ 0.264 ¦ Pt ¦ 1.434 ¦ pressure at A → : 1.698 ¦ ¦ ③ ¦ Q ¦ 259 ¦ 36.2 ¦ ¦ F ¦ 2.4 ¦ 0.264 ¦ Pe ¦ ¦ pressure at A → : 1.698 ¦ ¦ ③ ¦ Q ¦ 259 ¦ 36.2 ¦ ¦ T ¦ 4 ¦ 0.264 ¦ Pf ¦ 0.264 ¦ pressure at A → : 1.698 ¦ ¦ ④ ¦ q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pt ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ④ ¦ Q ¦ 80 ¦ 27.5 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.091 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ④ ¦ ¦ ¦ 27.5 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pf ¦ 0.091 ¦ ¦ ¦ ⑤ ¦ q ¦ 83.6 ¦ 36.2 ¦ T1 ¦ L ¦ 1.6 ¦ 0.112 ¦ Pt ¦ 1.091 ¦ pressure at A ← : 1.203 (1.698/1.203)0.5 = 195 Qadj = 164 X ¦ ¦ ⑤ ¦ Q ¦ 164 ¦ 36.2 ¦ ¦ F ¦ 2.4 ¦ 0.112 ¦ Pe ¦ ¦ pressure at A ← : 1.203 (1.698/1.203)0.5 = 195 Qadj = 164 X ¦ ¦ ⑤ ¦ ¦ ¦ 36.2 ¦ ¦ T ¦ 4 ¦ 0.112 ¦ Pf ¦ 0.112 ¦ pressure at A ← : 1.203 (1.698/1.203)0.5 = 195 Qadj = 164 X ¦ ¦ R.N ¦ ¦ ¦ 53.2 ¦ E1 ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.109 ¦ Pt ¦ 1.698 ¦ k for branch = 454 / 1.1110.5 = 312 ¦ ¦ R.N ¦ ¦ 454 ¦ 53.2 ¦ ¦ F ¦ 0.61 ¦ 0.109 ¦ Pe ¦ 0.305 ¦ k for branch = 454 / 1.1110.5 = 312 ¦ ¦ R.N ¦ ¦ ¦ 53.2 ¦ ¦ T ¦ 3.81 ¦ 0.109 ¦ Pf ¦ 0.109 ¦ k for branch = 454 / 1.1110.5 = 312 ¦ ¦ A ¦ q ¦ ¦ 53.2 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Pt ¦ 2.111 ¦ ¦ ¦ A ¦ Q ¦ 454 ¦ 53.2 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.091 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ A ¦ ¦ ¦ 53.2 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.091 ¦ Ps ¦ 0.091 ¦ ¦ ¦ B ¦ q ¦ 463 ¦ 65.9 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.118 ¦ Pt ¦ 2.203 ¦ ¦ ¦ B ¦ Q ¦ 917 ¦ 65.9 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.118 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ 65.9 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.118 ¦ Pf ¦ 0.118 ¦ ¦ ¦ C ¦ q ¦ 475 ¦ 65.9 ¦ ¦ L ¦ 3.2 ¦ 0.256 ¦ Pt ¦ 2.321 ¦ ¦ ¦ C ¦ Q ¦ 1 393 ¦ 65.9 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.256 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ C ¦ ¦ ¦ 65.9 ¦ ¦ T ¦ 3.2 ¦ 0.256 ¦ Pf ¦ 0.256 ¦ ¦ ¦ D ¦ q ¦ 501 ¦ 65.9 ¦ ¦ L ¦ 6.4 ¦ 0.902 ¦ Pt ¦ 2.576 ¦ ¦ ¦ D ¦ Q ¦ 1 893 ¦ 65.9 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.902 ¦ Pe Pf ¦ ¦ ¦ ¦ D ¦ ¦ ¦ 65.9 ¦ ¦ T ¦ 6.4 ¦ 0.902 ¦ ¦ 0.902 ¦ ¦ ¦ E ¦ q ¦ ¦ 78.1 ¦ ¦ L ¦ 12.8 ¦ 0.789 ¦ Pt ¦ 3.478 ¦ ¦ ¦ E ¦ Q ¦ 1 893 ¦ 78.1 ¦ ¦ F ¦ ¦ 0.789 ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ 78.1 ¦ ¦ T ¦ 12.8 ¦ 0.789 ¦ Pf ¦ 0.789 4.267 ¦ ¦ ¦ ¦ q ¦ ¦ ¦ ¦ L ¦ ¦ ¦ Pt ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Pe ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Q ¦ ¦ ¦ F T ¦ ¦ Pf ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 총 ¦ 소요 ¦ 유량 ¦ : 1 ¦ 893 ¦ LPM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 총 ¦ 소요 ¦ 압력 ¦ : 4 ¦ 267 ¦ kg/cm2 ¦ | {}
c3c936cc-714c-4816-8f7a-117dc599ad69 | 5권.pdf | 3.25-26 제 3 편 소방설비 표 8 각 방법별 유량 및 압력 비교 ¦ ¦ 유량 LPM ¦ 압력 kg/cm2 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ NFPA13 (hydraulic calculation) ¦ 2 014 ¦ 5 158 ¦ 소화전유량값 946 LPM 을 추가 시 2 960 LPM ¦ ¦ 현행 소방법 (pipe schedule method) ¦ 1 600 ¦ 3 635 ¦ ¦ ¦ 현행 소방법 (hydraulic calculation) ¦ 1 893 ¦ 4 267 ¦ ¦ 정상적인 수리계산에 의해 유량과 양정을 산출한다면 펌프 의 유량이 800[LPM], 1 600[LPM], 2 400[LPM]이 될 수 없다. 하지만 거의 모든 설계가 규약배관에 의해 유량을 결정 하고 마찰손실 계산할 때만 H-W 식을 사용하면서도 수리계 산을 했다고 한다. (2) 작동면적내의 헤드가 모두 작동 시 말단헤드에서 법적 요 구량인 1[kg/cm2], 80[LPM]이 공급되려면 4.267[kg/cm2]의 압력 과 1 893[LPM]의 유량으로 소화수를 송출해야 하나 그렇지 못함 으로 말단헤드에서 법적 요구량을 충족시키지 못하는 결과 를 초 래하고 있다. 이를 해결할 수 있는 방법이 performance based design 방식으로 수리계산을 하는 것이다. 4.3 grid 배관망에 대한 압력손실 계산 (Hardy cross method) 1) Hardy-cross 방법의 기본 원리 Chart Type: line Q0 Q item_01 1 1 입력수량=출력수량, 1 번 파이프의 마찰손실 = 2 번 파이프의 마찰손실 따라서 시계방향으로 흐르는 1 번 파이프의 마찰손실을 "+" 로 하고 반시계 방향으로 흐르는 2 번 파이프의 마찰손실을 "-"로 하면 마찰손실의 합은 "0"이 된다. 아주 복잡한 격자 배관망도 이와 같은 원리에 의해 각 배 관에 흐르는 유량을 추정한다. 2) 가정한 유량을 조정하기 위한 조정량의 계산 ![image](/image/placeholder) B A D 하디크로스 교수에 의해 발전된 이 방법은 배관망을 통해 흐르는 유량을 가정하고 계산된 압력손실의 균형을 맞추는 것 으로 이루어 진다. 위에 있는 단순 루프파이프설비에서 루프의 배관로에 흐르 는 정확한 유량을 알기 위해 두 경로의 마찰손실이 같다는 LHABC = LHADC 로 부터 LHABC - LHADC = 0 이 관계식을 이용하기 위하여 사용되는 유량공식은 LH = KQ"의형태를 가져야 한다. (1) H-W 식에 의하면 이것은 LH = KQ1.85 로 나타난다. 예상 유량을 Qo, 정확한 유량을 Q 로하면 배관망의 모든 파이프의 유량 Q 는 Q = Q0 + △로 표현 될 수 있다. 여기서 △는 Q0 에 추가되는 보정값이다. 이항정리를 사용하면 세 번째 항부터는 Q 에 비해 A 가 작기 때문에 무시될 수 있 다. 따라서 위의 loop 에 있어서 (1)식의 표현은 대치될 수 있다. KQ1.85 = K(Q0+△)1.85 = K(Q⌀1.85 + 1.85Q01.85 - 1△ + ) · K( Q⌀1.85 + 1.85Q00.85△) - K(Q0/1.85 + 1.85Q0/0.85△) = 0 K( Q⌀1.85 - Q0/1.85) + 1.85 K(Q⌀0.85 - Q0/0.85)△ = 0 KQ01.85 = LH 에서 KQ⌀0.85 = (LH)/Qo 이므로 K(Q1-85 - Q'1.85) EKQ1-85 일반적으로 △ 1.85 K(QQ-85 - (0.85) 1.85 �KQ0-85 ELH 배관망 내 각 루프에서 △ = 1.85 �(등) (1) 격자배관방식(grided system) 복수개의 루프배관 시스템을 격자배관이라고 하며 상수도 배 관망,소방용수 배관망, 건물의 스프링클러 배관등에 많이 응 용되고 있다. ![image](/image/placeholder) B 주) 이항정리 즉 두 항의 대수 합의 제곱( 은 양의 정수)의 전개 공식. 이것을 식으로 쓰면 | {}
5fae0333-8302-4f9f-a747-0f8f02ae655e | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-27 (a+b)" = � Ckan-kbk k=0 n(n-1) n(n-1)(n-2) = a" + nan-16+ an-2b2 + an-3b3 +... 1 1x2 1x2x3 n(n-1)(n-2)...(n-k-1) an-kbk+...+bm 1x2x3x..xk 3x2 (a+b)3 = a3 + 31 a2b+ ab2 +63 = a3 +3a2b+3ab2 +63 1x2 (a+b)4 = a⌀ + 4 4x3 4x3x2 ab+ a2b2 + ab3 +64 1 1x2 1x2x3 =a4+4a36+6a2b2 + 4ab3 +64 복수개의 루프배관 시스템을 격자배관이라고 하며 상수도 배 관망,소방용수 배관망, 건물의 스프링클러 배관등에 많이 응 용되고 있다. 격자배관 시스템의 성립조건 ① 입구점이 두 곳 이상 존재 ② 출구점이 두 곳 이상 존재 ③ 입구점과 출구점 사이에 셋 이상의 경로가 존재 (2) Hardy-Cross Method 실계산 방법 [예제 4] 다음 보기에서 각 배관 별로 흐르는 유량을 결정하라 ![image](/image/placeholder) 1 500[LPM] 2(10 m) 4(20 m) Loop 1 Loop 2 3(10 m) 1 500[LPM] 1(20 m) 5(10 m) 전체 호칭경은 DN 50 이고 실내경도 50 mm 이다. Q1.85 2 x △P= 6.174 x 105 x C1.85 x D4.87 �△P 마찰손실의 합 dQ dQ △P 마찰손실 1.85 x � 1.85 x 의합 Q 유량 2 차 계산 ¦ loop no ¦ pipe no ¦ 유량 Q ¦ 길이 l ¦ △P ¦ E△P ¦ △PQ ¦ dQ= E△P /(1.85E△P/Q) ¦ Q+dQ ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ -620 ¦ 20 ¦ -1.371 ¦ ¦ 0.00221 ¦ -10 ¦ -630 ¦ 결정 1 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 880 ¦ 10 ¦ 1.3104 ¦ 0.00149 ¦ 870 ¦ -10 ¦ 결정 2 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 3 ¦ 263 ¦ 10 ¦ 0.1403 ¦ 0.000533 ¦ 240 ¦ -10 ¦ 결정 5 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 계 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.0796 ¦ 0.00423 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ -263 ¦ 10 ¦ -0.1403 ¦ ¦ 0.000533 ¦ 13 ¦ -240 ¦ 결정 5 ¦ ¦ 2 ¦ 4 ¦ 617 ¦ 20 ¦ 1.3588 ¦ 0.0022 ¦ 630 ¦ 13 ¦ 결정 3 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 5 ¦ -883 ¦ 10 ¦ -1.319 ¦ 0.00149 ¦ -870 ¦ 13 ¦ 결정 4 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 계 ¦ ¦ ¦ ¦ -0.1 ¦ 0.00422 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.0796, -0.1 오차범위 (±0.035)밖으로 재계산 오차범위 (±0.035 [kgf/cm2]) 3 차 계산 ¦ loop no ¦ pipe no ¦ 유량 Q ¦ 길이 l ¦ △P ¦ E△P ¦ △P/Q ¦ dQ=E△P /(1.85E△P/Q) ¦ Q+dQ ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ -630 ¦ 20 ¦ -1.412 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 870 ¦ 10 ¦ 1.283 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 3 ¦ 240 ¦ 10 ¦ 0.1184 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 계 ¦ ¦ ¦ ¦ -0.011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ -240 ¦ 10 ¦ -0.1184 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 4 ¦ 630 ¦ 20 ¦ 1.412 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 5 ¦ -870 ¦ 10 ¦ -1,283 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 계 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.0106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -0.0106, 0.0106 모두 오차범위 (±0.035 [kgf/cm2]) 내로 유량값 인정 1 차 계산 ¦ loop no ¦ pipe no ¦ 유량 Q ¦ 길이 l ¦ △P ¦ E△P ¦ △P/Q ¦ dQ= E△P /(1.85�△P/Q) ¦ Q+dQ ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ -750 ¦ 20 ¦ -1.95 ¦ ¦ 0.0026 ¦ -0.968 ¦ -620 ¦ 결정 1 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 750 ¦ 10 ¦ 0.9749 ¦ 0.0013 ¦ 1.85*0.004 ¦ 880 ¦ 결정 2 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 3 ¦ 50 ¦ 10 ¦ 0.0065 ¦ 0.0001 ¦ ¦ 263 ¦ 결정 5 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 계 ¦ ¦ ¦ ¦ -0.968 ¦ 0.004 ¦ 130 ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ -50 ¦ 10 ¦ -0.007 ¦ ¦ 0.0001 ¦ -0.611 ¦ -263 ¦ 결정 5 ¦ ¦ 2 ¦ 4 ¦ 700 ¦ 20 ¦ 1,7162 ¦ 0.0025 ¦ 1.85*0.004 ¦ 617 ¦ 결정 3 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 5 ¦ -800 ¦ 10 ¦ -1.099 ¦ 0.0014 ¦ ¦ -883 ¦ 결정 4 ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 계 ¦ ¦ ¦ ¦ 0.6111 ¦ 0.004 ¦ -83 ¦ ¦ ¦ -0.968, 06111 : 오차범위(±0.035)밖으로 재계산 *각 loop 별로 오차범위 적용 오차범위=±0.035 kg/cm2(0.5 psi) 유량 결정(단위 : LPM) ![image](/image/placeholder) 1 500[LPM] 2(870) 4(630) Loop 1 Loop 2 3(240) 1 500[LPM] 1(630) 5(870) Chart Type: line 100 [LPM] 8 [m] 200 [LPM] item_01 3[m] 2[m] 10[m] [예제 5] 각 배관을 지나는 유량 및 흐름방향을 결정하라. | {}
c2539eda-c153-4fb4-a7bf-8924781ada55 | 5권.pdf | 3.25-28 제 3 편 소방설비 1 차 계산 ¦ 구간 ¦ 유량 ¦ 길이 ¦ 마찰손실 △P ¦ △P/Q ¦ dQ ¦ dQ+Q ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1~2 ¦ 350 ¦ 10 ¦ 0.9886 ¦ 0.00282 ¦ dQ= E△P /(1.85E△P/ Q) ¦ 335 ¦ ¦ 2~3 ¦ 150 ¦ 8 ¦ 0.1649 ¦ 0.0011 ¦ ¦ 135 ¦ ¦ 3~4 ¦ 50 ¦ 20 ¦ 0.054 ¦ 0.00108 ¦ -15 ¦ 35 ¦ ¦ 1 ~4 ¦ -350 ¦ 10 ¦ -0.9886 ¦ 0.00282 ¦ ¦ -365 ¦ ¦ 계 ¦ ¦ ¦ 0.2189 ¦ 0.00782 ¦ ¦ ¦ 2 차 계산 ¦ 구간 ¦ 유량 ¦ 길이 ¦ 마찰손실 △P ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1~2 ¦ 335 ¦ 10 ¦ 0.91173 ¦ ¦ 2~3 ¦ 135 ¦ 8 ¦ 0.13575 ¦ ¦ 3~4 ¦ 35 ¦ 20 ¦ 0.02793 ¦ ¦ 1~4 ¦ -365 ¦ 10 ¦ -1.0685 ¦ ¦ 계 ¦ ¦ ¦ 0.00961 ¦ 유량 결정(단위 : LPM) Chart Type: line 100[LPM] 135[LPM] 200[LPM] 335 [LPM] 700 [LPM] 365[LPM] 400[LPM] item_01 3LPM 2LPM 1LPM 0LPM 0LPM 4LPM 0LPM 3) 수리계산 순서 ¦ pipe ¦ 유량 Q ¦ 길이 l △P ¦ E△P △PQ no ¦ dQ= E△P /(1.85�△P/Q) ¦ Q+dQ ¦ ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ loop no ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (1) 루프번호 가까운 루프부터 번호 부여 (2) 배관번호 각 루프별로 번호 부여. 공통배관의 경우는"+" " _" 2 개 부여 즉, 1 번 루프에서 3 번 배관은 시계방향으로 "+"값을 갖고, 2 번 루프에서는 반 시계방향으로 "-"값을 갖는다. (3) 유량 Q 시계방향은 "+"、 반 시계방향은 "-" (4) 마찰손실 AP H-W 식으로 계산. 위 표에 조도 C 와 관경 d 를 삽입하여 작성하면 더 편리 �AP 값이 오차범위 내이면 작업 종료 (5) 재계산을 위한 변경 유량 Q+dQ 독립배관을 먼저 계산하고 공통배관을 제일 나중에 계산 한다. 4.4 동압을 고려하는 경우의 계산 방법 - 시행착오(trial and error)에 의한 방법 - 방정식에 의한 방법 ![image](/image/placeholder) q2 91 Pt q3 d Pt = Pn + Pu (1) = kVPn (4) P⌀= 2.3932 x d-4 (2) = 91 + 42 (5) Pn = Pt - 2.3932 x d-4 (3) 주) 정압에 의해 방출되는 %의 유량을 알기 위해서는 %에 의해 발생하는 동압을 총압에서 제해야 한다. %는 %를 알아야 알 수 있기 때문에 시 행착오법으로 계산해야 한다. Implicit equation 1) 시행착오법(trial and error) (1) %값을 추정 한다(주어진 41 값에 더하여 %를 구하고 다 시 PU 를 계산한다) (2) 식(3)에서 Pn = Pt - Pv (Pu = 2.3 x 932 x d-4)을 구 한다. (3) 식(4)에서 Q2 = k VPn 을 구하여 가정(추정)한 %값과 비교 한다. (4) 계산값 &'와 추정값 %가 오차범위인 ±0.3785 LPM (0.1 GPM) 이내로 오면 추정값을 정식값으로 결정한다. * ±0.3785 LPM (0.1 GPM)의 근거 1) (5) 계산값 %'와 추정값 %를 비교하여 ±0.3785 LPM 내 에 있지 않으면 오차범위로 들어올 때까지 위 ①~③의 계산 을 반복한다. [예제 6] Tree-Type 배관의 첫 번째 가지관에서 A~D 헤드 까지를 동압을 제거하고 정압에 의해 방출량을 계산하는 시 행착오법에 의해 계산하고 총압에 의한 계산과 비교하라 ![image](/image/placeholder) design area E C B A 000 8 12600 사 H i 1 500¦ 3000 3000 3000 3000 3000 ¦300 사 10500 P 6300 300 1) Fire Protection Hydraulics & Water Supply Analysis p246, Fire Protection publication Oklahoma State Univ. 1990 | {}
c3c58498-8ca0-4f05-857b-c15e1ba8ebfa | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-29 ¦ 구간 ¦ 구경 ¦ 등가길이 ¦ 마찰손실 ¦ 압력 ¦ 유량 ¦ 계산 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ 27.9 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 80 ¦ ¦ ¦ A-B ¦ 27.9 ¦ 3.9 ¦ 0.104 ¦ ¦ 80 ¦ ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ ¦ 1.104 ¦ 84 ¦ Q = 80V 1.104 ¦ ¦ B-C ¦ 27.9 ¦ 3 ¦ 0.301 ¦ ¦ 164 ¦ ¦ ¦ C ¦ ¦ ¦ ¦ 1.405 ¦ 95 ¦ Q = 80V 1.405 ¦ ¦ C-D ¦ 36.6 ¦ 3 ¦ 0.187 ¦ ¦ 259 ¦ ¦ ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ 1.592 ¦ 101 ¦ Q = 80V 1.592 ¦ ¦ D-E ¦ 42.7 ¦ 2.3 ¦ 0.124 ¦ ¦ 360 ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ ¦ 1,716 ¦ 360 ¦ Q = 80V 1.716 ¦ ¦ F ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 80 ¦ ¦ ¦ F-G ¦ 36.6 ¦ 4.8 ¦ 0.34 ¦ ¦ 80 ¦ ¦ ¦ G ¦ ¦ ¦ ¦ 1.304 ¦ 81 ¦ Q = 80V 1.304 ¦ ¦ G-H ¦ 42.7 ¦ 2.3 ¦ 0.028 ¦ ¦ 161 ¦ ¦ ¦ H ¦ ¦ ¦ ¦ 1.102 ¦ 161 ¦ ¦ (1) 두 번째 헤드 B 에서의 방출 유량 Pt = 1.104[kg/cm2] ① 유량을 82 로 가정 Pu = 2.3 x (80 + 82)2 x 27.9-4 = 0.0996 Pn = 1.104 - 0.0996 = 1.0044 92 = 80 X V1.0044 = 80.175 오차범위 : ±0.3785 lpm(±0.1 GPM) 81.6215~82.3785 내가 오차범위이나 계산결과 인 80.175 는 오차범위 밖으로 재계산 ② 유량을 계산값과 유사한 80.2 로 가정 Pu = 2.3 X (80 + 80.2)2 X 27.9 - 4 = 0.0974 Pn = 1.104 - 0.0974 = 1.0066 = 80 X V1.0066 = 92 80.26 오차범위인 79.8215~80.5785 내의 값으로 Q2 를 80.2 로 결정 (2) B~C 의 마찰손실 AP = 6.174 x 105 x 160.21.85 x 3/(1 201.85 x 27.94.87) = 0.288 (3) 세 번째 헤드 C 에서의 유량 93 = 80 x V 1.0066 + 0.288 = 91.02 (4) C~D 의 손실 AP = 6.174 x 105 X 251.221.85 x 3/(1 201.85 x 36.64.87) = 0.1767 (5) 네 번째 헤드 D 에서의 유량 94 = 80 x V (1.0066 + 0.288 + 0.1767) = 97.04 (6) D~ E 의 손실 AP = 6.174 x 105 x 348.261.85 X 2.3/(1 201.85 x 42.74.87) = 0.117 첫 번째 가지관의 유량과 압력 유량 : 348.26[LPM] 압력 : 1.5883[kg/cm2] - 총압과 정압에 의한 유량 압력의 비교 (1) 총압(P2)에 의한 유량, 압력 계산 Chart Type: line 101 95 84 80 item_01 1.716kg/cm2 1.716kg/cm2 1.588kg/cm2 1.588kg/cm2 (3) 비교 (펌프까지 계산해 봐야 정확한 증감률을 알 수 있다) 유량 : 348/360 x 100 = 96.67% 압력 : 1.588/1.716 x 100 = 92.54% (4) 총압으로 계산하는 것이 유량과 압력을 더 많이 확보 할 수 있기 때문에 여유율을 포함하고 있는 총압에 의한 계 산 방법이 일반적으로 사용 된다. 공학적으로 정확한 방법은 정압에 의한 방법이다. [예제 7] 동일한 설비를 총압에 의한 계산과 정압에 의한 속도 수두를 고려한 계산 방법으로 양정과 유량을 계산 시 양정과 유량의 크기를 비교 설명하라. 차이가 발생하였다면 그 이유 를 설명하라 - s/p 헤드로부터 방출유량 계산 시 정상압력(Pm )을 사용 하는 경우 총압(Pt)이 작용하는 말단출구. (NFPA13 A.14.4.4.7) 말단출구를 제외한 배관상의 모든 출구에 있어 정상압력 (Pn )이 작용하고 말단출구에서는 총압(P, )이 작용 한다. 말 단출구로 가정하는 항목은 다음과 같다. ① 끝이 막힌 가지관에서 물이 유수되는 가장 마지막 s/p 헤드 ② 끝이 막힌 교차본관에서는 물이 흐르는 마지막 가지관 ③ 루프형 설비에서 유량분리가 발생하는 모든 가지관 ④ 격자형 가지관에서 유량분리가 발생하는 모든 s/p 헤드 * 유량분리 : 둘 이상의 방향에서 물을 공급하는 곳, 물이 갈라지는 곳 ![image](/image/placeholder) 2) 방정식에 의한 방법 Pt=Pn+Pu (1) P⌀ = 2.3qed 4 (2) Pn = Pt - ⌀30 4 (3) 92 =kV Pn (4) 93 = 91 +92 (5) 식(4)를 식(5)에 대입 93 -91 =kVPn (6) 식(6)의 양변을 제곱 q23-29193 +⌀2 =k2P (7) | {}
3d214c43-3c61-4575-8433-17a5e2f9624a | 5권.pdf | 3.25-30 제 3 편 소방설비 식(7)우변에 식(3)대입 s6-2018,+of=09(pgxd=%)하여 93 함수로 정리 (1+2.3kfd+")03-2019g+gj-RP 식(8)에서 1 차항의 근의 계수가 2 인 근의 공식 적용 - b' + Vb2-ac 93 이고 a - b' - V62 ac 93 는허수로 버린다. a a= 1+2.3k2d-4, b' = - q1, b'2 = qi, c = ⌀h - k2Pt ac = 02-KP2+2.3K20g-23Md*P 62 -ac=k2P,+2.3d+(k2P, - g2) 91 +kv/P.+2.3d-(k2P -⌀) 93 1+2.3k2d-4 [예제 8] 아래 가지관의 유량과 압력을 정압을 기준으로한 방정식에 의해 산출하고 시행착오에 의한 방식과 결과 를 비교하라 ![image](/image/placeholder) ④ △ △ E D C B A (1) C1 = 80, k = 80, Pt = 1.104, d = 27.9 91 +kr/P,+2.3d"(KP,-g) 93 1+2.3k2d-4 80+90v/1.004-23x27.9~(80fx1.004-904) 93 1+2.3x802x27.9-4 = 164.53 92 = 84.53 PU = 2.3x 164.532x27.9-4 =0.103 Pn = 1.104 - 0.103 = 1.001 92 =80 V1.001 =80.04 (2) B~C 의 마찰손실 160.041.85x 3 △P = 6.174x 105x = 0.288 1201.85 x 27.94.87 (3) 세 번째 헤드 C 에서의 유량 93 = 80V1.001 + 0.288 = 90.83 (4) C~D 의 손실 250.871.85 x 3 △P= 6.174x 105x = 0.176 1201.85 x 36.64.87 (5) 네 번째 헤드 D 에서의 유량 94 = 80V1.001 + 0.288 + 0.176 = 96.83 (8) (6) D~E 의 손실 347.71.85x 2.3 △P = 6.174x 105x = 0.117 1201.85x 42.74-87 첫 번째 가지관의 유량과 압력 유량 : 347.7[LPM] 압력 : 1.582[kg/cm2] 총압(P )에 의한 유량, 압력 계산 Chart Type: line 101 95 84 80 item_01 1.716kg/cm2 1.588kg/cm2 91.02kg/cm2 80.26kg/cm2 ④ 비교 :시행착오법이나 방정식에 의한 법이나 유사. 5. 루프형 스프링클러 설비의 수리계산 방법 5.1 요약 본 루프형 스프링클러 설비의 수리계산 방법은 현장의 실 무자들에게 루프형 설계에 대한 설계방법을 컴퓨터 프로그램 을 이용하지 않고 직접 수리계산을 할 수 있도록 하고자 작성 하였다. 스프링클러 설비의 설계방법은 크게 3 가지로 분류한 다. ① 가지관을 서로 연결하여 사다리형태로 배관을 설치하 는 그리드형, ② 가지관은 연결하지 않고 교차배관만을 연결 하는 루프형, ③ 그리고 가장 일반적으로 사용되는 트리형이 있다. 이 중 그리드형은 아주 간단한 것을 제외하고는 컴퓨터 프로그램으로 마찰손실은 계산하여야 하지만 루프형의 경우 는 프로그램의 도움 없이 설계자가 직접 계산하여 마찰손실에 따른 필요압력과 소요유량을 산출할 수 있다. 있는 스프링클러의 설계 (1) 현장에서 이루어지고 그리드형의 경우 소방기술심의 위원회의 심의 를 받던 것을 심의 없이 일반적으로 설계할 수 있도록 하였으나 아직 보편 화 되지 않았으며 루프형의 경우는 제약이 없었지만 이 역시 보편적으로 사용되지 못하고 있다. 동일한 설계면적에서 그리 드형 설비의 경우 설계면적 내의 헤드간 방출압력 차이가 가 장 적어 살수분포가 일정하게 되며 소요압력과 유량이 셋 중 가장 작고 트리형이 작동헤드간 방출압력차가 가장 커서 살수 분포의 편차가 크게 되고 소요유량과 압력 역시 크게 된다. | {}
e24be07c-4443-474e-ae35-8acbb3afa71a | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-31 ¦ ↗ 25 ↗ 25 ↗ 32 ↗ ↗ 40 50!G ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 40 A 3 B 3 C 3 D 3 E 3 ¦ 36 ↗ ¦ ↗ ¦ ¦ M H 80 ↗ 3 T 80 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ↗ ¦ ¦ ¦ J 80 ↗ 3 ¦ ↗ ↗ ¦ ¦ ¦ K 80 ↗ 3 ¦ ↗ ¦ 27 80 ↗ ¦ ¦ 80 ↗ 3 ¦ ↗ ↗ ¦ ¦ ¦ M ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ↗ 3 ¦ ↗ ↗ ¦ ¦ ¦ 80 ↗ 3 ¦ ↗ ¦ ¦ ¦ 80 3 ¦ ¦ ¦ ¦ N 1.5 ¦ 80 80 18 0 100 5 5 60 2 P 20 3 ¦ 18 ¦ 그림 12 루프형 스프링클러 배관 도면 루프형 설비의 경우 소화수 공급이 2 방향으로 분리되어 마찰 손실이 작아지고 헤드간 방출압력의 차이가 트리형보다 작게 되어 살수분포가 우수하게 되며 작은 마찰손실에 의한 소구경 의 배관을 사용할 수있다. (2) 루프형 설비의 설계방법 설계방법이 알려져 있지 않아 거의 이루어지지 않고 있다. 여기서는 트리형 보다 우수한 루프형 설비의 설계방법을 설명 하여 설계자가 루프형 설계를 쉽게 사용할 수 있게 하였다. 5.2 루프형 설비 설계 방법 1) 설계 조건 그림 12 의 점선에서 보이듯이 설계면적은 지관을 따라 6 개 의 헤드와 5 개의 지관으로 이루어진 작동헤드 30 개를 기준으 로 하였다. 헤드의 간격은 가로 세로 3 m 하여 하나의 헤드 가 담당하는 면적은 9 m2 설계면적은 270 m2 이다. 헤드의 방 출계수 K 값은 표준형헤드의 80 LPM/ Vbar 이다. 배관은 KSD 3507 을 사용하였고, 배관 내부의 상대적 마찰계수인 C 값은 120 을 적용하였다. 지관의 헤드배치는 배관스케줄방식에 따라 배관구경을 결정하였으며 수리계산 배관기준에 따라 지 관은 유속 6 m/s 이하가 되도록 하였고 교차배관 및 기타배 관은 10 m/s 이하가 되도록 배관하였다. 상당장은 NFPA13 에서 제시하는 ASTM 배관의 값을 KS 에 적합하게 식(9)에 의해 변환한 표 9 을 사용하였다. (4,5) 소요압력은 0 점에서 필요 한 값을 산출하였다. 해당배관 C 값 해당상당장= 기준상당장 x( )1.85 기준배관 C 값 해당배관실내경 4.87 x ( ) 기준배관실내경 (9) 표 9 관지름별 부속류와 밸브의 상당길이 (단위 : mm <배관>, m <깊이>) ¦ pipe size ¦ 25 ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 200 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ inside dia. ¦ 27.5 ¦ 36.2 ¦ 42.1 ¦ 53.2 ¦ 69 ¦ 81 ¦ 105.3 ¦ 130.1 ¦ 155.5 ¦ 204.6 ¦ ¦ 45 elbow ¦ 0.356 ¦ 0.355 ¦ 0.6985 ¦ 0.651 ¦ 1.46 ¦ 1.1044 ¦ 1.4062 ¦ 1.6372 ¦ 2.2311 ¦ 2.7159 ¦ ¦ 90 standard elbow ¦ 0.712 ¦ 1.066 ¦ 1.3969 ¦ 1.629 ¦ 2.92 ¦ 2.5769 ¦ 3.5154 ¦ 3.9293 ¦ 4.4622 ¦ 5.4319 ¦ ¦ 90 long-turn elbow ¦ 0.712 ¦ 0.71 ¦ 0.6985 ¦ 0.977 ¦ 1,947 ¦ 1.8407 ¦ 2.1092 ¦ 2.6195 ¦ 2.8685 ¦ 3.923 ¦ ¦ tee or cross (flow turned 90) ¦ 1.779 ¦ 2.131 ¦ 2.7938 ¦ 3.257 ¦ 5.84 ¦ 5.522 ¦ 7.0308 ¦ 8.186 ¦ 9.5618 ¦ 10.562 ¦ ¦ butterfly valve ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1.954 ¦ 3,406 ¦ 3.6813 ¦ 4.2185 ¦ 2.947 ¦ 3.1873 ¦ 3.6213 ¦ ¦ gate valve ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0.326 ¦ 0.487 ¦ 0.3681 ¦ 0.7031 ¦ 0.6549 ¦ 0.9562 ¦ 1.2071 ¦ ¦ swing check ¦ 1.779 ¦ 2,487 ¦ 3.1431 ¦ 3.583 ¦ 6.813 ¦ 5.8902 ¦ 7.7339 ¦ 8.8409 ¦ 10.199 ¦ 13.58 ¦ | {}
3dfd5e29-1d7a-458b-856e-07d00d5a69b6 | 5권.pdf | 3.25-32 제 3 편 소방설비 2) 설계 방법 DN 80 (1) 설계면적 내의 말단 지관부터 수리계산을 실시한다. 표 10 에 실제 계산한 값들을 나타내었다. 루프형으로 계산 시 어떤 지관이 말단 지관으로 될 지 알 수 없으므로 모든 지 관을 말단 지관으로 간주하여 계산한다. 예에서는 지관의 형 태가 모두 동일하므로 지관마다 동일한 유량 578.86 L/min 과 압력 2.35 bar 가 필요한 것으로 한다. (2) Hardy-cross 방식에 의해 배관별 흐르는 유량과 유 량의 방향을 결정한다. 지관별 수리계산한 유량은 그림 13 과 같다. 이를 Hardy- cross 방식에 의해 각 배관별 유량과 흐름방향을 정하면 표 11 과 같다. 여기서 보정량 △Q 의 산출은 식 (10)을 따른다. (6,7) Chart Type: line bar_line item_01 578.86Meters (m) 그림 13 배관별 유량 흐름도 표 10 루프형 스프링클러 시스템의 수리계산 ¦ sect -ion ¦ pipe size, DN ¦ inside dia, ■■ ¦ pipe length, m ¦ fittings valves, m ¦ total length, m ¦ C factor ¦ flow at sprinkler, LPM ¦ flow in pipe, LPM ¦ friction loss, bar ¦ press -ure, bar ¦ velo -city, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80.00 ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ A-B ¦ 25 ¦ 27.5 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 80.00 ¦ 0.08 ¦ ¦ 2.24 ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 83.29 ¦ ¦ ¦ 1.08 ¦ ¦ ¦ B-C ¦ 25 ¦ 27.5 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 163.29 ¦ 0.31 ¦ ¦ 4.58 ¦ ¦ C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 94.58 ¦ ¦ ¦ 1.40 ¦ ¦ ¦ C-D ¦ 32 ¦ 36.2 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 257.87 ¦ 0.19 ¦ ¦ 4.17 ¦ ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100.86 ¦ ¦ ¦ 1.59 ¦ ¦ ¦ D-E ¦ 40 ¦ 42.1 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 358.73 ¦ 0.17 ¦ ¦ 4.29 ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 106.09 ¦ ¦ ¦ 1.76 ¦ ¦ ¦ E-F ¦ 40 ¦ 42.1 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 464.82 ¦ 0.27 ¦ ¦ 5.56 ¦ ¦ F ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 114.04 ¦ ¦ ¦ 2.03 ¦ ¦ ¦ F-G ¦ 50 ¦ 53.2 ¦ 1.5 ¦ T 3.26 ¦ 4.76 ¦ 120 ¦ ¦ 578.86 ¦ 0.21 ¦ ¦ 4.34 ¦ ¦ G-H ¦ 65 ¦ 69 ¦ 0.3 ¦ T 5.84 ¦ 6.14 ¦ 120 ¦ ¦ 578.86 ¦ 0.08 ¦ ¦ 2.58 ¦ ¦ H ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 578.86 ¦ ¦ ¦ 2.35 ¦ consider h ¦ ¦ H-I ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 578.86 ¦ 0.02 ¦ ¦ 1.87 ¦ ¦ I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 578.86 ¦ ¦ ¦ 2.36 ¦ ¦ ¦ I-J ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 1 157.71 ¦ 0.06 ¦ ¦ 3.74 ¦ ¦ J ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 578.86 ¦ ¦ ¦ 2.42 ¦ ¦ ¦ J-K ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 1 736.57 ¦ 0.13 ¦ ¦ 5.61 ¦ ¦ K ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 578.86 ¦ ¦ ¦ 2.55 ¦ ¦ ¦ K-L ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 2 315.42 ¦ 0.22 ¦ ¦ 7.48 ¦ ¦ L ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 578.86 ¦ ¦ ¦ 2.77 ¦ ¦ ¦ L-M ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 120 ¦ ¦ 2 894.28 ¦ 0.33 ¦ ¦ 9.36 ¦ ¦ M-N ¦ 80 ¦ 81 ¦ 9 ¦ ¦ 9 ¦ 120 ¦ ¦ 2 894.28 ¦ 1.00 ¦ ¦ 9.36 ¦ ¦ N-O ¦ 80 ¦ 81 ¦ 19.5 ¦ L 2.58 ¦ 22.08 ¦ 120 ¦ ¦ 2 894.28 ¦ 2.45 ¦ ¦ 9.36 ¦ | {}
afce73d2-9adb-4572-9ab7-c92d97b1b566 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-33 �AP △Q = 1.85 �(△P/Q) (10) 시계방향 유량은 "+"를 반시계방향 유량은 " -"로 계산하였 다. 계산 시 주의 할 점은 유량이 "-"인 경우 마찰손실은 H-W 식 (11)에 의해 유량 Q 의 1.85 승을 하는 경우 계산에러 가 발생하므로 입력 시는 "-"부호 없이 계산한 후 마치막에 마찰손실이 "-"가 나오도록 계산한다. 최초에 시계방향과 반 시계방향으로 얼마의 유량을 배치할 지라도 2 번의 반복으로 압력의 합은 오차범위인 ±0.035 bar(±0.5 psi) 이내로 들어오 게 된다. (8,9) 2 번의 Hardy-cross 방법의 반복으로 그림 14 와 같은 결과 가 나타난다. 결과 에 의해 최말단 지관은 교차배관 으로부터 시계방향과 반시계방향으로 동시에 소화수가 공급 되는 위에서 두 번째 지관이 된다. Q1.85x L Friction Loss [bar] = 6.05 x 105 x C1.85x D4.87 (11) (3) 말단으로부터 마찰손실은 계산하며 유량을 보정한다. 처음 수리계산 시는 모든 지관을 말단으로 간주하였지만 이제는 말단 지관이 결정되었기 때문에 말단 지관으로부터 마 찰손실을 시계방향과 반시계방향으로 각각 계산하여 압력을 결정하고 결정된 압력에 의해 유량보정을 실시한다. 유량보정 은 식 (12)에 의한다. P 높은압 보정값 = 보정전값 P 낮은압 (12) Chart Type: line DM 100 18 m Q_a item_01 578.86meters (m) 578.86meters (m) 578.86meters (m) 그림 14 하디 크로스 방식에 의한 배관별 유량 평형도 Chart Type: line DM 80 item_01 578.87meters (m) 그림 15 배관별 최종 유량 평형도 표 11 하디 크로스 방식에 의한 배관별 유량 평형계산 ¦ time ¦ section ¦ flow, LPM ¦ equivalent length, m ¦ friction loss, bar ¦ friction loss/flow ¦ additional flow, LPM ¦ flow+additional flow, LPM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1st ¦ O-L ¦ 2 394.30 ¦ 39.6 ¦ 3.091175 ¦ 0.00129106 ¦ -687.88 ¦ 1 706.42 ¦ ¦ 1st ¦ L-K ¦ 1 815.44 ¦ 3 ¦ 0.140341 ¦ 7.7304E-05 ¦ -687.88 ¦ 1 127.56 ¦ ¦ 1st ¦ K-J ¦ 1 236.58 ¦ 3 ¦ 0.068973 ¦ 5.5777E-05 ¦ -687.88 ¦ 548.70 ¦ ¦ 1st ¦ J-I ¦ 6 57.72 ¦ 3 ¦ 0.021451 ¦ 3.2614E-05 ¦ -687.88 ¦ -30.16 ¦ ¦ 1st ¦ I-H ¦ 78.86 ¦ 3 ¦ 0.000424 ¦ 5.3752E-06 ¦ -687.88 ¦ -609.02 ¦ ¦ 1st ¦ O-H ¦ -500 ¦ 95.76 ¦ -0.41231 ¦ 0.00082463 ¦ -687.88 ¦ -1 187.88 ¦ ¦ 1st ¦ ¦ ¦ ¦ 2.910051 ¦ 0.00228675 ¦ ¦ ¦ ¦ 2nd ¦ O-L ¦ 1 706.42 ¦ 39.6 ¦ 1.651978 ¦ 0.00096809 ¦ 65.053313 ¦ 1 771.48 ¦ ¦ 2nd ¦ L-K ¦ 1 127.56 ¦ 3 ¦ 0.058147 ¦ 5.1569E-05 ¦ 65.053313 ¦ 1 192.62 ¦ ¦ 2nd ¦ K-J ¦ 548.70 ¦ 3 ¦ 0.015341 ¦ 2.7958E-05 ¦ 65.053313 ¦ 613.76 ¦ ¦ 2nd ¦ J-I ¦ -30.16 ¦ 3 ¦ -7.2E-05 ¦ 2.3749E-06 ¦ 65.053313 ¦ 34.90 ¦ ¦ 2nd ¦ I-H ¦ -609.02 ¦ 3 ¦ -0.01861 ¦ 3.055E-05 ¦ 65.053313 ¦ -543.96 ¦ ¦ 2nd ¦ O-H ¦ -1 187.88 ¦ 95.76 ¦ -2.04391 ¦ 0.00172064 ¦ 65.053313 ¦ -1 122.82 ¦ ¦ 2nd ¦ ¦ ¦ ¦ -0.33712 ¦ 0.00280119 ¦ ¦ ¦ ¦ 3rd ¦ O-L ¦ 1 771.48 ¦ 39.6 ¦ 1.770371 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3rd ¦ L-K ¦ 1 192.62 ¦ 3 ¦ 0.064505 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3rd ¦ K-J ¦ 613.76 ¦ 3 ¦ 0.018874 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3rd ¦ J-I ¦ 34.90 ¦ 3 ¦ 9.38E-05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3rd ¦ I-H ¦ -543.96 ¦ 3 ¦ -0.0151 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3rd ¦ O-H ¦ -1 122.82 ¦ 95.76 ¦ -1.84165 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3rd ¦ ¦ ¦ ¦ -0.0029 ¦ ¦ ¦ ¦ | {}
eb3e6035-1667-4651-a54c-c84110e17a1c | 5권.pdf | 3.25-34 제 3 편 소방설비 표 12 압력변화에 따른 유량보정 ¦ counter clockwise ¦ flow, LPM ¦ equivalent length, m ¦ friction loss, bar ¦ pressure, bar ¦ places ¦ adjusted flow, LPM ¦ additional flow, LPM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ I-H ¦ 543.96223 ¦ 3 ¦ 0.0150963 ¦ 2.365096 ¦ H ¦ 580.72 ¦ 7.20 ¦ ¦ H-O ¦ 1122.8222 ¦ 95.76 ¦ 1.8416518 ¦ 4.20675 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ clockwise ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ 578.86 ¦ ¦ ¦ I-J ¦ 34.90 ¦ 3 ¦ 9.381E-05 ¦ 2.350094 ¦ J ¦ 578.87 ¦ 5.35 ¦ ¦ J-K ¦ 613.76 ¦ 3 ¦ 0.018874 ¦ 2.368968 ¦ K ¦ 581.19 ¦ 7.67 ¦ ¦ K-L ¦ 1192.62 ¦ 3 ¦ 0.0645055 ¦ 2.433473 ¦ L ¦ 589.05 ¦ 15.53 ¦ ¦ L-O ¦ 1771.48 ¦ 39.6 ¦ 1.7703709 ¦ 4.20384 ¦ ¦ total flow ¦ total add. flow ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,908.69 ¦ 35.75 ¦ 최초 2 894.3 L/min 이던 유량은 유량보정에 의해 표 12 의 유량보정 합계값인 2 908.69 L/min 가 되었다. 마찰손실의 계 산으로 결정된 압력은 시계방향으로 계산한 값이 4.2067 bar 이고 반시계방향으로 계산한 값이 4.2038 bar 로 큰 값을 선 택하여 ○점에서의 소요압력은 4.2067 bar 이고 소요유량은 2 908.69 L/min 가 된다. 이를 방향별로 추가하면 그림 15 가 되 어 최종 유량이 결정된다. 유량이 추가되었으므로 추가된 유량 이 오차범위에 들어오는지 최종 확인을 하면 표 14 와 같이 -0.0124 가 되어 오차범위 ±0.035 이내로 조건을 충족함을 알 수 있다. 5.3 루프형 설계의 평가 1) 트리형 배관과 의 소요량 비교 표 13 은 트리형을 수리계산한 결과 이다. ○점에서의 압력이 6.63 bar 이고 유량이 2 961.15 LPM 이다. 루프형의 경우 압력은 4.0267 bar 이고 유량은 2 908.69 LPM 로 같은 수리계산으로 유량차이는 티형이 1.8% 밖에 크지 않지만 압력에 있어서는 36.6%가 크다. 이러한 압력의 차이로 상용압력이 낮은 배관재 를 사용할 수 있는 장점이 있다. 표 13 트리형 스프링클러 시스템의 수리계산 ¦ sect -ion ¦ pipe size, mm ¦ inside dia, mm ¦ pipe length, m ¦ fittings devices, m ¦ equiv. length, m ¦ flow at sprinkler, LPM ¦ flow in pipe, LPM ¦ friction loss, bar ¦ press -ure, bar ¦ velo -city, m/s ¦ remark ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80.00 ¦ ¦ ¦ 1.00 ¦ ¦ ¦ ¦ A-B ¦ 25 ¦ 27.5 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 80.00 ¦ 0.08 ¦ ¦ 2.245 ¦ ¦ ¦ B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 83.29 ¦ ¦ ¦ 1.08 ¦ ¦ ¦ ¦ B-C ¦ 25 ¦ 27.5 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 163.29 ¦ 0.31 ¦ ¦ 4.582 ¦ ¦ ¦ C ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 94.58 ¦ ¦ ¦ 1.40 ¦ ¦ ¦ ¦ C-D ¦ 32 ¦ 36.2 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 257.87 ¦ 0.19 ¦ ¦ 4,176 ¦ ¦ ¦ D ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100.86 ¦ ¦ ¦ 1.59 ¦ ¦ ¦ ¦ D-E ¦ 40 ¦ 42.1 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 358.73 ¦ 0.17 ¦ ¦ 4,295 ¦ ¦ ¦ E ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 106.09 ¦ ¦ ¦ 1.76 ¦ ¦ ¦ ¦ E-F ¦ 50 ¦ 53.2 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 464.82 ¦ 0.09 ¦ ¦ 3.485 ¦ ¦ ¦ F ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 108.70 ¦ ¦ ¦ 1.85 ¦ ¦ ¦ ¦ F-G ¦ 50 ¦ 53.2 ¦ 1.5 ¦ T 3.26 ¦ 4.76 ¦ ¦ 573.52 ¦ 0.20 ¦ ¦ 4.3 ¦ K value of branch ¦ ¦ G-H ¦ 65 ¦ 69 ¦ 0.3 ¦ T 5.84 ¦ 6.14 ¦ ¦ 573.52 ¦ 0.07 ¦ ¦ 2,556 ¦ K value of branch ¦ ¦ H ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 573.52 ¦ ¦ ¦ 2.16 ¦ ¦ 390.6682 ¦ ¦ H-I ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 573.52 ¦ 0.02 ¦ ¦ 1.855 ¦ ¦ ¦ I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 575.73 ¦ ¦ ¦ 2.17 ¦ ¦ ¦ ¦ I-J ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 1 149.24 ¦ 0.06 ¦ ¦ 3.717 ¦ ¦ ¦ J ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 583.66 ¦ ¦ ¦ 2.23 ¦ ¦ ¦ ¦ J-K ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 1 732.90 ¦ 0.13 ¦ ¦ 5,605 ¦ ¦ ¦ K ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600.26 ¦ ¦ ¦ 2.36 ¦ ¦ ¦ ¦ K-L ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 2 333.15 ¦ 0.22 ¦ ¦ 7,546 ¦ ¦ ¦ L ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 627.99 ¦ ¦ ¦ 2.58 ¦ ¦ ¦ ¦ L-M ¦ 80 ¦ 81 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ 2 961.15 ¦ 0.35 ¦ ¦ 9.577 ¦ pressure at 0 ¦ ¦ M-N ¦ 80 ¦ 81 ¦ 9 ¦ ¦ 9 ¦ ¦ 2 961.15 ¦ 1.04 ¦ ¦ 9.577 ¦ pressure at 0 ¦ ¦ N-O ¦ 80 ¦ 81 ¦ 19.5 ¦ L 3.52 ¦ 23.02 ¦ ¦ 2 961.15 ¦ 2.66 ¦ ¦ 9.577 ¦ 6.63 ¦ | {}
2760a8a9-c9a0-4b94-8175-599506ae2295 | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-35 표 14 허용오차 범위에 대한 최종 검증 ¦ section ¦ flow, LPM ¦ equivalent length, m ¦ friction loss, bar ¦ friction loss/flow ¦ additional flow ¦ flow+ additional flow ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ O-L ¦ 1 778.67 ¦ 39.6 ¦ 1.783694 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-K ¦ 1 189.62 ¦ 3 ¦ 0.064206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ K-J ¦ 608.43 ¦ 3 ¦ 0.018572 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ J-I ¦ 29.56 ¦ 3 ¦ 6.9E-05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I-H ¦ -549.30 ¦ 3 ¦ -0.01537 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ O-H ¦ -1 130.02 ¦ 95.76 ¦ -1.86355 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -0.01238 ¦ ¦ ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) MPE File Edit View Libraries Options Colouration Calculation:Tools Win D ? NP 12 0 Label Display� + 44 → 9. Pressure 4 None Elevaton 0 Calculation V ※■ . C Inpul/Output.node Input Find " <Any> → Design Spec. NO 2,3940990 Analysis sprc. NO Results Pressure 4,12616 Flow Rate -2909.54 2494650 500 3129650 限 ■ Proderties HK 900 1256900 4,12,1600 ForMelo. press F1 그림 16 파이프넷 프로그램에 의한 루프형 배관의 수리계산 2) 직접 계산한 루프형 설계의 검증 그림 16 는 PIPENET(10) 설계프로그램으로 설계한 결과 로 유량은 2 909.54 LPM, 압력은 4.1257 bar 가 필요한 것 으로 나타난다. 컴퓨터에 의해 산출된 이 값을 정확한 값으 로 가정할 때 직접 손으로 계산한 유량인 2 908.69 LPM 는 컴퓨터와 일치되는 값이며 압력은 4.2067 bar 로 2% 높지만 무리 없이 사용할 수 있는 값이라 할 수 있다. 6. 화재 · 피난 시뮬레이션 6.1 목적 화재로인한 인명피해의 대부분은 화염보다는 연기에 의한 질식이다. 따라서 화재 발생시 신속하게 화재영역을 벗어나 안전구역으로 대피하는 것이 인명피해를 줄일 수 있는 가장 중요한 요소이다. 화재 및 피난시뮬레이션은 인구밀도가 높고, 위험도가 높아 화재발생시 인명피해가 발생할 우려가 높을 것 으로 예상되는 지역을 대상으로 수행하며, 시간이 경과 함에 따 른 열과 연기의 이동, 연기층의 하강 높이 등을 검토한다. 화 재로 인한 피난안전성 평가는 화재시뮬레이션의 연기, 독성 가 스등에 의한 허용피난시간(ASET, available safe egress time)과 피난시뮬레이션의 피난완료시간(RSET, required safe egress time)을 검토한다. 6.2 인명안전기준 1) 연기호흡 한계선 화재시뮬레이션에 의하여 허용피난시간을 구할 때는 여러 가지 평가요소(criteria)가 있지만 그중에서 가장 많이 사용하 는 것은 호흡 한계선에 의한 평가이다. 화재로부터 생성된 독 성연기가 사람의 호흡선(바닥 위 1.8 m)까지 내려오면 피난 하는 사람이 연기를 들여 마시게 된다. 따라서 연기가 사람의 호흡 한계선까지 내려오기 전에 모든 사람들은 피난을 완료해 야 한다. 2) 온도의 영향 온도는 사람이 피난하는 동안 노출되는 열에 대한 온도 측 정값이다. 노출온도 값은 사람의 호흡선(바닥 위 1.8 m)에서 60°C 또는 그 이상 온도에 순간적으로 노출되는 경우의 값이 다. 연소과 정이므로 화재에서는 수증기가 생성되기 때문에 열 유체 온도가 60°C 가 되는 시간을 거주가능 온도 한계시간으 로 간주한다. 3) 가시거리의 영향 가시도는 피난자가 피난하는 동안에 느끼는 연기 밀도의 척도이다. 화재 시 건축물의 내부구조에 익숙하지 않은 사람 이 연기로 인하여 긴장감을 가지고 비상구 표지판을 볼 수 있 는 예상된 거리라는 것에 근거를 두고 있다. 4) 독성에 의한 영향 일산화탄소(CO) 농도는 피난동안 거주자가 노출되는 연기 독성의 측정값이다. 일산화탄소는 노출동안 공기중으로부터 흡 입할 때 혈류 속에서 카르보헤모글로빈(COHb)을 형성하는 원 인이 된다. 노출시간과 CO 농도의 상관관계는 거주자의 노출 CO 농도가 1 000 ppm 이면 30 분 이상을 견딘다고 하였으며 국내 고시 기준에서도 1 400ppm 을 기준으로 제시하고 있다. 표 15 가시거리의 영향 ¦ 성능 기준 ¦ 용 도 ¦ 허용가시거리한계 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가시거리에 의한 영향 ¦ 기타시설 ¦ 5 m ¦ ¦ 가시거리에 의한 영향 ¦ 집회시설, 판매시설 ¦ 10 m ¦ 단, 고휘도 유도등, 바닥유도등, 축광유도표지 설치시, 집회시설 판매시설 은 7 m 적용가능 6.3 화재시뮬레이션 1) 개요 최근 화재시뮬레이션에는 NIST(national institute of | {}
f756839a-3575-4823-a04b-5ae4914908a1 | 5권.pdf | 3.25-36 제 3 편 소방설비 standards and technology)에서 개발된 소프트웨어가 범용 적으로 사용되고 있으며, zone fire modeling 기법인 FAST 와 field modeling 기법인 FDS 가 주로 사용되고 있다. 2) 화재시뮬레이션 특징 국내에서 범용으로 사용하고 있는 화재 시뮬레이션의 종류 및 특징은 아래 표 16 와 같다. 표 16 화재시뮬레이션의 종류별 특징 ¦ 종 류 ¦ 특 징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ FDS ¦ · field modeling 기법 · 화재 발생에 의한 열, 연기 등 유체유동 수치해석 · 입력변수를 읽어서 각 지배방정식에 대한 수치 해를 계산 하고, 온도, 가스농도, 가시도 등의 결과 를 파일로 출력 ¦ ¦ CFAST ¦ · zone fire modeling 기법 · 화재구역을 통한연기, 연소가스, 온도의 방출 확산결과 를 계산하는 Two-zone Model · 3 개이상 초과 되는 실 해석의 경우 신뢰성 저하 ¦ ¦ FDT ¦ · FDT(fire dynamic tools)는 화재 위험성 분석의 수행 을 보조해주는 엑셀 스프레드시트 형식의 프로그램임. ¦ 3) 데이터 입력 (1) 화재실의 위치선정 인구밀도가 높고, 위험도가 높아 화재발생시 인명피해가 발 생할 우려가 높은 실을 선정한다. (2) 화원의 종류 시뮬레이션 대상실에서 화재가 발생할 우려가 있는 가연물 중에서 선정하며, 연소물질 종류, 화학식, 일산화탄소 생성율, 연기입자 생성율 등을 입력한다. (3) 열방출율(HRR, heat release rate), 화재성장속도 (fire growth rate)의 입력 여러 가지 실물화재실험 Data 중에서 시뮬레이션 대상의 건축물에 가장 적합할 것으로 판단되는 데이터를 적용한다. (4) 화원의 위치 화원의 위치가 실의 코너인가, 중앙인가 아니면 비상계단 출입구 인근에 위치하는가 여부는 매우 중요한 변수이므로 설 계자가 합리적으로 신중하게 선택한다. (5) 격자(grid) 크기의 선정 일반적으로 격자의 크기가 작고, 전체 격자수가 클수록 결 과값은 더 정밀한 것으로 알려져 있으나, 구동 컴퓨터의 사양, 계산 시간 등을 고려해 크기를 결정한다. 통상적으로 미국 원 자력위원회(U.S. Nuclear Regulatory Commission)에서 인정한 수용범위를 준용한다. (6) 기타 입력 사항 제연설비의 가동, 스프링클러 설비의 가동, 배연창의 가동 등에 대한 부분은 시뮬레이션 대상 건축물의 특징과 화재상황 등을 설계자가 검토하여 적용여부를 판단한다. 6.4 피난시뮬레이션 1) 개요 피난시뮬레이션은 화재 시 건축물 내 사람들이 대피하는데 소요되는 시간을 예측하고, 특정시설의 개선 또는 피난절차의 개선이 피난활동의 지연을 얼마나 감소시킬 수 있는지를 평가 하여 최적의 피난시설과 피난절차를 유도할 수 있도록 한다. 이처럼, 피난시뮬레이션은 설계기준의 변경과 피난 시 혼잡한 지역이 될 수 있는 곳을 파악하는 등 성능위주설계 분석 시에 흔히 사용되며, 범용으로 사용되고 있는 피난시뮬레이션의 종 류 및 특징은 다음과 같다. 2) 피난시뮬레이션 특징 국내에서 범용으로 사용하고 있는 피난 시뮬레이션의 종류 및 특징은 아래 표 17 와 같다. 3) 피난시뮬레이션의 전재조건 (1) 피난대상인원의 기본적인 피난경로는 출구로부터 최단 거리를 기준으로 하지만 상황에 따라 직원들에 의해 피난 유 도가 적절하게 이루어지는 것을 가정한다. (2) 비상 시 나타나는 인간의 피난본능과 패닉 현상은 발 생하지 않는다고 가정한다. (3) 층 피난의 경우 화재층에서 층 피난 대상인원 전체가 피난을 시작하는 것으로 가정하여 피난시설을 통해서 그 층을 모두 탈출하는 것을 피난완료로 간주하나, 초고층 건축물의 경우 전 층의 피난 대상인원이 중간대피층 또는 피난층을 통 해 해당 건물을 탈출하는 것을 피난 완료로 본다. 표 17 피난시뮬레이션의 종류별 특징 ¦ 종 류 ¦ 특 징 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Building wxodug ¦ · 화재 결과 를 반영하여 피난자에 대한 시뮬레이션 가능함. · 피난자 유동에 대한 자연스러운 묘사가 어려움. · 빠른 계산이 가능하나, 단조로운 3D 그래픽. ¦ ¦ Simulex ¦ · CAD 도면의 평면과 계단실 연결 설정을 사용하여 건물을 모델링. · 국내에서의 높은 인지도와 사용이 간단함. · 2D 그래픽으로 가시적 효과 가 떨어짐. ¦ ¦ Steps ¦ · 셀자동화 모델로 빠른 계산이 가능함. · 다양한 이동요소 선택 및 이동 경로의 세부적 설정이 가능함. · 피난자 유동에 대한 자연스러운 묘사가 어려움. · 단조로운 3D 그래픽. ¦ ¦ Pathfinder ¦ · 다양한 이동모델의 선택 및 지역적 단거리 선택. · 이동 경로의 세부적 설정이 가능함. · FDS 프로그램과 모델링 공유 가능함. · 비교적 높은 수준의 3D 그래픽. ¦ 4) 데이터 입력 (1) 피난자의 특성 피난자의 인원 구성비율, 즉 장애인, 어린이, 성인, 고령자 를 남,녀로 구분하고 각각의 경우에 대한 보행속도, 어깨너비 와 구성비율 등의 값을 입력한다. 장애인의 경우 어깨너비는 | {}
745d76f3-3f9d-4e06-b457-cdea4f841fbc | 5권.pdf | 제 25 장 방화공학 3.25-37 일반적으로 휠체어의 폭을 입력한다. 피난자의 특성은 국가와 지역별 특성을 반영하는 것이 바람직하다. (2) 피난지연시간의 입력 구획된 소공간의 비화재실의 경우는 "소방시설등의 성능위 주 설계 방법 및 기준, 국민안전처고시"의 피난가능시간기준 내용을 따르되 화재가 발생한 세대에서는 FDS 에 입력한 화재 경보가 발생하는 시간을 피난시작의 기점으로 적용가능하다. (3) 수용인원의 산정 기준 "소방시설등의 성능위주 설계 방법 및 기준, 국민안전처고 시"의 수용인원 산정기준에서 가장 유사한 용도의 수용인원 을 적용한다. (4) 피난용 승강기의 적용 건축법 시행령에 따라 일반승강기의 일부를 피난용승강기 로 설치한 고층건축물의 경우 피난용 승강기를 통한 재실자의 피난을 고려할 수 있다. 참 고 문 헌 1. NFPA, "Automatic Sprinkler Systems Handbook", 11th Edition, Quincy Massachusette, pp. 30-31, (2010) 2. R. M. Gagnon, " Design of Water-Based Fire Protection Systems", Delmar Publishers, Albany NewYork, pp. 94-95, (1997) 3. NEMA, "NFSC 103 National Fire Safety Code of Fire Sprinkler Systems",Article 8, (2014) 4. K. S. Jeong, "A Study on Comparison of Equivalent Length"'Journal of Korean Institute of Fire Science & Engineering, Vol. 26, No. 5, pp. 1-7, (2012). 5. ASHRAS, "ASHRAE Handbook Fundamental", p36.8, (2005). 6. S. U. Nam, "Design & Construction of Fire Protection Systems", Sung-An-Dang, pp. 1.315-1.323, (2014) 7. R. P. Fleming, "Automatic Sprinkler System Calcula- tion", Fire Protection Handbook 19th Edition, pp. 4.72-4.87, (2002) 8. NFPA, "NFPA13 Standard for the Installation of Sprink- ler Systems", (2010) 9. A. M. G. Lopes, "Implementation of the Hardy-Cross Method for the Solution of Piping Networks", Computer Application in Engineering Education 12 Wiley Online Library (www.interscience.wiley.com), pp. 117-125, (2004) 10. http://www.sunrise-sys.com/index.asp 11. 소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준, 국민안전처 고시 12. 건축법 시행령 13. 윤용균, 정기선, 화수목, "화재공학개론" pp. 146~290, (2015) | {}
c3b4dc67-b736-4b22-a203-14b441c01607 | 5권.pdf | 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 3.26-1 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 1. 소방법과 관련법규 소방관련법은 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 국민의 생 명과 재산을 보호함으로서 공공의 안녕과 사회 복리증진에 기 여함을 목적으로 한다. 우리나라 화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 동시행령, 동시행규칙에서는 주로 소방시설의 적용대상, 시설기준, 점검유지관리, 시공에 관한 사항을 구체적으로 규 정해 놓았으며 건축방화에 관한 사항 즉 방화구획, 피난계단, 비상승강기, 방화구조 등에 관한 사항은 건축법에서 다루고 있어, 서로 유기적인 관계를 가지고 있으며 기타 관련법규를 들면 아래와 같다. ① 건축법 ② 건축법 시행령 ③ 건축법 시행규칙 ④ 건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 ⑤ 국가화재안전기준(NFSC) ⑥ 전기설비 기술기준에 관한 규칙 ⑦ 기타 보험료 할인을 대상으로 하는 경우에는 보험개발 원의 소화설비규정에 따라야 한다. 2. 화재예방활동 소방대상물의 화재발생 위험요인을 사전에 검사, 조사하여 시정 제거시키고, 화재 발생시에도 혼란없이, 신속히 상주인원 을 대피시키며, 소방시설을 적시에 가동될 수 있도록 평상시 유 지관리 및 훈련을 실시하는 일련과 정을 예방활동이라 한다. 이 러한 예방활동에는 소방검사, 건축동의, 소방안전관리 제도가 있다. 2.1 소방검사 (화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제 4 조) 소방검사제도는 소방공무원 또는 검사권자로 하여금 관계 지역에 출입케하여 소방대상물(건축물, 위험물)의 위치, 구조, 용도, 소방시설의 관리상황 등을 파악 검사하여 미비, 불량시 설에 대해서는 행정명령, 지도 등을 통하여 시정보완 토록하 게 함으로서 화재발생 요인을 사전에 제거 또는 예방조치하는 화재예방활동의 중요한 과정으로서 관할 소방서장으로 하여 금 월간 및 연간 검사계획을 수립하여 시행한다. 1) 검사의 종류 (1) 예방검사 : 화재예방을 위한 확인검사 (2) 경방조사 : 화재의 경계, 진압 및 인명구조, 구급을 위 한 자료조사 (3) 소방대상물조사 : 소방대상물 종류별 대상수, 위치 등 현황 파악을 위한 자료 및 통계조사 2) 검사권자 소방본부장 또는 소방서장은 다음과 같은 사람을 검사권자 로 당해 소방대상물에 출입시킬 수 있다. (1) 예방검사의 경우 ① 소방기술사 자격을 취득한 자 ② 소방시설관리사 자격을 취득한 자 ③ 국가기술자격(소방설비, 건축기계, 전기, 가스 및 위 험물 관리 산업기사 및 기능사)을 가진 사람 ① 전문대학 소방안전학과 졸업자 ② 4 년제 대학 이공계학과 졸업자 ③ 소방학교장이 실시하는 전문교육과 정 이수자 ④ 기타 소방서장의 지정을 받은 사람 (2) 경방 소방대상물 조사 소방출장소, 파출소에 근무하는 사람으로서 상기 자격 해당자 3) 검사대상과 검사회수 관할구역내의 소방안전관리 대상물, 위험물 제조소 등을 대 상으로 하며, 개인의 주거에 한하여서는 주거자의 승낙이 있거 나, 긴급을 요하는 부득이한 경우에 한 하여 검사대상이 된다. (1) 예방검사 : 1 급 소방안전관리 대상물(연면적 15 000 m2 이상이거나, 11 층 이상 건축물, 1 000 ton 이상의 가연성가스 를 저장, 취급하는 곳, 자체소방대를 두는 위험물 제조소 및 화재경계 지구안의 소방대상물은 매년 1 회 이상, 그 밖에 소 방대상물에 대하여는 2 년에 1 회 이상 화재예방, 진압대책을 위하여 필요한때 검사를 실시하며, 실시 24 시간 전에 관계자 에게 통지한다. (2) 경방조사 : 소방안전관리 대상물, 화재경계 지구안의 건 축물이 예방검사를 실시한 경우, 1 급 소방안전관리 대상물에 대 하여는 매년 1 회 이상, 2 급 소방안전관리 대상물에 대하여는 2 년에 1 회 이상 실시하며 상기 예방검사와 병행하여 실시할 수 있다. 4) 검사요인 (1) 예방검사 소방대상물의 소유자, 관리자에게 소방대상물의 시설, 소방 안전관리자 선임 및 그 업무수행, 위험물 안전원의 선임 및 그 업무수행, 소방시설 자체 점검결과 위험물 제조소 등의 안 전유지에 관한사항, 그 밖에 법 명령에 관한 사항으로서 자료 제출을 요구할 수 있으며, 관리 상황에 대한 검사 및 질문을 실시한다. (2) 경방조사 소방대상물의 위치, 구조, 용도배치, 방화구획, 피난계획 등 구조에 관한 사항, 소화활동에 필요한 설비의 활용에 관한사 | {}
94757253-dab4-471d-bdcb-b41d22439d9b | 5권.pdf | 3.26-2 제 3 편 소방설비 항, 소방용수 및 소방대 긴급통행에 관한사항 등 비상시 원활 한 소화활동을 수행하기 위한 조사 (3) 위험물검사 산업사회의 발달로 위험물이 다양한 용도로 급격히 사용이 증가됨으로서 대형사고의 원인이 되고 있다. 이러한 사고를 사전에 제거, 또는 예방조치하기 위하여 제조소, 저장시설, 취 급소 등에 대하여 그 위치, 시설물의 구조, 저장취급상황, 기 타 화재예방, 진압 대책에 필요한 사항에 대하여 검사를 실시 할 수 있다. 위험물 검사의 검사권자, 검사대상, 검사시기, 검 사내용 등은 건축물 검사와 동일하다. 2.2 건축동의 (화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률유지 및 안전관리에 관한 법률 제 7 조) 건축물의 신축, 증축, 개축, 이전, 대수선, 및 구조 또는 용 도변경의 허가 또는 승인의 권한을 가진 행정청 또는 위임을 받은 자는 허가 또는 승인에 앞서 건축물 시공지 또는 소재지 를 관할하는 소방본부장 또는 소방서장의 동의 받도록 한 제 도이다. 이 제도는 건축물의 소재, 용도, 규모, 설비상황에 따 라 소방기관이 계획단계에서부터 그 내용을 알고 또한 방화전 문가의 입장에서 건축물의 방화구획, 소방용수, 소방차 접근, 피난시설 등 소화활동상 필요사항에 대하여 건축물 동의 전에 검사와 시정을 하게 함으로서 보다 안전하고 효과 적으로 소방 목표를 달성하려는데 그 목적이 있다. 1) 동의 대상 건축물 (화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제 12 조) (1) 연면적 400 m2 이상인 건축물. 다만, 아래에 해당하는 시설은 아래의 기준에 정한 기준이상인 건축물 ① 학교시설 : 100 m2 ② 노유자시설 및 수련시설 : 200 m2 ③ 정신의 료기관 : 300 m2 ④ 장애인 의료재활시설 : 300 m2 (2) 차고, 주차장으로서 바닥면적 200 m2 이상인 층이 있 는 경우 또는 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 20 대 이 상 주차할 수 있는 경우 (3) 항공기격납고, 관망탑, 항공관제탑, 방송용 송수신탑 (4) 지하층 또는 무창층의 경우에는 바닥면적이 150 m2 이 상, 공연장의 경우에는 100 m2 이상인 충이 있는 경우 (5) 위험물 저장 및 처리 시설, 지하구 (6) 노유자시설 중 아래의 어느 하나에 해당하는 시설 ① 노인 관련 시설 ② 아동복지시설 ③ 장애인 거주시설 ④ 정신질환자 관련시설 ⑤ 노숙인자활시설, 노숙인재활시설 및 노숙인요양시설 ⑥ 결핵환자나 한센인이 24 시간 생활하는 노유자시설 (7) 요양병원 2) 동의 요청시 명시사항 건축허가청이 소방본부장 또는 소방서장에게 동의 를 요청할 때는 총리령이 정하는 다음 서류를 구비하여야 한다. (1) 건축허가 신청서 사본 (2) 다음 각 목의 설계도서 ① 건축물의 단면도 및 주단면상세도 ② 소방시설의 층별 평면도 및 층별 계통도 ③ 창호도 ④ 소방시설 설치계획표 ⑤ 임시소방시설 설치계획서 ⑥ 소방시설설계업등록증과 소방시설을 설계한 기술인력 자의 기술자격증 (3) 소방시설 설계업자 등록증 및 책임 기술자 자격증 2.3 소방안전관리 1) 소방안전관리제도 소방안전관리를 하여야 할 소방대상물의 소유자, 관리자 또 는 점유자는 소방안전관리자 및 소방안전관리보조자를 선임 하여 소방계획서를 작성하고, 그에 따라 소방시설을 정기적으 로 점검 정비하며, 자위소방대를 조직운영 관리하여 소방훈련 을 실시하도록 규정해 놓고 있다. 소방안전관리제도는 이렇게 특수 장소의 화재발생시 재해규모 경감에 대한 대책으로 소방 안전관리업무를 전담할 책임자를 선정하고 성실히 수행하지 않을 경우 그 책임을 추궁할 수 있도록 한 제도이다. (1) 소방안전관리 대상물 소방대상물을 아래와 같이 그 규모 및 화재위험도에 따라 특급, 1 급, 2 급 및 3 급 소방안전관리 대상물로 구분하고, 소방 안전관리자의 자격, 점검기간, 훈련 등에 차등을 두고 있다. ① 특급 소방안전관리 대상물 50 층 이상이거나 지상으로부터 높이가 200 m 이상인 아파 트, 30 층 이상이거나 지상으로부터 높이가 120 m 이상인 건축 물(아파트는 제외), 연면적 20 만 m2 이상인 건축물 ② 1 급 소방안전관리 대상물 30 층 이상이거나 지상으로부터 높이가 120m 이상인 아파 트, 연면적 15 000 m2 이상인 건축물(아파트는 제외), 11 층 이상인 건축물(아파트는 제외), 가연성가스 1 000 ton 이상 저장, 취급하는 시설 ③ 2 급 소방안전관리 대상물 특급, 1 급 소방안전관리 대상에 포함되지 아니하는 규모로 서, 옥내소화전, 스프링클러 설비, 간이스프링클러설비, 물분무 등소화설비가 설치된 건물, 가연성가스 100 ton 이상 1 000 ton 미만 저장·취급하는 시설, 지하고, 공동주택, 보물 또는 국 보로 지정된 목조건축물 ④ 3 급 소방안전관리 대상물 특급, 1 급, 2 급 소방안전관리 대상에 포함되지 아니하는 규 모로서, 자동화재탐지설비가 설치된 건축물 (2) 소방안전관리자 소방안전관리자는 특수 장소 시설물의 자체 소방안전관리 업무를 수행하기 위하여 선임되어 소방안전관리 업무를 전담 하는 사람을 말한다. 특급 소방안전관리대상물의 경우 소방기 | {}
d2b3d371-5f60-4843-a66a-36e1901d9c5b | 5권.pdf | 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 3.26-3 술사 또는 소방시설관리사, 소방설비기사의 자격을 취득한 후 5 년 이상 1 급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무 한 경력이 있는 사람, 소방설비산업기사 자격을 취득한 후 7 년 이상 1 급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무한 근무한 경력이 있는 사람, 또는 소방공무원으로 20 년 이상 경 력이 있는 사람, 소방방재청장이 실시하는 특급소방안전관리 대상물의 소방안전관리에 관한 시험에 합격한 사람을 선임하 여야 하며, 2 급 소방안전관리대상물의 경우 건축사, 산업안전 기사등의 자격을 가진사람, 위험물 기능장등의 자격을 가진사 람, 소방공무원으로 3 년이상 근무한 경력이 있는 사람, 국민 안전처장관이 실시하는 2 급 소방안전관리대상물의 소방안전 관리에 관한 시험에 합격한 사람으로 선임하여야 한다. 3 급 소방안전관리대상물의 경우 소방공무원으로 1 년이상 근무한 경력이 있는 사람, 소방방재청장이 실시하는 3 급 소방안전관 리대상물의 소방안전관리에 관한 시험에 합격한 사람으로 선 임하여야 한다. 소방안전관리자로 선임된 자는 자체 시설물의 소방안전관 리를 수행하며 그 주요 임무는 다음과 같다. ① 당해 소방대상물에 대한 소방계획의 작성 ② 자위소방대의 조직 ③ 제 1 호의 소방계획에 의한 소화, 통보, 피난 등의 훈련 ④ 소방시설 기타 소방관련시설의 점검 유지관리 ⑤ 화기 취급의 감독 ⑥ 기타 소방안전관리상 필요한 업무 (3) 공동소방안전관리 건축물이 대형, 고층화되고, 지하도 등의 증가에 따라 한 소방대상물 내에 관리권한이 다른 여러 가지 업체, 여러 용도 의 사무실 등이 혼재하여 사용될 경우 관리권한이 다른 여러 업체의 관계자가 공동으로 소방안전관리를 하여야 할 대상물 이 증가되므로 이를 공동 관리할 수 있도록 제도화한 것이다. 공동소방안전관리를 하여야할 소방대상물은 복합건축물로서 연면적 5 000 m2 이상인 것 또는 층수가 5 층이상인 것, 판매 시설 중 도매시장 및 소매시장, 소방안전관리자를 선임하여야 하는 특정소방대상물 중 소방본부장 또는 소방서장이 지정하 는것이 해당된다. 공동소방안전관리를 하여야 하는 대상물의 관계자가 공동 소방안전관리 협의 회를 구성하고, 이 협의 회에 서 선임된 "통합 소방안전관리자"를 중심으로 하여 소방안전 관리업무를 효과 적으로 운용하도록 한다. 2) 소방계획 (1) 소방계획내용 소방계획은 소방관리자가 행하여야 할 책무 중 가장 중요한 사항으로서 소방안전관리의 업무를 충실하게 수행하기 위하여 서는 소방계획의 내용이 얼마나 충실하게 잘 수립되어 있느냐 에 좌우된다. 소방계획은 그 계획을 수립하는 대상처의 실정에 적합하도록 다음사항을 기준으로 하여 수립한다. ① 화재예방을 위한 자체검사 계획 ② 소방대상물별 소방시설 점검 및 정비계획 ③ 피난층의 위치, 안전구획 위치, 피난시설의 위치와 피난 경로설정 등 피난계획 ④ 방화구획, 제연구획, 방화내장 및 방염 기타 방화상의 구조 및 설비의 유지관리 계획 ⑤ 위험물 저장, 취급에 관한 사항 ⑥ 인원의 수용계획 ⑦ 소방훈련 및 교육계획 ⑧ 자위소방대의 조직과 임무 부여 사항 ⑨ 증축, 개축, 수선 또는 구조 변경 등의 공사 중인 소방 대상물에 있어서는 그 공사장의 소방안전관리에 관한 사항 ⑩ 공동 및 분임 소방안전관리에 관한 사항 ⑪ 기타 관할 소방서장이 지시하는 사항 3) 소방시설 점검 소방시설은 평상시 정지하고 있는 시설이므로 비상 시 오 동작 또는 미동작으로 초기 소화목적을 달성할 수 없게 되는 경우가 없도록 정기적으로 성능 및 기능을 정비 점검하도록 한 제도로서 소방안전관리자 또는 소방시설 유지관리업자는 다음기준에 따라 점검, 정비를 한 경우에는 30 일 이내 그 결 과를 기재한 소방시설 점검결과 보고서와 점검표를 관할 소방 서장에게 제출하여야 한다. 작동 기능 점검 : 소방안전관리자(소방시설 관리사, 소방설 비기사) 또는 소방시설 유지관리업자에 의하여 매년 1 회 이상 실시 종합 정밀점검 : 소방안전관리자 또는 소방시설 유지관리 업 자에 의하여 매년 건축물 사용승인일이 속하는 달까지 1 회 이 상실시 4) 자위소방훈련 재해 발생에 의한 피해를 최소한으로 줄이기 위하여 행하 는 것으로 조직의 확립과 충실, 훈련에 의한 기술의 향상 등 을 목적으로 하며, 다음과 같은 훈련종목이 있다. (1) 부분훈련 지휘, 통보, 연락, 소화, 피난유도, 방호, 응급 구호, 소방대 유도, 옥내소화전 조작법, 대원의 복장착용, 활동훈련, 소방활 동의 사용하는 설비나 기구, 로프, 시트, 들것, 사다리 등을 조 작하는 훈련으로서 각 종목 별로 행동하는 훈련이다. (2) 종합훈련 종합훈련은 부분훈련의 일부 또는 전부를 종합하여 행하는 훈 련을 말한다. 이 훈련은 소방대상물의 간부 이하 전원이 참가하 여 실시하여 소방 공무원의 지도하에 행하는 것이 효과 적이다. 3. 소방설비와 관련법규 3.1 소방시설의 종류 소방시설의 종류는 다음과 같다. ① 소화기구 ② 자동소화장치 ③ 옥내소화전설비(호스릴옥내소화전설비 포함) ④ 스프링클러설비등 ⑤ 물분무등소화설비 ⑥ 옥외소화전설비 | {}
b67fa39a-d167-4c71-a053-a1d4bf4a21c5 | 5권.pdf | 3.26-4 제 3 편 소방설비 ⑦ 단독경보형 감지기 ⑧ 비상경보설비 ⑨ 시각경보기 ⑩ 자동화재탐지설비 ⑪ 비상방송설비 ⑫ 자동화재속보설비 ⑬ 통합감시시설 ⑭ 누전경보기 ⑮ 가스누설경보기 ⑯ 피난기구 ⑰ 인명구조기구 ⑱ 유도등 및 유도표지 ⑲ 비상조명등 및 휴대용비상조명등 ⑳ 상수도소화용수설비 ㉑ 소화수탱크, 저수탱크, 그 밖의 소화용수설비 ㉒ 제연설비 ㉓ 연결송수관설비 ㉔ 연결살수설비 ㉕ 비상콘센트설비 ㉖ 무선통신보조설비 ㉗ 연소방지설비 3.2 소방시설의 설치대상과 시설기준 1) 소방시설의 대상 소방시설을 설치해야 할 근린생활시설, 위락시설, 관람집회, 판매, 숙박시설 등의 건축물에 대해 그 규모와 용도, 충수에 따라 필요로 하는 소방설비의 종류와 범위가 화재예방, 소방 시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제 15 조 및 별 표 5 에 규정 되어 있는데 요약하면 표 1 과 같다. 다만 소방대상물별 소방시설을 적용함에 있어 다음과 같은 원칙을 지켜야 한다. ① 하나의 소방대상물의 개구부가 없는 내화구조의 벽, 바 닥으로 구획되어 있는 경우 각각 별개의 소방대상물로 보며 연결통로 등으로 연결되어 있을 경우에는 하나의 소방대상물 로 본다. ② 기존 건축물의 증축될 경우 기존부분을 포함한 전체에 증축 당시의 소방시설기준을 적용하여야 하며, 기존부분과 증축부분이 내화구조의 벽, 바닥, 방화문, 셔터 등으로 구획되어있을 때 증축부 분에 대하여서만 증축당시 시설기준을 적용한다. 표 2 는 각 소화설비별 적응 가능 대상물을 분류해 놓은 것 이며, 위험물에 대해서는 위험물 안전관리법 제 5 조 4 항에 의 해 소화가 곤란한 정도에 따른 소화난이도는 소화난이도등급 I, 소화난이도등급 II 및 소화난이도등급 III 으로 구분하되, 각 소화난이도등급에 해당하는 제조소 등의 규모, 저장 또는 취급하는 위험물의 품명 및 최대수량 등과 그에 따라 제조소 등별로 설치하여야 하는 소화설비의 종류, 각 소화설비의 적 응성 및 소화설비의 설치기준은 표 3 과 같다. 표 1 규모와 층수에 따른 적용 소방시설 ¦ ¦ 적용건물 ¦ 적용기준사항 ¦ 적용범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소화기 ¦ 가. 모든 특수장소 나. 지정문화재, 가스시설 ¦ . 연면적 33 m2 이상 · 가 항에 해당되지 않는 시설 ¦ · 수동식 또는 간이소화용구 ¦ ¦ 자동소화장치 ¦ 가. 아파트등 및 30 층이상 오피스텔 ¦ · 모든충 ¦ · 주거용주방소화장치 ¦ ¦ 옥내 소화전설비 ¦ 가. 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 의료시 설, 노유자 시설, 업무시설, 숙박시설, 위 락시설, 공장, 창고시설, 항공기 및 자동 차 관련시설, 교정 및 군사시설 중 국방· 군사시설, 방송통신시설, 발전시설, 장례 식장 또는 복합건축물 ¦ · 연면적 1500 m2 이상 · 지하층, 무창층 또는 4 층 이상의 층중 바닥 면적 300 m2 이상인 층이 있을 경우 ¦ · 전층 · 호스릴 옥내소화전설비 가 능 ¦ ¦ 옥내 소화전설비 ¦ 나. 기타 ¦ · 연면적 3000 m2 이상 · 지하층, 무창층 또는 4 층 이상의 층 중 바닥면적 600 m2 이상인 층이 있을 경우 · 지하가 중 터널로서 길이가 1 000 m 이상인 터널 · 바닥면적 200 m2 이상의 옥상 차고, 또는 주차장 ¦ · 전층 ¦ ¦ 옥내 소화전설비 ¦ 다. 위험물 저장창고, 공장 ¦ · 지정수량 750 배 이상의 특수가연물을 저장 취급하는 곳 ¦ ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 가. 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설 ¦ · 수용인원이 100 인 이상 · 영화상영관 용도 면적이 지하층 또는 무창충인 경우에는 500 m2 이상, 그 밖의 층의 경우 1 000 m'로 쓰이는 층 · 지하층, 무창충, 4 층 이상의 층에 위치하여 무대부 면적 300 m2 이상 시 · 그 밖의 층의 경우 무대부 바닥면적 500 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ | {}
a80034d8-3e3a-452f-9dbb-79e1fa1cdc65 | 5권.pdf | 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 3.26-5 ¦ ¦ 적용건물 ¦ 적용기준사항 ¦ 적용범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 나. 판매시설, 운수시설 및 창고시설 ¦ · 바닥면적의 합계가 5 000 m2 이상 · 수용인원이 500 인 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 다. 11 층 이상의 특정소방대상물 ¦ · 11 층 이상의 건물의 경우 ¦ · 전층 · 아파트등을 모델링 경우 사 용검사 당시 적용 ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 라. 의료시설 중 정신의 료기관, 요양병원 노유자시설, 숙박이 가능한 수련시설 ¦ · 연면적 600 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 마. 창고시설 랙크식 창고 ¦ · 창고시설로서 바닥면적 합계가 5 000 m2 이상 · 반자의 높이가 10 m 가 넘는 랙식창고로서 바닥면적 합계 1 500 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 바. 지하층, 무창층 또는 층수가 4 층 이상인 층 ¦ · 바닥면적이 1 000 m2 이상 ¦ · 해당층 ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 사. 공장 또는 창고시설 ¦ · 지정수량의 1 000 배 이상의 특수가연물을 저장 취급하는시설 · 중·저준위방사성폐기물의 저장시설 중 소화수 수집 처리시설 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 아. 지하가 ¦ · 연면적 1000 m2 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 자. 기숙사 또는 복합건축물 ¦ · 연면적 5 000 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 스프링클러 설비 ¦ 차. 교정 및 군사시설 ¦ · 보호감호소, 교도소, 구치소, 보호관찰소, 갱생보호시설, 소년원 및 소년분류심사원의 수용시설 · 출입국 보호 시설로 사용하는 부분 · 유치장 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 간이 스프링클러 설비 ¦ 가. 근린생활시설 ¦ · 사용하는 부분의 바닥면적 1000 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 간이 스프링클러 설비 ¦ 나. 교육연구시설 ¦ · 합숙소로서 연면적 100 m2 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 간이 스프링클러 설비 ¦ 다. 의료시설 중 정신의 료기관, 요양병원 ¦ · 요양병원 바닥면적 합계가 600 m2 미만 · 정신의 료기관 또는 의료재활시설 바닥면적 합계가 300 m2~600 m2 미만 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 간이 스프링클러 설비 ¦ 라. 노유자 시설 ¦ · 바닥면적 합계가 300 m2~600 m2 미만 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 간이 스프링클러 설비 ¦ 마. 기타 ¦ · 출입국관리법에 따른 보호시설로 사용하는 부분 · 생활형 숙박시설로서 바닥면적의 합계가 600 m2 이상인 것 · 복합건축물로서 연면적 1 000 m2 이상인 모든층 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 물분무 등 소화설비 ¦ 특정소방대상물 ¦ · 항공기 격납고 · 연면적 800 m2 이상의 주차건물 · 차고, 주차장 용도로 바닥면적 200 m2 이상 · 20 대 이상 주차할 수 있는 기계 주차 시설 · 바닥면적 300 m2 이상의 전기실, 발전실, 변전실 등 · 중 · 저준위 방사성폐기물의 저장시설 · 지하가 중 총리령으로 정하는 터널 · 문화재 지정건축물 ¦ ¦ | {}
3906c372-d76f-4544-b00c-2a01018f8840 | 5권.pdf | 3.26-6 제 3 편 소방설비 ¦ ¦ 적용건물 ¦ 적용기준사항 ¦ 적용범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 옥외 소화전설비 ¦ 가. 일반건축물 ¦ · 1, 2 층 바닥면적 합계 9000 m2 이상 ¦ ¦ ¦ 옥외 소화전설비 ¦ 나. 지정문화재 ¦ · 국보 및 보물로 지정된 목조건축물 ¦ ¦ ¦ 옥외 소화전설비 ¦ 다. 공장, 창고 ¦ · 지정수량 750 배 이상의 특수가연물을 건축물 밖에 저장, 취급하는 곳 ¦ ¦ ¦ 자동화재 탐지설비 ¦ 가. 근린생활시설(목욕장 제외), 의료시설, 숙박시설, 위락시설, 장례식장, 복합건축물 ¦ · 연면적 600 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 자동화재 탐지설비 ¦ 나. 공동주택, 목욕장, 문화 및 집회시설, 종교 시설, 판매시설, 운수시설, 운동시설, 업무 시설, 공장및창고시설, 위험물 저장 및 처리 시설, 항공기 및 자동차 관련시설, 국방·군사 시설, 방송통신시설, 발전시설, 관광 휴게 시설, 지하가 ¦ · 연면적 1000 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 자동화재 탐지설비 ¦ 다. 교육연구시설, 수련시설, 동물 및 식물관련 시설, 분뇨 및 쓰레기처리시설, 교정 및 군사 시설, 묘지관련시설 ¦ · 연면적 2000 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 자동화재 탐지설비 ¦ 라. 공장 및 창고시설 ¦ · 지정수량 500 배 이상 특수 가연물을 저장 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 탐지설비 ¦ 마. 지하구, 노유자 생활시설 ¦ ¦ · 전층 ¦ ¦ 자동화재 탐지설비 ¦ 바. 터널 ¦ · 길이가 1000 m 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 탐지설비 ¦ 사. 연면적 400 m2 이상인 노유자 시설 및 숙박시설이 있는 청소년 시설 ¦ · 수용인원 100 인 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 탐지설비 ¦ 아. 의료시설 중 정신의 료기관, 요양병원 ¦ · 요양병원 · 정신의 료기관, 의료재활시설로 바닥면적 300 m2 이상 · 정신의 료기관, 의료재활시설로 바닥면적 300 m2 미만이고, 창살이 설치된 시설 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 누전 경보기 ¦ 벽, 바닥, 반자를 가연재료에 철망을 넣어 만 든 건축물 ¦ · 계약전류용량 100 암페어 초과 ¦ 내화구조 건축물 제외 ¦ ¦ 자동화재 속보설비 ¦ 가. 업무시설, 공장, 창고, 교정 및 군사시설 중 국방·군사시설, 발전시설 ¦ · 바닥면적 합계 1500 m2 이상인 층이 있는 것 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 속보설비 ¦ 나. 노유자 생활시설 ¦ ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 속보설비 ¦ 다. 노유자시설 ¦ · 바닥면적 500 m2 이상인 층이 있는 것 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 속보설비 ¦ 다. 수련시설 ¦ · 바닥면적 500 m2 이상인 층이 있는 것 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 속보설비 ¦ 라. 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물 ¦ ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 속보설비 ¦ 마. 의료시설 중 요양병원 ¦ · 요양병원 · 정신병원과 의료재활시설로 바닥면적 합계 500 m2 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 자동화재 속보설비 ¦ 바. 기타 ¦ · 층수가 30 층 이상인 것 ¦ · 해당시설 ¦ | {}
fba20b11-5834-423f-b7cd-0ef5e87d1e0a | 5권.pdf | 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 3.26-7 ¦ ¦ 적용건물 ¦ 적용기준사항 ¦ 적용범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비상 경보설비 ¦ 특정소방대상물 (가스시설, 지하구 제외) ¦ · 연면적 400 m2 이상 · 지하층, 무창층 바닥면적 150 m2 이상 (공연장인 경우 100 m2 이상) · 지하가중 터널 길이 500 m 이상 · 50 인 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장 ¦ · 전층 ¦ ¦ 비상 방송설비 ¦ 특정소방대상물 (가스시설, 지하구, 터널 제외) ¦ · 연면적 3500 m2 이상 · 지하층을 제외한 충수가 11 층 이상 · 지하층의 충수가 3 층 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 단독 경보형 감지기 ¦ 가. 아파트, 기숙사 ¦ · 연면적 1000 m2 미만 ¦ · 전층 ¦ ¦ 단독 경보형 감지기 ¦ 나. 교육연구시설 내에 있는 기숙사, 합숙소 ¦ · 연면적 2000 m2 미만 ¦ · 전층 ¦ ¦ 단독 경보형 감지기 ¦ 다. 숙박시설 ¦ · 연면적 600 m2 미만 ¦ · 전층 ¦ ¦ 시각경보기 ¦ 가. 근린생활시설, 문화 및 집회, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 운동시설, 위락시설, 창고시설 중 물류터미널 ¦ · 자동화재탐지설비 설치대상물 ¦ · 전층 ¦ ¦ 시각경보기 ¦ 나. 의료시설, 노유자시설, 숙박시설, 발전시설, 장례식장 ¦ · 자동화재탐지설비 설치대상물 ¦ · 전층 ¦ ¦ 시각경보기 ¦ 다. 교육연구시설 중 도서관, 방송통신시설 중 방송국 ¦ · 자동화재탐지설비 설치대상물 ¦ · 전층 ¦ ¦ 시각경보기 ¦ 라. 지하상가 ¦ · 자동화재탐지설비 설치대상물 ¦ · 전층 ¦ ¦ 가스 누설경보기 ¦ 가. 판매시설, 운수시설, 노유자시설, 숙박시설, 창고시설 중 물류터미널 ¦ 가. 판매시설, 운수시설, 노유자시설, 숙박시설, 창고시설 중 물류터미널 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 가스 누설경보기 ¦ 나. 문화 및 집회시설, 종교시설, 의료시설, 수련시설, 운동시설, 장례식장 ¦ 나. 문화 및 집회시설, 종교시설, 의료시설, 수련시설, 운동시설, 장례식장 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 피난 기구 ¦ 가. 피난기구 ¦ · 모든 건물 ¦ 피난층 2~10 층 ¦ ¦ 피난 기구 ¦ 나. 인명 구조 기구 ¦ · 지하충을 포함하는 층수가 7 층 이상인 관광호텔 · 지하층을 포함하는 층수가 5 층 이상인 병원 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 피난 기구 ¦ 다. 공기호흡기 ¦ · 수용인원 100 인 이상인 영화상영관, · 판매시설 중 대규모점포, 운수시설 중 지하역사, 지하상가 · 이산화탄소소화설비를 설치하여야하는 소방대상물 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 유도등 ¦ 가. 피난구유도등, 통로 유도등, 유도표지 ¦ · 모든 건물 ¦ · 전층 ¦ ¦ 유도등 ¦ 나. 객석유도등 ¦ · 유홍주점영업(카바레, 나이트클럽 등), 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 비상 조명등 ¦ 가. 지하층을 포함하는 층수가 5 층 이상 건물 ¦ · 연면적 3000 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 비상 조명등 ¦ 나. 지하층, 무창층 ¦ · 바닥면적 450 m2 이상 ¦ · 해당층 ¦ ¦ 비상 조명등 ¦ 다. 지하가 ¦ · 터널길이 500 m 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 휴대용 비상 조명등 ¦ 가. 숙박시설 ¦ · 모든 건물 ¦ · 전층 ¦ ¦ 휴대용 비상 조명등 ¦ 나. 수용인원 100 인 이상의 영화상영관, 판매시설 중 대규모점포, 철도 및 도시철도 시설 중 지하역사, 지하가 중 지하상가 ¦ 나. 수용인원 100 인 이상의 영화상영관, 판매시설 중 대규모점포, 철도 및 도시철도 시설 중 지하역사, 지하가 중 지하상가 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 소화용수 설비 ¦ 가. 상수도 소화용수 설비 ¦ · 연면적 5000 m2 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 소화용수 설비 ¦ 나. 지상 노출 가스탱크 ¦ · 저장용량 100 ton 이상 ¦ · 해당시설 ¦ | {}
58d1d71e-5a18-476b-8631-905a05c490ce | 5권.pdf | 3.26-8 제 3 편 소방설비 ¦ ¦ 적용건물 ¦ 적용기준사항 ¦ 적용범위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제연설비 ¦ 가. 문화 및 집회, 종교시설, 운동시설 ¦ · 무대부 바닥면적 200 m2 이상 · 영화상영관으로서 수용인원 100 인 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 제연설비 ¦ 나. 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 숙박시설, 위락시설, 의료시설, 노유자시설, 창고시설 ¦ · 지하층 또는 무창충의 바닥면적 1000 m2 이상 ¦ · 해당충 ¦ ¦ 제연설비 ¦ 다. 시외버스 정류장, 철도 및 도시철도시설, 공항 시설 및 항만시설의 대합실 또는 휴게시설 ¦ · 지하층 또는 무창층의 바닥면적 1000 m2 이상 ¦ · 해당층 ¦ ¦ 제연설비 ¦ 라. 지하가 ¦ · 연면적 1000 m2 이상 ¦ · 해당층 ¦ ¦ 제연설비 ¦ 마. 지하가 중 터널 ¦ · 총리령이 정하는 터널 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 제연설비 ¦ 바. 기타 ¦ · 특별피난계단 및 비상용승강기의 승강장 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 연결송수관 설비 ¦ 가. 5 층 이상 건물 ¦ · 연면적 6000 m2 이상 ¦ · 전층 ¦ ¦ 연결송수관 설비 ¦ 나. 7 층 이상 건물 ¦ · 모든 건물 ¦ · 전층 ¦ ¦ 연결송수관 설비 ¦ 다. 지하층 충수 3 이상인 건물 ¦ · 지하층 바닥면적 합계 1000 m2 이상 ¦ · 해당층 ¦ ¦ 연결송수관 설비 ¦ 라. 지하 가중 터널 ¦ · 길이 1000 m 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 연결살수 설비 ¦ 가. 판매시설, 운수시설, 창고시설 중 물류터미널 ¦ · 바닥면적 1000 m2 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 연결살수 설비 ¦ 나. 지하층 ¦ · 바닥면적 150 m2 이상 단, 국민주택 규모 이하의 아파트와 학교의 지하층은 700 m2 이상 ¦ · 해당층 ¦ ¦ 연결살수 설비 ¦ 다. 가스시설 ¦ · 지상노출 탱크용량 30 ton 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 비상 콘센트 설비 ¦ 가. 지하층을 포함한 층수가 11 층 이상 건물 ¦ · 11 층 이상 ¦ · 해당층 ¦ ¦ 비상 콘센트 설비 ¦ 나. 지하 3 층 이상 건물 ¦ · 지하층 바닥 면적합계 1000 m2 이상 ¦ · 해당충 ¦ ¦ 비상 콘센트 설비 ¦ 다. 지하가중 터널 ¦ · 길이 500 m 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 무선통신 보조설비 ¦ 가. 지하가 ¦ · 연면적 1000 m2 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 무선통신 보조설비 ¦ 나. 지하층 ¦ · 지하층 바닥면적 3000 m2 이상 또는 지하 3 층 이상의 건물로 서 바닥 면적 합계 1000 m2 이상 ¦ · 해당층 ¦ ¦ 무선통신 보조설비 ¦ 다. 지하가 중 터널 ¦ · 길이 500 m 이상 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 무선통신 보조설비 ¦ 라. 공동구 ¦ · 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 공동구 ¦ · 해당시설 ¦ ¦ 무선통신 보조설비 ¦ 마. 기타 ¦ · 층수가 30 층 이상인 것 ¦ · 16 층 이상의 모든층 ¦ ¦ 연소방지 설비 ¦ · 지하구 ¦ · 살수구역은 지하구 길이방향 350 m 이하마다 1 개 이상 · 하나의 살수구역 길이는 1.6 m 이상 ¦ · 해당시설 ¦ | {}
07d201b1-ccdd-4d4c-8ac2-d514a227755d | 5권.pdf | 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 3.26-9 표 2 소방대상물 및 위험물별 소화설비의 적응성 ¦ 소화설비 ¦ 소화설비 ¦ 소화설비 ¦ 옥내 또는 옥외소화전설비 ¦ 물분무 등 소화설비 ¦ 물분무 등 소화설비 ¦ 물분무 등 소화설비 ¦ 물분무 등 소화설비 ¦ 물분무 등 소화설비 ¦ 물분무 등 소화설비 ¦ 물분무 등 소화설비 ¦ 수동식소화기 ¦ 수동식소화기 ¦ 수동식소화기 ¦ 수동식소화기 ¦ 수동식소화기 ¦ 수동식소화기 ¦ 소화약제에 의한 간이소화 용구 ¦ 소화약제에 의한 간이소화 용구 ¦ 간이 소화 것 용구 그밖의 마른모래 팽창질석 또는 팽창진주암 ¦ 간이 소화 것 용구 그밖의 마른모래 팽창질석 또는 팽창진주암 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소화설비 ¦ 소화설비 ¦ 소화설비 ¦ 옥내 또는 옥외소화전설비 ¦ 스프링클러설비 ¦ 물분무소화설비 ¦ 포소화설비 ¦ 이산화탄소소화설비 ¦ 할로겐화합물소화설비 ¦ 인산염류 ¦ 탄산수소염류 분말소화기 ¦ 그밖의 것 ¦ 이산화탄소소화기 할로겐화합물소화기 ¦ 인산염류소소화기 ¦ 탄산수소염류소화기 ¦ 분말 ¦ 그밖의 것 자동확산소화용구 파열식 ¦ 소화약제에 의한 간이소화 용구 ¦ 소화약제에 의한 간이소화 용구 ¦ 간이 소화 것 용구 그밖의 마른모래 팽창질석 또는 팽창진주암 ¦ 간이 소화 것 용구 그밖의 마른모래 팽창질석 또는 팽창진주암 ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 건축물 기타 공작물 ¦ 건축물 기타 공작물 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ 분사식 ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 전기실 ¦ 전기실 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 통신기기실 ¦ 통신기기실 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 1 류 ¦ 알칼리 금속과 산화물 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 1 류 ¦ 그 밖의 것 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 2 류 위험물 ¦ 철분, 금속분, 마그네슘 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 2 류 위험물 ¦ 가연성 고체 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ O ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 2 류 위험물 ¦ 그 밖의 것 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 3 류 ¦ 금수성 물품 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 3 류 ¦ 그 밖의 것 ¦ ○ ¦ ○ ¦ 。 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 4 류 ¦ 제 4 류 ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ O ¦ ○ ¦ ¦ ○ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 5 류 ¦ 제 5 류 ¦ ○ ¦ ○ ¦ 。 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 제 6 류 ¦ 제 6 류 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 가연성 고체류 또는 특수가연물 합성수지류 ¦ 가연성 고체류 또는 특수가연물 합성수지류 ¦ ○ ¦ ○ ¦ 。 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 가연성 고체류 또는 특수가연물 합성수지류 ¦ 가연성 고체류 또는 특수가연물 합성수지류 ¦ 가연성 액체류 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ 。 ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 가연성 고체류 또는 특수가연물 합성수지류 ¦ 가연성 고체류 또는 특수가연물 합성수지류 ¦ 그 밖의 것 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 대상물 대상물의 구분 ¦ 가연성 가스 ¦ 가연성 가스 ¦ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ 주) "O"는 당해 소방대상물 및 위험물에 대한 소화설비 적응성을 나타냄. | {}
c9b42362-68ca-4b8b-9652-45dd78adfe38 | 5권.pdf | 3.26-10 제 3 편 소방설비 표 3 소화난이도에 따른 위험물제조소 등의 구분 1. 소화난이도 등급 I 의 제조소 등 및 소화설비 가. 소화난이도 등급에 해당하는 제조소 등 ¦ 제조소 등의 구분 ¦ 제조소 등의 규모, 저장 또는 취급하는 위험물의 품명 및 최대수량 등 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제조소 일반 취급소 ¦ 연면적 1000 m2 이상인 것 ¦ ¦ 제조소 일반 취급소 ¦ 지정수량의 100 배 이상인 것(고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도에서 취급하는 것 및 제 48 조의 위험물을 취급하는 것은 제외) ¦ ¦ 제조소 일반 취급소 ¦ 미만의 온도에서 취급하는 것은 제외) 지반면으로부터 6 m 이상의 높이에 위험물 취급설비가 있는 것(고인화점위험물만을 100°C ¦ ¦ 제조소 일반 취급소 ¦ 일반취급소로 사용되는 부분 외의 부분을 갖는 건축물에 설치된 것(내화구조로 개구부 없이 구획된 것 및 고인화점위험물만을 10 0°C 미만의 온도에서 취급하는 것 및 화학실험의 일반취급소는 제외) ¦ ¦ 옥내 저장소 ¦ 지정수량의 150 배 이상인 것(고인화점위험물만을 저장하는 것 및 제 48 조의 위험물을 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥내 저장소 ¦ 연면적 150 m2 를 초과 하는 것(150 m2 이내마다 불연재료로 개구부 없이 구획된 것 및 인화성고체 외의 제 2 류 위험물 또는 인화점 70°C 이상의 제 4 류 위험물만을 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥내 저장소 ¦ 처마높이가 6 m 이상인 단층건물의 것 ¦ ¦ 옥내 저장소 ¦ 옥내저장소로 사용되는 부분 외의 부분이 있는 건축물에 설치된 것(내화구조로 개구부 없이 구획된 것 및 인화성고체 외의 제 2 류 위험물 또는 인화점 70°C 이상의 제 4 류 위험물만을 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 액표면적이 40 m2 이상인 것(제 6 류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도에서 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 지반면으로부터 탱크 옆판의 상단까지 높이가 6 m 이상인 것(제 6 류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도에서 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 지중탱크 또는 해상탱크로서 지정수량의 100 배 이상인 것(제 6 류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도 에서 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 고체위험물을 저장하는 것으로서 지정수량의 100 배 이상인 것 ¦ ¦ 옥내탱크 저장소 ¦ 액표면적이 40 m2 이상인 것(제 6 류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도에서 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥내탱크 저장소 ¦ 바닥면으로부터 탱크 옆판의 상단까지 높이가 6 m 이상인 것(제 6 류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도에서 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥내탱크 저장소 ¦ 탱크전용실이 단층건물 외의 건축물에 있는 것으로서 인화점 38°C 이상 70°C 미만의 위험물을 지정수량의 5 배 이상 저장하는 것 (내화구조로 개구부 없이 구획된 것은 제외한다) ¦ ¦ 옥외 저장소 ¦ 덩어리 상태의 유황을 저장하는 것으로서 경계표시 내부의 면적(2 이상의 경계표시가 있는 경우에는 각 경계표시의 내부의 면적을 합한 면적)이 100 m2 이상인 것 ¦ ¦ 옥외 저장소 ¦ 별표 11 III 의 위험물을 저장하는 것으로서 지정수량의 100 배 이상인 것 ¦ ¦ 암반탱크 저장소 ¦ 액표면적이 40 m2 이상인 것(제 6 류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도에서 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 암반탱크 저장소 ¦ 고체위험물만을 저장하는 것으로서 지정수량의 100 배 이상인 것 ¦ ¦ 이송 취급소 ¦ 모든 대상 ¦ | {}
cba0b4d7-50cd-4a9e-b58c-d3c1614969a3 | 5권.pdf | 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 3.26-11 나. 소화난이도 등급 I 의 제조소 등에 설치하여야 하는 소화설비 ¦ 제조소 등의 구분 ¦ 제조소 등의 구분 ¦ 제조소 등의 구분 ¦ 소화설비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제조소 및 일반취급소 ¦ 제조소 및 일반취급소 ¦ 제조소 및 일반취급소 ¦ 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비(화재발생시 연기가 충만할 우려가 있는 장소에는 스프링클러설비 또는 이동식 외의 물분무 등 소 화설비에 한한다). ¦ ¦ 주유취급소 ¦ 주유취급소 ¦ 주유취급소 ¦ 스프링클러설비(건축물에 한정), 소형수동식소화기등 ¦ ¦ 옥내 저장소 ¦ 처마높이가 6 m 이상인 단층건물 또는 다른 용도 의 부분이 있는 건축물에 설치한 옥내저장소 ¦ 처마높이가 6 m 이상인 단층건물 또는 다른 용도 의 부분이 있는 건축물에 설치한 옥내저장소 ¦ 스프링클러설비 또는 이동식 외의 물분무등소화설비 ¦ ¦ 옥내 저장소 ¦ 그 밖의 것 ¦ 그 밖의 것 ¦ 옥외소화전설비, 스프링클러설비, 이동식 외의 물분무등소화설비 또는 이동식 포소화 설비(포소화전을 옥외에 설치하는 것에 한한다). ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 지중탱크 또는 해상 탱크 외의 것 ¦ 유황만을 저장 취급하는 것 ¦ 물분무소화설비 ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 지중탱크 또는 해상 탱크 외의 것 ¦ 인화점 70°C 이상의 제 4 류 위험물만을 저장취급하는 것 ¦ 물분부소화설비 또는 고정식 포소화설비 ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 지중탱크 또는 해상 탱크 외의 것 ¦ 그 밖의 것 ¦ 고정식 포소화설비(포소화설비가 적응성이 없는 경우에는 분말소화설비) ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 지중탱크 ¦ 지중탱크 ¦ 고정식 포소화설비, 이동식 이외의 불활성가스소화설비 또는 이동식 이외이 할로겐화 합물소화설비 ¦ ¦ 옥외탱크 저장소 ¦ 해상탱크 ¦ 해상탱크 ¦ 고정식 포소화설비, 물분무포소화설비, 이동식이외의 불활성가스소화설비 또는 이동식 이외의 할로겐화합물소화설비 ¦ ¦ 옥내탱크 저장소 ¦ 유황만을 저장취급하는 것 ¦ 유황만을 저장취급하는 것 ¦ 물분무소화설비 ¦ ¦ 옥내탱크 저장소 ¦ 인화점 70°C 이상의 제 4 류 위험물만을 저장취급하 는 것 ¦ 인화점 70°C 이상의 제 4 류 위험물만을 저장취급하 는 것 ¦ 물분무소화설비, 고정식 포소화설비, 이동식 이외의 불활성가스소화설비, 이동식 이외 의 할로겐화합물소화설비 또는 이동식 이외의 분말소화설비 ¦ ¦ 옥내탱크 저장소 ¦ 그 밖의 것 ¦ 그 밖의 것 ¦ 고정식 포소화설비, 이동식 이외의 불활성가스소화설비, 이동식 이외의 할로겐화합물 소화설비 또는 이동식 이외의 분말소화설비 ¦ ¦ 옥외저장소 및 이송취급소 ¦ 옥외저장소 및 이송취급소 ¦ 옥외저장소 및 이송취급소 ¦ 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비 또는 물분무등소화설비(화재발생시 연기가 충만할 우려가 있는 장소에는 스프링클러설비 또는 이동식 이외의 물분무등소 화설비에 한한다). ¦ ¦ 암반탱크 저장소 ¦ 유황만을 저장취급하는 것 ¦ 유황만을 저장취급하는 것 ¦ 물분무소화설비 ¦ ¦ 암반탱크 저장소 ¦ 인화점 70°C 이상의 제 4 류 위험물만을 저장취급하 는 것 ¦ 인화점 70°C 이상의 제 4 류 위험물만을 저장취급하 는 것 ¦ 물분부소화설비 또는 고정식 포소화설비 ¦ ¦ 암반탱크 저장소 ¦ 그 밖의 것 ¦ 그 밖의 것 ¦ 고정식 포소화설비(포소화설비가 적응성이 없는 경우에는 분말소화설비) ¦ 2. 소화난이도 등급 II 의 제조소 등 및 소화설비 가. 소화난이도 등급 �에 해당하는 제조소 등 ¦ 제조소 등의 구분 ¦ 제조소 등의 규모, 저장 또는 취급하는 위험물의 품명 및 최대수량 등 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제조소 일반취급소 ¦ 연면적 600 m2 이상인 것 ¦ ¦ 제조소 일반취급소 ¦ 지정수량의 10 배 이상인 것 (고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도에서 취급하는 것 및 제 48 조의 위험물을 취급하는 것은 제외) ¦ ¦ 제조소 일반취급소 ¦ 별표 16 II·M·IV · v · VIII· IX · X 또는 X 의 2 의 일반취급소로서 소화난이도 등급 I 의 제조소 등에 해당하지 아니하는 것 (고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도에서 취급하는 것은 제외) ¦ | {}
27f1d805-3344-458a-8e0c-d0e0ed8ef863 | 5권.pdf | 3.26-12 제 3 편 소방설비 ¦ 옥내저장소 ¦ 단층건물 이외의 것 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 옥내저장소 ¦ 별표 5 II 또는 IV 제 1 호의 옥내저장소 ¦ ¦ 옥내저장소 ¦ 지정수량의 10 배 이상인 것(고인화점위험물만을 저장하는 것 및 제 48 조의 위험물을 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥내저장소 ¦ 연면적 150 m2 초과 인 것 별표 5 III 의 옥내저장소로서 소화난이도 등급 I 의 제조소 등에 해당하지 아니하는 것 ¦ ¦ 옥외 탱크저장소 옥내 탱크저장소 ¦ 소화난이도 등급 I 의 제조소 등 외의 것(고인화점위험물만을 100°C 미만의 온도로 저장하는 것 및 제 6 류 위험물만을 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 옥외저장소 ¦ 덩어리 상태의 유황을 저장하는 것으로서 경계표시 내부의 면적(2 이상의 경계표시가 있는 경우에는 각 경계표시의 내부의 면적을 합한 면적)이 5 m2 이상 100 m2 미만인 것 ¦ ¦ 옥외저장소 ¦ 별표 11 III 의 위험물을 저장하는 것으로서 지정수량의 10 배 이상 100 배 미만인 것 ¦ ¦ 옥외저장소 ¦ 지정수량의 100 배 이상인 것(덩어리 상태의 유황 또는 고인화점위험물을 저장하는 것은 제외) ¦ ¦ 주유취급소 ¦ 옥내주유취급소로서 소화난이도등급 I 의 제조소등에 해당하지 아니하는 것 ¦ ¦ 판매취급소 ¦ 제 2 종 판매취급소 ¦ 나. 소화난이도 등급 II 의 제조소 등에 설치하여야 하는 소화설비 ¦ 제조소 등의 구분 ¦ 소화설비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제조소 옥내저장소 옥외저장소 주유취급소 판매취급소 일반취급소 ¦ 방사능력범위 내에 당해 건축물, 그 밖의 공작물 및 위험물이 포함되도록 대형수동식소화기를 설치하고, 당해 위험물의 소요단위의 1/5 이상에 해당되는 능력단위의 소형 수동식 소화기 등을 설치할 것 ¦ ¦ 옥외탱크저장소 옥내탱크저장소 ¦ 대형수동식소화기 및 소형 수동식 소화기 등을 각각 1 개 이상 설치할 것 ¦ 3. 소화난이도 등급 III 의 제조소 등 및 소화설비 가. 소화난이도 등급 II 에 해당하는 제조소 등 ¦ 제조소 등의 구분 ¦ 제조소 등의 규모, 저장 또는 취급하는 위험물의 품명 및 최대수량 등 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제조소 일반취급소 ¦ 제 48 조의 위험물을 취급하는 것 ¦ ¦ 제조소 일반취급소 ¦ 제 48 조의 위험물외의 것을 취급하는 것으로서 소화난이도 등급 I 또는 소화난이도 등급 II 의 제조소 등에 해당하지 아니하는 것 ¦ ¦ 옥내 저장소 ¦ 제 48 조의 위험물을 취급하는 것 ¦ ¦ 옥내 저장소 ¦ 제 48 조의 위험물외의 것을 취급하는 것으로서 소화난이도 등급 I 또는 소화난이도 등급 II 의 제조소 등에 해당하지 아니하는 것 ¦ ¦ 지하 탱크저장소 간이 탱크저장소 이동 탱크저장소 ¦ 모든 대상 ¦ | {}
ae69fb2a-211c-45a3-a24f-506cd118e70a | 5권.pdf | 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 3.26-13 ¦ 옥외저장소 ¦ 덩어리 상태의 유황을 저장하는 것으로서 경계표시 내부의 면적(2 이상의 경계표시가 있는 경우에는 각 경계표시의 내부의 면적을 합한 면적)이 5 m2 미만인 것 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 옥외저장소 ¦ 덩어리 상태의 유황외의 것을 저장하는 것으로서 소화난이도 등급 I 또는 소화난이도 등급 II 의 제조소 등에 해당하지 아니하는 것 ¦ ¦ 주유취급소 ¦ 옥내주유취급소외의 것 ¦ ¦ 제 1 종 판매취급소 ¦ 모든 대상 ¦ 나. 소화난이도 등급 III 의 제조소 등에 설치하여야 하는 소화설비 ¦ 제조소 등의 구분 ¦ 소화설비 ¦ 설치기준 ¦ 설치기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지하탱크 저장소 ¦ 소형 수동식 소화기 등 ¦ 능력단위의 수치가 3 이상 ¦ 2 개 이상 ¦ ¦ 이동탱크 저장소 ¦ 자동차용소화기 ¦ 무상의 강화액 8 L 이상 ¦ 2 개 이상 ¦ ¦ 이동탱크 저장소 ¦ 자동차용소화기 ¦ 이산화탄소 3.2 kg 이상 ¦ 2 개 이상 ¦ ¦ 이동탱크 저장소 ¦ 자동차용소화기 ¦ 일브롬화일염화이플루오르화메탄(CF:CIBr) 2L 이상 일브롬화삼플루오르화메탄(CF3Br) 2 L 이상 ¦ 2 개 이상 ¦ ¦ 이동탱크 저장소 ¦ 자동차용소화기 ¦ 이브롬화사플루화메탄(C2F』Br2) 1 L 이상 ¦ 2 개 이상 ¦ ¦ 이동탱크 저장소 ¦ 자동차용소화기 ¦ 소화분말 3.5 kg 이상 ¦ 2 개 이상 ¦ ¦ 이동탱크 저장소 ¦ 마른 모래 및 팽창질석 또는 팽창진주암 ¦ 마른모래 150 L 이상 ¦ 마른모래 150 L 이상 ¦ ¦ 이동탱크 저장소 ¦ 마른 모래 및 팽창질석 또는 팽창진주암 ¦ 팽창질석 또는 팽창진주암 640 L 이상 ¦ 팽창질석 또는 팽창진주암 640 L 이상 ¦ ¦ 그 밖의 제조소 등 ¦ 소형수동식소화기 등 ¦ 능력단위의 수치가 건축물 그 밖의 공작물 및 위험물의 소요단위의 수치에 이르도록 설치할 것. 다만, 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비, 물분무등 소화설 비 또는 대형수동식소화기를 설치한 경우에는 당해 소화설비의 방사능력범위 내의 부 분에 대하여는 수동식소화기 등을 그 능력단위의 수치가 당해 소요단위의 수치의 1/5 이상이 되도록 하는 것으로 족하다. ¦ 능력단위의 수치가 건축물 그 밖의 공작물 및 위험물의 소요단위의 수치에 이르도록 설치할 것. 다만, 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비, 물분무등 소화설 비 또는 대형수동식소화기를 설치한 경우에는 당해 소화설비의 방사능력범위 내의 부 분에 대하여는 수동식소화기 등을 그 능력단위의 수치가 당해 소요단위의 수치의 1/5 이상이 되도록 하는 것으로 족하다. ¦ 4. 건축물의 피난 및 방화구조 4.1 주요기준 건축물의 피난·방화구조와 관련된 주요 내용은 다음과 같다. ① 소방대 진입계획 ② 소방대 진입창 계획 ③ 방재센터 계획 ④ 내화구조계획 ⑤ 방화구획 계획 ⑥ 피난계획 ⑦ 비상용 승강기 계획 4.2 주요내용 1) 소방대 진입계획 화재가 발생하여 화재상황이 소방서에 통보되면 소방대가 출동하여 인명구조 및 소화활동을 한다. 이 경우 도로에서 부 지로 인명구조를 위한 고가사다리차가 진입하기 위한 진입로 와 소방 활동을 위한 공간 확보가 필요하다. 소방차 진입계획은 다음사항을 고려한다. ① 고가사다리차 정차위치는 건물외벽으로부터 6 m~14 지점이 가장 효율적이다. m ② 경사로가 5 도 이상일 경우 아우트리거 전개가 불가능 하다. ③ 고가사다리차의 접안안전각도는 45 도~75 도가 가장 이 상적이다. | {}
323e861a-3f38-485e-9b7d-84706af8c27e | 5권.pdf | 3.26-14 제 3 편 소방설비 ④ 비상차량동선은 최소 폭 4 m 이상, 회전반경 8 m 이상 을 확보하고, 정차영역은 최소폭 6 m 이상, 길이 12 m 이상을 확 보하여야 한다. ⑤ 고가사다리차 접안 시 지상에서부터 최대 수직높이 52 m 까지 가능하다. ⑥ 고가사다리차 중량은 약 32 톤을 아우트리거에 받는 하중으 로 고려하여 소방도로를 계획한다. 2) 소방대 진입창 계획 건축물의 고층부에 화재 발생 시 소방대가 출동하면 화재 진압 및 인명구조를 위해 비상용승강기 및 특별피난계단을 통해 진입하게 된다. 이때, 건물 내부로 진입하려는 소방대와 건물 외부로 피난하려는 재실자의 동선이 충돌될 수가 있어 신속하 게 진입해야 하는 소방대의 진입에 영향을 미칠 수 있다. 따 라서, 건물외부로부터 직접 건물내부로 신속하게 진입할 수 있는 방법이 필요하고, 고가사다리차를 통해 건물내부로 진입 하여 화재진압 및 인명구조 활동을 수행한다. 소방대의 원활한 진입을 위해 소방대 외부 진입표시창을 건물의 4 면에 모두 설 치하여 어떤 화재상황에서도 신속히 건물외부에서 직접 진입 이 가능하도록 계획한다. 3) 방재센터계획 방재센터는 방재시설, 설비 제어 및 작동상황을 집중적으로 감시하고, 해당 설비등의 유기적인 제휴를 유지하는 기능외에 방재상 관리운영의 일원화로 화재발생에서 진화까지의 일련의 재해에 대응하는 행동을 적절히 효과 적으로 수행하는 역할을 한다. 방재센터의 위치는 아래의 제 조건을 고려한다. ① 소방대가 옥외에서 용이하게 도달할 수 있는 위치일 것 ② 비상용 엘리베이터 및 특별피난계단에 안전하고 용이하 연락 할 수 있는 위치일 것 게 ③ 다른 장소에서의 불 및 연기의 영향을 받지 않는 장소 일 것 ④ 다른 부분과 는 내화구조의 벽, 바닥 및 갑종방화문으로 구획하고, 환기설비등을 설치할 것 4) 내화구조계획 내화설계의 목적은 연소의 확대와 건축물 붕괴를 방지하는 것에 있다. 건축물이 붕괴될 경우, 건축물의 기능이 정지될 뿐 만 아니라, 인명 및 재산에 손실을 초래하게 되므로 건축물의 안전을 위해서 내화구조의 기준은 건축물의 피난·방화구조등 의 기준에 관한 규칙 [별표 1] 내화구조의 성능기준에 따라 건 축물의 주요 구조부등에 대하여 적용토록 하여야 한다. 건축 물의 주요구조부는 적어도 설계시간이상 안전하도록 설계하 여야 한다. 5) 방화구획 계획 발화 후 플래시 오버를 거쳐 성기화재에 도달한 화재를 어 떤 공간내에 가두는 것을 연소확대방지라 한다. 연소확대방지 의 기본은 건축물을 몇 개의 방화구획으로 분할하고, 그것을 구성하는 구획재료나 방화문에 대해 발생한 화재를 가두기 위 하여 충분한 성능을 부여하는 것이며, 방화구획의 종류는 층 별구획, 수직관통부 구획, 면적별 구획, 용도별 구획이 있다. ① 층별 구획. 지하층, 지상 3 층 이상의 층은 층별구획을 하 여 다른층으로의 연소확대를 방지 ② 면적별 구획. 지하층과 지상 10 층 이하의 층은 자동식소 화설비(스프링클러등)를 설치하는 경우 3 000 m2 이내마다 방 화구획하고, 지상 11 층 이상의 층은 자동식 소화설비(스프링클 러등)를 설치하는 경우 1 500 m2 이내마다 방화구획을 하여야 한다. ③ 수직관통부구획. 계단실, 승강기 샤프트등과 같이 건축 물 내의 바닥을 관통하여 수직방향으로 연속된 공간과 타 부 분과 를 방화구획하여야 한다. ④ 용도별 구획. 주요구조부가 내화구조 대상에 해당하는 용도와 기타부분은 방화구획 하여야 한다. 또한, 용도특성을 감안하여 화재 발생 시 큰 피해가 예상되는 발전기실, 방재센 터등은 방화구획 하여야 한다. ⑤ 방화구획선상의 개구부. 방화구획선상에 설치되는 문은 갑종방화문 또는 을종방화문을 설치하여야 하며, 방화구획선 을 관통하는 덕트에는 방화댐퍼를 설치하여야 한다. 6) 피난계획 피난은 화재등 비상시에 보다 안전한 장소로 피하는 행위이 다. 화재 등 비상시 건축물 내 재실자들이 안전하게 피난하기 위해서는 명쾌한 피난경로의 확보와 적절히 분산배치된 계단 및 충분한 피난로의 확보가 필요하다. 특히 충분한 피난로의 확보는 재실자들의 병목현상을 최소화 할 수 있는 방안이다. 7) 비상용 승강기 계획 건축물의 외부에서 소방차의 고가사다리를 이용하여 진입 시 안전한 소화활동 및 인명구조활동을 하기에 곤란함이 있어 높이 31 m 를 초과 하는 건축물에는 소방대 전용인 비상용승 강기를 설치하도록 건축법에서 규정하고 있다. 또한, 높이 31 m 를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적이 1 500 m2 이 하인 건축물의 경우 1 대이상을 설치하고, 1 500 m2 를 초과 하 는 경우에는 1 대에 1 500 m2 를 넘는 3 000 m2 이내마다 1 대 씩 더한 대수이상을 설치하여야 한다. 5. 사전재난영향성 검토 5.1 주요기준 경제 성장, 인구의 도시 집중화, 도심 재생의 필요성, 랜트 마크기능의 부각 및 건축기술의 발달로 재난 발생 시 대규모 의 인명과 재산손실 위험에 노출되어 있는 초고층 및 지하연 계복합건축물의 건설이 활발하게 진행되고 있다. '사전재난영 향성검토협의' 제도는 초고층 건축물등과 그 주변지역에서 발 생할 수 있는 재난에 대한 예방 및 신속한 대처 방안등에 관 한 종합적이고 체계적인 재난관리체계를 수립함으로써, 국민 의 생명과 재산을 보호하고 공공의 안전에 기여하는 것을 목 적으로 도입되었다. | {}
e72e8322-1b4c-46fa-a999-3558fc87bd21 | 5권.pdf | 제 26 장 화재예방과 소방관련법규 3.26-15 사전재난영향성 검토의 주요 검토항목은 다음과 같다. ① 종합방재실 설치 및 종합재난관리체제 구축계획 ② 내진설계 및 계측설비 설치계획 ③ 공간구조 및 배치계획 ④ 피난안전구역 설치 및 피난시설, 피난유도계획 ⑤ 소방설비 ·방화구획, 방연·배연 및 제연계획, 발화 및 연 소 확대방지계획 ⑥ 관계지역에 영향을 주는 재난 및 안전관리계획 ⑦ 방범·보안, 테러대비 시설설치 및 관리계획 ⑧ 지하공간 침수방지계획 ⑨ 공사장 안전관리계획 5. 2 주요내용 1) 종합방재실 설치 및 종합재난관리체제 구축계획 화재등 재난발생 시 신속하고 종합적인 재난관리체제 구축 을 위해 종합방재실의 설치계획, 기능유지계획, 설비계획, 재 난관리체제 구축계획을 설립하여 제시한다. 2) 내진설계 및 계측설비 설치계획 건축물의 내진성능확보를 위해 구체적인 내진설계방안과 이에 따른 검토자료를 제시하고, 계측설비계획으로서 지진계 및 풍향풍속계등 계측설비의 설치규격 및 성능을 제시한다. 3) 공간구조 및 배치 계획 건축물 부지내 통로 및 공지확보, 부지 출입구 기준, 부지 내 차도 및 거점공간 확보계획, 옥상 인명구조용 헬리포트 또 는 구조낭의 배치도, 구조 및 피난유도를 위한 안내도, 건물 내 공용 발코니 및 계단, 승강기 및 승강장 배치등에 대하여 제시한다. 4) 피난안전구역 설치 및 피난시설, 피난유도계획 피난안전구역의 배치 및 면적기준, 피난안전구역의 구조 및 설비, 피난시설 설치계획, 피난소요시간(RSET : required safe egress time), 옥상 구조용 대피공간 확보, 피난유도표지, 게 시 지침등에 대하여 제시한다. 5) 소방설비·방화구획, 방연·배연 및 제연계획, 발화 및 연소 확 대방지계획 소방시설 및 방화구획 계획, 방연·배연 및 제연계획, 발화 및 연소확대방지계획등에 대하여 제시한다. 6) 관계지역에 영향을 주는 재난 및 안전관리계획 해일 대비·대응계획, 건축물 대테러 설계 계획, 관계지역 대지 경사 및 주변 현황, 관계지역 전기, 통신, 가스 및 상하 수도 시설 등의 매설 현황등에 대하여 제시한다. 7) 방범·보안, 테러대비 시설설치 및 관리계획 테러 및 차량침입 방지를 위한 부지 배치계획, 부지 내 보 안관리 및 감시체계, 테러방지를 위한 지상 노출 설비의 배치 계획, 보안감시계획, 공용구역 조명계획등에 제시한다. 8) 지하공간 침수방지 계획 지상 및 지하공간 침수심 결정, 차수판 및 차수문 설치계 획, 지하출입구의 방지턱 설치계획, 침수 발생시 피난시설 기 준, 침수발생시 누전 및 정전 방지계획, 배수용량의 설정 및 집수정 설계등에 대하여 제시한다. 9) 공사장 안전관리계획 발화성 및 인화성 물질 안전관리, 공사장 소방시설 설치계 획, 작업장 안전관리교육과 같은 공사장 안전관리계획에 대하 여 제시한다. 참 고 문 헌 1. 소방학개론, 최종태 저. 2. 방재이론과 실무, 변우연 저. 3. 소방관련법규, 법제처. 4. 건축관련법규, 법제처. 5. 화재안전기준, 소방방재청고시, 6. 건축방재계획지침, 한국화재보험 7. 대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판 2011, 재 4 권 제 4 편 제 1 장 화재예방과 소방관련법규 | {}
26d3837e-6cdf-4aa7-b03e-b371eb3b9bc6 | 5권.pdf | 제 27 장 소화설비 3.27-1 제 27 장 소화설비 1. 옥내소화전설비 1.1 개요 옥내소화설비는 소방대상물의 내부에서 화재가 발생하는 경우 자체관리 요원 및 거주자에 의하여 발화초기에 화재를 진화할 목적으로 건축물 내에 설치한 수동식 고정설비이다. 소화설비의 주요 구성 요소는 수원, 가압송수장치, 배관망, 호 스, 노즐(nozzle) 및 개폐밸브, 소화전함 등으로 구성되어 있 으며 설비방식은 가압송수장치의 종류에 따라 고가탱크방식, 압력탱크방식, 펌프방식이 있다. 또한 기동방식에 따라 자동 기동 방식과 수동기동방식이 있다. 1.2 설치기준 1) 소화전 방수구 옥내소화전설비의 방수구(개폐밸브)는 소방대상물의 층마 다 설치하여야 하며, 그 층의 각 부분으로부터 1 개의 방수구 까지 수평거리가 25 m 이하가 되도록 설치하여야 한다. 방수 구의 설치장소는 문이나 계단 등으로부터 수평거리 5 m 이내 에, 설치위치는 바닥으로부터 높이 0.8 m 이상 1.5 m 이하 가 되도록 설치하여 쉽게 소화 작업이 이루어지도록 하여야 한다. 그러나 계단실, 계단참에 설치하는 것은 소화활동과 피 난활동에 지장을 초래하므로 설치하지 않는다. 또한 호스는 관지름 40 mm(호스릴옥내소화전설비의 경우에는 25 mm) 이상 의 것으로서 소방대상물의 각 부분에 소화수를 유효하게 뿌 려질 수 있는 길이로 설치한다. 호스릴옥내소화전설비의 노 즐에는 쉽게 개폐할 수 있는 장치를 부착한다. 2) 수원 옥내소화전설비에 필요한 전용 수원(소화수)의 저장 방법 은 전용탱크 또는 타용수와 겸용으로 설치하여 확보할 수가 있으며, 전용 저수량은 소방대상물의 규모에 따라 일정량의 수원이 필요하다. 국가화재안전기준의 경우는 옥내소화전함의 설치개수가 가장 많은 층의 방수구 개수(당해층의 설치수가 5 개를 초과 하는 경우에는 5 개로 한다)에 2.6 m2(130 L/min X 20 분)을 곱한 량 이상을 확보한다. 따라서 건물의 규모에 따라 최소 저장량이 2.6 m2 에서 최대 13 m2(2.6 x 5 개)까지 수원의 량이 필요하다. 전용수원으로 산출한 유효수량의 1/3 분 이상을 옥상에 설치한다. 다만, 옥상 및 지하층만 있는 건 축물에는 옥상에 설치하지 않을 수 있다. 또한 지표면으로부 터 당해 건축물의 상단까지의 높이가 10 m 이하인 경우에 도 설치하지 않을 수 있다. 주펌프와 동등 이상의 성능이 있는 별도의 펌프로서 내연 기관의 기동과 연동하여 작동되거나 비상전원을 연결하여 설치한 경우에는 설치하지 않을 수 있다. 탱크가 실내에 설 치된 때에는 그 실내에 조명설비를 설치하여야 한다. 전용수 원의 유효수량은 전용탱크와 겸용탱크에 따른 수량의 산정은 다음과 같다. (1) 전용탱크 전용탱크의 경우 유효수량의 산정은 다음과 같다. ① 흡입피트(suction pit)가 있는 경우는 그림 1 과 같다. ![image](/image/placeholder) 저수면 유효수량 탱크저부 유효수량하부 5D 이상 풋밸브 1.65 D 이상 D/2 이상 5 D 이상 051 그림 1 흡입피트가 있는 탱크의 유효수량 ② 흡입피트가 없는 경우는 그림 2 와 같다. Chart Type: bar 저수명 유효수량 유효수량 하부 풋밸브 50 m 이상 1 D 이상 1 D 일보 탱크제부 item_01 10 12 28 10 20 29 11 16 그림 2 흡입피트가 없는 탱크의 유효수량 ③ 탱크 2 개가 배관으로 연결된 경우는 그림 3 과 같다. Chart Type: bar 1 10 원통관 42 43 일보 15 23 풋밸브 62 18 탱크지부 12 10 딛 10 23 그림 3 연결관에 의하여 연결된 탱크의 유효수량 | {}
ef61f06e-7406-4a26-ae84-966eee7b64e8 | 5권.pdf | 3.27-2 제 3 편 소방설비 D = 0.62 음 또는 Q A 0.75V2gh 3.32VH 여기서, ¦ D ¦ : ¦ 연결관 안지름, m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : 관내 ¦ 단면적, m2 ¦ ¦ Q ¦ : 유량, ¦ m2/s ¦ ¦ H ¦ : 수위차, ¦ m ¦ ¦ g ¦ : 중력가속도, ¦ 9.8 m/s2 ¦ 주) 상기 식은 연결관의 길이가 1.5 m 이하인 경우 적용 (2) 겸용탱크 ① 타 소화설비와 겸용 각각의 소화설비에 필요한 규정 수량을 가산한 양 이상이 ② 일반 급수원과 겸용 옥내소화전설비외의 급수원과 겸용인 경우 유효수량은 다 어야 한다. 음과 같이 산정한다. 지하저수탱크 또는 옥내소화전펌프보다 낮은 장소에 설치되어 있는 탱크의 경우와 소화전 펌프의 풋 밸브 보다 높은 위치에 일반 급수원 설비의 풋밸브를 설비한 경우에는 그 사이의 수원의 수량을 유효수량으로 한다. 고가 탱크에 있어서는 옥내소화전의 흡입측 소화수 급수배관보다 높은 위치에 다른 설비의 급수배관을 설치한 경우에는 그 사 이의 수량을 유효수량으로 한다(그림 4 참조). ![image](/image/placeholder) 급수펌프 소화펌프 저수면 풋밸브 유효수량 저수면 급수관 일반급수용토출판 유효수량 소방설비용토출관 文艺 그림 4 옥내소화전설비와 일반 수원을 겸용하는 경우 3) 가압송수장치 옥내소화전설비의 가압송수능력은 소방대상물의 어느 위치 든 당해 층에 설치된 모든 소화전(당해 층의 설치수가 5 개를 초과 하는 경우에는 최대 5 개로 한다)을 동시에 개방하여 사용 하는 경우로 가정하여 각각 노즐선단의 방수압력이 0.17 MPa 이고 방수량이 130 L/min 이상의 성능을 가질 수 있는 가압 송수장치를 설치하여야 한다. 옥내소화전 설비뿐만 아니라 수 계 소화설비에서 사용하는 가압송수장치의 종류는 펌프방식, 고가탱크방식, 압력탱크방식, 가압탱크방식으로 분류하는 것이 일반적이다. (1) (1) 펌프방식 소화설비 전용펌프를 이용한 가압송수장치는 현재 소방대 상물에서 가장 널리 사용되는 방식으로, 주요 구성요소는 펌 프, 전동기, 제어반, 물올림장치, 수온상승방지장치, 펌프성능 시험장치, 펌프기동용(펌프기동용 압력탱크), 기타 부속기기 등으로 구성되며 설치 예는 그림 5 와 같다. ① 펌프 설치 점검 및 유지관리에 편리하고 화재 등의 재난으로 인한 피 해를 받을 우려가 없는 장소나 동결방지조치를 하거나 동결 의 우려가 없는 장소에 설치한다. 소화펌프는 비상시에 사용 하는 설비이기 때문에 전용실 또는 불연재료로 구획(출입문 등은 방화문으로 설치)된 별도의 실에 설치하며, 펌프실의 바 닥은 배수시설을 설치한다. 기본적으로 소화 펌프는 전용으로 설치하는 것이 바람직하다. 다만 다른 소화설비와 겸용해도 각각의 소화설비의 성능에 지장이 없을 때에는 예외로 한다. ② 펌프의 성능 소방대상물의 어느 층에 있어서도 당해 층에 설치되어있는 옥내소화전(5 개 이상 설치된 경우에는 5 개)을 동시에 개방할 경 우 각 옥내소화전의 노즐 선단에서 방수압이 0.17 MPa 이상이고 방수량이 130 L/min 이상이 되는 성능의 것으로 한다. ㉠ 펌프의 양정 펌프의 전양정은 규정방수압력의 환산수두(water head)에 호스, 배관의 마찰손실수두, 건물고에 따른 낙차수두(수직거 리)등을 가산하여야 한다. H= H1 +H2+H3+H4+H3+H 여기서, (2) H : 전양정, m H1 : 흡입양정, m H2 : 펌프로부터 최고 위치에 설치된 방수구까지의 높이, m H3 : 관의 마찰손실수두, m HA : 밸브류, 관이음쇠 등의 마찰손실수두, m H5 : 호스의 마찰손실수두, m H6 : 노즐선단에서의 방수압력, 0.17 MPa 수압은 물의 깊이에 따라 비례한다. 이것은 물의 비중이 1(g/ cm2)이기 때문이다. P = pgh 여기서, (3) P : 수압, Pa : 물의 밀도, kg/m3 P : 중력 가속도, 9.8 m/s2 9 h : 수심, m 그러므로 펌프 흡입양정의 이론적 한계는 흡입관내의 액주의 | {}
2f1742d3-da2c-47fc-8c7e-a1d092929e07 | 5권.pdf | 제 27 장 소화설비 3.27-3 ![image](/image/placeholder) 고가탱크 X-N 시험방수구 표시용 개폐밸브 가동 표시등 소화전 게이트 밸브 첵밸브 수압개폐장치 감수경보장치 순환배관 소화전 (압력탱크) 압력스위치 물올림탱크 8 ! 제어반 圣 品 배수관 축 전원 성능시험배관 배수관 수원 풋밸브 그림 5 소화전 가압송수 펌프설치 예 무게 때문에 펌프의 입구가 절대진공이 되는 높이로서 물의 경우는 10.33 m 이다. 그러나 실제로는 흡입관내에 들어오는 물이 속도수두를 얻으므로 압력의 강하, 배관의 마찰손실 등 으로 인하여 실용상의 한계는 4~4.5 m 정도이다. 배관내의 마찰에 대하여 강하하는 수두의 크기를 압력손실 또는 마찰손실수두라 한다. 소화설비에 있어서의 압력손실은 일반적으로 Hazen-William 의 공식이 사용된다. Q1.85L △P = 6.174x105x C1.85D4.87 여기서, ¦ AP ¦ : 관길이 L 에 대한 손실압력, kPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ L ¦ : 관길이, m ¦ ¦ Q ¦ : 유량, L/min ¦ ¦ D ¦ : 관의 안지름, mm ¦ C : 계수, = 100 국내에서 사용하는 호스의 종류는 마호스와 고무 내장호스가 있으며 각 호스의 마찰손실수두는 표 1 과 같다. ㉡ 펌프의 토출량 펌프의 토출량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설 치개수(5 개를 초과 하는 경우에는 5 개)에 130 L/min 를 곱하 여 얻은 양 이상이 되도록 한다. Q = Nx 130 여기서, (4) ( 펌프의 성능 기준 펌프의 토출량은 정격토출량(설계수량)의 150%를 방수할 Q : 토출량, L/min N : 옥내소화전 설치개수(최대 5 개) 때 전양정은 정격양정의 65% 이상의 성능을 갖는 펌프를 설 | {}
29a221f6-a03e-4020-9b31-5578f567e0d2 | 5권.pdf | 3.27-4 제 3 편 소방설비 표 1 호스의 마찰손실수두(100 m 마다) ¦ 유량, L/min ¦ 호스의 호칭지름(100 m 마다) ¦ 호스의 호칭지름(100 m 마다) ¦ 호스의 호칭지름(100 m 마다) ¦ 호스의 호칭지름(100 m 마다) ¦ 호스의 호칭지름(100 m 마다) ¦ 호스의 호칭지름(100 m 마다) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유량, L/min ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 65 ¦ ¦ 유량, L/min ¦ 마호스 ¦ 고무 내장호스 ¦ 마호스 ¦ 고무 내장호스 ¦ 마호스 ¦ 고무 내장호스 ¦ ¦ 130 ¦ 26 m ¦ 12 m ¦ 7 m ¦ 3 m ¦ ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 m ¦ 4 m ¦ 치하여야 한다(그림 6 참조). Chart Type: bar 0 50 100 150 200 250 설계압력 130% 110% 100% 68% 45% 60% 량 120% 110% 100% 50.5% 53% 58.5% 셀계약력 150% 130% 120% 66% 50% 40.5% 그림 6 펌프성능곡선 ③ 펌프의 동력 펌프의 동력으로는 전동기(motor)와 내연기관(engine)이 있으나, 주 동력원으로는 전동기를 사용한다. 다만, 비상전원 의 설치대상이 아닌 건물에서 조건에 적합한 내연기관이 설치 되어 있는 경우에는 전동기를 설치하지 않을 수 있다. 전동기의 용량은 다음 식으로 구한다. 0.163QH P = xK E 여기서, (6) ¦ P ¦ : 전동기 출력, kW ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : 토출량, m2/min ¦ ¦ H ¦ : 양정, m ¦ ¦ E ¦ : 펌프효율(표 2 참조) ¦ ¦ K ¦ : 전달계수(표 2 참조) ¦ 내연기관이 설치되어 있는 경우 엔진용량은 전동기 용량을 산출하는 값을 0.746 으로 나눈 수치 이상이어야 한다. K 의 표 2 E 와 K 의 값 ¦ 펌프의 토출 관지름, mm ¦ 펌프의 효율, % ¦ 동력의 종류 ¦ 전달계수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 40 ¦ 0.40~0.45 ¦ 전동기직결 ¦ 1.1 ¦ ¦ 50~65 ¦ 0.45~0.55 ¦ 전동기 이외의 원동기 ¦ 1.15~1.20 ¦ ¦ 80 ¦ 0.55~0.60 ¦ 전동기 이외의 원동기 ¦ 1.15~1.20 ¦ ¦ 100 ¦ 0.60~0.65 ¦ 전동기 이외의 원동기 ¦ 1.15~1.20 ¦ ¦ 125~150 ¦ 0.65~0.70 ¦ 전동기 이외의 원동기 ¦ 1.15~1.20 ¦ 값은 표 2 의 전동기 외의 원동기에 해당되는 경우는 1.15~ 1.2 를 사용하여야 한다. 내연기관의 기동은 소화전함의 위치 에서 원격조작이 가능하고 기동을 명시하는 표시등(적색)을 설치하여야 한다. 조작반에 의하여 내연기관의 자동, 수동기 동이 가능하고 상시 충전되어 있는 축전지 설비를 갖추어야 한다. ④ 펌프의 기동장치 펌프의 기동은 원격조작(remote control)이 가능한 구조로 서 수압개폐장치에 의한 방식과 각 소화전함에 설치된 기동스위 치 작동에 의한 방식이 있다. 펌프의 기동을 표시하는 표시등을 설치하여야 한다. 기동장치는 기동용 수압개폐장치에 배관의 압 력변화를 감지하는 스위치를 설치하여 기동하는 방식으로 하며 학교, 공장, 창고에 있어서는 기동 스위치에 보호판을 부착하여 옥내소화전 함 내에 설치할 수 있다. 이 경우 주펌프와 동등 이상의 성능이 있는 별도의 펌프로서 내연기관의 기동과 연동하 여 작동되거나 비상전원을 연결한 펌프를 추가로 설치해야 한 다. 다만, 다음의 경우에는 제외한다. ㉠ 지하층만 있는 건축물 ㉡ 고가탱크를 가압송수장치로 설치한 경우 ㉢ 수원이 건축물의 최상층에 설치된 방수구보다 높은 위 치에 설치된 경우 ㉣ 건축물의 높이가 지표면으로부터 10 m 이하인 경우 ㉤ 가압탱크를 가압송수장치로 설치한 경우 자동기동방식(기동용 수압개폐장치)은 수압개폐장치에 의 한 기동방식으로 기동용 압력탱크를 설치하여 소화전 방수구 의 개방 시 압력저하를 압력 스위치가 감지하여 펌프를 기동 하는 방식이다. ㉠ 압력탱크 용적은 100 L 이상의 것으로 하여야 한다. ㉡ 기동용 수압개폐장치를 기동장치로 사용할 경우에는 충 압펌프를 설치하여야 한다. 다만 옥내소화전이 각 층에 1 개씩 설치된 경우로서 소화용 급수펌프로도 상시 충압이 가능하고 다음의 성능을 갖춘 경우에는 설치하지 아니할 수 있다. ⓐ 펌프의 정격토출압력은 그 설비의 최고위 방수구의 자 연압보다 최소 0.2 MPa 가 더 크도록 하거나 가압수송장치의 정격토출압력과 같게 하며 ⓑ 펌프의 정격토출량은 정상적인 누설량보다 적어서는 안 되며 옥내소화전설비가 자동으로 작동할 수 있도록 충분한 토출량을 유지하여야 한다. 수동기동방식(기동스위치)은 소화전에 on-off 스위치를 설 치하여 제어장치(마그네트스위치 등)에 준하여 펌프를 기동시 키는 방식이다. ⑤ 물올림 장치 | {}
e6edf50a-8399-477c-a446-1db816133fcc | 5권.pdf | 제 27 장 소화설비 3.27-5 펌프의 설치위치가 수원의 수위보다 높은 위치에 설치된 경우에는 펌프 흡입측 배관에 공기고임을 방지하기 위하여 펌 프케이싱 및 흡입측 관내에 상시 물을 공급할 수 있는 장치를 물올림장치라 한다(그림 7 참조). ![image](/image/placeholder) 감수경보전극 보급수관(DN 50 이상) 오버플로용 수위계 배수관 개폐밸브 DN 50 이상 물올림관 첵밸브 DN25~40 이상 1.0 m 이상 배수관 흡수관 개폐밸브 ※ 첵밸브 그림 7 물올림장치 계통도 ㉠ 물올림탱크는 강철제[화재로 인한 피해의 우려가 없는 장소에 설치하는 경우에는 합성수지제(FRP)를 사용할 수 있 다]이어야 하며 옥내소화전 펌프 전용으로 한다. ㉡ 물올림탱크는 펌프를 유효하게 작동시킬 수 있는 수량 (100 L 이상)을 확보할 수 있는 용량으로 한다. ㉢ 물올림탱크에는 저수위경보장치의 고장을 대비하여 DN 50 이상의 오버플로(over flow)용 배수관을 설치한다. ㉣ 물올림탱크의 급수배관은 DN 15 이상이어야 하며, 펌 프에 물을 공급하는 물올림관은 DN 25 이상이어야 한다. ⑥ 수온상승방지장치 펌프는 체절운전 시 에너지가 열로 바뀌기 때문에 수온이 상승하는데 이 수온의 상승을 방지하기 위한 장치인 순환배관 을 설치한다. ㉠ 순환배관은 펌프의 토출측과 첵밸브 사이에 설치하여 야 하며 물올림탱크가 설치되어 있는 경우에는 물올림탱크의 물올림 배관에서 분기하여 물올림탱크 내에 방수한다. 또한 물올림탱크가 설치되어 있지 않은 경우에는 저수탱크에 방수 한다. ㉡ 순환배관은 펌프를 연속적으로 체절 운전하는 경우에 도 펌프 내부의 수온이 30°C 를 초과 하지 않도록 릴리프밸브 (일반적으로 펌프 토출량의 3~5%로서 최대 40 L/min)를 설치하여 유량을 배수할 수 있도록 한다. ⑦ 펌프의 성능 및 시험배관 펌프에는 정격부하운전 시 펌프의 성능을 시험하기 위한 배관을 펌프의 토출측에 설치된 방수구 이전에서 분기하여 설 치한다. ㉠ 펌프의 성능은 체절운전 시 정격토출압력의 140%를 초과 하지 아니하며, 정격토출량의 150%로 운전 시 정격토출 압력의 65% 이상이 되어야 한다. ㉡ 펌프 성능배관의 유량측정장치는 성능시험배관의 직관 부에 설치하되 펌프의 정격토출량의 175% 이상을 측정할 수 있는 유량측정장치를 설치한다. (2) 고가탱크방식 고가탱크방식은 자연낙차압(탱크의 하단으로부터 최고층에 설치된 소화전 호스 접결구까지의 수직거리를 말한다)을 이용 하는 방식이다. 필요한 낙차의 계산은 다음 식에 의하여 계산 한다. H= M +h2+17 m (7) 여기서, h1 : 소방호스의 마찰수두, m h2 : 배관의 마찰수두, m 가압장치가 작동하는데 필요한 별도의 에너지가 필요하지 않기 때문에 가압송수장치 중 가장 신뢰성이 있는 설비방식이 지만 최고층의 소화전에서 규정의 수압을 얻을 수 있는 높이 에 고가탱크를 설치하여야 하므로 일반건물에서는 거의 사용 되지 못하고 있다. 그러나 고층 건축물의 경우 규정의 방수압 력과 방수량을 확보가 가능한 위치인 저층부에서는 사용이 가 능할 수도 있다. 예를 들면 설치위치는 노즐에서의 방수압력 (0.17 MPa = 17 m), 호스 및 배관의 마찰손실수두를 고려 하면 최상층에 설치된 소화전의 위치보다 최소한 최상층으로 부터 30 m 정도의 높이에 설치한다. 고가탱크에 급수관을 설치하여 항상 필요한 옥내소화전설비 의 전용 수원을 자동으로 공급할 수 있는 장치를 설치하여야 하며 수위계, 배수관, 오버플로관, 맨홀 등을 설치하여야 한다. 그림 8 고가탱크 ![image](/image/placeholder) 맨홀 오버플로관 접속구 A 급수관 접속구 오버플로관 (3) 압력탱크방식 압력탱크방식은 탱크 내에 물을 압입하고 탱크내의 압축된 공기의 압력에 의하여 송수하는 방식으로 압력탱크의 압력은 다음의 식으로 계산한다. P = ⌀ +P2 +P3 +0.17, MPa 여기서, ¦ P1 ¦ : 소방호스의 마찰수두압, MPa ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P2 ¦ : 배관의 마찰수두압, MPa ¦ ¦ P3 ¦ : 낙차의 환산수두압, MPa ¦ (8) | {}
66d07cc2-69dd-49d1-bb51-3f381449aa97 | 5권.pdf | 3.27-6 제 3 편 소방설비 탱크의 설치장소에 따르는 이점도 있지만 탱크 용량의 2/3 밖에 저장량으로 인정할 수가 없고(만수하였을 때 물의 용적 은 2/3 로 한정되어 있음)방수에 따라서 수압이 저하되기 때문 에 규정압력을 유지하기 위해서는 별도의 에어 컴프레서가 필 요하다. ① 압력탱크의 필요한 압력은 소화전의 규정 방수압 0.17 MPa 에 호스 및 배관의 마찰손실 수두압과 낙차의 환산 수두 압을 더하여야 한다. ② 압력탱크의 구조 (그림 9)는 공기실과 수실을 격막으로 분리되어 있다. ③ 압력탱크에는 수위계, 배수관, 급수관, 맨홀, 압력계, 안 전장치 및 압력 저하방지를 위한 자동식 에어컴프레서를 설치 하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 펌프 감압경보컴프레서 플로트스위치 단전스위치 (또는 안전밸브) 급수관 1/3 2/3 그림 9 압력탱크의 구조 (4) 가압탱크방식 가압원인 압축공기 또는 불연성 고압기체에 따라 소방용수 를 가압시키는 방식으로 가압탱크의 압력은 특정소방대상물 의 어느 층에 있어서도 해당 층의 옥내소화전(5 개 이상 설치 된 경우에는 5 개의 옥내소화전)을 동시에 사용할 경우 각 소 화전의 노즐선단에서의 방수압력이 0.17 MPa(호스릴옥내소 화전설비를 포함한다) 이상이고, 방수량이 130 L/min(호스릴 옥내소화전설비를 포함한다) 이상이 되는 성능의 것으로 할 것. 다만, 하나의 옥내소화전을 사용하는 노즐선단에서의 방 수압력이 0.7 MPa 을 초과 할 경우에는 호스접결구의 인입 측 에 감압장치를 설치한다. 방수량 및 방수압이 20 분 이상 유지 되도록 할 것 4) 감압장치 가압송수장치는 당해 소화전의 노즐선단 방수압력이 0.7 MPa 을 초과 하는 경우에는 다음과 같은 감압장치를 설치한다. (1) 고가탱크에 의한 방법 : 고가탱크를 저층용, 고층용으 로 구분하여 설치 (2) 배관계통에 의한 방법 : 고층용, 저층용 펌프를 구분하 여 설치 (3) 중계펌프(boosting pump)를 설치하는 방법 (4) 감압밸브 또는 오리피스(orifice) 등을 설치하는 방법 이 있다. ![image](/image/placeholder) 수위계 안전밸브 20 가압탱크(물) 공기제어 압력 밸브 조정기 용기밸브 OK A ·압력제어 밸브 A 그 가압용기 8 (압축공기) 그림 10 가압탱크의 구조 5) 배관 (1) 재질 배관 내 사용압력이 1.2 MPa 미만일 경우 배관용탄소강관 (KS D 3507), 이음매 없는 구리 및 구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의 배관에 한한다. 배관용 스테인리스강관 (KS D 3576) 또는 일반배관용 스테인리스강관(KS D 3595), 덕타일 주철관(KS D 4311) 중에서 어느 하나에 해당 하는 것으로 하고, 배관 내 사용압력이 1.2 MPa 이상일 경 우에는 압력배관용 탄소강관(KS D 3562)이나 동등 이상의 강도, 내식성 및 내열성을 가진 것으로 한다. 또한, 다음의 각 호에 해당하는 경우에는 국민안전처장관이 정하여 고시하는 성능시험기술기준에 적합한 소방용 합성수지배관으로 설치 할 수 있다. ① 배관을 지하에 매설하는 경우 ② 다른 부분과 내화구조로 구획된 덕트 또는 피트의 내 부에 설치하는 경우 ③ 천장(상층이 있는 경우에는 상층바닥의 하단을 포함한 다)과 반자를 불연재료 또는 준불연 재료로 설치하고 그 내 부에 습식으로 배관을 설치하는 경우 (2) 분기배관 분기관을 사용할 경우에는 한국소방산업기술원 또는 법 제 42 조 제 1 항의 규정에 따라 성능시험기관으로 지정받은 기관 에서 그 성능을 검증받은 것으로 설치한다. (3) 구조 배관은 전용으로 한다. 다만 옥내소화전의 기동장치의 조작 과 동시에 따른 설비의 용도에 사용하는 배관의 송수를 차단할 수 있거나 다른 설비의 성능에 지장이 없는 경우에는 다른 설 비와 겸용할 수 있다. 펌프의 흡입측 배관은 공기고임이 생기 지 아니하는 구조로 하고 여과 장치를 설치한다. 펌프의 토출측 주배관의 관지름은 유속이 4 m/s 이하가 될 수 있는 크기 이상으로 하여야 하고 소화전과 연결되는 지관 은 DN 40 이상, 주배관 중 입상관은 DN 50 이상이어야 한다. 연결송수관설비와 겸용인 경우 주배관은 DN 100 이상, 지 관은 DN 65 이상이어야 하며, 배관은 동결되지 않도록 동결 방지조치를 하여야 하고, 배관에 설치되는 방수구는 개폐표시 형으로 설치한다. | {}
afafa32c-1dd3-40da-8d45-e3a93bc02456 | 5권.pdf | 제 27 장 소화설비 3.27-7 6) 소화전함 소화전함에는 소화전함, 방수구, 펌프기동표시, 위치표시등, 호스, 노즐 등으로 구성되어 있다. (1) 함의 규격 재질은 두께 1.5 mm 이상의 강판 또는 두께 4 mm 이상의 합성수지재료로 문짝의 면적은 0.5 m2 이상으로 하여 밸브의 조작, 호스의 수납 등에 충분한 여유를 가질 것. 연결송수관 방수구를 같이 설치하는 경우에도 같다. 함의 재질이 강판인 경우는 염수분무시험(KS D 9502)에 의하여 시험한 결과 변 색 또는 부식되지 아니하여야 하고, 합성수지재인 경우에는 내열성 및 난연성의 것으로 80°C 의 온도에서 24 시간 이내에 열로 인한 변형이 생기지 말아야 한다. (2) 방수구 ① 방수구는 층마다 설치하되 층의 각 부분으로부터 1 개의 방수구까지의 수평거리는 25 m 이하가 되도록 한다. ② 바닥으로부터 1.5 m 이하에 설치한다. ③ 호스의 지름은 DN 40 이상의 것으로서 소방대상물의 각 부분에 물을 유효하게 분사될 수 있는 길이로 설치하여야 한다. (3) 표시등 ① 위치표시등 위치표시등은 함의 상부에 설치하되, 소방방재청장이 고시 하는 「표시등의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」 에 적합 한 것으로 할 것 ② 가압송수장치 기동표시 시동을 표시하는 표시등은 함의 내부 또는 그 직근에 설치 하되 적색등으로 하여야 한다. 가압송수장치의 기동방식이 기동스위치에 준한 경우에는 펌프기동스위치를 병설하여야 한다. (4) 표시 옥내소화전설비의 함에는 표면에 소화전이라는 표시와 사 용 요령을 기재한 표지판을 붙여야 한다. (5) 호스 ![image](/image/placeholder) 가압송수장치 시동표시 가압기동장치 밸브 위치표시등 (앵글밸브) 호스 걸이 노즐 결합금구 호스 (DN 40, 15m X 2) 그림 11 옥내소화전함 ① 호스(결합금구포함)는 지름은 DN 40 이상의 것으로 길 이 15 m 의 것을 1 본 또는 2 본을 비치하여야 한다. ② 호스는(소방용 기계기구의 규격 및 검정에 관한 규칙)의 규정에 합격한 제품을 사용하여야 한다. (6) 노즐 ① 노즐은 직사형(봉상방수)과 방사형(분무방수)이 있으나 옥내소화전에서는 직사형이 사용되며 노즐 팁(tip)의 관지름은 12.7 mm 이상이어야 한다. ② 노즐은(소방용기계기구의 규격 및 검정에 관한 규칙)의 규정에 합격한 제품을 사용하여야 한다. 7) 송수구 ① 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 노출된 장소에 설치할 것 ② 송수구로부터 주 배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸 브를 설치하지 아니할 것. 다만, 스프링클러설비 · 물분무소 화설비 · 포소화설비 또는 연결송수관 설비의 배관과 겸용하 는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 지면으로부터 높이가 0.5 m 이상 1 m 이하의 위치에 설치할 것 ④ 관지름은 DN 65 의 쌍구형 또는 단구형으로 할 것 ⑤ 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브(또는 지름 5 mm 의 배수공) 및 첵밸브를 설치할 것. 이 경우 자동배수밸 브는 배관안의 물이 잘 빠질 수 있는 위치에 설치하되, 배 수로 인하여 다른 물건 또는 장소에 피해를 주지 아니하여 야 한다. ⑥ 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌울 것 8) 제어반 제어반은 강판 등의 불연재로 된 것으로 소화설비전용이어야 하며 점검에 편리하고 화재위험의 우려가 없는 곳에 설치하여 야 한다. 다만, 다른 설비회로의 사고 등에 의한 영향을 받지 아니하도록 되어 있는 경우에는 예외로 한다. 비상전원으로 전 환될 경우 가압송수장치를 계속 운전할 수 있도록 하여야 한다. 조작회로 또는 표시등회로의 배선을 전기설비기술 기준규 칙에서 규정한 것을 제외하고는 다음의 기준에 대하여 설치하 여야 한다. ① 600 v 2 종 비닐절연전선(KS C 3328) 또는 이와 동등 이상의 내열성을 가진 전선을 사용하여야 한다. ② 금속관공사, 가요전선관공사, 합성수지관공사, 금속닥트 공사 또는 케이블공사(내화케이블과 동등 이상의 내화성능이 있는 것 또는 불연성닥트에 설치하는 것에 한한다. 이하 같 다)에 의하여야 한다. 상용전원회로의 배선은 저압수전인 경우에는 인입개폐기의 직후에서 분기하여 전용배선으로 하고, 특별고압수전 또는 고 압수전일 경우에는 전력용 변압기 2 차 측의 주차단기 1 차 측 에서 분기하여 전용배선으로 하여야 한다. 다만, 가압송수장 치의 정격입력 전압이 수전전압과 같은 경우에는 저압수전인 경우를 따른다. 9) 비상전원 지하층을 제외한 층수가 7 층 이상으로서 연면적이 2 000 m2 | {}
b49f3cb7-2377-47e9-963b-74773b4a6c36 | 5권.pdf | 3.27-8 제 3 편 소방설비 ![image](/image/placeholder) Ⓛ 표시등 위치 고가탱크 Ⓟ 펌프기동 표시등 --- 기동용전기배선 (1) (2) (3) (건축물) 소화전함타입 옥외소화전 소화전함 소화전함 소화전 (지상식) 지상식 소화전 v 저수탱크 그림 12 옥외소화전설비 계통도 이상인 것과 이외 해당하지 않은 소방대상물로서 지하층의 바 닥면적의 합계가 3 000 m2 이상인 것, 다만, 다음의 각목의 부분의 바닥면적은 기준면적에서 제외한다. ① 근린생활시설 중 일반목욕장의 목욕실과 정구장, 탁구 장, 헬스클럽 또는 체육도장 ② 관람집회시설, 운동시설 중 관람장, 체육관 또는 운동장 ③ 교육시설, 창고시설, 차고, 주차, 동식물 관련시설, 보일 러실, 기계실 또는 전기실 비상전원의 설치기준은 다음과 같다. (1) 옥내소화전설비를 유효하게 20 분 이상 작동할 수 있는 용량 이상의 것으로 하여야 한다. (2) 상용전원이 정전된 경우 자동적으로 비상전원으로 전 환되는 것으로 하여야 한다. (3) 비상전원을 설치하는 장소에는 점검 및 조작에 필요한 조명설비와 비상전원의 표시를 하여야 한다. (4) 비상전원전용수전설비는 다른 전기회로 등의 개폐기 또는 차단기에 준하여 차단되지 아니하도록 하여야 한다. (5) 배선은 전기설비기술기준규칙에서 정한 것 외에 600 v 2 종 비닐절연전선(KS C 3328) 또는 동등 이상의 내열성 을 가진 전선을 사용하고 내화구조로 된 주요구조부에 매설하 거나 이와 동등 이상의 내열효과 가 있는 방법에 대하여 보호 하도록 하여야 한다. ① 자가발전설비 ㉠ 자가발전설비는 가솔린기관, 디젤기관 또는 이와 비슷 한 내연기관을 사용한다. ㉡ 상용전원이 정전된 경우 자동으로 전환되는(정전에서 약 3~4 초 정도)장치가 되어 있어야 한다. ② 축전지 설비 ㉠ 축전지설비는 가압송수장치를 내연기관에 의한 펌프를 사용하는 경우에 사용된다. ㉡ 축전지설비는 상시 자동적으로 충전되어 있는 것으로 서 상용전원이 정전되었을 경우와 정전 복구되었을 경우 자동 으로 전환되어야 한다. ③ 비상전원전용수전설비 비상전원전용수전설비는 상용전원이 정전되는 경우 즉시 비상전원전용수전설비로 전환되는 수전설비를 구성하는 것으 로서 수전전원 및 수전방식에 따라 여러 방식이 있다. 2. 옥외소화전설비 2.1 개요 이 소화설비는 건축물의 내부 또는 옥외설비 및 옥외에 설 치된 설비나 장치에서 발생하는 화재 진압은 물론 연소방지를 목적으로 소방대상물의 옥외에 설치하는 고정식 소화설비이 다. 주요구성요소는 수원, 가압송수장치, 배관, 옥외소화전함, 기타 부속장치 등으로 옥내소화전설비와 동일한 구성요소로 되어 있다. 2.2 설치기준 건축물의 각 부분으로부터 하나의 호스 접결구까지의 수평 거리가 40 m 이하가 되도록 설치하여야 하며 소화활동 및 피 난에 지장이 없는 위치에 설치하여야 한다. 1) 수원 옥외소화전에 필요한 수원의 수량은 전용탱크 또는 타 용 도와 겸용탱크를 설치하여 확보해야 한다. 옥외소화전의 저수 량은 옥외소화전의 설치개수(2 개 이상 설치된 경우에는 2 개) 에 7 m2 (350 L/min x 20 분)을 곱한 양 이상이 되어야 한다. 2) 가압송수장치 가압송수장치는 옥외소화전(2 개 이상의 경우 2 개)을 동시에 개방하여 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서 방수압력이 | {}
74fcca49-4002-45d2-91d0-c5760e00a149 | 5권.pdf | 제 27 장 소화설비 3.27-9 0.25 MPa, 방수량이 350 L/min 이상이 되는 성능의 것으로 설치하여야 한다. 기타 사항은 옥내소화전설비를 준용한다. 3) 배관 배관은 관지름이 DN 65 이상의 것을 사용하여야 하며 배 관의 재질, 구조 등은 기타 관련 규격은 옥내소화전설비와 동 일하다. 4) 소화전함 (1) 소화전의 종류 소화전은 지상식(스탠드식)과 지하식(매립식)이 있으며, 호스접결구(방수구)의 수에 따라 단구형과 쌍구형으로 구분 된다. ① 지상식 지상식은 소화전 상부에 개폐장치가 설치되어 있고 밸브의 하부는 지하에 설치되어 있다. 이것은 지상부분에 물이 체류 하고 동결의 우려가 있기 때문이다. 또한 소화전을 사용한 후 에 밸브를 폐쇄하면 소화전의 옆에 설치된 밸브(첵 밸브 또는 볼밸브)가 개방되어 입상관(방수구 상부)내의 물을 배수되도 록 되어 있다. 배수는 흙속에 침투시켜서 하는 것이기 때문에 소화전 하 부의 주위에 자갈 채우기 등 배수설비를 하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 캡 교체밸브 교체밸브 방수구절환) 접속구 150 G.L. G.L. 밸브봉 배수밸브 032 배수밸브 개폐밸브 지상식소화전 (내부구조) (100x65x65) 쌍구형/외관 볼 (배수시) (통수시) 그림 13 지상식 소화전 ② 지하식 지하식은 소화전 상부에 밸브 개방장치(밸브, 봉, 캡)가 설 치되어 있으며 지상에서 개폐기구(핸들)로 조작한다. 지하식 소화전은 배수를 위한 배수구를 피트(pit) 내에 설치하여야 하 며 호스의 결선, 소화전의 수리 등을 고려하여 충분한 크기의 피트가 필요하다. (2) 함의 규격 옥외소화전함은 소화전으로부터 5 m 이내의 장소에 설치 하여야 하며 함의 재질은 옥내소화전과 동일하다. 호스는 결 ![image](/image/placeholder) 소화전의 표시 (피트) 밸브 캡(접결구 보호) 조각에 필요한 공간 콘크리트 배수구 (자연침부식) 자갈 그림 14 지하식 소화전(단구형) 합금구를 포함하고(소방용기계기구의 규격 및 검정에 관한 규 칙)에 합격한 제품으로써 호스의 지름은 DN 65 의 것으로 설 치하고 노즐은 방사형으로 설치하여야 한다. 또한 위치 표시등은 가압송수장치의 조작부 또는 그 부근 에는 가압송수장치의 기동을 명시하는 적색등을 설치하여야 한다. (3) 소화전 함의 설치 옥외소화전설비에는 옥외소화전마다 그로부터 5m 이내의 장소에 소화전함을 설치하여야 한다. ① 옥외소화전이 10 개 이하로 설치된 때에는 옥외소화전 마다 5m 이내의 장소에 1 개 이상의 소화전함을 설치하여야 한다. ② 옥외소화전이 11 개 이상 30 개 이하로 설치된 때에는 11 개 이상의 소화전함을 각각 분산하여 설치하여야 한다. ③ 옥외소화전이 31 개 이상이 설치된 때에는 옥외소화전 3 개마다 1 개 이상의 소화전함을 설치하여야 한다. 3. 스프링클러소화설비 3.1 개요 스프링클러설비는 1723 년 영국의 화학자 Ambrose God- frey 에 의해 처음으로 고안된 설비로서 당시에는 소화수통에 화재 시 발생하는 불꽃 및 열 등에 의해 작동할 수 있도록 휴 즈가 달린 화약통을 부착하여 화재 시 소화수통의 물을 방출 할 수 있도록 만들어진 간이식 장치에 불과 하였다. 그 후 미 국과 영국에서 설비에 대한 연구를 계속하여 19 세기 중엽인 1852 년 William Macbay 에 의하여 오늘날과 유사한 스프링 클러설비가 영국에서 개발되었다. 이 소화설비는 소방대상물 방호공간의 천장, 벽 등에 화재 를 감지할 수 있는 스프링클러헤드를 설치하여 화재 발생을 자동으로 감지하여 열감지부분이 분해 개방되므로 배관내의 압력수가 살수되어 소화를 자동으로 하는 설비이다. 즉 화재 의 감지와 동시에 유수검지장치(경보밸브 등) 및 가압송수장 치가 자동으로 작동하여 물을 일정 압으로 살수시켜 화재를 진압할 수 있는 가장 우수한 소화설비로 인정받고 있는 자동 | {}
920abd63-e1c6-4949-83fd-b6760ee4ee47 | 5권.pdf | 3.27-10 제 3 편 소방설비 표 3 스프링클러설비 종류별 비교 ¦ 설비방식 ¦ 설비방식 ¦ 습식설비 ¦ 건식설비 ¦ 준비작동식 ¦ 일제살수식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 습식설비 ¦ 건식설비 ¦ 준비작동식 ¦ 일제살수식 ¦ ¦ 밸브 종류 ¦ 밸브 종류 ¦ 알람첵밸브 (경보첵밸브) ¦ 건식밸브 ¦ 준비작동밸브 ¦ 일제개방밸브 ¦ ¦ 사용헤드 ¦ 사용헤드 ¦ 폐쇄형헤드 ¦ 폐쇄형헤드 ¦ 폐쇄형헤드 ¦ 개방형헤드 ¦ ¦ 배관상태 ¦ 1 차측 ¦ 가압수 ¦ 가압수 ¦ 가압수 ¦ 가압수 ¦ ¦ 배관상태 ¦ 2 차측 ¦ 가압수 ¦ 압축공기 ¦ 대기압 또는 저압공기 ¦ 대기압(개방상태) ¦ ¦ 감지기 유무 ¦ 감지기 유무 ¦ 없음 ¦ 없음 ¦ 있음 ¦ 있음 ¦ ![image](/image/placeholder) ① 소화펌프 ② 물올림 탱크 ③ 압력챔버 ④ 유량계 ⑤ 수온상승방지장치 오 ⑥ 경보밸브 ⑧ ⑦ 스프링클러헤드 ⑧ 시험밸브 ⑨ 송수구 ⑥ ⑩ 고가탱크 ⑪ 제어반 ⑫ 경보반 ⑬ 경보벨 ⑭ ⑭ 수위스위치 ⑨ ⑤ ⑪ : 그림 15 자동식 스프링클러설비 계통도 식 소화설비이다. 주요구성요소는 수원, 가압송수장치, 경보 첵 밸브류(유수검지장치), 헤드, 배관, 기동장치, 수신반 등으 로 구성된다. 스프링클러소화설비의 주요 구성요소 중에서 가장 핵심구 성품인 스프링클러헤드가 1874 년 Henry S. Parmelee 에 의 해 개발됨으로서 현재와 같은 자동스프링클러 소화설비로서 의 위치를 확보하기 시작하였다. 특히 미국, 영국 등 방재선진 국에서 대규모 방직공장에 설치하게 됨으로서 전 세계적으로 널리 보급되기 시작하였다. 3.2 설비의 종류 일반적으로 사용하는 스프링클러 헤드의 종류에 따라 폐쇄 형헤드를 사용하는 설비에는 습식설비, 건식설비, 준비작동식 설비가 있으며 개방형헤드를 사용하는 설비에는 일제살수식 이 있다. 이상의 종류는 국내에서 주로 사용하는 방식이고 이 외에도 조합식, 특수 스프링클러설비 등 외국에서 사용하는 방식이 있다. 1) 습식 스프링클러소화설비 (1) 개요 이 설비 방식은 신뢰성이 가장 우수하고 설비구성도 다른 설비방식에 비하여 간단한 방식으로 가장 많이 사용되는 표 준방식이다. 사용되는 헤드는 폐쇄형이고, 상시 전 배관 내에 압력수가 충만되어 있어 화재발생의 감지와 동시에 설비가 작동하여 일정한 분사패턴을 이루며 살수하므로서 소화하게 되는 시스템이다. 습식 스프링클러설비는 설치장소의 온도가 0 °C 이상인 소방대상물에 설치하여야 하며 특히 소화약제가 | {}
074553e6-76ce-47c1-9ea0-005764cd216b | 5권.pdf | 제 27 장 소화설비 3.27-11 ![image](/image/placeholder) 고가탱크 압력계 유수검지장치 시험밸브 사이렌 또는 벨 말단시험밸브� X 스프링클러헤드 DO X 수신반 순환배관 송수구 세어밸브 압력스위치 9 릴리프밸브 압력계 유량측정 첵밸브 장치 배수관 연성계 모모 제어반 9 압력챔버 □ 풋밸브 소화주조 그림 16 습식 스프링클러설비 물이기 때문에 유지비가 저렴하나 물로 인한 피해도 크므로 관리를 철저히 해야 한다. (2) 유수검지장치 (water flow indicators) 유수검지장치는 헤드의 작동에 의한 유수를 자동으로 검지 하여 신호를 발생시키는 장치로서 크게 ① 경보 첵밸브(alarm check valve), ② 패들형 유수검지기, ③ 밸브형 유수검지기로 구분할 수 있으며, 기타 오리피스 또는 벤츄리형 유수검지기 도 있으나 대부분의 경우 경보 첵 밸브가 사용된다. ① 경보 첵밸브(alarm check valve) 스프링클러설비에 사용되는 경보 첵밸브는 크게 2 종류가 있으며 작동원리는 동일하다. 이 밸브는 2 차측 압력이 1 차측 압력보다 높기 때문에 상시 밸브는 폐쇄되어 있는 상태로서 화재시 헤드의 개방으로 2 차측의 압력이 저하되므로 밸브시 트가 압력차에 의하여 개방되며 1 차측 가압수가 2 차측(헤드 측)으로 유수됨과 동시에 일부는 측로를 통하여 경보발신부로 보내어 압력스위치를 작동하도록 되었다. ② 패들형 유수검지기 패들형 유수검지기는 파이프 새들(pipe saddle), 패들(pad- dle), 조정기(self-windring), 복구기를 갖추고 있다. 배관내 에 패들을 부착, 유수에 의하여 패들의 위치가 변동됨에 따른 유수신호를 말한다. 이것은 한 층에서 경보 첵 밸브에 연결된 스프링클러설비가 2 이상 구획이 있을 경우 각 구획의 유수를 알리기 위한 목적으로 사용하는 경우가 많으므로 경보 첵 밸 브의 보조역할로 사용한다. ③ 밸브형 유수검지기(유수작동밸브) 이 밸브는 경보 첵 밸브의 용도 및 사용조건, 구조가 비슷 하여 유수 시 밸브의 작동으로 유수신호를 발하는 것이다. 이 밸브에는 검지장치 마이크로스위치가 설치되어 있어 밸브가 유수에 의하여 개방한 때에 마이크로스위치가 작동되어 이 신 호가 경보반으로 전달된다. | {}
9aa44d70-80e6-4432-8a62-a467e77826ba | 5권.pdf | 3.27-12 제 3 편 소방설비 오리피스 또는 벤츄리형 유수검지기 유수에 의하여 오리피스 또는 벤츄리의 전후에 압력차가 생긴다. 이것을 이용하여· 유수신호를 발생시킨다. 2) 건식 스프링클러소화설비 (1) 개요 일명 공기채움식 시스템이라고도 하며 가압송수장치로부터 건식밸브의 1 차측까지는 물로 가압되어 있으며 건식밸브의 2 차측으로부터 건축물의 각 부분에 설치되어있는 폐쇄형 스프 링클러헤드까지는 공기압축기(air compressor)에 의해서 공 기로 충전되어 있는 소화설비 형태로 습식에 비하여 구조가 복잡하고 설비비가 많이 드는 단점이 있으나 오동작으로 인한 피해가 적으며, 설치부분의 온도가 0°C 이하인 장소에 설치할 수 있다. ![image](/image/placeholder) 스프링클러 스프링클러 시스템방향(2 차측) 시스템방향(2 차측) 물 물 경보스위치 경보스위치 물(1 차측) 방향 물(1 차측) 방향 작동전 작동후 그림 17 알람 첵 밸브 작동관계도 공기와 물의 균형을 조절하여 조기 소화를 돕기 위해 공기 를 신속히 빼주는 속도를 증가시키는데 사용된다. 건식밸브의 2 차측에 압축공기가 채워져 있어 미세한 압력강하에도 작동 할 수 있도록 되어 있다. 그림 18 알람 첵 밸브 배관도 ![image](/image/placeholder) 압력스위치 ⑥ 스프링클러 시스템으로의 유동방향 2 차측 압력계 배수밸브 ③ ◎ 리타딩챔버 ⑤ 0 경보밸브 ○ ◎ SAVT 1 차측 압력계 ④ KS B 1511 10K 플랜지 OS & Y 형 게이트밸브 ② 배수배관 수원 (2) 건식밸브 이것은 습식설비의 알람 첵 밸브와 같은 역할을 하는 것으 로서 1 차측에는 가압수가 2 차측에는 압축공기를 채워둔 상태 로 있다가 2 차측 압축공기가 빠지면서 가압수를 흐르게 함과 동시에 경보를 발하게 하는 역할을 하는 것이다. (3) 스프링클러헤드 상향형 스프링클러헤드를 설치하는 경우에는 습식 스프링 클러설비와 같으나 동결 우려가 있는 장소에 설치하는 하향형 헤드는 드라이 펜던트형(dry pendant type)을 설치하여야 하며, 드라이 펜던트형 헤드는 건식 스프링클러설비와 준비작 동식 스프링클러 설비에 사용된다. 이 헤드의 튜브에는 일정 압의 공기 또는 부동액을 충전한다. (4) 급속개방장치(quick opening devices) 건식 스프링클러설비에 설치하는 장치로서 화재 감지 후 살수시간의 지연을 방지하기 위한 것으로 액셀레이터(accele- rator)와 익죠스터(exhauster)가 있다. ① 액셀레이터(accelerator) 액셀레이터는 익죠스터와 유사하고 최소한 2 개의 압력챔버 로 구성되어 있으며 작동은 스프링클러헤드의 작동에 따른 차 압(differential pressure)에 의해서 작동하도록 되어 있다. 즉 건식밸브의 작동속도를 증가시키기 위하여 2 차측 배관내 의 압축공기의 장애로 인하여 습식보다 늦게 살수되므로 배관 내의 공기를 빼주는 속도를 증가시켜 줌으로서 효과 적인 물의 압력을 증가시켜 주기 위하여 사용된다. ② 익죠스터(exhauster) ![image](/image/placeholder) 패들 패들 정상위치 경보위치 유동방향 그림 19 패들형 유수검지기 | {}
8f16bc92-8a79-49a1-b81b-9164669777cb | 5권.pdf | 제 27 장 소화설비 3.27-13 ![image](/image/placeholder) ③ ② ④ ① 마이크로스위치 ② 자석 ③ 커버 ⑤ ④ 샤프트 ⑤ 후로드축 ⑥ ⑥ 중추 □ ⑦ 밸브하우스 ⑦ ⑧ 배수플러그 ⑨ 후롯전 ⑧ ⑨ 그림 20 밸브형 유수검지기 ![image](/image/placeholder) 3 4 6 5 1A 2 10 7 。 8A 9 8 1 인렛노즐 1A 노즐 로킹 2 콘덕트튜브 3 피스톤 4 피스톤 실 5 피스톤 튜브 6 피스톤 로킹 볼 부동액 7 스프링클러 로킹핀 L 봉입 8 스프링클러 8A 튜브 부싱 9 캡 천정면 그림 22 드라이 펜던트형 헤드 ![image](/image/placeholder) 스프링클러 스트레이너, 워터모타공 압력게이지 날인 ALARM 액세리에터 압력게이지(공기) 946⌀:200 드라이 밸브 바쁘 片 24 --------- ⑦ Mel 。 압력게이지(물)� 수원 0 게이트밸브 수원 (5) 공기압축기 건식 스프링클러소화설비에는 건식밸브의 2 차측에 공기압 그림 21 건식밸브 계통도 축공기를 채운 상태로 평상시에 유지하여야 하므로 공기압축 표 4 공기압축기 규격(예) ¦ 원동기 출력 · 마력, kW(ps) ¦ 작동압력 MPa ¦ 토출공기량, L/min ¦ 압축기 ¦ 압축기 ¦ 공기탱크 용량, L ¦ 공기구 경 x 구수, PF ¦ 개략치수 길이 x 폭 x 높이, mm ¦ 중량 (원동기제외) kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원동기 출력 · 마력, kW(ps) ¦ 작동압력 MPa ¦ 토출공기량, L/min ¦ 직경 x 행정 x 수, MM ¦ 회전수, rpm ¦ 공기탱크 용량, L ¦ 공기구 경 x 구수, PF ¦ 개략치수 길이 x 폭 x 높이, mm ¦ 중량 (원동기제외) kg ¦ ¦ 0.4(1/2) ¦ 0.4~0.5 ¦ 88 ¦ 66x56x1 ¦ 470 ¦ 14 ¦ 1/4Bx1 ¦ 775x395x530 ¦ 51 ¦ ¦ 0.75(1) ¦ ¦ 163 ¦ 65x56x1 ¦ 800 ¦ 14 ¦ ¦ 775x395x530 ¦ 51 ¦ ¦ 0.75(1) ¦ 0.5~0.6 ¦ 122 ¦ 65x56x1 ¦ 650 ¦ 14 ¦ 1/4Bx1 ¦ 865x415x625 ¦ 58 ¦ ¦ (1.6) ¦ ¦ 88 ¦ 65x56x1 ¦ 470 ¦ 14 ¦ ¦ 775x395x600 ¦ 54 ¦ ¦ (1.6) ¦ 0.4~0.5 ¦ 163 ¦ 65x56x1 ¦ 800 ¦ 14 ¦ 1/4Bx2 ¦ 775x395x600 ¦ 54 ¦ ¦ (2.3) ¦ ¦ 278 ¦ 65x56x2 ¦ 750 ¦ 14 ¦ ¦ 1 015x440x660 ¦ 68 ¦ ¦ (3.5) ¦ 0.5~0.6 ¦ 409 ¦ 65x56x2 ¦ 1 100 ¦ 16 ¦ 1/4Bx2 ¦ 1 015x440x660 ¦ 68 ¦ ¦ (8.0) ¦ ¦ 1 058 ¦ 90x108x2 ¦ 770 ¦ 100 ¦ 1/2Bx2 ¦ 1 400x750x1 040 ¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 527 ¦ 90x100x4 ¦ 600 ¦ 115 ¦ ¦ 1 760x760x1 055 ¦ 326 ¦ ¦ (12) ¦ 0.6~0.7 ¦ 2127 ¦ 90x100x4 ¦ 600 ¦ 115 ¦ 1Bx1 ¦ 2 150x900x1 150 ¦ 338 ¦ ¦ ¦ ¦ 2163 ¦ 90x100x4 ¦ 850 ¦ 115 ¦ ¦ 1 800x760x1 075 ¦ 326 ¦ ¦ (15) ¦ ¦ 2163 ¦ 90x100x4 ¦ 850 ¦ 115 ¦ ¦ 2 250x900x1 200 ¦ 355 ¦ | {}
f7168dd2-1442-4441-aaf2-a3b3aa1187a8 | 5권.pdf | 3.27-14 제 3 편 소방설비 ![image](/image/placeholder) 공기 공기 또는 물 또는 물 또는 전기 또는 전기 B 그림 23 준비작동밸브(좌-작동전, 우-작동후) 기를 설치하여야 한다. 공기압축기는 스프링클러설비 전용의 것이어야 하며 용량 결정은 수압과 배관용적 그리고 최원거리 말단과 압축기 설치 거리 등을 고려하여 결정하여야 한다. 또한 일반 압축기를 사 용할 때는 건식밸브에 반드시 공기조절기(air regulator)를 부착시켜 주어야 한다. 3) 준비작동식 스프링클러소화설비 (1) 개요 이 설비는 준비 작동밸브의 1 차측에 가압수를 채워놓고 2 차 측에는 저압 또는 압력이 없는 공기를 채워둔다. 시스템의 작 동순서는 스프링클러헤드가 작동하기 전에 감지기가 먼저 열 이나 연기를 감지해서 준비작동밸브를 개방함과 동시에 가압 송수장치를 동작시켜 물을 각 헤드까지 송수하여 놓은 후 헤 드가 화열에 의해 개방되어 살수하므로서 화재를 진화하는 방식으로서 다른 설비보다도 안전도가 높고 오동작율이 거의 없으며 소화가 신속하게 이루어지는 설비이다. (2) 준비작동밸브(preaction valve) 준비작동밸브는 파스칼의 원리를 이용한 밸브내의 크래퍼 ![image](/image/placeholder) A 회로 감지기 B 회로 그림 24 교차회로(예) ![image](/image/placeholder) 그림 25 템퍼 스위치 (3) 수퍼비조리 및 컨트롤 패널 (clapper)를 밸브 1 차측 압력에 의하여 작동시켜 밸브 2 차측 으로의 급수를 제어하는 밸브로서, 중간 챔버의 압력배출방법 에 따라 전기식, 기계식, 공기압식으로 나눌 수 있다. 준비작동설비의 제어기능을 하며 프리액션밸브를 작동시키 고 전원차단 또는 자체 고장 시 경보장치가 작동하며 감지기와 프리액션밸브 작동연결기능 및 개구부 폐쇄작동기능도 한다. 4) 일제살수식 스프링클러소화설비 (1) 개요 일제살수식 스프링클러설비는 준비작동식 설비와 같이 자 동화재탐지설비를 병설하고 일정한 방호구역마다 일제개방 밸브를 설치하여 1 차측 배관에만 가압수를 채우는 방식으로 감지기가 화재를 감지하면 일제 개방밸브를 열어주어 그 밸브 에 소속되어 있는 전 헤드로부터 일제히 살수하는 설비방식 이다. 그러므로 이 설비는 대량의 물을 급수할 수 있는 대규 모의 급수체계가 필요하며 또한 광범위하게 살수되므로 물로 인한 손해도 크다. 따라서 천장이 높아 기류의 영향으로 개방 되지 않거나 수손의 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 감지기 발신기 개방형 헤드 수신기 (2) 일제개방밸브(deluge valve) 그림 26 감지기에 의한 개방 ![image](/image/placeholder) 개방형 헤드(폐쇄형) 수동개방밸브 프헤드 그림 27 감지헤드에 의한 개방 | {}
7a6f6778-0b88-4825-8936-1af88cf21d6a | 5권.pdf | 제 28 장 경보설비 3.28-17 하는 시설 ㉠ 요양병원(정신병원과 의료재활시설은 제외) ㉡ 정신병원과 의료재활시설로 사용되는 바닥면적의 합 계가 500 m2 이상인 층이 있는 것. 4.3 설치기준 ① 자동화재 탐지설비와 연동으로 작동하여 소방관서에 전 달되는 것으로 할 것. 이 경우 부가적으로 특정소방대상물의 관계인에게 화재발생상황을 전달되도록 할 수 있다. ② 조작스위치는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것. ③ 속보기는 소방관서에 통신망으로 통보하도록 하며, 데 이터 또는 코드전송방식을 부가적으로 설치할 수 있다. 단, 데 이터 및 코드전송방식의 기준은 국민안전처장관이 정하여 고 시한 「자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」 제 5 조제 12 호에 따른다. ④ 화재에 설치하는 자동화재속보설비는 제 1 호의 기준에도 불구하고 속보기에 감지기를 직접 연결하는 방식(자동화재탐 지설비 1 개의 경계구역에 한한다)으로 할 수 있다. ⑤ 속보기는 국민안전처장관이 정하여 고시한 「자동화재속 보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적 합한 것으로 설치하여야 한다. 5. 누전경보기 5.1 개요 누전경보기는 내화구조가 아닌 건축물로서 벽, 바닥 또는 천장의 전부나 일부를 불연재료 또는 준불연재료가 아닌 재료 에 철망을 넣어 만든 건물에서 철망 등이 누전경로가 되어 화 재를 발생시킬 우려가 있어 이를 방지하기 위해 누설전류가 흐르면 경보를 발하도록 구성된 장치로 영상변류기(ZCT, zero current transformer, 누설전류 검출기능), 수신기(영 상전류 증폭 및 제어), 음향장치, 차단 relay(전원공급차단) 등으로 구성되어 있다. 5.2 설치대상 누전경보기를 설치하여야할 소방대상물(내화구조가 아닌 건 축물로서 벽, 바닥 또는 반자의 전부나 일부를 불연재료 또는 준불연재료가 아닌 재료에 철망을 넣어 만든 것에 한 한다. 다 만, 위험물 저장 및 처리시설 중 가스시설, 지하가중 터널 또 는 지하구의 경우에는 그러하지 아니하다))은 다음과 같다. 계약전류용량(동일건축물에 계약종별이 다른 전기가 공급 되는 경우에는 그 중 최대계약전류 용량을 말한다)이 100 A 를 초과 하는 것. 5.3 설치기준 (1) 경계 전로의 정격 전류가 60 A 를 초과 하는 전로에 있 어서는 1 급 누전경보기를, 60 A 이하의 전로에 있어서는 1 급 또는 2 급 누전경보기를 설치할 것. 다만, 정격전류가 60 A 를 초과 하는 경계전로가 분기되어 각 분기회로의 정격전류가 60 A 이하로 되는 경우 당해 분기회로마다 2 급 누전경보기를 설 치한 때에는 당해 경계전로에 1 급 누전경보기를 설치한 것으 로 본다. (2) 변류기는 소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법 등에 따라 옥외 인입선의 제 1 지점의 부하측 또는 제 2 종 접지선측 의 점검이 쉬운 위치에 설치할 것. 다만, 인입선의 형태 또는 소방대상물의 구조상 부득이한 경우에 있어서는 인입구에 근 접한 옥내에 설치할 수 있다. (3) 변류기를 옥외의 전로에 설치하는 경우에는 옥외형의 것을 설치할 것. (4) 누전경보기를 설치하여야 할 소방 대상물 또는 그 부 분에 아크경보기(옥내 배전선로으 단선이나 선로손상 등으로 인하여 발생하는 아크를 감지하고 경보하는 장치를 말한다) 또는 전기관련법령에 의한 지락차단장치를 설치한 경우에는 그 설비의 유효범위안의 부분에는 누전경보기를 설치하지 아 니할 수 있다. (5) 누전경보기의 수신부는 옥내의 점검에 편리한 장소에 설치하되, 가연성의 증기 · 먼지 등이 체류할 우려가 있는 장 소의 전기회로에는 당해 부분의 전기회로를 차단할 수 있는 차단기구를 가진 수신부를 설치하여야 한다. 이 경우 차단기 구의 부분은 당해 장소외의 안전한 장소에 설치하여야 한다. (6) 누전경보기의 수신부는 다음 각 호의 장소외의 장소에 설치하여야 한다. 다만, 당해 누전경보기에 대하여 방폭 · 방 식 · 방습 · 방온 · 방진 및 정전기 차폐 등의 방호조치를 한 것에 있어서는 그러하지 아니하다. ① 가연성의 증기 · 먼지 · 가스 등이나 부식성의 증기 · 가 스 등이 다량으로 체류하는 장소 ② 화약류를 제조하거나 저장 또는 취급하는 장소 ③ 습도가 높은 장소 ④ 온도의 변화가 급격한 장소 ⑤ 대전류회로 · 고주파 발생회로 등에 따른 영향을 받을 우려가 있는 장소 (7) 음향장치는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치하여야 하며, 그 음량 및 음색은 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별할 수 있는 것으로 하여야 한다. (8) 누전경보기의 전원은 「전기사업법」 제 67 조의 규정에 따른 기술기준에서 정한 것 외에 다음 각 호의 기준에 따라야 한다. ① 전원은 분전반으로부터 전용회로로 하고, 각 극에 개폐 기 및 15 A 이하의 과전류차단기(배선용 차단기는 20 A 이하 의 것으로 각 극을 개폐할 수 있는 것)를 설치 할 것 ② 전원을 분기할 때에는 다른 차단기에 따라 전원이 차단 되지 아니하도록 할 것 ③ 전원의 개폐기에는 누전경보기용임을 표시한 표지를 할 것 | {}
1688664d-fb3c-46b0-8744-bb6573056824 | 5권.pdf | 3.28-18 제 3 편 소방설비 참 고 문 헌 1. 남상욱, 소방시설의 설계 및 시공 2. 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시 행령 [별표 5] 3. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203) 4. 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201) 5. 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202) 6. 자동화재속보설비의 화재안전기준(NFSC 204) 7. 누전경보기의 화재안전기준(NFSC 205) 8. 한국소방안전협회, 사이버러닝교안 9. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 2011, 제 4 권 위 생 소방 및 환경, 제 4 편 제 4 장 경보 설비. | {}
95a4b7ca-ac13-492b-8326-ae8afb95c7db | 5권.pdf | 제 29 장 피난설비 3.29-1 제 29 장 피난설비 피난은 화재 등의 비상시에 인간의 생명을 보호하기 위하 여 보다 안전한 장소로 이동하는 행위이며, 건축물을 계획할 경우 불필요한 피난이 없도록 안전하게 계획하는 것이 가장 이상적이다. 그러나 화재 등의 재해에는 미리 한계를 정할 수 없기 때문에 무조건 안전한 건축물을 만든다는 것은 경제적인 측면에서도 비현실적이다. 따라서 피난계획은 건축물의 용도, 구조, 규모 등에 따라 건축물내의 모든 거주자들이 안전하게 옥외로 피난할 수 있도록 하여야 하며, 비상시 인간의 피난행 동 특성에 따른 피난계획은 기본계획 즉, 평면계획에서부터 적극 반영되어야 한다. 1. 피난계획 1.1 피난계획의 원리 피난계획이란 피난동선의 계획이라고 말할 수 있으며, 피난 동선의 설정은 건축물의 평면 및 단면계획 자체부터 출발한다 고 할 수 있다. 따라서 일상생활에서 인간의 행동특성에 기인한 동선의 선정, 거실의 사용상황 등을 상세하게 검토하여 피난계 획을 수립하여야 하며, 피난계획의 일반원칙은 다음과 같다. ① 거실 내의 2 방향을 고려해야 한다. 어느 정도 이상의 면 적이 있는 거실에서는 서로 떨어진 위치에 2 이상의 출입 구를 설치해야 한다. 공동주택은 각 세대를 하나의 거실로 보고 발코니를 통한 2 방향 피난을 도모한다. ② 복도에서 2 방향으로 피난할 수 있도록 한다. 복도의 끝 부분을 피난계단으로 연결하는 것이 이상적인 형태이다. ③ 비상시 인간의 심리, 생리, 보행특성을 고려하여야 한다. ④ 피난경로는 단순하고 명쾌한 것이 이상적이다. ⑤ 피난설비는 고정식 피난기구를 이용하도록 하고, 이동식 피난기구는 피난에 늦은 소수의 사람이 이용하도록 한다. ⑥ 피난대책은 풀-프루프(fool-proof)와 페일-세이프(fail-safe) 원칙을 중시하여야 한다. ⑦ 피난경로에 따라서 일정한 피난안전구역을 선정하고, 안전한 피난장소까지 유도하기 위하여 각 피난안전구역의 안전성을 단계적으로 높여야 한다. ⑧ 피난계획은 재해약자를 배려해야 한다. 환자, 신체적 으로 또는 판단능력에 장애가 있는 사람, 유아, 고령자 등에 대한 배려가 기본이다. 1.2 피난행동 1) 비상시 인간의 행동특성 일반적으로 화재가 발생하였을 경우 인간의 주요한 행동특 성은 다음과 같으며, 피난계획 및 피난시설의 용량은 인간의 행동특성을 필수적으로 고려하여야 한다. (1) 귀소 본능 : 화재발생시 무의 식중에도 인간은 평상시 사용하는 출입구나 통로를 이용하여 대피하려고 한다. (2) 지광 본능 : 화재발생시 연기나 정전 등으로 인하여 시 야가 흐려지므로 가능한 한 개구부나 조명부 등의 밝은 곳으 로 나가려고 한다. (3) 퇴피 본능 : 화재발생 초기에는 그 상황의 확인을 위하 여 모여들지만, 화재가 확대되어감에 따라 공포감이 급증되어 발화의 반대방향으로 대피하게 된다. (4) 추종 본능 : 불특정 다수인이 모인 곳에서 화재가 발생 하면 최초에 행동을 개시한 사람을 따라서 대피하게 되는데 잘 못 유도되었을 경우 커다란 인명피해가 발생할 수 있다. 그밖에 다른 행동특성으로 화재발생시 인간의 심리적인 공포(panic) 현상에 따라서 행동이 마비상태가 되기도 하고, 괴력을 발휘 하고, 극단적인 위험한 행동을 나타내기도 한다. 2) 비상시 인간의 행동속도 화재는 시간의 경과 와 더불어 확대되므로 피난계획시 연기 의 전파속도가 문제가 되며, 피난행동은 이보다 빠른 속도이 어야 한다. 피난행동의 속도를 결정하는 가장 큰 요소는 보행 속도와 군중유동계수이다. 군중보행인 경우의 속도는 밀도에 따라 다르다. 즉, 1.5 인/m2 정도까지는 1.0 m/s 이나 2 인/m2 에서는 0.75 m/s, 3 인/m2 이 되면 0.5 m/s 로 저하한다. 계단 부분에서는 보행수가 문제가 되며, 가령 남자의 평균 보행수 120 보/min 에서 1 계단당 0.5 초로 하여 근사적으로 구한다. 보행상태에 따른 보행속도는 표 1 과 같다. 다수인이 동시에 피난할 경우에는 이러한 보행 외에 출구 에서의 혼잡이 문제가 된다. 이를 설명한 것이 군중유동계수 이다. 출구의 폭 1 m 당 매초 통과 인원수를 말하며, 일반적인 출구에서는 1.5 인/m/s, 계단부분에서는 1.3 인/m/s 이다. 이 와 같은 보행속도와 군중유동계수는 피난계산의 중요한 요소 가 된다. 표 1 보행속도 ¦ 구 분 ¦ m/s ¦ 구 분 ¦ m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 느린 보행자 ¦ 1.0 ¦ 수영 ¦ 1.7 ¦ ¦ 빠른 보행자 ¦ 2.0 ¦ 무릎까지 수영 ¦ 0.7 ¦ ¦ 보행속도(중간) ¦ 1.3 ¦ 허리까지 수영 ¦ 0.3 ¦ ¦ 달림 ¦ 5.0 ¦ 암중보행(기지) ¦ 0.7 ¦ ¦ 빨리 달림 ¦ 8.0 ¦ 암중보행(미지) ¦ 0.3 ¦ ¦ 100 m 기록 ¦ 10.0 ¦ 군집보행 ¦ 1.0 ¦ 1.3 피난시설의 계획 건축물의 피난시설은 피난문, 피난복도, 피난계단(직통계단, 피난계단, 특별피난계단), 옥상광장, 헬리포트 및 비상용승강 | {}
a60ca8f1-5372-4887-8442-2166c8aaeaed | 5권.pdf | 3.29-2 제 3 편 소방설비 기 등이 있다. 1) 피난문 각 구역마다 적절한 시간 내에 피난이 가능하도록 문폭, 개 폐기구(mechanism), 방화방연 구조를 가진 피난문이 적정한 위치에 배치되어 있을 필요가 있다. 하지만 부적당한 위치에 설치된 문은 피난의 흐름을 깨트려 위험하므로, 최단시간 내 에 거주자를 대피시키는데 필요한 문의 폭과 개수가 필요하고 또 불이나 연기를 완전하게 차단하는 성능을 지니게 하여, 피 난방향의 다음 구획의 안전도를 높일 필요가 있다. 또한, 피난 문 자체의 구조와 피난 후에 완전히 폐쇄할 수 있는 기구를 포함하여 고려하여야 한다. 피난경로에 셔터가 있는 경우에는 옆문이 충분한 폭을 가지지 않으면 사람들이 정체되어 2 차적 인 재해를 야기할 수 있으므로 피난자수와 통로의 폭은 항상 균형이 이루어지도록 설치되어야 한다. 2) 피난복도 복도는 이에 면한 각 거실로부터의 피난자수에 대한 충분 한 폭으로 하며 서로 다른 두 방향의 피난계단으로 통과 하는 피난복도를 설치하도록 한다. 복도를 제 1 차 안전구획으로 하 가 위해서는 거실에서 복도의 피난문의 상부에 충분한 크기의 수직벽(50 cm 이상)을 설치하여 복도로 방출하는 연기를 억 제할 필요가 있다. 건축물의 용도에 따른 복도의 유효너비는 표 2 와 같으며, 문화집회시설(종교집회장, 공연장, 집회장, 관 람장, 전시장에 한한다), 노유자시설(아동관련시설, 노인복지 시설, 생활권수련시설에 한한다), 위락시설 중 주점영업 및 의 료시설 중 장례식장의 관람석 또는 입회실과 접하는 복도의 유효너비는 표 3 과 같다. 표 2 건축물에 설치하는 복도의 유효너비 ¦ 구 분 ¦ 양옆에 거실이 있는 복도 ¦ 기타의 복도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교 ¦ 2.4 m 이상 ¦ 1.8 m 이상 ¦ ¦ 공동주택, 오피스텔 ¦ 1.8 m 이상 ¦ 1.2 m 이상 ¦ ¦ 당해층 거실의 바닥면적 합계가 200 m2 이상인 경우 ¦ 1.5 m 이상 (의료시설의 복도는 1.8 m 이상) ¦ 1.2 m 이상 ¦ 표 3 문화집회시설 등의 복도의 유효너비 ¦ 당해층의 바닥면적 합계 ¦ 복도의 유효너비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 500 m2 미만인 경우 ¦ 1.5 m 이상 ¦ ¦ 500 m2 이상, 1 천 m2 미만 ¦ 1.8 m 이상 ¦ ¦ 1 천 m2 이상인 경우 ¦ 2.4 m 이상 ¦ 3) 계단 화재 시 계단은 가장 중요한 세로방향의 피난경로이다. 평면 상의 계단의 위치나 구조 등은 피난상의 필요조건을 만족하도 록 계획하여야 하며 계단은 피난뿐만 아니라 소방대에 의한 구 출활동이나 소화활동에도 이용되는 장소이므로 최후까지 불이 나 연기로부터 안전성을 유지하여야 하는 장소이다. 그러나 일 반적으로 평소에 사용하고 있는 계단을 ·피난 계단으로 이용하 고자 할 경우 평상시와 비상시의 이용목적의 차이에서 발생하 는 문제점 등을 충분히 고려하여 배치계획을 수립하여야 한다. (1) 직통계단 직통계단은 그 규제나 목적으로 보아 수직방향의 위치가 층에 따라 변하지 않는 것 즉, 모든 건축물의 피난층 이외의 층에서는 피난층 또는 지상으로 계단과 계단참만을 통하여 내 려갈 수 있는 것으로 일반계단의 구조에 적합하여야 한다. 따 라서 건축물의 용도 및 규모, 보행거리 등에 따라서 2 개소 이 상을 설치하여야 하며, 계단의 최소폭은 표 4 와 같으며 직통 계단까지의 보행거리는 표 5 에 나타낸 바와 같다. 표 4 규모별 계단 최소폭 ¦ 구 분 ¦ 초등, 중등, 고등학교 ¦ 공연장, 집회장, 관람장, 도매시장, 소매시장, 상점, 위층 거실 바닥면적 합계 200 m2 이상, 거실바닥면적 합계 100 m2 이상인 지하층 ¦ 기타 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계단폭 ¦ 1.5 m 이상 ¦ 1.2 m 이상 ¦ 0.6 m 이상 ¦ 표 5 직통계단까지의 보행거리 ¦ 구 분 ¦ 일반원칙 ¦ 16 층 이상 공동주택 ¦ 내화구조 불연재료 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계단까지의 보행거리(m) ¦ 30 m 이하 ¦ 40 m 이하 ¦ 50 m 이하 ¦ ¦ 옥외로의 출구(m) ¦ 60 m 이하 ¦ 80 m 이하 ¦ 100 m 이하 ¦ (2) 피난계단 직통계단에 주로 방화에 대한 기준을 보강한 것을 피난계 단이라고 하고, 제연에 대한 기준을 더욱 보강한 것을 특별피 난계단이라고 한다. 피난계단 및 특별피난계단의 구조는 그림 1 과 그림 2 와 같으며 특별피난계단은 발코니 또는 부속실을 갖는 피난계단이고, 부속실은 제연설비를 갖추고 옥내에 면한 부분은 피난상 필요한 출입구(갑종방화문)이외는 전부 내화구 조와 벽으로 구획되어 있을 필요가 있다. 계단 부속실에 대하 여도 같은 구조로 하는 것이 원칙이다. 계단 부속실을 복도의 일부로 겸용하려는 것은 피난동선이 차단되어 2 방향의 피난이 어렵게 되므로 지양하여야 한다. 4) 옥상광장 및 헬리포트 옥상광장, 노대 등의 떨어질 위험이 있는 곳에는 난간을 설 치토록 하며, 피난층으로 피난하기 어려운 대형 고층건물(층 수가 11 층 이상인 건축물로서 11 층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 1 만 제곱미터 이상인 건축물)의 옥상에는 피난용 옥상 광장이나 헬리콥터 착륙장을 설치하도록 하고 있다. 따라서 다음 내용에 따른 공간을 확보해야 한다. | {}
c47662eb-ae70-44c4-bd53-8278190b4273 | 5권.pdf | 제 29 장 피난설비 3.29-3 ① 건축물의 지붕을 평지붕으로 하는 경우는 헬리포트를 설치하거나 헬리콥터를 통하여 인명 등을 구조할 수 있는 공 간을 설치하여 한다. ② 건축물의 지붕을 경사지붕으로 하는 경우에는 경사지붕 아래에 설치하는 대피공간을 설치하여야 한다. 5) 비상용 승강기 승강기는 안전한 구조로 또한 그 승강로의 주벽 및 개구부 는 방화상 지장이 없는 구조로 하여야 하며 모든 승강기의 원 동기, 제어기 및 권상기는 각 승강기 단위마다 설치되어야 하 며 건축법시행령 제 90 조에 의거 승용승강기중 1 대 이상에 대 하여 비상용승강기를 설치하도록 규정하고 있으며 비상용승 강기의 설치 대수는 표 6 과 같다. 표 6 비상용승강기의 설치대수 ¦ 높이 31 m 를 넘는 부분의 바닥 면적 중 최대바닥면적 ¦ 소요대수 ¦ 소요대수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 500 m2 이하 ¦ 1 대 이상 ¦ 1 대 이상 ¦ ¦ 1500 m2 초과 ¦ 1 대 + ¦ 최대바닥면적-1500 대 ¦ ¦ 1500 m2 초과 ¦ 1 대 + ¦ 3000 이상 ¦ 6) 피난용 승강기 고층건축물에는 건축물에 설치하는 승용승강기 중 1 대 이 상을 피난용승강기의 설치기준에 적합하게 설치하여야 한다. 다만, 준초고층 건축물 중 공동주택은 제외한다. 또한 고층건 축물에 설치하는 피난용승강기의 구조는 「승강기시설 안전관 리법」으로 정하는 바에 따른다. 2. 피난계산 2.1 피난계산의 역할 피난계산이란 어떤 층을 발화층으로 보고, 그 층에 있던 사 람들 전원이 계단실 내까지 피난하는 상황을 예측하여 이에 따라 건축물의 피난 안전성을 검토 평가하는 것이다. 피난계 산의 목적은 설계자에게 「피난동선」에 대해 생각하게 하는 것도 있으므로 단지 평가기준에 맞추는 것만이 아니라 피난자 의 이동에 무리가 없는 방안을 검토하여 합리적인 피난동선을 설계하도록 연구할 필요가 있다. 또한, 피난계획의 결과 에 따 라서는 계획변경이 필요할 수도 있으므로 설계 초기단계에서 검토해 둘 필요가 있다. 2.2 피난계산 기법의 개요 1) 평가의 개요 피난계산에서는 3 종류의 피난시간을 구해 각각에 대한 허 용시간과 비교 평가한다. 또한, 피난경로상의 혼잡상황도 예 측하여 복도나 부속실이 그 곳에 체류하는 사람들을 무리 없 이 수용할 수 있는 넓이가 되는 것을 확인한다. 예측할 피난 행동은 전원이 그 층에서 피난하기 까지 즉, 최후의 피난자가 계단실 또는 옥외로 대피하기까지의 동안을 대상으로 한다. 2) 피난시간의 평가 피난계산에서 평가할 피난시간은 아래의 3 종류이다. ① 거실피난시간(T」) 화재가 발생한 경우에 그 거실의 전 원이 옥외로 피난을 완료하기까지의 시간으로, 원칙적으로 각 거실마다 산출하여 평가한다. ② 복도피난시간(T2) 복도 등 제 1 차 안전구획에서 그 부분 을 피난자가 이용하고 있는 시간대의 길이. 즉, 그 층의 복도 에 최초의 피난자가 들어온 뒤, 최후의 피난자가 계단실 또는 부속실로 피하기까지의 시간으로, 각 계단으로의 피난경로마 다 평가한다. ③ 층 피난시간(Ty) 화재가 발생한 때부터 최후의 피난자 가 계단실 또는 부속실로 피하기까지의 시간으로, 각 계단으 로의 피난경로마다 평가한다. 3) 체류면적의 평가 집단상태의 피난자가 계단 입구를 통과 할 경우, 그 집중 정 도가 입구의 통과 용량(단위 시간당 통과 가능 인수)보다 적 으면 피난자들은 그대로 원활하게 계단으로 들어갈 수 있으나 그보다 많은 피난자가 집중하면 입구 바로 앞에서 「 대기」 상 황이 발생, 증가된다. 이렇게 대기 인원수가 많아지고 그로 인 해 복도 전체가 점유됨에 따라 거실에서의 피난자 유출을 방 해하게 되면 피난행동이 혼란스러울 뿐 아니라 거실 피난시간 도 길어지게 된다. 따라서 피난계산에서는 복도나 부속실에서 의 최대 체류인수를 산출하여 이것이 각 부분에 수용 가능한 가를 평가한다. 4) 피난행동의 전제조건 피난계산법에서는 계산을 간단히 하기 위해 피난자의 행동 에 대해 다음과 같이 가정하고 있다. ① 피난대상자는 실내에 균등하게 분포되어 있다. ② 피난은 일제히 개시된다. 다만, 발화실과 비발화실과 는 피난개시시간이 다르다. ③ 피난자는 미리 정해진 경로를 통해 피난한다. ④ 보행속도는 일정하고, 추월이나 후퇴는 하지 않는다. ⑤ 피난자의 흐름은 출입구 등의 병목에 의해 규제된다. ⑥ 피난경로가 복수인 경우에는 가장 가까운 경로를 이용 한다. 2.3 피난계산의 순서 피난계산은 다음 순서로 한다. ① 각 층마다 피난 대상인수를 구해 피난계산 대상층을 선 정한다. ② 피난계산의 대상이 된 층에 대해 다음의 평가를 한다. ㉠ 거실 피난의 평가 각 거실에 대해 그 곳이 발화실인 경우의 피난시간을 구해 허 용시간과 비교 평가한다. | {}
86370a11-ed1e-4693-a387-77ba16529836 | 5권.pdf | 3.29-4 제 3 편 소방설비 ㉡ 층 피난의 평가 그 층의 한 거실을 발화실로 하여 층 전체의 피난자 흐름을 설정하 고, 피난시간과 피난경로 상 체류인수를 구한다. 산출할 피난시간 에는 「충 피난시간」과 「복도 피난시간」이 있으며, 각각의 허용시 간과 비교한다. 또한, 체류인수에 대해서도 정해진 밀도에 따라 체류를 위한 면적이 확보되어 있는가를 확인한다. 2.4 피난계산의 대상으로 할 층 선정 1) 피난 대상인수의 산정 우선 건물 전체의 피난 대상인수를 각 층마다 구한다. 피난 대상인 수는 원칙적으로 표 7 의 산정기준 밀도에 각 실의 면 적을 곱해 산출한다. 설계자가 가정한 레이아웃에 의한 밀도 가 표 7 의 산정기준보다 적은 경우에는 근거를 명시하면 사람 수에 의한 것도 가능하나, 장기적으로 보면 설계 당초의 의도 에 반해 높은 밀도로 사용되는 경우도 있으므로 신중하게 설 정할 필요가 있다. 2) 피난계산 대상층의 선정 방법 각층의 피난 대상인수를 산출한 것 중 다음 항목의 해당 층을 피난계산 대상으로 한다. ① 가장 사람 수가 많은 층 ② 동일 평면, 동일 사람 수인 층이 다수인 경우에는 그 대 표적인 층 ③ 연회장이나 대회의 실 등 불특정 다수가 모인 층 ④ 피난계단이 적은 대신에 피난 대상인수가 많은 층 ⑤ 피난로가 편중되어 있는 등 안전성에 문제가 있다고 생 각되는 층 2.5 거실 및 층 피난의 평가 1) 거실 피난의 평가 절차 그 층의 모든 거실에 대해 그 곳이 발화실이 된 경우의 피 난시간을 구해 허용시간과 비교 · 평가한다. ① 피난대상인 수를 산정한다. ② 거실 출구문 폭의 합계를 구한다. ③ 거실에서 피난가능한 문 폭의 합계를 구한다. ④ 출구 통과 시간을 계산한다. ⑤ 실내 보행시간을 계산한다. ⑥ 거실 피난시간을 선정한다. ⑦ 거실 허용피난시간과 거실 피난시간을 비교 평가한다. 표 7 피난계산용 인구 산정 밀도 ¦ 용 도 ¦ 사용 형태별 ¦ 사용 형태별 ¦ 재실자 밀도 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 문화 · 집회 ¦ 고정좌석을 사용하지 않는 공간 ¦ 고정좌석을 사용하지 않는 공간 ¦ 0.45 ¦ ¦ 문화 · 집회 ¦ 고정좌석이 아닌 의자를 사용하는 공간 ¦ 고정좌석이 아닌 의자를 사용하는 공간 ¦ 1.29 ¦ ¦ 문화 · 집회 ¦ 벤치형 좌석을 사용하는 공간 ¦ 벤치형 좌석을 사용하는 공간 ¦ - ¦ ¦ 문화 · 집회 ¦ 고정좌석을 사용하는 공간 ¦ 고정좌석을 사용하는 공간 ¦ - ¦ ¦ 문화 · 집회 ¦ 무대 ¦ 무대 ¦ 1.40 ¦ ¦ 문화 · 집회 ¦ 게임제공업 등의 공간 ¦ 게임제공업 등의 공간 ¦ 1.02 ¦ ¦ 운동 ¦ 운동시설 ¦ 운동시설 ¦ 4.60 ¦ ¦ 교육 ¦ 도서관 ¦ 서고 ¦ 9.30 ¦ ¦ 교육 ¦ 도서관 ¦ 열람실 ¦ 4.60 ¦ ¦ 교육 ¦ 학교 및 학원 ¦ 교실 ¦ 1.90 ¦ ¦ 보육 ¦ 보호시설 ¦ 보호시설 ¦ 3.30 ¦ ¦ 의료 ¦ 입원치료구역 ¦ 입원치료구역 ¦ 22.3 ¦ ¦ 교정 ¦ 수면구역 ¦ 수면구역 ¦ 11.1 ¦ ¦ 교정 ¦ 교정시설 및 보호관찰소 등 ¦ 교정시설 및 보호관찰소 등 ¦ 11.1 ¦ ¦ 주거 ¦ 호텔 등 숙박시설 ¦ 호텔 등 숙박시설 ¦ 18.6 ¦ ¦ 주거 ¦ 공동주택 ¦ 공동주택 ¦ 18.6 ¦ ¦ 업무 ¦ 업무시설, 운수시설 및 관련 시설 ¦ 업무시설, 운수시설 및 관련 시설 ¦ 9.30 ¦ ¦ 판매 ¦ 지하층 및 1 층 ¦ 지하층 및 1 층 ¦ 2.80 ¦ ¦ 판매 ¦ 그 외의 층 ¦ 그 외의 층 ¦ 5.60 ¦ ¦ 판매 ¦ 배송공간 ¦ 배송공간 ¦ 27.9 ¦ ¦ 저장 ¦ 창고, 자동차 관련 시설 ¦ 창고, 자동차 관련 시설 ¦ 46.5 ¦ ¦ 산업 ¦ 공장 ¦ 공장 ¦ 9.30 ¦ ¦ 산업 ¦ 제조업 시설 ¦ 제조업 시설 ¦ 18.6 ¦ | {}
e19d056b-2560-4856-ac84-e1f3c9cedaa3 | 5권.pdf | 제 29 장 피난설비 3.29-5 2) 층 피난의 평가절차 ① 그 층 중 하나의 거실을 발화실로 가정한다. ② 그 층 전부의 피난대상자에 대해 계단 또는 외부까지의 피난경로를 설정한다. ③ 피난허용시간(복도 피난, 층 피난)과 체류공간의 면적을 구한다. ④ 발화실과 그 이외의 거실(비발화실) 피난 개시시간을 설정한다. ⑤ 계단으로의 경로마다 피난시간과 최대 체류인원 계산을 실시한다. ⑥ 피난시간과 최대 체류인원을 평가한다. 3) 거실피난시간의 계산 그 층의 모든 거실에 대해 그 곳이 발화실이 된 경우에 그 실의 출구까지의 피난시간을 구해 허용피난시간과 비교 · 평 가한다. 거실피난시간(�) ≤ 거실허용피난시간(,7j)일 경우에 만족 한 것으로 판정한다. Ti = max(t11,t12) ⌀Ti = 2~3VA1 t11 = P/1.5EW t12 = Lx++ y/v (1) (2) (3) (4) 여기서, ¦ T1 ¦ : 거실피난시간, s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ⌀Ti ¦ : 거실허용피난시간, S ¦ ¦ t11 ¦ : P 명이 출구를 통과 하는데 필요한 시간, s ¦ ¦ t12 ¦ : 최후의 피난자가 출구에 도착하는 시간, s ¦ ¦ A1 ¦ : 발화실의 면적, m2 ¦ ¦ P ¦ : 피난자수, 인 ¦ ¦ W ¦ : 피난문 폭, m ¦ ¦ LIty ¦ : 실내보행거리, m ¦ ¦ v ¦ : 보행속도, m/s ¦ ¦ ¦ 1.3 m/s : 사무소, 학교 ¦ ¦ ¦ 1.0 m/s : 백화점, 호텔, 집회실 등 ¦ ¦ ¦ 0.5 m/s : 밀도가 높은(1.0 인/m2 이상) 용도부분 ¦ 상기의 식 중 식(1)은 t11 과 t12 의 큰 쪽의 식을 T」으로 할 것을 나타내고 있고, 식(2) 중 2 는 천정 높이가 6 m 미만인 거실에 적용하고, 3 은 천정 높이가 6 m 이상인 거실에 적용 한다. 식(3) 중 1.5 는 유동계수(인/m · s)를 의미한다. 표 8 에는 사무실 A, 영화관의 평가사례를 나타내고 있다. 여기서, 「출구 문 폭의 합계」 란에는 그 거실에 있는 모든 출 구의 폭을 합한다. 「피난문 폭의 합계�W」 란은 「출구 문 폭 의 합계」에서 1 곳의 출구 폭을 뺀 것이다. 이것은 출구의 아 주 가까운 곳에서 화재가 발생해 출구가 사용될 수 없다고 보 기 때문이다. 다만 영화관에서는 객석부분에서 발화하는 일은 거의 없으므로 모든 출구를 이용할 수 있다고 본다. 표 8 거실피난 평가표의 예 ¦ 계산항목 ¦ 사무실 A ¦ 영화관 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 거실면적 A1, m2 ¦ 315 ¦ 190 ¦ ¦ 거실인구밀도 p, 인/m2 ¦ 0.16 ¦ 1.5 ¦ ¦ 피난대상인수 P, 인 ¦ 50 ¦ 285 ¦ ¦ 출구문폭의 합계, m ¦ 0.8 + 0.8 + 0.8 = 2.4 ¦ 1.6 X 2 + 0.9 x 2 = 5.0 ¦ ¦ 피난문폭의 합계 EW, m ¦ 2.4 -0.8 = 1.6 ¦ 5.0 ¦ ¦ 출구통과 시간 tn, sec ¦ 50/ (1.5 x 1.6) = 20.8 ¦ 285 / (1.5 x 5.0) = 38.0 ¦ ¦ 실내보행시간 t12, sec ¦ 31.0/1.0 = 31 ¦ 8.5 ¦ ¦ 거실피난시간 T1, sec ¦ 31 ¦ 38 ¦ ¦ 거실허용피난시간 rt⌀ sec ¦ 2 V315 = 35.5 ¦ 2 V190 = 41.4 ¦ ¦ 평가 T1 ≤ rt1 ¦ OK ¦ OK ¦ 표 9 충 피난 평가표의 예 ¦ 피난시간의 평가 ¦ 피난시간의 평가 ¦ 피난시간의 평가 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ A 계단 ¦ B 계단 ¦ ¦ 피난인원 A1, m2 ¦ 70 ¦ 160 ¦ ¦ 복도피난시간 T2, sec ¦ 68.4 ¦ 110.7 ¦ ¦ 허용피난시간 rT2, sec ¦ 4 V1 039 = 129.0 ¦ 4 V1 039 = 129.0 ¦ ¦ 평가 T2 ≤TT2 ¦ OK ¦ OK ¦ ¦ 충피난시간 Tf, sec ¦ 126.3 ¦ 168.6 ¦ ¦ 층허용피난시간 rTp sec ¦ 8 V1 039 = 258.0 ¦ 8 V1 039 = 258.0 ¦ ¦ 평 가 ¦ OK ¦ OK ¦ 체류면적의 평가 ¦ ¦ ¦ A 계단 ¦ B 계단 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 복 도 ¦ 최대체류인원, 인 ¦ 22.3 ¦ 68.1 ¦ ¦ 복 도 ¦ 필요면적, m2 ¦ 6.7 ¦ 13.6 ¦ ¦ 복 도 ¦ 설계면적, m2 ¦ 40 ¦ 29 ¦ ¦ 복 도 ¦ 평가 ¦ OK ¦ OK ¦ ¦ 부 속 실 ¦ 최대체류인원, 인 ¦ 6.8 ¦ ¦ ¦ 부 속 실 ¦ 필요면적, m2 ¦ 1.4 ¦ ¦ ¦ 부 속 실 ¦ 설계면적, m2 ¦ 17 ¦ ¦ ¦ 부 속 실 ¦ 평가 ¦ OK ¦ ¦ 4) 복도 및 층 피난시간의 계산 그 층의 모든 거실에 대해 그 곳이 발화실이 된 경우에 피 난계단 또는 옥외까지의 피난시간을 구해 허용피난시간과 비 교 · 평가한다. 복도피난시간(�) ≤ 복도허용피난시간(,�) 또는 층피난 시간(Ty) ≤ 충허용피난시간(,T,) 일 경우에 만족한 것으로 | {}
f0d05889-63ac-4487-a3ad-cde91aef4a00 | 5권.pdf | 3.29-6 제 3 편 소방설비 ![image](/image/placeholder) (옥외) 창 기타 채광상 2m 이상 필요한 개구부 (옥외) (1m2 이상) 난간 지상까지 직통하는 계단 ◀-내화구조의 벽 0.9 m 이상 (옥내) 일반 개구부 피난방향으로 열리는 1m2 이하의 철제 폭 9.0m 이상 갑종방화문 또는 망입유리의 을종방화문 붙박이 창 피난의 방향 피난의 방향 2m 이상 피난방향으로 열리는 갑종방화문 또는 을종방화문 a. 옥내피난계단 그림 1 피난계단의 구조 Chart Type: bar 부솔실을 척치하는 경우 갑종방화분 0.09 0.05 부속실 0.03 0.06 규기덕트 0.06 0.09 냅화구조의 벽 0.06 0.05 그림 2 특별피난계단의 구조 판정한다. rT2 = 4V A1+2 (5) sTf = 8VA1+2 (6) 여기서, ¦ T2 ¦ : 복도피난시간, S ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ rT2 ¦ : 복도허용피난시간, S ¦ ¦ Tf ¦ : 층 피난시간, s ¦ ¦ sTf ¦ : 충 허용피난시간, S ¦ ¦ A1+2 ¦ : 그 층의 모든 거실 및 복도의 면적합계, m2 ¦ 복도 및 층의 피난시간은 바차트(bar chart)를 이용하여 구 하며, 복도피난시간 꿈은 복도에 최초의 피난자가 들어와 서 마지막 피난자가 부속실 또는 계단으로 피하기까지의 b. 옥외피난계단 ![image](/image/placeholder) 노대 갑종방화문 피난방향 붙박이 창 갑종 또는 을종방화문 b. 노대를 설치하는 경우 시간이고, 층 피난시간 Ty 는 발화 때부터 최후의 피난자가 부속실 또는 계단으로 피하기까지의 시간이다. 이 예의 경우 피난계단이 A 계단과 B 계단 2 개가 있으므로 각각에 대해 피난시간과 체류면적의 평가를 실시하고 있다. 피난시간의 평가와 체류면적의 평가는 모두 좌측 항목에 따라 기입한다. 첫 번째의 피난인원은 피난경로의 설정에 의해 정 해진 각 계단으로의 피난인원이다. 다음의 복도 피난시간은 산출된 소요시간이며, 이것이 다음의 복도 허용 피난시간 이 내에 포함되어 있으면 그 아래 평가란에 「OK」라 기입한다. 다음의 층 피난시간에 대해서도 마찬가지이다. 체류면적의 평 가에 대해서는 복도 및 부속실에 대한 필요면적과 실제면적을 비교 평가한다. 계산 예에서 B 계단은 부속실이 없으므로 복 도의 체류만을 평가하고 있다. | {}
1d5c3924-0aaf-4891-bfb2-6d53f21ef1a7 | 5권.pdf | 제 29 장 피난설비 3.29-7 3. 피난기구 3. 1 설치목적 피난기구는 계단 등에 의한 피난이 불가능하여 대피하지 못한 사람의 피난을 위하여 사용되는 것으로 최후의 탈출 수 단으로 사용되어야 한다. 이를 위하여 설치한 것이 피난기구 이며, 소방대상물에 고정, 반고정 또는 이동식으로 설치되어 있다가 화재가 발생하였을 때 소방대상물 내에 거주하는 사람 들을 안전한 장소로 피난시키는 것을 목적으로 설치한 기구이 다. 그러나 피난은 이와 같은 비상수단에 의하지 않고 계단 등의 피난시설을 이용하여 안전하게 대피할 수 있도록 건축물 의 기본계획을 수립할 때 충분히 고려되어야 한다. 따라서 소 방법규에서는 건축물의 구조와 계단의 설치여부 등에 따라서 피난 상 유리한 조건을 갖추었을 경우에는 피난기구 설치의 면제 및 설치수량을 감소할 수 있도록 하고 있다. 3. 2 피난기구의 설치 1) 설치기준 피난기구는 다른 소방설비와 달리 소방대상물 전체의 규모 에는 직접 관계없이 소방대상물의 층 및 용도와 그 소방대상 물의 바닥면적을 고려하고, 수용하고 있는 사람의 수와 피난 능력을 고려하여 설치여부를 결정한다. 예를 들면 의료원, 노 인복지시설, 아동복지시설 등의 소방대상물과 같이 노인, 유 아, 정신병자 또는 신체에 장애가 있는 사람 등을 다수 수용 하는 시설에 있어서 이들이 피난할 경우에 타인의 도움을 요 하고 도피가 늦어질 가능성이 있으며 여관, 호텔, 기숙사 등의 소방대상물은 일반적으로 불특정다수인을 수용하는 소방대상 물이므로 수용자가 건물 내부의 사정에 어두운 여행자라고 하 는 특수 심리상태 때문에 화재 발생 시 피난에 혼란이 생기기 쉬운 것을 고려하여 피난기구를 설치하여야 한다. 그러나 일 반적으로 피난기구를 설치하여야 할 소방대상물은 피난층(지 상으로 직접 통하는 출입구가 있는 층) 및 11 층 이상인 층(지 하층 제외)을 제외한 모든 층에 설치를 의무화하고 있다. 현 행 법규상의 피난기구의 설치수량은 소방대상물의 층의 용도 및 바닥면적에 따라서 산출한다. 피난기구는 건축물의 구조 또는 피난시설 등이 일정한 조건을 갖추고 있을 경우에는 피 난기구를 설치하지 않아도 되도록 정하고 있다. (1) 일반기준 피난기구를 설치하여야 하는 소방대상물로서 다음 기준에 적합할 경우 피난기구를 설치하지 않을 수 있다. ① 주요 구조부가 내화구조로 되어 있을 것. ② 실내에 면하는 부분의 마감이 불연재, 준불연재 또는 난 연재로 되어 있고, 방화구획이 건축법규에 적합하게 구획되어 있을 것. ③ 거실의 각 부분으로부터 직접 복도로 쉽게 통할 수 있 는 것. ④ 복도에 2 이상의 계단이 설치되어 있으며, 특별피난계 단 또는 피난계단의 구조일 것. ⑤ 복도의 어느 부분에서도 2 이상의 방향으로 다른 계단 에 도달할 수 있을 것. (2) 옥상의 직하층 또는 최상충 피난기구를 설치하여야 할 소방대상물 중 옥상의 직하층 또는 최상층(관람집회 및 운동시설 또는 판매시설은 제외)으 로서 다음 기준에 적합할 경우 당해층에 피난기구를 설치하지 아니할 수 있다. ① 주요구조부가 내화구조로 되어 있을 것. ② 옥상의 면적이 1 500 m2 이상인 것. ③ 옥상으로 쉽게 통할 수 있는 창 또는 출입구가 설치되 있는 것. 어 ④ 옥상이 소방사다리차가 쉽게 통행할 수 있는 도로 또는 공지에 면하여 설치되어 있거나 옥상으로부터 피난충 또는 지 상층으로 통하는 2 이상의 피난계단 또는 특별피난계단이 설 치되어 있는 것. ⑤ 한쪽이 바깥과 접한 편복도형 또는 발코니를 통하여 인 접세대로 피난할 수 있는 구조로 되어 있는 계단실형 아파트 또는 주요구조부가 내화구조로서 거실의 각 부분으로부터 직 접 복도로 피난할 수 있는 학교(강의 실의 용도에 사용하는 층), 무인공장 및 자동창고에는 피난기구의 설치를 완화하고 있다. 4) 적응성 피난기구는 그 종류에 따라서 기능상의 특색은 물론, 각각 을 설치할 경우, 주 소방대상물의 용도 및 층에 대한 특수성 을 달리한다. 미끄럼대, 피난로프, 피난사다리 등은 이를 사용 하기 위하여 일정한 체력, 기력, 운동신경을 요하므로 병자, 노인, 어린이, 기타 심신이 허약한 사람들은 사용하기 곤란하 고, 성인이 사용하는 경우에 있어서도, 너무 높은 곳에서의 피 난에는 적당하지 않다. 따라서 수용자의 피난능력 및 층의 높 이에 가장 적당한 것을 설치한다. 소방대상물별 피난기구의 적응성은 표 10 과 같다. 5) 설치위치 피난기구는 피난계단 등의 피난시설이 화재에 의해서 사용 할 수 없는 경우에 그 역할을 하는 것이므로, 피난시설에 가 장 가까운 위치에 설치하며, 용이하게 접근할 수 없는 위치에 설치하면 보완기능을 잃게 된다. 또 위치적으로 적 정하여도, 개구부의 크기, 개폐기구, 강하동선 등에 장해가 있는 경우에 는 유효한 피난을 도모할 수 없으므로 피난기구 설치위치의 기본원칙은 다음과 같다. (1) 피난기구는 피난 시 용이하게 접근할 수 있는 계단, 피 난구, 기타의 피난시설에서 적당한 거리의 위치에 설치하여야 한다. ① 피난기구의 설치위치로 용이하게 접근할 수 있기 위해 서는 특정의 수용자는 물론 불특정의 사람도 용이하게 접근이 가능하여야 하며, 일반적으로 구획 개실등을 통과 한다던가 용 이하게 제거할 수 없는 장해물 등이 없어야 한다. ② 피난시설과 피난기구의 상호간의 거리는 그 층에 있어 | {}
93d46f5f-b93b-418f-880d-19014cfce000 | 5권.pdf | 3.29-8 제 3 편 소방설비 표 10 소방대상물별 피난기구의 적응성 ¦ 층별 계단 ¦ 지하층 ¦ 2 층 ¦ 3 층 ¦ 4 층 이상 10 층 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 의료시설(장례식장 제외), 노유자시설, 근린생활시설 중 입원실이 있는 의원, 산후조리원, 접골원, 조산소 ¦ 피난용 트 랩 ¦ ¦ 미끄럼대, 구조대, 피난 교, 피난용 트랩, 다수 인피난장비, 승강식피 난기 ¦ 구조대, 피난교, 피난용 트랩, 다수 인피난장비, 승강식 피난기 ¦ ¦ 근린생활시설(입원실이 있는 의원, 산후조리원, 접골원, 조산소는 제 외한다), 위락시설, 문화집회 및 운동시설, 판매 시설 및 영업시설, 숙박시설, 공동주택, 업무시설, 통신촬영시설, 교육연구시설, 공장, 운수자동차관련시설(주차용 건축물 및 차고, 세차장, 폐차장 및 주 차장을 제외한다), 관광휴게시설(야외음악당 및 야외극장을 제외한 다), 의료시설 중 장례식장 ¦ 피난사다 리,피난용 트랩 ¦ ¦ 미끄럼대, 피난사다리, 구조대, 완강기, 피난 교, 피난용 트랩 간이 완강기, 공기안전매트, 다수인피난장비, 승강 식피난기 ¦ 피난사다리, 구조 대, 완강기, 피난교, 간이 완강기, 공기안전매트, 다수 인피난장비, 승강식 피난기 ¦ ¦ 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제 2 조에 따른 다중 이용업수로서 영업장의 위치가 4 층 이하인 다중이용업소 ¦ ¦ 미끄럼대, 피난용사 다리, 구조대, 완강기 ¦ 미끄럼대, 피난사다리, 구조대, 완강기 ¦ 미끄럼대, 피난사다 리, 구조대, 완강기 ¦ 주) 간이 완강기 및 피난밧줄의 적응성은 숙박시설의 3 층 이상에 있는 객실에, 공기안전매트의 적응성은 아파트에 한한다. 서 피난시설의 수와 피난기구의 수에 따라서 일률적으로 정한 것은 없지만 2 이상일 경우 상호간 등 거리로 되어 있는 것이 바람직하며 일반층의 기본적인 설치위치는 그림 3 과 같다. (2) 피난기구(피난교, 피난용 트랩, 간이 완강기, 아파트에 설치되는 피난기구는 제외)를 설치하는 개구부는 서로 동일 수직선상이 아닌 위치에 설치하여야 하며, 이 원칙은 동시에 사용할 경우 사고의 발생을 방지하기 위한 것이고 설치방법은 그림 4 와 같다. ![image](/image/placeholder) 계단 계단 설치위차 설치위치 그림 3 설치위치의 예 ![image](/image/placeholder) 옥상 10F 9F 。 STURESSE 。 llo 이름 0 0 있는 Illlo 。 0 이다 요: Lio 。 。 。 0 그림 4 설치위치의 예 6) 설치부재 피난기구의 설치부재는 피난자와 피난기구의 하중을 견디 기 위하여 설치되어 있는 것으로서 건축물과 피난기구의 상부 를 접촉하는 상부설치용구, 경사강하식 구조대의 하부지지용 금구가 주로 사용되지만 이외에 인장재, 볼트, 너트 등의 고정 용 부재를 총칭하고 있다. 이들 설치용구는 충분한 강도를 요 구함과 동시에 옥외 지중 매설 등에 의한 부식이 되지 않도록 방식조치를 완전하게 하여야 하며, 설치용구의 설치기준은 다 음과 같다. ① 설치용구의 사용재료는 강제, 와이어로프 등 사용상 충 분한 강도, 내후성 및 내구성이 있을 것. ② 설치용구의 설계하중은 자중 또는 적재하중으로 할 것. ③ 강재 등은 허용응력 이내의 재료를 사용할 것. ④ 접속부분은 피난기구를 사용할 때 이탈, 파손되지 않을 것. 7) 설치방법 및 격납 피난기구는 적정한 위치를 설정하여 설치용구를 설치하여 도 개구부 등의 구조가 불완전하고 적당하지 않은 방법으로 설치되어 있으면 완전한 피난을 하기가 어렵게 된다. 따라서 피난기구를 사용하기 위하여 완전한 구조를 갖는 개구부를 설 치하여야 하며 철골, 철골콘크리트 등에 견고하게 설치하여야 한다. 피난기구는 통상 소방대상물의 개구부 등에 많이 격납 되며 방법상 하단을 들어 올리므로 사용 전에 준비조작을 요 하는 방식의 것이 많다. 그러므로 격납 등의 방법이 부적당한 경우, 신속한 피난을 할 수 없게 되며, 평소의 격납관리는 대 단히 중요한 것이다. 따라서 피난기구는 상시 개구부에 설치 되어 있거나 필요에 따라서 쉽게 개구부에 설치할 수 있는 상 태로 놓아야 한다. 3.3 피난설비의 종류 피난설비라 함은 소방대상물내의 고정, 반고정 또는 이동식 | {}
e3db5789-446a-4861-8ec7-9ee43c1d7b3e | 5권.pdf | 제 29 장 피난설비 3.29-9 으로 설치되어 있다가 화재가 발생하였을 때 소방대상물 내에 거주하는 사람들을 안전한 장소로 피난시킬 수 있는 기구를 말하며, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 1 에 피난설비를 다음과 같이 분류하고 있다. ¦ 피난설비 ¦ 피난사다리, 구조대, 완강기, 피난교, 공기안전매트, ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 피난설비 ¦ 다수인피난장비, 승강식 피난기 그 밖의 피난기구 ¦ ¦ 피난설비 ¦ 방열복, 공기호흡기, 인공소생기 ¦ ¦ 피난설비 ¦ 유도등 ¦ ¦ 피난설비 ¦ ¦ ¦ 피난설비 ¦ 비상조명등 및 휴대용비상조명등 ¦ 1) 피난사다리 피난사다리는 화재 시 긴급대피에 사용하는 금속제로 만든 기구로 소방대상물에 고정, 반고정, 이동식 등의 방법으로 벽등 에 기대 세워서 화재 시 피난용으로 사용하는 기구이다. 또한 섬유제, 목제 또는 프라스틱제 등으로 만들어진 비금 속제의 소방사다리도 있다. 금속제 소방사다리와 완강기는 검 정기술기준에 의거 그 구조 및 기능에 관한 기준이 정해져 있 고, 이 기준에 따라서 검정에 합격하고, 합격의 표시가 있는 것이 아니면 설치할 수 없도록 규정되어 있다. 2) 완강기 완강기라 함은 2 층 이상의 층에 설치할 수 있는 것으로서 피난자의 자중에 의해 로프의 강하속도를 조속기에 의해서 자 동적으로 조절하여 완만하게 강하할 수 있는 소방기구로 조속 기, 로프, 벨트, hook, 완강기 지지대 등으로 구성되어 있다. 완강기의 특징을 알아보면 아래와 같다. ① 사용방법이 간편하여 타인의 조력없이 쉽게 사용할 수 있다. ② 충격없이 안전하게 착륙할 수 있다. ③ 대소인의 체중에 상관없이 노소인을 막론하고 자기체중 에 따라 서서히 하강할 수 있다. ④ 설치하는데 넓은 장소가 불필요하므로 기존건물 및 기 타 어떠한 곳에든지 설치할 수 있다. ⑤ 두레박식(seesaw)으로 구조되어 연속적으로 많은 사람 을 구출할 수 있다. 또한 완강기의 종류에는 1 인용과 2 인 이상이 탈 수 있는 다인용 완강기가 있지만 다인용 완강기는 거의 사용하지 않고 있다. 3) 구조대 구조대는 3 층 이상의 층에 설치하고, 비상시 건축물의 창 발코니 등에서 지상까지 통상의 포대를 설치하여 그 포대 속 을 활강하는 피난기구이며, 구조대는 설치방법에 따라 소방대 상물에 비스듬하게 고정설치하여 사용자가 미끄럼식으로 내 려올 수 있는 경사강하식 구조대와 소방대상물 또는 기타 장 비 등에 수직으로 설치하여 사용하는 수직강하식 구조대가 있 다. 그리고 구조대를 설정할 경우 특히 고려하여야 할 사항은 다음과 같다. ① 장기간의 보관에 따른 변형에 견딜 수 있는 재료로 만 든 제품 ② 설치하는 장소에 적합한 설계에 의해 경량으로 만든 제품 ③ 설치 및 제작이 간단한 제품 ④ 안심하고 사용할 수 있으며 신속, 안전하게 피난할 수 있는 제품 ⑤ 짧은 시간에 보다 많은 사람을 가장 안전한 장소로 화 재의 상황에 따라 정면, 측면 또는 사면으로 피난 강하할 수 있는 제품 4) 미끄럼대 미끄럼대는 소방대상물의 3 층 이하에 설치할 수 있는 피난 기구로서 피난자가 자력으로 피난할 수 있도록 되어 있는 기 구이다. 미끄럼대의 종류에는 고정식 및 반고정식이 있으며, 소방대상물의 창 또는 발코니 등의 견고한 부분에 25~35°의 구배로 설치한다. 미끄럼대는 밑판 및 측판으로 구성되며, 금 속제 또는 철근콘크리트제의 것으로 자중, 적재하중, 풍압, 지 진력 등에 대하여 안전한 구조로 되어야 하며, 적재하증은 미 끄럼면의 1m 또는 그 단수마다 1.3 kN 이상이어야 한다. 5) 피난교 피난교는 소방대상물의 옥상 또는 외벽에 설치된 개구부를 연결하여 양쪽에서 상호간에 피난할 수 있는 기구로서 교각, 교판 및 난간 등으로 구성되어 있다. 피난교에는 고정식 또는 이동식이 있으며, 상호건물의 거리를 고려하여 안전상 충분한 길이를 확보하여야 하고, 중요부분은 리벳접합, 용접 또는 이 와 동등 이상의 강도를 가진 접합으로 하여야 한다. 피난교의 종류는 고정식과 이동식의 두 가지로 나눌 수 있으며, 이동식 은 도상식, 전치식, 신장식, 회전식으로 나누어진다. 6) 다수인피난장비 화재 시 2 인 이상의 피난자가 동시에 해당층에서 지상 또 는 피난층으로 하강하는 피난기구를 말한다. 다수인 피난장비 의 일반적인 구조는 다음과 같다. ① 피난장비는 안전하고 쉽게 별도의 조작 및 타인의 도움 없이 사용자의 몸무게에 의하여 자동적으로 하강할 수 있어야 한다. ② 피난장비는 로프·속도조절기구·벨트 및 고정 지지대 등 으로 구성되어야 한다. ③ 로프 등은 사용시 꼬임으로 인한 로프의 엉킴 등이 피 난장비의 작동을 방해하거나 하강속도에 영향을 주지 않아야 한다. ④ 피난장비를 조작 또는 사용하는 때에 사용자에게 상해 등을 끼칠 우려가 있는 가공 버(burr) 등이 없어야 한다. ⑤ 피난장비는 하강시 사용자 또는 탑승장치(탑승장치가 있는 것에 한함)를 심하게 선회시키지 아니하여야 한다. 다만, 탑승장치를 설치하여 하강하는 경우 탑승장치는 선회하지 아 니하도록 별도의 조치가 되어야 한다. ⑥ 속도조절기구와 같은 중요장치는 기능에 이상을 일으킬 수 있는 모래나 이물질이 쉽게 들어가지 아니하도록 견고하게 | {}
059cb4d7-ae1c-47be-adf1-3434370ddc19 | 5권.pdf | 3.29-10 제 3 편 소방설비 보호조치 되어야 한다. ⑦ 피난장비에는 최대사용자수에 해당하는 벨트가 부착되 어야 한다. ⑧ 벨트·보호대 및 탑승장치는 쉽게 착용 또는 탑승할 수 있어야 하며, 사용하는 때에 벨트 등이 벗겨지거나 풀어지지 아니하고 탑승장치의 부품 등이 이탈 또는 손상되지 않아야 한다. ⑨ 탑승장치는 사용자가 탑승하는 때에 탑승장치가 흔들리 지 아니하도록 벽 또는 지지체 등에 견고하게 고정되어야 하 며 다수의 사용자가 어느 한쪽으로 몰려 탑승하는 경우에도 사용 중에 수평을 유지하여야 한다. ⑩ 탑승장치는 하강하는 중에 사용자의 움직임 또는 바람 등의 영향으로 기울어지거나 흔들리지 아니하여야 하는 구조 로서 사용 중에 이상이 생기지 않아야 한다. 7) 승강식 피난기 사용자의 몸무게에 의하여 자동으로 하강하고 내려서면 스 스로 상승하여 연속적으로 사용할 수 있는 무동력 승강식피난 기를 말한다. 승강식 피난기의 일반구조는 다음과 같다. ① 피난기는 사용자의 몸무게에 의하여 승강판이 하강하 고, 스스로 상승되는 무동력 구조이어야 한다. ② 피난기는 승강판이 하강 시 전후좌우 흔들림이 없으며, 급격한 속도변화가 없이 안정적으로 하강할 수 있는 구조이어 야 한다. ③ 승강판에는 사용자가 쉽게 잡을 수 있는 안전손잡이가 있어야 하며, 안전손잡이는 승강판으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이내로 설치되어야 한다. ④ 승강판과 하강구프레임의 높이는 상시 일정하여야 하 며, 그 높이차는 0.5 cm 를 초과 하지 아니하여야 한다. ⑤ 피난기의 승강판은 사용자에 의하여 작동장치가 작동되 기 전에 하강하지 아니하는 구조이어야 한다. ⑥ 하강한 승강판은 스스로 상승하여 사용전 상태로 복귀 하여야 하며, 승강판 하부에서 승강판을 개방할 수 없는 구조 이어야 한다. ⑦ 승강판과 하강구프레임 사이에는 최소한의 유격이 있어 야 하며, 간격은 0.5 cm 이하이어야 한다. ⑧ 승강판이 하강하여 하부고정판에 닿을 때에는 충격을 줄일 수 있도록 완충장치를 설치하여야 한다. ⑨ 승강판이 하강하여 하부고정판에 도달한 경우, 승강판 은 착지점 바닥으로부터 20 cm 이내이어야 한다. ⑩ 사용자가 승강판에서 내리는 때에 승강판의 급격한 상 승으로 인하여 사용자에게 불편을 끼치지 아니하는 구조이어 야 한다. ⑪ 하부고정판의 좌·우측에는 높이 0.9 m 이상의 안전난 간대가 각각 설치되어야 한다. ⑫ 하강구프레임의 유효 개구부 규격은 직경 60 cm 원이 내접할 수 있는 크기 이상이어야 한다. ⑬ 피난기의 속도조절장치와 같은 중요부위는 견고하고 내 구성이 있어야 하며, 기능에 이상이 생길 수 있는 모래나 기 타의 이물질이 쉽게 들어가지 아니하도록 덮개로 보호 조치되 어야 한다. ⑭ 속도조절장치의 보호 덮개는 임의 로 개방할 수 없도록 봉인조치가 되어야 한다. ⑮ 피난기를 조작 또는 사용함에 있어 사용자에게 상해 등 을 입힐 수 있는 가공불량 등의 결함이 없어야 한다. ⑯ 와이어로프의 파단 등 피난기의 이상으로 승강판이 급 격히 추락하는 경우 이를 방지할 수 있는 비상제어장치가 있 어야 한다. ⑰ 피난기의 최소사용하중은 200 N 이하이어야 하며, 최 대사용하중은 1 200 N X 사용자수 이상이어야 한다. ⑱ 최대사용자수(1 회에 하강할 수 있는 사용자의 최대수를 말한다. 이하 같다)는 최대사용하중을 1 200 으로 나누어서 얻 은 값(1 미만의 수는 계산하지 아니한다)으로 한다. 8) 하향식 피난기구용 내림식 사다리 하향식 피난구 해치에 격납하여 보관하고 사용 시에는 사 다리 등이 소방대상물과 접촉되지 아니하는 내림식 사다리를 말하며 설치기준은 다음과 같다. ① 승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리는 설치 경로가 설치층에서 피난층까지 연계될 수 있는 구조로 설치할 것. 단, 건축물 규모가 지상 5 층 이하로서 구조 및 설치 여건 상 불가피한 경우는 그러하지 아니한다. ② 대피실의 면적은 2 m2(2 세대 이상일 경우에는 3 m2) 이 상으로 하고, 「건축법 시행령」 제 46 조제 4 항의 규정에 적합하 여야 하며 하강구(개구부) 규격은 직경 60 cm 이상일 것. 단, 외기와 개방된 장소에는 그러하지 아니한다. ③ 하강구 내측에는 기구의 연결 금속구 등이 없어야 하며 전개된 피난기구는 하강구 수평투영면적 공간 내의 범위를 침 범하지 않는 구조이어야 할 것. 단, 직경 60 cm 크기의 범위 를 벗어난 경우이거나, 직하층의 바닥 면으로부터 높이 50 cm 이하의 범위는 제외한다. ④ 대피실의 출입문은 갑종방화문으로 설치하고, 피난방향 에서 식별할 수 있는 위치에 "대피실" 표지판을 부착할 것. 단, 외기와 개방된 장소에는 그러하지 아니 한다. ⑤ 착지점과 하강구는 상호 수평거리 15 cm 이상의 간격을 둘 것 ⑥ 대피실 내에는 비상조명등을 설치 할 것 ⑦ 대피실에는 층의 위치표시와 피난기구 사용설명서 및 주의 사항 표지판을 부착 할 것 ⑧ 대피실 출입문이 개방되거나, 피난기구 작동 시 해당층 및 직하층 거실에 설치된 표시등 및 경보장치가 작동되고, 감 시 제어반에서는 피난기구의 작동을 확인 할 수 있어야 할 것 ⑨ 사용 시 기울거나 흔들리지 않도록 설치할 것 ⑩ 승강식피난기는한국소방산업기술원 또는 법 제 42 조제 1 항에 따라 성능시험기관으로 지정받은 기관에서 그 성능을 검 증받은 것으로 설치할 것 | {}
5a089e30-71b2-476f-941b-96fcc97ec9fa | 5권.pdf | 제 29 장 피난설비 3.29-11 4. 유도등 및 유도표지 4.1 설치목적 유도등 및 유도표지 및 피난유도선은 피난구의 위치 및 피 난방향을 정확히 지시하는 것으로 화재시 재실자의 인명안전 과 신속한 피난유도를 확보하는 것을 목적으로 한다. 따라서 불특정 다수의 사람들이 있는 소방대상물, 노유자들이 다수 거주하는 소방대상물과 화재시 발생되는 열, 연기가 체류하기 쉬운 장소 및 고충건물 등에 설치하는 것을 의무화하고 있다. 4.2 설치기준 1) 피난구 유도등 (1) 피난구유도등은 다음 각 호의 장소에 설치하여야 한다. ① 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실 의 출입구 ② 직통계단·직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구 ③ 제 1 호와 제 2 호에 따른 출입구에 이르는 복도 또는 통로 통하는 출입구 ④ 안전구획된 거실로 통하는 출입구 (2) 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5 m 이 상으로서 출입구에 인접하도록 설치한다. 2) 통로유도등 (1) 복도통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것 ① 복도에 설치할 것 ② 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20 m 마다 설치할 것 ③ 바닥으로부터 높이 1 m 이하의 위치에 설치할 것. 다 만, 지하층 또는 무창층의 용도가 도매시장·소매시장·여객자 동차터미널·지하역사 또는 지하상가인 경우에는 복도·통로 중 앙부분의 바닥에 설치하여야 한다. ④ 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 파괴되지 아니하는 강도의 것으로 할 것 (2) 거실통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것 ① 거실의 통로에 설치할 것. 다만, 거실의 통로가 벽체 등 으로 구획된 경우에는 복도통로유도등을 설치하여야 한다. ② 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20 m 마다 설치할 것 ③ 바닥으로부터 높이 1.5 m 이상의 위치에 설치할 것. 다 만, 거실통로에 기둥이 설치된 경우에는 기둥부분의 바닥으로 부터 높이 1.5 m 이하의 위치에 설치할 수 있다. (3) 계단통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것 ① 각층의 경사로 참 또는 계단참마다(1 개층에 경사로 참 또는 계단참이 2 이상 있는 경우에는 2 개의 계단참마다 설치 할 것 ② 바닥으로부터 높이 1 m 이하의 위치에 설치할 것 ③ 통행에 지장이 없도록 설치할 것 ④ 주위에 이와 유사한 등화광고물·게시물 등을 설치하지 아니할 것 3) 객석유도등 ① 객석유도등은 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치하여야 한다. ② 객석내의 통로가 경사로 또는 수평로로 되어 있는 부분 은 다음의 식에 따라 산출한 수(소수점 이하의 수는 1 로 본 다)의 유도등을 설치하여야 한다. 객석의 통로의 직선부분의 길이(m) 설치개수 = 1 4 ③ 객석내의 통로가 옥외 또는 이와 유사한 부분에 있는 경우에는 해당 통로 전체에 미칠 수 있는 수의 유도등을 설치 한다. 4) 유도표지 ① 계단에 설치하는 것을 제외하고는 각층마다 복도 및 통 로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지의 보행거리가 15 m 이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이의 벽에 설치할 것 ② 피난구유도표지는 출입구 상단에 설치하고, 통로유도표 지는 바닥으로부터 높이 1 m 이하의 위치에 설치할 것 ③ 주위에는 이와 유사한 등화·광고물·게시물 등을 설치하 지 아니할 것 ④ 유도표지는 부착판 등을 사용하여 쉽게 떨어지지 아니 하도록 설치할 것 ⑤ 축광방식의 유도표지는 외광 또는 조명장치에 의하여 상시 조명이 제공되거나 비상조명등에 의한 조명이 제공되도 록 설치 할 것 ⑥ 유도표지는 국민안전처장관이 고시한 「축광표지의 성능 인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것이어야 한다. 다 만, 방사성물질을 사용하는 위치표지는 쉽게 파괴되지 아니하 는 재질로 처리하여야 한다. 4.3 유도등의 종류 유도등은 다음과 같이 구분할 수 있다. Chart Type: bar 통신 들도등 통신 유도등 계단통로 유도등 60 10 뽁도통로 유도등 40 30 겨설 츄도등 10 0 펴난구유도표지 20 10 4.4 유도등의 전원 (1) 축전지로 할 것 (2) 유도등을 20 분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량 으로 할 것. 다만, 다음 각 목의 특정소방대상물의 경우에는 그 부분에서 피난층에 이르는 부분의 유도등을 60 분 이상 유 | {}
f95625bc-e177-4be1-9323-178ad3f2f41b | 5권.pdf | 3.29-12 제 3 편 소방설비 효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 한다. ① 지하층을 제외한 층수가 11 층 이상의 층 ② 지하층 또는 무창층으로서 용도가 도매시장·소매시장· 여객자동차터미널·지하역사 또는 지하상가 5. 비상조명등 및 휴대용비상조명등 5.1 설치목적 비상조명등은 지진, 화재, 기타 재해나 사고발생 시에 상용 전원이 차단되면 건축물 내부가 비상상태에 빠질 위험성이 있 으며, 피난행동을 원활히 할 수 없는 염려가 있으므로, 이러한 위험성을 배제하고 피난을 위한 최저의 조도를 확보하기 위한 조명장치이다. 이 목적을 달성하기 위하여 비상조명등은 화재 시의 열기류 중에서도 작동할 수 있게 비상조명등, 정전시의 예비전원에 의한 순간 작동성 및 지속용량 등이 필요하다. 5.2 비상조명등 설치기준 (1) 특정소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복도·계단 및 그 밖의 통로에 설치할 것 (2) 조도는 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분의 바닥에 서 1lx 이상이 되도록 할 것 (3) 예비전원을 내장하는 비상조명등에는 평상시 점등여부 를 확인할 수 있는 점검스위치를 설치하고 해당 조명등을 유 효하게 작동시킬 수 있는 용량의 축전지와 예비전원 충전장치 를 내장할 것. (4) 예비전원을 내장하지 아니하는 비상조명등의 비상전원 은 자가발전설비, 축전지설비 또는 전기저장장치(외부 전기에 너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공금하는 장치)를 다음 각 목의 기준에 따라 설치하여야 한다. ① 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해 를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것 ② 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으 로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 할 것 ③ 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것. 이 경우 그 장소에는 비상전원의 공급에 필요한 기구나 설비외의 것(열병합발전설비에 필요한 기구나 설비는 제외한다)을 두어 서는 아니 된다. ④ 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조 명등을 설치할 것 (5) 제 3 호와 제 4 호에 따른 비상전원은 비상조명등을 20 분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것. 다만, 다음 각 목의 특정소방대상물의 경우에는 그 부분에서 피난층에 이 르는 부분의 비상조명등을 60 분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하여야 한다. ① 지하층을 제외한 층수가 11 층 이상의 층 ② 지하층 또는 무창층으로서 용도가 도매시장·소매시장· 여객자동차터미널·지하역사 또는 지하상가 (6) 영 별표 6 제 10 호 비상조명등의 설치면제 요건에서 " 그 유도등의 유효범위안의 부분"이란 유도등의 조도가 바닥에 서 1lx 이상이 되는 부분을 말한다. 5.3 휴대용비상조명등 설치기준 (1) 다음 각 목의 장소에 설치할 것 ① 숙박시설 또는 다중이용업소에는 객실 또는 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳(외부에 설치시 출입문 손잡이로 부터 1 m 이내 부분)에 1 개 이상 설치 ② 「유통산업발전법」 제 2 조제 3 호에 따른 대규모점포(지하 상가 및 지하역사는 제외한다)와 영화상영관에는 보행거리 50 m 이내마다 3 개 이상 설치 ③ 지하상가 및 지하역사에는 보행거리 25 m 이내마다 3 개 이상 설치 (2) 설치높이는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것 (3) 어둠속에서 위치를 확인할 수 있도록 할 것 (4) 사용 시 자동으로 점등되는 구조일 것 (5) 외함은 난연성능이 있을 것 (6) 건전지를 사용하는 경우에는 방전방지조치를 하여야 하고, 충전식 밧데리의 경우에는 상시 충전되도록 할 것 (7) 건전지 및 충전식 밧데리의 용량은 20 분 이상 유효하 게 사용할 수 있는 것으로 할 것 참 고 문 헌 1. 한국화재보험협회 발간 방화관리 핸드북 pp. 171-176, pp. 182-186. 2. 한국화재보험협회 발간 건축방재계획지침, pp. 99-104. pp. 127-160, 3. 화재안전기준, 소방방재청고시 4. 건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙. 5. 건축법, 건축법 시행령 6. 화재예방, 소방시설 설치,유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 7. 승강식피난기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준, 국 민안전처고시 8. 다수인 피난장비의 성능인증 및 제품검사의 기술기준, 국민안전처고시 9. 유도등 및 유도표지 화재안전기준 해설, 국민안전처 고시 10. 대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판 2011, 제 4 권 제 4 편 제 5 장 피난설비 | {}
9395b1e8-dcb0-448c-9dec-fd98989376eb | 5권.pdf | 제 30 장 소화용수설비 3.30-1 제 30 장 소화용수설비 소화용수설비는 상수도 소화용수설비와 소화수탱크로 구분 할 수 있으나, 소화수탱크는 상수도 소화용수설비를 설치할 수 없는 경우에 대처하기 위한 설비로 보아야 한다. 상수도 소화용수설비와 소화수탱크의 적용기준, 설치기준 과 시험조사표는 관련기준을 참조하였다. 1. 상수도 소화용수설비 상수도 소화용수설비는 소화설비용도로 사용하는 것이 아 니라, 소방차가 화재현장에 출동하여 화재 시 추가로 소화수 가 필요한 경우 무한급수원인 상수도로부터 직접 급수를 받아 소방차의 소화활동을 지원해주는 용수시설이다. 1.1 적용기준 1) 설치대상 (1) 연면적 5 천 m2 이상인 것. 다만, 위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설, 지하가 중 터널 또는 지하구의 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 가스시설로서 지상에 노출된 탱크의 저장용량의 합계 가 100 톤 이상인 것 2) 설치면제 (1) 상수도소화용수설비를 설치하여야 하는 특정소방대상 물의 각 부분으로부터 수평거리 140 m 이내에 공공의 소방 을 위한 소화전이 화재안전기준에 적합하게 설치되어 있는 경 우에는 설치가 면제된다. (2) 소방본부장 또는 소방서장이 상수도소화용수설비의 설 치가 곤란하다고 인정하는 경우로서 화재안전기준에 적합한 소화수탱크 또는 저수탱크가 설치되어 있거나 이를 설치하는 경우에는 그 설비의 유효범위에서 설치가 면제된다. 1.2 설치기준 (1) DN 80 이상의 수도배관에 호칭지름 100 mm 이상의 소화전을 접속한다. (2) 소방자동차 등의 진입이 쉬운 도로변 또는 공지에 설 치한다. (3) 특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 140 m 이하가 되도록 설치한다. 2. 소화수탱크 및 저수탱크 2.1 적용기준 1) 설치대상 상수도소화용수설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 대지 경계선으로부터 180 m 이내에 DN 80 이상인 상수도용 배수관이 설치되지 않은 지역의 경우에는 화재안전기준에 따 른 소화수탱크 또는 저수탱크를 설치하여야 한다. 2) 설치면제 소화용수설비를 설치하여야 할 특정소방대상물에 있어서 유수의 양이 0.8 m2/min 이상인 유수를 사용할 수 있는 경우 에는 소화수탱크를 설치하지 아니할 수 있다. 2.2 설치기준 (1) 소화수탱크, 저수탱크의 채수구 또는 흡수관투입구는 소방차가 2 m 이내의 지점까지 접근할 수 있는 위치에 설치 하여야 한다. (2) 소화수탱크 또는 저수탱크의 저수량은 특정소방대상물 의 연면적을 다음 표의 기준면적으로 나누어 얻은 수(소수점 이하의 수는 1 로 본다)에 20 m2 를 곱한 양 이상이 되도록 하 여야 한다. ¦ 소방대상물의 구분 ¦ 기준면적 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ① 지상 1 층 및 2 층의 바닥면적 합계가 15000 m2 이상 ¦ 7 500 m2 ¦ ¦ ② 위에 해당되지 아니하는 그 밖의 소방대상물 ¦ 12500 m2 ¦ (3) 소화수탱크 또는 저수탱크는 다음 각 호의 기준에 따 라 흡수관투입구 또는 채수구를 설치하여야 한다. ① 지하에 설치하는 소화용수설비의 흡수관투입구는 그 한변이 0.6 m 이상이거나 직경이 0.6 m 이상인 것으로 하고, 소요수량이 80 m2 미만인 것은 1 개 이상, 80 m2 이상인 것은 2 개 이상을 설치하여야 하며, "흡수관투입구"라고 표시한 표 지를 할 것 ② 소화용수설비에 설치하는 채수구는 다음의 기준에 따 른다. ㉠ 채수구는 다음 표에 따라 소방용호스 또는 소방용흡 수관에 사용하는 DN 65 이상의 나사식 결합금속구를 설치 할 것 ¦ 소요수량 ¦ 20 m2 이상 ~ 40 m2 미만 ¦ 40 m2 이상 ~ 100 m2 미만 ¦ 100 m2 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 채수구의 수 ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ 3 개 ¦ ㉡ 채수구는 지면으로부터의 높이가 0.5 m 이상 1 m 이하의 위치에 설치하고 "채수구"라고 표시한 표지를 할 것 (4) 가압송수장치는 다음의 기준에 따라 설치하여야 한다. ① 소화수탱크 또는 저수탱크가 지표면으로부터의 깊이 (탱크 내부바닥까지의 길이를 말한다)가 4.5 m 이상인 지하 | {}
63f44477-fefc-4c69-8d30-e3ab60d4abe0 | 5권.pdf | 3.30-2 제 3 편 소방설비 에 있는 경우에는 다음 표에 따라 가압송수장치를 설치하여야 한다. 다만, 규정에 따른 저수량을 지표면으로부터 4.5 m 이 하인 지하에서 확보할 수 있는 경우에는 소화수탱크 또는 저 수탱크의 지표면으로부터의 깊이에 관계없이 가압송수장치를 설치하지 아니할 수 있다 ¦ 소요수량 ¦ 20 m2 이상 ~ 40 m2 미만 ¦ 40 m2 이상 ~ 100 m2 미만 ¦ 100 m2 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 분당 양수량 ¦ 1 100 L 이상 ¦ 2200 L 이상 ¦ 3300 L 이상 ¦ ② 소화수탱크가 옥상 또는 옥탑의 부분에 설치된 경우에 는 지상에 설치된 채수구에서의 압력이 0.15 MPa 이상이 되 도록 하여야 한다. ③ 전동기 또는 내연기관에 따른 펌프를 이용하는 가압송 수장치는 다음의 기준에 따라 설치하여야 한다. ㉠ 쉽게 접근할 수 있고 점검하기에 충분한 공간이 있는 장소로서 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳 ㉡ 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소 ㉢ 펌프는 전용으로 할 것. 다만, 다른 소화설비와 겸용 하는 경우 각각의 소화설비의 성능에 지장이 없을 때에는 예 외로 한다. ㉣ 펌프의 토출측에는 압력계를 체크밸브 이전에 펌프토 출측 플랜지에서 가까운 곳에 설치하고, 흡입측에는 연성계 또는 진공계를 설치할 것. 다만, 수원의 수위가 펌프의 위치보 다 높거나 수직회전축 펌프의 경우에는 연성계 또는 진공계를 설치하지 아니할 수 있다. ㉤ 가압송수장치에는 정격부하운전 시 펌프의 성능을 시 험하기 위한 배관을 설치한다. ㉥ 가압송수장치에는 체절운전 시 수온의 상승을 방지하 기 위한 순환배관을 설치한다. ㉦ 기동장치로는 보호판을 부착한 기동스위치를 채수구 직근에 설치한다. ㉧ 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 가압송수 장치에는 다음 각 목의 기준에 따른 물올림장치를 설치한다. ⓐ 물올림장치에는 전용의 탱크를 설치한다. ⓑ 탱크의 유효수량은 100 L 이상으로 하되, DN 15 이상의 급수배관에 따라 해당 탱크에 물이 계속 보급되도록 한다. ㉨ 내연기관을 사용하는 경우에는 다음의 기준에 적합한 것으로 한다. ⓐ 내연기관의 기동은 채수구의 위치에서 원격조작으 로 가능하고 기동을 명시하는 적색등을 설치한다. ⓑ 제어반에 따라 내연기관의 기동이 가능하고 상시 충전되어 있는 축전지설비를 갖춘다. ㉩ 가압송수장치에는 "소화용수설비펌프"라고 표시한 표 지를 한다. 이 경우 그 가압송수장치를 다른 설비와 겸용하는 때에는 그 겸용되는 설비의 이름을 표시한 표지를 함께 하여 야 한다. 3. 소화용수설비 성능시험조사표 3.1 설치상태개요 ¦ 항 목 ¦ 항 목 ¦ 항 목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 방 식 ¦ [] 흡수식 [] 가압식 ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 수 원 ¦ 종별 [ ]일반탱크 [] 고가탱크[ ] 압력탱크[ ] 가압탱크 [] 그밖의 것 : ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 수 원 ¦ 수량 ○보유량: m2 ○유효수량: m2 [ ]전용 []겸용 ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 수 원 ¦ o 지하저수탱크의 경우 지면으로부터 저수탱크 바닥까지의 수직거리: m ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 가압 송수 장치 ¦ 설치위치 층 실 ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 가압 송수 장치 ¦ [] 전용 [] 겸용 ○ 토출량 : L/min 펌프 。 전양정 : m ○ 직 경 : mm 전동기 。 전 압 : v ○ 출 력 : kw ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 가압 송수 장치 ¦ 물올림장치 ○유효수량: L ○급수방식: ○급수관: DN ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 가압 송수 장치 ¦ 기동스위치 위치 [] 채수구 부근 [] 방재실 [] 기 타 ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 채수구 ¦ [] 호칭지름 DN [] 호칭 DN ¦ ¦ 소화수탱크 ¦ 흡수관 투입 ¦ 。 투입구치수 직경 : 가로 : cm 세로 : cm 이상 。 투입구라는 뜻의 표시 : ¦ ¦ 상수도소화용수설비 ¦ 상수도소화용수설비 ¦ 。 수도배관 호칭지름 : DN 。 소화전 호칭 지름 : DN ¦ | {}
74a246e0-7e4c-4c63-a9e7-27fc3e21c88d | 5권.pdf | 제 30 장 소화용수설비 3.30-3 3.2 성능 및 점검항목 ¦ 구분 ¦ 점 검 항 목 ¦ 점 검 항 목 ¦ 결 과 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소 화 수 탱 크 ¦ 수 원 ¦ ○물의 상태 (저수량의 적합여부 등) ○급수장치 ○수위계 또는 수위확인 조치 ¦ ¦ ¦ 소 화 수 탱 크 ¦ 흡수관 투입구 ¦ ○주위의 상황 ○표지설치 ○흡수구의 설치위치 및 표시 ○규격 및 설치개수의 적합여부 ○다른 설비와 겸용시 후드밸브 또는 흡수구의 위치 ¦ ¦ ¦ 소 화 수 탱 크 ¦ 채수구 ¦ ○주위의 상황(소방차의 접근여부등) ○개폐밸브 ○본체 ○채수구의 설치위치 및 표시 ○규격 및 설치개수의 적합여부 ¦ ¦ ¦ 소 화 수 탱 크 ¦ 가압 송수 장치 ¦ ○가압송수장치 양수량 적합여부 ¦ ¦ ¦ 소 화 수 탱 크 ¦ 관리 상태 ¦ ○동결방지조치 및 상태 ¦ ¦ ¦ 상수도 소화용수 설비 ¦ ○인입 수도배관의 호칭지름 적합여부 ODN 100 이상의 소화전 접속 여부 ○소화전 위치(소방자동차 진입 여부) ○소화전 거리(140 m 이하) ¦ ○인입 수도배관의 호칭지름 적합여부 ODN 100 이상의 소화전 접속 여부 ○소화전 위치(소방자동차 진입 여부) ○소화전 거리(140 m 이하) ¦ ¦ 참 고 문 헌 1. 소방청, "국가화재안전기준" (2017). 2. 한국화재보험협회, "화재안전점검 매뉴얼(제 9 판)" (2014). 3. 성안당, "소방시설의 설계 및 시공" (2015). 4. 국민안전처, "소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시" (2017). 5. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 제 1 쇄, 2011, 제 4 권 위생 소방 및 환경, 제 4 편, 제 7 장 점검 및 유지관리. | {}
8d681431-ef7b-4df1-8dd8-a3d4278b8113 | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-1 제 31 장 소화활동설비 과학과 기술의 발전 그리고 경제성장과 더불어 인간이 추 구하는 욕구도 다양화되고 이들을 수용하는 건축물 또한 다양 화되어 왔다 건축에 사용하는 각종 내, 외장재를 비롯하여 인 간이 사용하는 생활도구 등의 모든 가연물도 과거의 목재 위 주에서 플라스틱 종류나 합성고분자 물질 등이 많은 비율을 차지하게 됨에 따라 화재 현장에서 피해현상도 많은 변화가 있다. 소화활동설비는 자체소방대원이 사용하는 것과 는 달리 소방대의 소화활동을 원활하게 할 수 있도록 지원하고 부가적 으로는 피난자의 안전한 피난경로를 확보하는 설비로서 제연 설비, 연결송수관설비, 연결살수설비, 비상콘센트설비, 무선통 신보조설비, 연소방지설비가 있다. 1. 제연설비 1.1 개요 화재현장에서 연소생성물은 유독가스, 화염(flame), 열, 연 기 등을 포함하고 이들 생성물은 직접적으로는 거주자의 질식 사, 소사, 공포(panic)상태에서의 돌출행동 등 인명피해 및 연 소확대나 농염으로 인한 재산 피해를 초래하고, 간접적으로는 화재상황(발생지점, 화재경로 등) 분석을 어렵게 하여 소화활 동을 지연시킴으로서 인명 및 재산피해를 증대시키게 된다. 더욱이 최근 건축물의 내 · 외장재에 많이 사용하는 고분자 합성화합물질은 농염 및 유독가스를 다량 발생하게 되므로 적 절한 대응책이 강구 되어야 하며, 이런 피해 현상을 최소화하 기 위하여 화재 시 건물 내에서의 연기 유동현상을 연구 분석 하여 자연통기를 이용하거나 강제적으로 연기를 제어하는 것 을 제연(smoke control)이라 한다. 1.2 설치대상 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 5 에 의한다. 표 1 제연설비 설치대상 ¦ 특정소방대상물 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1) 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설 ¦ 무대부 바닥면적 200 m2 이상 ¦ ¦ 1) 문화 및 집회시설, 종교시설, 운동시설 ¦ 영화상영관 수용 인원 100 명 이상 ¦ ¦ 2) 근린생활시설, 판매시설, 운수시설, 숙박 시설, 위락시설, 의료시설, 노유자시설 또 는 창고시설 중 물류터미널로서 지하층 또는 무창충 ¦ 해당 용도로 사용 되는 바닥면적 합계가 1 000 m2 이상인 층 ¦ ¦ 특정소방대상물 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3) 운수시설 중 시외버스정류장, 철도 및 도 시철도 시설, 공항시설 및 항만시설의 대 합실 또는 휴게시설로서 지하층 또는 무 창층 ¦ 바닥면적이 1000 m2 이상 ¦ ¦ 4) 지하가(터널 제외) ¦ 연면적 1 000 m2 이상 ¦ ¦ 5) 지하가 중 터널(예상 교통량, 경사도 등 고려) ¦ 총리령으로 정하는 경우 ¦ ¦ 6) 갓복도형 아파트 등을 제외한 특정소방 대상물 ¦ 특별피난계단 또는 비상용 승강기의 승강장 ¦ 1.3 제연설비용 송풍기 1) 정압 덕트내에서 기체의 흐름에 평행인 물체의 표면에 수직으로 미치는 압력으로서 그 표면에 수직인 구멍을 통해서 측정한 다. 한쪽 끝이 폐쇄된 덕트의 다른 끝에서 공기를 주입시키면 덕트내에는 공기의 유동이 없으므로 이때 발생하는 압력이 정 압이 된다. 2) 동압 기체의 속도에 의해 발생되는 풍속과 관계되는 압력으로서 동압은 속도에너지를 압력에너지로 환산한 값으로 다음 식으 로 표현한다. V2 Pv= 7 2g (1) 여기서, Pv : 동압, mmAq V : 풍속, m/sec g : 중력가속도, 9.8 m/s2 � : 기체의 비중량, kg/m3 3) 전압 덕트내의 압력은 정압에 기류의 동압이 가해진 결과 이며, 정압과 동압을 총칭하여 이를 전압이라 한다. 4) 압력에 의한 송풍기 분류 표 2 압력에 의한 송풍기 분류 ¦ 송 풍 기 ¦ 송 풍 기 ¦ 압 축 기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 팬 ¦ 블로워 ¦ 콤프레서 ¦ ¦ 1 000 mmAq 미만 (0.1 kg/cm2 미만) ¦ 1 000 mmAq~10000 mmAq 미만 (0.1 kg/cm2~1 kg/cm2 미만) ¦ 10000 mmAq 이상 (1 kg/cm2 이상) ¦ | {}
b36cb1a4-708f-4c4c-acd8-93e27316a0ee | 5권.pdf | 3.31-2 제 3 편 소방설비 5) 날개의 형상에 따른 송풍기 분류 (1) 원심형 송풍기 ① 다익형 송풍기(multi blade fan) 시로코 팬(sirocco fan)이라고 하며 소방용 제연설비에서 가장 많이 사용하는 송풍기이고 정압은 80 mmAq 이하이다. ![image](/image/placeholder) 그림 1 다익형 송풍기의 형상 ② 터보 송풍기(turbo fan) 터보팬은 정압 100 mmAq 이상 250 mmAq 이하에서 다량 의 공기 또는 가스를 취급하는데 가장 적합한 팬으로 그구 조는 원심형 송풍기 중에 가장 크며 효율도 가장 높고 내 구성도 좋아 적용범위가 넓다. ![image](/image/placeholder) a. 곡선형 b. 직선형 그림 2 터보 송풍기의 형상 한정부하 송풍기(limit load fan) 날개가 S 자의 형상을 가지고 있으며 케이싱 흡입구에 프로 펠러형 안내깃이 고정되어 있는 송풍기로 공조에서 정압이 100~200 mmAq 정도로 대풍량일 경우에 사용한다. ④ 익형 송풍기(airfoil fan) 운전특성은 터보형과 유사하나 효율이 높으며 소음이 낮은 특성이 있으며 대풍량으로 압력이 높은 곳에 사용한다. 높 은 정압을 필요로 하는 고층건물에서는 제연설비에서 익형 송풍기를 사용하고 있다. 구조는 원심형 송풍기 중에 가장 크며 효율도 가장 높고 내구성도 좋아 적용범위가 넓다. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) 그림 3 익형 송풍기의 형상 (2) 축류식 송풍기(axial fan) 정압은 낮으나 다량의 풍량이 필요한 경우에 적합한 송풍 기이다. 정압 10 mmAq 이상 150 mmAq 이하에서 다량의 공 기 또는 가스를 취급하는데 적합한 송풍기로 효율이 높다. ① 프로펠러형(propeller) 튜브가 없는 송풍기로서 축류식 송풍기 중 구조가 가장 간 단하다. 프로펠러 송풍기는 낮은 압력하에서 많은 공기량을 이송할 때 주로 사용하며 실내 환기용이나 냉각탑 등에서 사용한다. ![image](/image/placeholder) - 그림 4 프로펠러형(Propeller)의 형상 ② 튜브형(tube) 임펠러가 효율 및 압력 향상을 위하여 튜브 안에 설치되어 있는 송풍기로서 정상운전 영역에서는 축동력, 정압, 정압 효율의 최대점이 일치한다. ![image](/image/placeholder) 그림 5 튜브형(Tube)의 형상 베인형(vane) 튜브형(tube)의 축류식 송풍기에 효율 및 압력 향상을 위 하여 안내깃(guide vane)을 부착한 송풍기로서 튜브형 축류식 송풍기보다 효율이 좋으며 더 높은 압력을 발생시 킨다. 1.4 거실제연설비 거실제연설비의 설치목적은 화재시 발생한 연기가 배출되 지 않고 체류할 수 있는 지하층이나 무창층에 대하여 급배기 를 실시함으로서 화재실에서 발생하는 연기를 배출하고 다른 장소로 전파되는 것을 억제함으로서 재실자의 안전한 피난을 위한 피난경로 확보 및 소방대가 원활한 소화활동을 하도록 지원하는 소화활동설비이다. | {}
31593e20-6c0e-4e15-8a0d-6a918bc03f35 | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-3 ![image](/image/placeholder) 화재 사람발견 감지기작동 수동기동스위치 제어반 공조장치정지 배연댐퍼개방 급기댐퍼개방 ↓ 배연 팬가동 급기 팬가동 ↓ 배연 급기 그림 6 제연 설비 작동 흐름도 1) 제연구획 제연구획의 원칙은 당해층 바닥면적이 큰 특수장소에서 1 000 m2 이내로 제연경계를 설정하여 인접구역과 연동할 수 있도록 하는 면적구획방법과 당해층 바닥면적이 크고 각 실의 용도가 상이할 경우 가급적 동일용도로 구획하여 유지관리 및 제연효과 를 극대화 시킬 수 있는 용도구획, 고층건물에서 부력 이나 연돌효과, 피난계획 등을 고려하여 수직적으로 구획하는 충간구획, 피난경로가 되는 복도 등을 일반거실과 전용구역으 로 분리하여 피난경로의 안전을 확보하는 피난구획으로 대별 할 수 있다. (1) 제연구획의 세부사항 ① 거실과 통로는 상호 제연구획하며, 하나의 제연구역은 1 000 m2 이내로 한다. ② 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 60 m 초과 하지 않도록 하고, 하나의 제연구역을 원칙적으로 직경 60 m 원내로 들어갈 수 있도록 한다. ③ 제연구역의 구획은 보, 제연경계벽(이하 "제연경계"라 한다) 및 벽(화재 시 자동으로 구획되는 가동벽·샷다· 방화문을 포함한다)으로 하되, 다음 각 호의 기준에 적합하도록 한다. ㉠ 재질은 내화재료, 불연재료 또는 제연경계벽으로 성 능을 인정받은 것으로서 화재시 쉽게 변형·파괴되지 아니하고 연기가 누설되지 않는 기밀성 있는 재료로 한다. ㉡ 제연경계는 제연경계의 폭이 0.6 m 이상이고, 수직거 리는 2 m 이내이어야 한다. 다만, 구조상 불가피한 경우는 2 m 를 초과 할 수 있다. ㉢ 제연경계벽은 배연 시 기류에 따라 그 하단이 쉽게 흔들리지 아니하여야 하며, 또한 가동식의 경우에는 급속히 하강하여 인명에 위해를 주지 아니하는 구조일 것 (2) 배출량 및 배출방식 ① 거실의 바닥면적이 400 m2 미만으로 구획된 예상제연 구역에 대한 배출량기준 ㉠ 바닥면적 1 m2 당 1 m2/min 이상으로 하되, 예상제연 구역 전체에 대한 최저 배출량은 5000 m2/hr 이상으로 할 것. 다만, 예상제연구역이 다른 거실의 피난을 위한 경유거실 인 경우에는 그 예상제연구역의 배출량은 이 기준량의 1.5 배 이상으로 한다. ㉡ 바닥면적이 50 m2 미만인 예상제연구역을 통로배출 방식으로 하는 경우의 배출량은 다음 표 3 에 정하는 기준량 이상으로 한다. 표 3 수직거리에 따른 배출량-1 ¦ 통로의 길이 ¦ 수직거리, m ¦ 배출량, m2/h ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 40 m 이하 ¦ 2.0 이하 ¦ 25000 ¦ 벽으로 구획된 경우를 포함한다. ¦ ¦ 40 m 이하 ¦ 2.0 초과 2.5 이하 ¦ 30000 ¦ ¦ ¦ 40 m 이하 ¦ 2.5 초과 3.0 이하 ¦ 35000 ¦ ¦ ¦ 40 m 이하 ¦ 3.0 초과 ¦ 45000 ¦ ¦ ¦ 40 m 초과 60 m 이하 ¦ 2.0 이하 ¦ 30000 ¦ 벽으로 구획된 경우를 포함한다. ¦ ¦ 40 m 초과 60 m 이하 ¦ 2.0 초과 2.5 이하 ¦ 35000 ¦ ¦ ¦ 40 m 초과 60 m 이하 ¦ 2.5 초과 3.0 이하 ¦ 40000 ¦ ¦ ¦ 40 m 초과 60 m 이하 ¦ 3.0 초과 ¦ 50000 ¦ ¦ ② 바닥면적 400 m2 이상인 거실의 예상제연구역의 배출 량 기준 ㉠ 예상제연구역이 지름 40 m 인 원의 범위 안에 있을 경우의 배출량은 40 000 m2/h 이상으로 한다. 다만, 예상배연 구역이 제연경계로 구획된 경우에는 그 수직거리에 따라 표 4 의 배출량 이상으로 한다. 표 4 수직거리에 따른 배출량-2 ¦ 수직거리, m ¦ 배출량, m2/h ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2.0 이하 ¦ 40000 이상 ¦ ¦ ¦ 2.0 초과 2.5 이하 ¦ 45000 이상 ¦ ¦ ¦ 2.5 초과 3.0 이하 ¦ 50000 이상 ¦ ¦ ¦ 3.0 초과 ¦ 60000 이상 ¦ ¦ ㉡ 예상제연구역이 직경 40 m 인 원의 범위를 초과 할 경우의 배출량은 45 000 m2/h 이상으로 한다. 다만, 예상제연 구역이 제연경계로 구획된 경우 표 5 의 배출량 이상으로 한다. | {}
8cf464eb-c74a-426c-8eb9-41a5d8af2bc9 | 5권.pdf | 3.31-4 제 3 편 소방설비 표 5 수직거리에 따른 배출량-3 ¦ 수직거리, m ¦ 배출량, m2/h ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 2.0 이하 ¦ 45000 이상 ¦ ¦ ¦ 2.0 초과 2.5 이하 ¦ 50000 이상 ¦ ¦ ¦ 2.5 초과 3.0 이하 ¦ 55000 이상 ¦ ¦ ¦ 3.0 초과 ¦ 65000 이상 ¦ ¦ ③ 예상제연구역이 통로인 경우의 배출량은 45 000 m2/hr 이상으로 할 것. 다만, 예상제연구역이 제연경계로 구획된 경 우에는 그 수직거리에 따라 배출량은 표 5 에 의한다. ④ 공동 예상제연구역의 배출량 기준(다만, 거실과 실 통로 는 공동 예상제연구역으로 할 수 없다). ㉠ 벽으로 구획된 경우 : 예상 제연구역의 배출량을 합 한 것 이상으로 한다. ㉡ 제연경계로 구획된 경우(일부가 제연경계로 구획된 경우 포함) : 예상제연구역의 배출량 중 최대의 것으로 할것. 이 경우 공동제연예상구역이 거실일 때에는 그 바닥면적이 1 000 m2 이하이며, 직경 40 m 원 안에 들어가야 하고, 공동 제연예상구역이 통로일 때에는 보행중심선의 길이를 40 m 이하로 하여야 한다. (3) 배출구 ① 바닥면적이 400 m2 미만 ㉠ 벽으로 구획되어 있는 경우 : 천장 또는 반자와 바닥 사이의 중간 윗부분에 설치 ㉡ 어느 한부분이 제연경계로 구획되어 있는 경우 : 천 장·반자 또는 이에 가까운 벽의 부분에 설치할 것. 다만, 배출 구를 벽에 설치하는 경우에는 배출구의 하단이 가장 짧은 제 연경계의 하단보다 높이 되도록 하여야 한다. ② 통로인 예상제연구역과 바닥면적이 400 m2 이상 ㉠ 벽으로 구획되어 있는 경우 : 천장·반자 또는 이에 가 까운 벽의 부분에 설치할 것. 다만, 배출구를 벽에 설치한 경 우에는 배출구의 하단과 바닥간의 최단거리가 2 m 이상이어 야 한다. ㉡ 어느 한부분이 제연경계로 구획되어 있을 경우 : 천 장·반자 또는 이에 가까운 벽의 부분(제연경계를 포함한다)에 설치할 것. 다만, 배출구를 벽 또는 제연경계에 설치하는 경우 에는 배출구의 하단이 해당 예상제연구역에서 제연경계의 폭 이 가장 짧은 제연경계의 하단보다 높이 되도록 설치하여야 한다. ③ 예상제연구역의 각 부분으로부터 하나의 배출구까지의 수평거리는 10 m 이내가 되도록 하여야 한다. (4) 공기유입방식 및 유입구 ① 공기유입은 강제유입 또는 자연유입방식으로 하거나, 인접한 제연구역 또는 통로에 유입되는 공기(가압결과 를 일으 키는 경우 포함)가 당해 구역으로 유입되는 방식으로 할 수 있다. ② 예상제연구역에 설치되는 공기유입구의 설치 ㉠ 바닥면적 400 m2 미만의 거실인 예상제연구역에는 바닥 외 장소에 설치하고 공기유입구와 배출구간의 직선거리 5 m 이상으로 할 것. ㉡ 바닥면적 400 m2 이상의 거실인 예상제연구역에는 바닥으로부터 1.5 m 이하의 높이에 설치하고 주변 2 m 이내 에는 가연물이 없도록 할 것. ③ 공동 예상제연구역에 설치되는 공기유입구 ㉠ 예상제연구역이 벽으로 구획 시 바닥으로부터 1.5 m 이상의 높이에 설치하고 그 주변 2 m 이내에는 가연물이 없도 록 할 것. ㉡ 각 예상제연구역이 제연경계 구획 시 벽 및 천장 또 는 반자와 바닥사이의 중간 아랫부분보다 낮게 설치 ④ 각 예상제연구역 또는 통로에 유입되는 공기를 해당 예 상제연구역에 대한 공기유입으로 하는 경우에는 각 유입구나 유입풍도가 해당 제연구역 부분을 지나는 곳에 설치된 댐퍼가 자동개폐되도록 한다. ⑤ 예상제연구역의 공기가 유입되는 순간의 풍속은 5 m/s 이하가 되도록 하고 유입구 구조는 유입공기를 하향 60° 이내 로 분출할 수 있도록 한다. ⑥ 공기유입구의 크기는 당해 예상제연구역의 1 분마다 배 출량 1 m2 에 대하여 35 cm2 이상으로 한다. (5) 배출기 및 배출풍도 ① 배출기 ㉠ 배출동력은 각 예상제연구역의 배출량 이상이 되도록 한다. ㉡ 배출기와 배출풍도의 접속부분에 사용하는 캔버스는 내열성(석면재료는 제외한다)이 있는 것으로 한다. ㉢ 배출기의 전동기부분과 배풍기 부분은 분리하여 설치 하여야 하며, 배풍기 부분은 유효한 내열처리를 할 것 ② 배출풍도 ㉠ 배출풍도는 아연도금강판 또는 이와 동등 이상의 내 식성, 내열성이 있어야 하며 내열성의 단열재로 단열처리하고 강판의 두께는 배출풍도의 크기에 따라 다음 표 6 의 기준 이 상으로 한다. 표 6 배출풍도에 따른 강판의 두께 ¦ 풍도 단면의 긴 변 또는 지름의 크기, mm ¦ 450 이하 ¦ 450 초과 750 이하 ¦ 750 초과 1 500 이하 ¦ 1 500 초과 2250 이하 ¦ 2250 초과 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 강판의 두께, mm ¦ 0.5 이상 ¦ 0.6 이상 ¦ 0.8 이상 ¦ 1.0 이상 ¦ 1.2 이상 ¦ ㉡ 배출기의 풍도 안의 풍속은 흡입측은 15 m/s 이하 로 하고 배출측은 20 m/s 이하로 한다. (6) 유입풍도 ① 유입풍도 안의 풍속은 20 m/s 이하로 한다. ② 배출구 및 공기유입구는 비 또는 눈 등이 들어가지 않 도록 하고 배출된 연기가 공기유입구로 순환 유입되지 않도록 한다. (7) 배출설비의 전원 및 기동 ① 비상전원을 부설하며 가동식의 벽, 배연경계벽 댐퍼 및 | {}
749cfb5a-a2e8-4707-b7e1-d28356e5b646 | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-5 배출기의 작동은 자동화재감지기와 연동하도록 한다. ② 예상제연구역 및 제어반에서 수동으로 기동할 수 있어 야 한다. 1.5 샌드위치 가압방식 제연설비 고층 건축물은 외풍압 및 연돌효과 로 인하여 저층부에서 배연창을 개방하게 되면 오히려 옥외로부터 옥내로 공기가 유 입되어 연기가 건물의 내부 상층부로 급속히 퍼져 나가는 문 제가 발생하므로 공조설비를 활용하여 화재층은 배기하고 직 상 및 직하층은 급기하는 샌드위치 가압방식을 사용하고 있다. 1) 샌드위치 가압방식의 적용 (1) 화재층은 배기, 기타층은 급기 ![image](/image/placeholder) + + + + - 화재층 - + + + + 그림 7 화재층은 배기, 기타층은 급기 (2) 3 개층 배기, 기타층은 급기 Chart Type: bar Black Gray Green Yellow Orange item_01 1 2 3 4 5 그림 8 3 개층 배기, 기타층은 급기 (3) 한 개층을 여러개의 제연구역으로 구분하여 제연 ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦ + ¦ + ¦ - 화재층 ¦ ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦ + ¦ + ¦ + ¦ ¦ + ¦ + ¦ + ¦ 그림 9 한 개층을 여러개의 제연구역으로 구분하여 제연 2) 샌드위치 가압방식의 장단점 (1) 장점 ① 외풍압 및 연돌효과 에 관계없이 제연이 가능하다. ② 하나의 층이 하나의 제연구역이 되므로, 제어가 간단하다. ③ 화재시 틈새를 통한 상층부로의 연기확산을 효과 적으로 차단할 수 있다. (2) 단점 ① 공조 배기덕트 계통에 내열성이 요구된다. ② 수직 급기덕트와 배기덕트를 내화구조로 구획해야 한다. ③ 소방기술심의 를 받아야 하며, 추가 설계비용이 발생한다. ④ 공조설비 공사금액이 10% 정도 증가한다. 1.6 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 특정소방대상물에 부설된 특별피난계단의 계단실 및 부속 실(비상용승강기의 승강장과 겸용하는 것 또는 비상용승강기 의 승강장을 포함한다)에 제연설비를 설치하여 피난로 및 피 난공간의 안전성을 확보하고, 소방관의 소화활동을 원활하게 하는 데에 그 목적이 있다. 특정소방대상물의 제연구역(계단실, 부속실 또는 비상용승 강기의 승강장)에 급기가압을 하여 실내의 화재발생 부분 보 다 압력을 높게 유지하여 화재 시 발생한 연기 또는 열기가 제연구역으로 확산, 침투하지 못하도록 하기 위한 설비이다. 1) 특별피난계단 (1) 설치대상 : 건축법 시행령 제 35 조 ① 11 층 이상의 충(공동주택의 경우 16 층 이상) ② 지하 3 층 이하의 층 ③ 5 층 이상 또는 지하 2 층 이하의 건물 중 판매시설의 도로 쓰이는 층으로부터의 직통계단은 그 중 1 개소 이상 설치 ④ 갓 복도식 공동주택, 바닥면적 400 m2 미만의 층은 제 외한다. (2) 구조 용 ![image](/image/placeholder) 옥내 옥내 DN UP 채광이 뜰수 갑종 또는 을종 방화문 있는 창문등 2m 이상 간격 노대 옥외 갑종 방화문 그림 10 노대를 통하여 연결 | {}
aef3efa5-8d69-43f6-b26f-41173d2a36cb | 5권.pdf | 3.31-6 제 3 편 소방설비 ![image](/image/placeholder) 옥내 옥내 DN UP 갑종 또는 망이 붙어있는 을종 방화문 붙박이창 부속실 갑종 방화문 옥외 외부로 향하여 열수 있는 창(1 m2 이상) 그림 11 외부개방창이 있는 부속실로 연결 ![image](/image/placeholder) 옥내 옥내 DN UP 갑종 또는 을종 방화문 급기풍도 배기풍도 부속실 갑종 방화문 옥내 그림 12 제연설비가 있는 부속실로 연결 건축물의 피난· 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제 9 조 제 2 항 제 3 호 건축물의 내부와 계단실은 노대를 통하여 연결하거나 외부 를 향하여 열 수 있는 면적 1 제곱미터 이상인 창문(바닥으로 부터 1 미터 이상의 높이에 설치한 것에 한한다) 또는 「건축 물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제 14 조의 규정에 적합한 구 조의 배연설비가 있는 면적 3 제곱미터 이상인 부속실을 통하 여 연결할 것 ② 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제 14 조 2 항 7 호 공기유입방식을 급기가압방식 또는 급·배기방식으로 하는 경우에는 제 1 호 내지 제 6 호의 규정에 불구하고 소방관계법령 2) 비상용승강기 의 규정에 적합하게 할 것 (1) 설치대상 ① 건축법 시행령 제 90 조 ㉠ 높이 31 m 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면 적이 1 500 m2 이하인 건축물 : 1 대 이상 ㉡ 높이 31 m 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면 적이 1 500 m2 넘는 건축물 : 1 대에 1 500 m2 넘는 3 000 m2 이내마다 1 대씩 더한 대수 이상 주택건설기준 등에 관한 규정 제 15 조 2 항 10 층 이상인 공동주택의 경우에는 승용승강기를 비상용승 강기의 구조로 하여야 한다. ![image](/image/placeholder) 내화구조 옥내 비상용 승강기 승강장 갑종 방화문 바닥 면적 6 m2 이상 그림 13 단독 비상용승강기 배치도 ![image](/image/placeholder) P 갑종 또는 을종 방화문 금 옥내 비상용 승강기 승강장과 부속실 겸용 갑종 방화문 바닥 면적 내화구조 6 m2 이상 그림 14 비상용승강기 승강장과 부속실 겸용 배치도 | {}
95729714-7ad8-4025-b45b-717a03f1ff01 | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-7 (2) 제외대상 : 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제 9 조 ① 높이 31 m 넘는 각층을 거실외의 용도로 쓰는 건축물 ② 높이 31 m 넘는 각층의 바닥면적의 합계가 500 m2 이 하인 건축물 ③ 높이 31 m 넘는 층수가 4 개층 이하로서 당해 각층의 바닥면적의 합계 200 m2(벽 및 반자가 실내에 접하는 부분의 마감을 불연재료로 한 경우에는 500 m2)이내마다 방화구획으 로 구획한 건축물 (3) 구조 : 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제 10 조 ① 승강장의 창문·출입구 기타 개구부를 제외한 부분은 당 해 건축물의 다른 부분과 내화구조의 바닥 및 벽으로 구획할 것. 다만, 공동주택의 경우에는 승강장과 특별피난계단의 부 속실과 의 겸용부분을 특별피난계단의 계단실과 별도로 구획 하는 때에는 승강장을 특별피난계단의 부속실과 겸용할 수 있다. ② 승강장은 각층의 내부와 연결될 수 있도록 하되, 그 출 입구(승강로의 출입구를 제외한다)에는 갑종방화문을 설치할 것. 다만, 피난층에는 갑종방화문을 설치하지 아니할 수 있다. ③ 노대 또는 외부를 향하여 열 수 있는 창문이나 건축물 의 설비기준 등에 관한 규칙 제 14 조제 2 항의 규정에 의한 배 연설비를 설치할 것 ④ 승강로는 당해 건축물의 다른 부분과 내화구조로 구획 할 것 ⑤ 각층으로부터 피난층까지 이르는 승강로를 단일구조로 연결하여 설치할 것 ![image](/image/placeholder) 일반 승강기 내화구조 일반 승강기 승강장 비상용 승강기 갑종 방화문 옥내 그림 15 비상용승강기와 일반승강기 배치도 3) 제연방식 (1) 제연구역에 옥외의 신선한 공기를 공급하여 제연구역 의 기압을 제연구역 이외의 옥내(이하 "옥내"라 한다)보다 높 게 하되 일정한 기압의 차이(이하 "차압"이하 한다)를 유지하 게 함으로써 옥내로부터 제연구역내로 연기가 침투하지 못하 도록 할 것 (2) 피난을 위하여 제연구역의 출입문이 일시적으로 개방 되는 경우 방연풍속을 유지하도록 옥외의 공기를 제연구역내 로 보충 공급하도록 할 것 (3) 출입문이 닫히는 경우 제연구역의 과압을 방지할 수 있는 유효한 조치를 하여 차압을 유지할 것 4) 제연구역의 선정 ① 계단실 및 그 부속실을 동시에 제연 하는 것 ② 부속실만을 단독으로 제연 하는 것(그림 12 참조) ③ 계단실 단독제연하는 것 ④ 비상용승강기 승강장 단독 제연 하는 것(그림 16 참조) 5) 차압 등 차압이란 화재 시 화재실과 제연구역간의 압력차를 말하며, 화재실에서 발생한 연기가 부속실의 방화문 누설틈새를 통하여 부속실로 침투하는 것을 막아주기 위한 최소한의 압력차이다. (1) 최소 차압은 40 Pa(옥내에 스프링클러설비가 설치된 경우에는 12.5 Pa) 이상으로 한다. (2) 제연설비가 가동되었을 경우 출입문의 개방에 필요한 힘은 110 N 이하로 한다. (3) 출입문이 일시적으로 개방되는 경우 개방되지 아니하 는 제연구역과 옥내와 의 차압은 1)의 기준에 불구하고 1)의 기준에 따른 차압의 70% 미만이 되어서는 아니 된다. (4) 계단실과 부속실을 동시에 제연 하는 경우 부속실의 기 압은 계단실과 같게 하거나 계단실의 기압보다 낮게 할 경우에 는 부속실과 계단실의 압력차이는 5 Pa 이하가 되도록 한다. 6) 급기량 (1) 옥외로부터 신선한 공기를 가압공간인 제연구역에 차 압 및 방연풍속을 유지하기 위해 가압되는 공기의 공급량을 말한다. (2) 누설량과 보충량의 합을 급기량이라 한다. 7) 누설량 급기 가압을 하고 있는 제연구역에서 출입문이 닫혀 있을 경우 출입문 등의 누설틈새를 통하여 통로나 거실 등으로 흘 러나가는 누설공기량을 말한다. 8) 보충량 보충량은 재실자(거주자)가 피난을 할 때 출입문의 개방 (양여닫이문 인 경우 1 개의 방화문 개방 기준)에 따라 화재실 에서 유입되는 연기를 차단할 수 있도록 제연구역과 거실사이 의 방연풍속을 유지하기 위해 외부로부터 공급되는 보충 공기 량을 말한다. | {}
126044e2-2aea-4369-9f61-8b62debe372e | 5권.pdf | 3.31-8 제 3 편 소방설비 9) 방연풍속 피난을 위하여 출입문을 일시적으로 개방할 경우 부속실의 차압이 순간적으로 낮아지고 화재실의 연기는 제연구역으로 유 입된다. 이 순간 출입문의 개방에 따른 연기의 유입을 막기 위 해 추가적인 보충공기를 공급하는 풍속을 방연풍속이라 한다. (1) 계단실 및 부속실을 동시에 제연하거나 계단실만 단독 제연하는 경우 : 0.5 m/s 이상 (2) 부속실만 단독 제연하거나 비상용승강기의 승강장만 단독 제연하는 경우 ① 부속실 또는 승강장이 면하는 옥내가 거실인 경우 : 0.7 m/s 이상 ② 부속실 또는 승강장이 면하는 옥내가 복도로 그 구조가 방화구조(내화시간이 30 분 이상인 구조를 포함) : 0.5 m/s 이상 10) 과압방지조치 부속실내에서 문이 닫혀 있을 경우에도 불필요한 보충량이 계속하여 공급되므로 이로 인하여 최대차압을 초과 하여 과압 이 발생하게 되며 출입문 개방에 필요한 힘이 초과 될 수 있 다. 이를 방지하기 위해서 제연구역의 차압이 최대차압을 초 과할 경우 이를 감지하여 과압공기를 자동으로 제연구역 외부 로 배출시켜 주는 과압방지장치를 설치하여야 한다. 11) 누설틈새의 면적 등 (1) 출입문의 틈새면적 계산식 A = (L / l) x Ad 여기서, A : 출입문의 틈새 (m2) L : 출입문 틈새의 길이 (m). 다만, L 의 수치가 l 의 수치 이하인 경우에는 l 의 수치로 할 것 l : 표준 출입문의 틈새길이 (m) Ad : 표준 출입문의 틈새면적 (m2) (2) 창문의 틈새면적 계산식 ① 여닫이식 창문으로서 창틀에 방수팩킹이 없는 경우 틈새면적 (m2) = 2.55 x 10~4 x 틈새의 길이 (m) ② 여닫이식 창문으로서 창틀에 방수팩킹이 있는 경우 틈새면적 (m2) = 3.61 x 10-5 x 틈새의 길이 (m) 표 7 출입문의 틈새면적 적용 ¦ 출입문의 유형 ¦ 출입문의 유형 ¦ 틈새길이 l (m) ¦ 틈새면적 Ad(m2) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 외여닫이문 ¦ 제연구역 실내쪽으로 개방 ¦ 5.6 ¦ 0.01 ¦ ¦ 외여닫이문 ¦ 제연구역 실외쪽으로 개방 ¦ 5.6 ¦ 0.02 ¦ ¦ 쌍여닫이문 ¦ 쌍여닫이문 ¦ 9.2 ¦ 0.03 ¦ ¦ 승강기의 출입문 ¦ 승강기의 출입문 ¦ 8.0 ¦ 0.06 ¦ ③ 미닫이식 창문이 설치되어 있는 경우 틈새면적 (m2) = 1.00 x 10~4 x 틈새의 길이 (m) (3) 승강로의 외부로 유출하는 유출면적 승강로 상부의 승강로와 기계실 사이의 개구부 면적을 합 한 것을 말한다. (4) 제연구역 벽체가 벽돌 또는 시멘트블록 등의 조적구조 이가나 석고판 등의 조립구조인 경우에는 불연재료를 사용하 여 틈새를 조정할 것. 다만 시멘트모르터로 마감하거나 철근 콘크리트 구조의 벽체인 경우에는 무시할 수 있다. (5) 제연설비의 완공 시 제연구역의 출입문등은 크기 및 개방방식이 해당 설비의 설계 시와 같아야 한다. 12) 유입공기의 배출 (1) 수직풍도에 따른 배출 :옥상으로 직통하는 전용의 배출 용 수직풍도를 설치하여 배출하는 것으로서 다음 각 목의 어 느 하나에 해당하는 것 ① 자연배출식 : 굴뚝효과 에 따라 배출하는 것 ② 기계배출식 : 수직풍도의 상부에 전용의 배출용 송풍기 를 설치하여 강제로 배출하는 것 (2) 배출구에 따른 배출 : 건물의 옥내와 면하는 외벽마다 옥외와 통하는 배출구를 설치하여 배출하는 것 (3) 제연설비에 따른 배출 : 거실제연설비가 설치되어 있고 당해 옥내로부터 옥외로 배출하여야 하는 유입공기의 양을 거 실제연설비의 배출량에 합하여 배출하는 경우 유입공기의 배 출은 당해 거실제연설비에 따른 배출로 갈음할 수 있다. (2) 13) 수직풍도에 따른 배출 (1) 수직풍도는 내화구조로 할 것 (2) 수직풍도의 내부면은 두께 0.5 mm 이상의 아연도금강 판 또는 동등이상의 내식성·내열성이 있는 것으로 마감되는 접합부에 대하여는 통기성이 없도록 조치할 것 (3) 각층의 옥내와 면하는 수직풍도의 관통부에는 다음 각 목의 기준에 적합한 댐퍼 (이하 "배출댐퍼"라 한다)를 설치하 여야 한다. ① 배출댐퍼는 두께 1.5 mm 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것으로 설치하여야 하며 비 내식성 재료 의 경우에는 부식방지 조치를 할 것 ② 평상시 닫힌 구조로 기밀상태를 유지할 것 ③ 개폐여부를 당해 장치 및 제어반에서 확인할 수 있는 감지기능을 내장하고 있을 것 ④ 구동부의 작동상태와 닫혀 있을 때의 기밀상태를 수시 로 점검할 수 있는 구조일 것 ⑤ 풍도의 내부마감상태에 대한 점검 및 댐퍼의 정비가 가 능한 이· 탈착구조로 할 것 ⑥ 화재층의 옥내에 설치된 화재감지기의 동작에 따라 당 해층의 댐퍼가 개방될 것. ⑦ 개방 시의 실제개구부(개구율을 감안한 것을 말한다)의 크기는 수직풍도의 내부단면적과 같도록 할 것 ⑧ 댐퍼는 풍도내의 공기흐름에 지장을 주지 않도록 수직 풍도의 내부로 돌출하지 않게 설치할 것 (4) 수직풍도의 내부단면적은 다음 각 목의 기준에 적합할 것 | {}
92888967-a3ff-4696-beb1-c128a8cb61a3 | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-9 ① 자연배출식의 경우 다음 식에 따라 산출하는 수치 이상 으로 할 것. 다만, 수직풍도의 길이가 100 m 를 초과 하는 경 우에는 산출수치의 1.2 배 이상의 수치를 기준으로 하여야 한다. (3) Ap = QN / 2 여기서, Ap : 수직풍도의 내부단면적 (m2) QN : 수직풍도가 담당하는 1 개층의 제연구역의 출입문 (옥내와 면하는 출입문을 말한다) 1 개의 면적(m2) 과 방연풍속(�)를 곱한 값(m2/s) ② 송풍기를 이용한 기계배출식의 경우 풍속 15 m/s 이하 로 할 것 (5) 기계배출식에 따라 배출하는 경우 배출용 송풍기는 다 음 각 목의 기준에 적합할 것 ① 열기류에 노출되는 송풍기 및 그 부품들은 250°C 의 온 도에서 1 시간 이상 가동상태를 유지할 것 ② 송풍기의 풍량은 QN 에 여유량을 더한 양을 기준으로 할 것 ③ 송풍기는 옥내의 화재감지기의 동작에 따라 연동하도록 할 것 14) 배출구에 따른 배출 (1) 배출구에는 다음 각 목의 기준에 적합한 장치(이하 "개 폐기"라 한다)를 설치할 것 ① 빗물과 이물질이 유입하지 아니하는 구조로 할 것 ② 옥 외쪽으로만 열리도록 하고 옥외의 풍압에 따라 자동 으로 닫히도록 할 것 (2) 개폐기의 개구면적은 다음식에 따라 산출한 수치 이상 으로 할 것 Ao = QN / 2.5 여기서, (4) QN : 수직풍도가 담당하는 1 개 층의 제연구역의 출입문 (옥내와 면하는 출입문을 말한다) 1 개의 면적(m2) 과 방연풍속(m/s)를 곱한 값(m2/s) Ao : 개폐기의 개구면적(m2) 15) 급기 (1) 부속실을 제연하는 경우 동일수직선상의 모든 부속실 은 하나의 전용수직풍도를 통해 동시에 급기할 것. 다만, 동일 수직선상에 2 대 이상의 급기송풍기가 설치되는 경우에는 수 직풍도를 분리하여 설치할 수 있다. (2) 계단실 및 부속실을 동시에 제연하는 경우 계단실에 대하여는 그 부속실의 수직풍도를 통해 급기할 수 있다. (3) 계단실만 제연하는 경우에는 전용수직풍도를 설치하거 나 계단실에 급기풍도 또는 급기송풍기를 직접 연결하여 급기 하는 방식으로 할 것 (4) 하나의 수직풍도마다 전용의 송풍기로 급기할 것 (5) 비상용승강기의 승강장을 제연하는 경우에는 비상용승 강기의 승강로를 급기풍도로 사용할 수 있다. 15) 급기구 (1) 급기용 수직풍도와 직접 면하는 벽체 또는 천장에 고 정하되, 급기되는 기류 흐름이 출입문으로 인하여 차단되거나 방해받지 아니하도록 옥내와 면하는 출입문으로부터 가능한 먼 위치에 설치할 것 (2) 계단실과 그 부속실을 동시에 제연하거나 또는 계단실 만을 제연하는 경우 급기구는 계단실 매 3 개층 이하의 높이마 다 설치할 것. 다만, 계단실의 높이가 31 m 이하로서 계단실 만을 제연하는 경우에는 하나의 계단실에 하나의 급기구만을 설치할 수 있다. (3) 급기구의 댐퍼설치는 다음 각 목의 기준에 적합할 것 ① 급기댐퍼는 두께 1.5 mm 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 것으로 설치하여야 하며, 비 내식성 재료 의 경우에는 부식방지조치를 할 것 ② 자동차압·과압조절형 댐퍼를 설치하는 경우 차압범위의 수동설정기능과 설정범위의 차압이 유지되도록 개구율을 자 동조절하는 기능이 있을 것 ③ 자동차압·과압조절형 댐퍼는 옥내와 면하는 개방된 출 입문이 완전히 닫히기 전에 개구율을 자동감소시켜 과압을 방 지하는 기능이 있을 것 ④ 자동차압·과압조절형 댐퍼는 주위온도 및 습도의 변화 에 의해 기능이 영향을 받지 아니하는 구조일 것 ⑤ 자동차압·과압조절형댐퍼는 「자동차압·과압조절형댐 퍼의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」 에 적합한 것으로 설치할 것 ⑥ 자동차압·과압조절형이 아닌 댐퍼는 개구율을 수동으로 조절할 수 있는 구조로 할 것 ⑦ 옥내에 설치된 화재감지기에 따라 모든 제연구역의 댐 퍼가 개방되도록 할 것. 다만, 둘 이상의 특정소방대상물이 지하에 설치된 주차장으로 연결되어 있는 경우에는 주차장에 서 하나의 특정소방대상물의 제연구역으로 들어가는 입구에 설치된 제연용 연기감지기의 작동에 따라 특정소방대상물의 해당 수직풍도에 연결된 모든 제연구역의 댐퍼가 개방되도록 할 것 ⑧ 댐퍼의 작동이 전기적 방식에 의하는 경우 제 14 조제 3 호 의 나목 내지 마목의 기준을, 기계적 방식에 따른 경우 제 14 조제 3 호의 다목, 라목 및 마목 기준을 준용할 것 17) 급기풍도 (1) 수직풍도는 내화구조로 하되, 내부면은 두께 0.5 mm 이 상의 아연도금강판 또는 동등이상의 내식성·내열성이 있는 것 으로 마감되는 접합부에 대하여는 통기성이 없도록 조치할 것 (2) 수직풍도 이외의 풍도로서 금속판으로 설치 하는 풍도 는 다음 각 목의 기준에 적합할 것 ① 풍도는 아연도금강판 또는 이와 동등 이상의 내식성·내 열성이 있는 것으로 하며, 불연재료(석면재료를 제외한다)인 단열재로 유효한 단열처리를 하고, 강판의 두께는 풍도의 크 기에 따라 표 6 에 따른 기준 이상으로 할 것. 다만, 방화구획 이 되는 전용실에 급기송풍기와 연결되는 닥트는 단열이 필요 없다. | {}
e91edb57-e15e-451f-8256-692809e5a172 | 5권.pdf | 3.31-10 제 3 편 소방설비 ② 풍도에서의 누설량은 급기량의 10%를 초과 하지 아니 할 것 (3) 풍도는 정기적으로 풍도내부를 청소할 수 있는 구조로 설치할 것 18) 급기송풍기 (1) 송풍기의 송풍능력은 송풍기가 담당하는 제연구역에 대한 급기량의 1.15 배 이상으로 할 것. 다만, 풍도에서의 누설 을 실측하여 조정하는 경우에는 그러하지 아니한다. (2) 송풍기에는 풍량조절장치를 설치하여 풍량조절을 할 수 있도록 할 것 (3) 송풍기에는 풍량을 실측할 수 있는 유효한 조치를 할 것 (4) 송풍기는 인접장소의 화재로부터 영향을 받지 아니하 고 접근 및 점검이 용이한 곳에 설치할 것 (5) 송풍기는 옥내의 화재감지기의 동작에 따라 작동하도 록 할 것 ![image](/image/placeholder) 그림 16 일반적인 부속실 제연방식 ![image](/image/placeholder) 그림 17 승강로 가압방식의 부속실 제연방식 (6) 송풍기와 연결되는 캔버스는 내열성(석면재료를 제외 한다)이 있는 것으로 할 것 19) 외기취입구 (1) 외기를 옥외로부터 취입하는 경우 취입구는 연기 또는 공해물질 등으로 오염된 공기를 취입하지 아니하는 위치에 설 치하여야 하며, 배기구 등(유입공기, 주방의 조리대의 배출공 기 또는 화장실의 배출공기 등을 배출하는 배기구를 말한다) 으로부터 수평거리 5 m 이상, 수직거리 1 m 이상 낮은 위치 에 설치할 것 (2) 취입구를 옥상에 설치하는 경우에는 옥상의 외곽 면으 로부터 수평거리 5 m 이상, 외곽면의 상단으로부터 하부로 수직거리 1 m 이하의 위치에 설치할 것 (3) 취입구는 빗물과 이물질이 유입하지 아니하는 구조로 할 것 (4) 취입구는 취입공기가 옥외의 바람의 속도와 방향에 따 라 영향을 받지 아니하는 구조로 할 것 20) 제연구역 및 옥내의 출입문 (1) 제연구역의 출입문 ① 제연구역의 출입문(창문을 포함 한다)은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 자동폐쇄장치에 의해 자동으로 닫히는 구 조로 할 것. 다만, 아파트인 경우 제연구역과 계단실 사이의 출입문은 자동폐쇄장치에 의하여 자동으로 닫히는 구조로 하 여야 한다. ② 제연구역의 출입문에 설치하는 자동폐쇄장치는 제연구 역의 기압에도 불구하고 출입문을 용이하게 닫을 수 있는 충 분한 폐쇄력이 있을 것 ![image](/image/placeholder) 부속실 플랩댐퍼 차압댐퍼 부속실 제연 급기팬 부속실 그림 18 승강로 가압방식의 계통도 | {}
6aff7088-53f4-4c69-a6c2-9eda2812eb19 | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-11 ③ 제연구역의 출입문등에 자동폐쇄장치를 사용하는 경우 에는 「자동폐쇄장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」 에 적합한 것으로 설치하여야 한다. (2) 옥내의 출입문 ① 출입문은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 자동폐쇄장치 에 의해 자동으로 닫히는 구조로 할 것 ② 거실 쪽으로 열리는 구조의 출입문에 자동폐쇄장치를 설치하는 경우에는 출입문의 개방 시 유입공기의 압력에도 불 구하고 출입문을 용이하게 닫을 수 있는 충분한 폐쇄력이 있 는 것으로 할 것 1.7 승강로 가압방식 제연설비 승강로 급기가압방식이란 기존 수직덕트를 대신하여 승강 로 내부를 수직풍도로 이용하여 부속실 내 가압을 하는 시스 템이다. 1) 일반적인 부속실 제연방식 (1) 피난용 승강기 승강장 부속실에 설치된 수직덕트에 자 동차압댐퍼를 부착하여 가압하는 방식이다. (2) 장점 대부분의 일반건축물에 적용되어 안전성이 검증되어 있다. ![image](/image/placeholder) 본선배기 본선배기 본선배기 승강장 배기 승강장 배기 정 거 장 정 거 장 화재발생 지점 승객대피 배연방향 방향 평상시 비상시 그림 19 복선인 경우 ![image](/image/placeholder) 본선환기 본선환기 승강장 배기 승강장 배기 정 거 장 정 거 장 화재발생지점 승객대피 배연방향 방향 평상시 비상시 그림 20 단선인 경우 | {}
4d17f1cb-55ca-487a-8c21-76d4a67a67be | 5권.pdf | 3.31-12 제 3 편 소방설비 (3) 단점 ① 급기 수직덕트 구성에 따른 면적이 필요하다. ② 비상용승강기와 특별피난계단의 배기가 별도로 구성 및 개별동작이 되어야 한다. 2) 승강로 가압방식의 부속실 제연방식 (1) 피난용 승강기 승강로에 직접 가압하여 승강로를 수직 덕트로 이용하는 방식이다. (2) 장점 ① 급기 수직덕트와 주위 벽돌쌓기가 필요 없어 공사비 절 감 및 부속실 면적확보가 용이하다. ② 연돌효과, 피스톤 효과 가 현행 제연 시스템에서 가장 안 전하다. ③ 화재시 부속실이 파괴된 경우 타 부속실에 급기를 공급 하는 승강로가 가압이 되므로 승강로를 통한 타층의 연기 확 산에 대해 안전하다. (3) 단점 : 원가절감에 대응하여 기술료(특허)가 발생한다. 1.8 지하철 및 터널의 제연설비 지하철 제연설비의 특성은 평상시에는 열차 운행 시에 발 생되는 열을 제거하고 화재 발생 등 비상시에는 승객이 인접 역으로 대피할 수 있도록 하는 설비로서 일반적으로 제 1 종 기 계배기방식(push-pull 방식)을 적용하며 외국에서의 실험 및 연구결과 에 의하면 비상시 터널 내 기류속도를 2.5 m/s 이 상 확보해야 승객이 대피하는 방향으로 연기가 확산되지 않는 다고 한다. 이때에 사용되는 송풍기는 역전축류형(reversible type axial flow fan)을 선정하여 필요시 송풍기의 회전방향을 바 꾸어 본선 터널내의 배기 방향을 전환시킬 수 있도록 하면 효 과적인 설비가 될 수 있다. 지하철 환기설비의 비상시 제연 개념을 그림 19 에 복선의 경우와 그림 20 에 단선의 경우를 예 시한다. 2. 연결송수관설비 2.1 개요 규정된 장소에 방수구 및 호스를 설치하여 화재현장에 도 표 8 연결송수관설비 설치대상 ¦ 특정소방대상물 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1) 층수가 5 층 이상 ¦ 연면적 6000 m2 이상 ¦ ¦ 2) 1)에 해당하지 않는 특정소방대상물 ¦ 지하층을 포함하는 층수가 7 층 이상 ¦ ¦ 3) 1) 및 2)에 해당하지 않는 특정소방대상 물로서 지하층의 층수가 3 층 이상 ¦ 지하층의 바닥면적의 합계가 1000 m2 이상 ¦ ¦ 4) 지하가 중 터널 ¦ 길이가 1 000 m 이상 ¦ 착한 소방관이 화점에 가장 근접하여 주수 등 소화활동을 할 수 있도록 미리 시설해 두는 설비로서, 송수구, 방수구, 호스, 함, 배관 등으로 구성되고 건식과 습식으로 분류되나 특수한 공장시설 등을 제외하고는 습식 방법을 채택한다. 2.2 설치대상 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 5 에 의한 설치대상은 표 8 과 같다. 2.3 설치기준 1) 건식 연결송수구에서 방수구까지의 관로 내부가 비어 있는 상태 로 관리되므로 겨울철 동파 우려가 되는 시설이나 법정(지면 으로부터 높이가 31 m 이상 또는 지상 11 층 이상인 소방대 상물)대상물을 제외한 특수장소에 적용되지만, 건물의 높이가 높거나 바닥면적이 크게 되어 배관길이가 길어질 경우, 관 내 용적이 커서 소방차로부터 송수 시 관내 용적만큼 화재진압시 간이 길어지고 빈 관로 충수 과정에서 발생하는 유동손실 또 는 충격 등의 발생으로 신속하게 급수를 해야 하는 급박한 상 황에 적절한 대처가 어렵게 되는 단점이 있다. 2) 습식 (1) 지면으로부터 높이가 31 m 이상인 소방대상물 또는 ![image](/image/placeholder) 시험방수구 고가탱크 급근 쌍구형 방수구 (방수용 기구함) 중간탱크 □ 다 11 층이상 査 TO 모 70m DN 150 연결송수관가압 5382 DN 100 송수장치 る � 방수구(단구형) る 수직관 원격조작장치 る 0 송수구 (NX XND 송수구 그림 21 연결송수관설비의 가압송수장치 계통도 | {}
b63f2e13-8bf9-4692-a72e-e0e35538dcc3 | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-13 지상 11 층 이상인 소방대상물의 경우에 의무 규정된 방식으 로 관로내부에 물이 충전된 상태로 관리된다. 습식설비는 건 식설비의 단점이 보완되어 소방차로부터 가압수가 가해지는 순간부터 방수가 가능하여 진압시간을 최소화 할 수 있고 배 관 내 유동충격 등을 최소화 할 수 있으나 동절기 동파우려가 되는 장소에는 동파방지대책이 강구되어야 한다. 또한 높이가 70 m 이상 고층 건물의 경우에는 방수구 노즐선단 압력이 0.35 MPa 이상의 압력이 될 수 있도록 가압송수장치(그림 21 참조)를 설치해야 한다. (2) 가압송수장치 가압송수장치는 옥내소화전설비의 가압송수장치에 관한 규 정 [연결송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502) 제 8 조 규 정]을 준용한다. ① 토출량 펌프의 토출량은 2 400 L/min 이상(계단식 아파인 경우 1200 L/min)으로 하되 당해층에 설치된 방수구가 3 개 초과 (방수 구가 5 개 이상일 경우 5 개)일 경우 1 개 마다 800 L/min (계 단식 아파인 경우 400 L/min)을 가산한 양 이상이 되는 것 으로 할 것 ② 방수압력 최상층 노즐선단의 압력이 0.35 MPa 이상이 되도록 한다. ③ 기동 방식 방수구가 개방될 때 자동 또는 수동조작 스위치에 의하여 기동 되도록 한다. ④ 전원 및 배선 등 연결송수구설비에 가압송수장치를 설치 할 경우 규정[연결 송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502) 제 9 조 규정]에 의한 상용전원 회로의 배선 및 비상전원을 설치하여야 하며 배선에 관하여도[연결송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502) 제 10 조 규정]을 준용한다. 3) 송수구 (1) 설치위치 소방차의 접근이 용이하고 화재 층에서 낙하물 (유리파편, 건축 내 · 외장재) 등으로부터 안전한 위치에 설치되어야 하 며 DN 65 쌍구형으로 한다. (2) 설치순서 습식의 경우에는 송수구 → 자동배수밸브 → 첵밸브 →급 수차단밸브(겸용방식의 경우에만 해당)순으로 설치하며 건식 의 경우에는 송수구 → 자동배수밸브 → 첵밸브 → 자동배수 밸브 순으로 설치한다. 4) 방수구 (1) 구조 화재 시 호스를 연결하여 물을 송수할 수 있으며 평상시에 는 급수를 차단하는 밸브장치로서 전용 격납함이나 옥내소화 전설비와 겸용할 경우 옥내소화전함에 설치한다. (2) 설치위치 층마다 설치하고(아파트 1 층 및 2 층은 제외) 계단으로부터 5 m 이내에 설치하되 복도에 설치하는 것이 우선적이고 실내 설치는 2 순위의 방법이다. 특히 부속실(전실)에 설치할 경우 에는 호스 사용을 위해 부속실 문을 개방하게 되므로 제연 설 비의 기능을 상실하게 되며, 계단실에 설치할 경우에는 소화 및 피난활동에 지장을 주게 되므로 위치 선정에 신중을 기해 야 한다. 5) 방수기구함 방수구가 가장 많이 설치된 층을 기준하여 3 개 층마다 설치하 되 방수구로부터 보행거리 5 m 이내 설치하며 호스, 방사형 노즐을 구비하며 크기는 별도 규정이 없으나, 규정된 호스나 노즐이 충분하게 내장될 수 있어야 한다. 3. 연결살수설비 3.1 개요 연결살수설비는 지하가, 지하층 등에서 화재발생으로 연기 ![image](/image/placeholder) 고가탱크 송수구 선택밸브 x G.L 호 文 文 호 文 文 X 호 호 文 文 호 文 文 文 文 文 立 일제개방밸브 살수헤드(개방형) 테스트벨브 그림 22 연결살수설비 계통도 표 9 연결살수설비 설치대상 ¦ 특정소방대상물 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1) 판매시설, 운수시설, 창고시설 중 물류 터미널 ¦ 해당용도로 사용되는 부분의 바닥면적의 합계가 1000 m2 이상 ¦ ¦ 2) 지하층(피난층으로 주된 출입구가 도로 와 접한 경우는 제외한다) ¦ 바닥면적의 합계가 150 m2 이상 ¦ ¦ 주택법 시행령 제 21 조제 4 항에 따른 국 민주택규모 이하인 아파트등의 지하층 (대피시설로 사용하는 것만 해당) 교육연구시설 중 학교의 지하층 ¦ 바닥면적의 합계가 700 m2 이상 ¦ ¦ 3) 가스시설 중 지상에 노출된 탱크 ¦ 용량 30 ton 이상 탱크시설 ¦ ¦ 4) 1) 및 2)의 특정소방대상물에 부속된 연결통로 ¦ 연결통로 ¦ | {}
ae6a9754-d3cf-4612-8c6b-ba1b8e82bb43 | 5권.pdf | 3.31-14 제 3 편 소방설비 가 충만하여 소화활동이 곤란한 장소에 설치하는 것으로 방수 구, 배관, 살수헤드 등으로 구성되고 화재 시 소방펌프자동차 가 옥외에 설치된 송수구를 통해 소화수를 살수헤드를 이용하 여 방수시키므로서 소화활동을 하며 그림 22 에 연결살수설비 계통도를 예시하였다. 3.2 설치대상 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시 행령 별표 5 (표 9 참조) 3.3 설치기준 1) 송수구 건물내부 또는 외벽에 설치하여 소방펌프차로부터 호스를 접결 소화배관 내에 가압수를 보낸다. ① 송수구는 쌍구형으로 하며(하나의 송수구역에 부착하는 헤드수가 10 개 이하인 경우 단구형) 소방펌프 자동차가 쉽게 접근할 수 있는 위치에 설치한다. ② 송수구의 호스 접결구는 지면으로부터 높이 0.5 m~ 1.0 m 의 위치에 설치한다. ③ 각 송수구역마다 선택밸브를 설치한다. 2) 배관 ① 선택밸브는 송수구 부근에 설치하고 화재 시 연소의 우 려가 없는 장소로서 조작 및 점검이 쉬운 위치에 설치하며 "송수구역일람표"라고 표시한다. ② 자동개폐밸브에 의한 선택밸브를 사용하는 경우에 있어 서는 송수구역에 방수하지 않고서도 자동밸브의 작동시험이 가능하도록 한다. 3) 살수헤드 ① 천장 또는 반자의 각 부분으로부터 하나의 살수헤드까 지의 수평거리가 연결살수설비 전용헤드의 경우은 3.7 m 이 하, 스프링클러헤드의 경우는 2.3 m 이하로 할 것. 다만, 살 수헤드의 부착면과 바닥과 의 높이가 2.1 m 이하인 부분은 살 수헤드의 살수분포에 따른 거리로 할 수 있다. ② 하나의 송수구역에 설치하는 살수헤드의 수는 다음 표 10 에 의한다. 표 10 하나의 배관에 연결하는 살수헤드 수 ¦ 배관의 지름(DN) ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 개방형 ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ 3 개 ¦ 4~5 개 ¦ 6~10 개 ¦ 4. 비상콘센트설비 4.1 개요 화재시 소방대가 휴대하고 있는 조명장치, 파괴기구 등을 사용하여 원활히 소화, 구출활동을 할 수 있도록 전원을 확보 해 두는 설비로서 소방활동이 곤란한 11 층 이상의 층에 설치 한다 4.2 설치대상 화재예방 소방시설설치 · 유지 및 안전관리에관한법률시행 령 별표 5(표 11 참조) 표 11 비상콘센트설비 설치대상 ¦ 특정소방대상물 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1) 층수가 11 층 이상 ¦ 11 층 이상의 층 ¦ ¦ 2) 지하층의 층수가 3 개 충 이상이고 지하층 의 바닥면적의 합계가 1000 m2 이상 ¦ 지하층의 모든 층 ¦ ¦ 4) 지하가 중 터널 ¦ 길이가 500 m 이상 ¦ 4.3 설치기준 1) 전원회로 및 콘센트 (1) 비상콘센트 설비의 전원회로 ¦ 구 분 ¦ 전압 ¦ 용량 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단상 ¦ 220 v ¦ 1.5 kVA 이상 ¦ ¦ 표 12 전원회로 (2) 전원회로는 각층에 2 이상 설치(다만, 당해층의 비상콘 센트수가 1 개인 경우에는 하나의 회로로 가능) (3) 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10 개 이하 로 하며 전선의 용량은 각 비상콘센트(3 개 이상인 경우 3 개) 의 공급량을 합한 것 이상으로 한다. (4) 콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하며 충전기가 노출되지 않도록 한다. (5) 비상콘센트 배치 기준 ① 지하상가 또는 지하층의 바닥면적의 합계가 3000 m2 이상인 것은 수평거리 25 m ② 위에 해당하지 아니하는 것은 수평거리 50m (6) 비상콘센트는 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 위치에 설치한다. (7) 비상콘센트 플럭 접속기 ¦ 구 분 ¦ 전압 ¦ 용량 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단상 ¦ 220 v ¦ 접지형 2 극플럭 접속기(KS C 8305) ¦ ¦ 표 13 플럭 접속기 2) 비상콘센트 보호함 (1) 개폐가 용이한 문을 설치하며 표면에 "비상콘센트" 라 | {}
f93adf79-4155-40f4-bd4c-2898aeea2625 | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-15 고 표지을 한다. (2) 함 상부에는 적색의 표시등을 설치한다. 3) 배선 (1) 전원회로의 배선은 내화배선으로, 그 밖의 배선은 내화 배선 또는 내열배선으로 한다. (2) 배선은 내화구조의 주요 구조부에 매설하며 규정된 접 지공사를 한다. (3) 전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기배선용차단기 를 보호함에 설치한다. 5. 무선통신보조설비 5. 1 개요 지하가 화재 등은 타 소방대상물의 화재보다 피해가 더 크 게 되고 지상의 건축물과 달리 안테나에서 복사되는 공간파가 급격하게 감소되어 통신이 불가능하게 되어 불특정다수인의 피난 유도가 어렵게 되므로 누설동축케이블 등을 사용하여 소 방대 상호간에 무선연락(지상과 지하사이)을 가능케 하는 설 비로서 누설동축케이블, 공중선(안테나), 무선기 접속단자 등 으로 구성되어 있으며, 설치방법에 따라서 혼합기, 분배기, 증 폭기 등이 설치되며 그 구성 개요는 그림 23 와 같다. ![image](/image/placeholder) 방화센터 지상단자 동축케이블 B1 F 공중선 단자 누성동축케이블(LCX) 0 B2 F D 분배기 동축케이블 B3 공중선 그림 23 무선통신보조설비의 구성도 5.2 설치대상 화재예방 소방시설설치 · 유지 및 안전관리에관한법률시행 령 별표 5(표 14 참조) 5.3 설치기준 1) 누설동축케이블 (1) 구조 누설동축케이블은 그림 24 과 같이 내부도체, 외부도체로 된 동축케이블로서 케이블 외의 공간에 전파를 방사시키기 위해 외부도체 주파수대에 따른(우리나라 소방대 전용 주파수는 499 MHz)일정 주기의 긴 구멍(slot)을 갖는 구조를 하고 있다. 표 14 무선통신보조설비 설치대상 ¦ 특정소방대상물 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1) 지하가(터널은 제외한다) ¦ 연면적 1 000 m2 이상 ¦ ¦ 2) 지하층의 바닥면적의 합계가 3000 m2 이 상 또는 지하층의 층수가 3 층 이상이고 지 하층의 바닥면적의 합계가 1 000 m2 이상 인 것 ¦ 지하층의 모든 층 ¦ ¦ 3) 지하가 중 터널 ¦ 길이가 500 m 이상 ¦ ¦ 4) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제 2 조제 9 호 ¦ 공동구 ¦ ¦ 5) 충수가 30 층 이상 ¦ 16 층 이상 부분의 모든 층 ¦ (2) 특성 ① 일정 주파수대 중에서 자유롭게 선정할 수 있다. ② 전자파가 주위환경에 대하여 영향을 적게 받는다. ③ 보통의 전계를 케이블에 따라 넓은 범위로 사용 할 수 있다. ④ 방사하는 전계의 편파면을 주위 방향편파 만으로 할 수 있다. ⑤ 케이블의 표면오염 또는 경년변화에 따른 특성의 저하 적다. 가 (3) 불연 또는 난연성이며 습기에 의해 전기특성이 변질되 지 않는 것으로 한다. (4) 누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스(impedence) 는 50 �으로 하고 접속하는 공중선, 분배기 기타의 장치는 당해 임피던스에 알맞은 것으로 한다. 2) 공중선(안테나) (1) 구조 공중선은 안테나라고 칭하며 그림 25 와 같은 구조로 되어 있고 누설동축케이블 또는 동축케이블과 같이 사용하여 무선 전파를 전송한다. (2) 특성 ![image](/image/placeholder) 폴리에틸렌 주름진알루미늄 피복재 절연체 내부도체 외부도체 동 또는 철선 폴리에틸렌관 알루미늄관 슬롯 외부도체 철선 피복재 (내열형) 철선 절연체 단열층 외부도체(알루미늄) 방사층 내부도체 (동 또는 알루미늄 관) 난연재(피복재) 그림 24 누설동축케이블의 구조 예 | {}
3c429551-865d-4e7a-b986-807d349acc49 | 5권.pdf | 3.31-16 제 3 편 소방설비 ![image](/image/placeholder) 콘크리트 10 D~ 2V 앵커볼트 접전 안테나 카바 천정화장판 안테나부 천정속 9⌀ 콘크리트슬래브 철봉 내열형 10D-2V 덱플레이트 어스판 42⌀ 300 안테나 그림 25 공중파(안테나)의 예 ![image](/image/placeholder) 입력 입력 소방용 공용기 또는 혼합기 출력 그림 26 분배기의 외부원 예 ① 하나의 주파수로서 사용하는 것은 사용 주파수의 전압 정재파비가 1.5 이상이어야 한다. ② 불연 또는 난연 재질을 사용한다. ③ 소화활동상 지장이 없는 평탄형 또는 봉상으로 한다. ④ 입력단자는 고주파동축케이블 CO1 형(KS C 6803)컨 넥타에 적합하다. 3) 분배기 점검이 편리하고 화재 등의 재해로 인한 피해가 없는 장소 에 설치하며 임피던스는 50 �의 것으로 한다. 4) 무선기 접속단자 ① 화재층으로부터 지면으로 떨어지는 유리창 등에 의한 지장을 받지 않고 지상에서 유효하게 소방활동을 할 수 있는 장소 또는 수위실 등 상시 사람이 근무하고 있는 장소에 설치 한다. ② 단자는 한국산업규격에 적합한 것으로 하고, 바닥으로 부터 높이 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 위치에 설치한다. ③ 지상에 설치하는 접속단자는 보행거리 300 m 이내마다 설치하고, 다른 용도로 사용되는 접속단지에서 5 m 이상의 거리를 둔다. ④ 지상에 설치하는 단자를 보호하기 위하여 견고하고 함 부로 개폐할 수 없는 구조의 보호함을 설치하고, 먼지·습기 및 부식 등에 따라 영향을 받지 아니하도록 조치한다. ⑤ 단자의 보호함의 표면에 "무선기 접속단자"라고 표시한 표지를 한다. 5) 증폭기 ① 증폭기 전면에는 주 회로의 전원이 정상인지의 여부를 표시할 수 있는 표시등 및 전압계를 설치한다. ② 증폭기에는 비상전원이 부착된 것으로 하고 비상전원용 량은 무선통신보조설비를 유효하게 30 분 이상 작동시킬 수 있어야 한다. ③ 전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지, 전기저장 장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치) 또는 교류전압 옥내간선으로 하고, 전원까지 의 배선은 전용으로 한다. ④ 무선이동중계기를 설치하는 경우에는 「전파법」 제 58 조 의 2 에 따른 적합성평가를 받은 제품으로 설치한다. 6. 연소방지설비 6.1 개요 21 세기는 정보화시대이고 이들 정보는 인공위성 등을 이용 한 무선이나 지하구 등에 설치된 케이블에 의해 전송되는데 지난 1993 년 서울의 종로 지하 통신구내 화재나 근간의 여의 도 통신구 화재에서 나타나듯이 은행이나 증권사의 전산망, 각종 컴퓨터 통신을 비롯하여 국내 및 국제 전화까지 마비되 어 실로 엄청난 재산피해 및 혼란을 겪었다. 연소방지 설비는 상기와 같은 피해를 일정구간으로 한정시 키거나 또는 소화하기 위하여 통신구나 기계설비의 배관 공동 구에 적용하며 송수구, 배관, 방수헤드 등으로 구성된다. 6.2 설치대상 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 5 연소방지설비는 지하구(전력 또는 통신사업용인 것만 해당 한다)에 설치하여야 한다. 6.3 송수구 ① 소방펌프자동차가 쉽게 접근할 수 있고 눈에 띄기 쉬운 | {}
8d600861-4dc9-4dcf-b982-8877944f614d | 5권.pdf | 제 31 장 소화활동설비 3.31-17 보도 또는 차도에 인접하여 설치하여야 한다. ② 송수구 관지름은 65 mm 쌍구형으로 하여야 한다. ③ 송수구로부터 1 m 이내에 살수구역 안내표지를 설치하 여야 한다. ④ 지면으로부터 높이가 0.5 m 이상 1 m 이하의 위치에 설치한다. ⑤ 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브(또는 지름 5 mm 의 배수공)를 설치할 것. 이 경우 자동배수밸브는 배관안의 물이 잘 빠질 수 있는 위치에 설치하되, 배수로 인하여 다른 물건 또는 장소에 피해를 주지 아니하여야 한다. ⑥ 송수구로부터 주배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브 를 설치하지 아니한다. ⑦ 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌어야 한다. 6.4 연소방지설비의 배관 (1) 연소방지설비의 배관의 구경은 다음 각호의 기준에 적 합한 것이어야 한다. ① 연소방지설비전용헤드를 사용하는 경우에는 다음 표 15 에 의한 구경 이상으로 하여야 한다. 표 15 살수헤드 개수에 따른 배관구경 ¦ 하나의 배관에 부착하 는 살수헤드의 개수 ¦ 1 개 ¦ 2 개 ¦ 3 개 ¦ 4 개 ~ 5 개 ¦ 6 개 이상 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관의 지름(DN) ¦ 32 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 65 ¦ 80 ¦ ② 스프링클러헤드를 사용하는 경우에는 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103) 별표 1 의 기준에 따를 것 (2) 연소방지설비에 있어서의 수평주행배관의 구경은 100 mm 이상의 것으로 하되 연소방지설비용 전용헤드 및 스프링 클러헤드("방수헤드"라 한다. 이하 이관에서 같다)를 향하여 상향으로 1 000 분의 1 이상의 기울기로 설치하여야 한다. (3) 그 밖의 배관관련 사항은 연소방지설비의 화재안전기 준(NFSC 506) 제 4 조 기준에 따른다. 6.5 방수헤드 ① 천장 또는 벽면에 설치하여야 한다. ② 방수헤드간의 수평거리는 연소방지설비 전용헤드의 경 우에는 2 m 이하, 스프링클러헤드의 경우에는 1.5 m 이하로 하여야 한다. ③ 살수구역은 환기구 등을 기준으로 지하구의 길이방향으 로 350 m 이내마다 1 개 이상 설치하되, 하나의 살수구역의 길이는 3 m 이상으로 하여야 한다. 6.6 연소방지도료의 도포 지하구안에 설치된 케이블 · 전선 등에는 연소방지용 도료 를 도포하거나 케이블 · 전선선 등을 옥내소화전설비의 화재 안전기준(NFSC 102) 제 10 조 제 2 항에서 규정한 내화배선방 법이나 이와 동등 이상의 내화성능이 있도록 하여야 한다. 방화도료는(fire protective coating) 케이블트레 이(cable tray), 트랜치, 전선 상자내의 전선에 뿜칠(spray) 또는 솔질 로 도포하여 화재에 케이블이 노출되더라도 더 이상 화염확산 이 되지 못하도록 하는 도료를 말한다. 방염테이프로 공사가 곤란하거나 자동소화설비가 경제성이 없을 경우 또는 기존에 포설된 케이블군의(groove cable) 방 화조치에 적용한다. 참 고 문 헌 1. 한국화재보험협회발간, 방화관리핸드북, pp. 189-200. 2. 냉동공조기술, 제 8 권, 제 6 호(1991. 6. 20) pp. 44-54. 지하 철의 기계설비. 3. 한국소방안전 협회발간, 소방기술자료집 pp. 414-424. 4. 화재안전기준, 국민안전처고시. 5. 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 5. 6. 남상욱, 소방시설의 설계 및 시공, 제 2 권 pp. 4-3~4-23 7. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 2011, 제 4 권 제 4 편 제 3 장 소화 활동상 필요 설비. | {}
d32d014f-f739-43a3-9289-0834378255f8 | 5권.pdf | 제 32 장 특정소방대상물의 소방시설 등 3.32-1 제 32 장 특정소방대상물의 소방시설 등 1. 도로터널 1.1 정의 도로터널이란 도로법 제 8 조에서 규정한 도로의 일부로서 자동차의 통행을 위해 지붕이 있는 지하 구조물을 말한다. 1.2 설치대상 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 5(표 1 참조) 표 1 소방시설의 종류 ¦ 소방시설의 종류 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소화기구 ¦ 터널 ¦ ¦ 옥내소화전설비 ¦ 지하가 중 터널로서 길이가 1000 m 이상 ¦ ¦ 물분무소화설비 ¦ 총리령으로 정하는 터널 ¦ ¦ 비상경보설비 ¦ 지하가 중 터널로서 길이가 500 m 이상 ¦ ¦ 자동화재탐지설비 ¦ 지하가 중 터널로서 길이가 1000 m 이상 ¦ ¦ 유도등 ¦ 지하가 중 터널 ¦ ¦ 비상조명등 ¦ 지하가 중 터널로서 길이가 500 m 이상 ¦ ¦ 제연설비 ¦ 총리령으로 정하는 터널 ¦ ¦ 연결송수관설비 ¦ 지하가 중 터널로서 길이가 1000 m 이상 ¦ ¦ 비상콘센트설비 ¦ 지하가 중 터널로서 길이가 500 m 이상 ¦ ¦ 무선통신보조설비 ¦ 지하가 중 터널로서 길이가 500 m 이상 ¦ 1.3 설치기준 1) 소화기 (1) 능력단위 ① A 급 화재는 3 단위 이상, B 급 화재는 5 단위 이상 및 C 급 화재에 적응성이 있는 것으로 할 것. ② 총중량은 사용 및 운반이 편리성을 고려 7 kg 이하로 할 것. (2) 배치기준 ① 주행차로의 우측 측벽에 50 m 이내의 간격으로 2 개 이 상을 설치, 편도 2 차선 이상의 양방향 터널과 4 차로 이상의 일 방향 터널의 경우에는 양쪽 측벽에 각각 50 m 이내의 간격으 로 엇갈리게 2 개 이상을 설치할 것. ② 바닥면(차로 또는 보행로)으로부터 1.5 m 이하의 높이 에 설치 할 것. ③ 소화기구함의 상부에 "소화기"라고 조명식 또는 반사식 의 표지판을 부착할 것. 2) 옥내소화전설비 (1) 배치기준 소화전함과 방수구는 주행차로 우측 측벽을 따라 50 m 이 내의 간격으로 설치하며, 편도 2 차선 이상의 양방향 터널이나 4 차로 이상의 일방향 터널의 경우에는 양쪽 측벽에 각각 50 m 이내의 간격으로 엇갈리게 설치할 것. (2) 수원 옥내소화전의 설치개수 2 개(4 차로 이상의 터널의 경우 3 개)를 동시에 40 분 이상 사용할 수 있는 충분한 양 이상을 확 보할 것 (3) 가압송수장치 ① 옥내소화전 2 개(4 차로 이상의 터널인 경우 3 개)를 동시 에 사용할 경우 각 옥내소화전의 노즐선단에서의 방수압력은 0.35 MPa 이상이고 방수량은 190 L/min 이상이 되는 성능 의 것으로 할 것. 다만, 하나의 옥내소화전을 사용하는 노즐선 단에서의 방수압력이 0.7 MPa 을 초과 할 경우에는 호스접결 구의 인입측에 감압장치를 설치하여야 한다. ② 압력수탱크나 고가수탱크가 아닌 전동기 및 내연기관에 의한 펌프를 이용하는 가압송수장치는 주펌프와 동등 이상인 별도의 예비펌프를 설치할 것 (4) 소화전함 ① 방수구는 40 mm 구경의 단구형을 옥내소화전이 설치된 벽면의 바닥면으로부터 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것. ② 소화전함에는 옥내소화전 방수구 1 개, 15 m 이상의 소 방호스 3 본 이상 및 방수노즐을 비치할 것. (5) 비상전원 옥내소화전설비의 비상전원은 40 분 이상 작동할 수 있을 것. 3) 물분무소화설비 (1) 물분무 헤드 물분무 헤드는 도로면에 1 m2 당 6 L/min 이상의 수량을 균일하게 방수할 수 있도록 할 것. (2) 방수구역 물분무설비의 하나의 방수구역은 25 m 이상으로 하며, 3 개 방수구역을 동시에 40 분 이상 방수할 수 있는 수량을 확보 할 것. (3) 비상전원 물분무설비의 비상전원은 40 분 이상 기능을 유지할 수 있 도록 할 것. (1) 발신기 4) 비상경보설비 ① 발신기는 주행차로 한쪽 측벽에 50 m 이내의 간격으로 설치하며, 편도 2 차선 이상의 양방향 터널이나 4 차로 이상의 일방향 터널의 경우에는 양쪽의 측벽에 각각 50 m 이내의 간 격으로 엇갈리게 설치할 것. | {}
e0092535-d818-4020-878f-85afca4d0193 | 5권.pdf | 3.32-2 제 3 편 소방설비 ② 발신기는 바닥면으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높 이에 설치할 것. (2) 음향장치 ① 음향장치는 발신기 설치위치와 동일하게 설치할 것. 다 만, 「비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)」 에 적합하 게 설치된 방송설비를 비상경보설비와 연동하여 작동하도록 설치한 경우에는 비상경보설비의 지구음향장치를 설치하지 아니할 수 있다. ② 음향장치의 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 위치에서 90 dB 이상이 되도록 할 것. ③ 음향장치는 터널내부 전체에 동시에 경보를 발하도록 설치할 것. (3) 시각경보기 시각경보기는 주행차로 한쪽 측벽에 50 m 이내의 간격으 로 비상경보설비 상부 직근에 설치하고, 전체 시각경보기는 동기방식에 의해 작동될 수 있도록 할 것. 5) 자동화재탐지설비 (1) 터널에 설치할 수 있는 감지기의 종류 ① 차동식분포형감지기 ② 정온식감지선형감지기(아날로그식에 한한다. 이하 같 다.) ③ 중앙기술심의 위원회의 심의 를 거쳐 터널화재에 적응성 이 있다고 인정된 감지기 (2) 경계구역 ① 하나의 경계구역의 길이는 100 m 이하로 하여야 한다. ② ①호에도 불구하고 감지기의 작동에 의하여 다른 소방 시설 등이 연동되는 경우로서 해당 소방시설 등의 작동을 위 한 정확한 발화위치를 확인할 필요가 있는 경우에는 경계구역 의 길이가 해당 설비의 방호구역 등에 포함되도록 설치하여야 한다. (3) 감지기의 설치기준 ① 감지기의 감열부(열을 감지하는 기능을 갖는 부분을 말 한다. 이하 같다)와 감열부 사이의 이격거리는 10 m 이하로, 감지기와 터널 좌·우측 벽면과 의 이격거리는 6.5 m 이하로 설치할 것. ② ①호에도 불구하고 터널 천장의 구조가 아치형의 터널 에 감지기를 터널 진행방향으로 설치하고자 하는 경우에는 감 열부와 감열부 사이의 이격거리를 10 m 이하로 하여 아치형 천장의 중앙 최상부에 1 열로 감지기를 설치하여야 하며, 감지 기를 2 열 이상으로 설치하고자 하는 경우에는 감열부와 감열 부 사이의 이격거리는 10 m 이하로 감지기 간의 이격거리는 6.5 m 이하로 설치할 것. ③ 감지기를 천장면(터널 안 도로 등에 면한 부분 또는 상 층의 바닥 하부면을 말한다. 이하 같다)에 설치하는 경우에는 감지기가 천장면에 밀착되지 않도록 고정금구 등을 사용하여 설치할 것. ④ 형식승인 내용에 설치방법이 규정된 경우에는 형식승인 내용에 따라 설치할 것. 다만, 감지기와 천장면과 의 이격거리 에 대해 제조사의 시방서에 규정되어 있는 경우에는 시방서의 규정에 따라 설치할 수 있다. ⑤ 중앙기술심의 위원회의 심의 를 거처 제조사 시방서에 따 른 설치방법이 터널화재에 적합하다고 인정되는 경우에는 심 의결과 에 의한 제조사 시방서에 따라 설치할 수 있다. (4) 발신기 및 지구음향장치 비상경보설비를 준용하여 설치하여야 한다. 6) 비상조명등 (1) 조도 상시 조명이 소등된 상태에서 비상조명등이 점등되는 경우 터널안의 차도 및 보도의 바닥면의 조도는 10 lx 이상, 그 외 모든 지점의 조도는 1 lx 이상이 될 수 있도록 설치할 것. (2) 비상전원 ① 비상조명등은 상용전원이 차단되는 경우 자동으로 비상 전원으로 60 분 이상 점등되도록 설치할 것. ② 비상조명등에 내장된 예비전원이나 축전지설비는 상용 전원의 공급에 의하여 상시 충전상태를 유지할 수 있도록 설 치할 것. 7) 제연설비 (1) 설계기준 ① 설계화재강도 20 MW 를 기준으로 하고, 이 때 연기발 생률은 80 m2/s 로 하며, 배출량은 발생된 연기와 혼합된 공기 를 충분히 배출할 수 있는 용량 이상을 확보할 것. ② ①호에도 불구하고 화재강도가 설계화재강도 보다 높을 것으로 예상될 경우 위험도분석을 통하여 설계화재강도를 설 정하도록 할 것. (2) 설치기준 ① 종류환기방식의 경우 제트팬의 소손을 고려하여 예비용 제트팬을 설치하도록 할 것 ② 횡류환기방식(또는 반횡류환기방식) 및 대배기구 방식 의 배연용 팬은 덕트의 길이에 따라서 노출온도가 달라질 수 있으므로 수치해석 등을 통해서 내열온도 등을 검토한 후에 적용하도록 할 것. ③ 대배기구의 개폐용 전동모터는 정전 등 전원이 차단되 는 경우에도 조작상태를 유지할 수 있도록 할 것. ④ 화재에 노출이 우려되는 제연설비와 전원공급선 및 제 트팬 사이의 전원공급장치 등은 250°C 의 온도에서 60 분 이상 운전상태를 유지할 수 있도록 할 것. (3) 전원 및 기동 ① 비상전원은 60 분 이상 작동할 수 있도록 하여야 한다. ② 화재감지기가 동작되는 경우. ③ 발신기의 스위치 조작 또는 자동소화설비의 기동장치를 동작시키는 경우. ④ 화재수신기 또는 감시제어반의 수동조작스위치를 동작 시키는 경우. 8) 연결송수관설비 (1) 방수압력은 0.35 MPa 이상, 방수량은 400 L/min 이 상을 유지할 수 있도록 할 것. | {}
c8cd56e5-1ce1-4699-a122-914a15926c33 | 5권.pdf | 제 32 장 특정소방대상물의 소방시설 등 3.32-3 (2) 방수구는 50 m 이내의 간격으로 옥내소화전함에 병설 하거나 독립적으로 터널출입구 부근과 피난연결통로에 설치 할 것. (3) 방수기구함은 50 m 이내의 간격으로 옥내소화전함 안 에 설치하거나 독립적으로 설치하고, 하나의 방수기구함에는 65 mm 방수노즐 1 개와 15 m 이상의 호스 3 본을 설치하도록 할 것. 9) 무선통신보조설비 (1) 무선통신보조설비의 무전기접속단자는 방재실과 터널 의 입구 및 출구, 피난연결통로에 설치하여야 한다. (2) 라디오 재방송설비가 설치되는 터널의 경우에는 무선 통신보조설비와 겸용으로 설치할 수 있다. 10) 비상콘센트설비 (1) 전원 및 콘센트 ① 비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220 V 인 것으 로서 그 공급용량은 1.5 KVA 이상인 것으로 할 것. ② 전원회로는 주배전반에서 전용회로로 할 것. 다만, 다른 설비의 회로의 사고에 따른 영향을 받지 아니하도록 되어 있 는 것은 그러하지 아니하다. ③ 콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되지 아니하도록 할 것 (2) 설치기준 주행차로의 우측 측벽에 50 m 이내의 간격으로 바닥으로 부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하의 높이에 설치할 것. 11) 다른 화재안전기준과 의 관계 터널에 설치하는 소방시설 등의 설치기준 중 이 기준에서 규정하지 아니한 소방시설 등의 설치기준은 개별 화재안전기 준에 따라 설치하여야 한다. 2. 고층건축물 2.1 정의 고층건축물이란 층수가 30 층 이상이거나 높이가 120 미터 이상인 건축물을 말하며, 준초고층 건축물은 고층건축물 중 초고층 건축물이 아닌 것, 초고층 건축물은 층수가 50 층 이상 이거나 높이가 200 미터 이상인 건축물을 말한다. 2. 2 관련 법령 1) 건축관련 법령 (1) 건축법 (2) 건축물의 피난 · 방화구조 등의 기준에 관한 규칙 (3) 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 2) 소방관련 법령 (1) 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 (2) 고층건축물의 화재안전기준 (NFSC 604) 2.3 설치기준 1) 다른 화재안전기준과 의 관계 고층건축물에 설치하는 소방시설 등의 설치기준 중 이 기 준에서 규정하지 아니한 설치기준은 개별 화재안전기준에 따 라 설치하여야 한다. 2) 옥내소화전설비 (1) 수원 ① 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설치개수가 가장 많 은 층의 설치개수(5 개 이상 설치된 경우에는 5 개)에 5.2 m2 (호스릴옥내소화전설비를 포함한다)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. 다만, 층수가 50 층 이상인 건축물의 경우에는 7.8 m2 를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. ② 수원은 제 1 호에 따라 산출된 유효수량 외에 유효수량의 3 분의 1 이상을 옥상(옥내소화전설비가 설치된 건축물의 주 된 옥상을 말한다. 이하 같다)에 설치하여야 한다. 다만, 옥내 소화전설비의 화재안전기준 (NFSC 102) 제 4 조제 2 항제 3 호 또는 제 4 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 가압송수장치 전동기 또는 내연기관을 이용한 펌프방식의 가압송수장치 는 옥내소화전설비 전용으로 설치하여야 하며, 옥내소화전설 비 주펌프 이외에 동등 이상인 별도의 예비펌프를 설치하여야 한다. (3) 배관 ① 급수배관은 전용으로 하여야 한다. 다만, 옥내소화전설 비의 성능에 지장이 없는 경우에는 연결송수관설비의 배관과 겸용할 수 있다. ② 50 층 이상인 건축물의 옥내소화전 주배관 중 수직배관 은 2 개 이상(주배관 성능을 갖는 동일호칭배관)으로 설치하여 야 하며, 하나의 수직배관의 파손 등 작동 불능 시에도 다른 수직배관으로부터 소화용수가 공급되도록 구성하여야 한다. (4) 비상전원 비상전원은 자가발전설비, 축전지설비(내연기관에 따른 펌 프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다 가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)로서 옥내소화전설비를 40 분 이상 작동할 수 있을 것. 다만, 50 층 이상인 건축물의 경우에는 60 분 이상 작동할 수 있어야 한다. 3) 스프링클러설비 (1) 수원 ① 수원은 스프링클러설비 설치장소별 스프링클러헤드의 기준개수에 3.2 m'를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. 다 만, 50 층 이상인 건축물의 경우에는 4.8 m2 를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다. ② 스프링클러설비의 수원은 제 1 호에 따라 산출된 유효수 량 외에 유효수량의 3 분의 1 이상을 옥상(스프링클러설비가 설치된 건축물의 주된 옥상을 말한다. 이하 같다)에 설치하여 | {}
8f01959f-a834-4a34-a27c-63903570bc44 | 5권.pdf | 3.32-4 제 3 편 소방설비 야 한다. 다만, 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC103) 제 4 조제 2 항제 3 호 또는 제 4 호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. (2) 가압송수장치 전동기 또는 내연기관을 이용한 펌프방식의 가압송수장치 는 스프링클러설비 전용으로 설치하여야 하며, 스프링클러설 비 주펌프 이외에 동등 이상인 별도의 예비펌프를 설치하여야 한다. (3) 배관 ① 급수배관은 전용으로 설치하여야 한다. ② 50 층 이상인 건축물의 스프링클러설비 주배관 중 수직 배관은 2 개 이상(주배관 성능을 갖는 동일호칭배관)으로 설치 하고, 하나의 수직배관이 파손 등 작동 불능 시에도 다른수직 배관으로부터 소화용수가 공급되도록 구성하여야 하며, 각 각 의 수직배관에 유수검지장치를 설치하여야 한다. ③ 50 층 이상인 건축물의 스프링클러 헤드에는 2 개 이상의 가지배관 양방향에서 소화용수가 공급되도록 하고, 수리계산 에 의한 설계를 하여야 한다. (4) 음향장치 ① 스프링클러설비의 음향장치는 스프링클러설비의 화재안 전기준(NFSC 103) 제 9 조에 따라 설치한다. ② 스프링클러설비의 음향장치는 다음 각 호의 기준에 따 라 경보를 발할 수 있도록 하여야 한다. ㉠ 2 층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상 4 개층에 경보를 발할 것 ㉡ 1 층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상 4 개층 및 지 하층에 경보를 발할 것 ㉢ 지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타 의 지하층에 경보를 발할 것 (5) 비상전원 비상전원을 설치할 경우 자가발전설비, 축전지설비(내연기 관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제 어용 축전지를 말한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공굽하는 장치)로서 스프 링클러설비를 40 분 이상 작동할 수 있을 것. 다만, 50 층 이상 인 건축물의 경우에는 60 분 이상 작동할 수 있어야 한다. 4) 비상방송설비 (1) 음향장치 ① 2 층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상 4 개층에 경보 를 발할 것 ② 1 층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상 4 개층 및 지하 층에 경보를 발할 것 ③ 지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것 (2) 비상전원 비상방송설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60 분간 지속 한 후 유효하게 30 분 이상 경보할 수 있는 축전지설비(수신기 에 내장하는 경우를 포함한다) 또는 전기저장장치(외부 전기 에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치) 를 설치할 것 5) 자동화재탐지설비 (1) 감지기 감지기는 아날로그방식의 감지기로서 감지기의 작동 및 설 치지점을 수신기에서 확인할 수 있는 것으로 설치하여야 한 다. 다만, 공동주택의 경우에는 감지기별로 작동 및 설치지점 을 수신기에서 확인할 수 있는 아날로그방식 외의 감지기로 설치할 수 있다. (2) 음향장치 ① 2 층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상 4 개층에 경보를 발할 것 ② 1 층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상 4 개층 및 지하 층에 경보를 발할 것 ③ 지하층에서 발화한 때에는 발화층·그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것 (3) 배선 50 층 이상인 건축물에 설치하는 통신·신호배선은 이중배선 을 설치하도록 하고 단선(��) 시에도 고장표시가 되며 정 상 작동할 수 있는 성능을 갖도록 설비를 하여야 한다. ① 수신기와 수신기 사이의 통신배선 ② 수신기와 중계기 사이의 신호배선 ③ 수신기와 감지기 사이의 신호배선 (4) 비상전원 자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60 분간 지속한 후 유효하게 30 분 이상 경보할 수 있는 전지설비(수신 기에 내장하는 경우를 포함한다) 또는 전기저장장치(외부 전 기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장 치)를 설치하여야한다. 다만, 상용전원이 축전지설비인 경우 에는 그러하지 아니하다. 6) 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 특별피난계단의 계단실 및 그 부속실 제연설비의 화재안전 기준(NFSC 501A)에 따라 설치하되, 비상전원은 자가발전설 비 등으로 하고 제연설비를 유효하게 40 분 이상 작동할 수 있 도록 할 것. 다만, 50 층 이상인 건축물의 경우에는 60 분 이상 작동할 수 있어야 한다. 7) 연결송수관설비 (1) 배관 연결송수관설비의 배관은 전용으로 한다. 다만, 주배관의 구경이 100 mm 이상인 옥내소화전설비와 겸용할 수 있다. (2) 비상전원 연결송수관설비의 비상전원은 자가발전설비, 축전지설비 (내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 제어용 축전지를 말한다) 또는 전기저장장치(외부 전기에 너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)로 서 연결송수관설비를 유효하게 40 분 이상 작동할 수 있어야 할 것. 다만, 50 층 이상인 건축물의 경우에는 60 분 이상 작동 할 수 있어야 한다. | {}
d0d765d7-a24a-4a61-8d03-9bb54f5f106d | 5권.pdf | 제 32 장 특정소방대상물의 소방시설 등 3.32-5 8) 피난안전구역 설치기준 (1) 피난안전구역 ① 건축물의 피난 · 안전을 위하여 건축물 중간층에 설치하 는 대피공간을 말한다 ② 초고층 건축물에는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통 계단과 직접 연결되는 피난안전구역을 지상층으로부터 최대 30 개 층마다 1 개소 이상 설치하여야 한다. (2) 피난안전구역의 소방시설 설치기준 표 2 피난안전구역의 소방시설 설치기준 ¦ 구분 ¦ 설치기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 제연설비 ¦ 피난안전구역과 비 제연구역간의 차압은 50 Pa(옥내에 스프링 클러설비가 설치된 경우에는 12.5 Pa) 이상으로 하여야 한다. 다만 피난안전구역의 한쪽 면 이상이 외기에 개방된 구조의 경우 에는 설치하지 아니할 수 있다. ¦ ¦ 피난 유도선 ¦ 피난유도선은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 가. 피난안전구역이 설치된 층의 계단실 출입구에서 피난안전구 역 주 출입구 또는 비상구까지 설치할 것 나. 계단실에 설치하는 경우 계단 및 계단참에 설치할 것 다. 피난유도 표시부의 너비는 최소 25 ■■ 이상으로 설치할 것 라. 광원점등방식(전류에 의하여 빛을 내는 방식)으로 설치하 되, 60 분 이상 유효하게 작동할 것 ¦ ¦ 비상 조명등 ¦ 피난안전구역의 비상조명등은 상시 조명이 소등된 상태에서 그 비상조명등이 점등되는 경우 각 부분의 바닥에서 조도는 10 lx 이상이 될 수 있도록 설치할 것 ¦ ¦ 휴대용비 상조명등 ¦ 가. 피난안전구역에는 휴대용비상조명등을 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 1) 초고층 건축물에 설치된 피난안전구역: 피난안전구역 위층 의 재실자수( 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별표 1 의 2 에 따라 산정된 재실자 수를 말한다)의 10 분의 1 이상 2) 지하연계 복합건축물에 설치된 피난안전구역: 피난안전구 역이 설치된 층의 수용인원(영 별표 2 에 따라 산정된 수용 인원을 말한다)의 10 분의 1 이상 나. 건전지 및 충전식 건전지의 용량은 40 분 이상 유효하게 사용 할 수 있는 것으로 한다. 다만, 피난안전구역이 50 층 이상에 설치되어 있을 경우의 용량은 60 분 이상으로 할 것 ¦ ¦ 인명구조 기구 ¦ 가. 방열복, 인공소생기를 각 2 개 이상 비치할 것 나. 45 분이상 사용할 수 있는 성능의 공기호흡기(보조마스크롤 포함한다)를 2 개이상 비치하여야 한다. 다만, 피난안전구역 이 50 층 이상에 설치되어 있을 경우에는 동일한 성능의 예 비용기를 10 개 이상 비치할 것 다. 화재시 쉽게 반출할 수 있는 곳에 비치할 것 라. 인명구조기구가 설치된 장소의 보기 쉬운 곳에 "인명구조기 구"라는 표지판 등을 설치할 것 ¦ 3. 임시소방시설 3.1 개요 최근 신축공사현장에서 지속적으로 화재가 발생하여 재산 및 인명 피해가 증가하여 공사현장에도 화재예방을 위한 근본 적인 안전대책의 필요성이 대두되어, 화재위험작업을 하기 전 에 임시소방시설을 설치하고 유지관리하도록 법을 제정하였다. 3.2 설치대상 1) 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 5 의 2(표 3 참조) 표 3 소방시설의 종류 ¦ 소방시설의 종류 ¦ 적용기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소화기 ¦ 건축허가등을 할 때 동의 를 받아야 하는 특정소방 대상물의 공사 작업을 하는 현장 ¦ ¦ 간이소화장치 ¦ 1) 연면적 3000 m2 이상 2) 지하층, 무창충 또는 4 층 이상의 층. 이 경우 해당 층의 바닥면적이 600 m2 이상 ¦ ¦ 비상경보장치 ¦ 1) 연면적 400 m2 이상 2) 지하층 또는 무창층. 이 경우 해당 층의 바닥 면적이 150 m2 이상 ¦ ¦ 간이피난유도선 ¦ 바닥면적이 150 m2 이상인 지하층 또는 무창층 ¦ 2) 임시소방시설과 기능 및 성능이 유사한 소방시설로서 임시 소방시설을 설치한 것으로 보는 소방시설 ① 간이소화장치를 설치한 것으로 보는 소방시설: 옥내소 화전 또는 국민안전처장관이 정하여 고시하는 기준에 맞는 소 화기 ② 비상경보장치를 설치한 것으로 보는 소방시설: 비상방 송설비 또는 자동화재탐지설비 ③ 간이피난유도선을 설치한 것으로 보는 소방시설: 피난 유도선, 피난구유도등, 통로유도등 또는 비상조명등 3) 화재위험작업 : 인화성(���) 물품을 취급하는 작업 등 대 통령령으로 정하는 작업 ① 인화성·가연성·폭발성 물질을 취급하거나 가연성 가스 를 발생시키는 작업 ② 용접·용단 등 불꽃을 발생시키거나 화기를 취급하는 작업 ③ 전열기구, 가열전선 등 열을 발생시키는 기구를 취급하 는 작업 ④ 국민안전처장관이 정하여 고시하는 폭발성 부유분진을 발생시킬 수 있는 작업 ⑤ 그 밖에 제 1 호부터 제 4 호까지와 비슷한 작업으로 국민 안전처장관이 정하여 고시하는 작업 | {}
19ca75c3-61b7-4c9f-9518-22fb559d5c4b | 5권.pdf | 3.32-6 제 3 편 소방설비 3.3 설치기준 1) 소화기 ① 소화기의 소화약제는 「소화기구의 화재안전기준(NFSC 101)」 의 별표 1 에 따른 적응성이 있는 것을 설치하여야 한다 ② 소화기는 각층마다 능력단위 3 단위 이상인 소화기 2 개 이상을 설치하고, 화재위험작업 종료 시까지 작업지점으로부 터 5 m 이내 쉽게 보이는 장소에 능력단위 3 단위이상인 소화 기 2 개 이상과 대형소화기 1 개를 추가 배치하여야 한다. 2) 간이소화장치 ① 수원은 20 분이상의 소화수를 공급할 수 있는 양을 확보 하여야 하며, 소화수의 방수압력은 최소 0.1 MPa 이상, 방수 량은 65 L/min 이상 이어야 한다. ② 화재위험작업에 해당하는 작업을 하는 경우 작업종료 시까지 작업지점으로부터 25 m 이내에 설치 또는 배치하여 상시 사용이 가능하여야 하며 동결방지조치를 하여야 한다. ③ 넘어질 우려가 없어야 하고 손쉽게 사용할 수 있어야 하며, 식별이 용이하도록 "간이소화장치" 표시를 하여야 한다. 3) 비상경보장치 ① 비상경보장치는 화재위험작업에 해당하는 작업을 하는 경우 작업종료 시까지 작업지점으로부터 5 m 이내에 설치 또는 배치하여 상시 사용이 가능하여야 한다. ② 비상경보장치는 화재사실 통보 및 대피를 해당 작업장 의 모든 사람이 알 수 있을 정도의 음량을 확보하여야 한다. 4) 간이피난유도선 ① 간이피난유도선은 광원점등방식으로 공사장의 출입구까 지 설치하고 공사의 작업 중에는 상시 점등되어야 한다. ② 설치위치는 바닥으로부터 높이 1 m 이하로 하며, 작업 장의 어느 위치에서도 출입구로의 피난방향을 알 수 있는 표 시를 하여야 한다. 5) 간이소화장치 설치제외 대형소화기를 작업지점으로부터 25 m 이내 쉽게 보이는 장소에 6 개 이상을 배치한 경우 참 고 문 헌 1. 건축법 2. 초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 3. 화재안전기준, 국민안전처고시. 4. 화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 5, 별표 5 의 2 5. 남상욱, 소방시설의 설계 및 시공, 제 2 권 pp. 5-53~5-86 | {}
9edbab10-c05c-4a91-9429-0700a5d4a946 | 5권.pdf | 제 33 장 위험물설비 3.33-1 제 33 장 위험물설비 위험물은 위험물안전관리법 시행령 별표 1 에서 정한 물질로 서 화재·폭발의 위험성이 있는 액체 또는 고체를 말한다. 위 험물 안전관리법에서 정한 지정수량이상의 위험물을 제조·저 장·취급하는 시설을 통칭하여 위험물 제조소등이라 하며, 허 가규제의 대상이 된다. 허가규제는 시설기준, 저장취급기준, 운송운반기준으로 분류되며, 이 장에서는 위험물과 위험물 제 조소등의 분류, 허가대상의 위험물 제조소등의 공통적인 시설 기준과 단위제조소 등의 적용사항을 정리한다. 1. 위험물의 분류 "위험물"이란 위험물 안전관리법에서 정의 된 위험물외에 폭발, 중독 등의 재해나 사고를 일으킬 우려가 있는 물질을 통칭하고 있으나, 화재의 관점에서 발화성, 인화성 물질을 말 하며, 위험물의 성상과 연소에 기여하는 형태에 따라 제 1 류는 산화성고체, 제 2 류는 가연성고체, 제 3 류는 자연발화성물질 · 금수성물질, 제 4 류는 인화성액체, 제 5 류는 자기반응성물질, 제 6 류는 산화성액체로 구분하고 있다(위험물 안전관리법 시행 령 "별표 1" 참조). 2. 위험물제조소 등의 분류 2.1 위험물제조소 제조소라 함은 위험물을 제조할 목적으로 지정수량 이상의 위험물을 취급하기 위하여 위험물시설의 설치허가(허가가 면 제된 경우 및 협의 로써 허가를 받은 것으로 보는 경우를 포함 한다. 이하 같다)를 받은 장소를 말하며, 위험요소는 재료와 제품의 근원적인 위험과 공정에서의 온도, 압력, 반응 등이다. 2.2 위험물저장소 지정수량 이상의 위험물을 저장하기 위한 시설로서 위험물 시설의 설치허가를 받은 장소를 말하며, 그 형태에 따라 8 가 지 저장시설로 나눈다. 1) 옥내저장소 위험물을 용기에 담아 전용 창고에서 위험물을 저장하는 시설이다. 이 저장시설에는 건축면적(연면적을 말한다)의 제 한, 층수, 처마높이 등의 제한이 있다. 2) 옥외탱크저장소 가장 일반적으로 볼 수 있는 저장시설로서 옥외의 지반 또 는 가대 위에 탱크를 고정해서 설치하는 것으로 대량의 위험 물을 저장할 수 있다. 3) 옥내탱크저장소 전용의 건축물 내 또는 건축물의 전용실내에 설치된 탱크 에 위험물을 저장하는 시설이다. 이 저장시설은 탱크의 용량 제한 외에 옥내탱크저장소를 설치할 수 있는 건축물의 층수 등에 관한 제한이 있다. 4) 지하탱크저장소 지하에 매설된 탱크에 위험물을 저장하는 시설이다. 이 저 장시설은 저장시설의 본체가 지중에 매설되므로 지상에는 탱 크에 부속하는 설비만이 설치되는 특수한 시설이다. 5) 간이탱크저장소 간이탱크에 위험물을 저장하는 저장시설로서 탱크의 용량, 탱크의 기수, 설치장소 등에 관한 제한이 있다. 6) 이동탱크저장소 일반적으로 탱크로리라 부르는 것으로 차량(피견인차 포함) 에 고정시킨 탱크에서 위험물을 저장하는 시설이다. 7) 옥외저장소 옥외의 장소에서 제 2 류 위험물 중 유황 또는 인화성고체(인 화점이 0°C 이상), 제 4 류 위험물 중 제 1 석유류(인화점이 0°C 이상) · 알코올류 · 제 2 석유류 · 제 3 석유류 · 제 4 석유류 · 동식 물유류 또는 제 6 류의 위험물, 또는 국제해사기구가 채택한 국 제해상위험물규칙(IMDG code)에 적합한 용기에 수납된 위 험물을 저장하는 시설이다. 다만, 관세법 제 154 조의 규정에 의한 보세구역의 경우에는 제 2, 4 류 위험물 중 시도조례에서 정하는 위험물을 저장할 수 있다. 8) 암반탱크저장소 암반내의 공간을 이용한 탱크에 액체의 위험물을 저장하는 시설이다. 2.3 위험물취급소 지정수량 이상의 위험물을 제조외의 목적으로 취급하기 위 한 장소로서, 위험물시설의 설치허가를 받은 장소를 말하며, 그 목적에 따라 주유취급소, 판매취급소, 이송취급소, 일반취 급소로 구분된다. 1) 주유취급소 고정된 주유설비에 의하여 자동차·항공기 또는 선박등(※ 석유 및 석유대체연료 사업법 제 29 조에 의한 유사석 유제품에 해당되는 물품 제외)을 취급하는 장소를 말한다. (위험물을 | {}
86efb227-4333-46b5-859e-ffb415041705 | 5권.pdf | 3.33-2 제 3 편 소방설비 용기에 옮겨 담거나 차량에 고정된 3 천리터 이하의 탱크에 주 입하기 위하여 고정 급유설비를 병설한 장소 포함) 2) 판매취급소 점포에서 위험물을 용기에 담아 판매하기 위하여 지정수량 의 40 배 이하의 위험물을 취급하는 장소를 판매취급소라 하 며, 저장 또는 취급할 수 있는 위험물의 수량에 따라 제 1 종 판매취급소(지정수량의 20 배 이하인 판매취급소)와 제 2 종 판 매취급소(지정수량의 40 배 이하)로 구분하고 있으며 위험물 을 배합하는 실의 규정을 따로 두고 있다. 3) 이송취급소 배관 및 이에 부속하는 설비에 의하여 위험물을 이송하는 장소를 말한다. 다만, 위험물안전관리법시행령 별표 3 제 3 호 가목~ 사목에 해당하는 곳은 제외한다. 4) 일반취급소 위험물제조소 및 (1)에서 (3)에 해당하지 아니하는 위험물 취급소를 말한다. 제조소와 는 달리 위험물을 이용하여 최종산 물이 위험물이 아닌 제품을 제조(생산)하는 경우 또는 위험물을 생산하지 아니하는 제반 취급소를 일반취급소라 할 수 있다. 3. 위험물 제조소등의 주요 시설기준 위험물의 질과 양을 줄이는 근원적인 안전외에 위험물 제 조소 등의 안전에 기여하는 시설은 공간적인 안전, 건축/구조 적인 안전, 설비적인 안전등으로 구분할 수 있으며, 다음과 같 은 주요 시설기준이 있다. 3.1 공간적 안전 1) 안전거리 ![image](/image/placeholder) 가. 주거용도 · 특고압가공전선 □□ 10m 이상 마. 7 천~3 만 5 천 V 이하 3m 이상 바. 3 만 5 천 V 초과 시 나. 극장, 영화관 제조소 5m 이상 등의 시설 30m 이상 20m 이상 초등학교, 중학교, 고등학교, 유아원 50m 이상 병원, 보호시설, F F 아동복지시설, 신체장애인 보호시설, 양로원, 라. 고압가스, 액화석유, 가스, 도시가스시설 정신장애인 사회복지시설 다. 문화재 그림 1 제조소의 안전거리 (1) 개념 안전거리란 위험물시설 또는 그 구성부분과 다른 공작물 (고압가공전선포함) 또는 방호대상물(관람집회 및 운동시설, 의료시설, 학교, 문화재, 주택 등)과의 사이에 소방안전상, 공 해 등의 환경 안전상 확보해야 할 물리적인 수평거리를 말한 다. 위험물시설에서 화재 등의 재해가 발생했을 때, 인적 · 물 적 피해가 주위의 방호대상물에 영향이 미치지 않도록 할 것 을 목적으로 하고 있다. 안전거리 설정의 기준요소는 방호대상물의 위험도, 제조소 등의 위험도, 저장 · 취급하는 위험물의 종류와 양이며, 각 요 소들의 총합이 크면 안전거리는 길어지고, 총합이 작으면 안 전거리는 짧아진다. (2) 안전거리의 적용 안전거리의 규제를 받는 위험물시설(제 6 류 위험물을 취급 하는 시설은 제외)은 다음에 규정에 의한 안전거리를 확보해 야 한다. 즉, 제조소 등의 용도에 직접 사용되는 건축물의 외벽 또는 공작물의 외측으로부터 당해 제조소등의 외벽 또는 이에 상당 하는 공작물의 외측까지의 사이에는 다음 규정에 의한 수평거 리를 두어야 한다. ① 학교 · 병원 · 극장 그 밖에 다수인을 수용하는 시설로 서 다음에 해당하는 것에 있어서는 30m 이상 ㉠ 학교 ㉡ 종합병원, 병원, 치과 병원, 한방병원 및 요양병원 ㉢ 공연장, 영화상영관 그 밖에 이와 유사한 시설로서 300 명 이상의 인원을 수용할 수 있는 것 ㉣ 아동복지시설, 노인복지시설, 장애인복지시설, 모 · 부 자복지시설, 보육시설, 성매매피해자등을 위한 지원시설, 정신 보건시설, 가정폭력피해자보호시설 그 밖에 이와 유사한 시설 로서 20 명 이상의 인원을 수용할 수 있는 것 ② 유형문화재와 기념물 중 지정문화재에 있어서는 50 m 이상 ③ 고압가스, 액화석유가스 또는 도시가스를 저장 또는 취 급하는 시설로서 다음에 해당하는 것에 있어서는 20 m 이상(단, 당해시설의 배관 중 제조소가 설치된 부지 내에 있는 것 제외) ㉠ 허가를 받거나 신고를 하여야 하는 고압가스제조시설 (용기에 충전하는 것 포함) 또는 고압가스사용시설로서 1 일 30 m3 이상의 용적을 취급하는 시설이 있는 것 ㉡ 허가를 받거나 신고를 하여야 하는 고압가스저장시설 ㉢ 허가를 받거나 신고를 하여야 하는 액화산소를 소비 하는 시설 ㉣ 허가를 받아야 하는 액화석유가스제조시설 및 액화석 유가스저장시설 ㉤ 도시가스공급시설 ④ 위에서 규정한 것 외의 건축물 그 밖의 공작물로서 주 거용으로 사용되는 것(제조소가 설치된 부지 내에 있는 것을 제외)에 있어서는 10 m 이상. ⑤ 제조소와 전선과 의 거리 ㉠ 사용전압이 7 000 V 초과 35 000 v 이하의 특고압 가공전선에 있어서는 3 m 이상 ㉡ 사용전압이 35 000 V 를 초과 하는 특고압가공전선에 있어서는 5 m 이상 | {}
1221a46d-c070-4135-beff-d7a7b9e84dc9 | 5권.pdf | 제 33 장 위험물설비 3.33-3 2) 보유공지 (1) 개념 화재의 예방 또는 진압차원에서 보유하여야 할 비어 있는 공간 즉 공지이다. 보유공지는 건축물 또는 건축물이 아닌 시 설물에도 해당된다. 다만, 위험물을 이송하기 위한 배관 기타 이와 유사한 시설은 제외한다. 여기서 이와 유사한 시설물이 라 함은 당해 제조소를 위한 소화배관, 부대시설, 등을 말한 다. 즉, 안전거리가 단순히 이차원적인 거리의 규제개념이라 면 보유공지는 공간의 규제개념이다. 또한 안전거리는 위험물 시설과 대상물이 동시에 존재할 때 설치되는 개념인데 반하여 보유 공지는 위험물시설 그 자체의 존재로 인하여 대두되는 개념이며 주 기능은 아래와 같다. ① 위험물시설의 화재 시 연소 확대 방지 ② 소방 활동의 공간제공 및 확보 ③ 피난 상 필요한 공간 확보 ④ 점검 및 보수 등의 공간 확보 등 (2) 보유공지의 기준 위험물을 취급하는 건축물, 그 밖의 시설(위험물을 이송하 기 위한 배관 그 밖에 이와 유사한 시설 제외)의 주위에는 그 취급하는 위험물의 최대수량에 따라 다음 표에 의한 너비의 공지를 보유할 것 위험물 제조소의 적용보유공지 ¦ 취급하는 위험물의 최대수량 ¦ 공지의 너비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지정수량의 10 배 미만 ¦ 3 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 10 배 이상 ¦ 5 m 이상 ¦ 위험물 옥내저장소의 적용보유공지 ¦ 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량 ¦ 공지의 너비 ¦ 공지의 너비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량 ¦ 벽·기둥 및 바닥이 내화구조로 된 건축물 ¦ 그 밖의 건축물 ¦ ¦ 지정수량의 5 배 미만 ¦ 3 m 이상 ¦ 0.5 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 5 배 초과 10 배 미만 ¦ 1 m 이상 ¦ 1.5 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 10 배 초과 20 배 미만 ¦ 2 m 이상 ¦ 3 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 20 배 초과 50 배 만 ¦ 3 m 이상 ¦ 5 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 50 배 초과 200 배 미만 ¦ 5 m 이상 ¦ 10 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 200 배 초과 ¦ 10 m 이상 ¦ 15 m 이상 ¦ 위험물 옥외탱크저장소의 적용보유공지 ¦ 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량 ¦ 공지의 너비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지정수량의 500 배 이하 ¦ 3 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 500 배 초과 1000 배 이하 ¦ 5 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 1 000 배 초과 2000 배 이하 ¦ 9 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 2000 배 초과 3000 배 이하 ¦ 12 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 3000 배 초과 4000 배 이하 ¦ 15 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 4000 배 초과 ¦ 당해탱크의 수평단면의 최대지 름과 높이중 큰것과 같은거리 다만, 30 m 초과 의 경우에는 30 m 이상으로 할 수 있고, 15 m 미만의 경우에는 15 m 이상 으로 하여야한다. ¦ 위험물 옥외저장소의 적용보유공지 ¦ 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량 ¦ 공지의 너비 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지정수량의 10 배 이하 ¦ 3 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 10 배 초과 20 배 이하 ¦ 5 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 20 배 초과 50 배 이하 ¦ 9 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 50 배 초과 200 배 이하 ¦ 12 m 이상 ¦ ¦ 지정수량의 200 배 초과 ¦ 15 m 이상 ¦ ![image](/image/placeholder) 제조소 35mm 이상) 보유공지 3 m 이상 이상) 방유제는 제조소의 보유공지에 포함되지 않음 옥 외크 제조소 옥내 탱 저장소 9m 5m 저장소 3m 방유제 그림 2 보유 공지 3.2 건축물의 재료 및 구조 건축물내에서 위험물을 저장 취급하는 제조소등은 건축물 단위로 규제를 받게되며, 건축물의 특성상 화재 및 폭발에 대 응하는 기능을 요구받게 된다. | {}
de5d0454-165b-4caa-96f6-29c744c1cb52 | 5권.pdf | 3.33-4 제 3 편 소방설비 1) 불연재료 위험물 제조소등에서의 주요구조부의 건축재료는 불연재 료 이상을 요구하고 있으며, 불연재료는 건축법 시행령 제 2 조 제 10 호에 따른 불연재료중 유리외의 것으로 다음의 재료 가 있다. ① 당연불연재료 : 콘크리트,석재,벽돌,기와,알루미늄 등 ② KS 불연재료 : 한국산업규격이 정하는 바에 의하여 시 험한 결과 질량감소율 등이 국토교통부장관이 정하여 고시하 는 불연재료의 성능기준을 충족하는 것 2) 내화구조 위험물 제조소등에서의 주요구조부의 건축재료는 불연재료 이상을 요구하고 있으며, 옥내저장소·연소의 우려가 있는 외 벽등 좀 더 보수적인 안전기준을 적용할 필요가 있는 제조소 등의 건축물에 내화구조를 요구하고 있다. 건축법 시행령 제 2 조 제 7 호에 화재에 견딜수 있는 성능을 가진 구조로서 국토교 통부령으로 정하는 기준에 적합한 것으로 정의 되며, 크게 다 음의 세가지로 분류된다. ① 당연내화구조 : 각 주요구조부에 적용하는 철근콘크리 트조, 철골철근콘크리트조, 콘크리트블록조, 벽돌조, 석조등으 로 각부위별로 정한 두께 이상 ② KS 내화구조 : 산업표준화법에 따른 한국산업표준으로 내화성능이 인정된 구조 ③ 인정내화구조 : 한국건설기술연구원장이 인정한 내화구 조 표준으로 된 것 한국건설기술연구원장이 인정한 성능설계에 따라 내화구조 의 성능을 검증할 수 있는 구조로 된 것 3) 방화문 건축물형태의 위험물 제조소등의 출입문과 비상구는 갑종 방화문 또는 을종방화문을 적용해야하며, 특히 연소의 우려가 있는 외벽, 방화상유효한 담 또는 벽, 내화구조의 벽체에서는 갑종방화문의 설치를 요구하고 있다. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제 26 조에 방화문의 사양을 정하고 있 다. 국제규격의 방화문의 요구되는 성능은 차열성 차염성 차 연성이나 우리나라에서는 차열성능은 요구하고 있지않다. ① 방화문의 시험방법 ㉠ KS-F 2268-1(방화문의 내화시험방법) ㉡ KS-F 2846 (방화문의 차연성시험방법) ② 방화문의 등급 ㉠ 갑종방화문 : 비차열 1 시간이상 내화성능 ㉡ 을종방화문 : 비차열 30 분이상 내화성능 4) 망입유리 위험물을 취급하는 건축물의 창 및 출입구에 유리를 이용 하는 경우에는 망입유리로 하여야 한다. 대규모 건축물의 일부에서 위험물을 제조 또는 취급하는 경우의 창, 출입구에 설치하는 망입유리는 실태에 따라 건물 전면이 아니고 위험물을 취급하는 부분에 한정하여 망입유리 를 설치할 수 있다. 5) 채광 및 조명설비 채광설비는 불연재료로 하고, 연소의 우려가 없는 장소에 설치하되 채광면적을 최소로 하고, 조명설비는 다음의 기준에 적합하게 설치한다. (1) 가연성가스 등이 체류할 우려가 있는 장소의 조명등은 방폭등으로 할 것 (2) 전선은 내화 · 내열전선으로 할 것 (3) 점멸스위치는 출입구 바깥부분에 설치할 것(단, 스위치 의 스파크로 인한 화재 · 폭발의 우려가 없는 경우 예외) 6) 환기설비 환기방법은 자연배기방식으로 하되, 위험물의 종류, 취급내 용 등에 맞게 그 목적이 충분히 이루어지도록 할 필요가 있으 며, 환기설비용 급기구 및 환기구는 다음과 같이 설치한다. ① 급기구는 당해 급기구가 설치된 실의 바닥면적 150 m2 마다 1 개 이상으로 하되, 급기구의 크기는 800 cm2 이상으로 할 것. 다만, 바닥면적이 150 cm2 미만인 경우에는 다음의 크 기로 할 것 ¦ 바닥면적 ¦ 급기구의 면적 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 60 m2 미만 ¦ 150 cu2 이상 ¦ ¦ 60 m2 이상 90 m2 미만 ¦ 300 cm2 이상 ¦ ¦ 90 m2 이상 120 m2 미만 ¦ 450 cm2 이상 ¦ ¦ 120 m2 이상 150 m2 미만 ¦ 600 cm2 이상 ¦ ② 급기구는 낮은 곳에 설치하고 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지망을 설치할 것 ③ 환기구는 지붕위 또는 지상 2 m 이상의 높이에 회전식 고정 벤티레이터 또는 루프팬방식으로 설치할 것 ![image](/image/placeholder) 벤티레이터 % 급기구 급기구 급기 (회전식고정벤티레이터방식) (지붕위설치방식) 그림 3 환기설비 설치 예 7) 배출설비 가연성증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 건축물에는 그 증기 또는 미분을 옥외의 높은 곳으로 배출할 수 있도록 배출설비를 하여야 한다. 일반적으로 인화성 액체에서 발생하 는 가연성 증기와 가연성 고체에서 발생하는 미분은 대부 분 공기보다 무겁고 또한 공기 중에 체류할 가능성이 크다. 따라서 환기설비로는 유효하게 외부방출을 기대할 수 없으므 로 옥외의 높은 장소로 강제적으로 배출할 설비를 설치할 필 요가 있기 때문이다. ① 배출설비는 국소방식을 적용하여야 한다. 다만, 위험물 취급설비가 배관이음으로만 된 경우이거나 건축물의 구조, 작 업장소의 분포 등 조건에 의하여 전역방식이 유효한 경우에는 | {}
e2d079b9-4e82-40e3-b602-b8b056fc8f3f | 5권.pdf | 제 33 장 위험물설비 3.33-5 전역방식을 적용할 수 있다. ② 배출설비는 배풍기 · 배출닥트 · 후드 등을 이용하여 강 제적으로 배출하는 것으로 할 것 ③ 배출능력은 1 시간당 배출장소 용적의 20 배 이상인 것으 로 할 것(단, 전역방식의 경우에는 바닥면적 1 m2 당 18 m2 이 상 가능) ④ 배출설비의 급기구 및 배출구는 다음의 설치 기준에 따를 것 ㉠ 급기구는 높은 곳에 설치하고, 가는 눈의 구리망 등 으로 인화 방지망을 설치할 것 ㉡ 배출구는 지상 2 m 이상으로서 연소의 우려가 없는 장소에 설치하고, 배출닥트가 관통하는 벽부분의 바로 가까이 에 화재 시 자동으로 폐쇄되는 방화댐퍼를 설치할 것 ⑤ 배풍기는 강제배기방식으로 하고, 옥내닥트의 내압이 대기압 이상이 되지 않는 위치에 설치할 것 ![image](/image/placeholder) 배출구 배출닥트 배풍기 후드 흡입구 (옥내) 위험물 취급설비 배풍기 (옥내) 배출닥트 그림 4 국소방식의 배출설비 예 3.3 위험물저장탱크의 재료 및 구조 1) 탱크의 재질 및 두께 특정옥외저장탱크 및 준특정옥외저장탱크 외에는 두께 3.2 이상의 강철판 또는 스테인레스강 및 알루미늄합금강으로 밑판 4.76 mm, 옆판 3.42 mm, 지붕 3.42 mm 이상 탱크에 한함)에 있어서는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통기관을 다음의 기준에 따라 설치해야 한다. 4) 통기장치 및 안전장치 (1) 밸브 없는 통기관 ① 직경은 30 mm 이상일 것 ② 선단은 수평면보다 45 도 이상 구부려 빗물 등의 침투를 2) 주하중과 종하중에 대한 안정성 막는 구조로 할 것 ㉠ 주하중 : 탱크하중, 탱크와 관련되는 내압, 온도변화의 영향 등에 의한 하중 ③ 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지장치를 할 것. 다만, 인화점 70°C 이상의 위험물만을 해당 위험물의 인화점 미만 의 온도로 저장 또는 취급하는 탱크에 설치하는 통기관에 있 어서는 그러하지 아니하다. ㉡ 종하중 : 적설하중, 풍하중, 지진의 영향 등에 의한 하중 ④ 가연성의 증기를 회수하기 위한 밸브를 통기관에 설치 하는 경우에 있어서는 당해 통기관의 밸브는 저장탱크에 위험 물을 주입하는 경우를 제외하고는 항상 개방되어 있는 구조로 하는 한편, 폐쇄하였을 경우에 있어서는 10 kPa 이하의 압력 에서 개방되는 구조로 할 것. 이 경우 개방된 부분의 유효단 면적은 777.15 mm2 이상이어야 한다. (2) 대기밸브 부착 통기관 ① 5 kPa 이하의 압력차이로 작동할 수 있을 것 ② 상기 (1)의 ③ 기준에 적합할 것 3) 상압탱크의 weak seam 5) 계량장치 액체위험물을 저장하는 옥외탱크저장소에는 위험물의 양이 자동적으로 측정 될 수 있는 자동계량장치 또는 유리게이지를 설치해야 한다. 상압입형탱크에서 옆판과 지붕의 용접이음을 옆판의 용접 이음보다 약하게 하여, 폭발시 내부의 가스 또는 증기를 상부 로 방출할 수 있는 구조로 한다. 자동계량장치에는 기밀 부유식 계량장치(실크 낫트형, 오일 세퍼레이터형 등), 증기가 비산하지 아니하는 구조의 부유식 계량장치(후로트형, 데이스프레이져형 등), 전기압력자동방식 계량장치(리모콘형) 또는 방사선동위원소를 이용한 방식의 자 동계량장치가 있으며, 유리게이지는 금속관으로 보호된 경질 유리 등으로 되어있고 파손 시 위험물 유출을 자동적으로 정 지할 수 있는 장치가 되어 있는 것에 한하여 허용된다. ![image](/image/placeholder) 검출기 와이어 신호케이블 수직스케일 지시계 지시계 중수 전원 그림 5 리모콘형, 오일세퍼레이터형 및 후로트형 예 6) 주입구 액체위험물을 탱크에 주입하는 주입구는 급유호스 또는 급 유관과 결합 또는 분리 시 위험물의 누설 등의 우려가 있고 바닥이나 주위에 잔류 위험물이 상존하는 경우가 대부분이므 로 다음의 기준에 따라 안전하게 설치 및 관리하여야 한다. ① 화재예방 상 지장이 없는 장소에 설치할 것 ② 주입호스 또는 주입관과 결합할 수 있고, 결합하였을 때 | {}
d01fe49d-b6e5-4d7e-9e71-510e3d59a0b8 | 5권.pdf | 3.33-6 제 3 편 소방설비 위험물이 새지 말 것 ③ 주입구에는 밸브 또는 뚜껑을 설치할 것 ④ 휘발유, 벤젠 그 밖에 정전기에 의한 재해가 발생할 우 려가 있는 액체위험물의 옥외저장탱크의 주입구 부근에는 정 전기를 유효하게 제거하기 위한 접지전극을 설치할 것 ⑤ 인화점이 21°C 미만인 위험물의 옥외저장탱크의 주입 구에는 보기 쉬운 곳에 다음 기준에 의한 게시판을 설치할 것 ㉠ 게시판은 한 변이 0.3 m 이상, 다른 한 변이 0.6 m 이상인 직사각형으로 할 것 ㉡ 게시판에는 "옥외저장탱크 주입구"라고 표시하는 것 외에 취급하는 위험물의 유별, 품명 및 주의 사항을 표시할 것 ㉢ 게시판은 백색바탕에 흑색문자(주의 사항은 적색문자) 로 할 것 7) 배관 및 배수관 (1) 배관 옥외탱크 저장시설의 배관은 제조소의 규정에 준하여 강관 기타 이와 유사한 금속관 등으로 설치하고, 배관의 외면에 부 식방지를 위한 도장을 하여야 한다. 액체위험물을 이송하기 위한 옥외저장탱크의 배관은 지진 등에 의하여 당해 배관과 탱크와 의 결합부분에 손상을 주지 아니하게 설치하여야 한다. 한편, 탱크에 접속하는 배관과 탱크와 의 결합부분은 진동 등 에 의하여 손상을 받지 않도록 완충조치를 하여야하는데 이러 한 장치에는 볼조인트, 루프조인트, 후렉시블 조인트 등이 있 다. 또한 부상지붕이 있는 옥외저장탱크의 옆판 또는 부상지 붕에 설치하는 설비는 지진 등에 의하여 부상지붕 또는 옆판 에 손상을 주지 아니하게 설치하여야 한다. 다만, 당해 옥외저장탱크에 저장하는 위험물의 안전관리에 필요한 가동(��)사다리, 회전방지기구, 검척관(���), 샘 플링설비 및 이에 부속하는 설비는 예외로 한다. (2) 배수관 옥외저장탱크의 배수관은 탱크의 옆판에 설치한다. 단, 탱 크와 배수관과 의 결합부분이 지진 등에 의하여 손상을 받을 우려가 없는 방법으로 배수관을 설치하는 경우에는 탱크의 밑 판에 설치 가능함. 8) 지하탱크 (1) 지하저장탱크의 윗부분은 지면으로부터 0.6 m 이상 아 래에 있을 것 (2) 지하저장탱크를 2 이상 인접해 설치하는 경우에는 그 상호간에 1 m(당해 2 이상의 지하저장탱크 용량의 합계가 지 정수량의 100 배 이하인 때는 0.5 m) 이상의 간격을 유지할 것 다만, 그 사이에 탱크전용실의 벽이나 두께 2 cm 이상의 콘 크리트 구조물이 있는 경우는 예외로 한다. (3) 지하저장탱크와 탱크전용실의 안쪽과 의 사이는 0.1 m 이상의 간격을 유지하도록 하며, 당해 탱크의 주위에 마른 모 래 또는 습기 등에 의하여 응고되지 않는 입자지름 5 mm 이하 의 마른 자갈분을 채울 것(그림 6). 탱크실의 적당한 방수조치의 중요성 : 지하탱크실이 적당 한 방수조치가 되어있지 않고 규정에서 정한 건조된 모래 ![image](/image/placeholder) 규 주입구 통기관→ 4 m 이상 액면계 첵밸브 GL 0.6m 이상 마른모래 누유검사관 탱크전용실 I →¦ 0.1m 이상 0.3m 이상 그림 6 탱크전용실에 설치한 지하저장탱크의 예 ![image](/image/placeholder) 최대용량의 탱크 배관 방유제 탱 크 탱 크 탱크기초 칸막이둑 그림 7 방유제 용량으로 산정된 부분 또는 습기 등에 의하여 응고되지 아니하는 입자 지름이 5 밀 리미터 이하인 마른 자갈분이 아닌 폐건축자재의 석분(돌가 루)등으로 채워져 있는 경우를 종종 볼 수 있다. 게다가 이 경우에 적당한 방수조치가 미비할 경우 석분과 습기가 만나 서 체적변화에 따라 지하탱크의 왜곡, 비틀림 등을 초래하 여 장기적으로 탱크의 안전에 치명적 영향을 줄 우려마저 안고 있다. 3.4 토목구조 및 옥외설비 1) 방유제 액체의 위험물을 저장하는 위험물저장탱크 주위에는 탱크 에서 누설되는 경우에 그 유출확산을 방지하기 위하여 방유제 를 설치하여야 한다. ① 방유제의 용량 : 저장탱크 (여러 대의 탱크가 있는 경우 는 최대용량의 탱크)의 용량 110% 이상 ② 방유제의 면적, 탱크 수의 제한 2) 탱크전용실 (1) 위험물을 저장 또는 취급하는 지하탱크는 지면하에 설 치된 전용실에 설치하는 것이 원칙이나 제 4 류 위험물의 지하 저장탱크가 다음의 기준에 적합한 경우에는 전용실을 설치하 지 않을 수 있다. ① 당해 탱크를 지하철 · 지하가 또는 지하터널로부터 수평 거리 10 m 이내의 장소 또는 지하건축물 내의 장소에 설치하 지 말 것 ② 당해 탱크를 그 수평투영의 세로 및 가로보다 각각 0.6 m 이상 크고 두께가 0.3 m 이상인 철근콘크리트조의 뚜껑으 | {}
cfcb1f0a-79b3-4d43-ab94-d98aaab6e825 | 5권.pdf | 제 33 장 위험물설비 3.33-7 ![image](/image/placeholder) · 방유제 내의 면적(8 만 m2 이하로 한다) · 방유제 내의 탱크수 가. 원칙적으로 ...... 10 기 이하 나. 전체탱크가 200 kL 이하이고, 70°C ≤ fp <200°C 일 때 20 기 이하 다. 전체탱크가 fp ≥ 200°C 일 때 ...... 제한 없음 · 구내도로 ↓ 소방활동을 고려하여 탱크에 직접 연결하도록 설치한 도로 가. 방유제외면의 1/2 이상이 노폭 3 m 이상의 구내도로에 접하도록 한다. 나. 전체탱크가 200 kL 이하로 소방활동상 지장이 없다고 인정될 때 공지도 무관 · 탱크와 방유제의 거리 가. D<15 m 일 때 ······ 탱크높이의 1/3 이상 거리 나. D≥ 15 m 일 때 ...... 탱크높이의 1/2 이상 거리 · 칸막이 둑 용량 1000 만 L 이상의 탱크주변에 흙 또는 콘크리트 칸막이 높이 0.3 m ● 5 이상, 방유제보다 0.2 m 이상 낮게 한다. < 방유제 fp : 위험물의 인화점 그림 8 방유제 용량으로 산정된 부분 로 덮을 것 ③ 뚜껑에 걸리는 중량이 직접 당해 탱크에 걸리지 않는 구조일 것 ④ 당해 탱크를 견고한 기초 위에 고정할 것 ⑤ 당해 탱크를 지하의 가장 가까운 벽 · 피트 · 가스관 등 의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.6 m 이상 떨어진 곳에 매설할 것 (2) 탱크전용실은 벽 · 바닥 및 뚜껑을 다음에 정한 기준에 적합한 철근콘크리트구조 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 구조로 설치하여야 한다. ① 벽 · 바닥 및 뚜껑의 두께는 0.3 m 이상일 것 ② 벽 · 바닥 및 뚜껑의 내부에는 직경 10 mm 부터 13 mm 까 지의 철근을 가로 및 세로로 5 cm 부터 20 cm 까지의 간격으로 배치할 것 ③ 벽 · 바닥 및 뚜껑의 재료에 수밀콘크리트를 혼입하거나 벽 · 바닥 및 뚜껑의 중간에 아스팔트층을 만드는 방법으로 적정한 방수조치를 할 것 (3) 탱크전용실은 지하의 가장 가까운 벽 · 피트 · 가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.1 m 이상 떨어진 곳에 설치한다. 3) 방유턱·집유설비·유분리장치 옥외에서 액체의 위험물을 취급하는 설비는 당해 설비에서 위험물이 누설될 경우 광범위하게 유출 · 확산할 가능성이 크 므로 이것을 방지하기 위하여 다음 시설기준에 적합하게 설치 하여야 한다. ① 바닥의 둘레에 높이 0.15 m 이상의 턱을 설치하는 등 위험물이 외부로 흘러나가지 않도록 할 것. ② 바닥은 콘크리트 등 위험물이 스며들지 않는 재료로 하 고, ①의 턱이 있는 쪽이 낮게 경사지게 할 것. ④ 위험물(온도 20°C 의 물 100 g 에 용해되는 양이 1 g 미 만인 것)을 취급하는 설비에 있어서는 당해 위험물이 직접 배 수구에 흘러들어가지 않도록 집유 설비에 유분리장치를 설치 할 것. 3.5 기타 안전장치 1) 방폭구조 가연성증기나 미분이 발생하고 체류할 우려가 있는 장소의 전기설비는 점화원이 되어 가연성증기가 점화되어 폭발할 우 려가 있기 때문에 산업표준화법에 따른 한국산업표준으로 정 하는 기준에 따라 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소 로 설정하여 관리하여야 한다. : ① 한국산업표준에 따른 방폭관련 기술기준 KS C IEC 60079-0·1·2·4·5·10 KS C IEC 61241-0·1·10·14·18 ② 가스폭발위험장소별 방폭전기기기 제 0 종장소 : 본질안전방폭구조 제 1 종장소 : 내압방폭구조, 압력방폭구조 제 2 종장소 : 안전증방폭구조 ![image](/image/placeholder) 방유턱(담) 집유설비 0.15m 이상 유분리장치 그림 9 제조소의 옥외 시설의 바닥 예 ③ 바닥의 최저부에 집유설비를 할 것. | {}
ca8550f8-0a41-4a8f-bbb1-d510ff776225 | 5권.pdf | 3.33-8 제 3 편 소방설비 2) 정전기 제거설비 위험물을 취급함에 있어서 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에는 다음에 해당하는 방법으로 정전기를 유효하게 제거 할 수 있는 설비를 설치한다. ① 접지에 의한 방법 ② 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하는 방법 ③ 공기를 이온화하는 방법 정전기에 의한 화재는 첫째, 액체의 유동에 따라 배관 등의 고체부분과 의 마찰에 의해 액체가 정전기를 띄고 이것이 방전 되어 착화하는 경우이다. 둘째, 고체(벨트, 롤러 등)의 마찰에 따라 대전되었다가 정압이 점차 높아져 주위의 인화성액체에 착화하는 경우가 있다. 접촉하는 두 가지 물체 사이에 접촉 전위차가 존재하는 한, 정전기의 발생은 부득이하므로 정전기 에 의한 위험을 방지하기 위해서는 그림 11 와 같이 발생되는 정전기를 대지나 대기 중으로 유도하여 물체 내에 축척되지 않도록 조치하여야 한다. 정전기 제거설비로서는 접지법, 증 기분사법, 공기이온화법 등이 있으며, 위험물을 이송하거나 옮겨 담는 작업 중에 인접된 두 물체사이에서 축적된 정전기 의 방전을 방지하기 위하여 그림 11 과 같이 두 물체를 도선으 로 연결하여야 한다. ④ 접지와 본딩의 구분 ㉠ 접지(grounding) : 전하를 가진 물체와 대지 간 전 위차로 인한 방전을 방지하기 위해 물체와 대지 간 도선으로 연결하는 것 ㉡ 본딩(bonding) : 두 물체사이에서 정전기가 방전되 는 것을 방지하기 위해 인접된 기계, 기구 등을 도선으로 연 결하는 것. 접촉되는 2 종의 물체사이에 접촉 전위차가 존재하 면 방전의 위험이 있다. 3) 피뢰설비 피뢰설비는 낙뢰를 막기 위해 설치하는 시설이다. 낙뢰란 적난운 중에서 강한 상승 기류가 직 · 간접적인 원인으로 되 어 전기적으로 정 · 부(플러스 · 마이너스)의 분리현상이 일어 나고, 그 결과 구름 내의 전기와 지면에 유도된 전기 사이의 방전 현상을 말한다. (1) 설치대상 ① 지정수량 10 배 이상의 위험물을 취급하는 제조소(제 6 류 제외) ② 제조소의 주위 상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에 는 설치하지 아니 할 수 있다. (2) 구조 및 설비 화약, 가연성액체, 가연성가스 등의 위험물을 저장 또는 처 리하는 용도에 사용하는 피보호물에 설치하는 피뢰침의 구조 로, 한국산업규격(KS C IEC 62305)에 의한다. 위험물을 취급하는 장소는 일반 건축물에 비하여 낙뢰에 의한 손해, 피해범위가 크고 폭발 또는 화재의 위험이 있으므 로 독립피뢰침 또는 독립가공지선을 설치하는 방법이 있다. 4) 불활성기체 등의 봉입장치 및 보냉장치 알킬알루미늄 등의 불활성기체 봉입은 폭발성 혼합기체의 치환 및 불연화를 꾀한다. 또한 수증기를 봉입하기도 한다. 상 ![image](/image/placeholder) 질소가스봉입장치 N2 배관 PG 오버플로 8 공업용수 Hmm 질소보급 알킬 알루미늄등 저장탱크 가스홀더 그림 10 불활성기제 봉입장치 예 ![image](/image/placeholder) 용제드럼 접지용 그립 접지용 전선 접지용 고정동선 접지동판 。 수도관 접지용 고정동선 그림 11 정전기 제거를 위한 접지 및 본딩 예 시 봉입하는 경우의 압력은 탱크의 상용압력 이하로 하여야 한다. 5) 보냉장치 아세트알데히드 등은 제 4 류의 타 위험물과 비교하여 비점 이 매우 낮고 화학적 성질상 발열, 폭발 등의 위험이 매우 크 므로 보냉장치 및 불활성기체 또는 수증기를 봉입하여 안전을 확보하고 있으며, 은, 수은, 동, 마그네슘 및 이의 합금을 사용 하지 못하도록 하여야 한다. 보냉의 방법으로는 탱크 내부에 냉동기의 냉동부분을 삽입 하는 방법과 탱크 외부의 지붕 및 측판에 살수하여 보냉하는 방법이 있는데, 우리나라에서는 여름철에 수온이 아세트알데 히드 등의 비점보다 높아질 수 있으므로 살수장치를 사용한 보냉장치는 적당하지 않다. 6) 위험물의 누출 비산방지 위험물을 취급하는 기계 · 기구 그 밖의 설비는 위험물이 새거나 넘치거나 비산하는 것을 방지할 수 있는 구조로 할 것 | {}
3743b846-c10e-4e10-92a3-6b1b3dbd5e7d | 5권.pdf | 제 36 장 대기오염 4.36-9 자는 섬유의 특성, 먼지의 특성 및 가스의 특성 등이다. 표면 여과 속도 V, 즉 공기/여과 재 비율은 처리가스량을 여 과재의 총면적으로 나눈 값이다. V= 용 유 (11) 여기서, ¦ V ¦ : 표면 여과 속도, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : 처리가스의 유량, m2/s ¦ ¦ A ¦ : 여과 면적, m2 ¦ ¦ D ¦ : 원통형 여과 재의 둘레, m ¦ ¦ L ¦ : 여과 재의 높이, m ¦ 또한 필요한 여과 재의 개수 N 은 다음 공식에 의해 구할 수 있다. N = AV (12) (2) 종류 여과 집진장치의 형식은 여과 표면의 모양에 의하여 원통식, 평판식, 봉투식 등으로 분류되며, 탈진방법에 따라 횡진동형, 상하진동형, 역기류 진동형, 역기류 분사형, 충격분사형 등으 로 구분할 수 있다. ① 원통식 일반적으로 사용하는 장치로서 분진 포집관(dusttube collector)이라 하며, 수십 개의 여과 포 원통이 내장되어 있어 함진가스가 원통내부를 거쳐 통과 하면서 제거된다. 여과 재에 분진이 부착되어 압력손실이 1 kPa 가 되면 진동 기가 작동되어 분진을 탈락시키며 진동기의 진폭은 10 mm 이 며 진동수는 7 Hz(cycle/s) 정도로 여과 속도가 적어서 (약 1 m/min) 집진성능이 우수하며 압력손실이 적고 수명이 길다. ② 평판식 역기류형 구조가 평판 또는 봉투모양으로 되어 있으며 함진가스의 유입이 장치 본체의 측면으로 되어 있어 원심분리 효과 에 의해 큰 입자는 사전에 제거된 후 여과 포를 통하여 청정공기를 배출 시킨다. 여과 포의 다공성(porosity)을 유지시키기 위해서 고속 ![image](/image/placeholder) 가스출구 액입구 충전물 가스입구 액출구 그림 11 충전탑식 세척집진장치 ![image](/image/placeholder) 관성충돌 섬유 먼지 유선 차단 a. 관성충돌 먼지 섬유 유선 차단 b. 직접차단 유선 공극보다 집진된 먼지 큰 먼지 먼지 c. 확산 그림 12 여과 집진장치의 집진원리 역류를 주입시키며, 이 장치는 일정한 간격으로 회전하면서 각 여과 포의 다공성을 높여 준다. ③ 역기류 분사형 분진을 호퍼로 탈락시켜 제거되며 압축 공기는 노즐위에 있는 전자밸브에 의하여 고압공기가 일정시 간에 여과 포 주머니의 상부에 압축공기를 저장하였다가 각 여 과포 주머니에 공급하여 여과 포 외면에 붙은따라 순차적으로 분사된다. 고속으로 분사된 공기는 주머니 내를 고압으로 해 주면 역기류에 의하여 여과 포의 다공성을 유지하여 준다. (3) 여과 방식 ① 내부여과 함진가스가 자루 안으로 유입되어 분진이 자루내면에 포집되고, 함진가스는 자루의 상부 혹은 하부로 유입시킬 수 있다. ② 외부여과 함진가스가 자루외면을 통하여 내부로 유입되기 때문에 백케이 지(bag-cage)등의 특수한 지지물을 설치하여 사용한다. (4) 탈진공정 ① 간헐 탈진법 압력손실이 일정 수준에 이를 때마다 임의 로 탈진시키는 방법 으로 탈진이 완료될 때까지 함진가스의 유입이 중단된다. 주기적 탈진법 압력손실에 관계없이 일정시간마다 탈진시키는 방법으로 순차 적으로 탈진이 진행되므로 함진가스의 유입은 지속된다. 연속적 탈진법 일종의 자동시설로 여과 와 집진이 동시에 행하여지며 압축공기 | {}
81d648ce-bedc-4414-979d-2133f7fd0f95 | 5권.pdf | 4.36-10 제 4 편 환경오염 및 공해 ![image](/image/placeholder) 가스출구 셀판 가스입구 내부여과 a. ![image](/image/placeholder) 가스출구 가스입구 b. 외부여과 그림 13 여과 집진장치의 여과 방식 ![image](/image/placeholder) 집진극 방전극 천장(계) 집진극 양이온 � 형광 LIME 0 전자 (blue glow) --- 그림 14 코로나 방전 로 된 충격제트를 이용하여 순간적으로 집진이 중단된다. (5) 여과 재의 선정 여과 집진장치의 성능은 여과 재의 선정과 탈진방법, 여과 속도에 따 라 결정되는데 가장 중요한 것이 여과 재의 선정이라 할 수 있다. 여과 재의 재질은 처리하고자 하는 분진의 성상과 탈진방법, 내열 성, 내산성, 내알카리성, 기계적 강도, 흡습성 등에 관계되며 여과 포는 내열성이 약하므로 가스온도가 250°C 를 넘지 않도록 해야 하며, 고온 가스를 냉각시킬 때는 산노점(dew point) 이상으로 해야 여과 포의 눈이 막히거나 부식이 일어나지 않는다. (6) 효율 향상 조건 ① 여과 속도가 작을 수록 미세입자를 포집할 수 있다. ② 간헐식 탈지법은 고집진율에 연속식은 고농도의 함진가 스에 적합하다. ③ 처리가스의 성상과 퇴적분진 분리기구의 형태에 적합한 여과 재를 선택해야 한다. 5) 전기 집진장치 (1) 원리 고압직류전압을 방전극(-)과 집진극(+)에 보내어 적당한 불평등 전계를 이루게 하고, 이 전계 안에서 코로나(corona) 방전을 이용하여 가스 중의 분진에 전하를 주어 " 로 대전 한 입자가 쿨롬(coulomb)력의 작용에 의하여 집진극(+)으로 이동하여 분리포집하는 장치이다. 일반적으로 전기 집진장치 내의 입자에 작용하는 전기력은 대전입자의 하전에 의한 쿨롬력, 전계강도에 의한 흡인력과 전기풍에 의한 힘, 입자간의 흡인력이다. 그러나 쿨롬력이 주된 작용기전이며 분진의 대부분은 그 하전을 흐르는 입자가 고전압 직류 코로나 방전역을 통과 할 때 또는 프레임 이온화 및 마찰에 의하여 발생한다. 모든 전기집진기에서 총 집진면적과 총 가스속도를 사용하 여 집진효율을 구할 수 있다. 전기집진장치에서의 효율(�)은 식(13)에 의해 산출된다. AW 7 = 1 - exp( (13) 여기서, ¦ W ¦ : ¦ 분진입자 ¦ 속도, m/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ A ¦ : ¦ 집진극 면적, ¦ m2 ¦ ¦ Q ¦ : ¦ 유량, m2/min ¦ ¦ 집진판은 양면으로 분진을 집진하므로 면적을 계산할 때 이를 고려하여야 하며 식(14), 식(15)에 의해 구할 수 있다. A = Apn-Ap= Ap(n-1) (14) Ap = 2HL (15) ![image](/image/placeholder) 처리가스 정전가스 고압 전극 살수형 집진극 그림 15 원통형 전기집진기의 가스흐름 | {}
9691507a-79cf-47a0-b593-42e15d00f7bf | 5권.pdf | 제 36 장 대기오염 4.36-11 ① 원통상 전기집진기 집진극인 원통의 중앙에 방전극을 두어 처리가스를 원통 내부로 유입시키고 제거될 분진을 음(-)전기로 대전시켜 접 지된 양(+)집진극으로 이동 포집시킨다. 집진극에 포집된 대 전입자는 타봉기로 털어 내거나 물을 살수하여 씻어 내린다. 보통 원통상 전기집진기는 미스트를 제거하는데 사용하며, 원통전극의 크기는 지름 15~30 cm, 길이 6~15 cm 에 이 른다. ② 판상 전기집진기 처리 가스는 두 집진극 사이의 공간이 처리실을 통과 할 때 집진되며 처리실의 중앙에 방전극이 위치되어 처리가스가 통 과할 때 음전기로 대전되어 집진극으로 이동 포집된다. ![image](/image/placeholder) 방전극 집진극 처리가스유입 그림 16 판상전기집진기의 가스흐름 ③ 저전압 2 단 전기집진기 주로 훈연실(smoke house), 파이프 도장, 아스팔트처리, 고속연마 등에서 발생하는 액상입자의 집진에 사용되며 제거 할 입자의 충전과 집진이 각기 다른 단에서 이루어지는 특징 이 있다. 이온화 단(ionizing stage)은 접지봉과 그 사이에 위치하는 가느다란 선으로 된 방전극으로 구성된다. Chart Type: bar 비충전입자 칩전실 집전전입자 양전화입자 item_01 12.3 0.8 12.5 3.5 그림 17 2 단 전기집진기 일반적으로 접지봉과 방전극과 의 사이는 1 ~2 인치 간격으로 배열되어 있으며 이온화 단 내의 방전극과 전지봉 사이에 일어나는 코로나 방전을 이온화 단을 통과 하는 처리가스내 의 입자를 충전시켜 전기집진기로서 제거한다. 집진실(2 nd stage)은 평판을 약 5 cm 간격으로 평행하게 설치하여 충전실에서 양(+)전기로 대전된 액적을 집진한다. (2) 적용 ① 성능이 좋고 0.01 Jum 정도의 미세입자까지 포집이 가능 하여 높은 집진효율(99% 이상)을 얻을 수 있고 압력손실 (0.1~0.2 kPa)이 적어서 송풍기의 동력비가 적게 든다. ② 보수가 간단하여 인건비가 절약되고 건설비는 높지만 처리가스량이 많을 수록 경제적이어서 대용량 고효율 집진장 치로 사용된다(1 400~56 000 m2/min). ③ 고온 가스처리가 가능하고(500°C 전후), 습도 100%, 먼지농도 30 g/m2 과 폭발성 가스를 처리할 수 있다. (3) 효율 향상조건 ① 집진실의 크기, 처리가스의 속도가 크면 재비산(�� �)하므로 보통 1~2 m/s 이하로 하고 이 범위에서는 체류 시간이 길수록 집진율이 높다. ② 집진극은 열부식에 대한 기계적 강도와 포집먼지의 재 표 7 각종 집진장치의 장단점 ¦ 집진장치의 종류 ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 중력식 ¦ 압력손실이 적고, 설계, 보수가 간단하다. 압력손실 0.05~0.1 kPa ¦ 설치면적이 크고, 효율이 낮다 압력손실 0.1~1 MPa ¦ ¦ 원심력식 ¦ 설계, 보수용이, 설치면적이 적게 듦. 먼지연속 배출가능, 압력손실 낮음. 큰 입경먼지에 적합. 온도의 영향이 적음. 먼지 부하가 높은 가 스에 적합. 압력손실 0.8~1 kPa ¦ 입구가스실의 다수 필요. 입도가 적은 먼지의 집진효율이 낮음. 먼지 부하, 유량변동에 민감 블로우 다운(blow down) 효과 로 효율을 증진함. ¦ ¦ 세척식 ¦ 가스제거와 집진이 동시 가능. 고온다습 가스의 냉각, 세척가능, 부식 성 가스, 미스트의 제거, 중화가능 먼지폭발위험 감소, 효율변동가능 압력손실 3~8 kPa ¦ 부식마모의 발생, 배수처리. 재생비용 증가, 용액의 비말배기 처 리. 외기온에 의한 동결의 위험, 배기의 부력, 상승확산력 감소. 대기상태에 의한 수분의 흰연기 발생 액가스비 : 0.3~1.5 L/ m2 ¦ ¦ 전기식 ¦ 99% 이상의 효율가능. 미립자 집진가능. 습식 건식으로 집진가능. 다 른 고효율 집진기에 비해 압력손실 소요동력 적음. 부식 및 부착성 가스의 영향 적음. 유지비적음. 가동부적음. 고온가스(260°C~45 0°C)에서도 처리가능, 압력손실(건식 0.11 kPa, 습식 0.2 kPa) ¦ 초기시설비가 많이 듦. 먼지 부하, 가스유동에 민감, 고전압에 대한 안전설비, 집진 효율은 서서히 저하, 처리배기속도 : 건식 1~2 m/s, 습식 2~4 m/s ¦ ¦ 여과 식 ¦ 건식집진가능, 조작불량 조기발견, 적은 입경의 먼지 집진이 가능, 집 진효율이 높음, 시설비가 적게 들고 유지관리비 적게 듦, 압력손실 1 kPa ¦ 여과 속도의 영향이 큼, 고온은 90~280°C 까지 냉각해야 함. 습 한 먼지의 영향이 있음(응집) 여과 속도 1~1.6 cm/s ¦ | {}
dfb86425-82f7-4c51-a68c-60ba5f140ad5 | 5권.pdf | 4.36-12 제 4 편 환경오염 및 공해 비산(���) 방지 또는 탈진효과 등에 유의 해야 한다. ③ 방전극은 코로나 발생의 면에서 가늘수록 좋으나 단선 방지가 중요한 요건으로 진동. 흔들림에 대한 강도와 탈진효 과에 유의 해야 한다. ④ 전원은 유효전압, 방전기류가 충분히 공급되고 스파크 (spark)나 아크발생(arching)에 대응하는 제어방식 또는 부 하 변동에 대한 전압, 전류의 제어 등에 유의 해야 한다. 이상에서 설명한 집진방식별 장단점을 비교정리 한 것이 표 7 이다. 3.2 가스상 오염물질 제거시설 1) 흡수장치 흡수장치는 처리대상 유해가스와 흡수액을 접촉시켜 계면 확산이 일어나게 하는 장치를 말한다. 흡수장치를 통한 물질 이동량은 가스와 흡수액의 계면과 비례한다. 따라서 흡수장치 의 효율을 높이기 위해서는 가스와 흡수액의 계면적을 크게 하여야 하며, 압력손실을 최소로 할 수 있도록 설계하여야 한 다. 가스와 흡수액의 접촉방법에 따라 크게 흡수액을 가스내 부로 확산시키는 액분산형 흡수장치와 가스를 흡수액 내부로 확산시키는 가스분산형 흡수장치로 구분할 수 있다. 액분산형 흡수장치로는 충전탑, 분무탑, 벤튜리형 세척기 등이 있으며, 가스분산형 흡수장치로는 기포탑, 포종탑, 단탑 등이 있다. 흡수장치에서는 가스와 흡수액의 접촉이 매우 중요한데 흡 수장치의 효율을 증가시키기 위해서는 가스의 용해도를 증가 시켜야 한다. 즉 가스가 흡수액에 잘 흡수되게 하기 위해서는 기체와 액체의 접촉면적을 크게 하고 가스의 압력손실을 최소 화하여야 한다. 흡수장치는 가스의 처리뿐만 아니라 입자상 물질 의 처리도 가능하다. (1) 충전탑(packed tower) 충전탑은 표면적이 큰 충전물을 내부에 채워 넣은 것으로 위에서는 물을 흐르게 하고 가스를 아래로부터 위로 저속으로 흐르도록 설계된 장치로 그림 18 과 같은 구조를 가진다. 충전물의 표면에 흡수액의 얇은 층을 형성시킨 후 가스와 흡수액을 접촉시킨다. 충전물은 기계적으로 견고하고 가급적 ![image](/image/placeholder) 가스출구 액입구 충전물 가스입구 액 출구 그림 18 충전탑의 구조 이면 넓은 표면의 구조를 갖는 것을 선택하여야 한다. 일반적으로 사용되는 충전물의 형태는 그림 19 와 같다. 충 전물이 갖추어야 할 일반적인 조건은 다음과 같다. ① 가벼워야 한다. ② 비표면적이 커야 한다. ③ 마찰저항이 작아야 한다. ④ 가격이 저렴하여야 한다. 충전탑은 구조가 간단하고 내식성 재료로 제작되며, 가스의 압력손실이 작고, 모든 조건이 동일할 경우 경제적인 장점이 있다. 그러나 흡수액 내에 부유물이 존재하면 충전층의 공극 이 막히기 쉽고, 온도의 변화가 클 경우에는 적용하기가 어렵 고, 충전물이 비싸다는 단점이 있다. ![image](/image/placeholder) 그림 19 충전물의 형태 (2) 분무탑(spray tower) 분무탑은 탑 내에서 물을 미세한 방울로 분무하여 가스와 접촉시키므로써 액체 속에 유해가스를 흡수시키는 방법으로 구조는 그림 20 과 같다. 분무탑은 구조가 간단하고 압력손실이 적으며, 침전물이 생 기는 경우에 적합하고 충전탑에 비하여 설치비나 유지비가 싸 다. 그러나 분무노즐이 막히기 쉽고 물방울을 미세하게 만들 려면 많은 동력이 필요하며, 물방울이 작아지면 분무탑을 비 산해 나갈 우려가 있다. (3) 벤튜리형 세척기(venturi scrubber) 벤튜리형 세척기는 주로 먼지를 제거할 때 이용되지만 경 우에 따라서는 가스처리에도 이용되며 그림 21 과 같은 구조 ![image](/image/placeholder) 가스출구 가스입구 액입구 액출구 그림 20 분무탑의 구조 | {}
5c5cedad-7a3c-4f19-8e89-84d94044a839 | 5권.pdf | 제 36 장 대기오염 4.36-13 ![image](/image/placeholder) 가스출구 액적분산판 가스입구 댐퍼 액입구 액출구 그림 21 벤튜리형 세척기의 구조 ![image](/image/placeholder) 가스입구 목부분 액입구 가스출구 액입구 액출구 그림 22 기포탑의 구조 이다. 목부분에서 가스를 고속으로 흐르게 하고 소량의 물과 혼합하여 물속에 가스가 흡수되도록 하는 방법이다. 많은 양 의 가스를 처리할 수 있고 효율이 높지만, 가스의 압력손실이 크고 미스트의 발생이 많으며 동력비가 많이 든다. 흡수액과 가스의 혼합이 잘 이루어지지만 접촉시간이 짧다. (4) 기포탑 가스분산기를 이용하여 원통형 탑의 아래 부분에서 가스를 탑 내부에 연속적으로 불어 넣는 방식으로 구조는 그림 22 와 같다. 교반날개의 아래쪽에서 기포를 작게 하여 분산이 잘 되도 록 한 형식이다. 구조가 간단하고 내식 재료에 의한 제조가 간 단하며 흡수율이 높다. 그러나 가스속도를 크게 할 수 없어서 많은 양의 가스를 처리하기에는 적합하지 않다. (5) 단탑(tray tower) 충전탑에서는 유해가스와 흡수액이 연속적으로 접촉하지 만, 단탑에서는 그림 23 과 같이 가스흡수를 위한 처리가스와 흡수액의 접촉은 일정간격을 유지하는 단 또는 판 위에서 이 루어진다. 단탑의 단수는 흡수하고자 하는 가스의 물질이동의 난이도와 필요한 흡수효율에 따라 결정된다. 탑은 몇 개의 단 으로 이루어지며, 개개의 단에는 종모양의 기포로 덮인 처리 가스의 통로인 개구공이 있다. 기포의 대부분은 단위에 고여 있는 흡수액에 잠겨 있고, 기포에서 가스와 흡수액의 접촉이 이루어진다. 표 8 은 위에서 열거한 각종 흡수장치의 특성을 비교한 것 이다. 2) 흡착장치 흡착은 탑 내에 흡착제를 넣고 오염된 가스를 통과 시키는 장치로 흡착층의 이동에 따라 고정층, 이동층, 유동층으로 구 표 8 흡수장치의 비교 ¦ 특성 종류 ¦ 가스속도, m/s ¦ 소요액량, L/m2 ¦ 압력손실, kPa {mmH2O} ¦ 장점 ¦ 단점 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충전탑 ¦ 1 ¦ 1~10 ¦ 1~3 {100~300} ¦ 가스량 변동에 잘 적응 압력손실 작음 ¦ 고형물에 의한 막힘 충전물 고가 ¦ ¦ 분무탑 ¦ 1~2 ¦ 0.1~1 ¦ 0.1~0.5 {10~50} ¦ 구조가 간단하다 압력손실 작음 침전물이 있는 경우 적합 충전탑보다 저렴 ¦ 가스유출시 액의 비산 분무노즐 막힘 미세 물방울을 위한 동력 필요 ¦ ¦ 벤투리형 세정기 ¦ 30~150 ¦ 0.1~0.5 ¦ 2~10 (200~1000) ¦ 대량 처리 효율 양호 ¦ 압력손실 크다 동력비 과대 ¦ ¦ 기포탑 ¦ 0.01~0.3 ¦ 0.5~5 ¦ 2~15 (200~1500) ¦ 구조가 간단하다 가열, 냉각코일의 탑내부설치 용이 ¦ 대량의 가스처리 어려움 압력손실 크다 ¦ ¦ 단탑 (포종탑) ¦ 0.3~1.0 ¦ 0.3~5 ¦ 1~2 {100~200} ¦ 소량의 액량이 소요 ¦ 가스량의 변동이 클 경우 적용 어려움 구조가 복잡하고 대형으로 적용 ¦ | {}
b86612dd-26d4-4234-8c0f-78ec1dd32e31 | 5권.pdf | 4.36-14 제 4 편 환경오염 및 공해 ![image](/image/placeholder) 가스출구 가스입구 노즐 순환수조 그림 23 단탑의 구조 분하기도 한다. 흡착탑의 설계 및 선택 시에는 압력손실, 장치 에서의 체류시간, 사용시간, 재생능력 여부, 불순물의 함유 여 부 및 처리방법 등을 고려하여야 한다. 흡착탑을 운전하기 위해서는 일반적으로 흡착탑을 2 개 이 상 병렬로 설치하여 하나의 흡착탑에서 흡착이 진행될 때 다 른 하나의 흡착탑은 탈착을 실시하여 흡착탑의 재사용을 위한 준비를 하여야 한다. (1) 고정층 흡착장치 입자상의 흡착제를 충전한 층에 가스를 통과 하여 흡착을 행하는 방식으로 통상적으로 원통형의 용기로서 이것을 수직 이나 수평으로 설치하여 사용한다. 활성탄을 이용하여 배기가 스 중의 황산화물을 제거할 때 이 방법을 사용한다. 그림 24 는 고정층 흡착장치의 예이다. ![image](/image/placeholder) 처리가스유입 응축기 흡착중인 흡착장치 상징액 침전액 흡착제 흡착제 재생중인 스팀 흡착장치 순수공기 그림 24 고정층 흡착장치의 병렬연결 (2) 이동층 흡착장치 그림 25 와 같이 흡착제의 충전층을 위로부터 아래로 이동 시키고 가스를 아래에서 위로 보내며 접촉시키는 방식이다.위 에서 아래로 이동한 흡착제는 흡착부에서 탈착부로 연속적으 로 이동하여 탈착되어 흡착제가 재생된다. 항상 포화된 흡착 제를 탈착부로 이동시키기 때문에 흡착제가 단시간에 회전되 어 사용량이 적게 들고 탈착에 필요한 열을 절약할 수 있으나 흡착제가 이동하므로 파손이 일어날 수 있다. ![image](/image/placeholder) 탑상부가스 흡착부 가스입구 탈착부 탑하부가스 탈착기 수증기 가스출구 먼지 그림 25 이동층 흡착장치 (3) 유동층 흡착장치 고정층 흡착장치와 이동층 흡착장치의 장단점을 이용한 복 합형으로 가스유속을 크게 유지할 수 있으며, 고체와 기체의 접촉을 좋게 할 수 있다. 그림 26 과 같이 다단의 유동층을 이 용하여 가스와 흡착제의 반대 방향 흐름으로 접촉시킬 수 있 는 장점이 있으나 흡착제의 유동에 의한 마모가 일어날 수 있다. ![image](/image/placeholder) 가스출구 흡착부 불활성 응축기 가스 콘베이어 탈착부 ↑↑↑ 고압중기 기화기 활성탄 냉각탑 재생탑 과열중기 가슴 냉각용 공기 그림 26 유동층 흡착장치 3) 연소법 연소법은 배기가스 중에 포함된 탈 수 있는 물질(가연성 물질)을 태우는 원리를 이용하여 유해가스를 제거하는 기술이 다. 이 연소공정을 통한 처리대상 유해가스는 악취물질, 탄화 | {}
0c33af12-5071-4908-b04f-0d28f081d54e | 5권.pdf | 제 36 장 대기오염 4.36-15 수소(HC), 일산화탄소(CO) 등과 같은 탈 수 있는 물질의 제 거에 주로 응용된다. 예를 들면 악취물질 중 황화수소(H2S)는 연소, 산화되어 물과 아황산가스로 변하고, 그 중 아황산가스 는 유해가스이기 때문에 다시 흡수공정 등을 통하여 처리할 수 있다. 특히, 연료로서 탈 수 있는 가연성분인 탄화수소와 일산화탄소는 연소시킬 때 물과 이산화탄소로 산화되는 발열 반응이므로 이때 발생하는 열을 이용할 수도 있다. 탈수 있는 유해가스를 태워서 무해한 물질로 전환시키는 직접연소법은 연료를 첨가하지 않거나 또는 첨가한 상태로 배 출가스를 연소실 내부로 유입하여 직접 태우는 방법이다. 이 방법은 산화에 의해 탄소는 이산화탄소, 수소는 물로 되는 탄 화수소류의 제어에 효과 적이다. 연소에 의한 제어의 장점으로 는 높은 효율을 들 수 있다. 연소조건이 갖추어진다면 유해가 스를 완전하게 산화시킬 수 있다. 단점은 연료의 사용으로 인 한 높은 비용과 연소과 정에서 다른 오염물질을 배출시킬 수 있다는 것이다. 즉 충분한 공기가 있고 고온상태가 지속되면 질소산화물이 생성될 수 있고, 또한 불완전 연소 시 악취물질 을 다시 방출할 수 있다. 4) 촉매산화법 촉매산화법은 촉매를 사용하면 연소법에 비해 아주 낮은 온도에서도 반응이 일어나게 할 수 있는 공정이다. 여기서 촉 매는 자신은 화학적 변화를 일으키지 않으면서 화학반응속도 를 가속시키는 역할을 해준다. 따라서 체류시간은 연소장치에 서 요구되는 것보다 훨씬 짧아진다. 사용 촉매로는 백금, 팔라 디움 등의 귀금속 물질이 가장 활성이 크기 때문에 널리 사용 된다. 촉매 사용의 문제점은 특정 오염물질에 의해 촉매표면 이 부식될 수 있는 문제가 있다. 철, 납, 실리콘과 같은 물질은 대부분의 촉매 수명을 단축시킨다. 또한 황화합물을 제거하는 공정에서는 아황산가스가 수증기(H2O)와 결합하여 황산 (H2SO4)이 생성되어 강산에 의한 촉매 피복의 손상을 발생시 켜 촉매의 효율을 감소시킬 수 있다. 참 고 문 헌 1. 환경백서 2016, 환경부. 2. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판 2011, 제 4 권, 제 5 편 제 2 장 대기오염. | {}
30cfb5dd-bf09-497e-add9-2599d2346218 | 5권.pdf | 제 37 장 실내공기오염 4.37-1 제 37 장 실내공기오염 경제성장 위주의 개발방식으로 인하여 에너지와 자원의 남 용, 자연환경과 생태계의 교란, 자원고갈과 기상이변 등 은 인 류의 생존을 위협하는 환경문제를 초래하고 있어 환경보전과 환경친화적 개발방식이 새로운 과제로 제시되고 있다. 한편 건축물은 점차 고단열화, 고기밀화로 되었으며, 실내 공기환 경은 이로 인하여 상대적으로 악화되어 왔다. 더욱이 건물의 유지관리 과정에서 단순히 에너지소비를 경감시키기 위하여 외기도입량을 차단하거나 감소시킴으로써 결과 적으로 실내 공기환경이 악화되었고, 또한 복잡하고 다양한 공기조화설비 는 오히려 실내환경 제어의 문제를 야기시킬 수 있어 실내환 경에 의한 재실자들의 건강과 작업능률에 직접적인 영향을 받 기에 이르렀다. 1. 오염물질의 종류 실내공기 오염물질은 크게 가스상 물질, 입자상 물질, 그리 고 복합적인 예로 구분할 수 있다. 공기환경 제어기술을 오염 물질 제어에 따라 분류하면 다음과 같이 입자상 물질 제어기 술, 가스상 물질 제어기술, 복합 오염물질 제어기술, 공기질 제어기술 등으로 분류할 수 있다. 1) 입자상 물질과 제어기술 실내의 입자상 오염물질로는 부유분진, 미생물, 라돈 낭핵 종, 석면, 알레르겐 등이 있다. 실내에 입자상 오염물질이 일 정 수준 이상으로 존재하면 사람의 건강에 나쁜 영향을 미치 므로, 집진기 등을 사용하여 실내 입자상 오염물질을 제어하 여야 하며, 새로운 건축자재의 사용과 제품의 정밀화 등으로 인해 새로운 오염물질의 더욱 작은 입자까지도 제어할 필요성 이 대두되고 있다. 2) 가스상 물질과 제어기술 실내의 가스상 오염물질로는 이산화탄소, 일산화탄소, 질소 산화물, 황산화물, 포름알데히드, 오존, 수증기 등이 있다. 실 내 가스상 오염물질이 일정 수준 이상으로 존재하면 사람의 건강에 나쁜 영향을 미치므로, 화학필터 등을 사용하여 실내 가스상 오염물질을 제어하고 있다. 대기오염의 심화, 측정분석 기술의 발달로 새로운 가스상 오염물질이 제어 대상으로 추가 되고 있다. 3) 복합 오염물질과 제어기술 복합 오염물질로는 담배연기, 개방형 연소기구로부터의 배 기가스, 냄새, 휘발성 유기화합물 등이 있다. 이러한 오염물질 이 불쾌감을 유발하며 일의 능률을 떨어뜨리고 건강에 나쁜 영향을 미친다. 건물의 단열성능과 기밀성능이 강화됨에 따라 복합 오염물질에 의한 공기오염의 중요성이 부각되고 있다. 4) 공기질 종합 제어기술 실내공기를 오염시키는 물질은 매우 다양하므로 개별 오염 물질에 대한 연구도 중요하지만, 공기오염을 종합적으로 평 가하고 취급할 필요성이 증대하고 있다. 최근에 실내 공기질 을 종합적으로 평가할 수 있는 방법이 개발되어 유럽을 중심 으로 사용되고 있다. 대부분의 실내 오염물질은 기본적으로 환기에 의해 제거되지만 실내 환기량에 의해 에너지 비용이 크게 되어 공기정화기술과 환기를 연계시켜 다루고 있는 추 세이다. 실내의 공기환경은 건물의 위치, 주변의 기후조건, 건물의 구조와 설비시스템, 건축기술, 오염물질의 종류, 재실자의 활 동 등에 의하여 상호 영향을 받으며, 이중에서 공기의 오염은 주로 건축자재, 가구나 사무기구, 공기의 습윤상태, 실내의 재 실자 활동, 외부의 오염원 등이 주된 발생원으로 작용한다. 실 내의 공기오염을 방지하기 위해서는 실내오염물질의 발생을 억제하고, 필요에 따라 적정한 공기청정장치를 계획하여 효율 적으로 실내공기의 질(IAQ)을 적절한 수준으로 유지, 관리하 는 것이 필요하다. 또한, 대기오염을 방지하고 필요에 따라 도 입 외기를 적절한 공기청정 계획을 세우는 것도 효과 적이다. 2. 실내공기환경의 중요도 1990 년대부터 건물의 사무공간이나 거주공간의 환경이 크 게 변모하여 왔으며, 더욱이 기후변화협약과 더불어 건축물이 환경에 미치는 영향을 평가하고자하는 노력이 계속되고 있다. 최근의 선진외국에서 발표한 자료에 의하면 실내의 공기환경 기술(IAQ)과 관련하여 그 중요성이 크게 부각되고 있다. 미 국 US EPA 에는 Air Division 을 두어 공기청정 기술에 대한 많은 연구를 진행하고 있으며, 최근 US EPA 의 SAB(science advisory board) 연구(보고서; SAB-EC-90-021)는 건물 에서 환경에 미치는 영향의 중요도를 분석하였으며, 다음과 같이 결과 를 제시하고 있다. 여기서, IAQ 분야의 중요도를 크 게 부각시키고 있는 것을 알 수 있다. ① 매우 중요한 환경 영향인자 : 지구온난화(global warming), 실내공기청정도(indoor air quality) ② 중간정도의 환경 영향인자 : 산성비 및 토양의 산성화, 부영향화(nutrification) ③ 낮은 정도의 환경 영향인자 : 고형폐기물(solid waste) IEA(세계에너지기구)의 ANNEX 8, 31 등에서 실내환경 (IAQ)에 대한 국제 공동연구 대상으로 취급되어 에너지절 약과 실내환경개선을 위한 연구가 진행되어 왔으며, 그린빌 딩 분야에서의 IAQ 등이 새로운 연구과 제로 부각되기 시 작하였다. | {}
33fea0e2-d4ac-4c71-a75f-36079ef36ab8 | 5권.pdf | 4.37-2 제 4 편 환경오염 및 공해 ![image](/image/placeholder) 가스상 물질 입자상 물질 복합물질 일산화탄소(CO) 이산화탄소(CO2) 에어로졸 황산화물(SOx) 부유분진 담배연기 오존(O3) 바이러스 오염물질 냄새 휘발성유기화합물 세균, 곰팡이류 연소기구 배기가스 (VOC3) 꽃가루 라돈 석면 포름알데히드 카펫, 분무기구, 주요 인근도로, 페인트 연소기구 가습기, 에어컨 오염원 접착재, 가구 인간 활동 방화재 그림 1 실내공기 오염물질과 오염원 표 1 하버드대 연구에 의한 중요도 분석 ¦ impact catagory ¦ current, % ¦ future, % ¦ combined, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ global warming ¦ 8 ¦ 38 ¦ 28 ¦ ¦ acidification ¦ 33 ¦ 10 ¦ 17 ¦ ¦ nutrification ¦ 16 ¦ 19 ¦ 18 ¦ ¦ natural resource ¦ 16 ¦ 14 ¦ 15 ¦ ¦ depletion ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IAQ(indoor air quality) ¦ 16 ¦ 10 ¦ 12 ¦ ¦ solid waste ¦ 11 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 3. 건축재료로 부터 방출되는 오염물질 3.1 주요 건축자재와 오염물질 건축공사에 사용되는 많은 종류의 내외장용 건축재료로부 터 오염물질이 방출된다. 목재와 고무류, 페인트와 접착제, 플 라스틱류와 합성수지 등 천연재료나 복합재료로부터 유기성 분의 오염물질이 방출되며, 유리섬유와 같은 단열재나 콘크리 트 등에서 무기질의 오염물질이 방출된다. 현재 건축공사에는 수만 종류의 건축재료가 사용되고 있으며, 매년 수백 종류의 새로운 소재가 개발되고 있어 이러한 건축재료에 대한 오염물 질의 방출특성을 파악하기는 쉽지 않은 실정이다. 복합재료로 제작된 건축재료의 경우에 재료의 요구성능이나 기계적 성질, 취급성능과 작업성의 향상을 위하여 경화제, 항산화제, 정착 제 등 다양한 첨가물을 사용하고 있으며, 이로부터 수많은 종 류의 오염물질이 방출되고 있다. 목재와 같은 천연재료에서도 휘발성 물질이 일부 방출되고 있으며, 건축재료의 오염물질 방출특성은 온도와 습도에 의해 큰 영향을 받는다. 미국이나 유럽국가에서는 주요 건축 내장재료에 대한 오염물질의 방출 자료를 수집 평가하고 있으나 세계적으로 표준화된 측정기술 이 설정되어 있지 않아 국가별로 도출된 자료를 서로 공유하 기에는 한계가 있는 것으로 나타나고 있다. ![image](/image/placeholder) CO2(1 기준) 지구 온난화 메탄(24.5) (Co2 에 상응) NOx(320) 27% 산성비 13% 부영양화 13% 자원의 고갈 환경에의 13% 영향 실내공기질 (IAQ) 27% 고형 폐기물 7% 그림 2 건축행위에 의해 발생되는 환경영향의 중요도 평가 | {}
19fbabe2-1a2a-4f5a-88ce-37cbf178d1be | 5권.pdf | 제 37 장 실내공기오염 4.37-3 표 2 주요 건축재료와 휘발성 유기화학물질 ¦ 건축재요 ¦ 오염원, 방출물질 ¦ 방출성분 및 오염물질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 단열 재료 ¦ ¦ ¦ ¦ 1. 섬유상 단열재(유리면, 암면) ¦ 접착용 수지, 섬유상 물질 ¦ aldehydes, ketones, solvents ¦ ¦ 2. 폴리우레탄 단연재 ¦ 전처리물질, 아민, 발포제(CFC) ¦ CFCs(chlorofluoro-hydrocarbons) ¦ ¦ 3. 스티로폴 단열재 ¦ 발포제(예, pentane), 스틸렌잔유물 ¦ ¦ ¦ 내부 마감재료 ¦ ¦ ¦ ¦ 1. 수용성 락커, 라텍스 ¦ 경화제, 솔벤트 ¦ texanol, glycols, glycolethers ¦ ¦ 2. 휘발성 페인트, 락커 ¦ 솔벤트, monomers ¦ solvents ¦ ¦ 3. 카펫트-부직포 ¦ 솔벤트, 첨가제 및 보조제, 부직포 처리용 수지 ¦ formaldehyde(HCHO) ¦ ¦ 4. 소나무 목판 ¦ 목재 추출물 ¦ pentanal, hexane pinene, camphene, 3-carene, HCHO ect.(34 components identified) ¦ ¦ 5. 조각목 바닥재 ¦ 목재 추출물, 락커, 접착제, 아교 ¦ HCHO, solvents, terpenes, aldehyde(12 components identified) ¦ ¦ 6. 리노륨 바닥재 ¦ 지방산 ¦ fatty acids, toluene, 3-methylpentanes (16 components identified) ¦ ¦ 7. 코르크 타일 ¦ 목재 추출물, 합성수지산 ¦ 1, 2-propandiol, 4-methyldioxalan, HCHO, 2, 2, 4, 6-pentamethyl-heptane(25 components identified) ¦ ¦ 8.PVC 바닥재료 ¦ 경화제, 보조제, 솔벤트 ¦ TXIB(2, 2, 4-triethyl-1), 2-ethyl-1-hexanol, aromatic and aliphatic hydrocarbons, phenol (17-58 components identified) ¦ ¦ 9. 고무 바닥재 ¦ 항산화제, 경화제, 보조제 ¦ styrene, isododecene ¦ ¦ 코킹, 실런트 재료 ¦ ¦ ¦ ¦ 1. 실리콘 코킹제 ¦ 시공시의 아세트산 ¦ acetic acid ¦ ¦ 2. 아크릴 코킹제 ¦ 솔벤트 ¦ solvents ¦ ¦ 3. 폴리우레탄 ¦ 경화제, 솔벤트 ¦ solvents ¦ ¦ 4. 폴리에스테르, 중합 합성콘크리트 ¦ 폴리에스테르 수지, 스틸렌 ¦ styrene residue, phtalic acid ¦ ¦ 기타 건축재료 ¦ ¦ ¦ ¦ 1.chipboard ¦ 우레아 포름알데히드 수지 ¦ HCHO ¦ ¦ 2. 접착제, 아교 ¦ solvents ¦ 2-ethyl-1-hexanol ¦ 3. 2 유기화합물질(VOCs)과 인체에의 영향 1) VOCs 물질의 분류 실내공기중의 VOCs 물질은 외부의 오염공기로 부터 유입 되는 경우와 건축재료, 가구류에서 방출되는 경우, 실내의 사 무기구나 생활용품 등의 사용상황, 미생물로부터 방출되는 경 우로 구분되며, 수백종류의 화학물질로 구성되어 이를 측정, 평가하기 위해서는 다양한 포집방법과 분석방법이 요구되고 있다. WHO 에서는 유기화학물질(organic compounds)을 비 등점 온도에 따라 4 가지 영역으로 구분하고 있다. 따라 큰 차이를 보인다. 따라서 이러한 물질에 대하여 재실자가 불쾌감을 호소해야 만 실내 VOCs 물질에 대한 오염특성을 평가하거나 이에 대 한 대책을 마련하여서는 안 된다. 여러 종류의 VOCs 물질을 측정조사하여 실내의 VOCs 총농 도(TVOC, total volatile organic com-pounds)가 1~2 ppm 2) VOCs 물질과 인체의 영향 실내의 총 VOCs 물질의 농도는 1~2 ppm 이하의 매우 낮은 상태에서도 인체의 건강에 영향을 미치게 된다. 농도가 매우 낮기 때문에 쉽게 검출되지 않을 뿐만 아니라 인체에의 자극과 증상이 매우 경미하고 서서히 나타나는 것이 특징이 다. VOCs 물질이 인체에 미치는 영향은 주로 호흡기관의 자 극과 두통의 원인이 되고, 신경 · 생리학적 기능장해 등을 유 발하는 것으로 알려지고 있다. 인체에의 직접적인 영향이 나 타나는 농도나 오염물질에 대한 인체의 반응 정도는 개인에 표 3 주요 VOCs 물질과 발생원 ¦ VOCs 물질 ¦ 주요 발생원 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 벤젠(benzene) ¦ 연기, 세척 및 청소용품, 페인트 제거제, 접착제, 파티 클 보오드 ¦ ¦ 디클로로벤젠 ¦ 방향제, 좀약 ¦ ¦ 펜타클로로벤젠 ¦ 목재보존제, 곰팡이제거제, 제충제 ¦ ¦ 부틸아세테이트 ¦ 락커 ¦ ¦ 톨루엔, 크실렌 ¦ 페인트, 접착제, 바닥용 왁스, 니스, 염료착색제, 등유용 난방기구, 벽지, 코킹 및 실런트제품 ¦ ¦ 스틸렌 ¦ 담배연기, 코킹제, 발포형 단열재, 섬유형 보오드 ¦ | {}
e4280762-3e22-4cf9-b850-40f48d58d453 | 5권.pdf | 4.37-4 제 4 편 환경오염 및 공해 또는 200~500 �g/m2 를 초과 할 경우에 이에 대한 주의 가 요망 된다. 일반적으로 TVOC 의 농도가 400 �g/m2 이하에서 재실 자는 이에 대한 불쾌감을 호소하기 시작하고, 600 �g/m2 의 농 도에서 20% 정도의 재실자가 자극을 느끼며, 가벼운 두통 등 의 증상을 호소하게 된다. 1 000 �g/m3 정도의 농도에서 비로 서 인간의 지각(냄새 등)으로 오염물질을 감지할 수 있는 정 도가 된다. 포름알데히드는 주로 피부, 기관지, 눈의 자극 등 으로 인체에 영향을 미치며, 2~10 ppm 정도에서 두통, 메스 꺼움, 어지러움, 구토증세, 기침 등을 유발한다. 예민한 사람인 경우에는 0.1 ppm 정도에서도 이러한 증상이 나타 날 수 있 으며, 특히 천식환자에게는 매우 자극적인 물질이다. 또한 동물 을 대상으로 실시한 실험결과 에 의하면 고농도에서 암 발생을 유발하는 물질로 보고되고 있다. 포름알데히드에 대한 실내 작업 환경의 기준은 미국의 경우에 ACGIH(american conference of governmental industrial hygienists)의 허용한계농도 (TLV, threshold limit value)에서 0.3 ppm (8 시간 기준)으로 제한하고 있으며, 실내 공기환경의 기준은 ASHRAE 62-1989 에서 0.1 ppm 으로 제시하고 있다. 그 외의 물질에 대한 실내 농도의 기준은 일반적으로 ACGIH 의 허용한계농도(TLV)의 10% 정도로 설정하고 있다. 3.3 실내공기 중 VOCs 농도의 영향 요소 실내 공기 중에는 적어도 20 종에서 수백종류에 이르는 각 종 VOCs 물질이 존재하며 외부 공기보다는 훨씬 높은 농도 를 포함하고 있다. 이 중에서 실내 공기오염으로 인하여 발생 하는 건물증후군과 가장 밀접한 물질이 포름알데히드로 밝혀 졌다. 포름알데히드는 과거에 주택의 단열재로 사용되던 우레 아폼(urea-form aldehyde foam)으로부터 가장 많이 발생 되어 실내 공기환경의 문제를 야기하였다. 그 외에도 포름알 데히드는 합판 등의 가공판넬 등에서도 많이 발생한다. 카펫 트나 커튼 등의 직물류에서도 소량이지만 포름알데히드가 방 출되고 있다. 실내 공기환경에서 VOCs 물질의 농도는 발생 원의 종류와 방출강도, 건물의 용도, 환기성능, 건물의 경과 년 도(준공연도) 등에 따라 다르게 나타난다. 1) 건물의 용도 주택, 사무소 건물 등과 같이 건물의 용도에 따라 환기설 비, 유지관리, 건축자재, 재실자의 활동사항 등이 다르기 때문 에 VOCs 물질의 농도가 다르게 나타날 수 있다. 예를 들어, 사무소 건물에 비하여 주택은 좁고 한정된 공간에 단열재와 합판류 등 많은 량의 마감재료가 사용되기 때문에 포름알데히 드와 같은 VOCs 물질의 방출량과 농도가 증가할 수 있다. 2) 환기 성능 실내의 VOCs 물질의 농도는 환기량이나 환기횟수에 의하 여 변화한다. 사무소 건물의 조사 결과 에 의하면 공기조화설 비에서 외기도입을 15%에서 100%로 변화시킬 때에 실내공 기의 HC 물질농도(HC 물질의 농도는 총 VOCs 의 척도로 사 용됨)의 변화는 처음 농도의 11%까지 급속히 감소하는 것으 로 나타났다. 그러나 VOCs 물질은 항상 환기량이나 환기횟 수에 반비례하여 나타나는 것은 아니다. 또 다른 조사결과 에 의하면 사무소건물에서 외기도입량을 16%에서 100%로 변화 시킬 경우에 VOCs 물질은 최초 농도의 45% 수준까지만 감 소하는 것으로 나타났다. 환기량에 따라 VOCs 물질의 농도 가 규칙적으로 변화하지 않는 이유는 정확하게 밝혀지진 않았 으나 아마도 환기의 효율과 실내온도에 따라 VOCs 물질의 방출 정도가 변화하기 때문으로 이해되고 있다. 3) 건물의 경년 변화 건물이 준공된 연도나 사용년도는 건축재료의 사용기간을 알 수 있는 지표가 된다. 포름알데히드를 제외하면 건축재료 로부터 방출되는 대부분의 VOCs 물질은 사용기간에 따라 방 출강도가 급격하게 감소된다. 연구결과 에 의하면 실내에서 대 부분의 VOCs 방출량은 6 개월이 경과 하면 절반 수준으로 감 소하는 것으로 나타났으며, 포름알데히드는 5~6 년 정도 지나 야만 방출량이 절반으로 감소되는 것으로 발표되고 있다. 건 물이 사용된 기간에 따라 VOCs 물질의 방출량이 감소하게 되므로 신축건물의 경우에 VOCs 물질의 오염농도가 높은 것 을 예상할 수 있다. 4. 실내 VOCs 물질의 관리방안 실내에서는 재실자의 신진대사나 활동, 각종 기기나 건축자재, 마감재료, 가구, 연소기구 등으로부터 방출되는 열이나 이산 화탄소, 먼지, 휘발성 유기화학물질(VOCs), 유독가스 등이 공기오염의 원인이 되며, 이러한 물질이 실내의 공기 중에 정 체되거나 재비산된다면 재실자에게 질병이나 건물 증후군을 유발하여 인체의 건강에 직접적인 영향을 미치게 된다. 즉, 건 물의 설계와 시공이 합리적으로 이루어졌다고 하여도 공기환 경인자가 효율적으로 관리되지 않을 경우 실내에는 오염물질이 표 4 공기 중의 유기화학물질의 분류 ¦ 구 분 ¦ 약칭 ¦ 비등점의 범위 ¦ 포집방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고휘발성 유기화학물질 ¦ VVOC ¦ < 0°C ~ 50-100°C ¦ batch sampling, 활성탄에 흡착 ¦ ¦ 휘발성 유기화학물질 ¦ VOC ¦ 50~100°C ~ 240~260°C ¦ 고형 흡착제에 흡착 ¦ ¦ 반휘발성 유기화학물질 ¦ SVOC ¦ 240~260°C ~ 380~400°C ¦ 폴리우레탄 폼에 흡착 또는 XAD-2 수지에 흡착 ¦ ¦ 고형상태의 유기화학물질 ¦ POM ¦ > 380°C ¦ 필터로 수집 ¦ | {}
0701cc26-5cf9-4b34-a18a-1baf455b498b | 5권.pdf | 제 37 장 실내공기오염 4.37-5 정체되거나 재방출되어 제 2 의 오염원으로 작용하게 되므로 또 다른 오염문제를 야기할 수 있다. 사무공간이나 주거공간의 실내청정기술의 중요성이 점차 증가하고 있지만 아직 이에 대한 기술개발은 매우 미흡한 상 태이며, 현재 국내의 건물에 설치되는 공기청정시스템은 일부 외국기술에 의해 설치된 경우를 제외하고는 선진국에 비하여 아주 초보적인 단계에 머무르고 있다. 실내환경의 제어를 위 하여 대부분의 사무공간에서 냉난방시스템과 공기청정 시스 템을 채택하여 실내의 재실공간에 필요한 열량을 공급하고 입 자상의 오염물질과 가스상의 오염물질을 제어하도록 필요한 환기량을 설정하고 있는 추세이나 실내의 공급풍량 조절이 대 부분 기술자의 경험과 반복적인 조정을 통한 외기용 댐퍼의 각도나 개구면적을 조정하는 과학적이지 못한 풍량 조절방법 으로 인하여, 결과 적으로 비효율적일 뿐만 아니라 에너지 손 실까지 초래하는 실정이다. 4. 1 건축재료의 선정에 대한 규정 유럽공동체(EC)와 핀란드, 일본 등에서는 건축자재의 오염 물질 방출강도의 특성을 활용하여 실내환경, 마감재료에 대한 분류규정을 제정하여 설계지침으로 활용하고 있다. 이러한 추 세에 의해 앞으로는 건축자재에 대한 오염물질의 방출특성이 매우 중요한 사항으로 부각될 것이며, 무공해(non-toxic) 건 축자재의 활용이 확대되고 건축계획 및 시공과 정에서의 건축 자재선정의 기준으로 활용될 것으로 예측된다. 4. 2 SCANVAC 의 적용사례 스웨덴, 노르웨이, 핀란드, 덴마크의 연합체로 구성한 HVAC, 에너지, 건축환경, 의학 등을 전문으로 하는 학회인 SCANVAC 에서는 휘발성 유기화학물질에 의한 실내 공기환경의 규정을 포름알데히드와 TVOCs(total volatile compounds)의 농도 표 5 실내 공기환경의 분류(SCANVAC) ¦ 구 분 ¦ 노출 시간 ¦ 최대 허용농도, mg/m2 ¦ 최대 허용농도, mg/m2 ¦ 최대 허용농도, mg/m2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 노출 시간 ¦ AQ 1 ¦ AQ 2 ¦ AQ X ¦ ¦ TVOC ¦ 0.5 h ¦ 0.2 ¦ 0.5 ¦ ¦ ¦ HCHO ¦ 0.5 h ¦ 0.05 ¦ 0.1 ¦ ¦ 주) 다만, *는 필요에 따라 별도로 정함. 표 6 건축재료의 분류(SCANVAC) ¦ 방출강도의 분류 ¦ 최대 방출강도(20°C, RH 50%) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ MEC-A ¦ 40 �g/(m2 · h) ¦ ¦ MEC-B ¦ 100 �g/(m2 · h) ¦ ¦ MEC-C ¦ 450 �g/(m2 · h) ¦ 에 의하여 3 단계(AQ1, AQ2, AQX)로 구분하여 제시하고 있다. 다만, AQ 는 air quality 의 약칭이다. 또한 건축재료로부터의 오염물질 방출강도에 따라 건축재 료를 3 단계로 분류하고 있다. 3 단계의 분류는 각각 MEC-A low-emission building materials), MEC-B(moderately emitting building materials), MEC-C(heavily emitting building materials)로 규정하고 있다. 여기서 MEC 는 mat- erial emission class 의 약칭이다. 우리나라와 같이 급속도로 산업화된 나라에서는 실내공기 오염의 문제가 선진국가에서 보다 더욱 심각한 상태 이지만 이 에 대한 연구는 매우 미약한 실정이다. 우리나라에서 실내 공 기환경에 관한 연구는 사무실, 지하철, 지하상가 등 특정한 공 간을 대상으로 오염실태를 파악한 연구가 보고되고 있으나, 아직까지 공기환경 설계를 위한 기술자료의 축적이 미흡하고, 시공 후의 합리적인 유지관리나 성능평가를 위한 관련기술도 부족한 실정이다. 건축설계 시 오염물질을 많이 방출하는 마감자재를 선정한 경우에 실내 환기량을 증가시켜 실내의 환경을 개선하려는 시 도를 할 수 있으나 이러한 방법은 매우 불합리하며, 환경의 목표치를 달성하기에는 어려운 방법이라 할 수 있다. 일반적 으로 필요 환기량을 결정할 때 실내 건축자재로부터 방출되는 오염물질의 농도를 처리할 수 있도록 충분히 고려하기는 매우 어려운 상황이다. 왜냐하면, 건축 마감재료의 선정이 대부분 건축공사 과정의 후기단계에서 이루어지는 경우가 많기 때문 이다. 건축자재로부터 방출되는 오염물질의 특성과 실내공간에 미치는 영향을 조사 분석하여 이에 대한 합리적인 대책이 시 급히 요구되며, 이에 대한 건축자재의 분류작업을 통한 데이 터베이스를 구축하고 이를 활용한 설계지침과 유지관리방법 등을 제시하기 위한 체계적으로 연구가 필요하다. 이러한 연 구는 국내에서 생산되는 건축자재의 성능평가의 일환으로 이 해할 수 있으며, 건축자재의 선진화, 세계화를 추구하는 방법 이며, 새로운 건축자재의 개발을 유도하고, 건축자재의 인증 제도로 발전시킬 수 있는 기본이 된다. 건축자재 분야의 신소 재 개발을 유도하고 무공해 건축자재의 개발을 촉진시켜 국산 건축자재의 국제경쟁력을 확보할 수 있는 방안으로 건축자재 의 분류와 성능 평가기법의 개발이 요구된다. 5. 악취방지법 개선기술 환경부에서는 "사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방 지함으로써 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 한다." 는 목적으로 2004. 2. 9. 법률 제 7170 호 로 악취방지법을 제정하였으며 2017. 4. 현재까지 18 차례의 개 정을 하여 시행되고 있다. 이 법에서 정의 하는 지정악취물질은 22 가지로 표 7 과 같다. 이 법에서 관리하는 악취와 악취 저감기술은 주로 사업장, 공 장, 음식점, 등의 환경부관리 대상사업소 이다.그러나 최근 초고 층 빌딩에서도 악취제거용 필터 유닛을 화장실 배기계통에서 채 | {}
4dd9b456-3105-429a-83c7-ac9fdfc32131 | 5권.pdf | 4.37-6 제 4 편 환경오염 및 공해 참 고 문 헌 택하기 시작했고 그 방법은 그리스필터(grease filter), 프리필 터(prefilter), 광촉매 필터, UVC lamp, 다공성 나노복합탈취제 (ROGOS-CHMEI, 악취제거율 90% 이상) 등의 순서로 적용 하는 시설을 설치하여 사용하고 있다. 표 7 지정악취물질 ¦ 종류 ¦ 적용시기 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 암모니아 2. 메틸메르캅탄 3. 황화수소 4. 다이메틸설파이드 5. 다이메틸다이설파이드 6. 트라이메틸아민 7. 아세트알데하이드 8. 스타이렌 10. 뷰틸알데하이드 ¦ 2005 년 2 월 10 일부터 ¦ ¦ 9. 프로피온알데하이드 11. n-발레르알데하이드 12. i-발레르알데하이드 13. 톨루엔 14. 자일렌 ¦ 2008 년 1 월 1 일부터 ¦ ¦ 15. 메틸에틸케톤 16. 메틸아이소뷰틸케톤 17. 뷰틸아세테이트 18. 프로피온산 19. n-뷰틸산 20. n-발레르산 21. i-발레르산 22. i-뷰틸알코올 ¦ 2010 년 1 월 1 일부터 ¦ 1. Lance A. Wallace : Volatile Organic Compounds, Indoor air Pollution, pp. 252-271. 2. Hal Levin : Building Materials and Indoor Air Quality, State of the Art Reviews, pp. 667-693, Occupational Medicine, 1989. 3. John R. Girman : Volatile Organic Compounds and Building Bake-Out, State of the Art Reviews pp. 695-712, Occupational Medicine, 1989. 4. Jacek Namiesnik ect. : Indoor Air Quality, Pol- lutants, Their Sources and Concentration Levels, Building and Environment Vol. 27, No. 3, pp. 339 -356, Pergamon Press, London, 1992. 5. Jonathan M. Samet, John D. Spengler : Indoor Air Pollution, The Johns Hopkins Univ. Press, U.S.A., 1991. 6. ACGIH : Advances in Air Sampling, American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Lewis Publishers Inc., U.S.A, 1990. 7. Susanne V. Hering : Air Sampling Instruments, American Conference of Governmental Industrial Hygienists Inc., U.S.A, 1989. 8. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 제 1 쇄, 2011, 제 4 권, 제 5 편· 제 3 장 실내공기오염. 9. 악취방지법(환경부), 2017. 1. 28. 법률 제 13879 호 10. 롯데월드타워 설계도. 2017. 4. | {}
bed0020b-df72-49a7-97c4-af2efdeb9dc6 | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-1 제 38 장 토양환경오염 1. 토양환경 1.1 토양의 생성 및 구성 토양(soil)은 지구의 지표면과 지중(subsurface)의 지구물 리화학적 및 생물학적 변화에 의하여 생성되며, 이러한 장기 간의 변화는 지하수의 위치, 수질 및 이동 현상에 영향을 준 다. 따라서 토양을 이해하기 위해서는 생성과 정에 대한 고찰 이 필요하다. 토양은 암석이 수백만 년에 걸쳐 바람과 비에 의 하여 풍화 혹은 침식되고(그림 1) 이 결과 로 생성된 작은 입 자들이 여러 작용에 의하여 낮은 지역으로 운송된 다음 침전 되어 형성된 것이다. 운송과 정에서 발생하는 물리화학적 변화 에 의하여 독특한 토성(texture)과 성분(compositon)을 함 유하게 되고, 입도의 분포와 구성에 따라 투수성이 변화하고 광물질의 변화는 수질에 큰 영향을 주게 된다. 토양의 구성요 소는 무기광물질(산소, 규소 및 알루미늄), 유기물질(산소 질 소 및 탄소로 구성되는 식물체), 용질(물과 물에 용해된 염류) 및 공기이며, 일반적으로 토양의 50~60%는 광물질, 15~ 25%는 공기, 물은 25~35%, 기타 유기물로 구성된다. 광물은 암석의 기본 구성요소이다. 일반적으로 광물은 92 종 의 자연원소가 둘 이상 모여 구성되지만, 표 1 과 같이 주요 8 가지 성분이 암석의 98%를 차지한다. 광물의 구성성분은 지 하수의 수질을 결정하고 자연적으로 발생하는 화합물 혹은 오 염물질과 반응한다. 이러한 광물질은 다음의 4 가지로 구분할 표 1 암석의 성분 구성비(Boulding, 1994) ¦ 성분 ¦ 구성비, % ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ O2 ¦ 46 ¦ ¦ Si ¦ 27.7 ¦ ¦ Al ¦ 8.1 ¦ ¦ Fe ¦ 5.0 ¦ ¦ Ca ¦ 3.6 ¦ ¦ Na ¦ 2.8 ¦ ¦ P ¦ 2.6 ¦ ¦ Mg ¦ 2.1 ¦ 수 있다. (1) 산화물, 탄산화물, 황화물에 속하는 대표적인 광물은 qua- rtz(SiO2), limonite(Fe2O3 · H2O), calcite(CaCO3), dolomite (CaMg(CO3)2), 석고(gypsum(CaSO4 · 2H2O))이며 석영의 경우 용해도가 25 mg/L 로 매우 낮으나 석고의 경우 용해도 가 매우 높아 지하수 내 황산이온의 주된 배출원이 된다. (2) silicates 에 속하는 광물로는 feldspars, micas, pyroxenes, amphiboles 및 olivine 이 있으며 대부분의 경우 수질에 영향 을 미치지는 않는다. feldspars 는 나트륨과 칼슘 혹은 인의 알루미늄-규소화합물로 지구상에서 가장 많은 광물이다. ![image](/image/placeholder) 용암 열 물리적 풍화 퇴적물+ 화성암 고형물 용해성 염 화학적 풍화 융기 운송 변성암 퇴적 온도+ 압력 시멘트화 압력 퇴적암 바다 물 침전 유기물 그림 1 지질변성순환과 정(Evangelou, 1998) | {}
44d9e04c-7327-4849-ae32-166aca9e090d | 5권.pdf | 4.38-2 제 4 편 환경오염 및 공해 pyroxenes 은 칼슘, 마그네슘, 철 및 알루미늄의 규소화합물 로 화성암과 변성암에서 흔히 발견되는 광물이다. (3) 점토는 토양 내에서 화학적으로 가장 활성이 높은 광 물이다. 점토는 규산염 점토와 수산화물점토로 크게 구별되는 데, 표면적, 물에 의한 팽창성 및 양이온 치환성능(CEC, cation exchange capacity) 등이 점토의 구성형태에 따라 크게 변화 한다(표 2). 규산-알루미늄(alluminosilicate) 점토는 feldspars 와 olivine 등의 광물이 풍화하여 생성되며 규소를 중심점으 로 하는 산소 4 개의 4 면체 혹은 알루미늄을 중심점으로 하는 산소 6 개의 8 면체의 구조로 구성되며 이들이 모여 판상구조를 형성한다(그림 2). 4 면체 구조에서 알루미늄이 규소를 치환하거 나 8 면체 구조에서 Fe2+ 혹은 Mg2*의 2 가 이온이 알루미늄을 치환되는 일이 종종 발생한다. 점토의 특성은 치환의 정도와 4 면체 판상구조와 8 면체 판상구조의 비율에 의하여 변화한다. 예 를 들어 1 : 1 (kaolin 그룹), 2 : 1 (smectite 그룹), 2 : 2 (chlorite 그룹) 등으로 구별되며 비표면적, 작용기 및 물속에 용해된 이 온과 의 반응이 달라진다. 또한 점토의 투수성은 매우 낮아 지 하수의 흐름이 차단되므로 종종 위생 매립지의 침출수 차단 막으로 사용되고 있다. (4) 원광(ores)은 황화납(PbS)인 galena, 황화아연(ZnS) 인 sphalerite 및 황화철(FeS)인 pyrite 등이 대표적인 광물 로 암석내에 흔히 존재한다. 이러한 광물이 광산과 같은 인위 적인 활동에 의하여 지하수에 노출될 경우, 산성 광산폐수 (acid mine drainage)가 발생한다. 광물질의 또 다른 분류로 1 차 광물(primary mineral)과 2 차 광물(secondary mineral)이 있다. 1 차 광물이란 모암의 표 2 여러 점토의 특성 ¦ 구 분 ¦ 점토 종류 ¦ 점토 종류 ¦ 점토 종류 ¦ 점토 종류 ¦ 점토 종류 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 성질 ¦ montmorillonite (smectite) ¦ vermiculate ¦ Illite ¦ chlorite ¦ kaolinite ¦ ¦ 격자형태 1) ¦ 2 : 1 ¦ 2 : 1 ¦ 2 : 1 ¦ 2 : 2 ¦ 1 : 1 ¦ ¦ 비표면적, m2/g ¦ 700~800 ¦ 700~800 ¦ 65~120 ¦ 25~40 ¦ 7~30 ¦ ¦ 외부표면적 ¦ 높음 ¦ 높음 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ 낮음 ¦ ¦ 내부표면적 ¦ 매우 높음 ¦ 높음 ¦ 중간 ¦ 중간 ¦ - ¦ ¦ 팽창성 ¦ 높음 ¦ 중상 정도 ¦ 중간 ¦ 낮음 ¦ 낮음 ¦ ¦ CEC, meq/100 g ¦ 80~150 ¦ 100~150 ¦ 10~40 ¦ 10~40 ¦ 3~15 ¦ ¦ 유사점토 ¦ beidellite nontronite saponite bentonite ¦ ¦ ¦ ¦ halloysite anauxite dickite nactrite ¦ 주) 1. 사면체 : 팔면체층의 구성비. ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) ○○ 산소 규소 a. 단독구조 4 면체 b. 6 각형 망상구조로 배열한 규소 4 면체 시트 ![image](/image/placeholder) ○○ 수산기 · 알루미늄 C. 단독 알루미늄 8 면체 d. 알루미늄 8 면체 시트 그림 2 규소 사면체 및 알루미늄 8 면체의 구조(최 등, 1998) | {}
ef4c7717-9042-4492-857f-8c33763e0e74 | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-3 성질과 같은 화학적 성분과 성질을 가지는 광물을 말하며, 2 차 광물이란 모암의 구조와 화학적 성분이 풍화과 정에 의하 여 변화된 것을 일컫는다. 이에 따라 광물을 분류하면 표 3 과 같다. 표 3 1 차 광물과 2 차 광물 ¦ 광물명 ¦ 화학식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1 차 광물 ¦ 1 차 광물 ¦ ¦ quartz ¦ SiO2 ¦ ¦ muscovite ¦ KAI2(AISi3O10)(OH)2 ¦ ¦ biotite ¦ K(Mg.Fe)s(AISi3O10)(OH)2 ¦ ¦ feldspars ¦ ¦ ¦ orthoclase ¦ KAlSi3Og ¦ ¦ microcline ¦ KAISi3O8 ¦ ¦ albite ¦ NaAlSi3Og ¦ ¦ amphiboles ¦ ¦ ¦ tremolite ¦ Ca2Mg5SigO22(OH)2 ¦ ¦ pyroxenes ¦ ¦ ¦ enstatite ¦ MgSiO3 ¦ ¦ diopside ¦ CaMg(Si2O6) ¦ ¦ rhodonite ¦ MnSiO3 ¦ ¦ olivine ¦ (Mg. Fe)2SiO4 ¦ ¦ tourmaline ¦ (Na, Ca,)(Al, Fe3+, Li, Mg)3A16 (BO3)3(Si6018)(OH)4 ¦ ¦ 2 차 광물 ¦ 2 차 광물 ¦ ¦ clay mineralsb ¦ ¦ ¦ kaolinite ¦ Si4Al4O10(OH)4 ¦ ¦ montmorillonite ¦ Mx(Al, Fe2+, Mg)4Si8O20(OH)4 (M = interlayer metal cation) ¦ ¦ vermiculite ¦ (Al, Mg, Fe3+)4(Si, Al)gO20(OH)4 ¦ ¦ chlorite ¦ [M AI(OH)6](AI, Mg)4(Si, Al)g O20(OH)9F)4 ¦ ¦ allophane ¦ Si3Al4O12 · nH2O ¦ ¦ goethite ¦ FeOOH ¦ ¦ hematite ¦ a-Fe2O3 ¦ ¦ maghemite ¦ y-Fe2O3 ¦ ¦ ferrihydrite ¦ Fe10O15 · 9H2O ¦ ¦ gibbsite ¦ AI(OH)3 ¦ ¦ pyrolusite ¦ �-MnO2 ¦ ¦ dolomite ¦ CaMg(CO3)2 ¦ ¦ calcite ¦ CaCO3 ¦ ¦ gypsum ¦ CaSO4 · 2H2O ¦ ¦ 주) Source : From Sparks(1995). ¦ 주) Source : From Sparks(1995). ¦ 1.2 토양의 기능과 역할 ![image](/image/placeholder) 01-유기물의 원형을 육안으로 식별할 수 있는 유기물층 유기물층 O2-유기물의 원형을 육안으로 식별할 수 있는 유기물층 A1-부식화된 유기물과 광물질이 섞여 있는 암흑색의 층 용탈충 A2- 규산염점토와 철 · 알루미늄 등의 산화물이 용탈된 담색충 성토 A3- A 층에서 B 층으로 이행하는 층위이며 층 A 층의 특성을 좀더 지니고 있는 층 집적층 B1- A 층에서 B 층으로 이행하는 층위이며 B 층에 가깝다. B2- 규산염점토와 철 · 알루미늄 등의 산화 물 및 육물의 일부가 집적되는 층(집적층 모래층 B3- C 층으로 이행하는 충위로서 C 충보다 B 층의 특성에 가깝다. C- 토양생성작용을 거의 받지 않는 모재층 으로 칼슘 · 마그네슘 등의 탄산염이 교초 상태로 쌓여 있거나, 위에서 녹아 내려온 암반 물질이 엉켜서 쌓임 R-단단한 모양 그림 3 토양단면의 모형도(박 등, 1993) 한다. 또한, 토양을 포함하는 토지는 모든 인간활동의 중심이 된다. 토양은 식량 목재 및 자연섬유 등의 생산기반이며, 생활 및 생산공간, 교통공간, 위락공간, 에너지 공급기반, 광물 자 원의 부존공간 및 폐기물 처리장 등으로 활용된다. 토양에 의 하여 지지되는 산림과 초지 등은 광에너지를 유기물질로 전환 해 주고, 낙엽이 쌓이면서 부식질의 형성과 이를 에너지원으 로 하는 미생물군이 발달하고, 고등 토양생물이 발달하게 된 다. 또한 강수가 토양으로 침투(infiltration)하여 수분을 공급 해주며, 토양 깊이 침투하여 포화대(지하수)를 형성한다. 따 라서 자연과 생명체간의 상호작용에 의하여 토양 내에는 독특 한 토양생태계가 형성된다. 최근의 토양환경보전법의 제정에 따른 조사 결과, 토양생태계의 환경보존기능을 다음의 10 가 지 기능으로 구분하고 있다. 이는 홍수방지, 수원함양, 수질정 화, 토사붕괴방지, 토양표면침식방지, 지반침하방지, 오염물정 화, 지표온도 · 습도변화의 완화, 토양생물상 보호 및 식생보 호 등이다. 또한 토양계의 환경보전기능을 식물생산 혹은 식 량생산 기능, 수계 내 오염물질 정화기능, 저수 · 투수기능, 매장문화재 보존기능, 환경쾌적성 혹은 건강한 생활을 위한 쾌적성(amenity) 기능 등으로 분류하고 공익기능으로 건조물 지지기능, 토지시설시공 기능, 건설자재 기능 및 공업원료로서 의 기능 등을 지적하고 있다. 1.3 토양의 성질 1) 토양단면 토양은 대기권과 암석권의 경계에 있으며 수계가 공존한다. 자연생태계와 기후현상 및 지질작용 및 토양생성 작용에 의 하여 토양은 매우 독특한 층 단면(soil profile)이 발달한다. 토양에서 가장 위층부터 A B C 층으로 구분하고 그 밑에 암 석층인 R 층이 존재한다. 최상부에는 유기물층인 0 층이 존재 하며 O1 층에는 잎 바늘잎 나무등걸과 다른 식물체부분 등과 같이 형체가 식별 가능한 물질이 존재하며 1 cm 내외의 얇은 토양은 지구상에 서식하는 모든 생명체의 지지체 역할을 | {}
02100474-1628-4e6b-b607-9e461e27cc50 | 5권.pdf | 4.38-4 제 4 편 환경오염 및 공해 ¦ American Socity for Testing and Materials American Association of State Highway Officials U.S Department of Agriculture Federal Aviation Administration of Reclamation ¦ 콜로 이드 ¦ 점토 ¦ 실트 ¦ 실트 ¦ 가는 모래 ¦ 중간 크기의 모래 ¦ 굵은 모래 ¦ 자갈 ¦ 자갈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ American Socity for Testing and Materials American Association of State Highway Officials U.S Department of Agriculture Federal Aviation Administration of Reclamation ¦ 콜로 이드 ¦ 점토 ¦ 실트 ¦ 실트 ¦ 가는 모래 ¦ 굵은 모래 ¦ 가는 자갈 ¦ 중간 크기의 자갈 ¦ 굵은 자갈 ¦ ¦ American Socity for Testing and Materials American Association of State Highway Officials U.S Department of Agriculture Federal Aviation Administration of Reclamation ¦ 점토 ¦ 점토 ¦ 실트 ¦ 아주 가는 모래 ¦ 중간 가는 크기의 모래 모래 ¦ 매우 굵은 굵은 모래 모래 ¦ 가는 자갈 ¦ 가는 자갈 ¦ Corps of Engineers, Bureau ¦ ¦ American Socity for Testing and Materials American Association of State Highway Officials U.S Department of Agriculture Federal Aviation Administration of Reclamation ¦ 점토 ¦ 점토 ¦ 실트 ¦ 실트 ¦ 가는 모래 ¦ 굵은 모래 ¦ 표석 ¦ 표석 ¦ 표석 ¦ ¦ American Socity for Testing and Materials American Association of State Highway Officials U.S Department of Agriculture Federal Aviation Administration of Reclamation ¦ 미세입자(실트 또는 점토) ¦ 미세입자(실트 또는 점토) ¦ 미세입자(실트 또는 점토) ¦ 미세입자(실트 또는 점토) ¦ 가는 모래 ¦ 중간 크기의 모래 ¦ 굵은 모래 ¦ 가는 자갈 ¦ 굵은 자갈 ¦ ¦ American Socity for Testing and Materials American Association of State Highway Officials U.S Department of Agriculture Federal Aviation Administration of Reclamation ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ V2 ※ Sieve size 증 -270 2000 80 유 20 우 4 ¦ ¦ American Socity for Testing and Materials American Association of State Highway Officials U.S Department of Agriculture Federal Aviation Administration of Reclamation ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 증 2002 300 ���� 영 양성병원 1. 2. 3.4.6.8.0 2034 800 るがある 品 입자의 크기, mm ¦ 그림 4 미국의 각 기관별 토양입자 분류법(Boulding, 1994) 표 4 토양입자의 분류 및 입경 ¦ 구분명칭 ¦ 입경, mm ¦ 이화학성 ¦ 비표면적, m2/kg ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 암석(rock) ¦ 254 이상 ¦ ¦ ¦ ¦ 자갈(cobble) ¦ 75~254 ¦ ¦ ¦ ¦ 조약돌(gravel) ¦ 2~75 ¦ 표면적이 작고, 토양의 이화학성에 거의 기여하지 않음. ¦ - ¦ ¦ 굵은 모래(coarse sand) ¦ 2~0.2 ¦ 표면적이 작고 토양의 이화학성에 기여하는 바가 적다. 입자간의 모관력에 의한 수분유지, 공극율의 증대, 통기, 배수의 촉진 ¦ 2(1.00)1 ¦ ¦ 가는 모래(fine sand) ¦ 0.2~0.02 ¦ 표면적이 작고 토양의 이화학성에 기여하는 바가 적다. 입자간의 모관력에 의한 수분유지, 공극율의 증대, 통기, 배수의 촉진 ¦ 9(0.25)1 ¦ ¦ 실트(silt) ¦ 0.02~0.002 ¦ 모래와 점토의 중간적 성질, 점착력은 없지만 약한 응집력을 가짐 ¦ 45(0.05)1 ¦ ¦ 점토(clay) ¦ 0.002 이하 ¦ 표면적이 크고 콜로이드의 성질을 약하게 나타냄. 물의 흡착보유, 이온교환, 전 리성 이화학성에 크게 기여 ¦ 150943 (5x106)2 ¦ 주) 1. 비표면적 산출에 사용된 입자지름. 2. 비표면적 산출에 사용된 판상입자 지름(mm). 층을 형성하고 있다. O2 층은 식물체의 형체를 알아볼 수 없이 부식된 부식질이 존재하며 수 cm 에 달하는 두꺼운 층을 형성 한다. A1 층은 광물이 부식질의 축적에 의하여 검게 변화된 부 분이며 경작지의 경우 표토가 되는 부분이다. A2 층은 상층보 다는 색깔이 엷은 곳으로 미세 점토와 유기물질이 침투수에 의하 여 세척된 부분을 지칭한다. 강수량이 많은 지역, 특히 삼림지역 에서 자주 발견되다. C 층은 토양생성 과정에서 탄산염, 규산염, 석고 혹은 다른 광물에 의하여 압밀되지 않은 비압밀토양으로 주 로 구성되며 단면의 발달을 규명하는 자료를 찾기가 힘들다. 2) 토양의 물리적 성질 토양의 물리적 성질은 토성(texture) 구조, 밀도, 공극율, 점착성, 색도, 및 수분함량 등이 포함된다. 토양입자의 크기 및 구성비는 토양의 물리 · 화학적 성질에 가장 큰 영향을 준 다. 토양의 입자크기에 따른 분류는 여러 방법이 존재한다. 그 림 4 와 같이 각 기관마다 입자를 구분하는 방법에 조금씩 차이 가 있다. 그러나 일반적으로 표 4 와 같이 분류하고 있다. 토양의 입자는 입도분석을 통하여 그 크기와 입자별 분포 를 산정한다. 일반적으로 입도분석에는 체거름 분석법 혹은 침강법을 사용한다. 체거름 분석법은 그림 5 에서와 같이 체의 눈목에서 분리된 토양의 중량을 측정하여 누적곡선을 작성하 는 방법이다. 침강법은 스토크(Stoke) 법칙이 적용되는 0.002~0.2 mm 범위의 입자를 분별하는 방법으로 토양 현탁액의 밀도를 산정 할 수도 있다. 침강법에 사용되는 스토크 공식은 다음과 같다. 다만, 입자가 완전한 구형이고 난류가 없는 조용한 물에서의 입자의 침강속도는; D2(pp - Pw)g V 187 (1) | {}
3f5d19e1-3d28-48ba-891d-cd05a09f39ed | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-5 Chart Type: bar 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 2000 item_01 0% 20% 40% 60% 80% 90% 95% 98% 99% 100% 100% 그림 5 토양의 체거름 분석 예시 여기서, ¦ V ¦ : 입자의 ¦ 침강속도, cm/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ g ¦ : 중력가속도, ¦ cm/s2 ¦ ¦ D ¦ : 입자지름, ¦ cm ¦ ¦ Pp ¦ : 입자의 ¦ 밀도, g/cm2 ¦ ¦ Pw ¦ : 물의 ¦ 밀도, g/cm2 ¦ ¦ 7 ¦ : 용액의 ¦ 점성, g/(cm · s) ¦ 입자의 밀도, 중력가속도 및 점성을 비례상수(K)로 표시하 면 다음의 공식이 유도된다. V=KD2 따라서 스토크식에서 입자의 침강속도는 다른 조건이 일정 할 경우, 입자 지름의 제곱에 비례한다. 예를 들어 10 cm 를 침 강하는 데 필요한 시간은 미세모래의 경우 45 초가 필요하지만, 중간 실트는 4 분 40 초, 미세 실트는 1 시간 14 분 44 초, 점토는 7 시간 47 분이 소요된다. 그러므로 점토를 많이 함유한 토양이 인간의 인위적인 활동에 의하여 하천과 해양으로 유출될 경우 수중에 오래 머무르게 되고 결과 적으로 수중의 부유물질의 증가 에 의한 탁도를 증가시켜 수중생태계를 파괴하게 된다. (2) 토성은 토양 내 모래(2~0.05 mm, 평균입자지름), 실트 (0.05~0.002 mm) 및 점토(< 0.002 mm)의 구성비로 나타내며, 그림 5 와 같이 식토(점토가 많은 경우)에서 사토(모래가 많은 경우)의 12 종류로 구분된다. 토성에 따라 투수성이나 통기성이 변화하여 물리적 성질이 변화한다. 조립질 토양은 경작하기 쉬우나 유기물과 천연양분의 보유력이 낮아 유실되나 경작하기 쉽고, 미세토양은 양분이 부 족하게 되고 뿌리에 장해를 주어 작물의 경작이 쉽지 않다. 그 러므로 토성은 토양의 생산력 평가에 대한 지표가 될 수 있다. 토양의 밀도는 입자밀도(particle denstiy)와 부피밀도(bulk density)로 대별된다. 입자밀도는 입자에 포함된 물의 중량이 나 공극내의 공기의 무게를 고려하지 않은 특정 입자만의 밀 도를 말하는데 토양을 구성하는 주요성분인 quartz, feldspars, micas 및 점토의 평균 입자밀도는 2.65 g/cm2 이다. 부피밀도 는 자연적으로 존재하는 토양입자의 밀도로 여기에는 토양입 자내의 공기 및 유기물을 포함하여 밀도를 측정한다. 측정식 은 다음과 같다. 건조 후 토양 무게 부피 밀도(ps) = 토양시료부피 다만, 부피밀도는 토양을 건조시켜 측정하기 때문에 토양입 자내의 물은 포함하지 않는다. 일반적으로 경작지의 양토의 부피밀도는 1.1~1.4 g/cm2 이며 식물의 생육에 적절한 식토의 부피밀도는 1.4, 사토는 1.6 이하이다. 토양 내 공극은 광물 유기물 혹은 고형물에 의하여 점유되 지 않은 공기에 의하여 점유된 공간을 일컫는다. 토양 내 공극 은 토성에 의하여 변화하며 사토의 경우 공극의 크기가 크고 점토의 경우 공극의 총 부피는 사토보다 크더라도 공극의 크 기는 매우 작아 물의 투수성(permeability)이 매우 낮다. 또 한 모세관 현상에 의하여 포화대에서 불포화대로의 물의 운송 에 관여한다. Russell 에 의하여 공극은 다음의 4 단계에 의하 여 구분되고 있다. ① 조립 공극(coarse pores)-평균 지름이 0.2 mm 보다 큰 공극 ② 중간 공극(medium pores)-평균 지름이 0.2~0.02 m ■ 인 공극 ③ 미세 공극(fine pores)-평균 지름이 0.02~0.002 mm 인 공극 ④ 초미세 공극(very fine pores)-0.002 mm 이하의 공극 중력에 의한 물의 배수는 30~60 ,LM 이상에서 가능하기 때 문에 식물의 생장은 총 공극보다 공극의 크기에 더욱 영향을 받 게 된다. 토양에서의 공극율은 다음의 식으로 산정할 수 있다. Ep= % 공극의 부피= 100 -% 고형물부피 부피밀도 Ep = 100% x100 입자밀도 PB = 100 x 100 Pp 토양 내에서의 물의 흐름을 판별하는 지표로 투수계수(hy- | {}
c503e601-0e6a-4a5f-9cd6-ba8847f8c4b5 | 5권.pdf | 4.38-6 제 4 편 환경오염 및 공해 Chart Type: line 자질식양토 상질식양토 상호주 앙도 미사질양토 신앙토 item_01 100% 80% 70% 59% 75% 82% clay(식토), silty clay(미사질식토), silty clay ioam(미사질식양토), silty loam(미사질양토), silt(미사토) loam(양토), clay loam(식양토), sandy clay(사질식토), sandy clay loam(사질식양토), sandy loam(사양토) loamy sand(사양토), sand(사토) (boulding, 1994) 그림 6 미국 USDA 의 삼각도법에 의한 토성 구분 draulic conductivity)를 사용한다. 투수계수는 다음의 식으로 정의 되며 토성에 따른 대표적인 투수계수는 표 5 와 같다. h1-h2 K = QiA = L (3) 여기서, ¦ K ¦ : 투수계수, cm/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Q ¦ : 유량, cm2/s ¦ ¦ 2 ¦ : 동수경사, cm/cm ¦ ¦ A ¦ : 토양단면적, cm2 ¦ ¦ H1 ¦ : 상류부에서의 수두, cm ¦ ¦ H2 ¦ : 하류부에서의 수두, cm ¦ ¦ L ¦ : 토양내 거리, cm ¦ 표 5 토성에 따른 투수계수 ¦ 토성 ¦ 투수계수, cm/s ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 조약돌 혹은 자갈 ¦ 1 x 105 - 1.0 ¦ ¦ 사토혹은 사토 + 조약돌 ¦ 1.0 一 1 x 10~3 ¦ ¦ 미세 모래 혹은 실토 ¦ 1.0 - 1 X 10-2- 1.0 - 1 x 10% ¦ ¦ 미사질식토 혹은 점토 ¦ 1.0 - 1 x 10~5 - 1.0 - 1 X 10~9 ¦ 토양의 색은 토양내의 유기물과 무기물에 의하여 결정된다. 짙은 색의 토양은 햇빛을 더욱 많이 흡수하고, 종종 많은 양 의 휴머스(humus)를 함유하기 때문에 물의 보유능력도 높은 경우가 많다. 그러나 물의 비열이 높기 때문에 상대적으로 옅 은 색을 띤 토양에 비하여 온도의 변화는 그렇게 심하지 않 다. 토양의 색에 의하여 토양의 모암 혹은 토양발달단계를 판 별할 수도 있다. 백색은 염류나 탄산염이 존재할 경우 발달하 고, 여러 색(주로 붉은색)의 반점은 매년 공기의 유동이 부족 하여 발생한다. 붉은 색과 황색은 배수가 잘되는 토양에서 광 물이 산화되었거나 수산화기가 치환된 경우 발생한다. 일반적 으로 어두운 색은 유기물의 함량이 높을 때 자주 관찰된다. 토 양의 색은 Munshell 색도표를 사용하여 숫자와 문자로 표시 하여 비교한다. 색도표의 세 가지 주요지표는 다음과 같다. hue-스펙트럼의 색을 표시한다(빨강, 노랑, 파랑 등). ② value-반사되는 빛의 양을 표시하여 상대적인 어두움 과 밝음의 지표이다. ③ chroma-색의 순도를 표시하며 회색이 많이 섞일수록 지표가 높아진다. 기재순서는 hue/value/chroma 로 표시하며, 예를 들어 2.5 YR3/6 는 어두운 적색, 5 YR3/1 은 매우 어두운 회색을 나타 낸다. 특히 색을 보고할 경우에는 토양의 수분함량도 같이 보 고하여야 한다. 3) 토양의 화학적 성질 토양의 화학적 성질은 광물의 용해도, 영양염류, 토양 pH, 양이온 치환 및 완충작용 등으로 나타낸다. 점토는 토양의 화 | {}
08913b93-1a6d-4626-ab07-1f6acf92f87b | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-7 휴믹산 ![image](/image/placeholder) HC=O I (HC -OH)4 1 H HC-O 0 0 OH COOH COOH COOH OH 0 COOH R-OH O HO H. CH -CH: 보 OH OH CH H OH 0 NH 。 R-CH c=o I NH 분열에 의한 저분자 물질 펄빅산 ![image](/image/placeholder) HO OH OH 0 OH HO-C OH =C C-OH--O=C. OH HO =C OH---O=C C-OH OH OH OH OH OH HO HO HO HO OH 0 HO HO-!! C=HO---HO OH OH OH OH 0=0 0=0 HO OH OH HO 그림 7 휴믹산 및 펄빅산의 화학구조모델 학적 성질을 결정하는 주요한 사면체형의 산소, 팔면체형에서 는 규소가 다른 원소로 치환되면서 내부가 음이온으로 하전 되어 양이온이 표면에 밀집하게 된다. 표면에 집적되는 양이 온의 양을 양이온치환성능이라고 하며 montmorillonite 와 vermiculate 가 가장 CEC 가 높고 illite, chlorite, kaolinite 등의 순으로 CEC 가 감소한다. 일반적으로 CEC 는 100 g 의 토양이 치환할 수 있는 양이온의 밀리당량으로 측정된다. 당 량으로 표시하는 이유는 토양 내 음이온으로 하전된 지점의 수는 변화하지 않지만 치환되는 원소의 무게에 따라 치환되는 양이온의 총중량이 변화하기 때문이다. 토양의 pH 는 3.5(강산성)에서 pH 7(중성) 및 강알칼리성인 pH 11 까지 변화한다. 토양의 산도가 높은 경우 알루미늄 과 망 간이 용해되어 독성이 증대되고 Ca2+. Mg2+, K*, Na+ 등의 양 이온이 침출되며, 미생물의 활성이 저하된다. 알칼리도가 지나 치게 높을 경우, 철, 망간, 인 등과 같은 영양염류의 공급이 제 한된다. 토양 내 나트륨이 과도하게 많으면 pH 가 증가하며 이 는 양이온치환 등에 의하여 제거되어야 한다. 토양의 pH 는 CEC 에도 영향을 준다. 금속산화물(se-squioxides), kaolinite 및 휴머스(humus) 등의 표면에 존재하는 수산화기는 pH 의 변 화에 따라 알칼리성 pH 에서 수소이온이 해리되고 이의 당량에 해당하는 CEC 를 가지게 된다. 모든 양이온이 동일한 강도로 토양에 흡착되지는 않는다. 토 양입자에 대한 양이온의 흡착강도는 다음과 같다. H' 12 A13+ > Ca2+ ≥ Mg2+ > K+ 11 NH4+ > Na+ 토양 내에 존재하는 휴머스는 잔류유기물질로 성분중의 약 5%가 질소이며 40~55%가 탄소로 구성되며, 토양 내 콜로이 드 중에서 가장 높은 CEC 를 보유한다. 휴머스의 기본구조는 방향족화함물에 2~3 개의 페놀기가 -O-, -CH2 -, -NH-, -N =, -S- 등에 의하여 결합된 구조이며 자유수산기 및 퀴논으로 연결되어 있다. 그림 7 에서와 같이 휴믹산과 펄빅산의 구조식 이 제안되고 있으나 현재까지 완벽한 구조식을 찾아내지는 못 하고 있다. 토양 내에서 휴머스는 천천히, 그러나 지속적 분해 되고 토양 내에서 중금속의 흡착 등에 매우 중요한 역할을 한 다. 휴머스는 다음과 같이 분류할 수 있다. 휴믹산(humic acid)-약한 알칼리 용액에 용해되나 산성용액 에서는 침전한다. 펄빅산(fulvic acid)-알칼리 및 산성용액에 모두에 용해한다. 휴민(humin)-알칼리 및 산성용액 모두에 불용성이다. 1.4 토양생태계와 물질의 순환 토양은 수계와 대기권과 연속되어 있으며, 토양생 태계 내의 생물체의 작용에 의하여 지속적으로 변화한다. 토양에서의 물 질의 순환은 생물에 의한 물질과 에너지의 순환에 지구물리화 학적 순환이 연결되어 발생한다. 그림 8 에서와 같이 토양내의 대표적인 탄소, 질소, 인 및 황의 순환은 각 물질의 형태와 자 | {}
56f443d2-4a37-4877-b4b2-0f88c560d66c | 5권.pdf | 4.38-8 제 4 편 환경오염 및 공해 ![image](/image/placeholder) N2+N2O N2 식물유체 식물 CO2 무기물 수온성 이온 미생물 CO2 미생물 잔사 부식 C-O-P C C-O-S N S 광망 그림 8 육상생태계에서 원소순환의 관계 유에너지에 따라 변화하며 반응에 의하여 에너지의 교환이 발 생한다. 탄소와 질소는 토양생물의 골격을 형성하고 에너지를 발생하며 저분자로 분해된다. 인은 토양 내에서 수용성 이온 상태로 존재하며 에스테르 결합을 거쳐 미생물에 흡수된다. 황은 유기물의 분해 시 방출되어 탄소와 에스테르 결합을 하 거나, C 와 결합하여 존재한다. 이상에서와 같이 질소와 황은 종속영양생물과 독립영양생물의 에너지원으로 이용될 수 있 고, 탄소는 종속영양생물의 에너지원으로, 인은 에너지원이 아닌 세포구성성분으로 사용된다. 탄소의 순환(그림 9)은 생물의 동화 및 이화작용에 의하여 순환된다. 이화작용에 의하여 분해자인 미생물에 의하여 분해 된 탄소는 CO2 혹은 CH4 의 형태로 대기로 순환하거나, 휴머 스를 형성하여 토양 내에 잔류한다. 그림 9 는 초지토양에서 탄 소의 현존량과 순환속도를 나타낸 것으로 탄소는 휴믹산이나 휴 민 등에 가장 많이 존재하고 토양내의 탄소의 평균체류시간은 25 년이나, 식물유체에서는 1, 2 년, 펄빅산은 50 년, 휴믹산 및 휴민에서는 1 300 년으로 계산된다. 그러므로 부식물질은 식물 유체에 비하여 평균체류시간이 매우 긴 특징이 있다. 토양내의 표 6 주요 토양오염원 및 토양오염물질 ¦ 오염원 ¦ 주요 오염물질 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 농업 ¦ 비료-As, Cd, Mn, U, v 및 Zn 이 인산염 비료에 포함되어 있음 가축배설물-소 및 돼지 배설물에 As, Cu 등 포함 살충제-As, Cu, Mn, Pb, Zn 및 DDT 와 Lindane 등의 난분해성물질 금속부식-아연도 강관등의 부식 농기계 기름 유출-탄화수소 등 가축매장-병원성 미생물 ¦ ¦ 발전 ¦ 재, 낙진-Si, 황산화물, 질소산화물, 중금속, 석탄 분진 등 ¦ ¦ 가스생산 ¦ 타르(탄화수소, 페놀류, BTEX, PAHs 함유) CN, 폐철산화물, Cd, As, Pb 등 ¦ ¦ 채광 ¦ 폐석 더미에서의 풍화, 풍화된 원석, 운반과 정중의 원광 유출 CN 및 금속 유출 ¦ ¦ 정련 ¦ 폐기물속의 금속류, 용매, 폐산, 에어로졸 낙진 ¦ ¦ 화학 및 전기 ¦ 굴뚝에서의 입자상물질 배출, 폐기물에서의 PAHs, 중금속 유출 ¦ ¦ 일반산업 ¦ Pb, Zn, V, Cu, Cd, PCBs, dioxins, 탄화수소류 등 ¦ ¦ 폐기물 처리 ¦ 하수슬러즈-암모니아, PAHs, PCBs, 중금속(Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn 등) 폐기물더미-Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, V, W, PAHs, PCBs 화재 및 석탄재-Cu, Pb, PAHs, B, As 소각로 분진-Cd, PCDFs, PCBs, PAHs 침출수-질산성질소, 암모니아, Cd, PCBs, 미생물 ¦ ¦ 운송 ¦ 입자상물질(PbBrCl, PAHs), 연소연소물질 침전, 연기, 타이어(Zn 및 Cu) 등 ¦ ¦ 사건사고 ¦ 전쟁(연료, 폭발물질, 탄약, 탄알, 전기부품, 독가스, 연소-PAHs) 금속부식-Cu, Zn, Cd, Pb 사고 - 보팔(Union carbide 사-methyl isocyanate, hydrogen cyanide, mono methyl amine, carbon monoxide) - 세베소(trichlorophenol), 체르노빌(방사능 등) ¦ ¦ 원거리 대기운반 ¦ 토양입자에 흡착된 다양한 물질의 이송 ¦ | {}
4d686f86-1bfd-4b94-bc61-b8dc57c6c979 | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-9 ![image](/image/placeholder) 토양호흡 지상부 0.410 낙엽 0.004 0.005 0.16 0.419 낙엽낙기 0.5 kgCm -2 뿌리의 변신 평균체류시간 0.80 kgCm 1~수년 0.004 평균체류시간 펄빅산 수백년 2.3 kgCm -2 0.003 0.003 평균체류시간 휴먼 부식산 3.8 kgCm 2 2 수천년 3.8 kgCm 그림 9 초지 토양에서의 탄소의 순환 비구름 수확물 N2 ▶ NO3 질소고정 대기 N2 소살 비공생적 공생적 공업적 소용돌이 k N2 기체 V 회부 N2O 휘산 토양 유체 배설 경지 가불 비료 NO3 NH3 유기성 NO3 뿌리입지균 모관상승 미생물 식물흡수 금속유기물 및 점터유기물 유기화 무기물 복합체 암모니아성화 ; 화학반응 교환성 NH4+ 점토 NO 3 NH 3 NH4 탈진 진화 점토층사이로 들어간 NH4 화학반응 NO 2 용탈 그림 10 토양 내에서의 질소의 순환 | {}
017c3079-85b7-4b55-9d70-cba14fa74d68 | 5권.pdf | 4.38-10 제 4 편 환경오염 및 공해 ![image](/image/placeholder) 식물 식물뿌리 식물유체 세균 인광석 방선균 사상균 수용성 P 난분해성 미생물 유기물 P P 원생동물 인산의 선충 Ca, Al Fe 염 점토와 결하하여 비교적 산화물 역분해성 안정한 흡착성의 연산 분해성인 점토중의 유기물 P 유기성 P 유기성 P 인산 그림 11 토양 내에서의 인의 순환 ![image](/image/placeholder) SO2 직접 토양광물 동식물 유체 직접 석탄 H2S 가스 흡수 整 비료 농약 및 토양개량제 미생물 유기성 환원 다황화물 산화 산화 티오황산염 분해 유황 흡수 휘산 산화 아황산염 환원 토양광물 황화물 황산염 토양광물 (S-) (SO 42-) 흡착 점토 산화 S 용탈 산화 환원 산화 유황 (S) 그림 12 토양 내에서의 황의 순환 질소의 순환은 그림 10 과 같다. 인간활동, 강수등의 자연작용 및 동물의 배설 혹은 동식물의 사체의 형태로 토양으로 유입 된 질소는 토양미생물에 의하여 암모니아로 변하고 질산화 및 탈질미생물에 의하여 질산 및 아질산으로 변화한다. 이러한 변화과 정 중에서 질소고정세균 혹은 식물체에 의하여 흡수되 며, 탈질균에 의하여 질소로 변화된 후 대기 중으로 휘발한다. 또한 일부의 질소는 암모니아성 질소의 형태로 토양 내 점토 에 치환되기도 한다. 질산화에는 질산화균인 nitrobacter 및 nitrosomonas 가 단계적으로 작용하며, 탈질에 관련되는 미생물로는 achrom- obacter, bacillus, micrococcus, pseudomonas 등이 알려 지고 있다. 상기에서와 같이 토양 내에서 인은 인산에스테르 혹은 무 기인의 형태로 존재한다. 인은 생물의 에너지원이 아닌 세포 | {}
e462826a-d01b-49f2-a69a-89a913ab663c | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-11 구성 성분으로 사용된다. 인은 C, N, S 에 비하여 난용성이며 토양입자에 대한 흡착성도 강하다. 인은 크게 무기인, 유기인 및 생물체내의 인으로 대별된다. 토양내의 인이 용해되어 수 용성 인을 형성하면 흡착성의 인과 평형상태를 이루고, 식물 이나 미생물에 의하여 흡수되어 사용된다. 생물의 사체로 환 원된 인은 미생물에 의하여 유기성 인 혹은 역분해성 인으로 변화되고 수용성 인으로 환원된다. 그림 12 는 토양 내에서의 황의 순환사이클을 나타내고 있 다. 생물체내의 유기형태의 황이 미생물의 작용에 의하여 분해 되는 과정에서 무기형태의 SO4-2 및 S2"로 변화된다. 무기형태 의 황은 환원조건에서 FeS 의 형태로 축적되거나 화학적으로 산화되어 SO 로 변화된다. 원소 형태의 황은 thiobacillus 와 같 은 황산화세균에 의하여 황산이온이 되고 각종 식물과 같은 유기 영양생물에 의하여 유기황으로 변화된다. 2. 토양오염 2.1 개요 토양오염은 인간의 각종 산업활동에 의하여 발생하거나, 산업 활동의 폐기물 처리과 정 등에 의하여 발생한다. 자연계로 배 출된 오염물질들은 대기의 이동, 물의 순환 및 지구물리화학 적 순환과 정을 거치면서 토양에 흡착, 흡수, 침적되어 축적되 거나, 물과 반응하여 용출된다. 오염물질을 인간의 산업활동을 중심으로 살펴보면 표 6 과 같다. 3. 토양오염 복원공법 3.1 토양오염 복원공법 개괄 Love canal 및 Times beach 사건 등으로 인하여 토양오염 에 의한 위해와 악영향에 대한 인식이 확산되어 미국에서는 Superfund 법이 제정되었고, 이의 제거공정에 대한 활발한 연 구가 진행되었다. 현재 토양오염의 복원(remediation)을 위하여 개발된 공정을 크게, 물리화학적 공정과 생물학적 공정으로 구 별할 수 있고, 처리 장소에 따라 오염토양을 굴착하여 처리하 는 현장 복원(on-site) 및 외부(ex-site) 처리와 오염토양을 굴 착하지 않는 원위치(in-site)처리로 구분할 수 있다. 또한 오염 물질의 종류, 오염물질의 물리화학적 성질, 생물학적 분해도 (biodegradability), 오염토양의 상태, 환경조건 등에 따라 처리 공법의 선택을 달리 하여야 한다. 대표적인 오염물질인 유류와 유기물에 의하여 오염된 퇴적오니 및 슬러지를 포함한 오염 토양의 처리 공정들은 다음의 표 7 과 같다. 그리고, 오염 토양 내 존재하는 지하수의 처리방안을 요약하면 다음의 표 8 과 같 다. 마지막으로 중금속과 질소, 인과 같은 영양물질 및 방사능 물질 등의 무기물에 의한 오염 처리 방안은 표 9 와 같다. 이상과 같은 다양한 복원공정이 개발되고 있으며, 적절한 복원공정의 선택은 무엇보다도 현장의 상태를 정확히 파악하 는 현장평가(site assessment)를 실시한 후 결정한다. 현장 평가에서는 공정선택의 판단기준이 되는 다음의 사항에 대하 여 자세히 조사하여야 한다. (1) 오염물질의 성질 : 증기압, 구성성분 및 각 구성성분의 끓는 점, 헨리상수, 생분해도 (2) 토양의 물리화학적 성질 : 절대투수계수(k), pH, 투수 계수(K), 토성, 철 함량, 토양 가스, 질산성 질소, 황산이온농 도, 메탄 농도, 함수율 등 k = K(�/pg) 여기서, (4) k : 절대투수계수, cm2 K : 투수계수, cm/s 사 : 물의 점성, g/(cm · s) : 물의 밀도, g/cm2 P g : 중력가속도, cm/s2 20 �/pg = 1.02x10-5, cm/s (3) 현장조건 : 토양의 성층 구조, 지하수 수위, 지하수 흐 름방향, 지하수 함양율 등 여러 공정 중에서 많이 사용되는 공정을 가장 많은 토양오염의 원인이 되는 유류의 오염제거를 오염물질의 성질, 토양의 물리화학적 조건, 현장조건 및 적용 성 등을 중심으로 살펴보면 다음과 같다. 3.2 토양증기추출법(SVE) 토양증기추출법(soil vapor extraction)은 soil venting, vacuum extraction 등으로 알려져 있는 원위치 복원공법으 로 토양 내 불포화층(vadose 지역)내 토양입자에 흡착된 휘 발성 성분을 제거하는 방법이다. 장치의 구성은 그림 13 과 같 이 추출정, 추출정내 음압(3~100inch of water)을 발생하 는 환풍기 및 추출된 증기를 처리하는 장치로 구성된다. 이 공 정은 가솔린과 같이 휘발성 및 준휘발성 유기물의 제거에 효 과적이며, 디젤유 이상의 휘발성이 낮은 경우 효과 적이지 못 하다. SVE 는 장비의 설치와 준비가 쉽고, 현장을 교란하지 ![image](/image/placeholder) 대기로 방출 폐가스처리장치 송풍기 지하저장탱크 범례 □ 증기상태 공기흐름 공기흐름 흡착상태 용존상태 상태 그림 13 전형적인 토양증기추출공정의 구성도 | {}
b120f204-8df2-4f44-b4b7-c25494f22b38 | 5권.pdf | 4.38-12 제 4 편 환경오염 및 공해 표 7 유기물 오염 토양오염처리 방안(DOD) ¦ 처리공법 ¦ 기술발달 단계 ¦ 사용범위 ¦ 적용성 ¦ 처리기능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원위치 생물학적 처리 · ¦ 원위치 생물학적 처리 · ¦ 원위치 생물학적 처리 · ¦ 원위치 생물학적 처리 · ¦ 원위치 생물학적 처리 · ¦ ¦ 생물학적 분해 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ bioventing ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ ¦ 토양 증수 ¦ pilot ¦ 제한적 ¦ 평균 ¦ 추출 ¦ ¦ 토양증기추출 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 원위치 열처리 ¦ 원위치 열처리 ¦ 원위치 열처리 ¦ 원위치 열처리 ¦ 원위치 열처리 ¦ ¦ 열처리 토양 증기추출 ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 원위치 vitrification ¦ pilot ¦ 제한적 ¦ 평균 이하 ¦ 고정/분해 ¦ ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ ¦ 퇴비화 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ 고형물의 생물학적 처리 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ land farming ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ 슬러리상 생물학적 처리 ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ ¦ 화학적 환원/산화 ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 평균 이하 ¦ 분해 ¦ ¦ 토양세척 ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 토양증기추출 ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 평균 ¦ 추출 ¦ ¦ 용매추출 ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 평균 ¦ 추출 ¦ ¦ 외부 열처리 ¦ 외부 열처리 ¦ 외부 열처리 ¦ 외부 열처리 ¦ 외부 열처리 ¦ ¦ 고온열탈착 ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 평균 ¦ 추출 ¦ ¦ 소각 ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ 저온열탈착 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 열분해 ¦ pilot ¦ 제한적 ¦ 평균 ¦ 분해 ¦ ¦ vitrification ¦ 완료 ¦ 제한적 ¦ 평균 ¦ 추출/분해 ¦ ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ ¦ 굴착 후 매립 ¦ NA ¦ 넓음 ¦ 평균 ¦ 추출/고정 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ 자연감쇄 NA 제한적 않으며 단기간(6 개월 ~2 년)에 처리할 수 있고, 토양 처리비가 저렴하며, 생물학적복원공법, 바이오스파징(biosparging) 등 과 같은 타 공정과 쉽게 조합할 수 있고, 건물아래의 오염토 양 처리에 사용할 수 있는 장점이 있다. 그러나 90% 이상의 제거가 어렵고, 토양의 투수성이 낮은 경우 부적합하며, 추출증기의 처리에 비용이 많이 들고, 대기 배출허용기준의 적용을 받으며 불포화층에만 적용된다는 점 이 단점으로 지적된다. SVE 적용판단에서 가장 중요한 현장 조건은 고유투수성(intrinsic permeability, k)로 k 가 10~8 cm2 이상의 토양에서 SVE 가 효과 적이고 10~10 이하이면 효과 적이 지 않다. 서로 다른 투수성을 가진 토양층이 성층 구조를 형 성하고 있을 경우 토양증기의 거동에 영향을 준다. 이 경우 수평추출관을 설치하여 사용할 수 있다. 추출정(그림 13)과 지 하수면과 의 거리도 영향을 준다. 이 거리가 3 feet 이하이면 효과 적이지 않고, 10 feet 이상이면 효율적이며 그 중간인 경 우, 수평추출관 혹은 지하수 양수와 같은 방법을 응용한다. 대사 오염물질의 성질 중에서 증기압은 SVE 적용에 가장 중 요하며 그 값이 높을 수록 추출효율이 높다. 일반적으로 증기 압이 66.6 Pa 이상인 MTBE, BTEX 화합물, 에틸다이브로마이 드, 나프탈렌 등과 같은 화합물의 추출은 효과 적이다. 한편 끓는 점이 250~300°C, 헨리상수가 100 atm 이상인 화합물도 SVE 제거가 효과 적이다. 처리의 정도와 진행상황을 확인하고 오염물의 농도를 측 정하기 위하여 관측정을 설치하는 데, 관측정에는 유량계, 진 공게이지, 증기온도관측기, 시료채취구 및 증기채취구 등을 설치하고, 이를 통하여 압력 혹은 진공, 공기/증기 유량, 오염 물 제거율 및 폐가스 온도 등을 관측한다. 통상 시작 단계 (7~10 일 사이)에서는 매일, 운전 시에는 1 달에 1~2 회 정도 관측을 실시한다. 3.3 바이오벤팅 바이오벤팅(bioventing)은 불포화대의 오염을 제거하기 위 하여 공기(산소) 및 필요시 양분 등을 인위적으로 공급하여 토 | {}
76e1613b-6501-4150-accd-f427bdf25ee9 | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-13 표 8 유기물 오염 지하수처리 방안(DOD) ¦ 처리공법 ¦ 기술발달단계 ¦ 사용범위 ¦ 적용성 ¦ 처리기능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원위치 생물학적 처리 ¦ 원위치 생물학적 처리 ¦ 원위치 생물학적 처리 ¦ 원위치 생물학적 처리 ¦ 원위치 생물학적 처리 ¦ ¦ 공대사 처리 ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 평균 ¦ 분해 ¦ ¦ 질산성 질소 첨가 ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ air sparging(산소첨가) ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ H2O2 에 의한 산소첨가 ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ ¦ air sparging ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ dual phase extraction ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 자유상 물질 추출 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 열수 혹은 증기 strip ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 수동 처리벽체 ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 평균 ¦ 분해 ¦ ¦ 슬러리벽체 ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 평균 ¦ 고정 ¦ ¦ 진공증기추출 ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ 외부 생물학적 처리 ¦ ¦ 생물학적 반응조 ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ ¦ air stripping ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 평균 ¦ 추출 ¦ ¦ 활성탄 흡착 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 평균 ¦ 추출 ¦ ¦ UV 산화 ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ ¦ 자연감쇄 ¦ NA ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 분해 ¦ 표 9 무기물 오염 지하수처리 방안(DOD, 1994) ¦ 처리공법 ¦ 기술발달 단계 ¦ 사용범위 ¦ 적용성 ¦ 처리기능 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 토양, 퇴적오염 및 슬러지 처리방안 ¦ 토양, 퇴적오염 및 슬러지 처리방안 ¦ 토양, 퇴적오염 및 슬러지 처리방안 ¦ 토양, 퇴적오염 및 슬러지 처리방안 ¦ 토양, 퇴적오염 및 슬러지 처리방안 ¦ ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ ¦ 고형화/안정화 ¦ 7 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 고정 ¦ ¦ 토양 증수 ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 원위치 열처리 ¦ 원위치 열처리 ¦ 원위치 열처리 ¦ 원위치 열처리 ¦ 원위치 열처리 ¦ ¦ vitrification ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 고정 ¦ ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ 외부 물리화학적 처리 ¦ ¦ 화학적 환원/산화 ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 토양세척 ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 고형화/안정화 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 고정 ¦ ¦ 외부 열처리 ¦ 외부 열처리 ¦ 외부 열처리 ¦ 외부 열처리 ¦ 외부 열처리 ¦ ¦ vitrification ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 평균 ¦ 고정 ¦ ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ 기타 ¦ ¦ 굴착/매립 ¦ NA ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 추출/고정 ¦ ¦ 지하수 처리 ¦ 지하수 처리 ¦ 지하수 처리 ¦ 지하수 처리 ¦ 지하수 처리 ¦ 원위치 물리화학적 처리 ¦ 수동적 처리벽체 ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 슬러리벽체 ¦ 완료 ¦ 제한 ¦ 평균 ¦ 고정 ¦ ¦ 진공 증기 추출 ¦ pilot ¦ 제한 ¦ 평균 ¦ 추출 ¦ 외부 물리화학적 처리(pumping) ¦ 여과 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 이온교환 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ ¦ 침전 ¦ 완료 ¦ 넓음 ¦ 좋음 ¦ 추출 ¦ | {}
d9792d9b-82f6-42fe-a54c-74a0079406c5 | 5권.pdf | 4.38-14 제 4 편 환경오염 및 공해 양 내 토착미생물(indigeneous microorganism)의 활성을 증 진하고, 토양에 흡착된 유기물을 분해하는 공법이다. 바이오벤 팅이 토양증기추출법과 다른 점은 오염물질의 총량에서 생물 학적으로 분해되는 양이 휘발되는 양보다 많다는 점이다. 이 를 위하여 토양증기추출법에 비하여 공기의 공급량이 매우 작 으며 증기압이 매우 높은 가솔린 등의 처리보다는 JP-4 유(제 트유) 및 디젤유 등의 처리에 적절하다. 구성요소로는 추출정, 공기주입정, 송풍기 및 폐가스 처리장치와 필요시 영양염류 공급 탱크 등으로 구성된다. 추출정과 공기주입정은 역할을 교환하여 사용할 수 있다(그림 14). ![image](/image/placeholder) 송풍 주의 : 다기관 파이프가 사용중인 도랑에 묻힐 수 있다. 사면 SA 7 시멘트/벤토나이트 밀폐 12 벤토나이트 T PVC 고형 상자 通 구멍 ·· 通 모래 주머니 총길이 PVC 웰 스크린 .. 길이 PEY 평판 PVC 실관 그림 14 토양증기 추출공정의 관측정 구조 바이오벤팅의 장점은 SVE 와 유사하지만 처리비용이 조금 높 다. 그러나 토양이 고농도로 오염되었거나(TPH> 25 000 ppm), 중금속과 같은 독성물질이 존재하거나(2 500 > ppm), 투수성 이 낮은 경우(k< 10-10) 효과 적이지 않고 영양염류 주입장치 를 별도 설치가 필요한 단점도 있다. 또한 별도의 미생물을 주입하지 않고 토착미생물을 사용하기 때문에 미생물의 농 도가 토양건량(g)기준으로 1 000 CFU(colony forming unit) 이하의 경우에는 적합하지 않고 토양미생물의 활성화에 방 해가 되는 환경조건(pH>8 혹은 pH < 6)인 경우 별도의 토 양 pH 조절이 필요하다. 오염물질의 구성성분에 대한 조사 와 이들에 대한 처리도(biotreatability) 실험을 바탕으로 적용여 부를 결정한다. 일반적으로 가솔린 성분중의 n-butane, pentane, methyl butane, 및 BTEX 화합물, 디젤유 중의 nonane, propylbenzene 등은 분해가 가능하지만, 분자량이 높은 사슬형 탄화수소 및 polynuclear aromatic hydrocarbons(PAHs) 성 분은 생분해성이 매우 낮다. 토양의 호흡을(respirometer)은 매우 효과 적인 산소전달성능 산정 및 생분해도 측정방법으로 1~5 일 정도 실험하여 토양내 이산화탄소 함량의 증가를 기 준으로 한다. 간접적으로 토양온도의 변화를 측정하는 방법도 있다. ![image](/image/placeholder) 폐가스처리장치 대기로 방출 (필요에 따라) 영양소 탱크 UST 송풍기 범례 증기상태 www. www.hour 공기 흡착상태 흐름 공기 영양소 흐름 용존상태 목 목 --- 현장상황에 따라 선택사항 지하수 경사 그림 15 bioventing 의 설치 방법 및 개념도 바이오벤팅에서 처리도 실험은 매우 중요하다. 그러므로 실 험실에서 분해미생물의 선별, 슬러리상 반응조 혹은 칼럼 반 응조를 사용한 실험실 규모의 실험 및 현장 호흡율 실험을 반 드시 실시하여야 한다. 관측정의 설치방법은 SVE 와 유사하며 관측 항목으로는 유량, 진공압, 유기물 농도 외에 산소 및 이 산화탄소의 농도를 측정하고 시작 단계에는 매일, 운전 중에 는 1 개월에 2~4 회를 관측한다. 3. 4 퇴비화 퇴비화(composting) 공법은 biopiles, biocells, bioheaps, 및 biomounds 등으로 불리기도 하며, 유기물로 오염된 토양을 굴 착하여 외부(ex-site)에서 생물학적으로 분해 처리하는 방법 을 말한다. 오염물질의 호기성 분해에 필요한 공기, 영양염류 혹은 광물 및 수분을 공급하여 미생물의 활성을 증진하여 처 리하는 공법으로 토지경작(land farming) 공법과 원리는 유 사하나, 퇴비화의 경우 공기를 강제로 주입하거나 추출하는 점과 몇 개의 단으로 쌓는 다는 점에서 서로 다르다. 퇴비화에 필요한 설비는 그림 16 에서와 같이 송풍기, 송풍관 혹은 추출 관, 침출수 처리설비, 영양염류 공급설비 및 수분 공급 장치와 토양 증기 관측정 등이 있다. 퇴비화 공법의 장점으로는 설계와 적용이 간단하고 처리기 ![image](/image/placeholder) 공기주입 침출수 집수 및 처리(선택사항) 토양증발 관찰기 배기 오염된 토양 /둑 영양분 및 수분첨가 공기주입 (또는 추출) 그림 16 전형적인 퇴비화 공법 | {}
19a430bd-a9e0-429a-8ab6-cb3e4f77cd3b | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-15 간이 6 개월에서 2 년으로 짧으며, 처리비용이 경제적이고, 생 물학적으로 천천히 분해되는 물질의 처리에 유용하다. 또한 토지경작에 비하여 소요면적이 작고 밀폐공간에도 설치가 가 능하며 현장조건에 관계없이 운영이 가능하다. 그러나 높은 처리율(95% >)의 달성과 저농도(< 0.1 ppm)까지 처리하기 가 어렵고 독성물질이 존재하거나, TPHs > 50 000 ppm 이 상의 고오염토양의 처리에는 효과 적이지 않다. 또한 휘발성이 높은 물질은 처리 중에 많이 휘발하고 부지가 필요하며 침출수 의 수집 및 처리설비가 필요하다. 퇴비화에 영향을 주는 요소는 미생물군, 토양 pH, 함수율, 토양온도, 영양염류 농도 및 토성과 같은 토양 조건과 휘발성, 화학물질 구조 및 농도와 독성과 같은 화학물질의 성질 및 기 후(평균온도, 강수량, 및 풍속)등이 있다. 일반적으로 토양 내 에는 유기물을 분해하는 미생물이 존재한다. 그러나 토양 건 조중량 1 g 당 CFU 가 1 000 이하인 경우는 독성유기물 혹은 무기물이 존재하는 경우가 많다. 그러므로 적절한 실험실 연 구가 필요하다. 근래에는 Phanerochete chrysosporium 등 과 같은 백색부후균(white rot fungus)등의 곰팡이를 사용 하는 연구도 많이 진행되고 있다. 토양의 pH 는 중성부근인 6~8 사이가 적절하지만 그 외의 경우, pH 의 조정이 필요하 다. 토양의 함수율이 높을 경우(> 85%) 공기의 유통을 방해 하고, 함수율이 낮을 경우(40%) 미생물의 성장을 저해한다. 그러므로 전자의 경우 배수관이, 후자의 경우 살수장치가 필 요하다. 퇴비화 공법에 적절한 온도는 10~45°C 이다. 계절적 온도 변화가 너무 심하거나 온도가 낮거나 높으면 덮개 혹은 냉온풍 송풍장치를 설치하여 온도를 조절한다. 다른 방법으로 고온에 견디는 고온성미생물(thermophiles)을 접종할 수도 있다. 퇴비화 미생물의 성장을 위하여 필요한 영양염류는 탄 소 : 질소 : 인 비율이 100 : 10 : 1~100 : 10 : 0.5 정도이다. 공법을 적용하기 전에 토양 내 질소 및 인의 농도를 측정하여 부족 시 보충한다. 토성은 투수성, 함수량 및 부피밀도에 영향을 준다. 점토의 함량이 높으면 토양입자가 뭉쳐 공기유통이 저해되고 영양염 류를 균일하게 보충해 줄 수 없다. 또한 강수의 보유력이 높아 함수량이 높아진다. 이 경우 석고 혹은 톱밥이나 볏집 등을 보 충해 통기성을 확보한다. 기후조건중 강수량은 퇴비화의 처리효율에 큰 영 향을 준다. 년 강수량이 760 mm 이상인 지역에서는 덮개를 설치하는 것 이 좋으며, 퇴비화더미의 유출수는 반드시 처리하는 것이 필 요하다. 퇴비화 공정의 설계 예는 그림 17 과 같으며 고려사항 ![image](/image/placeholder) 목골조 2:1 기울기 오염된 토양 토양 침투성에 의한 공기주입을 위한 다기관/ 관공간(1.5~6m) 추출 또는 영양분 첨가 a. 평면도 ![image](/image/placeholder) 오염된 토양(1~3m) 덮개(선택사항) 토양증발 감독기 2:1 기울기 공기주입/배기 공기 주입 또는 추출관 영양분 및 수분첨가 (세류관계) 방지제를 위한 목골조 덮개부착 및 오염물 둑 침출수 처리 =(선택사항) 방지제(선택사항) 주지성 구조 침출수 유출 참호 침출수를 모으기 위한 사층 (76~150 mm, 기울기, 선택사항) (선택사항) 침출수 집수관 b. 단면도 그림 17 오염토양 처리를 위한 퇴비화 설계 예 | {}
4008bda9-532d-4956-a915-93cbfe4b4659 | 5권.pdf | 4.38-16 제 4 편 환경오염 및 공해 으로는 기본적 장비 외에도 필요토지면적, 배치도, 유출수 처 리방안, 토양침식 방지 및 비산먼지 처리방안, 토양 pH 및 수 분 조정 방안, 무단 침입자 방지책 등이 필요하다. 3.5 저온열탈착(LTTD) 저온열탈착(low temperature thermal desorption)은 low temperature thermal volatilization, thermal stripping, soil roasting 등으로도 불리는 외부(ex-site) 처 리공법으로 유기물로 오염된 토양을 굴착하여 rotary kiln 등 과 같은 곳에서 열을 가하여 토양 내 오염물질을 물리적으로 휘발 및 탈착시키는 공법이다. 그러나 유기물의 종류 및 LTTD 운전온도에 따라서 유기물이 완전히 혹은 부분적으로 분해되기도 한다. 처리 후 배기가스로 배출되는 탄화수소는 후연소장치 혹은 촉매산화법, 농축기, 혹은 활성탄 흡착탑 등 에 의하여 처리된다. LTTD 는 이동식 장치 혹은 고정식 장치 가 있는 데, 이동식 장치는 오염현장에서 수송하지 않고 직접 처리할 수 있는 장점이 있다. LTTD 의 구성장치로는 탈착장 치, 증기처리설비, 열교환기, 입자상물질 수집장치, 냉각장치 등으로 구성되며 그림 18 과 같다. LTTD 의 장점은 현장 내 혹은 현장 외에서 모두 사용할 수 있고, 상용처리장치의 경우 시간당 25 톤을 처리할 수 있 을 정도로 처리시간이 매우 빠르며, 처리 비용이 저렴하며, 고농도 오염지역(hot spot)의 처리에 적절하고, 다른 처리 공정과 쉽게 연계할 수 있고, 처리된 토양의 재사용이 가능 하며 토양 내 잔류유기물 농도가 TPH 기준으로 10 ppm 이하, BTEX 기준으로 100 ppb 이하로 제거율이 매우 높 은 점이다. 그러나 깊이 25 feet 이상의 토양을 굴착할 수 없으며, 현장처리 시 토양의 야적과 처리장치 설치에 매 우 넓은 부지가 필요하고, 포화대의 토양인 경우 처리이 전에 수분감소를 위한 탈수설비가 필요한 것과 같은 단점 이 있다. ![image](/image/placeholder) 비상장치 열교환기 입자상물질 수집장치 증기처리설비 배기가스 처리토' 탈착장치 냉각장치 오염토양 주입 연료 그림 18 저온 열탈착장치의 구성도 LTTD 적용 시 처리효율은 토양과 오염물질의 특성에 크 게 좌우된다. 토양의 탄성도(plasticity)가 높은 경우 스크린이 나 여타 처리장비에 달라붙고 오염물질의 처리에도 고온이 필요하게 된다. 이 경우 석고 등과 같은 광물을 분쇄하여 혼합 처리한다. 토양의 입자가 작을 수록 수분함량이 높고 처리 시 응결하므로 주의 할 필요가 있다. 입자가 2 inch 이상 큰 경우 분쇄하여 처리하고 처리 후 재반송한다. 수분함량이 많아지면 열손실과 체류시간의 증가로 인하여 LTTD 의 처리용량은 토 양의 수분함량에 반비례한다. 일반적으로 처리에 적절한 수분 함량은 중량비 10~25%로 20% 이상인 경우, 공기 혹은 기계 적 건조장치를 병렬로 설치한다. 토양 내 함유된 부식질은 TPH 및 BTEX 화합물과 강하게 결합하고 있어 탈착효율을 떨어뜨린다. 또한 중금속이 존재할 경우 처리 토양의 재활용 이 용이하지 않고, 처리 시에도 중금속 품(fume)의 대기 배출 에 유의 하여야 한다. LTTD 는 일반적으로 300~1 000 °F 에서 운전되며 유기 물의 끓는점이 700 °F 이하인 물질은 효과 적으로 처리되지만 윤활유 등과 같은 비휘발성물질의 처리에는 효과 적이지 않다. 이와 대응하는 성질이 증기압으로 처리율에 영향을 준다. LTTD 운전 시 유의 할 점은 오염토양 내에 PCBs 혹은 염소 계 유기화합물의 존재이다. 이들이 존재할 경우, 처리 결과 Dioxins 이 생성되므로 매우 주의 하여야 한다. LTTD 의 처리효율은 굴착 토양의 유기물 농도와 처리 후 농도를 정기적으로 검사하여 결정하거나, 법적기준치 만족여 부로 결정한다. ![image](/image/placeholder) 지하저장탱크 증발 호기성 불포화지대 산소교환 응손상 ↓ ↓ 깨끗한 지하수 용존 협기성 중심부 회석 ↑↓ 호기성 오염되지 않은 지하수 범례 호기성 주변부 잔류상 협기성 중앙부 : 수위 a. 단면도 산소화 된 - 오염되지 않은 지하수 ![image](/image/placeholder) 흐름 → 호기성 탄환수소원 주변부 협기성 중심부 흐름 산소화 된 - 오염되지 않은 지하수 b. 평면도 그림 19 자연감쇄공법의 개념도 | {}
b14f5638-5606-443a-a85c-cfa7c98f5304 | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-17 표 10 자연감쇄공법에서 예상되는 오염물질 제거기작(mechaism) ¦ 기작 ¦ 내용 ¦ BTEX 화합물 감소 가능성 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 생물학적 기작 ¦ 생물학적 기작 ¦ 생물학적 기작 ¦ ¦ 호기성분해 ¦ 산소가 전자수용체로 사용되며 유기물이 분해되어 물, 이산화탄소 및 미생물이 생성 ¦ 산소가 충분히 존재할 경우 가장 중요한 기작임 토양공기층 내 산소 ≥ 2%, 용존산소 ≥ 1~2 mg/L ¦ ¦ 협기성분해 탈질 황산환원 메탄생성 철 환원 ¦ 산소이외의 NO3 , SO42-, Fe3+ 및 이산화탄소 등을 전자수용체로 사 용하는 미생물에 의한 생물학적 분해 발생 ¦ 분해율이 호기성 상태에 비하여 매우 느림. BTEX 화학물 중 톨루엔 은 지속적으로 감소되는 증거가 있음 ¦ ¦ 미호기성분해 ¦ 산소의 농도가 매우 낮은 경우, 유기물의 분해에 2 차 전자수용체가 필요함 ¦ 현장에서는 증명된 바 없음 ¦ 물리적 기작 ¦ 휘발 ¦ 지하수오염 유기물이 휘발에 의하여 불포화층 내의 기상으로 존재함 ¦ 생물학적 제거에 비해 작음. 지하수위가 지표면에 가깝거나, 지하수 위의 변동이 심할 경우 중요한 기작이 됨 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 확산 ¦ 기계적 교반 및 분자확산에 의하여 오염물질의 농도가 저감됨 ¦ 농도는 감소하나, 절대량은 감소하지 않음 ¦ ¦ 흡착 ¦ 오염물질이 액상과 토양 고체상 사이에 분배, 흡착은 토양 내 유기 물의 농도*, 광물조성 및 입자의 입경에 영향을 받음 ¦ 흡착에 의하여 플룸의 이송이 제한되지만 오염물은 제거되지 않음. 또한, 오염물의 탈착 가능성이 있음 ¦ 주) 토양입자에 의하여 오염물질이 흡착되는 경우 지하수 내에서의 오염물질의 이송속도가 감소하게 되며 이는 오염물질의 흡착 정도는 토양내의 유기물량 foc 과 오염물질의 유기물분배계수 Koc 에 비례하며 공극률 n,에 의하여 Retardatin factor(R)로 표현하며 다음의 식과 같이 정의 된다. 3.6 자연감쇄공법(natural attenuation) 자연감쇄공법은 passive bioremediation, intrinsic bioremedi- ation, intrinsic remediation 등으로 불리는 소극적인 복원 접근방법으로 오염된 토양이나 지하수가 자연과 인간에 위해 를 가하지 않는 범위 내에서 호기성 혹은 혐기성 생물학적 분 해, 확산, 휘발 및 흡착 등과 같은 자연적인 현상에 의하여 처 리하고자 하는 새로운 개념이다(그림 19). 토양이나 지하수로 유출된 유류는 토양입자에 흡착되거나 휘발성이 강한 성분들은 휘발하게 되고, 지하수에 접한 면에 서는 용존 및 확산되면서 플룸(plume)을 형성한다. 유류는 일 반적으로 생분해가 가능하므로 토착미생물이 유류를 분해하 며 산소를 소모한다. 그러므로 공기의 유입이 있는 외부는 호 기성 상태가 유지되고 내부는 혐기성 상태로 존재한다(그림 19 b.). 호기성 지역에서는 호기성 미생물에 의한 분해가 활발 히 발생하지만 산소의 공급에 의하여 그 속도가 제한되고 혐 기성 영역이 많은 부분을 차지할 수도 있다. 그러므로 현장의 조건에 따라 혐기성 생물학적 분해가 자연감쇄공법의 주된 기 작이 될 수도 있다(표 10). 자연감쇄공법의 장점으로는 적극적 복원공법보다도 저렴하 며 토양의 교란을 최소화하며, 굴착이 불가능한 지역의 처리 에 효과 적인 점이다. 그러나 생물학적 처리가 주된 기작이기 때문에 오염물의 농도가 TPH 기준으로 20 000~25 000 ppm 이상인 경우 처리가 어렵고, 자유표면의 유류가 존재하거나 지하수원이 밀집해있는 경우, 오염물의 이송에 의하여 생태계 와 인간에 위해가능성이 있는 경우 적용할 수 없고, 분자량이 큰 물질의 처리에 오랜 기간이 소요되며, 적극적 처리에 비하 여 상당한 시간이 소요되며, 일정기간 처리 후 목표 농도를 달성할 수 없을 때도 있다는 단점이 있다. 그러므로 자연감쇄 공법을 적용하기 위해서는 초기 현장 평가(site assessment) 시 오염물의 농도 및 인근의 수용체, 예를 들어 오염물이 확 산 · 이송될 가능성이 있는 하천, 습지 등과 오염물의 증기를 흡입할 가능성이 있는 인간과 동물 등에 대한 정확한 평가가 먼저 선행되어야 한다. Kd · Pb R = 1+ 7 (5) 여기서, Kd : Koc ·foc Koe : 오염물질의 유기물분배계수 foc : 토양내의 유기물량 자연감쇄공법의 적용 가능성은 현장조건에 의하여 많은 영 향을 받는다. 토성, 토양의 층상구조 여부, 흡착능, 지하수 유 속, 토양 내 공기유동, 함수율, pH, 미생물상, 연간 평균 강수 량(250~1 500 mm 최적), 온도(5~45°C 최적) 및 영양염류 구 성비(C : N : P = 100 : 10 : 1, 최적)등의 조건이 적절하여 야 한다. 이상적 조건에서 생물학적 유기물의 분해는 오염토 양에 존재하는 전자수용체의 양에 의하여 다음의 식으로 결정 된다. biodegradation capacity(mg/L)= (상류부 O2 평균농도-오염지역 O2 최소농도)/3.14 +(상류부 NO3 평균농도-오염지역 NO3 최소농도)/4.9 +(상류부 SO4 평균농도-오염지역 SO4 최소농도)/4.7 +(오염지역 Fe2+ 평균농도)/21.8 +(오염지역 CH4 평균농도)/0.78 그러므로 현장 특성 파악 시 지하수 흐름의 방향과 유속, 투수계수, 암반 성질 및 분포, 지하수대의 깊이, 지하수면까지 | {}
51e16dfb-7b84-4ab8-9f68-64a70cc08841 | 5권.pdf | 4.38-18 제 4 편 환경오염 및 공해 표 11 토양오염우려기준(제 1 조의 5 관련) (단위 : mg/kg) ¦ 물질 ¦ 1 지역 ¦ 2 지역 ¦ 3 지역 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 카드뮴 ¦ 4 ¦ 10 ¦ 60 ¦ ¦ 구리 ¦ 150 ¦ 500 ¦ 2000 ¦ ¦ 비소 ¦ 25 ¦ 50 ¦ 200 ¦ ¦ 수은 ¦ 4 ¦ 10 ¦ 20 ¦ ¦ 납 ¦ 200 ¦ 400 ¦ 700 ¦ ¦ 6 가크롬 ¦ 5 ¦ 15 ¦ 40 ¦ ¦ 아연 ¦ 300 ¦ 600 ¦ 2000 ¦ ¦ 니켈 ¦ 100 ¦ 200 ¦ 500 ¦ ¦ 불소 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 800 ¦ ¦ 유기인화합물 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 30 ¦ ¦ 폴리클로리네이티드비페닐 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 12 ¦ ¦ 시안 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 120 ¦ ¦ 페놀 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 20 ¦ ¦ 벤젠 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 3 ¦ ¦ 톨루엔 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 60 ¦ ¦ 에틸벤젠 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 340 ¦ ¦ 크실렌 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 45 ¦ ¦ 석유계총탄화수소(TPH) ¦ 500 ¦ 800 ¦ 2000 ¦ ¦ 트리클로로에틸렌(TCE) ¦ 8 ¦ 8 ¦ 40 ¦ ¦ 테트라클로로에틸렌(PCE) ¦ 4 ¦ 4 ¦ 25 ¦ ¦ 벤조(a)피렌 ¦ 0.7 ¦ 2 ¦ 7 ¦ 주)1. 1 지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 에 따른 지목이 전· 답·과수원·목장용지·광천지·대( 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법 률 시행령」 제 58 조제 8 호 가목 중 주거의 용도로 사용되는 부지만 해당 한다)· 학교용자 구거(��)·영어정·공원·사적자·묘지인지역과 「어린이 놀이시설 안전관리법」 제 2 조제 2 호에 따른 어린이 놀이시설(실외에 설 치된 경우에만 적용한다) 부지 2. 2 지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 에 따른 지목이 임 야·염전·대(1 지역에 해당하는 부지 외의 모든 대를 말한다)·창고용지·하 천·유지·수도용지·체육용지·유원지·종교용지 및 잡종지( 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제 58 조제 28 호 가목 또는 다목에 해당하는 부지만 해당한다)인 지역 3. 3 지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 에 따른 지목이 공 정용지 주차장·주유소용지·도로·철도용자·세상·정형제 2 기역에 해당하 는 부지 외의 모든 잡종지를 말한다)인 지역과 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제 2 조제 1 호 가목부터 마목까지에서 규정한 국방·군사시설 부지 4. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제 48 조에 따 라 취득한 토지를 반환하거나 「주한미군 공여구역주변지역 등 지원 특별법」 제 12 조에 따라 반환공여구역의 토양 오염 등을 제거하는 경 우에는 해당 토지의 반환 후 용도에 따른 지역 기준을 적용한다. 5. 벤조(a)피렌 항목은 유독물의 제조 및 저장시설과 폐받침목을 사용한 지역(예: 철도용지, 공원, 공장용지 및 하천 등)에만 적용한다. 6. 법 제 11 조제 3 항, 제 14 조제 1 항, 제 15 조제 1 항 및 같은 조 제 3 항 각 호에 따른 토양정밀조사의 실시나 오염토양의 정화 등을 명하는 경우 토양 오염우려기준은 조치명령 당시의 지목을 기준으로 한다. 다만, 정밀조 사 기간 또는 정화 기간이 완료되기 전에 지목이 변경된 경우에는 변경 된 지목을, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여 지목변경이 예정된 경 우에는 변경 예정 지목을 기준으로 한다. 가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계 법령에 따라 개발행위 허가 또는 실시계획 인가 등을 받고 토지의 형질변경 등의 공사가 착공 된 경우 나. 건축물의 용도변경을 위하여 「건축법」 에 따라 용도변경 허가를 받았 거나 신고한 후 공사가 착공된 경우 다. 다른 법령에 따라 지목변경 사유에 해당하는 공사가 착공된 경우 표 12 토양오염대책기준(제 20 조관련) (단위 : mg/kg) ¦ 물질 ¦ 1 지역 ¦ 2 지역 ¦ 3 지역 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 카드뮴 ¦ 12 ¦ 30 ¦ 180 ¦ ¦ 구리 ¦ 450 ¦ 1 500 ¦ 6000 ¦ ¦ 비소 ¦ 75 ¦ 150 ¦ 600 ¦ ¦ 수은 ¦ 12 ¦ 30 ¦ 60 ¦ ¦ 납 ¦ 600 ¦ 1 200 ¦ 2100 ¦ ¦ 6 가크롬 ¦ 15 ¦ 45 ¦ 120 ¦ ¦ 아연 ¦ 900 ¦ 1800 ¦ 5000 ¦ ¦ 니켈 ¦ 300 ¦ 600 ¦ 1500 ¦ ¦ 불소 ¦ 800 ¦ 800 ¦ 2000 ¦ ¦ 유기인화합물 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 폴리클로리네이티드비페닐 ¦ 3 ¦ 12 ¦ 36 ¦ ¦ 시안 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 300 ¦ ¦ 페놀 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 50 ¦ ¦ 벤젠 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 9 ¦ ¦ 톨루엔 ¦ 60 ¦ 60 ¦ 180 ¦ ¦ 에틸벤젠 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 1020 ¦ ¦ 크실렌 ¦ 45 ¦ 45 ¦ 135 ¦ ¦ 석유계총탄화수소(TPH) ¦ 2000 ¦ 2 400 ¦ 6000 ¦ ¦ 트리클로로에틸렌(TCE) ¦ 24 ¦ 24 ¦ 120 ¦ ¦ 테트라클로로에틸렌(PCE) ¦ 12 ¦ 12 ¦ 75 ¦ ¦ 벤조(a)피렌 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 21 ¦ 주)1 1 지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 에 따른 지목이 전 · 답 · 과수원 · 목장용지 · 광천지 · 대( 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관 한 법률 시행령」 제 58 조제 8 호 가목 중 주거의 용도로 사용되는 부지만 해당한다) · 학교용지 · 구거(��) · 양어장 · 공원 · 사적지 · 묘지인 지역 과 「어린이놀이시설 안전관리법」 제 2 조제 2 호에 따른 어린이 놀이시설 (실외에 설치된 경우에만 적용한다) 부지 2. 2 지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 에 따른 지목이 임야 · 염전 · 대(1 지역에 해당하는 부지 외의 모든 대를 말한다) · 창고용지 · 하천 · 유지 · 수도용지 · 체육용지 · 유원지 · 종교용지 및 잡종지( 「공간 정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」 제 58 조제 28 호가목 또는 다목에 해당하는 부지만 해당한다)인 지역 3. 3 지역: 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 에 따른 지목이 공장 용지 · 주차장 · 주유소용지 · 도로 · 철도용지 · 제방 · 잡종지(2 지역에 해 당하는 부지 외의 모든 잡종지를 말한다)인 지역과 「국방 · 군사시설 사 업에 관한 법률」 제 2 조제 1 호 가목부터 마목까지에서 규정한 국방 · 군 사시설 부지 4. 벤조(a)피렌 항목은 유독물의 제조 및 저장시설과 폐받침목을 사용한 지 역(예: 철도용지, 공원, 공장용지 및 하천 등)에만 적용한다. 5. 법 제 17 조에 따른 토양오염대책지역을 지정하는 경우 토양오염대책기준 은 지정 당시의 지목을 기준으로 한다. 다만, 지정기간이 완료되기 전에 지목이 변경된 경우에는 변경된 지목을, 다음 각 목의 어느 하나에 해당 하여 지목변경이 예정된 경우에는 변경 예정 지목을 기준으로 한다. 가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 등 관계 법령에 따라 개발행위 허가 또는 실시계획 인가 등을 받고 토지의 형질변경 등의 공사가 착공 된 경우 나. 건축물의 용도변경을 위하여 「건축법」 에 따라 용도변경 허가를 받았 거나 신고한 후 공사가 착공된 경우 다. 다른 법령에 따라 지목변경 사유에 해당하는 공사가 착공된 경우 의 깊이, 오염물질 플룸에 대한 정확한 분석, 오염물질 배출일 시, 오염물질 선단부터 오염원까지의 오염물질 측정기록, 비 오염지역 용존산소농도, 오염물질 플룸 내외부의 용존산소농 도, 알칼리도, 경도, pH, 용해성 철이온 농도 및 산화환원전위 와 인근의 지하수 함양지점에(운하, 연못, 집수역 및 도랑 등) 대한 명확한 파악이 필요하다. | {}
623e12ec-2efc-4604-bb84-48e938ff116e | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-19 4. 토양오염기준 및 관리 4.1 토양환경보전법 제 규정 토양환경보전법은 1995. 1. 5 제정되고 1999. 2. 8 일 부터 2015. 12. 1 일까지 수차 개정된 바 있다. 토양환경보전법은 본 문 32 조, 부칙 5 조로 구성되어 있으며, 그 내용은 총칙, 토양 오염의 규제, 토양보전대책지역의 지정 및 관리, 보칙 및 벌 칙 등으로 구성되고 있다. 토양오염의 기준에는 우려기준 과 대책기준이 있으며 다음과 같이 정의 한다. "토양오염우려기준"이라 함은 사람의 건강·재산이나 동물· 식물의 생육에 지장을 줄 우려가 있는 토양오염의 기준을 말 한다. "토양오염대책기준"이라 함은 우려기준을 초과 하여 사 람의 건강 및 재산과 동물·식물의 생육에 지장을 주어서 토양 오염에 대한 대책이 필요한 토양오염의 기준을 말한다. 토양환경보전법에서 이와 같은 기준을 적용할 수 있도록 규정한 오염물질과 그 농도는 표 11, 표 12 와 같다. 표 13 특정토양오염관리대상시설 현황(2014. 12. 31) ¦ 계 ¦ 주유소 ¦ 산업시설 ¦ 산업시설 ¦ 산업시설 ¦ 기타 (난방시설 등) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 계 ¦ 주유소 ¦ 소계 ¦ 석유류 ¦ 유독물 ¦ 기타 (난방시설 등) ¦ ¦ 22 039 ¦ 14 664 ¦ 4 815 ¦ 4 428 ¦ 387 ¦ 2 560 ¦ 또한, 토양오염물질을 생산, 운반, 저장, 취급, 가공 또는 처 리함으로써 토양을 오염시킬 우려가 있는 시설, 장치, 건물, 건축물 및 장소 중에서 표 13 과 같이 3 종의 시설을 특정토양 오염관리대상시설로 지정하여 관할 시, 군, 구에서 등록 관리 하고 있다. 현재 특정토양오염관리대상시설의 종류는 표 14 에 나와 있으며, 오염검사항목은 표 15 와 같다. 특정토양오염관리대상시설을 설치하고자 하는 자는 관할시 장, 군수, 구청장에게 설치신고를 하고 토양오염방지조치를 하여야 하며, 유발시설 부지 및 주변지역에 대하여는 정기적 으로 토양오염검사를 받아야 하며 유발시설의 설치자가 토양 오염방지조치를 하지 아니하거나 기준에 적합하지 아니한 경 우에는 기준에 적합한 오염방지시설의 설치를 명하게 되며, 정기검사결과 우려기준을 초과 하는 경우에는 오염토양개선사 업 등을 통하여 오염도를 우려 기준 이내로 낮추도록 시정명 령을 하게 된다. 명령을 이행하지 아니하거나, 그 명령을 이행 하였더라도 당해 시설의 부지 주변지역의 토양오염의 정도가 기준 이내로 개선되지 아니하는 경우에는 유발시설의 사용중 지를 명할 수 있다. 그러나 시정명령 시에는 유발시설의 종류, 규모 등을 감안하여 1 년의 범위 내에서 그 기간을 정하여야 하며 공사의 규모, 공법의 특수성 등으로 인하여 부득이하게 명령받은 기간 내에 이행하지 못하는 경우에는 사유를 검토하 여 1 년의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 기 간의 연장은 3 회를 초과 할 수 없다. 토양오염검사는 토양오염도검사와 누출검사를 말한다. 토양 오염도검사는 토양시료를 직접 채취하여 오염물질 함유정도 를 검사하는 것을 말하고, 누출검사는 지하매설 저장시설의 저장물질이 누출되었는지 여부와 누출량을 확인하기 위하여 실시하는 검사를 말한다. 특정토양오염관리대상시설별 토양오 염검사항목은 표 15 와 같으며 검사 시기는 정기검사와 수시 검사로 구분하고 정기검사는 매년 1 회 정기적으로 다음 각목 의 구분에 의한 날부터 6 월 이내에 받아야 하나, 토양오염방 지조치를 한 경우 환경부장관이 정하는 기준에 의하여 5 년의 범위 내에서 이를 조정할 수 있다. 토양오염유발시설관리지침 (환경부예규 제 2002-1 호, 2002. 2. 2)에는 최종 토양오염도 검사결과 오염물질이 토양오염확인기준 이상으로 검출된 시 설, 저장시설이 10 년 이상 경과 된 시설과 상수원보호구역, 팔 당, 대청상수원 특별대책지역 내에 설치된 시설의 경우를 제 외하고는 2 년 내지 3 년에 1 회만 받도록 하고 있다. 가. 별표 2 제 1 호의 규정에 의한 석유류의 제조 및 저장시 설 : 소방법 제 17 조 제 2 항의 규정에 의한 완공검사를 받은 날 나. 별표 2 제 2 호의 규정에 의한 유독물의 제조 및 저장시 설 : 유해화학물질관리법 제 15 조 제 1 항의 규정에 의한 유독물 영업의 등록을 한 날 또는 동법 제 20 조 제 1 항의 규정에 의한 취급제한유독물영업의 허가를 받은 날 다. 별표 2 제 3 호의 규정에 의하여 환경부장관이 고시하는 시설 : 법 제 11 조 제 1 항의 규정에 의한 신고를 한 날 또한 정기검사 외에 별도로 토양오염검사를 받아야 하는 경우는 첫째, 유발시설의 사용을 종료하거나 이를 폐쇄하는 경우, 양도, 임대 등으로 운영자가 달라지는 경우, 시설 및 시 설부지(주변지역 포함)안의 토양을 교체하고자 하는 경우 등 에는 행위일 3 개월 전부터 행위일 전일까지의 기간 동안에 토 양오염도검사를 받아야 하며, 오염물질이 누출되는 경우에는 지체 없이 토양오염검사(토양오염도검사, 누출검사)를 받아야 한다. 둘째, 토양오염도조사결과 토양의 오염도가 우려기준을 초과 하는 경우, 오염물질의 누출이 확인되는 경우, 오염물질 이 누출되는 경우 등에는 토양관련전문기관으로부터 토양오 염도검사결과 를 통보 받은 날부터 30 일 이내에 누출검사를 받아야 한다. 국내의 토양오염도 분석기관은 다음과 같다. ① 국 · 공립보건환경연구원 : 국립환경연구원 등 16 개 환 경연구원 ② 지방환경관서 : 한강환경관리청 등 7 개 환경관리청 ③ 지정기관 : (재) 한국환경수도연구소등 56 개기관 이상의 토양정밀조사결과 토양오염도가 대책기준을 초과 한 지역이나, 대책기준은 초과 하지 않았으나 시, 도지사가 관할 지역 중 특히 토양보전이 필요하다고 인정되는 지역을 토양보 전대책지역으로 지정하여 토지의 이용, 시설의 설치 등을 제 한함으로서 오염의 심화와 확산을 예방하고 오염된 토양에 대 하여 개선사업을 시행하여 오염원을 제거하고 오염도를 저하 시켜 관리한다. 대책지역의 지정은 환경부장관이 대책지역으 로 지정하고자 할 때에는 환경정책기본법의 규정에 의한 토양 분과 위원회의 심의 를 거친 후 관계 중앙행정기관의 장 및 관 할 시, 도지사와 협의 하여 지정하고, 시, 도지사가 대책지역의 지정을 요청하고자 하는 경우에는 토양보전대책지역 신청서 「토양환경보전법시행규칙 별지 제 10 호 서식」에 해당 지역을 표시한 도면을 첨부하여 환경부장관에게 제출하여야 하며, 환 경부장관이 대책지역을 지정하거나 변경할 경우에는 당해 지 | {}
0637716e-5047-4f39-9464-f7bc219d4809 | 5권.pdf | 4.38-20 제 4 편 환경오염 및 공해 표 14 특정토양오염관리대상시설(제 1 조의 3 관련) ¦ 종 류 ¦ 대 상 범 위 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 석유류의 제조 및 저장시설 ¦ ○ 「위험물안전관리법 시행령」 별표 1 의 제 4 류 위험물중 제 1, 제 2, 제 3, 제 4 석유류에 해당하는 인화성액체의 제조, 저장 및 취급을 목적으로 설치한 저장시설로서 총 용량이 2 만리터 이상인 시설(이동탱크저장시설을 제외한다) ¦ ¦ 2. 유해화학물질의 제조 및 저장시설 ¦ 「화학물질관리법」 제 28 조에 따른 유해화학물질 영업의 허가를 받은 자가 설치한 저장시설 중 별표 1 에 른 토양오염물질을 저장하는 시설[유기용제류의 경우는 트리클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE) 저장시설에 한정한다] ¦ ¦ 3. 송유관시설 ¦ ○ 「송유관 안전관리법」 제 2 조제 2 호의 규정에 의한 송유관시설중 송유용 배관 및 탱크 ¦ ¦ 4. 기타 위 관리대상시설과 유사한 시 설로서 특별히 관리할 필요가 있다고 인정되어 환경부장관이 관계중앙행정 기관의 장과 협의 하여 고시하는 시설 ¦ 위 유발시설과 유사한 시설로서 환경부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의 하여 고시하는 시설 ¦ 주) 제 1 호의 규정에 의한 석유류의 제조 및 저장시설의 용량산출은 다음 각호의 규정에 의한다. 1. 동일한 부지안의 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다. 2. 부지가 연접되고 특정토양오염관리대상시설의 설치자가 동일한 특정토양오염관리대상시설에 대하여는 각 시설의 용량을 합산한다. 표 15 특정토양오염관리대상시설별 토양오염검사항목(제 14 조 관련) ¦ 특정토양오염관리대상시설 ¦ 검사 항목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1. 석유류의 제조 및 저장 시설 ¦ ○ 벤젠·톨루엔·에틸빈칸·크실렌·석유계층전화수소(TPE) ¦ ¦ 2. 유독물의 제조 및 저장시설 ¦ ○ 최고를 구역여 소주민 사용되는지역에 사용하고 유형 사용을 정확대하여 사용하는 요리 클로로에틸렌(TCE)-베트라클로로에틸렌(PCE) 및 벤조(a)피렌 중 해당 항목 ¦ ¦ 3. 송유관 시설 ¦ ○ 벤젠·톨루션·이탈민찬·코실렌·석유리충탄화수소(THE) ¦ ¦ 4. 그 밖에 제 1 호부터 제 3 호까지의 관 리대상시설과 유사한 시설로서 특 별히 관리할 필요가 있다고 인정되 어 환경부장관이 관계 중앙행정기 관의 장과 협의 하여 고시하는 시설 ¦ ○ 대상시설별로 환경부장관이 고시한 검사항목 ¦ 주)1. 석유류의 제조 및 저장시설 중 나프타, 휘발유 등 방향족탄화수소류가 주성분인 석유류를 저장하고 있는 시설의 경우에는 벤젠, 톨루엔, 에틸벤 젠, 크실렌 4 개 항목을, 항공유, 등유, 경유, 중유, 윤활유, 원유 등 지방족탄화수소류가 주성분인 석유류를 저장하고 있는 시설의 경우에는 석유 계총탄화수소(TPH) 항목만을 검사하고, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌을 각각 저장하고 있는 시설의 경우에는 해당하는 항목만을 검사한다. 2. 그 밖의 유종(��)으로서 구성성분을 고려하여 한 가지 검사항목만으로 오염도검사가 가능한 경우에는 해당 검사항목만을 적용한다. 표 16 2014 년 토양측정망 운영결과 (단위 : mg/kg) ¦ 구분 ¦ 구분 ¦ Cd ¦ Cu ¦ As ¦ Hg ¦ Pb ¦ Cr(VI) ¦ Zn ¦ Ni ¦ F ¦ 유기인 ¦ PCBs ¦ CN 페놀류 ¦ ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ TCE ¦ PCE ¦ 벤조(a) 피렌 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ '14 ¦ 평균 0.153 ¦ ¦ 22.629 ¦ 6.121 ¦ 0.039 ¦ 24.172 ¦ 0.097 ¦ 92.560 ¦ 15.642 ¦ 244.946 ¦ 0.001 ¦ 0.000 ¦ 0.002 ¦ ¦ 벤젠 ¦ 톨루엔 ¦ 에틸 벤젠 ¦ 크실렌 ¦ TPH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '14 ¦ ¦ (3.8) ¦ ¦ (24.5) ¦ (1.0) ¦ (12.1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.006 ¦ 0.000 ¦ 0.034 ¦ 80.511 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.039 ¦ ¦ '14 ¦ (%)1) ¦ ¦ (15.1) ¦ ¦ ¦ ¦ (1.9) ¦ (30.9) ¦ (15.6) ¦ (61.2) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.1) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.2) ¦ (16.1) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.6) ¦ ¦ '13 ¦ 평균 ¦ 0.179 ¦ 21,586 ¦ 5.633 ¦ 0.033 ¦ 25.045 ¦ 0.065 ¦ 86.328 ¦ 14.199 ¦ 222.771 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.001 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.007 ¦ 0.016 ¦ 0.051 ¦ 21.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ - ¦ ¦ '13 ¦ (%)1) (4.5) ¦ ¦ (14.4) ¦ (22.5) ¦ (0.8) ¦ (12.5) ¦ (1.3) ¦ (28.8) ¦ (14.2) ¦ (55.7) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ (0.3) ¦ (4.2) ¦ (0.0) ¦ (0.0) ¦ - ¦ ¦ 우려기준 (1 지역) ¦ 우려기준 (1 지역) ¦ 4 ¦ 150 ¦ 25 ¦ 4 ¦ 200 ¦ 5 ¦ 300 ¦ 100 ¦ 400 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 1 ¦ 20 ¦ 50 ¦ 15 ¦ 500 ¦ 40 ¦ 25 ¦ 7 ¦ 따 | {}
2f400761-55d2-42ca-a5f3-36796667cc24 | 5권.pdf | 제 38 장 토양환경오염 4.38-21 표 17 토지용도별 오염도 현황 (단위 : mg/kg) ¦ 구분 ¦ 계 ¦ Cd ¦ Cu ¦ As ¦ Hg ¦ ¦ Pb 17.395 ¦ Cr(VI) Zn 0.100 ¦ Ni 77,200 ¦ F 17.092 ¦ 유기인 - 267.958 ¦ PCBs - ¦ CN 0.003 ¦ 페놀류 벤젠 - ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ ¦ TCE - ¦ PCE ¦ 벤조(a) 피렌 - - 、 - - ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 계 ¦ Cd ¦ Cu ¦ As ¦ Hg ¦ 0.000 ¦ Pb 17.395 ¦ Cr(VI) Zn 0.100 ¦ Ni 77,200 ¦ F 17.092 ¦ 유기인 - 267.958 ¦ PCBs - ¦ CN 0.003 ¦ 페놀류 벤젠 - ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 유류 ¦ 톨루엔 - - - ¦ TCE - ¦ PCE ¦ 벤조(a) 피렌 - - 、 - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 0.153 0.124 0.089 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ ¦ 전국 임야 종교 용지 전 답 과수원 체육 용지 목장 용지 학교 용지 공원 유원지 하천 부지 잡종지 ¦ 1,000 222 93 174 7 40 5 139 19 10 21 12 ¦ 45 0.294 0.140 0.129 0.271 0.234 0.085 0.231 0.037 0.078 0.157 0.191 ¦ 22.629 18.985 23,804 23.446 19,405 55.557 5.259 15.782 4.884 30,420 5.518 15.878 22.863 7.457 17.350 6.233 16.886 23,400 ¦ 6.121 7.065 7.160 6.539 6.001 4,636 6.374 5.457 ¦ 0.039 0.066 0.090 0.033 0.026 0.086 0.027 0.028 0.022 0.057 0.018 0.015 0.049 ¦ 24.172 24.527 27.469 22.330 17.914 20.557 19,700 31.060 23.503 25.858 18.660 29.467 ¦ 0.097 0.167 0.216 0.357 0.000 0.000 0.063 0.000 ¦ 92.560 0.077 75.772 0.000 82,300 82.099 76.352 144.157 82.562 160,080 84.822 97.805 79.310 0.000 ¦ 29.600 114.058 ¦ 15.642 15.685 17.456 17.575 14.764 14.679 21,860 12.621 10.626 16.420 12,995 - 0.000 ¦ 245.327 - - - - - - - - - - - ¦ 0.001 - - 0.001 0.000 0.000 - 0.002 - - - - - ¦ 0.000 - - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.002 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.014 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.000 - - - - - - - - - - ¦ 0.006 - - - - - / - - - 0.000 ¦ 0.000 - ~ - - - - - - - - - - 0.000 ¦ 0.034 - - - - - - - - - - ¦ 80.511 - - - - - - - - - - - 38.583 ¦ 0.000 - - - - - TE - - - - - - - ¦ O.000 - - - - - art - - ¦ 0.039 - - - - - - ¦ 표 18 측정목적별 오염도 현황 (단위 : mg/kg) ¦ 구분 ¦ 계 ¦ Cd ¦ Cu ¦ As ¦ Hg ¦ Pb ¦ Cr(VI) ¦ Zn ¦ Ni ¦ F ¦ 유기인 ¦ PCBs ¦ CN ¦ 페놀류 ¦ 페놀류 ¦ 페놀류 ¦ 페놀류 ¦ 페놀류 ¦ 유류 ¦ TCE ¦ PCE ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ 계 ¦ Cd ¦ Cu ¦ As ¦ Hg ¦ Pb ¦ Cr(VI) ¦ Zn ¦ Ni ¦ F ¦ 유기인 ¦ PCBs ¦ CN ¦ 벤젠 ¦ 톨루엔 ¦ 에틸 벤젠 ¦ 크실렌 ¦ TPH ¦ 유류 ¦ TCE ¦ PCE ¦ ¦ 전국 ¦ 1,000 ¦ 0.153 ¦ 22,629 ¦ 6.121 ¦ 0.039 ¦ 24.172 ¦ 0.097 ¦ 92.560 ¦ 15.642 ¦ 245.327 ¦ 0.001 ¦ 0.000 ¦ 0.002 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.006 ¦ 0.000 ¦ 0.034 ¦ 80.511 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ ¦ 배경농도지점 ¦ 자연 ¦ 240 ¦ 0.144 ¦ 19.822 ¦ 6.975 ¦ 0.065 ¦ 24,573 ¦ 0.070 ¦ 76.276 ¦ 16.003 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.003 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 배경농도지점 ¦ 사람 활동 ¦ 463 ¦ 0.146 ¦ 21.069 ¦ 5.581 ¦ 0.034 ¦ 23.622 ¦ 0.093 ¦ 89.721 ¦ 14.587 ¦ 234.276 ¦ 0.001 ¦ 0.000 ¦ 0.002 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 10.714 ¦ - ¦ ¦ 오염영향지점 ¦ 도로 ¦ 152 ¦ 0.151 ¦ 26.150 ¦ 6.147 ¦ 0.026 ¦ 20.494 ¦ 0.172 ¦ 105.088 ¦ 17.804 ¦ 259.281 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 80,000 ¦ - ¦ ¦ 오염영향지점 ¦ 철도 ¦ 28 ¦ 0.152 ¦ 31,800 ¦ 7.369 ¦ 0.053 ¦ 25.993 ¦ 0.029 ¦ 107.346 ¦ 16.011 ¦ 270.636 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 120,900 ¦ - ¦ ¦ 오염영향지점 ¦ 산업 단지 ¦ 80 ¦ 0.221 ¦ 32.349 ¦ 5,999 ¦ 0.023 ¦ 34.199 ¦ 0.099 ¦ 135.029 ¦ 17.164 ¦ 264.737 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.009 ¦ 0.000 ¦ 0.020 ¦ 80.229 ¦ 0.000 ¦ ¦ 타매체연계지점 ¦ 하천 토양 주변 ¦ 21 ¦ 0.157 ¦ 16.886 ¦ 6.374 ¦ 0.015 ¦ 17.395 ¦ 0.100 ¦ 77,200 ¦ 12,995 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0.014 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ~ ¦ - ¦ - ¦ ¦ 타매체연계지점 ¦ 지하수 수질 ¦ 16 ¦ 0.163 ¦ 19.319 ¦ 6.757 ¦ 0.023 ¦ 24.569 ¦ 0.000 ¦ 81,900 ¦ 15,400 ¦ 206.750 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.000 ¦ 0.450 ¦ 137,000 ¦ 0.000 ¦ 역의 위치, 면적, 지정연월일, 지정목적, 지정기한 등을 기록 한 표지판을 그 지역 중 일반인의 출입이 빈번한 곳에 설치, 고시하여야 한다. 4.2 국내토양오염 현황 환경부에서는 전국 토양에 대한 오염실태 및 추이 등을 종 합적으로 파악하여 토양오염의 사전 예방, 오염토양의 정화, 복원 등 토양환경 보전정책의 기초자료로 활용하기 위하여 1987 년부터 전국 토양에 대한 오염도를 조사하고 있다. 토양 측정망 운영현황을 살펴보면 측정지점은 1987 년 250 개 지역 (각 5 개 지점)에서 2014 년 2460 개 지점으로 확대되었고, 카 드뮴(Cd), 토양산도(pH) 등의 조사항목도 1987 년 9 개 항목에 서 22 개 항목으로 확대되었다. 1996 년 1 월 6 일부터 토양환경 보전법이 시행됨에 따라 토양환경보전법 제 5 조(토양오염도 측 정 등)의 규정에 의거 토지용도를 중심으로 설치된 전국망과 오염원을 중심으로 한 지역망으로 이원화하여 토양측정망을 운영하고 있다. 전국망은 농경지, 주거지, 공단지역 등 토지이 용도에 따라 국가(환경부 소속 환경관리청)에서 운영하고, 지 역망은 대기, 수질 등 토양오염원의 분포 및 영향권을 고려하 여 조사지점을 선정, 시, 도지사가 운영하고 있으며, 2014 년에 계획된 토양측정망 운영지점은 전국망 1 000 개 지점이다. | {}
846f0175-c59b-4aa8-b896-1f49df828569 | 5권.pdf | 4.38-22 제 4 편 환경오염 및 공해 또한 토양오염도 조사항목의 경우 토양산도(pH), 중금속 8 종(카드뮴, 구리, 비소, 납, 수은, 크롬, 아연, 니켈), 일반항목 12 개(PCB, 시안, 유기인, 페놀류, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크 실렌, TPH, 불소 TCE, PCE, 벤조(a)피렌) 등 총 22 개 항목 을 조사하였다. 이 결과 를 살펴보면 전국망 2014 년도 토양오염도 조사양산 도(pH)는 평균 6.6 으로 중성 수준, 대부분의 항목의 평균 농 도는 전년과 비슷한 수준이나, 중금속 5 종(카드뮴, 구리, 비소, 납, 6 가 크롬)은 2010 년도 이후 평균 농도가 증가하였다. 이 는 공정시험법이 용출법에서 전 함량법으로 변경됨에 따른 것 으로 판단된다. 조사항목별 전국 평균오염도는 토양오염우려 기준(1 지역) 대비 최대 61.2%(불소)로 나타났으며, PCB, a 페놀류, 벤젠, 에틸벤젠, TCE,. PCE 는 정량한계 미만으로 불 검출 되었다.(표 16). 그 결과, 총 2 460 개 지점 중 65 개 지점에서 토양오염우려 기준을 초과 하여 기준초과 지역 발견율은 2.6%로 전년대비 2.5% 증가하였고, 오염우려기준을 초과 한 65 개 지점 중 21 개 지점은 토양오염대책 기준 또한 초과 하였다. 표 17 는 토지용 도별 전국망 조사결과 로 토양산도(pH)는 3.8~ 10.0 수준(평 균 6.6)으로 중성을 보였으며, 카드뮴(Cd) 등 중금속은 자연 함유량과 비슷한 수준을 보여 대부분의 조사지점에서 토양오 염우려기준 이내로 나타났으며, 유기인, PCB, 페놀의 경우 불검출되었고, 시안, 유류 등은 미량 검출되었으나, TPH 의 경우 잡종지에서 다소 검출되었다. 표 18 은 측정목적 별 조사 결과 를 나타내며, 자연배경농도 지점에서 비소, 니켈의 평균농도가 전국평균 대비 다소 높게 나타났는데, 이는 일부 지점 모암의 자연함유량이 높기 때문 인 것으로 판단된다. 지하수 연계지점의 경우, 비소와 TPH 평균농도가 전국평균 대비 다소 높게 나타나, 공장용지 등 오 염원 지역을 중심으로 지속적인 모니터링을 실시할 계획이다. 4.3 토양환경오염 관리 및 복원공정에 대한 전망 국내의 경우 토양환경보존법의 제정과 시행이 선진국에 비 하여 매우 늦은 감이 없지 않다. 이에 따라 토양오염의 방지, 이미 오염된 토양에 대한 검사 및 복원 등에 대한 기술 개발 이 뒤떨어지고 있다. 그러나 최근에 토양오염복원에 대한 많 은 연구가 진행되고 있으며, 선진국에서의 시행착오를 바탕으 로 보다 효율적이고 체계적인 기술개발을 이룰 수 있는 토대 를 마련하고 있다. 토양오염복원에서의 가장 큰 문제는 천문 학적인 오염제거비용이다. 예를 들어 덴마크에서는 1990 년부 터 1993 년 사이 오염토양의 관리에 팔천만 달러를 사용하였 고, 확인된 오염부지를 모두 정화하기 위해서는 40 억 달러 이 상의 천문학적 비용이 필요한 것으로 예측하고 있다. 이에 15 년 동안 고수해오던 정책 방향을 수정하여, 어떤 오염부지라 도 모두 처리하고자 하는 이상적인 방안에서 오염부지로부터 의 오염물질 노출 위해도에 근거하여 처리하는 방안으로 전환 하고 있다. 호주의 경우 1995 년 환경위원회가 구성되고 환경 기준이 수립되었음에도 불구하고 오염토양에 대한 복원을 강 제로 규제하지 않고 있다. 대신 제한적 토지 이용만을 권장하 고 있다. 그 이유로는 토양오염 복원공법이 기술적으로 매우 어려울 뿐 아니라, 사회적, 경제적 상황 및 환경에 대한 고려 롤 훨씬 뛰어넘을 만큼 부담이 크기 때문이다. 따라서 국내에서도 오염기준에 따른 처리보다는 오염도가 매우 높고 인간 및 자연생태계와 의 접촉이 빈번하여 자연 생 태계와 인간에 해를 줄 수 있는지의 여부를 가리는 위해도 평 가(risk assessment)를 실시하고 이에 의하여 복원 여부를 가리는 제도 등의 도입이 필요할 것이다. 동시에, 보다 효율적 이고 저렴한 복원공법의 개발에 대한 투자도 지속적으로 이루 어질 것으로 예상된다. 참 고 문 헌 1. Boulding, J. R., "Soil, Vadose zone, and Groun-dwater Contamination : Assessment, Prevention, and Assessment, " Lewis Publishers, Co., 1994. 2. 최병순, 김진한, 이동훈 공편, 토양오염개론, 동화기술, 1998. 3. Evangelou, V. P., Environmental Soil and Water Chem- istry : Principles and Applications, John Wiley and Sons, Inc., 1998. 4. 오종민, 배재근, 토양오염학, 신광문화사, 1997. 5. 박봉규, 장남기, 이인숙, 김종희, 최형선, 오인혜, 김옥경, "생태적 조화를 이루는 인간환경", 동성사, 1993. 6. Donahue, R. L., W. M. Raymond, and J. C. Shickluna, "Soils : An Introduction to Soils and Plant Growth," Prentice Hall, 1984. 7. Russel, E. W., "Soil Conditions and Plant Growth," Longmans, London, 1973. 8. LaGrega, M. D., P. L. Buckingham, and J. C. Evans, "Hazardous Waste Management," McGraw-Hill Inc., 1994. 9. Alloway, B. J. and D. C. Ayres, Chemical Principles of Environmental Pollution, Blackie Academy and Profes- sional, London, 1993. 10. U. S. DOD, Remediation Technologies Screening Matrix and Reference Guide," 2nd Edition, SFIM-ACE-ET- CR-94065, 1994. 11. Nyer, E. K., Practial Techniques for Groundwater and Soil Remediation, Boca Raton, FL, CRC Press Inc, 1993. 12. Norris et al., "Handbook of Bioremediation," Boca Raton, FL, CRC Press Inc, 1994. 13. ASTM, Standard Guide for Remediation of Ground Water by Natural Attenuation at Petroleum Release Sites, E 1943~1998. 14. 토양환경보전법, 환경부, 2017. 15. (사)대한설비공학회, 설비공학편람 제 3 판, 제 4 권, 제 5 편 제 4 장 토양환경오염. | {}
d237e689-886d-4eca-b8af-92848916a578 | 5권.pdf | こ 찾 � 보 기 ○ S | {}
dfb1596e-7aa4-45cb-a89c-e0cbbbad1803 | 5권.pdf | 찾아보기 3 찾 아 보 기 ¦ � ¦ 결합통기 1-7-18 겸용탱크 3-27-2 ¦ ¦ 공포(panic) 과거기록 보존기능 ¦ 3-29-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 가구열량계 3-25-3 ¦ ¦ ¦ 과압방지장치 ¦ 3-28-3 ¦ ¦ 가스계량기 ¦ ¦ 경계구역 3-28-6, 3-32-2, 3-34-11 경방조사 3-26-1 3-27-5 1-3-17 ¦ ¦ 3-31-8 ¦ ¦ 1-11-7 ¦ ¦ 4-35-11 ¦ 관균등표 ¦ 1-5-14 ¦ ¦ 가스상 오염물질 4-36-2 ¦ ¦ 경보 첵밸브(alarm check 3-27-11 ¦ 관수로식 ¦ 1-3-6 ¦ ¦ 가압송수장치 3-27-2, 3-27-16, 3-31-13 ¦ valve) ¦ 4-38-15 3-28-3 3-28-3 ¦ 광역순환방식 ¦ 1-10-2 ¦ ¦ 가압탱크방식 3-27-6 ¦ 경보설비 ¦ 3-28-1 ¦ 광전식 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ ¦ 경보장치 ¦ 3-27-17 ¦ 광전식분리형감지기 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ 가압펌프 1-5-21 저탕식 장치 2-16-11 ¦ 경수의 연화법 ¦ 1-3-28 ¦ 광축 ¦ 3-28-11 ¦ ¦ 가열 가열량 1-6-6 ¦ 경종 계단 최소폭 ¦ 3-28-2 ¦ 광케이블식 차동식분포형 감지기 ¦ ¦ ¦ 가열장치 ¦ 1-6-18, ¦ 3-29-2 ¦ ¦ 3-28-9 ¦ ¦ ¦ 2-18-4 계단실 1-7-13, ¦ 3-31-5 ¦ 광케이블식 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ 각개통기 1-7-15 시설에서의 ¦ 계량관리방식 ¦ 1-1-13 ¦ 교차회로 ¦ 3-27-14 ¦ ¦ 각종 급수, 급탕계통과 용도 ¦ 1-1-5 ¦ 3-33-5 ¦ 구조대 ¦ 3-29-9 ¦ ¦ ¦ 계량장치 3-32-6 계측설비 ¦ 3-26-15 ¦ 구획실 화재 ¦ 3-25-1 ¦ ¦ 간이소화장치 ¦ ¦ ¦ 국가기관 ¦ 1-13-1 ¦ ¦ 간이탱크저장소 ¦ 3-33-1 3-32-6 ¦ 계획 설계시 유의 사항 1-1-10 고가사다리차 3-26-13 ¦ 국가코드 ¦ 1-13-1 ¦ ¦ 간이피난유도선 ¦ ¦ 1-5-15 ¦ 국부부식 ¦ ¦ ¦ 간접배수 ¦ 1-7-12 2-21-5 ¦ 고가탱크 ¦ 국소방출방식 ¦ 1-4-4 ¦ ¦ 감쇠율 ¦ ¦ 고가탱크방식 ¦ ¦ 3-27-31, 3-27-37 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 군중유동계수 귀소 ¦ 3-29-1 3-29-1 ¦ ¦ 감압장치 감열판 ¦ 3-27-6 3-28-7 ¦ 고도처리 ¦ 본능 규격 ¦ ¦ ¦ 감지기 ¦ 3-28-4, 3-28-6 3-28-4 ¦ 고분자전해질(polyelectrolyte) 고온성미생물 ¦ ¦ 2-17-4 ¦ ¦ 감지선형 ¦ ¦ 고유주소 ¦ 규약배관방식 그룹감압 ¦ 3-25-22 ¦ ¦ 감지온도 ¦ 3-28-3 ¦ 고장신호 ¦ 급·배기방식 ¦ 1-5-6 3-31-6 ¦ ¦ 강우량 ¦ 1-7-33 ¦ 고층건축물 ¦ 급기가압 ¦ ¦ ¦ 개별기구 ¦ 1-5-10 ¦ 3-32-3 고형연료화장치 ¦ ¦ 3-31-5 ¦ ¦ 개별순환방식 ¦ ¦ 2-23-14 공간적 안전 ¦ 급기가압방식 ¦ 3-31-6 ¦ ¦ 개수로식 ¦ 1-10-1 ¦ 공공하수처리시설 ¦ 급기구 ¦ 3-31-9 ¦ ¦ 개수로의 수리공식 ¦ 1-3-6 1-3-8 ¦ 3-33-2 1-9-6 3-28-4 ¦ 급기량 ¦ 3-31-7 ¦ ¦ 개인하수처리시설 ¦ 1-9-1 ¦ 공기관식 공기안전매트 ¦ 급기송풍기 ¦ 3-31-10 ¦ ¦ ¦ 3-31-2 ¦ 3-29-9 공기압축기 공사비의 ¦ 급배수 · 위생설비 계획순서 관련 ¦ 1-1-1 주요 ¦ ¦ 거실제연설비 ¦ 3-29-3 ¦ 3-27-13 공기유입구 공기호흡기 ¦ 급배수 · 위생설비 법규 ¦ 1-1-2 ¦ ¦ 거실피난시간 ¦ 3-25-19 ¦ 3-31-4 ¦ 급속개방장치 ¦ 3-27-12 ¦ ¦ 거주 위험 등급 ¦ ¦ 3-29-9 공동소방안전관리 ¦ ¦ ¦ ¦ 건식 스프링클러소화설비 ¦ 3-27-12 ¦ 3-26-3 공사 원가 계획 ¦ 급속여과 급수방식 ¦ 1-3-21 ¦ ¦ 건식밸브 ¦ 3-27-12 ¦ 1-1-10 ¦ ¦ 1-1-13 ¦ ¦ 건식설비 건축동의 ¦ 3-25-19 ¦ 비율 1-1-20 ¦ 급수부하 ¦ 1-2-2 ¦ ¦ 격막식 압력탱크 ¦ 3-26-2 ¦ 공중선(안테나) 3-31-15 2-18-1 ¦ 급탕 사용량 ¦ 1-6-5 ¦ ¦ ¦ 1-5-19 ¦ 공중욕탕의 설계기준 공중욕탕의 오염 ¦ 급탕 온도 ¦ 1-6-1 ¦ ¦ 격자배관방식 ¦ 3-25-26 ¦ 2-18-2 ¦ 급탕가열기 ¦ 1-6-17 ¦ ¦ 격자식 ¦ 1-3-32 ¦ 공칭감시거리 3-28-11 ¦ 급탕가열량 ¦ 1-6-12 ¦ | {}
cad041c2-efa9-40dc-b6fe-741daaacc924 | 5권.pdf | 4 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 급탕탱크 1-6-18 기계배기방식(push-pull 방식) 3-31-12 기계식 배수 1-7-2 기계포 3-27-25 기구 사용시간 1-2-3 기구급수부하단위 1-5-9, 1-6-13 기구급수부하단위에 의한 방법 1-2-5 기구내장트랩 1-7-7 기구배수부하단위 1-7-21 기구별 최대 유량 1-5-8 기구별 최저 필요 수압 1-5-8 기구이용으로부터 예측하는 방법 1-2-5 ¦ 기능 점검 ¦ 3-34-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기동용기밸브 ¦ 3-27-33 ¦ ¦ 기동장치 ¦ 3-28-14 ¦ ¦ 기액체적비 ¦ 2-16-7 ¦ ¦ 기포욕 ¦ 2-16-13 ¦ L ¦ 난방 급탕 겸용 보일러 ¦ 1-6-12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 난연재 ¦ 3-29-7 ¦ ¦ 내열배선 ¦ 3-28-5 ¦ ¦ 내용년수 ¦ 1-12-1 ¦ ¦ 내진설계 ¦ 3-26-15 ¦ ¦ 내화구조 ¦ 3-33-4 ¦ ¦ 내화구조계획 ¦ 3-26-14 ¦ ¦ 내화배선 ¦ 3-28-5 ¦ ¦ 냄새제거 ¦ 1-3-29 ¦ ¦ 농축처리법 ¦ 2-21-4 ¦ ¦ 누설동축케이블 ¦ 3-31-15 ¦ ¦ 누설량 ¦ 3-31-7 ¦ ¦ 누전경보기 ¦ 3-28-17 ¦ C ¦ 다수인피난장비 ¦ 3-29-9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 다이아후렘방식 ¦ 3-28-8 ¦ ¦ 다익형 송풍기 ¦ 3-31-2 ¦ ¦ 다중이용 시설 ¦ 1-5-10 ¦ ¦ 다층여과 지 ¦ 1-3-25 ¦ 단독경보형감지기 3-28-14 단체코드 1-13-1 대기오염물질 4-36-1, 4-36-3 더블인터록 준비작동식 설비 3-25-19 더스트슈트 2-23-8, 2-23-11 도로터널 3-32-1 도수교정 2-16-13 동결 방지법 1-5-26 동결방지 방법 1-5-27 동결방지 1-5-26, 1-8-18 동결방지조치 3-34-3 동결의 피해 1-5-26 동상방지 1-5-26 동시사용개수 2-22-3 동시사용유량(water supply demands) 1-5-9, 1-2-5 동의 대상 건축물 3-26-2 동파예방대책 1-12-7 드라이 펜던트형 3-27-12 드라이클리닝 2-15-2 드럼트랩 1-7-7 등치관법 1-3-34 디플렉터 3-27-19 ¦ 마이크로프로세서 ¦ 3-28-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 마찰저항 ¦ 1-5-12 ¦ ¦ 마취가스 ¦ 2-16-1 ¦ ¦ 말단수압 추정제어 ¦ 1-5-4 ¦ ¦ 망입유리 ¦ 3-33-4 ¦ ¦ 매니폴드 ¦ 1-6-17 ¦ ¦ 맨홀형 트랩 ¦ 1-7-7 ¦ ¦ 먹는물 검사항목 ¦ 1-3-11 ¦ ¦ 먹는물의 수질기준 ¦ 1-3-9 ¦ ¦ 면적별 구획 ¦ 3-26-14 ¦ ¦ 멸균설비 ¦ 2-16-14 ¦ ¦ 모기의 발생방지 ¦ 1-12-12 ¦ ¦ 모세관 현상 ¦ 1-7-10 ¦ ¦ 몬테카를 로 법 ¦ 1-2-3 ¦ ¦ 무선기 접속단자 ¦ 3-31-16 ¦ ¦ 무선통신보조설비 ¦ 3-31-15 ¦ ¦ 물 사용시간 ¦ 1-2-3 ¦ ¦ 물넘침 장치 ¦ 2-17-3 ¦ ¦ 물분무 소화설비 ¦ 3-27-20 ¦ ¦ 물분무헤드 ¦ 3-27-22 ¦ ¦ 물사용시간 비율과 급수단위에 ¦ ¦ � ¦ 의한 방법 ¦ 1-2-5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 물사용시간(비율) ¦ 1-5-10 ¦ ¦ 물올림 장치 ¦ 3-27-4 ¦ ¦ 물을 빼는 방법 ¦ 1-5-28 ¦ ¦ 물품반송설비 ¦ 2-24-3 ¦ ¦ 물환경 ¦ 4-35-1 ¦ ¦ 미끄럼대 ¦ 3-29-9 ¦ ¦ 레스토랑 ¦ 2-14-3 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 레지오넬라 속균 ¦ 1-2-6 ¦ ¦ ¦ ¦ 레지오넬라 ¦ 1-6-19 ¦ ¦ ¦ ¦ 레지오넬라병 ¦ 1-1-11 ¦ ¦ � ¦ ¦ 렌트겐 촬영장치 ¦ 2-16-16 ¦ ¦ ¦ ¦ 론드리 ¦ 2-15-2 ¦ 바이메탈식 ¦ 3-28-7 ¦ ¦ 롤오버 ¦ 3-25-16 ¦ 바이오벤팅 ¦ 4-38-12, 4-38-14 ¦ ¦ 루프통기 ¦ 1-7-15 ¦ 박테리아 ¦ 1-3-30 ¦ ¦ 루프형 설비 ¦ 3-25-31 ¦ 반감기 ¦ 2-21-5 ¦ ¦ 리시버탱크 ¦ 2-16-7 ¦ 반도체식 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ 리즈나(ryznar) 안정지수 ¦ 1-4-2 ¦ 반송능력 ¦ 2-24-4 ¦ ¦ 리타딩 챔버 ¦ 3-27-18 ¦ 반송량 ¦ 2-24-4 ¦ ¦ 린넨 ¦ 2-15-2 ¦ 반송물 ¦ 2-24-1 ¦ ¦ 릴레이베이스 ¦ 3-28-3 ¦ 반송설비 ¦ 2-24-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 반송용기 ¦ 2-24-5 ¦ ¦ ¦ ¦ 반송통기관 ¦ 1-7-17 ¦ ¦ □ ¦ □ ¦ 반응시간지수 ¦ 3-25-7 ¦ | {}
2818b7a3-2391-4609-98eb-7e654107e556 | 5권.pdf | 찾아보기 5 ¦ 발신기 ¦ 3-28-5 ¦ 배출기 ¦ 3-31-4 ¦ 분뇨처리 ¦ 4-35-10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 발열량 ¦ 1-11-1 ¦ 배출댐퍼 ¦ 3-31-8 ¦ 분류식 ¦ 1-7-3 ¦ ¦ 발화실 ¦ 3-29-3 ¦ 배출량 ¦ 3-31-3 ¦ 분류욕 ¦ 2-16-13 ¦ ¦ 발화온도 ¦ 1-11-1 ¦ 배출사업장 ¦ 4-35-6 ¦ 분리막탱크 ¦ 1-9-4 ¦ ¦ 발화층 ¦ 3-29-3 ¦ 배출설비 ¦ 3-33-4 ¦ 분리캡슐 ¦ 2-23-9 ¦ ¦ 방류수 수질 기준 ¦ 1-9-5 ¦ 배출용 송풍기 ¦ 3-31-8 ¦ 분리형 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ 방사선 ¦ 2-21-1 ¦ 배출풍도 ¦ 3-31-4 ¦ 분말 소화설비 ¦ 3-27-43 ¦ ¦ 방사선원 ¦ 3-28-7 ¦ 배출허용기준 ¦ 4-35-6 ¦ 분무노즐 ¦ 2-19-3 ¦ ¦ 방사성동위원소 ¦ 2-21-1 ¦ 백드래프트 ¦ 3-25-18 ¦ 분사계 ¦ 2-19-1 ¦ ¦ 방사성물질 ¦ 2-21-1 ¦ 백필터형 집진기 ¦ 2-22-5 ¦ 분사구회전형 ¦ 2-19-8 ¦ ¦ 방사성물질의 제거 ¦ 1-3-31 ¦ 베이커룸 ¦ 2-14-10 ¦ 분사헤드 ¦ 3-27-34, 3-27-41 ¦ ¦ 방사성배수 ¦ 2-21-1, 2-21-6 ¦ 벨트랩 ¦ 1-7-7 ¦ 분산형 중계기 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ 방사성폐기물 ¦ 2-21-5 ¦ 변속방식 ¦ 1-5-5 ¦ 분수 노즐 ¦ 2-19-1 ¦ ¦ 방수구 ¦ 3-31-13 ¦ 병원 주방 ¦ 2-14-14 ¦ 분수지 ¦ 2-19-4 ¦ ¦ 방수구역 ¦ 3-32-1 ¦ 병원설비 ¦ 2-16-1 ¦ 분포형 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ 방수기구함 ¦ 3-31-13 ¦ 보관감쇠법 ¦ 2-21-4 ¦ 불꽃감지기 ¦ 3-28-10 ¦ ¦ 방수압력 측정 ¦ 3-34-2 ¦ 보냉장치 ¦ 3-33-8 ¦ 불연재 ¦ 3-29-7 ¦ ¦ 방수헤드 ¦ 3-31-17 ¦ 보상식 ¦ 3-28-4 ¦ 불연재료 ¦ 3-33-4 ¦ ¦ 방수형 ¦ 3-28-4 ¦ 보유공지 ¦ 3-33-3 ¦ 불쾌성 오염(pollutant) ¦ 1-5-24, 1-13-6 ¦ ¦ 방연풍속 ¦ 3-31-8 ¦ 보충량 ¦ 3-31-7 ¦ 불활성가스 청정소화약제 ¦ 3-27-46 ¦ ¦ 방열복 ¦ 3-29-9 ¦ 보통침전 ¦ 1-3-14 ¦ 불활성기제 봉입장치 ¦ 3-33-8 ¦ ¦ 방유제 ¦ 3-33-6 ¦ 보틀트랩 ¦ 1-7-7 ¦ 브랜치 간격 ¦ 1-7-23 ¦ ¦ 방재센터계획 ¦ 3-26-14 ¦ 보행속도 ¦ 3-29-1 ¦ 블로워 ¦ 2-22-4 ¦ ¦ 방폭구조 ¦ 3-33-7 ¦ 복도의 유효너비 ¦ 3-29-2 ¦ 비교분석기능 ¦ 3-28-3 ¦ ¦ 방화공학 ¦ 3-25-1 ¦ 복도피난시간 ¦ 3-29-3 ¦ 비발화실 ¦ 3-29-3 ¦ ¦ 방화구획 계획 ¦ 3-26-14 ¦ 복사 열유속 ¦ 3-25-16 ¦ 비상경보설비 ¦ 3-28-13 ¦ ¦ 방화구획 ¦ 3-29-7 ¦ 복합식 ¦ 3-28-4 ¦ 비상경보장치 ¦ 3-32-6 ¦ ¦ 방화댐퍼 점검 ¦ 3-34-10 ¦ 복합형 ¦ 3-28-4 ¦ 비상방송설비 ¦ 3-28-15 ¦ ¦ 방화도료 ¦ 3-31-17 ¦ 봉수 깊이 ¦ 1-7-8 ¦ 비상벨 ¦ 3-28-14 ¦ ¦ 방화문 ¦ 3-33-4 ¦ 봉수손실 ¦ 1-7-9 ¦ 비상용 승강기 계획 ¦ 3-26-14 ¦ ¦ 배관유닛 ¦ 1-1-17, 1-8-23 ¦ 부속실 ¦ 3-31-5 ¦ 비상용 승강기 ¦ 3-29-3, 3-31-6 ¦ ¦ 배수관 ¦ 3-33-6 ¦ 부식반응 ¦ 1-4-3 ¦ 비상전원 ¦ 3-28-5 ¦ ¦ 배수금구 ¦ 1-8-6 ¦ 부식방지 ¦ 1-4-5 ¦ 비상조명등 ¦ 3-29-12 ¦ ¦ 배수맨홀 ¦ 1-7-12 ¦ 부압식 스프링클러설비 ¦ 3-27-16 ¦ 비상콘센트 ¦ 3-31-14 ¦ ¦ 배수부하 ¦ 1-7-21 ¦ 부차적 손실수두 ¦ 1-5-12 ¦ 비상콘센트설비 ¦ 3-31-14 ¦ ¦ 배수역류방지밸브 ¦ 1-13-13 ¦ 부차적손실 ¦ 1-5-3 ¦ 비화재보 ¦ 3-28-8 ¦ ¦ 배수재이용 ¦ 1-10-5, 1-12-12 ¦ 부패탱크 ¦ 1-9-2 ¦ 빗물의 수질 ¦ 1-10-10 ¦ ¦ 배수재이용방식 ¦ 1-10-1 ¦ 부피밀도 ¦ 4-38-5 ¦ 빗물이용 ¦ 1-10-10 ¦ ¦ 배수탱크 ¦ 1-12-12, 1-7-27 ¦ 부하발생 ¦ 1-2-6, 1-2-7 ¦ ¦ ¦ ¦ 배수통기부하 ¦ 1-2-9 ¦ 부하변동 ¦ 1-2-3, 1-2-6, 1-2-8 ¦ ¦ ¦ ¦ 배수트랩 ¦ 1-7-6 ¦ 부하산정 ¦ 1-2-7 ¦ 人 ¦ ¦ ¦ 배수펌프 ¦ 1-12-12, 1-7-28 ¦ 부하유량산정 ¦ 1-5-9 ¦ ¦ 1-1-13 ¦ ¦ 배출구 ¦ 3-31-4 ¦ 부하처리 ¦ 1-2-7 ¦ 사용수의 구분 ¦ ¦ ¦ 배출규제 ¦ 4-35-5 ¦ 부하측정 ¦ 1-2-10 ¦ 사육수 ¦ 2-20-2 ¦ | {}
a71b16ed-be5c-4121-85c7-c9bdf419115a | 5권.pdf | 6 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 ¦ 사이렌 ¦ 3-28-2 ¦ 소방계획 ¦ 3-26-3 ¦ 수질기준 ¦ 1-3-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 사이클론 집진기 ¦ 2-22-5 ¦ 소방관련법 ¦ 3-26-1 ¦ 수질오염 ¦ 1-5-24 ¦ ¦ 사이펀식 트랩 ¦ 1-7-7 ¦ 소방대 진입계획 ¦ 3-26-13 ¦ 수질조건 ¦ 4-35-2 ¦ ¦ 사전경보기능 ¦ 3-28-3 ¦ 소방대 진입창 ¦ 3-26-14 ¦ 수집장치 ¦ 2-23-13 ¦ ¦ 사전재난영향성 ¦ 3-26-14 ¦ 소방시설 점검 ¦ 3-26-3 ¦ 수처리 시스템 ¦ 1-4-6 ¦ ¦ 산소소비열량계 ¦ 3-25-3 ¦ 소방시설 ¦ 3-26-3, 3-26-4 ¦ 수처리설비 ¦ 1-12-4 ¦ ¦ 산업폐수 ¦ 4-35-5 ¦ 소방안전관리 대상물 ¦ 3-26-2 ¦ 수치료기(����) 순간 ¦ 1-5-8 ¦ ¦ 산업폐수처리 ¦ 4-35-10 ¦ 소방안전관리 ¦ 3-26-2 ¦ 최대 가스유량 순간급탕가열기 ¦ 1-11-12 ¦ ¦ 살수기기 ¦ 2-19-8 ¦ 소방안전관리자 ¦ 3-26-2 ¦ ¦ 1-6-13 ¦ ¦ 살수량 ¦ 2-19-7 ¦ 소벤트 ¦ 1-7-20 ¦ 순간최대급수유량 순간화재 ¦ 1-2-5 ¦ ¦ 살수밀도 ¦ 3-25-19 ¦ 소화기 ¦ 3-32-6 ¦ ¦ 3-25-16 ¦ ¦ 살수방식 ¦ 2-19-6 ¦ 소화기구 점검 ¦ 3-34-1 ¦ 순수설비 ¦ 2-16-9 ¦ ¦ 살수시간 ¦ 2-19-12 ¦ 소화난이도등급 ¦ 3-26-4 ¦ 순환설비 순환수량 ¦ 2-17-5 2-17-11 ¦ ¦ 살수헤드 ¦ 3-31-14 ¦ 소화설비 ¦ 3-27-1 ¦ 순환여과 장치 ¦ 2-17-22 ¦ ¦ 상당관 길이 ¦ 1-5-14 ¦ 소화설비의 적응성 ¦ 3-26-4, 3-26-9 ¦ 순환정화장치 ¦ 2-17-9 ¦ ¦ 상수도 소화용수설비 ¦ 3-30-1 ¦ 소화수탱크 ¦ 3-30-1 ¦ 스케일 억제제 ¦ 1-4-3 ¦ ¦ 상수도 직결방식 ¦ 1-5-3 ¦ 소화용수설비 ¦ 3-30-1 ¦ 스케일 ¦ 1-4-1 ¦ ¦ 상수원수 검사항목 ¦ 1-3-10 ¦ 소화전 방수구 ¦ 3-27-1 ¦ 스크러버 ¦ 4-36-7 ¦ ¦ 상향류여과 ¦ 1-3-25 ¦ 소화전함 ¦ 3-27-7 ¦ 스퍼드 ¦ 1-8-5 ¦ ¦ 샌드위치 가압방식 ¦ 3-31-5 ¦ 소화활동설비 ¦ 3-31-1 ¦ 스포트형 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ 생물학적 오염 ¦ 1-4-6 ¦ 송광부 ¦ 3-28-11 ¦ 스프링클러 설비 ¦ 3-25-18 ¦ ¦ 생활오수 ¦ 4-35-4 ¦ 송기관 ¦ 2-24-4 ¦ 스프링클러 헤드 ¦ 3-27-17 ¦ ¦ 생활용 급수량 ¦ 1-5-1 ¦ 송기관로 ¦ 2-24-5 ¦ 스프링클러소화설비 ¦ 3-27-9 ¦ ¦ 샤프노즐 ¦ 2-19-2 ¦ 송수구 ¦ 3-27-7, 3-31-13 ¦ 슬라이더 수영장 ¦ 2-17-16 ¦ ¦ 서미스터 ¦ 3-28-7 ¦ 수 치료 설비 ¦ 2-16-13 ¦ 슬러지 ¦ 1-4-2 ¦ ¦ 선량한도 ¦ 2-21-2 ¦ 수가열기 ¦ 2-17-18 ¦ 습식 스프링클러소화설비 ¦ 3-27-10 ¦ ¦ 선택밸브 ¦ 3-27-34, 3-27-41 ¦ 수경설비 ¦ 2-19-1 ¦ 습식 집진기 ¦ 2-22-6 ¦ ¦ 선형 노즐 ¦ 2-19-3 ¦ 수광부 ¦ 3-28-11 ¦ 습통기관 ¦ 1-7-17 ¦ ¦ 설계면적 ¦ 3-25-19 ¦ 수력도약 ¦ 1-7-5 ¦ 승강로 가압방식 ¦ 3-31-11 ¦ ¦ 설계용 급수량 ¦ 1-5-1 ¦ 수류이송장치 ¦ 2-23-13 ¦ 승강식 피난기 ¦ 3-29-10 ¦ ¦ 설계화재강도 ¦ 3-32-2 ¦ 수리계산 ¦ 3-25-18 ¦ 시각경보기 ¦ 3-32-2 ¦ ¦ 설비별 계획 ¦ 1-1-12 ¦ 수면식별장치 ¦ 2-17-9 ¦ 시각경보장치 ¦ 3-28-12 ¦ ¦ 설비유닛 ¦ 1-1-18 ¦ 수세기 ¦ 1-8-6 ¦ 시스템 천장 ¦ 1-8-23 ¦ ¦ 세균수 ¦ 2-18-3 ¦ 수신기 ¦ 3-28-2 ¦ 시행착오법 시험버튼 ¦ 3-25-28 3-28-14 ¦ ¦ 세발기 ¦ 1-8-7 ¦ 수압(flow pressure) ¦ 1-5-8 ¦ 시험약제량 ¦ 3-34-9 ¦ ¦ 세이프티릴리프밸브 ¦ 1-13-3, 1-13-8 ¦ 수영장 수질 ¦ 2-17-9 ¦ 신정통기 ¦ 1-7-13, 1-7-18 ¦ ¦ 세이프티밸브 ¦ 1-13-8 ¦ 수영장 입장정원 ¦ 2-17-9 ¦ 물질의 ¦ 관리방안 4-37-4 ¦ ¦ 세척집진장치 ¦ 4-36-9 ¦ 수영장 ¦ 2-17-4 ¦ 실내 VOCs 실내공기 중 VOCs ¦ 농도의 ¦ ¦ 세탁설비 ¦ 1-1-17 ¦ 수영장의 분류 ¦ 2-17-1 ¦ 영향 요소 ¦ 4-37-4 ¦ ¦ 섹스티어 ¦ 1-7-21 ¦ 수용밀도 ¦ 2-20-4 ¦ 실내공기환경의 중요도 ¦ 4-37-1 ¦ ¦ 소각처리설비 ¦ 2-23-16 ¦ 수원 1-3-1, ¦ 3-27-1, 3-27-16 ¦ 실내화재 ¦ 3-25-11 ¦ ¦ 소독 설비 ¦ 2-16-14 ¦ 수족관 ¦ 2-20-1 ¦ 실외열량계 ¦ 3-25-3 ¦ ¦ 소독장치 ¦ 2-17-13 ¦ 수지상식 ¦ 1-3-32 ¦ 실효선량 ¦ 2-21-2 ¦ ¦ 소방검사 ¦ 3-26-1 ¦ 수직관통부구획 ¦ 3-26-14 ¦ 심정호 ¦ 1-3-6 ¦ | {}
6aa33bef-d082-4022-94fe-992696afddc0 | 5권.pdf | 찾아보기 7 ¦ 。 아날로그 R 형 시스템 아날로그감지기 아웃렛 2-16-9 악취방지법 개선기술 4-37-5 안전거리 3-33-2 안전장치 1-13-9, 3-33-5 알루민산소다(sodium aluminate) 1-3-17 ¦ 3-28-2 3-28-2 ¦ 연료용 가스 연료지배형 화재 연료하중 3-25-1 연소 지속시간 3-25-6 연소기구 1-11-12 연소방지도료 3-31-17 연소방지설비 3-31-16 연소속도 1-11-2 연소열 3-25-2 연소의 화학반응 1-11-8 ¦ 1-11-1 완강기 3-25-12 완속여과 외관 점검 외기취입구 욕실그룹 욕조 필요열량 욕조계 욕조의 오염식 용기밸브 ¦ 용도별 구획 ¦ 3-29-9 1-3-20 3-34-1 3-31-10 1-5-10 2-18-4 2-16-13 2-18-2 3-27-34 3-26-14 2-23-28 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 알칼리산 알칼리성 스케일 암거하수구 암반탱크저장소 압력 밸런스 압력탱크 ¦ 1-3-17 1-4-1 2-17-24 3-33-1 1-2-6 1-5-17 3-27-5 2-16-13 2-16-1 ¦ 연소한계 연소확대방지 연소효율 열관성 열매혼합가열장치 열방출속도 곡선 열방출속도 열복합형감지기 가스화 ¦ 1-11-1 3-26-15 3-25-2 3-25-9 2-18-6 3-25-3 3-25-1 3-28-4 ¦ 용융시설 우수배수 워터 모터공 워터해머 방지조치 워터해머 워터해머흡수기(water ¦ 1-7-31 3-27-18 3-34-3 1-5-22 hammer 1-5-24 ¦ ¦ 압력탱크방식 압주욕 압축공기 2-15-14, 약품침전지 양극반응 양압환기 양정시험 어종별 2-20-3 에어릴리프밸브 1-6-3 에어슈트 에어작동밸브 2-19-5 에어제트노즐 여과 장치 2-17-13, 여재 역류방지밸브(BFP, backflow reventer) 1-5-24, 1-13-3, 1-13-6, 1-13-7 역류세척 역사이펀역류(back-siphonage backflow) 1-5-24, 1-13-7 역삼투압법 1-4-14 역압역류(back-pressure backflow) 1-13-7 역전축류형 3-31-12 역침투압 연결구 연결살수설비 연결송수관설비 연기농도 ¦ 1-3-19 1-4-4 3-25-14 3-34-11 2-23-9 2-19-2 2-18-6 1-9-2 2-20-10 1-5-24, 2-16-10 2-17-8 3-31-13 3-31-12 3-28-3 ¦ 열분해 열연기복합형감지기 열전대식 염소소독 염소처리 예방검사 예비전원 예상급수량 예상제연구역 오 · 폐수 발생량 오수 오수발생량 오염 오염물질 오염발생량 오존처리장치 옥내소화전설비 옥내저장소 옥내탱크저장소 옥상광장 옥외소화전설비 옥외저장소 옥외탱크저장소 온수저장 탱크 옵셋 와류욕 ¦ 2-23-28 3-28-4 3-28-4 1-3-26 1-3-30 3-26-1 3-28-5 1-5-2 3-31-3 4-35-4 1-7-1 1-9-1 1-5-24 2-18-3, 4-35-4 2-18-2 2-20-11 3-27-1 3-33-1 3-33-1 3-29-2 3-27-8 3-33-1 3-33-1 2-18-8 1-7-11 2-16-13 ¦ arrester) 원자력안전법 위생기구 위생기구의 소요개수 위생설비 유닛 위치표시등 위해성 오염(contaminant) 위해성오염 위험물 저장소 위험물 제조소등 위험물 위험물검사 위험물설비 위험물저장탱크 위험물제조소 유도등 유도사이펀 유도표지 유동수압 유동층 소각로 유량계수 유량선도 1-5-12, 유리벌브 유분리장치 유수검지장치 유수멸균장치 유수형 수영장 유입풍도 ¦ 2-21-1 1-8-1 1-8-14 1-8-19 3-28-13 1-5-24 1-13-6 3-33-1 3-33-1 3-33-1 3-26-2 3-33-1 3-33-5 3-26-10, 3-33-1 3-28-5, 3-29-11 1-7-10 3-29-11 1-5-9 2-23-23 1-5-12 1-5-14, 2-22-10 3-27-19 3-33-7 3-27-11 2-16-12 2-17-15 3-31-4 ¦ | {}
960302c1-ffa4-4f38-9aa2-174579398b7b | 5권.pdf | 8 제 5 권 위생 · 소방 * 환경 ¦ 유지관리 유효 사용계수 음극반응 음수기 음향경보장치 ¦ 1-12-1 2-16-7 1-8-7 3-27-42 ¦ 자동화재속보설비 ¦ 3-28-16 ¦ 정온식 ¦ 3-28-4 1-9-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 자동화재탐지설비 자동화재탐지설비의 설치대상 자연감쇄공법(natural ¦ 3-28-1 3-28-1 attenuation) 4-38-17 ¦ 정온식감지선형감지기 정전기 제거설비 정화조 ¦ 3-28-7 3-33-8 ¦ ¦ ¦ 1-4-4 ¦ 전기 집진장치 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 정지밸브 ¦ 1-13-2 ¦ ¦ ¦ 3-27-14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 음향베이스 ¦ 3-28-3 ¦ 자연발화 ¦ 3-25-11 ¦ 제연 ¦ 3-31-1 ¦ ¦ 음향장치 ¦ 3-28-12 ¦ 자연유하식 ¦ 1-3-6 ¦ 제연구획 ¦ 3-31-3 ¦ ¦ 응집 ¦ 1-3-14 ¦ 자외선 처리장치 ¦ 2-20-12 ¦ 제연설비 ¦ 3-31-1 ¦ ¦ 응집제(coagulant) ¦ 1-3-15, 1-3-16 ¦ 자외선식 ¦ 3-28-10 ¦ 제연설비용 송풍기 ¦ 3-31-1 ¦ ¦ 의료설비 ¦ 1-1-17, 2-16-1 ¦ 자외선적외선겸용식 ¦ 3-28-4 ¦ 조기감지 ¦ 3-28-1 ¦ ¦ 의료용 가스 ¦ 2-16-2 ¦ 자위소방대 ¦ 3-26-3 ¦ 조닝 ¦ 1-1-13 ¦ ¦ ¦ 1-11-6 ¦ 자위소방훈련 ¦ 3-26-3 ¦ 조리기구 ¦ 2-14-5 ¦ ¦ 이격거리 이동탱크저장소 ¦ 3-33-1 ¦ 자율주행 ¦ 2-24-8 ¦ 조리시스템 ¦ 2-14-1 ¦ ¦ 이산화탄소 소화설비 ¦ 3-27-34 ¦ 작동 기능 점검 ¦ 3-26-3 ¦ 조파 수영장 ¦ 2-17-15 ¦ ¦ ¦ 3-27-34 ¦ 작동면적 ¦ 3-25-19 ¦ 스프링클러소화설비 조합식 ¦ 3-27-16 ¦ ¦ 이산화탄소 ¦ 3-33-2 ¦ 잔류염소 ¦ 1-3-27 ¦ 종국길이 ¦ 1-7-5 ¦ ¦ 이송취급소 ¦ 3-28-6, 3-28-7 ¦ 잠복기 ¦ 3-25-5 ¦ 종국속도 ¦ 1-7-5 ¦ ¦ 이온실 이온화식 ¦ 3-28-4 ¦ 잡배수 ¦ 1-7-1 ¦ 종류환기방식 ¦ 3-32-2 ¦ ¦ ¦ 2-16-13 ¦ 재해 대책 ¦ 1-1-12 ¦ 종하중 ¦ 3-33-5 ¦ ¦ 이학치료 익형 송풍기 ¦ 3-31-2 ¦ 재해약자 ¦ 3-29-1 ¦ 종합 점검 ¦ 3-34-1 ¦ ¦ ¦ 3-29-9 ¦ 저수량 ¦ 3-30-1 ¦ 종합 정밀점검 ¦ 3-26-3 ¦ ¦ 인공소생기 ¦ 1-3-9 ¦ 저수탱크 ¦ 1-5-15, 3-30-1 ¦ 종합방재실 ¦ 3-26-15 ¦ ¦ 인체구성 원소백분율 R 형 시스템 ¦ 3-28-3 ¦ 저수탱크의 용량 ¦ 1-5-19 ¦ 주관감압 ¦ 1-5-6 ¦ ¦ 인텔리전트 ¦ 3-33-5 ¦ 저온열탈착(LTTD) ¦ 4-38-16 ¦ 주방기구 ¦ 2-14-4 ¦ ¦ 인화방지장치 일반취급소 ¦ 3-33-2 ¦ 저탕 탱크 ¦ 2-18-8 ¦ 주방배수 ¦ 1-10-6 ¦ ¦ 일인점검기능 ¦ 3-28-3 ¦ 저탕량 ¦ 1-6-6 ¦ 주방설비 ¦ 1-1-17, 2-14-1 ¦ ¦ ¦ 3-27-14 ¦ 적수현상 ¦ 1-12-3 ¦ 주방유닛 ¦ 1-8-21 ¦ ¦ 일제개방밸브 ¦ ¦ 적외선식 ¦ 3-28-10 ¦ 주방형태 ¦ 2-14-2 ¦ ¦ 일제살수식 스프링클러소화설비 ¦ ¦ ¦ 4-36-10 ¦ 주소형 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 임시소방시설 ¦ 3-32-5 ¦ 전기저장장치 ¦ 3-32-3 ¦ 주요 건축자재와 주요 토양오염원 ¦ 오염물질 4-37-2 및 토양오염 ¦ ¦ 입욕시간 입자상 오염물질 ¦ 2-18-10 4-36-2 ¦ 전면부식 ¦ 1-4-4 3-25-16, 3-25-18 ¦ 물질 주유취급소 ¦ 4-38-8 3-33-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 전실화재 전역방출방식 ¦ 3-27-31, 3-27-37 ¦ 주입구 ¦ 3-33-5 ¦ ¦ ¦ ¦ 전염소처리 ¦ 1-3-27 ¦ 주하중 ¦ 3-33-5 ¦ ¦ ¦ � ¦ 점검 기준 ¦ 3-34-12 ¦ 주행차로 ¦ 3-32-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 점검 및 유지관리 ¦ ¦ 준불연재 ¦ 3-29-7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3-34-1 ¦ ¦ ¦ ¦ 자기가열 ¦ 3-25-11 ¦ 점검구 ¦ 1-7-12 ¦ 준비작동밸브 준비작동식 ¦ 3-27-14 스프링클러소화설비 ¦ ¦ 자기시험기능 ¦ 3-28-3 ¦ 점토 ¦ 4-38-2 ¦ ¦ 3-27-14 ¦ ¦ 자기주소 ¦ 3-28-3 ¦ 점화시간 ¦ 3-25-10 ¦ 중계기 중력식 ¦ 3-28-3 ¦ ¦ 자기진단기능 ¦ 3-28-3 ¦ 접촉산화법 ¦ 1-4-12 ¦ 배수 ¦ 1-7-2 ¦ ¦ 자동보상기능 ¦ 3-28-3 ¦ 정부통기 ¦ 1-7-8 3-25-4 ¦ 중성대 중성세제의 제거 ¦ 3-25-14 1-3-30 ¦ ¦ 자동식사이렌설비 ¦ 3-28-14 ¦ 정상 연소단계 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 자동차압·과압조절형 자동폐쇄장치 ¦ 댐퍼 3-31-9 3-27-42 ¦ 정속방식 정수시설 ¦ 1-5-5 1-3-8 ¦ 증폭기 지광 본능 ¦ 3-31-16 3-29-1 ¦ | {}
cc35bd7f-0d2f-44a2-8d4c-dcfbcc714997 | 5권.pdf | 찾아보기 9 ¦ 지구상 물의 분포 ¦ 1-3-1 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 지구순환방식 ¦ 1-10-1 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지상살수방식 ¦ 2-19-6 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지상식 ¦ 3-27-9 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지정수량 ¦ 3-33-1, 3-33-3 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지중관수 방식 ¦ 2-19-7 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지표관수방식 ¦ 2-19-6 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지하공간 침수방지 ¦ 3-26-15 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지하수 부존 ¦ 1-3-2 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지하수 ¦ 1-3-1 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지하수원 ¦ 1-3-1 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지하식 ¦ 3-27-9 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지하철 제연설비 ¦ 3-31-12 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지하탱크 ¦ 3-33-6 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 지하탱크저장소 ¦ 3-33-1 ¦ 최종 필터 추종 본능 축류식 송풍기 축산폐수 축산폐수발생량 축산폐수처리 축적기능 층 피난시간 층별 구획 침전 침전시간 침전시설 ¦ ¦ 직통계단 ¦ 3-29-2 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 진공가열방식 ¦ 2-14-2 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 진공방지밸브 ¦ 1-13-11 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 진공브레이커 1-13-7, 1-5-25, ¦ 1-8-12 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 진공청소 ¦ 2-22-1 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 질량연소유속 ¦ 3-25-2 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 집수매거(����) ¦ 1-3-4 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 집유설비 ¦ 3-33-7 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ ¦ 2-22-5, 4-36-5 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 집진장치 집합형 중계기 ¦ 3-28-3 ¦ � 카페테리아 캐비테이션 지수 캔들 노즐 컨베이어 코드 콕스(Cox) 식 콘열량계 쿡-칠 시스템 크로스 커넥션 ¦ ¦ 2-22-6 ¦ 토양환경 ¦ 4-38-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3-29-1 ¦ 토착미생물 ¦ 4-38-14 ¦ ¦ 3-31-2 ¦ 토출수압 일정제어 ¦ 1-5-4 ¦ ¦ 4-35-7 ¦ 통기관 ¦ 3-33-5 ¦ ¦ 4-35-7 ¦ 통기구 ¦ 1-7-19 ¦ ¦ 4-35-9 ¦ 통기밸브 ¦ 1-7-20 ¦ ¦ 3-28-3 ¦ 통기장치 ¦ 3-33-5 ¦ ¦ 3-29-3 ¦ 통보장치 ¦ 3-28-4 ¦ ¦ 3-26-14 ¦ 통신이상 ¦ 3-28-3 ¦ ¦ 1-4-8 ¦ 통합감시시설 ¦ 3-28-13 ¦ ¦ 1-3-13 ¦ 퇴피 본능 ¦ 3-29-1 ¦ ¦ 1-3-12 ¦ 투수계수 ¦ 4-38-6 ¦ ¦ ¦ 트랩위어 ¦ 1-7-16 ¦ ¦ ¦ 트랩프라이머 밸브 ¦ 1-13-12 ¦ ¦ ¦ 트레이싱 방법 ¦ 1-5-28 ¦ ¦ ¦ 트레이컨베이어설비 ¦ 2-24-6 ¦ ¦ 2-14-11 ¦ 특별피난계단 ¦ 3-29-2, 3-31-5 ¦ ¦ 1-5-7 ¦ 특수노즐 ¦ 2-19-3 ¦ ¦ 2-19-3 ¦ 특수배수 ¦ 1-7-2 ¦ ¦ 2-15-8 ¦ 특수설비 ¦ 1-1-17 ¦ ¦ 1-13-1 ¦ 특정소방대상물의 소방시설 ¦ 3-32-1 ¦ ¦ 1-11-3 ¦ ¦ ¦ 3-25-3 2-14-1 1-1-11 II E � ¦ 파우더룸 ¦ 1-5-10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 판매취급소 ¦ 3-33-2 ¦ ¦ 패들형 유수검지기 ¦ 3-27-11 ¦ ¦ 팬트리 ¦ 2-14-11 ¦ ¦ 펌프 직송방식 ¦ 1-5-4 ¦ ¦ 펌프가압식 ¦ 1-3-31 ¦ ¦ 펌프의 성능시험방법 ¦ 3-34-2 ¦ ¦ 페일-세이프(fail-safe) ¦ 3-29-1 ¦ ¦ 폐기물처리 ¦ 2-23-1 ¦ ¦ 폐수발생량 ¦ 4-35-6 ¦ ¦ 폐수방류량 ¦ 4-35-6 ¦ ¦ 포 소화설비 ¦ 3-27-22 ¦ ¦ 포소화약제 혼합장치 ¦ 3-27-26 ¦ ¦ 포소화약제 ¦ 3-27-25 ¦ ¦ 포집기 ¦ 1-7-25 ¦ ¦ 폭기법 ¦ 1-4-12 ¦ ¦ 폭기탱크 ¦ 1-9-3 ¦ ¦ 푸드코트 ¦ 2-14-3 ¦ ¦ 풀-프루프(fool-proof) ¦ 3-29-1 ¦ ¦ 차단밸브 ¦ 2-16-9 ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 차동식 ¦ 3-28-4 ¦ 탁도 탈염장치 탈의 실 탱크전용실 ¦ 2-18-3 2-18-10 ¦ ¦ 차압 ¦ 3-31-7 ¦ 방식 템퍼 스위치 ¦ ¦ ¦ 차폐배선 ¦ 3-28-5 ¦ 공간 토양생태계 토양오염 복원공법 ¦ 1-4-13 ¦ ¦ 채광 및 조명설비 ¦ 3-33-4 ¦ ¦ ¦ ¦ 채수구 ¦ 3-30-1 ¦ ¦ 3-33-6 ¦ ¦ 천장 제트 ¦ 3-25-13 ¦ 터보 송풍기 ¦ 3-31-2 ¦ ¦ 천정호(���) ¦ 1-3-5 ¦ 턴오버 ¦ 2-17-11 ¦ ¦ 청소구 ¦ 1-7-11 ¦ ¦ 3-27-14 ¦ ¦ 청소요령 ¦ 1-12-12 ¦ 템퍼러처릴리프밸브 ¦ 1-13-10 ¦ ¦ 청정소화약제 소화설비 ¦ 3-27-46 ¦ 토수구 토양단면 ¦ 1-5-24 ¦ ¦ 체류면적의 평가 ¦ 3-29-3 ¦ ¦ 4-38-3 ¦ ¦ 체절운전시험 ¦ 3-34-10 ¦ ¦ 4-38-7 ¦ ¦ 초고층 건축물 ¦ 3-32-3 ¦ ¦ 4-38-11 ¦ ¦ 초음파 세척장치 ¦ 2-16-15 ¦ 토양오염 토양오염기준 ¦ 4-38-11 ¦ ¦ 촉매산화법 ¦ 4-36-15 ¦ 및 관리 ¦ 4-38-19 ¦ ¦ 최소점화에너지 ¦ 3-25-8 ¦ 토양의 생성 및 구성 ¦ 4-38-1 ¦ | {}
c69b4521-bd63-49fd-9643-49a4eefc3dd3 | 5권.pdf | 10 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 ¦ 풀화재 퓨우지블 링크 프레셔릴리프밸브 프리코트(pre-coat)여과 플래시오버 플래임오버 플록형성지 피난계단 피난계산 대상층 피난계산 ¦ 3-25-6 3-27-19 1-13-9 1-4-11 3-25-14, 3-25-16 3-25-16 1-3-18 3-29-2 3-29-4 3-29-3 ¦ 헌터 헤드의 종류 헬리포트 혐기탱크 호기 배제장치 호스릴방식 ¦ 1-5-9 3-27-18 3-29-2 1-9-3 2-16-1 3-27-31, 3-27-37 ¦ 1 욕실 1/2 A ¦ 1-5-10 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 피난계획 피난교 피난기구 피난동선 ¦ 3-26-14, 3-29-1 3-29-9 3-29-7 3-29-3 ¦ 호스트랩 호텔 주방 호흡 한계선 혼합가스 혼화시설 화상 화이어볼 화재 성장 곡선 ¦ 1-7-10 2-14-13 3-25-35 2-16-1 1-3-17 1-6-20 3-25-18 3-25-4 3-25-5 ¦ ASSE AVB AWWA BEMS ¦ 1-13-3 1-13-7, 1-5-25 1-13-3 B 1-2-2 ¦ ¦ 피난문 피난복도 피난사다리 피난설비 피난시간의 평가 피난시뮬레이션 피난시설 피난안전구역 소방시설 ¦ 3-29-2 3-29-2 3-29-9 3-29-1 3-29-3 3-25-36 3-29-1 3-32-5 ¦ 화재성장계수 화재성장속도, 화재시뮬레이션 화재신호 화재예방 화재예방활동 화재위험작업 ¦ 3-25-16 3-25-35 3-28-3 3-28-1 3-26-1 ¦ D Darcy-Weisbach 식 DCDA DCV E ¦ 3-25-21 1-13-7, 1-5-24 1-13-7, 1-5-24 ¦ ¦ 피난안전구역의 피난완료시간 피난용 승강기 피난행동 피뢰설비 ¦ 3-26-15, 3-32-5 3-25-35 3-29-3 3-29-1 3-33-8 ¦ 화재플룸 화재하중 화학포 확성기 확정연소 환경용수 ¦ 3-32-5 3-25-13 3-25-1 3-27-25 3-28-15 3-25-12 ¦ ESFR 스프링클러 F 기법 ¦ 3-25-19 3-25-36 ¦ ¦ ¦ ¦ 환기설비 ¦ 1-2-1 3-33-4 3-25-14 1-6-15 1-9-3 1-4-11 1-4-2 ¦ field modeling G ¦ ¦ ¦ � 하바드(hubbard) 탱크 하반신 세척탱크 하부집수장치 하천표류수 한랭지(���) 한정부하 송풍기 할로겐화합물 소화설비 할로겐화합물 소화약제 할로겐화합물 청정소화약제 합류식 해수공급설비 허용가시거리한계 허용피난시간 ¦ 2-16-13 2-17-20 1-3-22 1-3-2 1-5-25 3-31-2 3-27-30 3-27-31 3-27-46 1-7-3 2-20-6 3-25-35 3-25-35 ¦ 환기지배형 화재 환탕관지름 활성오니탱크 활성탄여과 황화철 스케일 회로통기 회전수 제어정도(��) 회전식 소각로 횡류환기방식 휴대용비상조명등 흐름계 흡수관투입구 흡입밸브 흡입형 ¦ 1-7-14 1-5-5 2-23-24 3-32-2 3-29-12 2-19-1 3-30-1 2-22-2, 2-22-7 3-28-4 ¦ GDS 표시장치 H HACCP Hardy Cross Method HASS Hazen-Williams 식 HCFC HFC I ¦ 3-28-2 2-14-1 3-25-26 1-13-2 3-25-20 2-15-1 2-15-1 ¦ | {}
75cafb57-d7f0-4247-94d7-8098d2c7fbd1 | 5권.pdf | 찾아보기 11 IAPMO IPC 1-13-3 T&P 릴리프밸브 1-13-10 1-13-2 J Joukowsky 방정식 L labyrinth 구조 LP 가스 1-5-23 UPC 1-13-2 U ![image](/image/placeholder) V ¦ ¦ VOC ¦ 2-15-1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 3-28-7 1-11-10 ¦ VOCs 물질과 인체의 영향 ¦ 4-37-3 ¦ M w MSS ¦ 1-13-3 ¦ weak seam ¦ 3-33-5 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1-13-3 ¦ WSFU ¦ 1-5-9 ¦ ¦ 1-13-3 ¦ WSFU 의 유량 ¦ 1-5-9 ¦ N NPC 1-13-1, 1-5-9 Z ![image](/image/placeholder) 0 zone fire modeling 기법 3-25-36 P Oliphant 의 식 1-11-3 ¦ PVB ¦ 1-13-7, 1-5-25 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ P 형 시스템 ¦ 3-28-2 ¦ R ¦ raman 산란광 ¦ 3-28-9 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ RFID ¦ 2-24-1 ¦ ¦ RP ¦ 1-13-7, 1-5-25 ¦ ¦ RPDA ¦ 1-5-25 ¦ ¦ R 형 시스템 ¦ 3-28-2 ¦ S ¦ SPC ¦ 1-13-2 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Stokes 법칙 ¦ 1-3-13 ¦ T | {}
f7aab60a-9506-400d-ab7c-ea3eb9997c41 | 5권.pdf | 편람위원회 ¦ 위 원 장 : 박종일 사 : 정재동 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 위 원 : 권용일, 서항석, ¦ 김동민, 김석현, 김선하, 김영호, 김회률, 박정원, 서승직, 오종택, 오후규, 이대명, 이용화, 이현진, 전준용, 조금남, 한화택, 홍진관, 황동곤 ¦ 제 4 판 개정 소위원회 ¦ 위 원 장 ¦ 총 괄 : 박종일, 제 1 권 : 김석현, 제 4 권 : 김동민, 제 5 권 : 김영호 ¦ 제 2 권 : 오후규, 제 3 권 : 한화택, ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 간 사 ¦ 총 괄 : 정재동, 제 1 권 : 황동곤, 제 4 권 : 전준용, 제 5 권 : 이용화 ¦ 제 2 권 : 오종택, 제 3 권 : 권용일, ¦ ¦ 감수위원 ¦ 총 괄 : 김석현, 정원호, 제 2 권 : 오후규, 오종택, 제 4 권 : 전준용, 김동민, 김영호, ¦ 제 1 권 : 김광호, 서항석, 황동곤, 제 3 권 : 한화택, 권용일, 박종일, 김영호, 제 5 권 : 김영호, 박종일, 장원복, 서병택 ¦ 설비공학편람 제 5 권 위생 · 소방 · 환경 / 정가 70,000 원 ¦ 1992 년 12 월 일 2001 년 12 월 20 일 2011 년 11 월 18 일 2018 년 8 월 30 일 ¦ 초판 제 2 판 제 3 판 제 1 쇄 발행 제 4 판 제 1 쇄 발행 ¦ 발행 판 권 발행 소 유 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 발 행 처 : 사단법인 대한설비공학회 서울특별시 강남구 테헤란로 7 길 22 (한국과 학기술회관 신관 902 호) 554-8571~2, (02) 568-7853 ¦ 발 행 처 : 사단법인 대한설비공학회 서울특별시 강남구 테헤란로 7 길 22 (한국과 학기술회관 신관 902 호) 554-8571~2, (02) 568-7853 ¦ 발 행 처 : 사단법인 대한설비공학회 서울특별시 강남구 테헤란로 7 길 22 (한국과 학기술회관 신관 902 호) 554-8571~2, (02) 568-7853 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 전화 : (02) 팩스 : (02) 552-3929 Homepage : www.sarek.or.kr E-mail : hvac@sarek.or.kr ¦ 전화 : (02) 팩스 : (02) 552-3929 Homepage : www.sarek.or.kr E-mail : hvac@sarek.or.kr ¦ 전화 : (02) 팩스 : (02) 552-3929 Homepage : www.sarek.or.kr E-mail : hvac@sarek.or.kr ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 인 : (주) ¦ 인 : (주) ¦ 인 : (주) ¦ ¦ 쇄 처 광문당 (02) 2265-3513 ¦ 쇄 처 광문당 (02) 2265-3513 ¦ 쇄 처 광문당 (02) 2265-3513 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 978-89-98049-10-2 94540 978-89-98049-05-8 ¦ 978-89-98049-10-2 94540 978-89-98049-05-8 ¦ 978-89-98049-10-2 94540 978-89-98049-05-8 ¦ ¦ IS B N : 94540 (세트) ¦ IS B N : 94540 (세트) ¦ IS B N : 94540 (세트) ¦ | {}
e977784a-77ee-45e6-80c8-f0223283b029 | 5권.pdf | ○ 우수 기업 명단 (2018 년 8 월 현재) S | {}
93a9524d-5f67-41f1-b955-c4127f37c550 | 5권.pdf | WOR 건원엔지니어링 KUNWON ENGINEERING CO.,LTD. www.kunwoneng.com 대표이사 유군하, 윤인섭 창립연도 2000 년 본사 서울 송파구 송파대로 167, B 동 16 층 TEL (02) 3458-2800 FAX (02) 556-3523 주요생산 및 취급품목 건설산업관리용역 국가대표 보일러: 나비엔 대표이사 손연호 창립연도 1978 년 본사 서울 영등포구 국회대로 76 길 22 TEL (02) 3489-2200 FAX (02) 3489-2225 주요생산 및 취급품목 콘덴싱 보일러, 온수기, 시스템 환기 www.kdnavien.co.kr COOLING TOWER 주식회사 경인기게 KIMCO 케스케이드 시스템 ¦ 대표이사 ¦ 구제병 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1960 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 인천시 중구 서해대로 307 ¦ ¦ TEL ¦ (032) 885-9001 ¦ ¦ FAX ¦ (032) 885-9003 ¦ ¦ 주요생산 ¦ 및 취급품목 냉각탑전문 제조업체 ¦ www.kimcoct.com ![image](/image/placeholder) ※ GREX www.grex.co.kr 기계설비건설공제조합 www.seolbi.com ¦ 대표이사 ¦ 한승진 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1995 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 경기도 성남시 중원구 갈마치로 244 번길 31, 611-612 호 ¦ ¦ TEL ¦ (031) 737-9255 ¦ ¦ FAX ¦ (031) 737-9021 ¦ 주요생산 및 취급품목 환기시스템, 중앙집진식 진공청소 시스템, 현관청정시스템 대표이사 김종완 창립연도 1996 년 본사 서울 강남구 학동로 429 TEL (02) 6240-1000 FAX (02) 6240-1022 주요생산 및 취급품목 보증업무, 융자업무, 공제업무 | {}
a33bfd2a-c8e9-4fdc-b553-a57187fe2c64 | 5권.pdf | KHE (주)기한엔지니어링 대표이사 김규완 창립연도 1996 년 본사 서울 강남구 강남대로 102 길 31 TEL (02) 538-6435 FAX (02) 538-6439 주요생산 및 취급품목 설계, 감리, 진단/서비스 기한엔지니어링 ![image](/image/placeholder) e 편한세상 www.daelim.co.kr 8 株式 ��보일러 �� SINCE 1970 DAEYEOL BOILER CO., LTD. 대표이사 박상신 창립연도 1939 년 본사 서울 종로구 종로 1 길 36 대림빌딩 TEL (02) 2011-7114 FAX (02) 2011-8000 주요생산 및 취급품목 건축, 주택, 토목, 플랜트 www.dylboiler.co.kr 대우건설 주요생산 및 취급품목 ¦ 대표이사 ¦ 신국호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1970 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 경기도 안산시 단원구 해봉로 225 ¦ ¦ TEL ¦ (031) 599-9500 ¦ ¦ FAX ¦ (031) 491-9466 ¦ 저탄소저녹스콘덴싱보일러, 저탄소 저녹스투인노통보일러, 관류보일러, 폐열보일러, 난방, 급탕기기 등 www.dwconst.co.kr DOOSAN 두산건설 대표이사 송문선 창립연도 1973 년 본사 서울 종로구 신문로 1 가 57 TEL (02) 2288-3114 FAX (02) 2288-3113 주요생산 및 취급품목 일반건축공사 외 www.doosanenc.com 대표이사 이병화, 곽승환 창립연도 1960 년 본사 서울 강남구 언주로 726 두산빌딩 TEL (02) 510-3114 FAX (02) 510-3167 주요생산 및 취급품목 토목, 건축, 주택, 플랜트 | {}
c9663010-cc10-43b9-91e1-a74d626e1842 | 5권.pdf | dooch 두크펌프 www.doochpump.com/kor 대표이사 정상용 창립연도 1996 년 본사 경기 군포시 엘에스로 162 우리타워 TEL (031) 831-1200 FAX (031) 831-1240 주요생산 및 취급품목 부스터펌프, 인버터펌프, 인라인펌프, 인버터&펌프 제어장치, 소방펌프, 수중 오배수펌프, 생활용 펌프 등 롯데건설 www.lottecon.co.kr ![image](/image/placeholder) MUKYUNG 대표이사 하석주 창립연도 1952 년 본사 서울 서초구 잠원로 14 길 29 TEL (02) 3480-9114 FAX (02) 3480-9992 주요생산 및 취급품목 건축, 주택, 토목, 플랜트 www.mukyung.co.kr [주] 부-스타 www.booster.co.kr ![image](/image/placeholder) V I 5 I 0 II ENGINEERIN G www.vision-eng.kr 대표이사 김원열 창립연도 1994 년 본사 울산광역시 남구 신정로 52 TEL (052) 265-0516 FAX (052) 261-0646 주요생산 및 취급품목 건설기계설비공사,소방설비공사 대표이사 유승협 창립연도 1973 년 본사 충북 진천군 이원면 고등 2 길 18 TEL (043) 536-9107 FAX (043) 536-9109 주요생산 및 취급품목 스크럼보일러, 관류보일러, 진공온수 보일러, 무압온수 보일러, 히트펌프, 다관제어시스템(BMCT) 등 대표이사 손호섭, 한정교 창립연도 2004 년 본사 서울 송파구 새말로 109 TEL (02) 449-6166 FAX (02) 449-6446 주요생산 및 취급품목 전기/소방/통신/기계설비/감리 등 기타 엔지니어링 서비스 | {}
9e0b5322-043b-4b41-b362-8de2b73c7406 | 5권.pdf | Victaulic ¦ 대표이사 ¦ 김상현 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1919 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울 서초구 방배로 18 길 5 BH 빌딩 1 층 ¦ ¦ TEL ¦ (02) 521-7235 ¦ ¦ FAX ¦ (02) 3476-5743 ¦ ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ www.victaulic.com 그루브드 커플링, 그루브드 피팅, 그루브드 밸브류 SAMSUNG 삼성물산 건설부문 대표이사 최치훈, 이영호 창립연도 1938 년 본사 서울 강동구 상일로 6 길 26 TEL (02) 2145-5114 FAX (02) 2145-6450 주요생산 및 취급품목 건축사업, 토목사업, 플랜트사업, 주택사업 www.secc.co.kr SAMSUNG 삼성전자 대표이사 김기남, 김현석, 고동진 창립연도 1969 년 본사 경기도 수원시 영통구 삼성로 129 TEL (031) 218-5001 FAX 주요생산 및 취급품목 통신/IT/네트워크 기기, 가전, 반도체, LCD www.samsung.com/sec 1962 삼신설계(주) SAHM-SHIN ENGINEERS, INC. G ¦ 대표이사 ¦ 정종림 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1962 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울 송파구 송파대로 111, 205 동 511 호 ¦ ¦ TEL ¦ (02) 578-5671 ¦ ¦ FAX ¦ (02) 578-5005 ¦ 주요생산 및 취급품목 www.ssei.co.kr 기계/소방설비 설계 및 감리, 학술연구용역, 컨설팅 및 인증, TAB 및 커미셔닝 SAMYANG VALVE ¦ 대표이사 ¦ 양경삼 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1960 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 경기도 부천시 오정로 119,3 호 ¦ ¦ TEL ¦ (032) 678-3121 ¦ ¦ FAX ¦ (032) 681-1117 ¦ 주요생산 및 취급품목 밸브 및 유사장치 제조업 (정수위,정유량, 스팀트랩,감압,차압,차압유량 및 지역난방 밸브류 외) www.samyangvalve.com | {}
e0ca27ba-f466-4085-a2c5-cf28088476a0 | 5권.pdf | 주식회사 삼화에이스 SAMHWA Air Conditioner Engineering ¦ 대표이사 ¦ 김학근 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1984 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울 서초구 반포대로 22 길 53 ¦ ¦ TEL ¦ (02) 523-2242 ¦ ¦ FAX ¦ (02) 3472-9846 ¦ ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ www.samhwaace.co.kr 공기조화기, 항온항습기, 크린룸, 응용산업분야, 기계산업분야, 신재생에너지 서울냉열¦주¦ SEOUL AIR CONDITIONING, INC. www.solunar.co.kr ¦ 대표이사 ¦ 안민환 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1986 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울시 송파구 중대로 135 IT 벤처타워 동관 1203 호 ¦ ¦ TEL ¦ (02)401-5023 ¦ ¦ FAX ¦ (02)401-5018 ¦ ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ ¦ ¦ 냉동기,냉각탑,공조기, 빙축열시스템, 냉동공조 토탈솔루션 ¦ (주)솔로이엔씨 ¦ 대표이사 ¦ 최종수 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1997 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 성남시 중원구 사기막골로 177 ¦ ¦ TEL ¦ (031) 777-5588 ¦ ¦ FAX ¦ (031) 777-5589 ¦ ¦ 주요생산 및 ¦ 취급품목 공동주택 세대환기 시스템, 중앙집중식 진공청소 시스템 ¦ www.soloenc.co.kr 신성엔지니어링 ¦ 대표이사 ¦ 박대휘 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1977 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울 강서구 공항대로 396 ¦ ¦ TEL ¦ (02) 2600-9605 ¦ ¦ FAX ¦ (02) 2600-9717 ¦ ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ www.shinsungeng.biz 터보냉동기, 흡수식냉동기, 스크류냉동기, 축열시스템, 공기조화기, 시스템에어컨, 항온항습기, 제습기, 지열/태양광시스템 SHINWOO 신우공조(주) SHINWOO AIR CONDITIONING CO.,LTD. ¦ 대표이사 ¦ 박종찬 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1991 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 경기도 파주시 파주읍 정문로 588 번길 106 ¦ ¦ TEL ¦ (031) 953-8725 ¦ ¦ FAX ¦ (031) 953-8729 ¦ 주요생산 및 취급품목 팬코일유니트, 환기유니트외 냉난방 기기 제조도소매 www.shinwoofcu.co.kr | {}
5f6be2a1-9c52-4d28-8429-12648d9bb999 | 5권.pdf | IM Hydronic Engineering NHANA 한국총판 G&C 주식회사 하나지엔씨 www.imi-hydronic.com ¦ 대표이사 ¦ 박동일 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1996 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울 구로구 디지털로 27 길 36 번지 이-스페이스 107 호 ¦ ¦ TEL ¦ (02) 851-9998 ¦ ¦ FAX ¦ (02) 851-9889 ¦ 주요생산 및 취급품목 SK 건설 수배관시스템컨트롤밸브, 밸런싱밸브, 콤비네이션밸브, 차압제어기, 팽창탱크, 기수분리기 등 대표이사 조기행, 안재현 창립연도 1977 년 본사 서울 종로구 인사동 7 길 32 TEL (02) 3700-7114 FAX (02) 3700-8200 주요생산 및 취급품목 토목사업, 주택사업, 플랜트사업 www.skec.co.kr Air-Tech Engineering A (주)에이티이엔지 ¦ 대표이사 ¦ 박승태 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 2004 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 시흥시 엠티브이북로 193 번길 14 ¦ ¦ TEL ¦ (031) 365-5338 ¦ ¦ FAX ¦ (031) 365-5337 ¦ ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ www.ateng.biz 하이브리드 제습기, 데시칸트 제습기, 드라이룸 트윈로터제습기, 하이브리 드 건조기. 열·냉풍 건조기 ![image](/image/placeholder) LG 전자 www.systemaircon.com 대표이사 정도현, 조성진 창립연도 1958 년 본사 서울 영등포구 여의 대로 128 LG 트윈 TEL (02) 3777-1114 FAX (02) 2163-7092 주요생산 및 취급품목 MULTI V 실외기, MULTI V 실내기, MULTI V GEO, 냉난방급탕시스템, 환기시스템, 제어시스템 ![image](/image/placeholder) Carrier www.carrier.co.kr 캐리어에어컨 대표이사 강성희 창립연도 1985 년 본사 광주광역시 광산구 하남산단 3 번로 55 TEL (062) 958-0123 FAX (02) 6965-1498 주요생산 및 취급품목 냉난방기기 및 공조관련제품 | {}
8d005db8-8b21-4e25-8c20-ede57af593a7 | 5권.pdf | WOOWON MNE Woowon Mechanical & Environmental Engineers HVAC,PLUMBING & FIRE PROTECTION / ENGINEERING & CONSULTING 대표이사 박봉태, 변운섭 창립연도 1982 년 본사 서울 관악구 조원중앙로 1 길 13 TEL (02) 860-9700 FAX (02) 860-9777 www.300302.com 주요생산 및 취급품목 기계설비, 건설사업관리, 연구용역, 소방 방재 설계, 컨설팅 및 인증 YOUONE ENGINEERING ¦ 대표이사 ¦ 박성규 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1999 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울시 성동구 아차산로 15 길 52 삼환디지털벤처타워 303 호 ¦ ¦ TEL ¦ (02) 2024-0480 ¦ ¦ FAX ¦ (02) 2024-0488 ¦ ¦ 주요생산 ¦ 및 취급품목 사이포닉우수시스템, 변풍량디퓨저, 가변풍량조절기, 냉동기 ¦ www.youone.co.kr yungdo engIneers& consuLTanTS 융도엔지니어링 대표이사 허종구 창립연도 1988 년 본사 강남구 봉은사로 59 길 26 TEL (02) 2203-5691 FAX (02) 3409-5696 주요생산 및 취급품목 기계설비분야, 소방설비분야, 시공감리분야, 건물성능개선, 연구기획분야 www.yungdo.co.kr ¦ 장한기술 (주) JANG HAN ENGINEERS, INC. ¦ 대표이사 유해성 창립연도 1987 년 본사 충남 당진군 송악읍 부곡공단 4 길 27-16 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ 및 취급품목 ¦ ¦ www.janghan.co.kr ¦ TEL (041) 359-2100 FAX (041) 359-2121 주요생산 팽창탱크, 열교환기, 빙축열시스템, 부스터펌프시스템, ESCO 사업, 신재생에너지 등 ¦ ○ (주)제이에이티 대표이사 정복민 창립연도 2006 년 본사 경기 고양시 일산동구 일산로 142 TEL (031) 903-3071 FAX (031) 903-3072 주요생산 및 취급품목 팬모터,고조파 필터, PP-RCT 배관 및 피팅류 j-at.co.kr | {}
b6dd54aa-c04c-491e-8713-792fdec98966 | 5권.pdf | Johnson Controls www.johnsoncontrols.kr 대표이사 매튜존데일리, 트렌트무어네빌 창립연도 1999 년 본사 서울 중구 마른내로 34 TEL (02) 554-5935 FAX (02) 554-5739 주요생산 및 취급품목 터보냉동기, 스크류냉동기, 흡수식 냉동기, 바닥공조유닛, 빌딩자동제어 ¦ 대표이사 ¦ 이병철, 고태식 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 1998 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울 강남구 언주로 136 길 11 ¦ ¦ TEL ¦ (02) 3486-0691 ¦ ¦ FAX ¦ (02) 3486-0696 ¦ JUNJE E&C CO., LTD. 준제 E&C GS 건설 주요생산 및 취급품목 기계설비공사, 플랜트설비공사, 크린룸공사, 소화배관 제조 대표이사 허창수, 임병용 창립연도 1969 년 본사 서울 종로구 종로 33 그랑서울 TEL (02) 2154-1114 FAX (02) 6111-3652 주요생산 및 취급품목 인프라사업, 건축사업, 플랜트사업, 전력사업, 환경사업 등 www.gsenc.com ![image](/image/placeholder) G (주)GE 엔지니어링 GLOBAL ENVIRONMENT ENGINEERING CO.,LTD. www.geeng.com 코오롱글로벌 (주) ¦ 대표이사 ¦ 김회률 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 2001 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 부산광역시 연제구 법원로 12 ¦ ¦ TEL ¦ (051) 506-6301 ¦ ¦ FAX ¦ (051) 506-6356 ¦ 주요생산 및 취급품목 건축기계설비·공조냉동-유틸리티설계 TAB&Commissioning 대표이사 윤창운 창립연도 1960 년 본사 경기도 과천시 코오롱로 11 TEL (032) 420-9111 FAX (032) 420-9329 주요생산 및 취급품목 건설, 제조 www.kolonglobal.com | {}
b2836bd0-aab9-482a-9271-48b5b9d7da89 | 5권.pdf | ![image](/image/placeholder) Be sure. testo www.testo.com ![image](/image/placeholder) TRANE 대표이사 헤이코 힌리히 창립연도 2000 년 본사 서울 영등포구 선유로 11 TEL (02) 2620-8100 FAX (02) 2679-9853 www.tranekorea.com 휴대용 계측기 (온도/습도/풍속/압력 /연소가스 및 다기능 측정기) posco 포스코건설 www.poscoenc.com 주요생산 및 취급품목 ○ P&AENG Passive and Active Engineering ¦ 대표이사 창립연도 ¦ 정수비 1995 년 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 본사 ¦ 서울특별시 마포구 월드컵북로 56 길 12 (상암동) 트루텍빌딩 8 층 ¦ ¦ TEL ¦ (02) 2186-0900 ¦ ¦ FAX ¦ 566-2873 ¦ ¦ ¦ (02) ¦ ¦ ¦ 및 취급품목 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 주요생산 HVAC 냉동기, 공기조화기, 자동제어, 서비스 ¦ 대표이사 정동화 창립연도 1994 년 본사 경상북도 포항시 남구 괴동동 568-1 (송도사무소) 인천광역시 연수구 송도동 36 POSCO E&C Tower1 TEL (054) 223-6114~5 / (032) 748-2114 FAX (054) 223-6049 / (032) 748 - 4000 주요생산 및 취급품목 건축, 토목, 플랜트, 물환경 대표이사 조종선 창립연도 2015 년 본사 서울 종로구 사직로 8 길 34 (내수동, 경희궁의 아침 3 단지) 322 호 TEL (02) 6417-0077 FAX (050) 4197-0077 주요생산 및 취급품목 건축기계설비 설계 및 TAB www.pnaengineering.com PP 평 화 대표이사 이종호 창립연도 1976 년 본사 경기 화성시 장안면 버들로 1085-11 TEL (031) 359-0082 FAX (031) 359-0010 주요생산 및 취급품목 배관자재전문업체(PVC 파이프, 이음관, 방음관, 지하횡주관) www.ppinet.co.kr | {}
0a922612-2f0e-475b-8a52-ef8dc1fca866 | 5권.pdf | 한국가스공사 대표이사 정승일 창립연도 1983 년 본사 대구광역시 동구 첨단로 120 TEL (053) 670-0114 FAX 주요생산 및 취급품목 천연가스관련사업 www.kogas.or.kr ¦ MAYEKAWA MYCOM ¦ 대표이사 타카키 사토루 창립연도 1976 년 본사 서울 용산구 청파로 345, 2 층 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ (서계동, 주연빌딩) ¦ ¦ 株式�社 �� 마이콤 ¦ TEL (02) 796-1766 FAX (02) 798-7715 ¦ ¦ 日本 물을 前 ¦ 주요생산 및 ¦ ¦ 川製作所 合作 ¦ 취급품목 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ www.mycomkorea.com ¦ 산업용냉동기, 압축기, 히트펌프, 제조, 건설, 도매 ¦ ¦ 韓�設備研究(株) Han Kook Engineering Co., Ltd. ¦ 대표이사 강기호 창립연도 1991 년 본사 서울 금천구 가산디지털 2 로 123, 1310 TEL (02) 2025-8300 FAX (02) 2025-8383 주요생산 및 취급품목 소방설비 해외 설계, ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ www.hankooksulbi.com ¦ 기계설비, 및 TAB, 플랜트 엔지니어링, 친환경인증 및 컨설팅 ¦ (주)한국슈어조인트 K SHUR KOREA www.shurjoint.co.kr spiraXsarco www.spiraxsarco.com/global/kr 대표이사 오동혁 창립연도 1976 년 본사 충북 음성군 감곡면 대학길 193-27 TEL (02) 549-4446 FAX (02) 549-4406 주요생산 및 취급품목 그루르 조인트 및 관이음쇠(배관자재) 대표이사 정정만, 리수아이와 창립연도 1978 년 본사 서울특별시 동작구 사당로 30 길 99 TEL (02) 3489-3489 FAX (02) 525-5766 주요생산 및 취급품목 스팀트랩, 스트레나, 배관보조기자재 감압밸브, 안전밸브, 컨트롤밸브 보일러 컨트롤시스템, 유량 측정시스템 밸런싱 시스템, 수처리 프로그램 등 | {}
bf53c87b-6ed5-4d8b-85a1-53d94f635c40 | 5권.pdf | n watts⌀ www.wattswater.com ¦ 대표이사 최성호 ¦ 대표이사 최성호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 2000 년 ¦ 창립연도 2000 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 서울 금천구 가산디지털 1 로 131 BYC 하이시티 B 동 402 호 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TEL ¦ (02) 6929-2155 ¦ ¦ FAX ¦ (02) 3664-3415 ¦ ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ 주요생산 및 취급품목 ¦ ¦ ¦ 순간식 급탕가열기/지열원히트펌프 열교환기 및 가스발생기 ¦ ¦ 한국지역난방공사 KOREA DISTRICT HEATING CORP. ¦ 대표이사 박영현(직무대행) 창립연도 1985 년 본사 경기도 성남시 분당구 분당로 368 701-4049 및 취급품목 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ www.kdhc.co.kr ¦ TEL 1688-2488 FAX (031) 주요생산 지역냉·난방, 신재생에너지사업, 전력사업, 구역형집단에너지사업(CES) ¦ LH 한국토지주택공사 ¦ 대표이사 ¦ 박상우 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 창립연도 ¦ 2009 년 ¦ ¦ 본사 ¦ 경상남도 진주시 충의 로 19 ¦ ¦ TEL ¦ 1600-1004 ¦ ¦ FAX ¦ (055) 922-5170 ¦ ¦ 주요생산 ¦ 및 취급품목 건설업, 주택신축판매 외 ¦ www.lh.or.kr Halla 대표이사 정몽원, 박철홍 창립연도 1980 년 본사 서울특별시 송파구 올림픽로 289 TEL (02) 3434-5114 FAX (02) 3434-5908 주요생산 및 취급품목 건설업(토목/건축/주택/플랜드환경) 및 비건설 업(유통/물류/레저) www.halla.com/ HIMEC (주) 한 일엠 이 씨 대표이사 정차수 창립연도 1966 년 본사 서울 영등포구 양산로 53 월드메르디앙 비즈센터 8 층 TEL (02) 6340-3000 FAX (02) 6340-3019 주요사업내용 기계 · 전기 ·ICT · 소방 설계, CM, 방재, www.himec.co.kr 진단 · 성능개선, 커미셔닝, 친환경, BIM | {}
ff615882-28a9-45f6-b246-4cbb440acd47 | 5권.pdf | Global Top Player 한화건설 www.hwenc.co.kr 대표이사 최광호 창립연도 1967 년 본사 서울 영등포구 여의 대로 24 전경련회관 TEL (02) 2055-6000 FAX 주요생산 및 취급품목 건축, 주택, 토목, 플랜트, 해외 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION 대표이사 박동욱 창립연도 1947 년 본사 서울 종로구 율곡로 75 현대빌딩 TEL (02) 1577-7755 FAX 주요생산 및 취급품목 종합건설업 www.hdec.kr HDC 현대산업개발 대표이사 정몽규, 김대철 창립연도 1976 년 본사 서울 용산구 한강대로 23 길 55 TEL (02) 2008-9114 FAX 주요생산 및 취급품목 종합건설업 www.hyundai-dvp.com | {}
c8219d00-36b4-4bbd-9c84-da81172d11f9 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - FM PVC 덕트공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
72a4e629-2fdd-4a5e-8b38-8f4302e18faa | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 변경 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 23.11 ¦ 2.2.1 FM PVC PLATE 1) 기계적 특성 충격 강도 → 인장 강도로 수정 2.2.2 재료 물리적 · 화학적 기준 FM 4922 인증 제품 행 내용 삭제 ¦ M15 Ph- 2 HBM ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
f16274c2-5283-4abb-8bb8-01504d164ecb | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 1 Rev. Page 1 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 FM PVC(Poly Vinyl Chloride) 배기 덕트 공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 덕트의 제작 및 설치 (2) 덕트용 부속품의 설치 (3) 덕트의 지지 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 보온공사 1.2.3 플랜지체결공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS B 1002 6 각 볼트 KS B 1012 6 각 너트 및 6 각 낮은너트 KS B 1101 냉간 성형 리벳 KS B 5302 유리제 온도계(전체 담금) KS B ISO 1771 이중관 일반용 온도계 KS D 3506 용융 아연도금 강판 및 강대 KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대 KS D 3556 피아노선 KS D 6704 땜납 KS F 2815 배연 설비의 검사 표준 KS L 9102 인조 광물섬유 단열재 KS M 3343 폴리염화비닐(염화비닐 수지) 금속 적층판 KS M 3402 수도용 경질 폴리염화비닐 이음관 KS M 3700 초산비닐 수지 에멀션 목재 접착제 1.3.2 단체표준 SPS-KARSE B 0007-169 공기취입 · 취출구 SPS-KARSE B 0008-170 공기취입 · 취출구의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0009-171 공기조화용 댐퍼 SPS-KARSE B 0010-172 공기조화용 댐퍼의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0013-175 공기조화용 덕트 및 부품 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
272d8093-6ead-4397-bb4d-251c42b0b44e | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 2 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ SPS-KARSE B 0016-178 공기조화용 덕트누기 시험방법 SPS-KARSE B 0017-179 공기조화용 덕트소음기 시험방법 1.3.3 국제규격 ¦ ASTM-E 84 ¦ Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials1 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ASTM D256 Resistance ¦ Standard Test Method for Determining the Izod Pendulum Impact of Plastics1 ¦ ¦ ASTM D638 ¦ Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics ¦ ¦ ASTM D648 ¦ Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Undre Flexural Load in the Edgewise Position ¦ ¦ FM 4910 ¦ ¦ ¦ ¦ Cleanroom Materials Flammability Test Protocol ¦ ¦ FM 4922 ¦ Approval Standard for Fume Exhaust Ducts or Fume and Smoke ¦ ¦ Exhaust Ducts SMACNA ¦ ¦ 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에 게 제출 한다. 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.5.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.5.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 덕트, 부속기기 및 구매된 제품이 손 상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6 보온공사 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
1cdf0c7e-de44-4e4b-9452-2791a98496c0 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 3 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.7 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 2.1.1 고정압에 사용되는 자재이므로 압력차에 의한 변형을 방지 할 수 있는 충분한 구조적 강도를 유지하여야 한다. 2.1.2 FM PLATE (1) FM PLATE 는 Cleanroom 에 사용되는 재료로 난연 성능기준을 만족한다. (2) 화재 발생 시 연소를 막고 연기나 부식성 가스에 의한 오염을 최소화 한다. (3) 내약품성, 내열성, 가공성이 우수하다. 2.1.3 FM 규격 (1) 세계적인 산업상호보험인 Factory Mutual System 에서 재료면으로 화재의 예방을 위해 특별히 설정한 Cleanroom 에 사용할 재료에 대해 난연성 기준을 정하였다. (2) 이 기준은 화재발생 시 연소를 최소화하기 위한 기준으로 마련되었다. ① 연소지수 (FPI : Fire Propagation Index) ≤ 6 ② 발연지수 (SDI : Smoke Damage Index) ≤ 0.4 (3) FM 4910, FM 4922 승인(Approval)된 제품만 사용할 수 있다. 2.2 덕트재료 2.2.1 FM PVC PLATE 내식성이 강한 아이보리색 경질로서 충진제 및 내약품성 물질이 첨가되 경질 염화비닐판을 사용 한다. (1) 기계적 특성 ① ASTM TEST 기준에 따라 기계적 강도를 측정하여 아래 기준표 값과 동일 또는 그 이상이 되 도록 하여야 한다. ¦ 항 목 ¦ 구 분 ¦ 시 험 방 법 ¦ FM DUCT (8T) ¦ FRP DUCT ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기계적 특성 ¦ 충 격 강 도 ¦ ASTM D256 (Notch 부착) ¦ 4.0 kJ/m2 ¦ 496 kg.cm/cm2 ¦ ¦ 기계적 특성 ¦ 충 격 강 도 ¦ ASTM D256 (Notch 부착) ¦ / 112 kg.cm/cm2 ¦ 496 kg.cm/cm2 ¦ ¦ 기계적 특성 ¦ 인 장 강 도 ¦ ASTM D638 ¦ 59.3 MPa ¦ 13,280 kg.cm/cm2 ¦ ¦ 기계적 특성 ¦ 인 장 강 도 ¦ ASTM D638 ¦ / 6,300 kg.cm/cm2 ¦ 13,280 kg.cm/cm2 ¦ ¦ 기계적 특성 ¦ 열변형 온도 ¦ ASTM D648- 56 ¦ 69 °C ¦ 110 °C ¦ 다음과 같은 TEST 조건에서 합격한 제품 또는 동일 강도를 가진 재질을 사용하여야 한다. ¦ 구 분 ¦ TEST 기준 ¦ TEST 결과 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 충격 TEST ¦ 50~60kg 하중으로 0.5m 상부에서 낙하시험 ¦ 외면 파손 및 CRACK 발생 無 ¦ ¦ 하중 TEST ¦ 중량측정 가능한 재료(170kg)를 덕트 상부에 24 시간 올려놓은 후 상태 점검 작업 인력(몸무게 75kg 이상) 2 인을 덕트 상부이동 후 점검 ¦ 외면 파손 및 처짐, 휩 발생 無 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
9cef5af8-2b12-4661-88f0-b4b779121752 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 4 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 내압 TEST ¦ BLOWER 를 이용하여 덕트 내 음압 형성 정압 게이지 눈금(168mmAq) 확인 후 24 시간 유지 ¦ 압괴 및 파손, 내부 압력 변화 無 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 담수 TEST ¦ 덕트 내 면적의 70% 이상 WATER 담수 후 72 시간 유지 ¦ 덕트 CRACK 발생 및 WATER LEAK 無 ¦ 2.2.2 재료 물리적 · 화학적 기준 항목별 FM 4922 인증 값을 만족하여야 한다. ¦ 항 목 ¦ 항 목 ¦ 단위 ¦ KS 규격 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 인장강도 ¦ 인장강도 ¦ MPa ¦ ≥ 50 ¦ ¦ ¦ 굴곡강도 ¦ 굴곡강도 ¦ MPa ¦ - ¦ ¦ ¦ 굴곡탄성율 ¦ 굴곡탄성율 ¦ GPa ¦ - ¦ ¦ ¦ 샤르피충격강도 ¦ 샤르피충격강도 ¦ 'Kj/m2 ¦ ≥ 2 ¦ ¦ ¦ 비중 ¦ 비중 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 침지실험 ¦ 염산(35%) ¦ mg/cm2 ¦ ≤ ±0.2 ¦ ¦ ¦ 침지실험 ¦ 황산(30%) ¦ mg/cm2 ¦ ≤ ±0.2 ¦ ¦ ¦ 침지실험 ¦ 불산(10%) ¦ mg/cm2 ¦ ≤ ±0.2 ¦ ¦ ¦ 침지실험 ¦ 질산(40%) ¦ mg/cm2 ¦ ≤ ±0.2 ¦ ¦ 2.2.3 덕트 두께 최대 풍속 15m/sec 이하 정압 150mmAq 이하의 덕트 판두께는 다음 표에 의한다 ¦ 각형덕트의 장변[mm] ¦ 원형덕트의 지름[�] ¦ 덕트 판두께 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 650 이하 ¦ 800⌀ 이하 ¦ 6T 이상 ¦ ¦ ¦ 651 ~ 1,000 ¦ 801⌀ ~ 1,000⌀ ¦ 8T 이상 ¦ ¦ ¦ 1,001 이상 ¦ 1,001⌀ 이상 ¦ 10T 이상 ¦ ¦ 2.3 접합재료 및 지지재료 2.3.1 접합재료 (FM PVC 용접봉) (1) 덕트와 같은 재질의 용접봉을 사용하여야 한다. (2) 내식성이 강한 아이보리색 경질로서 3mm X 1,000mm 제품을 사용하여야 한다. 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KSD 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a7ae1572-c0af-49b7-be78-2cad711cb29e | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 5 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 2.3.3 개스킷(Gasket) 재료(플랜지용 개스킷 - 테프론 개스킷) (1) 순수 PTFE(100%) 재질로 특수하게 제작된 것으로 종래의 Asbestos, Rubber 계통의 개스킷 류의 단점인 내약품성을 보완한 제품으로 한다 (2) 물리적 특성 ¦ 구 분 ¦ 내 용 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 재 질 ¦ 연질 PTFE (Poly Tetra Fluoro Ethylene) ¦ 100% ¦ ¦ 융 해 점 ¦ 317°C ¦ ¦ ¦ 최소 체결 압력 ¦ WIDE 7~10mm : 12.26MPa 13mm : 14.71MPa ¦ ¦ ¦ 사용 가능 압력 ¦ 기체 : 1.96MPa 액체 : 4.9MPa ¦ ¦ ¦ 사용 가능 온도 ¦ -110°C ~ 250°C ¦ ¦ ¦ 열 전 도 율 ¦ 0.03 kcal/m.h.°C ¦ ¦ ¦ 내 화 학 성 ¦ 내산, 내알카리, 내약품성 ¦ ¦ 2.3.4 지지재료 (1) 지지재료는 KS D3503(일반 구조용 압연 강재) L-형강 및 c -형강으로 한다. (2) FAB 내부에 설치되는 지지재료는 용융 아연도금된 제품으로 한다. (3) 덕트 관말 부분에는 덕트 상하에 Double Angle 또는 Double Channel 을 설치하여 고정한다. (4) 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 여산은 하부 받침 철물(앵글 등) 하단 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. 3.시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 고정압에 사용되는 자재이므로 압력차에 의한 변형을 방지할 수 있는 충분한 구조적 강도를 유지하여야 한다. (2) 덕트 만곡부의 구조 덕트 만곡부의 내측반경은 원칙적으로 장방형 덕트의 경우는 반경방향 덕트폭의 1/2 이상, 원 형덕트는 직경의 1/2 이상으로 한다. (3) 덕트 단면변형의 구조 덕트의 단면을 변형시킬 때에는 급격한 변형을 피하고 점차적인 확대 또는 축소형으로 하며 확대할 때는 경사각도를 15 도, 축소할 때는 30 도의 범위 이내로 한다. (4) 일반벽체의 관통부처리 방화구획 이외의 벽면을 관통하는 덕트는 두께 1.0mm 이상의 KS D 3598(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대) 또는 벽체와 동일 재질로 마감한다. (5) 방화구획의 관통부처리 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. 3.2 덕트 제작 및 설치 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
9ce7200e-06f9-4988-be02-f5fe06df5305 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 6 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.2.1 FM PVC 덕트 제작 (1) 재료의 절단 ① PVC PLATE 를 목공용 또는 금속가공용 기계공구 등을 사용하여 도면에 의한 규격으로 제작, 절단한다. ② 제작품의 형상에 따라 여러 종류의 가공 공구가 사용될 수 있지만 절단면은 거칠거나 균열 (CRACK)의 발생이 없어야 하며 융착 또는 탄흔이 있어서는 안된다. (2) 열가공 절곡 ① 절곡면을 열처리 절곡기를 사용하여 접은 후 냉각시킨다. ② 재료의 두께에 따라 150~200°C 전후로 가열하여 연화시킨 뒤 절곡한다. ③ 가열은 균일하게 행하여야 하며 가열 시 온도가 부족하거나 과열되지 않도록 한다. ④ 가열이 시작되면 신속히 끝내야하며, 가열과 절곡이 한 공정에 완료되어야 한다. 3.2.2 시공의 효율성을 고려하여 가능한 압출성형(Extrusion Molding) 덕트를 사용하여 용접 Point 를 최소한 줄이도록 한다. 3.2.3 절단 : 절단면은 거칠거나 CRACK 의 발생이 없어야 하며 융착 또는 타는 경우가 있어서는 안 된다. 3.2.4 절곡 : 절곡면의 직접 또는 간접 가열법에 따라 150~200°C 전후로 가열하여 연화시킨 후 절 곡한다. 3.2.5 용접 : 용접은 HOT JET GUN 내부의 전열 COIL 에서 가열하여 열풍(150~200°C)으로 용접하는 열풍용접 방법을 사용한다. 덕트 두께에 따른 용접 횟수는 아래의 표와 같다. ¦ 덕트 판두께 [mm] ¦ 내 부 용 접 ¦ 외 부 용 접 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6T 이하 ¦ 1 회 ¦ 1 회 ¦ ¦ 8T ¦ 1 회 ¦ 2 회 ¦ ¦ 10T ¦ 1 회 ¦ 3 회 ¦ 3.2.6 덕트의 접속 (1) 덕트의 접속은 PVC PLATE 를 절곡하여 제작한 SOCKET 접속방식과 FLANGE 접속방식이 있다. ① SOCKET 접속 ¦ 각형덕트의 장변 또는 원형덕트의 직경 [mm] ¦ SOCKET [mm] ¦ SOCKET [mm] ¦ SOCKET [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 각형덕트의 장변 또는 원형덕트의 직경 [mm] ¦ 폭 ¦ 두께 ¦ 용접횟수 ¦ ¦ 650 이하 (800A�이하) ¦ 150 ¦ 6 ¦ 2 회 ¦ ¦ 651~1,000(850⌀~1000 ⌀) ¦ 150 ¦ 8 ¦ 3 회 ¦ ¦ 1,050 이상(1050⌀이상) ¦ 150 ¦ 10 ¦ 3 회 ¦ ¦ 소켓 최대간격 ¦ 원형 - 250 이하 : 4,000mm / 300~600 : 3,000mm / 650 이상 : 1,210mm 사각 - 1,600mm ¦ 원형 - 250 이하 : 4,000mm / 300~600 : 3,000mm / 650 이상 : 1,210mm 사각 - 1,600mm ¦ 원형 - 250 이하 : 4,000mm / 300~600 : 3,000mm / 650 이상 : 1,210mm 사각 - 1,600mm ¦ ② 각형덕트 FLANGE 접속 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
2013214e-214f-4d5b-80eb-561b63fe9543 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 7 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 각형덕트의 장변 [mm] ¦ 접합용 플랜지 [mm] ¦ 접합용 플랜지 [mm] ¦ 접합용 플랜지 [mm] ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 각형덕트의 장변 [mm] ¦ 비닐앵글 ¦ 보강강대 ¦ 최대간격 ¦ 호칭경 ¦ 볼트간격 [mm] ¦ ¦ 500 이하 ¦ 50 X 50 X 6 ¦ - ¦ 4,000 ¦ M8 ¦ 100 ¦ ¦ 501 ~ 1,000 ¦ 60 X 60 X 7 ¦ - ¦ 4,000 ¦ M9 ¦ 100 ¦ ¦ 1,001 ~ 1,500 ¦ 60 X 60 X 7 ¦ - ¦ 3,000 ¦ M9 ¦ 100 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,000 ¦ 60 x 60 x 7 ¦ - ¦ 2,000 ¦ M9 ¦ 100 ¦ ¦ 2,001 ~ 3,000 ¦ 60 X 60 X 7 ¦ 50 X 4 ¦ 2,000 ¦ M9 ¦ 100 ¦ ¦ 3,001 이상 ¦ 60 X 60 X 7 ¦ 50 X 4 ¦ 2,000 ¦ M9 ¦ 100 ¦ ③ 원형덕트 FLANGE 접속 ¦ 원형덕트 직경 [mm] ¦ 접합용 플랜지 [mm] ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원형덕트 직경 [mm] ¦ 비닐앵글 ¦ 호칭경 ¦ 볼트간격 [mm] ¦ ¦ 400 이하 ¦ 40 x 40 x 5 ¦ M8 ¦ 75 ¦ ¦ 401 이상 ¦ 50 X 50 x 6 ¦ M9 ¦ 75 ¦ 3.2.7 덕트의 보강방법 (1) 덕트 장변의 길이 500mm 이상인 경우 1.2m 간격으로 변형방지를 위해 SUPPORT 보강을 사용 한다. (2) 보강은 덕트 내부에서 PVC PLATE 10T X 120mm 와 보강판(100 x 200)을 사용한다. (3) 보강 SUPPORT 는 덕트 장변의 길이 500mm 미만인 경우 필요하지 않으나, 500mm 이상 900mm 이하는 1 점 지지(Single Pole), 900mm 초과 인 경우 2 점 지지(Double Pole)로 하며 아래의 표와 그림과 같다. ① 덕트의 보강 기준은 아래의 표와 같다 ¦ 덕트 판두께 [mm] ¦ 보강판 규격 [mm] ¦ POLE PLATE [mm] ¦ 보강판 및 POLE 용접 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6 ¦ 100 X 200 X 5T ¦ 10T X 120W ¦ 1 회 ¦ ¦ 8 ¦ 100 X 200 x 5T ¦ 10T X 120W ¦ 1 회 ¦ ¦ 10 ¦ 100 x 200 x 5T ¦ 10T X 120W ¦ 1 회 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
8895452a-c3ae-4111-9201-a54115d88f96 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 8 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 100 X 200 120W 51 X X 1 X 10t 150 200 100 300 이내 [덕트 내부 보강 상세도] 3.2.8 볼트 조이기 (1) 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~ 체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. (2) 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. (3) 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에서는 양족으로 나온 볼트의 길이가 동일하게 여산이 나 오도록 체결한다. (4) 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'를 참조한다 (5) 플랜지체결은 배관과 동일하게 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'에 의한다. (기체도 유체와 동일하게 관리 한다) 3.2.9 개스킷의 설치 2.3.3 항 및 'HV-A00-000131 GALV. 덕트공사 시방서' 기준에 따른다. 3.3 덕트의 지지 및 방진 3.3.1 덕트의 지지 덕트의 지지는 FAB 노출 덕트와 PLENUM SUB DUCT 로 구분되며 행거 및 지지는 다음과 같다. (1) 덕트의 지지철물 및 지지간격 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 행 거 지 지 ¦ 행 거 지 지 ¦ 행 거 지 지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 수평지지 철물 ¦ 환봉 ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ 1,200 이하 ¦ L-형강 40 X 40 X 3T ¦ M10 ¦ 2,500 ¦ ¦ 1,201 ~ 2,000 ¦ L-형강 50 X 50 x 6T ¦ M12 ¦ 2,500 ¦ ¦ 2,001 이상 ¦ �-형강 75 X 40 x 5 x 7 ¦ M12 ¦ 2.500 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
5935739f-a573-4b72-a5a9-0cd8f45b3a08 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 1 Rev. Page 9 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ FAB 노출 덕트의 수평지지 철물은 STS 이며, MOULD BAR 에 WASHER 설치 후 실리콘 으로 기밀을 유지한다. ② 수평지지 철물과 덕트 하부에는 RUBBER GASKET 3T 를 설치한다. ③ 행거는 덕트 전용으로 설치해야 하며, 트레이 등 타용도의 지지물과 혼용해서는 안된다. ④ 지상층 덕트 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 c 형강, L 형강 보강 할 것. ⑤ 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 、 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] (2) 천정덕트 방진 방진은 전문 업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설치하여야 한다. 3.3.2 덕트 입상의 지지보강 (1) 덕트 SHAFT 등과 같이 수평 DUCT 에서 입상 DUCT 로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상 DUCT 자 중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가 보강을 하여야 한다. (2) 원형덕트 ① Channel (100x50x5t) Support 는 바닥에 고정한다. (Set Anchor 또는 직결나사 또는 Welding 사용하여 고정 원형 클램프 내부에 고무패드(3t)를 넣고, 덕트와 고정 한다. ③ 원형 클램프에 고정된 원형 덕트를 Channel Support 위에 방진 패드(20t)와 함께 Bolting 고정 한다. (3) 사각덕트 Channel (100x50x5t) Support 는 바닥에 고정한다. (Set Anchor 또는 직결나사 또는 Welding 사용하여 고정 그외 Channel (100x50x5t) 2 개는 덕트에 100mm 간격으로 볼트(M8) 고정한다. Channel 에 고정된 사각 덕트를 Channel Support 위에 방진 패드(20t)와 함께 Bolting 고정 한다. 3.4 덕트용 부속품 제작 및 설치 3.4.1 일반사항 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0cd6bcfe-ca82-4e6e-bbbe-c186d736a08f | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 10 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 덕트 기기류는 산업용으로 설계되어야 하고 압력손실 및 누기시험, 유량시험, 토크시험, 디퓨저의 취출기류 분포시험, 도달거리 및 토출 풍속시험, 소음레벨 등 각종시험에 합격한 덕트기구를 선 정, 설치하여야 한다. 3.4.2 VOLUME DAMPER (1) VOLUME DAMPER 의 본체는 덕트 본체 두께와 동일해야 하며, 본체와 동일한 용접 방법에 의 해 제작되어야 한다. (2) 주변 덕트와 같이 기밀 용접으로 동일하게 용접 시공하여야 한다. (3) SHAFT 와 DAMPER 본체의 연결부는 선반 가공 및 SEALING 재에 의해 누액이 없는 구조로 시 공되어야 하며 BLADE 의 고정이 용이하고 확실한 구조로 시공되어야 한다. 3.4.3 풍량측정구 (TEST HOLE) (1) 입상 덕트의 작업대, 굴둑, 풍량 조절 댐퍼의 전후, 스크러버의 전후에는 TEST HOLE 이 설치 되어야 한다. (2) 직경은 20mm, 재질은 PVC 로 마개가 설치되어 있어야 한다. 3.5 덕트 DRAIN 배관 입상덕트의 하부나 응축수 고임 예상 부위 및 덕트 내 원활한 배수를 위하여 DRAIN PORT 를 설치한다. DRAIN PORT 는 배출가스의 흐름에 방해가 되지 않는 모양으로 제작하고 PE, STS, FM PVC 배관이나 밸브 등의 부속재와 연결하여 배수 될 수 있어야 한다. 또한, 추후 CLEANING 을 위하여 분해 및 조립이 용이한 구조로 설치하여야 한다. 3.5.1 DRAIN PORT 및 배관 설치 구분 ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ Scrubber RM ¦ Scrubber RM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ Riser Duct ¦ Header ¦ ¦ Acid ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Acid(MAC.), Acid(PFC) ¦ 100A HF ¦ 100A HF (35m 간격) ¦ - ¦ - ¦ 50A HF ¦ - ¦ ¦ Alkali ¦ 50A HF ¦ 100A HF (15m 간격) ¦ 50A HF ¦ - ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Heat/Gen ¦ · ¦ - ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ GALV. ¦ ¦ Organic ¦ ¦ ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ ¦ Cabinet ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ - ¦ 미적용 ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Emer. ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ * ACID, ALKALI, CABINET DUCT DRAIN 의 재질은 P.E(PolyEthylene) - FM PVC 로 한다. * ORG DUCT DRAIN 의 재질은 STS304 로 한다. * DRY, H/G 은 Roof Header 에 Port 만 구성하고 PVC 볼밸브로 마감한다. 설치 순서 Sub FAB & Plenum: Drain Port → Ball Valve → 무봉수 Trap F03, F04 Utility, CR 노출 Duct: Drain Port → Sight Glass → Ball Valve → Blind Flange 마감 3.5.2 FM PVC DRAIN 배관 (1) 작업 도구 준비 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
4d173721-675f-4f74-9931-eb0c4b66448d | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 11 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 작업 시작 전 작업을 위한 각종 자재(프라이머, 접착제 및 각종 공구)를 사전에 준비한다. (2) 파이프 절단 파이프는 가능한 한 직각으로 CUTTING 하여야 한다. (3) 내외경 면취 내외경 면취의 경우 모서리 따기용 줄이나 BEVELING TOOL 을 이용하되 파이프 끝에서 1/16" ~3/32"의 폭으로 10~15 °의 경사를 주어 면취한다. (4) 접합면 청소 수분 및 유분 기타 이물질은 파이프 및 피팅의 표면 용해 및 접착에 방해를 줄 수 있으므로 깨끗하고 마른 걸레로 파이프와 피팅류의 안팎에 있는 먼지, 유분, 톱밥이나 물기들을 모두 제거하여야 한다. (5) 삽입 깊이 체크 ① 접착제를 도포하기 전에 파이프 및 피팅을 똑바로 가볍게 삽입시켜 파이프가 수구 길이의 1/3~2/3 지점에서 멈추어지는 확인한다. ② 파이프가 완전히 삽입되었는지를 확인하기 위해 피팅 소켓의 길이를 측정하여 그 간격을 파이프 외면에 표시한다. ③ 프라이머와 접착제를 도포할 때, 표시(Marking)가 지워질 수 있으므로 그 길이에 50mm 위치 추가 Marking 한다 (6) 접착제 도포 ① 파이프와 피팅이 깨끗하고 습기와 부스러기가 없을 때 솔벤트 접착제를 도포해야 하며, 바른 프라이머가 진득진득할 때 즉시 도포해야 한다. ② 접착제는 칠붓, 천연모 브러시 또는 파이프 직경의 약 1/2 SIZE 인 롤러를 사용하여 접합 표 면에 도포해야 한다. 파이프 끝부분 바깥에 이음 소켓의 길이와 같게 접착제를 두껍게 칠한 다. ③ 칠하는 양은 간격을 채우는데 충분한 분량 이상이 되어야 하며, 이음 소켓에는 중간 정도로 칠하되 뒤범벅되지 않도록 한다. (7) 조립 ① 양쪽 표면이 솔벤트 접착제로 적셔져 있는 동안 파이프를 1/4 바퀴 회전시키면서 신속하게 이음매 소켓에 끼워넣는다. ② 파이프는 이음재 중단점에 완전하게 자리를 잡아야 한다. ③ 최초 접합이 확실히 되도록 약 30 초 동안 잡고서 조립상태를 유지한다. ④ 억지로 삽입한 맞춤부의 테이퍼(경사진면) 때문에 최초 접착 중에 일정한 압력이 유지되지 않으면 파이프는 이음매 중단점에서 뒤로 물러날 수 있다. ⑤ 파이프 주변과 이음재 연결부에 접착제 방울이 보여야 한다. 이 방울이 소켓 어깨 주위로 연속되어 나타나지 않으면 접착제가 충분하지 않게 도포되었 음을 표시하는 것이다. 불충분하게 접착제가 도포되면 접합부를 잘라내고 다시 접합하여야 한다. ⑥ 접착제 방울이 과다하면 헝겊으로 닦아내어야 한다. 3.6 부식방지 3.6.1 덕트를 고정·조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최 대한 이종금속사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우는 전위부식방지를 위 해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.6.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.6.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.6.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.6.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0755ce45-2eaa-40c5-80b3-e2e33a598a86 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 12 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.7 시공 허용오차 3.7.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 ¦ 구 분Ⓤ ¦ 오차 한계(mm)㊶ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50p ¦ ¦ F03, F04, CUB 등⌀ ¦ 土 75⌀ ¦ 3.8 검사 3.8.1 방진의 시공 규격 및 PAD 설치 상태 3.8.2 분기부 및 플랜지 누름클립 체결 간격 3.8.3 Support / Hanger 의 간격 및 수직 · 수평 등 설치 상태 3.8.4 댐퍼 Type 및 작동 상태, 타공정 간섭 상태 3.8.5 방화벽체 관통부 마감상태 3.8.6 구간별 계통검사 (Route 및 기구류 위치 등 도면 일치 여부) 3.8.7 덕트 변형 및 훼손 여부 확인 3.8.8 타 설비 간섭 및 이격(진동 전달 방지) 확인 3.8.9 덕트 보양 상태 3.8.10 덕트 규격 도면 일치 확인 3.8.11 덕트 체결 상태 및 보온 상태 3.8.12 점검용 Port 확인 3.9 덕트 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I(눈 관리 STICKER)' 참조 3.10 PROCESS EXHAUST DUCT ACCESSORY 'HV-A00-000192 APPENDIX-II (PROCESS EHXAUST ACCESSORY)' 참조 - End of Document - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
33d048f5-8ec4-45a0-9ff4-d46f72ab7a22 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 1 Rev. Page 13 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨 부 -1 Gasket 적용 기준 ¦ 첨 부 -1 Gasket 적용 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW, IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ 배관 ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
98a3e9b1-75cf-430b-b8ac-658a42da2573 | HV-A00-000135 FM PVC 덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00135 FM PVC 덕트 공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 1 Page 14 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) PTES.VERSATLEGAME TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
e82b3524-23c3-49f1-9ab9-af11f3bc803a | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 급수·급탕 배관공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
13a87218-d1bf-455a-9639-c83e6a360cac | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
91ad3dd2-e7f8-439a-85bb-c1200fef78d1 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 급수(CTW) 및 급탕(DHWS/R) 및 재활용수(NPW) 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 (3) 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 계측기 및 기타 (5) 관의 접합 (6) 배관 용접 (7) 시험 및 검사 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 보온공사 1.2.3 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.4. 플랜지체결공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS B 0052 용접 기호 KS B 0106 용접 용어 KS B 0222 관용 테이퍼 나사 KS B 0816 침투 탐상 시험방법 및 지시모양의 분류 KS B 0845 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험방법 KS B 0885 수동용접 기술검점에 있어서의 시험방법 및 판정기준 KS B 0888 배관 용접부의 비파괴 시험방법 KS B 0896 강 용접부의 초음파 탐상 시험방법 및 시험결과 의 등급 분류 방법 KS B 1501 철강제 관 플랜지의 압력 단계 KS B 1503 강제 용접식 관 플랜지 KS B 1506 스테인리스 강제 용접식 플랜지 KS B 1511 철강제 관 플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차 KS B 1519 관 플랜지의 개스킷 자리 치수 KS B 1531 나사식 가단 주철제 관 이음쇠 KS B 1533 나사식 강관제 관 이음쇠 KS B 1536 벨로스형 신축관 이음 KS B 1543 맞대기 용접식 관 이음쇠 hynix SK SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
cab96e9f-71b9-4d6a-bcf6-7b09ee12479f | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 2 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1546 ¦ 폴리에틸렌 관 이음쇠 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 2301 ¦ 청동 밸브 ¦ ¦ KS B 2308 ¦ 볼 밸브 ¦ ¦ KS B 2332 ¦ 수도용 제수 밸브 ¦ ¦ KS B 2333 ¦ 버터플라이 밸브 ¦ ¦ KS B 2350 ¦ 주철 밸브 ¦ ¦ KS B 2361 ¦ 주강 플랜지형 밸브 ¦ ¦ KS B 2373 ¦ 물용 자동 공기 배출 밸브 ¦ ¦ KS B 2813 ¦ 웨이퍼형 고무붙이 버터플라이 밸브 ¦ ¦ KS B 5302 ¦ 유리제 온도계(전체 담금) ¦ ¦ KS B 5305 ¦ 부르동관 압력계 ¦ ¦ KS C 9602 ¦ 교류 아크 용접기 ¦ ¦ KS C 9605 ¦ 정류기식 직류 아크 용접기 ¦ ¦ KS C 9607 ¦ 용접봉 홀더 ¦ ¦ KS D 0237 ¦ 스테인리스강 용접부의 방사선 투과 검사방법 ¦ ¦ KS D 3507 ¦ 일반 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 3515 ¦ 용접 구조용 압연 강재 ¦ ¦ KS D 3562 ¦ 압력 배관용 탄소 강관 ¦ ¦ KS D 3576 ¦ 배관용 스테인리스 강관 ¦ ¦ KS D 3583 ¦ 배관용 아크 용접 탄소강 강관 ¦ ¦ KS D 3595 ¦ 일반 배관용 스테인리스 강관 ¦ ¦ KS D 3696 ¦ 용접용 스테인리스강 선재 ¦ ¦ KS D 7004 ¦ 연강용 피복 아크 용접봉 ¦ ¦ KS D 7006 ¦ 고장력 강용 피복 아크 용접봉 ¦ ¦ KS M 6617 ¦ 방진 고무용 고무 재료 ¦ 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재(외부 제작 배관 등 포함) 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 품질보증 1.5.1 용접공의 자격 (1) 용접공은 관재의 각종 재료에 관련된 시공사의 용접사 기량 확인 시험에 합격한 자로 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
2623fd00-7d21-45d5-b3df-9cf08050922b | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 시공자 품질담당자는 용접작업지침서를 제출하여 발주 담당자의 승인을 받아야 한다. (3) 용접사 기량 확인 시험은 체크시트에 의거하여 자체 육안검사(Visual Test)를 진행하여 합·불 판정을 한다. (4) 합격된 시편에 한하여 방사선투과 검사(Radiographic Test)를 의뢰하며, 결과 를 발주 담당자에 게 보고한다. (5) 용접사 기량 확인 시험 방법 1 차 용접사 테스트를 실시하여 자격요건을 확인한다. 테스트 항목은 아래와 같다. -. BEAD 검사 -. UNDERCUT 검사 -. OVERLAP 상태 검사 -. BACK BEAD 검사 -, 용입부족 검사 -. 용접 후 배관 각도 검사 -. CRACK 검사 1 차 용접사 테스트 합격자에 한하여 방사선투과 검사를 의뢰하고, 합격자에 한하여 용접작업 에 투입될 수 있도록 한다 (6) 판정 판정은 당 프로젝트 시공사 용접기술자품질담당자가 방사선투과 검사 결과 를 근거로 판정하고 합격자에게는 CERTIFICATE 를 발급하여 인정토록 하며, 관리대장을 정리하여 관리한다. 1.5.2 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우에는 반드시 영상 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가열범위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작부위에 예열한다.) (2) 용접중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 (10m/s 이상 강하게) 부는 곳에서 용접을 하여서는 안된 다. 단, 날씨 등의 영향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승 인을 득한 후 용접할 수 있다. 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 하고 부득이 옥외에 보관시에는 침수가 안되는 장소에 구획을 정해 관리하고 이 물질등이 유입되지 않도록 조치를 취해야한다. 1.6.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.6.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6.4 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 배관, SPOOL 및 부속기기의 표면에 이물질이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 하여야 한다. 1.7 보온공사 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다. 1.8 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
e08d7fae-0dbd-4a61-af52-eb04ab1d92f8 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수 ·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 4 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. 2.2 배관재료 2.2.1 유체별 배관 사양 ¦ 분 류 ¦ 급수(CTW), 급탕(CTW-HOTS/R), 재활용수/ 2 차 Scrubber 보급수 (NPW) ¦ 급수(CTW), 급탕(CTW-HOTS/R), 재활용수/ 2 차 Scrubber 보급수 (NPW) ¦ 급수(CTW), 급탕(CTW-HOTS/R), 재활용수/ 2 차 Scrubber 보급수 (NPW) ¦ 급수(CTW), 급탕(CTW-HOTS/R), 재활용수/ 2 차 Scrubber 보급수 (NPW) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 20 kg/cm2.G ¦ ¦ 온 도 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ ¦ ¦ 크기 ¦ 15A ~ 40A ¦ 50A ~ 300A ¦ 300A above ¦ 좌동 ¦ ¦ PIPE ¦ STS304 TP-AP, KS D 3576, ERW, PE, SCH10S STS304 TPD, KS D 3595, Joint Type (화장실,탕비실) ¦ STS304 TP-AP, KS D 3576, ERW, BE, SCH10S STS304 TPD, KS D 3595, Joint Type (화장실,탕비실) ¦ STS304 TPY, KS D 3588, ERW, BE, SCH10S ¦ 좌동 ¦ ¦ FITTINGS ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S STS304,Joint Type (화장실,탕비실) ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S STS304,Joint Type (화장실,탕비실) ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S ¦ ¦ ¦ FLANGE ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF ¦ ¦ ¦ GASKET ¦ KS 10K, 3.0THK, SOLID TEFLON GASKET, FF ¦ KS 10K, 3.0THK, SOLID TEFLON GASKET, FF ¦ KS 10K, 3.0THK, SOLID TEFLON GASKET, FF ¦ ¦ ¦ GATE VALVE ¦ API 800LB, STSF304/TYPE304, SW, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ ¦ ¦ BUTTERFL Y VALVE ¦ - ¦ KS 10K, SCPH2/Cr13, +METAL, GC200, EPDM WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 10K, SCPH2/Cr13, +METAL, GC200, EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 20K, GC200, EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ ¦ GLOBE VALVE ¦ API 800LB, STSF304/TYPE304, SW, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ ¦ ¦ CHECK VALVE ¦ API 800LB, STSF304/TYPE304,S W, BC. LIFT ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ ¦ ¦ BALL VALVE ¦ KS 10K, KS B 2308, SCR'D, STS304 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Y-TYPE STRAINER ¦ KS 10K, STSF304/SS304 ¦ KS 10K, SSC13/SS304, ¦ KS 10K, SSC13/SS304, ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
7e97f8a9-897a-4ebd-b950-c047cffcce13 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ SCR'D ¦ FLG'D, FF ¦ FLG'D, FF ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ *옥외배관의 Butterly Valve、Keystone Vake 고품일규격의 동등품 이상 적용. 2.2.4 수격방지기 (1) 본체는 수압에 충분히 결딜 수 있는 두꺼운 판 구조의 것으로 하고, 공기보급의 경우에 상하에 콕 및 밸브를 설치하는 것으로 한다. (2) 벨로스나 고무 등을 사용하는 것은 내구성이 있고 동시에 수질에 해를 끼치지 않는 것 으로 한다. 2.2.5 공기빼기밸브 자동적으로 공기를 배제 배기하는 기능을 가지며 작동이 확실하고 최고사용압력에 견딜 수 있는 것으로 한다. 2.2.6 감압밸브 2 차측 압력은 1 차측 압력의 변동에 영향을 받지 않고 작동이 확실한 것으로 한다. 2.2.7 플로팅 밸브(볼탭) KS B 2330 제품으로 하며, KS 의 적용범위 이외의 것에 대해서는 KS 에 준하는 재료 및 구조로 하 고, 최고사용압력에 견디는 것으로 한다. 단, 볼의 재질은 내식성 금속재료 또는 합성수지로 한다. 2.2.8 슬리브(SLEEVE) (1) 슬리브 구경은 원칙적으로 관의 외경(보온된 것은 보온피복 외경) 보다 2 단계 큰 사이즈로 하고 이종관의 접촉 또는 연결 부속에 절연 조치를 한다. (2) 벽, 바닥 등을 관통하는 곳에 KS D 3507(일반배관용탄소강관), KS D 3506(용융아연도금강판및강대) 재질의 슬리브를 설치 한다. 2.3 접합재료 2.3.1 접합재료의 종류 및 규격은 다음 표에 따른다. ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 플랜지 접합 ¦ 가스켓 ¦ '2.2.1 유체별 배관 사양' GASKET 기준에 따른다. ¦ ¦ 용접 접합 ¦ 용접봉 ¦ 스테인리스 강관의(TIG 용접)은 용도에 적합한 것으로 한다. ¦ 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품 으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
bf2aded5-c24c-4252-bf60-b7a2814d84f1 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 세트)의 제품으로 한다. (6) 옥상/옥외 설비 체결부(STS 강관, 탄소 강관 및 장비)의 고정용으로 사용하는 볼트, 너트는 재질에 따라 STS 볼트/너트, GEOMET 볼트/너트를 사용한다 2.3.3 용접기 (1) 용접전원은 필요한 전류용량과 용접에 적합한 전기적 특성을 가지며, 또한 출력을 원활히 조 절할 수 있는 것이어야 한다. (2) 용접기는 안정된 아크를 발생시키고 필요한 전류를 간단, 정확, 연속적으로 조정할 수 있으며 양호한 용접을 할 수 있는 것이어야 한다. (3) 용접기에는 사고방지를 위한 전격 방지장치를 부착하여야 한다. 2.3.4 용접봉 홀더 용접기 홀더는 KS C 9607(용접봉 홀더)에 적합한 것이어야 하며, 불량한 홀더 사용으로 감전 및 용접봉과 의 접촉불량을 유발하여 홀더가 과열되는 일이 있어서는 안된다. 2.3.5 용접봉 (1) 용접봉은 용접조건(강재의 종류, 관두께 및 종류 등)에 따라 적합한 것을 사용하여야 한다. (2) 이물질이 묻어 있거나 손상된 용접봉을 사용하여서는 안된다. (3) 용접봉의 종류 및 규격은 용접작업지침서에 명기하여 발주담당자의 승인을 받아야 한다. 2.4 지지철물 2.4.1 일반사항 (1) 관의 신축, 동요 및 하중 등에 견딜 수 있는 것으로 관경 또는 관의 재질에 따라 지지강도를 갖는 것으로 하고, 진동 전달을 막을 필요가 있을 때는 방진재가 붙은 것으로 한다. (2) SUPPORT 부재의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재)을 사용하며, 배관의 TRUNNION 부재는 받쳐지는 배관과 동일한 재질을 사용한다. (3) 모든 BOLT 및 NUT 는 KS B 1002 및 KS B 1012 의 HEXAGON TYPE 을 사용한다. 2.4.2 행거 철물 및 입상관 지지 철물 행거 지지철물은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 철제품으로 하고 관의 지지 간격에 따른 관, 내용물 및 피복의 전 하중을 지지할 수 있는 구조 및 강도가 있는 것으로 한다. 2.4.3 관 고정 철물 관경에 적합한 철제품으로 하고 배관의 신축에 따라 생기는 응력 또는 수격 등으로 인해 진동이 발생하지 않고, 관이 어느 방향으로도 움직이지 않는 강도를 가진 구조로 한다. 2.4.4 관 공통 지지 철물 다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에 사용되는 공통 지지 철물은 관과 내용물 및 피복의 전 중 량을 지지하는데 충분한 구조 및 강도를 갖는 것으로 한다. 2.4.5 방진 지지 철물 진동전달을 방지할 필요가 있는 곳에 사용하는 지지철물은 행거철물 및 지지 철물에 방진고무 등을 넣어 충분한 방진성과 강도가 있는 KS B 1561(방진 스프링 행거), KS B 1562(방진고무 마운 트), KS B 1563(방진스프링 마운트) 규격에 적합한 것으로 한다. 2.5 계측 및 기타 2.5.1 압력계, 진공계 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
13ae899f-a7d2-4909-8634-1a188434da67 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (1) 압력계, 진공계는 KS B 5305(부르동관 압력계)에 따르며, 측정하는 유체의 종류 및 설치 장소 에 적합한 것으로 하고 도면에 표기된 위치에 설치한다. 설치 전에 시공상세도면으로 발주자 와 설치 위치를 협의 한다. (2) 증기용은 콕 부착 위치에 사이폰관을 부착하여, 사이폰관 전단에 블록밸브를 설치한다. (3) 최고 눈금은 최고 사용압력의 1.5 배 이상, 진공측 눈금은 0.1MPa 로 한다. 2.5.2 온도계 KS B 5235(증기압식 지시온도계)에 의한 부르동관 팽창식 원형 지시계 및 KS B 5302(유리제 온도계[ 전체담금]) 또는 KS B ISO 1771(유리제 일반용 온도계)에 준하는 재료, 구조 및 성능을 가진 원형 온도계로 하고, 최고 눈금은 최고 사용온도의 1.5 배로 한다. 또한 정밀도를 요하지 않으면 온도계 교체를 위해 온도계용 웰을 사용한다. 3. 시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 관은 배관길이를 정확히 측정한 후 관경을 축소시키지 않는 공구를 사용하며, 관축에 대하여 직각으로 절단하고 관 내·외면의 덧살 및 그을 음 등이 없도록 다듬질한다. (2) 관을 잇기 전에 내부를 점검하여 이물질이 없는지를 확인한 후 금속칩 및 먼지를 깨끗이 닦 아낸다. (3) 이종금속이 접합 및 접촉되는 부분은 별도의 표기가 없더라도 항상 절연을 하여야 한다. (4) 절연플랜지 및 절연유니온은 피복부 등의 절연재가 손상되지 않도록 하여야 한다. (5) 모든 배관은 이경관을 접속할 때 레듀서를 사용하여야 하고, 수평 주관에는 편심레듀서를 사 용하여 공기 및 응축수가 정체되지 않도록 시공하여야 한다. (6) 배관, 연결부위 및 연결된 장비에 응력을 주지 않고 배관이 팽창 수축할 수 있도록 펌프 흡입 및 토출측 입상배관 등을 지지하여야 한다. (7) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업 등에 지장이 없도록 여유 공간을 두고 배관하여야 한다. (8) 배관은 질서정연하게 배열하고 공기빼기, 배수 등을 고려하여 기울기를 주어야 한다. (9) 밸브는 스템(Stem)이 아래로 향하지 않고 위 또는 수평으로 향하도록 설치하여야 한다. (밸브 조작 및 개폐여부 확인이 어려운 경우에는 CAT WALK 설치 또는 체인타입 등을 발주 담당자와 협의 하여 유지관리에 지장이 없도록 설치한다.) (10) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업등에 지장이 없도록 여유 공간을 300mm 두고 작업 한다. ![image](/image/placeholder) 300 300 300 I 8 I 3.1.2 배관 준비 (1) 위치의 결정 시공에 앞서 모든 배관에 대하여 다른 배관과 의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요 기울기, 슬리 브의 위치, 향후 보수 및 배관교체 등 기타 관련 사항들을 고려하여 배관 위치를 정확히 결정 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0e0f6004-c865-4284-ae1f-63bbf6211606 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 8 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 배관 피트, 거푸집 및 슬리브의 고정 콘크리트의 바닥 및 벽 등에 매설할 배관 또는 관통하는 배관에 대해서는 콘크리트 타설전에 충분히 강도가 있는 거푸집 또는 슬리브 등을 소정의 위치에 장착하여 CORE(구멍뚫기)공사는 가급적 피하도록 한다. (3) 지지철물의 고정 천장 및 벽에 고정하는 인서트 및 지지철물은 건축공사의 진행에 따라 지체없이 소정의 위치 에 정확하게 부착되도록 한다. 3.1.3 배관 설치 기준 (1) 도면상의 누락이나 불분명한 사항 혹은 변경사항은 반드시 발주 담당자의 사전승인 및 지시 를 받아 시공하여야 한다. (2) 밸브의 사용구분에 대해서는 설계도면 또는 '2.2 배관재료'에 따른다. (3) 배관에 FLANGE 를 붙이는 것은 최소한으로 줄이고 도면에 기입되지 않은 것이 배관공사상 FLANGE 설치를 필요로 생각되는 경우는 발주 담당자와 협의 하여 FLANGE 설치 여부를 결정 토록 한다. (4) 배관 LINE 의 내압기밀 TEST 를 장치마다 행할 경우는 BLIND PATCH(맹판) 또는 Cap 을 사용해야 한다. (5) 내압 TEST 에 사용한 GASKET 은 TEST 이외에 재사용하여서는 안된다. (6) 매설배관과 지상배관과 의 경계는 지상높이 30cm 부분을 경계로 구분한다. (7) 맞대기 용접(BUTT WELD) 연결이 요구되는 자재는 BEVEL END 로 공급하여야 하며, BEVEL END 로 공급되지 않거나 PIPE 등을 절단하여 사용할 때는 절단면을 현장에서 BEVELING 하여야 한다. (8) 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (9) 방화구획 관통부에서 배관 용접부를 1m 이상 이격하여야 한다. (단, 1m 이내에 용접부가 불가피할 경우 발주 담당자의 승인을 받아야 한다.) (10) 수배관은 유체흐름 방향으로 균등한 기울기 또는 상향기울기로 시공하며, 역기울기 및 공기 차기 등 순환을 저해 할 우려가 없도록 시공하여야 한다. (11) 진동이 있는 기기의 드레인 배관은 배수관에 연결 시 진동이 차단되도록 시공하여야 한다. (12) 배관의 플랜지, 용접 접합부는 용접 및 유지보수에 지장이 없도록 PIPE RACK 으로부터 이격하 여야 한다. (13) 상시 드레인이 필요한 배관은 집수정 및 FLOOR DRAIN 으로 유도하여야 한다. (14) 배관 접합 시 각 배관의 seam 은 30°(최소거리 100mm) 이상 엇갈리게 접합한다. 단, 배관의 둘레가 외경이 400A 미만일 경우는 Seam 간 이격거리를 90° 이상으로 적용한다. (15) 압력계, 온도계 등의 계기류는 점검자의 동선에서 확인이 가능 하도록 한다. (16) Flexible Joint 설치방법은 첨부-3 의 기준을 적용한다. 3.1.4 금긋기 작업 흠집을 내면 못쓰게 되는 재료에는 정, 각인, 센터 펀치 등을 사용해서는 안된다. 3.1.5 배관 설치 기준 (1) 관의 절단 ① 관의 배관 길이를 정확하게 잰 후 축선에 직각이 되도록 절단하고, 절단 시 관경이 축소되 거나 도금 또는 도복강재의 칠이 벗겨질 수 있는 절단기기 및 공구류 등은 사용하지 않는다. ② 주관과 일정한 각도를 가지고 접합하는 관 끝은 절단 각도에 주의 해서 절단한다. ③ 소재의 절단면은 지정한 것 이외에는 축과 수직으로 한다. ④ 절단면에 요철, 홈, 슬래그의 부착 등이 있을 때에는 수정하거나 떨어내어야 한다. ⑤ PIPE 는 지정된 PIPE CUTTER 를 사용하여야 하며, 절단 내면을 깨끗이 처리하여야 한다. (2) 절단부위의 처리 모든 관의 절단부위는 매끈하게 축선과 직각으로 평면이 되도록 다듬질한다. 3.1.6 나사내기 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
c35bebcf-46f2-49aa-b68d-fa8fbf2ccc2a | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 9 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (1) PIPE 에 가공하는 나사는 PT(Pipe Threaded)나사로 한다. 필요 할 경우 발주 담당자의 승인을 받아 KS B 0203 관용 TAPER 나사로 할 수도 있다. (2) 나사접속은 원칙적으로 SEAL TAPE 을 사용하여야 한다. (3) 나사접속 후 SEAL 용접을 행하는 것은 윤활재, SEAL TAPE 을 사용하지 말 것. (4) SCREWED FITTING 의 끼우는 길이는 규정된 길이로 하고, 나사접속 후 나사부에 여분의 나사 가 2 산 또는 3 산으로 한다. (5) 싸이폰밸브와 압력게이지 설치시 싸이폰밸브 파손 우려가 있어, 육안으로 확인하여 Leak 가 없도록 조여야한다. 3.1.7 교정작업 소재 또는 조립된 부재의 변형은 각 공정에서 재질을 손상하지 않도록 교정한다. 3.1.8 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물질 을 제거한다. ② 이음부는 먼저 마찰면을 밀착시킨 후 볼트로 조인다. ③ 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 이음부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗 하게 제거한 후 조립한다. ④ 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유 체의 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능한 방향으로 체결한다.) (2) 볼트 조이기 ① 플랜지체결은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'에 의한다. ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산~체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. ④ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체결 하여야 한다. ⑤ 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'를 참조한다. 3.1.9 배관 BRANCH 적용 및 FITTING 사용 (1) 300A(12") 이하의 구경에서 SHORT RADIUS ELBOW 를 사용할 시 발주 담당자의 승인을 받고 사용하여야 한다. (2) 유체 수송용 50A(2") 이상 배관의 VENT 혹은 DRAIN POCKET 부분은 VENT 및 DRAIN VALVE 를 설치하여야 한다. 기체 수송용 배관에도 필요할 경우 DRAIN 을 설치한다. (3) 각종 구동체에 접속되어 있는 저온(-20°C~-80°C) 배관에는 KS M 661 7(방진고무용 고무재료) 로 성형한 네오프렌재질의 FLEXIBLE CONNECTOR 및 금속 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치하며, 고온(MAX 220°C)의 배관에는 금속 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치한다. (성상, 온도, 압력조건 등에 따른 재질 및 타입은 설계도면에 따른다.) (4) FLEXIBLE CONNECTOR 는 운전 시 발생되는 순간 가진력에 의해 큰 변위가 발생되므로 CON- ROL ROD 와 BRACKET 을 설치하며, 진동에 의한 CONTROL ROD NUT 의 풀림을 방지하여 위하 여 풀림방지너트 또는 이중 너트를 적용한다. 3.1.10 관내의 점검, 청소 및 배관 끝의 보호 (1) 모든 관은 접합하기 전 관 내부를 점검하고 이물질이 없는가를 확인한 후, 금속 부스러기 등 이물질을 제거한다. (2) 배관작업을 마쳤을 때 또는 일시 배관작업을 중지할 때에는 배관 끝을 플러그 및 캡 등으로 완전히 막아 이물질이 들어가지 않도록 한다. (3) 수압시험 후 관의 내부를 FLUSHING 하여야 한다. 3.2 관의 접합 3.2.1 동종관의 접합 (1) 스테인리스 강관 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
e7507bf0-7151-433e-81e6-14225ef6e56c | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ① 나사이음 접합용 나사는 KS B 0222 에 준한다. 접합할 때의 숫나사부에 사용하는 밀봉테이프 또는 충전 재료 등은 가능한 소량으로 하고 굳은 페인트 및 퍼티 등은 사용하지 않는다. ② 플랜지 접합 Gasket 은 두께 3.5mm 이하(Spiral Wound Gasket 은 5.0mm 이하)의 것을 사용하고, 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 놓고 볼트를 균등하게 조인다. Gasket 의 양면에 굳은 페인트 및 퍼티 등을 사용해서는 안된다. 3.2.2 이종관의 접합 이종관의 접합은 절연유니온, 절연플랜지를 사용하여 접합하여야 한다. 3.3 용접 공사 3.3.1 일반사항 시공자 품질담당자는 용접 공사와 관련된 사항에 대해 용접작업지침서의 작성 후 발주 담당자의 승인을 받아 진행 하도록 한다. 3.3.2 재료 준비 (1) 끝가공 모양은 재질, 모양 또는 사용방법에 의해 정하는 것으로 한다. (2) 끝가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이한 경우에는 Hand Grinder 를 이용하여 가공 할 수 있다. 끝가공면을 매끈하고 정확하게 마감하고 끝가공면에 부착해 있는 슬래그는 완전히 제거하여야 한다. (3) 용접재료는 조심스럽게 취급하고 파손, 변질 및 녹이 발생한 것을 사용해서는 안된다. 3.3.3 모재의 청소 모재의 용접면은 용접하기 전에 녹, 스케일, 물기, 기름기, 슬래그, 도료 등 용접에 지장이 있는 것들을 제거한다. 3.3.4 용접 시공 요령 용접의 일반적 사양 및 요령은 설계도면에 특별한 지시가 없는 한 다음에 따른다. (1) 용접 후 용접부위의 위치를 시공도면에 반영한다. (2) 용접봉의 재질에 따른 물질안전보건자료(MSDS)를 용접봉 보관함에 부착한다. (3) 용접시 가접 POINT 는 최소한 3~4 개 이상으로 하며 각 POINT 간의 최소거리는 10mm 이상이 되게 실시한다. (4) 용접부간 최소거리(양쪽비드 내부)는 50mm 이상(소구경 부속의 경우 부품길이) 이격하여 열영 향부가 중복되지 않도록 하며, 중간에 단관이 설치되어서는 안되고 부득이하게 설치가 필요한 경우 발주 담당자와 협의 후 진행하여야 한다. (5) 현장내 모든 용접은 TIG 용접을 원칙으로 한다. (6) 용접기와 그 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다. (7) 용접부는 결함이 없고 표면이 매끈하여야 한다. (8) 용접순서는 용접에 의한 변형 및 잔류응력이 작아지도록 정한다. (9) 용접작업 중에는 누전, 전격(��), 아크광 등에 의한 사고 또는 용융금속 아크 등에 의한 화 재 등을 방지하도록 조치하여야 한다. (10) 용접으로 유독가스가 발생할 우려가 있는 곳은 환기장치를 하여야 한다. (11) 어스선은 직접 피용접물에 나사 CLAMP 등으로 확실하게 설치하여야 하며, 용접 모재 1m 이내 2 개소 체결을 원칙으로 한다 (12) 용접부의 초층(Root Pass) 용접 시 반드시 Back Bead 가 형성되어야 한다. (13) 우천, 강풍 등 때문에 용접에 지장이 있다고 볼 경우 원칙적으로 용접을 해서는 안된다. 단, 충분한 보호조치를 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할 수 있다. (14) 용접부위는 충분히 청소를 행하여 녹, PAINT, 수분, 토사 등의 부착이 없도록 한다. (15) 케이블이나 전력공급에 변화를 주는 경우 용접기 전원을 차단한다. (16) 시공자는 전격쇼크의 위험이 있으므로 용접을 시행하고 있는 모재에 일정한 간격을 유지하여 개인안전에 주의 해야 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
ecdc1e3b-b657-42e2-b391-e8ae87ce0263 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (17) 용접 시 발생되는 아크나 자외선으로부터 몸을 보호할 수 있도록 개인 안전장구를 착용한 후 작업을 실시한다. (18) 배관 정렬작업 시 어긋남이 발생하지 않도록 고정하며, 관의 각면을 수평계를 이용하여 골고 루 맞춘다. 비틀림 발생 시 고무망치와 지그를 이용하여 정렬하며, 가접전에 PURGE 를 실시한 다. (19) 배관의 FITTING 부 내부는 특히 용접보의 떨어짐 등이 없도록 주의 하여 시공하고, 발생한 부 착물은 가능한 제거해야 한다. (20) 전기 및 계장 CABLE TRAY 부근에서 용접 또는 화기 작업 시에는 CABLE 을 손상하지 않도록 보호한 후 시행해야 한다. (21) 특수한 배관(수지계, 고무, 유기 등의 배관 및 라이닝관) 또는 방폭지역 내에서 용접 및 화기 작업 시에는 반드시 발주 담당자의 승인을 득한 후 화기, 충격 등에 대한 충분한 준비를 갖추 고 시행하여야 한다. (22) 배관 가공 및 종료 후 PURGE 하지 않을 경우는 먼지 및 오염물을 최소화하기 위해 끝단에 CAP 처리를 한다. (23) 모재 온도가 영상 10°C 미만일때는 용접 부위를 10°C 이상으로 예열 처리를 하여야 한다. (24) 보관용 용접 홀더는 FM PVC 케이스를 사용 한다. 3.3.5 홈내기 가공 (1) 홈내기 가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이한 경우에는 Hand Grinder 를 이용하여 가공 할 수 있다. 홈내기 면은 매끈하게 마무리하고 홈내기면에 부착되어 있는 찌꺼기는 완전하게 제거한다. (2) 용접작업에는 모재의 베벨각과 루트패스 간격 등에 현저한 오차가 없도록 하여야 한다. (3) 베벨각과 루트패스 간격 등의 기준은 용접작업지침서에 규정하여 발주담당자의 승인을 받는다. 3.3.6 용접공사의 종류 (1) 스테인리스 강관 용접 TIG Manual Welding ", 스테인리스 강관의 용접은 불활성 가스 용접 방식인 TIG 용접을 행하며, 내면을 불활성 가 스로 충전시켜 대기의 영향을 받지 않도록 한다. ", 원칙적으로 TIG 용접은 GAP 을 벌려 용접한다. -. 스테인리스 강관의 용접은 전극을 마이너스(-)에 접속하여야 한다. -. PURGE GAS 는 Ar, N2 둘 다 사용 가능하며, 사전에 발주 담당자와 현장여건에 맞는 가스 및 순도를 협의 하여 사용한다. 3.3.7 용접 후의 검사 (1) 용접부의 외관은 표면의 슬래그가 확실하게 제거되어야 하고 용접부의 외관은 목측(또는 필 요 시 측정공구에 의해서 측정)으로 보아 결과 는 다음과 같아야 한다. ① 관경두께의 차이에 의한 관외면의 엇갈림 -. h ≤ 0.5t, 최대 4mm 이하 ![image](/image/placeholder) h t UNDERCUTTING : 두께의 1/4T 이하 또는 1.0mm 이하 - . UNDERCUT 은 허용범위 내의 수치로 되어도 NOTCH 가 잔존하지 않도록 그라인더 등으로 평탄하게 사상 할 것. -. 사상 후에 관두께가 최저 두께 이하로 되지 않도록 할 것. ③ OVERLAP : 90° 이하 (배관과 용접 BEAD 의 각) SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
d08d1720-5404-4cf7-9b4d-6d248de27131 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ WELDING RREINFORCEMENT(용접 덧살) 높이 (관두께별) 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과 : 5.0mm 이하 3.4 지지 및 고정 3.4.1 U-BOLT 및 U-BEND 및 HANGER ROD 및 Hole Size 에 대한 규격 (탄소 강관 및 스테인리스 강관 ¦ 관 경 ¦ Bolt 규격 ¦ Hole 규격(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15A~100A ¦ M10 ¦ 12 ¦ ¦ 125A~600A ¦ M12 ¦ 15 ¦ ¦ 600A 초과 ¦ M16 ¦ 18 ¦ 3.4.2 배관의 SUPPORT 배관의 SUPPORT 는 될 수 있는대로 공동 PIPE RACK 을 만들어 사용하며, 이는 STEEL STRUCTURE DWG.를 기준 한다. 공동 PIPE RACK 에서 벗어나는 배관은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합 한 밴드형 파이프 행거로 HANGING 또는 바닥에서 TRUNNION 을 사용하여 받쳐 주도록 한다. 이때 CONTROL VALVE 등 추후 MAINTENANCE 로 해체가 필요한 부위는 TRUNNION PIPE 사이 에 FLANGE PLATE 를 만들어 해체에 대비하며, FLANGE 사이에 NEOPRENE PAD(20t)를 설치하고 보온이 필요한 배관은 FLANGE 까지 보온한다. 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] (1) 배관의 지지 간격 * 지상층 배관 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것. 배관의 지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며, 간격 및 개소는 설계도면에 명시되어 있지 않으면 아래의 표를 따른다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
d1dd71f7-56dc-45f2-84e6-e58017db4465 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 13 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 배관 종류 및 관경 ¦ 최대 지지간격(mm) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 100A 이하 125A ~ 150A 200A ~ 250A 300A ~ 450A 500A 이상 ¦ 층별 2 개소 지지 6M 이상 8M 이상 10M 이상 12M 이상 14M 이상 단, 층당 최소 1 개소는 배관지지가 되어야 함 ¦ ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 스테인리스 강관(KS D 3576) 20A (3/4") 이하 25A (1") ~ 40A (1.1/2") 50A (2") ~ 80A (3") 100A(4") ~ 150A (6") 200A (8") 이상 ¦ 1,800 2,000 3,000 4,000 5,000 ¦ ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 스테인리스 강관(KS D 3595) 20A (3/4") 이하 25A (1") ~ 40A (1.1/2") 50A (2") 65A(2.1/2") ~ 100A (4") 125A (5") 이상 ¦ 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 ¦ 화장실 적용 ¦ * 배관 SHAFT 등과 같이 수평배관에서 입상배관으로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가보강을 하여야 한다. * 공통 PIPE RACK 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며 현장여견을 반영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다. * 지상층 배관 행거 고정 시 반드시 9m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것. (내진 설계 Guide Line 기준에 따른다.) (2) TRUNNION 의 규격 장비에서 나와 입상하는 배관이나 밸브류 하부에는 방진 지지대 또는 TRUNNION 을 설치하 여야 한다. ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ TRUNNION SIZE (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ TRUNNION SIZE (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 40 ¦ 350 ¦ 200 ¦ ¦ 65 ¦ 50 ¦ 400 ¦ 200 ¦ ¦ 80 ¦ 50 ¦ 450 ¦ 200 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
ef704d93-71a9-4586-b928-5cf33a70d2b5 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수 ·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 14 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 ¦ 80 ¦ 500 ¦ 250 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125 ¦ 100 ¦ 550 ¦ 250 ¦ ¦ 150 ¦ 150 ¦ 600 ¦ 300 ¦ ¦ 200 ¦ 150 ¦ 650 ¦ 300 ¦ ¦ 250 ¦ 150 ¦ 700 ¦ 350 ¦ ¦ 300 ¦ 150 ¦ 750 ¦ 400 ¦ * 상기 표에서 벗어나는 SIZE 는 발주 담당자의 확인을 받은 후 작업한다. * PLATE 의 두께는 12mm 이상으로 적용한다. Chart Type: line min min_50 mean item_01 25Million 25Million 12Million [그림] FLANGE PLATE, BASE PLATE 제작도 * MAINTENANCE 를 필요로 하는 부위의 TRUNNION FLANGE PLATE 설치는 아래의 그림 참조 ![image](/image/placeholder) 20K 10K 10K PG PG TG TG PAD 설치 � 10K BY PASS PIPE > TRUNNION FLANGE PLATE NEOPRENE PAD SETTING BOLT BASE PLATE SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
19068a46-3102-41b9-90ea-52e120679c90 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 15 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ [그림] TRUNNION 설치 개념도 3.4.3 배관 방진 (1) 공동 PIPE RACK 은 진동이 건축 구조물에 전달되어서는 안되는 지역에서는 방진을 사용하여 PIPE RACK 과 건축 구조물의 진동 전달을 방지하여야 한다. ![image](/image/placeholder) INSULATION PIPE PIPE SHOE SPRING RUBBER MOUNT ST'L BEAM or CHANNEL [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 수평배관 ![image](/image/placeholder) 입상배관 입상배관 방진 CLAMP 방진 CLAMP 입상관 방진 SPRING MOUNT 방진 ANCHOR �-형강 or H-BEAM �-형강 or H-BEAM [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 입상배관 (1) 방진은 전문 업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설치하여야 한다. 3.4.4 PIPE SHOE (1) 보온 및 보냉이 필요한 배관에는 KS B 1527(파이프 서포트) 규격의 슬라이더형 PIPE SHOE 를 사용하며, 그 적용범위나 방법은 첨부 - 2 의 기준으로 적용 한다. 3.5 배관의 변위 흡수장치 3.5.1 신축이음부를 통과 하는 배관 등은 쌍방의 건물에 생기는 최대 상대변위량을 흡수할 수 있는 배관의 횡성을 이용, 또는 변위 흡수관 이음쇠를 사용한다. 3.5.2 지반의 형상이 불안정하고 건축물과 지반 사이에 변위가 생길 우려가 있는 건축물 인입부의 배관 등에는 변위 흡수 조치를 행한다. 3.6 배관 SLEEVE 설치 공사 콘크리트 구조물을 통과 하는 배관에는 SLEEVE 를 시공하여야 하며, SLEEVE 는 콘크리트 타설 전에 설 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b3176c93-5891-4ff2-90c6-9fc7b559c9e8 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 16 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 치하여야 한다. 특히 기밀이 요구되는 콘크리트 수조 등의 펌프 흡입배관 등 LEAK 우려가 있는 부 분 등에는 SLEEVE 의 FIXED PLATE 와 콘크리트 속의 철근과 사전에 용접 시공되어야 하므로 필히 선 작업되어야 한다. (단, 변경 등으로 인하여 후시공 하는 경우 일반형 콘크리트 관통형에 한하여 구조 물 외부에 FIXED PLATE 를 설치하여 SLEEVE 와 용접하여 ANCHOR 로 고정한다.) 또한 SLEEVE 의 설치 후 개구부 철판 막음 등 안전 관리 방안을 수립, 적용하여 SLEEVE 개구부를 관리 토록 한다. (첨부-1 기준 적용) 3.6.1 배관 매입형-수조 등( SLEEVE 및 FIXED PLATE 의 재질은 설계도면에 따름 - 사각 or 원형) ![image](/image/placeholder) WELDING 필요시 용접연결 BOLT 체결 TOOL SPACE 필요 A 급 방수층 FIXED PLATE 콘크리트 B O.D B A MIN. 50 VAL MIN. 50 L ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B " (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A " X THK ¦ " B" (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 210 X 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 340 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 370 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 420 x 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 475 x 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
3d968ca6-054d-455d-8cc0-1e3155fe8456 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 17 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.6.2 일반형 (콘크리트 관통형) ![image](/image/placeholder) WELDING FIXED PLATE SEALANT SEALANT WELDING SEALANT SEALANT SEALANT FIXED PLATE 콘크리트 ANCHOR 콘크리트 MIN. 50 VAL MIN. 50 MIN. 50 VAL MIN. 50 L L [ 콘크리트 타설 전 시공 ] [ 콘크리트 타설 후 시공 ] ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B " (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B " (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 65~80 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 80~100 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 100~125 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 125~150 ¦ 340 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 150~200 ¦ 370 x 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 860 x 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 700 ¦ 1,010 X 4.5t ¦ 150 ¦ 3.7 배관 부식방지 3.7.1 배관 · 장비 · 구조물 등을 고정 · 조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최대한 이종금속 사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우 는 전위부식방지를 위해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
09b8de99-73f1-435e-91f1-c82c7e555703 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 18 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.7.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.7.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.7.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.7.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.8 시공 허용오차 3.8.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 ¦ 구 분 ¦ 오차 한계(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 ¦ 土 50 ¦ ¦ F03, F04, CUB 등 ¦ 土 75 ¦ 3.9 배관 세척공사 3.9.1 세척 방법의 선정 세척 방법은 관내의 유체 종별, 관 재료 및 내면상태를 고려하여 발주 담당자와 협의 한다. 3.9.2 물 세척 방법 (1) 세척 용수 물 세척은 원칙적으로 상수 또는 잡용수(공업용수 등)를 사용하여 행하고 해수를 사용하지 말 것. (2) 세척 횟수 ① 전체 세척 : 1 회 이상 ② 부분 세척 : 2 회 이상 (3) 세척 요령 ① 물의 압력 및 햄머링을 병행하여 유출 시키거나, 관에 물을 채워 일시에 배출 시킬 것. ② 부분 세척은 배관을 적당히 분할하여 제작한 PIECE 로 적용하고, 전체 물 세척이 부적당한 부분은 압축공기를 불어 넣어 관 내부를 청소 할 것. ③ 전체 물세척 시 배관중 자동제어 기기가 있는 경우는 원칙적으로 자동제어 기기를 떼어내고 대신 단관을 붙여 행할 것. ④ 세척은 스트레이너에 이물질이 부착하지 않는 상태가 될 때까지 시행할 것. ⑤ 세척 후 관내는 압축공기에 의한 건조 또는 자연 건조를 행할 것. 3.10 시험(TEST) 및 검사 3.10.1 배관 압력 기밀 시험 (1) TEST 용 유체 ① 내압 TEST -. TEST 용 유체는 원칙적으로 물을 사용하며, 이 경우 공업용수 또는 상수로 한다. - · 0°C 이하의 기온조건에서는 원칙적으로 물을 사용해서는 안된다. 또한, GAS(공기, 질소 등), OIL, 후레온 등을 사용하는 경우는 발주 담당자와 협의 하여야 한다. ② 기밀 TEST -, 기밀 TEST 의 최고 사용압력은 배관 기기(VALVE, FLANGE) 압력 RATING 이하로 하며 각 부분의 TEST 압력은 첨부-4 TEST 압력 기준을 적용한다. (2) TEST 범위 ① 일반사항 -. TEST 를 할 배관 LINE 이 BATTERY LIMIT 외의 배관과 연결되어 있는 경우에는 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
aef986ac-a34c-45e3-a237-287dc5f90c64 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 19 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ BLIND PLATE, CAP 으로 완전히 차단 할 것. - TEST 를 할 배관 LINE 과 차단하는 것이 부적당한 경우에는 TEST 조건을 발주 담당자와 협의 하여 결정 한다. 운전 및 설계상의 요구에 따라 수압 TEST 가 부적당한 LINE 에는 압축공기에 의한 내압 시험을 한다. 이 경우에는 TEST 시험전에 감독원과 협의 하여야 한다. 압력이 걸리지 않는 배수관은 일체의 접속이 적절히 연결되어 있는가를 육안으로 확인한다 (3) TEST 준비 ① 안전한 TEST 를 위해 할 일 -. 열팽창에 대해 고려 할 것. -. TEST 지역을 구획 할 것. -. Hanger and Support 확인 할 것. -. 기.수압 TEST 시 Relief Valve 를 설치 할 것. ② 기기와 연결된 배관은 기기와 분리하여 TEST 하는 경우 개방된 배관의 부분에 그 배관의 압력 RATING 에 일치하는 BLIND FLANGE 를 설치한다. ③ 배관을 FLANGE 접속 개소에서 분리하여 TEST 하는 경우는 그 FLANGE 접속사이에 BLIND PATCH 를 삽입한다. (BLIND PATCH 의 최소 두께는 발주 담당자의 승인을 득한 후 시행하여 야 한다.) TEST 용에 사용하는 삽입 BLIND PATCH 에는 필히 외측에 손잡이를 달고 적색도료를 칠하여 그 외의 BLIND PATCH 와 확실히 식별가능 하도록 할 것. TEST 용에 사용된 일체의 BLIND PATCH 및 BLIND FLANGE 의 LIST 를 작성하여 START-UP 에 앞서 제거하였는가를 확인 할 것. ⑤ SUPPORT 및 HANGER -. 운전 시 배관의 내압 TEST 를 위해 지지가 필요한 경우에는 임시 SUPPORT 를 설치한다. .. SPRING HANGER 로 지지하여 있는 배관은 SPRING 의 NECK 이 SET 되어 있는가를 확인한다. ⑥ VENT -. 일체의 배관 및 기기에는 공기를 완전히 제거하기 위한 VENT 를 적절하게 설치 할 것. -. VENT 의 위치는 그 LINE 의 최고부분에 공기 VENT, 최저부에 DRAIN 을 설치 할 것. ⑦ 압력계 -. 압력계 사용기준은 기.수압 TEST 시 해당 압력의 1.5~2 배의 압력 눈금의 게이지를 사용하 여야 하며, 예비 기,수압 게이지도 본 기.수압 기준과 동일하게 적용한다. -. TEST 용 압력계 설치 시 발주 담당자의 승인 후 설치한다. -. 압력계는 검교정을 받은 압력계를 사용하되 해당성적서를 제출 한다. -. 게이지 설치위치는 가능한 배관 TEST 부분의 최고부와 최저부 2 개소에 설치하고 배관 최 대 압력이 걸리지 않는 곳으로 할 것. 단, 10m 미만의 배관에 대해서는 1 개소에 설치한다. 기,수압 테스트는 고압용 호스 및 이탈 방지와 이어로 체결 한다. ⑧ 기타 -. TEST 시 가압용 장비, 안전밸브, VENT, DRAIN 밸브 등이 설치된 곳은 안전구역으로 설정 하여 일반인의 출입을 통제하여야 한다. ", 기.수압 TEST 구간에 자재 및 구성품(VALVE 및 FLANGE 등)이 있을 경우에는 자재 및 구 성품의 설계압력 이하로 기.수압 TEST 를 시행한다. - 긴 시간 동안 수압 TEST 를 하는 경우 온도 변화를 고려해야 한다. 예를 들어 차가운 시수 · 를 이용할 경우 배관 안에 물이 따뜻해져서 생기는 열팽창을 고려하거나, 수압 TEST 전에 차가운 시수가 주변온도까지 상승 할 때 까지 기다린 후 TEST 한다. -. CHECK VALVE 가 있는 배관은 압력원을 그 전단에 설치 할 것. -. LEAK TEST 시 반드시 압력을 나타내는 게이지가 표시된 사진을 촬영하여 제출 할 것. -. TEST 완료 후에는 인체에 위험을 가져오거나 기기에 손상을 입히지 않도록 VALVE 를 서서 히 열어 감압 시킬 것. -. TEST 완료 후 일체의 배관 및 기기로부터 완전히 배출(기체, 액체) 시킬 것. -. 기압시험 후에는 해당 배관의 세척을 실시하여야 한다. -. 배관 세척 후에는 습기에 의한 내부 부식방지를 위하여 발주 담당자가 지정하는 유체로 PURGE 하여야 한다. -. 기타 특수한 현장 여건상 발생되는 제반 문제는 발주 담당자의 지시에 따른다. -. AIR TEST 에서 사용압보다 10% 크거나, TEST 압 + 3.5kgcm2 중 적은 값으로 SETTING 된 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
55c3e99d-f260-456b-aed9-9f2f3aeeec97 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 20 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ RELIEF VALVE 를 설치해야 한다. 단, 안전을 위해 AIR TEST 이후 반드시 RELIEF VALVE 를 제거하여야 한다. - · TEST 압력이 규정압력 이상으로 승압되지 않도록 필히 압력 정지용의 VENT 를 설치 할 것 3.10.2 기록 TEST 기록은 TEST 기간 중 일체의 TEST LINE 에 관해 주의 하여 기록, 보관 할 것. (1) TEST 기록의 기재 항목 ① TEST 의 적용범위와 사양 ② 승압 방법 및 사용 기준 ③ TEST 압력 및 유지시간 ④ TEST 유체 성분 ⑤ TEST 일자 ⑥ TEST 의 시공 책임자명 3.10.3 검사 검사는 배관 공사의 각 사양의 내용에 기준하여 각각의 기준서에 따른다. 3.11 배관 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I(눈 관리 STICKER)' 참조 - End of Document - ¦ 첨부-1 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
4ca98dcf-3cb2-4138-95bb-1bd1eb6fa722 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 21 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+10mm~20mm) 철근 10mm 이상 ¦ + 내부 보강 (규격별) 보강 적용] 규 적 ¦ 상부 내부 보강 보강 (A) (B) ¦ M-300m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125A 이상 ¦ bck 용접 Tack 공접 ¦ 125A - 250A ¦ 미적용 ¦ M-300m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ [상부 보강 예시] ¦ 비적용 300A 350A ¦ ¦ M-300m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 철근 10mm 이상 2/3 지점 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ M-300m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 400A 850A ¦ 150 - 200 ¦ 3 줄 ¦ M-300m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ B [보양 + 보강 개요] 보강 예시] [내부 ¦ 구경 사 900A - 적정배치 1500A ¦ 4 줄 ¦ M-300m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 ¦ M-300m 최근 100-100mm 슬리브 200mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 특 기 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 증기, 증기응축수(SS(1K,2K,6K), SR(1K,2K,6K) FAB) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
7d1deb21-7349-48e8-901b-8b658accbf95 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 22 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ 종합 상품명 康 단속흡입 (다프체질) [*] 바라과 SHOE 의 흡정은 단속출장으로 실시하며 올린갈비는 30mm 마장, 윤인관리은 50mm 이하로 착되 # L1 콘 부패곡+100 의료 SHOE 일을 부위 옮김은 바깥쪽 등에 영도록 한다. PLATE (6T) 10DA 이하 하) 6t x L1 ¦ ① STEEL PLATE & ●접 충전 L2 는 부패 사이즈 이상의 것, * 료 PLATE (61) 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ 투표 PLATE 91 가이트 6t 2 속종합 (다르홍리) 배관과 SEDE 의 동법은 단속콜법으로 필시하며 中 그 종합길비는 30mm 예방, 창립관리한 50mm 따라로 화되 SHOE 열린 부위 출입은 바깥쪽 종이 없도록 한다. · L1色 부제목+100 폭발 PLATE (9T) 125 N 150A 과 하) 9t X L1 ¦ STEL PLATE � 열린 + L2 는 부패 사이즈 이상원 것. PLATE (9T) 125 ~ 150A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ STEEL PLATE 创 단속용법 (다르체집) 배관과 SHDE 의 들임은 단속종집으로 실시하며 올림길비는 30mm 이상, 올림관리한 50mm 이하도 하되 · L1 은 부제목+100 의#SHOE 얼굴 부위 종합한 바깥쪽 점에 넣도록 한다. PLATE (91) 200 ~ 250A 하) 9t x L1 lik ¦ STEL PLATE � 충전 입 # L2 는 부재 사이즈 이창열 것. PLATE (9) 200 ~ 250A 하) gt X L2 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL PLATE BL 단속종합 (다���) STEEL PLATE 9 종합 배경과 SHOE 의 옮김은 단속종합으로 실시하며 올림갈비는 30mm 떠날, 음료관리한 50mm 이하로 하되 SHOE 양급 부위 발전한 바깥쪽 등이 명도록 한다. * 너촌 부제폭+100 이상 PLATE 상) 6t x L1 300 ~ 550A 하) 9t X L1 ¦ STEEL PLATE 敬 STEEL PLATE � + 4 종법 료 □ * L2 는 부제 사이즈 이창업 것. PLATE 상) 6t X L2 300 N 55DA 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL PLATE 81 (다드체제) 단속종합 STEEL PLATE 12t 실시이어 중리 ■ 배관과 SHOE 의 종입한 인식품법으로 충전김미는 30mm 떠날, 용법관리한 50mm 따라로 하되 SHOE 달콤 부위 출범한 바깥쪽 등에 없도록 한다. * 니혼 부채폭+100 이상 PLATE (121) ョ 盐) Bt X L1 600 ~ 750A 하)12t X L1 ¦ STEEL PLATE 8 STEEL PLATE 12t + 동일 : L2 는 부제 사이즈 역삼원 것. PLATE (12) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 1 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
142dbf4f-5c41-4a29-bb0f-7f3f2bfee87c | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 23 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t STEEL BAND YOUB,FAB 피하대 해당) 월드(9mm) 해당) '네오프린 20t ·너오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 EPIVI 명(금액) STEEL PLATE 3.2kg 그의 외래 * L2 는 부패 사이즈 이상열 굿, MI 円 삶) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ STEIL PLATE 6t a 용접 유접 전액 8 학적,200 보온세손박정약식 ,200 냉수바라만화되 (보수세관만해당) ↓ L2 는 부매 사파트 이상의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL BAND 3.2L 입원 CUB,FAB 지하에 해당) 널드(9mm) 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) LPD 針(그의) EPCM 9%(그역 STEEL PLATE 4.5t STEE PLATE 91 부패 사이즈 이상열 것 PLATE (91) 상) 4.5t x L2 125 N 150A 하) 9t x L2 ¦ ·STEIL PLATE It 幸福 출접 ·보존재(환자정까지,20%) 보존해(한복잡아직,20%) 냉수배관단해요. (실수세관인해요) · L2 는 부패 사이즈 더보일 몇, 료 PLATE (91) 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t 입원 JUMBY YOUELFAB 피하에 해당) 볼트(9mm) EPQM 90(그의) 네코프원 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPOM 9t(그외 STEIL PLATE 4.5t STEEL PLATE R 수 가이드 6t * L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (91) 상) 4.5t x L2 200 N 250A 히 9t x L2 ¦ STEEL PLATE , 옮김 홍접 완벽점파리,200 보존재(준비법학식,20) (불수배관한해당) * L2 는 부재 사이즈 이창열 것. 의 (�) PLATE 200 ~ 250A 하) 9t x L2 130 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL BAND 3.2t -내운프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) (CUB,FAB 지하에 하유) 블루(3mm) EPOM EPON 알고의 내오프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 20%(그의 네호프원 20t (CUB,FAB 피하대 해당) STEEL PLATE な STEL PLATE 91 EPOM 20t(그외) 수 가이드 � · L2 는 부제 사이즈 이창열 것. PLATE (9T) 상) 6, x L2 300 ~ 550A 해 ) 9t x L2 ¦ 裏面 STEEL PKF -STEEL PLATE 명 셀또 보존재 (넬수배관명하되) - 유럽 - 보존재(본부정제일,201) 보존치(손색협약식,201) (M 주비관계단 여성분명을 것. * L2 는 부제 사이프 의 (9T) PLATE 상) 6t x L2 300 N 550A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEL BAND 3.2t CUB,FAB 지하에 해당) 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하의 해당) EPON 할(그의) 설트(9mm) EPOM 9t(그외) 네오프린 20 {CUB,FAB 지하에 하당) EPOM 20t(그의 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE お STEEL PLATE 12t EPOM 20(그의) ・ 가벼드 61 · L2 는 부재 사이프 이상열 몇. ARC(�) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ 호흡 음성 V STEEL PLATE 121 별모 보론 옮김 똥집 (봉수배관민해당) 보훈제(은바리학적 ,20t) (영수비관인부담) 보존재(연박접학식,20) · L2 는 부제 세분백질별로 PLATE (12T), 상) 8t X L2 600 N 750A 하)12t X L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 2 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
10ea5e3d-cdd8-4f47-91e8-84b1a6a15702 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 24 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 800A ¦ 네로프면 20t (CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 201(그의) STEEL BAND R -내오프렌 2 대 (CUB,FAB 기하에 해당) -STEEL BAND 9t EPCM 20t(그외) M16 a STEEL PLATE 121- -STEEL PLATE 12: 네코프린 20t (CUB,FAB 지하해 해당) EPCM 20%(그의) 료 STEEL PLATE 1.2t 9 CUIDE 12t ace and hard⌀es -PLATE (12T) · 12 는 부패 사이즈 이상열 것, ¦ 종합 BC 괄 노린 ATEL24 STEEL PLATE 12L 물리 (봉수배관위해당) STEEL PLATE 124 은비빔하니,40%) (낼수배관인해당) 보존재(혼바법약시, 40H 율법 [냉수비 전반예방) ACK SHAMARKET + L2 는 부패 바이트 이상일 몇, PLATE (12) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 900A ¦ -STEEL BAND � 내오프렌 201 지하해 해당)~ EPOM 20kg STEEL BAND 9t ·네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 2 마(그의) M16 STEEL PLATE 12� STEEL PLATE 12t 명 나오프렌 20t (CUB,FAB SHEPPLATE 12t ⌀ EPON 201(구외) T3 GUIDE 12t 73 INCE SPIRATIONS PLATE (121) · L2 는 부재 사이즈 이상일 것. ¦ 종합 용접 STED PLACE 121 인 STEEL PLATE 12t (보수세관인해당) 용접 STEEL PLATE 12t ·보관계(선택질화식,40) 보존재(존바랍니다.40%) (냉수세관만해당) (영수세관만해당) 'at 여 秘 4W1 PLATE (121) ¦ ¦ 1,000A ¦ 니코프렌 20t (CUB,FAB 지하해 해당)- STEEL BAND 験 EPON 20%(그역) STEEL BAND � 세오프엔 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPDM 2 아(그외) M16 は STEEL PLATE 121- STEEL PLATE 12 네오프렌 20k 기하에 해당 EPDM 2015⌀:14B ① QUIDE 12t STEEL PLATE 12t- INCERCE PLATE (12T) , L2 는 부에 사이즈 이창원 것. ¦ 휴접 ほ 調 LVD 12 STEEL PLATE 12t 록 (영수 비관만해당) 보존위(은복정식사,401) SUBJACK 1 층 종접 (냉수내관한해당) [냉수배관단해당) NOKERSTRIBE PLATE (121) · L2 는 부에 사이즈 이상열 것. ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 3 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
d9f5241b-d213-4980-b28a-fa11795aba68 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 25 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1,100A ¦ 네오프렌 201 (CUB,FAB 피하에 해당) ~STEEL BAND 했 EPDM 20%(그의 STEEL BAND � ·내호드엔 20t (CUB,FAB) 피하여 해당) EPOM 20t(그외) M16 19 STEEL PLATE 12t STEEL PLATE 12t 네코프린 20 (CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 20t(그외) STEEL PLATE 12: □ GUIDE 12t z ant prevition⌀s PLATE (121) * L2 는 부패 사이즈 이상열 것. ¦ 出 용접 용법 STEEL PLATE 12L 발모 보훈제 출판 STEEL PLATE 121 月 (닐수배관인해당)용접 보관계(완벽검약식,40%) 일 브라질투 용법 (생수비공연해당) (영수배관인해당) mt ramo⌀ng 내려 W .. FARE m ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1,200A ¦ 내오르엔 20t CUB,FAB 지하에 해당) EPDW 20t(그역) STEEL BAND 91 STEEL BAND 네오프렌 20t (CUB,FAB/ '비하의 해당) EPDM 20%(그의) M16 STEEL PLATE 12)- STEEL PLATE 12t 병원 20t (CUB,FAB 피하대 해당) 20t(그외) STEEL PLATE 121- □ GUIDE 12t back enter.comeriked PLATE (12) · L2 는 부패 사이즈 이상일 몇, ¦ 4 용접 용접 社 콜걸피보관리(시틀렌)라 STEEL PLATE 12L (냉수세권만해당) 종접 육 보존에(한바정자식,40%) 원 PLATE 우리 (봉수테리판매용) (실수제공인해당 MCCENTER PARE m L2 E 부에 사이즈 국장의 것, · ¦ ¦ 1,300A ¦ 내호프렌 20t (CUB,FAB 지하해 해당) EPDM 20%(그의) STEEL BAND 9t 내오프렌 20t (CUB,FAB/지하해 해당) STEEL BAND 康 EPOW 20t(그역) M16 STEEL PLATE 12 STEEL PLATE 12: 내오프런 20t 지하에 해당) 民 EPOM 201⌀xS: fubufab STEEL PLATE 12t M CUIDE 12t ■ BACK ERRECTIOUS · L2 는 부피 사이즈 이상열 것. PLATE (12T) 50 ¦ �집 용접 STEEL PLATE 121 날포 보완제 충전 STEEL PLATE 121 (냉수세관만해당)옮김 보훈제(은비법학원,40%) PLATE 유검 (영수비평안해빙) (실수배관인해당 MX⌀6mm:9000m 4 L2 는 부패 사이즈 이창열 것. PLATE (12T) . ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 4 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
60c5032a-d3b6-4a59-b53c-f83c165b2410 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 26 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 내오으면 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPOM 20%(그외) STEEL BAND/9t STEEL BAND 91 내오프렌 20t (CUB/FAB 지하에 해당) EPDW 20(그의) M16 수 종법 1,500A STEEL PLATE 12t STEEL PLATE 121 빌포 보은계 충원 STEEL PLATE 12. STEEL PLATE 12t [V 주매년판매료]동안 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하여 해당) EPON 20t(그외) STEEL PLATE 12 GS GUIDE 12t 보관대전시점역시대로운영국식) 12t PLATE 용접 15 (보수세관인복당) (냉수배관련해당) NETSONG mo⌀nologi * L2 는 부패 사이즈 극산업 귓, PLATE (121) * L2 는 부패 사이즈 역할일 것, PLATE (12) 路 10 15 ITS 네코프맨 20t 피하해 해당) EPCM 2000⌀:608�FXB STEEL BAND STEEL BAND St -네오프렌 201 [CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 20(그대) M16 将검 1,600A STEEL PLATE 12L 외래 PLATUR STEEL PLATE 12 STEEL PLATE 12 (보수세관민해당) 네포트맨 20t [CUB_FAB 피하여 해당)」 네오프렌 20t 지하에 해당) 판매 20 비그의 EPDM 20in⌀ Subleab STEEL PLATE 12H 보관제(연재합니다,48%)*상계(은내일자식, PLATE �目 GUIDE 12 ¦ (영수배관변해당) (실수비공인해 NOX ⌀WORD FOR BACE CARNSTH⌀ISSED · L2 는 부패 사이즈 이상열 몇. "EEW eas PLATE (121) ·FUDE cant m ■ 122 1 층 ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 폐열회수(RHWS,RHWR) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
ce1498c7-3bca-454e-82a3-a318c2651943 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 27 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t STELLEMIND YCUB,FAB 피하대 해당) 월드(9mm) 해당) 너오프렌 20t CUB,FAB 지하에 STEEL PLATE 3.24, 또고의 EPIVI 명(그외) 외래 6. * L2 는 부재 사이즈 이상열 귓. PUT 円 삶) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t. x L2 ¦ STEEL PLATE 6t 0 a 용접 유럽 문박진학식,200 -보은제(은박정학식,201) 낼수세관만에도 (영수제관안해당) i L2 는 부제 사이즈 이방의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ SEL BAND 3.21 CUB,FAB 지하에 해당) 널드(9mm) 네오프렌 20t {CUB,FAB 피하에 해당) U EPOM (서명) 虫 STEEL PLATE 4.5t STEE [*] 부패 사이즈 이상열 것 대 PLATE (91) 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE 0t ●김 홀집 (전액검약시,20%) 보존매(완벽잡아직,20%) 보완제 냉수비간단해당 (보수세관인해당) . L2 는 부패 사이트 이상일 것. PLATE (9T) 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t THE CUBLEAB 피하에 해당) 볼트(9mm) EPOM 9t(그외) 네모프원 20t (CUB,FAB 지하태 해당) EPOM 9t(그외 STEIL PLATE 4.5 "STEEL PLATE R 수 가비드 秋 · L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9r) 상) 4.5t x L2 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE 9 옮김 홍립 [완벽점파티,20K 보존재(준비법학식,10) (남주세관인해당) · L2 는 부제 사이즈 이창일 것. 의 (�) PLATE 200 ~ 250A 하) 9t x L2 30 ¦ ¦ 300A N 550A ¦ STEEL BAND 3.2t ·내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) CUB,FAB 지하에 해당) 볼드(9mm) EPDM 9[그외 EPQM 91(그역) 내오프린 20t CUBLFAB 지하태 해당) EPOW 20%(그의) 네모프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) STEEL PLATE � STEEL PLATE 혈 EPOW 20%(그외) 수 가이드 � · L2 는 부재 사이즈 이상열 몇. PLATE (9T) 상) 6t x L2 300 ~ 550A 하) 9t x L2 ¦ � STEEL PLATE 마 STEEL PLATE � 발포 보존재 출판 (영수배관만해당) 콩집 유럽 보존재(존비입니다,20t) ~보은비(은액점까지,201) (냉수비권단해당) (냉수내공판매당) * L2 는 부제 사이즈 이상일 몇. PLATE (9T) 의 상) 6t x L2 300 N 550A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ -STEL BAND 3.2t �CUBJFAB 지하에 해당) 내코프렌 20t (CUB,FAB 지하대 해당) EPON 9t(그의) 월드(9mm) EPDW 9t(그외) 내오프린 20 (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 20t(그의) 네오프린 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE 81 STEEL PLATE 12: EPOM 20t 그와 0 가버드 61 12 는 부재 사이즈 이창열 몇, PATE :[V] 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t X L2 ¦ 종별 옮김 입원료 [V] STEEL PLATE 121 별모 細 용법 (실수배관인해당) 보온재(은헤리약식,20%) (생수비관한병일) 보완제(연박접회의,2 만) * 12 는 부재 예산백질환이것. PLATE (12T), 상) 8t x L2 600 N 750A 하)12t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 급탕,환탕(CTW-HOTS/R) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
3ebcc119-2950-493c-88b8-e635ba516dfc | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수 ·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 28 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.21 내오프렌 201 CUB,FAB 지하에 해당) STEEL BAND 3.21 볼트(9mm) EPOM 9t(그외) 오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPD 9%(그외) STEEL PLATE 3.21 -STEEL PLATE 6t 4 가이드 요 용접 * L2 는 부재 사이즈 이상일 것, PLATE (6T) 상) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ PLATE 3.2t STS PLATE 3.2t 철안볼트(9mm) 옮김 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 진 20t CUB,FAB 지하에 해당) STEEL PLATE 3.21 EPDM 3t(그외) STEEL PLATE 순 옮김 + L2 는 부제 사이즈 이상열 것. PLATE (6T) 상) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL BAND 3.2t 입원료 XDX3(CUB,FAB 지하에 해당) 볼트(9mm) 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 9t(그외) EPOM 9%(그의 STEEL PLATE 4.5t 동영상 9t 응집 · L2 는 부재 사이즈 이상일 것. PAIL M) 상) 4.5t x L2 125 N 150A 하) 9t X L2 ¦ STS PLATE 3.21 응집 종합 PLATE 3.2t 할인볼트(9mm) 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 오뜨린 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE 4.5t EPOM 3t(그의) STEEL PLATE 91 ��� 홍집 용접 . L2 는 부재 사이즈 이상일 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 시수,정수 등(CTW,IW,NPW,PCW,CD,WSS) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
dab8b09e-7967-448b-bc7b-54e3cfa103b3 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 29 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t STEEL BAND SYOUB,FAB 피하대 해당) 월드(9mm) 해당) 네오프린 20t ·너오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 EPIVI 명(금액) STEEL PLATE 3.2kg 않(금액) SEL * L2 는 부패 사이즈 이상열 굿, MI 円 삶) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t. x L2 ¦ STEIL PLATE 6t a 용접 유접 전액 8 학적,200 -보존재은박정약식 ,200 보수세관맛개되 (보수세관만해당) ↓ L2 는 부매 사파트 이상의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL BAND 3.2[ V SUCCUB,FAB 지하에 해당) 널드(9mm) 피하에 해당) LPON 針(그의) 네오프린 20t (CUB,FAB EPCM 9%(금액) STEEL PLATE 4.5t STEE PLATE 91 부패 사이즈 이상열 것, PLATE (91) 상) 4.5t x L2 125 N 150A 하) 9t x L2 ¦ ·STEIL PLATE It 幸福 흠집 ·보존재(환자정까지,20%) ·보존매(한복합하지,20%) 냉수배관단해요. (실수세관인해요) · L2 는 부패 사이즈 더보일 몇, 료 PLATE (91) 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t WEETCUBLTCUB,FAB 피하에 해당) 볼트(9mm) EPQM 9%(그의) 네코프원 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPOM 9t(그외 STEIL PLATE 4.5t STEEL PLATE R 수 가이드 6t * L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 200 N 250A 히 9t x L2 ¦ STEEL PLATE 康 옮김 홍접 [완성파티,200 보존재(준비법학식,20) (봉주배관민적당) * L2 는 부재 사이즈 이창열 것. 의 (�) PLATE 200 ~ 250A 하) 9t x L2 · ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL BAND 3.2t -내운프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) (CUB,FAB 지하에 하유) 블루(3mm) EPON 알고의 EPOM 91 내오프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 20%(그의 네호프원 20t (CUB,FAB 피하대 해당) STEEL PLATE な STEL PLATE 91 EPOM 20t(그외) C 수 가이드 � · L2 는 부제 사이즈 이창열 것. PLATE (3T) 상) 6t x L2 300 ~ 550A 해 ) 9t x L2 ¦ 裏面 STEEL PATE -STEEL PLATE 명 셀또 보존재 (넬수배관명하되) - 유럽 - 보존재(본부정제일,201) 보존치(손색협약식,201) (M 주비관계단 여성분명을 것. * L2 는 부제 사이브 의 (9T) PLATE 상) 6t x L2 300 N 550A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A N 750A ¦ STEL BAND 3.2t CUB,FAB 지하에 해당) 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하의 해당) EPON 할(구의) 설트(9mm) EPOM 9t(그외) 네오프린 20 {CUB,FAB 지하에 하당) EPOM 20t(그의 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE お STEEL PLATE 12t EPOM 20%(그의) ・ 가벼드 61 · L2 는 부재 사이프 이상열 몇. ARC(�) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ 호종 음성 및 재 V STEEL PLATE 121 별모 옮김 똥집 (봉수배관민해당) 보훈제(은바리학적 ,20t) (영수비관인부담) 보존재(연박접학식,20) · L2 는 부제 세분백질별로 PLATE (12T), 상) 8t X L2 600 N 750A 하)12t X L2 ¦ ¦ 첨부-3 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ Flexible 종류 및 특성 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
50024c7d-4bb5-46ce-ba66-b19e9e83b683 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 30 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Image ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관재질 ¦ PE&PVC 배관 ¦ PE 배관 ¦ Steel(STS,SPP)배관 ¦ STS 배관 ¦ ¦ 사용처 ¦ UPW,Water ¦ 폐수 ¦ 냉각수,냉수,PCW ¦ ¦ ¦ 허용온도 ¦ 80°C ¦ 80°C ¦ 220°C ¦ 220°C ¦ ¦ 특징 ¦ 고무 재질로 방지,방음 효과 가 우수 신장,압축 편심 허용량이 크다 Tie-Rod 사용으로 추력 손상방지 ¦ 고무 재질로 방지,방음 효과 가 우수 신장,압축 편심 허용량이 크다 Tie-Rod 사용으로 추력 손상방지 ¦ 多겹 벨로우즈 사용하여 내구성 우수 Barid 미 사용으로 진동 차단 효과 우수 Tie-Rod 사용으로 추력 손상 방지 비금속 Washer 사용 마 찰 소음 최소화 ¦ Matal Bellows 사용으로 내구성 우수 Barid 사용을 추력에 의 한 벨로우즈 손상방지 ¦ · Rubber Flexible Joint Tie Rod 설치방법 ![image](/image/placeholder) 고정 하단부는 풀림방지 조치한다 8 13 (편심 x) (편각 a) ¦ 첨부-3 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ SRJ(Rubber Pump Connector) Tie Rod 설치 방법 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
9cac81df-50cc-4d77-bc07-2eff044d2def | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 31 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ TIE ROD ¦ 원 6 0 9 0 0 Q 更 Q (0) (X) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ Flange Bolt Hose 를 정확히 맞지 않을 경우 펌프 콘넥터에 비틀림이 발생하여 수명 감소 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HOLDER ¦ Q � 비틀림 ¦ ¦ 육각너트 ¦ 9 ⑤ � ⑤ 0 ¦ ¦ 절대로 풀지 마십시오. ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ⑤ ¦ ¦ ¦ ⑥ 0 � ¦ ¦ 제품설치전,후(운전하기전, 운전중) ¦ 오 ② ⑤ (0) (X) ¦ TPC(Tied Pump Conector) Tie Rod 설치 방법 ![image](/image/placeholder) 셋트바 TIERO 플라스틱 제품설치 제품설치후 (운전하기전) 배관축의 직진도가 맞지 않은 상태에서 Flexible 를 설치할 경우 Flexible 에 편심이 발생하여 수명 감소 ![image](/image/placeholder) 를 ���� 0 0 0 ⑤ be 8 층 ⑩ 0 ① (0) (X) ![image](/image/placeholder) 제품설치전,후 제품설치후 (운전하기전) (운전중) Flange Bolt Hose 를 정확히 맞지 않을 경우 Flexible 에 비틀림이 발생하여 수명 감소 ![image](/image/placeholder) ⑤ S 0 비틀림 0 0 ⑤ ② ⑤ (0) (X) ¦ 첨부-4 ¦ 첨부-4 ¦ 첨부-4 ¦ 첨부-4 ¦ 첨부-4 ¦ 첨부-4 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 기 압 ¦ 기 압 ¦ 수 압 ¦ 수 압 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 압력 (kgf/cm2) ¦ 시간 (hr) ¦ 압력 (kgf/cm2) ¦ 시간 (hr) ¦ ¦ 냉수 ¦ CHW6-S, CHW12-S, ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
bd984f7c-62a2-4e89-8bd8-51d0f8ecc06b | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 32 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ CHW14-R, CHW20-R ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각수 ¦ CW-S/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 온수 ¦ HWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 시수 ¦ CTW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 급탕 ¦ CTW-HOTS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 공정냉각수 ¦ PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R ¦ 113 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ DCC 냉수 ¦ DCW-S/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 이상) ¦ 1.1 X 사용압력 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 미만) ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 보일러 보급수 ¦ BFW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 공업용수 ¦ IW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 중수 ¦ NPW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 폐열회수 ¦ RHWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 장비배수 ¦ CD ¦ ¦ ¦ 통수시험 ¦ ¦ ¦ 오수, 배수 ¦ Drain ¦ ¦ ¦ 통수시험 ¦ ¦ 1) 사용압력의 1.5 배를 계산하여 그 값이 8 kgf/cm2 이하이면 8 kgf/cm2 으로 테스트 압력을 설정하며, 그 값이 8 kgf/cn2 를 초과 하면 9.8 kgf/cm2 으로 테스트 압력을 설정한다. 2) 수배관 계통 중 사용압력 10 kgf/cm2 이상은 별도 협의 후 진행한다. 3) 운영 중인 배관과 연결된 배관은 BLIND PLATE 로 완전히 차단하도록 하며, 이것이 어려운 경우에는 발주 담당자와 협의 토록 하고, 이때 적용되는 테스트 압력은 운영 중인 배관의 운영 압력으로 적용하여 밸브 밀림을 방지 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
66a19fb5-b093-4457-a5d1-8b9cceb33136 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 33 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-5 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 배관재질-1 ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R), 냉각수(CW-S/R), 온수 (HWS/R), 공업용수(IW), 공업용수(IPW) to UPW, 장비배수(CD), 재활용수(NPW) , 폐열회수(RHWS/R), 팽창(E) ¦ 증기 SS(1K, 2K, 6K), 증기응축수 SR(1K, 2K, 6K) ¦ 비고 ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3507 ¦ 15A ~ 600A (SPP+GALV.) ¦ 5kg/cm2 이하 (SPP) ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ - ¦ 6~10kg/cm2 (SPPS380) ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3583 ¦ 600A above (SPW400+GALV.) ¦ 600A above (SPW400) ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 도복장강관 ¦ KS D 3565 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테 인리스강관 ¦ KS D 3576 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테 인리스강관 ¦ KS D 3588 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 피복 강관 ¦ KS D 3589 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 강관 ¦ KS D 3631 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에틸 렌 관 ¦ KS M 3514 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에틸 렌 관 ¦ KS M 3408 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 고밀도 폴리에틸 렌 관 ¦ - ¦ 냉수(CHS/R), 공업용수(IW) 지중 매설 ¦ - ¦ ¦ ¦ 단열 이중보온관 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴리 염화비닐관 ¦ KS M 3404 ¦ - ¦ - ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
837a88e4-ef4c-4179-b036-49267181f306 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 34 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-5 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 배관재질-2 ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 공정냉각수(PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R), 급수(CTW), 급탕(CTW-HOTS/R), 재활용 수/ 2 차 Scrubber 보급수(NPW) ¦ 오수(S), 배수(D), 통기(V) ¦ 광역상수도 ¦ ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3507 ¦ ¦ - ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3583 ¦ - ¦ ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 도복장강관 ¦ KS D 3565 ¦ - ¦ - ¦ STWW ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 관 ¦ KS D 3576 ¦ 15A ~ 300A (STS304 TP)- ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 관 ¦ KS D 3588 ¦ 300A above (STS304 TPY)) ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 피 복강관 ¦ KS D 3589 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 강관 ¦ KS D 3631 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에틸렌 관 ¦ KS M 3514 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에틸렌 관 ¦ KS M 3408 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 고밀도 폴리에틸렌 관 ¦ - ¦ 급수(CW) 지중 매설 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 단열 이중보온관 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 내관:STWW - / 외관:AL. ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴 리염화비닐관 ¦ KS M 3404 ¦ - ¦ PVC VG1 ¦ ¦ ¦ ¦ 첨부-5 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 배관재질-3 ¦ ¦ ¦ 규격 사용구분 ¦ 규격 사용구분 ¦ 규격 사용구분 ¦ 비고 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ ¦ NG (도시가스) ¦ 재이용수 폐수(WASTE WATER) (RW) - -DUCT(SOLVENT) WWT~ DRAIN 저수조 ¦ 폐수 (WASTE WATER) - SCR. & DUCT(HF) ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
0d6b635e-be4a-41db-96e0-a56205cae07d | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 35 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DRAIN ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3507 ¦ 、 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3583 ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800 A : 16.0T ¦ ¦ 도복장강관 ¦ KS D 3565 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 관 ¦ KS D 3576 ¦ - ¦ - ¦ STS304 TP ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강 관 ¦ KS D 3588 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 피 복강관 ¦ KS D 3589 ¦ 중압 지중 매설 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 강관 ¦ KS D 3631 ¦ 노출배관 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에 틸렌 관 ¦ KS M 3514 ¦ 저압 지중 매설 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에 틸렌 관 ¦ KS M 3408 ¦ - ¦ PE ¦ - ¦ PVC VG1(SUB), PE(MAIN) ¦ ¦ ¦ 고밀도 폴리에 틸렌 관 ¦ 、 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 단열 이중보온 관 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴 리염화비닐관 ¦ KS M 3404 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 첨부-6 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Gasket 적용 기준 ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW, ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
20d75ad5-f3c0-43e8-a785-250a116c52d8 | HV-A00-000141 급수·급탕 배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00141 급수·급탕 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 36 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ IW (백강관) ¦ ¦ ¦ (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) PITE VOMATE GAME TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
3a420e5e-d25d-4e8d-af8b-7c57bd0c6a8d | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | SK ecoplant SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - 공조배관공사 - ¦ DOC No. ¦ : 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DISCIPLINE ¦ : HVAC ¦ ¦ PROJECT No. ¦ : 21036D ¦ ¦ PROJECT TITLE ¦ : M16 Ph2 Project ¦ ¦ CLIENT ¦ : SK hynix ¦ ¦ LOCATION ¦ : Icheon city, Gyeonggi-do, Korea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 2022.01.25 ¦ APPROVED FOR CONSTRUCTION ¦ T.G.YU ¦ J.H. YANG ¦ Y.T.OH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REV. ¦ DATE ¦ DESCRIPTION ¦ PRPD ¦ CHKD ¦ APPD ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
c958ade9-77bb-4845-bff9-303d09c7be3f | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 1 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 냉수(CHS/R), 냉각수(CWS/R), 온수(HWS/R), 재활용온수(RHWS/RHWR), 증기(SS/SR), 재활용수(NPW), 재이용수(RW), 공업용수(IW-CT 보급수, UPW 보급수)등의 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준시방서" 및, 1.3 항 참 조표준"을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 계측기 및 기타 (5) 관의 접합 (6) 배관 용접 (7) 시험 및 검사 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 보온공사 1.2.3 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.4. 플랜지 체결공사 1.3 참조 표준 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
938b4089-5a98-49a5-8318-7dd75c248d18 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 2 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.3.1 한국산업표준 ¦ KS B 0052 ¦ 용접 기호 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 0106 ¦ 용접 용어 ¦ ¦ KS B 0222 ¦ 관용 테이퍼 나사 ¦ ¦ KS B 0816 ¦ 침투 탐상 시험방법 및 지시모양의 분류 ¦ ¦ KS B 0845 ¦ 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험방법 ¦ ¦ KS B 0885 ¦ 수동 용접 기술검점에 있어서의 시험방법 및 판정기준 ¦ ¦ KS B 0888 ¦ 배관 용접부의 비파괴 시험방법 ¦ ¦ KS B 0896 ¦ 강 용접부의 초음파 탐상 시험방법 및 시험결과 의 등급 분류 방법 ¦ ¦ KS B 1501 ¦ 철강제 관 플랜지의 압력 단계 ¦ ¦ KS B 1503 ¦ 강제 용접식 관 플랜지 ¦ ¦ KS B 1506 ¦ 스테인리스 강제 용접식 플랜지 ¦ ¦ KS B 1511 ¦ 철강제 관 플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차 ¦ ¦ KS B 1519 ¦ 관 플랜지의 개스킷 자리 치수 ¦ ¦ KS B 1531 ¦ 나사식 가단 주철제 관 이음쇠 ¦ ¦ KS B 1532 ¦ 나사식 배수관 이음쇠 ¦ ¦ KS B 1533 ¦ 나사식 강관제 관 이음쇠 ¦ ¦ KS B 1536 ¦ 벨로스형 신축관 이음 ¦ ¦ KS B 1543 ¦ 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 ¦ ¦ KS B 1546 ¦ 폴리에틸렌 관 이음쇠 ¦ ¦ KS B 2301 ¦ 청동 밸브 ¦ ¦ KS B 2308 ¦ 볼 밸브 ¦ ¦ KS B 2332 ¦ 제수 밸브 ¦ ¦ KS B 2333 ¦ 버터플라이 밸브 ¦ ¦ KS B 2350 ¦ 주철 밸브 ¦ ¦ KS B 2361 ¦ 주강 플랜지형 밸브 ¦ ¦ KS B 2373 ¦ 물용 자동 공기 배출 밸브 ¦ ¦ KS B 2813 ¦ 웨이퍼형 고무붙이 버터플라이 밸브 ¦ ¦ KS B 5302 ¦ 유리제 온도계(전체 담금) ¦ ¦ KS B 5305 ¦ 부르동관 압력계 ¦ ¦ KS C 9602 ¦ 교류 아크 용접기 ¦ ¦ KS C 9605 ¦ 정류기식 직류 아크 용접기 ¦ ¦ KS C 9607 ¦ 용접봉 홀더 ¦ ¦ KS D 0237 ¦ 스테인리스강 용접부의 방사선 투과 검사 방법 ¦ ¦ KS D 3507 ¦ 일반 배관용 탄소 강관 ¦ hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
985725ba-cec5-4ffa-9d49-5f030e0568d0 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 3 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ KS D 3515 용접 구조용 압연 강재 KS D 3562 압력 배관용 탄소 강관 KS D 3576 배관용 스테인리스 강관 KS D 3583 배관용 아크 용접 탄소강 강관 KS D 3696 용접용 스테인리스강 선재 KS D 7004 연강용 피복 아크 용접봉 KS D 7006 고장력 강용 피복 아크 용접봉 KS M 3404 일반용 경질 폴리염화비닐관 KS M 3410 배수용 경질 염화비닐 이음관 KS M 6617 방진 고무용 고무 재료 1.3.2 국제규격 ASME B31.3- Process Piping, 최신판 -. Chapter VI- Inspection, Examination, and Testing (of Normal Fluid Service) 一, Chapter VIII- Piping for Category M Fluid Service 一, Chapter IX- High Pressure Piping Chapter X- High Purity Piping 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재 공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재 공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산 자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재(외부 제작 배관 등 포함) 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여확인 을 받는다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
7b9b8dc1-5fbd-4df4-945d-6f7549be55d3 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 4 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에 게 제출 한다. 1.5 품질보증 1.5.1 용접공의 자격 (1) 용접공은 관재의 각종 재료에 관련된 시공사의 용접사 기량 확인 시험에 합격한 자로 한다. (2) 시공자는 용접작업 지침서를 제출하여 발주 담당자의 승인을 받아야 한다. (3) 용접사 기량 확인 시험은 체크시트에 의거하여 자체 육안검사(Visual Test)를 진행하여 합·불 판정을 한다. (4) 합격된 시편에 한하여 방사선 투과 검사(Radiographic Test)를 의뢰하며, 결과 를 발주 담당자에 게 보고한다. (5) 용접사 기량 확인 시험 방법 1 차 용접사 테스트를 실시하여 자격요건을 확인한다. 테스트 항목은 아래와 같다. : BEAD 검사 -, UNDERCUT 검사 -. OVERLAP 상태 검사 -, BACK BEAD 검사 - 용입 부족 검사 ~ 용접 후 배관 각도 검사 -. CRACK 검사 1 차 용접사 테스트 합격자에 한하여 방사선 투과 검사를 의뢰하고, 합격자에 한하여 용접 작업 에 투입될 수 있도록 한다 (6) 판정 판정은 당 프로젝트 시공사 용접기술자가 방사선 투과 검사 결과 를 근거로 판정하고 합격자에게 는 CERTIFICATE 를 발급하여 인정토록 하며, 관리대장을 정리하여 관리한다. 1.5.2 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우에는 반드시 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가 열범위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작부위에 예열한다.) (2) 용접중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 (10m/s 이상 강하게) 부는 곳에서 용접을 하여서는 안된 다. 단, 날씨 등의 영향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
8429a7fb-c94d-4c17-819e-e137fcc62237 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 5 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 인을 득한 후 용접할 수 있다. 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.6.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.6.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6.4 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 배관, SPOOL 및 부속기기의 표면에 이물질이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 하여야 한다. 1.7 보온공사 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00150 보온공사' 기준에 따른다 1.8 도장 · 방청 및 부식공사 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00160 도장.방청 및 부식공사' 기준에 따른다 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. 2.2 배관재료 2.2.1 유체별 배관 사양 ¦ 분 류 ¦ 냉수(CHS/R), 냉각수(CWS/R), 온수(HWS/R), 장비 배수(CD), 재이용수(RW), 공업용수(IW -CT 보급수, UPW 보급수), 2 차 Scrubber 보급수(NPW) ¦ 냉수(CHS/R), 냉각수(CWS/R), 온수(HWS/R), 장비 배수(CD), 재이용수(RW), 공업용수(IW -CT 보급수, UPW 보급수), 2 차 Scrubber 보급수(NPW) ¦ 냉수(CHS/R), 냉각수(CWS/R), 온수(HWS/R), 장비 배수(CD), 재이용수(RW), 공업용수(IW -CT 보급수, UPW 보급수), 2 차 Scrubber 보급수(NPW) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 10kg/cm2. G 이하 (Note 1), ¦ 10kg/cm2. G 이하 (Note 1), ¦ 10kg/cm2. G 이하 (Note 1), ¦ ¦ 온 도 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ ¦ 크 기 ¦ 15A ~ 40A ¦ 50A ~ 600A ¦ 600A above ¦ ¦ PIPE ¦ SPP, KS D 3507, ERW PE, GALV. THK : STD. ¦ SPP, KS D 3507, ERW BE, GALV. THK : STD. ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A ~1,200A : 9.5T 1,300A~1,500A : 12.7T ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
fe8a259a-1763-4c40-95db-05ae9ddc86c7 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 6 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ FITTINGS ¦ SPP, KS B 1533 BW or SCR'D GALV. ¦ SPP, KS B 1543, BW GALV. ¦ SPW 400, KS D 3583, BW GALV. ¦ ¦ FLANGE ¦ KS 10K, SS400(GALV.), KS B 1503, SO, FF KS 10K, SS400(GALV.), KS B 1503, SO, RF KS 20K, SS400(GALV.), KS B 1503, SO, RF ¦ KS 10K, SS400(GALV.), KS B 1503, SO, FF KS 10K, SS400(GALV.), KS B 1503, SO, RF KS 20K, SS400(GALV.), KS B 1503, SO, RF ¦ KS 10K, SS400(GALV.), KS B 1503, SO, FF KS 10K, SS400(GALV.), KS B 1503, SO, RF KS 20K, SS400(GALV.), KS B 1503, SO, RF ¦ ¦ GASKET ¦ KS 10K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, FF KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ KS 10K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, FF KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ KS 10K, 3.0THK, ARAMID FIBER + NBR, FF KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ ¦ GATE VALVE ¦ KS 10K, KS B 2301, SCR'D, BRONZE ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BB. OS& Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BB. OS& Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ ¦ BUTTERFLY VALVE ¦ - ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BB. OS& Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BB. OS& Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ ¦ GLOBE VALVE ¦ KS 10K, KS B 2301, SCR'D, BRONZE ¦ KS 10K, GC200/STS304+EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 10K, GC200/STS304+EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ ¦ CHECK VALVE ¦ KS 10K, KS B 2301, SCR'D, BRONZE, BC. LIFT ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BC. SWING HAMMERLESS TYPE ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BC. SWING HAMMERLESS TYPE ¦ ¦ Y-TYPE STRAINER ¦ KS 10K, GC200/SS304 SCR'D ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ KS 10K, GC200, KS B 2350, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ ¦ BALL VALVE ¦ KS 10K, BC6/C3604+PTFE PT, F.BORE, LEVER OPER. ¦ KS 10K, BC6/C3604+PTFE PT, F.BORE, LEVER OPER. KSB 2308 (드레인용) ¦ KS 10K, BC6/C3604+PTFE PT, F.BORE, LEVER OPER. KSB 2308 (드레인용) ¦ * By-Pass ASS'Y 중 By-Pass Valve & Flange 는 Pressure Rating 20K 이상 적용 (단, DCC By-Pass ASS'Y 에 적용되는 Butterfly Valve & Flange Pressure Rating 16K 적용 * 옥외배관의 Butterfly Valve : Keystone Valve 규격의 동등품 이상 적용. ¦ 분 류 ¦ 분 류 ¦ 증기(SS), 증기응축수(SR) ¦ 증기(SS), 증기응축수(SR) ¦ 증기(SS), 증기응축수(SR) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 압 력 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ ¦ 온 도 ¦ 온 도 ¦ 200°C 이하 ¦ 200°C 이하 ¦ 200°C 이하 ¦ ¦ 크 기 ¦ 크 기 ¦ 15A ~ 40A ¦ 50A ~ 550A ¦ 550A above ¦ ¦ PIPE ¦ 5 kg/cm2.G 이하 ¦ SPP, KS D 3507, ERW PE, THK : STD. ¦ SPP, KS D 3507, ERW BE, THK : STD. ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW, BE, 700A ~ 1,200A : 9.5T ¦ ¦ PIPE ¦ 6 ~ 10 kg/cm2.G ¦ SPPS380, KS D 3562, ERW PE, #40 ¦ SPPS380, KS D 3562, ERW BE, #40 ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW, BE, #40 550A ~ 850A : 17.5T ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
938383e1-6fbe-47fb-98de-d8fe972143b1 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 7 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 900A : 19.05T ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ FITTINGS ¦ 5 kg/cm2.G 이하 ¦ SPP, KS D 1522, BW ¦ SPP, KS D 1522, BW ¦ SPW 400, KS D 3583, BW ¦ ¦ FITTINGS ¦ 6 ~ 10 kg/cm2.G ¦ SPPS380, KS D 1522, SW ¦ SPPS380, KS D 1522, SW ¦ SPW 400, KS D 3583, BW ¦ ¦ FLANGE ¦ FLANGE ¦ KS 10K, SS400, KS B 1503, SO, FF ¦ KS 10K, SS400, KS B 1503, SO, FF ¦ KS 10K, SS400, KS B 1503, SO, FF ¦ ¦ GASKET ¦ GASKET ¦ KS 10K, Spiral Wound(Graphite Filler/CS Outerring), FF, 3.2THK ¦ KS 10K, Spiral Wound(Graphite Filler/CS Outerring), FF, 3.2THK ¦ KS 10K, Spiral Wound(Graphite Filler/CS Outerring), FF, 3.2THK ¦ ¦ GATE VALVE ¦ GATE VALVE ¦ KS 10K, SFVC2A/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ ¦ BUTTERFLY VALVE ¦ BUTTERFLY VALVE ¦ - ¦ KS 16K, SCPH2/13Cr+RTFE, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 16K, SCPH2/13Cr+RTFE, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ ¦ GLOBE VALVE ¦ GLOBE VALVE ¦ KS 10K, SFVC2A/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BB. OS&Y * 300A(12") above GEAR OPER. ¦ ¦ CHECK VALVE ¦ CHECK VALVE ¦ KS 10K, SFVC2A/13Cr, FLG'D, FF, BC. LIFT ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ KS 10K, SCPH2/13Cr, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ ¦ Y-TYPE STRAINER ¦ Y-TYPE STRAINER ¦ KS 10K, SCPH2/SS316L, FLG'D, FF ¦ KS 10K, SCPH2/SS316L, FLG'D, FF ¦ KS 10K, SCPH2/SS316L, FLG'D, FF ¦ * Pressure 5 kg/cm2.G 초과 구간의 Butterfly Valve : 이중 편심 Valve 적용 * Steam Header(W/Condensate) Butterfly Valve : 10K 이중 편심 Valve Double 적용 * Steam PRV 전 Butterfly Valve : 10K 이중 편심 Valve 적용 * 옥외배관의 Butterfly Valve : Keystone Valve 규격의 동등품 이상 적용 2.2.2 슬리브(SLEEVE) (1) 슬리브 구경은 원칙적으로 관의 외경(보온된 것은 보온피복 외경) 보다 2 단계 큰 사이즈로 하 고 이종관의 접촉 또는 연결 부속에 절연 조치를 한다. (2) 벽, 바닥 등을 관통하는 곳에 KS D 3507(일반배관용탄소강관), KS D 3506(용융아연도금강판 및 강대) 재질의 슬리브를 설치 한다. 2.3 접합재료 2.3.1 접합재료의 종류 및 규격은 다음 표에 따른다. ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 플랜지 접합 ¦ 개스킷 ¦ '2.2.1 유체별 배관 사양' GASKET 기준에 따른다. ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
296bb196-9b94-4fdf-991b-04a7b6e340d3 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 8 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 용접 접합 ¦ 용접봉 ¦ 탄소 강관의(아크용접) : KS D 7004(연강용 피복 아크 용접봉)로 하고 그 용도에 적합한 것으로 탄소 강관의(TIG 용접) : KS B ISO 14341(연강 및 저합금강용 티그 용접봉 및 와이어)로 하고 그 용도에 적합한 것으로 한다. 스테인리스 강관의(TIG 용접 : 그 용도에 적합한 것으로 한다. ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은 너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. (6) 옥상/옥외 설비 체결부(STS 강관, 탄소 강관 및 장비)의 고정용으로 사용하는 볼트, 너트는 재 질에 따라 STS 볼트/너트, GEOMET 도금 볼트/너트를 사용한다 2.3.3 용접기 (1) 용접전원은 필요한 전류용량과 용접에 적합한 전기적 특성을 가지며, 또한 출력을 원활히 조 절 할 수 있는 것이어야 한다. (2) 용접기는 안정된 아크를 발생시키고 필요한 전류를 간단, 정확, 연속적으로 조정할 수 있으며 양호한 용접을 할 수 있는 것이어야 한다. (3) 용접기에는 사고방지를 위한 전격 방지장치를 부착하여야 한다. 2.3.4 용접봉 홀더 용접기 홀더는 KS C 9607(용접봉 홀더)에 적합한 것이어야 하며, 불량한 홀더 사용으로 감전 및 용접봉과 의 접촉불량을 유발하여 홀더가 과열되는 일이 있어서는 안된다. 2.3.5 용접봉 (1) 용접봉은 용접조건(강재의 종류, 관두께 및 종류 등)에 따라 적합한 것을 사용하여야 한다. (2) 이물질이 묻어 있거나 손상된 용접봉을 사용하여서는 안된다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
861754a7-937d-4054-bfd5-0527faa71459 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 9 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (3) 용접봉의 종류 및 규격은 용접작업지침서에 명기하여 발주담당자의 승인을 받아야 한다. 2.4 지지철물 2.4.1 일반사항 (1) 관의 신축, 동요 및 하중 등에 견딜 수 있는 것으로 관경 또는 관의 재질에 따라 지지강도를 갖는 것으로 하고, 진동 전달을 막을 필요가 있을 때는 방진재가 붙은 것으로 한다. (2) SUPPORT 부재의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재)을 사용하며, 배관의 TRUNNION 부 재는 받쳐지는 배관과 동일한 재질을 사용한다. (3) 모든 BOLT 및 NUT 는 KS B 1002 및 KS B 1012 의 HEXAGON TYPE 을 사용한다. 2.4.2 행거 철물 및 입상관 지지 철물 행거 지지철물은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 철제품으로 하고 관의 지지 간격에 따른 관, 내용물 및 피복의 전 하중을 지지할 수 있는 구조 및 강도가 있는 것으로 한다. 2.4.3 관 고정 철물 관경에 적합한 철제품으로 하고 배관의 신축에 따라 생기는 응력 또는 수격 등으로 인해 진동이 발생하지 않고, 관이 어느 방향으로도 움직이지 않는 강도를 가진 구조로 한다. 2.4.4 관 공통 지지 철물 다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에 사용되는 공통 지지 철물은 관과 내용물 및 피복의 총 중 량을 지지하는데 충분한 구조 및 강도를 갖는 것으로 한다. 2.4.5 방진 지지 철물 진동전달을 방지할 필요가 있는 곳에 사용하는 지지 철물은 행거 철물 및 지지 철물에 방진고무 등을 넣어 충분한 방진성과 강도가 있는 KS B 1561(방진 스프링 행거), KS B 1562(방진고무 마운 트), KS B 1563(방진스프링 마운트) 규격에 적합한 것으로 한다. 2.5 계측 및 기타 2.5.1 압력계, 진공계 (1) 압력계, 진공계는 KS B 5305(부르동관 압력계)에 따르며, 측정하는 유체의 종류 및 설치 장소 에 적합한 것으로 하고 반드시 도면에 표기된 위치에 설치 및 한다. 설치 전에 시공상세도면 으로 발주 담당자와 설치 위치를 협의 한다. (2) 증기용은 콕 부착 위치에 사이폰관을 부착하며, 사이폰관 전단에 블록밸브를 설치한다. (3) 최고 눈금은 최고 사용압력의 1.5 배 이상, 진공측 눈금은 0.1MPa 로 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
b955eca2-df23-4388-83e4-ab839ea63cd6 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 10 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (4) 압력계는 오일충만식 압력계를 사용한다. 2.5.2 온도계 KS B 5235(증기압식 지시온도계)에 의한 부르동관 팽창식 원형 지시계 및 KS B 5302(유리제 온도계[전체담금]) 또는 KS B ISO 1771(이중관 일반용 온도계)에 준하는 재료, 구조 및 성능을 가진 원형 온도계로 하고, 최고 눈금은 최고 사용온도의 1.5 배로 한다. 또한 정밀도를 요하지 않으면 온도계 교체를 위해 온도계용 웰을 사용한다. 3. 시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 관은 배관길이를 정확히 측정한 후 관경을 축소시키지 않는 공구를 사용하며, 관 축에 대하여 직 각으로 절단하고 관 내·외면의 덧살 및 그을 음 등이 없도록 다듬질한다. (2) 관을 잇기 전에 내부를 점검하여 이물질이 없는지를 확인한 후 금속칩 및 먼지를 깨끗이 닦 아 낸다. (3) 이종 금속이 접합 및 접촉되는 부분은 별도의 표기가 없더라도 항상 절연을 하여야 한다. (4) 절연플랜지 및 절연유니온은 피복부 등의 절연재가 손상되지 않도록 하여야 한다. (5) 모든 배관은 이경관을 접속할 때 레듀서를 사용하여야 하고, 수평 주관에는 편심레듀서를 사 용하여 공기 및 응축수가 정체되지 않도록 시공하여야 한다. 지 지대가 같은 레벨일 경우 편심이 상부로 가게한 후 Vent 를 설치할 수 있도록 한다. (6) 배관, 연결부위 및 연결된 장비에 응력을 주지 않고 배관이 팽창 수축할 수 있도록 펌프 흡입 및 토출측 입상배관 등을 지지하여야 한다. (7) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업 등에 지장이 없도록 여유 공간을 두고 배관하여야 한다. (8) 배관은 질서정연하게 배열하고 공기빼기, 배수 등을 고려하여 기울기를 주어야 한다. (9) 밸브는 현장 여건에 따라 협의 후 변경 될수 있다. (밸브 조작 및 개폐여부 확인이 어려운 경우에는 CAT WALK 설치 또는 체인타입 등을 발주 담당자와 협의 하여 유지관리에 지장이 없도록 설치한다.) (10) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업등에 지장이 없도록 여유 공간을 300mm 두고 작업 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
dd6e9959-5e16-4204-8fd3-04577adea609 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 11 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 300 300 300 3.1.2 배관 준비 (1) 위치의 결정 시공에 앞서 모든 배관에 대하여 다른 배관과 의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요 기울기, 슬리 브의 위치, 향후 보수 및 배관교체 등 기타 관련 사항들을 고려하여 배관 위치를 정확히 결정 한다. (2) 배관 피트, 거푸집 및 슬리브의 고정 콘크리트의 바닥 및 벽 등에 매설할 배관 또는 관통하는 배관에 대해서는 콘크리트 타설전에 충분히 강도가 있는 거푸집 또는 슬리브 등을 소정의 위치에 장착하여 CORE(구멍뚫기)공사는 가급적 피하도록 한다. (3) 지지철물의 고정 천장 및 벽에 고정하는 인서트 및 지지철물은 건축공사의 진행에 따라 지체없이 소정의 위치 에 정확하게 부착되도록 한다. 3.1.3 배관 설치 기준 (1) 도면상의 누락이나 불분명한 사항 혹은 변경사항은 반드시 발주 담당자의 사전승인 및 지시 를 받아 시공하여야 한다. (2) 밸브의 사용구분에 대해서는 설계도면 또는 '2.2 배관재료'에 따른다. (3) 배관에 FLANGE 를 붙이는 것은 최소한으로 줄이고 도면에 기입되지 않은 것이 배관 공사상 FLANGE 설치를 필요로 생각되는 경우는 발주 담당자와 협의 하여 FLANGE 설치 여부를 결정 토록 한다. (4) 배관 LINE 의 내압 기밀 TEST 를 장치마다 행할 경우는 BLIND PATCH(맹판)를 사용해야 한다. (5) 내압 TEST 에 사용한 GASKET 은 TEST 이외에 재사용하여서는 안된다. (6) 매설배관과 지상배관과 의 경계는 지상높이 30cm 부분을 경계로 구분한다. (7) 맞대기 용접(BUTT WELD) 연결이 요구되는 자재는 BEVEL END 로 공급하여야 하며, BEVEL END 로 공급되지 않거나 PIPE 등을 절단하여 사용할 때는 절단면을 현장에서 BEVELING 하여야 한 다. (8) 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0c178a6a-4716-427d-9f07-7da290ff42ae | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 12 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (9) 방화구획 관통부에서 배관 용접부를 1m 이상 이격하여야 한다. (단, 1m 이내에 용접부가 불가피할 경우 발주 담당자의 승인을 받아야 한다.) (10)수배관은 유체흐름 방향으로 균등한 기울기 또는 상향기울기로 시공하며, 역기울기 및 공기차 기 등 순환을 저해 할 우려가 없도록 시공하여야 한다. (11)진동이 있는 기기의 드레인 배관은 배수관에 연결 시 진동이 차단되도록 시공하여야 한다. (12)증기 및 증기 응축수배관의 지관은 반드시 주관의 상부에서 분기하여야 한다. (13)배관의 플랜지, 용접 접합부는 용접 및 유지보수에 지장이 없도록 PIPE RACK 으로부터 이격하 여야 한다. (14)상시 드레인이 필요한 배관은 집수정 및 FLOOR DRAIN 으로 유도하여야 한다. (15)배관 접합 시 각 배관의 seam 은 90° 이상 엇갈리게 접합한다. (16)압력계, 온도계 등의 계기류는 점검자의 동선에서 확인이 가능 하도록 한다 (17)Flexible Joint 설치방법은 첨부-3 의 기준을 적용한다. 3.1.4 금긋기 작업 흠집을 내면 못쓰게 되는 재료에는 정, 각인, 센터 펀치 등을 사용해서는 안된다. 3.1.5 배관 설치 기준 (1) 관의 절단 ① 관의 배관 길이를 정확하게 잰 후 축선에 직각이 되도록 절단하고, 절단 시 관경이 축소되거 나 도금 또는 도복강재의 칠이 벗겨질 수 있는 절단기기 및 공구류 등은 사용하지 않는다. ② 주관과 일정한 각도를 가지고 접합하는 관 끝은 절단 각도에 주의 해서 절단한다. ③ 소재의 절단면은 지정한 것 이외에는 축과 수직으로 한다. ④ 절단면에 요철, 홈, 슬래그의 부착 등이 있을 때에는 수정하거나 떨어내어야 한다. ⑤ PIPE 는 지정된 PIPE CUTTER 를 사용하여야 하며, 절단 내면을 깨끗이 처리하여야 한다. (2) 절단부위의 처리 모든 관의 절단부위는 매끈하게 축선과 직각으로 평면이 되도록 다듬질한다. 3.1.6 나사내기 (1) PIPE 에 가공하는 나사는 PT(Pipe Threaded)나사로 한다. 필요 할 경우 발주 담당자의 승인을 받아 KS B 0203 관용 TAPER 나사로 할 수도 있다. (2) 나사접속은 원칙적으로 SEAL TAPE 을 사용하여야 한다. (3) 나사접속 후 SEAL 용접을 행하는 것은 윤활재, SEAL TAPE 을 사용하지 말 것. (4) SCREWED FITTING 의 끼우는 길이는 규정된 길이로 하고, 나사접속 후 나사부에 여분의 나사 가 2 산 또는 3 산으로 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
238ba383-ba85-469d-93b7-df31b6460632 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 13 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (5) 싸이폰밸브와 압력게이지 설치시 싸이폰밸브 파손 우려가 있어, 육안으로 확인하여 Leak 가 없 도록 조여야한다. 3.1.7 교정작업 소재 또는 조립된 부재의 변형은 각 공정에서 재질을 손상하지 않도록 교정한다. 3.1.8 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물질 을 제거한다. ② 이음부는 먼저 마찰면을 밀착시킨 후 볼트로 조인다. ③ 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 이음부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗 하게 제거한 후 조립한다. ④ 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유 체의 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 해당볼트만 반대로 체결할 수 있도록 한다.) (2) 볼트 조이기 ① 플랜지체결은 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00170 플랜지체결공사'에 의한다. ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~ 체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 재질의 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장 길이를 가져야 한다. ④ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체결 하여야 한다. ⑤ 볼트의 마킹대상 및 기준은 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00170 플랜지체결공사'의 3.2.2 항을 참 조한다. 3.1.9 배관 BRANCH 적용 및 FITTING 사용 (1) 300A(12") 이하의 구경에서 SHORT RADIUS ELBOW 를 사용할 시 발주 담당자의 승인을 받고 사 용하여야 한다. (2) 증기 및 증기응축수 배관에는 필히 열팽창에 대비한 EXPANSION LOOP 나 SLIP JOINT, BALL JOINT 를 사용하여 신축을 흡수할 수 있어야 한다. (3) 증기 배관의 안전밸브(PSV) 및 위험을 초래할 수 있는 GAS VENT 등의 토출 배관은 옥외의 안전한 높이까지 연장하여 시공해야 하며, 옥외가 불가능할시 발주처 협의 후 결정한다. (4) 유체 수송용 50A(2") 이상 배관의 VENT 혹은 DRAIN POCKET 부분은 VENT 및 DRAIN VALVE 를 설치하여야 한다. 기체 수송용 배관에도 필요할 경우 DRAIN 을 설치한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
a90263c7-6d48-4eb7-9fa1-5291ee9e1f57 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 14 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (5) 각종 구동체에 접속되어 있는 배관에는 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치하며 네오프렌 재질사용 시에는 KS M 6617(방진고무용 고무재료)로 성형한 타입을 사용한다. (성상, 온도, 압력조건 등에 따른 재질 및 타입은 설계도면에 따른다.) (6) FLEXIBLE CONNECTOR 는 운전 시 발생되는 순간 가진력에 의해 큰 변위가 발생되므로 CON- ROL ROD 와 BRACKET 을 설치하며, 진동에 의한 CONTROL ROD NUT 의 풀림을 방지를 위하 여 풀림방지너트 또는 이중 너트를 적용한다. 3.1.10 관내의 점검, 청소 및 배관 끝의 보호 (1) 모든 관은 접합하기 전 관 내부를 점검하고 이물질이 없는가를 확인한 후, 금속 부스러기 등 이 물질을 제거한다. (2) 배관작업을 마쳤을 때 또는 일시 배관작업을 중지할 때에는 배관 또는 밸브 끝을 플러그 및 캡 등으로 완전히 막아 이물질이 들어가지 않도록 한다. (3) 수압시험 후 관의 내부를 FLUSHING 하여야 한다. (4) 수압시험 후 관류수에 발생할 수 있는 수방대책(말단 마감 등)을 수립하여 시행한다 3.2 관의 접합 3.2.1 동종관의 접합 (1) 탄소 강관 및 스테인리스 강관 나사이음 접합용 나사는 KS B 0222 에 준한다. 접합할 때의 숫나사부에 사용하는 밀봉테이프 또는 충전 재료 등은 가능한 소량으로 하고 굳은 페인트 및 퍼티 등은 사용하지 않는다. 플랜지 접합 Gasket 은 두께 3.5mm 이하(Spiral Wound Gasket 은 5.0mm 이하)의 것을 사용하고, 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 놓고 볼트를 균등하게 조인다. Gasket 의 양면에 소량의 충진제를 균등하게 얇게 바르는 것은 허용되나, 굳은 페인트 및 퍼 티 등을 사용해서는 안된다. 3.2.2 이종관의 접합 이종관의 접합은 절연 유니온, 절연플랜지 또는 절연볼트/너트/와셔 등을 사용하여 접합하여야 한다. 3.3 용접 공사 3.3.1 일반사항 시공자는 용접 공사와 관련된 사항에 대해 용접작업지침서를 작성 후 발주 담당자의 승인을 받아 진행 하도록 한다. hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
ab4a6852-e137-49b7-9f07-f06ee29d1d67 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 15 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.3.2 재료 준비 (1) 끝가공 모양은 재질, 모양 또는 사용방법에 의해 정하는 것으로 한다. (2) 끝가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 끝가공면을 매끈하고 정확하게 마감하고 끝가공면에 부 착해 있는 슬래그는 완전히 제거하여야 한다. (3) 용접재료는 조심스럽게 취급하고 파손, 변질 및 녹이 발생한 것을 사용해서는 안된다. 3.3.3 모재의 청소 모재의 용접면은 용접하기 전에 녹, 스케일, 물기, 기름기, 슬래그, 도료 등 용접에 지장이 있는 것 들을 제거한다. 3.3.4 용접 시공 요령 용접의 일반적 사양 및 요령은 설계도면에 특별한 지시가 없는 한 다음에 따른다. (1) 용접봉의 재질에 따른 물질안전보건자료(MSDS)를 용접봉 보관함에 부착한다. (2) 용접시 가접 POINT 는 최소한 3~4 개 이상으로 하며 각 POINT 간의 최소거리는 10mm 이상이 되게 실시한다. (3) 용접부간 최소거리(양쪽 비드 내부)는 50mm 이상(소구경 부속의 경우 부품길이) 이격하여 열영 향부가 중복되지 않도록 하며, 중간에 단관이 설치되어서는 안되고 부득이하게 설치가 필요한 경우 발주 담당자와 협의 후 진행하여야 한다. (4) 현장내 용접은 TIG 용접을 원칙으로 한다. (5) 용접기와 그 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다. (6) 용접부는 결함이 없고 표면이 매끈하여야 한다. (7) 용접순서는 용접에 의한 변형 및 잔류응력이 작아지도록 정한다. (8) 용접작업 중에는 누전, 전격(��), 아크광 등에 의한 사고 또는 용융금속 아크 등에 의한 화 재 등을 방지하도록 조치하여야 한다. (9) 용접으로 유독가스가 발생할 우려가 있는 곳은 환기장치를 하여야 한다. (10)어스선은 직접 피용접물에 나사 CLAMP 등으로 확실하게 설치하여야 하며, 용접 모재 1m 이 내 2 개소 체결을 원칙으로 한다. (11)용접부의 초층(Root Pass) 용접 시 반드시 Back Bead 가 형성되어야 한다. (12)우천, 강풍 등 때문에 용접에 지장이 있다고 볼 경우 원칙적으로 용접을 해서는 안된다. 단, 충분한 보호조치를 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할 수 있다. (13)용접부위는 충분히 청소를 행하여 녹, PAINT, 수분, 토사 등의 부착이 없도록 한다. (14)케이블이나 전력공급에 변화를 주는 경우 용접기 전원을 차단한다. (15)시공자는 전격쇼크의 위험이 있으므로 용접을 시행하고 있는 모재에 일정한 간격을 유지하여 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
79d1ac88-8140-4738-aab0-890e129adcc4 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 16 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 개인 안전에 주의 해야 한다. (16) 용접시 발생되는 아크나 자외선으로부터 몸을 보호할 수 있도록 개인 안전장구를 착용한 후 작업을 실시한다. (17)배관 정렬작업시 어긋남이 발생하지 않도록 고정하며, 관의 각면을 수평계를 이용하여 골고루 맞 춘다. 비틀림 발생시 고무망치와 지그를 이용하여 정렬하며, 본용접시 충분한 퍼지 후 용 접을 실시 한다. (18) 배관의 FITTING 부 내부는 특히 용접봉의 떨어짐 등이 없도록 주의 하여 시공하고, 발생한 부 착물은 제거해야 한다. (19)전기 및 계장 CABLE TRAY 부근에서 용접 또는 화기 작업 시에는 CABLE 을 손상하지 않도록 보호한 후 시행해야 한다. (20)특수한 배관(수지계, 고무, 유기 등의 배관 및 라이닝관) 또는 방폭지역 내에서 용접 및 화기 작업 시에는 반드시 발주 담당자의 승인을 득한 후 화기, 충격 등에 대한 충분한 준비를 갖추 고 시행하여야 한다. (21)배관 가공 및 종료 후 PURGE 하지 않을 경우는 먼지 및 오염물을 최소화하기 위해 끝단에 CAP 처리를 한다. (22)모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우 용접 부위를 반드시 10°C 이상으로 예열 처리를 하여야 한다. (23)보관용 용접 홀더는 PVC 케이스를 사용 한다. 3.3.5 홈내기 가공 (1) 홈내기 가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 홈내기 면은 매끈하게 마무리하고 홈내기면에 부착되어 있는 찌꺼기는 완전하게 제거한다. (2) 용접작업에는 모재의 베벨각과 루트패스 간격 등에 현저한 오차가 없도록 하여야 한다. 3.3.6 용접공사의 종류 (1) 탄소 강관 용접 ① 아크 용접 - 관의 맞대기 용접은 가 용접물을 3~4 개소 가용접하거나 클램프를 사용하여 관을 회전시키 면서 하향으로 용접한다. 관을 회전시킬 수 없을 경우에는 밑에서 위로 용접한다. 용접부 원주상에 가용접이 된 경우에는 가용접 위치에 도달하면 그라인더 등으로 가용접부 를 완전하게 갈아낸 후 본 용접을 행한다. - 용접할 때에는 관의 변형을 교정하고, 관 끝에 지나친 구속을 주지 않는 정도로 정확히 거 치하여 가 용접을 최소한으로 한다. -. 비드(Bead)의 덧살(Welding Reinforcement)은 모재면보다 낮아서는 안되며, 높이 여유치는 1~3mm 이어야 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant SK | {}
5b6e07bd-2a7c-41be-b800-f1bd3b00a563 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 17 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ -. 아크 용접은 용접부의 수축응력이나 용접변형을 적게 하기 위하여 용접열의 분포가 균등하 게 되도록 용접순서에 유의 하여야 한다. -. 용접은 각 층마다 슬래그, 스패터 등을 완전히 제거하고 청소한 뒤 실시한다. -. 양면 맞대기 용접인 경우에는 한쪽의 용접을 완료한 뒤 반대측을 측정하여 건전한 접층까 지 따낸 다음 용접하여야 한다. -. 굴곡 개소에 대한 용접은 그 각도에 따라 관 끝을 절단한 뒤 관 끝을 규정된 치수로 다듬 질한 다음에 실시한다. 중간에 절관을 사용하는 경우에도 이에 따른다. -. 임시로 가용접한 뒤에는 즉시 본 용접하는 것을 원칙으로 하고 임시 고정 가용접만을 선행 하는 경우에는 연속 3 본 이내로 그쳐야 한다. 단, 구조물에 고정되어 있을 경우 협의 후 진 행한다. -. 용접후 급격한 냉각을 해서는 안되며, 필요한 경우 후열하여야 한다. -. 플랜지 용접은 플랜지면이 관에 직각이 되도록 맞추고 볼트구멍을 일치시켜서 3~4 개소가 용접한 후 본용접을 행한다. TIG Manual Welding -. 탄소 강관의 용접은 불활성 가스 용접 방식인 TIG 용접을 행한다. -. 원칙적으로 TIG 용접은 GAP 을 벌려 용접한다. -. 탄소 강관의 용접은 전극을 마이너스(-)에 접속하여야 한다. (2) 스테인리스 강관 용접 TIG Manual Welding - 스테인리스 강관의 용접은 불활성 가스 용접 방식인 TIG 용접을 행하며, 내면을 불활성 가스 로 충전시켜 대기의 영향을 받지 않도록 한다. -. 원칙적으로 TIG 용접은 GAP 을 벌려 용접한다. -. 스테인리스 강관의 용접은 전극을 마이너스(-)에 접속하여야 한다. - PURGE GAS 는 Ar, N2 둘 다 사용 가능하며, 사전에 발주 담당자와 현장여건에 맞는 가스 및 순도를 협의 하여 사용한다. 3.3.7 용접 후의 검사 (1) 용접부의 외관은 표면의 슬래그가 확실하게 제거되어야 하고 용접부의 외관은 목측(또는 필 요 시 측정공구에 의해서 측정)으로 보아 결과 는 다음과 같아야 한다. 관경두께의 차이에 의한 관 외면의 엇갈림 - h ≤ 0.5t, 최대 4mm 이하 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
e79b4b67-73ed-420b-8049-f76d69b285e4 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 18 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 고압배관 ¦ 15A ~ 125A ¦ : 0.5mm 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 150A ~ 250A ¦ : 1.0mm 이하 ¦ ¦ 300A ~ 600A ¦ : 1.5mm 이하 ¦ ¦ 650A ~ 900A ¦ : 2.0mm 이하 ¦ ¦ 1,000A ~ 1,350A ¦ : 3.0mm 이하 ¦ ¦ 1,400A ~ 2,000A ¦ : 4.0mm 이하 ¦ UNDERCUT : 두께의 1/4T 이하 또는 1.0mm 이하 UNDERCUT 은 허용범위 내의 수치로 되어도 NOTCH 가 잔존하지 않도록 그라인더 등으로 평탄하게 사상 할 것. 사상 후에 관두께가 최저 두께 이하로 되지 않도록 할 것 - 저온재, 고온재로서 사용하는 것은 UNDERCUT 인정하지 않음 OVERLAP : 90° 이하 (배관과 용접 BEAD 의 각) WELDING REINFORCEMENT(용접 덧살) 두께 ¦ 6mm ¦ 이하 ¦ : 3.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6mm ¦ ~ 13mm ¦ : 3.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 13mm ¦ ~ 25mm ¦ : 4.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 25mm ¦ 이상 ¦ : 5.0mm ¦ 이하 ¦ 내면에 흘러처짐(관두께별) ¦ 6mm ¦ 이하 ¦ : 1.5mm 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6mm ¦ ~ 13mm ¦ : 3.0mm 이하 ¦ ¦ 3mm ¦ ~ 25mm ¦ : 4.0mm 이하 ¦ ¦ 25mm ¦ 이상 ¦ : 5.0mm 이하 ¦ 3.4 지지 및 고정 3.4.1 U-BOLT 및 U-BEND 및 HANGER ROD 규격 (탄소 강관 및 스테인리스 강관) - 15A ~ 100A : M9 125A ~ 600A : M12 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
4bb05578-2b9a-480e-aad1-61dcace4b849 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 19 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.4.2 배관의 SUPPORT 배관의 SUPPORT 는 될 수 있는대로 공동 PIPE RACK 을 만들어 사용하며, 이는 STEEL STRUCT- URE DWG.를 기준 한다. 공동 PIPE RACK 에서 벗어나는 배관은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격 에 적합한 밴드형 파이프 행거로 HANGING 또는 바닥에서 TRUNNION 을 사용하여 받쳐주도 록 한다. 이때 CONTROL VALVE 등 추후 MAINTENANCE 로 해체가 필요한 부위는 TRUNNION PIPE 사이 에 FLANGE PLATE 를 만들어 해체에 대비하며, FLANGE 사이에 NEOPRENE PAD(20t)를 설치하고 FLANGE 까지 보온한다. (1) 배관의 지지 간격 배관의 지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며, 간격 및 개 소소는 설계도면에 명시되어 있지 않으면 아래의 표를 따른다. ¦ 구 분 ¦ 배관 종류 및 관경 ¦ 최대 지지간격(mm) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 100A 이하 125A ~ 150A 200A ~ 250A 300A ~ 450A 500A 이상 ¦ 층별 2 개소 지지 6M 이상 8M 이상 10M 이상 12M 이상 14M 이상 단, 층당 최소 1 개소는 배관지지가 되어야 함 ¦ ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 20A (3/4") 이하 25A (1") ~ 40A (1.1/2") 50A (2") ~ 80A (3") 100A (4") ~ 150A (6") 200A (8") 이상 ¦ 1,800 2,000 3,000 4,000 5,000 ¦ ¦ ¦ 횡주배관 ¦ PVC PIPE 20A (3/4") 이하 25A (1") ~ 40A (1.1/2") 50A (2") ~ 80A (3") 100A (4") 125A (5") 이상 ¦ 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 ¦ ¦ * 배관 SHAFT 등과 같이 수평배관에서 입상배관으로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가보강을 하여야 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
278c1c32-e833-4253-b238-a9bda6d32a82 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 20 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ * 공통 PIPE RACK 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며 현장여건을 반영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다. * 지상층 배관 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 �형강, L 형강 보강 할 것 ( 내진 설계 Guide Line 기준에 따른다. ) (2) TRUNNION 의 규격 장비에서 나와 입상하는 배관이나 밸브류 하부에는 방진 지지대 또는 TRUNNION 을 설치하여 야 한다. ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ TRUNNION SIZE (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ TRUNNION SIZE (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 40 ¦ 350 ¦ 200 ¦ ¦ 65 ¦ 50 ¦ 400 ¦ 200 ¦ ¦ 80 ¦ 50 ¦ 450 ¦ 200 ¦ ¦ 100 ¦ 80 ¦ 500 ¦ 250 ¦ ¦ 125 ¦ 100 ¦ 550 ¦ 250 ¦ ¦ 150 ¦ 150 ¦ 600 ¦ 300 ¦ ¦ 200 ¦ 150 ¦ 650 ¦ 300 ¦ ¦ 250 ¦ 150 ¦ 700 ¦ 350 ¦ ¦ 300 ¦ 150 ¦ 750 ¦ 400 ¦ * 상기 표에서 벗어나는 SIZE 는 발주 담당자의 확인을 받은 후 작업한다. * PLATE 의 두께는 12mm 이상으로 적용한다 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
51ad9b72-0fb5-411e-a7de-04a786646ab8 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 21 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ Chart Type: line Min. 50 Min. 25 item_01 0Trillion 25Trillion 그림] FLANGE PLATE, BASE PLATE 제작도 *MAINTENANCE 를 필요로 하는 부위의 TRUNNION FLANGE PLATE 설치는 아래의 그림 참조 ![image](/image/placeholder) 20K 10K 10K PG PG TG TG PAD 설치 10K BY PASS PIPE > TRUNNION FLANGE PLATE NEOPRENE PAD SETTING BOLT BASE PLATE SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
ec898d80-8c0e-40dc-a9ee-8d18d50578dd | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 22 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.4.3 배관 방진 (1) 공동 PIPE RACK 은 진동이 건축 구조물에 전달되어서는 안되는 지역에서는 방진을 사용하여 PIPE RACK 과 건축 구조물의 진동 전달을 방지하여야 한다. ![image](/image/placeholder) INSULATION PIPE PIPE SHOE SPRING RUBBER MOUNT ST'L BEAM or CHANNEL [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 수평배관 ![image](/image/placeholder) 입상배관 입상배관 방진 CLAMP 방진 CLAMP 입상관 방진 SPRING MOUNT 방진 ANCHOR �-형강 or H-BEAM �-형강 or H-BEAM [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 입상배관 (2) 방진은 전문 업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설치하여야 한다. 3.4.4 PIPE SHOE 보온 및 보냉이 필요한 배관에는 KS B 1527(파이프 서포트) 규격의 슬라이더형 PIPE SHOE 를 사용하며, 그 적용범위나 방법은 첨부-2 로 적용 한다. 3.5 배관의 변위 흡수장치 3.5.1 신축이음부를 통과 하는 배관 등은 쌍방의 건물에 생기는 최대 상대변위량을 흡수할 수 있는 배관의 횡성을 이용, 또는 변위 흡수관 이음쇠를 사용한다. hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0605d3ef-d00f-4cdc-8071-fcd211920b0d | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 23 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.5.2 지반의 형상이 불안정하고 건축물과 지반 사이에 변위가 생길 우려가 있는 건축물 인입부의 배관 등에는 변위 흡수 조치를 행한다. 3.6 배관 SLEEVE 설치 공사 콘크리트 구조물을 통과 하는 배관에는 SLEEVE 를 시공하여야 하며, SLEEVE 는 콘크리트 타설 전에 설 치하여야 한다. 특히 기밀이 요구되는 콘크리트 수조 등의 펌프 흡입배관 등 LEAK 우려가 있는 부 분 등에는 SLEEVE 의 FIXED PLATE 와 콘크리트 속의 철근과 사전에 용접 시공되어야 하므로 필히 선 작업되어야 한다. (단, 변경 등으로 인하여 후시공 하는 경우 일반형 콘크리트 관통형에 한하여 구조 물 외부에 FIXED PLATE 를 설치하여 SLEEVE 와 용접하여 ANCHOR 로 고정한다.) 또한 SLEEVE 의 설치 후 개구부 철판 막음 등 안전 관리 방안을 수립, 적용하여 SLEEVE 개구부를 관리 토록 한다(첨부-1 기준 적용). 3.6.1 배관 매입형-수조 등( SLEEVE 및 FIXED PLATE 의 재질은 설계도면에 따름 - 사각 or 원형) ![image](/image/placeholder) WELDING 필요시 용접연결 BOLT 체결 TOOL SPACE 필요 A 방수층 FIXED PLATE 콘크리트 B O.D B A MIN. 50 VAL. MIN. 50 L ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 210 X 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
cfbcb598-6065-46e2-86d5-97e4f6a61759 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 24 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125 ¦ 340 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 370 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ 3.6.2 일반형 (콘크리트 관통형) ![image](/image/placeholder) WELDING SEALANT SEALANT FIXED PLATE 콘크리트 MIN. 50 VAL. MIN. 50 L [ 콘크리트 타설 전 시공 ] ![image](/image/placeholder) FIXED PLATE SEALANT WELDING SEALANT SEALANT 콘크리트 ANCHOR MIN. 50 VAL. MIN. 50 L [ 콘크리트 타설 후 시공 ] ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE FIXED PLATE (mm) "A" X THK ¦ "B" PIPE SIZE (mm) (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 65~80 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 300 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 100 ¦ hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
33438cab-5807-4876-bfba-6725c1cbfe43 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 25 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 65 ¦ 80~100 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 80 ¦ 100~125 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 125~150 ¦ 340 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 150~200 ¦ 370 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 700 ¦ 1,010 X 4.5t ¦ 150 ¦ 3.7 배관 부식방지 3.7.1 배관 · 장비 · 구조물 등을 고정 · 조립 할 경우 전위 부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최대한 이종금속 사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우 는 전위 부식방지를 위해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.7.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.7.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.7.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.7.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.8 시공 허용오차 3.8.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
8c6292d3-4286-4e0f-a68c-c9dd01309491 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 26 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분Ⓤ ¦ 오차 한계(mm)㊶ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50p ¦ ¦ F03, F04, CUB 등 P ¦ 土 75⌀ ¦ 3.9 배관 세척공사 3.9.1 세척 방법의 선정 세척 방법은 관내의 유체 종별, 관 재료 및 내면상태를 고려하여 발주 담당자와 협의 한다. 3.9.2 물 세척 방법 (1) 세척 용수 물 세척은 원칙적으로 상수 또는 잡용수(공업용수 등)를 사용하여 행하고 해수를 사용하지 말 것. (2) 세척 횟수 ① 전체 세척 : 1 회 이상 ② 부분 세척 : 2 회 이상 (3) 세척 요령 ① 물의 압력 및 햄머링을 병행하여 유출 시키거나, 관에 물을 채워 일시에 배출 시킬 것. ② 부분 세척은 배관을 적당히 분할하여 제작한 PIECE 로 적용하고, 전체 물 세척이 부적당한 부 분은 압축공기를 불어 넣어 관 내부를 청소 할 것. ③ 전체 물세척 시 배관중 자동제어 기기가 있는 경우는 원칙적으로 자동제어 기기를 떼어내고 대신 단관을 붙여 행할 것. ④ 세척은 스트레이너에 이물질이 부착하지 않는 상태가 될 때까지 시행할 것. ⑤ 세척 후 관내는 압축공기에 의한 건조 또는 자연 건조를 행할 것. 3.10 시험(TEST) 및 검사 3.10.1 배관 압력 기밀 시험 (1) TEST 용 유체 내압 TEST 、 TEST 용 유체는 원칙적으로 물을 사용하며, 이 경우 공업용수 또는 상수로 한다. -. 0°C 이하의 기온조건에서는 원칙적으로 물을 사용해서는 안된다. 또한, GAS(공기, 질소 등), OIL, 후레온 등을 사용하는 경우는 발주 담당자와 협의 하여야 한 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f1f1afd3-0385-4ae6-9075-19347e370638 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 27 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 다. 기밀 TEST : 기밀 TEST 의 최고 사용압력은 배관 기기(VALVE, FLANGE) 압력 RATING 이하로 하며 각 부 분의 TEST 압력은 첨부-4 TEST 압력 기준을 적용한다. (2) TEST 범위 일반사항 - TEST 를 할 배관 LINE 이 BATTERY LIMIT 외의 배관과 연결되어 있는 경우에는 VALVE 또는 BLIND PLATE 로 완전히 차단 할 것. TEST 를 할 배관 LINE 과 차단하는 것이 부적당한 경우에는 TEST 조건을 발주 담당자와 협의 하여 결정 한다. (3) TEST 준비 안전한 TEST 를 위해 할 일 -. 열팽창에 대해 고려 할 것. -. TEST 지역을 구획 할 것. -. Hanger and Support 확인 할 것. -. 기.수압 TEST 시 Relief Valve 를 설치 할 것 기기와 연결된 배관은 기기와 분리하여 TEST 하는 경우 개방된 배관의 부분에 그 배관의 압 력 RATING 에 일치하는 BLIND FLANGE 를 설치한다. 배관을 FLANGE 접속 개소에서 분리하여 TEST 하는 경우는 그 FLANGE 접속사이에 BLIIND PATCH 를 삽입한다. (BLIND PATCH 의 최소 두께는 발주 담당자의 승인을 득한 후 시 행하여야 한다.) TEST 용에 사용하는 삽입 BLIND PATCH 에는 필히 외측에 손잡이를 달고 적색도료를 칠하여 그 외의 BLIND PATCH 와 확실히 식별가능 하도록 할 것. TEST 용에 사용된 일체의 BLIND PATCH 및 BLIND FLANGE 의 LIST 를 작성하여 START-UP 에 앞서 제거하였는가를 확인 할 것. SUPPORT 및 HANGER - 운전 시 배관의 내압 TEST 를 위해 지지가 필요한 경우에는 임시 SUPPORT 를 설치한다. -. SPRING HANGER 로 지지하여 있는 배관은 SPRING 의 NECK 이 SET 되어 있는가를 확인한다. ⑥ VENT -, 일체의 배관 및 기기에는 공기를 완전히 제거하기 위한 VENT 를 적절하게 설치 할 것. -. VENT 의 위치는 그 LINE 의 최고부분에 공기 VENT, 최저부에 DRAIN 을 설치 할 것. 압력계 -. 압력계 사용기준은 기.수압 TEST 시 해당 압력의 1.5~2 배의 압력 눈금의 게이지를 사용하 여야 하며, 예비 기.수압 게이지도 본 기.수압 기준과 동일하게 적용한다. TEST 용 압력계 설치 시 발주 담당자의 승인 후 설치한다. hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK SK ecoplant | {}
dfe9559b-d690-4915-a350-6e056b731b03 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 28 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ -. 압력계는 검교정을 받은 압력계를 사용하되 해당성적서를 제출 한다. -. 게이지 설치위치는 가능한 배관 TEST 부분의 최대 압력이 걸리지 않는 곳으로 할 것. ⑧ 기,수압 테스트는 고압용 호스 및 이탈 방지와 이어로 체결 한다. ⑨ 기타 -. TEST 시 가압용 장비, 안전밸브, VENT, DRAIN 밸브 등이 설치된 곳은 안전구역으로 설정하 여 일반인의 출입을 통제하여야 한다. - 기.수압 TEST 구간에 자재 및 구성품(VALVE 및 FLANGE 등)이 있을 경우에는 자재 및 구성 품의 설계압력 이하로 기.수압 TEST 를 시행한다. -. 긴 시간 동안 수압 TEST 를 하는 경우 온도 변화를 고려해야 한다. 예를 들어 차가운 시수 를 이용할 경우 배관 안에 물이 따뜻해져서 생기는 열팽창을 고려하거나, 수압 TEST 전에 차가운 시수가 주변온도까지 상승 할 때 까지 기다린 후 TEST 한다. -. CHECK VALVE 가 있는 배관은 압력원을 그 전단에 설치 할 것. -. LEAK TEST 시 반드시 압력을 나타내는 게이지가 표시된 사진을 촬영하여 제출 할 것. - TEST 완료 후에는 인체에 위험을 가져오거나 기기에 손상을 입히지 않도록 VALVE 를 서서히 열어 감압 시킬 것. -. TEST 완료 후 일체의 배관 및 기기로부터 완전히 배출(기체, 액체) 시킬 것. -. 수압시험 후에는 해당 배관의 세척을 실시하여야 한다. -. 배관 세척 후에는 습기에 의한 내부 부식방지를 위하여 발주 담당자가 지정하는 유체로 PURGE 하여야 한다. ~ 기타 특수한 현장 여건상 발생되는 제반 문제는 발주 담당자의 지시에 따른다. - AIR TEST 에서 사용압보다 10% 크거나, TEST 압 + 3.5kg/cm2 중 적은 값으로 SETTING 된 RELIEF VALVE 를 설치해야 한다. 단, 안전을 위해 AIR TEST 이후 반드시 RELIEF VALVE 를 제거하여야 한다. : TEST 압력이 규정압력 이상으로 승압되지 않도록 필히 압력 정지용의 VENT 를 설치 할 것. 3.10.2 기록 TEST 기록은 TEST 기간 중 일체의 TEST LINE 에 관해 주의 하여 기록, 보관 할 것. (1) TEST 기록의 기재 항목 ① TEST 의 적용범위와 사양 ② 승압 방법 및 사용 기준 ③ TEST 압력 및 유지시간 ④ TEST 유체 성분 ⑤ TEST 일자 ⑥ TEST 의 시공 책임자명 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
783ec94a-e632-4cc1-8d93-45ddfc333d62 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 29 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.10.3 검사 검사는 배관 공사의 각 사양의 내용에 기준하여 각각의 기준서에 따른다. 3.11 배관 표식 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00191 APPENDIX- I (눈 관리 STICKER)' 참조 - End of Document - ¦ 첨부-1 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
181cfcbb-67e6-4e16-a341-44ef265f59c6 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 30 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 상부 보양 + 내부 보강 적용(안) ¦ 상부 보양 + 내부 보강 적용(안) ¦ 상부 보양 + 내부 보강 적용(안) ¦ 상부 보양 + 내부 보강 적용(안) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 100A 이하 125A 물 250A ¦ * Sleeve 제작 : 강관 (KS D3507) * 상부 보양 : PVC 배관 캡 * 내부 보강 : 미적용 미적을 ¦ ¦ ¦ 이상 괴정지점 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) + 내부 보강 (규격별) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 보감 적용] * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 상부철판 (솔리브의 정+00mm-20mm) 철근 10mm 규 객 이상 ⌀H ⌀H ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 상부 보강 (A) [상부 보강 예시] 300A - 950A 철근 10mm 400A 목 850A 900A M 1500A B ¦ 미적용 150 - 200 구경 시 적정배치 ¦ 내부 보강 (B) 미적용 미적을 3 줄 ¦ ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 상부 보강 (A) [상부 보강 예시] 300A - 950A 철근 10mm 400A 목 850A 900A M 1500A B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 상부 보강 (A) [상부 보강 예시] 300A - 950A 철근 10mm 400A 목 850A 900A M 1500A B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 증기, 증기응축수(SS,SR,PSR FAB) SHOE ¦ 증기, 증기응축수(SS,SR,PSR FAB) SHOE ¦ 증기, 증기응축수(SS,SR,PSR FAB) SHOE ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
c767b112-8fc8-4e2e-8839-59f269941d58 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 31 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경(A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ 해법 상품명 Gt 단속휴일 (대표�) ュ 배관과 SHOE 의 �김은 단속호점으로 실시하며 슐린길이는 30mm 이상, 승립관리한 50mm 이하로 하되 L1 은 부제곡+100 이상 SHOE 땡갈 부위 동법은 바깥쪽 등에 영도록 한다. PLATE (6T) 10DA 이하 하) 6t X L1 ¦ ●김 STEEL PLATE R PLATE (61) ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL PLATE 91 수 가벼드 6t 단속방법 (다르홍괴) 御 배관과 SHOE 의 � 단속종합으로 집시하며 충법길비는 30mm 떠날, 흡입관리한 50mm 피하로 하되 SHOE 열린 부위 新 바깥쪽 종이 없도록 한다. # L1 촌 부패목+100 곡창 PLATE (9T) 125 ~ 150A 하) 9t X L1 ¦ STEEL PLATE 맑 PLATE (9T) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL PLATE 61 단속용법 (다프홍진) STEEL PLATE 9t 종합 L 배관과 SHDE 의 충합한 단속종합으로 침시하며 올림길비는 30mm 매장, 융합관리한 50mm 이하로 하되 SHOE 양읍 부위 통합한 바깥쪽 점이 명도록 한다. L1 촌 부제독+100 이창 의 PLATE 상) 6t X L1 300 ~ 550A 하) 9t X L1 ¦ STEEL PLATE 秋 STEEL PLATE 9t 훈법 료 PLATE ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL PLATE 81 (다프콜리) 단속방법 STEEL PLATE 12t 훈리 비 배관과 SHOE 의 � 단속중입으로 집시하며 흥법길비는 30mm 미장, 흥법관객관 50mm 피해로 하되 ¦ STEEL PLATE 8 STEEL PLATE 12t 창업 ■ □ · ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHS, CHR FAB) SHOE 1 ¦ 냉수(CHS, CHR FAB) SHOE 1 ¦ 냉수(CHS, CHR FAB) SHOE 1 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
3bd9958a-0ac5-4b0a-af8d-0aa667a78ea8 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 32 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t STEEL BAND 321 볼트(9mm) ·니호프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) '네오프린 20t CUB,FAB 피하대 해당) STEEL PLATE 3.2k (인) EPDM 9t(그외) 진료비 GL · L2 는 부채 사이즈 이상열 몇. PUNTE 円 상) 3.2t X L2 100A 이하 하) 6t. x L2 ¦ STEEL PLATE 6t 응집 (완벽잡학적,20%) Teel.au 냉주세관만하되 PLATE (6T) ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ 93 BAND 3.21 THE SUB/CUB,FAB 지하에 해당) 널드(9mm) 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) EPON 맑(그외) EPCM 9%(그역) STEEL PLATE 4.5t -STEEL PLATE 9t 최초 기회드 6 ■ ト 부패 사비즈 이상열 것 PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE 0t #目 보은지 손박점미식,201) 냉수배관단해요. PLATE (91) 12 ¦ ¦ ¦ -5TEEL BAND 3.2t WEE CUBLFAB 피하의 해당) 볼트(9mm) EPOM 9t(그외) 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPDW 9t(그외] STEEL PLATE 4.5t STEEL PLATE 항 ¦ STEEL PLATE 験 ¦ ¦ 300A N 550A ¦ -STEEL BAND 3.2t 7CUB,FAB 지하에 해당) 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 볼트(9mm) EPON 알고의 EPDM 명(그역) 내오프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 20t[그외 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE & STEEL PLATE 91 EPON 20t(그외 · 수 가이드 활 E · L2 는 부재 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 6t X L2 300 ~ 550A 하) 9t X L2 ¦ STEEL PLATE Bt STEEL PLATE 9t 발포 보존재 출진 (복수배관만해당) -83 보존재(선복점지원,20t) (냉수비권만해당 PLATE (9T) ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL BAND 3.2t P (CUB,FAB 지하에 해당) 내오프린 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPON 앞(그역) 설트(9mm) EPOM 9t(그외) 네오프린 20t (CUB,FAB 지하에 허용) EPDM 20t(그의) 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하의 해당) STEEL PLATE 8L PLATE 12t EPOM 20t(그외) STEEL 유 가벼드 61 ¦ 옮김 발달체 PLATE Bt. 용법 STEEL PLATE 121 별모 (봉수배관민해당) 2 보훈제(은바라틱틱 .20t) MAHERHO) ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHS, CHR FAB) SHOE 2 ¦ 냉수(CHS, CHR FAB) SHOE 2 ¦ 냉수(CHS, CHR FAB) SHOE 2 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
efff95a6-5522-4095-8516-f713d3e16a27 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 33 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 800A ¦ 네로프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 20t(그외 STEEL BAND 9t 네오프린 20t (CUB,FAB 피하에 해당) -STEEL BAND 9t EPCM 201(그의) N16 STEEL PLATE 121- STEEL PLATE 12t 내호프런 20t (CUB,FAB 피하헤 해당) EPCM 20t(그외) STEEL PLATE 12t ① CUIDE 12t NOTOMING PLATE (12T) * L2 는 부재 사이즈 이상열 것. ¦ 용법 STEE_PLATE_12+ STEEL PLATE 12t 물건 (봉수비관민해당) 비빔악식,40t) (냉수배관민해당) NCE AMMINITARI PLATE (12) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 900A ¦ 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하해 해당) � STEEL BAND 9t EPOM 20%(그의) STEEL BAND 9t- ·네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPDM 20t(그외) M16 교 STEEL PLATE 12ト PLATE 12t STEEL 너오프렌 20t (CUB,FAB STELPLATE 121- 8 EPON 201(그외) □ GUIDE 12t 25 ¦ 山 훈련 VIDEOPLATED 121- STEEL PLATE 12t : (보수배관민해당) 용접 보완제(안내집학식,40) (냉수배관단해당) ¦ ¦ 1,000A ¦ 니오프렌 20t (CUBFAB 지하해 해당) STEEL BAND 9t EPON 201(그외) STEEL BAND 9t 네오프엔 20t (CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 20t(그외) M16 STEEL PLATE 121- STEEL PLATE 12t 네일프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당 EPDM 20t(그외) W GUIDE 12t STEEL PLATE 12t- ing⌀ stration cond PLATE (12T) , L2 는 부패 사비즈 의창열 것. ¦ ⑩ 품 PLATE 12t 보은제 총진 STEEL PLATE 12t (넣수배관만해당) 보존재(은액점식시,401) ら (냉수배관단해당) AADX SHING STARKSTROPE PLATE (12T) ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHS, CHR FAB) SHOE 3 ¦ 냉수(CHS, CHR FAB) SHOE 3 ¦ 냉수(CHS, CHR FAB) SHOE 3 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b25de1e6-c621-4186-a8bf-6420ed8d2a2f | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 34 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1,100A ¦ 네오프렌 201 (CUB,FAB 피하의 해당) STEEL BAND 혈 EPDM 20t(그외 STEEL BAND 94 내오므렌 20t (CUB,FAB/ 지하에 해당) EPDM 20t(그외) M16 STEEL PLATE 12t STEEL PLATE 12t 8 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하레 해당) EPDM 20t(그외) STEEL PLATE 12t □ GUIDE 12t MXXXXXXXXXXXXX PLATE (12T) * L2 는 부패 시의 즈 이상열 것, ¦ 용접 STEEL PLATE 12L 발모 보존재 촉진 STEEL PLATE 121 (실주배관민해당)용접 보존재(완벽점지식,40%) (냉수배관안해당) MOXIMATE PVIE 間 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1,200A ¦ 내오므엔 20t (CUB,FAB 지하에 해당)- EPDM 20t(그외) STEEL BAND 91- 201/1g/CUB.FAB/까하의 해당) STEEL BAND 蛋 네오프린 20t EPOM M16 STEEL PLATE 12I- STEEL PLATE 12t 네오프린 20t CUB,FAB 피하데 해당) EPIPM 20t(그외) STEEL PLATE 12)- - 1· AUNE 1 차 ¦ + 용접 STELPATED 12% STEEL PLATE 121 (냉수세관만해당) � 보존계(한색접착식,40%) ¦ ¦ 1,300A ¦ 네호프렌 20t (CUB,FAB 지하해 해당> EPCM 20t(그의) STEEL BAND 91- 204-505UB.FAB/지하해 해당) STEEL BAND 9t 내오므린 20t EPON M16 STEEL PLATE 12t- STEEL PLATE 12t 나오프런 20k 지하에 해당) EPOM 2010X SUBJFAB STEEL PLATE 12t GJ GUIDE 12t bac ⌀therstrical co · L2 는 부지 사이즈 이상열 것. PLATE (197) ¦ 康 종접 STEEL PLATE 1 차 발포 보존재 충전 STEEL PLATE 121 (냉수배관단해상)종접 보훈제(은바법칙칙,40t) (내수비편안해당) BAZX⌀5mmX900ml:2m 미 ATE (197) ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수 (CHS, CHR FAB) SHOE 4 ¦ 냉수 (CHS, CHR FAB) SHOE 4 ¦ 냉수 (CHS, CHR FAB) SHOE 4 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
8f90e050-03a2-4276-bdc3-cd9a135fc98a | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 35 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPON 20%(그외) STEEL BAND/9t STEEL BAND 9t 내오므렌 20t (CUB/FAB 피하에 해당) EPDM 20t(그외) M16 종법 1,500A STEEL PLATE 12t STEEL PLATE 12t- STEEL PLATE 12t 빌포 보완해 홍진 STEEL PLATE 12t [봉수배관민해당 내오므렌 20t (CUB,FAB 지하예 해당 홈페 EPOM 20t(그외) STEEL PLATE 12t ① 보존재(완벽흡학식,40t GUIDE 12t 1 회 (보수배관민해당) pace candum⌀ing the INCENCOLOGO 네호프렌 20t 지하해 해당) EPCM 20101/GUB,FAB STEEL BAND STEEL BAND 9t 네오프렌 201 (CUB,FAB 지하해 해당) EPDM 20t(그래) M16 1,600A STEEL PLATE 12t. SKEE PLATE 12 월 STEEL PLATE 12t STEEL PLATE 12 (봉수배관민해당) 네포프렌 20t (CUB,FAI 네오프렌 20t 지하에 해당) EPDM 2010SCUB,FAB STEEL PLATE 12H EPOM 20t(그외 GUIDE 12t 보존재(연락접픽식,40t) (영수배관안해당) RACK BRING FOOKS BROAD BACK OPHOTA⌀TRACTION - ¦ 첨부-2 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 폐열회수(RHWS, RHWR) SHOE ¦ 폐열회수(RHWS, RHWR) SHOE ¦ 폐열회수(RHWS, RHWR) SHOE ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
8bb50d58-5d54-48f2-a420-c515fbad9efb | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 36 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t STEEL BAND 321 월드(9mm) ·니호프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 해당) "네오프렌 20t (CUB,FAB 피하대 STEEL PLATE 3.24 EPD 암(그의) EPIM 9t(그외) 要 STEE 6L # L2 는 부재 사이즈 이상일 몇. PLATE 円 살) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t. x L2 ¦ STEEL PLATE 6t 옮김 반백질 학적,20t) 냉주세관만하되 PLATE (6T) ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL BAND 3.21 THE SUBIISCUB,FAB 지하에 해당) 널드(9mm) 네오프렌 20t {CUB,FAB 기하에 해당) EPON 맑(그외) EPDM 원(구역) STEEL PLATE 4.5t -STEEL PLATE 9t 라북드 6 료 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE It #집 보존재 (손박점착칙,201) 냉수배관단해요. PLATE (9T) 12 ¦ ¦ ¦ -5TEEL BAND 3.2t WWW.YOUBLFAB 피하에 해당) 볼트(9mm) EPOM 9t(그외) 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPDM 9t(그외 STEEL PLATE 4.5t STEEL PLATE gt ¦ STEEL PLATE 験 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL BAND 3.2t 않는 R STCUB,FAB 지하에 하유) 네포프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 볼트(9mm) EPOM %(구역) EPDN 알(그외 내오프렌 20t CUB,FAB 지하의 해당) EPOM 20t(그의 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE & STEEL PLATE 91 EPOW 20t(그외) 수 가이드 Et -⌀ * L2 는 부재 사이즈 이창열 것. PLATE (9T) 의 상) 6t x L2 300 ~ 550A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE Bt STEEL PLATE gt 발포 보존재 총진 (복수배관말하당) 응집 보존재(은바김지원,20t) (냉수비관만해당) PLATE (9T) ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ 3. 7CUB,FAB 지하에 해당) STEEL BAND 3.2t 또는 내코므렌 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPON 맑(그의) 월드(9mm) EPOM 9t(그외) 네오프린 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPCM 20t(그의 네오프린 20t (CUB,FAB 끼하에 해당) STEEL PLATE 81 STEEL PLATE 12t EPDM 20t(그외 좀 가벼드 6L ¦ 출입 VIVE PLATE E STEEL PLATE 121 발모 용접 (봉수배관민해당) 2 보훈제(은바점약식 .20t) MAH 리메디) ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 급탕 환탕 (DHWS,DHWR) SHOE ¦ 급탕 환탕 (DHWS,DHWR) SHOE ¦ 급탕 환탕 (DHWS,DHWR) SHOE ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
fca24d5a-f59e-4843-b3e7-1139d6e6642b | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 37 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ -STEEL BAND 3.2t 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) STEEL BAND 3.2t 볼트(9mm) EPOM 9(그의) 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPDM 9t(그외) STEEL PLATE 3.2t- -STEEL PLATE 6t 록 수 가이드 61 ⑧ 용접 * L2 는 부재 사이즈 이상열 것. PLATE (6T) 상) 3.2t X L2 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ STS PLATE 3.2t 절언볼트(9mm) 용접 네오프린 20t (CUB,FAB 지하에 해당', STEEL PLATE 3.2t EPDM 3t(그외) STEEL PLATE 6t 相 의 PLATE (6T) ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL BAND 3.2t STELBAND 3.21 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 볼트(9mm) ·네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPDM 9t(그외) EPDM 91(그외 STEEL PLATE 4.5t STELPLATE 9t 응집 ¦ STS PLATE 3.2t 용접 절연볼트(9mm) 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE 4.5t EPOM 3t(그외) STEEL PLATE9t 용접 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 시수 정수 등(CW, IW,NPW,PCW,CD, WSS) SHOE ¦ 시수 정수 등(CW, IW,NPW,PCW,CD, WSS) SHOE ¦ 시수 정수 등(CW, IW,NPW,PCW,CD, WSS) SHOE ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
780c12a0-ea93-4591-b363-76ae60169e39 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 38 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t STEEL BAND 321 볼트(9mm) ·니호프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 드네오프린 20t CUB,FAB 피하대 해당) STEEL PLATE 3.2k (인) EPDM 9t(그외) 진료비 GL · L2 는 부재 사이즈 이상열 몇. PUNTE 円 상) 3.2t X L2 100A 이하 하) 6t. x L2 ¦ STEEL PLATE 6t 응집 (완벽잡학적,20%) www.kr 냉주세관만하되 PLATE (6T) ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ ① BAND 3.21 THE SUB/CUB,FAB 지하에 해당) 널드(9mm) 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) EPON 맑(그외) EPCM 9%(그역) STEEL PLATE 4.5t -STEEL PLATE 9t 기회드 6 経 ト 부패 사비즈 이상열 것 PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE 0t 着目 보은지 손박점하지,201) 냉수배관단해요. PLATE (91) 12 ¦ ¦ ¦ -5TEEL BAND 3.2t WEE CUBLFAB 피하의 해당) 볼트(9mm) EPOM 9t(그외) 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPDW 9t(그외) STEEL PLATE 4.5t STEEL PLATE 항 ¦ STEEL PLATE 験 ¦ ¦ 300A N 550A ¦ -STEEL BAND 3.2t 7CUB,FAB 지하에 해당) 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 볼트(9mm) EPON 알고의 EPDM 명(그역) 내오프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 20t[그외 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE & STEEL PLATE 91 EPON 20t(그외 · 가이드 활 E 수 · L2 는 부재 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 6t X L2 300 ~ 550A 하) 9t X L2 ¦ STEEL PLATE Bt STEEL PLATE 9t 발포 보존재 출진 (복수배관만해당) -83 보존재(선복점지원,20t) (냉수비권만해당 PLATE (9T) ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL BAND 3.2t 인 (CUB,FAB 지하에 해당) 내오프린 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPON 앞(그의) 설트(9mm) EPOM 9t(그외) 네오프린 20X (CUB,FAB 지하에 해당) EPDM 20t(그외) 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하의 해당) STEEL PLATE 8L PLATE 12t EPOM 20t(그외) STEEL 유 가벼드 61 ¦ 옮김 발달체 PATE Bt. 용법 STEEL PLATE 121 별모 (봉수배관민해당) 보훈제(은바라틱틱 .20t) MAHERHO) ¦ ¦ 첨부-3 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ Flexible 종류 및 특성 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
fbe72ba5-eb5a-436f-bfa2-5b5a9d46b697 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 39 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구분 ¦ Rubber Flexible joint ¦ SRJ(Rubber Pump Connector) ¦ TPC (Tied Pump Conector) ¦ FJT (Flexible Hose pump Connector) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Image ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 배관재질 ¦ PE&PVC 배관 ¦ PE 배관 ¦ Steel(STS,SPP)배관 ¦ STS 배관 ¦ ¦ 사용처 ¦ UPW.Water ¦ 폐수 ¦ 냉각수,냉수,PCW ¦ ¦ ¦ 허용온도 ¦ 80°C ¦ 80°C ¦ 220°C ¦ 220°C ¦ ¦ 특징 ¦ 고무 재질로 방지,방음 효과 가 우수 신장,압축 편심 허용량이 크다 Tie-Rod 사용으로 추력 손상방지 ¦ 고무 재질로 방지,방음 효과 가 우수 신장,압축 편심 허용량이 크다 Tie-Rod 사용으로 추력 손상방지 ¦ 多겹 벨로우즈 사용하여 내구성 우수 Barid 미 사용으로 진동 차단 효과 우수 Tie-Rod 사용으로 추력 손상 방지 비금속 Washer 사용 마 찰 소음 최소화 ¦ Matal Bellows 사용으로 내구성 우수 Barid 사용을 추력에 의 한 벨로우즈 손상방지 ¦ Rubber Flexible Joint Tie Rod 설치방법 ![image](/image/placeholder) 48 ①인장 상단부는 인장부와 압축부를 �압축 설치 값으로 맞추고 너트를 DETAIL 고정한다. い - 고정 하단부는 풀림방지 조치한다 8 (편심 x) (편각 a) ¦ 첨부-3 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
4e855aaf-0888-4dba-91e1-72ef108a4c45 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 40 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ SRJ(Rubber Pump Connector) Tie Rod 설치 방법 ![image](/image/placeholder) PIPING 육각너트 COUNTER FLANGE 절대로 풀지 마십시오. TIE ROD HOLDER 육각너트 저대균 표 TI 마시시오 배관죽의 직진도가 맞지 않은 싱 를 설치할 경우에는 펌프 콘넥터 수명이 감소 ![image](/image/placeholder) O & � 0 (O Flange Bolt Hose 를 정확히 및 콘넥터에 비틀림이 발생하여 수 ![image](/image/placeholder) Q & TPC(Tied Pump Conector) Tie Rod 설치 방법 ![image](/image/placeholder) PIPING COUNTERFLANGE 풀림방지너트 셋트클립 플리스틱 □ 셋트바 TIERO 플라스틱 제품설치 제품설치후 (운전하기전) ![image](/image/placeholder) 폴랑방지네트 절대로 꿇지마십시오. 제품설치전,후 (운전하기전) 배관축의 직진도가 맞지 않은 상태에서 Flexible 를 설치할 경우 Flexible 에 편심이 발생하여 수명 감소 ![image](/image/placeholder) 0 ���� 0 0 Q 0 Flange Bolt Hose 를 정확히 및 Flexible 에 비틀림이 발생하여 ![image](/image/placeholder) 0 S ¦ 첨부-4 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
3a236dc5-970b-4535-879d-8d1a4fb74be4 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 41 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 기수압기준 ¦ 기수압기준 ¦ 기수압기준 ¦ 기수압기준 ¦ 기수압기준 ¦ 기수압기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 공종 ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 적용기준 ¦ 적용기준 ¦ 적용기준 ¦ ¦ 공종 ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 기압 ¦ 기압 ¦ ¦ ¦ 공종 ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 압력(kgf/cm2) ¦ 시간(hr) ¦ 압력 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 냉수 ¦ CHS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 냉각수 ¦ CWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 온수 ¦ HWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 시수 ¦ CTW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 급탕 ¦ DHWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 공정냉각수 ¦ PCWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ DCC 냉수 ¦ DCWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 이상) ¦ 1.1 X 사용압력 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 공조배관 ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 미만) ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 공조배관 ¦ 보일러 보급수 ¦ BFW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 공업용수 ¦ IW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 중수 ¦ NPW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 폐열회수 ¦ RHWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 ¦ ¦ 공조배관 ¦ 장비배수 ¦ CD ¦ ¦ ¦ ー ¦ ¦ 첨부-5 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 배관재질-1 ¦ 설비배관 배관재질-1 ¦ 설비배관 배관재질-1 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
3b0f0ef8-2916-4019-8b29-105156fb9e08 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 42 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 냉수(CHS/R), 냉각수(CWS/R), 온수(HWS/R), 공업용수(IW), 공업용수(IPW) to UPW, 장비배수(CD), 재활용수(NPW), 폐열회수(RHWS/R), 팽창(E) ¦ 증기(SS), 증기응축수(SR) ¦ 비고 ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3507 ¦ 15A ~ 600A (SPP+GALV.) ¦ 5kg/cm2 이하(SPP) ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ - ¦ 6~10kg/cm2 (SPPS380) ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3583 ¦ 600A above (SPW400+GALV.) ¦ 600A above (SPW400) ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 도복장강관 ¦ KS D 3565 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강관 ¦ KS D 3576 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강관 ¦ KS D 3588 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 피복강관 ¦ KS D 3589 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 강관 ¦ KS D 3631 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에틸렌 관 ¦ KS M 3514 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에틸렌 관 ¦ KS M 3408 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 고밀도 폴리에틸렌 관 ¦ - ¦ 냉수(CHS/R), 공업용수(IW) 지중 매설 ¦ - ¦ ¦ ¦ 단열 이중보온관 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴리염화비닐관 ¦ KS M 3404 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 첨부-5 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 배관재질-2 ¦ 설비배관 배관재질-2 ¦ 설비배관 배관재질-2 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
dfb7dadf-c6aa-4084-933e-d7469b308a2a | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 43 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 공정냉각수(PCWS/R), 급수(CTW), 급탕(DHWS/R) ¦ 오수(S), 배수(D), 통기(V) ¦ 광역상수도 ¦ 비고 ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3507 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3583 ¦ ¦ - ¦ ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 도복장강관 ¦ KS D 3565 ¦ - ¦ - ¦ STWW ¦ ¦ ¦ 스테인리스강관 ¦ KS D 3576 ¦ 15A ~ 300A (STS304 TP)- ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강관 ¦ KS D 3588 ¦ 300A above (STS304 TPY)) ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 피복강관 ¦ KS D 3589 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 강관 ¦ KS D 3631 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에틸렌 관 ¦ KS M 3514 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에틸렌 관 ¦ KS M 3408 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 고밀도 폴리에틸렌 관 ¦ - ¦ 급수(CW) 지중 매설 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 단열 이중보온관 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 내관:STWW / 외관:AL. ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴리염화비닐관 ¦ KS M 3404 ¦ ¦ PVC VG1 ¦ ¦ ¦ ¦ 첨부-5 ¦ 공종명 ¦ 공조배관공사 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 배관재질-3 ¦ 설비배관 배관재질-3 ¦ 설비배관 배관재질-3 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
6fa59217-091b-4008-9000-1630739b760b | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 M16_Ph-2_시방서-공조배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING & SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00121 Rev. 0 Page 44 of 44 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 사용구분 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종류 ¦ 규격 ¦ NG (도시가스) ¦ 재이용수 (RW) -WWT~ 저수조 ¦ 폐수(WASTE WATER) -DUCT(SOLVENT) DRAIN ¦ 폐수 (WASTE WATER) -SCR. & DUCT(HF) DRAIN ¦ 비고 ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3507 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3562 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 탄소강관 ¦ KS D 3583 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SPW 400, KS D 3583, SAW BE, GALV. 650A 이하 ST'D 700A ~1,200A : 9.5T 1,300A 1,500A : 12.7T 1,600A~1,800A : 16.0T ¦ ¦ 도복장강관 ¦ KS D 3565 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강관 ¦ KS D 3576 ¦ - ¦ - ¦ STS304 TP ¦ - ¦ ¦ ¦ 스테인리스강관 ¦ KS D 3588 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 폴리에틸렌 피복강관 ¦ KS D 3589 ¦ 중압 지중 매설 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 강관 ¦ KS D 3631 ¦ 노출배관 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 가스용 폴리에틸렌 관 ¦ KS M 3514 ¦ 저압 지중 매설 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ 수도용 폴리에틸렌 관 ¦ KS M 3408 ¦ ¦ PE ¦ ¦ PVC VG1(SUB), PE(MAIN) ¦ ¦ ¦ 고밀도 폴리에틸렌 관 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 단열 이중보온관 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 일반용 경질 폴리염화비닐관 ¦ KS M 3404 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f0cf81af-2d62-4e9c-81e1-9bd670177ec5 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 산업안전보건기준에 관한 규칙 ( 약칭: 안전보건규칙 ) [시행 2025. 6. 29.] [고용노동부령 제 417 호, 2024. 6. 28., 일부개정] 고용노동부 (산업안전보건정책과-과태료, 적용범위, 공표, 지자체·이사회보고) 044-202-8809, 8810, 8813, 8815 고용노동부 (산업보건기준과-감염병·석면, 건강진단, 작업환경측정·유해물질, 보건관리자·보건조치) 044-202-8878, 8877, 8813, 8875 고용노동부 (직업건강증진팀-휴게시설·고객응대, 미세먼지·고열, 직무스트레스·과로) 044-202-8893, 8895, 8894 고용노동부 (산업안전기준과-도급·안전조치, 인증·검사, 안전관리자-제조업) 044-202-8854, 8857, 8856 고용노동부 (안전보건감독기획과-산재발생보고) 044-202-8910 고용노동부 (안전문화협력팀-산보위 관리책임자관리감독자) 044-202-8928, 8927 고용노동부 (건설산재예방과-안전관리비·재해예방지도기관, 환산재해율, 안전관리자-건설업) 044-202-8942, 8939, 8940 고용노동부 (화학사고예방과-MSDS, PSM) 044-202-8971, 8967 고용노동부 (안전문화협력림-안전보건교육) 044-202-8820, 8993, 8921 제 1 편 총칙 제 1 장 통칙 제 1 조(목적) 이 규칙은 「산업안전보건법」제 5 조, 제 16 조, 제 37 조부터 제 40 조까지, 제 63 조부터 제 66 조까지, 제 76 조부터 제 78 조까지, 제 80 조, 제 81 조, 제 83 조, 제 84 조, 제 89 조, 제 93 조, 제 117 조부터 제 119 조까지 및 제 123 조 등에서 위임한 산업안전보건기준에 관한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> 제 2 조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 이 규칙에 특별한 규정이 없으면 「산업안전보건법」(이하 "법"이라 한다 ), 「산업안전보건법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 및 「산업안전보건법 시행규칙」에서 정하는 바에 따른다. 제 2 장 작업장 제 3 조(전도의 방지) ① 사업주는 근로자가 작업장에서 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안 전하고 청결한 상태로 유지하여야 한다. ② 사업주는 제품, 자재, 부재(部材) 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전 조치를 하여야 한다. 다만, 근로자가 접근하지 못하도록 조치한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 4 조(작업장의 청결) 사업주는 근로자가 작업하는 장소를 항상 청결하게 유지 · 관리하여야 하며, 폐기물은 정해진 장 소에만 버려야 한다. 제 4 조의 2(분진의 흩날림 방지) 사업주는 분진이 심하게 흩날리는 작업장에 대하여 물을 뿌리는 등 분진이 흩날리는 것 을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. [제 610 조에서 이동 <2012. 3. 5.>] 제 5 조(오염된 바닥의 세척 등) ① 사업주는 인체에 해로운 물질, 부패하기 쉬운 물질 또는 악취가 나는 물질 등에 의하 여 오염될 우려가 있는 작업장의 바닥이나 벽을 수시로 세척하고 소독하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 세척 및 소독을 하는 경우에 물이나 그 밖의 액체를 다량으로 사용함으로써 습기가 찰 우려가 있는 작업장의 바닥이나 벽은 불침투성(不浸透性) 재료로 칠하고 배수(��)에 편리한 구조로 하여야 한다. 제 6 조(오물의 처리 등) ① 사업주는 해당 작업장에서 배출하거나 폐기하는 오물을 일정한 장소에서 노출되지 않도록 처 리하고, 병원체(���)로 인하여 오염될 우려가 있는 바닥 · 벽 및 용기 등을 수시로 소독하여야 한다. ② 사업주는 폐기물을 소각 등의 방법으로 처리하려는 경우 해당 근로자가 다이옥신 등 유해물질에 노출되지 않도 록 작업공정 개선, 개인보호구(個人保護具) 지급 · 착용 등 적절한 조치를 하여야 한다. 법제처 1 국가법령정보센터 | {}
3876af48-7205-4259-917a-dc823d6b43be | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ③ 근로자는 제 2 항에 따라 지급된 개인보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 7 조(채광 및 조명) 사업주는 근로자가 작업하는 장소에 채광 및 조명을 하는 경우 명암의 차이가 심하지 않고 눈이 부시지 않은 방법으로 하여야 한다. 제 8 조(조도) 사업주는 근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면 조도(照度)를 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. 다만, 갱내(��) 작업장과 감광재료(感光材料)를 취급하는 작업장은 그러하지 아니하다. 1. 초정밀작업: 750 럭스(lux) 이상 2. 정밀작업: 300 럭스 이상 3. 보통작업: 150 럭스 이상 4. 그 밖의 작업: 75 럭스 이상 제 9 조(작업발판 등) 사업주는 선반 · 롤러기 등 기계 · 설비의 작업 또는 조작 부분이 그 작업에 종사하는 근로자의 키 등 신체조건에 비하여 지나치게 높거나 낮은 경우 안전하고 적당한 높이의 작업발판을 설치하거나 그 기계 · 설비를 적정 작업높이로 조절하여야 한다. 제 10 조(작업장의 창문) ① 작업장의 창문은 열었을 때 근로자가 작업하거나 통행하는 데에 방해가 되지 않도록 하여야 한다. ② 사업주는 근로자가 안전한 방법으로 창문을 여닫거나 청소할 수 있도록 보조도구를 사용하게 하는 등 필요한 조 치를 하여야 한다. 제 11 조(작업장의 출입구) 사업주는 작업장에 출입구(비상구는 제외한다. 이하 같다)를 설치하는 경우 다음 각 호의 사항 을 준수하여야 한다. 1. 출입구의 위치, 수 및 크기가 작업장의 용도와 특성에 맞도록 할 것 2. 출입구에 문을 설치하는 경우에는 근로자가 쉽게 열고 닫을 수 있도록 할 것 3. 주된 목적이 하역운반기계용인 출입구에는 인접하여 보행자용 출입구를 따로 설치할 것 4. 하역운반기계의 통로와 인접하여 있는 출입구에서 접촉에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에는 비상등 · 비상벨 등 경보장치를 할 것 5. 계단이 출입구와 바로 연결된 경우에는 작업자의 안전한 통행을 위하여 그 사이에 1.2 미터 이상 거리를 두거나 안내표지 또는 비상벨 등을 설치할 것. 다만, 출입구에 문을 설치하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 12 조(동력으로 작동되는 문의 설치 조건) 사업주는 동력으로 작동되는 문을 설치하는 경우 다음 각 호의 기준에 맞는 구조로 설치하여야 한다. <개정 2014. 9. 30.> 1. 동력으로 작동되는 문에 근로자가 끼일 위험이 있는 2.5 미터 높이까지는 위급하거나 위험한 사태가 발생한 경우 에 문의 작동을 정지시킬 수 있도록 비상정지장치 설치 등 필요한 조치를 할 것. 다만, 위험구역에 사람이 없어야 만 문이 작동되도록 안전장치가 설치되어 있거나 운전자가 특별히 지정되어 상시 조작하는 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 동력으로 작동되는 문의 비상정지장치는 근로자가 잘 알아볼 수 있고 쉽게 조작할 수 있을 것 3. 동력으로 작동되는 문의 동력이 끊어진 경우에는 즉시 정지되도록 할 것. 다만, 방화문의 경우에는 그러하지 아니 하다. 4. 수동으로 열고 닫을 수 있도록 할 것. 다만, 동력으로 작동되는 문에 수동으로 열고 닫을 수 있는 문을 별도로 설 치하여 근로자가 통행할 수 있도록 한 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 동력으로 작동되는 문을 수동으로 조작하는 경우에는 제어장치에 의하여 즉시 정지시킬 수 있는 구조일 것 제 13 조(안전난간의 구조 및 설치요건) 사업주는 근로자의 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치하는 경 우 다음 각 호의 기준에 맞는 구조로 설치해야 한다. <개정 2015. 12. 31., 2023. 11. 14.> 법제처 2 국가법령정보센터 | {}
98614814-6b3f-49ef-ae88-93854bcbbed3 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성할 것. 다만, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥은 이와 비슷한 구조와 성능을 가진 것으로 대체할 수 있다. 2. 상부 난간대는 바닥면 · 발판 또는 경사로의 표면(이하 "바닥면등"이라 한다)으로부터 90 센티미터 이상 지점에 설 치하고, 상부 난간대를 120 센티미터 이하에 설치하는 경우에는 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면등의 중간에 설치해야 하며, 120 센티미터 이상 지점에 설치하는 경우에는 중간 난간대를 2 단 이상으로 균등하게 설치하고 난 간의 상하 간격은 60 센티미터 이하가 되도록 할 것. 다만, 난간기둥 간의 간격이 25 센티미터 이하인 경우에는 중 간 난간대를 설치하지 않을 수 있다. 3. 발끝막이판은 바닥면등으로부터 10 센티미터 이상의 높이를 유지할 것. 다만, 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 없거나 그 위험을 방지할 수 있는 망을 설치하는 등 필요한 예방 조치를 한 장소는 제외한다. 4. 난간기둥은 상부 난간대와 중간 난간대를 견고하게 떠받칠 수 있도록 적정한 간격을 유지할 것 5. 상부 난간대와 중간 난간대는 난간 길이 전체에 걸쳐 바닥면등과 평행을 유지할 것 6. 난간대는 지름 2.7 센티미터 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도가 있는 재료일 것 7. 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100 킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조일 것 제 14 조(낙하물에 의한 위험의 방지) ① 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미 칠 우려가 있는 경우 보호망을 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망, 수직보호망 또는 방호선 반의 설치, 출입금지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 낙 하물 방지망 및 수직보호망은 「산업표준화법」 제 12 조에 따른 한국산업표준(이하 "한국산업표준"이라 한다)에서 정 하는 성능기준에 적합한 것을 사용하여야 한다.<개정 2017. 12. 28., 2022. 10. 18.> ③ 제 2 항에 따라 낙하물 방지망 또는 방호선반을 설치하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 높이 10 미터 이내마다 설치하고, 내민 길이는 벽면으로부터 2 미터 이상으로 할 것 2. 수평면과 의 각도는 20 도 이상 30 도 이하를 유지할 것 제 15 조(투하설비 등) 사업주는 높이가 3 미터 이상인 장소로부터 물체를 투하하는 경우 적당한 투하설비를 설치하거나 감시인을 배치하는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 제 16 조(위험물 등의 보관) 사업주는 별표 1 에 규정된 위험물질을 작업장 외의 별도의 장소에 보관하여야 하며, 작업장 내부에는 작업에 필요한 양만 두어야 한다. 제 17 조(비상구의 설치) ① 사업주는 별표 1 에 규정된 위험물질을 제조 · 취급하는 작업장(이하 이 항에서 "작업장"이라 한다)과 그 작업장이 있는 건축물에 제 11 조에 따른 출입구 외에 안전한 장소로 대피할 수 있는 비상구 1 개 이상을 다음 각 호의 기준을 모두 충족하는 구조로 설치해야 한다. 다만, 작업장 바닥면의 가로 및 세로가 각 3 미터 미만인 경우에는 그렇지 않다. <개정 2019. 12. 26., 2023. 11. 14.> 1. 출입구와 같은 방향에 있지 아니하고, 출입구로부터 3 미터 이상 떨어져 있을 것 2. 작업장의 각 부분으로부터 하나의 비상구 또는 출입구까지의 수평거리가 50 미터 이하가 되도록 할 것. 다만, 작 업장이 있는 층에 「건축법 시행령」 제 34 조제 1 항에 따라 피난층(직접 지상으로 통하는 출입구가 있는 층과 「건축 법 시행령」 제 34 조제 3 항 및 제 4 항에 따른 피난안전구역을 말한다) 또는 지상으로 통하는 직통계단(경사로를 포 함한다)을 설치한 경우에는 그 부분에 한정하여 본문에 따른 기준을 충족한 것으로 본다. 3. 비상구의 너비는 0.75 미터 이상으로 하고, 높이는 1.5 미터 이상으로 할 것 4. 비상구의 문은 피난 방향으로 열리도록 하고, 실내에서 항상 열 수 있는 구조로 할 것 ② 사업주는 제 1 항에 따른 비상구에 문을 설치하는 경우 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 한다. 제 18 조(비상구 등의 유지) 사업주는 비상구 · 비상통로 또는 비상용 기구를 쉽게 이용할 수 있도록 유지하여야 한다. 법제처 3 국가법령정보센터 | {}
ca532483-eb7d-4bfa-96b9-1344577f1e3c | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 19 조(경보용 설비 등) 사업주는 연면적이 400 제곱미터 이상이거나 상시 50 명 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장 에는 비상시에 근로자에게 신속하게 알리기 위한 경보용 설비 또는 기구를 설치하여야 한다. 제 20 조(출입의 금지 등) 사업주는 다음 각 호의 작업 또는 장소에 울타리를 설치하는 등 관계 근로자가 아닌 사람의 출 입을 금지해야 한다. 다만, 제 2 호 및 제 7 호의 장소에서 수리 또는 점검 등을 위하여 그 암(arm) 등의 움직임에 의한 하중을 충분히 견딜 수 있는 안전지지대 또는 안전블록 등을 사용하도록 한 경우에는 그렇지 않다. <개정 2019. 10. 15., 2022. 10. 18., 2023. 11. 14., 2024. 6. 28.> 1. 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 2. 유압(��), 체인 또는 로프 등에 의하여 지탱되어 있는 기계 · 기구의 덤프, 램(ram), 리프트, 포크(fork) 및 암 등 이 갑자기 작동함으로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 3. 케이블 크레인을 사용하여 작업을 하는 경우에는 권상용(�上�) 와이어로프 또는 횡행용(�行用) 와이어로프가 통하고 있는 도르래 또는 그 부착부의 파손에 의하여 위험을 발생시킬 우려가 있는 그 와이어로프의 내각측(�� 側)에 속하는 장소 4. 인양전자석(�����) 부착 크레인을 사용하여 작업을 하는 경우에는 달아 올려진 화물의 아래쪽 장소 5. 인양전자석 부착 이동식 크레인을 사용하여 작업을 하는 경우에는 달아 올려진 화물의 아래쪽 장소 6. 리프트를 사용하여 작업을 하는 다음 각 목의 장소 가. 리프트 운반구가 오르내리다가 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 나. 리프트의 권상용 와이어로프 내각측에 그 와이어로프가 통하고 있는 도르래 또는 그 부착부가 떨어져 나감으 로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 7. 지게차 · 구내운반차(작업장 내 운반을 주목적으로 하는 차량으로 한정한다. 이하 같다) · 화물자동차 등의 차량계 하역운반기계 및 고소(高所)작업대(이하 "차량계 하역운반기계등"이라 한다)의 포크 · 버킷(bucket) · 암 또는 이들 에 의하여 지탱되어 있는 화물의 밑에 있는 장소. 다만, 구조상 갑작스러운 하강을 방지하는 장치가 있는 것은 제 외한다. 8. 운전 중인 항타기(���) 또는 항발기(���)의 권상용 와이어로프 등의 부착 부분의 파손에 의하여 와이어로 프가 벗겨지거나 드럼(drum), 도르래 뭉치 등이 떨어져 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 9. 화재 또는 폭발의 위험이 있는 장소 10. 낙반(��) 등의 위험이 있는 다음 각 목의 장소 가. 부석의 낙하에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 나. 터널 지보공(支保工)의 보강작업 또는 보수작업을 하고 있는 장소로서 낙반 또는 낙석 등에 의하여 근로자에 게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 11. 토사 · 암석 등(이하 "토사등"이라 한다)의 붕괴 또는 낙하로 인하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 토사 등의 굴착작업 또는 채석작업을 하는 장소 및 그 아래 장소 12. 암석 채취를 위한 굴착작업, 채석에서 암석을 분할가공하거나 운반하는 작업, 그 밖에 이러한 작업에 수반(�� )한 작업(이하 "채석작업"이라 한다)을 하는 경우에는 운전 중인 굴착기계 · 분할기계 · 적재기계 또는 운반기계(이 하 "굴착기계등"이라 한다)에 접촉함으로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 13. 해체작업을 하는 장소 14. 하역작업을 하는 경우에는 쌓아놓은 화물이 무너지거나 화물이 떨어져 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장 소 15. 다음 각 목의 항만하역작업 장소 가. 해치커버[(해치보드(hatch board) 및 해치빔(hatch beam)을 포함한다)]의 개폐 · 설치 또는 해체작업을 하고 있어 해치 보드 또는 해치빔 등이 떨어져 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 나. 양화장치(����) 붐(boom)이 넘어짐으로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 다. 양화장치, 데릭(derrick), 크레인, 이동식 크레인(이하 "양화장치등"이라 한다)에 매달린 화물이 떨어져 근로자 에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 법제처 4 국가법령정보센터 | {}
9f8d8698-6212-48db-9261-b6522ca635b2 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 16. 벌목, 목재의 집하 또는 운반 등의 작업을 하는 경우에는 벌목한 목재 등이 아래 방향으로 굴러 떨어지는 등의 위험이 발생할 우려가 있는 장소 17. 양화장치등을 사용하여 화물의 적하[부두 위의 화물에 훅(hook)을 걸어 선(船) 내에 적재하기까지의 작업을 말 한다] 또는 양하(선 내의 화물을 부두 위에 내려 놓고 훅을 풀기까지의 작업을 말한다)를 하는 경우에는 통행하는 근로자에게 화물이 떨어지거나 충돌할 우려가 있는 장소 18. 굴착기 붐 · 암 · 버킷 등의 선회(旋回)에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 제 3 장 통로 제 21 조(통로의 조명) 사업주는 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로에 75 럭스 이상의 채광 또는 조명시설을 하여 야 한다. 다만, 갱도 또는 상시 통행을 하지 아니하는 지하실 등을 통행하는 근로자에게 휴대용 조명기구를 사용하도 록 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 22 조(통로의 설치) ① 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 한다. ② 사업주는 통로의 주요 부분에 통로표시를 하고, 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 하여야 한다. <개정 2016. 7. 11.> ③ 사업주는 통로면으로부터 높이 2 미터 이내에는 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 부득이하게 통로면으로부터 높이 2 미터 이내에 장애물을 설치할 수밖에 없거나 통로면으로부터 높이 2 미터 이내의 장애물을 제거하는 것이 곤 란하다고 고용노동부장관이 인정하는 경우에는 근로자에게 발생할 수 있는 부상 등의 위험을 방지하기 위한 안전 조치를 하여야 한다. <개정 2016. 7. 11.> 제 23 조(가설통로의 구조) 사업주는 가설통로를 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 견고한 구조로 할 것 2. 경사는 30 도 이하로 할 것. 다만, 계단을 설치하거나 높이 2 미터 미만의 가설통로로서 튼튼한 손잡이를 설치한 경 우에는 그러하지 아니하다. 3. 경사가 15 도를 초과 하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조로 할 것 4. 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것. 다만, 작업상 부득이한 경우에는 필요한 부분만 임시로 해체 할 수 있다. 5. 수직갱에 가설된 통로의 길이가 15 미터 이상인 경우에는 10 미터 이내마다 계단참을 설치할 것 6. 건설공사에 사용하는 높이 8 미터 이상인 비계다리에는 7 미터 이내마다 계단참을 설치할 것 제 24 조(사다리식 통로 등의 구조) ① 사업주는 사다리식 통로 등을 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한 다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 견고한 구조로 할 것 2. 심한 손상 · 부식 등이 없는 재료를 사용할 것 3. 발판의 간격은 일정하게 할 것 4. 발판과 벽과 의 사이는 15 센티미터 이상의 간격을 유지할 것 5. 폭은 30 센티미터 이상으로 할 것 6. 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것 7. 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60 센티미터 이상 올라가도록 할 것 8. 사다리식 통로의 길이가 10 미터 이상인 경우에는 5 미터 이내마다 계단참을 설치할 것 9. 사다리식 통로의 기울기는 75 도 이하로 할 것. 다만, 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90 도 이하로 하고, 그 높 이가 7 미터 이상인 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른 조치를 할 것 법제처 5 국가법령정보센터 | {}
8e4c3669-87b2-4e33-b7a8-c5d3a2bb11ea | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 가. 등받이울이 있어도 근로자 이동에 지장이 없는 경우: 바닥으로부터 높이가 2.5 미터 되는 지점부터 등받이울을 설치할 것 나. 등받이울이 있으면 근로자가 이동이 곤란한 경우: 한국산업표준에서 정하는 기준에 적합한 개인용 추락 방지 시스템을 설치하고 근로자로 하여금 한국산업표준에서 정하는 기준에 적합한 전신안전대를 사용하도록 할 것 접이식 사다리 기둥은 사용 시 접혀지거나 펼쳐지지 않도록 철물 등을 사용하여 견고하게 조치할 것 10. ② 잠함(��) 내 사다리식 통로와 건조 · 수리 중인 선박의 구명줄이 설치된 사다리식 통로(건조 · 수리작업을 위하 여 임시로 설치한 사다리식 통로는 제외한다)에 대해서는 제 1 항제 5 호부터 제 10 호까지의 규정을 적용하지 아니한다 · 제 25 조(갱내통로 등의 위험 방지) 사업주는 갱내에 설치한 통로 또는 사다리식 통로에 권상장치(�上装置)가 설치된 경 우 권상장치와 근로자의 접촉에 의한 위험이 있는 장소에 판자벽이나 그 밖에 위험 방지를 위한 격벽(��)을 설치하 여야 한다. 제 26 조(계단의 강도) ① 사업주는 계단 및 계단참을 설치하는 경우 매제곱미터당 500 킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도를 가진 구조로 설치하여야 하며, 안전율[안전의 정도를 표시하는 것으로서 재료의 파괴응력도(破壊�力度 )와 허용응력도(許容�力度)의 비율을 말한다)]은 4 이상으로 하여야 한다. ② 사업주는 계단 및 승강구 바닥을 구멍이 있는 재료로 만드는 경우 렌치나 그 밖의 공구 등이 낙하할 위험이 없는 구조로 하여야 한다. 제 27 조(계단의 폭) ① 사업주는 계단을 설치하는 경우 그 폭을 1 미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 급유용 · 보수용 · 비 상용 계단 및 나선형 계단이거나 높이 1 미터 미만의 이동식 계단인 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2014. 9. 30.> ② 사업주는 계단에 손잡이 외의 다른 물건 등을 설치하거나 쌓아 두어서는 아니 된다. 제 28 조(계단참의 설치) 사업주는 높이가 3 미터를 초과 하는 계단에 높이 3 미터 이내마다 진행방향으로 길이 1.2 미터 이 상의 계단참을 설치해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> [제목개정 2023. 11. 14.] 제 29 조(천장의 높이) 사업주는 계단을 설치하는 경우 바닥면으로부터 높이 2 미터 이내의 공간에 장애물이 없도록 하여 야 한다. 다만, 급유용 · 보수용 · 비상용 계단 및 나선형 계단인 경우에는 그러하지 아니하다. 제 30 조(계단의 난간) 사업주는 높이 1 미터 이상인 계단의 개방된 측면에 안전난간을 설치하여야 한다. 제 4 장 보호구 제 31 조(보호구의 제한적 사용) ① 사업주는 보호구를 사용하지 아니하더라도 근로자가 유해 · 위험작업으로부터 보호 를 받을 수 있도록 설비개선 등 필요한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항의 조치를 하기 어려운 경우에만 제한적으로 해당 작업에 맞는 보호구를 사용하도록 하여야 한다 · 제 32 조(보호구의 지급 등) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 다음 각 호 의 구분에 따라 그 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다. <개 정 2017. 3. 3., 2024. 6. 28.> 1. 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업: 안전모 2. 높이 또는 깊이 2 미터 이상의 추락할 위험이 있는 장소에서 하는 작업: 안전대(���) 3. 물체의 낙하 · 충격, 물체에의 끼임, 감전 또는 정전기의 대전(��)에 의한 위험이 있는 작업: 안전화 법제처 6 국가법령정보센터 | {}
832d3d7c-e94e-499b-a196-5d957e9b4e61 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 4. 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업: 보안경 5. 용접 시 불꽃이나 물체가 흩날릴 위험이 있는 작업: 보안면 6. 감전의 위험이 있는 작업: 절연용 보호구 7. 고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업: 방열복 8. 선창 등에서 분진(��)이 심하게 발생하는 하역작업: 방진마스크 9. 섭씨 영하 18 도 이하인 급냉동어창에서 하는 하역작업: 방한모 · 방한복 · 방한화 · 방한장갑 10. 물건을 운반하거나 수거 · 배달하기 위하여 「도로교통법」 제 2 조제 18 호가목 5)에 따른 이륜자동차 또는 같은 법 제 2 조제 19 호에 따른 원동기장치자전거를 운행하는 작업: 「도로교통법 시행규칙」 제 32 조제 1 항 각 호의 기준에 적합한 승차용 안전모 11. 물건을 운반하거나 수거 · 배달하기 위해 「도로교통법」 제 2 조제 21 호의 2 에 따른 자전거등을 운행하는 작업: 「도 로교통법 시행규칙」 제 32 조제 2 항의 기준에 적합한 안전모 ② 사업주로부터 제 1 항에 따른 보호구를 받거나 착용지시를 받은 근로자는 그 보호구를 착용하여야 한다. 제 33 조(보호구의 관리) ① 사업주는 이 규칙에 따라 보호구를 지급하는 경우 상시 점검하여 이상이 있는 것은 수리하거 나 다른 것으로 교환해 주는 등 늘 사용할 수 있도록 관리하여야 하며, 청결을 유지하도록 하여야 한다. 다만, 근로자 가 청결을 유지하는 안전화, 안전모, 보안경의 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 방진마스크의 필터 등을 언제나 교환할 수 있도록 충분한 양을 갖추어 두어야 한다. 제 34 조(전용 보호구 등) 사업주는 보호구를 공동사용 하여 근로자에게 질병이 감염될 우려가 있는 경우 개인 전용 보호 구를 지급하고 질병 감염을 예방하기 위한 조치를 하여야 한다. 제 5 장 관리감독자의 직무, 사용의 제한 등 제 35 조(관리감독자의 유해 · 위험 방지 업무 등) ① 사업주는 법 제 16 조제 1 항에 따른 관리감독자(건설업의 경우 직장 · 조장 및 반장의 지위에서 그 작업을 직접 지휘 · 감독하는 관리감독자를 말하며, 이하 "관리감독자"라 한다)로 하여금 별표 2 에서 정하는 바에 따라 유해 · 위험을 방지하기 위한 업무를 수행하도록 하여야 한다. <개정 2019. 12. 26.> ② 사업주는 별표 3 에서 정하는 바에 따라 작업을 시작하기 전에 관리감독자로 하여금 필요한 사항을 점검하도록 하여야 한다. ③ 사업주는 제 2 항에 따른 점검 결과 이상이 발견되면 즉시 수리하거나 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 제 36 조(사용의 제한) 사업주는 법 제 80 조 · 제 81 조에 따른 방호조치 등의 조치를 하지 않거나 법 제 83 조제 1 항에 따른 안전인증기준, 법 제 89 조제 1 항에 따른 자율안전기준 또는 법 제 93 조제 1 항에 따른 안전검사기준에 적합하지 않은 기 계 · 기구 · 설비 및 방호장치 · 보호구 등을 사용해서는 아니 된다. <개정 2019. 12. 26., 2021. 5. 28.> 제 37 조(악천후 및 강풍 시 작업 중지) ① 사업주는 비 · 눈 · 바람 또는 그 밖의 기상상태의 불안정으로 인하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 작업을 중지하여야 한다. 다만, 태풍 등으로 위험이 예상되거나 발생되어 긴급 복구작업 을 필요로 하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 순간풍속이 초당 10 미터를 초과 하는 경우 타워크레인의 설치 · 수리 · 점검 또는 해체 작업을 중지하여 야 하며, 순간풍속이 초당 15 미터를 초과 하는 경우에는 타워크레인의 운전작업을 중지하여야 한다.<개정 2017. 3. 3.> 제 38 조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등) ① 사업주는 다음 각 호의 작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위 하여 별표 4 에 따라 해당 작업, 작업장의 지형 · 지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과 를 기록 · 보존 해야 하며, 조사결과 를 고려하여 별표 4 의 구분에 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업 을 하도록 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 법제처 7 국가법령정보센터 | {}
a8180a86-bb48-4d5f-8e86-751001ff5fa6 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 타워크레인을 설치 · 조립 · 해체하는 작업 2. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업(화물자동차를 사용하는 도로상의 주행작업은 제외한다. 이하 같다) 3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업 4. 화학설비와 그 부속설비를 사용하는 작업 5. 제 318 조에 따른 전기작업(해당 전압이 50 볼트를 넘거나 전기에너지가 250 볼트암페어를 넘는 경우로 한정한다) 6. 굴착면의 높이가 2 미터 이상이 되는 지반의 굴착작업 7. 터널굴착작업 8. 교량(상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5 미터 이상이거나 교량의 최대 지간 길 이가 30 미터 이상인 교량으로 한정한다)의 설치 · 해체 또는 변경 작업 9. 채석작업 10. 구축물, 건축물, 그 밖의 시설물 등(이하 "구축물등"이라 한다)의 해체작업 11. 중량물의 취급작업 12. 궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수 · 점검작업 13. 열차의 교환 · 연결 또는 분리 작업(이하 "입환작업"이라 한다) ② 사업주는 제 1 항에 따라 작성한 작업계획서의 내용을 해당 근로자에게 알려야 한다. ③ 사업주는 항타기나 항발기를 조립 · 해체 · 변경 또는 이동하는 작업을 하는 경우 그 작업방법과 절차를 정하여 근로자에게 주지시켜야 한다. ④ 사업주는 제 1 항제 12 호의 작업에 모터카(motor car), 멀티플타이탬퍼(multiple tie tamper), 밸러스트 콤팩터 (ballast compactor, 철도자갈다짐기), 궤도안정기 등의 작업차량(이하 "궤도작업차량"이라 한다)을 사용하는 경우 미리 그 구간을 운행하는 열차의 운행관계자와 협의 하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 제 39 조(작업지휘자의 지정) ① 사업주는 제 38 조제 1 항제 2 호 · 제 6 호 · 제 8 호 · 제 10 호 및 제 11 호의 작업계획서를 작성한 경우 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하도록 해야 한다. 다만, 제 38 조제 1 항제 2 호의 작업에 대 하여 작업장소에 다른 근로자가 접근할 수 없거나 한 대의 차량계 하역운반기계등을 운전하는 작업으로서 주위에 근로자가 없어 충돌 위험이 없는 경우에는 작업지휘자를 지정하지 않을 수 있다. <개정 2023. 11. 14.> ② 사업주는 항타기나 항발기를 조립 · 해체 · 변경 또는 이동하여 작업을 하는 경우 작업지휘자를 지정하여 지휘 · 감독하도록 하여야 한다. 제 40 조(신호) ① 사업주는 다음 각 호의 작업을 하는 경우 일정한 신호방법을 정하여 신호하도록 하여야 하며, 운전자 는 그 신호에 따라야 한다. 1. 양중기(���)를 사용하는 작업 2. 제 171 조 및 제 172 조제 1 항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업 3. 제 200 조제 1 항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업 4. 항타기 또는 항발기의 운전작업 5. 중량물을 2 명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업 6. 양화장치를 사용하는 작업 7. 제 412 조에 따라 유도자를 배치하는 작업 8. 입환작업(����) ② 운전자나 근로자는 제 1 항에 따른 신호방법이 정해진 경우 이를 준수하여야 한다. 제 41 조(운전위치의 이탈금지) ① 사업주는 다음 각 호의 기계를 운전하는 경우 운전자가 운전위치를 이탈하게 해서는 아니 된다. 1. 양중기 2. 항타기 또는 항발기(권상장치에 하중을 건 상태) 법제처 8 국가법령정보센터 | {}
7cdc63af-5bac-45e5-8554-18b2062ee659 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 3. 양화장치(화물을 적재한 상태) ② 제 1 항에 따른 운전자는 운전 중에 운전위치를 이탈해서는 아니 된다. 제 6 장 추락 또는 붕괴에 의한 위험 방지 제 1 절 추락에 의한 위험 방지 제 42 조(추락의 방지) ① 사업주는 근로자가 추락하거나 넘어질 위험이 있는 장소[작업발판의 끝 · 개구부(���) 등을 제외한다]또는 기계 · 설비 · 선박블록 등에서 작업을 할 때에 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 비계(��)를 조 립하는 등의 방법으로 작업발판을 설치하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 다음 각 호의 기준에 맞는 추락방호망을 설치해야 한 다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다.<개정 2017. 12. 28., 2021. 5. 28.> 1. 추락방호망의 설치위치는 가능하면 작업면으로부터 가까운 지점에 설치하여야 하며, 작업면으로부터 망의 설치 지점까지의 수직거리는 10 미터를 초과 하지 아니할 것 2. 추락방호망은 수평으로 설치하고, 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12 퍼센트 이상이 되도록 할 것 3. 건축물 등의 바깥쪽으로 설치하는 경우 추락방호망의 내민 길이는 벽면으로부터 3 미터 이상 되도록 할 것. 다만, 그물코가 20 밀리미터 이하인 추락방호망을 사용한 경우에는 제 14 조제 3 항에 따른 낙하물 방지망을 설치한 것으 로 본다. ③ 사업주는 추락방호망을 설치하는 경우에는 한국산업표준에서 정하는 성능기준에 적합한 추락방호망을 사용하 여야 한다. <신설 2017. 12. 28., 2022. 10. 18.> ④ 사업주는 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고 작업발판 및 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자로 하여금 3 개 이상의 버팀대를 가지고 지면으로부터 안정적으로 세울 수 있는 구조를 갖춘 이동식 사다리를 사용하여 작업을 하게 할 수 있다. 이 경우 사업주는 근로자가 다음 각 호의 사항을 준수하도록 조치해야 한다. <신설 2024. 6. 28.> 1. 평탄하고 견고하며 미끄럽지 않은 바닥에 이동식 사다리를 설치할 것 2. 이동식 사다리의 넘어짐을 방지하기 위해 다음 각 목의 어느 하나 이상에 해당하는 조치를 할 것 가. 이동식 사다리를 견고한 시설물에 연결하여 고정할 것 나. 아웃트리거(outrigger, 전도방지용 지지대)를 설치하거나 아웃트리거가 붙어있는 이동식 사다리를 설치할 것 다. 이동식 사다리를 다른 근로자가 지지하여 넘어지지 않도록 할 것 3. 이동식 사다리의 제조사가 정하여 표시한 이동식 사다리의 최대사용하중을 초과 하지 않는 범위 내에서만 사용할 것 4. 이동식 사다리를 설치한 바닥면에서 높이 3.5 미터 이하의 장소에서만 작업할 것 5. 이동식 사다리의 최상부 발판 및 그 하단 디딤대에 올라서서 작업하지 않을 것. 다만, 높이 1 미터 이하의 사다리 는 제외한다. 6. 안전모를 착용하되, 작업 높이가 2 미터 이상인 경우에는 안전모와 안전대를 함께 착용할 것 7. 이동식 사다리 사용 전 변형 및 이상 유무 등을 점검하여 이상이 발견되면 즉시 수리하거나 그 밖에 필요한 조치 를 할 것 제 43 조(개구부 등의 방호 조치) ① 사업주는 작업발판 및 통로의 끝이나 개구부로서 근로자가 추락할 위험이 있는 장소 에는 안전난간, 울타리, 수직형 추락방망 또는 덮개 등(이하 이 조에서 "난간등"이라 한다)의 방호 조치를 충분한 강 도를 가진 구조로 튼튼하게 설치하여야 하며, 덮개를 설치하는 경우에는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치하여야 한 다. 이 경우 어두운 장소에서도 알아볼 수 있도록 개구부임을 표시해야 하며, 수직형 추락방망은 한국산업표준에서 정하는 성능기준에 적합한 것을 사용해야 한다. <개정 2019. 12. 26., 2022. 10. 18.> ② 사업주는 난간등을 설치하는 것이 매우 곤란하거나 작업의 필요상 임시로 난간등을 해체하여야 하는 경우 제 42 조제 2 항 각 호의 기준에 맞는 추락방호망을 설치하여야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근 법제처 9 국가법령정보센터 | {}
53419d07-e7fb-4c68-9121-107b9ce7e646 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락할 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 44 조(안전대의 부착설비 등) ① 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2 미터 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착 용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. 이러한 안전대 부착설비로 지지로 프 등을 설치하는 경우에는 처지거나 풀리는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 안전대 및 부속설비의 이상 유무를 작업을 시작하기 전에 점검하여야 한다. 제 45 조(지붕 위에서의 위험 방지) ① 사업주는 근로자가 지붕 위에서 작업을 할 때에 추락하거나 넘어질 위험이 있는 경우에는 다음 각 호의 조치를 해야 한다. 1. 지붕의 가장자리에 제 13 조에 따른 안전난간을 설치할 것 2. 채광창(skylight)에는 견고한 구조의 덮개를 설치할 것 3. 슬레이트 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕에는 폭 30 센티미터 이상의 발판을 설치할 것 ② 사업주는 작업 환경 등을 고려할 때 제 1 항제 1 호에 따른 조치를 하기 곤란한 경우에는 제 42 조제 2 항 각 호의 기준 을 갖춘 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 사업주는 작업 환경 등을 고려할 때 추락방호망을 설치하기 곤란한 경 우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. [전문개정 2021. 11. 19.] 제 46 조(승강설비의 설치) 사업주는 높이 또는 깊이가 2 미터를 초과 하는 장소에서 작업하는 경우 해당 작업에 종사하는 근로자가 안전하게 승강하기 위한 건설용 리프트 등의 설비를 설치해야 한다. 다만, 승강설비를 설치하는 것이 작업 의 성질상 곤란한 경우에는 그렇지 않다. <개정 2022. 10. 18.> 제 47 조(구명구 등) 사업주는 수상 또는 선박건조 작업에 종사하는 근로자가 물에 빠지는 등 위험의 우려가 있는 경우 그 작업을 하는 장소에 구명을 위한 배 또는 구명장구(救命��)의 비치 등 구명을 위하여 필요한 조치를 하여야 한 다. 제 48 조(울타리의 설치) 사업주는 근로자에게 작업 중 또는 통행 시 굴러 떨어짐으로 인하여 근로자가 화상 · 질식 등의 위험에 처할 우려가 있는 케틀(kettle, 가열 용기), 호퍼(hopper, 깔때기 모양의 출입구가 있는 큰 통), 피트(pit, 구덩이 ) 등이 있는 경우에 그 위험을 방지하기 위하여 필요한 장소에 높이 90 센티미터 이상의 울타리를 설치하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 제 49 조(조명의 유지) 사업주는 근로자가 높이 2 미터 이상에서 작업을 하는 경우 그 작업을 안전하게 하는 데에 필요한 조명을 유지하여야 한다. 제 2 절 붕괴 등에 의한 위험 방지 제 50 조(토사등에 의한 위험 방지) 사업주는 토사등 또는 구축물의 붕괴 또는 낙하 등에 의하여 근로자가 위험해질 우려 가 있는 경우 그 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 1. 지반은 안전한 경사로 하고 낙하의 위험이 있는 토석을 제거하거나 옹벽, 흙막이 지보공 등을 설치할 것 2. 토사등의 붕괴 또는 낙하 원인이 되는 빗물이나 지하수 등을 배제할 것 3. 갱내의 낙반 · 측벽(��) 붕괴의 위험이 있는 경우에는 지보공을 설치하고 부석을 제거하는 등 필요한 조치를 할 것 [제목개정 2023. 11. 14.] 제 51 조(구축물등의 안전 유지) 사업주는 구축물등이 고정하중, 적재하중, 시공 · 해체 작업 중 발생하는 하중, 적설, 풍 압(��), 지진이나 진동 및 충격 등에 의하여 전도 · 폭발하거나 무너지는 등의 위험을 예방하기 위하여 설계도면, 시방서(���), 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」 제 2 조제 15 호에 따른 구조설계도서, 해체계획서 등 설계도서를 법제처 10 국가법령정보센터 | {}
14d88b60-9d07-4c89-9e8f-1785f3983516 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 준수하여 필요한 조치를 해야 한다. <개정 2019. 1. 31., 2023. 11. 14.> 1. 삭제 <2023. 11. 14.> 2. 삭제 <2023. 11. 14.> 3. 삭제 <2023. 11. 14.> [제목개정 2023. 11. 14.] 제 52 조(구축물등의 안전성 평가) 사업주는 구축물등이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 구축물등에 대한 구조검토, 안전진단 등의 안전성 평가를 하여 근로자에게 미칠 위험성을 미리 제거해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 1. 구축물등의 인근에서 굴착 · 항타작업 등으로 침하 · 균열 등이 발생하여 붕괴의 위험이 예상될 경우 2. 구축물등에 지진, 동해(凍�), 부동침하(不同沈下) 등으로 균열 · 비틀림 등이 발생했을 경우 3. 구축물등이 그 자체의 무게 · 적설 · 풍압 또는 그 밖에 부가되는 하중 등으로 붕괴 등의 위험이 있을 경우 4. 화재 등으로 구축물등의 내력(耐�)이 심하게 저하됐을 경우 5. 오랜 기간 사용하지 않던 구축물등을 재사용하게 되어 안전성을 검토해야 하는 경우 6. 구축물등의 주요구조부(「건축법」 제 2 조제 1 항제 7 호에 따른 주요구조부를 말한다. 이하 같다)에 대한 설계 및 시 공 방법의 전부 또는 일부를 변경하는 경우 7. 그 밖의 잠재위험이 예상될 경우 [제목개정 2023. 11. 14.] 제 53 조(계측장치의 설치 등) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그에 필요한 계측장치를 설치하여 계측결과 를 확인하고 그 결과 를 통하여 안전성을 검토하는 등 위험을 방지하기 위한 조치를 해야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 영 제 42 조제 3 항제 1 호 또는 제 2 호에 따른 건설공사에 대한 유해위험방지계획서 심사 시 계측시공을 지시받은 경 우 2. 영 제 42 조제 3 항제 3 호부터 제 6 호까지의 규정에 따른 건설공사에서 토사등이나 구축물등의 붕괴로 근로자가 위험 해질 우려가 있는 경우 3. 설계도서에서 계측장치를 설치하도록 하고 있는 경우 [전문개정 2023. 11. 14.] 제 7 장 비계 제 1 절 재료 및 구조 등 제 54 조(비계의 재료) ① 사업주는 비계의 재료로 변형 · 부식 또는 심하게 손상된 것을 사용해서는 아니 된다. ② 사업주는 강관비계(����)의 재료로 한국산업표준에서 정하는 기준 이상의 것을 사용해야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 제 55 조(작업발판의 최대적재하중) 사업주는 비계의 구조 및 재료에 따라 작업발판의 최대적재하중을 정하고, 이를 초 과하여 실어서는 안 된다. [전문개정 2024. 6. 28.] 제 56 조(작업발판의 구조) 사업주는 비계(달비계, 달대비계 및 말비계는 제외한다)의 높이가 2 미터 이상인 작업장소에 다음 각 호의 기준에 맞는 작업발판을 설치하여야 한다. <개정 2012. 5. 31., 2017. 12. 28.> 1. 발판재료는 작업할 때의 하중을 견딜 수 있도록 견고한 것으로 할 것 2. 작업발판의 폭은 40 센티미터 이상으로 하고, 발판재료 간의 틈은 3 센티미터 이하로 할 것. 다만, 외줄비계의 경우 에는 고용노동부장관이 별도로 정하는 기준에 따른다. 법제처 11 국가법령정보센터 | {}
9b001d8f-6ffb-4b61-8c96-53793bc15316 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 3. 제 2 호에도 불구하고 선박 및 보트 건조작업의 경우 선박블록 또는 엔진실 등의 좁은 작업공간에 작업발판을 설 치하기 위하여 필요하면 작업발판의 폭을 30 센티미터 이상으로 할 수 있고, 걸침비계의 경우 강관기둥 때문에 발 판재료 간의 틈을 3 센티미터 이하로 유지하기 곤란하면 5 센티미터 이하로 할 수 있다. 이 경우 그 틈 사이로 물체 등이 떨어질 우려가 있는 곳에는 출입금지 등의 조치를 하여야 한다. 4. 추락의 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것. 다만, 작업의 성질상 안전난간을 설치하는 것이 곤란한 경우 , 작업의 필요상 임시로 안전난간을 해체할 때에 추락방호망을 설치하거나 근로자로 하여금 안전대를 사용하도록 하는 등 추락위험 방지 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 5. 작업발판의 지지물은 하중에 의하여 파괴될 우려가 없는 것을 사용할 것 6. 작업발판재료는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 둘 이상의 지지물에 연결하거나 고정시킬 것 7. 작업발판을 작업에 따라 이동시킬 경우에는 위험 방지에 필요한 조치를 할 것 제 2 절 조립 · 해체 및 점검 등 제 57 조(비계 등의 조립 · 해체 및 변경) ① 사업주는 달비계 또는 높이 5 미터 이상의 비계를 조립 · 해체하거나 변경하 는 작업을 하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 근로자가 관리감독자의 지휘에 따라 작업하도록 할 것 2. 조립 · 해체 또는 변경의 시기 · 범위 및 절차를 그 작업에 종사하는 근로자에게 주지시킬 것 3. 조립 · 해체 또는 변경 작업구역에는 해당 작업에 종사하는 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 그 내용을 보 기 쉬운 장소에 게시할 것 4. 비, 눈, 그 밖의 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지시킬 것 5. 비계재료의 연결 · 해체작업을 하는 경우에는 폭 20 센티미터 이상의 발판을 설치하고 근로자로 하여금 안전대를 사용하도록 하는 등 추락을 방지하기 위한 조치를 할 것 6. 재료 · 기구 또는 공구 등을 올리거나 내리는 경우에는 근로자가 달줄 또는 달포대 등을 사용하게 할 것 ② 사업주는 강관비계 또는 통나무비계를 조립하는 경우 쌍줄로 하여야 한다. 다만, 별도의 작업발판을 설치할 수 있는 시설을 갖춘 경우에는 외줄로 할 수 있다. 제 58 조(비계의 점검 및 보수) 사업주는 비, 눈, 그 밖의 기상상태의 악화로 작업을 중지시킨 후 또는 비계를 조립 · 해체 하거나 변경한 후에 그 비계에서 작업을 하는 경우에는 해당 작업을 시작하기 전에 다음 각 호의 사항을 점검하고, 이상을 발견하면 즉시 보수하여야 한다. 1. 발판 재료의 손상 여부 및 부착 또는 걸림 상태 2. 해당 비계의 연결부 또는 접속부의 풀림 상태 3. 연결 재료 및 연결 철물의 손상 또는 부식 상태 4. 손잡이의 탈락 여부 5. 기둥의 침하, 변형, 변위(��) 또는 흔들림 상태 6. 로프의 부착 상태 및 매단 장치의 흔들림 상태 제 3 절 강관비계 및 강관틀비계 제 59 조(강관비계 조립 시의 준수사항) 사업주는 강관비계를 조립하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개 정 2023. 11. 14.> 1. 비계기둥에는 미끄러지거나 침하하는 것을 방지하기 위하여 밑받침철물을 사용하거나 깔판 · 받침목 등을 사용 하여 밑둥잡이를 설치하는 등의 조치를 할 것 2. 강관의 접속부 또는 교차부(���)는 적합한 부속철물을 사용하여 접속하거나 단단히 묶을 것 3. 교차 가새로 보강할 것 법제처 12 국가법령정보센터 | {}
bb4a4d6e-e0ae-4bb4-a4a0-461a400652d4 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 4. 외줄비계 · 쌍줄비계 또는 돌출비계에 대해서는 다음 각 목에서 정하는 바에 따라 벽이음 및 버팀을 설치할 것. 다만, 창틀의 부착 또는 벽면의 완성 등의 작업을 위하여 벽이음 또는 버팀을 제거하는 경우, 그 밖에 작업의 필요 상 부득이한 경우로서 해당 벽이음 또는 버팀 대신 비계기둥 또는 띠장에 사재(斜材)를 설치하는 등 비계가 넘어 지는 것을 방지하기 위한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 가. 강관비계의 조립 간격은 별표 5 의 기준에 적합하도록 할 것 나. 강관 · 통나무 등의 재료를 사용하여 견고한 것으로 할 것 다. 인장재(引張材)와 압축재로 구성된 경우에는 인장재와 압축재의 간격을 1 미터 이내로 할 것 5. 가공전로(����)에 근접하여 비계를 설치하는 경우에는 가공전로를 이설(��)하거나 가공전로에 절연용 방호 구를 장착하는 등 가공전로와 의 접촉을 방지하기 위한 조치를 할 것 제 60 조(강관비계의 구조) 사업주는 강관을 사용하여 비계를 구성하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2012. 5. 31., 2019. 10. 15., 2019. 12. 26., 2023. 11. 14.> 1. 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서는 1.85 미터 이하, 장선(��) 방향에서는 1.5 미터 이하로 할 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 작업의 경우에는 안전성에 대한 구조검토를 실시하고 조립도를 작성하면 띠장 방향 및 장선 방향으로 각각 2.7 미터 이하로 할 수 있다. 가. 선박 및 보트 건조작업 나. 그 밖에 장비 반입 · 반출을 위하여 공간 등을 확보할 필요가 있는 등 작업의 성질상 비계기둥 간격에 관한 기 준을 준수하기 곤란한 작업 2. 띠장 간격은 2.0 미터 이하로 할 것. 다만, 작업의 성질상 이를 준수하기가 곤란하여 쌍기둥틀 등에 의하여 해당 부 분을 보강한 경우에는 그러하지 아니하다. 3. 비계기둥의 제일 윗부분으로부터 31 미터되는 지점 밑부분의 비계기둥은 2 개의 강관으로 묶어 세울 것. 다만, 브 라켓(bracket, 까치발) 등으로 보강하여 2 개의 강관으로 묶을 경우 이상의 강도가 유지되는 경우에는 그러하지 아 니하다. 4. 비계기둥 간의 적재하중은 400 킬로그램을 초과 하지 않도록 할 것 제 61 조(강관의 강도 식별) 사업주는 바깥지름 및 두께가 같거나 유사하면서 강도가 다른 강관을 같은 사업장에서 사용 하는 경우 강관에 색 또는 기호를 표시하는 등 강관의 강도를 알아볼 수 있는 조치를 하여야 한다. 제 62 조(강관틀비계) 사업주는 강관틀 비계를 조립하여 사용하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 비계기둥의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용하여야 하며 밑받침에 고저차(���)가 있는 경우에는 조절형 밑받침 철물을 사용하여 각각의 강관틀비계가 항상 수평 및 수직을 유지하도록 할 것 2. 높이가 20 미터를 초과 하거나 중량물의 적재를 수반하는 작업을 할 경우에는 주틀 간의 간격을 1.8 미터 이하로 할 것 3. 주틀 간에 교차 가새를 설치하고 최상층 및 5 층 이내마다 수평재를 설치할 것 4. 수직방향으로 6 미터, 수평방향으로 8 미터 이내마다 벽이음을 할 것 5. 길이가 띠장 방향으로 4 미터 이하이고 높이가 10 미터를 초과 하는 경우에는 10 미터 이내마다 띠장 방향으로 버팀 기둥을 설치할 것 제 4 절 달비계, 달대비계 및 걸침비계 <개정 2012. 5. 31.> 제 63 조(달비계의 구조) ① 사업주는 곤돌라형 달비계를 설치하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2021. 11. 19.> 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 와이어로프를 달비계에 사용해서는 아니 된다. 가. 이음매가 있는 것 법제처 13 국가법령정보센터 | {}
804b8d1c-dd7d-4ada-88c0-79c1c29892d0 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 나. 와이어로프의 한 꼬임[(스트랜드(strand)를 말한다. 이하 같다)]에서 끊어진 소선(素線)[필러(pillar)선은 제외한 다)]의 수가 10 퍼센트 이상(비자전로프의 경우에는 끊어진 소선의 수가 와이어로프 호칭지름의 6 배 길이 이내 에서 4 개 이상이거나 호칭지름 30 배 길이 이내에서 8 개 이상)인 것 다. 지름의 감소가 공칭지름의 7 퍼센트를 초과 하는 것 라. 꼬인 것 마. 심하게 변형되거나 부식된 것 바. 열과 전기충격에 의해 손상된 것 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 달기 체인을 달비계에 사용해서는 아니 된다. 2. 가. 달기 체인의 길이가 달기 체인이 제조된 때의 길이의 5 퍼센트를 초과 한 것 나. 링의 단면지름이 달기 체인이 제조된 때의 해당 링의 지름의 10 퍼센트를 초과 하여 감소한 것 다. 균열이 있거나 심하게 변형된 것 3. 삭제 <2021. 11. 19.> 4. 달기 강선 및 달기 강대는 심하게 손상 · 변형 또는 부식된 것을 사용하지 않도록 할 것 5. 달기 와이어로프, 달기 체인, 달기 강선, 달기 강대는 한쪽 끝을 비계의 보 등에, 다른 쪽 끝을 내민 보, 앵커볼트 또는 건축물의 보 등에 각각 풀리지 않도록 설치할 것 6. 작업발판은 폭을 40 센티미터 이상으로 하고 틈새가 없도록 할 것 7. 작업발판의 재료는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 비계의 보 등에 연결하거나 고정시킬 것 8. 비계가 흔들리거나 뒤집히는 것을 방지하기 위하여 비계의 보 · 작업발판 등에 버팀을 설치하는 등 필요한 조치 를 할 것 9. 선반 비계에서는 보의 접속부 및 교차부를 철선 · 이음철물 등을 사용하여 확실하게 접속시키거나 단단하게 연결 시킬 것 10. 근로자의 추락 위험을 방지하기 위하여 다음 각 목의 조치를 할 것 가. 달비계에 구명줄을 설치할 것 나. 근로자에게 안전대를 착용하도록 하고 근로자가 착용한 안전줄을 달비계의 구명줄에 체결(��)하도록 할 것 다. 달비계에 안전난간을 설치할 수 있는 구조인 경우에는 달비계에 안전난간을 설치할 것 ② 사업주는 작업의 자형 달비계를 설치하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.<신설 2021. 11. 19.> 1. 달비계의 작업대는 나무 등 근로자의 하중을 견딜 수 있는 강도의 재료를 사용하여 견고한 구조로 제작할 것 2. 작업대의 4 개 모서리에 로프를 매달아 작업대가 뒤집히거나 떨어지지 않도록 연결할 것 3. 작업용 섬유로프는 콘크리트에 매립된 고리, 건축물의 콘크리트 또는 철재 구조물 등 2 개 이상의 견고한 고정점 에 풀리지 않도록 결속(��)할 것 4. 작업용 섬유로프와 구명줄은 다른 고정점에 결속되도록 할 것 5. 작업하는 근로자의 하중을 견딜 수 있을 정도의 강도를 가진 작업용 섬유로프, 구명줄 및 고정점을 사용할 것 6. 근로자가 작업용 섬유로프에 작업대를 연결하여 하강하는 방법으로 작업을 하는 경우 근로자의 조종 없이는 작 업대가 하강하지 않도록 할 것 7. 작업용 섬유로프 또는 구명줄이 결속된 고정점의 로프는 다른 사람이 풀지 못하게 하고 작업 중임을 알리는 경고 표지를 부착할 것 8. 작업용 섬유로프와 구명줄이 건물이나 구조물의 끝부분, 날카로운 물체 등에 의하여 절단되거나 마모(��)될 우 려가 있는 경우에는 로프에 이를 방지할 수 있는 보호 덮개를 씌우는 등의 조치를 할 것 9. 달비계에 다음 각 목의 작업용 섬유로프 또는 안전대의 섬유벨트를 사용하지 않을 것 가. 꼬임이 끊어진 것 나. 심하게 손상되거나 부식된 것 다. 2 개 이상의 작업용 섬유로프 또는 섬유벨트를 연결한 것 라. 작업높이보다 길이가 짧은 것 법제처 14 국가법령정보센터 | {}
54c5bd87-659d-4f8b-bcd4-960f04dd7b1f | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 10. 근로자의 추락 위험을 방지하기 위하여 다음 각 목의 조치를 할 것 가. 달비계에 구명줄을 설치할 것 나. 근로자에게 안전대를 착용하도록 하고 근로자가 착용한 안전줄을 달비계의 구명줄에 체결(��)하도록 할 것 제 64 조(달비계의 점검 및 보수) 사업주는 달비계에서 근로자에게 작업을 시키는 경우에 작업을 시작하기 전에 그 달비 계에 대하여 제 58 조 각 호의 사항을 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보수하여야 한다. 제 65 조(달대비계) 사업주는 달대비계를 조립하여 사용하는 경우 하중에 충분히 견딜 수 있도록 조치하여야 한다. 제 66 조(높은 디딤판 등의 사용금지) 사업주는 달비계 또는 달대 비계 위에서 높은 디딤판, 사다리 등을 사용하여 근로 자에게 작업을 시켜서는 아니 된다. 제 66 조의 2(걸침비계의 구조) 사업주는 선박 및 보트 건조작업에서 걸침비계를 설치하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 지지점이 되는 매달림부재의 고정부는 구조물로부터 이탈되지 않도록 견고히 고정할 것 2. 비계재료 간에는 서로 움직임, 뒤집힘 등이 없어야 하고, 재료가 분리되지 않도록 철물 또는 철선으로 충분히 결 속할 것. 다만, 작업발판 밑 부분에 띠장 및 장선으로 사용되는 수평부재 간의 결속은 철선을 사용하지 않을 것 3. 매달림부재의 안전율은 4 이상일 것 4. 작업발판에는 구조검토에 따라 설계한 최대적재하중을 초과 하여 적재하여서는 아니 되며, 그 작업에 종사하는 근로자에게 최대적재하중을 충분히 알릴 것 [본조신설 2012. 5. 31.] 제 5 절 말비계 및 이동식비계 제 67 조(말비계) 사업주는 말비계를 조립하여 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 지주부재(����)의 하단에는 미끄럼 방지장치를 하고, 근로자가 양측 끝부분에 올라서서 작업하지 않도록 할 것 2. 지주부재와 수평면의 기울기를 75 도 이하로 하고, 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것 3. 말비계의 높이가 2 미터를 초과 하는 경우에는 작업발판의 폭을 40 센티미터 이상으로 할 것 제 68 조(이동식비계) 사업주는 이동식비계를 조립하여 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2019. 10. 15., 2024. 6. 28.> 1. 이동식비계의 바퀴에는 뜻밖의 갑작스러운 이동 또는 전도를 방지하기 위하여 브레이크 · 쐐기 등으로 바퀴를 고 정시킨 다음 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정하거나 아웃트리거를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것 2. 승강용사다리는 견고하게 설치할 것 3. 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것 4. 작업발판은 항상 수평을 유지하고 작업발판 위에서 안전난간을 딛고 작업을 하거나 받침대 또는 사다리를 사용 하여 작업하지 않도록 할 것 5. 작업발판의 최대적재하중은 250 킬로그램을 초과 하지 않도록 할 것 제 6 절 시스템 비계 제 69 조(시스템 비계의 구조) 사업주는 시스템 비계를 사용하여 비계를 구성하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여 야 한다. 법제처 15 국가법령정보센터 | {}
166cf24a-cbae-4ffc-b52a-3715fcec8559 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 수직재 · 수평재 · 가새재를 견고하게 연결하는 구조가 되도록 할 것 2. 비계 밑단의 수직재와 받침철물은 밀착되도록 설치하고, 수직재와 받침철물의 연결부의 겹침길이는 받침철물 전 체길이의 3 분의 1 이상이 되도록 할 것 3. 수평재는 수직재와 직각으로 설치하여야 하며, 체결 후 흔들림이 없도록 견고하게 설치할 것 4. 수직재와 수직재의 연결철물은 이탈되지 않도록 견고한 구조로 할 것 5. 벽 연결재의 설치간격은 제조사가 정한 기준에 따라 설치할 것 제 70 조(시스템비계의 조립 작업 시 준수사항) 사업주는 시스템 비계를 조립 작업하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하 여야 한다. 1. 비계 기둥의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용하여야 하며, 밑받침에 고저차가 있는 경우에는 조절형 밑받침 철물을 사용하여 시스템 비계가 항상 수평 및 수직을 유지하도록 할 것 2. 경사진 바닥에 설치하는 경우에는 피벗형 받침 철물 또는 쐐기 등을 사용하여 밑받침 철물의 바닥면이 수평을 유 지하도록 할 것 3. 가공전로에 근접하여 비계를 설치하는 경우에는 가공전로를 이설하거나 가공전로에 절연용 방호구를 설치하는 등 가공전로와 의 접촉을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것 4. 비계 내에서 근로자가 상하 또는 좌우로 이동하는 경우에는 반드시 지정된 통로를 이용하도록 주지시킬 것 5. 비계 작업 근로자는 같은 수직면상의 위와 아래 동시 작업을 금지할 것 6. 작업발판에는 제조사가 정한 최대적재하중을 초과 하여 적재해서는 아니 되며, 최대적재하중이 표기된 표지판을 부착하고 근로자에게 주지시키도록 할 것 제 7 절 삭제 <2024. 6. 28.> 제 71 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 8 장 환기장치 제 72 조(후드) 사업주는 인체에 해로운 분진, 흄(fume, 열이나 화학반응에 의하여 형성된 고체증기가 응축되어 생긴 미 세입자), 미스트(mist, 공기 중에 떠다니는 작은 액체방울), 증기 또는 가스 상태의 물질(이하 "분진등"이라 한다)을 배 출하기 위하여 설치하는 국소배기장치의 후드가 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 1. 유해물질이 발생하는 곳마다 설치할 것 2. 유해인자의 발생형태와 비중, 작업방법 등을 고려하여 해당 분진등의 발산원(���)을 제어할 수 있는 구조로 설치할 것 3. 후드(hood) 형식은 가능하면 포위식 또는 부스식 후드를 설치할 것 4. 외부식 또는 리시버식 후드는 해당 분진등의 발산원에 가장 가까운 위치에 설치할 것 제 73 조(덕트) 사업주는 분진등을 배출하기 위하여 설치하는 국소배기장치(이동식은 제외한다)의 덕트(duct)가 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. 1. 가능하면 길이는 짧게 하고 굴곡부의 수는 적게 할 것 2. 접속부의 안쪽은 돌출된 부분이 없도록 할 것 3. 청소구를 설치하는 등 청소하기 쉬운 구조로 할 것 4. 덕트 내부에 오염물질이 쌓이지 않도록 이송속도를 유지할 것 5. 연결 부위 등은 외부 공기가 들어오지 않도록 할 것 제 74 조(배풍기) 사업주는 국소배기장치에 공기정화장치를 설치하는 경우 정화 후의 공기가 통하는 위치에 배풍기(�� 機)를 설치하여야 한다. 다만, 빨아들여진 물질로 인하여 폭발할 우려가 없고 배풍기의 날개가 부식될 우려가 없는 법제처 16 국가법령정보센터 | {}
47e6235e-3317-4a10-9f52-8b50362cf0ba | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 경우에는 정화 전의 공기가 통하는 위치에 배풍기를 설치할 수 있다. 제 75 조(배기구) 사업주는 분진등을 배출하기 위하여 설치하는 국소배기장치(공기정화장치가 설치된 이동식 국소배기 장치는 제외한다)의 배기구를 직접 외부로 향하도록 개방하여 실외에 설치하는 등 배출되는 분진등이 작업장으로 재 유입되지 않는 구조로 하여야 한다. 제 76 조(배기의 처리) 사업주는 분진등을 배출하는 장치나 설비에는 그 분진등으로 인하여 근로자의 건강에 장해가 발 생하지 않도록 흡수 · 연소 · 집진(��) 또는 그 밖의 적절한 방식에 의한 공기정화장치를 설치하여야 한다. 제 77 조(전체환기장치) 사업주는 분진등을 배출하기 위하여 설치하는 전체환기장치가 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여 야 한다. 1. 송풍기 또는 배풍기(덕트를 사용하는 경우에는 그 덕트의 흡입구를 말한다)는 가능하면 해당 분진등의 발산원에 가장 가까운 위치에 설치할 것 2. 송풍기 또는 배풍기는 직접 외부로 향하도록 개방하여 실외에 설치하는 등 배출되는 분진등이 작업장으로 재유 입되지 않는 구조로 할 것 제 78 조(환기장치의 가동) ① 사업주는 분진등을 배출하기 위하여 국소배기장치나 전체환기장치를 설치한 경우 그 분진 등에 관한 작업을 하는 동안 국소배기장치나 전체환기장치를 가동하여야 한다. ② 사업주는 국소배기장치나 전체환기장치를 설치한 경우 조정판을 설치하여 환기를 방해하는 기류를 없애는 등 그 장치를 충분히 가동하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 제 9 장 휴게시설 등 제 79 조(휴게시설) ① 사업주는 근로자들이 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 휴게시설을 인체에 해로운 분진등을 발산하는 장소나 유해물질을 취급하는 장소와 격리 된 곳에 설치하여야 한다. 다만, 갱내 등 작업장소의 여건상 격리된 장소에 휴게시설을 갖출 수 없는 경우에는 그러 하지 아니하다. 제 79 조의 2(세척시설 등) 사업주는 근로자로 하여금 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 상시적으로 종사하도록 하는 경우 근로자가 접근하기 쉬운 장소에 세면 · 목욕시설, 탈의 및 세탁시설을 설치하고 필요한 용품과 용구를 갖 추어 두어야 한다. 1. 환경미화 업무 2. 음식물쓰레기 · 분뇨 등 오물의 수거 · 처리 업무 3. 폐기물 · 재활용품의 선별 · 처리 업무 4. 그 밖에 미생물로 인하여 신체 또는 피복이 오염될 우려가 있는 업무 [본조신설 2012. 3. 5.] 제 80 조(의자의 비치) 사업주는 지속적으로 서서 일하는 근로자가 작업 중 때때로 앉을 수 있는 기회가 있으면 해당 근 로자가 이용할 수 있도록 의자를 갖추어 두어야 한다. 제 81 조(수면장소 등의 설치) ① 사업주는 야간에 작업하는 근로자에게 수면을 취하도록 할 필요가 있는 경우에는 적당 한 수면을 취할 수 있는 장소를 남녀 각각 구분하여 설치하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항의 장소에 침구(��)와 그 밖에 필요한 용품을 갖추어 두고 청소 · 세탁 및 소독 등을 정기적으로 하여야 한다. 법제처 17 국가법령정보센터 | {}
fd207698-95df-409a-9c90-3f0a37afb0a8 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 82 조(구급용구) ① 사업주는 부상자의 응급처치에 필요한 다음 각 호의 구급용구를 갖추어 두고, 그 장소와 사용방법 을 근로자에게 알려야 한다. 1. 붕대재료 · 탈지면 · 핀셋 및 반창고 2. 외상(��)용 소독약 3. 지혈대 · 부목 및 들것 4. 화상약(고열물체를 취급하는 작업장이나 그 밖에 화상의 우려가 있는 작업장에만 해당한다) ② 사업주는 제 1 항에 따른 구급용구를 관리하는 사람을 지정하여 언제든지 사용할 수 있도록 청결하게 유지하여야 한다. 제 10 장 잔재물 등의 조치기준 제 83 조(가스 등의 발산 억제 조치) 사업주는 가스 · 증기 · 미스트 · 흄 또는 분진 등(이하 "가스등"이라 한다)이 발산되 는 실내작업장에 대하여 근로자의 건강장해가 발생하지 않도록 해당 가스등의 공기 중 발산을 억제하는 설비나 발 산원을 밀폐하는 설비 또는 국소배기장치나 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> [제목개정 2012. 3. 5.] 제 84 조(공기의 부피와 환기) 사업주는 근로자가 가스등에 노출되는 작업을 수행하는 실내작업장에 대하여 공기의 부피 와 환기를 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> 1. 바닥으로부터 4 미터 이상 높이의 공간을 제외한 나머지 공간의 공기의 부피는 근로자 1 명당 10 세제곱미터 이상 이 되도록 할 것 2. 직접 외부를 향하여 개방할 수 있는 창을 설치하고 그 면적은 바닥면적의 20 분의 1 이상으로 할 것(근로자의 보 건을 위하여 충분한 환기를 할 수 있는 설비를 설치한 경우는 제외한다) 3. 기온이 섭씨 10 도 이하인 상태에서 환기를 하는 경우에는 근로자가 매초 1 미터 이상의 기류에 닿지 않도록 할 것 제 85 조(잔재물등의 처리) ① 사업주는 인체에 해로운 기체, 액체 또는 잔재물 등(이하 "잔재물등"이라 한다)을 근로자의 건강에 장해가 발생하지 않도록 중화 · 침전 · 여과 또는 그 밖의 적절한 방법으로 처리하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> ② 사업주는 병원체에 의하여 오염된 기체나 잔재물등에 대하여 해당 병원체로 인하여 근로자의 건강에 장해가 발 생하지 않도록 소독 · 살균 또는 그 밖의 적절한 방법으로 처리하여야 한다. ③ 사업주는 제 1 항 및 제 2 항에 따른 기체나 잔재물등을 위탁하여 처리하는 경우에는 그 기체나 잔재물등의 주요 성 분, 오염인자의 종류와 그 유해 · 위험성 등에 대한 정보를 위탁처리자에게 제공하여야 한다. 제 2 편 안전기준 제 1 장 기계 · 기구 및 그 밖의 설비에 의한 위험예방 제 1 절 기계 등의 일반기준 제 86 조(탑승의 제한) ① 사업주는 크레인을 사용하여 근로자를 운반하거나 근로자를 달아 올린 상태에서 작업에 종사 시켜서는 아니 된다. 다만, 크레인에 전용 탑승설비를 설치하고 추락 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 탑승설비가 뒤집히거나 떨어지지 않도록 필요한 조치를 할 것 2. 안전대나 구명줄을 설치하고, 안전난간을 설치할 수 있는 구조인 경우에는 안전난간을 설치할 것 3. 탑승설비를 하강시킬 때에는 동력하강방법으로 할 것 법제처 18 국가법령정보센터 | {}
85f387a2-a0ec-41b6-a314-4951703a1c25 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ② 사업주는 이동식 크레인을 사용하여 근로자를 운반하거나 근로자를 달아 올린 상태에서 작업에 종사시켜서는 안 된다. 다만, 작업 장소의 구조, 지형 등으로 고소작업대를 사용하기가 곤란하여 이동식 크레인 중 기중기를 한국 산업표준에서 정하는 안전기준에 따라 사용하는 경우는 제외한다.<개정 2022. 10. 18.> ③ 사업주는 내부에 비상정지장치 · 조작스위치 등 탑승조작장치가 설치되어 있지 아니한 리프트의 운반구에 근로 자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 리프트의 수리 · 조정 및 점검 등의 작업을 하는 경우로서 그 작업에 종사하는 근로자가 추락할 위험이 없도록 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. ④ 사업주는 자동차정비용 리프트에 근로자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 자동차정비용 리프트의 수리 · 조정 및 점검 등의 작업을 할 때에 그 작업에 종사하는 근로자가 위험해질 우려가 없도록 조치한 경우에는 그러하지 아 니하다. <개정 2019. 4. 19.> ⑤ 사업주는 곤돌라의 운반구에 근로자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 추락 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호 의 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 운반구가 뒤집히거나 떨어지지 않도록 필요한 조치를 할 것 2. 안전대나 구명줄을 설치하고, 안전난간을 설치할 수 있는 구조인 경우이면 안전난간을 설치할 것 ⑥ 사업주는 소형화물용 엘리베이터에 근로자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 소형화물용 엘리베이터의 수리 · 조 정 및 점검 등의 작업을 하는 경우에는 그러하지 아니하다.<개정 2019. 4. 19.> ⑦ 사업주는 차량계 하역운반기계(화물자동차는 제외한다)를 사용하여 작업을 하는 경우 승차석이 아닌 위치에 근 로자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 추락 등의 위험을 방지하기 위한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. ⑧ 사업주는 화물자동차 적재함에 근로자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 화물자동차에 울 등을 설치하여 추락을 방지하는 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. ⑨ 사업주는 운전 중인 컨베이어 등에 근로자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 근로자를 운반할 수 있는 구조를 갖 춘 컨베이어 등으로서 추락 · 접촉 등에 의한 위험을 방지할 수 있는 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. ⑩ 사업주는 이삿짐운반용 리프트 운반구에 근로자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 이삿짐운반용 리프트의 수리 · 조정 및 점검 등의 작업을 할 때에 그 작업에 종사하는 근로자가 추락할 위험이 없도록 조치한 경우에는 그러하 지 아니하다. ⑪ 사업주는 전조등, 제동등, 후미등, 후사경 또는 제동장치가 정상적으로 작동되지 아니하는 이륜자동차(「자동차관 리법」 제 3 조제 1 항제 5 호에 따른 이륜자동차를 말한다. 이하 같다)에 근로자를 탑승시켜서는 아니 된다.<신설 2017. 3. 3., 2024. 6. 28.> 제 87 조(원동기 · 회전축 등의 위험 방지) ① 사업주는 기계의 원동기 · 회전축 · 기어 · 풀리 · 플라이휠 · 벨트 및 체인 등 근로자가 위험에 처할 우려가 있는 부위에 덮개 · 울 · 슬리브 및 건널다리 등을 설치하여야 한다. ② 사업주는 회전축 · 기어 · 풀리 및 플라이휠 등에 부속되는 키 · 핀 등의 기계요소는 묻힘형으로 하거나 해당 부 위에 덮개를 설치하여야 한다. ③ 사업주는 벨트의 이음 부분에 돌출된 고정구를 사용해서는 아니 된다. ④ 사업주는 제 1 항의 건널다리에는 안전난간 및 미끄러지지 아니하는 구조의 발판을 설치하여야 한다. ⑤ 사업주는 연삭기(���) 또는 평삭기(���)의 테이블, 형삭기(���) 램 등의 행정끝이 근로자에게 위험을 미 칠 우려가 있는 경우에 해당 부위에 덮개 또는 울 등을 설치하여야 한다. ⑥ 사업주는 선반 등으로부터 돌출하여 회전하고 있는 가공물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에 덮개 또는 울 등을 설치하여야 한다. ⑦ 사업주는 원심기(원심력을 이용하여 물질을 분리하거나 추출하는 일련의 작업을 하는 기기를 말한다. 이하 같다 )에는 덮개를 설치하여야 한다. ⑧ 사업주는 분쇄기 · 파쇄기 · 마쇄기 · 미분기 · 혼합기 및 혼화기 등(이하 "분쇄기등"이라 한다)을 가동하거나 원 료가 흩날리거나 하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 해당 부위에 덮개를 설치하는 등 필요한 조치를 해야 하며, 분쇄기등의 가동 중 덮개를 열어야 하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나 이상에 해당하는 조치를 해야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 법제처 19 국가법령정보센터 | {}
9759bc40-ca93-41a5-8c7f-e9883466fab4 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 근로자가 덮개를 열기 전에 분쇄기등의 가동을 정지하도록 할 것 2. 분쇄기등과 덮개 간에 연동장치를 설치하여 덮개가 열리면 분쇄기등이 자동으로 멈추도록 할 것 3. 분쇄기등에 광전자식 방호장치 등 감응형(���) 방호장치를 설치하여 근로자의 신체가 위험한계에 들어가게 되면 분쇄기등이 자동으로 멈추도록 할 것 ⑨ 사업주는 근로자가 분쇄기등의 개구부로부터 가동 부분에 접촉함으로써 위해(危害)를 입을 우려가 있는 경우 덮 개 또는 울 등을 설치해야 하며, 분쇄기등의 가동 중 덮개 또는 울 등을 열어야 하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하 나 이상에 해당하는 조치를 해야 한다.<개정 2024. 6. 28.> 1. 근로자가 덮개 또는 울 등을 열기 전에 분쇄기등의 가동을 정지하도록 할 것 2. 분쇄기등과 덮개 또는 울 등 간에 연동장치를 설치하여 덮개 또는 울 등이 열리면 분쇄기등이 자동으로 멈추도록 할 것 3. 분쇄기등에 광전자식 방호장치 등 감응형 방호장치를 설치하여 근로자의 신체가 위험한계에 들어가게 되면 분쇄 기등이 자동으로 멈추도록 할 것 ⑩ 사업주는 종이 · 천 · 비닐 및 와이어 로프 등의 감김통 등에 의하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 부위에 덮개 또는 울 등을 설치하여야 한다. ⑪ 사업주는 압력용기 및 공기압축기 등(이하 "압력용기등"이라 한다)에 부속하는 원동기 · 축이음 · 벨트 · 풀리의 회전 부위 등 근로자가 위험에 처할 우려가 있는 부위에 덮개 또는 울 등을 설치하여야 한다. 제 88 조(기계의 동력차단장치) ① 사업주는 동력으로 작동되는 기계에 스위치 · 클러치(clutch) 및 벨트이동장치 등 동력 차단장치를 설치하여야 한다. 다만, 연속하여 하나의 집단을 이루는 기계로서 공통의 동력차단장치가 있거나 공정 도중에 인력(人力)에 의한 원재료의 공급과 인출(引出) 등이 필요 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 동력차단장치를 설치할 때에는 제 1 항에 따른 기계 중 절단 · 인발(��) · 압축 · 꼬임 · 타발(��) 또는 굽힘 등의 가공을 하는 기계에 설치하되, 근로자가 작업위치를 이동하지 아니하고 조작할 수 있는 위치에 설치하여야 한다. ③ 제 1 항의 동력차단장치는 조작이 쉽고 접촉 또는 진동 등에 의하여 갑자기 기계가 움직일 우려가 없는 것이어야 한다. ④ 사업주는 사용 중인 기계 · 기구 등의 클러치 · 브레이크, 그 밖에 제어를 위하여 필요한 부위의 기능을 항상 유효 한 상태로 유지하여야 한다. 제 89 조(운전 시작 전 조치) ① 사업주는 기계의 운전을 시작할 때에 근로자가 위험해질 우려가 있으면 근로자 배치 및 교육, 작업방법, 방호장치 등 필요한 사항을 미리 확인한 후 위험 방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 기계의 운전을 시작하는 경우 일정한 신호방법과 해당 근로자에게 신호할 사람을 정하고 , 신호방법에 따라 그 근로자에게 신호하도록 하여야 한다. 제 90 조(날아오는 가공물 등에 의한 위험의 방지) 사업주는 가공물 등이 절단되거나 절삭편(切削片)이 날아오는 등 근로 자가 위험해질 우려가 있는 기계에 덮개 또는 울 등을 설치하여야 한다. 다만, 해당 작업의 성질상 덮개 또는 울 등을 설치하기가 매우 곤란하여 근로자에게 보호구를 사용하도록 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 91 조(고장난 기계의 정비 등) ① 사업주는 기계 또는 방호장치의 결함이 발견된 경우 반드시 정비한 후에 근로자가 사용하도록 하여야 한다. ② 제 1 항의 정비가 완료될 때까지는 해당 기계 및 방호장치 등의 사용을 금지하여야 한다. 제 92 조(정비 등의 작업 시의 운전정지 등) ① 사업주는 동력으로 작동되는 기계의 정비 · 청소 · 급유 · 검사 · 수리 · 교 체 또는 조정 작업 또는 그 밖에 이와 유사한 작업을 할 때에 근로자가 위험해질 우려가 있으면 해당 기계의 운전을 정지하여야 한다. 다만, 덮개가 설치되어 있는 등 기계의 구조상 근로자가 위험해질 우려가 없는 경우에는 그렇지 않 다. <개정 2024. 6. 28.> 법제처 20 국가법령정보센터 | {}
99e8faee-8957-45e1-81a8-c62d66e14dfb | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ② 사업주는 제 1 항에 따라 기계의 운전을 정지한 경우에 다른 사람이 그 기계를 운전하는 것을 방지하기 위하여 기 계의 기동장치에 잠금장치를 하고 그 열쇠를 별도 관리하거나 표지판을 설치하는 등 필요한 방호 조치를 하여야 한 다. ③ 사업주는 작업하는 과정에서 적절하지 아니한 작업방법으로 인하여 기계가 갑자기 가동될 우려가 있는 경우 작 업지휘자를 배치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ④ 사업주는 기계 · 기구 및 설비 등의 내부에 압축된 기체 또는 액체 등이 방출되어 근로자가 위험해질 우려가 있 는 경우에 제 1 항부터 제 3 항까지의 규정 따른 조치 외에도 압축된 기체 또는 액체 등을 미리 방출시키는 등 위험 방 지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 제 93 조(방호장치의 해체 금지) ① 사업주는 기계 · 기구 또는 설비에 설치한 방호장치를 해체하거나 사용을 정지해서는 아니 된다. 다만, 방호장치의 수리 · 조정 및 교체 등의 작업을 하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제 1 항의 방호장치에 대하여 수리 · 조정 또는 교체 등의 작업을 완료한 후에는 즉시 방호장치가 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 하여야 한다. 제 94 조(작업모 등의 착용) 사업주는 동력으로 작동되는 기계에 근로자의 머리카락 또는 의복이 말려 들어갈 우려가 있 는 경우에는 해당 근로자에게 작업에 알맞은 작업모 또는 작업복을 착용하도록 하여야 한다. 제 95 조(장갑의 사용 금지) 사업주는 근로자가 날 · 공작물 또는 축이 회전하는 기계를 취급하는 경우 그 근로자의 손에 밀착이 잘되는 가죽 장갑 등과 같이 손이 말려 들어갈 위험이 없는 장갑을 사용하도록 하여야 한다. 제 96 조(작업도구 등의 목적 외 사용 금지 등) ① 사업주는 기계 · 기구 · 설비 및 수공구 등을 제조 당시의 목적 외의 용 도로 사용하도록 해서는 아니 된다. ② 사업주는 레버풀러(lever puller) 또는 체인블록(chain block)을 사용하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 정격하중을 초과 하여 사용하지 말 것 2. 레버풀러 작업 중 훅이 빠져 튕길 우려가 있을 경우에는 훅을 대상물에 직접 걸지 말고 피벗클램프(pivot clamp)나 러그(lug)를 연결하여 사용할 것 3. 레버풀러의 레버에 파이프 등을 끼워서 사용하지 말 것 4. 체인블록의 상부 훅(top hook)은 인양하중에 충분히 견디는 강도를 갖고, 정확히 지탱될 수 있는 곳에 걸어서 사 용할 것 5. 훅의 입구(hook mouth) 간격이 제조자가 제공하는 제품사양서 기준으로 10 퍼센트 이상 벌어진 것은 폐기할 것 6. 체인블록은 체인의 꼬임과 헝클어지지 않도록 할 것 7. 훅은 변형, 파손, 부식, 마모되거나 균열된 것을 사용하지 않도록 조치할 것 8. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 체인을 사용하지 않도록 조치할 것 가. 변형, 파손, 부식, 마모되거나 균열된 것 나. 체인의 길이가 체인이 제조된 때의 길이의 5 퍼센트를 초과 한 것 다. 링의 단면지름이 체인이 제조된 때의 해당 링의 지름의 10 퍼센트를 초과 하여 감소한 것 제 97 조(볼트 · 너트의 풀림 방지) 사업주는 기계에 부속된 볼트 · 너트가 풀릴 위험을 방지하기 위하여 그 볼트 · 너트가 적정하게 조여져 있는지를 수시로 확인하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 98 조(제한속도의 지정 등) ① 사업주는 차량계 하역운반기계, 차량계 건설기계(최대제한속도가 시속 10 킬로미터 이 하인 것은 제외한다)를 사용하여 작업을 하는 경우 미리 작업장소의 지형 및 지반 상태 등에 적합한 제한속도를 정 하고, 운전자로 하여금 준수하도록 하여야 한다. ② 사업주는 궤도작업차량을 사용하는 작업, 입환기(입환작업에 이용되는 열차를 말한다. 이하 같다)로 입환작업을 하는 경우에 작업에 적합한 제한속도를 정하고, 운전자로 하여금 준수하도록 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 법제처 21 국가법령정보센터 | {}
fdce25be-a33d-4570-a033-90d41a43af11 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ③ 운전자는 제 1 항과 제 2 항에 따른 제한속도를 초과 하여 운전해서는 아니 된다. 제 99 조(운전위치 이탈 시의 조치) ① 사업주는 차량계 하역운반기계등, 차량계 건설기계의 운전자가 운전위치를 이탈 하는 경우 해당 운전자에게 다음 각 호의 사항을 준수하도록 하여야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 포크, 버킷, 디퍼 등의 장치를 가장 낮은 위치 또는 지면에 내려 둘 것 2. 원동기를 정지시키고 브레이크를 확실히 거는 등 차량계 하역운반기계등, 차량계 건설기계의 갑작스러운 이동을 방지하기 위한 조치를 할 것 3. 운전석을 이탈하는 경우에는 시동키를 운전대에서 분리시킬 것. 다만, 운전석에 잠금장치를 하는 등 운전자가 아 닌 사람이 운전하지 못하도록 조치한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 차량계 하역운반기계등, 차량계 건설기계의 운전자는 운전위치에서 이탈하는 경우 제 1 항 각 호의 조치를 하여야 한다. 제 2 절 공작기계 제 100 조(띠톱기계의 덮개 등) 사업주는 띠톱기계(목재가공용 띠톱기계는 제외한다)의 절단에 필요한 톱날 부위 외의 위 험한 톱날 부위에 덮개 또는 울 등을 설치하여야 한다. 제 101 조(원형톱기계의 톱날접촉예방장치) 사업주는 원형톱기계(목재가공용 둥근톱기계는 제외한다)에는 톱날접촉예방 장치를 설치하여야 한다. 제 102 조(탑승의 금지) 사업주는 운전 중인 평삭기의 테이블 또는 수직선반 등의 테이블에 근로자를 탑승시켜서는 아니 된다. 다만, 테이블에 탑승한 근로자 또는 배치된 근로자가 즉시 기계를 정지할 수 있도록 하는 등 우려되는 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 3 절 프레스 및 전단기 제 103 조(프레스 등의 위험 방지) ① 사업주는 프레스 또는 전단기(���)(이하 "프레스등"이라 한다)를 사용하여 작업 하는 근로자의 신체 일부가 위험한계에 들어가지 않도록 해당 부위에 덮개를 설치하는 등 필요한 방호 조치를 하여 야 한다. 다만, 슬라이드 또는 칼날에 의한 위험을 방지하는 구조로 되어 있는 프레스등에 대해서는 그러하지 아니하 다. ② 사업주는 작업의 성질상 제 1 항에 따른 조치가 곤란한 경우에 프레스등의 종류, 압력능력, 분당 행정의 수, 행정의 길이 및 작업방법에 상응하는 성능(양수조작식 안전장치 및 감응형 안전장치의 경우에는 프레스등의 정지성능에 상응하는 성능)을 갖는 방호장치를 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.<개정 2024. 6. 28.> ③ 사업주는 제 1 항 및 제 2 항의 조치를 하기 위하여 행정의 전환스위치, 방호장치의 전환스위치 등을 부착한 프레스 등에 대하여 해당 전환스위치 등을 항상 유효한 상태로 유지하여야 한다. ④ 사업주는 제 2 항의 조치를 한 경우 해당 방호장치의 성능을 유지하여야 하며, 발 스위치를 사용함으로써 방호장 치를 사용하지 아니할 우려가 있는 경우에 발 스위치를 제거하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 제 1 항의 조 치를 한 경우에는 발 스위치를 제거하지 아니할 수 있다. 제 104 조(금형조정작업의 위험 방지) 사업주는 프레스등의 금형을 부착 · 해체 또는 조정하는 작업을 할 때에 해당 작업 에 종사하는 근로자의 신체가 위험한계 내에 있는 경우 슬라이드가 갑자기 작동함으로써 근로자에게 발생할 우려가 있는 위험을 방지하기 위하여 안전블록을 사용하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 4 절 목재가공용 기계 법제처 22 국가법령정보센터 | {}
dd017b36-f4d6-4926-a7a0-675df69b5c15 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 105 조(둥근톱기계의 반발예방장치) 사업주는 목재가공용 둥근톱기계[(가로 절단용 둥근톱기계 및 반발(��)에 의하 여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 없는 것은 제외한다)]에 분할날 등 반발예방장치를 설치하여야 한다. 제 106 조(둥근톱기계의 톱날접촉예방장치) 사업주는 목재가공용 둥근톱기계(휴대용 둥근톱을 포함하되, 원목제재용 둥 근톱기계 및 자동이송장치를 부착한 둥근톱기계를 제외한다)에는 톱날접촉예방장치를 설치하여야 한다. 제 107 조(띠톱기계의 덮개) 사업주는 목재가공용 띠톱기계의 절단에 필요한 톱날 부위 외의 위험한 톱날 부위에 덮개 또는 울 등을 설치하여야 한다. 제 108 조(띠톱기계의 날접촉예방장치 등) 사업주는 목재가공용 띠톱기계에서 스파이크가 붙어 있는 이송롤러 또는 요 철형 이송롤러에 날접촉예방장치 또는 덮개를 설치하여야 한다. 다만, 스파이크가 붙어 있는 이송롤러 또는 요철형 이송롤러에 급정지장치가 설치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 109 조(대패기계의 날접촉예방장치) 사업주는 작업대상물이 수동으로 공급되는 동력식 수동대패기계에 날접촉예방장 치를 설치하여야 한다. 제 110 조(모떼기기계의 날접촉예방장치) 사업주는 모페기기계(자동이송장치를 부착한 것은 제외한다)에 날접촉예방장 치를 설치하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 날접촉예방장치를 설치하는 것이 곤란하여 해당 근로자에게 적절한 작 업공구 등을 사용하도록 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 5 절 원심기 및 분쇄기등 제 111 조(운전의 정지) 사업주는 원심기 또는 분쇄기등으로부터 내용물을 꺼내거나 원심기 또는 분쇄기등의 정비 · 청 소 · 검사 · 수리 또는 그 밖에 이와 유사한 작업을 하는 경우에 그 기계의 운전을 정지하여야 한다. 다만, 내용물을 자동으로 꺼내는 구조이거나 그 기계의 운전 중에 정비 · 청소 · 검사 · 수리 또는 그 밖에 이와 유사한 작업을 하여 야 하는 경우로서 안전한 보조기구를 사용하거나 위험한 부위에 필요한 방호 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하 다. 제 112 조(최고사용회전수의 초과 사용 금지) 사업주는 원심기의 최고사용회전수를 초과 하여 사용해서는 아니 된다. 제 113 조(폭발성 물질 등의 취급 시 조치) 사업주는 분쇄기등으로 별표 1 제 1 호에서 정하는 폭발성 물질, 유기과 산화물 을 취급하거나 분진이 발생할 우려가 있는 작업을 하는 경우 폭발 등에 의한 산업재해를 예방하기 위하여 제 225 조 제 1 호의 행위를 제한하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 6 절 고속회전체 제 114 조(회전시험 중의 위험 방지) 사업주는 고속회전체[(터빈로터 · 원심분리기의 버킷 등의 회전체로서 원주속도(� 周速度)가 초당 25 미터를 초과 하는 것으로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)]의 회전시험을 하는 경우 고속회전체의 파괴로 인한 위험을 방지하기 위하여 전용의 견고한 시설물의 내부 또는 견고한 장벽 등으로 격리된 장소에서 하여 야 한다. 다만, 고속회전체(제 115 조에 따른 고속회전체는 제외한다)의 회전시험으로서 시험설비에 견고한 덮개를 설 치하는 등 그 고속회전체의 파괴에 의한 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 115 조(비파괴검사의 실시) 사업주는 고속회전체(회전축의 중량이 1 톤을 초과 하고 원주속도가 초당 120 미터 이상인 것으로 한정한다)의 회전시험을 하는 경우 미리 회전축의 재질 및 형상 등에 상응하는 종류의 비파괴검사를 해서 결 함 유무(有無)를 확인하여야 한다. 법제처 23 국가법령정보센터 | {}
8f47d3e0-1bdc-4187-9094-20e976036575 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 7 절 보일러 등 제 116 조(압력방출장치) ① 사업주는 보일러의 안전한 가동을 위하여 보일러 규격에 맞는 압력방출장치를 1 개 또는 2 개 이상 설치하고 최고사용압력(설계압력 또는 최고허용압력을 말한다. 이하 같다) 이하에서 작동되도록 하여야 한다. 다만, 압력방출장치가 2 개 이상 설치된 경우에는 최고사용압력 이하에서 1 개가 작동되고, 다른 압력방출장치는 최고 사용압력 1.05 배 이하에서 작동되도록 부착하여야 한다. ② 제 1 항의 압력방출장치는 매년 1 회 이상 「국가표준기본법」 제 14 조제 3 항에 따라 산업통상자원부장관의 지정을 받은 국가교정업무 전담기관(이하 "국가교정기관"이라 한다)에서 교정을 받은 압력계를 이용하여 설정압력에서 압 력방출장치가 적정하게 작동하는지를 검사한 후 납으로 봉인하여 사용하여야 한다. 다만, 영 제 43 조에 따른 공정안 전보고서 제출 대상으로서 고용노동부장관이 실시하는 공정안전보고서 이행상태 평가결과 가 우수한 사업장은 압 력방출장치에 대하여 4 년마다 1 회 이상 설정압력에서 압력방출장치가 적정하게 작동하는지를 검사할 수 있다.<개 정 2013. 3. 23., 2019. 12. 26.> 제 117 조(압력제한스위치) 사업주는 보일러의 과열을 방지하기 위하여 최고사용압력과 상용압력 사이에서 보일러의 버 너 연소를 차단할 수 있도록 압력제한스위치를 부착하여 사용하여야 한다. 제 118 조(고저수위 조절장치) 사업주는 고저수위(高低水位) 조절장치의 동작 상태를 작업자가 쉽게 감시하도록 하기 위 하여 고저수위지점을 알리는 경보등 · 경보음장치 등을 설치하여야 하며, 자동으로 급수되거나 단수되도록 설치하여 야 한다. 제 119 조(폭발위험의 방지) 사업주는 보일러의 폭발 사고를 예방하기 위하여 압력방출장치, 압력제한스위치, 고저수위 조절장치, 화염 검출기 등의 기능이 정상적으로 작동될 수 있도록 유지 · 관리하여야 한다. 제 120 조(최고사용압력의 표시 등) 사업주는 압력용기등을 식별할 수 있도록 하기 위하여 그 압력용기등의 최고사용압 력, 제조연월일, 제조회사명 등이 지워지지 않도록 각인(��) 표시된 것을 사용하여야 한다. 제 8 절 사출성형기 등 제 121 조(사출성형기 등의 방호장치) ① 사업주는 사출성형기(�出成形機) · 주형조형기(�型���) 및 형단조기(프레 스등은 제외한다) 등에 근로자의 신체 일부가 말려들어갈 우려가 있는 경우 게이트가드(gate guard) 또는 양수조작 식 등에 의한 방호장치, 그 밖에 필요한 방호 조치를 하여야 한다. ② 제 1 항의 게이트가드는 닫지 아니하면 기계가 작동되지 아니하는 연동구조(連動構造)여야 한다. ③ 사업주는 제 1 항에 따른 기계의 히터 등의 가열 부위 또는 감전 우려가 있는 부위에는 방호덮개를 설치하는 등 필요한 안전 조치를 하여야 한다. 제 122 조(연삭숫돌의 덮개 등) ① 사업주는 회전 중인 연삭숫돌(지름이 5 센티미터 이상인 것으로 한정한다)이 근로자에 게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에 그 부위에 덮개를 설치하여야 한다. ② 사업주는 연삭숫돌을 사용하는 작업의 경우 작업을 시작하기 전에는 1 분 이상, 연삭숫돌을 교체한 후에는 3 분 이상 시험운전을 하고 해당 기계에 이상이 있는지를 확인하여야 한다. ③ 제 2 항에 따른 시험운전에 사용하는 연삭숫돌은 작업시작 전에 결함이 있는지를 확인한 후 사용하여야 한다. ④ 사업주는 연삭숫돌의 최고 사용회전속도를 초과 하여 사용하도록 해서는 아니 된다. ⑤ 사업주는 측면을 사용하는 것을 목적으로 하지 않는 연삭숫돌을 사용하는 경우 측면을 사용하도록 해서는 아니 된다. 제 123 조(롤러기의 울 등 설치) 사업주는 합판 · 종이 · 천 및 금속박 등을 통과 시키는 롤러기로서 근로자가 위험해질 우 려가 있는 부위에는 울 또는 가이드롤러(guide roller) 등을 설치하여야 한다. 법제처 24 국가법령정보센터 | {}
da495d20-cb6f-44f5-9245-9880e6294f3b | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 124 조(직기의 북이탈방지장치) 사업주는 북(shuttle)이 부착되어 있는 직기(��)에 북이탈방지장치를 설치하여야 한 다. 제 125 조(신선기의 인발블록의 덮개 등) 사업주는 신선기의 인발블록(drawing block) 또는 꼬는 기계의 케이지(cage)로 서 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 해당 부위에 덮개 또는 울 등을 설치하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 제 126 조(버프연마기의 덮개) 사업주는 버프연마기(천 또는 코르크 등을 사용하는 버프연마기는 제외한다)의 연마에 필 요한 부위를 제외하고는 덮개를 설치하여야 한다. 제 127 조(선풍기 등에 의한 위험의 방지) 사업주는 선풍기 · 송풍기 등의 회전날개에 의하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 해당 부위에 망 또는 울 등을 설치하여야 한다. 제 128 조(포장기계의 덮개 등) 사업주는 종이상자 · 자루 등의 포장기 또는 충진기 등의 작동 부분이 근로자를 위험하게 할 우려가 있는 경우 덮개 설치 등 필요한 조치를 해야 한다. <개정 2021. 5. 28.> 제 129 조(정련기에 의한 위험 방지) ① 정련기(���)를 이용한 작업에 관하여는 제 111 조를 준용한다. 이 경우 제 111 조 중 원심기는 정련기로 본다. ② 사업주는 정련기의 배출구 뚜껑 등을 여는 경우에 내통(��)의 회전이 정지되었는지와 내부의 압력과 온도가 근로자를 위험하게 할 우려가 없는지를 미리 확인하여야 한다. 제 130 조(식품가공용 기계에 의한 위험 방지) ① 사업주는 식품 등을 손으로 직접 넣어 분쇄하는 기계의 작동 부분이 근 로자를 위험하게 할 우려가 있는 경우 식품 등을 분쇄기에 넣거나 꺼내는 데에 필요한 부위를 제외하고는 덮개를 설 치하고, 분쇄물투입용 보조기구를 사용하도록 하는 등 근로자의 손 등이 말려 들어가지 않도록 필요한 조치를 하여 야 한다. <개정 2024. 6. 28.> ② 사업주는 식품을 제조하는 과정에서 내용물이 담긴 용기를 들어올려 부어주는 기계를 작동할 때 근로자에게 위 험이 발생할 우려가 있는 경우에는 근로자가 잘 볼 수 있는 곳에 즉시 기계의 작동을 정지시킬 수 있는 비상정지장 치를 설치하고, 근로자의 안전을 확보하기 위해 다음 각 호의 어느 하나 이상의 조치를 해야 한다. <신설 2024. 6. 28.> 1. 고정식 가드 또는 울타리를 설치하여 근로자의 신체가 위험한계에 들어가는 것을 방지할 것 2. 센서 등 감응형 방호장치를 설치하여 근로자의 신체가 위험한계에 들어가면 기계가 자동으로 멈추도록 할 것 3. 기계의 용기를 올리거나 내리는 버튼을 근로자가 직접 누르고 있는 동안에만 운반기계가 작동하도록 기능 변경 등 필요한 조치를 할 것 [제목개정 2024. 6. 28.] 제 131 조(농업용기계에 의한 위험 방지) 사업주는 농업용기계를 이용하여 작업을 하는 경우에 「농업기계화 촉진법」 제 9 조에 따라 검정을 받은 농업기계를 사용해야 한다. <개정 2021. 5. 28.> 제 9 절 양중기 제 1 관 총칙 제 132 조(양중기) ① 양중기란 다음 각 호의 기계를 말한다. <개정 2019. 4. 19.> 1. 크레인[호이스트(hoist)를 포함한다] 2. 이동식 크레인 3. 리프트(이삿짐운반용 리프트의 경우에는 적재하중이 0.1 톤 이상인 것으로 한정한다) 4. 곤돌라 법제처 25 국가법령정보센터 | {}
d0436305-1930-4033-8254-84b0252576a6 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 5. 승강기 ② 제 1 항 각 호의 기계의 뜻은 다음 각 호와 같다. <개정 2019. 4. 19., 2021. 11. 19., 2022. 10. 18.> 1. "크레인"이란 동력을 사용하여 중량물을 매달아 상하 및 좌우(수평 또는 선회를 말한다)로 운반하는 것을 목적으 로 하는 기계 또는 기계장치를 말하며, "호이스트"란 훅이나 그 밖의 달기구 등을 사용하여 화물을 권상 및 횡행 또는 권상동작만을 하여 양중하는 것을 말한다. 2. "이동식 크레인"이란 원동기를 내장하고 있는 것으로서 불특정 장소에 스스로 이동할 수 있는 크레인으로 동력을 사용하여 중량물을 매달아 상하 및 좌우(수평 또는 선회를 말한다)로 운반하는 설비로서 「건설기계관리법」을 적 용 받는 기중기 또는 「자동차관리법」 제 3 조에 따른 화물 · 특수자동차의 작업부에 탑재하여 화물운반 등에 사용 하는 기계 또는 기계장치를 말한다. 3. "리프트"란 동력을 사용하여 사람이나 화물을 운반하는 것을 목적으로 하는 기계설비로서 다음 각 목의 것을 말 한다. 가. 건설용 리프트: 동력을 사용하여 가이드레일(운반구를 지지하여 상승 및 하강 동작을 안내하는 레일)을 따라 상하로 움직이는 운반구를 매달아 사람이나 화물을 운반할 수 있는 설비 또는 이와 유사한 구조 및 성능을 가 진 것으로 건설현장에서 사용하는 것 나. 산업용 리프트: 동력을 사용하여 가이드레일을 따라 상하로 움직이는 운반구를 매달아 화물을 운반할 수 있는 설비 또는 이와 유사한 구조 및 성능을 가진 것으로 건설현장 외의 장소에서 사용하는 것 다. 자동차정비용 리프트: 동력을 사용하여 가이드레일을 따라 움직이는 지지대로 자동차 등을 일정한 높이로 올 리거나 내리는 구조의 리프트로서 자동차 정비에 사용하는 것 라. 이삿짐운반용 리프트: 연장 및 축소가 가능하고 끝단을 건축물 등에 지지하는 구조의 사다리형 붐에 따라 동 력을 사용하여 움직이는 운반구를 매달아 화물을 운반하는 설비로서 화물자동차 등 차량 위에 탑재하여 이삿 짐 운반 등에 사용하는 것 4. "곤돌라"란 달기발판 또는 운반구, 승강장치, 그 밖의 장치 및 이들에 부속된 기계부품에 의하여 구성되고, 와이어 로프 또는 달기강선에 의하여 달기발판 또는 운반구가 전용 승강장치에 의하여 오르내리는 설비를 말한다. 5. "승강기"란 건축물이나 고정된 시설물에 설치되어 일정한 경로에 따라 사람이나 화물을 승강장으로 옮기는 데에 사용되는 설비로서 다음 각 목의 것을 말한다. 가. 승객용 엘리베이터: 사람의 운송에 적합하게 제조 · 설치된 엘리베이터 나. 승객화물용 엘리베이터: 사람의 운송과 화물 운반을 겸용하는데 적합하게 제조 · 설치된 엘리베이터 다. 화물용 엘리베이터: 화물 운반에 적합하게 제조 · 설치된 엘리베이터로서 조작자 또는 화물취급자 1 명은 탑승 할 수 있는 것(적재용량이 300 킬로그램 미만인 것은 제외한다) 라. 소형화물용 엘리베이터: 음식물이나 서적 등 소형 화물의 운반에 적합하게 제조 · 설치된 엘리베이터로서 사 람의 탑승이 금지된 것 마. 에스컬레이터: 일정한 경사로 또는 수평로를 따라 위 · 아래 또는 옆으로 움직이는 디딤판을 통해 사람이나 화 물을 승강장으로 운송시키는 설비 제 133 조(정격하중 등의 표시) 사업주는 양중기(승강기는 제외한다) 및 달기구를 사용하여 작업하는 운전자 또는 작업자 가 보기 쉬운 곳에 해당 기계의 정격하중, 운전속도, 경고표시 등을 부착하여야 한다. 다만, 달기구는 정격하중만 표 시한다. 제 134 조(방호장치의 조정) ① 사업주는 다음 각 호의 양중기에 과부하방지장치, 권과 방지장치(�過防止装置), 비상정지 장치 및 제동장치, 그 밖의 방호장치[(승강기의 파이널 리미트 스위치(final limit switch), 속도조절기, 출입문 인터 록 (inter lock) 등을 말한다]가 정상적으로 작동될 수 있도록 미리 조정해 두어야 한다. <개정 2017. 3. 3., 2019. 4. 19.> 1. 크레인 2. 이동식 크레인 3. 삭제 <2019. 4. 19.> 법제처 26 국가법령정보센터 | {}
7bc01130-87c8-4b97-a357-8431ff014837 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 4. 리프트 5. 곤돌라 6. 승강기 ② 제 1 항제 1 호 및 제 2 호의 양중기에 대한 권과 방지장치는 훅 · 버킷 등 달기구의 윗면(그 달기구에 권상용 도르래 가 설치된 경우에는 권상용 도르래의 윗면)이 드럼, 상부 도르래, 트롤리프레임 등 권상장치의 아랫면과 접촉할 우 려가 있는 경우에 그 간격이 0.25 미터 이상[(직동식(�動式) 권과 방지장치는 0.05 미터 이상으로 한다)]이 되도록 조 정하여야 한다. ③ 제 2 항의 권과 방지장치를 설치하지 않은 크레인에 대해서는 권상용 와이어로프에 위험표시를 하고 경보장치를 설치하는 등 권상용 와이어로프가 지나치게 감겨서 근로자가 위험해질 상황을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다. 제 135 조(과부하의 제한 등) 사업주는 제 132 조제 1 항 각 호의 양중기에 그 적재하중을 초과 하는 하중을 걸어서 사용하도 록 해서는 아니 된다. 제 2 관 크레인 제 136 조(안전밸브의 조정) 사업주는 유압을 동력으로 사용하는 크레인의 과도한 압력상승을 방지하기 위한 안전밸브 에 대하여 정격하중(지브 크레인은 최대의 정격하중으로 한다)을 건 때의 압력 이하로 작동되도록 조정하여야 한다. 다만, 하중시험 또는 안전도시험을 하는 경우 그러하지 아니하다. 제 137 조(해지장치의 사용) 사업주는 훅걸이용 와이어로프 등이 훅으로부터 벗겨지는 것을 방지하기 위한 장치(이하 "해지장치"라 한다)를 구비한 크레인을 사용하여야 하며, 그 크레인을 사용하여 짐을 운반하는 경우에는 해지장치를 사용하여야 한다. 제 138 조(경사각의 제한) 사업주는 지브 크레인을 사용하여 작업을 하는 경우에 크레인 명세서에 적혀 있는 지브의 경 사각(인양하중이 3 톤 미만인 지브 크레인의 경우에는 제조한 자가 지정한 지브의 경사각)의 범위에서 사용하도록 하 여야 한다. 제 139 조(크레인의 수리 등의 작업) ① 사업주는 같은 주행로에 병렬로 설치되어 있는 주행 크레인의 수리 · 조정 및 점 검 등의 작업을 하는 경우, 주행로상이나 그 밖에 주행 크레인이 근로자와 접촉할 우려가 있는 장소에서 작업을 하는 경우 등에 주행 크레인끼리 충돌하거나 주행 크레인이 근로자와 접촉할 위험을 방지하기 위하여 감시인을 두고 주 행로상에 스토퍼(stopper)를 설치하는 등 위험 방지 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 갠트리 크레인 등과 같이 작업장 바닥에 고정된 레일을 따라 주행하는 크레인의 새들(saddle) 돌출부와 주변 구조물 사이의 안전공간이 40 센티미터 이상 되도록 바닥에 표시를 하는 등 안전공간을 확보하여야 한다. 제 140 조(폭풍에 의한 이탈 방지) 사업주는 순간풍속이 초당 30 미터를 초과 하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우 옥외 에 설치되어 있는 주행 크레인에 대하여 이탈방지장치를 작동시키는 등 이탈 방지를 위한 조치를 하여야 한다. 제 141 조(조립 등의 작업 시 조치사항) 사업주는 크레인의 설치 · 조립 · 수리 · 점검 또는 해체 작업을 하는 경우 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 작업순서를 정하고 그 순서에 따라 작업을 할 것 2. 작업을 할 구역에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 그 취지를 보기 쉬운 곳에 표시할 것 3. 비, 눈, 그 밖에 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지시킬 것 4. 작업장소는 안전한 작업이 이루어질 수 있도록 충분한 공간을 확보하고 장애물이 없도록 할 것 5. 들어올리거나 내리는 기자재는 균형을 유지하면서 작업을 하도록 할 것 6. 크레인의 성능, 사용조건 등에 따라 충분한 응력(��)을 갖는 구조로 기초를 설치하고 침하 등이 일어나지 않도 록 할 것 법제처 27 국가법령정보센터 | {}
77689139-2617-462b-b4ce-566c2c837195 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 7. 규격품인 조립용 볼트를 사용하고 대칭되는 곳을 차례로 결합하고 분해할 것 제 142 조(타워크레인의 지지) ① 사업주는 타워크레인을 자립고(���) 이상의 높이로 설치하는 경우 건축물 등의 벽체 에 지지하도록 하여야 한다. 다만, 지지할 벽체가 없는 등 부득이한 경우에는 와이어로프에 의하여 지지할 수 있다. <개정 2013. 3. 21.> ② 사업주는 타워크레인을 벽체에 지지하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2019. 1. 31., 2019. 12. 26.> 1. 「산업안전보건법 시행규칙」 제 110 조제 1 항제 2 호에 따른 서면심사에 관한 서류(「건설기계관리법」 제 18 조에 따른 형식승인서류를 포함한다) 또는 제조사의 설치작업설명서 등에 따라 설치할 것 2. 제 1 호의 서면심사 서류 등이 없거나 명확하지 아니한 경우에는 「국가기술자격법」에 따른 건축구조 · 건설기계 · 기계안전 · 건설안전기술사 또는 건설안전분야 산업안전지도사의 확인을 받아 설치하거나 기종별 · 모델별 공인 된 표준방법으로 설치할 것 3. 콘크리트구조물에 고정시키는 경우에는 매립이나 관통 또는 이와 같은 수준 이상의 방법으로 충분히 지지되도록 할 것 4. 건축 중인 시설물에 지지하는 경우에는 그 시설물의 구조적 안정성에 영향이 없도록 할 것 ③ 사업주는 타워크레인을 와이어로프로 지지하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2013. 3. 21., 2019. 10. 15., 2022. 10. 18.> 1. 제 2 항제 1 호 또는 제 2 호의 조치를 취할 것 2. 와이어로프를 고정하기 위한 전용 지지프레임을 사용할 것 3. 와이어로프 설치각도는 수평면에서 60 도 이내로 하되, 지지점은 4 개소 이상으로 하고, 같은 각도로 설치할 것 4. 와이어로프와 그 고정부위는 충분한 강도와 장력을 갖도록 설치하고, 와이어로프를 클립 · 샤클(shackle, 연결고 리) 등의 고정기구를 사용하여 견고하게 고정시켜 풀리지 않도록 하며, 사용 중에는 충분한 강도와 장력을 유지하 도록 할 것. 이 경우 클립 · 샤클 등의 고정기구는 한국산업표준 제품이거나 한국산업표준이 없는 제품의 경우에 는 이에 준하는 규격을 갖춘 제품이어야 한다. 5. 와이어로프가 가공전선(����)에 근접하지 않도록 할 것 제 143 조(폭풍 등으로 인한 이상 유무 점검) 사업주는 순간풍속이 초당 30 미터를 초과 하는 바람이 불거나 중진(��) 이 상 진도의 지진이 있은 후에 옥외에 설치되어 있는 양중기를 사용하여 작업을 하는 경우에는 미리 기계 각 부위에 이상이 있는지를 점검하여야 한다. 제 144 조(건설물 등과 의 사이 통로) ① 사업주는 주행 크레인 또는 선회 크레인과 건설물 또는 설비와 의 사이에 통로를 설치하는 경우 그 폭을 0.6 미터 이상으로 하여야 한다. 다만, 그 통로 중 건설물의 기둥에 접촉하는 부분에 대해서는 0.4 미터 이상으로 할 수 있다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 통로 또는 주행궤도 상에서 정비 · 보수 · 점검 등의 작업을 하는 경우 그 작업에 종사하 는 근로자가 주행하는 크레인에 접촉될 우려가 없도록 크레인의 운전을 정지시키는 등 필요한 안전 조치를 하여야 한다. 제 145 조(건설물 등의 벽체와 통로의 간격 등) 사업주는 다음 각 호의 간격을 0.3 미터 이하로 하여야 한다. 다만, 근로자 가 추락할 위험이 없는 경우에는 그 간격을 0.3 미터 이하로 유지하지 아니할 수 있다. 1. 크레인의 운전실 또는 운전대를 통하는 통로의 끝과 건설물 등의 벽체의 간격 2. 크레인 거더(girder)의 통로 끝과 크레인 거더의 간격 3. 크레인 거더의 통로로 통하는 통로의 끝과 건설물 등의 벽체의 간격 제 146 조(크레인 작업 시의 조치) ① 사업주는 크레인을 사용하여 작업을 하는 경우 다음 각 호의 조치를 준수하고, 그 작업에 종사하는 관계 근로자가 그 조치를 준수하도록 하여야 한다. 법제처 28 국가법령정보센터 | {}
c72057c1-1394-478a-840a-a4c230264ddd | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 인양할 하물(荷物)을 바닥에서 끌어당기거나 밀어내는 작업을 하지 아니할 것 2. 유류드럼이나 가스통 등 운반 도중에 떨어져 폭발하거나 누출될 가능성이 있는 위험물 용기는 보관함(또는 보관 고)에 담아 안전하게 매달아 운반할 것 3. 고정된 물체를 직접 분리 · 제거하는 작업을 하지 아니할 것 4. 미리 근로자의 출입을 통제하여 인양 중인 하물이 작업자의 머리 위로 통과 하지 않도록 할 것 5. 인양할 하물이 보이지 아니하는 경우에는 어떠한 동작도 하지 아니할 것(신호하는 사람에 의하여 작업을 하는 경 우는 제외한다) ② 사업주는 조종석이 설치되지 아니한 크레인에 대하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 고용노동부장관이 고시하는 크레인의 제작기준과 안전기준에 맞는 무선원격제어기 또는 펜던트 스위치를 설치 · 사용할 것 2. 무선원격제어기 또는 펜던트 스위치를 취급하는 근로자에게는 작동요령 등 안전조작에 관한 사항을 충분히 주지 시킬 것 ③ 사업주는 타워크레인을 사용하여 작업을 하는 경우 타워크레인마다 근로자와 조종 작업을 하는 사람 간에 신호 업무를 담당하는 사람을 각각 두어야 한다. <신설 2018. 3. 30.> 제 3 관 이동식 크레인 제 147 조(설계기준 준수) 사업주는 이동식 크레인을 사용하는 경우에 그 이동식 크레인이 넘어지거나 그 이동식 크레인 의 구조 부분을 구성하는 강재 등이 변형되거나 부러지는 일 등을 방지하기 위하여 해당 이동식 크레인의 설계기준 (제조자가 제공하는 사용설명서)을 준수하여야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 제 148 조(안전밸브의 조정) 사업주는 유압을 동력으로 사용하는 이동식 크레인의 과도한 압력상승을 방지하기 위한 안 전밸브에 대하여 최대의 정격하중을 건 때의 압력 이하로 작동되도록 조정하여야 한다. 다만, 하중시험 또는 안전도 시험을 실시할 때에 시험하중에 맞는 압력으로 작동될 수 있도록 조정한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 149 조(해지장치의 사용) 사업주는 이동식 크레인을 사용하여 하물을 운반하는 경우에는 해지장치를 사용하여야 한 다. 제 150 조(경사각의 제한) 사업주는 이동식 크레인을 사용하여 작업을 하는 경우 이동식 크레인 명세서에 적혀 있는 지 브의 경사각(인양하중이 3 톤 미만인 이동식 크레인의 경우에는 제조한 자가 지정한 지브의 경사각)의 범위에서 사용 하도록 하여야 한다. 제 4 관 리프트 제 151 조(권과 방지 등) 사업주는 리프트(자동차정비용 리프트는 제외한다. 이하 이 관에서 같다)의 운반구 이탈 등의 위 험을 방지하기 위하여 권과 방지장치, 과부하방지장치, 비상정지장치 등을 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2019. 4. 19.> 제 152 조(무인작동의 제한) ① 사업주는 운반구의 내부에만 탑승조작장치가 설치되어 있는 리프트를 사람이 탑승하지 아니한 상태로 작동하게 해서는 아니 된다. ② 사업주는 리프트 조작반(�)에 잠금장치를 설치하는 등 관계 근로자가 아닌 사람이 리프트를 임의 로 조작함으로 써 발생하는 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 제 153 조(피트 청소 시의 조치) 사업주는 리프트의 피트 등의 바닥을 청소하는 경우 운반구의 낙하에 의한 근로자의 위 험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 법제처 29 국가법령정보센터 | {}
27f3b123-b4cf-4187-8585-91a6077c1a51 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 승강로에 각재 또는 원목 등을 걸칠 것 2. 제 1 호에 따라 걸친 각재(��) 또는 원목 위에 운반구를 놓고 역회전방지기가 붙은 브레이크를 사용하여 구동모 터 또는 윈치(winch)를 확실하게 제동해 둘 것 제 154 조(붕괴 등의 방지) ① 사업주는 지반침하, 불량한 자재사용 또는 헐거운 결선(��) 등으로 리프트가 붕괴되거나 넘어지지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 순간풍속이 초당 35 미터를 초과 하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우 건설용 리프트(지하에 설치되어 있는 것은 제외한다)에 대하여 받침의 수를 증가시키는 등 그 붕괴 등을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 제 155 조(운반구의 정지위치) 사업주는 리프트 운반구를 주행로 위에 달아 올린 상태로 정지시켜 두어서는 아니 된다. 제 156 조(조립 등의 작업) ① 사업주는 리프트의 설치 · 조립 · 수리 · 점검 또는 해체 작업을 하는 경우 다음 각 호의 조 치를 하여야 한다. 1. 작업을 지휘하는 사람을 선임하여 그 사람의 지휘하에 작업을 실시할 것 2. 작업을 할 구역에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 그 취지를 보기 쉬운 장소에 표시할 것 3. 비, 눈, 그 밖에 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지시킬 것 ② 사업주는 제 1 항제 1 호의 작업을 지휘하는 사람에게 다음 각 호의 사항을 이행하도록 하여야 한다. 1. 작업방법과 근로자의 배치를 결정하고 해당 작업을 지휘하는 일 2. 재료의 결함 유무 또는 기구 및 공구의 기능을 점검하고 불량품을 제거하는 일 3. 작업 중 안전대 등 보호구의 착용 상황을 감시하는 일 제 157 조(이삿짐운반용 리프트 운전방법의 주지) 사업주는 이삿짐운반용 리프트를 사용하는 근로자에게 운전방법 및 고장이 났을 경우의 조치방법을 주지시켜야 한다. 제 158 조(이삿짐 운반용 리프트 전도의 방지) 사업주는 이삿짐 운반용 리프트를 사용하는 작업을 하는 경우 이삿짐 운 반용 리프트의 전도를 방지하기 위하여 다음 각 호를 준수하여야 한다. 1. 아웃트리거가 정해진 작동위치 또는 최대전개위치에 있지 않는 경우(아웃트리거 발이 닿지 않는 경우를 포함한 다)에는 사다리 붐 조립체를 펼친 상태에서 화물 운반작업을 하지 않을 것 2. 사다리 붐 조립체를 펼친 상태에서 이삿짐 운반용 리프트를 이동시키지 않을 것 3. 지반의 부동침하 방지 조치를 할 것 제 159 조(화물의 낙하 방지) 사업주는 이삿짐 운반용 리프트 운반구로부터 화물이 빠지거나 떨어지지 않도록 다음 각 호의 낙하방지 조치를 하여야 한다. 1. 화물을 적재시 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 할 것 2. 적재화물이 떨어질 우려가 있는 경우에는 화물에 로프를 거는 등 낙하 방지 조치를 할 것 제 5 관 곤돌라 제 160 조(운전방법 등의 주지) 사업주는 곤돌라의 운전방법 또는 고장이 났을 때의 처치방법을 그 곤돌라를 사용하는 근로자에게 주지시켜야 한다. 제 6 관 승강기 제 161 조(폭풍에 의한 무너짐 방지) 사업주는 순간풍속이 초당 35 미터를 초과 하는 바람이 불어 올 우려가 있는 경우 옥 외에 설치되어 있는 승강기에 대하여 받침의 수를 증가시키는 등 승강기가 무너지는 것을 방지하기 위한 조치를 하 법제처 30 국가법령정보센터 | {}
215b8764-5aa2-4731-8804-9a6ca7ce7d24 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 여야 한다. <개정 2019. 1. 31.> [제목개정 2019. 1. 31.] 제 162 조(조립 등의 작업) ① 사업주는 사업장에 승강기의 설치 · 조립 · 수리 · 점검 또는 해체 작업을 하는 경우 다음 각 호의 조치를 해야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 1. 작업을 지휘하는 사람을 선임하여 그 사람의 지휘하에 작업을 실시할 것 2. 작업을 할 구역에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고 그 취지를 보기 쉬운 장소에 표시할 것 3. 비, 눈, 그 밖에 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지시킬 것 ② 사업주는 제 1 항제 1 호의 작업을 지휘하는 사람에게 다음 각 호의 사항을 이행하도록 하여야 한다. 1. 작업방법과 근로자의 배치를 결정하고 해당 작업을 지휘하는 일 2. 재료의 결함 유무 또는 기구 및 공구의 기능을 점검하고 불량품을 제거하는 일 3. 작업 중 안전대 등 보호구의 착용 상황을 감시하는 일 제 7 관 양중기의 와이어로프 등 제 163 조(와이어로프 등 달기구의 안전계수) ① 사업주는 양중기의 와이어로프 등 달기구의 안전계수(달기구 절단하중 의 값을 그 달기구에 걸리는 하중의 최대값으로 나눈 값을 말한다)가 다음 각 호의 구분에 따른 기준에 맞지 아니한 경우에는 이를 사용해서는 아니 된다. 1. 근로자가 탑승하는 운반구를 지지하는 달기와 이어로프 또는 달기체인의 경우: 10 이상 2. 화물의 하중을 직접 지지하는 달기와 이어로프 또는 달기체인의 경우: 5 이상 3. 훅, 샤클, 클램프, 리프팅 빔의 경우: 3 이상 4. 그 밖의 경우: 4 이상 ② 사업주는 달기구의 경우 최대허용하중 등의 표식이 견고하게 붙어 있는 것을 사용하여야 한다. 제 164 조(고리걸이 훅 등의 안전계수) 사업주는 양중기의 달기 와이어로프 또는 달기 체인과 일체형인 고리걸이 훅 또 는 샤클의 안전계수(훅 또는 샤클의 절단하중 값을 각각 그 훅 또는 샤클에 걸리는 하중의 최대값으로 나눈 값을 말 한다)가 사용되는 달기 와이어로프 또는 달기체인의 안전계수와 같은 값 이상의 것을 사용하여야 한다. 제 165 조(와이어로프의 절단방법 등) ① 사업주는 와이어로프를 절단하여 양중(��)작업용구를 제작하는 경우 반드시 기계적인 방법으로 절단하여야 하며, 가스용단(��) 등 열에 의한 방법으로 절단해서는 아니 된다. ② 사업주는 아크(arc), 화염, 고온부 접촉 등으로 인하여 열영향을 받은 와이어로프를 사용해서는 아니 된다. 제 166 조(이음매가 있는 와이어로프 등의 사용 금지) 와이어 로프의 사용에 관하여는 제 63 조제 1 항제 1 호를 준용한다. 이 경우 "달비계"는 "양중기"로 본다. <개정 2021. 11. 19., 2022. 10. 18.> 제 167 조(늘어난 달기체인 등의 사용 금지) 달기 체인 사용에 관하여는 제 63 조제 1 항제 2 호를 준용한다. 이 경우 "달비계 "는 "양중기"로 본다. <개정 2022. 10. 18.> 제 168 조(변형되어 있는 훅 · 샤클 등의 사용금지 등) ① 사업주는 훅 · 샤클 · 클램프 및 링 등의 철구로서 변형되어 있 는 것 또는 균열이 있는 것을 크레인 또는 이동식 크레인의 고리걸이용구로 사용해서는 아니 된다. ② 사업주는 중량물을 운반하기 위해 제작하는 지그, 훅의 구조를 운반 중 주변 구조물과 의 충돌로 슬링이 이탈되지 않도록 하여야 한다. ③ 사업주는 안전성 시험을 거쳐 안전율이 3 이상 확보된 중량물 취급용구를 구매하여 사용하거나 자체 제작한 중 량물 취급용구에 대하여 비파괴시험을 하여야 한다. 제 169 조(꼬임이 끊어진 섬유로프 등의 사용금지) 섬유로프 사용에 관하여는 제 63 조제 2 항제 9 호를 준용한다. 이 경우 "달비계"는 "양중기"로 본다. <개정 2022. 10. 18.> 법제처 31 국가법령정보센터 | {}
66cad920-53d2-4e27-8102-9939852c5ab0 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 170 조(링 등의 구비) ① 사업주는 엔드리스(endless)가 아닌 와이어로프 또는 달기 체인에 대하여 그 양단에 훅 · 샤 클 · 링 또는 고리를 구비한 것이 아니면 크레인 또는 이동식 크레인의 고리걸이용구로 사용해서는 아니 된다. ② 제 1 항에 따른 고리는 꼬아넣기[(아이 스플라이스(eye splice)를 말한다. 이하 같다)], 압축멈춤 또는 이러한 것과 같은 정도 이상의 힘을 유지하는 방법으로 제작된 것이어야 한다. 이 경우 꼬아넣기는 와이어로프의 모든 꼬임을 3 회 이상 끼워 짠 후 각각의 꼬임의 소선 절반을 잘라내고 남은 소선을 다시 2 회 이상(모든 꼬임을 4 회 이상 끼워 짠 경우에는 1 회 이상) 끼워 짜야 한다. 제 10 절 차량계 하역운반기계등 제 1 관 총칙 제 171 조(전도 등의 방지) 사업주는 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업을 할 때에 그 기계가 넘어지거나 굴러떨어 짐으로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에는 그 기계를 유도하는 사람(이하 "유도자"라 한다)을 배치하 고 지반의 부동침하 및 갓길 붕괴를 방지하기 위한 조치를 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 제 172 조(접촉의 방지) ① 사업주는 차량계 하역운반기계등을 사용하여 작업을 하는 경우에 하역 또는 운반 중인 화물 이나 그 차량계 하역운반기계등에 접촉되어 근로자가 위험해질 우려가 있는 장소에는 근로자를 출입시켜서는 아니 된다. 다만, 제 39 조에 따른 작업지휘자 또는 유도자를 배치하고 그 차량계 하역운반기계등을 유도하는 경우에는 그 러하지 아니하다. ② 차량계 하역운반기계등의 운전자는 제 1 항 단서의 작업지휘자 또는 유도자가 유도하는 대로 따라야 한다. 제 173 조(화물적재 시의 조치) ① 사업주는 차량계 하역운반기계등에 화물을 적재하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준 수하여야 한다. 1. 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 적재할 것 2. 구내운반차 또는 화물자동차의 경우 화물의 붕괴 또는 낙하에 의한 위험을 방지하기 위하여 화물에 로프를 거는 등 필요한 조치를 할 것 3. 운전자의 시야를 가리지 않도록 화물을 적재할 것 ② 제 1 항의 화물을 적재하는 경우에는 최대적재량을 초과 해서는 아니 된다. 제 174 조(차량계 하역운반기계등의 이송) 사업주는 차량계 하역운반기계등을 이송하기 위하여 자주(自走) 또는 견인에 의하여 화물자동차에 싣거나 내리는 작업을 할 때에 발판 · 성토 등을 사용하는 경우에는 해당 차량계 하역운반기계 등의 전도 또는 굴러 떨어짐에 의한 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 1. 싣거나 내리는 작업은 평탄하고 견고한 장소에서 할 것 2. 발판을 사용하는 경우에는 충분한 길이 · 폭 및 강도를 가진 것을 사용하고 적당한 경사를 유지하기 위하여 견고 하게 설치할 것 3. 가설대 등을 사용하는 경우에는 충분한 폭 및 강도와 적당한 경사를 확보할 것 4. 지정운전자의 성명 · 연락처 등을 보기 쉬운 곳에 표시하고 지정운전자 외에는 운전하지 않도록 할 것 제 175 조(주용도 외의 사용 제한) 사업주는 차량계 하역운반기계등을 화물의 적재 · 하역 등 주된 용도에만 사용하여야 한다. 다만, 근로자가 위험해질 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 176 조(수리 등의 작업 시 조치) 사업주는 차량계 하역운반기계등의 수리 또는 부속장치의 장착 및 해체작업을 하는 경우 해당 작업의 지휘자를 지정하여 다음 각 호의 사항을 준수하도록 하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 1. 작업순서를 결정하고 작업을 지휘할 것 2. 제 20 조 각 호 외의 부분 단서의 안전지지대 또는 안전블록 등의 사용 상황 등을 점검할 것 법제처 32 국가법령정보센터 | {}
2198c4fb-30ef-42d3-b26d-1165b3d32900 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 177 조(싣거나 내리는 작업) 사업주는 차량계 하역운반기계등에 단위화물의 무게가 100 킬로그램 이상인 화물을 싣는 작업(로프 걸이 작업 및 덮개 덮기 작업을 포함한다. 이하 같다) 또는 내리는 작업(로프 풀기 작업 또는 덮개 벗기기 작업을 포함한다. 이하 같다)을 하는 경우에 해당 작업의 지휘자에게 다음 각 호의 사항을 준수하도록 하여야 한다. 1. 작업순서 및 그 순서마다의 작업방법을 정하고 작업을 지휘할 것 2. 기구와 공구를 점검하고 불량품을 제거할 것 3. 해당 작업을 하는 장소에 관계 근로자가 아닌 사람이 출입하는 것을 금지할 것 4. 로프 풀기 작업 또는 덮개 벗기기 작업은 적재함의 화물이 떨어질 위험이 없음을 확인한 후에 하도록 할 것 제 178 조(허용하중 초과 등의 제한) ① 사업주는 지게차의 허용하중(지게차의 구조, 재료 및 포크 · 램 등 화물을 적재하 는 장치에 적재하는 화물의 중심위치에 따라 실을 수 있는 최대하중을 말한다)을 초과 하여 사용해서는 아니 되며, 안 전한 운행을 위한 유지 · 관리 및 그 밖의 사항에 대하여 해당 지게차를 제조한 자가 제공하는 제품설명서에서 정한 기준을 준수하여야 한다. ② 사업주는 구내운반차, 화물자동차를 사용할 때에는 그 최대적재량을 초과 해서는 아니 된다. 제 2 관 지게차 제 179 조(전조등 등의 설치) ① 사업주는 전조등과 후미등을 갖추지 아니한 지게차를 사용해서는 아니 된다. 다만, 작업 을 안전하게 수행하기 위하여 필요한 조명이 확보되어 있는 장소에서 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2019. 1. 31., 2019. 12. 26.> ② 사업주는 지게차 작업 중 근로자와 충돌할 위험이 있는 경우에는 지게차에 후진경보기와 경광등을 설치하거나 후방감지기를 설치하는 등 후방을 확인할 수 있는 조치를 해야 한다. <신설 2019. 12. 26.> [제목개정 2019. 12. 26.] 제 180 조(헤드가드) 사업주는 다음 각 호에 따른 적합한 헤드가드(head guard)를 갖추지 아니한 지게차를 사용해서는 안 된다. 다만, 화물의 낙하에 의하여 지게차의 운전자에게 위험을 미칠 우려가 없는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2019. 1. 31., 2022. 10. 18.> 1. 강도는 지게차의 최대하중의 2 배 값(4 톤을 넘는 값에 대해서는 4 톤으로 한다)의 등분포정하중(等分布�荷重)에 견딜 수 있을 것 2. 상부틀의 각 개구의 폭 또는 길이가 16 센티미터 미만일 것 3. 운전자가 앉아서 조작하거나 서서 조작하는 지게차의 헤드가드는 한국산업표준에서 정하는 높이 기준 이상일 것 4. 삭제 <2019. 1. 31.> 제 181 조(백레스트) 사업주는 백레스트(backrest)를 갖추지 아니한 지게차를 사용해서는 아니 된다. 다만, 마스트의 후방 에서 화물이 낙하함으로써 근로자가 위험해질 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 182 조(팔레트 등) 사업주는 지게차에 의한 하역운반작업에 사용하는 팔레트(pallet) 또는 스키드(skid)는 다음 각 호에 해당하는 것을 사용하여야 한다. 1. 적재하는 화물의 중량에 따른 충분한 강도를 가질 것 2. 심한 손상 · 변형 또는 부식이 없을 것 제 183 조(좌석 안전띠의 착용 등) ① 사업주는 앉아서 조작하는 방식의 지게차를 운전하는 근로자에게 좌석 안전띠를 착용하도록 하여야 한다. ② 제 1 항에 따른 지게차를 운전하는 근로자는 좌석 안전띠를 착용하여야 한다. 법제처 33 국가법령정보센터 | {}
3b762143-3631-4db1-b716-5a2114653f74 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 3 관 구내운반차 제 184 조(제동장치 등) 사업주는 구내운반차를 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2021. 11. 19., 2024. 6. 28.> 1. 주행을 제동하거나 정지상태를 유지하기 위하여 유효한 제동장치를 갖출 것 2. 경음기를 갖출 것 3. 운전석이 차 실내에 있는 것은 좌우에 한개씩 방향지시기를 갖출 것 4. 전조등과 후미등을 갖출 것. 다만, 작업을 안전하게 하기 위하여 필요한 조명이 있는 장소에서 사용하는 구내운반 차에 대해서는 그러하지 아니하다. 5. 구내운반차가 후진 중에 주변의 근로자 또는 차량계하역운반기계등과 충돌할 위험이 있는 경우에는 구내운반차 에 후진경보기와 경광등을 설치할 것 제 185 조(연결장치) 사업주는 구내운반차에 피견인차를 연결하는 경우에는 적합한 연결장치를 사용하여야 한다. 제 4 관 고소작업대 제 186 조(고소작업대 설치 등의 조치) ① 사업주는 고소작업대를 설치하는 경우에는 다음 각 호에 해당하는 것을 설치 하여야 한다. 1. 작업대를 와이어로프 또는 체인으로 올리거나 내릴 경우에는 와이어로프 또는 체인이 끊어져 작업대가 떨어지지 아니하는 구조여야 하며, 와이어로프 또는 체인의 안전율은 5 이상일 것 2. 작업대를 유압에 의해 올리거나 내릴 경우에는 작업대를 일정한 위치에 유지할 수 있는 장치를 갖추고 압력의 이 상저하를 방지할 수 있는 구조일 것 3. 권과 방지장치를 갖추거나 압력의 이상상승을 방지할 수 있는 구조일 것 4. 붐의 최대 지면경사각을 초과 운전하여 전도되지 않도록 할 것 5. 작업대에 정격하중(안전율 5 이상)을 표시할 것 6. 작업대에 끼임 · 충돌 등 재해를 예방하기 위한 가드 또는 과상승방지장치를 설치할 것 7. 조작반의 스위치는 눈으로 확인할 수 있도록 명칭 및 방향표시를 유지할 것 ② 사업주는 고소작업대를 설치하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 바닥과 고소작업대는 가능하면 수평을 유지하도록 할 것 2. 갑작스러운 이동을 방지하기 위하여 아웃트리거 또는 브레이크 등을 확실히 사용할 것 ③ 사업주는 고소작업대를 이동하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 1. 작업대를 가장 낮게 내릴 것 2. 작업자를 태우고 이동하지 말 것. 다만, 이동 중 전도 등의 위험예방을 위하여 유도하는 사람을 배치하고 짧은 구 간을 이동하는 경우에는 제 1 호에 따라 작업대를 가장 낮게 내린 상태에서 작업자를 태우고 이동할 수 있다. 3. 이동통로의 요철상태 또는 장애물의 유무 등을 확인할 것 ④ 사업주는 고소작업대를 사용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 작업자가 안전모 · 안전대 등의 보호구를 착용하도록 할 것 2. 관계자가 아닌 사람이 작업구역에 들어오는 것을 방지하기 위하여 필요한 조치를 할 것 3. 안전한 작업을 위하여 적정수준의 조도를 유지할 것 4. 전로(電�)에 근접하여 작업을 하는 경우에는 작업감시자를 배치하는 등 감전사고를 방지하기 위하여 필요한 조 치를 할 것 5. 작업대를 정기적으로 점검하고 붐 · 작업대 등 각 부위의 이상 유무를 확인할 것 6. 전환스위치는 다른 물체를 이용하여 고정하지 말 것 7. 작업대는 정격하중을 초과 하여 물건을 싣거나 탑승하지 말 것 법제처 34 국가법령정보센터 | {}
c0f7bb0a-9ec1-49b8-a88f-07dbee8fbaf1 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 8. 작업대의 붐대를 상승시킨 상태에서 탑승자는 작업대를 벗어나지 말 것. 다만, 작업대에 안전대 부착설비를 설치 하고 안전대를 연결하였을 때에는 그러하지 아니하다. 제 5 관 화물자동차 제 187 조(승강설비) 사업주는 바닥으로부터 짐 윗면까지의 높이가 2 미터 이상인 화물자동차에 짐을 싣는 작업 또는 내 리는 작업을 하는 경우에는 근로자의 추가 위험을 방지하기 위하여 해당 작업에 종사하는 근로자가 바닥과 적재함 의 짐 윗면 간을 안전하게 오르내리기 위한 설비를 설치하여야 한다. 제 188 조(꼬임이 끊어진 섬유로프 등의 사용 금지) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 섬유로프 등을 화물자 동차의 짐걸이로 사용해서는 아니 된다. 1. 꼬임이 끊어진 것 2. 심하게 손상되거나 부식된 것 제 189 조(섬유로프 등의 점검 등) ① 사업주는 섬유로프 등을 화물자동차의 짐걸이에 사용하는 경우에는 해당 작업을 시작하기 전에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 작업순서와 순서별 작업방법을 결정하고 작업을 직접 지휘하는 일 2. 기구와 공구를 점검하고 불량품을 제거하는 일 3. 해당 작업을 하는 장소에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하는 일 4. 로프 풀기 작업 및 덮개 벗기기 작업을 하는 경우에는 적재함의 화물에 낙하 위험이 없음을 확인한 후에 해당 작 업의 착수를 지시하는 일 ② 사업주는 제 1 항에 따른 섬유로프 등에 대하여 이상 유무를 점검하고 이상이 발견된 섬유로프 등을 교체하여야 한다. 제 190 조(화물 중간에서 빼내기 금지) 사업주는 화물자동차에서 화물을 내리는 작업을 하는 경우에는 그 작업을 하는 근로자에게 쌓여있는 화물의 중간에서 화물을 빼내도록 해서는 아니 된다. 제 11 절 컨베이어 제 191 조(이탈 등의 방지) 사업주는 컨베이어, 이송용 롤러 등(이하 "컨베이어등"이라 한다)을 사용하는 경우에는 정전 · 전압강하 등에 따른 화물 또는 운반구의 이탈 및 역주행을 방지하는 장치를 갖추어야 한다. 다만, 무동력상태 또는 수평상태로만 사용하여 근로자가 위험해질 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 192 조(비상정지장치) 사업주는 컨베이어등에 해당 근로자의 신체의 일부가 말려드는 등 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 및 비상시에는 즉시 컨베이어등의 운전을 정지시킬 수 있는 장치를 설치하여야 한다. 다만, 무동력상태로 만 사용하여 근로자가 위험해질 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 193 조(낙하물에 의한 위험 방지) 사업주는 컨베이어등으로부터 화물이 떨어져 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 에는 해당 컨베이어등에 덮개 또는 울을 설치하는 등 낙하 방지를 위한 조치를 하여야 한다. 제 194 조(트롤리 컨베이어) 사업주는 트롤리 컨베이어(trolley conveyor)를 사용하는 경우에는 트롤리와 체인 · 행거 (hanger)가 쉽게 벗겨지지 않도록 서로 확실하게 연결하여 사용하도록 하여야 한다. 제 195 조(통행의 제한 등) ① 사업주는 운전 중인 컨베이어등의 위로 근로자를 넘어가도록 하는 경우에는 위험을 방지 하기 위하여 건널다리를 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 동일선상에 구간별 설치된 컨베이어에 중량물을 운반하는 경우에는 중량물 충돌에 대비한 스토퍼를 설치하거나 작업자 출입을 금지하여야 한다. 법제처 35 국가법령정보센터 | {}
5680a14a-8544-4115-9872-40d39d163a9c | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 12 절 건설기계 등 제 1 관 차량계 건설기계 등 제 196 조(차량계 건설기계의 정의) "차량계 건설기계"란 동력원을 사용하여 특정되지 아니한 장소로 스스로 이동할 수 있는 건설기계로서 별표 6 에서 정한 기계를 말한다 제 197 조(전조등의 설치) 사업주는 차량계 건설기계에 전조등을 갖추어야 한다. 다만, 작업을 안전하게 수행하기 위하여 필요한 조명이 있는 장소에서 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 198 조(낙하물 보호구조) 사업주는 토사등이 떨어질 우려가 있는 등 위험한 장소에서 차량계 건설기계[불도저, 트랙터 , 굴착기, 로더(loader: 흙 따위를 퍼올리는 데 쓰는 기계), 스크레이퍼(scraper: 흙을 절삭 · 운반하거나 펴 고르는 등 의 작업을 하는 토공기계), 덤프트럭, 모터그레이더(motor grader: 땅 고르는 기계), 롤러(roller: 지반 다짐용 건설기 계), 천공기, 항타기 및 항발기로 한정한다]를 사용하는 경우에는 해당 차량계 건설기계에 견고한 낙하물 보호구조를 갖춰야 한다. <개정 2021. 11. 19., 2022. 10. 18., 2024. 6. 28.> [제목개정 2022. 10. 18.] 제 199 조(전도 등의 방지) 사업주는 차량계 건설기계를 사용하는 작업할 때에 그 기계가 넘어지거나 굴러떨어짐으로써 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 유도하는 사람을 배치하고 지반의 부동침하 방지, 갓길의 붕괴 방지 및 도 로 폭의 유지 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 200 조(접촉 방지) ① 사업주는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우에는 운전 중인 해당 차량계 건설기계 에 접촉되어 근로자가 부딪칠 위험이 있는 장소에 근로자를 출입시켜서는 아니 된다. 다만, 유도자를 배치하고 해당 차량계 건설기계를 유도하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 차량계 건설기계의 운전자는 제 1 항 단서의 유도자가 유도하는 대로 따라야 한다. 제 201 조(차량계 건설기계의 이송) 사업주는 차량계 건설기계를 이송하기 위해 자주 또는 견인에 의해 화물자동차 등에 싣거나 내리는 작업을 할 때에 발판 · 성토 등을 사용하는 경우에는 해당 차량계 건설기계의 전도 또는 굴러 떨어짐 에 의한 위험을 방지하기 위해 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2019. 10. 15., 2021. 5. 28.> 1. 싣거나 내리는 작업은 평탄하고 견고한 장소에서 할 것 2. 발판을 사용하는 경우에는 충분한 길이 · 폭 및 강도를 가진 것을 사용하고 적당한 경사를 유지하기 위하여 견고 하게 설치할 것 3. 자루 · 가설대 등을 사용하는 경우에는 충분한 폭 및 강도와 적당한 경사를 확보할 것 제 202 조(승차석 외의 탑승금지) 사업주는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우 승차석이 아닌 위치에 근로자 를 탑승시켜서는 아니 된다. 제 203 조(안전도 등의 준수) 사업주는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 경우 그 차량계 건설기계가 넘어지거나 붕괴될 위험 또는 붐 · 암 등 작업장치가 파괴될 위험을 방지하기 위하여 그 기계의 구조 및 사용상 안전도 및 최대 사용하중을 준수하여야 한다. 제 204 조(주용도 외의 사용 제한) 사업주는 차량계 건설기계를 그 기계의 주된 용도에만 사용하여야 한다. 다만, 근로자 가 위험해질 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 205 조(붐 등의 강하에 의한 위험 방지) 사업주는 차량계 건설기계의 붐 · 암 등을 올리고 그 밑에서 수리 · 점검작업 등을 하는 경우 붐 · 암 등이 갑자기 내려옴으로써 발생하는 위험을 방지하기 위하여 해당 작업에 종사하는 근로자 에게 안전지지대 또는 안전블록 등을 사용하도록 하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 법제처 36 국가법령정보센터 | {}
fb89ba6b-8b5b-4cfb-a014-3166134c7957 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 206 조(수리 등의 작업 시 조치) 사업주는 차량계 건설기계의 수리나 부속장치의 장착 및 제거작업을 하는 경우 그 작 업을 지휘하는 사람을 지정하여 다음 각 호의 사항을 준수하도록 하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 1. 작업순서를 결정하고 작업을 지휘할 것 2. 제 205 조의 안전지지대 또는 안전블록 등의 사용상황 등을 점검할 것 제 2 관 항타기 및 항발기 제 207 조(조립 · 해체 시 점검사항) ① 사업주는 항타기 또는 항발기를 조립하거나 해체하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <신설 2022. 10. 18.> 1. 항타기 또는 항발기에 사용하는 권상기에 쐐기장치 또는 역회전방지용 브레이크를 부착할 것 2. 항타기 또는 항발기의 권상기가 들리거나 미끄러지거나 흔들리지 않도록 설치할 것 3. 그 밖에 조립 · 해체에 필요한 사항은 제조사에서 정한 설치 · 해체 작업 설명서에 따를 것 ② 사업주는 항타기 또는 항발기를 조립하거나 해체하는 경우 다음 각 호의 사항을 점검해야 한다.<개정 2022. 10. 18.> 1. 본체 연결부의 풀림 또는 손상의 유무 2. 권상용 와이어로프 · 드럼 및 도르래의 부착상태의 이상 유무 3. 권상장치의 브레이크 및 쐐기장치 기능의 이상 유무 4. 권상기의 설치상태의 이상 유무 5. 리더(leader)의 버팀 방법 및 고정상태의 이상 유무 6. 본체 · 부속장치 및 부속품의 강도가 적합한지 여부 7. 본체 · 부속장치 및 부속품에 심한 손상 · 마모 · 변형 또는 부식이 있는지 여부 [제목개정 2022. 10. 18.] 제 208 조 삭제 <2022. 10. 18.> 제 209 조(무너짐의 방지) 사업주는 동력을 사용하는 항타기 또는 항발기에 대하여 무너짐을 방지하기 위하여 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2019. 1. 31., 2022. 10. 18., 2023. 11. 14.> 1. 연약한 지반에 설치하는 경우에는 아웃트리거 · 받침 등 지지구조물의 침하를 방지하기 위하여 깔판 · 받침목 등 을 사용할 것 2. 시설 또는 가설물 등에 설치하는 경우에는 그 내력을 확인하고 내력이 부족하면 그 내력을 보강할 것 3. 아웃트리거 · 받침 등 지지구조물이 미끄러질 우려가 있는 경우에는 말뚝 또는 쐐기 등을 사용하여 해당 지지구 조물을 고정시킬 것 4. 궤도 또는 차로 이동하는 항타기 또는 항발기에 대해서는 불시에 이동하는 것을 방지하기 위하여 레일 클램프 (rail clamp) 및 쐐기 등으로 고정시킬 것 5. 상단 부분은 버팀대 · 버팀줄로 고정하여 안정시키고, 그 하단 부분은 견고한 버팀 · 말뚝 또는 철골 등으로 고정 시킬 것 6. 삭제 <2022. 10. 18.> 7. 삭제 <2022. 10. 18.> [제목개정 2019. 1. 31.] 제 210 조(이음매가 있는 권상용 와이어로프의 사용 금지) 사업주는 항타기 또는 항발기의 권상용 와이어로프로 제 63 조 제 1 항제 1 호 각 목에 해당하는 것을 사용해서는 안 된다. <개정 2021. 5. 28., 2022. 10. 18.> 제 211 조(권상용 와이어로프의 안전계수) 사업주는 항타기 또는 항발기의 권상용 와이어로프의 안전계수가 5 이상이 아 니면 이를 사용해서는 아니 된다. 법제처 37 국가법령정보센터 | {}
02c33d54-0647-4a2c-88b6-78133b81e2d0 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 212 조(권상용 와이어로프의 길이 등) 사업주는 항타기 또는 항발기에 권상용 와이어로프를 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 1. 권상용 와이어로프는 추 또는 해머가 최저의 위치에 있을 때 또는 널말뚝을 빼내기 시작할 때를 기준으로 권상장 치의 드럼에 적어도 2 회 감기고 남을 수 있는 충분한 길이일 것 2. 권상용 와이어로프는 권상장치의 드럼에 클램프 · 클립 등을 사용하여 견고하게 고정할 것 3. 권상용 와이어로프에서 추 · 해머 등과 의 연결은 클램프 · 클립 등을 사용하여 견고하게 할 것 4. 제 2 호 및 제 3 호의 클램프 · 클립 등은 한국산업표준 제품이거나 한국산업표준이 없는 제품의 경우에는 이에 준하 는 규격을 갖춘 제품을 사용할 것 제 213 조(널말뚝 등과 의 연결) 사업주는 항발기의 권상용 와이어로프 · 도르래 등은 충분한 강도가 있는 샤클 · 고정철 물 등을 사용하여 말뚝 · 널말뚝 등과 연결시켜야 한다. 제 214 조 삭제 <2022. 10. 18.> 제 215 조 삭제 <2022. 10. 18.> 제 216 조(도르래의 부착 등) ① 사업주는 항타기나 항발기에 도르래나 도르래 뭉치를 부착하는 경우에는 부착부가 받는 하중에 의하여 파괴될 우려가 없는 브라켓 · 샤클 및 와이어로프 등으로 견고하게 부착하여야 한다. ② 사업주는 항타기 또는 항발기의 권상장치의 드럼축과 권상장치로부터 첫 번째 도르래의 축 간의 거리를 권상장 치 드럼폭의 15 배 이상으로 하여야 한다. ③ 제 2 항의 도르래는 권상장치의 드럼 중심을 지나야 하며 축과 수직면상에 있어야 한다. ④ 항타기나 항발기의 구조상 권상용 와이어로프가 꼬일 우려가 없는 경우에는 제 2 항과 제 3 항을 적용하지 아니한 다. 제 217 조(사용 시의 조치 등) ① 사업주는 압축공기를 동력원으로 하는 항타기나 항발기를 사용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 1. 해머의 운동에 의하여 공기호스와 해머의 접속부가 파손되거나 벗겨지는 것을 방지하기 위하여 그 접속부가 아 닌 부위를 선정하여 공기호스를 해머에 고정시킬 것 2. 공기를 차단하는 장치를 해머의 운전자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 설치할 것 ② 사업주는 항타기나 항발기의 권상장치의 드럼에 권상용 와이어로프가 꼬인 경우에는 와이어로프에 하중을 걸어 서는 아니 된다. ③ 사업주는 항타기나 항발기의 권상장치에 하중을 건 상태로 정지하여 두는 경우에는 쐐기장치 또는 역회전방지 용 브레이크를 사용하여 제동하는 등 확실하게 정지시켜 두어야 한다. 제 218 조(말뚝 등을 끌어올릴 경우의 조치) ① 사업주는 항타기를 사용하여 말뚝 및 널말뚝 등을 끌어올리는 경우에는 그 훅 부분이 드럼 또는 도르래의 바로 아래에 위치하도록 하여 끌어올려야 한다. ② 항타기에 체인블록 등의 장치를 부착하여 말뚝 또는 널말뚝 등을 끌어 올리는 경우에는 제 1 항을 준용한다. 제 219 조 삭제 <2022. 10. 18.> 제 220 조(항타기 등의 이동) 사업주는 두 개의 지주 등으로 지지하는 항타기 또는 항발기를 이동시키는 경우에는 이들 각 부위를 당김으로 인하여 항타기 또는 항발기가 넘어지는 것을 방지하기 위하여 반대측에서 윈치로 장력와 이어로 프를 사용하여 확실히 제동하여야 한다. 제 221 조(가스배관 등의 손상 방지) 사업주는 항타기를 사용하여 작업할 때에 가스배관, 지중전선로 및 그 밖의 지하공 작물의 손상으로 근로자가 위험에 처할 우려가 있는 경우에는 미리 작업장소에 가스배관 · 지중전선로 등이 있는지 를 조사하여 이전 설치나 매달기 보호 등의 조치를 하여야 한다. 법제처 38 국가법령정보센터 | {}
10f064b1-ac84-4801-a6a3-e5cb74b3f825 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 3 관 굴착기 <신설 2022. 10. 18.> 제 221 조의 2(충돌위험 방지조치) ① 사업주는 굴착기에 사람이 부딪히는 것을 방지하기 위해 후사경과 후방영상표시장 치 등 굴착기를 운전하는 사람이 좌우 및 후방을 확인할 수 있는 장치를 굴착기에 갖춰야 한다. ② 사업주는 굴착기로 작업을 하기 전에 후사경과 후방영상표시장치 등의 부착상태와 작동 여부를 확인해야 한다. [본조신설 2022. 10. 18.] 제 221 조의 3(좌석안전띠의 착용) ① 사업주는 굴착기를 운전하는 사람이 좌석안전띠를 착용하도록 해야 한다. ② 굴착기를 운전하는 사람은 좌석안전띠를 착용해야 한다. [본조신설 2022. 10. 18.] 제 221 조의 4(잠금장치의 체결) 사업주는 굴착기 퀵커플러(quick coupler)에 버킷, 브레이커(breaker), 크램셀(clamshell) 등 작업장치(이하 "작업장치"라 한다)를 장착 또는 교환하는 경우에는 안전핀 등 잠금장치를 체결하고 이를 확인해 야 한다. [본조신설 2022. 10. 18.] 제 221 조의 5(인양작업 시 조치) ① 사업주는 다음 각 호의 사항을 모두 갖춘 굴착기의 경우에는 굴착기를 사용하여 화물 인양작업을 할 수 있다. 1. 굴착기의 퀵커플러 또는 작업장치에 달기구(훅, 걸쇠 등을 말한다)가 부착되어 있는 등 인양작업이 가능하도록 제작된 기계일 것 2. 굴착기 제조사에서 정한 정격하중이 확인되는 굴착기를 사용할 것 3. 달기구에 해지장치가 사용되는 등 작업 중 인양물의 낙하 우려가 없을 것 ② 사업주는 굴착기를 사용하여 인양작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. 1. 굴착기 제조사에서 정한 작업설명서에 따라 인양할 것 2. 사람을 지정하여 인양작업을 신호하게 할 것 3. 인양물과 근로자가 접촉할 우려가 있는 장소에 근로자의 출입을 금지시킬 것 4. 지반의 침하 우려가 없고 평평한 장소에서 작업할 것 5. 인양 대상 화물의 무게는 정격하중을 넘지 않을 것 ③ 굴착기를 이용한 인양작업 시 와이어로프 등 달기구의 사용에 관해서는 제 163 조부터 제 170 조까지의 규정(제 166 조, 제 167 조 및 제 169 조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 준용한다. 이 경우 "양중기" 또는 "크레인"은 "굴착 기"로 본다. [본조신설 2022. 10. 18.] 제 13 절 산업용 로봇 제 222 조(교시 등) 사업주는 산업용 로봇(이하 "로봇"이라 한다)의 작동범위에서 해당 로봇에 대하여 교시(��) 등[매니 퓰레이터(manipulator)의 작동순서, 위치 · 속도의 설정 · 변경 또는 그 결과 를 확인하는 것을 말한다. 이하 같다]의 작업을 하는 경우에는 해당 로봇의 예기치 못한 작동 또는 오(�)조작에 의한 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 다만, 로봇의 구동원을 차단하고 작업을 하는 경우에는 제 2 호와 제 3 호의 조치를 하지 아니할 수 있다. <개정 2016. 4. 7.> 1. 다음 각 목의 사항에 관한 지침을 정하고 그 지침에 따라 작업을 시킬 것 가. 로봇의 조작방법 및 순서 나. 작업 중의 매니퓰레이터의 속도 법제처 39 국가법령정보센터 | {}
ebbc8f82-5ecf-40a4-8b10-c846546c7871 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 다. 2 명 이상의 근로자에게 작업을 시킬 경우의 신호방법 라. 이상을 발견한 경우의 조치 마. 이상을 발견하여 로봇의 운전을 정지시킨 후 이를 재가동시킬 경우의 조치 바. 그 밖에 로봇의 예기치 못한 작동 또는 오조작에 의한 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치 2. 작업에 종사하고 있는 근로자 또는 그 근로자를 감시하는 사람은 이상을 발견하면 즉시 로봇의 운전을 정지시키 기 위한 조치를 할 것 3. 작업을 하고 있는 동안 로봇의 기동스위치 등에 작업 중이라는 표시를 하는 등 작업에 종사하고 있는 근로자가 아닌 사람이 그 스위치 등을 조작할 수 없도록 필요한 조치를 할 것 제 223 조(운전 중 위험 방지) 사업주는 로봇의 운전(제 222 조에 따른 교시 등을 위한 로봇의 운전과 제 224 조 단서에 따 른 로봇의 운전은 제외한다)으로 인하여 근로자에게 발생할 수 있는 부상 등의 위험을 방지하기 위하여 높이 1.8 미터 이상의 울타리(로봇의 가동범위 등을 고려하여 높이로 인한 위험성이 없는 경우에는 높이를 그 이하로 조절할 수 있 다)를 설치해야 하며, 컨베이어 시스템의 설치 등으로 울타리를 설치할 수 없는 일부 구간에 대해서는 안전매트 또는 광전자식 방호장치 등 감응형 방호장치를 설치해야 한다. 다만, 고용노동부장관이 해당 로봇의 안전기준이 한국산업 표준에서 정하고 있는 안전기준 또는 국제적으로 통용되는 안전기준에 부합한다고 인정하는 경우에는 본문에 따른 조치를 하지 않을 수 있다. <개정 2016. 4. 7., 2018. 8. 14., 2022. 10. 18., 2024. 6. 28.> 제 224 조(수리 등 작업 시의 조치 등) 사업주는 로봇의 작동범위에서 해당 로봇의 수리 · 검사 · 조정(교시 등에 해당하 는 것은 제외한다) · 청소 · 급유 또는 결과 에 대한 확인작업을 하는 경우에는 해당 로봇의 운전을 정지함과 동시에 그 작업을 하고 있는 동안 로봇의 기동스위치를 열쇠로 잠근 후 열쇠를 별도 관리하거나 해당 로봇의 기동스위치에 작업 중이란 내용의 표지판을 부착하는 등 해당 작업에 종사하고 있는 근로자가 아닌 사람이 해당 기동스위치를 조 작할 수 없도록 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 로봇의 운전 중에 작업을 하지 아니하면 안되는 경우로서 해당 로 봇의 예기치 못한 작동 또는 오조작에 의한 위험을 방지하기 위하여 제 222 조 각 호의 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 2 장 폭발 · 화재 및 위험물누출에 의한 위험방지 제 1 절 위험물 등의 취급 등 제 225 조(위험물질 등의 제조 등 작업 시의 조치) 사업주는 별표 1 의 위험물질(이하 "위험물"이라 한다)을 제조하거나 취 급하는 경우에 폭발 · 화재 및 누출을 방지하기 위한 적절한 방호조치를 하지 아니하고 다음 각 호의 행위를 해서는 아니 된다. 1. 폭발성 물질, 유기과 산화물을 화기나 그 밖에 점화원이 될 우려가 있는 것에 접근시키거나 가열하거나 마찰시키 거나 충격을 가하는 행위 2. 물반응성 물질, 인화성 고체를 각각 그 특성에 따라 화기나 그 밖에 점화원이 될 우려가 있는 것에 접근시키거나 발화를 촉진하는 물질 또는 물에 접촉시키거나 가열하거나 마찰시키거나 충격을 가하는 행위 3. 산화성 액체 · 산화성 고체를 분해가 촉진될 우려가 있는 물질에 접촉시키거나 가열하거나 마찰시키거나 충격을 가하는 행위 4. 인화성 액체를 화기나 그 밖에 점화원이 될 우려가 있는 것에 접근시키거나 주입 또는 가열하거나 증발시키는 행 위 5. 인화성 가스를 화기나 그 밖에 점화원이 될 우려가 있는 것에 접근시키거나 압축 · 가열 또는 주입하는 행위 6. 부식성 물질 또는 급성 독성물질을 누출시키는 등으로 인체에 접촉시키는 행위 7. 위험물을 제조하거나 취급하는 설비가 있는 장소에 인화성 가스 또는 산화성 액체 및 산화성 고체를 방치하는 행 위 법제처 40 국가법령정보센터 | {}
510c95aa-d132-494a-8178-771ab6217a73 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 226 조(물과 의 접촉 금지) 사업주는 별표 1 제 2 호의 물반응성 물질 · 인화성 고체를 취급하는 경우에는 물과 의 접촉을 방지하기 위하여 완전 밀폐된 용기에 저장 또는 취급하거나 빗물 등이 스며들지 아니하는 건축물 내에 보관 또는 취 급하여야 한다. 제 227 조(호스 등을 사용한 인화성 액체 등의 주입) 사업주는 위험물을 액체 상태에서 호스 또는 배관 등을 사용하여 별 표 7 의 화학설비, 탱크로리, 드럼 등에 주입하는 작업을 하는 경우에는 그 호스 또는 배관 등의 결합부를 확실히 연 결하고 누출이 없는지를 확인한 후에 작업을 하여야 한다. 제 228 조(가솔린이 남아 있는 설비에 등유 등의 주입) 사업주는 별표 7 의 화학설비로서 가솔린이 남아 있는 화학설비(위 험물을 저장하는 것으로 한정한다. 이하 이 조와 제 229 조에서 같다), 탱크로리, 드럼 등에 등유나 경유를 주입하는 작 업을 하는 경우에는 미리 그 내부를 깨끗하게 씻어내고 가솔린의 증기를 불활성 가스로 바꾸는 등 안전한 상태로 되 어 있는지를 확인한 후에 그 작업을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 조치를 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 등유나 경유를 주입하기 전에 탱크 · 드럼 등과 주입설비 사이에 접속선이나 접지선을 연결하여 전위차를 줄이도 록 할 것 2. 등유나 경유를 주입하는 경우에는 그 액표면의 높이가 주입관의 선단의 높이를 넘을 때까지 주입속도를 초당 1 미터 이하로 할 것 제 229 조(산화에틸렌 등의 취급) ① 사업주는 산화에틸렌, 아세트알데히드 또는 산화프로필렌을 별표 7 의 화학설비, 탱 크로리, 드럼 등에 주입하는 작업을 하는 경우에는 미리 그 내부의 불활성가스가 아닌 가스나 증기를 불활성가스로 바꾸는 등 안전한 상태로 되어 있는 지를 확인한 후에 해당 작업을 하여야 한다. ② 사업주는 산화에틸렌, 아세트알데히드 또는 산화프로필렌을 별표 7 의 화학설비, 탱크로리, 드럼 등에 저장하는 경우에는 항상 그 내부의 불활성가스가 아닌 가스나 증기를 불활성가스로 바꾸어 놓는 상태에서 저장하여야 한다. 제 230 조(폭발위험이 있는 장소의 설정 및 관리) ① 사업주는 다음 각 호의 장소에 대하여 폭발위험장소의 구분도(�� �)를 작성하는 경우에는 한국산업표준으로 정하는 기준에 따라 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소로 설정 하여 관리해야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 1. 인화성 액체의 증기나 인화성 가스 등을 제조 · 취급 또는 사용하는 장소 2. 인화성 고체를 제조 · 사용하는 장소 ② 사업주는 제 1 항에 따른 폭발위험장소의 구분도를 작성 · 관리하여야 한다. 제 231 조(인화성 액체 등을 수시로 취급하는 장소) ① 사업주는 인화성 액체, 인화성 가스 등을 수시로 취급하는 장소에 서는 환기가 충분하지 않은 상태에서 전기기계 · 기구를 작동시켜서는 아니 된다. ② 사업주는 수시로 밀폐된 공간에서 스프레이 건을 사용하여 인화성 액체로 세척 · 도장 등의 작업을 하는 경우에 는 다음 각 호의 조치를 하고 전기기계 · 기구를 작동시켜야 한다. 1. 인화성 액체, 인화성 가스 등으로 폭발위험 분위기가 조성되지 않도록 해당 물질의 공기 중 농도가 인화하한계값 의 25 퍼센트를 넘지 않도록 충분히 환기를 유지할 것 2. 조명 등은 고무, 실리콘 등의 패킹이나 실링재료를 사용하여 완전히 밀봉할 것 3. 가열성 전기기계 · 기구를 사용하는 경우에는 세척 또는 도장용 스프레이 건과 동시에 작동되지 않도록 연동장치 등의 조치를 할 것 4. 방폭구조 외의 스위치와 콘센트 등의 전기기기는 밀폐 공간 외부에 설치되어 있을 것 ③ 사업주는 제 1 항과 제 2 항에도 불구하고 방폭성능을 갖는 전기기계 · 기구에 대해서는 제 1 항의 상태 및 제 2 항 각 호의 조치를 하지 아니한 상태에서도 작동시킬 수 있다. 제 232 조(폭발 또는 화재 등의 예방) ① 사업주는 인화성 액체의 증기, 인화성 가스 또는 인화성 고체가 존재하여 폭발이 나 화재가 발생할 우려가 있는 장소에서 해당 증기 · 가스 또는 분진에 의한 폭발 또는 화재를 예방하기 위해 환풍기, 배풍기(���) 등 환기장치를 적절하게 설치해야 한다. <개정 2021. 5. 28.> 법제처 41 국가법령정보센터 | {}
74730e54-e4c4-47fa-986b-550dc34f5dd8 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ② 사업주는 제 1 항에 따른 증기나 가스에 의한 폭발이나 화재를 미리 감지하기 위하여 가스 검지 및 경보 성능을 갖춘 가스 검지 및 경보 장치를 설치해야 한다. 다만, 한국산업표준에 따른 0 종 또는 1 종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 제 311 조에 따라 방폭구조 전기기계 · 기구를 설치한 경우에는 그렇지 않다.<개정 2022. 10. 18.> 제 233 조(가스용접 등의 작업) 사업주는 인화성 가스, 불활성 가스 및 산소(이하 "가스등"이라 한다)를 사용하여 금속의 용접 · 용단 또는 가열작업을 하는 경우에는 가스등의 누출 또는 방출로 인한 폭발 · 화재 또는 화상을 예방하기 위 해 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2021. 5. 28.> 1. 가스등의 호스와 취관(��)은 손상 · 마모 등에 의하여 가스등이 누출할 우려가 없는 것을 사용할 것 2. 가스등의 취관 및 호스의 상호 접촉부분은 호스밴드, 호스클립 등 조임기구를 사용하여 가스등이 누출되지 않도 록 할 것 3. 가스등의 호스에 가스등을 공급하는 경우에는 미리 그 호스에서 가스등이 방출되지 않도록 필요한 조치를 할 것 4. 사용 중인 가스등을 공급하는 공급구의 밸브나 콕에는 그 밸브나 콕에 접속된 가스등의 호스를 사용하는 사람의 이름표를 붙이는 등 가스등의 공급에 대한 오조작을 방지하기 위한 표시를 할 것 5. 용단작업을 하는 경우에는 취관으로부터 산소의 과잉방출로 인한 화상을 예방하기 위하여 근로자가 조절밸브를 서서히 조작하도록 주지시킬 것 6. 작업을 중단하거나 마치고 작업장소를 떠날 경우에는 가스등의 공급구의 밸브나 콕을 잠글 것 7. 가스등의 분기관은 전용 접속기구를 사용하여 불량체결을 방지하여야 하며, 서로 이어지지 않는 구조의 접속기 구 사용, 서로 다른 색상의 배관 · 호스의 사용 및 꼬리표 부착 등을 통하여 서로 다른 가스배관과 의 불량체결을 방지할 것 제 234 조(가스등의 용기) 사업주는 금속의 용접 · 용단 또는 가열에 사용되는 가스등의 용기를 취급하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 장소에서 사용하거나 해당 장소에 설치 · 저장 또는 방치하지 않도록 할 것 가. 통풍이나 환기가 불충분한 장소 나. 화기를 사용하는 장소 및 그 부근 다. 위험물 또는 제 236 조에 따른 인화성 액체를 취급하는 장소 및 그 부근 2. 용기의 온도를 섭씨 40 도 이하로 유지할 것 3. 전도의 위험이 없도록 할 것 4. 충격을 가하지 않도록 할 것 5. 운반하는 경우에는 캡을 씌울 것 6. 사용하는 경우에는 용기의 마개에 부착되어 있는 유류 및 먼지를 제거할 것 7. 밸브의 개폐는 서서히 할 것 8. 사용 전 또는 사용 중인 용기와 그 밖의 용기를 명확히 구별하여 보관할 것 9. 용해아세틸렌의 용기는 세워 둘 것 10. 용기의 부식 · 마모 또는 변형상태를 점검한 후 사용할 것 제 235 조(서로 다른 물질의 접촉에 의한 발화 등의 방지) 사업주는 서로 다른 물질끼리 접촉함으로 인하여 해당 물질이 발화하거나 폭발할 위험이 있는 경우에는 해당 물질을 가까이 저장하거나 동일한 운반기에 적재해서는 아니 된다. 다만, 접촉방지를 위한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 236 조(화재 위험이 있는 작업의 장소 등) ① 사업주는 합성섬유 · 합성수지 · 면 · 양모 · 천조각 · 톱밥 · 짚 · 종이류 또는 인화성이 있는 액체(1 기압에서 인화점이 섭씨 250 도 미만의 액체를 말한다)를 다량으로 취급하는 작업을 하는 장소 · 설비 등은 화재예방을 위하여 적절한 배치 구조로 하여야 한다. <개정 2019. 12. 26.> ② 사업주는 근로자에게 용접 · 용단 및 금속의 가열 등 화기를 사용하는 작업이나 연삭숫돌에 의한 건식연마작업 등 그 밖에 불꽃이 발생될 우려가 있는 작업(이하 "화재위험작업"이라 한다)을 하도록 하는 경우 제 1 항에 따른 물질 법제처 42 국가법령정보센터 | {}
41384199-72be-4a44-8d3c-292dd0106c8d | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 을 화재위험이 없는 장소에 별도로 보관 · 저장해야 하며, 작업장 내부에는 해당 작업에 필요한 양만 두어야 한다. <신설 2019. 12. 26.> 제 237 조(자연발화의 방지) 사업주는 질화면, 알킬알루미늄 등 자연발화의 위험이 있는 물질을 쌓아 두는 경우 위험한 온도로 상승하지 못하도록 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다. 제 238 조(유류 등이 묻어 있는 걸레 등의 처리) 사업주는 기름 또는 인쇄용 잉크류 등이 묻은 천조각이나 휴지 등은 뚜 껑이 있는 불연성 용기에 담아 두는 등 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다. 제 2 절 화기 등의 관리 제 239 조(위험물 등이 있는 장소에서 화기 등의 사용 금지) 사업주는 위험물이 있어 폭발이나 화재가 발생할 우려가 있 는 장소 또는 그 상부에서 불꽃이나 아크를 발생하거나 고온으로 될 우려가 있는 화기 · 기계 · 기구 및 공구 등을 사 용해서는 아니 된다. 제 240 조(유류 등이 있는 배관이나 용기의 용접 등) 사업주는 위험물, 위험물 외의 인화성 유류 또는 인화성 고체가 있을 우려가 있는 배관 · 탱크 또는 드럼 등의 용기에 대하여 미리 위험물 외의 인화성 유류, 인화성 고체 또는 위험물을 제거하는 등 폭발이나 화재의 예방을 위한 조치를 한 후가 아니면 화재위험작업을 시켜서는 아니 된다. <개정 2017. 3. 3., 2019. 12. 26.> 제 241 조(화재위험작업 시의 준수사항) ① 사업주는 통풍이나 환기가 충분하지 않은 장소에서 화재위험작업을 하는 경 우에는 통풍 또는 환기를 위하여 산소를 사용해서는 아니 된다. <개정 2017. 3. 3.> ② 사업주는 가연성물질이 있는 장소에서 화재위험작업을 하는 경우에는 화재예방에 필요한 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.<개정 2017. 3. 3., 2019. 12. 26.> 1. 작업 준비 및 작업 절차 수립 2. 작업장 내 위험물의 사용 · 보관 현황 파악 3. 화기작업에 따른 인근 가연성물질에 대한 방호조치 및 소화기구 비치 4. 용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 불꽃, 불티 등 비산방지조치 5. 인화성 액체의 증기 및 인화성 가스가 남아 있지 않도록 환기 등의 조치 6. 작업근로자에 대한 화재예방 및 피난교육 등 비상조치 ③ 사업주는 작업시작 전에 제 2 항 각 호의 사항을 확인하고 불꽃 · 불티 등의 비산을 방지하기 위한 조치 등 안전조 치를 이행한 후 근로자에게 화재위험작업을 하도록 해야 한다.<신설 2019. 12. 26.> ④ 사업주는 화재위험작업이 시작되는 시점부터 종료 될 때까지 작업내용, 작업일시, 안전점검 및 조치에 관한 사 항 등을 해당 작업장소에 서면으로 게시해야 한다. 다만, 같은 장소에서 상시 · 반복적으로 화재위험작업을 하는 경 우에는 생략할 수 있다. <신설 2019. 12. 26.> [제목개정 2019. 12. 26.] 제 241 조의 2(화재감시자) ① 사업주는 근로자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 용접 · 용단 작업을 하 도록 하는 경우에는 화재감시자를 지정하여 용접 · 용단 작업 장소에 배치해야 한다. 다만, 같은 장소에서 상시 · 반 복적으로 용접 · 용단작업을 할 때 경보용 설비 · 기구, 소화설비 또는 소화기가 갖추어진 경우에는 화재감시자를 지 정 · 배치하지 않을 수 있다. <개정 2019. 12. 26., 2021. 5. 28.> 1. 작업반경 11 미터 이내에 건물구조 자체나 내부(개구부 등으로 개방된 부분을 포함한다)에 가연성물질이 있는 장 소 2. 작업반경 11 미터 이내의 바닥 하부에 가연성물질이 11 미터 이상 떨어져 있지만 불꽃에 의해 쉽게 발화될 우려가 있는 장소 법제처 43 국가법령정보센터 | {}
41d9939b-d062-4836-a642-dc31ad41c36d | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 3. 가연성물질이 금속으로 된 칸막이 · 벽 · 천장 또는 지붕의 반대쪽 면에 인접해 있어 열전도나 열복사에 의해 발 화될 우려가 있는 장소 ② 제 1 항 본문에 따른 화재감시자는 다음 각 호의 업무를 수행한다. <신설 2021. 5. 28.> 1. 제 1 항 각 호에 해당하는 장소에 가연성물질이 있는지 여부의 확인 2. 제 232 조제 2 항에 따른 가스 검지, 경보 성능을 갖춘 가스 검지 및 경보 장치의 작동 여부의 확인 3. 화재 발생 시 사업장 내 근로자의 대피 유도 ③ 사업주는 제 1 항 본문에 따라 배치된 화재감시자에게 업무 수행에 필요한 확성기, 휴대용 조명기구 및 화재 대피 용 마스크(한국산업표준 제품이거나 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 에 따른 한국소방산업기술원이 정하는 기준 을 충족하는 것이어야 한다) 등 대피용 방연장비를 지급해야 한다. <개정 2021. 5. 28., 2022. 10. 18.> [본조신설 2017. 3. 3.] 제 242 조(화기사용 금지) 사업주는 화재 또는 폭발의 위험이 있는 장소에서 다음 각 호의 화재 위험이 있는 물질을 취급 하는 경우에는 화기의 사용을 금지해야 한다. 1. 제 236 조제 1 항에 따른 물질 2. 별표 1 제 1 호 · 제 2 호 및 제 5 호에 따른 위험물질 [전문개정 2021. 5. 28.] 제 243 조(소화설비) ① 사업주는 건축물, 별표 7 의 화학설비 또는 제 5 절의 위험물 건조설비가 있는 장소, 그 밖에 위험물 이 아닌 인화성 유류 등 폭발이나 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하는 장소(이하 이 조에서 "건축물등"이 라 한다)에는 소화설비를 설치하여야 한다. ② 제 1 항의 소화설비는 건축물등의 규모 · 넓이 및 취급하는 물질의 종류 등에 따라 예상되는 폭발이나 화재를 예방 하기에 적합하여야 한다. 제 244 조(방화조치) 사업주는 화로, 가열로, 가열장치, 소각로, 철제굴뚝, 그 밖에 화재를 일으킬 위험이 있는 설비 및 건 축물과 그 밖에 인화성 액체와 의 사이에는 방화에 필요한 안전거리를 유지하거나 불연성 물체를 차열(��)재료로 하여 방호하여야 한다. 제 245 조(화기사용 장소의 화재 방지) ① 사업주는 흡연장소 및 난로 등 화기를 사용하는 장소에 화재예방에 필요한 설 비를 하여야 한다. ② 화기를 사용한 사람은 불티가 남지 않도록 뒤처리를 확실하게 하여야 한다. 제 246 조(소각장) 사업주는 소각장을 설치하는 경우 화재가 번질 위험이 없는 위치에 설치하거나 불연성 재료로 설치하 여야 한다. 제 3 절 용융고열물 등에 의한 위험예방 제 247 조(고열물 취급설비의 구조) 사업주는 화로 등 다량의 고열물을 취급하는 설비에 대하여 화재를 예방하기 위한 구조로 하여야 한다. 제 248 조(용융고열물 취급 피트의 수증기 폭발방지) 사업주는 용융(��)한 고열의 광물(이하 "용융고열물"이라 한다)을 취급하는 피트(고열의 금속찌꺼기를 물로 처리하는 것은 제외한다)에 대하여 수증기 폭발을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 지하수가 내부로 새어드는 것을 방지할 수 있는 구조로 할 것. 다만, 내부에 고인 지하수를 배출할 수 있는 설비 를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. 2. 작업용수 또는 빗물 등이 내부로 새어드는 것을 방지할 수 있는 격벽 등의 설비를 주위에 설치할 것 법제처 44 국가법령정보센터 | {}
eb5120d9-2f9c-4af7-a25b-539ed5cd4091 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 249 조(건축물의 구조) 사업주는 용융고열물을 취급하는 설비를 내부에 설치한 건축물에 대하여 수증기 폭발을 방지 하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 바닥은 물이 고이지 아니하는 구조로 할 것 2. 지붕 · 벽 · 창 등은 빗물이 새어들지 아니하는 구조로 할 것 제 250 조(용융고열물의 취급작업) 사업주는 용융고열물을 취급하는 작업(고열의 금속찌꺼기를 물로 처리하는 작업과 폐 기하는 작업은 제외한다)을 하는 경우에는 수증기 폭발을 방지하기 위하여 제 248 조에 따른 피트, 제 249 조에 따른 건 축물의 바닥, 그 밖에 해당 용융고열물을 취급하는 설비에 물이 고이거나 습윤 상태에 있지 않음을 확인한 후 작업하 여야 한다. 제 251 조(고열의 금속찌꺼기 물처리 등) 사업주는 고열의 금속찌꺼기를 물로 처리하거나 폐기하는 작업을 하는 경우에 는 수증기 폭발을 방지하기 위하여 배수가 잘되는 장소에서 작업을 하여야 한다. 다만, 수쇄(水碎)처리를 하는 경우 에는 그러하지 아니하다. 제 252 조(고열 금속찌꺼기 처리작업) 사업주는 고열의 금속찌꺼기를 물로 처리하거나 폐기하는 작업을 하는 경우에는 수증기 폭발을 방지하기 위하여 제 251 조 본문의 장소에 물이 고이지 않음을 확인한 후에 작업을 하여야 한다. 다만, 수쇄처리를 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 253 조(금속의 용해로에 금속부스러기를 넣는 작업) 사업주는 금속의 용해로에 금속부스러기를 넣는 작업을 하는 경 우에는 수증기 등의 폭발을 방지하기 위하여 금속부스러기에 물 · 위험물 및 밀폐된 용기 등이 들어있지 않음을 확 인한 후에 작업을 하여야 한다. 제 254 조(화상 등의 방지) ① 사업주는 용광로, 용선로 또는 유리 용해로, 그 밖에 다량의 고열물을 취급하는 작업을 하 는 장소에 대하여 해당 고열물의 비산 및 유출 등으로 인한 화상이나 그 밖의 위험을 방지하기 위하여 적절한 조치 를 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항의 장소에서 화상, 그 밖의 위험을 방지하기 위하여 근로자에게 방열복 또는 적합한 보호구를 착 용하도록 하여야 한다. 제 4 절 화학설비 · 압력용기 등 제 255 조(화학설비를 설치하는 건축물의 구조) 사업주는 별표 7 의 화학설비(이하 "화학설비"라 한다) 및 그 부속설비를 건축물 내부에 설치하는 경우에는 건축물의 바닥 · 벽 · 기둥 · 계단 및 지붕 등에 불연성 재료를 사용하여야 한다. 제 256 조(부식 방지) 사업주는 화학설비 또는 그 배관(화학설비 또는 그 배관의 밸브나 콕은 제외한다) 중 위험물 또는 인화점이 섭씨 60 도 이상인 물질(이하 "위험물질등"이라 한다)이 접촉하는 부분에 대해서는 위험물질등에 의하여 그 부분이 부식되어 폭발 · 화재 또는 누출되는 것을 방지하기 위하여 위험물질등의 종류 · 온도 · 농도 등에 따라 부식 이 잘 되지 않는 재료를 사용하거나 도장(塗�) 등의 조치를 하여야 한다. 제 257 조(덮개 등의 접합부) 사업주는 화학설비 또는 그 배관의 덮개 · 플랜지 · 밸브 및 콕의 접합부에 대해서는 접합부 에서 위험물질등이 누출되어 폭발 · 화재 또는 위험물이 누출되는 것을 방지하기 위하여 적절한 개스킷(gasket)을 사 용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 적절한 조치를 하여야 한다. 제 258 조(밸브 등의 개폐방향의 표시 등) 사업주는 화학설비 또는 그 배관의 밸브 · 콕 또는 이것들을 조작하기 위한 스 위치 및 누름버튼 등에 대하여 오조작으로 인한 폭발 · 화재 또는 위험물의 누출을 방지하기 위하여 열고 닫는 방향 을 색채 등으로 표시하여 구분되도록 하여야 한다. 법제처 45 국가법령정보센터 | {}
681505fc-a003-4b85-9ed7-9f3289a27ef3 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 259 조(밸브 등의 재질) 사업주는 화학설비 또는 그 배관의 밸브나 콕에는 개폐의 빈도, 위험물질등의 종류 · 온도 · 농 도 등에 따라 내구성이 있는 재료를 사용하여야 한다. 제 260 조(공급 원재료의 종류 등의 표시) 사업주는 화학설비에 원재료를 공급하는 근로자의 오조작으로 인하여 발생하 는 폭발 · 화재 또는 위험물의 누출을 방지하기 위하여 그 근로자가 보기 쉬운 위치에 원재료의 종류, 원재료가 공급 되는 설비명 등을 표시하여야 한다. 제 261 조(안전밸브 등의 설치) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방 지하기 위하여 폭발 방지 성능과 규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판(이하 "안전밸브등"이라 한다)을 설치하여야 한 다. 다만, 안전밸브등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 압력용기(안지름이 150 밀리미터 이하인 압력용기는 제외하며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파 열로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력을 초과 할 우려가 있는 경우만 해당한다) 2. 정변위 압축기 3. 정변위 펌프(토출측에 차단밸브가 설치된 것만 해당한다) 4. 배관(2 개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로 한 정한다) 5. 그 밖의 화학설비 및 그 부속설비로서 해당 설비의 최고사용압력을 초과 할 우려가 있는 것 ② 제 1 항에 따라 안전밸브등을 설치하는 경우에는 다단형 압축기 또는 직렬로 접속된 공기압축기에 대해서는 각 단 또는 각 공기압축기별로 안전밸브등을 설치하여야 한다. ③ 제 1 항에 따라 설치된 안전밸브에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따른 검사주기마다 국가교정기관에서 교정을 받 은 압력계를 이용하여 설정압력에서 안전밸브가 적정하게 작동하는지를 검사한 후 납으로 봉인하여 사용하여야 한 다. 다만, 공기나 질소취급용기 등에 설치된 안전밸브 중 안전밸브 자체에 부착된 레버 또는 고리를 통하여 수시로 안전밸브가 적정하게 작동하는지를 확인할 수 있는 경우에는 검사하지 아니할 수 있고 납으로 봉인하지 아니할 수 있다.<개정 2019. 12. 26., 2024. 6. 28.> 1. 화학공정 유체와 안전밸브의 디스크 또는 시트가 직접 접촉될 수 있도록 설치된 경우: 2 년마다 1 회 이상 2. 안전밸브 전단에 파열판이 설치된 경우: 3 년마다 1 회 이상 3. 영 제 43 조에 따른 공정안전보고서 제출 대상으로서 고용노동부장관이 실시하는 공정안전보고서 이행상태 평가 결과 가 우수한 사업장의 안전밸브의 경우: 4 년마다 1 회 이상 ④ 제 3 항 각 호에 따른 검사주기에도 불구하고 안전밸브가 설치된 압력용기에 대하여 「고압가스 안전관리법」 제 17 조제 2 항에 따라 시장 · 군수 또는 구청장의 재검사를 받는 경우로서 압력용기의 재검사주기에 대하여 같은 법 시 행규칙 별표 22 제 2 호에 따라 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 기법에 따라 산정하여 그 적합성을 인정받은 경우에는 해당 안전밸브의 검사주기는 그 압력용기의 재검사주기에 따른다. <신설 2014. 9. 30.> ⑤ 사업주는 제 3 항에 따라 납으로 봉인된 안전밸브를 해체하거나 조정할 수 없도록 조치하여야 한다. <개정 2014. 9. 30.> 제 262 조(파열판의 설치) 사업주는 제 261 조제 1 항 각 호의 설비가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 파열판 을 설치하여야 한다. 1. 반응 폭주 등 급격한 압력 상승 우려가 있는 경우 2. 급성 독성물질의 누출로 인하여 주위의 작업환경을 오염시킬 우려가 있는 경우 3. 운전 중 안전밸브에 이상 물질이 누적되어 안전밸브가 작동되지 아니할 우려가 있는 경우 제 263 조(파열판 및 안전밸브의 직렬설치) 사업주는 급성 독성물질이 지속적으로 외부에 유출될 수 있는 화학설비 및 그 부속설비에 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하고 그 사이에는 압력지시계 또는 자동경보장치를 설치하여야 한 다. 법제처 46 국가법령정보센터 | {}
fa8ea035-5605-46eb-8c16-87bcd6a56e01 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 264 조(안전밸브등의 작동요건) 사업주는 제 261 조제 1 항에 따라 설치한 안전밸브등이 안전밸브등을 통하여 보호하려 는 설비의 최고사용압력 이하에서 작동되도록 하여야 한다. 다만, 안전밸브등이 2 개 이상 설치된 경우에 1 개는 최고 사용압력의 1.05 배(외부화재를 대비한 경우에는 1.1 배) 이하에서 작동되도록 설치할 수 있다. 제 265 조(안전밸브등의 배출용량) 사업주는 안전밸브등에 대하여 배출용량은 그 작동원인에 따라 각각의 소요분출량을 계산하여 가장 큰 수치를 해당 안전밸브등의 배출용량으로 하여야 한다. 제 266 조(차단밸브의 설치 금지) 사업주는 안전밸브등의 전단 · 후단에 차단밸브를 설치해서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자물쇠형 또는 이에 준하는 형식의 차단밸브를 설치할 수 있다. 1. 인접한 화학설비 및 그 부속설비에 안전밸브등이 각각 설치되어 있고, 해당 화학설비 및 그 부속설비의 연결배관 에 차단밸브가 없는 경우 2. 안전밸브등의 배출용량의 2 분의 1 이상에 해당하는 용량의 자동압력조절밸브(구동용 동력원의 공급을 차단하는 경우 열리는 구조인 것으로 한정한다)와 안전밸브등이 병렬로 연결된 경우 3. 화학설비 및 그 부속설비에 안전밸브등이 복수방식으로 설치되어 있는 경우 4. 예비용 설비를 설치하고 각각의 설비에 안전밸브등이 설치되어 있는 경우 5. 열팽창에 의하여 상승된 압력을 낮추기 위한 목적으로 안전밸브가 설치된 경우 6. 하나의 플레어 스택(flare stack)에 둘 이상의 단위공정의 플레어 헤더(flare header)를 연결하여 사용하는 경우로 서 각각의 단위공정의 플레어헤더에 설치된 차단밸브의 열림 · 닫힘 상태를 중앙제어실에서 알 수 있도록 조치한 경우 제 267 조(배출물질의 처리) 사업주는 안전밸브등으로부터 배출되는 위험물은 연소 · 흡수 · 세정(��) · 포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으로 처리하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 배출되는 위험물을 안전한 장소로 유도하여 외부로 직접 배출할 수 있다. 1. 배출물질을 연소 · 흡수 · 세정 · 포집 또는 회수 등의 방법으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할 우려가 있는 경우 2. 배출물질을 연소처리할 때에 유해성가스를 발생시킬 우려가 있는 경우 3. 고압상태의 위험물이 대량으로 배출되어 연소 · 흡수 · 세정 · 포집 또는 회수 등의 방법으로 완전히 처리할 수 없 는 경우 4. 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 가스 또는 인화성 액체 저장탱크에 안전밸브등이 설치될 때에 저장탱크 에 냉각설비 또는 자동소화설비 등 안전상의 조치를 하였을 경우 5. 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되어 재해의 우려가 없으며, 냉각설비 또는 자동소화설비를 설치하 는 등 안전상의 조치를 하였을 경우 제 268 조(통기설비) ① 사업주는 인화성 액체를 저장 · 취급하는 대기압탱크에는 통기관 또는 통기밸브(breather valve) 등(이하 "통기설비"라 한다)을 설치하여야 한다. ② 제 1 항에 따른 통기설비는 정상운전 시에 대기압탱크 내부가 진공 또는 가압되지 않도록 충분한 용량의 것을 사 용하여야 하며, 철저하게 유지 · 보수를 하여야 한다. 제 269 조(화염방지기의 설치 등) ① 사업주는 인화성 액체 및 인화성 가스를 저장 · 취급하는 화학설비에서 증기나 가스 를 대기로 방출하는 경우에는 외부로부터의 화염을 방지하기 위하여 화염방지기를 그 설비 상단에 설치해야 한다. 다만, 대기로 연결된 통기관에 화염방지 기능이 있는 통기밸브가 설치되어 있거나, 인화점이 섭씨 38 도 이상 60 도 이하인 인화성 액체를 저장 · 취급할 때에 화염방지 기능을 가지는 인화방지망을 설치한 경우에는 그렇지 않다. <개 정 2022. 10. 18.> ② 사업주는 제 1 항의 화염방지기를 설치하는 경우에는 한국산업표준에서 정하는 화염방지장치 기준에 적합한 것을 설치하여야 하며, 항상 철저하게 보수 · 유지하여야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 법제처 47 국가법령정보센터 | {}
820b3273-83fe-41ed-90c4-113641b78eeb | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 270 조(내화기준) ① 사업주는 제 230 조제 1 항에 따른 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소에 설치되는 건축물 등에 대해서는 다음 각 호에 해당하는 부분을 내화구조로 하여야 하며, 그 성능이 항상 유지될 수 있도록 점검 · 보수 등 적절한 조치를 하여야 한다. 다만, 건축물 등의 주변에 화재에 대비하여 물 분무시설 또는 폼 헤드(foam head)설 비 등의 자동소화설비를 설치하여 건축물 등이 화재시에 2 시간 이상 그 안전성을 유지할 수 있도록 한 경우에는 내 화구조로 하지 아니할 수 있다. 1. 건축물의 기둥 및 보: 지상 1 층(지상 1 층의 높이가 6 미터를 초과 하는 경우에는 6 미터)까지 2. 위험물 저장 · 취급용기의 지지대(높이가 30 센티미터 이하인 것은 제외한다): 지상으로부터 지지대의 끝부분까지 3. 배관 · 전선관 등의 지지대: 지상으로부터 1 단(1 단의 높이가 6 미터를 초과 하는 경우에는 6 미터)까지 ② 내화재료는 한국산업표준으로 정하는 기준에 적합하거나 그 이상의 성능을 가지는 것이어야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 제 271 조(안전거리) 사업주는 별표 1 제 1 호부터 제 5 호까지의 위험물을 저장 · 취급하는 화학설비 및 그 부속설비를 설 치하는 경우에는 폭발이나 화재에 따른 피해를 줄일 수 있도록 별표 8 에 따라 설비 및 시설 간에 충분한 안전거리를 유지하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 안전거리 또는 보유공지를 유지하거나, 법 제 44 조에 따른 공정안전보고서 를 제출하여 피해최소화를 위한 위험성 평가를 통하여 그 안전성을 확인받은 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2019. 12. 26.> 제 272 조(방유제 설치) 사업주는 별표 1 제 4 호부터 제 7 호까지의 위험물을 액체상태로 저장하는 저장탱크를 설치하는 경우에는 위험물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방유제(防油堤)를 설치하여야 한다. 제 273 조(계측장치 등의 설치) 사업주는 별표 9 에 따른 위험물을 같은 표에서 정한 기준량 이상으로 제조하거나 취급하 는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 화학설비(이하 "특수화학설비"라 한다)를 설치하는 경우에는 내부의 이상 상 태를 조기에 파악하기 위하여 필요한 온도계 · 유량계 · 압력계 등의 계측장치를 설치하여야 한다. 1. 발열반응이 일어나는 반응장치 2. 증류 · 정류 · 증발 · 추출 등 분리를 하는 장치 3. 가열시켜 주는 물질의 온도가 가열되는 위험물질의 분해온도 또는 발화점보다 높은 상태에서 운전되는 설비 4. 반응폭주 등 이상 화학반응에 의하여 위험물질이 발생할 우려가 있는 설비 5. 온도가 섭씨 350 도 이상이거나 게이지 압력이 980 킬로파스칼 이상인 상태에서 운전되는 설비 6. 가열로 또는 가열기 제 274 조(자동경보장치의 설치 등) 사업주는 특수화학설비를 설치하는 경우에는 그 내부의 이상 상태를 조기에 파악하 기 위하여 필요한 자동경보장치를 설치하여야 한다. 다만, 자동경보장치를 설치하는 것이 곤란한 경우에는 감시인을 두고 그 특수화학설비의 운전 중 설비를 감시하도록 하는 등의 조치를 하여야 한다. 제 275 조(긴급차단장치의 설치 등) ① 사업주는 특수화학설비를 설치하는 경우에는 이상 상태의 발생에 따른 폭발 · 화 재 또는 위험물의 누출을 방지하기 위하여 원재료 공급의 긴급차단, 제품 등의 방출, 불활성가스의 주입이나 냉각용 수 등의 공급을 위하여 필요한 장치 등을 설치하여야 한다. ② 제 1 항의 장치 등은 안전하고 정확하게 조작할 수 있도록 보수 · 유지되어야 한다. 제 276 조(예비동력원 등) 사업주는 특수화학설비와 그 부속설비에 사용하는 동력원에 대하여 다음 각 호의 사항을 준수 하여야 한다. 1. 동력원의 이상에 의한 폭발이나 화재를 방지하기 위하여 즉시 사용할 수 있는 예비동력원을 갖추어 둘 것 2. 밸브 · 콕 · 스위치 등에 대해서는 오조작을 방지하기 위하여 잠금장치를 하고 색채표시 등으로 구분할 것 제 277 조(사용 전의 점검 등) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 화학설비 및 그 부속설비의 안 전검사내용을 점검한 후 해당 설비를 사용하여야 한다. 법제처 48 국가법령정보센터 | {}
5da64004-f0cf-4fe1-863d-cabad07ee10b | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 처음으로 사용하는 경우 2. 분해하거나 개조 또는 수리를 한 경우 3. 계속하여 1 개월 이상 사용하지 아니한 후 다시 사용하는 경우 ② 사업주는 제 1 항의 경우 외에 해당 화학설비 또는 그 부속설비의 용도를 변경하는 경우(사용하는 원재료의 종류 를 변경하는 경우를 포함한다)에도 해당 설비의 다음 각 호의 사항을 점검한 후 사용하여야 한다. 1. 그 설비 내부에 폭발이나 화재의 우려가 있는 물질이 있는지 여부 2. 안전밸브 · 긴급차단장치 및 그 밖의 방호장치 기능의 이상 유무 3. 냉각장치 · 가열장치 · 교반장치 · 압축장치 · 계측장치 및 제어장치 기능의 이상 유무 제 278 조(개조 · 수리 등) 사업주는 화학설비와 그 부속설비의 개조 · 수리 및 청소 등을 위하여 해당 설비를 분해하거나 해당 설비의 내부에서 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 작업책임자를 정하여 해당 작업을 지휘하도록 할 것 2. 작업장소에 위험물 등이 누출되거나 고온의 수증기가 새어나오지 않도록 할 것 3. 작업장 및 그 주변의 인화성 액체의 증기나 인화성 가스의 농도를 수시로 측정할 것 제 279 조(대피 등) ① 사업주는 폭발이나 화재에 의한 산업재해발생의 급박한 위험이 있는 경우에는 즉시 작업을 중지 하고 근로자를 안전한 장소로 대피시켜야 한다. ② 사업주는 제 1 항의 경우에 근로자가 산업재해를 입을 우려가 없음이 확인될 때까지 해당 작업장에 관계자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 그 취지를 보기 쉬운 장소에 표시하여야 한다. 제 5 절 건조설비 제 280 조(위험물 건조설비를 설치하는 건축물의 구조) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 위험물 건조설비 (이하 "위험물 건조설비"라 한다) 중 건조실을 설치하는 건축물의 구조는 독립된 단층건물로 하여야 한다. 다만, 해당 건조실을 건축물의 최상층에 설치하거나 건축물이 내화구조인 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 위험물 또는 위험물이 발생하는 물질을 가열 · 건조하는 경우 내용적이 1 세제곱미터 이상인 건조설비 2. 위험물이 아닌 물질을 가열 · 건조하는 경우로서 다음 각 목의 어느 하나의 용량에 해당하는 건조설비 가. 고체 또는 액체연료의 최대사용량이 시간당 10 킬로그램 이상 나. 기체연료의 최대사용량이 시간당 1 세제곱미터 이상 다. 전기사용 정격용량이 10 킬로와 트 이상 제 281 조(건조설비의 구조 등) 사업주는 건조설비를 설치하는 경우에 다음 각 호와 같은 구조로 설치하여야 한다. 다만, 건조물의 종류, 가열건조의 정도, 열원(��)의 종류 등에 따라 폭발이나 화재가 발생할 우려가 없는 경우에는 그러 하지 아니하다. <개정 2019. 10. 15.> 1. 건조설비의 바깥 면은 불연성 재료로 만들 것 2. 건조설비(유기과 산화물을 가열 건조하는 것은 제외한다)의 내면과 내부의 선반이나 틀은 불연성 재료로 만들 것 3. 위험물 건조설비의 측벽이나 바닥은 견고한 구조로 할 것 4. 위험물 건조설비는 그 상부를 가벼운 재료로 만들고 주위상황을 고려하여 폭발구를 설치할 것 5. 위험물 건조설비는 건조하는 경우에 발생하는 가스 · 증기 또는 분진을 안전한 장소로 배출시킬 수 있는 구조로 할 것 6. 액체연료 또는 인화성 가스를 열원의 연료로 사용하는 건조설비는 점화하는 경우에는 폭발이나 화재를 예방하기 위하여 연소실이나 그 밖에 점화하는 부분을 환기시킬 수 있는 구조로 할 것 7. 건조설비의 내부는 청소하기 쉬운 구조로 할 것 8. 건조설비의 감시창 · 출입구 및 배기구 등과 같은 개구부는 발화 시에 불이 다른 곳으로 번지지 아니하는 위치에 설치하고 필요한 경우에는 즉시 밀폐할 수 있는 구조로 할 것 법제처 49 국가법령정보센터 | {}
79b96c7c-ea7f-41af-9289-d07f4f17a1a2 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 9. 건조설비는 내부의 온도가 부분적으로 상승하지 아니하는 구조로 설치할 것 10. 위험물 건조설비의 열원으로서 직화를 사용하지 아니할 것 11. 위험물 건조설비가 아닌 건조설비의 열원으로서 직화를 사용하는 경우에는 불꽃 등에 의한 화재를 예방하기 위 하여 덮개를 설치하거나 격벽을 설치할 것 제 282 조(건조설비의 부속전기설비) ① 사업주는 건조설비에 부속된 전열기 · 전동기 및 전등 등에 접속된 배선 및 개폐 기를 사용하는 경우에는 그 건조설비 전용의 것을 사용하여야 한다. ② 사업주는 위험물 건조설비의 내부에서 전기불꽃의 발생으로 위험물의 점화원이 될 우려가 있는 전기기계 · 기구 또는 배선을 설치해서는 아니 된다. 제 283 조(건조설비의 사용) 사업주는 건조설비를 사용하여 작업을 하는 경우에 폭발이나 화재를 예방하기 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 위험물 건조설비를 사용하는 경우에는 미리 내부를 청소하거나 환기할 것 2. 위험물 건조설비를 사용하는 경우에는 건조로 인하여 발생하는 가스 · 증기 또는 분진에 의하여 폭발 · 화재의 위 험이 있는 물질을 안전한 장소로 배출시킬 것 3. 위험물 건조설비를 사용하여 가열건조하는 건조물은 쉽게 이탈되지 않도록 할 것 4. 고온으로 가열건조한 인화성 액체는 발화의 위험이 없는 온도로 냉각한 후에 격납시킬 것 5. 건조설비(바깥 면이 현저히 고온이 되는 설비만 해당한다)에 가까운 장소에는 인화성 액체를 두지 않도록 할 것 제 284 조(건조설비의 온도 측정) 사업주는 건조설비에 대하여 내부의 온도를 수시로 측정할 수 있는 장치를 설치하거나 내부의 온도가 자동으로 조정되는 장치를 설치하여야 한다. 제 6 절 아세틸렌 용접장치 및 가스집합 용접장치 제 1 관 아세틸렌 용접장치 제 285 조(압력의 제한) 사업주는 아세틸렌 용접장치를 사용하여 금속의 용접 · 용단 또는 가열작업을 하는 경우에는 게 이지 압력이 127 킬로파스칼을 초과 하는 압력의 아세틸렌을 발생시켜 사용해서는 아니 된다. 제 286 조(발생기실의 설치장소 등) ① 사업주는 아세틸렌 용접장치의 아세틸렌 발생기(이하 "발생기"라 한다)를 설치하 는 경우에는 전용의 발생기실에 설치하여야 한다. ② 제 1 항의 발생기실은 건물의 최상층에 위치하여야 하며, 화기를 사용하는 설비로부터 3 미터를 초과 하는 장소에 설치하여야 한다. ③ 제 1 항의 발생기실을 옥외에 설치한 경우에는 그 개구부를 다른 건축물로부터 1.5 미터 이상 떨어지도록 하여야 한다. 제 287 조(발생기실의 구조 등) 사업주는 발생기실을 설치하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2019. 1. 31.> 1. 벽은 불연성 재료로 하고 철근 콘크리트 또는 그 밖에 이와 같은 수준이거나 그 이상의 강도를 가진 구조로 할 것 2. 지붕과 천장에는 얇은 철판이나 가벼운 불연성 재료를 사용할 것 3. 바닥면적의 16 분의 1 이상의 단면적을 가진 배기통을 옥상으로 돌출시키고 그 개구부를 창이나 출입구로부터 1.5 미터 이상 떨어지도록 할 것 4. 출입구의 문은 불연성 재료로 하고 두께 1.5 밀리미터 이상의 철판이나 그 밖에 그 이상의 강도를 가진 구조로 할 것 5. 벽과 발생기 사이에는 발생기의 조정 또는 카바이드 공급 등의 작업을 방해하지 않도록 간격을 확보할 것 법제처 50 국가법령정보센터 | {}
9fb81874-e2fc-464f-8416-c270132b9b4a | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 288 조(격납실) 사업주는 사용하지 않고 있는 이동식 아세틸렌 용접장치를 보관하는 경우에는 전용의 격납실에 보관 하여야 한다. 다만, 기종을 분리하고 발생기를 세척한 후 보관하는 경우에는 임의 의 장소에 보관할 수 있다. 제 289 조(안전기의 설치) ① 사업주는 아세틸렌 용접장치의 취관마다 안전기를 설치하여야 한다. 다만, 주관 및 취관에 가장 가까운 분기관(分岐管)마다 안전기를 부착한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 가스용기가 발생기와 분리되어 있는 아세틸렌 용접장치에 대하여 발생기와 가스용기 사이에 안전기를 설치하여야 한다. 제 290 조(아세틸렌 용접장치의 관리 등) 사업주는 아세틸렌 용접장치를 사용하여 금속의 용접 · 용단(��) 또는 가열작 업을 하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 발생기(이동식 아세틸렌 용접장치의 발생기는 제외한다)의 종류, 형식, 제작업체명, 매 시 평균 가스발생량 및 1 회 카바이드 공급량을 발생기실 내의 보기 쉬운 장소에 게시할 것 2. 발생기실에는 관계 근로자가 아닌 사람이 출입하는 것을 금지할 것 3. 발생기에서 5 미터 이내 또는 발생기실에서 3 미터 이내의 장소에서는 흡연, 화기의 사용 또는 불꽃이 발생할 위험 한 행위를 금지시킬 것 4. 도관에는 산소용과 아세틸렌용의 혼동을 방지하기 위한 조치를 할 것 5. 아세틸렌 용접장치의 설치장소에는 소화기 한 대 이상을 갖출 것 6. 이동식 아세틸렌용접장치의 발생기는 고온의 장소, 통풍이나 환기가 불충분한 장소 또는 진동이 많은 장소 등에 설치하지 않도록 할 것 제 2 관 가스집합 용접장치 제 291 조(가스집합장치의 위험 방지) ① 사업주는 가스집합장치에 대해서는 화기를 사용하는 설비로부터 5 미터 이상 떨 어진 장소에 설치하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항의 가스집합장치를 설치하는 경우에는 전용의 방(이하 "가스장치실"이라 한다)에 설치하여야 한 다. 다만, 이동하면서 사용하는 가스집합장치의 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 사업주는 가스장치실에서 가스집합장치의 가스용기를 교환하는 작업을 할 때 가스장치실의 부속설비 또는 다른 가스용기에 충격을 줄 우려가 있는 경우에는 고무판 등을 설치하는 등 충격방지 조치를 하여야 한다. 제 292 조(가스장치실의 구조 등) 사업주는 가스장치실을 설치하는 경우에 다음 각 호의 구조로 설치하여야 한다. 1. 가스가 누출된 경우에는 그 가스가 정체되지 않도록 할 것 2. 지붕과 천장에는 가벼운 불연성 재료를 사용할 것 3. 벽에는 불연성 재료를 사용할 것 제 293 조(가스집합용접장치의 배관) 사업주는 가스집합용접장치(이동식을 포함한다)의 배관을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 플랜지 · 밸브 · 콕 등의 접합부에는 개스킷을 사용하고 접합면을 상호 밀착시키는 등의 조치를 할 것 2. 주관 및 분기관에는 안전기를 설치할 것. 이 경우 하나의 취관에 2 개 이상의 안전기를 설치하여야 한다. 제 294 조(구리의 사용 제한) 사업주는 용해아세틸렌의 가스집합용접장치의 배관 및 부속기구는 구리나 구리 함유량이 70 퍼센트 이상인 합금을 사용해서는 아니 된다. 제 295 조(가스집합용접장치의 관리 등) 사업주는 가스집합용접장치를 사용하여 금속의 용접 · 용단 및 가열작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 사용하는 가스의 명칭 및 최대가스저장량을 가스장치실의 보기 쉬운 장소에 게시할 것 법제처 51 국가법령정보센터 | {}
a0c65d57-8a66-48d8-a5f2-a83ebb9d9be4 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 가스용기를 교환하는 경우에는 관리감독자가 참여한 가운데 할 것 3. 밸브 · 콕 등의 조작 및 점검요령을 가스장치실의 보기 쉬운 장소에 게시할 것 4. 가스장치실에는 관계근로자가 아닌 사람의 출입을 금지할 것 5. 가스집합장치로부터 5 미터 이내의 장소에서는 흡연, 화기의 사용 또는 불꽃을 발생할 우려가 있는 행위를 금지할 것 6. 도관에는 산소용과 의 혼동을 방지하기 위한 조치를 할 것 7. 가스집합장치의 설치장소에는 소화설비[「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 별표 1 에 따른 소화설비 (간이소화용구를 제외한다)를 말한다] 중 어느 하나 이상을 갖출 것 8. 이동식 가스집합용접장치의 가스집합장치는 고온의 장소, 통풍이나 환기가 불충분한 장소 또는 진동이 많은 장 소에 설치하지 않도록 할 것 9. 해당 작업을 행하는 근로자에게 보안경과 안전장갑을 착용시킬 것 제 7 절 폭발 · 화재 및 위험물 누출에 의한 위험방지 제 296 조(지하작업장 등) 사업주는 인화성 가스가 발생할 우려가 있는 지하작업장에서 작업하는 경우(제 350 조에 따른 터널 등의 건설작업의 경우는 제외한다) 또는 가스도관에서 가스가 발산될 위험이 있는 장소에서 굴착작업(해당 작 업이 이루어지는 장소 및 그와 근접한 장소에서 이루어지는 지반의 굴삭 또는 이에 수반한 토사등의 운반 등의 작업 을 말한다)을 하는 경우에는 폭발이나 화재를 방지하기 위해 다음 각 호의 조치를 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 1. 가스의 농도를 측정하는 사람을 지명하고 다음 각 목의 경우에 그로 하여금 해당 가스의 농도를 측정하도록 할 것 가. 매일 작업을 시작하기 전 나. 가스의 누출이 의심되는 경우 다. 가스가 발생하거나 정체할 위험이 있는 장소가 있는 경우 라. 장시간 작업을 계속하는 경우(이 경우 4 시간마다 가스 농도를 측정하도록 하여야 한다) 2. 가스의 농도가 인화하한계 값의 25 퍼센트 이상으로 밝혀진 경우에는 즉시 근로자를 안전한 장소에 대피시키고 화기나 그 밖에 점화원이 될 우려가 있는 기계 · 기구 등의 사용을 중지하며 통풍 · 환기 등을 할 것 제 297 조(부식성 액체의 압송설비) 사업주는 별표 1 의 부식성 물질을 동력을 사용하여 호스로 압송(��)하는 작업을 하 는 경우에는 해당 압송에 사용하는 설비에 대하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 압송에 사용하는 설비를 운전하는 사람(이하 이 조에서 "운전자"라 한다)이 보기 쉬운 위치에 압력계를 설치하고 운전자가 쉽게 조작할 수 있는 위치에 동력을 차단할 수 있는 조치를 할 것 2. 호스와 그 접속용구는 압송하는 부식성 액체에 대하여 내식성(���), 내열성 및 내한성을 가진 것을 사용할 것 3. 호스에 사용정격압력을 표시하고 그 사용정격압력을 초과 하여 압송하지 아니할 것 4. 호스 내부에 이상압력이 가하여져 위험할 경우에는 압송에 사용하는 설비에 과압방지장치를 설치할 것 5. 호스와 호스 외의 관 및 호스 간의 접속부분에는 접속용구를 사용하여 누출이 없도록 확실히 접속할 것 6. 운전자를 지정하고 압송에 사용하는 설비의 운전 및 압력계의 감시를 하도록 할 것 7. 호스 및 그 접속용구는 매일 사용하기 전에 점검하고 손상 · 부식 등의 결함에 의하여 압송하는 부식성 액체가 날 아 흩어지거나 새어나갈 위험이 있으면 교환할 것 제 298 조(공기 외의 가스 사용 제한) 사업주는 압축한 가스의 압력을 사용하여 별표 1 의 부식성 액체를 압송하는 작업을 하는 경우에는 공기가 아닌 가스를 해당 압축가스로 사용해서는 안 된다. 다만, 해당 작업을 마친 후 즉시 해당 가스 를 배출한 경우 또는 해당 가스가 남아있음을 표시하는 등 근로자가 압송에 사용한 설비의 내부에 출입하여도 질식 위험이 발생할 우려가 없도록 조치한 경우에는 질소나 이산화탄소를 사용할 수 있다. <개정 2023. 11. 14.> 법제처 52 국가법령정보센터 | {}
53e1f91e-e593-4529-8264-9f20bd9f3e28 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 299 조(독성이 있는 물질의 누출 방지) 사업주는 급성 독성물질의 누출로 인한 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 사업장 내 급성 독성물질의 저장 및 취급량을 최소화할 것 2. 급성 독성물질을 취급 저장하는 설비의 연결 부분은 누출되지 않도록 밀착시키고 매월 1 회 이상 연결부분에 이 상이 있는지를 점검할 것 3. 급성 독성물질을 폐기 · 처리하여야 하는 경우에는 냉각 · 분리 · 흡수 · 흡착 · 소각 등의 처리공정을 통하여 급성 독성물질이 외부로 방출되지 않도록 할 것 4. 급성 독성물질 취급설비의 이상 운전으로 급성 독성물질이 외부로 방출될 경우에는 저장 · 포집 또는 처리설비를 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 할 것 5. 급성 독성물질을 폐기 · 처리 또는 방출하는 설비를 설치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격조정할 수 있는 수동조작구조로 설치할 것 6. 급성 독성물질을 취급하는 설비의 작동이 중지된 경우에는 근로자가 쉽게 알 수 있도록 필요한 경보설비를 근로 자와 가까운 장소에 설치할 것 7. 급성 독성물질이 외부로 누출된 경우에는 감지 · 경보할 수 있는 설비를 갖출 것 제 300 조(기밀시험시의 위험 방지) ① 사업주는 배관, 용기, 그 밖의 설비에 대하여 질소 · 이산화탄소 등 불활성가스의 압력을 이용하여 기밀(��)시험을 하는 경우에는 지나친 압력의 주입 또는 불량한 작업방법 등으로 발생할 수 있는 파열에 의한 위험을 방지하기 위하여 국가교정기관에서 교정을 받은 압력계를 설치하고 내부압력을 수시로 확인해 야 한다. <개정 2023. 11. 14.> ② 제 1 항의 압력계는 기밀시험을 하는 배관 등의 내부압력을 항상 확인할 수 있도록 작업자가 보기 쉬운 장소에 설 치하여야 한다. ③ 기밀시험을 종료한 후 설비 내부를 점검할 때에는 반드시 환기를 하고 불활성가스가 남아 있는지를 측정하여 안 전한 상태를 확인한 후 점검하여야 한다. ④ 사업주는 기밀시험장비가 주입압력에 충분히 견딜 수 있도록 견고하게 설치하여야 하며, 이상압력에 의한 연결 파이프 등의 파열방지를 위한 안전조치를 하고 그 상태를 미리 확인하여야 한다. 제 3 장 전기로 인한 위험 방지 제 1 절 전기 기계 · 기구 등으로 인한 위험 방지 제 301 조(전기 기계 · 기구 등의 충전부 방호) ① 사업주는 근로자가 작업이나 통행 등으로 인하여 전기기계, 기구 [전동 기 · 변압기 · 접속기 · 개폐기 · 분전반(���) · 배전반(���) 등 전기를 통하는 기계 · 기구, 그 밖의 설비 중 배선 및 이동전선 외의 것을 말한다. 이하 같다)] 또는 전로 등의 충전부분(전열기의 발열체 부분, 저항접속기의 전극 부분 등 전기기계 · 기구의 사용 목적에 따라 노출이 불가피한 충전부분은 제외한다. 이하 같다)에 접촉(충전부분과 연결 된 도전체와 의 접촉을 포함한다. 이하 이 장에서 같다)하거나 접근함으로써 감전 위험이 있는 충전부분에 대하여 감 전을 방지하기 위하여 다음 각 호의 방법 중 하나 이상의 방법으로 방호하여야 한다. 1. 충전부가 노출되지 않도록 폐쇄형 외함(��)이 있는 구조로 할 것 2. 충전부에 충분한 절연효과 가 있는 방호망이나 절연덮개를 설치할 것 3. 충전부는 내구성이 있는 절연물로 완전히 덮어 감쌀 것 4. 발전소 · 변전소 및 개폐소 등 구획되어 있는 장소로서 관계 근로자가 아닌 사람의 출입이 금지되는 장소에 충전 부를 설치하고, 위험표시 등의 방법으로 방호를 강화할 것 5. 전주 위 및 철탑 위 등 격리되어 있는 장소로서 관계 근로자가 아닌 사람이 접근할 우려가 없는 장소에 충전부를 설치할 것 ② 사업주는 근로자가 노출 충전부가 있는 맨홀 또는 지하실 등의 밀폐공간에서 작업하는 경우에는 노출 충전부와 의 접촉으로 인한 전기위험을 방지하기 위하여 덮개, 울타리 또는 절연 칸막이 등을 설치하여야 한다.<개정 2019. 법제처 53 국가법령정보센터 | {}
2a447fd7-12f9-4b25-b478-e1280911637c | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 10. 15.> ③ 사업주는 근로자의 감전위험을 방지하기 위하여 개폐되는 문, 경첩이 있는 패널 등(분전반 또는 제어반 문)을 견 고하게 고정시켜야 한다. 제 302 조(전기 기계 · 기구의 접지) ① 사업주는 누전에 의한 감전의 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 부분에 대하 여 접지를 해야 한다. <개정 2021. 11. 19.> 1. 전기 기계 · 기구의 금속제 외함, 금속제 외피 및 철대 2. 고정 설치되거나 고정배선에 접속된 전기기계 · 기구의 노출된 비충전 금속체 중 충전될 우려가 있는 다음 각 목 의 어느 하나에 해당하는 비충전 금속체 가. 지면이나 접지된 금속체로부터 수직거리 2.4 미터, 수평거리 1.5 미터 이내인 것 나. 물기 또는 습기가 있는 장소에 설치되어 있는 것 다. 금속으로 되어 있는 기기접지용 전선의 피복 · 외장 또는 배선관 등 라. 사용전압이 대지전압 150 볼트를 넘는 것 3. 전기를 사용하지 아니하는 설비 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 금속체 가. 전동식 양중기의 프레임과 궤도 나. 전선이 붙어 있는 비전동식 양중기의 프레임 다. 고압(1.5 천볼트 초과 7 천볼트 이하의 직류전압 또는 1 천볼트 초과 7 천볼트 이하의 교류전압을 말한다. 이하 같다) 이상의 전기를 사용하는 전기 기계 · 기구 주변의 금속제 칸막이 · 망 및 이와 유사한 장치 4. 코드와 플러그를 접속하여 사용하는 전기 기계 · 기구 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 노출된 비충전 금속 체 가. 사용전압이 대지전압 150 볼트를 넘는 것 나. 냉장고 · 세탁기 · 컴퓨터 및 주변기기 등과 같은 고정형 전기기계 · 기구 다. 고정형 · 이동형 또는 휴대형 전동기계 · 기구 라. 물 또는 도전성(���)이 높은 곳에서 사용하는 전기기계 · 기구, 비접지형 콘센트 마. 휴대형 손전등 5. 수중펌프를 금속제 물탱크 등의 내부에 설치하여 사용하는 경우 그 탱크(이 경우 탱크를 수중펌프의 접지선과 접 속하여야 한다) ② 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제 1 항을 적용하지 않을 수 있다.<개정 2019. 1. 31., 2021. 11. 19.> 1. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」이 적용되는 이중절연 또는 이와 같은 수준 이상으로 보호되는 구조로 된 전 기기계 · 기구 2. 절연대 위 등과 같이 감전 위험이 없는 장소에서 사용하는 전기기계 · 기구 3. 비접지방식의 전로(그 전기기계 · 기구의 전원측의 전로에 설치한 절연변압기의 2 차 전압이 300 볼트 이하, 정격 용량이 3 킬로볼트암페어 이하이고 그 절연전압기의 부하측의 전로가 접지되어 있지 아니한 것으로 한정한다)에 접속하여 사용되는 전기기계 · 기구 ③ 사업주는 특별고압(7 천볼트를 초과 하는 직교류전압을 말한다. 이하 같다)의 전기를 취급하는 변전소 · 개폐소, 그 밖에 이와 유사한 장소에서 지락(��) 사고가 발생하는 경우에는 접지극의 전위상승에 의한 감전위험을 줄이기 위 한 조치를 하여야 한다. ④ 사업주는 제 1 항에 따라 설치된 접지설비에 대하여 항상 적정상태가 유지되는지를 점검하고 이상이 발견되면 즉 시 보수하거나 재설치하여야 한다. 제 303 조(전기 기계 · 기구의 적정설치 등) ① 사업주는 전기기계 · 기구를 설치하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 고 려하여 적절하게 설치해야 한다. <개정 2021. 5. 28.> 1. 전기기계 · 기구의 충분한 전기적 용량 및 기계적 강도 법제처 54 국가법령정보센터 | {}
a1259021-60f0-44f8-b5c3-c53b15c8b6e4 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 습기 · 분진 등 사용장소의 주위 환경 3. 전기적 · 기계적 방호수단의 적정성 ② 사업주는 전기 기계 · 기구를 사용하는 경우에는 국내외의 공인된 인증기관의 인증을 받은 제품을 사용하되, 제 조자의 제품설명서 등에서 정하는 조건에 따라 설치하고 사용하여야 한다. 제 304 조(누전차단기에 의한 감전방지) ① 사업주는 다음 각 호의 전기 기계 · 기구에 대하여 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 해당 전로의 정격에 적합하고 감도(전류 등에 반응하는 정도)가 양호하며 확실하게 작동하는 감전 방지용 누전차단기를 설치해야 한다. <개정 2021. 11. 19.> 1. 대지전압이 150 볼트를 초과 하는 이동형 또는 휴대형 전기기계 · 기구 2. 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압(1.5 천볼트 이하 직류전압이나 1 천볼트 이하의 교 류전압을 말한다)용 전기기계 · 기구 3. 철판 · 철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계 · 기구 4. 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계 · 기구 ② 사업주는 제 1 항에 따라 감전방지용 누전차단기를 설치하기 어려운 경우에는 작업시작 전에 접지선의 연결 및 접 속부 상태 등이 적합한지 확실하게 점검하여야 한다. ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제 1 항과 제 2 항을 적용하지 않는다. <개정 2019. 1. 31., 2021. 11. 19.> 1. 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」이 적용되는 이중절연 또는 이와 같은 수준 이상으로 보호되는 구조로 된 전 기기계 · 기구 2. 절연대 위 등과 같이 감전위험이 없는 장소에서 사용하는 전기기계 · 기구 3. 비접지방식의 전로 ④ 사업주는 제 1 항에 따라 전기기계 · 기구를 사용하기 전에 해당 누전차단기의 작동상태를 점검하고 이상이 발견 되면 즉시 보수하거나 교환하여야 한다. ⑤ 사업주는 제 1 항에 따라 설치한 누전차단기를 접속하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 전기기계 · 기구에 설치되어 있는 누전차단기는 정격감도전류가 30 밀리암페어 이하이고 작동시간은 0.03 초 이내 일 것. 다만, 정격전부하전류가 50 암페어 이상인 전기기계 · 기구에 접속되는 누전차단기는 오작동을 방지하기 위 하여 정격감도전류는 200 밀리암페어 이하로, 작동시간은 0.1 초 이내로 할 수 있다. 2. 분기회로 또는 전기기계 · 기구마다 누전차단기를 접속할 것. 다만, 평상시 누설전류가 매우 적은 소용량부하의 전로에는 분기회로에 일괄하여 접속할 수 있다. 3. 누전차단기는 배전반 또는 분전반 내에 접속하거나 꽂음접속기형 누전차단기를 콘센트에 접속하는 등 파손이나 감전사고를 방지할 수 있는 장소에 접속할 것 4. 지락보호전용 기능만 있는 누전차단기는 과전류를 차단하는 퓨즈나 차단기 등과 조합하여 접속할 것 제 305 조(과전류 차단장치) 사업주는 과전류[(정격전류를 초과 하는 전류로서 단락(��)사고전류, 지락사고전류를 포함 하는 것을 말한다. 이하 같다)]로 인한 재해를 방지하기 위하여 다음 각 호의 방법으로 과전류차단장치[(차단기 · 퓨 즈 또는 보호계전기 등과 이에 수반되는 변성기(���)를 말한다. 이하 같다)]를 설치하여야 한다. 1. 과전류차단장치는 반드시 접지선이 아닌 전로에 직렬로 연결하여 과전류 발생 시 전로를 자동으로 차단하도록 설치할 것 2. 차단기 · 퓨즈는 계통에서 발생하는 최대 과전류에 대하여 충분하게 차단할 수 있는 성능을 가질 것 3. 과전류차단장치가 전기계통상에서 상호 협조 · 보완되어 과전류를 효과 적으로 차단하도록 할 것 제 306 조(교류아크용접기 등) ①사업주는 아크용접 등(자동용접은 제외한다)의 작업에 사용하는 용접봉의 홀더에 대하 여 한국산업표준에 적합하거나 그 이상의 절연내력 및 내열성을 갖춘 것을 사용하여야 한다. <개정 2013. 3. 21., 2022. 10. 18.> 법제처 55 국가법령정보센터 | {}
27b653a6-c180-4674-91ab-4fd3dc0726ae | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ② 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 교류아크용접기(자동으로 작동되는 것은 제외한다)를 사 용하는 경우에는 교류아크용접기에 자동전격방지기를 설치하여야 한다.<신설 2013. 3. 21., 2019. 10. 15.> 1. 선박의 이중 선체 내부, 밸러스트 탱크(ballast tank, 평형수 탱크), 보일러 내부 등 도전체에 둘러싸인 장소 2. 추락할 위험이 있는 높이 2 미터 이상의 장소로 철골 등 도전성이 높은 물체에 근로자가 접촉할 우려가 있는 장소 3. 근로자가 물 · 땀 등으로 인하여 도전성이 높은 습윤 상태에서 작업하는 장소 [제목개정 2013. 3. 21.] 제 307 조(단로기 등의 개폐) 사업주는 부하전류를 차단할 수 없는 고압 또는 특별고압의 단로기(���) 또는 선로개폐 기(이하 "단로기등"이라 한다)를 개로(��) · 폐로(閉�)하는 경우에는 그 단로기등의 오조작을 방지하기 위하여 근 로자에게 해당 전로가 무부하(���)임을 확인한 후에 조작하도록 주의 표지판 등을 설치하여야 한다. 다만, 그 단 로기등에 전로가 무부하로 되지 아니하면 개로 · 폐로할 수 없도록 하는 연동장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니 하다. 제 308 조(비상전원) ① 사업주는 정전에 의한 기계 · 설비의 갑작스러운 정지로 인하여 화재 · 폭발 등 재해가 발생할 우 려가 있는 경우에는 해당 기계 · 설비에 비상발전기, 비상전원용 수전(��)설비, 축전지 설비, 전기저장장치 등 비상 전원을 접속하여 정전 시 비상전력이 공급되도록 하여야 한다. <개정 2017. 3. 3.> ② 비상전원의 용량은 연결된 부하를 각각의 필요에 따라 충분히 가동할 수 있어야 한다. 제 309 조(임시로 사용하는 전등 등의 위험 방지) ① 사업주는 이동전선에 접속하여 임시로 사용하는 전등이나 가설의 배선 또는 이동전선에 접속하는 가공매달기식 전등 등을 접촉함으로 인한 감전 및 전구의 파손에 의한 위험을 방지 하기 위하여 보호망을 부착하여야 한다. ② 제 1 항의 보호망을 설치하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 전구의 노출된 금속 부분에 근로자가 쉽게 접촉되지 아니하는 구조로 할 것 2. 재료는 쉽게 파손되거나 변형되지 아니하는 것으로 할 것 제 310 조(전기 기계 · 기구의 조작 시 등의 안전조치) ① 사업주는 전기기계 · 기구의 조작부분을 점검하거나 보수하는 경우에는 근로자가 안전하게 작업할 수 있도록 전기 기계 · 기구로부터 폭 70 센티미터 이상의 작업공간을 확보하여 야 한다. 다만, 작업공간을 확보하는 것이 곤란하여 근로자에게 절연용 보호구를 착용하도록 한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 있는 고압 이상의 충전전로 작업에 근로자를 종사시키는 경우에는 방염처리된 작업복 또는 난연(��)성능을 가진 작업복을 착용시켜야 한다. 제 311 조(폭발위험장소에서 사용하는 전기 기계 · 기구의 선정 등) ① 사업주는 제 230 조제 1 항에 따른 가스폭발 위험장 소 또는 분진폭발 위험장소에서 전기 기계 · 기구를 사용하는 경우에는 한국산업표준에서 정하는 기준으로 그 증기, 가스 또는 분진에 대하여 적합한 방폭성능을 가진 방폭구조 전기 기계 · 기구를 선정하여 사용하여야 한다. <개정 2022. 10. 18.> ② 사업주는 제 1 항의 방폭구조 전기 기계 · 기구에 대하여 그 성능이 항상 정상적으로 작동될 수 있는 상태로 유지 · 관리되도록 하여야 한다. 제 312 조(변전실 등의 위치) 사업주는 제 230 조제 1 항에 따른 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소에는 변전실, 배 전반실, 제어실, 그 밖에 이와 유사한 시설(이하 이 조에서 "변전실등"이라 한다)을 설치해서는 아니 된다. 다만, 변전 실등의 실내기압이 항상 양압(25 파스칼 이상의 압력을 말한다. 이하 같다)을 유지하도록 하고 다음 각 호의 조치를 하거나, 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장소에 적합한 방폭성능을 갖는 전기 기계 · 기구를 변전실등에 설치 · 사용한 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 양압을 유지하기 위한 환기설비의 고장 등으로 양압이 유지되지 아니한 경우 경보를 할 수 있는 조치 법제처 56 국가법령정보센터 | {}
2852dac4-1200-4722-993f-a180fff41ae6 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 환기설비가 정지된 후 재가동하는 경우 변전실등에 가스 등이 있는지를 확인할 수 있는 가스검지기 등 장비의 비 치 3. 환기설비에 의하여 변전실등에 공급되는 공기는 제 230 조제 1 항에 따른 가스폭발 위험장소 또는 분진폭발 위험장 소가 아닌 곳으로부터 공급되도록 하는 조치 제 2 절 배선 및 이동전선으로 인한 위험 방지 제 313 조(배선 등의 절연피복 등) ① 사업주는 근로자가 작업 중에나 통행하면서 접촉하거나 접촉할 우려가 있는 배선 또는 이동전선에 대하여 절연피복이 손상되거나 노화됨으로 인한 감전의 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하 여야 한다. ② 사업주는 전선을 서로 접속하는 경우에는 해당 전선의 절연성능 이상으로 절연될 수 있는 것으로 충분히 피복하 거나 적합한 접속기구를 사용하여야 한다. 제 314 조(습윤한 장소의 이동전선 등) 사업주는 물 등의 도전성이 높은 액체가 있는 습윤한 장소에서 근로자가 작업 중 에나 통행하면서 이동전선 및 이에 부속하는 접속기구(이하 이 조와 제 315 조에서 "이동전선등"이라 한다)에 접촉할 우려가 있는 경우에는 충분한 절연효과 가 있는 것을 사용하여야 한다. 제 315 조(통로바닥에서의 전선 등 사용 금지) 사업주는 통로바닥에 전선 또는 이동전선등을 설치하여 사용해서는 아니 된다. 다만, 차량이나 그 밖의 물체의 통과 등으로 인하여 해당 전선의 절연피복이 손상될 우려가 없거나 손상되지 않도록 적절한 조치를 하여 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 316 조(꽂음접속기의 설치 · 사용 시 준수사항) 사업주는 꽂음접속기를 설치하거나 사용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 서로 다른 전압의 꽂음 접속기는 서로 접속되지 아니한 구조의 것을 사용할 것 2. 습윤한 장소에 사용되는 꽂음 접속기는 방수형 등 그 장소에 적합한 것을 사용할 것 3. 근로자가 해당 꽂음 접속기를 접속시킬 경우에는 땀 등으로 젖은 손으로 취급하지 않도록 할 것 4. 해당 꽂음 접속기에 잠금장치가 있는 경우에는 접속 후 잠그고 사용할 것 제 317 조(이동 및 휴대장비 등의 사용 전기 작업) ① 사업주는 이동중에나 휴대장비 등을 사용하는 작업에서 다음 각 호 의 조치를 하여야 한다. 1. 근로자가 착용하거나 취급하고 있는 도전성 공구 · 장비 등이 노출 충전부에 닿지 않도록 할 것 2. 근로자가 사다리를 노출 충전부가 있는 곳에서 사용하는 경우에는 도전성 재질의 사다리를 사용하지 않도록 할 것 3. 근로자가 젖은 손으로 전기기계 · 기구의 플러그를 꽂거나 제거하지 않도록 할 것 4. 근로자가 전기회로를 개방, 변환 또는 투입하는 경우에는 전기 차단용으로 특별히 설계된 스위치, 차단기 등을 사 용하도록 할 것 5. 차단기 등의 과전류 차단장치에 의하여 자동 차단된 후에는 전기회로 또는 전기기계 · 기구가 안전하다는 것이 증명되기 전까지는 과전류 차단장치를 재투입하지 않도록 할 것 ② 제 1 항에 따라 사업주가 작업지시를 하면 근로자는 이행하여야 한다. 제 3 절 전기작업에 대한 위험 방지 제 318 조(전기작업자의 제한) 사업주는 근로자가 감전위험이 있는 전기기계 · 기구 또는 전로(이하 이 조와 제 319 조에서 "전기기기등"이라 한다)의 설치 · 해체 · 정비 · 점검(설비의 유효성을 장비, 도구를 이용하여 확인하는 점검으로 한정 한다) 등의 작업(이하 "전기작업"이라 한다)을 하는 경우에는 「유해 · 위험작업의 취업 제한에 관한 규칙」제 3 조에 따 른 자격 · 면허 · 경험 또는 기능을 갖춘 사람(이하 "유자격자"라 한다)이 작업을 수행하도록 해야 한다. <개정 2021. 법제처 57 국가법령정보센터 | {}
7689bed8-1826-42e0-af36-3cf2fdcc7526 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 5. 28.> 제 319 조(정전전로에서의 전기작업) ① 사업주는 근로자가 노출된 충전부 또는 그 부근에서 작업함으로써 감전될 우려 가 있는 경우에는 작업에 들어가기 전에 해당 전로를 차단하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니 하다. 1. 생명유지장치, 비상경보설비, 폭발위험장소의 환기설비, 비상조명설비 등의 장치 · 설비의 가동이 중지되어 사고 의 위험이 증가되는 경우 2. 기기의 설계상 또는 작동상 제한으로 전로차단이 불가능한 경우 3. 감전, 아크 등으로 인한 화상, 화재 · 폭발의 위험이 없는 것으로 확인된 경우 ② 제 1 항의 전로 차단은 다음 각 호의 절차에 따라 시행하여야 한다. 1. 전기기기등에 공급되는 모든 전원을 관련 도면, 배선도 등으로 확인할 것 2. 전원을 차단한 후 각 단로기 등을 개방하고 확인할 것 3. 차단장치나 단로기 등에 잠금장치 및 꼬리표를 부착할 것 4. 개로된 전로에서 유도전압 또는 전기에너지가 축적되어 근로자에게 전기위험을 끼칠 수 있는 전기기기등은 접촉 하기 전에 잔류전하를 완전히 방전시킬 것 5. 검전기를 이용하여 작업 대상 기기가 충전되었는지를 확인할 것 6. 전기기기등이 다른 노출 충전부와 의 접촉, 유도 또는 예비동력원의 역송전 등으로 전압이 발생할 우려가 있는 경 우에는 충분한 용량을 가진 단락 접지기구를 이용하여 접지할 것 ③ 사업주는 제 1 항 각 호 외의 부분 본문에 따른 작업 중 또는 작업을 마친 후 전원을 공급하는 경우에는 작업에 종 사하는 근로자 또는 그 인근에서 작업하거나 정전된 전기기기등(고정 설치된 것으로 한정한다)과 접촉할 우려가 있 는 근로자에게 감전의 위험이 없도록 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 작업기구, 단락 접지기구 등을 제거하고 전기기기등이 안전하게 통전될 수 있는지를 확인할 것 2. 모든 작업자가 작업이 완료된 전기기기등에서 떨어져 있는지를 확인할 것 3. 잠금장치와 꼬리표는 설치한 근로자가 직접 철거할 것 4. 모든 이상 유무를 확인한 후 전기기기등의 전원을 투입할 것 제 320 조(정전전로 인근에서의 전기작업) 사업주는 근로자가 전기위험에 노출될 수 있는 정전전로 또는 그 인근에서 작 업하거나 정전된 전기기기 등(고정 설치된 것으로 한정한다)과 접촉할 우려가 있는 경우에 작업 전에 제 319 조제 2 항 제 3 호의 조치를 확인하여야 한다. 제 321 조(충전전로에서의 전기작업) ① 사업주는 근로자가 충전전로를 취급하거나 그 인근에서 작업하는 경우에는 다 음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 충전전로를 정전시키는 경우에는 제 319 조에 따른 조치를 할 것 2. 충전전로를 방호, 차폐하거나 절연 등의 조치를 하는 경우에는 근로자의 신체가 전로와 직접 접촉하거나 도전재 료, 공구 또는 기기를 통하여 간접 접촉되지 않도록 할 것 3. 충전전로를 취급하는 근로자에게 그 작업에 적합한 절연용 보호구를 착용시킬 것 4. 충전전로에 근접한 장소에서 전기작업을 하는 경우에는 해당 전압에 적합한 절연용 방호구를 설치할 것. 다만, 저 압인 경우에는 해당 전기작업자가 절연용 보호구를 착용하되, 충전전로에 접촉할 우려가 없는 경우에는 절연용 방호구를 설치하지 아니할 수 있다. 5. 고압 및 특별고압의 전로에서 전기작업을 하는 근로자에게 활선작업용 기구 및 장치를 사용하도록 할 것 6. 근로자가 절연용 방호구의 설치 · 해체작업을 하는 경우에는 절연용 보호구를 착용하거나 활선작업용 기구 및 장 치를 사용하도록 할 것 긴 7. 유자격자가 아닌 근로자가 충전전로 인근의 높은 곳에서 작업할 때에 근로자의 몸 또는 도전성 물체가 방호되 지 않은 충전전로에서 대지전압이 50 킬로볼트 이하인 경우에는 300 센티미터 이내로, 대지전압이 50 킬로볼트를 넘는 경우에는 10 킬로볼트당 10 센티미터씩 더한 거리 이내로 각각 접근할 수 없도록 할 것 법제처 58 국가법령정보센터 | {}
465c4acc-8e78-4052-87ff-02a35b01d6f1 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 8. 유자격자가 충전전로 인근에서 작업하는 경우에는 다음 각 목의 경우를 제외하고는 노출 충전부에 다음 표에 제 시된 접근한계거리 이내로 접근하거나 절연 손잡이가 없는 도전체에 접근할 수 없도록 할 것 가. 근로자가 노출 충전부로부터 절연된 경우 또는 해당 전압에 적합한 절연장갑을 착용한 경우 나. 노출 충전부가 다른 전위를 갖는 도전체 또는 근로자와 절연된 경우 다. 근로자가 다른 전위를 갖는 모든 도전체로부터 절연된 경우 이 표는 충전전로의 선간전압에 따른 접근 한계거리를 나타냅니다. 각 전압 구간에 대해 접근 금지 거리를 센티미터 단위로 명시하고 있으며, 전압이 증가함에 따라 접근 한계거리가 어떻게 변화하는지를 보여줍니다. 이 표는 전기 안전 규정 준수를 위한 중요한 기준을 제공합니다. ② 사업주는 절연이 되지 않은 충전부나 그 인근에 근로자가 접근하는 것을 막거나 제한할 필요가 있는 경우에는 울타리를 설치하고 근로자가 쉽게 알아볼 수 있도록 하여야 한다. 다만, 전기와 접촉할 위험이 있는 경우에는 도전 성이 있는 금속제 울타리를 사용하거나, 제 1 항의 표에 정한 접근 한계거리 이내에 설치해서는 아니 된다. <개정 2019. 10. 15.> ③ 사업주는 제 2 항의 조치가 곤란한 경우에는 근로자를 감전위험에서 보호하기 위하여 사전에 위험을 경고하는 감 시인을 배치하여야 한다. 제 322 조(충전전로 인근에서의 차량 · 기계장치 작업) ① 사업주는 충전전로 인근에서 차량, 기계장치 등(이하 이 조에서 "차량등"이라 한다)의 작업이 있는 경우에는 차량등을 충전전로의 충전부로부터 300 센티미터 이상 이격시켜 유지시 키되, 대지전압이 50 킬로볼트를 넘는 경우 이격시켜 유지하여야 하는 거리(이하 이 조에서 "이격거리"라 한다)는 10 킬로볼트 증가할 때마다 10 센티미터씩 증가시켜야 한다. 다만, 차량등의 높이를 낮춘 상태에서 이동하는 경우에는 이격거리를 120 센티미터 이상(대지전압이 50 킬로볼트를 넘는 경우에는 10 킬로볼트 증가할 때마다 이격거리를 10 센 티미터씩 증가)으로 할 수 있다. ② 제 1 항에도 불구하고 충전전로의 전압에 적합한 절연용 방호구 등을 설치한 경우에는 이격거리를 절연용 방호구 앞면까지로 할 수 있으며, 차량등의 가공 붐대의 버킷이나 끝부분 등이 충전전로의 전압에 적합하게 절연되어 있고 유자격자가 작업을 수행하는 경우에는 붐대의 절연되지 않은 부분과 충전전로 간의 이격거리는 제 321 조제 1 항제 8 호의 표에 따른 접근 한계거리까지로 할 수 있다.<개정 2021. 5. 28.> ③ 사업주는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 근로자가 차량등의 그 어느 부분과 도 접촉하지 않도록 울타리를 설치 하거나 감시인 배치 등의 조치를 하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 1. 근로자가 해당 전압에 적합한 제 323 조제 1 항의 절연용 보호구등을 착용하거나 사용하는 경우 2. 차량등의 절연되지 않은 부분이 제 321 조제 1 항의 표에 따른 접근 한계거리 이내로 접근하지 않도록 하는 경우 ④ 사업주는 충전전로 인근에서 접지된 차량등이 충전전로와 접촉할 우려가 있을 경우에는 지상의 근로자가 접지 점에 접촉하지 않도록 조치하여야 한다. 제 323 조(절연용 보호구 등의 사용) ① 사업주는 다음 각 호의 작업에 사용하는 절연용 보호구, 절연용 방호구, 활선작업 용 기구, 활선작업용 장치(이하 이 조에서 "절연용 보호구등"이라 한다)에 대하여 각각의 사용목적에 적합한 종별 · 재질 및 치수의 것을 사용해야 한다. <개정 2021. 5. 28.> 법제처 59 국가법령정보센터 | {}
f42b393f-a3a8-4667-be16-1b3b3d8c9f2e | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 제 301 조제 2 항에 따른 밀폐공간에서의 전기작업 2. 제 317 조에 따른 이동 및 휴대장비 등을 사용하는 전기작업 3. 제 319 조 및 제 320 조에 따른 정전전로 또는 그 인근에서의 전기작업 4. 제 321 조의 충전전로에서의 전기작업 5. 제 322 조의 충전전로 인근에서의 차량 · 기계장치 등의 작업 ② 사업주는 절연용 보호구등이 안전한 성능을 유지하고 있는지를 정기적으로 확인하여야 한다. ③ 사업주는 근로자가 절연용 보호구등을 사용하기 전에 흠 · 균열 · 파손, 그 밖의 손상 유무를 발견하여 정비 또는 교환을 요구하는 경우에는 즉시 조치하여야 한다. 제 324 조(적용 제외) 제 38 조제 1 항제 5 호, 제 301 조부터 제 310 조까지 및 제 313 조부터 제 323 조까지의 규정은 대지전압이 30 볼트 이하인 전기기계 · 기구 · 배선 또는 이동전선에 대해서는 적용하지 아니한다. 제 4 절 정전기 및 전자파로 인한 재해 예방 제 325 조(정전기로 인한 화재 폭발 등 방지) ① 사업주는 다음 각 호의 설비를 사용할 때에 정전기에 의한 화재 또는 폭 발 등의 위험이 발생할 우려가 있는 경우에는 해당 설비에 대하여 확실한 방법으로 접지를 하거나, 도전성 재료를 사 용하거나 가습 및 점화원이 될 우려가 없는 제전(��)장치를 사용하는 등 정전기의 발생을 억제하거나 제거하기 위 하여 필요한 조치를 하여야 한다. 1. 위험물을 탱크로리 · 탱크차 및 드럼 등에 주입하는 설비 2. 탱크로리 · 탱크차 및 드럼 등 위험물저장설비 3. 인화성 액체를 함유하는 도료 및 접착제 등을 제조 · 저장 · 취급 또는 도포(塗布)하는 설비 4. 위험물 건조설비 또는 그 부속설비 5. 인화성 고체를 저장하거나 취급하는 설비 6. 드라이클리닝설비, 염색가공설비 또는 모피류 등을 씻는 설비 등 인화성유기용제를 사용하는 설비 7. 유압, 압축공기 또는 고전위정전기 등을 이용하여 인화성 액체나 인화성 고체를 분무하거나 이송하는 설비 8. 고압가스를 이송하거나 저장 · 취급하는 설비 9. 화약류 제조설비 10. 발파공에 장전된 화약류를 점화시키는 경우에 사용하는 발파기(발파공을 막는 재료로 물을 사용하거나 갱도발 파를 하는 경우는 제외한다) ② 사업주는 인체에 대전된 정전기에 의한 화재 또는 폭발 위험이 있는 경우에는 정전기 대전방지용 안전화 착용, 제전복(���) 착용, 정전기 제전용구 사용 등의 조치를 하거나 작업장 바닥 등에 도전성을 갖추도록 하는 등 필요 한 조치를 하여야 한다. ③ 생산공정상 정전기에 의한 감전 위험이 발생할 우려가 있는 경우의 조치에 관하여는 제 1 항과 제 2 항을 준용한다. 제 326 조(피뢰설비의 설치) ① 사업주는 화약류 또는 위험물을 저장하거나 취급하는 시설물에 낙뢰에 의한 산업재해를 예방하기 위하여 피뢰설비를 설치하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 피뢰설비를 설치하는 경우에는 한국산업표준에 적합한 피뢰설비를 사용하여야 한다.<개 정 2022. 10. 18.> 제 327 조(전자파에 의한 기계 · 설비의 오작동 방지) 사업주는 전기 기계 · 기구 사용에 의하여 발생하는 전자파로 인하 여 기계 · 설비의 오작동을 초래함으로써 산업재해가 발생할 우려가 있는 경우에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한 다. 1. 전기기계 · 기구에서 발생하는 전자파의 크기가 다른 기계 · 설비가 원래 의도된 대로 작동하는 것을 방해하지 않 도록 할 것 법제처 60 국가법령정보센터 | {}
d6d570af-c42d-45b8-910e-f529833512dc | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 기계 · 설비는 원래 의도된 대로 작동할 수 있도록 적절한 수준의 전자파 내성을 가지도록 하거나, 이에 준하는 전자파 차폐조치를 할 것 제 4 장 건설작업 등에 의한 위험 예방 제 1 절 거푸집 및 동바리 <개정 2023. 11. 14.> 제 1 관 재료 및 구조 <개정 2023. 11. 14.> 제 328 조(재료) 사업주는 콘크리트 구조물이 일정 강도에 이르기까지 그 형상을 유지하기 위하여 설치하는 거푸집 및 동바리의 재료로 변형 · 부식 또는 심하게 손상된 것을 사용해서는 안 된다. <개정 2023. 11. 14.> 제 329 조(부재의 재료 사용기준) 사업주는 거푸집 및 동바리에 사용하는 부재의 재료는 한국산업표준에서 정하는 기준 이상의 것을 사용해야 한다. [전문개정 2023. 11. 14.] 제 330 조(거푸집 및 동바리의 구조) 사업주는 거푸집 및 동바리를 사용하는 경우에는 거푸집의 형상 및 콘크리트 타설 (打設)방법 등에 따른 견고한 구조의 것을 사용해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> [제목개정 2023. 11. 14.] 제 2 관 조립 등 제 331 조(조립도) ① 사업주는 거푸집 및 동바리를 조립하는 경우에는 그 구조를 검토한 후 조립도를 작성하고, 그 조립 도에 따라 조립하도록 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> ② 제 1 항의 조립도에는 거푸집 및 동바리를 구성하는 부재의 재질 · 단면규격 · 설치간격 및 이음방법 등을 명시해 야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 제 331 조의 2(거푸집 조립 시의 안전조치) 사업주는 거푸집을 조립하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. 1. 거푸집을 조립하는 경우에는 거푸집이 콘크리트 하중이나 그 밖의 외력에 견딜 수 있거나, 넘어지지 않도록 견고 한 구조의 긴결재(콘크리트를 타설할 때 거푸집이 변형되지 않게 연결하여 고정하는 재료를 말한다), 버팀대 또는 지지대를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것 2. 거푸집이 곡면인 경우에는 버팀대의 부착 등 그 거푸집의 부상(浮上)을 방지하기 위한 조치를 할 것 [본조신설 2023. 11. 14.] 제 331 조의 3(작업발판 일체형 거푸집의 안전조치) ① "작업발판 일체형 거푸집"이란 거푸집의 설치 · 해체, 철근 조립, 콘크리트 타설, 콘크리트 면처리 작업 등을 위하여 거푸집을 작업발판과 일체로 제작하여 사용하는 거푸집으로서 다 음 각 호의 거푸집을 말한다. 1. 갱 폼(gang form) 2. 슬립 폼(slip form) 3. 클라이밍 폼(climbing form) 4. 터널 라이닝 폼(tunnel lining form) 5. 그 밖에 거푸집과 작업발판이 일체로 제작된 거푸집 등 ② 제 1 항제 1 호의 갱 폼의 조립 · 이동 · 양중 · 해체(이하 이 조에서 "조립등"이라 한다) 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.<개정 2023. 11. 14.> 1. 조립등의 범위 및 작업절차를 미리 그 작업에 종사하는 근로자에게 주지시킬 것 2. 근로자가 안전하게 구조물 내부에서 갱 폼의 작업발판으로 출입할 수 있는 이동통로를 설치할 것 법제처 61 국가법령정보센터 | {}
2c5c115b-d401-41be-89ce-77e0ae38e770 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 3. 갱 폼의 지지 또는 고정철물의 이상 유무를 수시점검하고 이상이 발견된 경우에는 교체하도록 할 것 4. 갱 폼을 조립하거나 해체하는 경우에는 갱 폼을 인양장비에 매단 후에 작업을 실시하도록 하고, 인양장비에 매달 기 전에 지지 또는 고정철물을 미리 해체하지 않도록 할 것 5. 갱 폼 인양 시 작업발판용 케이지에 근로자가 탑승한 상태에서 갱 폼의 인양작업을 하지 않을 것 ③ 사업주는 제 1 항제 2 호부터 제 5 호까지의 조립등의 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 조립등 작업 시 거푸집 부재의 변형 여부와 연결 및 지지재의 이상 유무를 확인할 것 2. 조립등 작업과 관련한 이동 · 양중 · 운반 장비의 고장 · 오조작 등으로 인해 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소에는 근로자의 출입을 금지하는 등 위험 방지 조치를 할 것 3. 거푸집이 콘크리트면에 지지될 때에 콘크리트의 굳기정도와 거푸집의 무게, 풍압 등의 영향으로 거푸집의 갑작 스런 이탈 또는 낙하로 인해 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 설계도서에서 정한 콘크리트의 양생기간 을 준수하거나 콘크리트면에 견고하게 지지하는 등 필요한 조치를 할 것 4. 연결 또는 지지 형식으로 조립된 부재의 조립등 작업을 하는 경우에는 거푸집을 인양장비에 매단 후에 작업을 하 도록 하는 등 낙하 · 붕괴 · 전도의 위험 방지를 위하여 필요한 조치를 할 것 [제 337 조에서 이동 <2023. 11. 14.>] 제 332 조(동바리 조립 시의 안전조치) 사업주는 동바리를 조립하는 경우에는 하중의 지지상태를 유지할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. 1. 받침목이나 깔판의 사용, 콘크리트 타설, 말뚝박기 등 동바리의 침하를 방지하기 위한 조치를 할 것 2. 동바리의 상하 고정 및 미끄러짐 방지 조치를 할 것 3. 상부 · 하부의 동바리가 동일 수직선상에 위치하도록 하여 깔판 · 받침목에 고정시킬 것 4. 개구부 상부에 동바리를 설치하는 경우에는 상부하중을 견딜 수 있는 견고한 받침대를 설치할 것 5. U 헤드 등의 단판이 없는 동바리의 상단에 멍에 등을 올릴 경우에는 해당 상단에 U 헤드 등의 단판을 설치하고, 멍 에 등이 전도되거나 이탈되지 않도록 고정시킬 것 6. 동바리의 이음은 같은 품질의 재료를 사용할 것 7. 강재의 접속부 및 교차부는 볼트 · 클램프 등 전용철물을 사용하여 단단히 연결할 것 8. 거푸집의 형상에 따른 부득이한 경우를 제외하고는 깔판이나 받침목은 2 단 이상 끼우지 않도록 할 것 9. 깔판이나 받침목을 이어서 사용하는 경우에는 그 깔판 · 받침목을 단단히 연결할 것 [전문개정 2023. 11. 14.] 제 332 조의 2(동바리 유형에 따른 동바리 조립 시의 안전조치) 사업주는 동바리를 조립할 때 동바리의 유형별로 다음 각 호의 구분에 따른 각 목의 사항을 준수해야 한다. 1. 동바리로 사용하는 파이프 서포트의 경우 가. 파이프 서포트를 3 개 이상 이어서 사용하지 않도록 할 것 나. 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 4 개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것 다. 높이가 3.5 미터를 초과 하는 경우에는 높이 2 미터 이내마다 수평연결재를 2 개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지할 것 2. 동바리로 사용하는 강관틀의 경우 가. 강관틀과 강관틀 사이에 교차가새를 설치할 것 나. 최상단 및 5 단 이내마다 동바리의 측면과 틀면의 방향 및 교차가새의 방향에서 5 개 이내마다 수평연결재를 설치하고 수평연결재의 변위를 방지할 것 다. 최상단 및 5 단 이내마다 동바리의 틀면의 방향에서 양단 및 5 개틀 이내마다 교차가새의 방향으로 띠장틀을 설치할 것 3. 동바리로 사용하는 조립강주의 경우: 조립강주의 높이가 4 미터를 초과 하는 경우에는 높이 4 미터 이내마다 수평 연결재를 2 개 방향으로 설치하고 수평연결재의 변위를 방지할 것 법제처 62 국가법령정보센터 | {}
ad625453-2d23-48ad-9120-071f0f872538 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 4. 시스템 동바리(규격화 · 부품화된 수직재, 수평재 및 가새재 등의 부재를 현장에서 조립하여 거푸집을 지지하는 지주 형식의 동바리를 말한다)의 경우 가. 수평재는 수직재와 직각으로 설치해야 하며, 흔들리지 않도록 견고하게 설치할 것 나. 연결철물을 사용하여 수직재를 견고하게 연결하고, 연결부위가 탈락 또는 꺾어지지 않도록 할 것 다. 수직 및 수평하중에 대해 동바리의 구조적 안정성이 확보되도록 조립도에 따라 수직재 및 수평재에는 가새재 를 견고하게 설치할 것 라. 동바리 최상단과 최하단의 수직재와 받침철물은 서로 밀착되도록 설치하고 수직재와 받침철물의 연결부의 겹 침길이는 받침철물 전체길이의 3 분의 1 이상 되도록 할 것 5. 보 형식의 동바리[강제 갑판(steel deck), 철재트러스 조립 보 등 수평으로 설치하여 거푸집을 지지하는 동바리를 말한다]의 경우 가. 접합부는 충분한 걸침 길이를 확보하고 못, 용접 등으로 양끝을 지지물에 고정시켜 미끄러짐 및 탈락을 방지 할 것 나. 양끝에 설치된 보 거푸집을 지지하는 동바리 사이에는 수평연결재를 설치하거나 동바리를 추가로 설치하는 등 보 거푸집이 옆으로 넘어지지 않도록 견고하게 할 것 다. 설계도면, 시방서 등 설계도서를 준수하여 설치할 것 [본조신설 2023. 11. 14.] 제 333 조(조립 · 해체 등 작업 시의 준수사항) ① 사업주는 기둥 · 보 · 벽체 · 슬래브 등의 거푸집 및 동바리를 조립하거 나 해체하는 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2021. 5. 28., 2023. 11. 14.> 1. 해당 작업을 하는 구역에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지할 것 2. 비, 눈, 그 밖의 기상상태의 불안정으로 날씨가 몹시 나쁜 경우에는 그 작업을 중지할 것 3. 재료, 기구 또는 공구 등을 올리거나 내리는 경우에는 근로자로 하여금 달줄 · 달포대 등을 사용하도록 할 것 4. 낙하 · 충격에 의한 돌발적 재해를 방지하기 위하여 버팀목을 설치하고 거푸집 및 동바리를 인양장비에 매단 후 에 작업을 하도록 하는 등 필요한 조치를 할 것 ② 사업주는 철근조립 등의 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 양중기로 철근을 운반할 경우에는 두 군데 이상 묶어서 수평으로 운반할 것 2. 작업위치의 높이가 2 미터 이상일 경우에는 작업발판을 설치하거나 안전대를 착용하게 하는 등 위험 방지를 위하 여 필요한 조치를 할 것 [제목개정 2023. 11. 14.] [제 336 조에서 이동, 종전 제 333 조는 삭제 <2023. 11. 14.>] 제 3 관 콘크리트 타설 등 <신설 2023. 11. 14.> 제 334 조(콘크리트의 타설작업) 사업주는 콘크리트 타설작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개 정 2023. 11. 14.> 1. 당일의 작업을 시작하기 전에 해당 작업에 관한 거푸집 및 동바리의 변형 · 변위 및 지반의 침하 유무 등을 점검 하고 이상이 있으면 보수할 것 2. 작업 중에는 감시자를 배치하는 등의 방법으로 거푸집 및 동바리의 변형 · 변위 및 침하 유무 등을 확인해야 하며 , 이상이 있으면 작업을 중지하고 근로자를 대피시킬 것 3. 콘크리트 타설작업 시 거푸집 붕괴의 위험이 발생할 우려가 있으면 충분한 보강조치를 할 것 4. 설계도서상의 콘크리트 양생기간을 준수하여 거푸집 및 동바리를 해체할 것 5. 콘크리트를 타설하는 경우에는 편심이 발생하지 않도록 골고루 분산하여 타설할 것 제 335 조(콘크리트 타설장비 사용 시의 준수사항) 사업주는 콘크리트 타설작업을 하기 위하여 콘크리트 플레이싱 붐 (placing boom), 콘크리트 분배기, 콘크리트 펌프카 등(이하 이 조에서 "콘크리트타설장비"라 한다)을 사용하는 경우 법제처 63 국가법령정보센터 | {}
4341b88c-12a1-420e-a4ae-3b4f580a3e41 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 1. 작업을 시작하기 전에 콘크리트타설장비를 점검하고 이상을 발견하였으면 즉시 보수할 것 2. 건축물의 난간 등에서 작업하는 근로자가 호스의 요동 · 선회로 인하여 추락하는 위험을 방지하기 위하여 안전난 간 설치 등 필요한 조치를 할 것 3. 콘크리트타설장비의 붐을 조정하는 경우에는 주변의 전선 등에 의한 위험을 예방하기 위한 적절한 조치를 할 것 4. 작업 중에 지반의 침하나 아웃트리거 등 콘크리트타설장비 지지구조물의 손상 등에 의하여 콘크리트타설장비가 넘어질 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위한 적절한 조치를 할 것 [제목개정 2023. 11. 14.] 제 336 조 [종전 제 336 조는 제 333 조로 이동 <2023. 11. 14.>] 제 337 조 [종전 제 337 조를 제 331 조의 3 으로 이동 <2023. 11. 14.>] 제 2 절 굴착작업 등의 위험 방지 제 1 관 노천굴착작업 제 1 속 굴착면의 기울기 등 제 338 조(굴착작업 사전조사 등) 사업주는 굴착작업을 할 때에 토사등의 붕괴 또는 낙하에 의한 위험을 미리 방지하기 위하여 다음 각 호의 사항을 점검해야 한다. 1. 작업장소 및 그 주변의 부석 · 균열의 유무 2. 함수(含水) · 용수(湧水) 및 동결의 유무 또는 상태의 변화 [전문개정 2023. 11. 14.] [제 339 조에서 이동, 종전 제 338 조는 제 339 조로 이동 <2023. 11. 14.>] 제 339 조(굴착면의 붕괴 등에 의한 위험방지) ① 사업주는 지반 등을 굴착하는 경우 굴착면의 기울기를 별표 11 의 기준 에 맞도록 해야 한다. 다만, 「건설기술 진흥법」 제 44 조제 1 항에 따른 건설기준에 맞게 작성한 설계도서상의 굴착면의 기울기를 준수하거나 흙막이 등 기울기면의 붕괴 방지를 위하여 적절한 조치를 한 경우에는 그렇지 않다. ② 사업주는 비가 올 경우를 대비하여 측구(��)를 설치하거나 굴착경사면에 비닐을 덮는 등 빗물 등의 침투에 의 한 붕괴재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. [전문개정 2023. 11. 14.] [제 338 조에서 이동, 종전 제 339 조는 제 338 조로 이동 <2023. 11. 14.>] 제 340 조(굴착작업 시 위험방지) 사업주는 굴착작업 시 토사등의 붕괴 또는 낙하에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우 려가 있는 경우에는 미리 흙막이 지보공의 설치, 방호망의 설치 및 근로자의 출입 금지 등 그 위험을 방지하기 위하 여 필요한 조치를 해야 한다. [전문개정 2023. 11. 14.] 제 341 조(매설물 등 파손에 의한 위험방지) ① 사업주는 매설물 · 조적벽 · 콘크리트벽 또는 옹벽 등의 건설물에 근접한 장소에서 굴착작업을 할 때에 해당 가설물의 파손 등에 의하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 해당 건설 물을 보강하거나 이설하는 등 해당 위험을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 굴착작업에 의하여 노출된 매설물 등이 파손됨으로써 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 해당 매설물 등에 대한 방호조치를 하거나 이설하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 법제처 64 국가법령정보센터 | {}
702f148e-2dfc-4f45-abc2-0c1f0bd88d15 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ③ 사업주는 제 2 항의 매설물 등의 방호작업에 대하여 관리감독자에게 해당 작업을 지휘하도록 하여야 한다. <개정 2019. 12. 26.> 제 342 조(굴착기계등에 의한 위험방지) 사업주는 굴착작업 시 굴착기계등을 사용하는 경우 다음 각 호의 조치를 해야 한다. 1. 굴착기계등의 사용으로 가스도관, 지중전선로, 그 밖에 지하에 위치한 공작물이 파손되어 그 결과 근로자가 위험 해질 우려가 있는 경우에는 그 기계를 사용한 굴착작업을 중지할 것 2. 굴착기계등의 운행경로 및 토석(土石) 적재장소의 출입방법을 정하여 관계 근로자에게 주지시킬 것 [전문개정 2023. 11. 14.] 제 343 조 삭제 <2023. 11. 14.> 제 344 조(굴착기계등의 유도) ① 사업주는 굴착작업을 할 때에 굴착기계등이 근로자의 작업장소로 후진하여 근로자에 게 접근하거나 굴러 떨어질 우려가 있는 경우에는 유도자를 배치하여 굴착기계등을 유도하도록 해야 한다. <개정 2019. 10. 15., 2023. 11. 14.> ② 운반기계등의 운전자는 유도자의 유도에 따라야 한다. [제목개정 2023. 11. 14.] 제 2 속 흙막이 지보공 제 345 조(흙막이지보공의 재료) 사업주는 흙막이 지보공의 재료로 변형 · 부식되거나 심하게 손상된 것을 사용해서는 아니 된다. 제 346 조(조립도) ① 사업주는 흙막이 지보공을 조립하는 경우 미리 그 구조를 검토한 후 조립도를 작성하여 그 조립도 에 따라 조립하도록 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> ② 제 1 항의 조립도는 흙막이판 · 말뚝 · 버팀대 및 띠장 등 부재의 배치 · 치수 · 재질 및 설치방법과 순서가 명시되 어야 한다. 제 347 조(붕괴 등의 위험 방지) ① 사업주는 흙막이 지보공을 설치하였을 때에는 정기적으로 다음 각 호의 사항을 점검 하고 이상을 발견하면 즉시 보수하여야 한다. 1. 부재의 손상 · 변형 · 부식 · 변위 및 탈락의 유무와 상태 2. 버팀대의 긴압(��)의 정도 3. 부재의 접속부 · 부착부 및 교차부의 상태 4. 침하의 정도 ② 사업주는 제 1 항의 점검 외에 설계도서에 따른 계측을 하고 계측 분석 결과 토압의 증가 등 이상한 점을 발견한 경우에는 즉시 보강조치를 하여야 한다. 제 2 관 발파작업의 위험방지 제 348 조(발파의 작업기준) 사업주는 발파작업에 종사하는 근로자에게 다음 각 호의 사항을 준수하도록 하여야 한다. 1. 얼어붙은 다이나마이트는 화기에 접근시키거나 그 밖의 고열물에 직접 접촉시키는 등 위험한 방법으로 않도록 할 것 2. 화약이나 폭약을 장전하는 경우에는 그 부근에서 화기를 사용하거나 흡연을 하지 않도록 할 것 3. 장전구(���)는 마찰 · 충격 · 정전기 등에 의한 폭발의 위험이 없는 안전한 것을 사용할 것 4. 발파공의 충진재료는 점토 · 모래 등 발화성 또는 인화성의 위험이 없는 재료를 사용할 것 융해되지 법제처 65 국가법령정보센터 | {}
f6216e66-c4de-489b-a823-d8c1a4d488c5 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 5. 점화 후 장전된 화약류가 폭발하지 아니한 경우 또는 장전된 화약류의 폭발 여부를 확인하기 곤란한 경우에는 다 음 각 목의 사항을 따를 것 가. 전기뇌관에 의한 경우에는 발파모선을 점화기에서 떼어 그 끝을 단락시켜 놓는 등 재점화되지 않도록 조치하 고 그 때부터 5 분 이상 경과 한 후가 아니면 화약류의 장전장소에 접근시키지 않도록 할 것 나. 전기뇌관 외의 것에 의한 경우에는 점화한 때부터 15 분 이상 경과 한 후가 아니면 화약류의 장전장소에 접근 시키지 않도록 할 것 6. 전기뇌관에 의한 발파의 경우 점화하기 전에 화약류를 장전한 장소로부터 30 미터 이상 떨어진 안전한 장소에서 전선에 대하여 저항측정 및 도통(��)시험을 할 것 제 349 조(작업중지 및 피난) ① 사업주는 벼락이 떨어질 우려가 있는 경우에는 화약 또는 폭약의 장전 작업을 중지하고 근로자들을 안전한 장소로 대피시켜야 한다. ② 사업주는 발파작업 시 근로자가 안전한 거리로 피난할 수 없는 경우에는 앞면과 상부를 견고하게 방호한 피난장 소를 설치하여야 한다. <개정 2019. 1. 31.> 제 3 관 터널작업 제 1 속 조사 등 제 350 조(인화성 가스의 농도측정 등) ① 사업주는 터널공사 등의 건설작업을 할 때에 인화성 가스가 발생할 위험이 있 는 경우에는 폭발이나 화재를 예방하기 위하여 인화성 가스의 농도를 측정할 담당자를 지명하고, 그 작업을 시작하 기 전에 가스가 발생할 위험이 있는 장소에 대하여 그 인화성 가스의 농도를 측정하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 측정한 결과 인화성 가스가 존재하여 폭발이나 화재가 발생할 위험이 있는 경우에는 인 화성 가스 농도의 이상 상승을 조기에 파악하기 위하여 그 장소에 자동경보장치를 설치하여야 한다. ③ 지하철도공사를 시행하는 사업주는 터널굴착[개착식(開�式)을 포함한다)] 등으로 인하여 도시가스관이 노출된 경우에 접속부 등 필요한 장소에 자동경보장치를 설치하고, 「도시가스사업법」에 따른 해당 도시가스사업자와 합동 으로 정기적 순회점검을 하여야 한다. ④ 사업주는 제 2 항 및 제 3 항에 따른 자동경보장치에 대하여 당일 작업 시작 전 다음 각 호의 사항을 점검하고 이상 을 발견하면 즉시 보수하여야 한다. 1. 계기의 이상 유무 2. 검지부의 이상 유무 3. 경보장치의 작동상태 제 2 속 낙반 등에 의한 위험의 방지 제 351 조(낙반 등에 의한 위험의 방지) 사업주는 터널 등의 건설작업을 하는 경우에 낙반 등에 의하여 근로자가 위험해 질 우려가 있는 경우에 터널 지보공 및 록볼트의 설치, 부석(浮石)의 제거 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 제 352 조(출입구 부근 등의 지반 붕괴 등에 의한 위험의 방지) 사업주는 터널 등의 건설작업을 할 때에 터널 등의 출입 구 부근의 지반의 붕괴나 토사등의 낙하에 의하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 흙막이 지보공이나 방 호망을 설치하는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> [제목개정 2023. 11. 14.] 제 353 조(시계의 유지) 사업주는 터널건설작업을 할 때에 터널 내부의 시계(��)가 배기가스나 분진 등에 의하여 현저 하게 제한되는 경우에는 환기를 하거나 물을 뿌리는 등 시계를 유지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 법제처 66 국가법령정보센터 | {}
a1554318-2913-40ec-9af9-1748df2efa15 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 354 조(굴착기계등의 사용 금지 등) 터널건설작업에 관하여는 제 342 조 및 제 344 조를 준용한다. <개정 2023. 11. 14.> [제목개정 2023. 11. 14.] 제 355 조(가스제거 등의 조치) 사업주는 터널 등의 굴착작업을 할 때에 인화성 가스가 분출할 위험이 있는 경우에는 그 인화성 가스에 의한 폭발이나 화재를 예방하기 위하여 보링(boring)에 의한 가스 제거 및 그 밖에 인화성 가스의 분 출을 방지하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 356 조(용접 등 작업 시의 조치) 사업주는 터널건설작업을 할 때에 그 터널 등의 내부에서 금속의 용접 · 용단 또는 가 열작업을 하는 경우에는 화재를 예방하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 부근에 있는 넝마, 나무부스러기, 종이부스러기, 그 밖의 인화성 액체를 제거하거나, 그 인화성 액체에 불연성 물 질의 덮개를 하거나, 그 작업에 수반하는 불티 등이 날아 흩어지는 것을 방지하기 위한 격벽을 설치할 것 2. 해당 작업에 종사하는 근로자에게 소화설비의 설치장소 및 사용방법을 주지시킬 것 3. 해당 작업 종료 후 불티 등에 의하여 화재가 발생할 위험이 있는지를 확인할 것 제 357 조(점화물질 휴대 금지) 사업주는 작업의 성질상 부득이한 경우를 제외하고는 터널 내부에서 근로자가 화기, 성냥 , 라이터, 그 밖에 발화위험이 있는 물건을 휴대하는 것을 금지하고, 그 내용을 터널의 출입구 부근의 보기 쉬운 장소 에 게시하여야 한다. 제 358 조(방화담당자의 지정 등) 사업주는 터널건설작업을 하는 경우에는 그 터널 내부의 화기나 아크를 사용하는 장소 에 방화담당자를 지정하여 다음 각 호의 업무를 이행하도록 하여야 한다. 다만, 제 356 조에 따른 조치를 완료한 작업 장소에 대해서는 그러하지 아니하다. 1. 화기나 아크 사용 상황을 감시하고 이상을 발견한 경우에는 즉시 필요한 조치를 하는 일 2. 불 찌꺼기가 있는지를 확인하는 일 제 359 조(소화설비 등) 사업주는 터널건설작업을 하는 경우에는 해당 터널 내부의 화기나 아크를 사용하는 장소 또는 배전반, 변압기, 차단기 등을 설치하는 장소에 소화설비를 설치하여야 한다. 제 360 조(작업의 중지 등) ① 사업주는 터널건설작업을 할 때에 낙반 · 출수(出水) 등에 의하여 산업재해가 발생할 급박 한 위험이 있는 경우에는 즉시 작업을 중지하고 근로자를 안전한 장소로 대피시켜야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 재해발생위험을 관계 근로자에게 신속히 알리기 위한 비상벨 등 통신설비 등을 설치하고 , 그 설치장소를 관계 근로자에게 알려 주어야 한다. 제 3 속 터널 지보공 제 361 조(터널 지보공의 재료) 사업주는 터널 지보공의 재료로 변형 · 부식 또는 심하게 손상된 것을 사용해서는 아니 된다. 제 362 조(터널 지보공의 구조) 사업주는 터널 지보공을 설치하는 장소의 지반과 관계되는 지질 · 지층 · 함수 · 용수 · 균 열 및 부식의 상태와 굴착 방법에 상응하는 견고한 구조의 터널 지보공을 사용하여야 한다. 제 363 조(조립도) ① 사업주는 터널 지보공을 조립하는 경우에는 미리 그 구조를 검토한 후 조립도를 작성하고, 그 조립 도에 따라 조립하도록 하여야 한다. ② 제 1 항의 조립도에는 재료의 재질, 단면규격, 설치간격 및 이음방법 등을 명시하여야 한다. 제 364 조(조립 또는 변경시의 조치) 사업주는 터널 지보공을 조립하거나 변경하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 조치 하여야 한다. 법제처 67 국가법령정보센터 | {}
88a788db-9b0c-4d46-aa84-644e2dbd9a30 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 주재(主材)를 구성하는 1 세트의 부재는 동일 평면 내에 배치할 것 2. 목재의 터널 지보공은 그 터널 지보공의 각 부재의 긴압 정도가 균등하게 되도록 할 것 3. 기둥에는 침하를 방지하기 위하여 받침목을 사용하는 등의 조치를 할 것 4. 강(�)아치 지보공의 조립은 다음 각 목의 사항을 따를 것 가. 조립간격은 조립도에 따를 것 나. 주재가 아치작용을 충분히 할 수 있도록 쐐기를 박는 등 필요한 조치를 할 것 다. 연결볼트 및 띠장 등을 사용하여 주재 상호간을 튼튼하게 연결할 것 라. 터널 등의 출입구 부분에는 받침대를 설치할 것 마. 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우에는 널판 등을 설치할 것 5. 목재 지주식 지보공은 다음 각 목의 사항을 따를 것 가. 주기둥은 변위를 방지하기 위하여 쐐기 등을 사용하여 지반에 고정시킬 것 나. 양끝에는 받침대를 설치할 것 다. 터널 등의 목재 지주식 지보공에 세로방향의 하중이 걸림으로써 넘어지거나 비틀어질 우려가 있는 경우에는 양끝 외의 부분에도 받침대를 설치할 것 라. 부재의 접속부는 꺾쇠 등으로 고정시킬 것 6. 강아치 지보공 및 목재지주식 지보공 외의 터널 지보공에 대해서는 터널 등의 출입구 부분에 받침대를 설치할 것 제 365 조(부재의 해체) 사업주는 하중이 걸려 있는 터널 지보공의 부재를 해체하는 경우에는 해당 부재에 걸려있는 하 중을 터널 거푸집 및 동바리가 받도록 조치를 한 후에 그 부재를 해체해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 제 366 조(붕괴 등의 방지) 사업주는 터널 지보공을 설치한 경우에 다음 각 호의 사항을 수시로 점검하여야 하며, 이상을 발견한 경우에는 즉시 보강하거나 보수하여야 한다. 1. 부재의 손상 · 변형 · 부식 · 변위 탈락의 유무 및 상태 2. 부재의 긴압 정도 3. 부재의 접속부 및 교차부의 상태 4. 기둥침하의 유무 및 상태 제 4 속 터널 거푸집 및 동바리 <개정 2023. 11. 14.> 제 367 조(터널 거푸집 및 동바리의 재료) 사업주는 터널 거푸집 및 동바리의 재료로 변형 · 부식되거나 심하게 손상된 것을 사용해서는 안 된다. <개정 2023. 11. 14.> [제목개정 2023. 11. 14.] 제 368 조(터널 거푸집 및 동바리의 구조) 사업주는 터널 거푸집 및 동바리에 걸리는 하중 또는 거푸집의 형상 등에 상응 하는 견고한 구조의 터널 거푸집 및 동바리를 사용해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> [제목개정 2023. 11. 14.] 제 4 관 교량작업 제 369 조(작업 시 준수사항) 사업주는 제 38 조제 1 항제 8 호에 따른 교량의 설치 · 해체 또는 변경작업을 하는 경우에는 다 음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 작업을 하는 구역에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지할 것 2. 재료, 기구 또는 공구 등을 올리거나 내릴 경우에는 근로자로 하여금 달줄, 달포대 등을 사용하도록 할 것 3. 중량물 부재를 크레인 등으로 인양하는 경우에는 부재에 인양용 고리를 견고하게 설치하고, 인양용 로프는 부재 에 두 군데 이상 결속하여 인양하여야 하며, 중량물이 안전하게 거치되기 전까지는 걸이로프를 해제시키지 아니 법제처 68 국가법령정보센터 | {}
19874723-9e0f-48bd-b321-aa12637062fd | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 할 것 4. 자재나 부재의 낙하 · 전도 또는 붕괴 등에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있을 경우에는 출입금지구역 의 설정, 자재 또는 가설시설의 좌굴(��) 또는 변형 방지를 위한 보강재 부착 등의 조치를 할 것 제 5 관 채석작업 제 370 조(지반 붕괴 등의 위험방지) 사업주는 채석작업을 하는 경우 지반의 붕괴 또는 토사등의 낙하로 인하여 근로자 에게 발생할 우려가 있는 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 1. 점검자를 지명하고 당일 작업 시작 전에 작업장소 및 그 주변 지반의 부석과 균열의 유무와 상태, 함수 · 용수 및 동결상태의 변화를 점검할 것 2. 점검자는 발파 후 그 발파 장소와 그 주변의 부석 및 균열의 유무와 상태를 점검할 것 [제목개정 2023. 11. 14.] 제 371 조(인접채석장과 의 연락) 사업주는 지반의 붕괴, 토사등의 비래(��) 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위 하여 인접한 채석장에서의 발파 시기 · 부석 제거 방법 등 필요한 사항에 관하여 그 채석장과 연락을 유지해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 제 372 조(붕괴 등에 의한 위험 방지) 사업주는 채석작업(갱내에서의 작업은 제외한다)을 하는 경우에 붕괴 또는 낙하에 의하여 근로자를 위험하게 할 우려가 있는 토석 · 입목 등을 미리 제거하거나 방호망을 설치하는 등 위험을 방지하 기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 제 373 조(낙반 등에 의한 위험 방지) 사업주는 갱내에서 채석작업을 하는 경우로서 토사등의 낙하 또는 측벽의 붕괴로 인하여 근로자에게 위험이 발생할 우려가 있는 경우에 동바리 또는 버팀대를 설치한 후 천장을 아치형으로 하는 등 그 위험을 방지하기 위한 조치를 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 제 374 조(운행경로 등의 주지) ① 사업주는 채석작업을 하는 경우에 미리 굴착기계등의 운행경로 및 토석의 적재장소에 대한 출입방법을 정하여 관계 근로자에게 주지시켜야 한다. ② 사업주는 제 1 항의 작업을 하는 경우에 운행경로의 보수, 그밖에 경로를 유효하게 유지하기 위하여 감시인을 배 치하거나 작업 중임을 표시하여야 한다. 제 375 조(굴착기계등의 유도) ① 사업주는 채석작업을 할 때에 굴착기계등이 근로자의 작업장소에 후진하여 접근하거 나 굴러 떨어질 우려가 있는 경우에는 유도자를 배치하고 굴착기계등을 유도하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> ② 굴착기계등의 운전자는 유도자의 유도에 따라야 한다. 제 6 관 잠함 내 작업 등 제 376 조(급격한 침하로 인한 위험 방지) 사업주는 잠함 또는 우물통의 내부에서 근로자가 굴착작업을 하는 경우에 잠 함 또는 우물통의 급격한 침하에 의한 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 침하관계도에 따라 굴착방법 및 재하량(載荷量) 등을 정할 것 2. 바닥으로부터 천장 또는 보까지의 높이는 1.8 미터 이상으로 할 것 제 377 조(잠함 등 내부에서의 작업) ① 사업주는 잠함, 우물통, 수직갱, 그 밖에 이와 유사한 건설물 또는 설비(이하 "잠 함등"이라 한다)의 내부에서 굴착작업을 하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 산소 결핍 우려가 있는 경우에는 산소의 농도를 측정하는 사람을 지명하여 측정하도록 할 것 2. 근로자가 안전하게 오르내리기 위한 설비를 설치할 것 법제처 69 국가법령정보센터 | {}
b657bcdf-9b59-457c-8c4e-64c8200cf545 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 3. 굴착 깊이가 20 미터를 초과 하는 경우에는 해당 작업장소와 외부와 의 연락을 위한 통신설비 등을 설치할 것 ② 사업주는 제 1 항제 1 호에 따른 측정 결과 산소 결핍이 인정되거나 굴착 깊이가 20 미터를 초과 하는 경우에는 송기 (送�)를 위한 설비를 설치하여 필요한 양의 공기를 공급해야 한다. 제 378 조(작업의 금지) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 잠함등의 내부에서 굴착작업을 하도록 해 서는 아니 된다. 1. 제 377 조제 1 항제 2 호 · 제 3 호 및 같은 조 제 2 항에 따른 설비에 고장이 있는 경우 2. 잠함등의 내부에 많은 양의 물 등이 스며들 우려가 있는 경우 제 7 관 가설도로 제 379 조(가설도로) 사업주는 공사용 가설도로를 설치하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> 1. 도로는 장비와 차량이 안전하게 운행할 수 있도록 견고하게 설치할 것 2. 도로와 작업장이 접하여 있을 경우에는 울타리 등을 설치할 것 3. 도로는 배수를 위하여 경사지게 설치하거나 배수시설을 설치할 것 4. 차량의 속도제한 표지를 부착할 것 제 3 절 철골작업 시의 위험방지 제 380 조(철골조립 시의 위험 방지) 사업주는 철골을 조립하는 경우에 철골의 접합부가 충분히 지지되도록 볼트를 체결 하거나 이와 같은 수준 이상의 견고한 구조가 되기 전에는 들어 올린 철골을 걸이로프 등으로부터 분리해서는 아니 된다. <개정 2019. 1. 31.> 제 381 조(승강로의 설치) 사업주는 근로자가 수직방향으로 이동하는 철골부재(����)에는 답단(��) 간격이 30 센티 미터 이내인 고정된 승강로를 설치하여야 하며, 수평방향 철골과 수직방향 철골이 연결되는 부분에는 연결작업을 위 하여 작업발판 등을 설치하여야 한다. 제 382 조(가설통로의 설치) 사업주는 철골작업을 하는 경우에 근로자의 주요 이동통로에 고정된 가설통로를 설치하여 야 한다. 다만, 제 44 조에 따른 안전대의 부착설비 등을 갖춘 경우에는 그러하지 아니하다. 제 383 조(작업의 제한) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 철골작업을 중지하여야 한다. 1. 풍속이 초당 10 미터 이상인 경우 2. 강우량이 시간당 1 밀리미터 이상인 경우 3. 강설량이 시간당 1 센티미터 이상인 경우 제 4 절 해체작업 시 위험방지 <개정 2023. 11. 14.> 제 384 조(해체작업 시 준수사항) ① 사업주는 구축물등의 해체작업 시 구축물등을 무너뜨리는 작업을 하기 전에 구축물 등이 넘어지는 위치, 파편의 비산거리 등을 고려하여 해당 작업 반경 내에 사람이 없는지 미리 확인한 후 작업을 실 시해야 하고, 무너뜨리는 작업 중에는 해당 작업 반경 내에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> ② 사업주는 건축물 해체공법 및 해체공사 구조 안전성을 검토한 결과 「건축물관리법」 제 30 조제 3 항에 따른 해체계 획서대로 해체되지 못하고 건축물이 붕괴할 우려가 있는 경우에는 「건축물관리법 시행규칙」 제 12 조제 3 항 및 국토 교통부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 구조보강계획을 작성해야 한다. <신설 2023. 11. 14.> 법제처 70 국가법령정보센터 | {}
13d8c37a-2662-4f53-b791-6f575c823761 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 [제목개정 2023. 11. 14.] 제 5 장 중량물 취급 시의 위험방지 제 385 조(중량물 취급) 사업주는 중량물을 운반하거나 취급하는 경우에 하역운반기계 · 운반용구(이하 "하역운반기계등 "이라 한다)를 사용하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 하역운반기계등을 사용하기 곤란한 경우에는 그러하지 아니하 다. 제 386 조(중량물의 구름 위험방지) 사업주는 드럼통 등 구를 위험이 있는 중량물을 보관하거나 작업 중 구를 위험이 있 는 중량물을 취급하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 1. 구름멈춤대, 쐐기 등을 이용하여 중량물의 동요나 이동을 조절할 것 2. 중량물이 구를 위험이 있는 방향 앞의 일정거리 이내로는 근로자의 출입을 제한할 것. 다만, 중량물을 보관하거나 작업 중인 장소가 경사면인 경우에는 경사면 아래로는 근로자의 출입을 제한해야 한다. [제목개정 2023. 11. 14.] 제 6 장 하역작업 등에 의한 위험방지 제 1 절 화물취급 작업 등 제 387 조(꼬임이 끊어진 섬유로프 등의 사용 금지) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 섬유로프 등을 화물운 반용 또는 고정용으로 사용해서는 아니 된다. 1. 꼬임이 끊어진 것 2. 심하게 손상되거나 부식된 것 제 388 조(사용 전 점검 등) 사업주는 섬유로프 등을 사용하여 화물취급작업을 하는 경우에 해당 섬유로프 등을 점검하 고 이상을 발견한 섬유로프 등을 즉시 교체하여야 한다. 제 389 조(화물 중간에서 화물 빼내기 금지) 사업주는 차량 등에서 화물을 내리는 작업을 하는 경우에 해당 작업에 종사 하는 근로자에게 쌓여 있는 화물 중간에서 화물을 빼내도록 해서는 아니 된다. 제 390 조(하역작업장의 조치기준) 사업주는 부두 · 안벽 등 하역작업을 하는 장소에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 작업장 및 통로의 위험한 부분에는 안전하게 작업할 수 있는 조명을 유지할 것 2. 부두 또는 안벽의 선을 따라 통로를 설치하는 경우에는 폭을 90 센티미터 이상으로 할 것 3. 육상에서의 통로 및 작업장소로서 다리 또는 선거(��) 갑문(��)을 넘는 보도(步道) 등의 위험한 부분에는 안 전난간 또는 울타리 등을 설치할 것 제 391 조(하적단의 간격) 사업주는 바닥으로부터의 높이가 2 미터 이상 되는 하적단(포대 · 가마니 등으로 포장된 화물이 쌓여 있는 것만 해당한다)과 인접 하적단 사이의 간격을 하적단의 밑부분을 기준하여 10 센티미터 이상으로 하여야 한다. 제 392 조(하적단의 붕괴 등에 의한 위험방지) ① 사업주는 하적단의 붕괴 또는 화물의 낙하에 의하여 근로자가 위험해 질 우려가 있는 경우에는 그 하적단을 로프로 묶거나 망을 치는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. ② 하적단을 쌓는 경우에는 기본형을 조성하여 쌓아야 한다. ③ 하적단을 헐어내는 경우에는 위에서부터 순차적으로 층계를 만들면서 헐어내어야 하며, 중간에서 헐어내어서는 아니 된다. 법제처 71 국가법령정보센터 | {}
4df68c83-4748-4276-b879-f968d96d9988 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 393 조(화물의 적재) 사업주는 화물을 적재하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 침하 우려가 없는 튼튼한 기반 위에 적재할 것 2. 건물의 칸막이나 벽 등이 화물의 압력에 견딜 만큼의 강도를 지니지 아니한 경우에는 칸막이나 벽에 기대어 적재 하지 않도록 할 것 3. 불안정할 정도로 높이 쌓아 올리지 말 것 4. 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 쌓을 것 제 2 절 항만하역작업 제 394 조(통행설비의 설치 등) 사업주는 갑판의 윗면에서 선창(��) 밑바닥까지의 깊이가 1.5 미터를 초과 하는 선창의 내부에서 화물취급작업을 하는 경우에 그 작업에 종사하는 근로자가 안전하게 통행할 수 있는 설비를 설치하여야 한다. 다만, 안전하게 통행할 수 있는 설비가 선박에 설치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 395 조(급성 중독물질 등에 의한 위험 방지) 사업주는 항만하역작업을 시작하기 전에 그 작업을 하는 선창 내부, 갑판 위 또는 안벽 위에 있는 화물 중에 별표 1 의 급성 독성물질이 있는지를 조사하여 안전한 취급방법 및 누출 시 처리방 법을 정하여야 한다. 제 396 조(무포장 화물의 취급방법) ① 사업주는 선창 내부의 밀 · 콩 · 옥수수 등 무포장 화물을 내리는 작업을 할 때에 는 시프팅보드(shifting board), 피더박스(feeder box) 등 화물 이동 방지를 위한 칸막이벽이 넘어지거나 떨어짐으로 써 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 그 칸막이벽을 해체한 후 작업을 하도록 하여야 한다. ② 사업주는 진공흡입식 언로더(unloader) 등의 하역기계를 사용하여 무포장 화물을 하역할 때 그 하역기계의 이동 또는 작동에 따른 흔들림 등으로 인하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우에는 근로자의 접근을 금지하는 등 필 요한 조치를 하여야 한다. 제 397 조(선박승강설비의 설치) ① 사업주는 300 톤급 이상의 선박에서 하역작업을 하는 경우에 근로자들이 안전하게 오르내릴 수 있는 현문(��) 사다리를 설치하여야 하며, 이 사다리 밑에 안전망을 설치하여야 한다. ② 제 1 항에 따른 현문 사다리는 견고한 재료로 제작된 것으로 너비는 55 센티미터 이상이어야 하고, 양측에 82 센티 미터 이상의 높이로 울타리를 설치하여야 하며, 바닥은 미끄러지지 않도록 적합한 재질로 처리되어야 한다. <개정 2019. 10. 15.> ③ 제 1 항의 현문 사다리는 근로자의 통행에만 사용하여야 하며, 화물용 발판 또는 화물용 보판으로 사용하도록 해 서는 아니 된다. 제 398 조(통선 등에 의한 근로자 수송 시의 위험 방지) 사업주는 통선(��) 등에 의하여 근로자를 작업장소로 수송(輸送 )하는 경우 그 통선 등이 정하는 탑승정원을 초과 하여 근로자를 승선시켜서는 아니 되며, 통선 등에 구명용구를 갖추 어 두는 등 근로자의 위험 방지에 필요한 조치를 취하여야 한다. 제 399 조(수상의 목재 · 뗏목 등의 작업 시 위험 방지) 사업주는 물 위의 목재 · 원목 · 뗏목 등에서 작업을 하는 근로자 에게 구명조끼를 착용하도록 하여야 하며, 인근에 인명구조용 선박을 배치하여야 한다. 제 400 조(베일포장화물의 취급) 사업주는 양화장치를 사용하여 베일포장으로 포장된 화물을 하역하는 경우에 그 포장 에 사용된 철사 · 로프 등에 훅을 걸어서는 아니 된다. 제 401 조(동시 작업의 금지) 사업주는 같은 선창 내부의 다른 층에서 동시에 작업을 하도록 해서는 아니 된다. 다만, 방 망(防網) 및 방포(防布) 등 화물의 낙하를 방지하기 위한 설비를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 402 조(양하작업 시의 안전조치) ① 사업주는 양화장치등을 사용하여 양하작업을 하는 경우에 선창 내부의 화물을 안 전하게 운반할 수 있도록 미리 해치(hatch)의 수직하부에 옮겨 놓아야 한다. 법제처 72 국가법령정보센터 | {}
dc796d35-8eaa-48b8-8f7d-63dd673e2897 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ② 제 1 항에 따라 화물을 옮기는 경우에는 대차(��) 또는 스내치 블록(snatch block)을 사용하는 등 안전한 방법을 사용하여야 하며, 화물을 슬링 로프(sling rope)로 연결하여 직접 끌어내는 등 안전하지 않은 방법을 사용해서는 아 니 된다. 제 403 조(훅부착슬링의 사용) 사업주는 양화장치등을 사용하여 드럼통 등의 화물권상작업을 하는 경우에 그 화물이 벗 어지거나 탈락하는 것을 방지하는 구조의 해지장치가 설치된 훅부착슬링을 사용하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 보조슬링을 연결하여 사용하는 경우 화물에 직접 연결하는 훅은 그러하지 아니하다. 제 404 조(로프 탈락 등에 의한 위험방지) 사업주는 양화장치등을 사용하여 로프로 화물을 잡아당기는 경우에 로프나 도 르래가 떨어져 나감으로써 근로자가 위험해질 우려가 있는 장소에 근로자를 출입시켜서는 아니 된다. 제 7 장 벌목작업에 의한 위험 방지 제 405 조(벌목작업 시 등의 위험 방지) ① 사업주는 벌목작업 등을 하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하도록 해야 한다. 다만, 유압식 벌목기를 사용하는 경우에는 그렇지 않다. <개정 2021. 11. 19.> 1. 벌목하려는 경우에는 미리 대피로 및 대피장소를 정해 둘 것 2. 벌목하려는 나무의 가슴높이지름이 20 센티미터 이상인 경우에는 수구(베어지는 쪽의 밑동 부근에 만드는 쐐기 모양의 절단면)의 상면 · 하면의 각도를 30 도 이상으로 하며, 수구 깊이는 뿌리부분 지름의 4 분의 1 이상 3 분의 1 이하로 만들 것 3. 벌목작업 중에는 벌목하려는 나무로부터 해당 나무 높이의 2 배에 해당하는 직선거리 안에서 다른 작업을 하지 않을 것 4. 나무가 다른 나무에 걸려있는 경우에는 다음 각 목의 사항을 준수할 것 가. 걸려있는 나무 밑에서 작업을 하지 않을 것 나. 받치고 있는 나무를 벌목하지 않을 것 ② 사업주는 유압식 벌목기에는 견고한 헤드 가드(head guard)를 부착하여야 한다. 제 406 조(벌목의 신호 등) ① 사업주는 벌목작업을 하는 경우에는 일정한 신호방법을 정하여 그 작업에 종사하는 근로 자에게 주지시켜야 한다. ② 사업주는 벌목작업에 종사하는 근로자가 아닌 사람에게 벌목에 의한 위험이 발생할 우려가 있는 경우에는 벌목 작업에 종사하는 근로자에게 미리 제 1 항의 신호를 하도록 하여 다른 근로자가 대피한 것을 확인한 후에 벌목하도록 하여야 한다. 제 8 장 궤도 관련 작업 등에 의한 위험 방지 제 1 절 운행열차 등으로 인한 위험방지 제 407 조(열차운행감시인의 배치 등) ① 사업주는 열차 운행에 의한 충돌사고가 발생할 우려가 있는 궤도를 보수 · 점검 하는 경우에 열차운행감시인을 배치하여야 한다. 다만, 선로순회 등 선로를 이동하면서 하는 단순점검의 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 열차운행감시인을 배치한 경우에 위험을 즉시 알릴 수 있도록 확성기 · 경보기 · 무선통신기 등 그 작 업에 적합한 신호장비를 지급하고, 열차운행 감시 중에는 감시 외의 업무에 종사하게 해서는 아니 된다. 제 408 조(열차통행 중의 작업 제한) 사업주는 열차가 운행하는 궤도(인접궤도를 포함한다)상에서 궤도와 그 밖의 관련 설비의 보수 · 점검작업 등을 하는 중 위험이 발생할 때에 작업자들이 안전하게 대피할 수 있도록 열차통행의 시간 간격을 충분히 하고, 작업자들이 안전하게 대피할 수 있는 공간이 확보된 것을 확인한 후에 작업에 종사하도록 하여 야 한다. 법제처 73 국가법령정보센터 | {}
b53e46a0-930a-4320-99f6-7486ca091633 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 409 조(열차의 점검 · 수리 등) ① 사업주는 열차 운행 중에 열차를 점검 · 수리하거나 그 밖에 이와 유사한 작업을 할 때에 열차에 의하여 근로자에게 접촉 · 충돌 · 감전 또는 추락 등의 위험이 발생할 우려가 있는 경우에는 다음 각 호 의 조치를 하여야 한다. <개정 2019. 1. 31.> 1. 열차의 운전이 정지된 후 작업을 하도록 하고, 점검 등의 작업 완료 후 열차 운전을 시작하기 전에 반드시 작업자 와 신호하여 접촉위험이 없음을 확인하고 운전을 재개하도록 할 것 2. 열차의 유동 방지를 위하여 차바퀴막이 등 필요한 조치를 할 것 3. 노출된 열차충전부에 잔류전하 방전조치를 하거나 근로자에게 절연보호구를 지급하여 착용하도록 할 것 4. 열차의 상판에서 작업을 하는 경우에는 그 주변에 작업발판 또는 안전매트를 설치할 것 ② 열차의 정기적인 점검 · 정비 등의 작업은 지정된 정비차고지 또는 열차에 근로자가 끼이거나 열차와 근로자가 충돌할 위험이 없는 유치선(���) 등의 장소에서 하여야 한다. 제 2 절 궤도 보수 · 점검작업의 위험 방지 제 410 조(안전난간 및 울타리의 설치 등) ① 사업주는 궤도작업차량으로부터 작업자가 떨어지는 등의 위험이 있는 경우 에 해당 부위에 견고한 구조의 안전난간 또는 이에 준하는 설비를 설치하거나 안전대를 사용하도록 하는 등의 위험 방지 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 궤도작업차량에 의한 작업을 하는 경우 그 궤도작업차량의 상판 등 감전발생위험이 있는 장소에 울타 리를 설치하거나 그 장소의 충전전로에 절연용 방호구를 설치하는 등 감전재해예방에 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2019. 10. 15.> [제목개정 2019. 10. 15.] 제 411 조(자재의 붕괴 · 낙하 방지) 사업주는 궤도작업차량을 이용하여 받침목 · 자갈과 그 밖의 궤도 관련 작업 자재를 운반 · 설치 · 살포하는 등의 작업을 하는 경우 자재의 붕괴 · 낙하 등으로 인한 위험을 방지하기 위하여 버팀목이나 보호망을 설치하거나 로프를 거는 등의 위험 방지 조치를 하여야 한다. <개정 2014. 9. 30.> 제 412 조(접촉의 방지) 사업주는 궤도작업차량을 이용하는 작업을 하는 경우 유도하는 사람을 지정하여 궤도작업차량 을 유도하여야 하며, 운전 중인 궤도작업차량 또는 자재에 근로자가 접촉될 위험이 있는 장소에는 관계 근로자가 아 닌 사람을 출입시켜서는 아니 된다. 제 413 조(제동장치의 구비 등) ① 사업주는 궤도를 단독으로 운행하는 트롤리에 반드시 제동장치를 구비하여야 하며 사 용하기 전에 제동상태를 확인하여야 한다. ② 궤도작업차량에 견인용 트롤리를 연결하는 경우에는 적합한 연결장치를 사용하여야 한다. 제 3 절 입환작업 시의 위험방지 제 414 조(유도자의 지정 등) ① 입환기 운전자와 유도하는 사람 사이에는 서로 팔이나 기(旗) 또는 등(�)에 의한 신호를 맨눈으로 확인하여 안전하게 작업하도록 하여야 하고, 맨눈으로 신호를 확인할 수 없는 곳에서의 입환작업은 연계 (連�) 유도자를 두어 작업하도록 하여야 한다. 다만, 정확히 의사를 전달할 수 있는 무전기 등의 통신수단을 지급한 경우에는 연계 유도자를 따로 두지 아니할 수 있다. <개정 2019. 10. 15.> ② 사업주는 입환기 운행 시 제 1 항 본문에 따른 유도하는 사람이 근로자의 추락 · 충돌 · 끼임 등의 위험요인을 감시 하면서 입환기를 유도하도록 하여야 하며, 다른 근로자에게 위험을 알릴 수 있도록 확성기 · 경보기 · 무선통신기 등 경보장비를 지급하여야 한다. 제 415 조(추락 · 충돌 · 협착 등의 방지) ① 사업주는 입환기(���)를 사용하는 작업의 경우에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. <개정 2019. 4. 19.> 법제처 74 국가법령정보센터 | {}
deb1961a-4a0a-4058-9bba-8b5a1e13dd79 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 열차운행 중에 열차에 뛰어오르거나 뛰어내리지 않도록 근로자에게 알릴 것 2. 열차에 오르내리기 위한 수직사다리에는 미끄러짐을 방지할 수 있는 견고한 손잡이를 설치할 것 3. 열차에 오르내리기 위한 수직사다리에 근로자가 매달린 상태에서는 열차를 운행하지 않도록 할 것 4. 근로자가 탑승하는 위치에는 안전난간을 설치할 것. 다만, 열차의 구조적인 문제로 안전난간을 설치할 수 없는 경 우에는 발받침과 손잡이 등을 설치하여야 한다. ② 사업주는 입환기 운행선로로 다른 열차가 운행하는 것을 제한하여 운행열차와 근로자가 충돌할 위험을 방지하 여야 한다. 다만, 유도하는 사람에 의하여 안전하게 작업을 하도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 사업주는 열차를 연결하거나 분리하는 작업을 할 때에 그 작업에 종사하는 근로자가 차량 사이에 끼이는 등의 위험이 발생할 우려가 있는 경우에는 입환기를 안전하게 정지시키도록 하여야 한다. ④ 사업주는 입환작업 시 그 작업장소에 관계자가 아닌 사람이 출입하도록 해서는 아니 된다. 다만, 작업장소에 안 전한 통로가 설치되어 열차와 의 접촉위험이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 416 조(작업장 등의 시설 정비) 사업주는 근로자가 안전하게 입환작업을 할 수 있도록 그 작업장소의 시설을 자주 정 비하여 정상적으로 이용할 수 있는 안전한 상태로 유지하고 관리하여야 한다. 제 4 절 터널 · 지하구간 및 교량 작업 시의 위험방지 제 417 조(대피공간) ① 사업주는 궤도를 설치한 터널 · 지하구간 및 교량 등에서 근로자가 통행하거나 작업을 하는 경우 에 적당한 간격마다 대피소를 설치하여야 한다. 다만, 궤도 옆에 상당한 공간이 있거나 손쉽게 교량을 건널 수 있어 그 궤도를 운행하는 차량에 접촉할 위험이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 제 1 항에 따른 대피소는 작업자가 작업도구 등을 소지하고 대피할 수 있는 충분한 공간을 확보하여야 한다. 제 418 조(교량에서의 추락 방지) 사업주는 교량에서 궤도와 그 밖의 관련 설비의 보수 · 점검 등의 작업을 하는 경우에 추락 위험을 방지할 수 있도록 안전난간 또는 안전망을 설치하거나 안전대를 지급하여 착용하게 하여야 한다. 제 419 조(받침목교환작업 등) 사업주는 터널 · 지하구간 또는 교량에서 받침목교환작업 등을 하는 동안 열차의 운행을 중지시키고, 작업공간을 충분히 확보하여 근로자가 안전하게 작업을 하도록 하여야 한다. <개정 2014. 9. 30.> [제목개정 2014. 9. 30.] 제 3 편 보건기준 제 1 장 관리대상 유해물질에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 420 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2012. 3. 5., 2013. 3. 21., 2017. 3. 3., 2019. 10. 15., 2019. 12. 26.> 1. "관리대상 유해물질"이란 근로자에게 상당한 건강장해를 일으킬 우려가 있어 법 제 39 조에 따라 건강장해를 예방 하기 위한 보건상의 조치가 필요한 원재료 · 가스 · 증기 · 분진 · 흄, 미스트로서 별표 12 에서 정한 유기화합물, 금 속류, 산 · 알칼리류, 가스상태 물질류를 말한다. 2. "유기화합물"이란 상온 · 상압(��)에서 휘발성이 있는 액체로서 다른 물질을 녹이는 성질이 있는 유기용제(有機 溶�)를 포함한 탄화수소계화합물 중 별표 12 제 1 호에 따른 물질을 말한다. 3. "금속류"란 고체가 되었을 때 금속광택이 나고 전기 · 열을 잘 전달하며, 전성(��)과 연성(��)을 가진 물질 중 별표 12 제 2 호에 따른 물질을 말한다. 4. "산 · 알칼리류"란 수용액(水溶液) 중에서 해리(��)하여 수소이온을 생성하고 염기와 중화하여 염을 만드는 물 질과 산을 중화하는 수산화화합물로서 물에 녹는 물질 중 별표 12 제 3 호에 따른 물질을 말한다. 법제처 75 국가법령정보센터 | {}
694ddcbe-acfe-404e-b411-45ab70bb97f4 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 5. "가스상태 물질류"란 상온 · 상압에서 사용하거나 발생하는 가스 상태의 물질로서 별표 12 제 4 호에 따른 물질을 말한다. 6. "특별관리물질"이란 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 18 제 1 호나목에 따른 발암성 물질, 생식세포 변이원성 물 질, 생식독성(����) 물질 등 근로자에게 중대한 건강장해를 일으킬 우려가 있는 물질로서 별표 12 에서 특별관 리물질로 표기된 물질을 말한다. 7. "유기화합물 취급 특별장소"란 유기화합물을 취급하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 장소를 말한다. 가. 선박의 내부 나. 차량의 내부 다. 탱크의 내부(반응기 등 화학설비 포함) 라. 터널이나 갱의 내부 마. 맨홀의 내부 바. 피트의 내부 사. 통풍이 충분하지 않은 수로의 내부 아. 덕트의 내부 자. 수관(��)의 내부 차. 그 밖에 통풍이 충분하지 않은 장소 8. "임시작업"이란 일시적으로 하는 작업 중 월 24 시간 미만인 작업을 말한다. 다만, 월 10 시간 이상 24 시간 미만인 작업이 매월 행하여지는 작업은 제외한다. 9. "단시간작업"이란 관리대상 유해물질을 취급하는 시간이 1 일 1 시간 미만인 작업을 말한다. 다만, 1 일 1 시간 미만 인 작업이 매일 수행되는 경우는 제외한다. 제 421 조(적용 제외) ① 사업주가 관리대상 유해물질의 취급업무에 근로자를 종사하도록 하는 경우로서 작업시간 1 시간 당 소비하는 관리대상 유해물질의 양(그램)이 작업장 공기의 부피(세제곱미터)를 15 로 나눈 양(이하 "허용소비량"이 라 한다) 이하인 경우에는 이 장의 규정을 적용하지 아니한다. 다만, 유기화합물 취급 특별장소, 특별관리물질 취급 장소, 지하실 내부, 그 밖에 환기가 불충분한 실내작업장인 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2012. 3. 5.> ② 제 1 항 본문에 따른 작업장 공기의 부피는 바닥에서 4 미터가 넘는 높이에 있는 공간을 제외한 세제곱미터를 단위 로 하는 실내작업장의 공간부피를 말한다. 다만, 공기의 부피가 150 세제곱미터를 초과 하는 경우에는 150 세제곱미 터를 그 공기의 부피로 한다. 제 2 절 설비기준 등 제 422 조(관리대상 유해물질과 관계되는 설비) 사업주는 근로자가 실내작업장에서 관리대상 유해물질을 취급하는 업무 에 종사하는 경우에 그 작업장에 관리대상 유해물질의 가스 · 증기 또는 분진의 발산원을 밀폐하는 설비 또는 국소 배기장치를 설치하여야 한다. 다만, 분말상태의 관리대상 유해물질을 습기가 있는 상태에서 취급하는 경우에는 그러 하지 아니하다. 제 423 조(임시작업인 경우의 설비 특례) ① 사업주는 실내작업장에서 관리대상 유해물질 취급업무를 임시로 하는 경우 에 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하지 아니할 수 있다. ② 사업주는 유기화합물 취급 특별장소에서 근로자가 유기화합물 취급업무를 임시로 하는 경우로서 전체환기장치 를 설치한 경우에 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하지 아니할 수 있다. ③ 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고 관리대상 유해물질 중 별표 12 에 따른 특별관리물질을 취급하는 작업장에는 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> 제 424 조(단시간작업인 경우의 설비 특례) ① 사업주는 근로자가 전체환기장치가 설치되어 있는 실내작업장에서 단시 간 동안 관리대상 유해물질을 취급하는 작업에 종사하는 경우에 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하 법제처 76 국가법령정보센터 | {}
6b4ed73b-bcf6-4fee-86a6-4e1166b46942 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 지 아니할 수 있다. ② 사업주는 유기화합물 취급 특별장소에서 단시간 동안 유기화합물을 취급하는 작업에 종사하는 근로자에게 송기 마스크를 지급하고 착용하도록 하는 경우에 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하지 아니할 수 있다. ③ 제 1 항 및 제 2 항에도 불구하고 관리대상 유해물질 중 별표 12 에 따른 특별관리물질을 취급하는 작업장에는 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> 제 425 조(국소배기장치의 설비 특례) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 급기(��) · 배기(��) 환 기장치를 설치한 경우에 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하지 아니할 수 있다. 1. 실내작업장의 벽 · 바닥 또는 천장에 대하여 관리대상 유해물질 취급업무를 수행할 때 관리대상 유해물질의 발산 면적이 넓어 제 422 조에 따른 설비를 설치하기 곤란한 경우 2. 자동차의 차체, 항공기의 기체, 선체(��) 블록(block) 등 표면적이 넓은 물체의 표면에 대하여 관리대상 유해물 질 취급업무를 수행할 때 관리대상 유해물질의 증기 발산 면적이 넓어 제 422 조에 따른 설비를 설치하기 곤란한 경우 제 426 조(다른 실내 작업장과 격리되어 있는 작업장에 대한 설비 특례) 사업주는 다른 실내작업장과 격리되어 근로자가 상시 출입할 필요가 없는 작업장으로서 관리대상 유해물질 취급업무를 하는 실내작업장에 전체환기장치를 설치한 경우에 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하지 아니할 수 있다. 제 427 조(대체설비의 설치에 따른 특례) 사업주는 발산원 밀폐설비, 국소배기장치 또는 전체환기장치 외의 방법으로 적 정 처리를 할 수 있는 설비(이하 이 조에서 "대체설비"라 한다)를 설치하고 고용노동부장관이 해당 대체설비가 적정 하다고 인정하는 경우에 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하지 아니할 수 있다. 제 428 조(유기화합물의 설비 특례) 사업주는 전체환기장치가 설치된 유기화합물 취급작업장으로서 다음 각 호의 요건 을 모두 갖춘 경우에 제 422 조에 따른 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하지 아니할 수 있다. 1. 유기화합물의 노출기준이 100 피피엠(ppm) 이상인 경우 2. 유기화합물의 발생량이 대체로 균일한 경우 3. 동일한 작업장에 다수의 오염원이 분산되어 있는 경우 4. 오염원이 이동성(移動�)이 있는 경우 제 3 절 국소배기장치의 성능 등 제 429 조(국소배기장치의 성능) 사업주는 국소배기장치를 설치하는 경우에 별표 13 에 따른 제어풍속을 낼 수 있는 성능 을 갖춘 것을 설치하여야 한다. 제 430 조(전체환기장치의 성능 등) ①사업주는 단일 성분의 유기화합물이 발생하는 작업장에 전체환기장치를 설치하려 는 경우에 다음 계산식에 따라 계산한 환기량(이하 이 조에서 "필요환기량"이라 한다) 이상으로 설치하여야 한다. 이 표는 작업시간당 필요환기량을 계산하기 위한 공식과 관련된 정보를 제공합니다. 표에는 필요환기량의 단위, 유해물질의 사용량 단위, 안전계수에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 이 표는 유해물질을 취급하는 작업장에서 적절한 환기량을 산출하는 데 필요한 기준을 제시합니다. 법제처 77 국가법령정보센터 | {}
d4bd581d-0ca1-4b8f-9eeb-112c0de26004 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ② 제 1 항에도 불구하고 유기화합물의 발생이 혼합물질인 경우에는 각각의 환기량을 모두 합한 값을 필요환기량으 로 적용한다. 다만, 상가작용(相加作用)이 없을 경우에는 필요환기량이 가장 큰 물질의 값을 적용한다. ③ 사업주는 전체환기장치를 설치하려는 경우에 전체환기장치의 배풍기(덕트를 사용하는 전체환기장치의 경우에는 해당 덕트의 개구부를 말한다)를 관리대상 유해물질의 발산원에 가장 가까운 위치에 설치하여야 한다. 제 431 조(작업장의 바닥) 사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 실내작업장의 바닥에 불침투성의 재료를 사용하고 청소하기 쉬운 구조로 하여야 한다. 제 432 조(부식의 방지조치) 사업주는 관리대상 유해물질의 접촉설비를 녹슬지 않는 재료로 만드는 등 부식을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 제 433 조(누출의 방지조치) 사업주는 관리대상 유해물질 취급설비의 뚜껑 · 플랜지(flange) · 밸브 및 콕(cock) 등의 접합 부에 대하여 관리대상 유해물질이 새지 않도록 개스킷(gasket)을 사용하는 등 누출을 방지하기 위하여 필요한 조치 를 하여야 한다. 제 434 조(경보설비 등) ① 사업주는 관리대상 유해물질 중 금속류, 산 · 알칼리류, 가스상태 물질류를 1 일 평균 합계 100 리터(기체인 경우에는 해당 기체의 용적 1 세제곱미터를 2 리터로 환산한다) 이상 취급하는 사업장에서 해당 물질 이 샐 우려가 있는 경우에 경보설비를 설치하거나 경보용 기구를 갖추어 두어야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 사업장에 관리대상 유해물질 등이 새는 경우에 대비하여 그 물질을 제거하기 위한 약제 · 기구 또는 설비를 갖추거나 설치하여야 한다. 제 435 조(긴급 차단장치의 설치 등) ① 사업주는 관리대상 유해물질 취급설비 중 발열반응 등 이상화학반응에 의하여 관리대상 유해물질이 샐 우려가 있는 설비에 대하여 원재료의 공급을 막거나 불활성가스와 냉각용수 등을 공급하기 위한 장치를 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 장치에 설치한 밸브나 콕을 정상적인 기능을 발휘할 수 있는 상태로 유지하여야 하며, 관 계 근로자가 이를 안전하고 정확하게 조작할 수 있도록 색깔로 구분하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ③ 사업주는 관리대상 유해물질을 내보내기 위한 장치는 밀폐식 구조로 하거나 내보내지는 관리대상 유해물질을 안전하게 처리할 수 있는 구조로 하여야 한다. 제 4 절 작업방법 등 제 436 조(작업수칙) 사업주는 관리대상 유해물질 취급설비나 그 부속설비를 사용하는 작업을 하는 경우에 관리대상 유 해물질이 새지 않도록 다음 각 호의 사항에 관한 작업수칙을 정하여 이에 따라 작업하도록 하여야 한다. 1. 밸브 · 콕 등의 조작(관리대상 유해물질을 내보내는 경우에만 해당한다) 2. 냉각장치, 가열장치, 교반장치 및 압축장치의 조작 3. 계측장치와 제어장치의 감시 · 조정 4. 안전밸브, 긴급 차단장치, 자동경보장치 및 그 밖의 안전장치의 조정 5. 뚜껑 · 플랜지 · 밸브 및 콕 등 접합부가 새는지 점검 6. 시료(��)의 채취 7. 관리대상 유해물질 취급설비의 재가동 시 작업방법 8. 이상사태가 발생한 경우의 응급조치 9. 그 밖에 관리대상 유해물질이 새지 않도록 하는 조치 제 437 조(탱크 내 작업) ① 사업주는 근로자가 관리대상 유해물질이 들어 있던 탱크 등을 개조 · 수리 또는 청소를 하거 나 해당 설비나 탱크 등의 내부에 들어가서 작업하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 법제처 78 국가법령정보센터 | {}
97c3d6a8-b950-4d31-b975-de9687c96278 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 관리대상 유해물질에 관하여 필요한 지식을 가진 사람이 해당 작업을 지휘하도록 할 것 2. 관리대상 유해물질이 들어올 우려가 없는 경우에는 작업을 하는 설비의 개구부를 모두 개방할 것 3. 근로자의 신체가 관리대상 유해물질에 의하여 오염된 경우나 작업이 끝난 경우에는 즉시 몸을 씻게 할 것 4. 비상시에 작업설비 내부의 근로자를 즉시 대피시키거나 구조하기 위한 기구와 그 밖의 설비를 갖추어 둘 것 5. 작업을 하는 설비의 내부에 대하여 작업 전에 관리대상 유해물질의 농도를 측정하거나 그 밖의 방법에 따라 근로 자가 건강에 장해를 입을 우려가 있는지를 확인할 것 6. 제 5 호에 따른 설비 내부에 관리대상 유해물질이 있는 경우에는 설비 내부를 환기장치로 충분히 환기시킬 것 7. 유기화합물을 넣었던 탱크에 대하여 제 1 호부터 제 6 호까지의 규정에 따른 조치 외에 작업 시작 전에 다음 각 목의 조치를 할 것 가. 유기화합물이 탱크로부터 배출된 후 탱크 내부에 재유입되지 않도록 할 것 나. 물이나 수증기 등으로 탱크 내부를 씻은 후 그 씻은 물이나 수증기 등을 탱크로부터 배출시킬 것 다. 탱크 용적의 3 배 이상의 공기를 채웠다가 내보내거나 탱크에 물을 가득 채웠다가 배출시킬 것 ② 사업주는 제 1 항제 7 호에 따른 조치를 확인할 수 없는 설비에 대하여 근로자가 그 설비의 내부에 머리를 넣고 작 업하지 않도록 하고 작업하는 근로자에게 주의 하도록 미리 알려야 한다. 제 438 조(사고 시의 대피 등) ① 사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 근로자에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하 는 상황이 발생하여 관리대상 유해물질에 의한 중독이 발생할 우려가 있을 경우에 즉시 작업을 중지하고 근로자를 그 장소에서 대피시켜야 한다. 1. 해당 관리대상 유해물질을 취급하는 장소의 환기를 위하여 설치한 환기장치의 고장으로 그 기능이 저하되거나 상실된 경우 2. 해당 관리대상 유해물질을 취급하는 장소의 내부가 관리대상 유해물질에 의하여 오염되거나 관리대상 유해물질 이 새는 경우 ② 사업주는 제 1 항 각 호에 따른 상황이 발생하여 작업을 중지한 경우에 관리대상 유해물질에 의하여 오염되거나 새어 나온 것이 제거될 때까지 관계자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한 다. 다만, 안전한 방법에 따라 인명구조 또는 유해방지에 관한 작업을 하도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 근로자는 제 2 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 439 조(특별관리물질 취급 시 적어야 하는 사항) 법 제 164 조제 1 항제 3 호에서 "안전조치 및 보건조치에 관한 사항으로 서 고용노동부령으로 정하는 사항"이란 근로자가 별표 12 에 따른 특별관리물질을 취급하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 근로자의 이름 2. 특별관리물질의 명칭 3. 취급량 4. 작업내용 5. 작업 시 착용한 보호구 6. 누출, 오염, 흡입 등의 사고가 발생한 경우 피해 내용 및 조치 사항 [전문개정 2021. 11. 19.] 제 440 조(특별관리물질의 고지) 사업주는 근로자가 별표 12 에 따른 특별관리물질을 취급하는 경우에는 그 물질이 특별 관리물질이라는 사실과 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 18 제 1 호나목에 따른 발암성 물질, 생식세포 변이원성 물 질 또는 생식독성 물질 등 중 어느 것에 해당하는지에 관한 내용을 게시판 등을 통하여 근로자에게 알려야 한다. <개 정 2019. 12. 26.> [전문개정 2012. 3. 5.] 법제처 79 국가법령정보센터 | {}
b298a8ac-c71e-4b0b-abc3-b0cedb0201c6 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 5 절 관리 등 제 441 조(사용 전 점검 등) ① 사업주는 국소배기장치를 설치한 후 처음으로 사용하는 경우 또는 국소배기장치를 분해 하여 개조하거나 수리한 후 처음으로 사용하는 경우에는 다음 각 호에서 정하는 사항을 사용 전에 점검하여야 한다. 1. 덕트와 배풍기의 분진 상태 2. 덕트 접속부가 헐거워졌는지 여부 3. 흡기 및 배기 능력 4. 그 밖에 국소배기장치의 성능을 유지하기 위하여 필요한 사항 ② 사업주는 제 1 항에 따른 점검 결과 이상이 발견되었을 때에는 즉시 청소 · 보수 또는 그 밖에 필요한 조치를 하여 야 한다. ③ 제 1 항에 따른 점검을 한 후 그 기록의 보존에 관하여는 제 555 조를 준용한다. 제 442 조(명칭 등의 게시) ①사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 작업장의 보기 쉬운 장소에 다음 각 호의 사항을 게시하여야 한다. 다만, 법 제 114 조제 2 항에 따른 작업공정별 관리요령을 게시한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> 1. 관리대상 유해물질의 명칭 2. 인체에 미치는 영향 3. 취급상 주의 사항 4. 착용하여야 할 보호구 5. 응급조치와 긴급 방재 요령 ② 제 1 항 각 호의 사항을 게시하는 경우에는 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 18 제 1 호나목에 따른 건강 및 환경 유해성 분류기준에 따라 인체에 미치는 영향이 유사한 관리대상 유해물질별로 분류하여 게시할 수 있다. <신설 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> 제 443 조(관리대상 유해물질의 저장) ① 사업주는 관리대상 유해물질을 운반하거나 저장하는 경우에 그 물질이 새거나 발산될 우려가 없는 뚜껑 또는 마개가 있는 튼튼한 용기를 사용하거나 단단하게 포장을 하여야 하며, 그 저장장소에 는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하는 표시를 할 것 2. 관리대상 유해물질의 증기를 실외로 배출시키는 설비를 설치할 것 ② 사업주는 관리대상 유해물질을 저장할 경우에 일정한 장소를 지정하여 저장하여야 한다. 제 444 조(빈 용기 등의 관리) 사업주는 관리대상 유해물질의 운반 · 저장 등을 위하여 사용한 용기 또는 포장을 밀폐하 거나 실외의 일정한 장소를 지정하여 보관하여야 한다. 제 445 조(청소) 사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 실내작업장, 휴게실 또는 식당 등에 관리대상 유해물질로 인한 오염을 제거하기 위하여 청소 등을 하여야 한다. 제 446 조(출입의 금지 등) ① 사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 실내작업장에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. 다만, 관리대상 유해물질 중 금속류, 산 · 알칼리류, 가스상 태 물질류를 1 일 평균 합계 100 리터(기체인 경우에는 그 기체의 부피 1 세제곱미터를 2 리터로 환산한다) 미만을 취급 하는 작업장은 그러하지 아니하다. ② 사업주는 관리대상 유해물질이나 이에 따라 오염된 물질은 일정한 장소를 정하여 폐기 · 저장 등을 하여야 하며, 그 장소에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항 또는 제 2 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 법제처 80 국가법령정보센터 | {}
b7087a6a-21a2-4536-95c3-7dad702b6af7 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 447 조(흡연 등의 금지) ① 사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 실내작업장에서 근로자가 담배를 피우거나 음식 물을 먹지 않도록 하여야 하며, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 흡연 또는 음식물의 섭취가 금지된 장소에서 흡연 또는 음식물 섭취를 해서는 아니 된다. 제 448 조(세척시설 등) ① 사업주는 근로자가 관리대상 유해물질을 취급하는 작업을 하는 경우에 세면 · 목욕 · 세탁 및 건조를 위한 시설을 설치하고 필요한 용품과 용구를 갖추어 두어야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 시설을 설치할 경우에 오염된 작업복과 평상복을 구분하여 보관할 수 있는 구조로 하여 야 한다. 제 449 조(유해성 등의 주지) ① 사업주는 관리대상 유해물질을 취급하는 작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에 근로 자를 작업에 배치하기 전에 다음 각 호의 사항을 근로자에게 알려야 한다. 1. 관리대상 유해물질의 명칭 및 물리적 · 화학적 특성 2. 인체에 미치는 영향과 증상 3. 취급상의 주의 사항 4. 착용하여야 할 보호구와 착용방법 5. 위급상황 시의 대처방법과 응급조치 요령 6. 그 밖에 근로자의 건강장해 예방에 관한 사항 ② 사업주는 근로자가 별표 12 제 1 호 13) · 46) · 59) · 71) · 101) · 111)의 물질을 취급하는 경우에 근로자가 작업을 시작하기 전에 해당 물질이 급성 독성을 일으키는 물질임을 근로자에게 알려야 한다. <개정 2019. 4. 19., 2019. 12. 26., 2022. 10. 18.> 제 6 절 보호구 등 제 450 조(호흡용 보호구의 지급 등) ① 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 하는 경우에 해당 근로자에게 송기마스크를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. 1. 유기화합물을 넣었던 탱크(유기화합물의 증기가 발산할 우려가 없는 탱크는 제외한다) 내부에서의 세척 및 페인 트칠 업무 2. 제 424 조제 2 항에 따라 유기화합물 취급 특별장소에서 유기화합물을 취급하는 업무 ② 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무를 하는 경우에 해당 근로자에게 송기마스크나 방독 마스크를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. 1. 제 423 조제 1 항 및 제 2 항, 제 424 조제 1 항, 제 425 조, 제 426 조 및 제 428 조제 1 항에 따라 밀폐설비나 국소배기장치가 설치되지 아니한 장소에서의 유기화합물 취급업무 2. 유기화합물 취급 장소에 설치된 환기장치 내의 기류가 확산될 우려가 있는 물체를 다루는 유기화합물 취급업무 3. 유기화합물 취급 장소에서 유기화합물의 증기 발산원을 밀폐하는 설비(청소 등으로 유기화합물이 제거된 설비는 제외한다)를 개방하는 업무 ③ 사업주는 제 1 항과 제 2 항에 따라 근로자에게 송기마스크를 착용시키려는 경우에 신선한 공기를 공급할 수 있는 성능을 가진 장치가 부착된 송기마스크를 지급하여야 한다. ④ 사업주는 금속류, 산 · 알칼리류, 가스상태 물질류 등을 취급하는 작업장에서 근로자의 건강장해 예방에 적절한 호흡용 보호구를 근로자에게 지급하여 필요시 착용하도록 하고, 호흡용 보호구를 공동으로 사용하여 근로자에게 질 병이 감염될 우려가 있는 경우에는 개인 전용의 것을 지급하여야 한다. ⑤ 근로자는 제 1 항, 제 2 항 및 제 4 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 451 조(보호복 등의 비치 등) ① 사업주는 근로자가 피부 자극성 또는 부식성 관리대상 유해물질을 취급하는 경우에 불침투성 보호복 · 보호장갑 · 보호장화 및 피부보호용 바르는 약품을 갖추어 두고, 이를 사용하도록 하여야 한다. 법제처 81 국가법령정보센터 | {}
b2ffcbfc-492f-4281-b8d2-753154dd6dab | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ② 사업주는 근로자가 관리대상 유해물질이 흩날리는 업무를 하는 경우에 보안경을 지급하고 착용하도록 하여야 한다. ③ 사업주는 관리대상 유해물질이 근로자의 피부나 눈에 직접 닿을 우려가 있는 경우에 즉시 물로 씻어낼 수 있도 록 세면 · 목욕 등에 필요한 세척시설을 설치하여야 한다. ④ 근로자는 제 1 항 및 제 2 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 2 장 허가대상 유해물질 및 석면에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 452 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> 1. "허가대상 유해물질"이란 고용노동부장관의 허가를 받지 않고는 제조 · 사용이 금지되는 물질로서 영 제 88 조에 따른 물질을 말한다. 2. "제조"란 화학물질 또는 그 구성요소에 물리적 · 화학적 작용을 가하여 허가대상 유해물질로 전환하는 과정을 말 한다. 3. "사용"이란 새로운 제품 또는 물질을 만들기 위하여 허가대상 유해물질을 원재료로 이용하는 것을 말한다. 4. "석면해체 · 제거작업"이란 석면함유 설비 또는 건축물의 파쇄(破碎), 개 · 보수 등으로 인하여 석면분진이 흩날릴 우려가 있고 작은 입자의 석면폐기물이 발생하는 작업을 말한다. 5. "가열응착(加熱凝�)"이란 허가대상 유해물질에 압력을 가하여 성형한 것을 가열하였을 때 가루가 서로 밀착 · 굳 어지는 현상을 말한다. 6. "가열탈착(加熱��)"이란 허가대상 유해물질을 고온으로 가열하여 휘발성 성분의 일부 또는 전부를 제거하는 조 작을 말한다. 제 2 절 설비기준 및 성능 등 제 453 조(설비기준 등) ① 사업주는 허가대상 유해물질(베릴륨 및 석면은 제외한다)을 제조하거나 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 장소는 다른 작업장소와 격리시키고 작업장소의 바닥과 벽은 불침투 성의 재료로 하되, 물청소로 할 수 있는 구조로 하는 등 해당 물질을 제거하기 쉬운 구조로 할 것 2. 원재료의 공급 · 이송 또는 운반은 해당 작업에 종사하는 근로자의 신체에 그 물질이 직접 닿지 않는 방법으로 할 것 3. 반응조(batch reactor)는 발열반응 또는 가열을 동반하는 반응에 의하여 교반기(���) 등의 덮개부분으로부터 가스나 증기가 새지 않도록 개스킷 등으로 접합부를 밀폐시킬 것 4. 가동 중인 선별기 또는 진공여과 기의 내부를 점검할 필요가 있는 경우에는 밀폐된 상태에서 내부를 점검할 수 있 는 구조로 할 것 5. 분말 상태의 허가대상 유해물질을 근로자가 직접 사용하는 경우에는 그 물질을 습기가 있는 상태로 사용하거나 격리실에서 원격조작하거나 분진이 흩날리지 않는 방법을 사용하도록 할 것 ② 사업주는 근로자가 허가대상 유해물질(베릴륨 및 석면은 제외한다)을 제조하거나 사용하는 경우에 허가대상 유 해물질의 가스 · 증기 또는 분진의 발산원을 밀폐하는 설비나 포위식 후드 또는 부스식 후드의 국소배기장치를 설 치하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 밀폐설비나 포위식 후드 또는 부스식 후드를 설치하기 곤란한 경우에는 외부식 후드의 국소배기장치(상방 흡인형은 제외한다)를 설치할 수 있다. 제 454 조(국소배기장치의 설치 · 성능) 제 453 조제 2 항에 따라 설치하는 국소배기장치의 성능은 물질의 상태에 따라 아래 표에서 정하는 제어풍속 이상이 되도록 하여야 한다. 법제처 82 국가법령정보센터 | {}
5b00f717-21c3-468f-9155-f2b384fd84ed | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 이 표는 물질의 상태에 따른 제어 풍속을 나타내며, 가스상태와 입자상태에서의 제어 풍속을 미터/초 단위로 제시하고 있습니다. 이 데이터는 특정 작업 환경에서의 안전 및 효율성을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 제 455 조(배출액의 처리) 사업주는 허가대상 유해물질의 제조 · 사용 설비로부터 오염물이 배출되는 경우에 이로 인한 근로자의 건강장해를 예방할 수 있도록 배출액을 중화 · 침전 · 여과 또는 그 밖의 적절한 방식으로 처리하여야 한다. 제 3 절 작업관리 기준 등 제 456 조(사용 전 점검 등) ① 사업주는 국소배기장치를 설치한 후 처음으로 사용하는 경우 또는 국소배기장치를 분해 하여 개조하거나 수리를 한 후 처음으로 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 사용 전에 점검하여야 한다. 1. 덕트와 배풍기의 분진상태 2. 덕트 접속부가 헐거워졌는지 여부 3. 흡기 및 배기 능력 4. 그 밖에 국소배기장치의 성능을 유지하기 위하여 필요한 사항 ② 사업주는 제 1 항에 따른 점검 결과 이상이 발견되었을 경우에 즉시 청소 · 보수 또는 그 밖에 필요한 조치를 하여 야 한다. ③ 제 1 항에 따른 점검을 한 후 그 기록의 보존에 관하여는 제 555 조를 준용한다. 제 457 조(출입의 금지) ① 사업주는 허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 작업장에 관계 근로자가 아닌 사람의 출 입을 금지하고, 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 6 중 일람표 번호 501 에 따른 표지를 출입구에 붙여야 한다. 다만, 석면을 제조하거나 사용하는 작업장에는 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 6 중 일람표 번호 502 에 따른 표지를 붙 여야 한다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> ② 사업주는 허가대상 유해물질이나 이에 의하여 오염된 물질은 일정한 장소를 정하여 저장하거나 폐기하여야 하 며, 그 장소에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항 또는 제 2 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 458 조(흡연 등의 금지) ① 사업주는 허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 작업장에서 근로자가 담배를 피우거 나 음식물을 먹지 않도록 하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 흡연 또는 음식물의 섭취가 금지된 장소에서 흡연 또는 음식물 섭취를 해서는 아니 된다. 제 459 조(명칭 등의 게시) 사업주는 허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 작업장에 다음 각 호의 사항을 보기 쉬 운 장소에 게시하여야 한다. 1. 허가대상 유해물질의 명칭 2. 인체에 미치는 영향 3. 취급상의 주의 사항 4. 착용하여야 할 보호구 5. 응급처치와 긴급 방재 요령 법제처 83 국가법령정보센터 | {}
7c0ad1c2-4911-4f11-b870-c44f7d9d44a0 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 460 조(유해성 등의 주지) 사업주는 근로자가 허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 근로자에게 알려야 한다. 1. 물리적 · 화학적 특성 2. 발암성 등 인체에 미치는 영향과 증상 3. 취급상의 주의 사항 4. 착용하여야 할 보호구와 착용방법 5. 위급상황 시의 대처방법과 응급조치 요령 6. 그 밖에 근로자의 건강장해 예방에 관한 사항 제 461 조(용기 등) ① 사업주는 허가대상 유해물질을 운반하거나 저장하는 경우에 그 물질이 샐 우려가 없는 견고한 용 기를 사용하거나 단단하게 포장을 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 용기 또는 포장의 보기 쉬운 위치에 해당 물질의 명칭과 취급상의 주의 사항을 표시하여 야 한다. ③ 사업주는 허가대상 유해물질을 보관할 경우에 일정한 장소를 지정하여 보관하여야 한다. ④ 사업주는 허가대상 유해물질의 운반 · 저장 등을 위하여 사용한 용기 또는 포장을 밀폐하거나 실외의 일정한 장 소를 지정하여 보관하여야 한다. 제 462 조(작업수칙) 사업주는 근로자가 허가대상 유해물질(베릴륨 및 석면은 제외한다)을 제조 · 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항에 관한 작업수칙을 정하고, 이를 해당 작업근로자에게 알려야 한다. 1. 밸브 · 콕 등(허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 설비에 원재료를 공급하는 경우 또는 그 설비로부터 제 품 등을 추출하는 경우에 사용되는 것만 해당한다)의 조작 2. 냉각장치, 가열장치, 교반장치 및 압축장치의 조작 3. 계측장치와 제어장치의 감시 · 조정 4. 안전밸브, 긴급 차단장치, 자동경보장치 및 그 밖의 안전장치의 조정 5. 뚜껑 · 플랜지 · 밸브 및 콕 등 접합부가 새는지 점검 6. 시료의 채취 및 해당 작업에 사용된 기구 등의 처리 7. 이상 상황이 발생한 경우의 응급조치 8. 보호구의 사용 · 점검 · 보관 및 청소 9. 허가대상 유해물질을 용기에 넣거나 꺼내는 작업 또는 반응조 등에 투입하는 작업 10. 그 밖에 허가대상 유해물질이 새지 않도록 하는 조치 제 463 조(잠금장치 등) 사업주는 허가대상 유해물질이 보관된 장소에 잠금장치를 설치하는 등 관계근로자가 아닌 사람 이 임의 로 출입할 수 없도록 적절한 조치를 하여야 한다. 제 464 조(목욕설비 등) ① 사업주는 허가대상 유해물질을 제조 · 사용하는 경우에 해당 작업장소와 격리된 장소에 평상 복 탈의 실, 목욕실 및 작업복 탈의 실을 설치하고 필요한 용품과 용구를 갖추어 두어야 한다. <개정 2019. 12. 26.> ② 사업주는 제 1 항에 따라 목욕 및 탈의 시설을 설치하려는 경우에 입구, 평상복 탈의 실, 목욕실, 작업복 탈의 실 및 출구 등의 순으로 설치하여 근로자가 그 순서대로 작업장에 들어가고 작업이 끝난 후에는 반대의 순서대로 나올 수 있도록 하여야 한다.<개정 2019. 12. 26.> ③ 사업주는 허가대상 유해물질 취급근로자가 착용하였던 작업복, 보호구 등은 오염을 방지할 수 있는 장소에서 벗 도록 하고 오염 제거를 위한 세탁 등 필요한 조치를 하여야 한다. 이 경우 오염된 작업복 등은 세탁을 위하여 정해 진 장소 밖으로 내가서는 아니 된다. 제 465 조(긴급 세척시설 등) 사업주는 허가대상 유해물질을 제조 · 사용하는 작업장에 근로자가 쉽게 사용할 수 있도록 긴급 세척시설과 세안설비를 설치하고, 이를 사용하는 경우에는 배관 찌꺼기와 녹물 등이 나오지 않고 맑은 물이 나 올 수 있도록 유지하여야 한다. 법제처 84 국가법령정보센터 | {}
d5e54ba9-3a53-4e7b-8a38-9c0e675ff574 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 466 조(누출 시 조치) 사업주는 허가대상 유해물질을 제조 · 사용하는 작업장에서 해당 물질이 샐 경우에 즉시 해당 물질이 흩날리지 않는 방법으로 제거하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 467 조(시료의 채취) 사업주는 허가대상 유해물질(베릴륨은 제외한다)의 제조설비로부터 시료를 채취하는 경우에 다 음 각 호의 사항을 따라야 한다. 1. 시료의 채취에 사용하는 용기 등은 시료채취 전용으로 할 것 2. 시료의 채취는 미리 지정된 장소에서 하고 시료가 흩날리거나 새지 않도록 할 것 3. 시료의 채취에 사용한 용기 등은 세척한 후 일정한 장소에 보관할 것 제 468 조(허가대상 유해물질의 제조 · 사용 시 적어야 하는 사항) 법 제 164 조제 1 항제 3 호에서 "안전조치 및 보건조치에 관한 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항"이란 근로자가 허가대상 유해물질을 제조 · 사용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 근로자의 이름 2. 허가대상 유해물질의 명칭 3. 제조량 또는 사용량 4. 작업내용 5. 작업 시 착용한 보호구 6. 누출, 오염, 흡입 등의 사고가 발생한 경우 피해 내용 및 조치 사항 [전문개정 2021. 11. 19.] 제 4 절 방독마스크 등 제 469 조(방독마스크의 지급 등) ① 사업주는 근로자가 허가대상 유해물질을 제조하거나 사용하는 작업을 하는 경우에 개인 전용의 방진마스크나 방독마스크 등(이하 "방독마스크등"이라 한다)을 지급하여 착용하도록 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 지급하는 방독마스크등을 보관할 수 있는 보관함을 갖추어야 한다. ③ 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 방독마스크등을 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 470 조(보호복 등의 비치) ① 사업주는 근로자가 피부장해 등을 유발할 우려가 있는 허가대상 유해물질을 취급하는 경우에 불침투성 보호복 · 보호장갑 · 보호장화 및 피부보호용 약품을 갖추어 두고 이를 사용하도록 하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 5 절 베릴륨 제조 · 사용 작업의 특별 조치 제 471 조(설비기준) 사업주는 베릴륨을 제조하거나 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다. 1. 베릴륨을 가열응착하거나 가열탈착하는 설비(수산화베릴륨으로부터 고순도 산화베릴륨을 제조하는 설비는 제외 한다)는 다른 작업장소와 격리된 실내에 설치하고 국소배기장치를 설치할 것 2. 베릴륨 제조설비(베릴륨을 가열응착 또는 가열탈착하는 설비, 아크로(�) 등에 의하여 녹은 베릴륨으로 베릴륨합 금을 제조하는 설비 및 수산화베릴륨으로 고순도 산화베릴륨을 제조하는 설비는 제외한다)는 밀폐식 구조로 하 거나 위쪽 · 아래쪽 및 옆쪽에 덮개 등을 설치할 것 3. 제 2 호에 따른 설비로서 가동 중 내부를 점검할 필요가 있는 것은 덮여 있는 상태로 내부를 관찰할 것 4. 베릴륨을 제조하거나 사용하는 작업장소의 바닥과 벽은 불침투성 재료로 할 것 5. 아크로 등에 의하여 녹은 베릴륨으로 베릴륨합금을 제조하는 작업장소에는 국소배기장치를 설치할 것 6. 수산화베릴륨으로 고순도 산화베릴륨을 제조하는 설비는 다음 각 목의 사항을 갖출 것 가. 열분해로(����)는 다른 작업장소와 격리된 실내에 설치할 것 법제처 85 국가법령정보센터 | {}
9746bada-130a-4de4-9558-7f7856694f9c | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 나. 그 밖의 설비는 밀폐식 구조로 하고 위쪽 · 아래쪽 및 옆쪽에 덮개를 설치하거나 뚜껑을 설치할 수 있는 형태 로 할 것 7. 베릴륨의 공급 · 이송 또는 운반은 해당 작업에 종사하는 근로자의 신체에 해당 물질이 직접 닿지 않는 방법으로 할 것 8. 분말 상태의 베릴륨을 사용(공급 · 이송 또는 운반하는 경우는 제외한다)하는 경우에는 격리실에서 원격조작방법 으로 할 것 9. 분말 상태의 베릴륨을 계량하는 작업, 용기에 넣거나 꺼내는 작업, 포장하는 작업을 하는 경우로서 제 8 호에 따른 방법을 지키는 것이 현저히 곤란한 경우에는 해당 작업을 하는 근로자의 신체에 베릴륨이 직접 닿지 않는 방법으 로 할 것 제 472 조(아크로에 대한 조치) 사업주는 베릴륨과 그 물질을 함유하는 제제(��)로서 함유된 중량의 비율이 1 퍼센트를 초과 하는 물질을 녹이는 아크로 등은 삽입한 부분의 간격을 작게 하기 위하여 모래차단막을 설치하거나 이에 준하 는 조치를 하여야 한다. 제 473 조(가열응착 제품 등의 추출) 사업주는 가열응착 또는 가열탈착을 한 베릴륨을 흡입 방법으로 꺼내도록 하여야 한다. 제 474 조(가열응착 제품 등의 파쇄) 사업주는 가열응착 또는 가열탈착된 베릴륨이 함유된 제품을 파쇄하려면 다른 작업 장소로부터 격리된 실내에서 하고, 파쇄를 하는 장소에는 국소배기장치의 설치 및 그 밖에 근로자의 건강장해 예방 을 위하여 적절한 조치를 하여야 한다. 제 475 조(시료의 채취) 사업주는 근로자가 베릴륨의 제조설비로부터 시료를 채취하는 경우에 다음 각 호의 사항을 따라 야 한다. 1. 시료의 채취에 사용하는 용기 등은 시료채취 전용으로 할 것 2. 시료의 채취는 미리 지정된 장소에서 하고 시료가 날리지 않도록 할 것 3. 시료의 채취에 사용한 용기 등은 세척한 후 일정한 장소에 보관할 것 제 476 조(작업수칙) 사업주는 베릴륨의 제조 · 사용 작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에 베릴륨 분진의 발산과 근 로자의 오염을 방지하기 위하여 다음 각 호의 사항에 관한 작업수칙을 정하고 이를 해당 작업근로자에게 알려야 한 다. 1. 용기에 베릴륨을 넣거나 꺼내는 작업 2. 베릴륨을 담은 용기의 운반 3. 베릴륨을 공기로 수송하는 장치의 점검 4. 여과 집진방식(�過集�方式) 집진장치의 여과 재(���) 교환 5. 시료의 채취 및 그 작업에 사용된 용기 등의 처리 6. 이상사태가 발생한 경우의 응급조치 7. 보호구의 사용 · 점검 · 보관 및 청소 8. 그 밖에 베릴륨 분진의 발산을 방지하기 위하여 필요한 조치 제 6 절 석면의 해체 · 제거 작업 및 유지 · 관리 등의 조치기준 <개정 2024. 6. 28.> 제 477 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 478 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 479 조 삭제 <2024. 6. 28.> 법제처 86 국가법령정보센터 | {}
b093fa0b-d18e-4f7b-ac68-435f24271bd0 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 480 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 481 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 482 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 483 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 484 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 485 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 486 조(직업성 질병의 주지) 사업주는 석면으로 인한 직업성 질병의 발생 원인, 재발 방지 방법 등을 석면을 취급하는 근로자에게 알려야 한다. 제 487 조(유지 · 관리) 사업주는 건축물이나 설비의 천장재, 벽체 재료 및 보온재 등의 손상, 노후화 등으로 석면분진을 발생시켜 근로자가 그 분진에 노출될 우려가 있을 경우에는 해당 자재를 제거하거나 다른 자재로 대체하거나 안정 화(���)하거나 씌우는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 488 조(일반석면조사) ① 법 제 119 조제 1 항에 따라 건축물 · 설비를 철거하거나 해체하려는 건축물 · 설비의 소유주 또 는 임차인 등은 그 건축물이나 설비의 석면함유 여부를 맨눈, 설계도서, 자재이력(��) 등 적절한 방법을 통하여 조 사하여야 한다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 10. 15., 2019. 12. 26.> ② 제 1 항에 따른 조사에도 불구하고 해당 건축물이나 설비의 석면 함유 여부가 명확하지 않은 경우에는 석면의 함 유 여부를 성분분석하여 조사하여야 한다. ③ 삭제 <2012. 3. 5.> [제목개정 2012. 3. 5.] 제 489 조(석면해체 · 제거작업 계획 수립) ① 사업주는 석면해체 · 제거작업을 하기 전에 법 제 119 조에 따른 일반석면조 사 또는 기관석면조사 결과 를 확인한 후 다음 각 호의 사항이 포함된 석면해체 · 제거작업 계획을 수립하고, 이에 따 라 작업을 수행하여야 한다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> 1. 석면해체 · 제거작업의 절차와 방법 2. 석면 흩날림 방지 및 폐기방법 3. 근로자 보호조치 ② 사업주는 제 1 항에 따른 석면해체 · 제거작업 계획을 수립한 경우에 이를 해당 근로자에게 알려야 하며, 작업장에 대한 석면조사 방법 및 종료일자, 석면조사 결과 의 요지를 해당 근로자가 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> [제목개정 2012. 3. 5.] 제 490 조(경고표지의 설치) 사업주는 석면해체 · 제거작업을 하는 장소에 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 6 중 일람표 번호 502 에 따른 표지를 출입구에 게시하여야 한다. 다만, 작업이 이루어지는 장소가 실외이거나 출입구가 설치되어 있지 아니한 경우에는 근로자가 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> 제 491 조(개인보호구의 지급 · 착용) ① 사업주는 석면해체 · 제거작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에 다음 각 호 의 개인보호구를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. 다만, 제 2 호의 보호구는 근로자의 눈 부분이 노출될 경우에만 지 급한다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> 1. 방진마스크(특등급만 해당한다)나 송기마스크 또는 「산업안전보건법 시행령」 별표 28 제 3 호마목에 따른 전동식 호흡보호구. 다만, 제 495 조제 1 호의 작업에 종사하는 경우에는 송기마스크 또는 전동식 호흡보호구를 지급하여 착 용하도록 하여야 한다. 법제처 87 국가법령정보센터 | {}
c1eb7fee-87eb-45ee-9c0b-dbc4fe414c84 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 고글(Goggles)형 보호안경 3. 신체를 감싸는 보호복, 보호장갑 및 보호신발 ② 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 개인보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 492 조(출입의 금지) ① 사업주는 제 489 조제 1 항에 따른 석면해체 · 제거작업 계획을 숙지하고 제 491 조제 1 항 각 호의 개인보호구를 착용한 사람 외에는 석면해체 · 제거작업을 하는 작업장(이하 "석면해체 · 제거작업장"이라 한다)에 출 입하게 해서는 아니 된다. <개정 2012. 3. 5.> ② 근로자는 제 1 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 493 조(흡연 등의 금지) ① 사업주는 석면해체 · 제거작업장에서 근로자가 담배를 피우거나 음식물을 먹지 않도록 하 고 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> ② 근로자는 제 1 항에 따라 흡연 또는 음식물의 섭취가 금지된 장소에서 흡연 또는 음식물 섭취를 해서는 아니 된다. 제 494 조(위생설비의 설치 등) ① 사업주는 석면해체 · 제거작업장과 연결되거나 인접한 장소에 평상복 탈의 실, 샤워실 및 작업복 탈의 실 등의 위생설비를 설치하고 필요한 용품 및 용구를 갖추어 두어야 한다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> ② 사업주는 석면해체 · 제거작업에 종사한 근로자에게 제 491 조제 1 항 각 호의 개인보호구를 작업복 탈의 실에서 벗 어 밀폐용기에 보관하도록 하여야 한다.<개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> ③ 사업주는 석면해체 · 제거작업을 하는 근로자가 작업 도중 일시적으로 작업장 밖으로 나가는 경우에는 고성능 필터가 장착된 진공청소기를 사용하는 방법 등으로 제 491 조제 2 항에 따라 착용한 개인보호구에 부착된 석면분진을 제거한 후 나가도록 하여야 한다.<신설 2012. 3. 5.> ④ 사업주는 제 2 항에 따라 보관 중인 개인보호구를 폐기하거나 세척하는 등 석면분진을 제거하기 위하여 필요한 조 치를 하여야 한다.<개정 2012. 3. 5.> 제 495 조(석면해체 · 제거작업 시의 조치) 사업주는 석면해체 · 제거작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 하여야 한다. 다만, 사업주가 다른 조치를 한 경우로서 지방고용노동관서의 장이 다음 각 호의 조치와 같거나 그 이상의 효과 를 가진다고 인정하는 경우에는 다음 각 호의 조치를 한 것으로 본다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> 1. 분무(噴霧)된 석면이나 석면이 함유된 보온재 또는 내화피복재(耐火被覆材)의 해체 · 제거작업 가. 창문 · 벽 · 바닥 등은 비닐 등 불침투성 차단재로 밀폐하고 해당 장소를 음압(��)으로 유지하고 그 결과 를 기록 · 보존할 것(작업장이 실내인 경우에만 해당한다) 나. 작업 시 석면분진이 흩날리지 않도록 고성능 필터가 장착된 석면분진 포집장치를 가동하는 등 필요한 조치를 할 것(작업장이 실외인 경우에만 해당한다) 다. 물이나 습윤제(���)를 사용하여 습식(��)으로 작업할 것 라. 평상복 탈의 실, 샤워실 및 작업복 탈의 실 등의 위생설비를 작업장과 연결하여 설치할 것(작업장이 실내인 경 우에만 해당한다) 2. 석면이 함유된 벽체, 바닥타일 및 천장재의 해체 · 제거작업(천공(穿孔)작업 등 석면이 적게 흩날리는 작업을 하는 경우에는 나목의 조치로 한정한다} 가. 창문 · 벽 · 바닥 등은 비닐 등 불침투성 차단재로 밀폐할 것 나. 물이나 습윤제를 사용하여 습식으로 작업할 것 다. 작업장소를 음압으로 유지하고 그 결과 를 기록 · 보존할 것(석면함유 벽체 · 바닥타일 · 천장재를 물리적으로 깨거나 기계 등을 이용하여 절단하는 작업인 경우에만 해당한다) 3. 석면이 함유된 지붕재의 해체 · 제거작업 가. 해체된 지붕재는 직접 땅으로 떨어뜨리거나 던지지 말 것 법제처 88 국가법령정보센터 | {}
2377f278-f4da-4792-b574-c93c170292a1 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 나. 물이나 습윤제를 사용하여 습식으로 작업할 것(습식작업 시 안전상 위험이 있는 경우는 제외한다) 다. 난방이나 환기를 위한 통풍구가 지붕 근처에 있는 경우에는 이를 밀폐하고 환기설비의 가동을 중단할 것 4. 석면이 함유된 그 밖의 자재의 해체 · 제거작업 가. 창문 · 벽 · 바닥 등은 비닐 등 불침투성 차단재로 밀폐할 것(작업장이 실내인 경우에만 해당한다) 나. 석면분진이 흩날리지 않도록 석면분진 포집장치를 가동하는 등 필요한 조치를 할 것(작업장이 실외인 경우에 만 해당한다) 다. 물이나 습윤제를 사용하여 습식으로 작업할 것 [제목개정 2012. 3. 5.] 제 496 조(석면함유 잔재물 등의 처리) ① 사업주는 석면해체 · 제거작업이 완료된 후 그 작업 과정에서 발생한 석면함유 잔재물 등이 해당 작업장에 남지 아니하도록 청소 등 필요한 조치를 하여야 한다. ② 사업주는 석면해체 · 제거작업 및 제 1 항에 따른 조치 중에 발생한 석면함유 잔재물 등을 비닐이나 그 밖에 이와 유사한 재질의 포대에 담아 밀봉한 후 별지 제 3 호서식에 따른 표지를 붙여 「폐기물관리법」에 따라 처리하여야 한 다. [전문개정 2019. 1. 31.] 제 497 조(잔재물의 흩날림 방지) ① 사업주는 석면해체 · 제거작업에서 발생된 석면을 함유한 잔재물은 습식으로 청소 하거나 고성능필터가 장착된 진공청소기를 사용하여 청소하는 등 석면분진이 흩날리지 않도록 하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> ② 사업주는 제 1 항에 따라 청소하는 경우에 압축공기를 분사하는 방법으로 청소해서는 아니 된다. 제 497 조의 2(석면해체 · 제거작업 기준의 적용 특례) 석면해체 · 제거작업 중 석면의 함유율이 1 퍼센트 이하인 경우의 작업에 관해서는 제 489 조부터 제 497 조까지의 규정에 따른 기준을 적용하지 아니한다. [본조신설 2012. 3. 5.] 제 497 조의 3(석면함유 폐기물 처리작업 시 조치) ① 사업주는 석면을 1 퍼센트 이상 함유한 폐기물(석면의 제거작업 등 에 사용된 비닐시트 · 방진마스크 · 작업복 등을 포함한다)을 처리하는 작업으로서 석면분진이 발생할 우려가 있는 작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에는 석면분진 발산원을 밀폐하거나 국소배기장치를 설치하거나 습식방법으 로 작업하도록 하는 등 석면분진이 발생하지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2017. 3. 3.> ② 제 1 항에 따른 사업주에 관하여는 제 464 조, 제 491 조제 1 항, 제 492 조, 제 493 조, 제 494 조제 2 항부터 제 4 항까지 및 제 500 조를 준용하고, 제 1 항에 따른 근로자에 관하여는 제 491 조제 2 항을 준용한다. [본조신설 2012. 3. 5.] 제 3 장 금지유해물질에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 498 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2019. 12. 26.> 1. "금지유해물질"이란 영 제 87 조에 따른 유해물질을 말한다. 2. "시험 · 연구 또는 검사 목적"이란 실험실 · 연구실 또는 검사실에서 물질분석 등을 위하여 금지유해물질을 시약 으로 사용하거나 그 밖의 용도로 조제하는 경우를 말한다. 3. "실험실등"이란 금지유해물질을 시험 · 연구 또는 검사용으로 제조 · 사용하는 장소를 말한다. 제 2 절 시설 · 설비기준 및 성능 등 법제처 89 국가법령정보센터 | {}
f12f637f-eb0a-44a1-8b4a-ad4e09e1c0a3 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 499 조(설비기준 등) ① 법 제 117 조제 2 항에 따라 금지유해물질을 시험 · 연구 또는 검사 목적으로 제조하거나 사용하 는 자는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. <개정 2019. 12. 26.> 1. 제조 · 사용 설비는 밀폐식 구조로서 금지유해물질의 가스, 증기 또는 분진이 새지 않도록 할 것. 다만, 밀폐식 구 조로 하는 것이 작업의 성질상 현저히 곤란하여 부스식 후드의 내부에 그 설비를 설치한 경우는 제외한다. 2. 금지유해물질을 제조 · 저장 · 취급하는 설비는 내식성의 튼튼한 구조일 것 3. 금지유해물질을 저장하거나 보관하는 양은 해당 시험 · 연구에 필요한 최소량으로 할 것 4. 금지유해물질의 특성에 맞는 적절한 소화설비를 갖출 것 5. 제조 · 사용 · 취급 조건이 해당 금지유해물질의 인화점 이상인 경우에는 사용하는 전기 기계 · 기구는 적절한 방 폭구조(防爆構造)로 할 것 6. 실험실등에서 가스 · 액체 또는 잔재물을 배출하는 경우에는 안전하게 처리할 수 있는 설비를 갖출 것 ② 사업주는 제 1 항제 1 호에 따라 설치한 밀폐식 구조라도 금지유해물질을 넣거나 꺼내는 작업 등을 하는 경우에 해 당 작업장소에 국소배기장치를 설치하여야 한다. 다만, 금지유해물질의 가스 · 증기 또는 분진이 새지 않는 방법으 로 작업하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 500 조(국소배기장치의 성능 등) 사업주는 제 499 조제 1 항제 1 호 단서에 따라 부스식 후드의 내부에 해당 설비를 설치 하는 경우에 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. 1. 부스식 후드의 개구면 외의 곳으로부터 금지유해물질의 가스 · 증기 또는 분진 등이 새지 않는 구조로 할 것 2. 부스식 후드의 적절한 위치에 배풍기를 설치할 것 3. 제 2 호에 따른 배풍기의 성능은 부스식 후드 개구면에서의 제어풍속이 아래 표에서 정한 성능 이상이 되도록 할 것 이 표는 물질의 상태에 따른 제어풍속을 나타내며, 가스 상태와 입자 상태에서의 풍속을 미터/초 단위로 제시하고 있습니다. 이 데이터는 특정 환경에서의 공기 흐름 및 안전성을 평가하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 제 501 조(바닥) 사업주는 금지유해물질의 제조 · 사용 설비가 설치된 장소의 바닥과 벽은 불침투성 재료로 하되, 물청소 를 할 수 있는 구조로 하는 등 해당 물질을 제거하기 쉬운 구조로 하여야 한다. 제 3 절 관리 등 제 502 조(유해성 등의 주지) 사업주는 근로자가 금지유해물질을 제조 · 사용하는 경우에 다음 각 호의 사항을 근로자에 게 알려야 한다. 1. 물리적 · 화학적 특성 2. 발암성 등 인체에 미치는 영향과 증상 3. 취급상의 주의 사항 4. 착용하여야 할 보호구와 착용방법 5. 위급상황 시의 대처방법과 응급처치 요령 6. 그 밖에 근로자의 건강장해 예방에 관한 사항 제 503 조(용기) ① 사업주는 금지유해물질의 보관용기는 해당 물질이 새지 않도록 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. 법제처 90 국가법령정보센터 | {}
c36fd57f-b4fe-4c43-bde1-a64af5dfbcbf | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 뒤집혀 파손되지 않는 재질일 것 2. 뚜껑은 견고하고 뒤집혀 새지 않는 구조일 것 ② 제 1 항에 따른 용기는 전용 용기를 사용하고 사용한 용기는 깨끗이 세척하여 보관하여야 한다. ③ 제 1 항에 따른 용기에는 법 제 115 조제 2 항에 따라 경고표지를 붙여야 한다. <개정 2019. 12. 26.> 제 504 조(보관) ① 사업주는 금지유해물질을 관계 근로자가 아닌 사람이 취급할 수 없도록 일정한 장소에 보관하고, 그 사실을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ② 제 1 항에 따라 보관하고 게시하는 경우에는 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. 1. 실험실등의 일정한 장소나 별도의 전용장소에 보관할 것 2. 금지유해물질 보관장소에는 다음 각 목의 사항을 게시할 것 가. 금지유해물질의 명칭 나. 인체에 미치는 영향 다. 위급상황 시의 대처방법과 응급처치 방법 3. 금지유해물질 보관장소에는 잠금장치를 설치하는 등 시험 · 연구 외의 목적으로 외부로 내가지 않도록 할 것 제 505 조(출입의 금지 등) ① 사업주는 금지유해물질 제조 · 사용 설비가 설치된 실험실등에는 관계근로자가 아닌 사람 의 출입을 금지하고, 「산업안전보건법 시행규칙」 별표 6 중 일람표 번호 503 에 따른 표지를 출입구에 붙여야 한다. <개정 2012. 3. 5., 2019. 12. 26.> ② 사업주는 금지유해물질 또는 이에 의하여 오염된 물질은 일정한 장소를 정하여 저장하거나 폐기하여야 하며, 그 장소에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항 및 제 2 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 506 조(흡연 등의 금지) ① 사업주는 금지유해물질을 제조 · 사용하는 작업장에서 근로자가 담배를 피우거나 음식물 을 먹지 않도록 하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 흡연 또는 음식물의 섭취가 금지된 장소에서 흡연 또는 음식물 섭취를 해서는 아니 된다. 제 507 조(누출 시 조치) 사업주는 금지유해물질이 실험실등에서 새는 경우에 흩날리지 않도록 흡착제를 이용하여 제거 하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 508 조(세안설비 등) 사업주는 응급 시 근로자가 쉽게 사용할 수 있도록 실험실등에 긴급 세척시설과 세안설비를 설 치하여야 한다. 제 509 조(금지유해물질의 제조 · 사용 시 적어야 하는 사항) 법 제 164 조제 1 항제 3 호에서 "안전조치 및 보건조치에 관한 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항"이란 근로자가 금지유해물질을 제조 · 사용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 근로자의 이름 2. 금지유해물질의 명칭 3. 제조량 또는 사용량 4. 작업내용 5. 작업 시 착용한 보호구 6. 누출, 오염, 흡입 등의 사고가 발생한 경우 피해 내용 및 조치 사항 [전문개정 2021. 11. 19.] 제 4 절 보호구 등 법제처 91 국가법령정보센터 | {}
d3867676-44be-40a4-a84f-db9454226fe1 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 510 조(보호복 등) ① 사업주는 근로자가 금지유해물질을 취급하는 경우에 피부노출을 방지할 수 있는 불침투성 보호 복 · 보호장갑 등을 개인전용의 것으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 지급하는 보호복과 보호장갑 등을 평상복과 분리하여 보관할 수 있도록 전용 보관함을 갖추고 필요시 오염 제거를 위하여 세탁을 하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 511 조(호흡용 보호구) ① 사업주는 근로자가 금지유해물질을 취급하는 경우에 근로자에게 별도의 정화통을 갖춘 근 로자 전용 호흡용 보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 4 장 소음 및 진동에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 512 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2024. 6. 28.> 1. "소음작업"이란 1 일 8 시간 작업을 기준으로 85 데시벨 이상의 소음이 발생하는 작업을 말한다. 2. "강렬한 소음작업"이란 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 작업을 말한다. 가. 90 데시벨 이상의 소음이 1 일 8 시간 이상 발생하는 작업 나. 95 데시벨 이상의 소음이 1 일 4 시간 이상 발생하는 작업 다. 100 데시벨 이상의 소음이 1 일 2 시간 이상 발생하는 작업 라. 105 데시벨 이상의 소음이 1 일 1 시간 이상 발생하는 작업 마. 110 데시벨 이상의 소음이 1 일 30 분 이상 발생하는 작업 바. 115 데시벨 이상의 소음이 1 일 15 분 이상 발생하는 작업 3. "충격소음작업"이란 소음이 1 초 이상의 간격으로 발생하는 작업으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 작업 을 말한다. 가. 120 데시벨을 초과 하는 소음이 1 일 1 만회 이상 발생하는 작업 나. 130 데시벨을 초과 하는 소음이 1 일 1 천회 이상 발생하는 작업 다. 140 데시벨을 초과 하는 소음이 1 일 1 백회 이상 발생하는 작업 "진동작업"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기계 · 기구를 사용하는 작업을 말한다. 4. 가. 착암기(���) 나. 동력을 이용한 해머 다. 체인톱 라. 엔진 커터(engine cutter) 마. 동력을 이용한 연삭기 바. 임팩트 렌치(impact wrench) 사. 그 밖에 진동으로 인하여 건강장해를 유발할 수 있는 기계 · 기구 5. "청력보존 프로그램"이란 다음 각 목의 사항이 포함된 소음성 난청을 예방 · 관리하기 위한 종합적인 계획을 말한 다. 가. 소음노출 평가 나. 소음노출에 대한 공학적 대책 다. 청력보호구의 지급과 착용 라. 소음의 유해성 및 예방 관련 교육 마. 정기적 청력검사 바. 청력보존 프로그램 수립 및 시행 관련 기록 · 관리체계 법제처 92 국가법령정보센터 | {}
f6a3b812-2394-462f-a924-1e1ffa326f47 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 사. 그 밖에 소음성 난청 예방 · 관리에 필요한 사항 제 2 절 강렬한 소음작업 등의 관리기준 제 513 조(소음 감소 조치) 사업주는 강렬한 소음작업이나 충격소음작업 장소에 대하여 기계 · 기구 등의 대체, 시설의 밀 폐 · 흡음(吸音) 또는 격리 등 소음 감소를 위한 조치를 하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 기술적 · 경제적으로 소음 감소를 위한 조치가 현저히 곤란하다는 관계 전문가의 의견이 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 514 조(소음수준의 주지 등) 사업주는 근로자가 소음작업, 강렬한 소음작업 또는 충격소음작업에 종사하는 경우에 다 음 각 호의 사항을 근로자에게 알려야 한다. 1. 해당 작업장소의 소음 수준 2. 인체에 미치는 영향과 증상 3. 보호구의 선정과 착용방법 4. 그 밖에 소음으로 인한 건강장해 방지에 필요한 사항 제 515 조(난청발생에 따른 조치) 사업주는 소음으로 인하여 근로자에게 소음성 난청 등의 건강장해가 발생하였거나 발 생할 우려가 있는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 해당 작업장의 소음성 난청 발생 원인 조사 2. 청력손실을 감소시키고 청력손실의 재발을 방지하기 위한 대책 마련 3. 제 2 호에 따른 대책의 이행 여부 확인 4. 작업전환 등 의사의 소견에 따른 조치 제 3 절 보호구 등 제 516 조(청력보호구의 지급 등) ① 사업주는 근로자가 소음작업, 강렬한 소음작업 또는 충격소음작업에 종사하는 경우 에 근로자에게 청력보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 한다. ② 제 1 항에 따른 청력보호구는 근로자 개인 전용의 것으로 지급하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 517 조(청력보존 프로그램 시행 등) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 청력보존 프로그램을 수립 하여 시행해야 한다. <개정 2019. 12. 26., 2021. 11. 19., 2024. 6. 28.> 1. 근로자가 소음작업, 강렬한 소음작업 또는 충격소음작업에 종사하는 사업장 2. 소음으로 인하여 근로자에게 건강장해가 발생한 사업장 제 4 절 진동작업 관리 제 518 조(진동보호구의 지급 등) ① 사업주는 진동작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에 방진장갑 등 진동보호구를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 진동보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 519 조(유해성 등의 주지) 사업주는 근로자가 진동작업에 종사하는 경우에 다음 각 호의 사항을 근로자에게 충분히 알려야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 인체에 미치는 영향과 증상 2. 보호구의 선정과 착용방법 3. 진동 기계 · 기구 관리 및 사용 방법 법제처 93 국가법령정보센터 | {}
692c47c8-6503-4693-a900-43b0b25c6906 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 4. 진동 장해 예방방법 제 520 조 삭제 <2024. 6. 28.> 제 521 조(진동기계 · 기구의 관리) 사업주는 진동 기계 · 기구가 정상적으로 유지될 수 있도록 상시 점검하여 보수하는 등 관리를 하여야 한다. 제 5 장 이상기압에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 522 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2017. 12. 28.> 1. 삭제 <2017. 12. 28.> 2. "고압작업"이란 고기압(압력이 제곱센티미터당 1 킬로그램 이상인 기압을 말한다. 이하 같다)에서 잠함공법(�� 工法)이나 그 외의 압기공법(����)으로 하는 작업을 말한다. 3. "잠수작업"이란 물속에서 하는 다음 각 목의 작업을 말한다. 가. 표면공급식 잠수작업: 수면 위의 공기압축기 또는 호흡용 기체통에서 압축된 호흡용 기체를 공급받으면서 하 는 작업 나. 스쿠버 잠수작업: 호흡용 기체통을 휴대하고 하는 작업 4. "기압조절실"이란 고압작업을 하는 근로자(이하 "고압작업자"라 한다) 또는 잠수작업을 하는 근로자(이하 "잠수작 업자"라 한다)가 가압 또는 감압을 받는 장소를 말한다. 5. "압력"이란 게이지 압력을 말한다. 6. "비상기체통"이란 주된 기체공급 장치가 고장난 경우 잠수작업자가 안전한 지역으로 대피하기 위하여 필요한 충 분한 양의 호흡용 기체를 저장하고 있는 압력용기와 부속장치를 말한다. 제 2 절 설비 등 제 523 조(작업실 공기의 부피) 사업주는 근로자가 고압작업을 하는 경우에는 작업실의 공기의 부피가 고압작업자 1 명당 4 세제곱미터 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 524 조(기압조절실 공기의 부피와 환기 등) ① 사업주는 기압조절실의 바닥면적과 공기의 부피를 그 기압조절실에서 가압이나 감압을 받는 근로자 1 인당 각각 0.3 제곱미터 이상 및 0.6 세제곱미터 이상이 되도록 하여야 한다. ② 사업주는 기압조절실 내의 이산화탄소로 인한 건강장해를 방지하기 위하여 이산화탄소의 분압이 제곱센티미터 당 0.005 킬로그램을 초과 하지 않도록 환기 등 그 밖에 필요한 조치를 해야 한다. <개정 2023. 11. 14.> 제 525 조(공기청정장치) ① 사업주는 공기압축기에서 작업실, 기압조절실 또는 잠수작업자에게 공기를 보내는 송기관의 중간에 공기를 청정하게 하기 위한 공기청정장치를 설치하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> ② 제 1 항에 따른 공기청정장치의 성능은 「산업표준화법」에 따른 단체표준인 스쿠버용 압축공기 기준에 맞아야 한 다. <개정 2017. 12. 28.> 제 526 조(배기관) ① 사업주는 작업실이나 기압조절실에 전용 배기관을 각각 설치하여야 한다. ② 고압작업자에게 기압을 낮추기 위한 기압조절실의 배기관은 내경(��)을 53 밀리미터 이하로 하여야 한다. 제 527 조(압력계) ① 사업주는 공기를 작업실로 보내는 밸브나 콕을 외부에 설치하는 경우에 그 장소에 작업실 내의 압 력을 표시하는 압력계를 함께 설치하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 밸브나 콕을 내부에 설치하는 경우에 이를 조작하는 사람에게 휴대용 압력계를 지니도록 하여야 한다. 법제처 94 국가법령정보센터 | {}
761dc273-bebc-4a29-9f6a-a64084544652 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ③ 사업주는 고압작업자에게 가압이나 감압을 하기 위한 밸브나 콕을 기압조절실 외부에 설치하는 경우에 그 장소 에 기압조절실 내의 압력을 표시하는 압력계를 함께 설치하여야 한다. ④ 사업주는 제 3 항에 따른 밸브나 콕을 기압조절실 내부에 설치하는 경우에 이를 조작하는 사람에게 휴대용 압력계 를 지니도록 하여야 한다. ⑤ 제 1 항부터 제 4 항까지의 규정에 따른 압력계는 한 눈금이 제곱센티미터당 0.2 킬로그램 이하인 것이어야 한다. ⑥ 사업주는 잠수작업자에게 압축기체를 보내는 경우에 압력계를 설치하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 528 조(자동경보장치 등) ① 사업주는 작업실 또는 기압조절실로 불어넣는 공기압축기의 공기나 그 공기압축기에 딸 린 냉각장치를 통과 한 공기의 온도가 비정상적으로 상승한 경우에 그 공기압축기의 운전자 또는 그 밖의 관계자에 게 이를 신속히 알릴 수 있는 자동경보장치를 설치하여야 한다. ② 사업주는 기압조절실 내부를 관찰할 수 있는 창을 설치하는 등 외부에서 기압조절실 내부의 상태를 파악할 수 있는 설비를 갖추어야 한다. 제 529 조(피난용구) 사업주는 근로자가 고압작업에 종사하는 경우에 호흡용 보호구, 섬유로프, 그 밖에 비상시 고압작업 자를 피난시키거나 구출하기 위하여 필요한 용구를 갖추어 두어야 한다. 제 530 조(공기조) ① 사업주는 잠수작업자에게 공기압축기에서 공기를 보내는 경우에 공기량을 조절하기 위한 공기조 와 사고 시에 필요한 공기를 저장하기 위한 공기조(이하 "예비공기조"라 한다)를 설치하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> ② 사업주는 잠수작업자에게 호흡용 기체통에서 기체를 보내는 경우에 사고 시 필요한 기체를 저장하기 위한 예비 호흡용 기체통을 설치하여야 한다.<신설 2017. 12. 28.> ③ 제 1 항에 따른 예비공기조 및 제 2 항에 따른 예비 호흡용 기체통(이하 "예비공기조등"이라 한다)은 다음 각 호의 기준에 맞는 것이어야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 1. 예비공기조등 안의 기체압력은 항상 최고 잠수심도(����) 압력의 1.5 배 이상일 것 2. 예비공기조등의 내용적(���)은 다음의 계산식으로 계산한 값 이상일 것 V = 6D(D.3D + 4) / P V: 예비공기조등의 내용적(단위: 리터) D: 최고 잠수심도(단위: 미터) P: 예비공기조등 내의 기체 압력(단위: 제곱센티미터 당 킬로그램) 제 531 조(압력조절기) 사업주는 기체압력이 제곱센티미터당 10 킬로그램 이상인 호흡용 기체통의 기체를 잠수작업자에 게 보내는 경우에 2 단 이상의 감압방식에 의한 압력조절기를 잠수작업자에게 사용하도록 하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> [제목개정 2017. 12. 28.] 제 3 절 작업방법 등 제 532 조(가압의 속도) 사업주는 기압조절실에서 고압작업자 또는 잠수작업자에게 가압을 하는 경우 1 분에 제곱센티미 터당 0.8 킬로그램 이하의 속도로 하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 533 조(감압의 속도) 사업주는 기압조절실에서 고압작업자 또는 잠수작업자에게 감압을 하는 경우에 고용노동부장관 이 정하여 고시하는 기준에 맞도록 하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 법제처 95 국가법령정보센터 | {}
261702f6-793e-4e05-83a3-474806f7b1b6 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 534 조(감압의 특례 등) ① 사업주는 사고로 인하여 고압작업자를 대피시키거나 건강에 이상이 발생한 고압작업자를 구출할 경우에 필요하면 제 533 조에 따라 고용노동부장관이 정하는 기준보다 감압속도를 빠르게 하거나 감압정지시 간을 단축할 수 있다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 감압속도를 빠르게 하거나 감압정지시간을 단축한 경우에 해당 고압작업자를 빨리 기압 조절실로 대피시키고 그 고압작업자가 작업한 고압실 내의 압력과 같은 압력까지 가압을 하여야 한다.<개정 2017. 12. 28.> 제 535 조(감압 시의 조치) ① 사업주는 기압조절실에서 고압작업자 또는 잠수작업자에게 감압을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 1. 기압조절실 바닥면의 조도를 20 럭스 이상이 되도록 할 것 2. 기압조절실 내의 온도가 섭씨 10 도 이하가 되는 경우에 고압작업자 또는 잠수작업자에게 모포 등 적절한 보온용 구를 지급하여 사용하도록 할 것 3. 감압에 필요한 시간이 1 시간을 초과 하는 경우에 고압작업자 또는 잠수작업자에게 의자 또는 그 밖의 휴식용구를 지급하여 사용하도록 할 것 ② 사업주는 기압조절실에서 고압작업자 또는 잠수작업자에게 감압을 하는 경우에 그 감압에 필요한 시간을 해당 고압작업자 또는 잠수작업자에게 미리 알려야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 536 조(감압상황의 기록 등) ① 사업주는 이상기압에서 근로자에게 고압작업을 하도록 하는 경우 기압조절실에 자동 기록 압력계를 갖추어 두어야 한다. ② 사업주는 해당 고압작업자에게 감압을 할 때마다 그 감압의 상황을 기록한 서류, 그 고압작업자의 성명과 감압일 시 등을 기록한 서류를 작성하여 3 년간 보존하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 536 조의 2(잠수기록의 작성 · 보존) 사업주는 근로자가 잠수작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 적은 잠수기록 표를 작성하여 3 년간 보존하여야 한다. 1. 다음 각 목의 사람에 관한 인적 사항 가. 잠수작업을 지휘 · 감독하는 사람 나. 잠수작업자 다. 감시인 라. 대기 잠수작업자 마. 잠수기록표를 작성하는 사람 2. 잠수의 시작 · 종료 일시 및 장소 3. 시계(��), 수온, 유속(流速) 등 수중환경 4. 잠수방법, 사용된 호흡용 기체 및 잠수수심 5. 수중체류 시간 및 작업내용 6. 감압과 관련된 다음 각 목의 사항 가. 감압의 시작 및 종료 일시 나. 사용된 감압표 및 감압계획 다. 감압을 위하여 정지한 수심과 그 정지한 수심마다의 도착시간 및 해당 수심에서의 출발시간(물속에서 감압하 는 경우만 해당한다) 라. 감압을 위하여 정지한 압력과 그 정지한 압력을 가한 시작시간 및 종료시간(기압조절실에서 감압하는 경우만 해당한다) 7. 잠수작업자의 건강상태, 응급 처치 및 치료 결과 등 [본조신설 2017. 12. 28.] 법제처 96 국가법령정보센터 | {}
d9369a55-139f-4234-9380-bac819fcfd61 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 537 조(부상의 속도 등) 사업주는 잠수작업자를 수면 위로 올라오게 하는 경우에 그 속도는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라야 한다. 제 538 조(부상의 특례 등) ① 사업주는 사고로 인하여 잠수작업자를 수면 위로 올라오게 하는 경우에 제 537 조에도 불구 하고 그 속도를 조절할 수 있다. ② 사업주는 사고를 당한 잠수작업자를 수면 위로 올라오게 한 경우에 다음 각 호 구분에 따른 조치를 하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 1. 해당 잠수작업자가 의식이 있는 경우 가. 인근에 사용할 수 있는 기압조절실이 있는 경우: 즉시 해당 잠수작업자를 기압조절실로 대피시키고 그 잠수작 업자가 잠수업무를 수행하던 최고수심의 압력과 같은 압력까지 가압하도록 조치를 하여야 한다. 나. 인근에 사용할 수 있는 기압조절실이 없는 경우: 해당 잠수작업자가 잠수업무를 수행하던 최고수심까지 다시 잠수하도록 조치하여야 한다. 2. 해당 잠수작업자가 의식이 없는 경우: 잠수작업자의 상태에 따라 적절한 응급처치(「응급의 료에 관한 법률」 제 2 조제 3 호에 따른 응급처치를 말한다) 등을 받을 수 있도록 조치하여야 한다. 다만, 의사의 의학적 판단에 따라 제 1 호의 조치를 할 수 있다. 제 539 조(연락) ① 사업주는 근로자가 고압작업을 하는 경우 그 작업 중에 고압작업자 및 공기압축기 운전자와 의 연락 또는 그 밖에 필요한 조치를 하기 위한 감시인을 기압조절실 부근에 상시 배치하여야 한다. ② 사업주는 고압작업자 및 공기압축기 운전자와 감시인이 서로 통화할 수 있도록 통화장치를 설치하여야 한다. ③ 사업주는 제 2 항에 따른 통화장치가 고장난 경우에 다른 방법으로 연락할 수 있는 설비를 갖추어야 하며, 그 설비 를 고압작업자, 공기압축기 운전자 및 감시인이 보기 쉬운 곳에 갖추어 두어야 한다. 제 540 조(배기 · 침하 시의 조치) ① 사업주는 물 속에서 작업을 하기 위하여 만들어진 구조물(이하 "잠함(�函)"이라 한 다)을 물 속으로 가라앉히는 경우에 우선 고압작업자를 잠함의 밖으로 대피시키고 내부의 공기를 바깥으로 내보내야 한다. ② 제 1 항에 따라 잠함을 가라앉히는 경우에는 유해가스의 발생 여부 또는 그 밖의 사항을 점검하고 고압작업자에게 건강장해를 일으킬 우려가 없는지를 확인한 후에 작업하도록 하여야 한다. 제 541 조(발파하는 경우의 조치) 사업주는 작업실 내에서 발파(�破)를 하는 경우에 작업실 내의 기압이 발파 전의 상태 와 같아질 때까지는 고압실 내에 근로자가 들어가도록 해서는 아니 된다. 제 542 조(화상 등의 방지) ① 사업주는 고압작업을 하는 경우에 대기압을 초과 하는 기압에서의 가연성물질의 연소위험 성에 대하여 근로자에게 알리고, 고압작업자의 화상이나 그 밖의 위험을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여 야 한다. 1. 전등은 보호망이 부착되어 있거나, 전구가 파손되어 가연성물질에 떨어져 불이 날 우려가 없는 것을 사용할 것 2. 전류가 흐르는 차단기는 불꽃이 발생하지 않는 것을 사용할 것 3. 난방을 할 때는 고온으로 인하여 가연성물질의 점화원이 될 우려가 없는 것을 사용할 것 ② 사업주는 고압작업을 하는 경우에는 용접 · 용단 작업이나 화기 또는 아크를 사용하는 작업(이하 이 조에서 "용 접등의 작업"이라 한다)을 해서는 아니 된다. 다만, 작업실 내의 압력이 제곱센티미터당 1 킬로그램 미만인 장소에서 는 용접등의 작업을 할 수 있다. ③ 사업주는 고압작업을 하는 경우에 근로자가 화기 등 불이 날 우려가 있는 물건을 지니고 출입하는 것을 금지하 고, 그 취지를 기압조절실 외부의 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 부득이한 경우로서 작업 실 내의 압력이 제곱센티미터당 1 킬로그램 미만인 장소에서 용접등의 작업을 하는 경우에는 그러하지 아니하다. ④ 근로자는 고압작업장소에 화기 등 불이 날 우려가 있는 물건을 지니고 출입해서는 아니 된다. 법제처 97 국가법령정보센터 | {}
8ed936d9-ff2b-471d-b9a8-26073c5ea904 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 543 조(잠함작업실 굴착의 제한) 사업주는 잠함의 급격한 침하(沈下)에 따른 고압실 내 고압작업자의 위험을 방지하기 위하여 잠함작업실 아랫부분을 50 센티미터 이상 파서는 아니 된다. <개정 2017. 12. 28.> 제 544 조(송기량) 사업주는 표면공급식 잠수작업을 하는 잠수작업자에게 공기를 보내는 경우에 잠수작업자마다 그 수 심의 압력 아래에서 분당 송기량을 60 리터 이상이 되도록 하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 545 조(스쿠버 잠수작업 시 조치) ① 사업주는 근로자가 스쿠버 잠수작업을 하는 경우에는 잠수작업자 2 명을 1 조로 하여 잠수작업을 하도록 하여야 하며, 잠수작업을 하는 곳에 감시인을 두어 잠수작업자의 이상 유무를 감시하게 하 여야 한다. ② 사업주는 스쿠버 잠수작업(실내에서 잠수작업을 하는 경우는 제외한다)을 하는 잠수작업자에게 비상기체통을 제 공하여야 한다. ③ 사업주는 호흡용 기체통 및 비상기체통의 기능의 이상 유무 및 해당 기체통에 저장된 호흡용 기체량 등을 확인 하여 그 내용을 잠수작업자에게 알려야 하며, 이상이 있는 호흡용 기체통이나 비상기체통을 잠수작업자에게 제공해 서는 아니 된다. ④ 사업주는 스쿠버 잠수작업을 하는 잠수작업자에게 수중시계, 수중압력계, 예리한 칼 등을 제공하여 잠수작업자 가 이를 지니도록 하여야 하며, 잠수작업자에게 부력조절기를 착용하게 하여야 한다. ⑤ 스쿠버 잠수작업을 하는 잠수작업자는 잠수작업을 하는 동안 비상기체통을 휴대하여야 한다. 다만, 해당 잠수작 업의 특성상 휴대가 어려운 경우에는 위급상황 시 바로 사용할 수 있도록 잠수작업을 하는 곳 인근 장소에 두어야 한다. [전문개정 2017. 12. 28.] 제 546 조(고농도 산소의 사용 제한) 사업주는 잠수작업자에게 고농도의 산소만을 들이마시도록 해서는 아니 된다. 다만, 급부상(急浮上) 등으로 중대한 신체상의 장해가 발생한 잠수작업자를 치유하거나 감압하기 위하여 다시 잠수하도록 하는 경우에는 고농도의 산소만을 들이마시도록 할 수 있으며, 이 경우에는 고용노동부장관이 정하는 바에 따라야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 547 조(표면공급식 잠수작업 시 조치) ① 사업주는 근로자가 표면공급식 잠수작업을 하는 경우 잠수작업자가 1 명인 경우에는 감시인을 1 명 배치하고, 잠수작업자가 2 명 이상인 경우에는 감시인 1 명당 잠수작업자가 2 명을 초과 하지 않도록 감시인을 배치해야 한다. <개정 2024. 6. 28.> ② 사업주는 제 1 항에 따라 배치한 감시인이 다음 각 호의 사항을 준수하도록 해야 한다. <신설 2024. 6. 28.> 1. 잠수작업자를 적정하게 잠수시키거나 수면 위로 올라오게 할 것 2. 잠수작업자에 대한 송기조절을 위한 밸브나 콕을 조작하는 사람과 연락하여 잠수작업자에게 필요한 양의 호흡용 기체를 보내도록 할 것 3. 송기설비의 고장이나 그 밖의 사고로 인하여 잠수작업자에게 위험이나 건강장해가 발생할 우려가 있는 경우에는 신속히 잠수작업자에게 연락할 것 4. 잠수작업 전에 잠수작업자가 사용할 잠수장비의 이상 유무를 점검할 것 ③ 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 표면공급식 잠수작업을 하는 잠수작업자에게 제 4 항 각 호의 잠수 장비를 제공하여야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 18 미터 이상의 수심에서 하는 잠수작업 2. 수면으로 부상하는 데에 제한이 있는 장소에서의 잠수작업 3. 감압계획에 따를 때 감압정지가 필요한 잠수작업 ④ 제 3 항에 따라 사업주가 잠수작업자에게 제공하여야 하는 잠수장비는 다음 각 호와 같다.<개정 2024. 6. 28.> 1. 비상기체통 2. 비상기체공급밸브, 역지밸브(non return valve) 등이 달려있는 잠수마스크 또는 잠수헬멧 법제처 98 국가법령정보센터 | {}
fdd1eec3-e1a2-4e93-80ce-51a995b56e54 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 3. 감시인과 잠수작업자 간에 연락할 수 있는 통화장치 ⑤ 사업주는 표면공급식 잠수작업을 하는 잠수작업자에게 신호밧줄, 수중시계, 수중압력계 및 예리한 칼 등을 제공 하여 잠수작업자가 이를 지니도록 하여야 한다. 다만, 통화장치에 따라 잠수작업자가 감시인과 통화할 수 있는 경우 에는 신호밧줄, 수중시계 및 수중압력계를 제공하지 아니할 수 있다.<개정 2024. 6. 28.> ⑥ 제 3 항 각 호에 해당하는 곳에서 표면공급식 잠수작업을 하는 잠수작업자는 잠수작업을 하는 동안 비상기체통을 휴대하여야 한다. 다만, 해당 잠수작업의 특성상 휴대가 어려운 경우에는 위급상황 시 즉시 사용할 수 있도록 잠수 작업을 하는 곳 인근 장소에 두어야 한다. <개정 2024. 6. 28.> [전문개정 2017. 12. 28.] 제 548 조(잠수신호기의 게양) 사업주는 잠수작업(실내에서 하는 경우는 제외한다)을 하는 장소에 「해사안전법」 제 85 조 제 5 항제 2 호에 따른 표시를 하여야 한다. [전문개정 2017. 12. 28.] 제 4 절 관리 등 제 549 조(관리감독자의 휴대기구) 사업주는 고압작업의 관리감독자에게 휴대용압력계 · 손전등, 이산화탄소 등 유해가 스농도측정기 및 비상시에 사용할 수 있는 신호용 기구를 지니도록 하여야 한다. <개정 2012. 3. 5.> 제 550 조(출입의 금지) ① 사업주는 기압조절실을 설치한 장소와 조작하는 장소에 관계근로자가 아닌 사람의 출입을 금 지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 551 조(고압작업설비의 점검 등) ① 사업주는 고압작업을 위한 설비나 기구에 대하여 다음 각 호에서 정하는 바에 따 라 점검하여야 한다. 1. 다음 각 목의 시설이나 장치에 대하여 매일 1 회 이상 점검할 것 가. 제 526 조에 따른 배기관과 제 539 조제 2 항에 따른 통화장치 나. 작업실과 기압조절실의 공기를 조절하기 위한 밸브나 콕 다. 작업실과 기압조절실의 배기를 조절하기 위한 밸브나 콕 라. 작업실과 기압조절실에 공기를 보내기 위한 공기압축기에 부속된 냉각장치 다음 각 목의 장치와 기구에 대하여 매주 1 회 이상 점검할 것 2. 가. 제 528 조에 따른 자동경보장치 나. 제 529 조에 따른 용구 다. 작업실과 기압조절실에 공기를 보내기 위한 공기압축기 3. 다음 각 목의 장치와 기구를 매월 1 회 이상 점검할 것 가. 제 527 조와 제 549 조에 따른 압력계 나. 제 525 조에 따른 공기청정장치 ② 사업주는 제 1 항에 따른 점검 결과 이상을 발견한 경우에 즉시 보수, 교체, 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 제 552 조(잠수작업 설비의 점검 등) ① 사업주는 잠수작업자가 잠수작업을 하기 전에 다음 각 호의 구분에 따라 잠수기 구 등을 점검하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 1. 스쿠버 잠수작업을 하는 경우: 잠수기, 압력조절기 및 제 545 조에 따라 잠수작업자가 사용할 잠수기구 2. 표면공급식 잠수작업을 하는 경우: 잠수기, 송기관, 압력조절기 및 제 547 조에 따라 잠수작업자가 사용할 잠수기 구 ② 사업주는 표면공급식 잠수작업의 경우 잠수작업자가 사용할 다음 각 호의 설비를 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 점검하여야 한다.<개정 2017. 12. 28.> 법제처 99 국가법령정보센터 | {}
91d716b3-8c33-470b-98f4-df18d4982fcc | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 공기압축기 또는 수압펌프: 매주 1 회 이상(공기압축기에서 공기를 보내는 잠수작업의 경우만 해당한다) 2. 수중압력계: 매월 1 회 이상 3. 수중시계: 3 개월에 1 회 이상 4. 산소발생기: 6 개월에 1 회 이상(호흡용 기체통에서 기체를 보내는 잠수작업의 경우만 해당한다) ③ 사업주는 제 1 항과 제 2 항에 따른 점검 결과 이상을 발견한 경우에 즉시 보수, 교체, 그 밖에 필요한 조치를 하여 야 한다. 제 553 조(사용 전 점검 등) ① 사업주는 송기설비를 설치한 후 처음으로 사용하는 경우, 송기설비를 분해하여 개조하거 나 수리를 한 후 처음으로 사용하는 경우 또는 1 개월 이상 사용하지 아니한 송기설비를 다시 사용하는 경우에 해당 송기설비를 점검한 후 사용하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 점검 결과 이상을 발견한 경우에 즉시 보수, 교체, 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 제 554 조(사고가 발생한 경우의 조치) ① 사업주는 송기설비의 고장이나 그 밖의 사고로 인하여 고압작업자에게 건강장 해가 발생할 우려가 있는 경우에 즉시 고압작업자를 외부로 대피시켜야 한다. ② 제 1 항에 따른 사고가 발생한 경우에 송기설비의 이상 유무, 잠함 등의 이상 침하 또는 기울어진 상태 등을 점검 하여 고압작업자에게 건강장해가 발생할 우려가 없음을 확인한 후에 출입하도록 하여야 한다. 제 555 조(점검 결과 의 기록) 사업주는 제 551 조부터 제 553 조까지의 규정에 따른 점검을 한 경우에 다음 각 호의 사항을 기록하여 3 년간 보존하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 1. 점검연월일 2. 점검 방법 3. 점검 구분 4. 점검 결과 5. 점검자의 성명 6. 점검 결과 에 따른 필요한 조치사항 제 556 조(고기압에서의 작업시간) 사업주는 근로자가 고압작업을 하는 경우에 고용노동부장관이 정하여 고시하는 시간 에 따라야 한다. 제 557 조(잠수시간) 사업주는 근로자가 잠수작업을 하는 경우에 고용노동부장관이 정하여 고시하는 시간에 따라야 한 다. 제 6 장 온도 · 습도에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 558 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. "고열"이란 열에 의하여 근로자에게 열경련 · 열탈진 또는 열사병 등의 건강장해를 유발할 수 있는 더운 온도를 말한다. 2. "한랭"이란 냉각원(���)에 의하여 근로자에게 동상 등의 건강장해를 유발할 수 있는 차가운 온도를 말한다. 3. "다습"이란 습기로 인하여 근로자에게 피부질환 등의 건강장해를 유발할 수 있는 습한 상태를 말한다. 제 559 조(고열작업 등) ① "고열작업"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서의 작업을 말한다. 1. 용광로, 평로(��), 전로 또는 전기로에 의하여 광물이나 금속을 제련하거나 정련하는 장소 2. 용선로(���) 등으로 광물 · 금속 또는 유리를 용해하는 장소 3. 가열로(���) 등으로 광물 · 금속 또는 유리를 가열하는 장소 법제처 100 국가법령정보센터 | {}
3949916a-6415-4134-8e6d-233e7f10c481 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 4. 도자기나 기와 등을 소성(��)하는 장소 5. 광물을 배소(��) 또는 소결(��)하는 장소 6. 가열된 금속을 운반 · 압연 또는 가공하는 장소 7. 녹인 금속을 운반하거나 주입하는 장소 8. 녹인 유리로 유리제품을 성형하는 장소 9. 고무에 황을 넣어 열처리하는 장소 10. 열원을 사용하여 물건 등을 건조시키는 장소 11. 갱내에서 고열이 발생하는 장소 12. 가열된 노(�)를 수리하는 장소 13. 그 밖에 고용노동부장관이 인정하는 장소 ② "한랭작업"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서의 작업을 말한다. 1. 다량의 액체공기 · 드라이아이스 등을 취급하는 장소 2. 냉장고 · 제빙고 · 저빙고 또는 냉동고 등의 내부 3. 그 밖에 고용노동부장관이 인정하는 장소 ③ "다습작업"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서의 작업을 말한다. 1. 다량의 증기를 사용하여 염색조로 염색하는 장소 2. 다량의 증기를 사용하여 금속 · 비금속을 세척하거나 도금하는 장소 3. 방적 또는 직포(��) 공정에서 가습하는 장소 4. 다량의 증기를 사용하여 가죽을 탈지(��)하는 장소 5. 그 밖에 고용노동부장관이 인정하는 장소 제 2 절 설비기준과 성능 등 제 560 조(온도 · 습도 조절) ① 사업주는 고열 · 한랭 또는 다습작업이 실내인 경우에 냉난방 또는 통풍 등을 위하여 적 절한 온도 · 습도 조절장치를 설치하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 온도 · 습도 조절장치를 설치하는 것이 매우 곤 란하여 별도의 건강장해 방지 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 냉방장치를 설치하는 경우에 외부의 대기온도보다 현저히 낮게 해서는 아니 된다. 다만, 작업의 성질상 냉방장치를 가동하여 일정한 온도를 유지하여야 하는 장소로서 근로자에게 보온을 위하여 필요한 조치를 하는 경우에는 그러하지 아니하다. 제 561 조(환기장치의 설치 등) 사업주는 실내에서 고열작업을 하는 경우에 고열을 감소시키기 위하여 환기장치 설치, 열 원과 의 격리, 복사열 차단 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 3 절 작업관리 등 제 562 조(고열장해 예방 조치) 사업주는 근로자가 고열작업을 하는 경우에 열경련 · 열탈진 등의 건강장해를 예방하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 근로자를 새로 배치할 경우에는 고열에 순응할 때까지 고열작업시간을 매일 단계적으로 증가시키는 등 필요한 조치를 할 것 2. 근로자가 온도 · 습도를 쉽게 알 수 있도록 온도계 등의 기기를 작업장소에 상시 갖추어 둘 것 제 563 조(한랭장해 예방 조치) 사업주는 근로자가 한랭작업을 하는 경우에 동상 등의 건강장해를 예방하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 혈액순환을 원활히 하기 위한 운동지도를 할 것 법제처 101 국가법령정보센터 | {}
8a63fa00-a361-40a5-8311-54e2a1937a7e | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 적절한 지방과 비타민 섭취를 위한 영양지도를 할 것 3. 체온 유지를 위하여 더운물을 준비할 것 4. 젖은 작업복 등은 즉시 갈아입도록 할 것 제 564 조(다습장해 예방 조치) ① 사업주는 근로자가 다습작업을 하는 경우에 습기 제거를 위하여 환기하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 습기 제거가 어려운 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 제 1 항 단서에 따라 작업의 성질상 습기 제거가 어려운 경우에 다습으로 인한 건강장해가 발생하지 않 도록 개인위생관리를 하도록 하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ③ 사업주는 실내에서 다습작업을 하는 경우에 수시로 소독하거나 청소하는 등 미생물이 번식하지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다. 제 565 조(가습) 사업주는 작업의 성질상 가습을 하여야 하는 경우에 근로자의 건강에 유해하지 않도록 깨끗한 물을 사 용하여야 한다. 제 566 조(휴식 등) 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적절하게 휴식하도록 하는 등 근로 자 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 해야 한다. <개정 2017. 12. 28., 2022. 8. 10.> 1. 고열 · 한랭 · 다습 작업을 하는 경우 2. 폭염에 노출되는 장소에서 작업하여 열사병 등의 질병이 발생할 우려가 있는 경우 제 567 조(휴게시설의 설치) ① 사업주는 근로자가 고열 · 한랭 · 다습 작업을 하는 경우에 근로자들이 휴식시간에 이용 할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 한다. ② 사업주는 근로자가 폭염에 직접 노출되는 옥외 장소에서 작업을 하는 경우에 휴식시간에 이용할 수 있는 그늘진 장소를 제공하여야 한다.<신설 2017. 12. 28.> ③ 사업주는 제 1 항에 따른 휴게시설을 설치하는 경우에 고열 · 한랭 또는 다습작업과 격리된 장소에 설치하여야 한 다. <개정 2017. 12. 28.> 제 568 조(갱내의 온도) 제 559 조제 1 항제 11 호에 따른 갱내의 기온은 섭씨 37 도 이하로 유지하여야 한다. 다만, 인명구조 작업이나 유해 · 위험 방지작업을 할 때 고열로 인한 근로자의 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 한 경우 에는 그러하지 아니하다. 제 569 조(출입의 금지) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지 하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. 1. 다량의 고열물체를 취급하는 장소나 매우 뜨거운 장소 2. 다량의 저온물체를 취급하는 장소나 매우 차가운 장소 ② 근로자는 제 1 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 570 조(세척시설 등) 사업주는 작업 중 근로자의 작업복이 심하게 젖게 되는 작업장에 탈의 시설, 목욕시설, 세탁시설 및 작업복을 말릴 수 있는 시설을 설치하여야 한다. 제 571 조(소금과 음료수 등의 비치) 사업주는 근로자가 작업 중 땀을 많이 흘리게 되는 장소에 소금과 깨끗한 음료수 등 을 갖추어 두어야 한다. 제 4 절 보호구 등 제 572 조(보호구의 지급 등) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 따라 근로자에게 적절한 보호구를 지 급하고, 이를 착용하도록 하여야 한다. 법제처 102 국가법령정보센터 | {}
22fedae1-8f7d-42a0-bc2e-b6cf077c272a | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 다량의 고열물체를 취급하거나 매우 더운 장소에서 작업하는 근로자: 방열장갑과 방열복 2. 다량의 저온물체를 취급하거나 현저히 추운 장소에서 작업하는 근로자: 방한모, 방한화, 방한장갑 및 방한복 ② 제 1 항에 따라 보호구를 지급하는 경우에는 근로자 개인 전용의 것을 지급하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 7 장 방사선에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 573 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. "방사선"이란 전자파나 입자선 중 직접 또는 간접적으로 공기를 전리(��)하는 능력을 가진 것으로서 알파선, 중 양자선, 양자선, 베타선, 그 밖의 중하전입자선, 중성자선, 감마선, 엑스선 및 5 만 전자볼트 이상(엑스선 발생장치 의 경우에는 5 천 전자볼트 이상)의 에너지를 가진 전자선을 말한다. 2. "방사성물질"이란 핵연료물질, 사용 후의 핵연료, 방사성동위원소 및 원자핵분열 생성물을 말한다. 3. "방사선관리구역"이란 방사선에 노출될 우려가 있는 업무를 하는 장소를 말한다. 제 2 절 방사성물질 관리시설 등 제 574 조(방사성물질의 밀폐 등) ① 사업주는 근로자가 다음 각 호에 해당하는 방사선 업무를 하는 경우에 방사성물질 의 밀폐, 차폐물(遮蔽物)의 설치, 국소배기장치의 설치, 경보시설의 설치 등 근로자의 건강장해를 예방하기 위하여 필 요한 조치를 하여야 한다. <개정 2017. 3. 3.> 1. 엑스선 장치의 제조 · 사용 또는 엑스선이 발생하는 장치의 검사업무 2. 선형가속기(�形加速器), 사이크로트론(cyclotron) 및 신크로트론(synchrotron) 등 하전입자(荷電粒子)를 가속하는 장치(이하 "입자가속장치"라 한다)의 제조 · 사용 또는 방사선이 발생하는 장치의 검사 업무 3. 엑스선관과 케노트론(kenotron)의 가스 제거 또는 엑스선이 발생하는 장비의 검사 업무 4. 방사성물질이 장치되어 있는 기기의 취급 업무 5. 방사성물질 취급과 방사성물질에 오염된 물질의 취급 업무 6. 원자로를 이용한 발전업무 7. 갱내에서의 핵원료물질의 채굴 업무 8. 그 밖에 방사선 노출이 우려되는 기기 등의 취급 업무 ② 사업주는 「원자력안전법」제 2 조제 23 호의 방사선투과 검사를 위하여 같은 법 제 2 조제 6 호의 방사성동위원소 또는 같은 법 제 2 조제 9 호의 방사선발생장치를 이동사용하는 작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에는 근로자에게 다 음 각 호에 따른 장비를 지급하고 착용하도록 하여야 한다. <신설 2017. 3. 3.> 1. 「원자력안전법 시행규칙」제 2 조제 3 호에 따른 개인선량계 2. 방사선 경보기 ③ 근로자는 제 2 항에 따라 지급받은 장비를 착용하여야 한다. <신설 2017. 3. 3.> 제 575 조(방사선관리구역의 지정 등) ① 사업주는 근로자가 방사선업무를 하는 경우에 건강장해를 예방하기 위하여 방 사선 관리구역을 지정하고 다음 각 호의 사항을 게시하여야 한다. 1. 방사선량 측정용구의 착용에 관한 주의 사항 2. 방사선 업무상 주의 사항 3. 방사선 피폭(被曝) 등 사고 발생 시의 응급조치에 관한 사항 4. 그 밖에 방사선 건강장해 방지에 필요한 사항 ② 사업주는 방사선업무를 하는 관계근로자가 아닌 사람이 방사선 관리구역에 출입하는 것을 금지하여야 한다. 법제처 103 국가법령정보센터 | {}
9a045878-4ae3-4de5-9d32-9b020ef73216 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ③ 근로자는 제 2 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 576 조(방사선 장치실) 사업주는 다음 각 호의 장치나 기기(이하 "방사선장치"라 한다)를 설치하려는 경우에 전용의 작업실(이하 "방사선장치실"이라 한다)에 설치하여야 한다. 다만, 적절히 차단되거나 밀폐된 구조의 방사선장치를 설 치한 경우, 방사선장치를 수시로 이동하여 사용하여야 하는 경우 또는 사용목적이나 작업의 성질상 방사선장치를 방 사선장치실 안에 설치하기가 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 엑스선장치 2. 입자가속장치 3. 엑스선관 또는 케노트론의 가스추출 및 엑스선 이용 검사장치 4. 방사성물질을 내장하고 있는 기기 제 577 조(방사성물질 취급 작업실) 사업주는 근로자가 밀봉되어 있지 아니한 방사성물질을 취급하는 경우에 방사성물 질 취급 작업실에서 작업하도록 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 누수의 조사 2. 곤충을 이용한 역학적 조사 3. 원료물질 생산 공정에서의 이동상황 조사 4. 핵원료물질을 채굴하는 경우 5. 그 밖에 방사성물질을 널리 분산하여 사용하거나 그 사용이 일시적인 경우 제 578 조(방사성물질 취급 작업실의 구조) 사업주는 방사성물질 취급 작업실 안의 벽 · 책상 등 오염 우려가 있는 부분 을 다음 각 호의 구조로 하여야 한다. 1. 기체나 액체가 침투하거나 부식되기 어려운 재질로 할 것 2. 표면이 편평하게 다듬어져 있을 것 3. 돌기가 없고 파이지 않거나 틈이 작은 구조로 할 것 제 3 절 시설 및 작업관리 제 579 조(게시 등) 사업주는 방사선 발생장치나 기기에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 내용을 근로자가 보기 쉬운 장 소에 게시하여야 한다. 1. 입자가속장치 가. 장치의 종류 나. 방사선의 종류와 에너지 2. 방사성물질을 내장하고 있는 기기 가. 기기의 종류 나. 내장하고 있는 방사성물질에 함유된 방사성 동위원소의 종류와 양(단위: 베크렐) 다. 해당 방사성물질을 내장한 연월일 라. 소유자의 성명 또는 명칭 제 580 조(차폐물 설치 등) 사업주는 근로자가 방사선장치실, 방사성물질 취급작업실, 방사성물질 저장시설 또는 방사성 물질 보관 · 폐기 시설에 상시 출입하는 경우에 차폐벽(���), 방호물 또는 그 밖의 차폐물을 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 581 조(국소배기장치 등) 사업주는 방사성물질이 가스 · 증기 또는 분진으로 발생할 우려가 있을 경우에 발산원을 밀 폐하거나 국소배기장치 등을 설치하여 가동하여야 한다. 법제처 104 국가법령정보센터 | {}
3c189f28-b17e-47fd-abc5-a3f948ef68d0 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 582 조(방지설비) 사업주는 근로자가 신체 또는 의복, 신발, 보호장구 등에 방사성물질이 부착될 우려가 있는 작업을 하는 경우에 판 또는 막 등의 방지설비를 설치하여야 한다. 다만, 작업의 성질상 방지설비의 설치가 곤란한 경우로서 적절한 보호조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 583 조(방사성물질 취급용구) ① 사업주는 방사성물질 취급에 사용되는 국자, 집게 등의 용구에는 방사성물질 취급에 사용되는 용구임을 표시하고, 다른 용도로 사용해서는 아니 된다. ② 사업주는 제 1 항의 용구를 사용한 후에 오염을 제거하고 전용의 용구걸이와 설치대 등을 사용하여 보관하여야 한 다. 제 584 조(용기 등) 사업주는 방사성물질을 보관 · 저장 또는 운반하는 경우에 녹슬거나 새지 않는 용기를 사용하고, 겉면 에는 방사성물질을 넣은 용기임을 표시하여야 한다. 제 585 조(오염된 장소에서의 조치) 사업주는 분말 또는 액체 상태의 방사성물질에 오염된 장소에 대하여 즉시 그 오염 이 퍼지지 않도록 조치한 후 오염된 지역임을 표시하고 그 오염을 제거하여야 한다. 제 586 조(방사성물질의 폐기물 처리) 사업주는 방사성물질의 폐기물은 방사선이 새지 않는 용기에 넣어 밀봉하고 용기 겉면에 그 사실을 표시한 후 적절하게 처리하여야 한다. 제 4 절 보호구 등 제 587 조(보호구의 지급 등) ① 사업주는 근로자가 분말 또는 액체 상태의 방사성물질에 오염된 지역에서 작업을 하는 경우에 개인전용의 적절한 호흡용 보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 한다. ② 사업주는 방사성물질을 취급하는 때에 방사성물질이 흩날림으로써 근로자의 신체가 오염될 우려가 있는 경우에 보호복, 보호장갑, 신발덮개, 보호모 등의 보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 588 조(오염된 보호구 등의 폐기) 사업주는 방사성물질에 오염된 보호복, 보호장갑, 호흡용 보호구 등을 즉시 적절하 게 폐기하여야 한다. 제 589 조(세척시설 등) 사업주는 근로자가 방사성물질 취급작업을 하는 경우에 세면 · 목욕 · 세탁 및 건조를 위한 시설 을 설치하고 필요한 용품과 용구를 갖추어 두어야 한다. 제 590 조(흡연 등의 금지) ① 사업주는 방사성물질 취급 작업실 또는 그 밖에 방사성물질을 들이마시거나 섭취할 우려 가 있는 작업장에 대하여 근로자가 담배를 피우거나 음식물을 먹지 않도록 하고 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시하 여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 흡연 또는 음식물 섭취가 금지된 장소에서 흡연 또는 음식물 섭취를 해서는 아니 된다. 제 591 조(유해성 등의 주지) 사업주는 근로자가 방사선업무를 하는 경우에 방사선이 인체에 미치는 영향, 안전한 작업방 법, 건강관리 요령 등에 관한 내용을 근로자에게 알려야 한다. 제 8 장 병원체에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 592 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2024. 6. 28.> 1. "혈액매개 감염병"이란 후천성면역결핍증(AIDS), B 형간염 및 C 형간염, 매독 등 혈액 및 체액을 매개로 타인에게 전염되어 질병을 유발하는 감염병을 말한다. 법제처 105 국가법령정보센터 | {}
b660d93c-b927-45fb-b246-ad5cb8cdf2ef | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. "공기매개 감염병"이란 결핵 · 수두 · 홍역 등 공기 또는 비말핵 등을 매개로 호흡기를 통하여 전염되는 감염병을 말한다. 3. "곤충 및 동물매개 감염병"이란 쯔쯔가무시증, 렙토스피라증, 신증후군출혈열 등 동물의 배설물 등에 의하여 전 염되는 감염병과 탄저병, 브루셀라증 등 가축이나 야생동물로부터 사람에게 감염되는 인수공통(����) 감염병 을 말한다. 4. "곤충 및 동물매개 감염병 고위험작업"이란 다음 각 목의 작업을 말한다. 가. 습지 등에서의 실외 작업 나. 야생 설치류와 의 직접 접촉 및 배설물을 통한 간접 접촉이 많은 작업 다. 가축 사육이나 도살 등의 작업 5. "혈액노출"이란 눈, 구강, 점막, 손상된 피부 또는 주사침 등에 의한 침습적 손상을 통하여 혈액 또는 병원체가 들 어 있는 것으로 의심이 되는 혈액 등에 노출되는 것을 말한다. 제 593 조(적용 범위) 이 장의 규정은 근로자가 세균 · 바이러스 · 곰팡이 등 법 제 39 조제 1 항제 1 호에 따른 병원체에 노출 될 위험이 있는 다음 각 호의 작업을 하는 사업 또는 사업장에 대하여 적용한다. <개정 2019. 12. 26.> 1. 「의료법」상 의료행위를 하는 작업 2. 혈액의 검사 작업 3. 환자의 가검물(���)을 처리하는 작업 4. 연구 등의 목적으로 병원체를 다루는 작업 5. 보육시설 등 집단수용시설에서의 작업 6. 곤충 및 동물매개 감염 고위험작업 제 2 절 일반적 관리기준 제 594 조(감염병 예방 조치 등) 사업주는 근로자의 혈액매개 감염병, 공기매개 감염병, 곤충 및 동물매개 감염병(이하 "감염병"이라 한다)을 예방하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 감염병 예방을 위한 계획의 수립 2. 보호구 지급, 예방접종 등 감염병 예방을 위한 조치 3. 감염병 발생 시 원인 조사와 대책 수립 4. 감염병 발생 근로자에 대한 적절한 처치 제 595 조(유해성 등의 주지) 사업주는 근로자가 병원체에 노출될 수 있는 위험이 있는 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 사항을 근로자에게 알려야 한다. 1. 감염병의 종류와 원인 2. 전파 및 감염 경로 3. 감염병의 증상과 잠복기 4. 감염되기 쉬운 작업의 종류와 예방방법 5. 노출 시 보고 등 노출과 감염 후 조치 제 596 조(환자의 가검물 등에 의한 오염 방지 조치) ① 사업주는 근로자가 환자의 가검물을 처리(검사 · 운반 · 청소 및 폐기를 말한다)하는 작업을 하는 경우에 보호앞치마, 보호장갑 및 보호마스크 등의 보호구를 지급하고 착용하도록 하는 등 오염 방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 3 절 혈액매개 감염 노출 위험작업 시 조치기준 법제처 106 국가법령정보센터 | {}
2d5087bf-4b03-4901-995b-ff8cadb956f2 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 597 조(혈액노출 예방 조치) ① 사업주는 근로자가 혈액노출의 위험이 있는 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 혈액노출의 가능성이 있는 장소에서는 음식물을 먹거나 담배를 피우는 행위, 화장 및 콘택트렌즈의 교환 등을 금 지할 것 2. 혈액 또는 환자의 혈액으로 오염된 가검물, 주사침, 각종 의료 기구, 솜 등의 혈액오염물(이하 "혈액오염물"이라 한다)이 보관되어 있는 냉장고 등에 음식물 보관을 금지할 것 3. 혈액 등으로 오염된 장소나 혈액오염물은 적절한 방법으로 소독할 것 4. 혈액오염물은 별도로 표기된 용기에 담아서 운반할 것 5. 혈액노출 근로자는 즉시 소독약품이 포함된 세척제로 접촉 부위를 씻도록 할 것 사업주는 근로자가 주사 및 채혈 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 ② 한다. 1. 안정되고 편안한 자세로 주사 및 채혈을 할 수 있는 장소를 제공할 것 2. 채취한 혈액을 검사 용기에 옮기는 경우에는 주사침 사용을 금지하도록 할 것 3. 사용한 주사침은 바늘을 구부리거나, 자르거나, 뚜껑을 다시 씌우는 등의 행위를 금지할 것(부득이하게 뚜껑을 다 시 씌워야 하는 경우에는 한 손으로 씌우도록 한다) 4. 사용한 주사침은 안전한 전용 수거용기에 모아 튼튼한 용기를 사용하여 폐기할 것 ③ 근로자는 제 1 항에 따라 흡연 또는 음식물 등의 섭취 등이 금지된 장소에서 흡연 또는 음식물 섭취 등의 행위를 해서는 아니 된다. 제 598 조(혈액노출 조사 등) ① 사업주는 혈액노출과 관련된 사고가 발생한 경우에 즉시 다음 각 호의 사항을 조사하고 이를 기록하여 보존하여야 한다. 1. 노출자의 인적사항 2. 노출 현황 3. 노출 원인제공자(환자)의 상태 4. 노출자의 처치 내용 5. 노출자의 검사 결과 ② 사업주는 제 1 항에 따른 사고조사 결과 에 따라 혈액에 노출된 근로자의 면역상태를 파악하여 별표 14 에 따른 조 치를 하고, 혈액매개 감염의 우려가 있는 근로자는 별표 15 에 따라 조치하여야 한다. ③ 사업주는 제 1 항과 제 2 항에 따른 조사 결과 와 조치 내용을 즉시 해당 근로자에게 알려야 한다. ④ 사업주는 제 1 항과 제 2 항에 따른 조사 결과 와 조치 내용을 감염병 예방을 위한 조치 외에 해당 근로자에게 불이 익을 주거나 다른 목적으로 이용해서는 아니 된다. 제 599 조(세척시설 등) 사업주는 근로자가 혈액매개 감염의 우려가 있는 작업을 하는 경우에 세면 · 목욕 등에 필요한 세척시설을 설치하여야 한다. 제 600 조(개인보호구의 지급 등) ① 사업주는 근로자가 혈액노출이 우려되는 작업을 하는 경우에 다음 각 호에 따른 보 호구를 지급하고 착용하도록 하여야 한다. 1. 혈액이 분출되거나 분무될 가능성이 있는 작업: 보안경과 보호마스크 2. 혈액 또는 혈액오염물을 취급하는 작업: 보호장갑 3. 다량의 혈액이 의복을 적시고 피부에 노출될 우려가 있는 작업: 보호앞치마 ② 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 4 절 공기매개 감염 노출 위험작업 시 조치기준 제 601 조(예방 조치) ① 사업주는 근로자가 공기매개 감염병이 있는 환자와 접촉하는 경우에 감염을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 법제처 107 국가법령정보센터 | {}
46bbda6a-edc1-457d-99e4-d3c20053c025 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 1. 근로자에게 결핵균 등을 방지할 수 있는 보호마스크를 지급하고 착용하도록 할 것 2. 면역이 저하되는 등 감염의 위험이 높은 근로자는 전염성이 있는 환자와 의 접촉을 제한할 것 3. 가래를 배출할 수 있는 결핵환자에게 시술을 하는 경우에는 적절한 환기가 이루어지는 격리실에서 하도록 할 것 4. 임신한 근로자는 풍진 · 수두 등 선천성 기형을 유발할 수 있는 감염병 환자와 의 접촉을 제한할 것 ② 사업주는 공기매개 감염병에 노출되는 근로자에 대하여 해당 감염병에 대한 면역상태를 파악하고 의학적으로 필요하다고 판단되는 경우에 예방접종을 하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항제 1 호에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 602 조(노출 후 관리) 사업주는 공기매개 감염병 환자에 노출된 근로자에 대하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 공기매개 감염병의 증상 발생 즉시 감염 확인을 위한 검사를 받도록 할 것 2. 감염이 확인되면 적절한 치료를 받도록 조치할 것 3. 풍진, 수두 등에 감염된 근로자가 임신부인 경우에는 태아에 대하여 기형 여부를 검사받도록 할 것 4. 감염된 근로자가 동료 근로자 등에게 전염되지 않도록 적절한 기간 동안 접촉을 제한하도록 할 것 제 5 절 곤충 및 동물매개 감염 노출 위험작업 시 조치기준 제 603 조(예방 조치) 사업주는 근로자가 곤충 및 동물매개 감염병 고 위험작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여 야 한다. 1. 긴 소매의 옷과 긴 바지의 작업복을 착용하도록 할 것 2. 곤충 및 동물매개 감염병 발생 우려가 있는 장소에서는 음식물 섭취 등을 제한할 것 3. 작업 장소와 인접한 곳에 오염원과 격리된 식사 및 휴식 장소를 제공할 것 4. 작업 후 목욕을 하도록 지도할 것 5. 곤충이나 동물에 물렸는지를 확인하고 이상증상 발생 시 의사의 진료를 받도록 할 것 제 604 조(노출 후 관리) 사업주는 곤충 및 동물매개 감염병 고위험작업을 수행한 근로자에게 다음 각 호의 증상이 발생 하였을 경우에 즉시 의사의 진료를 받도록 하여야 한다. 1. 고열 · 오한 · 두통 2. 피부발진 · 피부궤양 · 부스럼 및 딱지 등 3. 출혈성 병변(��) 제 9 장 분진에 의한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 605 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2017. 12. 28.> 1. "분진"이란 근로자가 작업하는 장소에서 발생하거나 흩날리는 미세한 분말 상태의 물질[황사, 미세먼지(PM-10, PM-2.5)를 포함한다]을 말한다. 2. "분진작업"이란 별표 16 에서 정하는 작업을 말한다. 3. "호흡기보호 프로그램"이란 분진노출에 대한 평가, 분진노출기준 초과 에 따른 공학적 대책, 호흡용 보호구의 지 급 및 착용, 분진의 유해성과 예방에 관한 교육, 정기적 건강진단, 기록 · 관리 사항 등이 포함된 호흡기질환 예방 · 관리를 위한 종합적인 계획을 말한다. 제 606 조(적용 제외) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업으로서 살수(�水)설비나 주유설비를 갖추고 물을 뿌리 거나 주유를 하면서 분진이 흩날리지 않도록 작업하는 경우에는 이 장의 규정을 적용하지 아니한다. 1. 별표 16 제 3 호에 따른 작업 중 갱내에서 토석 · 암석 · 광물 등(이하 "암석등"이라 한다)을 체로 거르는 장소에서 의 작업 법제처 108 국가법령정보센터 | {}
af223e8b-000d-4ca0-b3ac-0e302ac903a2 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 별표 16 제 5 호에 따른 작업 3. 별표 16 제 6 호에 따른 작업 중 연마재 또는 동력을 사용하여 암석 · 광물 또는 금속을 연마하거나 재단하는 장소 에서의 작업 4. 별표 16 제 7 호에 따른 작업 중 동력을 사용하여 암석등 또는 탄소를 주성분으로 하는 원료를 체로 거르는 장소에 서의 작업 5. 별표 16 제 7 호에 따른 작업 중 동력을 사용하여 실외에서 암석등 또는 탄소를 주성분으로 하는 원료를 파쇄하거 나 분쇄하는 장소에서의 작업 6. 별표 16 제 7 호에 따른 작업 중 암석등 · 탄소원료 또는 알루미늄박을 물이나 기름 속에서 파쇄 · 분쇄하거나 체로 거르는 장소에서의 작업 ② 작업시간이 월 24 시간 미만인 임시 분진작업에 대하여 사업주가 근로자에게 적절한 호흡용 보호구를 지급하여 착용하도록 하는 경우에는 이 장의 규정을 적용하지 아니한다. 다만, 월 10 시간 이상 24 시간 미만의 임시 분진작업 을 매월 하는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 제 11 장의 규정에 따른 사무실에서 작업하는 경우에는 이 장의 규정을 적용하지 아니한다. 제 2 절 설비 등의 기준 제 607 조(국소배기장치의 설치) 사업주는 별표 16 제 5 호부터 제 25 호까지의 규정에 따른 분진작업을 하는 실내작업장 (갱내를 포함한다)에 대하여 해당 분진작업에 따른 분진을 줄이기 위하여 밀폐설비나 국소배기장치를 설치하여야 한 다. 제 608 조(전체환기장치의 설치) 사업주는 분진작업을 하는 때에 분진 발산 면적이 넓어 제 607 조에 따른 설비를 설치하 기 곤란한 경우에 전체환기장치를 설치할 수 있다. 제 609 조(국소배기장치의 성능) 제 607 조 또는 제 617 조제 1 항 단서에 따라 설치하는 국소배기장치는 별표 17 에서 정하는 제어풍속 이상의 성능을 갖춘 것이어야 한다. 제 610 조 [종전 제 610 조는 제 4 조의 2 로 이동 <개정 2012. 3. 5.>] 제 611 조(설비에 의한 습기 유지) 사업주는 제 617 조제 1 항 단서에 따라 분진작업장소에 습기 유지 설비를 설치한 경우에 분진작업을 하고 있는 동안 그 설비를 사용하여 해당 분진작업장소를 습한 상태로 유지하여야 한다. 제 3 절 관리 등 제 612 조(사용 전 점검 등) ① 사업주는 제 607 조와 제 617 조제 1 항 단서에 따라 설치한 국소배기장치를 처음으로 사용하 는 경우나 국소배기장치를 분해하여 개조하거나 수리를 한 후 처음으로 사용하는 경우에 다음 각 호에서 정하는 바 에 따라 사용 전에 점검하여야 한다. 1. 국소배기장치 가. 덕트와 배풍기의 분진 상태 나. 덕트 접속부가 헐거워졌는지 여부 다. 흡기 및 배기 능력 라. 그 밖에 국소배기장치의 성능을 유지하기 위하여 필요한 사항 2. 공기정화장치 가. 공기정화장치 내부의 분진상태 나. 여과 제진장치(�過除��)의 여과 재 파손 여부 법제처 109 국가법령정보센터 | {}
8183e021-6aac-4b69-939e-cb7a51497838 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 다. 공기정화장치의 분진 처리능력 라. 그 밖에 공기정화장치의 성능 유지를 위하여 필요한 사항 ② 사업주는 제 1 항에 따른 점검 결과 이상을 발견한 경우에 즉시 청소, 보수, 그 밖에 필요한 조치를 하여야 한다. 제 613 조(청소의 실시) ① 사업주는 분진작업을 하는 실내작업장에 대하여 매일 작업을 시작하기 전에 청소를 하여야 한다. ② 분진작업을 하는 실내작업장의 바닥 · 벽 및 설비와 휴게시설이 설치되어 있는 장소의 마루 등(실내만 해당한다 )에 대해서는 쌓인 분진을 제거하기 위하여 매월 1 회 이상 정기적으로 진공청소기나 물을 이용하여 분진이 흩날리 지 않는 방법으로 청소하여야 한다. 다만, 분진이 흩날리지 않는 방법으로 청소하는 것이 곤란한 경우로서 그 청소 작업에 종사하는 근로자에게 적절한 호흡용 보호구를 지급하여 착용하도록 한 경우에는 그러하지 아니하다. 제 614 조(분진의 유해성 등의 주지) 사업주는 근로자가 상시 분진작업에 관련된 업무를 하는 경우에 다음 각 호의 사항 을 근로자에게 알려야 한다. 1. 분진의 유해성과 노출경로 2. 분진의 발산 방지와 작업장의 환기 방법 3. 작업장 및 개인위생 관리 4. 호흡용 보호구의 사용 방법 5. 분진에 관련된 질병 예방 방법 제 615 조(세척시설 등) 사업주는 근로자가 분진작업(별표 16 제 26 호에 따른 분진작업은 제외한다)을 하는 경우에 목욕 시설 등 필요한 세척시설을 설치하여야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 616 조(호흡기보호 프로그램 시행 등) 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 호흡기보호 프로그램을 수립하여 시행하여야 한다. <개정 2019. 12. 26.> 1. 법 제 125 조에 따른 분진의 작업환경 측정 결과 노출기준을 초과 하는 사업장 2. 분진작업으로 인하여 근로자에게 건강장해가 발생한 사업장 제 4 절 보호구 제 617 조(호흡용 보호구의 지급 등) ① 사업주는 근로자가 분진작업을 하는 경우에 해당 작업에 종사하는 근로자에게 적절한 호흡용 보호구를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. 다만, 해당 작업장소에 분진 발생원을 밀폐하는 설비나 국소배기장치를 설치하거나 해당 분진작업장소를 습기가 있는 상태로 유지하기 위한 설비를 갖추어 가동하는 등 필 요한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 보호구를 지급하는 경우에 근로자 개인전용 보호구를 지급하고, 보관함을 설치하는 등 오염 방지를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 10 장 밀폐공간 작업으로 인한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 618 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2017. 3. 3., 2023. 11. 14.> 1. "밀폐공간"이란 산소결핍, 유해가스로 인한 질식 · 화재 · 폭발 등의 위험이 있는 장소로서 별표 18 에서 정한 장소 를 말한다. 2. "유해가스"란 이산화탄소 · 일산화탄소 · 황화수소 등의 기체로서 인체에 유해한 영향을 미치는 물질을 말한다. 법제처 110 국가법령정보센터 | {}
9afca18b-5f1a-40e3-9136-b1e8a24a6833 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 3. "적정공기"란 산소농도의 범위가 18 퍼센트 이상 23.5 퍼센트 미만, 이산화탄소의 농도가 1.5 퍼센트 미만, 일산화탄 소의 농도가 30 피피엠 미만, 황화수소의 농도가 10 피피엠 미만인 수준의 공기를 말한다. 4. "산소결핍"이란 공기 중의 산소농도가 18 퍼센트 미만인 상태를 말한다. 5. "산소결핍증"이란 산소가 결핍된 공기를 들이마심으로써 생기는 증상을 말한다. 제 2 절 밀폐공간 내 작업 시의 조치 등 제 619 조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립 · 시행) ① 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 다음 각 호의 내용이 포함된 밀폐공간 작업 프로그램을 수립하여 시행하여야 한다. 1. 사업장 내 밀폐공간의 위치 파악 및 관리 방안 2. 밀폐공간 내 질식 · 중독 등을 일으킬 수 있는 유해 · 위험 요인의 파악 및 관리 방안 3. 제 2 항에 따라 밀폐공간 작업 시 사전 확인이 필요한 사항에 대한 확인 절차 4. 안전보건교육 및 훈련 5. 그 밖에 밀폐공간 작업 근로자의 건강장해 예방에 관한 사항 ② 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 시작하기 전에 다음 각 호의 사항을 확인하여 근로자가 안전한 상태에 서 작업하도록 하여야 한다. 1. 작업 일시, 기간, 장소 및 내용 등 작업 정보 2. 관리감독자, 근로자, 감시인 등 작업자 정보 3. 산소 및 유해가스 농도의 측정결과 및 후속조치 사항 4. 작업 중 불활성가스 또는 유해가스의 누출 · 유입 · 발생 가능성 검토 및 후속조치 사항 5. 작업 시 착용하여야 할 보호구의 종류 6. 비상연락체계 ③ 사업주는 밀폐공간에서의 작업이 종료될 때까지 제 2 항 각 호의 내용을 해당 작업장 출입구에 게시하여야 한다. [전문개정 2017. 3. 3.] 제 619 조의 2(산소 및 유해가스 농도의 측정) ① 사업주는 밀폐공간에서 근로자에게 작업을 하도록 하는 경우 작업을 시 작(작업을 일시 중단하였다가 다시 시작하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하기 전에 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도의 측정 및 평가에 관한 지식과 실무경험이 있는 자를 지정하여 그로 하여금 해당 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도를 측정(「전파법」 제 2 조제 1 항제 5 호 · 제 5 호의 2 에 따른 무선설비 또는 무선통신을 이용한 원격 측정을 포함한다. 이하 제 629 조, 제 638 조 및 제 641 조에서 같다)하여 적정공기가 유지되고 있는지를 평가하도록 해야 한다. <개정 2024. 6. 28.> ② 사업주는 제 1 항에 따라 밀폐공간의 산소 및 유해가스 농도를 측정 및 평가하는 자에 대하여 밀폐공간에서 작업 을 시작하기 전에 다음 각 호의 사항의 숙지여부를 확인하고 필요한 교육을 실시해야 한다. <신설 2024. 6. 28.> 1. 밀폐공간의 위험성 2. 측정장비의 이상 유무 확인 및 조작 방법 3. 밀폐공간 내에서의 산소 및 유해가스 농도 측정방법 4. 적정공기의 기준과 평가 방법 ③ 사업주는 제 1 항에 따라 산소 및 유해가스 농도를 측정한 결과 적정공기가 유지되고 있지 아니하다고 평가된 경 우에는 작업장을 환기시키거나, 근로자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착용하도록 하는 등 근로자의 건강장해 예방을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2024. 6. 28.> [본조신설 2017. 3. 3.] 제 620 조(환기 등) ① 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 작업을 시작하기 전과 작업 중에 해당 작업 장을 적정공기 상태가 유지되도록 환기하여야 한다. 다만, 폭발이나 산화 등의 위험으로 인하여 환기할 수 없거나 작 업의 성질상 환기하기가 매우 곤란한 경우에는 근로자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착용하도록 하 법제처 111 국가법령정보센터 | {}
acc8f197-18ee-4e01-bd6d-f518e4d5aaae | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 고 환기하지 아니할 수 있다. <개정 2017. 3. 3.> ② 근로자는 제 1 항 단서에 따라 지급된 보호구를 착용하여야 한다. <신설 2017. 3. 3.> 제 621 조(인원의 점검) 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 그 장소에 근로자를 입장시킬 때와 퇴장시 킬 때마다 인원을 점검하여야 한다. 제 622 조(출입의 금지) ① 사업주는 사업장 내 밀폐공간을 사전에 파악하여 밀폐공간에는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하고, 별지 제 4 호서식에 따른 출입금지 표지를 밀폐공간 근처의 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다. <개 정 2012. 3. 5., 2017. 3. 3.> ② 근로자는 제 1 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 623 조(감시인의 배치 등) ① 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 동안 작업상황을 감시할 수 있는 감시인을 지정하여 밀폐공간 외부에 배치하여야 한다. ② 제 1 항에 따른 감시인은 밀폐공간에 종사하는 근로자에게 이상이 있을 경우에 구조요청 등 필요한 조치를 한 후 이를 즉시 관리감독자에게 알려야 한다. ③ 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 동안 그 작업장과 외부의 감시인 간에 항상 연락을 취할 수 있는 설비를 설치하여야 한다. [전문개정 2017. 3. 3.] 제 624 조(안전대 등) ① 사업주는 밀폐공간에서 작업하는 근로자가 산소결핍이나 유해가스로 인하여 추락할 우려가 있 는 경우에는 해당 근로자에게 안전대나 구명밧줄, 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 안전대나 구명밧줄을 착용하도록 하는 경우에 이를 안전하게 착용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 착용하여야 한다. [전문개정 2017. 3. 3.] 제 625 조(대피용 기구의 비치) 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 공기호흡기 또는 송기마스크, 사다 리 및 섬유로프 등 비상시에 근로자를 피난시키거나 구출하기 위하여 필요한 기구를 갖추어 두어야 한다. <개정 2017. 3. 3.> 제 626 조(상시 가동되는 급 · 배기 환기장치를 설치한 경우의 특례) ① 사업주가 밀폐공간에 상시 가동되는 급 · 배기 환 기장치(이하 이 조에서 "상시환기장치"라 한다)를 설치하고 이를 24 시간 상시 작동하게 하여 질식 · 화재 · 폭발 등의 위험이 없도록 한 경우에는 해당 밀폐공간(별표 18 제 10 호 및 제 11 호에 따른 밀폐공간은 제외한다)에 대하여 제 619 조제 2 항 및 제 3 항, 제 620 조, 제 621 조, 제 623 조, 제 624 조 및 제 640 조를 적용하지 않는다. ② 사업주는 상시환기장치의 작동 및 사용상태와 밀폐공간 내 적정공기 유지상태를 월 1 회 이상 정기적으로 점검하 고, 이상이 발견된 경우에는 즉시 필요한 조치를 해야 한다. ③ 사업주는 제 2 항에 따른 점검결과(점검일자, 점검자, 환기장치 작동상태, 적정공기 유지상태 및 조치사항을 말한 다)를 해당 밀폐공간의 출입구에 상시 게시해야 한다. [본조신설 2022. 10. 18.] 제 3 절 유해가스 발생장소 등에 대한 조치기준 제 627 조(유해가스의 처리 등) 사업주는 근로자가 터널 · 갱 등을 파는 작업을 하는 경우에 근로자가 유해가스에 노출되 지 않도록 미리 그 농도를 조사하고, 유해가스의 처리방법, 터널 · 갱 등을 파는 시기 등을 정한 후 이에 따라 작업을 하도록 하여야 한다. 법제처 112 국가법령정보센터 | {}
c9176254-8826-4afc-bf98-bdb78884c948 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 628 조(이산화탄소를 사용하는 소화기에 대한 조치) 사업주는 지하실, 기관실, 선창(��), 그 밖에 통풍이 불충분한 장 소에 비치한 소화기에 이산화탄소를 사용하는 경우에 다음 각 호의 조치를 해야 한다. <개정 2022. 10. 18.> 1. 해당 소화기가 쉽게 뒤집히거나 손잡이가 쉽게 작동되지 않도록 할 것 2. 소화를 위하여 작동하는 경우 외에 소화기를 임의 로 작동하는 것을 금지하고, 그 내용을 보기 쉬운 장소에 게시 할 것 [제목개정 2022. 10. 18.] 제 628 조의 2(이산화탄소를 사용하는 소화설비 및 소화용기에 대한 조치) 사업주는 이산화탄소를 사용한 소화설비를 설 치한 지하실, 전기실, 옥내 위험물 저장창고 등 방호구역과 소화약제로 이산화탄소가 충전된 소화용기 보관장소(이 하 이 조에서 "방호구역등"이라 한다)에 다음 각 호의 조치를 해야 한다. 1. 방호구역등에는 점검, 유지 · 보수 등(이하 이 조에서 "점검등"이라 한다)을 수행하는 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지할 것 2. 점검등을 수행하는 근로자를 사전에 지정하고, 출입일시, 점검기간 및 점검내용 등의 출입기록을 작성하여 관리 하게 할 것. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우는 제외한다. 가. 「개인정보보호법」에 따른 영상정보처리기기를 활용하여 관리하는 경우 나. 카드키 출입방식 등 구조적으로 지정된 사람만이 출입하도록 한 경우 3. 방호구역등에 점검등을 위해 출입하는 경우에는 미리 다음 각 목의 조치를 할 것 가. 적정공기 상태가 유지되도록 환기할 것 나. 소화설비의 수동밸브나 콕을 잠그거나 차단판을 설치하고 기동장치에 안전핀을 꽂아야 하며, 이를 임의 로 개 방하거나 안전핀을 제거하는 것을 금지한다는 내용을 보기 쉬운 장소에 게시할 것. 다만, 육안 점검만을 위하 여 짧은 시간 출입하는 경우에는 그렇지 않다. 다. 방호구역등에 출입하는 근로자를 대상으로 이산화탄소의 위험성, 소화설비의 작동 시 확인방법, 대피방법, 대 피로 등을 주지시키기 위해 반기 1 회 이상 교육을 실시할 것. 다만, 처음 출입하는 근로자에 대해서는 출입 전 에 교육을 하여 그 내용을 주지시켜야 한다. 라. 소화용기 보관장소에서 소화용기 및 배관 · 밸브 등의 교체 등의 작업을 하는 경우에는 작업자에게 공기호흡 기 또는 송기마스크를 지급하고 착용하도록 할 것 마. 소화설비 작동과 관련된 전기, 배관 등에 관한 작업을 하는 경우에는 작업일정, 소화설비 설치도면 검토, 작업 방법, 소화설비 작동금지 조치, 출입금지 조치, 작업 근로자 교육 및 대피로 확보 등이 포함된 작업계획서를 작 성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 할 것 4. 점검등을 완료한 후에는 방호구역등에 사람이 없는 것을 확인하고 소화설비를 작동할 수 있는 상태로 변경할 것 5. 소화를 위하여 작동하는 경우 외에는 소화설비를 임의 로 작동하는 것을 금지하고, 그 내용을 방호구역등의 출입 구 및 수동조작반 등에 누구든지 볼 수 있도록 게시할 것 6. 출입구 또는 비상구까지의 이동거리가 10m 이상인 방호구역과 이산화탄소가 충전된 소화용기를 100 개 이상 (45kg 용기 기준) 보관하는 소화용기 보관장소에는 산소 또는 이산화탄소 감지 및 경보 장치를 설치하고 항상 유 효한 상태로 유지할 것 7. 소화설비가 작동되거나 이산화탄소의 누출로 인한 질식의 우려가 있는 경우에는 근로자가 질식 등 산업재해를 입을 우려가 없는 것으로 확인될 때까지 관계 근로자가 아닌 사람의 방호구역등 출입을 금지하고 그 내용을 방호 구역등의 출입구에 누구든지 볼 수 있도록 게시할 것 [본조신설 2022. 10. 18.] 제 629 조(용접 등에 관한 조치) ① 사업주는 근로자가 탱크 · 보일러 또는 반응탑의 내부 등 통풍이 충분하지 않은 장소 에서 용접 · 용단 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. <개정 2012. 3. 5., 2015. 12. 31., 2017. 3. 3.> 1. 작업장소는 가스농도를 측정(아르곤 등 불활성가스를 이용하는 작업장의 경우에는 산소농도 측정을 말한다)하고 환기시키는 등의 방법으로 적정공기 상태를 유지할 것 법제처 113 국가법령정보센터 | {}
0258406d-2171-4d91-9e42-3501ef5764a8 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 제 1 호에 따른 환기 등의 조치로 해당 작업장소의 적정공기 상태를 유지하기 어려운 경우 해당 작업 근로자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착용하도록 할 것 ② 근로자는 제 1 항제 2 호에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 630 조(불활성기체의 누출) 사업주는 근로자가 별표 18 제 13 호에 따른 기체(이하 "불활성기체"라 한다)를 내보내는 배 관이 있는 보일러 · 탱크 · 반응탑 또는 선창 등의 장소에서 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 밸브나 콕을 잠그거나 차단판을 설치할 것 2. 제 1 호에 따른 밸브나 콕과 차단판에는 잠금장치를 하고, 이를 임의 로 개방하는 것을 금지한다는 내용을 보기 쉬 운 장소에 게시할 것 3. 불활성기체를 내보내는 배관의 밸브나 콕 또는 이를 조작하기 위한 스위치나 누름단추 등에는 잘못된 조작으로 인하여 불활성기체가 새지 않도록 배관 내의 불활성기체의 명칭과 개폐의 방향 등 조작방법에 관한 표지를 게시 할 것 제 631 조(불활성기체의 유입 방지) 사업주는 근로자가 탱크나 반응탑 등 용기의 안전판으로부터 불활성기체가 배출될 우려가 있는 작업을 하는 경우에 해당 안전판으로부터 배출되는 불활성기체를 직접 외부로 내보내기 위한 설비를 설치하는 등 해당 불활성기체가 해당 작업장소에 잔류하는 것을 방지하기 위한 조치를 하여야 한다. 제 632 조(냉장실 등의 작업) ① 사업주는 근로자가 냉장실 · 냉동실 등의 내부에서 작업을 하는 경우에 근로자가 작업하 는 동안 해당 설비의 출입문이 임의 로 잠기지 않도록 조치하여야 한다. 다만, 해당 설비의 내부에 외부와 연결된 경 보장치가 설치되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 사업주는 냉장실 · 냉동실 등 밀폐하여 사용하는 시설이나 설비의 출입문을 잠그는 경우에 내부에 작업자가 있 는지를 반드시 확인하여야 한다. 제 633 조(출입구의 임의 잠김 방지) 사업주는 근로자가 탱크 · 반응탑 또는 그 밖의 밀폐시설에서 작업을 하는 경우에 근 로자가 작업하는 동안 해당 설비의 출입뚜껑이나 출입문이 임의 로 잠기지 않도록 조치하고 작업하게 하여야 한다. 제 634 조(가스배관공사 등에 관한 조치) ① 사업주는 근로자가 지하실이나 맨홀의 내부 또는 그 밖에 통풍이 불충분한 장소에서 가스를 공급하는 배관을 해체하거나 부착하는 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. <개 정 2017. 3. 3.> 1. 배관을 해체하거나 부착하는 작업장소에 해당 가스가 들어오지 않도록 차단할 것 2. 해당 작업을 하는 장소는 적정공기 상태가 유지되도록 환기를 하거나 근로자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착용하도록 할 것 ② 근로자는 제 1 항제 2 호에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 635 조(압기공법에 관한 조치) ① 사업주는 근로자가 별표 18 제 1 호에 따른 지층(��)이나 그와 인접한 장소에서 압 기공법(����)으로 작업을 하는 경우에 그 작업에 의하여 유해가스가 샐 우려가 있는지 여부 및 공기 중의 산소농 도를 조사하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따른 조사 결과 유해가스가 새고 있거나 공기 중에 산소가 부족한 경우에 즉시 작업을 중지하 고 출입을 금지하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. ③ 근로자는 제 2 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입해서는 아니 된다. 제 636 조(지하실 등의 작업) ① 사업주는 근로자가 밀폐공간의 내부를 통하는 배관이 설치되어 있는 지하실이나 피트 등의 내부에서 작업을 하는 경우에 그 배관을 통하여 산소가 결핍된 공기나 유해가스가 새지 않도록 조치하여야 한 다. <개정 2017. 3. 3., 2019. 10. 15.> ② 사업주는 제 1 항에 따른 작업장소에서 산소가 결핍된 공기나 유해가스가 새는 경우에 이를 직접 외부로 내보낼 수 있는 설비를 설치하는 등 적정공기 상태를 유지하기 위한 조치를 하여야 한다.<개정 2017. 3. 3.> 법제처 114 국가법령정보센터 | {}
ee6dfc7e-a949-4352-9cdf-76725ad5d0be | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 637 조(설비 개조 등의 작업) 사업주는 근로자가 분뇨 · 오수 · 펄프액 및 부패하기 쉬운 물질에 오염된 펌프 · 배관 또 는 그 밖의 부속설비에 대하여 분해 · 개조 · 수리 또는 청소 등을 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 작업 방법 및 순서를 정하여 이를 미리 해당 작업에 종사하는 근로자에게 알릴 것 2. 황화수소 중독 방지에 필요한 지식을 가진 사람을 해당 작업의 지휘자로 지정하여 작업을 지휘하도록 할 것 제 4 절 관리 및 사고 시의 조치 등 <개정 2017. 3. 3.> 제 638 조(사후조치) 사업주는 관리감독자가 별표 2 제 20 호나목부터 라목까지의 규정에 따른 측정 또는 점검 결과 이상 을 발견하여 보고했을 경우에는 즉시 환기, 보호구 지급, 설비 보수 등 근로자의 안전을 위해 필요한 조치를 해야 한 다. <개정 2024. 6. 28.> [전문개정 2021. 5. 28.] 제 639 조(사고 시의 대피 등) ① 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 산소결핍이나 유해가스로 인한 질식 · 화재 · 폭발 등의 우려가 있으면 즉시 작업을 중단시키고 해당 근로자를 대피하도록 하여야 한다. ② 사업주는 제 1 항에 따라 근로자를 대피시킨 경우 적정공기 상태임이 확인될 때까지 그 장소에 관계자가 아닌 사 람이 출입하는 것을 금지하고, 그 내용을 해당 장소의 보기 쉬운 곳에 게시하여야 한다. ③ 근로자는 제 2 항에 따라 출입이 금지된 장소에 사업주의 허락 없이 출입하여서는 아니 된다. [전문개정 2017. 3. 3.] 제 640 조(긴급 구조훈련) 사업주는 긴급상황 발생 시 대응할 수 있도록 밀폐공간에서 작업하는 근로자에 대하여 비상연 락체계 운영, 구조용 장비의 사용, 공기호흡기 또는 송기마스크의 착용, 응급처치 등에 관한 훈련을 6 개월에 1 회 이 상 주기적으로 실시하고, 그 결과 를 기록하여 보존하여야 한다. <개정 2017. 3. 3.> 제 641 조(안전한 작업방법 등의 주지) 사업주는 근로자가 밀폐공간에서 작업을 하는 경우에 작업을 시작할 때마다 사전 에 다음 각 호의 사항을 작업근로자(제 623 조에 따른 감시인을 포함한다)에게 알려야 한다. <개정 2019. 12. 26.> 1. 산소 및 유해가스농도 측정에 관한 사항 2. 환기설비의 가동 등 안전한 작업방법에 관한 사항 3. 보호구의 착용과 사용방법에 관한 사항 4. 사고 시의 응급조치 요령 5. 구조요청을 할 수 있는 비상연락처, 구조용 장비의 사용 등 비상시 구출에 관한 사항 제 642 조(의사의 진찰) 사업주는 근로자가 산소결핍증이 있거나 유해가스에 중독되었을 경우에 즉시 의사의 진찰이나 처치를 받도록 하여야 한다. 제 643 조(구출 시 공기호흡기 또는 송기마스크의 사용) ① 사업주는 밀폐공간에서 위급한 근로자를 구출하는 작업을 하 는 경우 그 구출작업에 종사하는 근로자에게 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하여 착용하도록 하여야 한다. ② 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 착용하여야 한다. [전문개정 2017. 3. 3.] 제 644 조(보호구의 지급 등) 사업주는 공기호흡기 또는 송기마스크를 지급하는 때에 근로자에게 질병 감염의 우려가 있 는 경우에는 개인전용의 것을 지급하여야 한다. <개정 2017. 3. 3.> 제 645 조 삭제 <2017. 3. 3.> 제 11 장 사무실에서의 건강장해 예방 법제처 115 국가법령정보센터 | {}
010374ba-860e-413a-aef9-d4db8bcbaa8e | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 1 절 통칙 제 646 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2019. 12. 26.> 1. "사무실"이란 근로자가 사무를 처리하는 실내 공간(휴게실 · 강당 · 회의 실 등의 공간을 포함한다)을 말한다. 2. "사무실오염물질"이란 법 제 39 조제 1 항제 1 호에 따른 가스 · 증기 · 분진 등과 곰팡이 · 세균 · 바이러스 등 사무실 의 공기 중에 떠다니면서 근로자에게 건강장해를 유발할 수 있는 물질을 말한다. 3. "공기정화설비등"이란 사무실오염물질을 바깥으로 내보내거나 바깥의 신선한 공기를 실내로 끌어들이는 급기 · 배기 장치, 오염물질을 제거하거나 줄이는 여과 제나 온도 · 습도 · 기류 등을 조절하여 공급할 수 있는 냉난방장치 , 그 밖에 이에 상응하는 장치 등을 말한다. 제 2 절 설비의 성능 등 제 647 조(공기정화설비등의 가동) ① 사업주는 근로자가 중앙관리 방식의 공기정화설비등을 갖춘 사무실에서 근무하는 경우에 사무실 오염을 방지할 수 있도록 공기정화설비등을 적절히 가동하여야 한다. ② 사업주는 공기정화설비등에 의하여 사무실로 들어오는 공기가 근로자에게 직접 닿지 않도록 하고, 기류속도는 초당 0.5 미터 이하가 되도록 하여야 한다. 제 648 조(공기정화설비등의 유지관리) 사업주는 제 646 조제 3 호에 따른 공기정화설비등을 수시로 점검하여 필요한 경우 에 청소하거나 개 · 보수하는 등 적절한 조치를 해야 한다. <개정 2021. 5. 28.> 제 3 절 사무실공기 관리와 작업기준 등 제 649 조(사무실공기 평가) 사업주는 근로자 건강장해 방지를 위하여 필요한 경우에 해당 사무실의 공기를 측정 · 평가 하고, 그 결과 에 따라 공기정화설비등을 설치하거나 개 · 보수하는 등 필요한 조치를 하여야 한다. 제 650 조(실외 오염물질의 유입 방지) 사업주는 실외로부터 자동차매연, 그 밖의 오염물질이 실내로 들어올 우려가 있는 경우에 통풍구 · 창문 · 출입문 등의 공기유입구를 재배치하는 등 적절한 조치를 하여야 한다. 제 651 조(미생물오염 관리) 사업주는 미생물로 인한 사무실공기 오염을 방지하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 누수 등으로 미생물의 생장을 촉진할 수 있는 곳을 주기적으로 검사하고 보수할 것 2. 미생물이 증식된 곳은 즉시 건조 · 제거 또는 청소할 것 3. 건물 표면 및 공기정화설비등에 오염되어 있는 미생물은 제거할 것 제 652 조(건물 개 · 보수 시 공기오염 관리) 사업주는 건물 개 · 보수 중 사무실의 공기질이 악화될 우려가 있을 경우에 그 작업내용을 근로자에게 알리고 공사장소를 격리하거나, 사무실오염물질의 억제 및 청소 등 적절한 조치를 하여야 한다. 제 653 조(사무실의 청결 관리) ① 사업주는 사무실을 항상 청결하게 유지 · 관리하여야 하며, 분진 발생을 최대한 억제할 수 있는 방법을 사용하여 청소하여야 한다. ② 사업주는 미생물로 인한 오염과 해충 발생의 우려가 있는 목욕시설 · 화장실 등을 소독하는 등 적절한 조치를 하 여야 한다. 제 4 절 공기정화설비등의 개 · 보수 시 조치 법제처 116 국가법령정보센터 | {}
2eacd7de-a9dd-4bed-be98-122ff4ec81b7 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 654 조(보호구의 지급 등) ① 사업주는 근로자가 공기정화설비등의 청소, 개 · 보수작업을 하는 경우에 보안경, 방진마 스크 등 적절한 보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 한다. ② 제 1 항에 따라 보호구를 지급하는 경우에 근로자 개인 전용의 것을 지급하여야 한다. ③ 근로자는 제 1 항에 따라 지급된 보호구를 사업주의 지시에 따라 착용하여야 한다. 제 655 조(유해성 등의 주지) 사업주는 근로자가 공기정화설비등의 청소, 개 · 보수 작업을 하는 경우에 다음 각 호의 사 항을 근로자에게 알려야 한다. 1. 발생하는 사무실오염물질의 종류 및 유해성 2. 사무실오염물질 발생을 억제할 수 있는 작업방법 3. 착용하여야 할 보호구와 착용방법 4. 응급조치 요령 5. 그 밖에 근로자의 건강장해의 예방에 관한 사항 제 12 장 근골격계부담작업으로 인한 건강장해의 예방 제 1 절 통칙 제 656 조(정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2019. 12. 26.> 1. "근골격계부담작업"이란 법 제 39 조제 1 항제 5 호에 따른 작업으로서 작업량 · 작업속도 · 작업강도 및 작업장 구조 등에 따라 고용노동부장관이 정하여 고시하는 작업을 말한다. 2. "근골격계질환"이란 반복적인 동작, 부적절한 작업자세, 무리한 힘의 사용, 날카로운 면과 의 신체접촉, 진동 및 온 도 등의 요인에 의하여 발생하는 건강장해로서 목, 어깨, 허리, 팔 · 다리의 신경 · 근육 및 그 주변 신체조직 등에 나타나는 질환을 말한다. 3. "근골격계질환 예방관리 프로그램"이란 유해요인 조사, 작업환경 개선, 의학적 관리, 교육 · 훈련, 평가에 관한 사 항 등이 포함된 근골격계질환을 예방관리하기 위한 종합적인 계획을 말한다. 제 2 절 유해요인 조사 및 개선 등 제 657 조(유해요인 조사) ① 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에 3 년마다 다음 각 호의 사항에 대한 유 해요인조사를 하여야 한다. 다만, 신설되는 사업장의 경우에는 신설일부터 1 년 이내에 최초의 유해요인 조사를 하여 야 한다. 1. 설비 · 작업공정 · 작업량 · 작업속도 등 작업장 상황 2. 작업시간 · 작업자세 · 작업방법 등 작업조건 3. 작업과 관련된 근골격계질환 징후와 증상 유무 등 ② 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하였을 경우에 제 1 항에도 불구하고 1 개월 이내에 조사 대상 및 조사방법 등을 검토하여 유해요인 조사를 해야 한다. 다만, 제 1 호에 해당하는 경우로서 해당 근골격계질환 에 대하여 최근 1 년 이내에 유해요인 조사를 하고 그 결과 를 반영하여 제 659 조에 따른 작업환경 개선에 필요한 조 치를 한 경우는 제외한다. <개정 2017. 3. 3., 2024. 6. 28.> 1. 법에 따른 임시건강진단 등에서 근골격계질환자가 발생하였거나 근로자가 근골격계질환으로 「산업재해보상보험 법 시행령」 별표 3 제 2 호가목 · 마목 및 제 12 호라목에 따라 업무상 질병으로 인정받은 경우(근골격계부담작업이 아닌 작업에서 근골격계질환자가 발생하였거나 근골격계부담작업이 아닌 작업에서 발생한 근골격계질환에 대해 업무상 질병으로 인정 받은 경우를 포함한다) 2. 근골격계부담작업에 해당하는 새로운 작업 · 설비를 도입한 경우 3. 근골격계부담작업에 해당하는 업무의 양과 작업공정 등 작업환경을 변경한 경우 법제처 117 국가법령정보센터 | {}
16be12df-9b8b-41a4-9a09-ac9185ea3913 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 ③ 사업주는 유해요인 조사에 근로자 대표 또는 해당 작업 근로자를 참여시켜야 한다. 제 658 조(유해요인 조사 방법 등) 사업주는 유해요인 조사를 하는 경우에 근로자와 의 면담, 증상 설문조사, 인간공학적 측면을 고려한 조사 등 적절한 방법으로 하여야 한다. 이 경우 제 657 조제 2 항제 1 호에 해당하는 경우에는 고용노동부 장관이 정하여 고시하는 방법에 따라야 한다. <개정 2017. 12. 28.> 제 659 조(작업환경 개선) 사업주는 유해요인 조사 결과 근골격계질환이 발생할 우려가 있는 경우에 인간공학적으로 설 계된 인력작업 보조설비 및 편의 설비를 설치하는 등 작업환경 개선에 필요한 조치를 하여야 한다. 제 660 조(통지 및 사후조치) ① 근로자는 근골격계부담작업으로 인하여 운동범위의 축소, 쥐는 힘의 저하, 기능의 손실 등의 징후가 나타나는 경우 그 사실을 사업주에게 통지할 수 있다. ② 사업주는 근골격계부담작업으로 인하여 제 1 항에 따른 징후가 나타난 근로자에 대하여 의학적 조치를 하고 필요 한 경우에는 제 659 조에 따른 작업환경 개선 등 적절한 조치를 하여야 한다. 제 661 조(유해성 등의 주지) ① 사업주는 근로자가 근골격계부담작업을 하는 경우에 다음 각 호의 사항을 근로자에게 알려야 한다. 1. 근골격계부담작업의 유해요인 2. 근골격계질환의 징후와 증상 3. 근골격계질환 발생 시의 대처요령 4. 올바른 작업자세와 작업도구, 작업시설의 올바른 사용방법 5. 그 밖에 근골격계질환 예방에 필요한 사항 ② 사업주는 제 657 조제 1 항과 제 2 항에 따른 유해요인 조사 및 그 결과, 제 658 조에 따른 조사방법 등을 해당 근로자 에게 알려야 한다. ③ 사업주는 근로자대표의 요구가 있으면 설명회를 개최하여 제 657 조제 2 항제 1 호에 따른 유해요인 조사 결과 를 해 당 근로자와 같은 방법으로 작업하는 근로자에게 알려야 한다.<신설 2017. 12. 28.> 제 662 조(근골격계질환 예방관리 프로그램 시행) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 근골격계질환 예방관리 프로그램을 수립하여 시행하여야 한다. <개정 2017. 3. 3.> 1. 근골격계질환으로 「산업재해보상보험법 시행령」 별표 3 제 2 호가목 · 마목 및 제 12 호라목에 따라 업무상 질병으 로 인정받은 근로자가 연간 10 명 이상 발생한 사업장 또는 5 명 이상 발생한 사업장으로서 발생 비율이 그 사업장 근로자 수의 10 퍼센트 이상인 경우 2. 근골격계질환 예방과 관련하여 노사 간 이견(��)이 지속되는 사업장으로서 고용노동부장관이 필요하다고 인정 하여 근골격계질환 예방관리 프로그램을 수립하여 시행할 것을 명령한 경우 ② 사업주는 근골격계질환 예방관리 프로그램을 작성 · 시행할 경우에 노사협의 를 거쳐야 한다. ③ 사업주는 근골격계질환 예방관리 프로그램을 작성 · 시행할 경우에 인간공학 · 산업의 학 · 산업위생 · 산업간호 등 분야별 전문가로부터 필요한 지도 · 조언을 받을 수 있다. 제 3 절 중량물을 인력(��)으로 들어올리는 작업에 관한 특별 조치 <개정 2024. 6. 28.> 제 663 조(중량물의 제한) 사업주는 근로자가 중량물을 인력으로 들어올리는 작업을 하는 경우에 과도한 무게로 인하여 근로자의 목 · 허리 등 근골격계에 무리한 부담을 주지 않도록 최대한 노력해야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 제 664 조(작업 시간과 휴식시간 등의 배분) 사업주는 근로자가 중량물을 인력으로 들어올리거나 운반하는 작업을 하는 경우에 근로자가 취급하는 물품의 중량 · 취급빈도 · 운반거리 · 운반속도 등 인체에 부담을 주는 작업의 조건에 따라 작업시간과 휴식시간 등을 적정하게 배분해야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 법제처 118 국가법령정보센터 | {}
9b703ff9-b9c4-4a3e-afd1-54609ca863e1 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 [제목개정 2024. 6. 28.] 제 665 조(중량의 표시 등) 사업주는 근로자가 5 킬로그램 이상의 중량물을 인력으로 들어올리는 작업을 하는 경우에 다 음 각 호의 조치를 해야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 주로 취급하는 물품에 대하여 근로자가 쉽게 알 수 있도록 물품의 중량과 무게중심에 대하여 작업장 주변에 안내 표시를 할 것 2. 취급하기 곤란한 물품은 손잡이를 붙이거나 갈고리, 진공빨판 등 적절한 보조도구를 활용할 것 제 666 조(작업자세 등) 사업주는 근로자가 중량물을 인력으로 들어올리는 작업을 하는 경우에 무게중심을 낮추거나 대 상물에 몸을 밀착하도록 하는 등 근로자에게 신체의 부담을 줄일 수 있는 자세에 대하여 알려야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 제 13 장 그 밖의 유해인자에 의한 건강장해의 예방 제 667 조(컴퓨터 단말기 조작업무에 대한 조치) 사업주는 근로자가 컴퓨터 단말기의 조작업무를 하는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 실내는 명암의 차이가 심하지 않도록 하고 직사광선이 들어오지 않는 구조로 할 것 2. 저휘도형(低輝度型)의 조명기구를 사용하고 창 · 벽면 등은 반사되지 않는 재질을 사용할 것 3. 컴퓨터 단말기와 키보드를 설치하는 책상과 의자는 작업에 종사하는 근로자에 따라 그 높낮이를 조절할 수 있는 구조로 할 것 4. 연속적으로 컴퓨터 단말기 작업에 종사하는 근로자에 대하여 작업시간 중에 적절한 휴식시간을 부여할 것 제 668 조(비전리전자기파에 의한 건강장해 예방 조치) 사업주는 사업장에서 발생하는 유해광선 · 초음파 등 비전리전자 기파(컴퓨터 단말기에서 발생하는 전자파는 제외한다)로 인하여 근로자에게 심각한 건강장해가 발생할 우려가 있는 경우에 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 발생원의 격리 · 차폐 · 보호구 착용 등 적절한 조치를 할 것 2. 비전리전자기파 발생장소에는 경고 문구를 표시할 것 3. 근로자에게 비전리전자기파가 인체에 미치는 영향, 안전작업 방법 등을 알릴 것 제 669 조(직무스트레스에 의한 건강장해 예방 조치) 사업주는 근로자가 장시간 근로, 야간작업을 포함한 교대작업, 차량 운전[전업(��)으로 하는 경우에만 해당한다] 및 정밀기계 조작작업 등 신체적 피로와 정신적 스트레스 등(이하 "직 무스트레스"라 한다)이 높은 작업을 하는 경우에 법 제 5 조제 1 항에 따라 직무스트레스로 인한 건강장해 예방을 위하 여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다. 1. 작업환경 · 작업내용 · 근로시간 등 직무스트레스 요인에 대하여 평가하고 근로시간 단축, 장 · 단기 순환작업 등 의 개선대책을 마련하여 시행할 것 2. 작업량 · 작업일정 등 작업계획 수립 시 해당 근로자의 의견을 반영할 것 3. 작업과 휴식을 적절하게 배분하는 등 근로시간과 관련된 근로조건을 개선할 것 4. 근로시간 외의 근로자 활동에 대한 복지 차원의 지원에 최선을 다할 것 5. 건강진단 결과, 상담자료 등을 참고하여 적절하게 근로자를 배치하고 직무스트레스 요인, 건강문제 발생가능성 및 대비책 등에 대하여 해당 근로자에게 충분히 설명할 것 6. 뇌혈관 및 심장질환 발병위험도를 평가하여 금연, 고혈압 관리 등 건강증진 프로그램을 시행할 것 제 670 조(농약원재료 방제작업 시의 조치) ① 사업주는 근로자가 농약원재료를 살포 · 훈증 · 주입 등의 업무를 하는 경 우에 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다. 1. 작업을 시작하기 전에 농약의 방제기술과 지켜야 할 안전조치에 대하여 교육을 할 것 법제처 119 국가법령정보센터 | {}
563e0f04-2cc9-4808-8e28-c159e131a213 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 방제기구에 농약을 넣는 경우에는 넘쳐흐르거나 역류하지 않도록 할 것 3. 농약원재료를 혼합하는 경우에는 화학반응 등의 위험성이 있는지를 확인할 것 4. 농약원재료를 취급하는 경우에는 담배를 피우거나 음식물을 먹지 않도록 할 것 5. 방제기구의 막힌 분사구를 뚫기 위하여 입으로 불어내지 않도록 할 것 6. 농약원재료가 들어 있는 용기와 기기는 개방된 상태로 내버려두지 말 것 7. 압축용기에 들어있는 농약원재료를 취급하는 경우에는 폭발 등의 방지조치를 할 것 8. 농약원재료를 훈증하는 경우에는 유해가스가 새지 않도록 할 것 ② 사업주는 근로자가 농약원재료를 배합하는 작업을 하는 경우에 측정용기, 깔때기, 섞는 기구 등 배합기구들의 사 용방법과 배합비율 등을 근로자에게 알리고, 농약원재료의 분진이나 미스트의 발생을 최소화하여야 한다. ③ 사업주는 농약원재료를 다른 용기에 옮겨 담는 경우에 동일한 농약원재료를 담았던 용기를 사용하거나 안전성 이 확인된 용기를 사용하고, 담는 용기에는 적합한 경고표지를 붙여야 한다. 제 671 조 삭제 <2019. 12. 23.> 제 4 편 특수형태근로종사자 등에 대한 안전조치 및 보건조치 <신설 2019. 12. 26.> 제 672 조(특수형태근로종사자에 대한 안전조치 및 보건조치) ① 법 제 77 조제 1 항에 따른 특수형태근로종사자(이하 "특수 형태근로종사자"라 한다) 중 영 제 67 조제 1 호 · 제 3 호 · 제 7 호, 제 8 호 및 제 10 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 다음 각 호와 같다. <개정 2021. 5. 28., 2021. 11. 19.> 1. 제 79 조, 제 647 조부터 제 653 조까지 및 제 667 조에 따른 조치 2. 법 제 41 조제 1 항에 따른 고객의 폭언등(이하 이 조에서 "고객의 폭언등"이라 한다)에 대한 대처방법 등이 포함된 대응지침의 제공 및 관련 교육의 실시 ② 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 2 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 제 3 조, 제 4 조, 제 4 조의 2, 제 5 조부터 제 62 조까지, 제 67 조부터 제 70 조까지, 제 86 조부터 제 99 조까지, 제 132 조부터 제 190 조까지, 제 196 조부 터 제 221 조까지, 제 221 조의 2 부터 제 221 조의 5 까지, 제 328 조부터 제 393 조까지, 제 405 조부터 제 413 조까지 및 제 417 조부터 제 419 조까지의 규정에 따른 조치를 말한다. <개정 2024. 6. 28.> ③ 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 4 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 다음 각 호와 같다. 1. 제 38 조, 제 79 조, 제 79 조의 2, 제 80 조부터 제 82 조까지, 제 86 조제 7 항, 제 89 조, 제 171 조, 제 172 조 및 제 316 조에 따 른 조치 2. 미끄러짐을 방지하기 위한 신발을 착용했는지 확인 및 지시 3. 고객의 폭언등에 대한 대처방법 등이 포함된 대응지침의 제공 4. 고객의 폭언등에 의한 건강장해가 발생하거나 발생할 현저한 우려가 있는 경우: 영 제 41 조 각 호의 조치 중 필요 한 조치 ④ 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 5 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 다음 각 호와 같다.<개 정 2021. 5. 28.> 1. 제 3 조, 제 4 조, 제 4 조의 2, 제 5 조부터 제 22 조까지, 제 26 조부터 제 30 조까지, 제 38 조제 1 항제 2 호, 제 86 조, 제 89 조, 제 98 조, 제 99 조, 제 171 조부터 제 178 조까지, 제 191 조부터 제 195 조까지, 제 385 조, 제 387 조부터 제 393 조까지 및 제 657 조부터 제 666 조까지의 규정에 따른 조치 2. 업무에 이용하는 자동차의 제동장치가 정상적으로 작동되는지 정기적으로 확인 3. 고객의 폭언등에 대한 대처방법 등이 포함된 대응지침의 제공 ⑤ 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 6 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 다음 각 호와 같다.<개 정 2024. 6. 28.> 1. 제 32 조제 1 항제 10 호 또는 제 11 호에 따른 안전모를 착용하도록 지시 법제처 120 국가법령정보센터 | {}
35a96196-4c33-402f-b620-7a2568998269 | 산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)(제00417호)(20250629).pdf | 산업안전보건기준에 관한 규칙 2. 제 86 조제 11 항에 따른 탑승 제한 지시 3. 업무에 이용하는 이륜자동차의 전조등, 제동등, 후미등, 후사경 또는 제동장치가 정상적으로 작동되는지 정기적 으로 확인 4. 고객의 폭언등에 대한 대처방법 등이 포함된 대응지침의 제공 ⑥ 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 9 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 고객의 폭언등에 대한 대처방법 등이 포함된 대응지침을 제공하는 것을 말한다. ⑦ 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 11 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 다음 각 호와 같다. <신설 2021. 11. 19.> 1. 제 31 조부터 제 33 조까지 및 제 663 조부터 제 666 조까지의 규정에 따른 조치 2. 고객의 폭언등에 대한 대처방법 등이 포함된 대응지침의 제공 및 관련 교육의 실시 ⑧ 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 12 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 다음 각 호와 같다. <신설 2021. 11. 19.> 1. 제 31 조부터 제 33 조까지, 제 38 조, 제 42 조, 제 44 조, 제 86 조, 제 95 조, 제 96 조, 제 147 조부터 제 150 조까지, 제 173 조, 제 177 조, 제 186 조, 제 233 조, 제 301 조부터 제 305 조까지, 제 313 조, 제 316 조, 제 317 조, 제 319 조, 제 323 조 및 제 656 조부터 제 666 조까지의 규정에 따른 조치 2. 고객의 폭언등에 대한 대처방법 등이 포함된 대응지침의 제공 및 관련 교육의 실시 ⑨ 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 13 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 다음 각 호와 같다. <신설 2021. 11. 19.> 1. 제 32 조, 제 33 조, 제 38 조, 제 171 조부터 제 173 조까지, 제 177 조, 제 178 조, 제 187 조부터 제 189 조까지, 제 227 조, 제 279 조, 제 297 조, 제 298 조 및 제 663 조부터 제 666 조까지의 규정에 따른 조치 2. 고객의 폭언등에 대한 대처방법 등이 포함된 대응지침의 제공 ⑩ 특수형태근로종사자 중 영 제 67 조제 14 호에 해당하는 사람에 대한 안전조치 및 보건조치는 제 79 조, 제 646 조부터 제 653 조까지 및 제 656 조부터 제 667 조까지의 규정에 따른 조치로 한다.<신설 2021. 11. 19.> ⑪ 제 1 항부터 제 10 항까지의 규정에 따른 안전조치 및 보건조치에 관한 규정을 적용하는 경우에는 "사업주"는 "특수 형태근로종사자의 노무를 제공받는 자"로, "근로자"는 "특수형태근로종사자"로 본다.<개정 2021. 11. 19.> [본조신설 2019. 12. 26.] 제 673 조(배달종사자에 대한 안전조치 등) ① 법 제 78 조에 따라 「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」 제 2 조 제 4 호에 따른 이동통신단말장치로 물건의 수거 · 배달 등을 중개하는 자는 이륜자동차로 물건의 수거 · 배달 등을 하 는 사람의 산업재해 예방을 위하여 다음 각 호의 조치를 해야 한다. <개정 2024. 6. 28.> 1. 이륜자동차로 물건의 수거 · 배달 등을 하는 사람이 이동통신단말장치의 소프트웨어에 등록하는 경우 이륜자동 차를 운행할 수 있는 면허 및 제 32 조제 1 항제 10 호 또는 제 11 호에 따른 안전모의 보유 여부 확인 2. 이동통신단말장치의 소프트웨어를 통하여 「도로교통법」 제 49 조에 따른 운전자의 준수사항 등 안전운행 및 산업 재해 예방에 필요한 사항에 대한 정기적 고지 ② 제 1 항에 따른 물건의 수거 · 배달 등을 중개하는 자는 물건의 수거 · 배달 등에 소요되는 시간에 대해 산업재해를 유발할 수 있을 정도로 제한해서는 안 된다. [본조신설 2019. 12. 26.] 부칙 <제 417 호,2024. 6. 28.> 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 제 130 조의 개정규정은 공포 후 6 개월이 경과 한 날부터 시행하고, 제 87 조제 8 항 및 제 9 항, 제 184 조제 5 호의 개정규정은 공포 후 1 년이 경과 한 날부터 시행한다. 법제처 121 국가법령정보센터 | {}
74b0b2f9-2e25-4542-a11d-ecb12931ff32 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | SK ecoplant SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM - STS 덕트공사 ¦ DOC No. ¦ : 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DISCIPLINE ¦ : HVAC ¦ ¦ PROJECT No. ¦ : 21036D ¦ ¦ PROJECT TITLE ¦ : M16 Ph2 Project ¦ ¦ CLIENT ¦ : SK hynix ¦ ¦ LOCATION ¦ : Icheon city, Gyeonggi-do, Korea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 2022.01.25 ¦ APPROVED FOR CONSTRUCTION ¦ T.G.YU ¦ J.H. YANG ¦ Y.T.OH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REV. ¦ DATE ¦ DESCRIPTION ¦ PRPD ¦ CHKD ¦ APPD ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
1aa8b2c9-1d7e-41f6-9499-95e4b82d2057 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 Rev. 0 Page 1 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 공기조화 및 Process Exhaust 덕트(스테인리스강판 덕트) 공사에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 덕트의 제작 및 설치 (2) 덕트용 부속품의 설치 (3) 덕트의 지지 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 GAL V 덕트공사 1.2.3 보온공사 1.2.4. 플랜지체결공사 1.2.5. 도장 · 방청 및 부식공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 ¦ KS T 1028 ¦ 점착 테이프 및 점착 시트의 시험 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1002 ¦ 6 각 볼트 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
41d46eb7-6280-44ee-929c-35109712e234 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 2 of 17 ¦ ¦ KS B 1012 ¦ 6 각 너트 및 6 각 낮은너트 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1101 ¦ 냉간 성형 리벳 ¦ ¦ KS B 5302 ¦ 유리제 온도계(전체 담금) ¦ ¦ KS B ISO1771 ¦ 이 중 관 일 반 용 온 도 계 ¦ ¦ KS D 3506 ¦ 용융 아연도금 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3512 ¦ 냉간 압연 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3556 ¦ 피아노선 ¦ ¦ KS D 3698 ¦ 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3705 ¦ 열간 압연 스테인리스 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3770 ¦ 용융 55% 알루미늄 아연합금도금 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 6701 ¦ 알루미늄 및 알루미늄합금의 판 및 띠 ¦ ¦ KS D 6705 ¦ 알루미늄 및 알루미늄합금 박 ¦ ¦ KS D 6759 ¦ 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재 ¦ ¦ KS F 2815 ¦ 배연 설비의 검사 표준 ¦ ¦ KS L 9102 ¦ 인조 광물섬유 단열재 ¦ 1.3.2 단체표준 ¦ SPS-KARSE B 0007-169 ¦ 공기취입 · 취출구 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ SPS-KARSE B 0008-170 ¦ 공기취입 · 취출구의 성능 시험방법 ¦ ¦ SPS-KARSE B 0009-171 ¦ 공기조화용 댐퍼 ¦ ¦ SPS-KARSE B 0010-172 ¦ 공기조화용 댐퍼의 성능 시험방법 ¦ ¦ SPS-KARSE B 0013-175 ¦ 공기조화용 덕트 및 부품 ¦ ¦ SPS-KARSE B 0016-178 ¦ 공기조화용 덕트누기 시험방법 ¦ ¦ SPS-KARSE B 0017-179 ¦ 공기조화용 덕트소음기 시험방법 ¦ 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f71ab6f6-bd64-4ee1-896a-27b542350796 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 Rev. 0 Page 3 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.5.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.5.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 덕트, 부속기기 및 구매된 제품이 손 상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6 보온공사 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00150 보온공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 공기조화 및 Process Exhaust 덕트는 오염물질을 발생시키지 않고 비흡습성 재료를 사용하며, 도면 및 본 시방서에 표기하지 않은 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 사용한다. 2.2 덕트재료 2.2.1 스테인리스 강판 KS D 3698 (냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대) 또는 KS D3705(열간 압연 스테인리스 강판 및 강대)로 한다. (첨부파일 1 번 참조) 2.3 접합재료 및 지지재료 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
d5f5f068-236d-4ebb-b4e6-174d35700991 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 4 of 17 ¦ 2.3.1 강재 KS D 3503(일반구조용 압연강재)으로 하며, 그 형상, 치수, 중량 및 허용차는 KS D 3051(열간 압연 봉강 및 코일의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차), KS D 3052(열간 압연 형강의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차)에 기재되어 있는 것으로 한다. 2.3.2 리벳 스테인리스 강판제 덕트의 경우 스테인리스제 리벳을 표준으로 한다. 2.3.3 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반 구조용 압연 강재) 및 스테인리스강제의 제품으 로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 2.3.4 플랜지용 개스킷(Gasket) Teflon 계통의 테이프로서 기계식 덕트 플랜지 접합용으로 제작된 것이어야 한다. ¦ 재 질 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PTFE (PolyTetraFluorEthylene) ¦ 내약품성이 뛰어나며, 높은 온도(325°C 에서 안정)에서 특성이 변화하지 않는다. 불연성으로 내후성도 좋고, 비점착성으로 마모계수도 작으며 무독성이다. ¦ 2.3.5 지지재료 (1) 지지재료는 KS D3503(일반 구조용 압연 강재) L-형강 및 �-형강으로 한다. (2) FAB 내부에 설치되는 지지재료는 용융 아연도금된 제품으로 한다. (3) 덕트 관말 부분에는 덕트 상하에 Double Angle 또는 Double Channel 을 설치하여 고정한다. (4) 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 Max. 50mm 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. 2.4 덕트용 부속품 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
6462ce11-8d2a-48ad-9dc7-6cfa7b3ad508 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 Rev. 0 Page 5 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.4.1 일반사항 덕트 기기류는 압력손실 및 누기시험, 유량시험, 토크시험, 디퓨저의 취출기류 분포시험, 도달거리 및 토출 풍속시험, 소음레벨 등 각종 시험에 합격한 덕트기구를 선정, 설치하여야 한다. 3. 시공 3.1 일반사항 공기 조화 및 Process Exhaust 덕트는 내부의 공기압력에 대해서 변형이 적고, 또 공기의 저항 및 누설이 적으며 기류에 의해 발생하는 소음이 적은 구조로서 다음과 같은 조건을 만족시키도록 해야 한다. 3.1.1 덕트 만곡부의 구조 덕트 만곡부의 내측반경은 원칙적으로 장방형 덕트의 경우는 반경방향 덕트폭의 1/2 이상, 원형 덕트는 직경의 1/2 이상으로 한다. 단, 현장여건 상 덕트폭의 1/2 이상 불가능할 경우 발주 담당 자와 협의 한다. 3.1.2 덕트 단면변형의 구조 덕트의 단면을 변형시킬 때에는 급격한 변형을 피하고 점차적인 확대 또는 축소형으로 하며 확 대할 때는 경사각도를 15 도, 축소할 때는 30 도의 범위 이내로 한다. 3.1.3 일반벽체의 관통부처리 방화구획 이외의 벽면을 관통하는 덕트는 두께 1.0mm 이상의 KS D 3598(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대) 또는 벽체와 동일 재질로 마감한다. 3.1.4 방화구획의 관통부처리 (1) 방화구획의 관통부에는 방화댐퍼를 부착한다. 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. (2) 관통부에는 방화댐퍼를 부착하지만 구획에 설치되지 않는 경우의 방화구획과 댐퍼 사이의 덕 트는 1.6mm 이상의 강판제로 한다. 3.1.5 덕트 입상의 지지보강 덕트 SHAFT 등과 같이 수평 DUCT 에서 입상 DUCT 로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중 에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가 보강을 하여야 한다. 3.2 덕트 제작 및 설치 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
f97db28e-e0e2-46ef-83a5-b0bad1948886 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 Rev. 0 Page 6 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.2.1 일반사항 (1) 각형 덕트 변의 이음은 PITTSBURGH LOCK SEAM 또는 LOCK GROOVED SEAM 으로 한다. 공기 흐름의 직각 방향의 이음은 내부 그루브씸으로 하고 동일면에서 피치가 900mm 이상 일 때는 측면 이음과 의 간격을 300mm 이상 떨어지지 않으면 안된다. 그리고 흐름 방향의 이음을 표준규격 철판으로 할 수 없을 때에는 내부 그루브씸으로 하여 사용하여야 한다. (2) HEPA 나 중성능 필터 등을 사용하는 공조 계통이 고정압이 되는 경우 공조기, 챔버류의 점검 구의 강도와 기밀성 확보에 주의 해야 한다. 또 개구부에 대해서는 운전 중에도 개폐가 가능한 방향으로 한다. 3.2.2 배기덕트 공사 (1) 배기덕트는 정압이 높아 운전경비가 많이 소요되므로 덕트계통에 정압 손실이 최소로 유지될 수 있는 구조로 제작·설치하여야 한다. (2) 덕트에 LEAK 발생 시 소음, 진동, 압력저하 현상이 발생되므로 LEAK 를 최소화 하여야 한다. (3) 덕트 내·외의 압력차에 의한 변형이나 떨림이 없도록 보강을 하여야 한다. (4) 배기덕트는 정압이 높아 덕트 계통별로 적용되는 정압에 따라 덕트의 판두께와 보강방법을 달리하여야 한다. (C/R, PLENUM 내 덕트 및 옥상 노출덕트는 고속덕트 기준을 적용한다.) 3.2.3 덕트 호칭과 압력범위 (1) 고속덕트 적용 ¦ 구 분 ¦ FAB ¦ SUB C/R, CCSS, SMOCK ¦ 입상 ¦ 옥상노출 ¦ 외조기 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F.A(S.A/R.A) DUCT ¦ N/A ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ N/A ¦ 고속 ¦ ¦ ¦ PROCESS EXHAUST DUCT ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ N/A ¦ ¦ ¦ EMER' EXHAUST DUCT ¦ N/A ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ 고속 ¦ N/A ¦ ¦ (2) 덕트 압력 분류에 의한 덕트 호칭과 압력범위 ¦ 압력분류에 의한 덕트호칭 ¦ 압력범위 ¦ 압력범위 ¦ 유속범위 [m/s] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압력분류에 의한 덕트호칭 ¦ 상용압력 [Pa] ¦ 제한압력 [Pa] ¦ 유속범위 [m/s] ¦ ¦ 저 압 덕 트 ¦ +500 이하 - 500 이하 ¦ +1,000 이하 - 750 이하 ¦ 15 이하 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
03f99e64-ee10-4c1b-a7db-4646229e4404 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 7 of 17 ¦ ¦ 고압 1 덕트 ¦ +500 ~ +1,000 이하 -500 ~ - 1,000 이하 ¦ +,1500 이하 - 1,500 이하 ¦ 20 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 고압 2 덕트 ¦ +1,000 ~ +2,500 이하 -1,000 ~ -2,000 이하 ¦ +3,000 이하 -2,500 이하 ¦ 20 이하 ¦ * 상용압력 : 정상운전 상태에서 덕트내의 최대정압 * 제한압력 : 덕트내 댐퍼를 급격히 폐쇄하므로 인해 압력이 일시적으로 상승하는 경우의 제한 압력을 말한다. 제한압력 이내이면 덕트의 안전강도와 공기누설량 등은 유지되고 있는 것으로 한다. 3.2.4 덕트의 판두께 (1) 장방형 덕트 장방형 덕트는 앵글플랜지 공법으로 하고, 덕트의 판두께는 아래의 표를 따른다. 이형덕트의 경우에는 그 최대치수로 한다. ¦ 덕 트 구 분 ¦ 저 압 덕 트[mm] ¦ 고 압 1, 2 덕 트[mm] ¦ 판두께[mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 750 이하 ¦ - ¦ 0.5 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 751 ~ 1,500 ¦ ¦ 0.6 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 1,501 ~ 2,200 ¦ - ¦ 0.8 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ 2,201 이상 ¦ 1,100 이하 ¦ 1.0 ¦ ¦ 덕트의 장변 ¦ ¦ 1,101 이상 ¦ 1.2 ¦ (2) 스파이럴덕트 직관은 스테인리스 강판을 스파이럴형으로 기계적으로 말아서 만든 것으로 호칭치수는 안지 름을 표시하며 그 판의 두께는 아래의 표를 따른다. ¦ 덕트속도 (압력)구분 ¦ 저 속 덕 트 [mm] ¦ 고 속 덕 트 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 600 이하 ¦ - ¦ 0.5 ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 601 ~ 800 ¦ ¦ 0.6 ¦ ¦ 덕트의 지름 ¦ 801 ~ 1,000 ¦ - ¦ 0.8 ¦ 3.2.5 덕트의 이음매 (1) 장방형 덕트 ① 덕트 모서리에 이음매는 1 개소 이상으로 하며, 피츠버그이음, 보턴펀치스냅이음, 더블코너 이음 또는 용접으로 한다. hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
9f58a95e-191d-48ef-9506-cbb5871f1839 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 Rev. 0 Page 8 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ② 용접은 TIG 또는 SPOT 용접으로 하고 용접 후에는 Spatter, Scale 등을 와이어브러쉬 또는 그라인더 등으로 충분히 제거한다. 기준판에서 취하기 곤란한 경우의 유동방향의 이음매는 내부보강이음 혹은 용접한다. (2) 스파이럴 덕트 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00131 GAL V 덕트공사 시방서' 기준에 따른다. 3.2.6 덕트의 접속 (1) 장방형덕트의 접속 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 접합용 플랜지 ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 플랜지 설치용 리벳[mm] ¦ 플랜지 설치용 리벳[mm] ¦ 접합용 볼트 ¦ 접합용 볼트 ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 형강치수 [mm] ¦ 플랜지 설치용 리벳[mm] ¦ 플랜지 설치용 리벳[mm] ¦ 볼트의 호칭경 ¦ 볼트의 간격[mm] ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ 플랜지 간격 [mm] ¦ ¦ 750 이하 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ 4.0 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ ¦ 751 ~ 1,500 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ 4.0 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,200 ¦ 40 X 40 X 5t ¦ 4.0 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ ¦ 2,201 이상 ¦ 40 X 40 X 5t ¦ 4.0 ¦ 65 ¦ M8 ¦ 100 ¦ 1,500 ¦ 1,500 ¦ 플랜지 이음매의 용접장소는 네모퉁이로 하고, 플랜지 접합부의 용접부는 평편하게 다 듬질하고 필요한 구멍을 가공한다. ② 플랜지의 접속에는 플랜지 폭과 같은 플랜지용 개스킷을 사용하며, 볼트로 기밀이 유지 되도록 체결한다. ③ 누설의 염려가 있는 장소 또는 특기가 있는 경우는 이음에 밀봉을 한다. ④ 형강은 스테인리스강제(볼트, 너트 공통)로 한다. (2) 스파이럴 덕트의 접속 ① 커플링의 외면에 접착재를 발라 양끝을 덕트에 끼워넣고 스테인리스강제 테이핑나사로 접합하며 테이프로 말아 마무리 하던가 접합용 플랜지를 사용하여 마감한다. ② 이음매는 스테인리스 강판 또는 스테인리스 강대를 사용해 이음 또는 용접한 것으로 한다. ③ 이음매의 호칭치수는 외경기준으로 하고, 공차는 아래의 표와 같다. ¦ 호칭 치수 [mm] ¦ 공 차 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 75 초과 600 이하 ¦ -1.5 초과 -2.5 이하 ¦ ¦ 600 초과 1,000 이하 ¦ -2.0 초과 -4.0 이하 ¦ SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
17d45fa8-356a-4832-adfe-31f77cc84acf | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 Rev. 0 Page 9 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 이음매의 판두께는 아래의 표와 같다. ¦ 호칭 치수 [mm] ¦ 공 차 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 600 이하 ¦ 0.8 ¦ ¦ 600 초과 800 이하 ¦ 0.8 ¦ ¦ 800 초과 1,000 이하 ¦ 1.0 ¦ 이음매의 끼움길이는 아래의 표와 같다. ¦ 호칭 치수 [mm] ¦ 최 소 길 이 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 300 이하 ¦ 25 이상 ¦ ¦ 300 초과 800 이하 ¦ 50 이상 ¦ ¦ 800 초과 1,000 이하 ¦ 100 이상 ¦ ![image](/image/placeholder) 테이프 감은 폭 밀봉재 (고압덕트) [스파이럴 덕트 끼워넣기 이음 접합] (3) 볼트 조이기 ① 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산~체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ② 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00170 플랜지체결공사'를 참조한다. 3.2.7 장방형덕트의 밀봉 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00131 GAL V 덕트공사 시방서' 기준에 따른다. 3.2.8 개스킷의 설치 2.3.4 항 및 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00131 GAL V 덕트공사 시방서' 기준에 따르며, 국토 교통부제정 "기계설비 표준시방서"에 준한다. 3.2.9 덕트의 보강 장방형 덕트의 보강기준은 아래의 표에 따른다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
cdd79f39-e0d9-411c-91b7-0828f7ef698e | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 Rev. 0 Page 10 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (1) ANGLE FLANGE 덕트(PROCESS EXHAUST) 보강 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 보 강 형 식 ¦ 보 강 형 식 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 판두께 [mm] ¦ 외부 4 면 보강 ¦ 내부 종(�)보강 ¦ 덕트 접합 방식 ¦ 보강간격 [mm] ¦ ¦ 750 이하 ¦ 1.0 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 751 ~ 1,100 ¦ 1.0 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 1,101 ~ 1,500 ¦ 1.2 ¦ 40 X 40 X 3t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,250 ¦ 1.2 ¦ 40 X 40 X 5t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 2,251 ~ 2,700 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ - ¦ ANGLE FLANGE ¦ 750 ¦ ¦ 2,701 이상 ¦ 1.2 ¦ 50 X 50 X 6t ¦ TIE ROD X 2 개소 ¦ ANGLE FLANGE ¦ 500 ¦ 보강간격 750mm 는 Duct 한 개소의 Duct 보강 간격이다. * 압괴가 예상되는 덕트는 발주 담당자와 협의 하여 시공 시 덕트 상부 작업에 의한 또는 훼손을 방지하기 위하여 추가 보강을 한다. * TIE ROD : 15A STS PIPE (내부 STS 전산볼트 12⌀) 3.3 덕트의 지지 및 방진 3.3.1 수평지지 행거 및 덕트 지지 재료는 아래의 표에 의하며 방진이 필요한 경우에는 방진재를 사용하여야 한 다. (1) 장방형 덕트 행거 및 지지 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 행 거 지 지 ¦ 행 거 지 지 ¦ 행 거 지 지 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 수평지지 철물 ¦ 환봉 ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ 750 이하 ¦ L 형강 40 X 40 X 3T ¦ M10 ¦ 3,000 ¦ ¦ 751 ~ 1,500 ¦ L 형강 50 X 50 X 4T ¦ M12 ¦ 3,000 ¦ ¦ 1,501 ~ 2,200 ¦ L 형강 50 X 50 X 6T ¦ M12 ¦ 3,000 ¦ ¦ 2,201 이상 ¦ � 형강 75 X 40 X 5 X 7 ¦ M12 ¦ 3.000 ¦ * 지상층 덕트 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 �형강, L 형강 보강 할 것 (내진 설계 Guide Line 기준에 따른다.) ① 수평지지 철물의 길이는 덕트 폭(보온이 있을 경우 보온포함) 보다 50mm 크게 한다. ② 환봉의 길이가 2,400mm 이상 되어 흔들림이 있는 경우는 덕트 상부에 L 형강을 설치하여 흔들림을 방지한다. 덕트의 연결 길이가 10m 이상일 경우 행거 지지는 10m 마다 1 개소씩 상·하부 이중 행거를 사용한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
8c612a66-3022-4f75-8106-93788dc66faf | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Rev. Page 11 of 17 ¦ 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 Max. 50mm 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. ⑤ 행거는 덕트 전용으로 설치해야 하며, 트레이 등 타용도의 지지물과 혼용해서는 안된다. ⑥ OAC 실의 F.A MAIN HEADER 지지용 환봉은 M16 을 적용한다. ![image](/image/placeholder) 환봉+ 환 형강 (a) 매닮 방법 형강 덕트 형강 (b) 지지 방법. [행거 및 지지철물의 설치] (2) 스파이럴 덕트 행거 및 지지 ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 행 거 ¦ 행 거 ¦ 지 지 체 ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트의 장변 [mm] ¦ 평강치수 [mm] ¦ 환봉 ¦ 형강치수 [mm] ¦ 최대간격 [mm] ¦ ¦ 1,000 이하 ¦ 30 X 3T ¦ M10 ¦ L 형강 30 X 30 X 3T ¦ 3,000 ¦ (3) 천정덕트 방진 방진은 전문 업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설치하여야 한다. (4) 회의 실이나 교육실등 소음에 민감한 AREA 의 덕트는 SPRING 행거 지지 및 소음 FLEXBLE DUCT 를 설치해야 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
533626ed-7220-4cd3-97e8-8584b13afe17 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 Rev. 0 Page 12 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.3.2 덕트용 부속품의 설치 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00131 GAL V 덕트공사 시방서' 기준에 따른다. 3.4 덕트 DRAIN 배관 입상덕트의 하부나 응축수 고임 예상 부위 및 덕트 내 SPRINKLER HEAD 설치부에 원활한 배수를 위하여 DRAIN PORT 를 설치한다. DRAIN PORT 는 배출가스의 흐름에 방해가 되지 않는 모양으로 제 작하고 PE, STS, FM PVC 배관이나 밸브 등의 부속재와 연결하여 배수 될 수 있어야 한다. 또한, 추후 CLEANING 을 위하여 분해 및 조립이 용이한 구조로 설치하여야 한다. 3.4.1 DRAIN PORT 및 배관 설치 구분 ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ Scrubber RM ¦ Scrubber RM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ Riser Duct ¦ Header ¦ ¦ Acid ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Acid(Mid.), Acid(PFC) ¦ 100A HF ¦ 100A HF (35m 간격) ¦ ¦ - ¦ 50A HF ¦ - ¦ ¦ Alkali ¦ 50A HF ¦ 100A HF (15m 간격) ¦ 50A HF ¦ - ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Heat/Gen ¦ ¦ - ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ GALV. ¦ ¦ Organic ¦ ¦ ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ ¦ Cabinet ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ - ¦ 미적용 ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Emer. ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ * ACID, ALKALI, CABINET DUCT DRAIN 의 재질은 P.E(PolyEthylene) - FM PVC 로 한다. * ORG DUCT DRAIN 의 재질은 STS304 로 한다. * DRY, H/G 은 Roof Header 에 Port 만 구성하고 PVC 볼밸브로 마감한다. 설치 순서 Sub FAB & Plenum: Drain Port → Ball Valve → 무봉수 Trap F03, F04 Utility, CR 노출 Duct: Drain Port → Sight Glass → Ball Valve → Blind Flange 마감 3.4.2 FM PVC DRAIN 배관 (1) 작업 도구 준비 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
2e96f727-4689-4df6-a1cd-f9872f0d8fc5 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 13 of 17 ¦ 작업 시작 전 작업을 위한 각종 자재(프라이머, 접착제 및 각종 공구)를 사전에 준비한다. (2) 파이프 절단 파이프는 가능한 한 직각으로 CUTTING 하여야 한다. (3) 내외경 면취 내외경 면취의 경우 모서리 따기용 줄이나 BEVELLING TOOL 을 이용하되 파이프 끝에서 1/16" ~3/32"의 폭으로 10~15 °의 경사를 주어 면취한다. (4) 접합면 청소 수분 및 유분 기타 이물질은 파이프 및 피팅의 표면 용해 및 접착에 방해를 줄 수 있으므로 깨끗하고 마른 걸레로 파이프와 피팅류의 안팎에 있는 먼지, 유분, 톱밥이나 물기들을 모두 제거하여야 한다. (5) 삽입 깊이 체크 ① 접착제를 도포하기 전에 파이프 및 피팅을 똑바로 가볍게 삽입시켜 파이프가 수구 길이의 1/3~2/3 지점에서 멈추어지는 확인한다. ② 파이프가 완전히 삽입되었는지를 확인하기 위해 피팅 소켓의 길이를 측정하여 그 간격을 파이프 외면에 표시한다. ③ 프라이머와 접착제를 도포할 때, 표시(Marking)가 지워질 수 있으므로 그 길이에 50mm 위치 추가 Marking 한다 (6) 접착제 도포 ① 파이프와 피팅이 깨끗하고 습기와 부스러기가 없을 때 솔벤트 접착제를 도포해야 하며, 바 른 프라이머가 진득진득할 때 즉시 도포해야 한다. ② 접착제는 칠붓, 천연모 브러시 또는 파이프 직경의 약 1/2 SIZE 인 롤러를 사용하여 접합 표 면에 도포해야 한다. 파이프 끝부분 바깥에 이음 소켓의 길이와 같게 접착제를 두껍게 칠한 다. ③ 칠하는 양은 간격을 채우는데 충분한 분량 이상이 되어야 하며, 이음 소켓에는 중간 정도 로 칠하되 뒤범벅되지 않도록 한다. (7) 조립 ① 양쪽 표면이 솔벤트 접착제로 적셔져 있는 동안 파이프를 1/4 바퀴 회전시키면서 신속하게 이음매 소켓에 끼워넣는다. ② 파이프는 이음재 중단점에 완전하게 자리를 잡아야 한다. ③ 최초 접합이 확실히 되도록 약 30 초 동안 잡고서 조립상태를 유지한다. ④ 억지로 삽입한 맞춤부의 테이퍼(경사진면) 때문에 최초 접착 중에 일정한 압력이 유지되지 않으면 파이프는 이음매 중단점에서 뒤로 물러날 수 있다. ⑤ 파이프 주변과 이음재 연결부에 접착제 방울이 보여야 한다. 이 방울이 소켓 어깨 주위로 연속되어 나타나지 않으면 접착제가 충분하지 않게 도포되었 음을 표시하는 것이다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
2b8f05e0-504c-4d17-9901-005cb342773f | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 14 of 17 ¦ 불충분하게 접착제가 도포되면 접합부를 잘라내고 다시 접합하여야 한다. 접착제 방울이 과다하면 헝겊으로 닦아내어야 한다. 3.4.3 STS DRAIN 배관 STS DRAIN 배관의 시공은 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00122 PCW 배관공사' 시방에 따른다. 단, DUCT DRAIN 은 비압력부로 육안검사만 수행한다. 3.4.4 입상덕트의 설치 (1) 원형덕트 ① Channel (100x50x5t) Support 는 바닥에 고정한다. (Set Anchor 또는 직결나사 또는 Welding 사용하여 고정) 원형 클램프 내부에 고무패드(3t)를 넣고, 덕트와 고정 한다. 원형 클램프에 고정된 원형 덕트를 Channel Support 위에 방진 패드(20t)와 함께 Bolting 고 정 한다. D/S 의 경우는 Channel Support 와 원형덕트 사이는 Flashing 마감만 적용하고, FAB & 습식 구조 바닥의 경우 Channel Support 와 원형덕트 사이는 방화 마감 후, 오염방지 및 최상층 누수시 물고임 방지를 위하여 GAL` V(0.8t)로 적용한다. ![image](/image/placeholder) ④ ② 0.8t GAL V 이상 원 형 클램프 (PL6Tx 904L /RUBBER PAD 3T) ① CHANNEL 3 (100x50x5tx7t) (2) 사각덕트 ① Channel (100x50x5t) Support 는 바닥에 고정한다. (Set Anchor 또는 직결나사 또는 Welding 사용하여 고정) 그외 Channel (100x50x5t) 2 개는 덕트에 100mm 간격으로 볼트(M8) 고정한다. hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
d7ed2b4e-6ee5-4cf5-a6bf-8fd79f108819 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 Rev. 0 Page 15 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ Channel 에 고정된 사각 덕트를 Channel Support 위에 방진 패드(20t)와 함께 Bolting 고정 한다. D/S 의 경우는 Channel Support 와 사각덕트 사이는 Flashing 마감만 적용하고, FAB & 습식 구조 바닥의. 경우 Channel Support 와 사각덕트 사이는 방화 마감 후, 오염방지 및 최상층 누수시 물고임 방지를 위하여 GAL V(0.8t)로 적용한다. ![image](/image/placeholder) ④ 0.8t GAL V 이상 ① CH ANNEL (1 00x50x5tx7t) ② CH ANNEL(100x50x5t) BOI TING(M8) 1 00mm 가격 3.5 부식방지 3.5.1 덕트를 고정·조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최 대한 이종금속사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우는 전위부식방지를 위 해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.5.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.5.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.5.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.5.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
8a44b9dd-26ad-4f0f-a17c-a690acd15f69 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 Rev. 0 Page 16 of 17 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.6 시공 허용오차 3.6.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 ¦ 구 분㊸ ¦ 오차 한계(mm)� ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50p ¦ ¦ F03, F04, CUB 등⌀ ¦ 土 75p ¦ 3.7 검사 3.7.1 방진의 시공 규격 및 PAD 설치 상태 3.7.2 분기부 및 플랜지 누름클립 체결 간격 3.7.3 Support / Hanger 의 간격 및 수직 · 수평 등 설치 상태 3.7.4 댐퍼 Type 및 작동 상태, 타공정 간섭 상태 3.7.5 방화벽체 관통부 마감상태 3.7.6 구간별 계통검사 (Route 및 기구류 위치 등 도면 일치 여부) 3.7.7 덕트 변형 및 훼손 여부 확인 3.7.8 타 설비 간섭 및 이격(진동 전달 방지) 확인 3.7.9 덕트 보양 상태 3.7.10 덕트 규격 도면 일치 확인 3.7.11 덕트 체결 상태 및 보온 상태 3.7.12 점검용 Port 확인 3.8 덕트 표식 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00191 APPENDIX- I (눈 관리 STICKER)' 참조 3.9 PROCESS EXHAUST ACCESSORY '18154D-CJ-G00-HV-A00-00192 APPENDIX-II (PROCESS EHXAUST ACCESSORY)' 참조 - End of Document - SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
28265257-5360-450a-840b-ccdd816dab98 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 M16_Ph-2 시방서-STS덕트공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix ¦ SPECIFICATION FOR ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00132 Rev. 0 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Date : 25.JAN. 2022 ¦ HVAC SYSTEM ¦ Page 17 of 17 ¦ ¦ 첨부 1 배기덕트 재질표 ¦ ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ 구 분 ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ RISER ¦ SCR. 인입 HEADER ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ RISER ¦ SCR. 인입 HEADER ¦ ¦ ACID ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ STS ¦ FRP ¦ ¦ ACID (MID,PFC) ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ - ¦ - ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ ¦ ALKALI ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ - ¦ STS ¦ FRP ¦ ¦ ORG ¦ - ¦ - ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ DRY ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ FM PVC ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ ¦ CABINET ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ - ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ H/G ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ EMER' ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ * Scrubber ROOM Duct 의 수평구간은 Main Header 재질과 동일하게 적용 * FM PVC Damper 중 1,100mm 이상은 FRP Damper 적용 (FM PVC Damper 제작 가능시 FM PVC 적용) * 입상 최하단 FAB - DS Elbow - ACID, ALKALI : FRP 적용 * 입상 최상단 DS - Scrubber Header Elbow - ACID : FRP 적용 - ALKALI : STS 적용 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
d95f1234-7f15-426f-aca2-baf1d23a8f84 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - STS COATING 덕트공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
2b2ba2cf-a659-4237-8087-1f359dcc6d6b | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 변경 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
23b1fc36-ff1c-4e3a-9c2d-11eb0ed4f090 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 1 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 STS COATING 배기 덕트(STS304 + ETFE COATING 덕트) 공사에 적용한다. * ETFE : Ethylene Tetra Fluoro Ethylene (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준 시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 본 시방서와 첨부사항과 의 사이에 내용이 서로 상이할 때는 첨부사항을 우선한다. (2) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (3) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 덕트의 제작 및 설치 (2) 덕트용 부속품의 설치 (3) 덕트의 지지 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 STS 덕트공사 1.2.3 보온공사 1.2.4. 플랜지체결공사 1.2.5. 도장 · 방청 및 부식공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 ¦ KS T 1028 ¦ 점착 테이프 및 점착 시트의 시험 방법 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ KS B 1002 ¦ 6 각 볼트 ¦ ¦ KS B 1012 ¦ 6 각 너트 및 6 각 낮은너트 ¦ ¦ KS B 5302 ¦ 유리제 온도계(전체 담금) ¦ ¦ KS B ISO1771 ¦ 이중관 일반용 온도계 ¦ ¦ KS D 3503 ¦ 일반 구조용 압연 강재 ¦ ¦ KS D 3506 ¦ 용융 아연도금 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3512 ¦ 냉간 압연 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3556 ¦ 피아노선 ¦ ¦ KS D 3698 ¦ 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 3705 ¦ 열간 압연 스테인리스 강판 및 강대 ¦ ¦ KS D 6705 ¦ 알루미늄 및 알니 루미늄합금 박 ¦ ¦ KS D 6759 ¦ 알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재 ¦ ¦ KS F 2815 ¦ 배연 설비의 검사 표준 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
cb852bfd-d7ce-4297-8a2b-a2448335792c | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | HV-A00-00133 SPECIFICATION FOR Rev. 0 STS COATING 덕트설비공사 HVAC & PLUMBING SYSTEM Page 2 of 19 KS L 9102 인조 광물섬유 단열재 KS M 3352 폴리테트라플루오로에틸렌 수지 성형 분말 KS M 3355 폴리테트라플루오로에틸렌 보통 치수 허용차(절삭 가공) KS M 3700 초산비닐 수지 에멀션 목재 접착제 1.3.2 단체표준 SPS-KARSE B 0007-169 공기취입 · 취출구 SPS-KARSE B 0008-170 공기취입 · 취출구의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0009-171 공기조화용 댐퍼 SPS-KARSE B 0010-172 공기조화용 댐퍼의 성능 시험방법 SPS-KARSE B 0013-175 공기조화용 덕트 및 부품 SPS-KARSE B 0016-178 공기조화용 덕트누기 시험방법 SPS-KARSE B 0017-179 공기조화용 덕트소음기 시험방법 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출한다 1.5 운반, 저장 및 취급 1.5.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.5.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.5.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 덕트, 부속기기 및 구매된 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
2efb3149-eb02-4ceb-b982-47c732094437 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1.6 보온공사 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다. 1.7 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 COATING 덕트는 내식성, 내열성이 가장 우수한 스테인리스스틸(STS 304 Series)을 사용하여 원하는 형상과 이에 맞는 특수 용접으로 제작된 제품에 강력한 밀착성과 내화학성이 뛰어난 ETFE(Ethylene Tetra Fluoro Ethylene)에 내열, 불연성이 강조된 첨단소재를 STS 덕트 내면에 특수 COATING 을 하여 온도를 동반한 강력한 화학물질로부터 견딜 수 있는 검증된 제품으로 한다. 2.1.1 ETFE COATING 의 특성 ¦ 항 목 ¦ 내 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 내약품성 ¦ 강산, 강알카리 용제에 반응하지 않는다. ¦ ¦ 내열성 ¦ 270°C 미만에서 분해 불가능 270 ~ 310°C 에서 간헐적인 사용 가능 ¦ ¦ 비유성 ¦ 물이나 기름이 잘 붙지 않기 때문에 청소가 용이하다. ¦ ¦ 전온도 내구력 ¦ 영하 270°C 의 극히 낮은 온도에서도 사용 고려될 수 있음 ¦ ¦ 전기적 특성 ¦ 광역의 주파수대에 걸쳐 매우 높은 절연성 및 낮은 손실율 그리고 우수한 표면저항율이 있고 특히 정전기 방지 목적의 도전성 코팅에도 사용 ¦ ¦ 작업성 ¦ 복잡한 형상에도 코팅 가능 ¦ 2.1.2 사용재질 ¦ 품 명 ¦ 규 격 ¦ 재 질 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DUCT ¦ 1.0 ~ 2.0 THK ¦ STS 304 or 316 ¦ 원재료 ¦ ¦ FLANGE ¦ ANGLE ¦ STS 304 or 316 ¦ 원재료 ¦ ¦ BOLT & NUT ¦ 10 ⌀ ¦ STS 304 or 316 ¦ 부재료 ¦ ¦ WASHER (PLATE & SPRING) ¦ 10 ⌀ ¦ STS 304 or 316 ¦ 부재료 ¦ ¦ GASKET ¦ 10mm X 3THK ¦ P.T.F.E (연질) / VITON ¦ 부재료 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
33b61829-fa00-46f2-ac96-3eb350c30595 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 4 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.1.3 덕트 두께 기준 ¦ 구 분 ¦ -150mmAq ¦ -150mmAq ¦ -250mmAq ¦ -250mmAq ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ 원형 ¦ 각형 ¦ 원형 ¦ 각형 ¦ 비 고 ¦ ¦ �600 이하 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 단위 : mm ¦ ¦ �600 초과 �2,800 미만 ¦ 1.2 ¦ 1.2 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ 단위 : mm ¦ ¦ �2,800 이상 ¦ 1.6 ¦ 1.6 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 단위 : mm ¦ 2.1.4 원형덕트 규격별 제작기준 ¦ 구 분 ¦ DUCT LOOS E SIZE ¦ FLANG E INNER DIA. ¦ FLANGE CENTER DIA. ¦ FLANGE OUTER DIA. ¦ FLANGE ¦ FLANGE ¦ FLANGE NUMBER OF HOLE [ea] ¦ FLANGE BOLT SIZE [mm] ¦ FLANGE BOLT HOLE SIZE [mm] ¦ PTFE GASKE T SIZE [mm] ¦ ST'D LENGTHS [mm] ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ A [mm] ¦ B [ ⌀ ] ¦ C [ ⌀ ] ¦ D [ ⌀ ] ¦ ANGLE WIDTH SIZE [mm] ¦ THK. SIZE [mm] ¦ FLANGE NUMBER OF HOLE [ea] ¦ FLANGE BOLT SIZE [mm] ¦ FLANGE BOLT HOLE SIZE [mm] ¦ PTFE GASKE T SIZE [mm] ¦ ST'D LENGTHS [mm] ¦ ¦ ⌀300 ¦ 10 ¦ 302 ¦ 332 ¦ 382 ¦ 40x40 ¦ 4 ¦ 12 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀400 ¦ 10 ¦ 402 ¦ 446 ¦ 482 ¦ 40x40 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀500 ¦ 10 ¦ 502 ¦ 546 ¦ 582 ¦ 40x40 ¦ 4 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀600 ¦ 12 ¦ 602 ¦ 646 ¦ 682 ¦ 40x40 ¦ 4 ¦ 24 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀700 ¦ 12 ¦ 702 ¦ 752 ¦ 802 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 28 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀800 ¦ 12 ¦ 802 ¦ 852 ¦ 902 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 32 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀900 ¦ 12 ¦ 902 ¦ 952 ¦ 1,002 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 36 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ ⌀1,000 ¦ 12 ¦ 1,002 ¦ 1,052 ¦ 1,102 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 40 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ �1,100 ¦ 12 ¦ 1,102 ¦ 1,152 ¦ 1,202 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 44 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ �1,200 ¦ 12 ¦ 1,202 ¦ 1,252 ¦ 1,302 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 48 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ �1,300 ¦ 12 ¦ 1,302 ¦ 1,352 ¦ 1,402 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 52 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ �1,400 ¦ 12 ¦ 1,402 ¦ 1,452 ¦ 1,502 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 56 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ ¦ �1,500 ¦ 12 ¦ 1,502 ¦ 1,552 ¦ 1,602 ¦ 50x50 ¦ 5 ¦ 60 ¦ 10 ¦ 12x17 ¦ 10x3t (13x3t) ¦ 1,525 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
946fd440-4411-434c-9bbe-f870ab0bb6d1 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ FLANGE ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ LOOSE FLANGE ¦ B C D ¦ * FLANGE NUMBER OF HOLE 은 최소 수량이므로 여건에 따라 수량이 증가될 수 있다. * FLANGE HOLE PITCH : 원형 - 80mm 이내, 각형 - 70mm 이내. * 덕트 DIA. 규격은 ⌀300 ~ �1,000 까지는 50mm 씩 증가, ⌀1,000 초과 는 100mm 씩 증가. 2.2 덕트용 재료 2.2.1 스테인리스 강판 가장 널리 사용되는 강종으로 내식성, 내열성, 저온강도, 기계적 성질이 양호한 KS D 3698 (냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대)로 한다. (첨부파일 1 번 참조) 2.2.2 코팅 두께 및 색상 ¦ 구 분 ¦ 두 께 ¦ 색 상 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ RISER DUCT ¦ 150�m 이상 ¦ GREEN or BLUE ¦ 덕트 내부 ¦ ¦ SUB DUCT ¦ 150�m 이상 ¦ GREEN or BLUE ¦ 덕트 내부 ¦ 2.2.3 ETFE 물리적 특성 ¦ ¦ 내 용 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 비 중 ¦ 1.85 ¦ ¦ ¦ 분 해 온 도 ¦ 270°C 이상 ¦ ¦ ¦ 인 장 강 도 ¦ 44.62MPa ¦ ¦ ¦ 연 신 율 ¦ 200% ¦ ¦ ¦ 압 축 강 도 ¦ 49.03MPa ¦ ¦ ¦ Hardness (Rockwell) ¦ R50 ¦ ¦ ¦ 열 전 도 율 ¦ 2.4 X 10-3 cal/cm.sec.°C ¦ ¦ ¦ 비 열 ¦ 1.93 cal/g. °C ¦ ¦ ¦ 내산성 (Bad / Good / Excellent) ¦ Excellent ¦ ¦ ¦ 내알카리성 (Bad / Good / Excellent) ¦ Excellent ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
9b077cbc-7ae7-4478-9018-6d91b90cba17 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 흡 수 율 ¦ 0.029% ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 표면저항율 ¦ 5 X 1,014� ¦ ¦ 2.3 접합재료 및 지지재료 2.3.1 강재 KS D 3503(일반구조용 압연강재)으로 하며, 그 형상, 치수, 중량 및 허용차는 KS D 3051(열간 압연 봉강 및 코일의 모양, 치수 및 무게와 그 허용차), KS D 3052(열간 압연 형강의 모양, 치수, 무게 및 그 허용차)에 기재되어 있는 것으로 한다. 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KSD 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다 KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은 너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 2.3.3 플랜지용 개스킷(Gasket) (추후 업데이트 예정) 2.3.4 지지재료 (1) 지지재료는 KS D3503(일반 구조용 압연 강재) L-형강 및 c -형강으로 한다. (2) FAB 내부에 설치되는 지지재료는 용융 아연도금된 제품으로 한다. (3) 덕트 관말 부분에는 덕트 상하에 Double Angle 또는 Double Channel 을 설치하여 고정한다. (4) 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 여산은 하부 받침 철물(앵글 등) 하단 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. 3. 시공 3.1 일반사항 내식성, 내열성이 가장 우수한 스테인리스스틸(STS 304 Series)을 사용하여 원하는 형상과 이에 맞는 특수 용접으로 제작된 제품에 강력한 밀착성과 내화학성이 뛰어난 ETFE(Ethylene Tetra Fluoro Ethy- lene)을 STS 덕트 내면에 COATING 을 하여 배기특성에 적합하도록 한 덕트로 LEAK 가 발생되지 않도록 시공하여야 한다. 3.1.1 COATING 덕트 시공 방법 (1) 입고된 COATING 덕트는 설치 위치로 이동한다. (2) 클린룸 반입구에서 포장을 해체하되 칼이나 날카로운 공구를 이용하지 말아야 한다. (3) 포장 해체 후 설치 준비가 된 덕트는 플랜지 끝에 각인된 No.를 구별하여 클린룸으로 반입 한다. (4) 반원형 행거를 설치하고 LEVEL 을 맞춘다. (5) 설치될 덕트에 플랜지 개스킷을 붙이고 이음부위가 최대 10mm 를 넘지 않도록 주의 한다. (6) 덕트를 반원형 행거에 거취시키고 플랜지에 STS 볼트·너트로 체결한다. (7) 원형 MAIN 덕트는 반원형 행거에 안착 전 RUBBER PAD 를 삽입시키고 RUBBER 가 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
e0cd09ad-d086-4072-8b14-e995e7d78cae | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 운전에 의해 돌출되지 않도록 접착제로 고정한다 (8) 덕트를 가대(RACK) 위에 설치하는 경우 가대(RACK) 설치(BASE CON'C 양생, 조립, 도장, 수평 잡기 등) 완료를 확인한 후 상치 및 설치작업을 진행하여야 한다. 3.1.2 COATING 덕트 설치 시 주의 사항 (1) 노출되는 COATING 덕트는 외관이 미려하고 눈에 띄게 돌출되지 않아야 한다. (2) 장비와 의 위치 관계가 정확한지 SHOP DWG.과 비교·검토되어야 한다. (3) 덕트 설치시 입상 및 천정 방진을 위한 적절한 조치를 취해야 한다. (4) 각종 이형덕트는 정압손실을 최소화한 구조이어야 한다. (5) 특이한 돌출부는 사상연마 되어야 하고 특히 덕트 표면의 찌그러짐, 훼손, 오염 등이 없도록 철저히 관리한다. (6) COATING 덕트는 HOOK UP 작업을 위하여 구멍을 뚫거나 직결피스 등을 체결해서는 안 된다. (COATING 면 훼손시 필히 SADDLE BRANCH 를 사용한다.) (7) 행거용 앵글은 원판의 재질과 동일한 방법으로 샤링 절곡하여 외관이 미려하도록 하고, 모서 리는 적절한 모따기를 실시하여 안전하도록 조치한다. (8) 플랜지 연결용 볼트·너트는 평와 셔, 스프링와 셔를 끼워 체결하며, 진동으로 인해 풀리지 않도 록 한다. (9) PTFE / VITON 개스킷은 복원력이 없기 때문에 체결에 실패하였거나, 한번 사용된 개스킷은 반드시 교체하여 설치하여야 한다. (10) 플랜지 체결 볼트·너트는 체결 방향이 일정해야 하며 대각선 방향으로 일률적 압력이 가해 지도록 지그재그식으로 체결한다. ![image](/image/placeholder) PLATE WASHER PLATE WASHER SPRING WASHER 1 볼트/너트 10 1 1 3 12 VITON GASKET 5 2 BOLT HOLE [ 플랜지 체결 개념도 ] 3.2 덕트의 제작 및 설치 3.2.1 제작 ¦ 구 분 ¦ 원 형 덕 트 ¦ 각 형 덕 트 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STEP - 01 ¦ SHEET CUTTING ¦ SHEET CUTTING ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
2b24fe92-c16e-4757-88ef-b5a2c6bae5e7 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STEP - 02 ¦ ¦ BEADING 보강 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ STEP - 03 ¦ ROLLING ¦ BENDING ¦ ¦ ¦ STEP - 04 ¦ AUTO TIG WELDING ¦ AUTO TIG WELDING ¦ ¦ ¦ STEP - 05 ¦ FLANGE INSERT ¦ FLANGE WELDING ¦ ¦ ¦ STEP - 06 ¦ - ¦ ANGLE 보강 WELDING ¦ ¦ ¦ STEP - 07 ¦ LOOSE 가공 ¦ - ¦ ¦ ¦ STEP - 08 ¦ 직선부 및 LOOSE 면 검사 ¦ 직선부 및 FLANGE 용접면, 보강 검사 ¦ ¦ ¦ STEP - 09 ¦ INSIDE SURFACE SAND BLASTING ¦ INSIDE SURFACE SAND BLASTING ¦ 이물질 제거 ¦ ¦ STEP - 10 ¦ SURFACE CLEANING ¦ SURFACE CLEANING ¦ AIR BLOWING ¦ ¦ STEP - 11 ¦ CLEANING PRE-HEAT ¦ CLEANING PRE-HEAT ¦ 불순물 제거 (소부탈지) ¦ ¦ STEP - 12 ¦ CLEANING ¦ CLEANING ¦ AIR BLOWING ¦ ¦ STEP - 13 ¦ PRIMER COATING ¦ PRIMER COATING ¦ SPRAY ¦ ¦ STEP - 14 ¦ BAKING ¦ BAKING ¦ OVEN ¦ ¦ STEP - 15 ¦ MID. / TOP COATING ¦ MID. / TOP COATING ¦ SPRAY (반복 도장) ¦ ¦ STEP - 16 ¦ BAKING ¦ BAKING ¦ OVEN ¦ ¦ STEP - 17 ¦ COOLING ¦ COOLING ¦ 노냉 ¦ ¦ STEP - 18 ¦ INSPECTION ¦ INSPECTION ¦ PINHOLE, 도막, 외관 ¦ 3.2.2 덕트의 접속 (1) 플랜지 체결방법 ① 플랜지 체결기준 -. 조립용 플랜지의 표준 및 볼트의 직경, 개스킷 등의 규정은 '2.3.1'에 따른다. ② 플랜지 조립순서 -. COATING 된 플랜지 접합면을 깨끗이 닦은 후 건조시킨다. - · 한쪽 플랜지에 PTFE / VITON 개스킷 뒷면 중앙 접착테이프(보호막)를 떼어 장착부위(BOLT HOLE 안쪽)로부터 붙여나가며 끝단 부위는 리본형으로 교체(1~2cm) 시킨다. 이때 개스킷 교차부분이 덕트 설치 후 윗부분이 되도록 한다. -. 준비된 연결 볼트에 평·스프링 와셔를 끼운 다음 너트를 체결한다. - · 플랜지 체결 볼트·너트는 체결 방향이 동일하게 하며, 조임은 라쳇 공구의 마지막 조임의 2 번 이상의 클릭음이 나올 때까지 대각선 방향으로 균일하게 조인다. 3.2.3 볼트 조이기 (1) 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~ 체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. (2) 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. (3) 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에서는 양족으로 나온 볼트의 길이가 동일하게 여산이 나 오도록 체결한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
32cdae7e-d0ee-4f27-95af-59329462d167 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (4) 볼트의 I 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'를 참조한다 (5) 플랜지체결은 배관과 동일하게 'HV-A00-00170 플랜지체결공사'에 의한다. (기체도 유체와 동일하게 관리 한다) 3.2.4 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 방법 및 재료로 충진한다. 3.3 덕트의 지지 3.3.1 수평지지 (1) 원형 덕트 지지(SUPPORT) ① 덕트는 HANGGER, SADDLE 등으로 적절한 SUPPORT 가 되어야 한다. ② 운전중 진동을 방지하기 위한 방진 SYSTEM 을 사용하는 경우도 있다. ③ 덕트와 지지물이 접촉되는 면은 보호를 위하여 3t 이상의 보호 PAD(RUBBER)를 지지물 한 쪽면에 본드로 붙여 고정한다. ④ 지지물(L-형강)은 스테인리스스틸(STS304)로 하여야 한다. (이종 금속 접합 시 부식 방지를 위한 절연 조치를 취해야 한다.) (2) 덕트 입상의 지지보강 덕트 SHAFT 등과 같이 수평 DUCT 에서 입상 DUCT 로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상 DUCT 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가 보강을 하여야 한다. (3) 설치 ① 행거볼트(아연도금 전산볼트)를 현장에 맞게 절단한다. ② 상부에 방진고무 행거를 걸고 전산볼트를 체결한다. ③ 덕트 SIZE 보다 양쪽을 15mm 크게 환봉하여 L-형강을 너트로 체결한 후에 덕트를 설치한다. (덕트와 전산볼트가 접촉될 경우 진동이 RACK 이나 기타 지지철물에 그대로 전달될 수 있음) ④ 행거볼트 끝단부는 너트 체결 후 여산은 하부 받침 철물(앵글 등)하단 이내로 절단 후 RED CAP 처리한다. (4) 행거설치 ① 원형 덕트를 행거에 의해 지지할 경우 일반적 표준은 아래의 [행거 설치 상세도] 및 표에 따른다. ② 행거는 덕트전용으로 설치해야 하며 트레이 등 타용도의 지지물과 혼용하여서는 안된다. (상세도면 추후 업데이트 예정) [표] 원형 행거 지지철물 ¦ 원형 덕트 직경 ¦ A ¦ B ¦ C ¦ D ¦ E ¦ H ¦ SUPPORT DISTANCE ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원형 덕트 직경 ¦ BOLT & NUT ¦ 방진 ¦ 전산 볼트 ¦ STEEL FLATBA R ¦ RUBBE R ¦ BAND WIDTH ¦ SUPPORT DISTANCE ¦ ¦ ⌀800 이하 ¦ M9 ¦ RUBBER PAD 20T ¦ M9 ¦ 50 X 5T ¦ 3.2T ¦ 50mm ¦ 3.05m ¦ ¦ ⌀800~ ⌀ 1500 ¦ M12 ¦ RUBBER PAD 20T ¦ M12 ¦ 100 X 9T ¦ 3.2T ¦ 100mm ¦ 2.5m ¦ * (B)는 설계도서에 명기 시에만 해당 * 지상층 덕트 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것 (내진 설계 Guide Line 기준에 따른다.) ③ 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
e87b08a0-098b-48dd-bbf2-6fe3edc7800e | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] 3.3.2 입상 덕트의 지지 (1) 입상 덕트 SUPPORT 조립도 (상세도면 추후 업데이트 예정) (2) 입상 덕트 SUPPORT 기준표 ¦ 원형 덕트 직경 ¦ A ¦ B ¦ C ¦ ¦ H ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 원형 덕트 직경 ¦ �형강 ¦ BOLT & NUT ¦ STEEL PLATE ¦ RUBBER ¦ HIGHT ¦ ¦ ⌀600 이하 ¦ 100 X 50 X 5T ¦ M9 ¦ □ 150 X 8T ¦ 3.2T ¦ 300 ~ 500mm ¦ ¦ ⌀600 초과 ¦ 100 X 50 X 5T ¦ M12 ¦ □ 150 X 8T ¦ 3.2T ¦ 300 ~ 500mm ¦ * 'H' 값은 현장 여건에 따라 발주 담당자와 협의 조정할 수 있다. 단, 원형 덕트 직경이 300mm 이하는 층고 6m 이상인 경우, 추가 지지여부를 발주담당자와 협의 한다. (3) 입상 덕트의 지지 간격은 층별 1 개소로 한다. 3.4 덕트용 부속품의 설치 3.4.1 일반사항 덕트 기기류는 산업용으로 설계되어야 하고 압력손실 및 누기시험, 유량시험, 토크시험, 디퓨저의 취출기류 분포시험, 도달거리 및 토출 풍속시험, 소음레벨 등 각종 시험에 합격한 덕트기구를 선 정, 설치하여야 한다. 3.4.2 유속측정공(TEST HOLE) 덕트내의 풍량, 풍속, 정압 및 온습도 측정을 위해 MAIN, SUB 덕트, 분기부 등 덕트 상부 또는 측면 중앙부에 25mm 크기 정도로 설치한다. 3.5 덕트 DRAIN 배관 입상덕트의 최하부 나 응축수 공임 예상 부위 및 덕트 내 SPRINKLER HEAD 설치부에 원활한 배수를 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
89c461ed-0b54-47b1-bbd3-9996acd4896c | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 위하여 DRAIN PORT 를 설치한다. DRAIN PORT 는 배출가스의 흐름에 방해가 되지 않는 모양로 제작 하고 FM PVC PE, STS 배관이나 밸브 등의 부속재와 연결하여 배수될 수 있도록 한다. 또한, 추후 CLEANING 을 위하여 분해 및 조립이 용이한 구조로 설치하여야 한다. 3.5.1 DRAIN PORT 및 배관 설치 구분 ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ Scrubber RM ¦ Scrubber RM ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ Riser Duct ¦ Header ¦ ¦ Acid ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Acid(MAC), Acid(PFC) ¦ 100A HF ¦ 100A HF (35m 간격) ¦ - ¦ - ¦ 50A HF ¦ - ¦ ¦ Alkali ¦ 50A HF ¦ 100A HF (15m 간격) ¦ 50A HF ¦ - ¦ 50A HF ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Heat/Gen ¦ ¦ - ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ GALV. ¦ ¦ Organic ¦ ¦ ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ 50A Solvent ¦ 50A Solvent (25m 간격) ¦ ¦ Cabinet ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ - ¦ 미적용 ¦ 100A HF (25m 간격) ¦ ¦ Emer. ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ * ACID, ALKALI, CABINET DUCT DRAIN 의 재질은 P.E(PolyEthylene) - FM PVC 로 한다. * ORG DUCT DRAIN 의 재질은 STS304 로 한다. * DRY, H/G 은 Roof Header 에 Port 만 구성하고 PVC 볼밸브로 마감한다. 설치 순서 Sub FAB & Plenum: Drain Port → Ball Valve → 무봉수 Trap F03, F04 Utility, CR 노출 Duct: Drain Port → Sight Glass → Ball Valve → Blind Flange 마감 3.5.2 FM PVC DRAIN 배관 (1) 작업 도구 준비 작업 시작 전 작업을 위한 각종 자재(프라이머, 접착제 및 각종 공구)를 사전에 준비한다. (2) 파이프 절단 파이프는 가능한 한 직각으로 CUTTING 하여야 한다. (3) 내외경 면취 내외경 면취의 경우 모서리 따기용 줄이나 BEVELLING TOOL 을 이용하되 파이프 끝에서 1/16" ~3/32"의 폭으로 10~15 °의 경사를 주어 면취한다. (4) 접합면 청소 수분 및 유분 기타 이물질은 파이프 및 피팅의 표면 용해 및 접착에 방해를 줄 수 있으므로 깨끗하고 마른 걸레로 파이프와 피팅류의 안팎에 있는 먼지, 유분, 톱밥이나 물기들을 모두 제거하여야 한다. (5) 삽입 깊이 체크 ① 접착제를 도포하기 전에 파이프 및 피팅을 똑바로 가볍게 삽입시켜 파이프가 수구 길이의 1/3~2/3 지점에서 멈추어지는 확인한다. ② 파이프가 완전히 삽입되었는지를 확인하기 위해 피팅 소켓의 길이를 측정하여 그 간격을 파이프 외면에 표시한다. ③ 프라이머와 접착제를 도포할 때, 표시(Marking)가 지워질 수 있으므로 그 길이에 50mm 위치 추가 Marking 한다 (6) 접착제 도포 ① 파이프와 피팅이 깨끗하고 습기와 부스러기가 없을 때 솔벤트 접착제를 도포해야 하며, 바 른 프라이머가 진득진득할 때 즉시 도포해야 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
1d3b1f4c-ecdd-4a81-90f6-3d23a4afe5a3 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ② 접착제는 칠붓, 천연모 브러시 또는 파이프 직경의 약 1/2 SIZE 인 롤러를 사용하여 접합 표 면에 도포해야 한다. 파이프 끝부분 바깥에 이음 소켓의 길이와 같게 접착제를 두껍게 칠한 다. ③ 칠하는 양은 간격을 채우는데 충분한 분량 이상이 되어야 하며, 이음 소켓에는 중간 정도로 칠하되 뒤범벅되지 않도록 한다. (7) 조립 ① 양쪽 표면이 솔벤트 접착제로 적셔져 있는 동안 파이프를 1/4 바퀴 회전시키면서 신속하게 이음매 소켓에 끼워넣는다. ② 파이프는 이음재 중단점에 완전하게 자리를 잡아야 한다. ③ 최초 접합이 확실히 되도록 약 30 초 동안 잡고서 조립상태를 유지한다. ④ 억지로 삽입한 맞춤부의 테이퍼(경사진면) 때문에 최초 접착 중에 일정한 압력이 유지되지 않으면 파이프는 이음매 중단점에서 뒤로 물러날 수 있다. ⑤ 파이프 주변과 이음재 연결부에 접착제 방울이 보여야 한다. 이 방울이 소켓 어깨 주위로 연속되어 나타나지 않으면 접착제가 충분하지 않게 도포되었 음을 표시하는 것이다. 불충분하게 접착제가 도포되면 접합부를 잘라내고 다시 접합하여야 한다. ⑥ 접착제 방울이 과다하면 헝겊으로 닦아내어야 한다. 3.5.3 STS DRAIN 배관 STS DRAIN 배관의 시공은 'HV-A00-000122 PCW 배관공사' 시방에 따른다. 단, DUCT DRAIN 은 비압력부로, 육안검사만 수행한다. 3.6 부식방지 3.6.1 덕트를 고정·조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최 대한 이종금속사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우는 전위부식방지를 위 해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.6.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.6.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.6.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.6.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.7 시공 허용오차 3.7.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 ¦ 구 분Ⓤ ¦ 오차 한계(mm)� ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50p ¦ ¦ F03, F04, CUB 등⌀ ¦ 土 75p ¦ 3.8 검사 3.8.1 공장 입회검사 (1) 품질보증 SYSTEM 에 의한 기록지 확인. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
49873784-164a-40a2-964a-2ebd63fbbd81 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 13 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 원재료에 대한 검사는 납품자의 시험성적서로 대신한다. (2) 도막검사 ¦ 계 측 기 명 ¦ 적 용 범 위 ¦ 두 께 (�m) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 도막 측정기 ¦ 측정 위치에 따른 두께 측정 ¦ 150 이상 ¦ ¦ * 계측기 교정 검사는 주기에 따라 검교정 되고 관리되어야 하며, 교정 검사에 합격된 시험장비로 검사 및 시험을 해야 한다. (3) PIN HOLE 검사 ¦ 계 측 기 명 ¦ 적 용 범 위 ¦ 검 사 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ PIN HOLE TESTER ¦ 덕트 내부 코팅 전면 검사 ¦ DC 2,000V 이상에서 SPARK TEST ¦ COATING 전체 부위를 스파크 브러쉬로 1 회 이상 접지시켜 측정했을 때 브러쉬에 스파크가 생기지 않아야 하며 계측기에 이상 발신신호가 없어야 한다. ¦ * 특히 플랜지 용접부, HOOK UP NOZZLE 용접부, 사각 모서리 용접부 등 COATING 제의 부착이 어렵다거나 부실하다고 예상되는 곳은 집중하여 시험한다. 육안 검사 (4) ¦ 항 목 ¦ 검 사 ¦ 검 사 ¦ 방 법 ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 육안검사 ¦ 내부 ¦ -. COATING COLOR, SCRATCH, 내부 표면검사 ¦ 검사자 육안 검사 ¦ ¦ ¦ 육안검사 ¦ 외부 ¦ -. 함몰, 긁힘, 표면조도 검사등 ", 절단 부위 등 표면검사 ¦ 검사자 육안 검사 ¦ ¦ (5) 치수 검사 ① 바깥지름, 모재두께, 길이 등 규격 검사 측정기구(줄자, 버어니어 캘리퍼스, 마이크로 메타)를 이용하여 측정한다. ② 덕트의 호칭은 그 외경과 길이, 두께가 규정되고 외경과 길이에 대해서는 허용범위가 인정되어 있다. 3.8.2 현장 검사 '3.8.1' 공장 입회검사의 (2), (3), (4), (5)의 검사를 재실시 한다. 3.9 덕트 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I (눈 관리 STICKER)' 참조 3.10 PROCESS EXHAUST ACCESSORY 'HV-A00-000192 APPENDIX-II (PROCESS EHXAUST ACCESSORY)' 참조 - End of Document - SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
685ad6e0-22c1-44b4-b850-a8c6858cc9e1 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 14 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 첨부-1. 배기덕트 재질표 ¦ 구 분 ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ DUCT MATERIAL ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB FAB ¦ SUB FAB ¦ PLENUM ¦ PLENUM ¦ RISER ¦ SCR. 인입 HEADER ¦ 비 고 ¦ ¦ 구 분 ¦ SUB ¦ HEADER ¦ SUB ¦ HEADER ¦ RISER ¦ SCR. 인입 HEADER ¦ 비 고 ¦ ¦ ACID ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ STS ¦ FRP ¦ ¦ ¦ ACID (MAC,PFC) ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ - ¦ - ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ ¦ ¦ ACID (MAC ) ¦ FM-FRP ¦ FM-FRP ¦ - ¦ - ¦ FM-FRP ¦ - ¦ M16 EUV 잔여마감 해당 ¦ ¦ ALKALI ¦ FM PVC ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ - ¦ STS ¦ FRP ¦ ¦ ¦ ORG ¦ - ¦ - ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ ¦ DRY ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ FM PVC ¦ FM PVC ¦ STS+ETFE COATING ¦ FRP ¦ ¦ ¦ CABINET ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ - ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ ¦ H/G ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ ¦ EMER' ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ GALV. ¦ ¦ * M15 ph-2 적용사항으로 다른 Project 진행시 발주처 의사결정 필요 (1) Scrubber ROOM Duct 의 수평구간은 Main Header 재질과 동일하게 적용 (2) FM PVC Damper 중 1,100mm 이상은 FRP Damper 적용 (FM PVC Damper 제작 가능시 FM PVC 적용) (3) 입상 최하단 FAB - DS Elbow - ACID, ALKALI : FRP 적용 (4) 입상 최상단 DS - Scrubber Header Elbow - ACID : FRP 적용 - ALKALI : STS 적용 ¦ 첨부-2. Gasket 적용 기준 ¦ 첨부-2. Gasket 적용 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
221005e6-5106-40c6-a7b5-eb0f736f3ae3 | HV-A00-000133 STS COATING덕트공사.doc | ¦ HV-A00-00133 STS COATING 덕트설비공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 15 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW, IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ 배관 ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ House Vacuum ¦ TEFLON 쿠션 ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) PERS.VORGHTLE TEFLON TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON VITON NEOPRENE EFLON EPDM (Top Seal) 쿠션 (C-4404) Wound (경질) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
596c74ba-5d36-4254-9089-df2089304305 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ![image](/image/placeholder) SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM - PCW 배관공사 - SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
5cf853b7-cca3-421b-8aa1-a9fb125104f5 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | [제정·개정 이력] ¦ REV. ¦ DATE ¦ 주요 내용 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 0 ¦ 23.11 ¦ 23.11 이전 변경 내용 정리(M15, M16 시방서 통합) ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
ec957d03-af5f-4569-a77a-bbd2459df121 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 1 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 공정냉각수(PCW : Process Cooling Water) 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "기계설비공사 표준시방서" 및, '1.3 항 참조표준'을 적용할 수 있다. 단 본 시방서와 상이한 내용은 본 시방서를 우선하여 적용한다. (4) 이 시방서에 특별한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (2) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행하 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 계측기 및 기타 (5) 관의 접합 (6) 배관 용접 (7) 시험 및 검사 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 보온공사 1.2.3 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.4. 플랜지체결공사 1.3 참조 표준 1.3.1 한국산업표준 KS B 0052 용접 기호 KS B 0106 용접 용어 KS B 0222 관용 테이퍼 나사 KS B 0816 침투 탐상 시험방법 및 지시모양의 분류 KS B 0845 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험방법 KS B 0885 수동용접 기술검점에 있어서의 시험방법 및 판정기준 KS B 0888 배관 용접부의 비파괴 시험방법 KS B 0896 강 용접부의 초음파 탐상 시험방법 및 시험결과 의 등급 분류 방법 KS B 1506 스테인리스 강제 용접식 플랜지 KS B 1519 관 플랜지의 개스킷 자리 치수 KS B 1543 맞대기 용접식 관 이음쇠 KS B 2308 볼 밸브 KS B 2361 주강 플랜지형 밸브 KS B 2373 물용 자동 공기 배출 밸브 KS B 2813 웨이퍼형 고무붙이 버터플라이 밸브 KS B 5302 유리제 온도계(전체 담금) KS B 5305 부르동관 압력계 hynix SK SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
1c5e0bad-8557-4e05-82a8-009f402a67d5 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | HV-A00-00122 SPECIFICATION FOR 0 Rev. PCW 배관공사 HVAC & PLUMBING SYSTEM Page 2 of 43 KS C 9602 교류 아크 용접기 KS C 9605 정류기식 직류 아크 용접기 KS C 9607 용접봉 홀더 KS D 0237 스테인리스강 용접부의 방사선 투과 검사 방법 KS D 3507 일반 배관용 탄소 강관 KS D 3515 용접 구조용 압연 강재 KS D 3562 압력 배관용 탄소 강관 KS D 3564 고압 배관용 탄소 강관 KS D 3576 배관용 스테인리스 강관 KS D 3583 배관용 아크 용접 탄소강 강관 KS D 3588 배관용 용접 대구경 스테인리스 강관 KS D 3696 용접용 스테인리스강 선재 KS D 7004 연강용 피복 아크 용접봉 KS D 7006 고장력 강용 피복 아크 용접봉 KS M 6617 방진 고무용 고무 재료 1.3.2 국제규격 ASME B31.3- Process Piping, 최신판 -. Chapter VI- Inspection, Examination, and Testing (of Normal Fluid Service) -. Chapter VIII- Piping for Category M Fluid Service -. Chapter IX- High Pressure Piping -. Chapter X- High Purity Piping 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주요 기자재 공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산 자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품 실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품(시험성적서 제출)등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재(외부 제작 배관 등 포함)반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인 을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 품질담당자 및 건설사업관리기술인에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 품질보증 1.5.1 용접공의 자격 (1) 용접공은 관재의 각종 재료에 관련된 시공사의 용접사 기량 확인 시험에 합격한 자로 한다. (2) 시공자 품질담당자는 용접작업지침서를 제출하여 발주 담당자의 승인을 받아야 한다. (3) 용접사 기량 확인 시험은 체크시트에 의거하여 자체 육안검사(Visual Test)를 진행하여 합·불 판정을 한다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
5a40b59f-6763-4912-99e4-27dba209df79 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 3 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (4) 합격된 편에 한하여 방사선투과 검사(Radiographic Test)를 의뢰하며, 결과 를 발주 담당자에게 보고한다. (5) 용접사 기량 확인 시험 방법 1 차 용접사 테스트를 실시하여 자격요건을 확인한다. 테스트 항목은 아래와 같다. -. BEAD 검사 -. UNDERCUT 검사 -. OVERLAP 상태 검사 -. BACK BEAD 검사 -. 용입부족 검사 -. 용접 후 배관 각도 검사 -. CRACK 검사 1 차 용접사 테스트 합격자에 한하여 방사선투과 검사를 의뢰하고, 합격자에 한하여 용접작업 에 투입될 수 있도록 한다. (6) 판정 판정은 당 프로젝트 시공사 용접기술자 품질담당자가 방사선투과 검사 결과 를 근거로 판정하고 합격자에는 CERTIFICATE 를 발급하여 인정토록 하며, 관리대장을 정리하여 관리한다. 1.5.2 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우에는 반드시 영상 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가열범위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작 부위에 예열한다.) (2) 용접중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 (10m/s 이상 강하게) 부는 곳에서 용접을 하여서는 안된 다. 단, 날씨 등의 영향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승 인을 득한 후 용접할 수 있다. 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 하고 부득이 옥외에 보관시에는 침수가 안되는 장소에 구획을 정해 관리하고 이 물질등이 유입되지 않도록 조치를 취해야한다. 1.6.2 보관, 운반, 상하차 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.6.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6.4 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 배관, SPOOL 및 부속기기의 표면에 이물질이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 하여야 한다. 1.7 보온공사 'HV-A00-000150 보온공사' 기준에 따른다. 1.8 도장 · 방청 및 부식공사 'HV-A00-000160 도장 · 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
452f1457-59ae-40d7-b442-c78587e5ce72 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 4 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.2 배관재료 2.2.1 유체별 배관 사양 ¦ ¦ 공정 냉각수 (PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R) ¦ 공정 냉각수 (PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R) ¦ 공정 냉각수 (PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R) ¦ 공정 냉각수 (PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 10 kg/cm2.G 이하(Note 1,2) ¦ 10 kg/cm2.G 이하(Note 1,2) ¦ 10 kg/cm2.G 이하(Note 1,2) ¦ 20 kg/cm2.G (Note 1,2) ¦ ¦ 온도 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ ¦ 크기 ¦ 15A ~ 40A ¦ 50A ~ 300A ¦ 300A above ¦ 좌동 ¦ ¦ PIPE ¦ STS304 TP-AP, KS D 3576, ERW, PE, SCH10S ¦ STS304 TP-AP, KS D 3576, ERW, BE, SCH10S ¦ STS304 TPY, KS D 3588, ERW, BE, SCH10S ¦ 좌동 ¦ ¦ FITTINGS ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S 350A ~ 450A : 5.0T 500A ~ 550A : 5.5T 600A : 6.5T 650A ~ 900A : 8.0T 1,000A : 9.5T 1,100A ~ 1,400A : 12.0T ¦ 좌동 ¦ ¦ FLANGE ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF KS 20K, STSF304, KS B 1506, SO, RF ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF KS 20K, STSF304, KS B 1506, SO, RF ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF KS 20K, STSF304, KS B 1506, SO, RF ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1506, SO, FF KS 20K, STSF304, KS B 1506, SO, RF ¦ ¦ GASKET ¦ KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, FF KS 20K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, FF KS 20K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, FF KS 20K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ KS 10K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, FF KS 20K, 3.0THK,, SOLID TEFLON GASKET, RF ¦ ¦ GATE VALVE ¦ API 800LB, STSF304/TYPE304, SW, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ ¦ ¦ BUTTERFLY VALVE ¦ - ¦ KS 10K, SCPH2/Cr13, +METAL, GC200, EPDM WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 10K, SCPH2/Cr13, +METAL, GC200, EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ KS 20K, GC200, EPDM, WAFER TYPE, GEAR OPER. ¦ ¦ BALL VALVE ¦ KS 10K, KS B 2308 SCR'D, STS 304 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ GLOBE VALVE ¦ API 800LB, STSF304/TYPE304, SW, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ ¦ ¦ CHECK VALVE ¦ API 800LB, STSF304/TYPE304,S W, BC. LIFT ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BC. SWING ¦ KS 20K, SSC13/TYPE304, FLG'D, RF, BC. S/M ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
7bc00e36-b8e1-4568-aa06-c7de8022b205 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 5 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Y-TYPE STRAINER ¦ KS 10K, STSF304/SS304 SCR'D ¦ KS 10K, SSC13/SS304, FLG'D, FF ¦ KS 10K, SSC13/SS304, FLG'D, FF ¦ KS 20K, SSC13/SS304, FLG'D, RF ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ Note 1) By-Pass ASS'Y 에 적용되는 Butteryfly Valve & Flange Pressure Rating 20K 이상 적용. 2) Pump Dsch. 부터 Supply Header 2 차측 V/V 및 Flange 까지 Pressure Rating 20K 이상 적용. 3)PCW 배관의 ButterflyValve:KeystoneValve 규격의 동등품 이상 적용. ![image](/image/placeholder) 7 CM ⑤ � 계 wis GDC �� to loiD PCWR PCWR 20K MIUM PCWR PCWR 20K CHR. CHR. 바 10K ⌀10000mm 거바마셨다"어서 10K 배경 10K 20K WHDall TOK 호주 rch⌀ismod 20K SHO CHS 10K 车 20K CHS PCWS PCWS S PCWS 较 20K, TD 후 20K PCWS PCWS 내에 ZOK 20K 내에 20K 20K [그림] 20K 적용구간 개념도 2.2.2 슬리브(SLEEVE) (1) 슬리브 구경은 원칙적으로 관의 외경(보온된 것은 보온피복 외경) 보다 2 단계 큰 사이즈로 하 고 이종관의 접촉 또는 연결 부속에 절연 조치를 한다. (2) 슬리브의 재료는 배관재료와 동일 재료로 하는 것을 원칙으로 하되 적용이 어려울 시 발주담 당자와 협의 후 'CJ-M15P2G00-HV-A00-000121' M15 Ph-2 시방서 '공조배관공사'의 기준에 따른다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
a5ceec3b-d64b-489a-abca-d36ce1c2a60b | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 6 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.3 접합재료 2.3.1 접합재료의 종류 및 규격은 다음 표에 따른다. ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 플랜지 접합 ¦ 개스킷 ¦ '2.2.1 유체별 배관 사양' GASKET 기준에 따른다. ¦ ¦ 용접 접합 ¦ 용접봉 ¦ 스테인리스 강관의(TIG 용접) KS D 3696(용접용 스테인리스강 선재)으로 하고 그용도에 적합한 것으로 한다. ¦ 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으 로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트 및 6 각 낮은 너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. (6) 옥상/옥외 설비 체결부(STS 강관, 탄소 강관 및 장비)의 고정용으로 사용하는 볼트, 너트는 재 질에 따라 STS 볼트/너트, GEOMET 도금 볼트/너트를 사용한다. 2.3.3 용접기 (1) 용접전원은 필요한 전류용량과 용접에 적합한 전기적 특성을 가지며, 또한 출력을 원활히 조 절할 수 있는 것이어야 한다. (2) 용접기는 안정된 아크를 발생시키고 필요한 전류를 간단, 정확, 연속적으로 조정할 수 있으며 양호한 용접을 할 수 있는 것이어야 한다. (3) 용접기에는 사고방지를 위한 전격 방지장치를 부착하여야 한다. 2.3.4 용접봉 홀더 용접기 홀더는 KS C 9607(용접봉 홀더)에 적합한 것이어야 하며, 불량한 홀더 사용으로 감전 및 용접봉과 의 접촉불량을 유발하여 홀더가 과열되는 일이 있어서는 안된다. 2.3.5 용접봉 (1) 용접봉은 용접조건(강재의 종류, 관두께 및 종류 등)에 따라 적합한 것을 사용하여야 한다. (2) 이물질이 묻어 있거나 손상된 용접봉을 사용하여서는 안된다. (3) 용접봉의 종류 및 규격은 용접작업지침서에 명기하여 발주담장자의 승인을 받아야 한다. 2.4 지지철물 2.4.1 일반사항 (1) 관의 신축, 동요 및 하중 등에 견딜 수 있는 것으로 관경 또는 관의 재질에 따라 지지강도를 갖는 것으로 하고, 진동 전달을 막을 필요가 있을 때는 방진재가 붙은 것으로 한다. (2) SUPPORT 부재의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재)을 사용하며, 배관의 TRUNNION 부재는 받쳐지는 배관과 동일한 재질을 사용한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
72b6e500-7d28-46a7-aeed-6ee50ec0d7f5 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 7 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (3) 모든 BOLT 및 NUT 는 KS B 1002 및 KS B 1012 의 HEXAGON TYPE 을 사용한다. 2.4.2 행거 철물 및 입상관 지지 철물 행거 지지철물은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 철제품으로 하고 관의 지지 간격에 따른 관, 내용물 및 피복의 전 하중을 지지할 수 있는 구조 및 강도가 있는 것으로 한다. 2.4.3 관 고정 철물 관경에 적합한 철제품으로 하고 배관의 신축에 따라 생기는 응력 또는 수격 등으로 인해 진동이 발생하지 않고, 관이 어느 방향으로도 움직이지 않는 강도를 가진 구조로 한다. 2.4.4 관 공통 지지 철물 다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에 사용되는 공통 지지 철물은 관과 내용물 및 피복의 총 중량을 지지하는데 충분한 구조 및 강도를 갖는 것으로 한다. 2.4.5 방진 지지 철물 진동전달을 방지할 필요가 있는 곳에 사용하는 지지철물은 행거철물 및 지지 철물에 방진고무 등을 넣어 충분한 방진성과 강도가 있는 KS B 1561(방진 스프링 행거), KS B 1562(방진고무 마운 트), KS B 1563(방진스프링 마운트) 규격에 적합한 것으로 한다. 2.5 계측 및 기타 2.5.1 압력계, 진공계 (1) 압력계, 진공계는 KS B 5305(부르동관 압력계)에 따르며, 측정하는 유체의 종류 및 설치 장소 에 적합한 것으로 하고 반드시 도면에 표기된 위치에 설치한다. 설치 전에 시공상세도면으로 발주 담당자와 설치 위치를 협의 한다. (2) 증기용은 콕 부착 위치에 사이폰관을 부착하며, 사이폰관 전단에 블록밸브를 설치한다. (3) 최고 눈금은 최고 사용압력의 1.5 배 이상, 진공측 눈금은 0.1MPa 로 한다. (4) 압력계는 오일충만식 압력계를 사용한다. 2.5.2 온도계 KS B 5215(수은 충만 압력지시 온도계) 또는 KS B 5235(증기압식 지시온도계)에 의한 부르동관 팽창식 원형 지시계 및 KS B 5302(유리제 온도계[전체담금]) 또는 KS B 5315(유리제 이중관 온도 계)에 준하는 재료, 구조 및 성능을 가진 원형 온도계로 하고, 최고 눈금은 최고 사용온도의 1.5 배로 한다. 또한 정밀도를 요하지 않으면 온도계 교체를 위해 온도계용 웰을 사용한다. 3. 시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 관은 배관길이를 정확히 측정한 후 관경을 축소시키지 않는 공구를 사용하며, 관축에 대하여 직각으로 절단하고 관 내·외면의 덧살 및 그을 음 등이 없도록 다듬질한다. (2) 관을 잇기 전에 내부를 점검하여 이물질이 없는지를 확인한 후 금속칩 및 먼지를 깨끗이 닦 아낸다. (3) 이종금속이 접합 및 접촉되는 부분은 별도의 표기가 없더라도 항상 절연을 하여야 한다. (4) 절연플랜지 및 절연유니온은 피복부 등의 절연재가 손상되지 않도록 하여야 한다. (5) 모든 배관은 이경관을 접속할 때 레듀서를 사용하여야 하고, 수평 주관에는 편심레듀서를 사 용하여 공기 및 응축수가 정체되지 않도록 시공하여야 한다. (6) 배관, 연결부위 및 연결된 장비에 응력을 주지 않고 배관이 팽창 수축할 수 있도록 펌프 흡입 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
4d9947f7-b8d6-4b89-a6a5-c2888df82933 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 8 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 및 토출측 입상배관 등을 지지하여야 한다. (7) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업 등에 지장이 없도록 여유 공간을 두고 배관하여야 한다. (8) 배관은 질서정연하게 배열하고 공기빼기, 배수 등을 고려하여 기울기를 주어야 한다. (9) 밸브는 스템(Stem)이 아래로 향하지 않고 위 또는 수평으로 향하도록 설치하여야 한다. (밸브 조작 및 개폐여부 확인이 어려운 경우에는 CAT WALK 설치 또는 체인타입 등을 발주 담당자와 협의 하여 유지관리에 지장이 없도록 설치한다.) (10) 모든 배관공사는 보온 작업, 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업등에 지장이 없도록 여유 공간을 300mm 두고 작업 한다. ![image](/image/placeholder) 300 300 300 (11) 모든 용접부는 작업완료 후 작업 실명제를 부착한다. 3.1.2 배관 준비 (1) 위치의 결정 시공에 앞서 모든 배관에 대하여 다른 배관과 의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요 기울기, 슬리 브의 위치, 향후 보수 및 배관교체 등 기타 관련 사항들을 고려하여 배관 위치를 정확히 결정 한다. (2) 배관 피트, 거푸집 및 슬리브의 고정 콘크리트의 바닥 및 벽 등에 매설할 배관 또는 관통하는 배관에 대해서는 콘크리트 타설전에 충분히 강도가 있는 거푸집 또는 슬리브 등을 소정의 위치에 장착하여 CORE(구멍뚫기)공사는 가급적 피하도록 한다. (3) 지지철물의 고정 천장 및 벽에 고정하는 인서트 및 지지철물은 건축공사의 진행에 따라 지체없이 소정의 위치 에 정확하게 부착되도록 한다. 3.1.3 배관 설치 기준 (1) 도면상의 누락이나 불분명한 사항 혹은 변경사항은 반드시 발주 담당자의 사전승인 및 지시 를 받아 시공하여야 한다. (2) 밸브의 사용구분에 대해서는 설계도면 또는 '2.2 배관재료'에 따른다. (3) 배관에 FLANGE 를 붙이는 것은 최소한으로 줄이고 도면에 기입되지 않은 것이 배관공사상 FLANGE 설치를 필요로 생각되는 경우는 발주 담당자와 협의 하여 FLANGE 설치 여부를 결정 토록 한다. (4) 배관 LINE 의 내압기밀 TEST 를 장치마다 행할 경우는 BLIND PATCH(맹판) 또는 Cap 을 사용해야 한다. (5) 내압 TEST 에 사용한 GASKET 은 TEST 이외에 재사용하여서는 안된다. (6) 매설배관과 지상배관과 의 경계는 지상높이 30cm 부분을 경계로 구분한다. (7) 맞대기 용접(BUTT WELD) 연결이 요구되는 자재는 BEVEL END 로 공급하여야 하며, BEVEL END 로 공급되지 않거나 PIPE 등을 절단하여 사용할 때는 절단면을 현장에서 BEVELING 하여야 한 다. (8) 내화구조의 인정 및 관리기준(국토교통부고시 제 2018-772 호)에 따른 내화충전구조로 인증된 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
c0c5a7a4-a410-4032-b03e-f2245749223e | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 9 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 방법 및 재료로 충진한다. (9) 방화구획 관통부에서 배관 용접부를 1m 이상 이격하여야 한다. (단, 1m 이내에 용접부가 불가피할 경우 발주 담당자의 승인을 받아야 한다.) (10) 수배관은 유체흐름 방향으로 균등한 기울기 또는 상향기울기로 시공하며, 역기울기 및 공기 차기 등 순환을 저해 할 우려가 없도록 시공하여야 한다. (11) 진동이 있는 기기의 드레인 배관은 배수관에 연결 시 진동이 차단되도록 시공하여야 한다. (12) 증기 및 증기 응축수배관의 지관은 반드시 주관의 상부에서 분기하여야 한다. (13) 배관의 플랜지, 용접 접합부는 용접 및 유지보수에 지장이 없도록 PIPE RACK 으로부터 이격 하여야 한다. (14) 상시 드레인이 필요한 배관은 집수정 및 FLOOR DRAIN 으로 유도하여야 한다. (15) 배관 접합 시 각 배관의 seam 은 30°(최소거리 100mm) 이상 엇갈리게 접합한다. 단, 배관의 둘레가 외경이 400A 미만일 경우는 Seam 간 이격거리를 90° 이상으로 적용한다. (16) 압력계, 온도계 등의 계기류는 점검자의 동선에서 확인이 가능 하도록 한다. (17) Flexible Joint 설치방법은 첨부-3 의 기준을 적용한다. 3.1.4 금긋기 작업 흠집을 내면 못쓰게 되는 재료에는 정, 각인, 센터 펀치 등을 사용해서는 안된다. 3.1.5 배관 설치 기준 (1) 관의 절단 ① 관의 배관 길이를 정확하게 잰 후 축선에 직각이 되도록 절단하고, 절단 시 관경이 축소되거 나 도금 또는 도복강재의 칠이 벗겨질 수 있는 절단기기 및 공구류 등은 사용하지 않는다. ② 주관과 일정한 각도를 가지고 접합하는 관 끝은 절단 각도에 주의 해서 절단한다. ③ 소재의 절단면은 지정한 것 이외에는 축과 수직으로 한다. ④ 절단면에 요철, 홈, 슬래그의 부착 등이 있을 때에는 수정하거나 떨어내어야 한다. ⑤ PIPE 는 지정된 PIPE CUTTER 를 사용하여야 하며, 절단 내면을 깨끗이 처리하여야 한다. (2) 절단부위의 처리 모든 관의 절단부위는 매끈하게 축선과 직각으로 평면이 되도록 다듬질한다. 3.1.6 나사내기 (1) PIPE 에 가공하는 나사는 PT(Pipe Threaded)나사로 한다. (2) 나사접속은 원칙적으로 SEAL TAPE 을 사용하여야 한다. (3) 나사접속 후 SEAL 용접을 행하는 것은 윤활재, SEAL TAPE 을 사용하지 말 것. (4) SCREWED FITTING 의 끼우는 길이는 규정된 길이로 하고, 나사접속 후 나사부에 여분의 나사 가 2 산 또는 3 산으로 한다. (5) 싸이폰밸브와 압력게이지 설치시 싸이폰밸브 파손 우려가 있어, 육안으로 확인하여 Leak 가 없도록 조여야한다. 3.1.7 교정작업 소재 또는 조립된 부재의 변형은 각 공정에서 재질을 손상하지 않도록 교정한다. 3.1.8 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물질 을 제거한다. ② 이음부는 먼저 마찰면을 밀착 시킨 후 볼트로 조인다. ③ 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 이음부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗 하게 제거한 후 조립한다. ④ 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유 체의 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능한 방향으로 체결한다.) SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
c7642996-5821-4003-82d8-0ca60ef2e666 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 10 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (2) 볼트 조이기 ① 플랜지체결은 '-HV-A00-000170 플랜지체결공사'에 의한다. ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산 ~ 체결 BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. ④ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체결 하여야 한다. ⑤ 볼트의 "I" 마킹대상 및 기준은 'HV-A00-000170 플랜지체결공사'의 3.2.2 항을 참조한다. 3.1.9 배관 BRANCH 적용 및 FITTING 사용 (1) 150A(6") 이하의 구경에서 SHORT RADIUS ELBOW 를 사용할 시 발주 담당자의 승인을 받고 사용하여야 한다. (2) 유체 수송용 50A(2") 이상 배관의 VENT 혹은 DRAIN POCKET 부분은 VENT 및 DRAIN VALVE 를 설치하여야 한다. (3) 각종 구동체에 접속되어 있는 배관에는 KS M 6617(방진고무용 고무재료)로 성형한 네오프렌 재질의 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치하며, 고온의 배관에는 금속 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치한다. (성상, 온도, 압력조건 등에 따른 재질 및 타입은 설계도면에 따른다.) (4) FLEXIBLE CONNECTOR 는 운전 시 발생되는 순간 가진력에 의해 큰 변위가 발생되므로 CON- ROL ROD 와 BRACKET 을 설치하며, 진동에 의한 CONTROL ROD NUT 의 풀림을 방지하여 위하 여 풀림방지너트 또는 이중 너트를 적용한다. 3.1.10 관내의 점검, 청소 및 배관 끝의 보호 (1) 모든 관은 접합하기 전 관 내부를 점검하고 이물질이 없는가를 확인한 후, 금속 부스러기 등 이물질을 제거한다. (2) 배관작업을 마쳤을 때 또는 일시 배관작업을 중지할 때에는 배관 또는 밸브 끝을 플러그 및 캡 등으로 완전히 막아 이물질이 들어가지 않도록 한다. (3) 수압시험 후 관의 내부를 FLUSHING 하여야 한다. 3.2 관의 접합 3.2.1 동종관의 접합 (1) 탄소 강관 및 스테인리스 강관 ① 나사이음 접합용 나사는 KS B 0222 에 준한다. 접합할 때의 숫나사부에 사용하는 밀봉테이프 또는 충전 재료 등은 가능한 소량으로 하고 굳은 페인트 및 퍼티 등은 사용하지 않는다. ② 플랜지 접합 Gasket 은 두께 3.5mm 이하(Spiral Wound Gasket 은 5.0mm 이하)의 것을 사용하고, 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 놓고 볼트를 균등하게 조인다. Gasket 의 양면에 굳은 페인트 및 퍼티 등을 사용해서는 안된다. 3.2.2 이종관의 접합 이종관의 접합은 절연유니온, 절연플랜지를 사용하여 접합하여야 한다. 3.3 용접 공사 3.3.1 일반사항 시공자는 용접 공사와 관련된 사항에 대해 용접작업지침서의 작성 후 발주 담당자의 승인을 받아 진행하도록 한다. 3.3.2 재료 준비 (1) 끝가공 모양은 재질, 모양 또는 사용방법에 의해 정하는 것으로 한다. (2) 끝가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 끝가공면을 매끈하고 정확하게 마감하고 끝가공면 에 부착해 있는 슬래그는 완전히 제거하여야 한다. (3) 용접재료는 조심스럽게 취급하고 파손, 변질 및 녹이 발생한 것을 사용해서는 안된다. SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
882e5d84-e1b2-4021-ba26-f0c5bf878139 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 11 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.3.3 모재의 청소 모재의 용접면은 용접하기 전에 녹, 스케일, 물기, 기름기, 슬래그, 도료 등 용접에 지장이 있는 것들을 제거한다. 3.3.4 용접 시공 요령 용접의 일반적 사양 및 요령은 설계도면에 특별한 지시가 없는 한 다음에 따른다. (1) 용접후 용접부위의 위치를 시공도면에 반영한다. (2) 용접봉의 재질에 따른 물질안전보건자료(MSDS)를 용접봉 보관함에 부착한다. (3) 용접시 가접 POINT 는 최소한 3~4 개 이상으로 하며 각 POINT 간의 최소거리는 10mm 이상이 되게 실시한다. (4) 용접부간 최소거리(양쪽 비드 내부)는 50mm 이상(소구경 부속의 경우 부품길이) 이격하여 열 영향부가 중복되지 않도록 하며, 중간에 단관이 설치되어서는 안되고 부득이하게 설치가 필 요한 경우 발주 담당자와 협의 후 진행하여야 한다. (5) 현장내 용접은 TIG 용접을 시행하여야 한다. (6) 용접기와 그 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다. (7) 용접부는 결함이 없고 표면이 매끈하여야 한다. (8) 용접순서는 용접에 의한 변형 및 잔류응력이 작아지도록 정한다. (9) 용접작업 중에는 누전, 전격(��), 아크광 등에 의한 사고 또는 용융금속 아크 등에 의한 화 재 등을 방지하도록 조치하여야 한다. (10) 용접으로 유독가스가 발생할 우려가 있는 곳은 환기장치를 하여야 한다. (11) 어스선은 직접 피용접물에 나사 CLAMP 등으로 확실하게 설치하여야 하며, 용접 모재 1m 이 내 2 개소 체결을 원칙으로 한다. (12) 용접부의 초층(Root Pass) 용접 시 반드시 Back Bead 가 형성되어야 한다. (13) 우천, 강풍 등 때문에 용접에 지장이 있다고 볼 경우 원칙적으로 용접을 해서는 안된다. 단, 충분한 보호조치를 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할 수 있다. (14) 용접부위는 충분히 청소를 행하여 녹, PAINT, 수분, 토사 등의 부착이 없도록 한다. (15) 케이블이나 전력공급에 변화를 주는 경우 용접기 전원을 차단한다. (16) 시공자는 전격쇼크의 위험이 있으므로 용접을 시행하고 있는 모재에 일정한 간격을 유지하여 개인안전에 주의 해야 한다. (17) 용접시 발생되는 아크나 자외선으로부터 몸을 보호할 수 있도록 개인 안전장구를 착용한 후 작업을 실시한다. (18) 배관 정렬작업시 어긋남이 발생하지 않도록 고정하며, 관의 각면을 수평계를 이용하여 골고루 맞춘다. 비틀림 발생시 고무망치와 지그를 이용하여 정렬하며, 가접전에 PURGE 를 실시한다. (19) 배관의 FITTING 부 내부는 특히 용접보의 떨어짐 등이 없도록 주의 하여 시공하고, 발생한 부 착물은 제거해야 한다. (20) 전기 및 계장 CABLE TRAY 부근에서 용접 또는 화기 작업 시에는 CABLE 을 손상하지 않도록 보호한 후 시행해야 한다. (21) 특수한 배관(수지계, 고무, 유기 등의 배관 및 라이닝관) 또는 방폭지역 내에서 용접 및 화기 작업 시에는 반드시 발주 담당자의 승인을 득한 후 화기, 충격 등에 대한 충분한 준비를 갖추 고 시행하여야 한다. (22) 배관 가공 및 종료 후 PURGE 하지 않을 경우는 먼지 및 오염물을 최소화하기 위해 끝단에 CAP 처리를 한다. (23) 모재 온도가 영상 10°C 미만일 경우 용접 부위를 반드시 10°C 이상으로 예열 처리를 하여야 한다. (24) 보관용 용접 홀더는 FM PVC 케이스를 사용 한다. 3.3.5 홈내기 가공 (1) 홈내기 가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 부득이한 경우에는 Hand Grinder 를 이용하여 가공 할 수 있다. 홈내기 면은 매끈하게 마무리하고 홈내기면에 부착되어 있는 찌꺼기는 완전하게 제거한다. (2) 용접작업에는 모재의 베벨각과 루트패스 간격 등에 현저한 오차가 없도록 하여야 한다. 3.3.6 용접공사의 종류 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
0d932372-b793-479e-9232-1612b5cb0e5c | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 12 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (1) 스테인리스 강관 용접 TIG Manual Welding -. 스테인리스 강관의 용접은 불활성 가스 용접 방식인 TIG 용접을 행하며, 내면을 불활성 가스로 충전시켜 대기의 영향을 받지 않도록 한다. -. 원칙적으로 TIG 용접은 GAP 을 벌려 용접한다. -. 용접재료는 KS D 3696(용접용 스테인리스강선재) 계통의 FILLER WIRE 를 사용하여 용접 한다. -. 스테인리스 강관의 용접은 전극을 마이너스(-)에 접속하여야 한다. -. PURGE GAS 는 Ar, N2 둘 다 사용 가능하며, 사전에 발주 담당자와 현장여건에 맞는 가스 및 순도를 협의 하여 사용한다. 3.3.7 용접 후의 검사 (1) 용접부의 외관은 표면의 슬래그가 확실하게 제거되어야 하고 용접부의 외관은 목측(또는 필 요 시 측정공구에 의해서 측정)으로 보아 결과 는 다음과 같아야 한다. ① 관경두께의 차이에 의한 관외면의 엇갈림 - 일반배관 : h ≤ 0.5t, 최대 4mm 이하 ![image](/image/placeholder) n t · 고압배관 15A ~ 125A : 0.5mm 이하 150A ~ 250A : 1.0mm 이하 300A ~ 600A : 1.5mm 이하 650A ~ 900A : 2.0mm 이하 1,000A ~ 1,350A : 3.0mm 이하 1,400A ~ 2,000A : 4.0mm 이하 내면에 흘러처짐(관두께별) 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과 : 5.0mm 이하 UNDERCUT : 두께의 1/4T 이하 또는 1.0mm 이하 -. UNDERCUT 은 허용범위 내의 수치로 되어도 NOTCH 가 잔존하지 않도록 그라인더 등으로 평탄하게 사상 할 것. -. 사상 후에 관두께가 최저 두께 이하로 되지 않도록 할 것. - ・ 저온재, 고온재로서 사용하는 것은 UNDERCUT 인정하지 않음 OVERLAP : 90° 이하 (배관과 용접 BEAD 의 각) WELDING REINFORCEMENT(용접 덧살) 높이 (관두께별) 6mm 이하 : 1.5mm 이하 6mm 초과 ~ 13mm 이하 : 3.0mm 이하 13mm 초과 ~ 25mm 이하 : 4.0mm 이하 25mm 초과 : 5.0mm 이하 3.4 지지 및 고정 3.4.1 U-BOLT 및 U-BEND 및 HANGER ROD 및 Hole Size 에 대한 규격 (탄소 강관 및 스테인리스 강관) ¦ 관 경 ¦ Bolt 규격 ¦ Hole 규격(mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
1157fed0-f5c4-4b93-b912-28dd6ad36e58 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 13 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 15A~100A ¦ M10 ¦ 12 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125A~600A ¦ M12 ¦ 15 ¦ ¦ 600A 초과 ¦ M16 ¦ 18 ¦ 3.4.2 배관의 SUPPORT 배관의 SUPPORT 는 될 수 있는대로 공동 PIPE RACK 을 만들어 사용하며, 이는 STEEL STRUCT- RE DWG.를 기준 한다. 공동 PIPE RACK 에서 벗어나는 배관은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 밴드형 파이프 행거로 HANGING 또는 바닥에서 TRUNNION 을 사용하여 받쳐 주도록 한다. 이때 CONTROL VALVE 등 추후 MAINTENANCE 로 해체가 필요한 부위는 TRUNNION PIPE 사이 에 FLANGE PLATE 를 만들어 해체에 대비하며, FLANGE 사이에 NEOPRENE PAD(20t)를 설치하고 보온이 필요한 배관은 FLANGE 까지 보온한다. 전산볼트(달대볼트)의 적용에 의한 배관 및 덕트 등 천정 구조물의 지지시 전산볼트 (달대볼트)의 각 연결부에 대해 풀림방지를 위한 Flange Nut 를 적용하고 진동 등에 의해 풀리지 않도록 공구에 의해 조임을 진행하도록 한다. ![image](/image/placeholder) Flange Nut Flange Nut 연결 너트 - 풀림 방지기능 [전산볼트(달대볼트)의 적용 상세 - 배관 및 덕트] (1) 배관의 지지 간격 배관의 지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며, 간격 및 개소는 설계도면에 명시되어 있지 않으면 아래의 표를 따른다. ¦ 구 분 ¦ 배관 종류 및 관경 ¦ 최대 지지간격(mm) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
1c371d1d-5da1-4f7e-860d-8ea34b787300 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 14 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 100A 이하 125A ~ 150A 200A ~ 250A 300A ~ 450A 500A 이상 ¦ 층별 2 개소 지지 6M 이상 8M 이상 10M 이상 12M 이상 14M 이상 단, 층당 최소 1 개소는 배관지지가 되어야 함 ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 스테인리스 강관 20A (3/4") 이하 25A (1") ~ 40A (1.1/2") 50A (2") ~ 80A (3") 100A (4") ~ 150A (6") 200A (8") 이상 ¦ 1,800 2,000 3,000 4,000 5,000 ¦ ¦ * 배관 SHAFT 등과 같이 수평배관에서 입상배관으로 바뀌는 ELBOW 부위는 입상배관 자중에 의한 처짐을 방지하기 위해 지지간격과 별도의 추가보강을 하여야 한다. * 공통 PIPE RACK 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며 현장여건을 반 영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다 * 지상층 배관 행거 고정 시 반드시 9m 이내에 1 개소 이상 � 형강, L 형강 보강 할 것. ( 내진 설계 Guide Line 기준에 따른다. ) (2) TRUNNION 의 규격 장비에서 나와 입상하는 배관이나 밸브류 하부에는 방진 지지대 또는 TRUNNION 을 설치하 여야 한다. ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ TRUNNION SIZE (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ TRUNNION SIZE (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 40 ¦ 350 ¦ 200 ¦ ¦ 65 ¦ 50 ¦ 400 ¦ 200 ¦ ¦ 80 ¦ 50 ¦ 450 ¦ 200 ¦ ¦ 100 ¦ 80 ¦ 500 ¦ 250 ¦ ¦ 125 ¦ 100 ¦ 550 ¦ 250 ¦ ¦ 150 ¦ 100 ¦ 600 ¦ 300 ¦ ¦ 200 ¦ 150 ¦ 650 ¦ 300 ¦ ¦ 250 ¦ 150 ¦ 700 ¦ 350 ¦ ¦ 300 ¦ 150 ¦ 750 ¦ 400 ¦ * 상기 표에서 벗어나는 SIZE 는 발주 담당자의 확인을 받은 후 작업한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
706afb09-e793-4f49-99a5-ea659a93879e | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 15 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ * PLATE 의 두께는 12mm 이상으로 적용한다. Chart Type: line Min. 50 Min. 25 item_01 0Trillions 25Trillions [그림] FLANGE PLATE, BASE PLATE 제작도 * MAINTENANCE 를 필요로 하는 부위의 TRUNNION FLANGE PLATE 설치는 아래의 그림 참조 ![image](/image/placeholder) 20K 10K 10K PG PG TG TG PAD 설치 BY PASS PIPE > TRUNNION OK FLANGE PLATE NEOPRENE PAD SETTING BOLT BASE PLATE [그림] TRUNNION 설치 개념도 3.4.3 배관 방진 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
6739f0ca-5646-425a-8106-6f380d28fae9 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 16 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (1) 공동 PIPE RACK 은 진동이 건축 구조물에 전달되어서는 안되는 지역에서는 방진을 사용하여 PIPE RACK 과 건축 구조물의 진동 전달을 방지하여야 한다. ![image](/image/placeholder) INSULATION PIPE PIPE SHOE SPRING RUBBER MOUNT ST'L BEAM or CHANNEL [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 수평배관 ![image](/image/placeholder) 입상배관 입상배관 방진 CLAMP 방진 CLAMP 입상관 방진 SPRING MOUNT 방진 ANCHOR �-형강 or H-BEAM �-형강 or H-BEAM [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 입상배관 (2) 방진은 전문 업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설치하여야 한다. 3.4.4 PIPE SHOE (1) 보온 및 보냉이 필요한 배관에는 KS B 1527(파이프 서포트) 규격의 슬라이더형 PIPE SHOE 를 사용하며, 그 적용범위나 방법은 첨부-2 로 적용한다. 3.5 배관의 변위 흡수장치 3.5.1 신축이음부를 통과 하는 배관 등은 쌍방의 건물에 생기는 최대 상대변위량을 흡수할 수 있는 배관의 횡성을 이용, 또는 변위 흡수관 이음쇠를 사용한다. 3.5.2 지반의 형상이 불안정하고 건축물과 지반 사이에 변위가 생길 우려가 있는 건축물 인입부의 배관 등에는 변위 흡수 조치를 행한다. 3.6 배관 SLEEVE 설치 공사 콘크리트 구조물을 통과 하는 배관에는 SLEEVE 를 시공하여야 하며, SLEEVE 는 콘크리트 타설 전에 설 치하여야 한다. 특히 기밀이 요구되는 콘크리트 수조 등의 펌프 흡입배관 등 LEAK 우려가 있는 부 분 등에는 SLEEVE 의 FIXED PLATE 와 콘크리트 속의 철근과 사전에 용접 시공되어야 하므로 필히 선 작업되어야 한다. (단, 변경 등으로 인하여 후시공 하는 경우 일반형 콘크리트 관통형에 한하여 구조 물 외부에 FIXED PLATE 를 설치하여 SLEEVE 와 용접하여 ANCHOR 로 고정한다.) SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
56324899-4ba2-427e-9523-752083bf797c | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 17 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 또한 SLEEVE 의 설치 후 개구부 철판 막음 등 안전 관리 방안을 수립, 적용하여 SLEEVE 개구부를 관리 토록 한다(첨부-1 기준 적용). 3.6.1 배관 -수조 등( SLEEVE 및 FIXED PLATE 의 재질은 설계도면에 따름 - 사각 or 원형) ![image](/image/placeholder) WELDING 필요시 용접연결 BOLT 체결 TOOL SPACE 필요 급 방수층 FIXED PLATE 콘크리트 MIN. 50 VAL MIN. 50 L ![image](/image/placeholder) A B O.D B A ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 210 X 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 340 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 370 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 960 x 4.5t ¦ 150 ¦ 3.6.2 일반형 (콘크리트 관통형) SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
1530678b-b0ad-4345-a5ab-61e447ac4893 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 18 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) WELDING FIXED PLATE SEALANT SEALANT WELDING SEALANT SEALANT SEALANT FIXED PLATE 콘크리트 ANCHOR 콘크리트 MIN. 50 VAL MIN. 50 MIN. 50 VAL. MIN. 50 L L [ 콘크리트 타설 전 시공 ] [ 콘크리트 타설 후 시공 ] ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE " A" X THK ¦ "B " (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 65~80 ¦ 225 X 4.5t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 605 X 4.5t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 80~100 ¦ 240 X 4.5t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 655 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 100~125 ¦ 265 X 4.5t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 450 ¦ 710 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 125~150 ¦ 340 X 4.5t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 500 ¦ 760 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 150~200 ¦ 370 X 4.5t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 860 X 4.5t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦ 420 X 4.5t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 600 ¦ 910 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 250 ¦ 475 X 4.5t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 650 ¦ 960 X 4.5t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 300 ¦ 525 X 4.5t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 700 ¦ 1,010 X 4.5t ¦ 150 ¦ 3.7 배관 부식방지 3.7.1 배관 · 장비 · 구조물 등을 고정 · 조립 할 경우 전위 부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최대한 이종금속 사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우 는 전위 부식방지를 위해 절연플랜지 또는 절연 볼트/ 너트/ 와셔등을 사용하는 적정한 조치를 취하여야 한다. 3.7.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
a69f55b5-9ede-4c99-bbfe-df402cbfc671 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 19 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.7.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.7.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.7.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충분한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.8 시공 허용오차 3.8.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차 ¦ 구 분Ⓤ ¦ 오차 한계(mm)㊶ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ F02 P ¦ 土 50p ¦ ¦ F03, F04, CUB 등⌀ ¦ 土 75p ¦ 3.9 배관 세척공사 3.9.1 세척 방법의 선정 세척 방법은 관내의 유체 종별, 관 재료 및 내면상태를 고려하여 발주 담당자와 협의 한다. 3.9.2 물 세척 방법 (1) 세척 용수 물 세척은 원칙적으로 상수 또는 잡용수(공업용수 등)를 사용하여 행하고 해수를 사용하지 말 것. (2) 세척 횟수 ① 전체 세척 : 1 회 이상 ② 부분 세척 : 2 회 이상 (3) 세척 요령 ① 물의 압력 및 햄머링을 병행하여 유출 시키거나, 관에 물을 채워 일시에 배출 시킬 것. ② 부분 세척은 배관을 적당히 분할하여 제작한 PIECE 로 적용하고, 전체 물 세척이 부적당한 부 분은 압축공기를 불어 넣어 관 내부를 청소 할 것. ③ 전체 물세척 시 배관중 자동제어 기기가 있는 경우는 원칙적으로 자동제어 기기를 떼어내고 대신 단관을 붙여 행할 것. ④ 세척은 스트레이너에 이물질이 부착하지 않는 상태가 될 때까지 시행할 것. ⑤ 세척 후 관내는 압축공기에 의한 건조 또는 자연 건조를 행할 것. 3.10 시험(TEST) 및 검사 3.10.1 배관 압력 기밀 시험 (1) TEST 용 유체 내압 TEST .. TEST 용 유체는 원칙적으로 물을 사용하며, 이 경우 공업용수 또는 상수로 한다. - · 0°C 이하의 기온조건에서는 원칙적으로 물을 사용해서는 안된다. 또한, GAS(공기, 질소 등), OIL, 후레온 등을 사용하는 경우는 발주 담당자와 협의 하여야 한다. ② 기밀 TEST -. 기밀 TEST 의 최고 사용압력은 배관 기기 (VALVE, FLANGE) 압력 RATING 이하로 하며 각 부분의 TEST 압력은 첨부-4 TEST 압력 기준을 적용한다. (2) TEST 범위 ① 일반사항 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
52d437c8-f986-418d-b436-83da14ed4e3f | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 20 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ -. TEST 를 할 배관 LINE 이 BATTERY LIMIT 외의 배관과 연결되어 있는 경우에는 BLIND PLATE 로 완전히 차단 할 것. ~ TEST 를 할 배관 LINE 과 차단하는 것이 부적당한 경우에는 TEST 조건을 발주 담당자와 협의 하여 결정 한다. - 운전 및 설계상의 요구에 따라 수압 TEST 가 부적당한 LINE 에는 압축공기에 의한 내압 · 시험을 한다. 이 경우에는 TEST 시험전에 감독원과 협의 하여야 한다. - 압력이 걸리지 않는 배수관은 일체의 접속이 적절히 연결되어 있는가를 육안으로 확인한다. (3) TEST 준비 ① 안전한 TEST 를 위해 할 일 -. 열팽창에 대해 고려 할 것. -. TEST 지역을 구획 할 것. -. Hanger and Support 확인 할 것. Relief -. 기.수압 TEST 시 Valve 를 설치 할 것 ② 기기와 연결된 배관은 기기와 분리하여 TEST 하는 경우 개방된 배관의 부분에 그 배관의 압 력 RATING 에 일치하는 BLIND FLANGE 를 설치한다. ③ 배관을 FLANGE 접속 개소에서 분리하여 TEST 하는 경우는 그 FLANGE 접속사이에 BLIND PATCH 를 삽입한다. (BLIND PATCH 의 최소 두께는 발주 담당자의 승인을 득한 후 시행하여야 한다. TEST 용에 사용하는 삽입 BLIND PATCH 에는 필히 외측에 손잡이를 달고 적색도료를 칠하여 그 외의 BLIND PATCH 와 확실히 식별가능 하도록 할 것. TEST 용에 사용된 일체의 BLIND PATCH 및 BLIND FLANGE 의 LIST 를 작성하여 START-UP 에 앞서 제거하였는가를 확인할 것. SUPPORT 및 HANGER -. 운전시 배관의 내압 TEST 를 위해 지지가 필요한 경우에는 임시 SUPPORT 를 설치한다. -. SPRING HANGER 로 지지하여 있는 배관은 SPRING 의 NECK 이 SET 되어 있는가를 확인한 다. ⑥ VENT -. 일체의 배관 및 기기에는 공기를 완전히 제거하기 위한 VENT 를 적절하게 설치 할 것. -. VENT 의 위치는 그 LINE 의 최고부분에 공기 VENT, 최저부에 DRAIN 을 설치 할 것. ⑦ 압력계 -. 압력계 사용기준은 기.수압 TEST 시 해당 압력의 1.5~2 배의 압력 눈금의 게이지를 사용하여야 하며, 예비 기.수압 게이지도 본 기.수압 기준과 동일하게 적용한다. -. TEST 용 압력계 설치 시 발주 담당자의 승인 후 설치한다. -. 압력계는 검교정을 받은 압력계를 사용하되 해당성적서를 제출 한다. -. 게이지 설치위치는 가능한 배관 TEST 부분의 최대 압력이 걸리지 않는 곳으로 할 것. ⑧ 기,수압 테스트는 고압용 호스 및 이탈 방지와 이어로 체결 한다. ⑨ 기타 -. TEST 시 가압용 장비, 안전밸브, VENT, DRAIN 밸브 등이 설치된 곳은 안전구역으로 설정 하여 일반인의 출입을 통제하여야 한다. -. 기.수압 TEST 구간에 자재 및 구성품(VALVE 및 FLANGE 등)이 있을 경우에는 자재 및 구성품의 설계압력 이하로 기.수압 TEST 를 시행한다. -. 긴 시간 동안 수압 TEST 를 하는 경우 온도 변화를 고려해야 한다. 예를 들어 차가운 시 수를 이용할 경우 배관 안에 물이 따뜻해져서 생기는 열팽창을 고려하거나, 수압 TEST 전에 차가운 시수가 주변온도까지 상승 할 때 까지 기다린 후 TEST 한다. -. CHECK VALVE 가 있는 배관은 압력원을 그 전단에 설치 할 것. -. LEAK TEST 시 반드시 압력을 나타내는 게이지가 표시된 사진을 촬영하여 제출 할 것. -. TEST 완료 후에는 인체에 위험을 가져오거나 기기에 손상을 입히지 않도록 VALVE 를 서서히 열어 감압 시킬 것. -. TEST 완료 후 일체의 배관 및 기기로부터 완전히 배출(기체, 액체) 시킬 것. -. 기압시험 후에는 해당 배관의 세척을 실시하여야 한다. -. 배관 세척 후에는 습기에 의한 내부 부식방지를 위하여 발주 담당자가 지정하는 유체로 PURGE 하여야 한다. -. 기타 특수한 현장 여건상 발생되는 제반 문제는 발주 담당자의 지시에 따른다. -. AIR TEST 에서 사용압보다 10% 크거나, TEST 압 + 3.5 kgcm2 중 적은 값으로 SETTING 된 SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
62957617-7756-465a-9228-9e635b979825 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 21 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ RELIEF VALVE 를 설치해야 한다. 단, 안전을 위해 AIR TEST 이후 반드시 RELIEF VALVE 를 제거하여야 한다. TEST 압력이 규정압력 이상으로 승압되지 않도록 필히 압력 정지용의 VENT 를 설치 할 것. - · 3.10.2 기록 TEST 기록은 TEST 기간 중 일체의 TEST LINE 에 관해 주의 하여 기록, 보관 할 것. (1) TEST 기록의 기재 항목 ① TEST 의 적용범위와 사양 ② 승압 방법 및 사용 기준 ③ TEST 압력 및 유지시간 ④ TEST 유체 성분 ⑤ TEST 일자 ⑥ TEST 의 시공 책임자명 3.10.3 검사 검사는 배관 공사의 각 사양의 내용에 기준하여 각각의 기준서에 따른다. 3.11 배관 표식 'HV-A00-000191 APPENDIX-I(눈 관리 STICKER)' 참조 - End of Document - ¦ 첨부-1 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 슬리브 막음 설치기준 ¦ SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
c5f497b6-f459-4b1a-9f75-1ae66ed30590 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 22 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125A 이상 ¦ * Sleeve 제작 : 2.0t 이상 강판 (SS400) or 강관 (KS D3507) [* KS 기준 강관 적용 시 보강 제외 / 3.0t 이상, 900A 이상 * 상부 보양 : 2.0t 이상 강판 (SS400) + 상부 보강 (규격별) [* 3.0t 이상 강판 적용 시 600A 이상 적용] * 적용 A 상부절관 철근 10mm ¦ + 내부 보강 (규격별) 보강 적용] 상부 보강 (A) ¦ 내부 ¦ 10-100mm 최근 300-100mm 올리는 300mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 125A 이상 ¦ (솔리브의 정+10mm~20mm) 이상 Tack 용접 Tack 종접 ¦ 규 적 125A L 250A ¦ 보강 (B) ¦ 10-100mm 최근 300-100mm 올리는 300mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 10-100mm 최근 300-100mm 올리는 300mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ [상부 보강 예시] 300A - 350A 철근 10mm ¦ 미적용 ¦ 미적용 ¦ 10-100mm 최근 300-100mm 올리는 300mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 이상 400A 괴모지점 850A ¦ 150~ 200 ¦ 3 줄 ¦ 10-100mm 최근 300-100mm 올리는 300mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ 900A - 1500A B [보양 + 보강 개요] [내부 보강 예시] ¦ 구경 시 적정배치 ¦ 4 줄 ¦ 10-100mm 최근 300-100mm 올리는 300mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 125A 이상 ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 ¦ A :상부 보감 철근 최대 이격거리 B: 감탄으로 제작된 Sleeve 에 적용, 동심/균등 배열 ¦ 10-100mm 최근 300-100mm 올리는 300mm [형광 반사테이프 부착] * 50mm 이상의 개별 Sleeve 배관 위치 적용 * PS 실 등의 집합개소는 제외 ¦ ¦ 특 기 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ * 적용 시점 : 슬리브 보양은 슬리브 설치 시(Con'c 타설 전) 완료 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 증기, 증기응축수(SS(1K,2K,6K), SR(1K,2K,6K) FAB) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
d0eee2ab-9f85-4985-9610-99794a09d171 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 23 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ 종합 상품명 康 단속흡입 (다프체질) [*] 바라과 SHOE 의 흡정은 단속출장으로 실시하며 올린갈비는 30mm 마장, 윤인관리은 50mm 이하로 착되 # L1 콘 부패곡+100 의료 SHOE 일을 부위 옮김은 바깥쪽 등에 영도록 한다. PLATE (6T) 10DA 이하 하) 6t x L1 ¦ ① STEEL PLATE & ●접 충전 L2 는 부패 사이즈 이상의 것, * 료 PLATE (61) 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ 투표 PLATE 91 가이트 6t 2 속종합 (다르홍리) 배관과 SEDE 의 동법은 단속콜법으로 필시하며 원 □ 종합길비는 30mm 예방, 창립관리한 50mm 따라로 화되 SHOE 열린 부위 출입은 바깥쪽 종이 없도록 한다. · L1色 부제목+100 폭발 PLATE (9T) 125 N 150A 과 하) 9t X L1 ¦ STEL PLATE � 열린 + L2 는 부패 사이즈 이상원 것. PLATE (9T) 125 ~ 150A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ STEEL PLATE 创 단속용법 (다르체집) 能 배관과 SHDE 의 들임은 단속종집으로 실시하며 올림길비는 30mm 이상, 올림관리한 50mm 이하도 하되 · L1 은 부제목+100 의#SHOE 얼굴 부위 종합한 바깥쪽 점에 넣도록 한다. PLATE (91) 200 ~ 250A 하) 9t x L1 lik ¦ STEL PLATE � 충전 입 # L2 는 부재 사이즈 이상열 것. PLATE (9) 200 ~ 250A 하) gt X L2 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ STEEL PLATE BL 단속종합 (다���) STEEL PLATE 9 종합 배경과 SHOE 의 옮김은 단속종합으로 실시하며 올림갈비는 30mm 떠날, 음집관리한 50mm 이하로 하되 SHOE 양급 부위 발전한 바깥쪽 등이 명도록 한다. * L1 존 부제폭+100 이상 PLATE 상) 6t x L1 300 ~ 550A 하) 9t X L1 ¦ STEEL PLATE 敬 STEEL PLATE � + 4 종법 료 □ * L2 는 부제 사이즈 이창업 것. PLATE 상) 6t X L2 300 N 55DA 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL PLATE 81 (다드체제) 단속종합 STEEL PLATE 12t 실시이어 중리 ■ 배관과 SHOE 의 종입한 인식품법으로 충전김미는 30mm 떠날, 용법관리한 50mm 따라로 하되 SHOE 달콤 부위 출범한 바깥쪽 분이 없도록 한다. * 니혼 부채폭+100 이상 PLATE (121) ョ 盐) Bt X L1 600 ~ 750A 하)12t X L1 ¦ STEEL PLATE 8 STEEL PLATE 12t + 동일 : L2 는 부제 사이즈 역삼원 것. PLATE (12) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) 16-1SHOE 1 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
d8fa9082-2fab-46ff-9f47-eb2fa9d0b279 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 24 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t 5 타 BAND 37OUB,FAB 피하대 해당) 월드(9mm) 해당) '네오프린 20t ·너코프맨 20t (CUB,FAB 지하에 STEEL PLATE 3.2t 駅/그의 EPIN 영(금액) · L2 는 부패 사이즈 이상열 몇. RMT 国 삶》 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t. x L2 ¦ STEEL PLATE 6t 옮김 흡입 엔씨잡학적,200 보온체(은벽협약식,20%) 보수세관한해당 (냉수세관안매달) . L2 ヒ 부패 사이즈 이상의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL BAND 3.21 있습니다. RTCUB,FAB 지하에 해당) 닐트(9mm) 내오프렌 20t CUB,FAB 피하에 해당) EPON 9(그외) EPCM 9%(구역) STEEL PLATE 4.5t STEEL PLATE 9t . 부패 사이즈 이상열 것. 5 PLATE (91) 상) 4.5k x L2 125 N 150A 하) 9t x L2 ¦ -STEL PLATE It 者看 똥집 보관과 [완벽점파티,20%) -보존재(완벽협학식,20%) 납 공단해당 (봉수배관인해요) · L2 는 부채 사이트 허찰일 몇, 액 PLATE (�) 125 ~ 150A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t BI TCUB,FAB 피하에 해당) 볼트(9mm) EPOM 9%(그의) 네모프원 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPOW 9t/그외 STEIL PLATE 4.5t STEEL PLATE � 수 가이드 6 : · L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 식 200 N 250A 하 9t x L2 ¦ STEEL PLATE 9 옮김 동접 박정파리, 20 -보존재(준비법학식,20%) (공주배관민해당) * L2 는 부재 사이즈 이창열 것. 의 PLATE (�) 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ -STEEL BAND 3.2t 네오프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) CUB,FAB 지하에 하유) 분류(9mm) EPON 및[그외 EP 네오프린 20t CUBLFAB 피하의 해당) EPOW 20%(그의 네호프원 20t (CUB,FAB 피하데 해당) STEEL PLATE 찰 STEEL PLATE 혈 EPOM 20t(그외) 급 수 가이드 Et · L2 는 부재 사이즈 이창열 것. PLATE (91) 의 상) 6, x L2 300 ~ 550A 하 ) 9t. x L2 ¦ 袋 STEEL PUT STEEL PLATE It 불또 보존재 (넬수세관면해당) 유럽 보존재(본복합니다.20%) 보관계(은색협약식,201) MA 비권판매 병원 것. * L2 는 부패 사이즈 료 PLATE (91) 상) 6t x L2 300 ~ 550A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL BAND 3.2t 해당) CUB,FAB 지하에 내오프린 20t CUB,FAB 지하의 해당) EPON 할(그의) 설트(9mm) EPOM 91(그외) 네오프린 20 (CUB,FAB 지하에 하유) EPOM 201(그의) 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE & STEEL PLATE 12 EPOM 20%(그의) ■ 가벼드 & □ L2 는 부재 사이즈 이창열 몇. NE(15) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ 新 옮김 및탈제 V STEEL PLATE 121 별모 86 옮김 (봉수배관민해당) 보훈제(연료원칙칙,20%) (보수비관련해당) 보존재(연택접회의,20) * L2 는 부패 부산백설업)로 PLATE (12T), 상) 8t x L2 600 N 750A 하)12t X L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 2 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
08e7615f-01dd-42c8-9ff0-f2604203e7d9 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 25 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 800A ¦ 네로프면 20t (CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 201(그의) STEEL BAND R -내오프렌 2 대 (CUB,FAB 기하에 해당) -STEEL BAND 9t EPCM 20t(그외) M16 a STEEL PLATE 121- -STEEL PLATE 12: 네코프린 20t (CUB,FAB 지하해 해당) EPCM 20%(그의) 료 STEEL PLATE 1.2t 9 CUIDE 12t ace and hard⌀es -PLATE (12T) · 12 는 부패 사이즈 이상열 것, ¦ 종합 BC 괄 노린 ATEL24 STEEL PLATE 12L 물리 (봉수배관위해당) STEEL PLATE 124 은비빔하니,40%) (낼수배관인해당) 보존재(혼바법약시, 40H 율법 [냉수비 전반예방) ACT·SHAM·CRAST . L2 는 부패 바이트 이상일 몇, PLATE (12) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 900A ¦ -STEEL BAND � 내오프렌 201 지하해 해당)~ EPOM 20kg STEEL BAND 9t ·네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 2 마(그의) M16 STEEL PLATE 12� STEEL PLATE 12t 나오프렌 20t (CUB,FAB SHEPPLATE 12t ⌀ EPON 201(구외) T3 GUIDE 12t 73 INCE SPIRATIONS PLATE (121) · L2 는 부재 사이즈 이상일 것. ¦ 종합 용접 STED PLACE 121 옮긴 STEEL PLATE 12t (실수배관인해요) 용접 STEEL PLATE 12t ·보관계(선택질화식,40) 보존재(존바랍니다.40%) (냉수세관만해당) (냉수세관련해당) 'at 여 秘 4W1 PLATE (121) ¦ ¦ 1,000A ¦ 니코프렌 20t (CUB,FAB 지하해 해당)- ~STEEL BAND 験 EPON 20%(그외) STEEL BAND 肤 세오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPDW 20t(그외) M16 료 STEEL PLATE 121- STEEL PLATE 12t 료 네일프렌 20t 피하의 해당)- EPDM 201⌀:20ftxB 00 GUIDE 12t 13 STEEL PLATE 121- ing ⌀are and PLATE (121) · L2 는 부제 사비즈 의창일 것. ¦ 유접 13 STEPLATE_12+ STEEL PLATE 12t 백 (봉수비관민해당) 보은대(완벽검식시,40%) 환자 PUT 홍점 (생쥐비관만해당) (영수배관안해당) 一 _PLATE (12T) · L2 는 부제 사이즈 이상열 것. ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 3 ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
9585483c-ba6f-413a-bdbe-aaa0567ba342 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 26 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1,100A ¦ 네오프렌 20L (CUBLFAB 지하에 해당) ~STEEL BAND 했 EPOM 20t(그외 STEEL BAND 및 내오브엔 20t (CUB,FAB/ 지하려 해당) EPDW 20(그의) M16 11 STEEL PLATE 12t. STEEL PLATE 12 네오프맨 20k CUB,FAB 피하에 해당) EPDM 20%(그외) STEEL PLATE 12 □ GUIDE 12t ⑪ ac⌀ane and and PLATE (12T) * L2 는 부재 사이즈 이상열 것. ¦ 용법 용접 STEEL PLATE 12L 발모 보혼제 총진 STEEL PLATE 121 ■ (닐수배관민해당)응집 보관계(완벽김치식,40%) 있는 PAR 율법 (영수배관안매당) (영수배관인해당) Mx7⌀:20mm:400mm 'un MIKE · FAC(10) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 1,200A ¦ 내오뜨면 20t 지하에 해당) EPOM 20⌀x⌀o0 Cuble STEEL BAND 91 STEEL BAND 네오프린 20t (CUBLFAB/비하의 해당) EPDM 20t(그의) M16 STEEL PLATE 12)- STEEL PLATE 12t 네콤프텐 20t (CUB,FAB 피하데 해당) 액 EPIDM 20t(그외) STEEL PLATE 12) □ GUIDE 12t 駅 MOLEMINICONTRED PLATE (12T) · L2 는 부채 사이즈 이상일 몇, ¦ 4 용접 유리 1 홈페이지불법/시행번호가 STEEL PLATE 12L 액 (냉수세관판매달) 종업 보존형(한복정자식,40) 인 PINT 우리 (남주메전판매우) (실수세관인부담 MCX5000-300/12cm · L2 는 부제 사이즈 국방의 것, 地 ¦ ¦ 1,300A ¦ 내오프린 20t (CUB,FAB 지하해 해당) EPCM 20t(그외) STEEL BAND 91 내오므렌 20t (CUB,FAB/지하해 해당) STEEL BAND/货 EPOM 20%(그백) N16 STEEL PLATE 12)- STEEL PLATE 12 ■ 네오프렌 2000X-V/PUBLFABS 지하에 해당) EPOM STEEL PLATE 12t- 0 GUIDE 12t 철 ♬ bact ⌀truction to · L2 는 부제 사이즈 이상열 것. PLATE (121) 清 ¦ 本 종접 용접 STEEL PLATE 12 널포 보온해 충전 STEEL PLATE 121 (냉수배관단해상)종접- 보훈제(본복법칙칙,40%) 보존재(판박정화직,40 STEEL PLATE 12 유럽 島 (M 주세권안해당) 08 세광민해당 BACX680300x1230 · L2 는 부패 사이즈 이창열 것. PLATE (12T) 월 M ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 냉수(CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R) SHOE 4 ¦ SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
83429d3f-8373-4b36-8e06-0fa53d14a8c1 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 27 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) 내오으면 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPOM 20%(그외) STEEL BAND/9t STEEL BAND 91 내오프렌 20t (CUB/FAB 지하에 해당) EPDW 20(그의) M16 수 종법 1,500A STEEL PLATE 12t STEEL PLATE 121 빌포 보은계 충원 STEEL PLATE 12. STEEL PLATE 12t [V 주매년판개료]동일 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하여 해당) EPON 20t(그외) STEEL PLATE 12 GS GUIDE 12t 보관대전시점역시대로운영국식) 12t PLATE 용접 15 (보수세관인복당) (냉수배관련해당) NETSONG mo⌀nologi * L2 는 부패 사이즈 극산업 귓, PLATE (121) * L2 는 부패 사이즈 역할일 것, PLATE (12) 路 10 15 ITS 네오프맨 201 지하헤 해당) EPDM 20L GOURFAB STEEL BAND STEEL BAND 験 ·네오프렌 2D1 (CUB,FAB 지하에 해당) EPDM 20t(그외 M16 유업 1,600A STEEL PLATE 12L STELPATED STEEL PLATE 1 과 STEEL PLATE 12 <봉수세관민해당> 세포프린 20t (CUBLFAB 피하여 해당) 료 네오프렌 20% (CUB,FAB 지하에 해당) 연구 20t/그의 EPOM 20(34) STEEL PLATE 12H 보관계인특별특약,4000STELPLATE 掌집 GUIDE 12t (☏ 11 월 (영수배관반해당) <봉수배관인해 NAX⌀5000012:00 BACK STRETRACTRACKED · L2 는 부패 사이즈 이상열 것. ·하는법 *⌀1 PLATE (121) FACECITO m 120 11 월 ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 폐열회수(RHWS,RHWR) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
da4a8791-3e34-4704-aef1-7c13e717a60e | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 28 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t BAND TCUB,FAB 피하에 해당) 월드(9mm) 네오프렌 20t 너코프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) EPIVI 명(금액) STEEL PLATE 3.21, 원(그역 STE * L2 는 부채 사이트 이상열 몇. PUTE Ⓡ 실) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t. x L2 ¦ STEEL PLATE 6t a 0 ·용접 흡입 존재(안박잡학식,200 -보존재(은박협회의,20%) 냉수비관만해당 (생수제관안해당) · L2 는 부패 사이즈 이방의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEL BAND 3.21 않는 (CUB,FAB 지하에 해당) 볼트(9mm) 네오프렌 20, CUB,FAB 피하에 해당) 駅(그외) EPOM (인) STEL PLATE 4.5t PLATE 出 5TEEL 61 * 부패 사이즈 이상열 것 의 PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A 1 하) 9t x L2 ¦ STEEL PLATE Bt 추진 똥집 보관과 (전액협약식,200) 보존재(문복잡학식,10%) 냉수배간단해당 (영수배관인해요) * L2 는 부채 사이트 「이상일 귓. 의 PLATE (9T) 125 ~ 150A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t 정부�� (CUBLEAB 피하액 해당) 볼트(9mm) EPOM 9t(그외) 네코프원 20t [CUBLFAB 지하태 해당) EPOM 9t(그외 STEEL PLATE 4.5 STEEL PLATE R 수 가이드 秋 · L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ STEL PLATE R 경영 똥집 콘택일자리, 4. -보존재(한비법학의,20%) (남구세관인학교) ■ L2 는 부패 사이즈 이창열 것. 의 (�) PLATE 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 300A N 550A ¦ STEEL BAND 3.2t ·내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) CUBFAB 지하에 해당) 볼드(9mm) EPDM 9[그외 EPQM 91(그역) 내오프린 20t CUBLFAB 지하태 해당) EPOW 20%(그의) 네모프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) STEEL PLATE � STEEL PLATE 혈 EPOW 20%(그외) 수 가이드 � · L2 는 부재 사이즈 이상열 몇. PLATE (9T) 상) 6t x L2 300 ~ 550A 하) 9t x L2 ¦ � STEEL PLATE 마 STEEL PLATE � 발포 보존재 출판 (영수배관만해당) 콩집 유럽 보존재(존비입니다,20t) ~보은비(은액점까지,201) (냉수비권단해당) (냉수내공판매당) * L2 는 부제 사이즈 이상일 몇. PLATE (9T) 의 상) 6t x L2 300 N 550A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL BAND 3.2t 또는 �CUBJFAB 지하에 해당) 내코프렌 20t (CUB,FAB 지하대 해당) EPON 9t(그의) 월드(9mm) EPDW 9t(그외) 내오프린 20 (CUB,FAB 지하에 해당) EPOM 20t(그의) 네오프린 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE 81 STEEL PLATE 12: EPOM 20t 그와 ・ 가버드 61 12 는 부재 사이즈 이창열 몇, PARE :[V] 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t X L2 ¦ 종별 옮김 [V] STEEL PLATE 121 별모 보존재 細 용법 (실수배관인해당) 보온재(은헤리약식,20%) 료 (생수비관한병일) 보완제(연박접회의,2 만) * 12 는 부재 예산백질환이것. PLATE (12T), 상) 8t x L2 600 N 750A 하)12t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 급탕,환탕(CTW-HOTS/R) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
e8f87d98-b5e1-4516-adba-cdab1043ad4e | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 29 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.21 내오프렌 201 CUB,FAB 지하에 해당) STEEL BAND 3.21 볼트(9mm) EPOM 9t(그외) 오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) EPD 9%(그외) STEEL PLATE 3.21 -STEEL PLATE 6t 4 가이드 요 용접 * L2 는 부재 사이즈 이상일 것, PLATE (6T) 상) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t X L2 ¦ PLATE 3.2t STS PLATE 3.2t 철안볼트(9mm) 옮김 네오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 진 20t CUB,FAB 지하에 해당) STEEL PLATE 3.21 EPDM 3t(그외) STEEL PLATE 순 옮김 + L2 는 부제 사이즈 이상열 것. PLATE (6T) 상) 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL BAND 3.2t 입원료 XDX3(CUB,FAB 지하에 해당) 볼트(9mm) 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 9t(그외) EPOM 9%(그의 STEEL PLATE 4.5t 동영상 9t 응집 · L2 는 부재 사이즈 이상일 것. PAIL M) 상) 4.5t x L2 125 N 150A 하) 9t X L2 ¦ STS PLATE 3.21 똥집 종합 PLATE 3.2t 할인볼트(9mm) PUBTICUB,FAB 피하에 해당) 내오프렌 20t (CUB,FAB 지하에 해당) 오뜨린 20t STEEL PLATE 4.5t EPOM 3t(그의) STEEL PLATE 91 홍집 용접 . L2 는 부재 사이즈 이상일 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 125 ~ 150A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 첨부-2 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 시수,정수 등(CTW,IW,NPW,PCW,CD,WSS) SHOE ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
8238ce3e-2d38-468b-b244-3baa79a5e82f | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 30 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 관경 (A) ¦ 가이드슈 ¦ 앙카슈 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ~ 100A ¦ STEEL BAND 3.2t STEEL BAND 37OUB,FAB 피하대 해당) 월드(9mm) 해당) '네오프린 20t ·너코프맨 20t (CURFAB 지하에 EPIN 영(금액) STEEL PLATE 3.2t 駅[V] SE · L2 는 부패 사이즈 이상열 몇. RMT Ⓡ 삶》 3.2t x L2 100A 이하 하) 6t. x L2 ¦ STEEL PLATE 6t 옮김 흡입 안시집 학적,200 보온체(은벽협약식,20%) 보수세관한해당 (냉수세관안매달) . L2 ヒ 부패 사이즈 이상의 것, PLATE (6T) 100A 이하 하) 6t x L2 ¦ ¦ 125A ~ 150A ¦ STEEL BAND 3.21 고급 BCCUB,FAB 지하에 해당) 닐트(9mm) 내오프렌 20t CUB,FAB 피하에 해당) EPON 9(그외) EPCM 9%(구역) STEEL PLATE 4.5t STEL PLATE 9t . 19 부패 사이즈 이상열 것. 택 PLATE (91) 상) 4.5t x L2 125 N 150A 하) 9t x L2 ¦ -STEL PLATE It 者看 똥집 존재점이지,200 공단해당 (봉수배관인해요) -보존재(완벽협학식,20%) 보관과 · L2 는 부채 사이트 허찰일 몇, 액 PLATE (�) 125 ~ 150A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 200A ~ 250A ¦ -5TEEL BAND 3.2t 입원 BI TCUB,FAB 피하에 해당) 볼트(9mm) EPOM 9%(그의) 네모프원 20t (CUB,FAB 지하데 해당) EPOW 9t/그외 STEIL PLATE 4.5t STEEL PLATE � 수 가이드 6 : · L2 는 부패 사이즈 이상열 것. PLATE (9T) 상) 4.5t x L2 식 200 N 250A 하 9t x L2 ¦ STEEL PLATE , 옮김 동접 박정파리, 20 -보존재(준비법학식,20%) (공주배관민해당) * L2 는 부재 사이즈 이창열 것. 의 PLATE (�) 200 ~ 250A 하) 9t x L2 ¦ ¦ 300A ~ 550A ¦ -STEEL BAND 3.2t 네오프렌 20t CUB,FAB 지하에 해당) (CUB,FAB 지하에 하유) 분류(9mm) EPON 및[그외 EP 네오프린 20t CUBLFAB 지하의 해당) EPOW 20%(그의 네호프원 20t (CUB,FAB 피하데 해당) STEEL PLATE 찰 STEEL PLATE 혈 EPOM 20t(그외) 급 수 가이드 Et · L2 는 부재 사이즈 이창열 것. PLATE (91) 의 상) 6, x L2 300 ~ 550A 하 ) 9t. x L2 ¦ 袋 STEEL PUT STEEL PLATE It 불또 보존재 (넬수세관면해당) 63 유럽 보존재(본복합니다.20%) 보관계(은색협약식,201) MA 비권판매 병원 것. * L2 는 부패 사이즈 료 PLATE (91) 상) 6t X L2 300 ~ 550A 하) 9t X L2 ¦ ¦ 600A ~ 750A ¦ STEEL BAND 3.2t CUB,FAB 지하에 해당) 내오프린 20t CUB,FAB 지하의 해당) EPON �(그의) 설트(9mm) EPOM 91(그외) 네오프린 20 (CUB,FAB 지하에 하유) EPOM 201(그의) 네오프렌 20t (CUB,FAB 피하에 해당) STEEL PLATE & STEEL PLATE 12 EPOM 20%(그의) ■ 가벼드 & □ L2 는 부재 사이즈 이창열 몇. NE(15) 삶) 8t x L2 600 ~ 750A 하)12t x L2 ¦ 新 옮김 입원료 響 STEEL PLATE 121 별모 86 옮김 (봉수배관민해당) 보훈제(연료원칙칙,20%) (보수비관련해당) 보존재(연택접회의,20) * L2 는 부패 부산백설업)로 PLATE (12T), 상) 8t x L2 600 N 750A 하)12t X L2 ¦ ¦ 첨부-3 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ Flexible 종류 및 특성 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
1df2233b-1fe8-4b12-a7e6-4d3232c7c69f | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 31 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Image ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 배관재질 ¦ PE&PVC 배관 ¦ PE 배관 ¦ Steel(STS,SPP)배관 ¦ STS 배관 ¦ ¦ 사용처 ¦ UPW,Water ¦ 폐수 ¦ 냉각수,냉수,PCW ¦ ¦ ¦ 허용온도 ¦ 80°C ¦ 80°C ¦ 220°C ¦ 220°C ¦ ¦ 특징 ¦ 고무 재질로 방지,방음 효과 가 우수 신장,압축 편심 허용량이 크다 Tie-Rod 사용으로 추력 손상방지 ¦ 고무 재질로 방지,방음 효과 가 우수 신장,압축 편심 허용량이 크다 Tie-Rod 사용으로 추력 손상방지 ¦ 多겹 벨로우즈 사용하여 내구성 우수 Barid 미 사용으로 진동 차단 효과 우수 Tie-Rod 사용으로 추력 손상 방지 비금속 Washer 사용 마 찰 소음 최소화 ¦ Matal Bellows 사용으로 내구성 우수 Barid 사용을 추력에 의 한 벨로우즈 손상방지 ¦ ● Rubber Flexible Joint Tie Rod 설치방법 ![image](/image/placeholder) 고정 하단부는 풀림방지 조치한다 8 10 (편심 x) (편각 a) ¦ 첨부-3 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Flexible Joint 설치기준 ¦ SRJ(Rubber Pump Connector) Tie Rod 설치 방법 SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
9ce5e5eb-d9e3-42f9-8ca7-5272bbd2407d | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 32 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ TIE ROD ¦ ⑩ 0 0 � O 0 Q 更 오 (0) (X) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ Flange Bolt Hose 를 정확히 맞지 않을 경우 펌프 콘넥터에 비틀림이 발생하여 수명 감소 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ HOLDER ¦ 주 � 비틀림 9 ⑤ 0 � 0 ¦ ¦ 육각너트 절대로 풀지 마십시오. ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ⑤ 0 ② ¦ ¦ ¦ 0 ② Q ② ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 제품설치전,후(운전하기전, 운전중) ¦ ① (0) (X) ¦ TPC(Tied Pump Conector) Tie Rod 설치 방법 ![image](/image/placeholder) 셋트바 TIERO 플라스틱 제품설치 제품설치후 (운전하기전) 배관축의 직진도가 맞지 않은 상태에서 Flexible 를 설치할 경우 Flexible 에 편심이 발생하여 수명 감소 ![image](/image/placeholder) ���� 0 0 S 00 8 (0) (X) ![image](/image/placeholder) 제품설치전, 후 제품설치후 (운전하기전) (운전중) Flange Bolt Hose 를 정확히 맞지 않을 경우 Flexible 에 비틀림이 발생하여 수명 감소 ![image](/image/placeholder) � S 0 비틀림 증 0 ⑤ ⑩ 0 ② ⑤ (0) (X) ¦ 첨부-4 ¦ ¦ --- ¦ ¦ 설비배관 기,수압 기준 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ 적용 기준 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 기 압 ¦ 기 압 ¦ 수 압 ¦ 수 압 ¦ ¦ Item(구분) ¦ Utility ¦ 압력 (kgf/cm2) ¦ 시간 (hr) ¦ 압력 (kgf/cm2) ¦ 시간 (hr) ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
ae065649-f903-4c2f-b8ed-cd21d0b884e0 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 33 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉수 ¦ CHW6-S, CHW12-S, CHW14-R, CHW20-R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 1),2) 8 or 9.8 ¦ 4 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 냉각수 ¦ CW-S/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 온수 ¦ HWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 시수 ¦ CTW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 급탕 ¦ CTW-HOTS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 공정냉각수 ¦ PCW13-S, PCW18-S, PCW20-S, PCW18-R, PCW23-R, PCW25-R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ DCC 냉수 ¦ DCW-S/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 이상) ¦ 1.1 X 사용압력 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 증기/응축수 ¦ SS/SR(3 kgf/cm2 미만) ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 보일러 보급수 ¦ BFW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 공업용수 ¦ IW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 중수 ¦ NPW ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 폐열회수 ¦ RHWS/R ¦ 3 ¦ 0.5 ¦ 8 or 9.8 1),2) ¦ 4 ¦ ¦ 장비배수 ¦ CD ¦ ¦ ¦ 통수시험 ¦ ¦ ¦ 오수, 배수 ¦ Drain ¦ ¦ ¦ 통수시험 ¦ ¦ 1) 사용압력의 1.5 배를 계산하여 그 값이 8 kgf/cm2 이하이면 8 kgf/cn2 으로 테스트 압력을 설정하며, 그 값이 8 kgf/cm2 를 초과 하면 9.8 kgf/cm2 으로 테스트 압력을 설정한다. 2) 수배관 계통 중 사용압력 10 kgf/cm2 이상은 별도 협의 후 진행한다. 3) 운영 중인 배관과 연결된 배관은 BLIND PLATE 로 완전히 차단하도록 하며, 이것이 어려운 경우에는 발주 담당자와 협의 토록 하고, 이때 적용되는 테스트 압력은 운영 중인 배관의 운영 압력으로 적용하여 밸브 밀림을 방지 한다. SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
10240949-b9ad-4f56-9a4d-60345bd899e5 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 0 Rev. Page 34 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 첨부-5 ¦ ¦ --- ¦ ¦ Gasket 적용 기준 ¦ ¦ 구 분 ¦ 구 분 ¦ 종 류 ¦ Type ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (STS) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI (FM PVC) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, DRY (STS Coating) ¦ VITON ¦ - ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ CABINET, EMER, H/G (GALV.) ¦ NEOPRENE ¦ 一 ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ORG (GALV.) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 덕트 ¦ ACID, ALKALI, DRY (FRP) ¦ TEFLON (연질) ¦ Top Seal ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ 냉수, 온수, 냉각수, NPW, IW (백강관) ¦ 비석면 ¦ FF, RF ¦ 비석면 (SPECSEAL C-4404) ¦ ¦ 배관 ¦ CTW, NPW, IW, PCW (STS 배관) ¦ TEFLON (경질) ¦ FF, RF ¦ RF: PCW 20k ¦ ¦ 배관 ¦ Steam, 응축수 (흑강관) ¦ Spiral Wound (Filler: Graphite, Outer ring: CS) ¦ FF, RF ¦ RF: 20k (OAC 상부) ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (산, 알카리) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 배관 ¦ Duct Drain (그 외) ¦ EPDM ¦ FF ¦ ¦ SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
4b3bc94b-2f85-43ff-a43d-df89cf6e8362 | HV-A00-000122 PCW배관공사 _ 240927적용.doc | ¦ HV-A00-00122 PCW 배관공사 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ Rev. 0 Page 35 of 43 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ House Vacuum ¦ 쿠션 ¦ TEFLON ¦ FF ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 소방 (Flange 부위) ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ¦ 폐수 ¦ EFLON ¦ FF ¦ ¦ ![image](/image/placeholder) RIEE WRISE SE GUING TEFLON (Top Seal) ![image](/image/placeholder) VITON EFLON EPDM ![image](/image/placeholder) ![image](/image/placeholder) NEOPRENE 쿠션 (C-4404) Wound (경질) ![image](/image/placeholder) TEFLON 비석면 FF Spiral TEFLON SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
57a3ae5e-35ce-476f-ab1e-fc18864898d6 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | SK ecoplant SPECIFICATION FOR - HOUSE VACUUM PIPING - ¦ DOC No. ¦ : 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ DISCIPLINE ¦ : HVAC ¦ ¦ PROJECT No. ¦ : 21036D ¦ ¦ PROJECT TITLE ¦ : M16 Ph2 Project ¦ ¦ CLIENT ¦ : SK hynix ¦ ¦ LOCATION ¦ Icheon city, Gyeonggi-do, Korea ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 2022.01.25 ¦ APPROVED FOR CONSTRUCTION ¦ T.G.YU ¦ J.H. YANG ¦ Y.T.OH ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REV. ¦ DATE ¦ DESCRIPTION ¦ PRPD ¦ CHKD ¦ APPD ¦ 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
6544bb2e-17c4-48e0-b462-e526fa978e78 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 1 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1. 일반사항 1.1 적용범위 1.1.1 요약 (1) 이 절은 H-VAC(HOUSE VACUUM) 배관에 적용한다. (2) 설계도서, 관계법규 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방에 준한다. (3) 이 시방서에 기재되지 않은 사항은 국토교통부 제정 "건축설비공사 표준 시방서(기계부문)"에 따른다. (4) 이 시방서에 특병한 명기가 없는 사항 중 건축, 전기에 관한 사항은 해당 시방서에 따른다. (5) 시방서, 설계도면 및 내역서 중 어느 한 도서에라도 표기되어 있는 사항은 시공하여야 한다. (6) 산업안전보건법에서 규정한 법규에 의해서 시공하여야 한다. 1.1.2 적용 및 우선 (1) 본 시방서와 첨부사항과 의 사이에 내용이 서로 상이할 때는 첨부사항을 우선한다. (2) 모든 공사는 설계도면 및 시방서에 준하여 시공하며, 설계도면과 시방이 상이한 경우에는 설 계도면을 우선하되 발주 담당자와 협의 하여 정한다. (3) 본 시방서, 설계도면 또는 표준 시방이 정한 공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이 행하기 불가능할 경우에는 반드시 발주 담당자에게 서면으로 보고하고 대안에 대한 승인을 득한 후 시공한다. 1.1.3 주요내용 (1) 배관 재료 및 배관 부속품 (2) 접합재료 (3) 지지철물 (4) 관의 접합 (5) 배관 용접 (6) 시험 및 검사 1.2 관련 시방 1.2.1 일반공통사항 1.2.2 공조배관공사 1.2.3 도장 · 방청 및 부식공사 1.2.4 플랜지체결공사 1.3 참조 표준 다음 표준은 본 시방서에 명시되어 있는 범위내에서 본 시방서의 일부를 구성하고 있는 것으로 본 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
22e8f9c6-25fe-4e68-84ab-21c83ea29d0d | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 2 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 다. 1.3.1 한국산업표준 KS B 0052 용접 기호 KS B 0106 용접 용어 KS B 0222 관용 테이퍼 나사 KS B 0816 침투 탐상 시험방법 및 지시모양의 분류 KS B 0845 강 용접 이음부의 방사선 투과 시험방법 KS B 0888 배관 용접부의 비파괴 시험방법 KS B 0896 강 용접부의 초음파 탐상 시험방법 및 시험결과 의 등급 분류 방법 KS B 1501 철강제 관 플랜지의 압력 단계 KS B 1502 관 플랜지의 치수 허용차 KS B 1503 강제 용접식 관 플랜지 KS B 1511 철강제 관 플랜지의 기본 치수 KS B 1519 관 플랜지의 개스킷 자리 치수 KS B 1531 나사식 가단 주철제 관 이음쇠 KS B 1533 나사식 강관제 관 이음쇠 KS B 1536 벨로스형 신축관 이음 KS B 1541 배관용 강제 맞대기 용접식 관 이음쇠 KS B 1543 배관용 강판제 맞대기 용접식 관 이음쇠 KS B 2308 볼 밸브 KS B 2333 수도용 버터플라이 밸브 KS B 5302 유리제 온도계(전체 담금) KS B 5305 부르동관 압력계 KS C 3321 용접용 케이블 KS C 9602 교류 아크 용접기 KS C 9605 정류기식 직류 아크 용접기 KS C 9607 용접봉 홀더 KS D 3507 일반 배관용 탄소 강관 KS D 3583 배관용 아크 용접 탄소강 강관 KS D 7004 연강용 피복 아크 용접봉 1.3.2 국제규격 ASME B31.3- Process Piping, 최신판 - · Chapter VI- Inspection, Examination, and Testing (of Normal Fluid Service) · Chapter VIII- Piping for Category M Fluid Service hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
37472c2c-86fb-401b-a962-2ae0fdc81eb7 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 3 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ Chapter IX- High Pressure Piping Chapter X- High Purity Piping 1.4 제출물 1.4.1 자재 공급 전 제출물 시공자는 다음의 사항을 자재공급 전에 발주 담당자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. (1) 주용 기자재공급원 승인요청서 ① KS 규격 인증서 또는 ISO 품질인증서 ② 공급자의 사업자 등록증명원 (단, 외산자재인 경우 납품 회사 분) ③ 국세 및 지방세 완납증명서 (유효기관 확인) ④ 납품실적증명서 (유효기관 확인) ⑤ 품질검사 전문기관 및 국·공립검사기관의 시험성과 표 ⑥ 품질보증각서 : KS 비인증제품, 공인기관 시험 불가제품, 해외제품 등 (2) 필요 시 재료에 대한 견본품을 제출하여야 한다. 1.4.2 자재 입고 검사 요청서 자재 반입 시 자재 입고 검사 요청서를 발주 담당자에게 제출하여 확인을 받는다. 1.4.3 검측 요청서 시공 담당자가 검측 요청서를 작성하여 감리자에게 확인을 받은 후 발주 담당자에게 제출 한다. 1.5 품질보증 1.5.1 용접공의 자격 (1) 용접공은 원칙적으로 KS B 0855(수동용접 기술검정에 있어서의 시험방법 및 판정기준)에 의한 용접기능사 자격을 가진 유자격자로, 관재의 각종 재료에 적합한 자격을 갖고 시공사의 용접 사 기량 확인 시험에 합격한 자로 한다. (2) 시공자는 용접작업지침서를 제출하여 발주 담당자의 승인을 받아야 한다. (3) 용접사 기량 확인 시험은 체크시트에 의거하여 자체 육안검사(Visual Test)를 진행하여 합·불 판정을 한다. (4) 합격된 시편에 한하여 방사선투과 검사(Radiographic Test)를 의뢰한다. (5) 시공자는 요청기간 내에 용접사 기량 확인 시험을 실시한 결과 를 발주 담당자에게 보고한다. (6) 용접사 기량 확인 시험 방법 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
d6d4ceb3-fd40-437c-b1ee-8c5192a55a9d | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 4 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 1 차 용접사 테스트를 실시하여 자격요건을 확인한다. 테스트 항목은 아래와 같다. -. BEAD 검사 1. UNDERCUT 검사 -. OVERLAP 상태 검사 -, BACK BEAD 검사 -. 용입부족 검사 -. 용접 후 배관 각도 검사 -. CRACK 검사 1 차 용접사 테스트 합격자에 한하여 방사선투과 검사를 의뢰하고, 합격자에 한하여 용접작업 에 투입될 수 있도록 한다 (7) 판정 판정은 당 프로젝트 시공사 용접기술자가 방사선투과 검사 결과 를 근거로 판정하고 합격자에 게는 CERTIFICATE 를 발급하여 인정토록 한다. 1.5.2 환경조건 (1) 용접 전 모재 온도가 10°C 이하일 겨웅에는 반드시 10°C 이상으로 예열한다. (모재의 가열범 위는 배관 양 끝에서 각각 50mm 이상 용접 시작부위에 예열한다.) (2) 용접 중에는 예열하지 않으며 용접 작업 중단 후 재용접 시에는 배관의 온도를 측정하여 10°C 이하일 경우 추가 예열 후 작업한다. (3) 비 또는 눈이 내리는 곳이나 바람이 부는 곳에서 용접을 하여서는 안된다. 단, 날씨 등의 영 향을 받지 않도록 충분한 보호시설을 하였을 경우에는 발주 담당자의 승인을 득한 후 용접할 수 있다. 1.6 운반, 저장 및 취급 1.6.1 모든 재료는 옥내에 보관한다. 1.6.2 보관, 운반, 상하자 및 시공할 때에는 충격 등으로 관이 손상되지 않도록 하며, 적재·보관 시 주변 하중으로 관의 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다. 1.6.3 운반, 저장 및 취급기간 동안 현장제작 또는 공장제작된 배관, SPOOL, 부속기기 및 구매된 제품이 손상되지 않도록 보호해야 한다. 1.6.4 모서리와 끝부분의 손상을 방지하고 배관, SPOOL 및 부속기기의 표면에 이물질이 묻거나 내부에 습기가 차지 않도록 하여야 한다. 1.7 도장 · 방청 및 부식공사 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00160 도장 , 방청 및 부식공사' 기준에 따른다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
67594dc2-237f-497e-963f-80f40433829c | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 5 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2. 재료 2.1 일반사항 배관재료는 KS 규격에 적합한 제품으로 하고, KS 제품이 없는 품목에 대해서는 중소기업청이 승인한 표준화규격에 인정된 제품 또는 기능과 성능이 보장 될 수 있는 제품에 한하여 발주 담당자와 협의 하여 사용 할 수 있다. 2.2 배관재료 2.2.1 유체별 배관 사양 ¦ 분 류 ¦ HOUSE VACUUM PIPING(H-VAC) ¦ HOUSE VACUUM PIPING(H-VAC) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 압 력 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ 10 kg/cm2.G 이하 ¦ ¦ 온 도 ¦ 100°C 이하 ¦ 100°C 이하 ¦ ¦ 크 기 ¦ Sub Line : 80A 이하 ¦ Main Line : 80A 이상 ¦ ¦ PIPE ¦ STS304 TP, KS D 3576, ERW, PE, SCH5S ¦ STS304 TP, KS D 3576, ERW, PE, SCH10S ¦ ¦ FITTINGS ¦ STS304, KS B 1543, ERW, SCH5S ¦ STS304, KS B 1543, ERW, BE, SCH10S ¦ ¦ FLANGE ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1504, SO, FF ¦ KS 10K, STSF304, KS B 1504, SO, FF ¦ ¦ GASKET ¦ KS 10K, 3.5THK, PTFE Cushion, FF ¦ KS 10K, 3.5THK, PTFE Cushion, FF ¦ ¦ GATE VALVE ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304, FLG'D, FF, BB. OS&Y ¦ ¦ BALL VALVE ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304+PTFE, FLG'D, FF, F.BORE, LEVER OPER. ¦ KS 10K, SSC13/TYPE304+PTFE, FLG'D, FF, F.BORE, LEVER OPER. ¦ 2.2.3 슬리브(SLEEVE) (1) 슬리브 구경은 원칙적으로 관의 외경(보온된 것은 보온피복 외경) 보다 2 단계 큰 사이즈로 한다. (2) 벽, 바닥 등을 관통하는 곳에 KS D 3507(일반배관용탄소강관) 재질의 슬리브를 설치 한다. 2.3 접합재료 2.3.1 접합재료의 종류 및 규격은 다음 표에 따른다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
57ff6379-4946-4a50-b9b6-39759d62014f | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 6 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 종 류 ¦ 명 칭 ¦ 적 용 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 플랜지 접합 ¦ 개스킷 ¦ '2.2.1 유체별 배관 사양' GASKET 기준에 따른다. ¦ ¦ 용접 접합 ¦ 용접봉 ¦ 탄소 강관의(아크용접) : KS D 7004(연강용 피복 아크 용접봉)로 하고 그 용도에 적합한 것으로 탄소 강관의(TIG 용접) : KS D 7140(연강 및 저합금강용 티그 용접봉 및 와이어)로 하고 그 용도에 적합한 것으로 한다. 스테인리스 강관의(TIG 용접) KS D 7026(용접용 스테인리스 강봉 및 강선)로 하고 그용도에 적합한 것으로 한다. ¦ ¦ 용접 TACK+ 열수축 튜브 접합 ¦ 용접봉 + 열수축 튜브 ¦ 스테인리스 강관의 TACK(TIG 용접) : KS D 7026(용접용 스테인리스 강봉 및 강선)로 하고 그 용도에 적합한 것으로 한다. 열수축 튜브 : TACK 용접부 위에 열수측 튜브를 Heating Gun 으로 가열 시공한다. ¦ 2.3.2 볼트, 너트 및 와셔 (1) 볼트, 너트 및 와셔의 재료는 KSD 3503(일반구조용 압연강재) 및 스테인리스강제의 제품으로 한다. (2) 볼트 및 너트는 다음의 제품으로 한다. KS B 1002(6 각 볼트) KS B 1012(6 각 너트) (3) 와셔는 KS B 1326(평와 셔) 제품으로 한다. (4) 앵커 볼트의 나사는 KS B 1002(6 각 볼트)의 나사에 준한다. (5) 고장력 볼트, 너트 및 평와 셔의 세트는 KS B 1010(마찰접합용 고장력 6 각볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트), TS 볼트, 너트는 KS B 2819(구조물용 토크 전단형 고장력 볼트, 6 각너트, 평와 셔의 세트)의 제품으로 한다. 2.3.3 용접기 (1) 용접전원은 필요한 전류용량과 용접에 적합한 전기적 특성을 가지며, 또한 출력을 원활히 조 절할 수 있는 것이어야 한다. (2) 용접기는 안정된 아크를 발생시키고 필요한 전류를 간단, 정확, 연속적으로 조정할 수 있으며 양호한 용접을 할 수 있는 것이어야 한다. (3) 용접기에는 사고방지를 위한 전격 방지장치를 부착하여야 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
a428ca21-ff98-4992-859d-11455f7fcdb4 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 7 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.3.4 용접봉 홀더 용접기 홀더는 KS C 9607(용접봉 홀더)에 적합한 것이어야 하며, 불량한 홀더 사용으로 감전 및 용접봉과 의 접축불량을 유발하여 홀더가 과열되는 일이 있어서는 안된다. 2.3.5 용접봉 (1) 용접봉은 용접조건(강재의 종류, 관두께 및 종류 등)에 따라 적합한 것을 사용하여야 한다. (2) 이물질이 묻어 있거나 손상된 용접봉을 사용하여서는 안된다. 2.4 지지철물 2.4.1 일반사항 (1) 관의 신축, 동요 및 하중 등에 견딜 수 있는 것으로 관경 또는 관의 재질에 따라 지지강도를 갖는 것으로 하고, 진동 전달을 막을 필요가 있을 때는 방진재가 붙은 것으로 한다. (2) SUPPORT 부재의 재질은 KS D 3503(일반 구조용 압연강재)을 사용하며, 배관의 TRUNNION 부재는 받쳐지는 배관과 동일한 재질을 사용한다. (3) 모든 BOLT 및 NUT 는 KS B 1002 및 KS B 1012 의 HEXAGON TYPE 을 사용한다. 2.4.2 행거 철물 및 입상관 지지 철물 행거 지지철물은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합한 철제품으로 하고 관의 지지 간격에 따른 관, 내용물 및 피복의 전 하중을 지지할 수 있는 구조 및 강도가 있는 것으로 한다. 2.4.3 관 고정 철물 관경에 적합한 철제품으로 하고 배관의 신축에 따라 생기는 응력 또는 수격 등으로 인해 진동이 발생하지 않고, 관이 어느 방향으로도 움직이지 않는 강도를 가진 구조로 한다. 2.4.4 관 공통 지지 철물 다수의 배관이 병렬로 놓여 있을 때에 사용되는 공통 지지 철물은 관과 내용물 및 피복의 전 중 량을 지지하는데 충분한 구조 및 강도를 갖는 것으로 한다. 2.4.5 방진 지지 철물 진동전달을 방지할 필요가 있는 곳에 사용하는 지지철물은 행거철물 및 지지 철물에 방진고무 등을 넣어 충분한 방진성과 강도가 있는 KS B 1561(방진 스프링 행거), KS B 1562(방진고무 마운 트) 규격에 적합한 것으로 한다. 2.5 계측 및 기타 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
61891ee9-e110-432e-90d1-8edd1dac19b0 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 8 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 2.5.1 압력계, 진공계 (1) 압력계, 진공계는 KS B 5305(부르동관 압력계)에 따르며, 측정하는 유체의 종류 및 설치 장소 에 적합한 것으로 하고 반드시 도면에 표기된 위치에 설치한다. (2) 증기용은 콕 부착 위치에 사이폰관을 부착한다. (3) 최고 눈금은 최고 사용압력의 1.5 배 이상, 진공측 눈금은 0.1MPa 로 한다. 3. 시공 3.1 공통사항 3.1.1 일반사항 (1) 관은 배관길이를 정확히 측정한 후 고나경을 축속시키지 않는 공구를 사용하며, 관축에 대하 여 직각으로 절단하고 관 내·외면의 덧살 및 그을 음 등이 없도록 다듬질한다. (2) 관을 잇기 전에 내부를 점검하여 이물질이 없는지를 확인한 후 금속칩 및 먼지를 깨끗이 닦 아낸다. (3) 이종금속이 접합 및 접촉되는 부분은 별도의 표기가 없더라도 항상 절연을 하여야 한다. (4) 절연플랜지 및 절연유니온은 피복부 등의 절연재가 손상되지 않도록 하여야 한다. (5) 모든 배관은 이경관을 접속할 때 레듀서를 사용하여야 한다. (6) 모든 배관공사는 밸브 및 배관 이음쇠에 접근, 보수작업 등에 지장이 없도록 여유공간을 두고 배관하여야 한다. (7) 밸브는 스템(Stem)이 아래로 향하지 않고 위로 또는 수평으로 향하도록 설치하여야 한다. (밸브 조작 및 개폐여부 확인이 어려운 경우에는 CAT WALK 설치, 체인티입 등을 발주 담당 자와 협의 하여 유지관리에 지장이 없도록 설치한다.) 3.1.2 배관 준비 (1) 위치의 결정 시공에 앞서 모든 배관에 대하여 다른 배관과 의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요 기울기, 슬리 브의 위치, 향후 보수 및 배관교체 등 기타 관련 사항들을 고려하여 배관 위치를 정확히 결 정한다. (2) 배관 피트, 거푸집 및 슬리브의 고정 콘크리트의 바닥 및 벽 등에 매설할 배관 또는 관통하는 배관에 대해서는 콘크리트 타설전에 충분히 강도가 있는 거푸집 또는 슬리브 등을 소정의 위치에 장착하여 CORE(구멍뚫기)공사는 가급적 피하도록 한다. (3) 지지철물의 고정 SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
46637de5-e099-4c70-80e0-fe164a3b7523 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 9 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 천장 및 벽에 고정하는 인서트 및 지지철물은 건축공사의 진행에 따라 지체없이 소정의 위치 에 정확하게 부착되도록 한다. 3.1.3 배관 설치 기준 (1) 도면상의 누락이나 불분명한 사항 혹은 변경사항은 반드시 발주 담당자의 사전승인 및 지시 를 받아 시공하여야 한다. (2) 밸브의 사용구분에 대해서는 설계도면 또는 '2.2 배관재료'에 따른다. (3) 배관에 FLANGE 를 붙이는 것은 최소한으로 줄이고 도면에 기입되지 않은 것이 배관공사 상 특히 FLANGE 설치를 필요로 생각되는 경우는 발주 담당자와 협의 하여 FLANGE 설치 여부를 결정토록 한다. (4) 배관 LINE 의 내압기밀 TEST 를 장치마다 행할 경우는 BLIND PATCH(맹판)를 사용해야 한다. (5) 내압 TEST 에 사용한 GASKET 은 TEST 이외에 재사용하여서는 안된다. (6) 맞대기 용접(BUTT WELD) 연결이 요구되는 자재는 BEVEL END 로 공급하여야 하며, BEVEL END 로 공급되지 않거나 PIPE 등을 절단하여 사용할 때는 절단면을 현장에서 BEVELING 하여야 한 다. (BEVELING 에 대한 규격은 ANSI B31.3 최신판에 따른다.) (7) 방화구획 관통부분은 방화용 실란트로 완전 밀폐하여야 한다. (8) 방화구획 관통부에서 배관 용접부를 1m 이상 이격하여야 한다. (단, 1m 이내에 용접부가 불가필할 경우 발주 담당자의 승인을 받아야 한다.) (9) 배관의 플랜지, 용접 접합부는 용접 및 유지보수에 지장이 없도록 PIPE RACK 으로부터 이격하 여야 한다. (10)배관의 SEAM 이 상부로 향하게 설치하여야 한다. 3.1.4 금긋기 작업 흠집을 내면 못쓰게 되는 재료에는 정, 각인, 센터 펀치 등을 사용해서는 안된다. 3.1.5 배관 설치 기준 (1) 관의 절단 ① 관의 배관 길이를 정확하게 잰 후 축선에 직각이 되도록 절단하고, 절단 시 관경이 축소되거 나 도금 또는 도복강재의 칠이 벗겨질 수 있는 절단기기 및 공구류 등은 사용하지 않는다. ② 주관과 일정한 각도를 가지고 접한하는 관 끝은 절단 각도에 주의 해서 절단한다. ③ 소재의 절단면은 지정한 것 이외에는 축과 수직으로 한다. ④ 절단면에 요철, 홈, 슬래그의 부착 등이 있을 때에는 수정하거나 떨어내어야 한다. ⑤ PIPE 는 지정된 PIPE CUTTER 를 사용하여야 하며, 절단 내면을 깨끗이 처리하여야 한다. (2) 절단부위의 처리 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
b62d6365-b941-4d1d-9e03-43aa427092fe | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 10 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 모든 관의 절단부위는 매끈하게 축선과 직각으로 평면이 되도록 다듬질한다. 3.1.6 나사내기 (1) PIPE 에 가공하는 나사는 PT(Pipe Threaded)나사로 한다. 필요 할 경우 발주 담당자의 승인을 받아 KS B 0203 관용 TAPER 나사로 할 수도 있다. (2) 나사접속은 원칙적으로 SEAL TAPE 을 사용하여야 한다. (3) 나사접속 후 SEAL 용접을 행하는 것은 윤활재, SEAL TAPE 을 사용하지 말 것. (4) SCREWED FITTING 의 끼우는 길이는 규정된 길이로 하고, 나사접속 후 나사부에 여분의 나사 가 2 산 또는 3 산으로 한다. 3.1.7 교정작업 소재 또는 조립된 부재의 변형은 각 공정에서 재질을 손상하지 않도록 교정한다. 3.1.8 볼트 이음 (1) 조립 작업 ① 마찰면을 보호하기 위한 주의 를 요하며 녹, 기름, 도료, 먼지 등 마찰력을 저하시키는 이물질 을 제거한다. ② 이음부는 먼저 마찰면을 미락시킨 후 볼트로 조인다. ③ 가조립 후 볼트구멍이 서로 맞지 않을 때에는 수정하고 이음부에 부착된 찌꺼기 등은 깨끗 하게 제거한 후 조립한다. 수직배관 볼트 체결 시에는 볼트 머리가 아래쪽으로 향하도록 체결하고, 수평배관의 경우 유 체의 흐름 반대방향으로 볼트 머리가 향하도록 한다. (단, 시공이 부득이한 경우에는 시공이 가능한 방향으로 체결한다.) (2) 볼트 조이기 플랜지체결은 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00170 플랜지체결공사'에 의한다. ① ② 나사산 완전체결 후 여장길이는 최소 3 산~BOLT 지름의 1.5 이하로 한다. ③ 같은 플랜지에 체결되는 볼트/너트는 동일한 볼트/너트를 사용하여야 하며 같은 여장길이를 가져야 한다. ④ 스터드 볼트의 경우 동일한 플랜지에 양쪽으로 볼트의 길이가 동일한 길이가 나오도록 체결 하여야 한다. ⑤ 볼트를 완전히 체결한 후에는 T 마킹/18154D-CJ-G00-HV-A00-00170 플랜지체결공사' 참조) 을 표기한다. 3.1.9 배관 BRANCH 적용 및 FITTING 사용 hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
311b4825-db6c-4b34-985a-afbf24ccea7c | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 11 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (1) 300A(12") 이하의 구경에서 SHORT RADIUS ELBOW 를 사용할 시 발주 담당자의 승인을 받고 사용하여야 한다. (2) 각종 구동체에 접속되어 있는 배관에는 KS M 6617(방진고무용 고무재료)로 성형한 네오프렌 재질의 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치하며, 고온의 배관에는 금속 FLEXIBLE CONNECTOR 를 설치한다. (성상, 온도, 압력조건 등에 따른 재질 및 타입은 설계도면에 따른다.) (3) FLEXIBLE CONNECTOR 는 운전 시 발생되는 순간 가진력에 의해 큰 변위가 발생되므로 CON- ROL ROD 와 BRACKET 을 설치하며, 진동에 의한 CONTROL ROD NUT 의 풀림을 방지하여 위하 여 풀림방지너트 또는 이중 너트를 적용한다. 3.1.10 관내의 점검, 청소 및 배관 끝의 보호 (1) 모든 관은 접합하기 전 관 내부를 점검하고 이물질이 없는가를 확인한 후, 금속치 부스러기 및 먼지를 깨끗이 청소한다. (2) 배관작업을 끝마쳤을 때 또는 일시 배관작업을 중지할 때에는 배관 끝을 플러그 및 캡 등으 로 완전히 막아 이물질이 들어가지 않도록 한다. 3.2 관의 접합 3.2.1 동종관의 접합 (1) 탄소 강관 나사이음 접합용 나사는 KS B 0222 에 준한다. 접합할 때의 숫나사부에 사용하는 밀봉테이프 또는 충전 재료 등은 가능한 소량으로 하고 굳은 페인트 및 퍼티 등은 사용하지 않는다. 플랜지 접합 Gasket 은 두께 3.5mm 이하의 것을 사용하고, 관 내경과 일치하도록 플랜지 사이에 놓고 볼트 를 균등하게 조인다. Gasket 의 양면에 소량의 충전제를 균등하게 얇게 바른는 것은 허용되나, 굳은 페인트 및 퍼 티 등을 사용해서는 안된다. TACK 기준 ¦ 관 경 ¦ TACK POINT ¦ TACK 길이 ¦ TAPE 규격 ¦ 비고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50A ~ 100A ¦ 4 개소 ¦ ¦ 50 mm ¦ ¦ 열수축 튜브 접합 -. 배관 관경에 따라 TACK Point 를 실시한다. -. 관경에 맞는 열수축 튜브를 용접부 배관에 겹치게 하여 Heating Gun 으로 가열 시공한다. ~ 열수축 튜브가 배관에 밀착 되어야 하며 열수축 튜브 내면의 접착부가 튜브 밖으로 밀려 나올정도로 가열 시공한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
cbdd448a-1dba-46a2-8dc6-e9f12e52783b | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 12 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ H-VAC IN-LET Valve 주위 배관 ![image](/image/placeholder) IN-LET V/V (FLOOR TYPE) 열수축 튜브 TACK FLOOR TYPE ![image](/image/placeholder) IN-LET V/V (WALL TYPE) WALL TYPE 3.3 용접 공사 3.3.1 재료 준비 (1) 끝가공 모양은 재질, 모양 또는 사용방법에 의해 정하는 것으로 한다. (2) 끝가공은 원칙적으로 기계가공으로 한다. 끝가공면을 매끈하고 정확하게 마감하고 끝가공면에 부착해 있는 슬래그는 완전히 제거하여야 한다. (3) 용접재료는 조심스럽게 취급하고 파손, 변질 및 녹이 발생한 것을 사용해서는 안된다. 3.3.2 모재의 청소 모재의 용접면은 용접하기 전에 녹, 스케일, 물기, 기름기, 슬래그, 도료 등 용접에 지장이 있는 것들을 제거한다. 3.2.3 용접 시공 요령 용접의 일반적 사양 및 요령은 설계도면에 특별한 지시가 없는 한 다음에 따른다. (1) 용접봉의 재질에 따른 물질안전보건자료(MSDS)를 용접봉 보관함에 부착한다. (2) 용접 시 가접 POINT 는 최소한 3~4 개 이상으로 하며 각 POINT 간의 최소거리는 10mm 이상 이 되게 실시한다. (3) H-VAC 배관에서는 TIG 용접을 시행하여야 한다. (4) 용접기와 그 부속기구는 주어진 용접조건에 알맞은 구조 및 기능을 갖고 안전하게 용접할 수 있어야 한다. (5) 용접부는 결함이 없고 표면이 매끈하여야 한다. (6) 용접작업 중에는 누전, 전격(��), 아크광 등에 의한 사고 또는 용융금속 아크 등에 의한 화 재 등을 방지하도록 조치하여야 한다. (7) 용접으로 유독가스가 발생할 우려가 있는 곳은 환기장치를 하여야 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
6cfc6e84-d286-4517-baf7-676f706c00cb | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 13 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ (8) 어스선은 직접 피용접물에 나사 CLAMP 등으로 확실하게 설치하여야 한다. (9) 용접부위는 충분히 청소를 행하여 녹, PAINT, 수분, 토사 등의 부착이 없도록 한다. (10)케이블이나 전력공급에 변화를 주는 경우 용접기 전원을 차단한다. (11)시공자는 전격쇼크의 위험이 있으므로 용접을 시행하고 있는 모재에 일정한 간격을 유지하여 개인안전에 주의 해야 한다. (12)용접 시 발생되는 아크나 자외선으로부터 몸을 보호할 수 있도록 개인 안전장구를 착용한 후 작업을 실시한다. (13)배관 정렬작업 시 어긋남이 발생하지 않도록 고정하며, 관의 각면을 수평계를 이용하여 골고 루 맞춘다. 비틀림 발생 시 고무망치와 지그를 이용하여 정렬하며, 가접전에 PURGE 를 실시한 한다. (14)배관의 FITTING 부 내부는 특히 용접보의 떨어짐 등이 없도록 주의 하여 시공하고, 발생한 부 착물은 가능한 제거해야 한다. (15)전기 및 계장 CABLE TRAY 부근에서 용접 또는 화기 작업 시에는 CABLE 을 손상하지 않도록 보호한 후 시행해야 한다. (16)특수한 배관(수지계, 고무, 유기 등의 배관 및 라이닝관) 또는 방폭지역 내에서 용접 및 화기 작업 시에는 반드시 발주 담당자의 승인을 득한 후 화기, 충격 등에 대한 충분한 준비를 갖추 고 시행하여야 한다. (17)배관 가공 및 종료 후 PURGE 하지 않을 경우는 먼지 및 오염물을 최소화하기 위해 끝단에 CAP 처리를 한다. (18)80A 이하 Sub Line : TACK + 열수축 튜브 80A 이상 Main Line : All 용접(TIG) 3.2.4 용접공사의 종류 (1) 탄소 강관 용접 ① 아크 용접 - 관의 맞대기 용접은 가 용접물을 3~4 개소 가용접하거나 클램프를 사용하여 관을 회전 시키면서 하향으로 용접한다. 관을 회전시킬 수 없을 경우에는 밑에서 위로 용접한다. 용접부 원주상에 가용접이 된 경우에는 가용접 위치에 도달하면 그라인더 등으로 가용 접부를 완전하게 갈아내 후 본 용접을 행한다. -. 용접할 때에는 관의 변형을 교정하고, 관 끝에 지나친 구속을 주지 않는 정도로 정확히 거치하여 가 용접을 최소한으로 한다. - 비드(Bead)의 덧살(Welding Reinforcement)은 모재면보다 낮아서는 안되며, 높이 여유치 는 1~3mm 이어야 한다. 1. 아크 용접은 용접부의 수축응력이나 용접변형을 적게 하기 위하여 용접열의 분포가 균 등하게 되도록 용접순선에 유의 하여야 한다. SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
79be7744-4fc3-46e7-9d7c-e8c88474e9f8 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 14 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ -. 용접은 각 층마다 슬래그, 스패터 등을 완전히 제거하고 청소한 뒤 실시한다. -. 양면 맞대기 용접인 경우에는 한쪽의 용접을 완료한 뒤 반대측을 측정하여 건전한 접층 까지 따낸 다음 용접하여야 한다. -. 굴곡 개소에 대한 용접은 그 각도에 따라 관 끝을 절단한 뒤 관 끝을 규정된 치수로 다 듬질한 다음에 실시한다. 중간에 절관을 사용하는 경우에도 이에 따른다. -. 임시로 가 용접한 뒤에는 즉시 본 용접하는 것을 원칙으로 하고 임시 고정 가용접만을 선 행하는 경우에는 연속 3 본 이내로 그쳐야 한다. -. 용접 후 급격한 냉각을 해서는 안되며, 필요한 경우 후열하여야 한다. -, 플랜지 용접은 플랜지면이 관에 직각이 되도록 맞추고 볼트구멍을 일치시켜서 3~4 개소 가 용접한 후 본 용접을 행한다. TIG Manual Welding -. 탄소 강관의 용접은 불활성 가스 용접 방식인 TIG 용접을 행하며, 내·외면을 불화성 가스로 충전시켜 대기의 영향을 받지 않도록 한다. -. 원칙적으로 TIG 용접은 맞대기 용접으로 하여야 한다. (단, 발주 담당자의 승인을 득하여 GAP 을 벌려 용접할 수 있다.) -. 용접재료는 KS D 7140 계통의 FILLER WIRE 를 사용하여 용접한다. -. 탄소 강관의 용접은 전극을 마이너스(-)에 접속하여야 한다. -. PURGE GAS 는 Ar, N2 둘 다 사용 가능하며, 사전에 발주 담당자와 현장여건에 맞는 가스 및 순도를 협의 하여 사용한다. 사전에 발주 담당자와 현장여건에 맞는 가스 및 순도를 협 의하여 사용한다. 3.2.5 용접 후의 검사 (1) 용접부의 외관은 표면의 슬래그가 확실하게 제거되어야 하고 용접부의 외관은 목측(또는 필 요 시 측정공구에 의해서 측정)으로 보아 결과 는 다음과 같아야 한다. 관경두께의 차이에 의한 관외면의 엇갈림 일반배관 : h ≤ 0.5t, 최대 4mm 이하 ![image](/image/placeholder) h 고압배관 ¦ 15A ~ 125A ¦ : 0.5mm ¦ 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 150A ~ 250A ¦ : 1.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 300A ~ 600A ¦ : 1.5mm ¦ 이하 ¦ hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
0e4ccc4f-5a03-4b63-a1ee-5aa009518f91 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 15 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 650A ~ 900A : 2.0mm 이하 1,000A ~ 1,350A : 3.0mm 이하 1,400A ~ 2,000A : 4.0mm 이하 내면에 흘러처짐(관두께별) ¦ 6mm ¦ 이하 ¦ : 1.5mm 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6mm ~ 13mm ¦ : 3.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 13mm ~ 25mm ¦ : 4.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 25mm ¦ 이상 : 5.0mm ¦ 이하 ¦ UNDERCUTTING : 두께의 1/4T 이하 또는 1.0mm 이하 - UNDERCUT 은 허용범위 내의 수치로 되어도 NOTCH 가 잔존하지 않도록 그라인더 등으로 평탄하게 사상 할 것. 사상 후에 관두께가 최저 두께 이하로 되지 않도록 할 것. -. 저온재, 고온재로서 사용하는 것은 UNDERCUT 인정하지 않음 OVERLAP : 90° 이하 (배관과 용접 BEAD 의 각) WELDING RREINFORCEMENT(용접 덧살) 두께 (관두께별) ¦ 6mm ¦ 이하 ¦ : 1.5mm 이하 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 6mm ~ 13mm ¦ : 3.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 13mm ~ 25mm ¦ : 4.0mm ¦ 이하 ¦ ¦ 25mm 이상 ¦ : 5.0mm ¦ 이하 ¦ (2) 용접부위의 검사는 발주 담당자가 필요하다고 인정될 경우에는 비파괴검사를 행할 수도 있다. 비파괴검사는 기계실, SHAFT 구간에서 랜덤 RT(방사선투과 검사, Radiographic Test) 5%, 전구간 PT(액체침투탐상검사, Penetration Test) 100% 시행한다. 3.4 지지 및 고정 3.4.1 U-BOLT 및 HANGER ROD 규격 (탄소 강관) - 15A ~ 100A : M9 · 125A ~ 600A : M12 3.4.2 배관의 SUPPORT 배관의 SUPPORT 는 될 수 있는 대로 공동 PIPE RACK 을 만들어 사용하며, 이는 STEEL STRUTURE DWG.를 기준 한다. 공동 PIPE RACK 에서 벗어나는 배관은 KS B 1527(파이프 서포트) 규격에 적합 한 밴드형 파이프 행거고 HANGING 또는 바닥에서 TRUNNION 을 사용하여 받쳐 주도록 한다. 이때 CONTROL VALVE 등 추후 MAINTENANCE 로 해체가 필요한 부위는 TRUNNION PIPE 사이 에 FLANGE PLATE 를 만들어 해체에 대비하며, FLANGE 사이에 NEOPRENE PAD(20t)를 설치하고 SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. SK ecoplant | {}
50ea6673-d084-4e1f-bd9a-eae1471f879b | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 16 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ FLANGE 까지 보온한다. (1) 배관의 지지 간격 배관의 지지 간격은 공동 PIPE RACK 에서는 최소거리를 기준하여 설치하도록 하며, 간격 및 개소는 설계도면에 명시되어 있지 않으면 아래의 표를 따른다. ¦ 구 분 ¦ 배관 종류 및 관경 ¦ 최대 지지간격(mm) ¦ 비 고 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 입상배관 ¦ 탄소 강관 및 스테인리스 강관 100A 이하 125A ~ 150A 200A ~ 250A 300A ~ 450A 500A 이상 ¦ 층별 2 개소 지지 6M 이상 8M 이상 10M 이상 12M 이상 14M 이상 단, 층당 최소 1 개소는 배관지지가 되어야 함 ¦ ¦ ¦ 횡주배관 ¦ 탄소 강관 20A (3/4") 이하 25A (1") ~ 40A (1.1/2") 50A (2") ~ 80A (3") 100A (4") ~ 150A (6") 200A (8") 이상 ¦ 1,800 2,000 3,000 4,000 5,000 ¦ ¦ * 옥외 공통 PIPE RACK 배관 중 지지간격을 벗어나는 관은 중간보강을 하여야 하며 현장여견을 반영한 시공상세도를 제출하여 발주 담당자의 승인을 득한 후 시공하여야 한다. * 지상층 배관 행거 고정 시 반드시 12m 이내에 1 개소 이상 �형강, L 형강 보강 할 것. 3.4.3 배관 방진 (1) 공동 PIPE RACK 은 진동이 건축 구조물에 전달되어서는 안되는 지역에서는 방진을 사용하여 PIPE RACK 과 건축 구조물의 진동 전달을 방지하여야 한다. ![image](/image/placeholder) INSULATION PIPE PIPE SHOE SPRING RUBBER MOUNT ST'L BEAM or CHANNEL SK hynix SK ecoplant 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. | {}
39d56d74-364e-4fb1-a768-8cbed8928d72 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 17 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 수평배관 ![image](/image/placeholder) 입상배관 입상배관 방진 CLAMP 방진 CLAMP 입상관 방진 SPRING MOUNT 방진 ANCHOR �-형강 or H-BEAM �-형강 or H-BEAM [그림] PIPE RACK 및 방진 설치 상세도 - 입상배관 (2) 방진의 선정은 전문 제작업체에 의뢰하여 계산·선정하며, 발주 담당자의 승인을 득한 후 설 치하여야 한다. 3.5 배관 SLEEVE 설치 공사 콘크리트 구조물을 통과 하는 배관에는 SLEEVE 를 시공하여야 하며, SLEEVE 는 콘크리트 타설 전에 설 치하여야 한다. 특히 기밀이 요구되는 콘크리트 수조 등의 펌프 흡입배관 등 LEAK 우려가 있는 부 분 등에는 SLEEVE 의 FIXED PLATE 와 콘크리트 속의 철근과 사전에 용접 시공되어야 하므로 필히 선 작업되어야 한다. (단, 변경 등으로 인하여 후시공 하는 경우 일반형 콘크리트 관통형에 한하여 구조 물 외부에 FIXED PLATE 를 설치하여 SLEEVE 와 용접하여 ANCHOR 로 고정한다.) 3.6.1 배관 매입형 (수조 등 - SLEEVE 및 FIXED PLATE 의 재질은 설계도면에 따름) SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
c14cf730-d098-4d1a-938e-9dcd6427a292 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 18 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ WELDING 방수층 VAL. L PIPE SIZE (mm) ¦ 필요시 용접연결 BOLT 체결 TOOL SPACE 필요 A 급 FIXED PLATE 콘크리트 B O.D B A MIN. 50 MIN. 50 FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B" PIPE SIZE (mm) (mm) 300 ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ ¦ 50 ¦ 210 X 9t ¦ 75 ¦ 525 X 12t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 225 X 9t ¦ 75 ¦ 350 605 X 12t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 240 X 9t ¦ 75 ¦ 400 655 X 12t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 265 X 9t ¦ 75 ¦ 450 710 X 12t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 340 X 9t ¦ 100 ¦ 500 760 X 12t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 370 X 9t ¦ 100 ¦ 550 860 X 12t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 420 X 9t ¦ 100 ¦ 600 910 X 12t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 475 X 9t ¦ 100 ¦ 650 960 X 12t ¦ 150 ¦ 3.6.2 일반형 (콘크리트 관통형) hynix SK SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
3604b4ff-f24f-4371-a107-5827695ab59e | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 19 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ![image](/image/placeholder) WELDING FIXED PLATE SEALANT SEALANT WELDING SEALANT SEALANT SEALANT FIXED PLATE 콘크리트 ANCHOR 콘크리트 MIN. 50 VAL. MIN. 50 MIN. 50 VAL. MIN. 50 L L [ 콘크리트 타설 전 시공 ] [ 콘크리트 타설 후 시공 ] ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ PIPE SIZE (mm) ¦ SLEEVE SIZE (mm) ¦ FIXED PLATE "A" X THK ¦ "B" (mm) ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ¦ 50 ¦ 65~80 ¦ 225 X 9t ¦ 75 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 605 X 12t ¦ 100 ¦ ¦ 65 ¦ 80~100 ¦ 240 X 9t ¦ 75 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 655 X 12t ¦ 125 ¦ ¦ 80 ¦ 100~125 ¦ 265 X 9t ¦ 75 ¦ 400 ¦ 450 ¦ 710 X 12t ¦ 125 ¦ ¦ 100 ¦ 125~150 ¦ 340 X 9t ¦ 75 ¦ 450 ¦ 500 ¦ 760 X 12t ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 150~200 ¦ 370 X 9t ¦ 100 ¦ 500 ¦ 550 ¦ 860 X 12t ¦ 125 ¦ ¦ 150 ¦ 200 ¦ 420 X 9t ¦ 100 ¦ 550 ¦ 600 ¦ 910 X 12t ¦ 150 ¦ ¦ 200 ¦ 250 ¦ 475 X 9t ¦ 100 ¦ 600 ¦ 650 ¦ 960 X 12t ¦ 150 ¦ ¦ 250 ¦ 300 ¦ 525 X 12t ¦ 100 ¦ 650 ¦ 700 ¦ 1,010 X 12t ¦ 150 ¦ 3.6 배관 부식방지 3.7.1 배관 · 장비 · 구조물 등을 고정 · 조립 할 경우 전위부식방지를 위하여 동일한 재질의 재료를 사용하여야 하고, 최대한 이종금속 사용을 배제하여야 하며 꼭 이종금속을 사용해야 하는 경우 는 전위부식방지를 위해 절연플랜지 사용 등 적정한 조치를 취하여야 한다. SK SK hynix 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}
ea9935df-52b6-4881-b72d-3b411f204fe7 | 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 M16_Ph-2 시방서-H-VAC배관공사.pdf | ¦ PJT : M16 Ph2 Project Client : SK hynix Date : 25.JAN. 2022 ¦ SPECIFICATION FOR HVAC & PLUMBING SYSTEM ¦ 21036D-IC-M16G00-HV-A00-00124 Rev. 0 Page 20 of 19 ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ 3.7.2 콘크리트 등 바닥위에 구조물 또는 장비를 설치할 경우에는 구조물 또는 장비의 부식방지를 위하여 콘크리트 등 바닥 구조물 또는 장비 사이에 RUBBER PAD 를 설치하여 시공한다. 3.7.3 부식방지를 위하여 볼팅을 하거나 나사못과 같은 것으로 조립작업 등을 할 경우 나사못 또는 이와 유사한 것과 철판 등의 피조립물 등 사이에 RUBBER PAD 를 설치한다. 3.7.4 장비 또는 구조물 등을 콘크리트 등 바닥에 고정할 경우 SET ANCHOR 등 고정물과 구조물 또는 장비는 같은 재질의 볼트와 너트를 사용하여 부식을 방지한다. 3.7.5 용접부위는 특히 부식에 취약하므로 충부한 조치를 하여 부식을 방지하도록 한다. 3.7 시공 허용오차 3.8.1 현장 시공오차 최소화방안 (1) 배관 시공 시 정확한 시공을 위해 시공 기준선(레이져, 먹선 등)을 활용한다. (2) 설계도면(Shop 도면)과 현장시공 오차는 50mm 이하로 한다. 3.8 배관 표식 '18154D-CJ-G00-HV-A00-00191 APPENDIX- I (눈 관리 STICKER)' 참조 - End of Document - SK hynix SK 경고: 본 문서는 SK hynix 의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제 3 자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음. ecoplant | {}